## EVENTOS
domingo, 1 de Junio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 01/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELLAVISTA - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1017 | 01/06/2025 10:46:19 | 01/06/2025 16:25:26 | DESCONEXIÓN MANUAL DE LA LÍNEA L-1017 (BELLAVISTA - TARAPOTO) DE 138 kV POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 12.86 | SI
FALLA | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | ÁNGEL II | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2-ANGII | 01/06/2025 09:14:00 | 01/06/2025 12:10:00 | DESCONEXION DE LA UNIDAD G2 DE LA C.H. ÁNGEL II |  | NO | 6.6
FALLA | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | ÁNGEL II | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2-ANGII | 01/06/2025 12:21:00 | 01/06/2025 14:25:00 | DESCONEXION DE LA UNIDAD G2 DE LA C.H. ÁNGEL II |  | NO | 6.6
FALLA | KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL TERMOELÉCTRICA | CENTRAL | 01/06/2025 23:06:12 | 02/06/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.T. LAS FLORES |  | NO | 0
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANZA-CARABAYLLO | LINEA DE TRANSMISION | L-2110 | 01/06/2025 07:41:13 | 02/06/2025 07:41:13 | RECIERRE EXITOSO EN LA LINEA L-2110 (HUANZA - CARABAYLLO) EN 220 KV |  | NO | 220
P.ENERG | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | TRANSFORMADOR 3D | AT142-2161 | 01/06/2025 20:14:00 | 01/06/2025 20:14:00 | PRIMERA ENERGIZACIÓN DEL TRANSFORMADOR DE RESERVA AT142-2161 220/138/60 kV DE LA S.E. PIURA OESTE |  | NO

## RESTRIC_OPE
domingo, 1 de Junio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 19.05, la TG4 solo puede operar a máxima generación dos horas y el resto a carga a mínima carga.
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponible para dar RSF de acuerdo con la comunicación cursada en el día 02.05.2024, esto debido a los problemas en las compuertas de captación.
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
01/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción total de GN para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 1 de Junio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 01/06/2025 23:30 | 02/06/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Mantenimiento anual | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | MOQUEGUA - PAPUJUNE | L-2068 | 01/06/2025 00:00 | 01/06/2025 09:56 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLADORES, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2067 CON RECIERRES DESHABILITADOS DE FORMA DIARIA DE 07:15 HR A 17:00 HR. (R0114433) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21352 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5661 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del INT-5661 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13766 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 01/06/2025 08:27 | 01/06/2025 15:06 | Proyecto Refuerzos: Pruebas de Proteccion de Barras 220kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 01/06/2025 08:27 | 01/06/2025 15:05 | Proyecto Refuerzos: Pruebas de Proteccion de Barras 220kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 01/06/2025 07:37 | 01/06/2025 17:35 | Medicion de puesta a tierra | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 01/06/2025 07:37 | 01/06/2025 17:35 | Medicion de puesta a tierra | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12845 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | BELAUNDE TERRY | CL-1018 | 01/06/2025 08:42 | 01/06/2025 16:26 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 138KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16914 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | BELAUNDE TERRY | CL-1049 | 01/06/2025 08:47 | 01/06/2025 16:59 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 138 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16918 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | BELAUNDE TERRY | ACOPLE 138 | 01/06/2025 08:48 | 01/06/2025 16:25 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 138 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16910 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | BELAUNDE TERRY | AT-4201 | 01/06/2025 08:49 | 01/06/2025 16:25 | - Pruebas electricas y dielectricas al AT-4201 y Verificacion de las protecciones propias AT-4201. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16899 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | BELAUNDE TERRY | BARRA A 138 kV | 01/06/2025 08:50 | 01/06/2025 16:22 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS ADYACENTES (SECCIONADOR DE BARRA Y TRANSFORMADOR DE TENSION) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16904 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | BELAUNDE TERRY | BARRA B 138 kV | 01/06/2025 08:50 | 01/06/2025 16:23 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS ADYACENTES (SECCIONADOR DE BARRA Y TRANSFORMADOR DE TENSION) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16905 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | BELAUNDE TERRY - MOYOBAMBA | L-1049 | 01/06/2025 08:47 | 01/06/2025 16:59 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE CADENA DE AISLADORES Y REVISION DE ACCESORIOS DE FERRETERIA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16919 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | L-1018 | 01/06/2025 08:42 | 01/06/2025 16:26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE CADENA DE AISLADORES Y REVISION DE ACCESORIOS DE FERRETERIA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16915 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | CACLIC - BELAUNDE TERRY | L-2194 | 01/06/2025 08:50 | 01/06/2025 16:22 | Limpieza de Aisladores (selva virgen) y Reposicion de Perfiles en brazos. | 35 | P | F/S | S | PREV. | 16884 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 01/06/2025 09:12 | 01/06/2025 16:14 | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y PRUEBAS DE CONTROL NIVEL 1 Y 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1337 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 01/06/2025 16:10 | 01/06/2025 20:57 | Mantenimiento Correctivo por problemas operativos en el deflector de la unidad. | 11.9 | F | F/S | N | CORR. | 189 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 01/06/2025 20:57 | 01/06/2025 21:49 | Operacion por prueba, a las 21:49 horas se declaro disponible la unidad de generacion electrica | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 189 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G4 | 01/06/2025 00:01 | 01/06/2025 09:05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS. | 99 | F | F/S | N | PREV. | 4 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 01/06/2025 08:06 | 01/06/2025 12:46 | Desconexion del G1, por seguridad del personal que instalara los links de la Barra A 220KV S.E Campas. | 20 | P | F/S | N | SEG.PER | 18265 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CENTRAL | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA EN GRUPO G1 CON VACIADO Y LLENADO DE TUBERIA FORZADA | 94 | P | F/S | N | PREV. | 14005 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Inspeccion y mantenimiento de equipos BOP previo a EPEyR modo diesel. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENGIE | ILO 2 | I2T2 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR TG1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13546 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Central Punta Lomitas: reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs). Indispone 31.2 MW | 31.2 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | TP-1 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | REEMPLAZO DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADOR TP-1 SE PUNTA LOMITAS GENERACION LIMITADA A 166MW. UN SOLO TRANSFORMADOR EN SERVICIO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22306 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | 01/06/2025 08:37 | 01/06/2025 14:49 | Barra A 33 KV fuera de servicio por reparacion de cable de PLT1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22377 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Expansion: atencion punch list y de alarmas 01 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs). Indispone 5.2 MW | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO LA BOCATOMA QUITARACSA POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | PREV. | 17024 | T
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG1 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | TG1 - MANTENIMIENTO ANUAL | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13552 | G
ENGIE | YUNCAN | G2 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Inspeccion de volante del generador por presentar vibracion en los cojinetes. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 20583 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO SUR | SS.EE. | 01/06/2025 06:00 | 01/06/2025 12:00 | Trabajos de Hidrolavado en equipamiento de patio de llaves 138 kV y 60kV de la SET Trujillo Sur. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10571 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | PUMIRI - PAQUILLUSI | L-2042 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Linea L-2042 fuera de servicio para inspeccion de componentes | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24383 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Inspeccion y mantenimiento en el reservorio de la Central Hidroelectrica San Gaban III | 104 | P | F/S | N | PREV. | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Inspeccion y mantenimiento en el reservorio de la Central Hidroelectrica San Gaban III | 104 | P | F/S | N | PREV. | 24608 | G
ISA PERU | PUCALLPA | CL-T39-161 | 01/06/2025 10:08 | 01/06/2025 13:46 | CORRECCION ANOMALIA TERMICA TC-4089 FASE T . (R0118665) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10965 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | CL-TR1 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | SE?ALES SCADA / TELEMEDIDAS DEL TRANSFORMADOR TR1 EN EL LADO DE 138 KV SE ENCUENTRAN OBSERVADAS. SE?ALES SCADA / TELEMEDIDAS DEL TRANSFORMADOR TR1 EN EL LADO DE 220 KV SE ENCUENTRAN CONGELADAS DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10984 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | TR-1 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, REVISION DE CIRCUITOS Y TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION, MONTAJE DE MK NUEVO , CONEXIONADO DE CABLES NUEVOS, TIMBRADO Y AMARILLADO, PRUEBAS DE PROTECCION Y CONTROL, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y ANILLO 220KV ABIERTO, (CORTE1). (R0101915). Activiadda iniciadad a las 08:51 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9260 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 01/06/2025 08:40 | 01/06/2025 18:39 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Pruebas de puesta en servicio previos a su Operacion Comercial | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24345 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL | 01/06/2025 00:00 | 01/06/2025 23:06 | Mantenimiento correctivo de fan 3 calle 3 del ACC. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12720 | G
LUZ DEL SUR | ALTO PRADERA | TR-1 | 01/06/2025 06:22 | 01/06/2025 18:02 | Mantenimiento y control de equipos | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15652 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad para intervenir el IN- 2412 por baja de presion del SF6. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | SVC-VIZCARRA | 01/06/2025 07:22 | 01/06/2025 08:05 | 07:22h Se realiza la desconexion del SVC en 220kV, con barra anillo abierto en SE Vizcarra por condicion de seguridad para el Transito de un camion grua cerca de Bahia de la CL-SVC por mantenimiento de Interruptor IN-2404.08:05h Se energiza el SVC en 220kV sin novedad. | 0 | R | F/S | N | SEG.PER | 1504 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA - ANTAMINA | L-2255 | 01/06/2025 08:10 | 01/06/2025 18:00 | 08:10h Se realiza la desconexion de la linea L-2255 220kV con Anillo 220kV cerrado para mantenimiento y pruebas electricas a equipos de patio de la bahia L-2255 en la SE Vizcarra. La carga de Antamina lo asumira la linea L-2286 en paralelo.18:00h Se energiza la linea L-2255 sin novedad. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1116 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 01/06/2025 00:00 | 01/06/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 30/06/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. desactivada a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 01/06/2025 00:00 | 01/06/2025 11:58 | Embalse indisponible por trabajos de habilitacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 01/06/2025 22:13 | 02/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR U1 | 43.76 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 01/06/2025 07:00 | 01/06/2025 16:00 | LIMPIEZA DE REFRIGERANTES ALTERNADOR - TRANSFORMADOR -COJINETES | 15.5 | P | F/S | N | CORR. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | FLAMENCO | CL-TR-2_220kV | 01/06/2025 06:00 | 01/06/2025 10:00 | LIMPIEZA DE AISLADORES BAHIA 33KV ZIGZAG 2 Y 3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23228 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | FLAMENCO | CL-TR-2_33kV-1 | 01/06/2025 06:00 | 01/06/2025 10:00 | LIMPIEZA DE AISLADORES BAHIA 33KV ZIGZAG 2 Y 3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23248 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | FLAMENCO | CL-TR-2_33kV-2 | 01/06/2025 06:00 | 01/06/2025 10:00 | LIMPIEZA DE AISLADORES BAHIA 33KV ZIGZAG 2 Y 3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23249 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | FLAMENCO | TR-2 | 01/06/2025 06:00 | 01/06/2025 10:00 | LIMPIEZA DE AISLADORES BAHIA 33KV ZIGZAG 2 Y 3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23226 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW. | 25 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 01/06/2025 00:07 | 01/06/2025 00:17 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 01/06/2025 00:07 | 01/06/2025 00:17 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 01/06/2025 06:00 | 01/06/2025 10:00 | Fuera de servicio por actividades en el TR2 de Flamenco | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23253 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | R | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | CL-6662 | 01/06/2025 08:04 | 01/06/2025 15:01 | Mantenimiento preventivo de equipos AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23127 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | ACOP60 | 01/06/2025 08:12 | 01/06/2025 14:57 | Mantenimiento preventivo de equipos AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23108 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | BARRA_B_60 kV | 01/06/2025 08:12 | 01/06/2025 14:57 | Mantenimiento preventivo de equipos AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23106 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2237 | 01/06/2025 00:00 | 01/06/2025 21:42 | Indisponibilidad IN-2176 debido problemas mecanismo del interruptor del polo de la fase T. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13382 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | IN-2176 | 01/06/2025 00:00 | 01/06/2025 21:42 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO por problemas en el mecanismo del interruptor del polo de la fase T, | 0 | R | F/S | N | CORR. | 9132 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T17-261 | 01/06/2025 00:00 | 01/06/2025 11:36 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR rotura accidental del visor y los contactos del manodensostato del interruptor IN-2256, fase T | 0 | R | F/S | N | CORR. | 6032 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | AT142-2161_220 kV | 01/06/2025 07:00 | 01/06/2025 20:14 | POA: CONCLUIR CONEXIONES DE ATERRAMIENTO, COLOCACION DE LUMINARIAS Y CONEXION DE ACOMETIDAS HACIA LA BARRA B 220KV. REQUIERE BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0119112) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24693 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | AT142-2161_60 kV | 01/06/2025 07:00 | 01/06/2025 20:14 | POA: CONCLUIR PENDIENTES Y CONEXION DE ACOMETIDAS DE PORTICO 60KV HACIA EL SECCIONADOR SL-6223 DE LA CELDA DE RESERVA 1. (R0119111) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24692 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | AT142-2161 | 01/06/2025 08:00 | 01/06/2025 20:14 | ENERGIZACION DEL TRANSFORMADOR DE RESERVA AT142-2161. A LAS 17:00 HRS AT142 ENERGIZADO DESDE 220KV SIN CARGA. (R0119107) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 24691 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | ACOPLE 220 | 01/06/2025 08:16 | 01/06/2025 20:12 | PRUEBAS FUNCIONALES DIFERENCIAL DE BARRA 87B CON CL-AT142. REQUIERE BARRA B Y CELDA DE ACOPLE FUERA DE SERVICIO. (R0119159) | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 13210 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 01/06/2025 08:16 | 01/06/2025 20:12 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LAS PRUEBAS FUNCIONALES 87B CON LA CELDA CL-AT142. (R0119159) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 01/06/2025 08:16 | 01/06/2025 20:12 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA CL-AT142 LADO 220KV. (R0119112) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | SSEE | 01/06/2025 08:59 | 01/06/2025 19:47 | INYECCION SECUNDARIA, INYECCION PRIMARIA E INTEGRACION DE LA UNIDAD DE BAHIA DIFERENCIAL 87B DE LA NUEVA CELDA AT142-2161 LADO 220KV, VERIFICAR CIRCUITOS DE CORRIENTE INSTALADOS, PRUEBAS DE ESTABILIDAD 87B. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DE APROX. 15 MIN. (R0119166) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 501 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | AT142-2161 | 01/06/2025 09:14 | 01/06/2025 17:00 | SUPERVISION DE LA PUESTA EN SERVICIO DEL AUTOTRANSFORMADOR DE RESERVA AT142-2161 POR PARTE DE LA EMPRESA MONTAJISTA DIMALEC. (R0119134) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24691 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | SS.EE. | 01/06/2025 09:31 | 01/06/2025 16:50 | COBRA - AXON: PRUEBAS DE SE?ALES REALES N1, N2 Y N3. CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 15 MIN. (R0118088) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 1793 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexion primaria frontal del cubiculo del interruptor del generador 3 | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA | G3 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | REHABILITACION DE RODETES | 3.25 | P | F/S | N | PREV. | 48 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Disponibilidad de 25 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de reparacion y reforzamiento de trinchos para proteccion de fundaciones de la torre T37, mantenimiento a nivel del suelo sin escalamiento, tampoco requiere corte de energia de nuestra linea L1156 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | ACOPLE 220 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | CELDA DE ACOPLE CON PERDIDA DE SUPERVISION. BARRA B SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23030 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | OPERACION EN SIMPLE BARRA, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A POR INDISPONIBILIDAD DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | BARRA_A_60 kV | 01/06/2025 06:23 | 01/06/2025 10:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T132_60KV. (R0114121) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23034 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-T132-261_60 kV | 01/06/2025 06:46 | 01/06/2025 13:24 | ENGOMADO DE AISLAMIENTO EN CELDA (PARTE 2), ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0114121) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23027 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | BARRA_B_60 kV | 01/06/2025 10:34 | 01/06/2025 13:26 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T132_60KV. (R0114121) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23035 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_A_220 kV | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | A SOLICITUD DE LA EMPRESA VARI ENERGIA S.A.C. DEBIDO A SU PROYECTO CH ANASHIRONI - SE CAMPAS : INSTALACION DE LINKS DE CONEXION EN LA BARRA A. (R0120011). Actividad realizada de las 08:53:00 a las 15:59:00 | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 22605 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2709 | 01/06/2025 08:40 | 01/06/2025 14:53 | MP 6A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN CELDA GIS DEL INTERRUPTOR IN-2922 Y SECCIONADOR SB-8761, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0119011) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18629 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | BARRA B_220 kV | 01/06/2025 09:45 | 01/06/2025 14:10 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2709. (R0119011) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17712 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. Realizar obras civiles para la recuperacion del servicio en la L-5021 (5 torres colapsadas).(R0120022). Actividad realizada de las 06:19:00 a las 13:45:00 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | CAMPAS | AT-1 | 01/06/2025 08:12 | 01/06/2025 12:00 | Desconexion del AUTOTRANSFORMADOR AT-1, por seguridad del personal que instalara los links de la Barra A 220KV S.E Campas. | 20 | P | F/S | N | SEG.PER | 24426 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | CAMPAS - SANTA ANA | L-1184 | 01/06/2025 08:11 | 01/06/2025 12:01 | Desconexion de la linea L-1184 SE. Campas - SE. Santa Ana, por seguridad del personal que instalara los links de la Barra A 220KV S.E Campas. | 20 | P | F/S | N | SEG.PER | 24425 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | SANTA ANA | TP-138-02 | 01/06/2025 08:10 | 01/06/2025 12:01 | Desconexion del TP-138-02, por seguridad del personal que instalara los links de la Barra A 220KV S.E Campas. | 20 | P | F/S | N | SEG.PER | 24424 | T

## INGRESO OC
domingo, 1 de Junio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 1 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [163 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
01/06/2025 | 00:30 |  | 599.1 | 197.8 |  |  | 89.9 | 181.8 |  |  | 73.3 | 134.7 | 134.5 | 168.5 | 211.4 | 110.5 | 449.4 | 5.2 |  |  |  |  | 166.6 | 7.4 | 5.4 | 0 | 6.2 | 8.9 | 58.7 |  |  |  |  | 110.4 | 92.1 |  |  |  | 6.5 | 459 | 71.6 | 137.6 | 38.3 | 18.8 | 19.7 | 91.5 | 182.9 | 182.9 | 185.5 | 109.8 | 8.3 | 3 | 29.7 | 43.5 |  | 18.3 | 87.1 | [5 empty] | 47.3 |  |  |  | 86.5 | 0 | 0 | 136.3 | 65.5 | [8 empty] | 4.1 | 216.8 | 120.5 | 65.4 | 77.9 | 30.2 |  |  |  | 111.1 | 111 | 129.5 | [7 empty] | 0 | 93.4 | 0 | 10.4 | 0 | 19.6 | 10 | 5.4 | 0.8 | 1.3 | 4.5 | 20.1 | 20 | 16.9 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 24.3 | 55.6 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.9 | 2.4 | 0.4 | 18.5 | 6.2 | 10.3 | 14.9 | 20 | 3.5 | 17.2 | 0 | 33.1 | 48.2 | 1.9 | 0.4 | 5.9 | 4.4 |  | 10 | 10.6 | 10.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5 | 1.3 | 0 | 0 | 9.7 | 20 | 9.5 | 43.2 | 14.9 | 17.1 |  |  | 6383.6 | 17.8644 | 7.945 |  | 13.2 | 27.0303 | 18.9166 | 11.5 | 16.1 | 112.5563
01/06/2025 | 01:00 |  | 597.5 | 198.1 |  |  | 90.5 | 182.2 |  |  | 0 | 208.5 | 208.6 | 195.5 | 212.6 | 110.3 | 497.1 | 5.2 |  |  |  |  | 168.2 | 7.5 | 5.6 | 0 | 6.2 | 9 | 58.4 |  |  |  |  | 110.6 | 81.4 |  |  |  | 6.5 | 460.3 | 72 | 132.1 | 38.4 | 18.8 | 19.7 | 92.8 | 183.9 | 184.3 | 184.5 | 109.9 | 8.3 | 3 | 28.7 | 44 |  | 18.3 | 87.5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.5 | 0 | 0 | 135.5 | 65 | [8 empty] | 4.1 | 189.1 | 118.1 | 65.5 | 77.7 | 30.3 |  |  |  | 102.3 | 101.4 | 122 | [7 empty] | 0 | 100.7 | 0 | 8.5 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.5 | 0.8 | 1.3 | 4.5 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 23.9 | 49.6 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.8 | 2.4 | 0.4 | 18.5 | 6.3 | 10.1 | 14.8 | 20 | 3.2 | 15.8 | 0 | 16.4 | 30.5 | 0.9 | 0 | 5.9 | 4.8 |  | 10 | 10.6 | 10.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.5 | 0.6 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.5 | 43.3 | 14.9 | 16.8 |  |  | 6378.5 | 17.9287 | 7.931 |  | 13.2 | 27.0837 | 18.9162 | 11.6 | 16.1 | 112.7596
01/06/2025 | 01:30 |  | 596.8 | 199.6 |  |  | 88.9 | 183.2 |  |  | 0 | 207.7 | 209.3 | 199.8 | 211.1 | 110.4 | 498 | 5 |  |  |  |  | 163.9 | 7.2 | 5.6 | 0 | 6.3 | 9 | 58.2 |  |  |  |  | 110.1 | 94.9 |  |  |  | 6.5 | 459.1 | 72 | 130.7 | 38.2 | 18.8 | 19.7 | 90.7 | 182.4 | 181.8 | 184.4 | 110.1 | 8.4 | 3 | 28 | 42.6 |  | 18.3 | 86.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.1 | 0 | 0 | 135.3 | 65.4 | [8 empty] | 4.1 | 130.5 | 111.5 | 64 | 77.6 | 30.1 |  |  |  | 103 | 101.4 | 121.8 | [7 empty] | 0 | 94 | 0 | 8.2 | 0 | 19.6 | 9.9 | 5.5 | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 20 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 23.6 | 47.4 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.9 | 2.4 | 0.4 | 18.5 | 6.4 | 9.9 | 14.5 | 20 | 3.6 | 17.1 | 0 | 8.9 | 20 | 0.5 | 0 | 5.9 | 5.6 |  | 10 | 10.6 | 10.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 8.9 | 43.3 | 14.9 | 16.4 |  |  | 6280.8 | 17.9307 | 7.923 |  | 13.2 | 27.0489 | 18.9161 | 11.5 | 16.1 | 112.6187
01/06/2025 | 02:00 |  | 599 | 198.9 |  |  | 90.3 | 186.7 |  |  | 0 | 206.9 | 210 | 200.1 | 210.5 | 110.3 | 515.7 | 5.2 |  |  |  |  | 166.5 | 7.6 | 5.7 | 0 | 6.2 | 9 | 58.3 |  |  |  |  | 110.5 | 72.7 |  |  |  | 6.5 | 459.3 | 72 | 151.5 | 38.4 | 18.8 | 19.7 | 87.6 | 134.6 | 134.1 | 164 | 110 | 8.5 | 3 | 30.5 | 43.7 |  | 18.4 | 87.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.6 | 0 | 0 | 135.7 | 65.4 | [8 empty] | 4.1 | 149.4 | 120.6 | 64.5 | 77.8 | 30.4 |  |  |  | 103.4 | 101.6 | 121.5 | [7 empty] | 0 | 83.6 | 0 | 8 | 0 | 19.5 | 10 | 5.3 | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 20.2 | 20 | 17.7 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 19.7 | 34.6 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 11 | 2.5 | 0.4 | 18.5 | 6.4 | 10.2 | 14.6 | 20 | 3.3 | 24.4 | 0 | 8.2 | 14.1 | 0 | 0 | 6 | 4.6 |  | 10 | 10.6 | 10.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.7 | 43.1 | 14.9 | 16.6 |  |  | 6195.1 | 17.9318 | 7.937 |  | 13.2 | 27.0633 | 18.9161 | 11.5 | 16 | 112.5483
01/06/2025 | 02:30 |  | 599 | 197.6 |  |  | 91.2 | 189.4 |  |  | 0 | 207.9 | 209.8 | 200 | 211.2 | 110.5 | 481.9 | 5.2 |  |  |  |  | 165.6 | 7.6 | 5.7 | 0 | 6.2 | 9 | 58.4 |  |  |  |  | 110.3 | 143.3 |  |  |  | 6.5 | 460.7 | 70.7 | 138.9 | 38.4 | 18.7 | 19.7 | 94.6 | 165.4 | 165.7 | 172.2 | 110.9 | 8.3 | 3 | 19.2 | 44 |  | 18.6 | 87.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.8 | 0 | 0 | 135.5 | 65 | [8 empty] | 4.1 | 92.9 | 108.9 | 64.7 | 77.8 | 30.4 |  |  |  | 103.2 | 101.6 | 121.3 | [7 empty] | 0 | 53.8 | 0 | 10.8 | 0 | 19.8 | 10 | 5.3 | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 20.2 | 20 | 17.7 | 3.4 | 18.3 | 0 | 0 | 14.2 | 23.3 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.1 | 2.4 | 0.4 | 18.5 | 6.4 | 10.2 | 14.6 | 19.8 | 3.8 | 15.6 | 0 | 1.6 | 6.4 | 0 | 0 | 6 | 4.9 |  | 10 | 10.6 | 10.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.5 | 43.2 | 14.9 | 16.4 |  |  | 6154.7 | 17.9832 | 7.923 |  | 13.2 | 27.0446 | 18.9163 | 11.5 | 16 | 112.567
01/06/2025 | 03:00 |  | 597.9 | 197.2 |  |  | 84.8 | 188.2 |  |  | 0 | 206 | 208.8 | 200.4 | 212.4 | 110.4 | 503.6 | 5.2 |  |  |  |  | 167.2 | 7.6 | 5.7 | 0 | 6.2 | 9 | 58.4 |  |  |  |  | 110.2 | 138.6 |  |  |  | 6.5 | 458.2 | 71.6 | 141.1 | 38.2 | 18.8 | 19.7 | 90.5 | 164.3 | 163.3 | 172.4 | 109.9 | 8.4 | 2.9 | 18.5 | 43.3 |  | 18.3 | 87.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.4 | 0 | 0 | 135.2 | 65.6 | [8 empty] | 4.1 | 63.4 | 113.8 | 64.4 | 77.8 | 30.4 |  |  |  | 102.5 | 100.9 | 120.7 | [7 empty] | 0 | 39 | 0 | 11.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.2 | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 20.2 | 20 | 17.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 6.8 | 5.2 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.2 | 2.5 | 0.4 | 18.5 | 6.4 | 9.4 | 14.1 | 20 | 6.3 | 10.3 | 0 | 1.1 | 4.7 | 0 | 0 | 5.9 | 4.9 |  | 10 | 10.6 | 10.8 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 20 | 9.6 | 43.3 | 14.8 | 16.3 |  |  | 6082 | 17.9838 | 7.921 |  | 13.2 | 27.0781 | 18.9163 | 11.5 | 16.2 | 112.7991
01/06/2025 | 03:30 |  | 598.5 | 198.3 |  |  | 90.7 | 188.3 |  |  | 0 | 206.6 | 209.4 | 199.9 | 210.9 | 110.1 | 479.2 | 5.2 |  |  |  |  | 169.7 | 7.4 | 5.5 | 0 | 6.2 | 9.2 | 58.3 |  |  |  |  | 90.3 | 137.1 |  |  |  | 6.5 | 458.3 | 71.6 | 138.2 | 38.3 | 18.8 | 19.7 | 89.5 | 163.1 | 163.2 | 172.5 | 110.4 | 8.4 | 2.9 | 17.9 | 43.4 |  | 18.1 | 87.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.4 | 0 | 0 | 135.3 | 65.7 | [8 empty] | 4.1 | 102.1 | 109.3 | 64.2 | 77.7 | 30.2 |  |  |  | 102.6 | 100.9 | 120.8 | [7 empty] | 0 | 29.2 | 0 | 10.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.2 | 0.8 | 1.3 | 4.6 | 20 | 20 | 17.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 5.3 | 5.9 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.3 | 2.5 | 0.4 | 18.5 | 6.4 | 9.4 | 13.8 | 19.9 | 9.1 | 9.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 6 | 4.9 |  | 10 | 10.6 | 10.8 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.1 | 43.1 | 14.5 | 16.3 |  |  | 6056 | 17.9833 | 7.937 |  | 13.2 | 27.1265 | 18.9192 | 11.7 | 16.1 | 112.966
01/06/2025 | 04:00 |  | 598.5 | 198.6 |  |  | 90.9 | 188.9 |  |  | 0 | 207.8 | 210.3 | 199.6 | 210.7 | 110.3 | 475.5 | 5.1 |  |  |  |  | 163.8 | 7.4 | 5.4 | 0 | 6.2 | 9.2 | 58.4 |  |  |  |  | 90.7 | 138.3 |  |  |  | 6.5 | 461.8 | 66.9 | 137.3 | 38.2 | 18.8 | 19.7 | 88.9 | 163.5 | 164.8 | 172.4 | 110.6 | 8.4 | 3 | 18.2 | 43.6 |  | 18.3 | 87.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.6 | 0 | 0 | 136.1 | 65.9 | [8 empty] | 4.1 | 97.4 | 108.7 | 64.3 | 77.7 | 30.2 |  |  |  | 103.7 | 102.5 | 121.7 | [7 empty] | 0 | 17 | 0 | 11.1 | 0 | 19.9 | 9.9 | 5.3 | 0.8 | 0 | 4.6 | 20.1 | 20 | 17.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 2.5 | 4.7 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 11.3 | 2.6 | 0.4 | 18.5 | 6.4 | 9.3 | 12.4 | 19.9 | 13.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 5.4 |  | 10 | 11 | 11 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.5 | 43.5 | 15 | 16.3 |  |  | 6037.6 | 17.9833 | 7.931 |  | 13.2 | 27.0481 | 18.9211 | 11.5 | 16.2 | 112.7835
01/06/2025 | 04:30 |  | 596.9 | 198.6 |  |  | 90.8 | 189.8 |  |  | 0 | 207.6 | 209.5 | 201.1 | 210.6 | 110.4 | 529 | 5.2 |  |  |  |  | 164.9 | 7.4 | 5.4 | 0 | 6.2 | 9.2 | 58.5 |  |  |  |  | 90.3 | 140.2 |  |  |  | 6.5 | 461.7 | 69.9 | 144.5 | 38.3 | 18.8 | 19.7 | 89.7 | 143.3 | 143.8 | 162.9 | 109.6 | 8.4 | 3 | 18.1 | 43.5 |  | 18.2 | 87.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.5 | 0 | 0 | 135.6 | 65 | [8 empty] | 4.1 | 112.3 | 113.5 | 64.2 | 78 | 30.1 |  |  |  | 102.9 | 101.6 | 121.8 | [7 empty] | 0 | 14.6 | 0 | 8.9 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.3 | 0.8 | 0 | 4.5 | 19.9 | 20 | 17 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 1.7 | 2.9 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.4 | 2.7 | 0.4 | 18.5 | 6.4 | 9.5 | 11.8 | 19.9 | 14 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 5.9 |  | 10 | 11 | 11 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.5 | 43.4 | 14.8 | 16 |  |  | 6058.5 | 17.9847 | 7.925 |  | 13.2 | 27.0459 | 18.9206 | 11.5 | 16.2 | 112.7762
01/06/2025 | 05:00 |  | 601 | 198 |  |  | 91.1 | 189.9 |  |  | 0 | 208.2 | 212 | 201.7 | 211.9 | 110.1 | 527.5 | 5.2 |  |  |  |  | 168.6 | 7.4 | 5.5 | 0 | 6.2 | 9.2 | 58.3 |  |  |  |  | 90.9 | 133.1 |  |  |  | 6.5 | 463.7 | 70 | 143.3 | 38.4 | 18.8 | 19.7 | 92.2 | 145.9 | 144.4 | 162.6 | 110.3 | 8.3 | 2.9 | 26.4 | 43.2 |  | 18.5 | 88 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.7 | 0 | 0 | 135.9 | 66 | [8 empty] | 4.1 | 106.3 | 113.1 | 64.7 | 77.8 | 30.4 |  |  |  | 102.8 | 101.5 | 121 | [7 empty] | 0 | 11.3 | 0 | 11.6 | 0 | 19.8 | 10 | 5.3 | 0.8 | 0 | 4.5 | 20.2 | 20 | 17.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 11.5 | 2.7 | 0.4 | 18.5 | 6.4 | 10.4 | 11.7 | 20 | 17.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 6.1 |  | 10 | 11 | 11 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.4 | 43.4 | 14.9 | 16.5 |  |  | 6083.5 | 17.982 | 7.939 |  | 13.2 | 27.0418 | 18.9203 | 11.7 | 16.2 | 112.9831
01/06/2025 | 05:30 |  | 598.4 | 197.2 |  |  | 90.6 | 190.4 |  |  | 0 | 207.9 | 210.7 | 199.6 | 210.6 | 110.7 | 495.4 | 5.2 |  |  |  |  | 168.7 | 7.5 | 5.6 | 0 | 6.2 | 9.2 | 58.7 |  |  |  |  | 90.4 | 141.1 |  |  |  | 6.5 | 462.2 | 70 | 132.4 | 38.2 | 18.8 | 19.7 | 91 | 144.1 | 143.9 | 162.6 | 109.9 | 8.4 | 3 | 17.9 | 43.7 |  | 18.3 | 87.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.5 | 0 | 0 | 135.3 | 65.2 | [8 empty] | 4 | 87.3 | 105.7 | 64.3 | 77.6 | 30.2 |  |  |  | 102.7 | 101.2 | 121 | [7 empty] | 0 | 15.7 | 0 | 11.7 | 0 | 19.6 | 9.9 | 5.3 | 0.8 | 0 | 4.5 | 20.2 | 20 | 17 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 4.6 | 5.6 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.6 | 2.7 | 0.4 | 18.5 | 6.4 | 7 | 13 | 20 | 15.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.4 |  | 10 | 11 | 11 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 8.8 | 43.2 | 14.9 | 14.5 |  |  | 5996.5 | 17.986 | 7.936 |  | 13.2 | 27.0467 | 18.9201 | 11.5 | 16.2 | 112.7888
01/06/2025 | 06:00 |  | 597.7 | 198.3 |  |  | 90.5 | 190.3 |  |  | 0 | 208.6 | 210.3 | 199.8 | 213 | 110.8 | 546.5 | 5.2 |  |  |  |  | 164 | 7.3 | 5.7 | 0 | 6.2 | 9.2 | 57.8 |  |  |  |  | 90.1 | 144.7 |  |  |  | 6.5 | 459.5 | 70 | 149 | 37.9 | 18.8 | 19.7 | 90.9 | 141.4 | 143.3 | 163.3 | 109.6 | 8.4 | 3 | 18.5 | 43.5 |  | 18.4 | 86.9 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.5 | 0 | 0 | 135.8 | 66.2 | [8 empty] | 4 | 128.9 | 117.5 | 60 | 75.4 | 30 |  |  |  | 102.9 | 101.8 | 121.8 | [7 empty] | 0 | 17.9 | 0 | 11.4 | 0 | 19.5 | 10 | 5.5 | 0.8 | 0 | 4.4 | 19.8 | 20 | 16.2 | 3.3 | 18.5 | 0.2 | 0 | 8.2 | 7.9 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.9 | 2.7 | 0.4 | 18.5 | 6.4 | 0 | 0 | 20 | 12 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.8 |  | 10.1 | 11 | 11 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.3 | 43.3 | 14.9 | 16.4 |  |  | 6098.8 | 17.9877 | 7.93 |  | 13.2 | 27.0244 | 18.9199 | 11.6 | 16.1 | 112.762
01/06/2025 | 06:30 |  | 598.7 | 198.5 |  |  | 90.5 | 189.8 |  |  | 0 | 208 | 211.4 | 200.4 | 212.3 | 110.5 | 479.6 | 5.2 |  |  |  |  | 165.7 | 7.4 | 5.5 | 0 | 6.2 | 8.9 | 58.3 |  |  |  |  | 90.7 | 132.7 |  |  |  | 6.5 | 460 | 69.1 | 129.2 | 40.1 | 18.8 | 19.7 | 88.1 | 143.6 | 144 | 162.6 | 109.6 | 8.4 | 2.9 | 21 | 43.7 |  | 18.4 | 87.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.6 | 0 | 0 | 135.8 | 65 | [8 empty] | 4 | 82.7 | 105.7 | 60.4 | 75.5 | 30.2 |  |  |  | 103 | 101.5 | 121.5 | [7 empty] | 0 | 21 | 3.3 | 11.4 | 0 | 19.4 | 9.9 | 5.5 | 0.8 | 0 | 4.4 | 20.2 | 20 | 16.1 | 3.3 | 18.5 | 2.6 | 2.8 | 8.3 | 11 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.9 | 2.7 | 0.4 | 18.2 | 6.4 | 0 | 0 | 19.9 | 10.9 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 7.7 |  | 10.1 | 11 | 11 | 7.5 | 6.3 | 0 | 4.9 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 9.8 | 20 | 8.9 | 43.4 | 15 | 16 |  |  | 5981.5 | 18.0601 | 7.94 |  | 13.2 | 27.0199 | 18.9199 | 11.5 | 16.1 | 112.7399
01/06/2025 | 07:00 |  | 594.8 | 197.5 |  |  | 91.3 | 189.4 |  |  | 0 | 209.4 | 212.3 | 201.5 | 212.5 | 110.5 | 224.1 | 5.2 |  |  |  |  | 170.1 | 7.3 | 5.4 | 0 | 6.2 | 8.9 | 58 |  |  |  |  | 90.1 | 53.2 |  |  |  | 6.5 | 458.9 | 69.7 | 127.1 | 39.7 | 18.8 | 19.7 | 92 | 121.6 | 123.3 | 155.3 | 110.2 | 8.4 | 3 | 18.3 | 43.6 |  | 18.6 | 86.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.5 | 0 | 0 | 135.7 | 65.9 | [8 empty] | 3.8 | 64 | 100 | 59.9 | 80.3 | 30.1 |  |  |  | 102.8 | 102.4 | 121.2 | [7 empty] | 0.1 | 24.2 | 21.9 | 13 | 0 | 19.4 | 9.9 | 5.5 | 0.8 | 0 | 4.7 | 19.9 | 20 | 16.2 | 3.3 | 18.5 | 9.2 | 10.6 | 9.1 | 8.4 | 4.5 | 0.9 | 2.2 | 3 | 0.2 | 3.2 | 11.8 | 2.7 | 0.4 | 18.2 | 6.4 | 0 | 0 | 19.8 | 9.8 | 0.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 8 |  | 10.1 | 10.8 | 11 | 8.2 | 66.1 | 2.5 | 42.8 | 0.6 | 0 | 0 | 31.6 | 2.3 | 9.8 | 19.8 | 9.3 | 43.4 | 14.9 | 14.5 |  |  | 5744 | 18.0634 | 7.926 |  | 13.2 | 26.9992 | 18.9197 | 11.5 | 16 | 112.6083
01/06/2025 | 07:30 |  | 592.9 | 201.4 |  |  | 89.9 | 187.4 |  |  | 0 | 185.1 | 184.2 | 184.6 | 212.5 | 110.8 | 152.6 | 5 |  |  |  |  | 160.3 | 7 | 5.3 | 0 | 6.2 | 8.9 | 58.3 |  |  |  |  | 88.9 | 53.1 |  |  |  | 6.5 | 457.9 | 71.2 | 141.1 | 39.5 | 18.8 | 19.7 | 89.4 | 118.2 | 120.2 | 152.6 | 109.7 | 8.4 | 2.9 | 16.5 | 42.7 |  | 18 | 86 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 85.9 | 0 | 0 | 136.1 | 65 | [8 empty] | 3.7 | 97 | 108.5 | 59.2 | 66.8 | 29.5 |  |  |  | 103.2 | 102.1 | 122.7 | [7 empty] | 0.1 | 24.5 | 43.1 | 12.4 | 0 | 19.2 | 9.9 | 5.3 | 0.8 | 0 | 4.7 | 19.7 | 20 | 16.2 | 3.3 | 18.5 | 10.1 | 12.1 | 8.3 | 8 | 4.5 | 0.9 | 2.2 | 3 | 1 | 3.2 | 11.9 | 2.8 | 0.4 | 18.2 | 6.4 | 0 | 0 | 20 | 8.5 | 2.4 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 7.8 |  | 10.1 | 10.8 | 11 | 7.9 | 146.3 | 4.4 | 84.7 | 0.6 | 0 | 0 | 54.7 | 4.8 | 9.8 | 20 | 9.7 | 43.4 | 14.9 | 14.5 |  |  | 5799.5 | 18.0627 | 7.926 |  | 13.2 | 26.9793 | 18.9199 | 11.5 | 16.2 | 112.7879
01/06/2025 | 08:00 |  | 598.3 | 199.3 |  |  | 74.9 | 190.3 |  |  | 0 | 184.7 | 184 | 181 | 213.5 | 110.6 | 107.6 | 5.2 |  |  |  |  | 163.5 | 7.4 | 5.5 | 0 | 6.2 | 8.8 | 58.5 |  |  |  |  | 90.4 | 56.1 |  |  |  | 6.5 | 457.2 | 70 | 127.2 | 40.1 | 18.8 | 19.7 | 90.9 | 122.6 | 123.2 | 152.2 | 109.8 | 8.4 | 3 | 22.5 | 43.5 |  | 18 | 87.5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.6 | 0 | 0 | 135.8 | 65.6 | [8 empty] | 4 | 89.1 | 109.2 | 60.2 | 67.7 | 30.2 |  |  |  | 103.2 | 102.1 | 122 | [7 empty] | 0.3 | 28 | 63.8 | 13.3 | 0.1 | 19.2 | 9.9 | 5.3 | 0.8 | 0 | 4.7 | 20.1 | 20 | 16.2 | 3.3 | 18.5 | 13 | 15.5 | 6.7 | 12.5 | 4.5 | 0.9 | 2.2 | 3 | 2.1 | 3.2 | 12 | 2.8 | 0.4 | 18.2 | 6.4 | 0 | 0 | 19.9 | 6.8 | 5 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 7.6 |  | 10.1 | 10.8 | 11 | 9.3 | 197.3 | 7.3 | 115.9 | 0.6 | 0 | 0 | 79.7 | 7.2 | 9.8 | 20 | 9.7 | 43.3 | 14.9 | 14.6 |  |  | 5905.4 | 18.0581 | 7.926 |  | 13.2 | 26.9659 | 18.9196 | 11.5 | 16.2 | 112.7696
01/06/2025 | 08:30 |  | 596.8 | 200.9 |  |  | 59.7 | 189.7 |  |  | 0 | 184.1 | 183.9 | 180.4 | 210.3 | 110.5 | 86.8 | 5.2 |  |  |  |  | 166.1 | 7.2 | 5.6 | 0 | 6.2 | 8.8 | 58.3 |  |  |  |  | 90.4 | 71.6 |  |  |  | 6.5 | 458.9 | 70 | 123.1 | 40.1 | 18.8 | 19.7 | 91.2 | 122 | 121.9 | 151.3 | 109.6 | 8.3 | 3 | 19.8 | 43.4 |  | 18 | 87 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.5 | 0 | 0 | 139.2 | 65.9 | [8 empty] | 4.1 | 108.8 | 96.4 | 65.3 | 67.6 | 30.2 |  |  |  | 103 | 101.3 | 121.4 | [7 empty] | 0.5 | 35 | 65.9 | 13.1 | 0.1 | 19.2 | 10 | 5.3 | 0.8 | 0 | 4.6 | 0 | 20 | 16.2 | 3.3 | 18.5 | 13.2 | 15.8 | 8.3 | 25.5 | 4.5 | 0.9 | 2.2 | 3 | 6.2 | 3.2 | 12.1 | 2.8 | 0.4 | 18.2 | 6.4 | 0 | 0 | 20 | 4.2 | 4.8 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 7.3 |  | 10.1 | 10.8 | 11 | 9.2 | 204.8 | 9.5 | 120.3 | 0.6 | 0 | 0 | 85.2 | 9.3 | 9.8 | 20 | 9.4 | 43.5 | 14.8 | 14.5 |  |  | 5924.9 | 23.7206 | 3.864 |  | 13.2 | 26.8848 | 18.9206 | 11.5 | 16.1 | 114.19
01/06/2025 | 09:00 |  | 595.3 | 198.8 |  |  | 82.5 | 189.6 |  |  | 0 | 208.9 | 212 | 188.5 | 211.4 | 110.4 | 158.9 | 5.2 |  |  |  |  | 165.3 | 7 | 5.5 | 0 | 6.2 | 8.8 | 57.9 |  |  |  |  | 89.9 | 150.1 |  |  |  | 6.5 | 457.5 | 68.8 | 129 | 39.9 | 18.8 | 19.7 | 89.2 | 120.7 | 121.3 | 151.8 | 109.3 | 8.4 | 3 | 30.5 | 43.5 |  | 17.7 | 86.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.4 | 0 | 0 | 139.3 | 66.4 | [8 empty] | 4.2 | 59.5 | 119.3 | 65 | 65 | 30 |  |  |  | 102.7 | 101.2 | 121.6 | [7 empty] | 0.8 | 46.1 | 67.9 | 14.5 | 0.3 | 19.1 | 9.9 | 5.4 | 0.8 | 0 | 4.6 | 0 | 20 | 16.2 | 3.3 | 18.5 | 13.2 | 15.7 | 11.6 | 31.2 | 4.5 | 0.9 | 2.2 | 3 | 14.4 | 3.2 | 12.1 | 2.8 | 0.4 | 18.2 | 6.4 | 0 | 0 | 20 | 1.8 | 5.5 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 7.2 |  | 10.1 | 10.8 | 11 | 12.1 | 211.2 | 9.8 | 120.9 | 0.6 | 0 | 0 | 85.7 | 11.2 | 9.8 | 20 | 9.1 | 43.6 | 14.6 | 14.5 |  |  | 6176 | 24.1893 | 0 |  | 13.2 | 26.8173 | 18.9209 | 11.5 | 16.1 | 110.7275
01/06/2025 | 09:30 |  | 646.9 | 216.1 |  |  | 67.4 | 189.3 |  |  | 0 | 208.3 | 212.2 | 199.4 | 211.4 | 110.7 | 125.5 | 5.2 |  |  |  |  | 167.2 | 7.3 | 5.6 | 0 | 6.2 | 8.7 | 58.2 |  |  |  |  | 90.2 | 141.3 |  |  |  | 6.5 | 456.4 | 68 | 127.5 | 37.8 | 18.8 | 19.7 | 88.3 | 122.1 | 123.3 | 151.8 | 110.4 | 8.4 | 3 | 26.3 | 43.1 |  | 18 | 135.7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.4 | 0 | 0 | 139.6 | 66.3 | [8 empty] | 4.2 | 60.4 | 111.2 | 65.9 | 65.1 | 30.1 |  |  |  | 103 | 102.1 | 121.5 | [7 empty] | 0.9 | 63.2 | 67.1 | 11.6 | 0.3 | 19 | 10 | 4.1 | 0.8 | 0 | 4.7 | 0 | 20 | 16.2 | 3.3 | 18.6 | 13.1 | 15.7 | 10.3 | 31.2 | 4.5 | 0.9 | 2.2 | 3 | 16.3 | 3.3 | 12 | 2.8 | 0.4 | 18.2 | 6.4 | 0 | 0 | 20 | 1.2 | 4.8 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 7 |  | 10.1 | 5.4 | 8 | 10.6 | 211.1 | 13 | 118.3 | 0.6 | 0 | 0 | 85.1 | 13 | 9.8 | 20 | 9.6 | 44.4 | 15 | 14.6 |  |  | 6245.6 | 24.1934 | 0 |  | 13.2 | 26.7377 | 18.9217 | 11.4 | 16.1 | 110.5528
01/06/2025 | 10:00 |  | 651.8 | 218.8 |  |  | 77.4 | 190.6 |  |  | 0 | 176.5 | 178.1 | 189.3 | 211.9 | 111.2 | 138.9 | 5.2 |  |  |  |  | 167.3 | 7.5 | 5.7 | 0 | 6.2 | 8.8 | 59.4 |  |  |  |  | 91 | 136.1 |  |  |  | 6.5 | 460.1 | 66.6 | 128.8 | 38.5 | 18.8 | 19.7 | 93.6 | 124.4 | 125.4 | 152.4 | 109.8 | 8.4 | 3 | 29 | 43.8 |  | 17.9 | 173.7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 87.1 | 0 | 0 | 139.4 | 66 | [8 empty] | 4.2 | 67.4 | 116.2 | 66.5 | 65 | 30.3 |  |  |  | 102.8 | 102.2 | 121.5 | [7 empty] | 1 | 80 | 66.6 | 11.7 | 0.3 | 19 | 9.9 | 4.4 | 0.7 | 0 | 4.7 | 0 | 20 | 16.2 | 3.3 | 18.6 | 13 | 15.8 | 14.7 | 37.6 | 4.5 | 0.9 | 2.2 | 3 | 15.9 | 3.2 | 12 | 2.8 | 0.4 | 18.2 | 6.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0.7 | 6.1 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 6.6 |  | 10.1 | 10 | 7.5 | 11.9 | 211.8 | 14.4 | 116 | 0.6 | 0 | 0 | 83.9 | 14.5 | 9.7 | 20 | 10.2 | 44.2 | 14.9 | 14.5 |  |  | 6300.8 | 24.1897 | 0 |  | 13.2 | 26.6113 | 18.9217 | 11.5 | 16 | 110.4228
01/06/2025 | 10:30 |  | 646.5 | 217.2 |  |  | 87 | 199.9 |  |  | 0 | 165.5 | 165.6 | 170.8 | 212.1 | 110.5 | 129.6 | 4.9 |  |  |  |  | 163.9 | 7.1 | 5.6 | 0 | 6.2 | 8.8 | 57.9 |  |  |  |  | 89.5 | 145.9 |  |  |  | 6.5 | 457 | 66 | 127.5 | 37.7 | 18.8 | 19.7 | 90 | 120.6 | 119.7 | 152.4 | 110.2 | 8.4 | 3 | 28.7 | 42.5 |  | 17.3 | 170.7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 85.7 | 0 | 0 | 140 | 67.9 | [8 empty] | 4.4 | 96.1 | 116.3 | 65.4 | 65 | 29.9 |  |  |  | 103.4 | 102.4 | 122.5 | [7 empty] | 1.1 | 92.2 | 66.7 | 14.8 | 0.4 | 19 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 0 | 4.6 | 0 | 20 | 16.2 | 3.3 | 18.6 | 13.2 | 15.9 | 18.1 | 49.7 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 15.9 | 3.2 | 11.8 | 2.9 | 0.4 | 17.7 | 6.4 | 0 | 0 | 20 | 1.5 | 6.2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 6.6 |  | 10.1 | 10 | 10 | 12.8 | 209.9 | 15.5 | 115.2 | 0.6 | 0 | 0 | 83.2 | 15.7 | 9.8 | 20 | 9.9 | 44.4 | 14.9 | 14 |  |  | 6304.7 | 24.186 | 0 |  | 13.2 | 26.5018 | 18.9225 | 11.5 | 16.2 | 110.5103
01/06/2025 | 11:00 |  | 645.9 | 216.9 |  |  | 86.1 | 203.4 |  |  | 0 | 164.8 | 164.8 | 170.6 | 210.5 | 110.7 | 124.4 | 5.2 |  |  |  |  | 162.3 | 7.1 | 5.5 | 0 | 6.2 | 8.8 | 58.1 |  |  |  |  | 89.6 | 193.4 |  |  |  | 6.5 | 456.1 | 66 | 126.9 | 38 | 18.8 | 19.7 | 90.4 | 119.2 | 120.3 | 151.2 | 109.1 | 8.3 | 3 | 27.8 | 42.9 |  | 18.3 | 170.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.1 | 0 | 0 | 139.8 | 65.5 | [8 empty] | 4.5 | 92.8 | 113.9 | 65.5 | 67 | 29.8 |  |  |  | 102.9 | 101.4 | 121.4 | [7 empty] | 1.2 | 92.4 | 67.4 | 16.3 | 0.4 | 19 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 0 | 4.6 | 0 | 20 | 16.3 | 3.3 | 18.6 | 13.1 | 15.8 | 20.4 | 63 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 15.9 | 3.2 | 11.8 | 2.9 | 0.4 | 17.5 | 6.4 | 0 | 0 | 20 | 3.2 | 12.9 | 28.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 16.4 | 6.6 |  | 10.1 | 10 | 10 | 15.6 | 212.6 | 16.2 | 114.5 | 0.6 | 0 | 0 | 81.9 | 16.3 | 9.8 | 20 | 10.2 | 44.3 | 14.9 | 14 |  |  | 6366.5 | 24.1872 | 0 |  | 13.2 | 26.3331 | 18.9237 | 11.5 | 16 | 110.144
01/06/2025 | 11:30 |  | 649.5 | 218 |  |  | 91.4 | 205.8 |  |  | 0 | 165 | 164.7 | 170.7 | 209.8 | 110.5 | 122.2 | 5.2 |  |  |  |  | 163.8 | 7.4 | 5.2 | 0 | 6.2 | 8.8 | 58.8 |  |  |  |  | 90.2 | 222 |  |  |  | 6.5 | 460.5 | 66 | 133.5 | 38.1 | 18.8 | 19.7 | 90.8 | 120.8 | 122.4 | 152.1 | 109.9 | 8.3 | 2.9 | 34.4 | 43.4 |  | 18.8 | 171.9 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.5 | 0 | 0 | 140.2 | 66.5 | [8 empty] | 4.5 | 123.8 | 120.4 | 66.3 | 67.2 | 30 |  |  |  | 103 | 102 | 122.3 | [7 empty] | 0.4 | 93.1 | 67.6 | 17.5 | 0.1 | 19 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 0 | 4.6 | 0 | 20 | 16.2 | 3.3 | 18.6 | 12.9 | 15.6 | 16.9 | 61.4 | 4.5 | 1 | 1.9 | 3 | 15.7 | 3.2 | 11.8 | 2.9 | 0.4 | 17.9 | 6.4 | 0 | 0 | 20 | 4.9 | 17.2 | 28.5 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 16.5 | 6.6 |  | 10.1 | 10 | 10 | 15 | 212.9 | 16.6 | 115.6 | 0.6 | 0 | 0 | 83.1 | 16.6 | 9.8 | 20 | 10.3 | 44.2 | 14.9 | 14.1 |  |  | 6487.3 | 24.1841 | 0 |  | 13.2 | 26.1801 | 18.9248 | 11.3 | 16.2 | 109.989
01/06/2025 | 12:00 |  | 649.8 | 218.7 |  |  | 91.4 | 203.6 |  |  | 0 | 165.3 | 163.9 | 170.4 | 209.4 | 110.5 | 72.8 | 5.2 |  |  |  |  | 166.7 | 7.6 | 5.3 | 0 | 6.2 | 8.8 | 58.3 |  |  |  |  | 90.8 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 460.8 | 66.6 | 137.7 | 38.4 | 18.8 | 19.7 | 85.6 | 123.2 | 122.3 | 151.9 | 109.9 | 8.3 | 2.9 | 24.8 | 43.8 |  | 17.9 | 144.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.5 | 0 | 0 | 139.3 | 65.8 | [8 empty] | 4.4 | 174.4 | 119.2 | 66.6 | 67.1 | 30.3 |  |  |  | 102 | 100.9 | 121.6 | [7 empty] | 1.3 | 95.6 | 67.2 | 16.6 | 0.4 | 19.2 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 0 | 4.5 | 0 | 20 | 16.3 | 3.3 | 18.6 | 12.4 | 15.3 | 17.1 | 60.3 | 3.9 | 1 | 2.1 | 2.7 | 15.6 | 3.2 | 11.8 | 2.9 | 0.4 | 17.9 | 6.4 | 0 | 0 | 19.9 | 10.9 | 19.8 | 28.4 | 0 | 33.4 | 0 | 1.6 | 16.5 | 6.3 |  | 10.1 | 10 | 10 | 14.9 | 213.1 | 16.7 | 115.7 | 0.6 | 0 | 2.8 | 83 | 16.8 | 9.8 | 20 | 10.2 | 43.9 | 14.9 | 16.2 |  |  | 6485.9 | 24.3449 | 0 |  | 13.2 | 26.0063 | 18.9259 | 11.4 | 16.1 | 109.9771
01/06/2025 | 12:30 |  | 647.8 | 217.3 |  |  | 91.3 | 193.5 |  |  | 0 | 162.8 | 163.9 | 168.1 | 209 | 110.2 | 197.8 | 5.2 |  |  |  |  | 166 | 7.3 | 5.3 | 0 | 6.2 | 8.6 | 58.4 |  |  |  |  | 90.1 | 222 |  |  |  | 6.5 | 457 | 68.2 | 127.5 | 38.1 | 18.8 | 19.7 | 92.5 | 121 | 121.3 | 151.9 | 108.9 | 8.3 | 3 | 17.7 | 43.5 |  | 17.8 | 95.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.4 | 0 | 0 | 138.9 | 67.2 | [8 empty] | 4.4 | 139 | 112.5 | 66.1 | 67.5 | 30.1 |  |  |  | 102.7 | 100.4 | 120.4 | [7 empty] | 1.2 | 99.5 | 67.1 | 16.8 | 0.5 | 19 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 0 | 4.5 | 0 | 19.9 | 16.3 | 3.2 | 18.6 | 12.3 | 14.8 | 16.9 | 59.6 | 4.5 | 1 | 2.1 | 3 | 15.6 | 3.2 | 11.8 | 2.9 | 0.4 | 17.7 | 6.4 | 0 | 0 | 20 | 23.3 | 28.1 | 29.1 | 0 | 41.2 | 0 | 4.9 | 16.4 | 6.3 |  | 9.9 | 10 | 10.3 | 14.5 | 213.2 | 16.5 | 116.6 | 0.6 | 0.7 | 4.5 | 83.4 | 16.6 | 9.8 | 20 | 9.9 | 44.1 | 14.9 | 15.4 |  |  | 6518.7 | 24.3384 | 0 |  | 13.2 | 25.9951 | 18.9276 | 11.3 | 16.3 | 110.0611
01/06/2025 | 13:00 |  | 644.2 | 216 |  |  | 91.7 | 197.4 |  |  | 0 | 164.5 | 164.6 | 170 | 208.5 | 110.1 | 197.1 | 5.2 |  |  |  |  | 165.6 | 7 | 5.2 | 0 | 6.2 | 8.4 | 57.8 |  |  |  |  | 90.2 | 182.7 |  |  |  | 6.5 | 461 | 67.9 | 121.8 | 38 | 18.8 | 19.7 | 88.2 | 122.5 | 122.4 | 149.6 | 109.6 | 8.3 | 3 | 19.1 | 43.4 |  | 17.7 | 43.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.5 | 0 | 0 | 139.2 | 66 | [8 empty] | 4.4 | 126 | 122.1 | 66.1 | 67.5 | 30.1 |  |  |  | 102.8 | 100.8 | 121 | [7 empty] | 1.2 | 89.4 | 67.6 | 17.4 | 0.4 | 18.8 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 0 | 4.5 | 19.9 | 10 | 16.2 | 3.2 | 18.6 | 12.7 | 15 | 16.5 | 64.5 | 4.5 | 1 | 2.1 | 3 | 15.6 | 3.2 | 11.8 | 3 | 0.4 | 17.7 | 6.4 | 0 | 0 | 20 | 19.8 | 39.8 | 29.3 | 0 | 48.1 | 0 | 8.6 | 16.5 | 6 |  | 9.9 | 10 | 10.2 | 16.3 | 213.2 | 16 | 119.8 | 0.6 | 0.7 | 5.9 | 82.4 | 15.9 | 9.8 | 20 | 9.9 | 43.7 | 14.9 | 14.6 |  |  | 6448.2 | 24.3383 | 0 |  | 13.2 | 25.867 | 18.9299 | 11.4 | 16.1 | 109.8353
01/06/2025 | 13:30 |  | 647 | 217.7 |  |  | 91.6 | 197.1 |  |  | 0 | 164.9 | 165 | 169.9 | 208.4 | 110.4 | 71.6 | 5.2 |  |  |  |  | 167.4 | 7.4 | 5.3 | 0 | 6.2 | 8.4 | 58.2 |  |  |  |  | 90.7 | 220.2 |  |  |  | 6.5 | 459.9 | 67.4 | 131.3 | 38.2 | 18.8 | 19.7 | 90.6 | 123.8 | 124.2 | 151.8 | 110 | 8.4 | 3 | 33.7 | 43.4 |  | 17.8 | 109.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.5 | 0 | 0 | 139.4 | 66.4 | [8 empty] | 4.4 | 137.9 | 116.8 | 66.3 | 67.6 | 30.2 |  |  |  | 102.6 | 100.7 | 121.1 | [7 empty] | 1.1 | 86.9 | 67.2 | 11 | 0.4 | 18.8 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 0 | 4.4 | 20.1 | 10 | 16.2 | 3.2 | 18.6 | 12.8 | 15.4 | 17.7 | 63.1 | 4.5 | 1 | 2.1 | 3 | 15.9 | 3.2 | 11.8 | 3 | 0.4 | 17.7 | 6.3 | 0 | 0 | 20 | 20.5 | 51.6 | 28.8 | 0 | 57.5 | 0 | 7.6 | 16.5 | 6 |  | 9.9 | 10 | 10.2 | 7.9 | 213.6 | 15 | 122.1 | 0.6 | 1 | 9.5 | 88.9 | 15.1 | 9.8 | 20 | 10.1 | 43.7 | 14.9 | 15 |  |  | 6487.9 | 24.309 | 0 |  | 13.2 | 25.725 | 18.9327 | 11.5 | 16.2 | 109.8667
01/06/2025 | 14:00 |  | 647.7 | 218.1 |  |  | 91.7 | 197.2 |  |  | 0 | 164.7 | 165.4 | 170.3 | 210.5 | 110.1 | 73.7 | 5.2 |  |  |  |  | 167.3 | 7.5 | 5.5 | 0 | 6.2 | 8.4 | 58.5 |  |  |  |  | 90.3 | 194.9 |  |  |  | 6.5 | 455.3 | 66.3 | 128.7 | 36.2 | 18.8 | 19.7 | 89 | 122.1 | 122.5 | 151.6 | 109.9 | 8.4 | 3 | 18 | 43.4 |  | 18.8 | 108.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.4 | 0 | 0 | 139.4 | 65.8 | [8 empty] | 4.4 | 136.4 | 118.5 | 66.1 | 67.5 | 30.1 |  |  |  | 102.9 | 100.6 | 120.7 | [7 empty] | 1.1 | 83.3 | 67.4 | 13 | 0.4 | 18.7 | 9.9 | 5.6 | 0.7 | 0 | 4.4 | 19.9 | 10 | 16.2 | 3.2 | 18.6 | 12.7 | 15.6 | 15.8 | 61.5 | 4.5 | 1 | 2.1 | 3 | 16.1 | 3.2 | 11.6 | 3 | 0.4 | 17.7 | 6.3 | 0 | 0 | 19.8 | 19.1 | 56.2 | 29.8 | 0 | 52.8 | 0 | 8.2 | 16.4 | 6 |  | 9.9 | 10 | 10.2 | 9.7 | 213.7 | 14.1 | 122 | 0.6 | 2.2 | 17.8 | 88.4 | 13.9 | 9.8 | 20 | 10.3 | 43.7 | 14.9 | 15.2 |  |  | 6440.2 | 24.3104 | 0 |  | 13.2 | 25.6038 | 18.9346 | 11.5 | 16.2 | 109.7488
01/06/2025 | 14:30 |  | 643.5 | 215.9 |  |  | 90.8 | 196.8 |  |  | 0 | 165.2 | 164.7 | 170.4 | 212.7 | 110.2 | 72.7 | 5.2 |  |  |  |  | 162.9 | 6.9 | 5.4 | 0 | 6.8 | 8.5 | 58 |  |  |  |  | 89.4 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 458.2 | 64.9 | 122.1 | 36.4 | 18.8 | 19.7 | 88.5 | 119.7 | 121.5 | 151.5 | 109.3 | 8.4 | 3 | 17.7 | 43.5 |  | 18.3 | 48.5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.2 | 0 | 0 | 140.1 | 66.8 | [8 empty] | 4.4 | 76.6 | 101.5 | 65.5 | 67.6 | 29.7 |  |  |  | 103.2 | 100.9 | 121.4 | [7 empty] | 1 | 78.3 | 66.6 | 15.3 | 0.3 | 18.2 | 9.9 | 5.6 | 0.7 | 0 | 4.5 | 19.7 | 10 | 16.2 | 3.2 | 18.6 | 12.8 | 15.6 | 16.4 | 62.9 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 16.1 | 3.2 | 11.6 | 3 | 0.4 | 17.7 | 6.3 | 0 | 0 | 20 | 17.5 | 63.2 | 29.9 | 0 | 62.5 | 0 | 9.5 | 16.5 | 5.9 |  | 9.9 | 10.6 | 10.2 | 12.6 | 211.9 | 12.6 | 121.6 | 0.6 | 17 | 41.3 | 87.2 | 12.4 | 9.7 | 20 | 10.3 | 43.4 | 14.8 | 15.7 |  |  | 6359.8 | 24.3089 | 0 |  | 13.2 | 25.5392 | 18.9361 | 11.5 | 16.2 | 109.6842
01/06/2025 | 15:00 |  | 639.7 | 215.8 |  |  | 90.2 | 196.5 |  |  | 0 | 119.6 | 119.3 | 155.2 | 211.7 | 110.6 | 68 | 5.2 |  |  |  |  | 171.9 | 7.9 | 5.5 | 0 | 6.8 | 11 | 57.5 |  |  |  |  | 89.7 | 133 |  |  |  | 6.5 | 456 | 65.2 | 131.2 | 37.8 | 18.4 | 19.7 | 88 | 120.6 | 122.1 | 149.2 | 109 | 8.4 | 2.9 | 17.9 | 43.7 |  | 17.6 | 43.5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.4 | 0 | 0 | 140.2 | 67.6 | [8 empty] | 4.4 | 169.8 | 102.3 | 62.9 | 67.6 | 29.9 |  |  |  | 103.2 | 101.2 | 121.5 | [7 empty] | 0.4 | 72.8 | 64.1 | 15.4 | 0.3 | 18.6 | 9.9 | 5.2 | 0.7 | 0 | 4.5 | 19.8 | 10 | 16.2 | 3.2 | 18.6 | 12.4 | 15.2 | 16.8 | 55.7 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 15.3 | 3.2 | 11.4 | 3 | 0.4 | 17.7 | 6.3 | 0 | 0 | 19.7 | 16.4 | 63.4 | 29.7 | 0 | 61.4 | 0 | 6.8 | 16.4 | 5.8 |  | 10 | 10.4 | 10.5 | 12.3 | 209 | 10.8 | 117.6 | 0.6 | 98.8 | 113.1 | 84.9 | 10.7 | 9.8 | 19.8 | 10 | 43.9 | 14.9 | 15.1 |  |  | 6379.4 | 24.3039 | 0 |  | 13.2 | 25.5592 | 18.9378 | 11.6 | 16.2 | 109.8008
01/06/2025 | 15:30 |  | 649.6 | 218.4 |  |  | 90.2 | 197.8 |  |  | 0 | 107.4 | 107.5 | 136.1 | 163.6 | 97.7 | 198.5 | 5.2 |  |  |  |  | 163.7 | 7.7 | 0.1 | 0 | 6.8 | 11.8 | 75.4 |  |  |  |  | 42.7 | 161.8 |  |  |  | 6.5 | 458.4 | 66.4 | 125.4 | 36.7 | 18.8 | 19.7 | 90.7 | 124.1 | 125 | 151.3 | 109.8 | 8.4 | 3 | 22.7 | 43.5 |  | 17.8 | 70 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.7 | 0 | 0 | 139.9 | 67.3 | [8 empty] | 4.4 | 87.9 | 132.9 | 63.3 | 67.8 | 30.2 |  |  |  | 103.1 | 100.9 | 121.6 | [7 empty] | 0.2 | 69.3 | 61 | 15.7 | 0.3 | 18.6 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 0 | 4.5 | 20.2 | 10 | 16.2 | 3.2 | 18.6 | 11.6 | 14.1 | 16.1 | 51.1 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 13.3 | 3.2 | 11.6 | 3 | 0.4 | 17.7 | 6.3 | 0 | 0 | 20 | 14.5 | 63.6 | 27.4 | 0 | 68.3 | 0 | 11.1 | 16.5 | 5.7 |  | 10 | 10.4 | 10.5 | 13.2 | 197.6 | 8.7 | 111.6 | 0.6 | 115.9 | 113.6 | 80.8 | 8.7 | 9.8 | 20 | 9.9 | 43.8 | 15 | 15.8 |  |  | 6382.1 | 24.1919 | 0 |  | 13.2 | 25.5646 | 18.9391 | 11.5 | 16.1 | 109.4955
01/06/2025 | 16:00 |  | 645 | 217.4 |  |  | 88.3 | 195.5 |  |  | 0 | 108.6 | 108.7 | 136.3 | 111.9 | 67.2 | 373.4 | 4.7 |  |  |  |  | 161.1 | 7 | 0.1 | 0 | 6.8 | 12 | 75.1 |  |  |  |  | 41 | 198.6 |  |  |  | 6.5 | 455.8 | 65.6 | 128 | 35.5 | 18.8 | 19.7 | 83.1 | 119 | 116.4 | 152.2 | 110.1 | 8.4 | 3 | 33.3 | 42.6 |  | 17.1 | 114.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 84.5 | 0 | 0 | 141.2 | 67.4 | [8 empty] | 4.3 | 72.1 | 117.3 | 61.6 | 67.1 | 29.4 |  |  |  | 105 | 102 | 122.5 | [7 empty] | 0.2 | 70.4 | 42.8 | 16.1 | 0.2 | 18.6 | 10 | 5.5 | 0.7 | 1.6 | 4.4 | 19.7 | 10 | 16.2 | 3.2 | 18.6 | 9.2 | 10.8 | 17.1 | 58.3 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 8.9 | 3.3 | 11.6 | 3 | 0.4 | 17.6 | 6.3 | 0 | 0 | 19.8 | 13.7 | 60.9 | 19.2 | 65.1 | 67.2 | 0 | 8.1 | 16.5 | 5.5 |  | 10 | 10.4 | 10.5 | 13.2 | 197.6 | 6.3 | 76.9 | 0.6 | 96.9 | 97.1 | 67.4 | 6.4 | 9.8 | 19.9 | 10.1 | 44.2 | 15.1 | 15.4 |  |  | 6441.5 | 24.1019 | 0 |  | 13.2 | 25.764 | 18.9396 | 11.7 | 16.2 | 109.9055
01/06/2025 | 16:30 |  | 648.7 | 218.1 |  |  | 90.2 | 200.2 |  |  | 0 | 109.2 | 108.6 | 136.2 | 125.8 | 68.1 | 378.2 | 5.2 |  |  |  |  | 165.6 | 7.5 | 0 | 0 | 6.8 | 11.7 | 74.8 |  |  |  |  | 42.6 | 214.4 |  |  |  | 6.5 | 457.4 | 67 | 146.7 | 36.8 | 18.8 | 19.7 | 90.6 | 123.4 | 123.8 | 150.9 | 110.1 | 8.4 | 3 | 34.6 | 43.5 |  | 18.3 | 163 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.5 | 0 | 0 | 139.8 | 66.2 | [8 empty] | 4.3 | 163.4 | 129.9 | 63 | 67.4 | 30.2 |  |  |  | 103.3 | 101.3 | 121.7 | [7 empty] | 0.2 | 76 | 18.8 | 17.4 | 0.2 | 18.2 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.6 | 4.4 | 20.1 | 10 | 16.2 | 3.2 | 18.6 | 3.4 | 3.7 | 16.2 | 60.6 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 2.2 | 3.2 | 11.5 | 2.9 | 0.4 | 17.6 | 6.3 | 14.7 | 16.6 | 20 | 9.4 | 50.6 | 9.1 | 64.1 | 66.3 | 11.4 | 4.6 | 16.5 | 5.5 |  | 10 | 10.4 | 10.5 | 15.1 | 161.9 | 3.8 | 36 | 0.6 | 82.4 | 82.1 | 33.6 | 3.9 | 9.8 | 20 | 10.2 | 43.7 | 14.9 | 15.8 |  |  | 6524.6 | 24.1062 | 0 |  | 13.2 | 26.1191 | 18.9392 | 11.5 | 16.2 | 110.0645
01/06/2025 | 17:00 |  | 650.2 | 218.3 |  |  | 89.9 | 200.6 |  |  | 0 | 188.8 | 188 | 176.9 | 211.2 | 108.8 | 380.6 | 5.1 |  |  |  |  | 165.7 | 7.5 | 0 | 0 | 6.8 | 11.8 | 75.3 |  |  |  |  | 90.4 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 458.9 | 66 | 126.6 | 35.9 | 18.8 | 19.7 | 91.4 | 122.7 | 122.7 | 151.4 | 110.2 | 8.3 | 3 | 17.9 | 43.2 |  | 17.6 | 82.7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.6 | 0 | 0 | 140.5 | 65.9 | [8 empty] | 4.3 | 120 | 114.8 | 63.2 | 67.8 | 30.2 |  |  |  | 103.8 | 101.5 | 122.5 | [7 empty] | 0.1 | 72.7 | 3.7 | 17.5 | 0.1 | 18.2 | 9.8 | 5.2 | 0.7 | 1.6 | 4.3 | 20.2 | 10 | 16.2 | 3.2 | 18.6 | 0.1 | 0 | 17.7 | 67.3 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.4 | 2.9 | 0.4 | 17.5 | 6.3 | 13 | 17.5 | 20 | 7.9 | 52.1 | 1.3 | 61.9 | 69.3 | 10.1 | 4.9 | 16.5 | 5.5 |  | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 15.6 | 79.4 | 1.3 | 4.9 | 0.6 | 96.4 | 93.6 | 5.6 | 1.5 | 9.8 | 20 | 10.2 | 43.4 | 15 | 15.9 |  |  | 6586.1 | 24.1061 | 0 |  | 13.2 | 26.0047 | 18.9386 | 11.6 | 16.1 | 109.9495
01/06/2025 | 17:30 |  | 636.4 | 214 |  |  | 88.2 | 198.2 |  |  | 0 | 184.9 | 184.5 | 180.1 | 210.8 | 109.8 | 540.4 | 5.1 |  |  |  |  | 161.2 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | 13.2 | 83.6 |  |  |  |  | 94.9 | 220.5 |  |  |  | 6.5 | 455.4 | 64.2 | 120.3 | 37.3 | 18.6 | 19.7 | 88.4 | 120.4 | 120 | 150.4 | 108.4 | 8.4 | 3 | 18.3 | 43 |  | 17.4 | 40.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 85.5 | 0 | 61.3 | 139 | 67.4 | [8 empty] | 4.2 | 72.4 | 105.4 | 61 | 65.8 | 29.6 |  |  |  | 103.5 | 100.4 | 120.2 | [7 empty] | 0 | 74.8 | 0 | 16.6 | 0 | 18.2 | 9.9 | 5.3 | 0.7 | 1.6 | 4.3 | 19.6 | 10 | 16.2 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 16.8 | 59.9 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.1 | 11.4 | 2.9 | 0.4 | 18.4 | 6.3 | 12 | 17.2 | 19.9 | 8.4 | 60.5 | 0 | 51.2 | 57.9 | 9.1 | 3.8 | 16.4 | 5.5 |  | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 14.1 | 14.7 | 0 | 0 | 0.6 | 113.8 | 126.4 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 10.1 | 43.4 | 15 | 16 |  |  | 6601.1 | 24.0979 | 1.532 |  | 13.2 | 26.1745 | 18.9387 | 11.5 | 16.2 | 111.6431
01/06/2025 | 18:00 |  | 646.3 | 216.8 |  |  | 89.9 | 199.8 |  |  | 0 | 207.3 | 210.5 | 190.8 | 211.5 | 110.3 | 559 | 5.1 |  |  |  |  | 160.7 | 6.9 | 0 | 0 | 6.8 | 14.5 | 60.5 |  |  |  |  | 95.5 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 456.3 | 66.5 | 120.8 | 36 | 18.8 | 19.7 | 90 | 132.2 | 133.8 | 152.7 | 108.8 | 8.3 | 3 | 16.9 | 43.6 |  | 17.5 | 127.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.2 | 62 | 62.1 | 140 | 66.7 | [8 empty] | 4.2 | 165.4 | 121.1 | 61.7 | 66.1 | 29.8 |  |  |  | 120.5 | 120.6 | 126.8 | [7 empty] | 0 | 78.4 | 0 | 17.1 | 0 | 18 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 1.6 | 4.3 | 19.7 | 10 | 15.6 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 16.8 | 60.5 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.4 | 2.8 | 0.4 | 18.4 | 6.3 | 12 | 18.6 | 20 | 8 | 66.6 | 0 | 55.2 | 74.2 | 7.7 | 2.7 | 16.4 | 5.5 |  | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.5 | 109.6 | 0 | 0 | 9.7 | 20 | 10.3 | 43.5 | 15 | 16 |  |  | 7021.3 | 24.1018 | 7.143 |  | 13.2 | 26.4779 | 18.938 | 11.6 | 16.2 | 117.6607
01/06/2025 | 18:30 |  | 648.5 | 217.9 |  |  | 90 | 199.5 |  |  | 0 | 206.5 | 209.2 | 199.2 | 211.6 | 110.1 | 557.9 | 5.4 |  |  |  |  | 165.1 | 7.3 | 0 | 0 | 6.9 | 14.5 | 120.5 |  |  |  |  | 110.2 | 193.9 |  |  |  | 6.5 | 455 | 66.1 | 132.6 | 36.5 | 18.8 | 19.7 | 90.4 | 183 | 183.4 | 182.8 | 110.3 | 8.4 | 2.8 | 18 | 43.2 |  | 17.9 | 115.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.5 | 61.9 | 62 | 200 | 87 | [8 empty] | 4.2 | 136.7 | 115.4 | 62 | 66 | 30.2 |  |  |  | 146.4 | 146.8 | 148.9 | [7 empty] | 0 | 81.7 | 0 | 15.8 | 0 | 17.8 | 10 | 5.5 | 0.7 | 1.6 | 4.2 | 20 | 10 | 15.6 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 19.4 | 57.6 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.4 | 2.8 | 0.4 | 18.4 | 6.3 | 10 | 18.7 | 19.8 | 7 | 56.8 | 0 | 55.6 | 74.7 | 7.6 | 3.1 | 16.4 | 5.2 |  | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 117.7 | 87.8 | 0 | 0 | 9.7 | 19.8 | 10.5 | 43.6 | 14.9 | 16.3 |  |  | 7293.6 | 24.1466 | 8.025 |  | 13.2 | 26.7506 | 18.9368 | 11.5 | 16.2 | 118.759
01/06/2025 | 19:00 |  | 648.6 | 218.3 |  |  | 87.6 | 201 |  |  | 0 | 207.9 | 210.1 | 201.3 | 212.2 | 110.7 | 559 | 5.3 |  |  |  |  | 168.3 | 7.3 | 0 | 0 | 6.8 | 14.8 | 84.1 |  |  |  |  | 110.3 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 458.7 | 66.2 | 130.8 | 38.2 | 18.8 | 19.7 | 92 | 182.4 | 181.4 | 184.6 | 110.6 | 8.4 | 3 | 17.2 | 42.9 |  | 17.4 | 115.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.2 | 63.1 | 63 | 200 | 86.7 | [8 empty] | 4.2 | 125.5 | 113.6 | 62 | 66.1 | 30.1 |  |  |  | 147.2 | 148.3 | 150.5 | [7 empty] | 0 | 80.5 | 0 | 17.3 | 0 | 17.8 | 9.8 | 5.2 | 0.7 | 1.6 | 4.5 | 20.1 | 10 | 15.6 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 19.8 | 58.9 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.4 | 2.8 | 0.4 | 18.4 | 6.3 | 8.4 | 14.6 | 19.8 | 5.8 | 46.9 | 0 | 55.1 | 74.5 | 6.2 | 1.8 | 16.4 | 5.3 |  | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 111.6 | 99.5 | 0 | 0 | 9.8 | 19.8 | 10.5 | 43.2 | 14.8 | 16.7 |  |  | 7279.1 | 24.1399 | 7.964 |  | 13.2 | 26.8757 | 18.935 | 11.5 | 16.1 | 118.7145
01/06/2025 | 19:30 |  | 649.4 | 218.1 |  |  | 89.6 | 198.9 |  |  | 0 | 208.5 | 212.7 | 203.4 | 214 | 110.7 | 556.4 | 5.2 |  |  |  |  | 165.5 | 7 | 0 | 0 | 6.1 | 14.8 | 120.5 |  |  |  |  | 109.9 | 221.2 |  |  |  | 6.5 | 458.6 | 68 | 124.6 | 37.1 | 18.7 | 19.7 | 91 | 177.7 | 178.4 | 186 | 111.2 | 8.3 | 3 | 17.9 | 42.5 |  | 17.1 | 136.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 85.7 | 64.2 | 64.5 | 200 | 88.2 | [8 empty] | 4.3 | 158.8 | 118.3 | 61.6 | 67 | 29.7 |  |  |  | 148.4 | 149.5 | 151.7 | [7 empty] | 0 | 80.4 | 0 | 17.5 | 0 | 17.8 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.6 | 20.3 | 10 | 15.6 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 18.4 | 58.4 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 11.5 | 2.8 | 0.4 | 18.3 | 6.3 | 8.2 | 13.7 | 19.9 | 5.6 | 41.9 | 0 | 55.8 | 75.5 | 6.8 | 2.3 | 16.4 | 5.3 |  | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 87.6 | 76.6 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 10.4 | 42.3 | 14.9 | 16.5 |  |  | 7318.2 | 24.136 | 7.969 |  | 13.2 | 26.9648 | 18.933 | 11.7 | 16.3 | 119.2029
01/06/2025 | 20:00 |  | 646.9 | 216.3 |  |  | 90.3 | 197.8 |  |  | 0 | 206.7 | 210 | 200 | 211.5 | 110.3 | 553.5 | 5.4 |  |  |  |  | 166.4 | 7.1 | 0 | 0 | 6.8 | 15 | 120.5 |  |  |  |  | 110.1 | 204.3 |  |  |  | 6.6 | 458.9 | 68 | 131.6 | 37.9 | 18.7 | 19.7 | 87.7 | 181.9 | 182.4 | 183.6 | 109.5 | 8.3 | 2.8 | 17.8 | 43.6 |  | 17.8 | 143.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.4 | 61.7 | 61.8 | 200 | 88.5 | [8 empty] | 4.3 | 148.9 | 118 | 65.2 | 67.1 | 30.1 |  |  |  | 147 | 147.5 | 149 | [7 empty] | 0 | 84.9 | 0 | 17.7 | 0 | 17.9 | 9.9 | 5.3 | 0.7 | 1.6 | 4.6 | 19.8 | 10 | 15.6 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 18.9 | 53.4 | 4.5 | 0.8 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.3 | 2.8 | 0.4 | 18.2 | 6.3 | 8.5 | 13.8 | 20 | 7.9 | 38.1 | 0 | 50.9 | 72.1 | 5.6 | 1.1 | 16.4 | 5.2 |  | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55 | 48.8 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 10.3 | 43.6 | 15.1 | 16.5 |  |  | 7213.2 | 24.1363 | 7.974 |  | 13.2 | 27.0152 | 18.9312 | 11.6 | 16.1 | 118.9567
01/06/2025 | 20:30 |  | 645.6 | 216.1 |  |  | 90.1 | 196.6 |  |  | 0 | 206.2 | 207.8 | 199.5 | 212.9 | 110.3 | 555 | 5.5 |  |  |  |  | 165 | 6.9 | 0 | 19.2 | 6.8 | 14.8 | 120.9 |  |  |  |  | 109.4 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 458 | 68.5 | 131.2 | 37.7 | 18.7 | 19.7 | 88.5 | 179.5 | 181.3 | 184.1 | 109.2 | 8.4 | 3 | 20.3 | 43.9 |  | 18.1 | 134.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.2 | 68.8 | 128.2 | 200 | 88.6 | [8 empty] | 4.3 | 130.4 | 120.1 | 64.7 | 67 | 29.9 |  |  |  | 147.1 | 147.9 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 86.8 | 0 | 16.3 | 0 | 17.7 | 9.9 | 5.3 | 0.7 | 1.6 | 4.6 | 19.7 | 10 | 15.6 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 19.7 | 53.1 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.4 | 2.8 | 0.4 | 17.7 | 6.4 | 8.3 | 12.8 | 20 | 8.8 | 35.9 | 0 | 59.2 | 77.6 | 6.9 | 1 | 16.5 | 5.1 |  | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 26.5 | 15.2 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 10.2 | 43.8 | 15.1 | 16.7 |  |  | 7243.6 | 24.1369 | 7.977 |  | 13.2 | 27.0508 | 18.9308 | 11.5 | 16.1 | 118.8954
01/06/2025 | 21:00 |  | 647.1 | 217.3 |  |  | 89.9 | 197 |  |  | 0 | 205 | 207.1 | 200.2 | 212.3 | 110.5 | 556.1 | 5.4 |  |  |  |  | 166.8 | 7.5 | 2.4 | 22.2 | 6.8 | 14.8 | 120.2 |  |  |  |  | 110.1 | 188.9 |  |  |  | 6.5 | 457.1 | 69.1 | 134.3 | 37.9 | 18.7 | 19.7 | 91.9 | 182.2 | 183 | 183.3 | 109.6 | 8.4 | 3 | 18.1 | 43.5 |  | 30.2 | 115.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.4 | 100.1 | 174.1 | 200 | 88.1 | [8 empty] | 4.3 | 90.4 | 114.7 | 65.1 | 67.1 | 30.1 |  |  |  | 147.4 | 148.2 | 149.7 | [7 empty] | 0 | 93 | 0 | 15.5 | 0 | 17.7 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.6 | 4.5 | 20.1 | 10 | 15.6 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 21.6 | 49 | 4.5 | 0.8 | 2.2 | 3 | 0 | 3.1 | 11.4 | 2.7 | 0.4 | 17.7 | 6.4 | 8.4 | 12.9 | 20 | 10 | 40.6 | 0 | 61 | 76.5 | 6.5 | 1.8 | 16.5 | 5.1 |  | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.2 | 8.2 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 10.8 | 43.6 | 14.9 | 16.8 |  |  | 7241.8 | 24.1353 | 7.982 |  | 13.2 | 27.0687 | 18.9295 | 11.7 | 16 | 119.0155
01/06/2025 | 21:30 |  | 647.4 | 218.1 |  |  | 90.3 | 197.5 |  |  | 0 | 204.9 | 209.4 | 199.1 | 209.9 | 110.1 | 553.9 | 5.5 |  |  |  |  | 162.2 | 7.7 | 5.7 | 22.2 | 6.9 | 14.8 | 120.4 |  |  |  |  | 110.6 | 177.9 |  |  |  | 6.5 | 461.2 | 68.6 | 134.1 | 37.9 | 18.8 | 19.7 | 87.6 | 183.2 | 183.2 | 182.7 | 110.1 | 8.4 | 2.9 | 18.5 | 43.4 |  | 31.6 | 125 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.5 | 0 | 61.4 | 200 | 87.8 | [8 empty] | 4.3 | 138.8 | 123.4 | 65.4 | 67.2 | 30.4 |  |  |  | 146.5 | 147.4 | 148.7 | [7 empty] | 0 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 20.2 | 10 | 15.6 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 23.5 | 56.2 | 4.5 | 0.5 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.4 | 2.7 | 0.4 | 17.7 | 6.4 | 8.7 | 13.3 | 19.8 | 8.9 | 36.3 | 0 | 59.7 | 77 | 6.3 | 0.9 | 16.5 | 5.1 |  | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8 | 1.4 | 0 | 0 | 9.7 | 19.8 | 10.9 | 43.1 | 15 | 15.9 |  |  | 7043.7 | 24.1416 | 7.983 |  | 13.2 | 27.0853 | 18.9286 | 11.5 | 16.1 | 118.9385
01/06/2025 | 22:00 |  | 645.7 | 216.4 |  |  | 89 | 196.2 |  |  | 0 | 207 | 210.3 | 201.1 | 211.8 | 110.2 | 557.4 | 5.3 |  |  |  |  | 160.3 | 7.2 | 5.6 | 22.1 | 6.8 | 14.5 | 61.5 |  |  |  |  | 109.4 | 180.4 |  |  |  | 6.5 | 459 | 68 | 133 | 35.7 | 18.7 | 19.7 | 86.8 | 180.3 | 180 | 185 | 109.8 | 8.4 | 2.9 | 18.4 | 42.7 |  | 31.3 | 100.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 85.7 | 0 | 62 | 200 | 89.4 | [8 empty] | 4.3 | 77.3 | 113.5 | 64.5 | 66.9 | 29.9 |  |  |  | 147.3 | 148.2 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.6 | 19.7 | 10 | 15.6 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 23 | 41.8 | 4.5 | 0.5 | 2.2 | 3 | 0 | 3.1 | 11.4 | 2.7 | 0.4 | 17.7 | 6.4 | 8.3 | 13 | 20 | 7.6 | 42.1 | 0 | 59.4 | 74.5 | 6.8 | 1.3 | 16.5 | 5.1 |  | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 11.2 | 43.3 | 15 | 16.2 |  |  | 6861.8 | 24.1378 | 7.997 |  | 13.2 | 27.1506 | 18.927 | 11.6 | 16.1 | 119.1124
01/06/2025 | 22:30 |  | 647.1 | 217.2 |  |  | 90.5 | 182.9 |  |  | 0 | 206.5 | 208 | 200 | 211.2 | 110.6 | 553.7 | 5.5 |  |  |  |  | 168.1 | 7.6 | 5.7 | 0 | 6.1 | 14.6 | 60.8 |  |  |  |  | 110.3 | 191.5 |  |  |  | 6.5 | 455.4 | 67 | 122.3 | 36.3 | 18.6 | 19.7 | 92 | 183.2 | 183.6 | 183.8 | 110.3 | 8.3 | 2.9 | 19.2 | 43.6 |  | 31.9 | 44.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.6 | 0 | 0 | 200 | 88.1 | [8 empty] | 4.3 | 82.5 | 105.6 | 65.2 | 67.2 | 30.2 |  |  |  | 147.6 | 148.1 | 149.5 | [7 empty] | 0 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 9.9 | 5.3 | 0.7 | 1.5 | 4.6 | 20.1 | 10 | 15.6 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 20.2 | 39.4 | 4.5 | 0.7 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.4 | 2.7 | 0.4 | 17.7 | 6.4 | 9.3 | 13 | 20 | 8.3 | 38.4 | 0 | 37.3 | 49.3 | 3.1 | 0.2 | 16.5 | 5.1 |  | 10.4 | 11 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 11.5 | 43.5 | 14.9 | 16.5 |  |  | 6666.7 | 24.1592 | 7.989 |  | 13.2 | 27.1841 | 18.9268 | 11.5 | 16.1 | 119.059
01/06/2025 | 23:00 |  | 647.9 | 218.2 |  |  | 90.2 | 182.1 |  |  | 0 | 208 | 209.5 | 201.1 | 210.2 | 110.3 | 559 | 5.5 |  |  |  |  | 166.6 | 7.6 | 5.5 | 0 | 5.8 | 12.2 | 61.5 |  |  |  |  | 110.6 | 196.6 |  |  |  | 6.5 | 385 | 66.9 | 131.6 | 37.9 | 18.8 | 19.7 | 92.9 | 129.5 | 128.8 | 160.7 | 109.8 | 8.3 | 2.8 | 18.4 | 43.4 |  | 32 | 121.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.5 | 0 | 0 | 149.1 | 70.7 | [8 empty] | 4.4 | 84.8 | 119.7 | 68.3 | 67.3 | 30.3 |  |  |  | 102.9 | 102.4 | 122 | [7 empty] | 0 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.6 | 20.2 | 10 | 15.6 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 22.1 | 39.4 | 4.5 | 0.8 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.4 | 2.7 | 0.4 | 17.7 | 6.4 | 9.6 | 13.1 | 19.9 | 8.7 | 32.4 | 0 | 32.6 | 50.1 | 2.3 | 0.2 | 16.5 | 5 |  | 10.4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 19.9 | 11.2 | 43.3 | 15 | 16.2 |  |  | 6385 | 24.1684 | 7.992 |  | 13.2 | 27.1756 | 18.9263 | 11.5 | 16.1 | 119.0623
01/06/2025 | 23:30 |  | 643.6 | 216.3 |  |  | 89.2 | 182 |  |  | 0 | 207.5 | 210.3 | 200.7 | 0 | 0 | 553.5 | 5.4 |  |  |  |  | 162.4 | 7 | 5.3 | 0 | 6.8 | 12.3 | 60.7 |  |  |  |  | 109.3 | 186.9 |  |  |  | 6.5 | 451.8 | 67.3 | 121.6 | 37 | 18.6 | 19.7 | 88.4 | 166.5 | 167.2 | 170.2 | 108.4 | 8.3 | 3 | 16.9 | 43.2 |  | 31.3 | 53.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86 | 0 | 0 | 199.8 | 84.1 | [8 empty] | 4.3 | 79.9 | 104.6 | 67.5 | 66.9 | 29.8 |  |  |  | 147 | 148 | 149.5 | [7 empty] | 0 | 104.6 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 19.7 | 10 | 15.6 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 20.9 | 44.9 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.2 | 2.8 | 0.4 | 17.5 | 6.4 | 10.6 | 15.3 | 20 | 9.1 | 21.1 | 0 | 50.5 | 62.5 | 4.2 | 1.8 | 16.5 | 4.9 |  | 10.4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 10.7 | 43.1 | 15.6 | 16 |  |  | 6300.1 | 24.1554 | 7.993 |  | 13.2 | 27.1892 | 18.9259 | 11.5 | 16.1 | 119.0635
02/06/2025 | 00:00 |  | 648.5 | 217.9 |  |  | 90.2 | 182.6 |  |  | 0 | 207.4 | 210.2 | 200.2 | 0 | 0 | 559.7 | 5.4 |  |  |  |  | 163.6 | 7.6 | 5.6 | 0 | 6.8 | 12.1 | 31 |  |  |  |  | 110.5 | 195.9 |  |  |  | 6.5 | 387.4 | 67 | 132.9 | 37.3 | 18.8 | 19.7 | 88.8 | 182 | 182.2 | 183.7 | 110.1 | 8.3 | 2.9 | 28.2 | 42.9 |  | 32.3 | 116.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 86.6 | 0 | 0 | 171.4 | 76.2 | [8 empty] | 4.3 | 90.1 | 119.6 | 66.2 | 67 | 30.3 |  |  |  | 102.6 | 101.7 | 122.1 | [7 empty] | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 20 | 10 | 15.6 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 22.8 | 42.8 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.2 | 2.8 | 0.4 | 17.5 | 6.5 | 10.4 | 15.6 | 20 | 7.7 | 21.3 | 0 | 28.1 | 44.3 | 2.5 | 0.4 | 16.4 | 4.9 |  | 10.4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 11 | 43.2 | 15.7 | 0 |  |  | 6175 | 24.1636 | 7.995 |  | 13.2 | 27.1939 | 18.926 | 11.5 | 16.1 | 119.0785
EJEC |  | 0 | 15079.95 | 5046.1 | 0 | 0 | 2115.3 | 4631.3 | 0 | 0 | 36.65 | 4487 | 4522.8 | 4469.85 | 4743.85 | 2489.75 | 8853.95 | 125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3969.65 | 175.9 | 100.35 | 42.85 | 153.75 | 256.2 | 1638.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.35 | 3914.5 | 0 | 0 | 0 | 156.05 | 10930.4 | 1636.3 | 3163.1 | 908.7 | 450.4 | 472.8 | 2159.2 | 3488.35 | 3496.7 | 3940.95 | 2635.75 | 200.75 | 71.1 | 533.95 | 1040.5 | 0 | 479.75 | 2451.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 0 | 0 | 0 | 2072.3 | 240.9 | 400.2 | 3642.8 | 1700.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3 | 2701.7 | 2739.55 | 1540.45 | 1680.1 | 722 | 0 | 0 | 0 | 2706.05 | 2682.15 | 3064.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 1652.9 | 597.4 | 289.15 | 2.75 | 451 | 237.95 | 128.4 | 17.75 | 17.8 | 108.8 | 389.9 | 364.95 | 391.9 | 78.5 | 445.5 | 119.6 | 143.4 | 370.05 | 983.9 | 107.7 | 22.7 | 52.4 | 71.85 | 119.1 | 76.95 | 276.6 | 66.4 | 9.6 | 433.25 | 152.8 | 133.05 | 194.95 | 478.65 | 221.6 | 664.7 | 249 | 486 | 853.3 | 53.2 | 49.35 | 334.2 | 140.25 | 0 | 242.9 | 250.1 | 252.15 | 219.95 | 2014.6 | 115.5 | 1066.95 | 14.4 | 590 | 578.35 | 771.55 | 116.4 | 234.8 | 479.4 | 239.65 | 1044.7 | 358.55 | 368.9 | 0 | 0 | 154370.2 | 530.6705 | 117.6375 | 0 | 316.8 | 639.9088 | 454.2341 | 276.5 | 387.2 | 2722.9509

## REACTIVA
domingo, 1 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
01/06/2025 | 00:30 |  | -22.7 | 12.6 |  |  | -20.6 | -10.2 |  |  | -36.9 | -41 | -18.1 | -10.1 | -16.1 | -24.6 | 35.7 | 0 |  |  |  |  | -2.9 | 0.8 | 0 | -3.1 | 4.5 | 5.3 |  |  |  |  | 5.8 | -17.2 |  |  |  | -1.1 | 39 | 4 | 17 | 6.1 | 1.1 | 2.7 | 1.4 | -14.1 | -42.3 | -50.8 | 6.8 | -1.3 | 0.2 | -2.1 | -3.6 |  | 0 | 0 | [5 empty] | -2.6 |  |  |  | 5.3 | 0 | 0 | -20.6 | -68.8 | [8 empty] | -0.4 | 11.2 | 14.1 | 5.8 | -0.6 | -1 |  |  |  | -14.3 | -13.7 | -47.6 | [8 empty] | -3.9 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.6 | -5.2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.8 | 0.7 |  | -4.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -10.4 | -11.3 | 0 | 0 | 0.8 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.7 | 14.1 | 7.1 |  |  | 2.9 |  |  | -317.1 | 2.3781 | -0.317 |  | 1.6 | 2.3158 | 2.6912 | -0.7 | 2.1 | 10.068
01/06/2025 | 01:00 |  | -9.3 | 16 |  |  | -17.7 | -6.5 |  |  | 0 | -33.2 | -11.4 | -9.9 | -15.8 | -23.8 | 45.6 | 0.1 |  |  |  |  | -2.1 | 1 | 0 | -3.1 | 4.5 | 5.4 |  |  |  |  | 6.2 | -19.3 |  |  |  | -1.1 | 39.3 | 4.3 | 17.8 | 5.6 | 0.6 | 2.7 | 0.9 | -12.6 | -42.1 | -45.9 | 7 | -1.2 | 0.2 | -1.1 | -2.8 |  | 0 | 1.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 4.8 | 0 | 0 | -20.8 | -69.3 | [8 empty] | -0.4 | 10.8 | 14 | 5.5 | 1.7 | -1.3 |  |  |  | -15.2 | -14.8 | -48.2 | [8 empty] | -3.5 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.5 | -4.2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.8 | 0.7 |  | -4.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -8.2 | -8.8 | 0 | 0 | 0.8 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 14.9 | 7.9 |  |  | 1.7 |  |  | -214.7 | 2.5372 | -0.367 |  | 1.6 | 2.3366 | 2.6978 | -0.3 | 2 | 10.5046
01/06/2025 | 01:30 |  | -20.6 | 13.4 |  |  | -20.7 | -10.6 |  |  | 0 | -39.4 | -17.2 | -14.2 | -19.6 | -26.7 | 42 | 0 |  |  |  |  | -4.2 | 0.5 | 0 | -3.2 | 4.2 | 0.9 |  |  |  |  | 4.6 | -18.8 |  |  |  | -1.2 | 38.2 | 4 | 17.2 | 5.8 | 0.4 | 2.7 | 0.4 | -18.6 | -42.5 | -50.8 | 5.8 | -1.2 | 0.2 | -3 | -3.9 |  | 0 | -1.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 4.4 | 0 | 0 | -24.4 | -72.6 | [8 empty] | -0.4 | 10.9 | 14 | 5.5 | -0.7 | -0.7 |  |  |  | -19.5 | -19.1 | -54.5 | [8 empty] | -4 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.9 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.1 | -5.6 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 |  | -4.4 | 0.4 | -0.6 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -7.5 | -10.3 | 0 | 0 | 0.8 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 | 2.4 | 14.3 | 7.2 |  |  | 2.6 |  |  | -325 | 2.304 | -0.623 |  | 1.6 | 2.363 | 2.674 | -0.8 | 1.8 | 9.3179
01/06/2025 | 02:00 |  | -18.9 | 14.1 |  |  | -21.7 | -9.6 |  |  | 0 | -38.3 | -12.1 | -15 | -20.1 | -27.2 | 44.3 | 0.1 |  |  |  |  | -4.7 | 0.5 | 0 | -3.2 | 4.2 | 1.1 |  |  |  |  | 4.7 | -21 |  |  |  | -1.2 | 38.8 | 3.4 | 16.6 | 5.7 | 0.2 | 2.7 | 1.1 | -23.9 | -48.2 | -54.8 | 7.5 | -1.3 | 0.2 | -2.1 | -3.5 |  | 0 | 2.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 4.4 | 0 | 0 | -25.4 | -72.5 | [8 empty] | -0.3 | 6.7 | 14 | 5.6 | -0.7 | -3.9 |  |  |  | -21.4 | -21 | -46.4 | [8 empty] | -4.5 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.3 | -6 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.7 |  | -4.5 | 0.5 | -0.5 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -7.5 | -10.1 | 0 | 0 | 0.8 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 14.1 | 6.9 |  |  | 2.5 |  |  | -332 | 2.3322 | -0.651 |  | 1.7 | 2.3605 | 2.658 | -1.2 | 1.9 | 9.0997
01/06/2025 | 02:30 |  | -8 | 16 |  |  | -14.7 | 10.4 |  |  | 0 | -30.9 | -3.9 | -8 | -13.5 | -23.1 | 40.4 | 0.1 |  |  |  |  | -3.7 | 0.7 | 0 | -3.2 | 4.2 | 1.7 |  |  |  |  | 5.5 | -10.1 |  |  |  | -1.3 | 39.5 | 3.4 | 17.8 | 5.9 | 0.6 | 2.7 | 1.7 | -10.8 | -36.2 | -44.4 | 6 | -1.3 | 0.2 | 0.6 | -1.9 |  | 0 | 3.7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 4.7 | 0 | 0 | -19 | -67.5 | [8 empty] | -0.3 | 6.2 | 8.4 | 6 | -0.7 | -4 |  |  |  | -16 | -15.4 | -38.5 | [8 empty] | -5.3 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.7 |  | 0.1 | 1.9 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.5 | -4.2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.7 |  | -4.5 | 0.1 | -0.5 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -2.8 | -6.5 | 0 | 0 | 0.8 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 14.7 | 7.5 |  |  | 2.1 |  |  | -171 | 2.3844 | -0.427 |  | 1.7 | 2.374 | 2.6603 | -0.8 | 2.1 | 9.9917
01/06/2025 | 03:00 |  | -13.1 | 15.2 |  |  | -16.9 | -4.2 |  |  | 0 | -34.1 | -5.5 | -12.9 | -16.2 | -24.4 | 42.9 | 0.2 |  |  |  |  | -3.8 | 0.7 | 0 | -3.2 | 4.2 | 1.6 |  |  |  |  | 5.3 | -10.9 |  |  |  | -1.2 | 38.1 | 3.5 | 17.3 | 5.1 | 0.5 | 2.7 | 1.1 | -14.1 | -39.3 | -47.2 | 7.3 | -1.3 | 0.2 | 0.1 | -2.8 |  | 0 | 2.7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3.6 | 0 | 0 | -21.5 | -68.8 | [8 empty] | -0.3 | 5.5 | 8.1 | 5.5 | -0.2 | -4.1 |  |  |  | -19.4 | -18.9 | -43 | [8 empty] | -5.9 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.6 |  | 0.1 | 1.9 | 0.2 | -0.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | -2.7 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 |  | -4.3 | 0.2 | -0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -4.7 | -7.3 | 0 | 0 | 0.8 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 13.9 | 6.7 |  |  | 2 |  |  | -240.3 | 2.4646 | -0.028 |  | 1.7 | 2.365 | 2.6635 | -1 | 1.9 | 10.0651
01/06/2025 | 03:30 |  | -12.8 | 14.7 |  |  | -17.4 | 0.2 |  |  | 0 | -35.5 | -8.4 | -12.7 | -18.6 | -26.3 | 35.9 | 0 |  |  |  |  | -3.9 | 0.3 | 0 | -3.2 | 4.3 | 3 |  |  |  |  | -1.1 | -11.1 |  |  |  | -1.2 | 38.8 | 3.7 | 17.6 | 5.4 | 0.6 | 2.7 | 1 | -19.8 | -45.4 | -53.3 | 4.8 | -1.3 | 0.3 | 0.3 | -2.7 |  | 0 | 4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3.2 | 0 | 0 | -24.3 | -70.4 | [8 empty] | -0.3 | 6.5 | 8.4 | 5.5 | -0.7 | -4.1 |  |  |  | -15.6 | -15.2 | -37.6 | [8 empty] | -5.8 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.7 |  | 0.1 | 1.9 | 0.2 | -1.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | -3.1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 |  | -4.4 | 0.3 | -0.4 | 1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | -1.3 | 0 | 0 | 0.8 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 12.8 | 5.5 |  |  | 2.2 |  |  | -258.8 | 2.4496 | -0.039 |  | 1.8 | 2.3569 | 1.1015 | -1.4 | 2.1 | 8.369
01/06/2025 | 04:00 |  | -17 | 14.5 |  |  | -18.8 | -2.7 |  |  | 0 | -37.5 | -11.5 | -9.6 | -18.5 | -26 | 41.9 | 0 |  |  |  |  | -5 | 0.8 | 0 | -3.2 | 4.4 | 3.2 |  |  |  |  | -1.5 | -10.8 |  |  |  | -1.3 | 38.3 | 2.7 | 17.2 | 5.6 | -1.3 | 2.7 | 0.4 | -21.2 | -44.2 | -52.1 | 8.8 | -1.1 | 0.4 | -0.3 | -4.2 |  | 0 | -0.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 5.1 | 0 | 0 | -23.7 | -71.3 | [8 empty] | -0.4 | 7.1 | 7.4 | 4.7 | 1.8 | -4.3 |  |  |  | -15 | -14.5 | -36.7 | [8 empty] | -6 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.7 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.6 | -2.3 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |  | -4.5 | 0.3 | -0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | 12.8 | 5.9 |  |  | 1.8 |  |  | -260.9 | 2.4101 | -0.017 |  | 1.8 | 2.3533 | 0.11118 | -1.4 | 1.2 | 6.4576
01/06/2025 | 04:30 |  | -4 | 16.7 |  |  | -17.5 | -0.7 |  |  | 0 | -32.8 | -6.5 | -9 | -17.6 | -26 | 51.6 | 0.1 |  |  |  |  | -3.6 | 0.9 | 0 | -3.2 | 4.4 | 2.8 |  |  |  |  | -0.5 | -17.7 |  |  |  | -1.2 | 39.4 | 3.9 | 17.3 | 5.8 | -1 | 2.7 | 0.9 | -20.6 | -45.9 | -53.3 | 5 | -1.2 | 0.3 | 0.6 | -2.9 |  | 0 | 3.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 4.2 | 0 | 0 | -23 | -72.1 | [8 empty] | -0.3 | 6.4 | 8.6 | 6 | 0.2 | -4.1 |  |  |  | -14.7 | -14.2 | -36.5 | [8 empty] | -6 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.7 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.2 | -0.9 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |  | -4.4 | 0.4 | -0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | 13.6 | 6.6 |  |  | 3.1 |  |  | -218.4 | 2.6003 | 0.039 |  | 1.8 | 2.3468 | 0.14029 | -1.1 | 0.2 | 6.0264
01/06/2025 | 05:00 |  | -3.2 | 17.1 |  |  | -16.5 | 8.5 |  |  | 0 | -32.4 | -6.2 | -8.5 | -17.6 | -24.7 | 58.1 | 0.2 |  |  |  |  | -1.4 | 1.2 | 0 | -3.2 | 4.3 | 3.2 |  |  |  |  | 0.3 | -18.9 |  |  |  | -1.2 | 38.6 | 3.9 | 16.2 | 6.3 | -1.7 | 2.7 | 1.3 | -19 | -43.8 | -51.4 | 7.2 | -1.1 | 0.2 | 1.4 | -2.5 |  | 0 | 4.7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3.7 | 0 | 0 | -22.6 | -68.5 | [8 empty] | -0.3 | 6.6 | 8.6 | 5.3 | -0.6 | -3.9 |  |  |  | -13.6 | -13 | -34.8 | [8 empty] | -5.8 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | -1.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.5 | -0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.8 |  | -4.4 | 0.5 | -0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | 14 | 7 |  |  | 3.6 |  |  | -178.5 | 2.6294 | 0.041 |  | 1.8 | 2.3486 | 0.10329 | -1 | 0.5 | 6.4222
01/06/2025 | 05:30 |  | -17.2 | 13.9 |  |  | -16 | 13.3 |  |  | 0 | -37.9 | -11.5 | -12.7 | -18.2 | -26.1 | 45.3 | 0.1 |  |  |  |  | -2.5 | 1.2 | 0 | -3.2 | 4.2 | 2.8 |  |  |  |  | 0.1 | -18.1 |  |  |  | -1.2 | 37.2 | 3.8 | 17.2 | 5.7 | -1.5 | 2.7 | 1.6 | -20.2 | -45.1 | -52.4 | 5.8 | -1.1 | 0.1 | 0.1 | -3.3 |  | -0.1 | 0.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | -23.8 | -71.8 | [8 empty] | -0.3 | 5.9 | 8.4 | 6 | -0.6 | -4.1 |  |  |  | -14 | -13.6 | -35.3 | [8 empty] | -6 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.7 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | -1.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.7 | -1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |  | -4.5 | 0.3 | -0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 14.4 | 7.3 |  |  | 3.9 |  |  | -241 | 2.5684 | 0.001 |  | 1.8 | 2.3415 | 0.06964 | -0.7 | 0.5 | 6.5805
01/06/2025 | 06:00 |  | -10.8 | 14.6 |  |  | -15.2 | 6.9 |  |  | 0 | -39.8 | -14.2 | -7 | -16.9 | -24.7 | 57.5 | -0.2 |  |  |  |  | -4.5 | 1 | 0 | -3.2 | 4 | 1.6 |  |  |  |  | -1.5 | -17.5 |  |  |  | -1.4 | 36.1 | 4 | 17.8 | 6 | -1.6 | 2.7 | 1.3 | -20.4 | -44.2 | -51.3 | 4.6 | -1 | 0.2 | -0.4 | -2.9 |  | 0 | -1.7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 | -22 | -69.6 | [8 empty] | -0.3 | 7.1 | 9.3 | 6.4 | 0.1 | -4 |  |  |  | -13 | -12.7 | -34.3 | [8 empty] | -6 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | -1.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.1 | -3 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 |  | -4.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | 14.4 | 7.4 |  |  | 4.1 |  |  | -217 | 2.6597 | -0.303 |  | 1.8 | 2.3469 | 0.09941 | -0.5 | 0.5 | 6.603
01/06/2025 | 06:30 |  | -26.1 | 12.2 |  |  | -15.9 | 2.3 |  |  | 0 | -37.5 | -10.3 | -10.9 | -19 | -26.5 | 38.2 | 0 |  |  |  |  | -7.8 | 0.5 | 0 | -3.2 | 4.2 | 0.2 |  |  |  |  | -2.5 | -19.3 |  |  |  | -1.4 | 32 | 3.5 | 17.3 | 6.1 | -0.4 | 2.7 | 1 | -24.2 | -47.6 | -55 | 4.2 | -0.9 | 0.3 | 0.3 | -3.5 |  | 0 | -0.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | -24.8 | -73.6 | [8 empty] | -0.3 | 6.3 | 7.9 | 5.6 | -0.7 | -4.1 |  |  |  | -16.5 | -16.1 | -39 | [8 empty] | -5.9 | 0.6 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | -1.8 | 0.1 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -2.5 | -5.2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.8 |  | -4.4 | 0.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 1.3 | 0.6 | -0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 14.2 | 7.3 |  |  | 3.6 |  |  | -310.6 | 2.5849 | -0.282 |  | 1.8 | 2.3508 | 0.10031 | -0.7 | 0.4 | 6.254
01/06/2025 | 07:00 |  | -50.4 | 5.8 |  |  | -16.4 | -11.8 |  |  | 0 | -40.7 | -18.4 | -23.5 | -18.8 | -30.6 | -13.9 | 0.1 |  |  |  |  | -11.4 | 0.9 | 0 | -3.2 | 4.5 | 0.8 |  |  |  |  | -3.5 | -32 |  |  |  | -1.4 | 28.6 | 3.2 | 14.5 | 2.9 | -0.2 | 2.7 | 2.2 | -32.3 | -59 | -60.8 | 5.4 | -1.1 | 0.2 | 1.9 | -2.1 |  | 0.1 | 3.9 | [5 empty] | 0 |  |  |  | -2.5 | 0 | 0 | -32.4 | -78.9 | [8 empty] | -0.3 | 6.2 | 9.7 | 3.7 | -0.8 | -6 |  |  |  | -25.1 | -24.6 | -52.4 | [8 empty] | -6.2 | 1 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 |  | -0.5 | -0.8 | -4.2 | -9.2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.8 |  | -4.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 3.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 2.5 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1 | 2.4 | 14.3 | 7.3 |  |  | 2.9 |  |  | -533.2 | 2.453 | -0.205 |  | 1.8 | 2.3593 | 0.14392 | -1.3 | 0.3 | 5.5512
01/06/2025 | 07:30 |  | -23.3 | 0.7 |  |  | -18.6 | -15 |  |  | 0 | -66.3 | -43.1 | -9.5 | -22.9 | -28.8 | -3.5 | -0.4 |  |  |  |  | 2.9 | 0.6 | 0 | -3.2 | 4.5 | 0.9 |  |  |  |  | -3.8 | -31 |  |  |  | -1.5 | 24.9 | 3.3 | 11.6 | 2.7 | -0.3 | 2.7 | 0.6 | -34 | -54.5 | -56 | -0.4 | -0.9 | 0.3 | -2.4 | -6 |  | 0 | -5.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | -0.9 | 0 | 0 | -27.3 | -76.2 | [8 empty] | -0.1 | 8 | 8 | 2.8 | -0.6 | -6 |  |  |  | -20.3 | -19.9 | -44.4 | [8 empty] | -6.1 | 2.7 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.8 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.5 |  | -0.6 | -1 | -4.2 | -8.3 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.9 |  | -4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 4.4 | 5.7 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2.6 | 14.8 | 7.8 |  |  | 3.6 |  |  | -516.2 | 2.3375 | -0.205 |  | 1.7 | 2.3601 | 0.08241 | -0.1 | -0.3 | 5.875
01/06/2025 | 08:00 |  | -20.5 | 0.8 |  |  | -16.5 | -9.1 |  |  | 0 | -58.8 | -34.8 | -15.6 | -24 | -29 | -13.1 | 0.1 |  |  |  |  | 3.6 | 0.7 | 0 | -3.2 | 4.5 | 0.1 |  |  |  |  | -3.7 | -29.5 |  |  |  | -0.6 | 28.3 | 3.7 | 12.7 | 3.1 | -0.6 | 2.7 | 2.2 | -32.1 | -55.9 | -58 | 4 | -1 | 0.4 | 1.4 | -3.2 |  | 0.1 | 0.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2.8 | 0 | 0 | -28.2 | -75.4 | [8 empty] | -0.3 | 6.6 | 8.2 | 2.7 | 1.4 | -6.2 |  |  |  | -20.3 | -19.7 | -44.7 | [8 empty] | -6.1 | 5.4 |  |  | 1.3 | 0 | -0.7 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -1.5 | -4.4 | -10.6 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.9 |  | -4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 7.3 | 11.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2.6 | 15.1 | 8.1 |  |  | 4 |  |  | -466.8 | 2.5073 | -0.205 |  | 1.7 | 2.3643 | 0.06445 | 0.2 | -0.4 | 6.2311
01/06/2025 | 08:30 |  | -24.9 | -0.7 |  |  | -14.3 | -3.9 |  |  | 0 | -61.3 | -37 | -14.9 | -22.3 | -28.4 | -15.3 | 0 |  |  |  |  | 2.1 | 0.3 | 0 | -3.2 | 4.5 | -1.6 |  |  |  |  | -4.4 | -27.8 |  |  |  | -0.4 | 34.3 | 4.8 | 13.1 | 2.6 | 0.5 | 2.7 | 1.2 | -29.3 | -54.6 | -56.7 | 4.8 | -0.9 | 0.5 | 1.7 | -2.7 |  | 0.1 | -0.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 4.1 | 0 | 0 | -27.2 | -74.3 | [8 empty] | -0.3 | 5.7 | 8.4 | 2.7 | 4.3 | -4.3 |  |  |  | -17.3 | -16.9 | -40.5 | [8 empty] | -6 | 5.9 |  |  | 1.3 | 0 | -0.7 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 |  | -0.8 | -1.6 | -4.8 | -12.9 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.9 |  | -4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | -0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 9.5 | 12.1 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 16.6 | 9.5 |  |  | 3.6 |  |  | -435.4 | 2.9584 | -0.099 |  | 1.7 | 2.3982 | 1.4226 | 1.7 | -0.4 | 9.6802
01/06/2025 | 09:00 |  | -9.8 | 2.1 |  |  | -10.8 | -1.3 |  |  | 0 | -49.7 | -20.1 | -5.6 | -18.6 | -25.7 | -8.4 | 0 |  |  |  |  | 3.2 | 1.1 | 0 | -3.1 | 4.8 | -0.3 |  |  |  |  | -3.7 | -15 |  |  |  | -1.7 | 34.9 | 4.7 | 13.1 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 1.5 | -25.3 | -50.9 | -52.9 | 6 | -1 | 0.5 | 2 | -1.8 |  | 0.1 | 2.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 4.6 | 0 | 0 | -23.5 | -71.2 | [8 empty] | -0.3 | 6.3 | 8.8 | 3.3 | 1.4 | -4.1 |  |  |  | -13 | -12.7 | -33.9 | [8 empty] | -5.8 | 6.3 |  |  | 1.3 | 0 | -0.7 |  | 0 | 2 | 0 | 2.4 | 1.3 | 0.5 |  | -0.8 | -1.6 | -4.6 | -11.8 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | -2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.9 |  | -4.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | -0.7 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 | 9.8 | 12.1 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 17.5 | 10.4 |  |  | 2.9 |  |  | -303.7 | 2.9456 | 0 |  | 1.6 | 2.399 | 1.3538 | 1.9 | 1.1 | 11.2983
01/06/2025 | 09:30 |  | -5.7 | 5.6 |  |  | -12 | 2.5 |  |  | 0 | -44.5 | -17.1 | 0.8 | -16 | -24.8 | -11 | 0.2 |  |  |  |  | 2.6 | 0.5 | 0 | -3.1 | 5 | 0.3 |  |  |  |  | -3.9 | -14.7 |  |  |  | -1.3 | 36.1 | 4.7 | 13.2 | 3.1 | 0.3 | 2.7 | 1.5 | -22.5 | -46.9 | -49 | 6.4 | -1 | 0.4 | 3.3 | -0.4 |  | 0.1 | 2.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 4.9 | 0 | 0 | -20.5 | -68.6 | [8 empty] | -0.4 | 5.9 | 8.9 | 3.2 | 1.4 | -4 |  |  |  | -7.7 | -7.3 | -26.2 | [8 empty] | -5.2 | 6.6 |  |  | 1.3 | -0.1 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 2.9 | 0.9 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -4.7 | -12.6 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | -2.8 | 0.3 | 0.4 | 0.9 |  | -4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 |  | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 1.5 | 13.1 | 11.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.2 | 2.1 | 2.5 | 14.5 | 7.4 |  |  | 3.5 |  |  | -236.2 | 2.9365 | 0 |  | 1.7 | 2.394 | 1.3726 | 1.5 | 1 | 10.9031
01/06/2025 | 10:00 |  | 1 | 6.3 |  |  | -10.8 | 4.6 |  |  | 0 | -44.3 | -19.9 | 5.7 | -13.5 | -22.3 | -8.1 | 0 |  |  |  |  | 3.4 | 0.4 | 0 | -3.1 | 5.1 | -0.2 |  |  |  |  | -4.8 | -14.6 |  |  |  | -1.2 | 36.2 | 4.6 | 12.4 | 3.2 | 0.4 | 2.7 | 1.3 | -20.2 | -42.8 | -44.9 | 2 | -0.9 | 0.5 | 1.1 | -1.5 |  | 0.1 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 8.4 | 0 | 0 | -17.9 | -68 | [8 empty] | -0.4 | 6.5 | 7.7 | 2.4 | 1.6 | -4 |  |  |  | -3.1 | -2.5 | -18.7 | [8 empty] | -4.7 | 6.6 |  |  | 1.3 | 0 | -0.1 |  | 0 | 2 | 0 | 2.7 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -4.6 | -11.2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | -2.7 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |  | -4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 1.7 | 0.6 | 4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 |  | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 0.6 | 14.5 | 11.4 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 2 | 2.6 | 14.9 | 7.9 |  |  | 4 |  |  | -189.9 | 2.8908 | 0 |  | 1.8 | 2.402 | 1.4257 | 1.9 | 1.1 | 11.5185
01/06/2025 | 10:30 |  | -1.9 | 5.7 |  |  | -8.5 | 3.9 |  |  | 0 | -47.2 | -22.7 | 1.3 | -13.6 | -22.8 | -8.7 | 0.1 |  |  |  |  | 4.3 | 1.6 | 0 | -3.1 | 5.7 | 4.5 |  |  |  |  | -3.9 | -12.7 |  |  |  | -1.1 | 38.8 | 4.9 | 11.9 | 2.6 | -0.1 | 2.7 | 1.3 | -19.1 | -43 | -45.1 | 6.7 | -1 | 0.4 | 0.5 | -1.2 |  | 0.1 | 0.9 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 6.8 | 0 | 0 | -18 | -65.7 | [8 empty] | -0.3 | 7 | 8 | 2.2 | 1.4 | -4 |  |  |  | -2.7 | -2.1 | -18.4 | [8 empty] | -4.1 | 6.1 |  |  | 1.3 | 0 | -0.7 |  | 0 | 2 | 0 | 3.1 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -4.8 | -12.3 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | -2.7 | 0.2 | 0.6 | 0.9 |  | -4.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 |  | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 2.2 | 15.7 | 11.4 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.2 | 2 | 2.8 | 16 | 8.9 |  |  | 4 |  |  | -178.9 | 2.9469 | 0 |  | 1.7 | 2.408 | 1.4024 | 2.2 | 0.9 | 11.5573
01/06/2025 | 11:00 |  | 2.9 | 6.2 |  |  | -6.9 | 4.7 |  |  | 0 | -44.4 | -19.8 | 7.5 | -11.5 | -21.1 | -9 | -0.1 |  |  |  |  | 5 | 1.2 | 0 | -3.1 | 5.4 | 5 |  |  |  |  | -4 | -2.3 |  |  |  | -0.7 | 39.8 | 4.9 | 22 | 2.9 | -0.4 | 2.7 | 1.4 | -17.9 | -41.5 | -43.5 | 5.3 | -1 | 0.4 | 1 | -0.9 |  | 0.1 | 0.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 8.6 | 0 | 0 | -16.1 | -64.2 | [8 empty] | -0.4 | 6.8 | 8.5 | 3.2 | 1.4 | -4 |  |  |  | -0.7 | -0.3 | -15.6 | [8 empty] | -4.2 | 6.5 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0 | 2 | 0 | 3.3 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -4.6 | -12.3 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | -2.8 | 0.3 | 0.5 | 0.9 |  | -4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.8 | 0 | -13.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 |  | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 1 | 16.4 | 11.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 2.8 | 16.4 | 9.2 |  |  | 4.2 |  |  | -129.3 | 3.0224 | 0 |  | 1.7 | 2.3985 | 1.3882 | 2.5 | 1.1 | 12.1091
01/06/2025 | 11:30 |  | 10.1 | 6.8 |  |  | -7.1 | 4.5 |  |  | 0 | -44.5 | -20 | 9.9 | -10.9 | -20.6 | -7.9 | -0.1 |  |  |  |  | 4.7 | 1.2 | 0 | -3.1 | 5.5 | 4.9 |  |  |  |  | -3.2 | 12 |  |  |  | -0.3 | 42.2 | 5.3 | 21.9 | 2.7 | -0.5 | 2.7 | 0.4 | -15.4 | -39.4 | -41.5 | 5.4 | -1 | 0.4 | 1.5 | -0.7 |  | 0.1 | 0.7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 10.8 | 0 | 0 | -14.6 | -63 | [8 empty] | -0.3 | 6.8 | 9 | 3.2 | 3.4 | -4.1 |  |  |  | 1.9 | 2.1 | -12.1 | [8 empty] | -4 | 6.5 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 2 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -4.4 | -12.6 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | -2.7 | 0.2 | 0.6 | 0.9 |  | -4.4 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.7 | 0 | -18.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0 |  | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 1 | 16.8 | 11.3 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.2 | 2.2 | 2.8 | 15.2 | 8.2 |  |  | 5 |  |  | -85.7 | 3.1205 | 0 |  | 1.8 | 2.3985 | 1.4394 | 2.2 | 1 | 11.9584
01/06/2025 | 12:00 |  | 5.9 | 6.7 |  |  | -8.6 | 2.1 |  |  | 0 | -40.3 | -17.1 | 6.7 | -13.3 | -21.3 | -10.1 | -0.1 |  |  |  |  | 5.5 | 1.4 | 0 | -3.1 | 5.7 | 4.5 |  |  |  |  | -2.7 | 11.7 |  |  |  | -0.1 | 40.6 | 5.3 | 20.9 | 2.9 | 0 | 2.7 | 1.1 | -17.4 | -41.3 | -43.4 | 7.6 | -1 | 0.2 | 1.4 | -1.2 |  | 0.1 | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 8.7 | 0 | 0 | -16.3 | -65.3 | [8 empty] | -0.3 | 34.6 | 8 | 3 | 3.3 | -4.1 |  |  |  | -1.5 | -0.5 | -15.4 | [8 empty] | -4 | 6.4 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 2.1 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -4.2 | -11.8 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 1 | -2.6 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | -4.3 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0 | -18 | 0 | 0 | 1.9 | 0 |  | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 1.1 | 16.9 | 11.4 | -0.2 | 0 | 1.3 | 0 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 2.7 | 14.3 | 7.3 |  |  | 2.7 |  |  | -88.4 | 3.1079 | 0 |  | 1.8 | 2.3953 | 1.4665 | 2 | 0.9 | 11.6698
01/06/2025 | 12:30 |  | 12 | 7.3 |  |  | -7.9 | 2.7 |  |  | 0 | -43.8 | -19.3 | 3.6 | -11.9 | -21.5 | 0.7 | 0 |  |  |  |  | 7.5 | 2.1 | 0 | -3.1 | 5.7 | 5.4 |  |  |  |  | -2 | 11.4 |  |  |  | -0.2 | 38.8 | 5.1 | 22 | 2.7 | -1.1 | 2.7 | 0.9 | -15.3 | -41.4 | -43.4 | 4.9 | -1.1 | 0.2 | 2 | -0.7 |  | 0.1 | -0.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 7.1 | 0 | 0 | -16.3 | -62.9 | [8 empty] | -0.4 | 35.2 | 9.4 | 3.2 | 3.7 | -4 |  |  |  | -1.1 | -0.6 | -15.9 | [8 empty] | -3.8 | 6.4 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 2 | 0 | 1.9 | 1.3 | 0.5 |  | -0.6 | -1.4 | -4.2 | -11.8 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | -2.6 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | -4.3 | 0.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2 | 0 | -19.7 | 0 | 0 | 1.9 | 0 |  | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 0.9 | 16.7 | 11.7 | -0.2 | 4.3 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0.2 | 2 | 2.6 | 14.6 | 7.7 |  |  | 1.2 |  |  | -71.5 | 2.9472 | 0 |  | 1.6 | 2.3804 | 1.5033 | 2.2 | 0.9 | 11.5308
01/06/2025 | 13:00 |  | -2.6 | 5 |  |  | -8.5 | 1.6 |  |  | 0 | -48.6 | -23.9 | -1.3 | -14.2 | -22.7 | -0.8 | 0.1 |  |  |  |  | 5.1 | 1.6 | 0 | -3.1 | 5.7 | 5.6 |  |  |  |  | -2.8 | 1.8 |  |  |  | -0.2 | 37.1 | 4.7 | 22.4 | 2.7 | -1.3 | 2.7 | 1 | -18 | -43.3 | -45.5 | 5.3 | -1.2 | 0.1 | 1.3 | -1.1 |  | 0.1 | -0.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 0 | -18.7 | -66.9 | [8 empty] | -0.4 | 36.2 | 8.8 | 3.3 | 3.3 | -4 |  |  |  | -2.9 | -2.6 | -18.9 | [8 empty] | -4.3 | 6.7 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -4.4 | -12.7 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | -2.6 | -0.2 | 0.6 | 0.9 |  | -4.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2 | 0 | -23.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0 |  | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 1.2 | 16.2 | 12 | -0.2 | 4.3 | 1.7 | 0 | 2.2 | 0.2 | 2 | 2.6 | 14 | 7.1 |  |  | 3.1 |  |  | -150.8 | 2.8303 | 0 |  | 1.8 | 2.3862 | 1.51 | 2 | 0.8 | 11.3264
01/06/2025 | 13:30 |  | 3.6 | 6.6 |  |  | -10.4 | 2.2 |  |  | 0 | -41 | -16.1 | 3.8 | -12.9 | -21.9 | -13.2 | 0.1 |  |  |  |  | 5.2 | 1 | 0 | -3.1 | 5.4 | 3.7 |  |  |  |  | -3.2 | 10.9 |  |  |  | -0.2 | 38.2 | 5 | 21.7 | 2.5 | -0.3 | 2.7 | 0.7 | -17.8 | -42.8 | -45 | 6.9 | -1.2 | 0.3 | 2 | -0.7 |  | 0.1 | 2.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 7.3 | 0 | 0 | -17.4 | -64.9 | [8 empty] | -0.4 | 35.6 | 8.7 | 2.9 | 3.3 | -4.2 |  |  |  | -1.7 | -1.3 | -16.9 | [8 empty] | -4.3 | 6.8 |  |  | 1.3 | 0 | -1.1 |  | 0 | 2 | 0.2 | 2.4 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -4.8 | -13.5 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | -2.7 | 0 | 0.5 | 0.9 |  | -4.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.8 | 0 | -20.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 |  | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 1 | 15.2 | 12.4 | -0.2 | 4.2 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 2 | 2.8 | 13.1 | 6.1 |  |  | 2.9 |  |  | -112.7 | 3.0438 | 0 |  | 1.8 | 2.3805 | 1.5179 | 1.5 | 1 | 11.2423
01/06/2025 | 14:00 |  | 1.3 | 5.6 |  |  | -9.7 | 2.7 |  |  | 0 | -46.4 | -21 | 4.6 | -13 | -22.3 | -12.3 | 0.1 |  |  |  |  | 3.6 | 1.8 | 0 | -3.1 | 5.7 | 5.8 |  |  |  |  | -3 | 4.2 |  |  |  | -0.2 | 38.8 | 4.7 | 22.4 | 2.9 | -0.4 | 2.7 | 0.8 | -18.5 | -43.8 | -45.9 | 5.8 | -1.2 | 0.3 | 2.3 | -0.9 |  | 0 | 0.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | -17.9 | -66.4 | [8 empty] | -0.4 | 35.8 | 21.2 | 3.5 | 3.3 | -4.2 |  |  |  | -3.2 | -2.9 | -19.5 | [8 empty] | -4.6 | 6.2 |  |  | 1.3 | 0 | -1.1 |  | 0 | 2 | 0.2 | 2.5 | 1.3 | 0.5 |  | -0.6 | -1.5 | -4.3 | -12.6 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | -2.8 | -0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2 | 0 | -19.7 | 0 | 0 | 1.9 | 0 |  | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 1.1 | 14.2 | 12.6 | -0.2 | 4.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 2.9 | 16.3 | 9.2 |  |  | 2.5 |  |  | -121.9 | 2.9416 | 0 |  | 1.8 | 2.3827 | 1.501 | 2.2 | 1 | 11.8252
01/06/2025 | 14:30 |  | -1 | 6.3 |  |  | -10.8 | 2.9 |  |  | 0 | -46.7 | -22.2 | 4.8 | -11.8 | -21.4 | -9.9 | -0.1 |  |  |  |  | 4.5 | 2.4 | 0 | -3.3 | 5.7 | 7.7 |  |  |  |  | -1.8 | 11 |  |  |  | -0.3 | 39.5 | 4.6 | 22.3 | 3 | -0.5 | 2.7 | 1.2 | -17.3 | -41.1 | -43 | 7.6 | -0.9 | 0.4 | 1.8 | -1.7 |  | 0 | -0.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 8.1 | 0 | 0 | -16.4 | -64.4 | [8 empty] | -0.5 | 35.9 | 20.7 | 2.9 | 3.3 | -4 |  |  |  | -1.2 | -1.1 | -16.4 | [8 empty] | -4.6 | 6.2 |  |  | 1.3 | -0.1 | -1 |  | 0 | 2 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.5 |  | -0.6 | -1.5 | -3.9 | -11.5 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | -2.8 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | -4.3 | 0.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2 | 0 | -21.7 | 0 | 0 | 1.9 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 | 12.6 | 12.9 | -0.2 | 4 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 2.8 | 16 | 8.9 |  |  | 1.8 |  |  | -98.9 | 2.958 | 0 |  | 1.8 | 2.3743 | 1.5452 | 2.1 | 1 | 11.7775
01/06/2025 | 15:00 |  | -7.8 | 3.9 |  |  | -12.8 | 0.1 |  |  | 0 | -55.6 | -31.7 | -3.2 | -15.2 | -23.8 | -11 | 0 |  |  |  |  | 4.3 | 1.9 | 0 | -3.5 | 5.1 | 6.2 |  |  |  |  | -2.8 | -7.6 |  |  |  | -0.4 | 34.8 | 4.6 | 21.7 | 5.1 | -0.1 | 2.7 | 1.7 | -20.9 | -45 | -47.3 | 6.6 | -1 | 0.4 | 1.7 | -2 |  | 0.1 | -1.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 7.4 | 0 | 0 | -19.7 | -67.5 | [8 empty] | -0.4 | 36.5 | 20.9 | 2.7 | 6.4 | -4.2 |  |  |  | -6 | -5.6 | -23.8 | [8 empty] | -4.6 | 5.9 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0 | 2 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 |  | -0.6 | -1.4 | -3.1 | -8.1 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | -2.5 | 0 | 0.6 | 1 |  | -4.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.8 | 4 | 2 | 0 | -21.7 | 0.6 | 0 | 1.9 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 10.8 | 11.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 2.7 | 15.5 | 8.6 |  |  | 3.1 |  |  | -207.3 | 2.8319 | 0 |  | 1.8 | 2.3761 | 1.5692 | 1.5 | 1 | 11.0771
01/06/2025 | 15:30 |  | 6.1 | 7 |  |  | -13.3 | -2.4 |  |  | 0 | -54.9 | -30.2 | -4.3 | -20.3 | -25.4 | 2.5 | 0 |  |  |  |  | 5.7 | 1.8 | 0 | -3.5 | 5.1 | 8.8 |  |  |  |  | -6.3 | -3.5 |  |  |  | -0.4 | 37.8 | 4.7 | 21.9 | 5.1 | 0 | 2.7 | 1.1 | -21 | -44.4 | -46.7 | 6.2 | -1.1 | 0.4 | 1.6 | -2.1 |  | 0.1 | -2.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 8.2 | 0 | 0 | -20.6 | -69.5 | [8 empty] | -0.4 | 36.9 | 20.7 | 2.7 | 3.5 | -4 |  |  |  | -6 | -5.8 | -23.4 | [8 empty] | -4.9 | 5.7 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0 | 2 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 0.5 |  | -0.6 | -1.2 | -2.3 | -5.9 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | -1.9 | -0.1 | 0.6 | 1 |  | -4.3 | 0.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.8 | 4 | 1.6 | 0 | -19.6 | 0.6 | 0 | 1.9 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | 8.7 | 10.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 14.5 | 7.6 |  |  | 3.3 |  |  | -182.5 | 2.8906 | 0 |  | 1.8 | 2.3413 | 1.5827 | 0 | 1 | 9.6146
01/06/2025 | 16:00 |  | 16.4 | 10.5 |  |  | -14.7 | -2.8 |  |  | 0 | -48.8 | -24.3 | -5 | -20.5 | -27.6 | 27.3 | 0.3 |  |  |  |  | 9.1 | 2 | 0 | -3.1 | 4.8 | 8.6 |  |  |  |  | -4.3 | 3.9 |  |  |  | -0.3 | 39.8 | 4.7 | 19.4 | 5.4 | -0.3 | 2.7 | 2.1 | -22.2 | -45.9 | -48.1 | 5.6 | -1.2 | 0.2 | 1.5 | -1.7 |  | 0.1 | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 6.4 | 0 | 0 | -22.8 | -69.2 | [8 empty] | -0.4 | 38 | 19.4 | 1.6 | 3.5 | -3.9 |  |  |  | -6.9 | -6.8 | -26.1 | [8 empty] | -4.7 | 2.7 |  |  | 1.3 | -0.1 | -1 |  | 0 | 2 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.6 |  | -0.4 | -0.7 | -1.9 | -5.3 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -0.9 | 0 | 0.5 | 1 |  | -4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.7 | -7.1 | -5.5 | 0 | 0 | 1.9 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | 6.3 | 4.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.7 | 15.1 | 8 |  |  | 3.2 |  |  | -135.8 | 2.9287 | 0 |  | 1.7 | 1.6187 | 0.69046 | -0.3 | 0.6 | 7.2379
01/06/2025 | 16:30 |  | 41.2 | 13 |  |  | -12.5 | 0.5 |  |  | 0 | -48.1 | -24.1 | -1.7 | -17.5 | -25 | 37.9 | 0.1 |  |  |  |  | 14.1 | 2.4 | 0 | -3.5 | 5 | 10.5 |  |  |  |  | -4.8 | 7 |  |  |  | -0.1 | 39.4 | 4.7 | 21.1 | 4.6 | -0.7 | 2.7 | 1.3 | -17.5 | -42.2 | -44.5 | 6.2 | -1.2 | 0.1 | 1.6 | -0.8 |  | 0.1 | 2.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 8.2 | 0 | 0 | -20.3 | -69.8 | [8 empty] | -0.3 | 36.4 | 19.7 | -0.5 | 3.4 | -2 |  |  |  | -5.3 | -5.1 | -22.9 | [8 empty] | -4.5 | 0.3 |  |  | 1.3 | 0 | -1 |  | -0.1 | 2 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -2.1 | -5.9 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.1 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.1 | -3.8 | -3.3 | 0 | 0 | 2 | 0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | 3.8 | 0.1 | -0.2 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.7 | 14.5 | 7.6 |  |  | 1.2 |  |  | -51.5 | 2.8513 | 0 |  | 1.8 | 1.3626 | 0.29928 | -0.2 | 0.9 | 7.0133
01/06/2025 | 17:00 |  | 51 | 15.3 |  |  | -13.7 | 4.4 |  |  | 0 | -43.2 | -19 | 4 | -5 | -19.9 | 57.3 | 0 |  |  |  |  | 19.6 | 2.4 | 0 | -3.4 | 4.5 | 10 |  |  |  |  | 3.5 | 9.7 |  |  |  | -0.3 | 37.6 | 4 | 20.8 | 5.2 | -0.5 | 2.7 | 1.6 | -13.7 | -36.1 | -38.3 | 6 | -1.2 | 0.1 | 0.4 | -2.6 |  | 0.1 | -2.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 7.7 | 0 | 0 | -15.2 | -62.6 | [8 empty] | -0.3 | 38.3 | 19.5 | -0.9 | 4.7 | -2 |  |  |  | -4.1 | -4.3 | -21 | [8 empty] | -4.6 | 5.8 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 2 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.9 | -2.5 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.9 |  | -4.3 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -3.7 | -3.2 | 0 | 0 | 1.8 | -0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 1.4 | 0.6 | -0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.7 | 13.9 | 7 |  |  | 1.5 |  |  | 62.5 | 2.7814 | 0 |  | 1.8 | 1.3642 | 0.26392 | -0.2 | 1.2 | 7.2095
01/06/2025 | 17:30 |  | 27.4 | 10.6 |  |  | -12.8 | -3.2 |  |  | 0 | -46.7 | -22 | -1.9 | -8.2 | -20.8 | 58.3 | 0.1 |  |  |  |  | 13.4 | 2.2 | 0 | -3.4 | 4.9 | 16.4 |  |  |  |  | 3.2 | 9.1 |  |  |  | -0.5 | 35.6 | 3.2 | 22.4 | 4.5 | 0.5 | 2.7 | 0.9 | -19.1 | -44.5 | -46.5 | 6.8 | -1.5 | 0.1 | -0.7 | -1.6 |  | 0.1 | -0.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 4.7 | 0 | -3.4 | -18.8 | -67 | [8 empty] | -0.4 | 35.5 | 20.1 | -0.4 | 4.6 | -2.1 |  |  |  | -9.3 | -9 | -28.5 | [8 empty] | -4.5 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4 | -10.8 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.9 |  | -4.5 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 4 | 0.3 | -8.9 | -7.5 | 0 | 0 | 1.9 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 1 | 0 | -0.2 | 16.7 | 10.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.7 | 15.5 | 8.5 |  |  | 1.8 |  |  | -42.9 | 2.4777 | -0.147 |  | 1.8 | 1.3671 | 0.24159 | 0 | 1.4 | 7.1393
01/06/2025 | 18:00 |  | 48.7 | 14.3 |  |  | -10.7 | 2.1 |  |  | 0 | -39.9 | -15.7 | 14.9 | 0.4 | -14.9 | 75.8 | -0.4 |  |  |  |  | 16.2 | 2.5 | 0 | -3.4 | 5.2 | 20.1 |  |  |  |  | 3.8 | 12.4 |  |  |  | -0.2 | 37.8 | 3.2 | 22.2 | 4.7 | -0.4 | 2.7 | 0.5 | -9.9 | -32.3 | -34.8 | 8.3 | -1.3 | 0 | -3.2 | -2.4 |  | 0.1 | -6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 9.1 | -13.5 | 0 | -9.8 | -57.6 | [8 empty] | -0.4 | 37.7 | 20.8 | 0.1 | 4.6 | -2 |  |  |  | 4 | 4.5 | -10.5 | [8 empty] | -4.4 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.2 | -8.7 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.9 |  | -4.5 | 0.2 | 1.2 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.3 | -3.8 | -4.4 | 0 | 0.1 | 1.9 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 23 | 11.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 | 2.7 | 17.3 | 10.3 |  |  | 2.7 |  |  | 171.9 | 2.5138 | -0.388 |  | 1.8 | 1.3779 | 0.25106 | 0.8 | 1 | 7.3548
01/06/2025 | 18:30 |  | 52.1 | 15.9 |  |  | -6.5 | 13.9 |  |  | 0 | -32.9 | 0.3 | 14.4 | 4.4 | -12.7 | 70.7 | 0.3 |  |  |  |  | 13.9 | 2.4 | 0 | -3.4 | 5.3 | 19.6 |  |  |  |  | 8.2 | 6.1 |  |  |  | 0 | 39.2 | 3.2 | 21.4 | 4.7 | -0.3 | 2.7 | 0.7 | 2 | -21.8 | -25.7 | 4.7 | -1.5 | 0.1 | 1.2 | -0.2 |  | 0.2 | 3.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 7.6 | -10 | 0 | 0 | -53.6 | [8 empty] | -0.4 | 37.1 | 19.6 | -1.1 | 6.5 | -2.2 |  |  |  | 10 | 10.4 | -4.5 | [8 empty] | -4.2 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | 2.5 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.8 | -9.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |  | -4.5 | 0.5 | 0.9 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -2.8 | -3.4 | 0 | 0.2 | 1.9 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 19 | 9.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.8 | 15.9 | 8.9 |  |  | 1.9 |  |  | 282 | 2.6109 | -0.263 |  | 1.4 | 1.393 | 0.30456 | 1 | 1 | 7.4455
01/06/2025 | 19:00 |  | 45.9 | 15.6 |  |  | -3.9 | 14.9 |  |  | 0 | -33.3 | -1.2 | 15.2 | 5.5 | -11.7 | 73.5 | -0.2 |  |  |  |  | 13.9 | 1.7 | 0 | -3.4 | 5.6 | 17.3 |  |  |  |  | 6.4 | 13.6 |  |  |  | -0.6 | 39.8 | 3.2 | 19.5 | 6.5 | 0 | 2.7 | 0.6 | 3.6 | -19 | -42.1 | 5.5 | -1.2 | 0.2 | 0 | -3.6 |  | 0.3 | -1.5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 8.7 | -8.5 | 0 | 0 | -53.9 | [8 empty] | -0.5 | 53.9 | 26.6 | 1.4 | 4.7 | 2 |  |  |  | 10.7 | 11.2 | -3.2 | [8 empty] | -4.3 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.7 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | 3.2 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.8 | -9.9 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |  | -4.5 | 0.4 | 0.7 | 2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -4.1 | -4.4 | 0 | 0.2 | 1.9 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 16.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 2.8 | 17.5 | 10.5 |  |  | 2.4 |  |  | 298 | 2.5922 | -0.727 |  | 1.9 | 1.4066 | 0.30895 | 2 | 1.1 | 8.5808
01/06/2025 | 19:30 |  | 45.3 | 17.3 |  |  | -6.6 | 7.3 |  |  | 0 | -35.3 | -3.2 | 17.2 | 6.5 | -14.1 | 81.4 | -0.7 |  |  |  |  | 7.7 | 1.8 | 0 | -3.4 | 5.6 | 16.6 |  |  |  |  | 8.7 | 13.2 |  |  |  | -0.6 | 40.2 | 4.1 | 16.5 | 7.5 | 0.2 | 2.7 | 1 | 1.4 | -17.2 | -39.7 | 7.7 | -0.9 | 0.4 | -0.9 | -6 |  | 0.3 | -2.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 11.1 | -7.2 | 0 | 0 | -52.3 | [8 empty] | -0.5 | 53.6 | 24.6 | -0.7 | 4.7 | 2 |  |  |  | 13.2 | 13.4 | -0.1 | [8 empty] | -4.3 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | 3.2 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.4 | -8.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |  | -4.5 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -3.8 | -4.7 | 0 | 0.1 | 1.9 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.2 | 7.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.9 | 17.6 | 10.6 |  |  | 2 |  |  | 291.6 | 2.6899 | -0.474 |  | 1.9 | 1.4165 | 0.28821 | 2.1 | 1 | 8.9207
01/06/2025 | 20:00 |  | 45.5 | 13.9 |  |  | -3.4 | 20.9 |  |  | 0 | -17.4 | -3.1 | 6.1 | 3.2 | -13 | 69.5 | 0.1 |  |  |  |  | 13.4 | 1.8 | 0 | -3.4 | 5.5 | 17.6 |  |  |  |  | 6.8 | 6.8 |  |  |  | -0.7 | 41.4 | 4.4 | 21.6 | 5.8 | -0.6 | 2.7 | 1.2 | 4.7 | -20.4 | -43.5 | 7.8 | -1 | 0.4 | 1.5 | -2.2 |  | 0.1 | 0.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 8.8 | -11.1 | 0 | -0.8 | -54.4 | [8 empty] | -0.2 | 51.4 | 28.7 | 2.9 | 4.5 | 1.8 |  |  |  | 9.4 | 10 | -5.4 | [8 empty] | -4 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.9 | -9.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |  | -4.4 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -7.1 | -7.2 | 0 | 0 | 1.9 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.9 | 5.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.7 | 15.6 | 8.7 |  |  | 3 |  |  | 271.8 | 2.7775 | -0.506 |  | 1.7 | 1.4217 | 0.2494 | 1.4 | 4.1 | 11.1426
01/06/2025 | 20:30 |  | 47.9 | 14.3 |  |  | -7.4 | 5.7 |  |  | 0 | -18.1 | -4.2 | 9.8 | 4.5 | -12.2 | 74.3 | -0.1 |  |  |  |  | 13.4 | 2 | 2 | -3.4 | 5.1 | 18.2 |  |  |  |  | 6.7 | 12 |  |  |  | -0.6 | 43.8 | 5.3 | 22.1 | 5.7 | 1.1 | 2.7 | 1.1 | 3.2 | -20.7 | -43.6 | 8.6 | -1 | 0.2 | -0.9 | -3 |  | 0.2 | -1.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 10.1 | -9.4 | 0 | 0 | -53.5 | [8 empty] | -0.4 | 51.9 | 29 | 2.6 | 7 | 1.9 |  |  |  | 8.3 | 9.1 | -6.7 | [8 empty] | -3.9 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.7 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | 3 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.5 | -8.2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 |  | -4.3 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -4.8 | -5.2 | 0 | 0.2 | 1.9 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.7 | 15.2 | 8.2 |  |  | 2.5 |  |  | 275.9 | 3.0465 | -0.475 |  | 1.7 | 0.64725 | 0.23888 | 0.1 | 1.9 | 7.1576
01/06/2025 | 21:00 |  | 43.2 | 14 |  |  | -10.9 | 1.1 |  |  | 0 | -20 | -5.4 | 3.4 | 13.9 | 7.7 | 72.8 | 0.2 |  |  |  |  | 12.7 | 0.6 | 2.3 | -3.4 | 5.2 | 16.4 |  |  |  |  | 6.6 | 2.2 |  |  |  | -0.8 | 41.7 | 4.5 | 21.3 | 5.9 | 0.6 | 2.7 | 0.7 | -0.2 | -24.1 | -47.2 | 4.8 | -1.2 | 0.2 | 0.3 | -3.2 |  | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 7.7 | -12.5 | 0 | -4.1 | -58.1 | [8 empty] | -0.4 | 51.6 | 28.8 | 2.6 | 4.8 | 2 |  |  |  | 4.7 | 5.2 | -12.3 | [8 empty] | -3.6 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.7 | -8 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 |  | -4.2 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -4.4 | -4.6 | 0 | 0.2 | 1.9 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.4 | 13.5 | 6.5 |  |  | 1.6 |  |  | 213.7 | 2.7574 | -0.873 |  | 1.8 | 0.41585 | 0.26911 | -0.7 | 1.9 | 5.5694
01/06/2025 | 21:30 |  | 36.8 | 12.5 |  |  | -12.8 | -2.3 |  |  | 0 | -22.3 | -8 | -2.9 | 5.9 | 2.7 | 67.2 | 0.1 |  |  |  |  | 13.9 | 0.7 | 2.6 | -3.4 | 5.2 | 17.9 |  |  |  |  | 6.3 | -1.3 |  |  |  | -1 | 40.6 | 4.2 | 21.7 | 5.7 | 0.6 | 2.7 | 1.3 | -7 | -31.9 | -45.4 | 7.5 | -1.2 | 0.2 | 0.3 | -4.3 |  | 0.1 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 6.7 | 0 | -3.1 | -12.9 | -64.7 | [8 empty] | -0.5 | 51.5 | 28.9 | 2.8 | 4.5 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0.8 | -18.9 | [8 empty] | -3.9 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.9 | -8.8 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 |  | -4.2 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.6 | -5.4 | 0 | 0.1 | 1.9 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 14.6 | 7.8 |  |  | 2.2 |  |  | 132.4 | 2.6905 | -1.163 |  | 1.8 | 0.43432 | 0.12263 | -0.6 | 1.8 | 5.0845
01/06/2025 | 22:00 |  | 37.2 | 12.6 |  |  | -15.7 | -9.4 |  |  | 0 | -25.6 | -2.9 | -4.8 | 4.8 | 1.4 | 69.7 | 0.2 |  |  |  |  | 13.1 | 0.7 | 2.6 | -3.4 | 5.5 | 12.8 |  |  |  |  | 5.6 | -2.2 |  |  |  | -1.2 | 38.5 | 4 | 21.3 | 5.7 | 0.8 | 2.7 | 1 | -9.4 | -34.6 | -47.6 | 5.2 | -1.1 | 0.4 | 0.8 | -4.8 |  | 0.1 | 1.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 5.8 | 0 | -4.1 | -14.1 | -65 | [8 empty] | -0.4 | 46.7 | 28.6 | -0.5 | 4.7 | -3.1 |  |  |  | -2.8 | -2.2 | -23.3 | [8 empty] | -3.9 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.3 | -8.1 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.8 |  | -4.3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.1 | -5.8 | 0 | 0.1 | 1.9 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.6 | 16.5 | 9.5 |  |  | 3.2 |  |  | 83.7 | 2.6671 | -0.643 |  | 1.7 | 0.42497 | 0.16047 | -0.3 | 0.9 | 4.9095
01/06/2025 | 22:30 |  | 30.3 | 11.3 |  |  | -18.7 | -12.2 |  |  | 0 | -30.5 | -8.8 | -10.3 | 0 | -2.4 | 64.7 | 0.1 |  |  |  |  | 11.8 | 0.5 | 0 | -3.4 | 5.4 | 5.9 |  |  |  |  | 5.3 | -0.2 |  |  |  | -1.4 | 36.6 | 3.8 | 21.9 | 5.8 | 0.9 | 2.7 | 1.5 | -14.6 | -39.5 | -43.3 | 5.7 | -1.3 | 0.3 | 0.6 | -3.4 |  | 0.1 | 1.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 5.6 | 0 | 0 | -16.2 | -71.5 | [8 empty] | -0.4 | 20.9 | 29.4 | 0.1 | 4.7 | -3 |  |  |  | -5.9 | -5.4 | -28.2 | [8 empty] | -3.7 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.7 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 0.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.9 | -10.4 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |  | -4.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -10.6 | -8.7 | 0 | 0 | 1.9 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 14.2 | 7.2 |  |  | 1.1 |  |  | -36.9 | 2.6466 | -0.779 |  | 1.8 | 0.42312 | 0.11661 | -1.2 | 0.9 | 3.9073
01/06/2025 | 23:00 |  | 20 | 9.7 |  |  | -18.2 | -10.4 |  |  | 0 | -31.5 | -9.4 | -10.7 | -2.7 | -4.2 | 64.1 | 0.1 |  |  |  |  | 9.5 | 0.4 | 0 | -2.9 | 6.1 | 5 |  |  |  |  | 4.5 | -0.7 |  |  |  | -1.1 | 11.2 | 2.6 | 17.4 | 3.4 | 1 | 2.7 | 1.8 | -23 | -47.4 | -49 | 5.3 | -1.3 | 0.3 | -1.4 | -4.1 |  | 0 | -0.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | -26.9 | -73.5 | [8 empty] | -0.4 | 20.4 | 28.8 | -0.2 | 4.7 | -3.2 |  |  |  | -12.6 | -12.1 | -33.2 | [8 empty] | -3.8 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.8 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.2 | -11.4 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |  | -4.2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -10.6 | -10.3 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2.5 | 16.8 | 9.7 |  |  | 0.9 |  |  | -151.4 | 2.2141 | -0.353 |  | 1.9 | 0.41313 | 0.11333 | -0.2 | 0.8 | 4.8875
01/06/2025 | 23:30 |  | 8 | 7.1 |  |  | -20.5 | -16.7 |  |  | 0 | -34.9 | -22.4 | -23 | 0 | 0 | 61.2 | -0.1 |  |  |  |  | 7.7 | 0.6 | 0 | -3.3 | 3.3 | 5.6 |  |  |  |  | 3.3 | -6.3 |  |  |  | -0.7 | 33.8 | 3 | 18.1 | 3.9 | 0.8 | 2.7 | 0.6 | -31.3 | -49.3 | -44.4 | 6.2 | -1.1 | 0.2 | -2 | -5 |  | 0 | -3.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | -28.2 | -92.4 | [8 empty] | -0.4 | 20.2 | 16.5 | 0 | 4.6 | -3 |  |  |  | -16.1 | -15.4 | -42.9 | [8 empty] | -3.3 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.8 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.4 | -12.7 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.9 |  | -4.3 | 0.4 | -0.5 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -11.8 | -10.1 | 0 | 0 | 1.9 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 15.7 | 8.7 |  |  | 2.2 |  |  | -250.4 | 2.4596 | -0.284 |  | 1.7 | 0.39852 | 0.14164 | -0.8 | 0.9 | 4.5157
02/06/2025 | 00:00 |  | 20.4 | 9.5 |  |  | -19.2 | -8.5 |  |  | 0 | -14.7 | -3 | -4.9 | 0 | 0 | 62.8 | 0.2 |  |  |  |  | 8.2 | 0.5 | 0 | -3.3 | 3.2 | 5.1 |  |  |  |  | 4 | -14.1 |  |  |  | -0.9 | 9.1 | 2.6 | 11.5 | 0.8 | 1 | 2.7 | 2 | -28.5 | -41.1 | -43.1 | 3.6 | -1.4 | 0.2 | -0.5 | -0.6 |  | -0.1 | -9.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | -0.3 | 0 | 0 | -25.4 | -103.3 | [8 empty] | -0.4 | -6.1 | 2.2 | -6.4 | 2.7 | -3.1 |  |  |  | -18.9 | -18.5 | -42.9 | [8 empty] | -3 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.8 | -13 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 |  | -4.2 | 0 | -0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -10.4 | -10.1 | 0 | 0 | 1.9 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.7 | 14.8 | 7.8 |  |  | 0 |  |  | -269.3 | 2.313 | -0.205 |  | 1.8 | 0.38818 | 0.09894 | -1 | 0.9 | 4.2951
EJEC |  | 0 | 164.3 | 248.05 | 0 | 0 | -320.85 | -3.3 | 0 | 0 | -18.45 | -946.25 | -373.8 | -74.95 | -258.6 | -465.6 | 757.45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.65 | 28.9 | 4.75 | -77.75 | 117.3 | 159.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | -133.6 | 0 | 0 | 0 | -19.6 | 874.55 | 97.8 | 443.1 | 108.1 | -1.6 | 64.8 | 28.05 | -407.65 | -983.2 | -1129.05 | 141.4 | -27.2 | 6.45 | 9.55 | -60.45 | 0 | 1.65 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 136.2 | -36.1 | -5.3 | -440.2 | -1636.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.65 | 544.35 | 363 | 65.2 | 61.1 | -70.55 | 0 | 0 | 0 | -180.85 | -170.35 | -660.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.35 | 56.65 | 0 | 0 | 31.6 | -1 | -19.25 | 0 | 0.35 | 45.85 | 3.55 | 27.65 | 18.95 | 12.3 | 0 | -6.35 | -13.2 | -84.6 | -198.7 | 42.6 | 5.3 | 16.8 | 26.35 | -16.85 | 2.55 | 13.45 | 20.2 | 0 | -104.35 | 6.3 | 3.9 | 18.95 | 28.75 | 19.1 | 95.65 | 16.1 | -75.25 | -177.8 | 0.6 | 0.6 | 39.25 | -1.85 | 0 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 0 | 12.65 | 118.45 | 99.65 | -4.8 | 74 | 38.1 | 1.7 | 11.85 | 4.8 | 36.6 | 62.25 | 360 | 191.5 | 0 | 0 | 63.9 | 0 | 0 | -3124.65 | 64.4956 | -5.4835 | 0 | 41.95 | 44.866 | 22.1104 | 8.25 | 26.25 | 202.4384

## DEMANDA_AREAS
domingo, 1 de Junio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6383.6 | 956.396 | 3625.9318 | 1801.2722 | 228.9306
01:00 | 0 | 6378.5 | 938.9701 | 3642.5172 | 1797.0127 | 230.5692
01:30 | 0 | 6280.8 | 914.6415 | 3590.3587 | 1775.7998 | 227.4506
02:00 | 0 | 6195.1 | 911.9484 | 3519.2524 | 1763.8992 | 230.3293
02:30 | 0 | 6154.7 | 936.033 | 3473.4524 | 1745.2146 | 231.8243
03:00 | 0 | 6082 | 886.7071 | 3437.3435 | 1757.9494 | 231.8455
03:30 | 0 | 6056 | 877.9379 | 3445.969 | 1732.0931 | 234.779
04:00 | 0 | 6037.6 | 875.2953 | 3410.8808 | 1751.4239 | 230.3931
04:30 | 0 | 6058.5 | 876.1407 | 3421.1516 | 1761.2077 | 228.8741
05:00 | 0 | 6083.5 | 896.57 | 3414.2797 | 1772.6503 | 221.5491
05:30 | 0 | 5996.5 | 926.8255 | 3306.1993 | 1763.4752 | 220.1888
06:00 | 0 | 6098.8 | 934.7812 | 3404.4962 | 1759.5226 | 210.5429
06:30 | 0 | 5981.5 | 916.4768 | 3331.8329 | 1733.1903 | 201.4731
07:00 | 0 | 5744 | 870.8877 | 3165.6399 | 1707.4724 | 203.0773
07:30 | 0 | 5799.5 | 893.6361 | 3210.6901 | 1695.1738 | 203.0144
08:00 | 0 | 5905.4 | 912.1172 | 3280.1052 | 1713.1776 | 208.9913
08:30 | 0 | 5924.9 | 922.3761 | 3282.5959 | 1719.928 | 187.4885
09:00 | 0 | 6176 | 940.3179 | 3500.419 | 1735.2631 | 190.6047
09:30 | 0 | 6245.6 | 955.0795 | 3571.4858 | 1719.0347 | 189.9597
10:00 | 0 | 6300.8 | 953.8297 | 3637.2696 | 1709.7007 | 193.6957
10:30 | 0 | 6304.7 | 965.2741 | 3601.5887 | 1737.8372 | 197.9441
11:00 | 0 | 6366.5 | 961.0184 | 3645.9262 | 1759.5554 | 200.5635
11:30 | 0 | 6487.3 | 980.6829 | 3757.5779 | 1749.0392 | 208.2988
12:00 | 0 | 6485.9 | 973.2765 | 3759.4403 | 1753.1832 | 196.0022
12:30 | 0 | 6518.7 | 994.6523 | 3754.8435 | 1769.2042 | 194.6397
13:00 | 0 | 6448.2 | 984.7223 | 3697.0066 | 1766.4711 | 210.3569
13:30 | 0 | 6487.9 | 975.6439 | 3774.5907 | 1737.6654 | 213.9875
14:00 | 0 | 6440.2 | 963.6359 | 3728.5259 | 1748.0382 | 216.903
14:30 | 0 | 6359.8 | 963.163 | 3616.8158 | 1779.8212 | 220.6733
15:00 | 0 | 6379.4 | 949.3971 | 3658.0287 | 1771.9742 | 217.3398
15:30 | 0 | 6382.1 | 937.6651 | 3660.9326 | 1783.5023 | 221.0607
16:00 | 0 | 6441.5 | 948.0229 | 3662.2354 | 1831.2417 | 226.6881
16:30 | 0 | 6524.6 | 947.0392 | 3704.0402 | 1873.5206 | 221.225
17:00 | 0 | 6586.1 | 964.7729 | 3710.8604 | 1910.4667 | 214.823
17:30 | 0 | 6601.1 | 933.8939 | 3734.3659 | 1932.8402 | 208.309
18:00 | 0 | 7021.3 | 988.2708 | 4084.2491 | 1948.7801 | 203.6591
18:30 | 0 | 7293.6 | 1140.4937 | 4201.8522 | 1951.2541 | 195.3669
19:00 | 0 | 7279.1 | 1167.6153 | 4215.4362 | 1896.0485 | 190.9439
19:30 | 0 | 7318.2 | 1144.1829 | 4248.8814 | 1925.1357 | 202.0048
20:00 | 0 | 7213.2 | 1174.2559 | 4118.5295 | 1920.4146 | 205.6681
20:30 | 0 | 7243.6 | 1113.684 | 4203.9781 | 1925.9379 | 219.1405
21:00 | 0 | 7241.8 | 1099.1394 | 4219.2394 | 1923.4212 | 218.8243
21:30 | 0 | 7043.7 | 1038.4083 | 4083.1282 | 1922.1635 | 227.6511
22:00 | 0 | 6861.8 | 997.3194 | 3983.9463 | 1880.5343 | 229.4091
22:30 | 0 | 6666.7 | 958.9135 | 3877.5393 | 1830.2472 | 227.1315
23:00 | 0 | 6385 | 921.5459 | 3647.8361 | 1815.618 | 231.048
23:30 | 0 | 6300.1 | 894.4116 | 3589.046 | 1816.6424 | 226.9648
00:00 | 0 | 6175 | 860.5501 | 3517.4271 | 1797.0228 | 228.7566
MÁXIMO | 0 | 7318.2 | 1174.2559 | 4248.8814 | 1951.2541 | 234.779
MÍNIMO | 0 | 5744 | 860.5501 | 3165.6399 | 1695.1738 | 187.4885
PROMEDIO | 0 | 6432.0917 | 963.3046 | 3669.3696 | 1799.4175 | 214.1868
ENERGÍA | 0 | 154370.2 | 23119.3095 | 88064.8693 | 43186.0212 | 5140.4823
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 1 de Junio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 24.2011 | 12.56 |  | 4.264 |  |  | 19.6018 | 26.8136 | 13.7712 | 12.59 | 31.308 |  |  | 42.743 |  | 11.2971 |  | 8.4 |  | 69.5015 |  |  |  |  | 14.84 |  | 4.502 | 1.1 |  | 0.9156 |  | 5.3379 |  |  | 32.0199 | 111.6458 | 28.7765 | 0.81 | 157.8164 |  | 36.3573 | 31.74 |  | 193.9259 | 36.0102 |  | 6.2659 |  | 2.8 |  | 74.2966 |  |  |  |  | 9.3067 | 13.2073 |  |  |  | 6.982 | 47.46 | 1.72 | 148.0599 |  | 3.041 | 131.2467 | 10.1677 |  | 32.2278 | 3.8582 |  |  | 88.4602 | 24.8372 |  | 0.61 | 22.2611 | 466.8825 |  | 157.368 | 18.4975 |  |  | 12.4717 | 4.5566 |  |  |  | 294.84 |  | 35.866 |  | 24.62
01:00 |  |  | 35.046 | 12.914 |  | 4.303 |  |  | 19.5282 | 27.1601 | 13.7299 | 12.75 | 31.344 |  |  | 42.756 |  | 13.3297 |  | 8.5 |  | 90.3656 |  |  |  |  | 15.17 |  | 4.642 | 1.1 |  | 0.993 |  | 5.3343 |  |  | 33.8853 | 110.8641 | 28.5194 | 0.7 | 158.7064 |  | 38.3706 | 31.37 |  | 195.9696 | 35.3928 |  | 3.439 |  | 2.7 |  | 74.2203 |  |  |  |  | 9.4767 | 13.3249 |  |  |  | 6.987 | 46.8 | 1.73 | 132.8902 |  | 3.0754 | 129.1278 | 9.4978 |  | 32.4957 | 3.9635 |  |  | 88.6353 | 24.8324 |  | 0.6 | 23.203 | 466.537 |  | 154.309 | 18.4188 |  |  | 12.0916 | 4.5672 |  |  |  | 293.25 |  | 37.597 |  | 22.998
01:30 |  |  | 35.6414 | 13.281 |  | 4.177 |  |  | 19.2796 | 26.8896 | 13.6003 | 12.41 | 31.722 |  |  | 42.944 |  | 10.8344 |  | 8.7 |  | 145.597 |  |  |  |  | 15.93 |  | 4.635 | 0.7 |  | 0.9843 |  | 5.3113 |  |  | 33.2507 | 111.6654 | 28 | 0.64 | 160.7214 |  | 38.2453 | 31.34 |  | 199.7261 | 35.5406 |  | 3.1198 |  | 2.7 |  | 74.1019 |  |  |  |  | 10.4056 | 13.4191 |  |  |  | 6.879 | 47.03 | 1.68 | 108.0955 |  | 3.035 | 132.6087 | 10.0125 |  | 33.7442 | 4.0073 |  |  | 87.1861 | 24.9113 |  | 0.6 | 22.5349 | 467.9283 |  | 156.21 | 18.5525 |  |  | 11.9731 | 4.6362 |  |  |  | 293.85 |  | 35.386 |  | 22.253
02:00 |  |  | 37.8875 | 13.179 |  | 4.25 |  |  | 19.6613 | 26.8084 | 13.5243 | 12.46 | 31.156 |  |  | 42.83 |  | 36.7628 |  | 8.8 |  | 132.3923 |  |  |  |  | 15.92 |  | 4.484 | 0.7 |  | 0.9089 |  | 5.2736 |  |  | 32.3386 | 114.9285 | 28.1364 | 0.44 | 161.6068 |  | 38.5939 | 33.57 |  | 199.4379 | 32.841 |  | 3.6605 |  | 2.7 |  | 73.4235 |  |  |  |  | 9.6935 | 13.158 |  |  |  | 6.879 | 47.27 | 1.73 | 142.0207 |  | 3.1872 | 131.9428 | 9.717 |  | 33.6827 | 3.7307 |  |  | 86.8829 | 24.9434 |  | 0.57 | 23.2255 | 459.1064 |  | 153.82 | 18.6151 |  |  | 12.7568 | 4.984 |  |  |  | 284.25 |  | 35.522 |  | 24.477
02:30 |  |  | 37.2953 | 13.643 |  | 4.334 |  |  | 19.868 | 26.9093 | 13.8911 | 12.12 | 31.158 |  |  | 42.813 |  | 26.2928 |  | 8.6 |  | 108.6807 |  |  |  |  | 15.42 |  | 4.496 | 0.7 |  | 0.8956 |  | 5.2218 |  |  | 32.2538 | 117.4727 | 28.1344 | 0.41 | 159.9612 |  | 38.4836 | 33.41 |  | 199.3418 | 34.4219 |  | 4.2031 |  | 2.7 |  | 73.6304 |  |  |  |  | 10.4826 | 13.2656 |  |  |  | 6.987 | 47.42 | 1.68 | 146.3098 |  | 3.1652 | 133.3998 | 10.614 |  | 31.457 | 3.872 |  |  | 87.2648 | 24.9377 |  | 0.64 | 21.7575 | 455.5744 |  | 156.623 | 18.6499 |  |  | 12.5705 | 4.9581 |  |  |  | 278.99 |  | 38.182 |  | 23.854
03:00 |  |  | 36.9105 | 13.234 |  | 4.281 |  |  | 19.8844 | 27.1124 | 14.2736 | 12.3 | 31.346 |  |  | 42.96 |  | 13.664 |  | 8.7 |  | 110.7072 |  |  |  |  | 15.44 |  | 4.413 | 0.6 |  | 0.8376 |  | 4.8159 |  |  | 31.3822 | 118.4689 | 27.6427 | 0.67 | 157.3842 |  | 37.1228 | 33.16 |  | 198.8528 | 34.7546 |  | 4.2931 |  | 2.8 |  | 73.668 |  |  |  |  | 9.7156 | 13.2995 |  |  |  | 7.213 | 47.42 | 1.7 | 145.4407 |  | 3.2076 | 133.8215 | 9.4938 |  | 32.4382 | 3.9659 |  |  | 87.2276 | 24.9436 |  | 0.59 | 23.4642 | 460.1893 |  | 159.709 | 18.5405 |  |  | 12.4769 | 4.9241 |  |  |  | 288.05 |  | 38.227 |  | 24.257
03:30 |  |  | 37.584 | 13.796 |  | 4.28 |  |  | 19.6292 | 26.8152 | 14.4361 | 12.27 | 31.558 |  |  | 42.944 |  | 15.0355 |  | 8.8 |  | 131.417 |  |  |  |  | 15.23 |  | 4.51 | 0.6 |  | 0.8475 |  | 5.0572 |  |  | 31.3484 | 116.6631 | 26.76 | 0.48 | 152.1855 |  | 38.0562 | 33.32 |  | 199.6524 | 34.3319 |  | 4.6808 |  | 2.9 |  | 72.9512 |  |  |  |  | 13.5102 | 12.9625 |  |  |  | 7.012 | 49.51 | 1.81 | 148.3464 |  | 3.2005 | 131.7777 | 10.0547 |  | 32.8372 | 4.0274 |  |  | 87.714 | 24.9531 |  | 0.63 | 23.2839 | 454.7986 |  | 157.921 | 18.7653 |  |  | 12.5853 | 4.9611 |  |  |  | 280.76 |  | 38.394 |  | 24.193
04:00 |  |  | 38.2561 | 12.914 |  | 4.171 |  |  | 19.6333 | 26.6611 | 14.6361 | 12.2 | 31.66 |  |  | 42.75 |  | 13.7814 |  | 9 |  | 136.5922 |  |  |  |  | 15.2 |  | 4.411 | 0.7 |  | 0.8411 |  | 5.1905 |  |  | 28.8368 | 114.7758 | 27.0708 | 0.18 | 153.417 |  | 37.7694 | 32.3 |  | 199.3367 | 34.1799 |  | 4.6537 |  | 2.7 |  | 73.3295 |  |  |  |  | 13.0915 | 13.3361 |  |  |  | 7.231 | 50.36 | 1.83 | 146.7989 |  | 3.2146 | 132.0719 | 9.0623 |  | 33.2738 | 3.8866 |  |  | 87.7796 | 24.9948 |  | 0.6 | 23.4193 | 458.0664 |  | 155.65 | 18.755 |  |  | 12.4206 | 4.9168 |  |  |  | 285.71 |  | 38.542 |  | 24.323
04:30 |  |  | 37.6183 | 13.044 |  | 4.315 |  |  | 19.9455 | 27.2241 | 15.0752 | 12.73 | 30.984 |  |  | 42.923 |  | 38.9962 |  | 9.1 |  | 121.8839 |  |  |  |  | 14.89 |  | 4.368 | 0.7 |  | 0.8494 |  | 5.2815 |  |  | 29.7355 | 117.9768 | 26.9945 | 1.65 | 157.1206 |  | 37.0081 | 31.89 |  | 198.538 | 35.0097 |  | 5.1048 |  | 2.6 |  | 73.2374 |  |  |  |  | 9.8282 | 13.5148 |  |  |  | 6.982 | 50.78 | 1.87 | 138.0288 |  | 3.2056 | 132.5275 | 8.5678 |  | 33.7537 | 3.9037 |  |  | 89.1175 | 25.1377 |  | 0.63 | 22.1606 | 459.7674 |  | 155.881 | 18.2024 |  |  | 12.1102 | 4.9 |  |  |  | 288.58 |  | 38.436 |  | 24.858
05:00 |  |  | 38.0933 | 12.521 |  | 4.186 |  |  | 19.8373 | 27.3488 | 15.2728 | 12.83 | 31.136 |  |  | 43.145 |  | 41.3538 |  | 9.2 |  | 110.574 |  |  |  |  | 14.9 |  | 4.414 | 0.7 |  | 0.8757 |  | 5.0363 |  |  | 30.2196 | 118.4077 | 27.3483 | 2.1 | 158.2477 |  | 37.103 | 31.32 |  | 199.1542 | 32.8947 |  | 5.1195 |  | 2.6 |  | 73.2149 |  |  |  |  | 10.1145 | 12.947 |  |  |  | 6.987 | 51.44 | 2.06 | 148.7201 |  | 3.2483 | 134.6459 | 8.0638 |  | 33.8558 | 4.3754 |  |  | 91.4544 | 25.1926 |  | 0.5 | 21.0373 | 460.9977 |  | 154.468 | 18.6038 |  |  | 11.2933 | 4.9062 |  |  |  | 290.49 |  | 38.403 |  | 24.833
05:30 |  |  | 38.1834 | 11.983 |  | 4.271 |  |  | 20.1614 | 27.3136 | 15.1856 | 12.45 | 31.714 |  |  | 43.185 |  | 27.1232 |  | 9.1 |  | 116.8112 |  |  |  |  | 14.93 |  | 4.427 | 0.7 |  | 0.8615 |  | 5.0887 |  |  | 28.0266 | 118.3183 | 26.9469 | 1.93 | 157.3011 |  | 35.4572 | 31.56 |  | 198.9274 | 33.6126 |  | 5.5027 |  | 2.7 |  | 73.346 |  |  |  |  | 9.9232 | 13.324 |  |  |  | 6.879 | 51.36 | 2.07 | 146.8586 |  | 3.2865 | 131.194 | 6.6344 |  | 32.7984 | 3.8589 |  |  | 90.9902 | 25.263 |  | 0.62 | 21.6109 | 460.3736 |  | 154.414 | 18.753 |  |  | 11.4179 | 4.9884 |  |  |  | 290.52 |  | 38.44 |  | 24.96
06:00 |  |  | 34.0245 | 10.42 |  | 4.292 |  |  | 20.2336 | 27.358 | 14.3506 | 10.51 | 32.29 |  |  | 43.17 |  | 32.8742 |  | 9.3 |  | 153.6511 |  |  |  |  | 15.03 |  | 4.411 | 0.6 |  | 0.7825 |  | 5.1021 |  |  | 29.1464 | 116.1121 | 24.0169 | 1.54 | 156.7324 |  | 34.3386 | 31.33 |  | 197.343 | 32.1791 |  | 6.4053 |  | 2.6 |  | 74.4234 |  |  |  |  | 9.9825 | 13.2855 |  |  |  | 6.879 | 50.92 | 2 | 146.4503 |  | 3.2528 | 132.3306 | 5.896 |  | 31.555 | 3.6509 |  |  | 92.027 | 25.2687 |  | 0.67 | 20.6662 | 459.9677 |  | 156.965 | 18.378 |  |  | 11.282 | 4.7599 |  |  |  | 290.22 |  | 38.742 |  | 24.967
06:30 |  |  | 33.7058 | 9.893 |  | 4.314 |  |  | 18.3893 | 27.0811 | 14.2014 | 11.12 | 32.45 |  |  | 43.033 |  | 37.2102 |  | 9.4 |  | 143.9157 |  |  |  |  | 14.68 |  | 4.334 | 0.5 |  | 0.765 |  | 5.0694 |  |  | 28.7371 | 110.2412 | 23.3167 | 0.55 | 154.3007 |  | 33.3749 | 31.23 |  | 198.7082 | 31.6546 |  | 6.0327 |  | 2.7 |  | 73.8961 |  |  |  |  | 11.5318 | 13.4867 |  |  |  | 6.987 | 51.04 | 1.94 | 145.07 |  | 3.2558 | 130.2309 | 5.5537 |  | 28.2249 | 3.6076 |  |  | 90.7386 | 25.3096 |  | 0.62 | 20.257 | 457.1016 |  | 151.85 | 18.5224 |  |  | 11.2894 | 4.7867 |  |  |  | 286.86 |  | 38.191 |  | 24.453
07:00 |  |  | 33.5885 | 10.486 |  | 4.259 |  |  | 18.3828 | 26.9182 | 12.5902 | 12.07 | 32.212 |  |  | 42.588 |  | 31.0596 |  | 9.4 |  | 141.223 |  |  |  |  | 14.13 |  | 3.886 | 0.6 |  | 0.7251 |  | 4.9555 |  |  | 25.2201 | 104.5786 | 24.5515 | 0.91 | 152.5017 |  | 30.8607 | 32.09 |  | 199.2743 | 31.5156 |  | 5.855 |  | 2.7 |  | 73.4399 |  |  |  |  | 11.3049 | 13.5942 |  |  |  | 7.213 | 51.25 | 1.65 | 142.9912 |  | 3.219 | 126.4139 | 7.7217 |  | 27.9097 | 3.8025 |  |  | 90.6683 | 25.2631 |  | 0.63 | 19.6422 | 448.7174 |  | 147.656 | 18.2472 |  |  | 11.0895 | 4.9579 |  |  |  | 281.4 |  | 38.028 |  | 23.698
07:30 |  |  | 33.322 | 10.713 |  | 4.256 |  |  | 18.1146 | 26.6659 | 11.4778 | 11.57 | 31.584 |  |  | 41.823 |  | 36.1705 |  | 9 |  | 107.2537 |  |  |  |  | 14.08 |  | 3.558 | 0.5 |  | 0.9327 |  | 4.7632 |  |  | 27.3923 | 104.8567 | 24.3599 | 0.73 | 151.7915 |  | 31.5871 | 31.46 |  | 198.2978 | 31.3847 |  | 5.7312 |  | 2.6 |  | 73.1157 |  |  |  |  | 10.6541 | 13.4776 |  |  |  | 7.012 | 51.54 | 1.52 | 132.559 |  | 3.26 | 132.4238 | 7.6895 |  | 29.1303 | 3.7307 |  |  | 92.4274 | 25.1635 |  | 0.62 | 19.1911 | 453.3654 |  | 141.593 | 17.8778 |  |  | 11.0435 | 4.6932 |  |  |  | 269.46 |  | 36.473 |  | 24.581
08:00 |  |  | 30.3997 | 12.345 |  | 4.253 |  |  | 18.6729 | 27.154 | 11.206 | 12.02 | 32.038 |  |  | 41.992 |  | 16.6905 |  | 8.8 |  | 112.8158 |  |  |  |  | 10.93 |  | 3.674 | 0.5 |  | 1.0033 |  | 4.832 |  |  | 28.9835 | 105.832 | 27.0698 | 0.73 | 148.6729 |  | 33.1505 | 31.87 |  | 196.7484 | 32.3834 |  | 5.8174 |  | 2.6 |  | 73.3779 |  |  |  |  | 12.8738 | 13.4499 |  |  |  | 7.231 | 50.75 | 1.59 | 141.8754 |  | 3.3128 | 132.4524 | 7.8242 |  | 29.8789 | 3.9714 |  |  | 91.7462 | 25.1622 |  | 0.58 | 18.9179 | 454.3448 |  | 148.837 | 18.5325 |  |  | 10.4542 | 4.544 |  |  |  | 274.08 |  | 36.382 |  | 18.652
08:30 |  |  | 32.5591 | 13.267 |  | 4.306 |  |  | 20.537 | 27.324 | 11.1864 | 11.98 | 31.61 |  |  | 42.212 |  | 8.4398 |  | 9.2 |  | 113.0164 |  |  |  |  | 9.21 |  | 3.575 | 0.6 |  | 1.015 |  | 5.1929 |  |  | 30.2364 | 107.3116 | 27.0723 | 0.72 | 151.3579 |  | 35.2245 | 32.54 |  | 195.1312 | 31.4364 |  | 6.2242 |  | 2.8 |  | 73.8327 |  |  |  |  | 12.555 | 13.1786 |  |  |  | 6.982 | 50.05 | 1.55 | 143.8586 |  | 3.2597 | 132.4417 | 8.4576 |  | 30.5116 | 3.7307 |  |  | 92.5618 | 25.1503 |  | 0.57 | 20.66 | 451.1496 |  | 150.048 | 18.4369 |  |  | 10.0781 | 4.5637 |  |  |  | 277.34 |  | 36.979 |  | 13.255
09:00 |  |  | 32.5381 | 13.746 |  | 4.278 |  |  | 20.39 | 26.1678 | 10.8894 | 11.96 | 32.038 |  |  | 41.956 |  | 11.3938 |  | 9.5 |  | 159.5654 |  |  |  |  | 5.94 |  | 3.722 | 0.7 |  | 1.0119 |  | 4.6838 |  |  | 30.8394 | 111.5095 | 27.1037 | 0.63 | 153.7566 |  | 35.3511 | 33.1 |  | 194.4731 | 28.9172 |  | 6.1367 |  | 2.8 |  | 74.0678 |  |  |  |  | 10.6559 | 13.1719 |  |  |  | 6.987 | 56.39 | 1.68 | 143.7364 |  | 3.1974 | 131.9168 | 8.1844 |  | 31.3694 | 3.872 |  |  | 92.8354 | 25.1564 |  | 0.64 | 20.1209 | 453.266 |  | 156.215 | 18.3254 |  |  | 11.2855 | 4.574 |  |  |  | 274.72 |  | 37.224 |  | 8.489
09:30 |  |  | 33.3059 | 13.255 |  | 4.34 |  |  | 20.5121 | 26.6571 | 10.9523 | 11.66 | 32.024 |  |  | 42.203 |  | 12.0857 |  | 9.4 |  | 134.0541 |  |  |  |  | 4.88 |  | 3.64 | 0.8 |  | 1.0042 |  | 4.0358 |  |  | 31.0724 | 119.3037 | 27.9714 | 0.44 | 154.1193 |  | 35.3168 | 32.38 |  | 199.0856 | 28.6443 |  | 6.2729 |  | 2.8 |  | 74.3393 |  |  |  |  | 12.0848 | 13.2568 |  |  |  | 6.879 | 59.65 | 1.65 | 142.5525 |  | 3.2422 | 132.9197 | 8.3386 |  | 31.7782 | 3.9659 |  |  | 92.6725 | 25.0991 |  | 0.56 | 20.8087 | 455.3554 |  | 156.955 | 18.1306 |  |  | 11.6928 | 4.9283 |  |  |  | 264.51 |  | 37.139 |  | 8.019
10:00 |  |  | 33.3059 | 13.361 |  | 4.217 |  |  | 19.9191 | 26.5134 | 11.1365 | 11.85 | 32.208 |  |  | 41.719 |  | 11.5691 |  | 9.5 |  | 104.363 |  |  |  |  | 4.65 |  | 3.672 | 0.7 |  | 0.9794 |  | 4.1829 |  |  | 30.9824 | 119.2014 | 27.8928 | 0.24 | 155.0466 |  | 36.235 | 33.37 |  | 197.7915 | 29.055 |  | 6.5602 |  | 2.8 |  | 74.6563 |  |  |  |  | 11.9558 | 13.5727 |  |  |  | 6.879 | 60.31 | 1.66 | 140.4557 |  | 3.335 | 130.114 | 8.9852 |  | 32.416 | 4.0274 |  |  | 91.7966 | 24.9042 |  | 0.56 | 22.1279 | 428.5067 |  | 148.474 | 18.3068 |  |  | 11.8882 | 4.9287 |  |  |  | 264.61 |  | 36.328 |  | 8.339
10:30 |  |  | 33.3327 | 13.632 |  | 4.317 |  |  | 19.1543 | 26.0012 | 10.7924 | 11.9 | 32.124 |  |  | 42.849 |  | 12.7105 |  | 9.5 |  | 111.1141 |  |  |  |  | 4.39 |  | 3.744 | 0.8 |  | 0.9853 |  | 4.0119 |  |  | 31.3079 | 115.7814 | 28.7729 | 0.58 | 155.8707 |  | 37.0446 | 32.4 |  | 200.644 | 29.4487 |  | 6.2786 |  | 2.8 |  | 73.8485 |  |  |  |  | 8.6613 | 13.4527 |  |  |  | 6.987 | 60.29 | 1.76 | 138.7212 |  | 3.3017 | 130.7339 | 8.7258 |  | 33.6788 | 3.8866 |  |  | 90.5524 | 24.2327 |  | 0.56 | 23.6489 | 450.2077 |  | 152.854 | 18.2653 |  |  | 11.7115 | 4.979 |  |  |  | 264.28 |  | 36.572 |  | 10.214
11:00 |  |  | 33.4841 | 13.255 |  | 4.275 |  |  | 19.0271 | 25.873 | 8.8659 | 11.77 | 31.486 |  |  | 42.6 |  | 11.9381 |  | 9.4 |  | 162.4809 |  |  |  |  | 4.16 |  | 3.655 | 0.8 |  | 0.9881 |  | 4.3254 |  |  | 30.9224 | 115.9085 | 28.6431 | 1 | 155.0066 |  | 37.568 | 32 |  | 200.4898 | 31.1678 |  | 4.4778 |  | 2.8 |  | 73.0723 |  |  |  |  | 8.3746 | 13.5132 |  |  |  | 7.213 | 60.35 | 1.53 | 139.2498 |  | 3.2479 | 127.7796 | 7.2493 |  | 32.4376 | 3.7307 |  |  | 90.4638 | 24.2356 |  | 0.57 | 24.6997 | 463.3299 |  | 152.578 | 18.0251 |  |  | 12.3351 | 4.6195 |  |  |  | 269.44 |  | 36.778 |  | 17.397
11:30 |  |  | 33.7724 | 12.795 |  | 4.308 |  |  | 19.1794 | 26.1015 | 8.7778 | 11.21 | 31.152 |  |  | 43.751 |  | 12.0811 |  | 9.3 |  | 136.7346 |  |  |  |  | 4.59 |  | 3.555 | 0.8 |  | 0.9653 |  | 4.6142 |  |  | 28.8067 | 115.1736 | 28.8066 | 0.9 | 156.9233 |  | 38.1956 | 32.68 |  | 200.411 | 31.9401 |  | 4.6221 |  | 2.7 |  | 73.2363 |  |  |  |  | 8.9432 | 13.1771 |  |  |  | 7.012 | 60.49 | 1.63 | 125.6828 |  | 3.3419 | 129.713 | 8.7054 |  | 32.974 | 3.872 |  |  | 87.9097 | 24.2182 |  | 0.61 | 24.3908 | 461.8531 |  | 153.676 | 18.302 |  |  | 12.3833 | 4.5091 |  |  |  | 271.42 |  | 36.828 |  | 16.266
12:00 |  |  | 33.9267 | 12.663 |  | 4.313 |  |  | 19.2063 | 25.9709 | 9.3336 | 10.03 | 31.166 |  |  | 42.33 |  | 11.3438 |  | 9.2 |  | 129.4906 |  |  |  |  | 4.92 |  | 3.477 | 0.7 |  | 0.9802 |  | 4.5948 |  |  | 29.8322 | 115.8689 | 27.2773 | 0.73 | 154.1243 |  | 38.2172 | 32.48 |  | 197.2445 | 31.4548 |  | 4.6729 |  | 2.8 |  | 73.6565 |  |  |  |  | 12.3325 | 13.3249 |  |  |  | 7.231 | 60.41 | 1.42 | 111.9192 |  | 3.3434 | 128.5712 | 8.8551 |  | 32.494 | 3.9659 |  |  | 88.7982 | 24.2226 |  | 0.61 | 24.3406 | 462.0891 |  | 153.328 | 18.1383 |  |  | 12.2016 | 4.5266 |  |  |  | 279.05 |  | 36.995 |  | 14.062
12:30 |  |  | 33.8442 | 12.035 |  | 4.236 |  |  | 19.489 | 26.4547 | 12.2649 | 11.87 | 30.858 |  |  | 42.074 |  | 12.0923 |  | 9.1 |  | 108.9533 |  |  |  |  | 5.13 |  | 3.468 | 0.7 |  | 0.9808 |  | 4.6325 |  |  | 30.2559 | 115.2935 | 27.171 | 0.78 | 154.2609 |  | 37.0636 | 32.24 |  | 196.0487 | 31.533 |  | 5.6581 |  | 2.7 |  | 73.7452 |  |  |  |  | 11.1342 | 13.3418 |  |  |  | 6.982 | 60.17 | 1.5 | 113.1153 |  | 3.2656 | 129.8452 | 8.6935 |  | 31.357 | 3.872 |  |  | 89.3778 | 24.191 |  | 0.58 | 23.2081 | 460.9125 |  | 151.632 | 18.3425 |  |  | 11.7496 | 4.4723 |  |  |  | 285.93 |  | 37.099 |  | 13.888
13:00 |  |  | 33.9381 | 11.862 |  | 4.35 |  |  | 19.1055 | 26.104 | 12.9177 | 12.17 | 31.372 |  |  | 42.18 |  | 12.0462 |  | 9 |  | 131.145 |  |  |  |  | 5.13 |  | 3.417 | 0.6 |  | 0.9724 |  | 4.6611 |  |  | 35.1923 | 114.7466 | 27.3187 | 0.64 | 153.8405 |  | 34.667 | 31.8 |  | 198.6357 | 30.9891 |  | 4.953 |  | 2.8 |  | 73.8705 |  |  |  |  | 9.5097 | 13.2308 |  |  |  | 6.987 | 59.88 | 1.46 | 139.0595 |  | 3.3058 | 129.7198 | 7.9913 |  | 29.6453 | 4.0073 |  |  | 88.9852 | 24.2131 |  | 0.57 | 21.9622 | 459.2616 |  | 146.71 | 18.1848 |  |  | 12.1898 | 4.4648 |  |  |  | 286.93 |  | 36.608 |  | 13.609
13:30 |  |  | 34.4342 | 12.353 |  | 4.346 |  |  | 18.1377 | 26.0187 | 13.5726 | 12.14 | 30.934 |  |  | 42.061 |  | 10.59 |  | 8.9 |  | 157.1862 |  |  |  |  | 5.39 |  | 3.517 | 0.7 |  | 0.9596 |  | 5.4663 |  |  | 35.1093 | 112.5256 | 27.2896 | 0.45 | 153.9282 |  | 36.1713 | 31.73 |  | 194.9112 | 30.762 |  | 4.8739 |  | 2.8 |  | 73.96 |  |  |  |  | 10.5503 | 13.5002 |  |  |  | 6.879 | 59.94 | 1.39 | 140.2852 |  | 3.3101 | 129.2074 | 7.801 |  | 29.4184 | 3.7307 |  |  | 89.1176 | 24.04 |  | 0.58 | 23.1813 | 439.0154 |  | 160.066 | 18.0664 |  |  | 12.0679 | 4.432 |  |  |  | 268.42 |  | 36.888 |  | 16.918
14:00 |  |  | 35.3648 | 13.299 |  | 4.289 |  |  | 19.6095 | 26.1236 | 14.1723 | 12.07 | 30.172 |  |  | 42.188 |  | 9.6935 |  | 8.8 |  | 142.6401 |  |  |  |  | 5.34 |  | 3.565 | 0.7 |  | 0.9686 |  | 5.7647 |  |  | 35.4751 | 110.4129 | 27.7757 | 0.73 | 153.691 |  | 37.0347 | 31.77 |  | 197.6347 | 34.2107 |  | 5.1347 |  | 2.7 |  | 73.2055 |  |  |  |  | 9.4018 | 13.2188 |  |  |  | 6.879 | 59.32 | 1.4 | 141.0442 |  | 3.3152 | 131.0284 | 7.7589 |  | 30.5113 | 3.872 |  |  | 89.075 | 23.921 |  | 0.53 | 23.3991 | 435.4862 |  | 151.708 | 18.0602 |  |  | 11.8783 | 4.48 |  |  |  | 287.66 |  | 36.068 |  | 16.63
14:30 |  |  | 35.5416 | 14.149 |  | 4.263 |  |  | 19.6856 | 25.8059 | 14.1319 | 11.97 | 30.148 |  |  | 42.151 |  | 11.3837 |  | 8.8 |  | 110.9336 |  |  |  |  | 4.74 |  | 3.54 | 0.7 |  | 0.982 |  | 5.7565 |  |  | 33.4589 | 111.6793 | 28.4274 | 0.86 | 154.7808 |  | 38.2723 | 32.26 |  | 197.687 | 34.817 |  | 4.9655 |  | 2.5 |  | 73.8027 |  |  |  |  | 11.2301 | 13.3621 |  |  |  | 6.987 | 59.66 | 1.54 | 141.1062 |  | 3.305 | 132.3285 | 8.2091 |  | 30.0297 | 3.9659 |  |  | 89.9002 | 23.9172 |  | 0.54 | 22.8087 | 457.1884 |  | 151.078 | 17.8611 |  |  | 11.9999 | 4.4807 |  |  |  | 287.61 |  | 36.219 |  | 18.246
15:00 |  |  | 35.0111 | 13.77 |  | 4.26 |  |  | 20.2414 | 26.2587 | 14.2635 | 11.35 | 30.304 |  |  | 41.791 |  | 11.3214 |  | 8.7 |  | 85.394 |  |  |  |  | 4.22 |  | 3.522 | 0.7 |  | 0.9751 |  | 6.22 |  |  | 30.9479 | 112.744 | 27.7794 | 0.97 | 155.3918 |  | 37.3709 | 32.16 |  | 200.2725 | 35.3864 |  | 4.3843 |  | 2.8 |  | 73.9772 |  |  |  |  | 11.1972 | 13.2367 |  |  |  | 7.213 | 60.24 | 1.43 | 141.3113 |  | 3.3455 | 132.7097 | 9.0984 |  | 30.4921 | 4.0274 |  |  | 89.0718 | 20.5011 |  | 0.62 | 23.9209 | 461.3609 |  | 148.319 | 18.1732 |  |  | 11.7591 | 4.4417 |  |  |  | 287.26 |  | 35.797 |  | 20.051
15:30 |  |  | 34.325 | 13.233 |  | 4.314 |  |  | 20.349 | 26.6277 | 13.8804 | 11.6 | 29.776 |  |  | 41.766 |  | 11.2144 |  | 8.4 |  | 142.5902 |  |  |  |  | 3.74 |  | 3.548 | 0.8 |  | 0.9513 |  | 6.1652 |  |  | 33.3865 | 116.0014 | 27.0488 | 0.6 | 155.5901 |  | 37.1192 | 31.76 |  | 199.339 | 35.3768 |  | 4.4747 |  | 2.8 |  | 73.3617 |  |  |  |  | 11.5369 | 13.1605 |  |  |  | 7.012 | 55.31 | 1.54 | 141.5509 |  | 3.3717 | 131.6665 | 8.6305 |  | 30.8 | 3.8866 |  |  | 90.4925 | 18.3283 |  | 0.67 | 23.5066 | 460.2066 |  | 146.564 | 18.2347 |  |  | 11.9613 | 4.5184 |  |  |  | 287.44 |  | 35.613 |  | 23.569
16:00 |  |  | 35.1056 | 12.356 |  | 4.373 |  |  | 20.1297 | 26.5895 | 13.9624 | 11.67 | 29.984 |  |  | 41.497 |  | 45.1234 |  | 8.1 |  | 131.9134 |  |  |  |  | 3.39 |  | 3.511 | 0.9 |  | 0.9457 |  | 6.4606 |  |  | 34.6838 | 116.3449 | 27.1499 | 0.23 | 155.1799 |  | 37.7971 | 31.4 |  | 198.9435 | 35.16 |  | 4.4674 |  | 2.1 |  | 72.7252 |  |  |  |  | 12.5161 | 13.3616 |  |  |  | 7.231 | 47.49 | 1.4 | 143.0701 |  | 3.3922 | 130.6324 | 8.7244 |  | 31.7624 | 3.9037 |  |  | 89.8529 | 18.7361 |  | 0.64 | 25.4812 | 467.5451 |  | 153.43 | 18.5674 |  |  | 11.7284 | 4.4712 |  |  |  | 286.23 |  | 34.541 |  | 27.73
16:30 |  |  | 42.031 | 11.892 |  | 4.37 |  |  | 20.385 | 26.7244 | 13.6758 | 11.67 | 29.768 |  |  | 41.371 |  | 22.8813 |  | 8.2 |  | 109.8286 |  |  |  |  | 3.19 |  | 3.427 | 0.9 |  | 0.9421 |  | 6.2239 |  |  | 35.1399 | 116.2922 | 27.297 | 0.37 | 153.6862 |  | 37.5281 | 30.27 |  | 197.409 | 35.7484 |  | 4.5529 |  | 2.2 |  | 72.6837 |  |  |  |  | 11.3791 | 13.4344 |  |  |  | 6.982 | 46.67 | 1.85 | 144.0821 |  | 3.3036 | 129.2276 | 9.0286 |  | 31.1106 | 4.3754 |  |  | 90.4121 | 22.1993 |  | 0.69 | 22.9516 | 466.6844 |  | 150.486 | 18.6262 |  |  | 12.7858 | 4.4491 |  |  |  | 282.29 |  | 34.762 |  | 26.16
17:00 |  |  | 37.6378 | 11.063 |  | 4.32 |  |  | 20.1462 | 26.8026 | 13.5857 | 11.92 | 29.838 |  |  | 41.469 |  | 41.3547 |  | 8.3 |  | 109.0144 |  |  |  |  | 3.4 |  | 3.428 | 0.9 |  | 0.7748 |  | 5.8656 |  |  | 33.8763 | 116.5052 | 27.6174 | 0.4 | 156.8593 |  | 36.4469 | 31.15 |  | 197.3499 | 35.0089 |  | 4.5488 |  | 2.6 |  | 72.3881 |  |  |  |  | 11.0732 | 13.4284 |  |  |  | 6.987 | 44.22 | 1.83 | 144.8269 |  | 3.4089 | 134.4837 | 8.8193 |  | 31.2243 | 3.8589 |  |  | 89.1157 | 22.401 |  | 0.63 | 22.8408 | 469.0674 |  | 153.225 | 18.5165 |  |  | 11.9286 | 4.518 |  |  |  | 281.09 |  | 35.434 |  | 28.082
17:30 |  |  | 31.6942 | 10.348 |  | 4.345 |  |  | 20.1824 | 26.9102 | 13.9764 | 11.79 | 30.47 |  |  | 42.184 |  | 40.8662 |  | 8.3 |  | 131.3388 |  |  |  |  | 3.82 |  | 3.49 | 0.9 |  | 0.6615 |  | 5.3595 |  |  | 41.4099 | 116.0115 | 27.5559 | 0.41 | 157.0029 |  | 35.5541 | 30.64 |  | 197.6075 | 33.7983 |  | 5.6856 |  | 2.7 |  | 72.2327 |  |  |  |  | 11.2136 | 13.2907 |  |  |  | 6.879 | 43.86 | 1.75 | 144.3469 |  | 3.4496 | 134.4613 | 8.4987 |  | 30.3818 | 3.6509 |  |  | 89.0196 | 22.3815 |  | 0.72 | 20.89 | 469.0403 |  | 157.506 | 18.6924 |  |  | 11.1879 | 4.4596 |  |  |  | 289.2 |  | 35.084 |  | 30.791
18:00 |  |  | 31.6593 | 10.709 |  | 4.165 |  |  | 20.3124 | 27.1194 | 14.8746 | 11.44 | 31.02 |  |  | 42.232 |  | 36.5983 |  | 8.5 |  | 150.5072 |  |  |  |  | 4.57 |  | 3.451 | 0.9 |  | 0.6609 |  | 5.4162 |  |  | 36.2272 | 117.2557 | 25.5703 | 0.46 | 157.5162 |  | 33.9002 | 30.93 |  | 200.0225 | 32.699 |  | 5.7281 |  | 2.5 |  | 73.8047 |  |  |  |  | 14.0334 | 13.4392 |  |  |  | 6.879 | 46.34 | 1.71 | 147.8575 |  | 3.5362 | 134.6884 | 7.7252 |  | 29.2819 | 3.6076 |  |  | 88.6418 | 22.3947 |  | 0.77 | 20.818 | 468.8599 |  | 158.654 | 18.8144 |  |  | 11.4757 | 4.4517 |  |  |  | 285.57 |  | 34.807 |  | 30.235
18:30 |  |  | 32.0393 | 9.767 |  | 4.112 |  |  | 20.5029 | 28.1781 | 15.464 | 11.95 | 31.516 |  |  | 42.782 |  | 33.1104 |  | 8.3 |  | 141.867 |  |  |  |  | 5.1 |  | 3.581 | 0.9 |  | 0.6863 |  | 4.2691 |  |  | 34.245 | 110.0639 | 24.854 | 0.11 | 158.2777 |  | 33.5319 | 30.52 |  | 199.8296 | 32.31 |  | 5.777 |  | 2.6 |  | 55.0575 |  |  |  |  | 10.4461 | 13.7706 |  |  |  | 6.987 | 45.06 | 1.71 | 145.4888 |  | 3.4905 | 132.6772 | 8.3588 |  | 26.7006 | 3.8025 |  |  | 89.1143 | 22.3346 |  | 0.78 | 21.5043 | 464.9777 |  | 152.32 | 18.4402 |  |  | 11.2719 | 4.4425 |  |  |  | 290.13 |  | 35.231 |  | 25.888
19:00 |  |  | 32.049 | 10.22 |  | 4.142 |  |  | 18.7497 | 29.163 | 14.716 | 11.86 | 31.332 |  |  | 42.88 |  | 37.5169 |  | 8.2 |  | 128.5316 |  |  |  |  | 5.61 |  | 3.517 | 0.9 |  | 0.6875 |  | 4.2895 |  |  | 30.0258 | 104.1182 | 25.2766 | 0.35 | 156.147 |  | 30.4035 | 30.28 |  | 199.6427 | 32.119 |  | 5.8116 |  | 2.6 |  | 39.5218 |  |  |  |  | 12.2648 | 13.7016 |  |  |  | 7.213 | 41.04 | 1.81 | 143.3529 |  | 3.4584 | 129.4236 | 7.8968 |  | 26.9232 | 3.7407 |  |  | 87.9159 | 22.3424 |  | 0.74 | 19.8569 | 463.6526 |  | 150.299 | 17.9668 |  |  | 12.1407 | 4.4379 |  |  |  | 283.34 |  | 34.358 |  | 25.112
19:30 |  |  | 31.7523 | 11.175 |  | 4.191 |  |  | 18.5383 | 29.2334 | 14.1399 | 11.86 | 31.94 |  |  | 42.372 |  | 30.9468 |  | 8.2 |  | 114.5988 |  |  |  |  | 5.75 |  | 3.512 | 0.9 |  | 0.687 |  | 4.19 |  |  | 34.3639 | 104.389 | 26.2124 | 0.46 | 151.3776 |  | 31.3391 | 30.14 |  | 196.8214 | 32.2505 |  | 5.6102 |  | 2.7 |  | 37.5176 |  |  |  |  | 10.1301 | 13.6232 |  |  |  | 7.012 | 37.59 | 1.71 | 145.4702 |  | 3.4739 | 129.1936 | 7.1536 |  | 29.5318 | 3.74 |  |  | 88.1945 | 22.4471 |  | 0.77 | 20.8384 | 466.2696 |  | 151.827 | 18.1665 |  |  | 12.2444 | 4.7998 |  |  |  | 276.71 |  | 34.674 |  | 25.552
20:00 |  |  | 31.8303 | 12.366 |  | 4.196 |  |  | 20.2883 | 29.1048 | 13.4441 | 12.11 | 32.21 |  |  | 43.423 |  | 44.4029 |  | 8.2 |  | 79.0382 |  |  |  |  | 5.89 |  | 3.559 | 0.8 |  | 0.6938 |  | 4.127 |  |  | 35.4047 | 108.2862 | 28.3045 | 0.37 | 154.1803 |  | 32.9206 | 30.55 |  | 196.6293 | 32.3123 |  | 5.6564 |  | 2.6 |  | 37.3563 |  |  |  |  | 16.0331 | 13.4552 |  |  |  | 6.982 | 37.44 | 1.76 | 147.6259 |  | 3.4494 | 130.3649 | 7.4771 |  | 30.6649 | 3.6949 |  |  | 88.7367 | 22.4158 |  | 0.73 | 21.0833 | 454.0902 |  | 156.284 | 18.3004 |  |  | 12.7172 | 4.5236 |  |  |  | 278.05 |  | 34.855 |  | 23.758
20:30 |  |  | 31.523 | 13.544 |  | 4.225 |  |  | 20.1029 | 28.952 | 10.9108 | 11.98 | 32.596 |  |  | 43.317 |  | 31.4877 |  | 8.2 |  | 157.639 |  |  |  |  | 6.63 |  | 3.486 | 0.8 |  | 0.6897 |  | 4.0911 |  |  | 35.6576 | 112.674 | 28.2955 | 0.84 | 156.0879 |  | 35.1747 | 30.71 |  | 196.5475 | 33.3073 |  | 4.3251 |  | 2.5 |  | 38.8619 |  |  |  |  | 14.148 | 13.2091 |  |  |  | 6.987 | 37.76 | 1.81 | 146.3006 |  | 3.4798 | 133.6348 | 8.902 |  | 31.2558 | 4.0014 |  |  | 86.6529 | 22.3602 |  | 0.76 | 21.7353 | 458.5615 |  | 153.212 | 18.2801 |  |  | 14.1087 | 4.599 |  |  |  | 284.38 |  | 35.909 |  | 21.609
21:00 |  |  | 31.3489 | 13.646 |  | 4.093 |  |  | 19.9546 | 28.6694 | 10.9347 | 12.07 | 32.936 |  |  | 43.366 |  | 46.0031 |  | 8.4 |  | 138.7515 |  |  |  |  | 7.35 |  | 3.466 | 0.9 |  | 0.6809 |  | 4.074 |  |  | 35.5459 | 113.6978 | 27.6019 | 0.87 | 156.7745 |  | 35.3077 | 30.8 |  | 195.5417 | 34.387 |  | 4.5063 |  | 2.6 |  | 39.2965 |  |  |  |  | 9.5843 | 12.8696 |  |  |  | 6.879 | 37.77 | 1.81 | 147.6925 |  | 3.5034 | 134.8374 | 8.9067 |  | 32.1452 | 4.0848 |  |  | 87.0196 | 22.3897 |  | 0.76 | 22.3712 | 461.1727 |  | 154.934 | 18.6148 |  |  | 13.9322 | 4.619 |  |  |  | 286.35 |  | 35.59 |  | 22.019
21:30 |  |  | 31.2956 | 13.85 |  | 4.145 |  |  | 20.0078 | 28.1631 | 10.8847 | 11.98 | 32.872 |  |  | 43.109 |  | 37.1164 |  | 8.4 |  | 132.0649 |  |  |  |  | 7.7 |  | 3.461 | 1 |  | 0.6842 |  | 4.2365 |  |  | 34.6877 | 115.7686 | 28.3521 | 0.94 | 159.3659 |  | 35.877 | 31.8 |  | 197.6031 | 33.5254 |  | 4.5269 |  | 2.6 |  | 49.8753 |  |  |  |  | 12.2025 | 13.1156 |  |  |  | 6.879 | 37.91 | 1.57 | 147.0745 |  | 3.507 | 135.8333 | 9.6139 |  | 32.4522 | 4.1258 |  |  | 87.8295 | 22.3865 |  | 0.78 | 23.2343 | 469.3325 |  | 155.25 | 18.8444 |  |  | 14.5462 | 4.6059 |  |  |  | 286.15 |  | 35.484 |  | 25.702
22:00 |  |  | 31.3782 | 13.515 |  | 4.307 |  |  | 19.6152 | 27.9505 | 11.0509 | 12.07 | 32.86 |  |  | 43.306 |  | 29.4802 |  | 8.4 |  | 99.2934 |  |  |  |  | 10.36 |  | 3.484 | 1.1 |  | 0.7803 |  | 4.2329 |  |  | 35.2608 | 119.0583 | 28.5678 | 1.03 | 158.4261 |  | 35.9955 | 31.93 |  | 197.6877 | 34.9315 |  | 5.9959 |  | 2.6 |  | 57.517 |  |  |  |  | 11.3277 | 13.1009 |  |  |  | 6.987 | 37.74 | 1.56 | 147.1851 |  | 3.5495 | 134.4946 | 10.3593 |  | 32.0088 | 3.9547 |  |  | 88.5135 | 22.4065 |  | 0.74 | 23.2004 | 469.6451 |  | 158.002 | 19.0332 |  |  | 15.2964 | 4.5735 |  |  |  | 287.52 |  | 35.408 |  | 26.538
22:30 |  |  | 31.2776 | 13.868 |  | 4.28 |  |  | 19.6899 | 27.4942 | 11.3201 | 10.18 | 33.15 |  |  | 43.079 |  | 43.6147 |  | 8.4 |  | 94.1589 |  |  |  |  | 12.44 |  | 3.488 | 1.1 |  | 0.9784 |  | 4.8773 |  |  | 34.8214 | 118.5292 | 28.7816 | 1.15 | 157.366 |  | 36.6902 | 32.34 |  | 198.2645 | 36.0645 |  | 5.3275 |  | 2.7 |  | 69.7784 |  |  |  |  | 9.7811 | 13.2157 |  |  |  | 7.213 | 37.71 | 1.67 | 146.6239 |  | 3.5233 | 131.7498 | 10.3729 |  | 31.3675 | 3.9615 |  |  | 88.6593 | 22.3832 |  | 0.77 | 23.4077 | 452.7272 |  | 160.997 | 18.8047 |  |  | 15.4261 | 4.5834 |  |  |  | 283.65 |  | 35.409 |  | 26.938
23:00 |  |  | 31.3632 | 13.37 |  | 4.282 |  |  | 19.5211 | 27.5388 | 11.5771 | 8.71 | 32.81 |  |  | 43.41 |  | 39.0647 |  | 8.4 |  | 49.7627 |  |  |  |  | 15.09 |  | 3.553 | 1 |  | 0.963 |  | 4.4261 |  |  | 35.285 | 118.0923 | 28.4072 | 1.26 | 153.0157 |  | 36.543 | 31.63 |  | 197.8841 | 35.492 |  | 5.1242 |  | 2.8 |  | 74.1881 |  |  |  |  | 11.9015 | 13.3077 |  |  |  | 7.012 | 37.47 | 1.44 | 146.5473 |  | 3.5484 | 132.8044 | 9.0888 |  | 33.0159 | 3.9546 |  |  | 89.6976 | 22.4089 |  | 0.66 | 22.9782 | 457.2094 |  | 158.285 | 18.635 |  |  | 15.8039 | 4.6048 |  |  |  | 290.34 |  | 34.854 |  | 25.156
23:30 |  |  | 33.4162 | 12.852 |  | 4.273 |  |  | 20.2102 | 27.1445 | 14.0356 | 9.26 | 31.886 |  |  | 43.239 |  | 30.6279 |  | 8.4 |  | 42.7529 |  |  |  |  | 14.09 |  | 3.569 | 1 |  | 3.222 |  | 4.5418 |  |  | 40.8438 | 118.8283 | 28.5366 | 1.2 | 156.3191 |  | 38.2814 | 31.73 |  | 198.9005 | 35.2234 |  | 4.5821 |  | 2.7 |  | 73.5547 |  |  |  |  | 11.4762 | 13.2352 |  |  |  | 7.231 | 37.52 | 1.4 | 148.3776 |  | 3.5331 | 132.7816 | 8.4595 |  | 33.1141 | 3.8564 |  |  | 90.606 | 22.4412 |  | 0.73 | 23.8184 | 468.0981 |  | 157.782 | 18.2362 |  |  | 15.9292 | 4.9171 |  |  |  | 294.92 |  | 35.115 |  | 24.076
00:00 |  |  | 34.8815 | 13.033 |  | 0 |  |  | 20.2331 | 27.1686 | 13.9085 | 8.28 | 31.516 |  |  | 42.972 |  | 40.2176 |  | 8.4 |  | 139.5392 |  |  |  |  | 14.01 |  | 0 | 1 |  | 4.9138 |  | 5.2759 |  |  | 40.1447 | 118.7039 | 29.0964 | 0.83 | 157.398 |  | 37.4387 | 31.5 |  | 197.4617 | 35.4594 |  | 4.5476 |  | 2.6 |  | 73.4934 |  |  |  |  | 12.2295 | 13.1524 |  |  |  | 6.982 | 37.36 | 2.14 | 145.43 |  | 3.4556 | 133.613 | 9.096 |  | 33.4703 | 3.8369 |  |  | 90.2259 | 22.408 |  | 0.75 | 22.7796 | 467.6523 |  | 162.109 | 18.2947 |  |  | 15.1821 | 4.56 |  |  |  | 295.81 |  | 35.783 |  | 23.673
MWh | 0 | 0 | 816.362 | 300.5875 | 0 | 100.2185 | 0 | 0 | 471.9679 | 649.5711 | 310.4106 | 280.365 | 755.868 | 0 | 0 | 1022.219 | 0 | 601.3963 | 0 | 210.4 | 0 | 2906.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.77 | 0 | 89.3825 | 18.85 | 0 | 24.1949 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 784.1129 | 2735.4445 | 655.7362 | 18.01 | 3735.5681 | 0 | 863.7305 | 762.975 | 0 | 4753.5902 | 796.5217 | 0 | 123.1739 | 0 | 64.1 | 0 | 1647.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.8797 | 319.7312 | 0 | 0 | 0 | 168.3855 | 1182.88 | 40.325 | 3392.7585 | 0 | 79.8592 | 3161.9065 | 205.3682 | 0 | 752.794 | 93.3881 | 0 | 0 | 2147.0691 | 567.1407 | 0 | 15.45 | 534.6035 | 11018.7468 | 0 | 3694.0405 | 441.7996 | 0 | 0 | 297.1069 | 111.7876 | 0 | 0 | 0 | 6794.83 | 0 | 873.622 | 0 | 519.974
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 1 de Junio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1094.3 | 2908.1 | 1937.6 | 47.3 |  |  |  | 58.1 |  | 26.6 | 10.7 | 0 | 300.9 | 6383.6 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 276.6
01:00 | 1100.7 | 2910.1 | 2014.4 | 0 |  |  |  | 58.2 |  | 26.3 | 10.7 | 0 | 258.1 | 6378.5 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 66.4
01:30 | 1092.8 | 2852.5 | 2013.8 | 0 |  |  |  | 58.2 |  | 25.3 | 10.7 | 0 | 227.5 | 6280.8 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 9.6
02:00 | 1092.7 | 2909.2 | 1898.1 | 0 |  |  |  | 58 |  | 26.3 | 10.7 | 0 | 200.1 | 6195.1 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3914.5
02:30 | 1098.7 | 2857.9 | 1969.3 | 0 |  |  |  | 58.1 |  | 25.9 | 10.7 | 0 | 134.1 | 6154.7 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.8
03:00 | 1092.2 | 2840.9 | 1962.9 | 0 |  |  |  | 58.1 |  | 25.9 | 10.7 | 0 | 91.3 | 6082 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3163.1
03:30 | 1094.7 | 2831.4 | 1961 | 0 |  |  |  | 57.6 |  | 25.4 | 10.7 | 0 | 75.2 | 6056 |  | C.H. YANANGO | 908.7
04:00 | 1087.4 | 2823.4 | 1969.3 | 0 |  |  |  | 58.5 |  | 25.8 | 10.7 | 0 | 62.5 | 6037.6 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 153.75
04:30 | 1087.9 | 2907.3 | 1916.1 | 0 |  |  |  | 58.2 |  | 25.5 | 10.7 | 0 | 52.8 | 6058.5 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 256.2
05:00 | 1096.4 | 2907.7 | 1924 | 0 |  |  |  | 58.3 |  | 25.9 | 10.7 | 0 | 60.5 | 6083.5 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1638.05
05:30 | 1091.7 | 2832.6 | 1915.5 | 0 |  |  |  | 58.1 |  | 23.3 | 10.7 | 0 | 64.6 | 5996.5 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 433.25
06:00 | 1067.4 | 2950.4 | 1919 | 0 |  |  |  | 58.2 |  | 25.7 | 10.7 | 0.2 | 67.2 | 6098.8 |  | C.H. RUNATULLO II | 133.05
06:30 | 1075.4 | 2797.5 | 1919.6 | 0 |  |  |  | 58.4 |  | 24.9 | 10.7 | 23.9 | 71.1 | 5981.5 |  | C.H. RUNATULLO III | 194.95
07:00 | 1081.9 | 2432.3 | 1874.4 | 0 |  |  |  | 58.3 |  | 23.8 | 10.6 | 189.2 | 73.5 | 5744 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 152.8
07:30 | 1069.9 | 2393.2 | 1797.3 | 0 |  |  |  | 58.3 |  | 24.2 | 10.6 | 374 | 72 | 5799.5 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3969.65
08:00 | 1076.5 | 2332.8 | 1800.5 | 0 |  |  |  | 58.2 |  | 24.3 | 10.6 | 520.9 | 81.6 | 5905.4 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 175.9
08:30 | 1065.7 | 2311 | 1795.2 | 0 |  |  |  | 58.3 |  | 23.9 | 10.6 | 560.1 | 100.1 | 5924.9 |  | C.H. ARICOTA II |  | 100.35
09:00 | 1059.8 | 2465.8 | 1856.2 | 0 |  |  |  | 58.2 |  | 23.6 | 10.6 | 579 | 122.8 | 6176 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 76.95
09:30 | 1068 | 2495.4 | 1871.7 | 0 |  |  |  | 59.4 |  | 24.2 | 10.6 | 583.4 | 132.9 | 6245.6 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15079.95
10:00 | 1081.2 | 2579 | 1801.1 | 0 |  |  |  | 59.1 |  | 24.7 | 10.6 | 582.4 | 162.7 | 6300.8 |  | C.H. RESTITUCION | 5046.1
10:30 | 1072.3 | 2608.1 | 1753.4 | 0 |  |  |  | 59.3 |  | 23.9 | 10.7 | 581.7 | 195.3 | 6304.7 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 108.8
11:00 | 1070.7 | 2648 | 1743.1 | 0 |  |  |  | 59.2 |  | 24.2 | 10.7 | 584 | 226.6 | 6366.5 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 478.65
11:30 | 1076.4 | 2744.3 | 1750 | 0 |  |  |  | 59.1 |  | 24.4 | 10.4 | 585.6 | 237.1 | 6487.3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 389.9
12:00 | 1075.7 | 2709.9 | 1746.5 | 0 |  |  |  | 58.8 |  | 26.4 | 9.7 | 585.9 | 273 | 6485.9 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10930.4
12:30 | 1077.8 | 2711.3 | 1737.8 | 0 |  |  |  | 59 |  | 25.3 | 10.6 | 586.9 | 310 | 6518.7 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156.05
13:00 | 1081.9 | 2614.5 | 1742 | 0 |  |  |  | 58.6 |  | 24.5 | 10.6 | 589.1 | 327 | 6448.2 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 364.95
13:30 | 1088.8 | 2625.6 | 1748.6 | 0 |  |  |  | 58.6 |  | 25.1 | 10.6 | 596.3 | 334.3 | 6487.9 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 391.9
14:00 | 1084.4 | 2579.7 | 1746.6 | 0 |  |  |  | 58.6 |  | 25.5 | 10.6 | 595.2 | 339.6 | 6440.2 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2072.3
14:30 | 1076.7 | 2455.4 | 1748.3 | 0 |  |  |  | 58.2 |  | 26 | 10.7 | 588 | 396.5 | 6359.8 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 334.2
15:00 | 1083 | 2456.5 | 1642 | 0 |  |  |  | 58.8 |  | 25.1 | 10.7 | 570.4 | 532.9 | 6379.4 |  | C.H. EL CARMEN | 140.25
15:30 | 1082.1 | 2571.6 | 1545.5 | 0 |  |  |  | 58.8 |  | 25.7 | 10.7 | 535.3 | 552.4 | 6382.1 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 242.9
16:00 | 1066.7 | 2790.9 | 1458.4 | 0 |  |  |  | 59.3 |  | 25.5 | 10.7 | 445.9 | 584.1 | 6441.5 |  | C.H. ÁNGEL II | 250.1
16:30 | 1115.5 | 3002.5 | 1478.3 | 0 |  |  |  | 58.6 |  | 26 | 10.7 | 276.8 | 556.2 | 6524.6 |  | C.H. ÁNGEL III | 252.15
17:00 | 1114.3 | 2886.9 | 1804.7 | 0 |  |  |  | 58.4 |  | 26.1 | 10.7 | 98 | 587 | 6586.1 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 78.5
17:30 | 1098 | 2927.2 | 1852.7 | 0 |  |  |  | 58.4 |  | 26.1 | 10.7 | 14.7 | 613.3 | 6601.1 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 450.4
18:00 | 1103.2 | 3138.4 | 2047.8 | 0 |  |  |  | 58.5 |  | 26.3 | 10.7 | 0 | 636.4 | 7021.3 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 445.5
18:30 | 1109.3 | 3152.1 | 2338.8 | 0 |  |  |  | 58.5 |  | 26.8 | 10.7 | 0 | 597.4 | 7293.6 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2159.2
19:00 | 1110.5 | 3131 | 2349.4 | 0 |  |  |  | 58 |  | 27.2 | 10.7 | 0 | 592.3 | 7279.1 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 101.3
19:30 | 1103.8 | 3220.3 | 2357.9 | 0 |  |  |  | 57.2 |  | 26.9 | 10.7 | 0 | 541.4 | 7318.2 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 8853.95
20:00 | 1104.3 | 3203.4 | 2341.9 | 0 |  |  |  | 58.7 |  | 26.8 | 10.5 | 0 | 467.6 | 7213.2 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 125.2
20:30 | 1101.1 | 3195 | 2431 | 0 |  |  |  | 58.9 |  | 26.9 | 10.7 | 0 | 420 | 7243.6 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1636.3
21:00 | 1108.7 | 3116.5 | 2513.4 | 0 |  |  |  | 58.5 |  | 27.6 | 10.5 | 0 | 406.6 | 7241.8 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 17.8
21:30 | 1102 | 3181.1 | 2296.5 | 0 |  |  |  | 58.1 |  | 26.8 | 10.2 | 0 | 369 | 7043.7 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 128.4
22:00 | 1091.9 | 3020.6 | 2304.3 | 0 |  |  |  | 58.3 |  | 27.4 | 10.2 | 0 | 349.1 | 6861.8 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4631.3
22:30 | 1110.2 | 2946.7 | 2220.2 | 0 |  |  |  | 58.4 |  | 28 | 10.4 | 0 | 292.8 | 6666.7 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2115.3
23:00 | 1115.3 | 2986.7 | 1905.2 | 0 |  |  |  | 58.3 |  | 27.4 | 10.5 | 0 | 281.6 | 6385 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.95
23:30 | 1104.3 | 2929.3 | 1850.8 | 0 |  |  |  | 58.7 |  | 26.7 | 10.7 | 0 | 319.6 | 6300.1 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1680.1
00:00 | 1109 | 2971.4 | 1739.7 | 0 |  |  |  | 58.9 |  | 11 | 10.7 | 0 | 274.3 | 6175 |  | C.H. HER 1 | 14.4
TOTAL MWh | 26156.6 | 67431.7 | 46155.9 | 23.65 | 0 | 0 | 0 | 1403.25 | 0 | 608.55 | 254.65 | 5323.45 | 7012.45 | 154370.2 |  | C.H. HUAMPANI | 722
% | 16.9441 | 43.6818 | 29.8995 | 0.01532 | 0 | 0 | 0 | 0.90902 | 0 | 0.39421 | 0.16496 | 3.4485 | 4.5426 | 100.00 |  | C.H. HUINCO |  | 2701.7
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2739.55
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1540.45
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 451
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2277.35
[16 empty] | PCH TUPURI | 17.75
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.4
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 234.8
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 1040.5
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2451.7
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 479.75
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 533.95
[16 empty] | C.H. OROYA | 200.75
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 71.1
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2635.75
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 26156.6 | 67431.7

## GENERACION RER
domingo, 1 de Junio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 17.1 |  |  | 10.9 | 2.4 | 0.4 | 9.5 |  | 18.5 |  | 10.3 | 14.9 | 6.2 | 3.2 | 4.5 | 20 | 20.1 | 20 | 16.9 | 3.5 | 17.2 | 93.4 | 33.1 | 48.2 |  | 1.9 | 0.4 | 5.9 | 4.4 | 10 | 10.6 | 10.8 |  |  | 6.6 | 10.4 | 3.4 | 18.6 |  |  |  | 1.3 |  |  | 5.4 | 10 | 1.3 |  | 5 |  | 0.6 |  | 24.3 | 55.6 | 19.6 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.8 |  | 20 | 9.7 |  | 617.6
1:00 | 16.8 |  |  | 10.8 | 2.4 | 0.4 | 9.5 |  | 18.5 |  | 10.1 | 14.8 | 6.3 | 3.2 | 4.5 | 20 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.2 | 15.8 | 100.7 | 16.4 | 30.5 |  | 0.9 |  | 5.9 | 4.8 | 10 | 10.6 | 10.8 |  |  | 4.5 | 8.5 | 3.4 | 18.6 |  |  |  | 1.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 0.6 |  | 3.5 |  | 0.6 |  | 23.9 | 49.6 | 19.8 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.8 |  | 20 | 9.8 |  | 576.8
1:30 | 16.4 |  |  | 10.9 | 2.4 | 0.4 | 8.9 |  | 18.5 |  | 9.9 | 14.5 | 6.4 | 3.2 | 4.7 | 20 | 20 | 20 | 18.6 | 3.6 | 17.1 | 94 | 8.9 | 20 |  | 0.5 |  | 5.9 | 5.6 | 10 | 10.6 | 10.8 |  |  | 4.2 | 8.2 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.3 |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 23.6 | 47.4 | 19.6 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.8 |  | 20 | 9.8 |  | 545.3
2:00 | 16.6 |  |  | 11 | 2.5 | 0.4 | 9.7 |  | 18.5 |  | 10.2 | 14.6 | 6.4 | 3.3 | 4.7 | 20 | 20.2 | 20 | 17.7 | 3.3 | 24.4 | 83.6 | 8.2 | 14.1 |  |  |  | 6 | 4.6 | 10 | 10.6 | 10.8 |  |  | 4.2 | 8 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.3 |  |  | 5.3 | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  | 19.7 | 34.6 | 19.5 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.8 |  | 20 | 9.8 |  | 517.8
2:30 | 16.4 |  |  | 11.1 | 2.4 | 0.4 | 9.5 |  | 18.5 |  | 10.2 | 14.6 | 6.4 | 3.2 | 4.7 | 19.8 | 20.2 | 20 | 17.7 | 3.8 | 15.6 | 53.8 | 1.6 | 6.4 |  |  |  | 6 | 4.9 | 10 | 10.6 | 10.8 |  |  | 4.6 | 10.8 | 3.4 | 18.3 |  |  |  | 1.3 |  |  | 5.3 | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  | 14.2 | 23.3 | 19.8 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.8 |  | 20 | 9.8 |  | 451.5
3:00 | 16.3 |  |  | 11.2 | 2.5 | 0.4 | 9.6 |  | 18.5 |  | 9.4 | 14.1 | 6.4 | 3.2 | 4.7 | 20 | 20.2 | 20 | 17.1 | 6.3 | 10.3 | 39 | 1.1 | 4.7 |  |  |  | 5.9 | 4.9 | 10 | 10.6 | 10.8 |  |  | 6.3 | 11.6 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.3 |  |  | 5.2 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 6.8 | 5.2 | 20 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.8 |  | 20 | 9.7 |  | 407.2
3:30 | 16.3 |  |  | 11.3 | 2.5 | 0.4 | 9.1 |  | 18.5 |  | 9.4 | 13.8 | 6.4 | 3.2 | 4.6 | 19.9 | 20 | 20 | 17.1 | 9.1 | 9.4 | 29.2 |  | 0.1 |  |  |  | 6 | 4.9 | 10 | 10.6 | 10.8 |  |  | 5.7 | 10.5 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.3 |  |  | 5.2 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 5.3 | 5.9 | 20 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.8 |  | 20 | 9.8 |  | 390.2
4:00 | 16.3 |  |  | 11.3 | 2.6 | 0.4 | 9.5 |  | 18.5 |  | 9.3 | 12.4 | 6.4 | 3.3 | 4.6 | 19.9 | 20.1 | 20 | 17.1 | 13.4 | 7.9 | 17 | [5 empty] | 5.9 | 5.4 | 10 | 11 | 11 |  |  | 5.9 | 11.1 | 3.4 | 18.5 | [6 empty] | 5.3 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 2.5 | 4.7 | 19.9 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.8 |  | 20 | 9.8 |  | 376.4
4:30 | 16 |  |  | 11.4 | 2.7 | 0.4 | 9.5 |  | 18.5 |  | 9.5 | 11.8 | 6.4 | 3.2 | 4.5 | 19.9 | 19.9 | 20 | 17 | 14 | 6.2 | 14.6 | [5 empty] | 5.9 | 5.9 | 10 | 11 | 11 |  |  | 4.5 | 8.9 | 3.4 | 18.5 | [6 empty] | 5.3 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 1.7 | 2.9 | 19.8 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.8 |  | 20 | 9.8 |  | 366.1
5:00 | 16.5 |  |  | 11.5 | 2.7 | 0.4 | 9.4 |  | 18.5 |  | 10.4 | 11.7 | 6.4 | 3.3 | 4.5 | 20 | 20.2 | 20 | 17.1 | 17.2 | 3.8 | 11.3 | [5 empty] | 5.9 | 6.1 | 10 | 11 | 11 |  |  | 6.8 | 11.6 | 3.4 | 18.5 | [6 empty] | 5.3 | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  | 4.4 | 5.4 | 19.8 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.8 |  | 20 | 9.8 |  | 376
5:30 | 14.5 |  |  | 11.6 | 2.7 | 0.4 | 8.8 |  | 18.5 |  | 7 | 13 | 6.4 | 3.2 | 4.5 | 20 | 20.2 | 20 | 17 | 15.5 | 4.1 | 15.7 | [5 empty] | 6 | 6.4 | 10 | 11 | 11 |  |  | 7.4 | 11.7 | 3.3 | 18.5 | [6 empty] | 5.3 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 4.6 | 5.6 | 19.6 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.8 |  | 20 | 9.8 |  | 375.3
6:00 | 16.4 |  |  | 11.9 | 2.7 | 0.4 | 9.3 |  | 18.5 |  |  |  | 6.4 | 3.2 | 4.4 | 20 | 19.8 | 20 | 16.2 | 12 | 2.7 | 17.9 | [5 empty] | 11 | 6.8 | 10.1 | 11 | 11 |  |  | 7.1 | 11.4 | 3.3 | 18.5 | [5 empty] | 0.2 | 5.5 | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  | 8.2 | 7.9 | 19.5 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.8 |  | 20 | 9.8 |  | 365.2
6:30 | 16 |  |  | 11.9 | 2.7 | 0.4 | 8.9 |  | 18.2 |  |  |  | 6.4 | 3.2 | 4.4 | 19.9 | 20.2 | 20 | 16.1 | 10.9 | 1 | 21 |  |  | 0.6 |  |  | 16.4 | 7.7 | 10.1 | 11 | 11 |  | 3.3 | 7.5 | 11.4 | 3.3 | 18.5 |  | 6.3 |  |  |  | 2.6 | 5.5 | 9.9 |  | 4.9 |  | 3.4 | 0.6 | 2.8 | 8.3 | 11 | 19.4 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.8 |  | 20 | 9.8 |  | 398
7:00 | 14.5 |  |  | 11.8 | 2.7 | 0.4 | 9.3 | 0.1 | 18.2 |  |  |  | 6.4 | 3.2 | 4.7 | 19.8 | 19.9 | 20 | 16.2 | 9.8 | 0.8 | 24.2 |  |  | 1.9 |  |  | 16.4 | 8 | 10.1 | 10.8 | 11 |  | 21.9 | 8.2 | 13 | 3.3 | 18.5 |  | 66.1 |  |  | 2.5 | 9.2 | 5.5 | 9.9 |  | 42.8 |  | 31.6 | 0.6 | 10.6 | 9.1 | 8.4 | 19.4 | 4.5 | 3 | 0.9 | 2.2 | 2.3 | 0.8 |  | 19.8 | 9.8 | 0.2 | 564.3
7:30 | 14.5 |  |  | 11.9 | 2.8 | 0.4 | 9.7 | 0.1 | 18.2 |  |  |  | 6.4 | 3.2 | 4.7 | 20 | 19.7 | 20 | 16.2 | 8.5 | 2.4 | 24.5 |  |  | 12.7 |  |  | 16.4 | 7.8 | 10.1 | 10.8 | 11 |  | 43.1 | 7.9 | 12.4 | 3.3 | 18.5 |  | 146.3 |  |  | 4.4 | 10.1 | 5.3 | 9.9 |  | 84.7 |  | 54.7 | 0.6 | 12.1 | 8.3 | 8 | 19.2 | 4.5 | 3 | 0.9 | 2.2 | 4.8 | 0.8 |  | 20 | 9.8 | 1 | 747.8
8:00 | 14.6 |  |  | 12 | 2.8 | 0.4 | 9.7 | 0.3 | 18.2 |  |  |  | 6.4 | 3.2 | 4.7 | 19.9 | 20.1 | 20 | 16.2 | 6.8 | 5 | 28 |  |  | 18.7 |  |  | 16.4 | 7.6 | 10.1 | 10.8 | 11 |  | 63.8 | 9.3 | 13.3 | 3.3 | 18.5 |  | 197.3 | 0.1 |  | 7.3 | 13 | 5.3 | 9.9 |  | 115.9 |  | 79.7 | 0.6 | 15.5 | 6.7 | 12.5 | 19.2 | 4.5 | 3 | 0.9 | 2.2 | 7.2 | 0.8 |  | 20 | 9.8 | 2.1 | 904.6
8:30 | 14.5 |  |  | 12.1 | 2.8 | 0.4 | 9.4 | 0.5 | 18.2 |  |  |  | 6.4 | 3.2 | 4.6 | 20 |  | 20 | 16.2 | 4.2 | 4.8 | 35 |  |  | 29.3 |  |  | 16.5 | 7.3 | 10.1 | 10.8 | 11 |  | 65.9 | 9.2 | 13.1 | 3.3 | 18.5 |  | 204.8 | 0.1 |  | 9.5 | 13.2 | 5.3 | 10 |  | 120.3 |  | 85.2 | 0.6 | 15.8 | 8.3 | 25.5 | 19.2 | 4.5 | 3 | 0.9 | 2.2 | 9.3 | 0.8 |  | 20 | 9.8 | 6.2 | 941.8
9:00 | 14.5 |  |  | 12.1 | 2.8 | 0.4 | 9.1 | 0.8 | 18.2 |  |  |  | 6.4 | 3.2 | 4.6 | 20 |  | 20 | 16.2 | 1.8 | 5.5 | 46.1 |  |  | 27.9 |  |  | 16.4 | 7.2 | 10.1 | 10.8 | 11 |  | 67.9 | 12.1 | 14.5 | 3.3 | 18.5 |  | 211.2 | 0.3 |  | 9.8 | 13.2 | 5.4 | 9.9 |  | 120.9 |  | 85.7 | 0.6 | 15.7 | 11.6 | 31.2 | 19.1 | 4.5 | 3 | 0.9 | 2.2 | 11.2 | 0.8 |  | 20 | 9.8 | 14.4 | 982.8
9:30 | 14.6 |  |  | 12 | 2.8 | 0.4 | 9.6 | 0.9 | 18.2 |  |  |  | 6.4 | 3.3 | 4.7 | 20 |  | 20 | 16.2 | 1.2 | 4.8 | 63.2 |  |  | 29.5 |  |  | 16.4 | 7 | 10.1 | 5.4 | 8 |  | 67.1 | 10.6 | 11.6 | 3.3 | 18.6 |  | 211.1 | 0.3 |  | 13 | 13.1 | 4.1 | 10 |  | 118.3 |  | 85.1 | 0.6 | 15.7 | 10.3 | 31.2 | 19 | 4.5 | 3 | 0.9 | 2.2 | 13 | 0.8 |  | 20 | 9.8 | 16.3 | 988.2
10:00 | 14.5 |  |  | 12 | 2.8 | 0.4 | 10.2 | 1 | 18.2 |  |  |  | 6.4 | 3.2 | 4.7 | 19.9 |  | 20 | 16.2 | 0.7 | 6.1 | 80 |  |  | 29.2 |  |  | 16.4 | 6.6 | 10.1 | 10 | 7.5 |  | 66.6 | 11.9 | 11.7 | 3.3 | 18.6 |  | 211.8 | 0.3 |  | 14.4 | 13 | 4.4 | 9.9 |  | 116 |  | 83.9 | 0.6 | 15.8 | 14.7 | 37.6 | 19 | 4.5 | 3 | 0.9 | 2.2 | 14.5 | 0.7 |  | 20 | 9.7 | 15.9 | 1021
10:30 | 14 |  |  | 11.8 | 2.9 | 0.4 | 9.9 | 1.1 | 17.7 |  |  |  | 6.4 | 3.2 | 4.6 | 20 |  | 20 | 16.2 | 1.5 | 6.2 | 92.2 |  |  | 29 |  |  | 16.4 | 6.6 | 10.1 | 10 | 10 |  | 66.7 | 12.8 | 14.8 | 3.3 | 18.6 |  | 209.9 | 0.4 |  | 15.5 | 13.2 | 5.4 | 9.9 |  | 115.2 |  | 83.2 | 0.6 | 15.9 | 18.1 | 49.7 | 19 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 15.7 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.9 | 1055.2
11:00 | 14 |  |  | 11.8 | 2.9 | 0.4 | 10.2 | 1.2 | 17.5 |  |  |  | 6.4 | 3.2 | 4.6 | 20 |  | 20 | 16.3 | 3.2 | 12.9 | 92.4 |  | 2.8 | 28.7 |  |  | 16.4 | 6.6 | 10.1 | 10 | 10 |  | 67.4 | 15.6 | 16.3 | 3.3 | 18.6 |  | 212.6 | 0.4 |  | 16.2 | 13.1 | 5.5 | 9.9 |  | 114.5 |  | 81.9 | 0.6 | 15.8 | 20.4 | 63 | 19 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 16.3 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.9 | 1089.1
11:30 | 14.1 |  |  | 11.8 | 2.9 | 0.4 | 10.3 | 0.4 | 17.9 |  |  |  | 6.4 | 3.2 | 4.6 | 20 |  | 20 | 16.2 | 4.9 | 17.2 | 93.1 |  | 11.1 | 28.5 |  |  | 16.5 | 6.6 | 10.1 | 10 | 10 |  | 67.6 | 15 | 17.5 | 3.3 | 18.6 |  | 212.9 | 0.1 |  | 16.6 | 12.9 | 5.5 | 9.9 |  | 115.6 |  | 83.1 | 0.6 | 15.6 | 16.9 | 61.4 | 19 | 4.5 | 3 | 1 | 1.9 | 16.6 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.7 | 1101.5
12:00 | 16.2 |  |  | 11.8 | 2.9 | 0.4 | 10.2 | 1.3 | 17.9 |  |  |  | 6.4 | 3.2 | 4.5 | 19.9 |  | 20 | 16.3 | 10.9 | 19.8 | 95.6 |  | 33.4 | 28.4 |  | 1.6 | 16.5 | 6.3 | 10.1 | 10 | 10 |  | 67.2 | 14.9 | 16.6 | 3.3 | 18.6 |  | 213.1 | 0.4 |  | 16.7 | 12.4 | 5.4 | 9.9 | 2.8 | 115.7 |  | 83 | 0.6 | 15.3 | 17.1 | 60.3 | 19.2 | 3.9 | 2.7 | 1 | 2.1 | 16.8 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.6 | 1138.7
12:30 | 15.4 |  |  | 11.8 | 2.9 | 0.4 | 9.9 | 1.2 | 17.7 |  |  |  | 6.4 | 3.2 | 4.5 | 20 |  | 19.9 | 16.3 | 23.3 | 28.1 | 99.5 |  | 41.2 | 29.1 |  | 4.9 | 16.4 | 6.3 | 9.9 | 10 | 10.3 |  | 67.1 | 14.5 | 16.8 | 3.2 | 18.6 |  | 213.2 | 0.5 |  | 16.5 | 12.3 | 5.4 | 9.9 | 4.5 | 116.6 | 0.7 | 83.4 | 0.6 | 14.8 | 16.9 | 59.6 | 19 | 4.5 | 3 | 1 | 2.1 | 16.6 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.6 | 1176
13:00 | 14.6 |  |  | 11.8 | 3 | 0.4 | 9.9 | 1.2 | 17.7 |  |  |  | 6.4 | 3.2 | 4.5 | 20 | 19.9 | 10 | 16.2 | 19.8 | 39.8 | 89.4 |  | 48.1 | 29.3 |  | 8.6 | 16.5 | 6 | 9.9 | 10 | 10.2 |  | 67.6 | 16.3 | 17.4 | 3.2 | 18.6 |  | 213.2 | 0.4 |  | 16 | 12.7 | 5.5 | 9.9 | 5.9 | 119.8 | 0.7 | 82.4 | 0.6 | 15 | 16.5 | 64.5 | 18.8 | 4.5 | 3 | 1 | 2.1 | 15.9 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.6 | 1204
13:30 | 15 |  |  | 11.8 | 3 | 0.4 | 10.1 | 1.1 | 17.7 |  |  |  | 6.3 | 3.2 | 4.4 | 20 | 20.1 | 10 | 16.2 | 20.5 | 51.6 | 86.9 |  | 57.5 | 28.8 |  | 7.6 | 16.5 | 6 | 9.9 | 10 | 10.2 |  | 67.2 | 7.9 | 11 | 3.2 | 18.6 |  | 213.6 | 0.4 |  | 15 | 12.8 | 5.5 | 9.9 | 9.5 | 122.1 | 1 | 88.9 | 0.6 | 15.4 | 17.7 | 63.1 | 18.8 | 4.5 | 3 | 1 | 2.1 | 15.1 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.9 | 1219.1
14:00 | 15.2 |  |  | 11.6 | 3 | 0.4 | 10.3 | 1.1 | 17.7 |  |  |  | 6.3 | 3.2 | 4.4 | 19.8 | 19.9 | 10 | 16.2 | 19.1 | 56.2 | 83.3 |  | 52.8 | 29.8 |  | 8.2 | 16.4 | 6 | 9.9 | 10 | 10.2 |  | 67.4 | 9.7 | 13 | 3.2 | 18.6 |  | 213.7 | 0.4 |  | 14.1 | 12.7 | 5.6 | 9.9 | 17.8 | 122 | 2.2 | 88.4 | 0.6 | 15.6 | 15.8 | 61.5 | 18.7 | 4.5 | 3 | 1 | 2.1 | 13.9 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 16.1 | 1223
14:30 | 15.7 |  |  | 11.6 | 3 | 0.4 | 10.3 | 1 | 17.7 |  |  |  | 6.3 | 3.2 | 4.5 | 20 | 19.7 | 10 | 16.2 | 17.5 | 63.2 | 78.3 |  | 62.5 | 29.9 |  | 9.5 | 16.5 | 5.9 | 9.9 | 10.6 | 10.2 |  | 66.6 | 12.6 | 15.3 | 3.2 | 18.6 |  | 211.9 | 0.3 |  | 12.6 | 12.8 | 5.6 | 9.9 | 41.3 | 121.6 | 17 | 87.2 | 0.6 | 15.6 | 16.4 | 62.9 | 18.2 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 12.4 | 0.7 |  | 20 | 9.7 | 16.1 | 1273.4
15:00 | 15.1 |  |  | 11.4 | 3 | 0.4 | 10 | 0.4 | 17.7 |  |  |  | 6.3 | 3.2 | 4.5 | 19.7 | 19.8 | 10 | 16.2 | 16.4 | 63.4 | 72.8 |  | 61.4 | 29.7 |  | 6.8 | 16.4 | 5.8 | 10 | 10.4 | 10.5 |  | 64.1 | 12.3 | 15.4 | 3.2 | 18.6 |  | 209 | 0.3 |  | 10.8 | 12.4 | 5.2 | 9.9 | 113.1 | 117.6 | 98.8 | 84.9 | 0.6 | 15.2 | 16.8 | 55.7 | 18.6 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 10.7 | 0.7 |  | 19.8 | 9.8 | 15.3 | 1390.8
15:30 | 15.8 |  |  | 11.6 | 3 | 0.4 | 9.9 | 0.2 | 17.7 |  |  |  | 6.3 | 3.2 | 4.5 | 20 | 20.2 | 10 | 16.2 | 14.5 | 63.6 | 69.3 |  | 68.3 | 27.4 |  | 11.1 | 16.5 | 5.7 | 10 | 10.4 | 10.5 |  | 61 | 13.2 | 15.7 | 3.2 | 18.6 |  | 197.6 | 0.3 |  | 8.7 | 11.6 | 5.4 | 9.9 | 113.6 | 111.6 | 115.9 | 80.8 | 0.6 | 14.1 | 16.1 | 51.1 | 18.6 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 8.7 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 13.3 | 1377.1
16:00 | 15.4 |  |  | 11.6 | 3 | 0.4 | 10.1 | 0.2 | 17.6 |  |  |  | 6.3 | 3.3 | 4.4 | 19.8 | 19.7 | 10 | 16.2 | 13.7 | 60.9 | 70.4 | 65.1 | 67.2 | 19.2 |  | 8.1 | 16.5 | 5.5 | 10 | 10.4 | 10.5 |  | 42.8 | 13.2 | 16.1 | 3.2 | 18.6 |  | 197.6 | 0.2 | 1.6 | 6.3 | 9.2 | 5.5 | 10 | 97.1 | 76.9 | 96.9 | 67.4 | 0.6 | 10.8 | 17.1 | 58.3 | 18.6 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 6.4 | 0.7 |  | 19.9 | 9.8 | 8.9 | 1319.9
16:30 | 15.8 |  |  | 11.5 | 2.9 | 0.4 | 10.2 | 0.2 | 17.6 |  | 14.7 | 16.6 | 6.3 | 3.2 | 4.4 | 20 | 20.1 | 10 | 16.2 | 9.4 | 50.6 | 76 | 64.1 | 66.3 | 9.1 | 11.4 | 4.6 | 16.5 | 5.5 | 10 | 10.4 | 10.5 |  | 18.8 | 15.1 | 17.4 | 3.2 | 18.6 |  | 161.9 | 0.2 | 1.6 | 3.8 | 3.4 | 5.5 | 9.9 | 82.1 | 36 | 82.4 | 33.6 | 0.6 | 3.7 | 16.2 | 60.6 | 18.2 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 3.9 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 2.2 | 1154.6
17:00 | 15.9 |  |  | 11.4 | 2.9 | 0.4 | 10.2 | 0.1 | 17.5 |  | 13 | 17.5 | 6.3 | 3.2 | 4.3 | 20 | 20.2 | 10 | 16.2 | 7.9 | 52.1 | 72.7 | 61.9 | 69.3 | 1.3 | 10.1 | 4.9 | 16.5 | 5.5 | 10.2 | 10.4 | 10.5 |  | 3.7 | 15.6 | 17.5 | 3.2 | 18.6 |  | 79.4 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 5.2 | 9.8 | 93.6 | 4.9 | 96.4 | 5.6 | 0.6 |  | 17.7 | 67.3 | 18.2 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 1.5 | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 1005.5
17:30 | 16 |  |  | 11.4 | 2.9 | 0.4 | 10.1 |  | 18.4 |  | 12 | 17.2 | 6.3 | 3.1 | 4.3 | 19.9 | 19.6 | 10 | 16.2 | 8.4 | 60.5 | 74.8 | 51.2 | 57.9 |  | 9.1 | 3.8 | 16.4 | 5.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 |  |  | 14.1 | 16.6 | 3.2 | 18.6 |  | 14.7 |  | 1.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 126.4 |  | 113.8 |  | 0.6 |  | 16.8 | 59.9 | 18.2 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 947.6
18:00 | 16 |  |  | 11.4 | 2.8 | 0.4 | 10.3 |  | 18.4 |  | 12 | 18.6 | 6.3 | 3.2 | 4.3 | 20 | 19.7 | 10 | 15.6 | 8 | 66.6 | 78.4 | 55.2 | 74.2 |  | 7.7 | 2.7 | 16.4 | 5.5 | 10.2 | 10.4 | 10.5 |  |  | 14.1 | 17.1 | 3.2 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 109.6 |  | 125.5 |  | 0.6 |  | 16.8 | 60.5 | 18 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.7 |  | 956.8
18:30 | 16.3 |  |  | 11.4 | 2.8 | 0.4 | 10.5 |  | 18.4 |  | 10 | 18.7 | 6.3 | 3.2 | 4.2 | 19.8 | 20 | 10 | 15.6 | 7 | 56.8 | 81.7 | 55.6 | 74.7 |  | 7.6 | 3.1 | 16.4 | 5.2 | 10.2 | 10.4 | 10.5 |  |  | 12.6 | 15.8 | 3.2 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 10 | 87.8 |  | 117.7 |  | 0.6 |  | 19.4 | 57.6 | 17.8 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 19.8 | 9.7 |  | 915.9
19:00 | 16.7 |  |  | 11.4 | 2.8 | 0.4 | 10.5 |  | 18.4 |  | 8.4 | 14.6 | 6.3 | 3.2 | 4.5 | 19.8 | 20.1 | 10 | 15.6 | 5.8 | 46.9 | 80.5 | 55.1 | 74.5 |  | 6.2 | 1.8 | 16.4 | 5.3 | 10.2 | 10.4 | 10.5 |  |  | 14.4 | 17.3 | 3.2 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.2 | 9.8 | 99.5 |  | 111.6 |  | 0.6 |  | 19.8 | 58.9 | 17.8 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 19.8 | 9.8 |  | 905.6
19:30 | 16.5 |  |  | 11.5 | 2.8 | 0.4 | 10.4 |  | 18.3 |  | 8.2 | 13.7 | 6.3 | 3.3 | 4.6 | 19.9 | 20.3 | 10 | 15.6 | 5.6 | 41.9 | 80.4 | 55.8 | 75.5 |  | 6.8 | 2.3 | 16.4 | 5.3 | 10.2 | 10.4 | 10.5 |  |  | 14.6 | 17.5 | 3.2 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 76.6 |  | 87.6 |  | 0.6 |  | 18.4 | 58.4 | 17.8 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 854.3
20:00 | 16.5 |  |  | 11.3 | 2.8 | 0.4 | 10.3 |  | 18.2 |  | 8.5 | 13.8 | 6.3 | 3.2 | 4.6 | 20 | 19.8 | 10 | 15.6 | 7.9 | 38.1 | 84.9 | 50.9 | 72.1 |  | 5.6 | 1.1 | 16.4 | 5.2 | 10.4 | 10.4 | 10.5 |  |  | 13.2 | 17.7 | 3.2 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 48.8 |  | 55 |  | 0.6 |  | 18.9 | 53.4 | 17.9 | 4.5 | 3 | 0.8 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 779.9
20:30 | 16.7 |  |  | 11.4 | 2.8 | 0.4 | 10.2 |  | 17.7 |  | 8.3 | 12.8 | 6.4 | 3.2 | 4.6 | 20 | 19.7 | 10 | 15.6 | 8.8 | 35.9 | 86.8 | 59.2 | 77.6 |  | 6.9 | 1 | 16.5 | 5.1 | 10.4 | 10.4 | 10.5 |  |  | 13 | 16.3 | 3.2 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 15.2 |  | 26.5 |  | 0.6 |  | 19.7 | 53.1 | 17.7 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 730.8
21:00 | 16.8 |  |  | 11.4 | 2.7 | 0.4 | 10.8 |  | 17.7 |  | 8.4 | 12.9 | 6.4 | 3.1 | 4.5 | 20 | 20.1 | 10 | 15.6 | 10 | 40.6 | 93 | 61 | 76.5 |  | 6.5 | 1.8 | 16.5 | 5.1 | 10.4 | 10.4 | 10.5 |  |  | 10.7 | 15.5 | 3.2 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 8.2 |  | 12.2 |  | 0.6 |  | 21.6 | 49 | 17.7 | 4.5 | 3 | 0.8 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 718.4
21:30 | 15.9 |  |  | 11.4 | 2.7 | 0.4 | 10.9 |  | 17.7 |  | 8.7 | 13.3 | 6.4 | 3.2 | 4.5 | 19.8 | 20.2 | 10 | 15.6 | 8.9 | 36.3 | 90.8 | 59.7 | 77 |  | 6.3 | 0.9 | 16.5 | 5.1 | 10.4 | 10.4 | 10.5 |  |  |  |  | 3.2 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 1.4 |  | 8 |  | 0.6 |  | 23.5 | 56.2 | 17.7 | 4.5 | 3 | 0.5 | 2.2 |  | 0.7 |  | 19.8 | 9.7 |  | 679.9
22:00 | 16.2 |  |  | 11.4 | 2.7 | 0.4 | 11.2 |  | 17.7 |  | 8.3 | 13 | 6.4 | 3.1 | 4.6 | 20 | 19.7 | 10 | 15.6 | 7.6 | 42.1 | 91 | 59.4 | 74.5 |  | 6.8 | 1.3 | 16.5 | 5.1 | 10.4 | 10.4 | 10.5 |  |  |  |  | 3.2 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  | 1.6 |  | 0.6 |  | 23 | 41.8 | 17.6 | 4.5 | 3 | 0.5 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 659.9
22:30 | 16.5 |  |  | 11.4 | 2.7 | 0.4 | 11.5 |  | 17.7 |  | 9.3 | 13 | 6.4 | 3.2 | 4.6 | 20 | 20.1 | 10 | 15.6 | 8.3 | 38.4 | 96.6 | 37.3 | 49.3 |  | 3.1 | 0.2 | 16.5 | 5.1 | 10.4 | 11 | 10.6 |  |  |  |  | 3.2 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 20.2 | 39.4 | 17.8 | 4.5 | 3 | 0.7 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 606.6
23:00 | 16.2 |  |  | 11.4 | 2.7 | 0.4 | 11.2 |  | 17.7 |  | 9.6 | 13.1 | 6.4 | 3.2 | 4.6 | 19.9 | 20.2 | 10 | 15.6 | 8.7 | 32.4 | 93.8 | 32.6 | 50.1 |  | 2.3 | 0.2 | 16.5 | 5 | 10.4 | 11 | 11 |  |  |  |  | 3.2 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 22.1 | 39.4 | 17.8 | 4.5 | 3 | 0.8 | 2.2 |  | 0.7 |  | 19.9 | 9.7 |  | 595.6
23:30 | 16 |  |  | 11.2 | 2.8 | 0.4 | 10.7 |  | 17.5 |  | 10.6 | 15.3 | 6.4 | 3.2 | 4.5 | 20 | 19.7 | 10 | 15.6 | 9.1 | 21.1 | 104.6 | 50.5 | 62.5 |  | 4.2 | 1.8 | 16.5 | 4.9 | 10.4 | 11 | 11 |  |  |  |  | 3.2 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 20.9 | 44.9 | 17.9 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 635.7
0:00 |  |  |  | 11.2 | 2.8 | 0.4 | 11 |  | 17.5 |  | 10.4 | 15.6 | 6.5 | 3.2 | 4.5 | 20 | 20 | 10 | 15.6 | 7.7 | 21.3 | 104.4 | 28.1 | 44.3 |  | 2.5 | 0.4 | 16.4 | 4.9 | 10.4 | 11 | 11 |  |  |  |  | 3.2 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 22.8 | 42.8 | 18 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 575.2
EJEC MWh | 368.9 | 0 | 0 | 276.6 | 66.4 | 9.6 | 239.65 | 7.2 | 433.25 | 0 | 133.05 | 194.95 | 152.8 | 76.95 | 108.8 | 478.65 | 389.9 | 364.95 | 391.9 | 221.6 | 664.7 | 1652.9 | 486 | 853.3 | 249 | 53.2 | 49.35 | 334.2 | 140.25 | 242.9 | 250.1 | 252.15 | 0 | 597.4 | 219.95 | 289.15 | 78.5 | 445.5 | 0 | 2014.6 | 2.75 | 17.8 | 115.5 | 119.6 | 128.4 | 237.95 | 578.35 | 1066.95 | 590 | 771.55 | 14.4 | 143.4 | 370.05 | 983.9 | 451 | 107.7 | 71.85 | 22.7 | 52.4 | 116.4 | 17.75 | 0 | 479.4 | 234.8 | 119.1 | 19602
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 863.2 | 4.4036 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 5323.45 | 27.1577 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6402.9 | 32.6645 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 7012.45 | 35.7742 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
domingo, 1 de Junio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 17.1 |  |  | 9.5 | 58.1 | 84.7
1:00 | 16.8 |  |  | 9.5 | 58.2 | 84.5
1:30 | 16.4 |  |  | 8.9 | 58.2 | 83.5
2:00 | 16.6 |  |  | 9.7 | 58 | 84.3
2:30 | 16.4 |  |  | 9.5 | 58.1 | 84
3:00 | 16.3 |  |  | 9.6 | 58.1 | 84
3:30 | 16.3 |  |  | 9.1 | 57.6 | 83
4:00 | 16.3 |  |  | 9.5 | 58.5 | 84.3
4:30 | 16 |  |  | 9.5 | 58.2 | 83.7
5:00 | 16.5 |  |  | 9.4 | 58.3 | 84.2
5:30 | 14.5 |  |  | 8.8 | 58.1 | 81.4
6:00 | 16.4 |  |  | 9.3 | 58.2 | 83.9
6:30 | 16 |  |  | 8.9 | 58.4 | 83.3
7:00 | 14.5 |  |  | 9.3 | 58.3 | 82.1
7:30 | 14.5 |  |  | 9.7 | 58.3 | 82.5
8:00 | 14.6 |  |  | 9.7 | 58.2 | 82.5
8:30 | 14.5 |  |  | 9.4 | 58.3 | 82.2
9:00 | 14.5 |  |  | 9.1 | 58.2 | 81.8
9:30 | 14.6 |  |  | 9.6 | 59.4 | 83.6
10:00 | 14.5 |  |  | 10.2 | 59.1 | 83.8
10:30 | 14 |  |  | 9.9 | 59.3 | 83.2
11:00 | 14 |  |  | 10.2 | 59.2 | 83.4
11:30 | 14.1 |  |  | 10.3 | 59.1 | 83.5
12:00 | 16.2 |  |  | 10.2 | 58.8 | 85.2
12:30 | 15.4 |  |  | 9.9 | 59 | 84.3
13:00 | 14.6 |  |  | 9.9 | 58.6 | 83.1
13:30 | 15 |  |  | 10.1 | 58.6 | 83.7
14:00 | 15.2 |  |  | 10.3 | 58.6 | 84.1
14:30 | 15.7 |  |  | 10.3 | 58.2 | 84.2
15:00 | 15.1 |  |  | 10 | 58.8 | 83.9
15:30 | 15.8 |  |  | 9.9 | 58.8 | 84.5
16:00 | 15.4 |  |  | 10.1 | 59.3 | 84.8
16:30 | 15.8 |  |  | 10.2 | 58.6 | 84.6
17:00 | 15.9 |  |  | 10.2 | 58.4 | 84.5
17:30 | 16 |  |  | 10.1 | 58.4 | 84.5
18:00 | 16 |  |  | 10.3 | 58.5 | 84.8
18:30 | 16.3 |  |  | 10.5 | 58.5 | 85.3
19:00 | 16.7 |  |  | 10.5 | 58 | 85.2
19:30 | 16.5 |  |  | 10.4 | 57.2 | 84.1
20:00 | 16.5 |  |  | 10.3 | 58.7 | 85.5
20:30 | 16.7 |  |  | 10.2 | 58.9 | 85.8
21:00 | 16.8 |  |  | 10.8 | 58.5 | 86.1
21:30 | 15.9 |  |  | 10.9 | 58.1 | 84.9
22:00 | 16.2 |  |  | 11.2 | 58.3 | 85.7
22:30 | 16.5 |  |  | 11.5 | 58.4 | 86.4
23:00 | 16.2 |  |  | 11.2 | 58.3 | 85.7
23:30 | 16 |  |  | 10.7 | 58.7 | 85.4
0:00 |  |  |  | 11 | 58.9 | 69.9
EJEC MWh | 368.9 | 0 | 0 | 239.65 | 1403.25 | 2011.8

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Junio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 368.9 | 368.9
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.6 | 276.6
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 66.4 | 66.4
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 9.6
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 239.65 | 239.65
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3914.5 | 3914.5
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 472.8 | 472.8
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3163.1 | 3163.1
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 908.7 | 908.7
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.2 | 7.2
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 153.75
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 256.2 | 256.2
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1638.05 | 1638.05
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 433.25 | 433.25
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 133.05 | 133.05
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 194.95 | 194.95
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 152.8 | 152.8
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3969.65 | 3969.65
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.9 | 175.9
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.35 | 100.35
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 42.85 | 42.85
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.95 | 76.95
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15079.95 | 15079.95
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5046.1 | 5046.1
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.8 | 108.8
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.65 | 478.65
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 389.9
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10930.4 | 10930.4
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.05 | 156.05
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 364.95 | 364.95
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 391.9 | 391.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 23.65 | 23.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 664.7 | 664.7
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 221.6 | 221.6
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1652.9 | 1652.9
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 486 | 486
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 853.3 | 853.3
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 53.2 | 53.2
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 49.35 | 49.35
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.3 | 2072.3
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249 | 249
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 240.9 | 240.9
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 400.2 | 400.2
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3642.8 | 3642.8
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 1700.9 | 1700.9
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3488.35 | 3488.35
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3496.7 | 3496.7
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3940.95 | 3940.95
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 334.2 | 334.2
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 140.25 | 140.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 242.9 | 242.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.1 | 250.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.15 | 252.15
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1044.7 | 1044.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.55 | 358.55
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 597.4 | 597.4
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 219.95 | 219.95
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 289.15 | 289.15
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.5 | 78.5
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.4 | 450.4
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.5 | 445.5
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CHSAN GABAN III | HIDROELÉCTRICA |  | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2159.2 | 2159.2
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 101.3 | 101.3
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2014.6 | 2014.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8853.95 | 8853.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 36.65 | 36.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4487 | 4487
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4522.8 | 4522.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4469.85 | 4469.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4743.85 | 4743.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.75 | 2489.75
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.2 | 125.2
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.75 | 2.75
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1636.3 | 1636.3
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.8 | 17.8
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 115.5 | 115.5
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 119.6 | 119.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.4 | 128.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4631.3 | 4631.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2115.3 | 2115.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.95 | 237.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 578.35 | 578.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 590 | 590
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1680.1 | 1680.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 722 | 722
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2701.7 | 2701.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2739.55 | 2739.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1540.45 | 1540.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 771.55 | 771.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1066.95 | 1066.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2706.05 | 2706.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2682.15 | 2682.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3064.15 | 3064.15
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 143.4 | 143.4
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 370.05 | 370.05
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 983.9 | 983.9
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451 | 451
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.7 | 107.7
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 71.85 | 71.85
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.4 | 52.4
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 22.7 | 22.7
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 116.4 | 116.4
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2277.35 | 2277.35
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.75 | 17.75
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.4 | 479.4
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 234.8 | 234.8
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1040.5 | 1040.5
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2451.7 | 2451.7
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.75 | 479.75
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 533.95 | 533.95
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.75 | 200.75
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.1 | 71.1
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2635.75 | 2635.75
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 119.1 | 119.1
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 154370.2 | 154370.2
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.6375 | 117.6375
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 316.8
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 639.9088 | 639.9088
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.2341 | 454.2341
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.5 | 276.5
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.2 | 387.2
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 530.6705 | 530.6705
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2722.9509 | 2722.9509
[6 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 29729.05
[6 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 20857.4
[6 empty] | ELECTROPERU | 20126.05
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 11086.45
[6 empty] | FENIX POWER PERÚ | 10926
[6 empty] | ENGIE | 9747.95
[6 empty] | STATKRAFT S.A | 7413.5
[6 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 7112.95
[6 empty] | CHINANGO S.A.C. | 4071.8
[6 empty] | EGEMSA | 3969.65
[6 empty] | CELEPSA | 3914.5
[6 empty] | SAN GABAN | 2295.1
[6 empty] | INLAND ENERGY SAC | 2159.2
[6 empty] | EGASA | 2048
[6 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 2014.6
[6 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 1652.9
[6 empty] | LA VIRGEN | 1636.3
[6 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 1403.25
[6 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 983.9
[6 empty] | EGEJUNIN | 914.05
[6 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 886.3
[6 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 745.15
[6 empty] | SINERSA | 714.2
[6 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 597.4
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 478.65
[6 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 474.45
[6 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 472.8
[6 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 451
[6 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 450.4
[6 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 445.5
[6 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 391.9
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 389.9
[6 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 370.05
[6 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 368.9
[6 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 364.95
[6 empty] | EGESUR | 319.1
[6 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 289.15
[6 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 276.6
[6 empty] | PETRAMAS | 254.65
[6 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 239.65
[6 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 219.95
[6 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 143.4
[6 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 119.6
[6 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 119.1
[6 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 116.4
[6 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 115.5
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 108.8
[6 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 101.3
[6 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 78.5
[6 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 76.95
[6 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 66.4
[6 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 23.65
[6 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 17.8
[6 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 9.6
[6 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 7.2
[6 empty] | KONDU SAC | 2.75

## G_AREAS
domingo, 1 de Junio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 384.3 | 114.9 | 0 | 37.7 | 3130.8 | 1965.4 | 0 | 263.2 | 487.3 | 0 | 0 | 0 | 536.9 | 5359.4 | 487.3 | 6383.6 | 00:30 | 4002.4 | 2080.3 | 0 | 300.9 | 6383.6 | 00:30 | 279.4 | 37.3 | 0 | 300.9 | 617.6
01:00 | 387.5 | 67.7 | 0 | 32 | 3132.8 | 2041.9 | 0 | 226.1 | 490.5 | 0 | 0 | 0 | 487.2 | 5400.8 | 490.5 | 6378.5 | 01:00 | 4010.8 | 2109.6 | 0 | 258.1 | 6378.5 | 01:00 | 281.7 | 37 | 0 | 258.1 | 576.8
01:30 | 386.7 | 67.1 | 0 | 33.1 | 3075.4 | 2040.9 | 0 | 194.4 | 483.2 | 0 | 0 | 0 | 486.9 | 5310.7 | 483.2 | 6280.8 | 01:30 | 3945.3 | 2108 | 0 | 227.5 | 6280.8 | 01:30 | 281.8 | 36 | 0 | 227.5 | 545.3
02:00 | 390.7 | 67.7 | 0 | 39.9 | 3127.6 | 1925.4 | 0 | 160.2 | 483.6 | 0 | 0 | 0 | 498.3 | 5213.2 | 483.6 | 6195.1 | 02:00 | 4001.9 | 1993.1 | 0 | 200.1 | 6195.1 | 02:00 | 280.7 | 37 | 0 | 200.1 | 517.8
02:30 | 394.7 | 67.6 | 0 | 34.8 | 3072.3 | 1996.4 | 0 | 99.3 | 489.6 | 0 | 0 | 0 | 497.1 | 5168 | 489.6 | 6154.7 | 02:30 | 3956.6 | 2064 | 0 | 134.1 | 6154.7 | 02:30 | 280.8 | 36.6 | 0 | 134.1 | 451.5
03:00 | 386.2 | 67.7 | 0 | 34.5 | 3059.9 | 1989.9 | 0 | 56.8 | 487 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 5106.6 | 487 | 6082 | 03:00 | 3933.1 | 2057.6 | 0 | 91.3 | 6082 | 03:00 | 279.3 | 36.6 | 0 | 91.3 | 407.2
03:30 | 392.1 | 66.7 | 0 | 34.7 | 3065.7 | 1988 | 0 | 40.5 | 468.3 | 0 | 0 | 0 | 493.5 | 5094.2 | 468.3 | 6056 | 03:30 | 3926.1 | 2054.7 | 0 | 75.2 | 6056 | 03:30 | 278.9 | 36.1 | 0 | 75.2 | 390.2
04:00 | 393.2 | 68 | 0 | 38.3 | 3054.8 | 1996.3 | 0 | 24.2 | 462.8 | 0 | 0 | 0 | 499.5 | 5075.3 | 462.8 | 6037.6 | 04:00 | 3910.8 | 2064.3 | 0 | 62.5 | 6037.6 | 04:00 | 277.4 | 36.5 | 0 | 62.5 | 376.4
04:30 | 393.8 | 67.7 | 0 | 33.6 | 3137 | 1942.8 | 0 | 19.2 | 464.4 | 0 | 0 | 0 | 495.1 | 5099 | 464.4 | 6058.5 | 04:30 | 3995.2 | 2010.5 | 0 | 52.8 | 6058.5 | 04:30 | 277.1 | 36.2 | 0 | 52.8 | 366.1
05:00 | 394.7 | 67.7 | 0 | 39.4 | 3138.3 | 1951.2 | 0 | 21.1 | 471.1 | 0 | 0 | 0 | 501.8 | 5110.6 | 471.1 | 6083.5 | 05:00 | 4004.1 | 2018.9 | 0 | 60.5 | 6083.5 | 05:00 | 278.9 | 36.6 | 0 | 60.5 | 376
05:30 | 394 | 66.9 | 0 | 38.7 | 3060.2 | 1940.7 | 0 | 25.9 | 470.1 | 0 | 0 | 0 | 499.6 | 5026.8 | 470.1 | 5996.5 | 05:30 | 3924.3 | 2007.6 | 0 | 64.6 | 5996.5 | 05:30 | 276.7 | 34 | 0 | 64.6 | 375.3
06:00 | 393.3 | 67.5 | 0 | 33.2 | 3160.4 | 1946.1 | 0 | 34 | 464.1 | 0 | 0.2 | 0 | 494 | 5140.5 | 464.3 | 6098.8 | 06:00 | 4017.8 | 2013.6 | 0.2 | 67.2 | 6098.8 | 06:00 | 261.4 | 36.4 | 0.2 | 67.2 | 365.2
06:30 | 392.5 | 67.3 | 0 | 30.8 | 3016.7 | 1946.3 | 0 | 40.3 | 463.7 | 0 | 23.9 | 0 | 490.6 | 5003.3 | 487.6 | 5981.5 | 06:30 | 3872.9 | 2013.6 | 23.9 | 71.1 | 5981.5 | 06:30 | 267.4 | 35.6 | 23.9 | 71.1 | 398
07:00 | 393 | 67.6 | 0 | 31.8 | 2650.5 | 1899.5 | 0.1 | 41.7 | 470.7 | 0 | 189.1 | 0 | 492.4 | 4591.8 | 659.8 | 5744 | 07:00 | 3514.2 | 1967.1 | 189.2 | 73.5 | 5744 | 07:00 | 267.2 | 34.4 | 189.2 | 73.5 | 564.3
07:30 | 388.6 | 68 | 0 | 31.2 | 2617.5 | 1822.4 | 0.1 | 40.8 | 457 | 0 | 373.9 | 0 | 487.8 | 4480.8 | 830.9 | 5799.5 | 07:30 | 3463.1 | 1890.4 | 374 | 72 | 5799.5 | 07:30 | 267 | 34.8 | 374 | 72 | 747.8
08:00 | 376.8 | 67.9 | 0.1 | 34.4 | 2568.6 | 1825.7 | 0.3 | 47.2 | 463.9 | 0 | 520.5 | 0 | 479.2 | 4441.8 | 984.4 | 5905.4 | 08:00 | 3409.3 | 1893.6 | 520.9 | 81.6 | 5905.4 | 08:00 | 267.2 | 34.9 | 520.9 | 81.6 | 904.6
08:30 | 361.2 | 67.7 | 0.1 | 31.3 | 2549 | 1820.3 | 0.5 | 68.8 | 466.5 | 0 | 559.5 | 0 | 460.3 | 4438.6 | 1026 | 5924.9 | 08:30 | 3376.7 | 1888 | 560.1 | 100.1 | 5924.9 | 08:30 | 247.1 | 34.5 | 560.1 | 100.1 | 941.8
09:00 | 383.6 | 67.3 | 0.3 | 33.9 | 2679.5 | 1881.3 | 0.8 | 88.9 | 462.5 | 0 | 577.9 | 0 | 485.1 | 4650.5 | 1040.4 | 6176 | 09:00 | 3525.6 | 1948.6 | 579 | 122.8 | 6176 | 09:00 | 246.8 | 34.2 | 579 | 122.8 | 982.8
09:30 | 367.2 | 69 | 0.3 | 28.2 | 2740.2 | 1896.9 | 0.9 | 104.7 | 456 | 0 | 582.2 | 0 | 464.7 | 4742.7 | 1038.2 | 6245.6 | 09:30 | 3563.4 | 1965.9 | 583.4 | 132.9 | 6245.6 | 09:30 | 237.1 | 34.8 | 583.4 | 132.9 | 988.2
10:00 | 378.5 | 69.3 | 0.3 | 30.4 | 2813.9 | 1826.2 | 1 | 132.3 | 467.8 | 0 | 581.1 | 0 | 478.5 | 4773.4 | 1048.9 | 6300.8 | 10:00 | 3660.2 | 1895.5 | 582.4 | 162.7 | 6300.8 | 10:00 | 240.6 | 35.3 | 582.4 | 162.7 | 1021
10:30 | 398.2 | 69.2 | 0.4 | 35.3 | 2822.4 | 1778.1 | 1.1 | 160 | 459.8 | 0 | 580.2 | 0 | 503.1 | 4761.6 | 1040 | 6304.7 | 10:30 | 3680.4 | 1847.3 | 581.7 | 195.3 | 6304.7 | 10:30 | 243.6 | 34.6 | 581.7 | 195.3 | 1055.2
11:00 | 402.1 | 69.4 | 0.4 | 48 | 2857.8 | 1767.8 | 1.2 | 178.6 | 458.8 | 0 | 582.4 | 0 | 519.9 | 4805.4 | 1041.2 | 6366.5 | 11:00 | 3718.7 | 1837.2 | 584 | 226.6 | 6366.5 | 11:00 | 243.6 | 34.9 | 584 | 226.6 | 1089.1
11:30 | 410.2 | 69.4 | 0.1 | 54.6 | 2948.5 | 1774.5 | 0.4 | 182.5 | 462 | 0 | 585.1 | 0 | 534.3 | 4905.9 | 1047.1 | 6487.3 | 11:30 | 3820.7 | 1843.9 | 585.6 | 237.1 | 6487.3 | 11:30 | 244 | 34.8 | 585.6 | 237.1 | 1101.5
12:00 | 407.2 | 69 | 0.4 | 62.2 | 2918.3 | 1772.4 | 1.3 | 210.8 | 460.1 | 0 | 584.2 | 0 | 538.8 | 4902.8 | 1044.3 | 6485.9 | 12:00 | 3785.6 | 1841.4 | 585.9 | 273 | 6485.9 | 12:00 | 243.7 | 36.1 | 585.9 | 273 | 1138.7
12:30 | 396.6 | 68.9 | 0.5 | 82.7 | 2927.2 | 1763.8 | 1.2 | 227.3 | 465.3 | 0 | 585.2 | 0 | 548.7 | 4919.5 | 1050.5 | 6518.7 | 12:30 | 3789.1 | 1832.7 | 586.9 | 310 | 6518.7 | 12:30 | 243.2 | 35.9 | 586.9 | 310 | 1176
13:00 | 390.8 | 68.5 | 0.4 | 93.3 | 2846.2 | 1767.2 | 1.2 | 233.7 | 459.4 | 0 | 587.5 | 0 | 553 | 4848.3 | 1046.9 | 6448.2 | 13:00 | 3696.4 | 1835.7 | 589.1 | 327 | 6448.2 | 13:00 | 252.8 | 35.1 | 589.1 | 327 | 1204
13:30 | 390.4 | 68.7 | 0.4 | 91 | 2859 | 1774.2 | 1.1 | 243.3 | 465 | 0 | 594.8 | 0 | 550.5 | 4877.6 | 1059.8 | 6487.9 | 13:30 | 3714.4 | 1842.9 | 596.3 | 334.3 | 6487.9 | 13:30 | 252.8 | 35.7 | 596.3 | 334.3 | 1219.1
14:00 | 391.6 | 68.9 | 0.4 | 98 | 2809 | 1772.4 | 1.1 | 241.6 | 463.5 | 0 | 593.7 | 0 | 558.9 | 4824.1 | 1057.2 | 6440.2 | 14:00 | 3664.1 | 1841.3 | 595.2 | 339.6 | 6440.2 | 14:00 | 252.1 | 36.1 | 595.2 | 339.6 | 1223
14:30 | 389.2 | 68.5 | 0.3 | 108.6 | 2685.1 | 1774.7 | 1 | 287.9 | 457.8 | 0 | 586.7 | 0 | 566.6 | 4748.7 | 1044.5 | 6359.8 | 14:30 | 3532.1 | 1843.2 | 588 | 396.5 | 6359.8 | 14:30 | 252.2 | 36.7 | 588 | 396.5 | 1273.4
15:00 | 387.7 | 68.8 | 0.3 | 107.5 | 2681.9 | 1667.8 | 0.4 | 425.4 | 469.9 | 0 | 569.7 | 0 | 564.3 | 4775.5 | 1039.6 | 6379.4 | 15:00 | 3539.5 | 1736.6 | 570.4 | 532.9 | 6379.4 | 15:00 | 251.7 | 35.8 | 570.4 | 532.9 | 1390.8
15:30 | 389.4 | 68.7 | 0.3 | 107 | 2833.8 | 1572 | 0.2 | 445.4 | 430.5 | 0 | 534.8 | 0 | 565.4 | 4851.4 | 965.3 | 6382.1 | 15:30 | 3653.7 | 1640.7 | 535.3 | 552.4 | 6382.1 | 15:30 | 253 | 36.4 | 535.3 | 552.4 | 1377.1
16:00 | 384.6 | 69.4 | 0.2 | 103.9 | 3055.2 | 1484.5 | 0.2 | 480.2 | 417.8 | 0 | 445.5 | 0 | 558.1 | 5020.1 | 863.3 | 6441.5 | 16:00 | 3857.6 | 1553.9 | 445.9 | 584.1 | 6441.5 | 16:00 | 253.7 | 36.2 | 445.9 | 584.1 | 1319.9
16:30 | 391.8 | 68.8 | 0.2 | 92.5 | 3295 | 1504.8 | 0.2 | 463.7 | 431.2 | 0 | 276.4 | 0 | 553.3 | 5263.7 | 707.6 | 6524.6 | 16:30 | 4118 | 1573.6 | 276.8 | 556.2 | 6524.6 | 16:30 | 284.9 | 36.7 | 276.8 | 556.2 | 1154.6
17:00 | 390.8 | 68.6 | 0.1 | 93.1 | 3129.7 | 1831.3 | 0.1 | 493.9 | 480.7 | 0 | 97.8 | 0 | 552.6 | 5455 | 578.5 | 6586.1 | 17:00 | 4001.2 | 1899.9 | 98 | 587 | 6586.1 | 17:00 | 283.7 | 36.8 | 98 | 587 | 1005.5
17:30 | 386.6 | 68.5 | 0 | 99.6 | 3151.7 | 1879.4 | 0 | 513.7 | 486.9 | 0 | 14.7 | 0 | 554.7 | 5544.8 | 501.6 | 6601.1 | 17:30 | 4025.2 | 1947.9 | 14.7 | 613.3 | 6601.1 | 17:30 | 282.8 | 36.8 | 14.7 | 613.3 | 947.6
18:00 | 389.1 | 68.8 | 0 | 105.8 | 3385.8 | 2074.5 | 0 | 530.6 | 466.7 | 0 | 0 | 0 | 563.7 | 5990.9 | 466.7 | 7021.3 | 18:00 | 4241.6 | 2143.3 | 0 | 636.4 | 7021.3 | 18:00 | 283.4 | 37 | 0 | 636.4 | 956.8
18:30 | 389.3 | 69 | 0 | 92.2 | 3325.4 | 2365.8 | 0 | 505.2 | 546.7 | 0 | 0 | 0 | 550.5 | 6196.4 | 546.7 | 7293.6 | 18:30 | 4261.4 | 2434.8 | 0 | 597.4 | 7293.6 | 18:30 | 281 | 37.5 | 0 | 597.4 | 915.9
19:00 | 387.5 | 68.5 | 0 | 84.4 | 3338.6 | 2376.8 | 0 | 507.9 | 515.4 | 0 | 0 | 0 | 540.4 | 6223.3 | 515.4 | 7279.1 | 19:00 | 4241.5 | 2445.3 | 0 | 592.3 | 7279.1 | 19:00 | 275.4 | 37.9 | 0 | 592.3 | 905.6
19:30 | 387.6 | 67.6 | 0 | 79.6 | 3389.9 | 2385.1 | 0 | 461.8 | 546.6 | 0 | 0 | 0 | 534.8 | 6236.8 | 546.6 | 7318.2 | 19:30 | 4324.1 | 2452.7 | 0 | 541.4 | 7318.2 | 19:30 | 275.3 | 37.6 | 0 | 541.4 | 854.3
20:00 | 387.8 | 69 | 0 | 76.9 | 3374.3 | 2368.9 | 0 | 390.7 | 545.6 | 0 | 0 | 0 | 533.7 | 6133.9 | 545.6 | 7213.2 | 20:00 | 4307.7 | 2437.9 | 0 | 467.6 | 7213.2 | 20:00 | 275 | 37.3 | 0 | 467.6 | 779.9
20:30 | 386.6 | 69.1 | 0 | 74 | 3365.2 | 2458.4 | 0 | 346 | 544.3 | 0 | 0 | 0 | 529.7 | 6169.6 | 544.3 | 7243.6 | 20:30 | 4296.1 | 2527.5 | 0 | 420 | 7243.6 | 20:30 | 273.2 | 37.6 | 0 | 420 | 730.8
21:00 | 399 | 69.3 | 0 | 76.8 | 3273.7 | 2540.7 | 0 | 329.8 | 552.5 | 0 | 0 | 0 | 545.1 | 6144.2 | 552.5 | 7241.8 | 21:00 | 4225.2 | 2610 | 0 | 406.6 | 7241.8 | 21:00 | 273.7 | 38.1 | 0 | 406.6 | 718.4
21:30 | 401.1 | 69 | 0 | 45.2 | 3334.1 | 2322.6 | 0 | 323.8 | 547.9 | 0 | 0 | 0 | 515.3 | 5980.5 | 547.9 | 7043.7 | 21:30 | 4283.1 | 2391.6 | 0 | 369 | 7043.7 | 21:30 | 273.9 | 37 | 0 | 369 | 679.9
22:00 | 398.3 | 69.5 | 0 | 49.7 | 3230.1 | 2330.7 | 0 | 299.4 | 484.1 | 0 | 0 | 0 | 517.5 | 5860.2 | 484.1 | 6861.8 | 22:00 | 4112.5 | 2400.2 | 0 | 349.1 | 6861.8 | 22:00 | 273.2 | 37.6 | 0 | 349.1 | 659.9
22:30 | 387.1 | 69.9 | 0 | 46.7 | 3171.9 | 2247.1 | 0 | 246.1 | 497.9 | 0 | 0 | 0 | 503.7 | 5665.1 | 497.9 | 6666.7 | 22:30 | 4056.9 | 2317 | 0 | 292.8 | 6666.7 | 22:30 | 275.4 | 38.4 | 0 | 292.8 | 606.6
23:00 | 386.3 | 69.5 | 0 | 41.1 | 3219.9 | 1931.9 | 0 | 240.5 | 495.8 | 0 | 0 | 0 | 496.9 | 5392.3 | 495.8 | 6385 | 23:00 | 4102 | 2001.4 | 0 | 281.6 | 6385 | 23:00 | 276.1 | 37.9 | 0 | 281.6 | 595.6
23:30 | 384.7 | 69.4 | 0 | 30.2 | 3163.6 | 1877.5 | 0 | 289.4 | 485.3 | 0 | 0 | 0 | 484.3 | 5330.5 | 485.3 | 6300.1 | 23:30 | 4033.6 | 1946.9 | 0 | 319.6 | 6300.1 | 23:30 | 278.7 | 37.4 | 0 | 319.6 | 635.7
00:00 | 387.5 | 69.9 | 0 | 29 | 3233.8 | 1750.4 | 0 | 245.3 | 459.1 | 0 | 0 | 0 | 486.4 | 5229.5 | 459.1 | 6175 | 00:00 | 4080.4 | 1820.3 | 0 | 274.3 | 6175 | 00:00 | 279.2 | 21.7 | 0 | 274.3 | 575.2
TOTAL MWh | 9355.85 | 1666.55 | 2.75 | 1395.4 | 72739.1 | 46779.45 | 7.2 | 5617.05 | 11493.35 | 0 | 5313.5 | 0 | 12420.55 | 125142.8 | 16806.85 | 154370.2 | TOTAL MWh | 93588.3 | 48446 | 5323.45 | 7012.45 | 154370.2 | TOTAL MWh | 6402.9 | 863.2 | 5323.45 | 7012.45 | 19602

## HOP
domingo, 1 de Junio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 01/06/2025 00:00:00 | 01/06/2025 23:47:00 |  | 01/06/2025 23:20:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 01/06/2025 00:00:00 | 01/06/2025 09:40:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/06/2025 09:40:00 | 02/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 01/06/2025 20:12:00 | 01/06/2025 22:13:00 | 01/06/2025 20:08:00 | 01/06/2025 22:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 01/06/2025 00:00:00 | 01/06/2025 00:54:00 |  | 01/06/2025 00:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 01/06/2025 00:00:00 | 01/06/2025 18:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 01/06/2025 17:13:00 | 01/06/2025 20:07:00 | 01/06/2025 17:03:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 01/06/2025 17:32:00 | 01/06/2025 20:27:00 | 01/06/2025 17:23:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 01/06/2025 18:00:00 | 01/06/2025 22:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 01/06/2025 20:07:00 | 01/06/2025 21:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 01/06/2025 20:27:00 | 01/06/2025 21:24:00 |  | 01/06/2025 21:05:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 20:27 h, S/C generar a 100 MW.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 01/06/2025 21:05:00 | 01/06/2025 22:24:00 |  | 01/06/2025 22:02:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 01/06/2025 22:34:00 | 01/06/2025 23:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 01/06/2025 23:08:00 | 01/06/2025 23:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 01/06/2025 23:39:00 | 02/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/06/2025 00:00:00 | 01/06/2025 01:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/06/2025 01:36:00 | 01/06/2025 02:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/06/2025 02:04:00 | 01/06/2025 06:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 2:04 h, S/C generar a 500 MW. A las 04:11 h, S/C generar a 450 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/06/2025 06:42:00 | 01/06/2025 17:53:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/06/2025 17:53:00 | 01/06/2025 22:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/06/2025 22:36:00 | 01/06/2025 23:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/06/2025 23:07:00 | 02/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 01/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 01/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/06/2025 00:00:00 | 01/06/2025 00:26:00 |  | 01/06/2025 00:01:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 01/06/2025 00:26:00 | 01/06/2025 15:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:20 h, S/C generar a 550MW. A las 08:52 h, S/C generar a Máxima Generación. A las 09:52 h, S/C generar a 500 MW. A las 14:51 h, S/C generar a 380 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 01/06/2025 00:26:00 | 01/06/2025 00:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 01/06/2025 15:13:00 | 01/06/2025 16:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 01/06/2025 16:28:00 | 02/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:28 h, S/C generar a 450 MW. A las 16:49 h, S/C generar a 550 MW. A las 17:52 h, S/C generar a máxima generación.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/06/2025 00:00:00 | 01/06/2025 15:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/06/2025 15:16:00 | 01/06/2025 16:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/06/2025 16:25:00 | 01/06/2025 23:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/06/2025 00:00:00 | 01/06/2025 17:53:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/06/2025 17:53:00 | 01/06/2025 22:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/06/2025 22:35:00 | 01/06/2025 23:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/06/2025 23:07:00 | 01/06/2025 23:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/06/2025 23:39:00 | 02/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 01/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 01/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 01/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 01/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 1 de Junio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 01/06/2025 23:30 | 02/06/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Mantenimiento anual | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 01/06/2025 16:10 | 01/06/2025 20:57 | Mantenimiento Correctivo por problemas operativos en el deflector de la unidad. | 11.9 | F | F/S | N | CORR. | 189 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G4 | 01/06/2025 00:01 | 01/06/2025 09:05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS. | 99 | F | F/S | N | PREV. | 4 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 01/06/2025 08:06 | 01/06/2025 12:46 | Desconexión del G1, por seguridad del personal que instalara los links de la Barra A 220KV S.E Campas. | 20 | P | F/S | N | SEG.PER | 18265 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CENTRAL | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | CAMBIO DE VÁLVULA ESFERICA EN GRUPO G1 CON VACIADO Y LLENADO DE TUBERÍA FORZADA | 94 | P | F/S | N | PREV. | 14005 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Inspección y mantenimiento de equipos BOP previo a EPEyR modo diesel. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | 01/06/2025 08:37 | 01/06/2025 14:49 | Barra A 33 KV fuera de servicio por reparación de cable de PLT1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22377 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG1 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | TG1 - MANTENIMIENTO ANUAL | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13552 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Inspección de volante del generador por presentar vibración en los cojinetes. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 20583 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Inspección y mantenimiento en el reservorio de la Central Hidroeléctrica San Gabán III | 104 | P | F/S | N | PREV. | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Inspección y mantenimiento en el reservorio de la Central Hidroeléctrica San Gabán III | 104 | P | F/S | N | PREV. | 24608 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 01/06/2025 22:13 | 02/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR U1 | 43.76 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 01/06/2025 07:00 | 01/06/2025 16:00 | LIMPIEZA DE REFRIGERANTES ALTERNADOR - TRANSFORMADOR -COJINETES | 15.5 | P | F/S | N | CORR. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 01/06/2025 06:00 | 01/06/2025 10:00 | Fuera de servicio por actividades en el TR2 de Flamenco | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23253 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | R | F/S | N | PREV. | 20852 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexión primaria frontal del cubículo del interruptor del generador 3 | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA | G3 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | REHABILITACIÓN DE RODETES | 3.25 | P | F/S | N | PREV. | 48 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 01/06/2025 00:00 | 02/06/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G

## RESERVA_FRÍA
01/06/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 1 de Junio del 2025 / SEM N° 22 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 1 de Junio del 2025 / SEM N° 22 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [5 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [32 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6496.1563 | [17 empty] | MIN | 3062.2157 | 1151.562 | 1151.562 | [7 empty] | 6383.6 | [76 empty] | 3062.2157 | 3024.8825 | 853.501
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6491.2596 | [17 empty] | MIN | 3088.2136 | 1177.5599 | 1177.5599 | [7 empty] | 6378.5 | [76 empty] | 3088.2136 | 3050.8804 | 903.1279
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6393.4187 | [17 empty] | MIN | 3088.2136 | 1177.5599 | 1177.5599 | [7 empty] | 6280.8 | [76 empty] | 3088.2136 | 3050.8804 | 903.1279
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6307.6483 | [17 empty] | MIN | 3370.3033 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 6195.1 | [76 empty] | 3370.3033 | 3332.9701 | 903.1279
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6267.267 | [17 empty] | MIN | 3370.3033 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 6154.7 | [76 empty] | 3370.3033 | 3332.9701 | 903.1279
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6194.7991 | [17 empty] | MIN | 3370.3033 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 6082 | [76 empty] | 3370.3033 | 3332.9701 | 903.1279
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6168.966 | [17 empty] | MIN | 3370.3033 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 6056 | [76 empty] | 3370.3033 | 3332.9701 | 903.1279
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6150.3835 | [17 empty] | MIN | 3370.3033 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 6037.6 | [76 empty] | 3370.3033 | 3332.9701 | 903.1279
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6171.2762 | [17 empty] | MIN | 3370.3033 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 6058.5 | [76 empty] | 3370.3033 | 3332.9701 | 903.1279
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6196.4831 | [17 empty] | MIN | 3370.3033 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 6083.5 | [76 empty] | 3370.3033 | 3332.9701 | 903.1279
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6109.2888 | [17 empty] | MIN | 3372.6881 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 5996.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [13 empty] | 3372.6881 | 3335.3549 | 903.1279
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6211.562 | [17 empty] | MIN | 3372.6881 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 6098.8 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [13 empty] | 3372.6881 | 3335.3549 | 903.1279
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6094.2399 | [17 empty] | MIN | 3372.6881 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 5981.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [13 empty] | 3372.6881 | 3335.3549 | 903.1279
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 5856.6083 | [17 empty] | MIN | 3372.6881 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 5744 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [13 empty] | 3372.6881 | 3335.3549 | 903.1279
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 5912.2879 | [17 empty] | MIN | 3372.6881 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 5799.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [13 empty] | 3372.6881 | 3335.3549 | 903.1279
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6018.1696 | [17 empty] | MED | 3372.6881 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 5905.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [13 empty] | 3372.6881 | 3335.3549 | 903.1279
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6039.09 | [17 empty] | MED | 3372.6881 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 5924.9 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [13 empty] | 3372.6881 | 3335.3549 | 903.1279
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6286.7275 | [17 empty] | MED | 3372.6881 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 6176 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [13 empty] | 3372.6881 | 3335.3549 | 903.1279
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6356.1528 | [17 empty] | MED | 3372.6881 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 6245.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [13 empty] | 3372.6881 | 3335.3549 | 903.1279
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6411.2228 | [17 empty] | MED | 3370.3033 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 6300.8 | [76 empty] | 3370.3033 | 3332.9701 | 903.1279
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6415.2103 | [17 empty] | MED | 3370.3033 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 6304.7 | [76 empty] | 3370.3033 | 3332.9701 | 903.1279
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6476.644 | [17 empty] | MED | 3370.3033 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 6366.5 | [76 empty] | 3370.3033 | 3332.9701 | 903.1279
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6597.289 | [17 empty] | MED | 3370.3033 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 6487.3 | [76 empty] | 3370.3033 | 3332.9701 | 903.1279
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6595.8771 | [17 empty] | MED | 3370.3033 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 6485.9 | [76 empty] | 3370.3033 | 3332.9701 | 903.1279
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6628.7611 | [17 empty] | MED | 3370.3033 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 6518.7 | [76 empty] | 3370.3033 | 3332.9701 | 903.1279
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6558.0352 | [17 empty] | MED | 3370.3033 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 6448.2 | [76 empty] | 3370.3033 | 3332.9701 | 903.1279
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6597.7667 | [17 empty] | MED | 3370.3033 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 6487.9 | [76 empty] | 3370.3033 | 3332.9701 | 903.1279
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6549.9487 | [17 empty] | MED | 3370.3033 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 6440.2 | [76 empty] | 3370.3033 | 3332.9701 | 903.1279
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6469.4842 | [17 empty] | MED | 3370.3033 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 6359.8 | [76 empty] | 3370.3033 | 3332.9701 | 903.1279
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6489.2008 | [17 empty] | MED | 3370.3033 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 6379.4 | [76 empty] | 3370.3033 | 3332.9701 | 903.1279
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6491.5955 | [17 empty] | MED | 3370.3033 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 6382.1 | [76 empty] | 3370.3033 | 3332.9701 | 903.1279
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6551.4055 | [17 empty] | MED | 3370.3033 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 6441.5 | [76 empty] | 3370.3033 | 3332.9701 | 903.1279
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6634.6645 | [17 empty] | MED | 3370.3033 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 6524.6 | [76 empty] | 3370.3033 | 3332.9701 | 903.1279
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6696.0495 | [17 empty] | MED | 3370.3033 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 6586.1 | [76 empty] | 3370.3033 | 3332.9701 | 903.1279
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6712.7431 | [17 empty] | MED | 3115.0623 | 1204.4086 | 1204.4086 | [7 empty] | 6601.1 | [76 empty] | 3115.0623 | 3077.7291 | 903.1279
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7138.9606 | [17 empty] | MAX | 2851.317 | 940.6633 | 940.6633 | [7 empty] | 7021.3 | [76 empty] | 2851.317 | 2813.9839 | 903.1279
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7412.359 | [17 empty] | MAX | 2851.317 | 940.6633 | 940.6633 | [7 empty] | 7293.6 | [76 empty] | 2851.317 | 2813.9839 | 903.1279
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7397.8145 | [17 empty] | MAX | 2851.317 | 940.6633 | 940.6633 | [7 empty] | 7279.1 | [76 empty] | 2851.317 | 2813.9839 | 903.1279
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7437.4029 | [17 empty] | MAX | 2851.317 | 940.6633 | 940.6633 | [7 empty] | 7318.2 | [76 empty] | 2851.317 | 2813.9839 | 903.1279
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7332.1567 | [17 empty] | MAX | 2851.317 | 940.6633 | 940.6633 | [7 empty] | 7213.2 | [76 empty] | 2851.317 | 2813.9839 | 903.1279
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7362.4954 | [17 empty] | MAX | 2828.2564 | 917.6026 | 917.6026 | [7 empty] | 7243.6 | [76 empty] | 2828.2564 | 2790.9232 | 903.1279
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7360.8155 | [17 empty] | MAX | 2828.2564 | 917.6026 | 917.6026 | [7 empty] | 7241.8 | [76 empty] | 2828.2564 | 2790.9232 | 903.1279
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7162.6385 | [17 empty] | MAX | 2828.2564 | 917.6026 | 917.6026 | [7 empty] | 7043.7 | [76 empty] | 2828.2564 | 2790.9232 | 903.1279
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6980.9124 | [17 empty] | MAX | 2828.2564 | 917.6026 | 917.6026 | [7 empty] | 6861.8 | [76 empty] | 2828.2564 | 2790.9232 | 903.1279
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 265.1894 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6785.759 | [17 empty] | MAX | 3093.4458 | 1182.7921 | 1182.7921 | [7 empty] | 6666.7 | [76 empty] | 3093.4458 | 3056.1126 | 903.1279
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 265.1894 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6504.0623 | [17 empty] | MIN | 3116.5065 | 1205.8528 | 1205.8528 | [7 empty] | 6385 | [76 empty] | 3116.5065 | 3079.1733 | 903.1279
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6419.1635 | [17 empty] | MIN | 3370.3033 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 6300.1 | [76 empty] | 3370.3033 | 3332.9701 | 1224.9238
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25.9979 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6294.0785 | [17 empty] | MIN | 3370.3033 | 1459.6496 | 1459.6496 | [7 empty] | 6175 | [76 empty] | 3370.3033 | 3332.9701 | 1239.6569
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 2113.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6347.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 495.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9738.8144 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 10.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4754361.90 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 1 de Junio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 3 | 30 | 29 | 2 | 22.4 | 32 | 17.9 | 85 | 10.98 | 9.56 | 0 | -- | -- | 1.055 | 67.24 | 26.65 | 166.36 | 114.163 | 138.902 | 6.7 | 8.42 | 9.31 | 0.39 | 0.01 | 0 | 41.94 | 201.27 | 55.98 | 51.854 | 22.41 | 0 | 10.0502 | 12 | 10.0026 | 13.1208 | 13.3 | 14.63 | 16.15 | 26 | -- | 40.613 | 6.864 | -- | 5.9832 | 7.1304 | 21.214 | 7.623 | 24.527
00:30 | 3 | 30 | 29 | 2 | 22.4 | 32 | 17.9 | 85 | 10.98 | 9.56 | 0 | -- | -- | 1.055 | 67.24 | 26.65 | 166.36 | 114.163 | 138.902 | 6.7 | 8.42 | 9.31 | 0.39 | 0.01 | 0 | 41.94 | 201.27 | 55.98 | 51.854 | 22.41 | 0 | 10.0502 | 12 | 10.0026 | 13.1208 | 13.3 | 14.63 | 16.15 | 26 | -- | 40.613 | 6.864 | -- | 5.9832 | 7.1304 | 21.214 | 7.623 | 24.527
01:00 | 3 | 30 | 29 | 2 | 18.3 | 32 | 17.9 | 80 | 9.9 | 9.57 | 9.76 | -- | -- | 1.055 | 66.49 | 25.84 | 162.7 | 114.163 | 136.147 | 6.7 | 10.45 | 9.37 | 0.39 | 0.01 | 0.502 | 22.45 | 202.51 | 56.32 | 53.152 | 22.5 | 0 | 10.0502 | 12.2 | 10.2243 | 13.1208 | 13.4 | 14.54 | 16.05 | 26 | -- | -- | 6.962 | -- | 5.9183 | 7.1304 | 21.142 | 7.382 | 24.527
01:30 | 3 | 30 | 29 | 2 | 18.3 | 32 | 17.9 | 80 | 9.9 | 9.57 | 9.76 | -- | -- | 1.055 | 66.49 | 25.84 | 162.7 | 114.163 | 136.147 | 6.7 | 10.45 | 9.37 | 0.39 | 0.01 | 0.502 | 22.45 | 202.51 | 56.32 | 53.152 | 22.5 | 0 | 10.0502 | 12.2 | 10.2243 | 13.1208 | 13.4 | 14.54 | 16.05 | 26 | -- | -- | 6.962 | -- | 5.9183 | 7.1304 | 21.142 | 7.382 | 24.527
02:00 | 3 | 30 | 29 | 2 | 14.9 | 32 | 17.9 | 80 | 9.93 | 9.58 | 9.81 | -- | -- | 1.055 | 62.07 | 34.72 | 160.28 | 114.163 | 133.513 | 6.7 | 9.93 | 7.51 | 0.38 | 0.01 | 0.42 | 20.38 | 200.05 | 57.66 | 53.577 | 22.95 | 0 | 10.0502 | 12.2 | 10.2456 | 13.1208 | 13.4 | 14.59 | 16.11 | 26 | -- | -- | 6.944 | -- | 5.7413 | 7.1304 | 20.904 | 6.767 | 24.527
02:30 | 3 | 30 | 29 | 2 | 14.9 | 32 | 17.9 | 80 | 9.93 | 9.58 | 9.81 | -- | -- | 1.055 | 62.07 | 34.72 | 160.28 | 114.163 | 133.513 | 6.7 | 9.93 | 7.51 | 0.38 | 0.01 | 0.42 | 20.38 | 200.05 | 57.66 | 53.577 | 22.95 | 0 | 10.0502 | 12.2 | 10.2456 | 13.1208 | 13.4 | 14.59 | 16.11 | 26 | -- | -- | 6.944 | -- | 5.7413 | 7.1304 | 20.904 | 6.767 | 24.527
03:00 | 3 | 30 | 29 | 2 | 24.3 | 32 | 17.9 | 77 | 9.99 | 9.6 | 9.75 | -- | -- | 1.055 | 62.07 | 38.76 | 257.89 | 114.163 | 135.762 | 6.7 | 11.53 | 7.64 | 0.38 | 0.01 | 0.425 | 13.93 | 193.93 | 58.11 | 53.732 | 25.66 | 0 | 10.0502 | 12.2 | 10.1544 | 13.1208 | 13.4 | 14.38 | 15.89 | 26 | -- | -- | 6.881 | -- | 5.671 | 7.1304 | 20.595 | 6.737 | 24.527
03:30 | 3 | 30 | 29 | 2 | 24.3 | 32 | 17.9 | 77 | 9.99 | 9.6 | 9.75 | -- | -- | 1.055 | 62.07 | 38.76 | 257.89 | 114.163 | 135.762 | 6.7 | 11.53 | 7.64 | 0.38 | 0.01 | 0.425 | 13.93 | 193.93 | 58.11 | 53.732 | 25.66 | 0 | 10.0502 | 12.2 | 10.1544 | 13.1208 | 13.4 | 14.38 | 15.89 | 26 | -- | -- | 6.881 | -- | 5.671 | 7.1304 | 20.595 | 6.737 | 24.527
04:00 | 3 | 31 | 30 | 2 | 24.6 | 33 | 17.9 | 76 | 9.95 | 9.62 | 9.81 | -- | -- | 1.055 | 62.07 | 39.28 | 155.51 | 114.163 | 138.284 | 6.7 | 10.99 | 6.74 | 0.38 | 0.01 | 0.502 | 16.99 | 196.94 | 58.43 | 54.037 | 25.24 | 0 | 10.0502 | 12.2 | 10.1259 | 13.1208 | 13.4 | 14.03 | 15.55 | 26 | -- | -- | 6.773 | -- | 5.6233 | 7.1304 | 20.523 | 6.579 | 24.767
04:30 | 3 | 31 | 30 | 2 | 24.6 | 33 | 17.9 | 76 | 9.95 | 9.62 | 9.81 | -- | -- | 1.055 | 62.07 | 39.28 | 155.51 | 114.163 | 138.284 | 6.7 | 10.99 | 6.74 | 0.38 | 0.01 | 0.502 | 16.99 | 196.94 | 58.43 | 54.037 | 25.24 | 0 | 10.0502 | 12.2 | 10.1259 | 13.1208 | 13.4 | 14.03 | 15.55 | 26 | -- | -- | 6.773 | -- | 5.6233 | 7.1304 | 20.523 | 6.579 | 24.767
05:00 | 3 | 31 | 30 | 2 | 24.4 | 33 | 17.9 | 75 | 9.98 | 9.6 | 9.77 | -- | -- | 1.055 | 87.84 | 40.88 | 155.51 | 114.163 | 139.103 | 6.7 | 10.99 | 7.24 | 0.38 | 0.01 | 0.425 | 7.55 | 187.27 | 58.75 | 54.141 | 24.52 | 0 | 10.0502 | 12.8 | 10.0431 | 13.1208 | 13.5 | 14.34 | 15.86 | 26 | -- | -- | 6.683 | -- | 5.6015 | 7.1304 | 20.523 | 6.474 | 25.073
05:30 | 3 | 31 | 30 | 2 | 24.4 | 33 | 17.9 | 75 | 9.98 | 9.6 | 9.77 | -- | -- | 1.055 | 87.84 | 40.88 | 155.51 | 114.163 | 139.103 | 6.7 | 10.99 | 7.24 | 0.38 | 0.01 | 0.425 | 7.55 | 187.27 | 58.75 | 54.141 | 24.52 | 0 | 10.0502 | 12.8 | 10.0431 | 13.1208 | 13.5 | 14.34 | 15.86 | 26 | -- | -- | 6.683 | -- | 5.6015 | 7.1304 | 20.523 | 6.474 | 25.073
06:00 | 3 | 32 | 31 | 2 | 25.7 | 34 | 17.9 | 74 | 9.95 | 9.41 | 9.83 | 1.07 | 63.45 | 1.055 | 49.92 | 41.43 | 157.89 | 114.163 | 137.651 | 6.7 | 14.41 | 6.75 | 0.38 | 0.01 | 0.502 | 4.41 | 184.33 | 58.71 | 53.905 | 23.98 | 0 | 10.0502 | 12.8 | 10.0394 | 13.1208 | 13.4 | 14.12 | 15.64 | 26 | -- | -- | 6.591 | -- | 5.4878 | 7.1304 | 20.287 | 6.162 | 25.14
06:30 | 3 | 32 | 31 | 2 | 25.7 | 34 | 17.9 | 74 | 9.95 | 9.41 | 9.83 | 1.07 | 63.45 | 1.055 | 49.92 | 41.43 | 157.89 | 114.163 | 137.651 | 6.7 | 14.41 | 6.75 | 0.38 | 0.01 | 0.502 | 4.41 | 184.33 | 58.71 | 53.905 | 23.98 | 0 | 10.0502 | 12.8 | 10.0394 | 13.1208 | 13.4 | 14.12 | 15.64 | 26 | -- | -- | 6.591 | -- | 5.4878 | 7.1304 | 20.287 | 6.162 | 25.14
07:00 | 3 | 32 | 31 | 2 | 19.6 | 34 | 18.6 | 74 | 9.99 | 9.42 | 9.69 | -- | -- | 1.055 | 49.3 | 40.35 | 163.91 | 114.163 | 137.75 | 6.7 | 14.41 | 5.57 | 0.38 | 0.01 | 0.44 | 24.71 | 204.71 | 58.59 | 54.162 | 24.67 | 0.2 | 10.0502 | 12.8 | 6.668 | 13.1208 | 13.4 | 14.29 | 15.81 | 26 | -- | -- | 6.578 | -- | 5.4633 | 7.1304 | 20.215 | 6.116 | 25.14
07:30 | 3 | 32 | 31 | 2 | 19.6 | 34 | 18.6 | 74 | 9.99 | 9.42 | 9.69 | -- | -- | 1.055 | 49.3 | 40.35 | 163.91 | 114.163 | 137.75 | 6.7 | 14.41 | 5.57 | 0.38 | 0.01 | 0.44 | 24.71 | 204.71 | 58.59 | 54.162 | 24.67 | 0.2 | 10.0502 | 12.8 | 6.668 | 13.1208 | 13.4 | 14.29 | 15.81 | 26 | -- | -- | 6.578 | -- | 5.4633 | 7.1304 | 20.215 | 6.116 | 25.14
08:00 | 3 | 32 | 31 | 2 | 10.3 | 34 | 18.6 | 72 | 9.98 | 9.42 | 9.78 | -- | -- | 1.055 | 53.14 | 42.53 | 166.36 | 114.163 | 137.712 | 6.7 | 14.41 | 6.98 | 0.38 | 0.01 | 0.54 | 51.07 | 230.15 | 58.68 | 53.932 | 24.35 | 0 | 10.0502 | 12.8 | 6.5466 | 13.1208 | 13.6 | 14.3 | 15.82 | 26 | -- | -- | 6.559 | -- | 5.449 | 7.1304 | 20.215 | 6.047 | 24.9
08:30 | 3 | 32 | 31 | 2 | 10.3 | 34 | 18.6 | 72 | 9.98 | 9.42 | 9.78 | -- | -- | 1.055 | 53.14 | 42.53 | 166.36 | 114.163 | 137.712 | 6.7 | 14.41 | 6.98 | 0.38 | 0.01 | 0.54 | 51.07 | 230.15 | 58.68 | 53.932 | 24.35 | 0 | 10.0502 | 12.8 | 6.5466 | 13.1208 | 13.6 | 14.3 | 15.82 | 26 | -- | -- | 6.559 | -- | 5.449 | 7.1304 | 20.215 | 6.047 | 24.9
09:00 | 3 | 32 | 31 | 2 | 16.7 | 34 | 18.6 | 74 | 9.97 | 9.64 | 9.68 | -- | -- | 1.055 | 51.19 | 42.53 | 161.49 | 114.163 | 136.627 | 6.7 | 10.45 | 6.01 | 0.39 | 0.01 | 0.507 | 56.05 | 235.74 | 58.46 | 54.229 | 23.69 | 0 | 10.0502 | 12.8 | 6.3997 | 13.1208 | 13.6 | 13.95 | 15.47 | 26 | -- | -- | 6.499 | -- | 5.4066 | 7.1304 | 19.98 | 6.078 | 25.073
09:30 | 3 | 32 | 31 | 2 | 16.7 | 34 | 18.6 | 74 | 9.97 | 9.64 | 9.68 | -- | -- | 1.055 | 51.19 | 42.53 | 161.49 | 114.163 | 136.627 | 6.7 | 10.45 | 6.01 | 0.39 | 0.01 | 0.507 | 56.05 | 235.74 | 58.46 | 54.229 | 23.69 | 0 | 10.0502 | 12.8 | 6.3997 | 13.1208 | 13.6 | 13.95 | 15.47 | 26 | -- | -- | 6.499 | -- | 5.4066 | 7.1304 | 19.98 | 6.078 | 25.073
10:00 | 3 | 32 | 31 | 2 | 24.9 | 34 | 17.9 | 74 | 9.95 | 9.54 | 9.92 | -- | -- | 1.055 | 49.92 | 40.88 | 155.51 | 114.163 | 132 | 6.6 | 16.26 | 6.8 | 0.38 | 0.01 | 0.44 | 64.05 | 251.55 | 58.9 | 57.888 | 26.42 | 0 | 10.0502 | 12 | 8.1819 | 13.1208 | 13.6 | 14.04 | 15.56 | 26 | -- | -- | 6.496 | -- | 5.3795 | 7.1304 | 19.908 | 6.019 | 25.382
10:30 | 3 | 32 | 31 | 2 | 24.9 | 34 | 17.9 | 74 | 9.95 | 9.54 | 9.92 | -- | -- | 1.055 | 49.92 | 40.88 | 155.51 | 114.163 | 132 | 6.6 | 16.26 | 6.8 | 0.38 | 0.01 | 0.44 | 64.05 | 251.55 | 58.9 | 57.888 | 26.42 | 0 | 10.0502 | 12 | 8.1819 | 13.1208 | 13.6 | 14.04 | 15.56 | 26 | -- | -- | 6.496 | -- | 5.3795 | 7.1304 | 19.908 | 6.019 | 25.382
11:00 | 3 | 32 | 31 | 2 | 28.3 | 34 | 17.9 | 72 | 10.03 | 9.46 | 9.7 | -- | -- | 1.055 | 55.12 | 40.35 | 149.67 | 114.163 | 128 | 6.4 | 16.26 | 1.64 | 0.38 | 0.01 | 0.4 | 59.01 | 246.47 | 62.61 | 57.908 | 23.79 | 0 | 10.0502 | 11.8 | 8.1707 | 13.1208 | 13.6 | 13.87 | 15.39 | 26 | -- | -- | 6.467 | -- | 5.3888 | 7.1304 | 19.908 | 6.064 | 25.207
11:30 | 3 | 32 | 31 | 2 | 28.3 | 34 | 17.9 | 72 | 10.03 | 9.46 | 9.7 | -- | -- | 1.055 | 55.12 | 40.35 | 149.67 | 114.163 | 128 | 6.4 | 16.26 | 1.64 | 0.38 | 0.01 | 0.4 | 59.01 | 246.47 | 62.61 | 57.908 | 23.79 | 0 | 10.0502 | 11.8 | 8.1707 | 13.1208 | 13.6 | 13.87 | 15.39 | 26 | -- | -- | 6.467 | -- | 5.3888 | 7.1304 | 19.908 | 6.064 | 25.207
12:00 | 3 | 32 | 31 | 2 | 39.8 | 34 | 17.9 | 69 | 9.99 | 9.63 | 9.74 | -- | -- | 1.055 | 61.35 | 40.35 | 145.09 | 114.163 | 124 | 6.4 | 13.23 | 5.8 | 0.38 | 0.01 | 0.507 | 43.79 | 231.72 | 62.6 | 56.168 | 23.8 | 0 | 10.0502 | 11.5 | 7.7643 | 13.1208 | 13.6 | 13.83 | 15.35 | 26 | -- | -- | 6.444 | -- | 5.3506 | 7.1304 | 19.908 | 5.88 | 25.135
12:30 | 3 | 32 | 31 | 2 | 39.8 | 34 | 17.9 | 69 | 9.99 | 9.63 | 9.74 | -- | -- | 1.055 | 61.35 | 40.35 | 145.09 | 114.163 | 124 | 6.4 | 13.23 | 5.8 | 0.38 | 0.01 | 0.507 | 43.79 | 231.72 | 62.6 | 56.168 | 23.8 | 0 | 10.0502 | 11.5 | 7.7643 | 13.1208 | 13.6 | 13.83 | 15.35 | 26 | -- | -- | 6.444 | -- | 5.3506 | 7.1304 | 19.908 | 5.88 | 25.135
13:00 | 3 | 32 | 31 | 2 | 37.2 | 34 | 17.9 | 69 | 9.98 | 9.65 | 9.67 | -- | -- | 1.055 | 62.07 | 38.76 | 141.71 | 114.163 | 120 | 6.4 | 9.91 | 7.23 | 0.39 | 0.01 | 0.38 | 47.58 | 235.23 | 60.83 | 56.116 | 23.25 | 0.4 | 10.0502 | 11.5 | 7.6452 | 13.1208 | 13.6 | 14 | 15.52 | 26 | -- | -- | 6.402 | -- | 5.3494 | 7.1304 | 19.908 | 5.874 | 25.133
13:30 | 3 | 32 | 31 | 2 | 37.2 | 34 | 17.9 | 69 | 9.98 | 9.65 | 9.67 | -- | -- | 1.055 | 62.07 | 38.76 | 141.71 | 114.163 | 120 | 6.4 | 9.91 | 7.23 | 0.39 | 0.01 | 0.38 | 47.58 | 235.23 | 60.83 | 56.116 | 23.25 | 0.4 | 10.0502 | 11.5 | 7.6452 | 13.1208 | 13.6 | 14 | 15.52 | 26 | -- | -- | 6.402 | -- | 5.3494 | 7.1304 | 19.908 | 5.874 | 25.133
14:00 | 3 | 32 | 31 | 2 | 34.4 | 34 | 17.2 | 69 | 9.96 | 9.42 | 9.78 | -- | -- | 1.055 | 64.26 | 36.2 | 141.71 | 114.163 | 117 | 6.4 | 13.82 | 5.05 | 0.38 | 0.01 | 0.41 | 36.18 | 223.71 | 60.89 | 55.939 | 22.99 | 0 | 10.0502 | 11.4 | 6.8052 | 13.1208 | 13.5 | 13.91 | 15.43 | 26 | -- | -- | 6.334 | -- | 5.4004 | 7.1304 | 19.908 | 6.12 | 24.893
14:30 | 3 | 32 | 31 | 2 | 34.4 | 34 | 17.2 | 69 | 9.96 | 9.42 | 9.78 | -- | -- | 1.055 | 64.26 | 36.2 | 141.71 | 114.163 | 117 | 6.4 | 13.82 | 5.05 | 0.38 | 0.01 | 0.41 | 36.18 | 223.71 | 60.89 | 55.939 | 22.99 | 0 | 10.0502 | 11.4 | 6.8052 | 13.1208 | 13.5 | 13.91 | 15.43 | 26 | -- | -- | 6.334 | -- | 5.4004 | 7.1304 | 19.908 | 6.12 | 24.893
15:00 | 3 | 32 | 31 | 2 | 33.3 | 34 | 17.2 | 69 | 12.98 | 13.02 | 9.52 | -- | -- | 1.055 | 55.8 | 34.24 | 138.38 | 114.163 | 115 | 6.2 | 13.23 | 5.38 | 0.38 | 0.01 | 0.526 | 32.76 | 219.76 | 60.58 | 55.62 | 23.51 | 0 | 10.0502 | 11.4 | 6.8323 | 13.1208 | 13.4 | 13.96 | 15.48 | 26 | -- | -- | 6.331 | -- | 5.3681 | 7.1304 | 19.908 | 5.964 | 24.827
15:30 | 3 | 32 | 31 | 2 | 33.3 | 34 | 17.2 | 69 | 12.98 | 13.02 | 9.52 | -- | -- | 1.055 | 55.8 | 34.24 | 138.38 | 114.163 | 115 | 6.2 | 13.23 | 5.38 | 0.38 | 0.01 | 0.526 | 32.76 | 219.76 | 60.58 | 55.62 | 23.51 | 0 | 10.0502 | 11.4 | 6.8323 | 13.1208 | 13.4 | 13.96 | 15.48 | 26 | -- | -- | 6.331 | -- | 5.3681 | 7.1304 | 19.908 | 5.964 | 24.827
16:00 | 3 | 32 | 31 | 2 | 29.8 | 34 | 16.7 | 70 | 12.93 | 12.94 | 12.47 | -- | -- | 1.055 | 59.23 | 35.21 | 150.83 | 114.163 | 111 | 6.2 | 13.23 | 6.98 | 0.38 | 0.01 | 0.44 | 20.92 | 208.85 | 60.22 | 57.092 | 23.37 | 0 | 10.0502 | 11.7 | 6.8229 | 13.1208 | 13.3 | 13.6 | 15.12 | 26 | -- | -- | 6.297 | -- | 5.3853 | 7.1304 | 19.908 | 6.047 | 24.592
16:30 | 3 | 32 | 31 | 2 | 29.8 | 34 | 16.7 | 70 | 12.93 | 12.94 | 12.47 | -- | -- | 1.055 | 59.23 | 35.21 | 150.83 | 114.163 | 111 | 6.2 | 13.23 | 6.98 | 0.38 | 0.01 | 0.44 | 20.92 | 208.85 | 60.22 | 57.092 | 23.37 | 0 | 10.0502 | 11.7 | 6.8229 | 13.1208 | 13.3 | 13.6 | 15.12 | 26 | -- | -- | 6.297 | -- | 5.3853 | 7.1304 | 19.908 | 6.047 | 24.592
17:00 | 3 | 32 | 31 | 2 | 39.3 | 34 | 16.7 | 69 | 12.92 | 12.85 | 12.66 | -- | -- | 1.055 | 51.84 | 34.72 | 154.33 | 114.163 | 107 | 6.2 | 13.23 | 7.2 | 0.38 | 0.01 | 0.507 | 19.91 | 207.7 | 61.61 | 56.868 | 22.91 | 0 | 10.0502 | 11.9 | 7.2406 | 13.1208 | 13.3 | 14.43 | 15.95 | 26 | -- | -- | 6.289 | -- | 5.3888 | 7.1304 | 19.908 | 6.064 | 24.527
17:30 | 3 | 32 | 31 | 2 | 39.3 | 34 | 16.7 | 69 | 12.92 | 12.85 | 12.66 | -- | -- | 1.055 | 51.84 | 34.72 | 154.33 | 114.163 | 107 | 6.2 | 13.23 | 7.2 | 0.38 | 0.01 | 0.507 | 19.91 | 207.7 | 61.61 | 56.868 | 22.91 | 0 | 10.0502 | 11.9 | 7.2406 | 13.1208 | 13.3 | 14.43 | 15.95 | 26 | -- | -- | 6.289 | -- | 5.3888 | 7.1304 | 19.908 | 6.064 | 24.527
18:00 | 3 | 32 | 31 | 2 | 39.7 | 34 | 16.7 | 69 | 15.92 | 12.86 | 10.09 | 1.07 | 62.93 | 1.055 | 49.92 | 34.24 | 154.33 | 114.163 | 103 | 6.2 | 13.23 | 6.6 | 0.39 | 0.01 | 0.507 | 26.16 | 212.02 | 61.63 | 57.175 | 22.54 | 0 | 10.0502 | 11.8 | 7.2382 | 13.1208 | 13.3 | 13.82 | 15.34 | 26 | -- | -- | 6.369 | -- | 5.4027 | 7.1304 | 19.908 | 6.131 | 24.767
18:30 | 3 | 32 | 31 | 2 | 39.7 | 34 | 16.7 | 69 | 15.92 | 12.86 | 10.09 | 1.07 | 62.93 | 1.055 | 49.92 | 34.24 | 154.33 | 114.163 | 103 | 6.2 | 13.23 | 6.6 | 0.39 | 0.01 | 0.507 | 26.16 | 212.02 | 61.63 | 57.175 | 22.54 | 0 | 10.0502 | 11.8 | 7.2382 | 13.1208 | 13.3 | 13.82 | 15.34 | 26 | -- | -- | 6.369 | -- | 5.4027 | 7.1304 | 19.908 | 6.131 | 24.767
19:00 | 3 | 31 | 30 | 2 | 36.6 | 33 | 16.7 | 69 | 16.5 | 12.89 | 20.13 | -- | -- | 1.055 | 62.07 | 34.72 | 157.89 | 114.163 | 102.05 | 6.4 | 13.23 | 6.82 | 0.39 | 0.01 | 0.507 | 50.82 | 213.01 | 61.68 | 56.327 | 22.98 | 0 | 10.0502 | 11.8 | 7.1477 | 13.1208 | 13.3 | 14.25 | 15.77 | 26 | -- | -- | 6.658 | -- | 5.4502 | 7.1304 | 19.908 | 6.36 | 24.833
19:30 | 3 | 31 | 30 | 2 | 36.6 | 33 | 16.7 | 69 | 16.5 | 12.89 | 20.13 | -- | -- | 1.055 | 62.07 | 34.72 | 157.89 | 114.163 | 102.05 | 6.4 | 13.23 | 6.82 | 0.39 | 0.01 | 0.507 | 50.82 | 213.01 | 61.68 | 56.327 | 22.98 | 0 | 10.0502 | 11.8 | 7.1477 | 13.1208 | 13.3 | 14.25 | 15.77 | 26 | -- | -- | 6.658 | -- | 5.4502 | 7.1304 | 19.908 | 6.36 | 24.833
20:00 | 3 | 30 | 29 | 2 | 38.8 | 32 | 16.7 | 68 | 16.59 | 12.89 | 20.14 | -- | -- | 1.055 | 56.47 | 38.24 | 160.28 | 114.163 | 101.767 | 6.5 | 13.82 | 7.13 | 0.39 | 0.01 | 0.507 | 50.69 | 213.07 | 61.23 | 56.03 | 21.27 | 0 | 10.0502 | 11.9 | 6.7321 | 13.1208 | 13.3 | 14.33 | 15.85 | 26 | -- | -- | 6.928 | -- | 5.4739 | 7.1304 | 19.908 | 6.474 | 24.593
20:30 | 3 | 30 | 29 | 2 | 38.8 | 32 | 16.7 | 68 | 16.59 | 12.89 | 20.14 | -- | -- | 1.055 | 56.47 | 38.24 | 160.28 | 114.163 | 101.767 | 6.5 | 13.82 | 7.13 | 0.39 | 0.01 | 0.507 | 50.69 | 213.07 | 61.23 | 56.03 | 21.27 | 0 | 10.0502 | 11.9 | 6.7321 | 13.1208 | 13.3 | 14.33 | 15.85 | 26 | -- | -- | 6.928 | -- | 5.4739 | 7.1304 | 19.908 | 6.474 | 24.593
21:00 | 3 | 30 | 29 | 2 | 36.8 | 32 | 16.7 | 67 | 16.06 | 12.94 | 20.13 | -- | -- | 1.055 | 51.19 | 39.28 | 161.49 | 114.163 | 101.2 | 6.5 | 13.82 | 6.47 | 0.39 | 0.01 | 0.507 | 55.66 | 217.41 | 60.87 | 55.861 | 22.53 | 0 | 10.0502 | 12 | 6.7404 | 13.1208 | 13.3 | 14.26 | 15.78 | 26 | -- | -- | 7.132 | -- | 5.4894 | 7.1304 | 20.143 | 6.314 | 24.527
21:30 | 3 | 30 | 29 | 2 | 36.8 | 32 | 16.7 | 67 | 16.06 | 12.94 | 20.13 | -- | -- | 1.055 | 51.19 | 39.28 | 161.49 | 114.163 | 101.2 | 6.5 | 13.82 | 6.47 | 0.39 | 0.01 | 0.507 | 55.66 | 217.41 | 60.87 | 55.861 | 22.53 | 0 | 10.0502 | 12 | 6.7404 | 13.1208 | 13.3 | 14.26 | 15.78 | 26 | -- | -- | 7.132 | -- | 5.4894 | 7.1304 | 20.143 | 6.314 | 24.527
22:00 | 3 | 30 | 29 | 2 | 32.2 | 32 | 16.7 | 68 | 15.58 | 12.98 | 10.37 | -- | -- | 1.055 | 48.67 | 39.81 | 162.7 | 114.163 | 105.89 | 6.5 | 15.02 | 6.81 | 0.39 | 0.01 | 0.507 | 58.97 | 221.02 | 60.55 | 51.804 | 21.51 | 0 | 10.0502 | 12 | 8.0208 | 13.1208 | 13.3 | 14.11 | 15.63 | 26 | -- | -- | 7.396 | -- | 5.5367 | 7.1304 | 20.451 | 6.234 | 24.527
22:30 | 3 | 30 | 29 | 2 | 32.2 | 32 | 16.7 | 68 | 15.58 | 12.98 | 10.37 | -- | -- | 1.055 | 48.67 | 39.81 | 162.7 | 114.163 | 105.89 | 6.5 | 15.02 | 6.81 | 0.39 | 0.01 | 0.507 | 58.97 | 221.02 | 60.55 | 51.804 | 21.51 | 0 | 10.0502 | 12 | 8.0208 | 13.1208 | 13.3 | 14.11 | 15.63 | 26 | -- | -- | 7.396 | -- | 5.5367 | 7.1304 | 20.451 | 6.234 | 24.527
23:00 | 3 | 30 | 29 | 2 | 32.7 | 32 | 16.7 | 70 | 12.97 | 12.93 | 10.26 | -- | -- | 1.055 | 52.48 | 38.24 | 162.7 | 114.163 | 109.807 | 6.5 | 15.02 | 5.45 | 0.4 | 0.01 | 0.507 | 58.54 | 220.54 | 59.46 | 51.961 | 21.42 | 0 | 10.0502 | 12 | 7.2196 | 13.1208 | 13.3 | 14.33 | 15.85 | 26 | 23.1087 | 35.8681 | 7.589 | 26.575 | 5.5457 | 7.1304 | 20.523 | 6.205 | 24.527
23:30 | 3 | 30 | 29 | 2 | 32.7 | 32 | 16.7 | 70 | 12.97 | 12.93 | 10.26 | -- | -- | 1.055 | 52.48 | 38.24 | 162.7 | 114.163 | 109.807 | 6.5 | 15.02 | 5.45 | 0.4 | 0.01 | 0.507 | 58.54 | 220.54 | 59.46 | 51.961 | 21.42 | 0 | 10.0502 | 12 | 7.2196 | 13.1208 | 13.3 | 14.33 | 15.85 | 26 | 23.1087 | 35.8681 | 7.589 | 26.575 | 5.5457 | 7.1304 | 20.523 | 6.205 | 24.527
MAX | 3 | 30 | 29 | 2 | 10.3 | 32 | 16.7 | 67 | 9.9 | 9.41 | 0 | 1.07 | 62.93 | 1.055 | 48.67 | 25.84 | 138.38 | 114.163 | 101.2 | 6.2 | 8.42 | 1.64 | 0.38 | 0.01 | 0 | 4.41 | 184.33 | 55.98 | 51.804 | 21.27 | 0 | 10.0502 | 11.4 | 6.3997 | 13.1208 | 13.3 | 13.6 | 15.12 | 26 | 23.1087 | 35.8681 | 6.289 | 26.575 | 5.3494 | 7.1304 | 19.908 | 5.874 | 24.527
MIN | 3 | 32 | 31 | 2 | 39.8 | 34 | 18.6 | 85 | 16.59 | 13.02 | 20.14 | 1.07 | 63.45 | 1.055 | 87.84 | 42.53 | 257.89 | 114.163 | 139.103 | 6.7 | 16.26 | 9.37 | 0.4 | 0.01 | 0.54 | 64.05 | 251.55 | 62.61 | 57.908 | 26.42 | 0.4 | 10.0502 | 12.8 | 10.2456 | 13.1208 | 13.6 | 14.63 | 16.15 | 26 | 23.1087 | 40.613 | 7.589 | 26.575 | 5.9832 | 7.1304 | 21.214 | 7.623 | 25.382
PROM | 3 | 31.2083 | 30.2083 | 2 | 28.5417 | 33.2083 | 17.5292 | 72.4583 | 11.7908 | 10.8092 | 10.9358 | 1.07 | 63.19 | 1.055 | 57.9883 | 37.4254 | 160.1883 | 114.163 | 122.8819 | 6.5167 | 12.8875 | 6.6033 | 0.38458 | 0.01 | 0.45479 | 36.855 | 214.9567 | 59.7229 | 54.9782 | 23.4275 | 0.025 | 10.0502 | 12.0625 | 8.0422 | 13.1208 | 13.4208 | 14.1629 | 15.6821 | 26 | 23.1087 | 38.2406 | 6.6861 | 26.575 | 5.5106 | 7.1304 | 20.2376 | 6.3215 | 24.8196
INICIO | 3 | 30 | 29 | 2 | 22.4 | 32 | 17.9 | 85 | 10.98 | 9.56 | 0 | -- | -- | 1.055 | 67.24 | 26.65 | 166.36 | 114.163 | 138.902 | 6.7 | 8.42 | 9.31 | 0.39 | 0.01 | 0 | 41.94 | 201.27 | 55.98 | 51.854 | 22.41 | 0 | 10.0502 | 12 | 10.0026 | 13.1208 | 13.3 | 14.63 | 16.15 | 26 | -- | 40.613 | 6.864 | -- | 5.9832 | 7.1304 | 21.214 | 7.623 | 24.527
FINAL | 3 | 30 | 29 | 2 | 32.7 | 32 | 16.7 | 70 | 12.97 | 12.93 | 10.26 | -- | -- | 1.055 | 52.48 | 38.24 | 162.7 | 114.163 | 109.807 | 6.5 | 15.02 | 5.45 | 0.4 | 0.01 | 0.507 | 58.54 | 220.54 | 59.46 | 51.961 | 21.42 | 0 | 10.0502 | 12 | 7.2196 | 13.1208 | 13.3 | 14.33 | 15.85 | 26 | 23.1087 | 35.8681 | 7.589 | 26.575 | 5.5457 | 7.1304 | 20.523 | 6.205 | 24.527
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 1 de Junio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 10.1486 | 1.201 | 0.205 | 0.2179 | 0.0211 | 3874.6017 | -- | -- | 0.47549 | 21.2095 | -- | 0.39462 | 0.18831 | 2412.24 | 0.992 | 0.105 | 0.328 | 0.519 | -- | 274.683 | 0.068 | 0.064 | 62.1 | 0.826 | 0.50634 | 0.10023 | 5.63 | 0.637
00:30 | 2695 | 10.1486 | 1.201 | 0.205 | 0.2179 | 0.0211 | 3874.6017 | -- | -- | 0.47549 | 21.2095 | -- | 0.39462 | 0.18831 | 2412.24 | 0.992 | 0.105 | 0.328 | 0.519 | -- | 274.683 | 0.068 | 0.064 | 62.1 | 0.826 | 0.50634 | 0.10023 | 5.63 | 0.637
01:00 | 2695 | 10.0988 | 1.177 | 0.179 | 0.2501 | 0.02021 | 3874.595 | -- | -- | 0.47526 | 21.1927 | -- | 0.42273 | 0.20299 | 2412.22 | 0.989 | 0.106 | 0.328 | 0.519 | -- | 274.684 | 0.067 | 0.066 | 62.1 | 0.073 | 0.47606 | 0.15783 | 5.62 | 0.637
01:30 | 2695 | 10.0988 | 1.177 | 0.179 | 0.2501 | 0.02021 | 3874.595 | -- | -- | 0.47526 | 21.1927 | -- | 0.42273 | 0.20299 | 2412.22 | 0.989 | 0.106 | 0.328 | 0.519 | -- | 274.684 | 0.067 | 0.066 | 62.1 | 0.073 | 0.47606 | 0.15783 | 5.62 | 0.637
02:00 | 2695 | 10.0399 | 1.1476 | 0.171 | 0.27106 | 0.02039 | 3874.5975 | -- | -- | 0.47557 | 21.1988 | -- | 0.43726 | 0.19801 | 2412.17 | 0.983 | 0.107 | 0.328 | 0.516 | -- | 274.685 | 0.065 | 0.065 | 62.1 | 0.064 | 0.43435 | 0.24747 | 5.57 | 0.637
02:30 | 2695 | 10.0399 | 1.1476 | 0.171 | 0.27106 | 0.02039 | 3874.5975 | -- | -- | 0.47557 | 21.1988 | -- | 0.43726 | 0.19801 | 2412.17 | 0.983 | 0.107 | 0.328 | 0.516 | -- | 274.685 | 0.065 | 0.065 | 62.1 | 0.064 | 0.43435 | 0.24747 | 5.57 | 0.637
03:00 | 2695 | 9.9853 | 1.1125 | 0.177 | 0.2693 | 0.02267 | 3874.6063 | -- | -- | 0.47548 | 21.2209 | -- | 0.45905 | 0.18831 | 2412.15 | 0.98 | 0.109 | 0.328 | 0.519 | -- | 274.687 | 0.063 | 0.065 | 62.1 | 0.055 | 0.41259 | 0.26868 | 5.52 | 0.637
03:30 | 2695 | 9.9853 | 1.1125 | 0.177 | 0.2693 | 0.02267 | 3874.6063 | -- | -- | 0.47548 | 21.2209 | -- | 0.45905 | 0.18831 | 2412.15 | 0.98 | 0.109 | 0.328 | 0.519 | -- | 274.687 | 0.063 | 0.065 | 62.1 | 0.055 | 0.41259 | 0.26868 | 5.52 | 0.637
04:00 | 2695 | 9.9379 | 1.1017 | 0.189 | 0.25857 | 0.02689 | 3874.6234 | -- | -- | 0.47557 | 21.2636 | -- | 0.48161 | 0.17893 | 2412.12 | 0.977 | 0.111 | 0.328 | 0.518 | -- | 274.688 | 0.062 | 0.066 | 62.1 | 0.052 | 0.39808 | 0.29895 | 5.5 | 0.637
04:30 | 2695 | 9.9379 | 1.1017 | 0.189 | 0.25857 | 0.02689 | 3874.6234 | -- | -- | 0.47557 | 21.2636 | -- | 0.48161 | 0.17893 | 2412.12 | 0.977 | 0.111 | 0.328 | 0.518 | -- | 274.688 | 0.062 | 0.066 | 62.1 | 0.052 | 0.39808 | 0.29895 | 5.5 | 0.637
05:00 | 2695 | 9.8935 | 1.0585 | 0.195 | 0.25416 | 0.03003 | 3874.6243 | -- | -- | 0.47564 | 21.2659 | -- | 0.50461 | 0.16991 | 2412.1 | 0.974 | 0.113 | 0.328 | 0.52 | -- | 274.689 | 0.061 | 0.066 | 62.1 | 0.056 | 0.37777 | 0.32682 | 5.39 | 0.637
05:30 | 2695 | 9.8935 | 1.0585 | 0.195 | 0.25416 | 0.03003 | 3874.6243 | -- | -- | 0.47564 | 21.2659 | -- | 0.50461 | 0.16991 | 2412.1 | 0.974 | 0.113 | 0.328 | 0.52 | -- | 274.689 | 0.061 | 0.066 | 62.1 | 0.056 | 0.37777 | 0.32682 | 5.39 | 0.637
06:00 | 2695 | 9.8442 | 1.0126 | 0.198 | 0.25863 | 0.03118 | 3874.6411 | -- | -- | 0.47558 | 21.3078 | -- | 0.52846 | 0.16553 | 2412.07 | 0.97 | 0.115 | 0.328 | 0.516 | 113.07 | 274.69 | 0.059 | 0.067 | 62.1 | 0.06 | 0.35891 | 0.34683 | 5.23 | 0.637
06:30 | 2695 | 9.8442 | 1.0126 | 0.198 | 0.25863 | 0.03118 | 3874.6411 | -- | -- | 0.47558 | 21.3078 | -- | 0.52846 | 0.16553 | 2412.07 | 0.97 | 0.115 | 0.328 | 0.516 | 113.07 | 274.69 | 0.059 | 0.067 | 62.1 | 0.06 | 0.35891 | 0.34683 | 5.23 | 0.637
07:00 | 2695 | 9.7955 | 0.9802 | 0.212 | 0.24575 | 0.03596 | 3874.6536 | -- | -- | 0.47556 | 21.3391 | -- | 0.53641 | 0.16124 | 2412.09 | 0.973 | 0.116 | 0.327 | 0.518 | -- | 274.691 | 0.058 | 0.066 | 62.1 | 0.064 | 0.31973 | 0.39739 | 5.3 | 0.637
07:30 | 2695 | 9.7955 | 0.9802 | 0.212 | 0.24575 | 0.03596 | 3874.6536 | -- | -- | 0.47556 | 21.3391 | -- | 0.53641 | 0.16124 | 2412.09 | 0.973 | 0.116 | 0.327 | 0.518 | -- | 274.691 | 0.058 | 0.066 | 62.1 | 0.064 | 0.31973 | 0.39739 | 5.3 | 0.637
08:00 | 2695 | 9.7491 | 0.9559 | 0.221 | 0.2305 | 0.03965 | 3874.6581 | -- | -- | 0.4736 | 21.3505 | 325.4789 | 0.53641 | 0.15297 | 2412.14 | 0.979 | 0.118 | 0.327 | 0.519 | -- | 274.692 | 0.056 | 0.065 | 62.1 | 0.069 | 0.24932 | 0.47221 | 5.95 | 0.637
08:30 | 2695 | 9.7491 | 0.9559 | 0.221 | 0.2305 | 0.03965 | 3874.6581 | -- | -- | 0.4736 | 21.3505 | 325.4789 | 0.53641 | 0.15297 | 2412.14 | 0.979 | 0.118 | 0.327 | 0.519 | -- | 274.692 | 0.056 | 0.065 | 62.1 | 0.069 | 0.24932 | 0.47221 | 5.95 | 0.637
09:00 | 2695 | 9.6987 | 0.9478 | 0.228 | 0.22142 | 0.04216 | 3874.649 | -- | -- | 0.47125 | 21.3276 | -- | 0.53641 | 0.13757 | 2412.17 | 0.983 | 0.12 | 0.327 | 0.516 | -- | 274.684 | 0.055 | 0.064 | 62.1 | 0.072 | 0.18584 | 0.52572 | 6.59 | 0.637
09:30 | 2695 | 9.6987 | 0.9478 | 0.228 | 0.22142 | 0.04216 | 3874.649 | -- | -- | 0.47125 | 21.3276 | -- | 0.53641 | 0.13757 | 2412.17 | 0.983 | 0.12 | 0.327 | 0.516 | -- | 274.684 | 0.055 | 0.064 | 62.1 | 0.072 | 0.18584 | 0.52572 | 6.59 | 0.637
10:00 | 2695 | 9.5256 | 0.9397 | 0.245 | 0.19613 | 0.04495 | 3874.6444 | -- | -- | 0.46865 | 21.3162 | -- | 0.50461 | 0.11393 | 2412.13 | 0.978 | 0.121 | 0.327 | 0.517 | -- | 274.675 | 0.054 | 0.062 | 62.1 | 0.076 | 0.16408 | 0.54864 | 7.29 | 0.637
10:30 | 2695 | 9.5256 | 0.9397 | 0.245 | 0.19613 | 0.04495 | 3874.6444 | -- | -- | 0.46865 | 21.3162 | -- | 0.50461 | 0.11393 | 2412.13 | 0.978 | 0.121 | 0.327 | 0.517 | -- | 274.675 | 0.054 | 0.062 | 62.1 | 0.076 | 0.16408 | 0.54864 | 7.29 | 0.637
11:00 | 2695 | 9.353 | 0.9235 | 0.246 | 0.18578 | 0.04414 | 3874.6264 | -- | -- | 0.46655 | 21.2712 | -- | 0.47409 | 0.12023 | 2412.08 | 0.971 | 0.123 | 0.327 | 0.516 | -- | 274.666 | 0.053 | 0.06 | 62.1 | 0.08 | 0.15683 | 0.55008 | 7.93 | 0.637
11:30 | 2695 | 9.353 | 0.9235 | 0.246 | 0.18578 | 0.04414 | 3874.6264 | -- | -- | 0.46655 | 21.2712 | -- | 0.47409 | 0.12023 | 2412.08 | 0.971 | 0.123 | 0.327 | 0.516 | -- | 274.666 | 0.053 | 0.06 | 62.1 | 0.08 | 0.15683 | 0.55008 | 7.93 | 0.637
12:00 | 2695 | 9.1798 | 0.9019 | 0.246 | 0.18884 | 0.04445 | 3874.6258 | -- | -- | 0.46393 | 21.2697 | -- | 0.46657 | 0.17438 | 2412.17 | 0.983 | 0.125 | 0.327 | 0.519 | -- | 274.658 | 0.051 | 0.058 | 62.1 | 0.083 | 0.18664 | 0.50584 | 8.59 | 0.637
12:30 | 2695 | 9.1798 | 0.9019 | 0.246 | 0.18884 | 0.04445 | 3874.6258 | -- | -- | 0.46393 | 21.2697 | -- | 0.46657 | 0.17438 | 2412.17 | 0.983 | 0.125 | 0.327 | 0.519 | -- | 274.658 | 0.051 | 0.058 | 62.1 | 0.083 | 0.18664 | 0.50584 | 8.59 | 0.637
13:00 | 2695 | 8.9977 | 0.8911 | 0.242 | 0.19924 | 0.04443 | 3874.617 | -- | -- | 0.46185 | 21.2476 | -- | 0.48913 | 0.2132 | 2412.22 | 0.989 | 0.127 | 0.327 | 0.519 | -- | 274.649 | 0.05 | 0.056 | 62.1 | 0.086 | 0.21305 | 0.47499 | 9.12 | 0.637
13:30 | 2695 | 8.9977 | 0.8911 | 0.242 | 0.19924 | 0.04443 | 3874.617 | -- | -- | 0.46185 | 21.2476 | -- | 0.48913 | 0.2132 | 2412.22 | 0.989 | 0.127 | 0.327 | 0.519 | -- | 274.649 | 0.05 | 0.056 | 62.1 | 0.086 | 0.21305 | 0.47499 | 9.12 | 0.637
14:00 | 2695 | 8.8159 | 0.863 | 0.234 | 0.21358 | 0.04409 | 3874.624 | -- | -- | 0.45878 | 21.2651 | -- | 0.50461 | 0.20806 | 2412.17 | 0.983 | 0.172 | 0.327 | 0.518 | -- | 274.64 | 0.049 | 0.054 | 62.1 | 0.089 | 0.2306 | 0.45698 | 9.74 | 0.637
14:30 | 2695 | 8.8159 | 0.863 | 0.234 | 0.21358 | 0.04409 | 3874.624 | -- | -- | 0.45878 | 21.2651 | -- | 0.50461 | 0.20806 | 2412.17 | 0.983 | 0.172 | 0.327 | 0.518 | -- | 274.64 | 0.049 | 0.054 | 62.1 | 0.089 | 0.2306 | 0.45698 | 9.74 | 0.637
15:00 | 2695 | 8.6337 | 0.8305 | 0.225 | 0.22998 | 0.04936 | 3874.6536 | -- | -- | 0.45586 | 21.3391 | -- | 0.53641 | 0.18358 | 2412.15 | 0.98 | 0.174 | 0.327 | 0.516 | -- | 274.631 | 0.046 | 0.041 | 62.1 | 0.093 | 0.24464 | 0.44736 | 10.39 | 0.637
15:30 | 2695 | 8.6337 | 0.8305 | 0.225 | 0.22998 | 0.04936 | 3874.6536 | -- | -- | 0.45586 | 21.3391 | -- | 0.53641 | 0.18358 | 2412.15 | 0.98 | 0.174 | 0.327 | 0.516 | -- | 274.631 | 0.046 | 0.041 | 62.1 | 0.093 | 0.24464 | 0.44736 | 10.39 | 0.637
16:00 | 2695 | 8.4456 | 0.8055 | 0.218 | 0.23529 | 0.04422 | 3874.6469 | -- | -- | 0.45332 | 21.3223 | -- | 0.52846 | 0.14898 | 2412.16 | 0.982 | 0.175 | 0.327 | 0.515 | -- | 274.623 | 0.037 | 0.031 | 62.1 | 0.121 | 0.23879 | 0.44599 | 10.83 | 0.637
16:30 | 2695 | 8.4456 | 0.8055 | 0.218 | 0.23529 | 0.04422 | 3874.6469 | -- | -- | 0.45332 | 21.3223 | -- | 0.52846 | 0.14898 | 2412.16 | 0.982 | 0.175 | 0.327 | 0.515 | -- | 274.623 | 0.037 | 0.031 | 62.1 | 0.121 | 0.23879 | 0.44599 | 10.83 | 0.637
17:00 | 2695 | 8.2485 | 0.7755 | 0.215 | 0.23299 | 0.04141 | 3874.6563 | 66.94 | 28.5239 | 0.45014 | 21.3459 | -- | 0.53641 | 0.11393 | 2412.18 | 0.984 | 0.177 | 0.327 | 0.515 | -- | 274.614 | 0.036 | 0.027 | 62.1 | 0.145 | 0.27622 | 0.40404 | 10.98 | 0.637
17:30 | 2695 | 8.2485 | 0.7755 | 0.215 | 0.23299 | 0.04141 | 3874.6563 | 66.94 | 28.5239 | 0.45014 | 21.3459 | -- | 0.53641 | 0.11393 | 2412.18 | 0.984 | 0.177 | 0.327 | 0.515 | -- | 274.614 | 0.036 | 0.027 | 62.1 | 0.145 | 0.27622 | 0.40404 | 10.98 | 0.637
18:00 | 2695 | 8.0402 | 0.768 | 0.212 | 0.23153 | 0.0408 | 3874.6639 | -- | -- | 0.44762 | 21.365 | 326.0792 | 0.53641 | 0.105 | 2412.2 | 0.987 | 0.179 | 0.326 | 0.518 | 113.07 | 274.605 | 0.03 | 0.024 | 62.1 | 0.146 | 0.30897 | 0.36599 | 10.98 | 0.637
18:30 | 2695 | 8.0402 | 0.768 | 0.212 | 0.23153 | 0.0408 | 3874.6639 | -- | -- | 0.44762 | 21.365 | 326.0792 | 0.53641 | 0.105 | 2412.2 | 0.987 | 0.179 | 0.326 | 0.518 | 113.07 | 274.605 | 0.03 | 0.024 | 62.1 | 0.146 | 0.30897 | 0.36599 | 10.98 | 0.637
19:00 | 2695 | 7.8683 | 0.703 | 0.208 | 0.22743 | 0.04182 | 3874.656 | -- | -- | 0.44446 | 21.3452 | -- | 0.52846 | 0.08593 | 2412.22 | 0.989 | 0.18 | 0.327 | 0.517 | -- | 274.597 | 0.022 | 0.029 | 62.1 | 0.138 | 0.33424 | 0.33427 | 10.9 | 0.637
19:30 | 2695 | 7.8683 | 0.703 | 0.208 | 0.22743 | 0.04182 | 3874.656 | -- | -- | 0.44446 | 21.3452 | -- | 0.52846 | 0.08593 | 2412.22 | 0.989 | 0.18 | 0.327 | 0.517 | -- | 274.597 | 0.022 | 0.029 | 62.1 | 0.138 | 0.33424 | 0.33427 | 10.9 | 0.637
20:00 | 2695 | 7.6926 | 0.638 | 0.195 | 0.23579 | 0.04011 | 3874.6618 | -- | -- | 0.44328 | 21.3597 | -- | 0.51256 | 0.08092 | 2412.24 | 0.992 | 0.181 | 0.329 | 0.519 | -- | 274.588 | 0.038 | 0.036 | 62.1 | 0.129 | 0.36761 | 0.28716 | 10.81 | 0.637
20:30 | 2695 | 7.6926 | 0.638 | 0.195 | 0.23579 | 0.04011 | 3874.6618 | -- | -- | 0.44328 | 21.3597 | -- | 0.51256 | 0.08092 | 2412.24 | 0.992 | 0.181 | 0.329 | 0.519 | -- | 274.588 | 0.038 | 0.036 | 62.1 | 0.129 | 0.36761 | 0.28716 | 10.81 | 0.637
21:00 | 2695 | 7.5135 | 0.59142 | 0.189 | 0.24112 | 0.03723 | 3874.6871 | -- | -- | 0.48136 | 21.423 | -- | 0.51256 | 0.09113 | 2412.28 | 0.997 | 0.182 | 0.327 | 0.516 | -- | 274.579 | 0.055 | 0.044 | 62.1 | 0.119 | 0.39373 | 0.25076 | 10.74 | 0.637
21:30 | 2695 | 7.5135 | 0.59142 | 0.189 | 0.24112 | 0.03723 | 3874.6871 | -- | -- | 0.48136 | 21.423 | -- | 0.51256 | 0.09113 | 2412.28 | 0.997 | 0.182 | 0.327 | 0.516 | -- | 274.579 | 0.055 | 0.044 | 62.1 | 0.119 | 0.39373 | 0.25076 | 10.74 | 0.637
22:00 | 2695 | 7.3477 | 0.5637 | 0.189 | 0.23236 | 0.03498 | 3874.7011 | -- | -- | 0.54109 | 21.4582 | -- | 0.52051 | 0.105 | 2412.31 | 1.001 | 0.183 | 0.327 | 0.515 | -- | 274.571 | 0.073 | 0.052 | 62.1 | 0.109 | 0.39808 | 0.23774 | 10.67 | 0.637
22:30 | 2695 | 7.3477 | 0.5637 | 0.189 | 0.23236 | 0.03498 | 3874.7011 | -- | -- | 0.54109 | 21.4582 | -- | 0.52051 | 0.105 | 2412.31 | 1.001 | 0.183 | 0.327 | 0.515 | -- | 274.571 | 0.073 | 0.052 | 62.1 | 0.109 | 0.39808 | 0.23774 | 10.67 | 0.637
23:00 | 2695 | 7.2179 | 0.54522 | 0.198 | 0.22279 | 0.03496 | 3874.702 | -- | -- | 0.60225 | 21.4742 | -- | 0.53641 | 0.10792 | 2412.35 | 1.006 | 0.184 | 0.342 | 0.514 | -- | 274.562 | 0.068 | 0.058 | 62.1 | 0.1 | 0.40533 | 0.22298 | 10.6 | 0.637
23:30 | 2695 | 7.2179 | 0.54522 | 0.198 | 0.22279 | 0.03496 | 3874.702 | -- | -- | 0.60225 | 21.4742 | -- | 0.53641 | 0.10792 | 2412.35 | 1.006 | 0.184 | 0.342 | 0.514 | -- | 274.562 | 0.068 | 0.058 | 62.1 | 0.1 | 0.40533 | 0.22298 | 10.6 | 0.637

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 1 de Junio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
01/06/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
01/06/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/06/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 7
01/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
01/06/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/06/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
01/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.43
01/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
01/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.81
01/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.26
01/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
01/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.81
01/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
01/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
01/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.58
01/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.94
01/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.1
01/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.6
01/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.947
01/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
01/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
01/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
01/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.7
01/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.57
01/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
01/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.34
01/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.42
01/06/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.948
01/06/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.937

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 1 de Junio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
01/06/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/06/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/06/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/06/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/06/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.12
01/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/06/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/06/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/06/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 7
01/06/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 61.096
01/06/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.05 | caudal promedio

## STOCK_COMB
domingo, 1 de Junio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
01/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 623.63 | 623.63 | 0 | m3
01/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.21 | 0 | m3
01/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 368.56 | 368.56 | 0 | m3
01/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
01/06/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 458.74 | 458.74 | 0 | m3
01/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 7968.83 | 7968.83 | 0 | m3
01/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
01/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
01/06/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59700.8 | 59700.8 | 0 | m3
01/06/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 30998.67 | 30998.67 | 0 | m3
01/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
01/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 563.61 | 563.61 | 0 | m3
01/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 764.91 | 764.91 | 0 | m3
01/06/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 803.69 | 804.152 | 0 | m3 | Incremento por variación de temperatura.
01/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2180.73 | 2180.73 | 0 | m3
01/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
01/06/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6420.5 | 6420.5 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA
01/06/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57870 | 57870 | 0 | m3
01/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.3 | 16.3 | 0 | m3
01/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 1 de Junio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 01/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1114
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 987.273
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 25.4367
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 2492.2092
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 2368.1766
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 2511.103
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 2161.0112
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 11077.77
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 80921
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 157196
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1023169
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 993173.78
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 993408.68
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 249540.69
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 570.5
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 85829.31
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 196.22
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 13868.84
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1232140.96
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1243200.36
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1256514.86
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1608399
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22987.84
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 22843.77
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 22987.84
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21515.08
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 23740.23
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 16594.15
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 16872.69
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 10936.74
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
domingo, 1 de Junio del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
01/06/2025 00:00 | 870.9 | 2987.19 | 95.61 | 95.61 | 4469.7 | 518.77 | 9056 | 22692 | 3958.1566 | 4358.4209 | 4351.3275 | 4360.1223 | 0 | 0 | 7033.93
01/06/2025 01:00 | 870.9 | 0 | 97.84 | 97.84 | 4470.6 | 518.77 | 9188 | 22746 | 4141.8854 | 4402.3899 | 4395.5536 | 4404.2877 | 0 | 0 | 7030.87
01/06/2025 02:00 | 871.1 | 0 | 99.88 | 99.88 | 4478.5 | 518.77 | 9335 | 22837 | 4242.112 | 4456.9591 | 4450.1602 | 4459.2888 | 0 | 0 | 7028.5
01/06/2025 03:00 | 870.9 | 0 | 101.73 | 101.73 | 4476 | 517.79 | 9481 | 22832 | 4296.4062 | 4499.7505 | 4492.44 | 4501.6876 | 0 | 0 | 7027.73
01/06/2025 04:00 | 871 | 0 | 103.06 | 103.06 | 4485.4 | 518.77 | 9613 | 22722 | 4312.3054 | 4510.939 | 4504.118 | 4513.4651 | 0 | 0 | 7023.81
01/06/2025 05:00 | 870.9 | 0 | 103.56 | 103.56 | 4482.6 | 517.79 | 9693 | 22744 | 4280.2711 | 4499.1615 | 4491.6828 | 4501.2165 | 0 | 0 | 7019.53
01/06/2025 06:00 | 869.9 | 0 | 102.41 | 102.41 | 4483.6 | 517.79 | 9719 | 22916 | 4284.864 | 4498.1804 | 4491.3586 | 4500.6279 | 0 | 0 | 7015.24
01/06/2025 07:00 | 869.2 | 0 | 101.84 | 101.84 | 4489.7 | 520.73 | 9730 | 22743 | 4263.4293 | 4489.3471 | 4482.3837 | 4491.7946 | 0 | 0 | 7011.17
01/06/2025 08:00 | 869.1 | 0 | 101.05 | 101.05 | 4486.4 | 519.75 | 9704 | 22907 | 4220.4414 | 4462.6514 | 4455.5668 | 4464.9422 | 0 | 0 | 7007.33
01/06/2025 09:00 | 869 | 0 | 99.71 | 99.71 | 4486.4 | 527.6 | 9669 | 22694 | 4137.41 | 4415.1489 | 4408.6376 | 4417.1253 | 0 | 0 | 7005.07
01/06/2025 10:00 | 869.8 | 0 | 98.42 | 98.42 | 4492 | 528.58 | 9577 | 22704 | 4102.9022 | 4391.3979 | 4384.8488 | 4393.2171 | 0 | 0 | 7003
01/06/2025 11:00 | 867.2 | 0 | 96.92 | 96.92 | 4489.8 | 531.52 | 9471 | 22897 | 4092.8909 | 4388.2572 | 4382.6858 | 4390.8615 | 0 | 0 | 7003.03
01/06/2025 12:00 | 865 | 0 | 96.89 | 96.89 | 4487.2 | 530.54 | 9366 | 22739 | 4040.2458 | 4354.8874 | 4350.4623 | 4357.2956 | 0 | 0 | 7006.38
01/06/2025 13:00 | 862.1 | 0 | 97.44 | 97.44 | 4486.8 | 525.64 | 9266 | 22690 | 3953.4458 | 4309.7405 | 4305.2635 | 4311.7168 | 0 | 0 | 7024.34
01/06/2025 14:00 | 861.5 | 0 | 97.72 | 97.72 | 4491.7 | 526.62 | 9189 | 22719 | 3929.3018 | 4306.0108 | 4301.5869 | 4308.3015 | 0 | 0 | 7031.96
01/06/2025 15:00 | 859.3 | 0 | 97.9 | 97.9 | 4489.7 | 529.56 | 9183 | 22755 | 4016.3376 | 4349.7841 | 4345.813 | 4352.3491 | 0 | 0 | 7029.03
01/06/2025 16:00 | 860 | 0 | 97.29 | 97.29 | 4485.5 | 531.52 | 9177 | 22787 | 4101.0178 | 4391.9865 | 4387.7682 | 4394.2772 | 0 | 0 | 7025.23
01/06/2025 17:00 | 861.9 | 0 | 98.09 | 98.09 | 4485.4 | 524.66 | 9171 | 22853 | 4151.3077 | 4415.5415 | 4409.827 | 4417.3607 | 0 | 0 | 7021.95
01/06/2025 18:00 | 866.1 | 0 | 97.33 | 97.33 | 4472.1 | 525.64 | 9165 | 22819 | 4104.7867 | 4405.3345 | 4398.7976 | 4407.3502 | 0 | 0 | 7017.66
01/06/2025 19:00 | 868.1 | 0 | 95.86 | 95.86 | 4472.1 | 518.77 | 9162 | 22791 | 3952.7389 | 4359.0095 | 4351.7601 | 4360.8292 | 0 | 0 | 7016.18
01/06/2025 20:00 | 870.9 | 0 | 94.64 | 94.64 | 4472.1 | 514.85 | 9188 | 22849 | 3895.5006 | 4339.5767 | 4331.9721 | 4340.8073 | 0 | 0 | 7014.45
01/06/2025 21:00 | 794 | 0 | 95.03 | 95.03 | 4472.1 | 512.89 | 9192 | 22879 | 3888.3164 | 4335.4546 | 4327.4307 | 4336.9209 | 2750 | 0 | 7012.51
01/06/2025 22:00 | 796.3 | 0 | 96.61 | 96.61 | 4472.1 | 513.87 | 9179 | 22821 | 3904.6871 | 4352.5322 | 4345.0562 | 4354.1161 | 2760 | 0 | 7010.8
01/06/2025 23:00 | 871.4 | 0 | 98.91 | 98.91 | 4472.1 | 513.87 | 9298 | 22803 | 4111.9705 | 4413.5788 | 4405.8262 | 4415.2409 | 2760 | 0 | 7009.11

## TEMP_AMB
domingo, 1 de Junio del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
01/06/2025 00:00 | 15.9 | 23.98 | 23.98 | 19 | 19 | 21.42 | 21.42 | 17.3 | 30.64 | 17.7 | 17.5 | 21.46 | 17.75 | 0 | 23.32
01/06/2025 01:00 | 15.3 | 23.91 | 23.91 | 19 | 19 | 21.33 | 21.33 | 17.3 | 30.51 | 17.4 | 18.1 | 21.4 | 17.85 | 0 | 23.14
01/06/2025 02:00 | 15 | 23.89 | 23.89 | 18.7 | 18.7 | 21.24 | 21.24 | 17.1 | 30.39 | 17.1 | 17.9 | 21.4 | 17.5 | 0 | 23.12
01/06/2025 03:00 | 15.1 | 23.82 | 23.82 | 18.5 | 18.5 | 21.05 | 21.05 | 17.1 | 30.6 | 17.2 | 18.2 | 21.37 | 17.075 | 0 | 23.18
01/06/2025 04:00 | 15 | 23.84 | 23.84 | 18.4 | 18.4 | 20.99 | 20.99 | 17 | 30.91 | 17.2 | 18.1 | 21.37 | 16.975 | 0 | 23.25
01/06/2025 05:00 | 15 | 23.89 | 23.89 | 18.4 | 18.4 | 20.92 | 20.92 | 16.9 | 31 | 16.8 | 18.2 | 21.37 | 16.538 | 0 | 23.32
01/06/2025 06:00 | 15 | 23.81 | 23.81 | 18.2 | 18.2 | 20.86 | 20.86 | 16.8 | 31.27 | 16.3 | 18.7 | 21.36 | 16.375 | 0 | 23.39
01/06/2025 07:00 | 14.8 | 23.82 | 23.82 | 18 | 18 | 20.83 | 20.83 | 16.6 | 31.22 | 16.2 | 18.5 | 21.33 | 16.3 | 0 | 23.51
01/06/2025 08:00 | 15.4 | 23.95 | 23.95 | 17.8 | 17.8 | 20.99 | 20.99 | 16.5 | 32.21 | 16.1 | 18.6 | 21.35 | 16.525 | 0 | 23.91
01/06/2025 09:00 | 15.4 | 24.3 | 24.3 | 18.1 | 18.1 | 21.32 | 21.32 | 16.6 | 33.95 | 16.4 | 18.8 | 21.38 | 16.675 | 0 | 24.79
01/06/2025 10:00 | 16.9 | 24.78 | 24.78 | 18.9 | 18.9 | 22.1 | 22.1 | 16.8 | 35.96 | 16.5 | 19.1 | 21.49 | 16.937 | 0 | 26.01
01/06/2025 11:00 | 19 | 25.54 | 25.54 | 19.6 | 19.6 | 22.85 | 22.85 | 16.9 | 34.97 | 16.5 | 19.2 | 21.74 | 17.125 | 0 | 27.82
01/06/2025 12:00 | 20.8 | 26.14 | 26.14 | 21.4 | 21.4 | 23.72 | 23.72 | 17.5 | 33.58 | 16.8 | 19.7 | 22.08 | 17.65 | 0 | 28.66
01/06/2025 13:00 | 22.3 | 26.51 | 26.51 | 21.8 | 21.8 | 24.44 | 24.44 | 17.6 | 33.96 | 17.3 | 20.1 | 22.37 | 17.98 | 0 | 27.86
01/06/2025 14:00 | 23.6 | 26.92 | 26.92 | 21.8 | 21.8 | 24.93 | 24.93 | 17.6 | 34.06 | 17.7 | 20.2 | 22.52 | 18 | 0 | 27.06
01/06/2025 15:00 | 22.6 | 27.22 | 27.22 | 21.2 | 21.2 | 25.04 | 25.04 | 17.8 | 33.55 | 17.9 | 20.8 | 22.68 | 18.175 | 0 | 27.51
01/06/2025 16:00 | 22.3 | 27.37 | 27.37 | 20.9 | 20.9 | 25.15 | 25.15 | 17.8 | 32.83 | 18.3 | 20.8 | 22.75 | 18.075 | 0 | 28.1
01/06/2025 17:00 | 20.9 | 27.25 | 27.25 | 19.9 | 19.9 | 25.08 | 25.08 | 17.6 | 32.15 | 18.4 | 20.9 | 22.58 | 17.9 | 0 | 27.38
01/06/2025 18:00 | 18.9 | 26.98 | 26.98 | 19.2 | 19.2 | 24.11 | 24.11 | 17.5 | 31.4 | 18.5 | 18.5 | 22.33 | 17.649 | 0 | 25.91
01/06/2025 19:00 | 17.3 | 26.5 | 26.5 | 18.9 | 18.9 | 23.07 | 23.07 | 17.6 | 31.37 | 17.8 | 18.2 | 22.07 | 17.575 | 0 | 24.89
01/06/2025 20:00 | 16.5 | 26.05 | 26.05 | 18.2 | 18.2 | 22.25 | 22.25 | 17.5 | 31.13 | 17.5 | 17.8 | 21.73 | 17.662 | 0 | 24.01
01/06/2025 21:00 | 16.2 | 25.5 | 25.5 | 18.3 | 18.3 | 21.55 | 21.55 | 17.4 | 31.08 | 17.5 | 18.5 | 21.47 | 17.525 | 0 | 23.34
01/06/2025 22:00 | 15.6 | 25.23 | 25.23 | 18.5 | 18.5 | 21.06 | 21.06 | 17.3 | 30.93 | 17.4 | 17.8 | 21.23 | 17.325 | 0 | 23.07
01/06/2025 23:00 | 15.3 | 24.92 | 24.92 | 18.3 | 18.3 | 20.58 | 20.58 | 17.1 | 30.94 | 17.3 | 18.4 | 21.03 | 17.325 | 0 | 23.07

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 1 de Junio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
01/06/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 01/06/2025 06:00 | 02/06/2025 06:00
01/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 01/06/2025 06:00 | 02/06/2025 06:00
01/06/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 01/06/2025 06:00 | 02/06/2025 06:00
01/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 01/06/2025 06:00 | 02/06/2025 06:00
01/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 01/06/2025 06:00 | 02/06/2025 06:00
01/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 01/06/2025 06:00 | 02/06/2025 06:00
01/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1620 | 01/06/2025 06:00 | 02/06/2025 06:00
01/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 01/06/2025 06:00 | 02/06/2025 06:00
01/06/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 01/06/2025 06:00 | 02/06/2025 06:00
01/06/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 707.92 | 01/06/2025 06:00 | 02/06/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 1 de Junio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
01/06/2025 | 00:30 | 24 | 0 | 0 | 20.2061 |  | 5.9 | 4.8 | 8.134 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 2.3497 | 3.4121 |  |  |  | 9.429 | 9.13 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 243.58 | 0 | 352.1814 | 352.1814
01/06/2025 | 01:00 | 24 | 0 | 0 | 20.2061 |  | 5.6 | 4.8 | 7.565 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 2.2134 | 2.9402 |  |  |  | 9.841 | 8.52 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 243.58 | 0 | 352.1814 | 352.1814
01/06/2025 | 01:30 | 24 | 0 | 0 | 20.2061 |  | 6.3 | 4.7 | 6.989 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 2.011 | 2.0892 |  |  |  | 9.65 | 8.09 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 243.58 | 0 | 352.1814 | 352.1814
01/06/2025 | 02:00 | 24 | 0 | 0 | 20.2061 |  | 6.5 | 4.7 | 6.723 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 2.9128 | 1.8065 |  |  |  | 9.074 | 7.23 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 243.58 | 0 | 352.1814 | 352.1814
01/06/2025 | 02:30 | 24 | 0 | 0 | 20.2061 |  | 5.2 | 5.1 | 5.774 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 3.3816 | 2.0779 |  |  |  | 8.237 | 6.03 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 243.58 | 0 | 352.1814 | 352.1814
01/06/2025 | 03:00 | 24 | 0 | 0 | 20.2061 |  | 5 | 6.2 | 4.731 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 2.1603 | 2.5307 |  |  |  | 6.868 | 4.15 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 243.58 | 0 | 352.1814 | 352.1814
01/06/2025 | 03:30 | 23 | 0 | 0 | 20.2061 |  | 4.7 | 6.8 | 6.162 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 1.6456 | 2.1601 |  |  |  | 6.083 | 4.25 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 243.58 | 0 | 352.1814 | 352.1814
01/06/2025 | 04:00 | 23 | 0 | 0 | 20.2061 |  | 4.5 | 7.4 | 5.277 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 2.6019 | 1.8758 |  |  |  | 4.834 | 3.94 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 243.58 | 0 | 352.1814 | 352.1814
01/06/2025 | 04:30 | 24 | 0 | 0 | 20.2061 |  | 4.3 | 7.7 | 4.688 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 2.7808 | 2.3278 |  |  |  | 4.407 | 3.33 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 243.58 | 0 | 352.1814 | 352.1814
01/06/2025 | 05:00 | 24 | 0 | 0 | 20.2061 | 0 | 3.9 | 8 | 4.839 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3272 | 2.1911 | 0 | 0 | 0 | 5.679 | 3.57 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 243.58 | 0 | 352.1814 | 352.1814 | 0 | 0.194
01/06/2025 | 05:30 | 23 | 0 | 0 | 20.2061 | 0 | 4 | 7.3 | 5.323 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2958 | 2.3995 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 3.79 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 243.58 | 0 | 352.1814 | 352.1814 | 0 | 0.299
01/06/2025 | 06:00 | 23 | 0 | 0 | 20.2061 | 0 | 3.6 | 7 | 5.631 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 22.5 | 0 | 8 | 9 | 13.9545 | 0 | 0 | 10.1 | 1.999 | 2.397 | 0 | 0 | 13.5 | 6.559 | 4.4 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 243.58 | 0 | 352.1814 | 352.1814 | 0 | 4.161
01/06/2025 | 06:30 | 25 | 0 | 0 | 20.2061 | 5.45 | 3.2 | 7 | 5.185 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 84.2 | 55.27 | 8 | 9 | 207.2668 | 0 | 33 | 155.3 | 1.4305 | 2.7823 | 28.0909 | 32.2556 | 145.1 | 6.69 | 5.05 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 243.58 | 0 | 352.1814 | 352.1814 | 60 | 14.701
01/06/2025 | 07:00 | 25 | 0 | 0 | 20.2061 | 42.22 | 3.4 | 6.7 | 4.501 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 272.5 | 264.55 | 8 | 9 | 525.6828 | 1.3071 | 208 | 501.1 | 1.4305 | 2.4358 | 175.1799 | 209.5404 | 479.9 | 7.096 | 4.69 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 211.9146 | 0 | 352.1814 | 352.1814 | 220 | 31.952
01/06/2025 | 07:30 | 23 | 0 | 0 | 20.2061 | 83.56 | 4 | 6.3 | 4.888 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 502.6 | 499.82 | 8 | 9 | 774.8906 | 11.5901 | 269 | 622.2 | 1.4305 | 1.504 | 408.0497 | 485.6404 | 589.2 | 6.805 | 4.49 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 224.0936 | 0 | 352.1814 | 352.1814 | 364 | 60.428
01/06/2025 | 08:00 | 23 | 0 | 0 | 20.2061 | 67.48 | 4.1 | 5.7 | 5.797 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 802.6 | 772 | 8 | 9 | 819.1295 | 59.632 | 465 | 821.7 | 1.4305 | 1.8206 | 759.0951 | 739.0609 | 791 | 6.177 | 5.3 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 224.0936 | 0 | 352.1814 | 352.1814 | 499 | 99.959
01/06/2025 | 08:30 | 23 | 0 | 0 | 21.6418 | 437.15 | 4 | 4.7 | 6.168 | 6 | 6 | 6 | 6 | 772 | 809.09 | 8 | 10 | 828.7035 | 150.9616 | 598 | 837.9 | 1.4305 | 1.5928 | 858.5596 | 823.8537 | 812.4 | 6.561 | 6.89 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 224.0936 | 0 | 352.1814 | 352.1814 | 631 | 395.57
01/06/2025 | 09:00 | 23 | 0 | 0 | 21.6418 | 567.64 | 4.1 | 4.2 | 6.309 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 823.3 | 839.27 | 9 | 10 | 836.4563 | 239.3486 | 667 | 848.2 | 2.35 | 2.4563 | 891.7533 | 839.036 | 820.8 | 7.254 | 7.24 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 224.0936 | 0 | 352.1814 | 352.1814 | 734 | 821.324
01/06/2025 | 09:30 | 23 | 0 | 0 | 21.6418 | 669.74 | 4.1 | 3.2 | 7.002 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 811 | 833.82 | 9 | 9 | 842.6002 | 464.4474 | 797 | 846.9 | 2.546 | 2.6451 | 865.1714 | 823.9767 | 823.4 | 7.541 | 7.24 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 224.0936 | 0 | 352.1814 | 352.1814 | 834 | 811.0505
01/06/2025 | 10:00 | 23 | 0 | 0 | 21.6418 | 758.65 | 4.4 | 3.8 | 8.045 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 804.8 | 833.09 | 9 | 10 | 851.6776 | 546.3483 | 877 | 841.3 | 2.014 | 1.953 | 867.7086 | 820.7902 | 820.8 | 8.243 | 7.77 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 224.0936 | 0 | 352.1814 | 352.1814 | 916 | 796.673
01/06/2025 | 10:30 | 24 | 0 | 0 | 21.6418 | 831.06 | 4.2 | 4.1 | 7.331 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 797.2 | 831.2 | 9 | 10 | 854.5485 | 630.841 | 939 | 839.1 | 2.855 | 3.0054 | 865.1085 | 814.2452 | 817.7 | 8.804 | 8.53 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 231.401 | 0 | 352.1814 | 352.1814 | 976 | 793.304
01/06/2025 | 11:00 | 24 | 0 | 0 | 21.6418 | 882.58 | 5.8 | 4.7 | 7.399 | 5 | 5 | 5 | 5 | 790.5 | 826.54 | 10 | 11 | 859.3996 | 711.6283 | 981 | 835.3 | 3.52 | 2.8664 | 864.1622 | 785.9291 | 813.9 | 8.977 | 9.75 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 236.2726 | 0 | 352.1814 | 352.1814 | 1021 | 788.667
01/06/2025 | 11:30 | 24 | 0 | 0 | 21.6418 | 500.51 | 5.6 | 5.4 | 8.613 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 796.9 | 824 | 11 | 12 | 863.7972 | 784.7762 | 1009 | 831.1 | 3.9644 | 2.9135 | 862.4075 | 782.2407 | 814.1 | 8.608 | 9.43 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 236.2726 | 0 | 300.955 | 320.1649 | 1040 | 785.277
01/06/2025 | 12:00 | 24 | 0 | 0 | 21.6418 | 960.41 | 6.6 | 7.4 | 10.336 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 801 | 822.54 | 11 | 11 | 862.8248 | 701.2819 | 1010 | 826.3 | 3.2163 | 3.3973 | 861.1874 | 785.8735 | 815.9 | 8.586 | 8.98 | 416.2144 | 416.2144 | 416.2144 | 448.2309 | 416.2144 | 236.2726 | 0 | 332.9715 | 352.1814 | 1034 | 790.294
01/06/2025 | 12:30 | 24 | 0 | 0 | 21.6418 | 926.23 | 7.1 | 8.7 | 9.728 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 815.1 | 823.27 | 10 | 11 | 868.3253 | 832.1245 | 993 | 825 | 3.4534 | 3.2426 | 867.4969 | 792.3472 | 812.1 | 8.344 | 9.36 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 236.2726 | 0 | 320.1649 | 352.1814 | 1013 | 795.109
01/06/2025 | 13:00 | 24 | 0 | 0 | 21.6418 | 901.51 | 8 | 8.2 | 7.145 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 822.8 | 828.44 | 11 | 11 | 873.2471 | 911.6917 | 954 | 836.5 | 2.3888 | 4.0424 | 879.5014 | 811.0076 | 826.5 | 8.53 | 9.47 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 236.2726 | 0 | 320.1649 | 352.1814 | 972 | 799.091
01/06/2025 | 13:30 | 22 | 0 | 0 | 21.6418 | 865.11 | 8.3 | 8.3 | 7.113 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 822.1 | 833.46 | 9 | 10 | 877.8386 | 869.6826 | 904 | 839.8 | 4.774 | 4.0857 | 890.4088 | 819.5177 | 829 | 8.598 | 9.46 | 480.2474 | 464.2391 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 236.2726 | 0 | 320.1649 | 352.1814 | 907 | 802.922
01/06/2025 | 14:00 | 22 | 0 | 0 | 21.6418 | 808.17 | 8.9 | 8.2 | 7.914 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 816.2 | 833.09 | 8 | 10 | 884.7326 | 837.3685 | 825 | 839.1 | 4.9312 | 3.5107 | 819.0749 | 821.9135 | 826.9 | 8.556 | 9.34 | 480.2474 | 464.2391 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 236.2726 | 0 | 320.1649 | 352.1814 | 811 | 796.565
01/06/2025 | 14:30 | 22 | 0 | 0 | 21.6418 | 777.89 | 9 | 7.9 | 7.68 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 799.6 | 820 | 9 | 10 | 873.2287 | 791.3344 | 729 | 830.3 | 5.5058 | 5.0577 | 869.7929 | 822.8322 | 814 | 8.728 | 9.44 | 480.2474 | 464.2391 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 236.2726 | 0 | 336.1732 | 352.1814 | 707 | 774.401
01/06/2025 | 15:00 | 22 | 0 | 0 | 21.6418 | 251.59 | 9 | 7.6 | 7.653 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 731.9 | 797.2 | 9 | 11 | 847.581 | 699.4302 | 620 | 798.3 | 10.0595 | 5.886 | 839.6092 | 794.0218 | 781.5 | 8.735 | 9.02 | 480.2474 | 464.2391 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 236.2726 | 0 | 336.1732 | 352.1814 | 607 | 727.124
01/06/2025 | 15:30 | 23 | 0 | 0 | 21.6418 | 165.37 | 8.9 | 7.5 | 7.79 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 515.2 | 746 | 10 | 11 | 727.0118 | 654.3788 | 501 | 730.6 | 8.5325 | 9.7479 | 809.5821 | 776.3261 | 715.3 | 8.556 | 8.64 | 480.2474 | 464.2391 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 236.2726 | 0 | 336.1732 | 352.1814 | 484 | 628.181
01/06/2025 | 16:00 | 23 | 0 | 0 | 21.6418 | 120.01 | 8.6 | 7 | 7.964 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 252 | 553.6 | 10 | 11 | 417.222 | 549.9147 | 371 | 591.6 | 8.7772 | 9.4537 | 641.3401 | 616.8126 | 564.9 | 8.422 | 9.24 | 480.2474 | 464.2391 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 243.58 | 0 | 336.1732 | 352.1814 | 352 | 432.649
01/06/2025 | 16:30 | 23 | 0 | 0 | 21.4464 | 169.37 | 8.3 | 6.4 | 7.772 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 52.6 | 296.33 | 11 | 12 | 112.0332 | 439.7068 | 232 | 248.3 | 7.3697 | 8.4039 | 386.9134 | 358.3912 | 237.3 | 8.508 | 9.3 | 480.2474 | 464.2391 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 243.58 | 0 | 336.1732 | 352.1814 | 213 | 124.678
01/06/2025 | 17:00 | 23 | 0 | 0 | 21.4464 | 49.15 | 8.5 | 6 | 8.204 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  | 70.6 | 11 | 12 | 3.1281 | 331.383 | 62 | 16.6 | 7.0839 | 7.907 | 139.7578 | 119.4411 | 16.2 | 8.765 | 9.94 | 480.2474 | 464.2391 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 236.2726 | 0 | 336.1732 | 352.1814 | 66 | 3.736
01/06/2025 | 17:30 | 22 | 0 | 0 | 21.4464 | 24.62 | 9.1 | 6.4 | 8.312 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  | 0 | 10 | 12 | 0 | 220.1831 | 0 | 0 | 8.2962 | 8.8658 | 5.0637 | 2.5854 | 0 | 8.687 | 9.51 | 480.2474 | 464.2391 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 241.1442 | 0 | 336.1732 | 352.1814 | 0 | 0
01/06/2025 | 18:00 | 22 | 0 | 0 | 21.4464 | 1.91 | 9 | 6.1 | 8.337 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 0 | 10 | 11 | 0 | 112.7791 | 0 | 0 | 8.7427 | 8.756 | 0 | 0 | 0 | 8.676 | 9.61 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 241.1442 | 0 | 352.1814 | 352.1814 | 0 | 0
01/06/2025 | 18:30 | 23 | 0 | 0 | 21.4464 | 0 | 8.5 | 6 | 8.083 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  | 0 | 9 | 10 | 0 | 28.6073 | 0 | 0 | 7.0554 | 9.3791 | 0 | 0 | 0 | 8.887 | 9.14 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 241.1442 | 0 | 352.1814 | 352.1814 | 0 | 0.05
01/06/2025 | 19:00 | 23 | 0 | 0 | 21.4464 | 0 | 7.8 | 5.4 | 7.316 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  | 0 | 10 | 12 | 0 | 2.5145 |  | 0 | 7.4469 | 8.8962 | 0 | 0 | 0 | 9.014 | 9.37 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 241.1442 | 0 | 352.1814 | 352.1814 |  | 0
01/06/2025 | 19:30 | 23 | 0 | 0 | 21.4464 | 0 | 7.9 | 5.8 | 7.071 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 6.9682 | 9.0335 | 0 | 0 | 0 | 8.847 | 9.16 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 241.1442 | 0 | 352.1814 | 352.1814 |  | 0
01/06/2025 | 20:00 | 23 | 0 | 0 | 21.4464 |  | 7.2 | 6.4 | 7.668 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 4.8811 | 8.2262 |  |  |  | 9.021 | 8.99 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 185.1208 | 0 | 352.1814 | 352.1814
01/06/2025 | 20:30 | 24 | 0 | 0 | 21.4464 |  | 7.6 | 6.4 | 7.145 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 10 | 12 |  |  |  |  | 4.402 | 5.9141 |  |  |  | 9.122 | 9 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 241.1442 | 0 | 352.1814 | 352.1814
01/06/2025 | 21:00 | 24 | 0 | 0 | 21.4464 |  | 7.5 | 6.7 | 7.256 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 2.572 | 4.919 |  |  |  | 9.075 | 8.02 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 194.864 | 0 | 352.1814 | 352.1814
01/06/2025 | 21:30 | 25 | 0 | 0 | 21.4464 |  | 7.5 | 5.9 | 7.143 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 1.7455 | 4.0576 |  |  |  | 9.618 | 8.73 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 109.611 | 0 | 352.1814 | 352.1814
01/06/2025 | 22:00 | 25 | 0 | 0 | 21.4464 |  | 7.8 | 6.3 | 7.024 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 1.9072 | 3.1158 |  |  |  | 9.574 | 7.81 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 109.611 | 0 | 352.1814 | 352.1814
01/06/2025 | 22:30 | 24 | 0 | 0 | 21.4464 |  | 7.7 | 5.9 | 8.611 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 1.6842 | 2.4729 |  |  |  | 8.946 | 7.34 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 158.327 | 0 | 352.1814 | 352.1814
01/06/2025 | 23:00 | 24 | 0 | 0 | 21.4464 |  | 6.8 | 6.5 | 8.245 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 2.4851 | 2.3048 |  |  |  | 9.539 | 7.48 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 204.6072 | 0 | 352.1814 | 352.1814
01/06/2025 | 23:30 | 18 | 0 | 0 | 21.4464 |  | 5.8 | 6.1 | 7.644 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 2.5662 | 3.0669 |  |  |  | 9.159 | 8.18 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 243.58 | 0 | 352.1814 | 352.1814
02/06/2025 | 00:00 | 18 | 0 | 0 | 21.4464 |  | 6.3 | 5.9 | 8.178 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 1.3713 | 1.8215 |  |  |  | 9.317 | 8.11 | 480.2474 | 480.2474 | 480.2474 | 448.2309 | 496.2556 | 243.58 | 0 | 352.1814 | 352.1814

## CALOR_ÚTIL
domingo, 1 de Junio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
01/06/2025 | 00:30 | 28 | 0 | 0 | 78.59 | 217.09 | 355.737
01/06/2025 | 01:00 | 28 | 0 | 0 | 78.59 | 219.25 | 357.897
01/06/2025 | 01:30 | 29 | 0 | 0 | 78.59 | 221.64 | 361.287
01/06/2025 | 02:00 | 29 | 0 | 0 | 78.59 | 219.74 | 359.387
01/06/2025 | 02:30 | 29 | 0 | 0 | 78.59 | 219.99 | 359.637
01/06/2025 | 03:00 | 29 | 0 | 0 | 78.59 | 218.99 | 358.637
01/06/2025 | 03:30 | 27 | 0 | 0 | 78.59 | 216.98 | 354.627
01/06/2025 | 04:00 | 27 | 0 | 0 | 78.59 | 218.91 | 356.557
01/06/2025 | 04:30 | 30 | 0 | 0 | 78.59 | 218.31 | 358.957
01/06/2025 | 05:00 | 30 | 0 | 0 | 78.59 | 217.34 | 357.987
01/06/2025 | 05:30 | 29 | 0 | 0 | 78.59 | 217.83 | 357.477
01/06/2025 | 06:00 | 29 | 0 | 0 | 78.59 | 216.48 | 356.127
01/06/2025 | 06:30 | 33 | 0 | 0 | 78.59 | 217.7 | 361.347
01/06/2025 | 07:00 | 33 | 0 | 0 | 78.59 | 218 | 361.647
01/06/2025 | 07:30 | 31 | 0 | 0 | 78.59 | 217.72 | 359.367
01/06/2025 | 08:00 | 31 | 0 | 0 | 78.59 | 220.11 | 361.757
01/06/2025 | 08:30 | 31 | 0 | 0 | 77.2 | 216.93 | 357.187
01/06/2025 | 09:00 | 31 | 0 | 0 | 77.2 | 213.7 | 353.957
01/06/2025 | 09:30 | 31 | 0 | 0 | 77.2 | 214.81 | 355.067
01/06/2025 | 10:00 | 31 | 0 | 0 | 77.2 | 216.6 | 356.857
01/06/2025 | 10:30 | 35 | 0 | 0 | 77.2 | 210.86 | 355.117
01/06/2025 | 11:00 | 35 | 0 | 0 | 77.2 | 222.36 | 366.617
01/06/2025 | 11:30 | 33 | 0 | 0 | 77.2 | 222.99 | 365.247
01/06/2025 | 12:00 | 33 | 0 | 0 | 77.2 | 220.8 | 363.057
01/06/2025 | 12:30 | 30 | 0 | 0 | 77.2 | 223.78 | 363.037
01/06/2025 | 13:00 | 30 | 0 | 0 | 77.2 | 220.77 | 360.027
01/06/2025 | 13:30 | 27 | 0 | 0 | 77.2 | 224.76 | 361.017
01/06/2025 | 14:00 | 27 | 0 | 0 | 77.2 | 224.79 | 361.047
01/06/2025 | 14:30 | 27 | 0 | 0 | 77.2 | 225.22 | 361.477
01/06/2025 | 15:00 | 27 | 0 | 0 | 77.2 | 225.14 | 361.397
01/06/2025 | 15:30 | 29 | 0 | 0 | 77.2 | 222.37 | 360.627
01/06/2025 | 16:00 | 29 | 0 | 0 | 77.2 | 219.79 | 358.047
01/06/2025 | 16:30 | 28 | 0 | 0 | 74.15 | 209.89 | 344.097
01/06/2025 | 17:00 | 28 | 0 | 0 | 74.15 | 169.57 | 303.777
01/06/2025 | 17:30 | 26 | 0 | 0 | 74.15 | 167.23 | 299.437
01/06/2025 | 18:00 | 26 | 0 | 0 | 74.15 | 215.43 | 347.637
01/06/2025 | 18:30 | 26 | 0 | 0 | 74.15 | 214.81 | 347.017
01/06/2025 | 19:00 | 26 | 0 | 0 | 74.15 | 216.16 | 348.367
01/06/2025 | 19:30 | 26 | 0 | 0 | 74.15 | 212.4 | 344.607
01/06/2025 | 20:00 | 26 | 0 | 0 | 74.15 | 215.36 | 347.567
01/06/2025 | 20:30 | 31 | 0 | 0 | 74.15 | 215.06 | 352.267
01/06/2025 | 21:00 | 31 | 0 | 0 | 74.15 | 218.2 | 355.407
01/06/2025 | 21:30 | 30 | 0 | 0 | 74.15 | 214.63 | 350.837
01/06/2025 | 22:00 | 30 | 0 | 0 | 74.15 | 216.79 | 352.997
01/06/2025 | 22:30 | 30 | 0 | 0 | 74.15 | 215.1 | 351.307
01/06/2025 | 23:00 | 30 | 0 | 0 | 74.15 | 218.86 | 355.067
01/06/2025 | 23:30 | 30 | 0 | 0 | 74.15 | 220.71 | 356.917
02/06/2025 | 00:00 | 14 | 0 | 0 | 74.15 | 221.48 | 341.687
EJEC MWh |  | 698 | 0 | 0 | 1839.52 | 5191.715 | 8498.603

## FLUJOS
domingo, 1 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
01/06/2025 | 00:30 | 0 | 16.2093 | -32.7287 | -37.5755 | 23.0849 |  | 46.2522 | -70.4345 | 44.2015 | 22.4533 | 22.0009 | 11.1 | -27.515 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 12.7231 | 140.7318 | 9.5288 |  | 15.8454 | 5.2592 | 1.5162 | 2.6138 |  |  | -51.96 | -51.8 |  | -11.1 | 26.4 | 7.169 | 0.195 | -45.98 | -46.08 | -59.06 | 46.41 | 46.59 | 9.0239 | 10.4551 | 55.8479 | 57.7696 | 23.9503 | -43.4028 | -42.7189 | 6.7593 | 7.0088 | 53.7177 | 54.2535 | -2.0938 | -9.9864 | -268.8293 | -15.1975 | -12.1 | -13 | 48.3373 | 47.3752 | -4.5622 |  | -25.0406 | 3.8271 |  |  | 314.31 | 72.3288 | 71.688 | -226.8568 | 353.7709 |  | -104.9241 | 106.0051 | 75.9743 | 25.45 | 15.97 | 51.07 | 79.74 | -46.6129 | -46.345 | 119.2852 | 119.8402 | 30.0677 | -62.8643 | -62.8397 | -10.2934 | -45.6442 |  |  | 21.6 | 91.2 | -12.81 | 34.3478 | 33.9384 | 34.0653 | -36.2794 | -36.3711 |  | -1.9212 | -1.4284 | 12.4779 | 23.97 | 58.16 | 36.8042 | 34.5749 | -27.53 | -3.6423 | 46.3486 | 45.9963 | -75.6976 | -0.0001 | -16.7353 | -89.3 | -89.4 | 27.3422 | 37.2162 | 39.4649 | 52.7527 | 36.93 | -2.54 | 48.708 | 74.4517 | -23.91 | -24.19 | 93.75 | 57.02 | 75.5273 | 74.0364 | -39.6125 | -38.6182 | 151.9064 | 113.9734 | 109.7697 | 111.4868 | 64.519 | 56.452 | -24.476 | 237.4556 | 338.389 |  | -28.9701 | -27.4093 | 25.8875 | 7.6262 | 7.1627 | 43.056 | -42.8671 | -44.1544 | -20.4591 |  | -15.12 | 1 | 8.0608 | -19.3605 | -12.075 | -11.4966 | 4.259 | -53.1271 | 17.3114 |  |  | 2.1128 | 39.8141 | 39.4227 | 38.3958 | 46.2179 | 46.3854 | -133.6301 | 40.9867 | 41.3701 | -111.5206 | -101.4826 | -30.0206 | -35.69 | 13.9608 | 0.9464 | -8.61 | 15.76 | -30.3868 | 9.6628 | -14.344 | 4.545 | 8.3143 | 29.17 | 104.0777 | 113.0653 | 12.33 | 84.3273 | 21.6 | -21.458 |  | -3.5261 | 1.6093 |  |  | -14.7177 | -30.5831 | 21.0781 | 47.6461 | 54.7931 | 53.4565 | -143.0306 | -16.8488 | 29.5614 | -40.889 |  | 2.9884 | 2.7739 | 11.2912 | 243.8735 | 241.4326 | 225.5 | -224.7623 | -468.7622 | 468.2489 | 469.5437 | -227.1001 | -226.2029 | -53.4791 | -44.5285 | 78.0103 | 79.088 |  |  | 62.9883 | 62.6148 | -64.8793 | -65.5651 | 107.2 | 105.63 | 62.3 | 62.2 | 22.4169 | 32.24 | -350.7676 |  |  | 11.1 | 18.3 | -61.7 | -66.1 |  |  | -461.8823 | -298.3118 | 486.1226 | 400.233 | -21.4245 | -387.9899 | 386.174 | -146.8966 | -232.3213 | -381.718 | 115.2093 | 114.4588 | 145.0834 | -478.9512 | 232.5149 | -242.4584 | 244.7548 | -10.0183 |  | 21.92 | 5.524 | 5.461 | -21.92 | 2 |  | -1.8723 | -49.221 | -11.9524 | 35.1 | 51.04 | 52.223 | 11.1921 | 13.4456 | 52.9428 | 51.4165 | 52.2336 |  | -17.6 | 37.7018 | 6.27 |  | -41.1314 | 77.6942 | 55.2756 | -39.8052 | -76.9308 | 44.1657 | 32.2605 | 9 | -8.9 |  | 162.6871
01/06/2025 | 01:00 | 0 | 15.8251 | -31.5146 | 8.9825 | 22.8372 |  | 45.4593 | -92.7346 | 41.8272 | 21.2374 | 20.7672 | 2.22 | -24.239 | 19.8 | 8.28 | -19.8 | 12.8627 | 187.813 | 12.1497 |  | 20.2384 | 9.1736 | 5.8025 | 2.7401 |  |  | -54.71 | -54.3 |  | -2.22 | 22 | 6.533 | 0.194 | -48.08 | -47.92 | -60.4 | 48.54 | 48.36 | 8.7397 | 10.7511 | 53.3593 | 55.7916 | 30.5551 | -46.2159 | -45.6565 | 6.1619 | 5.909 | 57.3345 | 58.2723 | -2.6173 | -14.0698 | -288.1367 | -14.5655 | -12.2 | -13.2 | 51.2708 | 50.2088 | -4.3844 |  | -26.8171 | 3.2594 |  |  | 335.734 | 69.9179 | 70.0094 | -236.9481 | 360.9525 |  | -91.2705 | 93.6466 | 72.8607 | 24.72 | 14.71 | 48.45 | 76.5 | -47.2827 | -47.2827 | 119.1819 | 119.7892 | 31.9199 | -60.4793 | -60.2824 | -10.7214 | -47.7431 |  |  | 14.3 | 95.5 | -12.39 | 30.6623 | 31.4059 | 31.0759 | -33.0626 | -33.1321 |  | -5.6686 | 0.067 | 12.2501 | 21.12 | 56.21 | 35.3979 | 33.696 | -26.51 | -3.6423 | 48.7006 | 47.91 | -83.1823 | -0.0001 | -16.2187 | -84.5 | -84.7 | 27.2873 | 35.4584 | 36.1774 | 50.4089 | 35.4 | -2.34 | 49.086 | 82.3397 | -23.42 | -23.69 | 89.85 | 53.87 | 84 | 81.5636 | -37.051 | -36.0909 | 151.8083 | 115.1094 | 110.4072 | 111.372 | 91.9412 | 83.9742 | -23.387 | 248.8251 | 341.1192 |  | -28.3008 | -26.8897 | 0 | 11.177 | 10.269 | 156.732 | -61.4157 | -61.8114 | -49.1383 | 15.97 | -12.55 | 97.5 | 10.0095 | -19.7872 | -12.2699 | -11.7422 | 4.9408 | -81.0956 | 47.376 |  |  | 2.12 | 39.8376 | 39.9575 | 38.8235 | 46.5529 | 47.3901 | -134.4674 | 39.062 | 37.9026 | -111.3624 | -101.232 | -28.9659 | -36.14 | 13.5677 | 0.8914 | -8.53 | 15.61 | -29.517 | 10.5212 | -14.488 | 4.534 | 8.5383 | 29.3 | 103.7656 | 114.1006 |  | 84.0527 | 21.4 | -21.2373 |  | -2.9653 | 1.5326 |  |  | -14.0248 | -29.4304 | 21.8773 | 46.2176 | 55.1793 | 54.9177 | -144.8243 | -16.0381 | 29.683 | -38.365 | 12.0961 | 2.2559 | 2.12 | 13 | 240.1695 | 239.7325 | 250.2 | -248.6407 | -488.1329 | 486.8191 | 487.3311 | -226.8203 | -225.141 | -56.5672 | -47.4028 | 80.9457 | 81.0642 |  | -173.1132 | 64.2188 | 63.3509 | -62.3795 | -62.4716 | 107.75 | 108.39 | 61 | 61.2 | 22.2951 | 32.16 | -346.675 |  |  | 10.5 | 14.8 | -62.5 | -67 |  |  | -478.4007 | -304.7707 | 481.4327 | 393.0612 | -17.1404 | -386.62 | 383.1672 | -147.9509 | -234.637 | -379.7597 | 116.139 | 113.749 | 142.4651 | -474.7917 | 231.4851 | -237.8575 | 238.4592 | -10.2023 |  | 21.04 | 5.301 | 5.302 | -21.2 | 2.24 |  | -2.1378 | -49.9535 | -12.0409 | 36.2 | 52.718 | 52.269 | 11.2762 |  | 51.627 | 51.9416 | 51.1318 |  | -15.5 | 37.7344 | 6.06 |  | -43.1951 | 78.6368 | 57.0856 | -43.1045 | -78.0192 | 46.6798 | 30.9699 | 7.2 | -7.2 |  | 160.2788
01/06/2025 | 01:30 | 0 | 15.589 | -31.1696 | 8.6095 | 21.8711 |  | 43.6913 | -88.5158 | 40.3716 | 20.4854 | 20.0365 | 4.44 | -23.071 |  | 7.452 |  | 12.5718 | 181.0694 | 12.8896 |  | 21.3251 | 11.6601 | 5.7539 | 2.6875 |  |  | -53.03 | -52.56 |  | -4.44 |  | 6.438 | 0.191 | -45.88 | -46.41 | -62.2 | 46.67 | 46.57 | 8.3639 | 11.2042 | 52.1516 | 53.9832 | 26.9177 | -44.6084 | -44.1777 | 5.7693 | 5.6505 | 54.9233 | 56.1289 | -2.6173 | -15.6532 | -269.7364 | -13.9053 | -12.7 | -13.7 | 49.5634 | 48.6582 | -4.2285 |  | -25.2603 | 3.299 |  |  | 321.0546 | 68.1783 | 67.8426 | -234.4186 | 347.2928 |  | -62.5857 | 65.3423 | 70.8049 | 24.14 | 13.98 | 46.45 | 74.91 | -49.8279 | -49.426 | 120.8092 | 121.1674 | 32.9678 | -49.6745 | -49.8169 | -10.4751 | -44.9381 |  |  | 14.1 | 90.8 | -12.04 | 34.4103 | 34.1185 | 34.1065 | -28.7088 | -28.4061 |  | -6.2756 | -2.2709 | 11.9988 | 19.49 | 53.37 | 34.9292 | 33.2565 | -27.21 | -3.6423 | 45.7708 | 45.6933 | -88.1084 | -0.0001 | -16.4924 | -82.2 | -82.3 | 27.1939 | 34.2865 | 34.2988 | 48.0652 | 33.59 | -1.98 | 48.573 | 87.0099 | -23.42 | -23.94 | 87.45 | 51.94 | 87.8182 | 85.6 | -35.7161 | -35.4364 | 149.2709 | 113.9417 | 109.142 | 111.928 | 90.1484 | 82.4048 | -23.568 | 247.3784 | 337.9199 |  | -28.3192 | -27.2225 | 0 | 19.7756 | 18.212 | 141.372 | -59.5094 | -60.2142 | -46.7753 | 0 | -12.69 | 89.4 | 9.7097 | -4.1855 | -12.2163 | -11.4587 | 4.7032 | -78.5299 | 45.423 |  |  | 2.171 | 39.7651 | 39.769 | 38.6136 | 49.902 | 49.2322 | -139.6586 | 38.0697 | 38.2638 | -114.7115 | -104.5861 | -30.7897 | -38.51 | 13.6629 | 0.8682 | -8.45 | 15.81 | -31.2795 | 10.4338 | -14.67 | 4.535 | 5.626 | 27.38 | 107.7393 | 116.6895 | 11.87 | 81.7452 | 23 | -20.9467 |  | -2.4117 | 1.4825 |  |  |  | -28.6047 | 20.3749 | 44.2849 | 53.957 | 55.4147 | -141.8515 | -15.5554 | 28.7941 | -37.1831 | 11.3813 | 1.7774 | 1.4872 | 12.8024 | 241.6264 | 240.3014 |  | -251.3263 | -488.7942 | 491.2837 |  | -223.4628 | -222.6114 | -54.6805 | -46.2859 | 79.8495 | 79.9246 | -172.1776 |  | 63.3729 | 63.3619 | -61.4336 | -61.29 | 104.98 | 105.46 | 60.6 | 61.9 | 22.2951 | 31.36 | -352.7652 |  |  |  | 16.4 | -61.5 | -66.1 |  |  | -482.1133 | -309.6065 | 481.7994 | 394.432 | -14.8924 | -382.9823 | 388.1455 | -144.2152 | -232.1713 | -376.5863 | 113.656 | 113.3302 | 147.4767 | -469.9393 | 232.6232 | -238.3692 | 238.6093 | -10.3342 |  | 22 | 5.463 | 5.433 | -21.36 | 2.32 |  | -2.3423 | -50.0999 | -12.0684 | 36.5 | 52.731 | 53.222 | 11.2651 | 13.557 | 52.4367 | 52.194 | 52.5306 |  | -16.1 | 37.7592 | 5.74 |  | -42.0064 | 76.5447 | 56.2782 | -41.1215 | -75.9687 | 45.0421 | 29.9523 | 6.9 | -7.4 |  | 159.1864
01/06/2025 | 02:00 | 0 | 15.2198 | -30.484 | 8.3245 | 21.0794 |  | 41.9807 | -86.2344 | 38.9857 | 19.6194 | 19.3864 | 6.66 | -22.745 | 19.8 |  | -19.8 | 12.5764 | 174.9044 | 12.2926 |  | 20.7805 | 11.9458 | 5.7998 | 2.5861 |  |  | -52.52 | -52.01 |  | -6.66 | 22 | 6.271 | 0.19 | -45.41 | -45.22 | -61.97 | 45.49 | 45.59 | 8.4814 | 10.9924 | 50.9076 | 52.7644 | 26.3168 | -43.9386 | -43.3444 | 7.3867 | 7.515 | 53.5837 | 54.7893 | -2.6173 | -15.4508 | -258.4804 | -14.1775 | -12.7 | -13.5 | 48.6361 | 48.0748 | -4.1533 |  | -23.8174 | 3.3753 |  |  | 307.1382 | 55.6352 | 56.1846 | -184.4175 | 336.9678 |  | -71.1354 | 72.7624 | 68.5895 | 23.7 | 13.14 | 44.53 | 73.33 | -50.7656 | -51.7033 | 124.1732 | 124.8265 | 33.3612 | -50.5459 | -50.4523 | -11.3348 | -45.8196 |  |  | 13.6 | 89.6 | -11.51 | 32.3898 | 32.7178 | 32.1225 | -33.3249 | -33.9952 |  | 1.1551 | -3.339 | 11.6049 | 16.06 | 52.58 | 33.9917 | 31.9382 | -25.97 | -3.7679 | 45.3092 | 45.1916 | -83.5805 | -0.0001 | -15.7439 | -77.6 | -77.5 | 27.3422 | 33.1146 | 31.481 | 46.8933 | 32.49 | -1.46 | 48.222 | 83.1172 | -23.93 | -24.09 | 85.52 | 50.94 | 83.2 | 82.4182 | -38.795 | -36.7727 | 144.1649 | 108.1656 | 104.365 | 106.7507 | 91.5689 | 82.4914 | -23.239 | 198.3286 | 333.3274 |  | -29.1051 | -28.7097 | -9.3196 | 22.9712 | 22.776 | 141.372 | -63.2168 | -63.4425 | -50.1092 | 0 | -13.27 | 99.8 | 9.5983 | 3.8293 | -11.4726 | -11.0196 | 3.4113 | -81.4662 | 52.5781 |  |  | 2.0193 | 40.9505 | 39.9368 | 39.5762 | 50.5718 | 49.902 | -140.4958 | 39.7295 | 39.4632 | -115.8063 | -105.2473 | -30.504 | -37.96 | 14.3685 | 0.8682 | -8.86 | 16.67 | -32.7456 | 10.6753 |  | 4.343 | 6.8213 | 27.49 | 108.5327 | 116.2229 |  | 82.008 | 22 | -20.7017 |  | -1.9518 | 1.3761 |  |  | -13.6197 | -27.7373 | 20.753 | 43.8647 | 54.6105 | 56.7033 | -142.0828 | -15.3634 | 27.9829 | -35.9851 | 12.5793 | 1.1328 | 0.9282 | 13.9649 | 239.8932 | 239.5724 | 257.3 | -257.9123 | -505.2939 | 501.6272 | 500.4515 | -225.3971 | -224.2874 | -55.0538 | -46.6229 | 80.3572 | 80.2465 |  |  | 63.219 | 61.6809 | -58.9283 | -59.2184 | 105.46 | 105.13 | 60.9 | 60.7 | 22.1306 | 30.64 | -341.7415 |  |  | 10.5 | 16 | -60.8 | -64.3 |  |  | -496.9193 | -292.4472 | 466.2541 | 385.7526 | -11.5847 | -372.4037 | 375.3752 | -138.9694 | -228.396 | -372.0098 | 110.3092 | 110.4745 | 142.8761 | -458.6049 | 227.7168 | -229.4846 | 230.2089 | -10.6528 |  | 22 | 5.498 | 5.494 | -22.32 | 2.32 |  | -2.3728 | -50.1579 | -12.2148 | 36.1 | 55.046 | 52.659 | 11.282 | 13.5461 | 51.5042 | 51.8936 | 51.1768 |  | -16.5 | 38.0717 | 5.53 |  | -45.0304 | 76.7113 | 55.3076 | -44.0978 | -75.4831 | 44.5317 | 30.3394 | 7.4 | -7.1 |  | 176.6166
01/06/2025 | 02:30 | 0 | 15.0317 | -30.1552 | 7.8513 | 20.6214 |  | 41.4491 | -84.569 | 37.5397 | 19.2874 | 18.6528 | 8.88 | -20.913 | 17.6 |  | -17.6 | 12.2503 | 169.6536 | 11.8467 |  | 19.6253 | 11.6548 | 4.6243 | 2.5509 |  |  | -87.73 | 0 |  | -8.88 | 19.8 | 4.875 | 0.181 | -42.64 | -42.53 | -51.73 | 42.42 | 42.82 | 7.4838 | 11.4575 | 49.8433 | 51.074 | 46.3501 | -47.9574 | -46.3257 | 25.7599 | 29.561 | 51.7083 | 53.1818 | -0.5235 | -3.3951 | -280.3929 | -14.1136 | -12.8 | -13.6 | 51.6115 | 52.5963 | -3.4964 |  | -26.6266 | 2.7858 |  |  | 327.4025 | 57.8631 | 57.8326 | -214.0988 | 337.3285 |  | -44.2736 | 45.7247 | 66.394 | 23.29 | 12.23 | 43.14 | 72.58 | -48.4883 | -48.8902 | 118.2642 | 119.0037 | 36.2108 | -41.1519 | -41.2108 | -10.9097 | -44.9711 |  |  | 10.9 | 90.4 | -10.76 | 34.4455 | 34.1452 | 34.4374 | -30.6576 | -30.3762 |  | -1.6299 | -2.6841 | 11.1803 | 15.04 | 50.87 | 32.5854 | 31.0593 | -25.37 | -0.8094 | 45.6565 | 44.322 | -95.4121 | -0.0001 | -15.3708 | -75.1 | -75.1 | 26.8643 | 31.9427 | 30.5417 | 45.7214 | 31.83 | -1.69 | 48.6405 | 95.8279 | -23.69 | -24.14 | 83.71 | 49.04 | 96.9091 | 93.8364 | -30.514 | -30.1364 | 151.2439 | 116.2135 | 111.8174 | 113.322 | 102.3253 | 95.2596 | -22.792 | 227.8669 | 364.1305 |  | -28.4228 | -28.3255 | -16.9111 | 30.2751 | 29.1391 | 169.02 | -62.5256 | -64.4933 | -61.1641 | 15.88 | -14.03 | 103.3 | 9.1191 | 20.3391 | -11.0781 | -10.5383 | 2.4133 | -94.3353 | 57.3864 |  |  | 1.894 | 39.6417 | 40.0777 | 38.7324 | 48.5623 | 47.8925 | -131.6207 | 33.4191 | 33.2206 | -114.9313 | -108.2299 | -19.9863 | -39.37 | 10.367 | 0.8219 | -6.27 | 16.39 | -21.5991 | 10.4768 | -14.822 | 4.453 | 8.2741 | 30.26 | 110.5016 | 116.3602 | 11.19 | 82.0313 | 23 | -20.9898 |  | -2.6829 | 1.3272 |  |  | -13.2709 | -28.4837 | 20.146 | 43.7807 | 56.0853 | 58.0967 | -143.3148 | -15.3048 | 29.0199 | -35.8 |  | 0.8301 | 0.6223 |  | 237.9488 | 236.2479 | 241.8 | -239.7131 | -483.9998 | 491.7677 | 486.3874 | -222.269 | -219.25 | -56.7136 | -48.0615 | 81.4758 | 82.2026 | -172.1776 | -173.1132 | 62.4939 | 61.648 | -57.5502 | -57.258 | 106.08 | 106.77 | 60.2 | 60.6 | 21.2483 | 30.8 | -334.5211 |  |  | 9.9 | 16 | -60 | -64 |  |  | -478.1112 | -321.4491 | 459.4578 | 373.7736 | -5.7814 | -367.5499 | 368.2273 | -138.9488 | -223.3389 | -365.4834 | 109.4347 | 109.9716 | 142.5415 | -448.6122 | 225.2522 | -225.3383 | 226.3566 | -10.8615 |  | 21.76 | 5.573 | 5.546 | -21.52 | 2.48 |  | -2.7817 | -50.6554 | -12.3918 | 36.9 | 53.457 | 53.603 |  |  | 53.2903 | 51.3335 | 52.9081 |  | -15.5 | 38.2505 | 5.44 |  | -43.8034 | 79.2235 | 57.8148 | -42.8805 | -77.6196 | 47.1677 | 30.0573 | 6.6 | -7 |  | 164.0148
01/06/2025 | 03:00 | 0 | 15.0484 | -30.0915 | 7.6573 | 20.6203 |  | 41.0228 | -81.2621 | 37.3218 | 18.9834 | 18.3812 | 8.88 | -21.025 | 17.6 |  | -17.6 | 12.4182 | 164.3772 | 11.489 |  | 19.7067 | 11.7348 | 4.6909 | 2.6129 |  |  | -89.3 |  |  | -8.88 | 19.8 | 5.289 | 0.188 | -38.96 | -39.42 | -60.12 | 39.25 | 39.4 | 7.4934 | 11.7535 | 48.787 | 50.4886 | 46.3773 | -44.4744 | -43.8434 | 6.0589 | 5.9534 | 54.5214 | 55.727 | -3.6642 | -19.659 | -252.6343 | -17.9639 | -10.6 | -11.4 | 49.5743 | 48.1199 | -3.6236 |  | -22.2504 | 2.8843 |  |  | 298.1963 | 54.2619 | 54.2314 | -200.2288 | 319.6044 |  | -30.156 | 32.3729 | 64.4779 | 22.79 | 11.79 | 42.3 | 71.82 | -48.2204 | -48.2204 | 120.8084 | 121.0201 | 35.5619 | -36.0721 | -36.0014 | -11.129 | -43.6381 |  |  | 10.3 | 87.6 | -10.65 | 36.0458 | 35.6198 | 36.2961 | -28.9685 | -28.6934 |  | 1.1247 | -7.1812 | 11.0691 | 15.08 | 49.84 | 32.5854 | 30.6198 | -25.17 | -3.6423 | 43.7356 | 43.2988 | -99.4101 | -0.0002 | -15.4294 | -72.8 | -72.7 | 27.4191 | 26.6693 | 30.5417 | 38.1042 | 26.76 | -1.85 | 48.8565 | 97.428 | -23.77 | -24.08 | 82.07 | 48.36 | 99.3091 | 96.3636 | -31.0509 | -30.5273 | 148.5267 | 112.2969 | 108.8666 | 109.4558 | 101.4074 | 95.0346 | -22.804 | 213.3288 | 384.5489 |  | -29.3631 | -27.5994 | -21.3233 | 39.552 | 35.3212 | 150.588 | -63.0218 | -63.6047 | -61.2535 | 0 | -11.68 | 94.8 | 9.1279 | 38.5923 | -10.7993 | -10.3653 | 2.5414 | -91.334 | 56.3994 |  |  | 1.8872 | 39.4798 | 39.5133 | 37.9475 | 48.5623 | 47.3901 | -134.3 | 33.499 | 33.1656 | -116.1284 | -109.9839 | -20.9458 | -40.9 | 10.5794 | 0.8096 | -6.26 | 17.28 | -22.312 | 10.5088 |  | 4.466 | 8.7094 | 29.48 | 112.2099 | 119.4372 |  | 81.9592 | 22.5 | -20.3411 |  | -2.8293 | 1.318 |  |  | -13.6646 | -27.158 | 22.4138 | 41.8479 | 57.5909 | 58.2686 | -139.5899 | -15.0695 | 28.307 | -35.2285 | 11.7781 | 0.8789 | 0.7488 | 13 | 241.3722 | 242.3249 | 235.9 | -250.2748 | -507.0996 | 509.744 | 508.4748 | -226.7908 | -225.1783 | -57.3678 | -48.2489 | 82.7619 | 82.7966 |  |  | 60.9119 | 60.802 | -56.5591 | -56.7036 | 109.47 | 110.03 | 58.6 | 59.1 | 21.2078 | 30.64 | -335.2755 |  |  |  | 17.1 | -59.2 | -63.4 |  |  | -500.1233 | -349.6375 | 461.6876 | 378.8756 | 0.8672 | -369.8767 | 372.4473 | -139.1853 | -226.7028 | -364.0706 | 112.0331 | 109.4274 | 137.1559 | -454.9097 | 228.0368 | -225.7443 | 230.1141 | -10.9934 |  | 22.48 | 5.555 | 5.547 | -21.76 | 2.32 |  | -2.3728 | -51.4458 | -12.5383 | 37.3 | 53.041 | 53.225 |  |  | 52.9506 | 53.4882 | 53.1398 |  | -16.3 | 38.0332 | 5.31 |  | -44.2421 | 78.749 | 57.8355 | -43.8037 | -76.3297 | 46.5047 | 30.1859 | 6.5 | -6.3 |  | 164.9375
01/06/2025 | 03:30 | 0 | 15.0402 | -29.8733 | 7.7589 | 20.4066 |  | 40.8078 | -79.4457 | 36.9293 | 18.5474 | 18.1106 | 11.1 | -20.603 |  | 7.452 |  | 12.2776 | 160.4046 | 11.8729 |  | 20.2291 | 11.8965 | 5.6012 | 2.6197 |  |  | -86.21 |  |  | -11.1 |  | 4.545 | 0.182 | -38.24 | -38.02 | -59.76 | 38.27 | 38.28 | 7.7356 | 11.6368 | 47.7157 | 49.4469 | 44.0541 | -43.0009 | -42.2382 | 8.3477 | 8.3992 | 51.5743 | 52.7799 | -3.6642 | -19.1224 | -243.5418 | -16.143 | -11.9 | -12.6 | 47.5269 | 46.7206 | -3.8076 |  | -21.1322 | 2.6575 |  |  | 295.4801 | 50.1724 | 50.264 | -188.3921 | 309.7594 |  | -49.5427 | 50.9218 | 63.47 | 22.47 | 11.49 | 41.34 | 70.37 | -45.4073 | -45.4073 | 115.9978 | 116.7675 | 35.834 | -38.4796 | -39.0749 | -9.8171 | -42.2142 |  |  | 14.2 | 84.2 | -10.57 | 35.2697 | 35.3758 | 35.1746 | -30.7771 | -30.9165 |  | 4.5378 | -7.1353 | 10.8199 | 15.04 | 48.99 | 32.1167 | 30.6198 | -25.15 | -0.8373 | 42.4158 | 42.3426 | -88.7685 | -0.0001 | -15.2674 |  |  | 27.0236 | 30.1849 | 28.1934 | 42.7917 | 29.87 | -1.29 | 48.1545 | 87.465 | -24.73 | -25 | 84.15 | 47.29 | 86.7636 | 86.6909 | -30.9601 | -29.8091 | 143.2202 | 110.37 | 106.3605 | 107.1927 | 107.2905 | 99.3534 | -22.082 | 201.5907 | 407.9085 |  | -29.0919 | -27.6532 | -20.8778 | 40.9612 | 38.7203 | 161.34 | -63.5964 | -64.2691 | -65.8612 | 0 | -12.77 | 110.7 | 8.8815 | 43.3199 | -11.415 | -10.9862 | 3.1937 | -100.4733 | 64.6432 |  |  | 1.8758 | 38.8749 | 39.5178 | 38.3276 | 45.0457 | 44.5434 | -136.6443 | 32.4914 | 32.8862 | -117.5119 | -113.4678 | -18.2284 | -41.34 | 10.2718 | 0.8328 | -6.24 | 18.6 | -18.6351 | 10.5724 |  | 4.448 | 9.0121 | 29.93 | 114.4762 | 120.157 | 11.26 | 81.8329 | 22.2 | -19.7244 |  | -2.3892 | 1.3004 |  |  | -13.6952 | -26.0694 | 21.8599 | 40.7555 | 55.0236 | 56.1647 | -136.4167 | -14.8919 | 27.6338 | -35.0433 | 12.0388 | 1.084 | 0.9176 | 13.6925 | 240.3622 | 240.5134 | 228.8 | -242.4414 | -497.5773 | 502.7701 | 500.6087 | -226.9043 | -225.5143 | -55.5522 | -47.1753 | 80.542 | 81.7593 |  |  | 60.6922 | 59.176 | -56.7574 | -57.449 | 109.7 | 109.86 | 63.2 | 64.2 | 21.0027 | 30.8 | -332.3681 |  |  | 9.9 | 21.7 | -60 | -63.4 |  |  | -488.3869 | -366.311 | 457.2414 | 376.3384 | 3.3122 | -369.9838 | 368.5507 | -138.2115 | -221.7932 | -363.3693 | 109.1221 | 109.2404 | 142.3473 | -448.0052 | 224.5693 | -226.8116 | 227.8048 | -10.6528 |  | 23.2 | 5.627 | 5.572 | -22.32 | 4.08 |  | -4.1306 | -51.6503 | -8.7297 | 35.7 | 52.742 | 52.864 | 11.3529 | 13.6096 | 51.7869 | 51.9803 | 52.7569 |  | -21.6 | 28.6963 | 5.31 |  | -46.0233 | 77.7063 | 56.3046 | -45.2251 | -76.8586 | 45.8927 | 30.3903 | 13.3 | -13 |  | 161.7399
01/06/2025 | 04:00 | 0 | 14.637 | -29.4846 | 7.4977 | 19.8104 |  | 39.6504 | -74.0502 | 36.0549 | 18.1874 | 17.8096 | 13.32 | -20.675 |  | 7.452 |  | 12.3802 | 151.5976 | 11.7646 |  | 20.1307 | 11.7772 | 5.3831 | 2.5741 |  |  | -85.38 |  |  | -13.32 |  | 5.19 | 0.186 | -37.14 | -37.07 | -59.08 | 37.01 | 37.46 | 7.8607 | 11.5495 | 47.0831 | 49.1221 | 43.7151 | -41.5273 | -41.3616 | 7.6018 | 7.4091 | 51.1724 | 52.1101 | -4.1876 | -20.1563 | -239.3714 | -17.3347 | -11.1 | -11.8 | 46.2896 | 45.7899 | -4.3748 |  | -19.7888 | 2.5807 |  |  | 285.5921 | 48.2803 | 48.3413 | -179.2863 | 303.6261 |  | -46.5288 | 47.6475 | 62.4321 | 22.43 | 11.38 | 40.91 | 70.48 | -43.7998 | -44.2017 | 114.976 | 114.0116 | 36.4378 | -35.8987 | -35.6466 | -10.7446 | -40.3902 |  |  | 14 | 82.2 | -10.45 | 35.5183 | 34.7308 | 35.3367 | -31.5947 | -31.2037 |  | 7.1379 | -8.8702 | 10.7008 | 14.43 | 48.31 | 30.2417 | 28.569 | -23.07 | -3.6423 | 41.3993 | 40.094 | -85.931 | -0.0002 | -14.0641 | -70.5 | -70.3 | 26.8204 |  | 28.6631 | 42.7917 |  | -1.61 | 48.2895 | 85.8749 | -25.41 | -25.72 |  | 46.53 | 89.0909 | 86.6364 | -28.9157 | -30.3455 | 144.5715 | 110.1205 | 105.2601 | 105.6278 | 108.5489 | 101.9344 | -22.171 | 192.5822 | 421.2721 |  | -28.0465 | -26.9693 | -26.2838 | 43.5635 | 40.7788 | 159.804 | -63.8781 | -64.3311 | -68.2065 | 0 | -14.56 | 117.5 | 8.9092 | 46.9404 | -11.7682 | -11.2386 | 4.2104 | -102.0874 | 67.2864 |  |  | 1.8359 | 38.665 | 39.7047 | 37.2103 | 44.5434 | 44.3759 | -137.984 | 31.4939 | 31.8416 | -120.97 | -115.7074 | -19.2026 | -40.37 | 10.4598 | 0.7974 | -5.98 | 17.85 | -19.6816 | 10.5773 |  | 4.449 | 9.0097 | 30.73 | 116.2401 | 121.6063 |  | 82.433 | 21.1 | -19.2121 |  | -2.4183 | 1.3026 |  |  | -14.5683 | -25.7096 | 22.2115 | 40.1673 | 56.1374 | 56.4565 | -136.0108 | -15.0425 | 27.6516 | -34.783 | 12.7705 | 1.7872 | 1.5504 | 14 | 245.1935 | 242.3248 | 237.6 | -240.5838 | -503.1337 | 503.9393 | 503.0078 | -230.7175 | -229.0171 | -53.8868 | -46.2195 | 78.7275 | 79.2874 |  |  | 64.2078 | 63.6255 | -57.4466 | -56.9777 | 108.4 | 108.35 | 63.7 | 64.7 | 21.2078 | 31.28 | -338.438 |  |  |  | 21.7 | -62.4 | -66.2 |  |  | -497.2223 | -381.7327 | 463.1331 | 383.4728 | 4.3826 | -375.0618 | 374.5263 | -143.6155 | -226.2794 | -372.96 | 111.7477 | 112.7393 | 141.4047 | -455.9293 | 228.8047 | -227.6308 | 228.5759 | -10.5978 |  | 23.2 | 5.59 | 5.608 | -22.8 | 4.08 |  | -4.5396 | -51.9737 | -8.7877 | 37 | 54.035 | 51.47 | 11.3722 | 13.4362 | 52.099 | 51.4763 | 51.3935 |  | -20.7 | 28.2153 |  |  | -41.1123 | 76.3076 | 55.1624 | -41.3955 | -74.6736 | 44.7207 | 30.0445 | 11.6 | -11.2 |  | 162.811
01/06/2025 | 04:30 | 0 | 14.5685 | -29.2812 | 7.4979 | 20.482 |  | 40.9059 | -75.7018 | 36.3034 | 18.1494 | 17.8278 | 11.1 | -20.675 | 17.6 | 6.624 | -17.6 | 13.0228 | 152.957 | 12.047 |  | 20.0799 | 11.5442 | 5.3618 | 2.6022 |  |  | -87.33 |  |  | -11.1 | 19.8 | 5.27 | 0.185 | -38.09 | -37.97 | -58.45 | 38.57 | 38.53 | 7.5713 | 11.5688 | 47.8053 | 49.4342 | 45.6425 | -43.1349 | -42.0817 | 7.1883 | 7.549 | 52.1101 | 53.1818 | -4.1876 | -21.0832 | -240.4391 | -17.9345 | -10.9 | -11.8 | 47.7646 | 46.4609 | -4.1501 |  | -20.4112 | 2.6599 |  |  | 289.3154 | 43.4583 | 43.5194 | -162.6586 | 310.1861 |  | -54.0007 | 54.9707 | 61.7036 | 22.39 | 11.18 | 40.9 | 70.62 | -45.5412 | -45.6752 | 117.7624 | 117.6673 | 36.0303 | -38.2509 | -38.4758 | -10.0692 | -41.566 |  |  | 10.1 | 82.8 | -10.4 | 33.8609 | 33.355 | 33.7428 | -35.2645 | -34.9569 |  | 9.763 | -8.2335 | 10.2935 | 13.83 | 48.82 | 29.7729 | 28.2761 | -22.83 | -0.8094 | 41.8891 | 41.4822 | -85.6095 | -0.0002 | -13.8754 |  |  | 27.1225 | 29.599 | 27.7238 | 42.2058 | 29.25 | -1.3 | 47.2905 | 84.5598 | -25.49 | -25.8 | 84.58 | 46.87 | 85.7273 | 84.2182 | -31.5469 | -30.9727 | 140.9344 | 107.2974 | 103.3649 | 104.5553 | 111.2124 | 104.4505 | -21.702 | 176.4275 | 410.2648 |  | -28.517 | -27.1192 | -24.0472 | 43.9724 | 40.2646 | 175.164 | -67.4139 | -68.1536 | -69.1018 | 16.67 | -13.67 | 111.2 | 8.8976 | 46.0043 | -12.3315 | -11.5306 | 4.5718 | -101.7254 | 66.3882 |  |  | 1.8742 | 39.6082 | 40.1356 | 38.5309 | 45.2132 | 45.3807 | -138.6538 | 33.4449 | 33.8602 | -120.4518 | -114.3798 | -21.3925 | -39.85 | 10.367 | 0.8219 | -6.22 | 16.06 | -22.7443 | 10.5367 |  | 4.345 | 8.9928 | 30.01 | 116.0467 | 121.1212 | 11.17 | 82.9239 | 19.4 | -19.7008 |  | -1.9524 | 1.3094 |  |  |  | -25.9738 | 21.1128 | 40.1673 | 56.1387 | 57.8772 | -139.1734 | -14.7334 | 28.0806 | -34.4196 |  | 2.3243 | 2.0251 |  | 248.2947 | 248.6508 | 264 | -264.3652 | -527.5485 | 530.1025 | 526.3216 | -233.8514 | -232.7962 | -53.5425 | -44.641 | 79.9022 | 80.1348 | -178.3707 | -178.2637 | 63.3069 | 63.3729 | -57.7898 | -57.7781 | 108.98 | 108.43 | 65 | 65.1 | 21.2078 | 31.28 | -341.8882 |  |  |  | 21.7 | -61.7 | -65.5 |  |  | -520.8893 | -372.9515 | 463.8705 | 381.7318 | 7.0248 | -372.5315 | 378.0186 | -143.642 | -226.586 | -370.8524 | 110.9271 | 111.208 | 144.6556 | -459.3077 | 228.0674 | -228.5268 | 228.7695 | -10.889 |  | 22.88 |  | 5.565 | -22.64 | 4.72 |  | -5.037 | -52.3827 | -8.8457 | 36.5 | 54.158 | 52.469 | 11.383 | 13.7509 | 52.292 | 51.9798 | 51.7902 |  | -22.2 | 28.1896 |  |  | -42.4049 | 75.942 | 54.967 | -41.8422 | -75.1343 | 44.756 | 30.6132 | 13.2 | -12.2 |  | 168.0008
01/06/2025 | 05:00 | 0 | 14.7795 | -29.604 | 7.5162 | 20.3358 |  | 40.4007 | -75.0528 | 36.0281 | 18.1294 | 17.795 | 13.32 | -20.121 | 17.6 | 7.452 | -17.6 | 12.8044 | 150.6184 | 12.3404 |  | 20.6519 | 11.836 | 5.5471 | 2.5228 |  |  | -86.23 |  |  | -13.32 | 17.6 | 3.52 | 0.175 | -39.16 | -40.52 | -54.66 | 39.58 | 41.28 | 7.5924 | 11.4436 | 48.1324 | 49.3127 | 43.7716 | -42.733 | -45.3976 | 20.7526 | 29.581 | 51.7083 | 52.2441 | -1.5704 | -16.1994 | -247.0804 | -19.4872 | -10.6 | -11.6 | 51.7313 | 51.1375 | -3.9354 |  | -22.6751 | 2.289 |  |  | 303.1403 | 42.0545 | 42.024 | -168.3956 | 317.4574 |  | -51.3317 | 52.9608 | 61.8533 | 22.69 | 11.52 | 40.88 | 70.61 | -47.0148 | -46.7468 | 119.2567 | 119.2917 | 35.5617 | -38.6264 | -38.6032 | -10.3106 | -42.2561 |  |  | 7.8 | 86 | -10.24 | 34.1397 | 32.2661 | 32.9427 | -37.2224 | -36.9593 |  | 10.5026 | -6.6385 | 10.1735 | 14.12 | 48.94 | 29.3042 | 27.6901 | -22.45 | -0.8373 | 43.372 | 42.7032 | -91.2586 | -0.0002 | -13.6298 |  |  | 27.1005 |  | 28.6631 | 42.7917 | 29.57 | -1.52 | 46.872 | 87.8725 | -25.73 | -26.23 | 86.68 | 46.43 | 87.0182 | 87.1636 | -32.7147 | -31.1909 | 141.2698 | 108.4166 | 104.8484 | 104.8656 | 109.1852 | 99.5161 | -21.964 | 180.6921 | 406.0946 |  | -28.5047 | -27.42 | -21.1034 | 47.3294 | 44.2229 | 138.3 | -63.7869 | -64.5454 | -60.8511 | 0 | -12.85 | 84 | 8.8749 | 58.0346 | -12.1807 | -11.5506 | 3.7692 | -88.2732 | 57.3088 |  |  | 2.0214 | 40.3867 | 40.2089 | 39.5124 | 46.8878 | 47.0552 | -146.6917 | 34.5743 | 33.8744 | -120.8274 | -112.6701 | -30.1524 | -37.14 | 12.95 | 0.7974 | -7.9 | 14.99 | -32.0703 | 10.5249 | -14.796 | 4.39 | 9.0791 | 28.05 | 113.852 | 121.4173 | 11.42 | 81.4473 | 17.1 | -20.0568 |  | -1.5995 | 1.3144 |  |  |  | -26.4992 | 20.5855 | 41.5958 | 56.0366 | 56.6953 | -140.4803 | -14.854 | 27.8258 | -34.4167 | 12.5218 | 2.1387 | 1.9512 | 13.7383 | 248.9328 | 247.9548 | 267.8 | -264.4673 | -531.5223 | 531.1543 | 527.5958 | -234.4131 | -232.4917 | -56.3525 | -47.32 | 80.771 | 78.8037 |  |  | 64.3507 | 63.5047 | -57.9497 | -57.2136 | 110.64 | 110.22 | 65.8 | 65.7 | 21.4321 | 31.92 | -350.5142 |  |  | 10.5 | 22.8 | -61.7 | -65.5 |  |  | -523.6151 | -368.33 | 473.2701 | 387.305 | 5.2069 | -372.6541 | 378.7743 | -141.7254 | -231.5502 | -376.9007 | 109.8716 | 112.7437 | 145.5933 | -457.7448 | 231.5961 | -229.95 | 230.5449 | -10.7297 |  | 23.36 | 5.518 | 5.517 | -23.12 | 5.6 |  | -5.1835 | -53.1762 | -8.7877 | 37.9 | 53.792 | 52.013 |  | 13.7668 | 52.4389 | 52.3983 | 52.1109 |  | -22.5 | 28.1453 |  |  | -43.2165 | 79.1291 | 56.522 | -42.738 | -77.0676 | 45.7738 | 30.1956 | 13 | -13 |  | 168.253
01/06/2025 | 05:30 | 0 | 14.978 | -29.9261 | 7.5969 | 20.6358 |  | 41.1981 | -79.8632 | 36.161 | 18.3354 | 17.9457 | 11.1 | -19.467 | 15.4 | 6.624 | -15.4 | 11.6929 | 161.6006 | 12.2985 |  | 21.0925 | 11.7136 | 6.2241 | 2.4704 |  |  | -87.76 |  |  | -13.32 | 17.6 | 4.093 | 0.183 | -40.22 | -41.58 | -53.56 | 40.24 | 40.05 | 8.3722 | 11.277 | 48.8307 | 50.1808 | 47.3895 | -46.082 | -43.7896 | 34.0296 | 33.0895 | 51.5743 | 51.3064 | -0.5235 | -4.4051 | -275.0209 | -16.3534 | -11.9 | -12.7 | 48.3944 | 51.8507 | -3.9835 |  | -22.0769 | 2.3705 |  |  | 319.3151 | 43.794 | 43.9772 | -180.7136 | 323.5751 |  | -41.4322 | 42.8057 | 62.8712 | 23.04 | 11.71 | 41.28 | 71.36 | -49.426 | -49.1581 | 117.8903 | 118.5943 | 36.8013 | -38.4318 | -38.3998 | -11.9921 | -45.8534 |  |  | 1.2 | 92.5 | -10.06 | 31.8531 | 31.6614 | 31.7968 | -39.2725 | -39.0804 |  | 9.0728 | -4.0457 | 10.3808 | 13.78 | 50.56 | 29.7729 | 27.9831 | -21.96 | -0.8373 | 47.3448 | 46.4211 | -102.2558 | -0.0001 | -13.3721 |  |  | 27.0016 | 30.1849 | 29.6024 | 43.3777 | 30.18 | -1.76 | 47.088 | 102.0608 | -25.71 | -25.99 | 87.37 | 46.94 | 102.9273 | 100.1455 | -29.2536 | -29.0636 | 152.9767 | 118.9846 | 113.63 | 115.5621 | 86.2098 | 79.8881 | -22.49 | 193.3989 | 401.5086 |  | -28.7703 | -27.3398 | 0 | 55.3642 | 51.773 | 38.448 | -50.4548 | -50.9076 | -45.5345 | 0 | -13.26 | 1 | 9.1628 | 66.9947 | -12.3843 | -12.0399 | 4.3803 | -76.3117 | 42.8297 |  |  | 2.0503 | 38.975 | 39.6484 | 37.6084 | 49.5671 | 49.2322 | -142.1704 | 31.7658 | 31.226 | -116.5169 | -111.7399 | -23.5972 | -38.6 | 10.2718 | 0.845 | -6.22 | 14.79 | -25.5095 | 10.4242 | -14.578 | 4.492 | 8.9491 | 29.71 | 113.78 | 119.341 |  | 81.6643 | 16.8 | -19.815 |  | 0 | 1.3412 |  |  | -14.8336 | -26.7645 | 20.5946 | 42.6883 | 55.9205 | 57.2946 | -142.8459 | -14.9984 | 28.8439 | -34.2271 | 12.258 | 3.6036 | 3.4067 | 13 | 248.2196 | 249.6355 | 248.5 | -247.6172 | -517.0104 | 518.9274 | 514.704 | -233.1089 | -231.6895 | -56.0243 | -46.2601 | 81.3468 | 79.0173 |  |  | 64.9 | 64.054 | -58.7402 | -59.3131 | 109.37 | 109.09 | 65.1 | 65.9 | 21.2078 | 32.16 | -347.0487 |  |  |  | 23.4 | -64 | -68.1 |  |  | -510.0128 | -363.4881 | 467.5476 | 386.0225 | 3.0048 | -370.2468 | 377.5825 | -137.7602 | -231.0299 | -369.9711 | 108.7979 | 109.2101 | 145.5235 | -458.6057 | 229.0495 | -230.8209 | 231.0635 | -10.5978 |  | 22.48 | 5.585 | 5.606 | -22.72 | 4.96 |  | -4.863 | -52.2972 | -8.6412 | 37.6 | 54.692 | 52.788 | 11.4361 | 13.7025 | 52.0006 | 49.8341 | 50.56 |  | -22.3 | 27.9878 |  |  | -43.4421 | 78.4832 | 55.5324 | -42.0907 | -77.1958 | 45.4875 | 31.0296 | 12 | -13.3 |  | 163.9037
01/06/2025 | 06:00 | 0 | 15.7623 | -31.3173 | 7.7003 | 20.7749 |  | 41.6932 | -81.895 | 36.3898 | 18.2834 | 17.8759 | 8.88 | -15.29 | 11 | 5.796 | -11 | 10.9022 | 163.7786 | 11.5435 |  | 19.4441 | 7.5592 | 6.0877 | 2.5664 |  |  | -89.98 |  |  | -8.88 | 13.2 | 4.53 | 0.187 | -44.02 | -43.88 | -44.59 | 43.93 | 43.69 | 7.148 | 11.144 | 49.563 | 50.8235 | 47.6793 | -48.0913 | -48.4016 | 33.5042 | 34.2479 | 51.0385 | 52.1101 | -0.5235 | -4.9239 | -271.6783 | -18.0255 | -11.9 | -11.8 | 53.3705 | 53.0692 | -3.9139 |  | -22.5916 | 2.6474 |  |  | 320.6884 | 43.1837 | 43.1837 | -167.7125 | 326.6854 |  | -61.7038 | 62.545 | 61.7535 | 22.9 | 11.84 | 40.82 | 70.62 | -49.426 | -48.3543 | 121.6034 | 122.3092 | 32.9199 | -43.3397 | -43.2426 | -10.0839 | -43.922 |  |  | 6.9 | 88.1 | -10.18 | 30.5852 | 30.3125 | 30.7208 | -40.4499 | -40.1632 | 1 | 12.8464 | -4.736 | 10.2783 | 15.62 | 50.23 | 29.7729 | 28.2761 | -22.14 | -3.6423 | 43.79 | 43.1067 | -86.7261 | -0.0001 | -13.3784 |  |  | 26.6061 | 30.7709 | 30.5417 | 43.9636 | 30.81 | -1.87 | 46.0755 | 85.5924 | -25.64 | -25.92 | 87.85 | 46.84 | 87 | 85 | -33.3137 | -32.6 | 143.2145 | 109.7985 | 105.4972 | 106.7272 | 109.8471 | 102.8139 | -20.469 | 178.8646 | 403.6349 |  | -28.5814 | -27.6934 | -22.3875 | 42.6957 | 40.1161 | 164.412 | -66.3972 | -67.7393 | -68.592 | 0 | -13.03 | 128 | 9.04 | 43.7925 | -11.579 | -11.1842 | 3.63 | -99.1938 | 65.137 |  |  | 1.934 | 39.7733 | 40.3265 | 39.2317 | 49.0647 | 47.8925 | -147.1941 | 35.2855 | 35.5182 | -124.005 | -116.0163 | -29.0611 | -38.35 | 10.4646 | 0.845 | -6.5 | 12.19 | -31.0496 | 10.5553 |  | 4.568 | 8.9939 | 26.47 | 117.176 | 123.6465 | 11.15 | 77.456 | 14 | -16.3231 |  | 3.9917 | 1.3595 |  |  | -15.1701 | -23.3548 | 20.2953 | 36.722 | 53.937 | 54.3798 | -139.9229 | -14.3882 | 30.2234 | -27.6616 | 12.0627 | 13.6943 | 13.4714 | 14 | 246.6064 | 245.8607 | 272 | -270.6771 | -532.5029 | 536.414 | 530.1042 | -231.512 | -231.3021 | -53.9202 | -43.97 | 81.9083 | 79.8606 |  |  | 66.1524 | 65.0867 | -57.3255 | -56.5382 | 108.2 | 107.86 | 66 | 66.7 | 21.2078 | 31.68 | -350.3473 |  |  | 11 | 21.7 | -64.2 | -68.9 |  |  | -520.0994 | -361.843 | 473.8466 | 387.2877 | 5.5976 | -377.5827 | 381.7391 | -143.357 | -229.4406 | -371.9245 | 110.7881 | 111.3559 | 146.6928 | -460.484 | 231.5682 | -229.4852 | 232.3272 | -10.6528 |  | 23.2 | 5.642 | 5.648 | -22.8 | 4.72 |  | -5.449 | -51.6228 | -8.6717 | 38.1 | 53.122 | 53.26 |  |  | 52.5758 | 51.6996 | 52.2326 |  | -21.1 | 27.8297 |  |  | -39.2548 | 77.297 | 54.303 | -39.4478 | -75.5795 | 43.6379 | 31.747 | 12.1 | -12.6 |  | 173.6459
01/06/2025 | 06:30 | 0 | 16.0102 | -32.0093 | 7.9581 | 20.798 |  | 40.9577 | -82.2821 | 37.4436 | 18.7894 | 18.5643 | 6.66 | -15.314 | 11 | 6.624 | -13.2 | 11.4947 | 165.1168 | 11.414 |  | 19.1433 | 7.4038 | 5.6331 | 2.5574 |  |  | -91.81 |  |  | -6.66 | 13.2 | 4.591 | 0.187 | -40.86 | -41.08 | -50.76 | 44.32 | 44.84 | 6.3007 | 11.4081 | 48.8566 | 50.5617 | 47.6753 | -47.6895 | -49.1474 | 31.8616 | 27.2214 | 50.9045 | 52.2441 | -1.5704 | -9.4394 | -262.4139 | -16.9754 | -11.8 | -12 | 52.9858 | 52.5851 | -3.6433 |  | -20.3272 | 1.6574 |  |  | 315.6834 | 41.6272 | 41.6578 | -178.9626 | 311.7649 |  | -38.9648 | 40.2985 | 58.59 | 20.59 | 9.43 | 39.15 | 67.01 | -53.1768 | -52.641 | 119.6271 | 121.0028 | 34.0196 | -33.8072 | -33.8273 | -11.5841 | -40.0212 |  |  | 11.7 | 80 | -9.83 | 34.7985 | 34.4103 | 34.3485 | -36.6938 | -36.2191 | 1 | 13.8919 | -9.5884 | 10.3398 | 17.19 | 47.5 | 30.7104 | 28.862 | -22.21 | -0.8094 | 39.964 | 39.2939 | -89.3602 | -0.0001 | -13.4781 | -70.6 | -70.2 | 26.6501 | 32.5287 | 31.481 | 46.3074 | 32.13 | -1.88 | 73.305 | 89.1151 | -25.66 | -25.87 | 88.15 | 87.71 | 88.4364 | 88.1455 | -35.8012 | -35.4818 | 110.1046 | 109.8344 | 107.1055 | 108.3484 | 108.3671 | 97.5136 | -24.203 | 189.6453 | 388.8083 |  | -28.5832 | -27.6199 | -28.2595 | 32.6432 | 29.8603 | 181.308 | -63.4902 | -64.493 | -63.8416 | 15.9 | -14.2 | 117.5 | 5.2983 | 37.9599 | -10.4909 | -10.0914 | 1.98 | -93.2492 | 61.6968 |  |  | 1.9478 | 38.1892 | 38.3909 | 37.8216 | 52.7487 | 52.5813 | -159.251 | 38.124 | 38.1876 | -128.5966 | -121.9752 | -32.8771 | -40.24 | 11.2605 | 0.7742 | -6.89 | 12.29 | -33.6052 | 10.0892 | -14.398 | 4.441 | 8.9237 | 24.12 | 124.6819 | 132.0753 | 10.14 | 73.0598 | 12.7 | -15.7466 |  | 4.1963 | 1.374 |  |  | -14.092 | -23.1277 | 19.5656 | 35.6296 | 50.6878 | 51.6828 | -136.9735 | -14.177 | 30.3097 | -26.833 | 13.4085 | 11.1161 | 10.9928 | 15 | 236.3374 | 234.0934 | 244.7 | -243.6037 | -499.054 | 499.711 | 502.1888 | -222.2506 | -222.2659 | -55.954 | -48.547 | 77.1382 | 77.8388 |  |  | 63.4827 | 63.274 | -50.0093 | -50.9068 | 112.01 | 110.52 | 62.4 | 61.9 | 20.9813 | 25.44 | -341.8319 |  |  |  | 19.4 | -62.5 | -67.2 |  |  | -490.7334 | -341.0508 | 450.2173 | 372.0584 | 1.5607 | -368.673 | 361.1056 | -138.5118 | -222.3249 | -357.9858 | 110.5626 | 106.2132 | 140.966 | -443.088 | 223.2697 | -218.8564 | 219.7595 | -10.3891 |  | 22.4 | 5.678 | 5.675 | -22.08 | 5.04 |  | -5.095 | -52.3827 | -9.2576 | 38 | 51.287 | 51.001 | 11.4266 |  | 50.9558 | 49.9748 | 51.7269 |  | -18.9 | 28.6272 |  |  | -44.5922 | 76.0585 | 56.9346 | -43.9245 | -74.765 | 46.2947 | 28.1562 | 9.9 | -10.1 |  | 164.3202
01/06/2025 | 07:00 | 0 | 16.3273 | -32.5264 | 7.5308 | 20.1278 |  | 40.0845 | -80.6847 | 36.3783 | 18.2934 | 17.8734 | 11.1 | -18.462 | 15.4 |  | -15.4 | 12.015 | 162.054 | 11.3628 |  | 19.0055 | 7.3566 | 5.9709 | 2.5519 |  |  | -91.57 |  |  | -11.1 | 17.6 | 5.372 | 0.184 | -38.67 | -38.73 | -52.88 | 38.71 | 38.8 | 6.2859 | 11.8594 | 49.0181 | 51.1025 | 46.4314 | -43.5367 | -42.8272 | 5.7913 | 6.6554 | 53.9856 | 55.3252 | -5.758 | -29.3255 | -233.1858 | -16.5511 | -12.5 | -12.7 | 48.5343 | 47.6626 | -3.6952 |  | -17.4077 | 1.3319 |  |  | 282.0215 | 37.5683 | 37.5378 | -158.1918 | 284.6215 |  | -30.5262 | 32.4571 | 52.4226 | 19.12 | 7.44 | 35.49 | 63.8 | -48.3543 | -47.2827 | 114.5593 | 114.5053 | 40.2646 | -27.3186 | -26.6813 | -11.6504 | -36.0119 |  |  | 18.4 | 70 | -9.28 | 37.7663 | 36.4455 | 36.735 | -33.4174 | -33.0932 | -9.7872 | 17.2553 | -13.8055 | 8.808 | 7.6 | 42.3 | 28.8354 | 27.1042 | -20.25 | -3.6423 | 35.1528 | 36.7439 | -76.7122 | -0.0001 | -12.351 | -66.3 | -65.3 | 26.2601 | 31.9427 | 25.8452 | 45.1355 | 31.6 | -0.11 | 66.4065 | 81.5671 | -25.26 | -25.55 | 87.48 | 80.59 | 71.9091 | 77.5273 | -34.2749 | -34.3364 | 102.0428 | 103.361 | 99.7953 | 100.6449 | 93.1182 | 81.9574 | -22.516 | 170.9428 | 363.1072 |  | -27.6233 | -26.0748 | -23.4876 | 31.143 | 31.8679 | 130.608 | -53.5497 | -55.3221 | -57.1358 | 0 | -12 | 69.8 | 5.6858 | 37.0726 | -16.4226 | -15.8073 | 1.8169 | -87.5485 | 58.2473 |  |  | 1.8613 | 37.6066 | 38.0641 | 36.5271 | 47.5576 | 47.3901 | -159.5859 | 36.1519 | 35.3914 | -132.1532 | -124.9021 | -32.2545 | -41.12 | 10.0618 | 0.7388 | -5.74 | 11.78 | -32.7005 | 10.18 | -14.548 | 4.405 | 8.6918 | 24.22 | 128.2198 | 132.0356 | 9.97 | 72.017 | 15.8 | -15.0266 |  | 3.1059 | 1.3372 |  |  | -13.9462 | -22.4595 | 19.1966 | 34.7052 | 50.1083 | 51.7371 | -132.2622 | -14.3179 | 30.3626 | -28.484 | 12.085 | 11.4774 | 11.2987 | 13 | 204.423 | 205.4701 | 115.7 | -115.0202 | -367.6026 | 370.5587 | 371.3056 | -193.6502 | -190.3864 | -60.1361 | -52.8304 | 76.1694 | 74.3225 | -163.9469 | -165.5166 | 50.5846 | 50.4857 | -39.6249 | -40.7749 | 102.26 | 102.19 | 60.4 | 60.4 | 21.823 | 0.32 | -345.0428 |  |  | 10.6 | 23.4 | -48.9 | -51.7 |  |  | -367.0247 | -326.1998 | 377.0313 | 308.5773 | 0.9999 | -295.7972 | 297.0147 | -127.2302 | -174.2331 | -297.756 | 113.2429 | 114.7443 | 128.8565 | -365.8798 | 171.632 | -190.0877 | 191.3101 | -10.2298 |  | 23.04 | 5.608 | 5.592 | -22.4 | 5.36 |  | -5.8 | -49.221 | -9.6086 | 36.6 | 49.483 | 49.921 | 11.472 | 13.6763 | 49.3885 | 48.2346 | 48.9968 |  | -23.4 | 28.7303 |  |  | -49.4718 | 78.8735 | 60.5276 | -48.897 | -77.9725 | 51.3979 | 26.0429 | 14.4 | -14.3 |  | 157.2876
01/06/2025 | 07:30 | 0 | 16.5547 | -33.0085 | 7.7737 | 20.6401 |  | 41.062 | -82.358 | 37.2305 | 18.8134 | 18.2563 | 6.66 | -18.713 | 15.4 | 7.452 | -15.4 | 12.0465 | 167.028 | 11.6954 |  | 19.9144 | 7.242 | 5.8937 | 2.5963 |  |  | -94.26 |  |  | -6.66 | 17.6 | 6.458 | 0.187 | -44.46 | -43.76 | -44.61 | 41.33 | 41.04 | 7.7582 | 10.9491 | 51.2341 | 52.8878 | 47.53 | -45.1442 | -44.7979 | 6.1933 | 6.0697 | 55.995 | 57.0666 | -5.2346 | -26.593 | -246.387 | -15.5088 | -12.4 | -12.6 | 49.8571 | 49.1044 | -3.7568 |  | -18.8226 | 1.0536 |  |  | 299.0813 | 43.0921 | 43.0921 | -174.76 | 304.3393 |  | -45.4456 | 46.2202 | 54.4484 | 19.46 | 8.29 | 36.64 | 64.44 | -47.8185 | -48.0864 | 117.1929 | 116.9063 | 30.6494 | -31.0532 | -30.5761 | -10.9711 | -32.1457 |  |  | 27.9 | 65.4 | -9.04 | 37.9908 | 37.2732 | 36.4346 | -32.1522 | -32.3483 | 1 | 12.968 | -11.8959 | 9.0549 | 10.65 | 42.1 | 29.7729 | 28.2761 | -20.6 | -0.8373 | 32.5401 | 32.0079 | -65.1793 | -0.0002 | -12.5848 | -68.9 | -70.5 | 24.4528 | 33.7006 | 28.6631 | 48.6511 | 33.63 | -0.11 | 65.448 | 64.1524 | -26.14 | -26.52 | 91.52 | 82.14 | 63.1818 | 67.3636 | -40.0415 | -39.1182 | 95.1148 | 94.506 | 91.8969 | 92.9054 | 87.8923 | 82.8031 | -21.671 | 188.4324 | 298.2828 |  | -28.5207 | -26.1963 | -13.6912 | 0 | 41.4872 | 127.536 | -56.4642 | -58.0335 | -48.6058 | 16.01 | -12.81 | 86.7 | 6.2761 | 15.6584 | -17.1561 | -16.6826 | 2.0504 | -77.9355 | 49.0951 |  |  | 1.9226 | 37.6994 | 38.0384 | 36.9294 | 47.8925 | 47.0552 | -154.0598 | 41.8395 | 41.2207 | -128.453 | -121.6749 | -31.0607 | -41.28 | 10.2205 | 0.7742 | -6.13 | 12.58 | -30.6452 | 10.0859 | -14.228 | 4.159 | 7.6534 | 24.38 | 123.716 | 131.6507 | 10.19 | 72.881 | 15.7 | -15.5774 |  | 2.7242 | 1.4312 |  |  | -13.4523 | -23.4159 | 18.6345 | 36.3859 | 50.5311 | 51.6958 | -135.9469 | -15.0656 | 31.1954 | -30.2275 | 11.6728 | 12.7372 | 12.48 |  | 177.6561 | 176.6727 | 80.9 | -81.3783 | -312.587 | 315.4118 | 316.0862 | -169.9565 | -169.2554 | -54.9147 | -48.2309 | 74.9257 | 73.424 | -137.9576 | -138.577 | 37.7523 | 36.8844 | -28.9354 | -28.6177 | 86.7 | 86.38 | 62.9 | 61 | 22.0473 | -22.08 | -353.8328 |  |  | 10.5 | 30.7 | -36.9 | -39.6 |  |  | -310.4359 | -256.7555 | 297.7534 | 243.1625 | 4.3439 | -234.9121 | 236.1638 | -121.8127 | -122.7416 | -233.3923 | 125.2302 | 126.2912 | 116.3582 | -291.6696 | 122.2871 | -168.2161 | 168.9565 | -9.2795 |  | 24.88 | 5.406 | 5.4 | -25.68 | 8.88 |  | -9.4316 | -44.1215 | -10.2831 | 35.1 | 51.783 | 50.104 | 11.2442 | 13.6891 | 47.739 | 47.2791 | 46.7841 |  | -29.6 | 27.6946 |  |  | -42.1969 | 75.8235 | 56.8512 | -40.8061 | -74.8509 | 47.105 | 26.3582 | 21.6 | -21.4 |  | 167.773
01/06/2025 | 08:00 | 0 | 17.1324 | -34.1853 | 8.1655 | 21.0067 |  | 41.5606 | -84.474 | 39.0923 | 19.6934 | 19.292 | 0 | -19.17 |  | 6.624 |  | 12.1237 | 171.7108 | 12.6068 |  | 21.0491 | 7.2295 | 5.8493 | 2.5597 |  |  | -101.2 |  |  | 0 | 17.6 | 7.497 | 0.194 | -44.965 | -44.62 |  | 42.07 | 42.51 | 7.8806 | 10.9587 | 53.2944 | 54.7598 | 52.8235 | -46.2159 | -45.9609 | 4.7696 | 4.5717 | 59.076 | 60.5496 | -5.2346 | -27.4893 | -270.3254 | -16.7266 | -12.3 | -12.4 | 51.311 | 49.8897 | -4.1827 |  | -21.1011 | 1.2556 |  |  | 318.6742 | 50.9964 | 51.0574 | -204.7212 | 320.8552 |  | -42.4583 | 43.8195 | 57.6818 | 20.48 | 9.18 | 38.28 | 66.5 | -52.2391 | -51.9712 | 118.976 | 119.388 | 31.0269 | -35.4278 | -35.059 | -11.4624 | -36.0618 |  |  | 27 | 72.6 | -9.89 | 37.2915 | 37.1438 | 37.1825 | -31.0376 | -31.2126 | 1 | 7.8807 | -8.8661 | 9.6196 | 11.89 | 44.57 | 30.7104 | 28.862 | -20.92 | -3.6423 | 36.7379 | 35.8757 | -68.8443 | -0.0001 | -12.689 | -74.7 | -72.9 | 24.7769 | 36.0443 | 31.9506 | 51.5808 | 35.83 | -0.62 | 66.015 | 69.0264 | -24.81 | -25.16 | 86.53 | 83.85 | 69.8182 | 68.0364 | -41.8311 | -39.8273 | 99.8427 | 100.724 | 96.4023 | 97.7585 | 87.0046 | 78.7094 | -19.913 | 220.1253 | 243.9765 |  | -27.6366 | -26.4387 | -11.5125 |  | 34.7903 | 145.98 | -60.0001 | -61.5902 | -50.0813 | 0 | -11.92 | 107.3 | 6.8701 | 5.7005 | -18.4789 | -18.0631 | 2.9598 | -77.8543 | 47.5645 |  |  | 2.111 | 36.2434 | 36.7631 | 35.1703 | 51.0742 | 51.0742 | -153.5574 | 43.2197 | 43.2576 | -124.7123 | -118.2917 | -31.0607 | -39.55 | 11.7781 | 0.8682 | -7.03 | 13.44 | -31.7445 | 10.4392 | -14.027 | 4.185 | 7.6444 | 25.94 | 119.8416 | 126.2249 | 10.5 | 73.9987 | 15.9 | -16.2828 |  | 3.0516 | 1.5782 |  |  |  | -24.891 | 19.5399 | 38.4867 | 53.1347 | 53.7651 | -138.949 | -15.7783 | 30.9824 | -31.4605 | 11.8815 | 13.4306 | 13.1128 | 13.4111 | 162.38 | 159.0684 | 55.3 | -55.5165 | -273.7927 | 276.5646 | 273.0402 | -154.8358 | -152.975 | -56.7715 | -48.642 | 77.4344 | 76.8602 | -113.278 | -114.1461 | 30.2376 | 30.1936 | -9.5947 | -9.1346 | 79.84 | 79.79 | 64.3 | 65.4 | 22.0687 | -46.72 | -369.8394 |  |  | 10.5 | 34.2 | -30.1 | -31.5 |  |  | -271.5498 | -207.0405 | 248.1284 | 197.3335 | 4.7422 | -187.5513 | 188.7112 | -109.5484 | -91.9577 | -185.5511 | 134.1979 | 132.5508 | 113.4445 | -235.4157 | 91.3387 | -142.3314 | 144.3685 | -10.2023 |  | 29.28 | 5.288 | 5.259 | -28.16 | 11.28 |  | -12.0104 | -41.5732 | -10.6645 | 35.9 | 55.991 | 52.661 | 11.4788 | 13.618 | 50.5389 | 49.0519 | 48.7166 |  | -33.6 | 28.3948 |  |  | -44.6851 | 76.8027 | 57.9023 | -43.758 | -75.8864 | 46.4734 | 27.0264 | 24.6 | -24.4 |  | 159.5268
01/06/2025 | 08:30 | 0 | 17.4006 | -35.114 | 8.5366 | 23.2453 |  | 46.1627 | -89.9859 | 40.7414 | 20.8354 | 20.3887 | -8.88 | -22.517 | 19.8 | 10.764 | -19.8 | 12.0142 | 182.1826 | 11.7506 |  | 19.8868 | 7.2375 | 1.8584 | 2.7131 |  |  | -107.79 |  |  | 8.88 | 22 | 6.594 | 0.185 | -45.47 | -45.48 | -55.78 | 45.5 | 45.87 | 8.6096 | 10.7541 | 55.6947 | 57.1407 | 56.9585 | -48.4932 | -47.5605 | 4.1113 | 4.3285 | 62.6929 | 64.0325 | -5.2346 | -26.3183 | -297.5894 | -16.6842 | -12.4 | -12.6 | 52.64 | 51.6199 | -4.1768 |  | -24.7376 | 1.3353 |  |  | 343.3331 | 56.5203 | 56.4592 | -235.7884 | 341.0651 |  | -52.0089 | 53.3722 | 61.8433 | 21.26 | 10.57 | 41.14 | 68.85 | -53.8466 | -53.9805 | 116.2261 | 116.4858 | 31.7719 | -43.1347 | -43.0238 | -10.4877 | -43.3711 |  |  | 17.3 | 87.3 | -9.93 | 34.0581 | 34.3328 | 33.7665 | -34.1074 | -34.1635 |  | 4.4012 | -4.238 | 10.1998 | 13.63 | 48.37 | 32.5854 | 30.7663 | -22.8 | -0.8373 | 43.9451 | 43.4319 | -84.7825 | -0.0002 | -13.8188 | -79.1 | -77.7 | 25.145 | 38.974 | 36.6471 | 55.6824 | 38.94 | -1.42 | 67.7565 | 84.5548 | -25.51 | -25.99 | 91.41 | 86.98 | 86.3091 | 84.9091 | -37.999 | -37.4273 | 115.7079 | 116.0543 | 111.9697 | 113.4662 | 65.9805 | 58.3635 | -19.157 | 248.5975 | 207.5083 |  | -28.2139 | -26.9526 | 10.3474 |  | 45.4551 | 46.128 | -46.1835 | -47.025 | -27.0787 | 0 | -14.04 | 1.1 | 7.5457 | 13.9698 | -18.9877 | -18.3846 | 2.7668 | -55.0918 | 25.6291 |  |  | 2.4685 | 37.6192 | 38.8118 | 36.5013 | 53.9209 | 53.4186 | -146.0219 | 39.8845 | 40.42 | -118.4868 | -112.5961 | -29.6031 | -40.98 | 10.8602 | 0.8914 | -6.7 | 13.88 | -30.7384 | 11.3171 | -13.731 | 4.322 | 7.9046 | 26.36 | 113.6792 | 119.8422 | 11.38 | 77.3678 | 16.1 | -17.7466 |  | 0 | 1.5985 |  |  | -14.6329 | -27.1641 | 21.1302 | 42.4362 | 0 | 105.503 | -142.6242 | -16.4621 | 34.2615 | -35.7366 | 10.9315 | 14.5634 | 14.3152 | 12.3071 | 156.1129 | 156.2152 | 46.5 | -46.4823 | -260.1124 | 260.3576 | 259.9867 | -148.4236 | -148.0228 | -57.6192 | -48.6273 | 77.6676 | 78.0558 |  |  | 27.8096 | 27.6448 | -7.3216 | -6.999 | 79.32 | 79.35 | 64.7 | 65 | 22.09 | -52.4 | -359.2907 |  |  | 9.9 | 35.3 | -25.8 | -27.7 |  |  | -257.7738 | -170.3288 | 228.7908 | 182.4925 | 0.8232 | -178.2553 | 173.0287 | -101.5463 | -82.1973 | -175.322 | 132.8168 | 135.064 | 103.7991 | -222.1596 | 81.2167 | -139.385 | 140.0705 | -9.9936 |  | 29.44 | 5.121 | 5.121 | -29.44 | 11.6 |  | -12.1874 | -39.9039 | -11.162 | 34.8 | 54.068 | 54.687 |  | 13.6217 | 50.6127 | 50.0407 | 50.3854 |  | -35 | 28.6492 |  |  | -45.3762 | 78.1379 | 59.1604 | -44.4829 | -77.337 | 47.8648 | 27.9471 | 25.7 | -26.7 |  | 145.0956
01/06/2025 | 09:00 | 0 | 18.06 | -36.116 | 8.9994 | 23.9235 |  | 47.4253 | -94.1849 | 42.425 | 21.4853 | 20.9341 | -2.22 | -3.416 | 0 | 0 | 0 | 12.371 | 190.7406 | 13.7955 |  | 23.1388 | 7.4476 | 5.5798 | 2.7613 |  |  | -96.13 |  |  | 2.22 | 2.2 | 7.304 | 0.19 | -40.39 | -40.57 | -51.32 | 40.67 | 40.77 | 9.3264 | 10.5526 | 57.2394 | 59.6609 | 54.6373 | -46.4838 | -45.598 | 6.2315 | 6.1977 | 59.6119 | 61.6212 | -4.7111 | -25.5087 | -285.5921 | -15.6121 | -11.9 | -12.9 | 50.374 | 49.9775 | -4.5958 |  | -22.8319 | 0.4832 |  |  | 329.2946 | 68.2699 | 68.3004 | -251.1156 | 344.1516 |  | -28.0028 | 29.7883 | 66.2143 | 22.61 | 12.95 | 44.18 | 71.47 | -56.3918 | -56.1238 | 127.5691 | 128.4106 | 28.0835 | -36.1911 | -35.9819 | -10.0124 | -49.5293 |  |  | 9.4 | 98.8 | -10.52 | 38.0177 | 37.469 | 37.1734 | -24.3674 | -24.0435 |  | -4.8629 | -7.4449 | 10.5821 | 17.96 | 50.2 | 34.9292 | 32.9636 | -24.65 | -3.6423 | 49.7285 | 49.4344 | -94.5716 | -0.0002 | -14.84 | -81.8 | -83.3 | 25.3427 | 41.9037 | 40.4042 | 58.6121 | 41.17 | -2.33 | 70.1865 | 93.9678 | -30.12 | -30.41 | 102.74 | 89.98 | 95.9455 | 92.8182 | -39.6214 | -39.2273 | 124.8596 | 126.0396 | 122.0333 | 122.9171 | 88.2133 | 80.673 | -18.474 | 265.6833 | 185.5239 |  | -28.5939 | -27.0848 | -12.053 |  | 24.6036 | 167.484 | -61.4555 | -62.9898 | -49.6739 | 0 | -14.74 | 119.4 | 7.9164 | -9.2017 | -19.2962 | -18.8984 | 2.4986 | -77.7508 | 49.6397 |  |  | 2.7195 | 38.2631 | 38.9883 | 36.6256 | 56.4328 | 56.7677 | -151.548 | 42.4099 | 41.4909 | -117.5315 | -108.4626 | -36.2902 | -37.1 | 14.0633 | 0.8914 | -8.73 | 13.39 | -36.268 | 10.8092 | -13.597 | 4.225 | 7.8056 | 26.07 | 111.9511 | 121.1476 | 11.93 | 78.1132 | 16.1 | -17.5833 |  | 0 | 1.6935 |  |  | -14.2897 | -27.5942 | 20.005 | 42.6883 |  | 110.9669 | -142.7637 | -16.8856 | 33.4193 | -35.8442 | 11.1509 | 15.3459 | 15.0218 | 12.4645 | 157.1898 | 158.4565 | 83 | -81.4482 | -279.2679 | 281.2485 | 281.1695 | -151.0718 | -149.4907 | -54.7627 | -47.9209 | 79.6073 | 80.9742 |  |  | 27.6448 | 26.8428 | -6.1789 | -6.9778 | 77.86 | 78.4 | 64.8 | 64.9 | 22.1498 | -56.8 | -360.4075 |  |  | 7.1 | 36.5 | -25.1 | -26.8 |  |  | -278.0344 | -148.3718 | 229.6855 | 186.0026 | 0.2385 | -175.056 | 172.5886 | -104.3603 | -80.4759 | -174.917 | 136.9383 | 135.5661 | 107.5965 | -219.3836 | 76.4275 | -141.1987 | 143.2184 | -10.4935 |  | 31.28 | 5.065 | 5.023 | -30.4 | 11.6 |  | -12.2759 | -39.4064 | -10.927 | 34.5 | 52.958 | 53.792 |  | 13.642 | 53.4508 | 52.3393 | 51.5747 |  | -36.1 | 27.9137 |  |  | -44.0853 | 76.1749 | 56.9226 | -43.9846 | -74.7003 | 45.8407 | 28.0055 | 27.9 | -27.5 |  | 151.0523
01/06/2025 | 09:30 | 0 | 18.2363 | -36.3746 | 9.7451 | 24.6469 |  | 48.946 | -96.6962 | 43.6202 | 22.1153 | 21.4875 | -15.54 | -3.137 |  |  |  | 12.1723 | 196.5962 | 13.9912 |  | 22.8081 | 6.9615 | 6.242 | 2.7534 |  |  | -102.89 |  |  | 13.32 |  | 8.342 | 0.198 | -44.96 | -44.88 | -52.02 | 45.59 | 45.2 | 10.2525 | 10.1007 | 58.5047 | 60.4067 | 58.3612 | -52.378 | -51.5466 | 6.0351 | 6.1015 | 63.0948 | 64.7023 | -4.7111 | -23.7296 | -299.7519 | -14.6209 | -11.9 | -13.1 | 55.9713 | 54.9859 | -4.5748 |  | -31.1233 | 1.2146 |  | 1.3346 | 339.793 | 71.3523 | 71.3217 | -270.5444 | 349.2378 |  | -28.7338 | 30.7632 | 70.3359 | 23.13 | 13.43 | 46.59 | 73.82 | -44.4696 | -44.2017 | 212.0165 | 0 | 18.2892 | -31.5604 | -31.5146 | -5.8419 | -50.8778 |  |  | 9.6 | 102.7 | -11.4 | 41.896 | 41.9013 | 41.4265 | -13.5674 | -13.0061 | -16.1971 | -3.8641 | -20.7428 | 10.9875 | 21.66 | 52.01 | 35.8667 | 34.2819 | -25.23 | -0.8373 | 50.9765 | 50.7925 | -109.1011 | -0.0003 | -15.3198 | -88.9 | -88.2 | 27.6498 | 44.8334 | 43.2221 | 63.2996 | 44.3 | -2.5 | 72.4005 | 106.6386 | -30.1 | -30.43 | 108.08 | 93.05 | 108.3455 | 106.8364 | -49.2704 | -48.6091 | 133.6119 | 134.1643 | 130.0882 | 130.5841 | 80.9379 | 72.8747 | -19.42 | 282.8238 | 156.9723 |  | -27.6758 | -25.3758 | 0 |  | 26.1846 | 145.98 | -62.7718 | -63.6919 | -40.9672 | 0 | -14.26 | 101.1 | 8.4984 | -8.8138 | -19.8002 | -19.0891 | 2.5754 | -68.568 | 42.1843 |  |  | 2.7668 | 38.004 | 38.8974 | 36.7368 | 44.2085 | 44.2085 | -139.3237 | 51.5661 | 51.566 | -113.9173 | -104.9013 | -32.7379 | -36.43 | 12.7669 | 0.8914 | -7.64 | 13.19 | -32.7662 | 10.6711 |  | 4.309 | 7.971 | 26.95 | 106.4171 | 116.8757 | 11.36 | 77.3997 | 16.3 | -16.4251 |  | 3.6938 | 1.7153 |  |  | -14.0231 | -27.2067 | 19.8997 | 42.3521 |  | 119.4706 | -146.0007 | -17.5336 | 29.4535 | -34.5117 | 10.9911 | 15.9123 | 15.6019 |  | 159.9482 | 160.2467 | 65.8 | -65.705 | -276.7191 | 281.1918 | 280.6169 | -153.2408 | -152.9069 | -54.2761 | -46.3722 | 81.0771 | 81.5969 | -106.5499 | -104.4501 | 24.2719 | 23.393 | -6.4283 | -5.803 | 80.09 | 79.77 | 65.4 | 65.1 | 22.2118 | -58.56 | -349.9601 |  |  | 4.8 | 39.3 | -22.9 | -24.9 |  |  | -278.2169 | -120.9627 | 220.1649 | 174.2227 | -1.0221 | -172.4523 | 165.31 | -97.3889 | -72.9046 | -162.5804 | 137.951 | 136.0547 | 95.5451 | -212.1066 | 72.936 | -137.4805 | 137.8842 | -10.9934 |  | 30.72 | 4.939 | 4.934 | -30.24 | 12.64 |  | -12.8313 | -39.2874 | -9.7246 | 33.8 | 51.721 | 53.28 |  |  | 53.4963 | 53.4023 | 52.517 |  | -39 | 30.0193 | 6.28 |  | -44.8011 | 75.993 | 56.3055 | -44.5019 | -74.1997 | 45.1018 | 28.826 | 29.4 | -29.9 |  | 157.4692
01/06/2025 | 10:00 | 0 | 18.1512 | -36.315 | 10.0131 | 24.9941 |  | 49.8621 | -96.8107 | 44.3672 | 22.6233 | 22.3137 | -8.88 | -3.447 |  |  |  | 11.7322 | 198.3058 | 13.8873 |  | 22.8919 | 6.9506 | 5.8347 | 2.65 |  |  | -101.59 |  |  | 8.88 |  | 7.949 | 0.195 | -44.75 | -44.81 | -51.94 | 45.16 | 45.32 | 10.2564 | 10.2325 | 59.0358 | 61.1431 | 56.0218 | -53.8516 | -53.5468 | 5.0958 | 4.5542 | 63.3627 | 64.0325 | -4.7111 | -24.9261 | -281.8183 | -16.5791 | -11.6 | -12.6 | 58.1541 | 57.7186 | -4.3152 |  | -34.8219 | 2.0147 |  | 2.1464 | 322.3364 | 72.4509 | 72.8171 | -268.7837 | 341.734 |  | -30.9822 | 31.6152 | 72.4815 | 22.62 | 13.41 | 48.07 | 74.62 | -45.4073 | -46.211 | 219.0337 |  | 17.001 | -31.3767 | -31.0656 | -3.1902 | -45.4234 |  |  | 23.2 | 94.7 | -11.6 | 48.0056 | 46.3605 | 46.2956 | -3.5663 | -3.6987 | -29.7819 | -1.2095 | -35.0649 | 11.387 | 20.14 | 51.2 | 37.7417 | 35.6003 | -25.83 | -3.6423 | 45.4418 | 46.0745 | -90.8615 | -0.0002 | -15.6838 | -94.2 | -92.7 | 27.8751 | 46.5912 | 42.7525 | 66.8152 | 46.36 | -1.94 | 73.197 | 91.6602 | -30.3 | -30.73 | 110.14 | 96.35 | 90.0364 | 90.9455 | -57.0885 | -54.2273 | 123.9077 | 124.9911 | 120.6815 | 121.3857 | 81.4817 | 74.9526 | -19.556 | 283.8829 | 133.6723 |  | -26.6717 | -24.3769 | 0 |  | 12.8436 | 142.908 | -70.5275 | -71.4035 | -40.6017 | 15.65 | -14.72 | 114.9 | 8.407 | -24.2835 | -20.476 | -19.7451 | 3.1245 | -69.3016 | 37.63 |  |  | 2.6341 | 37.7597 | 39.089 | 37.2941 | 45.883 | 45.883 | -142.5053 | 59.6882 | 59.1492 | -117.8607 | -107.1439 | -34.2028 | -36.03 | 13.5409 | 0.8328 | -8.38 | 13.4 | -35.8568 | 10.5517 | -13.452 | 4.204 | 6.918 | 27.35 | 109.4038 | 118.9608 | 11.48 | 79.6729 | 18.2 | -16.4073 |  | 2.2735 | 1.804 |  |  |  | -27.4941 | 21.7015 | 43.0244 |  | 118.3155 | -144.1951 | -17.9952 | 30.1878 | -37.2029 | 11.1839 | 16.3518 | 16.1188 | 13 | 154.2487 | 153.4748 | 69.1 | -69.3198 | -279.7986 | 279.6224 | 282.1729 | -146.9237 | -148.4667 | -55.7706 | -47.2115 | 76.3279 | 76.5977 |  |  | 26.7329 | 25.2607 | -6.9108 | -7.2212 | 69.94 | 69.2 | 66.9 | 66.3 | 21.9661 | -60.24 | -347.183 |  |  | 5.4 | 42.2 | -24.1 | -24.5 |  |  | -273.7926 | -99.1524 | 213.1677 | 168.5447 | -3.1776 | -166.6853 | 165.3066 | -101.182 | -73.1364 | -160.387 | 133.691 | 133.6169 | 99.2278 | -205.0233 | 73.1024 | -130.0582 | 131.4135 | -11.073 |  | 31.28 | 4.915 | 4.911 | -30.72 | 12.08 |  | -12.9473 | -39.3454 | -8.0278 | 33 | 53.755 | 53.327 | 10.9209 | 13.0608 | 49.7023 | 51.5814 | 49.8434 |  | -41 | 33.6788 | 6.4 |  | -43.4509 | 77.2473 | 57.4329 | -43.0308 | -76.9224 | 46.6929 | 29.3299 | 32 | -32 |  | 158.4691
01/06/2025 | 10:30 | 0 | 18.9991 | -37.5698 | 10.0861 | 25.6204 |  | 50.608 | -100.2107 | 45.5514 | 23.1313 | 22.7395 | -4.44 | -3.647 |  |  |  | 12.1157 | 202.5304 | 14.294 |  | 24.6178 | 7.5078 | 5.8118 | 2.6494 |  |  | -101.07 |  |  | 4.44 |  | 7.992 | 0.195 | -42.97 | -42.91 | -53.46 | 43.28 | 43.47 | 10.6524 | 9.9629 | 60.2533 | 62.4681 | 56.4598 | -53.5837 | -52.3438 | 5.9011 | 5.812 | 62.8269 | 64.5683 | -5.2346 | -28.785 | -274.0136 | -15.4725 | -11.8 | -12.9 | 57.6809 | 56.9787 | -4.5751 |  | -32.8907 | 2.5089 |  | 2.4639 | 314.7373 | 74.4041 | 74.9534 | -267.4345 | 345.1718 |  | -45.8744 | 48.1305 | 73.4794 | 22.92 | 14.53 | 49.57 | 75.39 | -44.7375 | -45.0054 | 218.0153 |  | 15.7841 | -36.7484 | -36.0165 | -3.2311 | -48.2851 |  |  | 22.8 | 97.1 | -11.62 | 46.1821 | 45.0808 | 44.6528 | -3.7855 | -4.0592 | -28.8554 | -2.0367 | -34.7873 | 11.4673 | 19.15 | 53.06 | 38.6792 | 36.4792 | -26.7 | -3.7679 | 49.1712 | 47.9738 | -91.5695 | -0.0002 | -16.3344 | -95.2 | -95.8 | 27.963 | 48.349 | 46.5096 | 69.1589 | 48.34 | -2.49 | 73.5345 | 91.1602 | -30.36 | -30.51 | 110.24 | 97.54 | 91.3091 | 89.9636 | -56.3641 | -55.9909 | 127.0994 | 127.2774 | 123.5262 | 125.4137 | 59.4182 | 49.5948 | -21.243 | 281.858 | 120.5571 |  | -27.1738 | -25.7634 | 18.5641 |  | 23.722 | 64.56 | -55.5377 | -56.6932 | -18.1675 | 18.21 | -14.64 | 0.9 | 8.9347 | -14.5581 | -20.7035 | -19.9234 | 3.258 | -47.6422 | 17.7879 |  |  | 2.9097 | 38.6119 | 39.3487 | 37.5497 | 43.2037 | 45.0457 | -139.9935 | 59.1082 | 59.1344 | -116.7169 | -107.4093 | -31.068 | -35.69 | 13.8753 | 0.8939 | -8.38 | 15.32 | -32.5428 | 10.8399 | -12.796 | 4.186 | 7.5659 | 28.99 | 109.2312 | 117.901 | 11.88 | 81.6145 | 17.4 | -15.7914 |  | 0 | 1.81 |  |  | -13.7968 | -27.4829 | 23.3101 | 43.1924 |  | 109.1696 | -140.9928 | -18.4255 | 30.5471 | -38.6739 |  | 16.8694 | 16.5209 |  | 161.3351 | 161.557 | 67.1 | -67.3495 | -277.0555 | 278.8451 | 276.9862 | -153.0057 | -152.0537 | -53.2399 | -44.1531 | 76.9767 | 77.7691 |  |  | 25.1398 | 24.2719 | -11.4183 | -11.0107 | 76.08 | 75.79 | 67 | 66.9 | 22.1093 | -61.6 | -352.3502 |  |  | 6 | 39.4 | -23.4 | -23.7 |  |  | -274.5416 | -88.0766 | 230.1448 | 185.681 | -10.6433 | -178.8062 | 172.6555 | -99.8329 | -75.734 | -170.7466 | 140.4214 | 135.8554 | 102.7338 | -222.0312 | 75.6695 | -144.1797 | 144.9171 | -11.1801 |  | 30.32 | 4.896 | 4.899 | -29.44 | 10.8 |  | -11.4549 | -38.6129 | -9.7856 | 32.3 | 55.29 | 51.683 |  | 13.0817 | 51.5182 | 52.3136 | 52.113 |  | -40.9 | 29.1542 | 6.97 |  | -40.9589 | 75.7725 | 54.8911 | -40.5062 | -74.7734 | 42.7554 | 30.0973 | 31.1 | -31.5 |  | 158.4105
01/06/2025 | 11:00 | 0 | 19.2111 | -38.2273 | 10.3593 | 25.7805 |  | 51.6849 | -100.8047 | 47.2696 | 23.9213 | 23.4543 | -2.22 | -3.693 |  |  |  | 11.8553 | 202.4824 | 14.6659 |  | 24.469 | 7.1973 | 5.8141 | 2.6359 |  |  | -99.46 |  |  | 2.22 |  | 8.511 | 0.195 | -40.96 | -41.38 | -53.56 | 41.69 | 41.7 | 10.6717 | 9.7551 | 60.9259 | 63.1129 | 49.0466 | -51.5743 | -50.5008 | 3.5505 | 3.4886 | 62.425 | 63.7646 | -6.2815 | -32.4295 | -260.3963 | -14.9382 | -11.9 | -12.9 | 55.2804 | 54.3295 | -5.0531 |  | -29.9259 | 2.6703 |  | 2.5334 | 299.1118 | 78.1274 | 78.0663 | -266.1497 | 339.568 |  | -44.3682 | 45.5051 | 74.6271 | 22.96 | 14.6 | 50.63 | 76.16 | -45.1394 | -45.8091 | 217.8872 |  | 16.5295 | -37.0533 | -36.6123 | -3.0558 | -49.5977 |  |  | 24.1 | 99.7 | -11.95 | 46.2482 | 46.5714 | 46.2566 | -2.5997 | -2.451 | -32.3866 | -2.2515 | -36.9038 | 11.7883 | 24.78 | 53.85 | 39.6167 | 37.3581 | -27.02 | -3.6423 | 49.8415 | 49.2813 | -98.1977 | -0.0002 | -16.4876 | -97.2 | -97.5 | 28.0453 | 50.1068 | 46.9793 | 70.3308 | 49.36 | -2.68 | 74.2365 | 95.3254 | -30.4 | -30.78 | 115.26 | 98.42 | 94.3091 | 93.1455 | -56.2839 | -53.1182 | 132.7572 | 135.0219 | 129.0548 | 131.3053 | 70.3649 | 61.5759 | -20.318 | 280.1457 | 129.507 |  | -27.1397 | -25.3884 | 0 |  | 11.1678 | 116.784 | -60.575 | -60.6632 | -30.4 | 0 | -14.85 | 71.1 | 8.96 | -24.61 | -20.6625 | -19.9497 | 3.9014 | -59.6635 | 27.463 |  |  | 2.5669 | 39.0515 | 39.3378 | 37.2272 | 45.5481 | 44.8783 | -145.687 | 56.8929 | 56.2685 | -121.0929 | -112.3066 | -30.0792 | -37.09 | 13.4749 | 0.8682 | -8.14 | 15.78 | -30.8794 | 10.5904 | -12.779 | 4.229 | 7.7666 | 28.68 | 114.2344 | 123.5439 |  | 78.6999 | 14.8 | -10.0688 |  | 8.8722 | 1.8226 |  |  | -14.4844 | -22.0407 | 22.7919 | 34.5372 |  | 113.072 | -139.762 | -18.8819 | 16.7964 | -31.8048 | 10.9428 | 16.9378 | 16.6791 | 12.3492 | 162.8985 | 161.3539 | 65 | -64.1717 | -268.9922 | 270.9749 | 273.399 | -152.3618 | -152.9685 | -52.9908 | -43.8374 | 77.163 | 78.5394 |  |  | 25.843 | 25.81 | -12.0878 | -12.3106 | 79.88 | 79.37 | 64.5 | 64.5 | 22.2524 | -63.2 | -358.6266 |  |  | 6 | 38.3 | -23.3 | -23.6 |  |  | -267.4271 | -101.5272 | 237.4498 | 194.6187 | -11.9935 | -187.2364 | 183.3169 | -104.1539 | -83.4675 | -181.0799 | 142.114 | 140.5656 | 110.0903 | -231.9452 | 81.6264 | -149.849 | 150.556 | -11.0208 |  | 29.6 | 4.831 | 4.803 | -28.32 | 10.48 |  | -11.4244 | -38.027 | -10.0175 | 31 | 53.137 | 51.962 | 10.9061 | 13.0984 | 52.8507 | 51.4705 | 51.3351 |  | -38.6 | 27.4791 | 7.12 |  | -40.1297 | 76.3489 | 54.4005 | -38.8964 | -74.5772 | 42.7088 | 30.5468 | 29.2 | -29 |  | 156.429
01/06/2025 | 11:30 | 0 | 18.6778 | -37.2149 | 10.5142 | 26.6635 |  | 53.2812 | -100.4414 | 48.6678 | 24.6192 | 24.1561 | 0 | -3.819 |  |  |  | 10.4644 | 202.3174 | 15.0573 |  | 25.1588 | 7.4969 | 5.7726 | 2.6302 |  |  | -100.06 |  |  | 0 |  | 8.61 | 0.2 | -40.92 | -40.94 | -53.6 | 41.33 | 41.69 | 10.6634 | 9.9178 | 62.4834 | 65.2287 | 50.6466 | -51.8422 | -51.1337 | 5.6713 | 4.9812 | 62.425 | 64.4344 | -5.758 | -30.6081 | -265.366 | -15.0403 | -12 | -13 | 56.0209 | 55.7959 | -5.0631 |  | -30.4 | 2.6492 |  | 2.7118 | 303.8727 | 80.2637 | 80.6909 | -262.9977 | 350.8056 |  | -59.787 | 60.9111 | 75.8646 | 23.1 | 14.92 | 51.15 | 76.94 | -44.2017 | -45.0054 | 219.5249 |  | 15.8596 | -42.0019 | -42.3497 | -2.3137 | -50.2197 |  |  | 21.8 | 101.9 | -13.16 | 44.9387 | 44.6124 | 44.4082 | -4.0499 | -3.598 | -31.7821 | -1.1783 | -36.326 | 11.9882 | 21.82 | 55.35 | 40.0854 | 37.7975 | -27.33 | -3.6423 | 50.4135 | 50.5361 | -91.1873 | -0.0002 | -16.6684 | -100.6 | -101.4 | 28.2321 | 50.6927 | 48.3882 | 71.5027 | 50.55 | -2.59 | 74.2905 | 90.5426 | -30.66 | -30.9 | 115.46 | 99.1 | 91.5818 | 89.4727 | -57.0139 | -55.2273 | 130.4505 | 132.0256 | 126.6543 | 128.1581 | 79.0897 | 70.2086 | -20.261 | 276.3725 | 120.8215 |  | -26.8709 | -25.1515 | 0 |  | 2.7931 | 149.052 | -66.7828 | -66.9 | -38.1814 | 0 | -15.22 | 128.9 | 9.4423 | -36.9699 | -20.5279 | -20.0554 | 2.2205 | -67.5299 | 34.3379 |  |  | 2.5912 | 39.5914 | 39.9882 | 38.0782 | 43.8736 | 44.7108 | -149.371 | 58.7061 | 58.5776 | -119.9191 | -109.5412 | -33.2287 | -35.12 | 15.2621 | 0.8682 | -9.47 | 15.97 | -34.9235 | 10.5629 | -12.967 | 4.22 | 7.7793 | 28.8 | 111.7169 | 123.4012 | 11.68 | 79.7167 | 17.8 | -10.0133 |  | 8.9665 | 1.8686 |  |  | -15.2356 | -22.2132 | 24.7604 | 34.7892 |  | 111.9774 | -137.7812 | -19.3216 | 16.7877 | -33.0775 |  | 17.3382 | 17.0693 | 13 | 158.7298 | 158.1345 | 62.9 | -62.6894 | -266.176 | 269.3169 | 265.6745 | -151.9781 | -150.255 | -53.3168 | -44.5289 | 77.7751 | 80.3665 |  |  | 25.008 | 24.9641 | -10.7661 | -10.8126 | 78.07 | 78.82 | 64.5 | 64.8 | 21.9448 | -64 | -349.6161 |  |  | 6.5 | 38.8 | -24.1 | -24.5 |  |  | -261.8669 | -100.7512 | 236.663 | 185.9525 | -11.285 | -182.3462 | 178.8789 | -102.6082 | -78.6146 | -178.2666 | 139.7744 | 139.0072 | 99.8199 | -221.4395 | 75.2908 | -144.5669 | 146.2923 | -10.4138 |  | 29.92 | 4.791 | 4.798 | -29.04 | 10.8 |  | -11.6594 | -38.027 | -10.2251 | 31.3 | 53.899 | 52.057 | 10.9375 |  | 50.9154 | 49.9778 | 51.577 |  | -38.7 | 27.695 | 7.1 |  | -40.947 | 75.9376 | 55.3927 | -41.2219 | -74.8747 | 44.3369 | 30.2625 | 30.4 | -29.8 |  | 161.4674
01/06/2025 | 12:00 | 0 | 18.6264 |  | 10.7953 | 26.8461 |  | 53.5964 | -93.9666 |  | 24.8732 | 24.1882 | 0 | -3.643 |  |  |  | 10.3873 | 189.1894 | 10.8797 | 10.854 | 18.5282 | 7.4845 | 5.9046 | 2.6279 |  |  | -97.12 |  |  | 0 |  | 9.409 | 0.207 | -40.24 | -39.62 | -53.62 | 39.79 | 39.86 | 10.554 | 10.1831 | 63.864 | 66.0418 | 43.1233 | -48.6272 | -47.7601 | 8.1307 | 7.6436 | 60.1477 | 62.291 | -5.2346 | -30.3308 | -261.8722 | -19.4041 | -10.4 | -11.1 | 53.4506 | 52.151 | -5.2322 |  | -24.6675 | 1.9622 |  | 2.5058 | 300.2715 | 84.048 | 84.0785 | -260.9036 | 356.8014 |  | -84.1098 | 82.9379 |  | 23.41 | 15.52 | 52.31 | 76.89 | -44.4696 | -41.3886 | 211.1218 |  | 15.934 | -49.8492 | -49.8431 | -5.1787 | -52.3748 |  |  | 21.1 | 105.3 | -14.08 | 41.5352 | 40.9194 | 40.749 | -11.3666 | -10.4835 | -24.3163 | -1.1508 | -29.6712 | 12.2724 | 26.1 | 57.62 | 40.5542 | 38.237 | -27.44 | -0.8094 | 52.2364 | 52.0359 | -89.5035 | -0.0002 | -16.6432 | -104 | -102.9 | 28.2925 | 51.2787 | 48.3882 | 72.6746 |  | -2.36 | 74.304 | 89.2551 | -30.31 | -30.78 | 117.71 | 100.22 | 90.4 | 88.7636 | -54.2602 | -53.2727 | 130.265 | 130.7521 | 127.7723 | 129.2405 | 77.4228 | 66.1237 | -20.256 | 271.2572 | 135.3685 |  | -26.6589 | -24.6287 | 0 |  | -8.9971 | 161.34 | -61.3182 | -62.3187 | -35.8845 | 15.38 | -14.05 | 96.4 | 9.1558 | -45.7079 | -20.4075 | -19.7305 | 1.9275 | -67.5651 | 35.3176 |  |  | 2.4003 | 39.1335 | 39.0056 | 37.653 | 41.3617 | 41.1943 | -143.5101 | 56.1189 | 56.4721 | -121.5934 | -111.6219 | -30.7823 | -38.63 | 12.2713 | 0.9268 | -7.33 | 14.17 | -31.4847 | 10.3877 | -13.1 | 4.328 | 8.0637 | 27.54 | 113.433 | 121.8511 | 11.95 | 78.2908 | 17.7 | -10.8229 |  | 8.2082 | 1.8878 |  |  | -14.5906 | -24.5486 | 22.423 | 37.6463 |  | 114.4157 | -139.5261 | -19.5252 | 18.5377 | -34.2028 | 11.2061 |  | 17.1221 |  | 158.1533 | 158.9068 | 39 | -38.6182 | -247.0892 | 245.9187 | 244.5199 | -151.1504 | -150.0115 | -52.6399 | -44.1977 | 77.4634 | 77.4429 |  |  | 25.9858 | 25.0959 | -10.4125 | -11.2155 | 80.51 | 80.49 | 63.1 | 63.6 | 22.2118 | -64.72 | -350.2655 |  |  | 6 | 37.1 | -25 | -25.3 |  |  | -244.2099 | -106.9158 | 233.5405 | 190.5092 | -14.0198 | -186.0567 | 180.9789 | -105.1215 | -77.1888 | -180.7425 | 142.3886 | 140.5163 | 104.9921 | -226.9788 | 77.4278 | -148.0178 | 147.9401 | -10.8368 |  | 29.92 | 4.655 | 4.643 | -29.12 | 10.48 |  | -11.3359 | -37.911 | -10.4875 | 30.6 | 50.585 | 52.221 | 10.9393 | 13.0888 | 51.7253 | 50.7591 | 50.1299 |  | -36.2 | 27.6839 | 7.22 |  | -44.83 | 74.8541 | 54.6369 | -44.486 | -74.7192 | 43.1828 | 30.072 | 29.1 | -29.3 |  | 163.2937
01/06/2025 | 12:30 | 0 | 18.8268 | -37.6419 | 11.0729 | 27.2373 |  | 54.1465 | -93.8328 | 49.8113 | 25.2492 | 24.7196 | 0 | -3.819 |  |  |  | 12.2478 | 191.3238 | 10.8704 | 11.0657 | 18.3108 | 7.4815 | 5.3889 | 2.6876 |  |  | -95.52 |  |  | 0 |  | 9.541 | 0.209 | -40.97 | -41.05 | -51.36 | 41.3 | 41.27 | 10.7199 | 9.907 | 63.7569 | 65.9542 | 40.3004 | -45.0103 | -44.4771 | 6.1268 | 5.4651 | 59.4779 | 60.8175 | -5.2346 | -27.1568 | -278.2639 | -17.6007 | -11.3 | -11.7 | 49.1132 | 48.6979 | -5.6117 |  | -17.8693 | 1.6768 |  | 2.5105 | 312.7231 | 93.4171 | 93.3866 | -286.1644 | 368.1063 |  | -67.9329 | 69.2255 | 76.8925 | 23.93 | 16.02 | 53.4 | 78.56 | -48.3543 | -48.3543 | 219.9115 | 0 | 15.7684 | -52.238 | -52.3201 | -6.6062 | -57.8285 |  |  | 13.7 | 114.4 | -14.41 | 39.347 | 38.8928 | 39.7045 | -13.4475 | -12.85 | -10.017 | -14.924 | -13.3154 | 12.2033 | 24.16 | 58.13 | 41.0229 | 38.6765 | -27.53 | -3.6423 | 58.1404 | 57.0084 | -102.4275 | -0.0002 | -16.8232 | -103.3 | -104.8 | 28.3255 |  | 49.3275 |  | 50.65 | -2.63 | 74.3715 | 98.7981 | -30.36 | -30.7 | 124 | 100.34 | 98.4909 | 98.8545 | -58.4365 | -56.8455 | 137.5371 | 137.3653 | 133.27 | 136.055 | 66.3452 | 57.3794 | -20.599 | 298.5166 | 90.5139 |  | -27.4779 | -25.5675 | 16.7368 |  | -16.5163 | 149.052 | -63.2934 | -66.0837 | -25.0177 | 0 | -12.19 | 95 | 9.3854 | -53.5028 | -20.1635 | -19.5778 | 1.9689 | -56.397 | 27.1062 |  |  | 2.4961 | 38.3057 | 38.4605 | 37.0391 | 47.725 | 47.3901 | -133.7976 | 59.98 | 60.2121 | -114.1273 | -107.381 | -24.0293 | -38.62 | 10.179 | 0.8682 | -5.86 | 14.37 | -25.0162 | 10.5449 | -12.882 | 4.119 | 8.6189 | 28.78 | 108.0914 | 117.822 | 11.67 | 78.2361 | 16.2 | -11.3466 |  | 8.6219 | 1.8957 |  |  | -14.3682 | -25.6962 | 22.1941 | 39.7471 |  | 110.6479 | -144.2735 |  | 18.6276 | -34.1225 | 9.876 | 17.719 | 17.5229 | 11 | 161.4092 | 159.9809 | 101 | -100.4448 | -296.7964 | 300.0307 | 296.7934 | -152.2829 | -153.3476 | -53.9821 | -44.6726 | 79.1287 | 76.2211 |  | -107.2626 | 28.5347 | 27.8096 | -10.8551 | -10.5812 | 80.6 | 80.15 | 64.7 | 63.5 | 22.2332 | -63.84 | -362.9684 |  |  | 6.5 | 37.8 | -27.5 | -27.1 |  |  | -293.8353 | -61.7342 | 241.9297 | 190.0551 | -13.6641 | -182.5207 | 182.5634 | -107.402 | -83.5021 | -180.6073 | 140.7369 | 140.0084 | 108.1134 | -232.4664 | 82.9516 | -148.019 | 149.5054 | -10.9165 |  | 29.76 | 4.712 | 4.717 | -28.48 | 10.88 |  | -11.7479 | -38.9059 | -10.1366 | 32.2 | 52.531 | 52.126 |  |  | 50.3966 | 52.5177 | 53.3346 |  | -38 | 27.6442 | 7.37 |  | -42.397 | 77.3425 | 55.7679 | -41.3587 | -76.368 | 44.0651 | 30.3148 | 29 | -27.9 |  | 159.5143
01/06/2025 | 13:00 | 0 | 18.3324 | -36.7053 | 11.2347 | 27.1927 |  | 54.7703 | -95.4967 |  | 25.1792 | 24.4835 | 6.66 | -4.219 |  |  |  | 12.0996 | 191.1916 | 10.7282 | 10.9941 | 18.0208 | 7.4868 | 5.8999 | 2.6549 |  |  | -94.67 |  |  | -6.66 |  | 18.162 | 0.268 | -40.18 | -39.91 | -53.91 | 40.1 | 40.5 | 10.7216 | 10.0291 | 63.5819 | 65.777 | 32.5002 | -39.1161 | -38.1326 | 6.7336 | 6.6675 | 58.0043 | 59.21 | -5.2346 | -27.4902 | -278.6026 | -15.1654 | -12.8 | -13.2 | 42.8056 | 42.4163 | -5.7148 |  | -8.3025 | 1.1837 |  | 2.1005 | 316.1717 | 102.7558 | 101.8097 | -295.0085 | 382.6792 |  | -60.3265 | 61.8616 | 77.8505 | 24.44 | 16.77 | 53.96 | 79.39 | -50.4976 | -50.2297 | 231.1895 |  | 14.4247 | -55.6346 | -55.568 | -9.7815 | -59.133 |  |  | 9.1 | 118.1 | -13.49 | 37.3751 | 37.1328 | 36.7066 | -16.8946 | -16.2253 | 1 | -27.1833 | 2.4248 | 12.3503 | 24.97 | 60.65 | 41.0229 | 38.6765 | -27.51 | -0.8094 | 60.3163 | 59.1578 | -104.5907 | -0.0001 | -16.8922 | -102.7 | -103 | 28.5947 |  | 50.2668 |  | 51.16 | -2.92 | 74.2095 | 103.8359 | -30.52 | -30.92 | 119.26 |  | 107.5091 | 104.6182 | -61.895 | -60.8091 | 138.0622 | 138.2106 | 132.7881 | 134.2799 | 42.4073 | 32.4532 | -22.476 | 306.0316 | 71.5942 |  | -25.3443 | -23.5569 | 34.9203 |  | -7.8397 | 39.984 | -52.3159 | -52.8822 | -0.4278 | 0 | -13.18 | 1 | 9.5773 | -48.3977 | -19.2857 | -18.6075 | 1.8718 | -30.4477 | 0 |  |  | 2.3364 | 38.832 | 39.572 | 38.1863 | 50.0694 | 50.2369 | -129.9461 | 64.4644 | 64.2696 | -112.2133 | -103.6229 | -25.5454 | -37.59 | 10.7478 | 0.8573 | -6.17 | 13.86 | -26.4805 | 10.5107 | -12.903 | 4.107 | 7.8421 | 27.91 | 105.1483 | 114.3066 | 11.48 | 76.8957 | 15.4 | -12.3043 |  | 9.1631 | 1.8715 |  |  | -14.1263 | -25.9978 | 21.4562 | 40.5034 |  | 113.2676 | -146.5616 |  | 18.3104 | -33.2583 | 11.5338 | 17.8069 | 17.5334 | 12.4818 | 161.1931 | 159.5058 | 99.7 | -99.5241 | -298.0865 | 301.5019 | 300.5896 | -153.1498 | -151.37 | -52.8504 | -44.2794 | 74.575 | 74.9073 |  |  | 26.8208 | 26.0737 | -14.9517 | -14.1539 | 81.75 | 80.7 | 64.9 | 65.5 | 22.2737 | -63.2 | -361.3246 |  |  |  | 37.7 | -25.8 | -25.3 |  |  | -297.5929 | -43.0765 | 241.5348 | 191.5967 | -17.4002 | -184.1185 | 184.8018 | -106.9076 | -82.4251 | -182.3938 | 141.1638 | 141.4733 | 104.93 | -232.6575 | 80.9955 | -150.5903 | 151.4335 | -10.4935 |  | 28.64 | 4.493 | 4.495 | -28.24 | 10.48 |  | -10.9575 | -38.8205 | -10.5455 | 31.3 | 53.638 | 52.782 |  |  | 48.5144 | 48.8796 | 48.9061 |  | -38 | 27.617 | 7.26 |  | -41.5239 | 75.6099 | 54.6194 | -42.0149 | -73.6501 | 43.2048 | 30.2175 | 28.2 | -28.9 |  | 172.1612
01/06/2025 | 13:30 | 0 | 17.68 | -35.313 | 11.142 | 26.657 |  | 53.3302 | -91.755 | 48.9252 | 24.8252 | 24.174 | 0 | -3.92 |  |  |  | 12.1321 | 186.7924 | 10.9724 | 10.6737 | 18.5887 | 7.3795 | 6.0642 | 4.399 |  |  | -97.42 |  |  | 0 |  | 18.363 | 0.263 | -41 | -41.04 | -55.92 | 41.35 | 41.29 | 10.2254 | 9.9136 | 62.5502 | 64.8142 | 32.0117 | -44.6084 | -43.8507 | 3.3488 | 3.134 | 57.8704 | 59.8798 | -5.758 | -30.5088 | -258.5648 | -16.9507 | -11.4 | -12.1 | 48.2091 | 47.557 | -5.6309 |  | -17.2009 | 1.9118 |  | 2.3074 | 296.5483 | 95.3703 | 95.6755 | -275.3131 | 365.6762 |  | -67.1085 | 68.9243 | 79.1977 | 23.98 | 16.04 | 54.51 | 78.58 | -46.4789 | -45.8091 | 218.4955 |  | 16.1308 | -52.7038 | -52.2435 | -6.6705 | -56.1537 |  |  | 18.5 | 112.5 | -13.58 | 41.7169 | 41.1047 | 41.0959 | -7.2315 | -7.2362 | -16.3058 | -14.3106 | -20.3523 | 12.37 | 23.48 | 58.87 | 41.0229 | 38.6765 | -27.74 | -3.6423 | 56.8444 | 56.5455 | -97.5875 | -0.0001 | -16.8768 | -103 | -105.3 | 28.0948 |  | 49.3275 |  | 50.61 | -2.5 | 75.006 | 94.8979 | -30.28 | -30.35 | 119.44 | 101.59 | 97.1273 | 95.7818 | -57.0928 | -55.4636 | 135.943 | 136.5241 | 130.8923 | 133.0283 | 67.272 | 57.9601 | -20.874 | 286.3481 | 109.1176 |  | -24.3486 | -22.67 | 0 |  | -24.3729 | 153.66 | -61.1722 | -60.1303 | -28.1427 | 0 | -14.66 | 107.6 | 9.2532 | -62.3964 | -12.3113 | -11.841 | 2.8862 | -59.9113 | 29.0337 |  |  | 2.2746 | 39.2328 | 39.6422 | 37.8836 | 45.5481 | 45.883 | -148.7012 | 59.3279 | 59.2065 | -120.5363 | -109.5837 | -35.0671 | -37.56 | 15.0716 | 0.8682 | -9.36 | 16.36 | -34.9525 | 10.371 | -13.003 | 4.154 | 6.712 | 25.47 | 111.3324 | 124.2394 |  | 76.3116 | 16.1 | -11.1707 |  | 8.0997 | 1.8232 |  |  | -13.9132 | -25.3522 | 22.6162 | 39.327 |  | 106.6643 | -140.3973 |  | 18.2667 | -33.6066 | 11.1746 | 17.8265 | 17.5439 | 13 | 154.0781 | 151.8814 | 38.6 | -38.1254 | -238.4415 | 239.8383 | 240.0799 | -145.7003 | -145.5536 | -55.8088 | -48.0047 | 79.7956 | 82.237 | -102.9925 |  | 23.8984 | 23.5688 | -13.9859 | -13.4379 | 71.05 | 70.51 | 63.7 | 64.3 | 22.0067 | -61.6 | -356.455 |  |  | 6 | 37.6 | -23.3 | -22.8 |  |  | -235.433 | -84.9618 | 222.3309 | 176.6119 | -17.0085 | -171.5019 | 169.7936 | -99.9341 | -72.322 | -170.4029 | 137.9324 | 137.7111 | 100.3459 | -216.2086 | 71.6663 | -141.6062 | 143.1946 | -10.5978 |  | 28.88 | 4.606 | 4.576 | -28.48 | 10.08 |  | -10.869 | -37.9995 | -10.6645 | 32.4 | 53.419 | 52.188 | 10.6875 | 13.0918 | 52.6598 | 51.5658 | 51.3412 |  | -37.2 | 28.0913 | 7.14 |  | -44.5984 | 76.878 | 57.9925 | -44.0618 | -75.7782 | 47.2174 | 28.5492 | 28.4 | -28.1 |  | 174.0149
01/06/2025 | 14:00 | 0 | 17.4922 | -34.8791 | 10.7178 | 26.4412 |  | 52.7065 | -90.4598 | 47.4702 | 23.9713 | 23.3517 | 6.66 | -3.346 |  |  |  | 12.1245 | 184.1118 | 10.2509 | 10.5492 | 17.69 | 7.3406 | 5.684 | 4.4607 |  |  | -92.32 |  |  | -6.66 |  | 18.058 | 0.264 | -38.25 | -38.65 | -57.82 | 38.62 | 38.66 | 9.9731 | 10.1639 | 62.4263 | 64.0398 | 21.7008 | -42.0632 | -41.9148 | 4.2922 | 4.9367 | 55.5931 | 56.7987 | -5.2346 | -29.1824 | -247.2039 | -16.8825 | -11.4 | -12.3 | 46.6085 | 45.9521 | -5.2973 |  | -16.2674 | 1.874 |  | 1.9556 | 282.4792 | 95.1567 | 94.5158 | -269.9164 | 356.2454 |  | -65.5847 | 67.0855 | 78.1698 | 23.75 | 16.25 | 53.97 | 78.58 | -44.2017 | -44.2017 | 217.5581 |  | 16.4443 | -50.4868 | -50.3575 | -7.3091 | -54.6218 |  |  | 20.1 | 110.9 | -13.44 | 42.5497 | 41.8476 | 41.8698 | -6.5 | -6.0559 | -17.5167 | -13.7346 | -21.9591 | 12.4926 | 24.66 | 57.18 | 40.5542 | 38.237 | -27.63 | -3.6423 | 55.8326 | 54.5634 | -95.029 | -0.0001 | -16.6544 | -103 | -103.4 | 28.0179 | 50.1068 | 47.4489 | 71.5027 | 50.03 | -2.51 | 73.9395 | 95.8629 | -30.03 | -30.3 | 116.51 | 96.99 | 96.5455 | 94.9273 | -55.0529 | -54.2636 | 132.6658 | 132.773 | 129.2261 | 130.4748 | 66.9134 | 62.5893 | -20.572 | 283.2125 | 111.6903 |  | -24.0688 | -22.1107 | 0 |  | -21.7354 | 150.588 | -58.8918 | -60.5496 | -28.6452 | 0 | -14.79 | 76.7 | 9.2704 | -58.7188 | -11.2227 | -10.7438 | 3.8374 | -56.3482 | 27.893 |  |  | 2.4304 | 38.8794 | 39.4075 | 37.7231 | 43.2037 | 43.5386 | -136.4769 | 56.9149 | 56.4592 | -118.5603 | -111.2857 | -21.3706 | -41.62 | 10.1741 | 0.8219 | -6.06 | 17.34 | -22.0173 | 10.6862 | -13.002 | 4.059 | 7.3993 | 28.21 | 112.7903 | 122.757 | 11.72 | 77.7898 | 16 | -11.0065 |  | 7.8049 | 1.7953 |  |  | -14.994 | -24.0683 | 21.7015 | 37.2262 |  | 110.2855 | -138.0759 | -19.3041 | 18.377 | -33.7323 | 11.2912 | 17.3577 | 16.9849 | 12.6167 | 153.7663 | 152.8869 | 39 | -38.9123 | -239.0354 | 241.5773 | 242.2507 | -147.2365 | -145.5209 | -55.1055 | -46.3385 | 76.3526 | 76.5174 |  |  | 29.0071 | 27.6777 | -14.8967 | -15.2037 | 71.22 | 70.68 | 64.9 | 64.4 |  | -59.36 | -364.9953 |  |  | 6 | 38.2 | -25.8 | -26.2 |  |  | -234.5943 | -92.1143 | 230.7592 | 183.3262 | -17.6281 | -182.4071 | 174.8298 | -103.8712 | -78.5655 | -175.392 | 138.4195 | 139.3771 | 104.2167 | -222.6888 | 77.2701 | -145.2123 | 144.5249 | -11.7597 |  | 28.64 | 4.601 | 4.606 | -28 | 10.16 |  | -11.104 | -38.555 | -10.4875 | 31.8 | 53.67 | 52.562 | 10.9104 | 12.8631 | 50.2101 | 51.0285 | 51.0843 |  | -37.1 | 27.9315 | 7.22 |  | -43.9785 | 76.9333 | 56.1933 | -44.109 | -75.5735 | 45.2546 | 28.6715 | 27.6 | -29.2 |  | 168.3443
01/06/2025 | 14:30 | 0 | 17.6752 | -35.2816 | 10.7029 |  |  | 52.7162 | -91.537 | 46.6759 | 23.4113 | 22.9758 | 11.1 | -3.561 |  |  |  | 12.112 | 186.4076 | 10.2787 | 10.8665 | 17.8968 | 7.4977 | 5.987 | 4.4985 |  |  | -87.9 |  |  | -8.88 |  | 16.661 | 0.257 | -37.67 | -38 | -57.8 | 36.43 | 36.73 | 9.9441 | 9.8017 | 61.03 | 63.4112 | 20.112 | -36.9727 | -35.9894 | 6.1188 | 5.975 | 53.7177 | 54.6554 | -5.2346 | -27.3726 | -251.4919 | -17.7465 | -11.1 | -11.9 | 40.3393 | 40.5504 | -5.8008 |  | -6.4977 | 1.1297 |  | 1.8399 | 287.7589 | 103.4882 | 103.6103 | -299.8087 | 357.5743 |  | -35.7074 | 37.4714 | 78.09 | 23.98 | 16.37 | 53.43 | 78.51 | -46.345 | -46.0771 | 212.9015 |  | 18.432 | -46.8156 | -46.5173 | -9.966 | -60.5879 |  |  | 4.7 | 121.7 | -13.47 | 39.9096 | 40.0574 | 39.5927 | -12.0649 | -11.502 | 1 | -26.7379 | -2.5432 | 12.2531 | 27.41 | 58.34 | 40.5542 | 38.237 | -27.36 | -3.6423 | 60.8173 | 60.5869 | -120.6774 | -0.0001 | -16.6379 | -100.1 | -102.6 | 27.4356 | 49.5209 | 49.7972 | 70.3308 | 49.51 | -3.28 |  | 119.6993 | -30.11 | -30.19 | 116.69 | 95.75 | 121.2545 | 119.0545 | -49.5929 | -48.0818 | 145.9622 | 148.4542 | 144.0321 | 144.4097 | 46.2491 | 37.9137 | -22.331 | 309.7426 | 102.6857 |  | -24.0049 | -21.8974 | 33.3405 |  | -13.7163 | 39.984 | -41.9398 | -42.5027 | -5.7905 |  |  |  | 9.0895 | -51.4828 | -11.0923 | -10.6132 | 3.4503 | -36.1804 | 0 |  |  | 2.27 | 38.8416 | 39.5037 | 38.2279 | 48.2274 | 46.2179 | -129.4437 | 51.6459 | 50.9398 | -112.8061 | -108.0859 | -18.7485 | -38.9 | 10.1595 | 0.8341 | -5.84 | 17.23 | -19.4801 | 10.4421 | -13 | 4.098 | 7.2418 | 29.73 | 107.8456 | 114.9074 | 11.54 | 78.4659 | 16.5 | -11.0643 |  | 7.7613 | 1.807 |  |  | -14.9774 | -24.2057 | 22.5191 | 36.9741 |  | 114.9615 | -143.1612 | -19.0958 | 18.3955 | -33.4151 |  | 16.9768 | 16.6263 | 13 | 162.2021 | 158.6772 | 39 | -38.8844 | -235.651 | 241.2789 | 237.3905 | -151.6357 | -151.1574 | -52.9002 | -44.242 | 78.4546 | 78.2456 |  | -104.895 | 26.8318 | 26.0188 | -18.2457 | -17.053 | 79.34 | 78.18 | 65.9 | 65.3 | 21.823 | -55.84 | -374.9674 |  |  | 6 | 38.9 | -25.8 | -25.8 |  |  | -231.8917 | -67.6761 | 248.6101 | 195.8723 | -26.8863 | -187.7628 | 189.0848 | -109.0544 | -86.0463 | -192.2794 | 144.6976 | 140.8991 | 105.6067 | -240.2487 | 82.4822 | -158.4697 | 160.4041 | -10.8615 |  | 28.32 | 4.848 | 4.849 | -28.08 | 10.4 |  | -10.811 | -38.5855 | -10.341 | 31.2 | 52.658 | 52.465 | 10.7348 | 12.8657 | 51.2925 | 51.2291 | 50.4027 |  | -37.4 | 27.2753 | 7.27 |  | -41.2565 | 74.7634 | 54.2409 | -40.114 | -73.7292 | 42.6853 | 30.1761 | 29.7 | -28.9 |  | 164.3051
01/06/2025 | 15:00 | 0 | 17.7163 |  | 10.6647 | 25.5709 |  | 51.0326 | -90.5775 | 45.4824 | 23.1153 | 22.427 | 11.1 | -3.33 |  |  |  | 11.5812 | 182.1866 | 10.4261 | 10.5539 | 17.1569 | 7.0117 | 5.9013 | 4.5459 |  |  | -86.31 |  |  | -11.1 |  | 17.054 | 0.256 | -35.73 | -36.01 | -57.96 | 36.25 | 35.92 | 10.4385 | 9.6726 | 61.0296 |  | 17.0802 | -35.2313 | -34.6933 | 6.8984 | 6.6882 | 52.512 | 53.8516 | -5.2346 | -27.1653 | -246.7625 | -16.7538 | -11.5 | -12.2 | 39.2801 | 38.8114 | -5.6125 |  | -5.2897 | 0.7527 |  | 1.8293 | 281.7773 | 101.5961 | 101.8097 | -283.9198 | 357.747 |  | -82.7225 | 83.0958 | 77.0621 | 23.95 | 15.89 | 52.84 | 77.72 | -49.426 | -48.8902 | 209.6684 |  | 16.2778 | -61.0417 | -60.7012 | -10.2346 | -46.7513 |  |  | 31.7 | 93.9 | -12.35 | 39.2639 | 38.2876 | 38.6819 | -13.9589 | -13.8563 |  | -24.8892 | -1.7344 | 11.9874 | 23.48 | 55.98 | 40.0854 | 37.7975 | -26.89 | -3.6423 | 46.7181 | 45.8113 | -75.1214 | -0.0001 | -16.3686 | -100 | -99.7 | 26.8204 | 48.9349 | 45.1007 | 69.1589 | 48.4 | -1.84 | 71.5635 | 75.6393 | -30.41 | -30.66 | 115.38 | 96.81 | 75.2727 | 76.0364 | -61.927 | -60.2818 | 118.2284 | 117.3473 | 114.8633 | 116.7026 | 51.8336 | 41.5837 | -21.72 | 297.3306 | 47.7943 |  | -23.7225 | -21.8704 | 30.9758 |  | -50.1266 | 132.156 | -56.7789 | -57.4627 | -8.9173 |  |  |  | 8.8846 | -86.3004 | -11.1438 | -10.675 | 3.1804 | -41.5742 | 0 |  |  | 2.3055 | 38.4435 | 39.3136 | 37.5926 | 47.8925 | 48.7298 | -130.9508 | 64.6217 | 63.8951 | -115.8869 | -107.8449 | -18.7851 | -40.96 | 10.179 | 0.8804 | -5.89 | 18.16 | -20.0663 | 10.0791 |  | 4.052 | 7.2088 | 28.4 | 110.1592 | 119.2823 |  | 76.4191 | 16.8 | -11.1166 |  | 8.4639 | 1.7568 |  |  |  | -24.2751 | 20.5763 | 37.3942 |  | 109.1626 | -140.416 | -18.823 | 18.138 | -32.3948 | 11.9771 | 16.8108 | 16.4576 | 13 | 148.2563 | 145.4729 | 34.4 | -34.1602 | -208.9153 | 210.9214 | 207.0236 | -140.3402 | -139.835 | -57.7582 | -49.287 | 72.642 | 72.9345 |  |  | 27.2163 | 26.5132 | -20.2253 | -20.8078 | 76.68 | 77.13 | 65 | 63.4 | 22.0473 | -49.76 | -370.1352 |  |  | 6 | 39.4 | -23.4 | -23.7 |  |  | -205.5514 | -19.5561 | 260.1874 | 208.1632 | -44.0969 | -202.7986 | 199.6591 | -113.435 | -84.749 | -198.2569 | 144.1362 | 144.2163 | 107.681 | -253.9421 | 86.354 | -164.711 | 167.0855 | -11.5756 |  | 27.68 | 5.328 | 5.317 | -27.12 | 10 |  | -9.6666 | -40.6363 | -9.8436 | 31 | 51.936 | 52.512 | 8.3812 | 10.0775 | 47.8236 | 46.7739 | 48.3453 |  | -37 | 27.2656 | 7.15 |  | -50.2784 | 78.854 | 59.9664 | -50.5553 | -77.0408 | 47.7898 | 27.7511 | 29 | -28.8 |  | 168.7396
01/06/2025 | 15:30 | 0 | 17.2623 | -34.5111 | 10.3304 | 23.3308 |  | 46.8994 | -88.9844 | 44.9103 | 22.8113 | 22.09 | 13.32 | -3.35 |  |  |  | 11.8726 | 178.3956 | 9.7423 | 9.979 | 16.6977 | 6.0033 | 5.8123 | 4.3998 |  |  | -86.51 |  |  | -13.32 |  | 17.332 | 0.257 | -35.51 | -35.65 | -58.01 | 35.79 | 36.29 | 10.2314 | 9.8561 | 60.4717 | 62.787 | 16.7472 | -37.2406 | -36.6056 | 4.1001 | 4.0995 | 52.9139 | 53.8516 | -5.758 | -30.8683 | -230.6089 | -19.1773 | -10.4 | -11.2 | 41.2541 | 40.3757 | -5.1181 |  | -6.4511 | 1.0607 |  | 0 | 267.0063 | 97.8118 | 97.8118 | -281.7754 | 335.6509 |  | -40.9903 | 43.1554 | 75.9145 | 22.64 | 14.84 | 52.3 | 76.94 | -49.6939 | -49.6939 | 240.3953 |  | 13.2293 | -51.4719 | -50.8554 | -10.5395 | -42.4592 |  |  | 37.5 | 85.4 | -13.29 | 44.5161 | 44.3278 | 44.3591 | -4.3192 | -4.2815 | -8.7084 | -22.851 | -14.0001 | 12.1162 | 27.84 | 54.88 | 40.0854 | 37.7975 | -26.91 | -3.6423 | 42.683 | 42.5507 | -79.6003 | -0.0002 | -16.2303 | -102.2 | -102.9 | 27.7267 | 48.349 | 42.2828 | 67.9871 | 47.9 | -1.32 | 71.604 | 80.5446 | -23.99 | -23.96 | 107.27 | 97.91 | 79.5818 | 78.8545 | -69.5191 | -67.8818 | 111.6754 | 112.0242 | 108.3179 | 109.6754 | 47.5632 | 40.2967 | -21.323 | 293.3193 | 25.2001 |  | -23.609 | -22.0916 | 30.8823 |  | -60.3729 | 139.836 | -63.8455 | -64.8741 | -7.8847 |  |  |  | 8.7637 | -96.14 | -11.2878 | -10.8506 | 3.219 | -37.9549 | 0 |  |  | 2.3348 | 39.3845 | 39.6721 | 38.0712 | 48.8972 | 49.0647 | -134.8023 | 72.4648 | 71.6226 | -118.5452 | -109.1733 | -23.0039 | -40.67 | 11.7781 | 0.8914 | -7.03 | 17.93 | -24.2739 | 10.4791 | -12.859 | 4.162 | 7.3061 | 27.9 | 112.1138 | 120.1496 | 11.49 | 77.0546 | 17.3 | -11.0869 |  | 8.1295 | 1.7337 |  |  | -14.2488 | -23.9947 | 22.379 | 36.89 |  | 111.0055 | -140.9645 | -18.7956 | 18.2233 | -32.9786 | 11.5438 | 17.0354 | 16.6369 | 13.1672 | 162.6817 | 161.405 | 101 | -100.709 | -271.8946 | 274.3912 | 273.3347 | -155.5675 | -155.4146 | -53.4107 | -44.6408 | 76.5571 | 74.7061 |  |  | 29.4136 | 30.2266 | -26.2759 | -25.9217 | 75.25 | 74.5 | 77.1 | 77.2 | 21.8016 | -42.8 | -387.5946 |  |  | 6 | 53.1 | -29.4 | -29.7 |  |  | -271.6626 | -3.7123 | 292.2455 | 228.7019 | -46.0537 | -228.9504 | 221.3365 | -122.7973 | -99.6474 | -223.3788 | 143.4868 | 145.1997 | 118.034 | -283.8414 | 100.3092 | -183.3488 | 184.1821 | -6.5631 |  | 32.88 | 6.422 | 6.466 | -32 | 14.16 |  | -14.6471 | -43.624 | 0.0595 | 29.5 | 52.841 | 52.534 |  | 9.7962 | 49.1306 | 49.2238 | 50.4876 |  | -53 | 4.7084 | 7.14 |  | -41.6286 | 75.908 | 54.7763 | -40.7744 | -74.3885 | 43.2882 | 30.8715 | 45.4 | -45 |  | 172.3884
01/06/2025 | 16:00 | 0 | 17.071 | -34.3209 | 10.3428 | 23.0554 |  | 45.7524 | -88.4228 | 44.7568 | 22.3753 | 21.9515 | 8.88 | -3.326 |  |  |  | 11.8576 | 181.3206 | 12.1174 | 12.1701 | 20.0978 | 10.2983 | 5.4861 | 7.5789 |  |  | -90.54 |  |  | -11.1 |  | 16.44 | 0.258 | -37.57 | -37.51 | -55.07 | 38.02 | 37.63 | 10.9765 | 9.4633 | 59.4793 | 61.7862 | 25.7205 | -43.8046 | -42.6341 | 6.441 | 6.3186 | 54.5214 | 55.4591 | -5.2346 | -28.5409 | -231.7302 | -20.1732 | -9.9 | -10.6 | 47.6305 | 46.8227 | -4.5957 |  | -16.1212 | 3.9645 |  | 0.5869 | 270.7601 | 82.3389 | 83.1019 | -248.1969 | 330.8707 |  | -33.4955 | 40.9655 | 73.2599 | 20.87 | 13.4 | 50.55 | 75.12 | -52.2391 | -52.641 | 239.0954 |  | 13.0642 | -45.3371 | -45.8152 | -9.5322 | -43.8676 |  |  | 36.8 | 87.6 | -13.08 | 45.0441 | 44.1943 | 43.9668 | -3.8712 | -3.7538 | -21.2801 | -11.6105 | -23.5786 | 11.9645 | 23.14 | 54.45 | 39.6167 | 37.3581 | -26.69 | -3.6423 | 46.2067 | 45.7207 | -89.0147 | -0.0001 | -16.3541 | -99.3 | -100.4 | 28.1992 | 47.7631 | 43.6918 |  | 47.42 | -1.82 | 71.5905 | 86.7674 | -23.75 | -23.71 | 103.94 | 98.96 | 90.3273 | 83.4 | -69.8475 | -68.3455 | 117.0868 | 116.4913 | 113.2929 | 114.1044 | 41.0454 | 28.9179 | -22.422 | 260.7822 | 40.4479 |  | -24.228 | -22.9922 | 35.2992 | -48.847 | -43.2791 | 158.268 | -63.41 | -64.4071 | -2.1961 | 0 | -12.91 | 54.2 | 8.4388 | -124.0433 | -11.3742 | -10.9628 | 3.4702 | -27.435 | 0 |  |  | 2.2096 | 38.4771 | 38.5088 | 37.6505 | 53.2511 | 55.428 | -139.6586 | 72.0545 | 72.0339 | -115.8528 | -105.171 | -28.9732 | -34.82 | 14.8519 | 0.9744 | -9.57 | 18.22 | -29.3795 | 10.5632 | -12.858 | 4.099 | 5.9996 | 28.93 | 107.2495 | 118.7799 | 11.71 | 79.2617 | 17.4 | -10.963 |  | 7.456 | 1.7268 |  |  | -13.7318 | -24.0513 | 25.0066 | 37.7304 |  | 112.8071 | -139.0366 |  | 18.0745 | -33.7669 | 11.4273 | 17.1721 | 16.8584 | 13 | 191.9343 | 191.5806 | 184.8 | -187.0024 | -369.4458 | 367.0522 | 371.716 | -179.8217 | -181.229 | -48.4218 | -38.4602 | 76.8544 | 79.2934 | -113.4469 | -118.7202 | 36.7526 | 36.2033 | -39.1891 | -38.118 | 78.8 | 77.91 | 78.1 | 78.2 | 21.9875 | -21.6 | -387.2332 |  |  | 7.1 | 52.5 | -36.9 | -37.5 |  |  | -360.5258 | -20.5295 | 346.965 | 275.7171 | -45.5216 | -267.6357 | 261.8468 | -133.688 | -132.5552 | -267.0372 | 144.5242 | 142.7542 | 134.2273 | -339.8538 | 130.5862 | -209.2868 | 210.6885 | -6.6427 |  | 32.08 | 6.515 | 6.465 | -30.48 | 13.28 |  | -14.0337 | -44.152 | 0.676 | 28.5 | 53.338 | 49.897 | 8.6615 | 10.363 | 50.0187 | 51.5815 | 52.0616 |  | -52.9 | 3.5311 | 7.17 |  | -35.9322 | 71.8091 | 48.5793 | -36.6934 | -70.3201 | 35.8602 | 32.6842 | 42.2 | -43.2 |  | 180.9576
01/06/2025 | 16:30 | 0 |  |  | 10.3331 | 22.4034 |  | 45.2035 | -87.0463 | 44.6274 | 22.6633 | 22.1381 | 11.1 | -1.931 |  |  |  | 11.783 | 178.3278 | 12.4762 | 12.5578 | 20.7229 | 10.1589 | 6.0342 | 8.4165 |  |  | -90.82 |  |  | -11.1 | 0 | 17.761 | 0.262 | -37.64 | -38.23 | -56.43 | 38.44 | 38.52 | 11.4457 | 9.4202 | 59.4354 | 62.1134 | 30.0175 | -47.9574 | -47.6707 | 5.7979 | 5.1651 | 55.3252 | 57.6025 | -5.758 | -31.2267 | -224.1721 | -20.9868 | -9.7 | -10.3 | 52.3327 | 51.4305 | -4.4083 |  | -24.0745 | 4.1023 |  | 1.9239 | 259.743 | 63.9057 | 63.8447 | -188.6693 | 323.6619 |  | -79.1171 | 81.1349 | 72.1422 | 20.98 | 13.3 |  | 74.23 | -65.9027 | -64.965 | 136.7588 | 137.9323 | 21.8603 | -56.7693 | -57.0315 | -5.1822 | -40.2473 |  |  | 42.8 | 81.3 | -12.92 | 40.6035 | 41.5822 | 40.5835 | -11.6499 | -11.2092 | -33.1246 | 9.4022 | -37.8562 | 11.8333 | 30.86 | 54.24 | 40.0854 | 37.7975 | -26.79 | -3.6423 | 39.7352 | 39.9978 | -66.3971 | -0.0001 | -16.3394 | -98.1 | -100.1 | 25.8865 | 47.7631 | 44.1614 | 66.8152 | 47.4 | -1.97 | 71.4825 | 64.9124 | -22.04 | -22.17 | 101.81 | 100.12 | 67.4545 | 63.4545 | -59.5465 | -55.8455 | 109.2973 | 108.9716 | 105.2089 | 106.7987 | 52.7181 | 45.1577 | -21.16 | 202.3503 | 160.709 |  | -24.0649 | -23.2627 | 18.6257 | -39.8646 | -37.5962 | 153.66 | -57.4197 | -58.7807 | -12.5998 | 14.63 | -14.23 | 98.9 | 8.3443 | -114.5861 | -11.5244 | -11.1676 | 3.2082 | -39.6065 | 7.3483 |  |  | 2.389 | 38.5018 | 38.7255 | 37.8905 | 64.1358 | 64.1358 | -147.3616 | 60.9495 | 60.9324 | -124.5825 | -114.5832 | -34.2028 | -37.36 | 15.1693 | 0.9061 | -9.37 | 16.39 | -34.9095 | 10.3038 | -12.959 | 4.149 | 6.1419 | 26.87 | 117.7421 | 125.7132 | 11.43 | 77.3083 | 18.5 | -11.8646 |  | 6.7153 | 1.8115 |  |  | -13.9429 | -24.9648 | 21.4562 | 38.1505 |  | 110.1101 | -135.4015 | -18.7791 | 20.087 | -34.4535 | 11.562 | 7.0034 | 6.5933 |  | 218.8098 | 217.3009 | 191.5 | -190.7836 | -408.6234 | 407.3295 | 405.5825 | -202.3458 | -206.1043 | -48.7146 | -37.7692 | 77.0339 | 76.316 | -134.0079 | -139.7194 | 51.3426 | 51.4635 | -53.7715 | -54.5614 | 88.68 | 87.99 | 76.1 | 77.8 | 21.9661 | 6.4 | -368.1212 |  |  | 10.5 | 49.6 | -49 | -49.8 |  |  | -401.2402 | -131.9187 | 428.8785 | 343.1313 | -43.0491 | -336.1958 | 333.6848 | -143.9757 | -184.3416 | -333.9792 | 132.5464 | 132.3645 | 140.4878 | -423.4913 | 185.8743 | -234.0992 | 235.0811 | -5.7995 |  | 30.64 | 6.371 | 6.316 | -30.16 | 10.96 |  | -11.6289 | -47.9026 | 1.4664 | 29.3 | 50.731 | 52.514 | 9.904 | 11.8941 | 51.6037 | 49.3673 | 53.2015 |  | -47.6 | 4.171 | 7.26 |  | -35.7826 | 73.8195 | 49.5647 | -35.2718 | -72.8923 | 37.6487 | 34.7182 | 38.7 | -38.4 |  | 178.4014
01/06/2025 | 17:00 | 0 | 16.8954 | -33.9416 | 10.1761 | 22.2352 |  | 44.3947 | -87.4696 | 43.84 | 22.2913 | 21.9042 | 19.98 | -21.159 | 17.6 |  | -17.6 | 12.0229 | 173.5764 | 11.5686 | 11.4381 | 19.5142 | 10.7779 | 5.6955 | 4.7278 |  |  | -92.3 |  |  | -19.98 | 19.8 | 18.243 | 0.258 | -39.37 | -38.67 | -53.36 | 40.67 | 39.26 | 11.7323 | 9.0884 | 60.3017 | 62.0799 | 25.5263 | -41.2594 | -43.2429 | 21.0923 | 29.5625 | 55.0572 | 55.3252 | -2.6173 | -14.6273 | -270.7896 | -19.4823 | -9.9 | -10.6 | 49.414 | 48.2686 | -4.3035 |  | -20.0522 | 2.2336 |  | 0 | 306.5278 | 75.3807 | 75.4112 | -239.9045 | 351.1444 |  | -58.3996 | 59.5784 | 72.1721 | 22.22 | 14.67 | 51.08 | 75.03 | -59.2049 | -60.4105 | 126.242 | 127.8034 | 26.0909 | -59.5945 | -59.3839 | -10.9471 | -56.9913 |  |  | 9.5 | 110.2 | -12.2 | 33.9459 | 33.4803 | 32.0514 | -28.35 | -28.0303 | 1 | -2.1823 | -6.968 | 12.0253 | 28.32 | 59.28 | 39.6167 | 37.7975 | -26.78 | -0.7815 | 56.8984 | 56.1628 | -116.0619 | -0.0001 | -16.3674 | -95.4 | -96.1 | 25.9854 | 47.7631 | 48.3882 |  | 47.33 | -3.85 | 73.7235 | 115.329 | -22.19 | -22.34 | 100.93 | 97.39 | 112.3091 | 113.9818 | -36.4168 | -36.7909 | 150.3474 | 145.7738 | 141.6288 | 143.9913 | 60.1062 | 37.0541 | -21.906 | 250.0462 | 229.635 |  | -25.472 | -23.3728 | 17.0934 | -31.9923 | -30.9483 | 122.928 | -41.4952 | -40.9149 | -17.4083 | 0 | -14.64 | 80 | 7.8623 | -96.5904 | -12.1055 | -11.6724 | 3.5206 | -44.8382 | 0 |  |  | 2.6093 | 39.8178 | 40.1821 | 38.186 | 59.1121 | 58.6097 | -132.2905 | 38.9666 | 38.9017 | -112.0176 | -106.0245 | -19.6933 | -39.18 | 10.367 | 0.9744 | -6.21 | 17.24 | -21.7595 | 11.0003 | -12.911 | 4.132 | 6.3136 | 30.46 | 109.3405 | 115.1581 | 12.27 | 81.0983 | 17.1 | -16.5539 |  | 0 | 1.8354 |  |  | -14.9001 | -30.8393 | 20.1552 | 47.142 |  | 111.2892 | -145.1214 | -19.0328 | 29.9415 | -40.7899 | 12.0899 | 8.5366 | 8.2176 | 13.5541 | 240.3672 | 237.9875 | 192.4 | -192.6047 | -416.7121 | 418.6463 | 415.9999 | -224.1579 | -226.3255 | -48.179 | -37.6474 | 78.6121 | 76.9501 | -155.8033 | -159.2773 | 63.285 | 62.5269 | -65.4805 | -65.5922 | 100.5 | 99.85 | 69.7 | 70.3 | 22.09 | 25.84 | -361.9924 |  |  | 13.3 | 32.4 | -59.3 | -60.3 |  |  | -410.3691 | -203.8544 | 504.2003 | 397.9123 | -51.1118 | -393.3055 | 393.243 | -150.8719 | -228.3312 | -391.1899 | 126.9266 | 125.0097 | 151.6271 | -490.2934 | 231.5977 | -258.7321 | 258.6545 | -4.6404 |  | 26 | 6.372 | 6.36 | -26 | 6.96 |  | -7.2068 | -46.8772 | -7.2923 | 31.9 | 54.107 | 51.402 | 10.1676 | 12.1136 | 50.838 | 50.5089 | 51.9373 |  | -29.8 | 26.353 | 7.42 |  | -31.2004 | 74.3207 | 48.5146 | -31.4976 | -71.4928 | 34.8006 | 35.6518 | 21.5 | -20.2 |  | 160.6095
01/06/2025 | 17:30 | 0 | 17.0717 |  | 10.0733 | 21.9397 |  | 44.3007 | -79.6109 | 44.5456 | 22.5453 | 22.0226 | 22.2 | -29.649 | 24.2 | 4.968 | -24.2 | 11.7697 | 159.4092 | 12.8128 | 13.3378 | 21.4164 | 11.5748 | 5.8563 | 8.2378 |  |  | -93.23 |  |  | -22.2 | 28.6 | 19.419 | 0.273 | -37.19 | -37.32 | -60.9 | 37.34 | 37.34 | 11.9439 | 8.6303 | 61.0462 | 62.5742 | 22.1762 | -36.035 | -35.7423 | 7.9923 | 7.4614 | 55.1912 | 56.2629 | -4.7111 | -25.9974 | -262.5556 | -18.2508 | -10.6 | -11.2 | 40.6876 | 40.5145 | -4.7937 |  | -10.1101 | 1.9859 |  | 0 | 303.7812 | 90.6399 | 90.5179 | -274.5074 | 361.5168 |  | -34.7816 | 35.9593 | 74.2179 | 23.02 | 15.79 | 52.28 | 76.56 | -67.2423 | -67.9121 | 130.109 | 130.8915 | 24.2523 | -59.189 | -59.054 | -10.7863 | -61.3664 |  |  | 0.7 | 123.8 | -12.39 | 32.3002 | 32.5343 | 31.9768 | -26.9026 | -26.4959 | 1 | -17.8666 | 6.5534 | 12.0688 | 31.82 | 61.49 | 40.5542 | 38.237 | -27.57 | -3.6423 | 62.1197 | 61.1538 | -133.8992 | -0.0002 | -16.7682 | -99.5 | -97.9 | 25.3152 | 48.349 | 53.0847 | 67.9871 | 47.85 | -5.15 | 74.6685 | 132.7675 | -19.94 | -20.15 | 102.88 | 99.49 | 133.6545 | 132.9636 | -38.058 | -37.0545 | 158.507 | 159.0109 | 153.0125 | 155.1108 | 42.7253 | 30.7625 | -22.674 | 286.1667 | 213.2507 |  | -24.7829 | -23.2423 | 28.2303 | -20.1154 | -18.9921 | 46.128 | -35.0713 | -35.7073 | 0.2939 | 0 | -15.12 | 1 | 8.0965 | -73.4639 | -13.0877 | -12.4724 | 4.3381 | -29.353 | -4.1617 |  |  | 3.0591 | 39.6613 | 40.2598 | 38.575 | 67.15 | 67.6524 | -119.5638 | 40.1472 | 39.9259 | -104.3313 | -100.2515 | -19.2099 | -37.56 | 10.4598 | 1.232 | -6.22 | 16.19 | -19.4855 | 10.6702 | -12.905 | 4.111 | 6.4982 | 30.83 | 102.8983 | 107.7801 | 11.96 | 81.1568 | 16 | -18.1111 |  | 0 | 2.111 |  |  | -14.1532 | -33.2517 | 19.4337 | 52.2679 |  | 121.1409 | -147.7511 | -19.9871 | 32.0673 | -43.6429 |  | 11.4383 | 11.0666 |  | 256.7039 | 255.7269 | 271.6 | -270.2545 | -483.7097 | 486.3939 | 481.9658 | -240.5237 | -237.9628 | -40.3642 | -27.9661 | 80.8854 | 79.4372 | -170.2236 |  | 65.68 | 65.3175 | -74.6733 | -74.5146 | 94.65 | 94.69 | 75.9 | 76.4 | 22.1306 | 35.52 | -369.9578 |  |  | 15.7 | 38.2 | -64.2 | -65.5 |  |  | -477.5654 | -179.3681 | 547.0186 | 431.7839 | -52.5756 | -424.6774 | 424.0778 | -156.7445 | -247.6519 | -422.4469 | 125.9336 | 127.4183 | 155.8355 | -530.3068 | 251.5102 | -281.377 | 280.0876 | -3.4786 |  | 28.16 | 6.637 | 6.62 | -26.8 | 8.24 |  | -8.3482 | -44.094 | -5.507 | 28.6 | 52.872 | 56.835 | 10.2207 | 12.1015 | 52.1533 | 51.5723 | 52.7402 |  | -36.9 | 26.3912 | 9.05 |  | -21.281 | 69.0763 | 40.4426 | -21.7994 | -68.2712 | 27.0848 | 40.762 | 27.8 | -27.9 |  | 160.3285
01/06/2025 | 18:00 | 0 | 17.6345 | -35.1409 | 10.3289 | 22.7687 | 0 | 45.6491 | -82.6545 | 46.6155 | 23.5533 | 23.0599 | 17.76 | -36.416 | 30.8 | 7.452 | -30.8 | 12.0081 | 167.6622 | 13.9892 | 14.0093 | 23.4025 | 11.5905 | 5.7804 | 8.052 |  |  | -100.24 |  |  | -17.76 | 35.2 | 19.718 | 0.278 | -42.36 | -42.43 | -60.51 | 42.85 | 42.42 | 13.3092 | 7.2504 | 63.5752 | 66.0808 | 30.6894 | -45.814 | -46.3665 | 8.6799 | 7.9911 | 60.1477 | 61.6212 | -4.1876 | -21.3014 | -284.0163 | -17.8841 | -10.4 | -11.1 | 51.3554 | 50.7545 | -4.8751 |  | -29.9376 | 4.3708 |  | 2.4472 | 325.2357 | 84.6888 | 84.5362 | -279.6589 | 377.5263 |  | -78.9941 | 81.2514 | 81.4431 | 24.65 | 18.73 | 57.98 | 81.53 | -58.5351 | -58.1332 | 125.5767 | 125.5949 | 19.089 | -65.9131 | -66.0455 | -4.9129 | -57.3144 |  |  | 18.5 | 113.6 | -13.38 | 39.7579 | 39.5213 | 39.2003 | -30.8959 | -30.5226 | -11.2678 | 0.7416 | -13.1631 | 14.582 | 36.4 | 64.95 | 44.7729 | 42.3386 | -30.85 | -3.6423 | 57.3667 | 56.6968 | -116.2991 | 0 | -18.6462 | -108.3 | -109.3 | 26.0678 | 53.0365 | 59.1901 | 75.0183 | 52.04 | -6.1 | 80.541 | 115.2115 | -24.09 | -24.34 | 115.56 | 109.36 | 117.5273 | 114.4909 | -37.4732 | -36.6182 | 158.0996 | 161.0454 | 155.9223 | 158.1204 | 70.8033 | 55.9543 | -24.046 | 291.7311 | 240.3322 |  | -26.0735 | -24.3645 | 0 | -30.3531 | -28.7224 | 153.66 | -46.31 | -47.1904 | -24.5956 | 0 | -14.65 | 113 | 9.835 | -99.359 | -12.9917 | -12.5122 | 3.3848 | -53.8441 | 20.635 |  |  | 3.5227 | 39.5015 | 40.3037 | 38.1034 | 57.9399 | 58.1073 | -125.2573 | 39.3349 | 39.2829 | -105.1076 | -98.8101 | -20.7407 | -36.85 | 9.9837 | 1.514 | -6.09 | 14.52 | -22.2519 | 10.6593 | -12.474 | 4.213 | 6.2982 | 31 | 99.9658 | 106.4016 | 12.42 | 83.8903 | 15.6 | -19.3902 |  | -2.9354 | 2.4146 |  |  |  | -38.2946 | 20.1552 | 58.9905 | 0 | 112.0332 | -148.4025 | -22.1958 | 35.5589 | -51.5724 | 12.8095 | 14.1337 | 13.83 | 15.0041 | 267.7013 | 264.6768 | 281.6 | -281.75 | -492.1694 | 494.0668 | 493.869 | -248.2927 | -246.2116 | -37.4119 | -23.4797 | 78.9624 | 78.0689 |  | -173.0457 | 64.2518 | 65.0758 | -91.6868 | -91.2069 | 87.57 | 87.08 | 79.2 | 79.9 | 22.2524 | 40 | -383.9343 |  |  | 16.8 | 41.1 | -64.1 | -64.3 |  |  | -487.3887 | -209.866 | 558.7782 | 446.1068 | -50.0702 | -436.8632 | 436.4394 | -164.424 | -253.3042 | -432.5682 | 130.9852 | 130.552 | 168.7088 | -555.0076 | 253.6691 | -297.6673 | 298.4139 | -3.4786 |  | 26.16 | 6.467 | 6.456 | -25.52 | 6.88 |  | -6.9718 | -42.9496 | -5.0095 | 26.2 | 53.611 | 57.025 | 10.1869 |  | 52.8937 | 51.1244 | 53.3618 |  | -41.5 | 25.648 | 9.81 |  | -16.5726 | 69.8969 | 38.0219 | -16.9474 | -68.2053 | 22.6314 | 44.8048 | 31.5 | -32.7 |  | 157.2176
01/06/2025 | 18:30 | 0 | 20.0677 | -39.9212 | 11.8913 | 26.1904 |  | 52.2926 | -98.8084 | 54.8997 | 27.7452 | 27.3164 | 2.22 | -49.843 | 41.8 | 15.732 | -41.8 | 12.1872 | 199.3764 | 16.332 | 16.7756 | 27.6455 | 11.5542 | 5.8289 | 8.3837 |  |  | -68.69 | -68.67 |  | -2.22 | 48.4 | 24 | 0.305 | -62.56 | -62.75 | -59.58 | 62.73 | 63.31 | 16.0694 | 5.0603 | 71.9629 | 74.3763 | 30.4578 | -58.1383 | -57.8141 | 28.9667 | 26.729 | 69.3909 | 70.5965 | 0.5398 | 6.9451 | -398.5743 | -34.6998 | -3 | -3.2 | 63.9245 | 61.5584 | -5.4405 |  | -40.9214 | 4.4699 | 5.9656 | 3.9342 | 435.4685 | 98.2085 | 98.3916 | -372.0283 | 442.7406 |  | -65.9921 | 69.721 | 87.7702 | 27.77 | 25.8 | 63.67 | 83.13 | -60.9463 | -60.9463 | 121.1864 | 121.7646 | 18.1972 | -60.9761 | -61.5279 | -4.1757 | -55.2294 |  |  | 29.8 | 111.4 | -14.12 | 46.9738 | 46.8239 | 46.5733 | -46.9683 | -47.6345 | 1 | -5.4156 | 8.5172 | 15.8408 | 42.54 | 71.09 | 46.1792 | 43.6569 | -31.72 | -0.8094 | 55.84 | 54.788 | -121.5947 | 0 | -19.308 | -115.6 | -115.5 | 25.9579 | 54.7943 | 63.8865 | 77.3621 | 54.3 | -6.79 | 49.3155 | 118.9443 | -21.36 | -21.44 | 115.62 | 65.22 | 119.9818 | 117.5455 | -36.0156 | -36.9273 | 205.2673 | 168.0411 | 163.1477 | 164.5851 | 68.9836 | 58.9046 | -18.612 | 383.7643 | 234.8872 |  | -26.6087 | -24.662 | 0 | -32.5319 | -31.1811 | 162.876 | -50.538 | -51.3604 | -26.8108 | 16.57 | -14.75 | 119.7 | 10.5647 | -106.1038 | -13.5479 | -13.2065 | 3.6022 | -56.8438 | 24.2668 |  |  | 3.6578 | 38.8566 | 39.0693 | 38.0929 | 58.7772 | 58.1073 | -106.6697 | 39.2002 | 39.1189 | -89.8417 | -81.922 | -19.415 | -32.57 | 10.3597 | 1.619 | -5.95 | 13.63 | -19.9809 | 10.7116 | -11.776 | 4.242 | 6.4608 | 31.96 | 82.7105 | 90.7409 | 13.52 | 85.3651 | 14.9 | -24.1863 |  | -6.0309 | 2.6918 |  |  | -13.8853 | -45.693 | 19.2058 | 71.3432 | 50.8792 | 50.9965 | -159.3621 | -24.4156 | 41.7681 | -60.2783 |  | 17.094 | 16.6263 |  | 250.2325 | 248.6732 | 279.1 | -279.6123 | -484.7853 | 482.7413 | 484.7609 | -233.7708 | -235.0287 | -38.4385 | -25.3658 | 78.4014 | 79.2662 |  |  | 67.0204 | 66.7567 | -67.583 | -66.25 | 95.74 | 95.78 | 74.5 | 74.1 | 22.0687 | 40.64 | -375.0919 |  |  |  | 35.4 | -66.8 | -67.9 |  |  | -475.5903 | -204.7382 | 533.6982 | 428.4748 | -47.855 | -418.3116 | 424.9866 | -158.8853 | -249.3654 | -410.5584 | 123.5999 | 122.9181 | 158.8381 | -525.1962 | 251.0484 | -270.9398 | 271.6261 | -3.7176 |  | 31.44 | 6.54 | 6.548 | -30.48 | 9.12 |  | -11.043 | -40.3128 | -6.4744 | 28.9 | 53.69 | 53.047 | 10.1869 | 12.2039 | 50.1735 | 51.2067 | 50.8423 |  | -35.4 | 32.6722 | 9.78 |  | -20.8386 | 70.7649 | 39.1879 | -20.2164 | -69.92 | 23.6802 | 45.0493 | 27 | -27.3 |  | 158.9893
01/06/2025 | 19:00 | 0 | 21.5771 | -42.6504 | 12.6441 | 27.8991 |  | 56.0706 | -107.9807 | 58.2753 | 29.5991 | 29.0044 | -2.22 | -50.243 | 41.8 | 16.56 | -41.8 | 12.0047 | 220.8956 | 17.2545 | 17.5149 | 29.1743 | 11.6914 | 6.0518 | 8.6337 |  |  | -72.63 | -72.62 |  | 0 | 48.4 | 25.427 | 0.313 | -65.93 | -66.29 | -60.26 | 66.57 | 66.25 | 15.9552 | 5.2318 | 71.7614 | 73.5507 | 40.313 | -59.8798 | -62.0104 | 30.3412 | 24.0984 | 73.9455 | 75.0172 | 0.5398 | 9.5274 | -423.3481 | -35.6385 | -2.3 | -2.5 | 67.1601 | 64.8135 | -5.5327 |  | -43.12 | 4.292 | 6.3747 | 4.3005 | 465.5902 | 98.941 | 99.1851 | -384.6683 | 460.2848 |  | -59.7456 | 62.2931 | 88.8679 | 28.34 | 27.04 | 65 |  | -61.884 | -61.884 | 124.4275 | 125.7374 | 17.2593 | -63.1065 | -63.8235 | -4.375 | -58.7086 |  |  | 27.6 | 117.6 | -14.57 | 46.0282 | 44.8252 | 45.6418 | -49.6641 | -51.4662 | 1 | -5.9326 | 11.8255 | 16.0263 | 46.19 | 72.22 | 46.1792 | 44.0964 | -32.36 | -0.8373 | 59.2103 | 58.3963 | -130.4305 | -0.0002 | -19.5695 | -116.1 | -116.5 | 26.0458 | 55.3802 | 65.7651 | 78.5339 | 54.86 | -7.5 | 49.8285 | 130.7524 | -19.08 | -19.41 | 113.86 | 66.03 | 125.8182 | 128.6727 | -36.3642 | -34.8182 | 209.5247 | 173.1405 | 166.1986 | 170.8933 | 68.2819 | 57.6043 | -18.169 | 399.9373 | 212.3622 |  | -26.0778 | -25.0722 | 0 | -31.6472 | -28.7237 | 175.164 | -48.5111 | -49.5603 | -24.0334 | 16.92 | -12.01 | 112.8 | 10.4231 | -105.9258 | -13.0187 | -12.5341 | 2.8651 | -52.3278 | 22.9077 |  |  | 3.4097 | 38.8496 | 39.1648 | 37.6194 | 63.131 | 61.1216 | -104.1578 | 39.2635 | 39.7797 | -87.7418 | -78.6465 | -21.3706 | -33.24 | 10.367 | 1.608 | -6 | 13.41 | -22.6137 | 10.1488 | -11.764 | 4.206 | 6.2496 | 31.49 | 80.4075 | 88.4102 | 13.94 | 87.2609 | 14.5 | -25.138 |  | -7.4541 | 2.7471 |  |  |  | -47.1716 | 19.9968 | 74.5364 | 50.1485 | 50.9284 | -164.826 | -24.736 | 43.9194 | -62.111 |  | 20.7477 | 20.244 | 15.1674 | 246.882 | 243.58 | 278.7 | -276.6971 | -475.6468 | 475.5751 | 474.045 | -230.5696 | -229.5851 | -41.6295 | -25.4798 | 77.7973 | 76.7308 |  | -165.2664 | 65.8668 | 65.0648 | -64.6934 | -65.5058 | 97.41 | 98.1 | 72.6 | 72.7 | 22.09 | 40.16 | -366.7887 |  |  | 17.3 | 36.5 | -63.4 | -64.3 |  |  | -466.4797 | -181.7231 | 527.6467 | 419.5206 | -48.1586 | -412.2328 | 414.5241 | -149.7914 | -245.8864 | -404.5194 | 123.4828 | 128.4065 | 152.7645 | -515.9744 | 245.1795 | -267.2907 | 270.6962 | -3.0584 |  | 31.2 | 6.497 | 6.492 | -30.24 | 9.76 |  | -10.4875 | -39.8154 | -6.7063 | 27.8 | 51.537 | 51.307 | 10.2048 | 12.1878 | 51.1548 | 52.1514 | 51.457 |  | -35.8 | 32.879 | 9.79 |  | -21.9507 | 73.7485 | 41.5659 | -22.46 | -71.5445 | 26.5657 | 45.3004 | 26.7 | -26.2 |  | 162.2711
01/06/2025 | 19:30 | 0 |  | -43.201 | 12.405 | 28.5174 | 0 | 56.9048 | -108.245 | 59.0237 | 29.9471 | 29.1146 | 0 | -51.774 | 44 | 19.044 | -44 | 12.0518 | 221.0608 | 17.4749 | 17.6282 | 29.1234 | 11.5931 | 6.1621 | 8.111 |  |  | -73.28 | -73.45 |  | 0 | 50.6 | 25.176 | 0.311 | -67.2 | -66.06 | -59.9 | 66.8 | 67.37 | 16.3571 | 4.8755 | 71.2485 | 73.3153 | 40.7715 | -60.4156 | -62.3301 | 19.6981 | 19.3353 | 76.6247 | 74.6153 | 0 | -8.1884 | -405.1512 | -34.7468 | -2.8 | -3.1 | 68.2715 | 66.8077 | -5.5697 |  | -45.7883 | 4.8935 | 6.431 | 4.3908 | 455.7633 | 92.5626 | 92.5931 | -373.288 | 455.664 |  | -75.159 | 77.0963 | 89.9357 | 28.36 | 27.38 | 65.68 | 83.16 | -54.9182 | -54.5164 | 122.4151 | 123.1932 | 17.3041 | -65.6629 | -64.3842 | -2.4087 | -57.5469 |  |  | 25.6 | 117.1 | -14.42 | 44.7048 | 44.215 | 45.2035 | -53.7545 | -53.4295 | 1 | 1.7515 | 6.0109 | 16.4971 | 43.12 | 72.91 | 46.8823 |  | -32.32 | -0.8373 | 58.4386 | 58.6618 | -126.129 | -0.0001 | -19.683 | -118 | -117.6 | 26.3425 |  | 66.2348 |  |  | -7.69 | 50.031 | 128.1173 | -18.67 | -18.97 | 113.85 | 66.63 | 125.8909 | 122.5455 | -34.4737 | -35.3818 | 212.9867 | 171.1538 | 165.0591 | 169.4517 | 64.9 | 53.7077 | -18.617 | 382.8856 | 251.1847 |  | -27.3959 | -25.2494 | 0 | -24.1265 | -21.8079 | 139.836 | -44.4324 | -46.2555 | -23.1707 | 16.58 | -12.03 | 91.4 | 10.537 | -90.8219 | -13.462 | -12.8454 | 2.2274 | -52.9851 | 23.6904 |  |  | 3.4298 | 38.1165 | 38.4843 | 37.429 | 55.763 | 54.9257 | -95.9525 | 38.0524 | 37.9614 | -88.2423 | -79.9545 | -18.6093 | -32.8 | 10.0594 | 1.6654 | -5.97 | 14.45 | -19.4058 | 10.1573 | -11.761 | 4.246 | 6.2111 | 33.74 | 78.8674 | 84.4508 | 14.09 | 89.1819 | 14.7 | -24.6083 |  | -7.9997 | 2.7384 |  |  | -13.1956 | -46.7355 | 19.3898 | 73.1078 | 50.7061 | 51.6511 | -160.3366 |  | 44.0152 |  | 13.1414 | 20.6305 | 20.1175 | 16 | 250.8183 | 249.5289 | 278.7 | -275.5802 | -483.04 | 487.7118 | 488.5367 | -236.0387 | -232.9092 | -38.1564 | -23.3345 | 79.3033 | 78.0083 | -166.6129 |  | 65.1087 | 64.3507 | -64.4896 | -64.7519 | 99.13 | 99.12 | 73 | 72.5 | 22.3143 | 39.68 | -360.9106 |  |  | 16.7 | 36.5 | -64.2 | -65.3 |  |  | -476.301 | -220.1175 | 530.049 | 418.914 | -42.5729 | -403.7903 | 408.3188 | -155.2352 | -245.785 | -399.8104 | 126.1146 | 122.8109 | 152.8148 | -509.7774 | 245.0214 | -267.863 | 268.7222 | -2.8194 |  | 31.6 | 6.595 | 6.591 | -30.8 | 11.2 |  | -11.2505 | -39.1409 | -6.2089 | 28.2 | 53.203 | 51.084 | 10.1953 | 12.1702 | 51.49 | 50.8173 | 50.6358 |  | -34.6 | 33.1137 | 9.76 |  | -22.8092 | 72.7712 | 38.9465 | -20.7361 | -69.6504 | 22.6728 | 45.9397 | 27.2 | -27.1 |  | 157.6958
01/06/2025 | 20:00 | 0 | 21.8243 |  | 12.2136 | 27.7448 |  | 55.4999 | -105.1953 | 57.4234 | 29.3111 | 28.7586 | 0 | -50.681 | 44 | 19.044 | -41.8 | 12.2922 | 212.2218 | 16.9802 | 17.1639 | 28.7094 | 11.5357 | 5.4405 | 8.3799 |  |  | -72.46 | -72.87 |  | 0 | 48.4 | 23.548 | 0.309 | -66.63 | -66.65 | -58.6 | 66.87 | 67.19 | 16.9228 | 5.0083 | 71.5413 | 73.805 | 42.6799 | -64.7023 | -63.5063 | 33.3878 | 33.2032 | 74.4813 | 75.687 | 2.1102 | 8.1541 | -429.7483 | -35.0464 | -2.7 | -2.9 | 70.6623 | 68.6878 | -5.4441 |  | -50.1595 | 4.8743 | 6.5789 | 4.4383 | 471.3888 | 92.8373 | 92.8983 | -372.5737 | 464.3407 |  | -72.1157 | 73.9174 | 89.9856 | 28.7 | 27.04 |  | 84.06 | -57.4634 | -57.4634 | 122.613 | 123.2787 | 18.8605 | -66.3116 | -67.1987 | -1.4255 | -61.2208 |  |  | 22.5 | 123.3 | -15.48 | 43.826 | 43.6327 | 43.8731 | -54.7615 | -53.6424 |  | 2.7274 | 5.7098 | 16.3264 | 40.99 | 74.09 | 46.1792 | 43.364 | -32.41 | -3.6423 | 61.3773 | 61.3209 | -132.3544 | -0.0001 | -19.6681 | -119.3 | -119.5 | 26.5292 |  | 66.7044 |  |  | -7.59 |  | 129.8874 | -18.83 | -19.07 | 111.75 | 66.52 | 131.2909 | 129.0909 | -33.4877 | -32.6273 | 213.1588 | 175.8439 | 170.0633 | 172.5596 | 51.5693 | 40.3685 | -19.963 | 382.8753 | 252.9924 |  | -27.2223 | -25.1682 | 22.0806 | -9.0123 | -8.6735 | 39.984 | -34.2355 | -35.3344 | -6.4395 | 0 | -12.26 | 1 | 10.5556 | -61.2602 | -14.1842 | -13.6554 | 4.005 | -38.0283 | 4.5948 |  |  | 3.0447 | 37.6794 | 38.33 | 37.075 | 58.6097 | 57.2701 | -96.9572 | 35.2828 | 34.8436 | -83.4152 | -76.1975 | -16.0678 | -32.59 | 10.179 | 1.6434 | -5.95 | 15.36 | -16.1215 | 10.2245 | -11.652 | 4.222 | 6.2072 | 34.65 | 77.9219 | 85.6219 |  | 89.6215 | 14.5 | -24.2538 |  | -7.5759 | 2.6666 |  |  | -13.7901 | -45.7293 | 21.2273 | 72.4356 | 54.7285 | 55.5646 | -165.9365 | -24.11 | 43.8934 | -60.6685 | 12.4783 | 20.2887 | 19.7905 | 14.8325 | 256.3648 | 254.5629 |  | -276.257 | -494.1026 | 498.7069 | 494.0156 | -237.0781 | -237.3154 | -38.2299 | -24.123 | 81.7549 | 79.3182 |  |  | 66.8006 | 66.0536 | -62.1995 | -61.8633 | 96.09 | 96 | 72.5 | 72.4 | 22.0473 |  | -360.3068 |  |  | 16.8 | 35.4 | -65.9 | -66.1 |  |  | -487.7091 | -224.7141 | 512.6509 | 409.0078 | -36.7607 | -405.1735 | 403.3128 | -150.2649 | -243.0422 | -399.7526 | 118.8522 | 118.4779 | 156.9004 | -500.6685 | 243.4977 | -258.4826 | 261.1619 | -3.7176 |  | 31.52 | 6.518 | 6.521 | -30.88 | 10.72 |  | -11.5434 | -39.8154 | -6.7369 | 28.5 | 51.332 | 52.015 |  |  | 52.3931 | 51.967 | 51.0327 |  | -33.5 | 33.0744 | 9.88 |  | -21.6198 | 70.4354 | 38.4991 | -22.4245 | -69.0421 | 23.9064 | 44.7292 | 24.9 | -24.6 |  | 159.8115
01/06/2025 | 20:30 | 0 | 21.5647 | -43.327 | 12.2304 | 27.2646 |  | 54.6205 | -103.6945 | 56.4659 | 28.6771 | 27.8637 | 0 | -50.558 | 41.8 | 19.044 | -41.8 | 12.1057 | 209.195 | 16.5161 | 16.408 | 27.7468 | 11.6484 | 5.0485 | 8.6515 |  |  | -71.26 | -71.25 |  | 0 | 48.4 | 24.309 | 0.311 | -60.67 | -60.39 | -67.82 | 60.91 | 61.1 | 16.8159 | 5.4836 | 72.2419 | 74.2704 | 38.3068 | -58.8081 | -58.3729 | 8.1481 | 7.9856 | 75.419 | 77.5624 | -1.5704 | -9.501 | -396.301 | -34.1989 | -2.8 | -2.9 | 64.7314 | 63.4657 | -5.7106 |  | -45.7554 | 4.9729 | 6.5916 | 4.3888 | 438.2457 | 96.6826 | 96.7436 | -371.1537 | 443.9782 |  | -63.6888 | 65.938 |  | 28.37 | 26.45 |  | 83.12 | -53.0428 | -50.3637 | 121.061 | 120.3657 | 19.2596 | -62.396 | -62.461 | -0.6299 | -59.8346 |  |  | 25.7 | 120.8 | -15.84 | 46.1603 | 45.6063 | 45.9689 | -49.8243 | -49.9532 |  | 0.3675 | 3.9497 | 16.1692 | 43.01 | 73.12 | 45.7104 | 43.5104 | -32.39 | -3.7679 | 59.7256 | 59.0949 | -131.4621 | -0.0001 | -19.7817 | -119.4 | -119.1 | 26.2051 | 54.2084 | 65.7651 | 77.3621 | 53.72 | -7.49 | 51.0705 | 130.3499 | -18.97 | -19.16 | 112.27 | 66.25 | 128.6909 | 128.0909 | -28.4475 | -28.0818 | 213.7551 | 175.9978 | 169.5902 | 172.2628 | 67.5127 | 55.4135 | -19.691 | 381.5311 | 295.4014 |  | -17.1605 | -15.3472 | 0 | -12.1134 | -10.9915 | 118.32 | -39.9145 | -40.8528 | -23.26 | 0 | -13.17 | 85 | 10.2016 | -66.2069 | -14.164 | -13.7865 | 4.4594 | -54.4428 | 21.6146 |  |  | 3.107 | 40.4049 | 40.166 | 39.2487 | 51.4091 | 52.9162 | -98.1294 | 29.9675 | 30.252 | -86.0902 | -78.2093 | -15.4452 | -33.11 | 11.0726 | 1.5262 | -7.12 | 17.26 | -16.1168 | 10.5035 | -11.433 | 3.775 | 6.3523 | 35.7 | 80.193 | 87.9928 | 14.62 | 92.3155 | 16.4 | -22.4764 |  | -7.5212 | 2.6621 |  |  | -14.6588 | -42.964 | 22.0275 | 67.7298 | 56.3467 | 57.4671 | -159.9637 | -23.4796 | 42.0237 | -58.5235 | 13.0774 | 19.8285 | 19.4213 | 15 | 256.786 | 256.0792 | 277.8 | -279.4778 | -504.5017 | 506.8573 | 506.8412 | -239.4242 | -238.1543 | -39.434 | -25.0256 | 77.3943 | 78.2784 |  |  | 69.0639 | 67.6246 | -59.6216 | -60.5083 | 99.09 | 99.59 | 72.6 | 73.8 | 22.1712 | 39.28 | -365.6385 |  |  |  | 34.2 | -66 | -67.2 |  |  | -495.2548 | -270.2725 | 511.2891 | 411.0652 | -28.7973 | -401.8448 | 407.9673 | -152.4092 | -245.9874 | -403.1063 | 121.2635 | 118.2232 | 157.3005 | -500.9531 | 245.3535 | -258.1738 | 258.582 | -3.6379 |  | 31.36 | 6.5 | 6.497 | -31.04 | 10.88 |  | -11.162 | -41.6312 | -6.8528 | 30.7 | 54.727 | 55.514 |  |  | 50.6991 | 50.311 | 51.427 |  | -32.9 | 33.2156 | 9.65 |  | -21.8588 | 70.2485 | 39.3321 | -22.6216 | -69.6873 | 24.6541 | 44.0296 | 24 | -24.1 |  | 154.7801
01/06/2025 | 21:00 | 0 | 21.336 | -42.7565 | 12.2997 | 26.3127 | 0 | 52.4897 | -97.4865 | 55.8519 | 28.0851 | 27.4932 | 2.22 | -47.61 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 12.2067 | 197.3324 | 12.6606 | 12.8528 | 21.4703 | 11.6838 | 5.292 | 9.0967 |  |  | -68.56 | -68.5 |  | -2.22 | 46.2 | 24.126 | 0.315 | -57.67 | -57.66 | -66.9 | 58.12 | 58.34 | 16.3822 | 5.7215 | 71.1971 | 74.0712 | 32.8166 | -54.3874 | -53.6053 | 9.4645 | 9.5555 | 71.9361 | 73.1417 | -1.5704 | -8.7186 | -378.3267 | -34.6843 | -2.8 | -3 | 59.5001 | 58.7769 | -5.9055 |  | -39.3657 | 4.6248 | 6.1644 | 4.1229 | 425.0006 | 104.709 | 104.5564 | -385.2375 | 435.2725 |  | -43.0243 | 44.9116 | 88.9378 | 27.8 | 25.91 | 64.93 | 82.18 | -55.3201 | -55.722 | 120.9653 | 121.4584 | 20.4222 | -57.5361 | -57.2958 | -2.1641 | -56.5954 |  |  | 29.2 | 113.6 | -15.6 | 49.8559 | 49.2477 | 48.9405 | -44.8565 | -44.1479 | 1 | -7.956 | 6.3906 | 16.0274 | 39.2 | 70.56 | 45.2417 | 43.071 | -32 | -3.7679 | 57.1701 | 56.7141 | -128.1234 | -0.0001 | -19.4466 | -116.8 | -117 | 25.947 | 53.0365 | 64.3562 | 75.0183 | 52.58 | -7.17 | 50.9355 | 126.6997 | -19.15 | -19.2 | 109.9 | 65.55 | 127.8727 | 125.4 | -30.9366 | -30.6182 | 208.7029 | 171.9975 | 165.4823 | 167.1603 | 74.1455 | 62.9686 | -19.07 | 398.4546 | 309.0512 |  | -15.209 | -13.7172 | 0 | -15.1513 | -12.9688 | 170.556 | -45.4854 | -47.2644 | -30.3182 | 0 | -14.86 | 126.6 | 10.0395 | -71.8084 | -14.336 | -13.6744 | 3.7022 | -60.5109 | 27.3956 |  |  | 3.029 | 39.4353 | 39.82 | 37.4952 | 55.5955 | 55.763 | -98.9667 | 33.6969 | 33.3244 | -88.4647 | -82.6574 | -14.5809 | -35.06 | 10.3621 | 1.5616 | -6.04 | 17.61 | -13.9595 | 10.6778 | -11.548 | 4.108 | 6.9779 | 35.03 | 84.6361 | 89.4194 |  | 90.1 | 16.8 | -21.5709 |  | -6.3573 | 2.5764 |  |  | -14.9594 | -41.4932 | 21.9478 | 65.1248 | 57.6649 | 58.1835 | -157.5531 | -22.8691 | 40.5271 | -56.2666 | 11.8802 | 18.4027 | 17.9447 | 14 | 254.9807 | 253.7356 | 280.4 | -278.8973 | -502.6231 | 508.5839 | 505.7017 | -238.8127 | -236.5112 | -43.0644 | -29.314 | 82.2614 | 81.4212 |  |  | 66.6908 | 66.0316 | -59.624 | -59.3473 | 101.47 | 101.05 | 70.6 | 70.8 |  | 37.44 | -359.2744 |  |  | 15.6 | 31.9 | -65.1 | -65.4 |  |  | -494.7793 | -282.1176 | 506.219 | 406.9549 | -24.9583 | -399.3567 | 400.7259 | -147.5652 | -242.5219 | -396.1877 | 117.8796 | 120.9243 | 151.4431 | -499.4096 | 242.3666 | -254.0328 | 253.4285 | -6.2747 |  | 29.84 | 6.761 | 6.777 | -29.52 | 10.24 |  | -10.692 | -42.1897 | -7.5273 | 31.1 | 55.504 | 55.154 | 10.2266 |  | 52.6359 | 51.7763 | 52.6333 |  | -30.8 | 33.8418 | 9.32 |  | -24.7598 | 72.6799 | 43.1966 | -25.0365 | -71.5331 | 28.9579 | 42.2646 | 20.9 | -21.5 |  | 155.6723
01/06/2025 | 21:30 | 0 | 21.0394 | -42.0952 | 12.155 | 25.4214 |  | 50.4744 | -96.5663 | 53.0644 | 26.9032 | 26.4035 | 4.44 | -44.418 | 37.4 | 16.56 | -37.4 | 12.1328 | 195.156 | 11.1876 | 11.4416 | 18.7713 | 11.9688 | 5.0622 | 8.7825 |  |  | -65.65 | -65.6 |  | -4.44 | 41.8 | 21.678 | 0.3 | -54.99 | -55.25 | -67.05 | 55.55 | 55.23 | 15.7998 | 6.3178 | 70.2263 | 72.0893 | 29.4058 | -54.5214 | -53.3559 | 8.1777 | 9.0602 | 69.5248 | 71.4003 | -2.6173 | -14.0694 | -349.409 | -34.7229 | -2.9 | -3.1 | 59.789 | 58.9188 | -5.5651 |  | -37.6982 | 4.3276 | 1.9615 | 4.0205 | 397.1678 | 84.2921 | 84.2616 | -319.6649 | 414.3165 |  | -67.0269 | 67.993 | 85.6246 | 26.77 | 25.93 | 62.91 | 76.23 | -53.5787 | -53.3107 | 122.5405 | 123.9442 | 20.0817 | -56.4069 | -56.47 | -2.2964 | -53.0365 |  |  | 37.6 | 106.3 | -14.36 | 49.0066 | 48.443 | 48.3241 | -50.4185 | -50.0994 |  | 6.5128 | -0.9433 | 15.6349 | 38.72 | 69.17 | 43.8354 | 41.7526 | -30.96 | -3.7679 | 52.9447 | 52.5216 | -113.7157 | -0.0001 | -18.805 | -113.8 | -113.2 | 26.2491 | 51.2787 | 60.599 | 72.6746 | 50.4 | -6.39 | 49.9095 | 114.719 | -18.85 | -19.2 | 109.09 | 65.74 | 113.8 | 111.0364 | -34.1626 | -33.4364 | 195.2728 | 158.9838 | 153.9118 | 155.4125 | 67.8738 | 57.0434 | -20.575 | 332.0726 | 292.7375 |  | -15.3861 | -13.5833 | 0 | -14.6774 | -14.4569 | 147.516 | -46.1913 | -46.914 | -25.0075 | 0 | -11.07 | 102 | 9.7127 | -69.3459 | -14.422 | -13.9093 | 4.5485 | -56.2803 | 22.2287 |  |  | 3.2499 | 39.9679 | 40.4824 | 38.2315 | 53.2511 | 53.7535 | -102.6507 | 36.2972 | 36.187 | -94.3254 | -87.909 | -13.409 | -35.11 | 10.4598 | 1.4444 | -6.25 | 17.43 | -13.6126 | 10.5036 | -11.944 | 4.148 | 6.3715 | 35.82 | 89.1156 | 93.437 | 14.14 | 91.4591 | 17.5 | -20.0982 |  | -5.9688 | 2.4415 |  |  | -13.6673 | -38.1853 | 24.5141 | 60.419 | 56.2866 | 56.6914 | -155.7145 | -21.6836 | 38.6901 | -52.8528 | 11.6836 | 16.2737 | 15.8762 | 13.8369 | 255.3181 | 254.6158 | 280.4 | -275.2543 | -508.7776 | 508.8713 | 506.2853 | -241.0207 | -238.0857 | -41.1979 | -28.4062 | 80.1842 | 80.1892 | -171.0765 | -169.5804 | 65.9217 | 65.9107 | -56.4866 | -56.7254 | 105.08 | 104.6 | 69.7 | 71.1 | 22.1926 | 36.4 | -360.1071 |  |  | 14.5 | 29.7 | -63.4 | -64.5 |  |  | -499.8257 | -269.0525 | 507.764 | 409.511 | -27.0854 | -398.3357 | 397.8815 | -150.151 | -242.4309 | -397.1778 | 120.2419 | 120.3995 | 149.6423 | -497.9793 | 242.2868 | -251.4797 | 254.5764 | -9.6503 |  | 30.48 | 7.026 | 6.998 | -30.4 | 9.6 |  | -10.3716 | -42.6566 | -8.5527 | 32.2 | 54.045 | 53.411 | 10.1635 | 12.1664 | 52.8823 | 52.284 | 51.8374 |  | -28.1 | 35.0676 | 8.96 |  | -24.2211 | 70.7376 | 41.8971 | -23.6445 | -69.288 | 27.2861 | 41.4413 | 19.5 | -19.6 |  | 161.02
01/06/2025 | 22:00 | 0 | 20.5292 | -41.0174 | 11.3726 | 23.8805 |  | 47.2847 | -88.3143 | 50.8148 | 25.5452 | 24.8057 | 8.88 | -37.963 | 33 | 13.248 | -33 | 12.1559 | 178.5626 | 10.371 | 10.6754 | 17.8575 | 11.9516 | 5.1135 | 8.3916 |  |  | -61.74 | -61.84 |  | -8.88 | 37.4 | 21.287 | 0.293 | -50.48 | -50.62 | -65.73 | 50.99 | 51.14 | 14.3485 | 7.0626 | 67.3545 | 69.2752 | 25.6159 | -48.4932 | -47.9108 | 6.0942 | 6.3345 | 65.5061 | 66.7117 | -3.1407 | -16.4738 | -320.2784 | -29.5695 | -5.5 | -5.7 | 53.5817 | 52.8176 | -5.697 |  | -30.0519 | 4.3397 | 0 | 3.5983 | 365.4896 | 84.9025 | 84.6583 | -312.5783 | 390.3349 |  | -37.6231 | 40.4634 | 83.5688 | 25.86 | 24.43 | 60.97 | 75.48 | -55.4541 | -56.3918 | 120.9277 | 122.1763 | 22.3461 | -48.0253 | -48.0523 | -4.5266 | -53.0133 |  |  | 32.1 | 106.5 | -13.98 | 51.1397 | 50.3319 | 49.945 | -47.743 | -46.8041 | 1 | 1.9624 | 2.8037 | 14.9155 | 35.07 | 66.8 | 42.8979 | 40.4343 | -29.89 | -3.7679 | 53.3805 | 52.3419 | -124.8924 | -0.0001 | -18.1551 | -108.7 | -108.8 | 25.6833 | 48.349 | 58.2508 | 69.1589 | 48.32 | -6.35 | 50.4225 | 125.1871 | -19.02 | -19.21 | 105.86 | 63.76 | 123.5818 | 119.7091 | -32.4818 | -29.8545 | 198.4231 | 161.1371 | 155.712 | 157.1269 | 72.7405 | 63.7215 | -22.724 | 327.058 | 322.3869 |  | -14.3144 | -12.6465 | 0 | -10.0332 | -10.8782 | 119.856 | -43.6549 | -45.4722 | -26.926 | 0 | -13.94 | 94.4 | 8.9671 | -59.5517 | -14.0498 | -13.4942 | 3.4541 | -59.0146 | 22.1845 |  |  | 3.2256 | 38.9297 | 40.0706 | 37.9708 | 55.0931 | 54.7582 | -109.349 | 34.2969 | 35.1855 | -95.7527 | -90.9905 | -12.6766 | -37.82 | 10.367 | 1.3614 | -6.19 | 19.7 | -14.831 | 10.08 | -12.318 | 4.098 | 6.2448 | 34.08 | 94.3218 | 98.2196 | 13.91 | 88.8147 | 18.9 | -19.2436 |  | -3.8889 | 2.2665 |  |  | -14.3213 | -35.4897 | 22.4312 | 55.209 | 54.6884 | 56.6179 | -151.836 | -20.208 | 36.1872 | -48.5137 | 11.0956 | 13.9384 | 13.6613 | 13 | 262.5794 | 259.8652 | 281.2 | -278.3834 | -518.6904 | 518.8544 | 519.9062 | -243.9196 | -244.852 | -40.5903 | -28.507 | 78.8139 | 79.54 |  |  | 63.263 | 62.9224 | -77.296 | -77.3425 | 98.4 | 98.71 | 68.7 | 68.6 |  | 34.8 | -357.8191 |  |  | 13.9 | 28.5 | -63.2 | -63.6 |  |  | -511.7693 | -292.59 | 518.8588 | 415.9745 | -23.7001 | -408.0333 | 401.9029 | -147.8827 | -238.7594 | -399.7053 | 126.4551 | 120.7062 | 150.6947 | -507.9574 | 241.2768 | -264.5052 | 266.244 | -9.3591 |  | 23.52 | 7.198 | 7.205 | -22.8 | 4.48 |  | -4.3626 | -44.0635 | -9.9901 | 29.1 | 56.375 | 53.415 |  |  | 51.9147 | 51.9048 | 51.5491 |  | -27.8 | 34.8971 | 8.4 |  | -23.7519 | 69.6066 | 40.6014 | -23.7664 | -68.7177 | 27.0567 | 40.4574 | 19.2 | -17.9 |  | 157.0662
01/06/2025 | 22:30 | 0 | 19.7597 | -39.786 | 10.9384 | 22.2658 |  | 44.6491 | -82.7959 | 46.9908 | 23.8993 | 23.4653 | 15.54 | -34.487 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 8.8603 | 166.4226 | 9.6449 | 9.9136 | 15.4044 | 11.8324 | 5.1424 | 8.6092 |  |  | -56.55 | -56.64 |  | -15.54 | 33 | 20.875 | 0.292 | -47.62 | -47.7 | -61.5 | 48.33 | 48.36 | 13.3247 | 7.63 | 64.1118 | 66.5525 | 22.0328 | -40.7236 | -40.3538 | 6.6053 | 5.7141 | 60.0137 | 60.6835 | -2.6173 | -13.2648 | -313.3031 | -20.5038 | -10 | -10.3 | 45.6211 | 44.9411 | -5.4149 |  | -20.9223 | 2.3585 |  | 2.9024 | 360.3014 | 84.5668 | 84.5973 | -304.0324 | 382.0333 |  | -39.6093 | 40.7096 | 80.2256 | 25.68 | 22.69 | 58.45 | 74.19 | -58.1332 | -57.5974 | 120.0914 | 120.4769 | 23.9233 | -46.4387 | -46.7102 | -7.2515 | -50.9486 |  |  | 29 | 102.6 | -13.66 | 47.8306 | 47.1345 | 47.3755 | -54.5676 | -54.2623 | 18.2201 | -5.6115 | 18.7467 | 14.2562 | 31.51 | 63.19 | 40.5542 | 38.6765 | -29.17 | -3.7679 | 51.4344 | 50.6373 | -115.765 | -0.0001 | -17.7819 | -104 | -104 | 25.7108 | 45.4193 | 54.024 | 64.4714 | 44.86 | -5.26 | 49.4505 | 116.0866 | -18.83 | -18.94 | 102.8 | 60.91 | 115.7636 | 116.1636 | -35.8315 | -35.4 | 186.3918 | 150.4065 | 144.7956 | 146.7486 | 62.9016 | 50.0324 | -24.761 | 317.6678 | 294.7366 |  | -24.9548 | -23.6832 | 14.2912 | 5.9227 | 5.3143 | 61.488 | -45.829 | -46.5837 | -16.4429 | 17.45 | -13.45 | 1 | 7.959 | -22.3331 | -13.9155 | -13.5744 | 3.9286 | -47.2953 | 10.7501 |  |  | 3.1894 | 39.2333 | 39.1859 | 38.4415 | 58.1073 | 58.2748 | -108.3442 | 37.0463 | 37.0266 | -96.5374 | -91.889 | -14.9545 | -37.61 | 10.5696 | 1.2796 | -6.19 | 18.86 | -15.6591 | 10.0603 | -12.754 | 4.139 | 6.6372 | 33.14 | 93.5409 | 96.1406 | 13.42 | 86.1736 | 18.7 | -18.4676 |  | -2.6591 | 2.0969 |  |  | -14.9487 | -32.68 | 23.1435 | 51.4276 | 57.405 | 58.2428 | -152.8549 | -18.9359 | 34.9276 | -43.9358 | 10.9308 | 10.7059 | 10.2848 |  | 253.3531 | 251.6585 | 276.6 | -276.5701 | -517.2872 | 516.9634 | 518.8026 | -236.311 | -236.7409 | -48.6443 | -38.1457 | 83.8649 | 81.3223 |  |  | 64.098 | 62.8345 | -70.375 | -69.8492 | 96.11 | 95.38 | 65.8 | 66.5 |  | 32.88 | -348.0085 |  |  | 12.8 | 24 | -61.7 | -62.8 |  |  | -506.0467 | -264.0951 | 489.1949 | 392.5775 | -20.1444 | -384.13 | 387.6501 | -144.5833 | -229.6506 | -378.2939 | 115.6463 | 114.3921 | 149.0597 | -481.0014 | 230.4813 | -245.5341 | 246.813 | -9.675 |  | 23.6 | 7.341 | 7.349 | -23.28 | 4 |  | -4.0116 | -46.6697 | -10.341 | 32.8 | 54.852 | 53.654 |  | 12.1998 | 54.0648 | 53.5976 | 52.1634 |  | -23.4 | 35.8045 | 7.9 |  | -33.0869 | 74.1102 | 49.8162 | -34.3132 | -73.7946 | 37.4523 | 35.9345 | 13.9 | -14.4 |  | 154.1085
01/06/2025 | 23:00 | 0 | 18.5285 | -36.8291 | 10.3622 | 20.826 |  | 41.5595 | -76.0887 | 43.7176 | 21.9713 | 21.4933 | 13.32 | -31.517 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 9.3739 | 154.2156 | 8.838 | 8.6795 | 14.2917 | 11.82 | 4.9958 | 8.592 |  |  | -54.65 | -54.65 |  | -13.32 | 30.8 | 19.712 | 0.284 | -45.48 | -45.21 | -62.74 | 45.39 | 45.89 | 11.9406 | 8.4067 | 60.4845 | 62.0241 | 34.7354 | -45.1442 | -44.3439 | 9.852 | 9.2945 | 56.6648 | 57.4685 | -2.6173 | -12.2968 | -275.9848 | -18.4265 | -11 | -11.5 | 49.8101 | 48.9806 | -4.6078 |  | -32.9177 | 3.3584 |  | 2.8562 | 327.433 | 71.81 | 71.8405 | -245.4765 | 358.3383 |  | -40.4085 | 41.7278 | 76.0741 | 23.46 | 19.56 | 52.56 | 69.62 | -56.6597 | -56.3918 | 126.6931 | 128.3471 | 26.7774 | -55.7083 | -55.6915 | -4.2845 | -61.3244 |  |  | 2.9 | 122.6 | -12.94 | 33.529 | 33.199 | 33.0252 | -29.8907 | -30.2537 | 1 | -2.601 | -6.9348 | 13.4773 | 27.06 | 61.79 | 38.6792 | 36.9186 | -27.94 | -3.7679 | 61.1845 | 60.8006 | -133.357 | -0.0001 | -17.0656 | -96.2 | -94.4 | 26.0678 | 42.4896 | 50.2668 | 59.7839 | 42.06 | -4.79 | 49.3425 | 132.3175 | -18.78 | -19 | 95.99 | 57.5 | 134.3091 | 132.1818 | -31.4111 | -30.6455 | 190.4653 | 156.3274 | 149.1833 | 152.3101 | 58.1118 | 45.6999 | -24.276 | 257.6556 | 275.5609 |  | -24.1293 | -22.879 | 16.1334 | 10.657 | 10.4837 | 43.056 | -42.7712 | -43.4121 | -13.7884 | 0 | -14.51 | 1 | 7.4679 | -11.2894 | -14.3804 | -13.8712 | 4.0851 | -45.3957 | 8.2372 |  |  | 3.1646 | 37.6543 | 38.0566 | 36.9287 | 56.7677 | 56.0979 | -91.4312 | 32.3363 | 32.385 | -82.8818 | -77.6022 | -12.2225 | -35.28 | 10.367 | 1.127 | -6.18 | 18.46 | -13.9287 | 10.0787 | -13.019 | 4.216 | 6.2552 | 32.71 | 80.3894 | 82.9735 |  | 82.5252 | 17 | -16.2845 |  | 0 | 1.9645 |  |  | -15.1761 | -28.2706 | 22.8267 | 43.8647 | 56.9898 | 57.0312 | -138.3999 | -17.6349 | 31.3108 | -39.7595 | 11.5333 | 8.0679 | 7.7957 | 13.1584 | 251.8272 | 250.1169 | 282.9 | -280.2058 | -527.9948 | 530.825 | 523.488 | -234.3978 | -234.6765 | -51.7739 | -41.5494 | 80.237 | 79.7133 |  | -175.7225 | 65.724 | 65.9107 | -65.9502 | -65.6937 | 101.49 | 101.41 | 64.6 | 64.2 |  | 31.76 | -340.7004 |  |  | 12.2 | 21.1 | -63.4 | -63.6 |  |  | -519.8607 | -241.019 | 477.7899 | 388.4911 | -20.1933 | -380.0241 | 377.7779 | -142.2713 | -235.9686 | -378.6596 | 113.6692 | 115.4428 | 140.3326 | -472.0841 | 234.1563 | -237.7321 | 240.1262 | -10.1501 |  | 23.68 | 6.496 | 6.499 | -22.96 | 3.04 |  | -3.4256 | -48.5466 | -11.1315 | 35 | 51.9 | 50.399 | 10.0624 |  | 52.2886 | 52.4962 | 50.7645 |  | -20.5 | 36.3094 | 7.19 |  | -36.7674 | 76.5617 | 52.6643 | -35.4345 | -74.4144 | 40.1613 | 33.3312 | 11.9 | -11.3 |  | 163.712
01/06/2025 | 23:30 | 0 | 17.6161 | -35.064 | 9.8954 | 19.6277 |  | 38.972 | -72.6123 | 41.5687 | 20.9914 | 20.4104 | 13.32 | -27.871 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 9.2815 | 146.4408 | 8.2675 | 8.0191 | 14.1166 | 11.9377 | 5.2292 | 8.628 |  |  | -54.07 | -54 |  | -13.32 | 26.4 | 18.437 | 0.276 | -46.14 | -46.11 | -61.05 | 46.55 | 46.71 | 11.0498 | 8.842 | 57.5674 | 59.4929 | 37.8264 | -40.8575 | -40.1047 | 7.7414 | 7.9168 | 54.9233 | 55.4591 | -3.1407 | -16.4927 | -264.7704 | -19.1805 | -10.4 | -10.7 | 45.6357 | 44.934 | -4.7694 |  | -18.4021 | 1.5785 |  | 2.207 | 313.7912 | 48.6465 | 48.677 | -195.3709 | 329.0322 |  | -37.6738 | 37.9142 | 70.4257 | 24.31 | 19.7 | 50.84 | 68.93 | -60.9463 | -60.6784 | 125.4371 | 125.2693 | 27.3105 | -34.7497 | -34.6546 | -9.1428 | -45.6702 |  |  | 30 | 91.9 | -12.4 | 47.6583 | 47.1079 | 47.1163 | -61.7743 | -61.976 | 10.6058 | 15.2358 | 8.3853 | 12.3755 | 24.91 | 57.32 | 36.8042 | 34.7214 | -26.4 | -3.7679 | 46.1796 | 45.3272 | -109.6686 | -0.0001 | -16.0873 | -89 | -89.4 | 25.881 | 38.974 | 44.1614 | 55.0964 | 38.65 | -3.44 | 47.8305 | 109.3212 | -18.93 | -19.23 | 89.58 | 55.48 | 109.0364 | 107.4364 | -39.3537 | -38.3727 | 166.7924 | 131.9706 | 127.1988 | 128.8514 | 48.5742 | 36.5125 | -24.369 | 206.0804 | 259.3023 |  | -24.7053 | -23.0383 | 24.5198 | -3.276 | -3.4027 | 43.056 | -43.1663 | -43.9267 | -5.0645 | 0 | -14.98 | 1 | 6.8202 | -35.6555 | -13.1102 | -12.5546 | 2.8501 | -35.5576 | 0 |  |  | 2.6213 | 38.615 | 39.073 | 37.4076 | 60.9541 | 60.6192 | -117.052 | 41.0134 | 40.9522 | -103.7553 | -99.3517 | -16.6244 | -38.76 | 10.0618 | 1.0562 | -5.99 | 17.8 | -17.841 | 10.464 | -13.159 | 3.38 | 6.6661 | 31.78 | 100.617 | 103.7848 | 12.63 | 82.5655 | 19.3 | -17.0835 |  |  | 1.7973 |  |  | -13.7755 | -27.3123 | 21.0863 | 42.8563 | 56.4315 | 57.065 | -145.6698 | -16.3453 | 30.644 | -35.1489 | 11.673 | 4.7755 | 4.5142 | 13 | 253.2998 | 251.1518 | 279.5 | -279.0021 | -526.7134 | 529.3474 | 527.4931 | -234.92 | -236.3747 | -50.541 | -40.3174 | 79.2011 | 78.862 | -174.8022 |  | 65.0648 | 64.9549 | -62.2547 | -62.3278 | 106.73 | 106.1 | 63.9 | 65.2 | 22.1093 | 30.32 | -351.0742 |  |  | 11.6 | 19.4 | -64.2 | -65.3 |  |  | -515.1368 | -237.2498 | 491.2259 | 388.9099 | -23.4157 | -384.8904 | 387.2789 | -142.1879 | -235.0458 | -382.3422 | 118.967 | 116.1862 | 145.7399 | -477.7055 | 237.6523 | -240.187 | 241.4284 | -9.8343 |  | 23.44 | 6.86 | 6.901 | -22.48 | 3.2 |  | -3.8956 | -49.1905 | -11.5709 | 36.1 | 55.68 | 54.016 | 10.0692 | 12.0322 | 51.8018 | 51.4706 | 51.7418 |  | -19.9 | 36.4132 | 6.65 |  | -35.7625 | 72.7949 | 50.6685 | -35.4779 | -72.1514 | 38.729 | 32.0317 | 9.7 | -10.2 |  | 164.1753
02/06/2025 | 00:00 | 0 | 16.698 | -33.3075 | 9.2961 | 18.8509 |  | 37.5606 | -71.0751 | 38.425 | 19.2134 | 18.9222 | 26.64 | -25.333 | 22 | 10.764 | -22 | 7.882 | 142.3538 | 7.635 | 7.5126 | 12.2235 | 11.8597 | 5.4921 | 8.2514 |  |  | 0 | -77.16 |  | -26.64 | 24.2 | 16.983 | 0.27 | -33.34 | -33.7 | -53.54 | 33.63 | 33.84 | 9.9768 | 9.4982 | 54.143 | 56.3433 | 35.1179 | -41.6613 | -41.5529 | 7.7971 | 6.8801 | 55.995 | 57.2006 | -4.7111 | -23.14 | -249.2289 | -2.8265 | -18.7 | -19.6 | 46.8084 | 46.3614 | -4.125 |  | -30.6275 | 1.6737 |  | 0 | 299.8443 | 51.8815 | 51.8815 | -188.5334 | 322.0911 |  | -43.7407 | 45.6224 | 67.3121 | 22.03 | 16.9 | 46.17 | 64.51 | -53.7126 | -54.3824 | 125.0071 | 126.6221 | 28.9891 | -45.1435 | -45.1118 | -4.4154 | -49.0846 |  |  | 15.4 | 98.2 | -11.63 | 34.8113 | 35.6044 | 35.6906 | -32.5635 | -32.2593 | 1 | 7.1082 | -11.3567 | 11.7022 | 21.15 | 53.35 | 34.9292 | 32.9636 | -25.07 | -3.7679 | 49.9498 | 49.7098 | -106.5682 | -0.0002 | -15.1711 | -83.9 | -84.5 | 25.1175 | 36.0443 | 38.5257 | 51.5808 | 35.88 | -2.51 | 47.7225 | 102.7333 | -18.99 | -19 | 85.32 | 52.81 | 104.6545 | 101.5455 | -36.6008 | -35.4545 | 158.1437 | 125.0629 | 120.7173 | 120.8724 | 77.2996 | 66.2755 | -22.505 | 199.4854 | 294.7153 |  | -24.4105 | -23.5378 | 0 | -0.5922 | -1.6435 | 161.34 | -60.3535 | -61.2289 | -36.4905 |  | -13.23 | 111.7 | 6.3165 | -27.4209 | -12.9347 | -12.5691 | 3.512 | -65.2954 | 29.0259 |  |  | 2.5951 | 39.835 | 39.7049 | 37.899 | 55.0931 | 53.2511 | -116.2147 | 38.1198 | 37.7511 | -96.6383 | -87.7404 | -23.0332 | -36.59 | 13.3797 | 0.9744 | -8.2 | 18.22 | -24.0439 | 9.3501 | -13.448 | 4.378 | 6.5333 | 28.59 | 88.8566 | 99.0214 | 12.18 | 77.5823 | 19.3 | -15.944 |  | 0 | 1.6501 |  |  | -12.8415 | -24.498 | 21.4736 | 37.9825 | 55.0608 | 56.5001 | -132.3428 | -15.5112 | 31.0573 | -34.2823 | 11.4451 | 3.0958 | 2.8266 |  | 255.6227 | 253.9306 | 282.5 | -280.9399 | -526.1982 | 529.6605 | 527.3852 | -237.2714 | -238.4296 | -51.1606 | -41.7131 | 83.3139 | 81.9506 |  |  | 63.3838 | 62.6368 | -70.7876 | -71.3994 | 105.02 | 105.79 | 62.2 | 63.1 | 22.1498 | 28.64 | -345.4991 |  |  | 11.1 | 18.4 | -61.7 | -61.9 |  |  | -521.2103 | -264.8972 | 489.2139 | 396.3707 | -18.5404 | -383.9373 | 387.8424 | -139.0444 | -234.134 | -381.2696 | 119.7115 | 117.5086 | 139.1326 | -480.9522 | 232.9476 | -243.9783 | 246.6464 | -10.6528 |  | 20.4 | 7.082 | 7.044 | -19.68 | 0.48 |  | -0.7309 | -50.1579 | -12.8618 | 34.4 | 50.621 | 54.697 | 10.1114 | 12.2341 | 54.0747 | 53.8807 | 53.8152 |  | -18.3 | 37.2819 | 6.17 |  | -39.6053 | 73.3417 | 52.7374 | -36.0202 | -72.6902 | 40.5406 | 31.16 | 9.9 | -8.6 |  | 166.8349
MÁXIMO |  | 0 | 21.8243 | -29.2812 | 12.6441 | 28.5174 | 0 | 56.9048 | -70.4345 | 59.0237 | 29.9471 | 29.1146 | 26.64 | -1.931 | 44 | 19.044 | 0 | 13.0228 | 221.0608 | 17.4749 | 17.6282 | 29.1743 | 11.9688 | 6.242 | 9.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.32 | 50.6 | 25.427 | 0.315 | -33.34 | -33.7 | -44.59 | 66.87 | 67.37 | 16.9228 | 11.8594 | 72.2419 | 74.3763 | 58.3612 | -35.2313 | -34.6933 | 34.0296 | 34.2479 | 76.6247 | 77.5624 | 2.1102 | 9.5274 | -224.1721 | -2.8265 | -2.3 | -2.5 | 70.6623 | 68.6878 | -3.4964 | 0 | -5.2897 | 4.9729 | 6.5916 | 4.4383 | 471.3888 | 104.709 | 104.5564 | -158.1918 | 464.3407 | 0 | -28.0028 | 106.0051 | 89.9856 | 28.7 | 27.38 | 65.68 | 84.06 | -43.7998 | -41.3886 | 240.3953 | 137.9323 | 40.2646 | -27.3186 | -26.6813 | -0.6299 | -32.1457 | 0 | 0 | 42.8 | 123.8 | -9.04 | 51.1397 | 50.3319 | 49.945 | -2.5997 | -2.451 | 18.2201 | 17.2553 | 18.7467 | 16.4971 | 46.19 | 74.09 | 46.8823 | 44.0964 | -20.25 | -0.7815 | 62.1197 | 61.3209 | -65.1793 | 0 | -12.351 | -66.3 | -65.3 | 28.5947 | 55.3802 | 66.7044 | 78.5339 | 54.86 | -0.11 | 80.541 | 132.7675 | -18.67 | -18.94 | 124 | 109.36 | 134.3091 | 132.9636 | -28.4475 | -28.0818 | 213.7551 | 175.9978 | 170.0633 | 172.5596 | 111.2124 | 104.4505 | -18.169 | 399.9373 | 421.2721 | 0 | -14.3144 | -12.6465 | 35.2992 | 55.3642 | 51.773 | 181.308 | -34.2355 | -35.3344 | 0.2939 | 18.21 | -11.07 | 128.9 | 10.5647 | 66.9947 | -10.4909 | -10.0914 | 4.9408 | -27.435 | 67.2864 | 0 | 0 | 3.6578 | 40.9505 | 40.4824 | 39.5762 | 67.15 | 67.6524 | -91.4312 | 72.4648 | 72.0339 | -82.8818 | -76.1975 | -12.2225 | -32.57 | 15.2621 | 1.6654 | -5.74 | 19.7 | -13.6126 | 11.3171 | -11.433 | 4.568 | 9.0791 | 35.82 | 128.2198 | 132.0753 | 14.62 | 92.3155 | 23 | -10.0133 | 0 | 9.1631 | 2.7471 | 0 | 0 | -12.8415 | -22.0407 | 25.0066 | 74.5364 | 57.6649 | 121.1409 | -132.2622 | -14.177 | 44.0152 | -26.833 | 13.4085 | 20.7477 | 20.244 | 16 | 267.7013 | 264.6768 | 282.9 | -34.1602 | -208.9153 | 536.414 | 530.1042 | -140.3402 | -139.835 | -37.4119 | -23.3345 | 83.8649 | 82.7966 | -102.9925 | -104.4501 | 69.0639 | 67.6246 | -6.1789 | -5.803 | 112.01 | 110.52 | 79.2 | 79.9 | 22.4169 | 40.64 | -332.3681 | 0 | 0 | 17.3 | 53.1 | -22.9 | -22.8 | 0 | 0 | -205.5514 | -3.7123 | 558.7782 | 446.1068 | 7.0248 | -166.6853 | 436.4394 | -97.3889 | -72.322 | -160.387 | 144.6976 | 145.1997 | 168.7088 | -205.0233 | 253.6691 | -130.0582 | 298.4139 | -2.8194 | 0 | 32.88 | 7.341 | 7.349 | -19.68 | 14.16 | 0 | -0.7309 | -37.911 | 1.4664 | 38.1 | 56.375 | 57.025 | 11.4788 | 13.7668 | 54.0747 | 53.8807 | 53.8152 | 0 | -15.5 | 38.2505 | 9.88 | 0 | -16.5726 | 79.2235 | 60.5276 | -16.9474 | -68.2053 | 51.3979 | 45.9397 | 45.4 | -6.3 | 0 | 180.9576
MÍNIMO |  | 0 | 14.5685 | -43.327 | -37.5755 | 18.8509 | 0 | 37.5606 | -108.245 | 36.0281 | 18.1294 | 17.795 | -15.54 | -51.774 | 0 | 0 | -44 | 7.882 | 140.7318 | 7.635 | 7.5126 | 12.2235 | 5.2592 | 1.5162 | 2.4704 | 0 | 0 | -107.79 | -77.16 | 0 | -26.64 | 0 | 3.52 | 0.175 | -67.2 | -66.65 | -67.82 | 33.63 | 33.84 | 6.2859 | 4.8755 | 47.0831 | 49.1221 | 16.7472 | -64.7023 | -63.5063 | 3.3488 | 3.134 | 50.9045 | 51.3064 | -6.2815 | -32.4295 | -429.7483 | -35.6385 | -18.7 | -19.6 | 39.2801 | 38.8114 | -5.9055 | 0 | -50.1595 | 0.4832 | 0 | 0 | 259.743 | 37.5683 | 37.5378 | -385.2375 | 284.6215 | 0 | -104.9241 | 29.7883 | 52.4226 | 19.12 | 7.44 | 35.49 | 63.8 | -67.2423 | -67.9121 | 114.5593 | 0 | 13.0642 | -66.3116 | -67.1987 | -11.9921 | -61.3664 | 0 | 0 | 0.7 | 65.4 | -15.84 | 30.5852 | 30.3125 | 30.7208 | -61.7743 | -61.976 | -33.1246 | -27.1833 | -37.8562 | 8.808 | 7.6 | 42.1 | 28.8354 | 27.1042 | -32.41 | -3.7679 | 32.5401 | 32.0079 | -133.8992 | -0.0003 | -19.7817 | -119.4 | -119.5 | 24.4528 | 26.6693 | 25.8452 | 38.1042 | 26.76 | -7.69 | 46.0755 | 64.1524 | -30.66 | -30.92 | 82.07 | 46.43 | 63.1818 | 63.4545 | -69.8475 | -68.3455 | 95.1148 | 94.506 | 91.8969 | 92.9054 | 41.0454 | 28.9179 | -24.761 | 170.9428 | 25.2001 | 0 | -29.3631 | -28.7097 | -28.2595 | -48.847 | -60.3729 | 38.448 | -70.5275 | -71.4035 | -69.1018 | 0 | -15.22 | 0.9 | 5.2983 | -124.0433 | -20.7035 | -20.0554 | 1.8169 | -102.0874 | -4.1617 | 0 | 0 | 1.8359 | 36.2434 | 36.7631 | 35.1703 | 41.3617 | 41.1943 | -159.5859 | 29.9675 | 30.252 | -132.1532 | -124.9021 | -36.2902 | -41.62 | 9.9837 | 0.7388 | -9.57 | 11.78 | -36.268 | 9.3501 | -14.822 | 3.38 | 5.626 | 24.12 | 77.9219 | 82.9735 | 9.97 | 72.017 | 12.7 | -25.138 | 0 | -7.9997 | 1.3004 | 0 | 0 | -15.2356 | -47.1716 | 18.6345 | 34.5372 | 0 | 50.9284 | -165.9365 | -24.736 | 16.7877 | -62.111 | 9.876 | 0.8301 | 0.6223 | 11 | 148.2563 | 145.4729 | 34.4 | -281.75 | -532.5029 | 210.9214 | 207.0236 | -248.2927 | -246.2116 | -60.1361 | -52.8304 | 72.642 | 72.9345 | -178.3707 | -178.2637 | 23.8984 | 23.393 | -91.6868 | -91.2069 | 69.94 | 69.2 | 58.6 | 59.1 | 20.9813 | -64.72 | -387.5946 | 0 | 0 | 4.8 | 14.8 | -66.8 | -68.9 | 0 | 0 | -523.6151 | -381.7327 | 213.1677 | 168.5447 | -52.5756 | -436.8632 | 165.3066 | -164.424 | -253.3042 | -432.5682 | 108.7979 | 106.2132 | 95.5451 | -555.0076 | 71.6663 | -297.6673 | 131.4135 | -11.7597 | 0 | 20.4 | 4.493 | 4.495 | -32 | 0.48 | 0 | -14.6471 | -53.1762 | -12.8618 | 26.2 | 49.483 | 49.897 | 8.3812 | 9.7962 | 47.739 | 46.7739 | 46.7841 | 0 | -53 | 3.5311 | 5.31 | 0 | -50.2784 | 69.0763 | 38.0219 | -50.5553 | -78.0192 | 22.6314 | 26.0429 | 6.5 | -45 | 0 | 145.0956
PROMEDIO |  | 0 | 17.6147 | -35.1624 | 8.8483 | 23.4146 | 0 | 46.8547 | -88.5285 | 44.4583 | 22.5994 | 22.0956 | 6.3825 | -20.7425 | 24.8069 | 10.4091 | -24.8069 | 11.7796 | 179.0354 | 12.2262 | 12.1454 | 20.5377 | 9.6031 | 5.4793 | 4.7918 | 0 | 0 | -81.7585 | -59.2894 | 0 | -6.5213 | 26.9677 | 13.0138 | 0.23408 | -44.4914 | -44.5471 | -57.0819 | 44.6962 | 44.7969 | 10.6601 | 9.4626 | 58.8116 | 60.7509 | 37.8562 | -46.8215 | -46.43 | 10.97 | 11.0223 | 58.8807 | 60.0333 | -3.4887 | -18.7197 | -284.2342 | -19.5961 | -10.2 | -10.8 | 51.6845 | 50.9599 | -4.7296 | 0 | -25.0302 | 2.6413 | 5.0085 | 2.4119 | 328.1578 | 73.0092 | 73.0301 | -253.9985 | 356.3364 | 0 | -53.9816 | 55.6571 | 72.5286 | 23.6985 | 16.0856 | 49.6167 | 74.5572 | -51.5051 | -51.3767 | 150.4797 | 115.4401 | 24.6809 | -47.6874 | -47.6223 | -7.6338 | -49.2169 | 0 | 0 | 19.2563 | 98.7854 | -12.32 | 39.794 | 39.4021 | 39.3482 | -28.941 | -28.762 | -7.9839 | -1.6148 | -8.317 | 12.2754 | 24.3783 | 56.6471 | 37.7173 | 35.4881 | -26.6504 | -2.7873 | 49.6332 | 49.1315 | -99.7204 | -0.00013542 | -16.2075 | -95.0977 | -95.2419 | 26.7503 | 42.6325 | 44.3277 | 59.2552 | 42.3823 | -3.1479 | 60.5543 | 98.9572 | -24.6177 | -24.8758 | 101.8566 | 75.2151 | 99.2629 | 97.8633 | -42.1608 | -41.1943 | 149.191 | 131.5311 | 126.9547 | 128.5825 | 74.8411 | 65.3166 | -21.5326 | 266.4907 | 245.2607 | 0 | -25.836 | -24.3122 | 2.639 | 5.0405 | 3.5705 | 125.8798 | -54.8701 | -55.8009 | -33.0573 | 4.926 | -13.6347 | 78.4067 | 8.7239 | -29.6245 | -14.3353 | -13.8113 | 3.3058 | -63.24 | 30.2377 | 0 | 0 | 2.5137 | 38.9375 | 39.3354 | 37.8249 | 51.2521 | 51.0986 | -131.2927 | 44.2287 | 44.087 | -111.1256 | -103.5512 | -24.4973 | -37.619 | 11.6136 | 1.0178 | -7.0062 | 15.7748 | -25.414 | 10.443 | -13.1413 | 4.2374 | 7.4116 | 29.3867 | 105.4412 | 112.8372 | 11.9727 | 81.116 | 17.5 | -17.1528 | 0 | 0.81238 | 1.8203 | 0 | 0 | -14.2171 | -29.3171 | 21.3579 | 45.7082 | 50.9069 | 79.1211 | -144.2017 | -17.9861 | 29.1558 | -38.5561 | 11.7735 | 11.7073 | 11.5273 | 13.3741 | 214.564 | 213.3913 | 182.1043 | -185.5024 | -410.1972 | 412.0885 | 409.0539 | -201.5789 | -200.9007 | -51.1104 | -41.248 | 78.9314 | 78.7168 | -148.8949 | -147.5418 | 50.2573 | 49.7068 | -44.4381 | -44.4225 | 93.4717 | 93.256 | 66.65 | 66.8542 | 21.9179 | -1.4009 | -356.2812 | 0 | 0 | 10.2333 | 31.1187 | -48.6521 | -50.3208 | 0 | 0 | -404.3958 | -213.1035 | 397.03 | 320.254 | -18.0856 | -312.4606 | 312.0691 | -131.4823 | -177.1092 | -308.8677 | 125.5154 | 124.9445 | 132.3276 | -387.7848 | 177.0842 | -209.5838 | 210.783 | -9.0134 | 0 | 26.9067 | 5.7629 | 5.7505 | -26.3633 | 7.7517 | 0 | -8.1772 | -44.5781 | -8.9254 | 33.0521 | 53.1948 | 52.7358 | 10.6351 | 12.7198 | 51.5406 | 51.1937 | 51.391 | 0 | -30.5479 | 29.4486 | 7.4449 | 0 | -37.7885 | 75.2805 | 52.1154 | -37.3625 | -74.0121 | 40.1523 | 33.0687 | 21.6229 | -21.6062 | 0 | 162.9123
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 1 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
01/06/2025 | 00:30 | 0 | 1.0577 | -2.8749 | 7.252 | 9.3093 |  | 17.5217 |  | 9.4398 | 3.4189 | 4.8247 | -13.32 |  |  |  |  | 1.4726 | 11.576 | 2.2574 |  | 4.1348 | 3.3893 | -1.7033 | 1.1529 |  | -1.1769 | -0.862 | -0.86 | 8.19 | -6.66 | -17.6 | 1.829 | 0.199 | -13.17 | -13.11 |  | -12.47 | -12.55 | 5.5127 | 3.6443 | 19.1717 | 21.8891 | -12.6485 | -8.9753 | -9.218 | -0.2705 | -0.3252 | -16.8788 | -15.2713 | 5.536 | 28.0166 | -8.6469 | 18.28 | -5.3 | -5.7 | -27.0796 | -26.856 | -1.8257 |  | -10.4325 | 0.507 |  |  | -139.1949 | 61.8915 | 61.6169 | 60.4302 | -143.8824 |  |  |  | 14.1809 | 7.8 | 3.83 | -14.44 | 2.96 | -11.3822 | -11.3822 | 13.6701 | 12.278 | -2.0193 | -3.7399 | -3.8156 | -10.2934 | 9.2884 |  |  | 24.3 | -13.2 | -1.39 | 30.8998 | 30.9208 | 29.5967 | 111.2197 | 110.4417 | -22.953 | -92.6309 | -23.2669 | 2.1867 | 26.33 | 10.28 | 4.5361 | 4.8859 | -7.22 |  | -11.2593 | -10.8608 | 12.8061 | 0.0154 | -3.5509 | 15.9 | 16.1 | -6.6492 | -2.4311 | 34.8599 | 3.7167 | -2.16 | -0.69 | 4.0365 | -14.5033 | -7.03 | -7.06 | 18.63 | 13.32 | -16.4182 | -8.3 | -24.1438 | -22.9545 |  | -11.6071 | -17.1496 | -17.0488 | -26.9939 | -27.4137 | -10.624 | -156.6379 | -10.3339 |  | -7.9862 | -7.9706 | 21.0086 | -11.6696 | -11.7555 | -18.436 | -18.5842 | -18.3132 | 7.3475 | 14.11 | -9.45 | 0 | 1.333 | -5.9952 | -4.7639 | 6.3166 | 2.757 | 10.71 | -27.2699 |  |  | 0.5919 | 3.134 | 4.1297 | 0 | -0.6698 | -0.5024 | 19.7598 | 4.692 | 5.4187 | 27.2658 | 36.2996 | 16.0317 | -13.41 | -1.8196 | 0.3051 | 0.97 | 0.39 | -16.6398 | 1.4978 | 6.766 | 1.077 | 1.859 | 21.14 | -39.4367 | -31.3146 | -1.87 | 20.0555 |  | 22.6311 |  | -8.56 | 2.1303 |  |  | -11.0618 | -2.8096 | 5.3918 | -34.7052 | 5.0452 | 3.2748 | 145.1241 | -12.0545 | -11.6307 | -6.6503 | 0.4085 | 4.0367 | 3.9948 | -0.2908 | 3.3906 | 6.4362 | -5.45 | 3.4486 | 41.8387 | 9.4677 | 27.4359 | 37.4098 | 37.2012 | -5.7638 | -6.2697 | 0 | -11.7014 | 49.0096 | 51.2429 | -10.4303 | -9.458 | -0.5711 | -0.3723 | 4.61 | 4.8 | -25.5 | -25.6 | 3.1119 | -11.36 | 27.4117 |  |  | -22.5 | -34.1 | -2.4 | -3 |  |  | -68.4958 | -2.7962 | -253.0119 | -2.3195 | -17.115 | 97.1354 | 70.6444 | 111.021 | 71.588 | 32.0117 | 34.7722 | 33.4394 | -2.5695 | 190.7257 | -184.7732 | 19.7332 | -5.8445 | 0.6116 |  | -5.68 | -0.38 | -0.385 | 1.52 | 2 | -4.2666 | -8.3787 | 15.4131 | -11.6289 | 7.2 | 1.921 | 1.046 |  |  | 3.6248 | 4.0208 | 3.3873 |  | 19.5 | 2.7748 | -0.43 |  |  | -17.4737 | -21.723 | 2.5658 | 13.5712 | -17.5503 | 4.1451 | -20.2 | 3.7 |  | -84.2058
01/06/2025 | 01:00 | 0 | 0.9213 | -2.5561 | 2.8573 | 8.9596 |  | 16.8307 |  | 8.759 | 3.0859 | 4.5745 | -13.32 | -19.8 |  | 1.656 |  | 1.5414 | 10.6532 | 3.1219 |  | 5.696 | 6.0905 | -2.8232 | 1.2014 |  | -1.1319 | -0.786 | -0.77 | 8.329 | -6.66 |  | 1.784 | 0.203 | -12.8 | -12.87 |  | -12.32 | -12.28 | 5.6467 | 3.5835 | 19.0511 | 21.0781 | -11.6589 | -8.8413 | -9.1661 | -0.8564 | -0.7638 | -16.6109 | -14.3336 | 5.1414 | 26.3802 | -10.54 | 17.7362 | -5.3 | -5.8 | -26.0324 | -26.0022 | -1.7923 |  | -11.1359 | 0.4478 |  |  | -129.3069 | 59.6331 | 59.6637 | 55.4922 | -141.5316 |  |  |  | 13.173 | 7.76 | 3.62 | -14.85 | 3.08 | -10.7124 | -10.5784 | 11.8967 | 10.2467 | -1.7805 | -3.0458 | -3.19 | -10.7214 | 9.5788 |  |  | 25.6 | -14.1 | -1.28 | 30.9949 | 31.1133 | 30.0271 | 108.1011 | 109.2682 | -23.515 | -90.8836 | -22.8902 | 2.2463 | 26.35 | 10.09 | 4.3799 | 4.5929 | -6.85 |  | -11.5176 | -11.9843 | 13.658 | 0.0155 | -3.3552 |  |  | -6.8469 | -2.6181 | 34.7022 | 3.1601 | -2.45 | -0.63 | 4.239 | -16.0609 | -6.93 | -7.02 | 18.14 | 12.84 | -16.6909 | -8.6636 | -22.6434 | -21.7909 |  | -11.1978 | -17.7913 | -16.9852 | -19.9838 | -21.8678 | -11.265 | -151.3585 | -7.2319 |  | -7.3534 | -7.5469 | 15.1105 | -17.3736 | -16.9271 | 7.696 | -18.6383 | -18.7518 | 4.9456 | 0 | -8.09 | 7.8 | 1.2151 | -18.0549 | -5.0138 | 5.993 | 3.2224 | 9.5754 | -22.6871 |  |  | 0.6101 | 3.208 | 4.229 | 0 | -1.5071 | -1.3397 | 19.5924 | 3.5709 | 3.4589 | 26.7449 | 34.7108 | 15.4311 | -13.13 | -1.2026 | 0.2969 | 1.04 | 0.87 | -14.6523 | 1.5608 | 6.92 | 1.092 | 2.0182 | 21.56 | -38.8604 | -31.0216 | -2.01 | 20.3184 |  | 22.3966 |  | -8.8383 | 2.0509 |  |  |  | -1.4436 | 6.3439 | -35.1254 | 4.6249 | 2.9796 | 146.8637 | -12.3421 | -11.529 | -6.677 | 2.9446 | 4.0074 | 3.9315 | 2 | 4.1252 | 6.6458 | -5.87 | 3.2091 | 44.5474 | 13.21 | 24.0527 | 37.4971 | 37.5665 | 0 | -6.2689 | -10.4182 | -10.2982 |  |  | -9.1888 | -8.5406 | 0.7517 | 1.1144 | 9.2 | 9.43 | -26.3 | -26.4 | 2.9709 | -11.12 | 28.6443 |  |  | -22.1 | -35.4 | -3 | -3.8 |  |  | -58.6961 | -7.573 | -253.3738 | 2.8929 | -14.4097 | 91.8068 | 72.0151 | 112.3942 | 68.0608 | 26.8235 | 31.3986 | 32.8402 | -8.2953 | 191.16 | -178.5758 | 28.1425 | -10.1286 | 0.2112 |  | -6 | -0.161 | -0.166 | 1.68 | 2.24 | -4.3112 | -8.5252 | 15.3246 | -11.7174 | 6.3 | 1.53 | 0.527 |  |  | 4.0423 | 3.6813 | 3.4935 |  | 20.2 | 2.9092 | -0.41 |  |  | -16.819 | -22.0137 | 2.5707 | 13.1803 | -17.8397 | 3.8454 | -22 | 4.5 |  | -89.0481
01/06/2025 | 01:30 | 0 | 0.9 | -2.3138 | 2.7224 | 8.8723 |  | 16.6113 |  | 8.495 | 2.9289 | 4.3773 | -13.32 | -17.6 |  | 2.484 |  | 1.1531 | 10.1918 | 3.3689 |  | 6.5912 | 7.4423 | -2.8287 | 1.1942 |  | -1.13 | -0.855 | -0.835 | 8.455 | -8.88 |  | 1.898 | 0.201 | -13.34 | -13.35 |  | -12.33 | -12.35 | 5.6875 | 3.5095 | 19.0429 | 21.0007 | -11.6239 | -9.3771 | -9.513 | -1.1523 | -0.9273 | -16.7449 | -14.7355 | 5.536 | 28.1854 | -11.6488 | 19.0146 | -5.3 | -5.9 | -26.901 | -26.8749 | -0.988 |  | -10.5504 | 0.4434 |  |  | -137.3027 | 60.7318 | 60.976 | 66.3273 | -144.8804 |  |  |  | 12.1252 | 7.81 | 3.54 | -15.55 | 3.29 | -8.5691 | -8.5691 | 11.4943 | 9.2858 | -1.9117 | -6.6211 | -6.6047 | -10.4751 | 8.7564 |  |  | 21.7 | -12 | -1.26 | 28.1346 | 28.3969 | 26.9249 | 111.4534 | 111.4308 | -22.1102 | -93.2184 | -22.3885 | 2.2739 | 26.11 | 10.08 | 4.6924 | 4.9835 | -7.36 |  | -10.5536 | -10.5753 | 15.8057 | 0.0154 | -3.5462 |  |  | -6.7432 | -3.1791 | 34.229 | 2.9745 | -2.73 | -0.42 | 3.834 | -16.2659 | -7.04 | -7.14 | 17.48 | 12.13 | -18.2 | -9.2273 | -22.644 | -21.0818 |  | -13.9102 | -19.2907 | -19.5534 | -22.0248 | -23.5498 | -11.599 | -161.9527 | -9.3606 |  | -7.7119 | -7.5264 | 19.1236 | -16.0304 | -16.0214 | -10.756 | -16.6978 | -16.1155 | 7.9435 | 13.84 | -8.43 | 0.2 | 1.2899 | -15.2918 | -5.0512 | 6.1821 | 3.5178 | 10.4572 | -26.9352 |  |  | 0.6564 | 3.8205 | 3.454 | 2.6926 | -3.5166 | -3.3491 | 24.1137 | 2.2626 | 2.6468 | 28.495 | 36.2999 | 12.5014 | -12.53 | -1.8196 | 0.2978 | 1.11 | 1.31 | -12.266 | 1.4244 | 7.01 | 0.991 | 0 | 20.84 | -39.6318 | -31.7898 | -2.05 | 19.0238 |  |  |  | -8.2828 | 2.0622 |  |  | -10.8734 | -1.441 | 4.4549 | -35.1254 | 4.0841 | 3.7608 | 145.9946 | -12.4883 | -11.8274 | -6.4345 | 1.9018 | 4.2491 | 4.1144 | 1.2582 | 4.0647 | 4.219 | -7.96 | 7.7368 | 47.9354 | 9.7324 | 20.8774 | 37.673 | 37.1628 | -5.8721 | -6.5392 | 0 | 0 |  |  | -12.5287 | -11.6059 | 0.2224 | 0.5765 | 2.07 | 2.58 | -26.9 | -26.6 | 2.9545 | -11.36 | 33.462 |  |  | -22.5 | -34.1 | 0.1 | 0 |  |  | -54.9931 | -3.7185 | -257.2304 | -2.1856 | -12.2908 | 94.8094 | 69.5664 | 110.7101 | 75.5223 | 29.6823 | 39.4283 | 38.3783 | 0.6916 | 192.6348 | -187.0743 | 15.228 | -3.335 | 1.0315 |  | -5.76 | -0.276 | -0.287 | 1.68 | 2 | -4.4794 | -8.3207 | 15.3826 | -11.7174 | 6.1 | 1.601 | 1.181 |  |  | 4.8704 | 3.4792 | 3.4846 |  | 19 | 2.4442 | -0.47 |  |  | -18.0035 | -21.91 | 2.988 | 12.9196 | -16.5135 | 3.2937 | -21.1 | 3.4 |  | -84.9355
01/06/2025 | 02:00 | 0 | 0.8461 | -2.2478 | 2.6721 | 8.7645 |  | 16.4224 |  | 8.4019 | 2.8569 | 4.293 | -11.1 |  |  |  |  | 1.2119 | 9.528 | 3.6847 |  | 6.6444 | 7.5143 | -2.8574 | 1.1983 |  | -1.0702 | -0.857 | -0.856 | 8.367 | -8.88 | -17.6 | 1.938 | 0.199 | -13.3 | -13.37 |  | -12.35 | -12.49 | 5.8679 | 3.4795 | 19.1262 | 20.8751 | -11.7031 | -9.1092 | -9.1823 | -0.4539 | -0.3485 | -17.1468 | -15.4053 | 5.536 | 29.4012 | -12.6159 | 19.083 | -5.6 | -6.1 | -27.1207 | -27.1222 | -1.2404 |  | -11.4778 | 0.6715 |  |  | -138.2183 | 60.5182 | 60.5487 | 57.2934 | -150.5985 |  |  |  | 11.1272 | 7.66 | 3.36 | -15.95 | 2.22 | -8.0332 | -7.6314 | 10.2921 | 8.4399 | -2.178 | -2.7156 | -2.7411 | -11.3348 | 9.7063 |  |  | 24.3 | -15 | -1.23 | 30.0257 | 30.3525 | 28.3628 | 111.5892 | 111.5881 | -22.2986 | -93.8724 | -22.5368 | 2.1048 | 26.78 | 9.68 | 4.2236 | 4.4952 | -6.92 |  | -12.0276 | -12.0235 | 14.8997 | 0.0155 | -3.4324 | 18.2 | 18.5 | -7.2595 | -2.9921 | 34.0713 | 2.9745 | -2.7 | -0.44 | 4.185 | -16.6034 | -7.29 | -7.41 | 17.87 | 12.54 | -17.8727 | -9.8182 | -20.9234 | -19.8364 |  | -13.7029 | -18.7517 | -19.3757 | -20.4978 | -23.3916 | -11.475 | -155.8996 | -11.3443 |  | -8.0215 | -8.3016 | 17.8687 | -17.3162 | -15.6157 | -14.852 | -15.6451 | -15.1765 | 8.2981 | 13.19 | -8.03 | -0.2 | 1.441 | -19.2336 | -4.5932 | 6.6538 | 2.3958 | 12.4229 | -28.0317 |  |  | 0.6626 | 3.5051 | 3.9207 | 2.736 | -3.684 | -4.1864 | 24.951 | 2.4135 | 1.4216 | 28.5738 | 35.8764 | 11.8862 | -11.73 | -1.6091 | 0.2795 | 1.48 | 1.87 | -11.0139 | 1.5322 | 6.935 | 0.907 | 3.1148 | 21.63 | -39.3468 | -31.7747 | -1.99 | 19.9912 |  | 22.3748 |  | -8.1739 | 1.9865 |  |  |  | -1.1453 | 5.3033 | -36.0497 | 4.6621 | 4.218 | 144.8215 | -12.6751 | -12.0675 | -6.5953 | 3.0446 | 4.2857 | 4.1856 | 2.6465 | 3.0975 | 3.1902 | -7.12 | 7.0794 | 55.5375 | 5.7944 | 15.4044 | 37.6663 | 37.7056 | -5.8093 | -6.5471 | 0 | -11.3463 |  |  | -14.8304 | -14.4843 | 0.2765 | 0.2902 | -0.98 | -0.95 | -26.8 | -26.8 | 2.9892 | -11.52 | 36.8039 |  |  | -22.4 | -33.7 | 2.6 | 2.1 |  |  | -45.5692 | -6.0057 | -257.6467 | -3.7795 | -9.6164 | 97.5918 | 69.0734 | 115.3155 | 77.8606 | 31.8641 | 36.0109 | 37.7035 | -4.177 | 190.3381 | -191.0501 | 10.538 | 3.5506 | 0.4944 |  | -6.08 | -0.393 | -0.398 | 1.76 | 1.76 | -4.2094 | -7.6738 | 15.7641 | -12.0684 | 6.2 | 1.466 | 2.504 |  |  | 3.8858 | 3.9601 | 4.1164 |  | 18.4 | 2.8773 | -0.46 |  |  | -17.7028 | -21.757 | 4.2545 | 12.9388 | -17.2893 | 3.8335 | -20.1 | 2.4 |  | -91.976
01/06/2025 | 02:30 | 0 | 0.7044 | -2.1779 | 2.2994 | 8.3539 |  | 15.7575 |  | 7.5528 | 2.5079 | 4.0016 | -11.1 | -17.6 | -4.4 | 2.484 | -13.2 | 1.1116 | 6.6677 | 3.2582 |  | 5.8504 | 7.3842 | -3.0657 | 1.1524 |  | -1.0952 | 0.343 | 0 | 7.936 | -8.88 | -19.8 | 1.801 | 0.184 | -16.23 | -16.46 |  | -9.31 | -9.34 | 5.3037 | 3.8086 | 15.5222 | 16.8976 | -10.0517 | -10.9846 | -10.7244 | 22.2543 | 15.5686 | -17.1468 | -16.2091 | 7.1142 | 33.5457 | -20.4358 | 16.7602 | -4.8 | -5.3 | -23.695 | -23.6091 | -0.8086 |  | -11.8249 | 0.4781 |  |  | -122.074 | 50.6302 | 50.5386 | 50.7179 | -128.1589 |  |  |  | 9.76 | 7.65 | 3.22 | -15.79 | 2.29 | -10.9803 | -10.9803 | 10.8237 | 9.0464 | -4.0708 | -1.3593 | -1.2046 | -10.9097 | 10.9435 |  |  | 26 | -17.2 | -0.98 | 30.8292 | 31.1625 | 30.0046 | 103.5227 | 104.1616 | -21.7735 | -85.0779 | -21.8851 | 2.0032 | 27.47 | 9.64 | 3.9111 | 4.2023 | -6.7 |  | -13.1184 | -11.9568 | 14.7329 | 0.0153 | -3.2022 |  |  | -5.6726 | -3.1791 | 33.7559 | 2.789 | -2.75 | -0.52 | 3.942 | -16.2209 | -7.16 | -7.28 | 17.28 | 11.66 | -17.6727 | -8.7818 | -23.6774 | -22.4091 |  | -13.342 | -19.6076 | -19.4343 | -19.4215 | -19.335 | -11.414 | -147.5676 | -16.5992 |  | -8.1187 | -7.9109 | 19.2863 | -21.4605 | -20.1808 | 5.136 | -18.7647 | -18.4741 | 7.3455 | 0 | -8.91 | 0.5 | 1.1463 | -25.8918 | -4.3837 | 6.8702 | 1.3379 | 10.1385 | -26.218 |  |  | 0.6198 | 2.9331 | 0 | 0 | -0.1675 | 0 | 20.0948 | 3.7426 | 3.7446 | 27.296 | 36.4203 | 13.8784 | -12.32 | -1.2081 | 0.2886 | 0.13 | 2.03 | -15.4399 | 1.5156 | 7.028 | 0.957 | 1.8299 | 19.52 | -38.136 | -30.7664 | -2.23 | 18.368 |  | 22.1549 |  | -8.0744 | 1.9695 |  |  | -9.9234 | -0.9353 | 4.7173 | -35.5455 | 4.818 | 4.8241 | 144.0408 | -12.6769 | -11.7552 | -6.0806 | 3.2419 | 4.1612 | 4.0748 | 3 | 2.8898 | 3.3248 | -6.29 | 5.6016 | 44.9846 | 8.0479 | 22.8216 | 37.2792 | 36.9051 | 0 | -5.6009 | 0 | 0 | 49.0096 | 49.569 | -15.0446 | -14.4019 | 1.0754 | 0.8312 | 1.58 | 1.81 | -26.2 | -26.5 | 2.3557 | -11.6 | 37.2069 |  |  | -22.5 | -33.7 | 2.1 | 1.6 |  |  | -53.8437 | 10.5673 | -260.3966 | -2.9349 | -5.9217 | 95.9025 | 72.454 | 118.3656 | 75.9379 | 29.5435 | 33.8156 | 36.1372 | -10.2019 | 189.9239 | -190.2116 | 16.6107 | -2.1632 | 0.4456 |  | -5.92 | -0.417 | -0.423 | 1.84 | 1.76 | -4.4724 | -8.2902 | 15.6481 | -11.8639 | 6.4 | 3.343 | 1.277 |  |  | 5.4287 | 4.0201 | 3.7397 |  | 18.4 | 3.1595 | -0.5 |  | 0 | -17.2429 | -22.6223 | 3.0747 | 12.8897 | -17.0317 | 3.6416 | -20.1 | 2.8 |  | -86.0926
01/06/2025 | 03:00 | 0 | 0.7888 | -2.1373 | 2.2934 | 8.6145 |  | 16.1545 |  | 7.6027 | 2.4849 | 3.9485 | -8.88 | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 1.1427 | 7.4322 | 3.2963 |  | 5.8338 | 7.538 | -3.0236 | 1.2031 |  | -1.1369 | 0.187 |  | 8.196 | -11.1 | -17.6 | 1.597 | 0.193 | -16.54 | -16.66 |  | -9.92 | -9.94 | 5.414 | 3.5294 | 17.7358 | 19.5686 | -9.1239 | -10.3148 | -10.4063 | -0.0452 | -0.1653 | -15.4053 | -13.9317 | 5.536 | 28.5359 | -14.8396 | 18.0977 | -5.4 | -5.9 | -25.68 | -25.6296 | -1.0735 |  | -11.8069 | 0.4048 |  |  | -136.967 | 51.0574 | 51.0574 | 59.8756 | -133.3754 |  |  |  | 9.9396 | 7.72 | 3.24 | -15.93 | 2.46 | -11.5161 | -10.8463 | 9.9956 | 8.5492 | -3.5925 | -2.3446 | -2.2924 | -11.129 | 10.1578 |  |  | 24.4 | -15.8 | -0.97 | 30.2601 | 29.716 | 28.8856 | 104.5509 | 105.7046 | -22.6204 | -87.8051 | -22.5092 | 1.8874 | 27.54 | 9.72 | 4.0674 | 4.3976 | -6.83 |  | -11.8134 | -11.5988 | 15.1578 | 0.0154 | -3.3115 |  |  | -5.7642 | -3.9272 | 34.3868 | 1.6757 | -3.58 | -0.83 | 3.8745 | -15.1259 | -6.98 | -7.12 | 17.06 | 12.13 | -16.8 | -8.6182 | -23.2658 | -21.8909 |  | -14.7312 | -20.2353 | -19.8828 | -23.6227 | -23.1495 | -11.583 | -155.56 | -10.8305 |  | -7.1443 | -7.6783 | 22.0749 | -20.0548 | -18.209 | 4.624 | -17.9862 | -17.1846 | 8.888 | 13.98 | -8.45 | -4.5 | 1.275 | -22.2114 | -4.1806 | 6.9529 | 1.4117 | 10.7821 | -28.5442 |  |  | 0.6305 | 2.887 | 0 | 0 | -0.3349 | -0.6698 | 22.4391 | 2.6975 | 3.4096 | 28.6883 | 36.1474 | 13.893 | -11.44 | -0.7979 | 0.2621 | 0.55 | 2.26 | -14.0265 | 1.5483 | 7.059 | 0.88 | 2.0333 | 20.85 | -39.1549 | -31.9968 | -2.13 | 19.592 |  | 21.4264 |  | -8.7079 | 1.9301 |  |  | -10.1438 | -1.5731 | 7.5311 | -34.9573 | 6.0721 | 5.5925 | 141.855 | -12.5823 | -10.4549 | -6.4171 | 2.4294 | 4.0733 | 3.9394 | 2 | 3.6951 | 4.8263 | -7.54 | 7.368 | 48.6316 | 13.7422 | 21.3559 | 38.7283 | 38.1293 | -5.443 | -5.8803 | 0 | 0 |  |  | -15.4951 | -14.8359 | 0.976 | 1.0248 | 0.4 | 0.69 | -27.2 | -27.2 | 2.2678 | -11.68 | 35.1708 |  |  | -22.5 | -32.9 | 2.5 | 2 |  |  | -44.6396 | 13.0891 | -262.8858 | -8.2616 | 0 | 97.6973 | 70.5718 | 112.0276 | 78.9858 | 32.6044 | 38.1239 | 37.8939 | -6.0433 | 193.399 | -191.8846 | 11.8811 | -0.3972 | 0.0012 |  | -5.92 | -0.183 | -0.187 | 1.28 | 2.24 | -4.2686 | -8.6412 | 16.0265 | -11.8639 | 5.8 | 1.581 | 2.403 |  |  | 3.4325 | 3.6561 | 3.4943 |  | 17.7 | 3.0977 | -0.52 |  |  | -17.4954 | -22.5347 | 2.649 | 13.0548 | -17.5806 | 3.8339 | -19.4 | 2.3 |  | -83.7461
01/06/2025 | 03:30 | 0 | 0.875 | -2.3512 | 2.5565 | 8.9454 |  | 16.7363 |  | 7.5287 | 2.3469 | 3.8394 | -8.88 |  | -2.2 |  | -13.2 | 1.0683 | 9.6078 | 3.3643 |  | 6.0854 | 7.5418 | -2.8081 | 1.1963 |  | -1.1303 | 0.13 |  | 8.491 | -13.32 | -17.6 | 1.553 | 0.187 | -16.75 | -16.69 |  | -9.8 | -9.82 | 5.5483 | 3.4855 | 16.4199 | 17.3929 | -13.133 | -11.5205 | -11.6841 | -0.1525 | -0.0079 | -16.2091 | -14.4676 | 4.7469 | 25.7711 | -3.4754 | 16.0468 | -3.9 | -4.3 | -24.3786 | -24.2814 | -0.9842 |  | -10.1069 | 0.1089 |  |  | -150.5478 | 25.3304 | 25.6966 | 77.5404 | -181.2981 |  |  |  | 7.824 | 7.94 | 3.51 | -16.24 | 1.89 | -12.0519 | -11.5161 | 10.7446 | 9.1839 | -3.9112 | -11.392 | -11.4452 | -9.8171 | 6.3587 |  |  | 15.8 | -6.9 | -1.02 | 22.7747 | 23.082 | 22.2732 | 86.0072 | 85.8044 | -23.1976 | -65.7187 | -23.6721 | 1.7587 | 27.32 | 12.79 | 3.7549 | 4.1046 | -6.68 |  | -8.4874 | -8.3498 | 12.2847 | 0.0155 | -3.2819 | 20.5 | 20.8 | -6.0425 | -3.3661 | 33.7559 | 2.2324 | -3.22 | -0.58 | 3.6855 | -14.6583 | -7.88 | -8.02 | 18.87 | 10.75 | -16.6 | -8.0182 | -24.15 | -22.7 |  | -15.425 | -20.7603 | -20.4449 | -23.8959 | -24.013 | -11.515 | -174.0208 | -6.3031 |  | -7.9609 | -7.7634 | 21.6998 | -20.8739 | -20.5349 | -11.78 | -17.5993 | -16.6432 | 11.3563 | 13.55 | -8.51 | 0.8 | 1.2268 | -23.6655 | -4.9779 | 6.2987 | 2.6064 | 12.3917 | -28.2752 |  |  | 0.6279 | 2.4008 | 2.6034 | 0 | 0 | -0.3349 | 24.2812 | 4.198 | 4.1619 | 29.6904 | 37.7911 | 11.8911 | -12.31 | -1.1147 | 0.2978 | 0.51 | 3.09 | -12.4597 | 1.4919 | 7.012 | 0.896 | 2.0802 | 20.35 | -39.3419 | -31.6758 | -2.05 | 18.9882 |  | 21.4203 |  | -8.3824 | 1.9087 |  |  | -9.8805 | -0.0893 | 6.5484 |  | 4.9571 | 4.4402 | 139.3616 | -12.755 | -10.7591 | -6.5088 | 2.9295 | 3.8902 | 3.7733 | 2.8963 | 2.3779 | 3.3282 | -7.96 | 5.9106 | 52.9485 | 6.2889 | 17.359 | 38.8643 | 39.1382 | 0 | -5.9422 | 0 | 0 |  |  | -18.9723 | -18.5219 | 0.7187 | 0.7053 | 4.33 | 4.01 | -29.1 | -28.7 | 2.374 | -11.76 | 41.1281 |  |  | -22.5 | -35.4 | 5.6 | 5 |  |  | -47.6165 | 12.9547 | -262.5182 | -11.5215 | 0.6905 | 102.4527 | 65.0186 | 113.1979 | 86.8069 | 35.2671 | 34.4277 | 33.8847 | -2.1383 | 194.4934 | -200.7521 | 3.1164 | 8.8037 | 0.658 |  | -6.64 | -0.264 | -0.271 | 2.56 | 2.16 | -4.403 | -7.2648 | 17.5525 | -14.6197 | 5.8 | 1.375 | 1.035 | 2.4852 |  | 3.7444 | 3.8933 | 3.5149 |  | 20.3 | 2.5219 | -0.49 |  |  | -17.5417 | -22.0579 | 3.2596 | 12.7475 | -17.1488 | 3.4489 | -22.5 | 4.8 |  | -88.1689
01/06/2025 | 04:00 | 0 | 0.6784 | -1.9724 | 2.4543 | 9.0185 |  | 16.8776 |  | 7.2405 | 2.2419 | 3.734 | -8.88 |  | -2.2 |  | -13.2 | 1.0613 | 9.3184 | 3.3082 |  | 5.9729 | 7.4673 | -2.8562 | 1.1476 |  | -1.4067 | 0.136 |  | 8.028 | -11.1 | -17.6 | 1.543 | 0.188 | -16.91 | -16.78 |  | -9.76 | -9.85 | 5.6568 | 3.5571 | 16.8294 | 17.3589 | -12.8955 | -11.9224 | -11.9816 | -0.0061 | -0.1198 | -16.0751 | -14.3336 | 5.1414 | 26.0389 | -3.5086 | 15.8265 | -4.3 | -4.6 | -24.8536 | -24.2899 | -1.129 |  | -9.6987 | 0.363 |  |  | -154.3626 | 25.7881 | 25.7881 | 77.6169 | -181.3002 |  |  |  | 7.7741 | 8.06 | 3.64 | -16.11 | 1.9 | -12.3199 | -12.0519 | 12.3184 | 10.5593 | -3.2544 | -11.7433 | -11.7355 | -10.7446 | 5.9391 |  |  | 15.3 | -7.5 | -0.97 | 22.4355 | 22.4561 | 21.3286 | 85.2911 | 85.9784 | -22.1866 | -64.8216 | -22.5564 | 1.7207 | 27.3 | 12.84 | 2.8174 | 3.2257 | -5.62 |  | -7.5943 | -7.2492 | 12.8852 | 0.0154 | -2.6713 |  |  | -5.9888 | -3.3661 | 34.0713 | 2.4179 | -3.16 | -0.54 | 3.429 | -13.9658 | -8.28 | -8.44 | 19.06 | 10.7 | -18.8545 | -8.3545 | -25.3483 | -23.5182 |  | -15.0032 | -21.4846 | -20.2298 | -17.1937 | -19.9001 | -11.581 | -176.6093 | -1.5254 |  | -7.2634 | -7.8092 | 18.5619 | -20.5439 | -19.1243 | -5.124 | -17.4753 | -17.1478 | 10.6692 | 13.51 | -9.24 | 0.6 | 1.1508 | -25.2718 | -5.2115 | 6.0065 | 3.0435 | 13.262 | -28.141 |  |  | 0.61 | 2.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.932 | 3.624 | 3.8588 | 30.2738 | 40.6733 | 18.7173 | -13.3 | 0.1012 | 0.2621 | 0.95 | 1.79 | -18.1794 | 1.5549 | 7.1 | 0.86 | 2.2347 | 20.7 | -41.4467 | -32.5272 | -1.8 | 19.1208 |  | 21.1637 |  | -8.5958 | 1.893 |  |  | -11.0944 | -0.014 | 6.5637 | -35.1254 | 4.9206 | 5.502 | 137.9944 | -12.8254 | -10.6229 | -6.4219 | 3.256 | 3.7135 | 3.5755 | 2.8525 | 2.3501 | 4.3773 | -6.71 | 5.8122 | 48.0861 | 7.7739 | 19.2034 | 38.3155 | 39.1525 | -5.9901 | -7.2571 | 0 | 0 |  |  | -16.7201 | -16.5608 | 1.7913 | 1.5204 | 6.88 | 6.65 | -28.7 | -28 | 2.3557 | -11.52 | 35.4866 |  |  | -22.5 | -35.8 | 3 | 2.5 |  |  | -50.7211 | 12.5566 | -261.0013 | -7.3946 | 1.8271 | 103.0914 | 62.9157 | 110.1653 | 82.3012 | 34.7547 | 36.4802 | 31.4171 | 3.5771 | 194.4452 | -196.7043 | 9.5058 | 2.8515 | 0.0256 |  | -7.44 | -0.263 | -0.273 | 2.88 | 0.8 | -4.741 | -7.3808 | 17.2595 | -14.3847 | 7 | 1.48 | -0.115 | 2.7147 |  | 4.8215 | 4.2446 | 3.6235 |  | 21.5 | 1.5587 |  |  |  | -18.0476 | -21.9211 | 2.6207 | 12.2823 | -16.2813 | 2.6513 | -23.8 | 5.8 |  | -87.5608
01/06/2025 | 04:30 | 0 | 1.9543 | -4.5856 | 2.4328 | 9.2903 |  | 17.3291 |  | 7.2388 | 2.3459 | 3.8209 | -8.88 |  | -2.2 |  | -15.4 | 1.6581 | 10.9256 | 3.4032 |  | 6.112 | 7.396 | -2.857 | 1.1533 |  | -1.4116 | 0.169 |  | 7.967 | -11.1 | -17.6 | 1.488 | 0.189 | -16.59 | -16.64 |  | -9.97 | -9.88 | 5.3345 | 3.5673 | 16.3861 | 17.9456 | -12.704 | -11.1186 | -11.3258 | 0.1577 | 0.0908 | -16.0751 | -14.3336 | 4.7469 | 25.8369 | -4.2245 | 15.9314 | -3.8 | -4.4 | -24.5704 | -24.1127 | -1.1387 |  | -10.3957 | 0.2481 |  |  | -152.3178 | 26.3069 | 26.429 | 75.8172 | -181.3706 |  |  |  |  | 7.98 | 3.34 | -16.17 | 2.4 | -12.0519 | -11.784 | 11.0355 | 9.3865 | -3.6002 | -10.7129 | -10.7274 | -10.0692 | 6.5536 |  |  | 16.3 | -7.4 | -0.97 | 23.8366 | 23.8595 | 23.1314 | 85.2703 | 85.3719 | -22.9601 | -65.8621 | -23.2569 | 1.4859 | 26.44 | 12.46 | 2.6611 | 3.1281 | -5.38 |  | -8.0998 | -8.2656 | 13.9389 | 0.0156 | -2.492 |  |  | -6.1597 | -3.9272 | 33.5982 | 1.6757 | -3.6 | -0.48 | 3.0915 | -16.2259 | -8.42 | -8.54 | 19.68 | 10.62 | -17.3091 | -8.6273 | -23.5724 | -22.2818 |  | -15.7273 | -21.8645 | -21.6934 | -16.0312 | -17.3486 | -11.211 | -172.2298 | 2.039 |  | -7.3007 | -7.5532 | 22.3147 | -22.5917 | -22.088 | 7.184 | -18.7412 | -18.5904 | 8.2215 | 0 | -9.1 | -0.1 | 1.0834 | -29.5635 | -5.4057 | 5.7238 | 3.2411 | 10.3502 | -27.2333 |  |  | 0.5212 | 3.3667 | 4.5244 | 2.7996 | 0 | -0.1675 | 18.4202 | 3.9914 | 4.0253 | 29.1739 | 39.5497 | 18.2046 | -13.54 | -0.8107 | 0.2795 | 0.07 | 0.75 | -17.7113 | 1.4562 | 7.026 | 0.872 | 2.108 | 21.21 | -40.0543 | -31.1363 | -1.96 | 19.4402 |  | 21.104 |  | -8.6938 | 1.9092 |  |  | -11.3773 | 0.6319 | 5.7733 |  | 4.7557 | 5.0902 | 139.7845 | -12.8146 | -10.326 | -6.5067 | 3.4217 | 3.4718 | 3.354 | 3 | 3.7982 | 5.2411 | -5.45 | 4.8511 | 50.2566 | 15.4421 | 14.6436 | 40.2842 | 40.3419 | -6.89 | -7.5438 | 0 | -10.897 | 54.3499 |  | -15.5775 | -15.2753 | 1.6116 | 1.6441 | 6.9 | 6.87 | -27.3 | -27.4 | 2.5498 | -11.04 | 36.3079 |  |  | -22.1 | -36.2 | 3.1 | 2.5 |  |  | -37.1638 | 6.1276 | -260.4434 | -10.3076 | 2.8526 | 103.1352 | 65.4419 | 110.1795 | 82.1344 | 36.565 | 31.2469 | 29.4586 | 0.8674 | 195.7572 | -195.7865 | 11.0514 | 1.9082 | 0.0012 |  | -7.2 | -0.232 | -0.241 | 3.12 | 2 | -5.2863 | -7.9667 | 17.4914 | -14.3542 | 7.4 | 2.368 | 1.759 | 2.7277 | 3.102 | 4.5522 | 4.0924 | 4.0785 |  | 20.9 | 2.2941 |  |  |  | -16.7473 | -21.2871 | 2.5243 | 12.5497 | -16.6916 | 2.8906 | -22.9 | 5.4 |  | -90.4008
01/06/2025 | 05:00 | 0 | 1.9981 | -4.6694 | 2.3659 | 9.2297 |  | 17.1061 |  | 7.1117 | 2.2539 | 3.7509 | -8.88 |  | -2.2 |  | -15.4 | 1.5789 | 9.8498 | 3.1749 |  | 6.0144 | 7.5832 | -2.8307 | 1.1634 |  | -1.3728 | 0.241 |  | 8.3 | -11.1 | -17.6 | 1.452 | 0.186 | -16.56 | -16.62 |  | -9.71 | -9.42 | 5.1936 | 3.9271 | 14.337 | 15.0816 | -12.7814 | -11.5205 | -12.3715 | 18.6477 | 17.6713 | -17.9505 | -15.0034 | 6.7196 | 29.8974 | -8.3348 | 15.7723 | -4.1 | -4.4 | -23.8626 | -23.8089 | -1.1091 |  | -11.7161 | 0.2791 |  |  | -144.5661 | 24.2317 | 24.2622 | 71.9561 | -175.1738 |  |  |  |  | 8.06 | 3.68 | -16.08 | 2.13 | -11.3822 | -11.3822 | 10.4796 | 8.5161 | -3.9308 | -10.5809 | -10.6512 | -10.3106 | 6.5587 |  |  | 15.9 | -6.7 | -0.98 | 23.462 | 23.5146 | 22.3305 | 83.619 | 84.6333 | -23.034 | -63.86 | -22.4918 | 1.4744 | 26.82 | 12.73 | 2.3486 | 2.7374 | -4.94 |  | -7.2884 | -7.4954 | 11.8946 | 0.0155 | -2.1282 |  |  | -6.1365 | -3.9272 | 34.8599 | 1.6757 | -3.61 | -0.73 | 3.132 | -17.3435 | -8.63 | -8.77 | 20.49 | 10.66 | -14.7818 | -7.8273 | -23.1285 | -22.6 |  | -14.2115 | -18.9185 | -18.6937 | -20.9999 | -17.8942 | -11.278 | -169.9984 | 3.8471 |  | -8.0839 | -8.6174 | 20.1215 | -19.8649 | -20.7139 | -4.1 | -17.7903 | -16.5641 | 11.5676 | 12.25 | -8.54 | -2.5 | 0.9653 | -22.2977 | -5.3026 | 5.8769 | 2.9934 | 6.2474 | -27.1667 |  |  | 0.6332 | 3.7826 | 3.138 | 0 | 0 | 0 | 17.9178 | 3.4215 | 3.0217 | 28.9111 | 38.474 | 18.9175 | -15.03 | -1.1073 | 0.2804 | 0.66 | 0.51 | -19.7518 | 1.5462 | 7.036 | 0.886 | 2.1543 | 21.41 | -40.3263 | -30.9694 | -2.01 | 18.9627 |  | 21.1243 |  | -8.4457 | 1.8713 |  |  | -11.2535 | 0.515 | 4.5281 | -34.7052 | 5.0344 | 5.0703 | 142.6214 | -12.7883 | -10.6083 | -6.768 | 2.8733 | 3.7355 | 3.5201 | 2.4111 | 5.549 | 6.9058 | -2.1 | 6.493 | 50.0989 | 16.0919 | 19.4626 | 40.0895 | 39.0485 | -6.0481 | -6.9762 | 0 | 0 |  | 57.4703 | -14.2536 | -13.8801 | 1.3213 | 1.8683 | 10.58 | 10.62 | -26 | -26.7 | 2.4619 | -10.88 | 33.0059 |  |  | -22.2 | -35.4 | 1.3 | 0.8 |  |  | -41.2043 | 5.2259 | -260.7511 | -4.1361 | 1.9857 | 94.442 | 66.7648 | 106.2734 | 77.249 | 34.6717 | 29.2654 | 30.4501 | 3.8319 | 193.0944 | -180.8679 | 18.4766 | -2.8941 | -0.1868 |  | -7.12 | -0.188 | -0.196 | 2.8 | 1.92 | -5.6128 | -8.4672 | 17.5799 | -14.6777 | 7.8 | 1.652 | 1.337 |  |  | 3.9309 | 3.6632 | 3.4749 |  | 20.9 | 2.4141 |  |  |  | -17.4741 | -21.9516 | 2.1202 | 12.4077 | -16.2122 | 3.1313 | -22.7 | 5.5 |  | -89.6049
01/06/2025 | 05:30 | 0 | 2.1191 | -4.8887 | 2.358 | 9.1032 |  | 17.307 |  | 7.0964 | 2.1909 | 3.6541 | -11.1 |  | -2.2 |  | -13.2 | 0.9734 | 10.2813 | 3.6559 |  | 6.3576 | 7.4316 | -2.6627 | 1.0913 |  | -1.3181 | 0.385 |  | 7.966 | -8.88 | -17.6 | 1.234 | 0.185 | -16.63 | -16.32 |  | -9.5 | -9.73 | 5.3646 | 3.6575 | 13.5465 | 14.7457 | -11.453 | -12.3242 | -12.0182 | 22.6087 | 19.7437 | -17.6826 | -17.0128 | 7.5087 | 41.3175 | -21.8967 | 16.1117 | -4.2 | -4.6 | -23.4212 | -22.6468 | -1.0222 |  | -11.7795 | 0.3997 |  |  | -139.0423 | 25.6661 | 25.9407 | 72.4408 | -174.8339 |  |  |  |  | 8.33 | 3.69 | -16.03 | 2.56 | -12.4538 | -12.3199 | 11.832 | 10.0568 | -3.8536 | -12.2705 | -11.9791 | -11.9921 | 5.7525 |  |  | 15.7 | -6.2 | -0.93 | 23.3877 | 22.7686 | 21.4942 | 83.18 | 82.5113 | -20.5576 | -65.0142 | -21.4115 | 1.6203 | 26.7 | 13.13 | 2.5049 | 2.8351 | -5.02 |  | -7.9405 | -7.7263 | 13.7581 | 0.0157 | -2.3592 |  |  | -6.0034 | -3.3661 | 34.0713 | 2.2324 | -3.27 | -0.57 | 2.7 | -14.3533 | -8.43 | -8.42 | 20.16 | 11.54 | -16.1636 | -7.6636 | -24.3102 | -23.5273 |  | -13.5269 | -19.3119 | -19.2186 | -26.6907 | -28.1655 | -10.645 | -168.6889 | -4.7166 |  | -8.0785 | -7.8694 | 22.2143 | -16.7506 | -15.9008 | -19.972 | -17.8862 | -17.5298 | 10.9041 | 14.09 | -8.56 | 0 | 1.4473 | -19.463 | -5.436 | 5.6961 | 3.222 | 14.2846 | -28.6074 |  |  | 0.6263 | 3.7622 | 3.9053 | 2.491 | 1.0047 | 0.6698 | 18.0853 | 4.6927 | 4.8804 | 28.633 | 39.5313 | 21.0855 | -13.72 | -0.7979 | 0.2621 | 0.28 | -0.23 | -22.1176 | 1.4327 | 6.998 | 0.958 | 2.1518 | 21.03 | -41.558 | -31.7078 | -2.1 | 18.9443 |  | 20.8913 |  | -8.4496 | 1.8701 |  |  | -11.6832 | -0.3978 | 4.4244 | -34.3691 | 4.7999 | 5.0356 | 145.583 | -12.6304 | -10.5708 | -6.3615 | 3.0699 | 3.4864 | 3.3382 | 2 | 4.2898 | 7.0489 | -6.71 | 6.0918 | 51.2649 | 13.9073 | 22.1708 | 38.7974 | 38.7593 | -5.6938 | -5.8109 | -9.9418 | 0 |  |  | -13.49 | -12.5013 | 1.8401 | 1.6711 | 9.57 | 9.92 | -27.5 | -27.1 | 2.4802 | -10.64 | 30.9463 |  |  | -21.6 | -36.3 | -0.2 | -0.8 |  |  | -44.5202 | 3.7063 | -258.6454 | -6.0718 | -0.4831 | 95.9904 | 71.6908 | 105.3301 | 78.39 | 30.5284 | 33.0251 | 32.3253 | 6.7856 | 191.7107 | -189.1116 | 15.0987 | -0.7152 | -0.6775 |  | -7.2 | -0.241 | -0.25 | 2.56 | 2 | -5.6082 | -8.3207 | 17.7844 | -14.4732 | 7.5 | 0.96 | 1.412 |  |  | 4.3851 | 3.9213 | 3.1495 |  | 21.3 | 2.1207 |  |  |  | -17.6892 | -22.1071 | 2.7084 | 12.8906 | -17.6195 | 3.6182 | -23.4 | 6.2 |  | -86.4558
01/06/2025 | 06:00 | 0 | 2.6588 | -5.9766 | 2.3239 | 9.1111 |  | 17.2084 |  | 6.8614 | 2.1339 | 3.5695 | -8.88 |  | -4.4 | 1.656 |  | 0.9308 | 11.3655 | 2.5064 |  | 4.6493 | 4.6238 | -2.617 | 1.1384 |  | -1.3184 | 0.345 |  | 8.381 | -11.1 |  | 1.161 | 0.2 | -16.03 | -16.04 |  | -9.5 | -9.38 | 3.5059 | 3.6142 | 12.3263 | 14.4789 | -13.4336 | -11.6544 | -11.0003 | 16.7719 | 14.1618 | -18.6203 | -17.4147 | 6.3251 | 32.9011 | -9.9193 | 15.7131 | -4.2 | -4.3 | -22.3596 | -22.8318 | -0.9712 |  | -10.9593 | 0.099 |  |  | -138.0657 | 24.9947 | 25.1472 | 69.9046 | -170.4424 |  |  |  |  | 7.9 | 3.39 | -16.08 | 1.99 | -12.5878 | -12.3199 | 10.4386 | 8.7118 | -2.4302 | -10.2638 | -10.1768 | -10.0839 | 6.5583 |  |  | 14.4 | -6.7 | -1 | 23.0344 | 23.0914 | 22.1367 | 83.8335 | 83.8918 | -19.7546 | -64.9818 | -20.0685 | 1.4445 | 26.2 | 12.59 | 2.5049 | 2.8351 | -4.91 |  | -8.7838 | -8.4328 | 14.5499 | 0.0155 | -2.3276 |  |  | -5.9509 | -3.7402 | 33.5982 | 1.8613 | -3.28 | -0.21 | 2.295 | -14.6833 | -8.31 | -8.42 | 20.09 | 10.81 | -15.6 | -7.8455 | -23.9762 | -23.0545 |  | -15.2008 | -21.0752 | -21.0271 | -22.1592 | -23.1813 | -10.178 | -167.2475 | -4.3878 |  | -7.9907 | -7.9023 | 20.4364 | -20.947 | -20.1807 | -10.756 | -17.1379 | -16.7818 | 11.2441 | 13.66 | -8.78 | 0.2 | 1.2161 | -26.2923 | -5.0961 | 6.0565 | 3.1379 | 13.9859 | -26.9545 |  |  | 0.6314 | 3.1258 | 3.1817 | 2.8695 | 0.5024 | 0.1675 | 19.09 | 4.4048 | 5.1181 | 29.0366 | 38.7484 | 19.5279 | -14.8 | -0.6038 | 0.2621 | 0.41 | 0.98 | -19.6626 | 1.5056 | 6.909 | 1.069 | 2.1946 | 19.99 | -39.5628 | -30.3473 | -2.34 | 17.0303 |  | 19.9491 |  | -8.0427 | 1.9026 |  |  |  | -0.3293 | 3.5607 | -34.2851 | 4.9607 | 4.0094 | 143.4913 | -13.1835 | -11.0867 | -6.7007 | 2.8234 | 1.7505 | 1.7403 | 2 | 4.2632 | 4.258 | -5.45 | 8.1587 | 53.103 | 12.6556 | 14.0704 | 41.5184 | 41.5916 | -5.9813 | -7.0763 | 0 | 0 |  |  | -13.4516 | -13.3692 | 1.9404 | 1.988 | 8.95 | 8.6 | -26.9 | -26.8 | 2.5681 | -10.64 | 36.2197 |  |  | -21.7 | -35.8 | 1.8 | 1.2 |  |  | -36.2012 | 5.7454 | -260.3822 | -6.2889 | 0.3057 | 100.9242 | 65.9239 | 106.2942 | 79.2843 | 35.0271 | 30.6935 | 29.911 | 0.8749 | 194.6972 | -192.2429 | 12.7322 | -0.5545 | -0.0232 |  | -7.84 | -0.278 | -0.3 | 3.52 | 2.4 | -6.1053 | -8.8182 | 17.2869 | -14.4732 | 8.2 | 1.158 | 1.591 |  |  | 3.5569 | 3.8174 | 3.4643 |  | 21.4 | 1.6203 |  |  |  | -17.4872 | -22.0223 | 2.4781 | 12.6761 | -16.7628 | 3.1159 | -22.8 | 5 |  | -89.4295
01/06/2025 | 06:30 | 0 | 2.8464 | -6.163 | 2.6826 | 9.0796 |  | 16.8752 |  | 7.1899 | 2.3969 | 3.8571 | -11.1 |  | -4.4 |  | -13.2 | 0.9792 | 11.43 | 2.3608 |  | 4.5469 | 4.5317 | -2.7684 | 1.15 |  | -1.2944 | 0.248 |  | 8.005 | -8.88 |  | 1.117 | 0.191 | -16.49 | -16.48 | -10 | -9.43 | -9.4 | 3.3932 | 3.912 | 15.2649 | 15.282 | -12.6 | -12.3242 | -11.2206 | 16.9383 | 15.3085 | -17.2807 | -17.0128 | 6.3251 | 35.935 | -15.1084 | 15.9845 | -4.6 | -4.7 | -22.4927 | -22.8813 | -0.9823 |  | -12.1281 | 0.0656 |  |  | -138.0352 | 25.0252 | 25.0252 | 74.75 | -170.9186 |  |  |  | 5.6684 | 7.66 | 2.95 | -17.16 | 1.07 | -11.6501 | -11.2482 | 11.6424 | 10.3598 | -3.2482 | -11.8373 | -11.612 | -11.5841 | 7.1291 |  |  | 15.5 | -8.6 | -0.77 | 21.8089 | 21.9443 | 20.8529 | 85.6496 | 84.8444 | -20.4657 | -66.2533 | -19.8986 | 1.5331 | 26.45 | 11.92 | 2.8174 | 3.1281 | -4.87 |  | -9.0118 | -8.627 | 16.6083 | 0.0156 | -2.211 |  |  | -5.9241 | -3.1791 | 33.5982 | 2.789 | -2.89 | -0.33 | 10.017 | -18.2385 | -8.31 | -8.49 | 20.51 | 28.23 | -20.0727 | -9.7636 | -24.9901 | -24.1182 | -14.3347 | -15.0906 | -19.8601 | -19.5896 | -22.4537 | -22.0365 | -8.564 | -172.1364 | -14.7289 |  | -8.0516 | -7.7291 | 16.2523 | -22.0759 | -21.1069 | 8.208 | -18.5279 | -18.6483 | 7.3971 | 0 | -8.81 | 1.1 | 1.3776 | -27.6978 | -4.7817 | 6.4941 | 2.4113 | 11.4624 | -23.5626 |  |  | 0.6915 | 3.2518 | 3.3362 | 0 | 0 | 0.3349 | 20.5971 | 5.5485 | 5.4557 | 29.8981 | 40.3426 | 19.7232 | -15.82 | -0.1808 | 0.2529 | 0 | 1.77 | -20.412 | 1.3067 | 6.661 | 1.006 | 2.1202 | 20.84 | -39.6419 | -30.4443 | -2.26 | 12.9189 |  | 19.873 |  | -8.0545 | 1.9212 |  |  | -10.4141 | 19.9269 | 2.5643 | -34.2851 | 3.375 | 2.8722 | 137.9171 | -13.2906 | -11.1801 | -6.7824 | 4.1241 | 1.4356 | 1.4634 | 4 | 0 | 0 | -8.38 | 6.1713 | 55.5329 | 0 | 13.7702 | 38.0277 | 38.9869 | 0 | -5.8985 | -11.5308 | -12.2236 |  | 49.2414 | -16.374 | -15.7588 | 2.2479 | 2.1855 | 5.12 | 4.73 | -29.5 | -29.5 | 2.3923 | -13.04 | 33.6394 |  |  | -21.6 | -36.3 | 3.8 | 2.8 |  |  | -46.0816 | 8.5914 | -260.528 | -10.2967 | 0.2966 | 99.3186 | 69.8326 | 106.9136 | 81.7271 | 31.275 | 36.8638 | 35.2509 | -0.2275 | 190.0185 | -198.6852 | 1.152 | 8.9507 | 0.3772 |  | -8.16 | -0.211 | -0.219 | 3.92 | 1.44 | -5.7975 | -7.9973 | 17.2595 | -14.2382 | 6.6 | -0.367 | 0.07 | 2.9507 | 3.3807 | 4.2056 | 4.0621 | 4.3663 |  | 21.4 | 1.2642 |  |  | 2.6261 | -18.7443 | -23.1221 | 5.4212 | 14.05 | -18.1675 | 3.6009 | -22.8 | 5 |  | -85.7602
01/06/2025 | 07:00 | 0 | 3.2241 | -6.8742 | 2.6965 | 8.9023 |  | 16.5695 |  | 6.868 | 2.0739 | 3.6282 | -6.66 |  | -2.2 |  | -15.4 | 0.9495 | 11.8168 | 2.2215 |  | 4.1747 | 4.5317 | -2.766 | 1.158 |  | -1.3079 | -0.065 |  | 9.15 | -13.32 | -15.4 | 2.253 | 0.208 | -16.96 | -16.99 | -10 | -9.79 | -9.8 | 2.5696 | 3.4909 | 17.6329 | 19.8511 | -13.1388 | -11.3865 | -11.3233 | -1.0438 | -0.7373 | -15.2713 | -12.994 | 4.7469 | 25.9561 | -14.1592 | 18.7498 | -4.7 | -4.7 | -24.7262 | -24.4664 | -1.2519 |  | -12.3007 | -0.0529 |  |  | -149.2965 | 25.2388 | 25.4829 | 81.2952 | -181.5202 |  |  |  | 3.5128 | 7.24 | 2.57 | -19.24 | -0.73 | -11.3822 | -10.7124 | 11.6694 | 9.6041 | -4.3765 | -14.9109 | -14.5605 | -11.6504 | 3.6527 |  |  | 10.9 | -3.5 | -0.54 | 17.7743 | 17.2374 | 16.5114 | 89.0945 | 89.5584 | -21.4702 | -69.2747 | -20.6957 | 1.2632 | 24.24 | 11.21 | 2.1924 | 2.5421 | -4.16 |  | -6.406 | -6.0521 | 12.8073 | 0.016 | -1.7075 | 22.9 | 23.2 | -6.6089 | -3.3661 | 34.229 | 2.789 | -3.03 | -0.22 | 8.3295 | -19.1461 | -8.32 | -8.45 | 20.1 | 25.16 | -18.5455 | -9.1909 | -24.4371 | -23.5273 | -16.3498 | -15.7332 | -21.915 | -20.7462 | -28.4316 | -31.5054 | -8.299 | -180.6046 | -18.4804 |  | -8.8542 | -8.7239 | 18.9459 | -17.5761 | -15.6905 | -8.708 | -18.6543 | -18.057 | 10.9388 | 14.36 | -8.92 | -6.4 | 1.6039 | -18.3227 | -5.5858 | 6.2207 | 1.8394 | 13.1705 | -25.906 |  |  | 0.9672 | 3.522 | 0 | 0 | -0.8373 | -1.0047 | 23.6113 | 5.2117 | 4.5045 | 33.6699 | 43.1374 | 18.4097 | -15.48 | -1.0103 | 0.2621 | 0.68 | 1.02 | -18.76 | 1.2417 | 6.64 | 0.941 | 2.0331 | 22.6 | -41.9562 | -32.6316 | -2.29 | 10.0728 |  | 20.1895 |  | -8.3244 | 1.7989 |  |  |  | 20.419 | 1.4076 | -34.3691 | 3.0962 | 3.4143 | 132.1453 | -13.4137 | -10.906 | -7.1804 | 2.7969 | 1.3843 | 1.3843 | 2 | -2.0856 | 0 | -12.57 | 0 | 42.43 | -10.2365 | 28.4868 | 30.3373 | 29.4133 | 0 | 0 | -10.6114 | -13.8942 | 41.3586 |  | -20.2083 | -20.027 | 2.3204 | 3.0139 | 19.5 | 19.49 | -31 | -31.3 | 2.8135 | -12 | 38.3803 |  |  | -21.6 | -35.9 | 6 | 5.1 |  |  | -92.4265 | 3.7192 | -221.6801 | -10.6291 | -0.1607 | 86.3825 | 84.3917 | 60.6597 | 139.039 | 12.737 | 19.12 | 17.8213 | 49.792 | 126.2487 | -253.2249 | 22.1092 | -14.1408 | -0.8191 |  | -9.52 | 0.048 | 0.039 | 4.88 | 0.8 | -6.365 | -6.9718 | 15.3246 | -13.7102 | 7.6 | -0.775 | -0.984 | 2.7219 | 3.349 | 4.8132 | 3.6634 | 3.2559 |  | 20.4 | 2.3501 |  |  | 5.8163 | -21.4137 | -25.1867 | 9.2701 | 17.6297 | -19.5888 | 2.4734 | -22.5 | 4.9 |  | -89.8818
01/06/2025 | 07:30 | 0 | 3.3258 | -7.1728 | 2.6258 | 8.7471 |  | 16.2285 |  | 7.0416 | 2.2699 | 3.6105 | -11.1 |  |  |  | -15.4 | 1.0883 | 12.1739 | 2.3144 |  | 4.2564 | 4.455 | -2.6974 | 1.1574 |  | -1.3394 | -0.114 |  | 8.867 | -8.88 | -15.4 | 2.208 | 0.209 | -18.5 | -18.63 | -10 | -7.47 | -7.42 | 2.8927 | 3.8501 | 17.3033 | 18.4766 | -12.727 | -12.5922 | -12.3572 | -0.7762 | -0.188 | -14.6015 | -12.7261 | 4.7469 | 24.6758 | -10.2149 | 18.1109 | -5.4 | -5.4 | -23.5068 | -23.2795 | -1.1476 |  | -10.65 | -0.0948 |  |  | -147.0076 | 25.2388 | 25.4524 | 69.8982 | -184.513 |  |  |  | 3.4729 | 7.02 | 2.4 | -19 | -0.98 | -12.4538 | -11.6501 | 11.3134 | 10.375 | -3.5466 | -11.662 | -11.5769 | -10.9711 | 7.5236 |  |  | 16.8 | -6.5 | -0.21 | 20.6334 | 20.5278 | 19.7883 | 87.6916 | 88.0806 | -20.4804 | -67.5538 | -20.796 | 1.3298 | 23.25 | 10.27 | 2.6611 | 3.1281 | -4.6 |  | -9.0773 | -8.1129 | 19.739 | 0.016 | -2.1861 |  |  | -5.9619 | -2.9921 | 33.7559 | 3.1601 | -2.49 | 0.14 | 8.3295 | -18.8098 | -8.63 | -8.77 | 21.44 | 25.25 | -22.8364 | -11.2364 | -24.9518 | -24.0364 | -17.8142 | -17.8832 | -22.6075 | -22.1377 | -21.8959 | -21.6796 | -6.6 | -170.5586 | -34.88 |  | -7.6213 | -7.6308 | 15.5763 | 0 | -25.2882 | 0.528 | -20.7707 | -20.7983 | 5.1089 | 0 | -8.69 | 3.6 | 1.7293 | -23.9393 | -7.3898 | 3.8551 | 1.8169 | 11.5997 | -24.3718 |  |  | 0.8182 | 3.9155 | 2.827 | 2.4743 | 0.1675 | 0 | 18.0853 | 6.2082 | 5.9705 | 29.5215 | 37.7875 | 19.4302 | -15.73 | 0.0133 | 0.2538 | 0.25 | 1.24 | -18.9495 | 1.2453 | 6.597 | 0.837 | 1.7979 | 22.75 | -39.0848 | -29.9708 | -2.21 | 10.1945 |  | 21.3869 |  | -9.8908 | 1.859 |  |  | -9.3669 | 21.2266 | 1.1284 | -35.2934 | 2.4059 | 3.3838 | 137.2005 | -14.1114 | -10.5709 | -10.6837 | 2.6721 | 1.5967 | 1.6137 |  | 11.7473 | 13.9891 | -10.9 | 5.3841 | 46.364 | -19.9104 | 27.756 | 4.9646 | 7.89 | 0 | 6.7475 | -11.6104 | -13.1973 | 35.3803 | 30.5479 | -22.3836 | -22.1474 | 0.8282 | 1.0815 | 23.02 | 22.9 | -29.9 | -29.8 | 2.9197 | -10.48 | 41.0319 |  |  | -21.2 | -34.6 | 6.4 | 5.9 |  |  | -105.8334 | 5.1925 | -218.1108 | -12.5647 | 5.0929 | 72.6725 | 99.3126 | 69.3956 | 135.0541 | -0.1116 | 14.204 | 15.295 | 42.1533 | 106.0589 | -252.1857 | 0.7614 | 1.3338 | -0.0232 |  | -8.4 | -0.115 | -0.124 | 4.56 | 1.28 | -6.4225 | -6.8528 | 14.2107 | -13.8567 | 8.5 | 0.338 | 1.469 | 2.6556 | 3.0446 | 3.5779 | 3.4502 | 2.9677 |  | 19.5 | 0.5003 |  |  | -7.0611 | -4.2315 | -27.0542 | -4.1139 | 0 | -29.1061 | -2.8618 | -21.4 | 3.3 |  | -99.3152
01/06/2025 | 08:00 | 0 | 3.5544 | -7.6658 | 2.7748 | 8.6459 |  | 16.1663 |  | 7.3911 | 2.4479 | 3.8858 | -8.88 | -19.8 |  | 0.828 |  | 1.272 | 12.1948 | 2.4695 |  | 4.5389 | 4.4146 | -2.7546 | 1.1382 |  | -1.3453 | 0.186 |  | 8.899 | -11.1 | -15.4 | 2.082 | 0.217 |  |  |  | -9.55 | -9.63 | 2.8896 | 3.6214 | 16.643 | 16.6643 | -12.4441 | -11.3865 | -11.7444 | -0.9298 | -0.8472 | -14.7355 | -13.128 | 4.7469 | 23.7358 | -11.9555 | 16.9405 | -4.8 | -4.9 | -23.8307 | -23.707 | -1.2982 |  | -11.5301 | -0.1011 |  |  | -139.5306 | 26.9784 | 27.3141 | 69.9219 | -175.5988 |  |  |  | 5.1195 | 7.35 | 2.65 | -18.56 | -0.48 | -11.3822 | -11.6501 | 11.6079 | 9.624 | -2.8702 | -12.4879 | -12.5238 | -11.4624 | 6.7498 |  |  | 15.6 | -6.9 | -0.41 | 20.9394 | 20.8745 | 20.2105 | 87.738 | 87.4457 | -21.1407 | -67.9348 | -21.4246 | 1.6245 | 24.05 | 11.31 | 2.8174 | 3.3234 | -4.82 |  | -7.8426 | -7.949 | 16.1747 | 0.016 | -2.1273 |  |  | -5.7788 | -2.4311 | 34.3868 | 3.9023 | -2.11 | -0.22 | 8.262 | -18.266 | -8.19 | -8.33 | 19.21 | 25.89 | -22 | -10.9909 | -25.6416 | -24.1636 | -15.8515 | -16.2526 | -20.6241 | -21.7431 | -30.1397 | -29.386 | -5.905 | -170.0838 | -46.0222 |  | -7.4282 | -7.5023 | 18.2165 |  | -23.748 | -12.292 | -19.8215 | -19.6892 | 6.9704 | 14.03 | -8.36 | 1.8 | 1.9227 | -19.5642 | -8.7986 | 2.5523 | 2.4224 | 12.1934 | -25.1665 |  |  | 1.0487 | 3.981 | 4.5317 | 0 | -0.3349 | -0.3349 | 22.9415 | 5.7157 | 5.9374 | 30.1013 | 39.7153 | 18.2193 | -15.87 | -0.4994 | 0.2355 | 0.1 | 2.34 | -19.4228 | 1.526 | 6.604 | 0.85 | 1.7903 | 24.15 | -41.325 | -31.6623 | -1.94 | 12.4193 |  | 15.9706 |  | -3.741 | 1.9133 |  |  | -8.8414 | 17.3197 | 1.4809 | -29.6633 | 2.6088 | 3.1399 | 139.6428 | -8.7773 | -11.4517 | 4.9545 | 2.404 | 1.7652 | 1.7878 | 1.8345 | 12.1462 | 13.27 | -10.48 | 4.4614 | 44.4472 | -23.1615 | 29.5233 | 2.4505 | 2.5376 |  | 6.7499 | -12.6735 | -12.5633 |  |  | -21.4058 | -20.8785 | 0.3851 | 0.0486 | 20.95 | 20.61 | -27.4 | -27 | 2.9545 | -7.04 | 40.2874 |  |  | -21.2 | -32.8 | 4.7 | 4.2 |  |  | -112.7707 | 3.0209 | -215.6247 | -9.7563 | 6.3979 | 64.0039 | 108.1273 | 67.4683 | 129.8185 | -10.1924 | 16.62 | 15.6988 | 46.1126 | 96.2318 | -247.4453 | -3.7211 | 8.4095 | -0.5847 |  | -8.64 | -0.075 | -0.078 | 5.12 | 0.24 | -6.0733 | -6.3279 | 12.4834 | -13.2128 | 8.6 | 2.45 | 2.052 | 2.6615 | 3.0888 | 3.3072 | 2.9053 | 3.69 |  | 18.5 | 0.2478 |  |  | -5.9907 | -4.5127 | -28.1309 | -3.3393 |  | -30.1461 | -1.4539 | -19.8 | 2.5 |  | -90.9514
01/06/2025 | 08:30 | 0 | 3.8051 | -8.1767 | 2.9968 | 9.4126 |  | 17.8904 |  | 8.0791 | 2.8579 | 4.2464 | -11.1 | -13.2 | -11 | -0.828 | -6.6 | 1.2864 | 13.395 | 2.2461 |  | 4.2985 | 4.44 | -3.4239 | 1.2401 |  | -1.3591 | 0.579 |  | 9.12 | -11.1 | -22 | 2.723 | 0.212 | -15.31 | -15.35 | -10 | -10.16 | -10.05 | 3.1804 | 3.5444 | 14.2974 | 15.7809 | -12.0335 | -10.7167 | -10.9915 | -1.4329 | -1.1833 | -15.1374 | -13.262 | 4.3523 | 22.2219 | -11.1069 | 16.1056 | -4.3 | -4.3 | -23.7612 | -23.5345 | -1.2132 |  | -11.5695 | -0.0758 |  |  | -131.5958 | 28.3822 | 28.4127 | 62.5796 | -167.8996 |  |  |  | 6.1873 | 7.71 | 2.58 | -17.74 | 0.82 | -11.6501 | -11.3822 | 12.4635 | 10.2012 | -2.0489 | -11.7319 | -11.8238 | -10.4877 | 6.7177 |  |  | 18.2 | -6.7 | -0.48 | 22.9165 | 22.6526 | 21.7858 | 86.0822 | 86.4978 | -20.0387 | -67.1978 | -20.4941 | 1.7469 | 23.88 | 11.29 | 3.5986 | 4.007 | -5.58 |  | -9.0874 | -8.8015 | 18.1596 | 0.0159 | -2.6691 | 20.6 | 20.9 | -5.4602 | -1.6831 | 35.0176 | 4.6445 | -1.39 | -0.6 | 9.5175 | -18.8161 | -8.62 | -8.76 | 21.07 | 27.98 | -20.7273 | -10.5364 | -24.6741 | -24.0273 | -12.524 | -12.2651 | -18.6416 | -18.1144 | -34.1142 | -31.9001 | -4.399 | -160.7777 | -53.5744 |  | -8.2857 | -8.0096 | 17.8951 |  | -24.5323 | -14.852 | -19.7593 | -19.4188 | 8.4252 | 14.11 | -9.27 | -0.2 | 2.3194 | -22.1422 | -9.5242 | 1.7082 | 2.6162 | 14.9406 | -25.607 |  |  | 1.2132 | 3.5238 | 3.4197 | 3.1623 | 0 | -0.1675 | 21.267 | 5.9623 | 5.9038 | 29.4367 | 38.4966 | 17.5259 | -15.45 | -0.3951 | 0.2795 | -0.24 | 2.77 | -19.116 | 1.5596 | 6.67 | 0.869 | 1.8404 | 24.87 | -41.0198 | -31.7084 | -1.65 | 12.4398 |  | 23.8236 |  | -10.7803 | 2.1608 | 0.0518 |  | -9.8782 | 23.1103 | 3.3257 | -37.0581 | 0 | 21.1245 | 143.3403 | -11.7753 | -14.0795 | -7.7432 | 1.7659 | 1.9849 | 1.9934 | 1.1186 | 11.8811 | 13.5578 | -10.9 | 3.9177 | 44.8025 | -26.3087 | 28.6838 | 0 | 1.3997 |  | 8.2355 | -11.0656 | -12.419 | 26.0222 | 25.228 | -21.9057 | -21.3234 | -1.1762 | -1.3742 | 19.9 | 19.61 | -27.6 | -27.4 | 2.9361 | -5.44 | 39.2755 |  |  | -20.8 | -32.4 | 5.6 | 5 |  |  | -115.6634 | 4.8819 | -216.2622 | -11.3487 | 3.3028 | 65.9548 | 107.7795 | 65.8018 | 130.2167 | -10.263 | 17.326 | 16.4665 | 46.0246 | 95.0404 | -250.5692 | -7.0089 | 11.0038 | -0.1868 |  | -8.48 | -0.054 | -0.058 | 5.2 | -0.24 | -5.2059 | -5.8 | 11.986 | -12.7153 | 8.6 | 0.799 | 1.324 |  |  | 3.4424 | 3.3734 | 2.9698 |  | 17.7 | 0.1013 |  |  | -5.274 | -5.2008 | -28.0112 | -2.6344 |  | -30.2117 | -1.7837 | -19.5 | 2 |  | -89.938
01/06/2025 | 09:00 | 0 | 4.3074 | -9.0168 | 3.0448 | 9.1267 |  | 17.1528 |  | 8.2089 | 2.9439 | 4.3927 | -11.1 | -24.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4161 | 13.5669 | 3.0836 |  | 5.7969 | 4.5347 | -2.778 | 1.2557 |  | -1.3341 | 0.158 |  | 9.045 | -8.88 | -13.2 | 2.435 | 0.219 | -15.51 | -15.58 |  | -10.49 | -10.51 | 4.0307 | 3.2803 | 13.9615 | 14.2632 | -9.4774 | -10.9846 | -11.3693 | -0.4426 | -0.6082 | -15.2713 | -12.7261 | 4.3523 | 21.5941 | -11.9488 | 15.2495 | -3.8 | -4.2 | -23.4835 | -23.0385 | -1.1193 |  | -9.6526 | 2.742 |  |  | -133.2133 | 29.725 | 29.725 | 57.2176 | -166.9012 |  |  |  | 5.3391 | 6.25 | 1.48 | -17.75 | -0.27 | -12.9896 | -12.9896 | 11.5713 | 9.5833 | -3.1024 | -7.7196 | -7.5968 | -10.0124 | 8.7175 |  |  | 22.5 | -11.6 | -0.58 | 25.8364 | 25.9257 | 24.8852 | 83.1413 | 83.7939 | -19.824 | -66.8744 | -18.0631 | 1.9394 | 24.87 | 11.12 | 4.2236 | 4.5929 | -6.33 |  | -11.1679 | -10.9702 | 24.1051 | 0.0155 | -3.0058 | 18.3 | 18.5 | -5.531 | -0.935 | 35.0176 | 5.9433 | -0.55 | -0.56 | 9.5985 | -24.6814 | -12.13 | -12.24 | 28.64 | 28.84 | -25.3818 | -13.2273 | -27.5817 | -26.9818 | -11.947 | -11.5959 | -18.098 | -18.206 | -29.1787 | -25.699 | -4.096 | -153.5348 | -53.7537 |  | -8.2388 | -7.8578 | 15.4545 |  | -25.4631 | -8.196 | -20.5709 | -20.226 | 7.6639 | 13.59 | -9.2 | 0.2 | 2.1215 | -22.4749 | -9.7756 | 1.4608 | 2.5179 | 12.3853 | -22.9949 |  |  | 1.2188 | 0 | 0 | 0 | 0.8373 | 0.8373 | 20.4297 | 9.2624 | 9.929 | 28.6612 | 37.6109 | 16.3149 | -16.55 | -1.0231 | 0.2538 | 0.27 | 2.49 | -17.2321 | 1.5796 | 6.637 | 0.877 | 1.7949 | 24.99 | -39.7045 | -30.6801 | -2.07 | 12.8888 |  | 24.7485 |  | -10.0458 | 2.0787 |  |  | -10.6148 | 23.7196 | 2.5933 | -37.9825 |  | 23.1362 | 144.6176 | -11.8286 | -13.1617 | -7.3043 | 1.9058 | 2.1461 | 2.2228 | 1.2396 | 12.2835 | 13.3043 | -12.99 | 5.4876 | 49.6804 | -26.5566 | 28.6873 | 1.7213 | 2.1982 |  | 7.0504 | -10.2619 | 0 |  |  | -21.1257 | -20.5269 | -2.4981 | -1.6775 | 20.86 | 21.33 | -27.3 | -27.4 | 3.165 | -3.36 | 40.764 |  |  | -20.8 | -32.4 | 5.1 | 4.5 |  |  | -110.1314 | 1.5882 | -218.1746 | -14.1115 | 3.8367 | 65.3631 | 105.3632 | 65.9279 | 130.1929 | -11.5159 | 14.4845 | 16.8718 | 45.1871 | 97.307 | -249.2077 | -4.59 | 8.7716 | -0.6311 |  | -7.68 | 0.076 | 0.072 | 5.12 | -0.64 | -4.608 | -5.3025 | 11.165 | -12.8618 | 8.8 | 3.116 | 2.297 |  |  | 4.2636 | 4.2002 | 3.2617 |  | 17.9 | 0.4667 |  |  | -6.4419 | -4.8345 | -27.3179 | -4.0067 |  | -30.5811 | -1.9432 | -19.8 | 2.6 |  | -90.6561
01/06/2025 | 09:30 | 0 | 4.4438 | -9.2932 | 3.6281 | 9.7945 |  | 18.6459 |  | 8.8432 | 3.2719 | 4.7821 | -8.88 |  |  |  |  | 1.215 | 7.2451 | 3.1915 |  | 5.922 | 4.0586 | -2.6862 | 1.2506 |  | -1.3835 | 0.485 |  | 9.279 | -11.1 |  | 2.487 | 0.227 | -14.4 | -14.52 |  | -10.77 | -10.78 | 5.0288 | 3.4277 | 13.1563 | 14.4986 | -11.0459 | -8.4394 | -8.0528 | -1.0755 | -0.4653 | -16.2091 | -13.7978 | 3.9578 | 21.0263 | -6.4048 | 14.2678 | -4.5 | -5 | -24.1015 | -24.716 | -1.2725 |  | -6.7052 | 2.4002 |  |  | -132.1756 | 32.4412 | 32.5327 | 45.3347 | -161.7729 |  |  |  | 6.4169 | 6.68 | 1.72 | -16.86 | 0.65 | -11.6501 | -11.5161 | 22.6836 | 0 | -4.0588 | -5.9226 | -5.7932 | -5.8419 | 9.7926 |  |  | 26 | -14.6 | -0.7 | 28.0453 | 27.7143 | 27.1799 | 80.5994 | 80.4285 | -17.8223 | -66.7983 | -14.3168 | 1.9817 | 26.68 | 11.66 | 4.6924 | 4.9835 | -6.61 |  | -12.1073 | -12.0108 | 23.1517 | 0.0155 | -3.3472 | 15.9 | 16.2 | -5.6982 | -0.187 | 35.4908 | 7.0566 | 0.25 | -0.74 | 11.097 | -24.1639 | -12.05 | -12.16 | 29.56 | 31.18 | -24.4182 | -12.5818 | -28.845 | -27.2 | -10.209 | -8.487 | -14.2148 | -14.275 | -31.1548 | -28.671 | -4.447 | -142.653 | -63.2333 |  | -8.5872 | -7.8548 | 15.422 |  | -28.0041 | -12.292 | -19.3157 | -19.2867 | 7.377 | 13.83 | -9.26 | 2 | 2.3357 | -22.512 | -8.5348 | 2.8321 | 2.6154 | 14.2637 | -25.2824 |  |  | 1.2316 | 0 | 0 | 0 | -0.3349 | -0.6698 | 18.9226 | 10.8325 | 10.9003 | 26.5194 | 36.9385 | 18.8882 | -16.27 | -0.71 | 0.2804 | -0.14 | 1.9 | -18.6935 | 1.6039 | 6.618 | 0.925 | 1.855 | 24.8 | -40.686 | -30.9933 | -1.91 | 12.5654 |  | 24.0127 |  | -10.6394 | 2.1734 |  |  | -9.9997 | 23.0634 | 3.0922 | -37.1421 |  | 25.9526 | 147.4785 | -11.5045 | -12.3779 | -7.7401 | 2.0136 | 2.3145 | 2.3494 | 1.3621 | 12.0934 | 12.2899 | -10.9 | 4.9375 | 45.1413 | -25.6964 | 25.1363 | 3.1851 | 2.4899 |  | 6.5845 | -10.5128 | -11.1667 |  |  | -23.7899 | -23.4768 | -2.9544 | -3.2143 | 20.41 | 20.4 | -27.9 | -27.7 | 3.2181 | -2.32 | 47.8545 |  |  | -20.2 | -32.8 | 7.7 | 7.2 |  |  | -107.2941 | 9.8858 | -222.0959 | -17.9968 | 3.3332 | 69.2865 | 104.2387 | 71.8967 | 134.3243 | -8.9674 | 17.3681 | 18.131 | 43.3756 | 98.8384 | -255.186 | -6.5004 | 10.4589 | 0.3528 |  | -8.56 | 0.087 | 0.085 | 5.36 | -0.72 | -4.6988 | -5.0675 | 11.8975 | -13.5943 | 8.9 | 1.219 | 1.961 |  |  | 5.2782 | 3.6526 | 3.7072 |  | 17.4 | -0.4974 | 0.05 |  | -6.2752 | -4.603 | -27.5577 | -3.4514 |  | -29.8273 | -1.4915 | -19.7 | 2.4 |  | -88.9201
01/06/2025 | 10:00 | 0 | 4.4746 | -9.3577 | 3.6772 | 9.9601 |  | 18.8482 |  | 9.2948 | 3.5549 | 4.9459 | -11.1 |  |  |  |  | 0.8161 | 7.5915 | 3.3096 |  | 6.1816 | 4.1983 | -2.7469 | 1.1869 |  | -1.3492 | 0.569 |  | 9.217 | -8.88 |  | 2.514 | 0.224 | -14.43 | -14.48 |  | -10.66 | -10.66 | 5.1882 | 3.6263 | 11.1727 | 12.2069 | -9.8886 | -6.43 | -6.0307 | -1.0178 | -1.1202 | -16.2091 | -14.1997 | 3.9578 | 20.0483 | -9.3931 | 12.9987 | -4.2 | -4.4 | -24.9955 | -25.6902 | -1.3323 |  | -3.883 | 3.1084 |  | 0.5156 | -132.0535 | 35.4015 | 35.6761 | 36.2534 | -158.6016 |  |  |  |  | 6.88 | 2.26 | -16.41 | 1.12 | -12.0519 | -12.1859 | 20.6852 |  | -3.7045 | -5.449 | -5.4334 | -3.1902 | 9.4169 |  |  | 25.8 | -13.5 | -0.82 | 28.1828 | 27.814 | 26.6863 | 74.0313 | 74.8304 | -10.5409 | -67.4743 | -7.0439 | 2.348 | 26.62 | 12.19 | 5.1611 | 5.3741 | -6.87 |  | -10.7559 | -11.2839 | 21.1557 | 0.0154 | -3.4292 |  |  | -5.8008 | 0.3799 | 36.1216 | 7.7988 | 0.94 | -1.05 | 12.2715 | -21.2112 | -12.16 | -12.21 | 30.41 | 31.84 | -21.8364 | -11.4818 | -27.8148 | -26.8364 | -9.9357 | -5.2325 | -11.5506 | -12.0331 | -25.0879 | -23.2251 | -4.265 | -131.8942 | -60.5405 |  | -8.604 | -7.7712 | 8.906 |  | -28.0416 | 4.624 | -21.1853 | -19.8398 | 3.16 | 0 | -9.06 | 1.4 | 2.122 | -25.9822 | -8.5646 | 2.7262 | 2.6375 | 10.1408 | -19.2381 |  |  | 1.0547 | 0 | 0 |  | 0.1675 | -0.3349 | 17.9178 | 10.1676 | 10.5672 | 26.95 | 36.9462 | 19.2496 | -15.83 | 0.1012 | 0.2621 | 0.44 | 2.55 | -18.7615 | 1.5238 | 6.574 | 0.877 | 1.6861 | 25.33 | -39.3063 | -30.2531 | -1.88 | 14.7342 |  | 23.8384 |  | -11.6243 | 2.2563 |  |  | -9.4508 | 22.8241 | 5.2163 | -36.5539 |  | 23.5852 | 146.1025 | -11.0497 | -11.2921 | -8.4088 | 2.2122 | 2.6734 | 2.7291 | 2 | 10.5842 | 12.616 | -11.73 | 4.7358 | 47.2544 | -28.0418 | 25.996 | 3.1033 | 3.8047 |  | 8.2256 | 0 | -12.852 |  |  | -25.2291 | -24.2953 | -4.1456 | -4.0361 | 18 | 17.62 | -27.9 | -28.3 | 3.1302 | -1.12 | 53.0414 |  |  | -19.9 | -31.6 | 9.8 | 9.3 |  |  | -107.4975 | 7.3801 | -225.0242 | -18.7597 | 1.4871 | 71.0879 | 103.4081 | 76.0536 | 139.419 | -4.0036 | 19.3748 | 15.5942 | 37.6486 | 102.1621 | -258.6383 | -5.1302 | 9.7208 | 0.1184 |  | -8.8 | 0.165 | 0.152 | 5.6 | -1.76 | -4.5762 | -4.2771 | 12.5994 | -14.1192 | 8.6 | 2.142 | 1.838 | 2.3787 | 2.7632 | 3.0832 | 4.4153 | 3.7729 |  | 17.2 | -2.1485 | 0.13 |  | -5.4659 | -4.3642 | -27.6953 | -2.6566 |  | -29.7001 | -1.4957 | -19.6 | 2.2 |  | -89.3687
01/06/2025 | 10:30 | 0 | 4.8352 | -9.981 | 3.6836 | 10.164 |  | 19.289 |  | 9.8832 | 3.8009 | 5.2065 | -13.32 |  |  |  |  | 0.9054 | 8.5157 | 3.7879 |  | 6.9006 | 4.3085 | -2.8554 | 1.1997 |  | -1.2773 | 0.344 |  | 9.4 | -6.66 |  | 2.499 | 0.227 | -14.58 | -14.67 | -10 | -10.88 | -10.85 | 5.35 | 3.4665 | 11.8808 | 12.8287 | -8.328 | -7.5017 | -7.2382 | -0.6986 | 0.1149 | -16.0751 | -14.0657 | 3.9578 | 19.5672 | -9.1593 | 13.4683 | -4 | -4.5 | -25.1405 | -24.8201 | -1.2206 |  | -2.7636 | 2.7091 |  | 1.1881 | -134.0067 | 36.1034 | 36.1339 | 35.9401 | -158.6381 |  |  |  | 7.4348 | 6.84 | 2.1 | -16.06 | 1.52 | -12.7217 | -12.5878 | 19.6721 |  | -4.6034 | -5.1835 | -5.1017 | -3.2311 | 8.4639 |  |  | 25.6 | -11.6 | -0.73 | 29.1139 | 29.0857 | 27.4976 | 75.4482 | 75.6907 | -12.2323 | -66.6604 | -8.9997 | 2.4132 | 25.24 | 12.55 | 5.3174 | 5.5695 | -7.27 |  | -10.4159 | -10.5205 | 18.9169 | 0.0155 | -3.5704 | 13.5 | 13.9 | -5.7117 | 1.1279 | 37.6988 | 8.7265 | 1.57 | -1.4 | 12.231 | -19.6286 | -12.39 | -12.45 | 30.75 | 32.08 | -21.2182 | -10.7 | -27.8172 | -26.2273 |  | -3.0181 | -9.3363 | -9.1155 | -27.6921 | -25.7039 | -4.679 | -133.267 | -60.0589 |  | -9.0029 | -8.4423 | 13.0921 |  | -23.3834 | 5.648 | -21.463 | -21.0553 | 2.5782 | -11.44 | -9.7 | 0 | 2.4203 | -22.12 | -8.4243 | 2.7962 | 2.7351 | 8.3429 | -19.2257 |  |  | 1.1739 | 0 | 0 |  | 0.6698 | 0.6698 | 15.9083 | 10.5871 | 10.5695 | 26.8 | 36.6268 | 21.7838 | -15.18 | -0.6038 | 0.2978 | 1.07 | -0.04 | -21.6374 | 1.6306 | 6.372 | 0.831 | 1.7685 | 25.15 | -39.8978 | -29.2851 | -1.7 | 14.5528 |  | 24.371 |  | -12.5293 | 2.333 |  |  | -9.5536 | 23.0551 | 7.0916 | -36.3859 |  | 19.9314 | 143.9263 | -9.8448 | -10.7366 | -6.373 | 2.0287 | 2.776 | 2.8636 |  | 11.1498 | 13.5987 | -10.9 | 4.8071 | 41.421 | -22.8104 | 28.9628 | 2.6262 | 2.6997 |  | 7.0324 | 0 | 0 |  |  | -24.4491 | -24.2129 | -5.7659 | -5.5075 | 24.58 | 24.32 | -27.2 | -27.4 | 3.0771 | -0.16 | 50.8094 |  |  | -19.1 | -32 | 7.2 | 6.7 |  |  | -114.1513 | 3.7411 | -218.8621 | -14.432 | -2.866 | 71.8995 | 106.6429 | 73.8692 | 133.5271 | -8.3298 | 15.4055 | 19.3042 | 33.3714 | 97.0079 | -252.1931 | -6.9341 | 12.1454 | -1.9446 |  | -8.48 | 0.441 | 0.437 | 5.28 | -1.36 | -4.6086 | -4.2161 | 11.516 | -13.6797 | 9.2 | 2.95 | 1.465 |  |  | 4.7385 | 3.7742 | 2.9043 |  | 17.5 | -1.1868 | 0.24 |  | -6.3743 | -4.2551 | -27.3859 | -4.695 |  | -29.7993 | -1.5736 | -19 | 2 |  | -91.339
01/06/2025 | 11:00 | 0 | 4.9794 | -10.3923 | 3.5882 | 10.182 |  | 19.3619 |  | 10.9547 | 4.4169 | 5.8075 | -15.54 |  |  |  |  | 1.1371 | 8.8359 | 3.924 |  | 7.2359 | 4.1066 | -2.8076 | 1.2345 |  | -1.2533 | 0.388 |  | 8.964 | -4.44 |  | 2.619 | 0.216 | -14.17 | -14.17 |  | -11.59 | -11.56 | 5.5313 | 3.3423 | 11.7517 | 12.9909 | -7.5388 | -6.9659 | -7.033 | -1.4327 | -1.2445 | -15.9411 | -13.9317 | 3.9578 | 19.8515 | -10.0839 | 13.204 | -3.6 | -4.1 | -25.3111 | -25.4595 | -1.3605 |  | -2.993 | 2.7345 |  | 1.0187 | -134.6476 | 37.8429 | 37.5988 | 35.8854 | -155.9126 |  |  |  |  | 6.85 | 2.26 | -15.78 | 1.67 | -13.6594 | -13.2576 | 21.1789 |  | -5.2158 | -4.4817 | -4.4998 | -3.0558 | 10.7615 |  |  | 29.4 | -15.6 | -0.71 | 30.76 | 30.5231 | 29.4755 | 74.9901 | 74.8828 | -11.7587 | -68.2154 | -8.0503 | 2.6836 | 27.86 | 12.33 | 5.6299 | 5.8624 | -7.43 |  | -12.7738 | -12.3939 | 23.0744 | 0.0153 | -3.7635 |  |  | -5.9631 | 1.5019 | 37.3833 | 8.912 | 1.83 | -1.25 | 12.177 | -23.3913 | -12.31 | -12.38 | 32.19 | 33.15 | -24.3455 | -12.6455 | -28.4079 | -27.5818 |  | -4.1244 | -10.7771 | -10.5877 | -29.4393 | -27.7053 | -4.445 | -131.6759 | -59.4229 |  | -8.9739 | -8.6771 | 17.5051 |  | -22.7764 | -13.316 | -20.8413 | -20.2851 | 6.8549 | 13.65 | -9.2 | 0.6 | 2.3417 | -20.4666 | -8.462 | 2.6423 | 2.9417 | 11.0024 | -23.7814 |  |  | 1.109 | 0 | 0 |  | 1.3396 | 1.1722 | 16.7456 | 12.3636 | 12.1612 | 27.5854 | 38.4399 | 21.2662 | -14.77 | -0.71 | 0.2612 | 0.49 | -0.06 | -21.1379 | 1.5489 | 6.328 | 0.858 | 1.8729 | 26.1 | -40.0507 | -28.5425 | -1.64 | 16.4409 |  | 17.7577 |  | -7.0361 | 2.4553 |  |  | -10.0546 | 17.4763 | 6.5194 | -30.3356 |  | 22.2342 | 141.3325 | -6.0903 | -10.071 | 5.1637 | 1.8143 | 2.7393 | 2.7924 | 1.2802 | 11.5872 | 13.7651 | -10.48 | 3.6818 | 41.8273 | -25.1095 | 29.4405 | 3.7492 | 3.0225 |  | 6.7655 | -11.7935 | -11.5263 |  |  | -23.3614 | -22.6088 | -6.0746 | -5.536 | 27.04 | 26.55 | -28.8 | -28 | 3.2181 | 0.64 | 48.3773 |  |  | -19.5 | -32.1 | 6.8 | 6.3 |  |  | -114.4136 | 4.4426 | -220.3538 | -14.771 | -4.524 | 68.0377 | 105.1783 | 72.6721 | 132.2557 | -8.6149 | 20.4584 | 17.8506 | 38.3822 | 98.6364 | -252.474 | -3.6768 | 8.0285 | -0.6091 |  | -9.04 | 0.359 | 0.348 | 5.6 | -1.92 | -4.2335 | -4.2161 | 11.458 | -13.2128 | 8.5 | 1.127 | 1.828 |  |  | 4.8796 | 4.8454 | 3.2323 |  | 17.5 | -1.02 | 0.36 |  | -7.4779 | -4.3778 | -26.9876 | -4.6884 |  | -28.9896 | -2.1072 | -19.5 | 2.8 |  | -85.0942
01/06/2025 | 11:30 | 0 | 4.5755 | -9.7077 | 3.7774 | 10.8192 |  | 20.8234 |  | 11.7762 | 4.7039 | 6.1183 | -15.54 |  |  |  |  | 0.6294 | 2.8072 | 4.1573 |  | 7.6465 | 4.5398 | -2.7413 | 1.2238 |  | -1.2555 | 0.464 |  | 8.605 | -4.44 |  | 1.743 | 0.215 | -14.08 | -13.97 |  | -11.46 | -11.61 | 5.3847 | 3.4217 | 12.3523 | 12.6512 | -8.0097 | -6.8319 | -6.9818 | -0.5314 | -0.4676 | -16.343 | -14.1997 | 3.9578 | 20.868 | -8.5362 | 12.8448 | -3.2 | -3.6 | -25.5712 | -25.5617 | -1.2982 |  | -2.9282 | 2.8281 |  | 1.0558 | -134.9833 | 38.6059 | 38.6975 | 31.7039 | -153.3301 |  |  |  | 8.5325 | 7.03 | 2.28 | -15.17 | 2.48 | -13.6594 | -13.1236 | 21.5201 |  | -4.1022 | -3.7005 | -3.5756 | -2.3137 | 10.1062 |  |  | 29.4 | -14.5 | -0.97 | 31.5679 | 31.3742 | 29.8221 | 73.8859 | 74.0001 | -11.0405 | -67.6267 | -7.2418 | 2.7676 | 26.52 | 12.93 | 5.7861 | 6.0577 | -7.64 |  | -12.3664 | -12.013 | 20.6078 | 0.0153 | -3.861 | 11.2 | 11.6 | -5.7507 | 1.6889 | 38.3296 | 9.4687 | 2.1 | -1.28 | 12.0285 | -20.6987 | -12.37 | -12.41 | 32.21 | 32.78 | -23.8545 | -11.5182 | -27.7151 | -27.4455 |  | -2.4947 | -9.0407 | -9.3084 | -27.1332 | -24.2831 | -4.525 | -126.1386 | -58.5426 |  | -8.8934 | -8.4785 | 17.7737 |  | -22.3839 | -10.244 | -20.356 | -20.0473 | 6.3739 | 13.41 | -9.44 | -0.8 | 2.3972 | -20.901 | -8.9092 | 2.2414 | 2.8177 | 10.1035 | -24.333 |  |  | 1.0759 | 0 | 0 |  | 1.5071 | 1.6746 | 17.248 | 12.057 | 11.9289 | 28.1774 | 37.3944 | 19.0445 | -15.63 | -1.1147 | 0.2529 | 0.62 | 0.67 | -19.4614 | 1.466 | 6.371 | 0.854 | 1.8854 | 26.68 | -39.952 | -29.2146 | -1.26 | 17.3906 |  | 17.9872 |  | -7.1365 | 2.4246 | 0.021 |  | -9.3043 | 17.6578 | 8.6145 | -30.3356 |  | 23.4169 | 140.0722 | -5.8839 | -10.0728 | 4.9854 | 1.9886 | 2.9444 | 3.0218 | 1 | 11.3806 | 12.4228 | -10.06 | 3.0783 | 44.9354 | -22.7015 | 29.4807 | 2.8325 | 2.9049 |  | 5.8991 | -10.7462 | 0 |  |  | -23.1691 | -22.1584 | -6.4916 | -6.0916 | 25.64 | 25.91 | -28.2 | -28 | 3.1833 | 1.04 | 47.6645 |  |  | -19.1 | -32.2 | 6.4 | 5.9 |  |  | -114.6538 | 7.2588 | -217.7582 | -15.8506 | -4.4034 | 69.2668 | 104.7025 | 71.2643 | 132.4486 | -5.9932 | 17.6275 | 17.2668 | 39.5401 | 99.8772 | -252.6659 | -4.1574 | 8.3265 | -0.5603 |  | -8.64 | 0.392 | 0.387 | 5.52 | -1.52 | -4.2877 | -4.5396 | 11.4855 | -13.4752 | 7.9 | 2.044 | 2.072 | 2.3853 | 2.7636 | 3.939 | 3.2651 | 4.7076 |  | 17.2 | -0.729 | 0.4 |  | -6.8279 | -4.7823 | -26.4126 | -4.6758 |  | -29.364 | -2.2818 | -19.2 | 2.5 |  | -85.1471
01/06/2025 | 12:00 | 0 | 4.6971 | -9.7683 | 3.9443 | 11.2041 |  | 21.3181 |  | 12.1533 | 4.9009 | 6.2427 | -15.54 |  |  |  |  | 0.6101 | 2.7022 | 2.9461 | 2.9615 | 5.5554 | 4.5743 | -2.8184 | 1.2387 |  | -1.2553 | 0.374 |  | 9.269 | -4.44 |  | 1.829 | 0.227 | -14.32 | -14.37 |  | -11.54 | -11.44 | 5.3052 | 3.4265 | 13.7751 | 14.5432 | -8.9386 | -8.0375 | -8.8056 | -0.732 | -0.4639 | -15.8072 | -13.7978 | 3.9578 | 21.3097 | -8.1042 | 13.4396 | -4.2 | -4.7 | -24.5862 | -24.6719 | -1.4204 |  | -6.1228 | 3.1177 |  | 1.073 | -137.2112 | 38.3618 | 38.3923 | 37.5907 | -153.8394 |  |  |  |  | 6.75 | 2.36 | -15.15 | 1.85 | -12.9896 | -12.9896 | 20.0156 |  | -4.4006 | -6.004 | -6.285 | -5.1787 | 10.229 |  |  | 30.2 | -14.6 | -0.91 | 29.9542 | 30.5247 | 28.8546 | 75.1197 | 75.7053 | -14.3809 | -65.2394 | -11.4801 | 2.9381 | 28.1 | 13.5 | 6.2549 | 6.546 | -7.85 |  | -12.3594 | -11.7172 | 24.4455 | 0.0153 | -3.9062 |  |  | -5.5933 | 1.8759 | 37.8565 | 9.6542 | 2.44 | -1.18 | 12.231 | -22.9963 | -12.39 | -12.36 | 32.36 | 33.19 | -25.5455 | -12.8273 | -28.4503 | -27.9636 |  | -2.6757 | -10.5588 | -10.1403 | -20.6678 | -19.3551 | -4.447 | -135.01 | -57.9513 |  | -8.5019 | -8.5859 | 0 |  | -22.887 | 5.648 | -24.474 | -22.4633 | 2.8713 | 0 | -9.44 | 16.6 | 2.3394 | -23.3931 | -8.404 | 2.7823 | 2.2228 | 5.3381 | -20.2887 |  |  | 0.9367 | 0 | 0 | 0 | 0.6698 | 0 | 17.248 | 12.2172 | 12.4909 | 27.5029 | 38.0174 | 22.4771 | -13.92 | -0.3035 | 0.2978 | 0.47 | -0.74 | -23.3127 | 1.4228 | 6.61 | 0.865 | 2.0653 | 25.85 | -41.1161 | -30.057 | -1.33 | 15.9449 |  | 17.4514 |  | -7.8314 | 2.4143 |  |  | -9.0274 | 16.8544 | 6.3287 | -28.823 |  | 22.6796 | 143.6354 | -5.7359 | -9.027 | 4.5063 | 2.175 | 3.0396 | 3.2354 | 1 | 11.2136 | 13.6888 | -8.38 | 0 | 37.1618 | -21.801 | 31.4894 | 2.4355 | 3.3341 |  | 6.0007 | 0 | -10.9858 | 24.0576 |  | -21.0652 | -20.4665 | -6.394 | -6.2758 | 27.33 | 27.03 | -28.3 | -28.4 | 3.2529 | 1.2 | 44.7492 |  |  | -18.7 | -32 | 3.4 | 2.9 |  |  | -120.0334 | 7.0255 | -219.3271 | -11.9596 | -6.4912 | 63.579 | 104.6879 | 70.1766 | 130.0369 | -6.9796 | 16.6942 | 19.842 | 45.0112 | 97.8447 | -246.0857 | -1.5483 | 6.1484 | -1.2415 |  | -8.8 | 0.357 | 0.35 | 5.2 | -1.28 | -4.5465 | -4.5701 | 11.3695 | -13.2128 | 8 | 2.058 | 1.339 | 2.4043 | 2.7612 | 4.621 | 4.239 | 3.4457 |  | 18.3 | -0.8444 | 0.47 |  | -6.7238 | -4.2693 | -26.4015 | -3.8857 |  | -29.4168 | -1.7639 | -19.8 | 2.9 |  | -84.9042
01/06/2025 | 12:30 | 0 | 4.652 | -9.5843 | 4.1871 | 11.3409 |  | 21.6453 |  | 12.5125 | 5.0778 | 6.4543 | -15.54 |  |  |  |  | 1.3125 | 3.3304 | 3.016 | 2.8409 | 5.444 | 4.6088 | -2.8383 | 1.2859 |  | -1.246 | 0.288 |  | 8.327 | -4.44 |  | 1.441 | 0.216 | -14.31 | -14.34 |  | -11.53 | -11.55 | 5.28 | 3.3687 | 13.7028 | 14.2628 | -8.1507 | -9.913 | -9.9342 | -0.6434 | -0.7423 | -15.2713 | -13.262 | 3.9578 | 20.6509 | -4.1366 | 14.5281 | -4.2 | -4.4 | -23.8918 | -24.3372 | -1.4525 |  | -6.9339 | 3.2227 |  | 1.2022 | -136.021 | 37.08 | 37.3546 | 41.7248 | -151.6288 |  |  |  | 8.6223 | 6.69 | 2.1 | -14.96 | 2.28 | -12.3199 | -12.1859 | 19.7251 |  | -3.8984 | -6.8449 | -6.3626 | -6.6062 | 9.5981 |  |  | 32.7 | -15.4 | -1.04 | 31.5157 | 32.1152 | 30.4926 | 76.9235 | 77.1713 | -19.8335 | -62.2291 | -17.0625 | 2.7581 | 27.51 | 13.6 | 6.2549 | 6.4484 | -7.76 |  | -12.3103 | -12.0438 | 23.8908 | 0.0152 | -3.7318 |  |  | -5.8972 | 2.0629 | 37.8565 | 10.0253 | 2.51 | -0.96 | 12.339 | -24.9339 | -12.21 | -12.34 | 35.15 | 34.02 | -25.8 | -12.9273 | -28.6918 | -27.9 |  | -2.3119 | -10.5558 | -9.1954 | -30.6705 | -29.0263 | -4.406 | -136.3191 | -51.7198 |  | -8.611 | -8.6369 | 21.0058 |  | -16.6989 | -7.684 | -20.4623 | -20.0677 | 5.4033 | 13.05 | -8.34 | -7.5 | 2.4332 | -15.7742 | -7.8472 | 3.2093 | 1.7635 | 6.5211 | -23.9501 |  |  | 0.9138 | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 0.8373 | 12.8941 | 13.3867 | 13.2634 | 26.1241 | 36.5296 | 22.2965 | -14.45 | -0.3035 | 0.2978 | 0.35 | -0.33 | -23.6784 | 1.4649 | 6.385 | 0.814 | 2.1048 | 24.67 | -40.6025 | -29.102 | -1.43 | 15.1345 |  | 17.3015 |  | -7.9766 | 2.4373 |  |  | -8.2872 | 16.4091 | 5.8602 | -27.8986 |  | 20.4119 | 146.0285 | -5.6436 | -8.6582 | 4.2542 | 1.8837 | 3.2667 | 3.4015 |  | 14.695 | 13.1511 | -11.31 | 5.8276 | 46.8574 | -23.9268 | 27.0181 | 0 | 3.0415 |  | 7.1699 | 0 | 0 |  |  | -18.5054 | -17.9286 | -5.3244 | -5.0934 | 30.84 | 30.59 | -27.3 | -28.2 | 3.2181 | 0.16 | 40.9473 |  |  | -18.7 | -33.3 | 2.6 | 2 |  |  | -108.564 | -1.4686 | -218.0163 | -13.4607 | -7.9332 | 65.0576 | 107.3424 | 70.0671 | 124.9023 | -8.6813 | 16.491 | 14.2169 | 38.4585 | 97.3427 | -243.0408 | 5.0795 | 1.6744 | -1.803 |  | -8.56 | 0.424 | 0.414 | 5.12 | -1.04 | -4.7145 | -4.7745 | 11.4275 | -13.4173 | 8.3 | 2.182 | 2.251 | 2.1731 | 2.486 | 3.7164 | 6.2252 | 4.5456 |  | 18 | -0.007 | 0.47 |  | -7.7599 | -3.7717 | -26.8758 | -5.6245 |  | -30.4601 | -1.4115 | -20.3 | 3.8 |  | -83.3885
01/06/2025 | 13:00 | 0 | 4.3848 | -8.9958 | 4.1168 | 11.3305 |  | 21.8342 |  | 12.4408 | 5.0268 | 6.4235 | -15.54 |  |  |  |  | 1.1437 | 2.726 | 2.7456 | 2.6752 | 4.9613 | 4.5919 | -2.772 | 1.2273 |  | -1.0319 | 0.327 |  | 7.67 | -4.44 |  | -0.602 | 0.256 | -14.5 | -14.51 |  | -11.43 | -11.38 | 5.3442 | 3.3964 | 14.6033 | 17.0867 | -9.0667 | -11.3865 | -11.7546 | -0.6081 | -0.3126 | -15.0034 | -13.128 | 3.9578 | 21.4072 | -3.0013 | 14.9021 | -4.2 | -4.4 | -24.0567 | -24.2474 | -1.3471 |  | -9.7641 | 3.5045 |  | 1.1015 | -138.3404 | 36.4391 | 36.2865 | 44.7869 | -154.6461 |  |  |  | 8.772 | 6.55 | 2.07 | -15.17 | 2.14 | -12.8557 | -12.8557 | 19.3704 |  | -4.3128 | -6.5992 | -6.7901 | -9.7815 | 9.5222 |  |  | 29.9 | -14.4 | -0.93 | 30.5221 | 30.6627 | 29.4438 | 78.5494 | 79.2832 | -22.9168 | -60.9449 | -19.9343 | 2.8474 | 28.66 | 14.26 | 5.9424 | 6.2531 | -7.69 |  | -11.5217 | -11.676 | 21.4977 | 0.0153 | -3.8265 | 10.8 | 11.5 | -5.4614 | 2.0629 | 38.4874 | 10.0253 | 2.49 | -1.34 | 12.582 | -22.4113 | -12.43 | -12.43 | 33.27 | 33.99 | -23.9455 | -12.3364 | -28.0053 | -26.4545 |  | 0.1206 | -7.0629 | -7.1525 | -30.8716 | -29.1731 | -4.593 | -138.4037 | -54.0854 |  | -8.4753 | -7.9144 | 15.0409 |  | -12.2806 | -18.948 | -19.2428 | -18.9455 | 5.5624 | 13.98 | -8.94 | 0 | 2.6369 | -11.181 | -7.4199 | 3.8646 | 1.2637 | 10.533 | -23.1803 |  |  | 0.9223 | 0 | 0 |  | 1.0047 | 0.6698 | 12.7267 | 11.3367 | 11.4555 | 26.3181 | 36.5867 | 22.8141 | -14.66 | -0.4976 | 0.2886 | 0.27 | -0.5 | -23.1285 | 1.566 | 6.27 | 0.804 | 1.97 | 24.18 | -40.7807 | -29.9131 | -1.59 | 14.1175 |  | 17.3451 |  | -7.6474 | 2.4069 |  |  | -8.601 | 16.4028 | 5.816 | -27.8146 |  | 22.4041 | 149.6442 | -5.8138 | -8.8232 | 4.557 | 2.2397 | 3.3546 | 3.4568 | 2 | 11.9041 | 13.5761 | -12.99 | 6.8416 | 46.0004 | -23.2085 | 27.2584 | 2.9018 | 2.9407 |  | 6.2319 | -11.2024 | -11.3361 |  |  | -20.2083 | -19.6864 | -5.2749 | -5.4116 | 29.3 | 28.41 | -27.3 | -27.7 | 3.2712 | -0.32 | 43.0915 |  |  | -18.9 | -32.8 | 3.9 | 3.3 |  |  | -107.4858 | -1.5721 | -218.9637 | -12.5724 | -10.0155 | 67.8236 | 105.565 | 70.4592 | 128.0607 | -9.0245 | 16.7802 | 18.0766 | 41.1087 | 99.0511 | -245.433 | 0.2254 | 4.4455 | -1.3342 |  | -8.72 | 0.448 | 0.442 | 5.28 | -1.44 | -4.6498 | -4.509 | 11.4855 | -13.1823 | 8.2 | 2.874 | 1.998 |  |  | 3.6139 | 3.4072 | 4.0904 |  | 18.2 | -0.589 | 0.5 |  | -5.8061 | -4.1711 | -27.4495 | -3.8047 |  | -29.4225 | -1.4199 | -20.5 | 3.2 |  | -81.3795
01/06/2025 | 13:30 | 0 | 3.9652 | -8.3268 | 4.1448 | 11.0981 |  | 21.2822 |  | 12.1985 | 4.8869 | 6.3615 | -13.32 |  |  |  |  | 1.3004 | 0.9635 | 2.8191 | 2.7813 | 5.2048 | 4.4845 | -2.7757 | 1.706 |  | -0.9777 | 0.428 |  | 7.366 | -8.88 |  | -0.646 | 0.244 | -14.35 | -14.44 |  | -11.36 | -11.42 | 5.3327 | 3.4855 | 14.0187 | 16.7991 | -10.8253 | -9.2432 | -9.3637 | -1.5095 | -1.4817 | -15.2713 | -12.994 | 3.9578 | 20.3633 | -3.2734 | 14.6072 | -4.4 | -4.8 | -25.0814 | -25.1798 | -1.5031 |  | -7.2922 | 3.0494 |  | 1.0573 | -140.9344 | 38.6059 | 38.728 | 39.7366 | -156.4003 |  |  |  | 8.8918 | 6.77 | 2.11 | -14.83 | 2.69 | -12.0519 | -12.0519 | 19.8377 |  | -4.5282 | -7.5957 | -7.1795 | -6.6705 | 9.6306 |  |  | 32.4 | -15.6 | -1.02 | 30.9409 | 31.407 | 30.265 | 77.7871 | 78.4015 | -19.1843 | -63.9149 | -16.3651 | 2.8997 | 28.05 | 13.95 | 6.2549 | 6.4484 | -7.85 |  | -11.7696 | -11.4738 | 23.2862 | 0.0153 | -3.9117 |  | 9.2 | -5.7776 | 2.0629 | 38.0142 | 9.6542 | 2.43 | -1.1 | 12.231 | -25.8615 | -12.06 | -12.19 | 33.27 | 33.38 | -26.5455 | -13.1091 | -28.277 | -27.3545 |  | -1.9008 | -8.3262 | -9.3922 | -29.6786 | -26.5739 | -4.301 | -133.8668 | -60.3993 |  | -7.8507 | -7.354 | 13.9644 |  | -17.6709 | -13.828 | -21.4224 | -20.2324 | 6.5114 | 13.28 | -9.22 | -2.1 | 2.4926 | -15.1778 | -6.6412 | 4.5778 | 2.1503 | 10.2974 | -21.7204 |  |  | 1.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1675 | 17.9178 | 11.9894 | 12.1649 | 27.5172 | 36.8639 | 19.9429 | -15.67 | -0.7961 | 0.2795 | 0.8 | 0.54 | -20.5681 | 1.3778 | 6.397 | 0.798 | 1.6368 | 25.24 | -40.1902 | -29.1422 | -1.62 | 15.5961 |  | 17.4287 |  | -7.9381 | 2.4157 |  |  | -8.4083 | 16.7535 | 7.1649 | -28.4868 |  | 20.5847 | 142.4605 | -5.7627 | -8.9061 | 4.3866 | 1.9209 | 3.3326 | 3.4252 | 1 | 11.6821 | 13.3724 | -9.22 | 2.3786 | 39.0116 | -24.6548 | 32.7443 | 0 | 0 |  | 6.4845 | 0 | 0 |  | 22.025 | -22.7626 | -22.1419 | -5.6417 | -5.7626 | 23.16 | 22.71 | -28.7 | -28.7 | 3.0771 | -1.04 | 46.6298 |  |  | -18.8 | -32.9 | 5.9 | 5.4 |  |  | -121.3024 | 7.6136 | -220.7532 | -14.6556 | -8.2908 | 66.6094 | 106.2745 | 71.1539 | 131.3951 | -10.0756 | 19.2713 | 18.3089 | 42.1403 | 98.3473 | -251.4201 | -4.2315 | 8.4504 | -0.3748 |  | -8.88 | 0.36 | 0.352 | 5.28 | -1.6 | -4.4187 | -4.1581 | 11.223 | -12.9778 | 7.5 | 1.196 | 0.345 |  |  | 4.3917 | 3.6542 | 3.1384 |  | 18.3 | -0.7411 | 0.51 |  | -6.6383 | -4.9322 | -26.9203 | -4.0121 |  | -29.5332 | -2.0917 | -20.1 | 3.1 |  | -84.8746
01/06/2025 | 14:00 | 0 | 3.6967 | -7.7675 | 3.7438 | 10.7519 |  | 20.7199 |  | 11.3665 | 4.5149 | 5.9132 | -13.32 |  |  |  |  | 1.1912 | 8.6174 | 2.643 | 2.5383 | 4.951 | 4.4742 | -2.7876 | 1.784 |  | -1.0458 | 0.274 |  | 7.449 | -6.66 |  | -0.8 | 0.248 | -15.18 | -15.11 |  | -11.02 | -11.11 | 4.9655 | 3.5456 | 13.6015 | 15.5223 | -9.4896 | -10.4488 | -10.1519 | -1.1491 | -0.9234 | -15.2713 | -12.8601 | 3.9578 | 21.5398 | -7.2235 | 15.3161 | -4.1 | -4.5 | -24.7139 | -24.6662 | -1.3995 |  | -8.1984 | 2.8905 |  | 1.0761 | -141.3312 | 37.6293 | 37.8429 | 45.422 | -156.8886 |  |  |  |  | 6.72 | 2.4 | -15.02 | 1.94 | -10.3105 | -10.1765 | 26.2594 |  | -5.4418 | -8.7249 | -8.7438 | -7.3091 | 10.039 |  |  | 30 | -12.7 | -1.01 | 30.01 | 29.4853 | 28.9005 | 77.2195 | 78.3086 | -18.7251 | -63.7285 | -15.1054 | 2.9729 | 27.73 | 13.75 | 5.7861 | 6.1554 | -7.63 |  | -11.0724 | -10.8008 | 23.5796 | 0.0154 | -3.7029 |  | 11.3 | -5.5273 | 1.8759 | 38.0142 | 9.6542 | 2.28 | -0.94 | 11.7585 | -24.0114 | -12.15 | -12.28 | 32.63 | 32.21 | -26 | -12.9636 | -29.3134 | -28.3818 |  | -4.1891 | -10.6737 | -10.8704 | -27.658 | -24.8113 | -4.568 | -139.2329 | -54.4361 |  | -7.8074 | -7.0379 | 20.5493 |  | -18.6789 | -10.244 | -21.4356 | -21.1604 | 6.6324 | 13.98 | -9.53 | 1.4 | 2.4214 | -15.6446 | -6.8794 | 4.3309 | 2.8841 | 13.1337 | -26.9095 |  |  | 1.2267 | 0 | 0 | 0 | -1.6746 | -1.6746 | 16.9131 | 12.5372 | 12.643 | 27.8126 | 39.9145 | 20.6217 | -14.44 | -0.4976 | 0.2273 | -0.22 | 0.89 | -21.746 | 1.2554 | 6.345 | 0.778 | 1.9341 | 25.47 | -41.1968 | -30.0948 | -1.25 | 15.9328 |  | 16.9604 |  | -7.4103 | 2.3834 |  |  | -8.7125 | 16.3682 | 6.3882 |  |  | 21.4387 | 139.7335 | -6.5049 | -8.696 | 3.0707 | 2.3954 | 3.1202 | 3.2512 | 1.6648 | 12.3963 | 12.9201 | -7.96 | 0 | 39.9039 | -20.455 | 35.6173 | 0 | 0 |  | 6.5151 | -10.1936 | -12.7494 |  |  | -18.9943 | -18.824 | -5.7562 | -5.4367 | 27.39 | 27.58 | -27.7 | -27.7 | 2.9892 | -1.92 | 41.0998 |  |  | -18.7 | -32.8 | 2.9 | 2.4 |  |  | -123.3451 | 4.0592 | -216.8269 | -9.184 | -9.9468 | 60.6561 | 108.8346 | 68.2145 | 125.9193 | -12.479 | 16.0397 | 16.4083 | 43.5823 | 95.1316 | -245.8227 | 0.2981 | 5.2565 | -1.781 |  | -8.72 | 0.435 | 0.424 | 5.28 | -1.44 | -4.6995 | -4.5396 | 10.93 | -12.8893 | 8.3 | 2.279 | 1.811 |  |  | 4.3569 | 3.6271 | 4.1219 |  | 18.2 | -0.2845 | 0.54 |  | -5.9103 | -4.51 | -26.6755 | -3.8628 |  | -29.1778 | -2.2575 | -20.1 | 3.5 |  | -83.0973
01/06/2025 | 14:30 | 0 | 3.5651 | -7.5634 | 3.7902 | 10.7568 |  | 20.3664 |  | 11.0904 | 4.3859 | 5.7796 | -15.54 |  |  |  |  | 1.245 | 8.2347 | 2.6331 | 2.4588 | 4.7058 | 4.4112 | -2.8073 | 1.8375 |  | -1.2672 | 0.184 |  | 7.327 | -6.66 |  | -0.971 | 0.238 | -15.08 | -15.14 | -10 | -11.18 | -11.24 | 5.2219 | 3.5237 | 14.4837 | 16.908 | -9.7933 | -11.9224 | -12.1185 | -0.8084 | -0.1189 | -14.7355 | -12.994 | 4.3523 | 21.4076 | -2.2275 | 15.2468 | -4.4 | -4.8 | -24.5596 | -24.0381 | -1.2802 |  | -9.6202 | 2.7681 |  | 1.033 | -144.0168 | 36.3781 | 36.6832 | 43.2548 | -161.4277 |  |  |  | 8.8419 | 6.32 | 1.99 | -15.22 | 1.73 | -10.1765 | -10.0426 | 24.4279 |  | -7.0044 | -7.8989 | -8.153 | -9.966 | 10.2968 |  |  | 33.5 | -15.4 | -0.94 | 30.4925 | 30.7282 | 29.6959 | 78.5495 | 78.6317 | -23.1355 | -60.1361 | -20.5247 | 3.0706 | 29.16 | 13.32 | 5.7861 | 6.1554 | -7.49 |  | -12.5066 | -12.5787 | 27.8993 | 0.0154 | -3.7561 | 10.8 | 11.2 | -5.8301 | 1.6889 | 37.6988 | 9.2831 | 2.15 | -0.95 | 12.177 | -27.7541 | -12.02 | -12.09 | 32.23 | 32.84 | -27.0364 | -13.5182 | -29.6055 | -28.6 |  | -2.5774 | -10.5239 | -10.3469 | -31.9639 | -28.6024 | -4.678 | -137.2888 | -48.5213 |  | -7.8372 | -7.1098 | 18.5687 |  | -11.2794 | -19.46 | -21.8436 | -21.5093 | 6.5098 |  |  |  | 2.4519 | -9.7891 | -6.9015 | 4.2593 | 2.7488 | 10.5824 | -26.4774 |  |  | 1.1766 | 0 | 0 | 0 | -2.0095 | -2.1769 | 14.0663 | 12.5696 | 13.108 | 26.731 | 36.4436 | 20.6705 | -15.38 | 0.0133 | 0.2621 | -0.42 | 1.74 | -21.6509 | 1.2985 | 6.264 | 0.792 | 1.6613 | 25.19 | -40.6173 | -29.6238 | -1.18 | 15.7841 |  | 18.3001 |  | -6.2711 | 2.4391 |  |  | -9.2944 | 17.5529 | 7.7203 | -29.9154 |  | 23.6187 | 141.1004 | -6.7958 | -11.3382 | 4.2251 | 2.0544 | 3.0543 | 3.1562 | 1 | 12.3265 | 13.6121 | -7.96 | 0 | 33.2913 | -16.3135 | 37.6878 | 1.5472 | 2.0428 |  | 6.223 | -10.769 | -11.8691 |  |  | -16.3905 | -15.8796 | -4.5248 | -4.7784 | 34.35 | 34.04 | -26.6 | -27.2 | 2.9361 | -3.12 | 38.7583 |  |  | -18.7 | -34.1 | 0.5 | 0 |  |  | -124.101 | -3.34 | -213.2515 | -7.3153 | -16.719 | 57.2968 | 114.179 | 72.315 | 118.346 | -15.7569 | 9.6104 | 14.3139 | 40.1112 | 93.6018 | -235.9832 | 12.6353 | -2.2454 | -2.0618 |  | -9.2 | 0.322 | 0.321 | 5.28 | -1.2 | -4.6056 | -4.6281 | 10.4326 | -12.9778 | 8.7 | 2.773 | 1.503 |  |  | 4.4904 | 4.3616 | 4.0645 |  | 19.2 | 0.0719 | 0.55 |  | -6.6275 | -3.9511 | -26.6439 | -4.632 |  | -28.544 | -2.1044 | -21.3 | 4.5 |  | -90.6435
01/06/2025 | 15:00 | 0 | 3.621 | -7.5438 | 3.7976 | 10.462 |  | 20.0002 |  | 10.4381 | 4.0429 | 5.4388 | -13.32 |  |  |  |  | 0.5894 | 7.4852 | 2.4866 | 2.3592 | 4.5807 | 4.1977 | -2.7631 | 1.8701 |  | -0.9616 | 0.171 |  | 7.098 | -6.66 |  | -0.888 | 0.235 | -15.43 | -15.62 | -10 | -11.13 | -11.1 | 5.3451 | 3.4238 | 16.1958 | 17.5983 | -10.7615 | -12.1903 | -12.1527 | -0.7458 | -0.6482 | -14.3336 | -12.4582 | 4.3523 | 22.861 | -4.1396 | 15.8789 | -4.5 | -4.9 | -24.4712 | -24.219 | -1.0921 |  | -10.3175 | 3.1405 |  | 1.0248 | -145.7258 | 34.8521 | 34.9437 | 53.1481 | -162.078 |  |  |  |  | 6.49 | 2.08 | -15.57 | 2.03 | -9.2388 | -9.1049 | 26.4566 |  | -4.4392 | -11.3171 | -11.2427 | -10.2346 | 8.2509 |  |  | 26.7 | -10.7 | -0.83 | 27.2068 | 27.686 | 26.3365 | 79.9527 | 80.0629 | -22.5806 | -60.795 | -19.8457 | 2.9898 | 27.08 | 14.16 | 6.0986 | 6.2531 | -7.55 |  | -9.947 | -9.8983 | 18.0879 | 0.0154 | -3.6894 | 13.1 |  | -5.21 | 1.5019 | 38.0142 | 9.2831 | 1.96 | -1.05 | 12.3795 | -19.7836 | -12.35 | -12.49 | 32.68 | 31.95 | -21.1455 | -11.4909 | -26.7524 | -25.4636 |  | -3.7091 | -9.7413 | -9.5594 | -25.6837 | -24.4665 | -4.832 | -147.9632 | -43.9602 |  | -7.1683 | -6.6864 | 16.2759 |  | -4.0537 | -8.708 | -20.4864 | -19.9626 | 2.7929 |  |  |  | 2.3965 | -3.5997 | -6.6807 | 4.3316 | 2.5276 | 5.8734 | -22.8393 |  |  | 0.9837 | 0 | 0 |  | -3.1817 | -2.8468 | 16.9131 | 11.1241 | 10.7917 | 28.3691 | 38.3958 | 19.689 | -14.87 | -0.3035 | 0.2355 | -0.04 | 2.06 | -19.7587 | 1.195 | 6.175 | 0.776 | 1.8079 | 25.37 | -41.7018 | -31.1203 | -1.11 | 15.2911 |  | 18.1955 |  | -5.8886 | 2.4154 | 0.0548 |  |  | 17.5171 | 5.5962 | -29.9154 |  | 24.2702 | 142.4804 | -6.9312 | -11.3964 | 4.2895 | 2.9792 | 2.8712 | 2.9348 | 2 | 11.7541 | 12.96 | -8.8 | 0 | 28.8261 | -19.0432 | 44.007 | 0 | -0.7421 |  | 8.1769 | -11.6908 | -13.4797 |  |  | -18.1703 | -17.8462 | -4.5549 | -4.3165 | 30.89 | 31.45 | -27.6 | -28.2 | 2.9545 | -4.56 | 43.0586 |  |  | -19.1 | -32.8 | 3 | 2.5 |  |  | -131.8596 | -9.8043 | -221.6958 | -13.1453 | -26.8745 | 67.9332 | 103.6798 | 68.4877 | 127.1602 | -7.103 | 13.6361 | 15.139 | 40.1453 | 102.6687 | -246.24 | 7.3417 | -0.5036 | -1.3806 |  | -8.72 | 0.098 | 0.091 | 5.28 | -0.88 | -5.0917 | -5.156 | 11.574 | -12.9198 | 8.1 | 0.864 | 1.786 | 1.9929 | 2.2405 | 3.3411 | 3.4112 | 3.1891 |  | 19.1 | 0.0351 | 0.53 |  | -5.314 | -4.8812 | -27.6849 | -2.6351 |  | -30.6792 | -1.7187 | -20.7 | 4 |  | -82.4583
01/06/2025 | 15:30 | 0 | 3.536 | -7.4499 | 3.7441 | 9.5346 |  | 17.8004 |  | 10.4423 | 4.0059 | 5.4745 | -13.32 |  |  |  |  | 0.7293 | 6.3052 | 2.4438 | 2.1875 | 4.2349 | 3.5283 | -2.7824 | 1.8149 |  | -1.2291 | 0.162 |  | 7.199 | -6.66 |  | -0.695 | 0.236 | -15.45 | -15.58 |  | -11.21 | -11.23 | 5.2612 | 3.4734 | 16.9603 | 18.4063 | -11.5934 | -11.3865 | -11.7769 | -1.3913 | -1.255 | -14.3336 | -12.4582 | 4.3523 | 22.3167 | -5.1122 | 16.052 | -5 | -5.3 | -24.8433 | -24.6985 | -1.0175 |  | -10.5665 | 3.0914 |  | 0 | -147.4959 | 35.1573 | 35.2183 | 53.5563 | -163.1442 |  |  |  | 7.7641 | 6.5 | 2.04 | -15.68 | 1.55 | -8.1672 | -7.8993 | 21.0569 |  | -3.495 | -12.0969 | -12.1656 | -10.5395 | 8.0647 |  |  | 26.5 | -10.2 | -0.9 | 26.6817 | 26.5129 | 25.3427 | 77.502 | 77.913 | -21.251 | -60.4233 | -18.1048 | 3.0402 | 29.74 | 14.45 | 6.0986 | 6.2531 | -7.37 |  | -9.9142 | -9.8109 | 18.0573 | 0.0155 | -3.7176 | 13 |  | -5.5127 | 1.1279 | 37.3833 | 8.912 | 1.71 | -0.99 | 12.1905 | -20.0111 | -8.99 | -9.06 | 27.12 | 31.92 | -21.2727 | -10.7273 | -24.2229 | -22.6636 |  | -4.0102 | -9.6494 | -9.2824 | -25.4595 | -22.3061 | -4.528 | -149.5802 | -33.1726 |  | -6.9855 | -6.2075 | 13.1948 |  | -1.3434 | -15.876 | -18.5082 | -18.1813 | 0.6967 |  |  |  | 2.3733 | -1.407 | -6.7134 | 4.208 | 2.3723 | 4.3654 | -21.0816 |  |  | 1.0678 |  | 0 |  | -3.5166 | -3.5166 | 18.9226 | 9.0841 | 9.015 | 28.2898 | 39.1234 | 19.6939 | -14.95 | 0.0078 | 0.2364 | 0.16 | 2.58 | -20.2068 | 1.4121 | 6.273 | 0.807 | 1.7661 | 25.89 | -41.2391 | -31.1628 | -1.18 | 15.6338 |  | 18.5878 |  | -5.897 | 2.3632 | 0.0525 |  | -9.1336 | 17.6685 | 7.1939 | -30.2515 |  | 22.132 | 141.9794 | -6.9833 | -11.5915 | 4.0849 | 2.0947 | 2.9078 | 3.006 | 1.592 | 12.498 | 13.7699 | -11.73 | 4.7547 | 33.6134 | -12.2738 | 39.163 | 3.1166 | 3.4381 |  | 6.1101 | -10.5679 | -13.1351 | 22.6601 |  | -16.8135 | -16.2641 | -5.7083 | -6.0208 | 34.14 | 33.72 | -26 | -26.1 | 2.8135 | -5.76 | 43.8511 |  |  | -19.5 | -35.4 | 0.5 | 0 |  |  | -119.1623 | -23.0181 | -219.3668 | -14.7852 | -28.7183 | 70.2462 | 94.9034 | 69.4797 | 124.8877 | -0.1463 | 12.1266 | 14.6223 | 41.1839 | 110.9845 | -243.6549 | 17.9535 | -10.8416 | 0.094 |  | -9.28 | -0.248 | -0.257 | 6.4 | -1.92 | -5.1106 | -3.1632 | 13.2738 | -17.6074 | 9.4 | 2.039 | 2.256 |  |  | 3.9428 | 3.6876 | 4.0281 |  | 22.6 | 0.7068 | 0.38 |  | -7.5242 | -4.0491 | -26.3963 | -5.3192 |  | -29.0953 | -1.6357 | -24 | 8.2 |  | -81.6483
01/06/2025 | 16:00 | 0 | 3.4032 | -7.144 | 3.7028 | 9.4732 |  | 17.8773 |  | 9.7143 | 3.8119 | 5.138 | -11.1 |  |  |  |  | 0.9127 | 6.2208 | 3.3446 | 3.0703 | 5.807 | 6.2537 | -2.7643 | 2.3433 |  | -0.9993 | 0.101 |  | 7.244 | -8.88 |  | -0.644 | 0.236 | -15.08 | -14.71 |  | -11.53 | -11.56 | 5.8969 | 3.3107 | 16.2983 | 17.7699 | -10.1443 | -10.8507 | -9.2224 | -0.1778 | -0.3447 | -15.0034 | -13.262 | 3.9578 | 21.775 | -7.26 | 14.8262 | -5.6 | -5.8 | -25.2336 | -25.1838 | -1.045 |  | -8.8701 | 0.3245 |  | 0.3013 | -150.5478 | 35.432 | 35.3099 | 58.6932 | -165.6203 |  |  |  | 7.5545 | 7.88 | 3.29 | -15.35 | 2.08 | -8.0332 | -7.4974 | 23.9175 |  | -3.9994 | -13.8785 | -13.7336 | -9.5322 | 8.3635 |  |  | 28.5 | -10.3 | -0.83 | 25.197 | 25.1504 | 25.4061 | 78.8995 | 79.4506 | -19.1863 | -61.8805 | -19.6748 | 2.7733 | 27.02 | 14.28 | 5.6299 | 5.8624 | -6.99 |  | -10.0186 | -9.3553 | 21.6376 | 0.0156 | -3.4539 |  | 13.7 | -5.658 | 1.1279 | 35.9639 | 8.541 | 1.48 | -0.83 | 11.8935 | -21.4712 | -8.98 | -9.11 | 26.02 | 32.55 | -25.9273 | -11.5818 | -25.4744 | -22.8364 |  | -5.3358 | -12.3247 | -11.0166 | -26.6824 | -24.314 | -4.561 | -152.1585 | -21.3287 |  | -6.2612 | -6.5068 | 9.7715 | -1.2785 | -0.6164 | -7.684 | -20.0382 | -19.2679 | -0.3577 | 13.68 | -8.39 | -2.6 | 2.0002 | 8.4034 | -6.7259 | 4.1053 | 2.6159 | 1.9383 | -16.2111 |  |  | 0.9477 | 0 | 0 |  | -4.6888 | -4.1864 | 15.7409 | 9.4487 | 9.3098 | 27.5382 | 38.7287 | 22.8092 | -14.75 | -1.7134 | 0.2621 | 0.42 | -0.97 | -23.5823 | 1.4432 | 6.201 | 0.772 | 1.357 | 26.32 | -42.0736 | -30.6292 | -1.09 | 16.8446 |  | 18.7593 |  | -6.044 | 2.3093 | 0.0225 |  | -8.8653 | 17.9378 | 9.6689 | -30.5876 |  | 22.9902 | 141.496 | -6.9528 | -11.7347 | 4.5534 | 1.8982 | 2.8126 | 2.8794 | 1 | 13.8479 | 14.4064 | -8.8 | 5.7727 | 41.7596 | 0 | 32.6581 | 7.3126 | 9.595 |  | 0 | 0 | 0 |  | 33.961 | -15.8631 | -15.6434 | -3.9008 | -3.5494 | 31.8 | 31.84 | -27.1 | -27.2 | 2.7604 | -8.72 | 47.2244 |  |  | -19.9 | -35.5 | -1.2 | -1.7 |  |  | -101.9404 | -34.5839 | -219.1424 | -9.1187 | -30.2357 | 72.0393 | 91.5062 | 74.3695 | 122.6684 | 5.1341 | 14.9385 | 15.6226 | 34.8155 | 119.6051 | -235.9146 | 34.0785 | -23.746 | -0.1868 |  | -9.12 | -0.408 | -0.418 | 5.44 | -1.44 | -5.0394 | -3.9536 | 14.2107 | -18.2513 | 9.6 | 1.188 | 0.068 | 2.1078 | 2.3854 | 4.3658 | 4.2042 | 3.5447 |  | 23.9 | 1.767 | 0.29 |  | -8.8882 | -2.409 | -24.2702 | -6.2103 | 0 | -25.1399 | -2.5639 | -25.5 | 9.9 |  | -84.3241
01/06/2025 | 16:30 | 0 | 3.4346 | -7.2501 | 3.6804 | 9.1285 |  | 17.0615 |  | 10.0589 | 3.7499 | 5.2012 | -13.32 | -17.6 | -6.6 |  | -11 | 0.8744 | 4.9771 | 3.5929 | 3.4732 | 6.4707 | 6.2272 | -2.6003 | 2.6168 |  | -0.9799 | 0.299 |  | 7.27 | -6.66 | -19.8 | -0.634 | 0.239 | -15.08 | -15.09 |  | -11.29 | -11.26 | 6.7207 | 3.6088 | 15.9142 | 17.1064 | -9.4561 | -8.1715 | -8.4011 | -0.2178 | -0.2156 | -15.5393 | -13.262 | 4.3523 | 21.3651 | -7.3654 | 14.8701 | -4.7 | -5 | -25.6974 | -25.5903 | -1.1219 |  | -5.4555 | -0.2679 |  | 0.7215 | -148.0452 | 35.9508 | 35.8592 | 53.4265 | -163.3065 |  |  |  | 8.5026 | 8.18 | 3.71 | -15.16 | 2.03 | -10.3105 | -9.6407 | 13.2505 | 11.468 | -3.342 | -12.6036 | -12.911 | -5.1822 | 7.6361 |  |  | 24.4 | -10.2 | -1.27 | 26.2212 | 26.5686 | 24.6703 | 74.9623 | 74.4453 | -14.0765 | -64.1333 | -13.443 | 2.5052 | 27.8 | 14.22 | 5.7861 | 6.0577 | -7.24 |  | -8.9831 | -9.1984 | 17.3489 | 0.0154 | -3.5689 |  |  | -5.3821 | 0.7539 | 36.7525 | 8.1699 | 1.23 | -0.92 | 11.5155 | -19.8236 | -8.15 | -8.25 | 24.39 | 31.78 | -23.6727 | -10.8273 | -25.532 | -24.6455 | -9.5291 | -6.3195 | -11.1335 | -10.3779 | -21.5089 | -19.1375 | -4.241 | -149.7231 | -1.2083 |  | -6.4067 | -6.016 | 10.3958 | -3.7584 | -4.1538 | 5.648 | -21.2044 | -21.1634 | -1.0725 | 4.3 | -10.15 | -3.4 | 1.8818 | 2.9872 | -6.5263 | 4.1134 | 2.4624 | 1.9496 | -19.5909 |  |  | 0.9095 | 0 | 0 | 0 | -0.8373 | -0.6698 | 17.5829 | 8.0551 | 7.6544 | 28.267 | 38.8025 | 22.1305 | -15.23 | -1.3088 | 0.2538 | 1.31 | -1.58 | -22.3381 | 1.5029 | 6.073 | 0.797 | 1.3715 | 25.64 | -39.7939 | -29.4003 | -1.36 | 16.6268 |  | 13.9919 |  | 3.7727 | 2.3024 | 0.0248 |  | -8.8347 | 14.575 | 5.5673 | -25.3777 |  | 23.8697 | 137.0728 | -8.5097 | -16.631 | 10.9121 | 2.5279 | 6.2487 | 6.1553 | 1.8793 | 18.0692 | 20.5243 | -4.61 | 0 | 24.8116 | 16.4084 | 45.9474 | 13.0352 | 15.1027 | 0 | 0 | 0 | -10.6919 | 37.4712 |  | -10.716 | -9.8315 | -2.3556 | -2.1681 | 15.58 | 15.47 | -26.6 | -25.7 | 2.9545 | -9.76 | 57.2839 |  |  | -19.9 | -35.8 | -2.9 | -3.8 |  |  | -99.5001 | -39.9023 | -217.3919 | 1.3334 | -31.0323 | 80.148 | 83.8722 | 87.7914 | 114.3064 | 16.4626 | 32.2825 | 31.1545 | 19.3846 | 140.7724 | -223.4254 | 65.9635 | -53.0172 | -0.492 |  | -8 | -0.264 | -0.273 | 4.56 | -0.56 | -5.0496 | -5.3025 | 16.643 | -18.4558 | 8.9 | 2.125 | 2.248 | 2.0141 | 2.2321 | 4.0858 | 3.9409 | 4.279 |  | 23.5 | 1.5188 | 0.24 |  | -13.1839 | -0.8696 | -23.2197 | -10.7706 | -3.2022 | -25.2985 | -2.8576 | -25.6 | 9.9 |  | -86.828
01/06/2025 | 17:00 | 0 | 3.3773 | -6.9927 | 3.7394 | 9.0852 |  | 16.8188 |  | 9.6988 | 3.4679 | 4.8399 | -15.54 | -19.8 | -4.4 | 0.828 | -15.4 | 1.0913 | 3.6842 | 3.3315 | 3.2308 | 5.9879 | 6.7381 | -2.6751 | 1.9179 |  | -1.0671 | 0.273 |  | 7.399 | -6.66 | -15.4 | -0.665 | 0.244 | -15.93 | -15.92 |  | -10.32 | -10.24 | 6.397 | 3.8417 | 14.8055 | 15.8944 | -10.7556 | -11.9224 | -11.575 | 14.735 | 18.2888 | -15.1374 | -14.4676 | 5.536 | 29.5788 | -2.9007 | 15.2973 | -5.3 | -5.5 | -24.1457 | -21.7903 | -0.7992 |  | -10.4249 | 0.1897 |  | 0 | -142.8571 | 27.6498 | 27.4056 | 72.5699 | -163.7779 |  |  |  | 7.5745 | 7.44 | 2.92 | -15.7 | 1.48 | -11.6501 | -10.8463 | 16.5593 | 14.4958 | -3.4601 | -11.9689 | -12.1488 | -10.9471 | 11.1299 |  |  | 30.2 | -16.6 | -0.75 | 27.2052 | 27.4009 | 26.6539 | 77.1574 | 76.9359 | -23.0338 | -56.3988 | -23.0169 | 2.4665 | 26.12 | 13.45 | 5.3174 | 5.6671 | -6.89 |  | -12.4902 | -12.4588 | 28.7377 | 0.0155 | -3.3681 |  |  | -5.2246 | 0.5669 | 35.3331 | 8.1699 | 1.28 | -0.53 | 11.124 | -27.9291 | -8.26 | -8.3 | 24.1 | 32.77 | -29.5818 | -14.9909 | -29.8513 | -29.2273 | -9.5883 | -7.4134 | -15.2241 | -15.6041 | -25.3386 | -28.2455 | -4.55 | -166.3219 | 28.237 |  | -7.0483 | -6.3115 | 15.887 | -0.6027 | -0.9506 | -9.22 | -22.77 | -21.6175 | 2.2842 | 13.38 | -9.05 | 0.1 | 1.6831 | 12.2071 | -4.7566 | 5.6191 | 2.2657 | 11.9259 | -21.1402 |  |  | 0.9178 | 0 | 0 |  | 0.3349 | 0.5024 | 11.0521 | 10.429 | 10.5143 | 24.8395 | 35.5909 | 25.4166 | -14.2 | -0.4958 | 0.3152 | 0 | -1.14 | -26.3377 | 1.4688 | 6.037 | 0.794 | 1.5089 | 24.55 | -39.8777 | -29.1897 | -1.17 | 14.7279 |  | 21.0578 |  | -7.6506 | 2.4236 | 0.0555 |  | -9.0977 | 19.1653 | 3.9849 | -31.596 |  | 20.9671 | 147.1979 | -11.4795 | -12.6144 | -5.5087 | 2.7883 | 5.963 | 6.0129 | 2.0943 | 28.338 | 27.9529 | 1.68 | -5.8626 | 0 | 36.739 | 62.1681 | 15.7019 | 14.5422 | -5.4163 |  | 0 | 0 | 51.7194 | 52.3605 | -2.7837 | -2.1135 | 0.5591 | 1.9662 | 17.86 | 17.8 | -23.3 | -23.3 | 2.8482 | -14.4 | 55.1941 |  |  | -19.5 | -34.6 | -8.1 | -8.9 |  |  | -108.633 | -65.125 | -200.8839 | 20.0829 | -36.3464 | 76.4111 | 79.1465 | 96.3207 | 97.0401 | 16.4581 | 30.3188 | 27.9581 | 8.9949 | 150.8273 | -198.0279 | 100.3621 | -83.1811 | 0.2356 |  | -6 | 0.024 | 0.014 | 2.16 | 1.76 | -4.7895 | -7.7623 | 15.0317 | -14.2077 | 9.5 | 3.194 | 3.061 | 2.0622 | 2.321 | 3.5733 | 3.8712 | 3.8127 |  | 22.4 | 1.0482 | 0.22 |  | -15.3114 | 0.3097 | -21.1715 | -13.5471 | -4.2138 | -22.16 | -2.6813 | -23 | 8.3 |  | -79.4667
01/06/2025 | 17:30 | 0 | 3.2344 | -6.7415 | 3.44 | 8.7324 |  | 16.0507 |  | 8.9443 | 3.2089 | 4.6707 | -13.32 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 0.8871 | 10.2627 | 3.8379 | 3.7558 | 6.9265 | 7.2966 | -2.663 | 2.6499 |  | -0.9536 | 0.181 |  | 7.643 | -8.88 | -15.4 | -0.74 | 0.26 | -16.27 | -16.28 |  | -10.36 | -10.37 | 6.1887 | 3.835 | 16.1846 | 17.898 | -9.0012 | -12.994 | -13.0416 | -0.2112 | 0.2869 | -14.3336 | -12.4582 | 4.3523 | 21.8674 | -1.0831 | 16.7902 | -5.1 | -5.5 | -23.989 | -24.0645 | -0.9865 |  | -10.9993 | 0.2778 |  | 0 | -147.6485 | 31.6782 | 32.0749 | 75.8587 | -170.3143 |  |  |  | 8.4327 | 7.27 | 2.74 | -16.03 | 1.23 | -9.5068 | -9.6407 | 15.1252 | 13.5297 | -2.6403 | -13.6831 | -13.4493 | -10.7863 | 11.3356 |  |  | 31 | -17.6 | -0.75 | 26.838 | 27.0529 | 25.6774 | 82.0614 | 81.4926 | -25.242 | -58.9468 | -26.0935 | 2.2154 | 26.21 | 12.93 | 5.3174 | 5.6671 | -7.02 |  | -13.7765 | -13.3938 | 32.4067 | 0.0156 | -3.395 |  |  | -5.5933 | 0.5669 | 34.7022 | 7.9843 | 1.07 | -0.2 | 10.881 | -32.3268 | -6.53 | -6.64 | 22.06 | 33.89 | -31.4364 | -15.8818 | -29.9427 | -28.3909 | -9.8475 | -8.8461 | -16.8121 | -16.4252 | -32.0851 | -30.0473 | -4.339 | -168.8519 | 6.6805 |  | -6.1032 | -5.6672 | 15.0276 | -3.5425 | -3.6808 | -16.9 | -20.8913 | -20.3973 | 6.1382 | 14 | -9.46 | 0 | 1.87 | 6.785 | -5.4148 | 5.7733 | 2.9173 | 10.9791 | -25.5282 |  |  | 1.0074 | 0 | 0 |  | -0.6698 | -1.0047 | 14.9036 | 10.8745 | 10.8493 | 23.4637 | 33.7902 | 17.687 | -13.04 | -1.3051 | 0.328 | 0.6 | 0.82 | -17.8191 | 1.4338 | 6.219 | 0.813 | 1.538 | 22.95 | -38.2851 | -29.1278 | -1.39 | 13.4502 |  | 20.5159 |  | -8.1784 | 2.6927 |  |  | -9.2741 | 19.1678 | 2.813 | -29.7473 |  | 23.8227 | 149.0696 | -11.2291 | -11.5952 | -5.661 | 2.7136 | 6.1388 | 6.2186 | 2.0551 | 13.4612 | 14.4884 | -2.51 | 4.3435 | 30.361 | 25.2155 | 36.9535 | 36.3492 | 35.5186 | 0 | 0 | -10.3071 | 0 |  |  | -6.9256 | -6.3598 | -2.8833 | -2.5508 | 0.51 | 0.26 | -21.9 | -21.9 | 2.9709 | -11.36 | 47.4359 |  |  | -19.5 | -32.4 | -5.3 | -6 |  |  | -70.0788 | -45.5282 | -242.8309 | 15.1533 | -44.378 | 90.0005 | 70.8403 | 130.6736 | 58.3234 | 30.3518 | 45.0091 | 45.0164 | -25.7756 | 201.9404 | -166.4149 | 50.6868 | -34.9189 | 0.072 |  | -5.76 | -0.612 | -0.618 | 2.48 | 1.12 | -4.7148 | -7.1763 | 14.3297 | -14.0337 | 9.1 | 3.482 | 4.159 | 2.0753 | 2.3238 | 3.9721 | 3.569 | 3.0091 |  | 19.1 | 0.3528 | 0.22 |  | -10.2852 | -1.8251 | -24.9274 | -9.3346 | -2.9063 | -27.1073 | 0 | -20.7 | 4.7 |  | -80.4106
01/06/2025 | 18:00 | 0 | 3.3469 | -7.0905 | 3.2042 | 8.8573 | 0 | 16.6185 |  | 8.8256 | 3.2359 | 4.6989 | -15.54 | -22 | 0 | 1.656 |  | 1.1176 | 10.4211 | 4.3638 | 4.2495 | 7.8397 | 7.4192 | -2.6472 | 2.5885 |  | -0.9668 | 0.463 |  | 7.11 | -4.44 | -13.2 | -1.087 | 0.251 | -15.6 | -15.65 |  | -9.91 | -9.93 | 5.7668 | 3.8946 | 12.7496 | 12.7248 | -7.5309 | -9.779 | -10.112 | 0.5914 | 0.5583 | -15.5393 | -13.5299 | 3.5633 | 19.3913 | 1.9625 | 13.9358 | -3.8 | -4.1 | -24.2592 | -24.5296 | -1.0417 |  | -5.0886 | -0.2232 |  | 0.1614 | -142.0026 | 35.3404 | 35.4015 | 59.6339 | -160.2953 |  |  |  | 11.5164 | 8.02 | 3.94 | -13.16 | 2.86 | -14.5971 | -14.5971 | 17.3598 | 15.6284 | -4.2529 | -11.5579 | -11.5905 | -4.9129 | 11.7023 |  |  | 33.7 | -17.9 | -1.02 | 30.5266 | 31.0063 | 29.8492 | 74.15 | 75.2638 | -18.7236 | -58.9582 | -19.3144 | 2.4706 | 27.02 | 14.22 | 6.7236 | 6.9366 | -8.31 |  | -13.4635 | -13.2268 | 28.9029 | 0.0149 | -4.0701 | 10.8 | 11 | -5.5945 | 2.0629 | 36.1216 | 9.6542 | 2.34 | -0.85 | 10.7325 | -28.5191 | -8.89 | -9 | 28.23 | 35.07 | -28.6364 | -14.5818 | -31.6786 | -30.7455 | -9.7253 | -3.678 | -11.6508 | -11.1675 | -28.0934 | -26.8029 | -4.787 | -150.9009 | 5.7708 |  | -6.1311 | -5.9255 | 14.8161 | -5.0703 | -4.6189 | -11.268 | -22.2778 | -22.1429 | 5.8789 | 13.54 | -9.94 | 0.1 | 1.8997 | 2.1434 | -5.0358 | 6.0449 | 2.3057 | 10.4883 | -24.8132 |  |  | 1.0775 | 0 | 0 |  | 3.8515 | 3.5166 | 10.8847 | 14.3229 | 14.0693 | 20.2116 | 31.2441 | 19.0249 | -12.65 | -1.5193 | 0.3509 | 0.44 | -0.14 | -19.6277 | 1.578 | 6.426 | 0.808 | 1.3677 | 22.33 | -36.0749 | -26.6899 | -1.42 | 13.7385 |  | 20.5744 |  | -9.4423 | 2.8788 | 0.0255 |  | -8.8613 | 18.5901 | 2.726 | -27.8986 | -8.7266 | 21.7903 | 150.5577 | -10.2248 | -11.0259 | -6.5051 | 3.2153 | 7.2668 | 7.4051 | 2.837 | 13.5792 | 15.8183 | 1.68 | 0 | 26.8043 | 28.7904 | 40.7468 | 39.6261 | 38.8959 | -6.0062 |  | 0 | 0 |  |  | -5.6622 | -4.7118 | 1.317 | 1.0294 | 4.66 | 4.46 | -21.9 | -21 | 2.9197 | -8.16 | 53.7749 |  |  | -18.7 | -33.3 | -7.1 | -8.1 |  |  | -67.0494 | -35.3297 | -242.2605 | 16.2637 | -42.9938 | 95.6552 | 65.5306 | 128.4083 | 56.9286 | 37.0958 | 41.3086 | 39.6542 | -22.8049 | 209.8289 | -163.6096 | 66.6786 | -45.1652 | -0.2332 |  | -5.68 | -0.721 | -0.729 | 1.92 | 1.92 | -4.8046 | -8.3482 | 14.9432 | -13.7682 | 9.6 | 2.733 | 2.857 |  |  | 4.2435 | 3.4068 | 4.2569 |  | 19.5 | -0.2164 | 0.17 |  | -11.3754 | -0.7596 | -24.7402 | -11.1158 | -4.0456 | -26.2316 | 0 | -21.6 | 5.6 |  | -78.5727
01/06/2025 | 18:30 | 0 | 4.733 | -9.8074 | 3.647 | 9.9972 |  | 19.348 |  | 11.7757 | 4.7409 | 6.1441 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -22 | 1.1861 | -1.4602 | 6.1615 | 5.9454 | 10.5506 | 7.133 | -2.6025 | 2.6262 |  | -0.8667 | -0.406 | -0.378 | 7.284 | -4.44 | -4.4 | -1.004 | 0.278 | -10.44 | -10.38 |  | -11.06 | -11.24 | 6.1027 | 3.6208 | 13.1675 | 13.8464 | -8.3072 | -6.8319 | -7.7695 | 15.3082 | 8.3131 | -17.6826 | -15.1374 | 5.1414 | 27.0689 | -5.0835 | 11.3845 | -4.2 | -4.5 | -24.0428 | -24.2038 | -1.0107 |  | -3.2497 | 0.1744 | 1.2888 | 0.8749 | -93.997 | 26.429 | 26.5511 | 48.0202 | -133.8608 |  |  |  | 11.6162 | 7.9 | 5.47 | -12.9 | -0.37 | -15.8027 | -15.6688 | 21.1506 | 19.7323 | -4.7263 | -11.9236 | -11.9979 | -4.1757 | 10.0745 |  |  | 31.7 | -15.3 | -0.95 | 28.7607 | 28.8922 | 28.0501 | 68.9096 | 68.566 | -23.9356 | -48.8012 | -25.0309 | 2.4348 | 27.94 | 15.77 | 6.7236 | 7.0343 | -8.22 |  | -12.0256 | -12.1945 | 21.8205 | 0.015 | -4.0371 | 8.3 | 8.6 | -5.1941 | 2.2499 | 36.9102 | 10.0253 | 2.55 | -0.89 | 1.404 | -23.0388 | -6.72 | -6.76 | 25.11 | 17.13 | -22.2727 | -11.1545 | -32.4199 | -31.7636 | 11.058 | -2.131 | -10.378 | -10.0708 | -24.1451 | -24.0849 | -4.196 | -138.9138 | -8.825 |  | -6.5655 | -6.2601 | 0 | -6.7109 | -6.1718 | 7.696 | -23.707 | -22.9147 | 2.7042 | 0 | -9.54 | 1.9 | 1.7669 | -1.5103 | -5.3072 | 5.7499 | 2.4875 | 8.6975 | -22.8879 |  |  | 1.1388 | 0 | 0 |  | 4.5213 | 4.1864 | 6.0284 | 14.4234 | 14.7152 | 17.186 | 27.3604 | 19.7623 | -13.86 | -0.3914 | 0.3674 | 0.69 | 2.1 | -19.9607 | 1.5842 | 6.638 | 0.844 | 1.4534 | 22.4 | -35.2076 | -26.3045 | -1.5 | 13.6478 |  | 22.7596 |  | -12.8755 | 3.2115 |  |  | -8.9023 | -3.5838 | 1.9051 | -26.386 | 3.1674 | 2.8199 | 163.6085 | -8.443 | -9.4286 | -9.4632 | 3.5941 | 7.3766 | 7.4763 | 3 | 9.6144 | 10.7642 | 1.68 | 0 | 25.2242 | 27.7286 | 40.556 | 35.818 | 36.0923 | 0 | 0 | -11.3642 | -11.1437 |  |  | -5.3216 | -4.5086 | -1.8889 | -2.194 | 0.94 | 1.22 | -21.8 | -22 | 2.7951 | -8.72 | 49.3892 |  |  | -19.1 | -31.5 | -7.5 | -8.1 |  |  | -71.39 | -22.7247 | -249.7403 | 10.8434 | -40.154 | 94.0341 | 67.1178 | 130.853 | 54.9554 | 34.1104 | 42.2112 | 44.0601 | -23.3132 | 205.3535 | -163.9149 | 56.7329 | -39.5542 | -0.2087 |  | -4.72 | -0.358 | -0.367 | 1.6 | 2.24 | -4.7202 | -7.4693 | 13.0694 | -11.9219 | 9.1 | 3.629 | 3.472 | 2.0753 |  | 4.244 | 3.8091 | 3.0246 |  | 17.5 | 0.5931 | 0.07 |  | -9.6369 | -1.5998 | -26.1479 | -8.2592 | -3.0153 | -27.1676 |  | -19.8 | 3.5 |  | -76.2082
01/06/2025 | 19:00 | 0 | 5.6091 | -11.3872 | 3.5341 | 10.0545 |  | 19.679 |  | 12.7946 | 5.0828 | 6.4022 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 1.273 | 1.0456 | 6.612 | 6.5897 | 11.4151 | 7.3894 | -2.7375 | 2.6995 |  | -1.2801 | -0.306 | -0.233 | 7.39 | 0 | -4.4 | -0.803 | 0.288 | -10.04 | -9.94 |  | -10.39 | -10.9 | 5.7967 | 3.9999 | 8.4939 | 9.1424 | -4.8111 | -7.2338 | -6.827 | 18.3469 | 6.9048 | -17.2807 | -15.1374 | 4.7469 | 33.3663 | -4.7976 | 8.8904 | -2.5 | -2.6 | -20.0765 | -21.706 | -1.013 |  | -4.1649 | -0.0082 | 1.0743 | 0.6976 | -81.0877 | 22.8584 | 23.7434 | 56.7771 | -128.4498 |  |  |  |  | 7.93 | 5.62 | -13.06 | -0.96 | -13.2576 | -12.8557 | 20.7184 | 18.7741 | -3.1578 | -14.943 | -14.4721 | -4.375 | 9.3341 |  |  | 31.8 | -14.2 | -1.09 | 28.8636 | 27.3619 | 26.3295 | 65.746 | 66.3021 | -23.5309 | -44.8084 | -25.367 | 2.3414 | 26.26 | 16.01 | 6.5674 | 6.839 | -8.26 |  | -11.6187 | -11.788 | 25.3977 | 0.015 | -4.0862 |  |  | -4.6033 | 2.2499 | 35.4908 | 10.2109 | 2.71 | -0.43 | 1.134 | -23.7388 | -4.78 | -4.93 | 21.76 | 17.57 | -25.5091 | -12.2818 | -32.038 | -30.8273 | 11.5038 | -1.6616 | -11.0291 | -11.2992 | -26.941 | -22.2133 | -3.901 | -142.5745 | -20.0762 |  | -6.349 | -5.8508 | 0 | -6.6046 | -6.6447 | 10.768 | -22.5557 | -22.1538 | 4.2863 | 0 | -9.03 | 3.5 | 1.6745 | -0.6691 | -4.6069 | 6.5163 | 1.6883 | 9.4995 | -21.6986 |  |  | 0.9792 | 4.0823 | 4.7504 | 4.0402 | 2.5118 | 2.1769 | 4.3539 | 12.7804 | 12.7671 | 15.9493 | 26.7907 | 22.8043 | -14.27 | 0.2953 | 0.3674 | 0.53 | 1.93 | -22.3592 | 1.325 | 6.531 | 0.801 | 1.367 | 22.08 | -36.1023 | -25.7611 | -2.03 | 12.4827 |  | 29.006 |  | -18.4177 | 3.2617 | 0.0653 |  | -9.2408 | 1.4617 | 2.6818 | -31.8481 | 3.7049 | 3.6192 | 168.4952 | -7.2381 | -9.8251 | -13.2277 | 3.3647 | 6.6369 | 6.8118 | 2.7848 | 8.1977 | 11.1107 | -0.84 | 0 | 32.0793 | 24.1411 | 35.9494 | 35.4195 | 36.1234 | 0 | 0 | -10.2871 | -10.5815 | 49.2503 | 48.1511 | -7.9474 | -7.7002 | -2.8564 | -2.3481 | 0 | 0.07 | -24.3 | -24.6 | 2.8135 | -9.6 | 54.4531 |  |  | -19.2 | -32 | -3.3 | -3.9 |  |  | -71.9622 | -20.2405 | -253.6471 | 7.832 | -40.5959 | 96.9986 | 65.7521 | 133.3043 | 60.6373 | 32.8633 | 48.1763 | 44.1704 | -31.4571 | 205.2142 | -170.4855 | 53.8988 | -37.0293 | 0.6336 |  | -5.6 | -0.403 | -0.415 | 2.64 | 1.04 | -4.6708 | -6.9993 | 13.6248 | -12.1294 | 8.3 | 1.498 | 1.839 |  |  | 3.8788 | 3.5092 | 3.6428 |  | 17.6 | -0.4609 | 0.08 |  | -9.2251 | -1.4227 | -26.3856 | -7.5714 | -3.0218 | -27.5104 |  | -19.9 | 3.4 |  | -76.6225
01/06/2025 | 19:30 | 0 | 5.6249 | -11.5794 | 3.5454 | 10.0532 | 0 | 19.7598 |  | 12.8796 | 5.1808 | 6.3698 | -22.2 |  | 4.4 | 5.796 | -22 | 1.1361 | 1.1473 | 6.4832 | 6.5245 | 11.4481 | 7.2464 | -2.7276 | 2.6085 |  | -1.4186 | -0.223 | -0.231 | 7.936 | 0 | -4.4 | -0.784 | 0.295 | -9.67 | -9.69 |  | -10.66 | -10.43 | 6.6114 | 4.2055 | 8.5322 | 9.4705 | -5.5022 | -5.2244 | -5.6749 | 7.7936 | 8.1668 | -16.477 | -18.6203 | 4.3523 | 14.7318 | -0.4237 | 9.6825 | -3.2 | -3.7 | -24.4908 | -24.9315 | -1.6376 |  | -3.8598 | 0.36 | 0.7096 | 0.7385 | -85.8485 | 24.3232 | 24.3232 | 49.5992 | -129.9932 |  |  |  |  | 7.79 | 5.66 | -13.16 | -1.62 | -15.133 | -14.999 | 25.1725 | 23.6848 | -2.9768 | -12.4055 | -12.5609 | -2.4087 | 9.3395 |  |  | 33.9 | -14.8 | -0.97 | 26.7262 | 29.5747 | 25.553 | 64.5788 | 64.4192 | -22.1238 | -47.5327 | -22.7216 | 2.5681 | 24.7 | 15.67 | 6.7236 | 7.0343 | -8.38 |  | -11.7843 | -11.6353 | 23.4433 | 0.015 | -4.1398 |  |  | -4.6948 | 2.2499 | 34.7022 | 10.582 | 2.71 | -0.42 | 0.9585 | -22.7838 | -4.5 | -4.6 | 21.14 | 17.48 | -24.5455 | -11.9727 | -30.6707 | -30.3273 | 11.9102 | -1.7243 | -10.0573 | -9.6485 | -25.8756 | -26.6697 | -3.763 | -136.2166 | -11.597 |  | -6.1359 | -6.1927 | 0 | -7.0139 | -7.0179 | 0.528 | -22.9472 | -21.4566 | 5.352 | 0 | -8.5 | 1.8 | 1.6879 | 0.0724 | -5.4349 | 5.6004 | 1.8706 | 11.9577 | -22.8949 |  |  | 0.9447 | 4.1855 | 4.3489 | 2.9348 | 3.3491 | 3.3491 | 2.0095 | 11.5634 | 12.8441 | 16.2198 | 27.4008 | 24.2985 | -13.22 | 1.1943 | 0.3774 | -0.48 | 2.26 | -24.0108 | 1.2338 | 6.483 | 0.861 | 1.4186 | 22.45 | -33.109 | -25.7839 | -2.09 | 13.2542 |  | 28.9598 |  | -18.2205 | 3.2407 | 0.0338 |  | -8.1514 | 1.8181 | 1.6701 | -32.1843 | 3.528 | 2.6232 | 168.7876 | -7.3136 | -9.7994 | -13.347 |  | 6.4464 | 6.7486 | 3 | 10.4587 | 12.2897 | 0.84 | 0 | 29.6567 | 26.8402 | 34.7622 | 35.4792 | 32.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -8.5791 | -7.9913 | -0.9302 | -0.5794 | 8.84 | 8.54 | -24.5 | -24.5 | 2.8135 | -9.76 | 57.712 |  |  | -19.1 | -31.6 | -4.6 | -5.5 |  |  | -68.4672 | -21.3915 | -251.683 | 14.8761 | -34.9578 | 87.8302 | 70.5915 | 148.4674 | 53.6795 | 25.9905 | 35.9298 | 36.886 | -43.8924 | 201.7445 | -162.9691 | 57.5477 | -40.3828 | 0.5164 |  | -5.76 | -0.412 | -0.421 | 2.64 | 0.96 | -4.8003 | -7.1763 | 13.3318 | -11.3664 | 8.7 | 1.273 | 1.488 |  |  | 4.1094 | 4.3319 | 2.8599 |  | 19.1 | -1.407 | 0.03 |  | -9.7167 | -0.6321 | -24.4113 | -8.2397 | -3.727 | -26.8957 |  | -20.6 | 3.9 |  | -77.7996
01/06/2025 | 20:00 | 0 | 5.7151 | -12.0944 | 3.4347 | 9.6236 |  | 18.2005 |  | 12.1962 | 4.9208 | 6.2411 | -17.76 |  | 6.6 | 6.624 | -22 | 1.2444 | -0.4276 | 5.9689 | 6.1986 | 10.7451 | 7.1428 | -2.8197 | 2.647 |  | -1.1143 | -0.259 | -0.211 | 7.584 | -2.22 | -4.4 | -1.04 | 0.287 | -9.36 | -9.36 |  | -11.05 | -11.08 | 7.1983 | 3.8486 | 10.3361 | 9.7537 | -6.8576 | -5.6263 | -5.7749 | 13.8577 | 21.6444 | -19.4241 | -17.5486 | 5.536 | 29.8122 | -6.8836 | 8.0545 | -1.5 | -1.6 | -23.3011 | -22.3942 | -1.7626 |  | -1.5778 | 0.0573 | 0.8507 | 0.8832 | -77.2118 | 23.7739 | 23.8349 | 53.6626 | -125.7836 |  |  |  | 11.7559 | 8.01 | 5.83 | -13.12 | -1.14 | -14.0613 | -13.6594 | 22.2308 | 20.502 | -2.7849 | -14.713 | -14.7098 | -1.4255 | 7.0867 |  |  | 27.4 | -9.8 | -1.22 | 26.8883 | 27.0684 | 25.7045 | 63.098 | 62.7667 | -19.8303 | -47.9028 | -20.6195 | 2.4684 | 24.41 | 16.69 | 6.4111 | 6.839 | -8.26 |  | -9.5487 | -9.4183 | 19.73 | 0.0151 | -4.0645 |  |  | -4.7485 | 2.2499 | 36.9102 | 10.0253 | 2.6 | -0.69 | 1.6065 | -20.1436 | -4.87 | -4.9 | 21.2 | 17.48 | -18.6545 | -9.4636 | -30.5495 | -29.4273 | 14.6447 | 1.1274 | -8.1266 | -7.7584 | -31.4836 | -30.5856 | -4.505 | -141.5248 | -12.9017 |  | -6.5164 | -6.2228 | 15.7034 | -5.0793 | -4.996 | -19.972 | -20.7212 | -20.3546 | 8.4018 | 13.95 | -8.91 | 0.1 | 1.8554 | 4.0818 | -5.9237 | 5.2005 | 2.5576 | 13.0963 | -26.9227 |  |  | 0.8281 | 3.834 | 4.0149 | 3.3803 | 2.8468 | 2.3444 | 5.6935 | 11.7183 | 11.7917 | 16.918 | 27.3297 | 19.5035 | -14.87 | -0.3511 | 0.3774 | 0.05 | 3.01 | -18.9644 | 1.2316 | 6.388 | 0.836 | 1.3344 | 23.85 | -36.4671 | -27.3058 | -1.97 | 14.8173 |  | 29.2328 |  | -18.6443 | 3.2044 | 0.0353 |  | -8.3058 | 1.9375 | 3.1655 | -33.1086 | 4.6228 | 4.5686 | 166.589 | -7.305 | -10.0124 | -13.0991 | 3.0266 | 6.256 | 6.4084 | 2.5985 | 11.8455 | 13.7625 | 0.42 | 0 | 29.7627 | 30.6995 | 40.0726 | 35.2667 | 34.8593 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -7.4035 | -6.7498 | -1.0676 | -1.3457 | 7.82 | 7.79 | -23.9 | -23.8 | 2.8135 | -9.52 | 58.6629 |  |  | -19.1 | -31.6 | -5 | -5.9 |  |  | -68.2043 | -16.8395 | -249.1559 | 11.1236 | -29.5859 | 87.1381 | 73.1308 | 147.1967 | 51.2661 | 27.0748 | 36.2589 | 34.6886 | -41.1627 | 200.5276 | -160.907 | 55.8203 | -38.3802 | -0.0232 |  | -5.76 | -0.494 | -0.5 | 2.56 | 1.6 | -4.9882 | -7.4388 | 13.0388 | -11.9524 | 8.6 | 0.815 | 0.961 |  |  | 3.8983 | 3.4452 | 3.294 |  | 18.1 | 0.5067 | 0 |  | -10.6487 | -1.3802 | -25.4773 | -8.9232 | -2.9294 | -26.986 |  | -20.2 | 3.9 |  | -75.7033
01/06/2025 | 20:30 | 0 | 5.5887 | -11.7753 | 3.624 | 9.7109 |  | 18.7927 |  | 11.5106 | 4.5349 | 5.9886 | -15.54 | -30.8 | 6.6 |  |  | 1.1484 | -5.0965 | 5.7031 | 5.6064 | 9.8407 | 7.2652 | -3.0071 | 2.7213 |  | -1.1042 | -0.377 | -0.359 | 7.752 | -4.44 | -2.2 | -0.725 | 0.291 | -10.31 | -10.33 |  | -11.82 | -11.75 | 7.5828 | 3.9731 | 16.5526 | 15.166 | -8.7811 | -4.5546 | -4.7072 | 0.0616 | 0.1087 | -16.8788 | -14.3336 | 3.5633 | 17.9457 | 1.0402 | 10.1319 | -2 | -2.1 | -26.5269 | -26.538 | -1.9234 |  | -0.68 | 0.0081 | 0.7758 | 0.7138 | -101.4435 | 24.8421 | 24.8726 | 65.4385 | -137.2841 |  |  |  | 11.736 | 8 | 5.45 | -13.23 | -0.84 | -13.1236 | -13.5255 | 21.5448 | 19.578 | -1.4419 | -15.4216 | -15.2349 | -0.6299 | 8.0398 |  |  | 28.2 | -10.6 | -1.2 | 27.1642 | 26.8913 | 25.9153 | 66.5215 | 67.4691 | -21.5506 | -49.7465 | -22.4103 | 2.4672 | 24.31 | 15.73 | 6.2549 | 6.546 | -8.24 |  | -10.2292 | -10.1971 | 23.9094 | 0.015 | -4.0665 |  |  | -4.8145 | 1.6889 | 36.2793 | 9.4687 | 2.15 | -0.47 | 1.3905 | -23.9414 | -4.96 | -5.05 | 21.42 | 17.18 | -21.5091 | -10.5364 | -30.4345 | -29.2909 | 12.1559 | -1.4039 | -10.6222 | -10.2433 | -28.9768 | -29.1491 | -6.197 | -152.8371 | -5.4038 |  | -6.3718 | -5.9657 | 15.4885 | -6.0006 | -6.0252 | -16.388 | -21.3424 | -20.8599 | 8.6165 | 13.87 | -8.72 | 0.5 | 1.6526 | 2.854 | -6.1087 | 4.9722 | 3.0344 | 12.7609 | -27.3336 |  |  | 0.7579 | 4.735 | 5.3519 | 4.5136 | 1.842 | 2.1769 | 5.861 | 11.376 | 12.3286 | 17.0026 | 29.2798 | 21.5982 | -13.42 | -0.6038 | 0.3417 | 0.14 | 0.52 | -22.452 | 1.6206 | 6.173 | 0.73 | 1.4233 | 24.92 | -36.8588 | -27.1047 | -1.49 | 16.7608 |  | 29.0338 |  | -18.6154 | 3.1951 | 0.0345 |  | -9.4365 | 2.7437 | 4.4549 | -34.033 | 5.2375 | 4.3169 | 163.6119 | -7.6872 | -9.5946 | -13.1632 | 3.3221 | 5.7653 | 5.9575 | 3 | 12.6378 | 13.733 | 2.1 | 0 | 25.5577 | 34.2028 | 41.6552 | 37.0108 | 36.3935 | 0 |  | -9.7749 | -10.9505 |  |  | -5.9643 | -5.3545 | -1.2414 | -1.0543 | 7.02 | 6.94 | -23.9 | -22.8 | 2.7951 | -9.68 | 54.1168 |  |  | -19.3 | -32.1 | -5.2 | -6 |  |  | -66.7178 | -10.3273 | -251.7148 | 8.0043 | -21.9064 | 89.7648 | 66.9935 | 145.6798 | 52.7681 | 32.9027 | 38.0623 | 35.4878 | -40.802 | 201.3903 | -161.1162 | 57.1755 | -41.6683 | -0.3967 |  | -5.36 | -0.452 | -0.456 | 2.4 | 1.52 | -4.9045 | -6.9993 | 13.3623 | -12.0104 | 8.7 | 2.283 | 3.329 |  |  | 3.5482 | 3.4726 | 3.3901 |  | 18 | 0.7291 | -0.11 |  | -10.8307 | -1.014 | -25.0045 | -8.7673 | -3.0736 | -26.1158 | 0 | -20.9 | 4 |  | -74.7073
01/06/2025 | 21:00 | 0 | 5.4579 | -11.6055 | 3.93 | 9.6121 | 0 | 18.1625 |  | 11.334 | 4.3919 | 5.8089 | -15.54 | -28.6 | 4.4 |  | -19.8 | 0.9357 | -6.9656 | 4.9988 | 4.8872 | 8.7426 | 7.2883 | -2.9057 | 2.8687 |  | -1.0128 | -0.481 | -0.462 | 7.131 | -6.66 | -4.4 | -2.044 | 0.285 | -11 | -10.99 |  | -11.83 | -12 | 7.8443 | 3.8967 | 18.3 | 19.3398 | -10.4289 | -5.7602 | -5.966 | 0.6198 | 0.7823 | -16.477 | -14.3336 | 3.9578 | 19.5755 | 2.9367 | 10.9189 | -2.6 | -2.8 | -26.4201 | -25.9855 | -1.8821 |  | -2.8211 | 0.2157 | 1.0188 | 0.8171 | -108.1881 | 24.2317 | 24.0486 | 73.9549 | -142.7061 |  |  |  | 10.6382 | 7.81 | 5.34 | -13.66 | -1.14 | -13.2576 | -12.8557 | 22.2812 | 20.8778 | -2.268 | -17.7339 | -17.9114 | -2.1641 | 6.5618 |  |  | 25 | -8.3 | -1.08 | 24.5668 | 25.1228 | 23.3556 | 68.5014 | 68.4501 | -24.4329 | -49.0222 | -25.1462 | 2.4461 | 23.66 | 16.25 | 6.0986 | 6.4484 | -8.08 |  | -8.591 | -8.4146 | 21.5871 | 0.0152 | -3.9767 | 10.7 | 11 | -4.2993 | 1.1279 | 36.1216 | 8.912 | 1.71 | -0.46 | 1.5795 | -21.4462 | -5.05 | -5.17 | 20.54 | 17.38 | -21.4727 | -10.9 | -31.4056 | -30.1909 | 10.035 | -3.1009 | -11.8453 | -11.6475 | -26.1321 | -24.9437 | -5.676 | -161.0387 | -1.8402 |  | -6.0483 | -5.5638 | 14.9236 | -6.6476 | -6.404 | -6.148 | -21.3197 | -20.7743 | 6.0312 | 13.5 | -9.59 | 1.5 | 1.6005 | 1.3054 | -6.1348 | 5.0248 | 2.7677 | 9.9406 | -26.3954 |  |  | 0.7594 | 0 | 0 | 0 | 2.0095 | 1.3396 | 10.7172 | 12.3939 | 12.4753 | 19.993 | 31.5229 | 20.6217 | -13.3 | -0.4976 | 0.3417 | 0.4 | 1.12 | -20.6546 | 1.4599 | 6.084 | 0.834 | 1.6163 | 24.72 | -38.2491 | -29.2285 | -1.35 | 16.0246 |  |  |  | -17.9524 | 3.0675 | 0.0675 |  | -9.3167 | 2.6991 | 5.0103 | -35.7976 | 5.8232 | 5.1003 | 161.7474 | -8.2635 | -10.3969 | -12.7929 | 2.4285 | 5.0621 | 5.2772 | 2 | 13.0101 | 14.4383 | -0.42 | 0 | 25.3831 | 35.4596 | 38.5039 | 35.6059 | 35.679 | 0 |  | 0 | -9.6308 |  | 52.7646 | -7.8265 | -7.2058 | -1.0377 | -0.8188 | 7.63 | 7.71 | -24 | -24.2 | 2.9892 | -10.64 | 57.005 |  |  | -19.5 | -32.4 | -3.7 | -4.7 |  |  | -65.243 | -12.3471 | -253.7863 | 11.247 | -17.5409 | 87.8081 | 73.2971 | 148.0044 | 51.9781 | 29.1257 | 33.665 | 36.6848 | -36.7363 | 203.0127 | -162.1615 | 55.4881 | -40.5439 | 0.0256 |  | -5.52 | -0.525 | -0.531 | 2.64 | 1.76 | -4.9718 | -7.5853 | 13.4783 | -12.0684 | 8.4 | 1.817 | 2.294 |  |  | 3.8519 | 3.571 | 3.8077 |  | 18.7 | 0.8277 | -0.15 |  | -10.922 | -1.2533 | -25.2222 | -9.3606 | -2.6268 | -27.7093 | 0 | -20.5 | 4 |  | -74.2301
01/06/2025 | 21:30 | 0 | 5.4193 | -10.9957 | 3.7741 | 9.8598 |  | 18.5575 |  | 10.3355 | 3.9139 | 5.3633 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -22 | 0.9707 | -2.9714 | 4.7283 | 4.6439 | 8.1493 | 7.2599 | -2.9214 | 2.836 |  | -1.111 | -0.545 | -0.525 | 7.451 | -6.66 | -6.6 | -1.375 | 0.278 | -11.33 | -11.3 | -10 | -11.94 | -12 | 7.8311 | 3.8711 | 20.028 | 21.3366 | -10.8253 | -5.8942 | -5.4643 | -0.6111 | -0.4476 | -16.477 | -13.7978 | 3.9578 | 21.3912 | -4.5502 | 10.9535 | -1.9 | -1.9 | -27.1404 | -27.1031 | -1.9163 |  | -2.2864 | 0.4398 | 0.3807 | 0.8889 | -115.2684 | 28.2601 | 28.3212 | 68.2272 | -144.8475 |  |  |  | 11.6362 | 8.39 | 4.33 | -13.8 | 1.75 | -11.918 | -12.1859 | 20.5576 | 19.0236 | -1.773 | -19.4575 | -19.0475 | -2.2964 | 4.9309 |  |  | 20.5 | -5.6 | -1.05 | 23.9747 | 24.0922 | 22.6289 | 73.6744 | 74.5618 | -22.9082 | -55.61 | -23.2797 | 2.4729 | 23.87 | 15.7 | 5.4736 | 5.7648 | -7.38 |  | -6.9107 | -6.8201 | 19.368 | 0.0153 | -3.5098 |  |  | -4.9976 | 0.3799 | 35.6485 | 7.7988 | 0.78 | -0.38 | 1.944 | -21.0262 | -5.04 | -5.02 | 20.4 | 16.96 | -21 | -10.1091 | -30.3247 | -28.3727 | 9.5965 | -4.289 | -12.4841 | -12.4851 | -25.6766 | -26.1432 | -7.03 | -159.9038 | 4.4146 |  | -5.8585 | -5.5782 | 9.5304 | -5.7068 | -6.4524 | -12.804 | -20.4237 | -20.1103 | 6.0377 | 14.22 | -8.45 | 0 | 1.6774 | 3.4468 | -6.1753 | 4.8988 | 2.9491 | 11.0236 | -26.9935 |  |  | 0.8059 | 0 | 0 |  | 0.5024 | 0.5024 | 11.2196 | 11.054 | 10.578 | 22.6078 | 33.7535 | 19.4107 | -13.38 | -0.6038 | 0.3243 | 0.41 | 1.63 | -18.9591 | 1.4768 | 6.096 | 0.852 | 1.4337 | 25.04 | -39.6078 | -30.7385 | -1.48 | 16.7792 |  | 29.0067 |  | -17.4264 | 2.8814 |  |  | -8.7735 | 2.767 | 7.7646 | -37.3102 | 5.3888 | 5.0345 | 157.5014 | -8.7441 | -10.4552 | -12.4696 | 2.5457 | 4.7618 | 4.7947 | 1.9568 | 13.2849 | 15.2786 | 0.84 | 0 | 31.7162 | 32.2666 | 38.4636 | 35.8917 | 34.5677 | 0 | 0 | -10.0586 | -10.344 | 53.693 |  | -8.7109 | -7.6727 | -1.313 | -1.051 | 8.94 | 8.82 | -23.9 | -23 | 3.165 | -10.48 | 55.6901 |  |  | -19.9 | -32.9 | -3.6 | -4.2 |  |  | -61.7714 | -23.4434 | -251.7313 | 11.2511 | -17.706 | 87.0058 | 75.45 | 147.2603 | 50.9686 | 27.8927 | 38.3051 | 37.3195 | -41.4445 | 201.6331 | -161.0195 | 53.0302 | -37.7976 | 0.094 |  | -5.36 | -0.516 | -0.529 | 2.24 | 1.6 | -4.7674 | -7.4693 | 13.6828 | -11.9219 | 8.4 | 2.825 | 2.251 | 1.848 | 2.0339 | 3.9536 | 4.0735 | 3.618 |  | 19.2 | 1.228 | -0.22 |  | -10.4462 | -1.4224 | -25.0643 | -8.9102 | -3.2098 | -26.997 | 0 | -20.7 | 4.1 |  | -77.6459
01/06/2025 | 22:00 | 0 | 4.9986 | -10.3452 | 3.4717 | 9.3475 |  | 17.6153 |  | 8.9756 | 3.2469 | 4.6751 | -13.32 | -22 | -2.2 | 3.312 | -15.4 | 0.9926 | 2.8776 | 4.1181 | 4.2484 | 7.4522 | 7.4381 | -2.9284 | 2.693 |  | -0.9546 | -0.695 | -0.678 | 7.303 | -6.66 | -13.2 | -1.252 | 0.268 | -12.06 | -12.14 | -10 | -12.6 | -12.56 | 7.2048 | 4.1891 | 20.9744 | 23.3385 | -11.0202 | -6.8319 | -7.4017 | -1.0359 | -0.9256 | -15.5393 | -13.128 | 4.3523 | 21.8953 | -6.9626 | 12.2514 | -2.3 | -2.4 | -27.4091 | -27.3806 | -1.9527 |  | -4.7915 | 0.4427 | 0 | 0.3158 | -124.485 | 27.1004 | 27.1615 | 78.3676 | -156.4305 |  |  |  | 10.6282 | 7.95 | 3.82 | -14.71 | 1.29 | -11.5161 | -11.1142 | 19.3823 | 18.6912 | -3.5485 | -19.4964 | -19.3755 | -4.5266 | 5.6748 |  |  | 20.9 | -6.4 | -0.9 | 23.152 | 23.6909 | 21.8889 | 77.3321 | 78.2178 | -25.9704 | -56.2733 | -26.3812 | 2.1115 | 24.94 | 14.64 | 5.1611 | 5.4718 | -7.09 |  | -7.6066 | -7.7429 | 23.1264 | 0.0153 | -3.4801 | 13 | 13.3 | -5.4614 | -0.374 | 35.6485 | 6.4999 | -0.1 | -0.74 | 1.809 | -23.6413 | -5.1 | -5.14 | 19.37 | 16.47 | -22.0364 | -11.3545 | -28.7987 | -28.5182 | 10.1332 | -7.6996 | -15.6528 | -16.8273 | -26.8138 | -18.7689 | -8.189 | -168.4151 | 10.5183 |  | -5.948 | -5.186 | 19.6657 | -6.7199 | -6.3237 | -13.828 | -20.6758 | -20.8106 | 4.1911 | 13.45 | -8.96 | 10.3 | 1.4761 | 1.5065 | -5.9781 | 5.1124 | 2.4374 | 9.5767 | -26.085 |  |  | 0.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3349 | 13.7314 | 9.9589 | 10.3124 | 23.3309 | 33.6863 | 17.2525 | -14.08 | -0.4976 | 0.3152 | 0.04 | 2.47 | -18.7627 | 1.2036 | 6.103 | 0.784 | 1.464 | 24.84 | -39.7724 | -30.7091 |  | 15.6013 |  | 28.2669 |  | -17.3112 | 2.7378 |  |  | -9.1023 | 2.4585 | 6.7681 | -38.2346 | 5.0746 | 4.8734 | 152.4978 | -9.4755 | -9.7289 | -12.424 | 1.901 | 4.1539 | 4.2963 | 1.3294 | 14.2724 | 15.658 | 0 | 0 | 29.8298 | 34.5074 | 36.9704 | 36.2444 | 36.7619 | -4.9523 | 0 | 0 | 0 |  |  | -8.3374 | -7.6727 | 1.9003 | 2.1545 | 8.62 | 8.68 | -24.6 | -24.9 | 2.9709 | -11.2 | 60.1716 |  |  | -20.2 | -33.3 | -4.6 | -5.5 |  |  | -57.1039 | -22.2246 | -250.4364 | 8.7468 | -17.4998 | 85.763 | 72.0542 | 148.5132 | 54.4207 | 25.1678 | 37.5796 | 38.0403 | -44.4636 | 201.0829 | -162.6661 | 52.7404 | -36.2054 | 0.0012 |  | -5.6 | -0.296 | -0.307 | 1.44 | 1.92 | -5.0095 | -8.5527 | 14.6227 | -11.8059 | 8.2 | 2.732 | 1.993 |  |  | 3.9453 | 3.6036 | 3.4128 |  | 19 | 1.2543 | -0.27 |  | -10.5382 | -1.4386 | -23.7622 | -8.8632 | -3.3364 | -25.1982 | -1.3687 | -21.1 | 4.9 |  | -78.9317
01/06/2025 | 22:30 | 0 | 4.7173 | -9.7877 | 3.4579 | 9.0081 |  | 16.9866 |  | 8.2814 | 2.7459 | 4.3322 | -13.32 |  | -2.2 | 3.312 |  | -0.9219 | 1.3681 | 3.9757 | 3.8424 | 7.1499 | 7.6095 | -2.8483 | 2.7432 |  | -1.0172 | -0.808 | -0.795 | 7.682 | -8.88 | -13.2 | -1.091 | 0.273 | -12.25 | -12.23 |  | -12.97 | -12.98 | 6.5421 | 3.6172 | 22.8016 | 24.3638 | -11.9892 | -8.1715 | -8.2495 | -0.6579 | 0.037 | -15.4053 | -13.3959 | 4.3523 | 23.2784 | -4.4862 | 15.8675 | -3.9 | -4.1 | -28.3382 | -28.2279 | -1.8036 |  | -7.1477 | 0.7403 |  | 0.2938 | -130.5887 | 28.4432 | 28.5043 | 75.6963 | -162.3909 |  |  |  | 9.7999 | 7.33 | 3.07 | -15.55 | 0.5 | -8.1672 | -8.1672 | 18.9603 | 17.4592 | -2.3252 | -16.7708 | -16.4027 | -7.2515 | 5.4008 |  |  | 19.8 | -5.9 | -0.89 | 23.5778 | 23.6438 | 22.3814 | 84.189 | 83.7557 | -27.7499 | -58.6388 | -29.3183 | 2.1187 | 24.66 | 13.49 | 4.5361 | 4.9835 | -6.93 |  | -6.874 | -6.8868 | 18.0869 | 0.0156 | -3.3157 | 15.3 | 15.7 | -5.2246 | -1.122 | 35.0176 | 5.3867 | -0.86 | -0.5 | 1.998 | -19.3686 | -4.93 | -4.97 | 18.18 | 14.88 | -19.2182 | -9.8273 | -25.6485 | -24.5545 |  | -7.8057 | -14.7686 | -15.2528 | -23.386 | -25.1232 | -10.479 | -165.9152 | 5.9465 |  | -6.0454 | -5.5905 | 15.5869 | -11.0954 | -10.8176 | -2.052 | -19.6592 | -19.2277 | 5.3195 | 0 | -9.06 | 0 | 1.2513 | -4.8835 | -6.2447 | 4.9938 | 2.973 | 8.0247 | -26.3366 |  |  | 0.9491 | 5.3351 | 5.2107 | 4.0994 | -2.5118 | -2.0095 | 15.2385 | 5.9059 | 6.2028 | 22.127 | 33.5559 | 15.8267 | -13.2 | -1.2044 | 0.317 | 0.72 | 2.52 | -15.9802 | 1.2152 | 6.109 | 0.794 | 1.9929 | 24.36 | -38.7415 | -30.2466 | -1.5 | 15.4238 |  | 28.2797 |  | -16.8286 | 2.5693 |  |  | -9.7261 | 4.6214 | 7.6623 | -39.327 | 6.1466 | 4.6926 | 155.1455 | -10.103 | -10.0436 | -12.4524 | 1.3511 | 3.9415 | 3.9868 | 1 | 13.6596 | 14.9845 | -2.93 | 4.169 | 36.5137 | 27.0387 | 33.4425 | 32.3502 | 33.4141 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -9.1943 | -8.5571 | 0.7784 | 0.9165 | 7.6 | 7.52 | -25.8 | -25.8 | 2.9892 | -11.6 | 55.553 |  |  | -20.8 | -34.6 | -2.4 | -3 |  |  | -53.4039 | -27.2419 | -246.5751 | 14.3848 | -15.8124 | 80.1186 | 82.4152 | 152.8893 | 48.774 | 18.5039 | 32.3461 | 31.6514 | -44.1243 | 190.6118 | -159.3441 | 44.0277 | -29.293 | 0.1428 |  | -6.32 | -0.414 | -0.433 | 2 | 2.4 | -4.9824 | -8.5252 | 15.6176 | -11.5129 | 7.3 | 0.366 | 0.14 |  |  | 4.4287 | 4.1497 | 3.763 |  | 19.4 | 1.7185 | -0.3 |  | -10.743 | -1.9594 | -25.0697 | -8.3537 | 0 | -26.9916 | -1.806 | -21.5 | 4.5 |  | -78.8331
01/06/2025 | 23:00 | 0 | 3.8028 | -8.2335 | 3.1859 | 8.633 |  | 15.9739 |  | 7.1835 | 2.2449 | 3.7656 | -13.32 | -22 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | -0.9532 | 9.155 | 3.5639 | 3.5387 | 6.2771 | 7.5343 | -3.0812 | 2.7682 |  | -1.2622 | -0.907 | -0.901 | 7.251 | -6.66 | -13.2 | -1.262 | 0.259 | -14.31 | -14.35 |  | -11.49 | -11.51 | 6.0903 | 3.7845 | 20.2861 | 21.6815 | -7.8319 | -8.3055 | -8.2391 | 0.3484 | 0.5004 | -13.7978 | -12.1903 | 4.7469 | 23.9578 | -16.6345 | 15.9337 | -4.1 | -4.2 | -28.0042 | -27.7851 | -1.6152 |  | -5.0451 | 0.3384 |  | 0.0256 | -128.1167 | 29.1757 | 29.1757 | 69.4563 | -165.1457 |  |  |  | 8.762 | 7.58 | 3 | -16.02 | 0.51 | -10.1765 | -9.9086 | 18.5371 | 16.8148 | -2.0689 | -14.9633 | -14.8773 | -4.2845 | 6.8353 |  |  | 21.8 | -9.3 | -0.67 | 23.9835 | 24.1988 | 23.3312 | 81.9613 | 82.8487 | -23.2852 | -61.7295 | -23.6889 | 1.9338 | 24.48 | 12.25 | 4.2236 | 4.4952 | -6.56 |  | -9.4783 | -9.2482 | 23.0879 | 0.0156 | -3.1277 | 17.6 | 18 | -5.8032 | -1.8701 | 34.7022 | 4.6445 | -1.27 | -0.31 | 2.2005 | -23.3363 | -4.93 | -4.94 | 16.92 | 13.93 | -22.1818 | -11.4545 | -26.8004 | -25.9273 |  | -11.2886 | -18.7982 | -18.4874 | -28.1506 | -29.6231 | -9.992 | -165.153 | 8.9522 |  | -6.0416 | -5.7092 | 17.8848 | -9.3602 | -9.2086 | -18.948 | -17.6702 | -17.2865 | 8.2701 | 14.22 | -9.69 | 0 | 1.2894 | -1.325 | -6.3118 | 4.8881 | 3.0495 | 12.1916 | -29.3091 |  |  | 0.9228 | 4.8926 | 4.6871 | 3.4831 | -1.3397 | -1.5071 | 8.2054 | 7.2289 | 7.1864 | 15.8568 | 27.4637 | 16.7105 | -13.32 | -1.3088 | 0.3005 | 0.55 | 2.02 | -17.9702 | 1.2313 | 6.084 | 0.842 | 1.4012 | 26.51 | -35.3596 | -26.9961 | -1.33 | 18.2188 |  | 20.3172 |  | -7.6165 | 2.3898 |  |  | -10.198 | -1.1245 | 7.9843 | -33.3607 | 6.1233 | 3.9598 | 139.2812 | -12.431 | -11.1819 | -6.2638 | 1.8022 | 3.751 | 3.7495 | 1.2709 | 13.45 | 14.6746 | -2.93 | 4.7288 | 39.8532 | 26.4015 | 30.1522 | 32.7222 | 32.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -7.8485 | -7.2332 | 1.8314 | 1.8712 | 8.67 | 8.64 | -25.4 | -25.9 | 3.0076 | -12 | 52.5065 |  |  | -21.2 | -34.1 | -3.5 | -4 |  |  | -51.2673 | -33.3481 | -246.8649 | 16.3872 | -15.702 | 77.0758 | 85.3362 | 153.7718 | 45.8173 | 14.523 | 35.5253 | 34.8457 | -49.389 | 187.1076 | -157.9969 | 40.7281 | -26.981 | 0.2112 |  | -5.68 | 0.067 | 0.069 | 1.68 | 2.24 | -4.8216 | -8.6412 | 16.173 | -11.6289 | 6.8 | 0.924 | 0.433 |  |  | 4.0882 | 4.5373 | 4.178 |  | 19.7 | 1.1056 | -0.37 |  | -10.3588 | -2.7701 | -25.279 | -8.022 | 0 | -27.2633 | -2.5695 | -21.2 | 4.4 |  | -85.5015
01/06/2025 | 23:30 | 0 | 3.4786 | -7.308 | 3.1484 | 8.4581 |  | 15.6557 |  | 7.1274 | 2.1559 | 3.622 | -13.32 | -22 | -2.2 | 2.484 |  | -1.1073 | 8.9416 | 3.3066 | 3.2213 | 5.7563 | 7.6433 | -3.0457 | 2.7214 |  | -1.2531 | -0.92 | -0.91 | 7.535 | -6.66 | -15.4 | -1.232 | 0.257 | -13.42 | -13.45 |  | -12.26 | -12.3 | 6.0781 | 3.8113 | 20.3507 | 21.985 | -7.4315 | -8.7073 | -9.1743 | -0.2275 | -0.6758 | -13.7978 | -12.0563 | 5.1414 | 25.889 | -20.945 | 17.8253 | -4.8 | -4.9 | -28.2093 | -28.4049 | -1.0047 |  | -9.3447 | -0.4549 |  | -0.2064 | -130.4971 | 33.4788 | 33.5093 | 66.7812 | -171.9303 |  |  |  | 8.8219 | 7.78 | 3.03 | -17.04 | 0.6 | -7.8993 | -7.6314 | 12.5728 | 10.6096 | -0.7743 | -19.5744 | -19.356 | -9.1428 | 2.809 |  |  | 12.5 | 0.4 | -0.74 | 18.5575 | 18.9479 | 18.1883 | 92.4053 | 92.3574 | -26.1 | -68.0255 | -27.9439 | 1.6394 | 25.95 | 12.33 | 3.4424 | 3.8116 | -5.84 |  | -4.644 | -4.7002 | 15.5197 | 0.0158 | -2.7073 |  |  | -6.1487 | -2.9921 | 34.7022 | 3.5312 | -2.44 | -0.29 | 2.5785 | -16.0159 | -4.99 | -5.05 | 14.95 | 12.81 | -16.8727 | -8.6818 | -23.2019 | -21.9636 |  | -11.8279 | -18.2516 | -18.1936 | -26.368 | -27.8237 | -10.003 | -163.9509 | 15.0974 |  | -6.3448 | -5.9448 | 14.2453 | -5.2346 | -5.2056 | -19.46 | -16.4346 | -16.1115 | 4.3952 | 14.16 | -9.77 | 0 | 1.4035 | 6.4301 | -5.6421 | 5.6943 | 1.7368 | 8.8217 | -26.0251 |  |  | 0.8142 | 0 | 0 | 0 | -2.5118 | -3.0142 | 20.7646 | 3.5345 | 3.3495 | 27.6023 | 36.3309 | 14.6206 | -11.83 | -1.2026 | 0.2804 | 0.7 | 1.87 | -15.4688 | 1.494 | 6.31 | 0.738 | 1.498 | 25.47 | -41.2429 | -33.6917 | -1.14 | 16.2478 |  | 20.6172 |  | -7.4103 | 2.2465 |  |  | -8.4133 | 0.5137 | 7.2381 | -34.3691 | 5.9618 | 5.4821 | 148.7345 | -12.6729 | -11.5909 | -6.0609 | 1.7669 | 4.6666 | 4.6286 | 1 | 13.5587 | 14.6584 | -3.35 | 7.7231 | 41.3482 | 24.6915 | 27.5164 | 33.5306 | 32.8719 |  | 0 | 0 | -10.9389 |  |  | -9.1504 | -8.5956 | 1.1966 | 1.3055 | 9.24 | 9.24 | -25.5 | -24.6 | 3.024 | -12.16 | 50.9147 |  |  | -21.2 | -34.6 | -2.8 | -3.8 |  |  | -49.5353 | -46.8212 | -242.4135 | 16.6133 | -17.7635 | 75.9302 | 89.0653 | 152.5186 | 46.916 | 13.2028 | 34.6307 | 37.4017 | -46.5289 | 182.4797 | -157.3809 | 37.1804 | -24.3698 | 0.3992 |  | -5.36 | -1.033 | -1.048 | 1.52 | 2.48 | -4.7132 | -8.8182 | 15.3246 | -11.7754 | 7 | 1.174 | 2.129 | 2.0699 | 2.3158 | 4.2012 | 3.6702 | 4.0019 |  | 19.7 | 1.0527 | -0.48 |  | -9.5393 | -3.3808 | -24.9482 | -7.254 | 0 | -26.6671 | -3.0364 | -21.3 | 4.1 |  | -88.5507
02/06/2025 | 00:00 | 0 | 2.9186 | -6.4341 | 3.0821 | 8.4251 |  | 15.5898 |  | 4.9079 | 0.878 | 4.6511 | -8.88 | -22 |  | 3.312 |  | -1.6046 | 8.7326 | 3.3547 | 3.0342 | 5.6216 | 7.5407 | -2.9528 | 2.6392 |  | -1.2948 | 0 | 0.347 | 6.968 | -11.1 | -15.4 | -1.662 | 0.242 | -22.18 | -22.12 |  | -4.82 | -4.76 | 5.3449 | 3.3017 | 18.7139 | 19.8021 | -8.8085 | -6.2961 | -6.2972 | -0.9745 | -0.481 | -15.6732 | -13.262 | 5.1414 | 27.5185 | -23.7762 | 19.2084 | -5.9 | -6.3 | -30.3393 | -30.4786 | -0.8883 |  | -4.6886 | -2.1054 |  | 0 | -133.7931 | 33.021 | 33.1431 | 59.7245 | -177.0043 |  |  |  | 8.0535 | 8.57 | 3.58 | -16.67 | 0.44 | -13.2576 | -12.8557 | 8.8181 | 7.2459 | -2.7154 | -12.9734 | -12.7923 | -4.4154 | 3.3376 |  |  | 12 | -2.3 | -0.65 | 21.2735 | 21.4571 | 20.5921 | 87.3846 | 87.2887 | -19.0706 | -70.6857 | -21.5926 | 1.445 | 27.04 | 11.38 | 3.2861 | 3.6163 | -5.63 |  | -5.3908 | -5.272 | 7.6564 | 0.0157 | -2.6271 | 20 | 20.3 | -7.0203 | -3.3661 | 36.1216 | 2.4179 | -3.13 | -1.17 | 2.5785 | -8.488 | -5.07 | -5.1 | 15 | 11.21 | -11.0727 | -5.3455 | -22.7282 | -22.3455 |  | -10.7585 | -16.0163 | -15.8481 | -23.9938 | -25.1438 | -10.131 | -157.6582 | 16.7127 |  | -5.8085 | -5.5541 | 12.855 | -10.8031 | -10.749 | -14.852 | -15.3108 | -15.1084 | 5.9751 | 13.85 | -8.72 | -1.6 | 1.2093 | -3.6228 | -5.6722 | 5.7323 | 2.1458 | 9.5423 | -26.3447 |  |  | 0.8509 | 0 |  | 0 | 1.3396 | 1.1722 | 16.2433 | 3.92 | 4.5152 | 22.0945 | 29.4656 | 13.102 | -13.8 | -2.1199 | 0.3152 | 1.31 | 2.1 | -13.7495 | 0 | 6.348 | 0.924 | 1.5718 | 26.33 | -37.008 | -30.1369 | -1.54 | 16.5051 |  | 19.4908 |  | -6.7493 | 2.1118 |  |  |  | 0.8376 | 6.6949 | -33.7809 | 5.8169 | 4.2906 | 132.7134 | -13.1099 | -11.2924 | -5.6264 | 1.8037 | 4.7765 | 4.6444 | 1.2628 | 13.3932 | 15.5614 | -5.03 | 6.7464 | 43.7874 | 26.1371 | 26.1926 | 32.7275 | 34.069 |  | 0 | 0 | 0 |  | 54.421 | -9.5789 | -9.3866 | 3.235 | 3.5049 | 10.49 | 10.37 | -26.1 | -26.3 | 2.9014 | -12.24 | 50.998 |  |  | -20.8 | -34.6 | -2.4 | -3 |  |  | -47.9662 | -39.2883 | -243.6929 | 19.8824 | -15.1015 | 75.9111 | 88.0225 | 155.5447 | 47.8855 | 7.367 | 33.4133 | 34.8712 | -49.2717 | 183.0399 | -157.8929 | 38.5103 | -24.4467 | 0.8215 |  | -5.2 | -1.116 | -1.12 | 1.28 | 2.08 | -4.5312 | -9.0806 | 16.3806 | -11.4549 | 6.2 | -0.959 | -0.076 |  |  | 4.0988 | 4.0314 | 4.3144 |  | 19.4 | 1.6524 | -0.48 |  | -9.813 | -2.8391 | -24.7551 | -7.3816 | 0 | -26.924 | -3.1598 | -21.3 | 4.6 |  | -95.4027
MÁXIMO |  | 0 | 5.7151 | -1.9724 | 7.252 | 11.3409 | 0 | 21.8342 | 0 | 12.8796 | 5.1808 | 6.4543 | -6.66 | -13.2 | 6.6 | 6.624 | 0 | 1.6581 | 13.5669 | 6.612 | 6.5897 | 11.4481 | 7.6433 | -1.7033 | 2.8687 | 0 | -0.8667 | 0.579 | 0.347 | 9.4 | 0 | -2.2 | 2.723 | 0.295 | -9.36 | -9.36 | -10 | -4.82 | -4.76 | 7.8443 | 4.2055 | 22.8016 | 24.3638 | -4.8111 | -4.5546 | -4.7072 | 22.6087 | 21.6444 | -13.7978 | -12.0563 | 7.5087 | 41.3175 | 2.9367 | 19.2084 | -1.5 | -1.6 | -20.0765 | -21.706 | -0.7992 | 0 | -0.68 | 3.5045 | 1.2888 | 1.2022 | -77.2118 | 61.8915 | 61.6169 | 81.2952 | -125.7836 | 0 | 0 | 0 | 14.1809 | 8.57 | 5.83 | -12.9 | 3.29 | -7.8993 | -7.4974 | 26.4566 | 23.6848 | -0.7743 | -1.3593 | -1.2046 | -0.6299 | 11.7023 | 0 | 0 | 33.9 | 0.4 | -0.21 | 31.5679 | 32.1152 | 30.4926 | 111.5892 | 111.5881 | -10.5409 | -44.8084 | -7.0439 | 3.0706 | 29.74 | 16.69 | 6.7236 | 7.0343 | -4.16 | 0 | -4.644 | -4.7002 | 32.4067 | 0.016 | -1.7075 | 22.9 | 23.2 | -4.2993 | 2.2499 | 38.4874 | 10.582 | 2.71 | 0.14 | 12.582 | -8.488 | -4.5 | -4.6 | 35.15 | 35.07 | -11.0727 | -5.3455 | -20.9234 | -19.8364 | 14.6447 | 1.1274 | -7.0629 | -7.1525 | -16.0312 | -17.3486 | -3.763 | -126.1386 | 28.237 | 0 | -5.8085 | -5.186 | 22.3147 | 0 | -0.6164 | 10.768 | -15.3108 | -15.1084 | 11.5676 | 14.36 | -8.03 | 16.6 | 2.6369 | 12.2071 | -4.1806 | 6.9529 | 3.5178 | 14.9406 | -16.2111 | 0 | 0 | 1.2316 | 5.3351 | 5.3519 | 4.5136 | 4.5213 | 4.1864 | 24.951 | 14.4234 | 14.7152 | 33.6699 | 43.1374 | 25.4166 | -11.44 | 1.1943 | 0.3774 | 1.48 | 3.09 | -11.0139 | 1.6306 | 7.1 | 1.092 | 3.1148 | 26.68 | -33.109 | -25.7611 | -1.09 | 20.3184 | 0 | 29.2328 | 0 | 3.7727 | 3.2617 | 0.0675 | 0 | -8.1514 | 23.7196 | 9.6689 | -25.3777 | 6.1466 | 25.9526 | 168.7876 | -5.6436 | -8.6582 | 10.9121 | 4.1241 | 7.3766 | 7.4763 | 4 | 28.338 | 27.9529 | 2.1 | 8.1587 | 55.5375 | 36.739 | 62.1681 | 41.5184 | 41.5916 | 0 | 8.2355 | 0 | 0 | 54.3499 | 57.4703 | -2.7837 | -2.1135 | 3.235 | 3.5049 | 34.35 | 34.04 | -21.8 | -21 | 3.2712 | 1.2 | 60.1716 | 0 | 0 | -18.7 | -31.5 | 9.8 | 9.3 | 0 | 0 | -36.2012 | 13.0891 | -200.8839 | 20.0829 | 6.3979 | 103.1352 | 114.179 | 155.5447 | 139.419 | 37.0958 | 48.1763 | 45.0164 | 49.792 | 209.8289 | -157.3809 | 100.3621 | 12.1454 | 1.0315 | 0 | -4.72 | 0.448 | 0.442 | 6.4 | 2.48 | -4.2094 | -3.1632 | 17.7844 | -11.3664 | 9.6 | 3.629 | 4.159 | 2.9507 | 3.3807 | 5.4287 | 6.2252 | 4.7076 | 0 | 23.9 | 3.1595 | 0.55 | 0 | 5.8163 | 0.3097 | -21.1715 | 9.2701 | 17.6297 | -16.2122 | 4.1451 | -19 | 9.9 | 0 | -74.2301
MÍNIMO |  | 0 | 0.6784 | -12.0944 | 2.2934 | 8.3539 | 0 | 15.5898 | 0 | 4.9079 | 0.878 | 3.5695 | -22.2 | -30.8 | -11 | -0.828 | -22 | -1.6046 | -6.9656 | 2.2215 | 2.1875 | 4.1348 | 3.3893 | -3.4239 | 1.0913 | 0 | -1.4186 | -0.92 | -0.91 | 6.968 | -13.32 | -22 | -2.044 | 0.184 | -22.18 | -22.12 | -10 | -12.97 | -12.98 | 2.5696 | 3.2803 | 8.4939 | 9.1424 | -13.4336 | -12.994 | -13.0416 | -1.5095 | -1.4817 | -19.4241 | -18.6203 | 3.5633 | 14.7318 | -23.7762 | 8.0545 | -5.9 | -6.3 | -30.3393 | -30.4786 | -1.9527 | 0 | -12.3007 | -2.1054 | 0 | -0.2064 | -154.3626 | 22.8584 | 23.7434 | 31.7039 | -184.513 | 0 | 0 | 0 | 3.4729 | 6.25 | 1.48 | -19.24 | -1.62 | -15.8027 | -15.6688 | 8.8181 | 0 | -7.0044 | -19.5744 | -19.3755 | -11.9921 | 2.809 | 0 | 0 | 10.9 | -17.9 | -1.39 | 17.7743 | 17.2374 | 16.5114 | 63.098 | 62.7667 | -27.7499 | -93.8724 | -29.3183 | 1.2632 | 23.25 | 9.64 | 2.1924 | 2.5421 | -8.38 | 0 | -13.7765 | -13.3938 | 7.6564 | 0.0149 | -4.1398 | 8.3 | 8.6 | -7.2595 | -3.9272 | 33.5982 | 1.6757 | -3.61 | -1.4 | 0.9585 | -32.3268 | -12.43 | -12.49 | 14.95 | 10.62 | -31.4364 | -15.8818 | -32.4199 | -31.7636 | -17.8142 | -17.8832 | -22.6075 | -22.1377 | -34.1142 | -31.9001 | -11.599 | -180.6046 | -63.2333 | 0 | -9.0029 | -8.7239 | 0 | -22.5917 | -28.0416 | -19.972 | -24.474 | -22.9147 | -1.0725 | -11.44 | -10.15 | -7.5 | 0.9653 | -29.5635 | -9.7756 | 1.4608 | 1.2637 | 1.9383 | -29.3091 | 0 | 0 | 0.5212 | 0 | 0 | 0 | -4.6888 | -4.1864 | 2.0095 | 2.2626 | 1.4216 | 15.8568 | 26.7907 | 11.8862 | -16.55 | -2.1199 | 0.2273 | -0.48 | -1.58 | -26.3377 | 0 | 6.037 | 0.73 | 0 | 19.52 | -42.0736 | -33.6917 | -2.34 | 10.0728 | 0 | 13.9919 | 0 | -18.6443 | 1.7989 | 0.021 | 0 | -11.6832 | -3.5838 | 1.1284 | -39.327 | -8.7266 | 2.6232 | 132.1453 | -14.1114 | -16.631 | -13.347 | 0.4085 | 1.3843 | 1.3843 | -0.2908 | -2.0856 | 0 | -12.99 | -5.8626 | 0 | -28.0418 | 13.7702 | 0 | -0.7421 | -6.89 | -7.5438 | -12.6735 | -13.8942 | 22.6601 | 22.025 | -25.2291 | -24.2953 | -6.4916 | -6.2758 | -0.98 | -0.95 | -31 | -31.3 | 2.2678 | -14.4 | 27.4117 | 0 | 0 | -22.5 | -36.3 | -8.1 | -8.9 | 0 | 0 | -131.8596 | -65.125 | -262.8858 | -18.7597 | -44.378 | 57.2968 | 62.9157 | 60.6597 | 45.8173 | -15.7569 | 9.6104 | 14.2169 | -49.389 | 93.6018 | -258.6383 | -7.0089 | -83.1811 | -2.0618 | 0 | -9.52 | -1.116 | -1.12 | 1.28 | -1.92 | -6.4225 | -9.0806 | 10.4326 | -18.4558 | 5.8 | -0.959 | -0.984 | 1.848 | 2.0339 | 3.0832 | 2.9053 | 2.8599 | 0 | 17.2 | -2.1485 | -0.52 | 0 | -15.3114 | -21.4137 | -28.1309 | -13.5471 | -4.2138 | -30.6792 | -3.1598 | -25.6 | 2 | 0 | -99.3152
PROMEDIO |  | 0 | 3.4761 | -7.4193 | 3.3507 | 9.5197 | 0 | 17.9881 | 0 | 9.3343 | 3.4144 | 4.8931 | -12.9038 | -22.33 | -0.97778 | 2.7206 | -15.2087 | 0.91465 | 6.651 | 3.5551 | 3.8745 | 6.4012 | 5.9754 | -2.7965 | 1.7633 | 0 | -1.1848 | -0.012167 | -0.50924 | 8.0166 | -7.585 | -13.5667 | 0.51213 | 0.23146 | -14.5155 | -14.5274 | -10 | -10.7477 | -10.7633 | 5.4735 | 3.6375 | 15.5571 | 16.7824 | -10.178 | -9.3939 | -9.4352 | 3.0213 | 2.702 | -15.9607 | -14.1327 | 4.7551 | 24.6578 | -8.1789 | 14.9811 | -4.2021 | -4.4979 | -25.0147 | -24.9495 | -1.2812 | 0 | -7.8812 | 0.95849 | 0.76234 | 0.64045 | -132.5253 | 33.8387 | 33.9251 | 59.1938 | -158.3676 | 0 | 0 | 0 | 8.8516 | 7.475 | 3.2346 | -15.6015 | 1.2698 | -11.6473 | -11.4296 | 16.7983 | 12.6321 | -3.3997 | -10.4797 | -10.4199 | -7.6338 | 8.1335 | 0 | 0 | 23.9708 | -10.9583 | -0.90646 | 26.4261 | 26.5281 | 25.3479 | 82.4818 | 82.7273 | -20.7611 | -65.2524 | -20.1963 | 2.2132 | 26.3217 | 12.9335 | 4.7803 | 5.0954 | -6.815 | 0 | -10.0902 | -9.9418 | 19.4455 | 0.01544 | -3.3078 | 15.02 | 14.9762 | -5.7225 | -0.58927 | 35.6551 | 6.3144 | -0.19792 | -0.68208 | 6.9067 | -20.3722 | -8.421 | -8.5096 | 23.55 | 22.5442 | -21.4811 | -10.7597 | -26.7808 | -25.7068 | -2.8309 | -8.2328 | -14.8995 | -14.7445 | -25.8446 | -25.0862 | -7.0309 | -153.9754 | -20.5225 | 0 | -7.3912 | -7.1397 | 15.3175 | -11.4487 | -14.2208 | -7.6253 | -19.8341 | -19.3522 | 6.2711 | 9.6029 | -9.0089 | 0.59333 | 1.7689 | -11.5648 | -6.3261 | 4.8283 | 2.5095 | 10.2765 | -24.7602 | 0 | 0 | 0.8908 | 1.7863 | 1.6078 | 1.1908 | -0.048846 | -0.16397 | 16.2747 | 8.3513 | 8.4456 | 25.8328 | 35.7902 | 18.8043 | -14.1792 | -0.73411 | 0.29014 | 0.43542 | 1.2302 | -19.1782 | 1.4124 | 6.5186 | 0.86308 | 1.756 | 23.6481 | -39.3908 | -30.0349 | -1.6998 | 15.855 | 0 | 21.566 | 0 | -9.6567 | 2.3512 | 0.041908 | 0 | -9.5413 | 9.6433 | 5.1667 | -33.0545 | 4.0697 | 11.8406 | 146.3017 | -10.0154 | -10.9276 | -4.6762 | 2.4652 | 3.8665 | 3.8975 | 1.9097 | 9.996 | 11.3702 | -6.1548 | 3.4551 | 39.8372 | 4.1086 | 30.2599 | 22.8586 | 22.9902 | -2.4092 | 0.75794 | -4.7371 | -6.0817 | 41.1651 | 43.9152 | -14.6689 | -14.1078 | -1.3168 | -1.1719 | 14.2235 | 14.1542 | -26.4812 | -26.4438 | 2.8852 | -7.995 | 44.8582 | 0 | 0 | -20.4187 | -33.6854 | 0.73958 | 0.1125 | 0 | 0 | -80.4306 | -8.909 | -238.019 | -2.3958 | -13.0142 | 82.0227 | 84.7218 | 103.6483 | 92.3372 | 14.3613 | 28.0865 | 28.0382 | 5.3819 | 156.2698 | -205.9258 | 23.1838 | -12.0876 | -0.21225 | 0 | -7.185 | -0.16458 | -0.17252 | 3.4933 | 0.68167 | -4.8908 | -6.717 | 14.135 | -13.2493 | 7.9667 | 1.7259 | 1.6101 | 2.3423 | 2.662 | 4.0993 | 3.8722 | 3.6394 | 0 | 19.3208 | 0.84916 | 0.021351 | 0 | -7.6355 | -7.3385 | -24.8682 | -3.5503 | 4.5775 | -24.8895 | -0.088982 | -21.1667 | 4.2687 | 0 | -85.0027
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 1 de Junio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
01/06/2025 | 00:30 | 45.98 | 46.08 | 43.4028 | 42.7189 | 268.8293 | 447.011 | 243.8735 | 241.4326 | 486.1226 | 400.233 | 1371.6617
01/06/2025 | 01:00 | 48.08 | 47.92 | 46.2159 | 45.6565 | 288.1367 | 476.0091 | 240.1695 | 239.7325 | 481.4327 | 393.0612 | 1354.3959
01/06/2025 | 01:30 | 45.88 | 46.41 | 44.6084 | 44.1777 | 269.7364 | 450.8125 | 241.6264 | 240.3014 | 481.7994 | 394.432 | 1358.1592
01/06/2025 | 02:00 | 45.41 | 45.22 | 43.9386 | 43.3444 | 258.4804 | 436.3934 | 239.8932 | 239.5724 | 466.2541 | 385.7526 | 1331.4723
01/06/2025 | 02:30 | 42.64 | 42.53 | 47.9574 | 46.3257 | 280.3929 | 459.846 | 237.9488 | 236.2479 | 459.4578 | 373.7736 | 1307.4281
01/06/2025 | 03:00 | 38.96 | 39.42 | 44.4744 | 43.8434 | 252.6343 | 419.3321 | 241.3722 | 242.3249 | 461.6876 | 378.8756 | 1324.2603
01/06/2025 | 03:30 | 38.24 | 38.02 | 43.0009 | 42.2382 | 243.5418 | 405.0409 | 240.3622 | 240.5134 | 457.2414 | 376.3384 | 1314.4554
01/06/2025 | 04:00 | 37.14 | 37.07 | 41.5273 | 41.3616 | 239.3714 | 396.4703 | 245.1935 | 242.3248 | 463.1331 | 383.4728 | 1334.1242
01/06/2025 | 04:30 | 38.09 | 37.97 | 43.1349 | 42.0817 | 240.4391 | 401.7157 | 248.2947 | 248.6508 | 463.8705 | 381.7318 | 1342.5478
01/06/2025 | 05:00 | 39.16 | 40.52 | 42.733 | 45.3976 | 247.0804 | 414.891 | 248.9328 | 247.9548 | 473.2701 | 387.305 | 1357.4627
01/06/2025 | 05:30 | 40.22 | 41.58 | 46.082 | 43.7896 | 275.0209 | 446.6925 | 248.2196 | 249.6355 | 467.5476 | 386.0225 | 1351.4252
01/06/2025 | 06:00 | 44.02 | 43.88 | 48.0913 | 48.4016 | 271.6783 | 456.0712 | 246.6064 | 245.8607 | 473.8466 | 387.2877 | 1353.6014
01/06/2025 | 06:30 | 40.86 | 41.08 | 47.6895 | 49.1474 | 262.4139 | 441.1908 | 236.3374 | 234.0934 | 450.2173 | 372.0584 | 1292.7065
01/06/2025 | 07:00 | 38.67 | 38.73 | 43.5367 | 42.8272 | 233.1858 | 396.9497 | 204.423 | 205.4701 | 377.0313 | 308.5773 | 1095.5017
01/06/2025 | 07:30 | 44.46 | 43.76 | 45.1442 | 44.7979 | 246.387 | 424.5491 | 177.6561 | 176.6727 | 297.7534 | 243.1625 | 895.2447
01/06/2025 | 08:00 | 44.965 | 44.62 | 46.2159 | 45.9609 | 270.3254 | 452.0872 | 162.38 | 159.0684 | 248.1284 | 197.3335 | 766.9103
01/06/2025 | 08:30 | 45.47 | 45.48 | 48.4932 | 47.5605 | 297.5894 | 484.5931 | 156.1129 | 156.2152 | 228.7908 | 182.4925 | 723.6114
01/06/2025 | 09:00 | 40.39 | 40.57 | 46.4838 | 45.598 | 285.5921 | 458.6339 | 157.1898 | 158.4565 | 229.6855 | 186.0026 | 731.3344
01/06/2025 | 09:30 | 44.96 | 44.88 | 52.378 | 51.5466 | 299.7519 | 493.5165 | 159.9482 | 160.2467 | 220.1649 | 174.2227 | 714.5825
01/06/2025 | 10:00 | 44.75 | 44.81 | 53.8516 | 53.5468 | 281.8183 | 478.7767 | 154.2487 | 153.4748 | 213.1677 | 168.5447 | 689.4359
01/06/2025 | 10:30 | 42.97 | 42.91 | 53.5837 | 52.3438 | 274.0136 | 465.8211 | 161.3351 | 161.557 | 230.1448 | 185.681 | 738.7179
01/06/2025 | 11:00 | 40.96 | 41.38 | 51.5743 | 50.5008 | 260.3963 | 444.8114 | 162.8985 | 161.3539 | 237.4498 | 194.6187 | 756.3209
01/06/2025 | 11:30 | 40.92 | 40.94 | 51.8422 | 51.1337 | 265.366 | 450.2019 | 158.7298 | 158.1345 | 236.663 | 185.9525 | 739.4798
01/06/2025 | 12:00 | 40.24 | 39.62 | 48.6272 | 47.7601 | 261.8722 | 438.1195 | 158.1533 | 158.9068 | 233.5405 | 190.5092 | 741.1098
01/06/2025 | 12:30 | 40.97 | 41.05 | 45.0103 | 44.4771 | 278.2639 | 449.7713 | 161.4092 | 159.9809 | 241.9297 | 190.0551 | 753.3749
01/06/2025 | 13:00 | 40.18 | 39.91 | 39.1161 | 38.1326 | 278.6026 | 435.9413 | 161.1931 | 159.5058 | 241.5348 | 191.5967 | 753.8304
01/06/2025 | 13:30 | 41 | 41.04 | 44.6084 | 43.8507 | 258.5648 | 429.0639 | 154.0781 | 151.8814 | 222.3309 | 176.6119 | 704.9023
01/06/2025 | 14:00 | 38.25 | 38.65 | 42.0632 | 41.9148 | 247.2039 | 408.0819 | 153.7663 | 152.8869 | 230.7592 | 183.3262 | 720.7386
01/06/2025 | 14:30 | 37.67 | 38 | 36.9727 | 35.9894 | 251.4919 | 400.124 | 162.2021 | 158.6772 | 248.6101 | 195.8723 | 765.3617
01/06/2025 | 15:00 | 35.73 | 36.01 | 35.2313 | 34.6933 | 246.7625 | 388.4271 | 148.2563 | 145.4729 | 260.1874 | 208.1632 | 762.0798
01/06/2025 | 15:30 | 35.51 | 35.65 | 37.2406 | 36.6056 | 230.6089 | 375.6151 | 162.6817 | 161.405 | 292.2455 | 228.7019 | 845.0341
01/06/2025 | 16:00 | 37.57 | 37.51 | 43.8046 | 42.6341 | 231.7302 | 393.2489 | 191.9343 | 191.5806 | 346.965 | 275.7171 | 1006.197
01/06/2025 | 16:30 | 37.64 | 38.23 | 47.9574 | 47.6707 | 224.1721 | 395.6702 | 218.8098 | 217.3009 | 428.8785 | 343.1313 | 1208.1205
01/06/2025 | 17:00 | 39.37 | 38.67 | 41.2594 | 43.2429 | 270.7896 | 433.3319 | 240.3672 | 237.9875 | 504.2003 | 397.9123 | 1380.4673
01/06/2025 | 17:30 | 37.19 | 37.32 | 36.035 | 35.7423 | 262.5556 | 408.8429 | 256.7039 | 255.7269 | 547.0186 | 431.7839 | 1491.2333
01/06/2025 | 18:00 | 42.36 | 42.43 | 45.814 | 46.3665 | 284.0163 | 460.9868 | 267.7013 | 264.6768 | 558.7782 | 446.1068 | 1537.2631
01/06/2025 | 18:30 | 62.56 | 62.75 | 58.1383 | 57.8141 | 398.5743 | 639.8367 | 250.2325 | 248.6732 | 533.6982 | 428.4748 | 1461.0787
01/06/2025 | 19:00 | 65.93 | 66.29 | 59.8798 | 62.0104 | 423.3481 | 677.4583 | 246.882 | 243.58 | 527.6467 | 419.5206 | 1437.6293
01/06/2025 | 19:30 | 67.2 | 66.06 | 60.4156 | 62.3301 | 405.1512 | 661.1569 | 250.8183 | 249.5289 | 530.049 | 418.914 | 1449.3102
01/06/2025 | 20:00 | 66.63 | 66.65 | 64.7023 | 63.5063 | 429.7483 | 691.2369 | 256.3648 | 254.5629 | 512.6509 | 409.0078 | 1432.5864
01/06/2025 | 20:30 | 60.67 | 60.39 | 58.8081 | 58.3729 | 396.301 | 634.542 | 256.786 | 256.0792 | 511.2891 | 411.0652 | 1435.2195
01/06/2025 | 21:00 | 57.67 | 57.66 | 54.3874 | 53.6053 | 378.3267 | 601.6494 | 254.9807 | 253.7356 | 506.219 | 406.9549 | 1421.8902
01/06/2025 | 21:30 | 54.99 | 55.25 | 54.5214 | 53.3559 | 349.409 | 567.5263 | 255.3181 | 254.6158 | 507.764 | 409.511 | 1427.2089
01/06/2025 | 22:00 | 50.48 | 50.62 | 48.4932 | 47.9108 | 320.2784 | 517.7824 | 262.5794 | 259.8652 | 518.8588 | 415.9745 | 1457.2779
01/06/2025 | 22:30 | 47.62 | 47.7 | 40.7236 | 40.3538 | 313.3031 | 489.7005 | 253.3531 | 251.6585 | 489.1949 | 392.5775 | 1386.784
01/06/2025 | 23:00 | 45.48 | 45.21 | 45.1442 | 44.3439 | 275.9848 | 456.1629 | 251.8272 | 250.1169 | 477.7899 | 388.4911 | 1368.2251
01/06/2025 | 23:30 | 46.14 | 46.11 | 40.8575 | 40.1047 | 264.7704 | 437.9826 | 253.2998 | 251.1518 | 491.2259 | 388.9099 | 1384.5874
02/06/2025 | 00:00 | 33.34 | 33.7 | 41.6613 | 41.5529 | 249.2289 | 399.4831 | 255.6227 | 253.9306 | 489.2139 | 396.3707 | 1395.1379
MÁXIMO |  | -33.34 | -33.7 | -35.2313 | -34.6933 | -224.1721 |  | 267.7013 | 264.6768 | 558.7782 | 446.1068
MÍNIMO |  | -67.2 | -66.65 | -64.7023 | -63.5063 | -429.7483 |  | 148.2563 | 145.4729 | 213.1677 | 168.5447
PROMEDIO |  | -44.4914 | -44.5471 | -46.8215 | -46.43 | -284.2342 |  | 214.564 | 213.3913 | 397.03 | 320.254
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 1 de Junio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
01/06/2025 | 00:30 | 517.4347 | 520.9214 | 520.2537 | 521.8964 | 523.9567 | 517.9734 |  | 500.7127 | 499.8103 | 486.3931 | 507.0368 | 491.9204 | 227.9916 | 230.5975 | 230.9254 | 224.1955 | 222.2813 | 221.2356 | 223.2 |  | 225.1 | 141.0223 | 141.1261 | 139.4626 | 137.164 | 136.0542 |  |  | 126.8056 | 141.2892
01/06/2025 | 01:00 | 514.0775 | 518.8732 |  | 521.2692 | 522.7737 | 518.6219 |  | 499.0595 | 497.9747 | 485.2076 | 503.1225 | 489.6929 | 226.539 | 229.3343 | 229.7282 | 224.0894 | 222.2739 | 221.5314 | 223.2 |  | 224.6 | 141.0234 | 140.583 | 139.5145 | 137.1223 | 136.1232 |  |  | 126.4785 | 141.33
01/06/2025 | 01:30 | 517.592 | 522.3919 | 518.0479 | 523.4262 | 525.4948 | 519.5096 |  | 499.9409 | 501.2447 | 486.5338 | 508.1659 | 492.6257 | 228.2926 | 230.8443 | 231.0829 | 225.0644 | 223.2706 | 221.7995 | 224.4 |  | 226 |  | 141.5273 | 139.8102 | 137.5204 | 136.413 |  |  | 126.9472 | 141.7385
01/06/2025 | 02:00 | 518.379 | 522.4969 | 518.363 | 524.6141 | 525.4567 | 521.225 | 517.0146 | 500.8237 | 502.6188 | 488.1141 | 507.0316 | 494.4019 | 229.1278 | 231.1971 | 231.8092 | 225.3543 | 223.3887 | 221.7907 | 225.1 |  | 227 | 141.8302 | 141.0717 | 140.2097 | 137.6247 | 136.5372 |  |  | 126.8545 | 142.0652
01/06/2025 | 02:30 | 512.9234 | 515.6696 | 515.9996 | 520.5471 | 521.8325 | 517.0527 | 516.6355 | 499.6678 | 500.4525 | 488.0693 | 505.8899 | 493.4261 | 227.4887 | 227.3584 | 229.2106 | 224.2926 | 222.3994 | 222.2009 | 225.1 |  | 226.4 | 141.8302 | 140.5346 | 139.8621 | 137.3052 | 136.3992 |  |  | 126.9472 | 141.7589
01/06/2025 | 03:00 | 516.6478 | 519.3459 |  | 521.8023 | 523.3217 | 518.3105 |  | 499.3307 | 501.5547 | 488.066 | 509.246 | 493.1505 | 228.7722 | 229.532 | 230.2614 | 224.8115 | 223.3813 | 221.854 | 225.1 |  | 226.6 |  | 140.5092 | 139.7635 | 137.2773 | 136.3302 |  |  | 126.8056 | 141.5955
01/06/2025 | 03:30 | 521.6312 | 526.2781 | 521.6716 | 524.9814 | 525.941 | 520.3173 | 518.7655 | 501.1845 | 504.5475 | 489.0436 | 510.5689 | 495.473 | 229.6347 | 228.108 | 231.1041 | 224.2087 | 222.7538 | 222.0495 | 226.4 |  | 227.9 | 143.125 | 141.8804 | 140.0125 | 138.2361 | 136.6338 |  |  | 126.9472 | 143.1885
01/06/2025 | 04:00 | 521.9985 | 527.9062 | 526.8185 | 524.9653 | 526.834 | 520.9872 | 517.3884 | 501.2446 | 500.9271 | 488.8169 | 507.5093 | 494.4794 | 230.456 | 228.4077 | 231.0288 | 224.2518 | 223.0934 | 221.9241 | 225.1 |  | 226.7 | 142.2803 | 140.5069 | 139.8102 | 138.2271 | 136.5924 |  |  | 126.9912 | 142.9434
01/06/2025 | 04:30 | 520.4772 | 526.6983 | 526.0833 | 524.7826 | 526.0058 | 519.674 | 518.4355 | 498.9117 | 501.4918 | 486.6622 | 508.2891 | 493.5259 | 228.3678 | 228.1655 | 230.8533 | 224.1687 | 222.7464 | 221.9043 | 225.1 |  | 226.3 | 142.3466 | 140.5098 | 139.8102 | 137.7802 | 136.4544 |  |  | 126.9472 | 142.5554
01/06/2025 | 05:00 | 519.1133 | 525.3329 | 524.0876 | 525.1706 | 525.9727 | 519.5546 |  | 498.7908 | 499.915 | 486.3567 | 505.9607 | 492.3366 | 228.3967 | 228.5355 | 229.8375 | 224.1551 | 222.8941 | 221.7276 | 224.5 |  | 225.6 | 141.4352 | 139.8414 | 139.5145 | 137.2566 | 136.1784 |  |  | 127.1328 | 142.1265
01/06/2025 | 05:30 | 516.1757 | 524.2825 | 522.8271 | 524.3784 | 525.1907 | 519.5856 | 518.3549 | 499.1722 | 500.0934 | 487.5706 | 506.3069 | 492.0998 | 227.2386 | 227.4712 | 229.89 | 224.2102 | 222.9974 | 221.7698 | 223.8 |  | 225.6 | 142.2698 | 139.751 | 139.5145 | 137.6892 | 136.1922 |  |  | 127.2256 | 142.1469
01/06/2025 | 06:00 | 518.0117 | 523.6523 | 524.6127 | 524.2538 | 525.4476 | 520.3014 | 513.116 | 498.3812 | 501.6418 | 487.378 | 507.1938 | 493.4374 | 226.0061 | 227.1594 | 229.547 | 224.1689 | 222.4142 | 221.5688 | 224.4 |  | 226 | 142.3859 | 140.0337 | 139.7635 | 138.0064 | 136.4958 |  |  | 127.6943 | 142.535
01/06/2025 | 06:30 | 517.015 | 524.7027 | 523.1947 | 525.4693 | 526.8752 | 521.1485 | 518.7606 | 501.3012 | 504.356 | 489.5433 | 509.5703 | 496.4204 | 225.8678 | 226.7745 | 229.1189 | 224.4948 | 223.1377 | 222.3662 | 225.7 |  | 227 | 143.0634 | 140.9124 | 140.3082 | 138.5485 | 136.827 |  |  | 127.7432 | 143.311
01/06/2025 | 07:00 | 523.0476 | 526.9084 | 528.8668 | 528.4173 | 530.0867 | 524.4255 | 518.9504 | 507.5517 | 505.4082 | 486.8805 | 513.0369 | 497.2458 | 226.8705 | 229.1393 | 231.3629 | 226.0748 | 224.6364 | 221.7054 | 227 |  | 227.5 | 143.7075 | 139.9392 | 140.5106 | 138.936 | 137.2824 |  |  | 127.416 | 143.5561
01/06/2025 | 07:30 | 520.11 | 527.3286 | 527.9214 | 527.7352 | 529.2567 | 523.2017 | 518.9795 | 509.6539 | 508.5046 | 489.9165 | 516.4511 | 501.3243 | 225.6882 | 228.2778 | 229.9006 | 225.3682 | 223.4699 | 222.4012 | 227.7 |  | 229.2 | 142.8984 | 141.0968 | 140.6092 | 138.8943 | 135.723 |  |  | 127.7432 | 143.3314
01/06/2025 | 08:00 | 518.0117 | 525.4379 | 524.6127 | 527.4941 | 529.7319 | 523.7215 |  | 511.2578 | 510.7605 | 491.7492 | 516.5583 | 501.1409 | 224.7986 | 227.8547 | 229.4275 | 225.324 | 223.7283 | 223.2553 | 227.7 |  | 228.8 | 143.0273 | 140.6898 | 140.8582 | 138.3853 | 135.378 |  |  | 126.664 | 143.3314
01/06/2025 | 08:30 | 514.0775 | 522.3394 |  | 526.6993 | 528.1196 | 522.5264 |  | 512.633 | 512.1363 | 492.2593 | 518.2968 | 503.017 | 222.9242 | 227.0456 | 228.4101 | 224.6952 | 222.931 | 223.5319 | 228.3 |  | 229.4 | 142.644 | 141.3809 | 141.1072 | 138.6331 | 135.723 |  |  | 126.3369 | 143.3314
01/06/2025 | 09:00 | 512.2939 | 521.1315 | 519.4658 | 525.0797 | 526.3214 | 521.2793 |  | 510.3548 | 511.5953 | 490.767 | 518.1817 | 501.2485 | 221.2583 | 226.5882 | 227.246 | 223.8699 | 221.5652 | 222.7413 | 228.3 |  | 229 | 142.6579 | 141.0954 | 140.6092 | 138.4736 | 135.7506 |  |  | 126.1953 | 142.9434
01/06/2025 | 09:30 | 512.871 | 519.8185 |  | 522.9803 | 524.0496 | 520.3403 |  | 511.209 | 512.8731 | 491.1945 | 518.6624 | 502.2336 | 224.9593 | 226.0038 | 227.7071 | 222.8423 | 220.6202 | 222.8623 | 229.6 |  | 229.4 | 142.6976 | 141.9752 | 140.6092 | 138.7171 | 135.6264 |  |  | 125.9609 | 143.311
01/06/2025 | 10:00 | 511.8218 | 518.1904 |  | 521.4949 | 523.1451 | 518.7338 |  | 510.307 | 512.903 | 492.2181 | 518.6476 | 502.3718 | 223.7468 | 225.2861 | 226.5729 | 221.9629 | 220.0517 | 223.013 | 230.2 |  | 230.1 | 143.7371 | 142.4121 | 140.5573 | 138.7153 | 135.4608 |  |  | 125.3993 | 143.6582
01/06/2025 | 10:30 | 510.3006 | 517.9279 |  | 521.3167 | 523.1097 | 518.0201 |  | 509.6443 | 510.432 | 489.7451 | 516.9227 | 501.1727 | 222.9971 | 225.0655 | 225.8819 | 222.0477 | 220.0517 | 222.3982 | 228.3 |  | 228.9 | 142.9936 | 139.9389 | 139.9606 | 138.22 | 135.3228 |  |  | 125.4921 | 142.923
01/06/2025 | 11:00 | 510.1432 | 518.5056 |  | 521.0179 | 522.5957 | 518.1797 |  | 509.3266 | 510.6119 | 489.533 | 516.0151 | 500.7546 | 222.1254 | 224.929 | 225.4014 | 221.6584 | 219.2913 | 222.5027 | 228.3 |  | 228.3 | 142.2823 | 140.6045 | 139.8102 | 138.2846 | 135.3504 |  |  | 124.6962 | 142.923
01/06/2025 | 11:30 | 511.0874 | 517.6128 |  | 519.8015 | 521.8687 | 517.3431 |  | 509.4135 | 511.0112 | 489.3481 | 516.7276 | 500.7709 | 224.2739 | 224.9773 | 225.4384 | 221.2098 | 218.7597 | 222.4755 | 227.7 |  | 228.3 | 142.6049 | 140.7801 | 139.8102 | 138.1012 | 135.4332 |  |  | 124.1347 | 142.923
01/06/2025 | 12:00 | 513.2906 | 518.243 | 519.7809 | 520.2629 | 522.2571 | 518.2078 |  | 509.2952 | 509.6133 | 489.6707 | 515.8806 | 500.0955 | 224.891 | 225.4414 | 226.2162 | 221.6732 | 219.3946 | 222.2074 | 227 |  | 227.6 | 142.6128 | 140.0797 | 139.7635 | 138.0636 | 135.2538 |  |  | 124.6962 | 142.535
01/06/2025 | 12:30 | 512.1366 | 518.6106 |  | 520.3915 | 522.2037 | 517.7513 |  | 507.6211 | 507.5268 | 488.5664 | 513.7216 | 498.3835 | 224.6255 | 225.7199 | 226.1037 | 221.521 | 219.5423 | 222.0401 | 226.4 |  | 226.5 | 141.8171 | 138.8048 | 139.8102 | 137.8438 | 134.9916 |  |  | 125.1161 | 142.5145
01/06/2025 | 13:00 | 513.448 | 519.9761 |  | 521.4837 | 522.7416 | 518.2505 |  | 508.7672 | 508.9105 | 488.6995 | 514.6682 | 499.2628 | 225.4581 | 225.7616 | 226.786 | 221.9653 | 219.3872 | 222.0439 | 227 |  | 227.3 | 142.6115 | 139.4984 | 139.7635 | 138.1685 | 135.2538 |  |  | 125.3505 | 142.5758
01/06/2025 | 13:30 | 514.9692 | 520.8163 | 519.4658 | 520.8535 | 522.6336 | 518.9194 |  | 510.6717 | 510.7552 | 490.2725 | 516.5853 | 501.0301 | 226.8071 | 225.8848 | 227.4259 | 221.6926 | 219.306 | 222.5786 | 228.3 |  | 228.1 | 142.7165 | 140.8109 | 140.0125 | 138.2523 | 135.4884 |  |  | 125.0234 | 142.923
01/06/2025 | 14:00 | 513.7628 | 521.0264 |  | 521.3973 | 523.3231 | 519.6534 |  | 510.1554 | 509.2162 | 489.5509 | 514.4658 | 499.5004 | 222.8702 | 225.9814 | 227.1037 | 221.9288 | 219.6899 | 222.2281 | 227 |  | 227.1 | 141.7878 | 139.181 | 140.0125 | 138.3058 | 135.585 |  |  | 124.8818 | 142.1469
01/06/2025 | 14:30 | 514.6545 | 521.4465 |  | 521.3501 | 522.7485 | 518.7979 |  | 509.4969 | 507.5307 | 488.4594 | 512.9226 | 496.8703 | 223.1389 | 226.015 | 227.2778 | 221.7439 | 219.2322 | 221.8846 | 226.4 |  | 226.2 | 141.8354 | 138.2753 | 139.8102 | 137.8495 | 135.516 |  |  | 124.789 | 142.1265
01/06/2025 | 15:00 | 516.438 | 522.9171 |  | 522.7343 | 524.3839 | 519.0079 |  | 509.427 | 508.8155 | 487.9939 | 513.7911 | 498.8122 | 224.6006 | 226.6474 | 228.1932 | 222.6582 | 220.4282 | 222.1686 | 227 |  | 226.8 |  | 138.8803 | 139.9606 | 138.0835 | 135.8334 |  |  | 125.165 | 142.1265
01/06/2025 | 15:30 | 516.8052 | 523.1271 |  | 522.8305 | 524.3965 | 519.1504 | 518.9785 | 506.4282 | 506.8563 | 485.1847 | 512.6184 | 495.3818 | 225.1687 | 227.0178 | 228.5499 | 222.7157 | 220.5242 | 222.0367 | 225.8 |  | 226.1 | 141.9811 | 140.0917 | 139.5145 | 137.6928 | 135.447 |  |  | 125.0234 | 142.535
01/06/2025 | 16:00 | 517.8544 | 523.5472 |  | 523.4849 | 524.8528 | 519.7769 | 518.3975 | 502.5972 | 502.4202 | 482.5265 | 506.7574 | 491.6903 | 225.8478 | 227.4646 | 229.3709 | 223.2322 | 220.7604 | 221.1354 | 224 |  | 225.4 | 142.1919 | 139.788 | 139.115 | 137.9738 | 135.1434 |  |  | 124.8818 | 142.6575
01/06/2025 | 16:30 | 516.2806 | 522.3394 |  | 522.0559 | 523.7986 | 518.1721 | 512.8965 | 499.5098 | 496.7421 | 477.7681 | 501.6062 | 487.0995 | 225.6329 | 226.924 | 228.5345 | 222.487 | 220.2879 | 220.3894 | 222.5 |  | 223.3 | 141.2801 | 139.0818 | 138.7674 | 136.9731 | 134.1222 |  |  | 124.6962 | 141.33
01/06/2025 | 17:00 | 517.4347 | 522.707 |  | 520.6354 | 522.4174 | 516.6782 | 502.1311 | 493.0788 | 485.372 | 469.6861 | 488.993 | 474.8176 | 226.0036 | 226.0518 | 228.405 | 222.5577 | 220.3913 | 218.3404 | 218.1 |  | 219.5 | 138.3861 | 138.3721 | 137.3199 | 135.1425 | 132.9906 |  |  | 125.2138 | 138.4913
01/06/2025 | 17:30 | 517.3298 | 523.2847 | 524.5602 | 522.8748 | 524.2377 | 518.5957 | 511.5363 | 497.2314 | 492.6428 | 480.3282 | 498.3404 | 484.7905 | 225.0904 | 227.0825 | 228.9781 | 223.1996 | 220.3913 | 220.5615 | 221.9 |  | 222 | 139.071 | 139.7124 | 138.4665 | 136.0468 | 133.7772 |  |  | 125.9169 | 139.349
01/06/2025 | 18:00 | 514.3397 | 519.9761 | 517.5751 | 518.4071 | 520.3324 | 515.8658 | 506.2263 | 494.4336 | 491.2295 | 479.0325 | 496.4037 | 483.7861 | 222.9606 | 225.5857 | 227.0806 | 221.0196 | 218.3389 | 220.4111 | 220.6 |  | 221.5 |  | 138.816 | 138.3679 | 135.6899 | 133.4046 |  |  | 125.6337 | 138.5525
01/06/2025 | 18:30 | 504.8451 | 507.2668 | 506.3361 | 514.7982 | 516.9564 | 512.9943 |  | 495.8056 | 492.5078 | 479.6345 | 498.4756 | 484.9383 | 222.9462 | 224.4547 | 225.7269 | 220.5752 | 218.2207 | 220.3595 | 220.6 |  | 221.8 | 138.2526 | 139.2219 | 138.565 | 136.0758 | 133.515 |  |  | 125.5849 | 138.961
01/06/2025 | 19:00 | 501.4353 | 504.3784 | 500.8216 | 514.5587 | 516.8906 | 512.7814 |  | 496.1986 | 493.7291 | 480.5878 | 499.4962 | 485.9761 | 219.2553 | 224.7149 | 222.937 | 220.837 | 218.2798 | 220.7575 | 222.5 |  | 223 | 139.1435 | 140.4721 | 139.0164 | 136.8145 | 133.5288 |  |  | 125.7265 | 139.0222
01/06/2025 | 19:30 | 504.0057 | 508.8948 | 503.5526 | 513.7347 | 516.0328 | 512.53 |  | 493.7154 | 490.6395 | 478.7277 | 496.7553 | 484.971 | 219.7766 | 224.0505 | 222.7798 | 220.4236 | 218.7302 | 220.5475 | 221.9 |  | 222.6 | 138.989 | 140.3463 | 138.5183 | 136.2986 | 133.5426 |  |  | 125.3066 | 138.5525
01/06/2025 | 20:00 | 501.6976 | 504.4834 | 502.7123 | 514.0843 | 516.3677 | 511.8552 |  | 495.3282 | 491.2758 | 479.8346 | 497.5482 | 484.3322 | 220.0406 | 223.113 | 224.0647 | 220.6 | 218.8926 | 220.6172 | 221.4 |  | 222.2 |  | 140.4409 | 138.7155 | 136.7072 | 133.9014 |  |  | 124.9306 | 139.3694
01/06/2025 | 20:30 | 507.9925 | 510.4704 | 504.5505 | 515.5205 | 517.5331 | 511.9868 |  | 495.023 | 491.4829 | 478.9723 | 497.2721 | 484.0235 | 225.3168 | 225.4363 | 226.2731 | 220.7556 | 219.0181 | 220.3735 | 221.3 |  | 221.9 |  | 139.9219 | 138.7155 | 136.3879 | 133.8738 |  |  | 124.4618 | 139.3899
01/06/2025 | 21:00 | 511.2972 | 512.361 | 510.6427 | 516.8323 | 518.5541 | 513.6786 |  | 494.6002 | 492.1054 | 479.5756 | 497.8611 | 484.2448 | 227.4229 | 226.6834 | 227.9296 | 221.548 | 219.7859 | 220.5466 | 221.9 |  | 222.3 |  | 140.1346 | 138.7674 | 136.6651 | 134.0394 |  |  | 124.9306 | 139.7575
01/06/2025 | 21:30 | 512.6086 | 515.1444 | 511.7981 | 519.5946 | 521.5438 | 515.8661 |  | 495.4795 | 492.1015 | 480.1989 | 496.8402 | 484.9027 | 226.5375 | 227.612 | 228.8054 | 222.2491 | 220.6275 | 220.6578 | 221.9 |  | 222.4 | 139.7344 | 140.096 | 138.8141 | 136.389 | 133.8048 |  |  | 124.8378 | 139.7575
01/06/2025 | 22:00 | 515.3889 | 516.9825 |  | 520.4447 | 522.3424 | 517.0014 |  | 495.0676 | 491.2313 | 480.3616 | 496.603 | 485.1813 | 224.3236 | 228.8797 | 229.6368 | 222.6921 | 220.9967 | 220.8325 | 221.5 |  | 223.1 | 139.7292 | 140.2601 | 139.0164 | 136.5705 | 134.1084 |  |  | 125.3066 | 140.1455
01/06/2025 | 22:30 | 519.1658 | 520.4487 | 513.7413 | 522.5387 | 524.1884 | 519.442 | 511.7692 | 496.2867 | 492.8778 | 481.6314 | 498.8045 | 485.8483 | 227.1532 | 230.073 | 231.6529 | 223.2722 | 221.639 | 220.8219 | 223.2 |  | 223.5 | 140.5758 | 140.6452 | 139.0164 | 137.0415 | 134.481 |  |  | 125.3993 | 140.554
01/06/2025 | 23:00 | 516.0708 | 519.9761 | 513.9514 | 524.4607 | 525.6398 | 520.3861 |  | 496.4083 | 493.4399 | 482.254 | 498.7513 | 486.5893 | 225.0586 | 229.4215 | 230.2397 | 223.913 | 222.2001 | 220.8443 | 222.5 |  | 223.5 | 140.7041 | 140.1913 | 139.3121 | 136.64 | 134.6742 |  |  | 125.5849 | 140.554
01/06/2025 | 23:30 | 519.9002 | 523.0221 | 521.4091 | 528.2805 | 529.5263 | 524.1249 |  | 497.4279 | 493.6393 | 481.6932 | 498.8924 | 486.6808 | 227.3229 | 230.7687 | 231.433 | 225.2347 | 224.0163 | 220.8573 | 222.5 |  | 223.6 | 140.6746 | 140.0495 | 139.2654 | 137.0018 | 134.9916 |  |  | 125.541 | 140.5744
02/06/2025 | 00:00 | 521.264 | 523.2322 | 522.7746 | 527.2026 | 528.4702 | 523.9357 |  | 498.2094 | 493.9684 | 482.3059 | 498.6822 | 485.9089 | 227.8207 | 231.2021 | 232.1703 | 225.1038 | 224.3632 | 220.9883 | 222.6 |  | 223.5 |  | 140.2995 | 139.5145 | 136.9136 | 135.2262 |  |  | 125.9609 | 141.2688
MÁXIMO |  | 523.0476 | 527.9062 | 528.8668 | 528.4173 | 530.0867 | 524.4255 | 518.9795 | 512.633 | 512.903 | 492.2593 | 518.6624 | 503.017 | 230.456 | 231.2021 | 232.1703 | 226.0748 | 224.6364 | 223.5319 | 230.2 | 0 | 230.1 | 143.7371 | 142.4121 | 141.1072 | 138.936 | 137.2824 | 0 | 0 | 127.7432 | 143.6582
MÍNIMO |  | 501.4353 | 504.3784 | 500.8216 | 513.7347 | 516.0328 | 511.8552 | 502.1311 | 493.0788 | 485.372 | 469.6861 | 488.993 | 474.8176 | 219.2553 | 223.113 | 222.7798 | 220.4236 | 218.2207 | 218.3404 | 218.1 | 0 | 219.5 | 138.2526 | 138.2753 | 137.3199 | 135.1425 | 132.9906 | 0 | 0 | 124.1347 | 138.4913
PROMEDIO |  | 514.7845 | 519.9673 | 517.8833 | 522.0918 | 523.7033 | 518.6967 | 515.1963 | 502.2529 | 501.4478 | 485.5184 | 507.2527 | 492.9039 | 225.4144 | 227.2217 | 228.4463 | 223.0858 | 221.1788 | 221.6008 | 224.7917 | 0 | 225.6354 | 141.6489 | 140.2536 | 139.5775 | 137.5148 | 135.2662 | 0 | 0 | 125.865 | 141.6372
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 1 de Junio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 01/06/2025 00:00:00 | 01/06/2025 17:10:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 01/06/2025 02:08:00 | 01/06/2025 18:15:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Trujillo Norte
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2297 | 01/06/2025 02:09:00 | 01/06/2025 18:16:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 01/06/2025 02:12:00 | 01/06/2025 18:14:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 01/06/2025 02:13:00 | 01/06/2025 18:14:00 | Por regulación de tensión en la S.E. La Ramada
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 01/06/2025 02:13:00 | 02/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. ICA - INDEPENDENCIA | L-2209 | 01/06/2025 07:16:00 | 01/06/2025 15:59:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Independencia
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2237 | 01/06/2025 21:51:00 | 02/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 01/06/2025 22:39:00 | 02/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 01/06/2025 22:40:00 | 02/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Trujillo Norte y Guadalupe.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 01/06/2025 23:47:00 | 02/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 01/06/2025 23:48:00 | 02/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 01/06/2025 23:50:00 | 02/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.

## AISLADOS_TEMP
domingo, 1 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
domingo, 1 de Junio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:06:17 | 59.270 | 04:49:30 | 60.291
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:06:17 | 59.271 | 04:49:30 | 60.290
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:06:17 | 59.270 | 04:49:30 | 60.290
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:06:17 | 59.269 | 04:49:30 | 60.290
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:06:17 | 59.270 | 04:49:30 | 60.291
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:06:17 | 59.270 | 04:49:30 | 60.291
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:06:17 | 59.270 | 04:49:30 | 60.291

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 1 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 1 de Junio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
01/06/2025 | 00:30 | 6383.6 | 6507.6358 | 1.943%
01/06/2025 | 01:00 | 6378.5 | 6431.6473 | 0.8332%
01/06/2025 | 01:30 | 6280.8 | 6298.5731 | 0.283%
01/06/2025 | 02:00 | 6195.1 | 6205.5969 | 0.1694%
01/06/2025 | 02:30 | 6154.7 | 6097.4975 | -0.9294%
01/06/2025 | 03:00 | 6082 | 6048.8127 | -0.5457%
01/06/2025 | 03:30 | 6056 | 6014.7168 | -0.6817%
01/06/2025 | 04:00 | 6037.6 | 5979.0218 | -0.9702%
01/06/2025 | 04:30 | 6058.5 | 5963.7687 | -1.564%
01/06/2025 | 05:00 | 6083.5 | 5970.8077 | -1.852%
01/06/2025 | 05:30 | 5996.5 | 5976.5521 | -0.3327%
01/06/2025 | 06:00 | 6098.8 | 5945.6978 | -2.51%
01/06/2025 | 06:30 | 5981.5 | 5829.247 | -2.545%
01/06/2025 | 07:00 | 5744 | 5731.4221 | -0.219%
01/06/2025 | 07:30 | 5799.5 | 5750.1735 | -0.8505%
01/06/2025 | 08:00 | 5905.4 | 5758.1251 | -2.494%
01/06/2025 | 08:30 | 5924.9 | 5859.1464 | -1.11%
01/06/2025 | 09:00 | 6176 | 5950.0355 | -3.659%
01/06/2025 | 09:30 | 6245.6 | 6038.083 | -3.323%
01/06/2025 | 10:00 | 6300.8 | 6137.6768 | -2.589%
01/06/2025 | 10:30 | 6304.7 | 6232.7891 | -1.141%
01/06/2025 | 11:00 | 6366.5 | 6289.1392 | -1.215%
01/06/2025 | 11:30 | 6487.3 | 6326.589 | -2.477%
01/06/2025 | 12:00 | 6485.9 | 6354.1683 | -2.031%
01/06/2025 | 12:30 | 6518.7 | 6383.1722 | -2.079%
01/06/2025 | 13:00 | 6448.2 | 6372.774 | -1.17%
01/06/2025 | 13:30 | 6487.9 | 6363.1835 | -1.922%
01/06/2025 | 14:00 | 6440.2 | 6334.0757 | -1.648%
01/06/2025 | 14:30 | 6359.8 | 6312.9595 | -0.7365%
01/06/2025 | 15:00 | 6379.4 | 6292.1689 | -1.367%
01/06/2025 | 15:30 | 6382.1 | 6319.2909 | -0.9841%
01/06/2025 | 16:00 | 6441.5 | 6301.1932 | -2.178%
01/06/2025 | 16:30 | 6524.6 | 6351.0585 | -2.66%
01/06/2025 | 17:00 | 6586.1 | 6422.4803 | -2.484%
01/06/2025 | 17:30 | 6601.1 | 6554.0175 | -0.7133%
01/06/2025 | 18:00 | 7021.3 | 6904.8027 | -1.659%
01/06/2025 | 18:30 | 7293.6 | 7226.2011 | -0.9241%
01/06/2025 | 19:00 | 7279.1 | 7309.2343 | 0.414%
01/06/2025 | 19:30 | 7318.2 | 7319.8188 | 0.02212%
01/06/2025 | 20:00 | 7213.2 | 7328.2036 | 1.594%
01/06/2025 | 20:30 | 7243.6 | 7260.6471 | 0.2353%
01/06/2025 | 21:00 | 7241.8 | 7232.2417 | -0.132%
01/06/2025 | 21:30 | 7043.7 | 7125.6168 | 1.163%
01/06/2025 | 22:00 | 6861.8 | 6877.1988 | 0.2244%
01/06/2025 | 22:30 | 6666.7 | 6540.2156 | -1.897%
01/06/2025 | 23:00 | 6385 | 6351.4979 | -0.5247%
01/06/2025 | 23:30 | 6300.1 | 6187.2874 | -1.791%
02/06/2025 | 00:00 | 6175 | 6094.0394 | -1.311%

## DESVIACIÓN
domingo, 1 de Junio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
01/06/2025 | 00:30 |  |  |  | 0 | 599.1 | 594.1713 | 594.1713 | 4.9287 | 197.8 | 193.2945 | 193.2945 | 4.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 181.8 | 180 | 220 | -38.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.3 |  |  | 73.3 | 134.7 | 204.7279 | 204.728 | -70.028 | 134.5 | 204.7279 | 204.728 | -70.228 | 168.5 | 204.7279 | 204.728 | -36.228 | 211.4 | 208.2822 | 208.2822 | 3.1178 | 110.5 | 104.1411 | 104.1411 | 6.3589 | 449.4 | 565.5386 | 536.3399 | -86.9399 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 163.9078 | 163.9078 | 2.6922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.9 | 14.9194 | 14.9194 | -6.0194 | 58.7 | 86.8386 | 124.5348 | -65.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3366 | 100.3311 | 10.0689 | 92.1 | 149.456 | 220.4806 | -128.3806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459 | 456.6505 | 324.3317 | 134.6683 | 71.6 | 60.9001 | 60.9001 | 10.6999 | 137.6 | 131.2314 | 131.2256 | 6.3744 | 38.3 | 22.6253 | 22.6253 | 15.6747 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 91.5 | 87.232 | 87.232 | 4.268 | 182.9 | 151.7443 | 185.1001 | -2.2001 | 182.9 | 151.7443 | 185.1001 | -2.2001 | 185.5 | 151.7443 | 185.1001 | 0.39993 | 109.8 | 110.3745 | 94.8762 | 14.9238 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 29.7 | 26.8303 | 18.0002 | 11.6998 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 18.3 | 16.1617 | 16.1617 | 2.1383 | 87.1 | 168.9995 | 108.273 | -21.173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 78.4552 | 8.0448 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 136.3 | 136.6667 | 136.6667 | -0.36669 | 65.5 | 68.3334 | 68.3333 | -2.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 216.8 | 193.6899 | 190.4718 | 26.3282 | 120.5 | 115.0401 | 112.9355 | 7.5645 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 145.395 | 149.7739 | -38.6739 | 111 | 145.395 | 149.7739 | -38.7739 | 129.5 | 145.395 | 149.7739 | -20.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 93.4 | 56 | 49.87 | 43.53 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 5.27 | 5.27 | 5.13 | 0 |  | 0 | 0 | 19.6 | 17.4757 | 17.4757 | 2.1243 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.8 | 1.23 | 1.23 | -0.43 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.9 | 14.5631 | 14.5631 | 2.3369 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.3 | 10.9 | 10.699 | 13.601 | 55.6 | 18.8 | 24.3 | 31.3 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 10.9 | 8.3604 | 19.7727 | -8.8727 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 18.5 | 13.9806 | 13.9806 | 4.5194 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 10.3 | 8 | 8 | 2.3 | 14.9 | 11.6505 | 11.6505 | 3.2495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 3.5 | 10 | 13 | -9.5 | 17.2 | 23 | 23 | -5.8 | 0 |  | 0 | 0 | 33.1 | 32.5 | 2.76 | 30.34 | 48.2 | 47.9 | 2.24 | 45.96 | 1.9 | 0.6 | 20 | -18.1 | 0.4 | 0.8 | 20 | -19.6 | 5.9 | 11.6505 | 11.6505 | -5.7505 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.6 | 10.6796 | 10.6796 | -0.07961 | 10.8 | 10.6796 | 10.6796 | 0.12039 | 6.6 | 3.16 | 3.16 | 3.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5 | 4.4 | 13 | -8 | 1.3 | 3.2 | 12 | -10.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 43.2 | 40 | 40 | 3.2 | 14.9 | 12 | 12 | 2.9 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 01:00 |  |  |  | 0 | 597.5 | 594.1713 | 594.1713 | 3.3287 | 198.1 | 193.2945 | 193.2945 | 4.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.7786 | 91.7786 | -1.2786 | 182.2 | 186.4365 | 186.4371 | -4.2371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.5 | 204.7279 | 204.728 | 3.772 | 208.6 | 204.7279 | 204.728 | 3.872 | 195.5 | 204.7279 | 204.728 | -9.228 | 212.6 | 208.2822 | 208.2822 | 4.3178 | 110.3 | 104.1411 | 104.1411 | 6.1589 | 497.1 | 565.5387 | 476.7881 | 20.3119 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 163.9078 | 163.9078 | 4.2922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 9 | 14.9194 | 14.9194 | -5.9194 | 58.4 | 85.2815 | 112.0281 | -53.6281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.0757 | 98.0746 | 12.5254 | 81.4 | 163.0434 | 171.9022 | -90.5022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.3 | 456.6505 | 318.2595 | 142.0404 | 72 | 60.9001 | 60.9001 | 11.0999 | 132.1 | 131.2329 | 149.9141 | -17.8141 | 38.4 | 22.6253 | 22.6253 | 15.7747 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 92.8 | 87.232 | 87.232 | 5.568 | 183.9 | 137.1063 | 185.1001 | -1.2001 | 184.3 | 137.1063 | 185.1001 | -0.80006 | 184.5 | 137.1063 | 185.1001 | -0.60006 | 109.9 | 110.3745 | 90.5035 | 19.3965 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 28.7 | 28.2404 | 27.188 | 1.512 | 44 | 44.0602 | 44.0602 | -0.06019 |  |  |  | 0 | 18.3 | 16.1617 | 16.1617 | 2.1383 | 87.5 | 151.5248 | 128.2229 | -40.7229 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 73.1348 | 13.3652 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 135.5 | 136.6667 | 136.6667 | -1.1667 | 65 | 68.3334 | 68.3333 | -3.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 189.1 | 190.7683 | 155.9409 | 33.1591 | 118.1 | 115.059 | 108.1303 | 9.9697 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 138.2303 | 149.7739 | -47.4739 | 101.4 | 138.2303 | 149.7739 | -48.3739 | 122 | 138.2303 | 149.7739 | -27.7739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100.7 | 52.2 | 58.351 | 42.349 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 13.158 | 13.158 | -4.658 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 17.4757 | 17.4757 | 2.3243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.8 | 1.23 | 1.23 | -0.43 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 14.5631 | 14.5631 | 4.1369 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.9 | 10.1 | 13.656 | 10.244 | 49.6 | 16.6 | 26.631 | 22.969 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 10.8 | 8.3604 | 19.7726 | -8.9726 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 18.5 | 13.9806 | 13.9806 | 4.5194 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 10.1 | 8 | 8 | 2.1 | 14.8 | 11.6505 | 11.6505 | 3.1495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 3.2 | 11 | 11.597 | -8.397 | 15.8 | 23.242 | 23.242 | -7.442 | 0 |  | 0 | 0 | 16.4 | 26.4 | 45.618 | -29.218 | 30.5 | 41.1 | 59.965 | -29.465 | 0.9 | 0.4 | 1.203 | -0.303 | 0 | 0.4 | 1.046 | -1.046 | 5.9 | 11.6505 | 11.6505 | -5.7505 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.6 | 10.6796 | 10.6796 | -0.07961 | 10.8 | 10.6796 | 10.6796 | 0.12039 | 4.5 | 8.867 | 8.867 | -4.367 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.5 | 4.2 | 10.543 | -7.043 | 0.6 | 2.7 | 13.165 | -12.565 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 43.3 | 40 | 40 | 3.3 | 14.9 | 12 | 12 | 2.9 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 01:30 |  |  |  | 0 | 596.8 | 594.1713 | 594.1713 | 2.6287 | 199.6 | 193.2945 | 193.2945 | 6.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 91.7786 | 91.7786 | -2.8786 | 183.2 | 186.2423 | 186.2418 | -3.0418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.7 | 204.7278 | 204.728 | 2.972 | 209.3 | 204.7278 | 204.728 | 4.572 | 199.8 | 204.7278 | 204.728 | -4.928 | 211.1 | 208.2822 | 208.2822 | 2.8178 | 110.4 | 104.1411 | 104.1411 | 6.2589 | 498 | 565.5383 | 441.9247 | 56.0753 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 163.9078 | 163.9078 | -0.00777 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9 | 14.9194 | 14.9194 | -5.9194 | 58.2 | 81.7105 | 104.7862 | -46.5862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 110.1728 | 96.1748 | 13.9252 | 94.9 | 166.194 | 169.5896 | -74.6896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.1 | 456.6505 | 309.7762 | 149.3238 | 72 | 60.9001 | 60.9001 | 11.0999 | 130.7 | 131.2593 | 149.6654 | -18.9654 | 38.2 | 22.6253 | 22.6253 | 15.5747 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 90.7 | 87.232 | 87.232 | 3.468 | 182.4 | 134.0211 | 185.1001 | -2.7001 | 181.8 | 134.0211 | 185.1001 | -3.3001 | 184.4 | 134.0211 | 185.1001 | -0.70005 | 110.1 | 110.3745 | 83.9268 | 26.1732 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 28 | 28.6124 | 34.4776 | -6.4776 | 42.6 | 44.0602 | 44.0602 | -1.4602 |  |  |  | 0 | 18.3 | 16.1617 | 16.1617 | 2.1383 | 86.8 | 147.9752 | 122.2423 | -35.4423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.3845 | 65.1327 | 20.9673 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 135.3 | 136.6667 | 136.6667 | -1.3667 | 65.4 | 68.3334 | 68.3333 | -2.9333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 130.5 | 176.0767 | 111.9571 | 18.5429 | 111.5 | 115.0514 | 108.1288 | 3.3712 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 112.809 | 149.7739 | -46.7739 | 101.4 | 112.809 | 149.7739 | -48.3739 | 121.8 | 112.809 | 149.7739 | -27.9739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 94 | 46.9 | 55.14 | 38.86 | 0 |  | 0 | 0 | 8.2 | 13.148 | 13.148 | -4.948 | 0 |  | 0 | 0 | 19.6 | 17.4757 | 17.4757 | 2.1243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.8 | 1.23 | 1.23 | -0.43 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.6 | 14.5631 | 14.5631 | 4.0369 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.6 | 9.2 | 12.907 | 10.693 | 47.4 | 15 | 24.406 | 22.994 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 10.9 | 8.3604 | 19.726 | -8.826 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 18.5 | 13.9806 | 13.9806 | 4.5194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 9.9 | 8 | 8 | 1.9 | 14.5 | 11.6505 | 11.6505 | 2.8495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 3.6 | 11.6 | 13.684 | -10.084 | 17.1 | 21.444 | 21.444 | -4.344 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 21.1 | 40.641 | -31.741 | 20 | 34.8 | 55.358 | -35.358 | 0.5 | 0.3 | 0.986 | -0.486 | 0 | 0.3 | 0.758 | -0.758 | 5.9 | 11.6505 | 11.6505 | -5.7505 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.6 | 10.6796 | 10.6796 | -0.07961 | 10.8 | 10.6796 | 10.6796 | 0.12039 | 4.2 | 8.78 | 8.78 | -4.58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.4 | 8.605 | -8.605 | 0 | 0.6 | 10.658 | -10.658 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 43.3 | 40 | 40 | 3.3 | 14.9 | 12 | 12 | 2.9 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 02:00 |  |  |  | 0 | 599 | 594.1713 | 594.1713 | 4.8287 | 198.9 | 193.2945 | 193.2945 | 5.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 186.7 | 186.2415 | 186.2414 | 0.45858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.9 | 195.7611 | 204.728 | 2.172 | 210 | 195.7611 | 204.728 | 5.272 | 200.1 | 195.7611 | 204.728 | -4.628 | 210.5 | 208.2822 | 208.2822 | 2.2178 | 110.3 | 104.1411 | 104.1411 | 6.1589 | 515.7 | 564.7044 | 438.1425 | 77.5575 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 163.9078 | 163.9078 | 2.5922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 9 | 14.9194 | 14.9194 | -5.9194 | 58.3 | 81.7059 | 103.1376 | -44.8376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 107.3869 | 94.9525 | 15.5475 | 72.7 | 131.1314 | 165.7923 | -93.0923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.3 | 456.6505 | 309.112 | 150.188 | 72 | 60.9001 | 60.9001 | 11.0999 | 151.5 | 149.9142 | 131.225 | 20.275 | 38.4 | 22.6253 | 22.6253 | 15.7747 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 87.6 | 87.232 | 87.232 | 0.36796 | 134.6 | 134.0207 | 185.1 | -50.5 | 134.1 | 134.0207 | 185.1 | -51 | 164 | 134.0207 | 185.1 | -21.1 | 110 | 110.3742 | 84.1517 | 25.8483 | 8.5 | 9.09 | 9.09 | -0.59 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 30.5 | 28.6527 | 20.6539 | 9.8461 | 43.7 | 44.0602 | 44.0602 | -0.36019 |  |  |  | 0 | 18.4 | 16.1617 | 16.1617 | 2.2383 | 87.6 | 84 | 105.6187 | -18.0187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.3845 | 65.4062 | 21.1938 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 135.7 | 136.6667 | 136.6667 | -0.96668 | 65.4 | 68.3334 | 68.3333 | -2.9333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 149.4 | 127.904 | 101.4676 | 47.9324 | 120.6 | 115.047 | 108.1312 | 12.4688 | 64.5 | 67.134 | 67.134 | -2.634 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 110.0002 | 149.7739 | -46.3739 | 101.6 | 110.0002 | 149.7739 | -48.1739 | 121.5 | 110.0002 | 149.7739 | -28.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 83.6 | 41.8 | 51.13 | 32.47 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 13.13 | 13.13 | -5.13 | 0 |  | 0 | 0 | 19.5 | 17.4757 | 17.4757 | 2.0243 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.8 | 1.23 | 1.23 | -0.43 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 17.7 | 14.5631 | 14.5631 | 3.1369 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.7 | 8.4 | 12.017 | 7.683 | 34.6 | 13.3 | 22.012 | 12.588 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.231 | 3.231 | 0.069 | 11 | 8.3604 | 19.0832 | -8.0832 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 18.5 | 13.9806 | 13.9806 | 4.5194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 10.2 | 8 | 8 | 2.2 | 14.6 | 11.6505 | 11.6505 | 2.9495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 3.3 | 12.3 | 16.044 | -12.744 | 24.4 | 20.525 | 20.525 | 3.875 | 0 |  | 0 | 0 | 8.2 | 15.8 | 35.314 | -27.114 | 14.1 | 28.4 | 50.597 | -36.497 | 0 | 0.3 | 0.802 | -0.802 | 0 | 0.3 | 0.638 | -0.638 | 6 | 11.6505 | 11.6505 | -5.6505 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.6 | 10.6796 | 10.6796 | -0.07961 | 10.8 | 10.6796 | 10.6796 | 0.12039 | 4.2 | 8.673 | 8.673 | -4.473 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 5.852 | -5.852 | 0 | 0 | 7.439 | -7.439 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 43.1 | 40 | 40 | 3.1 | 14.9 | 12 | 12 | 2.9 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 02:30 |  |  |  | 0 | 599 | 594.1713 | 594.1713 | 4.8287 | 197.6 | 193.2945 | 193.2945 | 4.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 91.7786 | 91.7786 | -0.57864 | 189.4 | 186.2124 | 186.2428 | 3.1572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.9 | 174.5731 | 204.728 | 3.172 | 209.8 | 174.5731 | 204.728 | 5.072 | 200 | 174.5731 | 204.728 | -4.728 | 211.2 | 208.2822 | 208.2822 | 2.9178 | 110.5 | 104.1411 | 104.1411 | 6.3589 | 481.9 | 557.2969 | 436.2201 | 45.6799 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 163.9078 | 163.9078 | 1.6922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 9 | 14.9194 | 14.9194 | -5.9194 | 58.4 | 79.8869 | 100.8898 | -42.4898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 106.6386 | 94.5559 | 15.744 | 143.3 | 141.7842 | 110.2147 | 33.0853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.7 | 456.6505 | 309.7706 | 150.9294 | 70.7 | 60.9001 | 60.9001 | 9.7999 | 138.9 | 149.9142 | 142.0109 | -3.1109 | 38.4 | 22.6253 | 22.6253 | 15.7747 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 94.6 | 87.232 | 87.232 | 7.368 | 165.4 | 134.0207 | 185.1 | -19.7 | 165.7 | 134.0207 | 185.1 | -19.4 | 172.2 | 134.0207 | 185.1 | -12.9 | 110.9 | 110.374 | 83.8256 | 27.0744 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 19.2 | 18 | 18 | 1.2 | 44 | 44.0602 | 44.0602 | -0.06019 |  |  |  | 0 | 18.6 | 16.1617 | 16.1617 | 2.4383 | 87.6 | 84 | 41.2371 | 46.3629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.3845 | 65.0095 | 21.7905 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 135.5 | 136.6667 | 136.6667 | -1.1667 | 65 | 68.3334 | 68.3333 | -3.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 92.9 | 114.5573 | 139.1756 | -46.2756 | 108.9 | 109.7342 | 107.6828 | 1.2172 | 64.7 | 67.134 | 67.134 | -2.434 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110.0001 | 149.7738 | -46.5738 | 101.6 | 110.0001 | 149.7738 | -48.1738 | 121.3 | 110.0001 | 149.7738 | -28.4738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53.8 | 37.6 | 46.96 | 6.84 | 0 |  | 0 | 0 | 10.8 | 13.229 | 13.229 | -2.429 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 17.4757 | 17.4757 | 2.3243 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.8 | 1.23 | 1.23 | -0.43 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 17.7 | 14.5631 | 14.5631 | 3.1369 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.3 | 18.0583 | 18.0583 | 0.24175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.2 | 8.4 | 11.27 | 2.93 | 23.3 | 11.7 | 20.245 | 3.055 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.1 | 8.3604 | 13.7663 | -2.6663 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 18.5 | 13.9806 | 13.9806 | 4.5194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 10.2 | 8 | 8 | 2.2 | 14.6 | 11.6505 | 11.6505 | 2.9495 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 3.8 | 13.2 | 17.707 | -13.907 | 15.6 | 19.659 | 19.659 | -4.059 | 0 |  | 0 | 0 | 1.6 | 10.6 | 28.407 | -26.807 | 6.4 | 22 | 44.687 | -38.287 | 0 | 0.2 | 0.614 | -0.614 | 0 | 0.2 | 0.515 | -0.515 | 6 | 11.6505 | 11.6505 | -5.6505 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.6 | 10.6796 | 10.6796 | -0.07961 | 10.8 | 10.6796 | 10.6796 | 0.12039 | 4.6 | 8.728 | 8.728 | -4.128 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 3.854 | -3.854 | 0 | 0.5 | 4.713 | -4.713 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 43.2 | 40 | 40 | 3.2 | 14.9 | 12 | 12 | 2.9 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 03:00 |  |  |  | 0 | 597.9 | 594.1713 | 594.1713 | 3.7287 | 197.2 | 193.2945 | 193.2945 | 3.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 91.7281 | 91.7786 | -6.9786 | 188.2 | 186.2718 | 186.2416 | 1.9584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206 | 179.7053 | 204.728 | 1.272 | 208.8 | 179.7053 | 204.728 | 4.072 | 200.4 | 179.7053 | 204.728 | -4.328 | 212.4 | 208.2822 | 208.2822 | 4.1178 | 110.4 | 104.1411 | 104.1411 | 6.2589 | 503.6 | 565.4846 | 433.0688 | 70.5311 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 163.9078 | 163.9078 | 3.2922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 9 | 14.9194 | 14.9194 | -5.9194 | 58.4 | 83.5329 | 103.1287 | -44.7287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 107.1002 | 94.7788 | 15.4212 | 138.6 | 141.7841 | 115.2403 | 23.3597 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.2 | 456.6505 | 302.9753 | 155.2247 | 71.6 | 60.9001 | 60.9001 | 10.6999 | 141.1 | 149.914 | 131.7985 | 9.3016 | 38.2 | 22.6253 | 22.6253 | 15.5747 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 90.5 | 87.232 | 87.232 | 3.268 | 164.3 | 134.0207 | 185.0999 | -20.7999 | 163.3 | 134.0207 | 185.0999 | -21.7999 | 172.4 | 134.0207 | 185.0999 | -12.6999 | 109.9 | 110.3742 | 80.7427 | 29.1573 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.9 | 6.6261 | 6.6261 | -3.7261 | 18.5 | 18 | 18 | 0.5 | 43.3 | 44.0602 | 44.0602 | -0.76019 |  |  |  | 0 | 18.3 | 16.1617 | 16.1617 | 2.1383 | 87.8 | 84 | 105.6186 | -17.8186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.3845 | 61.2585 | 25.1415 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 135.2 | 136.6667 | 136.6667 | -1.4667 | 65.6 | 68.3334 | 68.3333 | -2.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 63.4 | 41.2372 | 84.9749 | -21.5749 | 113.8 | 120.3693 | 108.5773 | 5.2227 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 110.0002 | 148.9466 | -46.4466 | 100.9 | 110.0002 | 148.9466 | -48.0466 | 120.7 | 110.0002 | 148.9466 | -28.2466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 39 | 34 | 42.737 | -3.737 | 0 |  | 0 | 0 | 11.6 | 13.366 | 13.366 | -1.766 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.8 | 1.23 | 1.23 | -0.43 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 17.1 | 14.5631 | 14.5631 | 2.5369 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 8.4 | 10.57 | -3.77 | 5.2 | 10.8 | 18.687 | -13.487 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.2 | 8.3604 | 0 | 11.2 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 18.5 | 13.9806 | 13.9806 | 4.5194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 9.4 | 8 | 8 | 1.4 | 14.1 | 11.6505 | 11.6505 | 2.4495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 6.3 | 14.4 | 19.136 | -12.836 | 10.3 | 18.81 | 18.81 | -8.51 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1 | 6.4 | 20.972 | -19.872 | 4.7 | 16.3 | 38.393 | -33.693 | 0 | 0.2 | 0.424 | -0.424 | 0 | 0.2 | 0.392 | -0.392 | 5.9 | 11.6505 | 11.6505 | -5.7505 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.6 | 10.6796 | 10.6796 | -0.07961 | 10.8 | 10.6796 | 10.6796 | 0.12039 | 6.3 | 8.836 | 8.836 | -2.536 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1 | 2.108 | -2.108 | 0 | 1.9 | 2.152 | -2.152 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 43.3 | 40 | 40 | 3.3 | 14.8 | 12 | 12 | 2.8 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 03:30 |  |  |  | 0 | 598.5 | 594.1713 | 594.1713 | 4.3287 | 198.3 | 193.2945 | 193.2945 | 5.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.7786 | 91.7786 | -1.0786 | 188.3 | 186.2405 | 186.2414 | 2.0586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.6 | 150.4976 | 204.728 | 1.872 | 209.4 | 150.4976 | 204.728 | 4.672 | 199.9 | 150.4976 | 204.728 | -4.828 | 210.9 | 208.2822 | 208.2822 | 2.6178 | 110.1 | 104.1411 | 104.1411 | 5.9589 | 479.2 | 537.4296 | 433.1266 | 46.0733 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.7 | 163.9078 | 163.9078 | 5.7922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 9.2 | 14.9194 | 14.9194 | -5.7194 | 58.3 | 80.9574 | 101.0013 | -42.7013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 105.0157 | 93.8247 | -3.5248 | 137.1 | 141.7887 | 91.3846 | 45.7154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 456.6505 | 300.1458 | 158.1542 | 71.6 | 60.9001 | 60.9001 | 10.6999 | 138.2 | 149.9141 | 137.7304 | 0.4696 | 38.3 | 22.6253 | 22.6253 | 15.6747 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 89.5 | 87.232 | 87.232 | 2.268 | 163.1 | 134.0207 | 185.0999 | -21.9999 | 163.2 | 134.0207 | 185.0999 | -21.8999 | 172.5 | 134.0207 | 185.0999 | -12.5999 | 110.4 | 110.3714 | 78.172 | 32.228 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.9 | 6.6261 | 6.6261 | -3.7261 | 17.9 | 18 | 34.4777 | -16.5777 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 18.1 | 16.1617 | 16.1617 | 1.9383 | 87.3 | 84 | 104.4867 | -17.1867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.3845 | 58.1305 | 28.2695 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 135.3 | 136.6667 | 136.6667 | -1.3667 | 65.7 | 68.3334 | 68.3333 | -2.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 102.1 | 129.0326 | 88.1097 | 13.9903 | 109.3 | 115.047 | 108.1294 | 1.1706 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 110.0001 | 145.8589 | -43.2589 | 100.9 | 110.0001 | 145.8589 | -44.9589 | 120.8 | 110.0001 | 145.8589 | -25.0589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.2 | 32.2 | 39.436 | -10.236 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 13.527 | 13.527 | -3.027 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.8 | 1.23 | 1.23 | -0.43 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 17.1 | 14.5631 | 14.5631 | 2.5369 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.3 | 8.7 | 10.033 | -4.733 | 5.9 | 12.7 | 17.451 | -11.551 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.3 | 8.3604 | 0 | 11.3 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 18.5 | 13.9806 | 13.9806 | 4.5194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 9.4 | 8 | 8 | 1.4 | 13.8 | 11.6505 | 11.6505 | 2.1495 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 9.1 | 15.9 | 20.039 | -10.939 | 9.4 | 18.512 | 18.512 | -9.112 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 16.789 | -16.789 | 0.1 | 13 | 33.934 | -33.834 | 0 | 0.1 | 0.321 | -0.321 | 0 | 0.2 | 0.338 | -0.338 | 6 | 11.6505 | 11.6505 | -5.6505 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.6 | 10.6796 | 10.6796 | -0.07961 | 10.8 | 10.6796 | 10.6796 | 0.12039 | 5.7 | 9.025 | 9.025 | -3.325 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5 | 2.065 | -2.065 | 0 | 4.3 | 1.723 | -1.723 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 43.1 | 40 | 40 | 3.1 | 14.5 | 12 | 12 | 2.5 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 04:00 |  |  |  | 0 | 598.5 | 594.1713 | 594.1713 | 4.3287 | 198.6 | 193.2945 | 193.2945 | 5.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 91.7786 | 91.7786 | -0.87864 | 188.9 | 186.1899 | 186.0492 | 2.8508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.8 | 141.1866 | 204.728 | 3.072 | 210.3 | 141.1866 | 204.728 | 5.572 | 199.6 | 141.1866 | 204.728 | -5.128 | 210.7 | 208.2822 | 208.2822 | 2.4178 | 110.3 | 104.1411 | 104.1411 | 6.1589 | 475.5 | 530.4551 | 429.6742 | 45.8258 | 5.1 | 4.4318 | 4.4318 | 0.66816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 163.9078 | 163.9078 | -0.10777 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 9.2 | 14.9194 | 14.9194 | -5.7194 | 58.4 | 80.3135 | 101.4782 | -43.0782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 104.3295 | 93.3303 | -2.6303 | 138.3 | 141.7887 | 100.9252 | 37.3748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.8 | 456.6505 | 298.6591 | 163.1409 | 66.9 | 60.9001 | 60.9001 | 5.9999 | 137.3 | 149.9141 | 136.1276 | 1.1724 | 38.2 | 22.6253 | 22.6253 | 15.5747 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 88.9 | 87.232 | 87.232 | 1.668 | 163.5 | 134.0207 | 185.0997 | -21.5997 | 164.8 | 134.0207 | 185.0997 | -20.2997 | 172.4 | 134.0207 | 185.0997 | -12.6997 | 110.6 | 109.3603 | 76.5999 | 34.0001 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 18.2 | 18 | 34.4776 | -16.2777 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 |  |  |  | 0 | 18.3 | 16.1617 | 16.1617 | 2.1383 | 87.3 | 84 | 99.7836 | -12.4836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.3845 | 56.2178 | 30.3822 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 136.1 | 136.6667 | 136.6667 | -0.56668 | 65.9 | 68.3334 | 68.3333 | -2.4333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 97.4 | 128.0655 | 84.8744 | 12.5256 | 108.7 | 115.0484 | 106.5171 | 2.1829 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 110.0001 | 135.8747 | -32.1747 | 102.5 | 110.0001 | 135.8747 | -33.3747 | 121.7 | 110.0001 | 135.8747 | -14.1747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 30.9 | 36.442 | -19.442 | 0 |  | 0 | 0 | 11.1 | 13.695 | 13.695 | -2.595 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 17.4757 | 17.4757 | 2.4243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.8 | 1.23 | 1.23 | -0.43 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 17.1 | 14.5631 | 14.5631 | 2.5369 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 8.8 | 9.549 | -7.049 | 4.7 | 14.4 | 16.323 | -11.623 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.231 | 3.231 | 0.069 | 11.3 | 8.3604 | 14.3568 | -3.0568 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 18.5 | 13.9806 | 13.9806 | 4.5194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 9.3 | 8 | 8 | 1.3 | 12.4 | 11.6505 | 11.6505 | 0.74952 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 13.4 | 17.3 | 20.766 | -7.366 | 7.9 | 18.398 | 18.398 | -10.498 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 13.691 | -13.691 | 0 | 10.2 | 30.087 | -30.087 | 0 | 0.1 | 0.247 | -0.247 | 0 | 0.2 | 0.309 | -0.309 | 5.9 | 11.6505 | 11.6505 | -5.7505 | 5.4 | 4 | 4 | 1.4 |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11 | 10.6796 | 10.6796 | 0.32039 | 11 | 10.6796 | 10.6796 | 0.32039 | 5.9 | 9.24 | 9.24 | -3.34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.2 | 2.588 | -2.588 | 0 | 6 | 2.006 | -2.006 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 43.5 | 40 | 40 | 3.5 | 15 | 12 | 12 | 3 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 04:30 |  |  |  | 0 | 596.9 | 594.1713 | 594.1713 | 2.7287 | 198.6 | 193.2945 | 193.2945 | 5.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 91.7786 | 91.7786 | -0.97864 | 189.8 | 186.2214 | 186.4328 | 3.3672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.6 | 137.4566 | 204.728 | 2.872 | 209.5 | 137.4566 | 204.728 | 4.772 | 201.1 | 137.4566 | 204.728 | -3.628 | 210.6 | 208.2822 | 208.2822 | 2.3178 | 110.4 | 104.1411 | 104.1411 | 6.2589 | 529 | 528.4195 | 431.4647 | 97.5353 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 163.9078 | 163.9078 | 0.99223 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 9.2 | 14.9194 | 14.9194 | -5.7194 | 58.5 | 81.1844 | 102.8279 | -44.3279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 105.2492 | 94.3316 | -4.0316 | 140.2 | 141.7887 | 106.6456 | 33.5544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.7 | 456.6505 | 299.163 | 162.537 | 69.9 | 60.9001 | 60.9001 | 8.9999 | 144.5 | 149.9141 | 123.3236 | 21.1764 | 38.3 | 22.6253 | 22.6253 | 15.6747 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 89.7 | 87.232 | 87.232 | 2.468 | 143.3 | 134.0207 | 185.0998 | -41.7998 | 143.8 | 134.0207 | 185.0998 | -41.2998 | 162.9 | 134.0207 | 185.0998 | -22.1998 | 109.6 | 108.5242 | 77.0979 | 32.5021 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 18.1 | 18 | 34.4775 | -16.3775 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16.1617 | 16.1617 | 2.0383 | 87.1 | 84 | 89.3167 | -2.2167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 56.8237 | 29.6763 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 135.6 | 136.6667 | 136.6667 | -1.0667 | 65 | 68.3334 | 68.3333 | -3.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 112.3 | 125.1687 | 81.8072 | 30.4928 | 113.5 | 114.7321 | 107.0206 | 6.4794 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110.0001 | 137.6728 | -34.7728 | 101.6 | 110.0001 | 137.6728 | -36.0728 | 121.8 | 110.0001 | 137.6728 | -15.8728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.6 | 31.3 | 35.611 | -21.011 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 14.017 | 14.017 | -5.117 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 17.4757 | 17.4757 | 2.3243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.8 | 1.23 | 1.23 | -0.43 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 17 | 14.5631 | 14.5631 | 2.4369 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7 | 8.9 | 8.932 | -7.232 | 2.9 | 15.9 | 15.789 | -12.889 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.4 | 8.3604 | 12.17 | -0.76999 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 18.5 | 13.9806 | 13.9806 | 4.5194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 11.8 | 11.6505 | 11.6505 | 0.14952 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 14 | 18.2 | 21.101 | -7.101 | 6.2 | 17.496 | 17.496 | -11.296 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 11.622 | -11.622 | 0 | 8.8 | 25.639 | -25.639 | 0 | 0.1 | 0.207 | -0.207 | 0 | 0.1 | 0.284 | -0.284 | 5.9 | 11.6505 | 11.6505 | -5.7505 | 5.9 | 4 | 4 | 1.9 |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11 | 10.6796 | 10.6796 | 0.32039 | 11 | 10.6796 | 10.6796 | 0.32039 | 4.5 | 9.769 | 9.769 | -5.269 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4.9 | 4.43 | -4.43 | 0 | 5.9 | 3.965 | -3.965 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 43.4 | 40 | 40 | 3.4 | 14.8 | 12 | 12 | 2.8 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 05:00 |  |  |  | 0 | 601 | 594.1713 | 594.1713 | 6.8287 | 198 | 193.2945 | 193.2945 | 4.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 91.7786 | 91.7786 | -0.67864 | 189.9 | 186.1215 | 186.2436 | 3.6564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.2 | 141.6507 | 204.728 | 3.472 | 212 | 141.6507 | 204.728 | 7.272 | 201.7 | 141.6507 | 204.728 | -3.028 | 211.9 | 208.2822 | 208.2822 | 3.6178 | 110.1 | 104.1411 | 104.1411 | 5.9589 | 527.5 | 525.8396 | 434.2193 | 93.2807 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 163.9078 | 163.9078 | 4.6922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 9.2 | 14.9194 | 14.9194 | -5.7194 | 58.3 | 80.2987 | 102.1509 | -43.8509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 104.8444 | 93.9637 | -3.0637 | 133.1 | 131.1314 | 92.461 | 40.639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.7 | 456.6505 | 298.5877 | 165.1123 | 70 | 60.9001 | 60.9001 | 9.0999 | 143.3 | 149.9141 | 130.1383 | 13.1617 | 38.4 | 22.6253 | 22.6253 | 15.7747 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 92.2 | 87.232 | 87.232 | 4.968 | 145.9 | 134.0207 | 185.0999 | -39.1999 | 144.4 | 134.0207 | 185.0999 | -40.6999 | 162.6 | 134.0207 | 185.0999 | -22.4999 | 110.3 | 105.8239 | 77.0143 | 33.2857 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.9 | 6.6261 | 6.6261 | -3.7261 | 26.4 | 28.6527 | 28.6517 | -2.2517 | 43.2 | 44.0602 | 44.0602 | -0.86019 |  |  |  | 0 | 18.5 | 16.1617 | 16.1617 | 2.3383 | 88 | 84 | 102.2463 | -14.2463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.3845 | 56.722 | 29.978 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 135.9 | 136.6667 | 136.6667 | -0.76668 | 66 | 68.3334 | 68.3333 | -2.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 106.3 | 126.3827 | 82.073 | 24.227 | 113.1 | 114.3733 | 108.8929 | 4.2071 | 64.7 | 67.134 | 67.134 | -2.434 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 110.0001 | 139.9222 | -37.1222 | 101.5 | 110.0001 | 139.9222 | -38.4222 | 121 | 110.0001 | 139.9222 | -18.9222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.3 | 31.7 | 35.501 | -24.201 | 0 |  | 0 | 0 | 11.6 | 14.39 | 14.39 | -2.79 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 17.4757 | 17.4757 | 2.3243 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.8 | 1.23 | 1.23 | -0.43 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 17.1 | 14.5631 | 14.5631 | 2.5369 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 8.9 | 8.27 | -3.87 | 5.4 | 17.1 | 15.454 | -10.054 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.231 | 3.231 | 0.069 | 11.5 | 8.3604 | 12.5164 | -1.0164 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 18.5 | 13.9806 | 13.9806 | 4.5194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 10.4 | 8 | 8 | 2.4 | 11.7 | 11.6505 | 11.6505 | 0.04952 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 17.2 | 18.9 | 21.306 | -4.106 | 3.8 | 16.331 | 16.331 | -12.531 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 9.896 | -9.896 | 0 | 8 | 20.99 | -20.99 | 0 | 0.1 | 0.178 | -0.178 | 0 | 0.1 | 0.261 | -0.261 | 5.9 | 11.6505 | 11.6505 | -5.7505 | 6.1 | 4 | 4 | 2.1 |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11 | 10.6796 | 10.6796 | 0.32039 | 11 | 10.6796 | 10.6796 | 0.32039 | 6.8 | 10.402 | 10.402 | -3.602 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4.9 | 6.711 | -6.711 | 0 | 5.9 | 6.484 | -6.484 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 43.4 | 40 | 40 | 3.4 | 14.9 | 12 | 12 | 2.9 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 05:30 |  |  |  | 0 | 598.4 | 594.1713 | 594.1713 | 4.2287 | 197.2 | 193.2945 | 193.2945 | 3.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.7786 | 91.7786 | -1.1786 | 190.4 | 186.4333 | 186.0485 | 4.3515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.9 | 139.8938 | 204.728 | 3.172 | 210.7 | 139.8938 | 204.728 | 5.972 | 199.6 | 139.8938 | 204.728 | -5.128 | 210.6 | 208.2822 | 208.2822 | 2.3178 | 110.7 | 104.1411 | 104.1411 | 6.5589 | 495.4 | 525.3755 | 433.8403 | 61.5597 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 163.9078 | 163.9078 | 4.7922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 9.2 | 14.9194 | 14.9194 | -5.7194 | 58.7 | 80.2408 | 102.4852 | -43.7852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 105.6709 | 94.8565 | -4.4565 | 141.1 | 141.7887 | 53.2738 | 87.8262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 456.6505 | 296.6588 | 165.5412 | 70 | 60.9001 | 60.9001 | 9.0999 | 132.4 | 149.9141 | 142.0102 | -9.6102 | 38.2 | 22.6253 | 22.6253 | 15.5747 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 91 | 87.232 | 87.232 | 3.768 | 144.1 | 134.0207 | 185.0999 | -40.9999 | 143.9 | 134.0207 | 185.0999 | -41.1999 | 162.6 | 134.0207 | 185.0999 | -22.4999 | 109.9 | 108.3385 | 75.8687 | 34.0313 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 17.9 | 18 | 34.4779 | -16.5779 | 43.7 | 44.0602 | 44.0602 | -0.36019 |  |  |  | 0 | 18.3 | 16.1617 | 16.1617 | 2.1383 | 87.4 | 84 | 122.3577 | -34.9577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 55.328 | 31.172 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 135.3 | 136.6667 | 136.6667 | -1.3667 | 65.2 | 68.3334 | 68.3333 | -3.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 87.3 | 128.0229 | 115.5884 | -28.2884 | 105.7 | 116.0443 | 105.3084 | 0.39164 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110.0001 | 135.1505 | -32.4505 | 101.2 | 110.0001 | 135.1505 | -33.9505 | 121 | 110.0001 | 135.1505 | -14.1505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.7 | 32.6 | 35.244 | -19.544 | 0 |  | 0 | 0 | 11.7 | 14.472 | 14.472 | -2.772 | 0 |  | 0 | 0 | 19.6 | 17.4757 | 17.4757 | 2.1243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.8 | 1.23 | 1.23 | -0.43 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 17 | 14.5631 | 14.5631 | 2.4369 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 9 | 7.812 | -3.212 | 5.6 | 17.6 | 15.513 | -9.913 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.6 | 8.3604 | 10.6254 | 0.97459 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 18.5 | 13.9806 | 13.9806 | 4.5194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 7 | 8 | 8 | -1 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 15.5 | 18.8 | 21.165 | -5.665 | 4.1 | 16.403 | 16.403 | -12.303 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7.95 | -7.95 | 0 | 9 | 17.436 | -17.436 | 0 | 0.1 | 0.139 | -0.139 | 0 | 0.1 | 0.197 | -0.197 | 6 | 11.6505 | 11.6505 | -5.6505 | 6.4 | 4 | 4 | 2.4 |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11 | 10.6796 | 10.6796 | 0.32039 | 11 | 10.6796 | 10.6796 | 0.32039 | 7.4 | 10.776 | 10.776 | -3.376 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.6 | 8.392 | -8.392 | 0 | 6.2 | 7.888 | -7.888 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 43.2 | 40 | 40 | 3.2 | 14.9 | 12 | 12 | 2.9 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 06:00 |  |  |  | 0 | 597.7 | 594.1713 | 594.1713 | 3.5287 | 198.3 | 193.2945 | 193.2945 | 5.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.7786 | 91.7786 | -1.2786 | 190.3 | 186.2455 | 186.4367 | 3.8633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.6 | 134.6577 | 204.728 | 3.872 | 210.3 | 134.6577 | 204.728 | 5.572 | 199.8 | 134.6577 | 204.728 | -4.928 | 213 | 208.2822 | 208.2822 | 4.7178 | 110.8 | 104.1411 | 104.1411 | 6.6589 | 546.5 | 510.7326 | 430.1817 | 116.3183 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 163.9078 | 163.9078 | 0.09223 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 9.2 | 14.9194 | 14.9194 | -5.7194 | 57.8 | 87.26 | 110.5393 | -52.7394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 102.4383 | 91.8001 | -1.7001 | 144.7 | 141.7887 | 87.917 | 56.783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.5 | 456.6505 | 228.1941 | 231.3059 | 70 | 60.9001 | 60.9001 | 9.0999 | 149 | 149.914 | 129.0077 | 19.9923 | 37.9 | 22.6253 | 22.6253 | 15.2747 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 90.9 | 87.232 | 87.232 | 3.668 | 141.4 | 134.0207 | 185.0999 | -43.6999 | 143.3 | 134.0207 | 185.0999 | -41.7999 | 163.3 | 134.0207 | 185.0999 | -21.7999 | 109.6 | 104.8156 | 92.5285 | 17.0715 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 18.5 | 18 | 34.4767 | -15.9767 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 18.4 | 16.1617 | 16.1617 | 2.2383 | 86.9 | 84 | 102.9926 | -16.0926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 75.5986 | 10.9014 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 135.8 | 136.6667 | 136.6667 | -0.86668 | 66.2 | 68.3334 | 68.3333 | -2.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 128.9 | 123.9652 | 81.1773 | 47.7227 | 117.5 | 115.0567 | 110.4838 | 7.0162 | 60 | 67.134 | 67.134 | -7.134 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110.0001 | 143.3971 | -40.4971 | 101.8 | 110.0001 | 143.3971 | -41.5971 | 121.8 | 110.0001 | 143.3971 | -21.5971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.9 | 33.4 | 34.937 | -17.037 | 0 |  | 0.028 | -0.028 | 11.4 | 14.457 | 14.457 | -3.057 | 0 |  | 0 | 0 | 19.5 | 17.4757 | 17.4757 | 2.0243 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.8 | 1.23 | 1.23 | -0.43 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.2 | 14.5631 | 14.5631 | 1.6369 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 0.2 |  | 0.01 | 0.19 | 0 |  | 0.014 | -0.014 | 8.2 | 9 | 7.42 | 0.78 | 7.9 | 18 | 15.704 | -7.804 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0.031 | -0.031 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.9 | 8.3604 | 12.8543 | -0.95427 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 18.5 | 13.9806 | 13.9806 | 4.5194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 11.6505 | 11.6505 | -11.6505 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 12 | 18.7 | 20.909 | -8.909 | 2.7 | 16.887 | 16.887 | -14.187 | 0 |  | 0.21 | -0.21 | 0 | 3 | 5.931 | -5.931 | 0 | 9.6 | 14.246 | -14.246 | 0 | 0.1 | 0.095 | -0.095 | 0 | 0.1 | 0.12 | -0.12 | 11 | 11.6505 | 11.6505 | -0.65048 | 6.8 | 4 | 4 | 2.8 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 11 | 10.6796 | 10.6796 | 0.32039 | 11 | 10.6796 | 10.6796 | 0.32039 | 7.1 | 11.062 | 11.062 | -3.962 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.045 | -0.045 | 0 |  | 0.695 | -0.695 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.3 | 9.873 | -9.873 | 0 | 7 | 8.92 | -8.92 | 0 |  | 0.722 | -0.722 | 0 |  | 0.016 | -0.016 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 43.3 | 40 | 40 | 3.3 | 14.9 | 12 | 12 | 2.9 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 06:30 |  |  |  | 0 | 598.7 | 594.1713 | 594.1713 | 4.5287 | 198.5 | 193.2945 | 193.2945 | 5.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.7786 | 91.7786 | -1.2786 | 189.8 | 186.242 | 186.242 | 3.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208 | 110.0028 | 204.728 | 3.272 | 211.4 | 110.0028 | 204.728 | 6.672 | 200.4 | 110.0028 | 204.728 | -4.328 | 212.3 | 208.2822 | 208.2822 | 4.0178 | 110.5 | 104.1411 | 104.1411 | 6.3589 | 479.6 | 451.4633 | 406.2422 | 73.3578 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 163.9078 | 163.9078 | 1.7922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.9 | 14.9194 | 14.9194 | -6.0194 | 58.3 | 81.7089 | 81.709 | -23.409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 94.3572 | 90.2302 | 0.46981 | 132.7 | 130.8806 | 110.2171 | 22.4829 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460 | 456.6505 | 228.1941 | 231.8059 | 69.1 | 60.9001 | 60.9001 | 8.1999 | 129.2 | 140.2438 | 142.0097 | -12.8097 | 40.1 | 22.6253 | 22.6253 | 17.4748 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 88.1 | 87.232 | 87.232 | 0.86796 | 143.6 | 134.0207 | 172.0849 | -28.4849 | 144 | 134.0207 | 172.0849 | -28.0849 | 162.6 | 134.0207 | 172.0849 | -9.4849 | 109.6 | 103.0376 | 92.1429 | 17.4571 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.9 | 6.6261 | 6.6261 | -3.7261 | 21 | 24.7431 | 18.0002 | 2.9998 | 43.7 | 44.0602 | 44.0602 | -0.36019 |  |  |  | 0 | 18.4 | 16.1617 | 16.1617 | 2.2383 | 87.2 | 84 | 77.6423 | 9.5578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.3845 | 75.1295 | 11.4705 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 135.8 | 136.6667 | 136.6667 | -0.86668 | 65 | 68.3334 | 68.3333 | -3.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 82.7 | 114.5534 | 98.4829 | -15.7829 | 105.7 | 115.0504 | 110.5542 | -4.8542 | 60.4 | 67.134 | 67.134 | -6.734 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110.0001 | 123.1702 | -20.1702 | 101.5 | 110.0001 | 123.1702 | -21.6702 | 121.5 | 110.0001 | 123.1702 | -1.6702 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.032 | -0.032 | 21 | 34 | 35.119 | -14.119 | 3.3 |  | 6.029 | -2.729 | 11.4 | 14.622 | 14.622 | -3.222 | 0 |  | 0 | 0 | 19.4 | 17.4757 | 17.4757 | 1.9243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.8 | 1.23 | 1.23 | -0.43 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.1 | 14.5631 | 14.5631 | 1.5369 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 2.6 |  | 0.744 | 1.856 | 2.8 |  | 0.538 | 2.262 | 8.3 | 8.9 | 7.303 | 0.997 | 11 | 18.3 | 16.226 | -5.226 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0.916 | -0.916 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.9 | 8.3604 | 0 | 11.9 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 18.2 | 13.9806 | 13.9806 | 4.2194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 11.6505 | 11.6505 | -11.6505 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 10.9 | 18.3 | 20.453 | -9.553 | 1 | 17.229 | 17.229 | -16.229 | 0.6 |  | 2.193 | -1.593 | 0 | 3.4 | 4.305 | -4.305 | 0 | 9.5 | 11.979 | -11.979 | 0 | 0.1 | 0.081 | -0.081 | 0 | 0.1 | 0.111 | -0.111 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 7.7 | 4 | 4 | 3.7 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 11 | 10.6796 | 10.6796 | 0.32039 | 11 | 10.6796 | 10.6796 | 0.32039 | 7.5 | 11.277 | 11.277 | -3.777 | 6.3 |  | 11.75 | -5.45 | 0 |  | 4.007 | -4.007 | 4.9 |  | 11.984 | -7.084 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.8 | 7.504 | -7.504 | 0 | 9.2 | 8.044 | -8.044 | 3.4 |  | 10.094 | -6.694 | 0 |  | 0.459 | -0.459 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 43.4 | 40 | 40 | 3.4 | 15 | 12 | 12 | 3 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 07:00 |  |  |  | 0 | 594.8 | 594.1713 | 594.1713 | 0.62872 | 197.5 | 193.2945 | 193.2945 | 4.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.7786 | 91.7786 | -0.47864 | 189.4 | 186.0502 | 186.2416 | 3.1584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.4 | 110.0006 | 204.728 | 4.672 | 212.3 | 110.0006 | 204.728 | 7.572 | 201.5 | 110.0006 | 204.728 | -3.228 | 212.5 | 208.2822 | 208.2822 | 4.2178 | 110.5 | 104.1411 | 104.1411 | 6.3589 | 224.1 | 314.4172 | 315.4505 | -91.3505 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.1 | 163.9078 | 163.9078 | 6.1922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.9 | 14.9194 | 14.9194 | -6.0194 | 58 | 81.7089 | 81.7089 | -23.7089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 90.4498 | 87.5556 | 2.5444 | 53.2 | 59.2513 | 86.0386 | -32.8386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.9 | 456.6505 | 228.1941 | 230.7059 | 69.7 | 60.9001 | 60.9001 | 8.7999 | 127.1 | 146.6171 | 74.9999 | 52.1001 | 39.7 | 22.6253 | 22.6253 | 17.0748 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 92 | 87.232 | 87.232 | 4.768 | 121.6 | 134.0206 | 144.2446 | -22.6445 | 123.3 | 134.0206 | 144.2446 | -20.9445 | 155.3 | 134.0206 | 144.2446 | 11.0555 | 110.2 | 103.0372 | 90.4547 | 19.7453 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 18.3 | 18 | 34.4777 | -16.1777 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 |  |  |  | 0 | 18.6 | 16.1617 | 16.1617 | 2.4383 | 86.4 | 84 | 96.9676 | -10.5676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 73.0753 | 13.4247 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 135.7 | 136.6667 | 136.6667 | -0.96668 | 65.9 | 68.3334 | 68.3333 | -2.4333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 64 | 90.472 | 87.4151 | -23.4151 | 100 | 113.2736 | 108.1336 | -8.1336 | 59.9 | 67.134 | 67.134 | -7.234 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 110.0001 | 122.3552 | -19.5552 | 102.4 | 110.0001 | 122.3552 | -19.9552 | 121.2 | 110.0001 | 122.3552 | -1.1552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.063 | 0.037 | 24.2 | 34.3 | 35.466 | -11.266 | 21.9 |  | 27.274 | -5.374 | 13 | 14.847 | 14.847 | -1.847 | 0 |  | 0 | 0 | 19.4 | 17.4757 | 17.4757 | 1.9243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.8 | 1.23 | 1.23 | -0.43 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.2 | 14.5631 | 14.5631 | 1.6369 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 9.2 |  | 5.259 | 3.941 | 10.6 |  | 3.723 | 6.877 | 9.1 | 8.8 | 7.277 | 1.823 | 8.4 | 18.4 | 16.858 | -8.458 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.2 |  | 1.587 | -1.387 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.8 | 8.3604 | 13.3053 | -1.5053 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 18.2 | 13.9806 | 13.9806 | 4.2194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 11.6505 | 11.6505 | -11.6505 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 9.8 | 17.8 | 19.929 | -10.129 | 0.8 | 17.522 | 17.522 | -16.722 | 1.9 |  | 10.863 | -8.963 | 0 | 3.8 | 2.809 | -2.809 | 0 | 9.6 | 10.019 | -10.019 | 0 | 0.1 | 0.076 | -0.076 | 0 | 0.1 | 0.126 | -0.126 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 8 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 10.8 | 10.6796 | 10.6796 | 0.12039 | 11 | 10.6796 | 10.6796 | 0.32039 | 8.2 | 11.468 | 11.468 | -3.268 | 66.1 |  | 46.7 | 19.4 | 2.5 |  | 8.92 | -6.42 | 42.8 |  | 50.738 | -7.938 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.6 | 3.852 | -3.852 | 0 | 10.4 | 6.533 | -6.533 | 31.6 |  | 40.44 | -8.84 | 2.3 |  | 1.569 | 0.731 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 43.4 | 40 | 40 | 3.4 | 14.9 | 12 | 12 | 2.9 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 07:30 |  |  |  | 0 | 592.9 | 594.1713 | 594.1713 | -1.2713 | 201.4 | 193.2945 | 193.2945 | 8.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 187.4 | 186.2404 | 186.0532 | 1.3468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 185.1 | 110.0006 | 204.728 | -19.628 | 184.2 | 110.0006 | 204.728 | -20.528 | 184.6 | 110.0006 | 204.728 | -20.128 | 212.5 | 208.2822 | 208.2822 | 4.2178 | 110.8 | 104.1411 | 104.1411 | 6.6589 | 152.6 | 236.4464 | 221.1268 | -68.5268 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.3 | 163.9078 | 163.9078 | -3.6078 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.9 | 14.9194 | 11.1814 | -2.2814 | 58.3 | 81.7088 | 61.2371 | -2.9371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 77.9415 | 77.1332 | 11.7668 | 53.1 | 56.9327 | 110.2175 | -57.1175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.9 | 456.6505 | 289.6309 | 168.269 | 71.2 | 60.9001 | 60.9001 | 10.2999 | 141.1 | 144.1442 | 75 | 66.1 | 39.5 | 22.6253 | 22.6253 | 16.8747 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 89.4 | 87.232 | 87.232 | 2.168 | 118.2 | 134.0206 | 134.0207 | -15.8207 | 120.2 | 134.0206 | 134.0207 | -13.8207 | 152.6 | 134.0206 | 134.0207 | 18.5793 | 109.7 | 103.0373 | 77.2227 | 32.4773 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.9 | 6.6261 | 6.6261 | -3.7261 | 16.5 | 18 | 18 | -1.5 | 42.7 | 44.0602 | 44.0602 | -1.3602 |  |  |  | 0 | 18 | 16.1617 | 16.1617 | 1.8383 | 86 | 84 | 92.2061 | -6.2062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.3845 | 56.9755 | 28.9245 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 136.1 | 136.6667 | 136.6667 | -0.56668 | 65 | 68.3334 | 68.3333 | -3.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.7524 | 3.7524 | -0.0524 | 97 | 108.7572 | 83.9166 | 13.0834 | 108.5 | 108.1258 | 123.7534 | -15.2534 | 59.2 | 67.134 | 67.134 | -7.934 | 66.8 | 54.6144 | 54.6144 | 12.1856 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110.0001 | 115.365 | -12.165 | 102.1 | 110.0001 | 115.365 | -13.265 | 122.7 | 110.0001 | 115.365 | 7.335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.076 | 0.024 | 24.5 | 33.6 | 35.928 | -11.428 | 43.1 |  | 49.288 | -6.188 | 12.4 | 14.743 | 14.743 | -2.343 | 0 |  | 0 | 0 | 19.2 | 17.4757 | 17.4757 | 1.7243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.8 | 1.23 | 1.23 | -0.43 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.2 | 14.5631 | 14.5631 | 1.6369 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 10.1 |  | 10.038 | 0.062 | 12.1 |  | 9.571 | 2.529 | 8.3 | 8.8 | 7.833 | 0.467 | 8 | 17.6 | 17.709 | -9.709 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1 |  | 3.907 | -2.907 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.9 | 8.3604 | 19.7726 | -7.8726 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 18.2 | 13.9806 | 13.9806 | 4.2194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 11.6505 | 11.6505 | -11.6505 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 8.5 | 16.8 | 19.241 | -10.741 | 2.4 | 17.187 | 17.187 | -14.787 | 12.7 |  | 19.767 | -7.067 | 0 | 4.1 | 2.618 | -2.618 | 0 | 10.2 | 9.466 | -9.466 | 0 | 0.1 | 0.099 | -0.099 | 0 | 0.2 | 0.182 | -0.182 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 7.8 | 4 | 4 | 3.8 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 10.8 | 10.6796 | 10.6796 | 0.12039 | 11 | 10.6796 | 10.6796 | 0.32039 | 7.9 | 11.419 | 11.419 | -3.519 | 146.3 |  | 101.69 | 44.61 | 4.4 |  | 10.928 | -6.528 | 84.7 |  | 89.563 | -4.863 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6 | 2.725 | -2.725 | 0 | 9 | 6.749 | -6.749 | 54.7 |  | 70.355 | -15.655 | 4.8 |  | 2.694 | 2.106 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 43.4 | 40 | 40 | 3.4 | 14.9 | 12 | 12 | 2.9 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 08:00 |  |  |  | 0 | 598.3 | 594.1713 | 594.1713 | 4.1287 | 199.3 | 193.2945 | 193.2945 | 6.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.9 | 91.5553 | 91.7786 | -16.8786 | 190.3 | 186.242 | 186.2364 | 4.0636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 184.7 | 127.6872 | 204.728 | -20.028 | 184 | 127.6872 | 204.728 | -20.728 | 181 | 127.6872 | 204.728 | -23.728 | 213.5 | 208.2822 | 208.2822 | 5.2178 | 110.6 | 104.1411 | 104.1411 | 6.4589 | 107.6 | 131.9501 | 143.2181 | -35.6181 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 163.9078 | 163.9078 | -0.40777 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.8 | 14.9194 | 10.217 | -1.417 | 58.5 | 81.709 | 51.1176 | 7.3824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 81.5971 | 68.9036 | 21.4964 | 56.1 | 154.088 | 84.6011 | -28.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.2 | 456.6505 | 289.2297 | 167.9703 | 70 | 60.9001 | 60.9001 | 9.0999 | 127.2 | 131.2251 | 75 | 52.2 | 40.1 | 22.6253 | 22.6253 | 17.4748 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 90.9 | 87.232 | 87.232 | 3.668 | 122.6 | 134.0206 | 134.0207 | -11.4207 | 123.2 | 134.0206 | 134.0207 | -10.8207 | 152.2 | 134.0206 | 134.0207 | 18.1793 | 109.8 | 110.3748 | 76.0559 | 33.7441 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 22.5 | 25.1192 | 34.478 | -11.978 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 18 | 16.1617 | 16.1617 | 1.8383 | 87.5 | 84 | 98.4086 | -10.9086 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.3845 | 55.5558 | 31.0442 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 135.8 | 136.6667 | 136.6667 | -0.86668 | 65.6 | 68.3333 | 68.3333 | -2.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 89.1 | 109.1148 | 87.4093 | 1.6907 | 109.2 | 115.0503 | 123.7535 | -14.5535 | 60.2 | 67.134 | 67.134 | -6.934 | 67.7 | 54.6144 | 54.6144 | 13.0856 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110 | 110.7404 | -7.5404 | 102.1 | 110 | 110.7404 | -8.6404 | 122 | 110 | 110.7404 | 11.2596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.113 | 0.187 | 28 | 19.1 | 36.429 | -8.429 | 63.8 |  | 62.428 | 1.372 | 13.3 | 14.528 | 14.528 | -1.228 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 19.2 | 17.4757 | 17.4757 | 1.7243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.8 | 1.23 | 1.23 | -0.43 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.2 | 14.5631 | 14.5631 | 1.6369 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 13 |  | 11.952 | 1.048 | 15.5 |  | 14.071 | 1.429 | 6.7 | 4 | 8.584 | -1.884 | 12.5 | 12.5 | 18.633 | -6.133 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.1 |  | 8.887 | -6.787 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 12 | 8.3604 | 0 | 12 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 18.2 | 13.9806 | 13.9806 | 4.2194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 11.6505 | 11.6505 | -11.6505 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 6.8 | 15.8 | 18.498 | -11.698 | 5 | 4.5 | 16.642 | -11.642 | 18.7 |  | 26.112 | -7.412 | 0 | 0 | 2.863 | -2.863 | 0 | 0 | 9.382 | -9.382 | 0 | 0 | 0.131 | -0.131 | 0 | 0 | 0.251 | -0.251 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 7.6 | 4 | 4 | 3.6 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 10.8 | 10.6796 | 10.6796 | 0.12039 | 11 | 10.6796 | 10.6796 | 0.32039 | 9.3 | 11.289 | 11.289 | -1.989 | 197.3 |  | 173.1 | 24.2 | 7.3 |  | 11.94 | -4.64 | 115.9 |  | 112.135 | 3.765 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.439 | -2.439 | 0 | 0 | 7.54 | -7.54 | 79.7 |  | 83.094 | -3.394 | 7.2 |  | 3.803 | 3.397 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 43.3 | 40 | 40 | 3.3 | 14.9 | 12 | 12 | 2.9 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 08:30 |  |  |  | 0 | 596.8 | 594.1713 | 594.1713 | 2.6287 | 200.9 | 193.2945 | 193.2945 | 7.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 91.5553 | 91.7786 | -32.0786 | 189.7 | 186.4372 | 186.4328 | 3.2672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 184.1 | 160.7238 | 204.728 | -20.628 | 183.9 | 160.7238 | 204.728 | -20.828 | 180.4 | 160.7238 | 204.728 | -24.328 | 210.3 | 208.2822 | 208.2822 | 2.0178 | 110.5 | 104.1411 | 104.1411 | 6.3589 | 86.8 | 179.2092 | 119.8237 | -33.0237 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 163.9078 | 163.9078 | 2.1922 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.8 | 14.9194 | 10.217 | -1.417 | 58.3 | 68.7121 | 31.5884 | 26.7116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 77.9388 | 66.7955 | 23.6045 | 71.6 | 144.7292 | 110.2175 | -38.6175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.9 | 456.6505 | 289.4296 | 169.4704 | 70 | 60.9001 | 60.9001 | 9.0999 | 123.1 | 131.2251 | 75 | 48.1 | 40.1 | 22.6253 | 22.6253 | 17.4748 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 91.2 | 87.232 | 87.232 | 3.968 | 122 | 134.0206 | 134.0207 | -12.0207 | 121.9 | 134.0206 | 134.0207 | -12.1207 | 151.3 | 134.0206 | 134.0207 | 17.2793 | 109.6 | 110.3748 | 79.0937 | 30.5063 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 19.8 | 34.478 | 18 | 1.8 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 18 | 16.1617 | 16.1617 | 1.8383 | 87 | 84 | 92.2061 | -5.2062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 59.252 | 27.2479 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 139.2 | 136.6667 | 136.6667 | 2.5333 | 65.9 | 68.3333 | 68.3333 | -2.4333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 108.8 | 41.2371 | 83.9166 | 24.8834 | 96.4 | 95.4085 | 102.477 | -6.077 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 67.6 | 54.6144 | 54.6144 | 12.9856 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110 | 144.6265 | -41.6265 | 101.3 | 110 | 144.6265 | -43.3265 | 121.4 | 110 | 144.6265 | -23.2265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 |  | 0.536 | -0.036 | 35 | 22 | 36.435 | -1.435 | 65.9 |  | 67.664 | -1.764 | 13.1 | 15.05 | 15.05 | -1.95 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 19.2 | 17.4757 | 17.4757 | 1.7243 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.8 | 1.23 | 1.23 | -0.43 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.2 | 14.5631 | 14.5631 | 1.6369 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 13.2 |  | 12.611 | 0.589 | 15.8 |  | 15.411 | 0.389 | 8.3 | 4.3 | 9.1 | -0.8 | 25.5 | 15.8 | 20.88 | 4.62 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 6.2 |  | 12.287 | -6.087 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 12.1 | 8.3604 | 0 | 12.1 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 18.2 | 13.9806 | 13.9806 | 4.2194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 11.6505 | 11.6505 | -11.6505 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 4.2 | 14.8 | 17.949 | -13.749 | 4.8 | 6.9 | 16.796 | -11.996 | 29.3 |  | 29.003 | 0.297 | 0 | 0 | 3.753 | -3.753 | 0 | 0 | 11.55 | -11.55 | 0 | 0 | 0.231 | -0.231 | 0 | 0 | 0.415 | -0.415 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 7.3 | 4 | 4 | 3.3 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 10.8 | 10.6796 | 10.6796 | 0.12039 | 11 | 10.6796 | 10.6796 | 0.32039 | 9.2 | 12.245 | 12.245 | -3.045 | 204.8 |  | 215.89 | -11.09 | 9.5 |  | 12.538 | -3.038 | 120.3 |  | 120.018 | 0.282 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.106 | -2.106 | 0 | 0 | 7.899 | -7.899 | 85.2 |  | 87.948 | -2.748 | 9.3 |  | 4.944 | 4.356 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 43.5 | 40 | 40 | 3.5 | 14.8 | 12 | 12 | 2.8 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 09:00 |  |  |  | 0 | 595.3 | 594.1713 | 594.1713 | 1.1287 | 198.8 | 193.2945 | 193.2945 | 5.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 91.5553 | 91.7786 | -9.2786 | 189.6 | 186.0468 | 186.0509 | 3.5491 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.9 | 166.3232 | 204.728 | 4.172 | 212 | 166.3232 | 204.728 | 7.272 | 188.5 | 166.3232 | 204.728 | -16.228 | 211.4 | 208.2822 | 208.2822 | 3.1178 | 110.4 | 104.1411 | 104.1411 | 6.2589 | 158.9 | 179.2092 | 137.5242 | 21.3758 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 163.9078 | 163.9078 | 1.3922 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.8 | 14.9194 | 10.217 | -1.417 | 57.9 | 64.2544 | 30.3712 | 27.5288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 78.4004 | 67.8066 | 22.0934 | 150.1 | 144.7292 | 110.2175 | 39.8825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.5 | 456.6505 | 289.4303 | 168.0697 | 68.8 | 60.9001 | 60.9001 | 7.8999 | 129 | 131.2251 | 75 | 54 | 39.9 | 22.6253 | 22.6253 | 17.2748 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 89.2 | 87.232 | 87.232 | 1.968 | 120.7 | 134.0206 | 134.0208 | -13.3208 | 121.3 | 134.0206 | 134.0208 | -12.7208 | 151.8 | 134.0206 | 134.0208 | 17.7792 | 109.3 | 110.3748 | 85.0216 | 24.2784 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 30.5 | 34.478 | 34.478 | -3.978 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 17.7 | 16.1617 | 16.1617 | 1.5383 | 86.6 | 84 | 75.7281 | 10.8719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.3845 | 66.4647 | 19.9353 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 139.3 | 136.6667 | 136.6667 | 2.6333 | 66.4 | 68.3333 | 68.3333 | -1.9333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7524 | 3.7524 | 0.4476 | 59.5 | 41.2371 | 84.4733 | -24.9733 | 119.3 | 99.3108 | 114.6634 | 4.6366 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 65 | 54.6144 | 54.6144 | 10.3856 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110 | 149.7738 | -47.0738 | 101.2 | 110 | 149.7738 | -48.5738 | 121.6 | 110 | 149.7738 | -28.1738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.729 | 0.071 | 46.1 | 24.4 | 36.276 | 9.824 | 67.9 |  | 69.905 | -2.005 | 14.5 | 15.818 | 15.818 | -1.318 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 19.1 | 17.4757 | 17.4757 | 1.6243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.8 | 1.23 | 1.23 | -0.43 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.2 | 14.5631 | 14.5631 | 1.6369 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 13.2 |  | 12.843 | 0.357 | 15.7 |  | 15.965 | -0.265 | 11.6 | 4.8 | 9.537 | 2.063 | 31.2 | 17.8 | 23.568 | 7.632 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14.4 |  | 14.515 | -0.115 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 12.1 | 8.3604 | 0 | 12.1 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 18.2 | 13.9806 | 13.9806 | 4.2194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 11.6505 | 11.6505 | -11.6505 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 1.8 | 13.7 | 17.465 | -15.665 | 5.5 | 11 | 17.182 | -11.682 | 27.9 |  | 29.873 | -1.973 | 0 | 0 | 4.858 | -4.858 | 0 | 0 | 14.468 | -14.468 | 0 | 0 | 0.353 | -0.353 | 0 | 0 | 0.611 | -0.611 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 7.2 | 4 | 4 | 3.2 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 10.8 | 10.6796 | 10.6796 | 0.12039 | 11 | 10.6796 | 10.6796 | 0.32039 | 12.1 | 13.564 | 13.564 | -1.464 | 211.2 |  | 227.9 | -16.7 | 9.8 |  | 13.124 | -3.324 | 120.9 |  | 121.503 | -0.603 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | -1.757 | 0 | 0 | 8.113 | -8.113 | 85.7 |  | 89.429 | -3.729 | 11.2 |  | 6.253 | 4.947 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 43.6 | 40 | 40 | 3.6 | 14.6 | 12 | 12 | 2.6 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 09:30 |  |  |  | 0 | 646.9 | 594.1713 | 594.1713 | 52.7287 | 216.1 | 193.2945 | 193.2945 | 22.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.4 | 91.5553 | 91.7786 | -24.3786 | 189.3 | 186.242 | 186.242 | 3.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.3 | 187.0462 | 204.728 | 3.572 | 212.2 | 187.0462 | 204.728 | 7.472 | 199.4 | 187.0462 | 204.728 | -5.328 | 211.4 | 208.2822 | 208.2822 | 3.1178 | 110.7 | 104.1411 | 104.1411 | 6.5589 | 125.5 | 179.2092 | 145.873 | -20.373 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 163.9078 | 163.9078 | 3.2922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.7 | 14.9194 | 10.217 | -1.517 | 58.2 | 64.2394 | 28.7735 | 29.4265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 79.4043 | 68.5393 | 21.6607 | 141.3 | 144.7292 | 110.2175 | 31.0825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.4 | 456.6505 | 289.4298 | 166.9702 | 68 | 60.9001 | 60.9001 | 7.0999 | 127.5 | 131.2251 | 75 | 52.5 | 37.8 | 22.6253 | 22.6253 | 15.1747 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 88.3 | 87.232 | 87.232 | 1.068 | 122.1 | 134.0206 | 149.6976 | -27.5976 | 123.3 | 134.0206 | 149.6976 | -26.3976 | 151.8 | 134.0206 | 149.6976 | 2.1024 | 110.4 | 110.3748 | 89.6303 | 20.7697 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 26.3 | 34.478 | 34.478 | -8.178 | 43.1 | 44.0602 | 44.0602 | -0.96019 |  |  |  | 0 | 18 | 16.1617 | 16.1617 | 1.8383 | 135.7 | 84 | 75.7281 | 59.9719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.3845 | 72.0722 | 14.3278 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 139.6 | 136.6667 | 136.6667 | 2.9333 | 66.3 | 68.3333 | 68.3333 | -2.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7524 | 3.7524 | 0.4476 | 60.4 | 41.2371 | 84.4733 | -24.0733 | 111.2 | 110.4057 | 123.4876 | -12.2876 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 65.1 | 54.6144 | 54.6144 | 10.4856 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110 | 149.7739 | -46.7739 | 102.1 | 110 | 149.7739 | -47.6739 | 121.5 | 110 | 149.7739 | -28.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.904 | -0.004 | 63.2 | 26.7 | 35.591 | 27.609 | 67.1 |  | 69.579 | -2.479 | 11.6 | 16.183 | 16.183 | -4.583 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.1 | 5.67 | 5.67 | -1.57 | 0.8 | 1.23 | 1.23 | -0.43 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.2 | 14.5631 | 14.5631 | 1.6369 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 13.1 |  | 12.871 | 0.229 | 15.7 |  | 16.113 | -0.413 | 10.3 | 5.1 | 9.729 | 0.571 | 31.2 | 19.2 | 25.584 | 5.616 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 16.3 |  | 15.518 | 0.782 | 3.3 | 3.231 | 3.231 | 0.069 | 12 | 8.3604 | 0 | 12 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 18.2 | 13.9806 | 13.9806 | 4.2194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 11.6505 | 11.6505 | -11.6505 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 1.2 | 12.4 | 16.342 | -15.142 | 4.8 | 16.8 | 20.076 | -15.276 | 29.5 |  | 29.955 | -0.455 | 0 | 0 | 7.861 | -7.861 | 0 | 0 | 17.724 | -17.724 | 0 | 0 | 0.54 | -0.54 | 0 | 0 | 0.786 | -0.786 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 7 | 4 | 4 | 3 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 5.4 | 10.6796 | 10.6796 | -5.2796 | 8 | 10.6796 | 10.6796 | -2.6796 | 10.6 | 14.159 | 14.159 | -3.559 | 211.1 |  | 228.65 | -17.55 | 13 |  | 13.803 | -0.803 | 118.3 |  | 121.711 | -3.411 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.766 | -1.766 | 0 | 0 | 7.491 | -7.491 | 85.1 |  | 89.684 | -4.584 | 13 |  | 7.291 | 5.709 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 44.4 | 40 | 40 | 4.4 | 15 | 12 | 12 | 3 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 10:00 |  |  |  | 0 | 651.8 | 594.1713 | 594.1713 | 57.6287 | 218.8 | 193.2945 | 193.2945 | 25.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.4 | 91.5553 | 91.7786 | -14.3786 | 190.6 | 186.242 | 186.242 | 4.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 176.5 | 204.728 | 204.728 | -28.228 | 178.1 | 204.728 | 204.728 | -26.628 | 189.3 | 204.728 | 204.728 | -15.428 | 211.9 | 208.2822 | 208.2822 | 3.6178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 138.9 | 179.2092 | 163.8571 | -24.9571 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 163.9078 | 163.9078 | 3.3922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.8 | 14.9194 | 10.217 | -1.417 | 59.4 | 80.0207 | 32.4651 | 26.9349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 82.6842 | 69.76 | 21.24 | 136.1 | 144.7292 | 79.8668 | 56.2332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 456.6505 | 290.8639 | 169.2361 | 66.6 | 60.9001 | 60.9001 | 5.6999 | 128.8 | 131.2251 | 75 | 53.8 | 38.5 | 22.6253 | 22.6253 | 15.8748 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 93.6 | 87.232 | 87.232 | 6.368 | 124.4 | 134.0206 | 170.2623 | -45.8623 | 125.4 | 134.0206 | 170.2623 | -44.8623 | 152.4 | 134.0206 | 170.2623 | -17.8623 | 109.8 | 110.3748 | 89.5224 | 20.2776 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 29 | 34.478 | 34.478 | -5.478 | 43.8 | 44.0602 | 44.0602 | -0.26019 |  |  |  | 0 | 17.9 | 16.1617 | 16.1617 | 1.7383 | 173.7 | 84 | 105.6186 | 68.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.3845 | 71.941 | 15.159 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 139.4 | 136.6667 | 136.6667 | 2.7333 | 66 | 68.3333 | 68.3333 | -2.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7524 | 3.7524 | 0.4476 | 67.4 | 41.2371 | 84.9335 | -17.5335 | 116.2 | 123.7538 | 117.7482 | -1.5482 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 65 | 54.6144 | 54.6144 | 10.3856 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 110.4129 | 149.7739 | -46.9739 | 102.2 | 110.4129 | 149.7739 | -47.5739 | 121.5 | 110.4129 | 149.7739 | -28.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1.012 | -0.012 | 80 | 30 | 34.73 | 45.27 | 66.6 |  | 69.558 | -2.958 | 11.7 | 16.413 | 16.413 | -4.713 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.4 | 5.67 | 5.67 | -1.27 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.2 | 14.5631 | 14.5631 | 1.6369 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 13 |  | 12.769 | 0.231 | 15.8 |  | 16.058 | -0.258 | 14.7 | 6.2 | 9.839 | 4.861 | 37.6 | 22.6 | 27.376 | 10.224 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.9 |  | 15.996 | -0.096 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 12 | 8.3604 | 15.7135 | -3.7135 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 18.2 | 13.9806 | 13.9806 | 4.2194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 11.6505 | 11.6505 | -11.6505 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 0.7 | 11.2 | 15.006 | -14.306 | 6.1 | 22.6 | 23.804 | -17.704 | 29.2 |  | 29.791 | -0.591 | 0 | 0 | 11.496 | -11.496 | 0 | 6 | 21.091 | -21.091 | 0 | 0 | 0.747 | -0.747 | 0 | 0 | 0.954 | -0.954 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 6.6 | 4 | 4 | 2.6 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 10 | 10.6796 | 10.6796 | -0.67961 | 7.5 | 10.6796 | 10.6796 | -3.1796 | 11.9 | 14.512 | 14.512 | -2.612 | 211.8 |  | 220.58 | -8.78 | 14.4 |  | 14.305 | 0.095 | 116 |  | 120.952 | -4.952 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.894 | -1.894 | 0 | 0 | 6.589 | -6.589 | 83.9 |  | 89.409 | -5.509 | 14.5 |  | 8.764 | 5.736 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | 44.2 | 40 | 40 | 4.2 | 14.9 | 12 | 12 | 2.9 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 10:30 |  |  |  | 0 | 646.5 | 594.1713 | 594.1713 | 52.3287 | 217.2 | 193.2945 | 193.2945 | 23.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 91.7282 | 91.7786 | -4.7786 | 199.9 | 186.4372 | 186.242 | 13.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 165.5 | 204.728 | 204.728 | -39.228 | 165.6 | 204.728 | 204.728 | -39.128 | 170.8 | 204.728 | 204.728 | -33.928 | 212.1 | 208.2822 | 208.2822 | 3.8178 | 110.5 | 104.1411 | 104.1411 | 6.3589 | 129.6 | 152.818 | 172.6456 | -43.0456 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 163.9078 | 163.9078 | -0.00777 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.8 | 14.9194 | 10.217 | -1.417 | 57.9 | 87.1654 | 35.0617 | 22.8383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 84.4953 | 70.7957 | 18.7043 | 145.9 | 144.7292 | 110.2175 | 35.6825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457 | 456.6505 | 294.0404 | 162.9596 | 66 | 60.9001 | 60.9001 | 5.0999 | 127.5 | 131.2251 | 75 | 52.5 | 37.7 | 22.6253 | 22.6253 | 15.0747 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 90 | 87.232 | 87.232 | 2.768 | 120.6 | 134.0206 | 182.1696 | -61.5696 | 119.7 | 134.0206 | 182.1696 | -62.4696 | 152.4 | 134.0206 | 182.1696 | -29.7696 | 110.2 | 110.3748 | 91.5758 | 18.6242 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 28.7 | 34.478 | 26.2612 | 2.4388 | 42.5 | 44.0602 | 44.0602 | -1.5602 |  |  |  | 0 | 17.3 | 16.1617 | 16.1617 | 1.1383 | 170.7 | 84 | 83.945 | 86.755 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.3845 | 74.4394 | 11.2606 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 140 | 136.6667 | 136.6667 | 3.3333 | 67.9 | 68.3333 | 68.3333 | -0.43334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 96.1 | 113.5922 | 105.0918 | -8.9918 | 116.3 | 123.7538 | 119.2815 | -2.9815 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 65 | 54.6144 | 54.6144 | 10.3856 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 115.0326 | 149.7739 | -46.3739 | 102.4 | 115.0326 | 149.7739 | -47.3739 | 122.5 | 115.0326 | 149.7739 | -27.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 1.102 | -0.002 | 92.2 | 33.7 | 36.255 | 55.945 | 66.7 |  | 69.546 | -2.846 | 14.8 | 16.378 | 16.378 | -1.578 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.2 | 14.5631 | 14.5631 | 1.6369 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 13.2 |  | 12.637 | 0.563 | 15.9 |  | 15.96 | -0.06 | 18.1 | 7.4 | 10.018 | 8.082 | 49.7 | 26.6 | 29.079 | 20.621 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.9 |  | 16.211 | -0.311 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.8 | 8.3604 | 15.581 | -3.781 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.7 | 13.9806 | 13.9806 | 3.7194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 11.6505 | 11.6505 | -11.6505 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 1.5 | 10.5 | 14.411 | -12.911 | 6.2 | 32.3 | 31.459 | -25.259 | 29 |  | 29.492 | -0.492 | 0 | 5 | 14.561 | -14.561 | 0 | 10 | 23.774 | -23.774 | 0 | 0 | 1.09 | -1.09 | 0 | 1.4 | 1.29 | -1.29 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 6.6 | 4 | 4 | 2.6 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 10 | 10.6796 | 10.6796 | -0.67961 | 10 | 10.6796 | 10.6796 | -0.67961 | 12.8 | 14.482 | 14.482 | -1.682 | 209.9 |  | 216.2 | -6.3 | 15.5 |  | 14.663 | 0.837 | 115.2 |  | 119.673 | -4.473 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.915 | -2.915 | 0 | 0 | 10.082 | -10.082 | 83.2 |  | 88.849 | -5.649 | 15.7 |  | 10.74 | 4.96 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 44.4 | 40 | 40 | 4.4 | 14.9 | 12 | 12 | 2.9 | 14 | 14 | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 11:00 |  |  |  | 0 | 645.9 | 643.6581 | 643.6581 | 2.2419 | 216.9 | 209.3934 | 209.3934 | 7.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 91.7282 | 91.7786 | -5.6786 | 203.4 | 186.1955 | 186.2849 | 17.1151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 164.8 | 204.728 | 204.728 | -39.928 | 164.8 | 204.728 | 204.728 | -39.928 | 170.6 | 204.728 | 204.728 | -34.128 | 210.5 | 208.2822 | 208.2822 | 2.2178 | 110.7 | 104.1411 | 104.1411 | 6.5589 | 124.4 | 152.818 | 133.5847 | -9.1847 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 163.9078 | 163.9078 | -1.6078 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.8 | 14.9194 | 10.217 | -1.417 | 58.1 | 72.1257 | 36.6764 | 21.4236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 82.5869 | 71.7257 | 17.8743 | 193.4 | 144.7292 | 110.2175 | 83.1825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.1 | 456.6505 | 297.6496 | 158.4504 | 66 | 60.9001 | 60.9001 | 5.0999 | 126.9 | 131.2251 | 75 | 51.9 | 38 | 22.6253 | 22.6253 | 15.3748 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 90.4 | 87.232 | 87.232 | 3.168 | 119.2 | 134.0206 | 185.1 | -65.9 | 120.3 | 134.0206 | 185.1 | -64.8 | 151.2 | 134.0206 | 185.1 | -33.9 | 109.1 | 110.3748 | 93.8722 | 15.2278 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 27.8 | 34.478 | 34.478 | -6.678 | 42.9 | 44.0602 | 44.0602 | -1.1602 |  |  |  | 0 | 18.3 | 16.1617 | 16.1617 | 2.1383 | 170.8 | 84 | 75.7281 | 95.0719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.3845 | 77.2335 | 8.8665 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 139.8 | 136.6667 | 136.6667 | 3.1333 | 65.5 | 68.3333 | 68.3333 | -2.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.7524 | 3.7524 | 0.7476 | 92.8 | 113.5922 | 105.0918 | -12.2918 | 113.9 | 120.8792 | 123.7533 | -9.8533 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 67 | 54.6144 | 54.6144 | 12.3856 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110 | 149.7739 | -46.8739 | 101.4 | 110 | 149.7739 | -48.3739 | 121.4 | 110 | 149.7739 | -28.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.126 | 0.074 | 92.4 | 38.1 | 38.576 | 53.824 | 67.4 |  | 69.614 | -2.214 | 16.3 | 16.254 | 16.254 | 0.046 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.3 | 14.5631 | 14.5631 | 1.7369 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 13.1 |  | 12.485 | 0.615 | 15.8 |  | 15.91 | -0.11 | 20.4 | 8.7 | 10.221 | 10.179 | 63 | 31.3 | 30.753 | 32.247 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.9 |  | 15.741 | 0.159 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.8 | 8.3604 | 0 | 11.8 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.5 | 13.9806 | 13.9806 | 3.5194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 11.6505 | 11.6505 | -11.6505 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 3.2 | 10 | 14.063 | -10.863 | 12.9 | 41 | 40.422 | -27.522 | 28.7 |  | 28.736 | -0.036 | 0 | 10 | 17.436 | -17.436 | 2.8 | 18 | 26.23 | -23.43 | 0 | 0 | 1.478 | -1.478 | 0 | 1.8 | 1.683 | -1.683 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 6.6 | 4 | 4 | 2.6 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 10 | 10.6796 | 10.6796 | -0.67961 | 10 | 10.6796 | 10.6796 | -0.67961 | 15.6 | 14.325 | 14.325 | 1.275 | 212.6 |  | 216.45 | -3.85 | 16.2 |  | 14.766 | 1.434 | 114.5 |  | 116.545 | -2.045 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.234 | -4.234 | 0 | 0 | 15.041 | -15.041 | 81.9 |  | 87.246 | -5.346 | 16.3 |  | 12.388 | 3.912 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | 44.3 | 40 | 40 | 4.3 | 14.9 | 12 | 12 | 2.9 | 14 | 14 | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 11:30 |  |  |  | 0 | 649.5 | 643.6581 | 643.6581 | 5.8419 | 218 | 209.3934 | 209.3934 | 8.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.7282 | 91.7786 | -0.37864 | 205.8 | 186.2885 | 186.391 | 19.409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 165 | 204.6093 | 204.728 | -39.728 | 164.7 | 204.6093 | 204.728 | -40.028 | 170.7 | 204.6093 | 204.728 | -34.028 | 209.8 | 208.2822 | 208.2822 | 1.5178 | 110.5 | 104.1411 | 104.1411 | 6.3589 | 122.2 | 120.9093 | 130.5244 | -8.3244 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 163.9078 | 163.9078 | -0.10777 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.8 | 14.9194 | 10.217 | -1.417 | 58.8 | 71.139 | 38.6396 | 20.1604 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 82.8502 | 72.4877 | 17.7123 | 222 | 162.205 | 110.2175 | 111.7825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.5 | 456.6505 | 297.1901 | 163.3099 | 66 | 60.9001 | 60.9001 | 5.0999 | 133.5 | 131.2251 | 75 | 58.5 | 38.1 | 22.6253 | 22.6253 | 15.4748 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 90.8 | 87.232 | 87.232 | 3.568 | 120.8 | 134.0206 | 185.1 | -64.3 | 122.4 | 134.0206 | 185.1 | -62.7 | 152.1 | 134.0206 | 185.1 | -33 | 109.9 | 110.3748 | 94.4692 | 15.4308 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.9 | 6.6261 | 6.6261 | -3.7261 | 34.4 | 34.478 | 18 | 16.4 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 18.8 | 16.1617 | 16.1617 | 2.6383 | 171.9 | 84 | 111.1576 | 60.7424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 77.9599 | 8.5401 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 140.2 | 136.6667 | 136.6667 | 3.5333 | 66.5 | 68.3333 | 68.3333 | -1.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.7524 | 3.7524 | 0.7476 | 123.8 | 113.5922 | 71.1507 | 52.6493 | 120.4 | 118.0011 | 123.7531 | -3.3531 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 67.2 | 54.6144 | 54.6144 | 12.5856 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110 | 149.7739 | -46.7739 | 102 | 110 | 149.7739 | -47.7739 | 122.3 | 110 | 149.7739 | -27.4739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 1.115 | -0.715 | 93.1 | 44.3 | 41.573 | 51.527 | 67.6 |  | 70.064 | -2.464 | 17.5 | 16.088 | 16.088 | 1.412 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.2 | 14.5631 | 14.5631 | 1.6369 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 12.9 |  | 12.391 | 0.509 | 15.6 |  | 15.977 | -0.377 | 16.9 | 10 | 10.881 | 6.019 | 61.4 | 36.3 | 33.713 | 27.687 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.7 |  | 14.764 | 0.936 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.8 | 8.3604 | 19.7667 | -7.9667 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.9 | 13.9806 | 13.9806 | 3.9194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 11.6505 | 11.6505 | -11.6505 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 4.9 | 10.5 | 13.622 | -8.722 | 17.2 | 49.4 | 48.3 | -31.1 | 28.5 |  | 27.665 | 0.835 | 0 | 16 | 21.189 | -21.189 | 11.1 | 24 | 31.715 | -20.615 | 0 | 2.2 | 1.872 | -1.872 | 0 | 2.2 | 2.009 | -2.009 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 6.6 | 4 | 4 | 2.6 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 10 | 10.6796 | 10.6796 | -0.67961 | 10 | 10.6796 | 10.6796 | -0.67961 | 15 | 14.383 | 14.383 | 0.617 | 212.9 |  | 217.78 | -4.88 | 16.6 |  | 14.65 | 1.95 | 115.6 |  | 112.644 | 2.956 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11.2 | 9.314 | -9.314 | 0 | 14 | 24.373 | -24.373 | 83.1 |  | 85.244 | -2.144 | 16.6 |  | 12.335 | 4.265 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 44.2 | 40 | 40 | 4.2 | 14.9 | 12 | 12 | 2.9 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 12:00 |  |  |  | 0 | 649.8 | 643.6581 | 643.6581 | 6.1419 | 218.7 | 209.3934 | 209.3934 | 9.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.7786 | 91.7786 | -0.37864 | 203.6 | 186.0468 | 186.0501 | 17.5499 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 165.3 | 180.9047 | 204.728 | -39.428 | 163.9 | 180.9047 | 204.728 | -40.828 | 170.4 | 180.9047 | 204.728 | -34.328 | 209.4 | 208.2822 | 208.2822 | 1.1178 | 110.5 | 104.1411 | 104.1411 | 6.3589 | 72.8 | 72.835 | 114.8412 | -42.0412 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 163.9078 | 163.9078 | 2.7922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.8 | 14.9194 | 10.217 | -1.417 | 58.3 | 60 | 33.8812 | 24.4188 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 72.2069 | 71.3317 | 19.4683 | 221.9 | 220.4807 | 110.2175 | 111.6825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.8 | 456.6505 | 295.6336 | 165.1664 | 66.6 | 60.9001 | 60.9001 | 5.6999 | 137.7 | 131.2251 | 75 | 62.7 | 38.4 | 22.6253 | 22.6253 | 15.7747 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 85.6 | 87.232 | 87.232 | -1.632 | 123.2 | 134.0206 | 185.1 | -61.9 | 122.3 | 134.0206 | 185.1 | -62.8 | 151.9 | 134.0206 | 185.1 | -33.2 | 109.9 | 110.3748 | 92.8034 | 17.0966 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.9 | 6.6261 | 6.6261 | -3.7261 | 24.8 | 18 | 18 | 6.8 | 43.8 | 44.0602 | 44.0602 | -0.26019 |  |  |  | 0 | 17.9 | 16.1617 | 16.1617 | 1.7383 | 144.6 | 128.6625 | 111.1576 | 33.4424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 75.9331 | 10.5669 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 139.3 | 136.6667 | 136.6667 | 2.6333 | 65.8 | 68.3333 | 68.3333 | -2.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 174.4 | 175.2577 | 71.1507 | 103.2493 | 119.2 | 108.2727 | 123.7535 | -4.5535 | 66.6 | 67.134 | 67.134 | -0.53398 | 67.1 | 54.6144 | 54.6144 | 12.4856 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 110 | 149.7739 | -47.7739 | 100.9 | 110 | 149.7739 | -48.8739 | 121.6 | 110 | 149.7739 | -28.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.136 | 0.164 | 95.6 | 48.2 | 44.795 | 50.805 | 67.2 |  | 70.3 | -3.1 | 16.6 | 15.908 | 15.908 | 0.692 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 19.2 | 17.4757 | 17.4757 | 1.7243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.3 | 14.5631 | 14.5631 | 1.7369 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 12.4 |  | 12.481 | -0.081 | 15.3 |  | 16.07 | -0.77 | 17.1 | 11.1 | 11.692 | 5.408 | 60.3 | 40 | 37.103 | 23.197 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 15.6 |  | 14.476 | 1.124 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.8 | 11.5193 | 0 | 11.8 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.9 | 13.9806 | 13.9806 | 3.9194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 11.6505 | 11.6505 | -11.6505 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 10.9 | 11.3 | 13.15 | -2.25 | 19.8 | 57 | 55.817 | -36.017 | 28.4 |  | 27.369 | 1.031 | 0 | 20.2 | 25.235 | -25.235 | 33.4 | 30.6 | 38.21 | -4.81 | 0 | 2.7 | 2.268 | -2.268 | 1.6 | 2.6 | 2.314 | -0.714 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 6.3 | 4 | 4 | 2.3 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 10 | 10.6796 | 10.6796 | -0.67961 | 10 | 10.6796 | 10.6796 | -0.67961 | 14.9 | 14.512 | 14.512 | 0.388 | 213.1 |  | 220.07 | -6.97 | 16.7 |  | 14.669 | 2.031 | 115.7 |  | 112.862 | 2.838 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16 | 15.649 | -15.649 | 2.8 | 36 | 35.164 | -32.364 | 83 |  | 85.356 | -2.356 | 16.8 |  | 12.171 | 4.629 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | 43.9 | 40 | 40 | 3.9 | 14.9 | 12 | 12 | 2.9 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 12:30 |  |  |  | 0 | 647.8 | 643.6581 | 643.6581 | 4.1419 | 217.3 | 209.3934 | 209.3934 | 7.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.7786 | 91.7786 | -0.47864 | 193.5 | 186.242 | 186.4369 | 7.063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 162.8 | 185.5065 | 204.728 | -41.928 | 163.9 | 185.5065 | 204.728 | -40.828 | 168.1 | 185.5065 | 204.728 | -36.628 | 209 | 208.2822 | 208.2822 | 0.71782 | 110.2 | 104.1411 | 104.1411 | 6.0589 | 197.8 | 66.4948 | 100.4407 | 97.3593 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 163.9078 | 163.9078 | 2.0922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.6 | 14.9194 | 10.217 | -1.617 | 58.4 | 60 | 31.1158 | 27.2842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 70.7527 | 69.7104 | 20.3896 | 222 | 220.4807 | 110.2173 | 111.7827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457 | 456.6505 | 296.7704 | 160.2296 | 68.2 | 60.9001 | 60.9001 | 7.2999 | 127.5 | 131.2251 | 74.9999 | 52.5001 | 38.1 | 22.6253 | 22.6253 | 15.4748 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 92.5 | 87.232 | 87.232 | 5.268 | 121 | 134.0206 | 185.1 | -64.1 | 121.3 | 134.0206 | 185.1 | -63.8 | 151.9 | 134.0206 | 185.1 | -33.2 | 108.9 | 110.3748 | 92.6892 | 16.2108 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 17.7 | 18 | 19.5728 | -1.8728 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 17.8 | 16.1617 | 16.1617 | 1.6383 | 95.6 | 128.6625 | 115.5798 | -19.9798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.3845 | 75.7941 | 10.6059 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 138.9 | 136.6667 | 136.6667 | 2.2333 | 67.2 | 68.3333 | 68.3333 | -1.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 139 | 175.2577 | 47.4227 | 91.5773 | 112.5 | 108.13 | 123.7622 | -11.2622 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 67.5 | 54.6144 | 54.6144 | 12.8856 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110 | 149.7739 | -47.0739 | 100.4 | 110 | 149.7739 | -49.3739 | 120.4 | 110 | 149.7739 | -29.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50 | -50 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.126 | 0.074 | 99.5 | 52.4 | 47.601 | 51.899 | 67.1 |  | 70.467 | -3.367 | 16.8 | 16.074 | 16.074 | 0.726 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 16.3 | 14.5631 | 14.5631 | 1.7369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 12.3 |  | 12.617 | -0.317 | 14.8 |  | 16.155 | -1.355 | 16.9 | 12.1 | 11.973 | 4.927 | 59.6 | 43.4 | 38.022 | 21.578 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.6 |  | 14.522 | 1.078 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.7 | 13.9806 | 13.9806 | 3.7194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 11.6505 | 11.6505 | -11.6505 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 23.3 | 12.6 | 13.657 | 9.643 | 28.1 | 63 | 60.443 | -32.343 | 29.1 |  | 27.556 | 1.544 | 0 | 22.2 | 28.78 | -28.78 | 41.2 | 33.6 | 42.448 | -1.248 | 0 | 3.2 | 2.79 | -2.79 | 4.9 | 2.9 | 2.706 | 2.194 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 6.3 | 4 | 4 | 2.3 |  |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 10 | 10.6796 | 10.6796 | -0.67961 | 10.3 | 10.6796 | 10.6796 | -0.37961 | 14.5 | 14.979 | 14.979 | -0.479 | 213.2 |  | 224.91 | -11.71 | 16.5 |  | 14.518 | 1.982 | 116.6 |  | 114.493 | 2.107 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 19.1 | 21.803 | -21.103 | 4.5 | 42 | 42.433 | -37.933 | 83.4 |  | 86.004 | -2.604 | 16.6 |  | 10.945 | 5.655 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 44.1 | 40 | 40 | 4.1 | 14.9 | 12 | 12 | 2.9 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 13:00 |  |  |  | 0 | 644.2 | 643.6581 | 643.6581 | 0.54191 | 216 | 209.3934 | 209.3934 | 6.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 91.7786 | 91.7786 | -0.07864 | 197.4 | 186.4372 | 186.2416 | 11.1584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 164.5 | 204.728 | 204.728 | -40.228 | 164.6 | 204.728 | 204.728 | -40.128 | 170 | 204.728 | 204.728 | -34.728 | 208.5 | 208.2822 | 208.2822 | 0.21782 | 110.1 | 104.1411 | 104.1411 | 5.9589 | 197.1 | 0 | 72.8383 | 124.2617 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 163.9078 | 163.9078 | 1.6922 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.4 | 14.9194 | 10.217 | -1.817 | 57.8 | 60 | 19.4258 | 38.3742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 69.8762 | 66.7228 | 23.4772 | 182.7 | 220.4807 | 110.2174 | 72.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461 | 456.6505 | 294.0681 | 166.9319 | 67.9 | 60.9001 | 60.9001 | 6.9999 | 121.8 | 131.2251 | 74.9999 | 46.8 | 38 | 22.6253 | 22.6253 | 15.3748 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 88.2 | 87.232 | 87.232 | 0.96796 | 122.5 | 134.0206 | 185.0993 | -62.5993 | 122.4 | 134.0206 | 185.0993 | -62.6993 | 149.6 | 134.0206 | 185.0993 | -35.4993 | 109.6 | 110.3748 | 91.342 | 18.258 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 19.1 | 27.0839 | 20.8909 | -1.7909 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 17.7 | 16.1617 | 16.1617 | 1.5383 | 43.2 | 119.5786 | 114.2691 | -71.0691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 74.1549 | 12.3451 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 139.2 | 136.6667 | 136.6667 | 2.5333 | 66 | 68.3333 | 68.3333 | -2.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 126 | 72.8918 | 47.4227 | 78.5773 | 122.1 | 123.7538 | 123.7547 | -1.6547 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 67.5 | 54.6144 | 54.6144 | 12.8856 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 119.4657 | 149.7739 | -46.9739 | 100.8 | 119.4657 | 149.7739 | -48.9739 | 121 | 119.4657 | 149.7739 | -28.7739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50 | -50 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.122 | 0.078 | 89.4 | 55.1 | 50.268 | 39.132 | 67.6 |  | 70.652 | -3.052 | 17.4 | 16.356 | 16.356 | 1.044 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 16.2 | 14.5631 | 14.5631 | 1.6369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 12.7 |  | 12.768 | -0.068 | 15 |  | 16.242 | -1.242 | 16.5 | 13.1 | 12.077 | 4.423 | 64.5 | 45.9 | 38.118 | 26.382 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.6 |  | 14.821 | 0.779 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.8 | 19.0987 | 0 | 11.8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.7 | 13.9806 | 13.9806 | 3.7194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 11.6505 | 11.6505 | -11.6505 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 19.8 | 13.7 | 14.49 | 5.31 | 39.8 | 65 | 64.105 | -24.305 | 29.3 |  | 27.983 | 1.317 | 0 | 25 | 32.158 | -32.158 | 48.1 | 37.2 | 45.934 | 2.166 | 0 | 3.5 | 3.354 | -3.354 | 8.6 | 3.2 | 3.127 | 5.473 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 6 | 4 | 4 | 2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 10 | 10.6796 | 10.6796 | -0.67961 | 10.2 | 10.6796 | 10.6796 | -0.47961 | 16.3 | 15.558 | 15.558 | 0.742 | 213.2 |  | 231.72 | -18.52 | 16 |  | 14.149 | 1.851 | 119.8 |  | 117.371 | 2.429 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 24.5 | 27.898 | -27.198 | 5.9 | 48.5 | 48.529 | -42.629 | 82.4 |  | 87.106 | -4.706 | 15.9 |  | 8.884 | 7.016 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 43.7 | 40 | 40 | 3.7 | 14.9 | 12 | 12 | 2.9 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 13:30 |  |  |  | 0 | 647 | 643.6581 | 643.6581 | 3.3419 | 217.7 | 209.3934 | 209.3934 | 8.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 91.7786 | 91.7786 | -0.17864 | 197.1 | 186.242 | 186.2422 | 10.8578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 164.9 | 169.8775 | 204.728 | -39.828 | 165 | 169.8775 | 204.728 | -39.728 | 169.9 | 169.8775 | 204.728 | -34.828 | 208.4 | 208.2822 | 208.2822 | 0.11782 | 110.4 | 104.1411 | 104.1411 | 6.2589 | 71.6 | 72.835 | 72.8354 | -1.2354 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 163.9078 | 163.9078 | 3.4922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.4 | 14.9194 | 10.217 | -1.817 | 58.2 | 60 | 15.4644 | 42.7356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 63.299 | 65.2955 | 25.4045 | 220.2 | 220.4807 | 110.2175 | 109.9825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.9 | 456.6505 | 293.2008 | 166.6992 | 67.4 | 60.9001 | 60.9001 | 6.4999 | 131.3 | 131.2251 | 75 | 56.3 | 38.2 | 22.6253 | 22.6253 | 15.5747 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 90.6 | 87.232 | 87.232 | 3.368 | 123.8 | 134.0206 | 167.7561 | -43.9561 | 124.2 | 134.0206 | 167.7561 | -43.5561 | 151.8 | 134.0206 | 167.7561 | -15.9561 | 110 | 110.3748 | 90.7063 | 19.2937 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 33.7 | 34.478 | 18 | 15.7 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 17.8 | 16.1617 | 16.1617 | 1.6383 | 109.2 | 112.1845 | 111.1576 | -1.9576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 73.3815 | 13.1185 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 139.4 | 136.6667 | 136.6667 | 2.7333 | 66.4 | 68.3333 | 68.3333 | -1.9333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 137.9 | 72.8918 | 71.1507 | 66.7493 | 116.8 | 110.9159 | 123.7532 | -6.9532 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 67.6 | 54.6144 | 54.6144 | 12.9856 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 110 | 149.7739 | -47.1739 | 100.7 | 110 | 149.7739 | -49.0739 | 121.1 | 110 | 149.7739 | -28.6739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50 | -50 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 1.122 | -0.022 | 86.9 | 57.4 | 51.792 | 35.108 | 67.2 |  | 70.618 | -3.418 | 11 | 16.709 | 16.709 | -5.709 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 16.2 | 14.5631 | 14.5631 | 1.6369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 12.8 |  | 12.944 | -0.144 | 15.4 |  | 16.36 | -0.96 | 17.7 | 14.1 | 12.239 | 5.461 | 63.1 | 48.1 | 38.475 | 24.625 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.9 |  | 15.267 | 0.633 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.8 | 7.0266 | 0 | 11.8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.7 | 13.9806 | 13.9806 | 3.7194 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 11.6505 | 11.6505 | -11.6505 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 20.5 | 14.5 | 15.563 | 4.937 | 51.6 | 67 | 66.25 | -14.65 | 28.8 |  | 28.61 | 0.19 | 0 | 29.8 | 36.071 | -36.071 | 57.5 | 42.6 | 49.226 | 8.274 | 0 | 3.8 | 3.81 | -3.81 | 7.6 | 3.6 | 3.611 | 3.989 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 6 | 4 | 4 | 2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 10 | 10.6796 | 10.6796 | -0.67961 | 10.2 | 10.6796 | 10.6796 | -0.47961 | 7.9 | 15.706 | 15.706 | -7.806 | 213.6 |  | 231.8 | -18.2 | 15 |  | 13.631 | 1.369 | 122.1 |  | 120.607 | 1.493 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 | 36.3 | 35.848 | -34.848 | 9.5 | 56.2 | 55.684 | -46.184 | 88.9 |  | 88.259 | 0.641 | 15.1 |  | 7.07 | 8.03 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 43.7 | 40 | 40 | 3.7 | 14.9 | 12 | 12 | 2.9 | 15 | 0 | 0 | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 14:00 |  |  |  | 0 | 647.7 | 643.6581 | 643.6581 | 4.0419 | 218.1 | 209.3934 | 209.3934 | 8.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 91.7786 | 91.7786 | -0.07864 | 197.2 | 186.242 | 186.048 | 11.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 164.7 | 170.2084 | 204.728 | -40.028 | 165.4 | 170.2084 | 204.728 | -39.328 | 170.3 | 170.2084 | 204.728 | -34.428 | 210.5 | 208.2822 | 208.2822 | 2.2178 | 110.1 | 104.1411 | 104.1411 | 5.9589 | 73.7 | 0 | 72.8353 | 0.86474 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 163.9078 | 163.9078 | 3.3922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.4 | 14.9194 | 10.217 | -1.817 | 58.5 | 60 | 15.4647 | 43.0353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 65.7695 | 66.1762 | 24.1238 | 194.9 | 220.4807 | 110.2175 | 84.6825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.3 | 456.6505 | 290.9868 | 164.3132 | 66.3 | 60.9001 | 60.9001 | 5.3999 | 128.7 | 131.2251 | 75 | 53.7 | 36.2 | 22.6253 | 22.6253 | 13.5747 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 89 | 87.232 | 87.232 | 1.768 | 122.1 | 134.0206 | 151.5651 | -29.4651 | 122.5 | 134.0206 | 151.5651 | -29.0651 | 151.6 | 134.0206 | 151.5651 | 0.03489 | 109.9 | 110.3748 | 88.5037 | 21.3963 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 18 | 18 | 28.6528 | -10.6528 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 18.8 | 16.1617 | 16.1617 | 2.6383 | 108.4 | 128.6625 | 99.028 | 9.372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.3845 | 70.7015 | 15.6985 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 139.4 | 136.6667 | 136.6667 | 2.7333 | 65.8 | 68.3333 | 68.3333 | -2.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 136.4 | 72.3351 | 74.8946 | 61.5053 | 118.5 | 115.1154 | 123.7533 | -5.2533 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 67.5 | 54.6144 | 54.6144 | 12.8856 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110 | 149.7739 | -46.8739 | 100.6 | 110 | 149.7739 | -49.1739 | 120.7 | 110 | 149.7739 | -29.0739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50 | -50 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 0.948 | 0.152 | 83.3 | 59.8 | 52.934 | 30.366 | 67.4 |  | 70.126 | -2.726 | 13 | 17.084 | 17.084 | -4.084 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 16.2 | 14.5631 | 14.5631 | 1.6369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 12.7 |  | 13.119 | -0.419 | 15.6 |  | 16.488 | -0.888 | 15.8 | 14.9 | 12.419 | 3.381 | 61.5 | 49.5 | 38.918 | 22.582 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 16.1 |  | 15.39 | 0.71 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.6 | 8.9896 | 0 | 11.6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.7 | 13.9806 | 13.9806 | 3.7194 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 11.6505 | 11.6505 | -11.6505 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 19.1 | 15.1 | 16.715 | 2.385 | 56.2 | 67.9 | 67.888 | -11.688 | 29.8 |  | 29.106 | 0.694 | 0 | 34.2 | 40.162 | -40.162 | 52.8 | 47.5 | 52.454 | 0.346 | 0 | 4 | 4.23 | -4.23 | 8.2 | 3.9 | 4.115 | 4.085 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 6 | 4 | 4 | 2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 10 | 10.6796 | 10.6796 | -0.67961 | 10.2 | 10.6796 | 10.6796 | -0.47961 | 9.7 | 15.71 | 15.71 | -6.01 | 213.7 |  | 225.24 | -11.54 | 14.1 |  | 13.091 | 1.009 | 122 |  | 122.594 | -0.594 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.2 | 48.8 | 44.418 | -42.218 | 17.8 | 65.6 | 63.192 | -45.392 | 88.4 |  | 88.846 | -0.446 | 13.9 |  | 5.793 | 8.107 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 43.7 | 40 | 40 | 3.7 | 14.9 | 12 | 12 | 2.9 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 14:30 |  |  |  | 0 | 643.5 | 643.6581 | 643.6581 | -0.15809 | 215.9 | 209.3934 | 209.3934 | 6.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 91.7786 | 91.7786 | -0.97864 | 196.8 | 186.0468 | 186.4359 | 10.3641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 165.2 | 128.7287 | 204.728 | -39.528 | 164.7 | 128.7287 | 204.728 | -40.028 | 170.4 | 128.7287 | 204.728 | -34.328 | 212.7 | 208.2822 | 208.2822 | 4.4178 | 110.2 | 104.1411 | 104.1411 | 6.0589 | 72.7 | 0 | 0 | 72.7 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 163.9078 | 163.9078 | -1.0078 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 8.5 | 14.9194 | 10.217 | -1.717 | 58 | 60 | 21.8422 | 36.1578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 64.3609 | 68.2331 | 21.1669 | 221.8 | 220.4807 | 78.5979 | 143.2021 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.2 | 456.6505 | 295.796 | 162.404 | 64.9 | 60.9001 | 60.9001 | 3.9999 | 122.1 | 141.9047 | 75 | 47.1 | 36.4 | 22.6253 | 22.6253 | 13.7747 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 88.5 | 87.232 | 87.232 | 1.268 | 119.7 | 134.0206 | 160.528 | -40.828 | 121.5 | 134.0206 | 160.528 | -39.028 | 151.5 | 134.0206 | 160.528 | -9.028 | 109.3 | 110.3748 | 91.9656 | 17.3344 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 18.3 | 16.1617 | 16.1617 | 2.1383 | 48.5 | 117.9829 | 56.8111 | -8.3111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.3845 | 74.9137 | 11.2863 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 140.1 | 136.6667 | 136.6667 | 3.4333 | 66.8 | 68.3333 | 68.3333 | -1.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 76.6 | 175.2577 | 134.0206 | -57.4206 | 101.5 | 87.6387 | 123.7536 | -22.2536 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 67.6 | 54.6144 | 54.6144 | 12.9856 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110 | 149.7739 | -46.5739 | 100.9 | 110 | 149.7739 | -48.8739 | 121.4 | 110 | 149.7739 | -28.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50 | -50 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.919 | 0.081 | 78.3 | 62.4 | 53.963 | 24.337 | 66.6 |  | 68.767 | -2.167 | 15.3 | 17.173 | 17.173 | -1.873 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 16.2 | 14.5631 | 14.5631 | 1.6369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 12.8 |  | 13.106 | -0.306 | 15.6 |  | 16.54 | -0.94 | 16.4 | 15.6 | 12.942 | 3.458 | 62.9 | 50.6 | 40.621 | 22.279 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 16.1 |  | 14.812 | 1.288 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.6 | 3.8144 | 0 | 11.6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.7 | 13.9806 | 13.9806 | 3.7194 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 11.6505 | 11.6505 | -11.6505 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 17.5 | 15.2 | 16.847 | 0.653 | 63.2 | 68.4 | 68.75 | -5.55 | 29.9 |  | 29.026 | 0.874 | 0 | 37.4 | 42.916 | -42.916 | 62.5 | 50.5 | 54.951 | 7.549 | 0 | 4.2 | 4.418 | -4.418 | 9.5 | 4.1 | 4.353 | 5.147 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 5.9 | 4 | 4 | 1.9 |  |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 10.6 | 10.6796 | 10.6796 | -0.07961 | 10.2 | 10.6796 | 10.6796 | -0.47961 | 12.6 | 15.688 | 15.688 | -3.088 | 211.9 |  | 224.24 | -12.34 | 12.6 |  | 12.51 | 0.09 | 121.6 |  | 122.044 | -0.444 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17 | 63.6 | 57.601 | -40.601 | 41.3 | 80.1 | 74.912 | -33.612 | 87.2 |  | 88.089 | -0.889 | 12.4 |  | 4.68 | 7.72 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 43.4 | 40 | 40 | 3.4 | 14.8 | 12 | 12 | 2.8 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 15:00 |  |  |  | 0 | 639.7 | 643.6581 | 643.6581 | -3.9581 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 196.5 | 186.242 | 186.2421 | 10.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.6 | 152.6621 | 204.728 | -85.128 | 119.3 | 152.6621 | 204.728 | -85.428 | 155.2 | 152.6621 | 204.728 | -49.528 | 211.7 | 208.2822 | 208.2822 | 3.4178 | 110.6 | 104.1411 | 104.1411 | 6.4589 | 68 | 0 | 0 | 68 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.9 | 163.9078 | 163.9078 | 7.9922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11 | 14.9194 | 10.217 | 0.783 | 57.5 | 60 | 21.439 | 36.061 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 65.7071 | 68.379 | 21.321 | 133 | 220.4807 | 110.2171 | 22.7829 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456 | 456.6505 | 292.4561 | 163.5439 | 65.2 | 60.9001 | 60.9001 | 4.2999 | 131.2 | 131.2251 | 74.9999 | 56.2001 | 37.8 | 22.6253 | 22.6253 | 15.1747 | 18.4 | 19.1922 | 19.1922 | -0.79223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 88 | 87.232 | 87.232 | 0.76796 | 120.6 | 134.0206 | 153.2372 | -32.6372 | 122.1 | 134.0206 | 153.2372 | -31.1372 | 149.2 | 134.0206 | 153.2372 | -4.0372 | 109 | 110.3748 | 91.1364 | 17.8636 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.9 | 6.6261 | 6.6261 | -3.7261 | 17.9 | 18 | 18 | -0.1 | 43.7 | 44.0602 | 44.0602 | -0.36019 |  |  |  | 0 | 17.6 | 16.1617 | 16.1617 | 1.4383 | 43.5 | 128.6625 | 105.6186 | -62.1186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.3845 | 73.9047 | 12.4953 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 140.2 | 136.6667 | 136.6667 | 3.5333 | 67.6 | 68.3333 | 68.3333 | -0.73334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 169.8 | 41.2371 | 41.2371 | 128.5629 | 102.3 | 109.0286 | 124.3104 | -22.0104 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 67.6 | 54.6144 | 54.6144 | 12.9856 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110 | 149.7739 | -46.5739 | 101.2 | 110 | 149.7739 | -48.5739 | 121.5 | 110 | 149.7739 | -28.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50 | -50 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.86 | -0.46 | 72.8 | 65.1 | 54.953 | 17.847 | 64.1 |  | 62.739 | 1.361 | 15.4 | 17.167 | 17.167 | -1.767 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 16.2 | 14.5631 | 14.5631 | 1.6369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 12.4 |  | 12.689 | -0.289 | 15.2 |  | 16.433 | -1.233 | 16.8 | 16.2 | 13.58 | 3.22 | 55.7 | 51.7 | 42.744 | 12.956 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.3 |  | 13.813 | 1.487 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.4 | 7.8617 | 0 | 11.4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.7 | 13.9806 | 13.9806 | 3.7194 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 11.6505 | 11.6505 | -11.6505 | 19.7 | 19.1262 | 19.1262 | 0.57379 | 16.4 | 15.2 | 16.639 | -0.239 | 63.4 | 67.7 | 69.353 | -5.953 | 29.7 |  | 27.506 | 2.194 | 0 | 40.1 | 45.225 | -45.225 | 61.4 | 53.2 | 57.205 | 4.195 | 0 | 4.3 | 4.53 | -4.53 | 6.8 | 4.2 | 4.501 | 2.299 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 5.8 | 4 | 4 | 1.8 |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 10.6796 | 10.6796 | -0.27961 | 10.5 | 10.6796 | 10.6796 | -0.17961 | 12.3 | 15.657 | 15.657 | -3.357 | 209 |  | 227.57 | -18.57 | 10.8 |  | 11.769 | -0.969 | 117.6 |  | 115.545 | 2.055 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.8 | 76.3 | 72.321 | 26.479 | 113.1 | 91.9 | 88.036 | 25.064 | 84.9 |  | 84.184 | 0.716 | 10.7 |  | 3.46 | 7.24 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 43.9 | 40 | 40 | 3.9 | 14.9 | 12 | 12 | 2.9 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 15:30 |  |  |  | 0 | 649.6 | 643.6581 | 643.6581 | 5.9419 | 218.4 | 209.3934 | 209.3934 | 9.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 197.8 | 186.242 | 186.2151 | 11.5849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.4 | 177.6002 | 204.728 | -97.328 | 107.5 | 177.6002 | 204.728 | -97.228 | 136.1 | 177.6002 | 204.728 | -68.628 | 163.6 | 208.2822 | 208.2822 | -44.6822 | 97.7 | 104.1411 | 104.1411 | -6.4411 | 198.5 | 0 | 66.4956 | 132.0044 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 163.9078 | 163.9078 | -0.20777 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 0.1 | 2.8178 | 2.8178 | -2.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.8 | 14.9194 | 10.217 | 1.583 | 75.4 | 60 | 45.3501 | 30.0498 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 74.0724 | 71.4204 | -28.7204 | 161.8 | 220.4807 | 110.2171 | 51.5829 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.4 | 456.6505 | 289.641 | 168.759 | 66.4 | 60.9001 | 60.9001 | 5.4999 | 125.4 | 131.2251 | 74.9999 | 50.4001 | 36.7 | 22.6253 | 22.6253 | 14.0747 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 90.7 | 87.232 | 87.232 | 3.468 | 124.1 | 134.0206 | 143.467 | -19.367 | 125 | 134.0206 | 143.467 | -18.467 | 151.3 | 134.0206 | 143.467 | 7.833 | 109.8 | 110.3748 | 88.6896 | 21.1104 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 22.7 | 28.6528 | 18.3521 | 4.3479 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 17.8 | 16.1617 | 16.1617 | 1.6383 | 70 | 118.0097 | 110.8136 | -40.8136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.3845 | 70.9277 | 15.7723 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 139.9 | 136.6667 | 136.6667 | 3.2333 | 67.3 | 68.3333 | 68.3333 | -1.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 87.9 | 41.2371 | 61.8557 | 26.0443 | 132.9 | 118.2605 | 123.7533 | 9.1467 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 67.8 | 54.6144 | 54.6144 | 13.1856 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 110 | 149.7739 | -46.6739 | 100.9 | 110 | 149.7739 | -48.8739 | 121.6 | 110 | 149.7739 | -28.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50 | -50 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.723 | -0.523 | 69.3 | 67.8 | 56.648 | 12.652 | 61 |  | 49.387 | 11.613 | 15.7 | 17.15 | 17.15 | -1.45 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 16.2 | 14.5631 | 14.5631 | 1.6369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 11.6 |  | 11.434 | 0.166 | 14.1 |  | 15.877 | -1.777 | 16.1 | 16.8 | 14.181 | 1.919 | 51.1 | 52.8 | 43.818 | 7.282 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 13.3 |  | 10.602 | 2.698 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.6 | 9.2235 | 0 | 11.6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.7 | 13.9806 | 13.9806 | 3.7194 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 11.6505 | 11.6505 | -11.6505 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 14.5 | 15.2 | 16.322 | -1.822 | 63.6 | 66.6 | 69.07 | -5.47 | 27.4 |  | 21.37 | 6.03 | 0 | 41.4 | 46.828 | -46.828 | 68.3 | 55.3 | 59.989 | 8.311 | 0 | 4.1 | 4.579 | -4.579 | 11.1 | 4 | 4.564 | 6.536 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 5.7 | 4 | 4 | 1.7 |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 10.6796 | 10.6796 | -0.27961 | 10.5 | 10.6796 | 10.6796 | -0.17961 | 13.2 | 15.62 | 15.62 | -2.42 | 197.6 |  | 208.98 | -11.38 | 8.7 |  | 11.126 | -2.426 | 111.6 |  | 91.329 | 20.271 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.9 | 82.9 | 83.846 | 32.054 | 113.6 | 95.5 | 96.019 | 17.581 | 80.8 |  | 72.738 | 8.062 | 8.7 |  | 1.921 | 6.779 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 43.8 | 40 | 40 | 3.8 | 15 | 12 | 12 | 3 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 16:00 |  |  |  | 0 | 645 | 643.6581 | 643.6581 | 1.3419 | 217.4 | 209.3934 | 209.3934 | 8.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 91.7786 | 91.7786 | -3.4786 | 195.5 | 186.242 | 186.2682 | 9.2318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.6 | 184.4477 | 204.728 | -96.128 | 108.7 | 184.4477 | 204.728 | -96.028 | 136.3 | 184.4477 | 204.728 | -68.428 | 111.9 | 208.2822 | 208.2822 | -96.3822 | 67.2 | 104.1411 | 104.1411 | -36.9411 | 373.4 | 97.9777 | 116.672 | 256.728 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 163.9078 | 163.9078 | -2.8078 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 0.1 | 2.8178 | 2.8178 | -2.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9194 | 10.882 | 1.118 | 75.1 | 60 | 59.5972 | 15.5028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 83.7467 | 79.5772 | -38.5772 | 198.6 | 220.4807 | 110.2165 | 88.3835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.8 | 456.6505 | 288.7171 | 167.0829 | 65.6 | 60.9001 | 60.9001 | 4.6999 | 128 | 131.2251 | 74.9999 | 53.0001 | 35.5 | 22.6253 | 22.6253 | 12.8748 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 83.1 | 87.232 | 87.232 | -4.132 | 119 | 134.0206 | 166.8382 | -47.8381 | 116.4 | 134.0206 | 166.8382 | -50.4382 | 152.2 | 134.0206 | 166.8382 | -14.6381 | 110.1 | 110.3748 | 86.642 | 23.458 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 33.3 | 34.478 | 33.3091 | -0.00906 | 42.6 | 44.0602 | 44.0602 | -1.4602 |  |  |  | 0 | 17.1 | 16.1617 | 16.1617 | 0.93834 | 114.1 | 112.1845 | 93.2023 | 20.8977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.3845 | 68.4363 | 16.0637 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 141.2 | 136.6667 | 136.6667 | 4.5333 | 67.4 | 68.3333 | 68.3333 | -0.93334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.7524 | 3.7524 | 0.5476 | 72.1 | 41.2371 | 41.2371 | 30.8629 | 117.3 | 119.7937 | 123.7529 | -6.4529 | 61.6 | 67.134 | 67.134 | -5.534 | 67.1 | 54.6144 | 54.6144 | 12.4856 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 110 | 149.7739 | -44.7739 | 102 | 110 | 149.7739 | -47.7739 | 122.5 | 110 | 149.7739 | -27.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50 | -50 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.523 | -0.323 | 70.4 | 69.5 | 58.58 | 11.82 | 42.8 |  | 27.008 | 15.792 | 16.1 | 17.129 | 17.129 | -1.029 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 16.2 | 14.5631 | 14.5631 | 1.6369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 9.2 |  | 8.342 | 0.858 | 10.8 |  | 13.935 | -3.135 | 17.1 | 17.2 | 14.769 | 2.331 | 58.3 | 52.9 | 44.543 | 13.757 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 8.9 |  | 2.906 | 5.994 | 3.3 | 3.231 | 3.231 | 0.069 | 11.6 | 9.3358 | 0 | 11.6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.6 | 13.9806 | 13.9806 | 3.6194 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 11.6505 | 11.6505 | -11.6505 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 13.7 | 15.2 | 15.969 | -2.269 | 60.9 | 65.1 | 68.492 | -7.592 | 19.2 |  | 11.067 | 8.133 | 65.1 | 42.7 | 48.196 | 16.904 | 67.2 | 57.4 | 62.949 | 4.251 | 0 | 3.9 | 4.609 | -4.609 | 8.1 | 3.7 | 4.599 | 3.501 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 10.6796 | 10.6796 | -0.27961 | 10.5 | 10.6796 | 10.6796 | -0.17961 | 13.2 | 15.582 | 15.582 | -2.382 | 197.6 |  | 167.27 | 30.33 | 6.3 |  | 10.163 | -3.863 | 76.9 |  | 51.234 | 25.666 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.9 | 88 | 94.307 | 2.593 | 97.1 | 97.4 | 102.288 | -5.188 | 67.4 |  | 46.279 | 21.121 | 6.4 |  | 0.609 | 5.791 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 44.2 | 40 | 40 | 4.2 | 15.1 | 12 | 12 | 3.1 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 16:30 |  |  |  | 0 | 648.7 | 643.6581 | 643.6581 | 5.0419 | 218.1 | 209.3934 | 209.3934 | 8.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 200.2 | 186.242 | 186.0479 | 14.1521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.2 | 204.2454 | 204.728 | -95.528 | 108.6 | 204.2454 | 204.728 | -96.128 | 136.2 | 204.2454 | 204.728 | -68.528 | 125.8 | 208.2822 | 208.2822 | -82.4822 | 68.1 | 104.1411 | 104.1411 | -36.0411 | 378.2 | 217.424 | 188.2745 | 189.9255 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 163.9078 | 163.9078 | 1.6922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 0 | 2.8178 | 2.8178 | -2.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.7 | 14.9194 | 14.9194 | -3.2194 | 74.8 | 60 | 81.7089 | -6.9089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 91.9765 | 95.4203 | -52.8203 | 214.4 | 220.4807 | 129.9056 | 84.4944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.4 | 456.6505 | 290.5661 | 166.8339 | 67 | 60.9001 | 60.9001 | 6.0999 | 146.7 | 131.2251 | 130.1192 | 16.5808 | 36.8 | 22.6253 | 22.6253 | 14.1747 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 90.6 | 87.232 | 87.232 | 3.368 | 123.4 | 134.0206 | 162.3815 | -38.9815 | 123.8 | 134.0206 | 162.3815 | -38.5815 | 150.9 | 134.0206 | 162.3815 | -11.4815 | 110.1 | 110.3748 | 89.1612 | 20.9388 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 34.6 | 34.478 | 34.4776 | 0.12242 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 18.3 | 16.1617 | 16.1617 | 2.1383 | 163 | 112.1845 | 108.3637 | 54.6363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 71.5015 | 14.9985 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 139.8 | 136.6667 | 136.6667 | 3.1333 | 66.2 | 68.3333 | 68.3333 | -2.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.7524 | 3.7524 | 0.5476 | 163.4 | 41.2371 | 41.2371 | 122.1629 | 129.9 | 123.7538 | 108.1295 | 21.7705 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 67.4 | 78.568 | 78.568 | -11.168 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 110 | 149.7739 | -46.4739 | 101.3 | 110 | 149.7739 | -48.4739 | 121.7 | 110 | 149.7739 | -28.0739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50 | -50 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.45 | -0.25 | 76 | 70.8 | 60.731 | 15.269 | 18.8 |  | 11.41 | 7.39 | 17.4 | 16.866 | 16.866 | 0.534 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 16.2 | 14.5631 | 14.5631 | 1.6369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 3.4 |  | 2.95 | 0.45 | 3.7 |  | 8.005 | -4.305 | 16.2 | 17.6 | 15.18 | 1.02 | 60.6 | 52.6 | 44.524 | 16.076 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.2 |  | 0.016 | 2.184 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.5 | 11.6734 | 0 | 11.5 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.6 | 13.9806 | 13.9806 | 3.6194 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 14.7 | 8 | 8 | 6.7 | 16.6 | 11.6505 | 11.6505 | 4.9495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 9.4 | 15.8 | 15.529 | -6.129 | 50.6 | 63.4 | 67.308 | -16.708 | 9.1 |  | 3.057 | 6.043 | 64.1 | 44.2 | 48.329 | 15.771 | 66.3 | 59.4 | 63.712 | 2.588 | 11.4 | 3.9 | 4.472 | 6.928 | 4.6 | 3.5 | 4.293 | 0.307 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 10.6796 | 10.6796 | -0.27961 | 10.5 | 10.6796 | 10.6796 | -0.17961 | 15.1 | 15.123 | 15.123 | -0.023 | 161.9 |  | 110.05 | 51.85 | 3.8 |  | 8.796 | -4.996 | 36 |  | 15.041 | 20.959 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.4 | 89 | 99.284 | -16.884 | 82.1 | 94.1 | 104.282 | -22.182 | 33.6 |  | 14.867 | 18.733 | 3.9 |  | 0.032 | 3.868 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | 43.7 | 40 | 40 | 3.7 | 14.9 | 12 | 12 | 2.9 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 17:00 |  |  |  | 0 | 650.2 | 643.6581 | 643.6581 | 6.5419 | 218.3 | 209.3934 | 209.3934 | 8.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 200.6 | 186.242 | 186.242 | 14.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 188.8 | 202.9433 | 204.728 | -15.928 | 188 | 202.9433 | 204.728 | -16.728 | 176.9 | 202.9433 | 204.728 | -27.828 | 211.2 | 208.2822 | 208.2822 | 2.9178 | 108.8 | 104.1411 | 104.1411 | 4.6589 | 380.6 | 287.5512 | 251.527 | 129.073 | 5.1 | 4.4318 | 4.4318 | 0.66816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 163.9078 | 163.9078 | 1.7922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 0 | 2.8178 | 2.8178 | -2.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 75.3 | 60 | 81.7091 | -6.4091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 101.2388 | 105.7096 | -15.3096 | 221.7 | 220.4807 | 103.0669 | 118.6332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.9 | 456.6505 | 294.8459 | 164.0541 | 66 | 60.9001 | 60.9001 | 5.0999 | 126.6 | 131.2251 | 142.0105 | -15.4105 | 35.9 | 22.6253 | 22.6253 | 13.2747 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 91.4 | 87.232 | 87.232 | 4.168 | 122.7 | 134.0206 | 174.3435 | -51.6435 | 122.7 | 134.0206 | 174.3435 | -51.6435 | 151.4 | 134.0206 | 174.3435 | -22.9435 | 110.2 | 110.3748 | 85.3489 | 24.8511 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 17.9 | 18 | 18 | -0.10001 | 43.2 | 44.0602 | 44.0602 | -0.86019 |  |  |  | 0 | 17.6 | 16.1617 | 16.1617 | 1.4383 | 82.7 | 128.6625 | 112.1576 | -29.4576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.3845 | 66.8629 | 19.7371 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 140.5 | 136.6667 | 136.6667 | 3.8333 | 65.9 | 68.3333 | 68.3333 | -2.4333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.7524 | 3.7524 | 0.5476 | 120 | 166.5732 | 158.2033 | -38.2033 | 114.8 | 123.7538 | 103.3255 | 11.4745 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 67.8 | 78.568 | 78.568 | -10.768 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 110 | 149.7739 | -45.9739 | 101.5 | 110 | 149.7739 | -48.2739 | 122.5 | 110 | 149.7739 | -27.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50 | -50 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.312 | -0.212 | 72.7 | 72.2 | 62.956 | 9.744 | 3.7 |  | 2.518 | 1.182 | 17.5 | 16.522 | 16.522 | 0.978 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 16.2 | 14.5631 | 14.5631 | 1.6369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0.1 |  | 0.013 | 0.087 | 0 |  | 1.633 | -1.633 | 17.7 | 17.9 | 15.533 | 2.167 | 67.3 | 51.9 | 44.257 | 23.043 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.4 | 6.9981 | 0 | 11.4 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.5 | 13.9806 | 13.9806 | 3.5194 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 13 | 8 | 8 | 5 | 17.5 | 11.6505 | 11.6505 | 5.8495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 7.9 | 16.1 | 15.06 | -7.16 | 52.1 | 60.2 | 65.921 | -13.821 | 1.3 |  | 0.169 | 1.131 | 61.9 | 45.5 | 48.05 | 13.85 | 69.3 | 61.4 | 63.742 | 5.558 | 10.1 | 3.9 | 4.281 | 5.819 | 4.9 | 3.3 | 3.873 | 1.027 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 |  |  |  | 0 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 10.4 | 10.6796 | 10.6796 | -0.27961 | 10.5 | 10.6796 | 10.6796 | -0.17961 | 15.6 | 14.523 | 14.523 | 1.077 | 79.4 |  | 41.36 | 38.04 | 1.3 |  | 3.371 | -2.071 | 4.9 |  | 2.268 | 2.632 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.4 | 89.7 | 102.433 | -6.033 | 93.6 | 90.6 | 104.851 | -11.251 | 5.6 |  | 2.101 | 3.499 | 1.5 |  | 0 | 1.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | 43.4 | 40 | 40 | 3.4 | 15 | 12 | 12 | 3 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 17:30 |  |  |  | 0 | 636.4 | 643.6581 | 643.6581 | -7.2581 | 214 | 209.3934 | 209.3934 | 4.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 91.7786 | 91.7786 | -3.5786 | 198.2 | 186.242 | 186.242 | 11.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 184.9 | 204.728 | 204.728 | -19.828 | 184.5 | 204.728 | 204.728 | -20.228 | 180.1 | 204.728 | 204.728 | -24.628 | 210.8 | 208.2822 | 208.2822 | 2.5178 | 109.8 | 104.1411 | 104.1411 | 5.6589 | 540.4 | 389.6619 | 303.718 | 236.682 | 5.1 | 4.4318 | 4.4318 | 0.66816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 163.9078 | 163.9078 | -2.7078 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 0 | 2.8178 | 2.8178 | -2.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 83.6 | 60 | 81.7088 | 1.8912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 110.8432 | 112.357 | -17.457 | 220.5 | 220.4807 | 122.9466 | 97.5534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.4 | 456.6505 | 228.4563 | 226.9437 | 64.2 | 60.9001 | 60.9001 | 3.2999 | 120.3 | 131.2251 | 142.0109 | -21.7109 | 37.3 | 22.6253 | 22.6253 | 14.6747 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 88.4 | 87.232 | 87.232 | 1.168 | 120.4 | 134.0206 | 172.6552 | -52.2552 | 120 | 134.0206 | 172.6552 | -52.6552 | 150.4 | 134.0206 | 172.6552 | -22.2552 | 108.4 | 110.3748 | 91.1883 | 17.2116 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 18.3 | 34.478 | 18 | 0.3 | 43 | 44.0602 | 44.0602 | -1.0602 |  |  |  | 0 | 17.4 | 16.1617 | 16.1617 | 1.2383 | 40.3 | 112.1845 | 112.1576 | -71.8576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 88.3845 | 73.968 | 11.532 | 0 | 0 |  | 0 | 61.3 | 0 |  | 61.3 | 139 | 136.6667 | 136.6667 | 2.3333 | 67.4 | 68.3333 | 68.3333 | -0.93334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7524 | 3.7524 | 0.4476 | 72.4 | 167.1299 | 158.2033 | -85.8033 | 105.4 | 123.7538 | 108.1293 | -2.7293 | 61 | 67.134 | 67.134 | -6.134 | 65.8 | 78.568 | 78.568 | -12.768 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 129.3345 | 149.7739 | -46.2739 | 100.4 | 129.3345 | 149.7739 | -49.3739 | 120.2 | 129.3345 | 149.7739 | -29.5739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 |  | 0.107 | -0.107 | 74.8 | 73.6 | 65.104 | 9.696 | 0 |  | 0.014 | -0.014 | 16.6 | 15.934 | 15.934 | 0.666 | 0 |  | 0 | 0 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 16.2 | 14.5631 | 14.5631 | 1.6369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.8 | 18.2 | 15.888 | 0.912 | 59.9 | 51 | 44.771 | 15.129 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1 | 3.231 | 3.231 | -0.131 | 11.4 | 9.3358 | 0 | 11.4 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 18.4 | 13.9806 | 13.9806 | 4.4194 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 12 | 8 | 8 | 4 | 17.2 | 11.6505 | 11.6505 | 5.5495 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 8.4 | 15.4 | 14.474 | -6.074 | 60.5 | 56.4 | 62.373 | -1.873 | 0 |  | 0 | 0 | 51.2 | 46 | 47.833 | 3.367 | 57.9 | 63.1 | 63.408 | -5.508 | 9.1 | 3.8 | 4.149 | 4.951 | 3.8 | 3.1 | 3.568 | 0.232 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 |  |  |  | 0 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 10.4 | 10.6796 | 10.6796 | -0.27961 | 10.5 | 10.6796 | 10.6796 | -0.17961 | 14.1 | 13.591 | 13.591 | 0.509 | 14.7 |  | 4.29 | 10.41 | 0 |  | 0.029 | -0.029 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.8 | 89.3 | 101.357 | 12.443 | 126.4 | 86.4 | 97.882 | 28.518 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 43.4 | 40 | 40 | 3.4 | 15 | 12 | 12 | 3 | 16 | 0 | 0 | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 18:00 |  |  |  | 0 | 646.3 | 643.6581 | 643.6581 | 2.6419 | 216.8 | 209.3934 | 209.3934 | 7.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 199.8 | 186.242 | 186.242 | 13.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.3 | 204.728 | 204.728 | 2.572 | 210.5 | 204.728 | 204.728 | 5.772 | 190.8 | 204.728 | 204.728 | -13.928 | 211.5 | 208.2822 | 208.2822 | 3.2178 | 110.3 | 104.1411 | 104.1411 | 6.1589 | 559 | 535.7473 | 446.4264 | 112.5736 | 5.1 | 4.4318 | 4.4318 | 0.66816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.7 | 163.9078 | 163.9078 | -3.2078 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 0 | 2.8178 | 2.8178 | -2.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 60.5 | 60 | 81.7089 | -21.2089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 112.3573 | 112.3573 | -16.8573 | 221.9 | 220.4807 | 220.4806 | 1.4194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.3 | 456.6505 | 289.4301 | 166.8699 | 66.5 | 60.9001 | 60.9001 | 5.5999 | 120.8 | 131.2251 | 149.9144 | -29.1144 | 36 | 22.6253 | 22.6253 | 13.3748 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 90 | 87.232 | 87.232 | 2.768 | 132.2 | 185.1001 | 185.1001 | -52.9001 | 133.8 | 185.1001 | 185.1001 | -51.3001 | 152.7 | 185.1001 | 185.1001 | -32.4001 | 108.8 | 110.3748 | 91.1883 | 17.6117 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 16.9 | 18 | 18 | -1.1 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 |  |  |  | 0 | 17.5 | 16.1617 | 16.1617 | 1.3383 | 127.3 | 128.6625 | 117.9829 | 9.3171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.3845 | 73.968 | 12.232 | 62 | 0 |  | 62 | 62.1 | 0 |  | 62.1 | 140 | 136.6667 | 136.6667 | 3.3333 | 66.7 | 68.3333 | 68.3333 | -1.6334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7524 | 3.7524 | 0.4476 | 165.4 | 166.5732 | 158.5636 | 6.8364 | 121.1 | 123.7538 | 109.0036 | 12.0964 | 61.7 | 67.134 | 67.134 | -5.434 | 66.1 | 78.568 | 78.568 | -12.468 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.5 | 149.7739 | 149.7739 | -29.2739 | 120.6 | 149.7739 | 149.7739 | -29.1739 | 126.8 | 149.7739 | 149.7739 | -22.9739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 |  | 0.052 | -0.052 | 78.4 | 74.5 | 67.227 | 11.173 | 0 |  | 0 | 0 | 17.1 | 15.265 | 15.265 | 1.835 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.8 | 18.4 | 16.245 | 0.555 | 60.5 | 49.8 | 45.545 | 14.955 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.4 | 9.3358 | 18.0024 | -6.6024 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 18.4 | 13.9806 | 13.9806 | 4.4194 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 12 | 8 | 8 | 4 | 18.6 | 11.6505 | 11.6505 | 6.9495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 8 | 14.7 | 13.851 | -5.851 | 66.6 | 53.7 | 58.104 | 8.496 | 0 |  | 0 | 0 | 55.2 | 46.6 | 47.637 | 7.563 | 74.2 | 64.2 | 62.953 | 11.247 | 7.7 | 3.7 | 4.038 | 3.662 | 2.7 | 2.9 | 3.303 | -0.603 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 |  |  |  | 0 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 10.4 | 10.6796 | 10.6796 | -0.27961 | 10.5 | 10.6796 | 10.6796 | -0.17961 | 14.1 | 12.547 | 12.547 | 1.553 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.5 | 87.1 | 98.873 | 26.627 | 109.6 | 80 | 88.4 | 21.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 43.5 | 40 | 40 | 3.5 | 15 | 12 | 12 | 3 | 16 | 0 | 0 | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 18:30 |  |  |  | 0 | 648.5 | 643.6581 | 643.6581 | 4.8419 | 217.9 | 209.3934 | 209.3934 | 8.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 199.5 | 186.242 | 186.242 | 13.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.5 | 204.728 | 204.728 | 1.772 | 209.2 | 204.728 | 204.728 | 4.472 | 199.2 | 204.728 | 204.728 | -5.528 | 211.6 | 208.2822 | 208.2822 | 3.3178 | 110.1 | 104.1411 | 104.1411 | 5.9589 | 557.9 | 565.5398 | 565.5398 | -7.6398 | 5.4 | 4.4318 | 4.4318 | 0.96816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 163.9078 | 163.9078 | 1.1922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 0 | 2.8178 | 2.8178 | -2.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 120.5 | 142.3058 | 86.002 | 34.498 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 193.9 | 220.4807 | 220.4807 | -26.5807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455 | 456.6505 | 381.6121 | 73.3879 | 66.1 | 60.9001 | 60.9001 | 5.1999 | 132.6 | 151.2156 | 151.2156 | -18.6155 | 36.5 | 22.6253 | 22.6253 | 13.8748 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 90.4 | 87.232 | 87.232 | 3.168 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 110.3 | 110.3748 | 103.0368 | 7.2632 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.8 | 6.6261 | 6.6261 | -3.8261 | 18 | 18 | 18 | -4e-05 | 43.2 | 44.0602 | 44.0602 | -0.86019 |  |  |  | 0 | 17.9 | 16.1617 | 16.1617 | 1.7383 | 115.6 | 114.2746 | 120.0997 | -4.4997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 88.3845 | -1.8844 | 61.9 | 0 |  | 61.9 | 62 | 62 |  | 62 | 200 | 189.5979 | 189.5979 | 10.4021 | 87 | 94.7989 | 94.7989 | -7.7989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7524 | 3.7524 | 0.4476 | 136.7 | 181.5767 | 162.4701 | -25.7701 | 115.4 | 123.7538 | 123.7538 | -8.3538 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 66 | 78.568 | 78.568 | -12.568 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 |  | 0 | 0 | 81.7 | 75.2 | 68.878 | 12.822 | 0 |  | 0 | 0 | 15.8 | 14.749 | 14.749 | 1.051 | 0 |  | 0 | 0 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.4 | 18.5 | 16.735 | 2.665 | 57.6 | 48.5 | 46.219 | 11.381 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.4 | 19.7728 | 19.7728 | -8.3728 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 18.4 | 13.9806 | 13.9806 | 4.4194 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 10 | 8 | 8 | 2 | 18.7 | 11.6505 | 11.6505 | 7.0495 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 7 | 13.9 | 12.847 | -5.847 | 56.8 | 51.3 | 54.437 | 2.363 | 0 |  | 0 | 0 | 55.6 | 47.1 | 47.621 | 7.979 | 74.7 | 63.7 | 63.741 | 10.959 | 7.6 | 3.4 | 3.868 | 3.732 | 3.1 | 2.6 | 2.982 | 0.118 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 |  |  |  | 0 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 10.4 | 10.6796 | 10.6796 | -0.27961 | 10.5 | 10.6796 | 10.6796 | -0.17961 | 12.6 | 11.463 | 11.463 | 1.137 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.7 | 79.2 | 91.568 | 26.132 | 87.8 | 67 | 75.235 | 12.565 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 43.6 | 40 | 40 | 3.6 | 14.9 | 12 | 12 | 2.9 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 19:00 |  |  |  | 0 | 648.6 | 643.6581 | 643.6581 | 4.9419 | 218.3 | 209.3934 | 209.3934 | 8.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 91.7786 | 91.7786 | -4.1786 | 201 | 186.4372 | 186.242 | 14.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.9 | 204.728 | 204.728 | 3.172 | 210.1 | 204.728 | 204.728 | 5.372 | 201.3 | 204.728 | 204.728 | -3.428 | 212.2 | 208.2822 | 208.2822 | 3.9178 | 110.7 | 104.1411 | 104.1411 | 6.5589 | 559 | 565.5398 | 565.5398 | -6.5398 | 5.3 | 4.4318 | 4.4318 | 0.86816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 163.9078 | 163.9078 | 4.3922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 0 | 2.8178 | 2.8178 | -2.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 84.1 | 142.3058 | 122.3898 | -38.2899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 221.3 | 220.4807 | 220.4807 | 0.81927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.7 | 456.6505 | 435.2277 | 23.4723 | 66.2 | 60.9001 | 60.9001 | 5.2999 | 130.8 | 151.2156 | 151.2156 | -20.4155 | 38.2 | 22.6253 | 22.6253 | 15.5747 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 92 | 87.232 | 87.232 | 4.768 | 182.4 | 185.1001 | 185.1001 | -2.7001 | 181.4 | 185.1001 | 185.1001 | -3.7001 | 184.6 | 185.1001 | 185.1001 | -0.50008 | 110.6 | 110.3748 | 103.0368 | 7.5632 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 17.2 | 18 | 18.0001 | -0.8001 | 42.9 | 44.0602 | 44.0602 | -1.1602 |  |  |  | 0 | 17.4 | 16.1617 | 16.1617 | 1.2383 | 115.3 | 114.2746 | 120.0996 | -4.7996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.3845 | 88.3845 | -2.1845 | 63.1 | 0 |  | 63.1 | 63 | 145.0721 |  | 63 | 200 | 189.5979 | 189.5979 | 10.4021 | 86.7 | 94.7989 | 94.7989 | -8.0989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7524 | 3.7524 | 0.4476 | 125.5 | 181.5767 | 181.5758 | -56.0758 | 113.6 | 123.7538 | 123.7538 | -10.1538 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 66.1 | 78.568 | 78.568 | -12.468 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 149.7739 | 149.7739 | -2.5739 | 148.3 | 149.7739 | 149.7739 | -1.4739 | 150.5 | 149.7739 | 149.7739 | 0.72607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 |  | 0 | 0 | 80.5 | 74.4 | 70.372 | 10.128 | 0 |  | 0 | 0 | 17.3 | 14.284 | 14.284 | 3.016 | 0 |  | 0 | 0 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 18.3 | 17.27 | 2.53 | 58.9 | 46.9 | 46.859 | 12.041 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.4 | 19.7728 | 19.7728 | -8.3728 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 18.4 | 13.9806 | 13.9806 | 4.4194 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 14.6 | 11.6505 | 11.6505 | 2.9495 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 5.8 | 13.4 | 11.717 | -5.917 | 46.9 | 48 | 50.97 | -4.07 | 0 |  | 0 | 0 | 55.1 | 47.4 | 47.667 | 7.433 | 74.5 | 63.6 | 64.943 | 9.557 | 6.2 | 3.2 | 3.68 | 2.52 | 1.8 | 2.3 | 2.642 | -0.842 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 |  |  |  | 0 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 10.4 | 10.6796 | 10.6796 | -0.27961 | 10.5 | 10.6796 | 10.6796 | -0.17961 | 14.4 | 10.365 | 10.365 | 4.035 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.6 | 71 | 82.656 | 28.944 | 99.5 | 54 | 60.842 | 38.658 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 43.2 | 40 | 40 | 3.2 | 14.8 | 12 | 12 | 2.8 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 19:30 |  |  |  | 0 | 649.4 | 643.6581 | 643.6581 | 5.7419 | 218.1 | 209.3934 | 209.3934 | 8.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.7786 | 91.7786 | -2.1786 | 198.9 | 186.0468 | 186.242 | 12.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.5 | 204.728 | 204.728 | 3.772 | 212.7 | 204.728 | 204.728 | 7.972 | 203.4 | 204.728 | 204.728 | -1.328 | 214 | 208.2822 | 208.2822 | 5.7178 | 110.7 | 104.1411 | 104.1411 | 6.5589 | 556.4 | 565.5398 | 565.5398 | -9.1398 | 5.2 | 4.4318 | 4.4318 | 0.76816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 163.9078 | 163.9078 | 1.5922 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 0 | 2.8178 | 2.8178 | -2.8178 | 0 | 0 | 4.1237 | -4.1237 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 120.5 | 131.9459 | 129.4261 | -8.9261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.3573 | 112.3573 | -2.4573 | 221.2 | 220.4807 | 220.4807 | 0.71927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.6 | 456.6505 | 443.9645 | 14.6355 | 68 | 60.9001 | 60.9001 | 7.0999 | 124.6 | 131.2251 | 151.2156 | -26.6155 | 37.1 | 22.6253 | 22.6253 | 14.4748 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 91 | 87.232 | 87.232 | 3.768 | 177.7 | 185.1001 | 185.1001 | -7.4001 | 178.4 | 185.1001 | 185.1001 | -6.7001 | 186 | 185.1001 | 185.1001 | 0.89992 | 111.2 | 110.3748 | 103.0368 | 8.1632 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 17.9 | 18 | 18.0001 | -0.10012 | 42.5 | 44.0602 | 44.0602 | -1.5602 |  |  |  | 0 | 17.1 | 16.1617 | 16.1617 | 0.93834 | 136.6 | 142.4299 | 131.7501 | 4.8499 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.3845 | 88.3845 | -2.6845 | 64.2 | 75.9411 |  | 64.2 | 64.5 | 62 |  | 64.5 | 200 | 186.6495 | 189.5979 | 10.4021 | 88.2 | 93.3248 | 94.7989 | -6.5989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.7524 | 3.7524 | 0.5476 | 158.8 | 181.5767 | 181.5763 | -22.7763 | 118.3 | 123.7538 | 123.7538 | -5.4538 | 61.6 | 67.134 | 67.134 | -5.534 | 67 | 78.568 | 78.568 | -11.568 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 | 151.7 | 149.7739 | 149.7739 | 1.9261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 |  | 0 | 0 | 80.4 | 73.1 | 69.317 | 11.083 | 0 |  | 0 | 0 | 17.5 | 13.926 | 13.926 | 3.574 | 0 |  | 0 | 0 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.4 | 17.9 | 17.128 | 1.272 | 58.4 | 45.1 | 46.325 | 12.075 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.231 | 3.231 | 0.069 | 11.5 | 12.771 | 19.7728 | -8.2728 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 18.3 | 13.9806 | 13.9806 | 4.3194 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 13.7 | 11.6505 | 11.6505 | 2.0495 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 5.6 | 13.6 | 11.359 | -5.759 | 41.9 | 44.3 | 46.925 | -5.025 | 0 |  | 0 | 0 | 55.8 | 47.1 | 48.156 | 7.644 | 75.5 | 64.4 | 65.724 | 9.776 | 6.8 | 3 | 3.461 | 3.339 | 2.3 | 2.2 | 2.459 | -0.159 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 |  |  |  | 0 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 10.4 | 10.6796 | 10.6796 | -0.27961 | 10.5 | 10.6796 | 10.6796 | -0.17961 | 14.6 | 9.74 | 9.74 | 4.86 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87.6 | 61.7 | 76 | 11.6 | 76.6 | 40.9 | 48.66 | 27.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 42.3 | 40 | 40 | 2.3 | 14.9 | 12 | 12 | 2.9 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 20:00 |  |  |  | 0 | 646.9 | 643.6581 | 643.6581 | 3.2419 | 216.3 | 209.3934 | 209.3934 | 6.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 197.8 | 186.242 | 186.4372 | 11.3628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.7 | 204.728 | 204.728 | 1.972 | 210 | 204.728 | 204.728 | 5.272 | 200 | 204.728 | 204.728 | -4.728 | 211.5 | 208.2822 | 208.2822 | 3.2178 | 110.3 | 104.1411 | 104.1411 | 6.1589 | 553.5 | 565.5398 | 565.5398 | -12.0398 | 5.4 | 4.4318 | 4.4318 | 0.96816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 163.9078 | 163.9078 | 2.4922 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 0 | 2.8178 | 2.8178 | -2.8178 | 0 | 0 | 12.7746 | -12.7746 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9194 | 14.9194 | 0.08058 | 120.5 | 133.7928 | 142.3058 | -21.8058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 112.3573 | -2.2573 | 204.3 | 220.4807 | 220.4807 | -16.1807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 458.9 | 456.6505 | 456.6505 | 2.2495 | 68 | 60.9001 | 60.9001 | 7.0999 | 131.6 | 131.2251 | 151.2156 | -19.6156 | 37.9 | 22.6253 | 22.6253 | 15.2747 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 87.7 | 87.232 | 87.232 | 0.46796 | 181.9 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2001 | 182.4 | 185.1001 | 185.1001 | -2.7001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 109.5 | 110.3748 | 103.0368 | 6.4632 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.8 | 6.6261 | 6.6261 | -3.8261 | 17.8 | 18 | 18.0001 | -0.20005 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 |  |  |  | 0 | 17.8 | 16.1617 | 16.1617 | 1.6383 | 143.4 | 142.4299 | 125.9249 | 17.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.3845 | 88.3845 | -1.9845 | 61.7 | 136.5385 |  | 61.7 | 61.8 | 62 |  | 61.8 | 200 | 156.1591 | 189.5979 | 10.4021 | 88.5 | 78.0796 | 94.7989 | -6.2989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.7524 | 3.7524 | 0.5476 | 148.9 | 181.5767 | 181.5767 | -32.6767 | 118 | 123.7538 | 123.7538 | -5.7538 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 67.1 | 78.568 | 78.568 | -11.468 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 147.5 | 149.7739 | 149.7739 | -2.2739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 |  | 0 | 0 | 84.9 | 72.4 | 67.411 | 17.489 | 0 |  | 0 | 0 | 17.7 | 13.603 | 13.603 | 4.097 | 0 |  | 0 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.9 | 17.5 | 16.759 | 2.141 | 53.4 | 43.3 | 45.399 | 8.001 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.3 | 13.1156 | 19.7728 | -8.4728 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 18.2 | 13.9806 | 13.9806 | 4.2194 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 13.8 | 11.6505 | 11.6505 | 2.1495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 7.9 | 13.5 | 11.26 | -3.36 | 38.1 | 40.9 | 42.687 | -4.587 | 0 |  | 0 | 0 | 50.9 | 46.9 | 48.793 | 2.107 | 72.1 | 65.2 | 66.365 | 5.735 | 5.6 | 2.9 | 3.233 | 2.367 | 1.1 | 2.1 | 2.327 | -1.227 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 |  |  |  | 0 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 10.4 | 10.6796 | 10.6796 | -0.27961 | 10.5 | 10.6796 | 10.6796 | -0.17961 | 13.2 | 9.274 | 9.274 | 3.926 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55 | 52.5 | 66 | -11 | 48.8 | 29.7 | 37.216 | 11.584 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 43.6 | 40 | 40 | 3.6 | 15.1 | 12 | 12 | 3.1 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 20:30 |  |  |  | 0 | 645.6 | 643.6581 | 643.6581 | 1.9419 | 216.1 | 209.3934 | 209.3934 | 6.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 196.6 | 186.4372 | 186.2418 | 10.3582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.2 | 204.728 | 204.728 | 1.472 | 207.8 | 204.728 | 204.728 | 3.072 | 199.5 | 204.728 | 204.728 | -5.228 | 212.9 | 208.2822 | 208.2822 | 4.6178 | 110.3 | 104.1411 | 104.1411 | 6.1589 | 555 | 565.5398 | 565.5398 | -10.5398 | 5.5 | 4.4318 | 4.4318 | 1.0682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 163.9078 | 163.9078 | 1.0922 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 0 | 2.8178 | 2.8178 | -2.8178 | 19.2 | 22.389 | 0 | 19.2 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 8.2057 | 14.9194 | -0.11942 | 120.9 | 132.9919 | 128.8646 | -7.9646 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.3573 | 112.3573 | -2.9573 | 221.8 | 220.4807 | 220.4807 | 1.3193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 456.6505 | 443.444 | 14.556 | 68.5 | 67.7111 | 60.9001 | 7.5999 | 131.2 | 151.2156 | 151.2156 | -20.0156 | 37.7 | 36.8347 | 22.6253 | 15.0747 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 88.5 | 87.232 | 87.232 | 1.268 | 179.5 | 185.1001 | 185.1001 | -5.6001 | 181.3 | 185.1001 | 185.1001 | -3.8001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 109.2 | 110.3748 | 103.0368 | 6.1632 | 8.4 | 8.2136 | 9.09 | -0.69 | 3 | 3.037 | 6.6261 | -3.6261 | 20.3 | 18 | 18.0003 | 2.2997 | 43.9 | 44.0602 | 44.0602 | -0.16019 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.9222 | 16.1617 | 1.9383 | 134.1 | 124.7397 | 131.75 | 2.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.3845 | 88.3845 | -2.1845 | 68.8 | 0 |  | 68.8 | 128.2 | 170.5648 |  | 128.2 | 200 | 189.5979 | 189.5979 | 10.4021 | 88.6 | 94.7989 | 94.7989 | -6.1989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.7524 | 3.7524 | 0.5476 | 130.4 | 93.9122 | 181.5762 | -51.1762 | 120.1 | 116.4438 | 123.7538 | -3.6538 | 64.7 | 67.134 | 67.134 | -2.434 | 67 | 78.568 | 78.568 | -11.568 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 147.9 | 149.7739 | 149.7739 | -1.8739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 |  | 0 | 0 | 86.8 | 74.1364 | 66.527 | 20.273 | 0 |  | 0 | 0 | 16.3 | 13.595 | 13.595 | 2.705 | 0 |  | 0 | 0 | 17.7 | 17.4757 | 17.4757 | 0.22427 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.7 | 14 | 16.353 | 3.347 | 53.1 | 47.8 | 42.699 | 10.401 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.4 | 10.5898 | 19.7728 | -8.3728 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.7 | 18 | 13.9806 | 3.7194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 8.3 | 15 | 8 | 0.3 | 12.8 | 19 | 11.6505 | 1.1495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 8.8 | 9.4 | 10.907 | -2.107 | 35.9 | 37.5 | 39.3 | -3.4 | 0 |  | 0 | 0 | 59.2 | 52.8108 | 49.072 | 10.128 | 77.6 | 69.3203 | 66.336 | 11.264 | 6.9 | 2.8 | 2.965 | 3.935 | 1 | 2.1 | 2.196 | -1.196 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 |  |  |  | 0 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 10.4 | 10.6796 | 10.6796 | -0.27961 | 10.5 | 10.6796 | 10.6796 | -0.17961 | 13 | 9.464 | 9.464 | 3.536 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.5 | 52 | 60 | -33.5 | 15.2 | 42 | 29.924 | -14.724 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | 43.8 | 44.6154 | 40 | 3.8 | 15.1 | 13.3846 | 12 | 3.1 | 16.7 | 17 | 0 | 16.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 21:00 |  |  |  | 0 | 647.1 | 643.6581 | 643.6581 | 3.4419 | 217.3 | 209.3934 | 209.3934 | 7.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 197 | 186.0468 | 186.2421 | 10.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205 | 204.728 | 204.728 | 0.272 | 207.1 | 204.728 | 204.728 | 2.372 | 200.2 | 204.728 | 204.728 | -4.528 | 212.3 | 208.2822 | 208.2822 | 4.0178 | 110.5 | 104.1411 | 104.1411 | 6.3589 | 556.1 | 565.5398 | 565.5398 | -9.4398 | 5.4 | 4.4318 | 4.4318 | 0.96816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 163.9078 | 163.9078 | 2.8922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 2.4 | 2.8178 | 2.8178 | -0.41776 | 22.2 | 22.389 | 0 | 22.2 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 8.2057 | 14.9194 | -0.11942 | 120.2 | 141.491 | 132.0718 | -11.8718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 112.3573 | -2.2573 | 188.9 | 220.4807 | 220.4807 | -31.5807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.1 | 456.6505 | 437.5604 | 19.5396 | 69.1 | 67.7111 | 60.9001 | 8.1999 | 134.3 | 149.9144 | 151.2156 | -16.9155 | 37.9 | 36.8347 | 22.6253 | 15.2747 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 91.9 | 87.232 | 87.232 | 4.668 | 182.2 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 109.6 | 110.3748 | 103.0368 | 6.5632 | 8.4 | 8.2136 | 9.09 | -0.69 | 3 | 3.037 | 6.6261 | -3.6261 | 18.1 | 18 | 18.0003 | 0.0997 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 30.2 | 17.9222 | 16.1617 | 14.0383 | 115.1 | 124.7397 | 131.7499 | -16.6499 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.3845 | 88.3845 | -1.9845 | 100.1 | 0 |  | 100.1 | 174.1 | 170.5648 |  | 174.1 | 200 | 189.5979 | 189.5979 | 10.4021 | 88.1 | 94.7989 | 94.7989 | -6.6989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.7524 | 3.7524 | 0.5476 | 90.4 | 77.6557 | 181.5759 | -91.1759 | 114.7 | 123.1192 | 123.7538 | -9.0538 | 65.1 | 67.134 | 67.134 | -2.034 | 67.1 | 78.568 | 78.568 | -11.468 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 149.7739 | 149.7739 | -2.3739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 |  | 0 | 0 | 93 | 74.0743 | 65.982 | 27.018 | 0 |  | 0 | 0 | 15.5 | 13.691 | 13.691 | 1.809 | 0 |  | 0 | 0 | 17.7 | 17.4757 | 17.4757 | 0.22427 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.6 | 14.5 | 15.935 | 5.665 | 49 | 46.1 | 39.408 | 9.592 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1 | 3.231 | 3.231 | -0.131 | 11.4 | 10.5898 | 19.7728 | -8.3728 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.7 | 18 | 13.9806 | 3.7194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 8.4 | 15 | 8 | 0.4 | 12.9 | 19 | 11.6505 | 1.2495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10 | 9.1 | 10.47 | -0.47 | 40.6 | 36.1 | 36.196 | 4.404 | 0 |  | 0 | 0 | 61 | 52.8683 | 49.23 | 11.77 | 76.5 | 69.2737 | 66.083 | 10.417 | 6.5 | 2.7 | 2.685 | 3.815 | 1.8 | 2.1 | 2.065 | -0.265 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 |  |  |  | 0 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 10.4 | 10.6796 | 10.6796 | -0.27961 | 10.5 | 10.6796 | 10.6796 | -0.17961 | 10.7 | 9.872 | 9.872 | 0.828 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.2 | 39 | 47.975 | -35.775 | 8.2 | 32 | 24.017 | -15.817 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 43.6 | 44.6154 | 40 | 3.6 | 14.9 | 13.3846 | 12 | 2.9 | 16.8 | 17 | 0 | 16.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 21:30 |  |  |  | 0 | 647.4 | 643.6581 | 643.6581 | 3.7419 | 218.1 | 209.3934 | 209.3934 | 8.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 197.5 | 186.4372 | 186.242 | 11.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.9 | 204.728 | 204.728 | 0.172 | 209.4 | 204.728 | 204.728 | 4.672 | 199.1 | 204.728 | 204.728 | -5.628 | 209.9 | 208.2822 | 208.2822 | 1.6178 | 110.1 | 104.1411 | 104.1411 | 5.9589 | 553.9 | 565.5398 | 565.5398 | -11.6398 | 5.5 | 4.4318 | 4.4318 | 1.0682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 163.9078 | 163.9078 | -1.7078 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 22.2 | 22.389 | 0 | 22.2 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 8.2057 | 14.9194 | -0.11942 | 120.4 | 142.3058 | 116.6524 | 3.7476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 177.9 | 220.4807 | 169.0011 | 8.8988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.2 | 456.6505 | 409.2711 | 51.9289 | 68.6 | 67.7111 | 60.9001 | 7.6999 | 134.1 | 151.2156 | 151.2156 | -17.1155 | 37.9 | 36.8347 | 22.6253 | 15.2747 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 87.6 | 87.232 | 87.232 | 0.36796 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 110.1 | 110.3748 | 103.0368 | 7.0632 | 8.4 | 8.2136 | 9.09 | -0.69 | 2.9 | 3.037 | 6.6261 | -3.7261 | 18.5 | 18 | 28.6526 | -10.1526 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 31.6 | 17.9222 | 16.1617 | 15.4383 | 125 | 124.7397 | 171.1169 | -46.1169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 88.3845 | -1.8844 | 0 | 0 |  | 0 | 61.4 | 0 |  | 61.4 | 200 | 189.5979 | 189.5979 | 10.4021 | 87.8 | 94.7989 | 94.7989 | -6.9989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.7524 | 3.7524 | 0.5476 | 138.8 | 177.3176 | 138.744 | 0.05599 | 123.4 | 123.7538 | 123.7538 | -0.35385 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 67.2 | 78.568 | 78.568 | -11.368 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 147.4 | 149.7739 | 149.7739 | -2.3739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 |  | 0 | 0 | 90.8 | 74.3049 | 64.939 | 25.861 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.772 | 13.772 | -13.772 | 0 |  | 0 | 0 | 17.7 | 17.4757 | 17.4757 | 0.22427 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.5 | 15.2 | 15.568 | 7.932 | 56.2 | 45.3 | 37.926 | 18.274 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | -0.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.4 | 10.5898 | 19.7728 | -8.3728 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.7 | 18 | 13.9806 | 3.7194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 8.7 | 15 | 8 | 0.7 | 13.3 | 19 | 11.6505 | 1.6495 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 8.9 | 8.8 | 10.268 | -1.368 | 36.3 | 35.3 | 34.477 | 1.823 | 0 |  | 0 | 0 | 59.7 | 52.374 | 48.255 | 11.445 | 77 | 68.3791 | 65.311 | 11.689 | 6.3 | 2.6 | 2.627 | 3.673 | 0.9 | 1.9 | 1.964 | -1.064 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 |  |  |  | 0 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 10.4 | 10.6796 | 10.6796 | -0.27961 | 10.5 | 10.6796 | 10.6796 | -0.17961 | 0 | 10.21 | 10.21 | -10.21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8 | 31 | 39.385 | -31.385 | 1.4 | 25 | 20.283 | -18.883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 0.2 | 43.1 | 44.6154 | 40 | 3.1 | 15 | 13.3846 | 12 | 3 | 15.9 | 17 | 0 | 15.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 22:00 |  |  |  | 0 | 645.7 | 643.6581 | 643.6581 | 2.0419 | 216.4 | 209.3934 | 209.3934 | 7.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.7786 | 91.7786 | -2.7786 | 196.2 | 186.242 | 186.0469 | 10.1531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207 | 204.728 | 204.728 | 2.272 | 210.3 | 204.728 | 204.728 | 5.572 | 201.1 | 204.728 | 204.728 | -3.628 | 211.8 | 208.2822 | 208.2822 | 3.5178 | 110.2 | 104.1411 | 104.1411 | 6.0589 | 557.4 | 565.5398 | 565.5398 | -8.1398 | 5.3 | 4.4318 | 4.4318 | 0.86816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.3 | 163.9078 | 163.9078 | -3.6078 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 22.1 | 22.389 | 0 | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 8.2057 | 14.9194 | -0.41942 | 61.5 | 79.3113 | 38.1747 | 23.3253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.3573 | 112.3573 | -2.9573 | 180.4 | 220.4807 | 220.4807 | -40.0807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459 | 456.6505 | 320.0856 | 138.9144 | 68 | 67.7111 | 60.9001 | 7.0999 | 133 | 151.2156 | 151.2156 | -18.2156 | 35.7 | 36.8347 | 22.6253 | 13.0747 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 86.8 | 87.232 | 87.232 | -0.43204 | 180.3 | 185.1001 | 185.1001 | -4.8001 | 180 | 185.1001 | 185.1001 | -5.1001 | 185 | 185.1001 | 185.1001 | -0.10008 | 109.8 | 110.3748 | 103.0368 | 6.7632 | 8.4 | 8.2136 | 9.09 | -0.69 | 2.9 | 3.037 | 6.6261 | -3.7261 | 18.4 | 19.0651 | 34.478 | -16.078 | 42.7 | 44.0602 | 44.0602 | -1.3602 |  |  |  | 0 | 31.3 | 17.9222 | 16.1617 | 15.1383 | 100.6 | 121.5577 | 107.33 | -6.73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.3845 | 88.3844 | -2.6844 | 0 | 0 |  | 0 | 62 | 0 |  | 62 | 200 | 189.5979 | 189.5979 | 10.4021 | 89.4 | 94.7989 | 94.7989 | -5.3989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.7524 | 3.7524 | 0.5476 | 77.3 | 41.2371 | 82.4743 | -5.1743 | 113.5 | 115.9154 | 123.7538 | -10.2538 | 64.5 | 67.134 | 67.134 | -2.634 | 66.9 | 78.568 | 78.568 | -11.668 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 |  | 0 | 0 | 91 | 73.8992 | 63.729 | 27.271 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.849 | 13.849 | -13.849 | 0 |  | 0 | 0 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23 | 15.3 | 15.219 | 7.781 | 41.8 | 44.2 | 37.047 | 4.753 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | -0.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1 | 3.231 | 3.231 | -0.131 | 11.4 | 10.5898 | 19.7728 | -8.3728 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.7 | 18 | 13.9806 | 3.7194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 8.3 | 15 | 8 | 0.3 | 13 | 19 | 11.6505 | 1.3495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 7.6 | 8.6 | 10.145 | -2.545 | 42.1 | 32.9 | 33.22 | 8.88 | 0 |  | 0 | 0 | 59.4 | 51.5862 | 46.902 | 12.498 | 74.5 | 67.4341 | 64.365 | 10.135 | 6.8 | 2.6 | 2.643 | 4.157 | 1.3 | 1.8 | 1.871 | -0.571 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 |  |  |  | 0 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 10.4 | 10.6796 | 10.6796 | -0.27961 | 10.5 | 10.6796 | 10.6796 | -0.17961 | 0 | 10.523 | 10.523 | -10.523 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.6 | 25 | 30.39 | -28.79 | 0 | 21 | 17.274 | -17.274 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 0.5 | 43.3 | 44.6154 | 40 | 3.3 | 15 | 13.3846 | 12 | 3 | 16.2 | 17 | 0 | 16.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 22:30 |  |  |  | 0 | 647.1 | 643.6581 | 643.6581 | 3.4419 | 217.2 | 209.3934 | 209.3934 | 7.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.7786 | 91.7786 | -1.2786 | 182.9 | 186.242 | 186.4371 | -3.5371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.5 | 204.728 | 204.728 | 1.772 | 208 | 204.728 | 204.728 | 3.272 | 200 | 204.728 | 204.728 | -4.728 | 211.2 | 208.2822 | 208.2822 | 2.9178 | 110.6 | 104.1411 | 104.1411 | 6.4589 | 553.7 | 565.5398 | 565.5398 | -11.8398 | 5.5 | 4.4318 | 4.4318 | 1.0682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 163.9078 | 163.9078 | 4.1922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 14.6 | 8.2057 | 14.9194 | -0.31942 | 60.8 | 15.4639 | 38.2284 | 22.5716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 102.891 | 112.3573 | -2.0573 | 191.5 | 220.4807 | 139.8747 | 51.6253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.4 | 456.6505 | 0 | 455.4 | 67 | 67.7111 | 60.9001 | 6.0999 | 122.3 | 131.2251 | 149.9144 | -27.6144 | 36.3 | 36.8347 | 22.6253 | 13.6747 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 92 | 87.232 | 87.232 | 4.768 | 183.2 | 151.5152 | 185.1001 | -1.9001 | 183.6 | 151.5152 | 185.1001 | -1.5001 | 183.8 | 151.5152 | 185.1001 | -1.3001 | 110.3 | 110.3748 | 103.0368 | 7.2632 | 8.3 | 8.2136 | 9.09 | -0.79 | 2.9 | 3.037 | 6.6261 | -3.7261 | 19.2 | 27.4675 | 34.478 | -15.278 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 |  |  |  | 0 | 31.9 | 17.9222 | 16.1617 | 15.7383 | 44.3 | 112.1845 | 169 | -124.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.3845 | 88.3845 | -1.7845 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 136.6667 | 189.5979 | 10.4021 | 88.1 | 68.3333 | 94.7989 | -6.6989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.7524 | 3.7524 | 0.5476 | 82.5 | 41.2371 | 88.6599 | -6.1599 | 105.6 | 115.9154 | 123.7539 | -18.1539 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 67.2 | 78.568 | 78.568 | -11.368 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 149.7739 | 149.7739 | -2.1739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 |  | 0 | 0 | 96.6 | 71.5845 | 62.95 | 33.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.059 | 14.059 | -14.059 | 0 |  | 0 | 0 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.2 | 15.1 | 14.948 | 5.252 | 39.4 | 42 | 36.321 | 3.079 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.4 | 10.5898 | 19.7728 | -8.3728 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.7 | 18 | 13.9806 | 3.7194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 9.3 | 15 | 8 | 1.3 | 13 | 19 | 11.6505 | 1.3495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 8.3 | 8.4 | 9.807 | -1.507 | 38.4 | 30.1 | 31.42 | 6.98 | 0 |  | 0 | 0 | 37.3 | 49.9179 | 46.226 | -8.926 | 49.3 | 66.338 | 63.666 | -14.366 | 3.1 | 2.5 | 2.653 | 0.447 | 0.2 | 1.8 | 1.917 | -1.717 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 |  |  |  | 0 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 11 | 10.6796 | 10.6796 | 0.32039 | 10.6 | 10.6796 | 10.6796 | -0.07961 | 0 | 10.69 | 10.69 | -10.69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 21 | 31.076 | -31.076 | 0 | 17 | 18.154 | -18.154 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 11.5 | 10.7 | 10.7 | 0.8 | 43.5 | 44.6154 | 40 | 3.5 | 14.9 | 13.3846 | 12 | 2.9 | 16.5 | 17 | 0 | 16.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 23:00 |  |  |  | 0 | 647.9 | 643.6581 | 643.6581 | 4.2419 | 218.2 | 209.3934 | 209.3934 | 8.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 182.1 | 186.242 | 186.242 | -4.1419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208 | 204.728 | 204.728 | 3.272 | 209.5 | 204.728 | 204.728 | 4.772 | 201.1 | 204.728 | 204.728 | -3.628 | 210.2 | 208.2822 | 208.2822 | 1.9178 | 110.3 | 104.1411 | 104.1411 | 6.1589 | 559 | 565.5398 | 505.8067 | 53.1933 | 5.5 | 4.4318 | 4.4318 | 1.0682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 163.9078 | 163.9078 | 2.6922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 | 12.2 | 8.2057 | 14.9194 | -2.7194 | 61.5 | 15.4639 | 15.4639 | 46.0361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 98.349 | 112.3572 | -1.7572 | 196.6 | 220.4807 | 139.8748 | 56.7252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 385 | 456.6505 | 0 | 385 | 66.9 | 67.7111 | 60.9001 | 5.9999 | 131.6 | 131.2251 | 151.2155 | -19.6155 | 37.9 | 36.8347 | 22.6253 | 15.2747 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 92.9 | 87.232 | 87.232 | 5.668 | 129.5 | 134.0206 | 185.1001 | -55.6001 | 128.8 | 134.0206 | 185.1001 | -56.3001 | 160.7 | 134.0206 | 185.1001 | -24.4001 | 109.8 | 110.3748 | 79.8675 | 29.9325 | 8.3 | 8.2136 | 9.09 | -0.79 | 2.8 | 3.037 | 6.6261 | -3.8261 | 18.4 | 18 | 34.478 | -16.078 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 32 | 17.9222 | 16.1617 | 15.8383 | 121.3 | 121.6519 | 169 | -47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 60.1935 | 26.3065 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 149.1 | 136.6667 | 136.6667 | 12.4333 | 70.7 | 68.3333 | 68.3333 | 2.3666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 84.8 | 41.2371 | 130.3125 | -45.5125 | 119.7 | 115.9154 | 123.7531 | -4.0531 | 68.3 | 67.134 | 67.134 | 1.166 | 67.3 | 78.568 | 78.568 | -11.268 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 111.6686 | 149.7739 | -46.8739 | 102.4 | 111.6686 | 149.7739 | -47.3739 | 122 | 111.6686 | 149.7739 | -27.7739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 |  | 0 | 0 | 93.8 | 69.1039 | 62.315 | 31.485 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.314 | 14.314 | -14.314 | 0 |  | 0 | 0 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.1 | 14.6 | 14.704 | 7.396 | 39.4 | 38.9 | 35.647 | 3.753 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.4 | 10.5898 | 0 | 11.4 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.7 | 18 | 13.9806 | 3.7194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 9.6 | 15 | 8 | 1.6 | 13.1 | 19 | 11.6505 | 1.4495 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 8.7 | 8.3 | 9.396 | -0.696 | 32.4 | 28.2 | 29.439 | 2.961 | 0 |  | 0 | 0 | 32.6 | 48.1484 | 45.776 | -13.176 | 50.1 | 65.0933 | 63.049 | -12.949 | 2.3 | 2.5 | 2.662 | -0.362 | 0.2 | 1.9 | 2.01 | -1.81 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 5 | 4 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 11 | 10.6796 | 10.6796 | 0.32039 | 11 | 10.6796 | 10.6796 | 0.32039 | 0 | 10.808 | 10.808 | -10.808 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 18 | 34.989 | -34.989 | 0 | 15 | 20.33 | -20.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 0.5 | 43.3 | 44.6154 | 40 | 3.3 | 15 | 13.3846 | 12 | 3 | 16.2 | 17 | 0 | 16.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/06/2025 | 23:30 |  |  |  | 0 | 643.6 | 643.6581 | 643.6581 | -0.05809 | 216.3 | 209.3934 | 209.3934 | 6.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.7786 | 91.7786 | -2.5786 | 182 | 186.242 | 186.242 | -4.242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.5 | 161.2164 | 204.728 | 2.772 | 210.3 | 161.2164 | 204.728 | 5.572 | 200.7 | 161.2164 | 204.728 | -4.028 | 0 | 208.2822 | 208.2822 | -208.2822 | 0 | 104.1411 | 104.1411 | -104.1411 | 553.5 | 565.5398 | 455.5637 | 97.9363 | 5.4 | 4.4318 | 4.4318 | 0.96816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 163.9078 | 163.9078 | -1.5078 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 8.2057 | 14.9194 | -2.6194 | 60.7 | 15.4639 | 15.4639 | 45.2361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 91.5383 | 112.3572 | -3.0572 | 186.9 | 220.4807 | 178.6829 | 8.2171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451.8 | 456.6505 | 151.7916 | 300.0084 | 67.3 | 67.7111 | 60.9001 | 6.3999 | 121.6 | 131.2251 | 56.3107 | 65.2893 | 37 | 36.8347 | 22.6253 | 14.3748 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 88.4 | 87.232 | 87.232 | 1.168 | 166.5 | 134.0206 | 185.1001 | -18.6001 | 167.2 | 134.0206 | 185.1001 | -17.9001 | 170.2 | 134.0206 | 185.1001 | -14.9001 | 108.4 | 110.3748 | 43.9528 | 64.4472 | 8.3 | 8.2136 | 9.09 | -0.79 | 3 | 3.037 | 6.6261 | -3.6261 | 16.9 | 18 | 18 | -1.1 | 43.2 | 44.0602 | 44.0602 | -0.86019 |  |  |  | 0 | 31.3 | 17.9222 | 16.1617 | 15.1383 | 53.2 | 121.6519 | 169 | -115.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.3845 | 16.4949 | 69.5051 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 199.8 | 136.6667 | 136.6667 | 63.1333 | 84.1 | 68.3333 | 68.3333 | 15.7667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.7524 | 3.7524 | 0.5476 | 79.9 | 41.2371 | 41.2371 | 38.6629 | 104.6 | 115.9154 | 116.9094 | -12.3094 | 67.5 | 67.134 | 67.134 | 0.36602 | 66.9 | 78.568 | 78.568 | -11.668 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 110 | 149.7739 | -2.7739 | 148 | 110 | 149.7739 | -1.7739 | 149.5 | 110 | 149.7739 | -0.27392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 |  | 0 | 0 | 104.6 | 66.1255 | 60.902 | 43.698 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.206 | 14.206 | -14.206 | 0 |  | 0 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.9 | 13.9 | 14.015 | 6.885 | 44.9 | 33.1 | 32.299 | 12.601 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.2 | 10.5898 | 0 | 11.2 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.5 | 18 | 13.9806 | 3.5194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 10.6 | 15 | 8 | 2.6 | 15.3 | 19 | 11.6505 | 3.6495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 9.1 | 8.2 | 9.369 | -0.269 | 21.1 | 26.4 | 28.244 | -7.144 | 0 |  | 0 | 0 | 50.5 | 46.0757 | 45.644 | 4.856 | 62.5 | 63.4026 | 62.549 | -0.049 | 4.2 | 2.3 | 2.451 | 1.749 | 1.8 | 2.2 | 2.164 | -0.364 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 |  |  |  | 0 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 11 | 10.6796 | 10.6796 | 0.32039 | 11 | 10.6796 | 10.6796 | 0.32039 | 0 | 10.829 | 10.829 | -10.829 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 15 | 26.959 | -26.959 | 0 | 13 | 18.156 | -18.156 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 43.1 | 44.6154 | 40 | 3.1 | 15.6 | 13.3846 | 12 | 3.6 | 16 | 17 | 0 | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 00:00 |  |  |  | 0 | 648.5 | 643.6581 | 643.6581 | 4.8419 | 217.9 | 209.3934 | 209.3934 | 8.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 182.6 | 186.242 | 186.242 | -3.642 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.4 | 132.7559 | 204.728 | 2.672 | 210.2 | 132.7559 | 204.728 | 5.472 | 200.2 | 132.7559 | 204.728 | -4.528 | 0 | 208.2822 | 208.2822 | -208.2822 | 0 | 104.1411 | 104.1411 | -104.1411 | 559.7 | 565.5398 | 345.992 | 213.708 | 5.4 | 4.4318 | 4.4318 | 0.96816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 163.9078 | 163.9078 | -0.30777 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 8.2057 | 14.9194 | -2.8194 | 31 | 15.4639 | 15.4639 | 15.5361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 91.261 | 112.3572 | -1.8572 | 195.9 | 220.4807 | 130.8362 | 65.0638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 387.4 | 456.6505 | 289.4301 | 97.9699 | 67 | 67.7111 | 60.9001 | 6.0999 | 132.9 | 131.2251 | 75 | 57.9 | 37.3 | 36.8347 | 22.6253 | 14.6747 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 88.8 | 87.232 | 87.232 | 1.568 | 182 | 134.0206 | 159.2262 | 22.7738 | 182.2 | 134.0206 | 159.2262 | 22.9738 | 183.7 | 134.0206 | 159.2262 | 24.4738 | 110.1 | 110.3748 | 43.9528 | 66.1472 | 8.3 | 8.2136 | 9.09 | -0.79 | 2.9 | 3.037 | 6.6261 | -3.7261 | 28.2 | 27.4675 | 18.1689 | 10.0311 | 42.9 | 44.0602 | 44.0602 | -1.1602 |  |  |  | 0 | 32.3 | 17.9222 | 16.1617 | 16.1383 | 116.6 | 112.1845 | 101.896 | 14.704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.3845 | 16.4948 | 70.1051 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 171.4 | 136.6667 | 136.6667 | 34.7333 | 76.2 | 68.3333 | 68.3333 | 7.8667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.7524 | 3.7524 | 0.5476 | 90.1 | 41.2371 | 47.4227 | 42.6773 | 119.6 | 115.9154 | 116.7805 | 2.8196 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 67 | 78.568 | 78.568 | -11.568 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 110 | 149.7738 | -47.1738 | 101.7 | 110 | 149.7738 | -48.0738 | 122.1 | 110 | 149.7738 | -27.6738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 192 | -192 |  |  | 96 | -96 | 0 |  | 0 | 0 | 104.4 | 63.344 | 59.23 | 45.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.976 | 13.976 | -13.976 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.8 | 13.4 | 13.178 | 9.622 | 42.8 | 28.5 | 28.06 | 14.74 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.231 | 3.231 | -0.031 | 11.2 | 10.5898 | 0 | 11.2 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.5 | 18 | 13.9806 | 3.5194 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 10.4 | 15 | 8 | 2.4 | 15.6 | 19 | 11.6505 | 3.9495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 7.7 | 8.6 | 9.469 | -1.769 | 21.3 | 24 | 27.313 | -6.013 | 0 |  | 0 | 0 | 28.1 | 43.2158 | 45.617 | -17.517 | 44.3 | 60.6571 | 62.088 | -17.788 | 2.5 | 2 | 2.166 | 0.334 | 0.4 | 2.2 | 2.337 | -1.937 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 |  |  |  | 0 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 11 | 10.6796 | 10.6796 | 0.32039 | 11 | 10.6796 | 10.6796 | 0.32039 | 0 | 10.817 | 10.817 | -10.817 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8.2121 | 14.948 | -14.948 | 0 | 11 | 14.531 | -14.531 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 11 | 10.7 | 10.7 | 0.3 | 43.2 | 44.6154 | 40 | 3.2 | 15.7 | 13.3846 | 12 | 3.7 | 0 | 17 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 0 | 0 | 0 |  | 15079.95 | 14928.1826 | 14928.1827 |  | 5046.1 | 4856.4031 | 4856.4032 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2115.3 | 2202.0281 | 2202.6874 |  | 4631.3 | 4466.7853 | 4486.7846 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 36.65 | 0 | 0 |  | 4487 | 4256.3523 | 4913.4718 |  | 4522.8 | 4256.3523 | 4913.4718 |  | 4469.85 | 4256.3523 | 4913.4718 |  | 4743.85 | 4998.7721 | 4998.7723 |  | 2489.75 | 2499.3861 | 2499.3862 |  | 8853.95 | 8673.5085 | 7824.4931 |  | 125.2 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3969.65 | 3933.7865 | 3933.7865 |  | 175.9 | 123.2002 | 123.2002 |  | 100.35 | 67.6262 | 67.6262 |  | 42.85 | 44.778 | 8.4491 |  | 153.75 | 165.0888 | 165.0888 |  | 256.2 | 331.211 | 316.559 |  | 1638.05 | 1856.0048 | 1674.6302 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2277.35 | 2262.5347 | 2176.8428 |  | 3914.5 | 4338.6098 | 3228.2218 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156.05 | 153.36 | 153.36 |  | 10930.4 | 10959.6117 | 7094.2612 |  | 1636.3 | 1488.846 | 1461.6017 |  | 3163.1 | 3316.8523 | 2703.7031 |  | 908.7 | 599.8439 | 543.006 |  | 450.4 | 460.6135 | 460.6135 |  | 472.8 | 461.3592 | 461.3592 |  | 2159.2 | 2093.569 | 2093.569 |  | 3488.35 | 3465.505 | 4167.2196 |  | 3496.7 | 3465.505 | 4167.2196 |  | 3940.95 | 3465.505 | 4167.2196 |  | 2635.75 | 2630.4795 | 2110.4192 |  | 200.75 | 214.6546 | 218.16 |  | 71.1 | 144.6699 | 159.0264 |  | 533.95 | 574.9231 | 599.9999 |  | 1040.5 | 1057.4446 | 1057.4446 |  | 0 | 0 | 0 |  | 479.75 | 394.922 | 387.8798 |  | 2451.7 | 2600.8211 | 2617.3745 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 23.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2072.3 | 2121.227 | 1680.2037 |  | 240.9 | 106.2398 | 0 |  | 400.2 | 336.1009 | 0 |  | 3642.8 | 3473.5317 | 3518.1907 |  | 1700.9 | 1736.7658 | 1759.0953 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 101.3 | 90.0576 | 90.0576 |  | 2701.7 | 2611.994 | 2499.8869 |  | 2739.55 | 2778.7246 | 2802.7296 |  | 1540.45 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1680.1 | 1670.0494 | 1670.0494 |  | 722 | 718.835 | 718.835 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2706.05 | 2890.0445 | 3497.4703 |  | 2682.15 | 2890.0445 | 3497.4703 |  | 3064.15 | 2890.0445 | 3497.4703 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1293.9334 |  | 0 | 0 | 519.4666 |  | 7.2 | 0 | 8.104 |  | 1652.9 | 1245.6364 | 1216.9205 |  | 597.4 | 0 | 602.4915 |  | 289.15 | 355.072 | 355.072 |  | 2.75 | 0 | 2.1 |  | 451 | 419.4175 | 419.4175 |  | 237.95 | 239.592 | 239.592 |  | 128.4 | 136.08 | 136.08 |  | 17.75 | 29.52 | 29.52 |  | 17.8 | 36 | 36 |  | 108.8 | 108 | 108 |  | 389.9 | 398.0583 | 398.0583 |  | 364.95 | 466.0194 | 466.0195 |  | 391.9 | 349.5146 | 349.5146 |  | 78.5 | 84 | 84 |  | 445.5 | 433.398 | 433.398 |  | 119.6 | 0 | 114.5365 |  | 143.4 | 0 | 146.5245 |  | 370.05 | 288.55 | 294.9935 |  | 983.9 | 784.1 | 754.281 |  | 107.7 | 100.8 | 100.8 |  | 22.7 | 28.8 | 28.8 |  | 52.4 | 57.6 | 57.6 |  | 71.85 | 67.2 | 67.2 |  | 119.1 | 0 | 118.4925 |  | 76.95 | 77.544 | 77.544 |  | 276.6 | 228.3263 | 217.3701 |  | 66.4 | 48 | 48 |  | 9.6 | 16.8 | 16.8 |  | 433.25 | 351.6116 | 335.5339 |  | 152.8 | 144 | 144 |  | 133.05 | 220 | 192 |  | 194.95 | 309.0097 | 279.6116 |  | 478.65 | 459.029 | 459.029 |  | 221.6 | 322.95 | 364.3565 |  | 664.7 | 861.7725 | 897.914 |  | 249 | 0 | 248.2395 |  | 486 | 617.3485 | 719.8595 |  | 853.3 | 889.5991 | 1036.1855 |  | 53.2 | 43.3 | 59.268 |  | 49.35 | 39.5 | 54.5685 |  | 334.2 | 279.6117 | 279.6117 |  | 140.25 | 96 | 96 |  | 0 | 0 | 0 |  | 242.9 | 240 | 240 |  | 250.1 | 256.3106 | 256.3106 |  | 252.15 | 256.3106 | 256.3106 |  | 219.95 | 284.646 | 284.646 |  | 2014.6 | 0 | 1997.095 |  | 115.5 | 0 | 130.7555 |  | 1066.95 | 0 | 1041.7745 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 590 | 678.856 | 788.0555 |  | 578.35 | 709.35 | 787.9305 |  | 771.55 | 0 | 783.1715 |  | 116.4 | 0 | 63.4105 |  | 234.8 | 235.2 | 235.2 |  | 479.4 | 459.029 | 459.029 |  | 239.65 | 256.8 | 256.8 |  | 1044.7 | 978.4615 | 960 |  | 358.55 | 293.5385 | 288 |  | 368.9 | 236 | 168 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 1 de Junio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4754362 y resultó S/. 51449 (1.09% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 25 | 4702912.618 | 4922845.3145 | -4.468%
LUN 26 | 5805981.0318 | 5939030.5824 | -2.24%
MAR 27 | 5181223.5046 | 5989917.1784 | -13.5%
MIE 28 | 5376706.5205 | 5608894.7145 | -4.14%
JUE 29 | 5769480.3013 | 5939754.6204 | -2.867%
VIE 30 | 5436324.9977 | 6618421.749 | -17.86%
SAB 31 | 5862617.4663 | 5917275.3524 | -0.9237%
DOM 1 | 4754361.9013 | 5729514.7229 | -17.02%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 1 de Junio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 01/06/2025 00:00:00 | 01/06/2025 23:47:00 |  | 01/06/2025 23:20:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 01/06/2025 00:00:00 | 01/06/2025 09:40:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/06/2025 09:40:00 | 02/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 01/06/2025 20:12:00 | 01/06/2025 22:13:00 | 01/06/2025 20:08:00 | 01/06/2025 22:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 01/06/2025 00:00:00 | 01/06/2025 00:54:00 |  | 01/06/2025 00:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 01/06/2025 00:00:00 | 01/06/2025 18:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 01/06/2025 17:13:00 | 01/06/2025 20:07:00 | 01/06/2025 17:03:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 01/06/2025 17:32:00 | 01/06/2025 20:27:00 | 01/06/2025 17:23:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 01/06/2025 18:00:00 | 01/06/2025 22:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 01/06/2025 20:07:00 | 01/06/2025 21:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 01/06/2025 20:27:00 | 01/06/2025 21:24:00 |  | 01/06/2025 21:05:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 20:27 h, S/C generar a 100 MW.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 01/06/2025 21:05:00 | 01/06/2025 22:24:00 |  | 01/06/2025 22:02:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 01/06/2025 22:34:00 | 01/06/2025 23:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 01/06/2025 23:08:00 | 01/06/2025 23:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 01/06/2025 23:39:00 | 02/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/06/2025 00:00:00 | 01/06/2025 01:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/06/2025 01:36:00 | 01/06/2025 02:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/06/2025 02:04:00 | 01/06/2025 06:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 2:04 h, S/C generar a 500 MW. A las 04:11 h, S/C generar a 450 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/06/2025 06:42:00 | 01/06/2025 17:53:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/06/2025 17:53:00 | 01/06/2025 22:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/06/2025 22:36:00 | 01/06/2025 23:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/06/2025 23:07:00 | 02/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 01/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 01/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/06/2025 00:00:00 | 01/06/2025 00:26:00 |  | 01/06/2025 00:01:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 01/06/2025 00:26:00 | 01/06/2025 15:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:20 h, S/C generar a 550MW. A las 08:52 h, S/C generar a Máxima Generación. A las 09:52 h, S/C generar a 500 MW. A las 14:51 h, S/C generar a 380 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 01/06/2025 00:26:00 | 01/06/2025 00:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 01/06/2025 15:13:00 | 01/06/2025 16:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 01/06/2025 16:28:00 | 02/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:28 h, S/C generar a 450 MW. A las 16:49 h, S/C generar a 550 MW. A las 17:52 h, S/C generar a máxima generación.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/06/2025 00:00:00 | 01/06/2025 15:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/06/2025 15:16:00 | 01/06/2025 16:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/06/2025 16:25:00 | 01/06/2025 23:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/06/2025 00:00:00 | 01/06/2025 17:53:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/06/2025 17:53:00 | 01/06/2025 22:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/06/2025 22:35:00 | 01/06/2025 23:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/06/2025 23:07:00 | 01/06/2025 23:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/06/2025 23:39:00 | 02/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 01/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 01/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 01/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 01/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 1 de Junio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
domingo, 1 de Junio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 7.877 | 7.4062 | 1 | 6.4246 | 0 | 1 | 6.0413 | 0 | 1 | 6 | 9.7931 | 1 | 16.9723 | 0 | 1 | 16.9723 | 0 | 1 | 16.9723 | 0 | 1 | 16.9723 | 0 | 1 | 16.9723 | 0 | 1 | 6 | 9.7931 | 1 | 16.9723 | 0 | 1 | 16.9723 | 0 | 1 | 10.027 | 6.0007 | 1 | 16.9723 | 0 | 1 | 16.9723 | 0 | 1 | 9.6396 | 6.3657 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 7.616 | 8.2714 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 6 | 9.3125 | 1 | 0 | 14.7257 | 1 | 0 | 14.7252 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 15.7515 | 0 | 1 | 15.7515 | 0 | 1 | 15.7515 | 0 | 1 | 14.6545 | 0 | 1 | 6 | 8.5739 | 1 | 15.7515 | 0 | 1 | 15.7515 | 0 | 1 | 6 | 8.5739
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 2.6257 | 2.4687 | 1 | 2.1415 | 0 | 1 | 2.0138 | 0 | 1 | 2 | 3.2644 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 2 | 3.2644 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 3.3423 | 2.0002 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 3.2132 | 2.1219 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 2.5387 | 2.7571 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 2 | 3.1042 | 1 | 0 | 4.9086 | 1 | 0 | 4.9084 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.2505 | 0 | 1 | 5.2505 | 0 | 1 | 5.2505 | 0 | 1 | 4.8848 | 0 | 1 | 2 | 2.858 | 1 | 5.2505 | 0 | 1 | 5.2505 | 0 | 1 | 2 | 2.858
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 2.6257 | 2.4687 | 1 | 2.1415 | 0 | 1 | 2.0138 | 0 | 1 | 2 | 3.2644 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 2 | 3.2644 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 3.3423 | 2.0002 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 3.2132 | 2.1219 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 2.5387 | 2.7571 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 2 | 3.1042 | 1 | 0 | 4.9086 | 1 | 0 | 4.9084 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.2505 | 0 | 1 | 5.2505 | 0 | 1 | 5.2505 | 0 | 1 | 4.8848 | 0 | 1 | 2 | 2.858 | 1 | 5.2505 | 0 | 1 | 5.2505 | 0 | 1 | 2 | 2.858
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 2.6257 | 2.4687 | 1 | 2.1415 | 0 | 1 | 2.0138 | 0 | 1 | 2 | 3.2644 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 2 | 3.2644 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 3.3423 | 2.0002 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 3.2132 | 2.1219 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 2.5387 | 2.7571 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 2 | 3.1042 | 1 | 0 | 4.9086 | 1 | 0 | 4.9084 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.2505 | 0 | 1 | 5.2505 | 0 | 1 | 5.2505 | 0 | 1 | 4.8848 | 0 | 1 | 2 | 2.858 | 1 | 5.2505 | 0 | 1 | 5.2505 | 0 | 1 | 2 | 2.858
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.4488 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.17 | 1 | 0 | 39.17 | 1 | 0 | 39.17 | 1 | 0 | 39.17 | 1 | 0 | 39.17 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.4488 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 96.9893 | 1 | 15.449 | 96.4884 | 1 | 19.105 | 88.4027 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.0276 | 84.8026 | 1 | 40.0276 | 84.8026 | 1 | 49.384 | 75.9913 | 1 | 57 | 68.8189 | 1 | 40.0276 | 84.8026 | 1 | 51.0276 | 74.4434 | 1 | 40.0276 | 84.8026 | 1 | 51 | 73.196 | 1 | 57 | 67.9346 | 1 | 57 | 67.934 | 1 | 40.0276 | 84.8026 | 1 | 57 | 68.8189 | 1 | 40.0276 | 84.8026 | 1 | 57.0276 | 0 | 1 | 57.0276 | 0 | 1 | 28.0276 | 27.5664 | 1 | 28.0276 | 0 | 1 | 46.2485 | 16.4941 | 1 | 46.2485 | 15.8646 | 1 | 46.2485 | 0 | 1 | 47.3455 | 60.3299 | 1 | 57 | 68.6855 | 1 | 47.2485 | 78.0024 | 1 | 47.2485 | 78.0024 | 1 | 57 | 68.6856
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 61.7654 | 1 | 0 | 61.7249 | 1 | 0 | 61.7244 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.3299 | 1 | 0 | 62.3763 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.3762
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.0276 | 22.3526 | 1 | 40.0276 | 22.3526 | 1 | 49.384 | 13.5413 | 1 | 57 | 6.3689 | 1 | 40.0276 | 22.3526 | 1 | 51.0276 | 11.9934 | 1 | 40.0276 | 22.3526 | 1 | 51 | 11.4306 | 1 | 57 | 6.2096 | 1 | 57 | 6.2096 | 1 | 40.0276 | 22.3526 | 1 | 57 | 6.3689 | 1 | 40.0276 | 22.3526 | 1 | 57.0276 | 0 | 1 | 57.0276 | 0 | 1 | 28.0276 | 27.5664 | 1 | 28.0276 | 0 | 1 | 46.2485 | 16.4941 | 1 | 46.2485 | 15.8646 | 1 | 46.2485 | 0 | 1 | 47.3455 | 0 | 1 | 57 | 6.3092 | 1 | 47.2485 | 15.5524 | 1 | 47.2485 | 15.5524 | 1 | 57 | 6.3094
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 74.9996 | 59.9038 | 1 | 74.9995 | 54.3408 | 1 | 74.9994 | 61.2163 | 1 | 74.9981 | 64.0669 | 1 | 74.9981 | 51.1205 | 1 | 74.9981 | 0 | 1 | 75 | 65.1616 | 1 | 75 | 64.2235 | 1 | 75 | 61.4136 | 1 | 74.9981 | 62.5912 | 1 | 75 | 64.1822 | 1 | 75 | 60.2462 | 1 | 75 | 51.1167 | 1 | 90 | 27.7578 | 1 | 90 | 45.4944 | 1 | 90 | 45.8413 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 50.1845 | 1 | 90 | 50.1845 | 1 | 90 | 50.1845 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 10.705 | 1 | 90 | 10.705 | 1 | 90 | 10.165 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 81.576 | 1 | 90 | 82.116 | 1 | 90 | 81.576 | 1 | 90 | 89.8209 | 1 | 90 | 89.8209 | 1 | 90 | 59.5824 | 1 | 90 | 71.5048 | 1 | 90 | 31.0949 | 1 | 90 | 13.4705 | 1 | 90 | 76.7692 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 21.4654 | 16.517 | 1 | 24.9837 | 0 | 1 | 0 | 25.9054 | 1 | 37.4991 | 9.3159 | 1 | 44.2008 | 0 | 1 | 37.499 | 0 | 1 | 27.2406 | 19.3235 | 1 | 27.5715 | 18.7042 | 1 | 28.531 | 16.9436 | 1 | 37.499 | 8.9264 | 1 | 37.5 | 9.3509 | 1 | 28.9024 | 16.2725 | 1 | 30.7992 | 12.8849 | 1 | 30 | 9.2526 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 16.7282 | 1 | 21.1186 | 25.0922 | 1 | 21.1186 | 25.0922 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.0646 | 22.9835 | 1 | 32.4388 | 0 | 1 | 32.4388 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45.4971 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 13.9301 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 40.6151 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 33.3026 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45.4971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 26.8698 | 1 | 12.4626 | 26.7826 | 1 | 41.7175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 21.5769 | 22.5056 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 44.5029 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.7858 | 1 | 0 | 40.6931 | 1 | 44.5029 | 0 | 1 | 0 | 44.532 | 1 | 0 | 44.532 | 1 | 0 | 29.5699 | 1 | 0 | 35.4316 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.027 | 1 | 44.5029 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.5029 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 32.0687 | 0 | 1 | 12.5696 | 27.5581 | 1 | 0 | 26.098 | 1 | 0 | 45.435 | 1 | 0 | 38.2338 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.8381 | 1 | 0 | 45.5193 | 1 | 0 | 44.47 | 1 | 0 | 44.7384 | 1 | 0 | 45.4804 | 1 | 0 | 43.9737 | 1 | 0 | 38.2318 | 1 | 30 | 9.2526 | 1 | 0 | 45.4944 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 16.7282 | 1 | 21.1186 | 25.0922 | 1 | 21.1186 | 25.0922 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 44.5109 | 1 | 25.1225 | 10.705 | 1 | 25.1225 | 10.705 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 13.9301 | 1 | 0 | 41.4229 | 1 | 0 | 40.9609 | 1 | 0 | 45.2889 | 1 | 0 | 45.2889 | 1 | 0 | 30.0125 | 1 | 0 | 36.0731 | 1 | 45 | 0 | 1 | 23.3948 | 13.4705 | 1 | 0 | 38.7422 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45.4971 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 21.4654 | 16.517 | 1 | 24.9837 | 0 | 1 | 33.2819 | 9.213 | 1 | 37.4991 | 9.3159 | 1 | 30.7973 | 12.8868 | 1 | 37.499 | 0 | 1 | 47.7594 | 0 | 1 | 47.4284 | 0 | 1 | 46.469 | 0 | 1 | 37.499 | 8.9264 | 1 | 37.5 | 9.3509 | 1 | 46.0976 | 0 | 1 | 44.2007 | 0 | 1 | 30 | 9.2526 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 16.7282 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 46.3585 | 0 | 1 | 32.4388 | 0 | 1 | 32.4388 | 0 | 1 | 0 | 10.165 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 13.9301 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45.4971 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 31.0949 | 1 | 33.3026 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 7.9995 | 14.6952 | 1 | 7.9995 | 15.6271 | 1 | 7.9994 | 15.0227 | 1 | 7.998 | 20 | 1 | 7.9981 | 20 | 1 | 7.9981 | 17.4969 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 7.998 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 6.576 | 1 | 8 | 6.576 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 6.576 | 1 | 8 | 14.2807 | 1 | 8 | 13.8758 | 1 | 8 | 13.8211 | 1 | 8 | 13.8233 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 14.8487 | 1 | 8 | 14.8487 | 1 | 8 | 11.262 | 1 | 8 | 11.6775 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 13.7753 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 12.6177 | 1 | 8 | 14.8554 | 1 | 8 | 13.9653 | 1 | 8 | 14.2798 | 1 | 8 | 14.8553
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 7.9995 | 14.6952 | 1 | 7.9995 | 15.6271 | 1 | 7.9994 | 15.0227 | 1 | 7.998 | 20 | 1 | 7.9981 | 20 | 1 | 7.9981 | 17.4969 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 7.998 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 6.576 | 1 | 8 | 6.576 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 6.576 | 1 | 8 | 14.2807 | 1 | 8 | 13.8758 | 1 | 8 | 13.8211 | 1 | 8 | 13.8233 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 14.8487 | 1 | 8 | 14.8487 | 1 | 8 | 11.262 | 1 | 8 | 11.6775 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 13.7753 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 12.6177 | 1 | 8 | 14.8554 | 1 | 8 | 13.9653 | 1 | 8 | 14.2798 | 1 | 8 | 14.8553
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72.3901 | 1 | 0 | 95.1295 | 1 | 0 | 117.7481 | 1 | 0 | 71.0079 | 1 | 0 | 71.946 | 1 | 0 | 74.7559 | 1 | 0 | 73.8658 | 1 | 0 | 71.9873 | 1 | 0 | 75.9233 | 1 | 0 | 109.5126 | 1 | 0 | 116.5864 | 1 | 0 | 92.8498 | 1 | 0 | 55.9916 | 1 | 0 | 101.8329 | 1 | 0 | 101.8329 | 1 | 0 | 101.8329 | 1 | 0 | 101.8329 | 1 | 0 | 76.2334 | 1 | 0 | 76.2334 | 1 | 0 | 45.282 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72.3901 | 1 | 0 | 95.1295 | 1 | 0 | 117.7481 | 1 | 0 | 71.0079 | 1 | 0 | 71.946 | 1 | 0 | 74.7559 | 1 | 0 | 73.8658 | 1 | 0 | 71.9873 | 1 | 0 | 75.9233 | 1 | 0 | 109.5126 | 1 | 0 | 116.5864 | 1 | 0 | 92.8498 | 1 | 0 | 55.9916 | 1 | 0 | 101.8329 | 1 | 0 | 101.8329 | 1 | 0 | 101.8329 | 1 | 0 | 101.8329 | 1 | 0 | 76.2334 | 1 | 0 | 76.2334 | 1 | 0 | 45.282 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 70.1309 | 15.0056 | 1 | 56.1359 | 27.5437 | 1 | 52.8907 | 29.3583 | 1 | 89.0038 | 0 | 1 | 78.0315 | 0 | 1 | 78.0315 | 9.3403 | 1 | 78.0277 | 10.0806 | 1 | 78.0277 | 10.0806 | 1 | 78.0277 | 10.0806 | 1 | 89.0039 | 0 | 1 | 78.0277 | 10.0806 | 1 | 78.0277 | 10.0806 | 1 | 89.2628 | 0 | 1 | 75.0277 | 12.9059 | 1 | 75.0277 | 12.9059 | 1 | 65.3604 | 22.0101 | 1 | 75 | 12.932 | 1 | 75 | 12.932 | 1 | 75 | 12.932 | 1 | 75 | 12.932 | 1 | 75 | 12.932 | 1 | 75 | 12.932 | 1 | 57 | 29.8835 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.9166 | 1 | 0 | 85.4514 | 1 | 0 | 85.3724 | 1 | 0 | 85.3714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.3304 | 1 | 0 | 86.3304 | 1 | 0 | 56.5892 | 1 | 0 | 71.8177 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 85.2992 | 1 | 0 | 78.2308 | 1 | 0 | 82.0524 | 1 | 0 | 86.3343 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 86.3342
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 70.1309 | 15.0056 | 1 | 56.1359 | 27.5437 | 1 | 52.8907 | 29.3583 | 1 | 89.0038 | 0 | 1 | 78.0315 | 0 | 1 | 78.0315 | 9.3403 | 1 | 78.0277 | 10.0806 | 1 | 78.0277 | 10.0806 | 1 | 78.0277 | 10.0806 | 1 | 89.0039 | 0 | 1 | 78.0277 | 10.0806 | 1 | 78.0277 | 10.0806 | 1 | 89.2628 | 0 | 1 | 75.0277 | 12.9059 | 1 | 75.0277 | 12.9059 | 1 | 65.3604 | 22.0101 | 1 | 75 | 12.932 | 1 | 75 | 12.932 | 1 | 75 | 12.932 | 1 | 75 | 12.932 | 1 | 75 | 12.932 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.9166 | 1 | 0 | 85.4514 | 1 | 0 | 85.3724 | 1 | 0 | 85.3714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71.8177 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 85.2992 | 1 | 0 | 78.2308 | 1 | 0 | 82.0524 | 1 | 0 | 86.3343 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 86.3342
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 16.993 | 0 | 1 | 16.9914 | 0 | 1 | 16.9642 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 24.966 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 7.7102 | 18.3699 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 6 | 19.9806 | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 9.1642 | 1 | 17 | 9.1463 | 1 | 17 | 9.146 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.5904 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 9.551 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.3069 | 1 | 17 | 9.5509
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 16.993 | 0 | 1 | 16.9914 | 0 | 1 | 16.9642 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 24.966 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 7.7102 | 18.3699 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 6 | 19.9806 | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 9.1642 | 1 | 17 | 9.1463 | 1 | 17 | 9.146 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.5904 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 9.551 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.3069 | 1 | 17 | 9.5509
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [67 empty] | A solicitud del agente CELEPSA, 10:46h indisponibilidad de la RSF para la C.H Platanal |  |  | A solicitud del agente CELEPSA, 10:46h indisponibilidad de la RSF para la C.H Platanal | [41 empty] | Desde las 08:17 h, Platanal dejó de regular por problemas en sus señales. |  |  | Platanal no reguló por problemas en sus señales. |  |  | Platanal no reguló por problemas en sus señales.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 1 de Junio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
01/06/2025 | 00:30 | 0 | 0
01/06/2025 | 01:00 | 0 | 0
01/06/2025 | 01:30 | 0 | 0
01/06/2025 | 02:00 | 0 | 0
01/06/2025 | 02:30 | 0 | 0
01/06/2025 | 03:00 | 0 | 0
01/06/2025 | 03:30 | 0 | 0
01/06/2025 | 04:00 | 0 | 0
01/06/2025 | 04:30 | 0 | 0
01/06/2025 | 05:00 | 0 | 0
01/06/2025 | 05:30 | 0 | 0
01/06/2025 | 06:00 | 0 | 0
01/06/2025 | 06:30 | 0 | 0
01/06/2025 | 07:00 | 0 | 0
01/06/2025 | 07:30 | 0 | 0
01/06/2025 | 08:00 | 0 | 0
01/06/2025 | 08:30 | 0 | 0
01/06/2025 | 09:00 | 0 | 0
01/06/2025 | 09:30 | 0 | 0
01/06/2025 | 10:00 | 0 | 0
01/06/2025 | 10:30 | 0 | 0
01/06/2025 | 11:00 | 0 | 0
01/06/2025 | 11:30 | 0 | 0
01/06/2025 | 12:00 | 0 | 0
01/06/2025 | 12:30 | 0 | 0
01/06/2025 | 13:00 | 0 | 0
01/06/2025 | 13:30 | 0 | 0
01/06/2025 | 14:00 | 0 | 0
01/06/2025 | 14:30 | 0 | 0
01/06/2025 | 15:00 | 0 | 0
01/06/2025 | 15:30 | 0 | 0
01/06/2025 | 16:00 | 0 | 0
01/06/2025 | 16:30 | 0 | 0
01/06/2025 | 17:00 | 0 | 0
01/06/2025 | 17:30 | 0 | 0
01/06/2025 | 18:00 | 0 | 0
01/06/2025 | 18:30 | 0 | 0
01/06/2025 | 19:00 | 0 | 0
01/06/2025 | 19:30 | 0 | 0
01/06/2025 | 20:00 | 0 | 0
01/06/2025 | 20:30 | 0 | 0
01/06/2025 | 21:00 | 0 | 0
01/06/2025 | 21:30 | 0 | 0
01/06/2025 | 22:00 | 0 | 0
01/06/2025 | 22:30 | 0 | 0
01/06/2025 | 23:00 | 0 | 0
01/06/2025 | 23:30 | 0 | 0
01/06/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
domingo, 1 de Junio del 2025
N° | Observaciones

## CONCLUSIONES
domingo, 1 de Junio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe