## EVENTOS
lunes, 2 de Junio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 02/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - MOTIL | LINEA DE TRANSMISION | L-1115 | 02/06/2025 06:19:24 | 02/06/2025 06:25:39 | DESCONECTÓ LA LÍNEA L-1115 (TRUJILLO NORTE - MOTIL) DE 138 KV | 3.7 | SI | 138
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 02/06/2025 18:31:00 | 02/06/2025 19:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 02/06/2025 19:12:00 | 02/06/2025 20:04:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
FALLA | TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TG1 | 02/06/2025 14:33:00 | 03/06/2025 00:00:00 | DESCONECTÓ LA TG1 DE LA CT OLLEROS CON 10 MW POR FALLA EN LOS SERVICIOS AUXILIARES |  | NO | 16.5

## RESTRIC_OPE
lunes, 2 de Junio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 19.05, la TG4 solo puede operar a máxima generación dos horas y el resto a carga a mínima carga.
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponible para dar RSF de acuerdo con la comunicación cursada en el día 02.05.2024, esto debido a los problemas en las compuertas de captación.
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
02/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción total de GN para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 2 de Junio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Mantenimiento anual | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | MOQUEGUA | CL-2067 | 02/06/2025 14:35 | 02/06/2025 15:38 | HMV:PRUEBA REDUNDANCIA SERVIDORES, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION TOTAL ENTRE 14 HRS A 16 HRS. (R0119901) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21361 | T
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | MOQUEGUA | CL-2068 | 02/06/2025 14:35 | 02/06/2025 15:38 | HMV:PRUEBA REDUNDANCIA SERVIDORES, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION TOTAL ENTRE 14 HRS A 16 HRS. (R0119901) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21362 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5661 | 02/06/2025 00:00 | 02/06/2025 11:21 | Mantenimiento correctivo del INT-5661 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13766 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 02/06/2025 08:10 | 02/06/2025 17:46 | Proyecto Refuerzos: Pruebas de Proteccion de Barras 220kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 02/06/2025 08:10 | 02/06/2025 17:46 | Proyecto Refuerzos: Pruebas de Proteccion de Barras 220kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5651 | 02/06/2025 11:41 | 02/06/2025 12:43 | Revision del mecanismo del INT-5651, supeditado a disponibilidad del INT-5661 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13764 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 02/06/2025 07:27 | 02/06/2025 17:13 | Medicion de puesta a tierra | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 02/06/2025 07:27 | 02/06/2025 17:13 | Medicion de puesta a tierra | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12845 | T
ATN S.A. | PAMPA HONDA | ACOPLE 220 | 02/06/2025 07:53 | 02/06/2025 15:45 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19919 | T
ATN S.A. | PAMPA HONDA | BARRA A_220 kV | 02/06/2025 07:53 | 02/06/2025 11:53 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda Acople | 0 | P | F/S | N | OTROS | 19913 | T
ATN S.A. | PAMPA HONDA | BARRA B_220 kV | 02/06/2025 12:09 | 02/06/2025 15:45 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda Acople | 0 | P | F/S | N | OTROS | 19914 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CENTRAL | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA EN GRUPO G1 CON VACIADO Y LLENADO DE TUBERIA FORZADA | 94 | P | F/S | N | PREV. | 14005 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Inspeccion y mantenimiento de equipos BOP previo a EPEyR modo diesel. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENGIE | CHILCA 1 | CAL_3 | 02/06/2025 15:01 | 02/06/2025 23:38 | Reduccion de generacion de a 90MW de TG+TV por problemas en la valvula de atemperacion de vapor sobrecalentado de alta presion del caldero #3 | 0 | F | E/S | N | CORR. | 13536 | T
ENGIE | DERIVACION | S.E. DERIVACION | 02/06/2025 08:00 | 03/06/2025 00:00 | REVISION DE REDUNDANCIA ENTRE ROUTER S SE PUNTA LOMITAS Y SE DERIVACION, REVISION Y CONFIGURACION DE SICAM PAS SE DERIVACION, SE PUNTA LOMITAS Y SISTEMAS ASOCIADOS. (RIESGO DE PERDIDA DE SE?ALES DE COMUNICACION AL COES, DESHABILITACION DE LA CELDA DE GENERACION Y HABILITACION DEL EDAG PROPIO DE PUNTA LOMITAS). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22292 | T
ENGIE | ILO 2 | I2T2 | 02/06/2025 00:00 | 02/06/2025 18:12 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR TG1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13546 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Central Punta Lomitas: reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs). Indispone 31.2 MW | 31.2 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | TP-1 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | REEMPLAZO DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADOR TP-1 SE PUNTA LOMITAS GENERACION LIMITADA A 166MW. UN SOLO TRANSFORMADOR EN SERVICIO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22306 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | 02/06/2025 08:34 | 02/06/2025 17:35 | Barra A 33 KV fuera de servicio por reparacion de cable de PLT1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22377 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 02/06/2025 09:43 | 03/06/2025 00:00 | REVISION DE REDUNDANCIA ENTRE ROUTER S SE PUNTA LOMITAS Y SE DERIVACION, REVISION Y CONFIGURACION DE SICAM PAS SE DERIVACION, SE PUNTA LOMITAS Y SISTEMAS ASOCIADOS. (RIESGO DE PERDIDA DE SE?ALES DE COMUNICACION AL COES, DESHABILITACION DE LA CELDA DE GENERACION Y HABILITACION DEL EDAG PROPIO DE PUNTA LOMITAS). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Expansion: atencion punch list y de alarmas 01 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs). Indispone 5.2 MW | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO LA BOCATOMA QUITARACSA POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | PREV. | 17024 | T
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | CENTRAL | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO BOP/UPS/DC (TODA LA PLANTA F/S) & BOROSCOPIA GENERADOR TG1 Y TG2 | 460 | P | F/S | N | PREV. | 13549 | G
ENGIE | YUNCAN | G2 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 02/06/2025 00:00 | 02/06/2025 09:00 | La unidad se encontraba en pruebas (monitoreo de vibraciones). | 10.5 | P | E/S | N | CORR. | 20583 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | NEPE?A - SAN JACINTO | L-1114 | 02/06/2025 06:00 | 02/06/2025 14:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MEDIANTE HIDROLAVADO DE PARTES AISLANTES DE LA LINEA DE TRANSMISION LT-1114 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1760 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | PUMIRI - PAQUILLUSI | L-2042 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Linea L-2042 fuera de servicio para inspeccion de componentes | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24383 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Inspeccion y mantenimiento en el reservorio de la Central Hidroelectrica San Gaban III | 104 | P | F/S | N | PREV. | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Inspeccion y mantenimiento en el reservorio de la Central Hidroelectrica San Gaban III | 104 | P | F/S | N | PREV. | 24608 | G
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PUCALLPA | G1-G25 | 02/06/2025 10:02 | 02/06/2025 11:00 | G01 PRUEBA CON CARAGA DESPUES DE MANTENIMIENTO ANUAL | 1.8 | P | E/S | N | PRUEBA | 16293 | G
ISA PERU | TINGO MARIA | CL-TR1 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | SE?ALES SCADA / TELEMEDIDAS DEL TRANSFORMADOR TR1 EN EL LADO DE 138 KV SE ENCUENTRAN OBSERVADAS. SE?ALES SCADA / TELEMEDIDAS DEL TRANSFORMADOR TR1 EN EL LADO DE 220 KV SE ENCUENTRAN CONGELADAS DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10984 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, DESHABILITAR 50BF DEL ANILLO DE 220KV, ESTARA FUERA DE SERVICIO DESDE EL 28.04.2025 HASTA 10.08.2025. TAMBIEN INCLUYE EL LADO DE 138KV (SOLO RELACIONADO AL TR-01). (R0108513) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, DESHABILITAR FUNCIONES DE 50BF LADO 138KV, QUEDARA FUERA DE SERVICIO DEL 18.05.2025 HASTA 10.08.2025. (R0108520) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | TR-1 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, REVISION DE CIRCUITOS Y TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION, MONTAJE DE MK NUEVO , CONEXIONADO DE CABLES NUEVOS, TIMBRADO Y AMARILLADO, PRUEBAS DE PROTECCION Y CONTROL, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y ANILLO 220KV ABIERTO, (CORTE1). (R0101915) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9260 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 02/06/2025 08:49 | 02/06/2025 19:28 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Pruebas de puesta en servicio previos a su Operacion Comercial | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24345 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo de fan 3 calle 3 del ACC. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12720 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Central indisponible por falla. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 12720 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 02/06/2025 09:16 | 02/06/2025 19:24 | CENTRAL FUERA PARA EVALUACION DEL FABRICANTE (ANDRITZ). | 10.427 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad para intervenir el IN- 2412 por baja de presion del SF6. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | SVC-VIZCARRA | 02/06/2025 16:59 | 02/06/2025 17:14 | 16:59h Se realiza la desconexion del SVC en 220kV, con barra anillo abierto en SE Vizcarra por condicion de seguridad para el retiro de camion grua cerca de Bahia de la CL-SVC. 17:14h Se energiza el SVC en 220kV sin novedad. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 1504 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA - ANTAMINA | L-2255 | 02/06/2025 07:02 | 02/06/2025 16:54 | 07:02h Se Desconecto la linea L-2255 220kV con Anillo 220kV ABIERTO para mantenimiento y pruebas electricas a equipos de patio de la bahia L-2255 en la SE Vizcarra. La carga de Antamina lo asumio la linea L-2286 en paralelo. 16:54h Se energiza la linea L-2255 sin novedad. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1116 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 02/06/2025 00:00 | 02/06/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 30/06/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | HIDROMETALURGICA | TZZ-1 | 02/06/2025 10:34 | 03/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO Y PRUEBAS TRANSFORMADOR Y EQUIPOS CELDA 21/26. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9946 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. desactivada a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 02/06/2025 00:00 | 02/06/2025 10:09 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR U1 | 43.76 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 02/06/2025 10:09 | 02/06/2025 10:15 | Pruebas operativas previo a declarar su disponibilidad. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 73 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 02/06/2025 00:00 | 02/06/2025 03:14 | LIMPIEZA DE REFRIGERANTES ALTERNADOR - TRANSFORMADOR -COJINETES | 15.5 | P | F/S | N | CORR. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW. | 25 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | R | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 02/06/2025 08:07 | 02/06/2025 17:31 | MANTENIMIENTO DE 41500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CARABAYLLO | CL-2113 | 02/06/2025 08:00 | 02/06/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO. SE SOLICITA CON SISTEMA DE BARRA B 220 KV EN SET CARABAYLLO CON APOYO DE REP. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14517 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | BARRA B 220kV | 02/06/2025 09:00 | 02/06/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14521 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-R2 | 02/06/2025 11:29 | 03/06/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE INTERRUPTOR MARCA AEG POR UNO NUEVO MARCA SIEMENS DEBIDO A ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS Y FUGA DE HIDROLINA. (R0084172) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 438 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 02/06/2025 11:42 | 02/06/2025 16:49 | FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD DEBIDO A LOS TRABAJOS CON GRUA PARA EL IZAJE DE LOS POLOS DEL INTERRUPTOR IN-2072 DE LA CL-R2.DEBIDO A PROBLEMAS EN SU MECANISMO (LA FASE S CIERRA CON 10 MS DE DIFERENCIA RESPECTO A LAS OTRAS FASES), ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS Y FUGA DE HIDROLINA. (R0084172) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOQUEGUA | SSEE | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | HMV:Prueba redundancia servidores. Perdida de supervision.(R0119901) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1561 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | AT142-2161 | 02/06/2025 11:00 | 02/06/2025 11:30 | A LAS 11:00 HRS AT142 EN SERVICIO CON CARGA LADO 60KV. MONITOREO DE PARAMETROS Y TOMA DE MUESTRA DE ACEITE. A LAS 11:30 HRS AT142 SERA DECLARADO DISPONIBLE Y QUEDA EN SERVICIO CONECTADO A LAS BAHIAS L-6560 (CATACAOS) Y L-6699 (PLANTA ETANOL), POSTERIOR A ELLO ABRIR ACOPLE 60KV. (R0119107) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24691 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | AT142-2161 | 02/06/2025 11:40 | 02/06/2025 17:35 | SUPERVISION DE LA PUESTA EN SERVICIO DEL AUTOTRANSFORMADOR DE RESERVA AT142-2161. TOMARA MUESTRA DE ACEITE LUEGO DE 18 HORAS DE LA ENERGIZACION POR PARTE DE LA EMPRESA MONTAJISTA DIMALEC. (R0119134) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 24691 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA - SAN JUAN | L-2206 | 02/06/2025 07:50 | 02/06/2025 14:39 | REPARAR HEBRAS ROTAS DE TORRES T-406 Y T-435, REQUIERE L-2205 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0117869) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 741 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T21_60 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO DE RELES DE PROTECCION PT1 Y PT2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, PREVIO A LA DESCONEXION DEL T22 SE ENERGIZARA EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T23-61. (R0107471) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10976 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | CL-RESERVA 3 (EX-CELDA CL-6629) FUERA DE SERVICIO: POA, PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO DE RELES DE PROTECCION PL1 Y PL2 DE LA CELDA DE RESERVA 3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0107470) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T22-61 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | EN SERVICIO DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DEL TRANSFORMADOR T21 POR MODERNIZACION. (R0107471) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1087 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | BARRA-A 60 | 02/06/2025 08:00 | 02/06/2025 17:00 | POA: CAMBIO RELE 87B, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. (R0116655) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 536 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 02/06/2025 08:00 | 02/06/2025 17:00 | POA: CAMBIO DE CONTROL NIVEL 2 SAS, MONTAJE, CABLEADO, PRUEBAS, CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL NIVEL 2, PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, (T21), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0095990) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 02/06/2025 08:10 | 02/06/2025 18:30 | POA: INSTALACION DE CONTROLADOR DE BAHIA NUEVO DE SERVICIOS AUXILIARES (SSAA), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0117840) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA B 220 KV | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | DISPAROS DE LA CELDA CL-2234 TRANSFERIDA AL ACOPLE A TRAVES DE LA BARRA B, POR INDISPONIBILIDAD DEL INTERRUPTOR IN-2374. TODOS LOS DEMPAS CIRCUITOS SE ENCUENTRAN EN BARRA A. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 898 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-2179 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | A SOLICITUD DE COBRA: PRUEBAS END TO END DE LA L-2179. (R0118905) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 24125 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | SS.EE. | 02/06/2025 08:49 | 02/06/2025 15:30 | COBRA - AXON: PRUEBAS DE SE?ALES REALES N1, N2 Y N3. CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 15 MIN. (R0118088) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 1793 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexion primaria frontal del cubiculo del interruptor del generador 3 | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | DERIV. REFINERIA - REFINERIA | L-1385/R | 02/06/2025 09:16 | 03/06/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR RT2. LA LINEA QUEDA CONECTADA EN ANTENA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1514 | T
SOUTHERN PERU CC | REFINERIA ILO | RT2 | 02/06/2025 09:16 | 03/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CIRCUIT SWITCHER 52R2, Y REEMPLAZO DE COLUMNAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8789 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA | G3 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | REHABILITACION DE RODETES | 3.25 | P | F/S | N | PREV. | 48 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Pruebas de Tunning y Balanceo / Pruebas de performance | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Disponibilidad de 25 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de reparacion y reforzamiento de trinchos para proteccion de fundaciones de la torre T37, mantenimiento a nivel del suelo sin escalamiento, tampoco requiere corte de energia de nuestra linea L1156 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_A_220 kV | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | A SOLICITUD DE LA EMPRESA VARI ENERGIA S.A.C. DEBIDO A SU PROYECTO CH ANASHIRONI - SE CAMPAS : INSTALACION DE LINKS DE CONEXION EN LA BARRA A. (R0120011) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 22605 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 02/06/2025 08:00 | 02/06/2025 23:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | BARRA B 220 kV | 02/06/2025 08:00 | 02/06/2025 17:00 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE PLUZ ENERGIA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12794 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | BARRA_B2_220KV | 02/06/2025 10:25 | 02/06/2025 15:50 | EN SERVICIO PARA REALIZAR MANIOBRAS EN SECCIONADORES CTM/SMCV/REDINTER DE CADA BAHIA. 1RO: CERRAR TODOS LOS SECCIONADORES DE BARRA B , 2DO: ABRIR LOS SECCIONADORES DE BARRA A EN FORMA SECUENCIAL, ULTIMO: NORMALIZAR TODOS LAS BAHIAS HACIA LA BARRA A Y ABRIR ACOPLE 220 KV. (R0119798) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1497 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 02/06/2025 10:25 | 02/06/2025 15:50 | REVISION Y VERIFICACION DE SE?ALES DE CORRIENTE EN EL RELE 87B. REQUIERE CERRAR EL ACOPLE 220KV, BARRA B EN SERVICIO PARA REALIZAR MANIOBRAS DE CIERRE/APERTURA EN SECCIONADORES CTM/SMCV/REDINTER DE CADA BAHIA. (R0119798) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 10581 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | BARRA B 220KV | 02/06/2025 06:00 | 02/06/2025 12:00 | BARRA FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS EN LA CL-2290 (R0113770) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13689 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | CL-2290 | 02/06/2025 06:43 | 02/06/2025 17:31 | MP 15A MANTENIMIENTO ENGOMADO DE CELDA. REQUIERE LIBERACION DE BARRAS. (R0113770) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13452 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | BARRA A 220kV | 02/06/2025 13:49 | 02/06/2025 17:26 | BARRA FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS EN LA CL-2290 (R0113770) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13454 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
lunes, 2 de Junio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 2 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
02/06/2025 | 00:30 |  | 647.3 | 218.1 |  |  | 90 | 180.3 |  |  | 0 | 208.2 | 210.4 | 199 |  |  | 519.1 | 5.4 |  |  |  |  | 164.6028 | 7.6 | 5.6 | 0 | 6.8 | 10.2 | 59.8 |  |  |  |  | 110.4 | 214.8 |  |  |  | 6.5 | 356.6 | 67 | 122.8 | 37 | 18.7 | 19.7 | 89 | 181.2 | 181.4 | 181.8 | 109.5 | 8.3 | 2.9 | 17.8 | 44.1 |  | 31.6 | 141.9 | [9 empty] | 86.5 | 0 | 0 | 137.9 | 66.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.3 | 103.4 | 112.3 | 66.1 | 67 | 30.2 |  |  |  | 103.2 | 101.2 | 121 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 68.2 | 0 | 10.2 | 0 | 18.1 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 20 | 10 | 15.6 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 17.6 | 31 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.1 | 11.2 | 2.8 | 0.4 | 17.5 | 6.5 | 10.3 | 15.7 | 20 | 7.1 | 18.4 | 0 | 23.3 | 35.5 | 1.9 | 0.4 | 16.4 | 4.9 | 0 | 10.4 | 11 | 11 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 10.9 | 43.1 | 15.6 | [5 empty] | 6054.5028 | 24.4343 | 8.006 |  | 13.2 | 27.1316 | 18.9253 | 11.5 | 16 | 119.1972
02/06/2025 | 01:00 |  | 651.3 | 218.8 |  |  | 91.3 | 180.9 |  |  | 0 | 207.9 | 211.1 | 200.1 |  |  | 561.1 | 5.6 |  |  |  |  | 162.3604 | 7.5 | 5.8 | 0 | 6.8 | 10.2 | 59.7 |  |  |  |  | 110.7 | 137.9 |  |  |  | 6.5 | 356.6 | 67 | 64.8 | 37.7 | 18.8 | 19.7 | 91.3 | 181.4 | 184.6 | 184.3 | 110 | 8.3 | 3 | 25.4 | 44.1 |  | 16.3 | 170.8 | [9 empty] | 87.2 | 0 | 0 | 137.9 | 66.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.3 | 96.6 | 119.3 | 66.5 | 67.1 | 30.4 |  |  |  | 101.8 | 101.3 | 121.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 57.1 | 0 | 10.2 | 0 | 18.1 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 20.1 | 10 | 15.6 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 11.4 | 2.8 | 0.4 | 17.5 | 6.5 | 10.5 | 15.9 | 20 | 8.1 | 21.7 | 0 | 14 | 21.7 | 1.2 | 0.1 | 16.4 | 4.9 | 0 | 10.4 | 11 | 11 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 10.8 | 42.7 | 15.6 | [5 empty] | 5950.6604 | 24.2288 | 8.009 |  | 13.2 | 27.1132 | 18.9248 | 11.5 | 16.1 | 119.0758
02/06/2025 | 01:30 |  | 648.4 | 217.5 |  |  | 90.5 | 180.3 |  |  | 0 | 208.2 | 209.7 | 200.4 |  |  | 550.5 | 5.5 |  |  |  |  | 167.2462 | 7.3 | 5.7 | 0 | 6.8 | 10.2 | 60.6 |  |  |  |  | 110.3 | 89.1 |  |  |  | 6.5 | 356.2 | 66.9 | 67.3 | 37.4 | 18.6 | 19.7 | 93 | 182 | 182.8 | 183.5 | 110 | 8.4 | 3 | 8.9 | 43.6 |  | 16.2 | 167.9 | [9 empty] | 86.5 | 0 | 0 | 138.7 | 66.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.3 | 63.9 | 115.9 | 64.2 | 67.2 | 30.2 |  |  |  | 103 | 101.1 | 120.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 47 | 0 | 9.8 | 0 | 18.1 | 9.8 | 5.2 | 0.7 | 1.5 | 4.7 | 20 | 10 | 15.6 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 9.5 | 15.4 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 11.4 | 2.8 | 0.4 | 17.5 | 6.5 | 10.1 | 15.7 | 20 | 8.8 | 27.3 | 0 | 8.2 | 15.2 | 0.4 | 0 | 16.4 | 4.9 | 0 | 10.3 | 11 | 11 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 11.1 | 42.9 | 15.7 | [5 empty] | 5811.3462 | 24.2637 | 8.008 |  | 13.2 | 26.992 | 18.9242 | 11.5 | 16.1 | 118.988
02/06/2025 | 02:00 |  | 645.8 | 217.6 |  |  | 90.3 | 180.1 |  |  | 0 | 208.2 | 210.7 | 200.8 |  |  | 516.2 | 5.4 |  |  |  |  | 168.4736 | 7.3 | 5.7 | 0 | 6.8 | 10.1 | 60.3 |  |  |  |  | 110.4 | 89.2 |  |  |  | 6.5 | 359.3 | 65.5 | 63.4 | 37.4 | 18.8 | 19.7 | 91.1 | 182.9 | 181.4 | 183.1 | 109.7 | 8.3 | 3 | 22.6 | 42.9 |  | 16 | 148.5 | [9 empty] | 86.7 | 0 | 0 | 138.3 | 66.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.2 | 62.2 | 110.9 | 64.4 | 67.1 | 30.5 |  |  |  | 103.6 | 100.6 | 120.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 33.2 | 0 | 9.4 | 0 | 18.2 | 9.9 | 5.6 | 0.7 | 1.5 | 4.7 | 20.3 | 10 | 15.6 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 7.6 | 8.4 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.5 | 2.8 | 0.4 | 17.5 | 6.5 | 10 | 16 | 20 | 8.6 | 17.1 | 0 | 8.2 | 14.4 | 0.5 | 0 | 16.4 | 4.9 | 0 | 10 | 11 | 11.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 20 | 11.2 | 42.9 | 15.7 | [5 empty] | 5722.7736 | 24.3056 | 5.047 |  | 13.2 | 26.9635 | 18.9221 | 11.5 | 16.1 | 116.0382
02/06/2025 | 02:30 |  | 649.4 | 218.9 |  |  | 89.7 | 182.3 |  |  | 0 | 208.1 | 209.1 | 201.7 |  |  | 518.1 | 5.5 |  |  |  |  | 165.2544 | 7.3 | 5.6 | 0 | 6.8 | 10.2 | 60.4 |  |  |  |  | 110.4 | 139.6 |  |  |  | 6.5 | 358.1 | 66.8 | 61 | 37.8 | 18.8 | 19.7 | 90.5 | 181.8 | 181.9 | 183.7 | 109.6 | 8.5 | 2.9 | 26.3 | 43.5 |  | 15.8 | 120.6 | [9 empty] | 86.6 | 0 | 0 | 138.1 | 66.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.2 | 141.4 | 121.5 | 64.2 | 67.3 | 30.2 |  |  |  | 103.2 | 101.1 | 121.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 24.9 | 0 | 6.9 | 0 | 18.3 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.6 | 20.1 | 10 | 15.6 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 11.6 | 2.8 | 0.4 | 17.5 | 6.5 | 10.2 | 14.8 | 20 | 11.2 | 15.8 | 0 | 4.1 | 9.3 | 0 | 0 | 16.4 | 4.9 | 0 | 10 | 11 | 11.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 11.1 | 42.9 | 15.5 | [5 empty] | 5813.0544 | 24.2926 | 5.089 |  | 13.2 | 26.9188 | 18.9254 | 11.5 | 16 | 115.9257
02/06/2025 | 03:00 |  | 650.7 | 218.8 |  |  | 90.2 | 182.2 |  |  | 0 | 207 | 210.8 | 200.9 |  |  | 551.8 | 5.5 |  |  |  |  | 164.0133 | 7.3 | 5.6 | 0 | 6.8 | 10.2 | 60.4 |  |  |  |  | 110.3 | 115.1 |  |  |  | 6.5 | 325.3 | 66.2 | 45.6 | 37.4 | 18.7 | 19.7 | 90.7 | 180.8 | 181.3 | 183.8 | 109.7 | 8.4 | 3 | 18.1 | 43.2 |  | 15.7 | 115 | [9 empty] | 86.6 | 0 | 0 | 138.1 | 66.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.3 | 66.8 | 118.9 | 64.3 | 67.2 | 30.2 |  |  |  | 146.9 | 147.9 | 149.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 49.8 | 0 | 9.5 | 0 | 18.2 | 9.9 | 5.3 | 0.7 | 1.5 | 4.6 | 19.9 | 10 | 15.6 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 11.2 | 8.4 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 11.6 | 2.8 | 0.4 | 17.6 | 6.5 | 10.2 | 14.9 | 20 | 12.1 | 15.1 | 0 | 1.5 | 4.7 | 0 | 0 | 16.5 | 4.9 | 0 | 10 | 11 | 11.1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 11.1 | 42.8 | 15.6 | [5 empty] | 5833.2133 | 24.2616 | 0 |  | 13.2 | 26.9196 | 18.9271 | 11.2 | 16.1 | 110.6083
02/06/2025 | 03:30 |  | 646.6 | 217.4 |  |  | 89.8 | 182 |  |  | 0 | 207.7 | 208.9 | 200.4 |  |  | 499.9 | 5.6 |  |  |  |  | 163.3781 | 7.3 | 5.2 | 0 | 6.8 | 10.2 | 58.3 |  |  |  |  | 38.5 | 85.8 |  |  |  | 6.5 | 333.8 | 66.6 | 46.2 | 37.8 | 18.8 | 19.7 | 92 | 180.7 | 181.8 | 182.7 | 109.4 | 8.4 | 3 | 22.3 | 43.4 |  | 16 | 119.6 | [9 empty] | 86.4 | 0 | 0 | 138.9 | 64.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.3 | 65.6 | 112.5 | 63.8 | 75.4 | 30 |  |  |  | 147.5 | 148.1 | 149.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 70.9 | 0 | 13.7 | 0 | 18.2 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.6 | 19.9 | 10 | 15.5 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 14.7 | 17.1 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 11.6 | 2.8 | 0.4 | 17.5 | 6.5 | 10.1 | 14.9 | 20 | 13 | 13.3 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0 | 0 | 16.5 | 4.9 | 0 | 10 | 11 | 11.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 10.7 | 42.8 | 15.8 | [5 empty] | 5722.1781 | 24.2726 | 0 |  | 13.2 | 26.9442 | 18.9286 | 11.1 | 16.1 | 110.5453
02/06/2025 | 04:00 |  | 650.8 | 218.5 |  |  | 89.5 | 182.3 |  |  | 0 | 208.5 | 208.7 | 201 |  |  | 544.7 | 5.5 |  |  |  |  | 164.9339 | 7.2 | 5.2 | 0 | 6.8 | 10.2 | 58.4 |  |  |  |  | 40.2 | 79.1 |  |  |  | 6.5 | 335.8 | 66.2 | 46.5 | 36.9 | 18.8 | 19.7 | 93.7 | 181.6 | 181.6 | 184.3 | 110.1 | 8.4 | 3 | 24 | 42.9 |  | 15.7 | 130 | [9 empty] | 86.5 | 0 | 0 | 139 | 65.8 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.3 | 66.2 | 113.9 | 64.2 | 73.4 | 30.1 |  |  |  | 148.2 | 148.9 | 150 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 87 | 0 | 13.3 | 0 | 18.3 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 20 | 10 | 15.6 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 19 | 28.3 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 11.6 | 2.7 | 0.4 | 17.5 | 6.5 | 10 | 14.9 | 20 | 12.2 | 13.1 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 16.5 | 4.9 | 0 | 10 | 11 | 11.1 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 11.1 | 42.7 | 15.6 | [5 empty] | 5823.5339 | 24.3108 | 0 |  | 13.2 | 26.8988 | 18.9304 | 11 | 16.1 | 110.44
02/06/2025 | 04:30 |  | 643.3 | 216.1 |  |  | 89.9 | 181.5 |  |  | 0 | 205.4 | 209.4 | 199.9 |  |  | 485.6 | 5.5 |  |  |  |  | 160.7707 | 6.9 | 5.3 | 0 | 6.8 | 10.2 | 58.5 |  |  |  |  | 39.5 | 94.3 |  |  |  | 6.5 | 334.3 | 65.8 | 45.8 | 37.5 | 18.8 | 19.7 | 87.1 | 178.6 | 179.9 | 182.7 | 109.1 | 8.4 | 2.8 | 19.9 | 43.8 |  | 15.7 | 118.2 | [9 empty] | 86.2 | 0 | 0 | 138 | 66.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.3 | 62.3 | 103 | 61.6 | 73.2 | 29.8 |  |  |  | 147.6 | 148.3 | 149.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 91 | 0 | 13.1 | 0 | 18.3 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 19.7 | 10 | 15.5 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 16.3 | 30.2 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.6 | 2.7 | 0.4 | 17.5 | 6.4 | 9.7 | 13.4 | 20 | 17.1 | 10.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.5 | 4.9 | 0 | 10 | 11 | 11.1 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 10.2 | 42.6 | 15.7 | [5 empty] | 5706.5707 | 24.2852 | 0 |  | 13.2 | 26.8912 | 18.9322 | 11 | 16.1 | 110.4085
02/06/2025 | 05:00 |  | 647.5 | 217.4 |  |  | 91.3 | 181.8 |  |  | 0 | 207.4 | 209.2 | 200.1 |  |  | 487.2 | 5.5 |  |  |  |  | 163.0306 | 7.3 | 5.4 | 0 | 6.8 | 11.9 | 75.8 |  |  |  |  | 40.6 | 97 |  |  |  | 6.5 | 335.2 | 66.5 | 46.4 | 37.7 | 18.8 | 19.7 | 87.6 | 181.9 | 183 | 182.9 | 110 | 8.4 | 2.9 | 30.5 | 43.9 |  | 16.1 | 139.3 | [9 empty] | 86.6 | 0 | 0 | 137.2 | 67.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.2 | 112.3 | 111.8 | 62.2 | 73.4 | 30.2 |  |  |  | 147.8 | 148.4 | 149.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 98.7 | 0 | 15.1 | 0 | 18.2 | 10 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 20 | 10 | 15.6 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 20.4 | 32.2 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 11.6 | 2.6 | 0.4 | 17.5 | 6.4 | 10 | 13.7 | 20 | 19.9 | 10.2 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 16.5 | 4.9 | 0 | 10 | 11 | 11.1 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 10.8 | 42.8 | 15.8 | [5 empty] | 5869.9306 | 24.2734 | 0 |  | 13.2 | 26.8503 | 18.9328 | 11 | 16.2 | 110.4565
02/06/2025 | 05:30 |  | 647.8 | 218.3 |  |  | 90.2 | 182.6 |  |  | 0 | 207.2 | 209.6 | 201.1 |  |  | 518.7 | 5.4 |  |  |  |  | 159.9976 | 7.3 | 5.4 | 0 | 6.9 | 12.6 | 76.5 |  |  |  |  | 40.3 | 121.5 |  |  |  | 6.5 | 335.5 | 66.5 | 62.4 | 37.8 | 18.8 | 19.7 | 91.3 | 181.5 | 181.7 | 183.4 | 109.7 | 8.4 | 3 | 34.2 | 43.4 |  | 15.9 | 161.9 | [9 empty] | 86.6 | 0 | 0 | 137.9 | 66.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.2 | 128.1 | 120.5 | 62 | 79.4 | 30.2 |  |  |  | 148.5 | 148.9 | 149.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 91 | 0 | 14.1 | 0 | 18.2 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 20 | 10 | 15.6 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 18.1 | 28.3 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 11.6 | 2.6 | 0.4 | 17.4 | 6.4 | 10.1 | 14.4 | 20 | 21.1 | 8.8 | 0 | 0.9 | 2.7 | 0 | 0 | 16.5 | 4.7 | 0 | 10 | 11 | 11.1 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 10.5 | 42.7 | 15.7 | [5 empty] | 5988.3976 | 24.2797 | 0 |  | 13.2 | 26.8359 | 18.9336 | 11.1 | 16.1 | 110.4492
02/06/2025 | 06:00 |  | 651.6 | 218.9 |  |  | 90.4 | 182.5 |  |  | 0 | 207.5 | 209 | 201 |  |  | 552.6 | 5.4 |  |  |  |  | 165.1264 | 7.7 | 5.6 | 0 | 6.8 | 12.6 | 76.5 |  |  |  |  | 93.5 | 163.2 |  |  |  | 6.5 | 404 | 66.5 | 56.7 | 37.9 | 18.8 | 19.7 | 92 | 183.8 | 184.3 | 182.2 | 110.2 | 8.4 | 2.9 | 19 | 44 |  | 14.1 | 113.4 | [9 empty] | 87 | 0 | 11.7 | 200 | 82.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.2 | 115.4 | 119.4 | 62.8 | 79.6 | 30.5 |  |  |  | 148 | 148.8 | 149.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 73.2 | 0 | 14.3 | 0 | 18.3 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.7 | 20.3 | 10 | 15.6 | 3.3 | 18.6 | 0.2 | 0 | 17.9 | 32.7 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 11.6 | 2.6 | 0.4 | 17.4 | 6.3 | 9.5 | 14.5 | 20 | 17.8 | 8.3 | 0 | 1.3 | 5.9 | 0 | 0 | 16.5 | 4.7 | 0 | 10.4 | 10.8 | 11 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 10.6 | 42.5 | 15.5 | [5 empty] | 6191.8264 | 24.263 | 0 |  | 13.2 | 26.861 | 18.9335 | 11 | 16.2 | 110.4574
02/06/2025 | 06:30 |  | 650.9 | 219.1 |  |  | 90.7 | 182.7 |  |  | 0 | 208 | 209.4 | 200.8 |  |  | 558 | 5.5 |  |  |  |  | 167.4911 | 7.5 | 5.6 | 0 | 6.9 | 12.6 | 76.7 |  |  |  |  | 100.8 | 134.3 |  |  |  | 6.5 | 458.9 | 65.8 | 87.1 | 37.9 | 18.8 | 19.7 | 93.2 | 182.2 | 183.5 | 182.5 | 109.8 | 8.4 | 3 | 28.8 | 43.7 |  | 14.2 | 158.9 | [9 empty] | 86.8 | 0 | 11.6 | 200 | 85 | 0 | [6 empty] | 0 | 4 | 228.1 | 120.7 | 62.5 | 79.5 | 30.4 |  |  |  | 148.2 | 148.8 | 149.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 54 | 2.4 | 15.4 | 0 | 18.3 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 4.7 | 20.1 | 10 | 15.6 | 3.3 | 18.6 | 3.5 | 3.9 | 13.1 | 23.9 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4.2 | 3.3 | 11.6 | 2.6 | 0.4 | 17.2 | 6.3 | 9.5 | 15.6 | 20 | 21.8 | 9 | 0.4 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 16.5 | 4.7 | 6.9 | 10.4 | 10.8 | 11 | 9.6 | 5.1 | 0 | 4.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 9.7 | 20 | 10.6 | 42.8 | 15.5 | [5 empty] | 6438.491 | 24.3044 | 0 |  | 13.2 | 26.9005 | 18.93 | 11.1 | 16.1 | 110.5349
02/06/2025 | 07:00 |  | 646.2 | 217.9 |  |  | 90.2 | 179.7 |  |  | 0 | 208.5 | 210.9 | 201.4 |  |  | 481.5 | 5.5 |  |  |  |  | 167.2205 | 7.2 | 5.5 | 0 | 6.8 | 12.6 | 76.3 |  |  |  |  | 100.2 | 204.3 |  |  |  | 6.5 | 458.8 | 65.9 | 123.2 | 38 | 18.8 | 19.7 | 90 | 181.2 | 181.4 | 183.1 | 109.7 | 8.4 | 3 | 18 | 43.5 |  | 14 | 111.6 | [9 empty] | 86.5 | 0 | 11.8 | 200 | 85 | 0 | [6 empty] | 0 | 4 | 116.6 | 115.4 | 62 | 79.4 | 30.1 |  |  |  | 148.9 | 149.2 | 150.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 49.3 | 20 | 15.5 | 0 | 18.2 | 10 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 4.7 | 19.9 | 10 | 15.5 | 3.1 | 18.6 | 9.7 | 11 | 10.1 | 20.2 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 11 | 3.3 | 11.6 | 2.6 | 0.4 | 17.2 | 6.3 | 8.6 | 15.4 | 20 | 17.4 | 7.8 | 7.5 | 2 | 3.8 | 0 | 0 | 16.5 | 4.7 | 7.4 | 10.2 | 10.8 | 11 | 10.9 | 63.1 | 2.3 | 38.2 | 0.6 | 0 | 0 | 27.9 | 2.3 | 9.8 | 20 | 11 | 43 | 15.6 | [5 empty] | 6430.3205 | 24.4711 | 0 |  | 13.2 | 26.9005 | 18.9298 | 11.1 | 16.2 | 110.8014
02/06/2025 | 07:30 |  | 645.1 | 216.7 |  |  | 90.1 | 178.8 |  |  | 0 | 208.6 | 211 | 202.3 |  |  | 445.8 | 5.4 |  |  |  |  | 165.2667 | 7.1 | 5.5 | 0 | 6.7 | 12.5 | 76.4 |  |  |  |  | 99.9 | 138.5 |  |  |  | 6.5 | 454.7 | 65.1 | 122.4 | 36.6 | 18.8 | 19.7 | 88.3 | 180.5 | 181 | 183.5 | 109.5 | 8.4 | 3 | 17.9 | 43.3 |  | 13.9 | 132 | [9 empty] | 86.5 | 0 | 11.8 | 200 | 84.1 | 77.4 | [6 empty] | 0 | 4 | 87.5 | 115.2 | 66 | 79.3 | 30 |  |  |  | 148.8 | 149.2 | 150.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 42.4 | 44 | 16.7 | 0 | 18.2 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 4.6 | 19.9 | 10 | 15.6 | 3.2 | 18.6 | 11.8 | 14.2 | 10.8 | 22.6 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 14 | 3.2 | 11.6 | 2.6 | 0.4 | 17 | 6.3 | 8.4 | 15.3 | 20 | 13.7 | 5.9 | 17.4 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 16.5 | 4.7 | 7.7 | 10.2 | 10.9 | 11 | 12.6 | 144.1 | 4.8 | 81.5 | 0.6 | 0 | 0 | 62.6 | 4.8 | 9.8 | 20 | 10.8 | 42.8 | 15.8 | [5 empty] | 6581.5667 | 24.4374 | 0 |  | 13.2 | 26.9505 | 18.9309 | 11 | 16.1 | 110.6188
02/06/2025 | 08:00 |  | 645.5 | 216.8 |  |  | 90 | 179.1 |  |  | 0 | 208.5 | 208.9 | 201.2 |  |  | 451.9 | 5.4 |  |  |  |  | 165.4128 | 7.1 | 5.5 | 0 | 6.8 | 12.9 | 76.1 |  |  |  |  | 100.1 | 148.3 |  |  |  | 6.5 | 305.5 | 64.1 | 122.8 | 36.7 | 18.8 | 19.7 | 88.2 | 180.3 | 180.9 | 183 | 109.4 | 8.4 | 4.2 | 18 | 43.4 |  | 13.9 | 134.3 | [9 empty] | 86.3 | 0 | 11.6 | 200 | 85.2 | 76.8 | [6 empty] | 0 | 4.1 | 98 | 101.4 | 66 | 75.3 | 30 |  |  |  | 148.4 | 148.9 | 149.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 | 35.7 | 62.3 | 14 | 0 | 18.2 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 4.6 | 19.8 | 10 | 15.5 | 3.2 | 18.6 | 12.3 | 14.8 | 7.8 | 19.1 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 14.9 | 3.3 | 11.6 | 2.6 | 0.4 | 17 | 6.3 | 8.8 | 15 | 20 | 15.6 | 8.8 | 26.1 | 0.9 | 1.7 | 0 | 0 | 16.5 | 4.7 | 7.7 | 10.1 | 10.9 | 11 | 13.4 | 196.7 | 7.2 | 113.7 | 0.6 | 0 | 0 | 81.7 | 7.2 | 9.8 | 20 | 10.4 | 43.2 | 15.8 | [5 empty] | 6566.9128 | 24.4606 | 4.361 |  | 13.2 | 26.9542 | 18.9306 | 11 | 16 | 114.9064
02/06/2025 | 08:30 |  | 646.5 | 217.4 |  |  | 88.4 | 178.4 |  |  | 0 | 209.4 | 210.8 | 201.6 |  |  | 544.7 | 5.3 |  |  |  |  | 162.5613 | 6.8 | 5.3 | 0 | 6.8 | 12.9 | 81.1 |  |  |  |  | 99.7 | 211.5 |  |  |  | 6.5 | 399.3 | 64.8 | 130 | 36.1 | 18.8 | 19.7 | 87.8 | 180.1 | 180.1 | 183.6 | 109.1 | 8.5 | 6 | 25.8 | 42.4 |  | 13.7 | 153.1 | [9 empty] | 85.9 | 0 | 15.1 | 157.6 | 71.6 | 77.1 | [6 empty] | 0 | 4.1 | 191.8 | 118.1 | 65.7 | 75.1 | 30 |  |  |  | 149.1 | 149.5 | 150.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3 | 32.9 | 64.5 | 16.7 | 0.1 | 18.2 | 9.9 | 5.3 | 0.7 | 1.5 | 4.6 | 19.8 | 10 | 15.4 | 3.2 | 18.6 | 12.6 | 15.1 | 7.5 | 18.5 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 15.2 | 3.3 | 11.6 | 2.6 | 0.4 | 17 | 6.3 | 8.8 | 12.9 | 20 | 19 | 7.1 | 29.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 16.4 | 4.7 | 7.9 | 10.1 | 10.9 | 11 | 16.2 | 203.8 | 9.3 | 117.3 | 0.6 | 0 | 0 | 85 | 9.3 | 9.8 | 20 | 10.4 | 43.1 | 15.8 | [5 empty] | 6937.8613 | 24.4454 | 5.439 |  | 13.2 | 26.9297 | 18.9291 | 11 | 16 | 115.9432
02/06/2025 | 09:00 |  | 650.1 | 218.6 |  |  | 89.7 | 178.6 |  |  | 0 | 207.8 | 209.6 | 201 |  |  | 520.6 | 5.5 |  |  |  |  | 164.6222 | 7.2 | 5.4 | 0 | 6.8 | 12.9 | 81.3 |  |  |  |  | 100.4 | 212 |  |  |  | 6.5 | 405.2 | 64 | 141.1 | 36 | 18.8 | 19.7 | 88.5 | 181.4 | 181.9 | 182.9 | 109.8 | 8.4 | 3 | 19.9 | 43.2 |  | 13.9 | 139.2 | [9 empty] | 86.4 | 44.3 | 16.9 | 200 | 82.8 | 76.3 | [6 empty] | 0 | 4.1 | 191.6 | 124.2 | 66.3 | 77.4 | 30.2 |  |  |  | 148.5 | 148.9 | 149.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5 | 28.2 | 65.7 | 17.3 | 0.2 | 18.2 | 9.9 | 5.2 | 0.7 | 1.5 | 4.6 | 20 | 10 | 15.5 | 3.3 | 18.6 | 12.8 | 15.4 | 6.6 | 14 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 15.4 | 3.3 | 11.8 | 2.6 | 0.4 | 17 | 6.3 | 9 | 13.1 | 20 | 20.2 | 5.6 | 29 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 16.5 | 4.7 | 8.7 | 10.1 | 10.9 | 11 | 17.6 | 207.4 | 11.1 | 117.5 | 0.6 | 0 | 0 | 85.4 | 11.1 | 9.8 | 20 | 10.2 | 43.9 | 15.6 | [5 empty] | 7032.0222 | 24.4528 | 5.608 |  | 13.2 | 26.9379 | 18.927 | 10.9 | 16.1 | 116.1257
02/06/2025 | 09:30 |  | 644.1 | 217.3 |  |  | 91.2 | 177.2 |  |  | 0 | 209.2 | 211.4 | 201.6 |  |  | 537 | 0 |  |  |  |  | 159.2402 | 6.8 | 5.4 | 16.3 | 6.8 | 12.9 | 82 |  |  |  |  | 98.7 | 214.7 |  |  |  | 6.5 | 455.3 | 64.8 | 141.2 | 35.4 | 18.8 | 19.7 | 86.8 | 179.6 | 184.6 | 186.4 | 109.9 | 8.3 | 3 | 28.8 | 42.5 |  | 13.5 | 168.1 | [9 empty] | 85.1 | 134.7 | 55.2 | 112.8 | 60.2 | 76.9 | [6 empty] | 0 | 4.1 | 138.1 | 121.2 | 64.7 | 76.3 | 29.7 |  |  |  | 149.4 | 149.6 | 150.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1 | 25.7 | 66.3 | 17.4 | 0.2 | 18 | 10 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.6 | 19.6 | 10 | 15.5 | 3.3 | 18.6 | 12.7 | 15.3 | 4.4 | 12.3 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 15.2 | 3.3 | 11.8 | 2.6 | 0.4 | 17 | 6.3 | 9.2 | 13 | 20 | 22.3 | 7.3 | 28.9 | 0 | 6.1 | 0 | 0.1 | 16.5 | 4.5 | 8.7 | 9.7 | 10.7 | 11 | 18.1 | 209.7 | 12.7 | 117.2 | 0.6 | 0 | 0 | 85.4 | 12.8 | 9.8 | 20 | 10.9 | 43.6 | 15.8 | [5 empty] | 7107.1402 | 24.4715 | 5.582 |  | 13.2 | 26.8546 | 18.9252 | 11 | 16.1 | 116.1333
02/06/2025 | 10:00 |  | 647.7 | 217.5 |  |  | 90.1 | 178.7 |  |  | 0 | 209 | 211.3 | 201.2 |  |  | 479.7 | 0 |  |  |  |  | 163.7771 | 7.1 | 5.4 | 22.3 | 6.8 | 12.8 | 81.5 |  |  |  |  | 100.1 | 202.2 |  |  |  | 6.5 | 459.3 | 63.9 | 131.6 | 35.6 | 18.8 | 19.7 | 89.1 | 181.7 | 182.5 | 183.2 | 109.6 | 8.4 | 3.2 | 22 | 43.3 |  | 13.9 | 150.8 | [9 empty] | 86.5 | 167.6 | 79.9 | 199.6 | 84.3 | 76.2 | [6 empty] | 0 | 4.1 | 88.3 | 114.2 | 66.2 | 77.5 | 30.1 |  |  |  | 148.9 | 149.4 | 150.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9 | 27.5 | 66.9 | 18 | 0.2 | 18 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.6 | 19.9 | 10 | 15.4 | 3.3 | 18.6 | 12.5 | 15.1 | 5.7 | 14.5 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 15.4 | 3.3 | 11.8 | 2.5 | 0.4 | 16.9 | 6.3 | 9.4 | 13 | 20 | 19.9 | 12 | 28.7 | 0 | 17 | 0 | 0.3 | 16.5 | 4.5 | 9 | 9.7 | 10.7 | 11 | 18.1 | 210.2 | 14.1 | 117 | 0.6 | 0 | 0 | 85.6 | 14.4 | 9.8 | 20 | 7.8 | 43.8 | 15.5 | [5 empty] | 7156.8771 | 24.4685 | 5.61 |  | 13.2 | 26.8006 | 18.9231 | 10.9 | 16 | 115.9022
02/06/2025 | 10:30 |  | 645.8 | 216.8 |  |  | 90.2 | 204.1 |  |  | 0 | 209 | 210.8 | 200.7 |  |  | 484.3 | 0 |  |  |  |  | 165.2507 | 7.3 | 5.4 | 22.2 | 6.8 | 9.8 | 81.7 |  |  |  |  | 99.9 | 186.6 |  |  |  | 6.5 | 387.1 | 62.6 | 129.2 | 35.5 | 18.8 | 19.7 | 89.3 | 181.1 | 182.3 | 184 | 109.5 | 8.3 | 3.2 | 22 | 43.7 |  | 14.2 | 158.9 | [9 empty] | 86.4 | 167.4 | 132.4 | 200 | 156.8 | 76 | [6 empty] | 1.7 | 4.1 | 104 | 118.5 | 66 | 77.2 | 30.1 |  |  |  | 149 | 149.1 | 150 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 28.1 | 67.3 | 17.9 | 0.4 | 17.6 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 4.6 | 19.8 | 10 | 15.4 | 3.3 | 18.6 | 12.4 | 14.9 | 4.2 | 15.8 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 15.7 | 3.3 | 11.8 | 2.5 | 0.4 | 16.6 | 6.3 | 9.7 | 13.1 | 20 | 18.4 | 11.7 | 28.6 | 0 | 20.8 | 0 | 1.8 | 16.5 | 4.5 | 9.3 | 9.8 | 10.5 | 10.6 | 18.1 | 211.1 | 15.4 | 116.9 | 0.6 | 0 | 0 | 85.7 | 15.4 | 9.6 | 20 | 5.3 | 43.6 | 16.8 | [5 empty] | 7249.9507 | 24.4647 | 5.614 |  | 13.2 | 26.7395 | 18.9211 | 10.8 | 16.1 | 115.8393
02/06/2025 | 11:00 |  | 650.5 | 218.7 |  |  | 91.2 | 191.6 |  |  | 0 | 209.1 | 209 | 199.3 |  |  | 471.9 | 0 |  |  |  |  | 167.6475 | 7.7 | 5.5 | 22.1 | 6.8 | 13 | 82.1 |  |  |  |  | 100.9 | 179.8 |  |  |  | 6.5 | 389.9 | 61.4 | 132.1 | 36 | 18.8 | 19.7 | 90.3 | 183.7 | 184.7 | 182.9 | 109.7 | 8.3 | 3.2 | 30.6 | 44.2 |  | 14.2 | 144.7 | [9 empty] | 87 | 175.5 | 172.6 | 200 | 183.5 | 75.4 | [6 empty] | 1.6 | 4.1 | 110.3 | 121.2 | 66.7 | 77.3 | 30.5 |  |  |  | 148.1 | 148.6 | 149.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5 | 27.7 | 67.4 | 18.1 | 0.4 | 17.2 | 10 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.6 | 20.2 | 10 | 15.5 | 3.3 | 18.6 | 12.3 | 14.7 | 5.3 | 16.1 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 15.7 | 3.3 | 11.7 | 2.5 | 0.3 | 16.6 | 6.3 | 10 | 13.2 | 20 | 18.2 | 16.7 | 28.6 | 0 | 21.9 | 0 | 3.1 | 16.5 | 4.5 | 9.5 | 9.8 | 10.5 | 10.6 | 17.6 | 211.5 | 16.1 | 115.4 | 0.6 | 0 | 0 | 85.1 | 16.2 | 9.8 | 20 | 5 | 43.9 | 15.2 | [5 empty] | 7324.8476 | 24.4235 | 5.619 |  | 13.2 | 26.6105 | 18.9179 | 10.9 | 16 | 115.6709
02/06/2025 | 11:30 |  | 648.1 | 218.2 |  |  | 90.3 | 191.2 |  |  | 0 | 206.5 | 208.2 | 199.2 |  |  | 556.1 | 0 |  |  |  |  | 165.6263 | 7.7 | 5.5 | 22.2 | 6.8 | 13 | 81.9 |  |  |  |  | 100.4 | 209.9 |  |  |  | 6.5 | 314 | 63 | 138.9 | 35.5 | 18.8 | 19.7 | 88.4 | 183.1 | 183.8 | 184 | 109.7 | 8.3 | 3.2 | 25.7 | 43.7 |  | 14 | 145.1 | [9 empty] | 86.5 | 175.1 | 172.7 | 200 | 180.7 | 75.2 | [6 empty] | 0 | 4.1 | 153.1 | 123.7 | 66.4 | 77.4 | 30.3 |  |  |  | 147.9 | 148.3 | 149.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.4 | 27.2 | 67.7 | 18 | 0.4 | 18.2 | 9.9 | 5.6 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 20.1 | 10 | 15.5 | 3.3 | 18.6 | 12.4 | 14.8 | 4.7 | 15.8 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 15.7 | 3.2 | 11.6 | 2.4 | 0.3 | 16.6 | 6.2 | 9.9 | 13.1 | 20 | 20.5 | 21.2 | 28.5 | 0 | 24.4 | 0 | 2.3 | 16.5 | 4.5 | 9.5 | 9.8 | 10.5 | 10.6 | 17.9 | 212.4 | 16.6 | 115 | 0.6 | 0 | 0 | 85.2 | 16.7 | 9.8 | 20.1 | 5 | 43.9 | 15.5 | [5 empty] | 7402.0263 | 24.4345 | 5.638 |  | 13.2 | 26.4753 | 18.917 | 10.7 | 16.1 | 115.4649
02/06/2025 | 12:00 |  | 651 | 219 |  |  | 90.1 | 191.7 |  |  | 0 | 205.2 | 207.8 | 199.3 |  |  | 487.3 | 0 |  |  |  |  | 166.1092 | 7.6 | 5.5 | 22.3 | 6.8 | 13 | 81.5 |  |  |  |  | 100.6 | 205.3 |  |  |  | 6.5 | 354.3 | 62.1 | 139.8 | 34.9 | 18.8 | 19.7 | 91.9 | 183.7 | 183.3 | 184.5 | 109.5 | 8.4 | 3.2 | 26.9 | 43.5 |  | 13.9 | 164.2 | [9 empty] | 86.6 | 175.6 | 173 | 200 | 182.7 | 75.4 | [6 empty] | 0 | 4.1 | 106.8 | 120.8 | 66.7 | 77.4 | 30.5 |  |  |  | 147.6 | 148.6 | 149.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7 | 30.2 | 68.3 | 18 | 0.4 | 18.6 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 20.2 | 10 | 15.4 | 3.3 | 18.6 | 12.3 | 15 | 4.5 | 22.8 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 15.4 | 3.2 | 11.6 | 2.4 | 0.3 | 16.6 | 6.1 | 9.5 | 13.2 | 20 | 22.6 | 17.8 | 28.5 | 0 | 26.9 | 0 | 3.4 | 16.5 | 4.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.6 | 17.7 | 213.7 | 16.8 | 117.5 | 0.6 | 0 | 0 | 86.3 | 16.8 | 9.8 | 20 | 4.9 | 44.1 | 15.7 | [5 empty] | 7367.5092 | 24.4054 | 5.654 |  | 13.2 | 26.243 | 18.9163 | 10.7 | 16.1 | 115.2187
02/06/2025 | 12:30 |  | 649.4 | 218 |  |  | 90.3 | 191.9 |  |  | 0 | 205.2 | 208.6 | 198.9 |  |  | 482 | 0 |  |  |  |  | 165.7123 | 7.3 | 5.4 | 22.2 | 6.8 | 13 | 81.9 |  |  |  |  | 100.3 | 207.9 |  |  |  | 6.5 | 354.8 | 61 | 139.8 | 34.6 | 18.8 | 19.7 | 89.1 | 182.8 | 183.1 | 184.7 | 109.7 | 8.3 | 3.3 | 31.2 | 43.8 |  | 13.8 | 157.1 | [9 empty] | 86.5 | 175.6 | 173.1 | 200 | 182.3 | 75.2 | [6 empty] | 0 | 4.1 | 80.9 | 119.2 | 66.4 | 77.5 | 30.3 |  |  |  | 147.3 | 148.4 | 149.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5 | 34.7 | 69 | 17.1 | 0.4 | 18.6 | 10 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 20.1 | 10 | 15.4 | 3.3 | 18.6 | 12.7 | 15 | 4.7 | 20.6 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 15.7 | 3.3 | 11.6 | 2.4 | 0.3 | 16.6 | 5.8 | 9.3 | 13.2 | 20 | 22 | 17.2 | 28.5 | 0 | 29 | 0 | 2.6 | 16.4 | 4.4 | 9.7 | 10 | 10.5 | 10.6 | 17.2 | 215.1 | 16.7 | 118.2 | 0.6 | 0 | 1.4 | 86.9 | 16.5 | 9.8 | 20 | 4.9 | 43.8 | 17.6 | [5 empty] | 7333.3123 | 24.1973 | 5.662 |  | 13.2 | 26.123 | 18.9165 | 10.7 | 16.1 | 114.8988
02/06/2025 | 13:00 |  | 646.9 | 217.8 |  |  | 88 | 190.5 |  |  | 0 | 206 | 208.8 | 199.7 |  |  | 495.8 | 0 |  |  |  |  | 160.498 | 6.9 | 5.3 | 22.2 | 6.8 | 13 | 81.3 |  |  |  |  | 99.4 | 203.3 |  |  |  | 6.5 | 302.4 | 59.9 | 127.3 | 34 | 18.8 | 19.7 | 89.5 | 179.6 | 179.4 | 185.2 | 109.3 | 8.4 | 3.3 | 29.1 | 42.3 |  | 13.6 | 152.3 | [9 empty] | 85.6 | 178.5 | 175.1 | 200 | 182.6 | 76.2 | [6 empty] | 0 | 4.1 | 62.6 | 116.8 | 65.4 | 77 | 29.8 |  |  |  | 148.1 | 148.4 | 150.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6 | 38.8 | 69.5 | 17.8 | 0.4 | 19.2 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 19.7 | 9.9 | 15.5 | 3.3 | 18.6 | 12.8 | 15.2 | 4.5 | 16 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 15.9 | 3.2 | 11.5 | 2.4 | 0.3 | 16.6 | 5.7 | 9.2 | 13.2 | 20 | 22.1 | 19.2 | 28.7 | 0 | 25.9 | 0 | 3.3 | 16.4 | 4.4 | 9.7 | 10 | 10.5 | 10.6 | 17.2 | 216.2 | 16.3 | 119.5 | 0.6 | 0 | 6.7 | 86.8 | 16.2 | 9.8 | 20 | 5 | 43.9 | 16.2 | [5 empty] | 7239.798 | 23.5757 | 5.665 |  | 13.2 | 25.9856 | 18.9177 | 10.6 | 16 | 113.9439
02/06/2025 | 13:30 |  | 642.1 | 215.9 |  |  | 89.1 | 192.8 |  |  | 0 | 206.4 | 208.7 | 199.5 |  |  | 528.1 | 0 |  |  |  |  | 156.2675 | 6.8 | 5.3 | 20.9 | 6.8 | 13 | 82 |  |  |  |  | 98.6 | 161.2 |  |  |  | 6.5 | 150.9 | 61.2 | 129.8 | 31.9 | 18.8 | 19.7 | 88.2 | 177.2 | 179.7 | 183.6 | 108.3 | 8.3 | 3.2 | 25.5 | 43.7 |  | 14 | 136.1 | [9 empty] | 85.7 | 177.7 | 174.9 | 200 | 182.4 | 75.4 | [6 empty] | 0 | 4 | 62.5 | 115.9 | 65 | 76.7 | 29.6 |  |  |  | 146.8 | 147.3 | 149.2 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 0.8 | 44.8 | 69.8 | 18.1 | 0.4 | 19 | 10 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 19.5 | 9.3 | 15.4 | 3.3 | 18.6 | 13 | 15.4 | 7 | 27.7 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 16.1 | 3.2 | 11.4 | 2.4 | 0.3 | 16.6 | 5.7 | 8.9 | 12.9 | 20 | 23.7 | 24.4 | 29 | 0 | 28.9 | 0 | 3.3 | 16.4 | 4.4 | 9.6 | 10 | 10.5 | 10.6 | 17.5 | 213.5 | 15.4 | 120.6 | 0.6 | 1.3 | 13.6 | 87.6 | 15.3 | 9.8 | 20 | 5.4 | 43.9 | 14.9 | [5 empty] | 7084.7675 | 23.5846 | 5.696 |  | 13.2 | 25.9251 | 18.9185 | 10.6 | 16.1 | 114.0242
02/06/2025 | 14:00 |  | 648.4 | 217 |  |  | 91.8 | 201.2 |  |  | 0 | 203.5 | 207.1 | 198 |  |  | 503.8 | 0 |  |  |  |  | 173.3026 | 7.6 | 5.6 | 22.1 | 6.8 | 13 | 81.9 |  |  |  |  | 101.5 | 191.1 |  |  |  | 6.5 | 155.9 | 57.9 | 137.5 | 34.2 | 18.8 | 19.7 | 90.6 | 187.2 | 184.2 | 182.6 | 110.1 | 8.4 | 3.2 | 20.4 | 44.1 |  | 14.3 | 121.8 | [9 empty] | 87.3 | 175 | 172.5 | 200 | 182.6 | 75 | [6 empty] | 0 | 4 | 66.8 | 122.5 | 67.4 | 79 | 30.9 |  |  |  | 145.3 | 145.4 | 147.8 | 0 |  |  |  |  | 8.1 |  | 0.5 | 40.6 | 69.6 | 17.5 | 0.4 | 18.9 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 20.3 | 20 | 15.4 | 3.3 | 18.6 | 13 | 15.6 | 7.7 | 28.8 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 16.2 | 3.3 | 11.4 | 2.4 | 0.3 | 16.6 | 5.7 | 9.2 | 13.2 | 20 | 25.2 | 33.5 | 29.2 | 0 | 26.4 | 0 | 2.5 | 16.4 | 4.4 | 9.6 | 10 | 10.5 | 10.6 | 17.3 | 216.9 | 14.1 | 120.8 | 0.6 | 9.7 | 28 | 87 | 14.1 | 9.8 | 20 | 5.7 | 43.9 | 15.9 | [5 empty] | 7182.9026 | 23.5738 | 5.713 |  | 13.1 | 25.6803 | 18.919 | 10.5 | 16.1 | 113.5862
02/06/2025 | 14:30 |  | 649 | 218 |  |  | 90.7 | 199.6 |  |  | 0 | 205.2 | 208.9 | 199.2 |  |  | 543.3 | 0 |  |  |  |  | 165.2746 | 7.3 | 5.4 | 22.1 | 6.8 | 13 | 80.9 |  |  |  |  | 100.3 | 214 |  |  |  | 6.5 | 154.1 | 60.8 | 134.6 | 33.9 | 18.8 | 19.7 | 90 | 183.9 | 184.5 | 184.7 | 110.2 | 8.4 | 3.2 | 18 | 43.2 |  | 25.9 | 114.5 | [9 empty] | 86.7 | 177.5 | 174.1 | 200 | 182.2 | 76.2 | [6 empty] | 0 | 4 | 102.2 | 119.8 | 66.6 | 78.4 | 30.4 |  |  |  | 146.8 | 147.2 | 149.5 | 0 |  |  |  |  | 10.3 |  | 1.3 | 34.4 | 68.7 | 18.1 | 0.4 | 18.8 | 9.8 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 20.2 | 20 | 15.4 | 3.3 | 18.6 | 13 | 15.6 | 6.4 | 27.9 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 15.9 | 3.2 | 11.4 | 2.4 | 0.3 | 16.5 | 5.7 | 8.9 | 13 | 20 | 23.4 | 34.2 | 29.5 | 0 | 26.2 | 0 | 2.3 | 16.4 | 4.4 | 9.3 | 9.8 | 10.5 | 10.6 | 18 | 215.4 | 12.6 | 121.3 | 0.6 | 42.8 | 49.3 | 87.2 | 12.6 | 9.7 | 20.1 | 5.6 | 43.9 | 16.2 | [5 empty] | 7318.7746 | 23.6121 | 5.72 |  | 13.2 | 25.7556 | 18.9202 | 10.6 | 16 | 113.8078
02/06/2025 | 15:00 |  | 647.2 | 217.4 |  |  | 89.9 | 200.1 |  |  | 0 | 205.5 | 208.5 | 199.6 |  |  | 552.9 | 0 |  |  |  |  | 165.524 | 7.1 | 5.4 | 22 | 6.8 | 12.9 | 81.2 |  |  |  |  | 100 | 213.9 |  |  |  | 6.5 | 154.1 | 59.7 | 59 | 33.8 | 18.8 | 19.7 | 87.5 | 181.9 | 182.3 | 184.5 | 109.6 | 8.4 | 3.2 | 17.7 | 43.2 |  | 25.7 | 128 | [9 empty] | 86.4 | 177.6 | 174.9 | 200 | 179.9 | 76.4 | [6 empty] | 0 | 4.1 | 66.1 | 118.9 | 63.2 | 78.5 | 30.3 |  |  |  | 147.1 | 147.2 | 149.5 | 50.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6 | 31.8 | 66.4 | 17.2 | 0.3 | 18.6 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 20.1 | 20 | 15.4 | 3.3 | 18.6 | 12.7 | 15.3 | 5.5 | 23.2 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 15.3 | 3.2 | 11.4 | 2.4 | 0.3 | 16.3 | 5.8 | 8.9 | 13 | 20 | 25.3 | 34.8 | 29 | 0 | 32.6 | 0 | 4.1 | 16.3 | 4.4 | 9.3 | 9.8 | 10.5 | 10.6 | 16 | 211 | 10.7 | 120.6 | 0.6 | 76.3 | 72 | 86.5 | 10.9 | 9.8 | 20 | 5.6 | 43.8 | 16 | [5 empty] | 7293.824 | 23.5617 | 5.736 |  | 13.2 | 25.6278 | 18.9215 | 10.5 | 16.2 | 113.747
02/06/2025 | 15:30 |  | 644.4 | 215.7 |  |  | 89.9 | 198.6 |  |  | 0 | 205.6 | 208.1 | 198.9 |  |  | 481.5 | 0 |  |  |  |  | 161.2736 | 6.9 | 5.3 | 22.2 | 7 | 13 | 80.5 |  |  |  |  | 89.4 | 200.5 |  |  |  | 6.5 | 151.2 | 59.5 | 50.8 | 32.4 | 18.8 | 19.7 | 86.5 | 180.9 | 182.7 | 183.8 | 109.6 | 8.4 | 3.3 | 31.4 | 43.4 |  | 25.9 | 165.3 | [9 empty] | 86.1 | 177.3 | 174.7 | 74.4 | 145.4 | 75.8 | [6 empty] | 0 | 4 | 88.1 | 118.8 | 62.8 | 78.2 | 29.9 |  |  |  | 146.3 | 146.9 | 148.6 | 187.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7 | 32.7 | 62.4 | 17.1 | 0.3 | 18.6 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 19.7 | 20 | 15.4 | 3.4 | 18.6 | 11.8 | 14.3 | 5.3 | 23.2 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 14.4 | 3.2 | 11.4 | 2.4 | 0.3 | 16.1 | 5.8 | 8.6 | 12.9 | 20 | 25.2 | 48.8 | 26.9 | 0 | 31.2 | 0 | 2.1 | 16.2 | 4.3 | 9.3 | 9.6 | 10.5 | 10.6 | 16.2 | 202.3 | 8.7 | 113.9 | 0.6 | 81.9 | 77 | 82.4 | 8.9 | 9.8 | 20 | 5.6 | 43.9 | 16 | [5 empty] | 7205.6736 | 23.5807 | 5.751 |  | 13.2 | 25.6023 | 18.9227 | 10.7 | 16.1 | 113.8566
02/06/2025 | 16:00 |  | 650.2 | 218.2 |  |  | 90.2 | 195.8 |  |  | 0 | 205.6 | 209.2 | 199.7 |  |  | 512.5 | 0 |  |  |  |  | 165.5308 | 7.5 | 5.3 | 22.2 | 6.9 | 13 | 80.5 |  |  |  |  | 90.6 | 205.2 |  |  |  | 6.5 | 306.2 | 60 | 46.6 | 33 | 18.6 | 19.7 | 90.1 | 183.7 | 183.8 | 184.9 | 109.6 | 8.3 | 3.3 | 32.2 | 43.8 |  | 25.8 | 161.1 | [9 empty] | 86.6 | 177.6 | 174.8 | 74.8 | 131.4 | 76.2 | [6 empty] | 0 | 4 | 111.7 | 122.7 | 63.5 | 78.3 | 30.4 |  |  |  | 146.3 | 146.5 | 149.2 | 186 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5 | 35 | 44.2 | 17.2 | 0.2 | 19 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 20.2 | 20 | 12.9 | 3.4 | 18.6 | 9.1 | 11 | 5.9 | 28.2 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 14 | 3.2 | 11.4 | 2.4 | 0.3 | 16.1 | 5.7 | 8.6 | 13.2 | 20 | 25.5 | 58 | 18.7 | 0 | 36.4 | 0 | 2.8 | 16.2 | 4.4 | 9 | 9.6 | 10.5 | 10.6 | 15.6 | 168.6 | 6.3 | 78.8 | 0.6 | 79 | 81 | 69.1 | 6.6 | 9.7 | 20 | 5.6 | 43.8 | 15.9 | [5 empty] | 7329.5307 | 23.5631 | 5.822 |  | 13.2 | 25.6464 | 18.9239 | 10.7 | 16.1 | 113.9553
02/06/2025 | 16:30 |  | 647.3 | 217.1 |  |  | 90.1 | 195.5 |  |  | 0 | 206.4 | 209.7 | 199.1 |  |  | 507.8 | 0 |  |  |  |  | 165.2684 | 7.2 | 5.3 | 22.1 | 6.8 | 13.6 | 80.9 |  |  |  |  | 90.2 | 214.3 |  |  |  | 6.5 | 461.3 | 59.3 | 87.1 | 32.9 | 18.7 | 19.7 | 90.1 | 181.8 | 182.7 | 185 | 109.6 | 8.4 | 3.3 | 32 | 43.5 |  | 25.7 | 148 | [9 empty] | 86.4 | 178.1 | 174.9 | 74.6 | 130.4 | 76.1 | [6 empty] | 0 | 4 | 76 | 119 | 63.3 | 78.5 | 30.1 |  |  |  | 146.1 | 146.8 | 149.1 | 186.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 | 33.9 | 19.3 | 14.4 | 0.1 | 19.4 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 19.8 | 20 | 13 | 3.4 | 18.6 | 3.4 | 3.9 | 7.3 | 29.1 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 10 | 3.2 | 11.3 | 2.4 | 0.2 | 16.1 | 5.7 | 8.4 | 13.1 | 20 | 24.4 | 60.1 | 8.8 | 0 | 37.2 | 0 | 1.5 | 16.1 | 4.4 | 9 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | 15.2 | 87.2 | 3.7 | 36.8 | 0.6 | 73.9 | 79 | 35.8 | 4.1 | 9.8 | 20 | 6.6 | 43.5 | 15.8 | [5 empty] | 7246.1684 | 23.588 | 6.32 |  | 13.2 | 25.731 | 18.9254 | 10.7 | 16.1 | 114.5644
02/06/2025 | 17:00 |  | 646.9 | 217 |  |  | 90 | 193.7 |  |  | 60.9 | 205.8 | 208.4 | 198.6 |  |  | 547.4 | 0 |  |  |  |  | 164.9502 | 7.2 | 5.5 | 22.1 | 6.9 | 13.6 | 82.8 |  |  |  |  | 110.2 | 212.9 |  |  |  | 6.5 | 457.1 | 59.8 | 131.3 | 33.2 | 18.8 | 19.7 | 88 | 181.8 | 182.6 | 183.9 | 109.5 | 8.3 | 3.3 | 30.3 | 43.6 |  | 25.9 | 96.8 | [9 empty] | 86.4 | 177.6 | 174.8 | 74.3 | 130.1 | 76 | [6 empty] | 0 | 4 | 144.5 | 116.3 | 62.2 | 78.4 | 30.3 |  |  |  | 146 | 146.3 | 148.8 | 186.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 30.9 | 3.7 | 10.9 | 0.1 | 19.4 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 19.9 | 20 | 14 | 3.3 | 18.6 | 0.1 | 0 | 7.5 | 33.5 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 2.9 | 3.3 | 11.2 | 2.4 | 0.2 | 16.1 | 5.7 | 8.4 | 13 | 20 | 25.3 | 59.3 | 1.3 | 0 | 41.2 | 0 | 2.2 | 15.9 | 4.4 | 9 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | 15.6 | 16.9 | 1.3 | 4.9 | 0.6 | 72.2 | 69.5 | 5.9 | 1.6 | 9.8 | 20 | 7.2 | 43.8 | 16.1 | [5 empty] | 7229.8502 | 23.5729 | 6.703 |  | 13.2 | 25.9166 | 18.9267 | 10.7 | 16.2 | 115.2192
02/06/2025 | 17:30 |  | 646.9 | 217.7 |  |  | 89.4 | 195 |  |  | 188 | 206.6 | 209 | 199.4 |  |  | 509.4 | 0 |  |  |  |  | 164.8909 | 7.2 | 5.5 | 22 | 6.8 | 13.6 | 113.9 |  |  |  |  | 110 | 206.9 |  |  |  | 6.5 | 382.7 | 58.4 | 130.8 | 31.2 | 18.8 | 19.7 | 87.2 | 182.4 | 180.9 | 183.8 | 109 | 8.4 | 3.4 | 17.4 | 43.5 |  | 25.2 | 148.4 | [9 empty] | 86 | 178.2 | 175 | 74.7 | 130.5 | 76.6 | [6 empty] | 0 | 4.1 | 124.4 | 116.7 | 62.2 | 78.4 | 30.3 |  |  |  | 146.5 | 146.9 | 148.5 | 187 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 40.2 | 0 | 16.2 | 0 | 19 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 20.1 | 20 | 16.5 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 8.9 | 36.4 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 0 | 3.3 | 11.2 | 2.4 | 0.2 | 16.1 | 5.7 | 8.8 | 13.1 | 20 | 25 | 54.6 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 2.6 | 15.8 | 4.3 | 9 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 83.3 | 80.4 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 8.6 | 43.8 | 15.9 | [5 empty] | 7285.1909 | 23.5988 | 7.749 |  | 13.2 | 26.1461 | 18.929 | 10.7 | 16.1 | 116.423
02/06/2025 | 18:00 |  | 646.3 | 216 |  |  | 90.1 | 195 |  |  | 186.3 | 206.6 | 208.9 | 199.4 |  |  | 481 | 0 |  |  |  |  | 165.1401 | 7.4 | 5.5 | 22.1 | 6.9 | 14.1 | 110.9 |  |  |  |  | 110.1 | 209.8 |  |  |  | 6.5 | 381.3 | 58.5 | 132.3 | 32.1 | 18.6 | 19.7 | 90.9 | 182.8 | 183.2 | 184.2 | 109.5 | 8.4 | 3.2 | 18.1 | 43.6 |  | 26.1 | 135.9 | [9 empty] | 86.5 | 177.5 | 175 | 74.2 | 130.2 | 76.3 | [6 empty] | 0 | 4 | 112 | 113.9 | 62.2 | 78.4 | 30.2 |  |  |  | 146.7 | 147.1 | 149 | 188.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 54.7 | 0 | 17.2 | 0 | 19 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 20 | 20 | 15.5 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 10.1 | 39.7 | 4.5 | 1.1 | 1.9 | 3 | 0 | 3.2 | 11.2 | 2.4 | 0.2 | 16.1 | 5.8 | 8.9 | 13 | 20 | 25.1 | 50 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 1.9 | 15.8 | 4.3 | 9.1 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 83 | 77.8 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 10.4 | 44.3 | 15.9 | [5 empty] | 7259.4401 | 23.7377 | 8.025 |  | 13.2 | 26.4005 | 18.9198 | 10.7 | 16.2 | 117.183
02/06/2025 | 18:30 |  | 648.7 | 217.5 |  |  | 90.1 | 195.6 |  |  | 188 | 207 | 209.5 | 199.6 |  |  | 514.8 | 0 |  |  |  |  | 164.5204 | 7.4 | 5.5 | 22 | 6.8 | 14.3 | 110.3 |  |  |  |  | 110.4 | 214.3 |  |  |  | 6.5 | 451.7 | 57.4 | 132.3 | 32 | 18.8 | 19.7 | 88.6 | 182.7 | 183.3 | 184.8 | 109.8 | 8.4 | 3.3 | 22.9 | 43.6 |  | 25.7 | 144 | [9 empty] | 86.5 | 178.5 | 175.8 | 74.9 | 130.6 | 76.4 | [6 empty] | 0 | 4 | 156.3 | 113 | 62.4 | 78.5 | 30.3 |  |  |  | 147 | 147.7 | 149.4 | 189.7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 69.3 | 0 | 15.5 | 0 | 18.8 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 20 | 20 | 15.4 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 12.4 | 39.3 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.2 | 2.4 | 0.2 | 16.1 | 5.5 | 9.1 | 13.1 | 20 | 26 | 35.4 | 0 | 24 | 33.4 | 2.7 | 1.5 | 15.5 | 4.3 | 9 | 9.6 | 10.2 | 10.4 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.2 | 58.6 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.6 | 43.8 | 15.9 | [5 empty] | 7400.1204 | 23.744 | 7.993 |  | 13.2 | 26.6564 | 18.9275 | 10.6 | 16 | 117.121
02/06/2025 | 19:00 |  | 648.1 | 216.8 |  |  | 90 | 194 |  |  | 187.7 | 206.8 | 209.5 | 199.5 |  |  | 558.1 | 0 |  |  |  |  | 164.0719 | 7.4 | 5.5 | 22.1 | 6.8 | 14.2 | 110.8 |  |  |  |  | 110.2 | 185.5 |  |  |  | 6.5 | 454.9 | 58.9 | 134.1 | 32 | 18.8 | 19.7 | 89.8 | 182.1 | 182.7 | 184.7 | 109.4 | 8.4 | 3.2 | 20.6 | 43.5 |  | 25.7 | 170.1 | [9 empty] | 86.4 | 178.3 | 175.6 | 74.8 | 130.5 | 76.4 | [6 empty] | 0 | 4.1 | 193.4 | 108.3 | 63.3 | 78.5 | 30.3 |  |  |  | 147.2 | 147.5 | 149.6 | 189.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 77.9 | 0 | 12.3 | 0 | 19 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 19.9 | 20 | 15.3 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 13.9 | 32 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.2 | 2.4 | 0.2 | 16.1 | 5.4 | 9 | 13.1 | 20 | 25.6 | 33.9 | 0 | 23.9 | 35.9 | 2.5 | 1.2 | 15.4 | 4.3 | 8.8 | 9.8 | 10.2 | 10.4 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.2 | 30.6 | 0 | 0 | 9.7 | 20 | 10.3 | 43.8 | 15.9 | [5 empty] | 7428.3719 | 23.748 | 8 |  | 13.2 | 26.8333 | 18.924 | 10.8 | 16.1 | 117.6053
02/06/2025 | 19:30 |  | 649.1 | 217.2 |  |  | 91.1 | 194.7 |  |  | 187.7 | 206.7 | 209.3 | 199 |  |  | 555.3 | 4.6 |  |  |  |  | 167.0808 | 7.6 | 5.6 | 22 | 6.8 | 14.3 | 110.6 |  |  |  |  | 110.6 | 196 |  |  |  | 6.5 | 454.9 | 59 | 136.2 | 32.3 | 18.8 | 19.7 | 92 | 184.5 | 185 | 184.2 | 110.2 | 8.4 | 3.2 | 26.5 | 43.9 |  | 26.5 | 171 | [9 empty] | 87 | 177.4 | 174.7 | 73.8 | 130.5 | 76.1 | [6 empty] | 0 | 4 | 205.1 | 111.4 | 63.8 | 78.4 | 30.5 |  |  |  | 146.1 | 147 | 148.3 | 189.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 74.6 | 0 | 13.8 | 0 | 19 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 20.2 | 20 | 15.3 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 13.4 | 23.3 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.2 | 2.4 | 0.2 | 16.1 | 5.4 | 9.1 | 13.1 | 20 | 24.5 | 27.4 | 0 | 20.8 | 32.3 | 2.5 | 1.7 | 15.4 | 4.3 | 8.8 | 9.8 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.5 | 12.1 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 10.3 | 43.8 | 15.9 | [5 empty] | 7407.2808 | 23.7523 | 8.004 |  | 13.2 | 26.9055 | 18.9225 | 10.8 | 16.1 | 117.6843
02/06/2025 | 20:00 |  | 649.1 | 216.7 |  |  | 90.8 | 194.1 |  |  | 187.4 | 206.6 | 209.5 | 199.1 |  |  | 559.1 | 4.9 |  |  |  |  | 162.981 | 7.5 | 5.6 | 22.1 | 6.8 | 14.5 | 110.4 |  |  |  |  | 110.4 | 215.1 |  |  |  | 6.5 | 457.8 | 58.7 | 149 | 32.9 | 18.8 | 19.7 | 87.4 | 182.4 | 184 | 184.4 | 109.7 | 8.4 | 3.3 | 35.3 | 43.9 |  | 26.2 | 170.1 | [9 empty] | 86.8 | 177.7 | 175 | 74.1 | 130.4 | 76.1 | [6 empty] | 0 | 4 | 183 | 119.9 | 63.4 | 78.4 | 30.3 |  |  |  | 146.9 | 147.3 | 150.2 | 189.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 64.1 | 0 | 16.6 | 0 | 18.7 | 9.9 | 5.6 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 20.1 | 20 | 14.8 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 12.2 | 23.6 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 11.3 | 2.3 | 0.2 | 16.1 | 5.4 | 9.1 | 13.2 | 20 | 21.1 | 25.8 | 0 | 28.8 | 40.6 | 2.9 | 1.5 | 15.1 | 4.2 | 8.8 | 9.8 | 10.2 | 10.4 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.2 | 5.2 | 0 | 0 | 9.8 | 20.2 | 9.7 | 43.9 | 16 | [5 empty] | 7413.481 | 23.7414 | 7.996 |  | 13.2 | 26.9683 | 18.9207 | 10.9 | 16.2 | 117.9264
02/06/2025 | 20:30 |  | 647.2 | 216.1 |  |  | 90.5 | 213.9 |  |  | 187 | 206.3 | 209 | 198.5 |  |  | 556.1 | 4.9 |  |  |  |  | 165.9263 | 7.4 | 5.5 | 22.1 | 6.8 | 14.5 | 110.8 |  |  |  |  | 110.4 | 214.1 |  |  |  | 6.5 | 455.2 | 59.5 | 148.6 | 32.7 | 18.8 | 19.7 | 91.3 | 182.7 | 183.3 | 184.2 | 109.7 | 8.4 | 3.2 | 29.4 | 43.7 |  | 11.2 | 171.3 | [9 empty] | 86.5 | 177.6 | 175 | 74 | 130.1 | 75.9 | [6 empty] | 0 | 4 | 160.1 | 98.2 | 63.4 | 80.3 | 30.3 |  |  |  | 146.7 | 147 | 168.7 | 189.7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 60.3 | 0 | 15.1 | 0 | 18.6 | 9.9 | 5.6 | 0.7 | 1.5 | 4.3 | 20 | 20 | 14.8 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 10.9 | 29.6 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.2 | 2.4 | 0.2 | 16.1 | 5.3 | 9 | 13.1 | 20 | 21.9 | 30.3 | 0 | 28.8 | 51.1 | 3.6 | 2 | 15 | 4.1 | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.3 | 2.9 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 8 | 43.7 | 15.9 | [5 empty] | 7391.4263 | 23.8031 | 8 |  | 13.2 | 26.9885 | 18.9193 | 11.1 | 16 | 118.0108
02/06/2025 | 21:00 |  | 647.5 | 216.2 |  |  | 90 | 213 |  |  | 188.1 | 206.3 | 209.8 | 198.9 |  |  | 558.2 | 4.9 |  |  |  |  | 165.8006 | 7.4 | 5.5 | 22.1 | 6.8 | 14.5 | 110.4 |  |  |  |  | 110.5 | 211.2 |  |  |  | 6.5 | 444.4 | 59 | 148.7 | 32.9 | 18.8 | 19.7 | 91.2 | 183.2 | 183.7 | 184 | 109.7 | 8.4 | 3.2 | 25.5 | 43.4 |  | 17 | 169.1 | [9 empty] | 86.5 | 178.2 | 175.5 | 74.6 | 130 | 76.2 | [6 empty] | 0 | 4 | 110.6 | 96.2 | 63.3 | 80.3 | 30.3 |  |  |  | 146.9 | 147.7 | 169.9 | 190.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 65.2 | 0 | 17.3 | 0 | 18.6 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.3 | 20.1 | 20 | 14.8 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 9.8 | 31.7 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.3 | 2.4 | 0 | 16.1 | 5.3 | 9.5 | 13 | 20 | 16.7 | 29.3 | 0 | 31.3 | 54.3 | 3.8 | 1.7 | 15 | 4.1 | 8.8 | 9.7 | 10.6 | 10.7 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 9.8 | 20.2 | 5.8 | 43.9 | 16 | [5 empty] | 7336.7006 | 23.9754 | 8.008 |  | 13.2 | 26.9441 | 18.9182 | 11.1 | 16.2 | 118.3457
02/06/2025 | 21:30 |  | 649.8 | 217 |  |  | 91.2 | 215.3 |  |  | 187.2 | 207.2 | 210.3 | 199.7 |  |  | 534.9 | 5 |  |  |  |  | 168.2753 | 7.6 | 5.6 | 22.1 | 6.9 | 14.6 | 74 |  |  |  |  | 110.5 | 196.6 |  |  |  | 6.5 | 439.5 | 59.7 | 132.4 | 33.7 | 18.8 | 19.7 | 90.6 | 185.3 | 184.3 | 184.7 | 110.6 | 8.5 | 3.2 | 19.3 | 43.6 |  | 17.2 | 157.5 | [9 empty] | 86.8 | 178.1 | 175.3 | 74.5 | 130.4 | 76.1 | [6 empty] | 0 | 4 | 66.3 | 101.5 | 63.8 | 78.9 | 30.7 |  |  |  | 147.2 | 147.4 | 170 | 190.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 69.7 | 0 | 17.8 | 0 | 18.6 | 10 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.6 | 20.3 | 20 | 14.8 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 11.7 | 36.5 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.2 | 2.3 | 0 | 16.1 | 5.3 | 9.6 | 13.1 | 20 | 11.6 | 29.4 | 0 | 34.9 | 48.3 | 3.2 | 2.2 | 15 | 4.1 | 8.5 | 9.7 | 10.6 | 10.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 5.2 | 43.8 | 15.9 | [5 empty] | 7203.0753 | 23.99 | 8.021 |  | 13.2 | 27.0377 | 18.9235 | 11.3 | 16 | 118.4721
02/06/2025 | 22:00 |  | 648.2 | 216.6 |  |  | 90 | 216.1 |  |  | 187.7 | 206 | 208.5 | 199.6 |  |  | 558 | 4.9 |  |  |  |  | 164.6387 | 7.3 | 5.5 | 22.2 | 6.9 | 14.5 | 72.6 |  |  |  |  | 110.3 | 129.1 |  |  |  | 6.5 | 375.6 | 58.7 | 132.9 | 31.9 | 18.8 | 19.7 | 91.2 | 182.6 | 182.9 | 184.5 | 109.5 | 8.4 | 3.2 | 32.1 | 43.4 |  | 16.9 | 168.7 | [9 empty] | 86.6 | 178.1 | 175.8 | 74.6 | 131.5 | 76.4 | [6 empty] | 0 | 4 | 100.2 | 111.5 | 63.4 | 78.7 | 30.3 |  |  |  | 147.1 | 147.7 | 169.9 | 190.7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 64 | 0 | 17.4 | 0 | 18.5 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.6 | 19.9 | 20 | 14.8 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 13.3 | 42 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 11.2 | 2.3 | 0 | 16.1 | 5.6 | 9.5 | 13.1 | 20 | 9.3 | 29.3 | 0 | 37.8 | 49.6 | 4 | 2.1 | 14.7 | 4.1 | 8.5 | 9.7 | 10.6 | 10.7 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.7 | 8.4 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 7.4 | 43.9 | 15.9 | [5 empty] | 7171.5387 | 24.022 | 8.02 |  | 13.2 | 27.0672 | 18.9228 | 11.2 | 16.2 | 118.6321
02/06/2025 | 22:30 |  | 648.7 | 216.8 |  |  | 90.1 | 213.8 |  |  | 188.1 | 207.1 | 210.3 | 199.9 |  |  | 557.7 | 4.9 |  |  |  |  | 165.0072 | 7.4 | 5.6 | 22 | 6.9 | 14.5 | 72.1 |  |  |  |  | 110.4 | 158.5 |  |  |  | 6.5 | 353.2 | 61 | 125.2 | 32.2 | 18.8 | 19.7 | 90.9 | 183.5 | 183 | 185 | 110 | 8.4 | 3.2 | 32.1 | 43.4 |  | 16.8 | 132.2 | [9 empty] | 86.6 | 178.6 | 176 | 75 | 130.7 | 76.7 | [6 empty] | 0 | 4 | 58.4 | 108.5 | 63.5 | 77.9 | 30.3 |  |  |  | 147.2 | 147.6 | 170.1 | 191.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 64.8 | 0 | 18.1 | 0 | 18.5 | 9.9 | 5.6 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 20.2 | 20 | 14.8 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 14 | 40.7 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 11.2 | 2.2 | 0 | 16.1 | 5.7 | 9.6 | 13.2 | 19.9 | 9.3 | 30.6 | 0 | 39.5 | 58.9 | 5.6 | 2.1 | 14.5 | 4.1 | 8.5 | 9.7 | 10.4 | 10.6 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.8 | 21.6 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 8.4 | 44 | 15.9 | [5 empty] | 7136.0072 | 21.7704 | 8.016 |  | 13.2 | 27.0015 | 18.9219 | 11.4 | 16.2 | 116.5098
02/06/2025 | 23:00 |  | 646.5 | 215.3 |  |  | 90.2 | 213.3 |  |  | 188.8 | 208 | 211.4 | 199 |  |  | 472.3 | 4.9 |  |  |  |  | 162.3221 | 7.1 | 5.5 | 22.1 | 6.8 | 14.9 | 72.4 |  |  |  |  | 110 | 53.6 |  |  |  | 6.5 | 338.8 | 58.2 | 122.8 | 33.7 | 18.8 | 19.7 | 90.9 | 181.4 | 183.4 | 184.5 | 109.5 | 8.4 | 3.4 | 22.5 | 43.5 |  | 16.8 | 64.8 | [9 empty] | 86.4 | 179 | 176.5 | 109.6 | 139.3 | 76.7 | [6 empty] | 0 | 4 | 41.3 | 105.6 | 64.6 | 76.5 | 30 |  |  |  | 147.3 | 148.3 | 166.3 | 191.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 62.8 | 0 | 17.1 | 0 | 18.5 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 19.8 | 20 | 14.8 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 14.6 | 44 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 11.2 | 2.2 | 0 | 15.7 | 5.7 | 9.3 | 13.2 | 19.8 | 10.5 | 33 | 0 | 47.3 | 68.2 | 6.4 | 2.2 | 14.5 | 4.1 | 7.5 | 9.7 | 10.4 | 10.6 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.4 | 31.1 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.9 | 44.5 | 15.8 | [5 empty] | 6910.5221 | 19.3604 | 8.015 |  | 13.2 | 26.8771 | 18.9208 | 11.3 | 16.1 | 113.7733
02/06/2025 | 23:30 |  | 637.8 | 213.4 |  |  | 89.4 | 211.1 |  |  | 188.7 | 207.2 | 210.2 | 198.2 |  |  | 436.5 | 4.8 |  |  |  |  | 160.9279 | 6.8 | 5.3 | 22.1 | 6.8 | 14.7 | 72.1 |  |  |  |  | 88.9 | 61.9 |  |  |  | 6.5 | 145 | 60.6 | 111.2 | 32 | 18.6 | 19.7 | 88.5 | 178 | 179.3 | 181.6 | 107.5 | 8.4 | 3.2 | 19.5 | 43.3 |  | 16.6 | 44.6 | [9 empty] | 85.8 | 178.4 | 175.6 | 128.8 | 155.9 | 76.4 | [6 empty] | 0 | 4 | 38 | 107.7 | 63.5 | 73.9 | 29.6 |  |  |  | 146.6 | 147.3 | 150.7 | 191.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 64.7 | 0 | 17.9 | 0 | 18.5 | 10 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 19.6 | 20 | 14.8 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 14.2 | 45.7 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.2 | 2.2 | 0 | 15.5 | 5.7 | 9 | 12.9 | 19.8 | 11.3 | 37 | 0 | 51 | 65.7 | 4.9 | 1.7 | 14.5 | 4.1 | 7.5 | 9.7 | 10.2 | 10.4 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40.9 | 29.2 | 0 | 0 | 9.8 | 19.9 | 9.2 | 44.1 | 15.7 | [5 empty] | 6615.1278 | 17.8065 | 8.021 |  | 13.2 | 26.9717 | 18.9222 | 11.5 | 16.1 | 112.5214
03/06/2025 | 00:00 |  | 650.3 | 217.1 |  |  | 90.1 | 211.6 |  |  | 106.2 | 207.9 | 210.9 | 199.2 |  |  | 541.8 | 4.9 |  |  |  |  | 162.8015 | 7.4 | 5.7 | 13.1 | 6.8 | 10.2 | 72.5 |  |  |  |  | 90.4 | 66.9 |  |  |  | 6.5 | 148.4 | 59.4 | 59.1 | 33.7 | 18.8 | 19.7 | 88.4 | 182.1 | 182.5 | 185 | 109.8 | 8.4 | 3.3 | 25.7 | 43.8 |  | 16.7 | 83.5 | [9 empty] | 86.6 | 77 | 176.8 | 155.1 | 162.7 | 48.3 | [6 empty] | 0 | 4.1 | 87.3 | 117.7 | 65.4 | 74.5 | 30.3 |  |  |  | 147.7 | 148.3 | 150.1 | 103.7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 65.5 | 0 | 17.8 | 0 | 18.6 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 20 | 20 | 14.7 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 17.2 | 45.2 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.2 | 2.2 | 0 | 15.5 | 5.8 | 9.6 | 13.4 | 19.8 | 12.2 | 35 | 0 | 46.1 | 68.9 | 4.8 | 1.5 | 14.5 | 4.1 | 7.8 | 9.4 | 10 | 10.2 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.2 | 15.7 | 0 | 0 | 9.8 | 19.8 | 9.3 | 44.2 | 16 | [5 empty] | 6519.0015 | 17.9911 | 6.893 |  | 13.2 | 27.0409 | 18.9238 | 11.5 | 16.2 | 111.7488
EJEC |  | 0 | 15544 | 5216.4 | 0 | 0 | 2164.15 | 4613.4 | 0 | 0 | 1303.9 | 4970.8 | 5028.9 | 4798.1 | 0 | 0 | 12436.3 | 73.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3948.7 | 174.9 | 131.4 | 323.8 | 163.65 | 304.1 | 1930.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320.2 | 4008.9 | 0 | 0 | 0 | 156 | 8482.2 | 1495.55 | 2553.85 | 836.85 | 450.65 | 472.8 | 2154.8 | 4366.65 | 4381.1 | 4412.25 | 2630.8 | 201.2 | 77.35 | 584.05 | 1043.95 | 0 | 433.8 | 3360.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075.3 | 2602.65 | 2538.85 | 3350.4 | 2837.7 | 1280.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 98.3 | 2598.1 | 2757.25 | 1542.75 | 1829.25 | 725.05 | 0 | 0 | 0 | 3427.65 | 3433.95 | 3576.1 | 1684.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 5.7 | 1228.15 | 602.7 | 369.05 | 2.65 | 443.4 | 237.9 | 131.1 | 16.8 | 36 | 108.4 | 479.65 | 344.6 | 365.85 | 79.1 | 446.25 | 119.55 | 142.75 | 245.85 | 618.7 | 108 | 26.35 | 42.2 | 72 | 152.1 | 78.05 | 274.7 | 59.9 | 6.75 | 400 | 143.85 | 224.5 | 329.5 | 479.65 | 439.4 | 590.4 | 255.45 | 240.75 | 628.75 | 25.45 | 32.05 | 384.4 | 108 | 157.35 | 237.4 | 255.4 | 258.25 | 318.85 | 1925.95 | 116.1 | 1063.6 | 14.4 | 439 | 426.65 | 787.1 | 116.9 | 234.85 | 480.15 | 205.85 | 1044.4 | 379.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163512.7 | 568.081 | 126.4165 | 0 | 316.75 | 639.2248 | 454.1829 | 263.6 | 386.4 | 2754.6553

## REACTIVA
lunes, 2 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
02/06/2025 | 00:30 |  | 16.5 | 9.9 |  |  | -18.4 | -1.1 |  |  | 0 | -12.2 | -0.6 | -0.3 |  |  | 55.5 | 0.1 |  |  |  |  | 8.3566 | 0.6 | 0 | -3.2 | 3.3 | 4.6 |  |  |  |  | 4.5 | -9.7 |  |  |  | -1.1 | -2.7 | 2 | 11.8 | 0.8 | 1.1 | 2.7 | 0.9 | -13.1 | -23.6 | -25.6 | -0.3 | -1.2 | 0.2 | -1.4 | 0.8 |  | -0.1 | -13.4 | [9 empty] | -1.2 | 0 | 0 | -17.6 | -95.3 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.5 | -5.7 | 1.1 | -7.1 | 2.7 | -3.2 |  |  |  | -14.9 | -14.4 | -36.6 | 0 | [7 empty] | -4.2 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.8 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5 | -10.9 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.3 | -0.1 | 0.8 |  | -4.5 | 0.4 | -0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -10.9 | -8.8 | 0 |  | 1.9 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | 15.4 | 8.4 | [5 empty] | -192.8434 | 2.1605 | 0.105 |  | 1.7 | 0.38845 | 0.10893 | -0.7 | 1.2 | 4.9629
02/06/2025 | 01:00 |  | 23.9 | 9.9 |  |  | -18.5 | -1.8 |  |  | 0 | -18.2 | -7.4 | 1.3 |  |  | 67.9 | -0.1 |  |  |  |  | 8.8678 | 0.4 | 0 | -3.2 | 3.3 | 4.2 |  |  |  |  | 3.5 | -24.6 |  |  |  | -1.1 | -2.3 | 2 | 6.3 | 1.1 | 1 | 2.7 | 0.9 | -13.1 | -23.4 | -25.2 | 1.7 | -1.2 | 0.3 | -2.7 | -0.2 |  | 0 | -18.3 | [9 empty] | 0.2 | 0 | 0 | -17.4 | -96.4 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | -4.6 | 2.5 | -6.2 | 5.5 | -3.1 |  |  |  | -15.2 | -14.3 | -36.7 | 0 | [7 empty] | -4.7 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 1.8 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.7 | -9.9 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.3 | -0.2 | 0.9 |  | -4.5 | 0.5 | -0.5 | 1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.8 | -6.8 | 0 |  | 1.9 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 2.4 | 15.3 | 8.3 | [5 empty] | -198.0322 | 2.2624 | -0.118 |  | 1.8 | 0.38753 | 0.09684 | -2.8 | 3.5 | 5.1288
02/06/2025 | 01:30 |  | 11.6 | 8 |  |  | -17.3 | 11.4 |  |  | 0 | -22.5 | -11.4 | -9.5 |  |  | 61.2 | 0 |  |  |  |  | 9.4113 | 0.3 | 0 | -3.2 | 3 | 3.4 |  |  |  |  | 3.9 | -33.2 |  |  |  | -1.1 | -2.4 | 1.7 | 6.1 | 1 | 0.9 | 2.7 | 0.9 | -14.3 | -25.6 | -27.6 | 2.2 | -1.4 | 0.1 | -0.6 | 0.2 |  | 0 | -14.6 | [9 empty] | -1.8 | 0 | 0 | -20.9 | -98.7 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | -5.1 | 2.2 | -6.3 | 3.8 | -3.1 |  |  |  | -17.7 | -16.8 | -40.3 | 0 | [7 empty] | -5 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.7 |  | 0.1 | 1.7 | 0.2 | -0.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.8 | -10.8 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0.9 |  | -4.5 | 0.4 | -0.5 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.1 | -8.9 | 0 |  | 1.9 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 15 | 8 | [5 empty] | -256.6887 | 1.7864 | 0.321 |  | 1.7 | 0.34326 | 0.09407 | -2.8 | 2 | 3.4447
02/06/2025 | 02:00 |  | 8.8 | 8.5 |  |  | -20.7 | -3.4 |  |  | 0 | -17.5 | -5.6 | -14 |  |  | 49.1 | 0.2 |  |  |  |  | 8.173 | -0.2 | 0 | -3.2 | 3 | 3.2 |  |  |  |  | 3.4 | -33.3 |  |  |  | -1.1 | -0.8 | 1 | 5.6 | 0.8 | 1.1 | 2.7 | 1 | -16.9 | -29.8 | -31.9 | 2.9 | -1.4 | 0.2 | -0.5 | -0.7 |  | 0 | -14.5 | [9 empty] | -2.7 | 0 | 0 | -23.8 | -100.1 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.5 | -5.2 | 0.9 | -6.9 | 2.6 | -3.2 |  |  |  | -21.1 | -20.7 | -46.4 | 0 | [7 empty] | -5.3 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.1 | -11.2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.9 |  | -4.5 | 0.4 | -0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -9.8 | -8.9 | 0 |  | 1.9 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 14.2 | 7.3 | [5 empty] | -320.427 | 1.8221 | -1.178 |  | 1.6 | 0.36056 | 0.577 | -0.6 | -0.4 | 2.1817
02/06/2025 | 02:30 |  | 15.6 | 9 |  |  | -17.9 | 7 |  |  | 0 | -20.8 | -9.5 | -5.8 |  |  | 55.6 | 0 |  |  |  |  | 8.6553 | -0.2 | 0 | -3.2 | 3 | 3.4 |  |  |  |  | 2.7 | -27 |  |  |  | -1.1 | -2.9 | 1.4 | 6.1 | 1 | 1.3 | 2.7 | 0.6 | -15.9 | -26.5 | -28.5 | 3.7 | -1.1 | 0.3 | -2.5 | -1.9 |  | 0 | -19.1 | [9 empty] | -0.3 | 0 | 0 | -20.8 | -98.9 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | -4.5 | 2.3 | -6.2 | 2.7 | -4.1 |  |  |  | -18.9 | -18.7 | -43 | 0 | [7 empty] | -5.5 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.5 | -9.6 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.9 |  | -4.5 | 0.5 | -0.5 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -6.8 | -7.2 | 0 |  | 1.9 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 15.2 | 8.2 | [5 empty] | -261.2447 | 1.9871 | -1.124 |  | 1.8 | 0.38783 | 0.13476 | 0.4 | -0.1 | 3.4857
02/06/2025 | 03:00 |  | 17.3 | 8.6 |  |  | -18 | 9.8 |  |  | 0 | -23 | -10.4 | -5.6 |  |  | 63.9 | 0 |  |  |  |  | 9.476 | 0.3 | 0 | -3.2 | 2.9 | 3.5 |  |  |  |  | 3.3 | -31.3 |  |  |  | -1.2 | -12.1 | 0.8 | 6.4 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 1.2 | -15.9 | -26.9 | -28.9 | 2 | -1.2 | 0.3 | -2.4 | -2.1 |  | 0 | -17.8 | [9 empty] | -3 | 0 | 0 | -21.2 | -98.5 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | -4.5 | 2.8 | -5.6 | 2.8 | -4 |  |  |  | -17.1 | -16 | -43.9 | 0 | [7 empty] | -4.9 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.8 | -10 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.8 |  | -4.3 | 0.3 | -0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -5 | -6.8 | 0 |  | 1.9 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 2.5 | 15 | 8 | [5 empty] | -261.124 | 1.6278 | 0 |  | 1.8 | 0.37885 | 0.11933 | 0.3 | -0.2 | 4.026
02/06/2025 | 03:30 |  | 14.3 | 8.1 |  |  | -18.9 | -5.6 |  |  | 0 | -23.7 | -11.2 | -11 |  |  | 50.7 | 0.1 |  |  |  |  | 9.6593 | -0.2 | 0 | -3.2 | 2.9 | 3.5 |  |  |  |  | -6.7 | -34.5 |  |  |  | -1.2 | -9.8 | 0.8 | 7 | 0.4 | 1.4 | 2.7 | 0.9 | -17.4 | -29.5 | -31.6 | 3 | -1.3 | 0.2 | -1.9 | -2.3 |  | 0 | -16.4 | [9 empty] | -4.2 | 0 | 0 | -23.4 | -103.6 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | -5.1 | 3.4 | -5.6 | 2.9 | -5 |  |  |  | -19.6 | -18.9 | -48.4 | 0 | [7 empty] | -4.1 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.1 | -11.2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0.8 |  | -4.6 | 0.5 | -0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -1.7 | -5.8 | 0 |  | 1.9 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 | 2.4 | 15.6 | 8.7 | [5 empty] | -331.9407 | 1.7131 | 0 |  | 1.8 | 0.37554 | 0.13246 | -0.1 | -0.2 | 3.7211
02/06/2025 | 04:00 |  | 20.4 | 9.9 |  |  | -18.2 | 7.3 |  |  | 0 | -21.7 | -9.7 | -6.4 |  |  | 65 | 0 |  |  |  |  | 11.5375 | 0.3 | 0 | -3.2 | 2.9 | 3.5 |  |  |  |  | -7 | -35.1 |  |  |  | -1 | -9.6 | 0.7 | 6.1 | 0.9 | 1 | 2.7 | 1 | -16.2 | -25.8 | -27.8 | 3.6 | -1.1 | 0.3 | -3 | -2.5 |  | 0 | -20.3 | [9 empty] | -1.7 | 0 | 0 | -20.8 | -97.6 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | -3.7 | 1.7 | -6.2 | 2.9 | -5 |  |  |  | -15.3 | -14.8 | -41.8 | 0 | [7 empty] | -3.3 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.8 | -10.1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.8 |  | -4.7 | 0.3 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0 | -1.5 | -4.3 | 0 |  | 1.9 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 2.5 | 15.1 | 8.2 | [5 empty] | -253.7625 | 1.8103 | 0 |  | 1.8 | 0.37582 | 0.17988 | 0.4 | -0.2 | 4.366
02/06/2025 | 04:30 |  | 6 | 6.6 |  |  | -18.3 | -5.9 |  |  | 0 | -25.7 | -13.1 | -12.2 |  |  | 46.9 | -0.1 |  |  |  |  | 9.1398 | 0.4 | 0 | -3.2 | 2.9 | 3.4 |  |  |  |  | -6.7 | -33.5 |  |  |  | -1 | -9.6 | 0.2 | 6.8 | 1.3 | 1.1 | 2.7 | 0.6 | -18.2 | -29.7 | -31.6 | 1.5 | -1.3 | 0.2 | -3.3 | -2 |  | 0 | -19.1 | [9 empty] | -4.3 | 0 | 0 | -24 | -101.8 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | -4.7 | 2.5 | -6 | 2.9 | -5.2 |  |  |  | -19 | -18 | -47.7 | 0 | [7 empty] | -3.1 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.7 | -0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.1 | -11.8 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.8 |  | -4.6 | 0.3 | -0.4 | -0.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | -3 | 0 |  | 1.9 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 3.1 | 15.4 | 8.3 | [5 empty] | -349.4602 | 1.6255 | 0 |  | 1.8 | 0.36802 | 0.10366 | -0.1 | -0.4 | 3.3972
02/06/2025 | 05:00 |  | 17.3 | 8.6 |  |  | -16 | -2 |  |  | 0 | -20.4 | -8.1 | -7.5 |  |  | 47.9 | 0.1 |  |  |  |  | 10.0147 | 0.5 | 0 | -3.3 | 3 | 7.7 |  |  |  |  | -6.7 | -33.1 |  |  |  | -1 | -9.2 | 0.5 | 7 | 0.7 | 0.4 | 2.7 | 1.1 | -14.5 | -26.7 | -28.9 | 1.5 | -1.3 | 0.1 | -3.1 | -1.2 |  | 0 | -16.1 | [9 empty] | -3.5 | 0 | 0 | -21.3 | -96.7 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | -5.3 | 2.5 | -5.8 | 3.3 | -5.1 |  |  |  | -15.8 | -14.9 | -43.1 | 0 | [7 empty] | -2.6 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.2 | -11.3 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.8 |  | -4.7 | 0.4 | -0.4 | 1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -1.6 | -3.7 | 0 |  | 1.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.8 | 16 | 9.1 | [5 empty] | -272.8853 | 1.7166 | 0 |  | 1.8 | 0.35704 | 0.20086 | 0.2 | -0.2 | 4.0745
02/06/2025 | 05:30 |  | 23 | 10.1 |  |  | -13.5 | 1.2 |  |  | 0 | -14.4 | -2.3 | -2.8 |  |  | 56.7 | 0.1 |  |  |  |  | 10.2489 | 0.5 | 0 | -3.2 | 3.3 | 8.3 |  |  |  |  | -6.7 | -28.8 |  |  |  | -0.9 | -8.4 | 0.7 | 6.1 | 0.6 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | -11.1 | -23 | -25 | 2.6 | -1.2 | 0.1 | -2.7 | -0.3 |  | 0.1 | -16.3 | [9 empty] | -2.9 | 0 | 0 | -17.6 | -95.3 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | -4.9 | 2.5 | -5.7 | 2.9 | -5.1 |  |  |  | -10 | -9.5 | -34.7 | 0 | [7 empty] | -3 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.1 | -11.1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | 0.8 |  | -4.7 | 0.5 | -0.2 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -1.6 | -5.4 | 0 |  | 1.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.8 | 17.7 | 10.7 | [5 empty] | -188.8511 | 1.778 | 0 |  | 1.7 | 0.36162 | 0.20515 | 1.3 | -0.1 | 5.2447
02/06/2025 | 06:00 |  | 25.6 | 11.2 |  |  | -10.3 | 13.5 |  |  | 0 | -10.6 | 2.2 | 3.7 |  |  | 67.5 | 0 |  |  |  |  | 9.7438 | 0.3 | 0 | -3.2 | 3.4 | 8 |  |  |  |  | -0.8 | -18.7 |  |  |  | -0.7 | 12.4 | 1.1 | 6.2 | 1.2 | 0.5 | 2.7 | 1 | -3.9 | -14.3 | -36.4 | 5 | -1 | 0.1 | -0.8 | -0.3 |  | 0.1 | -19.3 | [9 empty] | 1.6 | 0 | -6.8 | -4.8 | -87.8 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | -4.5 | 8.3 | -6.8 | 5.7 | -5.4 |  |  |  | -4.3 | -3.4 | -25.9 | 0 | [7 empty] | -3.9 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 2 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.9 | -10.7 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0.5 | -0.2 | 0.7 |  | -4.5 | 0.5 | -0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0.3 | -2.8 | -6.5 | 0 |  | 1.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 2.8 | 19.1 | 11.9 | [5 empty] | -51.4562 | 1.8021 | 0 |  | 1.7 | 0.37128 | 0.24138 | 2.2 | 1 | 7.3147
02/06/2025 | 06:30 |  | 42.2 | 13.3 |  |  | -8.3 | 25.4 |  |  | 0 | -4.8 | 7.5 | 11.1 |  |  | 71.6 | 0 |  |  |  |  | 10.8577 | 0.5 | 0 | -3.2 | 3.3 | 9.4 |  |  |  |  | 1.5 | -23.7 |  |  |  | -0.6 | 26.7 | 1.7 | 9 | 5.5 | -0.3 | 2.7 | 1.5 | 2.4 | -8.9 | -31 | 5.8 | -0.9 | 0.1 | -0.1 | 2.3 |  | 0.1 | -16.9 | [9 empty] | 6.6 | 0 | -2.3 | 0 | -82.9 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 13.3 | 12.4 | -3.4 | 4.3 | -2.1 |  |  |  | 1.6 | 2.5 | -17.3 | 0 | [7 empty] | -4.8 | 0.3 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 0.5 |  | -0.2 | 0 | -4.4 | -9.7 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.7 |  | -4.5 | 0.4 | -0.3 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -3.6 | -4.2 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0 | 0.4 | -0.2 | 0 | 3.7 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.8 | 13.8 | 7 | [5 empty] | 111.3577 | 2.2228 | 0 |  | 1.5 | 0.38097 | 2.2404 | 1.2 | 2.1 | 9.6441
02/06/2025 | 07:00 |  | 3.9 | 6 |  |  | -10.8 | 14.4 |  |  | 0 | -11.8 | 0.8 | 4.3 |  |  | 33.2 | 0 |  |  |  |  | 4.5793 | 1.4 | 0 | -3.2 | 3 | 5.2 |  |  |  |  | -1.6 | -8.8 |  |  |  | -0.6 | 34.7 | 2.3 | 12.5 | 4.9 | -0.3 | 2.7 | 1.5 | -16.3 | -27.5 | -49.3 | 5.1 | -1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 |  | 0.2 | -18.5 | [9 empty] | 5.7 | 0 | -12.7 | -10.8 | -93.2 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.5 | 13.2 | 21.4 | -2.8 | 2.9 | -2.1 |  |  |  | -2.5 | -2.5 | -23 | 0 | [7 empty] | -5.1 | 0.5 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 2.5 | 1.3 | 0.5 |  | -0.5 | -0.7 | -6.2 | -15.2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -1.3 | 0.2 | -0.2 | 0.7 |  | -4.5 | 0.4 | -0.4 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.7 | -9.6 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0 | 0.7 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.9 | 13.7 | 6.7 | [5 empty] | -108.9207 | 2.0466 | 0 |  | 1.9 | 0.38475 | 2.6702 | 0.8 | 2.2 | 10.0015
02/06/2025 | 07:30 |  | -9.3 | 4.3 |  |  | -14 | -9.2 |  |  | 0 | -6.3 | 5.7 | 5.7 |  |  | 13.7 | 0.1 |  |  |  |  | -0.59134 | 1.1 | 0 | -3.2 | 3.2 | 5.8 |  |  |  |  | -3.3 | -21.8 |  |  |  | -0.4 | 35.7 | 2.2 | 12.1 | 4.8 | -0.3 | 2.7 | 0.5 | -20 | -30.8 | -52.2 | 4.4 | -1.1 | 0.4 | 1.4 | -2.3 |  | 0.1 | -10.3 | [9 empty] | 4.9 | 0 | -14.1 | -12.3 | -94.9 | 7.4 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 14.1 | 20.7 | 2.7 | 2.9 | -2.1 |  |  |  | -2.7 | -2.3 | -23.5 | 0 | [7 empty] | -5.3 | 2.7 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.3 | -7.4 | -19.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.1 | -0.2 | -0.2 | 0.7 |  | -4.2 | 0.4 | -0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.5 | -5.5 | -7.6 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0 | 5.3 | -0.2 | 0 | 3.6 | -1.3 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.8 | 12.8 | 5.9 | [5 empty] | -176.7913 | 2.1113 | 0 |  | 1.8 | 0.36621 | 2.6726 | 0.6 | 1.9 | 9.4501
02/06/2025 | 08:00 |  | 14.8 | 8.6 |  |  | -12.7 | -6.4 |  |  | 0 | -1.6 | 11.3 | 13.1 |  |  | 26.2 | 0.1 |  |  |  |  | 7.7194 | 2.2 | 0 | -3.2 | 3.9 | 15.2 |  |  |  |  | 2 | -18.5 |  |  |  | -0.6 | -14.5 | 1 | 12.3 | 4.6 | -0.7 | 2.7 | 0.7 | -11.4 | -22.5 | -39.2 | 2.9 | -1.2 | 0.1 | 0.7 | -1.3 |  | 0.2 | -11.6 | [9 empty] | 0.3 | 0 | -8.7 | -6.4 | -89 | 9.9 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 14.3 | 20.4 | 2.9 | 2.9 | -2.1 |  |  |  | 4.9 | 5.8 | -12.1 | 0 | [7 empty] | -5.3 | 5.1 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -5.7 | -14.7 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.4 | 0 | -0.2 | 0.7 |  | -4.3 | 0.3 | -0.3 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.5 | -5.3 | -5.4 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | 0.3 | 11 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.1 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.7 | 14.3 | 7.5 | [5 empty] | -48.8806 | 1.7689 | -0.371 |  | 1.8 | 0.34645 | 2.6864 | 1 | 2 | 9.2308
02/06/2025 | 08:30 |  | 47 | 14.4 |  |  | -9.1 | 0.1 |  |  | 0 | 12.5 | 25.7 | 30 |  |  | 55.8 | -0.1 |  |  |  |  | 9.1535 | 1 | 0 | -3.2 | 4 | 18.2 |  |  |  |  | 2.6 | -0.9 |  |  |  | -0.5 | -7.5 | 1.6 | 19.1 | 4.6 | 0.5 | 2.7 | 0.4 | -1.8 | -11.9 | -33.6 | 6.3 | -0.9 | -0.3 | 0.6 | 0 |  | 0.1 | -13.1 | [9 empty] | 8 | 0 | -1.1 | -2.7 | -80.4 | 13.2 | [6 empty] | 0 | -0.5 | 35.2 | 20.5 | 2.6 | 4.9 | 4.2 |  |  |  | 17.1 | 17.7 | 6.1 | 0 | [7 empty] | -5.4 | 5.7 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -4.6 | -11.6 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | -2.5 | 0.3 | 0 | 0.8 |  | -4.2 | 0.4 | -0.1 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0 | -9.3 | 0 |  | 1.9 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0.6 | 11.8 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.6 | 0.3 | 0.2 | 2 | 2.7 | 12.7 | 5.7 | [5 empty] | 246.1535 | 2.364 | -0.568 |  | 1.7 | 0.35107 | 2.6952 | 1.3 | 2.9 | 10.7423
02/06/2025 | 09:00 |  | 45.3 | 13.5 |  |  | -5.4 | 8.3 |  |  | 0 | 12.2 | 24.8 | 32.6 |  |  | 50.8 | -0.1 |  |  |  |  | 12.1756 | 1 | 0 | -3.2 | 3.9 | 21.2 |  |  |  |  | 4.1 | 1.3 |  |  |  | -0.3 | 22.1 | 2.5 | 19.9 | 6.2 | 0.5 | 2.7 | 1.3 | 0.5 | -10.5 | -46.7 | 7.8 | -1 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.1 | -16.4 | [9 empty] | 9.9 | -11.3 | 0 | 0 | -79.4 | 14.9 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 34.2 | 30.6 | 9 | 4.7 | 3.8 |  |  |  | 19 | 20.2 | 8.5 | 0 | [7 empty] | -5.4 | 6.2 |  |  | 1.3 | 0 | -0.7 |  | 0 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -4.6 | -11.7 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | -2.5 | 0 | -0.2 | 0.8 |  | -4.2 | 0.5 | -0.3 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.8 | 0 | -10.3 | 0 |  | 1.9 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 1 | 11.8 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.7 | 0.8 | 0.2 | 2 | 2.7 | 14.6 | 7.7 | [5 empty] | 306.9756 | 2.5957 | -0.152 |  | 1.7 | 0.35556 | 2.688 | 1.9 | 3.3 | 12.3872
02/06/2025 | 09:30 |  | 51.1 | 16.4 |  |  | -5.9 | 7.6 |  |  | 0 | 17.1 | 30.6 | 29.7 |  |  | 50.5 | 0 |  |  |  |  | 12.997 | 1 | 1.6 | -3.2 | 3.9 | 22.2 |  |  |  |  | 6.8 | 1.5 |  |  |  | -0.2 | 28 | 3.2 | 24.3 | 9.2 | 0.4 | 2.7 | 1.8 | -4.5 | -14.4 | -45.8 | 9.8 | -0.9 | 0.4 | 3.1 | -3.1 |  | 0.1 | -7 | [9 empty] | 12.2 | -9.5 | -0.3 | -4.2 | -81.6 | 13.5 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 79.8 | 36.2 | 8 | 4.9 | 4 |  |  |  | 17.9 | 18.2 | 7.2 | 0 | [7 empty] | -5.5 | 6 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -4.4 | -11.5 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | -2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 |  | -4.4 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0 | -12.5 | 0 |  | 1.9 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 1.4 | 11.6 | -0.2 | 0 | 3.5 | -3.5 | 1.2 | 0.2 | 2 | 2.4 | 12.3 | 5.4 | [5 empty] | 382.697 | 2.7084 | -1.146 |  | 1.6 | 1.088 | 2.6818 | 0.6 | 3 | 10.5322
02/06/2025 | 10:00 |  | 37.9 | 12 |  |  | -5 | 0.9 |  |  | 0 | 11.1 | 24.1 | 31 |  |  | 38.3 | 0 |  |  |  |  | 12.1931 | 1.3 | 2.5 | -3.2 | 3.3 | 21.4 |  |  |  |  | 6.8 | -1.3 |  |  |  | -0.1 | 44.8 | 3.8 | 26.3 | 8.9 | 0.5 | 2.7 | 0.8 | 3 | -7.8 | -39.6 | 9 | -1.2 | 0.3 | 0 | -4.6 |  | 0.1 | -12.7 | [9 empty] | 14.3 | -1.9 | 0 | 0 | -75.6 | 16.1 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 80.4 | 37.5 | 9.1 | 4.8 | 4 |  |  |  | 10.6 | 11.2 | -3.7 | 0 | [7 empty] | -5.5 | 6.2 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -4.7 | -12.2 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | -2.5 | -0.4 | 0.5 | 0.8 |  | -4.3 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.8 | 0 | -15.7 | 0 |  | 1.8 | -0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 1.8 | 11.6 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.6 | 1.7 | 0.2 | 2 | 2 | 13.2 | 6.1 | [5 empty] | 357.5931 | 2.6147 | -1.105 |  | 2.1 | 1.3638 | 2.6618 | 1.2 | 3 | 11.8352
02/06/2025 | 10:30 |  | 45.5 | 12.7 |  |  | -2.1 | 5.2 |  |  | 0 | 18.1 | 31.5 | 34.9 |  |  | 35.8 | 0 |  |  |  |  | 11.7006 | 0.8 | 2.5 | -3.2 | 3.5 | 21.9 |  |  |  |  | 7.1 | -4.9 |  |  |  | -0.8 | 41.8 | 3.4 | 26.5 | 8.2 | 1.2 | 2.7 | 1.6 | 7.7 | -5.1 | -41.5 | 7.9 | -1.2 | 0.4 | 0.9 | -3.7 |  | 0.1 | -10.9 | [9 empty] | 8.8 | 0 | 0 | 0 | -67.3 | 17.9 | [6 empty] | 0.3 | -0.2 | 79.4 | 38.1 | 9.7 | 4.8 | 3.7 |  |  |  | 12.5 | 13.1 | -1.1 | 0 | [7 empty] | -5.5 | 6.3 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.9 | 0.1 | 2 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -4.7 | -12.7 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.8 |  | -4.1 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.8 | 0 | -12.5 | 0 |  | 1.9 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 2.1 | 11.4 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.5 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 14.3 | 7.3 | [5 empty] | 409.9006 | 2.458 | -1.096 |  | 1.6 | 1.3653 | 2.6694 | 1.8 | 3 | 11.7967
02/06/2025 | 11:00 |  | 47.6 | 13.8 |  |  | -2.6 | 4 |  |  | 0 | 20.7 | 32.6 | 37.4 |  |  | 37.2 | 0 |  |  |  |  | 13.7886 | 1 | 2.6 | -3.2 | 3.4 | 24 |  |  |  |  | 8 | -5.8 |  |  |  | -0.8 | 20.1 | 2.4 | 26.6 | 9.1 | 1.6 | 2.7 | 1 | 9.9 | -1.1 | -42.5 | 10.4 | -1.2 | 0.4 | -0.6 | -4.2 |  | 0.1 | -12.4 | [9 empty] | 10.7 | 0 | 0 | 0 | -61.2 | 19.4 | [6 empty] | 0.3 | -0.3 | 99.4 | 58.1 | 8.9 | 4.7 | 3.8 |  |  |  | 13.9 | 14.8 | 1.3 | 0 | [7 empty] | -5.4 | 6.3 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.9 | 0.1 | 2.6 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.3 | -4.5 | -11.9 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | -2.6 | 0 | 0.4 | 0.8 |  | -4.1 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.8 | 0 | -9.6 | 0 |  | 1.9 | 0 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 2.4 | 11.4 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.5 | 2.3 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 10.7 | 3.8 | [5 empty] | 457.3886 | 2.4223 | -0.954 |  | 1.9 | 2.2207 | 3.6236 | 1 | 4 | 14.2126
02/06/2025 | 11:30 |  | 57.5 | 16 |  |  | 0.3 | 8.3 |  |  | 0 | 24.6 | 37.6 | 39.4 |  |  | 55.6 | 0 |  |  |  |  | 15.4813 | 1.3 | 2.6 | -3.2 | 3.5 | 23.8 |  |  |  |  | 9.1 | 3.7 |  |  |  | -0.8 | 0.3 | 2.5 | 26.4 | 8.6 | 1.2 | 2.7 | 0.2 | 15.2 | 3 | -38.4 | 7.8 | -1.4 | 0.2 | 0.5 | -3.3 |  | 0.1 | -10 | [9 empty] | 6.6 | 0 | 0 | 0 | -59.7 | 20.5 | [6 empty] | 0 | -0.2 | 74.5 | 57.8 | 11.9 | 4.6 | 3.7 |  |  |  | 18.3 | 19.2 | 7.5 | 0 | [7 empty] | -5.4 | 6.6 |  |  | 1.3 | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.9 | 0.1 | 2 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -4.1 | -10.9 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | -2.7 | 0.1 | 0.5 | 0.8 |  | -4.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0 | -10.8 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 2.6 | 11.4 | -0.2 | 0 | 3.5 | -3.5 | 2.5 | 0.2 | 2 | 1.4 | 12.5 | 5.4 | [5 empty] | 506.1813 | 2.2201 | -1.458 |  | 1.7 | 2.3496 | 3.8354 | 1.5 | 4.2 | 14.3471
02/06/2025 | 12:00 |  | 40.6 | 13.4 |  |  | 0 | 14.8 |  |  | 0 | 21.1 | 35.8 | 35.7 |  |  | 38.9 | 0 |  |  |  |  | 14.7073 | 1.1 | 2.7 | -3.2 | 3.1 | 10.9 |  |  |  |  | 8.2 | 1.5 |  |  |  | -0.8 | 8.2 | 2.1 | 25 | 8.7 | 1.7 | 2.7 | 1.4 | 14.5 | 2.7 | -43.4 | 8.3 | -1.4 | 0.1 | -0.4 | -2.9 |  | 0.2 | -9.9 | [9 empty] | 7.1 | 0 | 0 | 0 | -59.4 | 19.8 | [6 empty] | 0 | -0.2 | 74.8 | 57.8 | 12.1 | 4.9 | 3.8 |  |  |  | 17.7 | 18.5 | 7.1 | 0 | [7 empty] | -5.4 | 6.5 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -4.6 | -12.8 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | -2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 |  | -4.2 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0 | -16.4 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.5 | 2.6 | 11.8 | -0.2 | 0 | 3.5 | -3.6 | 2.4 | 0.2 | 2 | 1.6 | 12.3 | 5.2 | [5 empty] | 444.1073 | 1.987 | -1.411 |  | 1.9 | 2.3356 | 3.8377 | 1.8 | 4 | 14.4494
02/06/2025 | 12:30 |  | 38.3 | 13.2 |  |  | -0.3 | 20.1 |  |  | 0 | 20.7 | 34.4 | 35.9 |  |  | 38.2 | 0 |  |  |  |  | 11.6695 | 1.1 | 2.6 | -3.2 | 3 | 10.8 |  |  |  |  | 7.1 | 2 |  |  |  | -1.1 | 8.3 | 1.7 | 25.3 | 8.7 | 1.5 | 2.7 | 0.8 | 12.5 | 2.3 | -43.9 | 7.8 | -1.5 | 0 | -1.4 | -3.8 |  | 0.1 | -10.3 | [9 empty] | 7.3 | 0 | 0 | 0 | -60.2 | 19.7 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 75.2 | 30.2 | 11.6 | 4.8 | 3.9 |  |  |  | 16.7 | 17.8 | 5.6 | 0 | [7 empty] | -5.4 | 6.3 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -4.9 | -13.3 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | -2.6 | -0.1 | 0.5 | 0.7 |  | -4.1 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0 | -16.3 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.5 | 2.6 | 11.9 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.7 | 2.3 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 11.6 | 4.8 | [5 empty] | 397.8695 | 2.0961 | -0.747 |  | 2 | 2.3414 | 3.8434 | 1.9 | 4 | 15.4339
02/06/2025 | 13:00 |  | 29.3 | 11.7 |  |  | -8.6 | -1.6 |  |  | 0 | 14 | 26.9 | 30.3 |  |  | 39.8 | 0 |  |  |  |  | 8.4013 | 0.8 | 2.6 | -3.2 | 2.7 | 8.9 |  |  |  |  | 6.2 | -0.5 |  |  |  | -1.3 | -8 | 0.7 | 24.7 | 9 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 6.4 | -4 | -49.7 | 6.8 | -1.5 | 0.1 | -2.6 | -5.9 |  | 0.1 | -14 | [9 empty] | 3.2 | 0 | 0 | 0 | -63 | 17.9 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 75.8 | 29.8 | 11.1 | 5.1 | 3.9 |  |  |  | 11.1 | 11.5 | -2.7 | 0 | [7 empty] | -5.3 | 6.5 |  |  | 1.3 | 0 | -1 |  | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -5.2 | -14.3 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | -2.6 | -0.3 | 0.5 | 0.7 |  | -4.2 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.8 | 0 | -17.9 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 2.4 | 12.1 | -0.2 | 0 | 3.5 | -3.7 | 2.3 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 8.6 | 1.6 | [5 empty] | 245.5013 | 1.8476 | -0.998 |  | 1.7 | 2.3427 | 3.8464 | 0.6 | 4.1 | 13.4387
02/06/2025 | 13:30 |  | 20.9 | 9.1 |  |  | -4.9 | -0.9 |  |  | 0 | 5.9 | 18.4 | 27.9 |  |  | 40.2 | 0 |  |  |  |  | 6.4585 | 0.2 | 2.5 | -3.2 | 3.5 | 10 |  |  |  |  | 2.8 | -5.1 |  |  |  | -1.2 | -21.1 | 0.3 | 27.6 | 8.6 | 1.5 | 2.7 | 1 | 4.3 | -5.7 | -46.4 | 6.6 | -1.7 | 0.2 | -3.6 | -6.4 |  | 0.1 | -16.9 | [9 empty] | -0.3 | 0 | 0 | 0 | -64.5 | 17.9 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 52 | 31.7 | 12.2 | 4.7 | 4 |  |  |  | 9.1 | 9.7 | -6.4 | 0 | [7 empty] | -5.1 | 6.1 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -5.4 | -15.1 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | -2.8 | -0.1 | 0.4 | 0.7 |  | -4.1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.8 | 0 | -20 | 0 |  | 2 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 2.1 | 12.2 | -0.2 | 4.2 | 3.4 | -3.7 | 1.9 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 12.1 | 5.1 | [5 empty] | 169.9585 | 1.7191 | -0.876 |  | 1.8 | 2.3186 | 3.8375 | 2.1 | 3.7 | 14.5992
02/06/2025 | 14:00 |  | 39.9 | 12 |  |  | -0.5 | 6.4 |  |  | 0 | 23.3 | 37.5 | 26.2 |  |  | 31.7 | 0 |  |  |  |  | 13.0993 | 1.1 | 2.6 | -3.2 | 3.1 | 10.2 |  |  |  |  | 8.9 | 2.9 |  |  |  | -0.5 | -19.8 | -0.3 | 27.2 | 8.1 | -1.3 | 2.7 | 2 | 11.3 | -5.9 | -47.9 | 6.3 | -2 | -0.2 | 2.1 | -3.5 |  | 0.1 | -6.5 | [9 empty] | -3.7 | 0 | 0 | 0 | -63 | 17.7 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 49.9 | 32 | 10.1 | 4.8 | 3.9 |  |  |  | 8.1 | 9.8 | -7.3 | 0 | [7 empty] | -5.2 | 5.5 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.5 | 0.1 | -0.6 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -5.4 | -14.8 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | -2.8 | -0.2 | 0.5 | 0.8 |  | -4.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 2.1 | 0 | -20.1 | 0 |  | 1.9 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 1.7 | 12.4 | -0.2 | 4.4 | 3.2 | -3.7 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 12.5 | 5.5 | [5 empty] | 263.4993 | 1.6091 | -0.467 |  | 1.5 | 2.5414 | 3.857 | 2 | 4.1 | 15.1406
02/06/2025 | 14:30 |  | 49.6 | 14.8 |  |  | -0.1 | 15 |  |  | 0 | 23.6 | 37.5 | 36 |  |  | 52.6 | 0 |  |  |  |  | 13.7975 | 1.2 | 2.6 | -3.2 | 3.3 | 11.4 |  |  |  |  | 9.3 | 11.2 |  |  |  | -0.3 | -17.2 | 0.3 | 25 | 9.4 | -1.7 | 2.7 | 1.2 | 15.7 | 3.8 | -42.8 | 5.7 | -2 | -0.1 | 0.1 | -4.4 |  | 0.2 | -7.7 | [9 empty] | 1.4 | 0 | 0 | 0 | -57.7 | 19.8 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 52.3 | 30.8 | 11.7 | 4.9 | 4 |  |  |  | 18.5 | 19 | 9 | 0 | [7 empty] | -5.3 | 6.3 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -4.2 | -12 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | -2.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |  | -4 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2 | 0 | -15.5 | 0 |  | 1.9 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 1.3 | 12.5 | -0.2 | -0.1 | 0 | -3.8 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 13.3 | 6.5 | [5 empty] | 399.6975 | 1.9177 | -0.917 |  | 1.9 | 3.3154 | 3.8423 | 2.2 | 3.8 | 16.0584
02/06/2025 | 15:00 |  | 46.9 | 15.1 |  |  | -5.1 | 2.6 |  |  | 0 | 19 | 32.6 | 32.4 |  |  | 53.6 | 0 |  |  |  |  | 11.8876 | 1 | 2.8 | -3.2 | 3.6 | 13.2 |  |  |  |  | 9.3 | 10.4 |  |  |  | -0.3 | -17.4 | 0.2 | 12.4 | 9.1 | -1.5 | 2.7 | 1.3 | 12.4 | 1.4 | -44.7 | 6.5 | -1.8 | -0.1 | -1.1 | -5.9 |  | 0.1 | -11.8 | [9 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | -61.8 | 19.1 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 52.3 | 29.7 | 11 | 4.9 | 3.8 |  |  |  | 16.2 | 16.7 | 5.2 | -2.1 | [7 empty] | -5.4 | 6 |  |  | 1.3 | 0 | -1 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | -0.9 | 1.3 | 0.5 |  | -0.6 | -1.5 | -3.9 | -11 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | -2.5 | -0.3 | 0.5 | 0.8 |  | -4.2 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0 | -15.6 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0.9 | 12.4 | -0.2 | 4.2 | 0.3 | -3.7 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 11.4 | 4.5 | [5 empty] | 321.4876 | 1.6687 | -1.429 |  | 1.7 | 3.3253 | 3.8543 | 1.5 | 4 | 14.6193
02/06/2025 | 15:30 |  | 34.3 | 11.5 |  |  | -3.8 | -4.1 |  |  | 0 | 12 | 25.1 | 29.2 |  |  | 34.9 | 0 |  |  |  |  | 11.6737 | 0.9 | 2.6 | -3.3 | 3.6 | 13.1 |  |  |  |  | 6.1 | 5.2 |  |  |  | -0.3 | -18.3 | 0.3 | 13.7 | 8.6 | -1.2 | 2.7 | 0.7 | 8 | -3.4 | -44.6 | 5.5 | -1.9 | -0.1 | -2.2 | -4.9 |  | 0.1 | -11.1 | [9 empty] | 1.3 | 0 | 0 | 0 | -69.7 | 17.1 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 52.5 | 31.5 | 12.2 | 4.8 | 3.9 |  |  |  | 14.3 | 15.2 | 2.2 | -0.3 | [7 empty] | -5.3 | 5.6 |  |  | 1.3 | 0 | -1 |  | 0.1 | 1.4 | 0.1 | -0.3 | 1.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.3 | -4.1 | -11.4 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | -2.2 | -0.1 | 0.5 | 0.8 |  | -4.2 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.6 | 0 | -17.4 | 0 |  | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0.5 | 10.9 | -0.2 | 4.7 | 0.6 | -3.2 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 11.2 | 4.2 | [5 empty] | 230.2737 | 1.7468 | -1.49 |  | 1.7 | 3.3185 | 3.8652 | 1.4 | 4 | 14.5405
02/06/2025 | 16:00 |  | 41.3 | 13.9 |  |  | -5.6 | -6.6 |  |  | 0 | 15.7 | 28.6 | 29.2 |  |  | 47 | 0 |  |  |  |  | 16.0925 | 1.4 | 2.5 | -3.3 | 3.6 | 13.1 |  |  |  |  | 7.6 | 6.1 |  |  |  | -0.1 | -5.9 | 0.9 | 13.2 | 8.6 | -1.3 | 2.7 | 0 | 7.3 | -3.1 | -44.5 | 7.4 | -1.7 | 0 | -1.9 | -5.5 |  | 0.2 | -11.5 | [9 empty] | 5.9 | 0 | 0 | 0 | -70.3 | 16.9 | [6 empty] | 0 | -0.2 | 52.7 | 30.6 | 11.5 | 4.8 | 3.8 |  |  |  | 14.4 | 14.8 | 2.4 | 3.5 | [7 empty] | -5.2 | 2.8 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | -0.6 | 1.3 | 0.6 |  | -0.4 | -0.7 | -3.9 | -11.1 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | -2.1 | 0 | 0.4 | 0.8 |  | -4.2 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.7 | 0 | -16.1 | 0 |  | 1.8 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 0.1 | 4.9 | -0.2 | 5.6 | 2 | -1.9 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 11 | 4.1 | [5 empty] | 277.1925 | 2.1028 | -1.543 |  | 1.7 | 3.3279 | 3.8663 | 1.3 | 3.9 | 14.654
02/06/2025 | 16:30 |  | 52.3 | 15.1 |  |  | -6.3 | -5.9 |  |  | 0 | 12.6 | 25.8 | 29.6 |  |  | 56.5 | 0 |  |  |  |  | 21.1494 | 1.2 | 2.5 | -3.3 | 3.4 | 12.5 |  |  |  |  | 6.8 | 9.1 |  |  |  | 0.1 | 35.2 | 2.1 | 24.2 | 8.7 | -1.4 | 2.7 | 0.1 | 8.7 | -2 | -43.3 | 10.5 | -1.5 | 0.1 | -0.2 | -5.2 |  | 0.1 | -10.5 | [9 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | -70.6 | 17.3 | [6 empty] | 0 | -0.2 | 52.3 | 30.8 | 12 | 4.8 | 4 |  |  |  | 14.4 | 15 | 2.2 | 1.3 | [7 empty] | -5.2 | 0.6 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -0.7 | 1.2 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -3.5 | -9.5 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | -1.1 | 0 | 0.5 | 0.8 |  | -4.3 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | -18.2 | 0 |  | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0 | 0.2 | -0.2 | 7.3 | 4.8 | 0.4 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2 | 10.4 | 3.5 | [5 empty] | 370.1494 | 2.5542 | -0.984 |  | 1.8 | 3.3336 | 3.8597 | 0.7 | 4 | 15.2635
02/06/2025 | 17:00 |  | 56.5 | 16.3 |  |  | -9.7 | 5.3 |  |  | -7 | 12.6 | 25.4 | 27.3 |  |  | 67.1 | 0 |  |  |  |  | 19.929 | 1.3 | 2.6 | -3.3 | 3.6 | 16.3 |  |  |  |  | 11.2 | 8.7 |  |  |  | -0.1 | 45.5 | 3.1 | 23.7 | 8.6 | -1.2 | 2.7 | 0.8 | 7.5 | -3.2 | -44.5 | 9.1 | -1.5 | -0.1 | -0.4 | -5.3 |  | 0.2 | -12.2 | [9 empty] | 14.8 | 0 | 0 | 0 | -71.1 | 16.8 | [6 empty] | 0 | -0.1 | 67.9 | 30.6 | 11.7 | 4.8 | 3.9 |  |  |  | 11.9 | 12.5 | -1.5 | 0 | [7 empty] | -5.3 | 4.8 |  |  | 1.3 | 0.1 | -1 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | -0.8 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.8 | -7.7 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | -0.2 | 0.5 | 0.8 |  | -4.1 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | -19.4 | 0 |  | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0 | 0.6 | -0.2 | 7.3 | 3.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 10.1 | 3.3 | [5 empty] | 404.929 | 2.5223 | -1.296 |  | 1.8 | 3.3294 | 3.7733 | -0.1 | 4.1 | 14.129
02/06/2025 | 17:30 |  | 48.5 | 15.5 |  |  | -11.6 | -18.2 |  |  | -3.5 | 12.7 | 26.3 | 22.5 |  |  | 58.8 | 0 |  |  |  |  | 23.4672 | 1.1 | 2.7 | -3.3 | 3.3 | 14.8 |  |  |  |  | 12.8 | 5.7 |  |  |  | -0.6 | 13.1 | 1.8 | 22.7 | 8.6 | 0 | 2.7 | 0.9 | 3.6 | -7.8 | -49 | 7.5 | -1.6 | 0 | 0.4 | -6.8 |  | 0.2 | -9.2 | [9 empty] | 6.2 | -1.7 | 0 | -0.8 | -73.4 | 15.6 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 69.5 | 29.5 | 10.8 | 4.8 | 4 |  |  |  | 7.2 | 7.5 | -8.5 | -3.3 | [7 empty] | -5.1 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -1 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -0.8 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.9 | -8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | -0.3 | 0.5 | 0.7 |  | -4 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | 0 | -21.1 | 0 |  | 1.8 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.1 | 0 | 0 | -0.2 | 9.5 | 5.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.7 | 11.4 | 4.6 | [5 empty] | 281.8672 | 2.2182 | -0.468 |  | 1.8 | 3.3335 | 2.7027 | 0.8 | 2.9 | 13.2863
02/06/2025 | 18:00 |  | 38.6 | 12.9 |  |  | -10.1 | -7.7 |  |  | -5.5 | 7 | 20.2 | 19.7 |  |  | 53.3 | 0 |  |  |  |  | 6.6013 | 1.1 | 2.7 | -3.3 | 3.2 | 11.7 |  |  |  |  | 14.6 | 5.8 |  |  |  | -0.6 | 11.7 | 0.8 | 23.7 | 8.6 | 0.1 | 2.7 | 1.6 | 3.6 | -7.6 | -44.1 | 7.1 | -1.6 | -0.1 | -0.3 | -9.2 |  | 0.1 | -10.3 | [9 empty] | 5.5 | -2.2 | 0 | -1.5 | -73.8 | 15.4 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 69 | 31 | 11.8 | 4.9 | 3.9 |  |  |  | 2.2 | 2.8 | -15.5 | -13.8 | [7 empty] | -4.7 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -1 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.9 | -7.9 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | -4.3 | 0 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | 0 | -21.4 | 0.6 |  | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.7 | 0 | 0 | -0.2 | 9.8 | 5.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3.4 | 12.7 | 5.9 | [5 empty] | 218.8013 | 1.899 | -0.687 |  | 1.9 | 3.336 | 2.6952 | 0.8 | 2.2 | 12.1433
02/06/2025 | 18:30 |  | 53.9 | 15.5 |  |  | -1.1 | 3.9 |  |  | -12.3 | -18.1 | -11.2 | 29 |  |  | 63 | 0 |  |  |  |  | 6.9571 | 0.5 | 2.7 | -3.3 | 3.1 | 12.1 |  |  |  |  | 13.6 | 9.4 |  |  |  | -0.1 | 21.8 | 0.3 | 23.8 | 8.8 | -0.7 | 2.7 | 0.3 | 6.2 | -4.2 | -40.8 | 9.5 | -1.3 | 0.2 | 0 | 1.6 |  | 0.3 | -11.2 | [9 empty] | 12.3 | 0 | 0 | 0 | -69.4 | 17.8 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 68.1 | 31 | 11.7 | 7.8 | 3.9 |  |  |  | 14.1 | 14.9 | 2.2 | -15 | [7 empty] | -4.1 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 1 | 0.2 | -0.8 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.9 | -7.2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |  | -4.1 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -11 | -9 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.8 | 0 | 0 | -0.2 | 6.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 3.1 | 14.8 | 7.8 | [5 empty] | 310.0571 | 2.3949 | 0.197 |  | 1.7 | 3.3524 | 2.6781 | 1.9 | 2.8 | 15.0224
02/06/2025 | 19:00 |  | 56.7 | 15.7 |  |  | 0 | 6.9 |  |  | -14.9 | -20.4 | -10.4 | 26 |  |  | 73.6 | 0 |  |  |  |  | 6.9687 | 0.6 | 2.7 | -3.3 | 2.9 | 10.6 |  |  |  |  | 10.2 | 4.4 |  |  |  | 0.2 | 40.4 | 1.8 | 24 | 8.8 | -0.1 | 2.7 | 1.2 | 6.4 | -4.8 | -41.2 | 10.4 | -1.3 | 0.2 | -0.2 | 2.4 |  | 0.3 | -11.6 | [9 empty] | 12.1 | 0 | 0 | 0 | -69.6 | 17.6 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 68.8 | 31 | 12.1 | 4.8 | 4 |  |  |  | 14.1 | 14.7 | 1.5 | -16.2 | [7 empty] | -3.6 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3 | -6.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | -4.1 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -10.9 | -9.1 | 0 |  | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.5 | 12.7 | 5.7 | [5 empty] | 321.4687 | 2.1984 | -0.018 |  | 1.9 | 3.3717 | 3.45 | 0.6 | 2.5 | 14.0021
02/06/2025 | 19:30 |  | 61.2 | 16.9 |  |  | 0.1 | 8.9 |  |  | -14 | -17.3 | -7.4 | 26.4 |  |  | 76 | 0 |  |  |  |  | 9.7843 | 0.3 | 2.7 | -3.3 | 3 | 9.1 |  |  |  |  | 10.3 | 6.7 |  |  |  | -0.3 | 42.3 | 1.7 | 24.2 | 8.5 | -0.3 | 2.7 | 1.2 | 7 | -4.6 | -41.2 | 9.2 | -1.3 | 0.2 | 0.5 | 2.7 |  | 0.3 | -10 | [9 empty] | 12.1 | 0 | 0 | 0 | -69 | 17.7 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 67.7 | 31.1 | 12.3 | 4.8 | 4 |  |  |  | 13.7 | 14.7 | 1 | -22.1 | [7 empty] | -3.8 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | -1.2 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.7 | -4.6 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 |  | -4.1 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -10.5 | -8.7 | 0 |  | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.4 | 13 | 6 | [5 empty] | 337.4843 | 2.2123 | 0.389 |  | 1.9 | 3.3956 | 3.8412 | 0.7 | 2.4 | 14.8381
02/06/2025 | 20:00 |  | 61.4 | 16.7 |  |  | -0.6 | 8 |  |  | -12.5 | -17.6 | -8.1 | 27.8 |  |  | 77 | 0 |  |  |  |  | 7.5088 | 0.7 | 2.7 | -3.3 | 2.7 | 8.5 |  |  |  |  | 9.6 | 12.5 |  |  |  | -0.5 | 45.6 | 2.1 | 24 | 8.5 | 0.2 | 2.7 | 0.9 | 7.1 | -4 | -40.5 | 9.3 | -1.2 | 0.4 | 0.8 | 2.7 |  | 0.3 | -10.4 | [9 empty] | 13.9 | 0 | 0 | 0 | -69 | 18 | [6 empty] | 0 | -0.2 | 68.1 | 30.9 | 11.8 | 4.8 | 3.8 |  |  |  | 14.9 | 15.7 | 2.7 | -22.3 | [7 empty] | -4.3 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -1 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2 | -3.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.7 |  | -4.1 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -10.5 | -8.8 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 | 3.2 | 12.6 | 5.7 | [5 empty] | 351.3088 | 2.443 | -0.199 |  | 1.9 | 3.3932 | 3.8308 | 0.4 | 2.4 | 14.168
02/06/2025 | 20:30 |  | 62.6 | 16.9 |  |  | -1.4 | 8.7 |  |  | -13.9 | -17.3 | -7.5 | 26.4 |  |  | 75 | 0.1 |  |  |  |  | 7.9827 | 0.8 | 2.7 | -3.3 | 2.6 | 9.7 |  |  |  |  | 9.7 | 12.1 |  |  |  | -0.6 | 43.1 | 2.3 | 23.8 | 8.1 | 1 | 2.7 | 0.8 | 6.6 | -5.4 | -41.9 | 8.7 | -1.3 | 0.2 | 0.5 | 2.9 |  | 0.2 | -9.3 | [9 empty] | 12.9 | 0 | 0 | 0 | -69.8 | 17.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 52.6 | 31 | 12.1 | 4.7 | 3.8 |  |  |  | 13.7 | 14.5 | 1.8 | -22.9 | [7 empty] | -4.4 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | -1 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2 | -4.1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -4.1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -10 | -9.3 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.7 | 11.9 | 5 | [5 empty] | 320.4827 | 2.2626 | -0.572 |  | 1.8 | 3.4008 | 3.8329 | 0 | 2.3 | 13.0243
02/06/2025 | 21:00 |  | 55 | 15.5 |  |  | -4 | 4.1 |  |  | -14.2 | -19.3 | -9.3 | 26.5 |  |  | 77 | 0 |  |  |  |  | 6.9385 | 1 | 2.7 | -3.3 | 2.4 | 6.7 |  |  |  |  | 9.1 | 11.4 |  |  |  | -0.8 | 40.4 | 2.1 | 23.4 | 8.8 | 1 | 2.7 | 0.9 | 6.5 | -4.3 | -41 | 8.5 | -1.3 | 0.2 | -0.7 | 2 |  | 0.1 | -13 | [9 empty] | 12.8 | -26 | -14.4 | -5.2 | -49 | 17.4 | [6 empty] | 0 | -0.1 | 52.6 | 30.9 | 11.8 | 5 | 3.8 |  |  |  | 12.7 | 13.4 | 0.6 | -25.6 | [7 empty] | -4.3 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | -1 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.9 | -4.3 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.6 |  | -4.2 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -10.1 | -9.4 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 11.3 | 4.4 | [5 empty] | 257.4385 | 2.2337 | -0.886 |  | 1.8 | 3.4001 | 3.837 | -0.6 | 2.3 | 12.0848
02/06/2025 | 21:30 |  | 53.9 | 15.6 |  |  | -5.4 | 2.3 |  |  | -17.2 | -16.9 | -6.3 | 23.3 |  |  | 69 | 0.2 |  |  |  |  | 7.2591 | 0.8 | 2.7 | -3.4 | 2.4 | 7.3 |  |  |  |  | 9.4 | 6.8 |  |  |  | -0.9 | 34.8 | 1.6 | 23.2 | 8.8 | 0.8 | 2.7 | 1.8 | 4.4 | -8 | -44.8 | 6.9 | -1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.9 |  | 0.1 | -6.2 | [9 empty] | 10.1 | -28 | -19.4 | -6.9 | -48.9 | 16.4 | [6 empty] | 0 | -0.1 | 52.4 | 30.5 | 11.6 | 7.2 | 3.8 |  |  |  | 8.3 | 8.9 | -5.8 | -27 | [7 empty] | -4.1 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -0.8 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.2 | -5.1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.3 | 0.5 | 0.6 |  | -4.1 | 0 | 0.4 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -10.3 | -9.1 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 11.3 | 4.5 | [5 empty] | 204.5591 | 2.104 | -0.075 |  | 1.8 | 3.3974 | 0.6256 | -0.5 | 2.3 | 9.652
02/06/2025 | 22:00 |  | 47.5 | 14.2 |  |  | -7.5 | -1.5 |  |  | -17.5 | -22.2 | -12.2 | 22.6 |  |  | 71.5 | 0 |  |  |  |  | 8.2771 | 0.5 | 2.8 | -3.6 | 1.8 | 3.8 |  |  |  |  | 7.2 | -5.2 |  |  |  | -1.3 | 12.5 | 0.9 | 23.8 | 8.9 | 0.9 | 2.7 | 0.8 | 3.5 | -7.7 | -44.2 | 5.9 | -1.2 | 0.3 | -0.9 | 1.7 |  | 0.1 | -10.7 | [9 empty] | 7.8 | -28 | -19.4 | -7.2 | -50.1 | 16.4 | [6 empty] | 0 | -0.2 | 36.7 | 31 | 12.4 | 4.9 | 4 |  |  |  | 12 | 12.6 | -0.2 | -26 | [7 empty] | -4.3 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.4 | -6.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.6 |  | -4.1 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -10.6 | -9.3 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 2.5 | 12.3 | 5.3 | [5 empty] | 125.9771 | 3.8241 | -0.312 |  | 1.8 | 3.3932 | 0.18889 | -0.2 | 2.3 | 10.9942
02/06/2025 | 22:30 |  | 43.5 | 14.2 |  |  | -13 | -11.6 |  |  | -18.9 | -19.9 | -2.8 | 22.2 |  |  | 71.6 | 0.1 |  |  |  |  | 4.4305 | 0.7 | 3 | -3.6 | 1.9 | 1.9 |  |  |  |  | 6.3 | -1.3 |  |  |  | -1.4 | 3.7 | 1 | 23 | 9.1 | 0.8 | 2.7 | 0.7 | -1.9 | -12.7 | -48.9 | 4.1 | -1.2 | 0.3 | -0.9 | 1.8 |  | 0.1 | -9.8 | [9 empty] | 5.1 | -30.1 | -21.6 | -9.7 | -52 | 15.1 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 36 | 30.7 | 11.5 | 4.9 | -0.2 |  |  |  | 5.8 | 6.3 | -9.2 | -29.1 | [7 empty] | -4.3 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.6 | -6.1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -4 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -8.8 | -8.4 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.8 | 11.9 | 5 | [5 empty] | 46.8305 | 1.9394 | -0.246 |  | 1.6 | 3.3745 | 0.10901 | -0.2 | 0.2 | 6.7769
02/06/2025 | 23:00 |  | 36.9 | 12.2 |  |  | -15.9 | -15.2 |  |  | -23.2 | -41.8 | -4.2 | 12.8 |  |  | 51.3 | -0.1 |  |  |  |  | 1.4354 | 1 | 2.6 | -3.3 | 2.9 | 0.6 |  |  |  |  | 5.4 | -19.4 |  |  |  | -1.1 | -2 | 0 | 18.1 | 6 | 1 | 2.7 | 1.9 | -2 | -11.8 | -48.2 | 4.1 | -1.2 | 0.3 | -1.6 | -0.7 |  | 0.1 | -13.6 | [9 empty] | 4.7 | -26.1 | -17.4 | -4.2 | -48.5 | -3.7 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 13.9 | 20.3 | 2.1 | 1.6 | -0.2 |  |  |  | 5.6 | 6.5 | -9.9 | -34.6 | [7 empty] | -4.4 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.6 | -6.2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -4.1 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -6.7 | -7 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.6 | 10.2 | 3.3 | [5 empty] | -120.7646 | 1.7876 | -0.595 |  | 1.6 | 3.3608 | 0.17502 | -0.9 | 0.4 | 5.8285
02/06/2025 | 23:30 |  | 12.9 | 7.7 |  |  | -16.2 | -15.4 |  |  | -28.4 | -45.3 | -9 | 5.3 |  |  | 36 | -0.1 |  |  |  |  | 2.1484 | 0.6 | 2.8 | -3.3 | 2.6 | -0.3 |  |  |  |  | -1.5 | -19.8 |  |  |  | -1.3 | -26.3 | -0.1 | 19.1 | 5.8 | 1 | 2.7 | 1.2 | -6.3 | -16.7 | -52.5 | -0.5 | -1.2 | 0.3 | -3.1 | -1.3 |  | 0.1 | -13.8 | [9 empty] | -3.9 | -29 | -20.4 | -6 | -48.8 | -6.8 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 14 | 21.7 | 2.9 | 1.5 | -0.2 |  |  |  | 0.5 | 1.4 | -18.5 | -41.2 | [7 empty] | -4.4 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.1 | 0 | -0.8 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.1 | -8.2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.6 |  | -4.4 | 0.5 | 0.1 | -0.6 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -10.3 | -9.6 | 0 |  | 1.8 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3.1 | 9.8 | 2.9 | [5 empty] | -293.9516 | 1.806 | -0.021 |  | 1.5 | 3.3437 | 0.12972 | 0.6 | 0.3 | 7.6584
03/06/2025 | 00:00 |  | 28.1 | 10.8 |  |  | -18.7 | -12.1 |  |  | -34.1 | -44.7 | -7.8 | 7.6 |  |  | 60.8 | -0.1 |  |  |  |  | 0.78547 | 0.7 | 1.5 | -3.3 | 3.1 | -1 |  |  |  |  | -1.8 | -20 |  |  |  | -0.8 | -25.8 | 0.1 | 10.2 | 6 | -0.7 | 2.7 | 1.2 | -6.6 | -15.9 | -42.5 | 3.5 | -1.2 | 0.3 | -2.9 | -1.5 |  | 0.1 | -15.4 | [9 empty] | -2.6 | -36.2 | -21 | -5.4 | -47.9 | -9.3 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 13.5 | 20.6 | 2.3 | 1.7 | 0 |  |  |  | 4.8 | 5.4 | -12.2 | -43.4 | [7 empty] | -4.3 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.8 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.5 | -7.9 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -4.2 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -8.4 | -8.6 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 | 3.5 | 9.5 | 2.7 | [5 empty] | -242.8145 | 1.9575 | 1.288 |  | 1.6 | 3.3185 | 0.13702 | 0.3 | 0.4 | 9.001
EJEC |  | 0 | 847.2 | 292.9 | 0 | 0 | -215.95 | 47.6 | 0 | 0 | -118.55 | -119.75 | 211.7 | 418.45 | 0 | 0 | 1285.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.3745 | 18.65 | 38.7 | -78.1 | 75.1 | 235.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1 | -180.7 | 0 | 0 | 0 | -17.1 | 209.8 | 33.65 | 422.75 | 147.5 | 8.1 | 64.8 | 23.55 | -19.55 | -287.45 | -962.65 | 140.65 | -31.8 | 4 | -18.25 | -42.7 | 0 | 2.65 | -310.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | -115 | -89.8 | -158.45 | -1793.2 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -7.8 | 910.3 | 576.55 | 124.3 | 101.9 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 101.85 | 118.65 | -296.4 | -170.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.2 | 54.45 | 0 | 0 | 31.2 | -0.85 | -21.4 | 0 | 2.2 | 36.95 | 3.55 | 12.55 | 24.4 | 12.4 | 0 | -6.45 | -12.65 | -99.5 | -244.5 | 43.2 | 7.2 | 13.95 | 26.4 | -22.4 | -0.5 | 5.4 | 17.9 | 0 | -102.6 | 7.8 | 2.7 | 27.65 | 32.4 | 19.2 | 96 | 16.9 | -97.9 | -262.65 | 0.3 | 0 | 44.35 | -0.65 | 32.25 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 18.2 | 13.2 | 100.15 | -4.8 | 57.1 | 80.25 | -28.4 | 11.65 | 5.3 | 39.8 | 58.65 | 311.9 | 145.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574.1745 | 50.3385 | -11.6035 | 0 | 42.2 | 47.0147 | 51.9176 | 14.85 | 53.45 | 248.1672

## DEMANDA_AREAS
lunes, 2 de Junio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6054.5028 | 846.6759 | 3432.4704 | 1775.3565 | 224.9779
01:00 | 0 | 5950.6604 | 825.0238 | 3356.8892 | 1768.7474 | 226.9611
01:30 | 0 | 5811.3462 | 855.5958 | 3196.5921 | 1759.1583 | 220.2832
02:00 | 0 | 5722.7736 | 832.3713 | 3142.8171 | 1747.5852 | 219.2404
02:30 | 0 | 5813.0544 | 825.8515 | 3245.9018 | 1741.3011 | 218.9413
03:00 | 0 | 5833.2133 | 843.3912 | 3226.5755 | 1763.2466 | 224.6386
03:30 | 0 | 5722.1781 | 800.6876 | 3199.2969 | 1722.1936 | 216.0911
04:00 | 0 | 5823.5339 | 846.4301 | 3225.0137 | 1752.0901 | 217.2259
04:30 | 0 | 5706.5707 | 808.0499 | 3141.6963 | 1756.8245 | 213.0057
05:00 | 0 | 5869.9306 | 826.6968 | 3269.6196 | 1773.6142 | 213.9272
05:30 | 0 | 5988.3976 | 867.8802 | 3343.9196 | 1776.5978 | 205.1248
06:00 | 0 | 6191.8264 | 942.5812 | 3453.0906 | 1796.1546 | 196.74
06:30 | 0 | 6438.491 | 1004.9558 | 3614.8026 | 1818.7326 | 188.2291
07:00 | 0 | 6430.3205 | 1003.1014 | 3618.0429 | 1809.1762 | 186.0926
07:30 | 0 | 6581.5667 | 983.7763 | 3790.1294 | 1807.661 | 190.6261
08:00 | 0 | 6566.9128 | 1002.1643 | 3757.5688 | 1807.1797 | 189.6762
08:30 | 0 | 6937.8613 | 1039.5845 | 4065.8787 | 1832.3981 | 190.6059
09:00 | 0 | 7032.0222 | 1081.9713 | 4118.4816 | 1831.5693 | 203.3209
09:30 | 0 | 7107.1402 | 1068.9757 | 4196.8687 | 1841.2958 | 203.2333
10:00 | 0 | 7156.8771 | 1085.4105 | 4220.8712 | 1850.5954 | 202.7996
10:30 | 0 | 7249.9507 | 1103.5138 | 4318.7371 | 1827.6998 | 210.5912
11:00 | 0 | 7324.8476 | 1108.4329 | 4387.7154 | 1828.6992 | 206.0493
11:30 | 0 | 7402.0263 | 1137.0785 | 4403.5867 | 1861.3611 | 206.402
12:00 | 0 | 7367.5092 | 1153.366 | 4357.6646 | 1856.4786 | 204.5344
12:30 | 0 | 7333.3123 | 1148.7164 | 4334.3552 | 1850.2407 | 192.1259
13:00 | 0 | 7239.798 | 1100.3192 | 4307.0323 | 1832.4465 | 199.4029
13:30 | 0 | 7084.7675 | 1083.3996 | 4188.3637 | 1813.0042 | 209.5343
14:00 | 0 | 7182.9026 | 1096.6638 | 4219.7643 | 1866.4745 | 216.2604
14:30 | 0 | 7318.7746 | 1123.5915 | 4334.7466 | 1860.4365 | 216.8798
15:00 | 0 | 7293.824 | 1093.0803 | 4355.0019 | 1845.7418 | 205.828
15:30 | 0 | 7205.6736 | 1093.5668 | 4266.294 | 1845.8128 | 216.0214
16:00 | 0 | 7329.5307 | 1106.3782 | 4378.5072 | 1844.6454 | 206.9622
16:30 | 0 | 7246.1684 | 1103.4697 | 4295.8774 | 1846.8213 | 209.8913
17:00 | 0 | 7229.8502 | 1125.5517 | 4282.4418 | 1821.8567 | 202.3317
17:30 | 0 | 7285.1909 | 1084.3933 | 4256.7687 | 1944.0289 | 207.0837
18:00 | 0 | 7259.4401 | 1059.0894 | 4230.1726 | 1970.1781 | 198.9806
18:30 | 0 | 7400.1204 | 1132.2327 | 4312.714 | 1955.1737 | 185.9934
19:00 | 0 | 7428.3719 | 1173.6792 | 4309.5465 | 1945.1462 | 184.7614
19:30 | 0 | 7407.2808 | 1182.8805 | 4281.1602 | 1943.2401 | 190.437
20:00 | 0 | 7413.481 | 1172.7405 | 4308.8001 | 1931.9404 | 200.995
20:30 | 0 | 7391.4263 | 1163.7183 | 4291.5394 | 1936.1686 | 203.9179
21:00 | 0 | 7336.7006 | 1141.5767 | 4263.5104 | 1931.6135 | 212.4888
21:30 | 0 | 7203.0753 | 1123.5751 | 4171.7735 | 1907.7267 | 210.1656
22:00 | 0 | 7171.5387 | 1086.9636 | 4200.4532 | 1884.1219 | 214.3642
22:30 | 0 | 7136.0072 | 1043.08 | 4231.4629 | 1861.4643 | 222.919
23:00 | 0 | 6910.5221 | 1004.5881 | 4065.8708 | 1840.0632 | 223.564
23:30 | 0 | 6615.1278 | 974.8873 | 3819.7507 | 1820.4898 | 229.0273
00:00 | 0 | 6519.0015 | 953.4177 | 3793.8874 | 1771.6964 | 233.7611
MÁXIMO | 0 | 7428.3719 | 1182.8805 | 4403.5867 | 1970.1781 | 233.7611
MÍNIMO | 0 | 5706.5707 | 800.6876 | 3141.6963 | 1722.1936 | 184.7614
PROMEDIO | 0 | 6813.0292 | 1026.3568 | 3949.6672 | 1837.0052 | 207.7711
ENERGÍA | 0 | 163512.7 | 24632.5629 | 94792.0127 | 44088.1244 | 4986.5073
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 2 de Junio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 36.5097 | 13.116 |  |  |  |  | 20.1823 | 26.4419 | 13.7709 | 8.8 | 32.368 |  |  | 42.899 |  | 32.4013 |  | 8.5 |  | 137.0483 |  | 3.3723 | [5 empty] | 0.7 |  | 6.3277 |  | 5.3379 | 0 | 1.0093 | 39.692 | 116.4422 | 28.6057 | 0.81 | 157.6335 |  | 37.8113 | 31.63 |  | 194.8413 | 36.4398 |  | 1.31 |  | 2.6 |  | 73.4017 |  |  |  |  | 9.1826 |  |  | 4.0743 |  | 7.1123 | 37.81 | 1.44 | 140.4042 |  | 3.6157 | 135.6418 | 9.3009 |  | 32.3161 | 3.8582 | 11.4 |  | 90.7633 | 22.3458 | 0.3153 | 0.73 | 22.1911 | 469.4745 |  | 151.256 | 18.3379 |  |  | 13.4001 | 4.9638 |  |  | 16.3222 | 294.5 |  | 34.714 |  | 24.041
01:00 |  |  | 36.513 | 12.888 |  |  |  |  | 19.4549 | 26.3965 | 13.4222 | 8.95 | 32.544 |  |  | 42.82 |  | 13.6192 |  | 9 |  | 104.1105 |  | 3.3678 | [5 empty] | 0.6 |  | 5.378 |  | 5.3343 | 0 | 0.9109 | 41.0333 | 114.6218 | 28.4848 | 0.7 | 156.5958 |  | 35.7741 | 32.17 |  | 196.4431 | 35.2623 |  | 1.98 |  | 2.6 |  | 73.1016 |  |  |  |  | 9.5718 |  |  | 4.0739 |  | 7.321 | 37.27 | 1.46 | 139.6513 |  | 3.5514 | 133.3161 | 8.9222 |  | 31.8797 | 3.9635 | 11.3 |  | 91.2736 | 22.3264 | 0.30054 | 0.74 | 22.473 | 464.315 |  | 155.605 | 18.2756 |  |  | 13.4729 | 4.9654 |  |  | 16.617 | 292.57 |  | 34.651 |  | 24.353
01:30 |  |  | 36.6426 | 13.141 |  |  |  |  | 19.6275 | 26.2056 | 13.5533 | 9.01 | 32.504 |  |  | 43.135 |  | 33.1269 |  | 9.2 |  | 57.0366 |  | 3.1661 | [5 empty] | 0.6 |  | 2.5631 |  | 5.3113 | 0 | 0.8371 | 42.8528 | 113.5066 | 27.5939 | 0.64 | 157.5425 |  | 37.1197 | 33.49 |  | 195.4553 | 34.406 |  | 2.61 |  | 2.7 |  | 73.049 |  |  |  |  | 10.4377 |  |  | 4.0539 |  | 6.987 | 37.42 | 1.45 | 142.8358 |  | 3.5688 | 132.4637 | 9.9798 |  | 32.9088 | 4.0073 | 11.08 |  | 90.5154 | 22.3365 | 0.29484 | 0.73 | 23.3249 | 465.089 |  | 154.924 | 18.3517 |  |  | 13.8884 | 4.991 |  |  | 16.2614 | 292.34 |  | 30.376 |  | 24.744
02:00 |  |  | 36.6701 | 13.102 |  |  |  |  | 19.2069 | 26.3469 | 13.2908 | 8.96 | 32.054 |  |  | 43.171 |  | 41.5861 |  | 9.3 |  | 103.8369 |  | 3.1323 | [5 empty] | 0.6 |  | 5.7905 |  | 5.2736 | 0 | 0.8087 | 43.2738 | 113.3468 | 28.6189 | 0.44 | 158.456 |  | 38.04 | 34.29 |  | 197.6421 | 36.4827 |  | 3.14 |  | 2.7 |  | 72.8008 |  |  |  |  | 9.9062 |  |  | 3.9636 |  | 6.895 | 37.99 | 1.48 | 145.2042 |  | 3.6105 | 129.7979 | 9.8499 |  | 32.7204 | 3.7307 | 11.39 |  | 89.7261 | 22.3435 | 0.28518 | 0.74 | 23.4855 | 465.9474 |  | 155.908 | 18.2713 |  |  | 14.2144 | 4.6255 |  |  | 15.7592 | 283.71 |  | 28.422 |  | 24.39
02:30 |  |  | 36.351 | 13.395 |  |  |  |  | 19.2214 | 26.4047 | 13.5886 | 9.05 | 31.986 |  |  | 42.727 |  | 35.5932 |  | 9.4 |  | 139.1855 |  | 3.1479 | [5 empty] | 0.6 |  | 4.5597 |  | 5.2218 | 0 | 0.8044 | 44.4519 | 116.5408 | 28.1716 | 0.41 | 157.7099 |  | 38.9118 | 33.7 |  | 199.3816 | 35.6281 |  | 3.08 |  | 3 |  | 72.8021 |  |  |  |  | 10.3493 |  |  | 3.894 |  | 7.1123 | 38.33 | 1.75 | 147.7492 |  | 3.6196 | 130.9353 | 9.7509 |  | 30.693 | 3.872 | 11.31 |  | 90.3548 | 22.3685 | 0.27726 | 0.72 | 23.8376 | 467.3956 |  | 157.456 | 18.6605 |  |  | 13.7246 | 4.5878 |  |  | 15.8523 | 279.21 |  | 28.294 |  | 24.258
03:00 |  |  | 36.9595 | 13.251 |  |  |  |  | 19.6671 | 26.1634 | 13.7404 | 8.87 | 32.15 |  |  | 43.156 |  | 32.361 |  | 9.4 |  | 142.3688 |  | 3.1694 | [5 empty] | 0.6 |  | 4.178 |  | 4.8159 | 0 | 0.7723 | 43.9763 | 116.9241 | 28.1563 | 0.67 | 156.6895 |  | 39.0332 | 33.4 |  | 199.1207 | 34.5038 |  | 3.09 |  | 2.8 |  | 72.9397 |  |  |  |  | 9.759 |  |  | 4.059 |  | 7.321 | 38.27 | 1.61 | 148.2438 |  | 3.5581 | 133.324 | 10.078 |  | 30.7274 | 3.9659 | 11.74 |  | 89.2378 | 22.4279 | 0.2739 | 0.75 | 24.1742 | 467.5269 |  | 155.959 | 18.4576 |  |  | 14.3975 | 4.5894 |  |  | 16.4228 | 289.67 |  | 27.593 |  | 24.122
03:30 |  |  | 36.9455 | 13.329 |  |  |  |  | 19.8865 | 26.4897 | 13.4722 | 8.75 | 32.366 |  |  | 43.241 |  | 35.6449 |  | 9.3 |  | 122.7191 |  | 3.0672 | [5 empty] | 0.6 |  | 2.2023 |  | 5.0572 | 0 | 0.7572 | 44.9525 | 116.1187 | 28.0601 | 0.48 | 155.5253 |  | 38.6973 | 33.32 |  | 198.6175 | 34.4234 |  | 3.07 |  | 2.3 |  | 72.797 |  |  |  |  | 13.5157 |  |  | 4.0074 |  | 6.987 | 38.21 | 1.61 | 148.2203 |  | 3.6042 | 133.4596 | 9.8955 |  | 31.9753 | 4.0274 | 11.55 |  | 89.5834 | 22.8477 | 0.27044 | 0.72 | 23.8939 | 459.5525 |  | 150.113 | 18.3961 |  |  | 14.0313 | 4.5877 |  |  | 16.5089 | 278.32 |  | 25.341 |  | 23.889
04:00 |  |  | 36.8911 | 13.273 |  |  |  |  | 19.5939 | 26.5028 | 14.1984 | 10.77 | 31.87 |  |  | 42.992 |  | 42.8999 |  | 9.3 |  | 107.8062 |  | 2.9816 | [5 empty] | 0.6 |  | 3.8457 |  | 5.1905 | 0 | 0.7577 | 44.7679 | 116.2922 | 28.6347 | 0.18 | 150.6989 |  | 37.6807 | 32.94 |  | 198.101 | 35.0469 |  | 2.78 |  | 2.3 |  | 72.6004 |  |  |  |  | 12.7295 |  |  | 3.9649 |  | 6.895 | 38.28 | 1.57 | 149.0797 |  | 3.4981 | 135.515 | 9.5036 |  | 31.8462 | 3.8866 | 11.71 |  | 90.0567 | 22.849 | 0.26822 | 0.74 | 23.9093 | 461.775 |  | 155.068 | 18.5482 |  |  | 13.9969 | 4.605 |  |  | 16.7894 | 283.38 |  | 23.868 |  | 24.429
04:30 |  |  | 37.0115 | 12.493 |  |  |  |  | 19.388 | 26.8614 | 14.9491 | 11.21 | 32.084 |  |  | 43.173 |  | 40.4573 |  | 9.3 |  | 146.9366 |  | 3.1281 | [5 empty] | 0.6 |  | 4.8798 |  | 5.2815 | 0 | 0.744 | 44.9108 | 114.83 | 28.5164 | 1.65 | 154.4803 |  | 36.6144 | 32.95 |  | 198.2631 | 36.1541 |  | 0.86 |  | 2.6 |  | 72.6239 |  |  |  |  | 10.2863 |  |  | 4.092 |  | 7.1123 | 38.27 | 1.85 | 148.4353 |  | 3.4251 | 134.7143 | 9.5948 |  | 31.9387 | 3.9037 | 11.05 |  | 89.969 | 22.8237 | 0.26664 | 0.72 | 22.1506 | 464.5505 |  | 151.881 | 18.7494 |  |  | 13.9808 | 4.9596 |  |  | 16.4633 | 288.32 |  | 23.687 |  | 24.499
05:00 |  |  | 35.3965 | 12.555 |  |  |  |  | 19.7919 | 26.584 | 15.6171 | 11.57 | 31.838 |  |  | 42.91 |  | 37.6065 |  | 9.4 |  | 134.9411 |  | 2.9239 | [5 empty] | 0.6 |  | 3.3856 |  | 5.0363 | 0 | 0.7489 | 44.6617 | 117.4203 | 28.0519 | 2.1 | 155.2444 |  | 35.6467 | 32.49 |  | 198.0489 | 35.0752 |  | 1.08 |  | 2.6 |  | 72.5553 |  |  |  |  | 10.0777 |  |  | 4.0437 |  | 7.321 | 38.4 | 1.75 | 146.4616 |  | 3.3982 | 135.3329 | 9.6989 |  | 32.333 | 4.3754 | 11.04 |  | 88.3725 | 22.8596 | 0.26822 | 0.54 | 22.3073 | 463.681 |  | 152.331 | 18.3858 |  |  | 13.2648 | 4.9861 |  |  | 15.602 | 289.37 |  | 24.199 |  | 25.377
05:30 |  |  | 35.8564 | 11.707 |  |  |  |  | 20.6199 | 26.8509 | 15.125 | 11.87 | 31.952 |  |  | 43.424 |  | 23.8955 |  | 9.3 |  | 140.1856 |  | 2.9835 | [5 empty] | 0.6 |  | 2.3854 |  | 5.0887 | 0 | 0.747 | 45.4781 | 107.3828 | 27.347 | 1.93 | 155.6727 |  | 35.1464 | 32.32 |  | 198.5115 | 33.9824 |  | 1.7 |  | 2.9 |  | 72.5008 |  |  |  |  | 10.4359 |  |  | 4.144 |  | 6.987 | 38.43 | 1.68 | 146.4542 |  | 3.3776 | 134.8889 | 9.6772 |  | 31.1426 | 3.8589 | 10.48 |  | 88.1494 | 22.8935 | 0.2691 | 0.6 | 21.5509 | 462.9919 |  | 152.494 | 19.042 |  |  | 12.4541 | 4.9573 |  |  | 15.0054 | 287.08 |  | 24.299 |  | 29.065
06:00 |  |  | 36.2286 | 11.085 |  |  |  |  | 20.415 | 27.441 | 14.2886 | 11.59 | 32.092 |  |  | 43.401 |  | 43.4398 |  | 8.9 |  | 132.0966 |  | 3.0268 | [5 empty] | 0.5 |  | 4.0383 |  | 5.1021 | 0 | 0.9489 | 44.8807 | 112.133 | 25.3398 | 1.54 | 155.3464 |  | 34.4075 | 33.01 |  | 198.4319 | 32.7398 |  | 1.32 |  | 2.7 |  | 71.9628 |  |  |  |  | 10.0635 |  |  | 4.3354 |  | 6.895 | 38.33 | 1.65 | 143.5179 |  | 3.1505 | 135.2579 | 9.0275 |  | 31.3898 | 3.6509 | 10.98 |  | 88.1066 | 22.8526 | 0.27102 | 0.63 | 20.9862 | 463.6815 |  | 154.304 | 18.7951 |  |  | 12.4549 | 4.8096 |  |  | 14.0597 | 293.27 |  | 23.376 |  | 29.484
06:30 |  |  | 36.2949 | 9.273 |  |  |  |  | 20.3483 | 27.3561 | 13.7301 | 12.02 | 31.222 |  |  | 42.966 |  | 39.4736 |  | 8.5 |  | 108.386 |  | 3.0511 | [5 empty] | 0.6 |  | 3.2872 |  | 5.0694 | 0 | 1.0319 | 43.7257 | 109.3229 | 25.2256 | 0.55 | 155.2302 |  | 33.3006 | 33.38 |  | 197.7123 | 31.395 |  | 1.38 |  | 2.7 |  | 71.5045 |  |  |  |  | 11.6033 |  |  | 4.3685 |  | 7.1123 | 38.39 | 1.61 | 142.9903 |  | 3.2001 | 133.4574 | 8.2277 |  | 28.4484 | 3.6076 | 9.55 |  | 88.5575 | 22.8046 | 0.2998 | 0.64 | 20.347 | 462.3057 |  | 145.602 | 18.5675 |  |  | 12.815 | 4.5787 |  |  | 12.2767 | 289.66 |  | 22.463 |  | 32.23
07:00 |  |  | 35.9001 | 9.972 |  |  |  |  | 20.2479 | 27.1468 | 12.7401 | 11.48 | 30.998 |  |  | 43.018 |  | 33.8551 |  | 8.4 |  | 135.764 |  | 3.193 | [5 empty] | 0.6 |  | 3.2611 |  | 4.9555 | 0 | 1.0506 | 38.0126 | 104.7244 | 25.8493 | 0.91 | 153.314 |  | 30.9366 | 32.3 |  | 197.8844 | 30.8475 |  | 1.38 |  | 2.6 |  | 70.7689 |  |  |  |  | 11.2021 |  |  | 4.766 |  | 7.321 | 38.68 | 1.62 | 141.5932 |  | 3.1953 | 127.9191 | 7.3857 |  | 27.9298 | 3.8025 | 8.82 |  | 87.3816 | 22.8134 | 0.3023 | 0.62 | 19.5522 | 463.3769 |  | 135.055 | 18.3066 |  |  | 12.1077 | 4.491 |  |  | 12.477 | 283.73 |  | 22.263 |  | 28.826
07:30 |  |  | 36.0142 | 10.535 |  |  |  |  | 20.6265 | 26.9217 | 10.8478 | 11.05 | 30.776 |  |  | 42.854 |  | 39.4803 |  | 8.3 |  | 101.6423 |  | 3.305 | [5 empty] | 0.5 |  | 3.5301 |  | 4.7632 | 0 | 1.2981 | 43.9107 | 102.6406 | 25.9342 | 0.73 | 153.0898 |  | 31.0999 | 31.01 |  | 195.6839 | 30.5021 |  | 1.22 |  | 2.7 |  | 70.8903 |  |  |  |  | 11.6688 |  |  | 4.9032 |  | 6.987 | 38.75 | 1.67 | 140.4513 |  | 3.2637 | 130.4765 | 7.3304 |  | 29.7667 | 3.7307 | 9.42 |  | 87.0058 | 22.8006 | 0.3593 | 0.59 | 20.4311 | 465.1796 |  | 150.205 | 18.3511 |  |  | 11.5564 | 4.4947 |  |  | 12.3644 | 275.63 |  | 22.362 |  | 26.964
08:00 |  |  | 36.2566 | 11.842 |  |  |  |  | 20.1383 | 26.5552 | 11.0704 | 11.17 | 30.836 |  |  | 42.78 |  | 39.4264 |  | 8.3 |  | 112.073 |  | 3.2997 | [5 empty] | 0.6 |  | 3.8834 |  | 4.832 | 0 | 1.3809 | 43.0307 | 105.1975 | 27.8446 | 0.73 | 152.1517 |  | 32.8546 | 32.91 |  | 194.0132 | 31.3042 |  | 1.85 |  | 2.5 |  | 71.7293 |  |  |  |  | 14.1813 |  |  | 5.051 |  | 6.895 | 38.4 | 1.78 | 141.0672 |  | 3.2586 | 130.6114 | 7.3841 |  | 30.5419 | 3.9714 | 9.32 |  | 87.8719 | 22.7886 | 0.39134 | 0.55 | 20.0479 | 470.535 |  | 146.313 | 18.6012 |  |  | 10.5002 | 4.475 |  |  | 13.003 | 272.93 |  | 23.023 |  | 23.108
08:30 |  |  | 37.3056 | 12.182 |  |  |  |  | 20.3803 | 26.0756 | 10.1981 | 11.54 | 30.882 |  |  | 42.911 |  | 28.7951 |  | 8.6 |  | 148.3812 |  | 3.5494 | [5 empty] | 0.8 |  | 4.8609 |  | 5.1929 | 0 | 1.9986 | 45.9385 | 108.578 | 28.2237 | 0.72 | 156.7041 |  | 34.0142 | 33.65 |  | 196.1854 | 31.2911 |  | 1.85 |  | 2.5 |  | 71.3813 |  |  |  |  | 12.6316 |  |  | 5.0852 |  | 7.1123 | 38.43 | 2.04 | 138.6274 |  | 3.2868 | 134.1227 | 7.8935 |  | 29.2576 | 3.7307 | 9.96 |  | 88.391 | 22.7528 | 0.46528 | 0.55 | 19.4 | 470.9862 |  | 157.126 | 17.934 |  |  | 10.8539 | 4.526 |  |  | 13.8278 | 276.01 |  | 23.191 |  | 20.703
09:00 |  |  | 38.2453 | 12.787 |  |  |  |  | 20.1791 | 26.454 | 10.4226 | 11.66 | 30.69 |  |  | 42.851 |  | 33.2311 |  | 8.4 |  | 138.4075 |  | 4.0202 | [5 empty] | 0.7 |  | 4.3916 |  | 4.6838 | 0 | 2.497 | 42.8505 | 116.5311 | 27.7942 | 0.63 | 155.3284 |  | 35.9124 | 33.01 |  | 198.6069 | 27.3024 |  | 1.12 |  | 2.7 |  | 71.4371 |  |  |  |  | 10.726 |  |  | 5.1896 |  | 7.321 | 37.69 | 2.05 | 137.0048 |  | 2.5826 | 135.8333 | 7.6135 |  | 30.9572 | 3.872 | 9.1 |  | 90.7102 | 22.7534 | 0.56902 | 0.53 | 21.7109 | 464.0723 |  | 152.442 | 17.908 |  |  | 10.9157 | 4.8025 |  |  | 14.8461 | 280.72 |  | 24.734 |  | 17.311
09:30 |  |  | 38.6304 | 12.905 |  |  |  |  | 20.089 | 26.4697 | 10.8872 | 11.64 | 31.486 |  |  | 42.954 |  | 12.7503 |  | 8.4 |  | 117.9344 |  | 4.0506 | [5 empty] | 0.7 |  | 4.4262 |  | 4.0358 | 0 | 2.7481 | 43.5791 | 113.1487 | 28.1594 | 0.44 | 150.7375 |  | 35.8772 | 33.87 |  | 199.8453 | 28.2285 |  | 1 |  | 2.3 |  | 71.4185 |  |  |  |  | 12.9926 |  |  | 5.0935 |  | 6.987 | 37.97 | 2.02 | 137.025 |  | 2.4697 | 136.8305 | 7.6496 |  | 32.0196 | 3.9659 | 9.44 |  | 90.7694 | 22.7436 | 0.77614 | 0.57 | 22.4087 | 459.4153 |  | 150.732 | 18.0879 |  |  | 11.2471 | 4.7758 |  |  | 14.5337 | 281.83 |  | 25.207 |  | 15.971
10:00 |  |  | 38.6417 | 12.876 |  |  |  |  | 18.8003 | 26.613 | 9.7845 | 11.15 | 31.32 |  |  | 43.141 |  | 27.1264 |  | 8.5 |  | 87.4096 |  | 3.9589 | [5 empty] | 0.8 |  | 4.1001 |  | 4.1829 | 0 | 3.12 | 43.4102 | 116.529 | 27.6476 | 0.24 | 154.0221 |  | 36.1996 | 33.99 |  | 197.7741 | 31.3331 |  | 1.46 |  | 2 |  | 71.432 |  |  |  |  | 12.3698 |  |  | 5.1014 |  | 6.895 | 37.83 | 1.67 | 137.6895 |  | 2.4876 | 136.555 | 8.7496 |  | 33.1194 | 4.0274 | 9.56 |  | 90.4761 | 22.7458 | 0.91042 | 0.53 | 22.3379 | 459.8454 |  | 145.129 | 17.9932 |  |  | 12.5388 | 4.4496 |  |  | 15.3171 | 280.8 |  | 25.107 |  | 11.952
10:30 |  |  | 38.6783 | 12.746 |  |  |  |  | 18.3261 | 26.6548 | 9.487 | 11.43 | 30.552 |  |  | 42.966 |  | 14.9945 |  | 8.5 |  | 136.0306 |  | 3.8634 | [5 empty] | 0.8 |  | 4.0379 |  | 4.0119 | 0 | 3.6573 | 37.117 | 116.4214 | 28.1615 | 0.58 | 149.9749 |  | 37.7384 | 32.41 |  | 195.6589 | 31.096 |  | 1.69 |  | 1.9 |  | 71.4015 |  |  |  |  | 8.063 |  |  | 5.2772 |  | 7.1123 | 37.83 | 2.06 | 138.2603 |  | 2.5123 | 137.668 | 8.8052 |  | 33.2922 | 3.8866 | 8.07 |  | 90.5766 | 22.728 | 1.1399 | 0.55 | 23.4089 | 441.0527 |  | 149.371 | 18.5783 |  |  | 12.8499 | 4.5941 |  |  | 17.0577 | 280.49 |  | 25.746 |  | 6.209
11:00 |  |  | 38.8219 | 12.292 |  |  |  |  | 18.7274 | 26.8279 | 9.2515 | 11.09 | 30.744 |  |  | 42.63 |  | 16.8569 |  | 8.6 |  | 126.4185 |  | 3.772 | [5 empty] | 0.7 |  | 5.7872 |  | 4.3254 | 0 | 3.9805 | 33.7392 | 118.7386 | 27.8284 | 1 | 151.4034 |  | 37.7052 | 32.08 |  | 194.8803 | 30.9823 |  | 3.19 |  | 1.8 |  | 71.4938 |  |  |  |  | 7.7233 |  |  | 5.3202 |  | 7.321 | 37.44 | 2.02 | 139.1532 |  | 2.666 | 136.4911 | 8.2551 |  | 33.2931 | 3.7307 | 7.83 |  | 89.2663 | 22.7327 | 1.208 | 0.49 | 23.8397 | 425.006 |  | 148.622 | 18.6769 |  |  | 12.5296 | 4.5022 |  |  | 16.9848 | 280.04 |  | 22.855 |  | 6.529
11:30 |  |  | 35.9856 | 12.579 |  |  |  |  | 17.7347 | 26.8186 | 9.5199 | 11.57 | 30.688 |  |  | 42.544 |  | 32.6604 |  | 8.6 |  | 114.5536 |  | 3.4877 | [5 empty] | 0.8 |  | 4.969 |  | 4.6142 | 0 | 4.1986 | 36.5109 | 118.4411 | 28.118 | 0.9 | 148.9724 |  | 38.2952 | 32.8 |  | 195.7134 | 31.2129 |  | 3.05 |  | 2.5 |  | 71.202 |  |  |  |  | 8.4351 |  |  | 5.4221 |  | 6.987 | 36.72 | 1.93 | 139.0698 |  | 2.661 | 136.998 | 8.6659 |  | 32.9294 | 3.872 | 10.6 |  | 87.2001 | 22.7164 | 1.2429 | 0.61 | 23.5108 | 444.3426 |  | 147.126 | 18.2446 |  |  | 13.4349 | 4.5531 |  |  | 17.0217 | 282.19 |  | 25.722 |  | 5.863
12:00 |  |  | 38.0723 | 11.947 |  |  |  |  | 18.0265 | 27.1863 | 10.3464 | 11.6 | 29.934 |  |  | 42.504 |  | 35.8535 |  | 8.5 |  | 94.4262 |  | 3.5513 | [5 empty] | 0.7 |  | 4.354 |  | 4.5948 | 0 | 4.269 | 39.9071 | 118.2337 | 27.9703 | 0.73 | 146.6908 |  | 37.5316 | 31.61 |  | 194.5082 | 30.9199 |  | 2.29 |  | 2.6 |  | 71.6715 |  |  |  |  | 13.0421 |  |  | 5.3616 |  | 6.895 | 37.58 | 1.92 | 139.8925 |  | 1.958 | 134.2363 | 8.7349 |  | 30.122 | 3.9659 | 10.52 |  | 86.8232 | 22.7299 | 1.2252 | 0.6 | 23.3606 | 460.8116 |  | 147.843 | 18.0111 |  |  | 12.5336 | 4.5355 |  |  | 16.8233 | 282.76 |  | 24.797 |  | 7.622
12:30 |  |  | 35.6792 | 11.363 |  |  |  |  | 19.1262 | 26.8537 | 12.558 | 11.44 | 29.67 |  |  | 42.243 |  | 28.3668 |  | 8.5 |  | 142.133 |  | 3.762 | [5 empty] | 0.7 |  | 3.3856 |  | 4.6325 | 0 | 4.3477 | 40.0435 | 116.4098 | 27.6838 | 0.78 | 145.8266 |  | 37.6837 | 31.6 |  | 195.0933 | 30.8729 |  | 3.76 |  | 2.6 |  | 71.7434 |  |  |  |  | 11.4298 |  |  | 5.3837 |  | 7.1123 | 37.41 | 1.92 | 139.9324 |  | 1.9429 | 133.9454 | 7.7542 |  | 29.5825 | 3.872 | 10.34 |  | 87.7973 | 22.7529 | 1.2458 | 0.58 | 21.5481 | 463.3408 |  | 144.518 | 18.069 |  |  | 12.5465 | 4.5183 |  |  | 15.8633 | 282.15 |  | 24.521 |  | 7.248
13:00 |  |  | 34.0102 | 12.286 |  |  |  |  | 18.9764 | 26.2233 | 13.5817 | 11.88 | 29.91 |  |  | 42.287 |  | 34.1598 |  | 8.4 |  | 133.6603 |  | 4.0251 | [5 empty] | 0.7 |  | 2.9276 |  | 4.6611 | 0 | 4.387 | 43.4103 | 114.8742 | 28.1712 | 0.64 | 147.1488 |  | 36.6832 | 31.27 |  | 195.3294 | 27.8047 |  | 3.35 |  | 2.6 |  | 72.0219 |  |  |  |  | 9.9421 |  |  | 5.4196 |  | 7.321 | 37.35 | 1.89 | 139.9136 |  | 1.8617 | 134.0599 | 8.0032 |  | 29.1608 | 4.0073 | 10.42 |  | 89.3764 | 22.7686 | 1.2212 | 0.58 | 20.2322 | 467.7373 |  | 146.378 | 18.0519 |  |  | 13.7087 | 4.512 |  |  | 15.7192 | 282.28 |  | 24.564 |  | 7.252
13:30 |  |  | 34.2031 | 13.264 |  |  |  |  | 18.4629 | 26.696 | 12.977 | 12.05 | 30.192 |  |  | 42.577 |  | 21.0384 |  | 8.5 |  | 108.9929 |  | 4.0039 | [5 empty] | 0.7 |  | 3.7212 |  | 5.4663 | 0 | 4.5029 | 43.7474 | 111.4741 | 28.1882 | 0.45 | 147.5961 |  | 37.1742 | 30.38 |  | 194.6362 | 28.598 |  | 3.7 |  | 2.5 |  | 71.8819 |  |  |  |  | 10.6058 |  |  | 5.3804 |  | 6.987 | 37.68 | 1.77 | 138.6168 |  | 2.1819 | 132.3904 | 8.652 |  | 30.9339 | 3.7307 | 10.69 |  | 89.4279 | 22.7238 | 1.194 | 0.57 | 22.3514 | 466.4206 |  | 146.558 | 17.8706 |  |  | 13.7861 | 4.5196 |  |  | 16.6458 | 263.42 |  | 25.195 |  | 7.642
14:00 |  |  | 37.722 | 14.057 |  |  |  |  | 18.7335 | 26.7339 | 14.2594 | 11.73 | 29.442 |  |  | 42.689 |  | 33.2959 |  | 8.6 |  | 84.3765 |  | 4.0941 | [5 empty] | 1 |  | 3.8461 |  | 5.7647 | 0 | 4.5261 | 44.2048 | 110.5842 | 27.9509 | 0.73 | 149.773 |  | 37.2681 | 31.13 |  | 195.052 | 31.0583 |  | 3.72 |  | 2.6 |  | 71.5651 |  |  |  |  | 9.722 |  |  | 5.3789 |  | 6.895 | 37.81 | 1.97 | 140.0791 |  | 3.1561 | 133.9964 | 8.4114 |  | 31.9296 | 3.872 | 11.07 |  | 90.4021 | 22.7998 | 1.1777 | 0.68 | 22.8091 | 470.8169 |  | 147.159 | 18.2539 |  |  | 14.1384 | 4.501 |  |  | 16.9504 | 280.22 |  | 25.263 |  | 8.275
14:30 |  |  | 38.9593 | 13.983 |  |  |  |  | 18.8043 | 26.7316 | 14.4192 | 11.97 | 28.92 |  |  | 42.625 |  | 26.6174 |  | 8.3 |  | 147.3163 |  | 3.9395 | [5 empty] | 1 |  | 2.0752 |  | 5.7565 | 0 | 4.4488 | 44.6589 | 111.6167 | 28.2641 | 0.86 | 150.0604 |  | 37.1073 | 31.88 |  | 193.7837 | 29.598 |  | 3.88 |  | 2.7 |  | 70.8576 |  |  |  |  | 11.6105 |  |  | 5.5168 |  | 7.1123 | 37.96 | 2.01 | 142.7773 |  | 3.5215 | 131.6828 | 8.8928 |  | 32.7029 | 3.9659 | 11.08 |  | 88.9154 | 22.811 | 1.1856 | 0.59 | 23.5987 | 459.4755 |  | 147.88 | 17.7009 |  |  | 14.3327 | 4.4798 |  |  | 17.0598 | 281.21 |  | 24.987 |  | 7.781
15:00 |  |  | 38.5795 | 14.012 |  |  |  |  | 17.449 | 27.1587 | 14.4908 | 11.91 | 28.564 |  |  | 42.563 |  | 27.745 |  | 8.2 |  | 130.0456 |  | 4.134 | [5 empty] | 1 |  | 1.0449 |  | 6.22 | 0 | 4.5697 | 46.16 | 111.4694 | 27.9654 | 0.97 | 151.1657 |  | 36.3965 | 31.48 |  | 194.8744 | 33.3442 |  | 3.91 |  | 2.8 |  | 70.8457 |  |  |  |  | 12.392 |  |  | 5.5544 |  | 7.321 | 39.39 | 2.07 | 141.419 |  | 3.0754 | 133.7717 | 8.5367 |  | 31.8065 | 4.0274 | 11.28 |  | 87.708 | 22.7443 | 1.1788 | 0.61 | 22.7209 | 440.241 |  | 151.023 | 18.3147 |  |  | 13.1775 | 4.4944 |  |  | 17.3421 | 283.82 |  | 21.804 |  | 11.455
15:30 |  |  | 35.0388 | 13.867 |  |  |  |  | 17.7435 | 26.8121 | 15.5592 | 12.15 | 28.2 |  |  | 42.784 |  | 13.9608 |  | 8.3 |  | 109.6925 |  | 4.0973 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.9865 |  | 6.1652 | 0 | 4.5772 | 45.2625 | 113.6997 | 27.8132 | 0.6 | 156.1457 |  | 36.9185 | 30.9 |  | 194.0861 | 35.507 |  | 3.78 |  | 2.6 |  | 70.5159 |  |  |  |  | 11.3504 |  |  | 5.5824 |  | 6.987 | 37.92 | 2.05 | 143.0143 |  | 2.8576 | 132.5519 | 8.9378 |  | 32.2377 | 3.8866 | 11.17 |  | 87.3597 | 22.7433 | 1.18 | 0.56 | 23.7366 | 436.551 |  | 148.17 | 17.9343 |  |  | 13.7906 | 4.5704 |  |  | 17.628 | 284.66 |  | 21.869 |  | 20.446
16:00 |  |  | 30.3673 | 13.065 |  |  |  |  | 17.536 | 27.4249 | 14.9101 | 12.09 | 28.69 |  |  | 42.167 |  | 16.2988 |  | 8.2 |  | 91.0242 |  | 4.2384 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.9845 |  | 6.4606 | 0 | 4.599 | 46.5461 | 115.6927 | 27.6018 | 0.23 | 160.3974 |  | 36.4359 | 30.79 |  | 192.9523 | 35.6377 |  | 3.83 |  | 2.6 |  | 70.142 |  |  |  |  | 13.1562 |  |  | 5.5568 |  | 6.895 | 39.53 | 1.87 | 142.3311 |  | 3.2429 | 133.8432 | 9.1963 |  | 31.0723 | 3.9037 | 11.19 |  | 88.6797 | 22.7361 | 1.1945 | 0.55 | 23.8012 | 435.4527 |  | 147.448 | 17.9215 |  |  | 13.4538 | 4.544 |  |  | 17.1146 | 282.59 |  | 22.954 |  | 23.009
16:30 |  |  | 34.9801 | 12.001 |  |  |  |  | 20.1166 | 27.3332 | 14.4768 | 12.07 | 29.274 |  |  | 42.494 |  | 12.5881 |  | 8.1 |  | 126.6322 |  | 4.2784 | [5 empty] | 1 |  | 1.1048 |  | 6.2239 | 0 | 4.5959 | 44.2497 | 116.4617 | 28.3475 | 0.37 | 159.7564 |  | 36.6938 | 29.44 |  | 192.7508 | 36.0456 |  | 3.89 |  | 2.8 |  | 70.4464 |  |  |  |  | 11.357 |  |  | 5.6837 |  | 7.1123 | 48.87 | 2.08 | 142.5283 |  | 3.3904 | 133.8494 | 9.7687 |  | 31.1642 | 4.3754 | 10.96 |  | 87.9049 | 22.7818 | 1.1905 | 0.56 | 24.0216 | 436.1938 |  | 156.496 | 17.8894 |  |  | 14.3105 | 4.4493 |  |  | 17.2256 | 278.22 |  | 25.022 |  | 19.767
17:00 |  |  | 39.1148 | 11.19 |  |  |  |  | 19.9713 | 26.8112 | 14.5486 | 11.68 | 30.11 |  |  | 42.665 |  | 34.3793 |  | 8 |  | 91.9503 |  | 4.702 | [5 empty] | 0.9 |  | 1.1791 |  | 5.8656 | 0 | 4.591 | 42.1979 | 119.3163 | 28.0889 | 0.4 | 158.2066 |  | 36.4855 | 29.36 |  | 193.6332 | 33.5848 |  | 2.53 |  | 2.8 |  | 71.0847 |  |  |  |  | 11.8735 |  |  | 5.8186 |  | 7.321 | 51.78 | 2.11 | 143.6123 |  | 2.8214 | 137.8692 | 9.8074 |  | 30.3858 | 3.8589 | 11.04 |  | 88.3779 | 22.7949 | 1.219 | 0.57 | 23.1308 | 436.0551 |  | 159.495 | 18.0961 |  |  | 14.8255 | 4.4959 |  |  | 16.7774 | 277.96 |  | 25.535 |  | 24.087
17:30 |  |  | 35.6652 | 10.482 |  |  |  |  | 21.1511 | 26.3227 | 14.971 | 11.82 | 30.486 |  |  | 42.278 |  | 31.037 |  | 8 |  | 38.6403 |  | 4.5706 | [5 empty] | 0.7 |  | 1.1191 |  | 5.3595 | 0 | 4.5277 | 43.7939 | 116.2201 | 27.3484 | 0.41 | 157.0185 |  | 35.4017 | 29.58 |  | 194.3109 | 33.539 |  | 2.66 |  | 2.7 |  | 71.6276 |  |  |  |  | 10.7196 |  |  | 5.683 |  | 6.987 | 49.83 | 2.07 | 144.0298 |  | 2.3836 | 138.5728 | 10.4382 |  | 31.0159 | 3.6509 | 9.69 |  | 87.2836 | 22.7848 | 1.2357 | 0.61 | 21.62 | 459.9226 |  | 152.217 | 17.8767 |  |  | 14.9175 | 4.4865 |  |  | 15.7026 | 278.92 |  | 24.88 |  | 24.344
18:00 |  |  | 29.9265 | 10.321 |  |  |  |  | 20.1659 | 26.9999 | 15.4448 | 10.61 | 30.914 |  |  | 42.474 |  | 13.5294 |  | 8 |  | 30.8061 |  | 4.368 | [5 empty] | 0.6 |  | 1.123 |  | 5.4162 | 0 | 4.499 | 46.9144 | 114.3631 | 26.7923 | 0.46 | 156.2019 |  | 34.6446 | 30.39 |  | 162.0368 | 33.2002 |  | 2.67 |  | 2.8 |  | 48.0019 |  |  |  |  | 15.3238 |  |  | 5.4785 |  | 6.895 | 26.56 | 2.24 | 143.8174 |  | 2.7617 | 140.0009 | 10.8066 |  | 30.1112 | 3.6076 | 9.96 |  | 87.3308 | 5.3318 | 1.2697 | 0.63 | 20.198 | 462.8318 |  | 149.598 | 18.4003 |  |  | 14.4226 | 4.5642 |  |  | 15.053 | 278.93 |  | 24.014 |  | 21.374
18:30 |  |  | 18.8122 | 9.782 |  |  |  |  | 19.8402 | 27.7108 | 15.0651 | 10.98 | 31.378 |  |  | 43.235 |  | 9.8169 |  | 8.2 |  | 30.5224 |  | 4.0886 | [5 empty] | 0.7 |  | 1.0684 |  | 4.2691 | 0 | 4.5111 | 47.6972 | 110.9598 | 25.8087 | 0.11 | 155.0096 |  | 34.2089 | 29.96 |  | 54.0275 | 32.1146 |  | 3.21 |  | 2.6 |  | 33.1301 |  |  |  |  | 11.2997 |  |  | 5.4368 |  | 7.1123 | 6.69 | 2.25 | 142.488 |  | 3.045 | 137.0574 | 10.1245 |  | 27.6652 | 3.8025 | 9.64 |  | 86.7793 | 3.16 | 1.2842 | 0.63 | 19.2443 | 463.4061 |  | 139.193 | 18.4938 |  |  | 13.6371 | 4.9132 |  |  | 12.4473 | 281.95 |  | 22.484 |  | 19.411
19:00 |  |  | 17.1285 | 10.017 |  |  |  |  | 19.3334 | 28.303 | 15.0059 | 12.02 | 31.664 |  |  | 43.49 |  | 9.8907 |  | 8.3 |  | 29.1406 |  | 2.7997 | [5 empty] | 0.6 |  | 0.8863 |  | 4.2895 | 0 | 4.4069 | 40.6585 | 106.0824 | 25.3047 | 0.35 | 153.2422 |  | 30.8941 | 29.9 |  | 57.0862 | 31.3376 |  | 1.11 |  | 2.2 |  | 33.0388 |  |  |  |  | 12.1201 |  |  | 5.52 |  | 7.321 | 6.87 | 2.14 | 140.6333 |  | 2.9725 | 131.1012 | 9.7703 |  | 27.6642 | 3.7407 | 10.04 |  | 86.5271 | 2.9591 | 1.2754 | 0.6 | 18.6669 | 464.9922 |  | 154.526 | 18.6205 |  |  | 12.7069 | 4.5714 |  |  | 12.6951 | 276.87 |  | 21.944 |  | 18.841
19:30 |  |  | 18.9364 | 11.164 |  |  |  |  | 19.3199 | 28.6136 | 14.4473 | 11.67 | 31.776 |  |  | 43.228 |  | 11.3244 |  | 8 |  | 28.5197 |  | 3.0388 | [5 empty] | 0.6 |  | 0.9551 |  | 4.19 | 0 | 4.3419 | 43.4864 | 107.2081 | 25.2134 | 0.46 | 152.7272 |  | 31.707 | 29.78 |  | 59.9112 | 31.5457 |  | 1.02 |  | 2.8 |  | 32.572 |  |  |  |  | 10.1919 |  |  | 5.743 |  | 6.987 | 5.91 | 2 | 139.8968 |  | 3.0834 | 131.0688 | 9.1329 |  | 29.1475 | 3.74 | 9.85 |  | 87.7914 | 2.9759 | 1.2519 | 0.59 | 20.1384 | 466.697 |  | 151.822 | 18.634 |  |  | 12.0099 | 4.5737 |  |  | 12.8011 | 273.25 |  | 21.843 |  | 18.564
20:00 |  |  | 19.0349 | 12.337 |  |  |  |  | 19.5585 | 28.777 | 13.2614 | 11.81 | 31.546 |  |  | 43.471 |  | 13.5968 |  | 7.4 |  | 27.9633 |  | 3.5234 | [5 empty] | 0.6 |  | 0.9419 |  | 4.127 | 0 | 4.248 | 46.5386 | 108.9298 | 25.9743 | 0.37 | 151.5703 |  | 33.0607 | 29.4 |  | 72.6716 | 32.0735 |  | 0.99 |  | 2.7 |  | 32.7695 |  |  |  |  | 15.7483 |  |  | 5.7221 |  | 6.895 | 6.21 | 1.98 | 139.7465 |  | 3.0964 | 129.6396 | 9.6477 |  | 30.0727 | 3.6949 | 10.34 |  | 87.9763 | 2.9734 | 1.246 | 0.59 | 20.3633 | 469.3687 |  | 146.423 | 18.6852 |  |  | 12.4944 | 4.5813 |  |  | 13.8603 | 273.71 |  | 21.932 |  | 13.934
20:30 |  |  | 19.0376 | 13.364 |  |  |  |  | 18.6026 | 28.8926 | 11.0682 | 11.76 | 31.33 |  |  | 43.202 |  | 12.1206 |  | 7.6 |  | 29.6652 |  | 3.5361 | [5 empty] | 0.7 |  | 1.0299 |  | 4.0911 | 0 | 4.1881 | 47.6587 | 115.2419 | 27.6825 | 0.84 | 154.6038 |  | 34.5989 | 30.37 |  | 73.015 | 33.9737 |  | 1.2 |  | 2.7 |  | 32.69 |  |  |  |  | 14.5231 |  |  | 5.8343 |  | 7.1123 | 6.64 | 2.05 | 137.4435 |  | 2.9307 | 129.44 | 10.8539 |  | 30.8035 | 4.0014 | 10.83 |  | 90.013 | 3.2158 | 1.2204 | 0.63 | 20.0053 | 464.337 |  | 149.881 | 18.6326 |  |  | 11.361 | 4.9224 |  |  | 14.7213 | 281.04 |  | 22.229 |  | 12.648
21:00 |  |  | 19.2385 | 13.231 |  |  |  |  | 18.8617 | 28.6608 | 11.0378 | 11.88 | 31.766 |  |  | 43.348 |  | 13.4749 |  | 7.7 |  | 26.9002 |  | 3.8583 | [5 empty] | 0.9 |  | 1.0646 |  | 4.074 | 0 | 4.1603 | 47.4608 | 120.7464 | 27.0773 | 0.87 | 157.218 |  | 35.3466 | 30.86 |  | 72.202 | 33.1739 |  | 1.19 |  | 2.8 |  | 32.6425 |  |  |  |  | 8.5379 |  |  | 5.8548 |  | 7.321 | 6.69 | 1.78 | 142.4411 |  | 2.9193 | 128.9695 | 11.3801 |  | 32.8286 | 4.0848 | 11.32 |  | 92.1802 | 5.0314 | 1.169 | 0.63 | 21.1912 | 466.1239 |  | 147.469 | 18.77 |  |  | 11.9907 | 4.9648 |  |  | 15.0154 | 285.26 |  | 22.888 |  | 12.358
21:30 |  |  | 23.5613 | 13.871 |  |  |  |  | 18.9705 | 28.077 | 11.1809 | 11.76 | 31.992 |  |  | 43.124 |  | 13.1525 |  | 8.4 |  | 28.6473 |  | 4.5679 | [5 empty] | 2.9 |  | 1.0693 |  | 4.2365 | 0 | 4.1339 | 47.9009 | 120.1897 | 27.4232 | 0.94 | 156.0658 |  | 35.7856 | 32.16 |  | 70.5113 | 35.5259 |  | 1.8 |  | 2.8 |  | 32.354 |  |  |  |  | 12.31 |  |  | 5.6163 |  | 6.987 | 6.77 | 1.73 | 142.3203 |  | 3.0266 | 133.3863 | 12.4029 |  | 31.9278 | 4.1258 | 11.16 |  | 91.9318 | 6.5475 | 1.0465 | 0.63 | 22.0844 | 465.0307 |  | 141.892 | 18.7131 |  |  | 12.224 | 4.9742 |  |  | 15.0648 | 291.73 |  | 20.886 |  | 11.817
22:00 |  |  | 25.6376 | 13.327 |  |  |  |  | 19.4544 | 27.6297 | 11.6165 | 11.95 | 31.372 |  |  | 43.359 |  | 13.9394 |  | 8.9 |  | 31.8692 |  | 4.639 | [5 empty] | 3.8 |  | 1.1788 |  | 4.2329 | 0 | 3.8139 | 47.4955 | 118.0403 | 28.2526 | 1.03 | 158.0508 |  | 36.6855 | 31.94 |  | 111.3308 | 35.859 |  | 2.03 |  | 2.9 |  | 49.1464 |  |  |  |  | 11.6972 |  |  | 5.6459 |  | 6.895 | 6.91 | 1.72 | 142.5432 |  | 3.0331 | 139.2206 | 13.7036 |  | 31.4837 | 3.9547 | 11.01 |  | 89.9842 | 21.5412 | 0.90126 | 0.62 | 21.7904 | 467.8327 |  | 138.887 | 18.5423 |  |  | 13.3553 | 4.9797 |  |  | 15.0397 | 288.4 |  | 22.818 |  | 11.312
22:30 |  |  | 31.0759 | 13.218 |  |  |  |  | 19.0386 | 27.3602 | 11.6409 | 11.88 | 31.328 |  |  | 43.154 |  | 13.9669 |  | 9.2 |  | 122.8713 |  | 4.757 | [5 empty] | 4.8 |  | 1.1532 |  | 4.8773 | 0 | 2.4512 | 48.5474 | 119.1312 | 28.3972 | 1.15 | 156.3072 |  | 38.2726 | 32.76 |  | 162.4598 | 36.2523 |  | 2.24 |  | 2.7 |  | 65.3749 |  |  |  |  | 9.7915 |  |  | 5.6595 |  | 7.1123 | 35.16 | 1.67 | 141.9628 |  | 3.1012 | 135.5516 | 13.6424 |  | 32.3559 | 3.9615 | 11.34 |  | 89.5464 | 22.3403 | 0.5804 | 0.62 | 23.2477 | 466.8002 |  | 137.559 | 18.9707 |  |  | 13.7059 | 4.9352 |  |  | 15.7377 | 290.95 |  | 22.979 |  | 11.299
23:00 |  |  | 32.2509 | 13.173 |  |  |  |  | 18.3976 | 26.9628 | 11.8079 | 12.04 | 30.594 |  |  | 43.066 |  | 13.7307 |  | 9.4 |  | 95.8858 |  | 4.791 | [5 empty] | 5.1 |  | 1.1316 |  | 4.4261 | 0 | 1.7267 | 48.8087 | 118.8583 | 28.5072 | 1.26 | 158.1205 |  | 37.9218 | 33.45 |  | 164.2583 | 34.9824 |  | 2.42 |  | 2.6 |  | 71.9187 |  |  |  |  | 12.1324 |  |  | 5.7693 |  | 7.321 | 51.99 | 1.67 | 145.4727 |  | 2.9274 | 136.5241 | 13.1812 |  | 32.4677 | 3.9546 | 9.69 |  | 89.915 | 22.3074 | 0.43502 | 0.56 | 23.5282 | 466.1402 |  | 140.531 | 18.8908 |  |  | 14.9149 | 4.977 |  |  | 16.4442 | 291.35 |  | 22.581 |  | 11.478
23:30 |  |  | 33.8838 | 13.615 |  |  |  |  | 18.3155 | 26.548 | 13.2111 | 11.96 | 30.208 |  |  | 43.221 |  | 29.485 |  | 9.3 |  | 123.1301 |  | 4.6662 | [5 empty] | 1.7 |  | 2.9285 |  | 4.5418 | 0 | 1.302 | 48.8416 | 117.5601 | 28.4249 | 1.2 | 158.6477 |  | 38.6991 | 34.18 |  | 165.7334 | 35.8214 |  | 1.98 |  | 2.6 |  | 71.4133 |  |  |  |  | 11.0522 |  |  | 5.7551 |  | 6.987 | 51.94 | 1.74 | 144.2811 |  | 2.6927 | 136.5524 | 13.3207 |  | 32.7269 | 3.8564 | 9.7 |  | 89.791 | 22.3433 | 0.36712 | 0.59 | 23.7184 | 469.1055 |  | 142.383 | 18.9557 |  |  | 15.3141 | 4.9542 |  |  | 16.4269 | 292 |  | 22.586 |  | 14.887
00:00 |  |  | 35.7802 | 13.395 |  |  |  |  | 18.6657 | 26.5473 | 13.6644 | 11.62 | 30.182 |  |  | 43.016 |  | 15.8688 |  | 9.2 |  | 148.007 |  | 4.9129 | [5 empty] | 2.3 |  | 6.0499 |  | 5.2759 | 0 | 1.1774 | 48.0266 | 117.9662 | 27.6705 | 0.83 | 158.5629 |  | 39.1246 | 34.04 |  | 167.38 | 34.9744 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 71.6492 |  |  |  |  | 12.8995 |  |  | 5.78 |  | 7.1123 | 52.34 | 1.86 | 142.7765 |  | 2.7342 | 134.6227 | 12.7954 |  | 33.3136 | 3.8369 | 9.31 |  | 88.8864 | 22.3311 | 0.33294 | 0.58 | 23.3896 | 464.8416 |  | 134.107 | 18.9808 |  |  | 16.1899 | 5.0058 |  |  | 16.7142 | 291 |  | 24.013 |  | 17.216
MWh | 0 | 0 | 802.723 | 297.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.6375 | 647.9763 | 311.2531 | 269.765 | 742.722 | 0 | 0 | 1029.964 | 0 | 615.2598 | 0 | 206.3 | 0 | 2424.0455 | 0 | 89.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.35 | 0 | 71.689 | 0 | 118.9679 | 0 | 67.8552 | 1055.4872 | 2738.5813 | 662.1451 | 18.01 | 3704.3189 | 0 | 865.7735 | 767.865 | 0 | 4130.2252 | 791.4922 | 0 | 55.485 | 0 | 62.35 | 0 | 1559.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3704 | 0 | 0 | 122.2098 | 0 | 170.0005 | 819.465 | 44.165 | 3411.5795 | 0 | 72.1395 | 3217.7576 | 230.5678 | 0 | 749.0544 | 93.3881 | 250.17 | 0 | 2136.512 | 468.942 | 18.9263 | 14.775 | 530.8885 | 11046.3125 | 0 | 3572.239 | 441.4002 | 0 | 0 | 317.239 | 112.4474 | 0 | 0 | 372.1233 | 6795.21 | 0 | 588.0405 | 0 | 431.192
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 2 de Junio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1110.4028 | 2952 | 1691.5 |  |  | 0 |  | 58.7 |  | 10.9 | 10.7 | 0 | 220.3 | 6054.5028 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 274.7
01:00 | 1114.1604 | 2887.5 | 1698.3 |  |  | 0 |  | 58.3 |  | 10.8 | 10.8 | 0 | 170.8 | 5950.6604 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 59.9
01:30 | 1115.0462 | 2769.8 | 1696.8 |  |  | 0 |  | 58.6 |  | 11.1 | 10.8 | 0 | 149.2 | 5811.3462 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 6.75
02:00 | 1114.6736 | 2717.6 | 1696.5 |  |  | 0 |  | 58.6 |  | 11.2 | 10.8 | 0 | 113.4 | 5722.7736 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4008.9
02:30 | 1111.7544 | 2838.4 | 1696.6 |  |  | 0 |  | 58.4 |  | 11.1 | 10.8 | 0 | 86 | 5813.0544 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.8
03:00 | 1110.0133 | 2709.2 | 1813.8 |  |  | 0 |  | 58.4 |  | 11.1 | 10.8 | 0 | 119.9 | 5833.2133 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2553.85
03:30 | 1108.9781 | 2568 | 1810.6 |  |  | 0 |  | 58.6 |  | 10.7 | 10.8 | 0 | 154.5 | 5722.1781 |  | C.H. YANANGO | 836.85
04:00 | 1112.9339 | 2625.8 | 1817.6 |  |  | 0 |  | 58.3 |  | 11.1 | 10.8 | 0 | 187 | 5823.5339 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 163.65
04:30 | 1094.8707 | 2539.4 | 1805.1 |  |  | 0 |  | 58.3 |  | 10.2 | 10.8 | 0 | 187.9 | 5706.5707 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 304.1
05:00 | 1102.0306 | 2663.9 | 1814.4 |  |  | 0 |  | 58.6 |  | 10.8 | 10.8 | 0 | 209.4 | 5869.9306 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1930.75
05:30 | 1103.0976 | 2793.9 | 1816.2 |  |  | 0 |  | 58.4 |  | 10.5 | 10.8 | 0 | 195.5 | 5988.3976 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 400
06:00 | 1111.9264 | 2911.3 | 1907.8 |  |  | 0 |  | 58 |  | 10.6 | 10.8 | 0.2 | 181.2 | 6191.8264 |  | C.H. RUNATULLO II | 224.5
06:30 | 1122.091 | 3148.6 | 1909.6 |  |  | 0 |  | 58.3 |  | 10.6 | 10.8 | 27.2 | 151.3 | 6438.4911 |  | C.H. RUNATULLO III | 329.5
07:00 | 1115.1205 | 2993.1 | 1911.6 |  |  | 0 |  | 58.6 |  | 11 | 10.8 | 193.1 | 137 | 6430.3205 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 143.85
07:30 | 1111.9667 | 2874.2 | 1988.4 |  |  | 0 |  | 58.6 |  | 10.8 | 10.8 | 399.3 | 127.5 | 6581.5667 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3948.7
08:00 | 1113.5128 | 2736.1 | 1983 |  |  | 0 |  | 59 |  | 10.4 | 10.8 | 537.1 | 117 | 6566.9128 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 174.9
08:30 | 1108.2613 | 3132.9 | 1936 |  |  | 0 |  | 58.9 |  | 10.4 | 9.7 | 561.6 | 120.1 | 6937.8613 |  | C.H. ARICOTA II |  | 131.4
09:00 | 1113.3222 | 3121.1 | 2031.9 |  |  | 0 |  | 59.5 |  | 10.2 | 9.7 | 571.5 | 114.8 | 7032.0222 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 78.05
09:30 | 1095.1402 | 3162.4 | 2078.4 |  |  | 0 |  | 59.4 |  | 10.9 | 9.7 | 577.5 | 113.7 | 7107.1402 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15544
10:00 | 1105.4771 | 3013.3 | 2247.3 |  |  | 0 |  | 59.3 |  | 7.8 | 9.7 | 581 | 133 | 7156.8771 |  | C.H. RESTITUCION | 5216.4
10:30 | 1105.4507 | 2975.2 | 2370.8 |  |  | 1.7 |  | 60.4 |  | 5.3 | 9.7 | 584.6 | 136.8 | 7249.9507 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 108.4
11:00 | 1113.9476 | 2962.9 | 2444 |  |  | 1.6 |  | 59.1 |  | 5 | 9.7 | 583.9 | 144.7 | 7324.8476 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.65
11:30 | 1108.3263 | 3045.5 | 2436.3 |  |  | 0 |  | 59.4 |  | 5 | 9.7 | 585.8 | 152 | 7402.0263 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 479.65
12:00 | 1112.7092 | 2986.4 | 2438.4 |  |  | 0 |  | 59.8 |  | 4.9 | 9.7 | 591.7 | 163.9 | 7367.5092 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 8482.2
12:30 | 1107.7123 | 2951.2 | 2436.7 |  |  | 0 |  | 61.4 |  | 4.9 | 9.7 | 595.2 | 166.5 | 7333.3123 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 1098.498 | 2857 | 2439.9 |  |  | 0 |  | 60.1 |  | 5 | 9.7 | 598.1 | 171.5 | 7239.798 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 344.6
13:30 | 1086.6675 | 2677.3 | 2439.7 |  |  | 0 |  | 58.8 |  | 5.4 | 9.7 | 596.9 | 210.3 | 7084.7675 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 365.85
14:00 | 1127.4026 | 2709.3 | 2436.4 |  |  | 0 |  | 59.8 |  | 5.7 | 9.7 | 597.4 | 237.2 | 7182.9026 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2075.3
14:30 | 1116.0746 | 2798.5 | 2452.3 |  |  | 0 |  | 60.1 |  | 5.6 | 9.7 | 593.5 | 283 | 7318.7746 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 384.4
15:00 | 1108.724 | 2704.7 | 2487.2 |  |  | 0 |  | 59.8 |  | 5.6 | 9.7 | 579.3 | 338.8 | 7293.824 |  | C.H. EL CARMEN | 108
15:30 | 1098.5736 | 2665.3 | 2458.9 |  |  | 0 |  | 59.9 |  | 5.6 | 9.7 | 547 | 360.7 | 7205.6736 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 237.4
16:00 | 1108.9307 | 2882 | 2451.9 |  |  | 0 |  | 59.7 |  | 5.6 | 9.7 | 427.1 | 384.6 | 7329.5308 |  | C.H. ÁNGEL II | 255.4
16:30 | 1106.6684 | 3025.5 | 2449.1 |  |  | 0 |  | 59.3 |  | 6.6 | 9.7 | 213.3 | 376 | 7246.1684 |  | C.H. ÁNGEL III | 258.25
17:00 | 1104.3502 | 3137 | 2504.8 |  |  | 0 |  | 59.9 |  | 7.2 | 9.7 | 38.8 | 368.1 | 7229.8502 |  | C.H. LA JOYA | 157.35
17:30 | 1104.2909 | 3066.2 | 2636 |  |  | 0 |  | 59.7 |  | 8.6 | 9.7 | 0 | 400.7 | 7285.1909 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 79.1
18:00 | 1106.5401 | 3013.2 | 2637.8 |  |  | 0 |  | 60.2 |  | 10.4 | 10.5 | 0 | 420.8 | 7259.4401 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 450.65
18:30 | 1104.7204 | 3179.7 | 2646.9 |  |  | 0 |  | 59.7 |  | 9.6 | 10.8 | 0 | 388.7 | 7400.1204 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 446.25
19:00 | 1104.6719 | 3254.7 | 2644.4 |  |  | 0 |  | 59.7 |  | 10.3 | 10.8 | 0 | 343.8 | 7428.3719 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2154.8
19:30 | 1117.3808 | 3290.9 | 2641.9 |  |  | 0 |  | 59.7 |  | 10.3 | 10.8 | 0 | 276.3 | 7407.2808 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 98.3
20:00 | 1107.281 | 3321.8 | 2643 |  |  | 0 |  | 59.9 |  | 9.7 | 10.8 | 0 | 261 | 7413.481 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 12436.3
20:30 | 1112.2263 | 3270.7 | 2657.8 |  |  | 0 |  | 59.6 |  | 8 | 10.8 | 0 | 272.3 | 7391.4263 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 73.55
21:00 | 1112.8006 | 3205.5 | 2665.4 |  |  | 0 |  | 59.9 |  | 5.8 | 10.8 | 0 | 276.5 | 7336.7006 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1495.55
21:30 | 1118.6753 | 3059.2 | 2670 |  |  | 0 |  | 59.7 |  | 5.2 | 10.8 | 0 | 279.5 | 7203.0753 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 36
22:00 | 1110.5387 | 3013.5 | 2665.8 |  |  | 0 |  | 59.8 |  | 7.4 | 10.8 | 0 | 303.7 | 7171.5387 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 131.1
22:30 | 1111.4072 | 2930.7 | 2672 |  |  | 0 |  | 59.9 |  | 8.4 | 10.8 | 0 | 342.8 | 7136.0072 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4613.4
23:00 | 1106.9221 | 2619.5 | 2713.2 |  |  | 0 |  | 60.3 |  | 9.9 | 10.8 | 0 | 389.9 | 6910.5221 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2164.15
23:30 | 1093.7278 | 2327.4 | 2716.1 |  |  | 0 |  | 59.8 |  | 9.2 | 10.8 | 0 | 398.1 | 6615.1278 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.9
00:00 | 1107.9015 | 2505.8 | 2456.6 |  |  | 0 |  | 60.2 |  | 9.3 | 10.8 | 0 | 368.4 | 6519.0015 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1829.25
TOTAL MWh | 26608.95 | 69797.55 | 54332.35 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 1424.2 | 0 | 205.85 | 248.55 | 5290.55 | 5603.05 | 163512.7 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 16.2733 | 42.6863 | 33.2282 | 0 | 0 | 0.0010091 | 0 | 0.871 | 0 | 0.12589 | 0.15201 | 3.2356 | 3.4267 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 725.05
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2598.1
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2757.25
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1542.75
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 443.4
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2320.2
[16 empty] | PCH TUPURI | 16.8
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.15
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 234.85
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 1043.95
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 3360.1
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 433.8
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 584.05
[16 empty] | C.H. OROYA | 201.2
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 77.35
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2630.8
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 26608.95 | 69797.55

## GENERACION RER
lunes, 2 de Junio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 |  |  |  | 11.2 | 2.8 | 0.4 | 10.9 |  | 17.5 |  | 10.3 | 15.7 | 6.5 | 3.1 | 4.5 | 20 | 20 | 10 | 15.6 | 7.1 | 18.4 | 68.2 | 23.3 | 35.5 |  | 1.9 | 0.4 | 16.4 | 4.9 | 10.4 | 11 | 11 |  |  | 6.7 | 10.2 | 3.2 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 17.6 | 31 | 18.1 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 521.1
1:00 |  |  |  | 11.4 | 2.8 | 0.4 | 10.8 |  | 17.5 |  | 10.5 | 15.9 | 6.5 | 3.3 | 4.5 | 20 | 20.1 | 10 | 15.6 | 8.1 | 21.7 | 57.1 | 14 | 21.7 |  | 1.2 | 0.1 | 16.4 | 4.9 | 10.4 | 11 | 11 |  |  | 8.5 | 10.2 | 3.2 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 11.2 | 17 | 18.1 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 472.4
1:30 |  |  |  | 11.4 | 2.8 | 0.4 | 11.1 |  | 17.5 |  | 10.1 | 15.7 | 6.5 | 3.3 | 4.7 | 20 | 20 | 10 | 15.6 | 8.8 | 27.3 | 47 | 8.2 | 15.2 |  | 0.4 |  | 16.4 | 4.9 | 10.3 | 11 | 11 |  |  | 7.6 | 9.8 | 3.2 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.2 | 9.8 |  |  |  |  | 0.6 |  | 9.5 | 15.4 | 18.1 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 450.2
2:00 |  |  |  | 11.5 | 2.8 | 0.4 | 11.2 |  | 17.5 |  | 10 | 16 | 6.5 | 3.2 | 4.7 | 20 | 20.3 | 10 | 15.6 | 8.6 | 17.1 | 33.2 | 8.2 | 14.4 |  | 0.5 |  | 16.4 | 4.9 | 10 | 11 | 11.1 |  |  | 6 | 9.4 | 3.2 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.6 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 7.6 | 8.4 | 18.2 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.7 |  | 415.3
2:30 |  |  |  | 11.6 | 2.8 | 0.4 | 11.1 |  | 17.5 |  | 10.2 | 14.8 | 6.5 | 3.3 | 4.6 | 20 | 20.1 | 10 | 15.6 | 11.2 | 15.8 | 24.9 | 4.1 | 9.3 |  |  |  | 16.4 | 4.9 | 10 | 11 | 11.1 |  |  | 3.8 | 6.9 | 3.2 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 5.1 | 4.9 | 18.3 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 386.8
3:00 |  |  |  | 11.6 | 2.8 | 0.4 | 11.1 |  | 17.6 |  | 10.2 | 14.9 | 6.5 | 3.3 | 4.6 | 20 | 19.9 | 10 | 15.6 | 12.1 | 15.1 | 49.8 | 1.5 | 4.7 |  |  |  | 16.5 | 4.9 | 10 | 11 | 11.1 |  |  | 7.6 | 9.5 | 3.3 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 11.2 | 8.4 | 18.2 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 420.6
3:30 |  |  |  | 11.6 | 2.8 | 0.4 | 10.7 |  | 17.5 |  | 10.1 | 14.9 | 6.5 | 3.3 | 4.6 | 20 | 19.9 | 10 | 15.5 | 13 | 13.3 | 70.9 | 0.1 | 1.6 |  |  |  | 16.5 | 4.9 | 10 | 11 | 11.1 |  |  | 10.1 | 13.7 | 3.3 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 14.7 | 17.1 | 18.2 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 454.7
4:00 |  |  |  | 11.6 | 2.7 | 0.4 | 11.1 |  | 17.5 |  | 10 | 14.9 | 6.5 | 3.3 | 4.5 | 20 | 20 | 10 | 15.6 | 12.2 | 13.1 | 87 |  | 2.7 |  |  |  | 16.5 | 4.9 | 10 | 11 | 11.1 |  |  | 11.4 | 13.3 | 3.3 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 19 | 28.3 | 18.3 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 487.5
4:30 |  |  |  | 11.6 | 2.7 | 0.4 | 10.2 |  | 17.5 |  | 9.7 | 13.4 | 6.4 | 3.2 | 4.5 | 20 | 19.7 | 10 | 15.5 | 17.1 | 10.3 | 91 |  | 1 |  |  |  | 16.5 | 4.9 | 10 | 11 | 11.1 |  |  | 8.9 | 13.1 | 3.3 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 16.3 | 30.2 | 18.3 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 485.2
5:00 |  |  |  | 11.6 | 2.6 | 0.4 | 10.8 |  | 17.5 |  | 10 | 13.7 | 6.4 | 3.3 | 4.5 | 20 | 20 | 10 | 15.6 | 19.9 | 10.2 | 98.7 | 0.3 | 1.2 |  |  |  | 16.5 | 4.9 | 10 | 11 | 11.1 |  |  | 11.4 | 15.1 | 3.3 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  | 20.4 | 32.2 | 18.2 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 508.2
5:30 |  |  |  | 11.6 | 2.6 | 0.4 | 10.5 |  | 17.4 |  | 10.1 | 14.4 | 6.4 | 3.3 | 4.4 | 20 | 20 | 10 | 15.6 | 21.1 | 8.8 | 91 | 0.9 | 2.7 |  |  |  | 16.5 | 4.7 | 10 | 11 | 11.1 |  |  | 10.5 | 14.1 | 3.3 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 18.1 | 28.3 | 18.2 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 494.3
6:00 |  |  |  | 11.6 | 2.6 | 0.4 | 10.6 |  | 17.4 |  | 9.5 | 14.5 | 6.3 | 3.3 | 4.7 | 20 | 20.3 | 10 | 15.6 | 17.8 | 8.3 | 73.2 | 1.3 | 5.9 |  |  |  | 16.5 | 4.7 | 10.4 | 10.8 | 11 |  |  | 9.8 | 14.3 | 3.3 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  | 0.2 | 5.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 17.9 | 32.7 | 18.3 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 480.6
6:30 |  |  |  | 11.6 | 2.6 | 0.4 | 10.6 |  | 17.2 |  | 9.5 | 15.6 | 6.3 | 3.3 | 4.7 | 20 | 20.1 | 10 | 15.6 | 21.8 | 9 | 54 | 1.5 | 3 | 0.4 |  |  | 16.5 | 4.7 | 10.4 | 10.8 | 11 | 6.9 | 2.4 | 9.6 | 15.4 | 3.3 | 18.6 |  | 5.1 |  | 1.5 |  | 3.5 | 5.4 | 9.9 |  | 4.6 |  | 3.1 | 0.6 | 3.9 | 13.1 | 23.9 | 18.3 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.7 | 4.2 | 485.1
7:00 |  |  |  | 11.6 | 2.6 | 0.4 | 11 | 0.1 | 17.2 |  | 8.6 | 15.4 | 6.3 | 3.3 | 4.7 | 20 | 19.9 | 10 | 15.5 | 17.4 | 7.8 | 49.3 | 2 | 3.8 | 7.5 |  |  | 16.5 | 4.7 | 10.2 | 10.8 | 11 | 7.4 | 20 | 10.9 | 15.5 | 3.1 | 18.6 |  | 63.1 |  | 1.5 | 2.3 | 9.7 | 5.4 | 10 |  | 38.2 |  | 27.9 | 0.6 | 11 | 10.1 | 20.2 | 18.2 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 | 2.3 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 11 | 635.9
7:30 |  |  |  | 11.6 | 2.6 | 0.4 | 10.8 | 0.1 | 17 |  | 8.4 | 15.3 | 6.3 | 3.2 | 4.6 | 20 | 19.9 | 10 | 15.6 | 13.7 | 5.9 | 42.4 | 1 | 1.8 | 17.4 |  |  | 16.5 | 4.7 | 10.2 | 10.9 | 11 | 7.7 | 44 | 12.6 | 16.7 | 3.2 | 18.6 |  | 144.1 |  | 1.5 | 4.8 | 11.8 | 5.4 | 9.9 |  | 81.5 |  | 62.6 | 0.6 | 14.2 | 10.8 | 22.6 | 18.2 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 | 4.8 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 14 | 832.2
8:00 |  |  |  | 11.6 | 2.6 | 0.4 | 10.4 | 0.2 | 17 |  | 8.8 | 15 | 6.3 | 3.3 | 4.6 | 20 | 19.8 | 10 | 15.5 | 15.6 | 8.8 | 35.7 | 0.9 | 1.7 | 26.1 |  |  | 16.5 | 4.7 | 10.1 | 10.9 | 11 | 7.7 | 62.3 | 13.4 | 14 | 3.2 | 18.6 |  | 196.7 |  | 1.5 | 7.2 | 12.3 | 5.4 | 9.9 |  | 113.7 |  | 81.7 | 0.6 | 14.8 | 7.8 | 19.1 | 18.2 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 | 7.2 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 14.9 | 959
8:30 |  |  |  | 11.6 | 2.6 | 0.4 | 10.4 | 0.3 | 17 |  | 8.8 | 12.9 | 6.3 | 3.3 | 4.6 | 20 | 19.8 | 10 | 15.4 | 19 | 7.1 | 32.9 |  | 2.2 | 29.1 |  |  | 16.4 | 4.7 | 10.1 | 10.9 | 11 | 7.9 | 64.5 | 16.2 | 16.7 | 3.2 | 18.6 |  | 203.8 | 0.1 | 1.5 | 9.3 | 12.6 | 5.3 | 9.9 |  | 117.3 |  | 85 | 0.6 | 15.1 | 7.5 | 18.5 | 18.2 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 | 9.3 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.2 | 983.3
9:00 |  |  |  | 11.8 | 2.6 | 0.4 | 10.2 | 0.5 | 17 |  | 9 | 13.1 | 6.3 | 3.3 | 4.6 | 20 | 20 | 10 | 15.5 | 20.2 | 5.6 | 28.2 |  | 5.3 | 29 |  |  | 16.5 | 4.7 | 10.1 | 10.9 | 11 | 8.7 | 65.7 | 17.6 | 17.3 | 3.3 | 18.6 |  | 207.4 | 0.2 | 1.5 | 11.1 | 12.8 | 5.2 | 9.9 |  | 117.5 |  | 85.4 | 0.6 | 15.4 | 6.6 | 14 | 18.2 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 | 11.1 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.4 | 989.5
9:30 |  |  |  | 11.8 | 2.6 | 0.4 | 10.9 | 1.1 | 17 |  | 9.2 | 13 | 6.3 | 3.3 | 4.6 | 20 | 19.6 | 10 | 15.5 | 22.3 | 7.3 | 25.7 |  | 6.1 | 28.9 |  | 0.1 | 16.5 | 4.5 | 9.7 | 10.7 | 11 | 8.7 | 66.3 | 18.1 | 17.4 | 3.3 | 18.6 |  | 209.7 | 0.2 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | 5.5 | 10 |  | 117.2 |  | 85.4 | 0.6 | 15.3 | 4.4 | 12.3 | 18 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 | 12.8 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.2 | 994.2
10:00 |  |  |  | 11.8 | 2.5 | 0.4 | 7.8 | 0.9 | 16.9 |  | 9.4 | 13 | 6.3 | 3.3 | 4.6 | 20 | 19.9 | 10 | 15.4 | 19.9 | 12 | 27.5 |  | 17 | 28.7 |  | 0.3 | 16.5 | 4.5 | 9.7 | 10.7 | 11 | 9 | 66.9 | 18.1 | 18 | 3.3 | 18.6 |  | 210.2 | 0.2 | 1.5 | 14.1 | 12.5 | 5.5 | 9.9 |  | 117 |  | 85.6 | 0.6 | 15.1 | 5.7 | 14.5 | 18 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 | 14.4 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.4 | 1014.3
10:30 |  |  |  | 11.8 | 2.5 | 0.4 | 5.3 | 0.8 | 16.6 |  | 9.7 | 13.1 | 6.3 | 3.3 | 4.6 | 20 | 19.8 | 10 | 15.4 | 18.4 | 11.7 | 28.1 |  | 20.8 | 28.6 |  | 1.8 | 16.5 | 4.5 | 9.8 | 10.5 | 10.6 | 9.3 | 67.3 | 18.1 | 17.9 | 3.3 | 18.6 |  | 211.1 | 0.4 | 1.5 | 15.4 | 12.4 | 5.4 | 9.9 |  | 116.9 |  | 85.7 | 0.6 | 14.9 | 4.2 | 15.8 | 17.6 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 | 15.4 | 0.7 |  | 20 | 9.6 | 15.7 | 1018.3
11:00 |  |  |  | 11.7 | 2.5 | 0.3 | 5 | 0.5 | 16.6 |  | 10 | 13.2 | 6.3 | 3.3 | 4.6 | 20 | 20.2 | 10 | 15.5 | 18.2 | 16.7 | 27.7 |  | 21.9 | 28.6 |  | 3.1 | 16.5 | 4.5 | 9.8 | 10.5 | 10.6 | 9.5 | 67.4 | 17.6 | 18.1 | 3.3 | 18.6 |  | 211.5 | 0.4 | 1.5 | 16.1 | 12.3 | 5.5 | 10 |  | 115.4 |  | 85.1 | 0.6 | 14.7 | 5.3 | 16.1 | 17.2 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 | 16.2 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.7 | 1026.1
11:30 |  |  |  | 11.6 | 2.4 | 0.3 | 5 | 0.4 | 16.6 |  | 9.9 | 13.1 | 6.2 | 3.2 | 4.5 | 20 | 20.1 | 10 | 15.5 | 20.5 | 21.2 | 27.2 |  | 24.4 | 28.5 |  | 2.3 | 16.5 | 4.5 | 9.8 | 10.5 | 10.6 | 9.5 | 67.7 | 17.9 | 18 | 3.3 | 18.6 |  | 212.4 | 0.4 | 1.5 | 16.6 | 12.4 | 5.6 | 9.9 |  | 115 |  | 85.2 | 0.6 | 14.8 | 4.7 | 15.8 | 18.2 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 | 16.7 | 0.7 |  | 20.1 | 9.8 | 15.7 | 1035.6
12:00 |  |  |  | 11.6 | 2.4 | 0.3 | 4.9 | 0.7 | 16.6 |  | 9.5 | 13.2 | 6.1 | 3.2 | 4.5 | 20 | 20.2 | 10 | 15.4 | 22.6 | 17.8 | 30.2 |  | 26.9 | 28.5 |  | 3.4 | 16.5 | 4.5 | 10 | 10.5 | 10.6 | 9.5 | 68.3 | 17.7 | 18 | 3.3 | 18.6 |  | 213.7 | 0.4 | 1.5 | 16.8 | 12.3 | 5.5 | 9.9 |  | 117.5 |  | 86.3 | 0.6 | 15 | 4.5 | 22.8 | 18.6 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 | 16.8 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.4 | 1053.3
12:30 |  |  |  | 11.6 | 2.4 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 16.6 |  | 9.3 | 13.2 | 5.8 | 3.3 | 4.5 | 20 | 20.1 | 10 | 15.4 | 22 | 17.2 | 34.7 |  | 29 | 28.5 |  | 2.6 | 16.4 | 4.4 | 10 | 10.5 | 10.6 | 9.7 | 69 | 17.2 | 17.1 | 3.3 | 18.6 |  | 215.1 | 0.4 | 1.5 | 16.7 | 12.7 | 5.4 | 10 | 1.4 | 118.2 |  | 86.9 | 0.6 | 15 | 4.7 | 20.6 | 18.6 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 | 16.5 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.7 | 1058.9
13:00 |  |  |  | 11.5 | 2.4 | 0.3 | 5 | 0.6 | 16.6 |  | 9.2 | 13.2 | 5.7 | 3.2 | 4.4 | 20 | 19.7 | 9.9 | 15.5 | 22.1 | 19.2 | 38.8 |  | 25.9 | 28.7 |  | 3.3 | 16.4 | 4.4 | 10 | 10.5 | 10.6 | 9.7 | 69.5 | 17.2 | 17.8 | 3.3 | 18.6 |  | 216.2 | 0.4 | 1.5 | 16.3 | 12.8 | 5.5 | 9.9 | 6.7 | 119.5 |  | 86.8 | 0.6 | 15.2 | 4.5 | 16 | 19.2 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 | 16.2 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.9 | 1066.6
13:30 |  |  |  | 11.4 | 2.4 | 0.3 | 5.4 | 0.8 | 16.6 |  | 8.9 | 12.9 | 5.7 | 3.2 | 4.4 | 20 | 19.5 | 9.3 | 15.4 | 23.7 | 24.4 | 44.8 |  | 28.9 | 29 |  | 3.3 | 16.4 | 4.4 | 10 | 10.5 | 10.6 | 9.6 | 69.8 | 17.5 | 18.1 | 3.3 | 18.6 |  | 213.5 | 0.4 | 1.5 | 15.4 | 13 | 5.5 | 10 | 13.6 | 120.6 | 1.3 | 87.6 | 0.6 | 15.4 | 7 | 27.7 | 19 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 | 15.3 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 16.1 | 1102.8
14:00 |  |  |  | 11.4 | 2.4 | 0.3 | 5.7 | 0.5 | 16.6 |  | 9.2 | 13.2 | 5.7 | 3.3 | 4.4 | 20 | 20.3 | 20 | 15.4 | 25.2 | 33.5 | 40.6 |  | 26.4 | 29.2 |  | 2.5 | 16.4 | 4.4 | 10 | 10.5 | 10.6 | 9.6 | 69.6 | 17.3 | 17.5 | 3.3 | 18.6 |  | 216.9 | 0.4 | 1.5 | 14.1 | 13 | 5.4 | 9.9 | 28 | 120.8 | 9.7 | 87 | 0.6 | 15.6 | 7.7 | 28.8 | 18.9 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 | 14.1 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 16.2 | 1142.4
14:30 |  |  |  | 11.4 | 2.4 | 0.3 | 5.6 | 1.3 | 16.5 |  | 8.9 | 13 | 5.7 | 3.2 | 4.5 | 20 | 20.2 | 20 | 15.4 | 23.4 | 34.2 | 34.4 |  | 26.2 | 29.5 |  | 2.3 | 16.4 | 4.4 | 9.8 | 10.5 | 10.6 | 9.3 | 68.7 | 18 | 18.1 | 3.3 | 18.6 |  | 215.4 | 0.4 | 1.5 | 12.6 | 13 | 5.5 | 9.8 | 49.3 | 121.3 | 42.8 | 87.2 | 0.6 | 15.6 | 6.4 | 27.9 | 18.8 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 | 12.6 | 0.7 |  | 20.1 | 9.7 | 15.9 | 1182.9
15:00 |  |  |  | 11.4 | 2.4 | 0.3 | 5.6 | 0.6 | 16.3 |  | 8.9 | 13 | 5.8 | 3.2 | 4.5 | 20 | 20.1 | 20 | 15.4 | 25.3 | 34.8 | 31.8 |  | 32.6 | 29 |  | 4.1 | 16.3 | 4.4 | 9.8 | 10.5 | 10.6 | 9.3 | 66.4 | 16 | 17.2 | 3.3 | 18.6 |  | 211 | 0.3 | 1.5 | 10.7 | 12.7 | 5.5 | 9.9 | 72 | 120.6 | 76.3 | 86.5 | 0.6 | 15.3 | 5.5 | 23.2 | 18.6 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 | 10.9 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.3 | 1224.1
15:30 |  |  |  | 11.4 | 2.4 | 0.3 | 5.6 | 0.7 | 16.1 |  | 8.6 | 12.9 | 5.8 | 3.2 | 4.4 | 20 | 19.7 | 20 | 15.4 | 25.2 | 48.8 | 32.7 |  | 31.2 | 26.9 |  | 2.1 | 16.2 | 4.3 | 9.6 | 10.5 | 10.6 | 9.3 | 62.4 | 16.2 | 17.1 | 3.4 | 18.6 |  | 202.3 | 0.3 | 1.5 | 8.7 | 11.8 | 5.5 | 9.9 | 77 | 113.9 | 81.9 | 82.4 | 0.6 | 14.3 | 5.3 | 23.2 | 18.6 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 | 8.9 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 14.4 | 1212.3
16:00 |  |  |  | 11.4 | 2.4 | 0.3 | 5.6 | 0.5 | 16.1 |  | 8.6 | 13.2 | 5.7 | 3.2 | 4.4 | 20 | 20.2 | 20 | 12.9 | 25.5 | 58 | 35 |  | 36.4 | 18.7 |  | 2.8 | 16.2 | 4.4 | 9.6 | 10.5 | 10.6 | 9 | 44.2 | 15.6 | 17.2 | 3.4 | 18.6 |  | 168.6 | 0.2 | 1.5 | 6.3 | 9.1 | 5.4 | 9.9 | 81 | 78.8 | 79 | 69.1 | 0.6 | 11 | 5.9 | 28.2 | 19 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 | 6.6 | 0.7 |  | 20 | 9.7 | 14 | 1114.5
16:30 |  |  |  | 11.3 | 2.4 | 0.2 | 6.6 | 0.2 | 16.1 |  | 8.4 | 13.1 | 5.7 | 3.2 | 4.5 | 20 | 19.8 | 20 | 13 | 24.4 | 60.1 | 33.9 |  | 37.2 | 8.8 |  | 1.5 | 16.1 | 4.4 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | 9 | 19.3 | 15.2 | 14.4 | 3.4 | 18.6 |  | 87.2 | 0.1 | 1.5 | 3.7 | 3.4 | 5.5 | 9.9 | 79 | 36.8 | 73.9 | 35.8 | 0.6 | 3.9 | 7.3 | 29.1 | 19.4 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 | 4.1 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 10 | 893
17:00 |  |  |  | 11.2 | 2.4 | 0.2 | 7.2 | 0.1 | 16.1 |  | 8.4 | 13 | 5.7 | 3.3 | 4.5 | 20 | 19.9 | 20 | 14 | 25.3 | 59.3 | 30.9 |  | 41.2 | 1.3 |  | 2.2 | 15.9 | 4.4 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | 9 | 3.7 | 15.6 | 10.9 | 3.3 | 18.6 |  | 16.9 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 5.5 | 9.9 | 69.5 | 4.9 | 72.2 | 5.9 | 0.6 |  | 7.5 | 33.5 | 19.4 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 2.9 | 711.9
17:30 |  |  |  | 11.2 | 2.4 | 0.2 | 8.6 |  | 16.1 |  | 8.8 | 13.1 | 5.7 | 3.3 | 4.5 | 20 | 20.1 | 20 | 16.5 | 25 | 54.6 | 40.2 |  | 38.2 |  |  | 2.6 | 15.8 | 4.3 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | 9 |  | 14.9 | 16.2 | 3.3 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 80.4 |  | 83.3 |  | 0.6 |  | 8.9 | 36.4 | 19 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.1 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 709.6
18:00 |  |  |  | 11.2 | 2.4 | 0.2 | 10.4 |  | 16.1 |  | 8.9 | 13 | 5.8 | 3.2 | 4.4 | 20 | 20 | 20 | 15.5 | 25.1 | 50 | 54.7 |  | 46.3 |  |  | 1.9 | 15.8 | 4.3 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | 9.1 |  | 15 | 17.2 | 3.3 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 77.8 |  | 83 |  | 0.6 |  | 10.1 | 39.7 | 19 | 4.5 | 3 | 1.1 | 1.9 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 731.3
18:30 |  |  |  | 11.2 | 2.4 | 0.2 | 9.6 |  | 16.1 |  | 9.1 | 13.1 | 5.5 | 3.2 | 4.5 | 20 | 20 | 20 | 15.4 | 26 | 35.4 | 69.3 | 24 | 33.4 |  | 2.7 | 1.5 | 15.5 | 4.3 | 9.6 | 10.2 | 10.4 | 9 |  | 11.4 | 15.5 | 3.4 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 58.6 |  | 59.2 |  | 0.6 |  | 12.4 | 39.3 | 18.8 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 697.6
19:00 |  |  |  | 11.2 | 2.4 | 0.2 | 10.3 |  | 16.1 |  | 9 | 13.1 | 5.4 | 3.2 | 4.5 | 20 | 19.9 | 20 | 15.3 | 25.6 | 33.9 | 77.9 | 23.9 | 35.9 |  | 2.5 | 1.2 | 15.4 | 4.3 | 9.8 | 10.2 | 10.4 | 8.8 |  | 12.9 | 12.3 | 3.3 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 30.6 |  | 41.2 |  | 0.6 |  | 13.9 | 32 | 19 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.7 |  | 652.9
19:30 |  |  |  | 11.2 | 2.4 | 0.2 | 10.3 |  | 16.1 |  | 9.1 | 13.1 | 5.4 | 3.2 | 4.4 | 20 | 20.2 | 20 | 15.3 | 24.5 | 27.4 | 74.6 | 20.8 | 32.3 |  | 2.5 | 1.7 | 15.4 | 4.3 | 9.8 | 10.2 | 10.4 | 8.8 |  | 10.4 | 13.8 | 3.3 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 12.1 |  | 19.5 |  | 0.6 |  | 13.4 | 23.3 | 19 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 585.8
20:00 |  |  |  | 11.3 | 2.3 | 0.2 | 9.7 |  | 16.1 |  | 9.1 | 13.2 | 5.4 | 3.3 | 4.4 | 20 | 20.1 | 20 | 14.8 | 21.1 | 25.8 | 64.1 | 28.8 | 40.6 |  | 2.9 | 1.5 | 15.1 | 4.2 | 9.8 | 10.2 | 10.4 | 8.8 |  | 11.4 | 16.6 | 3.3 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.6 | 9.9 | 5.2 |  | 7.2 |  | 0.6 |  | 12.2 | 23.6 | 18.7 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20.2 | 9.8 |  | 569.1
20:30 |  |  |  | 11.2 | 2.4 | 0.2 | 8 |  | 16.1 |  | 9 | 13.1 | 5.3 | 3.2 | 4.3 | 20 | 20 | 20 | 14.8 | 21.9 | 30.3 | 60.3 | 28.8 | 51.1 |  | 3.6 | 2 | 15 | 4.1 | 9.6 | 10.4 | 10.6 | 8.8 |  | 10.5 | 15.1 | 3.4 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.6 | 9.9 | 2.9 |  | 5.3 |  | 0.6 |  | 10.9 | 29.6 | 18.6 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 577.9
21:00 |  |  |  | 11.3 | 2.4 |  | 5.8 |  | 16.1 |  | 9.5 | 13 | 5.3 | 3.2 | 4.3 | 20 | 20.1 | 20 | 14.8 | 16.7 | 29.3 | 65.2 | 31.3 | 54.3 |  | 3.8 | 1.7 | 15 | 4.1 | 9.7 | 10.6 | 10.7 | 8.8 |  | 13.2 | 17.3 | 3.4 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 1 |  | 1.2 |  | 0.6 |  | 9.8 | 31.7 | 18.6 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20.2 | 9.8 |  | 580.8
21:30 |  |  |  | 11.2 | 2.3 |  | 5.2 |  | 16.1 |  | 9.6 | 13.1 | 5.3 | 3.2 | 4.6 | 20 | 20.3 | 20 | 14.8 | 11.6 | 29.4 | 69.7 | 34.9 | 48.3 |  | 3.2 | 2.2 | 15 | 4.1 | 9.7 | 10.6 | 10.7 | 8.5 |  | 12 | 17.8 | 3.4 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 10 | 1.2 |  | 1 |  | 0.6 |  | 11.7 | 36.5 | 18.6 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 583.3
22:00 |  |  |  | 11.2 | 2.3 |  | 7.4 |  | 16.1 |  | 9.5 | 13.1 | 5.6 | 3.3 | 4.6 | 20 | 19.9 | 20 | 14.8 | 9.3 | 29.3 | 64 | 37.8 | 49.6 |  | 4 | 2.1 | 14.7 | 4.1 | 9.7 | 10.6 | 10.7 | 8.5 |  | 14.8 | 17.4 | 3.4 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 8.4 |  | 11.7 |  | 0.6 |  | 13.3 | 42 | 18.5 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 609.1
22:30 |  |  |  | 11.2 | 2.2 |  | 8.4 |  | 16.1 |  | 9.6 | 13.2 | 5.7 | 3.3 | 4.5 | 19.9 | 20.2 | 20 | 14.8 | 9.3 | 30.6 | 64.8 | 39.5 | 58.9 |  | 5.6 | 2.1 | 14.5 | 4.1 | 9.7 | 10.4 | 10.6 | 8.5 |  | 14.8 | 18.1 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.6 | 9.9 | 21.6 |  | 22.8 |  | 0.6 |  | 14 | 40.7 | 18.5 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 648.9
23:00 |  |  |  | 11.2 | 2.2 |  | 9.9 |  | 15.7 |  | 9.3 | 13.2 | 5.7 | 3.3 | 4.5 | 19.8 | 19.8 | 20 | 14.8 | 10.5 | 33 | 62.8 | 47.3 | 68.2 |  | 6.4 | 2.2 | 14.5 | 4.1 | 9.7 | 10.4 | 10.6 | 7.5 |  | 13.3 | 17.1 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 31.1 |  | 39.4 |  | 0.6 |  | 14.6 | 44 | 18.5 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 695.2
23:30 |  |  |  | 11.2 | 2.2 |  | 9.2 |  | 15.5 |  | 9 | 12.9 | 5.7 | 3.2 | 4.4 | 19.8 | 19.6 | 20 | 14.8 | 11.3 | 37 | 64.7 | 51 | 65.7 |  | 4.9 | 1.7 | 14.5 | 4.1 | 9.7 | 10.2 | 10.4 | 7.5 |  | 13.9 | 17.9 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 10 | 29.2 |  | 40.9 |  | 0.6 |  | 14.2 | 45.7 | 18.5 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 19.9 | 9.8 |  | 701.1
0:00 |  |  |  | 11.2 | 2.2 |  | 9.3 |  | 15.5 |  | 9.6 | 13.4 | 5.8 | 3.2 | 4.4 | 19.8 | 20 | 20 | 14.7 | 12.2 | 35 | 65.5 | 46.1 | 68.9 |  | 4.8 | 1.5 | 14.5 | 4.1 | 9.4 | 10 | 10.2 | 7.8 |  | 13.3 | 17.8 | 3.3 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 15.7 |  | 25.2 |  | 0.6 |  | 17.2 | 45.2 | 18.6 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 19.8 | 9.8 |  | 672.6
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 274.7 | 59.9 | 6.75 | 205.85 | 5.7 | 400 | 0 | 224.5 | 329.5 | 143.85 | 78.05 | 108.4 | 479.65 | 479.65 | 344.6 | 365.85 | 439.4 | 590.4 | 1228.15 | 240.75 | 628.75 | 255.45 | 25.45 | 32.05 | 384.4 | 108 | 237.4 | 255.4 | 258.25 | 157.35 | 602.7 | 318.85 | 369.05 | 79.1 | 446.25 | 0 | 1925.95 | 2.65 | 36 | 116.1 | 119.55 | 131.1 | 237.9 | 426.65 | 1063.6 | 439 | 787.1 | 14.4 | 142.75 | 245.85 | 618.7 | 443.4 | 108 | 72 | 26.35 | 42.2 | 116.9 | 16.8 | 0 | 480.15 | 234.85 | 152.1 | 18164.15
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 454.4 | 2.5016 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 5290.55 | 29.1263 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 5603.05 | 30.8468 | #B9ACFF
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6816.15 | 37.5253 | #98D2FF

## COGENERACIÓN
lunes, 2 de Junio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 |  |  |  | 10.9 | 58.7 |  | 69.6
1:00 |  |  |  | 10.8 | 58.3 |  | 69.1
1:30 |  |  |  | 11.1 | 58.6 |  | 69.7
2:00 |  |  |  | 11.2 | 58.6 |  | 69.8
2:30 |  |  |  | 11.1 | 58.4 |  | 69.5
3:00 |  |  |  | 11.1 | 58.4 |  | 69.5
3:30 |  |  |  | 10.7 | 58.6 |  | 69.3
4:00 |  |  |  | 11.1 | 58.3 |  | 69.4
4:30 |  |  |  | 10.2 | 58.3 |  | 68.5
5:00 |  |  |  | 10.8 | 58.6 |  | 69.4
5:30 |  |  |  | 10.5 | 58.4 |  | 68.9
6:00 |  |  |  | 10.6 | 58 |  | 68.6
6:30 |  |  |  | 10.6 | 58.3 |  | 68.9
7:00 |  |  |  | 11 | 58.6 |  | 69.6
7:30 |  |  |  | 10.8 | 58.6 |  | 69.4
8:00 |  |  |  | 10.4 | 59 |  | 69.4
8:30 |  |  |  | 10.4 | 58.9 |  | 69.3
9:00 |  |  |  | 10.2 | 59.5 |  | 69.7
9:30 |  |  |  | 10.9 | 59.4 |  | 70.3
10:00 |  |  |  | 7.8 | 59.3 |  | 67.1
10:30 |  |  |  | 5.3 | 60.4 |  | 65.7
11:00 |  |  |  | 5 | 59.1 |  | 64.1
11:30 |  |  |  | 5 | 59.4 |  | 64.4
12:00 |  |  |  | 4.9 | 59.8 |  | 64.7
12:30 |  |  |  | 4.9 | 61.4 |  | 66.3
13:00 |  |  |  | 5 | 60.1 |  | 65.1
13:30 |  |  |  | 5.4 | 58.8 |  | 64.2
14:00 |  |  |  | 5.7 | 59.8 |  | 65.5
14:30 |  |  |  | 5.6 | 60.1 |  | 65.7
15:00 |  |  |  | 5.6 | 59.8 |  | 65.4
15:30 |  |  |  | 5.6 | 59.9 |  | 65.5
16:00 |  |  |  | 5.6 | 59.7 |  | 65.3
16:30 |  |  |  | 6.6 | 59.3 |  | 65.9
17:00 |  |  |  | 7.2 | 59.9 |  | 67.1
17:30 |  |  |  | 8.6 | 59.7 |  | 68.3
18:00 |  |  |  | 10.4 | 60.2 |  | 70.6
18:30 |  |  |  | 9.6 | 59.7 |  | 69.3
19:00 |  |  |  | 10.3 | 59.7 |  | 70
19:30 |  |  |  | 10.3 | 59.7 |  | 70
20:00 |  |  |  | 9.7 | 59.9 |  | 69.6
20:30 |  |  |  | 8 | 59.6 |  | 67.6
21:00 |  |  |  | 5.8 | 59.9 |  | 65.7
21:30 |  |  |  | 5.2 | 59.7 |  | 64.9
22:00 |  |  |  | 7.4 | 59.8 |  | 67.2
22:30 |  |  |  | 8.4 | 59.9 |  | 68.3
23:00 |  |  |  | 9.9 | 60.3 |  | 70.2
23:30 |  |  |  | 9.2 | 59.8 |  | 69
0:00 |  |  |  | 9.3 | 60.2 |  | 69.5
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 205.85 | 1424.2 | 0 | 1630.05

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Junio del 2025 - lunes, 2 de Junio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 368.9 |  | 368.9
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.6 | 274.7 | 551.3
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 66.4 | 59.9 | 126.3
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 6.75 | 16.35
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 239.65 | 205.85 | 445.5
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3914.5 | 4008.9 | 7923.4
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 472.8 | 472.8 | 945.6
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3163.1 | 2553.85 | 5716.95
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 908.7 | 836.85 | 1745.55
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.2 | 5.7 | 12.9
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 163.65 | 317.4
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 256.2 | 304.1 | 560.3
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1638.05 | 1930.75 | 3568.8
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 433.25 | 400 | 833.25
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 133.05 | 224.5 | 357.55
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 194.95 | 329.5 | 524.45
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 152.8 | 143.85 | 296.65
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3969.65 | 3948.7 | 7918.35
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.9 | 174.9 | 350.8
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.35 | 131.4 | 231.75
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 42.85 | 323.8 | 366.65
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.95 | 78.05 | 155
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15079.95 | 15544 | 30623.95
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5046.1 | 5216.4 | 10262.5
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.8 | 108.4 | 217.2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.65 | 479.65 | 958.3
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 479.65 | 869.55
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10930.4 | 8482.2 | 19412.6
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.05 | 156 | 312.05
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 0
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 364.95 | 344.6 | 709.55
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 391.9 | 365.85 | 757.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 23.65 |  | 23.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 664.7 | 590.4 | 1255.1
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 221.6 | 439.4 | 661
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1652.9 | 1228.15 | 2881.05
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 486 | 240.75 | 726.75
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 853.3 | 628.75 | 1482.05
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 53.2 | 25.45 | 78.65
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 49.35 | 32.05 | 81.4
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.3 | 2075.3 | 4147.6
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249 | 255.45 | 504.45
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 240.9 | 2602.65 | 2843.55
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 400.2 | 2538.85 | 2939.05
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3642.8 | 3350.4 | 6993.2
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 1700.9 | 2837.7 | 4538.6
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  | 1280.9 | 1280.9
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3488.35 | 4366.65 | 7855
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3496.7 | 4381.1 | 7877.8
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3940.95 | 4412.25 | 8353.2
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 334.2 | 384.4 | 718.6
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 140.25 | 108 | 248.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 242.9 | 237.4 | 480.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.1 | 255.4 | 505.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.15 | 258.25 | 510.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 157.35 | 157.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1044.7 | 1044.4 | 2089.1
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.55 | 379.8 | 738.35
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 597.4 | 602.7 | 1200.1
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 219.95 | 318.85 | 538.8
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 289.15 | 369.05 | 658.2
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.5 | 79.1 | 157.6
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.4 | 450.65 | 901.05
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.5 | 446.25 | 891.75
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CHSAN GABAN III | HIDROELÉCTRICA |  |  | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 1.65 | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2159.2 | 2154.8 | 4314
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 101.3 | 98.3 | 199.6
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2014.6 | 1925.95 | 3940.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8853.95 | 12436.3 | 21290.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 36.65 | 1303.9 | 1340.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4487 | 4970.8 | 9457.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4522.8 | 5028.9 | 9551.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4469.85 | 4798.1 | 9267.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4743.85 |  | 4743.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.75 |  | 2489.75
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.2 | 73.55 | 198.75
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.75 | 2.65 | 5.4
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1636.3 | 1495.55 | 3131.85
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.8 | 36 | 53.8
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 115.5 | 116.1 | 231.6
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 119.6 | 119.55 | 239.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.4 | 131.1 | 259.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4631.3 | 4613.4 | 9244.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2115.3 | 2164.15 | 4279.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.95 | 237.9 | 475.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 578.35 | 426.65 | 1005
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 590 | 439 | 1029
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1680.1 | 1829.25 | 3509.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 28.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 722 | 725.05 | 1447.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2701.7 | 2598.1 | 5299.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2739.55 | 2757.25 | 5496.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1540.45 | 1542.75 | 3083.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 771.55 | 787.1 | 1558.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1066.95 | 1063.6 | 2130.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1684.45 | 1684.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2706.05 | 3427.65 | 6133.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2682.15 | 3433.95 | 6116.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3064.15 | 3576.1 | 6640.25
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 143.4 | 142.75 | 286.15
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 370.05 | 245.85 | 615.9
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 983.9 | 618.7 | 1602.6
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451 | 443.4 | 894.4
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.7 | 108 | 215.7
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 71.85 | 72 | 143.85
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.4 | 42.2 | 94.6
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 22.7 | 26.35 | 49.05
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 116.4 | 116.9 | 233.3
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2277.35 | 2320.2 | 4597.55
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.75 | 16.8 | 34.55
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.4 | 480.15 | 959.55
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 234.8 | 234.85 | 469.65
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 0
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1040.5 | 1043.95 | 2084.45
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2451.7 | 3360.1 | 5811.8
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.75 | 433.8 | 913.55
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 533.95 | 584.05 | 1118
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.75 | 201.2 | 401.95
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.1 | 77.35 | 148.45
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2635.75 | 2630.8 | 5266.55
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 119.1 | 152.1 | 271.2
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 14.2 | 14.2
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 154370.2 | 163512.7 | 317882.9
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.6375 | 126.4165 | 244.054
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 316.75 | 633.55
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 639.9088 | 639.2248 | 1279.1336
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.2341 | 454.1829 | 908.417
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.5 | 263.6 | 540.1
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.2 | 386.4 | 773.6
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 530.6705 | 568.081 | 1098.7516
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2722.9509 | 2754.6553 | 5477.6062
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 58340.6
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 45162.7
[7 empty] | ELECTROPERU | 40886.45
[7 empty] | ENGIE | 25616.2
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 24086
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 19724.65
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 15744.75
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 14259.5
[7 empty] | CELEPSA | 7923.4
[7 empty] | EGEMSA | 7918.35
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 7462.5
[7 empty] | SAN GABAN | 4632.1
[7 empty] | EGASA | 4446.5
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 4314
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 3940.55
[7 empty] | LA VIRGEN | 3131.85
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 2881.05
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 2827.45
[7 empty] | EGEJUNIN | 2011.9
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 1916.1
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 1653.55
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 1602.6
[7 empty] | SINERSA | 1429.2
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1200.1
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 966.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 958.3
[7 empty] | EGESUR | 949.2
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 945.6
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 901.05
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 894.4
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 891.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 869.55
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 757.75
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 709.55
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 658.2
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 615.9
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 551.3
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 538.8
[7 empty] | PETRAMAS | 503.2
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 445.5
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 368.9
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 286.15
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 271.2
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 239.15
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 233.3
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 231.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 217.2
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 199.6
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 157.6
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 155
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 126.3
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 53.8
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 23.65
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 16.35
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 14.2
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 12.9
[7 empty] | KONDU SAC | 5.4
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 1.65

## G_AREAS
lunes, 2 de Junio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 384.4 | 69.6 | 0 | 42.4 | 3190.9 | 1702.2 | 0 | 177.9 | 487.1028 | 0 | 0 | 0 | 496.4 | 5071 | 487.1028 | 6054.5028 | 00:30 | 4062.4028 | 1771.8 | 0 | 220.3 | 6054.5028 | 00:30 | 279.2 | 21.6 | 0 | 220.3 | 521.1
01:00 | 370.9 | 69.1 | 0 | 48.5 | 3143.3 | 1709.1 | 0 | 122.3 | 487.4604 | 0 | 0 | 0 | 488.5 | 4974.7 | 487.4604 | 5950.6604 | 01:00 | 4001.6604 | 1778.2 | 0 | 170.8 | 5950.6604 | 01:00 | 280 | 21.6 | 0 | 170.8 | 472.4
01:30 | 369.1 | 69.7 | 0 | 53.5 | 3021.6 | 1707.6 | 0 | 95.7 | 494.1462 | 0 | 0 | 0 | 492.3 | 4824.9 | 494.1462 | 5811.3462 | 01:30 | 3884.8462 | 1777.3 | 0 | 149.2 | 5811.3462 | 01:30 | 279.1 | 21.9 | 0 | 149.2 | 450.2
02:00 | 368.9 | 69.8 | 0 | 41.1 | 2970.4 | 1707.3 | 0 | 72.3 | 492.9736 | 0 | 0 | 0 | 479.8 | 4750 | 492.9736 | 5722.7736 | 02:00 | 3832.2736 | 1777.1 | 0 | 113.4 | 5722.7736 | 02:00 | 279.9 | 22 | 0 | 113.4 | 415.3
02:30 | 370.4 | 69.5 | 0 | 37.7 | 3090.5 | 1707.4 | 0 | 48.3 | 489.2544 | 0 | 0 | 0 | 477.6 | 4846.2 | 489.2544 | 5813.0544 | 02:30 | 3950.1544 | 1776.9 | 0 | 86 | 5813.0544 | 02:30 | 278.9 | 21.9 | 0 | 86 | 386.8
03:00 | 370.5 | 69.5 | 0 | 44.3 | 2960.6 | 1824.6 | 0 | 75.6 | 488.1133 | 0 | 0 | 0 | 484.3 | 4860.8 | 488.1133 | 5833.2133 | 03:00 | 3819.2133 | 1894.1 | 0 | 119.9 | 5833.2133 | 03:00 | 278.8 | 21.9 | 0 | 119.9 | 420.6
03:30 | 370.3 | 69.3 | 0 | 50.1 | 2892.2 | 1821.4 | 0 | 104.4 | 414.4781 | 0 | 0 | 0 | 489.7 | 4818 | 414.4781 | 5722.1781 | 03:30 | 3676.9781 | 1890.7 | 0 | 154.5 | 5722.1781 | 03:30 | 278.7 | 21.5 | 0 | 154.5 | 454.7
04:00 | 370 | 69.4 | 0 | 50 | 2949.3 | 1828.4 | 0 | 137 | 419.4339 | 0 | 0 | 0 | 489.4 | 4914.7 | 419.4339 | 5823.5339 | 04:00 | 3738.7339 | 1897.8 | 0 | 187 | 5823.5339 | 04:00 | 278.6 | 21.9 | 0 | 187 | 487.5
04:30 | 369.5 | 68.5 | 0 | 49.4 | 2856.9 | 1815.9 | 0 | 138.5 | 407.8707 | 0 | 0 | 0 | 487.4 | 4811.3 | 407.8707 | 5706.5707 | 04:30 | 3634.2707 | 1884.4 | 0 | 187.9 | 5706.5707 | 04:30 | 276.3 | 21 | 0 | 187.9 | 485.2
05:00 | 371.4 | 69.4 | 0 | 56.6 | 2963.3 | 1825.2 | 0 | 152.8 | 431.2306 | 0 | 0 | 0 | 497.4 | 4941.3 | 431.2306 | 5869.9306 | 05:00 | 3765.9306 | 1894.6 | 0 | 209.4 | 5869.9306 | 05:00 | 277.2 | 21.6 | 0 | 209.4 | 508.2
05:30 | 370.8 | 68.9 | 0 | 54.5 | 3093.1 | 1827 | 0 | 141 | 433.0976 | 0 | 0 | 0 | 494.2 | 5061.1 | 433.0976 | 5988.3976 | 05:30 | 3896.9976 | 1895.9 | 0 | 195.5 | 5988.3976 | 05:30 | 277.5 | 21.3 | 0 | 195.5 | 494.3
06:00 | 369.2 | 68.6 | 0 | 50.2 | 3161.3 | 1918.6 | 0 | 131 | 492.7264 | 0 | 0.2 | 0 | 488 | 5210.9 | 492.9264 | 6191.8264 | 06:00 | 4023.2264 | 1987.2 | 0.2 | 181.2 | 6191.8264 | 06:00 | 277.8 | 21.4 | 0.2 | 181.2 | 480.6
06:30 | 369.4 | 68.9 | 0 | 55.8 | 3390.7 | 1920.4 | 0 | 95.5 | 510.591 | 0 | 27.2 | 0 | 494.1 | 5406.6 | 537.7911 | 6438.491 | 06:30 | 4270.6911 | 1989.3 | 27.2 | 151.3 | 6438.491 | 06:30 | 285.2 | 21.4 | 27.2 | 151.3 | 485.1
07:00 | 365.7 | 69.6 | 0 | 51.6 | 3236.6 | 1922.4 | 0.1 | 85.4 | 505.9205 | 0 | 193 | 0 | 486.9 | 5244.5 | 698.9205 | 6430.3205 | 07:00 | 4108.2205 | 1992 | 193.1 | 137 | 6430.3205 | 07:00 | 284 | 21.8 | 193.1 | 137 | 635.9
07:30 | 364.6 | 69.4 | 0 | 48.9 | 3119.4 | 1999.2 | 0.1 | 78.6 | 502.1667 | 0 | 399.2 | 0 | 482.9 | 5197.3 | 901.3667 | 6581.5667 | 07:30 | 3986.1667 | 2068.6 | 399.3 | 127.5 | 6581.5667 | 07:30 | 283.8 | 21.6 | 399.3 | 127.5 | 832.2
08:00 | 364.8 | 69.4 | 0 | 51.8 | 2982.3 | 1993.8 | 0.2 | 65.2 | 502.5128 | 0 | 536.9 | 0 | 486 | 5041.5 | 1039.4128 | 6566.9128 | 08:00 | 3849.6128 | 2063.2 | 537.1 | 117 | 6566.9128 | 08:00 | 283.7 | 21.2 | 537.1 | 117 | 959
08:30 | 362.1 | 69.3 | 0.1 | 59 | 3375.5 | 1945.7 | 0.3 | 61.1 | 503.5613 | 0 | 561.2 | 0 | 490.5 | 5382.6 | 1064.7613 | 6937.8613 | 08:30 | 4241.1613 | 2015 | 561.6 | 120.1 | 6937.8613 | 08:30 | 281.5 | 20.1 | 561.6 | 120.1 | 983.3
09:00 | 363.8 | 69.7 | 0.2 | 60.7 | 3362.1 | 2041.6 | 0.5 | 54.1 | 508.5222 | 0 | 570.8 | 0 | 494.4 | 5458.3 | 1079.3222 | 7032.0222 | 09:00 | 4234.4222 | 2111.3 | 571.5 | 114.8 | 7032.0222 | 09:00 | 283.3 | 19.9 | 571.5 | 114.8 | 989.5
09:30 | 363.7 | 70.3 | 0.2 | 65.1 | 3394.4 | 2088.1 | 1.1 | 48.6 | 499.4402 | 0 | 576.2 | 0 | 499.3 | 5532.2 | 1075.6402 | 7107.1402 | 09:30 | 4257.5402 | 2158.4 | 577.5 | 113.7 | 7107.1402 | 09:30 | 282.4 | 20.6 | 577.5 | 113.7 | 994.2
10:00 | 364.2 | 67.1 | 0.2 | 68 | 3246.9 | 2257 | 0.9 | 65 | 507.6771 | 0 | 579.9 | 0 | 499.5 | 5569.8 | 1087.5771 | 7156.8771 | 10:00 | 4118.7771 | 2324.1 | 581 | 133 | 7156.8771 | 10:00 | 282.8 | 17.5 | 581 | 133 | 1014.3
10:30 | 389.3 | 65.7 | 0.4 | 66.1 | 3185 | 2382.2 | 0.8 | 70.7 | 506.3507 | 0 | 583.4 | 0 | 521.5 | 5638.7 | 1089.7507 | 7249.9507 | 10:30 | 4080.6507 | 2447.9 | 584.6 | 136.8 | 7249.9507 | 10:30 | 281.9 | 15 | 584.6 | 136.8 | 1018.3
11:00 | 377.9 | 64.1 | 0.4 | 70.6 | 3183.9 | 2455.3 | 0.5 | 74.1 | 515.0476 | 0 | 583 | 0 | 513 | 5713.8 | 1098.0476 | 7324.8476 | 11:00 | 4076.8475 | 2519.4 | 583.9 | 144.7 | 7324.8476 | 11:00 | 282.8 | 14.7 | 583.9 | 144.7 | 1026.1
11:30 | 377.2 | 64.4 | 0.4 | 77.6 | 3266.2 | 2446 | 0.4 | 74.4 | 510.4263 | 0 | 585 | 0 | 519.6 | 5787 | 1095.4263 | 7402.0263 | 11:30 | 4153.8263 | 2510.4 | 585.8 | 152 | 7402.0263 | 11:30 | 283.1 | 14.7 | 585.8 | 152 | 1035.6
12:00 | 377.5 | 64.7 | 0.4 | 76.1 | 3207.3 | 2448.1 | 0.7 | 87.8 | 514.3092 | 0 | 590.6 | 0 | 518.7 | 5743.9 | 1104.9092 | 7367.5092 | 12:00 | 4099.1092 | 2512.8 | 591.7 | 163.9 | 7367.5092 | 12:00 | 283.1 | 14.6 | 591.7 | 163.9 | 1053.3
12:30 | 377.5 | 66.3 | 0.4 | 73.5 | 3170.4 | 2446.4 | 0.5 | 93 | 511.0123 | 0 | 594.3 | 0 | 517.7 | 5710.3 | 1105.3123 | 7333.3123 | 12:30 | 4058.9123 | 2512.7 | 595.2 | 166.5 | 7333.3123 | 12:30 | 282.6 | 14.6 | 595.2 | 166.5 | 1058.9
13:00 | 374.1 | 65.1 | 0.4 | 76.3 | 3077.2 | 2449.6 | 0.6 | 95.2 | 504.198 | 0 | 597.1 | 0 | 515.9 | 5622.6 | 1101.298 | 7239.798 | 13:00 | 3955.498 | 2514.7 | 598.1 | 171.5 | 7239.798 | 13:00 | 282.3 | 14.7 | 598.1 | 171.5 | 1066.6
13:30 | 377 | 64.2 | 0.4 | 83.7 | 2888.6 | 2449.4 | 0.8 | 126.6 | 498.3675 | 0 | 595.7 | 0 | 525.3 | 5465.4 | 1094.0675 | 7084.7675 | 13:30 | 3763.9675 | 2513.6 | 596.9 | 210.3 | 7084.7675 | 13:30 | 280.5 | 15.1 | 596.9 | 210.3 | 1102.8
14:00 | 398.8 | 65.5 | 0.4 | 93.5 | 2916.2 | 2446.1 | 0.5 | 143.7 | 521.7026 | 0 | 596.5 | 0 | 558.2 | 5506.5 | 1118.2026 | 7182.9026 | 14:00 | 3836.7026 | 2511.6 | 597.4 | 237.2 | 7182.9026 | 14:00 | 292.4 | 15.4 | 597.4 | 237.2 | 1142.4
14:30 | 407.5 | 65.7 | 0.4 | 93.7 | 2997.2 | 2462 | 1.3 | 189.3 | 509.8746 | 0 | 591.8 | 0 | 567.3 | 5649.8 | 1101.6746 | 7318.7746 | 14:30 | 3914.5746 | 2527.7 | 593.5 | 283 | 7318.7746 | 14:30 | 291.1 | 15.3 | 593.5 | 283 | 1182.9
15:00 | 407.2 | 65.4 | 0.3 | 93.3 | 2898.9 | 2496.9 | 0.6 | 245.5 | 507.324 | 0 | 578.4 | 0 | 566.2 | 5641.9 | 1085.724 | 7293.824 | 15:00 | 3813.424 | 2562.3 | 579.3 | 338.8 | 7293.824 | 15:00 | 290.7 | 15.3 | 579.3 | 338.8 | 1224.1
15:30 | 405.8 | 65.5 | 0.3 | 107.3 | 2867.5 | 2468.6 | 0.7 | 253.4 | 490.5736 | 0 | 546 | 0 | 578.9 | 5590.2 | 1036.5736 | 7205.6736 | 15:30 | 3763.8736 | 2534.1 | 547 | 360.7 | 7205.6736 | 15:30 | 289.3 | 15.3 | 547 | 360.7 | 1212.3
16:00 | 400.8 | 65.3 | 0.2 | 116.3 | 3090.3 | 2461.6 | 0.5 | 268.3 | 499.8308 | 0 | 426.4 | 0 | 582.6 | 5820.7 | 926.2307 | 7329.5307 | 16:00 | 3990.9307 | 2526.9 | 427.1 | 384.6 | 7329.5307 | 16:00 | 287.5 | 15.3 | 427.1 | 384.6 | 1114.5
16:30 | 401 | 65.9 | 0.1 | 114.1 | 3231.3 | 2458.8 | 0.2 | 261.9 | 499.8684 | 0 | 213 | 0 | 581.1 | 5952.2 | 712.8684 | 7246.1684 | 16:30 | 4132.1684 | 2524.7 | 213.3 | 376 | 7246.1684 | 16:30 | 287.4 | 16.3 | 213.3 | 376 | 893
17:00 | 400.3 | 67.1 | 0.1 | 111.1 | 3321.4 | 2514.5 | 0.1 | 257 | 519.6502 | 0 | 38.6 | 0 | 578.6 | 6093 | 558.2502 | 7229.8502 | 17:00 | 4241.3502 | 2581.6 | 38.8 | 368.1 | 7229.8502 | 17:00 | 288.1 | 16.9 | 38.8 | 368.1 | 711.9
17:30 | 402.4 | 68.3 | 0 | 110.7 | 3218.5 | 2645.7 | 0 | 290 | 549.5909 | 0 | 0 | 0 | 581.4 | 6154.2 | 549.5909 | 7285.1909 | 17:30 | 4170.4909 | 2714 | 0 | 400.7 | 7285.1909 | 17:30 | 290.6 | 18.3 | 0 | 400.7 | 709.6
18:00 | 403.1 | 70.6 | 0 | 107.3 | 3165.1 | 2648.3 | 0 | 313.5 | 551.5401 | 0 | 0 | 0 | 581 | 6126.9 | 551.5401 | 7259.4401 | 18:00 | 4119.7401 | 2718.9 | 0 | 420.8 | 7259.4401 | 18:00 | 289.6 | 20.9 | 0 | 420.8 | 731.3
18:30 | 402.7 | 69.3 | 0 | 88.3 | 3334 | 2657.7 | 0 | 300.4 | 547.7204 | 0 | 0 | 0 | 560.3 | 6292.1 | 547.7204 | 7400.1204 | 18:30 | 4284.4204 | 2727 | 0 | 388.7 | 7400.1204 | 18:30 | 288.5 | 20.4 | 0 | 388.7 | 697.6
19:00 | 401 | 70 | 0 | 84.7 | 3409.7 | 2655.2 | 0 | 259.1 | 548.6719 | 0 | 0 | 0 | 555.7 | 6324 | 548.6719 | 7428.3719 | 19:00 | 4359.3719 | 2725.2 | 0 | 343.8 | 7428.3719 | 19:00 | 288 | 21.1 | 0 | 343.8 | 652.9
19:30 | 403.6 | 70 | 0 | 76.1 | 3450.2 | 2652.7 | 0 | 200.2 | 554.4808 | 0 | 0 | 0 | 549.7 | 6303.1 | 554.4808 | 7407.2808 | 19:30 | 4408.2808 | 2722.7 | 0 | 276.3 | 7407.2808 | 19:30 | 288.4 | 21.1 | 0 | 276.3 | 585.8
20:00 | 401.6 | 69.6 | 0 | 74.9 | 3482 | 2653.8 | 0 | 186.1 | 545.481 | 0 | 0 | 0 | 546.1 | 6321.9 | 545.481 | 7413.481 | 20:00 | 4429.081 | 2723.4 | 0 | 261 | 7413.481 | 20:00 | 287.6 | 20.5 | 0 | 261 | 569.1
20:30 | 406 | 67.6 | 0 | 77.8 | 3424.2 | 2668.6 | 0 | 194.5 | 552.7263 | 0 | 0 | 0 | 551.4 | 6287.3 | 552.7263 | 7391.4263 | 20:30 | 4382.9263 | 2736.2 | 0 | 272.3 | 7391.4263 | 20:30 | 286.8 | 18.8 | 0 | 272.3 | 577.9
21:00 | 410.3 | 65.7 | 0 | 76.5 | 3355.4 | 2676.2 | 0 | 200 | 552.6006 | 0 | 0 | 0 | 552.5 | 6231.6 | 552.6006 | 7336.7006 | 21:00 | 4318.3006 | 2741.9 | 0 | 276.5 | 7336.7006 | 21:00 | 287.7 | 16.6 | 0 | 276.5 | 580.8
21:30 | 414 | 64.9 | 0 | 70.8 | 3245.6 | 2680.8 | 0 | 208.7 | 518.2753 | 0 | 0 | 0 | 549.7 | 6135.1 | 518.2753 | 7203.0753 | 21:30 | 4177.8753 | 2745.7 | 0 | 279.5 | 7203.0753 | 21:30 | 287.8 | 16 | 0 | 279.5 | 583.3
22:00 | 413.4 | 67.2 | 0 | 70.8 | 3197.5 | 2676.6 | 0 | 232.9 | 513.1387 | 0 | 0 | 0 | 551.4 | 6107 | 513.1387 | 7171.5387 | 22:00 | 4124.0387 | 2743.8 | 0 | 303.7 | 7171.5387 | 22:00 | 287.2 | 18.2 | 0 | 303.7 | 609.1
22:30 | 411.2 | 68.3 | 0 | 72.8 | 3118.2 | 2682.8 | 0 | 270 | 512.7072 | 0 | 0 | 0 | 552.3 | 6071 | 512.7072 | 7136.0072 | 22:30 | 4042.1072 | 2751.1 | 0 | 342.8 | 7136.0072 | 22:30 | 286.9 | 19.2 | 0 | 342.8 | 648.9
23:00 | 410.7 | 70.2 | 0 | 73.9 | 2806.9 | 2724 | 0 | 316 | 508.8221 | 0 | 0 | 0 | 554.8 | 5846.9 | 508.8221 | 6910.5221 | 23:00 | 3726.4221 | 2794.2 | 0 | 389.9 | 6910.5221 | 23:00 | 284.6 | 20.7 | 0 | 389.9 | 695.2
23:30 | 407.6 | 69 | 0 | 80.1 | 2531 | 2726.9 | 0 | 318 | 482.5279 | 0 | 0 | 0 | 556.7 | 5575.9 | 482.5279 | 6615.1278 | 23:30 | 3421.1278 | 2795.9 | 0 | 398.1 | 6615.1278 | 23:30 | 283 | 20 | 0 | 398.1 | 701.1
00:00 | 409 | 69.5 | 0 | 78.3 | 2722.4 | 2467.4 | 0 | 290.1 | 482.3015 | 0 | 0 | 0 | 556.8 | 5479.9 | 482.3015 | 6519.0015 | 00:00 | 3613.7015 | 2536.9 | 0 | 368.4 | 6519.0015 | 00:00 | 284.1 | 20.1 | 0 | 368.4 | 672.6
TOTAL MWh | 9271.1 | 1630.05 | 2.65 | 1717.7 | 75081.7 | 54582.55 | 5.7 | 3885.35 | 12053.7 | 0 | 5282.2 | 0 | 12621.5 | 133555.3 | 17335.9 | 163512.7 | TOTAL MWh | 96406.5 | 56212.6 | 5290.55 | 5603.05 | 163512.7 | TOTAL MWh | 6816.15 | 454.4 | 5290.55 | 5603.05 | 18164.15

## HOP
lunes, 2 de Junio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 23:10:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 02/06/2025 23:10:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 02/06/2025 09:17:00 | 02/06/2025 23:58:00 | 02/06/2025 09:13:00 | 02/06/2025 23:54:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 05:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 02/06/2025 05:35:00 | 02/06/2025 07:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 02/06/2025 05:52:00 | 02/06/2025 08:46:00 | 02/06/2025 05:35:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople con la TV.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 02/06/2025 07:57:00 | 02/06/2025 08:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 02/06/2025 08:23:00 | 02/06/2025 10:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 02/06/2025 08:46:00 | 02/06/2025 23:43:00 | 02/06/2025 08:34:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:37 h empezó su proceso de acople
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 02/06/2025 08:46:00 | 02/06/2025 10:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 02/06/2025 10:10:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 15:02 h, Engie solicitó bajar la TG3 a 90 MW por correctivo. A las 22:40 h, Engie solicitó subir generación en la TG3 a 120 MW por pruebas. A las 23:39 h, declaran disponible la TG3. A las 23:54 h, S/C generar a máxima generación.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 02/06/2025 23:43:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 02/06/2025 07:08:00 | 02/06/2025 23:58:00 | 02/06/2025 06:37:00 | 02/06/2025 23:54:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 02/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 02/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 02/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 02/06/2025 10:02:00 | 02/06/2025 11:00:00 | 02/06/2025 09:57:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | G1 por pruebas.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 02/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 02/06/2025 16:50:00 | 02/06/2025 23:43:00 | 02/06/2025 16:21:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 02/06/2025 23:43:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 02/06/2025 14:54:00 | 02/06/2025 15:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 02/06/2025 15:03:00 | 02/06/2025 23:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 02/06/2025 23:33:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 02:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 02/06/2025 02:31:00 | 02/06/2025 19:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 02/06/2025 19:58:00 | 02/06/2025 23:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 02/06/2025 23:17:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 02/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 02/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 08:07:00 |  | 02/06/2025 08:00:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 02/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 02/06/2025 17:31:00 | 03/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 17:23:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 02/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 02/06/2025 13:21:00 | 02/06/2025 14:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 2 de Junio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Mantenimiento anual | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CENTRAL | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | CAMBIO DE VÁLVULA ESFERICA EN GRUPO G1 CON VACIADO Y LLENADO DE TUBERÍA FORZADA | 94 | P | F/S | N | PREV. | 14005 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Inspección y mantenimiento de equipos BOP previo a EPEyR modo diesel. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | 02/06/2025 08:34 | 02/06/2025 17:35 | Barra A 33 KV fuera de servicio por reparación de cable de PLT1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22377 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | CENTRAL | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO BOP/UPS/DC (TODA LA PLANTA F/S) & BOROSCOPIA GENERADOR TG1 Y TG2 | 460 | P | F/S | N | PREV. | 13549 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Inspección y mantenimiento en el reservorio de la Central Hidroeléctrica San Gabán III | 104 | P | F/S | N | PREV. | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Inspección y mantenimiento en el reservorio de la Central Hidroeléctrica San Gabán III | 104 | P | F/S | N | PREV. | 24608 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Central indisponible por falla. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 12720 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 02/06/2025 09:16 | 02/06/2025 19:24 | CENTRAL FUERA PARA EVALUACIÓN DEL FABRICANTE (ANDRITZ). | 10.427 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 02/06/2025 00:00 | 02/06/2025 10:09 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR U1 | 43.76 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 02/06/2025 00:00 | 02/06/2025 03:14 | LIMPIEZA DE REFRIGERANTES ALTERNADOR - TRANSFORMADOR -COJINETES | 15.5 | P | F/S | N | CORR. | 20 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | R | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 02/06/2025 08:07 | 02/06/2025 17:31 | MANTENIMIENTO DE 41500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexión primaria frontal del cubículo del interruptor del generador 3 | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA | G3 | 02/06/2025 00:00 | 03/06/2025 00:00 | REHABILITACIÓN DE RODETES | 3.25 | P | F/S | N | PREV. | 48 | G

## RESERVA_FRÍA
02/06/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 2 de Junio del 2025 / SEM N° 22 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 2 de Junio del 2025 / SEM N° 22 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6173.7001 | [17 empty] | MIN | 3668.7647 | 1758.111 | 1758.111 | [7 empty] | 6054.5028 | [78 empty] | 3668.7647 | 3631.4315 | 942.3595
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6069.7362 | [17 empty] | MIN | 3668.7647 | 1758.111 | 1758.111 | [7 empty] | 5950.6604 | [78 empty] | 3668.7647 | 3631.4315 | 942.3595
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 5930.3341 | [17 empty] | MIN | 3668.7647 | 1758.111 | 1758.111 | [7 empty] | 5811.3462 | [78 empty] | 3668.7647 | 3631.4315 | 942.3595
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 5838.8118 | [17 empty] | MIN | 3668.7647 | 1758.111 | 1758.111 | [7 empty] | 5722.7736 | [78 empty] | 3668.7647 | 3631.4315 | 942.3595
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 5928.9801 | [17 empty] | MIN | 3668.7647 | 1758.111 | 1758.111 | [7 empty] | 5813.0544 | [78 empty] | 3668.7647 | 3631.4315 | 942.3595
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 5943.8216 | [17 empty] | MIN | 3668.7647 | 1758.111 | 1758.111 | [7 empty] | 5833.2133 | [78 empty] | 3668.7647 | 3631.4315 | 942.3595
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 5832.7235 | [17 empty] | MIN | 3668.7647 | 1758.111 | 1758.111 | [7 empty] | 5722.1781 | [78 empty] | 3668.7647 | 3631.4315 | 942.3595
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 5933.9739 | [17 empty] | MIN | 3668.7647 | 1758.111 | 1758.111 | [7 empty] | 5823.5339 | [78 empty] | 3668.7647 | 3631.4315 | 942.3595
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 5816.9792 | [17 empty] | MIN | 3668.7647 | 1758.111 | 1758.111 | [7 empty] | 5706.5707 | [78 empty] | 3668.7647 | 3631.4315 | 942.3595
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 5980.387 | [17 empty] | MIN | 3668.7647 | 1758.111 | 1758.111 | [7 empty] | 5869.9306 | [78 empty] | 3668.7647 | 3631.4315 | 942.3595
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [9 empty] | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6098.8468 | [17 empty] | MIN | 3668.7647 | 1758.111 | 1758.111 | [7 empty] | 5988.3976 | [78 empty] | 3668.7647 | 3631.4315 | 942.3595
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [9 empty] | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6302.2839 | [17 empty] | MIN | 3413.5237 | 1502.87 | 1502.87 | [7 empty] | 6191.8264 | [78 empty] | 3413.5237 | 3376.1905 | 942.3595
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [9 empty] | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6549.026 | [17 empty] | MIN | 3413.5237 | 1502.87 | 1502.87 | [7 empty] | 6438.491 | [78 empty] | 3413.5237 | 3376.1905 | 942.3595
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [9 empty] | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6541.1219 | [17 empty] | MIN | 3413.5237 | 1502.87 | 1502.87 | [7 empty] | 6430.3205 | [78 empty] | 3413.5237 | 3376.1905 | 942.3595
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [9 empty] | 263.7452 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6692.1855 | [17 empty] | MIN | 3339.3082 | 1428.6545 | 1428.6545 | [7 empty] | 6581.5667 | [78 empty] | 3339.3082 | 3301.975 | 942.3595
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [9 empty] | 263.7452 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6681.8192 | [17 empty] | MED | 3339.3082 | 1428.6545 | 1428.6545 | [7 empty] | 6566.9128 | [78 empty] | 3339.3082 | 3301.975 | 942.3595
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [9 empty] | 263.7452 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7053.8045 | [17 empty] | MED | 3339.3082 | 1428.6545 | 1428.6545 | [7 empty] | 6937.8613 | [78 empty] | 3339.3082 | 3301.975 | 943.3189
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7148.1479 | [17 empty] | MED | 3075.563 | 1164.9092 | 1164.9092 | [7 empty] | 7032.0222 | [78 empty] | 3075.563 | 3038.2298 | 943.3189
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7223.2735 | [17 empty] | MED | 3052.5023 | 1141.8485 | 1141.8485 | [7 empty] | 7107.1402 | [78 empty] | 3052.5023 | 3015.1691 | 943.3189
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7272.7793 | [17 empty] | MED | 3052.5023 | 1141.8485 | 1141.8485 | [7 empty] | 7156.8771 | [78 empty] | 3052.5023 | 3015.1691 | 943.3189
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7365.79 | [17 empty] | MED | 3008.4486 | 1141.8485 | 1141.8485 | [7 empty] | 7249.9507 | [78 empty] | 3008.4486 | 2971.1154 | 943.3189
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7440.5184 | [17 empty] | MED | 3008.4486 | 1141.8485 | 1141.8485 | [7 empty] | 7324.8476 | [78 empty] | 3008.4486 | 2971.1154 | 943.3189
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7517.4912 | [17 empty] | MED | 3008.4486 | 1141.8485 | 1141.8485 | [7 empty] | 7402.0263 | [78 empty] | 3008.4486 | 2971.1154 | 943.3189
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7482.7278 | [17 empty] | MED | 3052.5023 | 1141.8485 | 1141.8485 | [7 empty] | 7367.5092 | [78 empty] | 3052.5023 | 3015.1691 | 943.3189
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7448.2111 | [17 empty] | MED | 3052.5023 | 1141.8485 | 1141.8485 | [7 empty] | 7333.3123 | [78 empty] | 3052.5023 | 3015.1691 | 943.3189
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7353.7419 | [17 empty] | MED | 3052.5023 | 1141.8485 | 1141.8485 | [7 empty] | 7239.798 | [78 empty] | 3052.5023 | 3015.1691 | 943.3189
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7198.7917 | [17 empty] | MED | 2854.9782 | 944.3245 | 944.3245 | [7 empty] | 7084.7675 | [78 empty] | 2854.9782 | 2817.645 | 943.3189
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7296.4887 | [17 empty] | MED | 2854.9782 | 944.3245 | 944.3245 | [7 empty] | 7182.9026 | [78 empty] | 2854.9782 | 2817.645 | 943.3189
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7432.5824 | [17 empty] | MED | 2854.9782 | 944.3245 | 944.3245 | [7 empty] | 7318.7746 | [78 empty] | 2854.9782 | 2817.645 | 943.3189
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7407.571 | [17 empty] | MED | 2564.0086 | 653.3549 | 653.3549 | [7 empty] | 7293.824 | [78 empty] | 2564.0086 | 2526.6755 | 943.3189
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7319.5302 | [17 empty] | MED | 2564.0086 | 653.3549 | 653.3549 | [7 empty] | 7205.6736 | [78 empty] | 2564.0086 | 2526.6755 | 943.3189
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7443.4861 | [17 empty] | MED | 2861.3061 | 950.6523 | 950.6523 | [7 empty] | 7329.5307 | [78 empty] | 2861.3061 | 2823.9729 | 943.3189
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7360.7327 | [17 empty] | MED | 2861.3061 | 950.6523 | 950.6523 | [7 empty] | 7246.1684 | [78 empty] | 2861.3061 | 2823.9729 | 943.3189
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7345.0695 | [17 empty] | MED | 2579.2164 | 668.5626 | 668.5626 | [7 empty] | 7229.8502 | [78 empty] | 2579.2164 | 2541.8832 | 943.3189
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7401.6139 | [17 empty] | MED | 2579.2164 | 668.5626 | 668.5626 | [7 empty] | 7285.1909 | [78 empty] | 2579.2164 | 2541.8832 | 943.3189
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7376.6231 | [17 empty] | MAX | 2579.2164 | 668.5626 | 668.5626 | [7 empty] | 7259.4401 | [78 empty] | 2579.2164 | 2541.8832 | 942.3595
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7517.2414 | [17 empty] | MAX | 2579.2164 | 668.5626 | 668.5626 | [7 empty] | 7400.1204 | [78 empty] | 2579.2164 | 2541.8832 | 942.3595
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7545.9772 | [17 empty] | MAX | 2579.2164 | 668.5626 | 668.5626 | [7 empty] | 7428.3719 | [78 empty] | 2579.2164 | 2541.8832 | 942.3595
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7524.9651 | [17 empty] | MAX | 2579.2164 | 668.5626 | 668.5626 | [7 empty] | 7407.2808 | [78 empty] | 2579.2164 | 2541.8832 | 942.3595
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7531.4075 | [17 empty] | MAX | 2579.2164 | 668.5626 | 668.5626 | [7 empty] | 7413.481 | [78 empty] | 2579.2164 | 2541.8832 | 942.3595
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7509.4371 | [17 empty] | MAX | 2579.2164 | 668.5626 | 668.5626 | [7 empty] | 7391.4263 | [78 empty] | 2579.2164 | 2541.8832 | 942.3595
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7455.0463 | [17 empty] | MAX | 2579.2164 | 668.5626 | 668.5626 | [7 empty] | 7336.7006 | [78 empty] | 2579.2164 | 2541.8832 | 942.3595
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7321.5474 | [17 empty] | MAX | 2579.2164 | 668.5626 | 668.5626 | [7 empty] | 7203.0753 | [78 empty] | 2579.2164 | 2541.8832 | 942.3595
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7290.1707 | [17 empty] | MAX | 2579.2164 | 668.5626 | 668.5626 | [7 empty] | 7171.5387 | [78 empty] | 2579.2164 | 2541.8832 | 942.3595
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7252.517 | [17 empty] | MAX | 2579.2164 | 668.5626 | 668.5626 | [7 empty] | 7136.0072 | [78 empty] | 2579.2164 | 2541.8832 | 942.3595
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7024.2954 | [17 empty] | MIN | 2579.2164 | 668.5626 | 668.5626 | [7 empty] | 6910.5221 | [78 empty] | 2579.2164 | 2541.8832 | 942.3595
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6727.6493 | [17 empty] | MIN | 2579.2164 | 668.5626 | 668.5626 | [7 empty] | 6615.1278 | [78 empty] | 2579.2164 | 2541.8832 | 942.3595
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 27.1619 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6630.7502 | [17 empty] | MIN | 2579.2164 | 668.5626 | 668.5626 | [7 empty] | 6519.0015 | [78 empty] | 2579.2164 | 2541.8832 | 942.3595
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 2113.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4654.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 207.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3645.6601 | 0 | 1390.2648 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 991.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 2772.345 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 6541.5545 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5915504.98 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 2 de Junio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 3 | 31 | 30 | 2 | 34 | 33 | 16.7 | 71 | 10.95 | 13 | 10.03 | -- | -- | 1.83 | 51.19 | 36.7 | 162.7 | 112.116 | 109.297 | 6.5 | 15.02 | 5.24 | 0.4 | 0.01 | 0.49 | 59.2 | 220.66 | 61.44 | 51.455 | 21.64 | 8.1 | 9.9079 | 12 | 7.2571 | 12.8583 | 13.3 | 14.24 | 15.76 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.5154 | 7.1304 | 20.523 | 6.059 | 23.788
00:30 | 3 | 31 | 30 | 2 | 34 | 33 | 16.7 | 71 | 10.95 | 13 | 10.03 | -- | -- | 1.83 | 51.19 | 36.7 | 162.7 | 112.116 | 109.297 | 6.5 | 15.02 | 5.24 | 0.4 | 0.01 | 0.49 | 59.2 | 220.66 | 61.44 | 51.455 | 21.64 | 8.1 | 9.9079 | 12 | 7.2571 | 12.8583 | 13.3 | 14.24 | 15.76 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.5154 | 7.1304 | 20.523 | 6.059 | 23.788
01:00 | 2.8 | 31 | 30 | 2 | 31.2 | 33 | 16.7 | 71 | 10.97 | 12.83 | 10.26 | -- | -- | 1.83 | 53.14 | 36.7 | 162.7 | 112.116 | 107.76 | 6.5 | 14.41 | 6.37 | 0.4 | 0.01 | 0.522 | 31.41 | 194.06 | 64.08 | 51.276 | 21.62 | 7.9 | 9.9079 | 12.2 | 7.3812 | 12.8583 | 13.3 | 14.36 | 15.87 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.498 | 7.1304 | 20.523 | 5.975 | 24.196
01:30 | 2.8 | 31 | 30 | 2 | 31.2 | 33 | 16.7 | 71 | 10.97 | 12.83 | 10.26 | -- | -- | 1.83 | 53.14 | 36.7 | 162.7 | 112.116 | 107.76 | 6.5 | 14.41 | 6.37 | 0.4 | 0.01 | 0.522 | 31.41 | 194.06 | 64.08 | 51.276 | 21.62 | 7.9 | 9.9079 | 12.2 | 7.3812 | 12.8583 | 13.3 | 14.36 | 15.87 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.498 | 7.1304 | 20.523 | 5.975 | 24.196
02:00 | 2.8 | 31 | 30 | 2 | 17 | 33 | 16.7 | 73 | 10.97 | 12.84 | 10 | -- | -- | 1.83 | 52.48 | 34.24 | 161.49 | 112.116 | 107.848 | 6.5 | 14.41 | 7.35 | 0.4 | 0.01 | 0.487 | 31.47 | 193.27 | 62.75 | 51.847 | 21.51 | 8.5 | 9.9079 | 12.2 | 9.6097 | 12.8583 | 13.2 | 14.27 | 15.79 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.4967 | 7.1304 | 20.523 | 5.969 | 24.327
02:30 | 2.8 | 31 | 30 | 2 | 17 | 33 | 16.7 | 73 | 10.97 | 12.84 | 10 | -- | -- | 1.83 | 52.48 | 34.24 | 161.49 | 112.116 | 107.848 | 6.5 | 14.41 | 7.35 | 0.4 | 0.01 | 0.487 | 31.47 | 193.27 | 62.75 | 51.847 | 21.51 | 8.5 | 9.9079 | 12.2 | 9.6097 | 12.8583 | 13.2 | 14.27 | 15.79 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.4967 | 7.1304 | 20.523 | 5.969 | 24.327
03:00 | 2.8 | 31 | 30 | 2 | 22.2 | 33 | 16.7 | 73 | 12.47 | 13.02 | 10.12 | -- | -- | 1.83 | 53.14 | 36.2 | 159.08 | 112.116 | 106.091 | 6.5 | 14.41 | 7.03 | 2.79 | 0.01 | 0.493 | 36.16 | 198.72 | 64.99 | 51.902 | 21.66 | 9.3 | 9.9079 | 12.2 | 9.7557 | 12.8583 | 13.2 | 14.55 | 16.07 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.4291 | 7.1304 | 20.292 | 5.874 | 24.327
03:30 | 2.8 | 31 | 30 | 2 | 22.2 | 33 | 16.7 | 73 | 12.47 | 13.02 | 10.12 | -- | -- | 1.83 | 53.14 | 36.2 | 159.08 | 112.116 | 106.091 | 6.5 | 14.41 | 7.03 | 2.79 | 0.01 | 0.493 | 36.16 | 198.72 | 64.99 | 51.902 | 21.66 | 9.3 | 9.9079 | 12.2 | 9.7557 | 12.8583 | 13.2 | 14.55 | 16.07 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.4291 | 7.1304 | 20.292 | 5.874 | 24.327
04:00 | 2.8 | 32 | 31 | 2 | 15.3 | 34 | 16.7 | 72 | 12.53 | 12.87 | 10.11 | -- | -- | 1.83 | 51.19 | 37.21 | 155.51 | 112.116 | 106.68 | 6.7 | 14.41 | 6.67 | 2.71 | 0.01 | 0.502 | 55.08 | 215.001 | 65.8 | 51.742 | 22.34 | 9.1 | 9.9079 | 12.2 | 9.9419 | 12.8583 | 13.2 | 14.42 | 15.94 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.4143 | 7.1304 | 20.215 | 5.88 | 24.562
04:30 | 2.8 | 32 | 31 | 2 | 15.3 | 34 | 16.7 | 72 | 12.53 | 12.87 | 10.11 | -- | -- | 1.83 | 51.19 | 37.21 | 155.51 | 112.116 | 106.68 | 6.7 | 14.41 | 6.67 | 2.71 | 0.01 | 0.502 | 55.08 | 215.001 | 65.8 | 51.742 | 22.34 | 9.1 | 9.9079 | 12.2 | 9.9419 | 12.8583 | 13.2 | 14.42 | 15.94 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.4143 | 7.1304 | 20.215 | 5.88 | 24.562
05:00 | 2.8 | 32 | 31 | 2 | 16.3 | 34 | 16.7 | 70 | 13.44 | 12.94 | 12.8 | -- | -- | 1.83 | 48.67 | 36.2 | 153.16 | 112.116 | 104.681 | 6.7 | 13.23 | 6.56 | 2.69 | 0.01 | 0.425 | 60.28 | 219.678 | 65.34 | 51.952 | 21.7 | 9.5 | 9.9079 | 12.2 | 10.0545 | 12.8583 | 13.2 | 14.27 | 15.78 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.3701 | 7.1304 | 19.985 | 5.897 | 24.633
05:30 | 2.8 | 32 | 31 | 2 | 16.3 | 34 | 16.7 | 70 | 13.44 | 12.94 | 12.8 | -- | -- | 1.83 | 48.67 | 36.2 | 153.16 | 112.116 | 104.681 | 6.7 | 13.23 | 6.56 | 2.69 | 0.01 | 0.425 | 60.28 | 219.678 | 65.34 | 51.952 | 21.7 | 9.5 | 9.9079 | 12.2 | 10.0545 | 12.8583 | 13.2 | 14.27 | 15.78 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.3701 | 7.1304 | 19.985 | 5.897 | 24.633
06:00 | 2.8 | 32 | 31 | 2 | 24.4 | 34 | 17.2 | 69 | 13.43 | 12.83 | 12.83 | 1.07 | 63.19 | 1.83 | 53.14 | 34.72 | 153.16 | 112.116 | 103.299 | 6.7 | 13.82 | 6.65 | 2.67 | 0.01 | 0.492 | 64.41 | 224.48 | 66.04 | 51.137 | 21.02 | 9.9 | 9.9079 | 12.2 | 10.1833 | 12.8583 | 13.2 | 14.48 | 16 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.3332 | 7.1304 | 19.908 | 5.796 | 24.393
06:30 | 2.8 | 32 | 31 | 2 | 24.4 | 34 | 17.2 | 69 | 13.43 | 12.83 | 12.83 | 1.07 | 63.19 | 1.83 | 53.14 | 34.72 | 153.16 | 112.116 | 103.299 | 6.7 | 13.82 | 6.65 | 2.67 | 0.01 | 0.492 | 64.41 | 224.48 | 66.04 | 51.137 | 21.02 | 9.9 | 9.9079 | 12.2 | 10.1833 | 12.8583 | 13.2 | 14.48 | 16 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.3332 | 7.1304 | 19.908 | 5.796 | 24.393
07:00 | 2.8 | 32 | 31 | 2 | 30.3 | 34 | 17.2 | 69 | 13.44 | 13 | 12.74 | -- | -- | 1.83 | 55.12 | 34.72 | 151.99 | 112.116 | 103.409 | 6.7 | 13.23 | 5.69 | 2.66 | 0.01 | 0.581 | 55.32 | 215.39 | 65.71 | 50.934 | 21.44 | 8.7 | 9.9079 | 12.2 | 10.3234 | 12.8583 | 13.2 | 14.36 | 15.88 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.295 | 7.1304 | 19.908 | 5.612 | 24.088
07:30 | 2.8 | 32 | 31 | 2 | 30.3 | 34 | 17.2 | 69 | 13.44 | 13 | 12.74 | -- | -- | 1.83 | 55.12 | 34.72 | 151.99 | 112.116 | 103.409 | 6.7 | 13.23 | 5.69 | 2.66 | 0.01 | 0.581 | 55.32 | 215.39 | 65.71 | 50.934 | 21.44 | 8.7 | 9.9079 | 12.2 | 10.3234 | 12.8583 | 13.2 | 14.36 | 15.88 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.295 | 7.1304 | 19.908 | 5.612 | 24.088
08:00 | 2.8 | 32 | 31 | 2 | 25.7 | 34 | 17.2 | 66 | 13.97 | 12.83 | 12.73 | -- | -- | 1.83 | 62.07 | 35.7 | 151.99 | 112.116 | 103.493 | 6.7 | 9.93 | 6.88 | 2.64 | 0.01 | 0.545 | 53.82 | 213.89 | 64.14 | 50.822 | 21.55 | 5.2 | 9.9079 | 12.2 | 10.0597 | 12.8583 | 13.2 | 14.2 | 15.72 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.3459 | 7.1304 | 19.908 | 5.857 | 24.501
08:30 | 2.8 | 32 | 31 | 2 | 25.7 | 34 | 17.2 | 66 | 13.97 | 12.83 | 12.73 | -- | -- | 1.83 | 62.07 | 35.7 | 151.99 | 112.116 | 103.493 | 6.7 | 9.93 | 6.88 | 2.64 | 0.01 | 0.545 | 53.82 | 213.89 | 64.14 | 50.822 | 21.55 | 5.2 | 9.9079 | 12.2 | 10.0597 | 12.8583 | 13.2 | 14.2 | 15.72 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.3459 | 7.1304 | 19.908 | 5.857 | 24.501
09:00 | 2.8 | 32 | 31 | 2 | 36.4 | 34 | 16.7 | 66 | 13.93 | 12.84 | 13.68 | -- | -- | 1.83 | 57.16 | 35.21 | 153.16 | 112.116 | 103.367 | 6.4 | 16.26 | 6.01 | 0.51 | 0.01 | 0.502 | 44.77 | 204.84 | 60.62 | 50.867 | 21.3 | 0 | 9.9079 | 12.5 | 10.0411 | 12.8583 | 13.2 | 14.4 | 15.92 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.2496 | 7.1304 | 19.673 | 5.628 | 24.393
09:30 | 2.8 | 32 | 31 | 2 | 36.4 | 34 | 16.7 | 66 | 13.93 | 12.84 | 13.68 | -- | -- | 1.83 | 57.16 | 35.21 | 153.16 | 112.116 | 103.367 | 6.4 | 16.26 | 6.01 | 0.51 | 0.01 | 0.502 | 44.77 | 204.84 | 60.62 | 50.867 | 21.3 | 0 | 9.9079 | 12.5 | 10.0411 | 12.8583 | 13.2 | 14.4 | 15.92 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.2496 | 7.1304 | 19.673 | 5.628 | 24.393
10:00 | 2.8 | 32 | 31 | 2 | 37.8 | 34 | 16.7 | 66 | 14.29 | 12.85 | 13.64 | -- | -- | 1.83 | 52.48 | 36.2 | 155.51 | 112.116 | 102.21 | 6.4 | 16.9 | 0.82 | 0.5 | 0.01 | 0.581 | 39.05 | 199.12 | 60.38 | 54.546 | 22.11 | 0 | 9.9079 | 12 | 9.9621 | 12.8583 | 13.2 | 14.05 | 15.57 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.2529 | 7.1304 | 19.602 | 5.715 | 24.567
10:30 | 2.8 | 32 | 31 | 2 | 37.8 | 34 | 16.7 | 66 | 14.29 | 12.85 | 13.64 | -- | -- | 1.83 | 52.48 | 36.2 | 155.51 | 112.116 | 102.21 | 6.4 | 16.9 | 0.82 | 0.5 | 0.01 | 0.581 | 39.05 | 199.12 | 60.38 | 54.546 | 22.11 | 0 | 9.9079 | 12 | 9.9621 | 12.8583 | 13.2 | 14.05 | 15.57 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.2529 | 7.1304 | 19.602 | 5.715 | 24.567
11:00 | 2.6 | 32 | 31 | 2 | 33.4 | 34 | 16.7 | 64 | 14.27 | 12.85 | 13.71 | -- | -- | 1.83 | 50.56 | 36.7 | 157.89 | 112.116 | 102.521 | 6.4 | 17.54 | 5.07 | 0.51 | 0.01 | 0.4 | 35.97 | 196.04 | 62.82 | 54.56 | 21.86 | 3.8 | 9.9079 | 11.2 | 10.2194 | 12.8583 | 13.2 | 14.27 | 15.79 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.2664 | 7.1304 | 19.602 | 5.78 | 24.633
11:30 | 2.6 | 32 | 31 | 2 | 33.4 | 34 | 16.7 | 64 | 14.27 | 12.85 | 13.71 | -- | -- | 1.83 | 50.56 | 36.7 | 157.89 | 112.116 | 102.521 | 6.4 | 17.54 | 5.07 | 0.51 | 0.01 | 0.4 | 35.97 | 196.04 | 62.82 | 54.56 | 21.86 | 3.8 | 9.9079 | 11.2 | 10.2194 | 12.8583 | 13.2 | 14.27 | 15.79 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.2664 | 7.1304 | 19.602 | 5.78 | 24.633
12:00 | 2.6 | 32 | 31 | 2 | 36.8 | 34 | 15.7 | 64 | 14.26 | 12.94 | 13.65 | -- | -- | 1.83 | 55.12 | 36.2 | 157.89 | 112.116 | 101.214 | 6.4 | 10.99 | 5.34 | 0.52 | 0.01 | 0.507 | 38.33 | 198.4 | 63 | 54.211 | 21.14 | 2.8 | 9.9079 | 11.2 | 10.222 | 12.8583 | 13.2 | 14.37 | 15.89 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.2056 | 7.1304 | 19.602 | 5.487 | 24.633
12:30 | 2.6 | 32 | 31 | 2 | 36.8 | 34 | 15.7 | 64 | 14.26 | 12.94 | 13.65 | -- | -- | 1.83 | 55.12 | 36.2 | 157.89 | 112.116 | 101.214 | 6.4 | 10.99 | 5.34 | 0.52 | 0.01 | 0.507 | 38.33 | 198.4 | 63 | 54.211 | 21.14 | 2.8 | 9.9079 | 11.2 | 10.222 | 12.8583 | 13.2 | 14.37 | 15.89 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.2056 | 7.1304 | 19.602 | 5.487 | 24.633
13:00 | 2.6 | 32 | 31 | 2 | 36.2 | 34 | 15.7 | 61 | 14.29 | 12.86 | 13.58 | -- | -- | 1.83 | 56.47 | 34.72 | 156.7 | 112.116 | 102.521 | 6.4 | 13.23 | 6.94 | 0.51 | 0.01 | 0.38 | 34.26 | 194.33 | 58.78 | 57.267 | 21.65 | 0 | 9.9079 | 11.2 | 10.1694 | 12.8583 | 13.2 | 13.84 | 15.36 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.2315 | 7.1304 | 19.602 | 5.612 | 24.393
13:30 | 2.6 | 32 | 31 | 2 | 36.2 | 34 | 15.7 | 61 | 14.29 | 12.86 | 13.58 | -- | -- | 1.83 | 56.47 | 34.72 | 156.7 | 112.116 | 102.521 | 6.4 | 13.23 | 6.94 | 0.51 | 0.01 | 0.38 | 34.26 | 194.33 | 58.78 | 57.267 | 21.65 | 0 | 9.9079 | 11.2 | 10.1694 | 12.8583 | 13.2 | 13.84 | 15.36 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.2315 | 7.1304 | 19.602 | 5.612 | 24.393
14:00 | 2.6 | 32 | 31 | 2 | 31.8 | 34 | 15.7 | 58 | 14.23 | 12.96 | 13.47 | -- | -- | 1.83 | 57.16 | 35.7 | 156.7 | 112.116 | 103.447 | 6.4 | 11.93 | 5.05 | 0.5 | 0.01 | 0.4 | 33.9 | 193.97 | 62.03 | 56.929 | 22.22 | 0 | 9.9079 | 11.2 | 10.23 | 12.8583 | 13.2 | 14.4 | 15.92 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.2023 | 7.1304 | 19.602 | 5.471 | 24.327
14:30 | 2.6 | 32 | 31 | 2 | 31.8 | 34 | 15.7 | 58 | 14.23 | 12.96 | 13.47 | -- | -- | 1.83 | 57.16 | 35.7 | 156.7 | 112.116 | 103.447 | 6.4 | 11.93 | 5.05 | 0.5 | 0.01 | 0.4 | 33.9 | 193.97 | 62.03 | 56.929 | 22.22 | 0 | 9.9079 | 11.2 | 10.23 | 12.8583 | 13.2 | 14.4 | 15.92 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.2023 | 7.1304 | 19.602 | 5.471 | 24.327
15:00 | 2.6 | 32 | 31 | 2 | 38.1 | 34 | 15.7 | 58 | 14.13 | 12.99 | 13.41 | -- | -- | 1.83 | 62.8 | 36.7 | 155.51 | 112.116 | 104.121 | 6.3 | 11.53 | 5.38 | 0.51 | 0.01 | 0.333 | 27.12 | 187.19 | 61.59 | 55.724 | 21.46 | 0 | 9.9079 | 11.2 | 10.2296 | 12.8583 | 13.2 | 13.91 | 15.43 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.1537 | 7.1304 | 19.368 | 5.471 | 24.088
15:30 | 2.6 | 32 | 31 | 2 | 38.1 | 34 | 15.7 | 58 | 14.13 | 12.99 | 13.41 | -- | -- | 1.83 | 62.8 | 36.7 | 155.51 | 112.116 | 104.121 | 6.3 | 11.53 | 5.38 | 0.51 | 0.01 | 0.333 | 27.12 | 187.19 | 61.59 | 55.724 | 21.46 | 0 | 9.9079 | 11.2 | 10.2296 | 12.8583 | 13.2 | 13.91 | 15.43 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.1537 | 7.1304 | 19.368 | 5.471 | 24.088
16:00 | 2.1 | 32 | 31 | 2 | 36.4 | 34 | 15.2 | 58 | 14.97 | 12.78 | 13.5 | -- | -- | 1.83 | 60.64 | 39.28 | 151.99 | 112.116 | 105.398 | 6.3 | 11.53 | 5.31 | 0.5 | 0.01 | 0.37 | 34.12 | 194.19 | 60.39 | 55.086 | 21.15 | 0.7 | 9.9079 | 11.2 | 10.2737 | 12.8583 | 13.1 | 13.95 | 15.47 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.139 | 7.1304 | 19.297 | 5.471 | 24.266
16:30 | 2.1 | 32 | 31 | 2 | 36.4 | 34 | 15.2 | 58 | 14.97 | 12.78 | 13.5 | -- | -- | 1.83 | 60.64 | 39.28 | 151.99 | 112.116 | 105.398 | 6.3 | 11.53 | 5.31 | 0.5 | 0.01 | 0.37 | 34.12 | 194.19 | 60.39 | 55.086 | 21.15 | 0.7 | 9.9079 | 11.2 | 10.2737 | 12.8583 | 13.1 | 13.95 | 15.47 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.139 | 7.1304 | 19.297 | 5.471 | 24.266
17:00 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 38.3 | 32 | 15.2 | 58 | 14.96 | 12.8 | 23.47 | -- | -- | 1.83 | 51.84 | 38.76 | 154.33 | 112.116 | 105.463 | 6.3 | 13.23 | 6.62 | 0.49 | 0.01 | 0.486 | 43.52 | 203.59 | 60.18 | 55.488 | 21.39 | 0.7 | 9.9079 | 11.2 | 10.1792 | 12.8583 | 13.1 | 13.98 | 15.5 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.139 | 7.1304 | 19.297 | 5.471 | 24.093
17:30 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 38.3 | 32 | 15.2 | 58 | 14.96 | 12.8 | 23.47 | -- | -- | 1.83 | 51.84 | 38.76 | 154.33 | 112.116 | 105.463 | 6.3 | 13.23 | 6.62 | 0.49 | 0.01 | 0.486 | 43.52 | 203.59 | 60.18 | 55.488 | 21.39 | 0.7 | 9.9079 | 11.2 | 10.1792 | 12.8583 | 13.1 | 13.98 | 15.5 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.139 | 7.1304 | 19.297 | 5.471 | 24.093
18:00 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 36.5 | 32 | 14.7 | 58 | 15.5 | 12.93 | 18.41 | 1.07 | 62.26 | 1.83 | 57.16 | 36.7 | 154.33 | 112.116 | 105.555 | 6.3 | 10.99 | 6.6 | 0.5 | 0.01 | 0.372 | 45.88 | 205.95 | 60.19 | 55.194 | 19.72 | 0 | 9.9079 | 11.5 | 10.0898 | 12.8583 | 13.1 | 14.11 | 15.63 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.139 | 7.1304 | 19.297 | 5.471 | 24.267
18:30 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 36.5 | 32 | 14.7 | 58 | 15.5 | 12.93 | 18.41 | 1.07 | 62.26 | 1.83 | 57.16 | 36.7 | 154.33 | 112.116 | 105.555 | 6.3 | 10.99 | 6.6 | 0.5 | 0.01 | 0.372 | 45.88 | 205.95 | 60.19 | 55.194 | 19.72 | 0 | 9.9079 | 11.5 | 10.0898 | 12.8583 | 13.1 | 14.11 | 15.63 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.139 | 7.1304 | 19.297 | 5.471 | 24.267
19:00 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 35 | 32 | 14.7 | 60 | 15.6 | 12.98 | 18.49 | -- | -- | 1.83 | 66.49 | 34.72 | 153.16 | 112.116 | 102.79 | 6.4 | 10.99 | 7.09 | 0.49 | 0.01 | 0.48 | 48.15 | 202.61 | 58.86 | 55.218 | 19.19 | 0 | 9.9079 | 11.5 | 10.3096 | 12.8583 | 13.1 | 14.05 | 15.57 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.139 | 7.1304 | 19.297 | 5.471 | 24.093
19:30 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 35 | 32 | 14.7 | 60 | 15.6 | 12.98 | 18.49 | -- | -- | 1.83 | 66.49 | 34.72 | 153.16 | 112.116 | 102.79 | 6.4 | 10.99 | 7.09 | 0.49 | 0.01 | 0.48 | 48.15 | 202.61 | 58.86 | 55.218 | 19.19 | 0 | 9.9079 | 11.5 | 10.3096 | 12.8583 | 13.1 | 14.05 | 15.57 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.139 | 7.1304 | 19.297 | 5.471 | 24.093
20:00 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 36.1 | 32 | 14.7 | 60 | 15.55 | 12.85 | 18.62 | -- | -- | 1.83 | 58.53 | 35.7 | 151.99 | 112.116 | 100.072 | 6.4 | 10.99 | 7.13 | 0.5 | 0.01 | 0.475 | 52.59 | 207.17 | 56.01 | 60.589 | 20.57 | 0 | 9.9079 | 11.5 | 10.1522 | 12.8583 | 13 | 14.09 | 15.6 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.1535 | 7.1304 | 19.297 | 5.541 | 23.788
20:30 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 36.1 | 32 | 14.7 | 60 | 15.55 | 12.85 | 18.62 | -- | -- | 1.83 | 58.53 | 35.7 | 151.99 | 112.116 | 100.072 | 6.4 | 10.99 | 7.13 | 0.5 | 0.01 | 0.475 | 52.59 | 207.17 | 56.01 | 60.589 | 20.57 | 0 | 9.9079 | 11.5 | 10.1522 | 12.8583 | 13 | 14.09 | 15.6 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.1535 | 7.1304 | 19.297 | 5.541 | 23.788
21:00 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 38.5 | 32 | 14.7 | 60 | 15.54 | 12.93 | 18.45 | -- | -- | 1.83 | 50.56 | 37.21 | 150.83 | 112.116 | 98.868 | 6.4 | 10.99 | 6.47 | 0.49 | 0.01 | 0.37 | 57.39 | 211.77 | 55.93 | 61.47 | 20.83 | 0 | 9.9079 | 11.6 | 10.1902 | 12.8583 | 13 | 14.11 | 15.63 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.2203 | 7.1304 | 19.297 | 5.863 | 23.722
21:30 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 38.5 | 32 | 14.7 | 60 | 15.54 | 12.93 | 18.45 | -- | -- | 1.83 | 50.56 | 37.21 | 150.83 | 112.116 | 98.868 | 6.4 | 10.99 | 6.47 | 0.49 | 0.01 | 0.37 | 57.39 | 211.77 | 55.93 | 61.47 | 20.83 | 0 | 9.9079 | 11.6 | 10.1902 | 12.8583 | 13 | 14.11 | 15.63 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.2203 | 7.1304 | 19.297 | 5.863 | 23.722
22:00 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 31.3 | 32 | 14.7 | 59 | 15.48 | 12.99 | 12.09 | -- | -- | 1.83 | 54.46 | 37.72 | 150.83 | 112.116 | 98.849 | 6.4 | 10.99 | 6.81 | 0.49 | 0.01 | 0.42 | 56.99 | 210.87 | 53.76 | 60.717 | 20.17 | 0 | 9.9079 | 11.6 | 10.2258 | 12.8583 | 13 | 14.01 | 15.53 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.2064 | 7.1304 | 19.297 | 5.796 | 23.722
22:30 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 31.3 | 32 | 14.7 | 59 | 15.48 | 12.99 | 12.09 | -- | -- | 1.83 | 54.46 | 37.72 | 150.83 | 112.116 | 98.849 | 6.4 | 10.99 | 6.81 | 0.49 | 0.01 | 0.42 | 56.99 | 210.87 | 53.76 | 60.717 | 20.17 | 0 | 9.9079 | 11.6 | 10.2258 | 12.8583 | 13 | 14.01 | 15.53 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.2064 | 7.1304 | 19.297 | 5.796 | 23.722
23:00 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 21 | 32 | 14.7 | 59 | 14.45 | 12.73 | 12.1 | -- | -- | 1.83 | 65.74 | 39.28 | 150.83 | 112.116 | 98.757 | 6.4 | 15.02 | 5.89 | 0.49 | 0.01 | 0.52 | 58.93 | 212.55 | 52.06 | 60.244 | 19.82 | 0 | 9.9079 | 11.8 | 10.0875 | 12.8583 | 13 | 14.2 | 15.72 | 26 | 25.909 | 38.759 | 7.498 | 29.7953 | 5.1896 | 7.1304 | 19.297 | 5.715 | 23.961
23:30 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 21 | 32 | 14.7 | 59 | 14.45 | 12.73 | 12.1 | -- | -- | 1.83 | 65.74 | 39.28 | 150.83 | 112.116 | 98.757 | 6.4 | 15.02 | 5.89 | 0.49 | 0.01 | 0.52 | 58.93 | 212.55 | 52.06 | 60.244 | 19.82 | 0 | 9.9079 | 11.8 | 10.0875 | 12.8583 | 13 | 14.2 | 15.72 | 26 | 25.909 | 38.759 | 7.498 | 29.7953 | 5.1896 | 7.1304 | 19.297 | 5.715 | 23.961
MAX | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 15.3 | 32 | 14.7 | 58 | 10.95 | 12.73 | 10 | 1.07 | 62.26 | 1.83 | 48.67 | 34.24 | 150.83 | 112.116 | 98.757 | 6.3 | 9.93 | 0.82 | 0.4 | 0.01 | 0.333 | 27.12 | 187.19 | 52.06 | 50.822 | 19.19 | 0 | 9.9079 | 11.2 | 7.2571 | 12.8583 | 13 | 13.84 | 15.36 | 26 | 25.909 | 38.759 | 7.498 | 29.7953 | 5.139 | 7.1304 | 19.297 | 5.471 | 23.722
MIN | 3 | 32 | 31 | 2 | 38.5 | 34 | 17.2 | 73 | 15.6 | 13.02 | 23.47 | 1.07 | 63.19 | 1.83 | 66.49 | 39.28 | 162.7 | 112.116 | 109.297 | 6.7 | 17.54 | 7.35 | 2.79 | 0.01 | 0.581 | 64.41 | 224.48 | 66.04 | 61.47 | 22.34 | 9.9 | 9.9079 | 12.5 | 10.3234 | 12.8583 | 13.3 | 14.55 | 16.07 | 26 | 25.909 | 38.759 | 7.498 | 29.7953 | 5.5154 | 7.1304 | 20.523 | 6.059 | 24.633
PROM | 2.5333 | 31.25 | 30.25 | 2 | 30.8333 | 33.25 | 15.9708 | 64.2917 | 13.9008 | 12.8933 | 13.8288 | 1.07 | 62.725 | 1.83 | 55.7212 | 36.3829 | 155.1429 | 112.116 | 103.6546 | 6.4625 | 13.1658 | 6.0404 | 1.0363 | 0.01 | 0.46388 | 45.755 | 204.9058 | 61.1204 | 54.6324 | 21.2108 | 3.5083 | 9.908 | 11.75 | 9.8812 | 12.8583 | 13.1583 | 14.2037 | 15.7225 | 26 | 25.909 | 38.759 | 7.498 | 29.7953 | 5.2744 | 7.1304 | 19.7172 | 5.7034 | 24.24
INICIO | 3 | 31 | 30 | 2 | 34 | 33 | 16.7 | 71 | 10.95 | 13 | 10.03 | -- | -- | 1.83 | 51.19 | 36.7 | 162.7 | 112.116 | 109.297 | 6.5 | 15.02 | 5.24 | 0.4 | 0.01 | 0.49 | 59.2 | 220.66 | 61.44 | 51.455 | 21.64 | 8.1 | 9.9079 | 12 | 7.2571 | 12.8583 | 13.3 | 14.24 | 15.76 | 26 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.5154 | 7.1304 | 20.523 | 6.059 | 23.788
FINAL | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 21 | 32 | 14.7 | 59 | 14.45 | 12.73 | 12.1 | -- | -- | 1.83 | 65.74 | 39.28 | 150.83 | 112.116 | 98.757 | 6.4 | 15.02 | 5.89 | 0.49 | 0.01 | 0.52 | 58.93 | 212.55 | 52.06 | 60.244 | 19.82 | 0 | 9.9079 | 11.8 | 10.0875 | 12.8583 | 13 | 14.2 | 15.72 | 26 | 25.909 | 38.759 | 7.498 | 29.7953 | 5.1896 | 7.1304 | 19.297 | 5.715 | 23.961
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 2 de Junio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.1056 | 0.53598 | 0.195 | 0.2385 | 0.03417 | 3874.7222 | -- | -- | 0.66279 | 21.5109 | -- | 0.53641 | 0.09113 | 2412.39 | 1.011 | 0.19 | 0.367 | 0.517 | -- | 274.553 | 0.064 | 0.054 | 62.1 | 0.09 | 0.41549 | 0.2097 | 10.53 | 0.637
00:30 | 2695 | 7.1056 | 0.53598 | 0.195 | 0.2385 | 0.03417 | 3874.7222 | -- | -- | 0.66279 | 21.5109 | -- | 0.53641 | 0.09113 | 2412.39 | 1.011 | 0.19 | 0.367 | 0.517 | -- | 274.553 | 0.064 | 0.054 | 62.1 | 0.09 | 0.41549 | 0.2097 | 10.53 | 0.637
01:00 | 2695 | 7.056 | 0.54522 | 0.198 | 0.24829 | 0.03433 | 3874.7386 | -- | -- | 0.68758 | 21.5522 | -- | 0.50461 | 0.07378 | 2412.45 | 1.019 | 0.191 | 0.391 | 0.519 | -- | 274.554 | 0.054 | 0.046 | 62.1 | 0.08 | 0.42274 | 0.2097 | 10.48 | 0.637
01:30 | 2695 | 7.056 | 0.54522 | 0.198 | 0.24829 | 0.03433 | 3874.7386 | -- | -- | 0.68758 | 21.5522 | -- | 0.50461 | 0.07378 | 2412.45 | 1.019 | 0.191 | 0.391 | 0.519 | -- | 274.554 | 0.054 | 0.046 | 62.1 | 0.08 | 0.42274 | 0.2097 | 10.48 | 0.637
02:00 | 2695 | 7.0274 | 0.668 | 0.208 | 0.24294 | 0.03337 | 3874.7481 | -- | -- | 0.67683 | 21.5759 | -- | 0.49666 | 0.08092 | 2412.5 | 1.025 | 0.192 | 0.426 | 0.518 | -- | 274.555 | 0.05 | 0.034 | 62.1 | 0.07 | 0.37777 | 0.2744 | 10.41 | 0.637
02:30 | 2695 | 7.0274 | 0.668 | 0.208 | 0.24294 | 0.03337 | 3874.7481 | -- | -- | 0.67683 | 21.5759 | -- | 0.49666 | 0.08092 | 2412.5 | 1.025 | 0.192 | 0.426 | 0.518 | -- | 274.555 | 0.05 | 0.034 | 62.1 | 0.07 | 0.37777 | 0.2744 | 10.41 | 0.637
03:00 | 2695 | 7.0107 | 0.798 | 0.212 | 0.25709 | 0.0311 | 3874.7554 | -- | -- | 0.66668 | 21.5943 | -- | 0.50461 | 0.10213 | 2412.5 | 1.025 | 0.195 | 0.46 | 0.516 | -- | 274.557 | 0.046 | 0.024 | 62.1 | 0.061 | 0.3444 | 0.32066 | 10.37 | 0.637
03:30 | 2695 | 7.0107 | 0.798 | 0.212 | 0.25709 | 0.0311 | 3874.7554 | -- | -- | 0.66668 | 21.5943 | -- | 0.50461 | 0.10213 | 2412.5 | 1.025 | 0.195 | 0.46 | 0.516 | -- | 274.557 | 0.046 | 0.024 | 62.1 | 0.061 | 0.3444 | 0.32066 | 10.37 | 0.637
04:00 | 2695 | 7.003 | 0.9451 | 0.225 | 0.23867 | 0.03202 | 3874.7636 | -- | -- | 0.65679 | 21.615 | -- | 0.49666 | 0.105 | 2412.5 | 1.025 | 0.197 | 0.492 | 0.514 | -- | 274.558 | 0.038 | 0.017 | 62.1 | 0.078 | 0.29727 | 0.38551 | 10.37 | 0.637
04:30 | 2695 | 7.003 | 0.9451 | 0.225 | 0.23867 | 0.03202 | 3874.7636 | -- | -- | 0.65679 | 21.615 | -- | 0.49666 | 0.105 | 2412.5 | 1.025 | 0.197 | 0.492 | 0.514 | -- | 274.558 | 0.038 | 0.017 | 62.1 | 0.078 | 0.29727 | 0.38551 | 10.37 | 0.637
05:00 | 2695 | 6.9943 | 1.0639 | 0.233 | 0.2289 | 0.03464 | 3874.7657 | -- | -- | 0.64734 | 21.6203 | -- | 0.48161 | 0.1109 | 2412.47 | 1.022 | 0.199 | 0.527 | 0.516 | -- | 274.559 | 0.029 | 0.014 | 62.1 | 0.113 | 0.25049 | 0.44188 | 10.4 | 0.637
05:30 | 2695 | 6.9943 | 1.0639 | 0.233 | 0.2289 | 0.03464 | 3874.7657 | -- | -- | 0.64734 | 21.6203 | -- | 0.48161 | 0.1109 | 2412.47 | 1.022 | 0.199 | 0.527 | 0.516 | -- | 274.559 | 0.029 | 0.014 | 62.1 | 0.113 | 0.25049 | 0.44188 | 10.4 | 0.637
06:00 | 2695 | 6.9568 | 1.198 | 0.231 | 0.23349 | 0.03338 | 3874.7697 | -- | -- | 0.63108 | 21.6303 | -- | 0.47409 | 0.12023 | 2412.44 | 1.018 | 0.2 | 0.562 | 0.519 | 113.07 | 274.56 | 0.027 | 0.013 | 62.1 | 0.144 | 0.22241 | 0.46389 | 10.4 | 0.637
06:30 | 2695 | 6.9568 | 1.198 | 0.231 | 0.23349 | 0.03338 | 3874.7697 | -- | -- | 0.63108 | 21.6303 | -- | 0.47409 | 0.12023 | 2412.44 | 1.018 | 0.2 | 0.562 | 0.519 | 113.07 | 274.56 | 0.027 | 0.013 | 62.1 | 0.144 | 0.22241 | 0.46389 | 10.4 | 0.637
07:00 | 2695 | 6.8123 | 1.255 | 0.212 | 0.25165 | 0.03236 | 3874.7852 | -- | -- | 0.61261 | 21.6693 | -- | 0.46657 | 0.13757 | 2412.4 | 1.013 | 0.202 | 0.595 | 0.517 | -- | 274.561 | 0.025 | 0.012 | 62.1 | 0.143 | 0.22475 | 0.46804 | 10.33 | 0.637
07:30 | 2695 | 6.8123 | 1.255 | 0.212 | 0.25165 | 0.03236 | 3874.7852 | -- | -- | 0.61261 | 21.6693 | -- | 0.46657 | 0.13757 | 2412.4 | 1.013 | 0.202 | 0.595 | 0.517 | -- | 274.561 | 0.025 | 0.012 | 62.1 | 0.143 | 0.22475 | 0.46804 | 10.33 | 0.637
08:00 | 2695 | 6.7088 | 1.24 | 0.215 | 0.22608 | 0.03417 | 3874.7965 | -- | -- | 0.59433 | 21.6977 | 326.6798 | 0.45179 | 0.14509 | 2412.36 | 1.007 | 0.204 | 0.617 | 0.516 | -- | 274.562 | 0.022 | 0.01 | 62.1 | 0.141 | 0.21188 | 0.48895 | 10.37 | 0.637
08:30 | 2695 | 6.7088 | 1.24 | 0.215 | 0.22608 | 0.03417 | 3874.7965 | -- | -- | 0.59433 | 21.6977 | 326.6798 | 0.45179 | 0.14509 | 2412.36 | 1.007 | 0.204 | 0.617 | 0.516 | -- | 274.562 | 0.022 | 0.01 | 62.1 | 0.141 | 0.21188 | 0.48895 | 10.37 | 0.637
09:00 | 2695 | 6.6628 | 1.201 | 0.2 | 0.2252 | 0.03289 | 3874.8044 | -- | -- | 0.57582 | 21.7176 | -- | 0.43726 | 0.15297 | 2412.29 | 0.998 | 0.206 | 0.624 | 0.515 | -- | 274.558 | 0.019 | 0.009 | 62.1 | 0.139 | 0.21773 | 0.46804 | 10.31 | 0.637
09:30 | 2695 | 6.6628 | 1.201 | 0.2 | 0.2252 | 0.03289 | 3874.8044 | -- | -- | 0.57582 | 21.7176 | -- | 0.43726 | 0.15297 | 2412.29 | 0.998 | 0.206 | 0.624 | 0.515 | -- | 274.558 | 0.019 | 0.009 | 62.1 | 0.139 | 0.21773 | 0.46804 | 10.31 | 0.637
10:00 | 2695 | 6.4345 | 1.1341 | 0.189 | 0.22184 | 0.02985 | 3874.8069 | -- | -- | 0.55711 | 21.7237 | -- | 0.40868 | 0.16553 | 2412.21 | 0.988 | 0.208 | 0.645 | 0.515 | -- | 274.553 | 0.019 | 0.009 | 62.1 | 0.137 | 0.24581 | 0.43642 | 10.27 | 0.637
10:30 | 2695 | 6.4345 | 1.1341 | 0.189 | 0.22184 | 0.02985 | 3874.8069 | -- | -- | 0.55711 | 21.7237 | -- | 0.40868 | 0.16553 | 2412.21 | 0.988 | 0.208 | 0.645 | 0.515 | -- | 274.553 | 0.019 | 0.009 | 62.1 | 0.137 | 0.24581 | 0.43642 | 10.27 | 0.637
11:00 | 2695 | 6.186 | 1.0747 | 0.192 | 0.2024 | 0.02788 | 3874.7956 | -- | -- | 0.53831 | 21.6954 | -- | 0.39462 | 0.19312 | 2412.27 | 0.996 | 0.209 | 0.659 | 0.519 | -- | 274.549 | 0.018 | 0.008 | 62.1 | 0.134 | 0.2423 | 0.4161 | 10.29 | 0.637
11:30 | 2695 | 6.186 | 1.0747 | 0.192 | 0.2024 | 0.02788 | 3874.7956 | -- | -- | 0.53831 | 21.6954 | -- | 0.39462 | 0.19312 | 2412.27 | 0.996 | 0.209 | 0.659 | 0.519 | -- | 274.549 | 0.018 | 0.008 | 62.1 | 0.134 | 0.2423 | 0.4161 | 10.29 | 0.637
12:00 | 2695 | 6.0014 | 1.018 | 0.188 | 0.20505 | 0.02461 | 3874.7895 | -- | -- | 0.51903 | 21.6801 | -- | 0.36726 | 0.20806 | 2412.34 | 1.005 | 0.211 | 0.667 | 0.518 | -- | 274.544 | 0.017 | 0.008 | 62.1 | 0.131 | 0.26101 | 0.38682 | 10.23 | 0.637
12:30 | 2695 | 6.0014 | 1.018 | 0.188 | 0.20505 | 0.02461 | 3874.7895 | -- | -- | 0.51903 | 21.6801 | -- | 0.36726 | 0.20806 | 2412.34 | 1.005 | 0.211 | 0.667 | 0.518 | -- | 274.544 | 0.017 | 0.008 | 62.1 | 0.131 | 0.26101 | 0.38682 | 10.23 | 0.637
13:00 | 2695 | 5.8895 | 0.9451 | 0.197 | 0.19159 | 0.02232 | 3874.7874 | -- | -- | 0.49969 | 21.6747 | -- | 0.35371 | 0.22369 | 2412.34 | 1.005 | 0.213 | 0.663 | 0.515 | -- | 274.539 | 0.016 | 0.009 | 62.1 | 0.128 | 0.27388 | 0.35829 | 10.22 | 0.637
13:30 | 2695 | 5.8895 | 0.9451 | 0.197 | 0.19159 | 0.02232 | 3874.7874 | -- | -- | 0.49969 | 21.6747 | -- | 0.35371 | 0.22369 | 2412.34 | 1.005 | 0.213 | 0.663 | 0.515 | -- | 274.539 | 0.016 | 0.009 | 62.1 | 0.128 | 0.27388 | 0.35829 | 10.22 | 0.637
14:00 | 2695 | 5.946 | 0.8705 | 0.21 | 0.16659 | 0.02041 | 3874.7959 | -- | -- | 0.50265 | 21.6961 | -- | 0.35371 | 0.2399 | 2412.31 | 1.001 | 0.215 | 0.649 | 0.514 | -- | 274.535 | 0.015 | 0.009 | 62.1 | 0.126 | 0.27154 | 0.34683 | 10.14 | 0.637
14:30 | 2695 | 5.946 | 0.8705 | 0.21 | 0.16659 | 0.02041 | 3874.7959 | -- | -- | 0.50265 | 21.6961 | -- | 0.35371 | 0.2399 | 2412.31 | 1.001 | 0.215 | 0.649 | 0.514 | -- | 274.535 | 0.015 | 0.009 | 62.1 | 0.126 | 0.27154 | 0.34683 | 10.14 | 0.637
15:00 | 2695 | 6.0419 | 0.8857 | 0.215 | 0.16007 | 0.01814 | 3874.7904 | -- | -- | 0.5387 | 21.6823 | -- | 0.33447 | 0.2399 | 2412.28 | 0.997 | 0.216 | 0.641 | 0.519 | -- | 274.53 | 0.014 | 0.009 | 62.1 | 0.123 | 0.29376 | 0.30851 | 10.02 | 0.637
15:30 | 2695 | 6.0419 | 0.8857 | 0.215 | 0.16007 | 0.01814 | 3874.7904 | -- | -- | 0.5387 | 21.6823 | -- | 0.33447 | 0.2399 | 2412.28 | 0.997 | 0.216 | 0.641 | 0.519 | -- | 274.53 | 0.014 | 0.009 | 62.1 | 0.123 | 0.29376 | 0.30851 | 10.02 | 0.637
16:00 | 2695 | 6.1532 | 1.0018 | 0.218 | 0.15279 | 0.01634 | 3874.7926 | -- | -- | 0.57506 | 21.6877 | -- | 0.30399 | 0.23443 | 2412.2 | 0.987 | 0.218 | 0.642 | 0.518 | -- | 274.525 | 0.011 | 0.009 | 62.1 | 0.124 | 0.31683 | 0.27211 | 10.02 | 0.637
16:30 | 2695 | 6.1532 | 1.0018 | 0.218 | 0.15279 | 0.01634 | 3874.7926 | -- | -- | 0.57506 | 21.6877 | -- | 0.30399 | 0.23443 | 2412.2 | 0.987 | 0.218 | 0.642 | 0.518 | -- | 274.525 | 0.011 | 0.009 | 62.1 | 0.124 | 0.31683 | 0.27211 | 10.02 | 0.637
17:00 | 2695 | 6.0453 | 1.0045 | 0.212 | 0.16188 | 0.01297 | 3874.8093 | 67.022 | 28.5628 | 0.61164 | 21.7299 | -- | 0.28676 | 0.25102 | 2412.16 | 0.982 | 0.22 | 0.642 | 0.516 | -- | 274.521 | 0.009 | 0.011 | 62.1 | 0.124 | 0.36181 | 0.22819 | 9.96 | 0.637
17:30 | 2695 | 6.0453 | 1.0045 | 0.212 | 0.16188 | 0.01297 | 3874.8093 | 67.022 | 28.5628 | 0.61164 | 21.7299 | -- | 0.28676 | 0.25102 | 2412.16 | 0.982 | 0.22 | 0.642 | 0.516 | -- | 274.521 | 0.009 | 0.011 | 62.1 | 0.124 | 0.36181 | 0.22819 | 9.96 | 0.637
18:00 | 2695 | 5.9505 | 0.937 | 0.205 | 0.17708 | 0.01169 | 3874.8239 | -- | -- | 0.64823 | 21.7667 | 326.6798 | 0.26492 | 0.26236 | 2412.16 | 0.982 | 0.222 | 0.642 | 0.516 | 113.07 | 274.516 | 0.025 | 0.013 | 62.1 | 0.114 | 0.40098 | 0.19487 | 9.97 | 0.637
18:30 | 2695 | 5.9505 | 0.937 | 0.205 | 0.17708 | 0.01169 | 3874.8239 | -- | -- | 0.64823 | 21.7667 | 326.6798 | 0.26492 | 0.26236 | 2412.16 | 0.982 | 0.222 | 0.642 | 0.516 | 113.07 | 274.516 | 0.025 | 0.013 | 62.1 | 0.114 | 0.40098 | 0.19487 | 9.97 | 0.637
19:00 | 2695 | 5.8205 | 0.8755 | 0.186 | 0.19666 | 0.01179 | 3874.8331 | -- | -- | 0.68516 | 21.7897 | -- | 0.23907 | 0.27975 | 2412.16 | 0.982 | 0.223 | 0.64 | 0.513 | -- | 274.511 | 0.036 | 0.016 | 62.1 | 0.104 | 0.4271 | 0.15783 | 9.89 | 0.637
19:30 | 2695 | 5.8205 | 0.8755 | 0.186 | 0.19666 | 0.01179 | 3874.8331 | -- | -- | 0.68516 | 21.7897 | -- | 0.23907 | 0.27975 | 2412.16 | 0.982 | 0.223 | 0.64 | 0.513 | -- | 274.511 | 0.036 | 0.016 | 62.1 | 0.104 | 0.4271 | 0.15783 | 9.89 | 0.637
20:00 | 2695 | 5.6424 | 0.768 | 0.158 | 0.23221 | 0.01159 | 3874.8301 | -- | -- | 0.69574 | 21.7713 | -- | 0.20114 | 0.29755 | 2412.14 | 0.979 | 0.225 | 0.606 | 0.517 | -- | 274.507 | 0.05 | 0.021 | 62.1 | 0.094 | 0.45611 | 0.11982 | 9.81 | 0.637
20:30 | 2695 | 5.6424 | 0.768 | 0.158 | 0.23221 | 0.01159 | 3874.8301 | -- | -- | 0.69574 | 21.7713 | -- | 0.20114 | 0.29755 | 2412.14 | 0.979 | 0.225 | 0.606 | 0.517 | -- | 274.507 | 0.05 | 0.021 | 62.1 | 0.094 | 0.45611 | 0.11982 | 9.81 | 0.637
21:00 | 2695 | 5.4648 | 0.6705 | 0.149 | 0.25206 | 0.01608 | 3874.8301 | -- | -- | 0.68409 | 21.7644 | -- | 0.16762 | 0.3279 | 2412.1 | 0.974 | 0.227 | 0.547 | 0.516 | -- | 274.502 | 0.062 | 0.026 | 62.1 | 0.084 | 0.50129 | 0.0658 | 9.72 | 0.637
21:30 | 2695 | 5.4648 | 0.6705 | 0.149 | 0.25206 | 0.01608 | 3874.8301 | -- | -- | 0.68409 | 21.7644 | -- | 0.16762 | 0.3279 | 2412.1 | 0.974 | 0.227 | 0.547 | 0.516 | -- | 274.502 | 0.062 | 0.026 | 62.1 | 0.084 | 0.50129 | 0.0658 | 9.72 | 0.637
22:00 | 2695 | 5.3417 | 0.57294 | 0.149 | 0.24302 | 0.02016 | 3874.8301 | -- | -- | 0.67925 | 21.7398 | -- | 0.13909 | 0.36541 | 2412.07 | 0.97 | 0.229 | 0.489 | 0.516 | -- | 274.497 | 0.069 | 0.032 | 62.1 | 0.073 | 0.51475 | 0.05902 | 9.64 | 0.637
22:30 | 2695 | 5.3417 | 0.57294 | 0.149 | 0.24302 | 0.02016 | 3874.8301 | -- | -- | 0.67925 | 21.7398 | -- | 0.13909 | 0.36541 | 2412.07 | 0.97 | 0.229 | 0.489 | 0.516 | -- | 274.497 | 0.069 | 0.032 | 62.1 | 0.073 | 0.51475 | 0.05902 | 9.64 | 0.637
23:00 | 2695 | 5.2862 | 0.50826 | 0.161 | 0.23133 | 0.02173 | 3874.8301 | -- | -- | 0.67449 | 21.7506 | -- | 0.1564 | 0.39102 | 2412.02 | 0.964 | 0.231 | 0.428 | 0.516 | -- | 274.493 | 0.057 | 0.038 | 62.1 | 0.063 | 0.49288 | 0.11303 | 9.6 | 0.637
23:30 | 2695 | 5.2862 | 0.50826 | 0.161 | 0.23133 | 0.02173 | 3874.8301 | -- | -- | 0.67449 | 21.7506 | -- | 0.1564 | 0.39102 | 2412.02 | 0.964 | 0.231 | 0.428 | 0.516 | -- | 274.493 | 0.057 | 0.038 | 62.1 | 0.063 | 0.49288 | 0.11303 | 9.6 | 0.637

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 2 de Junio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
02/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
02/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.43
02/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
02/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.8
02/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.26
02/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
02/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.81
02/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
02/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
02/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.57
02/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.94
02/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.1
02/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
02/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.947
02/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
02/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
02/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
02/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.7
02/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
02/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
02/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.34
02/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.42
02/06/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.948
02/06/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.937

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 2 de Junio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
02/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
02/06/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.63
02/06/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 52.893
02/06/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.93 | Caudal vertimiento promedio en Pallca

## STOCK_COMB
lunes, 2 de Junio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
02/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 623.63 | 623.63 | 0 | m3
02/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.21 | 0 | m3
02/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 368.56 | 368.56 | 0 | m3
02/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
02/06/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
02/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 7968.83 | 7968.83 | 0 | m3
02/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
02/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
02/06/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59700.8 | 59700.8 | 0 | m3
02/06/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 30998.67 | 30998.67 | 0 | m3
02/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
02/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 563.61 | 563.61 | 0 | m3
02/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 764.91 | 764.5087 | 0 | m3
02/06/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 804.15 | 804.618 | 0 | m3 | Incremento por variación de temperatura.
02/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2180.73 | 2180.73 | 0 | m3
02/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
02/06/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6420.5 | 6420.5 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA
02/06/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57870 | 57870 | 0 | m3
02/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
02/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.3 | 16.3 | 0 | m3
02/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 2 de Junio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 02/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 857.73
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 108.17
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 19466.6185
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 18326.6162
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 19332.5144
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 19144.651
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 716834
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 760683
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1971062
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 363904
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1160738.58
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1160503.67
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 318927.07
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 393.04
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 116122.93
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 143.11
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0.4013
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 361065.08
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1336589.83
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1354111.11
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 454579
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1923217
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23348.51
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23348.51
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23348.51
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21791.94
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 24126.79
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 10247.4
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 17122.24
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12343.82
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 202676.24
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 34858
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
lunes, 2 de Junio del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
02/06/2025 00:00 | 873.2 | 0 | 87.15 | 87.15 | 4469.7 | 519.75 | 9056 | 22692 | 4119.155 | 4420.645 | 4412.531 | 4422.308 | 2750 | 6812.82 | 7007.5
02/06/2025 01:00 | 873.5 | 0 | 89.18 | 89.18 | 4470.6 | 512.89 | 9188 | 22746 | 4256.598 | 4490.721 | 4483.249 | 4492.737 | 2750 | 6804.57 | 7005.81
02/06/2025 02:00 | 872.9 | 0 | 91.33 | 91.33 | 4478.5 | 510.93 | 9335 | 22837 | 4325.143 | 4526.446 | 4519.257 | 4528.658 | 2750 | 6799.07 | 7003.98
02/06/2025 03:00 | 873.6 | 0 | 93.2 | 93.2 | 4476 | 511.91 | 9481 | 22832 | 4231.748 | 4517.417 | 4509.633 | 4519.354 | 2750 | 6806.53 | 7002.1
02/06/2025 04:00 | 873.8 | 0 | 94.66 | 94.66 | 4485.4 | 511.91 | 9613 | 22722 | 4207.957 | 4505.051 | 4497.738 | 4507.341 | 2750 | 6812.03 | 7000.41
02/06/2025 05:00 | 873.2 | 0 | 95.32 | 95.32 | 4482.6 | 510.93 | 9693 | 22744 | 4119.862 | 4467.951 | 4460.541 | 4470.006 | 2750 | 6809.67 | 6998.86
02/06/2025 06:00 | 872.8 | 0 | 94.91 | 94.91 | 4483.6 | 512.89 | 9719 | 22916 | 3971.936 | 4379.62 | 4372.414 | 4381.44 | 2750 | 6810.07 | 6997.78
02/06/2025 07:00 | 870.9 | 0 | 93.26 | 93.26 | 4467.8 | 510.93 | 9730 | 22743 | 3820.713 | 4291.878 | 4283.637 | 4292.991 | 2750 | 6804.96 | 6996.17
02/06/2025 08:00 | 870.5 | 0 | 91.51 | 91.51 | 4467.8 | 507.98 | 9704 | 22907 | 3785.263 | 4272.249 | 4265.147 | 4274.029 | 2750 | 6804.18 | 6995.13
02/06/2025 09:00 | 870 | 0 | 90.02 | 90.02 | 4467.8 | 507.98 | 9669 | 22694 | 3747.34 | 4241.824 | 4235.194 | 4243.29 | 2750 | 6812.42 | 6994.33
02/06/2025 10:00 | 795.1 | 0 | 88.52 | 88.52 | 4467.8 | 508.97 | 9577 | 22704 | 3687.392 | 4204.528 | 4197.672 | 4205.837 | 2750 | 6800.25 | 6993.82
02/06/2025 11:00 | 795.7 | 0 | 86.58 | 86.58 | 4467.8 | 507.98 | 9471 | 22897 | 3667.253 | 4190.592 | 4184.264 | 4192.175 | 2750 | 6805.75 | 6991.88
02/06/2025 12:00 | 795.5 | 0 | 84.73 | 84.73 | 4467.8 | 510.93 | 9366 | 22739 | 3591.288 | 4159.381 | 4153.23 | 4160.612 | 2750 | 6819.1 | 6991.57
02/06/2025 13:00 | 795.2 | 0 | 83.26 | 83.26 | 4474.7 | 509.95 | 9266 | 22690 | 3634.276 | 4186.862 | 4181.452 | 4188.525 | 2750 | 6812.42 | 6990.53
02/06/2025 14:00 | 795.2 | 0 | 83.04 | 83.04 | 4474.7 | 507.98 | 9189 | 22719 | 3708.474 | 4220.036 | 4217.893 | 4222.915 | 2750 | 6820.27 | 6988.6
02/06/2025 15:00 | 795.7 | 0 | 83.25 | 83.25 | 4474.7 | 509.95 | 9183 | 22755 | 3734.974 | 4210.613 | 4210.864 | 4212.786 | 2750 | 6795.15 | 6987.71
02/06/2025 16:00 | 796.6 | 0 | 83.65 | 83.65 | 4467.8 | 508.97 | 9177 | 22787 | 3643.933 | 4123.264 | 4120.466 | 4121.51 | 2750 | 6801.04 | 6985.73
02/06/2025 17:00 | 796 | 0 | 84.24 | 84.24 | 4467.8 | 510.93 | 9171 | 22853 | 3671.257 | 4129.545 | 4124.791 | 4127.635 | 2750 | 6822.24 | 6983.76
02/06/2025 18:00 | 797.1 | 0 | 84.29 | 84.29 | 4467.8 | 508.97 | 9165 | 22819 | 3654.769 | 4121.693 | 4115.492 | 4119.744 | 2750 | 6808.5 | 6981.27
02/06/2025 19:00 | 797.3 | 0 | 83.34 | 83.34 | 4468.6 | 509.95 | 9162 | 22791 | 3598.708 | 4100.494 | 4093.974 | 4098.074 | 2750 | 6808.5 | 6979.69
02/06/2025 20:00 | 797.3 | 0 | 82.13 | 82.13 | 4471.1 | 510.93 | 9188 | 22849 | 3536.994 | 4072.817 | 4065.968 | 4070.043 | 2750 | 6799.47 | 6978.12
02/06/2025 21:00 | 797.4 | 0 | 80.95 | 80.95 | 4466.5 | 510.93 | 9192 | 22879 | 3468.802 | 4046.906 | 4040.124 | 4044.368 | 2750 | 6797.11 | 6976.4
02/06/2025 22:00 | 797.4 | 0 | 80.05 | 80.05 | 4471.1 | 509.95 | 9179 | 22821 | 3553.365 | 4116.982 | 4109.653 | 4114.208 | 2760 | 6783.76 | 6974.74
02/06/2025 23:00 | 797.4 | 0 | 79.65 | 79.65 | 4472.1 | 509.95 | 9298 | 22803 | 3688.924 | 4190.788 | 4183.723 | 4188.171 | 2760 | 6802.61 | 6973.17

## TEMP_AMB
lunes, 2 de Junio del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
02/06/2025 00:00 | 15.9 | 24.71 | 24.71 | 19 | 19 | 21.32 | 21.32 | 17.1 | 30.5 | 17.7 | 17.5 | 21.46 | 17.75 | 17.3 | 17.56 | 23.36
02/06/2025 01:00 | 15.4 | 24.51 | 24.51 | 19 | 19 | 21.16 | 21.16 | 17 | 30.42 | 17.4 | 18.1 | 21.4 | 17.85 | 17.2 | 17.55 | 23.33
02/06/2025 02:00 | 15.9 | 24.28 | 24.28 | 18.7 | 18.7 | 21.14 | 21.14 | 16.8 | 30.79 | 17.1 | 17.9 | 21.4 | 17.5 | 16.6 | 17.5 | 23.08
02/06/2025 03:00 | 14.8 | 24.11 | 24.11 | 18.5 | 18.5 | 21.03 | 21.03 | 16.7 | 30.39 | 17.2 | 18.2 | 21.37 | 17.075 | 16.6 | 17.41 | 22.66
02/06/2025 04:00 | 15 | 23.99 | 23.99 | 18.4 | 18.4 | 20.94 | 20.94 | 16.6 | 30.78 | 17.2 | 18.1 | 21.37 | 16.975 | 16.7 | 17.33 | 22.29
02/06/2025 05:00 | 15 | 24.02 | 24.02 | 18.4 | 18.4 | 20.86 | 20.86 | 16.6 | 30.96 | 16.8 | 18.2 | 21.37 | 16.538 | 16.7 | 17.27 | 22.01
02/06/2025 06:00 | 15.1 | 24.01 | 24.01 | 18.2 | 18.2 | 20.77 | 20.77 | 16.6 | 31 | 16.3 | 18.7 | 21.36 | 16.375 | 16.6 | 17.21 | 22.25
02/06/2025 07:00 | 14.9 | 24 | 24 | 18 | 18 | 20.53 | 20.53 | 16.6 | 31.46 | 16.2 | 18.5 | 21.33 | 16.3 | 16.3 | 17.23 | 22.69
02/06/2025 08:00 | 15.3 | 24.08 | 24.08 | 17.8 | 17.8 | 20.78 | 20.78 | 16.5 | 32.47 | 16.1 | 18.6 | 21.35 | 16.525 | 16.6 | 17.22 | 24
02/06/2025 09:00 | 16 | 24.56 | 24.56 | 18.1 | 18.1 | 21.44 | 21.44 | 16.4 | 34.04 | 16.4 | 18.8 | 21.38 | 16.675 | 16 | 17.23 | 25.61
02/06/2025 10:00 | 17 | 25.12 | 25.12 | 18.9 | 18.9 | 22.1 | 22.1 | 17.1 | 35.41 | 16.5 | 19.1 | 21.49 | 16.937 | 17.3 | 17.23 | 28.6
02/06/2025 11:00 | 19.2 | 25.67 | 25.67 | 19.6 | 19.6 | 22.76 | 22.76 | 17.5 | 36.83 | 16.5 | 19.2 | 21.74 | 17.125 | 17.5 | 17.21 | 30.27
02/06/2025 12:00 | 20.6 | 26.4 | 26.4 | 21.4 | 21.4 | 23.52 | 23.52 | 17.8 | 38.03 | 16.8 | 19.7 | 22.08 | 17.65 | 18.4 | 17.2 | 30.75
02/06/2025 13:00 | 20.7 | 27.06 | 27.06 | 21.8 | 21.8 | 24.01 | 24.01 | 17.8 | 36.96 | 17.3 | 20.1 | 22.37 | 17.98 | 19.2 | 17.22 | 30.99
02/06/2025 14:00 | 21.5 | 27.59 | 27.59 | 21.8 | 21.8 | 24.63 | 24.63 | 17.8 | 35.82 | 17.7 | 20.2 | 22.52 | 18 | 19.6 | 17.22 | 31.05
02/06/2025 15:00 | 22.3 | 28.05 | 28.05 | 21.2 | 21.2 | 24.74 | 24.74 | 17.6 | 34.57 | 17.9 | 20.8 | 22.68 | 18.175 | 19.9 | 17.3 | 30.43
02/06/2025 16:00 | 21.5 | 28.08 | 28.08 | 20.9 | 20.9 | 25.02 | 25.02 | 17.4 | 33.79 | 18.3 | 20.8 | 22.75 | 18.075 | 19.3 | 17.43 | 29.85
02/06/2025 17:00 | 19.8 | 28.09 | 28.09 | 19.9 | 19.9 | 25.05 | 25.05 | 17.4 | 32.93 | 18.4 | 20.9 | 22.58 | 17.9 | 18.8 | 17.54 | 28.74
02/06/2025 18:00 | 18.2 | 27.81 | 27.81 | 19.2 | 19.2 | 24.92 | 24.92 | 17.4 | 33.1 | 18.5 | 18.5 | 22.33 | 17.649 | 18.5 | 17.61 | 26.84
02/06/2025 19:00 | 19.5 | 27.12 | 27.12 | 18.9 | 18.9 | 24.17 | 24.17 | 17.4 | 31.91 | 17.8 | 18.2 | 22.07 | 17.575 | 17.9 | 17.58 | 25.76
02/06/2025 20:00 | 19.9 | 26.47 | 26.47 | 18.2 | 18.2 | 23.41 | 23.41 | 17.4 | 31.55 | 17.5 | 17.8 | 21.73 | 17.662 | 17.3 | 17.59 | 24.94
02/06/2025 21:00 | 18.1 | 25.94 | 25.94 | 18.3 | 18.3 | 22.45 | 22.45 | 17.3 | 31.43 | 17.5 | 18.5 | 21.47 | 17.525 | 17.8 | 17.62 | 24.4
02/06/2025 22:00 | 17 | 25.47 | 25.47 | 18.5 | 18.5 | 21.49 | 21.49 | 17.1 | 31.2 | 17.4 | 17.8 | 21.23 | 17.325 | 17.8 | 17.88 | 24.05
02/06/2025 23:00 | 17.2 | 25.14 | 25.14 | 18.3 | 18.3 | 20.52 | 20.52 | 17 | 31.34 | 17.3 | 18.4 | 21.03 | 17.325 | 17.6 | 18.28 | 23.8

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 2 de Junio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
02/06/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 02/06/2025 06:00 | 03/06/2025 06:00
02/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 02/06/2025 06:00 | 03/06/2025 06:00
02/06/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 02/06/2025 06:00 | 03/06/2025 06:00
02/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 02/06/2025 06:00 | 03/06/2025 06:00
02/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 02/06/2025 06:00 | 03/06/2025 06:00
02/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 02/06/2025 06:00 | 03/06/2025 06:00
02/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1990 | 02/06/2025 06:00 | 03/06/2025 06:00
02/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 02/06/2025 06:00 | 03/06/2025 06:00
02/06/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 02/06/2025 06:00 | 03/06/2025 06:00
02/06/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 707.92 | 02/06/2025 06:00 | 03/06/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 2 de Junio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
02/06/2025 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 22.7 |  | 6.02 | 6.01 | 6.686 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 0.98185 | 1.7701 |  |  |  | 8.762 | 6.79 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 249.9643 | 0 | 356.7133 | 356.7133
02/06/2025 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 22.7 |  | 6.33 | 6.51 | 7.373 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 1.6753 | 1.519 |  |  |  | 7.654 | 5.62 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 356.7133 | 356.7133
02/06/2025 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 22.7 |  | 6.81 | 6.22 | 7.61 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 1.5744 | 2.2458 |  |  |  | 7.372 | 5.58 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 356.7133 | 356.7133
02/06/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 22.7 |  | 5.63 | 6.39 | 6.733 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 1.3545 | 2.338 |  |  |  | 6.819 | 4.62 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 356.7133 | 356.7133
02/06/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 22.7 |  | 5.7 | 7.11 | 5.649 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 0.57784 | 1.4235 |  |  |  | 6.158 | 4.2 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 356.7133 | 356.7133
02/06/2025 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 22.7 |  | 5.41 | 7.21 | 6.308 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 1.0944 | 1.2164 |  |  |  | 7.462 | 4.76 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 356.7133 | 356.7133
02/06/2025 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 22.7 |  | 5.4 | 7.33 | 6.431 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 0.9517 | 2.2314 |  |  |  | 8.088 | 5.92 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 356.7133 | 356.7133
02/06/2025 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 22.7 |  | 5.4 | 7.19 | 7.125 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 1.3118 | 2.0124 |  |  |  | 8.727 | 7.01 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 356.7133 | 356.7133
02/06/2025 | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 22.7 |  | 4.77 | 8.41 | 7.127 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 1.7287 | 1.6205 |  |  |  | 8.609 | 7.26 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 356.7133 | 356.7133
02/06/2025 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 5.12 | 8.58 | 7.454 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |  | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2415 | 2.1832 | 0 | 0 | 139.7 | 8.762 | 7.02 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 356.7133 | 356.7133 | 0 | 0.947
02/06/2025 | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 4.69 | 8.27 | 6.699 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73605 | 1.5635 | 0 | 0 | 139.6 | 9.047 | 6.87 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 356.7133 | 356.7133 | 0 | 2.795
02/06/2025 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.04 | 4.7 | 7.94 | 6.47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.1 | 0 | 9 | 10 | 11.2739 | 0 | 0 | 12.6 | 1.0102 | 1.6124 | 0 | 0 | 139.8 | 8.892 | 7.27 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 356.7133 | 356.7133 | 0 | 24.224
02/06/2025 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 7.71 | 4.88 | 8.43 | 5.776 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 244.6 | 44.27 | 9 | 10 | 143.5666 | 0 | 59 | 200.2 | 0.86279 | 1.2769 | 27.0007 | 25.3426 | 140.5 | 7.839 | 6.62 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 356.7133 | 356.7133 | 75 | 258.119
02/06/2025 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 43.76 | 4.38 | 7.65 | 6.316 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 476.7 | 242.91 | 9 | 10 | 399.5109 | 0.53242 | 198 | 545.6 | 1.0581 | 1.4281 | 207.3255 | 202.7782 | 141.3 | 7.294 | 5.91 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 356.7133 | 356.7133 | 224 | 577.267
02/06/2025 | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 95.23 | 4.61 | 7.35 | 5.654 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 703.7 | 503.45 | 9 | 11 | 688.7069 | 6.6164 | 331 | 740.6 | 1.5737 | 1.7078 | 466.4538 | 459.2459 | 140 | 7.386 | 6.67 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 356.7133 | 356.7133 | 363 | 709.454
02/06/2025 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 119.54 | 4.75 | 7.75 | 5.971 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 796.9 | 745.09 | 10 | 10 | 813.7695 | 28.4352 | 461 | 797.3 | 0.45608 | 2.0996 | 739.2659 | 717.9905 | 140 | 6.922 | 6.4 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 356.7133 | 356.7133 | 495 | 763.822
02/06/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 209.64 | 4.25 | 8.25 | 5.871 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 809.7 | 797.5 | 11 | 11 | 841.7824 | 46.9547 | 581 | 819.5 | 1.4286 | 1.7728 | 836.6807 | 804.6392 | 139.8 | 6.566 | 6.3 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 0 | 356.7133 | 612 | 786.557
02/06/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 341.52 | 4.27 | 8.48 | 5.833 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 807.9 | 819.27 | 12 | 12 | 842.7163 | 104.5606 | 692 | 835.1 | 0.77266 | 2.1116 | 856.246 | 819.6326 | 140.6 | 6.275 | 5.68 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 0 | 356.7133 | 733 | 800.572
02/06/2025 | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 781.53 | 4.7 | 8.54 | 5.729 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 807 | 830.4 | 12 | 12 | 841.3078 | 206.214 | 796 | 836.5 | 1.0527 | 1.9784 | 864.6265 | 820.6691 | 140.7 | 5.922 | 5.67 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 0 | 356.7133 | 830 | 804.618
02/06/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 622.76 | 5.39 | 8.23 | 6.075 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 802.2 | 833.09 | 13 | 13 | 836.6244 | 427.7806 | 878 | 834.7 | 1.3183 | 2.2818 | 866.4812 | 825.6308 | 140.7 | 5.985 | 5.87 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 0 | 356.7133 | 909 | 799.93
02/06/2025 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 579.52 | 5.16 | 7.95 | 6.067 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 796.2 | 831.5 | 13 | 13 | 829.8679 | 356.2069 | 943 | 830.5 | 2.6463 | 2.283 | 866.255 | 817.392 | 141 | 5.697 | 5.86 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 0 | 356.7133 | 968 | 793.321
02/06/2025 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 394.51 | 6.32 | 8.28 | 5.826 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 800.9 | 826.8 | 13 | 12 | 829.192 | 690.0067 | 990 | 826.8 | 1.0865 | 2.2568 | 864.4856 | 786.0821 | 140.3 | 5.808 | 6.01 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 0 | 356.7133 | 1012 | 787.562
02/06/2025 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 298.58 | 6.36 | 8.69 | 6.192 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 800.8 | 823.27 | 12 | 13 | 829.2923 | 782.455 | 1016 | 825.5 | 1.8835 | 2.4862 | 866.7716 | 788.3988 | 140.1 | 5.724 | 5.8 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 0 | 356.7133 | 1031 | 786.527
02/06/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 537.64 | 6.08 | 9.08 | 6.354 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 806.8 | 828.5 | 12 | 12 | 833.355 | 831.2389 | 1020 | 824.9 | 1.5169 | 2.6267 | 868.7813 | 793.5264 | 140.3 | 5.659 | 6.83 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 0 | 356.7133 | 1024 | 788.696
02/06/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 348.43 | 5.95 | 8.74 | 6.441 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 814.7 | 832.73 | 12 | 12 | 841.2163 | 854.1333 | 1003 | 828.7 | 3.495 | 2.5552 | 872.1278 | 795.9002 | 140.4 | 5.951 | 6.43 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 0 | 356.7133 | 1004 | 794.18
02/06/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 409.9 | 6.4 | 8.79 | 6.888 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 825.3 | 840 | 12 | 12 | 849.7666 | 879.6415 | 970 | 841.9 | 3.698 | 2.7749 | 870.6156 | 803.7747 | 141.5 | 5.403 | 6.07 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 0 | 356.7133 | 968 | 801.232
02/06/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 655.48 | 6.98 | 9.54 | 7.447 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 816.1 | 846.18 | 12 | 12 | 857.2142 | 882.988 | 912 | 846.4 | 5.0008 | 3.3991 | 871.9068 | 810.6933 | 140.7 | 6.33 | 7.15 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 0 | 356.7133 | 910 | 806.167
02/06/2025 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 436.32 | 7.52 | 9.26 | 7.601 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 816.3 | 844.89 | 12 | 12 | 859.59 | 862.7097 | 831 | 848.1 | 6.6471 | 4.5647 | 869.3435 | 818.5284 | 140.2 | 6.591 | 7.14 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 0 | 356.7133 | 824 | 802.909
02/06/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 915.35 | 7.2 | 9.14 | 6.762 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 794.5 | 840 | 12 | 12 | 853.8798 | 805.3624 | 734 | 838.1 | 9.1569 | 5.458 | 867.9806 | 820.2072 | 140.4 | 6.476 | 6.86 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 0 | 356.7133 | 725 | 788.143
02/06/2025 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 484.99 | 7.77 | 9.43 | 6.63 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 732.8 | 817.2 | 11 | 11 | 829.332 | 747.386 | 621 | 809.2 | 7.5539 | 8.0401 | 851.0004 | 812.1493 | 140.6 | 5.903 | 6.54 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 0 | 356.7133 | 621 | 750.27
02/06/2025 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 509.74 | 8.77 | 9.57 | 6.36 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 515.1 | 763.64 | 11 | 12 | 754.7005 | 540.9225 | 506 | 741.8 | 9.6293 | 8.8708 | 820.5832 | 788.6204 | 140.4 | 6.049 | 6.62 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 0 | 356.7133 | 500 | 673.268
02/06/2025 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 398.2 | 8.9 | 9.42 | 6.495 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 256.6 | 576.36 | 11 | 12 | 514.2252 | 561.2212 | 373 | 606.3 | 8.2352 | 9.2742 | 655.8631 | 630.4014 | 140 | 6.153 | 7.15 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 0 | 356.7133 | 366 | 485.653
02/06/2025 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 261.28 | 9.03 | 9.19 | 6.586 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 56.2 | 312.25 | 11 | 11 | 231.7071 | 436.9129 | 228 | 266.6 | 8.2916 | 9.0917 | 393.7215 | 367.8161 | 140.1 | 6.363 | 7.15 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 0 | 356.7133 | 228 | 158.998
02/06/2025 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 64.29 | 8.9 | 9.5 | 6.905 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 76.67 | 11 | 10 | 21.0495 | 288.4651 | 59 | 20.5 | 7.8467 | 8.2204 | 143.2573 | 118.4076 | 139.8 | 6.675 | 7.58 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 0 | 356.7133 | 72 | 4.704
02/06/2025 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 17.19 | 8.57 | 9.24 | 6.673 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 0 | 10 | 11 | 0 | 221.823 | 0 | 0 | 7.4948 | 8.3266 | 3.611 | 1.796 | 139.8 | 6.919 | 8.1 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 0 | 356.7133 | 0 | 0
02/06/2025 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 1.7 | 8.16 | 9.44 | 7.09 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  | 0 | 11 | 11 | 0 | 114.7654 |  | 0 | 7.511 | 8.6951 | 0 | 0 | 140.4 | 7.301 | 7.98 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 259.4278 | 356.7133 |  | 0
02/06/2025 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.05 | 7.29 | 9.38 | 7.286 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  | 0 | 10 | 11 | 0 | 31.5741 |  | 0 | 7.823 | 7.304 | 0 | 0 | 140.8 | 7.697 | 7.43 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 356.7133 | 356.7133 |  | 0
02/06/2025 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 7.45 | 9.63 | 6.839 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  | 0 | 9 | 10 | 0 | 3.7416 |  | 0 | 4.7901 | 6.2595 | 0 | 0 | 141.1 | 8.014 | 6.45 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 356.7133 | 356.7133 |  | 0.008
02/06/2025 | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 6.76 | 9.19 | 6.753 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 3.497 | 5.3427 | 0 | 0 | 141.3 | 8.161 | 5.73 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 356.7133 | 356.7133 |  | 0
02/06/2025 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 18.7 |  | 6.8 | 8.66 | 6.889 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 2.2658 | 4.5255 |  |  |  | 7.644 | 6.01 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 356.7133 | 356.7133
02/06/2025 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 18.7 |  | 7.3 | 8.66 | 6.805 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 2.0838 | 3.579 |  |  |  | 7.509 | 6.95 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 356.7133 | 356.7133
02/06/2025 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 18.7 |  | 7.18 | 7.56 | 7.116 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 10 | 12 |  |  |  |  | 0.87723 | 3.8085 |  |  |  | 7.275 | 6.62 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 356.7133 | 356.7133
02/06/2025 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 18.7 |  | 7.04 | 6.94 | 7.25 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 9 | 12 |  |  |  |  | 0.6828 | 2.5793 |  |  |  | 7.694 | 7.77 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 356.7133 | 356.7133
02/06/2025 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 18.7 |  | 7.08 | 6.38 | 7.052 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 10 | 12 |  |  |  |  | 3.4209 | 3.0952 |  |  |  | 7.894 | 8.13 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 356.7133 | 356.7133
02/06/2025 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 18.7 |  | 7.12 | 6.71 | 6.762 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 10 | 12 |  |  |  |  | 3.4288 | 4.2643 |  |  |  | 7.683 | 8.19 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 356.7133 | 356.7133
02/06/2025 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 18.7 |  | 7.4 | 7.28 | 6.565 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 10 | 12 |  |  |  |  | 5.2855 | 5.3714 |  |  |  | 8.051 | 8.22 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 356.7133 | 356.7133
02/06/2025 | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 18.7 |  | 7.57 | 7.26 | 6.553 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 10 | 12 |  |  |  |  | 4.9023 | 5.458 |  |  |  | 8.17 | 8.32 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 356.7133 | 356.7133
03/06/2025 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 18.7 |  | 7.23 | 7.21 | 6.589 | [6 empty] | 9 | 11 |  |  |  |  | 4.0087 | 5.5811 |  |  |  | 8.451 | 7.89 | 486.4272 | 486.4272 | 486.4272 | 453.9987 | 502.6415 | 257.3161 | 0 | 356.7133 | 356.7133

## CALOR_ÚTIL
lunes, 2 de Junio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
02/06/2025 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 76.72 | 222.1 | 28.74 | 3.217 | 330.777
02/06/2025 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 76.72 | 222.42 | 28.74 | 3.217 | 331.097
02/06/2025 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 76.72 | 222.39 | 28.74 | 3.217 | 331.067
02/06/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 76.72 | 221.62 | 28.74 | 3.217 | 330.297
02/06/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 76.72 | 221.26 | 28.74 | 3.217 | 329.937
02/06/2025 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 76.72 | 220.66 | 28.74 | 3.217 | 329.337
02/06/2025 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 76.72 | 222.76 | 28.74 | 3.217 | 331.437
02/06/2025 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 76.72 | 219.62 | 28.74 | 3.217 | 328.297
02/06/2025 | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 76.72 | 220.64 | 28.74 | 3.217 | 329.317
02/06/2025 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 76.72 | 224.93 | 28.74 | 3.217 | 333.607
02/06/2025 | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 76.72 | 219.72 | 28.74 | 3.217 | 328.397
02/06/2025 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 76.72 | 217.94 | 28.74 | 3.217 | 326.617
02/06/2025 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 76.72 | 222.97 | 28.74 | 3.217 | 331.647
02/06/2025 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 76.72 | 220.1 | 28.74 | 3.217 | 328.777
02/06/2025 | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 76.72 | 218.31 | 28.74 | 3.217 | 326.987
02/06/2025 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 76.72 | 223.17 | 28.74 | 3.217 | 331.847
02/06/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 45.96 | 220.67 | 28.74 | 3.217 | 298.587
02/06/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 45.96 | 219.43 | 28.74 | 3.217 | 297.347
02/06/2025 | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 45.96 | 224.96 | 28.74 | 3.217 | 302.877
02/06/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 45.96 | 225.94 | 28.74 | 3.217 | 303.857
02/06/2025 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 45.96 | 224.55 | 28.74 | 3.217 | 302.467
02/06/2025 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 45.96 | 228.06 | 28.74 | 3.217 | 305.977
02/06/2025 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 45.96 | 230.92 | 28.74 | 3.217 | 308.837
02/06/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 45.96 | 232.61 | 28.74 | 3.217 | 310.527
02/06/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 45.96 | 231.94 | 28.74 | 3.217 | 309.857
02/06/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 45.96 | 230.5 | 28.74 | 3.217 | 308.417
02/06/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 45.96 | 229.03 | 28.74 | 3.217 | 306.947
02/06/2025 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 45.96 | 233.03 | 28.74 | 3.217 | 310.947
02/06/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 45.96 | 231.67 | 28.74 | 3.217 | 309.587
02/06/2025 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 45.96 | 233.99 | 28.74 | 3.217 | 311.907
02/06/2025 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 45.96 | 231.02 | 28.74 | 3.217 | 308.937
02/06/2025 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 45.96 | 229.37 | 28.74 | 3.217 | 307.287
02/06/2025 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 43.59 | 229.82 | 28.74 | 3.217 | 305.367
02/06/2025 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 43.59 | 232.06 | 28.74 | 3.217 | 307.607
02/06/2025 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 43.59 | 234.67 | 28.74 | 3.217 | 310.217
02/06/2025 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 43.59 | 235.35 | 28.74 | 3.217 | 310.897
02/06/2025 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 43.59 | 235.69 | 28.74 | 3.217 | 311.237
02/06/2025 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 43.59 | 237.52 | 28.74 | 3.217 | 313.067
02/06/2025 | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 43.59 | 233.09 | 28.74 | 3.217 | 308.637
02/06/2025 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 43.59 | 230.92 | 28.74 | 3.217 | 306.467
02/06/2025 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 43.59 | 233.13 | 28.74 | 3.217 | 308.677
02/06/2025 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 43.59 | 235.26 | 28.74 | 3.217 | 310.807
02/06/2025 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 43.59 | 234.89 | 28.74 | 3.217 | 310.437
02/06/2025 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 43.59 | 230.13 | 28.74 | 3.217 | 305.677
02/06/2025 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 43.59 | 234.09 | 28.74 | 3.217 | 309.637
02/06/2025 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 43.59 | 231.79 | 28.74 | 3.217 | 307.337
02/06/2025 | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 43.59 | 230.97 | 28.74 | 3.217 | 306.517
03/06/2025 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 43.59 | 231.98 | 28.74 | 3.217 | 307.527
EJEC MWh |  | 0 | 0 | 0 | 1330.16 | 5464.83 | 689.76 | 77.208 | 7561.958

## FLUJOS
lunes, 2 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
02/06/2025 | 00:30 | 0 | 16.1629 | -32.29 | 8.6775 | 18.3538 |  | 36.0588 | -68.6118 | 35.9295 | 18.0334 | 17.8985 | 24.42 | -22.935 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 8.6407 | 138.7032 | 6.779 | 7.1536 | 11.2276 | 11.8793 | 5.3566 | 8.5225 |  |  |  | -81.58 |  | -24.42 | 22 | 16.674 | 0.27 | -36.01 | -36.08 | -53.18 | 36.23 | 36.36 | 9.221 | 10.0875 | 50.7315 | 52.4211 | 29.6034 | 0 | -54.0178 | 6.5034 | 6.9453 | 64.9702 | 0 | -4.7111 | -24.5141 | -247.1031 | -2.7479 | -18.3 | -19.1 | 0 | 59.7471 | -3.9356 |  | -23.6626 | 2.1914 |  | 0 | 291.7874 | 31.0068 | 31.0373 | 0 | 164.2036 |  | -50.018 | 50.9519 | 62.8612 | 20.86 | 14.16 | 42.7 | 61.93 | -48.8902 | -49.0241 | 117.8912 | 118.3509 | 31.6413 | -33.2753 | -33.2033 | -9.6151 | -43.2762 |  |  | 21.4 | 87.8 | -11.15 | 39.8116 | 39.1689 | 39.1754 | -28.0024 | -27.964 | -26.1373 | 25.2891 | -31.7503 | 11.0546 | 20.39 | 49.14 | 33.5229 | 31.6452 | -24.58 |  | 43.6621 | 42.6514 | -99.0876 | -0.0001 | -14.9096 | -79 | -77.5 | 24.7275 | 34.2865 | 34.7685 | 48.6511 | 33.94 | -1.8 | 46.899 | 97.148 | -18.75 | -18.96 | 80.73 | 49.8 | 97.3273 | 95.7273 | -30.7207 | -30.4818 | 154.2176 | 119.4387 | 113.5616 | 114.8431 | 85.2964 | 78.9526 | -21.647 | 0 | 328.0258 |  | -24.7625 | -22.7365 | 0 | 13.0889 | 12.654 | 161.34 | -64.7202 | -66.0106 | -47.5593 | 16.37 | -15.52 | 93.6 | 9.7489 | -13.8107 | -13.0627 | -12.6661 | 4.8072 | -78.665 | 36.7494 |  |  | 2.3466 | 39.9879 | 39.1121 | 37.7567 | 48.3949 | 48.7298 | -109.8513 | 34.7691 | 33.0946 | -96.1484 | -91.0098 | -14.8812 | -39.84 | 10.3645 | 0.9036 | -5.99 | 18.63 | -16.6727 | 9.4637 | -13.753 | 4.337 | 6.451 | 27.91 | 90.5117 | 96.1387 | 12.12 | 74.3863 | 18.3 | -14.7445 |  |  | 1.5011 |  |  | -12.6771 | -22.305 | 20.0929 | 34.5372 | 53.6855 | 55.7294 | -119.032 | -14.6776 | 30.7387 | -33.296 |  | 1.9825 | 1.7508 |  | 243.4113 | 242.754 | 262.8 | -261.9358 | -510.4463 | 511.4135 | 510.6023 | -228.4441 | -226.4722 | -54.2249 | -44.883 | 76.2129 | 76.4032 |  |  | 64.1968 | 63.3948 | -57.0363 | -56.8891 | 109.9 | 109.68 | 64 | 63.8 | 21.9255 | 28.64 | -342.669 |  |  | 10.5 | 16.3 | -63.4 | -64.5 |  |  | -507.6589 | -293.9716 | 472.736 | 382.6613 | -10.1356 | -373.7554 | 379.9498 | -135.2063 | -231.6277 | -372.0542 | 115.7264 | 114.4279 | 136.8031 | -461.2832 | 230.4533 | -231.1744 | 232.1732 | -10.9686 |  | 22.72 | 6.221 | 6.253 | -22.8 | 3.44 |  | -3.6301 | -50.6554 | -12.5963 | 38.7 | 55.305 | 54.985 |  | 12.1644 | 50.36 | 50.6552 | 51.5278 |  | -15.8 | 37.6462 | 5.83 |  | -40.8056 | 75.805 | 55.2573 | -40.4811 | -74.814 | 43.4446 | 29.4043 | 7.2 | -7.7 |  | 161.4294
02/06/2025 | 01:00 | 0 | 15.4233 | -30.7342 | 7.9985 | 16.4366 |  | 33.0489 | -64.7143 | 33.729 | 16.9735 | 16.6821 | 26.64 | -21.582 | 17.6 | 9.936 | -17.6 | 9.0604 | 129.9522 | 10.7547 | 11.0294 | 18.4625 | 11.7015 | 5.2452 | 8.4751 |  |  |  | -80.56 |  | -26.64 | 19.8 | 16.179 | 0.268 | -35.14 | -35.2 | -52.75 | 34.83 | 35.01 | 8.4148 | 10.4124 | 49.0728 | 50.409 | 33.3717 | 0 | -56.9893 | 5.4324 | 5.3756 | 65.1042 |  | -5.2346 | -27.4754 | -230.7765 | -3.818 | -18.3 | -19.1 | 0 | 62.5794 | -3.6223 |  | -26.804 | 2.5354 |  | 0 | 276.9859 | 19.7455 | 19.6844 |  | 135.0201 |  | -45.3238 | 46.3309 | 59.6777 | 19.77 | 12.39 | 40.03 | 60.57 | -46.6129 | -47.1487 | 119.0599 | 119.9438 | 32.7913 | -25.0805 | -25.1244 | -6.755 | -35.98 |  |  | 30.9 | 72 | -10.71 | 42.6051 | 42.1883 | 41.5637 | -23.7649 | -23.5639 | -36.5839 | 31.1122 | -42.0402 | 10.4143 | 13.33 | 45.05 | 32.1167 | 30.3268 | -23.72 |  | 36.4749 | 35.4008 | -79.7586 | -0.0001 | -14.4289 | -74.1 | -75.2 | 24.4528 | 35.4584 | 29.6024 | 50.4089 | 35.03 | -0.53 | 46.1025 | 80.062 | -18.81 | -18.95 | 77.12 | 49.1 | 83.4727 | 83.4909 | -34.7928 | -32.9545 | 140.8532 | 106.1823 | 101.9293 | 104.4218 | 95.4233 | 90.0873 | -21.962 |  | 331.2376 |  | -24.3476 | -23.0368 | -11.6384 | 22.7428 | 21.192 | 170.556 | -71.4913 | -72.6043 | -52.743 | 15.03 | -10.09 | 119.5 | 9.4458 | 3.1269 | -12.5712 | -12.1176 | 3.7841 | -83.5769 | 45.9238 |  |  | 2.4781 | 38.8213 | 39.7046 | 37.4578 | 46.0505 | 45.883 | -118.2242 | 36.4563 | 36.961 | -99.1407 | -92.2072 | -22.3447 | -38.45 | 12.2737 | 0.845 | -7.36 | 17.66 | -22.8024 | 9.3717 | -13.746 | 4.423 | 6.8831 | 26.98 | 94.5639 | 100.5845 | 11.35 | 74.9622 | 18.2 | -13.657 |  |  | 1.4038 |  |  |  | -20.7272 | 21.3683 | 32.4364 | 57.0564 | 58.855 | -117.0043 | -14.0618 | 29.7624 | -31.2824 | 12.8601 | 0.8496 | 0.5906 | 14.2315 | 248.4315 | 245.7346 | 279.9 | -280.4617 | -534.1666 | 538.7072 | 538.4767 | -229.8055 | -229.2925 | -54.2992 | -45.2333 | 79.6704 | 80.1273 |  |  | 64.9439 | 65.0758 | -55.5048 | -55.4162 | 111.44 | 111.09 | 60.4 | 61.2 | 22.2118 | 28 | -338.9215 |  |  | 10.6 | 14.9 | -64.3 | -65.4 |  |  | -526.0818 | -297.1035 | 460.7835 | 374.8036 | -2.2402 | -372.2478 | 369.7612 | -137.3588 | -230.6099 | -366.7765 | 113.2158 | 111.4148 | 136.4513 | -455.4125 | 231.3676 | -223.8648 | 224.4777 | -10.8368 |  | 23.12 | 6.35 | 6.321 | -22.64 | 3.12 |  | -3.5447 | -50.7134 | -12.5689 | 38.3 | 53.562 | 53.969 |  |  | 51.4914 | 52.4074 | 53.0011 |  | -14.8 | 38.0606 | 5.53 |  | -38.8972 | 75.8492 | 55.2429 | -39.0175 | -73.7286 | 44.9322 | 29.0609 | 5.9 | -5.6 |  | 126.6149
02/06/2025 | 01:30 | 0 | 15.2687 | -30.3597 | 7.8175 | 16.1936 |  | 32.2329 | -63.5065 | 32.4187 | 16.4435 | 16.1511 | 26.64 | -23.357 | 19.8 | 14.076 | -19.8 | 9.3214 | 128.5166 | 10.6309 | 10.8453 | 18.1537 | 11.9464 | 5.4813 | 8.7697 |  |  |  | -79.62 |  | -26.64 | 22 | 14.47 | 0.256 | -39.44 | -38.09 | -45.21 | 39.02 | 38.96 | 8.485 | 10.1892 | 47.612 | 49.8328 | 32.3744 | 0 | -61.793 | 33.4418 | 32.0582 | 60.2817 |  | -1.0469 | -7.2008 | -247.3298 | -3.7327 | -18.1 | -19 | 0 | 64.1694 | -3.0687 |  | -29.9948 | 2.1563 |  |  | 290.9023 | 15.8086 | 15.6255 |  | 137.5229 |  | -30.3813 | 31.4601 | 57.5621 | 19.45 | 11.75 | 38.81 | 59.17 | -48.4883 | -48.0864 | 119.7235 | 120.2652 | 33.3555 | -21.2296 | -20.9195 | -9.4739 | -36.9564 |  |  | 25.7 | 74.7 | -10.22 | 42.2773 | 41.8889 | 41.9412 | -23.5848 | -22.6355 | -32.8747 | 30.6797 | -40.5389 | 10.0941 | 11.33 | 43.54 | 30.7104 | 29.0085 | -23.03 | -3.7679 | 37.8199 | 37.0147 | -90.4478 | -0.0002 | -13.9503 | -69.3 | -70.4 | 24.3704 | 31.6498 | 28.1934 | 44.5496 | 31.19 | -0.7 | 46.0215 | 89.6576 | -18.8 | -18.8 | 74.82 | 47.23 | 91.1091 | 89.2182 | -33.2734 | -33.0636 | 141.247 | 107.2483 | 103.1268 | 104.7527 | 67.4334 | 59.0299 | -23.588 | 0 | 323.8639 |  | -25.6672 | -24.3269 | 16.509 | 39.3528 | 36.1901 | 35.376 | -57.0068 | -57.9606 | -25.9571 | 0 | -7.02 | 0.9 | 9.229 | 36.2769 | -12.5996 | -12.062 | 3.2607 | -56.7631 | 20.5694 |  |  | 2.5296 | 39.4437 | 39.7249 | 38.424 | 47.8925 | 47.8925 | -106.3348 | 35.3702 | 35.1418 | -96.5157 | -92.0377 | -13.6141 | -43.05 | 7.4958 | 0.8267 | -4.11 | 17.42 | -15.2166 | 9.3352 | -13.893 | 4.428 | 6.5051 | 27.65 | 93.966 | 98.1141 |  | 75.0996 | 18.5 | -14.15 |  | 0 | 1.3625 |  |  | -12.4291 | -20.8091 | 21.0781 | 32.3523 | 55.0877 | 54.4096 | -118.3497 | -13.8458 | 30.7649 | -31.0146 | 13.2901 | 0.2539 | 0 | 15 | 243.8841 | 242.6401 | 274.5 | -274.7939 | -535.6905 | 534.5192 | 532.845 | -229.1446 | -228.4719 | -57.8922 | -49.7896 | 80.996 | 78.3384 |  |  | 65.3285 | 65.0758 | -52.8914 | -52.496 | 111.84 | 111.26 | 61.5 | 61.5 | 22.1926 | 28.24 | -340.6458 |  |  | 10.2 | 12.6 | -65.9 | -67.1 |  |  | -525.6445 | -286.1535 | 455.4188 | 374.9073 | -2.0848 | -365.2784 | 365.9289 | -136.4369 | -232.584 | -359.62 | 109.8359 | 109.674 | 136.7677 | -447.7756 | 227.7051 | -218.3297 | 219.8674 | -10.9165 |  | 21.68 | 6.356 | 6.385 | -21.76 | 2.72 |  | -3.8651 | -52.5597 | -12.1569 | 40.1 | 54.732 | 55.274 |  |  | 51.2554 | 51.7922 | 52.1529 |  | -14.6 | 38.0692 | 5.31 |  | -45.1733 | 78.3187 | 59.2516 | -44.4599 | -76.9487 | 48.4163 | 27.5006 | 5.6 | -5.5 |  | 128.6199
02/06/2025 | 02:00 | 0 | 15.0706 | -30.3609 | 7.6837 | 16.4389 |  | 32.6818 | -61.8941 | 31.7637 | 16.0435 | 15.8057 | 26.64 | -23.364 | 19.8 | 13.248 | -19.8 | 9.2674 | 124.5198 | 9.4641 | 9.6723 | 15.9698 | 11.7265 | 1.3678 | 9.1103 |  |  |  | -77.97 |  | -26.64 |  | 14.262 | 0.246 | -37.55 | -38.83 | -43.01 | 36.69 | 37.05 | 8.018 | 10.6555 | 47.0411 | 48.7756 | 34.4348 | 0 | -53.6141 | 6.7761 | 6.6625 | 62.1571 |  | -5.2346 | -26.7608 | -245.9412 | -3.6073 | -18.1 | -18.9 | 0 | 63.2242 | -3.1492 |  | -23.4396 | 1.6072 |  |  | 292.001 | 15.3508 | 15.2287 |  | 132.9736 |  | -29.1024 | 32.1866 | 55.4165 | 19.21 | 11.35 | 37.22 | 58.45 | -48.3543 | -47.9525 | 118.2876 | 118.5404 | 34.3203 | -18.3539 | -18.2715 | -10.2922 | -35.7046 |  |  | 24.6 | 72.5 | -9.89 | 41.0842 | 42.1842 | 41.0493 | -24.9505 | -24.7829 | -30.1026 | 28.5986 | -36.0421 | 9.9737 | 12.93 | 42.63 | 29.7729 | 28.1296 | -22.3 | -3.7679 | 35.8706 | 35.3402 | -87.8922 | -0.0002 | -13.6511 | -66.9 | -67.9 | 24.1122 | 30.4779 | 26.3149 | 43.3777 | 30.24 | -0.29 | 45.522 | 88.0825 | -19.09 | -19.45 | 73.28 | 46.25 | 88.9636 | 89.1091 | -32.7751 | -32.0909 | 137.4438 | 105.0864 | 101.1746 | 103.4654 | 70.5056 | 63.6698 | -23.207 |  | 339.8817 |  | -25.2118 | -24.2226 | 12.4116 | 40.4056 | 38.0245 | 46.128 | -56.9738 | -58.0579 | -30.6362 |  | -14.95 | 0.9 | 8.9382 | 40.4739 | -12.6714 | -12.3325 | 4.145 | -61.6134 | 24.4174 |  |  | 2.4804 | 40.0002 | 40.5759 | 38.5785 | 47.0552 | 46.7203 | -121.4058 | 34.6229 | 34.2411 | -99.7663 | -93.5927 | -24.7691 | -40.92 | 11.9661 | 0.8219 | -7.15 | 17.77 | -25.1723 | 9.4457 |  | 4.421 | 6.198 | 25.29 | 95.289 | 100.6681 | 11.74 | 73.1676 | 19.7 | -14.8067 |  | 0 | 1.3294 |  |  |  | -20.5705 | 22.8441 | 31.8481 | 57.9579 | 58.6771 | -120.7493 | -13.4517 | 30.583 | -29.8226 | 12.1498 | 0 |  | 13 | 241.4924 | 242.0345 | 259 | -258.4484 | -517.9961 | 521.3758 | 523.1824 | -228.3504 | -226.5227 | -58.513 | -50.4292 | 80.0414 | 79.1811 | -178.4833 | -179.7984 | 64.9329 | 64.9329 | -51.3727 | -50.8157 | 113.57 | 112.64 | 58.1 | 58.4 | 21.9661 | 26.88 | -329.8484 |  |  | 9.9 | 14.3 | -63.4 | -64.5 |  |  | -510.2624 | -312.7743 | 453.6001 | 370.18 | -0.3616 | -357.4626 | 363.5381 | -131.8372 | -224.9728 | -356.0117 | 110.3544 | 108.9009 | 131.6422 | -443.7268 | 232.5501 | -215.189 | 214.6418 | -10.5731 |  | 22.72 | 6.429 |  | -22 | 3.04 |  | -2.6932 | -51.9158 | -12.0409 | 38.5 | 52.31 | 51.441 |  |  | 52.7069 | 50.9018 | 51.1598 |  | -12.8 | 38.3978 | 5.28 |  | -46.6807 | 77.5134 | 59.5997 | -44.6997 | -76.3912 | 49.0857 | 27.0425 | 3.8 | -3.9 |  | 125.6372
02/06/2025 | 02:30 | 0 | 14.8698 | -29.8324 | 7.3731 | 16.3811 |  | 32.3295 | -57.7725 | 31.2857 | 15.8495 | 15.6377 | 24.42 | -24.38 | 22 | 15.732 | -22 | 9.0985 | 118.9752 | 10.4641 | 10.6954 | 17.4597 | 11.647 | 5.7299 | 8.2339 |  |  |  | -78.99 |  | -24.42 | 22 | 13.646 | 0.244 | -36.45 | -36.99 | -49.79 | 37.06 | 37.6 | 7.6662 | 10.8853 | 46.0671 | 48.138 | 36.3736 | 0 | -54.1196 | 17.9273 | 17.613 | 59.8798 |  | -2.0938 | -12.801 | -245.0719 | -4.3288 | -17.9 | -18.8 | 0 | 61.1246 | -2.9299 |  | -21.987 | 1.2859 |  |  | 297.1281 | 12.3905 | 12.5126 |  | 154.8066 |  | -68.4078 | 69.6842 | 54.4085 | 19.86 | 11.53 | 36.45 | 57.67 | -39.3792 | -38.8434 | 113.6222 | 113.8525 | 34.2075 | -28.0299 | -28.1726 | -11.3705 | -36.1641 |  |  | 22.1 | 74.3 | -9.49 | 35.8619 | 35.0653 | 35.6238 | -40.3625 | -39.869 | -18.3236 | 31.712 | -24.1721 | 9.6545 | 9.23 | 42.93 | 29.3042 | 27.5436 | -22.27 | -3.7679 | 37.2294 | 36.4618 | -76.9022 | -0.0002 | -13.4993 | -64.5 | -65.5 | 24.3155 | 29.892 | 24.4363 | 42.2058 | 29.31 | 0.13 | 45.5085 | 77.0244 | -19.12 | -19.45 | 71.76 | 45.8 | 76.7273 | 76.6545 | -29.8481 | -29.0818 | 131.5199 | 99.4453 | 94.5619 | 96.3638 | 97.9748 | 89.574 | -21.684 |  | 368.7979 |  | -24.8618 | -23.8739 | -15.3687 | 37.9912 | 35.5405 | 161.34 | -68.8235 | -70.2048 | -57.2842 | 0 | -14.8 | 112.9 | 8.7436 | 35.3146 | -11.7636 | -11.3422 | 2.2289 | -85.7904 | 51.7955 |  |  | 2.4752 | 40.4563 | 39.7507 | 39.0342 | 38.3475 | 37.6777 | -119.2289 | 31.575 | 31.6433 | -100.0563 | -91.6666 | -26.7393 | -41.18 | 12.8621 | 0.7974 | -7.95 | 18 | -28.3641 | 9.0215 | -14.058 | 4.302 | 6.0779 | 23.92 | 91.6185 | 100.2608 | 11.94 | 72.1768 | 19 | -14.8622 |  |  | 1.3164 |  |  | -12.7243 | -20.4121 | 22.4669 | 32.0162 | 56.7638 | 57.7566 | -121.9272 | -13.2519 | 30.2899 | -29.3333 | 12.631 | 0 | 0 | 14 | 242.789 | 244.0197 | 259.4 | -260.8806 | -521.8743 | 530.5779 | 526.4715 | -228.1924 | -228.6606 | -57.6854 | -48.3739 | 82.7443 | 80.2048 |  |  | 64.2298 | 63.4937 | -49.9262 | -50.6114 | 113.47 | 112.85 | 60.4 | 60.4 | 22.2118 | 27.6 | -330.6465 |  |  |  | 14.8 | -62.7 | -63.7 |  |  | -518.6593 | -333.61 | 449.7733 | 366.5046 | 5.6831 | -357.9273 | 357.8129 | -129.6945 | -227.0775 | -354.1383 | 110.8441 | 109.5485 | 130.2737 | -441.0554 | 224.281 | -215.2955 | 215.5507 | -10.4935 |  | 22.72 | 6.464 | 6.459 | -22.08 | 3.04 |  | -3.8376 | -52.0043 | -12.3339 | 38.8 | 52.873 | 52.215 |  |  | 52.4097 | 52.5606 | 51.8362 |  | -13.1 | 38.0699 | 5.36 |  | -44.5408 | 77.5212 | 58.1544 | -43.4289 | -75.6231 | 47.3353 | 27.0968 | 5.1 | -4.5 |  | 122.4841
02/06/2025 | 03:00 | 0 | 14.7194 | -29.523 | 7.3236 | 16.0677 |  | 31.6621 | -57.8276 | 30.5392 | 15.5875 | 15.1633 | 31.08 | -25.482 | 22 | 16.56 |  | 9.2471 | 117.2324 | 10.5283 | 10.4497 | 17.6105 | 11.6592 | 5.0998 | 8.2432 |  |  |  | -74.68 |  | -31.08 | 24.2 | 13.176 | 0.243 | -34.95 | -35.64 | -47.93 | 35.21 | 35.68 | 7.3807 | 10.6127 | 45.9669 | 47.452 | 35.1107 | 0 | -55.4445 | 35.1532 | 34.2005 | 58.4062 |  | -1.0469 | -2.3037 | -258.5387 | -4.3377 | -17.9 | -18.7 | 0 | 59.7501 | -2.7284 |  | -24.9608 | 0.6815 |  |  | 300.9429 | -2.5636 | -2.6551 |  | 134.4775 |  | -31.6008 | 33.1243 | 52.3228 | 20.19 | 12.09 | 37.63 | 58.61 | -34.8247 | -34.4228 | 109.4174 | 110.5304 | 35.3163 | -0.8993 | -0.8326 | -11.4109 | -23.1271 |  |  | 48.3 | 46.9 | -9.34 | 55.1996 | 54.0846 | 54.3513 | -58.9489 | -58.5994 | -13.2781 | 48.2394 | -19.612 | 9.5804 | 10.05 | 40.38 | 28.8354 | 27.2507 | -21.72 | -3.7679 | 23.2105 | 22.7696 | -72.1578 | -0.0001 | -13.231 | -64.4 |  | 24.0573 | 29.306 | 23.497 | 41.6199 | 29.01 | 0.23 | 45.6975 | 71.0215 | -19.03 | -19.35 | 70.92 | 45.13 | 71.5273 | 70.0364 | -27.1056 | -25.8273 | 127.8085 | 96.1987 | 93.5536 | 94.404 | 93.558 | 86.517 | -21.929 |  | 363.6073 |  | -25.6227 | -23.9084 | -9.2792 | 38.9952 | 35.0961 | 139.836 | -69.6542 | -71.3221 | -55.8945 | 0 | -14.03 | 108.5 | 8.7112 | 38.0708 | -12.0691 | -11.6014 | 2.7466 | -87.7946 | 49.3334 |  |  | 2.0873 | 39.7218 | 40.1159 | 38.6859 | 34.6635 | 33.6587 | -100.3063 | 28.2232 | 27.7942 | -87.1185 | -81.6482 | -16.6024 | -40.74 | 10.367 | 0.7742 | -6.33 | 19.2 | -17.564 | 8.9104 |  | 4.346 | 5.746 | 26.24 | 82.0735 | 88.6227 | 12.08 | 71.4324 | 19.9 | -13.7072 |  |  | 1.2938 |  |  | -11.6938 | -18.6732 | 23.3275 | 29.8314 | 56.3428 | 56.2739 | -116.4212 | -13.0255 | 29.6131 | -29.5743 | 13.0099 | 0 |  | 14.5977 | 247.3968 | 246.5307 | 274.5 | -273.3105 | -532.1263 | 540.52 | 532.1094 | -233.1265 | -231.4142 | -56.348 | -48.3808 | 83.7352 | 80.9263 |  |  | 65.9327 | 65.9217 | -50.2168 | -50.1783 | 113.05 | 112.4 | 60.7 | 59.9 |  | 27.92 | -334.7644 |  |  |  | 13.7 | -63.4 | -64.6 |  |  | -523.4692 | -331.1229 | 461.0342 | 372.6707 | 4.038 | -363.203 | 366.2246 | -134.5071 | -231.5108 | -359.261 | 112.026 | 111.257 | 135.9254 | -451.3316 | 230.2829 | -219.2751 | 220.4333 | -10.889 |  | 22.48 |  |  | -22.16 | 3.6 |  | -3.8651 | -51.7113 | -12.0989 | 38.8 | 52.92 | 51.295 |  |  | 53.2096 | 54.0504 | 51.4718 |  | -11.6 | 38.1867 | 5.3 |  | -43.2419 | 76.5843 | 58.0025 | -43.3879 | -75.397 | 46.3695 | 27.7397 | 3.3 | -4.1 |  | 109.4905
02/06/2025 | 03:30 | 0 |  |  | 7.3371 | 16.2758 |  | 32.1906 | -58.0319 | 30.572 | 15.5395 | 15.2532 | 33.3 | -25.687 | 22 | 16.56 |  | 9.0818 | 116.902 | 10.5932 | 10.792 | 17.8915 | 11.6138 | 5.4362 | 8.4685 |  |  |  | -75.53 |  | -33.3 |  | 13.291 | 0.246 | -31.66 | -31.31 | -56.73 | 31.39 | 31.5 | 7.7464 | 10.6585 | 45.5868 | 47.0585 | 35.5454 | 0 | -51.0155 | 7.4521 | 7.2722 | 61.6212 |  | -4.7111 | -25.2214 | -222.6891 | -5.8685 | -17.2 | -18.1 | 0 | 57.4697 | -2.9704 |  | -22.1445 | 1.241 |  |  | 276.8333 | -3.6012 | -3.6622 |  | 130.3754 |  | -30.4085 | 32.5062 | 52.3428 | 20.12 | 11.86 | 37.59 | 58.79 | -34.2888 | -34.4228 | 108.7296 | 109.4531 | 39.4371 | 1.2048 | 1.4946 | -10.9523 | -20.0783 |  |  | 51.1 | 40.5 | -9.29 | 57.0471 | 56.2957 | 56.2483 | -56.0017 | -55.3428 | -18.6485 | 50.8964 | -24.4815 | 9.5861 | 6.06 | 39.62 |  | 26.9577 | -21.63 | -3.7679 | 20.8418 | 20.5493 | -63.9117 | -0.0002 | -13.1519 |  |  | 24.9692 |  | 22.088 | 41.6199 | 28.7 | 0.76 | 43.794 | 64.4324 | -19.24 | -19.47 | 71.83 | 44.76 | 64.9455 | 65.5091 | -27.4134 | -26.0273 | 123.8234 | 91.5944 | 88.5615 | 89.5799 | 97.0912 | 89.4098 | -21.579 |  | 382.9766 |  | -25.6827 | -24.5048 | -15.1177 | 38.0502 | 35.6476 | 141.372 | -67.5162 | -67.8231 | -57.6528 | 0 | -13.92 | 111.5 | 8.7039 | 35.8002 | -12.3817 | -11.9443 | 3.7552 | -88.8008 | 54.335 |  |  | 2.1661 | 37.9449 | 39.1632 | 38.2997 | 34.3285 | 32.9889 | -119.3964 | 29.549 | 29.5759 | -98.091 | -89.6873 | -24.7837 | -43.23 | 11.5657 | 0.7742 | -7.11 | 18.49 | -25.0408 | 8.8571 |  | 0.789 | 5.8873 | 22.94 | 90.012 | 99.0964 | 11.72 | 70.8779 | 18.2 | -13.306 |  |  | 1.278 |  |  | -11.799 | -18.9127 | 22.8624 | 29.2431 | 55.6821 | 55.2196 | -114.0744 | -12.9735 | 29.2894 | -28.9523 | 12.7354 | 0 |  | 14 | 249.8754 | 249.9038 | 254 | -249.9144 | -512.6189 | 518.6039 | 512.3839 | -234.7806 | -231.4566 | -54.202 | -44.6726 | 81.8233 | 77.1029 |  |  | 65.9217 | 65.9217 | -54.3555 | -53.8222 | 103.09 | 103.19 | 76.3 | 76.7 | 22.1712 | 28.4 | -350.9419 |  |  | 9.9 | 41.1 | -64.2 | -65.4 |  |  | -506.2641 | -351.8439 | 477.8241 | 386.1951 | -1.5712 | -376.7412 | 378.2691 | -141.815 | -233.0696 | -374.0161 | 113.5008 | 114.8112 | 145.2835 | -467.4622 | 233.283 | -233.0393 | 233.8954 | -9.9661 |  | 30.4 | 7.258 | 7.219 | -28.88 | 10.32 |  | -10.164 | -56.3409 | 2.1683 | 35.5 | 54.585 | 52.951 | 10.3656 | 12.3525 | 51.5488 | 49.7866 | 50.2409 |  | -37.7 | 4.0399 | 5.35 |  | -39.243 | 74.6007 | 55.4121 | -38.6502 | -74.3553 | 44.2555 | 29.6326 | 29.1 | -28.6 |  | 109.1044
02/06/2025 | 04:00 | 0 | 14.727 | -29.4215 | 7.3168 | 16.3411 |  | 32.1271 | -57.5206 | 30.6178 | 15.4535 | 15.1545 | 33.3 | -25.007 |  | 15.732 |  | 11.1989 | 116.973 | 10.6403 | 10.775 | 18.2725 | 11.5996 | 5.3211 | 8.4305 |  |  |  | -74.73 |  | -33.3 | 24.2 | 13.637 | 0.246 | -36.05 | -35.96 | -47.7 | 36.24 | 36.47 | 7.619 | 10.7523 | 45.3548 | 46.6694 | 35.5282 | 0 | -57.5003 | 32.902 | 31.8015 | 58.0043 |  | -1.5704 | -7.1326 | -252.5268 | -5.5331 | -17.4 | -18.2 | 0 | 63.4339 | -3.0283 |  | -27.1413 | 1.4 |  |  | 303.0487 | -5.5544 | -5.6459 |  | 134.671 |  | -31.5123 | 32.3395 | 52.3727 | 20.14 | 12.34 | 37.16 | 58.64 | -37.7717 | -37.7717 | 110.8448 | 110.5469 | 38.0523 | 0.9292 | 1.0064 | -10.7119 | -20.2698 |  |  | 52 | 41.2 | -9.62 | 57.4762 | 55.2053 | 55.5006 | -57.0833 | -56.8305 | -19.3889 | 50.5911 | -23.9139 | 9.5063 | 9.05 | 39.41 | 28.3667 | 26.9577 | -21.48 |  | 21.4937 | 19.9969 | -63.6064 | -0.0001 | -13.0818 |  | -63.2 | 24.9307 |  | 22.088 | 42.2058 | 29.08 | 0.63 | 43.875 | 65.9688 | -19.08 | -19.3 | 70.89 | 45.26 | 66.7091 | 63.9091 | -29.9845 | -28.9364 | 122.7956 | 90.2422 | 88.0378 | 88.1068 | 95.0888 | 88.5323 | -21.299 |  | 367.3879 |  | -25.2344 | -24.3013 | -8.6861 | 33.6586 | 31.2933 | 165.948 | -68.2248 | -70.5925 | -51.7441 | 17.1 | -13.53 | 100.2 | 8.8332 | 26.8852 | -12.9652 | -12.5026 | 4.147 | -84.706 | 44.3496 |  |  | 2.5683 | 38.4152 | 38.2914 | 37.1937 | 37.3428 | 36.8404 | -118.3916 | 32.3585 | 32.5411 | -95.4641 | -85.5505 | -24.7837 | -42.1 | 12.369 | 0.7755 | -7.68 | 18.75 | -25.4679 | 8.9041 |  | 0.571 | 5.8503 | 23.42 | 88.1776 | 94.7315 | 12.13 | 70.0932 | 19.6 | -14.0796 |  |  | 1.3334 |  |  | -12.5649 | -19.4496 | 22.3699 | 30.5036 | 54.984 | 55.2972 | -115.4255 | -12.9056 | 29.7553 | -29.1884 | 13.2498 | 0 |  | 15 | 252.5343 | 253.7974 | 273.7 | -271.1231 | -531.304 | 529.9305 | 529.3802 | -234.8288 | -236.8278 | -56.0678 | -45.8385 | 79.4177 | 79.3417 |  |  | 66.8556 | 66.0865 | -55.2222 | -54.5096 | 106.33 | 105.65 | 75.6 | 76.8 | 22.1093 | 28.56 | -355.1131 |  |  |  | 37.7 | -66.8 | -67.2 |  |  | -521.9925 | -334.9673 | 492.2023 | 398.1338 | -4.9545 | -390.6113 | 389.7902 | -145.2995 | -239.3936 | -382.5413 | 115.8685 | 113.9438 | 148.6636 | -478.4583 | 238.9536 | -240.3182 | 240.4312 | -10.2573 |  | 29.76 | 7.145 | 7.137 | -28.4 | 9.52 |  | -10.457 | -56.4874 | 2.3758 | 34.8 | 55.67 | 53.42 | 10.3761 | 12.4142 | 51.5025 | 51.2263 | 51.4892 |  | -37.4 | 4.7331 | 5.25 |  | -40.1711 | 76.6456 | 56.8638 | -38.6192 | -75.6426 | 45.2368 | 30.257 | 28.1 | -28 |  | 110.3867
02/06/2025 | 04:30 | 0 | 14.5659 | -29.1108 | 7.3579 | 16.5067 |  | 32.6273 | -55.9113 | 31.771 | 15.9315 | 15.6639 | 31.08 | -25.733 |  | 15.732 |  | 11.3264 | 112.515 | 9.9313 | 10.1358 | 16.8986 | 11.7731 | 5.6903 | 4.6945 |  |  |  | -75.98 |  | -31.08 | 24.2 | 13.281 | 0.245 | -32.19 | -32.21 | -58.65 | 32.24 | 32.34 | 7.6002 | 10.5321 | 46.1332 | 47.1951 | 38.3358 | 0 | -51.2208 | 7.019 | 6.8334 | 63.0948 |  | -4.7111 | -25.9492 | -230.7621 | -3.8906 | -17.6 | -18.4 | 0 | 56.5329 | -3.1057 |  | -22.0954 | 1.5395 |  |  | 286.1414 | -0.824 | -0.9461 |  | 129.0537 |  | -29.2198 | 29.5516 | 53.3806 | 20.58 | 12.85 | 37.89 | 59.3 | -37.9057 | -38.0396 | 106.0656 | 106.1438 | 37.4933 | 0.4689 | 0.4642 | -10.2313 | -23.9395 |  |  | 49.6 | 47.9 | -9.63 | 56.8723 | 56.2141 | 55.1339 | -56.9577 | -56.6064 | -16.3256 | 48.1675 | -21.7196 | 9.6044 | 11.65 | 40.84 | 29.3042 | 27.5436 | -21.97 |  | 24.6354 | 24.2188 | -75.6477 | -0.0002 | -13.3033 |  | -65.7 | 24.711 | 29.892 | 25.3756 | 42.7917 | 29.76 | -0.46 | 43.713 | 75.2868 | -19.16 | -19.55 | 71.95 | 44.18 | 77.6364 | 74.9091 | -25.3319 | -25.8091 | 131.7639 | 100.0776 | 96.4864 | 97.1004 | 77.0039 | 70.6503 | -22.53 |  | 376.4472 |  | -26.3455 | -25.045 | 0 | 43.2891 | 40.0004 | 46.128 | -52.8904 | -54.0794 | -36.5683 | 0 | -14.72 | 1 | 9.0915 | 44.5218 | -12.5586 | -12.0726 | 3.6169 | -67.5484 | 31.0713 |  |  | 2.1718 | 38.3041 | 38.5929 | 37.5341 | 38.8499 | 38.5149 | -114.7076 | 28.2389 | 27.7235 | -94.8669 | -88.1457 | -24.3589 | -43.34 | 10.8602 | 0.7974 | -6.73 | 17.99 | -24.2792 | 8.8805 |  | 0.569 | 5.8381 | 23.14 | 88.4352 | 94.4924 |  | 70.6282 | 19.5 | -13.4983 |  |  | 1.2828 |  |  | -13.2662 | -19.6749 | 19.9876 | 30.5036 | 56.0189 | 59.7522 | -114.2771 | -13.2452 | 29.6574 | -29.4741 | 13.0118 | 1.1426 | 0.8543 | 14.3079 | 255.2833 | 254.3887 | 246 | -247.1089 | -509.3561 | 514.265 | 506.793 | -238.6646 | -240.2303 | -50.9796 | -41.6944 | 78.4506 | 77.7839 | -183.0854 |  | 68.3278 | 66.7457 | -56.2757 | -55.3696 | 103.51 | 103.67 | 77.6 | 78.3 |  | 28 | -358.5064 |  |  | 10.5 | 38.9 | -65.9 | -66.4 |  |  | -499.7077 | -342.8316 | 494.7469 | 396.8644 | -9.1044 | -390.2118 | 393.9738 | -147.6873 | -239.009 | -385.899 | 117.8452 | 116.6837 | 149.1767 | -484.1599 | 240.6786 | -242.6559 | 243.5597 | -9.8865 |  | 29.68 | 7.147 | 7.2 | -28.4 | 10.24 |  | -11.4549 | -54.9615 | 2.2873 | 34.3 | 57.105 | 54.966 | 10.3716 | 12.4867 | 52.4425 | 52.0277 | 52.9365 |  | -40.6 | 4.307 | 5.34 |  | -36.7417 | 72.52 | 51.4453 | -36.6273 | -71.2952 | 40.8886 | 30.5295 | 30 | -29.9 |  | 109.0584
02/06/2025 | 05:00 | 0 | 14.7193 | -29.4734 | 7.3951 | 17.0809 |  | 33.7677 | -56.1836 | 32.4885 | 16.4195 | 16.2315 | 33.3 | -27.42 | 24.2 | 16.56 | -24.2 | 11.7265 | 113.742 | 11.2922 | 11.2837 | 18.7518 | 11.9481 | 5.6056 | 8.3455 |  |  |  | -76.61 |  | -33.3 | 26.4 | 14.11 | 0.252 | -33.15 | -33.25 | -57.17 | 33.39 | 33.19 | 7.9385 | 10.4136 | 47.6266 | 48.9628 | 39.383 | 0 | -54.3919 | 8.437 | 8.1542 | 64.4344 |  | -5.2346 | -25.4369 | -235.9249 | -5.3018 | -17.4 | -18.2 | 0 | 59.9351 | -3.0399 |  | -26.0466 | 1.779 |  |  | 291.0244 | -2.7161 | -2.7467 |  | 139.9614 |  | -54.2005 | 54.8402 | 55.4863 | 20.67 | 13.24 | 39.18 | 59.57 | -36.0303 | -35.0926 | 106.1589 | 106.8535 | 36.1664 | -5.5179 | -5.3793 | -8.8262 | -22.4479 |  |  | 54.5 | 43 | -9.96 | 55.8533 | 55.3344 | 54.7903 | -58.3968 | -57.579 | -20.8731 | 53.2857 | -27.8754 | 9.7548 | 10.62 | 41.24 | 29.7729 | 28.1296 | -22.43 |  | 22.7126 | 22.3658 | -62.3419 | -0.0002 | -13.649 | -66.8 | -68 | 24.9527 | 31.0638 | 26.3149 | 44.5496 | 30.73 | -0.39 | 44.4285 | 61.436 | -19.25 | -19.5 | 74.32 | 46.56 | 61.9818 | 62.2 | -27.6867 | -27.2455 | 126.6471 | 94.7188 | 91.9105 | 92.2574 | 93.7268 | 88.7585 | -21.61 |  | 381.9661 |  | -26.263 | -24.9555 | -10.5072 | 26.4746 | 24.954 | 164.412 | -65.7435 | -66.1454 | -55.6161 | 0 | -6.68 | 120.8 | 5.5221 | 27.4309 | -12.1716 | -11.6957 | 3.5024 | -85.6978 | 51.8044 |  |  | 2.317 | 39.6337 | 39.7499 | 38.5713 | 34.496 | 33.9936 | -122.2431 | 29.5831 | 29.5362 | -96.141 | -85.6096 | -32.0348 | -39.94 | 13.9681 | 0.8084 | -8.75 | 17.21 | -33.1655 | 9.2544 | -13.895 | 0.589 | 5.8677 | 22.21 | 88.3551 | 98.7866 | 12.28 | 70.5363 | 19.2 | -13.9414 |  |  | 1.368 |  |  | -12.8232 | -20.8443 | 21.6933 | 32.1843 | 60.6038 | 60.1901 | -118.599 | -13.9555 | 30.0605 | -30.9088 | 13.1881 | 1.4747 | 1.234 | 14.2185 | 255.2483 | 251.4951 | 246.8 | -246.0569 | -503.9767 | 505.9801 | 500.7443 | -237.8434 | -235.5139 | -50.3895 | -41.7385 | 78.1203 | 77.8063 |  |  | 67.4269 | 66.7787 | -54.3595 | -54.8987 | 105.93 | 105.57 | 77.9 | 77.9 | 22.1306 | 30.56 | -356.0828 |  |  | 11.1 | 39.3 | -65.9 | -67.4 |  |  | -495.2392 | -343.0649 | 495.6154 | 399.4794 | -9.1731 | -388.8308 | 395.1739 | -145.9375 | -240.9139 | -386.5615 | 117.1948 | 117.6857 | 147.6795 | -482.4648 | 239.7137 | -242.2208 | 243.2 | -9.8865 |  | 29.84 | 7.067 | 7.047 | -29.68 | 11.52 |  | -11.9219 | -54.7875 | 2.3148 | 34.4 | 55.837 | 55.708 | 10.3838 | 12.4473 | 51.3342 | 52.325 | 52.5151 |  | -38.7 | 4.5167 | 5.45 |  | -36.7711 | 73.0102 | 51.0524 | -36.6926 | -71.4878 | 39.804 | 30.6663 | 29.6 | -30.1 |  | 108.2592
02/06/2025 | 05:30 | 0 | 15.2381 | -30.8508 | 7.6568 | 18.7801 |  | 37.2848 | -64.9679 | 34.6733 | 17.4235 | 17.2974 | 26.64 | -27.385 | 24.2 | 17.388 | -24.2 | 11.9621 | 130.5972 | 11.9768 | 12.2584 | 20.3289 | 11.2281 | 5.7274 | 8.5236 |  |  |  | -86.33 |  | -24.42 | 26.4 | 14.791 | 0.262 | -39.19 | -39.04 | -52.87 | 39.18 | 39.25 | 8.6469 | 9.8393 | 50.4613 | 52.1854 | 46.6324 | 0 | -61.0663 | 8.1774 | 9.2305 | 70.3286 |  | -4.7111 | -26.2398 | -261.7689 | -4.3273 | -17.8 | -18.6 | 0 | 66.3964 | -3.0504 |  | -29.6347 | 2.6245 |  | 2.0625 | 311.0446 | -0.6409 | -0.7935 |  | 158.791 |  | -61.7408 | 62.7338 | 58.55 | 21.57 | 14.69 | 41.78 | 62.14 | -38.7094 | -37.2359 | 114.1066 | 114.5261 | 36.5943 | -13.3191 | -12.4335 | -6.4581 | -27.019 |  |  | 53.9 | 52.9 | -10.48 | 55.0538 | 54.1505 | 53.702 | -56.1576 | -56.2424 | -27.3033 | 56.3078 | -33.0919 | 10.3263 | 14.97 | 44.72 | 31.6479 | 29.7409 | -23.36 |  | 27.4724 | 26.2085 | -68.3913 | -0.0001 | -14.1912 | -74.9 | -73 | 26.4139 | 33.9935 | 31.0113 | 48.0652 | 33.47 | -0.93 | 45.2925 | 65.7612 | -19.33 | -19.55 | 80.68 | 49.22 | 68.2182 | 65.6727 | -32.9564 | -31.7364 | 134.6846 | 99.9622 | 97.347 | 97.7036 | 92.0292 | 84.3885 | -21.68 |  | 367.6175 |  | -27.4479 | -25.3705 | -12.2289 | 24.3013 | 23.0346 | 132.156 | -68.5448 | -69.5952 | -54.9164 | 7.03 | -7.02 | 107 | 5.7748 | 21.8502 | -12.0414 | -11.6137 | 3.0591 | -84.5601 | 48.9464 |  |  | 2.1987 | 38.901 | 39.982 | 38.3334 | 37.5102 | 37.8451 | -126.9319 | 34.4453 | 34.1259 | -97.5175 | -85.2176 | -36.6052 | -39.79 | 15.3817 | 0.8328 | -9.68 | 16.02 | -37.6578 | 9.4853 | -13.747 | 0.543 | 5.5403 | 20.83 | 87.3991 | 100.6271 | 12.58 | 69.2976 | 17.7 | -15.3736 |  | -1.845 | 1.454 |  |  |  | -22.9358 | 20.6468 | 35.7976 | 51.4873 | 52.5746 | -115.7048 | -14.4682 | 32.078 | -33.5897 | 13.4756 | 2.6759 | 2.3731 | 15.5236 | 254.0802 | 254.4022 | 262.3 | -262.055 | -518.6892 | 522.4868 | 521.6332 | -240.2639 | -237.9673 | -49.5833 | -39.6858 | 77.8627 | 76.9578 |  |  | 67.6466 | 66.7567 | -57.0103 | -56.8988 | 102.56 | 102.04 | 77.3 | 76.7 |  | 31.2 | -357.6466 |  |  | 9.4 | 39.9 | -66.1 | -67.4 |  |  | -508.5814 | -333.7001 | 497.1133 | 390.662 | -7.2441 | -385.6715 | 388.5046 | -146.2928 | -235.9693 | -381.2694 | 115.3697 | 117.1584 | 147.9136 | -483.9996 | 239.1281 | -242.634 | 243.194 | -10.6253 |  | 29.84 | 7.253 | 7.253 | -29.04 | 10.72 |  | -11.2505 | -53.3226 | 2.3148 | 32.9 | 54.558 | 54.682 |  |  | 50.9571 | 51.1105 | 52.0546 |  | -39.8 | 3.8776 | 5.93 |  | -32.8598 | 72.9402 | 50.9734 | -33.0694 | -71.993 | 38.6393 | 32.2415 | 30 | -30.2 |  | 122.4115
02/06/2025 | 06:00 | 0 | 16.0194 | -31.756 | 8.2208 | 20.1676 |  | 39.8231 | -69.3341 | 37.7946 | 18.8834 | 18.6213 | 19.98 | -26.873 | 22 | 17.388 | -22 | 12.0193 | 140.6172 | 13.6975 | 13.6134 | 22.9378 | 11.023 | 5.5625 | 8.5306 |  |  |  | -93.23 |  | -19.98 | 26.4 | 18.084 | 0.274 | -48.06 | -47.52 | -42.93 | 47.97 | 48.64 | 8.0379 | 9.7987 | 54.4784 | 56.6622 | 52.7337 | 0 | -65.5905 | 29.0602 | 29.3839 | 72.8738 |  | -1.5704 | -7.3895 | -320.2837 | -4.589 | -17.2 | -18.5 | 0 | 71.2412 | -3.4785 |  | -24.4809 | 2.3244 |  | 2.1631 | 375.2249 | 13.0009 | 12.8178 |  | 161.8465 |  | -55.5107 | 56.7258 | 61.6736 | 22.66 | 15.9 | 44.08 | 64.17 | -47.8185 | -49.292 | 122.4936 | 122.9692 | 35.9207 | -20.739 | -20.7521 | -10.7466 | -36.0371 |  |  | 40.7 | 71.7 | -11.03 | 49.8365 | 48.8688 | 49.5315 | -65.1746 | -64.3921 | -8.9685 | 45.34 | -13.2774 | 10.7799 | 16.09 | 49.85 | 33.5229 | 31.9382 | -24.58 |  | 35.6227 | 35.713 | -90.28 | -0.0002 | -14.9519 | -78.6 | -80.1 | 27.2104 | 38.0951 | 38.5257 | 54.5105 | 38.14 | -2.33 | 46.2105 | 89.2901 | -19.12 | -19.41 | 81.92 | 50.44 | 90.6727 | 88.2364 | -35.7809 | -32.2636 | 149.9333 | 117.4383 | 114.5072 | 115.4331 | 87.3512 | 76.8026 | -22.105 |  | 331.3005 |  | -28.3111 | -26.08 | 0 | 24.8262 | 23.1123 | 145.98 | -65.5599 | -66.7819 | -47.28 | 0 | -13.14 | 90.2 | 6.5725 | 18.7212 | -11.4787 | -11.103 | 2.8205 | -76.8311 | 45.9889 |  |  | 2.0391 | 38.8033 | 37.7414 | 36.7423 | 48.2274 | 49.0647 | -132.2905 | 37.8429 | 37.458 | -103.5794 | -96.3151 | -29.3248 | -42.85 | 10.6722 | 0.8914 | -6.32 | 14.59 | -29.6976 | 10.5678 | -13.601 | 0.531 | 3.8905 | 23.65 | 99.4718 | 106.7858 | 12.4 | 74.4072 | 16.1 | -18.2794 |  | -1.4739 | 1.5912 |  |  | -11.7048 | -27.6732 | 20.1112 | 43.1924 | 57.9011 | 57.5946 | -138.8344 | -15.2749 | 35.1944 | -35.3469 | 13.5715 | 4.6779 | 4.4193 | 15.1891 | 248.9161 | 249.6651 | 275.3 | -274.9607 | -523.7678 | 525.2413 | 522.4213 | -233.9056 | -231.1612 | -51.3188 | -42.0743 | 78.9552 | 77.6695 |  |  | 65.9327 | 64.9769 | -58.5496 | -58.061 | 107.06 | 107.15 | 66.1 | 65.8 | 20.757 | 28.48 | -343.6111 |  |  | 11.6 | 22.4 | -63.4 | -64.8 |  |  | -518.3493 | -301.1352 | 481.4657 | 386.9564 | -8.4956 | -379.1524 | 380.4577 | -138.1574 | -231.8285 | -370.0747 | 115.4708 | 114.7735 | 142.8132 | -468.0867 | 233.0456 | -234.425 | 235.0793 | -10.282 |  | 23.2 | 7.103 | 7.106 | -22.96 | 6.08 |  | -6.6209 | -49.807 | -9.1112 | 35.5 | 56.434 | 54.707 | 10.3193 | 12.3991 | 50.2557 | 49.9253 | 50.9829 |  | -22.1 | 29.6922 | 6.46 |  | -36.3194 | 74.9632 | 52.6625 | -35.8514 | -74.3195 | 40.3955 | 32.7072 | 13.3 | -12.9 |  | 126.1205
02/06/2025 | 06:30 | 0 | 16.9163 | -33.4527 | 9.3184 | 22.3074 |  | 44.7651 | -79.058 | 43.927 | 22.4793 | 21.8288 | 11.1 | -28.96 | 24.2 | 19.044 | -24.2 | 12.1227 | 158.742 | 15.1738 | 15.2256 | 25.3638 | 11.2234 | 5.237 | 8.5025 |  |  |  | -106.58 |  | -11.1 | 26.4 | 20.562 | 0.283 | -57.2 | -57.11 | -36.41 | 57.59 | 58.17 | 9.7863 | 9.154 | 58.0002 | 60.7246 | 61.2162 | 0 | -78.3983 | 30.8451 | 27.4818 | 80.6434 |  | -2.0938 | -12.5078 | -347.1075 | -4.6892 | -17.5 | -18.5 | 0 | 84.2132 | -3.4139 |  | -31.0505 | 3.6354 |  | 2.5792 | 402.8747 | 3.9369 | 4.3336 |  | 207.8489 |  | -109.986 | 111.8418 | 60.7056 | 21.25 | 15.25 | 44.92 | 62.84 | -52.641 | -52.507 | 125.4192 | 124.9623 | 29.4817 | -32.4692 | -32.7153 | -7.283 | -30.9451 |  |  | 57.1 | 64.2 | -11.94 | 49.1195 | 48.4556 | 48.2051 | -67.8195 | -67.4655 | -23.929 | 61.5468 | -28.0997 | 11.2509 | 31.3 | 51.63 | 38.2104 | 35.8932 | -26.85 |  | 31.5757 | 30.8309 | -66.3437 | -0.0002 | -16.2438 | -86.7 | -88.1 | 28.1113 | 45.1263 | 47.9186 | 63.2996 | 44.38 | -3.6 | 46.6425 | 67.2913 | -19.31 | -19.71 | 89.73 | 55.89 | 67.6182 | 66.8364 | -47.4912 | -44.9727 | 147.2377 | 112.4824 | 107.5645 | 110.1558 | 94.9681 | 86.1373 | -21.881 |  | 333.4543 |  | -30.9355 | -29.1716 | -13.7699 | 28.2046 | 26.6605 | 165.948 | -73.2093 | -74.2335 | -53.2395 | 13.65 | -15.57 | 108.9 | 8.1701 | 17.3749 | -11.4594 | -11.005 | 2.1995 | -82.7425 | 51.7679 |  |  | 2.4309 | 38.3984 | 38.6158 | 37.8707 | 51.9115 | 52.4138 | -155.7344 | 49.3359 | 49.2889 | -121.222 | -111.445 | -40.2014 | -42.87 | 13.4749 | 0.845 | -8.36 | 13.89 | -41.8619 | 10.0737 | -13.243 | 0.533 | 3.0965 | 22.46 | 113.3695 | 123.4704 | 12.39 | 76.3015 | 15.7 | -20.1845 |  | -3.7104 | 1.8167 |  |  | -12.2124 | -32.2364 | 19.7414 | 49.831 | 52.9682 | 53.8162 | -145.5349 | -15.913 | 38.2813 | -38.3844 | 13.106 | 7.5112 | 7.184 |  | 249.23 | 245.8179 | 281.2 | -279.0316 | -533.1378 | 537.6984 | 537.0159 | -232.6944 | -229.8762 | -51.036 | -41.0402 | 75.4246 | 74.3228 | -179.1666 |  | 65.7679 | 65.0428 | -58.5926 | -59.15 | 107.49 | 106.88 | 63.9 | 63.7 | 22.0473 | 21.52 | -347.8402 |  |  | 12.8 | 21.7 | -62.7 | -64 |  |  | -523.1375 | -302.9114 | 467.3352 | 376.6154 | -3.3801 | -368.8442 | 370.4722 | -140.5595 | -228.4405 | -361.968 | 112.4665 | 114.0355 | 141.8838 | -456.403 | 226.6775 | -226.4436 | 227.997 | -9.7299 |  | 22.96 | 6.949 | 6.952 | -22.4 | 4.8 |  | -5.4185 | -48.2811 | -10.106 | 35.6 | 52.968 | 52.792 | 10.323 |  | 48.8229 | 48.4995 | 48.958 |  | -20.5 | 32.4369 | 6.77 |  | -35.5165 | 75.4411 | 51.6331 | -35.5925 | -75.0146 | 39.5091 | 34.0613 | 11.4 | -11.6 |  | 150.5597
02/06/2025 | 07:00 | 0 | 17.3719 | -34.6244 | 8.8552 | 22.2061 |  | 44.2588 | -81.1426 | 45.892 | 23.2113 | 22.7129 | 13.32 | -28.872 | 24.2 | 18.216 | -24.2 | 11.5709 | 164.8516 | 14.6834 | 15.1724 | 24.9882 | 11.297 | 5.889 | 8.4709 |  |  |  | -100.11 |  | -13.32 | 26.4 | 20.124 | 0.281 | -55.07 | -55.59 | -30.42 | 56.06 | 56.58 | 9.3732 | 9.228 | 59.066 | 60.0251 | 40.8035 | 0 | -74.4584 | 27.6932 | 26.4254 | 65.1042 | 66.9796 | -2.6173 | -14.405 | -359.955 | -5.7055 | -17 | -17.9 | 0 | 80.052 | -3.8648 |  | -23.471 | 3.3304 | 1.6148 | 3.0817 | 417.432 | 28.3212 | 28.3517 | -215.1135 | 376.2628 |  | -56.2007 | 57.5318 | 63.7693 | 22.18 | 16.89 | 46.83 | 64.32 | -63.0896 | -63.4915 | 133.9563 | 133.8678 | 30.4693 | -32.9694 | -32.7444 | -10.182 | -39.4925 |  |  | 48.4 | 77 | -12.81 | 49.142 | 48.322 | 48.0407 | -65.6863 | -65.5634 | 1 | 42.0598 | -10.6261 | 10.8229 | 23.52 | 55.02 | 39.3823 | 37.3581 | -26.89 |  | 39.2008 | 38.6195 | -90.1039 | -0.0003 | -16.2446 | -93.7 | -94.2 | 28.5617 | 48.056 | 51.2061 | 67.9871 | 47.57 | -4.57 | 43.794 | 87.7525 | -19.19 | -19.5 | 96.89 | 54 | 89.0909 | 88.8545 | -49.8813 | -48.2091 | 160.3962 | 126.6374 | 121.4786 | 123.3133 | 68.3616 | 58.8439 | -20.841 | 227.7392 | 250.8941 |  | -31.5301 | -29.7471 | 8.1619 | 36.3624 | 34.2708 | 43.056 | -59.743 | -60.6886 | -26.651 | 0 | -14.99 | 1 | 9.0248 | 30.878 | -10.9892 | -10.5388 | 1.9541 | -56.65 | 25.786 |  |  | 2.354 | 38.478 | 38.4403 | 36.7928 | 63.6334 | 63.131 | -144.5148 | 51.723 | 51.4729 | -115.6192 | -107.858 | -32.2179 | -43.63 | 10.4598 | 0.939 | -6.32 | 13.04 | -33.0597 | 10.0685 | -13.231 | 0.53 | 2.965 | 24.11 | 111.2017 | 117.9717 | 12.19 | 76.2399 | 15.9 | -20.3836 |  | -2.4952 | 1.7469 |  |  |  | -32.0354 | 19.2671 | 50.8394 | 50.2539 | 51.1648 | -147.3492 | -16.5778 | 37.1183 | -38.7301 | 12.6418 | 10.0516 | 9.7047 | 14 | 222.026 | 222.0217 | 241 | -241.6949 | -491.7587 | 498.2637 | 489.8297 | -209.6519 | -208.6223 | -49.9159 | -38.6539 | 68.8081 | 69.0966 |  | -171.9611 | 51.4745 | 50.6395 | -50.8781 | -50.7896 | 101.61 | 101.71 | 61.4 | 62.8 | 22.09 | -0.08 | -343.126 |  |  | 10.5 | 27.4 | -48.9 | -50.2 |  |  | -483.6781 | -213.4725 | 395.0768 | 317.8637 | -2.7375 | -307.3446 | 310.5567 | -122.9227 | -183.3452 | -307.0121 | 119.359 | 118.9736 | 125.4651 | -384.9694 | 182.6514 | -201.0552 | 200.422 | -10.2023 |  | 23.12 | 6.81 | 6.78 | -23.12 | 5.76 |  | -5.8579 | -44.5914 | -10.341 | 32.1 | 51.314 | 51.846 | 10.3836 | 12.3377 | 45.5443 | 45.2999 | 45.5312 |  | -26.9 | 31.5147 | 6.37 |  | -35.4612 | 75.2141 | 50.076 | -35.4947 | -74.4911 | 37.7014 | 35.6068 | 18.3 | -16.7 |  | 169.8485
02/06/2025 | 07:30 | 0 | 15.9562 | -32.0333 | 9.0371 | 22.8427 |  | 45.7755 | -81.8775 | 48.8709 | 24.9072 | 24.2333 | 13.32 | -34.447 | 30.8 | 19.044 | -28.6 | 11.2644 | 165.0998 | 14.9443 | 15.0098 | 25.2173 | 11.1246 | 5.3104 | 8.3136 |  |  | -55.97 | -56.02 |  | -13.32 | 33 | 19.741 | 0.275 | -50.97 | -51.07 | -49.93 | 51.77 | 51.81 | 10.0554 | 9.1994 | 61.2082 | 63.6112 | 41.5402 | -53.9855 | -52.9895 | 8.7377 | 8.7004 | 70.9984 | 72.7399 | -4.1876 | -23.1459 | -326.3083 | -4.6541 | -17.2 | -18.4 | 58.4471 | 57.895 | -3.6764 |  | -37.6834 | 4.4691 | 0 | 3.6864 | 374.6756 | 52.3697 | 52.4003 | -258.4398 | 375.8474 |  | -41.2488 | 42.4136 | 69.2481 | 23.08 | 18.64 | 50.48 | 66.22 | -67.6441 | -66.5725 | 134.5176 | 135.6858 | 28.902 | -33.1087 | -33.2499 | -2.4469 | -36.8509 |  |  | 58.1 | 72.8 | -13.51 | 53.6806 | 52.1908 | 52.1031 | -53.2362 | -52.62 | 1 | 21.5802 | -4.023 | 10.628 | 27.57 | 55.2 | 40.7886 | 38.6765 | -27.09 |  | 36.2494 | 35.6479 | -80.8156 | -0.0001 | -16.4134 | -99.2 | -100.6 | 29.5724 | 51.5717 | 53.0847 | 72.6746 | 50.77 | -5.17 | 45.468 | 82.1147 | -19.34 | -19.57 | 91.29 | 55.97 | 83.9455 | 84.9091 | -54.4213 | -53.6 | 159.6435 | 124.2786 | 120.5963 | 120.9784 | 76.8218 | 69.2698 | -20.288 | 272.6304 | 166.7624 |  | -32.4706 | -30.3605 | 0 | 21.0868 | 18.8602 | 144.444 | -76.5467 | -76.7662 | -36.8473 | 0 | -12.29 | 111.5 | 9.4574 | -2.709 | -11.9312 | -11.575 | 2.5995 | -68.4939 | 34.6957 |  |  | 2.5298 | 38.841 | 39.7978 | 37.7628 | 66.8151 | 66.1452 | -134.3 | 56.119 | 56.5063 | -110.4552 | -102.5616 | -28.9732 | -42.37 | 10.2718 | 0.9976 | -6.09 | 14.2 | -28.6574 | 10.3768 | -12.897 | 0.554 | 2.9419 | 25.43 | 104.4475 | 112.3929 | 12.35 | 76.7725 | 16.2 | -21.0638 |  | 0 | 1.7335 |  |  | -12.7579 | -32.3535 | 19.5747 | 50.5032 | 0 | 103.041 | -149.445 | -19.4632 | 36.08 | -42.5081 | 12.9299 | 9.064 | 8.7344 | 14.5268 | 193.5497 | 194.9845 | 224.6 | -226.1313 | -442.8685 | 447.5294 | 448.1021 | -185.381 | -183.3138 | -50.9492 | -40.5473 | 77.6437 | 78.0406 | -158.5573 | -146.0831 | 35.3353 | 35.2364 | -34.129 | -34.3518 | 89.71 | 89.87 | 63.8 | 63.6 | 22.0473 | -29.28 | -350.5982 |  |  | 8.2 | 33.1 | -34.4 | -35.1 |  |  | -445.2164 | -134.1723 | 305.5164 | 246.9709 | 1.6295 | -240.0461 | 240.5142 | -110.4652 | -125.0788 | -237.9209 | 130.3045 | 131.1798 | 111.1023 | -299.6786 | 124.3135 | -173.4296 | 174.3315 | -10.4413 |  | 26.16 | 6.904 | 6.929 | -25.52 | 8.4 |  | -9.6391 | -39.5224 | -11.6014 | 33.1 | 53.454 | 54.708 |  |  | 49.0512 | 48.9941 | 50.2795 |  | -32.6 | 30.5194 | 6.53 |  | -37.5947 | 73.6557 | 51.625 | -37.8785 | -73.2808 | 39.4236 | 32.6368 | 23.2 | -23.9 |  | 163.5911
02/06/2025 | 08:00 | 0 | 18.0092 | -36.0898 | 9.1956 | 23.1853 |  | 45.5931 | -85.1405 | 50.2594 | 25.6432 | 24.9756 | 13.32 | -35.246 | 30.8 | 14.904 | -30.8 | 11.6207 | 170.993 | 15.349 | 15.2023 | 25.172 | 11.0051 | 6.4827 | 8.4034 |  |  | -53.74 | -53.77 |  | -13.32 | 33 | 18.856 | 0.27 | -45.56 | -46.13 | -56.71 | 46.34 | 46.26 | 9.4912 | 9.7045 | 63.2708 | 65.4633 | 47.6306 | -52.7799 | -51.6319 | 7.9471 | 6.9151 | 73.8115 | 75.8209 | -4.1876 | -22.064 | -355.3085 | -5.8709 | -16.8 | -17.9 | 57.6379 | 56.661 | -3.5486 |  | -47.5891 | 4.3605 | 0 | 3.5921 | 406.2012 | 63.3869 | 63.3564 | -303.7528 | 401.2058 |  | -46.8939 | 48.4073 | 73.3697 | 24.72 | 19.29 | 52.06 | 69.8 | -68.8498 | -69.1177 | 130.7805 | 131.055 | 25.5565 | -37.8848 | -37.6414 | 2.5425 | -38.5614 |  |  | 60.4 | 77.8 | -13.94 | 53.2802 | 53.2111 | 52.2617 | -50.8449 | -50.6976 |  | 9.6924 | 3.4378 | 10.3215 | 36.34 | 57.63 | 42.1948 | 39.9948 | -27.65 |  | 38.4452 | 38.0418 | -88.8583 | -0.0002 | -16.8514 | -105.3 | -105.9 | 29.902 | 53.3295 | 55.9026 | 76.1902 | 52.97 | -6.06 | 47.466 | 87.575 | -19.28 | -19.47 | 92.11 | 56.61 | 87.6545 | 87.8 | -61.9588 | 0 | 179.7195 | 141.9197 | 137.7865 | 139.4065 | 57.2969 | 47.4847 | -22.243 | 315.8521 | 85.1888 |  | -32.7506 | -31.03 | 22.5646 | 25.0895 | 22.3743 | 46.128 | -70.1176 | -71.1601 | -14.4192 | 0 | -14.75 | 1 | 9.673 | 5.6709 | -12.3955 | -11.9328 | 2.8426 | -44.9976 | 13.164 |  |  | 2.5395 | 37.1188 | 38.0377 | 36.2854 | 70.6666 | 70.6666 | -75.0204 | 63.4322 | 0 | -59.8824 | -52.6096 | -21.9272 | -35.45 | 10.2791 | 0.9683 | -6.1 | 14.42 | -22.946 | 10.5339 | -13.058 | 0.662 | 3.046 | 23.87 | 54.224 | 58.6618 | 13.15 | 71.2644 | 15.6 | -21.0645 |  |  | 1.732 |  |  | -11.8153 | -32.1151 | 19.4777 | 49.831 |  | 103.5657 | -136.2996 | -21.3823 | 35.514 | -46.3736 | 11.1389 | 8.0581 | 7.7852 | 12.8211 | 174.5618 | 175.1693 | 229.2 | -229.8106 | -435.0805 | 436.646 | 435.5606 | -168.364 | -167.6643 | -52.6801 | -42.9301 | 75.9854 | 76.4188 | -134.5068 | -124.7804 | 26.8977 | 26.0737 | -24.3771 | -24.119 | 83.37 | 83.39 | 64.7 | 65 | 22.1093 | -49.6 | -355.0329 |  |  | 7.1 | 35.3 | -26.5 | -26.6 |  |  | -428.6289 | -61.1539 | 246.98 | 197.3179 | 5.0479 | -195.3333 | 191.9154 | -100.8289 | -87.489 | -187.4096 | 139.3917 | 140.9573 | 98.4857 | -244.329 | 88.5957 | -152.5414 | 153.2834 | -10.3095 |  | 27.04 | 7.407 | 7.418 | -26.24 | 9.68 |  | -10.2251 | -39.9039 | -11.8364 | 34 | 56.739 | 57.292 |  |  | 50.6782 | 50.7604 | 48.8282 |  | -35.1 | 31.4417 | 6.5 |  | -41.3019 | 74.1225 | 54.0817 | -39.9959 | -73.6777 | 42.4177 | 29.5545 | 27 | -25.8 |  | 161.825
02/06/2025 | 08:30 | 0 | 19.0299 | -38.0714 | 9.5827 | 23.7238 |  | 47.4807 | -87.7349 | 53.0539 | 26.8852 | 26.5293 | 4.44 | -38.94 | 35.2 | 16.56 | -35.2 | 11.5669 | 176.8144 | 16.2766 | 16.3398 | 27.0945 | 12.7813 | 6.1448 | 8.1323 |  |  | -65.2 | -65.41 |  | -4.44 | 37.4 | 18.34 | 0.265 | -56.78 | -57.23 | -56.87 | 57.88 | 57.73 | 10.5725 | 9.1943 | 65.5849 | 68.3313 | 49.3409 | -58.2722 | -55.7126 | 9.5125 | 9.5318 | 70.8644 | 75.687 | -3.1407 | -16.7439 | -360.0297 | -5.8824 | -16.7 | -17.9 | 60.958 | 60.0832 | -3.5997 |  | -48.1082 | 6.5264 | 5.8392 | 3.7842 | 407.3914 | 62.8681 | 62.8986 | -281.1942 | 421.5371 |  | -93.0516 | 95.8904 | 79.577 | 26.11 | 21.7 | 56.28 | 73.4 | -74.8778 | -66.8404 | 141.967 | 142.0548 | 20.229 | -54.6463 | -54.7859 | 6.1249 | -41.166 |  |  | 58.7 | 82.3 | -14.86 | 47.5227 | 47.453 | 47.1904 | -56.3537 | -55.8636 |  | 16.0496 | -0.5485 | 10.8203 | 39.75 | 63.83 | 45.0073 | 42.3386 | -29.53 |  | 41.3033 | 40.8606 | -79.0429 | -0.0001 | -17.8416 | -111.8 | -112.3 | 31.2424 | 56.8451 | 56.8419 | 80.8777 | 56.43 | -6.11 | 49.9635 | 76.9069 | -19.35 | -19.53 | 85.29 | 61.35 | 78.1273 | 77.7091 | -73.2323 |  | 175.9624 | 137.4329 | 133.9391 | 135.4863 | 79.8217 | 68.8183 | -21.685 | 291.9864 | 68.7573 |  | -33.1045 | -31.1969 | 0 | 15.2624 | 14.5851 | 175.164 | -89.2334 | -90.1011 | -35.6785 | 14.23 | -14.18 | 106.7 | 10.1161 | -13.9229 | -12.8755 | -12.5087 | 3.3939 | -66.5374 | 39.465 |  |  | 3.0365 | 38.8304 | 40.3603 | 38.7747 | 75.3553 | 75.8577 | -103.488 | 76.1081 |  | -78.8361 | -69.2097 | -29.2149 | -34.89 | 13.0745 | 1.0208 | -8.17 | 13.81 | -30.9241 | 10.6433 | -12.76 | 0.701 | 3.278 | 25.28 | 71.4864 | 80.5924 | 13.65 | 76.3305 | 15.8 | -24.445 |  | 0 | 1.8177 |  |  | -12.5156 | -36.2406 | 19.6187 | 56.8897 |  | 113.2904 | -155.7429 | -23.6547 | 37.622 | -50.4939 |  | 10.5301 | 10.2005 | 13 | 181.1931 | 180.6812 | 275.3 | -272.8861 | -471.1571 | 476.0905 | 470.6697 | -171.6645 | -171.4765 | -52.9357 | -43.2577 | 80.3547 | 78.3303 | -123.6564 |  | 26.8318 | 26.8318 | -20.0628 | -20.2202 | 85.46 | 84.32 | 63.8 | 64.9 | 21.9042 | -53.68 | -360.5852 |  |  | 8.2 | 37.7 | -24.9 | -24.7 |  |  | -463.1945 | -39.1914 | 245.7588 | 195.1697 | 10.3686 | -190.577 | 185.8332 | -99.7962 | -85.818 | -186.751 | 141.9989 | 143.8919 | 102.1946 | -237.7448 | 85.5498 | -152.8339 | 151.7444 | -9.4662 |  | 28.32 | 7.484 | 7.513 | -27.6 | 9.76 |  | -9.6666 | -40.5478 | -10.869 | 33.8 | 54.805 | 52.474 | 10.367 | 12.3708 | 52.7788 | 51.4615 | 53.0669 |  | -35.9 | 31.6818 | 6.8 |  | -40.8712 | 74.9125 | 53.9573 | -39.9704 | -73.3557 | 41.753 | 30.4103 | 27.2 | -26.7 |  | 178.7457
02/06/2025 | 09:00 | 0 | 19.7657 | -39.2923 | 9.804 | 24.2169 |  | 48.6086 | -88.0086 | 54.5655 | 27.6072 | 27.1569 | 6.66 | -42.44 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 11.8176 | 178.515 | 16.6549 | 16.7514 | 27.8676 | 12.982 | 5.6554 | 8.1786 |  |  | -65.47 | -65.15 |  | -6.66 | 41.8 | 17.67 | 0.264 | -59.34 | -59.37 | -50.74 | 60.03 | 60.46 | 11.5508 | 9.231 | 67.6883 | 70.2709 | 49.2076 | -58.2722 | -57.0137 | 30.9074 | 30.0464 | 73.5436 | 74.6153 | 0 | 1.6393 | -396.0154 | -5.6357 | -16.8 | -17.9 | 62.7453 | 61.5554 | -4.1643 |  | -50.7073 | 6.8064 | 5.9671 | 4.1981 | 442.2436 | 73.397 | 73.4885 | -321.4874 | 452.93 |  | -92.8635 | 93.6562 | 82.7704 | 27.22 | 23.28 | 58.83 | 74.28 | -73.2704 | -73.4043 | 143.729 | 144.4845 | 21.028 | -59.1419 | -59.8152 | 4.382 | -44.2685 |  |  | 51.7 | 90.1 | -15.5 | 46.9994 | 46.4307 | 46.3991 | -59.1397 | -59.4301 |  | 8.8225 | 8.323 | 11.136 | 44.34 | 67.71 | 46.8823 | 44.6823 | -30.9 |  | 44.3089 | 43.2495 | -86.0961 | -0.0002 | -18.7451 | -114.9 | -115.8 | 31.6214 | 58.6029 | 59.6597 | 83.2214 | 58.18 | -6.4 | 52.866 | 86.8924 | -19 | -19.23 | 86.95 | 63.39 | 90.0545 | 89.2364 | -69.0669 |  | 191.1342 | 149.0132 | 144.5765 | 146.9822 | 78.3594 | 64.9969 | -23.784 | 327.0266 | 62.5338 |  | -33.9795 | -32.4144 | 0 | 17.4663 | 16.5343 | 142.908 | -84.2418 | -85.6895 | -31.5101 | 0 | -6.05 | 109.1 | 10.5981 | -12.2143 | -11.8449 | -11.4093 | 2.4075 | -61.0516 | 33.5561 |  |  | 2.7816 | 38.6064 | 39.4758 | 38.6732 | 74.0157 | 74.6855 | -84.7329 | 72.3878 |  | -74.9336 | -66.0825 | -18.6752 | -33.75 | 10.8602 | 1.0562 | -6.47 | 15.78 | -19.0363 | 10.2715 | -12.407 | 0.668 | 5.9986 | 30.13 | 66.1302 | 70.8089 |  | 82.1003 | 15.3 | -24.2932 |  |  | 1.8606 |  |  | -14.1386 | -37.1945 | 21.6402 | 58.2342 |  | 113.4265 | -162.6658 | -24.6671 | 38.8675 | -53.4418 |  | 11.0282 | 10.6962 | 13 | 179.4916 | 175.1835 | 261.1 | -259.449 | -462.1404 | 462.8966 | 460.1483 | -168.6604 | -167.1624 | -51.1424 | -42.0851 | 79.6706 | 78.5151 |  |  | 28.4358 | 28.4138 | -18.4925 | -19.6824 | 80.74 | 80.55 | 66.9 | 66.8 | 22.1306 | -57.68 | -364.5213 |  |  | 8.2 | 38.2 | -27.5 | -28.2 |  |  | -451.134 | -47.0363 | 242.7343 | 192.7025 | 9.9742 | -185.2496 | 186.902 | -106.5564 | -86.7185 | -180.8348 | 140.1513 | 138.8005 | 102.027 | -235.5895 | 85.0525 | -149.4856 | 150.2307 | -9.4388 |  | 28.96 | 7.49 |  | -28.48 | 9.84 |  | -11.043 | -39.5529 | -10.8965 | 34.2 | 55.625 | 54.87 | 10.3257 | 12.2998 | 50.0169 | 49.3764 | 50.7211 |  | -37.7 | 31.1938 | 6.87 |  | -39.5405 | 74.5236 | 52.8171 | -38.9118 | -74.0705 | 41.1303 | 31.7579 | 28.9 | -28.6 |  | 181.495
02/06/2025 | 09:30 | 0 | 20.7977 | -41.2313 | 10.6205 | 26.1248 |  | 52.3145 | -94.9859 | 56.519 | 28.6091 | 28.0478 | 4.44 | -44.706 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 11.7961 | 190.559 | 16.9006 | 17.1582 | 29.1398 | 13.1244 | 5.262 | 8.2899 |  |  | -68.77 | -69.25 |  | -4.44 | 44 | 18.735 | 0.267 | -61.22 | -61.5 | -57.53 | 61.99 | 62.19 | 11.9872 | 8.4594 | 70.1464 | 72.5293 | 50.3658 | -58.4062 | -57.4472 | 5.4565 | 5.4254 | 75.9549 | 78.768 | -3.6642 | -18.3472 | -375.8083 | -5.7669 | -16.4 | -17.6 | 61.6135 | 62.1303 | -4.176 |  | -49.1358 | 8.299 | 6.0033 | 4.092 | 420.9417 | 81.8201 | 81.698 | -331.3269 | 449.7698 |  | -67.2555 | 74.9248 | 86.4728 | 27.27 | 24.19 | 61.36 | 76.18 | -84.9246 | -85.1925 | 151.5806 | 151.8142 | 17.4462 | -57.0891 | -57.7149 | 3.6409 | -45.8284 |  |  | 54.4 | 93.6 | -15.83 | 49.5014 | 50.1342 | 48.0736 | -48.4646 | -47.6481 | 1 | 9.5869 | -1.5565 | 11.4198 | 52.2 | 70.61 | 48.9917 | 46.4401 | -31.98 |  | 46.5568 | 46.4848 | -100.6437 | -0.0001 | -19.3601 | -123.3 | -124.2 | 31.6214 | 60.3607 | 62.9473 | 85.5652 | 60.05 | -7.79 | 53.784 | 100.2657 | -19.17 | -19.38 | 90.75 | 65.54 | 100.1818 | 100.0182 | -76.647 |  | 199.875 | 156.6088 | 152.4632 | 155.7287 | 62.1571 | 48.7834 | -25.972 | 344.068 | 53.859 |  | -28.6568 | -26.4198 | 22.0846 | 26.8722 | 24.4067 | 58.416 | -74.5257 | -75.6775 | -13.9111 | 15.78 | -10.82 | 1 | 11.3322 | 3.7577 | -12.4208 | -11.9521 | 3.1023 | -45.8996 | 16.9711 |  |  | 3.1269 | 37.0314 | 38.0459 | 35.4129 | 84.0631 | 84.2305 | -107.172 | 79.8888 |  | -86.9681 | -82.114 | -27.4351 | -32.88 | 13.7801 | 1.0208 | -8.65 | 15.59 | -28.0775 | 10.7556 |  | 0.683 | 5.8683 | 30.13 | 78.9649 | 85.4012 | 13.85 | 84.6658 | 15.4 | -25.742 |  | 0 | 1.9373 |  |  | -13.4293 | -38.8247 | 21.6759 | 61.4274 |  | 116.1897 | -165.0396 | -25.5753 | 40.3815 | -56.1933 | 11.3045 | 12.0145 | 11.6784 |  | 183.592 | 182.4589 | 267.8 | -267.4091 | -465.7206 | 468.1802 | 472.2445 | -173.9373 | -173.4189 | -45.7224 | -35.7004 | 80.1059 | 79.2273 |  | -120.072 | 29.4026 | 29.3587 | -18.9114 | -18.5566 | 79.22 | 78.22 | 68 | 70.6 | 22.1306 | -61.52 | -364.8267 | 84.9599 | 84.6004 | 9.3 | 41.5 | -27.7 | -28.2 |  |  | -463.7706 | -31.8765 | 241.3852 | 194.2551 | 9.3808 | -185.8665 | 186.9844 | -105.8249 | -83.4954 | -185.2771 | 141.9005 | 141.8663 | 106.5998 | -233.0223 | 83.2713 | -151.4631 | 152.1994 | -9.2273 |  | 30.32 | 7.49 | 7.524 | -30.16 | 11.36 |  | -12.5383 | -38.0575 | -9.7856 | 32 | 54.65 | 55.11 | 10.2609 |  | 48.9843 | 48.8796 | 50.4917 |  | -40.9 | 29.6456 | 7.05 |  | -33.4939 | 71.572 | 48.3174 | -32.2056 | -70.5187 | 35.4245 | 34.7738 | 31.9 | -32.6 |  | 187.1427
02/06/2025 | 10:00 | 0 | 21.2962 | -42.916 | 10.8183 | 26.6798 |  | 53.4456 | -100.2364 | 59.0226 | 29.9071 | 29.4677 | 2.22 | -45.592 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 11.2318 | 203.1068 | 17.5133 | 17.6844 | 28.9992 | 13.4164 | 5.5709 | 7.9064 |  |  | -69.22 | -69.41 |  | -2.22 | 44 | 19.679 | 0.275 | -61.01 | -60.9 | -57.03 | 62.03 | 61.61 | 12.4975 | 8.3992 | 70.6597 | 73.526 | 52.0292 | -58.1383 | -56.9931 | 8.9587 | 8.9209 | 78.6341 | 80.9114 | -3.1407 | -16.1146 | -394.4611 | -6.7962 | -16.3 | -17.3 | 62.9145 | 61.5453 | -4.5265 |  | -48.4358 | 8.2997 | 6.1177 | 4.177 | 439.7716 | 97.4456 | 97.4456 | -386.1492 | 464.1371 |  | -41.3264 | 42.7222 | 89.826 | 27.77 | 24.91 | 62.48 | 77.83 | -84.7907 | -84.6567 | 150.1941 | 150.4628 | 20.632 | -55.1785 | -54.855 | 1.392 | -51.4519 |  |  | 49.7 | 104.2 | -16.07 | 51.6692 | 51.985 | 51.3618 | -46.3948 | -45.3426 | 1 | -4.1806 | 0 | 11.8545 | 41.02 | 71.73 | 50.3979 | 47.612 | -32.58 |  | 51.7241 | 51.6407 | -118.2821 | 0 | -19.7701 | -126.7 | -127.4 | 31.9235 | 62.1185 | 65.2955 | 86.7371 | 61.3 | -8.3 | 54.8775 | 117.6492 | -19.16 | -19.42 | 88.38 | 65.52 | 117.5636 | 116.3455 | -69.489 |  | 209.5826 | 169.7877 | 164.4658 | 166.7797 | 58.4046 | 43.7609 | -27.01 | 400.9447 | 74.2101 |  | -25.7429 | -23.0793 | 29.3875 | 26.1975 | 24.1382 | 35.376 | -66.2658 | -67.5652 | -8.5691 | 0 | -5.57 | 1 | 11.3862 | 2.7143 | -12.9741 | -12.5562 | 3.6807 | -41.4793 | 10.7173 |  |  | 3.1594 | 37.8747 | 38.3851 | 37.001 | 83.8956 | 85.7376 | -102.3158 | 71.5123 |  | -82.6503 | -78.6833 | -21.3706 | -35.45 | 11.3802 | 1.0318 | -6.82 | 16.23 | -22.8547 | 10.482 | -12.297 | 0.633 | 5.5539 | 31.83 | 80.5732 | 84.1596 | 14 | 85.4289 | 17.2 | -25.994 |  | -1.6825 | 1.9018 |  |  | -13.0262 | -40.587 | 22.1328 | 64.7887 |  | 113.9609 | -168.526 | -26.8346 | 40.9283 | -60.3047 | 10.5696 | 12.2196 | 11.7839 | 12.0568 | 178.8283 | 178.4841 | 238.5 | -237.3589 | -439.7281 | 443.1607 | 440.6394 | -170.0248 | -169.4125 | -48.953 | -38.6731 | 77.1595 | 76.5961 | -119.5185 |  | 31.0066 | 30.2046 | -17.2395 | -17.0386 | 81.82 | 80.96 | 68.2 | 68.3 |  | -64.48 | -369.7875 | 90.059 | 89.7048 | 9.4 | 42.2 | -28.4 | -28.9 | 1.1194 | 0.8714 | -435.6541 | -44.0859 | 242.8602 | 191.9273 | 6.256 | -188.0874 | 184.7833 | -109.4749 | -87.0391 | -185.9686 | 142.3818 | 139.9855 | 108.5951 | -237.6124 | 86.4815 | -150.8376 | 151.5676 | -9.9936 |  | 31.76 | 7.37 | 7.367 | -30.96 | 12.32 |  | -12.9473 | -38.5855 | -8.9921 | 32.2 | 55.87 | 54.41 | 10.3605 | 12.3829 | 49.6691 | 49.7102 | 51.2892 |  | -41.2 | 29.1593 | 7.15 |  | -35.2016 | 74.4966 | 50.4852 | -34.7272 | -73.3688 | 37.1825 | 34.3761 | 33.5 | -31.5 |  | 175.211
02/06/2025 | 10:30 | 0 | 21.7433 | -43.3936 | 11.029 | 27.7548 |  | 55.2964 | -104.545 | 59.7615 | 30.5211 | 29.8907 | 0 | -48.521 | 44 | 19.044 | -44 | 11.5806 | 212.7206 | 17.6947 | 18.0893 | 29.4965 | 13.5227 | 6.1379 | 8.0471 |  |  | -70.65 | -70.5 |  | 0 | 46.2 | 20.066 | 0.276 | -55.71 | -55.63 | -69.04 | 56.18 | 56.83 | 13.6339 | 8.1838 | 71.876 | 74.5043 | 54.49 | -56.6647 | -55.7183 | 7.6252 | 7.6108 | 81.4472 | 83.5906 | -4.1876 | -20.9674 | -406.8118 | -7.2592 | -15.8 | -17 | 61.0664 | 60.1069 | -4.7206 |  | -53.3539 | 8.7773 | 6.4003 | 4.3061 | 447.6759 | 106.479 | 107.4862 | -419.7244 | 474.1603 |  | -49.7383 | 51.7138 | 91.7919 | 28.36 | 25.7 | 63.84 | 78.06 | -82.6473 | -77.8249 | 141.1353 | 141.3166 | 20.6609 | -56.5867 | -57.1406 | 3.7444 | -50.2948 | 19.5709 | 25.985 | 54.1 | 102 | -16.21 | 53.5834 | 52.3624 | 52.278 | -40.8687 | -40.1793 |  | -11.0383 | 4.4632 | 11.9324 | 43.46 | 71.61 | 51.8042 | 48.7839 | -33.25 |  | 50.6251 | 49.9114 | -113.6075 | -0.0001 | -20.0152 | -129.5 | -129.9 | 31.9235 | 62.9974 | 65.2955 | 89.0808 | 62.63 | -8.26 | 55.2015 | 112.0689 | -18.76 | -18.9 | 90.2 | 66.55 | 114.3273 | 110.5818 | -60.3693 |  | 210.9749 | 169.8841 | 165.19 | 166.1897 | 75.2083 | 67.5994 | -19.444 | 435.1618 | 83.0617 |  | -25.4433 | -22.9195 | 0 | 13.9938 | 13.322 | 158.268 | -78.7301 | -80.0489 | -34.7789 | 0 | -4.6 | 123.7 | 11.8996 | -23.0484 | -13.3834 | -12.8874 | 3.2523 | -66.2326 | 34.8755 |  |  | 3.1826 | 37.8659 | 37.8226 | 35.9007 | 74.6855 | 74.1831 | -74.6855 | 63.1062 |  | -63.6602 | -58.4849 | -13.9657 | -31.01 | 11.2605 | 1.0904 | -6.72 | 17.16 | -14.6702 | 10.825 | -12.008 | 0.739 | 5.5935 | 33.66 | 60.6549 | 64.6368 | 13.73 | 84.6369 | 16.5 | -24.4226 |  | -3.458 | 1.9461 |  |  | -13.5458 | -40.0086 | 22.5191 | 62.94 |  | 110.7941 | -159.2692 | -26.2896 | 40.8 | -61.0763 | 10.9423 | 12.4931 | 12.1003 |  | 173.0024 | 171.0438 | 241.8 | -241.4506 | -429.4569 | 430.6824 | 428.5014 | -162.7981 | -162.9028 | -49.0773 | -39.3928 | 77.5282 | 73.7171 |  |  | 30.2705 | 30.9407 | -18.2469 | -17.4149 | 70.46 | 70.94 | 69.4 | 70.5 |  | -67.12 | -364.1638 | 88.3819 | 88.0314 | 9.4 | 42.2 | -29.2 | -29.9 | 1.2451 | 0.9985 | -421.4182 | -55.0709 | 240.884 | 185.4085 | 8.7429 | -180.7828 | 181.5446 | -113.8759 | -81.7127 | -179.8624 | 138.4312 | 135.6425 | 112.8842 | -232.3858 | 83.1494 | -145.7719 | 146.4449 | -9.8343 |  | 31.76 | 7.411 | 7.401 | -31.52 | 12.08 |  | -13.1243 | -37.792 | -8.6992 | 32.4 | 54.696 | 54.968 |  |  | 49.6942 | 49.697 | 51.3692 |  | -41.2 | 28.5607 | 7.54 |  | -35.2371 | 73.8328 | 50.6031 | -36.448 | -72.5898 | 38.4312 | 33.9687 | 33.3 | -33.1 |  | 165.1187
02/06/2025 | 11:00 | 0 | 21.935 | -43.7256 | 11.3471 | 28.6534 |  | 57.2395 | -108.1724 | 61.857 | 31.621 | 30.8569 | 2.22 | -50.496 | 46.2 | 19.872 | -44 | 11.4142 | 221.0524 | 17.076 | 17.1543 | 27.772 | 13.6621 | 1.5909 | 8.6485 |  |  | -70.22 | -69.94 |  | -2.22 | 48.4 | 21.468 | 0.281 | -57.02 | -57.97 | -65.04 | 58.47 | 58.62 | 14.2481 | 7.463 | 73.8365 | 76.2389 | 52.2971 | -56.1289 | -55.0514 | 6.7457 | 6.2996 | 82.117 | 84.1264 | -3.1407 | -18.0528 | -419.7586 | -7.5048 | -16.3 | -17.3 | 60.0664 | 59.4689 | -4.7716 |  | -52.3156 | 8.6042 | 6.9039 | 4.6331 | 463.1793 | 115.8482 | 114.7801 | -445.5279 | 491.5761 |  | -52.4415 | 52.2199 | 93.8078 | 29.22 | 26.65 | 65.1 | 80.21 | -73.9401 | -75.6816 | 141.7178 | 141.9236 | 19.7971 | -61.1836 | -60.902 | 2.7506 | -51.1268 |  |  | 51.9 | 103.4 | -16.98 | 51.8095 | 51.1642 | 50.3151 | -44.4139 | -43.7324 | 1 | -15.0525 | 13.8678 | 11.8522 | 48.5 | 73.85 | 52.5073 | 49.3698 | -33.5 |  | 51.404 | 51.1231 | -115.787 | -0.0001 | -20.3153 | -131.2 | -133.1 | 31.8631 | 63.8763 | 65.7651 | 90.2527 | 63.93 | -8.46 | 57.213 | 114.7065 | -18.48 | -18.68 | 91.8 | 67.99 | 115.8727 | 114.2 | -61.9319 |  | 217.12 | 172.4878 | 168.3186 | 170.2418 | 81.2027 | 67.1168 | -22.53 | 453.6845 | 84.7843 |  | -24.5411 | -23.036 | 0 | 13.4105 | 11.6504 | 172.092 | -78.3253 | -78.8879 | -33.9506 | 16.39 | -4.93 | 105.5 | 11.9695 | -25.7962 | -12.6735 | -12.2565 | 2.8253 | -66.2085 | 36.2962 |  |  | 3.2216 | 37.4166 | 37.6111 | 36.2105 | 75.8577 | 75.5228 | -75.1879 | 62.9431 |  | -61.4165 | -54.4014 | -21.5903 | -31.57 | 13.9681 | 1.0208 | -8.71 | 17.89 | -21.5366 | 10.7621 | -11.929 | 0.808 | 2.8218 | 31.2 | 55.541 | 62.1652 | 14.79 | 85.2005 | 16.2 | -26.1147 |  | -2.6239 | 1.9699 |  |  | -12.1841 | -41.5681 | 23.9171 | 65.4609 |  | 123.1697 | -164.9121 | -28.1896 | 41.6434 | -64.5988 | 10.8675 | 12.5907 | 12.1847 | 12.2486 | 172.4389 | 171.3627 | 234.3 | -235.1537 | -421.6282 | 425.7468 | 425.5222 | -162.9022 | -162.0876 | -50.933 | -40.5552 | 78.2456 | 75.3128 |  |  | 31.1165 | 31.0616 | -17.691 | -17.6178 | 71.36 | 70.17 | 71 | 72 | 22.1306 | -67.84 | -364.1098 | 89.7055 | 89.2592 | 9.8 | 43.4 | -30.1 | -30.2 | 1.1428 | 0.8858 | -417.0564 | -58.2512 | 235.8973 | 190.3208 | 8.1286 | -183.166 | 180.797 | -117.0917 | -82.8865 | -174.7723 | 133.7753 | 136.1336 | 116.8108 | -230.8896 | 84.6504 | -146.2823 | 146.9592 | -10.1776 |  | 31.52 |  |  | -30.88 | 11.68 |  | -13.4173 | -37.1481 | -7.7043 | 32.9 | 56.051 | 58.618 | 10.346 |  | 51.4803 | 50.7412 | 50.3648 |  | -40.7 | 28.5174 | 7.8 |  | -36.6071 | 75.3624 | 51.1704 | -36.4894 | -74.4713 | 38.9291 | 33.9297 | 32.7 | -34.2 |  | 164.2688
02/06/2025 | 11:30 | 0 | 22.2023 | -44.2419 | 11.5588 | 29.3207 |  | 58.9367 | -108.8851 | 64.5133 | 32.747 | 32.0097 | 0 | -51.227 | 46.2 | 18.216 | -46.2 | 11.6202 | 222.1882 | 18.1973 | 18.292 | 30.1801 | 13.7713 | 4.6364 | 8.1643 |  |  | -69.41 | -69.36 |  | 0 | 50.6 | 20.954 | 0.279 | -55.72 | -55.94 | -67.91 | 55.95 | 56.08 | 14.7772 | 7.4471 | 74.4321 | 77.2064 | 55.9924 | -56.1289 | -55.546 | 7.4077 | 8.0485 | 83.3226 | 85.1981 | -2.6173 | -13.7105 | -445.3706 | -5.8163 | -16.9 | -17.8 | 60.7087 | 59.2233 | -4.7738 |  | -60.2044 | 8.4643 | 7.1309 | 4.7845 | 485.763 | 117.6183 | 116.5807 | -450.8199 | 506.075 |  | -73.4802 | 75.1431 | 94.8756 | 29.95 | 27.97 | 67.15 | 80.55 | -68.5819 | -68.18 | 136.9368 | 138.2431 | 19.5934 | -68.0867 | -68.0244 | 5.5725 | -55.2946 |  |  | 46.8 | 110.5 | -16.53 | 47.4983 | 47.4604 | 48.0461 | -48.5413 | -48.3168 | 14.4437 | -17.3237 | 19.999 | 12.3079 | 48.87 | 76.15 | 53.2104 | 49.9557 | -33.96 |  | 54.855 | 54.5 | -119.6573 | 0 | -20.4561 | -133.3 | -133.3 | 32.2916 | 64.7552 | 68.1134 | 91.4246 | 64.61 | -8.97 | 57.9015 | 116.1666 | -18.44 | -18.65 | 91.68 | 69.61 | 117.7455 | 115.6909 | -56.4093 |  | 221.3363 | 178.4229 | 171.6498 | 175.634 | 77.7798 | 67.6692 | -23.193 | 461.6787 | 77.667 |  | -23.5765 | -21.4886 | 0 | 13.1495 | 12.8733 | 153.66 | -79.7174 | -81.0178 | -31.2598 | 16.4 | -4.63 | 102.8 | 12.3643 | -25.1973 | -12.3472 | -11.7695 | 2.8583 | -66.4874 | 30.9803 |  |  | 2.8331 | 35.0132 | 35.4733 | 34.223 | 67.6524 | 68.8245 | -42.7014 | 57.2477 |  | -36.8953 | -27.8627 | -14.4491 | -27.03 | 12.5789 | 1.127 | -7.54 | 16.8 | -14.2425 | 10.6627 | -11.818 | 0.79 | 5.4665 | 31.05 | 26.2323 | 36.1227 | 15.03 | 81.3864 | 17.8 | -25.4803 |  | -3.5199 | 2.027 |  |  | -11.9874 | -41.8433 | 22.9677 | 66.3853 |  | 107.6843 | -155.8458 | -28.863 | 41.3573 | -65.4731 | 10.5343 | 13.0106 | 12.6698 | 12 | 176.4878 | 176.3729 | 277 | -277.4032 | -455.0183 | 461.7207 | 457.6845 | -168.9947 | -167.4164 | -46.7229 | -36.5275 | 77.0708 | 73.9252 |  | -114.6804 | 30.8968 | 30.1387 | -17.7427 | -18.1318 | 71.67 | 71.42 | 70 | 69.9 | 22.09 | -69.36 | -370.3855 | 91.7346 | 88.3645 | 9.9 | 44.5 | -29.2 | -30 |  |  | -452.6609 | -48.699 | 245.7482 | 194.6949 | 8.0239 | -195.1576 | 189.8922 | -113.3002 | -85.5065 | -185.5868 | 140.9285 | 140.479 | 115.6749 | -243.9369 | 89.5954 | -151.5291 | 152.4607 | -9.9387 |  | 32 | 7.407 | 7.39 | -30.96 | 12.08 |  | -12.7733 | -37.2946 | -7.5273 | 31 | 57.651 | 57.38 | 10.327 | 12.4428 | 48.9481 | 49.4942 | 49.3421 |  | -42.6 | 28.5936 | 8.01 |  | -35.7659 | 73.337 | 48.3298 | -35.1309 | -71.9867 | 35.7725 | 35.9709 | 33.9 | -32.8 |  | 167.0576
02/06/2025 | 12:00 | 0 | 21.9005 | -43.6886 | 11.6948 | 29.9593 |  | 59.5809 | -109.2684 | 64.9247 | 33.147 | 32.1358 | 0 | -49.097 | 44 | 18.216 | -44 | 11.7611 | 221.7888 | 17.8947 | 18.0773 | 29.6156 | 13.6932 | 4.1573 | 8.7331 |  |  | -70.51 | -70.02 |  | 0 | 48.4 | 20.279 | 0.273 | -59.82 | -59.93 | -61.52 | 60.42 | 60.47 | 14.1662 | 8.1646 | 74.3143 | 76.5552 | 55.3505 | -60.5495 | -59.8241 | 23.0263 | 20.1938 | 80.5095 | 83.1887 | -0.5235 | -4.5682 | -443.6394 | -6.4211 | -16.8 | -17.7 | 65.2738 | 64.6645 | -4.6952 |  | -62.4938 | 7.8299 | 7.2447 | 4.8137 | 482.7111 | 113.9561 | 114.1087 | -451.8991 | 501.4225 |  | -51.497 | 52.6004 | 92.8597 | 28.61 | 26.77 | 66.37 | 80.01 | -73.5383 | -74.0741 | 141.0862 | 142.3514 | 20.1145 | -63.3925 | -62.8259 | 5.5669 | -55.2903 |  |  | 45.7 | 109.4 | -16.69 | 50.3968 | 50.6669 | 50.5328 | -43.8074 | -42.6756 | 1 | -14.7495 | 12.3186 | 12.3999 | 47.97 | 75.27 |  | 50.5417 | -33.77 |  | 54.9672 | 54.2012 | -124.5104 | -0.0001 | -20.3709 | -132.7 | -133.4 | 32.1158 | 65.6342 | 67.6437 | 92.5964 |  | -8.6 | 58.158 | 121.1419 | -18.73 | -19.05 | 92.2 | 69.66 | 123.5091 | 120.8364 | -57.2558 |  | 223.8521 | 181.2436 | 177.2488 | 177.2988 | 64.5 | 53.8863 | -24.785 | 464.9245 | 72.9913 |  | -23.5668 | -21.1574 | 20.7396 | 17.0277 | 16.2722 | 101.424 | -69.5728 | -70.1739 | -17.5405 | 0 | -4.07 | 63.2 | 12.1904 | -18.3446 | -11.3578 | -11.0586 | 1.548 | -54.1179 | 17.0605 |  | 2.6686 | 2.6468 | 36.3883 | 37.6665 | 36.1871 | 74.0157 | 73.8482 | -61.6239 | 59.3802 |  | -47.196 | -39.4087 | -17.5326 | -26.38 | 13.1649 | 1.0684 | -8.03 | 15.72 | -16.9432 | 10.044 | -11.856 | 0.591 | 5.574 | 31.29 | 41.0064 | 50.3311 | 14.58 | 81.9782 | 17.6 | -26.0388 |  | -3.1619 | 2.0722 |  |  |  | -42.2824 | 22.1941 | 66.3012 |  | 118.4761 | -162.6848 | -27.5573 | 42.1547 | -63.2232 | 10.5364 | 12.7958 | 12.3956 |  | 173.4268 | 173.5151 | 240.5 | -237.361 | -427.6815 | 429.6191 | 430.0979 | -164.67 | -164.668 | -49.54 | -40.147 | 75.5763 | 77.5703 |  |  | 30.4024 | 30.3694 | -16.0873 | -15.2548 | 78.57 | 78.5 | 68.2 | 67.4 | 22.0687 | -71.36 | -365.0877 | 87.861 | 87.2975 | 9.9 | 41.1 | -30.1 | -30.2 | 1.1166 |  | -422.4003 | -42.764 | 244.0734 | 191.1851 | 6.3906 | -184.4905 | 183.1944 | -105.1297 | -84.1117 | -184.3703 | 144.2943 | 141.2281 | 104.7562 | -237.8611 | 84.5128 | -150.6681 | 153.1429 | -10.1254 |  | 32 | 7.494 | 7.466 | -31.04 | 13.04 |  | -13.7407 | -36.9436 | -7.5578 | 31.9 | 54.999 | 56.004 |  | 12.3957 | 50.1125 | 49.7314 | 49.9096 |  | -40.9 | 28.2087 | 8.3 |  | -34.8646 | 75.5043 | 51.1373 | -35.0603 | -74.0553 | 38.8164 | 34.7373 | 31.9 | -31.4 |  | 168.1105
02/06/2025 | 12:30 | 0 | 21.4342 | -43.2031 | 12.8794 | 30.276 |  | 60.9529 | -113.9452 | 64.9158 | 32.697 | 32.2713 | 0 | -47.828 | 41.8 | 19.044 | -41.8 | 11.4654 | 226.6856 | 16.5137 | 16.7792 | 27.6569 | 9.4431 | 5.8082 | 8.096 |  |  | -70 | -69.81 |  | 0 | 46.2 | 19.846 | 0.273 | -59.88 | -59.88 | -62.22 | 60.67 | 60.31 | 12.9337 | 8.4934 | 72.3938 | 75.4606 | 53.784 | -61.0854 | -58.2285 | 21.3692 | 23.4384 | 80.2416 | 80.9114 | -0.5235 | -8.7915 | -439.7705 | -7.2796 | -17.3 | -17.4 | 63.9463 | 63.4284 | -4.3039 |  | -59.7796 | 7.6015 | 6.3925 | 4.2354 | 476.9431 | 114.0476 | 115.2379 | -450.7993 | 494.4471 |  | -38.8523 | 40.3208 | 91.0634 | 27.89 | 26.23 | 65.6 | 78.43 | -77.0211 | -76.0835 | 143.543 | 143.7915 | 20.4542 | -59.2942 | -58.9948 | 4.3992 | -53.6482 |  |  | 50.7 | 108.1 | -16.54 | 52.8192 | 51.9349 | 51.8907 | -40.168 | -39.4772 | 1 | -15.8188 | 11.8888 | 12.1551 | 45.12 | 72.73 | 52.5073 | 49.9557 | -33.43 | -3.7679 | 53.7744 | 53.0154 | -121.7234 | -0.0001 | -20.2105 | -133 | -132.4 | 31.3303 |  | 66.7044 |  | 65.26 | -7.9 | 56.7675 | 119.4968 | -18.61 | -19.05 | 89.39 | 68.71 | 120.6 | 119.2909 | -60.091 |  | 221.0114 | 177.1989 | 171.9108 | 175.2829 | 74.2526 | 62.7818 | -23.897 | 462.5743 | 76.1169 |  | -22.1221 | -19.6918 | 0 | 9.7184 | 9.0784 | 155.196 | -76.8094 | -77.9024 | -28.5081 | 0 | -4.82 | 121.7 | 12.091 | -31.8013 | -10.9942 | -10.606 | 1.5657 | -60.4318 | 28.47 |  | 2.6144 | 2.5897 | 35.8215 | 36.2652 | 34.5847 | 77.0299 | 76.1926 | -73.5133 | 63.0372 |  | -53.7991 | -45.2864 | -25.9849 | -28.07 | 14.3685 | 1.033 | -8.85 | 14.67 | -27.4052 | 10.0667 | -12.01 | 0.54 | 5.4098 | 27.44 | 45.6041 | 55.2837 | 14.3 | 79.3477 | 16.2 | -25.3487 |  | -2.8025 | 2.0004 |  |  | -11.8692 | -41.686 | 20.0316 | 65.3769 |  | 109.4904 | -159.0039 | -26.2768 | 41.7866 | -59.8188 | 10.8758 | 12.5419 | 12.1425 |  | 170.2156 | 169.3341 | 238.9 | -240.6236 | -425.187 | 427.5339 | 427.7201 | -162.7328 | -161.4942 | -50.4744 | -40.0685 | 74.5227 | 74.2245 |  |  | 30.9847 | 30.2486 | -13.3337 | -13.7287 | 78.65 | 78.36 | 68.1 | 67.7 | 22.0473 | -71.52 | -369.8878 | 88.8449 | 88.4993 | 9.4 | 40.3 | -29.2 | -29.9 |  | 0.9041 | -422.4069 | -48.3316 | 242.7577 | 192.639 | 6.2731 | -185.0953 | 184.7058 | -104.7793 | -83.0418 | -184.8758 | 142.7681 | 141.154 | 108.0328 | -235.8256 | 85.6054 | -148.058 | 148.3094 | -9.9936 |  | 31.52 | 7.415 | 7.402 | -30.88 | 12.64 |  | -13.6217 | -38.0575 | -7.9973 | 33.4 | 55.362 | 56.235 | 10.306 |  | 48.7143 | 49.2502 | 49.4602 |  | -39.7 | 28.2547 | 7.72 |  | -36.3363 | 74.0085 | 51.9465 | -36.0697 | -73.8575 | 39.3364 | 33.4421 | 31.2 | -31.3 |  | 171.0435
02/06/2025 | 13:00 | 0 | 20.7125 | -41.3559 | 12.4749 | 29.7953 |  | 59.7237 | -109.8939 | 61.7178 | 31.215 | 30.4868 | 2.22 | -48.512 | 44 | 19.044 | -44 | 12.1011 | 221.2 | 15.8118 | 15.9618 | 26.5361 | 9.1995 | 5.2752 | 8.2966 |  |  | -66.38 | -66.15 |  | -2.22 | 46.2 | 20.344 | 0.277 | -53.39 | -53.31 | -70.66 | 53.67 | 53.81 | 12.6454 | 8.8995 | 71.6161 | 74.6505 | 50.4467 | -55.3251 | -53.9877 | 8.9697 | 8.9416 | 79.7057 | 81.3132 | -2.6173 | -14.7982 | -416.9184 | -6.0178 | -17.2 | -17.3 | 59.4421 | 59.2309 | -4.1559 |  | -58.7336 | 7.8542 | 5.9455 | 4.0773 | 454.5731 | 114.5665 | 115.3599 | -451.5295 | 479.153 |  | -28.8598 | 32.2143 | 88.8779 | 26.44 | 24.8 | 64.1 | 76.93 | -70.8591 | -71.5289 | 136.6989 | 139.296 |  | -53.388 | -53.3019 | 4.8898 | -51.5718 | 19.5709 | 25.985 | 51.4 | 102.9 | -16.66 | 54.6752 | 53.7777 | 54.2223 | -37.4766 | -37.0518 | 1 | -17.0896 | 11.001 | 11.9963 | 46.51 | 69.25 | 52.5073 | 49.3698 | -32.65 | -0.8094 | 52.382 | 50.6378 | -120.9169 | -0.0001 | -19.8214 | -131 | -132.3 | 30.7315 |  | 66.2348 |  |  | -8.01 | 58.158 | 119.9468 | -18.79 | -19 | 88.9 | 67 | 119.9273 | 118.7818 | -55.0834 |  | 222.1207 | 178.7244 | 173.0806 | 174.6321 | 72.9542 | 58.9912 | -25.375 | 463.6153 | 78.2242 |  | -22.7722 | -20.9028 | 10.35 | 11.3686 | 11.0798 | 142.908 | -76.2455 | -76.932 | -26.268 | 0 | -4.61 | 110.4 | 12.0221 | -28.6126 | -11.181 | -10.6597 | 1.1876 | -59.2967 | 30.163 |  | 2.5044 | 2.6652 | 37.0744 | 37.5727 | 35.8946 | 70.3316 | 71.0015 | -51.2416 | 57.3996 |  | -42.9227 | -31.5738 | -18.7778 | -25.89 | 13.8802 | 0.9866 | -8.77 | 16.7 | -18.3734 | 10.7204 | -12 | 0.701 | 5.2255 | 28.87 | 33.421 | 41.8134 |  | 77.0784 | 17.6 | -23.9585 |  | -3.2506 | 2.0003 |  |  | -12.6311 | -39.4044 | 19.2845 | 62.2677 |  | 107.6076 | -146.2477 | -26.2635 | 40.1623 | -60.2013 | 11.246 | 12.2001 | 11.9421 | 12.7478 | 169.803 | 170.3507 | 247.3 | -246.3941 | -428.6315 | 433.5654 | 432.3939 | -160.8234 | -160.277 | -49.3287 | -40.8321 | 76.5207 | 76.0297 | -118.884 | -114.6804 | 27.8535 | 27.6777 | -13.3002 | -13.076 | 79.53 | 79.35 | 66.9 | 66.7 |  |  | -365.9748 | 85.8397 | 85.4085 | 8.8 | 38.8 | -26.7 | -27.3 | 1.1867 | 0.821 | -421.6623 | -38.3494 | 244.7592 | 189.3472 | 7.2849 | -183.169 | 186.7454 | -102.7461 | -82.6581 | -178.3782 | 142.3756 | 143.4524 | 106.7958 | -231.6699 | 82.924 | -148.3428 | 149.8845 | -9.5706 |  | 30.88 | 7.511 | 7.458 | -30.4 | 12.8 |  | -13.3013 | -37.9995 | -9.2576 | 33 | 54.589 | 55.564 | 10.3282 | 12.3727 | 50.3632 | 49.0892 | 50.1171 |  | -38.7 | 29.0088 | 7.64 |  | -34.2667 | 73.2532 | 50.8774 | -34.8892 | -73.1312 | 39.1396 | 32.6902 | 30.5 | -29.7 |  | 157.3503
02/06/2025 | 13:30 | 0 | 20.432 | -40.8658 | 12.5009 | 28.8064 |  | 56.8566 | -103.6923 | 60.0732 | 30.8311 | 29.9104 | 11.1 | -51.552 | 46.2 | 19.044 | -46.2 | 12.2341 | 210.5922 | 15.8381 | 16.0492 | 26.459 | 9.4024 | 5.1622 | 8.1764 |  |  | -60.81 | -60.7 |  | -11.1 | 50.6 | 20.139 | 0.276 | -42.87 | -42.97 | -79.77 | 43.55 | 43.3 | 11.9059 | 9.4515 | 70.7996 | 73.5139 | 47.9795 | -49.5649 | -48.721 | 7.6128 | 6.7039 | 77.5624 | 78.902 | -2.6173 | -12.1127 | -425.5257 | -6.4868 | -17.1 | -17.2 | 53.2176 | 53.0495 | -4.248 |  | -63.1492 | 6.9226 | 5.9855 | 4.1088 | 462.3553 | 121.6162 | 121.7993 | -482.0161 | 481.999 |  | -29.7414 | 28.029 | 87.87 | 26.41 | 24.61 | 63.45 | 77.68 | -56.2578 | -57.4634 | 124.4308 | 125.0831 |  | -51.7329 | -51.7311 | 4.0868 | -53.2214 |  |  | 47.7 | 106.3 | -16.44 | 53.2373 | 52.9082 | 53.0315 | -37.5902 | -37.3335 | 18.0688 | -28.4162 | 23.4056 | 12.0598 | 50.16 | 67.63 | 51.1011 | 48.1979 | -31.88 | -3.6423 | 53.5074 | 52.3345 | -127.2014 | 0.0001 | -19.2812 | -128.3 | -129.7 | 30.314 | 64.7552 | 66.2348 | 91.4246 | 63.93 | -8.28 | 57.5505 | 125.7346 | -19.01 | -19.14 | 89.15 | 66.91 | 126.8364 | 124.8364 | -39.0966 |  | 227.4793 | 183.9303 | 178.8343 | 181.9982 | 51.1337 | 35.4386 | -27.076 | 494.7477 | 24.1599 |  | -22.4531 | -20.5009 | 32.9179 | 11.3457 | 11.1109 | 49.2 | -64.3732 | -64.7292 | -2.3414 | 15.89 | -4.69 | 1 | 11.629 | -26.7667 | -11.876 | -11.4001 | 1.9227 | -34.9736 | 4.3803 |  | 2.871 | 2.8283 | 36.3385 | 36.7496 | 35.2787 | 57.1026 | 57.1026 | 11.2196 | 41.4093 |  | 4.6368 | 15.7047 | -5.4987 | -20.95 | 12.7694 | 0.939 | -7.74 | 19.02 | 0 | 10.6472 | -12.027 | 0.691 | 5.1473 | 28.39 | -17.1709 | -6.6462 | 15.18 | 71.9688 | 17.6 | -21.3073 |  | -2.0419 | 1.9994 |  |  | -10.9037 | -36.6669 | 20.656 | 57.2258 |  | 107.9821 | -126.0644 | -27.8574 | 36.3238 | -62.3675 | 11.4527 | 11.9169 | 11.594 | 13 | 166.3679 | 163.9368 | 268.6 | -267.1484 | -427.2103 | 431.7265 | 427.3197 | -157.9475 | -156.6367 | -48.262 | -36.9743 | 72.6739 | 72.5203 | -111.3678 | -107.8837 | 25.041 | 24.6235 | -15.7054 | -15.766 | 78.14 | 77.78 | 66.3 | 65.5 | 21.8849 | -68.64 | -356.6548 | 81.2495 | 80.6834 | 8.8 | 39.9 | -23.3 | -23.7 |  |  | -423.0603 | 1.9554 | 240.7539 | 185.2206 | 0 | -179.7647 | 177.2846 | -100.7517 | -75.5907 | -178.8234 | 141.5709 | 142.4156 | 101.0181 | -225.5291 | 76.8032 | -149.3199 | 151.2202 | -9.0433 |  | 31.04 | 7.428 | 7.383 | -30 | 11.6 |  | -12.5689 | -36.9741 | -9.5201 | 31.7 | 52.075 | 51.224 | 10.3149 | 12.3191 | 47.9112 | 48.6693 | 48.4161 |  | -38.8 | 29.8504 | 7.74 |  | -34.2778 | 72.1069 | 49.4372 | -33.73 | -71.4026 | 36.98 | 33.2875 | 30.8 | -30.5 |  | 143.7838
02/06/2025 | 14:00 | 0 | 20.174 | -40.4295 | 12.635 | 28.8378 |  | 57.4724 | -105.6153 | 60.8556 | 30.8711 | 30.0405 | 8.88 | -53.145 | 48.4 | 19.872 | -48.4 | 12.0113 | 213.9088 | 16.7878 | 16.7948 | 28.0619 | 13.4408 | 5.8364 | 8.2542 |  |  | -57.39 | -57.76 |  | -8.88 | 50.6 | 7.863 | 0.185 | -40.23 | -42.17 | -75.45 | 43.03 | 43.09 | 12.2684 | 9.2608 | 71.0296 | 73.205 | 45.2012 | -49.5649 | -45.4101 | 6.1869 | 6.0934 | 74.4813 | 74.2134 | -3.1407 | -16.4737 | -414.2338 | -7.5432 | -17.3 | -17.2 | 50.2431 | 49.7781 | -4.3506 |  | -58.2714 | 6.4083 | 5.9557 | 3.9178 | 453.6575 | 126.7128 | 126.7738 | -477.3902 | 487.6008 |  | -33.7063 | 36.0902 | 88.9677 | 26.45 | 25.46 | 64.81 |  | -54.6503 | -54.6503 | 123.3392 | 124.5717 |  | -54.5655 | -55.0616 | 4.8101 | -54.4936 |  |  | 45.1 | 109.7 | -16.37 | 52.4804 | 51.2118 | 51.8666 | -38.5662 | -37.4523 | 21.0172 | -31.2973 | 25.8322 | 12.1754 | 48.26 | 70.07 | 50.3979 | 47.612 | -31.89 | -3.6423 | 55.3976 | 54.3626 | -128.8818 | -0.0001 | -19.2677 | -129.7 | -128.6 | 30.6546 | 63.8763 | 66.2348 | 90.2527 | 63.23 | -8.27 | 58.59 | 126.4747 | -18.81 | -19.04 | 89.56 | 66.84 | 128.6364 | 130.7636 | -35.009 |  | 229.8782 | 183.9028 | 179.9642 | 181.3773 | 63.8973 | 48.8446 | -25.916 | 486.5728 | 53.4228 |  | -19.7524 | -17.4183 | 17.0271 | 9.1991 | 8.3093 | 112.176 | -67.9921 | -68.5946 | -15.1924 | 0 | -4.65 | 73 | 11.3129 | -30.8862 | -12.8825 | -12.3878 | 2.8127 | -46.9639 | 16.2932 |  | 3.008 | 2.9524 | 37.4483 | 38.6248 | 36.337 | 53.586 | 54.7582 | 17.0805 | 37.299 |  | 3.6637 | 14.7485 | -0.13 | -22.66 | 10.7674 | 0.9403 | -6.31 | 19.31 |  | 11.0581 | -12.156 | 0.659 | 5.3093 | 31.09 | -15.0162 | -2.9258 | 14.55 | 75.6935 | 18.1 | -20.3227 |  | -1.7807 | 1.975 |  |  |  | -35.3869 | 23.4951 | 55.2931 |  | 108.76 | -126.8576 | -28.0888 | 35.8723 | -62.6318 | 12.7291 | 10.9891 | 10.4114 | 14 | 168.1657 | 165.5165 | 249.8 | -250.6776 | -417.8118 | 422.716 | 419.2578 | -157.6409 | -156.97 | -53.9316 | -44.8817 | 76.0219 | 75.8949 |  |  | 27.8645 | 27.6887 | -18.687 | -17.3016 | 79.02 | 79.7 | 69.3 | 69.4 | 21.9042 | -64.8 | -371.7202 | 88.6829 | 88.3466 | 8.8 | 41.1 | -25.8 | -26.3 | 1.2836 | 0.9834 | -412.6851 | -26.1868 | 255.6223 | 200.0746 | -3.5657 | -195.0639 | 188.3785 | -106.8632 | -82.4344 | -187.8436 | 145.4474 | 146.9833 | 106.5694 | -245.8174 | 84.0273 | -157.7143 | 159.341 | -10.6528 |  | 31.36 | 7.347 | 7.381 | -30.08 | 12.56 |  | -13.1243 | -39.2874 | -9.3461 | 33.9 | 56.957 | 56.716 | 10.3019 |  | 49.3767 | 49.2083 | 47.3696 |  | -39.6 | 30.8233 | 7.85 |  | -41.8588 | 77.9098 | 56.0383 | -43.2851 | -76.9249 | 43.985 | 32.825 | 31.1 | -31.8 |  | 149.6808
02/06/2025 | 14:30 | 0 | 20.4322 | -40.8349 | 12.3315 | 29.506 |  | 58.7294 | -105.565 | 62.3928 | 31.629 | 30.9579 | 8.88 | -55.105 | 50.6 | 19.872 | -48.4 | 12.1044 | 216.8232 | 14.1933 | 14.2883 | 23.5513 | 13.6337 | 5.6902 | 8.4699 |  |  | -58.65 | -58.67 |  | -8.88 | 52.8 | 9.276 | 0.197 | -41.59 | -42.72 | -80.23 | 42.8 | 42.92 | 12.8497 | 8.5385 | 71.3256 | 74.2716 | 46.1267 | -46.3499 | -47.621 | 17.4932 | 16.9358 | 76.3568 | 77.1605 | -1.0469 | -6.997 | -433.1156 | -7.655 | -17.2 | -17.3 | 52.0847 | 51.3399 | -4.2399 |  | -63.2196 | 6.4707 | 5.3979 | 3.9207 | 476.2107 | 129.5816 | 129.5205 | -493.1742 | 496.211 |  | -49.6217 | 51.3173 | 93.4286 | 28.47 | 26.89 | 66.89 | 81.08 | -54.1145 | -53.9805 | 122.7828 | 122.2873 | 23.5015 | -61.8949 | -62.2386 | 5.2774 | -57.1358 |  |  | 39.7 | 112.6 | -16.84 | 50.2278 | 48.9599 | 49.589 | -44.5913 | -42.3094 | 26.6378 | -32.9816 | 31.1984 | 12.227 | 44.12 | 74.08 | 51.8042 | 49.3698 | -33.14 | -0.8094 | 57.6205 | 56.067 | -129.5239 | 0 | -20.1512 | -130.5 | -132.1 | 31.3467 |  | 66.7044 |  |  | -8.87 | 59.751 | 128.5248 | -20.44 | -20.76 | 93.95 | 69.77 | 128.3091 | 126.2364 | -35.7051 |  | 231.6218 | 187.8852 | 182.6908 | 185.6458 | 61.7474 | 45.9983 | -26.378 | 502.1139 | 16.0625 |  | -20.3456 | -17.8181 | 14.6036 | 4.657 | 4.0421 | 130.608 | -68.9945 | -69.7869 | -13.8719 | 0 | -5.8 | 73.3 | 11.3243 | -38.412 | -12.9338 | -12.502 | 2.7759 | -43.7633 | 13.1193 |  | 2.7538 | 2.6962 | 37.8368 | 37.5082 | 36.2674 | 53.9209 | 53.2511 | 23.7788 | 37.9797 |  | 12.4752 | 20.7866 | 1.5473 | -21.03 | 10.367 | 1.0208 | -6.16 | 19.2 |  | 10.2255 | -11.93 | 0.696 | 5.3288 | 31.46 | -21.1395 | -9.9629 | 15 | 75.4025 | 19 | -21.87 |  | -2.0592 | 2.0153 |  |  | -10.1285 | -37.0864 | 23.3541 | 57.73 |  | 113.07 | -128.4519 | -29.1611 | 36.6812 | -65.6732 | 12.3472 | 12.2782 | 11.8682 |  | 167.1041 | 168.83 | 269 | -268.6033 | -423.501 | 426.2256 | 426.7393 | -160.6008 | -157.1875 | -49.5315 | -40.1394 | 77.5751 | 76.1998 |  |  | 27.8755 | 27.6997 | -22.5444 | -22.3187 | 73.91 | 73.16 | 68.8 | 68.9 | 21.9255 | -61.04 | -373.5834 | 87.375 | 88.6137 | 8.8 | 43.3 | -26.7 | -26.6 | 1.1401 | 0.8939 | -418.4258 | -6.1391 | 257.4716 | 200.0876 | -8.9056 | -199.8856 | 196.9575 | -110.6677 | -87.082 | -193.5468 | 144.4502 | 145.0322 | 110.647 | -247.4268 | 84.3437 | -162.7032 | 163.222 | -10.0183 |  | 31.12 | 7.421 | 7.388 | -30.8 | 12 |  | -12.8313 | -37.4716 | -8.1132 | 31.3 | 56.832 | 53.379 |  |  | 50.5291 | 48.5934 | 49.2204 |  | -42.2 | 29.2047 | 7.97 |  | -37.3757 | 75.4973 | 50.799 | -36.0807 | -73.6599 | 38.7185 | 34.5476 | 33.7 | -33.1 |  | 147.2674
02/06/2025 | 15:00 | 0 | 20.4473 |  | 11.4794 | 29.7793 |  | 59.3908 | -106.1159 | 63.0507 | 32.013 | 31.143 | 8.88 | -56.133 | 50.6 | 20.7 | -50.6 | 12.1686 | 214.337 | 13.1967 | 13.5695 | 21.8062 | 13.2078 | 5.6387 | 4.377 |  |  | -57.74 | -57.91 |  | -8.88 | 55 | 7.186 | 0.185 | -39.21 | -39.47 | -83.99 | 39.6 | 39.78 | 12.9955 | 8.4302 | 71.159 | 74.2146 | 41.9376 | -46.8857 | -45.4215 | 4.9514 | 4.9281 | 76.2228 | 76.8926 | -2.6173 | -13.7215 | -412.0261 | -7.8759 | -17 | -17 | 50.672 | 50.1187 | -3.793 |  | -60.8642 | 6.8055 | 5.5823 | 3.8483 | 448.5609 | 124.0272 | 124.1798 | -508.932 | 469.3263 |  | -31.2698 | 33.1436 | 94.4664 | 28.59 | 27.05 |  | 82.02 | -48.6222 | -48.4883 | 115.7673 | 117.9348 | 23.8116 | -54.8268 | -54.8256 | 5.8481 | -60.3393 |  |  | 28.9 | 120.7 | -16.43 | 50.0599 | 49.8694 | 49.7843 | -42.34 | -41.862 | 18.8974 | -27.4348 | 23.9232 | 12.2689 | 47.81 | 76.17 | 52.5073 | 49.3698 | -33.4 | -3.6423 | 60.6185 | 60.5448 | -129.9065 | 0 | -20.3572 | -131.3 | -132.1 | 31.2753 |  | 67.6437 | 89.0808 |  | -9.64 | 60.993 | 129.1648 | -18.86 | -19.06 | 93.83 | 70.56 | 130.9273 | 128.4727 | -24.634 | -25.9091 | 230.2183 | 185.3733 | 180.0389 | 182.2815 | 66.443 | 53.7703 | -26.495 | 515.0691 | -3.3892 |  | -21.0043 | -17.9696 | 17.0237 | -3.9182 | -3.6033 | 138.3 | -70.1378 | -70.9102 | -15.9883 | 0 | -5.61 | 106.8 | 11.0292 | -53.7554 | -13.8213 | -13.3357 | 3.6793 | -46.9707 | 13.5693 |  | 2.9237 | 2.9212 | 38.2214 | 38.1201 | 36.2834 | 47.8925 | 49.3996 | 14.5687 | 27.3023 | 27.8074 | 2.024 | 13.0469 | -1.3825 | -23.76 | 10.179 | 1.0086 | -6.03 | 19.13 | 0 | 10.5738 | -11.676 | 0.577 | 2.4878 | 28.82 | -13.9122 | -3.7164 |  | 72.8927 | 18.4 | -22.0357 |  | -2.125 | 2.0363 |  |  | -9.9624 | -37.0668 | 21.35 | 58.4022 |  | 107.9093 | -125.6521 | -29.4449 | 36.5327 | -65.8876 | 12.6188 | 12.6981 | 12.364 | 14.1461 | 166.0171 | 161.4981 | 275.3 | -273.6737 | -417.7311 | 417.167 | 420.0214 | -154.684 | -155.8226 | -48.324 | -38.0766 | 78.0893 | 74.6056 |  |  | 27.6887 | 27.5349 | -31.34 | -30.6425 | 64.92 | 65.57 | 70.5 | 70.4 | 22.0687 | -55.76 | -382.3254 | 88.3741 | 88.0305 | 9.4 | 37.7 | -25.8 | -25.6 | 1.2574 |  | -411.4413 | 23.6457 | 263.3736 | 205.2252 | -14.7749 | -199.9367 | 197.5391 | -114.7285 | -84.0553 | -195.2608 | 143.5117 | 142.9242 | 112.7833 | -254.2504 | 82.7413 | -170.232 | 170.8727 | -9.7024 |  | 30.4 | 7.428 | 7.455 | -29.44 | 10 |  | -11.6594 | -37.1786 | -8.2322 | 30.4 | 56.71 | 56.798 |  |  | 48.7831 | 48.0358 | 50.5624 |  | -38.7 | 27.6321 | 8.01 |  | -36.6726 | 73.8208 | 50.6872 | -36.4233 | -73.2636 | 37.7546 | 34.5609 | 38.7 | -38.6 |  | 99.5991
02/06/2025 | 15:30 | 0 |  | -40.9496 | 11.4112 | 29.3103 |  | 58.4756 | -103.9435 |  |  | 31.5103 | 11.1 | -57.965 | 52.8 | 19.872 | -52.8 | 12.3952 | 211.7452 | 13.6794 | 13.981 | 22.5273 | 13.5493 | 5.4655 | 4.4398 |  |  | -56.43 | -56.77 |  | -11.1 | 57.2 | 8.938 | 0.193 | -38.32 | -37.94 | -83.63 | 38.19 | 38.2 | 12.3407 | 8.2031 | 71.8989 | 75.1004 | 36.9931 | -49.5649 | -48.5335 | 7.8581 | 7.6789 | 74.4813 | 76.2228 | -2.0938 | -10.7524 | -398.2734 | -7.228 | -17.1 | -17.1 | 53.9727 | 53.144 | -3.6226 |  | -67.5187 | 7.366 | 5.7305 | 3.929 | 440.8702 | 100.3753 | 100.3143 | -436.1185 | 451.4577 |  | -42.5701 | 44.0898 | 92.251 | 28.96 | 27.59 | 66.16 | 81.4 | -37.7717 | -40.5848 | 108.1713 | 108.8998 | 24.531 | -55.3512 | -55.8395 | 9.0135 | -73.3948 |  |  | 4 | 148.2 | -16.51 | 42.7221 | 42.6486 | 42.4861 | -56.475 | -56.0694 | 1 | -4.1382 | 15.2092 | 12.3165 | 49.06 | 80.46 | 52.5073 | 49.9557 | -33.41 | -3.5167 | 74.4677 | 72.4271 | -103.3448 | 0 | -20.4193 | -128.3 | -129.3 | 31.6983 | 62.9974 | 67.6437 |  | 61.94 | -9.64 | 58.698 | 102.2258 | -19.34 | -19.51 | 94.1 | 70.93 | 102.8545 | 101.9818 | -17.2931 | -17.7 | 219.1954 | 173.2641 | 169.5693 | 170.6722 | 53.152 | 39.5644 | -26.476 | 450.3676 | 26.4073 |  | -19.8242 | -17.7117 | 31.0804 | 6.8674 | 7.087 | 49.2 | -55.3274 | -56.2874 | -4.5394 | 16.12 | -5.39 | 1.1 | 11.3236 | -33.2336 | -14.444 | -13.8206 | 3.9596 | -37.7744 | 0 |  | 2.9848 | 2.9433 | 39.0767 | 39.7826 | 38.2961 | 39.0173 | 39.0173 | 8.5403 | 19.3732 | 19.2973 | 4.5352 | 16.1221 | -8.011 | -16.52 | 14.1805 | 1.0562 | -8.82 | 18.75 | 0 | 10.4455 | -11.319 | 0.724 | 2.3582 | 30.66 | -16.7888 | -1.2338 | 15.12 | 75.4427 | 18.2 | -21.5283 |  | -3.1444 | 2.0512 |  |  | -9.9308 | -37.274 | 23.398 | 58.5703 |  | 119.4747 | -127.7468 | -29.0684 | 37.3939 | -67.0003 | 12.0036 | 13.1278 | 12.9546 | 13.534 | 172.8661 | 173.4481 | 243.5 | -242.2892 | -400.4952 | 402.6595 | 402.5667 | -164.5856 | -163.0358 | -44.4408 | -34.6085 | 75.2829 | 75.5188 |  |  | 29.3257 | 28.7105 | -38.2264 | -37.3292 | 64.52 | 65.28 | 70.8 | 71.4 | 22.1926 | -46.8 | -375.6311 | 90.1592 | 87.8373 | 9.9 | 40.6 | -28.4 | -28.2 |  | 1.0008 | -392.5453 | -6.512 | 283.9841 | 219.0373 | -18.7779 | -216.9431 | 209.9262 | -123.9572 | -90.6677 | -208.8962 | 143.7674 | 143.701 | 115.9672 | -272.7216 | 93.2902 | -179.8847 | 179.9902 | -9.491 |  | 30.32 | 7.349 | 7.371 | -29.04 | 10.72 |  | -11.3085 | -36.8276 | -5.8885 | 29.5 | 52.604 | 52.617 |  |  | 49.7279 | 48.5247 | 50.0144 |  | -41.1 | 22.1635 | 8.09 |  | -33.3517 | 71.1289 | 46.4437 | -32.5541 | -70.5393 | 33.6554 | 35.7777 | 40.4 | -39.6 |  | 94.8523
02/06/2025 | 16:00 | 0 |  | -40.9889 | 11.3244 | 29.1747 | 0 | 58.1971 | -105.7184 | 63.0978 | 32.021 | 31.385 | 4.44 | -54.601 | 48.4 | 19.044 | -48.4 | 12.0049 | 214.4056 | 13.136 | 13.1905 | 22.013 | 13.4764 | 5.5698 | 4.5592 |  |  | -61.08 | -60.83 |  | -4.44 | 52.8 | 8.071 | 0.192 | -47.51 | -47.54 | -72.35 | 47.85 | 47.93 | 13.3628 | 7.997 | 71.8856 | 74.2679 | 36.5452 | -52.378 | -51.4882 | 7.4357 | 6.2029 | 73.4097 | 75.1511 | -2.6173 | -14.3551 | -379.463 | -7.1774 | -17.1 | -17.2 | 56.8827 | 56.1025 | -3.9117 |  | -58.0561 | 7.1147 | 1.6942 | 3.5606 | 420.2397 | 93.2951 | 92.8068 | -403.1649 | 442.4063 |  | -52.9958 | 53.8576 | 91.5424 | 28.34 | 26.66 | 66.16 | 80.5 | -49.6939 | -48.6222 | 119.035 | 119.49 | 22.3778 | -58.1257 | -58.4609 | 5.4328 | -69.988 |  |  | 10.1 | 141.4 | -16.86 | 43.2468 | 42.9533 | 43.4645 | -55.0913 | -54.659 | 1 | 5.2243 | 4.8373 | 12.1137 | 50.76 | 80.13 | 52.5073 | 49.9557 | -33.44 | -3.6423 | 71.9885 | 70.2737 | -90.8009 | 0 | -20.2498 | -129.5 | -127.9 | 32.352 | 62.1185 | 66.2348 | 87.9089 |  | -8.94 | 59.211 | 92.2752 | -21.29 | -21.55 | 100.19 | 71.62 | 92.1091 | 89.0909 | -32.0803 | -31.5909 | 208.073 | 161.9709 | 158.2751 | 160.0125 | 69.8009 | 57.3406 | -26.215 | 414.9466 | 76.3724 |  | -19.5256 | -17.9028 | 14.9848 | -0.3993 | -0.0267 | 139.836 | -67.5517 | -68.606 | -22.4653 | 0 | -6.57 | 114 | 10.7751 | -44.5262 | -13.1825 | -12.7702 | 2.7099 | -55.7004 | 17.8518 |  | 2.9327 | 2.8876 | 40.0777 | 41.1466 | 38.6798 | 48.5623 | 49.2322 | -53.2511 | 34.6964 | 34.7749 | -46.6421 | -36.9846 | -16.8661 | -27.12 | 14.7689 | 1.1148 | -9.27 | 19.17 | -19.2561 | 10.2818 | -11.632 | 0.743 | 4.833 | 29.92 | 37.6768 | 47.2534 | 14.53 | 79.2323 | 17.9 | -24.2638 |  | -2.191 | 2.0837 |  |  | -11.114 | -40.2113 | 22.1236 | 63.024 |  | 110.0833 | -145.3233 | -29.3883 | 39.0877 | -66.0551 | 12.5081 | 12.9911 | 12.8175 | 14 | 189.7519 | 186.8525 | 252.7 | -251.1121 | -425.9997 | 427.9473 | 430.0521 | -177.3711 | -177.5043 | -47.8524 | -36.7057 | 74.6013 | 73.576 | -116.7156 | -114.405 | 36.2033 | 36.1813 | -47.03 | -47.3779 | 67.12 | 67.05 | 74.9 | 75.6 | 21.8849 | -26 | -371.8943 | 95.4673 | 94.009 | 10.5 | 40.6 | -35.1 | -35.1 | 1.1503 | 0.8954 | -422.3776 | -50.1255 | 325.9646 | 253.7712 | -19.1679 | -245.0134 | 246.6727 | -135.1644 | -116.3623 | -242.105 | 136.2876 | 136.9197 | 135.6935 | -321.4342 | 121.6715 | -195.4727 | 197.1932 | -10.3891 |  | 29.76 | 7.591 | 7.541 | -28.72 | 10.24 |  | -11.8364 | -40.8102 | -5.388 | 31.7 | 58.912 | 59.314 | 10.4144 | 12.3402 | 48.1136 | 49.4157 | 49.053 |  | -40.6 | 22.9735 | 8.01 |  | -32.4064 | 74.386 | 49.5161 | -32.1219 | -73.5657 | 35.8027 | 36.6745 | 40.7 | -40.4 |  | 102.5317
02/06/2025 | 16:30 | 0 | 20.2302 | -40.5582 | 11.0775 | 24.3586 |  | 48.9797 | -104.4743 | 62.3007 | 31.877 | 30.9731 | 0 | -52.428 | 46.2 | 18.216 | -46.2 | 12.186 | 211.3816 | 13.169 | 13.2622 | 22.0274 | 13.5576 | 5.6315 | 4.658 |  |  | -65.21 | -65.57 |  | -2.22 | 50.6 | 8.02 | 0.193 | -54.06 | -54.02 | -66.32 | 54.63 | 54.57 | 13.8499 | 8.0403 | 71.7407 | 74.0949 | 35.0098 | -53.4497 | -52.4815 | 6.9759 | 7.5228 | 72.7399 | 74.2134 | -3.1407 | -17.0705 | -360.7865 | -7.1303 | -17.3 | -17.2 | 58.0501 | 57.748 | -4.0876 |  | -47.7621 | 6.7671 | 1.7259 | 3.609 | 397.1983 | 88.1374 | 88.1679 | -361.4071 | 439.07 |  | -36.7215 | 38.477 | 90.8838 | 27.38 | 26.01 | 65.44 | 79.55 | -60.6784 | -60.1426 | 128.7905 | 129.4996 | 21.6782 | -55.7544 | -55.6654 | 1.9918 | -72.8032 |  |  | 5.8 | 144.3 | -16.74 | 42.1006 | 42.0339 | 42.1783 | -57.5029 | -57.0648 |  | 12.113 | -0.2982 | 12.1251 | 49.4 | 80.5 | 52.5073 | 49.9557 | -33.54 | -3.6423 | 73.098 | 71.1689 | -100.5585 | 0 | -20.4604 | -128.1 | -127.5 | 32.4399 |  | 65.7651 | 87.9089 | 61.25 | -8.82 | 59.778 | 99.9707 | -25.89 | -26.43 | 108.74 | 72.17 | 99.8364 | 99.5455 | -39.405 | -38.8909 | 209.9299 | 165.8628 | 161.1685 | 162.5133 | 58.6381 | 45.2465 | -25.945 | 372.3347 | 168.9012 |  | -19.292 | -17.3178 | 24.8066 | 17.3885 | 16.2515 | 36.912 | -49.6565 | -49.9305 | -9.9114 | 0 | -6.53 | 1 | 10.7475 | -11.133 | -13.0883 | -12.7118 | 3.5442 | -42.3931 | 6.6076 |  | 2.9485 | 2.9241 | 39.2353 | 39.9116 | 37.9091 | 60.7866 | 60.7866 | -110.3537 | 41.4769 | 41.565 | -90.1621 | -81.5279 | -21.832 | -31.74 | 14.4637 | 1.0562 | -9.12 | 18.87 | -23.6811 | 10.6422 | -11.498 | 0.739 | 5.1338 | 33.57 | 85.0855 | 91.917 | 13.43 | 86.8621 | 17.7 | -25.7535 |  | -2.3596 | 2.1308 |  |  | -13.3181 | -41.7604 | 22.0183 | 65.2088 |  | 115.1938 | -164.3098 | -29.3904 | 39.9347 | -65.2292 |  | 13.5673 | 13.1866 |  | 221.1328 | 220.9414 | 251.9 | -251.2899 | -459.2033 | 466.2645 | 462.6793 | -208.3756 | -207.2484 | -46.0424 | -34.0584 | 77.3232 | 76.8336 | -139.3614 | -134.3393 | 50.5077 | 50.6285 | -60.8115 | -60.384 | 77.43 | 76.59 | 71.1 | 70.6 | 22.0281 | 2.72 | -361.196 | 101.5654 | 99.7753 | 13.3 | 35.9 | -48.9 | -49.4 | 1.2498 | 0.9972 | -455.2143 | -146.1346 | 413.9275 | 327.4297 | -22.436 | -318.648 | 321.8263 | -143.0055 | -172.7428 | -316.2613 | 123.6659 | 125.2678 | 147.4595 | -402.0676 | 176.0243 | -225.6119 | 226.6096 | -8.807 |  | 27.76 | 7.428 | 7.431 | -27.76 | 8.8 |  | -8.7877 | -43.154 | -5.272 | 29.1 | 51.982 | 51.037 | 10.4366 |  | 50.6697 | 50.467 | 50.8683 |  | -33.9 | 22.3088 | 8.21 |  | -29.9956 | 73.3243 | 46.6572 | -30.6908 | -71.44 | 34.0799 | 37.0558 | 33.1 | -32.3 |  | 136.8243
02/06/2025 | 17:00 | 0 | 19.784 | -39.6603 | 11.022 | 23.4242 |  | 46.6066 | -100.7118 | 60.8974 | 30.8491 | 30.0671 | 2.22 | -47.753 | 41.8 | 14.904 | -41.8 | 11.65 | 203.1462 | 13.849 | 14.1734 | 23.4967 | 14.008 | 5.3003 | 8.4594 |  |  | -63.36 | -63.18 |  | -2.22 | 46.2 | 7.979 | 0.195 | -55.7 | -55.75 | -57.74 | 56.83 | 56.85 | 14.2344 | 8.4808 | 70.7284 | 73.8384 | 34.7184 | -51.8422 | -51.8505 | 25.813 | 29.7577 | 68.1852 | 68.989 | -0.5235 | -0.5387 | -379.562 | -7.5134 | -17.1 | -17.1 | 57.7565 | 55.0688 | -4.6983 |  | -43.3247 | 5.3627 | 0 | 3.351 | 424.726 | 88.8699 | 88.8088 | -334.8024 | 460.5175 |  | -70.1216 | 71.6038 | 88.9977 | 28 | 26.43 | 65.1 | 80.03 | -59.7407 | -58.9369 | 125.1787 | 124.7986 | 21.5723 | -68.6188 | -67.9848 | -3.3218 | -78.3702 |  |  | -8.8 | 156.3 | -16.86 | 33.4323 | 33.1385 | 33.5185 | -73.119 | -73.1112 | 15.9681 | 10.4756 | 17.5047 | 12.125 | 51.87 | 82.78 | 52.9761 | 50.1022 | -33.65 | -3.6423 | 79.3412 | 77.228 | -104.3854 | -0.0001 | -20.611 | -126.8 | -127.7 | 32.2092 | 61.8256 | 66.2348 | 87.323 | 61.33 | -9.23 | 59.3865 | 104.2584 | -24.86 | -25.39 | 108.7 | 70.43 | 105.4909 | 104.6545 | -35.8567 | -34.7182 | 214.846 | 170.4277 | 165.301 | 167.1553 | 62.1293 | 47.6774 | -26.612 | 348.9923 | 233.2576 |  | -18.7902 | -16.8391 | 17.3917 | 22.6567 | 21.1295 | 33.84 | -44.7928 | -45.238 | -13.9513 | 0 | -6.56 | 1 | 10.3495 | 0.9824 | -13.6535 | -13.0417 | 3.7225 | -45.3431 | 11.7728 |  | 3.1401 | 3.107 | 38.7544 | 39.6194 | 37.2674 | 58.2748 | 58.1073 | -106.3348 | 37.8281 | 37.5021 | -86.5387 | -77.6774 | -24.4981 | -31.18 | 14.0633 | 1.127 | -8.72 | 16.58 | -25.8012 | 11.3199 | -11.479 | 0.743 | 5.2954 | 31.86 | 79.8975 | 88.5378 | 13.83 | 85.4391 | 18.3 | -25.7662 |  | -1.5405 | 2.061 |  |  | -13.9083 | -42.117 | 19.724 | 66.4693 | 57.0124 | 58.0478 | -166.8122 | -27.8421 | 39.7141 | -61.9888 | 12.9798 | 14.1337 | 13.7351 | 15 | 243.47 | 238.9471 | 272 | -270.4119 | -501.8272 | 501.9819 | 500.5757 | -225.9842 | -223.3586 | -44.279 | -32.3054 | 81.6093 | 80.4391 | -157.7777 | -154.6431 | 65.2296 | 65.0758 | -48.763 | -47.8362 | 93.95 | 95.15 | 69.6 | 69.5 | 22.09 | 26.08 | -349.8287 | 104.4448 | 104.1522 | 16.2 | 24.6 | -61.7 | -63.2 | 1.0643 | 0.8121 | -495.6579 | -203.0074 | 467.2927 | 375.2431 | -24.1764 | -366.8271 | 364.7375 | -148.1019 | -222.1177 | -361.7649 | 112.8648 | 113.0948 | 150.3529 | -452.4988 | 223.681 | -230.6507 | 231.7002 | -8.5681 |  | 30.72 | 7.339 | 7.356 | -30.56 | 11.44 |  | -12.7428 | -42.9496 | -7.2923 | 34.3 | 57.489 | 57.399 | 10.4441 |  | 51.5461 | 52.9534 | 53.2838 |  | -23.8 | 32.1239 | 8.26 |  | -28.8564 | 71.1392 | 44.8434 | -28.8474 | -70.5013 | 32.0814 | 37.9937 | 24 | -22.2 |  | 162.9792
02/06/2025 | 17:30 | 0 | 19.4487 | -38.8281 | 11.3893 | 22.7698 |  | 44.8079 | -96.5267 | 60.1346 | 30.4311 | 29.68 | 8.88 | -44.006 | 39.6 | 12.42 | -37.4 | 11.9833 | 195.7732 | 12.9614 | 13.5202 | 22.5856 | 13.0305 | 5.4885 | 8.2054 |  |  | -58.89 | -59.09 |  | -8.88 | 41.8 | 8.448 | 0.2 | -47.75 | -47.26 | -66.93 | 48.04 | 48.14 | 13.8343 | 8.1537 | 71.7617 | 74.3465 | 32.998 | -50.3686 | -50.0381 | 8.9823 | 7.7859 | 69.7928 | 71.6682 | -3.1407 | -16.1475 | -351.5826 | -5.6445 | -18 | -17.8 | 55.5482 | 55.553 | -4.4608 |  | -50.9738 | 5.9537 | 0 | 3.3126 | 391.1556 | 82.3694 | 82.2779 | -317.8801 | 437.4471 |  | -60.6951 | 62.9055 | 87.7702 | 27.7 | 26.11 |  | 79.19 | -45.6752 | -44.2017 | 113.5028 | 113.5193 | 24.1861 | -61.4605 | -61.5066 | 2.1297 | -80.5266 |  |  | -12.7 | 161.9 | -16.52 | 36.3185 | 35.4799 | 36.5435 | -69.8826 | -70.1848 | 1 | 22.8934 | 1.4478 | 12.2126 | 49.01 | 84.09 | 52.2729 | 49.5163 | -33.99 | -3.6423 | 81.9877 | 79.4691 | -120.9858 | -0.0001 | -20.608 | -125.9 | -126.7 | 31.8686 |  | 68.1134 | 87.323 | 61.39 | -9.38 | 59.778 | 122.1444 | -25.78 | -26.06 | 112.01 | 69.55 | 120.9455 | 117.6909 | -16.4923 | -16.9364 | 229.8743 | 187.3018 | 182.4331 | 185.1041 | 69.8342 | 54.4742 | -26.237 | 328.4561 | 312.0666 |  | -11.8519 | -9.8854 | 9.239 | 29.8164 | 28.0105 | 30.768 | -31.6299 | -32.3693 | -20.8426 | 0 | -7.17 |  | 9.5807 | 16.9162 | -13.4996 | -13.1588 | 4.3071 | -52.4625 | 19.0656 |  | 2.8103 | 2.783 | 38.4869 | 39.262 | 37.8956 | 44.3759 | 44.5434 | -79.2068 | 20.2401 | 20.1754 | -70.202 | -64.2243 | -12.4715 | -30.32 | 10.3645 | 1.2564 | -5.93 | 16.11 | -14.5208 | 9.7168 | -11.221 | 0.886 | 5.3294 | 33.32 | 64.4955 | 70.0173 | 14.14 | 83.7424 | 19.8 | -22.0504 |  | -2.1295 | 2.1292 |  |  | -14.538 | -38.5787 | 21.0607 | 61.0072 | 54.8211 | 55.1479 | -146.966 | -26.9089 | 36.0471 | -60.6538 | 13.4224 | 14.3388 | 13.7984 |  | 257.8308 | 259.5699 | 253.1 | -252.8534 | -492.4563 | 493.879 | 496.1164 | -240.9696 | -239.8306 | -40.2534 | -28.1116 | 76.9996 | 77.4824 | -170.9611 | -170.263 | 64.9659 | 64.4605 | -69.7117 | -69.7599 | 99.49 | 99.58 | 74.5 | 74.5 | 21.9875 | 35.76 | -362.3477 | 107.2449 | 106.9437 | 18.5 | 32.1 | -62.6 | -64.1 | 1.2767 | 1.0244 | -482.753 | -285.5598 | 522.9868 | 420.2003 | -30.4876 | -409.4744 | 409.9014 | -151.1507 | -240.4618 | -401.7276 | 120.0623 | 121.8893 | 157.6781 | -511.9102 | 244.7645 | -268.3837 | 271.1316 | -7.8293 |  | 29.68 | 6.888 | 6.894 | -28.88 | 10.08 |  | -10.4295 | -43.1266 | -5.507 | 31.4 | 58.037 | 56.109 | 10.4085 |  | 51.0818 | 49.8333 | 49.1736 |  | -30.7 | 29.5341 | 9.88 |  | -22.7465 | 69.7872 | 41.4084 | -22.1204 | -68.1689 | 25.8964 | 41.152 | 30.1 | -31 |  | 154.3856
02/06/2025 | 18:00 | 0 | 19.0231 | -38.2217 | 11.9739 | 22.0444 |  | 43.5986 | -90.6737 | 55.9321 | 28.3771 | 27.9029 | 11.1 | -47.949 | 41.8 | 13.248 | -41.8 | 10.4382 | 183.2914 | 9.6361 | 9.4608 | 15.7397 | 9.901 | 1.1301 | 3.2171 |  |  | -58.44 | -58.41 |  | -11.1 | 46.2 | 7.771 | 0.198 | -46.89 | -46.98 | -69.07 | 46.38 | 46.4 | 15.2262 | 7.1827 | 71.1049 | 73.6989 | 29.1273 | -49.5649 | -48.7178 | 5.5839 | 5.3873 | 67.9173 | 68.855 | -3.1407 | -15.5516 | -333.8857 | -18.7359 | -11.2 | -11.2 | 54.7916 | 54.0427 | -5.0493 |  | -45.7205 | 6.2571 |  | 3.1997 | 375.5607 | 84.4142 | 83.6207 | -301.0911 | 443.2196 |  | -53.3189 | 55.1307 | 86.7123 | 27.15 | 30.05 | 67.12 | 74.89 | -40.7188 | -39.6471 | 104.1886 | 103.8836 | 20.345 | -77.3285 | -77.5964 | -1.2164 | -79.6667 |  |  | -4.2 | 159.9 | -17.29 | 31.6969 | 30.9825 | 31.6437 | -81.4342 | -81.5103 |  | 33.9376 | 3.4891 | 15.1219 | 59.27 | 89.95 | 56.4917 | 53.6179 | -36.95 | -3.6423 | 80.176 | 78.8203 | -114.9422 | 0 | -22.3061 | -136.3 | -135.1 | 31.539 | 65.3412 | 76.567 | 93.1824 | 65.36 | -10.93 | 60.156 | 113.8315 | -3.3 | -3.14 | 74.19 | 74.2 | 114.4364 | 112.2364 | -14.1699 | -14.7545 | 226.3725 | 182.7845 | 178.0323 | 180.2107 | 74.0173 | 55.8594 | -28.309 | 310.3409 | 323.3185 |  | -8.9164 | -6.4654 | 0 | 29.3277 | 28.2359 | 29.232 | -26.9295 | -27.9475 | -19.8651 | 0 | -7.33 |  | 10.5232 | 12.5934 | -14.311 | -13.7252 | 3.6463 | -53.071 | 19.6764 |  | 3.1857 | 3.1522 | 39.5933 | 39.9715 | 38.5395 | 39.3522 | 39.3522 | -82.7234 | 16.9262 | 16.8957 | -71.2869 | -62.8633 | -15.6796 | -31.1 | 10.2718 | 1.514 | -6.06 | 15.18 | -15.608 | 7.9503 | -10.239 | 0.741 | 5.4674 | 32.52 | 63.6274 | 71.123 | 13.91 | 84.181 | 18.9 | -21.6192 |  | -3.8504 | 2.5301 |  |  | -13.7452 | -41.4591 | 20.1726 | 65.0408 | 56.0306 | 56.8847 | -147.8023 | -27.381 | 35.8073 | -64.2537 | 12.4413 | 18.9495 | 18.4826 | 15 | 260.9506 | 256.7719 | 239.3 | -239.1037 | -480.9449 | 481.2727 | 482.3999 | -240.6474 | -240.2082 | -42.0661 | -29.4054 | 77.4966 | 77.2005 |  |  | 65.669 | 64.3616 | -75.8531 | -75.4736 | 97 | 96.44 | 78.1 | 77.1 | 22.1498 | 37.28 | -367.2778 | 108.5055 | 107.6262 | 17.9 | 36.6 | -63.4 | -65.6 | 1.1756 | 0.8887 | -474.3871 | -301.5325 | 534.1409 | 427.3349 | -31.5464 | -417.4445 | 414.9297 | -155.2312 | -241.7357 | -412.5025 | 125.1803 | 124.5324 | 158.6679 | -525.2799 | 245.9297 | -273.8849 | 274.0699 | -7.9364 |  | 30.08 | 6.52 | 6.551 | -28.56 | 11.28 |  | -11.5434 | -46.1143 | -3.1327 | 30.7 | 58.836 | 57.407 | 0 | 0 | 50.3771 | 50.9261 | 51.5832 |  | -36.7 | 28.243 | 10.54 |  | -24.4258 | 72.7751 | 42.4152 | -25.1817 | -71.8539 | 29.1949 | 42.5243 | 36.9 | -36.5 |  | 150.9397
02/06/2025 | 18:30 | 0 | 20.9996 | -41.9818 | 12.5589 | 24.6633 |  | 49.1988 | -103.6677 | 62.7339 | 31.915 | 31.3177 | -2.22 | -58.553 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 11.1815 | 210.8156 | 11.0499 | 11.3329 | 18.7979 | 9.2512 | 0.09 | 2.8331 |  |  | -70.3 | -70.09 |  | 2.22 | 57.2 | 8.297 | 0.205 | -55.985 | -56.005 |  | 61.85 | 62 | 17.1874 | 4.9601 | 76.1968 | 78.55 | 41.7392 | -58.5402 | -57.7995 | 5.173 | 5.8348 | 77.0266 | 78.902 | -2.0938 | -10.1077 | -402.156 | -19.8908 | -10.7 | -10.7 | 64.4648 | 63.6226 | -6.0004 |  | -50.948 | 7.0802 | 6.8824 | 4.5171 | 441.7858 | 82.7357 | 83.4376 | -315.1138 | 487.6798 |  | -75.5221 | 77.4398 | 94.2569 | 30.86 | 35.36 | 72.15 | 79.03 | -46.4789 | -46.211 | 109.4211 | 110.2601 | 18.1779 | -95.4257 | -95.1293 | 3.174 | -87.3878 |  |  | -16.1 | 175.8 | -17.58 | 23.4652 | 23.091 | 23.7938 | -93.3854 | -92.4638 |  | 36.6316 | 10.1917 | 16.4737 | 60.08 | 98.08 | 56.4917 | 53.6179 | -37.43 | -3.6423 | 88.5461 | 87.2605 | -123.0084 | 0 | -22.7886 | -139.1 | -139.3 | 31.7148 | 66.2201 | 80.3242 | 94.3542 | 66.03 | -11.5 | 59.3055 | 122.0094 | -3.18 | -3.04 | 78.94 | 73.38 | 122.0727 | 119.3455 | -19.8736 | -20.1636 | 228.0409 | 185.2594 | 178.9565 | 182.1309 | 72.8081 | 53.7415 | -27.734 | 324.6683 | 313.2847 |  | -9.1512 | -7.0228 | 9.3243 | 27.4747 | 25.1124 | 29.232 | -28.2808 | -28.6844 | -17.8154 |  | -6.6 |  | 11.0012 | 6.8837 | -13.4314 | -12.9112 | 3.3996 | -50.9577 | 19.7013 |  | 3.2373 | 3.2287 | 38.6334 | 39.1681 | 37.1751 | 46.3854 | 45.7156 | -97.4596 | 22.0856 | 22.2581 | -80.6776 | -72.6174 | -21.3852 | -30.18 | 11.8734 | 1.713 | -7.18 | 13.89 | -23.1007 | 7.6006 | -9.702 | 0.671 | 5.5037 | 33.49 | 73.8417 | 80.8991 | 14.71 | 88.6829 | 16.6 | -27.1637 |  | -7.6292 | 2.9025 |  |  | -15.0183 | -50.1839 | 17.7995 | 79.4943 | 51.3223 | 52.0625 | -166.4622 | -29.7121 | 44.053 | -73.0192 | 12.2107 | 21.2067 | 20.7292 |  | 258.8045 | 258.5013 | 254.4 | -252.9576 | -502.6757 | 504.1307 | 496.3965 | -241.1381 | -239.8459 | -39.2376 | -26.7107 | 70.8239 | 70.7145 |  | -179.1786 | 65.1966 | 65.8997 | -75.0792 | -75.9769 | 98.06 | 98.4 | 75.7 | 76.5 |  | 36.16 | -369.5142 | 110.6273 | 110.8905 | 17.9 | 37.1 | -64.2 | -65.8 | 1.1954 | 0.9279 | -490.3267 | -287.6214 | 527.9229 | 424.1406 | -30.2821 | -416.4217 | 412.7755 | -155.7773 | -244.1908 | -410.4414 | 124.7194 | 122.91 | 158.6062 | -516.0279 | 246.7531 | -270.17 | 270.0223 | -7.593 |  | 29.6 | 6.435 | 6.402 | -29.04 | 10.4 |  | -10.8385 | -45.7053 | -2.9587 | 30.4 | 55.066 | 54.508 |  |  | 46.481 | 45.7003 | 47.113 |  | -35.8 | 28.7428 | 10.68 |  | -23.517 | 72.2203 | 39.3858 | -23.6127 | -70.041 | 26.2106 | 44.4096 | 34.9 | -35.4 |  | 161.2326
02/06/2025 | 19:00 | 0 | 22.514 | -45.0413 | 13.384 | 26.0699 |  | 51.7826 | -110.5806 | 65.8445 | 33.325 | 32.5377 | -6.66 | -60.627 | 50.6 | 19.044 |  | 12.0239 | 225.1454 | 12.1706 | 12.3493 | 20.0962 | 9.9054 | 0.1466 | 2.779 |  |  | -73.61 | -73.24 |  | 6.66 | 59.4 | 7.099 | 0.197 | -65.08 | -65.03 | -63.64 | 65.85 | 66.01 | 17.4166 | 4.3902 | 77.0046 | 80.4254 | 46.3404 | -63.4967 | -62.5899 | 4.9221 | 4.8536 | 81.1793 | 82.6528 | -1.5704 | -7.62 | -422.4096 | -19.4003 | -11 | -11 | 69.4941 | 68.5591 | -5.8677 |  | -58.8612 | 7.434 | 7.5985 | 4.992 | 466.6279 | 78.0053 | 77.8527 | -308.2227 | 497.1314 |  | -93.7802 | 95.3316 |  | 30.83 | 35.37 |  | 79.86 | -46.8808 | -47.0148 | 108.1002 | 108.3354 | 18.7397 | -98.6522 | -98.8762 | 5.8607 | -88.0104 |  |  | -14.2 | 176.1 | -17.25 | 22.7868 | 22.5141 | 23.1599 | -95.403 | -95.0315 | 1 | 41.7428 | 6.2795 | 16.6624 | 57.46 | 100.02 | 56.4917 | 53.6179 | -37.49 | -3.6423 | 89.0117 | 87.4598 | -115.9483 | 0 | -22.7311 | -139.3 | -139.7 | 31.7148 |  | 78.4456 | 93.1824 | 65.33 | -10.63 | 57.942 | 115.1315 | -2.91 | -2.85 | 80.3 | 73.3 | 114.0909 | 111.4182 | -22.8936 | -22.0273 | 220.5521 | 179.4425 | 174.8805 | 176.0278 | 71.3652 | 52.1945 | -27.732 | 321.2682 | 317.2034 |  | -9.4778 | -7.1156 | 9.7688 | 28.8944 | 26.7362 | 27.696 | -30.2643 | -31.4958 | -16.5025 |  | -5.92 |  | 10.994 | 9.5591 | -13.4173 | -12.79 | 2.7106 | -50.2961 | 19.6808 |  | 3.4248 | 3.3941 | 37.8322 | 38.1313 | 37.0228 | 47.0552 | 45.2132 | -92.7708 | 24.4517 | 24.0016 | -78.8619 | -70.9463 | -19.0634 | -31.05 | 11.0726 | 1.6666 | -6.69 | 14.31 | -19.1953 | 7.2512 | -9.482 | 0.602 | 5.4721 | 33.43 | 72.9806 | 80.0182 | 15.25 | 87.6462 | 17.9 | -27.9863 |  | -8.3844 | 2.9785 |  |  | -14.7367 | -51.9821 | 17.1403 | 82.3514 | 52.0029 | 52.7712 | -168.8816 |  | 45.5226 | -73.7931 | 12.4016 | 21.7536 | 21.2144 |  | 264.8847 | 261.9728 | 275.7 | -276.3882 | -520.5258 | 525.5754 | 522.0587 | -243.0995 | -242.7832 | -40.1021 | -27.2557 | 78.0258 | 79.1305 | -177.2608 |  | 65.0758 | 64.3287 | -73.9837 | -74.9939 | 100.08 | 99.92 | 73.4 | 73.7 | 22.1926 | 34.88 | -361.0271 | 107.1654 | 106.8509 |  | 34.2 | -63.3 | -64 | 1.2318 | 1.0855 | -508.9989 | -287.9353 | 520.1998 | 419.6434 | -25.3961 | -408.8275 | 410.1872 | -152.775 | -238.3454 | -400.1852 | 122.947 | 122.2554 | 152.6596 | -510.4064 | 243.5678 | -266.1363 | 265.876 | -7.8567 |  | 28.56 | 6.449 | 6.454 | -27.76 | 9.36 |  | -9.5506 | -44.7074 | -3.6912 | 29.6 | 52.382 | 51.679 |  |  | 50.8938 | 50.8891 | 50.3512 |  | -33.5 | 29.8561 | 10.82 |  | -23.0563 | 72.1066 | 40.4404 | -23.8027 | -70.7007 | 26.4324 | 44.5428 | 33 | -33.3 |  | 162.3798
02/06/2025 | 19:30 | 0 | 23.1333 | -46.3559 | 13.5611 | 25.6636 |  | 51.249 | -110.6937 |  |  | 32.5077 | -8.88 | -57.576 | 48.4 | 18.216 | -48.4 | 11.9832 | 225.4844 | 11.9614 | 12.0546 | 20.1223 | 9.8198 | 0.1888 | 2.8549 |  |  | -73.32 | -73.36 |  | 8.88 | 57.2 | 7.43 | 0.202 | -65.6 | -66.05 | -63.3 | 66.57 | 66.63 |  | 4.4328 | 77.0261 | 80.0637 | 47.8773 | -64.5683 | -63.7526 | 5.6744 | 5.6353 | 82.251 | 83.3226 | -1.5704 | -7.3089 | -430.7856 | -19.9213 | -10.9 | -10.9 | 70.3323 | 69.0249 | -5.8854 |  | -60.4262 | 7.6043 | 7.5169 | 5.1805 | 472.7926 | 76.5099 | 76.1131 | -304.3431 | 498.1588 |  | -98.687 | 99.6398 | 94.3167 | 31.16 | 35.47 |  | 79.98 | -45.1394 | -45.1394 | 108.084 | 108.7482 | 18.09 | -99.2457 | -99.9109 | 5.8541 | -87.1775 |  |  | -13.9 | 178 | -17.23 | 21.7285 | 21.5793 | 22.4795 | -95.2862 | -93.9416 |  | 39.872 | 6.9403 | 16.8968 | 66.43 | 98.13 | 56.4917 | 53.0319 | -37.46 | -3.6423 | 88.2652 | 86.2253 | -116.2847 | 0.0001 | -22.7396 | -136.6 | -138.6 | 31.7148 | 64.4623 | 78.4456 | 90.8386 | 63.95 | -10.9 | 58.4685 | 113.9215 | -2.12 | -2.02 | 81.44 | 74.82 | 114.6909 | 113.6364 | -21.8044 | -21.7182 |  | 179.2102 | 173.7878 | 175.8429 | 75.6096 | 57.1099 | -27.452 | 316.9973 | 335.2905 |  | -8.7873 | -6.4192 | 0 | 34.8314 | 32.5609 | 33.84 | -31.9541 | -33.1534 | -20.6159 |  | -14 |  | 10.9713 | 20.3214 | -13.5078 | -13.0438 | 2.0548 | -53.3069 | 22.9755 |  | 3.2356 | 3.2013 | 37.7786 | 38.2118 | 36.9639 | 43.8736 | 44.7108 | -95.1152 | 23.7941 | 23.9047 | -78.9737 | -70.3284 | -22.645 | -30.18 | 12.5789 | 1.6434 | -7.63 | 14.23 | -22.719 | 7.2948 | -9.491 | 0.638 | 5.536 | 33.3 | 71.3896 | 79.2048 | 14.84 | 90.1653 | 18.4 | -27.8211 |  | -8.4609 | 2.9295 |  |  | -14.6931 | -51.9604 | 19.3898 | 82.1833 | 51.9719 | 52.8631 | -168.6183 | -29.2876 | 45.6686 | -72.4962 | 11.7919 | 21.3337 | 20.8769 |  | 264.2182 | 260.4999 | 278.7 |  | -532.442 | 532.2705 | 528.2885 | -245.1866 | -243.2975 | -43.3157 | -29.258 | 78.5097 | 79.1634 |  |  | 64.2408 | 64.1089 | -71.8383 | -71.9602 | 100.97 | 101.14 | 73.3 | 74.5 | 21.9448 | 34.48 | -353.5606 | 105.0432 | 104.2124 | 17.9 | 33.7 | -62.7 | -64 | 1.3345 |  | -521.4143 | -300.1586 | 512.9702 | 414.1124 | -19.8829 | -400.5022 | 399.0085 | -148.5678 | -237.0474 | -398.0265 | 120.3064 | 121.9728 | 149.8533 | -502.2487 | 242.5128 | -260.7423 | 259.2404 | -7.6205 |  | 29.36 | 6.365 | 6.384 | -28.8 | 10.08 |  | -10.4295 | -45.1774 | -3.8376 | 32.1 | 54.522 | 56.31 |  |  | 51.5187 | 51.0756 | 50.0448 |  | -33.3 | 31.4017 | 10.56 |  | -25.5071 | 74.016 | 44.0797 | -26.6775 | -73.7965 | 29.7157 | 43.5314 | 32.5 | -33.5 |  | 164.2929
02/06/2025 | 20:00 | 0 | 23.4053 |  | 13.0873 | 25.3825 |  | 50.0879 | -111.4609 | 65.0099 | 32.963 | 32.1805 | -6.66 | -55.508 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 11.9487 | 227.6162 | 11.8908 | 11.8801 | 19.4304 | 9.4576 | 0.2006 | 2.6636 |  |  | -73.27 | -73.29 |  | 6.66 | 55 | 11.472 | 0.225 | -64.85 | -65.2 | -60.48 | 65.88 | 66.52 |  | 4.1165 |  | 79.2505 | 46.8295 | -63.8985 | -63.3612 | 7.6696 | 7.7527 | 81.0453 | 83.3226 | -1.0469 | -5.7755 | -424.8388 | -19.9751 | -10.9 | -10.7 | 69.8822 | 69.01 | -6.2392 |  | -59.5626 | 7.5618 | 7.8008 | 5.2483 | 469.7713 | 78.6157 | 78.0358 | -299.8196 | 499.7914 |  | -87.2801 | 89.2532 | 95.3646 | 30.85 | 35.5 | 72.9 | 80.81 | -46.6129 | -47.0148 | 112.35 | 113.3449 | 18.6153 | -98.469 | -98.3701 | 5.6919 | -90.4032 |  |  | -17.2 | 181.3 | -17.45 | 22.5548 | 22.1439 | 24.0159 | -93.588 | -93.5817 |  | 39.3475 | 7.0109 | 16.8728 | 61.14 | 98.36 | 55.0854 | 52.446 | -37.41 | -3.6423 | 91.7664 | 89.9197 | -122.3422 | 0 | -22.6992 | -137.8 | -137.5 | 31.7477 | 63.5834 | 78.4456 | 89.6667 | 62.65 | -10.64 | 58.7385 | 121.0244 | -3.19 | -3.02 | 80.75 | 74.76 | 122.3091 | 118.4 | -21.4636 | -21.3 | 224.1153 | 182.9897 | 175.5143 | 178.3897 | 75.0344 | 56.397 | -28.011 | 312.3392 | 341.0244 |  | -9.0392 | -6.7244 | 8.5151 | 35.0175 | 32.6247 | 26.16 | -30.184 | -30.9137 | -20.5381 |  | -5.63 |  | 10.8407 | 21.7901 | -14.1757 | -13.7342 | 3.7585 | -54.0298 | 21.6056 |  | 3.1904 | 3.1636 | 37.2321 | 37.7738 | 36.1111 | 45.883 | 45.883 | -98.6318 | 23.3627 | 23.5412 | -78.9617 | -68.3427 | -25.4136 | -28.22 | 15.4745 | 1.702 | -9.75 | 16.43 | -26.5225 | 7.2788 | -9.601 | 0.772 | 5.5949 | 34.12 | 71.2992 | 80.1153 |  | 92.1669 | 17.9 | -26.9254 |  | -9.0843 | 2.937 |  |  | -14.2038 | -50.2162 | 19.6535 | 79.5783 | 54.0605 | 54.8128 | -170.5556 | -27.4188 | 45.2068 | -69.0653 | 12.0863 | 20.9528 | 20.5077 | 14.6474 | 265.717 | 264.7144 | 282 | -279.381 | -538.195 | 544.2609 | 539.7665 | -246.1959 | -245.0279 | -40.0698 | -26.7326 | 74.9736 | 74.6487 |  |  | 65.7569 | 65.0538 | -70.1181 | -71.0425 | 103.84 | 102.8 | 73.2 | 73.3 |  | 35.52 | -353.8875 | 107.0028 | 106.6847 |  | 32 | -63.4 | -64 |  | 0.9979 | -527.8692 | -313.0477 | 513.2535 | 412.9763 | -14.5921 | -406.4231 | 402.1976 | -148.349 | -236.1653 | -396.1298 | 120.4933 | 119.0369 | 151.0608 | -499.1058 | 244.5718 | -257.0767 | 258.1217 | -7.9611 |  | 29.36 | 6.367 | 6.317 | -28.48 | 9.44 |  | -10.164 | -44.6799 | -4.2466 | 32 | 54.083 | 53.343 |  |  | 48.9702 | 49.7813 | 49.7684 |  | -32.2 | 31.5603 | 10.53 |  | -23.7841 | 70.9304 | 40.0435 | -24.4572 | -70.0014 | 26.2232 | 43.284 | 31.7 | -31.6 |  | 172.4191
02/06/2025 | 20:30 | 0 | 23.115 |  | 13.1089 | 24.8035 |  | 49.5311 | -110.191 | 64.2985 | 32.289 | 31.5137 | -8.88 | -53.596 | 46.2 | 17.388 | -44 | 11.9086 | 225.6484 | 15.4567 | 15.6131 | 25.935 | 10.0481 | 0.1462 | 2.5866 |  |  | -73.48 | -73.15 |  | 8.88 | 52.8 | 11.845 | 0.235 | -61.26 | -61.44 | -70.03 | 62.46 | 62.3 |  | 4.3567 | 75.27 | 77.6987 | 50.3789 | -62.0231 | -61.4827 | 6.5603 | 6.3131 | 80.7774 | 83.1887 | -2.6173 | -11.8966 | -419.7085 | -19.5853 | -10.9 | -10.9 | 68.2098 | 67.3883 | -6.0967 |  | -59.0884 | 7.7991 | 7.6445 | 5.2871 | 463.6065 | 75.7469 | 75.7469 | -301.42 | 487.7457 |  | -76.9698 | 78.4257 | 96.2827 | 31.19 | 34.78 |  | 81.62 | -47.6845 | -47.9525 | 105.3134 | 106.0019 | 21.4316 | -89.4143 | -89.9173 | 5.4509 | -87.8595 |  |  | -12.7 | 175.4 | -17.24 | 28.6461 | 27.4889 | 28.7572 | -93.1543 | -91.9992 |  | 38.8762 | 6.2461 | 16.695 | 52.16 | 96.73 | 53.6792 | 51.2741 | -37.34 | -3.6423 | 88.8423 | 86.56 | -121.9689 | 0 | -22.5651 | -134.2 | -135 | 31.3632 | 61.8256 | 77.5063 | 87.323 | 61.3 | -10.73 | 59.3325 | 119.4643 | -3.23 | -3.19 | 84.13 |  | 119.6727 | 118.4 | -18.6779 | -18.1545 |  | 182.4213 | 175.146 | 178.4103 | 73.7384 | 56.0455 | -27.729 | 311.8696 | 347.2285 |  | -9.484 | -7.3789 | 10.5026 | 29.9534 | 27.5695 | 29.232 | -29.0888 | -30.178 | -19.5421 |  | -10.12 |  | 10.5657 | 13.5023 | -14.4764 | -14.0097 | 4.371 | -55.1469 | 21.1173 |  | 3.2457 | 3.1642 | 38.7038 | 38.8289 | 37.8387 | 47.3901 | 46.3854 | -93.6081 | 20.308 | 20.2743 | -78.892 | -70.5436 | -20.2573 | -30.33 | 13.5677 | 1.6312 | -8.49 | 17.09 | -21.139 | 7.312 | -9.713 | 0.784 | 5.9067 | 34.49 | 72.4077 | 79.0782 | 15.33 | 91.0905 | 18.9 | -26.5218 |  | -7.1564 | 2.8544 |  |  | -14.3686 | -48.9335 | 20.9636 | 76.8053 | 56.7248 | 57.6514 | -168.8076 | -27.6752 | 42.9691 | -68.6116 |  | 20.3766 | 19.7589 | 15 | 264.599 | 263.1572 | 279.1 |  |  | 538.5743 | 533.0845 | -245.471 | -245.0459 | -44.0076 | -30.1443 | 78.5725 | 76.4204 |  |  | 66.7677 | 65.9437 | -68.8899 | -68.6594 | 103.45 | 102.7 | 75.1 | 74.8 | 22.2332 | 33.68 | -360.4868 | 107.7325 | 107.4165 | 17.3 | 31.4 | -64.2 | -65.8 | 1.2356 |  |  | -315.4097 | 512.8242 | 413.0688 | -14.7492 | -402.8572 | 403.4086 | -152.1366 | -237.4321 | -394.1481 | 119.6458 | 120.9261 | 154.5198 | -498.7773 | 243.802 | -257.9794 | 257.8347 | -8.0929 |  | 30.24 | 6.583 | 6.557 | -29.52 | 8.72 |  | -10.164 | -46.9932 | -4.7166 | 33.7 | 56.739 | 54.242 |  |  | 49.7798 | 49.4103 | 48.1353 |  | -31.7 | 32.1134 | 10.35 |  | -27.1186 | 74.3757 | 43.7959 | -26.2789 | -72.0361 | 30.42 | 42.1864 | 31 | -31.2 |  | 169.4337
02/06/2025 | 21:00 | 0 | 22.8558 | -45.886 | 12.6337 | 23.6404 |  | 46.8919 | -111.2005 | 62.7293 | 31.965 | 31.1475 | -4.44 | -51.293 | 44 | 16.56 | -44 | 11.9977 | 226.371 | 13.2169 | 13.3935 | 22.336 | 10.1117 | 0.2283 | 2.5934 |  |  | -70.49 | -70.63 |  | 4.44 | 50.6 | 10.651 | 0.225 | -57.7 | -57.87 | -70.61 | 58.79 | 58.76 | 17.4379 | 4.614 | 74.4054 | 76.8662 | 46.072 | -60.5495 | -59.6078 | 7.0552 | 6.6596 | 79.5718 | 81.5812 | -2.6173 | -13.3412 | -404.6424 | -19.8554 | -10.9 | -10.7 | 66.1339 | 64.4084 | -6.2537 |  | -56.7603 | 8.1543 | 8.4617 | 5.6838 | 447.5843 | 76.8761 | 76.9982 | -302.9427 | 476.9156 |  | -53.1598 | 54.8881 | 96.2428 | 31.1 | 34.43 |  |  | -48.6222 | -48.6222 | 105.5398 | 106.1529 | 23.0639 | -83.4419 | -83.5349 | 5.8073 | -87.3009 |  |  | -13.4 | 175.7 | -17.31 | 31.2577 | 30.3071 | 30.2925 | -87.675 | -87.2372 |  | 33.3518 | 6.3519 | 16.4841 | 54 | 94.68 | 52.2729 | 49.5163 | -36.65 | -0.8094 | 88.8696 | 86.7198 | -125.5536 | 0 | -22.3127 | -132.6 | -132.3 | 31.0391 | 59.1888 | 75.6277 | 83.8074 | 58.85 | -10.6 |  | 125.2846 | -3.46 | -3.35 | 83.84 | 73.97 | 125.6182 | 123.5273 | -17.5371 | -17.2455 | 226.0923 | 181.9406 | 176.186 | 178.1092 | 70.3393 | 54.0336 | -26.99 | 313.8066 | 349.6108 |  | -10.181 | -8.0907 | 12.9895 | 28.25 | 26.3596 | 26.16 | -29.8448 | -30.3471 | -18.6999 |  | -5.85 |  | 9.9309 | 12.3467 | -14.4325 | -13.9458 | 3.6086 | -51.6579 | 17.1649 |  | 3.0803 | 3.0469 | 38.9027 | 39.8564 | 37.9443 | 49.2322 | 48.06 | -86.7424 | 19.0421 | 19.6688 | -76.4174 | -68.8932 | -15.4379 | -29.74 | 12.6473 | 1.5726 | -7.77 | 17.48 | -15.105 | 7.4533 | -9.828 | 0.744 | 6.1505 | 36.6 | 70.3982 | 76.4207 | 15.31 | 92.9505 | 19.2 | -25.1819 |  | -7.3747 | 2.7736 |  |  | -15.6753 | -46.1233 | 22.6244 | 73.0238 | 58.4995 | 59.2306 | -164.8619 | -26.7527 | 41.4997 | -65.7247 | 10.9467 | 18.7347 | 18.2823 | 13.1705 | 263.6942 | 260.874 | 282 |  | -536.6149 | 537.2605 | 539.0839 | -244.3887 | -243.0817 | -44.5884 | -32.2971 | 76.5437 | 75.3548 |  |  | 66.7897 | 66.8006 | -65.7362 | -64.3208 | 104.11 | 104.4 | 73.4 | 73.8 | 21.9875 | 33.84 | -364.5725 | 113.1092 | 113.7452 | 16.8 | 28.5 | -66.1 | -67.6 | 1.4243 | 1.1534 | -527.3246 | -320.0793 | 508.1832 | 405.7279 | -14.3737 | -400.9264 | 401.257 | -154.7886 | -239.3953 | -395.4802 | 118.726 | 117.9562 | 157.8957 | -496.0623 | 242.2834 | -252.7049 | 253.6999 | -8.8318 |  | 30.24 | 6.649 | 6.63 | -29.68 | 9.44 |  | -9.9901 | -46.9047 | -5.0095 | 34.7 | 56.681 | 54.899 | 2.9815 | 3.5413 | 49.0961 | 49.7449 | 51.169 |  | -28.5 | 32.4732 | 9.96 |  | -28.1703 | 75.1532 | 44.6317 | -27.31 | -72.8941 | 31.0325 | 41.6359 | 27.8 | -27.4 |  | 168.5287
02/06/2025 | 21:30 | 0 | 22.61 | -45.1732 | 12.1423 | 23.0722 |  | 46.1645 | -110.8216 | 61.8985 | 30.9811 | 30.4503 | -2.22 | -46.409 | 39.6 | 15.732 | -39.6 | 11.8235 | 224.2384 | 13.7715 | 13.9328 | 23.0997 | 12.37 | 0.8484 | 4.5628 |  |  | -69.18 | -68.41 |  | 2.22 | 44 | 11.229 | 0.228 | -55.89 | -56.6 | -71.28 | 56.42 | 56.61 | 17.4379 | 5.1812 | 72.1125 | 74.3036 | 46.4241 | -57.8704 | -57.3785 | 5.2355 | 6.8515 | 77.6964 | 79.5718 | -3.1407 | -17.467 | -392.5452 | -19.994 | -11.2 | -11.1 | 63.028 | 62.7437 | -6.006 |  | -52.5183 | 7.3585 | 8.2048 | 5.6438 | 434.0952 | 76.5404 | 75.9911 | -304.216 | 457.1162 |  | -31.194 | 34.3937 | 95.0153 | 30.45 | 33.64 | 71.37 | 79.9 | -48.7562 | -48.6222 | 106.9606 | 108.3798 | 23.7096 | -76.705 | -76.7866 | 3.2202 | -85.4448 |  |  | -13.1 | 173.5 | -16.83 | 32.573 | 32.4335 | 32.9904 | -84.5453 | -84.7097 |  | 31.4566 | 6.1575 | 16.1155 | 51.83 | 93.93 | 50.8667 | 48.3444 | -36.27 | -3.7679 | 87.4481 | 85.3359 | -128.0059 | 0.0001 | -22.0065 | -127.3 | -128.5 | 30.6985 | 56.5521 | 72.8098 | 80.2917 | 55.82 | -10.16 | 59.9265 | 126.5272 | -3.31 | -3.22 | 81.41 | 73.12 | 126.8727 | 124.8182 | -15.1056 | -15.8545 | 223.6396 | 181.289 | 174.0592 | 176.0323 | 75.3186 | 59.0793 | -28.021 | 317.8029 | 359.6409 |  | -16.8567 | -14.7457 | 10.3095 | 26.0096 | 24.3751 | 27.696 | -30.7189 | -31.5027 | -21.9027 |  | -6.22 |  | 9.4877 | 9.611 | -14.2604 | -13.673 | 3.8747 | -56.8835 | 21.0409 |  | 3.2914 | 3.216 | 39.7545 | 40.4615 | 38.0243 | 48.2274 | 47.725 | -87.2447 | 17.7449 | 17.6182 | -80.5929 | -74.1004 | -14.4564 | -34.25 | 10.6673 | 1.5262 | -6.32 | 17.37 | -15.6619 | 7.289 | -10.255 | 0.733 | 4.6499 | 34.61 | 74.5675 | 79.6811 | 15.08 | 89.9182 | 21.7 | -24.1549 |  | -6.2077 | 2.6627 |  |  | -15.4909 | -43.86 | 22.1236 | 68.9062 | 55.7952 | 57.4502 | -159.0663 | -25.8219 | 40.6275 | -62.73 | 11.1972 | 16.9573 | 16.447 | 13.4993 | 261.2303 | 261.8529 | 267.4 | -265.8918 | -525.5614 | 530.7654 | 526.663 | -242.3007 | -243.5222 | -44.7192 | -33.2272 | 74.6613 | 72.8641 | -181.7971 |  | 67.6136 | 66.9105 | -72.6022 | -72.6874 | 102.3 | 101.58 | 71.8 | 71.8 | 22.0473 | 31.6 | -361.7619 | 112.7498 | 113.4281 | 15.6 | 26.3 | -65.1 | -66.7 | 1.3384 | 1.1988 | -514.8102 | -327.0507 | 519.7335 | 413.5528 | -16.3287 | -402.0012 | 403.6313 | -152.6385 | -243.3444 | -399.4795 | 118.7411 | 120.8244 | 155.69 | -504.149 | 244.6652 | -259.0252 | 260.1013 | -9.491 |  | 29.12 | 6.79 | 6.776 | -26.96 | 6.64 |  | -6.5324 | -48.1071 | -6.5324 | 34 | 56.023 | 56.387 |  |  | 47.2464 | 47.2142 | 46.923 |  | -26.6 | 33.3927 | 9.41 |  | -30.6534 | 74.1589 | 45.6922 | -29.7081 | -74.3745 | 32.1667 | 40.5777 | 25.3 | -25.3 |  | 158.5633
02/06/2025 | 22:00 | 0 | 22.0248 | -44.1024 | 11.6401 | 21.7628 |  | 43.3946 | -104.9841 | 58.1612 | 29.4811 | 28.725 | 0 | -43.26 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 12.0393 | 212.111 | 14.1597 | 14.299 | 24.0331 | 11.9371 | 1.3247 | 8.268 |  |  | -64.75 | -64.63 |  | 0 | 41.8 | 10.612 | 0.221 | -50.51 | -50.58 | -74.08 | 50.73 | 51.27 |  | 6.2014 | 69.7719 | 72.5855 | 43.5665 | -55.4591 | -54.3712 | 6.6683 | 6.659 | 74.3474 | 76.2228 | -3.1407 | -17.1969 | -367.9033 | -17.0752 | -12.2 | -12.1 | 60.3149 | 59.4999 | -6.1186 |  | -54.2971 | 7.8251 | 7.9712 | 5.3614 | 413.4341 | 77.8222 | 77.2423 | -309.1763 | 440.1342 |  | -47.9197 | 49.3219 | 94.9255 | 30.18 | 29.2 | 69.93 | 85.49 | -45.2733 | -45.5412 | 110.9324 | 111.6594 | 24.4738 | -67.8323 | -67.3734 | 5.9238 | -83.674 |  |  | -10.3 | 168.1 | -16.29 | 38.3067 | 37.9431 | 38.2598 | -72.2024 | -71.3126 |  | 23.2949 | 1.8855 | 15.4547 | 47.35 | 88.41 | 48.7573 | 46.0007 | -35.02 | -3.7679 | 84.3185 | 82.8518 | -118.2489 | -0.0001 | -21.2485 | -122.3 | -123.7 | 30.3854 | 53.0365 | 68.1134 | 74.4324 | 52.43 | -9.12 | 61.1955 | 117.5542 | -3.82 | -3.74 | 76.21 | 71.55 | 117.4909 | 116.6364 | -17.2759 | -17.9636 | 212.0684 | 168.6895 | 163.6937 | 166.6828 | 70.3285 | 53.4159 | -28.161 | 321.3188 | 320.8953 |  | -16.6139 | -15.0571 | 15.5866 | 17.3492 | 16.662 | 36.912 | -34.5509 | -35.3709 | -16.7916 |  | -14.52 | 1 | 8.9139 | -5.0522 | -14.7003 | -14.1924 | 4.743 | -52.6301 | 15.1197 |  | 3.085 | 3.0361 | 40.6221 | 40.0482 | 38.8948 | 45.3807 | 45.5481 | -82.0536 | 19.738 | 19.7295 | -68.9428 | -57.8906 | -21.4365 | -28.96 | 14.5809 | 1.4432 | -9.19 | 17.8 | -21.9739 | 7.2033 | -10.586 | 0.682 | 6.6226 | 31.5 | 58.7679 | 67.9867 | 14.64 | 85.9003 | 21.9 | -21.871 |  | -5.322 | 2.4795 |  |  | -14.972 | -39.5201 | 21.4205 | 62.0996 | 57.1786 | 57.4739 | -148.0049 | -23.9723 | 37.3893 | -57.9401 | 10.9371 | 14.5439 | 13.946 | 13 | 258.4004 | 257.3149 | 279.9 | -276.7025 | -527.5899 | 532.8587 | 527.3802 | -240.0829 | -239.9695 | -42.131 | -29.6092 | 70.7621 | 71.4263 |  |  | 65.9876 | 65.7789 | -73.0705 | -72.7808 | 101.51 | 101.07 | 72.5 | 72.6 |  | 30.16 | -358.8129 | 110.2018 | 108.9898 | 15 | 24.5 | -63.4 | -65 |  | 1.0819 | -520.015 | -293.3683 | 508.6006 | 408.2856 | -18.767 | -400.7552 | 399.0638 | -151.4765 | -236.8698 | -392.8154 | 119.042 | 121.6778 | 150.798 | -498.1154 | 240.8702 | -256.2814 | 257.3401 | -9.1229 |  | 26.56 | 7.082 | 7.091 | -26.64 | 6.08 |  | -6.9413 | -45.3819 | -8.5252 | 32.6 | 59.16 | 58.928 | 10.0571 | 12.0433 | 46.7697 | 46.0957 | 45.1552 |  | -25.5 | 33.8353 | 8.76 |  | -23.3642 | 73.1762 | 41.5556 | -23.7498 | -72.326 | 28.4969 | 43.1163 | 24.3 | -25 |  | 155.855
02/06/2025 | 22:30 | 0 | 20.5441 | -40.9541 | 11.0826 | 20.1659 |  | 40.084 | -95.8771 | 55.1232 | 28.1931 | 27.3445 | 6.66 | -38.882 | 33 | 13.248 | -33 | 12.2944 | 194.8202 | 14.1206 | 14.3445 | 24.0305 | 11.1969 | 5.8054 | 7.8242 |  |  | -59.38 | -59.28 |  | -6.66 | 37.4 | 9.256 | 0.215 | -44.13 | -44.25 | -74.41 | 44.54 | 44.61 |  | 7.1114 | 66.7403 | 68.9376 | 39.7583 | -47.6895 | -47.2277 | 6.2754 | 7.2668 | 68.855 | 71.2663 | -3.6642 | -20.257 | -346.3648 | -9.0399 | -16.6 | -16.5 | 52.8677 | 51.9185 | -5.8651 |  | -46.6179 | 6.7508 | 7.1372 | 4.8064 | 396.2522 | 78.6157 | 78.6462 | -312.2263 | 418.6673 |  | -27.332 | 28.8631 | 89.7361 | 28.89 | 26.86 | 66.42 | 83.74 | -46.4789 | -45.8091 | 110.5657 | 111.4645 | 26.4456 | -57.0044 | -56.3803 | 2.2496 | -78.2958 |  |  | -6.1 | 157.3 | -15.85 | 41.5333 | 40.987 | 40.8904 | -69.6878 | -68.8559 | 1 | 13.9125 | 10.805 | 14.5382 | 41.65 | 81.82 | 45.7104 | 43.2175 | -33.41 | -3.7679 | 79.4588 | 77.0827 | -109.626 | -0.0002 | -20.4493 | -114.6 | -115.2 | 29.7592 | 48.9349 | 62.9473 | 68.573 | 48.25 | -8.12 | 60.561 | 107.9661 | -25.76 | -26.02 | 116.21 | 68.51 | 109.7273 | 108.8909 | -17.7815 | -18.5364 | 213.3162 | 168.0277 | 163.431 | 165.2089 | 87.0588 | 71.6789 | -26.609 | 324.3136 | 318.6378 |  | -16.3357 | -14.7407 | 0 | 2.7559 | 0.9096 | 159.804 | -47.2804 | -47.3083 | -35.9637 |  | -15.56 | 107.9 | 7.9846 | -31.4624 | -14.1592 | -13.6521 | 4.1808 | -68.7873 | 34.9334 |  | 2.929 | 2.8823 | 39.3321 | 38.3763 | 38.1591 | 46.0505 | 46.3854 | -78.2021 | 19.8275 | 19.7153 | -65.3041 | -54.838 | -20.1108 | -28.9 | 14.7689 | 1.326 | -9.2 | 18.69 | -19.209 | 7.2872 | -11.053 | 0.863 | 6.5694 | 31 | 56.9254 | 65.5715 | 14.87 | 82.1304 | 23 | -19.8422 |  | -3.3727 | 2.2286 |  |  | -14.6182 | -34.5929 | 22.5365 | 54.2006 | 57.1078 | 60.0353 | -140.6906 | -21.7447 | 33.8374 | -51.6503 | 10.8028 | 11.1844 | 11.0139 | 12.5074 | 252.9964 | 248.567 | 280.8 | -279.047 | -526.3375 | 526.528 | 521.4781 | -235.3375 | -234.1397 | -44.8884 | -33.6982 | 71.0738 | 69.423 |  |  | 65.8338 | 65.7789 | -66.2026 | -66.0378 | 107.43 | 107 | 67.6 | 67.6 | 21.9448 | 29.2 | -356.9526 | 110.5629 | 110.9043 | 13.3 | 21.2 | -62.5 | -64 | 1.4707 | 1.1192 | -513.9467 | -291.0282 | 505.7045 | 403.2306 | -19.3924 | -394.9379 | 397.5916 | -147.8862 | -237.2931 | -388.6942 | 118.5258 | 120.0252 | 147.7225 | -490.5857 | 239.9297 | -248.8647 | 249.9387 | -9.491 |  | 26.24 | 7.465 | 7.47 | -26 | 6.08 |  | -6.0929 | -46.3188 | -8.7297 | 34.9 | 56.258 | 55.859 |  |  | 46.6673 | 48.0269 | 45.6478 |  | -18.5 | 35.6305 | 8.11 |  | -28.7306 | 73.553 | 45.6989 | -27.5688 | -73.583 | 33.0452 | 40.0074 | 18.7 | -19.4 |  | 148.5482
02/06/2025 | 23:00 | 0 | 20.05 | -40.2452 | 10.4248 | 19.095 |  | 37.7595 | -89.4244 | 52.8323 | 26.6712 | 25.8659 | 11.1 | -34.947 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 12.487 | 179.0284 | 13.3712 | 13.5603 | 22.6084 | 10.7812 | 5.7118 | 7.982 |  |  | -54.57 | -54.09 |  | -11.1 | 33 | 8.844 | 0.207 | -38.33 | -38.56 | -76.32 | 38.67 | 39.02 |  | 7.929 | 63.1126 | 65.1013 | 35.3015 | -38.9821 | -38.4466 | 8.2777 | 8.536 | 64.5683 | 65.5061 | -3.6642 | -20.2454 | -330.4164 | -5.4123 | -18.2 | -18.2 | 44.4524 | 42.9012 | -5.7205 |  | -34.1015 | 4.5912 | 5.8543 | 4.1546 | 377.3307 | 83.9259 | 83.3765 | -314.0328 | 406.0712 |  | -18.6077 | 19.2719 | 85.5846 | 28.48 | 25.57 | 62.9 | 80.26 | -40.1829 | -40.1829 | 104.6176 | 105.3582 | 29.5766 | -50.6079 | -50.6917 | -0.1861 | -73.5464 |  |  | -5.7 | 147.8 | -15.16 | 40.4614 | 40.3339 | 40.4797 | -73.1465 | -72.6892 | 23.8576 | 2.8161 | 27.214 | 13.897 | 37.07 | 77.78 | 43.3667 | 41.0202 | -32.34 | -0.8094 | 74.6623 | 72.8599 | -99.6814 | 0 | -19.5386 | -109.6 | -108.2 | 28.5452 | 44.8334 | 57.3115 | 63.8855 | 44.76 | -7.15 | 58.9275 | 100.3032 | -26.12 | -26.36 | 110.15 | 65.14 | 98.2727 | 99.8545 | -15.7098 | -15.7091 | 200.9309 | 156.7223 | 151.0883 | 154.339 | 80.0086 | 64.0732 | -26.334 | 327.5617 | 328.9786 |  | -16.1343 | -14.0857 | 0 | -9.0031 | -7.0702 | 155.196 | -43.8725 | -44.9809 | -32.6189 | 15.68 | -11.76 | 88.2 | 6.967 | -45.6029 | -13.9139 | -13.411 | 3.8336 | -62.5718 | 27.2551 |  | 2.7215 | 2.6864 | 39.633 | 39.1207 | 37.7142 | 39.5197 | 39.0173 | -69.1595 | 17.2283 | 17.3912 | -65.1126 | -55.5933 | -9.1536 | -29.17 | 11.6609 | 1.1624 | -7.1 | 19.36 | -9.2611 | 7.2848 | -11.201 | 0.582 | 6.5391 | 32.58 | 57.2699 | 63.5376 | 13.61 | 79.3199 | 20.9 | -18.3123 |  | 0 | 2.0397 |  |  | -13.8943 | -30.8655 | 22.0009 | 47.9823 | 59.0435 | 59.7406 | -137.2077 | -20.227 | 30.9047 | -45.5509 | 11.1764 | 8.6636 | 8.4074 | 12.8224 | 244.9478 | 242.1223 | 237.2 | -237.7637 | -479.0178 | 479.3854 | 476.267 | -226.9268 | -226.0547 | -46.4731 | -36.0839 | 71.8156 | 72.2082 | -172.7273 |  | 63.3729 | 63.3729 | -61.523 | -61.1752 | 104.6 | 103.97 | 68.2 | 68.5 | 22.1093 | 28.32 | -353.0591 | 110.7635 | 111.1919 | 12.2 | 18.7 | -63.7 | -64.9 | 1.3641 |  | -472.4866 | -289.772 | 503.3617 | 405.3421 | -24.4995 | -391.7408 | 392.0742 | -143.2934 | -234.3645 | -387.5531 | 116.7805 | 116.6928 | 149.2623 | -490.7065 | 238.1253 | -249.0841 | 250.1063 | -9.9661 |  | 25.52 | 7.788 | 7.774 | -25.84 | 5.84 |  | -6.6484 | -47.6371 | -9.5506 | 37.3 | 58.092 | 58.581 | 10.1227 | 12.0425 | 47.0028 | 48.9955 | 45.7914 |  | -18.1 | 36.1646 | 7.41 |  | -30.1343 | 73.5308 | 46.7583 | -30.2669 | -72.666 | 34.7248 | 37.5362 | 17.3 | -17.3 |  | 142.2861
02/06/2025 | 23:30 | 0 | 18.9507 | -37.9632 | 9.7485 | 17.7958 |  | 35.0368 | -84.1037 | 48.8334 | 24.7892 | 24.2077 | 22.2 | -34.975 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 12.0751 | 169.512 | 12.9518 | 12.9254 | 21.5434 | 11.3011 | 5.8182 | 8.1996 |  |  | -45.53 | -45.29 |  | -19.98 | 33 | 7.603 | 0.199 | -25.39 | -25.41 | -85 | 25.31 | 25.6 |  | 8.3273 | 61.1985 | 63.3298 | 31.8557 | -31.3464 | -31.3336 | 7.3786 | 7.7247 | 61.0854 | 62.559 | -3.1407 | -17.9568 | -339.6823 | -4.9542 | -18.1 | -18 | 36.2634 | 35.308 | -5.1972 |  | -40.4205 | 3.8943 | 0 | 3.5328 | 386.4863 | 86.6115 | 87.0693 | -334.3182 | 396.2456 |  | -17.8823 | 17.5481 | 80.3354 | 28.47 | 24.34 | 59.08 | 77.76 | -19.9554 | -20.0894 | 88.253 | 88.2651 | 32.1617 | -47.7008 | -48.0089 | 0.6371 | -76.3537 |  |  | -16.7 | 154.5 | -15.11 | 36.3736 | 35.3804 | 36.3849 | -76.5007 | -75.8831 | 38.3754 | -6.0994 | 42.3556 | 13.0078 | 33.96 | 74.73 | 41.0229 | 38.8229 | -30.9 | -3.7679 | 77.3915 | 76.285 | -111.4201 | -0.0001 | -18.8321 | -99.4 | -101 | 27.6169 | 41.3177 | 54.024 | 59.198 | 41.09 | -7.16 | 57.2535 | 108.4812 | -26.13 | -26.35 | 104.91 | 61.5 | 111.7818 | 109.2182 | 7.2018 | 6.1545 | 209.9255 | 166.9685 | 162.154 | 164.546 | 61.8572 | 48.0356 | -26.11 | 347.6606 | 327.6417 |  | -18.7109 | -17.1412 | 18.3617 | -0.558 | 0.0341 | 39.984 | -25.5034 | -26.0194 | -14.0911 | 0 | -8.62 | 1 | 7.1356 | -31.9091 | -13.8045 | -13.2149 | 3.9792 | -45.9232 | 10.3977 |  | 2.54 | 2.5023 | 39.583 | 39.9037 | 39.0086 | 19.7598 | 18.7551 | -1.5071 | -5.1705 | -5.115 | -8.5512 | 0 | -1.1701 | -22.77 | 10.9285 | 1.0562 | -6.48 | 18.53 | 0 | 7.2122 | -11.446 | 0.629 | 6.5469 | 28.08 | -2.3434 | 9.8356 | 13.72 | 71.2478 | 22 | -14.3069 |  | 0 | 1.8307 |  |  | -11.377 | -24.3676 | 22.6427 | 37.7304 | 57.3997 | 58.7089 | -109.6651 | -19.0002 | 26.5026 | -42.3153 |  | 6.7495 | 6.4457 | 13 | 242.9166 | 238.9536 | 222.1 | -220.665 | -459.5525 | 459.6424 | 455.5983 | -226.1233 | -227.768 | -47.6756 | -38.1763 | 73.7245 | 72.6399 |  |  | 64.4825 | 63.5377 | -60.4359 | -61.1189 | 103.75 | 102.69 | 70.6 | 71.1 | 22.2737 | 27.84 | -352.874 | 108.9818 | 108.6787 |  | 22.8 | -63.4 | -64.1 |  | 1.2152 | -452.3427 | -290.5187 | 508.0115 | 412.0931 | -29.9755 | -395.6185 | 400.0631 | -146.7684 | -236.9533 | -390.8839 | 118.1738 | 119.9001 | 150.3305 | -493.1868 | 239.3175 | -253.2099 | 253.2121 | -9.2547 |  | 27.76 | 8.126 | 8.108 | -27.04 | 7.36 |  | -7.9667 | -49.9535 | -6.1509 | 35.7 | 57.661 | 56.991 |  |  | 47.6199 | 46.4306 | 46.0173 |  | -23.1 | 27.1215 | 6.91 |  | -33.3263 | 73.7342 | 47.3754 | -32.7251 | -71.6722 | 36.179 | 35.3077 | 23.8 | -22.8 |  | 117.3765
03/06/2025 | 00:00 | 0 | 18.0255 | -36.065 | 9.1489 | 16.7658 |  | 33.0572 | -80.8669 | 46.1416 | 23.1433 | 22.7711 | 19.98 | -32.21 | 28.6 | 9.936 | -28.6 | 12.3042 | 163.8276 | 12.0014 | 12.122 | 20.2018 | 11.3624 | 5.7791 | 8.2281 |  |  | -44.57 | -44.49 |  | -19.98 | 30.8 | 6.856 | 0.193 | -24.29 | -24.28 | -85.28 | 24.4 | 24.49 | 17.4379 | 9.2012 | 58.9022 | 60.598 | 31.3905 | -34.1596 | -33.6534 | 7.2718 | 7.6706 | 59.3439 | 60.9514 | -3.6642 | -19.1435 | -312.4447 | -5.359 | -18.1 | -18.1 | 38.6563 | 37.8956 | -4.6994 |  | -44.5034 | 3.4278 |  | 3.3564 | 358.4398 | 69.277 | 69.3686 | -310.0396 | 354.1979 |  | -41.6163 | 43.1089 | 76.0542 | 26.12 | 20.96 | 54.89 | 75.16 | -20.6252 | -19.2856 | 92.5936 | 93.3178 | 32.5441 | -41.1884 | -41.2794 | 2.6336 | -56.4713 |  |  | 16 | 114 | -14.07 | 43.3788 | 42.9373 | 42.5784 | -65.3255 | -64.9359 | 21.8706 | 2.6279 | 24.528 | 12.0124 | 30.13 | 65.93 | 38.6792 | 36.6257 | -29.32 | -3.7679 | 57.2412 | 56.1975 | -93.6435 | -0.0002 | -17.8956 | -94.9 | -93.7 | 27.5894 | 38.3881 | 46.04 | 54.5105 | 38.21 | -5.17 | 57.267 | 92.6403 | -26.53 | -26.83 | 100.52 | 59.2 | 93.6 | 92.1091 | -4.3482 | -5.3909 | 188.341 | 147.629 | 141.3738 | 144.7406 | 81.5134 | 69.0662 | -24.546 | 322.2486 | 307.5766 |  | -22.6462 | -21.6734 | 0 | -12.8624 | -11.9669 | 178.236 | -52.7509 | -53.8117 | -35.5988 | 0 | -14.94 | 123.3 | 6.5008 | -53.9903 | -13.2062 | -12.7183 | 4.0964 | -66.6861 | 31.9767 |  | 2.3792 | 2.3516 | 39.9981 | 39.542 | 38.1155 | 19.9273 | 19.4249 | -12.0569 | 7.0169 | 6.3394 | -17.699 | 0 | -4.5978 | -21.74 | 12.6741 | 0.95 | -7.95 | 19.52 | 0 | 7.7691 | -11.631 | 3.14 | 6.5714 | 27.96 | 5.7335 | 16.4778 | 13.43 | 69.6999 | 22.7 | -13.2829 |  |  | 1.6287 |  |  | -11.9015 | -22.0794 | 21.6054 | 34.201 | 58.1267 | 56.578 | -106.2315 | -18.0789 | 25.6856 | -39.6295 | 11.1853 | 4.5314 | 4.2927 |  | 234.9239 | 236.8491 | 268.2 | -270.0832 | -499.3368 | 503.465 | 505.565 | -220.5551 | -219.3217 | -50.5551 | -40.3356 | 69.3913 | 67.5945 |  | -172.9066 | 65.7899 | 65.0538 | -56.8463 | -57.4183 | 106.64 | 106.56 | 66.7 | 69 | 22.4382 | 25.92 | -346.803 | 110.4594 | 109.881 | 11.6 | 20.6 | -62.5 | -63.3 | 1.2596 | 1.1062 | -495.3624 | -264.1892 | 481.9939 | 396.18 | -20.825 | -385.8424 | 381.0254 | -141.4709 | -231.1667 | -378.335 | 115.4817 | 114.6297 | 145.2861 | -471.1831 | 233.6603 | -237.6639 | 239.0383 | -10.2023 |  | 26.4 | 6.137 | 6.122 | -25.36 | 6.08 |  | -6.5904 | -50.0694 | -6.8528 | 38 | 56.95 | 53.952 |  |  | 45.5461 | 44.54 | 42.8319 |  | -19.2 | 28.846 | 6.42 |  | -37.1087 | 74.8083 | 50.285 | -36.111 | -72.9036 | 39.7169 | 33.164 | 19 | -19.2 |  | 92.6114
MÁXIMO |  | 0 | 23.4053 | -29.1108 | 13.5611 | 30.276 | 0 | 60.9529 | -55.9113 | 65.8445 | 33.325 | 32.5377 | 33.3 | -21.582 | 52.8 | 20.7 | -17.6 | 12.487 | 227.6162 | 18.1973 | 18.292 | 30.1801 | 14.008 | 6.4827 | 9.1103 | 0 | 0 | -44.57 | -44.49 | 0 | 8.88 | 59.4 | 21.468 | 0.283 | -24.29 | -24.28 | -30.42 | 66.57 | 66.63 | 17.4379 | 10.8853 | 77.0261 | 80.4254 | 61.2162 | 0 | -31.3336 | 35.1532 | 34.2005 | 83.3226 | 85.1981 | 0 | 1.6393 | -222.6891 | -2.7479 | -10.7 | -10.7 | 70.3323 | 84.2132 | -2.7284 | 0 | -21.987 | 8.7773 | 8.4617 | 5.6838 | 485.763 | 129.5816 | 129.5205 | 0 | 506.075 | 0 | -17.8823 | 111.8418 | 96.2827 | 31.19 | 35.5 | 72.9 | 85.49 | -19.9554 | -19.2856 | 151.5806 | 151.8142 | 39.4371 | 1.2048 | 1.4946 | 9.0135 | -20.0783 | 19.5709 | 25.985 | 60.4 | 181.3 | -9.29 | 57.4762 | 56.2957 | 56.2483 | -23.5848 | -22.6355 | 38.3754 | 61.5468 | 42.3556 | 16.8968 | 66.43 | 100.02 | 56.4917 | 53.6179 | -21.48 | -0.8094 | 91.7664 | 89.9197 | -62.3419 | 0.0001 | -13.0818 | -64.4 | -63.2 | 32.4399 | 66.2201 | 80.3242 | 94.3542 | 66.03 | 0.76 | 61.1955 | 129.1648 | -2.12 | -2.02 | 116.21 | 74.82 | 130.9273 | 130.7636 | 7.2018 | 6.1545 | 231.6218 | 187.8852 | 182.6908 | 185.6458 | 97.9748 | 90.0873 | -19.444 | 515.0691 | 382.9766 | 0 | -8.7873 | -6.4192 | 32.9179 | 43.2891 | 40.0004 | 178.236 | -25.5034 | -26.0194 | -2.3414 | 17.1 | -4.07 | 123.7 | 12.3643 | 44.5218 | -10.9892 | -10.5388 | 4.8072 | -34.9736 | 54.335 | 0 | 3.4248 | 3.3941 | 40.6221 | 41.1466 | 39.0342 | 84.0631 | 85.7376 | 23.7788 | 79.8888 | 56.5063 | 12.4752 | 20.7866 | 1.5473 | -16.52 | 15.4745 | 1.713 | -4.11 | 19.52 | 0 | 11.3199 | -9.482 | 4.428 | 6.8831 | 36.6 | 113.3695 | 123.4704 | 15.33 | 92.9505 | 23 | -13.2829 | 0 | 0 | 2.9785 | 0 | 0 | -9.9308 | -18.6732 | 23.9171 | 82.3514 | 60.6038 | 123.1697 | -106.2315 | -12.9056 | 45.6686 | -28.9523 | 13.5715 | 21.7536 | 21.2144 | 15.5236 | 265.717 | 264.7144 | 282 | -220.665 | -400.4952 | 544.2609 | 539.7665 | -154.684 | -155.8226 | -39.2376 | -26.7107 | 83.7352 | 80.9263 | -111.3678 | -107.8837 | 68.3278 | 66.9105 | -13.3002 | -13.076 | 113.57 | 112.85 | 78.1 | 78.3 | 22.4382 | 37.28 | -329.8484 | 113.1092 | 113.7452 | 18.5 | 44.5 | -23.3 | -23.7 | 1.4707 | 1.2152 | -392.5453 | 23.6457 | 534.1409 | 427.3349 | 10.3686 | -179.7647 | 414.9297 | -99.7962 | -75.5907 | -174.7723 | 145.4474 | 146.9833 | 158.6679 | -225.5291 | 246.7531 | -145.7719 | 274.0699 | -7.593 | 0 | 32 | 8.126 | 8.108 | -21.76 | 13.04 | 0 | -2.6932 | -36.8276 | 2.3758 | 40.1 | 59.16 | 59.314 | 10.4441 | 12.4867 | 53.2096 | 54.0504 | 53.2838 | 0 | -11.6 | 38.3978 | 10.82 | 0 | -22.7465 | 78.3187 | 59.5997 | -22.1204 | -68.1689 | 49.0857 | 44.5428 | 40.7 | -3.9 | 0 | 187.1427
MÍNIMO |  | 0 | 14.5659 | -46.3559 | 7.3168 | 16.0677 | 0 | 31.6621 | -113.9452 | 30.5392 | 15.4535 | 15.1545 | -8.88 | -60.627 | 17.6 | 9.936 | -52.8 | 8.6407 | 112.515 | 6.779 | 7.1536 | 11.2276 | 9.1995 | 0.09 | 2.5866 | 0 | 0 | -73.61 | -106.58 | 0 | -33.3 | 19.8 | 6.856 | 0.185 | -65.6 | -66.05 | -85.28 | 24.4 | 24.49 | 7.3807 | 4.1165 | 45.3548 | 46.6694 | 29.1273 | -64.5683 | -78.3983 | 4.9221 | 4.8536 | 58.0043 | 0 | -5.2346 | -27.4754 | -445.3706 | -19.994 | -18.3 | -19.1 | 0 | 35.308 | -6.2537 | 0 | -67.5187 | 0.6815 | 0 | 0 | 276.8333 | -5.5544 | -5.6459 | -508.932 | 129.0537 | 0 | -109.986 | 17.5481 | 52.3228 | 19.21 | 11.35 | 36.45 | 57.67 | -84.9246 | -85.1925 | 88.253 | 88.2651 | 17.4462 | -99.2457 | -99.9109 | -11.4109 | -90.4032 | 19.5709 | 25.985 | -17.2 | 40.5 | -17.58 | 21.7285 | 21.5793 | 22.4795 | -95.403 | -95.0315 | -36.5839 | -32.9816 | -42.0402 | 9.5063 | 6.06 | 39.41 | 28.3667 | 26.9577 | -37.49 | -3.7679 | 20.8418 | 19.9969 | -129.9065 | -0.0003 | -22.7886 | -139.3 | -139.7 | 24.0573 | 29.306 | 22.088 | 41.6199 | 28.7 | -11.5 | 43.713 | 61.436 | -26.53 | -26.83 | 70.89 | 44.18 | 61.9818 | 62.2 | -76.647 | -53.6 | 122.7956 | 90.2422 | 88.0378 | 88.1068 | 51.1337 | 35.4386 | -28.309 | 0 | -3.3892 | 0 | -33.9795 | -32.4144 | -15.3687 | -12.8624 | -11.9669 | 26.16 | -89.2334 | -90.1011 | -57.6528 | 0 | -15.57 | 0.9 | 5.5221 | -53.9903 | -14.7003 | -14.1924 | 1.1876 | -88.8008 | 0 | 0 | 2.3792 | 2.0391 | 35.0132 | 35.4733 | 34.223 | 19.7598 | 18.7551 | -155.7344 | -5.1705 | -5.115 | -121.222 | -111.445 | -40.2014 | -43.63 | 7.4958 | 0.7742 | -9.75 | 13.04 | -41.8619 | 7.2033 | -14.058 | 0.53 | 2.3582 | 20.83 | -21.1395 | -9.9629 | 11.35 | 69.2976 | 15.3 | -27.9863 | 0 | -9.0843 | 1.278 | 0 | 0 | -15.6753 | -51.9821 | 17.1403 | 29.2431 | 0 | 51.1648 | -170.5556 | -29.7121 | 25.6856 | -73.7931 | 10.5343 | 0 | 0 | 12 | 166.0171 | 161.4981 | 222.1 | -280.4617 | -538.195 | 402.6595 | 402.5667 | -246.1959 | -245.0459 | -58.513 | -50.4292 | 68.8081 | 67.5945 | -183.0854 | -179.7984 | 25.041 | 24.6235 | -75.8531 | -75.9769 | 64.52 | 65.28 | 58.1 | 58.4 | 20.757 | -71.52 | -382.3254 | 81.2495 | 80.6834 | 7.1 | 12.6 | -66.8 | -67.6 | 1.0643 | 0.8121 | -527.8692 | -351.8439 | 235.8973 | 185.2206 | -31.5464 | -417.4445 | 177.2846 | -155.7773 | -244.1908 | -412.5025 | 109.8359 | 108.9009 | 98.4857 | -525.2799 | 76.8032 | -273.8849 | 146.4449 | -10.9686 | 0 | 21.68 | 6.137 | 6.122 | -31.52 | 2.72 | 0 | -13.7407 | -56.4874 | -12.5963 | 29.1 | 51.314 | 51.037 | 0 | 0 | 45.5443 | 44.54 | 42.8319 | 0 | -42.6 | 3.8776 | 5.25 | 0 | -46.6807 | 69.7872 | 39.3858 | -44.6997 | -76.9487 | 25.8964 | 27.0425 | 3.3 | -40.4 | 0 | 92.6114
PROMEDIO |  | 0 | 19.2012 | -38.094 | 10.4175 | 23.1034 | 0 | 45.9825 | -90.335 | 51.6462 | 26.1825 | 25.8813 | 10.545 | -41.3034 | 36.8261 | 16.5772 | -36.9395 | 11.4193 | 182.9914 | 13.5418 | 13.7021 | 22.6993 | 11.7655 | 4.4163 | 7.0567 | 0 | 0 | -63.7056 | -69.2944 | 0 | -10.4987 | 40.5565 | 13.6906 | 0.23869 | -47.7432 | -47.912 | -62.3374 | 48.3515 | 48.4996 | 11.8117 | 8.3462 | 64.1575 | 66.7317 | 42.8769 | -37.997 | -54.6053 | 12.0946 | 11.9639 | 72.0198 | 74.3102 | -2.8027 | -14.855 | -353.5069 | -8.3507 | -16.1313 | -16.5979 | 41.2946 | 59.6685 | -4.3523 | 0 | -45.0504 | 5.4403 | 5.2335 | 3.8697 | 398.6288 | 67.0447 | 67.0027 | -349.9892 | 371.6497 | 0 | -51.9132 | 53.4618 | 79.491 | 26.0663 | 23.2242 | 55.9688 | 73.0004 | -52.6326 | -52.3061 | 120.1579 | 120.7196 | 26.4154 | -49.8668 | -49.8751 | -0.23711 | -55.597 | 19.5709 | 25.985 | 25.9604 | 111.7188 | -14.5648 | 44.1514 | 43.6151 | 43.7025 | -58.5228 | -58.014 | -2.3029 | 17.344 | 0.092613 | 12.3142 | 37.8156 | 68.8756 | 45.1143 | 42.5278 | -30.4881 | -3.2949 | 56.2176 | 55.1023 | -101.9391 | -8.75e-05 | -18.5037 | -112.7378 | -112.1478 | 29.4088 | 51.196 | 56.0885 | 72.2484 | 50.3205 | -6.4117 | 53.705 | 101.0429 | -17.1194 | -17.3115 | 87.6877 | 62.2074 | 101.9186 | 100.5735 | -35.3335 | -24.8774 | 189.9395 | 151.3968 | 146.7001 | 148.6244 | 75.0072 | 62.7416 | -24.5591 | 351.559 | 229.7752 | 0 | -21.7943 | -19.8959 | 6.6676 | 20.6967 | 19.3187 | 98.4537 | -58.169 | -59.0873 | -28.6799 | 4.7282 | -9.3196 | 69.9256 | 9.8229 | -1.8503 | -12.8821 | -12.415 | 3.2288 | -60.6514 | 26.97 | 0 | 2.9482 | 2.7505 | 38.5056 | 38.879 | 37.3732 | 52.1801 | 52.0963 | -82.2245 | 37.5128 | 27.27 | -69.1114 | -60.5673 | -19.2314 | -32.6779 | 12.2425 | 1.0933 | -7.4723 | 16.951 | -20.314 | 9.3517 | -11.8422 | 1.1879 | 5.2485 | 29.0354 | 61.7234 | 69.7065 | 13.6864 | 79.1161 | 18.2896 | -21.0172 | 0 | -3.1416 | 1.9653 | 0 | 0 | -12.9118 | -34.6596 | 21.253 | 54.4177 | 53.7964 | 78.3321 | -142.1668 | -22.4865 | 36.5364 | -52.0182 | 12.0739 | 10.2322 | 10.8082 | 13.7656 | 222.3371 | 221.1633 | 259.3625 | -257.3167 | -482.4731 | 486.6565 | 484.4277 | -208.4638 | -207.5301 | -48.8263 | -38.375 | 76.8583 | 75.9381 | -151.4892 | -143.2625 | 51.5757 | 51.1861 | -46.6001 | -46.4888 | 93.6177 | 93.3408 | 69.2833 | 69.5292 | 22.0451 | -2.96 | -357.5228 | 99.1618 | 98.6686 | 11.531 | 32.0146 | -49.9396 | -50.8083 | 1.2392 | 0.99376 | -475.4761 | -200.1546 | 400.4658 | 320.8003 | -8.0659 | -313.1283 | 313.0138 | -131.4403 | -177.7443 | -308.3358 | 126.0036 | 126.0339 | 132.7338 | -390.3464 | 179.3294 | -210.2075 | 210.9451 | -9.624 | 0 | 28.285 | 7.0633 | 7.064 | -27.6233 | 8.9133 | 0 | -9.57 | -44.8974 | -7.1482 | 33.775 | 55.3899 | 54.9076 | 9.625 | 11.2186 | 49.7925 | 49.6726 | 49.7831 | 0 | -31.3687 | 28.2152 | 7.54 | 0 | -34.3738 | 74.1489 | 49.7701 | -34.1074 | -73.0871 | 37.4226 | 34.9478 | 25.9312 | -25.7979 | 0 | 145.3616
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 2 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
02/06/2025 | 00:30 | 0 | 2.7019 | -5.9302 | 3.0185 | 8.1428 |  | 15.0119 |  | 4.5515 | 0.707 | 4.3544 | -8.88 | -19.8 | -4.4 | 2.484 | -13.2 | -1.4581 | 6.8946 | 3.0307 | 2.7445 | 5.0781 | 7.2713 | -2.975 | 2.7464 |  | -1.3079 |  | 0.529 | 7.017 | -11.1 | -15.4 | -2.069 | 0.244 | -21.75 | -21.84 |  | -4.61 | -4.41 | 5.0304 | 3.5703 | 16.7039 | 17.5779 | -11.6282 | 0 | -1.5252 | -0.358 | -0.1921 | -18.0845 | 0 | 4.3523 | 22.5525 | -33.9107 | 16.2887 | -5.5 | -5.9 | 0 | -30.9154 | -0.5348 |  | -9.3182 | -2.5997 |  | 0 | -122.1656 | 28.3517 | 28.4432 | 0 | -106.1585 |  |  |  | 6.0077 | 9.14 | 2.11 | -16.84 | 4.91 | -15.9367 | -16.0707 | 12.7096 | 11.4651 | -4.0352 | -13.9534 | -13.7299 | -9.6151 | 2.1655 |  |  | 8.7 | 0.1 | -0.71 | 18.6266 | 18.649 | 17.9755 | 76.0757 | 76.0724 | -8.8343 | -67.9055 | -10.83 | 1.3539 | 28.35 | 12.22 | 2.9736 | 3.421 | -5.58 |  | -4.0379 | -4.1584 | 3.5543 | 0.0156 | -2.5787 | 22.4 | 22.6 | -5.8423 | -3.3661 | 36.2793 | 2.4179 | -3.13 | -1.57 | 2.754 | -5.4128 | -4.9 | -5.03 | 13.8 | 10.56 | -7.4545 | -3.8273 | -23.9367 | -24.1091 |  | -11.6762 | -16.2898 | -16.9345 | -18.2025 | -21.9609 | -9.937 | 0 | 0.5961 |  | -5.8052 | -5.584 | 17.07 | -15.1769 | -12.6324 | -1.028 | -17.8368 | -17.3922 | 1.4599 | 0 | -9.41 | -3.6 | 1.0844 | -9.9329 | -5.7437 | 5.5059 | 3.0342 | 5.6309 | -22.835 |  |  | 0.8254 | 0 | 0 |  | 3.684 | 3.5166 | 11.387 | 4.1141 | 4.4346 | 19.3917 | 27.2439 | 15.8267 | -12.91 | -1.0103 | 0.2804 | 0.63 | 2.24 | -16.5897 | 1.2708 | 6.638 | 0.913 | 1.3488 | 25.48 | -35.0299 | -27.512 | -1.29 | 15.7018 |  | 18.655 |  | -6.1531 | 2.0281 |  |  | -9.8569 | 0.693 | 5.201 | -33.5288 | 4.2901 | 4.919 | 119.9748 | -13.348 | -11.0315 | -5.3078 | 1.8907 | 4.8277 | 4.7235 | 2 | 10.5101 | 12.2093 | -3.35 | 4.1693 | 37.9804 | 26.4404 | 32.7464 | 32.0654 | 30.2091 | 0 | 0 | -10.0417 | -12.5731 | 57.4878 |  | -9.3756 | -8.5461 | 2.1173 | 1.4361 | 9.94 | 10.01 | -24.1 | -24.5 | 2.8482 | -12.64 | 49.2933 |  |  | -21.2 | -34.4 | -3.3 | -4.2 |  |  | -58.1277 | -14.1865 | -250.3964 | 14.4691 | -8.0923 | 76.4645 | 86.7372 | 151.9568 | 46.4291 | 13.916 | 38.9885 | 34.7933 | -50.0208 | 188.1823 | -157.1711 | 38.9003 | -26.6686 | 0.4456 |  | -4.96 | -0.848 | -0.859 | 1.04 | 2.88 | -4.7858 | -9.3736 | 16.3806 | -11.7479 | 6.7 | 1.288 | 1.504 | 1.8365 | 2.0086 | 4.3526 | 3.4068 | 3.2255 |  | 19.4 | 1.3386 | -0.5 |  | -8.3628 | -3.1831 | -25.9192 | -6.1248 | 0 | -28.0281 | -2.2555 | -20.5 | 4.1 |  | -90.3953
02/06/2025 | 01:00 | 0 | 2.4289 | -5.3476 | 2.694 | 6.576 |  | 11.8465 |  | 4.2728 | 0.523 | 4.2438 | -8.88 |  | -4.4 |  |  | -0.9873 | 6.1463 | 2.0279 | 1.8777 | 3.7634 | 7.295 | -5.4265 | 2.7571 |  | -1.3104 |  | 0.589 | 6.81 | -11.1 | -17.6 | -2.07 | 0.238 | -21.3 | -21.29 |  | -5.04 | -4.99 | 4.8488 | 3.524 | 16.1659 | 16.6175 | -13.0401 |  | 1.5741 | -1.5737 | -1.1587 | -18.4864 |  | 4.3523 | 22.5679 | -33.4453 | 18.6304 | -5.8 | -6 |  | -33.8734 | -0.3662 |  | -7.1175 | -3.1793 |  | 0 | -122.7454 | 31.6477 | 31.7392 |  | -102.7141 |  |  |  | 4.9998 | 9.54 | 2.38 | -17.01 | 5.25 | -15.8027 | -15.8027 | 10.6547 | 8.8297 | -2.946 | -15.1629 | -15.3442 | -6.755 | 0.4721 |  |  | 3.9 | 4.2 | -0.74 | 15.7992 | 16.3149 | 15.7024 | 72.4625 | 73.0398 | 1 | -72.1428 | -2.0867 | 1.3899 | 25.17 | 12.63 | 3.1299 | 3.5187 | -5.71 |  | -2.7231 | -2.2114 | 2.0951 | 0.0157 | -2.5981 |  |  | -5.8679 | -3.1791 | 36.5948 | 2.9745 | -2.81 | -1.33 | 2.808 | -2.9977 | -4.91 | -5.08 | 13.49 | 10.26 | -5.3091 | -3.4818 | -23.7816 | -22.2636 |  | -11.1077 | -16.6756 | -16.6607 | -18.0423 | -20.1842 | -10.487 |  | 3.9129 |  | -5.9603 | -5.2454 | 15.4741 | -16.2518 | -16.1793 | 10.256 | -15.5425 | -15.6006 | 4.1675 | 0 | -7.44 | -4 | 1.0572 | -14.4987 | -5.6726 | 5.6772 | 2.7695 | 4.8238 | -25.1682 |  |  | 0.8036 | 0 | 0 | 0 | 3.1817 | 3.1817 | 14.2338 | 4.2734 | 4.0383 | 21.5574 | 29.3135 | 12.7309 | -13.61 | -1.8196 | 0.2621 | 1.12 | 2.41 | -13.6411 | 1.3662 | 6.974 | 0.947 | 1.8906 | 26.7 | -35.0271 | -29.2656 | -1.56 | 16.3389 |  | 18.9979 |  | -5.8866 | 1.9413 |  |  | -9.2564 | 0.9506 | 5.758 | -34.3691 | 4.7907 | 5.0102 | 117.4262 | -13.4214 | -11.601 | -5.1703 | 3.0365 | 4.7545 | 4.6602 | 2.5167 | 11.8454 | 13.2673 | -0.42 | 6.1421 | 41.4278 | 31.3387 | 27.9646 | 31.7083 | 31.6675 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -9.5843 | -8.4857 | 1.7937 | 1.8952 | 8.99 | 8.86 | -25.2 | -25.1 | 2.9892 | -12.56 | 52.3702 |  |  | -21.2 | -34.6 | -2.9 | -3.8 |  |  | -44.333 | -15.6227 | -248.4717 | 12.7102 | -3.0301 | 80.4628 | 84.5143 | 158.7628 | 46.8878 | 10.8002 | 33.9145 | 34.7229 | -48.0092 | 186.0423 | -158.331 | 39.4201 | -28.2028 | 0.3064 |  | -5.6 | -0.907 | -0.917 | 1.36 | 2.8 | -4.6924 | -8.9067 | 16.6125 | -11.5129 | 6.3 | 1.616 | 1.292 |  |  | 3.5555 | 3.868 | 3.8712 |  | 19.1 | 1.4383 | -0.57 |  | -10.6779 | -3.2435 | -25.7999 | -7.5128 |  | -27.8216 | -2.4504 | -21.2 | 3.7 |  | -88.0527
02/06/2025 | 01:30 | 0 | 2.3063 | -5.1227 | 2.7609 | 6.5466 |  | 11.8386 |  | 3.9236 | 0.356 | 4.034 | -8.88 |  |  |  |  | -1.1429 | 6.7851 | 1.9185 | 1.5814 | 3.5977 | 7.116 | -5.2972 | 2.7856 |  | -1.2908 |  | 0.597 | 6.825 | -11.1 |  | -1.828 | 0.226 | -21.58 | -21.71 |  | -4.6 | -4.58 | 5.0408 | 3.5655 | 15.4022 | 18.0034 | -13.1246 |  | -0.5217 | 25.6145 | 20.3489 | -21.5674 |  | 7.5087 | 36.6123 | -45.5004 | 17.3134 | -5.7 | -6.1 |  | -27.428 | -0.2227 |  | -8.8686 | -3.0579 |  |  | -116.4891 | 29.3893 | 29.2672 |  | -99.8514 |  |  |  |  | 9.56 | 2.34 | -17.29 | 5.52 | -15.2669 | -14.865 | 11.843 | 9.8837 | -2.7767 | -17.3831 | -17.4943 | -9.4739 | -1.8826 |  |  | 0.1 | 8.9 | -0.7 | 14.2378 | 14.4679 | 13.1107 | 71.9041 | 73.1115 |  | -70.7223 | -2.8612 | 1.3805 | 24.23 | 13.07 | 2.8174 | 3.1281 | -5.4 |  | -0.4071 | -0.2502 | -0.9043 | 0.0157 | -2.4307 | 24.7 | 25 | -5.6726 | -3.9272 | 36.2793 | 1.8613 | -3.61 | -1.3 | 3.294 | -1.2051 | -5.05 | -5.21 | 13.92 | 10.27 | -2.2 | -1.0364 | -22.2631 | -21.2818 |  | -9.4758 | -15.0698 | -14.5869 | -25.867 | -26.7182 | -10.905 | 0 | 2.5241 |  | -6.8118 | -6.3972 | 17.6328 | -11.0629 | -10.7753 | -22.02 | -13.4322 | -12.9544 | 5.7264 | 14.3 | -6.45 | 0 | 1.2531 | -5.707 | -5.533 | 5.8045 | 2.4108 | 9.6028 | -26.9804 |  |  | 0.8992 | 0 | 0 |  | 3.0142 | 2.5118 | 11.7219 | 3.0138 | 2.2035 | 21.5601 | 30.3295 | 16.2954 | -13.05 | -1.1165 | 0.2978 | 0.21 | 1.9 | -17.1689 | 1.3422 | 6.994 | 0.951 | 1.8049 | 25.78 | -36.3988 | -29.9715 | -1.43 | 16.0604 | -0.1 | 18.8897 |  | -5.8198 | 1.903 |  |  | -9.0887 | -0.1631 | 5.8755 | -34.4531 | 5.326 | 4.3107 | 117.9582 | -13.521 | -11.5706 | -4.9464 | 3.1408 | 4.7105 | 4.589 | 3 | 12.1604 | 14.2914 | -3.77 | 5.267 | 40.5078 | 28.5596 | 29.8058 | 30.2023 | 30.0937 |  | 6.9041 | 0 | 0 |  |  | -9.5239 | -8.5461 | 1.5219 | 1.556 | 8.83 | 8.83 | -25.6 | -25.6 | 2.9197 | -12.56 | 50.0249 |  |  |  | -35.4 | -2.9 | -3.8 |  |  | -47.1234 | -15.9265 | -250.316 | 13.6512 | -4.1917 | 74.724 | 87.147 | 153.18 | 45.472 | 12.6364 | 33.763 | 33.4364 | -49.0808 | 182.465 | -156.4435 | 35.8854 | -25.1704 | 0.0476 |  | -5.44 | -0.982 | -0.994 | 1.2 | 2.8 | -4.8005 | -9.1997 | 17.8149 | -11.8364 | 5.8 | 1.95 | 0.655 | 2.0686 | 2.2854 | 4.2873 | 3.9513 | 3.4511 |  | 19.6 | 1.7658 | -0.59 |  | -9.7961 | -3.3615 | -25.995 | -6.4574 |  | -28.8666 | -2.3283 | -21.3 | 4.2 |  | -87.3361
02/06/2025 | 02:00 | 0 | 2.3468 | -5.422 | 2.616 | 7.0721 |  | 12.8622 |  | 4.1422 | 0.417 | 4.164 | -6.66 |  |  |  |  | -1.2423 | 6.1175 | 1.7196 | 1.5448 | 2.9843 | 7.3446 | -6.121 | 2.9162 |  | -1.3988 |  | 0.544 | 7.12 | -13.32 |  | -0.623 | 0.224 | -21.54 | -21.53 |  | -3.89 | -4.66 | 4.4564 | 3.2243 | 16.825 | 18.5678 | -13.6478 |  | -0.3952 | -0.5793 | -0.2949 | -20.7637 |  | 4.7469 | 28.6446 | -34.9223 | 17.9384 | -5.8 | -6.1 |  | -33.2879 | -0.2841 |  | -10.2816 | -2.66 |  |  | -118.4118 | 28.9315 | 29.0231 |  | -104.2929 |  |  |  | 4.9898 | 9.34 | 2.14 | -17.42 | 5.12 | -13.6594 | -12.9896 | 10.1578 | 8.3549 | -3.2493 | -16.7862 | -17.2218 | -10.2922 | -1.3554 |  |  | 0.8 | 6.6 | -0.7 | 15.0851 | 15.2569 | 14.0595 | 78.1791 | 78.2303 |  | -72.7872 | -6.8604 | 1.2926 | 27.53 | 12.58 | 2.6611 | 3.0304 | -5.25 |  | -1.017 | -0.5338 | -1.2749 | 0.0158 | -2.3223 |  |  | -5.8032 | -3.9272 | 35.9639 | 1.8613 | -3.68 | -1.23 | 3.483 | -1.6301 | -5.19 | -5.21 | 13.23 | 9.91 | -3.8364 | -2.4636 | -20.1195 | -19.0545 |  | -9.8609 | -14.8992 | -14.5466 | -24.7915 | -25.3646 | -10.948 |  | 1.705 |  | -6.7953 | -6.4924 | 18.0423 | -12.274 | -12.0049 | -16.9 | -13.6711 | -13.7312 | 5.4433 | 14.31 | -9.67 | -0.1 | 1.2047 | -7.7999 | -5.5852 | 5.8355 | 2.6541 | 9.5126 | -27.0324 |  |  | 1.0001 | 5.6353 | 4.3637 | 4.31 | 0.8373 | 0.5024 | 14.5687 | -0.4096 | -0.4305 | 21.1823 | 30.1654 | 14.9624 | -14.14 | -1.1055 | 0.2621 | 1.23 | 2.45 | -14.8899 | 1.2829 | 6.968 | 0.935 | 1.6368 | 25.67 | -36.189 | -28.7251 | -1.4 | 15.8742 |  | 19.0361 |  | -5.6646 | 1.8602 |  |  | -9.4481 | 0.6811 | 7.3114 |  | 6.3634 | 4.6382 | 121.3011 | -13.7659 | -11.831 | -4.5302 | 2.3762 | 4.7691 | 4.7393 | 2 | 12.7697 | 13.7961 | -4.19 | 4.5968 | 41.2862 | 25.5505 | 28.9396 | 29.8895 | 30.6294 |  | 6.2326 | 0 | -11.5225 |  |  | -11.6278 | -10.705 | 2.1879 | 1.557 | 9.92 | 10.17 | -27.7 | -27.7 | 2.9545 | -13.04 | 58.1372 |  |  | -21.6 | -34.6 | -0.7 | -1.7 |  |  | -54.0433 | -10.8193 | -247.0458 | 13.596 | -1.5861 | 70.9399 | 91.5269 | 164.2512 | 44.4943 | 12.7652 | 32.1684 | 36.6686 | -51.0503 | 182.5744 | -157.1709 | 31.9233 | -22.1889 | 0.9851 |  | -5.44 | -1.075 | -1.086 | 1.44 | 2.32 | -4.7277 | -8.7877 | 17.9919 | -11.6594 | 4.4 | 0.302 | -0.278 |  |  | 3.4666 | 3.817 | 4.1409 |  | 19.1 | 1.6617 | -0.51 |  | -8.9584 | -3.4066 | -26.2471 | -5.7121 |  | -28.5765 | -2.3081 | -20.9 | 4 |  | -89.5584
02/06/2025 | 02:30 | 0 | 2.1427 | -4.8906 | 2.4732 | 6.8926 |  | 12.3162 |  | 3.7883 | 0.319 | 3.9462 | -11.1 | -19.8 |  | 2.484 |  | -1.1363 | 3.3912 | 1.9811 | 1.8018 | 3.4377 | 7.1363 | -5.1407 | 2.6676 |  | -1.3454 |  | 0.6 | 7.386 | -11.1 |  | -0.714 | 0.23 | -22.05 | -22.02 |  | -3.79 | -3.95 | 4.5271 | 3.4638 | 16.0285 | 18.4898 | -9.8013 |  | -2.624 | 22.5146 | 26.4683 | -20.8976 |  | 7.5087 | 31.9017 | -42.0942 | 19.1377 | -5.4 | -5.7 |  | -32.031 | -0.1651 |  | -12.2065 | -2.2975 |  |  | -122.2876 | 27.5582 | 27.7718 |  | -102.9151 |  |  |  | 4.9598 | 8.95 | 1.76 | -17.82 | 5.1 | -15.133 | -14.865 | 9.8317 | 8.3079 | -3.0758 | -13.8973 | -14.0652 | -11.3705 | 0.4314 |  |  | 2.9 | 6 | -0.52 | 16.1767 | 16.4102 | 15.5503 | 80.2699 | 79.4073 | 1 | -71.1297 | -9.1782 | 1.3304 | 25.11 | 11.88 | 2.3486 | 2.7374 | -5.07 |  | -2.0782 | -2.4033 | 1.9658 | 0.0158 | -2.3741 |  |  | -5.9778 | -4.1142 | 35.4908 | 1.4902 | -3.94 | -1.3 | 2.889 | -2.2001 | -5.07 | -5.19 | 12.49 | 9.56 | -4.5636 | -2.4727 | -21.87 | -20.7818 |  | -12.7882 | -17.2685 | -16.9936 | -20.3348 | -21.9895 | -10.914 |  | 6.2445 |  | -6.2696 | -6.0446 | 16.356 | -16.0285 | -14.867 | -10.756 | -13.6936 | -13.2407 | 6.4945 | 13.8 | -9.45 | -0.2 | 0.9757 | -14.699 | -5.0692 | 6.2959 | 1.2052 | 10.0822 | -26.1642 |  |  | 0.9509 | 3.0311 | 3.7977 | 3.2705 | 1.842 | 1.6746 | 15.406 | 1.0034 | 1.1599 | 21.0572 | 28.7358 | 12.0327 | -14.43 | -1.6091 | 0.2355 | 0.71 | 2.76 | -12.1395 | 1.1307 | 7.025 | 0.838 | 1.5172 | 27.47 | -35.5237 | -28.2985 | -1.01 | 13.0099 |  | 19.672 |  | -6.241 | 1.847 |  |  | -9.1246 | 1.9782 | 6.8566 | -35.2094 | 6.0336 | 4.9051 | 123.4034 | -13.6333 | -11.6912 | -5.1004 | 2.816 | 4.4102 | 4.2251 |  | 12.3546 | 13.8652 | -2.93 | 3.6971 | 41.0802 | 26.8974 | 28.7275 | 31.1703 | 30.9224 |  | 6.3024 | 0 | 0 | 53.7509 |  | -11.6443 | -10.9796 | 1.881 | 1.8598 | 9.84 | 9.93 | -26.1 | -26.3 | 2.9361 | -12.72 | 59.3451 |  |  | -21.7 | -34.1 | -0.7 | -1.3 |  |  | -50.2194 | -6.637 | -252.8441 | 12.9409 | 2.3349 | 72.5249 | 87.5479 | 161.1871 | 47.0332 | 13.9844 | 34.7305 | 34.4255 | -55.3359 | 181.9554 | -159.3931 | 33.6333 | -22.382 | 0.8679 |  | -5.52 | -1.081 | -1.092 | 1.44 | 2.96 | -4.723 | -9.2271 | 17.1984 | -11.8059 | 5.6 | 0.939 | 0.54 | 1.8447 |  | 4.3598 | 3.5684 | 3.9016 |  | 18.7 | 1.0819 | -0.48 |  | -9.6348 | -3.6041 | -25.7362 | -6.7143 | 0 | -28.4123 | -2.3603 | -20.3 | 3.3 |  | -89.686
02/06/2025 | 03:00 | 0 | 2.0809 | -4.7914 | 2.3819 | 6.8753 |  | 12.0643 |  | 3.7242 | 0.32 | 4.0072 | -11.1 | -19.8 |  |  |  | -1.0425 | 3.6652 | 1.9692 | 1.7916 | 3.5284 | 7.0212 | -5.2682 | 2.7046 |  | -1.3227 |  | 0.384 | 7.329 | -8.88 | -17.6 | -0.722 | 0.227 | -22.79 | -22.63 |  | -3.86 | -3.78 | 4.5525 | 3.743 | 15.967 | 17.7372 | -10.0987 |  | -2.03 | 24.1764 | 25.0032 | -21.2995 |  | 7.1142 | 30.8729 | -34.6843 | 19.4248 | -5.4 | -5.7 |  | -27.2255 | -0.1384 |  | -11.0849 | -1.9151 |  |  | -125.0038 | 29.0231 | 29.2367 |  | -99.01 |  |  |  | 3.922 | 8.93 | 1.78 | -18.09 | 4.51 | -15.2669 | -15.2669 | 10.7483 | 9.102 | -2.5624 | -19.1969 | -18.8953 | -11.4109 | -1.4096 |  |  | -0.9 | 10.1 | -0.52 | 12.1307 | 12.3943 | 12.2105 | 81.9248 | 81.8608 | -10.0138 | -72.0124 | -10.4474 | 1.2768 | 25.74 | 12.31 | 2.5049 | 2.8351 | -5.38 |  | -1.0099 | -0.3707 | -0.3843 | 0.0157 | -2.415 |  |  | -5.8044 | -4.1142 | 35.6485 | 1.4902 | -4.01 | -1.16 | 3.078 | -1.9151 | -5.06 | -5.14 | 12.5 | 9.89 | -5.2727 | -1.9091 | -23.3805 | -22.5182 |  | -13.4827 | -17.906 | -18.884 | -22.4538 | -19.594 | -10.981 |  | 9.0891 |  | -6.6958 | -6.1628 | 21.3941 | -15.8953 | -14.0582 | -12.804 | -13.9007 | -12.5237 | 6.6076 | 13.06 | -9.26 | 2.8 | 0.9342 | -13.5328 | -5.2423 | 6.1235 | 1.3965 | 5.7766 | -28.6431 |  |  | 0.7977 | 4.1072 | 4.0841 | 2.9166 | 3.1817 | 2.1769 | 11.8894 | 1.8362 | 2.089 | 17.9889 | 26.9555 | 13.2143 | -14.15 | -1.6091 | 0.2584 | 0.68 | 2.89 | -13.6825 | 0 | 6.982 | 0.842 | 1.4173 | 27.79 | -34.9121 | -28.1457 | -1.28 | 14.2434 |  | 19.3988 |  | -6.0229 | 1.8196 |  |  | -8.2226 | 1.696 | 7.2229 | -34.7892 | 6.6021 | 4.8667 | 116.6825 | -13.7558 | -11.7044 | -5.2184 | 3.0396 | 4.3883 | 4.2726 | 2.7303 | 13.4854 | 14.514 | -1.26 | 5.9991 | 40.5291 | 27.7983 | 30.5849 | 31.2685 | 32.2769 |  | 5.0227 | 0 | 0 |  |  | -9.5679 | -8.6065 | 2.073 | 2.1351 | 9.29 | 9.68 | -26.1 | -26.3 | 2.9545 | -12.48 | 52.5087 |  |  | -21.6 | -35 | -1.8 | -2.5 |  |  | -48.1083 | -12.2926 | -250.8541 | 11.8527 | 1.0445 | 74.1487 | 85.1491 | 155.1496 | 45.5932 | 15.592 | 35.5236 | 34.253 | -47.3866 | 184.4507 | -156.1692 | 36.3582 | -25.7373 | -0.116 |  | -5.36 | -1.034 | -1.047 | 1.2 | 2.72 | -4.9669 | -9.1386 | 17.406 | -11.5434 | 5.4 | 0.312 | 0.345 | 2.0824 |  | 4.7414 | 4.5969 | 3.0618 |  | 19.8 | 1.7242 | -0.52 |  | -10.1929 | -3.3495 | -25.7279 | -7.0691 |  | -27.823 | -2.3088 | -21.4 | 3.9 |  | -85.9413
02/06/2025 | 03:30 | 0 | 2.1525 | -5.0062 | 2.37 | 6.986 |  | 12.4285 |  | 3.7771 | 0.292 | 3.9891 | -11.1 |  |  |  |  | -1.2839 | 4.5832 | 2.0176 | 1.868 | 3.7092 | 7.0851 | -5.2659 | 2.6926 |  | -1.3956 |  | 0.295 | 7.548 | -11.1 | -17.6 | -0.677 | 0.234 | -22.54 | -22.68 |  | -4.51 | -4.5 | 4.7095 | 3.4566 | 16.373 | 17.9494 | -8.3823 |  | -1.7022 | -0.101 | 0.0668 | -19.1562 |  | 5.1414 | 26.3 | -31.8698 | 19.6648 | -5 | -5.5 |  | -33.5005 | -0.4219 |  | -11.1274 | -2.2831 |  |  | -134.5255 | 30.1218 | 30.0912 |  | -99.6659 |  |  |  |  | 8.81 | 1.75 | -18.01 | 4.75 | -14.7311 | -15.133 | 10.4247 | 8.5465 | -3.6139 | -20.4203 | -20.4591 | -10.9523 | -2.2776 |  |  | -3.6 | 11 | -0.47 | 11.879 | 12.2016 | 11.0137 | 82.5329 | 83.3014 | -9.8554 | -73.6191 | -10.194 | 1.3475 | 24.46 | 12.64 | 2.3486 | 2.7374 | -5.04 |  | -0.1573 | -0.1007 | 0.86 | 0.0158 | -2.2708 |  |  | -6.1096 | -4.1142 | 35.9639 | 1.4902 | -4.03 | -1.41 | 2.187 | -2.9439 | -5.42 | -5.53 | 13.42 | 9.47 | -4.2364 | -2.7091 | -22.0324 | -21.4818 |  | -13.8511 | -18.8492 | -18.2293 | -19.1413 | -21.4779 | -11.137 |  | 10.2772 |  | -6.5083 | -6.1731 | 17.215 | -14.8939 | -14.0258 | -14.852 | -14.3957 | -14.0974 | 6.2216 | 13.95 | -9.77 | 0.5 | 1.0925 | -12.3633 | -5.6659 | 5.6777 | 2.4211 | 10.2059 | -26.0122 |  |  | 0.8256 | 4.0417 | 3.8486 | 2.9342 | 2.0095 | 2.1769 | 15.2385 | 2.72 | 1.9805 | 20.6716 | 28.7119 | 12.2182 | -14.13 | -2.2097 | 0.2795 | 0.8 | 2.31 | -12.7161 | 0 | 7.177 | 1.491 | 1.0992 | 28.05 | -35.6421 | -29.1294 | -1.31 | 13.3178 |  | 19.2492 |  | -5.7187 | 1.8069 |  |  | -8.0039 | 2.0685 | 7.8668 | -35.2094 | 5.5518 | 4.1901 | 115.7306 | -13.8287 | -11.898 | -5.1413 | 3.794 | 4.359 | 4.2805 | 3 | 13.4205 | 13.7684 | -3.35 | 0 | 34.8341 | 28.0166 | 34.0467 | 33.0764 | 33.0409 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -12.0563 | -11.485 | 2.1611 | 1.9193 | 8.71 | 8.7 | -26.6 | -26.6 | 2.9545 | -12.16 | 64.9662 |  |  | -21.3 | -38.4 | 0 | -0.8 |  |  | -57.5885 | -8.7076 | -250.429 | 12.7489 | -2.5726 | 78.2185 | 83.7025 | 162.2867 | 50.085 | 17.8629 | 32.4942 | 34.2394 | -55.7206 | 187.4698 | -161.2384 | 38.6235 | -25.7086 | 0.5628 |  | -6.4 | -1.25 | -1.253 | 3.12 | 0.32 | -4.6135 | -6.5324 | 21.3611 | -19.1882 | 6.7 | 1.007 | 0.998 | 2.0901 | 2.3727 | 3.6721 | 3.0006 | 3.3308 |  | 25 | 2.2062 | -0.46 |  | -9.5538 | -3.4315 | -25.824 | -7.7769 |  | -28.4569 | -2.6762 | -26.9 | 10.6 |  | -86.6367
02/06/2025 | 04:00 | 0 | 2.159 | -4.7806 | 2.2229 | 6.9148 |  | 12.4189 |  | 3.4852 | 0.207 | 3.8298 | -11.1 | -22 | -2.2 |  | -15.4 | 0.1457 | 3.3161 | 1.9812 | 1.8051 | 3.6281 | 7.126 | -5.2937 | 2.7573 |  | -1.3837 |  | 0.411 | 7.454 | -8.88 | -13.2 | -0.821 | 0.232 | -22.45 | -22.5 |  | -3.86 | -3.83 | 4.5468 | 3.6738 | 15.4443 | 17.0887 | -9.1252 |  | -1.556 | 16.1733 | 16.8678 | -21.0316 |  | 6.7196 | 33.6474 | -40.6654 | 18.2463 | -5.2 | -5.5 |  | -30.0501 | -0.424 |  | -11.6686 | -2.073 |  |  | -120.0903 | 28.9621 | 29.1757 |  | -96.4675 |  |  |  |  | 8.96 | 1.92 | -18.1 | 4.57 | -15.133 | -15.4009 | 10.795 | 9.3941 | -3.7676 | -19.5603 | -19.7941 | -10.7119 | -2.7652 |  |  | -2.2 | 11.2 | -0.56 | 12.5135 | 12.4332 | 11.3784 | 79.7868 | 80.3498 | 1 | -72.296 | -7.6394 | 1.321 | 27.54 | 12.54 | 2.1924 | 2.6398 | -4.99 |  | -0.778 | -0.7798 | -1.3212 | 0.0159 | -2.2852 |  |  | -6.0901 | -4.1142 | 36.1216 | 1.4902 | -3.98 | -1.58 | 2.2275 | -0.7175 | -5.18 | -5.36 | 12.9 | 9.39 | -2.7818 | -1.2818 | -22.0326 | -21.1636 |  | -12.0072 | -17.0992 | -17.4038 | -16.7373 | -17.2171 | -10.588 |  | 11.841 |  | -6.7656 | -5.6684 | 12.3811 | -16.764 | -14.4317 | 20.496 | -15.1068 | -15.6706 | 3.0633 | 0 | -8.83 | 4 | 0.9175 | -15.1924 | -5.7943 | 5.468 | 2.5473 | 9.022 | -21.1329 |  |  | 0.9122 | 3.5149 | 3.7938 | 2.6191 | 2.6793 | 2.3444 | 13.3965 | 2.3439 | 1.6064 | 20.1225 | 28.2916 | 13.2387 | -14.28 | -1.6365 | 0.2529 | 0.96 | 2.63 | -12.8339 | 0 | 7.139 | 0.535 | 1.0706 | 27.5 | -35.7192 | -28.6779 | -1.13 | 13.1128 |  | 18.5527 |  | -6.6638 | 1.8108 |  |  | -8.6972 | 1.3752 | 6.2264 | -33.8649 | 5.6018 | 4.8753 | 117.3203 | -13.6654 | -10.1146 | -5.542 | 4.2955 | 4.2784 | 4.2647 | 4 | 14.5007 | 15.9603 | -1.26 | 0 | 36.8926 | 32.0851 | 32.2093 | 32.1438 | 33.3257 |  | 5.453 | 0 | 0 |  | 58.353 | -10.3479 | -9.3811 | 2.7038 | 2.6548 | 7.85 | 7.81 | -26.3 | -25.6 | 2.9014 | -12.48 | 58.0997 |  |  |  | -38.4 | -2.4 | -3 |  |  | -53.0178 | -15.2405 | -250.1383 | 14.1429 | -4.855 | 83.5717 | 79.7627 | 151.3707 | 48.8424 | 22.2944 | 36.7989 | 36.2618 | -47.9815 | 190.9093 | -160.0415 | 43.6577 | -30.6525 | -0.1404 |  | -6.24 | -1.183 | -1.2 | 3.04 | 1.2 | -4.9428 | -7.0878 | 21.6541 | -19.4232 | 6.8 | 2.155 | 1.932 | 2.0927 |  | 4.3948 | 3.6428 | 3.469 |  | 25.5 | 1.3279 | -0.55 |  | -10.0201 | -3.0685 | -25.4278 | -8.4842 | 0 | -27.2121 | -2.5773 | -27.2 | 11.3 |  | -86.461
02/06/2025 | 04:30 | 0 | 2.1474 | -4.7066 | 2.4326 | 6.9025 |  | 12.4402 |  | 3.6192 | 0.416 | 4.0588 | -8.88 |  | 0 |  |  | 0.2705 | 3.9998 | 1.8162 | 1.6942 | 3.3232 | 7.2209 | -5.289 | 1.9144 |  | -1.4425 |  | 0.348 | 7.32 | -11.1 | -13.2 | -0.673 | 0.229 | -22.51 | -22.74 |  | -4.33 | -4.41 | 4.5224 | 3.5456 | 16.1025 | 17.8542 | -8.8293 |  | -0.6055 | -0.5938 | -0.608 | -19.2901 |  | 5.1414 | 25.7192 | -29.8893 | 19.2988 | -5.4 | -5.8 |  | -34.285 | -0.456 |  | -10.7761 | -2.1517 |  |  | -134.373 | 30.9152 | 30.9763 |  | -99.8313 |  |  |  | 4.6505 | 8.85 | 1.81 | -18.1 | 4.46 | -16.2046 | -16.2046 | 11.5411 | 10.2782 | -3.9055 | -20.5257 | -20.3581 | -10.2313 | -2.9059 |  |  | -0.9 | 11.8 | -0.6 | 12.276 | 11.6898 | 10.7935 | 83.2116 | 82.7437 | -9.8309 | -74.8321 | -9.7674 | 1.2655 | 27.24 | 12.77 | 2.5049 | 2.9327 | -5.24 |  | -0.0275 | 0.2366 | 0.0073 | 0.0159 | -2.3255 |  |  | -5.8447 | -4.1142 | 36.1216 | 1.6757 | -3.84 | -1.25 | 2.1195 | -1.6151 | -5.32 | -5.34 | 13.26 | 9.38 | -2.2545 | -2.1545 | -22.5243 | -22.1455 |  | -12.7166 | -17.3731 | -17.337 | -23.6516 | -24.2752 | -10.98 |  | 13.8068 |  | -6.9832 | -6.652 | 17.8505 | -12.0669 | -11.6034 | -16.388 | -15.716 | -15.3514 | 5.6995 | 14.16 | -9.72 | 0 | 1.2924 | -7.735 | -5.7541 | 5.5656 | 2.6804 | 8.6968 | -26.4163 |  |  | 0.7542 | 3.7392 | 3.633 | 3.0656 | 3.0142 | 2.3444 | 14.2338 | 2.2779 | 2.3582 | 20.6383 | 28.4212 | 14.1323 | -13.56 | -1.8215 | 0.2795 | 1.27 | 1.73 | -13.9568 | 0 | 7.146 | 0.041 | 1.0765 | 27.49 | -36.4254 | -28.8655 | -1.09 | 13.1391 |  | 18.4355 |  | -6.5715 | 1.7947 |  |  | -9.3729 | 1.0388 | 4.6151 | -34.2851 | 5.4856 | 4.605 | 115.9056 | -13.6353 | -10.1872 | -5.6395 | 3.8346 | 4.1319 | 3.9948 | 3.5075 | 14.4631 | 16.1505 | -2.51 | 0 | 31.1397 | 27.5154 | 36.7649 | 33.1443 | 33.7602 |  | 0 | 0 | -11.5166 | 58.4422 |  | -9.5459 | -9.2547 | 2.6941 | 2.5348 | 9.13 | 9.33 | -25.6 | -25.6 | 2.9709 | -12.48 | 55.6696 |  |  | -21 | -39.2 | -2.1 | -3 |  |  | -62.3326 | -12.7147 | -245.35 | 16.314 | -8.5879 | 79.9778 | 79.3087 | 152.9337 | 48.8101 | 19.6555 | 35.1844 | 33.7262 | -44.9093 | 188.6852 | -158.6756 | 41.7093 | -28.4337 | -0.1868 |  | -6.8 | -1.187 | -1.203 | 3.2 | 0.8 | -5.0683 | -6.8254 | 20.6287 | -18.9837 | 7.3 | 2.318 | 2.271 | 2.0397 |  | 3.7957 | 3.88 | 3.6869 |  | 25.1 | 1.8727 | -0.51 |  | -9.4991 | -3.2962 | -25.0788 | -7.0456 | 0 | -26.6347 | -2.6267 | -26.7 | 10.9 |  | -85.66
02/06/2025 | 05:00 | 0 | 2.0663 | -4.8162 | 2.373 | 7.0882 |  | 12.8238 |  | 3.8335 | 0.475 | 4.1541 | -11.1 |  | 0 |  | -15.4 | 0.8167 | 3.86 | 2.1726 | 1.9657 | 3.9374 | 7.2562 | -5.173 | 2.6057 |  | -1.4811 |  | 0.365 | 7.106 | -8.88 |  | -0.898 | 0.231 | -22.21 | -22.3 |  | -4.4 | -4.37 | 4.6078 | 3.4861 | 16.7646 | 18.3334 | -7.8641 |  | 0.2073 | -0.3995 | 0.0378 | -18.8882 |  | 4.7469 | 24.5699 | -31.4421 | 18.9938 | -5.3 | -5.6 |  | -33.8677 | -0.4644 |  | -9.5168 | -2.3015 |  |  | -130.4361 | 30.9458 | 31.0068 |  | -101.3267 |  |  |  |  | 8.93 | 2.06 | -17.39 | 4.59 | -16.6065 | -16.0707 | 11.3229 | 9.9832 | -2.8204 | -18.8444 | -18.6714 | -8.8262 | -2.4188 |  |  | -0.3 | 11.2 | -0.74 | 13.3397 | 13.7004 | 12.4724 | 80.9484 | 80.9746 | 1 | -73.7177 | -8.3642 | 1.3491 | 25.07 | 12.7 | 2.8174 | 3.1281 | -5.52 |  | -0.1525 | 0.1225 | -1.5365 | 0.0159 | -2.5916 |  |  | -6.0559 | -3.9272 | 37.2256 | 1.8613 | -3.62 | -1.79 | 2.0925 | -0.7563 | -5.31 | -5.43 | 13.81 | 9.9 | -2.6727 | -1.5455 | -23.4473 | -22.5273 |  | -11.8737 | -16.6426 | -15.9606 | -21.1658 | -22.0417 | -10.814 |  | 13.4686 |  | -6.9755 | -6.7521 | 16.8056 | -14.7482 | -14.1214 | -8.196 | -16.153 | -15.6612 | 6.234 | 13.84 | -6.17 | 2 | 1.3626 | -11.8471 | -5.5812 | 5.7312 | 2.6476 | 9.1729 | -25.2245 |  |  | 0.8202 | 4.5014 | 4.9132 | 3.6368 | 3.3491 | 2.8468 | 15.0711 | 2.7654 | 2.6777 | 19.6936 | 27.8166 | 12.9165 | -14.61 | -2.6143 | 0.2804 | 1.38 | 1.09 | -12.7309 | 1.2817 | 7.147 | 0.05 | 1.2835 | 27.89 | -34.9081 | -28.7189 | -1.06 | 13.144 |  | 18.5635 |  | -6.7298 | 1.8148 |  |  |  | 0.0968 | 5.758 | -33.8649 | 7.8588 | 6.4573 | 118.2304 | -13.5933 | -9.932 | -5.8553 | 5.0402 | 4.2711 | 4.146 | 3.3083 | 13.5861 | 15.2189 | -2.51 | 0 | 29.8757 | 28.9305 | 37.3903 | 33.7444 | 34.2671 |  | 0 | -10.855 | -10.9743 |  |  | -9.1339 | -8.5406 | -0.4829 | -0.5058 | 8.85 | 8.83 | -25.7 | -25.8 | 2.9361 | -11.36 | 53.4569 |  |  | -20.4 | -39.3 | -2.4 | -3.4 |  |  | -64.716 | -11.6263 | -246.6716 | 15.7786 | -8.2395 | 78.7016 | 82.0889 | 152.6387 | 47.3811 | 17.0426 | 36.3751 | 34.0695 | -46.8782 | 191.112 | -159.2816 | 44.973 | -30.2556 | -0.3967 |  | -7.52 | -0.999 | -1.007 | 4 | 0.16 | -5.3797 | -6.1814 | 20.3632 | -19.3652 | 6.9 | 1.249 | 2.342 | 2.3104 | 2.3867 | 4.0413 | 3.5293 | 3.4368 |  | 25.6 | 1.6223 | -0.5 |  | -9.1109 | -2.6512 | -25.0265 | -7.2956 | 0 | -27.4945 | -2.361 | -27.9 | 11.3 |  | -86.8722
02/06/2025 | 05:30 | 0 | 2.2403 | -5.1209 | 2.2425 | 7.4663 |  | 13.6803 |  | 4.5064 | 0.707 | 4.3598 | -11.1 | -22 |  | 2.484 | -17.6 | 0.9414 | 5.2738 | 2.3206 | 2.3262 | 4.3889 | 6.8783 | -5.0891 | 2.6697 |  | -1.4541 |  | 0.647 | 7.134 | -8.88 | -13.2 | -1.206 | 0.241 | -21.65 | -21.74 |  | -4.11 | -4.19 | 4.3956 | 3.5402 | 15.8186 | 17.6046 | -7.1849 |  | 1.5625 | 0.7425 | 0.7101 | -18.7543 |  | 4.3523 | 22.5543 | -33.1758 | 17.6225 | -5.3 | -5.5 |  | -33.1717 | -0.3549 |  | -6.6055 | -2.456 |  | 0.7211 | -122.7759 | 31.8308 | 31.9224 |  | -103.4822 |  |  |  | 5.6784 | 9.39 | 2.42 | -16.68 | 5.46 | -18.08 | -17.6781 | 11.9414 | 10.1754 | -4.7031 | -17.0706 | -17.0996 | -6.4581 | -2.205 |  |  | 1.5 | 10.1 | -0.84 | 15.1822 | 15.8523 | 14.5795 | 75.7693 | 75.5764 | 1 | -72.3744 | -5.3225 | 1.4658 | 26.62 | 13.6 | 2.9736 | 3.3234 | -5.52 |  | -0.6236 | -0.7328 | -4.2508 | 0.0156 | -2.536 | 22.4 | 22.4 | -6.3855 | -3.3661 | 37.8565 | 2.4179 | -3.05 | -1.98 | 2.2815 | 2.2101 | -5.44 | -5.5 | 15.06 | 10.41 | -0.5091 | -0.9545 | -23.687 | -22 |  | -8.5855 | -13.4128 | -12.9036 | -21.7564 | -21.4645 | -10.633 |  | 9.5594 |  | -7.4348 | -6.7128 | 18.8863 | -15.7599 | -14.3499 | -23.044 | -16.1027 | -15.8059 | 4.9959 | 0 | -6.96 | -3.8 | 1.3151 | -13.7939 | -5.3243 | 6.0177 | 2.4688 | 10.2568 | -23.542 |  |  | 0.8454 | 3.6971 | 3.7027 | 0 | 5.0237 | 4.5213 | 11.7219 | 3.9214 | 3.829 | 18.6127 | 26.2337 | 13.3071 | -15.17 | -2.6143 | 0.2886 | 1.57 | 0.75 | -14.6079 | 1.393 | 7.18 | 0.013 | 1.1852 | 26.94 | -32.6449 | -26.5742 | -1.22 | 12.3706 |  | 18.5132 |  | -7.1976 | 1.8829 |  |  | -9.7227 | 0.3752 | 4.5571 | -32.9405 | 3.5486 | 3.6264 | 117.4336 | -13.267 | -9.5016 | -6.0856 | 4.4958 | 4.3223 | 4.241 | 4.4295 | 13.5648 | 14.9188 | -0.84 | 0 | 32.8234 | 32.7886 | 34.0741 | 34.4346 | 34.0939 |  | 4.9276 | -9.6735 | -11.0508 |  |  | -8.9526 | -8.0957 | -0.6145 | -0.8174 | 8.49 | 8.39 | -27.6 | -27.5 | 2.9361 | -11.04 | 56.8312 |  |  | -21.7 | -39.3 | -2.9 | -3.8 |  |  | -57.9584 | -9.3795 | -248.7672 | 13.5562 | -7.2409 | 81.0767 | 80.0317 | 151.1336 | 48.5384 | 21.52 | 39.5838 | 36.6377 | -49.1518 | 191.6385 | -160.34 | 46.3689 | -30.8775 | -0.3748 |  | -7.44 | -1.25 | -1.264 | 4.16 | 0.24 | -5.229 | -5.8579 | 20.4517 | -19.0143 | 6.5 | 0.628 | 1.473 |  | 2.6663 | 4.0342 | 3.6566 | 3.8615 |  | 25.6 | 1.4947 | -0.47 |  | -9.4397 | -2.9963 | -25.7218 | -7.0782 | 0 | -27.0749 | -2.2556 | -28 | 11.8 |  | -87.254
02/06/2025 | 06:00 | 0 | 2.524 | -5.5853 | 2.3062 | 7.3566 |  | 13.621 |  | 4.9769 | 1.169 | 4.7604 | -15.54 | -19.8 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 0.8277 | 5.2356 | 2.8424 | 2.8226 | 5.4288 | 6.6292 | -5.2488 | 2.7002 |  | -1.4087 |  | 1.071 | 7.265 | -4.44 | -15.4 | -1.074 | 0.256 | -19.81 | -19.99 |  | -3.96 | -3.91 | 3.2897 | 3.8365 | 11.5482 | 13.1823 | -5.6432 |  | -1.1747 | 13.7282 | 11.5751 | -21.1655 |  | 5.536 | 28.4812 | -33.837 | 16.651 | -5.1 | -5.5 |  | -28.7723 | -0.3002 |  | -10.6258 | -0.9482 |  | 0.7734 | -101.6266 | 25.7881 | 25.7881 |  | -92.9448 |  |  |  | 5.6784 | 8.72 | 2.28 | -16.36 | 4.91 | -18.4819 | -17.4102 | 15.4451 | 13.4996 | -5.2033 | -14.092 | -14.3535 | -10.7466 | -0.4214 |  |  | 7.8 | 5.3 | -0.7 | 18.6839 | 17.89 | 17.4758 | 72.2158 | 71.6292 | 1 | -64.3423 | -8.3171 | 1.5684 | 27.13 | 13.8 | 3.4424 | 3.9093 | -6.09 |  | -2.7932 | -2.2335 | -1.1271 | 0.0155 | -2.7092 | 20.1 | 20.1 | -6.1865 | -2.2441 | 38.9605 | 3.9023 | -1.88 | -2.21 | 1.8225 | -0.4075 | -5.17 | -5.25 | 15.01 | 11.11 | -1.7818 | -1.1545 | -24.5414 | -24.8182 |  | -5.7347 | -11.221 | -11.3467 | -21.682 | -26.5747 | -10.379 |  | -5.0672 |  | -8.3566 | -7.525 | 14.1579 | -14.5339 | -14.3949 | -9.732 | -16.1002 | -15.4021 | 5.9012 | 13.64 | -8.13 | -1.8 | 1.7819 | -14.765 | -5.0066 | 6.2925 | 2.4169 | 10.4989 | -21.3868 |  |  | 0.7842 | 0 | 0 | 0 | 6.0284 | 5.5261 | 11.0521 | 5.4703 | 5.3295 | 22.4334 | 32.5007 | 21.8717 | -14.71 | -0.4976 | 0.2978 | 0.4 | -0.26 | -22.5539 | 1.617 | 7.332 | 0.011 | 0 | 25.83 | -37.7139 | -30.1964 | -1.3 | 11.2322 |  | 19.8015 |  | -7.6601 | 1.9863 |  |  | -8.7645 | 0.9221 | 2.7687 | -33.4447 | 6.8417 | 5.372 | 137.9058 | -12.6803 | -10.6978 | -5.6534 | 4.7031 | 4.3809 | 4.3042 | 4.1007 | 12.3191 | 13.0596 | -1.68 | 0 | 33.0551 | 31.216 | 34.4023 | 32.4974 | 33.4369 |  | 0 | 0 | -11.4351 |  |  | -9.9854 | -9.035 | -1.9885 | -2.2603 | 8.67 | 8.8 | -26.2 | -26.3 | 1.9162 | -12 | 57.875 |  |  | -20.8 | -36.3 | -2 | -2.5 |  |  | -54.2505 | -8.0265 | -250.0273 | 11.927 | -8.5998 | 80.2699 | 78.5494 | 155.6411 | 50.3004 | 21.8067 | 35.8491 | 33.0697 | -45.1208 | 191.521 | -160.6739 | 43.4219 | -30.7766 | 0.0012 |  | -8 | -1.028 | -1.045 | 4 | 2.16 | -6.3668 | -8.4062 | 16.936 | -13.8567 | 7 | 2.367 | 2.018 | 2.28 | 2.5817 | 3.7135 | 3.8447 | 3.8448 |  | 21.4 | 0.8556 | -0.32 |  | -9.8928 | -3.2013 | -25.7192 | -7.8875 | 0 | -27.9169 | -2.5981 | -23 | 6.3 |  | -81.8682
02/06/2025 | 06:30 | 0 | 2.7594 | -6.1995 | 2.842 | 7.6948 |  | 13.9792 |  | 7.6249 | 2.6029 | 6.0494 | -11.1 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 0.9457 | 0.0527 | 3.6457 | 3.5614 | 6.4663 | 6.7883 | -5.2006 | 2.7011 |  | -1.4119 |  | 1.679 | 7.11 | -8.88 | -11 | -1.11 | 0.262 | -17.65 | -17.7 |  | -3.89 | -3.92 | 3.1227 | 4.0104 | 8.7474 | 9.321 | -8.7714 |  | 3.775 | 22.7924 | 13.8666 | -23.041 |  | 5.1414 | 28.3304 | -33.9751 | 14.9151 | -5.1 | -5.4 |  | -28.8592 | -0.8755 |  | -7.5525 | -0.3803 |  | 1.2927 | -83.6512 | 25.5135 | 25.605 |  | -88.6517 |  |  |  | 3.3831 | 8.14 | 1.57 | -16.61 | 3.67 | -14.5971 | -14.3292 | 16.1155 | 14.5051 | -4.6703 | -11.4247 | -11.696 | -7.283 | 1.3588 |  |  | 10.3 | 4.8 | -1.01 | 20.1194 | 19.6637 | 18.1736 | 62.709 | 62.9794 | 1 | -62.2232 | 0.0587 | 1.6478 | 30.26 | 14.21 | 4.6924 | 4.9835 | -6.72 |  | -4.3014 | -3.9794 | -4.8543 | 0.0152 | -3.2382 | 17.7 | 17.8 | -5.6042 | -0.561 | 40.5376 | 6.1288 | -0.31 | -2.57 | 2.4705 | 2.8927 | -5.59 | -5.71 | 17.16 | 12.98 | 0.7455 | 0.4091 | -23.8451 | -20.9545 | 10.8362 | -0.7456 | -6.8377 | -6.0876 | -18.7306 | -18.8584 | -9.823 |  | -10.7654 |  | -8.6828 | -8.174 | 9.8867 | -18.0767 | -16.5207 | 9.744 | -17.335 | -17.1767 | 3.4208 | 0 | -9.26 | 3.3 | 2.1472 | -22.92 | -4.8892 | 6.3702 | 2.1849 | 8.9913 | -17.1413 |  |  | 0.8103 | 0 | 0 | 0 | 5.6935 | 5.1911 | 16.2433 | 6.1471 | 5.8618 | 29.0021 | 36.0569 | 20.1285 | -16.28 | -1.3216 | 0.2621 | 0.57 | -0.39 | -20.0467 | 1.2458 | 6.934 | 0.011 |  | 23.75 | -38.7666 | -29.2769 | -1.6 | 9.8434 |  | 21.6128 |  | -7.5964 | 2.1694 |  |  | -8.5678 | 0.4874 | 1.5969 | -33.1926 | 5.0001 | 4.0206 | 148.1708 | -12.2016 | -12.7355 | -4.8926 | 4.1965 | 4.7179 | 4.7789 | 3.9009 | 10.1485 | 11.3113 | 0.42 | 0 | 35.9061 | 34.0853 | 33.1013 | 34.4333 | 33.5443 |  | 0 | -11.5353 | -12.3924 |  |  | -9.0954 | -8.1286 | -3.1155 | -3.3315 | 9.98 | 9.66 | -26.8 | -26.8 | 3.1119 | -13.6 | 56.1182 |  |  | -19.5 | -35.8 | -2.9 | -3.8 |  |  | -49.2684 | -1.7982 | -252.6465 | 7.6133 | -4.4624 | 81.4513 | 77.5822 | 152.1444 | 47.8207 | 19.1639 | 35.4869 | 32.5598 | -46.9566 | 190.7204 | -158.8616 | 42.4402 | -31.1837 | -0.0696 |  | -8 | -1.149 | -1.166 | 3.6 | 1.68 | -6.421 | -8.1437 | 16.173 | -12.8008 | 6.6 | 0.226 | 0.599 |  |  | 3.6705 | 3.459 | 3.4307 |  | 20.9 | 1.4844 | -0.12 |  | -9.5503 | -2.9476 | -26.0442 | -7.5309 | 0 | -28.2644 | -1.9847 | -22.5 | 5.6 |  | -80.0388
02/06/2025 | 07:00 | 0 | 3.1317 | -6.8962 | 2.8174 | 8.2001 |  | 15.1196 |  | 9.9237 | 3.7549 | 5.1316 | -11.1 | -24.2 |  |  |  | 0.5723 | 3.0718 | 3.6471 | 3.476 | 6.0618 | 7.0007 | -5.2499 | 2.7047 |  | -1.4358 |  | 1.405 | 7.285 | -8.88 | -11 | -1.079 | 0.264 | -17.63 | -17.61 |  | -4.67 | -4.87 | 3.4117 | 3.8874 | 13.6397 | 15.4091 | -12.0523 |  | 5.9251 | 13.9358 | 22.772 | -21.8353 | -19.558 | 6.3251 | 27.804 | -25.8414 | 15.6744 | -5 | -5.3 |  | -31.3438 | -0.9055 |  | -10.1561 | 0.4115 | 0 | 2.2902 | -94.6989 | 33.2652 | 33.5093 | 32.9209 | -133.6555 |  |  |  | 4.5108 | 8.07 | 1.56 | -16.52 | 3.89 | -12.0519 | -11.784 | 15.7196 | 13.761 | -4.748 | -16.1572 | -16.346 | -10.182 | 0.6747 |  |  | 13.4 | 4.9 | -1.3 | 18.9623 | 18.9221 | 17.8079 | 69.7911 | 69.9894 | 1 | -66.2589 | -5.2748 | 1.7947 | 27.04 | 14.92 | 5.3174 | 5.5695 | -6.87 |  | -2.8202 | -2.6041 | 2.1061 | 0.0156 | -3.3214 | 15.3 | 14.6 | -5.8435 | 0 | 41.6416 | 7.4277 | 0.56 | -2.74 | 1.539 | -2.2526 | -5.47 | -5.61 | 20.2 | 12.9 | -4.4909 | -2.5364 | -22.1611 | -21.0545 | 11.9662 | 0.6635 | -6.2632 | -6.0509 | -27.0081 | -27.8812 | -8.283 | -131.1285 | -27.2138 |  | -9.8084 | -9.3189 | 16.2705 | -13.6302 | -12.986 | -17.924 | -16.2196 | -15.7814 | 5.7253 | 14.13 | -9.45 | 0.1 | 2.7318 | -16.1799 | -6.4395 | 5.1636 | 1.7977 | 11.1079 | -21.5288 |  |  | 1.0089 | 3.8932 | 4.5228 | 2.9906 | 1.3396 | 1.0047 | 16.9131 | 4.8924 | 4.1153 | 27.2505 | 37.2511 | 19.7086 | -16.49 | -0.7979 | 0.2529 | 0.27 | 1.4 | -19.835 | 1.2879 | 6.926 | -0.026 |  | 23.22 | -39.2837 | -30.7371 | -1.63 | 8.9732 |  | 21.4474 |  | -7.2288 | 2.0927 |  |  | -8.2352 | -0.1095 | 1.8471 | -33.1926 | 3.0469 | 2.5903 | 147.3621 | -12.3378 | -12.6452 | -4.8447 | 3.1336 | 5.0328 | 5.0241 | 3 | 3.6741 | 4.4624 | -9.64 | 7.8586 | 52.8268 | 5.2774 | 18.2691 | 30.4251 | 29.9476 | 0 | 7.1836 | -13.1187 | -14.3561 | 51.6614 | 51.8084 | -17.7308 | -17.0881 | -6.7388 | -6.804 | 8.69 | 8.64 | -30.1 | -29.4 | 3.1119 | -11.04 | 47.6111 |  |  | -19.9 | -34.1 | 3.8 | 3 |  |  | -52.3786 | -10.037 | -257.4267 | 1.7856 | -2.1256 | 73.9075 | 93.5993 | 146.4156 | 57.6547 | 8.5586 | 37.0206 | 32.3837 | -33.6549 | 169.3557 | -177.9348 | 0.6482 | 9.0918 | -0.3748 |  | -9.28 | -1.107 | -1.13 | 5.36 | 0.56 | -6.1891 | -6.6209 | 15.3552 | -12.3339 | 6.6 | 0.043 | -0.142 | 2.0974 | 2.3046 | 2.9892 | 3.3974 | 3.8133 |  | 18.7 | 0.0409 | -0.09 |  | -5.3344 | -4.502 | -27.9069 | -3.5673 | 0 | -31.338 | 0 | -20.5 | 3.4 |  | -86.528
02/06/2025 | 07:30 | 0 | 2.7805 | -6.0949 | 3.1371 | 8.2143 |  | 15.1786 |  | 12.4237 | 5.1668 | 6.5988 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 0.263 | 2.9641 | 3.6977 | 3.6881 | 6.7044 | 7.1327 | -5.293 | 2.6544 |  | -1.335 | -0.85 | -0.831 | 7.599 | -4.44 | -8.8 | -0.818 | 0.262 | -12.56 | -12.51 |  | -11.68 | -11.73 | 4.024 | 3.6801 | 19.1723 | 21.3603 | -10.6378 | -3.349 | -3.1439 | -0.1116 | 0.493 | -16.2091 | -13.7978 | 4.3523 | 21.1363 | -18.0943 | 17.3914 | -4.9 | -5.3 | -29.5274 | -29.4778 | -1.4459 |  | -1.8675 | 1.6863 | 0 | 1.7777 | -115.8482 | 36.0118 | 36.0729 | 31.4508 | -139.0996 |  |  |  | 8.9417 | 8.47 | 2.05 | -14.57 | 5.43 | -11.3822 | -11.3822 | 15.8847 | 13.7599 | -4.7614 | -16.8223 | -16.6519 | -2.4469 | 0.703 |  |  | 16.7 | 4.6 | -1.73 | 21.4671 | 21.4466 | 19.7753 | 76.2991 | 76.8565 | -16.4021 | -64.5033 | -14.5244 | 1.667 | 31.54 | 16.42 | 6.2549 | 6.546 | -7.43 |  | -3.7818 | -2.4945 | -0.5107 | 0.0154 | -3.8831 | 12.8 | 12 | -5.0513 | 1.1279 | 41.7994 | 8.912 | 1.64 | -2.73 | 2.7135 | -2.9552 | -5.42 | -5.49 | 18.09 | 13.74 | -4.4182 | -2.2455 | -22.4684 | -20.7727 | 16.331 | 2.7068 | -3.6925 | -3.6185 | -19.8865 | -25.3836 | -8.598 | -129.4442 | -57.0652 |  | -10.4545 | -10.3013 | 0 | -15.7225 | -15.9897 | -9.22 | -14.4833 | -14.2818 | 4.8465 | 13.98 | -8.68 | 12.9 | 2.9623 | -22.4785 | -6.7758 | 4.4972 | 1.8286 | 8.432 | -15.1295 |  |  | 1.0585 | 4.7193 | 4.7562 | 3.4013 | 1.1722 | 0.6698 | 14.5687 | 4.8067 | 4.4587 | 24.7667 | 33.7823 | 19.4302 | -16.71 | -0.1991 | 0.2529 | 0.42 | 2.6 | -19.6355 | 1.3926 | 6.795 | 0.023 |  | 24.5 | -38.9113 | -29.6724 | -1.67 | 10.2982 |  | 20.8733 |  | -7.7991 | 2.1344 | 0.0375 |  | -7.707 | -3.3536 | 1.7876 | -32.6044 | 0 | 20.5897 | 151.3255 | -11.4168 | -11.7193 | -5.7632 | 3.4172 | 4.9229 | 4.9845 | 2.7443 | -2.4403 | 0 | -17.18 | 15.6413 | 66.6598 | -21.5436 | 4.166 | 25.9834 | 26.6727 |  | 9.431 | -12.5543 | -13.5736 | 33.823 | 34.3039 | -24.9435 | -24.3612 | -11.1633 | -11.5243 | 16.34 | 16.64 | -28.6 | -29.2 | 3.0771 | -8.88 | 47.7814 |  |  | -19.1 | -31.6 | 9.4 | 8.5 |  |  | -53.5612 | 4.1133 | -267.6521 | -20.4685 | 5.7983 | 81.8296 | 92.0087 | 130.1422 | 78.3904 | 5.8429 | 27.2787 | 25.5046 | -17.0817 | 161.4181 | -203.6425 | -36.4379 | 43.1471 | -1.3587 |  | -10.64 | -1.312 | -1.321 | 6.56 | -0.64 | -6.5233 | -5.507 | 13.1853 | -12.2759 | 7.7 | 1.04 | 1.987 |  | 2.5797 | 3.4973 | 3.5009 | 3.5062 |  | 16 | -1.5681 | 0.09 |  | 0 | -5.885 | -29.7788 | 0 |  | -32.4989 |  | -18.4 | 0.5 |  | -86.0886
02/06/2025 | 08:00 | 0 | 3.9772 | -8.5525 | 3.2023 | 8.3806 |  | 15.4212 |  | 13.9747 | 5.9158 | 7.3392 | -15.54 |  |  | 3.312 |  | 0.6977 | 4.5992 | 4.1957 | 4.1321 | 7.1779 | 6.857 | -4.9974 | 2.7774 |  | -1.3331 | -0.976 | -0.96 | 7.503 | -4.44 | -8.8 | -0.847 | 0.259 | -14.59 | -14.53 |  | -10.7 | -10.75 | 4.2968 | 3.641 | 18.802 | 20.071 | -13.8634 | -3.6169 | -3.9709 | -0.4194 | 0.1773 | -16.8788 | -14.4676 | 3.5633 | 19.2675 | -7.0245 | 17.7865 | -5.2 | -5.7 | -28.8582 | -28.9159 | -1.5157 |  | 2.4539 | 2.3004 | 0 | 1.5479 | -112.5522 | 36.8663 | 36.7748 | 25.5936 | -129.615 |  |  |  | 12.9335 | 9.41 | 3.24 | -12.14 | 8.04 | -17.5442 | -17.5442 | 21.6902 | 19.8369 | -6.6286 | -15.9058 | -15.82 | 2.5425 | 2.1366 |  |  | 24 | 1.4 | -2.11 | 24.3687 | 24.6928 | 23.6528 | 71.862 | 71.6231 | -18.5851 | -59.2854 | -16.6047 | 1.7838 | 32.55 | 17.96 | 6.8799 | 7.132 | -8.09 |  | -4.4927 | -4.3637 | 2.4967 | 0.0152 | -4.0601 | 8.1 | 7.3 | -4.2737 | 2.0629 | 41.7994 | 10.0253 | 2.5 | -2.86 | 4.0365 | -4.2102 | -5.36 | -5.41 | 18.99 | 15.12 | -5.6182 | -2.5727 | -29.4941 | 0 | 24.5751 | 10.2367 | 2.4659 | 2.774 | -24.6308 | -25.5954 | -8.434 | -119.7733 | -36.4498 |  | -10.6097 | -10.242 | 16.1643 | -13.4365 | -12.6187 | -15.876 | -14.7891 | -14.2883 | 3.3297 | 13.92 | -9.3 | 0 | 3.1194 | -17.1162 | -7.3807 | 3.6572 | 2.2558 | 7.619 | -18.4943 |  |  | 1.1142 | 4.5486 | 4.036 | 3.719 | 7.5355 | 7.3681 | -5.6935 | 12.1804 | 0 | 7.2059 | 17.5087 | 19.689 | -18.56 | -0.6038 | 0.2621 | 0.21 | 3.38 | -19.9745 | 1.5157 | 6.397 | 0.194 |  | 27.6 | -28.718 | -21.2623 | -1.8 | 12.8314 | -0.1 | 19.6232 |  | -7.9602 | 2.1339 | 0.0683 |  | -8.9505 | -7.4478 | 2.1981 | -30.7557 |  | 20.441 | 136.1701 | -11.0845 | -10.0911 | -6.4159 | 2.4384 | 4.7032 | 4.7314 | 1.8372 | 13.0795 | 14.2788 | -11.31 | 8.0764 | 47.1655 | 0 | 24.3329 | 5.2343 | 6.1184 |  | 4.768 | -12.8205 | -10.5222 |  |  | -18.022 | -17.4891 | -12.4991 | -12.3963 | 21.92 | 21.65 | -25.9 | -26 | 3.0771 | -4.24 | 60.5985 |  |  | -17.8 | -32.4 | 1.7 | 1.2 |  |  | -72.9527 | -19.9881 | -216.8004 | -4.4248 | 5.1672 | 58.0788 | 108.5787 | 102.4706 | 108.6706 | -15.8653 | 26.0903 | 24.3211 | 7.8151 | 103.4241 | -227.0361 | 24.0658 | -18.4093 | -2.6697 |  | -9.28 | -0.947 | -0.965 | 6.08 | -0.56 | -6.2472 | -5.8579 | 11.516 | -11.8944 | 8.9 | 3.166 | 2.757 |  | 2.3006 | 4.3421 | 4.3526 | 4.2045 |  | 17.3 | 0.3088 | 0.11 |  | -7.7107 | -2.925 | -25.7158 | -5.6018 | 0 | -28.5905 | -2.0882 | -19 | 2.2 |  | -82.2903
02/06/2025 | 08:30 | 0 | 4.7616 | -10.2729 | 3.6086 | 8.7855 |  | 16.2328 |  | 16.4808 | 7.1368 | 8.5249 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -22 | 0.8064 | -1.6033 | 5.1086 | 5.0869 | 8.9147 | 8.2791 | -4.9963 | 2.5925 |  | -1.3692 | -0.474 | -0.475 | 7.66 | -2.22 | -6.6 | -0.821 | 0.257 | -9.74 | -9.76 |  | -13.07 | -13.1 | 4.8606 | 3.2538 | 16.068 | 17.4528 | -11.833 | -1.6075 | -1.1904 | 1.2475 | 1.4135 | -19.2901 | -14.8695 | 3.5633 | 17.6834 | -4.0834 | 15.3849 | -5 | -5.4 | -30.1885 | -29.4906 | -1.378 |  | 6.057 | 4.6962 | 2.8622 | 2.0657 | -110.7211 | 42.7259 | 42.97 | 7.4046 | -117.7405 |  |  |  | 18.1728 | 10.34 | 4.64 | -9.08 | 10.61 | -18.3479 | -19.4196 | 21.4142 | 19.1131 | -5.1281 | -14.2802 | -14.3406 | 6.1249 | 2.8405 |  |  | 27.1 | -0.2 | -2.69 | 28.8512 | 29.2365 | 27.9864 | 64.3109 | 64.5632 | -14.6588 | -59.5198 | -10.5208 | 2.1543 | 32.28 | 20.76 | 8.4424 | 8.5968 | -9.18 |  | -5.294 | -5.066 | 1.7331 | 0.0149 | -4.6512 | 2.4 | 2.4 | -3.5999 | 3.559 | 42.1148 | 11.6953 | 3.95 | -3.13 | 5.616 | -2.5851 | -5.29 | -5.38 | 16.84 | 17.78 | -4.6727 | -2.6818 | -29.349 |  | 28.9789 | 13.5812 | 5.5219 | 6.0735 | -16.7784 | -17.1144 | -8.913 | -100.8286 | -37.8856 |  | -10.6723 | -10.0414 | 8.7225 | -19.1133 | -18.0804 | 10.768 | -14.6294 | -13.9652 | 0.3724 | 0 | -9.35 | 0.6 | 3.0041 | -27.6581 | -7.4873 | 3.4326 | 2.2461 | 2.3926 | -13.2356 |  |  | 1.2771 | 0 | 0 | 0 | 8.8752 | 9.2101 | -0.3349 | 14.3451 |  | 12.8881 | 21.6972 | 19.357 | -19 | -0.3932 | 0.3097 | 0.14 | 3.32 | -20.1779 | 1.658 | 6.551 | 0.237 | 0 | 25.54 | -30.5165 | -23.4824 | -1.8 | 11.1614 |  | 23.9964 |  | -13.7071 | 2.264 |  |  | -9.5084 | -8.5176 | 1.7296 | -33.3607 |  | 23.2608 | 157.3603 | -8.8208 | -9.1025 | -9.6382 | 2.1005 | 5.0255 | 5.0399 | 2 | 12.7797 | 15.2519 | -5.87 | 7.4347 | 49.7054 | 5.7848 | 21.9152 | 6.4834 | 7.1896 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.6599 | -14.9403 | -12.2603 | -12.0475 | 26.68 | 26.21 | -25.1 | -25.1 | 2.9709 | -1.04 | 57.2445 |  |  | -17 | -30.7 | -0.7 | -1.3 |  |  | -61.4312 | -18.0735 | -221.8407 | -11.244 | 9.0847 | 62.6329 | 104.7523 | 100.8054 | 106.2352 | -10.9823 | 23.6722 | 21.9244 | 7.8922 | 109.8277 | -224.0349 | 30.1411 | -25.128 | -1.3806 |  | -9.84 | -0.839 | -0.851 | 6.48 | -1.84 | -5.4716 | -4.0421 | 11.339 | -12.1874 | 8.1 | 4.004 | 2.791 | 2.179 | 2.3845 | 4.1375 | 3.3408 | 3.9886 |  | 17.2 | 0.4575 | 0.2 |  | -10.4042 | -2.3074 | -25.2836 | -7.6239 | 0 | -26.9721 | -1.6145 | -19 | 2.7 |  | -80.5436
02/06/2025 | 09:00 | 0 | 5.1944 | -11.3117 | 3.5288 | 8.9523 |  | 16.6132 |  | 17.7426 | 7.6708 | 8.9382 | -19.98 | -28.6 |  | 4.14 | -22 | 1.0544 | -0.8102 | 5.7578 | 5.6534 | 9.9158 | 8.792 | -5.0496 | 2.6399 |  | -1.3693 | -0.351 | -0.356 | 7.488 | -2.22 | -4.4 | -0.675 | 0.253 | -9.2 | -9.16 |  | -12.69 | -12.85 | 6.334 | 3.4554 | 13.4442 | 14.7262 | -10.7665 | -2.1433 | -2.5159 | 14.6466 | 14.2711 | -18.2184 | -16.6109 | 4.3523 | 23.9078 | -13.1133 | 15.0006 | -4.8 | -5.3 | -27.7117 | -27.0075 | -2.4221 |  | 3.8181 | 6.1937 | 3.1855 | 2.3119 | -89.053 | 45.6862 | 46.266 | 6.3875 | -112.9008 |  |  |  | 21.4161 | 10.73 | 4.94 | -7.48 | 12.14 | -16.7404 | -16.6065 | 25.1738 | 23.1758 | -2.8434 | -16.9883 | -17.0889 | 4.382 | 2.9149 |  |  | 28.7 | -0.4 | -2.85 | 30 | 30.1233 | 28.5636 | 61.6366 | 61.6818 | -13.9113 | -59.5317 | -8.0908 | 2.4625 | 32.57 | 22.6 | 9.3799 | 9.4757 | -10.13 |  | -5.1904 | -5.3151 | 3.8439 | 0.0147 | -5.2729 | 0 | 0 | -5.3162 | 4.307 | 40.5376 | 12.9941 | 4.82 | -2.22 | 6.6015 | -4.5528 | -5.22 | -5.31 | 17.43 | 19.69 | -6.0545 | -2.7545 | -30.664 |  | 34.3133 | 15.6904 | 7.8092 | 7.5723 | -17.6323 | -21.5173 | -10.405 | -98.2033 | -38.6536 |  | -11.2957 | -10.5372 | 15.9102 | -16.8769 | -16.0578 | -9.732 | -14.1968 | -13.8117 | 4.1142 | 13.68 | -6.34 | 1.4 | 3.3231 | -25.4623 | -7.1142 | 3.6999 | 1.948 | 6.3719 | -15.847 |  |  | 1.1478 | 0 | 0 |  | 7.8704 | 7.5355 | -1.6746 | 16.23 |  | 12.7848 | 23.1994 | 22.6236 | -16.79 | -0.5946 | 0.2804 | 0.27 | 1.25 | -24.0438 | 1.4174 | 6.55 | 0.201 | 1.6824 | 26.59 | -32.7236 | -25.1405 | -1.49 | 13.677 |  | 24.0487 |  | -14.4425 | 2.3531 | 0.0353 |  | -12.1498 | -12.3564 | 3.7209 | -32.7725 |  | 24.6424 | 163.9673 | -8.0774 | -8.6517 | -10.2889 | 2.1528 | 5.8238 | 5.8705 | 2 | 12.4625 | 13.4238 | -6.29 | 6.4882 | 43.2686 | 4.5877 | 24.25 | 6.9136 | 6.7414 |  | 0 | 0 | -9.7379 |  |  | -13.4241 | -13.1714 | -13.7963 | -14.0136 | 25.16 | 25.33 | -22.4 | -22.2 | 3.1119 | 0.8 | 52.79 |  |  | -16.5 | -30.3 | -2.9 | -3.5 |  |  | -65.9326 | -15.5738 | -219.6034 | -6.9198 | 8.7116 | 60.1574 | 105.3413 | 96.0819 | 103.0142 | -12.8083 | 20.7612 | 21.3037 | 11.1305 | 106.1916 | -220.13 | 32.8838 | -27.4771 | -1.0999 |  | -9.04 | -0.831 | -0.842 | 6.32 | -1.84 | -4.9381 | -3.7766 | 11.223 | -12.1569 | 7.9 | 3.542 | 3.263 | 2.1793 |  | 4.3351 | 3.2435 | 3.902 |  | 16.2 | 0.6223 | 0.22 |  | -9.9517 | -2.747 | -25.538 | -7.6422 | 0 | -28.7415 | 0 | -18.2 | 1.6 |  | -78.6772
02/06/2025 | 09:30 | 0 | 6.1184 | -12.9583 | 4.2347 | 5.7458 |  | 10.3173 |  | 19.1043 | 8.4787 | 9.7098 | -15.54 | -33 | 8.8 | 6.624 | -26.4 | 0.8142 | -6.334 | 6.2217 | 6.0208 | 10.4805 | 8.9418 | -5.1316 | 2.7335 |  | -1.3672 | -0.329 | -0.308 | 7.201 | -4.44 | 0 | -1.131 | 0.252 | -7.93 | -7.9 |  | -13.74 | -13.85 | 6.3541 | 3.2153 | 19.4923 | 20.9223 | -18.7457 | 0.8038 | 1.1506 | -1.2141 | -1.2173 | -17.5486 | -14.6015 | 2.7742 | 12.9375 | -0.7057 | 17.6389 | -5.1 | -5.6 | -29.523 | -29.2092 | -2.4081 |  | 3.6371 | 6.1173 | 4.0541 | 2.3751 | -110.6906 | 55.1774 | 55.5132 | 17.1786 | -124.0712 |  |  |  | 23.5118 | 11.46 | 5.67 | -6.59 | 12.75 | -10.0426 | -9.9086 | 24.3285 | 22.07 | -3.2655 | -25.8125 | -25.6264 | 3.6409 | 3.2536 |  |  | 30.3 | -1.1 | -2.96 | 26.323 | 26.1855 | 24.3129 | 60.5852 | 61.0762 | -10.9832 | -63.5886 | -1.8377 | 2.6358 | 36.7 | 24.33 | 10.3174 | 10.3546 | -10.79 |  | -5.6269 | -5.443 | 11.8863 | 0.0148 | -5.5771 | -1.7 | -2.3 | -4.7864 | 4.681 | 39.9068 | 13.5507 | 5.29 | -2.62 | 7.263 | -13.4358 | -5.25 | -5.14 | 18.38 | 21.8 | -12.6 | -8.0273 | -28.097 |  | 36.244 | 16.8181 | 8.1596 | 8.0334 | -16.7107 | -21.3853 | -11.591 | -107.9113 | -34.8961 |  | -12.8956 | -11.9535 | 14.9273 | -16.6126 | -15.7102 | 1.04 | -16.4243 | -15.8592 | 1.4202 | 0 | -8.1 | 0 | 3.8284 | -27.211 | -7.2554 | 3.7243 | 2.1309 | 3.4913 | -14.4826 |  |  | 1.2509 | 5.3052 | 5.3323 | 4.751 | 2.1769 | 2.6793 | 5.861 | 13.3481 |  | 16.791 | 28.2827 | 22.2965 | -16.84 | -0.5104 | 0.3152 | 0.3 | 1.12 | -22.0752 | 1.4157 | 6.689 | 0.183 | 1.2817 | 26.14 | -35.478 | -26.3234 | -1.35 | 13.7979 |  | 25.0933 |  | -14.4007 | 2.3937 |  |  | -9.6628 | -13.0743 | 4.1909 | -33.2767 |  | 24.3831 | 169.341 | -7.6123 | -9.7927 | -10.0854 |  | 6.212 | 6.266 |  | 13.7486 | 14.3531 | -5.87 | 5.4292 | 46.2732 | 0 | 24.6965 | 7.5492 | 7.3017 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7774 | 30.484 | -12.5617 | -11.9574 | -14.2795 | -14.2595 | 23.51 | 23.31 | -23 | -21.7 | 2.9014 | 2 | 53.5689 | 18.9054 | 18.8061 | -15.7 | -30.7 | -1.6 | -2.1 | -17.6695 | -17.547 | -63.4592 | -22.585 | -217.8681 | -7.2422 | 9.151 | 61.9271 | 105.1539 | 93.0263 | 103.405 | -11.3884 | 22.8177 | 22.086 | 14.1052 | 105.2987 | -219.8316 | 29.3063 | -25.3941 | -0.2087 |  | -9.12 | -0.974 | -0.989 | 6 | -1.52 | -4.5271 | -3.4256 | 10.753 | -12.6543 | 8.2 | 2.978 | 3.634 | 2.2249 | 2.3726 | 3.6501 | 3.8406 | 4.027 |  | 15.6 | 1.0656 | 0.3 |  | -10.0124 | -1.5886 | -25.7465 | -8.3021 | -3.1812 | -26.5912 | 0 | -18.4 | 1.9 |  | -78.3749
02/06/2025 | 10:00 | 0 | 6.5137 | -13.4231 | 4.2048 | 6.2456 |  | 11.2477 |  | 21.3471 | 9.4407 | 10.8602 | -17.76 | -33 | 8.8 | 7.452 | -24.2 | 0.3607 | -3.1995 | 6.6475 | 6.5761 | 11.3374 | 9.199 | -5.2871 | 2.5811 |  | -1.152 | -0.296 | -0.278 | 7.134 | -2.22 | 0 | -1.117 | 0.255 | -7.87 | -7.81 |  | -13.79 | -13.9 | 7.5164 | 3.3002 | 32.0444 | 32.6876 | -15.2385 | 2.8132 | 2.9866 | 0.9858 | 0.8198 | -10.8507 | -8.3055 | 3.9578 | 21.6776 | 45.9648 | 20.9442 | -5.2 | -5.5 | -33.1742 | -32.7769 | -3.481 |  | 1.1943 | 6.8756 | 4.1698 | 2.8649 | -144.261 | 100.7111 | 100.9552 | 10.2433 | -76.8027 |  |  |  | 28.4617 | 10.96 | 5.47 | -5.91 | 13.4 | -8.837 | -11.1142 | 20.8369 | 18.5505 | -4.3787 | -14.4815 | -14.4699 | 1.392 | 9.1332 |  |  | 46 | -12.5 | -3.13 | 36.7746 | 36.6634 | 35.4003 | 95.0368 | 95.1343 | -9.8499 | -100.3934 | -0.9807 | 2.7359 | 31.48 | 20.58 | 11.5674 | 11.6241 | -11.67 |  | -11.7192 | -11.4746 | 20.1347 | 0.0149 | -6.1339 | -7.3 | -6.2 | -4.5251 | 5.2421 | 41.4839 | 14.4785 | 5.92 | -2.81 | 7.8165 | -20.5187 | -5.49 | -5.56 | 18.68 | 22.78 | -19.7818 | -10.1 | -27.6942 |  | 34.6405 | 14.7075 | 5.6615 | 5.6861 | -19.4916 | -23.5829 | -12.54 | -98.1744 | -42.2719 |  | -13.0956 | -12.1272 | 19.8596 | -14.0019 | -13.4861 | -20.484 | -16.8156 | -16.1997 | 5.041 | 13.66 | -6.1 | 0.1 | 4.0215 | -22.3725 | -6.1391 | 4.8181 | 2.6186 | 5.2857 | -18.9672 |  |  | 1.3116 | 5.4345 | 4.983 | 3.6203 | 0.5024 | 0.1675 | 7.703 | 13.1968 |  | 17.5438 | 28.5752 | 19.9234 | -15.5 | -0.8968 | 0.3408 | 0.37 | 1.46 | -20.9676 | 1.5053 | 6.609 | 0.146 | 1.0311 | 24.94 | -36.5684 | -27.8029 | -1.11 | 12.6135 |  | 32.2276 |  | -23.5014 | 2.6695 |  |  | -8.4679 | -9.0111 | 6.022 | -38.3186 |  | 25.8468 | 173.5499 | -4.9946 | -8.0081 | -17.1342 | 2.091 | 6.6076 | 6.7248 | 1.1596 | 12.3658 | 14.1072 | -7.12 | 4.9807 | 42.1575 | 4.8521 | 26.1878 | 7.0557 | 7.5981 |  | 0 | -10.5236 | -10.8747 |  |  | -11.7652 | -11.5344 | -14.9251 | -14.623 | 25.71 | 25.59 | -22.3 | -22.3 | 2.9892 | 3.84 | 51.4697 | 21.5628 | 21.3655 | -15.3 | -29.1 | -3.2 | -3.8 | -17.5819 | -17.4408 | -73.9097 | -10.6302 | -219.0184 | -6.2063 | 5.8388 | 58.7129 | 107.7393 | 93.2525 | 101.6195 | -13.0045 | 20.4882 | 20.3756 | 15.3466 | 104.5489 | -219.2032 | 31.7065 | -27.1473 | -0.3967 |  | -8.56 | -1.086 | -1.094 | 5.68 | -2 | -4.4349 | -3.3982 | 10.6676 | -12.4224 | 8 | 4.837 | 2.714 | 2.2207 | 2.4145 | 4.4057 | 3.1072 | 3.8547 |  | 15.9 | 0.7093 | 0.33 |  | -9.6135 | -2.5221 | -25.7389 | -7.4359 | 0 | -27.5634 | 0 | -17.1 | 1.8 |  | -71.2007
02/06/2025 | 10:30 | 0 | 6.8624 | -14.1359 | 4.1931 | 6.4309 |  | 11.7809 |  | 21.7811 | 9.7257 | 11.0653 | -17.76 | -35.2 | 11 | 7.452 | -26.4 | 0.4425 | -1.6386 | 6.6381 | 6.4865 | 11.4385 | 8.991 | -5.0763 | 2.6466 |  | -1.0955 | -0.4 | -0.386 | 7.082 | -2.22 |  | -1.117 | 0.257 | -9.96 | -10.09 |  | -12.93 | -12.97 | 7.7974 | 3.36 | 30.1594 | 30.4543 | -13.9115 | 1.6075 | 1.4155 | 0.2444 | 0.3319 | -10.5828 | -8.3055 | 3.9578 | 21.4662 | 44.8026 | 21.2087 | -5 | -5.4 | -31.8803 | -31.9868 | -3.3917 |  | 3.614 | 6.7785 | 4.155 | 2.799 | -137.9741 | 99.0325 | 99.2462 | 12.4988 | -71.9431 |  |  |  | 29.5594 | 11.14 | 5.89 | -5.46 | 13.56 | -10.0426 | -11.2482 | 24.1706 | 22.2401 | -5.538 | -14.3862 | -14.4791 | 3.7444 | 9.6067 | 2.88 | 6.412 | 47.9 | -14.6 | -3.25 | 37.8413 | 38.0981 | 36.2801 | 91.0948 | 92.1764 | -9.7505 | -97.8725 | -1.4852 | 2.7211 | 32.77 | 21.1 | 11.8799 | 11.9171 | -12.09 |  | -11.5898 | -11.6753 | 19.9354 | 0.015 | -6.3651 | -7.7 | -8.7 | -4.0881 | 5.9901 | 41.4839 | 15.5917 | 6.69 | -2.6 | 7.722 | -19.5461 | -5.37 | -5.45 | 19.16 | 23.06 | -19.1091 | -9.6545 | -33.2343 |  | 37.5107 | 15.0699 | 6.11 | 5.7476 | -19.2304 | -19.1479 | -8.517 | -98.361 | -49.64 |  | -12.7246 | -11.5481 | 19.5983 | -16.1886 | -15.4808 | -13.828 | -16.1517 | -16.3869 | 4.1959 | 13.37 | -4.55 | 3.1 | 4.0293 | -27.1504 | -6.3947 | 4.6679 | 2.4496 | 6.5779 | -18.1526 |  |  | 1.1949 | 4.3013 | 4.5381 | 3.9161 | 3.8515 | 3.3491 | -1.1722 | 18.2931 |  | 9.844 | 20.2448 | 19.2251 | -17.35 | -1.5193 | 0.3243 | 0.44 | 2.46 | -20.9519 | 1.5429 | 6.211 | 0.263 | 0 | 26.42 | -31.4455 | -23.2952 | -0.77 | 14.3342 |  | 31.4275 |  | -23.649 | 2.7134 | 0.0728 |  | -8.7565 | -11.0511 | 6.4019 | -37.2262 |  | 25.275 | 160.266 | -5.2474 | -7.2323 | -17.1722 | 1.4132 | 6.8126 | 6.8672 | 1 | 12.4617 | 12.3878 | -7.54 | 6.503 | 43.6149 | 0 | 28.2731 | 7.5385 | 6.7151 |  | 5.4383 | -10.6196 | 0 |  |  | -13.0396 | -12.4189 | -17.0439 | -17.0799 | 13.27 | 13.56 | -21.3 | -21 | 3.1119 | 5.52 | 50.887 | 21.3662 | 21.2648 | -15.3 | -29.4 | -2.5 | -3 | -17.6623 | -17.4547 | -76.3867 | -1.2501 | -220.5015 | -11.4292 | 7.6518 | 63.734 | 102.7369 | 87.2566 | 107.1008 | -10.9957 | 16.1584 | 13.6899 | 20.003 | 107.91 | -224.8781 | 29.6804 | -24.5209 | -0.7727 |  | -8.56 | -1.024 | -1.026 | 5.84 | -2.08 | -4.2114 | -3.2517 | 10.3746 | -12.3613 | 8 | 4.108 | 3.239 | 1.9962 |  | 3.2573 | 3.4299 | 3.6727 |  | 15.6 | 0.831 | 0.42 |  | -8.9122 | -3.0993 | -26.2047 | -7.7397 | 0 | -28.4787 | 0 | -17.9 | 1.5 |  | -66.0012
02/06/2025 | 11:00 | 0 | 7.031 | -14.6137 | 4.4849 | 6.3683 |  | 11.6628 |  | 22.9977 | 10.2797 | 11.7262 | -19.98 | -35.2 | 11 | 7.452 | -26.4 | 0.4139 | -9.3932 | 6.5103 | 6.4239 | 11.0558 | 9.1607 | -5.9056 | 2.7439 |  | -1.1724 | -0.339 | -0.318 | 7.429 | -2.22 | 2.2 | -1.03 | 0.267 | -9.32 | -9.36 |  | -12.96 | -12.98 | 8.1823 | 3.521 | 29.6844 | 30.7737 | -14.7555 | 1.4736 | 1.2769 | -0.6279 | -0.4958 | -10.7167 | -7.5017 | 3.5633 | 19.4403 | 55.0877 | 20.8763 | -5.2 | -5.6 | -31.9942 | -31.6482 | -3.3166 |  | 3.1815 | 7.2434 | 4.2691 | 3.0513 | -135.319 | 96.5605 | 96.7131 | 16.8372 | -66.1879 |  |  |  | 30.5075 | 11.66 | 6.09 | -5.19 | 14.07 | -10.0426 | -10.4445 | 29.4014 | 27.1687 | -7.3655 | -17.1065 | -17.2391 | 2.7506 | 9.8412 |  |  | 48.1 | -14.4 | -3.58 | 36.868 | 36.4804 | 35.8079 | 87.5766 | 87.8211 | -11.921 | -93.2226 | -4.2407 | 2.7648 | 35.15 | 21.9 | 12.0361 | 12.0148 | -12.12 |  | -12.5951 | -11.8961 | 22.3923 | 0.0148 | -6.4049 | -10.7 |  | -3.6938 | 6.3641 | 41.7994 | 15.9628 | 6.93 | -2.6 | 7.722 | -21.4387 | -5.24 | -5.34 | 20.19 | 23.61 | -22.0364 | -11.6091 | -33.7523 |  | 36.8597 | 16.0764 | 5.3568 | 5.9642 | -18.0901 | -16.6795 | -8.557 | -98.689 | -49.519 |  | -12.0767 | -11.9144 | 15.0338 | -17.819 | -17.4604 | 13.328 | -18.4563 | -17.5914 | 2.5576 | 0 | -4.47 | 2.2 | 3.9828 | -32.6463 | -6.0118 | 4.9074 | 2.1994 | 2.5372 | -17.3384 |  |  | 1.2622 | 4.3055 | 3.9615 | 3.9933 | 1.0047 | 0.6698 | -1.1722 | 17.6863 |  | 10.0762 | 22.0263 | 17.5015 | -17.71 | -1.415 | 0.2978 | 0.96 | 2.87 | -18.7237 | 1.7071 | 6.158 | 0.349 | 0 | 27.4 | -31.8582 | -23.7695 | -1.45 | 15.6454 |  | 32.0224 |  | -24.0383 | 2.8175 | 0.0375 |  | -8.6223 | -11.6461 | 8.1308 | -36.806 |  | 28.0837 | 166.2872 | -4.415 | -7.2934 | -17.7338 | 1.3691 | 6.8419 | 6.9068 | 0.7271 | 12.7872 | 14.4284 | -7.12 | 4.1786 | 40.2896 | 0 | 28.6607 | 4.6314 | 6.6064 |  | 6.1245 | -10.2437 | 0 |  |  | -11.7871 | -11.1334 | -17.1232 | -17.2248 | 22.27 | 21.6 | -21 | -20.4 | 3.2712 | 6.16 | 48.7906 | 21.9352 | 21.9844 | -14.8 | -28.5 | -4.2 | -4.7 | -17.4656 | -17.5114 | -80.5616 | -0.3796 | -219.54 | -8.0685 | 6.4258 | 60.6837 | 105.6995 | 90.0382 | 101.4758 | -14.2632 | 20.0371 | 18.726 | 14.3406 | 107.0192 | -216.8749 | 34.2724 | -28.6933 | -1.4295 |  | -9.04 | -1.117 | -1.131 | 6.24 | -2.56 | -4.1788 | -3.2212 | 10.695 | -12.1569 | 8 | 4.213 | 3.662 |  |  | 3.6139 | 3.9363 | 4.065 |  | 16.1 | -0.0259 | 0.49 |  | -8.431 | -2.5404 | -25.5385 | -7.2721 | 0 | -28.5051 | 0 | -17.6 | 1 |  | -66.3755
02/06/2025 | 11:30 | 0 | 7.0524 | -14.7148 | 4.462 | 6.7746 |  | 12.4797 |  | 23.6352 | 10.6347 | 11.9593 | -22.2 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 0.7613 | -8.2057 | 7.1689 | 7.1424 | 12.3407 | 9.2321 | -5.3762 | 2.606 |  | -0.9863 | -0.414 | -0.395 | 7.353 | 0 | 0 | -1.169 | 0.266 | -10.37 | -10.31 |  | -12.62 | -12.57 | 8.2652 | 3.4166 | 27.9795 | 29.1361 | -12.8204 | 1.4736 | 0.8996 | 0.0623 | 0.2843 | -10.8507 | -8.3055 | 3.5633 | 18.0339 | 57.2069 | 19.6894 | -5 | -5.4 | -30.9625 | -30.724 | -3.4373 |  | 5.2799 | 7.2353 | 4.1771 | 2.7669 | -127.5978 | 95.4008 | 95.4619 | 6.2348 | -62.0388 |  |  |  | 31.5054 | 11.42 | 6.21 | -4.12 | 14.06 | -14.999 | -15.133 | 33.6059 | 31.6765 | -6.9864 | -12.0775 | -11.8416 | 5.5725 | 10.5594 |  |  | 50.8 | -17.3 | -3.63 | 40.57 | 40.4619 | 39.2995 | 87.0983 | 87.4596 | -13.4864 | -91.3415 | -6.748 | 3.0709 | 33.35 | 22.13 | 12.1924 | 12.3077 | -12.3 |  | -12.6768 | -12.852 | 17.8557 | 0.0146 | -6.4384 | -10.8 | -11.4 | -3.3337 | 6.7381 | 41.7994 | 16.3339 | 7.28 | -2.76 | 8.235 | -18.7286 | -5.27 | -5.38 | 19.8 | 24.95 | -19.3455 | -9.8273 | -37.1258 |  | 40.819 | 18.6526 | 9.1419 | 9.1503 | -19.2661 | -18.9935 | -9.277 | -88.1109 | -48.3498 |  | -12.0421 | -11.8213 | 20.4025 | -15.5144 | -15.0184 | 5.648 | -16.1104 | -15.8488 | 5.5578 | 0 | -4.47 | 2.1 | 4.0901 | -25.8218 | -5.8095 | 5.1213 | 2.135 | 6.9147 | -21.7111 |  |  | 1.1407 | 4.0994 | 3.6444 | 2.8114 | 5.1911 | 5.3586 | -11.5545 | 20.6959 |  | 1.864 | 13.0402 | 20.2066 | -17.85 | -1.3088 | 0.3152 | 0.86 | 2.11 | -21.3104 | 1.5913 | 6.157 | 0.333 | 0 | 27.8 | -25.6213 | -17.7713 | -1.52 | 15.5632 |  | 31.6481 |  | -23.4954 | 2.9045 | 0.0405 |  | -9.3077 | -13.414 | 6.9741 | -35.7976 |  | 22.5777 | 156.7575 | -4.2539 | -7.2602 | -17.7808 | 1.2585 | 7.0837 | 7.2311 | 1 | 12.3604 | 13.6204 | -4.19 | 6.7766 | 41.8702 | 9.8784 | 25.6831 | 6.1485 | 6.6996 |  | 5.1596 | 0 | 0 |  |  | -10.4962 | -10.2545 | -17.2691 | -17.0271 | 23.15 | 22.71 | -21.2 | -21.1 | 3.2529 | 6.4 | 48.3719 | 21.5837 | 21.1937 | -14.8 | -28.6 | -5.5 | -6 | -17.2702 | -17.2707 | -66.5834 | -1.4894 | -223.5031 | -7.2649 | 6.6306 | 63.2344 | 102.2694 | 92.2246 | 103.6235 | -10.397 | 19.3571 | 17.073 | 15.2801 | 111.2983 | -215.25 | 41.2497 | -36.1463 | -1.8274 |  | -8.72 | -1.051 | -1.067 | 6.08 | -2.4 | -4.1836 | -2.9587 | 10.6676 | -12.1874 | 7.6 | 4.134 | 4.2 | 2.2166 |  | 4.342 | 4.4662 | 2.8518 |  | 15.7 | 0.7839 | 0.6 |  | -10.4094 | -1.4811 | -25.7165 | -7.5064 | -3.1404 | -28.9307 | 0 | -16.9 | 1.7 |  | -65.0534
02/06/2025 | 12:00 | 0 | 6.8042 | -14.3104 | 4.3653 | 7.1282 |  | 13.3525 |  | 24.1107 | 11.0057 | 12.1272 | -22.2 | -33 |  | 5.796 |  | 0.8192 | -7.4428 | 6.8454 | 6.8628 | 11.7569 | 9.2812 | -5.4759 | 2.8034 |  | -1.0331 | -0.338 | -0.312 | 6.976 | 0 | -2.2 | -1.182 | 0.253 | -9.27 | -9.25 |  | -12.55 | -12.59 | 8.0581 | 3.4039 | 25.9888 | 27.8971 | -13.3622 | 1.4736 | 1.5948 | 9.6619 | 10.5948 | -13.128 | -9.6451 | 4.7469 | 23.0209 | 50.4158 | 19.0463 | -5.2 | -5.6 | -30.2979 | -29.9911 | -3.3327 |  | 5.8128 | 6.3375 | 4.2951 | 2.9555 | -120.0903 | 94.6989 | 95.4314 | 8.2948 | -58.293 |  |  |  | 30.1981 | 11.41 | 6.14 | -4.48 | 13.84 | -14.865 | -14.3292 | 34.1108 | 32.7675 | -6.4184 | -14.392 | -14.7169 | 5.5669 | 9.1777 |  |  | 48.6 | -12.9 | -3.37 | 38.7326 | 38.7817 | 36.9146 | 84.9132 | 84.4255 | -10.028 | -91.3817 | -3.8841 | 3.1337 | 33.38 | 22.3 | 12.3486 | 12.3077 | -12.19 |  | -11.0893 | -10.6709 | 16.1817 | 0.0146 | -6.3521 | -10.9 |  | -3.3752 | 7.1121 | 41.6416 | 16.705 | 7.59 | -2.22 | 8.4105 | -16.4109 | -5.05 | -5.11 | 19.67 | 24.73 | -15.8364 | -8.0727 | -37.2356 |  | 42.2187 | 20.0512 | 10.1095 | 10.7288 | -22.9142 | -26.0983 | -10.384 | -89.5195 | -51.8109 |  | -12.8918 | -12.2641 | 25.5559 | -11.701 | -12.2742 | -20.996 | -14.7449 | -14.5673 | 9.7271 | 13.36 | -4.37 | 3 | 4.1862 | -18.9128 | -4.9664 | 6.0299 | 1.4913 | 9.8215 | -25.9452 |  | 0.7387 | 0.9277 | 3.1228 | 3.4623 | 0 | 5.5261 | 5.0237 | -7.703 | 20.8767 |  | 6.0456 | 18.6046 | 21.2515 | -17.36 | -1.2026 | 0.3518 | 0.92 | 1.43 | -21.9675 | 1.2041 | 6.147 | 0.138 | 2.4285 | 25.65 | -29.2933 | -21.1167 | -1.46 | 13.3755 |  | 31.4952 |  | -23.4786 | 2.9372 | 0.0683 |  | -9.5447 | -12.9542 | 6.7834 | -36.4699 |  | 27.8079 | 162.519 | -4.7711 | -7.8636 | -17.243 | 1.3022 | 6.9079 | 6.9384 |  | 13.7971 | 16.2021 | -5.87 | 4.0309 | 39.5145 | 7.5707 | 33.1996 | 4.1534 | 4.3977 |  | 6.3897 | -10.3465 | -10.542 | 28.8574 |  | -10.7929 | -10.1941 | -23.4283 | -23.485 | 25.15 | 24.24 | -22.9 | -23.5 | 3.2877 | 5.6 | 48.7266 | 21.1019 | 20.845 | -14.8 | -29.9 | -5.4 | -6 | -17.4894 |  | -80.919 | -0.111 | -218.5171 | -5.1331 | 3.8068 | 60.3707 | 104.7407 | 94.4374 | 101.8201 | -12.624 | 20.1263 | 20.61 | 13.9892 | 107.0123 | -214.7551 | 33.9605 | -29.0145 | -1.2634 |  | -6.08 | -1.308 | -1.323 | 3.92 | 0 | -4.5622 | -5.5344 | 11.165 | -11.6594 | 9.1 | 3.38 | 3.869 |  |  | 4.8087 | 4.1769 | 3.4787 |  | 16.5 | 0.2059 | 0.64 |  | -10.4486 | -2.1051 | -26.1929 | -7.6403 | -2.0867 | -28.8526 | 0 | -18.3 | 2.5 |  | -64.7856
02/06/2025 | 12:30 | 0 | 6.4213 | -13.7192 | 5.1484 | 7.4187 |  | 13.9299 |  | 23.4519 | 10.6977 | 11.4644 | -19.98 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 0.8325 | -5.9487 | 5.5834 | 5.7033 | 9.8809 | 6.2823 | -4.6881 | 2.5148 |  | -0.9802 | -0.325 | -0.312 | 6.897 | 0 | -2.2 | -1.476 | 0.251 | -9.63 | -9.56 |  | -12.21 | -12.33 | 7.39 | 3.8059 | 23.4342 | 26.7173 | -14.6069 | 1.4736 | 0.4766 | 13.6357 | 28.1599 | -14.6015 | -13.3959 | 6.7196 | 33.1759 | 51.1991 | 19.0477 | -5.3 | -5.3 | -29.2205 | -29.9296 | -3.1217 |  | 3.5608 | 6.1092 | 3.7079 | 2.6905 | -123.8746 | 93.4476 | 94.4548 | 6.7061 | -55.2409 |  |  |  | 26.9648 | 10.59 | 5.47 | -5.42 | 12.99 | -16.7404 | -17.1423 | 24.9336 | 22.5472 | -4.6537 | -12.4183 | -12.0818 | 4.3992 | 9.3956 |  |  | 49.7 | -14 | -3.51 | 39.5059 | 39.3512 | 37.3912 | 85.4572 | 86.8591 | -11.3756 | -90.9392 | -4.3565 | 3.112 | 32.5 | 21.4 | 12.3486 | 12.3077 | -11.99 | 25.5123 | -11.4419 | -11.341 | 16.4482 | 0.0146 | -6.2798 |  |  | -4.1919 | 7.1121 | 41.4839 | 16.705 | 7.67 | -1.93 | 7.4115 | -16.756 | -4.9 | -4.97 | 18.89 | 23.92 | -17 | -8.3364 | -35.1194 |  | 40.4211 | 19.2519 | 9.5543 | 9.7316 | -23.6546 | -25.0602 | -10.376 | -87.4718 | -53.6534 |  | -11.8413 | -11.4206 | 22.1868 | -12.7886 | -11.9131 | -15.876 | -13.9521 | -13.6017 | 8.9201 | 13.42 | -4.73 | -0.7 | 4.2199 | -20.5731 | -4.5731 | 6.5004 | 0.8109 | 10.514 | -22.9992 |  | 0.7324 | 0.9511 | 0 | 2.406 | 0 | 7.8704 | 7.2006 | -6.5308 | 19.1217 |  | 6.3293 | 17.9759 | 21.4273 | -17.34 | -1.5193 | 0.3683 | 1.77 | 0.37 | -21.193 | 1.204 | 6.198 | 0.044 | 0 | 25.71 | -28.8684 | -20.8272 | -1.77 | 13.4083 |  | 31.9945 |  | -23.3857 | 2.824 |  |  |  | -10.8087 | 3.6339 | -37.2262 |  | 23.4271 | 160.8649 | -5.5466 | -8.1485 | -16.9231 | 1.3984 | 6.6881 | 6.7011 |  | 11.8847 | 12.8174 | -6.71 | 3.7173 | 39.2413 | 4.0025 | 30.6319 | 5.1873 | 5.5739 |  | 5.1462 | -11.603 | -12.3685 |  | 25.6271 | -11.6992 | -11.0346 | -22.0844 | -21.6265 | 25.75 | 26.39 | -22.7 | -23.2 | 3.2877 | 4.4 | 49.2926 | 21.1327 | 21.0281 | -15.3 | -30.7 | -5 | -5.5 | -17.566 | -17.3496 | -80.4276 | 1.441 | -219.3911 | -5.845 | 3.9593 | 58.2245 | 107.3204 | 92.9734 | 101.6505 | -15.039 | 22.7539 | 21.1259 | 15.6766 | 105.606 | -217.3973 | 33.8307 | -28.0375 | -1.2171 |  | -6.88 | -1.314 | -1.33 | 3.84 | 0 | -4.5226 | -5.8579 | 10.8141 | -11.8059 | 9.6 | 3.345 | 3.17 |  | 2.6912 | 3.26 | 3.8062 | 2.9177 |  | 17.2 | 0.1265 | 0.65 |  | -8.1149 | -2.5171 | -26.1279 | -6.6321 | 0 | -28.5614 |  | -18.8 | 2.4 |  | -66.5429
02/06/2025 | 13:00 | 0 | 5.8974 | -12.3984 | 5.1581 | 6.7963 |  | 12.6683 |  | 21.5807 | 9.5257 | 10.8181 | -17.76 | -30.8 | 6.6 |  | -22 | 1.2298 | -8.8642 | 5.2432 | 5.1498 | 9.0822 | 6.1188 | -5.0764 | 2.6751 |  | -1.0055 | -0.553 | -0.531 | 7.075 | -2.22 | -2.2 | -1.459 | 0.258 | -11.55 | -11.58 | -10 | -12.24 | -12.26 | 7.5003 | 3.7836 | 29.6081 | 32.1947 | -17.3513 | 1.6075 | 1.0488 | 1.0703 | 0.7831 | -12.0563 | -8.7073 | 3.9578 | 21.7586 | 58.3627 | 21.1585 | -5.5 | -5.4 | -32.3265 | -32.279 | -3.2899 |  | 4.9031 | 6.3044 | 3.3767 | 2.592 | -145.3901 | 95.3703 | 95.645 | 26.1146 | -78.1043 |  |  |  | 25.1385 | 9.6 | 4.46 | -7.05 | 11.86 | -17.4102 | -16.8744 | 25.6326 | 23.788 |  | -13.5719 | -13.9031 | 4.8898 | 8.9384 | 2.88 | 6.412 | 48.2 | -13.6 | -3.7 | 36.7807 | 38.0459 | 35.3746 | 92.3006 | 92.7167 | -13.5722 | -92.8252 | -7.9557 | 2.8866 | 31.64 | 19.49 | 11.2549 | 11.3312 | -11.08 |  | -11.2636 | -11.1741 | 20.2729 | 0.0147 | -5.7494 |  | -9 | -4.0735 | 7.1121 | 40.5376 | 17.2617 | 7.78 | -1.52 | 7.668 | -20.6212 | -4.97 | -5.01 | 18.02 | 22.55 | -21.6545 | -10.3818 | -37.3246 |  | 34.6103 | 15.3913 | 5.2539 | 6.3393 | -23.9962 | -27.1392 | -11.433 | -107.9603 | -50.579 |  | -11.4588 | -11.1449 | 20.5712 | -11.9201 | -12.3473 | -17.924 | -13.1464 | -12.7136 | 9.7727 | 13.69 | -4.39 | -1.6 | 4.2803 | -19.1647 | -4.5787 | 6.5279 | 0.6399 | 12.0256 | -24.1876 |  | 1.8616 | 0.9272 | 3.3087 | 3.0977 | 0 | 7.5355 | 7.5355 | -10.5497 | 19.3613 |  | 2.5574 | 14.0401 | 20.6265 | -17.94 | -1.7134 | 0.3426 | 1.34 | 1.59 | -19.688 | 1.739 | 6.209 | 0.207 |  | 26.01 | -26.7678 | -18.7824 | -1.75 | 12.6479 |  | 31.325 |  | -22.0776 | 2.8245 |  |  | -10.3325 | -8.7644 | 2.0806 | -38.3186 |  | 21.577 | 147.9373 | -6.0063 | -8.4662 | -16.3682 | 2.5803 | 6.527 | 6.5904 | 1.7766 | 12.2376 | 14.8452 | -7.12 | 8.441 | 42.049 | 0 | 25.6794 | 4.9659 | 4.5582 | 0 | 0 | -10.9412 | -12.7397 | 28.8574 | 25.6271 | -13.7702 | -13.556 | -21.1328 | -21.1278 | 25.3 | 24.93 | -23.9 | -24.2 | 3.2712 | 4.24 | 52.0211 | 19.6818 | 19.9089 | -15.7 | -30.8 | -3.3 | -3.8 | -17.6147 | -17.5518 | -79.8127 | -2.6061 | -218.8682 | -6.2342 | 4.5677 | 58.1528 | 106.7731 | 94.6959 | 105.8841 | -14.0886 | 22.4536 | 22.3749 | 14.6731 | 103.6015 | -219.4265 | 27.2525 | -22.8108 | -0.8435 |  | -7.36 | -1.471 | -1.483 | 3.6 | -0.32 | -4.7402 | -5.8274 | 10.4326 | -11.6594 | 9.7 | 2.64 | 3.737 |  |  | 4.3076 | 4.085 | 3.4352 |  | 17.4 | 0.0294 | 0.56 |  | -9.1328 | -2.5911 | -25.8899 | -6.3739 | 0 | -27.8862 | -1.3462 | -19.2 | 2.8 |  | -63.9303
02/06/2025 | 13:30 | 0 | 5.5401 | -11.4187 | 5.0207 | 10.378 |  | 19.7656 |  | 19.2385 | 8.5527 | 9.8647 | -22.2 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 1.3229 | -0.7932 | 4.9416 | 4.9508 | 8.6605 | 6.3703 | -4.7284 | 2.6054 |  | -0.9797 | -0.803 | -0.79 | 6.888 | 0 | 0 | -1.577 | 0.252 | -15.25 | -15.23 |  | -10.57 | -10.68 | 6.8783 | 3.8474 | 27.9975 | 30.7246 | -10.7115 | -2.0094 | -2.9258 | 0.2103 | 0.4066 | -9.779 | -7.2338 | 3.9578 | 19.8128 | 55.0863 | 22.4672 | -5.3 | -5.2 | -30.3163 | -30.9982 | -3.5031 |  | 3.8024 | 6.369 | 2.7912 | 2.0794 | -136.7229 | 92.1048 | 92.4405 | 24.7175 | -74.2734 |  |  |  | 23.0727 | 8.8 | 5.57 | -8.2 | 7 | -19.9554 | -18.7498 | 28.8795 | 27.1785 |  | -10.9617 | -11.1113 | 4.0868 | 9.9069 |  |  | 48.3 | -13.1 | -3.15 | 37.762 | 37.863 | 36.3169 | 92.8564 | 93.3173 | -14.9036 | -91.2594 | -8.3629 | 2.8999 | 32.01 | 17.58 | 10.4736 | 10.6476 | -10.33 |  | -12.3838 | -11.9374 | 20.437 | 0.0149 | -5.2902 | -5.8 | -6.7 | -3.7976 | 6.7381 | 40.3799 | 16.5195 | 7.36 | -1.39 | 7.749 | -20.9012 | -4.94 | -5.03 | 17.61 | 22.05 | -19.0364 | -9.3727 | -39.7204 |  | 35.4602 | 16.1978 | 5.9414 | 5.7052 | -22.3018 | -27.1838 | -11.658 | -103.7759 | -50.2035 |  | -11.5523 | -10.6589 | 18.4975 | -10.4362 | -10.409 | -7.684 | -14.5264 | -14.1522 | 6.5828 | 0 | -4.72 | 0.3 | 3.9357 | -15.6596 | -5.2029 | 5.9416 | 1.6367 | 8.238 | -21.5599 |  | 0.8241 | 1.0262 | 0 | 2.9568 | 0 | 8.0379 | 7.8704 | -22.2717 | 20.1039 |  | -8.2931 | 0 | 20.231 | -18.81 | -1.5926 | 0.3069 | 1.71 | 2.82 | -18.9641 | 1.4451 | 6.216 | 0.203 |  | 28.59 | -17.5721 | -10.6958 | -2.15 | 15.9962 |  | 22.5913 |  | -13.3717 | 2.705 |  |  | -10.5445 | -16.2773 | 3.2967 | -30.5036 |  | 21.7243 | 126.5534 | -7.5369 | -8.5326 | -10.3225 | 2.4557 | 5.941 | 5.8547 | 2 | 10.5549 | 11.8856 | -9.22 | 9.4413 | 45.9133 | 0 | 24.1478 | 4.3018 | 3.1651 |  | 0 | -10.9365 | -12.0168 |  |  | -15.6049 | -15.3632 | -21.805 | -22.0378 | 23.59 | 23.22 | -24.6 | -24.4 | 2.9892 | 4.32 | 60.8392 | 16.0542 | 15.9562 | -15.7 | -29.9 | -0.3 | -0.9 | -17.8183 | -17.6415 | -74.3437 | -2.9856 | -220.1311 | -7.9959 | 0 | 62.4466 | 105.8741 | 98.843 | 110.6103 | -12.7518 | 23.246 | 23.2354 | 7.7061 | 106.0753 | -225.3095 | 26.8675 | -22.17 | 0.2112 |  | -7.12 | -1.449 | -1.461 | 3.84 | -0.16 | -4.3797 | -5.0095 | 9.8161 | -11.1894 | 9.2 | 2.412 | 2.192 | 2.2109 | 2.4069 | 3.0235 | 3.7242 | 3.3378 |  | 16.8 | -0.8161 | 0.59 |  | -7.9644 | -2.4485 | -26.314 | -6.1501 | 0 | -29.9816 | 0 | -18.4 | 1.2 |  | -62.1073
02/06/2025 | 14:00 | 0 | 5.2918 | -11.121 | 4.9046 | 10.3308 |  | 20.1389 |  | 20.0303 | 8.6767 | 9.9215 | -19.98 | -35.2 | 11 | 7.452 | -26.4 | 1.1498 | -0.7234 | 5.8953 | 6.0366 | 10.4141 | 9.0924 | -4.6515 | 2.5905 |  | -0.9933 | -0.845 | -0.948 | 7.456 | -2.22 | 2.2 | 1.809 | 0.185 | -15.3 | -15.61 |  | -10.24 | -10.24 | 7.6251 | 3.1669 | 28.7534 | 30.8031 | -9.7261 | -3.8848 | -3.4184 | -1.0514 | -0.9965 | -10.7167 | -10.1809 | 3.5633 | 21.302 | 54.4939 | 21.5254 | -4.9 | -5 | -30.4195 | -30.1506 | -3.5686 |  | 2.8632 | 6.9569 | 2.7205 | 2.0093 | -140.6903 | 91.7997 | 91.6776 | 25.6972 | -77.074 |  |  |  | 24.1006 | 9.03 | 6.12 | -6.71 | 7.07 | -20.3573 | -20.2233 | 28.0042 | 26.4802 |  | -9.7304 | -9.8115 | 4.8101 | 10.4512 |  |  | 49.9 | -16.3 | -3.3 | 39.6813 | 40.1204 | 38.9369 | 93.9329 | 92.9535 | -19.2848 | -91.0033 | -12.3646 | 2.859 | 33.71 | 18.57 | 10.9424 | 10.9406 | -11.1 |  | -11.3494 | -11.4309 | 15.1192 | 0.0148 | -5.6983 | -8.4 |  | -3.8232 | 6.5511 | 42.1148 | 15.9628 | 7.14 | -2.28 | 8.532 | -16.716 | -4.94 | -5.03 | 18.27 | 22.79 | -17.6909 | -8.9273 | -39.8222 |  | 39.2836 | 17.7638 | 7.6223 | 7.7284 | -23.9442 | -27.7255 | -11.804 | -105.3365 | -47.5152 |  | -10.2086 | -9.7859 | 23.325 | -9.626 | -10.0578 | -13.316 | -15.3033 | -14.8797 | 10.5224 | 14.07 | -5.11 | 0.2 | 3.778 | -11.9573 | -6.1737 | 4.8241 | 2.0077 | 10.8944 | -26.438 |  | 1.0225 | 1.2479 | 3.3979 | 3.3543 | 3.684 | 9.545 | 9.3776 | -24.4486 | 20.7816 |  | -7.5099 |  | 22.482 | -17.77 | -2.314 | 0.2886 | 0.98 | 0.04 | -23.9922 | 1.4962 | 6.328 | 0.233 | 0 | 29.69 | -17.5637 | -10.1812 | -1.84 | 18.4791 |  | 23.2778 |  | -13.1031 | 2.6833 |  |  | -9.1586 | -17.9942 | 7.8241 | -31.1759 |  | 19.9203 | 124.7923 | -7.3169 | -9.0577 | -10.4832 | 4.4825 | 5.8531 | 5.8863 | 3 | 14.8148 | 14.0602 | -7.12 | 5.2991 | 38.5319 | 0 | 32.4686 | 0 | 3.5906 |  | 7.045 | -10.4468 | -11.9223 | 25.2437 |  | -11.4466 | -10.7379 | -21.2809 | -21.3531 | 26.48 | 27.09 | -20.2 | -20.4 | 1.8283 | 3.44 | 48.4353 | 21.5065 | 22.0609 | -15.3 | -29.9 | -4.2 | -4.7 | -17.2868 | -17.3868 | -81.889 | -4.4206 | -216.4119 | -2.38 | -2.9036 | 59.6724 | 109.6999 | 93.362 | 103.8558 | -13.5081 | 23.0577 | 19.4859 | 12.272 | 104.5972 | -216.8425 | 29.7181 | -28.5443 | -1.3342 |  | -6.48 | -1.259 | -1.269 | 3.28 | 0.56 | -4.3631 | -6.5599 | 10.93 | -11.3085 | 9.9 | 4.866 | 3.991 | 2.181 |  | 3.8942 | 3.5644 | 3.6665 |  | 15.7 | 2.9526 | 0.58 |  | -8.9469 | -2.7156 | -26.9658 | -6.1707 | 0 | -29.839 |  | -17.1 | 1.7 |  | -61.4071
02/06/2025 | 14:30 | 0 | 5.7286 | -11.8229 | 4.8425 | 10.8211 |  | 20.7915 |  | 22.087 | 9.7677 | 11.0468 | -22.2 | -33 | 11 | 7.452 | -24.2 | 1.2224 | -0.8018 | 6.6248 | 6.6848 | 11.3688 | 9.2413 | -4.6902 | 2.7521 |  | -0.8135 | -0.885 | -0.859 | 7.794 | 2.22 | 2.2 | 1.65 | 0.205 | -15.03 | -15.01 |  | -10.64 | -10.75 | 7.4917 | 3.484 | 23.6118 | 26.2972 | -7.6473 | -3.215 | -4.2377 | 11.578 | 8.9551 | -9.3771 | -7.6357 | 4.3523 | 21.7663 | 53.1424 | 20.6295 | -5.3 | -5.2 | -29.7449 | -28.6609 | -3.3799 |  | 4.5162 | 6.7788 | 3.0286 | 2.0324 | -128.2082 | 92.5016 | 92.8373 | 11.1311 | -65.5042 |  |  |  | 30.1682 | 10.28 | 7.25 | -4.35 | 9.79 | -21.6969 | -21.8308 | 29.4574 | 28.5648 | -6.1992 | -8.8343 | -8.7569 | 5.2774 | 10.9769 |  |  | 51.5 | -18 | -3.27 | 42.6388 | 42.8247 | 41.2358 | 89.6044 | 91.2259 | -20.2906 | -86.7716 | -14.5797 | 2.9717 | 31.66 | 21.14 | 11.8799 | 11.9171 | -11.92 |  | -13.2349 | -12.8454 | 15.9448 | 0.0145 | -6.2035 | -10.7 | -11.8 | -3.2288 | 6.5511 | 41.4839 | 16.3339 | 7.12 | -2.58 | 9.5715 | -16.5884 | -5.81 | -5.92 | 20.48 | 24.96 | -16.4545 | -8.6273 | -40.0611 |  | 44.2105 | 21.0922 | 11.1481 | 10.6378 | -24.2256 | -27.8043 | -12.049 | -89.1404 | -47.0268 |  | -11.0731 | -10.5839 | 20.4519 | -10.3763 | -10.939 | 4.112 | -15.4528 | -14.8023 | 9.2642 | 13.43 | -5.98 | 0 | 3.6592 | -13.3473 | -6.3264 | 4.562 | 2.6849 | 10.0547 | -24.6845 |  | 0.7953 | 1.0167 | 3.9115 | 3.4689 | 2.7738 | 11.387 | 11.0521 | -26.9605 | 21.1992 |  | -9.5968 |  | 24.5524 | -18.32 | -1.8196 | 0.3417 | 1.12 | 0.18 | -26.0238 | 1.2117 | 6.438 | 0.281 | 0 | 29.32 | -15.5442 | -7.8019 | -1.71 | 18.6097 |  | 23.5054 |  | -13.4263 | 2.7295 |  |  | -8.6433 | -20.1789 | 7.5448 | -30.6717 |  | 22.5542 | 128.7211 | -6.685 | -9.2459 | -11.0552 | 3.8062 | 6.1827 | 6.2186 | 3.3855 | 12.7149 | 15.5399 | -5.87 | 7.2371 | 37.9866 | 5.753 | 31.6412 | 2.5133 | 4.9482 |  | 5.6028 | -10.7003 | -12.4228 |  |  | -10.4523 | -9.848 | -21.7398 | -21.6025 | 28.23 | 28.04 | -22.9 | -23.1 | 1.865 | 2.32 | 52.9796 | 21.4327 | 21.4813 | -15.3 | -29.4 | -5.4 | -6 | -17.2604 | -17.3481 | -80.1989 | -3.0472 | -221.6862 | -7.9703 | -4.3643 | 62.1778 | 102.412 | 93.3838 | 104.3239 | -10.2566 | 19.3465 | 19.5808 | 14.7368 | 111.1995 | -216.5713 | 35.6432 | -30.9225 | -1.4295 |  | -6.48 | -1.127 | -1.139 | 3.52 | -0.08 | -4.1647 | -5.507 | 10.5486 | -11.3359 | 9 | 3.375 | 2.078 | 1.9467 |  | 4.6515 | 3.2689 | 3.452 |  | 15.9 | 1.7537 | 0.66 |  | -9.241 | -1.6112 | -26.444 | -7.3506 | -2.6894 | -29.3262 |  | -17.9 | 2.1 |  | -60.9531
02/06/2025 | 15:00 | 0 | 5.6225 | -11.5368 | 4.2857 | 11.0089 |  | 21.1691 |  | 22.4685 | 9.9777 | 11.3869 | -19.98 | -35.2 | 11 | 8.28 | -26.4 | 1.103 | 0.118 | 6.2842 | 6.2618 | 10.9292 | 9.1482 | -4.8663 | 1.8488 |  | -0.9227 | -0.923 | -0.91 | 7.534 | 0 |  | 1.957 | 0.185 | -15.58 | -15.56 |  | -10.62 | -10.75 | 7.3312 | 3.2947 | 28.8393 | 31.06 | -14.6111 | -2.2773 | -2.13 | -1.2625 | -1.2116 | -10.8507 | -7.6357 | 3.9578 | 20.2607 | 59.1201 | 21.1207 | -5.4 | -5.3 | -30.8236 | -31.2262 | -3.3095 |  | 6.2357 | 6.8806 | 2.6798 | 1.8987 | -146.5193 | 94.3937 | 94.6989 | 22.6507 | -72.4922 |  |  |  | 31.236 | 10.98 | 8 | -4.14 | 10.49 | -20.6252 | -20.7592 | 27.7788 | 26.5287 | -5.949 | -10.4428 | -10.1319 | 5.8481 | 9.6865 |  |  | 47.5 | -15.3 | -3.05 | 41.3618 | 40.6727 | 39.5499 | 92.0566 | 92.2579 | -20.022 | -89.0523 | -14.2161 | 2.945 | 31.87 | 22.27 | 12.6611 | 12.6007 | -12.67 |  | -12.0476 | -12.2771 | 10.8809 | 0.0145 | -6.5529 |  |  | -3.0579 | 6.5511 | 41.4839 | 16.3339 | 7.32 | -2.5 | 9.882 | -11.3606 | -4.99 | -5.05 | 19.6 | 26.13 | -11.2182 | -5.8 | -34.7825 | -33.7909 | 39.4375 | 15.4178 | 5.9059 | 6.1179 | -21.7672 | -24.0326 | -11.918 | -98.0454 | -47.7055 |  | -10.737 | -10.0972 | 22.5372 | -8.7125 | -8.5052 | -16.388 | -15.1145 | -15.0744 | 7.0847 | 0 | -5.35 | 1.3 | 3.4562 | -10.9021 | -7.0919 | 3.8065 | 3.1566 | 8.4989 | -22.1483 |  | 0.9977 | 1.1849 | 3.3115 | 3.8691 | 0 | 9.2101 | 9.545 | -28.1327 | 16.324 | 16.2909 | -12.1821 |  | 26.6227 | -18.28 | -1.2026 | 0.3152 | 1 | -0.23 | -26.2176 | 1.2987 | 6.516 | 0.054 |  | 28.08 | -15.0676 | -6.2456 | -1.73 | 17.1846 |  | 22.9988 |  | -13.4164 | 2.7287 |  |  | -8.5405 | -21.3606 | 5.0988 | -29.9154 |  | 19.9982 | 125.8268 | -6.646 | -8.6719 | -10.9395 | 3.5446 | 6.3292 | 6.4954 | 3.0308 | 12.2965 | 12.4276 | -6.71 | 10.093 | 41.8415 | 0 | 27.4772 | 3.9799 | 5.0456 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -11.3696 | -10.6555 | -23.6194 | -23.4113 | 17.29 | 18.28 | -22 | -22.3 | 1.8466 | 0.64 | 51.0521 | 21.9126 | 21.8174 |  | -31.1 | -3.8 | -4.3 | -17.5058 | -17.5314 | -77.9937 | -8.5635 | -223.3553 | -11.366 | -8.5494 | 66.6649 | 98.4169 | 87.672 | 109.1476 | -7.3203 | 14.3895 | 14.7078 | 19.5266 | 113.4729 | -223.8198 | 33.9612 | -29.6899 | -1.0291 |  | -7.28 | -1.068 | -1.091 | 4.24 | -0.88 | -3.9356 | -4.8325 | 10.4601 | -11.7174 | 9.3 | 3.676 | 4.318 |  |  | 3.5957 | 3.2092 | 3.493 |  | 17.2 | 0.3361 | 0.61 |  | -8.9563 | -1.942 | -26.2728 | -5.9858 | -2.4358 | -29.1854 | 0 | -16.5 | 1.3 |  | -61.5946
02/06/2025 | 15:30 | 0 | 5.5752 | -11.3334 | 4.298 | 11.1161 |  | 21.0269 |  | 22.7821 | 10.3347 | 11.5318 | -19.98 |  | 11 | 8.28 | -24.2 | 1.3733 | -0.2892 | 6.4031 | 6.462 | 11.1779 | 9.3178 | -4.873 | 1.8025 |  | -0.877 | -0.625 | -0.61 | 7.601 | -2.22 | 2.2 | 1.923 | 0.192 | -17.12 | -17.18 |  | -9 | -8.94 | 6.1878 | 3.1254 | 30.0983 | 32.2407 | -14.4302 | 0 | 0.1324 | -0.3528 | -0.5133 | -9.779 | -7.7696 | 3.9578 | 20.4084 | 53.8402 | 20.9716 | -5.2 | -5.2 | -32.4296 | -32.6679 | -3.378 |  | 8.9484 | 6.4902 | 2.2672 | 1.7321 | -145.0239 | 99.7345 | 100.3143 | 14.0425 | -68.1337 |  |  |  | 32.234 | 11.1 | 8.42 | -3.6 | 10.47 | -21.295 | -21.161 | 29.2065 | 28.171 | -5.5521 | -12.3906 | -12.2693 | 9.0135 | 10.2147 |  |  | 48.1 | -16.2 | -3.28 | 40.6839 | 40.8061 | 39.1574 | 93.2336 | 94.2376 | -13.9441 | -97.2167 | -7.0637 | 3.0177 | 30.64 | 22.22 | 12.9736 | 12.8937 | -12.69 |  | -11.8893 | -12.2393 | 5.4743 | 0.0147 | -6.6467 | -11 |  | -3.3728 | 6.1771 | 41.7994 | 15.7773 | 6.77 | -2.65 | 9.936 | -6.8629 | -5.25 | -5.33 | 19.8 | 25.11 | -7.0909 | -3.8636 | -36.0914 | -34.0455 | 37.2276 | 13.9455 | 4.6237 | 5.1072 | -23.2553 | -26.2793 | -11.452 | -95.3462 | -46.8373 |  | -10.6844 | -9.635 | 21.5691 | -8.8665 | -8.4402 | -9.732 | -17.6168 | -17.5236 | 8.0868 | 0 | -5.81 | -0.2 | 3.7222 | -10.6882 | -7.2035 | 3.7465 | 3.388 | 8.3213 | -25.3779 |  | 0.9239 | 1.1256 | 4.0125 | 5.3432 | 4.3327 | 9.2101 | 9.545 | -26.1232 | 16.492 | 16.6591 | -10.1084 | 0 | 22.9996 | -19.5 | -2.7187 | 0.3152 | 1.66 | -0.11 | -23.3807 | 1.2429 | 6.533 | 0.786 |  | 28.95 | -16.6307 | -8.3155 | -1.82 | 18.0509 |  | 22.9042 |  | -13.367 | 2.8664 |  |  | -8.6283 | -20.8299 | 7.0474 | -30.2515 |  | 24.9442 | 123.4473 | -6.534 | -9.296 | -10.5326 | 3.2857 | 6.4537 | 6.5508 | 2.7529 | 13.3931 | 13.7195 | -9.22 | 6.9276 | 38.4242 | 0 | 32.9275 | 6.1172 | 6.9282 |  | 5.1477 | -10.3174 | -11.4025 |  |  | -12.9133 | -12.2541 | -22.4561 | -22.3034 | 15.69 | 15.83 | -23.8 | -23.8 | 1.8119 | -0.64 | 54.0443 | 21.1758 | 21.3467 | -15.3 | -32.3 | -2.9 | -3.4 |  | -17.5488 | -88.1591 | -9.4129 | -221.2387 | -11.2099 | -11.2802 | 67.0294 | 99.9268 | 88.0198 | 111.0279 | -4.0909 | 15.3454 | 12.7516 | 19.8642 | 114.0898 | -225.8119 | 35.9797 | -29.0074 | -1.1243 |  | -7.68 | -1.096 | -1.106 | 4.48 | -1.36 | -4.0105 | -4.686 | 10.8995 | -12.5689 | 10.2 | 3.758 | 3.399 |  | 2.1309 | 4.4361 | 3.0746 | 3.0222 |  | 18.8 | -0.3995 | 0.59 |  | -8.4028 | -1.9006 | -26.5986 | -7.0419 | -2.5869 | -28.8042 | 0 | -18.5 | 2.6 |  | -61.158
02/06/2025 | 16:00 | 0 | 5.3897 | -11.1204 | 4.2658 | 10.8994 | 0 | 20.8775 |  | 23.0448 | 10.3757 | 11.536 | -17.76 | -33 |  | 7.452 | -24.2 | 0.9849 | -0.3398 | 6.2681 | 6.1934 | 10.852 | 9.4605 | -4.6981 | 1.8612 |  | -1.3221 | -0.434 | -0.424 | 7.537 | -2.22 |  | 1.961 | 0.19 | -15.01 | -14.93 |  | -9.75 | -9.58 | 7.213 | 2.8995 | 30.9091 | 32.0928 | -14.3007 | 0.9377 | 1.0126 | -0.5659 | -0.2634 | -10.3148 | -7.5017 | 3.9578 | 20.6639 | 51.0171 | 20.2252 | -5.3 | -5.3 | -32.8424 | -32.6834 | -3.2729 |  | 5.5958 | 6.2971 | 1.012 | 1.7848 | -151.3718 | 101.3825 | 101.0468 | 13.6815 | -71.9796 |  |  |  | 32.2539 | 11.2 | 8.14 | -3.85 | 10.74 | -20.2233 | -20.2233 | 28.1311 | 26.5169 | -5.6994 | -11.5842 | -11.4011 | 5.4328 | 8.9378 |  |  | 49.2 | -14.3 | -3.59 | 41.5235 | 41.2651 | 40.063 | 94.4093 | 94.8093 | -13.7702 | -98.4659 | -7.3602 | 2.8893 | 32.78 | 22.23 | 12.6611 | 12.6007 | -12.5 |  | -11.1851 | -10.99 | 3.5325 | 0.0147 | -6.4665 | -11.6 |  | -3.5339 | 5.9901 | 42.2725 | 15.7773 | 6.76 | -2.67 | 10.3545 | -6.0078 | -6.54 | -6.57 | 22.82 | 25.13 | -6.6545 | -3.3455 | -34.726 | -33.5 | 38.1345 | 15.178 | 5.7325 | 6.8584 | -21.8395 | -25.899 | -12.198 | -98.1857 | -38.7258 |  | -9.707 | -9.4057 | 24.5652 | -9.4763 | -9.2431 | -13.316 | -15.1669 | -15.0588 | 8.8172 | 13.54 | -6.89 | 3.6 | 3.4995 | -11.2758 | -6.1664 | 4.7434 | 2.2609 | 7.7296 | -27.0476 |  | 0.7818 | 0.9815 | 0 | 0 | 0 | 9.0426 | 9.0426 | -10.7172 | 15.8386 | 16.2278 | 1.7901 | 15.2711 | 21.5982 | -17.6 | -1.6072 | 0.3152 | 1.59 | 0.23 | -21.692 | 1.4496 | 6.508 | 0.318 | 0 | 27.48 | -26.4798 | -18.0765 | -1.41 | 15.5209 |  | 24.1689 |  | -14.1816 | 2.8998 | 0.0338 |  |  | -20.8036 | 5.465 | -29.6633 |  | 22.4512 | 143.7157 | -6.2928 | -9.7852 | -10.6475 | 3.3478 | 6.5636 | 6.6615 | 2.8343 | 13.7435 | 16.1258 | -5.87 | 4.6508 | 35.8163 | 7.6524 | 33.9442 | 7.9208 | 8.5967 |  | 5.2089 | 0 | -12.1227 |  |  | -11.2873 | -10.7489 | -18.7871 | -18.6048 | 18.9 | 18.56 | -20.8 | -19.9 | 1.7404 | -3.6 | 51.3954 | 21.6924 | 21.594 | -15.7 | -31 | -3.7 | -4.7 |  | -17.3521 | -80.577 | -10.9316 | -222.4266 | -7.8524 | -12.6498 | 69.9895 | 93.306 | 86.2007 | 112.7026 | -1.6162 | 13.003 | 11.9575 | 20.8914 | 121.9326 | -223.2975 | 46.5075 | -37.7453 | -0.7947 |  | -6.48 | -1.244 | -1.263 | 3.2 | 0.56 | -4.0812 | -6.7948 | 12.5414 | -13.0938 | 10.1 | 5.18 | 5.445 | 2.1803 | 2.7174 | 3.7731 | 3.4228 | 3.3064 |  | 17.7 | 0.1447 | 0.5 |  | -10.047 | -0.7532 | -25.6609 | -8.232 | -3.2272 | -28.5833 |  | -16.9 | 2 |  | -62.3784
02/06/2025 | 16:30 | 0 | 5.3614 | -11.1823 | 4.1827 | 8.7668 |  | 16.3971 |  | 22.728 | 10.0627 | 11.2883 | -15.54 | -33 | 8.8 | 6.624 |  | 1.178 | -1.738 | 6.1238 | 6.0844 | 10.631 | 9.5044 | -4.7956 | 1.8922 |  | -0.7735 | -0.211 | -0.196 | 7.901 | -4.44 |  | 1.92 | 0.201 | -11.82 | -11.82 |  | -11.24 | -11.15 | 7.6375 | 2.7857 | 30.6192 | 32.86 | -14.9194 | 1.6075 | 1.7323 | -0.3918 | -0.3532 | -10.8507 | -8.1715 | 4.3523 | 22.6235 | 50.2116 | 21.2435 | -5.3 | -5.3 | -33.4326 | -33.3263 | -3.0435 |  | 1.5773 | 5.8538 | 1.8876 | 1.8793 | -157.4144 | 100.8636 | 101.8097 | 16.0857 | -77.3696 |  |  |  | 31.256 | 10.92 | 7.83 | -3.85 | 10.2 | -16.6065 | -16.2046 | 24.557 | 23.0555 | -4.6168 | -10.133 | -10.2461 | 1.9918 | 11.031 |  |  | 49.6 | -18.1 | -3.45 | 41.9803 | 41.513 | 39.7951 | 95.8228 | 96.1319 | -13.6625 | -100.0882 | -7.9774 | 2.8856 | 32.34 | 21.4 | 12.6611 | 12.6007 | -12.37 |  | -12.8938 | -12.811 | 6.2319 | 0.0147 | -6.5094 | -11.3 | -11.2 | -3.9551 | 5.4291 | 40.5376 | 14.8495 | 6 | -2.21 | 10.5165 | -7.1354 | -8.46 | -8.55 | 26.35 | 24.74 | -7.9455 | -4.1091 | -31.3639 | -29.7091 | 39.3226 | 16.7775 | 7.694 | 7.9385 | -26.6665 | -28.7762 | -11.025 | -101.9619 | -22.345 |  | -9.9363 | -8.8941 | 24.7705 | -8.2336 | -8.0597 | -20.484 | -16.7428 | -16.3882 | 11.2259 | 13.9 | -6.7 | 0 | 3.4252 | -8.8074 | -6.0434 | 4.775 | 2.6233 | 11.494 | -29.728 |  | 0.6976 | 0.9084 | 0 | 0 | 0 | 6.0284 | 5.861 | 7.0332 | 13.1319 | 13.0874 | 18.433 | 30.4409 | 20.6217 | -16.11 | -1.6072 | 0.2978 | 0.95 | -0.17 | -19.9309 | 1.5541 | 6.548 | 0.278 |  | 25.73 | -35.9102 | -26.3183 | -0.88 | 15.2647 |  | 25.6166 |  | -14.6458 | 2.8489 |  |  | -8.7595 | -19.1065 | 5.9045 | -30.9238 |  | 24.322 | 165.6742 | -5.8826 | -10.2625 | -10.4888 | 3.4999 | 6.2633 | 6.3768 | 3 | 19.5027 | 21.5173 | -0.42 | 0 | 26.2969 | 27.0896 | 40.1838 | 15.0989 | 15.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.566 | 34.2221 | -7.9803 | -7.7221 | -16.7957 | -16.9424 | 14.56 | 14.11 | -23.7 | -23.8 | 1.8814 | -5.2 | 61.6456 | 24.0957 | 23.9985 | -16.1 | -32.4 | -5.8 | -6.4 | -17.1628 | -16.9769 | -79.1573 | -21.6028 | -214.12 | 5.5615 | -19.2099 | 69.9878 | 88.6356 | 102.4836 | 104.0597 | 8.0775 | 16.8831 | 16.3987 | 3.5624 | 135.8017 | -210.6032 | 73.5613 | -60.7866 | -0.2576 |  | -6.08 | -1.193 | -1.216 | 2.4 | 1.04 | -4.2214 | -6.7674 | 14.6227 | -13.4478 | 7.7 | 1.646 | 1.854 | 2.4014 | 2.7158 | 2.9779 | 4.0154 | 3.3088 |  | 20 | -0.2835 | 0.51 |  | -13.4639 | -0.1314 | -22.5392 | -12.5397 | -4.1861 | -25.5466 |  | -19.2 | 3.9 |  | -62.6236
02/06/2025 | 17:00 | 0 | 4.6739 | -10.1629 | 4.3755 | 9.0459 |  | 16.6896 |  | 20.0671 | 8.8707 | 10.1929 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -24.2 | 0.862 | -5.2658 | 6.1436 | 6.097 | 10.7676 | 9.4685 | -4.8247 | 2.7204 |  | -0.6081 | -0.029 | -0.047 | 7.898 | -6.66 | -2.2 | 1.933 | 0.199 | -9.71 | -10.17 |  | -12.2 | -12.61 | 8.8597 | 3.1139 | 29.7114 | 30.7704 | -17.8075 | 0.134 | 0.4274 | 18.6228 | 19.8639 | -16.343 | -15.0034 | 6.3251 | 40.4537 | 49.1258 | 20.45 | -5.3 | -5.4 | -32.7279 | -30.5612 | -3.2377 |  | -2.4452 | 5.9807 | 0 | 1.8837 | -150.7309 | 97.6897 | 98.0254 | 16.1535 | -79.015 |  |  |  | 29.0205 | 9.87 | 7.09 | -4.85 | 8.89 | -14.999 | -13.3915 | 24.2718 | 22.0304 | -4.3052 | -9.3997 | -9.3253 | -3.3218 | 11.7604 |  |  | 50.6 | -21.2 | -3.53 | 41.8573 | 41.2702 | 40.5183 | 98.563 | 99.128 | -17.6166 | -96.8151 | -11.3263 | 2.6387 | 32.36 | 20.67 | 12.3486 | 12.3077 | -12.42 |  | -14.0571 | -13.8893 | 8.5916 | 0.0147 | -6.6037 |  |  | -4.2053 | 5.2421 | 40.3799 | 14.2929 | 5.72 | -2.08 | 10.1925 | -9.2055 | -8.04 | -8.15 | 25.88 | 24.83 | -11.1455 | -5.2 | -31.4242 | -30.1909 | 38.1168 | 15.6892 | 6.4681 | 6.3968 | -27.6348 | -32.0442 | -12.142 | -103.139 | -21.0626 |  | -9.1651 | -8.288 | 23.6163 | -8.1815 | -7.8268 | -22.532 | -16.7413 | -16.1616 | 13.071 | 14.06 | -6.58 | 0.1 | 3.2413 | -7.8136 | -6.3479 | 4.4741 | 2.7565 | 15.0433 | -29.8648 |  | 0.9012 | 1.1004 | 0 | 0 | 0 | 3.3491 | 2.8468 | 6.3633 | 13.0188 | 13.9418 | 18.9965 | 29.9582 | 22.2965 | -15.27 | -1.6072 | 0.3152 | 1.31 | -1.6 | -22.2099 | 1.584 | 6.38 | 0.789 | 1.3215 | 24.84 | -37.3541 | -27.9003 | -0.93 | 13.0521 |  | 27.3356 |  | -15.1774 | 2.8411 |  |  | -9.1762 | -16.3558 | 2.3293 | -32.8565 | 6.2967 | 5.8502 | 168.7639 | -5.5241 | -11.183 | -9.9577 | 4.2942 | 6.4318 | 6.4875 | 4 | 22.5378 | 24.4737 | 0.42 | 0 | 32.4764 | 28.612 | 37.0536 | 19.6966 | 20.5714 | -6.229 |  | 0 | 0 | 58.6667 | 53.1986 | -6.9696 | -6.2774 | -18.0469 | -18.0735 | 3.3 | 4.21 | -21.7 | -21.2 | 1.8466 | -7.68 | 57.0902 | 23.9328 | 23.8159 | -16.5 | -31.6 | -3.7 | -4.7 | -17.1484 | -16.9264 | -62.7337 | -12.0625 | -247.9676 | 16.2874 | -20.3354 | 73.1318 | 84.8471 | 154.8168 | 46.0522 | 10.9392 | 36.7836 | 36.6139 | -51.7039 | 183.0401 | -149.7352 | 46.0385 | -31.9978 | -0.304 |  | -5.28 | -1.407 | -1.417 | 2.08 | 1.6 | -4.6893 | -7.3228 | 13.7438 | -11.8639 | 8 | 4.782 | 4.825 | 2.1862 |  | 3.9496 | 4.3652 | 3.0286 |  | 17.6 | -0.1533 | 0.41 |  | -15.0523 | 0.3676 | -22.5367 | -13.5065 | -5.1247 | -23.5739 | -1.4816 | -16.8 | 1 |  | -70.8468
02/06/2025 | 17:30 | 0 | 4.4624 | -9.5183 | 4.4018 | 8.7489 |  | 16.4791 |  | 18.8757 | 8.0758 | 9.4857 | -17.76 | -28.6 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 1.2073 | 3.3693 | 5.617 | 5.4637 | 9.7923 | 9.0107 | -4.7196 | 2.5944 |  | -0.8759 | -0.499 | -0.477 | 8.305 | -4.44 | -6.6 | 2.033 | 0.209 | -14.5 | -14.57 |  | -10.32 | -10.38 | 8.2627 | 3.3405 | 29.0213 | 31.0652 | -13.7969 | 1.6075 | 2.2455 | 0.4332 | 0.2754 | -12.4582 | -10.1809 | 4.7469 | 25.8856 | 62.3961 | 23.2101 | -5.8 | -5.9 | -35.1336 | -34.9435 | -3.2761 |  | 2.2764 | 4.4177 | 2.0968 | 2.0878 | -176.8852 | 99.5208 | 99.6734 | 32.4706 | -96.9177 |  |  |  | 27.9627 | 10.31 | 7.07 | -5.88 | 9.1 | -17.6781 | -17.2763 | 25.1405 | 24.1219 | -4.1313 | -12.1635 | -12.4029 | 2.1297 | 13.0442 |  |  | 53.4 | -23.2 | -3.15 | 40.5416 | 40.2233 | 39.424 | 104.581 | 104.5901 | -16.7415 | -101.8359 | -12.2745 | 2.1623 | 30.41 | 19.62 | 11.8799 | 11.9171 | -12.11 |  | -15.033 | -14.8437 | 13.7289 | 0.015 | -6.2086 | -9.5 | -9.1 | -4.4958 | 5.0551 | 38.4874 | 13.9218 | 5.46 | -1.12 | 8.154 | -13.7733 | -7.98 | -8.13 | 26.21 | 24.21 | -13.7636 | -7.3455 | -34.4779 | -33.6364 | 33.0844 | 12.235 | 2.4279 | 2.5814 | -29.8138 | -34.0993 | -12.032 | -121.3629 | -6.9337 |  | -6.627 | -5.6415 | 26.3822 | -7.2314 | -7.2339 | -24.58 | -17.8519 | -17.4221 | 16.1053 | 14.26 | -7.28 | -0.1 | 3.0695 | -5.5749 | -5.8646 | 4.9924 | 2.9577 | 18.7008 | -32.8159 |  | 0.5057 | 0.7334 | 4.2983 | 4.6127 | 4.1022 | 6.0284 | 5.6935 | -4.1864 | 15.2469 | 14.9698 | 8.5988 | 21.6413 | 23.3414 | -16.4 | -0.3914 | 0.3509 | 0.58 | 1.41 | -23.6219 | 1.3175 | 6.233 | 0.897 | 1.248 | 25.12 | -31.4388 | -21.3528 | -1.06 | 13.1972 |  | 26.6014 |  | -15.3159 | 2.8635 | 0.0653 |  | -9.7191 | -13.5699 | 3.4279 | -33.1926 | 5.0401 | 4.9711 | 150.6471 | -7.3881 | -10.2732 | -11.7333 | 4.2439 | 6.234 | 6.2423 | 3.8655 | 26.6099 | 30.142 | 0.84 | 0 | 23.9117 | 31.485 | 42.5929 | 22.0051 | 23.289 | -7.8691 |  | 0 | 0 |  | 66.0453 | -8.645 | -8.8922 | -14.6804 | -15.048 | 6.48 | 6.34 | -20.3 | -20.1 | 1.7935 | -6.32 | 52.5846 | 24.1745 | 24.0508 | -16.5 | -30.7 | -2.4 | -3 | -16.8556 | -16.9535 | -69.6754 | -5.3778 | -247.3389 | 6.751 | -26.0622 | 93.4229 | 69.5306 | 128.4754 | 68.7963 | 29.9646 | 41.1393 | 39.1232 | -25.8551 | 199.4488 | -169.9164 | 44.1599 | -28.87 | -0.6091 |  | -5.04 | -1.404 | -1.415 | 1.68 | 3.12 | -5.6922 | -8.6992 | 15.0896 | -12.3339 | 8.7 | 4.409 | 3.491 | 2.4159 | 2.7601 | 3.7843 | 3.2188 | 3.4291 |  | 16.6 | -0.69 | 0.44 |  | -16.261 | 1.894 | -21.2903 | -15.3804 | -6.2517 | -22.9149 | -1.7022 | -16.6 | 0.4 |  | -70.1947
02/06/2025 | 18:00 | 0 | 4.0431 | -8.8035 | 4.4171 | 7.9758 |  | 14.7425 |  | 14.0332 | 5.7448 | 7.182 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 3.312 |  | 0.5351 | -0.9686 | 3.363 | 3.2978 | 5.8185 | 6.9422 | -5.5271 | 1.5568 |  | -0.6649 | -0.552 | -0.533 | 8.028 | -4.44 | -4.4 | 1.871 | 0.205 | -15.19 | -15.22 | -10 | -9.73 | -9.72 | 7.9413 | 3.3835 | 27.024 | 27.9851 | -20.262 | -5.2244 | -5.1707 | -0.9537 | -0.3546 | -15.4053 | -13.128 | 3.1687 | 17.5479 | 5.6776 | 18.7173 | -2.7 | -2.7 | -28.2787 | -28.0814 | -3.1098 |  | -1.1687 | 4.0513 | 0 | 1.5096 | -124.546 | 90.2432 | 90.4263 | 34.9648 | -65.9137 |  |  |  | 22.7334 | 9.01 | 7.92 | -7.05 | 2.08 | -15.5348 | -16.0707 | 24.4335 | 23.2659 | -5.0386 | -22.8581 | -22.711 | -1.2164 | 13.2417 |  |  | 53.4 | -24.5 | -3.05 | 33.5498 | 33.6733 | 32.8757 | 94.8837 | 95.3815 | -15.1481 | -92.3062 | -11.2991 | 2.5615 | 31.92 | 21.6 | 12.5049 | 12.5031 | -12.67 |  | -15.5332 | -15.3507 | 15.3434 | 0.015 | -6.5928 | -9.8 | -9.4 | -4.4165 | 5.9901 | 39.9068 | 15.7773 | 6.63 | -1.26 | 7.722 | -16.3334 | -2.34 | -2.36 | 16.67 | 24.84 | -15.8545 | -8.6545 | -35.0264 | -33.8182 | 28.0768 | 8.433 | -1.3154 | -0.8954 | -29.6231 | -36.129 | -13.07 | -123.5679 | -6.4483 |  | -4.741 | -3.9494 | 25.5938 | -6.1079 | -6.4291 | -24.58 | -17.8358 | -17.4787 | 17.4453 | 14.25 | -7.33 | 0 | 2.8225 | -2.186 | -5.8091 | 4.9746 | 2.7276 | 19.632 | -33.5751 |  | 0.5337 | 0.7574 | 4.3898 | 5.7753 | 3.4927 | 3.684 | 3.8515 | -2.1769 | 15.3847 | 15.5004 | 10.8001 | 23.5156 | 21.7887 | -16.7 | -1.3088 | 0.3857 | 0.84 | 0.73 | -21.7265 | 0 | 5.984 | 0.254 | 1.3589 | 25.7 | -33.3773 | -22.8926 | -1.14 | 13.7994 |  | 26.6423 |  | -15.7094 | 3.2218 | 0.0345 |  | -9.4368 | -12.7964 | 3.135 | -31.512 | 5.4185 | 4.9514 | 149.8181 | -6.9638 | -9.9551 | -12.1261 | 3.4708 | 7.069 | 7.2232 | 3 | 21.7344 | 22.1491 | 0.42 | 0 | 25.5524 | 32.6693 | 46.449 | 28.4988 | 28.7536 | -12.8534 | -13.0748 | 0 | 0 | 63.3715 |  | -8.3594 | -8.0957 | -14.2071 | -14.1331 | 6.03 | 5.54 | -19.7 | -19.9 | 1.7404 | -6.08 | 53.1736 | 24.1526 | 23.5866 | -17.4 | -29.4 | -3.3 | -4.3 | -17.3018 | -17.2143 | -76.5717 | -1.5443 | -247.4779 | 8.6818 | -27.1369 | 92.6761 | 67.5522 | 127.494 | 68.8412 | 34.5581 | 39.8619 | 37.8554 | -20.699 | 203.358 | -172.3795 | 48.2597 | -30.0743 | -0.4675 |  | -5.44 | -1.476 | -1.494 | 2.08 | 3.12 | -5.9981 | -8.7602 | 14.1222 | -12.3339 | 9.7 | 5.929 | 3.812 | 0 | 0 | 3.9722 | 3.2019 | 3.9577 |  | 15.7 | -0.4829 | 0.42 |  | -6.9597 | -13.8828 | -16.8427 | -4.8276 | 8.987 | -10.9022 | 1.7958 | -15.5 | 0 |  | -66.9905
02/06/2025 | 18:30 | 0 | 5.1539 | -10.8474 | 3.9562 | 8.8309 |  | 16.6364 |  | 15.9322 | 6.6588 | 8.1309 | -19.98 | -28.6 | 4.4 |  | -19.8 | 0.9513 | -5.963 | 3.8278 | 3.7254 | 6.9746 | 6.1545 | -5.9953 | 1.3421 |  | -0.8127 | -0.118 | -0.105 | 8.333 | 0 | -2.2 | 2.404 | 0.215 |  |  |  | -9.56 | -9.53 | 7.7465 | 3.3862 | 21.4975 | 23.2768 | -12.8438 | -4.1527 | -3.7023 | -0.8329 | -0.9054 | -14.4676 | -11.6544 | 2.7742 | 13.7714 | -2.6703 | 6.1858 | -1.9 | -1.9 | -26.2875 | -26.2282 | -3.1848 |  | 3.5448 | 3.6685 | 2.0218 | 1.4431 | -90.701 | 60.3351 | 61.037 | 32.4231 | -87.8693 |  |  |  | 21.4061 | 9.39 | 8.6 | -6.95 | 1.11 | -14.865 | -14.3292 | 24.2173 | 22.6596 | -3.4395 | -27.0057 | -27.0981 | 3.174 | 14.1123 |  |  | 51.6 | -25.9 | -2.8 | 30.8916 | 31.0917 | 30.1116 | 71.1822 | 70.7451 | -16.4913 | -65.4339 | -12.8262 | 2.8347 | 29.21 | 23.23 | 11.7236 | 11.8195 | -12.05 |  | -16.2662 | -15.9572 | 22.6068 | 0.0148 | -6.2422 | -9.2 | -8.9 | -5.4224 | 5.6161 | 38.4874 | 15.0351 | 6.18 | -1.01 | 5.7375 | -22.5763 | -1.64 | -1.66 | 15.64 | 23.01 | -22.4909 | -11.4818 | -36.0302 | -35.2182 | 21.3363 | 3.9371 | -5.4357 | -5.6833 | -32.4564 | -38.5432 | -12.045 | -121.3098 | -11.7937 |  | -4.4075 | -3.7425 | 27.1249 | -8.0937 | -7.9662 | -25.092 | -18.8164 | -18.6053 | 20.4177 | 14.1 | -6.5 | 0.1 | 2.7275 | -5.6173 | -5.3092 | 5.4641 | 2.18 | 22.7457 | -35.088 |  | 0.54 | 0.7489 | 4.1326 | 4.9117 | 3.0592 | 3.1817 | 2.5118 | 4.0189 | 17.4303 | 17.2273 | 14.2678 | 27.4413 | 19.6939 | -17.53 | -1.1147 | 0.3509 | 0.5 | 2.7 | -21.057 | 1.0044 | 5.922 | 0.198 | 1.3249 | 24 | -34.6543 | -24.7296 | -1.2 | 12.9063 |  | 27.6036 |  | -17.5031 | 3.5312 |  |  | -9.2927 | -7.8951 | -0.161 | -27.8986 | 3.0353 | 2.9249 | 168.7121 | -5.0661 | -9.4584 | -13.1195 | 3.0385 | 7.4865 | 7.6583 | 2.6804 | 20.2911 | 22.5364 | 2.1 | 0 | 27.8155 | 33.8469 | 41.4132 | 29.993 | 30.2241 | -12.933 | -12.5547 | -10.7235 | -12.2222 |  |  | -8.9691 | -7.6727 | -13.7601 | -13.2135 | 5.31 | 5.8 | -20.8 | -20.9 | 1.724 | -7.68 | 52.3038 | 29.8608 | 29.7248 | -17.4 | -29.9 | -3.7 | -4.2 | -17.5329 | -17.2867 | -67.9438 | -3.3003 | -248.437 | 8.0496 | -25.4477 | 95.505 | 66.8145 | 124.5163 | 68.8088 | 36.266 | 39.2166 | 39.1764 | -20.4016 | 205.1023 | -172.9054 | 48.7523 | -32.0506 | 0.4236 |  | -4.96 | -1.505 | -1.518 | 2.08 | 2.96 | -6.01 | -8.8457 | 14.2107 | -12.3339 | 9.5 | 4.725 | 3.506 |  |  | 3.9095 | 4.2338 | 3.8065 |  | 16.2 | -0.9074 | 0.33 |  | -6.3442 | -13.6399 | -17.647 | -5.2614 | 8.9317 | -11.3181 | 1.9348 | -16.1 | 0.8 |  | -69.4186
02/06/2025 | 19:00 | 0 | 5.9331 | -12.4691 | 4.2011 | 4.6154 |  | 8.2168 |  | 16.4004 | 6.9438 | 8.3145 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 0.9905 | -15.0698 | 4.905 | 4.9133 | 8.6926 | 6.4168 | -4.1549 | 1.335 |  | -0.97 | 0.014 | 0.04 | 8.956 | -2.22 | -2.2 | 2.725 | 0.221 | -10.87 | -10.99 | -10 | -9.3 | -9.36 | 7.7389 | 3.345 | 19.6015 | 21.9732 | -12.4349 | -1.8754 | -1.5483 | -1.0993 | -0.7518 | -15.0034 | -12.5922 | 2.3796 | 12.7646 | -0.9066 | 5.5591 | -1.8 | -1.8 | -26.5919 | -26.6139 | -3.2142 |  | 6.074 | 3.3244 | 2.8833 | 2.0436 | -83.224 | 61.2201 | 61.4032 | 28.9347 | -85.3317 |  |  |  | 20.3683 | 9.33 | 8.13 | -7.76 | 0.96 | -15.4009 | -15.4009 | 25.2469 | 23.9888 | -3.2811 | -26.0374 | -26.0395 | 5.8607 | 11.9701 |  |  | 48.3 | -22.2 | -2.42 | 29.9943 | 30.3711 | 29.4413 | 68.4155 | 68.349 | -11.794 | -67.5998 | -8.3374 | 2.7022 | 27.45 | 22.89 | 11.4111 | 11.4288 | -11.73 |  | -14.6487 | -14.1962 | 18.0258 | 0.0148 | -5.9997 | -6.8 | -8.6 | -5.5273 | 5.2421 | 37.8565 | 14.4785 | 5.82 | -0.67 | 4.806 | -17.6485 | -2.3 | -2.37 | 17.32 | 22.17 | -18.8909 | -9.2273 | -35.7066 | -34.7636 | 21.3575 | 4.8309 | -4.6342 | -4.4021 | -32.5859 | -38.9632 | -11.863 | -118.8236 | -11.6748 |  | -4.5074 | -3.8735 | 26.1176 | -7.7823 | -7.5909 | -26.628 | -17.8579 | -17.511 | 20.2223 | 14.24 | -5.87 | 0 | 2.4917 | -4.2361 | -4.556 | 6.2791 | 1.4688 | 23.0487 | -34.3568 |  | 0.6485 | 0.8676 | 3.9603 | 4.7266 | 3.1181 | 3.5166 | 3.684 | 3.5166 | 17.5114 | 16.7631 | 14.9513 | 27.5065 | 20.6705 | -17.75 | -1.1147 | 0.3509 | 0.36 | 2.37 |  | 0 | 5.865 | 0.08 | 0 | 23.28 | -35.5892 | -25.309 | -1 | 11.926 |  | 27.9837 |  | -17.3787 | 3.6219 |  |  | -8.7884 | -6.1841 | -0.0572 | -27.3944 | 4.3135 | 3.3269 | 170.2252 | -5.1293 | -10.2075 | -12.7058 | 2.8249 | 7.3766 | 7.5317 | 2.4286 | 22.6039 | 22.1125 | 2.1 | 0 | 30.3499 | 33.8508 | 36.8413 | 30.5753 | 30.6652 | -12.4873 | -13.6881 | 0 | 0 |  |  | -10.3479 | -9.3701 | -12.5878 | -12.2078 | 5.56 | 5.61 | -24 | -23.9 | 1.7771 | -8.8 | 57.1473 | 20.5672 | 20.1169 | -17.8 | -31.6 | -2 | -2.6 |  | -17.3285 | -57.2267 | -4.4416 | -251.4192 | 3.7419 | -20.4838 | 94.3467 | 62.6492 | 130.9852 | 73.0886 | 38.2755 | 41.1356 | 38.8636 | -23.915 | 206.2754 | -176.1811 | 47.4245 | -30.4899 | -0.2576 |  | -6.4 | -1.664 | -1.677 | 3.04 | 2.08 | -5.9539 | -8.0552 | 14.4762 | -12.0989 | 9 | 1.076 | 0.918 |  |  | 4.285 | 3.9171 | 3.9453 |  | 17.9 | -0.8723 | 0.25 |  | -7.7644 | -13.609 | -16.4658 | -6.6743 | 8.4743 | -10.7625 | 0 | -17.3 | 1.6 |  | -70.597
02/06/2025 | 19:30 | 0 | 6.283 | -13.243 | 4.1608 | 4.6933 |  | 8.149 |  | 15.8557 | 6.5718 | 7.9657 | -17.76 | -33 | 8.8 | 4.14 | -24.2 | 0.9321 | -14.7729 | 4.5934 | 4.5539 | 8.1975 | 6.1995 | -4.2484 | 1.3664 |  | -0.9787 | 0.03 | 0.043 | 8.473 | -2.22 | 0 | 2.691 | 0.215 | -10.71 | -10.78 |  | -9.46 | -9.5 |  | 3.1827 | 20.8187 | 21.8141 | -12.5934 | -1.4735 | -1.264 | -1.1205 | -0.9424 | -15.2713 | -12.7261 | 2.3796 | 12.9035 | -0.8896 | 5.2917 | -1.7 | -1.7 | -26.6652 | -26.287 | -3.2139 |  | 5.4375 | 3.3413 | 2.6806 | 1.9519 | -81.0877 | 60.3961 | 60.8234 | 27.9682 | -86.1618 |  |  |  | 19.3404 | 9.03 | 7.57 | -8.18 | 0.96 | -14.865 | -14.865 | 25.5276 | 24.1019 | -3.31 | -24.4514 | -24.635 | 5.8541 | 13.9659 |  |  | 53.1 | -24.9 | -2.38 | 30.6012 | 31.2841 | 30.3355 | 70.5673 | 70.0353 | -12.6627 | -68.0644 | -8.4483 | 2.7474 | 31.37 | 21.34 | 11.0986 | 11.5265 | -11.6 |  | -15.8219 | -15.5823 | 16.6917 | 0.0148 | -6.009 | -5.2 | -5.2 | -5.7654 | 4.681 | 38.0142 | 13.7363 | 5.27 | -0.63 | 5.5485 | -16.866 | -1.19 | -1.22 | 15.02 | 22.08 | -16.4364 | -8.5182 | -35.0748 | -34.4364 | 21.431 | 4.5395 | -5.4626 | -4.8882 | -32.5877 | -38.3424 | -11.693 | -117.1692 | -6.2256 |  | -4.1386 | -3.4318 | 26.7563 | -8.4512 | -8.0183 | -24.068 | -17.9847 | -17.7558 | 19.9556 |  | -9.08 | 0.1 | 2.5206 | -5.9938 | -4.8135 | 5.9625 | 1.1154 | 23.2209 | -35.0793 |  | 0.5733 | 0.7639 | 3.99 | 5.2092 | 3.2514 | 3.0142 | 2.8468 | 4.3539 | 17.0166 | 16.67 | 15.0379 |  | 20.2066 | -18.54 | -1.1147 | 0.3774 | 0.67 | 2.61 | -20.7814 | 0 | 5.812 | 0.117 | 1.0625 | 22.05 | -35.7654 | -25.7511 | -1.76 | 14.5536 |  | 30.5383 |  | -21.2627 | 3.5869 |  |  | -8.8457 | -3.8811 | 2.9595 | -30.7557 | 4.6161 | 2.5177 | 171.7397 | -4.4024 | -8.9397 | -15.8947 | 2.572 | 7.091 | 7.3656 | 2 | 22.5751 | 24.7834 | 3.35 |  | 32.0216 | 39.4502 | 37.8614 | 29.1185 | 30.3499 | -12.4262 | -12.5979 | 0 | 0 |  |  | -10.0238 | -9.7491 | -11.5146 | -11.4168 | 5.28 | 5.34 | -22 | -21.5 | 1.5299 | -9.12 | 57.165 | 19.6856 | 20.0174 | -17.8 | -30.7 | -1.5 | -2.1 |  | -17.3556 | -53.6043 | -2.6664 | -255.2212 | 1.892 | -14.2311 | 100.7989 | 62.8415 | 128.6459 | 71.8372 | 37.9471 | 42.8115 | 37.6702 | -25.9065 | 208.5171 | -176.2858 | 47.2768 | -32.1915 | -0.492 |  | -5.68 | -1.55 | -1.559 | 2.56 | 2.56 | -5.8747 | -8.8182 | 15.0317 | -12.0989 | 9.5 | 3.135 | 2.931 |  |  | 3.8685 | 4.1992 | 3.5582 |  | 16.8 | -0.0227 | 0.16 |  | -6.9237 | -13.4414 | -17.2083 | -6.1664 | 8.5623 | -11.2401 | 1.784 | -16.5 | 0.5 |  | -70.1895
02/06/2025 | 20:00 | 0 | 6.543 | -13.8209 | 3.9279 | 4.3521 |  | 7.627 |  | 15.4367 | 6.3658 | 7.729 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 0.8861 | -15.3553 | 4.5245 | 4.4624 | 7.8831 | 6.1622 | -4.178 | 1.2408 |  | -0.9476 | 0.062 | 0.075 | 8.074 | -2.22 | -2.2 | 1.764 | 0.229 | -10.36 | -10.31 |  | -9.73 | -9.75 |  | 3.2421 | 20.1123 | 21.2671 | -13.1079 | -1.3396 | -1.0146 | -0.8396 | -0.6947 | -15.6732 | -12.8601 | 2.3796 | 13.4267 | -0.0294 | 4.9245 | -1.9 | -1.9 | -26.8876 | -26.852 | -3.3817 |  | 5.8325 | 3.2269 | 2.8492 | 1.9862 | -82.8272 | 60.7013 | 60.5792 | 24.8537 | -90.0347 |  |  |  | 19.3204 | 8.72 | 7.49 | -8.13 | 0.81 | -14.5971 | -14.5971 | 24.6002 | 22.8724 | -2.5724 | -23.0256 | -22.6196 | 5.6919 | 13.6916 |  |  | 53.3 | -25.9 | -2.52 | 32.7674 | 32.043 | 31.2489 | 70.1844 | 70.5499 | -12.0584 | -68.8936 | -8.2915 | 2.6744 | 28.49 | 20.97 | 10.6299 | 10.8429 | -11.43 |  | -15.904 | -15.7543 | 17.5599 | 0.0148 | -5.8612 | -5.4 | -5.4 | -5.9094 | 4.494 | 36.9102 | 13.1796 | 5.01 | -0.29 | 5.3325 | -17.6335 | -0.9 | -0.9 | 13.46 | 22.22 | -17.6909 | -9.2273 | -34.9028 | -33.8364 | 21.2501 | 3.7839 | -5.971 | -5.468 | -33.0264 | -38.0168 | -12.292 | -114.1649 | -7.6037 |  | -4.0951 | -3.3816 | 29.1057 | -8.2964 | -8.3243 | -28.164 | -18.1375 | -17.592 | 20.7168 | 14.23 | -5.77 | 0.1 | 2.3425 | -5.1163 | -5.6867 | 5.0231 | 2.4209 | 23.0445 | -37.0145 |  | 0.4668 | 0.6836 | 3.4654 | 4.4017 | 3.3838 | 3.1817 | 3.0142 | 6.5308 | 16.0885 | 15.9499 | 15.3591 |  | 17.6968 | -19.41 | -1.3088 | 0.35 | 1.12 | 3.79 | -17.2932 | 0 | 5.765 | 0.269 | 1.0821 | 23.57 | -34.8709 | -26.0061 | -1.87 | 15.5664 |  | 31.5016 |  | -21.188 | 3.5158 |  |  | -8.7019 | -3.7677 | 2.5933 | -32.7725 | 4.025 | 3.9478 | 171.6276 | -5.2085 | -9.5785 | -15.1608 | 3.0795 | 6.8419 | 7.1203 | 2.4614 | 21.5668 | 23.3747 | 3.77 |  | 31.2603 | 41.419 | 36.8278 | 30.9366 | 32.1337 | -13.0743 | -13.3484 | 0 | -11.0857 |  |  | -10.0018 | -9.4031 | -11.1087 | -11.1016 | 6.69 | 6.3 | -22 | -22.1 | 1.6709 | -9.04 | 56.94 | 20.2415 | 20.5512 | -18.2 | -31.6 | -0.8 | -1.7 |  | -17.5715 | -50.178 | 0.2851 | -259.4966 | 0.4059 | -11.5313 | 99.5992 | 61.7483 | 128.7606 | 72.8517 | 40.5375 | 40.3147 | 40.3059 | -24.9173 | 207.6164 | -175.0104 | 48.7532 | -33.428 | -1.0535 |  | -5.92 | -1.61 | -1.624 | 2.24 | 2.4 | -5.7525 | -8.5527 | 14.9737 | -12.0684 | 9.8 | 3.335 | 2.146 |  |  | 2.9204 | 3.0641 | 4.3355 |  | 17.2 | 0.0319 | 0.14 |  | -7.2467 | -13.2329 | -16.794 | -5.6667 | 8.1721 | -10.4704 | 1.5377 | -17 | 0.8 |  | -74.022
02/06/2025 | 20:30 | 0 | 6.4855 | -13.7856 | 3.9803 | 3.9235 |  | 6.7553 |  | 14.6423 | 5.9868 | 7.3855 | -15.54 |  |  |  |  | 0.9501 | -16.8564 | 4.5366 | 4.493 | 8.1225 | 6.6645 | -4.0888 | 1.1904 |  | -1.1953 | 0.061 | 0.087 | 7.667 | -4.44 |  | 0.805 | 0.226 | -11.28 | -11.25 |  | -9.91 | -9.98 |  | 3.1962 | 21.4588 | 21.602 | -13.7154 | -1.4735 | -1.4819 | -0.6517 | -0.4601 | -15.9411 | -13.262 | 2.7742 | 14.6012 | 0.1502 | 5.3492 | -2 | -2 | -27.2838 | -27.2344 | -3.2545 |  | 6.0392 | 3.0448 | 2.9554 | 1.941 | -86.581 | 60.0299 | 59.9383 | 26.259 | -95.1997 |  |  |  | 19.5499 | 8.75 | 7.17 | -8.5 | 1.14 | -14.7311 | -14.4632 | 26.3271 | 24.3617 | -2.7145 | -22.5057 | -22.8117 | 5.4509 | 13.3194 |  |  | 52.4 | -24.9 | -2.43 | 32.5281 | 31.7204 | 31.4431 | 73.4003 | 72.3959 | -12.3088 | -70.7605 | -8.6572 | 2.6301 | 25.23 | 19.62 | 10.0049 | 10.257 | -10.91 |  | -14.8443 | -15.0598 | 17.554 | 0.0148 | -5.5286 | -3.2 | -3.1 | -5.8167 | 3.746 | 36.9102 | 12.2519 | 4.33 | -0.33 | 5.427 | -17.4285 | -1.02 | -1.02 | 14.46 | 22.23 | -17.6909 | -9.0636 | -34.7115 | -33.5818 | 20.3951 | 3.478 | -6.0359 | -6.1445 | -32.9783 | -37.6364 | -11.947 | -115.9596 | -6.4415 |  | -4.2151 | -3.4992 | 28.3126 | -8.2163 | -8.2585 | -26.116 | -18.3779 | -18.131 | 19.9427 | 14.23 | -7.4 | 0 | 2.1703 | -3.75 | -5.8529 | 4.9524 | 2.5867 | 22.1106 | -36.6418 |  | 0.4725 | 0.6958 | 3.9466 | 4.6062 | 4.3253 | 2.5118 | 2.5118 | 3.0142 | 15.5701 | 15.7961 | 14.7843 | 27.4786 | 21.276 | -17.55 | -1.5193 | 0.3774 | 0.52 | 0.88 | -21.3205 | 0 | 5.741 | 0.345 | 1.2673 | 22.68 | -35.606 | -25.3356 | -1.42 | 15.146 |  | 31.1948 |  | -20.6281 | 3.3889 |  |  | -9.2235 | -3.7237 | 3.6919 | -33.5288 | 5.6027 | 5.5799 | 169.9908 | -5.2198 | -9.3062 | -14.9957 | 2.7932 | 6.5856 | 6.6853 | 2 | 21.7342 | 24.1573 | 4.19 | 0 | 32.3855 | 39.5114 | 36.7184 | 30.1574 | 30.3695 | -12.7139 | -13.2107 | -10.7082 | 0 | 67.8848 |  | -9.2218 | -8.1891 | -10.5492 | -10.473 | 4.9 | 5.32 | -20.9 | -20.6 | 1.8466 | -9.6 | 53.8834 | 22.07 | 21.9489 | -18.2 | -32 | -1.2 | -2.2 | -17.4108 | -17.4304 | -51.3401 | 0.1203 | -252.6271 | 1.7486 | -12.151 | 96.1281 | 63.53 | 130.8548 | 72.007 | 36.8342 | 41.7954 | 41.4099 | -22.7582 | 205.8562 | -174.0799 | 47.091 | -32.2999 | -1.2415 |  | -5.04 | -1.725 | -1.734 | 1.76 | 2.16 | -4.9384 | -8.2322 | 14.8272 | -12.3613 | 9.8 | 3.031 | 2.834 |  |  | 4.1218 | 4.2454 | 3.6439 |  | 17.3 | 0.7573 | 0.09 |  | -8.0402 | -13.5639 | -16.9165 | -6.3612 | 8.659 | -10.6383 | 0 | -16.8 | 1 |  | -73.9602
02/06/2025 | 21:00 | 0 | 6.2705 | -13.243 | 3.7114 | 3.3906 |  | 5.481 |  | 14.0207 | 5.6848 | 7.193 | -15.54 | -28.6 | 6.6 |  |  | 0.9857 | -17.7931 | 3.888 | 3.9225 | 7.0582 | 6.5758 | -4.1402 | 1.1903 |  | -1.1205 | -0.047 | -0.037 | 7.627 | -4.44 | -4.4 | 1.023 | 0.219 | -11.95 | -12.02 |  | -10.11 | -10.2 | 7.7389 | 3.2621 | 22.1113 | 23.6539 | -14.7219 | -1.8754 | -2.0373 | -0.698 | -0.6738 | -15.9411 | -13.128 | 3.1687 | 15.2813 | 0.8306 | 5.9151 | -2 | -2 | -27.4113 | -27.4079 | -3.3597 |  | 5.4581 | 3.2422 | 2.6605 | 1.9981 | -94.7599 | 58.565 | 59.0533 | 39.0284 | -103.283 |  |  |  |  | 8.75 | 7.04 | -8.77 | 1.24 | -13.9273 | -13.9273 | 25.7124 | 23.9809 | -2.5097 | -24.3747 | -24.2048 | 5.8073 | 12.9396 |  |  | 51 | -22.7 | -2.42 | 31.4525 | 31.0117 | 30.4183 | 72.6456 | 73.1697 | -12.1508 | -70.5699 | -9.0083 | 2.577 | 26.25 | 19.35 | 9.0674 | 9.4757 | -10.39 |  | -14.7497 | -14.4934 | 18.8959 | 0.0148 | -5.2218 | -2.9 | -3.2 | -5.9241 | 2.811 | 36.1216 | 10.7675 | 3.19 | -0.29 | 5.184 | -18.7936 | -1.12 | -1.13 | 13.76 | 21.24 | -18.1091 | -9.4727 | -34.6772 | -33.4 | 17.4943 | 0.8705 | -8.6872 | -8.3738 | -34.2293 | -37.9528 | -10.734 | -128.3513 | -10.1933 |  | -4.6899 | -3.8525 | 28.6505 | -8.1632 | -7.8155 | -27.652 | -18.0109 | -17.7573 | 19.3755 |  | -5.87 | 0.1 | 1.9423 | -2.4564 | -5.7723 | 4.9924 | 2.3525 | 21.8808 | -36.9966 |  | 0.4587 | 0.6638 | 4.3337 | 4.5933 | 3.3724 | 2.3444 | 2.3444 | 3.1817 | 15.3665 | 15.4449 | 13.9594 | 27.4621 | 21.1344 | -17.52 | -1.3088 | 0.3417 | 0.56 | 1.21 | -21.1079 | 0.9681 | 5.832 | 0.265 | 1.2968 | 23.64 | -35.6418 | -25.6383 | -1.48 | 16.5046 |  | 31.5307 |  | -19.8618 | 3.3268 |  |  | -9.983 | -2.0998 | 4.4976 | -35.8817 | 6.9943 | 5.7337 | 168.2837 | -5.7708 | -10.1232 | -14.451 | 1.6517 | 6.0582 | 6.1395 | 1.1251 | 21.1634 | 23.1265 | 3.35 |  | 34.896 | 36.564 | 37.942 | 29.4336 | 30.0994 | -12.0365 | -12.6607 | 0 | -12.2866 |  |  | -9.2273 | -8.4967 | -9.8534 | -10.18 | 5.46 | 4.99 | -21.3 | -21.3 | 1.724 | -9.84 | 51.4105 | 25.5517 | 25.18 | -18.7 | -32.4 | -3.3 | -4.3 |  |  | -51.9124 | -1.57 | -256.2576 | 2.9322 | -12.554 | 100.1638 | 65.8798 | 126.6862 | 68.8374 | 36.4493 | 39.4633 | 41.4731 | -18.104 | 203.678 | -173.5768 | 47.774 | -32.5574 | -1.4295 |  | -4.64 | -1.92 | -1.922 | 1.6 | 2.56 | -4.9626 | -8.6412 | 14.7967 | -12.3918 | 9.9 | 2.367 | 1.616 | 0.6402 | 0.6219 | 4.1209 | 2.937 | 3.2401 |  | 17.9 | 0.7582 | 0.03 |  | -6.7321 | -13.9603 | -17.5061 | -6.3092 | 9.2256 | -11.5368 | 0 | -17.7 | 1.9 |  | -73.9154
02/06/2025 | 21:30 | 0 | 6.062 | -12.8132 | 3.6572 | 3.6917 |  | 6.1298 |  | 13.4422 | 5.4348 | 6.9383 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 1.0175 | -16.3029 | 3.7731 | 3.6882 | 6.7691 | 8.0554 | -5.9688 | 1.8401 |  | -1.1979 | -0.13 | -0.101 | 7.726 | -4.44 | -8.8 | 1.12 | 0.223 | -12.71 | -12.7 |  | -9.99 | -10.01 | 7.7389 | 3.2571 | 24.023 | 25.1056 | -14.9688 | -3.349 | -3.5202 | -0.2961 | 0.1559 | -15.5393 | -12.994 | 3.1687 | 16.9165 | -2.4439 | 6.3884 | -2.2 | -2.2 | -27.1755 | -27.1493 | -3.4349 |  | 3.3562 | 3.393 | 2.9404 | 2.157 | -98.5748 | 57.0391 | 57.4053 | 51.7726 | -108.0356 |  |  |  |  | 8.59 | 6.93 | -8.95 | 0.79 | -13.1236 | -12.9896 | 25.1768 | 23.3402 | -1.8809 | -26.785 | -27.0099 | 3.2202 | 12.7093 |  |  | 50.4 | -23.7 | -2.24 | 29.775 | 29.9731 | 28.8688 | 76.5766 | 76.313 | -14.705 | -71.6426 | -11.337 | 2.449 | 25.06 | 19.05 | 8.5986 | 8.8898 | -10.44 |  | -14.9376 | -14.916 | 21.6157 | 0.0148 | -5.2349 | 0 | 0 | -5.7385 | 1.8759 | 34.3868 | 9.6542 | 2.37 | 0.25 | 6.5745 | -21.9712 | -1.18 | -1.19 | 13.49 | 21.09 | -20.6909 | -11.1273 | -34.5429 | -33.8364 | 14.0491 | -2.9293 | -12.1443 | -11.8681 | -31.8755 | -36.0068 | -12.205 | -140.5733 | -3.4387 |  | -6.7376 | -5.9446 | 28.8705 | -9.0076 | -8.9819 | -26.628 | -19.6757 | -19.0896 | 18.4531 | 14.08 | -5.88 | 0 | 1.9025 | -3.9561 | -5.7469 | 5.0169 | 2.6047 | 20.7574 | -37.2657 |  | 0.5036 | 0.7212 | 5.0907 | 4.8541 | 3.4105 | 1.1722 | 1.3396 | 3.1817 | 15.5039 | 15.6812 | 14.4036 |  | 21.276 | -17.43 | -1.2026 | 0.3243 | 0.05 | 1.45 | -21.1807 | 0 | 5.814 | 0.243 | 1.0306 | 22.91 | -35.8004 | -25.0895 | -1.4 | 15.5051 |  | 30.6971 |  | -19.7359 | 3.1088 | 0.0653 |  | -9.8475 | -2.3495 | 4.4976 | -36.4699 | 4.9778 | 5.1262 | 161.2612 | -6.4853 | -9.5478 | -14.3968 | 1.8137 | 5.3111 | 5.4196 | 1.2257 | 21.5768 | 22.5999 | 1.68 | 0 | 26.3536 | 37.9043 | 41.8477 | 28.967 | 29.6962 | -11.7177 | -12.3352 | -10.3132 | 0 |  | 64.4282 | -7.8705 | -7.2058 | -6.5507 | -6.5987 | 4.8 | 4.31 | -20.6 | -21 | 1.6361 | -10.56 | 48.8592 | 25.3404 | 25.2176 | -19.1 | -32.8 | -2.9 | -3.8 | -17.3678 |  | -57.3129 | -3.0188 | -252.4743 | 5.9081 | -13.2361 | 94.286 | 65.0729 | 125.9882 | 69.5417 | 36.8456 | 40.099 | 38.3427 | -21.5253 | 205.0927 | -171.5844 | 46.802 | -30.9642 | -1.5686 |  | -4 | -1.841 | -1.851 | 0.56 | 3.52 | -4.7187 | -9.2851 | 15.1476 | -12.3613 | 10.5 | 4.376 | 4.404 | 0.9729 | 1.0436 | 4.1473 | 3.6936 | 3.3653 |  | 17.8 | 1.5032 | -0.05 |  | -7.0926 | -14.1793 | -17.339 | -5.2841 | 9.4542 | -11.2799 | 1.3415 | -18.4 | 2.3 |  | -71.148
02/06/2025 | 22:00 | 0 | 5.7288 | -12.1977 | 3.4255 | 7.4984 |  | 13.8026 |  | 11.654 | 4.4149 | 5.8754 | -17.76 | -24.2 | 0 | 4.14 |  | 1.2006 | -9.1697 | 3.8159 | 3.6791 | 6.6637 | 7.7777 | -5.6282 | 2.6616 |  | -1.0741 | -0.29 | -0.277 | 7.717 | -4.44 |  | 1.024 | 0.219 | -14.38 | -14.41 |  | -9.62 | -9.71 |  | 3.6133 | 24.0775 | 24.7949 | -14.858 | -3.215 | -3.1631 | -0.8515 | -0.3418 | -15.4053 | -12.8601 | 3.1687 | 17.2328 | -3.2851 | 7.5731 | -2.5 | -2.5 | -27.9773 | -27.8586 | -3.5417 |  | 5.9814 | 3.0961 | 3.0444 | 2.1419 | -105.3804 | 59.6637 | 59.8468 | 39.7107 | -115.7878 |  |  |  |  | 8.72 | 5.05 | -9.28 | 6.11 | -17.0084 | -16.8744 | 28.416 | 26.9092 | 0.036 | -17.8224 | -18.0779 | 5.9238 | 11.0048 |  |  | 44.6 | -18.6 | -2.08 | 33.1333 | 32.9853 | 31.9476 | 81.0082 | 80.4235 | -14.0282 | -77.5344 | -10.1287 | 2.1871 | 23.3 | 17.5 | 7.9736 | 8.1085 | -9.88 |  | -12.7273 | -12.436 | 10.7961 | 0.0149 | -5.0188 | 2.3 | 2.3 | -5.8447 | 0.5669 | 34.3868 | 7.9843 | 1.07 | 0.04 | 8.1945 | -10.9031 | -2.02 | -2 | 12.96 | 19.29 | -11.0727 | -5.8545 | -34.2863 | -33.2182 | 16.6897 | -1.2204 | -9.8559 | -9.6786 | -30.8249 | -34.6456 | -12.13 | -131.005 | -10.1786 |  | -6.7379 | -5.9594 | 26.8579 | -9.0884 | -9.1211 | -20.484 | -18.8033 | -18.4989 | 16.155 | 14.12 | -9.23 | 0 | 1.7051 | -2.7983 | -6.1701 | 4.65 | 2.7879 | 18.2113 | -35.804 |  | 0.4278 | 0.6543 | 5.0993 | 4.682 | 3.822 | 5.5261 | 4.6888 | -2.1769 | 14.7871 | 14.4674 | 8.6595 | 21.5969 | 19.2251 | -18.22 | -1.7134 | 0.2978 | 1.15 | 1.7 | -19.1983 | 0 | 5.736 | 0.197 | 1.5274 | 24.11 | -30.6033 | -21.4068 | -1.62 | 16.5465 |  | 28.7864 |  | -16.3241 | 2.9057 |  |  | -10.5695 | -4.3632 | 7.4868 | -36.9741 | 4.7919 | 4.5117 | 148.7611 | -8.1724 | -10.6913 | -12.124 | 1.2009 | 4.5567 | 4.6286 | 1 | 20.6186 | 21.643 | 1.68 | 0 | 36.1376 | 34.6497 | 34.6434 | 29.071 | 29.6879 | -12.3611 | -12.0933 | -11.4195 | -13.2929 |  |  | -9.9854 | -9.0021 | -6.539 | -6.4 | 2.66 | 3.07 | -21.1 | -21.2 | 1.6709 | -11.28 | 52.813 | 23.1118 | 22.9875 | -19.5 | -33.6 | -2 | -2.7 | -17.629 | -17.6082 | -51.8379 | -3.8422 | -254.2008 | 1.4548 | -15.1503 | 96.5723 | 65.1849 | 131.156 | 73.3784 | 34.3043 | 41.1747 | 39.97 | -21.6548 | 203.2491 | -176.0437 | 42.4483 | -26.4621 | -0.8655 |  | -4.16 | -1.999 | -2.009 | 0.32 | 2.96 | -4.2321 | -9.0532 | 14.2412 | -12.0104 | 10.5 | 5.699 | 4.95 | 2.6206 | 2.9902 | 3.4611 | 2.7509 | 3.327 |  | 18.2 | 0.8192 | -0.16 |  | -6.6774 | -14.0966 | -18.1432 | -4.8519 | 9.4954 | -11.8856 | 2.0728 | -18.3 | 1.5 |  | -70.0368
02/06/2025 | 22:30 | 0 | 4.9133 | -10.5186 | 3.3151 | 7.1917 |  | 13.2276 |  | 10.7849 | 4.1369 | 5.6461 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 1.0232 | -2.3106 | 3.6591 | 3.5894 | 6.5877 | 7.3189 | -4.5706 | 2.5303 |  | -1.0646 | -0.509 | -0.499 | 7.697 | -6.66 | -6.6 | 1.351 | 0.208 | -15.76 | -15.74 |  | -9.59 | -9.66 |  | 3.795 | 18.2457 | 20.3357 | -13.4548 | -4.6886 | -5.2072 | -0.2172 | 0.0954 | -17.1468 | -14.8695 | 3.9578 | 20.3908 | 4.4779 | 11.8462 | -4.4 | -4.4 | -28.9149 | -29.182 | -3.3543 |  | 2.6728 | 3.6714 | 3.0127 | 2.1067 | -123.3253 | 57.2527 | 57.3748 | 55.1973 | -132.0141 |  |  |  | 18.4522 | 8.06 | 4.35 | -10.66 | 5.02 | -15.5348 | -15.5348 | 26.2214 | 24.6263 | -1.4473 | -19.8622 | -19.8145 | 2.2496 | 12.8435 |  |  | 48.9 | -23.6 | -2.04 | 31.8796 | 32.0894 | 31.3205 | 87.1566 | 87.7226 | -19.4279 | -77.4783 | -16.0818 | 2.0377 | 24.3 | 15.35 | 7.0361 | 7.2296 | -9.32 |  | -14.6374 | -14.5724 | 17.792 | 0.0149 | -4.5644 | 4.6 | 4.9 | -6.134 | -0.187 | 32.9673 | 6.6855 | 0.18 | 0.53 | 7.641 | -18.5711 | -7.67 | -7.75 | 23.37 | 18.59 | -18.9455 | -9.8818 | -35.5804 | -33.8545 | 12.5883 | -2.9491 | -11.9906 | -11.6702 | -25.7423 | -29.7715 | -12.345 | -147.2522 | -7.7714 |  | -6.3488 | -5.6911 | 26.4092 | -10.7665 | -10.4997 | -9.22 | -19.6824 | -18.7618 | 13.8754 | 13.61 | -11.46 | 1.4 | 1.4408 | -5.8522 | -5.9701 | 4.8362 | 2.6045 | 16.1076 | -34.2658 |  | 0.4249 | 0.6714 | 5.2868 | 5.1664 | 3.7935 | 3.5166 | 3.3491 | -1.0047 | 15.0915 | 15.6776 | 7.5271 | 19.9566 | 18.9908 | -18.77 | -1.415 | 0.3152 | 1.26 | 2.07 | -19.4011 | 0 | 5.924 | 0.392 | 1.4443 | 25.04 | -30.4669 | -20.7771 | -1.54 | 16.0772 |  | 27.664 |  | -16.4413 | 2.6904 |  |  | -10.42 | -4.8287 | 5.6695 | -38.1505 | 5.5293 | 5.7016 | 143.2034 | -9.0651 | -9.1934 | -12.5744 | 1.046 | 3.9708 | 4.1144 | 0.4176 | 18.8811 | 20.7385 | 0.84 | 0 | 35.2244 | 32.4141 | 32.6085 | 27.3701 | 27.9371 | -11.3844 | -12.5632 | -10.9893 | -13.6798 |  |  | -9.9304 | -8.9636 | -5.7313 | -5.491 | 4.59 | 4.47 | -23.8 | -23.8 | 1.7588 | -11.84 | 49.0565 | 27.0769 | 26.6745 | -21.2 | -34.1 | -1.6 | -2.1 | -17.7259 | -17.5356 | -54.3012 | -8.6706 | -254.1116 | 3.6976 | -14.8857 | 93.7152 | 68.0471 | 132.3364 | 68.5041 | 29.4232 | 42.3619 | 41.0989 | -25.7868 | 199.524 | -173.1277 | 40.7663 | -28.0104 | -0.4431 |  | -4.08 | -1.974 | -1.986 | 0.4 | 2.48 | -4.3261 | -8.9342 | 14.2687 | -11.8639 | 10.5 | 4.44 | 4.057 | 2.1852 | 2.3694 | 3.5441 | 3.8105 | 3.6452 |  | 19.7 | 1.1048 | -0.19 |  | -5.5408 | -15.3267 | -17.9614 | -3.8621 | 10.4582 | -11.7037 | 0 | -19.8 | 2.7 |  | -72.545
02/06/2025 | 23:00 | 0 | 4.7505 | -10.2268 | 3.3761 | 7.1811 |  | 13.1812 |  | 10.4463 | 4.0179 | 5.4228 | -13.32 | -26.4 |  | 3.312 |  | 1.1625 | -3.3708 | 3.0592 | 2.9845 | 5.6594 | 6.7504 | -4.7599 | 2.5228 |  | -1.1583 | -0.633 | -0.622 | 8.021 | -6.66 | -8.8 | 1.542 | 0.204 | -16.94 | -17.04 |  | -9.4 | -9.52 |  | 3.6563 | 20.3257 | 21.8548 | -14.4555 | -6.6979 | -7.0709 | 0.244 | 0.7359 | -17.4147 | -15.5393 | 4.3523 | 22.6284 | 8.554 | 16.1621 | -5 | -5 | -29.3111 | -29.1577 | -2.6716 |  | -0.7718 | 2.8424 | 2.2097 | 1.7042 | -131.9315 | 55.4216 | 55.5132 | 57.7574 | -145.3989 |  |  |  | 17.4243 | 8.03 | 4.04 | -11.27 | 5.05 | -18.7498 | -19.1517 | 23.7359 | 22.1525 | -5.0369 | -13.6582 | -13.6825 | -0.1861 | 16.9034 |  |  | 50.1 | -28.1 | -1.87 | 35.0532 | 34.9024 | 33.7256 | 93.5921 | 93.3634 | -23.8603 | -77.7457 | -22.2091 | 1.9602 | 25.29 | 13.41 | 6.5674 | 6.7413 | -8.93 |  | -18.5807 | -18.1931 | 20.9745 | 0.0149 | -4.4882 | 7 | 7.2 | -7.0581 | -1.122 | 34.3868 | 5.2011 | -0.86 | -0.72 | 7.6275 | -20.3637 | -7.99 | -8.18 | 22.55 | 17.77 | -20.2727 | -10.1818 | -36.2186 | -35.1182 | 9.6684 | -9.0675 | -17.0296 | -15.4328 | -27.2324 | -28.6738 | -11.527 | -147.9723 | -12.55 |  | -6.9507 | -6.2659 | 20.8078 | -12.0026 | -10.8868 | 10.256 | -22.4837 | -22.6076 | 12.1446 | 0 | -9.48 | -1.7 | 1.2857 | -6.2791 | -5.7388 | 5.1453 | 2.4246 | 13.9833 | -35.8822 |  | 0.3972 | 0.6279 | 4.5578 | 4.2647 | 3.4389 | 7.0332 | 6.6983 | -7.2006 | 17.3027 | 17.1024 | 5.582 | 16.9324 | 20.3922 | -19.41 | -1.5193 | 0.3152 | 0.72 | 2.81 | -20.2925 | 0 | 5.884 | 0.061 | 1.4445 | 23.65 | -28.4613 | -19.2114 | -1.51 | 15.4731 |  | 23.7375 |  | -11.1605 | 2.4678 |  |  | -10.6996 | -7.0943 | 5.9045 | -35.7976 | 5.9673 | 5.3173 | 139.9082 | -10.7677 | -10.761 | -8.6419 | 1.6953 | 3.6695 | 3.6862 | 1.1225 | 17.6591 | 17.7773 | -1.68 | 0 | 31.0817 | 23.4232 | 38.5287 | 26.0254 | 27.2455 | -11.0668 | -12.1543 | -10.4692 | -13.5353 | 61.1241 |  | -11.3422 | -10.716 | -5.759 | -5.4935 | 1.6 | 1.2 | -22.4 | -22.7 | 1.724 | -12 | 43.1694 | 28.1902 | 28.0516 | -21.7 | -34.6 | -1.6 | -2.6 | -17.409 | -17.5548 | -70.8427 | -1.1032 | -252.0974 | 2.8642 | -18.7819 | 91.1772 | 71.4602 | 127.3186 | 70.2802 | 29.9506 | 44.744 | 42.839 | -21.1693 | 198.1346 | -174.8297 | 37.9551 | -23.3801 | -0.3259 |  | -4.08 | -1.544 | -1.557 | 0.4 | 2.8 | -4.316 | -9.3461 | 13.8903 | -11.5709 | 11.5 | 3.967 | 5.2 | 1.9603 |  | 4.562 | 6.8103 | 3.2073 |  | 19.6 | 1.3333 | -0.29 |  | -4.4443 | -14.7748 | -17.8615 | -2.9129 | 10.1434 | -11.9082 | 0 | -19.2 | 2.5 |  | -74.3907
02/06/2025 | 23:30 | 0 | 4.2284 | -9.1942 | 3.1929 | 6.7487 |  | 12.1179 |  | 9.2769 | 3.4079 | 4.8441 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 1.3399 | 19.8157 | 2.8117 | 2.668 | 5.2896 | 7.0857 | -4.6493 | 2.6534 |  | -1.2158 | -0.954 | -0.94 | 7.569 | -6.66 | -8.8 | 1.614 | 0.193 | -20.6 | -20.8 |  | -7.45 | -7.45 |  | 3.558 | 18.8207 | 19.8105 | -16.1408 | -10.4488 | -10.9781 | 0.0694 | 0.2126 | -15.9411 | -13.9317 | 3.9578 | 19.7217 | -3.0549 | 17.2889 | -5 | -4.9 | -26.7896 | -26.904 | -2.7175 |  | 0.4039 | 3.2182 | 0 | 0.9161 | -120.365 | 52.1561 | 52.2782 | 65.5985 | -139.7629 |  |  |  | 15.8974 | 7.5 | 3.65 | -12.21 | 4.28 | -22.6346 | -22.6346 | 26.0937 | 25.0652 | -4.8378 | -14.7944 | -14.7189 | 0.6371 | 16.2842 |  |  | 48.6 | -26.9 | -1.9 | 32.9884 | 32.7458 | 32.6023 | 94.8458 | 95.14 | -25.3716 | -77.6048 | -23.1873 | 1.7759 | 23.74 | 12.63 | 5.6299 | 5.9601 | -8.61 |  | -18.2065 | -17.9344 | 19.0999 | 0.0151 | -4.2563 | 9.4 | 9.5 | -6.5833 | -2.2441 | 33.5982 | 4.2734 | -1.7 | -0.49 | 7.2765 | -19.8261 | -7.78 | -8.06 | 21.15 | 17.34 | -19.7455 | -9.8 | -39.5692 | -38.1455 | 9.6797 | -10.6669 | -18.9947 | -18.8946 | -33.9927 | -34.9119 | -10.711 | -155.7346 | -11.7277 |  | -8.2043 | -7.3143 | 26.7532 | -7.77 | -7.8861 | -18.436 | -21.9736 | -21.7584 | 14.4729 | 14.11 | -8.63 | 0.5 | 1.3415 | 1.9228 | -5.6721 | 5.2279 | 2.4901 | 18.3077 | -35.9375 |  | 0.3523 | 0.588 | 4.5814 | 4.8904 | 3.3337 | 9.545 | 9.3776 | -18.5877 | 20.0648 | 20.1028 | -8.3907 | 0 | 18.6734 | -17.64 | -1.0103 | 0.2895 | 0.98 | 2.62 | -18.535 | 0 | 6.146 | 0.129 | 1.3723 | 19.34 | -18.8148 | -9.9698 | -2.68 | 21.3054 |  | 18.7897 |  | -6.4146 | 2.1657 |  |  | -10.0499 | -10.5568 | 6.7987 | -32.9405 | 6.1485 | 6.0035 | 110.1809 | -12.4954 | -10.4111 | -5.7634 |  | 3.5377 | 3.4648 | 1 | 17.2 | 19.3224 | -4.19 | 0 | 33.2419 | 16.3934 | 37.2805 | 24.7235 | 24.9065 | -9.8155 | -10.9411 | -9.9691 | -12.2574 |  | 59.7307 | -11.1279 | -10.6445 | -6.5592 | -6.4307 | -0.05 | 0.17 | -24.2 | -24.3 | 2.0041 | -12.08 | 47.0968 | 27.4937 | 27.3729 | -21.7 | -37.1 | -0.3 | -0.9 | -17.7025 | -17.7858 | -78.6489 | -0.2699 | -252.6164 | 3.5415 | -21.5903 | 90.3487 | 71.9958 | 128.5591 | 72.4403 | 28.8641 | 45.5834 | 44.3117 | -22.966 | 194.5858 | -177.6445 | 31.9939 | -17.0928 | 0.0012 |  | -4.56 | -1.686 | -1.7 | 0.72 | 2.32 | -4.1901 | -8.3787 | 16.2036 | -14.3267 | 10.2 | 3.896 | 2.708 |  |  | 3.6542 | 3.3351 | 3.2058 |  | 21.8 | 0.6331 | -0.25 |  | -3.1482 | -15.6087 | -18.7621 | -1.7262 | 11.5511 | -13.0351 | 0 | -21.7 | 4.4 |  | -70.8532
03/06/2025 | 00:00 | 0 | 3.7321 | -8.3759 | 3.1667 | 6.6764 |  | 11.9121 |  | 9.0259 | 3.1389 | 4.6341 | -13.32 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 1.4171 | 19.3403 | 2.7496 | 2.5118 | 4.9993 | 7.1427 | -4.827 | 2.593 |  | -1.2406 | -0.904 | -0.89 | 7.888 | -6.66 | -13.2 | 1.735 | 0.192 | -20.11 | -20.18 |  | -8.19 | -8.14 | 7.7389 | 3.715 | 19.9683 | 22.3406 | -16.4667 | -8.1715 | -8.6495 | 0.1133 | 0.5614 | -15.1374 | -13.262 | 3.5633 | 16.53 | -3.4977 | 16.628 | -5 | -5 | -29.2221 | -28.8516 | -2.6572 |  | 2.4289 | 2.7633 |  | 0.7246 | -129.3984 | 31.3425 | 31.2815 | 67.4292 | -153.6316 |  |  |  | 12.195 | 7.77 | 3.64 | -12.81 | 4.13 | -22.9025 | -23.4383 | 25.2373 | 23.8862 | -6.1739 | -16.7318 | -16.8785 | 2.6336 | 12.3805 |  |  | 38.5 | -18.5 | -1.77 | 28.9433 | 28.7837 | 27.5817 | 81.3315 | 81.0667 | -25.013 | -60.6498 | -23.592 | 1.6497 | 26.37 | 14.26 | 5.7861 | 6.1554 | -8.84 |  | -14.1958 | -14.0138 | 12.572 | 0.015 | -4.4587 | 11.7 | 11.9 | -4.6814 | -2.6181 | 34.3868 | 3.1601 | -2.36 | -1.25 | 7.749 | -13.8433 | -8.23 | -8.39 | 21.67 | 15.86 | -15.3636 | -7.3455 | -37.054 | -36.4818 |  | -11.0172 | -18.53 | -18.5026 | -28.8346 | -30.1485 | -10.279 | -160.4151 | -15.2835 |  | -8.0495 | -7.5466 | 21.8319 | -10.8277 | -10.4739 | -8.196 | -19.4833 | -19.1402 | 11.8846 | 13.69 | -10.55 | -0.9 | 1.2191 | -3.9888 | -5.8109 | 5.1303 | 2.902 | 14.1212 | -32.5681 |  | 0.3541 | 0.5747 | 5.2 | 5.2705 | 4.0934 | 10.3823 | 10.2148 | -18.7551 | 17.7847 | 17.8821 | -7.1509 |  | 18.2046 | -18.37 | -1.7134 | 0.2621 | 0.78 | 2.7 | -19.3311 | 0 | 6.352 | 0.078 | 1.4563 | 19.03 | -18.4639 | -10.9459 |  | 21.1153 |  | 17.2472 |  | -4.5608 | 2.0902 |  |  |  | -10.3206 | 5.9487 | -32.1002 | 5.985 | 4.9871 | 105.8953 | -7.7659 | -10.6216 | 4.6172 | 1.6743 | 3.6109 | 3.6151 |  | 14.166 | 16.8072 | -3.35 | 4.9175 | 39.4807 | 16.516 | 29.2127 | 24.2245 | 24.9206 | -8.7823 | -10.5125 | -12.6733 | -13.3703 |  |  | -11.4575 | -10.8093 | -5.6564 | -5.4772 | -1.09 | -0.78 | -26.7 | -25.3 | 2.0224 | -12.56 | 45.7656 | 31.9758 | 31.7692 | -21.2 | -37.1 | -0.3 | -1.3 | -17.7912 | -17.8251 | -57.0121 | -7.908 | -257.7484 | 1.3113 | -16.3999 | 91.178 | 71.6064 | 130.0813 | 71.6765 | 29.5855 | 48.009 | 44.1462 | -25.4134 | 193.5582 | -177.6341 | 29.7202 | -16.1239 | -0.1624 |  | -5.6 | -1.048 | -1.06 | 1.36 | 2 | -4.1514 | -8.3482 | 16.8475 | -13.8567 | 10.2 | 3.458 | 3.034 |  |  | 3.4305 | 2.661 | 2.5415 |  | 22.7 | 0.4494 | -0.25 |  | 0 | -16.5184 | -18.9519 | 0 | 11.7374 | -13.26 | 0 | -22.4 | 5.1 |  | -72.7989
MÁXIMO |  | 0 | 7.0524 | -4.7066 | 5.1581 | 11.1161 | 0 | 21.1691 | 0 | 24.1107 | 11.0057 | 12.1272 | -6.66 | -19.8 | 11 | 8.28 | -13.2 | 1.4171 | 19.8157 | 7.1689 | 7.1424 | 12.3407 | 9.5044 | -2.975 | 2.9162 | 0 | -0.6081 | 0.062 | 1.679 | 8.956 | 2.22 | 2.2 | 2.725 | 0.267 | -7.87 | -7.81 | -10 | -3.79 | -3.78 | 8.8597 | 4.0104 | 32.0444 | 32.86 | -5.6432 | 2.8132 | 5.9251 | 25.6145 | 28.1599 | -9.3771 | 0 | 7.5087 | 40.4537 | 62.3961 | 23.2101 | -1.7 | -1.7 | 0 | -26.2282 | -0.1384 | 0 | 8.9484 | 7.2434 | 4.2951 | 3.0513 | -81.0877 | 101.3825 | 101.8097 | 67.4292 | -55.2409 | 0 | 0 | 0 | 32.2539 | 11.66 | 8.6 | -3.6 | 14.07 | -8.837 | -9.9086 | 34.1108 | 32.7675 | 0.036 | -8.8343 | -8.7569 | 9.0135 | 16.9034 | 2.88 | 6.412 | 53.4 | 11.8 | -0.47 | 42.6388 | 42.8247 | 41.2358 | 104.581 | 104.5901 | 1 | -59.2854 | 0.0587 | 3.1337 | 36.7 | 24.33 | 12.9736 | 12.8937 | -4.99 | 25.5123 | -0.0275 | 0.2366 | 22.6068 | 0.0159 | -2.2708 | 24.7 | 25 | -3.0579 | 7.1121 | 42.2725 | 17.2617 | 7.78 | 0.53 | 10.5165 | 2.8927 | -0.9 | -0.9 | 26.35 | 26.13 | 0.7455 | 0.4091 | -20.1195 | 0 | 44.2105 | 21.0922 | 11.1481 | 10.7288 | -16.7107 | -16.6795 | -8.283 | 0 | 13.8068 | 0 | -4.0951 | -3.3816 | 29.1057 | -6.1079 | -6.4291 | 20.496 | -13.1464 | -12.5237 | 20.7168 | 14.31 | -4.37 | 12.9 | 4.2803 | 1.9228 | -4.556 | 6.5279 | 3.388 | 23.2209 | -13.2356 | 0 | 1.8616 | 1.3116 | 5.6353 | 5.7753 | 4.751 | 11.387 | 11.0521 | 16.9131 | 21.1992 | 20.1028 | 29.0021 | 37.2511 | 26.6227 | -12.91 | -0.1991 | 0.3857 | 1.77 | 3.79 | -12.1395 | 1.739 | 7.332 | 1.491 | 2.4285 | 29.69 | -15.0676 | -6.2456 | -0.77 | 21.3054 | -0.1 | 32.2276 | 0 | -4.5608 | 3.6219 | 0.0728 | 0 | -7.707 | 2.0685 | 8.1308 | -27.3944 | 7.8588 | 28.0837 | 173.5499 | -4.2539 | -7.2323 | 4.6172 | 5.0402 | 7.4865 | 7.6583 | 4.4295 | 26.6099 | 30.142 | 4.19 | 15.6413 | 66.6598 | 41.419 | 46.449 | 34.4346 | 34.2671 | 0 | 9.431 | 0 | 0 | 67.8848 | 66.0453 | -6.9696 | -6.2774 | 2.7038 | 2.6548 | 28.23 | 28.04 | -19.7 | -19.9 | 3.2877 | 6.4 | 64.9662 | 31.9758 | 31.7692 | -14.8 | -28.5 | 9.4 | 8.5 | -16.8556 | -16.9264 | -44.333 | 4.1133 | -214.12 | 16.314 | 9.151 | 100.7989 | 109.6999 | 164.2512 | 112.7026 | 40.5375 | 48.009 | 44.3117 | 20.8914 | 208.5171 | -149.7352 | 73.5613 | 43.1471 | 0.9851 | 0 | -4 | -0.831 | -0.842 | 6.56 | 3.52 | -3.9356 | -2.9587 | 21.6541 | -11.1894 | 11.5 | 5.929 | 5.445 | 2.6206 | 2.9902 | 4.8087 | 6.8103 | 4.3355 | 0 | 25.6 | 2.9526 | 0.66 | 0 | 0 | 1.894 | -16.4658 | 0 | 11.7374 | -10.4704 | 2.0728 | -15.5 | 11.8 | 0 | -60.9531
MÍNIMO |  | 0 | 2.0663 | -14.7148 | 2.2229 | 3.3906 | 0 | 5.481 | 0 | 3.4852 | 0.207 | 3.8298 | -22.2 | -35.2 | -4.4 | 1.656 | -26.4 | -1.4581 | -17.7931 | 1.7196 | 1.5448 | 2.9843 | 6.1188 | -6.121 | 1.1903 | 0 | -1.4811 | -0.976 | -0.96 | 6.81 | -13.32 | -17.6 | -2.07 | 0.185 | -22.79 | -22.74 | -10 | -13.79 | -13.9 | 3.1227 | 2.7857 | 8.7474 | 9.321 | -20.262 | -10.4488 | -10.9781 | -1.5737 | -1.2173 | -23.041 | -19.558 | 2.3796 | 12.7646 | -45.5004 | 4.9245 | -5.8 | -6.1 | -35.1336 | -34.9435 | -3.5686 | 0 | -12.2065 | -3.1793 | 0 | 0 | -176.8852 | 25.5135 | 25.605 | 0 | -153.6316 | 0 | 0 | 0 | 3.3831 | 7.5 | 1.56 | -18.1 | 0.79 | -22.9025 | -23.4383 | 9.8317 | 8.3079 | -7.3655 | -27.0057 | -27.0981 | -11.4109 | -2.9059 | 2.88 | 6.412 | -3.6 | -28.1 | -3.7 | 11.879 | 11.6898 | 10.7935 | 60.5852 | 61.0762 | -25.3716 | -101.8359 | -23.592 | 1.2655 | 23.3 | 11.88 | 2.1924 | 2.6398 | -12.69 | 25.5123 | -18.5807 | -18.1931 | -4.8543 | 0.0145 | -6.6467 | -11.6 | -11.8 | -7.0581 | -4.1142 | 32.9673 | 1.4902 | -4.03 | -3.13 | 1.539 | -22.5763 | -8.46 | -8.55 | 12.49 | 9.38 | -22.4909 | -11.6091 | -40.0611 | -38.1455 | 9.6684 | -13.8511 | -18.9947 | -18.8946 | -34.2293 | -38.9632 | -13.07 | -160.4151 | -57.0652 | 0 | -13.0956 | -12.2641 | 0 | -19.1133 | -18.0804 | -28.164 | -22.4837 | -22.6076 | 0.3724 | 0 | -11.46 | -4 | 0.9175 | -32.6463 | -7.4873 | 3.4326 | 0.6399 | 2.3926 | -37.2657 | 0 | 0.3523 | 0.5747 | 0 | 0 | 0 | 0.5024 | 0.1675 | -28.1327 | -0.4096 | -0.4305 | -12.1821 | 0 | 12.0327 | -19.5 | -2.7187 | 0.2355 | 0.05 | -1.6 | -26.2176 | 0 | 5.736 | -0.026 | 0 | 19.03 | -39.2837 | -30.7371 | -2.68 | 8.9732 | -0.1 | 17.2472 | 0 | -24.0383 | 1.7947 | 0.0338 | 0 | -12.1498 | -21.3606 | -0.161 | -38.3186 | 0 | 2.5177 | 105.8953 | -13.8287 | -12.7355 | -17.7808 | 1.046 | 3.5377 | 3.4648 | 0.4176 | -2.4403 | 0 | -17.18 | 0 | 23.9117 | -21.5436 | 4.166 | 0 | 3.1651 | -13.0743 | -13.6881 | -13.1187 | -14.3561 | 25.2437 | 25.6271 | -24.9435 | -24.3612 | -23.6194 | -23.485 | -1.09 | -0.78 | -30.1 | -29.4 | 1.5299 | -13.6 | 43.1694 | 16.0542 | 15.9562 | -21.7 | -39.3 | -5.8 | -6.4 | -17.8183 | -17.8251 | -88.1591 | -22.585 | -267.6521 | -20.4685 | -27.1369 | 58.0788 | 61.7483 | 86.2007 | 44.4943 | -15.8653 | 13.003 | 11.9575 | -55.7206 | 103.4241 | -227.0361 | -36.4379 | -60.7866 | -2.6697 | 0 | -10.64 | -1.999 | -2.009 | 0.32 | -2.56 | -6.5233 | -9.3736 | 9.8161 | -19.4232 | 4.4 | 0.043 | -0.278 | 0 | 0 | 2.9204 | 2.661 | 2.5415 | 0 | 15.6 | -1.5681 | -0.59 | 0 | -16.261 | -16.5184 | -29.7788 | -15.3804 | -6.2517 | -32.4989 | -2.6762 | -28 | 0 | 0 | -90.3953
PROMEDIO |  | 0 | 4.5912 | -9.7891 | 3.6322 | 7.4134 | 0 | 13.6386 | 0 | 13.8969 | 5.6489 | 7.6194 | -15.54 | -28.6 | 4.84 | 4.9207 | -21.45 | 0.59412 | -1.4318 | 4.3024 | 4.219 | 7.5568 | 7.652 | -4.9995 | 2.3746 | 0 | -1.1541 | -0.43732 | -0.10454 | 7.5166 | -4.995 | -6.3684 | 0.14317 | 0.22948 | -15.3113 | -15.3536 | -10 | -8.9025 | -8.9554 | 6.2383 | 3.4586 | 21.5636 | 23.1637 | -12.8138 | -1.6879 | -1.2715 | 4.0696 | 4.4558 | -15.8323 | -11.4498 | 4.3359 | 22.3116 | 6.794 | 16.5551 | -4.6312 | -4.8104 | -28.9238 | -30.1057 | -2.2817 | 0 | -0.34588 | 2.8936 | 2.4704 | 1.8722 | -121.0192 | 61.2144 | 61.428 | 26.0109 | -96.129 | 0 | 0 | 0 | 19.124 | 9.5137 | 4.9004 | -10.3267 | 6.8102 | -16.0679 | -16.0232 | 21.8085 | 20.1383 | -4.1934 | -16.6306 | -16.6572 | -0.23711 | 7.0279 | 2.88 | 6.412 | 33.3312 | -9.4771 | -2.2148 | 29.0559 | 29.0551 | 27.9163 | 81.6 | 81.7701 | -11.9634 | -78.1158 | -9.3176 | 2.2285 | 29.2325 | 17.9112 | 8.2113 | 8.3995 | -9.424 | 25.5123 | -9.267 | -9.0727 | 9.939 | 0.015079 | -4.7671 | 0.58333 | 1.8687 | -5.0352 | 2.0724 | 38.6319 | 10.0137 | 2.5315 | -1.6462 | 5.9577 | -10.8754 | -4.9633 | -5.0444 | 17.561 | 18.4875 | -11.6458 | -6.0377 | -30.9798 | -27.7574 | 28.2462 | 3.7773 | -4.2266 | -4.012 | -24.3601 | -27.0185 | -10.9365 | -107.9505 | -20.01 | 0 | -8.4464 | -7.8263 | 20.3596 | -12.1786 | -11.7157 | -12.1922 | -16.5155 | -16.1595 | 9.3091 | 9.9607 | -7.3394 | 0.56667 | 2.5395 | -12.7889 | -5.8566 | 5.1799 | 2.2818 | 11.6982 | -26.3716 | 0 | 0.67744 | 0.91553 | 3.1723 | 3.4132 | 2.5054 | 4.8841 | 4.6574 | 0.48493 | 12.5323 | 10.033 | 11.4537 | 23.566 | 19.1691 | -16.7369 | -1.3726 | 0.307 | 0.83771 | 1.6267 | -19.4757 | 0.95174 | 6.4523 | 0.34035 | 1.0254 | 25.6388 | -31.3048 | -22.9852 | -1.4553 | 14.5312 | -0.1 | 24.5733 | 0 | -13.4847 | 2.5524 | 0.050827 | 0 | -9.2818 | -7.4301 | 4.7504 | -33.5449 | 5.1694 | 12.0763 | 143.3104 | -8.7754 | -9.914 | -9.9994 | 2.8508 | 5.561 | 5.5942 | 2.4202 | 14.8805 | 16.3235 | -3.2998 | 3.7332 | 37.687 | 19.1841 | 31.8191 | 20.6828 | 21.1661 | -8.829 | -1.1793 | -5.7196 | -7.0374 | 47.1796 | 45.8026 | -11.2639 | -10.6196 | -10.2167 | -10.2208 | 12.6594 | 12.6421 | -23.7396 | -23.6771 | 2.4684 | -6.0533 | 53.1813 | 22.9522 | 22.8572 | -18.2289 | -32.85 | -2.1479 | -2.8646 | -17.4679 | -17.4181 | -64.2263 | -7.4267 | -239.8615 | 2.0554 | -6.5072 | 76.9833 | 86.404 | 123.8145 | 76.8938 | 11.2763 | 31.4509 | 30.2433 | -16.923 | 161.7593 | -187.4453 | 36.8194 | -26.3258 | -0.57217 | 0 | -6.6167 | -1.2738 | -1.2865 | 3.18 | 0.96167 | -4.9252 | -6.9245 | 14.3927 | -12.9381 | 8.3771 | 2.9443 | 2.6725 | 1.9883 | 2.222 | 3.8982 | 3.7006 | 3.547 | 0 | 18.6521 | 0.6544 | 0.07375 | 0 | -8.5087 | -5.7006 | -23.5139 | -6.631 | 2.1177 | -23.6206 | -0.68707 | -19.6187 | 3.2979 | 0 | -74.7142
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 2 de Junio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
02/06/2025 | 00:30 | 36.01 | 36.08 | 0 | 54.0178 | 247.1031 | 373.2109 | 243.4113 | 242.754 | 472.736 | 382.6613 | 1341.5626
02/06/2025 | 01:00 | 35.14 | 35.2 | 0 | 56.9893 | 230.7765 | 358.1058 | 248.4315 | 245.7346 | 460.7835 | 374.8036 | 1329.7532
02/06/2025 | 01:30 | 39.44 | 38.09 | 0 | 61.793 | 247.3298 | 386.6528 | 243.8841 | 242.6401 | 455.4188 | 374.9073 | 1316.8503
02/06/2025 | 02:00 | 37.55 | 38.83 | 0 | 53.6141 | 245.9412 | 375.9353 | 241.4924 | 242.0345 | 453.6001 | 370.18 | 1307.307
02/06/2025 | 02:30 | 36.45 | 36.99 | 0 | 54.1196 | 245.0719 | 372.6315 | 242.789 | 244.0197 | 449.7733 | 366.5046 | 1303.0866
02/06/2025 | 03:00 | 34.95 | 35.64 | 0 | 55.4445 | 258.5387 | 384.5732 | 247.3968 | 246.5307 | 461.0342 | 372.6707 | 1327.6324
02/06/2025 | 03:30 | 31.66 | 31.31 | 0 | 51.0155 | 222.6891 | 336.6746 | 249.8754 | 249.9038 | 477.8241 | 386.1951 | 1363.7984
02/06/2025 | 04:00 | 36.05 | 35.96 | 0 | 57.5003 | 252.5268 | 382.0371 | 252.5343 | 253.7974 | 492.2023 | 398.1338 | 1396.6678
02/06/2025 | 04:30 | 32.19 | 32.21 | 0 | 51.2208 | 230.7621 | 346.3829 | 255.2833 | 254.3887 | 494.7469 | 396.8644 | 1401.2833
02/06/2025 | 05:00 | 33.15 | 33.25 | 0 | 54.3919 | 235.9249 | 356.7168 | 255.2483 | 251.4951 | 495.6154 | 399.4794 | 1401.8382
02/06/2025 | 05:30 | 39.19 | 39.04 | 0 | 61.0663 | 261.7689 | 401.0652 | 254.0802 | 254.4022 | 497.1133 | 390.662 | 1396.2577
02/06/2025 | 06:00 | 48.06 | 47.52 | 0 | 65.5905 | 320.2837 | 481.4542 | 248.9161 | 249.6651 | 481.4657 | 386.9564 | 1367.0033
02/06/2025 | 06:30 | 57.2 | 57.11 | 0 | 78.3983 | 347.1075 | 539.8158 | 249.23 | 245.8179 | 467.3352 | 376.6154 | 1338.9985
02/06/2025 | 07:00 | 55.07 | 55.59 | 0 | 74.4584 | 359.955 | 545.0734 | 222.026 | 222.0217 | 395.0768 | 317.8637 | 1156.9882
02/06/2025 | 07:30 | 50.97 | 51.07 | 53.9855 | 52.9895 | 326.3083 | 535.3233 | 193.5497 | 194.9845 | 305.5164 | 246.9709 | 941.0215
02/06/2025 | 08:00 | 45.56 | 46.13 | 52.7799 | 51.6319 | 355.3085 | 551.4103 | 174.5618 | 175.1693 | 246.98 | 197.3179 | 794.029
02/06/2025 | 08:30 | 56.78 | 57.23 | 58.2722 | 55.7126 | 360.0297 | 588.0245 | 181.1931 | 180.6812 | 245.7588 | 195.1697 | 802.8028
02/06/2025 | 09:00 | 59.34 | 59.37 | 58.2722 | 57.0137 | 396.0154 | 630.0113 | 179.4916 | 175.1835 | 242.7343 | 192.7025 | 790.1119
02/06/2025 | 09:30 | 61.22 | 61.5 | 58.4062 | 57.4472 | 375.8083 | 614.3817 | 183.592 | 182.4589 | 241.3852 | 194.2551 | 801.6912
02/06/2025 | 10:00 | 61.01 | 60.9 | 58.1383 | 56.9931 | 394.4611 | 631.5025 | 178.8283 | 178.4841 | 242.8602 | 191.9273 | 792.0999
02/06/2025 | 10:30 | 55.71 | 55.63 | 56.6647 | 55.7183 | 406.8118 | 630.5348 | 173.0024 | 171.0438 | 240.884 | 185.4085 | 770.3387
02/06/2025 | 11:00 | 57.02 | 57.97 | 56.1289 | 55.0514 | 419.7586 | 645.9289 | 172.4389 | 171.3627 | 235.8973 | 190.3208 | 770.0197
02/06/2025 | 11:30 | 55.72 | 55.94 | 56.1289 | 55.546 | 445.3706 | 668.7055 | 176.4878 | 176.3729 | 245.7482 | 194.6949 | 793.3038
02/06/2025 | 12:00 | 59.82 | 59.93 | 60.5495 | 59.8241 | 443.6394 | 683.763 | 173.4268 | 173.5151 | 244.0734 | 191.1851 | 782.2004
02/06/2025 | 12:30 | 59.88 | 59.88 | 61.0854 | 58.2285 | 439.7705 | 678.8444 | 170.2156 | 169.3341 | 242.7577 | 192.639 | 774.9464
02/06/2025 | 13:00 | 53.39 | 53.31 | 55.3251 | 53.9877 | 416.9184 | 632.9312 | 169.803 | 170.3507 | 244.7592 | 189.3472 | 774.2601
02/06/2025 | 13:30 | 42.87 | 42.97 | 49.5649 | 48.721 | 425.5257 | 609.6516 | 166.3679 | 163.9368 | 240.7539 | 185.2206 | 756.2792
02/06/2025 | 14:00 | 40.23 | 42.17 | 49.5649 | 45.4101 | 414.2338 | 591.6088 | 168.1657 | 165.5165 | 255.6223 | 200.0746 | 789.3791
02/06/2025 | 14:30 | 41.59 | 42.72 | 46.3499 | 47.621 | 433.1156 | 611.3965 | 167.1041 | 168.83 | 257.4716 | 200.0876 | 793.4933
02/06/2025 | 15:00 | 39.21 | 39.47 | 46.8857 | 45.4215 | 412.0261 | 583.0133 | 166.0171 | 161.4981 | 263.3736 | 205.2252 | 796.114
02/06/2025 | 15:30 | 38.32 | 37.94 | 49.5649 | 48.5335 | 398.2734 | 572.6318 | 172.8661 | 173.4481 | 283.9841 | 219.0373 | 849.3356
02/06/2025 | 16:00 | 47.51 | 47.54 | 52.378 | 51.4882 | 379.463 | 578.3792 | 189.7519 | 186.8525 | 325.9646 | 253.7712 | 956.3402
02/06/2025 | 16:30 | 54.06 | 54.02 | 53.4497 | 52.4815 | 360.7865 | 574.7977 | 221.1328 | 220.9414 | 413.9275 | 327.4297 | 1183.4314
02/06/2025 | 17:00 | 55.7 | 55.75 | 51.8422 | 51.8505 | 379.562 | 594.7047 | 243.47 | 238.9471 | 467.2927 | 375.2431 | 1324.9529
02/06/2025 | 17:30 | 47.75 | 47.26 | 50.3686 | 50.0381 | 351.5826 | 546.9993 | 257.8308 | 259.5699 | 522.9868 | 420.2003 | 1460.5878
02/06/2025 | 18:00 | 46.89 | 46.98 | 49.5649 | 48.7178 | 333.8857 | 526.0384 | 260.9506 | 256.7719 | 534.1409 | 427.3349 | 1479.1983
02/06/2025 | 18:30 | 55.985 | 56.005 | 58.5402 | 57.7995 | 402.156 | 630.4857 | 258.8045 | 258.5013 | 527.9229 | 424.1406 | 1469.3693
02/06/2025 | 19:00 | 65.08 | 65.03 | 63.4967 | 62.5899 | 422.4096 | 678.6062 | 264.8847 | 261.9728 | 520.1998 | 419.6434 | 1466.7007
02/06/2025 | 19:30 | 65.6 | 66.05 | 64.5683 | 63.7526 | 430.7856 | 690.7565 | 264.2182 | 260.4999 | 512.9702 | 414.1124 | 1451.8007
02/06/2025 | 20:00 | 64.85 | 65.2 | 63.8985 | 63.3612 | 424.8388 | 682.1485 | 265.717 | 264.7144 | 513.2535 | 412.9763 | 1456.6612
02/06/2025 | 20:30 | 61.26 | 61.44 | 62.0231 | 61.4827 | 419.7085 | 665.9143 | 264.599 | 263.1572 | 512.8242 | 413.0688 | 1453.6492
02/06/2025 | 21:00 | 57.7 | 57.87 | 60.5495 | 59.6078 | 404.6424 | 640.3697 | 263.6942 | 260.874 | 508.1832 | 405.7279 | 1438.4793
02/06/2025 | 21:30 | 55.89 | 56.6 | 57.8704 | 57.3785 | 392.5452 | 620.2841 | 261.2303 | 261.8529 | 519.7335 | 413.5528 | 1456.3695
02/06/2025 | 22:00 | 50.51 | 50.58 | 55.4591 | 54.3712 | 367.9033 | 578.8236 | 258.4004 | 257.3149 | 508.6006 | 408.2856 | 1432.6015
02/06/2025 | 22:30 | 44.13 | 44.25 | 47.6895 | 47.2277 | 346.3648 | 529.662 | 252.9964 | 248.567 | 505.7045 | 403.2306 | 1410.4985
02/06/2025 | 23:00 | 38.33 | 38.56 | 38.9821 | 38.4466 | 330.4164 | 484.7351 | 244.9478 | 242.1223 | 503.3617 | 405.3421 | 1395.7739
02/06/2025 | 23:30 | 25.39 | 25.41 | 31.3464 | 31.3336 | 339.6823 | 453.1623 | 242.9166 | 238.9536 | 508.0115 | 412.0931 | 1401.9748
03/06/2025 | 00:00 | 24.29 | 24.28 | 34.1596 | 33.6534 | 312.4447 | 428.8277 | 234.9239 | 236.8491 | 481.9939 | 396.18 | 1349.9469
MÁXIMO |  | -24.29 | -24.28 | 0 | -31.3336 | -222.6891 |  | 265.717 | 264.7144 | 534.1409 | 427.3349
MÍNIMO |  | -65.6 | -66.05 | -64.5683 | -78.3983 | -445.3706 |  | 166.0171 | 161.4981 | 235.8973 | 185.2206
PROMEDIO |  | -47.7432 | -47.912 | -37.997 | -54.6053 | -353.5069 |  | 222.3371 | 221.1633 | 400.4658 | 320.8003
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 2 de Junio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
02/06/2025 | 00:30 | 517.4872 | 518.2955 | 517.3126 | 524.644 | 527.2012 | 517.8481 |  | 498.2378 | 494.2708 | 482.4753 | 497.9734 | 486.7139 | 227.8251 | 228.9882 | 231.0569 | 224.4887 | 223.6545 | 220.7084 | 222.6 |  | 223.5 | 140.6974 | 140.0224 | 139.2135 | 136.7329 | 134.7708 |  |  | 126.7129 | 141.2688
02/06/2025 | 01:00 | 519.0084 | 519.5034 | 515.1068 | 524.4722 | 526.5417 | 519.0322 |  | 496.4946 | 493.4108 | 482.3435 | 497.9304 | 487.5725 | 228.5584 | 229.1865 | 231.2431 | 224.4674 | 224.2451 | 220.8946 | 222.6 |  | 223.6 | 140.63 | 140.1418 | 139.4626 | 136.7245 | 134.9088 |  |  | 126.2441 | 140.554
02/06/2025 | 01:30 | 518.3265 | 517.4027 | 516.3147 | 525.1844 | 528.0607 | 518.6185 |  | 496.9624 | 494.2163 | 483.2782 | 498.4446 | 486.8487 | 227.4822 | 228.6195 | 230.5559 | 225.0481 | 225.0498 | 221.0223 | 222.6 |  | 223.9 |  | 140.2211 | 139.5145 | 136.7291 | 134.9364 |  |  | 126.4785 | 140.9828
02/06/2025 | 02:00 | 518.7462 | 522.8121 | 519.4658 | 526.7782 | 529.3436 | 519.3331 |  | 497.8732 | 495.0974 | 483.8086 | 501.1238 | 487.2726 | 229.8643 | 229.7868 | 232.8617 | 225.4329 | 225.67 | 221.1919 | 223.2 |  | 224.7 | 141.4322 | 141.0704 | 139.613 | 137.1544 | 135.0606 |  |  | 126.4785 | 141.3504
02/06/2025 | 02:30 | 524.9885 | 521.9717 | 518.7831 | 525.8959 | 528.5739 | 519.9135 |  | 497.919 | 494.0671 | 483.7887 | 499.6037 | 487.3543 | 227.8115 | 227.9756 | 230.1516 | 225.2877 | 224.7029 | 221.1563 | 223.6 |  | 224.6 | 140.756 | 141.1205 | 139.5145 | 137.1489 | 135.0054 |  |  | 125.9169 | 141.3504
02/06/2025 | 03:00 | 524.1492 | 522.1293 | 515.1592 | 526.5384 | 529.3698 | 519.2016 |  | 496.7529 | 494.6227 | 482.2391 | 499.1897 | 486.5634 | 228.4306 | 230.4738 | 230.9389 | 225.1716 | 225.3304 | 220.9167 | 223.2 |  | 224 |  | 140.3941 | 139.5145 | 136.562 | 134.9364 |  |  | 126.1025 | 141.1871
02/06/2025 | 03:30 | 526.6671 | 525.0703 | 523.1422 | 528.0894 | 530.2141 | 520.289 |  | 497.276 | 494.5323 | 482.7621 | 499.9094 | 487.7173 | 228.4711 | 231.3378 | 231.8364 | 225.9238 | 225.3525 | 221.0741 | 223.7 |  | 224.4 | 142.5251 | 141.5249 | 139.5145 | 137.6651 | 134.826 |  |  | 126.1513 | 142.923
02/06/2025 | 04:00 | 523.1525 | 522.0242 | 517.3126 | 526.8577 | 528.9365 | 518.9879 |  | 496.5009 | 493.2029 | 481.3028 | 499.1081 | 486.0309 | 227.4815 | 229.4489 | 230.5468 | 225.4552 | 224.821 | 220.8479 | 222.6 |  | 223.2 |  | 140.2126 | 139.5145 | 137.0907 | 134.481 |  |  | 126.1953 | 142.5145
02/06/2025 | 04:30 | 526.5623 | 525.0178 | 521.1465 | 528.1711 | 530.5231 | 520.0775 |  | 498.0925 | 493.7859 | 482.0683 | 499.0661 | 486.084 | 228.9175 | 231.0533 | 231.606 | 225.865 | 225.7438 | 220.5978 | 222.5 |  | 223.6 | 142.6898 | 140.2358 | 139.5145 | 137.1663 | 134.7846 |  |  | 126.3369 | 142.535
02/06/2025 | 05:00 | 523.1525 | 522.4969 | 521.199 | 526.6294 | 529.2466 | 519.1254 |  | 497.4977 | 493.1232 | 481.5236 | 498.3853 | 485.525 | 227.7005 | 229.9999 | 230.501 | 224.97 | 224.8653 | 220.3369 | 222.6 |  | 222.9 | 141.7899 | 139.9956 | 139.2654 | 137.2571 | 134.688 |  |  | 126.1953 | 142.1469
02/06/2025 | 05:30 | 518.7462 | 518.7682 | 516.2097 | 524.5287 | 526.6691 | 518.0655 |  | 496.127 | 492.476 | 482.3874 | 497.6606 | 485.3761 | 225.343 | 228.5522 | 228.9937 | 224.0361 | 223.876 | 221.1186 | 222.5 |  | 223.5 | 141.889 | 140.1675 | 139.0631 | 137.6323 | 134.4396 |  |  | 126.3857 | 142.535
02/06/2025 | 06:00 | 513.1857 | 513.6214 | 510.17 | 521.052 | 522.9128 | 515.6675 |  | 496.1385 | 492.0343 | 482.2719 | 499.0323 | 485.8112 | 222.6793 | 226.1277 | 226.6161 | 223.1678 | 223.1008 | 220.6952 | 222.7 |  | 223.5 | 141.0641 | 140.2061 | 139.2135 | 136.9377 | 134.8122 |  |  | 125.7265 | 141.3504
02/06/2025 | 06:30 | 503.2188 | 504.4834 | 502.6072 | 517.6843 | 519.7576 | 512.9323 |  | 495.0235 | 492.7256 | 480.4638 | 498.2235 | 485.3635 | 224.6236 | 223.9226 | 226.8064 | 221.9466 | 221.4692 | 220.965 | 222.5 |  | 222.8 |  | 140.1979 | 138.8141 | 136.8539 | 134.4396 |  |  | 125.1161 | 140.9624
02/06/2025 | 07:00 | 507.2581 | 510.9431 | 506.4411 | 521.7006 | 522.9219 | 519.0942 | 518.8135 | 502.3769 | 501.8136 | 490.0793 | 506.9087 | 494.4517 | 225.021 | 227.1962 | 228.0708 | 222.8211 | 222.3403 | 221.9033 | 226.4 |  | 226.5 | 141.9022 | 140.9143 | 139.4626 | 138.3326 | 135.2124 |  |  | 125.541 | 142.535
02/06/2025 | 07:30 | 511.2448 | 515.3021 | 514.2665 | 522.3484 | 524.0018 | 520.1879 | 518.8098 | 507.3874 | 512.7638 | 496.849 | 517.537 | 504.057 | 226.6439 | 228.0143 | 228.6119 | 222.9939 | 222.2444 | 223.8703 | 229.6 |  | 229.9 | 143.5166 | 141.4289 | 140.5106 | 139.397 | 135.6816 |  |  | 125.4482 | 143.7195
02/06/2025 | 08:00 | 508.3596 | 512.1509 | 511.1153 | 519.002 | 521.2316 | 518.1011 | 518.9316 | 503.2069 | 503.1038 | 484.15 | 508.7668 | 494.3211 | 223.6643 | 227.3608 | 227.7557 | 221.3458 | 220.7161 | 221.5843 | 225.8 |  | 225.6 | 141.0733 | 139.5403 | 138.8141 | 137.3852 | 134.9088 |  |  | 126.2441 | 141.3504
02/06/2025 | 08:30 | 506.0515 | 509.3675 | 507.7541 | 515.1807 | 516.8674 | 514.4708 | 518.0865 | 499.745 | 500.4017 | 483.144 | 506.2098 | 491.5556 | 224.9152 | 225.6097 | 226.0156 | 219.2062 | 218.2724 | 220.8848 | 225.1 |  | 224.1 | 140.7839 | 140.3955 | 136.7751 | 136.7627 | 134.7018 |  |  | 125.3505 | 140.942
02/06/2025 | 09:00 | 499.7043 | 504.0107 | 507.7541 | 514.1256 | 516.0539 | 513.0939 |  | 499.1595 | 500.3659 | 482.6837 | 505.8924 | 491.8545 | 221.9516 | 223.8698 | 223.8988 | 218.8085 | 217.6892 | 220.8049 | 223.8 |  | 223.2 | 139.9858 | 139.6242 | 136.5261 | 136.3134 | 134.1636 |  |  | 124.413 | 140.1455
02/06/2025 | 09:30 | 505.8942 | 511.0481 | 507.649 | 515.8906 | 517.8603 | 514.6654 |  | 500.9677 | 499.5138 | 482.226 | 505.9588 | 491.01 | 224.657 | 224.2747 | 225.9826 | 219.1384 | 218.0288 | 221.0638 | 224.5 |  | 223.2 | 139.981 | 140.3164 | 136.5261 | 136.0686 | 133.6806 |  | 141.7952 | 123.8075 | 140.1659
02/06/2025 | 10:00 | 506.681 | 512.4661 | 510.6952 | 512.6054 | 515.7068 | 513.4929 |  | 501.2082 | 500.661 | 481.414 | 505.8221 | 491.8712 | 223.3975 | 225.3798 | 225.5108 | 220.196 | 217.9107 | 220.9381 | 223.8 |  | 222.5 | 139.2531 | 139.4979 | 136.3237 | 135.5014 | 134.067 |  | 141.1951 | 123.9442 | 139.7575
02/06/2025 | 10:30 | 503.2713 | 509.7876 | 515.0018 | 510.6436 | 513.9059 | 511.713 |  | 501.011 | 501.497 | 483.1414 | 506.8708 | 492.5646 | 220.7942 | 224.8265 | 224.344 | 219.5414 | 217.1355 | 221.0403 | 224.5 |  | 222.9 | 139.4686 | 139.904 | 136.3237 | 135.7651 | 134.0808 |  | 141.5903 | 124.3202 | 139.8392
02/06/2025 | 11:00 | 504.0057 | 509.8927 | 511.9031 | 509.5952 | 512.8403 | 510.6968 |  | 500.6721 | 500.9088 | 482.1222 | 507.2731 | 490.3898 | 224.7133 | 224.2494 | 224.1811 | 219.5214 | 216.9435 | 220.7487 | 223.2 |  | 222.2 | 139.3517 | 139.2633 | 136.0747 | 135.4327 | 133.7772 |  | 140.9463 | 123.8075 | 139.3694
02/06/2025 | 11:30 | 500.3862 | 506.374 | 509.2772 | 507.4443 | 510.633 | 508.1893 | 512.8507 | 499.1326 | 498.7133 | 480.3482 | 504.6212 | 489.538 | 223.1996 | 223.3654 | 223.0494 | 218.5642 | 216.0945 | 220.5154 | 223 |  | 221.6 | 138.5332 | 138.9484 | 135.8776 | 135.2795 | 133.3356 |  | 140.5949 | 124.5546 | 138.961
02/06/2025 | 12:00 | 499.9141 | 505.6913 | 508.8045 | 508.1602 | 511.7283 | 509.3429 |  | 500.1775 | 499.6166 | 481.0504 | 504.2837 | 489.03 | 222.8258 | 223.4712 | 222.3719 | 218.8011 | 216.9804 | 220.7861 | 222.6 |  | 222.1 | 139.2805 | 139.3612 | 138.6169 | 136.0533 | 133.4322 |  | 140.9755 | 124.9794 | 139.2878
02/06/2025 | 12:30 | 502.0124 | 506.8467 | 508.962 | 508.9072 | 511.8901 | 509.5923 |  | 501.0319 | 499.614 | 482.0179 | 505.4485 | 490.9719 | 223.1915 | 222.8682 | 223.3328 | 218.7552 | 216.8918 | 220.4917 | 223.2 |  | 222.7 | 139.2381 | 139.3546 | 139.0164 | 136.0715 | 133.9704 |  | 141.1219 | 124.8818 | 139.3694
02/06/2025 | 13:00 | 507.5728 | 513.5164 | 512.7435 | 511.1973 | 513.9727 | 511.4211 | 515.604 | 501.7457 | 500.6709 | 483.194 | 506.3339 | 491.5806 | 227.8534 | 225.7851 | 226.3051 | 220.2651 | 217.7409 | 220.8696 | 223.9 |  | 223.4 | 139.8649 | 140.0309 | 139.115 | 136.744 | 134.3982 |  | 141.7367 | 125.9169 | 139.9413
02/06/2025 | 13:30 | 505.7892 | 512.7287 | 515.8946 | 511.02 | 514.0784 | 511.6101 | 518.8342 | 501.3971 | 501.8398 | 483.3995 | 507.8308 | 493.385 | 224.0373 | 225.0435 | 224.5803 | 220.2284 | 218.014 | 221.1899 | 225.1 |  | 224.3 | 139.8462 | 141.3194 | 139.2654 | 136.6249 | 134.8674 |  | 142.4978 | 125.9169 | 140.9624
02/06/2025 | 14:00 | 503.6385 | 509.21 | 513.4787 | 511.0298 | 514.4695 | 511.9328 |  | 501.2629 | 499.5715 | 481.3365 | 504.5973 | 490.6379 | 224.2808 | 225.5362 | 224.0092 | 219.9592 | 218.1691 | 220.5264 | 223.3 |  | 222 | 139.0642 | 138.9561 | 139.0164 | 135.5979 | 133.9842 |  | 140.9755 | 124.9306 | 138.961
02/06/2025 | 14:30 | 498.183 | 507.7921 | 510.1175 | 507.1634 | 511.1195 | 508.0764 | 513.1741 | 499.5447 | 498.1937 | 480.5293 | 504.0608 | 490.0231 | 222.1252 | 224.031 | 221.7043 | 218.8201 | 216.8697 | 220.2824 | 222.6 |  | 222.3 | 138.4286 | 139.2054 | 138.9645 | 136.0852 | 133.6668 |  | 141.078 | 124.9306 | 139.0222
02/06/2025 | 15:00 | 503.9533 | 511.1531 | 509.9074 | 508.6477 | 511.927 | 509.6758 |  | 499.506 | 501.1115 | 481.6638 | 505.6326 | 491.5216 | 224.4123 | 225.504 | 224.6977 | 219.082 | 217.5932 | 220.7998 | 223.8 |  | 222.7 | 139.1957 | 139.6227 | 138.9645 | 135.9177 | 133.9152 |  | 141.3854 | 125.5849 | 139.7575
02/06/2025 | 15:30 | 504.7926 | 512.046 | 514.6341 | 510.1505 | 513.6429 | 511.344 |  | 501.1649 | 500.502 | 481.5474 | 506.3562 | 491.998 | 224.5697 | 225.3798 | 224.819 | 219.1902 | 217.859 | 220.814 | 223.8 |  | 222.6 | 139.3687 | 139.8647 | 139.0164 | 136.6055 | 134.136 |  | 141.3561 | 125.0234 | 140.1455
02/06/2025 | 16:00 | 505.4221 | 512.6236 |  | 510.6892 | 513.549 | 511.5379 |  | 499.05 | 499.2481 | 479.5386 | 504.8789 | 489.0288 | 225.1994 | 225.5769 | 225.1975 | 219.4474 | 217.9476 | 220.6585 | 222.7 |  | 222.2 | 138.5606 | 139.0742 | 139.0631 | 135.6514 | 133.032 |  | 140.712 | 124.9306 | 138.961
02/06/2025 | 16:30 | 507.5728 | 514.4092 | 519.886 | 510.5402 | 513.457 | 510.4033 |  | 496.7489 | 492.3898 | 475.3495 | 498.1341 | 483.4365 | 226.3603 | 226.1302 | 226.1284 | 219.3009 | 217.8442 | 219.7272 | 221.3 |  | 220.6 | 138.5424 | 140.4771 | 138.5183 | 135.4929 | 132.7836 |  | 141.6196 | 123.2411 | 138.961
02/06/2025 | 17:00 | 511.5595 | 513.3063 | 516.2097 | 510.1178 | 513.171 | 511.4824 | 510.6703 | 494.9091 | 490.9291 | 479.345 | 495.562 | 483.6756 | 229.2631 | 227.3988 | 226.6366 | 219.5578 | 217.9033 | 220.0098 | 221.9 |  | 220.5 | 137.8504 | 140.1081 | 138.4665 | 135.0918 | 133.101 |  | 141.3854 | 123.5731 | 138.5525
02/06/2025 | 17:30 | 515.284 | 521.394 | 521.6716 | 513.4763 | 516.1236 | 512.426 |  | 495.1967 | 491.1794 | 478.3928 | 498.5799 | 484.6071 | 226.891 | 229.1586 | 228.0814 | 220.625 | 218.7523 | 219.9843 | 221.9 |  | 220.8 | 137.8508 | 140.3977 | 138.6169 | 134.8974 | 132.3558 |  | 141.4 | 125.3066 | 138.1849
02/06/2025 | 18:00 | 511.4546 | 511.8884 | 507.649 | 512.7106 | 516.1919 | 512.736 |  | 495.8392 | 491.8252 | 479.3113 | 499.2002 | 484.6936 | 226.8796 | 226.3293 | 227.827 | 221.5545 | 219.4389 | 220.0127 | 221.3 |  | 220.9 | 137.9512 | 140.3648 | 138.7674 | 135.0324 | 135.2538 |  | 141.4439 | 125.2577 | 137.7765
02/06/2025 | 18:30 | 503.2713 | 504.746 |  | 512.4763 | 515.3838 | 512.0077 |  | 495.7603 | 492.9395 | 479.1064 | 497.8461 | 484.8483 | 223.0882 | 223.0952 | 223.2331 | 219.5911 | 217.1798 | 219.9743 | 221.3 |  | 221.2 | 137.9376 | 142.0497 | 139.0164 | 135.6514 | 135.102 |  | 143.1712 | 124.2763 | 138.1645
02/06/2025 | 19:00 | 503.2188 | 504.2208 | 502.3972 | 512.1616 | 514.9851 | 510.9236 |  | 494.3485 | 493.1745 | 480.1503 | 498.491 | 485.2321 | 224.9163 | 222.7209 | 223.1734 | 219.8571 | 217.3422 | 220.0973 | 221.9 |  | 221.8 |  | 141.0088 | 139.2654 | 136.5012 | 135.3642 |  | 141.9709 | 124.5107 | 138.961
02/06/2025 | 19:30 | 503.009 | 503.328 | 503.0274 | 511.9732 | 514.9948 | 512.0443 |  | 493.5476 | 491.4207 | 479.0966 | 499.2064 | 484.9932 | 224.0244 | 222.9649 | 222.9493 | 219.6069 | 217.6301 | 219.6841 | 222.6 |  | 221.6 | 138.4708 | 140.8381 | 139.2135 | 136.0486 | 134.9088 |  | 141.8391 | 125.0722 | 138.573
02/06/2025 | 20:00 | 503.4287 | 503.328 |  | 511.8807 | 514.5602 | 511.8759 |  | 493.9078 | 491.9161 | 479.0099 | 498.2505 | 485.7371 | 224.2565 | 222.7465 | 223.2023 | 219.3813 | 217.3348 | 219.6522 | 222.6 |  | 221.5 |  | 140.8477 | 139.2654 | 136.0686 | 135.2124 |  | 141.9562 | 124.4618 | 138.573
02/06/2025 | 20:30 | 505.2647 | 504.6935 |  | 512.2827 | 515.0859 | 511.616 |  | 493.6863 | 492.9445 | 479.9688 | 497.5852 | 484.765 | 225.3404 | 223.1228 | 224.1401 | 219.5067 | 217.4899 | 219.7855 | 222.6 |  | 221.9 |  | 140.7346 | 139.3121 | 135.7392 | 135.3228 |  | 141.7806 | 124.745 | 139.349
02/06/2025 | 21:00 | 507.5204 | 506.5316 | 504.813 | 512.8942 | 515.3466 |  |  | 493.9635 | 492.6021 | 480.4317 | 497.1372 | 484.9994 | 226.7371 | 223.8443 | 224.9609 | 219.9297 | 217.7261 | 219.836 | 221.3 |  | 222.3 | 138.5312 | 140.0094 | 139.4626 | 135.6734 | 135.1434 |  | 141.2975 | 124.5546 | 139.0018
02/06/2025 | 21:30 | 509.1989 | 508.2122 |  | 514.0897 | 517.3112 | 512.6865 |  | 494.1787 | 492.1136 | 479.4045 | 497.9216 | 485.5986 | 227.2483 | 224.5928 | 225.7339 | 220.6889 | 218.4422 | 219.5556 | 221.8 |  | 222 | 138.3504 | 139.8448 | 139.7116 | 135.6237 | 135.2262 |  | 141.4732 | 125.1161 | 139.3694
02/06/2025 | 22:00 | 508.8842 | 509.1049 |  | 514.4221 | 516.7774 | 512.6406 |  | 495.0685 | 493.7829 | 480.8862 | 500.4753 | 485.9141 | 225.9333 | 225.1959 | 226.1037 | 220.0228 | 218.8114 | 220.4236 | 222.5 |  | 223.2 | 139.2061 | 140.8888 | 140.0125 | 135.9225 | 134.412 |  | 142.249 | 125.3993 | 139.7575
02/06/2025 | 22:30 | 514.0775 | 515.4595 | 510.0124 | 517.12 | 519.0268 | 513.6025 |  | 496.0503 | 492.8647 | 481.5334 | 500.0506 | 486.845 | 224.7483 | 228.0302 | 228.2034 | 221.0834 | 219.1731 | 220.4893 | 222.5 |  | 223.6 | 140.025 | 140.6519 | 140.2097 | 136.8161 | 135.1434 |  | 142.0148 | 125.9609 | 140.5335
02/06/2025 | 23:00 | 517.8544 | 518.8207 | 515.3169 | 517.112 | 519.0566 | 514.9921 |  | 497.411 | 495.9948 | 482.3785 | 502.3903 | 487.3778 | 226.9385 | 229.0136 | 229.7159 | 221.0925 | 218.3463 | 220.7654 | 222.7 |  | 224 |  | 140.3752 | 140.3601 | 136.6464 | 135.93 |  | 141.9562 | 126.4296 | 140.5335
02/06/2025 | 23:30 | 507.2581 | 514.4617 | 515.2118 | 518.4546 | 520.4 | 515.7866 |  | 499.4035 | 497.5436 | 484.1184 | 502.8414 | 489.0301 | 219.8286 | 228.2689 | 229.6075 | 221.7902 | 219.4611 | 221.0378 | 223.8 |  | 224.5 | 140.7738 | 140.937 | 140.5573 | 137.0245 | 135.3918 |  | 142.6881 | 126.4296 | 140.9624
03/06/2025 | 00:00 | 509.7236 | 516.1423 | 514.6341 | 519.3811 | 520.9805 | 515.3483 | 515.8525 | 497.8841 | 496.9771 | 484.1733 | 502.9914 | 489.9451 | 221.2797 | 228.9654 | 230.4794 | 221.5145 | 219.3134 | 221.2271 | 223.8 |  | 225 | 141.5813 | 140.7142 | 140.6092 | 137.4961 | 135.6678 |  | 142.6588 | 126.5713 | 141.7385
MÁXIMO |  | 526.6671 | 525.0703 | 523.1422 | 528.1711 | 530.5231 | 520.289 | 518.9316 | 507.3874 | 512.7638 | 496.849 | 517.537 | 504.057 | 229.8643 | 231.3378 | 232.8617 | 225.9238 | 225.7438 | 223.8703 | 229.6 | 0 | 229.9 | 143.5166 | 142.0497 | 140.6092 | 139.397 | 135.93 | 0 | 143.1712 | 126.7129 | 143.7195
MÍNIMO |  | 498.183 | 503.328 | 502.3972 | 507.1634 | 510.633 | 508.0764 | 510.6703 | 493.5476 | 490.9291 | 475.3495 | 495.562 | 483.4365 | 219.8286 | 222.7209 | 221.7043 | 218.5642 | 216.0945 | 219.5556 | 221.3 | 0 | 220.5 | 137.8504 | 138.9484 | 135.8776 | 134.8974 | 132.3558 | 0 | 140.5949 | 123.2411 | 137.7765
PROMEDIO |  | 510.0022 | 512.8457 | 512.8847 | 516.315 | 518.9292 | 514.2107 | 516.1627 | 498.0947 | 496.4224 | 481.9543 | 502.0333 | 488.4525 | 225.3411 | 226.3415 | 226.8402 | 221.3135 | 219.9065 | 220.6992 | 223.1958 | 0 | 223.1167 | 139.931 | 140.2579 | 138.9031 | 136.4369 | 134.5296 | 0 | 141.6288 | 125.3223 | 140.2885
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 2 de Junio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 07:25:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 08:28:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 07:27:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 08:56:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 06:42:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Trujillo Norte y Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 07:39:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2237 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 07:45:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe.
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 02/06/2025 00:18:00 | 02/06/2025 08:09:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
TRANSMANTARO | L. CARAPONGO - CHILCA | L-5001 | 02/06/2025 00:24:00 | 02/06/2025 06:46:00 | Por regulación de tensión en Lima.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2215 | 02/06/2025 00:25:00 | 02/06/2025 07:06:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Paramonga y Chimbote.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2233 | 02/06/2025 00:27:00 | 02/06/2025 06:41:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Trujillo Norte y Chimbote.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 02/06/2025 23:55:00 | 03/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie

## AISLADOS_TEMP
lunes, 2 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
lunes, 2 de Junio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:17:18 12:08:15 | 59.762 59.762 | 02:14:27 | 60.313
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:07:59 | 56.718 | 11:07:41 | 64.185
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:17:18 12:08:15 | 59.762 59.762 | 02:14:27 | 60.313
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:42:20 | 59.708 | 02:14:27 | 60.314
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:17:18 | 59.761 | 02:14:27 | 60.314
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:17:18 12:08:15 | 59.762 59.762 | 02:14:27 | 60.313
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:42:20 | 59.707 | 02:14:27 | 60.314
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:42:20 | 59.707 | 02:14:27 | 60.314

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 2 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 2 de Junio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
02/06/2025 | 00:30 | 6054.5028 | 6112.2375 | 0.9536%
02/06/2025 | 01:00 | 5950.6604 | 5993.3897 | 0.7181%
02/06/2025 | 01:30 | 5811.3462 | 5922.2297 | 1.908%
02/06/2025 | 02:00 | 5722.7736 | 5837.1102 | 1.998%
02/06/2025 | 02:30 | 5813.0544 | 5777.9265 | -0.6043%
02/06/2025 | 03:00 | 5833.2133 | 5766.0994 | -1.151%
02/06/2025 | 03:30 | 5722.1781 | 5746.9989 | 0.4338%
02/06/2025 | 04:00 | 5823.5339 | 5759.2466 | -1.104%
02/06/2025 | 04:30 | 5706.5707 | 5802.3396 | 1.678%
02/06/2025 | 05:00 | 5869.9306 | 5896.3477 | 0.45%
02/06/2025 | 05:30 | 5988.3976 | 6033.0312 | 0.7453%
02/06/2025 | 06:00 | 6191.8264 | 6174.8224 | -0.2746%
02/06/2025 | 06:30 | 6438.491 | 6301.8458 | -2.122%
02/06/2025 | 07:00 | 6430.3205 | 6389.6209 | -0.6329%
02/06/2025 | 07:30 | 6581.5667 | 6519.3433 | -0.9454%
02/06/2025 | 08:00 | 6566.9128 | 6622.6383 | 0.8486%
02/06/2025 | 08:30 | 6937.8613 | 6798.2548 | -2.012%
02/06/2025 | 09:00 | 7032.0222 | 6977.9488 | -0.769%
02/06/2025 | 09:30 | 7107.1402 | 7092.5769 | -0.2049%
02/06/2025 | 10:00 | 7156.8771 | 7196.1991 | 0.5494%
02/06/2025 | 10:30 | 7249.9507 | 7316.9218 | 0.9237%
02/06/2025 | 11:00 | 7324.8476 | 7410.6755 | 1.172%
02/06/2025 | 11:30 | 7402.0263 | 7483.8755 | 1.106%
02/06/2025 | 12:00 | 7367.5092 | 7464.268 | 1.313%
02/06/2025 | 12:30 | 7333.3123 | 7421.229 | 1.199%
02/06/2025 | 13:00 | 7239.798 | 7372.009 | 1.826%
02/06/2025 | 13:30 | 7084.7675 | 7273.9421 | 2.67%
02/06/2025 | 14:00 | 7182.9026 | 7300.2854 | 1.634%
02/06/2025 | 14:30 | 7318.7746 | 7469.1928 | 2.055%
02/06/2025 | 15:00 | 7293.824 | 7487.5702 | 2.656%
02/06/2025 | 15:30 | 7205.6736 | 7444.0054 | 3.308%
02/06/2025 | 16:00 | 7329.5307 | 7399.8705 | 0.9597%
02/06/2025 | 16:30 | 7246.1684 | 7366.2006 | 1.656%
02/06/2025 | 17:00 | 7229.8502 | 7335.0572 | 1.455%
02/06/2025 | 17:30 | 7285.1909 | 7287.9648 | 0.03808%
02/06/2025 | 18:00 | 7259.4401 | 7399.1055 | 1.924%
02/06/2025 | 18:30 | 7400.1204 | 7520.0125 | 1.62%
02/06/2025 | 19:00 | 7428.3719 | 7498.4193 | 0.943%
02/06/2025 | 19:30 | 7407.2808 | 7464.5763 | 0.7735%
02/06/2025 | 20:00 | 7413.481 | 7449.2195 | 0.4821%
02/06/2025 | 20:30 | 7391.4263 | 7388.0144 | -0.04616%
02/06/2025 | 21:00 | 7336.7006 | 7310.668 | -0.3548%
02/06/2025 | 21:30 | 7203.0753 | 7301.4788 | 1.366%
02/06/2025 | 22:00 | 7171.5387 | 7299.4234 | 1.783%
02/06/2025 | 22:30 | 7136.0072 | 7155.7879 | 0.2772%
02/06/2025 | 23:00 | 6910.5221 | 6903.6086 | -0.1%
02/06/2025 | 23:30 | 6615.1278 | 6759.1126 | 2.177%
03/06/2025 | 00:00 | 6519.0015 | 6543.0139 | 0.3683%

## DESVIACIÓN
lunes, 2 de Junio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
02/06/2025 | 00:30 |  |  |  | 0 | 647.3 | 643.6581 | 643.6581 | 3.6419 | 218.1 | 209.3934 | 209.3934 | 8.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 180.3 | 214.7725 | 214.7725 | -34.4725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 208.2 | 204.728 | 132.7416 | 75.4584 | 210.4 | 204.728 | 132.7416 | 77.6584 | 199 | 204.728 | 132.7416 | 66.2584 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 519.1 | 565.5398 | 473.4769 | 45.6231 | 5.4 | 4.4318 | 4.4318 | 0.96816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6028 | 163.9078 | 163.9078 | 0.69505 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 | 14.6073 | 14.9194 | -4.7194 | 59.8 | 80 | 97.31 | -37.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 103.8137 | 93.7068 | 16.6932 | 214.8 | 220.4807 | 174.1754 | 40.6247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 356.6 | 204.9323 | 354.774 | 1.826 | 67 | 71.3492 | 71.3492 | -4.3492 | 122.8 | 115.3034 | 113.4021 | 9.3979 | 37 | 33.9577 | 33.9577 | 3.0423 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 89 | 87.232 | 87.232 | 1.768 | 181.2 | 134.0206 | 134.0206 | 47.1794 | 181.4 | 134.0206 | 134.0206 | 47.3794 | 181.8 | 134.0206 | 134.0206 | 47.7794 | 109.5 | 110.3748 | 96.2833 | 13.2167 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.9 | 6.6261 | 6.6261 | -3.7261 | 17.8 | 18 | 12.6497 | 5.1503 | 44.1 | 44.0602 | 44.0602 | 0.03981 |  |  |  | 0 | 31.6 | 16.1617 | 16.1617 | 15.4383 | 141.9 | 110.391 | 124.5903 | 17.3097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 80.1672 | 6.3328 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9 | 136.6667 | 136.6667 | 1.2333 | 66.2 | 68.3333 | 68.3333 | -2.1333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 3.7524 | 3.7524 | 0.5476 | 103.4 | 61.1648 | 121.1406 | -17.7406 | 112.3 | 112.9358 | 133.031 | -20.731 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 67 | 78.568 | 78.568 | -11.568 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 101.2 | 110 | 110 | -8.8 | 121 | 110 | 110 | 11 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 64.3 | 57.081 | 11.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 13.724 | 13.724 | -3.524 | 0 |  | 0 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 11.5 | 11.142 | 6.458 | 31 | 23.4 | 25.579 | 5.421 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1 | 3.219 | 3.219 | -0.119 | 11.2 | 9.7538 | 12.4225 | -1.2226 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.5 | 13.9806 | 13.9806 | 3.5194 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 10.3 | 8 | 8 | 2.3 | 15.7 | 11.6505 | 11.6505 | 4.0495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 7.1 | 8.1 | 6 | 1.1 | 18.4 | 13 | 13 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 39.3 | 10.27 | 13.03 | 35.5 | 56.5 | 9.45 | 26.05 | 1.9 | 0.64 | 0.64 | 1.26 | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.01 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 11 | 11.1651 | 11.1651 | -0.16505 | 11 | 11.1651 | 11.1651 | -0.16505 | 6.7 | 10.444 | 10.444 | -3.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.5 | 8 | -8 | 0 | 7.7 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 0.2 | 43.1 | 42 | 42 | 1.1 | 15.6 | 15 | 15 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 01:00 |  |  |  | 0 | 651.3 | 643.6581 | 643.6581 | 7.6419 | 218.8 | 209.3934 | 209.3934 | 9.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.7786 | 91.7786 | -0.47864 | 180.9 | 214.7724 | 189.9512 | -9.0512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 207.9 | 204.728 | 110.82 | 97.08 | 211.1 | 204.728 | 110.82 | 100.2801 | 200.1 | 204.728 | 110.82 | 89.2801 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 561.1 | 565.5398 | 428.0812 | 133.0188 | 5.6 | 4.4318 | 4.4318 | 1.1682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3604 | 163.9078 | 163.9078 | -1.5474 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 | 14.6074 | 14.9194 | -4.7194 | 59.7 | 80 | 88.2944 | -28.5944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 102.307 | 91.3817 | 19.3183 | 137.9 | 137.5829 | 151.1583 | -13.2583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 356.6 | 189.6944 | 352.7587 | 3.8413 | 67 | 71.3492 | 71.3492 | -4.3492 | 64.8 | 60.5443 | 113.4021 | -48.6021 | 37.7 | 33.9577 | 33.9577 | 3.7423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 91.3 | 87.232 | 87.232 | 4.068 | 181.4 | 134.0206 | 134.0206 | 47.3794 | 184.6 | 134.0206 | 134.0206 | 50.5794 | 184.3 | 134.0206 | 134.0206 | 50.2794 | 110 | 110.3748 | 94.6618 | 15.3382 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 25.4 | 24.7425 | 9.315 | 16.085 | 44.1 | 44.0602 | 44.0602 | 0.03981 |  |  |  | 0 | 16.3 | 16.1617 | 16.1617 | 0.13834 | 170.8 | 171.1169 | 111.2252 | 59.5748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.3845 | 78.1943 | 9.0057 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9 | 136.6667 | 136.6667 | 1.2333 | 66.6 | 68.3333 | 68.3333 | -1.7333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 3.7524 | 3.7524 | 0.5476 | 96.6 | 47.9746 | 103.248 | -6.648 | 119.3 | 108.13 | 133.031 | -13.731 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 67.1 | 78.568 | 78.568 | -11.468 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 110 | 110 | -8.2 | 101.3 | 110 | 110 | -8.7 | 121.3 | 110 | 110 | 11.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 60.4 | 61.359 | -4.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 13.42 | 13.42 | -3.22 | 0 |  | 0 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11.1 | 14.241 | -3.041 | 17 | 21.8 | 26.202 | -9.202 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.219 | 3.219 | 0.081 | 11.4 | 9.7538 | 9.6064 | 1.7936 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.5 | 13.9806 | 13.9806 | 3.5194 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 15.9 | 11.6505 | 11.6505 | 4.2495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 8.1 | 9.2 | 9.436 | -1.336 | 21.7 | 22.384 | 22.384 | -0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 33.5 | 38.72 | -24.72 | 21.7 | 51.1 | 56.24 | -34.54 | 1.2 | 1.373 | 1.373 | -0.173 | 0.1 | 1.453 | 1.453 | -1.353 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 11 | 11.1651 | 11.1651 | -0.16505 | 11 | 11.1651 | 11.1651 | -0.16505 | 8.5 | 9.46 | 9.46 | -0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 5.269 | -5.269 | 0 | 4.4 | 5.583 | -5.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 42.7 | 42 | 42 | 0.7 | 15.6 | 15 | 15 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 01:30 |  |  |  | 0 | 648.4 | 643.6581 | 643.6581 | 4.7419 | 217.5 | 209.3934 | 209.3934 | 8.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.7786 | 91.7786 | -1.2786 | 180.3 | 208.828 | 189.726 | -9.426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 208.2 | 203.8266 | 110.9253 | 97.2747 | 209.7 | 203.8266 | 110.9253 | 98.7747 | 200.4 | 203.8266 | 110.9253 | 89.4747 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 550.5 | 565.5398 | 432.6236 | 117.8764 | 5.5 | 4.4318 | 4.4318 | 1.0682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2462 | 163.9078 | 163.9078 | 3.3384 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 | 14.6074 | 14.9194 | -4.7194 | 60.6 | 80 | 86.8368 | -26.2369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 99.5743 | 90.4009 | 19.8991 | 89.1 | 125.5539 | 150.928 | -61.828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 356.2 | 181.442 | 352.8612 | 3.3388 | 66.9 | 71.3492 | 71.3492 | -4.4492 | 67.3 | 66.9901 | 57.8171 | 9.4829 | 37.4 | 33.9577 | 33.9577 | 3.4423 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 93 | 87.232 | 87.232 | 5.768 | 182 | 134.0206 | 134.0206 | 47.9794 | 182.8 | 134.0206 | 134.0206 | 48.7794 | 183.5 | 134.0206 | 134.0206 | 49.4794 | 110 | 110.3748 | 95.1791 | 14.8209 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 8.9 | 8.57 | 13.8122 | -4.9122 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 |  |  |  | 0 | 16.2 | 16.1617 | 16.1617 | 0.03834 | 167.9 | 171.1169 | 110.0298 | 57.8702 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 78.8237 | 7.6763 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.7 | 136.6667 | 136.6667 | 2.0333 | 66.5 | 68.3333 | 68.3333 | -1.8333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 3.7524 | 3.7524 | 0.5476 | 63.9 | 41.2372 | 106.6569 | -42.7569 | 115.9 | 108.13 | 133.031 | -17.131 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 67.2 | 78.568 | 78.568 | -11.368 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110 | 110 | -7 | 101.1 | 110 | 110 | -8.9 | 120.9 | 110 | 110 | 10.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 57.2 | 60.162 | -13.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 13.355 | 13.355 | -3.555 | 0 |  | 0 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 11.1 | 14.332 | -4.832 | 15.4 | 20.4 | 25.752 | -10.352 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.219 | 3.219 | 0.081 | 11.4 | 9.7538 | 0 | 11.4 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.5 | 13.9806 | 13.9806 | 3.5194 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 10.1 | 8 | 8 | 2.1 | 15.7 | 11.6505 | 11.6505 | 4.0495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 8.8 | 10 | 10.797 | -1.997 | 27.3 | 20.308 | 20.308 | 6.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 26.1 | 33.458 | -25.258 | 15.2 | 44.4 | 51.921 | -36.721 | 0.4 | 1.026 | 1.026 | -0.626 | 0 | 0.871 | 0.871 | -0.871 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10 | 10 | 0.3 | 11 | 11.1651 | 11.1651 | -0.16505 | 11 | 11.1651 | 11.1651 | -0.16505 | 7.6 | 9.414 | 9.414 | -1.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8 | 3.982 | -3.982 | 0 | 3.2 | 3.869 | -3.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 0.4 | 42.9 | 42 | 42 | 0.9 | 15.7 | 15 | 15 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 02:00 |  |  |  | 0 | 645.8 | 643.6581 | 643.6581 | 2.1419 | 217.6 | 209.3934 | 209.3934 | 8.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 180.1 | 198.7022 | 189.786 | -9.686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 208.2 | 203.4116 | 120.0601 | 88.1399 | 210.7 | 203.4116 | 120.0601 | 90.6399 | 200.8 | 203.4116 | 120.0601 | 80.7399 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 516.2 | 565.5398 | 426.9678 | 89.2322 | 5.4 | 4.4318 | 4.4318 | 0.96816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4736 | 163.9078 | 163.9078 | 4.5658 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.1 | 12.1113 | 14.9194 | -4.8194 | 60.3 | 80 | 83.2449 | -22.9449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 98.9823 | 90.5344 | 19.8656 | 89.2 | 66.6284 | 108.8509 | -19.6509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 359.3 | 173.9932 | 355.4191 | 3.8809 | 65.5 | 71.3492 | 71.3492 | -5.8492 | 63.4 | 62.9546 | 56.3107 | 7.0893 | 37.4 | 33.9577 | 33.9577 | 3.4423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 91.1 | 87.232 | 87.232 | 3.868 | 182.9 | 134.0206 | 134.0206 | 48.8794 | 181.4 | 134.0206 | 134.0206 | 47.3794 | 183.1 | 134.0206 | 134.0206 | 49.0794 | 109.7 | 110.3748 | 96.2485 | 13.4515 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 22.6 | 24.7423 | 13.5787 | 9.0213 | 42.9 | 44.0602 | 44.0602 | -1.1602 |  |  |  | 0 | 16 | 16.1617 | 16.1617 | -0.16166 | 148.5 | 171.1169 | 55.1096 | 93.3904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.3845 | 80.1249 | 6.5751 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.3 | 136.6667 | 136.6667 | 1.6333 | 66.2 | 68.3333 | 68.3333 | -2.1333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 3.7524 | 3.7524 | 0.4476 | 62.2 | 41.2371 | 105.0019 | -42.8019 | 110.9 | 108.1301 | 133.031 | -22.131 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 67.1 | 78.568 | 78.568 | -11.468 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 110 | 110 | -6.4 | 100.6 | 110 | 110 | -9.4 | 120.7 | 110 | 110 | 10.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 54.5 | 60.12 | -26.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 13.786 | 13.786 | -4.386 | 0 |  | 0 | 0 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 11 | 14.338 | -6.738 | 8.4 | 19.2 | 25.904 | -17.504 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.219 | 3.219 | -0.019 | 11.5 | 9.7538 | 0 | 11.5 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.5 | 13.9806 | 13.9806 | 3.5194 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 10 | 8 | 8 | 2 | 16 | 11.6505 | 11.6505 | 4.3495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 8.6 | 11.2 | 12.661 | -4.061 | 17.1 | 20.128 | 20.128 | -3.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 20 | 28.47 | -20.27 | 14.4 | 38.2 | 46.863 | -32.463 | 0.5 | 0.784 | 0.784 | -0.284 | 0 | 0.637 | 0.637 | -0.637 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11 | 11.1651 | 11.1651 | -0.16505 | 11.1 | 11.1651 | 11.1651 | -0.06505 | 6 | 9.963 | 9.963 | -3.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | 3.768 | -3.768 | 0 | 2.1 | 3.819 | -3.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 9.79 | 9.79 | -0.09 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 0.5 | 42.9 | 42 | 42 | 0.9 | 15.7 | 15 | 15 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 02:30 |  |  |  | 0 | 649.4 | 643.6581 | 643.6581 | 5.7419 | 218.9 | 209.3934 | 209.3934 | 9.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.7785 | 91.7786 | -2.0786 | 182.3 | 199.6766 | 189.5608 | -7.2608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 208.1 | 204.7279 | 110.7652 | 97.3348 | 209.1 | 204.7279 | 110.7652 | 98.3348 | 201.7 | 204.7279 | 110.7652 | 90.9348 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 518.1 | 492.0974 | 409.8702 | 108.2298 | 5.5 | 4.4318 | 4.4318 | 1.0682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2544 | 163.9078 | 163.9078 | 1.3466 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 | 14.9171 | 14.9194 | -4.7194 | 60.4 | 60 | 79.6225 | -19.2225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 89.3061 | 89.3261 | 21.0739 | 139.6 | 170.7951 | 67.9317 | 71.6683 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 358.1 | 144.3304 | 348.3477 | 9.7523 | 66.8 | 71.3492 | 71.3492 | -4.5492 | 61 | 128.0443 | 65.9366 | -4.9366 | 37.8 | 33.9577 | 33.9577 | 3.8423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 90.5 | 87.232 | 87.232 | 3.268 | 181.8 | 185.1 | 134.0206 | 47.7794 | 181.9 | 185.1 | 134.0206 | 47.8794 | 183.7 | 185.1 | 134.0206 | 49.6794 | 109.6 | 110.3748 | 91.7223 | 17.8777 | 8.5 | 9.09 | 9.09 | -0.59 | 2.9 | 6.6261 | 6.6261 | -3.7261 | 26.3 | 18.0001 | 18 | 8.3 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 15.8 | 16.1617 | 16.1617 | -0.36166 | 120.6 | 79.1888 | 85.3714 | 35.2286 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.3845 | 74.6176 | 11.9824 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.1 | 136.6669 | 136.6667 | 1.4333 | 66.1 | 68.3334 | 68.3333 | -2.2333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 3.7524 | 3.7524 | 0.4476 | 141.4 | 139.1755 | 113.6518 | 27.7482 | 121.5 | 108.1301 | 133.031 | -11.531 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 67.3 | 78.568 | 78.568 | -11.268 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 149.7738 | 110 | -6.8 | 101.1 | 149.7738 | 110 | -8.9 | 121.8 | 149.7738 | 110 | 11.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 53.1 | 59.813 | -34.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 14.111 | 14.111 | -7.211 | 0 |  | 0 | 0 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 9.9 | 9.0001 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 14.266 | -9.166 | 4.9 | 14 | 25.878 | -20.978 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.219 | 3.219 | 0.081 | 11.6 | 10.1719 | 4.1427 | 7.4573 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.5 | 13.9806 | 13.9806 | 3.5194 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 10.2 | 8 | 8 | 2.2 | 14.8 | 11.6505 | 11.6505 | 3.1495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 11.2 | 13.2 | 14.354 | -3.154 | 15.8 | 19.891 | 19.891 | -4.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5.4944 | 23.994 | -19.894 | 9.3 | 2.0633 | 42.35 | -33.05 | 0 | 0.579 | 0.579 | -0.579 | 0 | 0.454 | 0.454 | -0.454 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11 | 11.1651 | 11.1651 | -0.16505 | 11.1 | 11.1651 | 11.1651 | -0.06505 | 3.8 | 10.319 | 10.319 | -6.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 3.397 | -3.397 | 0 | 1.6 | 3.612 | -3.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 0.4 | 42.9 | 42 | 42 | 0.9 | 15.5 | 15 | 15 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 03:00 |  |  |  | 0 | 650.7 | 643.6581 | 643.6581 | 7.0419 | 218.8 | 209.3934 | 209.3934 | 9.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7785 | 91.7786 | -1.5786 | 182.2 | 195.8154 | 189.9512 | -7.7512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 207 | 204.7279 | 124.8421 | 82.1579 | 210.8 | 204.7279 | 124.8421 | 85.9579 | 200.9 | 204.7279 | 124.8421 | 76.0579 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 551.8 | 565.5394 | 283.977 | 267.823 | 5.5 | 4.4318 | 4.4318 | 1.0682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.0133 | 163.9078 | 163.9078 | 0.10553 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 | 11.4304 | 14.9194 | -4.7194 | 60.4 | 60 | 98.9934 | -38.5934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 88.1881 | 92.5875 | 17.7125 | 115.1 | 164.5155 | 108.8962 | 6.2038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 325.3 | 144.3303 | 352.8321 | -27.5321 | 66.2 | 71.3492 | 71.3492 | -5.1492 | 45.6 | 113.4024 | 67.0103 | -21.4103 | 37.4 | 33.9577 | 33.9577 | 3.4423 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 90.7 | 87.232 | 87.232 | 3.468 | 180.8 | 185.1 | 134.0206 | 46.7794 | 181.3 | 185.1 | 134.0206 | 47.2794 | 183.8 | 185.1 | 134.0206 | 49.7794 | 109.7 | 110.3748 | 94.9879 | 14.7121 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 18.1 | 18 | 18 | 0.1 | 43.2 | 44.0602 | 44.0602 | -0.86019 |  |  |  | 0 | 15.7 | 16.1617 | 16.1617 | -0.46166 | 115 | 118.3252 | 105.6186 | 9.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.3845 | 78.591 | 8.009 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.1 | 136.6669 | 136.6667 | 1.4333 | 66.7 | 68.3334 | 68.3333 | -1.6333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 3.7524 | 3.7524 | 0.5476 | 66.8 | 61.8585 | 101.4896 | -34.6896 | 118.9 | 108.1276 | 133.031 | -14.131 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 67.2 | 78.568 | 78.568 | -11.368 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.7738 | 110 | 36.9 | 147.9 | 149.7738 | 110 | 37.9 | 149.6 | 149.7738 | 110 | 39.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 51.8 | 58.71 | -8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 14.113 | 14.113 | -4.613 | 0 |  | 0 | 0 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 9.9 | 9.0001 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 8 | 13.957 | -2.757 | 8.4 | 14 | 25.317 | -16.917 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.219 | 3.219 | 0.081 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.6 | 13.9806 | 13.9806 | 3.6194 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 10.2 | 8 | 8 | 2.2 | 14.9 | 11.6505 | 11.6505 | 3.2495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 12.1 | 15.1 | 15.536 | -3.436 | 15.1 | 19.481 | 19.481 | -4.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.0107 | 21.056 | -19.556 | 4.7 | 1.269 | 39.467 | -34.767 | 0 | 0.486 | 0.486 | -0.486 | 0 | 0.42 | 0.42 | -0.42 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11 | 11.1651 | 11.1651 | -0.16505 | 11.1 | 11.1651 | 11.1651 | -0.06505 | 7.6 | 10.094 | 10.094 | -2.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 2.555 | -2.555 | 0 | 1.3 | 2.935 | -2.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 0.4 | 42.8 | 42 | 42 | 0.8 | 15.6 | 15 | 15 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 03:30 |  |  |  | 0 | 646.6 | 643.6581 | 643.6581 | 2.9419 | 217.4 | 209.3934 | 209.3934 | 8.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7785 | 91.7786 | -1.9786 | 182 | 186.4368 | 189.5608 | -7.5608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 207.7 | 204.7279 | 151.9733 | 55.7267 | 208.9 | 204.7279 | 151.9733 | 56.9267 | 200.4 | 204.7279 | 151.9733 | 48.4267 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 499.9 | 565.5393 | 197.1388 | 302.7612 | 5.6 | 4.4318 | 4.4318 | 1.1682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3781 | 163.9078 | 163.9078 | -0.52966 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 | 10.2193 | 14.9194 | -4.7194 | 58.3 | 60 | 107.6192 | -49.3192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.5 | 87.4552 | 94.1928 | -55.6928 | 85.8 | 122.3265 | 38.143 | 47.657 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 333.8 | 144.3302 | 352.8321 | -19.0321 | 66.6 | 71.3492 | 71.3492 | -4.7492 | 46.2 | 113.4024 | 113.4021 | -67.2021 | 37.8 | 33.9577 | 33.9577 | 3.8423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 92 | 87.232 | 87.232 | 4.768 | 180.7 | 185.1 | 134.0206 | 46.6794 | 181.8 | 185.1 | 134.0206 | 47.7794 | 182.7 | 185.1 | 134.0206 | 48.6794 | 109.4 | 110.3748 | 94.9879 | 14.4121 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 22.3 | 25.7587 | 28.5815 | -6.2815 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 16 | 16.1617 | 16.1617 | -0.16166 | 119.6 | 136.9188 | 97.3411 | 22.2589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.3845 | 78.591 | 7.809 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9 | 136.6669 | 136.6667 | 2.2333 | 64.7 | 68.3334 | 68.3333 | -3.6333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 3.7524 | 3.7524 | 0.5476 | 65.6 | 61.8577 | 100.5693 | -34.9693 | 112.5 | 103.3441 | 133.031 | -20.531 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 149.7738 | 110 | 37.5 | 148.1 | 149.7738 | 110 | 38.1 | 149.2 | 149.7738 | 110 | 39.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 50.4 | 57.138 | 13.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 14.108 | 14.108 | -0.408 | 0 |  | 0 | 0 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 9.9 | 9.0001 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 8 | 13.596 | 1.104 | 17.1 | 13 | 24.623 | -7.523 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.219 | 3.219 | 0.081 | 11.6 | 10.3957 | 7.1478 | 4.4522 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.5 | 13.9806 | 13.9806 | 3.5194 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 10.1 | 8 | 8 | 2.1 | 14.9 | 11.6505 | 11.6505 | 3.2495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 13 | 17 | 16.764 | -3.764 | 13.3 | 19.225 | 19.225 | -5.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.8745 | 18.667 | -18.567 | 1.6 | 5.7904 | 37.23 | -35.63 | 0 | 0.402 | 0.402 | -0.402 | 0 | 0.392 | 0.392 | -0.392 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11 | 11.1651 | 11.1651 | -0.16505 | 11.1 | 11.1651 | 11.1651 | -0.06505 | 10.1 | 9.986 | 9.986 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1 | 1.866 | -1.866 | 0 | 1.7 | 2.463 | -2.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 42.8 | 42 | 42 | 0.8 | 15.8 | 15 | 15 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 04:00 |  |  |  | 0 | 650.8 | 643.6581 | 643.6581 | 7.1419 | 218.5 | 209.3934 | 209.3934 | 9.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.7785 | 91.7786 | -2.2786 | 182.3 | 188.9963 | 189.756 | -7.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 208.5 | 204.7279 | 143.0837 | 65.4163 | 208.7 | 204.7279 | 143.0837 | 65.6163 | 201 | 204.7279 | 143.0837 | 57.9163 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 544.7 | 565.5393 | 0 | 544.7 | 5.5 | 4.4318 | 4.4318 | 1.0682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9339 | 163.9078 | 163.9078 | 1.0261 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 | 10.2216 | 14.9194 | -4.7194 | 58.4 | 60 | 136.092 | -77.692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 87.3477 | 98.3681 | -58.1681 | 79.1 | 133.5834 | 188.6673 | -109.5674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 335.8 | 144.3302 | 355.7271 | -19.9271 | 66.2 | 71.3492 | 71.3492 | -5.1492 | 46.5 | 113.4024 | 119.5876 | -73.0876 | 36.9 | 33.9577 | 33.9577 | 2.9423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 93.7 | 87.232 | 87.232 | 6.468 | 181.6 | 185.1 | 134.0206 | 47.5794 | 181.6 | 185.1 | 134.0206 | 47.5794 | 184.3 | 185.1 | 134.0206 | 50.2794 | 110.1 | 110.3748 | 98.3663 | 11.7337 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 24 | 24.5689 | 34.478 | -10.478 | 42.9 | 44.0602 | 44.0602 | -1.1602 |  |  |  | 0 | 15.7 | 16.1617 | 16.1617 | -0.46166 | 130 | 138.8685 | 111.5893 | 18.4107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 82.7017 | 3.7983 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 136.6669 | 136.6667 | 2.3333 | 65.8 | 68.3334 | 68.3333 | -2.5333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 3.7524 | 3.7524 | 0.5476 | 66.2 | 61.8579 | 112.0827 | -45.8827 | 113.9 | 108.8838 | 133.031 | -19.131 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 73.4 | 78.568 | 78.568 | -5.168 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.2 | 149.7738 | 110 | 38.2 | 148.9 | 149.7738 | 110 | 38.9 | 150 | 149.7738 | 110 | 40 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 49.1 | 54.157 | 32.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 14.081 | 14.081 | -0.781 | 0 |  | 0 | 0 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 9.9 | 9.0001 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 13.081 | 5.919 | 28.3 | 14 | 23.531 | 4.769 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.219 | 3.219 | 0.081 | 11.6 | 0 | 15.5937 | -3.9937 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.5 | 13.9806 | 13.9806 | 3.5194 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 10 | 8 | 8 | 2 | 14.9 | 11.6505 | 11.6505 | 3.2495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 12.2 | 18.7 | 18.135 | -5.935 | 13.1 | 19.432 | 19.432 | -6.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4046 | 17.928 | -17.928 | 2.7 | 7.0396 | 36.929 | -34.229 | 0 | 0.346 | 0.346 | -0.346 | 0 | 0.382 | 0.382 | -0.382 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11 | 11.1651 | 11.1651 | -0.16505 | 11.1 | 11.1651 | 11.1651 | -0.06505 | 11.4 | 10.23 | 10.23 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.635 | -1.635 | 0 | 2.1 | 2.607 | -2.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 0.4 | 42.7 | 42 | 42 | 0.7 | 15.6 | 15 | 15 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 04:30 |  |  |  | 0 | 643.3 | 643.6581 | 643.6581 | -0.35809 | 216.1 | 209.3934 | 209.3934 | 6.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7785 | 91.7786 | -1.8786 | 181.5 | 192.3239 | 189.756 | -8.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 205.4 | 204.7279 | 153.6949 | 51.7051 | 209.4 | 204.7279 | 153.6949 | 55.7051 | 199.9 | 204.7279 | 153.6949 | 46.2051 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 485.6 | 565.5393 | 0 | 485.6 | 5.5 | 4.4318 | 4.4318 | 1.0682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.7707 | 163.9078 | 163.9078 | -3.137 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 | 11.1436 | 14.9194 | -4.7194 | 58.5 | 60 | 140.1141 | -81.6141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.5 | 87.7257 | 99.0058 | -59.5058 | 94.3 | 148.5988 | 183.0214 | -88.7214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 334.3 | 144.3302 | 356.9169 | -22.6169 | 65.8 | 71.3492 | 71.3492 | -5.5492 | 45.8 | 113.4024 | 113.4021 | -67.6021 | 37.5 | 33.9577 | 33.9577 | 3.5423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 87.1 | 87.232 | 87.232 | -0.13204 | 178.6 | 185.1 | 134.0206 | 44.5794 | 179.9 | 185.1 | 134.0206 | 45.8794 | 182.7 | 185.1 | 134.0206 | 48.6794 | 109.1 | 110.3748 | 99.4022 | 9.6978 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.8 | 6.6261 | 6.6261 | -3.8261 | 19.9 | 25.3279 | 34.478 | -14.578 | 43.8 | 44.0602 | 44.0602 | -0.26019 |  |  |  | 0 | 15.7 | 16.1617 | 16.1617 | -0.46166 | 118.2 | 145.1195 | 117.2492 | 0.95076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.3845 | 83.962 | 2.238 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 136.6669 | 136.6667 | 1.3333 | 66.1 | 68.3334 | 68.3333 | -2.2333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 3.7524 | 3.7524 | 0.5476 | 62.3 | 61.858 | 123.9283 | -61.6283 | 103 | 107.3593 | 133.031 | -30.031 | 61.6 | 67.134 | 67.134 | -5.534 | 73.2 | 78.568 | 78.568 | -5.368 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 149.7738 | 110 | 37.6 | 148.3 | 149.7738 | 110 | 38.3 | 149.2 | 149.7738 | 110 | 39.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 48.3 | 51.601 | 39.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 14.063 | 14.063 | -0.963 | 0 |  | 0 | 0 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 9.9 | 9.0001 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 7 | 12.527 | 3.773 | 30.2 | 14 | 22.483 | 7.717 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.219 | 3.219 | -0.019 | 11.6 | 8.9184 | 16.7164 | -5.1165 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.5 | 13.9806 | 13.9806 | 3.5194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 9.7 | 8 | 8 | 1.7 | 13.4 | 11.6505 | 11.6505 | 1.7495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 17.1 | 19.6 | 19.379 | -2.279 | 10.3 | 19.588 | 19.588 | -9.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4902 | 17.371 | -17.371 | 1 | 13.8646 | 36.554 | -35.554 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 0 | 0.372 | 0.372 | -0.372 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11 | 11.1651 | 11.1651 | -0.16505 | 11.1 | 11.1651 | 11.1651 | -0.06505 | 8.9 | 10.398 | 10.398 | -1.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4 | 1.476 | -1.476 | 0 | 2.4 | 2.679 | -2.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | 42.6 | 42 | 42 | 0.6 | 15.7 | 15 | 15 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 05:00 |  |  |  | 0 | 647.5 | 643.6581 | 643.6581 | 3.8419 | 217.4 | 209.3934 | 209.3934 | 8.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.7785 | 91.7786 | -0.47864 | 181.8 | 214.7688 | 189.756 | -7.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 207.4 | 204.7279 | 110.9139 | 96.4861 | 209.2 | 204.7279 | 110.9139 | 98.2861 | 200.1 | 204.7279 | 110.9139 | 89.1861 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 487.2 | 565.5394 | 458.9337 | 28.2663 | 5.5 | 4.4318 | 4.4318 | 1.0682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.0306 | 163.9078 | 163.9078 | -0.8772 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 11.9536 | 14.9194 | -3.0194 | 75.8 | 60 | 91.3295 | -15.5295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 92.1827 | 90.8637 | -50.2637 | 97 | 171.9585 | 165.8709 | -68.8709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 335.2 | 144.3306 | 346.7999 | -11.5999 | 66.5 | 71.3492 | 71.3492 | -4.8492 | 46.4 | 113.4026 | 61.6605 | -15.2605 | 37.7 | 33.9577 | 33.9577 | 3.7423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 87.6 | 87.232 | 87.232 | 0.36796 | 181.9 | 185.1 | 134.0206 | 47.8794 | 183 | 185.1 | 134.0206 | 48.9794 | 182.9 | 185.1 | 134.0206 | 48.8794 | 110 | 110.3748 | 89.5841 | 20.4159 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.9 | 6.6261 | 6.6261 | -3.7261 | 30.5 | 34.4773 | 16.7105 | 13.7895 | 43.9 | 44.0602 | 44.0602 | -0.16019 |  |  |  | 0 | 16.1 | 16.1617 | 16.1617 | -0.06166 | 139.3 | 139.4944 | 113.3675 | 25.9325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.3845 | 72.0161 | 14.5839 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 136.667 | 136.6667 | 0.53333 | 67.2 | 68.3335 | 68.3333 | -1.1333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 3.7524 | 3.7524 | 0.4476 | 112.3 | 86.3385 | 86.171 | 26.129 | 111.8 | 108.1296 | 133.031 | -21.231 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 73.4 | 78.568 | 78.568 | -5.168 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 149.7739 | 110 | 37.8 | 148.4 | 149.7739 | 110 | 38.4 | 149.3 | 149.7739 | 110 | 39.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7 | 47.5 | 50.317 | 48.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 14.078 | 14.078 | 1.022 | 0 |  | 0 | 0 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 10 | 9.0001 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 7 | 11.86 | 8.54 | 32.2 | 15 | 21.572 | 10.628 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.219 | 3.219 | 0.081 | 11.6 | 8.9171 | 0 | 11.6 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.5 | 13.9806 | 13.9806 | 3.5194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 10 | 8 | 8 | 2 | 13.7 | 11.6505 | 11.6505 | 2.0495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 19.9 | 20.6 | 20.242 | -0.342 | 10.2 | 19.591 | 19.591 | -9.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 6.1902 | 17.36 | -17.06 | 1.2 | 20.7715 | 35.959 | -34.759 | 0 | 0.284 | 0.284 | -0.284 | 0 | 0.362 | 0.362 | -0.362 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11 | 11.1651 | 11.1651 | -0.16505 | 11.1 | 11.1651 | 11.1651 | -0.06505 | 11.4 | 10.339 | 10.339 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 1.532 | -1.532 | 0 | 2.5 | 2.535 | -2.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 42.8 | 42 | 42 | 0.8 | 15.8 | 15 | 15 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 05:30 |  |  |  | 0 | 647.8 | 643.6581 | 643.6581 | 4.1419 | 218.3 | 209.3934 | 209.3934 | 8.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 182.6 | 214.7723 | 189.756 | -7.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 207.2 | 204.728 | 137.4006 | 69.7994 | 209.6 | 204.728 | 137.4006 | 72.1994 | 201.1 | 204.728 | 137.4006 | 63.6994 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 518.7 | 565.5395 | 474.9581 | 43.7419 | 5.4 | 4.4318 | 4.4318 | 0.96816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.9976 | 163.9078 | 163.9078 | -3.9102 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.6 | 11.954 | 14.9194 | -2.3194 | 76.5 | 60 | 98.1151 | -21.6151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 102.2067 | 92.514 | -52.2141 | 121.5 | 158.9782 | 153.6795 | -32.1795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 335.5 | 179.5014 | 351.8847 | -16.3847 | 66.5 | 71.3492 | 71.3492 | -4.8492 | 62.4 | 124.4292 | 66.9903 | -4.5903 | 37.8 | 33.9577 | 33.9577 | 3.8423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 91.3 | 87.232 | 87.232 | 4.068 | 181.5 | 185.1001 | 134.0206 | 47.4794 | 181.7 | 185.1001 | 134.0206 | 47.6794 | 183.4 | 185.1001 | 134.0206 | 49.3794 | 109.7 | 110.3748 | 92.5989 | 17.1011 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 34.2 | 34.4778 | 19.2296 | 14.9704 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 15.9 | 16.1617 | 16.1617 | -0.26166 | 161.9 | 152.4779 | 120.2923 | 41.6077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.3845 | 75.6842 | 10.9158 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9 | 174.8952 | 136.6667 | 1.2333 | 66.6 | 87.4476 | 68.3333 | -1.7333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 3.7524 | 3.7524 | 0.4476 | 128.1 | 107.3968 | 107.394 | 20.706 | 120.5 | 108.1303 | 133.031 | -12.531 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.5 | 149.7739 | 110 | 38.5 | 148.9 | 149.7739 | 110 | 38.9 | 149.8 | 149.7739 | 110 | 39.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 46.6 | 49.1 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 14.047 | 14.047 | 0.053 | 0 |  | 0 | 0 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 9.9 | 9.0003 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 6 | 11.243 | 6.857 | 28.3 | 15 | 20.711 | 7.589 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.219 | 3.219 | 0.081 | 11.6 | 8.9177 | 0 | 11.6 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.4 | 13.9806 | 13.9806 | 3.4194 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 10.1 | 8 | 8 | 2.1 | 14.4 | 11.6505 | 11.6505 | 2.7495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 21.1 | 21.6 | 20.997 | 0.103 | 8.8 | 19.532 | 19.532 | -10.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8.0949 | 17.163 | -16.263 | 2.7 | 22.7057 | 35.034 | -32.334 | 0 | 0.264 | 0.264 | -0.264 | 0 | 0.345 | 0.345 | -0.345 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 4.7 | 7 | 7 | -2.3 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11 | 11.1651 | 11.1651 | -0.16505 | 11.1 | 11.1651 | 11.1651 | -0.06505 | 10.5 | 10.279 | 10.279 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 1.838 | -1.838 | 0 | 2.1 | 2.668 | -2.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 42.7 | 42 | 42 | 0.7 | 15.7 | 15 | 15 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 06:00 |  |  |  | 0 | 651.6 | 643.6581 | 643.6581 | 7.9419 | 218.9 | 209.3934 | 209.3934 | 9.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.7786 | 91.7786 | -1.3786 | 182.5 | 214.7723 | 189.756 | -7.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 207.5 | 204.728 | 141.1039 | 66.3961 | 209 | 204.728 | 141.1039 | 67.8961 | 201 | 204.728 | 141.1039 | 59.8961 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 552.6 | 565.5396 | 494.6227 | 57.9773 | 5.4 | 4.4318 | 4.4318 | 0.96816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1264 | 163.9078 | 163.9078 | 1.2186 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 11.9536 | 14.9194 | -2.3194 | 76.5 | 60 | 117.4241 | -40.9241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 108.1953 | 93.3107 | 0.18928 | 163.2 | 220.4805 | 218.3982 | -55.1983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 404 | 209.4343 | 352.8321 | 51.1679 | 66.5 | 71.3492 | 71.3492 | -4.8492 | 56.7 | 131.2242 | 76.3012 | -19.6012 | 37.9 | 33.9577 | 33.9577 | 3.9423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 92 | 87.232 | 87.232 | 4.768 | 183.8 | 185.1001 | 134.0206 | 49.7794 | 184.3 | 185.1001 | 134.0206 | 50.2794 | 182.2 | 185.1001 | 134.0206 | 48.1794 | 110.2 | 110.3748 | 94.9879 | 15.2121 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.9 | 6.6261 | 6.6261 | -3.7261 | 19 | 18.0003 | 24.7423 | -5.7423 | 44 | 44.0602 | 44.0602 | -0.06019 |  |  |  | 0 | 14.1 | 16.1617 | 16.1617 | -2.0617 | 113.4 | 110.3898 | 120.2923 | -6.8923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.3845 | 78.591 | 8.409 | 0 | 0 |  | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 | 200 | 189.5972 | 136.6667 | 63.3333 | 82.2 | 94.7986 | 68.3333 | 13.8667 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 3.7524 | 3.7524 | 0.4476 | 115.4 | 174.0811 | 107.394 | 8.006 | 119.4 | 112.8898 | 133.031 | -13.631 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148 | 149.7739 | 110 | 38 | 148.8 | 149.7739 | 110 | 38.8 | 149.3 | 149.7739 | 110 | 39.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 45.8 | 48.081 | 25.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 13.881 | 13.881 | 0.419 | 0 |  | 0 | 0 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 9.9 | 9.0128 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0.2 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 6 | 10.775 | 7.125 | 32.7 | 15 | 20.005 | 12.695 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.219 | 3.219 | 0.081 | 11.6 | 8.9177 | 8.0775 | 3.5225 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.4 | 13.9806 | 13.9806 | 3.4194 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 14.5 | 11.6505 | 11.6505 | 2.8495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 17.8 | 22.4 | 21.425 | -3.625 | 8.3 | 19.289 | 19.289 | -10.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.6525 | 16.411 | -15.111 | 5.9 | 27.784 | 33.121 | -27.221 | 0 | 0.23 | 0.23 | -0.23 | 0 | 0.31 | 0.31 | -0.31 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 4.7 | 7 | 7 | -2.3 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 10.8 | 11.1651 | 11.1651 | -0.36505 | 11 | 11.1651 | 11.1651 | -0.16505 | 9.8 | 10.216 | 10.216 | -0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2 | 2.894 | -2.894 | 0 | 2 | 3.631 | -3.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | -0.1 | 42.5 | 42 | 42 | 0.5 | 15.5 | 15 | 15 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 06:30 |  |  |  | 0 | 650.9 | 643.6581 | 643.6581 | 7.2419 | 219.1 | 209.3934 | 209.3934 | 9.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.7786 | 91.7786 | -1.0786 | 182.7 | 214.7723 | 189.9512 | -7.2512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 208 | 204.728 | 189.2821 | 18.7179 | 209.4 | 204.728 | 189.2821 | 20.1179 | 200.8 | 204.728 | 189.2821 | 11.5179 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 558 | 565.5396 | 508.2633 | 49.7367 | 5.5 | 4.4318 | 4.4318 | 1.0682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4911 | 163.9078 | 163.9078 | 3.5833 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.6 | 14.6072 | 14.9194 | -2.3194 | 76.7 | 80 | 118.7697 | -42.0697 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.8 | 106.8986 | 94.3253 | 6.4747 | 134.3 | 173.3602 | 161.8 | -27.5001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.9 | 288.6601 | 353.4869 | 105.4131 | 65.8 | 71.3492 | 71.3492 | -5.5492 | 87.1 | 131.2243 | 76.3012 | 10.7988 | 37.9 | 33.9577 | 33.9577 | 3.9423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 93.2 | 87.232 | 87.232 | 5.968 | 182.2 | 185.1001 | 134.0206 | 48.1794 | 183.5 | 185.1001 | 134.0206 | 49.4794 | 182.5 | 185.1001 | 134.0206 | 48.4794 | 109.8 | 110.3748 | 94.9879 | 14.8121 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 28.8 | 18.0004 | 25.5749 | 3.2251 | 43.7 | 44.0602 | 44.0602 | -0.36019 |  |  |  | 0 | 14.2 | 16.1617 | 16.1617 | -1.9617 | 158.9 | 142.9235 | 120.2923 | 38.6077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.3845 | 78.591 | 8.209 | 0 | 0 |  | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 200 | 189.5974 | 136.6667 | 63.3333 | 85 | 94.7987 | 68.3333 | 16.6667 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 228.1 | 184.2942 | 107.394 | 120.706 | 120.7 | 108.1744 | 133.031 | -12.331 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.2 | 149.7739 | 110 | 38.2 | 148.8 | 149.7739 | 110 | 38.8 | 149.6 | 149.7739 | 110 | 39.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 54 | 45.5 | 46.929 | 7.071 | 2.4 | 1.813 | 1.813 | 0.587 | 15.4 | 13.746 | 13.746 | 1.654 | 0 |  | 0 | 0 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 9.9 | 9.9823 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 3.5 |  | 0.18 | 3.32 | 3.9 | 0.106 | 0.106 | 3.794 | 13.1 | 7 | 10.347 | 2.753 | 23.9 | 15 | 19.511 | 4.389 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 4.2 |  | 0.381 | 3.819 | 3.3 | 3.219 | 3.219 | 0.081 | 11.6 | 19.7721 | 9.6915 | 1.9085 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.2 | 13.9806 | 13.9806 | 3.2194 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 15.6 | 11.6505 | 11.6505 | 3.9495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 21.8 | 22.6 | 21.799 | 0.001 | 9 | 19.191 | 19.191 | -10.191 | 0.4 | 0.644 | 0.644 | -0.244 | 1.5 | 8.7611 | 15.49 | -13.99 | 3 | 27.2437 | 31.032 | -28.032 | 0 | 0.198 | 0.198 | -0.198 | 0 | 0.283 | 0.283 | -0.283 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 4.7 | 7 | 7 | -2.3 | 6.9 |  |  | 6.9 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 10.8 | 11.1651 | 11.1651 | -0.36505 | 11 | 11.1651 | 11.1651 | -0.16505 | 9.6 | 10.201 | 10.201 | -0.601 | 5.1 | 11.75 | 11.75 | -6.65 | 0 | 0.904 | 0.904 | -0.904 | 4.6 | 3.587 | 3.587 | 1.013 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1 | 3.815 | -3.815 | 0 | 2.6 | 4.469 | -4.469 | 3.1 | 3.512 | 3.512 | -0.412 | 0 |  | 0.139 | -0.139 | 9.7 | 9.79 | 9.79 | -0.09 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | -0.1 | 42.8 | 42 | 42 | 0.8 | 15.5 | 15 | 15 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 07:00 |  |  |  | 0 | 646.2 | 643.6581 | 643.6581 | 2.5419 | 217.9 | 209.3934 | 209.3934 | 8.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 179.7 | 214.7723 | 189.5608 | -9.8608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 208.5 | 204.728 | 175.9733 | 32.5267 | 210.9 | 204.728 | 175.9733 | 34.9267 | 201.4 | 204.728 | 175.9733 | 25.4267 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 481.5 | 565.5395 | 471.1455 | 10.3545 | 5.5 | 4.4318 | 4.4318 | 1.0682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2205 | 163.9078 | 163.9078 | 3.3127 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.6074 | 14.9194 | -2.3194 | 76.3 | 80 | 88.6404 | -12.3404 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 97.0255 | 90.9399 | 9.2601 | 204.3 | 220.4804 | 218.0145 | -13.7145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.8 | 288.6601 | 352.1774 | 106.6226 | 65.9 | 71.3492 | 71.3492 | -5.4492 | 123.2 | 131.2223 | 113.4021 | 9.7979 | 38 | 33.9577 | 33.9577 | 4.0423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 90 | 87.232 | 87.232 | 2.768 | 181.2 | 185.1001 | 134.0206 | 47.1794 | 181.4 | 185.1001 | 134.0206 | 47.3794 | 183.1 | 185.1001 | 134.0206 | 49.0794 | 109.7 | 110.3748 | 94.9879 | 14.7121 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 18 | 18.0002 | 24.7423 | -6.7423 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 14 | 16.1617 | 16.1617 | -2.1617 | 111.6 | 113.3024 | 120.2923 | -8.6923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 78.591 | 7.909 | 0 | 0 |  | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 200 | 189.5964 | 136.6667 | 63.3333 | 85 | 94.7982 | 68.3333 | 16.6667 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 116.6 | 143.0638 | 107.394 | 9.206 | 115.4 | 108.1323 | 133.031 | -17.631 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.9 | 149.7739 | 110 | 38.9 | 149.2 | 149.7739 | 110 | 39.2 | 150.2 | 149.7739 | 110 | 40.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0.1 | 0.063 | 0.063 | 0.037 | 49.3 | 44.4 | 45.377 | 3.923 | 20 | 15.524 | 15.524 | 4.476 | 15.5 | 13.705 | 13.705 | 1.795 | 0 |  | 0 | 0 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 10 | 9.036 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 9.7 |  | 2.61 | 7.09 | 11 | 2.016 | 2.016 | 8.984 | 10.1 | 6 | 10.037 | 0.063 | 20.2 | 16 | 19.66 | 0.54 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 11 |  | 1.295 | 9.705 | 3.3 | 3.219 | 3.219 | 0.081 | 11.6 | 19.5952 | 6.4636 | 5.1364 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17.2 | 13.9806 | 13.9806 | 3.2194 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 15.4 | 11.6505 | 11.6505 | 3.7495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 17.4 | 22.5 | 22.012 | -4.612 | 7.8 | 19.528 | 19.528 | -11.728 | 7.5 | 6.228 | 6.228 | 1.272 | 2 | 6.7958 | 14.064 | -12.064 | 3.8 | 24.1857 | 28.42 | -24.62 | 0 | 0.168 | 0.168 | -0.168 | 0 | 0.278 | 0.278 | -0.278 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 4.7 | 7 | 7 | -2.3 | 7.4 |  |  | 7.4 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 10.8 | 11.1651 | 11.1651 | -0.36505 | 11 | 11.1651 | 11.1651 | -0.16505 | 10.9 | 10.335 | 10.335 | 0.565 | 63.1 | 46.7 | 46.7 | 16.4 | 2.3 | 7.254 | 7.254 | -4.954 | 38.2 | 30.36 | 30.36 | 7.84 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 4.33 | -4.33 | 0 | 3.2 | 4.934 | -4.934 | 27.9 | 24.934 | 24.934 | 2.966 | 2.3 |  | 1.006 | 1.294 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 11 | 10.7 | 10.7 | 0.3 | 43 | 42 | 42 | 1 | 15.6 | 15 | 15 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 07:30 |  |  |  | 0 | 645.1 | 643.6581 | 643.6581 | 1.4419 | 216.7 | 209.3934 | 209.3934 | 7.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 178.8 | 214.7723 | 189.756 | -10.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 208.6 | 204.728 | 187.6397 | 20.9603 | 211 | 204.728 | 187.6397 | 23.3603 | 202.3 | 204.728 | 187.6397 | 14.6603 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 445.8 | 565.5394 | 389.1355 | 56.6645 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2667 | 163.9078 | 163.9078 | 1.3589 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.5 | 14.6073 | 14.9194 | -2.4194 | 76.4 | 80 | 81.709 | -5.309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 81.2756 | 79.7767 | 20.1233 | 138.5 | 195.8983 | 219.2354 | -80.7353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.7 | 288.66 | 352.8321 | 101.8679 | 65.1 | 71.3492 | 71.3492 | -6.2492 | 122.4 | 129.9666 | 114.9376 | 7.4624 | 36.6 | 33.9577 | 33.9577 | 2.6423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 88.3 | 87.232 | 87.232 | 1.068 | 180.5 | 185.1001 | 134.0206 | 46.4794 | 181 | 185.1001 | 134.0206 | 46.9794 | 183.5 | 185.1001 | 134.0206 | 49.4794 | 109.5 | 110.3748 | 94.9879 | 14.5121 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 17.9 | 18.0004 | 30.8936 | -12.9936 | 43.3 | 44.0602 | 44.0602 | -0.76019 |  |  |  | 0 | 13.9 | 16.1617 | 16.1617 | -2.2617 | 132 | 134.9481 | 120.2923 | 11.7077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 78.591 | 7.909 | 0 | 0 |  | 0 | 11.8 | 15 | 15 | -3.2 | 200 | 187.0463 | 136.6667 | 63.3333 | 84.1 | 93.5231 | 68.3333 | 15.7667 | 77.4 | 0 |  | 77.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 87.5 | 123.7191 | 107.394 | -19.894 | 115.2 | 108.1308 | 133.031 | -17.831 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.8 | 149.7739 | 110 | 38.8 | 149.2 | 149.7739 | 110 | 39.2 | 150.2 | 149.7739 | 110 | 40.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0.1 | 0.076 | 0.076 | 0.024 | 42.4 | 41.4 | 43.732 | -1.332 | 44 | 38.217 | 38.217 | 5.783 | 16.7 | 13.698 | 13.698 | 3.002 | 0 |  | 0 | 0 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 9.9 | 9.5096 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 11.8 |  | 7.808 | 3.992 | 14.2 | 7.428 | 7.428 | 6.772 | 10.8 | 6 | 9.799 | 1.001 | 22.6 | 16 | 19.816 | 2.784 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14 |  | 2.465 | 11.535 | 3.2 | 3.219 | 3.219 | -0.019 | 11.6 | 14.7142 | 8.0775 | 3.5225 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17 | 13.9806 | 13.9806 | 3.0194 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 15.3 | 11.6505 | 11.6505 | 3.6495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 13.7 | 21.8 | 22.094 | -8.394 | 5.9 | 19.471 | 19.471 | -13.571 | 17.4 | 15.737 | 15.737 | 1.663 | 1 | 4.1393 | 13.093 | -12.093 | 1.8 | 20.2885 | 26.638 | -24.838 | 0 | 0.158 | 0.158 | -0.158 | 0 | 0.299 | 0.299 | -0.299 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 4.7 | 7 | 7 | -2.3 | 7.7 |  |  | 7.7 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 10.9 | 11.1651 | 11.1651 | -0.26505 | 11 | 11.1651 | 11.1651 | -0.16505 | 12.6 | 10.501 | 10.501 | 2.099 | 144.1 | 101.69 | 101.69 | 42.41 | 4.8 | 10.118 | 10.118 | -5.318 | 81.5 | 71.9 | 71.9 | 9.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 4.614 | -4.614 | 0 | 4 | 5.127 | -5.127 | 62.6 | 57.063 | 57.063 | 5.537 | 4.8 |  | 2.184 | 2.616 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 42.8 | 42 | 42 | 0.8 | 15.8 | 15 | 15 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 08:00 |  |  |  | 0 | 645.5 | 643.6581 | 643.6581 | 1.8419 | 216.8 | 209.3934 | 209.3934 | 7.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 179.1 | 214.7723 | 189.756 | -10.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 208.5 | 204.728 | 197.0415 | 11.4585 | 208.9 | 204.728 | 197.0415 | 11.8585 | 201.2 | 204.728 | 197.0415 | 4.1585 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 451.9 | 565.5393 | 305.1548 | 146.7452 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4128 | 163.9078 | 163.9078 | 1.505 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.9 | 14.6072 | 14.9194 | -2.0194 | 76.1 | 80 | 81.4168 | -5.3168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 66.9698 | 67.7991 | 32.3009 | 148.3 | 192.8041 | 218.2598 | -69.9598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305.5 | 288.66 | 352.8321 | -47.3321 | 64.1 | 71.3492 | 71.3492 | -7.2492 | 122.8 | 130.8161 | 121.9845 | 0.8155 | 36.7 | 33.9577 | 33.9577 | 2.7423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 88.2 | 87.232 | 87.232 | 0.96796 | 180.3 | 185.1001 | 134.0206 | 46.2794 | 180.9 | 185.1001 | 134.0206 | 46.8794 | 183 | 185.1001 | 134.0206 | 48.9794 | 109.4 | 110.3748 | 94.9879 | 14.4121 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 4.2 | 6.6261 | 6.6261 | -2.4261 | 18 | 18.0003 | 29.8393 | -11.8393 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 13.9 | 16.1617 | 16.1617 | -2.2617 | 134.3 | 134.9255 | 120.2923 | 14.0077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.3845 | 78.591 | 7.709 | 0 | 0 |  | 0 | 11.6 | 15 | 15 | -3.4 | 200 | 136.7946 | 136.6667 | 63.3333 | 85.2 | 68.3973 | 68.3333 | 16.8667 | 76.8 | 0 |  | 76.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 98 | 133.4358 | 107.394 | -9.394 | 101.4 | 107.9784 | 133.031 | -31.631 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 75.3 | 78.568 | 78.568 | -3.268 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.4 | 149.7739 | 110 | 38.4 | 148.9 | 149.7739 | 110 | 38.9 | 149.3 | 149.7739 | 110 | 39.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0.2 | 0.113 | 0.113 | 0.087 | 35.7 | 38.4 | 41.809 | -6.109 | 62.3 | 57.208 | 57.208 | 5.092 | 14 | 13.791 | 13.791 | 0.209 | 0 |  | 0 | 0 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 9.9 | 9.982 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 12.3 |  | 11.297 | 1.003 | 14.8 | 13.652 | 13.652 | 1.148 | 7.8 | 6 | 9.776 | -1.976 | 19.1 | 17 | 19.995 | -0.895 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14.9 |  | 6.427 | 8.473 | 3.3 | 3.219 | 3.219 | 0.081 | 11.6 | 0 | 8.0775 | 3.5225 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17 | 13.9806 | 13.9806 | 3.0194 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 15 | 11.6505 | 11.6505 | 3.3495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 15.6 | 21.2 | 21.783 | -6.183 | 8.8 | 18.236 | 18.236 | -9.436 | 26.1 | 23.463 | 23.463 | 2.637 | 0.9 | 2.6682 | 13.487 | -12.587 | 1.7 | 17.4627 | 27.351 | -25.651 | 0 | 0.207 | 0.207 | -0.207 | 0 | 0.403 | 0.403 | -0.403 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 4.7 | 7 | 7 | -2.3 | 7.7 |  |  | 7.7 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 10.9 | 11.1651 | 11.1651 | -0.26505 | 11 | 11.1651 | 11.1651 | -0.16505 | 13.4 | 10.762 | 10.762 | 2.638 | 196.7 | 173.1 | 173.1 | 23.6 | 7.2 | 11.584 | 11.584 | -4.384 | 113.7 | 104.271 | 104.271 | 9.429 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 4.207 | -4.207 | 0 | 4.5 | 4.506 | -4.506 | 81.7 | 79.275 | 79.275 | 2.425 | 7.2 |  | 3.346 | 3.854 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 43.2 | 42 | 42 | 1.2 | 15.8 | 15 | 15 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 08:30 |  |  |  | 0 | 646.5 | 643.6581 | 643.6581 | 2.8419 | 217.4 | 209.3934 | 209.3934 | 8.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 91.7786 | 91.7786 | -3.3786 | 178.4 | 214.7723 | 189.756 | -11.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 209.4 | 204.728 | 204.728 | 4.672 | 210.8 | 204.728 | 204.728 | 6.072 | 201.6 | 204.728 | 204.728 | -3.128 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 544.7 | 540.9384 | 286.5464 | 258.1536 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5613 | 163.9078 | 163.9078 | -1.3464 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.9 | 12.4229 | 14.9194 | -2.0194 | 81.1 | 80 | 64.055 | 17.045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 62.3873 | 66.3698 | 33.3302 | 211.5 | 220.4804 | 220.4807 | -8.9807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 399.3 | 288.66 | 352.8321 | 46.4679 | 64.8 | 71.3492 | 71.3492 | -6.5492 | 130 | 131.0169 | 146.7271 | -16.7271 | 36.1 | 33.9577 | 33.9577 | 2.1423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 87.8 | 87.232 | 87.232 | 0.56796 | 180.1 | 185.1001 | 134.0206 | 46.0794 | 180.1 | 185.1001 | 134.0206 | 46.0794 | 183.6 | 185.1001 | 134.0206 | 49.5794 | 109.1 | 110.3748 | 94.9879 | 14.1121 | 8.5 | 9.09 | 9.09 | -0.59 | 6 | 6.6261 | 6.6261 | -0.6261 | 25.8 | 18.0004 | 33.8645 | -8.0645 | 42.4 | 44.0602 | 44.0602 | -1.6602 |  |  |  | 0 | 13.7 | 16.1617 | 16.1617 | -2.4617 | 153.1 | 134.9382 | 120.2923 | 32.8077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.3845 | 78.591 | 7.309 | 0 | 0 |  | 0 | 15.1 | 30 | 30 | -14.9 | 157.6 | 177.8825 | 136.6667 | 20.9333 | 71.6 | 88.9412 | 68.3333 | 3.2667 | 77.1 | 0 |  | 77.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 191.8 | 145.3613 | 107.394 | 84.406 | 118.1 | 103.4769 | 133.031 | -14.931 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.1 | 149.7739 | 126.6525 | 22.4475 | 149.5 | 149.7739 | 126.6525 | 22.8475 | 150.4 | 149.7739 | 126.6525 | 23.7475 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0.3 | 0.536 | 0.536 | -0.236 | 32.9 | 35.3 | 39.967 | -7.067 | 64.5 | 65.592 | 65.592 | -1.092 | 16.7 | 14.093 | 14.093 | 2.607 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 9.9 | 9.9826 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.4 | 14.5631 | 14.5631 | 0.83689 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 12.6 |  | 12.318 | 0.282 | 15.1 | 15.739 | 15.739 | -0.639 | 7.5 | 6 | 9.881 | -2.381 | 18.5 | 19 | 20.464 | -1.964 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.2 |  | 11.018 | 4.182 | 3.3 | 3.219 | 3.219 | 0.081 | 11.6 | 12.6176 | 14.8038 | -3.2038 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17 | 13.9806 | 13.9806 | 3.0194 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 12.9 | 11.6505 | 11.6505 | 1.2495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 19 | 20.7 | 21.691 | -2.691 | 7.1 | 17.404 | 17.404 | -10.304 | 29.1 | 28.648 | 28.648 | 0.452 | 0 | 0 | 14.103 | -14.103 | 2.2 | 14.994 | 28.236 | -26.036 | 0 | 0.273 | 0.273 | -0.273 | 0 | 0.534 | 0.534 | -0.534 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 4.7 | 7 | 7 | -2.3 | 7.9 |  |  | 7.9 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 10.9 | 11.1651 | 11.1651 | -0.26505 | 11 | 11.1651 | 11.1651 | -0.16505 | 16.2 | 11.297 | 11.297 | 4.903 | 203.8 | 215.89 | 215.89 | -12.09 | 9.3 | 12.368 | 12.368 | -3.068 | 117.3 | 119.215 | 119.215 | -1.915 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7 | 3.671 | -3.671 | 0 | 4.1 | 4.097 | -4.097 | 85 | 86.932 | 86.932 | -1.932 | 9.3 |  | 4.466 | 4.834 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 43.1 | 42 | 42 | 1.1 | 15.8 | 15 | 15 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 09:00 |  |  |  | 0 | 650.1 | 643.6581 | 643.6581 | 6.4419 | 218.6 | 209.3934 | 209.3934 | 9.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.7786 | 91.7786 | -2.0786 | 178.6 | 214.7724 | 189.756 | -11.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 207.8 | 204.728 | 204.728 | 3.072 | 209.6 | 204.728 | 204.728 | 4.872 | 201 | 204.728 | 204.728 | -3.728 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 520.6 | 524.3432 | 281.3214 | 239.2786 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6222 | 163.9078 | 163.9078 | 0.71439 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.9 | 14.9193 | 14.9194 | -2.0194 | 81.3 | 80 | 69.253 | 12.047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 84.1587 | 69.1297 | 31.2703 | 212 | 220.4806 | 220.4807 | -8.4807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 405.2 | 323.3335 | 352.8322 | 52.3678 | 64 | 71.3492 | 71.3492 | -7.3492 | 141.1 | 151.2154 | 151.2156 | -10.1156 | 36 | 33.9577 | 33.9577 | 2.0423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 88.5 | 87.232 | 87.232 | 1.268 | 181.4 | 185.1001 | 134.0206 | 47.3794 | 181.9 | 185.1001 | 134.0206 | 47.8794 | 182.9 | 185.1001 | 134.0206 | 48.8794 | 109.8 | 110.3748 | 94.9879 | 14.8121 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 19.9 | 18.0004 | 34.478 | -14.578 | 43.2 | 44.0602 | 44.0602 | -0.86019 |  |  |  | 0 | 13.9 | 16.1617 | 16.1617 | -2.2617 | 139.2 | 135.03 | 154.7326 | -15.5326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.3845 | 78.591 | 7.809 | 44.3 | 0 |  | 44.3 | 16.9 | 40 | 40 | -23.1 | 200 | 189.5978 | 136.6667 | 63.3333 | 82.8 | 94.7989 | 68.3333 | 14.4667 | 76.3 | 0 |  | 76.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 191.6 | 181.5767 | 126.0515 | 65.5485 | 124.2 | 123.7539 | 133.031 | -8.831 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.5 | 149.7739 | 149.7739 | -1.2739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 145.0667 | -145.0667 |  |  | 72.5333 | -72.5333 | 0.5 | 0.729 | 0.729 | -0.229 | 28.2 | 32.7 | 38.37 | -10.17 | 65.7 | 69.324 | 69.324 | -3.624 | 17.3 | 15.02 | 15.02 | 2.28 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 9.9 | 9.9829 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 12.8 |  | 12.714 | 0.086 | 15.4 | 16.225 | 16.225 | -0.825 | 6.6 | 6 | 10.373 | -3.773 | 14 | 20 | 21.804 | -7.804 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.4 |  | 13.567 | 1.833 | 3.3 | 3.219 | 3.219 | 0.081 | 11.8 | 19.7727 | 19.7728 | -7.9728 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17 | 13.9806 | 13.9806 | 3.0194 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 9 | 8 | 8 | 1 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 20.2 | 20.1 | 22.258 | -2.058 | 5.6 | 17.785 | 17.785 | -12.185 | 29 | 30.039 | 30.039 | -1.039 | 0 | 0 | 15.39 | -15.39 | 5.3 | 14.7017 | 29.637 | -24.337 | 0 | 0.395 | 0.395 | -0.395 | 0 | 0.746 | 0.746 | -0.746 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 4.7 | 7 | 7 | -2.3 | 8.7 |  |  | 8.7 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 10.9 | 11.1651 | 11.1651 | -0.26505 | 11 | 11.1651 | 11.1651 | -0.16505 | 17.6 | 12.653 | 12.653 | 4.947 | 207.4 | 227.9 | 227.9 | -20.5 | 11.1 | 12.921 | 12.921 | -1.821 | 117.5 | 122.576 | 122.576 | -5.076 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 2.752 | -2.752 | 0 | 4 | 4.325 | -4.325 | 85.4 | 89.465 | 89.465 | -4.065 | 11.1 |  | 5.793 | 5.307 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | 43.9 | 42 | 42 | 1.9 | 15.6 | 15 | 15 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 09:30 |  |  |  | 0 | 644.1 | 643.6581 | 643.6581 | 0.44191 | 217.3 | 209.3934 | 209.3934 | 7.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 91.7786 | 91.7786 | -0.57864 | 177.2 | 179.9168 | 189.756 | -12.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 209.2 | 204.728 | 204.728 | 4.472 | 211.4 | 204.728 | 204.728 | 6.672 | 201.6 | 204.728 | 204.728 | -3.128 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 537 | 504.2513 | 345.8486 | 191.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.2402 | 163.9078 | 163.9078 | -4.6676 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 16.3 | 22.389 |  | 16.3 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.9 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0194 | 82 | 80 | 59.4459 | 22.5541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.7 | 93.2254 | 70.069 | 28.631 | 214.7 | 220.4807 | 220.4807 | -5.7807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.3 | 293.8524 | 371.1673 | 84.1327 | 64.8 | 71.3492 | 71.3492 | -6.5492 | 141.2 | 131.2251 | 151.2156 | -10.0156 | 35.4 | 33.9577 | 33.9577 | 1.4423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 86.8 | 87.232 | 87.232 | -0.43204 | 179.6 | 185.1001 | 134.0206 | 45.5794 | 184.6 | 185.1001 | 134.0206 | 50.5794 | 186.4 | 185.1001 | 134.0206 | 52.3794 | 109.9 | 110.3748 | 97.0815 | 12.8186 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.6261 | 28.8 | 25.8122 | 34.478 | -5.678 | 42.5 | 44.0602 | 44.0602 | -1.5602 |  |  |  | 0 | 13.5 | 16.1617 | 16.1617 | -2.6617 | 168.1 | 171.1169 | 102.1923 | 65.9077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 88.3845 | 81.1383 | 3.9617 | 134.7 | 173.528 |  | 134.7 | 55.2 | 50 | 50 | 5.2 | 112.8 | 189.5979 | 136.6667 | -23.8667 | 60.2 | 94.7989 | 68.3333 | -8.1333 | 76.9 | 74.2155 |  | 76.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 138.1 | 109.258 | 120.9663 | 17.1337 | 121.2 | 115.0503 | 133.031 | -11.831 | 64.7 | 67.134 | 67.134 | -2.434 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 | 150.5 | 149.7739 | 149.7739 | 0.72607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 192.3333 | -192.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 1.1 | 0.904 | 0.904 | 0.196 | 25.7 | 31.9 | 36.907 | -11.207 | 66.3 | 69.885 | 69.885 | -3.585 | 17.4 | 15.739 | 15.739 | 1.661 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 18 | 18 | 17.4757 | 0.52427 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 12.7 |  | 12.807 | -0.107 | 15.3 | 16.296 | 16.296 | -0.996 | 4.4 | 6 | 10.818 | -6.418 | 12.3 | 21 | 23.197 | -10.897 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.2 |  | 15.151 | 0.049 | 3.3 | 3.219 | 3.219 | 0.081 | 11.8 | 8.968 | 19.7728 | -7.9728 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 17 | 13.9806 | 13.9806 | 3.0194 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 22.3 | 19.2 | 22.538 | -0.238 | 7.3 | 19.12 | 19.12 | -11.82 | 28.9 | 30.187 | 30.187 | -1.287 | 0 | 0 | 16.935 | -16.935 | 6.1 | 15.1349 | 31.377 | -25.277 | 0 | 0.537 | 0.537 | -0.537 | 0.1 | 0.956 | 0.956 | -0.856 | 16.5 | 17 | 11.6505 | 4.8495 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 8.7 |  |  | 8.7 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.7 | 11.1651 | 11.1651 | -0.46505 | 11 | 11.1651 | 11.1651 | -0.16505 | 18.1 | 13.759 | 13.759 | 4.341 | 209.7 | 228.65 | 228.65 | -18.95 | 12.7 | 13.584 | 13.584 | -0.884 | 117.2 | 122.695 | 122.695 | -5.495 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 2.195 | -2.195 | 0 | 4.3 | 4.41 | -4.41 | 85.4 | 89.871 | 89.871 | -4.471 | 12.8 |  | 6.961 | 5.839 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 0.2 | 43.6 | 44.9474 | 42 | 1.6 | 15.8 | 16.0526 | 15 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 10:00 |  |  |  | 0 | 647.7 | 643.6581 | 643.6581 | 4.0419 | 217.5 | 209.3934 | 209.3934 | 8.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 178.7 | 179.9168 | 189.756 | -11.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 209 | 204.728 | 204.728 | 4.272 | 211.3 | 204.728 | 204.728 | 6.572 | 201.2 | 204.728 | 204.728 | -3.528 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 479.7 | 505.8381 | 331.2957 | 148.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7771 | 163.9078 | 163.9078 | -0.1307 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 22.3 | 22.389 |  | 22.3 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.8 | 13.9833 | 14.9194 | -2.1194 | 81.5 | 80 | 62.4626 | 19.0374 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 99.3646 | 72.7715 | 27.3285 | 202.2 | 220.4807 | 220.4807 | -18.2807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.3 | 311.3455 | 367.7808 | 91.5192 | 63.9 | 71.3492 | 71.3492 | -7.4492 | 131.6 | 131.2251 | 151.2156 | -19.6156 | 35.6 | 33.9577 | 33.9577 | 1.6423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 89.1 | 87.232 | 87.232 | 1.868 | 181.7 | 185.1001 | 134.0206 | 47.6794 | 182.5 | 185.1001 | 134.0206 | 48.4794 | 183.2 | 185.1001 | 134.0206 | 49.1794 | 109.6 | 110.3748 | 95.0217 | 14.5783 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3.2 | 6.6261 | 6.6261 | -3.4261 | 22 | 24.2254 | 34.478 | -12.478 | 43.3 | 44.0602 | 44.0602 | -0.76019 |  |  |  | 0 | 13.9 | 16.1617 | 16.1617 | -2.2617 | 150.8 | 171.1169 | 148.8957 | 1.9043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 78.6321 | 7.8679 | 167.6 | 173.528 |  | 167.6 | 79.9 | 80 | 80 | -0.1 | 199.6 | 189.5979 | 136.6667 | 62.9333 | 84.3 | 94.7989 | 68.3333 | 15.9667 | 76.2 | 74.2155 |  | 76.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 88.3 | 154.9065 | 168.191 | -79.891 | 114.2 | 115.0503 | 133.031 | -18.831 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 192.3333 | -192.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0.9 | 1.012 | 1.012 | -0.112 | 27.5 | 31.5 | 35.847 | -8.347 | 66.9 | 69.47 | 69.47 | -2.57 | 18 | 15.833 | 15.833 | 2.167 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 18 | 18 | 17.4757 | 0.52427 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.4 | 14.5631 | 14.5631 | 0.83689 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 12.5 |  | 12.75 | -0.25 | 15.1 | 16.205 | 16.205 | -1.105 | 5.7 | 6 | 11.121 | -5.421 | 14.5 | 22 | 24.748 | -10.248 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.4 |  | 15.819 | -0.419 | 3.3 | 3.219 | 3.219 | 0.081 | 11.8 | 18.3985 | 13.063 | -1.263 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 16.9 | 13.9806 | 13.9806 | 2.9194 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 9.4 | 8 | 8 | 1.4 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 19.9 | 18.5 | 21.959 | -2.059 | 12 | 23.317 | 23.317 | -11.317 | 28.7 | 30.033 | 30.033 | -1.333 | 0 | 0 | 19.256 | -19.256 | 17 | 15.594 | 34.138 | -17.138 | 0 | 0.74 | 0.74 | -0.74 | 0.3 | 1.157 | 1.157 | -0.857 | 16.5 | 17 | 11.6505 | 4.8495 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 9 |  |  | 9 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.7 | 11.1651 | 11.1651 | -0.46505 | 11 | 11.1651 | 11.1651 | -0.16505 | 18.1 | 14.116 | 14.116 | 3.984 | 210.2 | 220.58 | 220.58 | -10.38 | 14.1 | 14.171 | 14.171 | -0.071 | 117 | 121.842 | 121.842 | -4.842 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2 | 2.723 | -2.723 | 0 | 5.2 | 4.068 | -4.068 | 85.6 | 89.544 | 89.544 | -3.944 | 14.4 |  | 8.12 | 6.28 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 7.8 | 10.7 | 10.7 | -2.9 | 43.8 | 44.9474 | 42 | 1.8 | 15.5 | 16.0526 | 15 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 10:30 |  |  |  | 0 | 645.8 | 643.6581 | 643.6581 | 2.1419 | 216.8 | 209.3934 | 209.3934 | 7.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 204.1 | 209.9966 | 189.756 | 14.344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 209 | 204.728 | 204.728 | 4.272 | 210.8 | 204.728 | 204.728 | 6.072 | 200.7 | 204.728 | 204.728 | -4.028 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 484.3 | 506.2943 | 333.6074 | 150.6926 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2507 | 163.9078 | 163.9078 | 1.3429 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 22.2 | 22.389 |  | 22.2 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.8 | 14.9194 | 14.9194 | -5.1194 | 81.7 | 80 | 65.5087 | 16.1913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 102.1786 | 74.8746 | 25.0254 | 186.6 | 220.4807 | 220.4807 | -33.8807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 387.1 | 313.2015 | 370.9998 | 16.1002 | 62.6 | 71.3492 | 71.3492 | -8.7492 | 129.2 | 131.2251 | 151.2156 | -22.0156 | 35.5 | 33.9577 | 33.9577 | 1.5423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 89.3 | 87.232 | 87.232 | 2.068 | 181.1 | 185.1001 | 134.0206 | 47.0794 | 182.3 | 185.1001 | 134.0206 | 48.2794 | 184 | 185.1001 | 134.0206 | 49.9794 | 109.5 | 110.3748 | 96.8918 | 12.6082 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.2 | 6.6261 | 6.6261 | -3.4261 | 22 | 23.7692 | 34.478 | -12.478 | 43.7 | 44.0602 | 44.0602 | -0.36019 |  |  |  | 0 | 14.2 | 16.1617 | 16.1617 | -1.9617 | 158.9 | 171.1169 | 155.9863 | 2.9137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.3845 | 80.9076 | 5.4924 | 167.4 | 173.528 |  | 167.4 | 132.4 | 145 | 145 | -12.6 | 200 | 145 | 145 | 55 | 156.8 | 145 | 145 | 11.8 | 76 | 74.2155 |  | 76 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 |  |  | 1.7 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 104 | 161.2256 | 105.1962 | -1.1962 | 118.5 | 115.0503 | 133.031 | -14.531 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77393 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 192.3333 | -192.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0.8 | 1.102 | 1.102 | -0.302 | 28.1 | 32.5 | 35.349 | -7.249 | 67.3 | 69.483 | 69.483 | -2.183 | 17.9 | 15.946 | 15.946 | 1.954 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 17.6 | 18 | 17.4757 | 0.12427 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.4 | 14.5631 | 14.5631 | 0.83689 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 12.4 |  | 12.62 | -0.22 | 14.9 | 16.046 | 16.046 | -1.146 | 4.2 | 6 | 11.45 | -7.25 | 15.8 | 23 | 26.446 | -10.646 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.7 |  | 16.188 | -0.488 | 3.3 | 3.219 | 3.219 | 0.081 | 11.8 | 19.1484 | 16.4485 | -4.6485 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 16.6 | 13.9806 | 13.9806 | 2.6194 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 9.7 | 8 | 8 | 1.7 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 18.4 | 18.2 | 21.363 | -2.963 | 11.7 | 28.32 | 28.32 | -16.62 | 28.6 | 29.758 | 29.758 | -1.158 | 0 | 0 | 21.781 | -21.781 | 20.8 | 16.0618 | 36.555 | -15.755 | 0 | 0.956 | 0.956 | -0.956 | 1.8 | 1.365 | 1.365 | 0.435 | 16.5 | 17 | 11.6505 | 4.8495 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 9.3 |  |  | 9.3 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 10.5 | 11.1651 | 11.1651 | -0.66505 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 18.1 | 14.419 | 14.419 | 3.681 | 211.1 | 216.2 | 216.2 | -5.1 | 15.4 | 14.558 | 14.558 | 0.842 | 116.9 | 120.544 | 120.544 | -3.644 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5 | 3.195 | -3.195 | 0 | 7.4 | 4.336 | -4.336 | 85.7 | 89.047 | 89.047 | -3.347 | 15.4 |  | 9.958 | 5.442 | 9.6 | 9.79 | 9.79 | -0.19 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 5.3 | 10.7 | 10.7 | -5.4 | 43.6 | 44.9474 | 42 | 1.6 | 16.8 | 16.0526 | 15 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 11:00 |  |  |  | 0 | 650.5 | 643.6581 | 643.6581 | 6.8419 | 218.7 | 209.3934 | 209.3934 | 9.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 91.7786 | 91.7786 | -0.57864 | 191.6 | 209.9966 | 189.756 | 1.844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 209.1 | 204.728 | 204.728 | 4.372 | 209 | 204.728 | 204.728 | 4.272 | 199.3 | 204.728 | 204.728 | -5.428 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 471.9 | 495.5854 | 313.6913 | 158.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6475 | 163.9078 | 163.9078 | 3.7398 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 82.1 | 80 | 59.8197 | 22.2803 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.9 | 102.4137 | 75.15 | 25.75 | 179.8 | 220.4807 | 220.4807 | -40.6807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 389.9 | 314.4747 | 371.0656 | 18.8344 | 61.4 | 71.3492 | 71.3492 | -9.9492 | 132.1 | 131.2251 | 151.2156 | -19.1156 | 36 | 33.9577 | 33.9577 | 2.0423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 90.3 | 87.232 | 87.232 | 3.068 | 183.7 | 185.1001 | 134.0206 | 49.6794 | 184.7 | 185.1001 | 134.0206 | 50.6794 | 182.9 | 185.1001 | 134.0206 | 48.8794 | 109.7 | 110.3748 | 96.1421 | 13.5579 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.2 | 6.6261 | 6.6261 | -3.4261 | 30.6 | 34.478 | 34.478 | -3.878 | 44.2 | 44.0602 | 44.0602 | 0.13981 |  |  |  | 0 | 14.2 | 16.1617 | 16.1617 | -1.9617 | 144.7 | 171.1169 | 155.4086 | -10.7086 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.3845 | 79.9954 | 7.0046 | 175.5 | 173.528 |  | 175.5 | 172.6 | 165 | 165 | 7.6 | 200 | 165 | 165 | 35 | 183.5 | 165 | 165 | 18.5 | 75.4 | 74.2155 |  | 75.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 |  |  | 1.6 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 110.3 | 165.3503 | 165.949 | -55.649 | 121.2 | 115.0503 | 133.031 | -11.831 | 66.7 | 67.134 | 67.134 | -0.43398 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 192.3333 | -192.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0.5 | 1.126 | 1.126 | -0.626 | 27.7 | 33.3 | 36.538 | -8.838 | 67.4 | 69.37 | 69.37 | -1.97 | 18.1 | 16.118 | 16.118 | 1.982 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 17.2 | 18 | 17.4757 | -0.27573 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 12.3 |  | 12.469 | -0.169 | 14.7 | 15.895 | 15.895 | -1.195 | 5.3 | 7 | 11.852 | -6.552 | 16.1 | 24 | 28.59 | -12.49 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.7 |  | 16.156 | -0.456 | 3.3 | 3.219 | 3.219 | 0.081 | 11.7 | 19.5408 | 0 | 11.7 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 16.6 | 13.9806 | 13.9806 | 2.6194 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 10 | 8 | 8 | 2 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 18.2 | 18.1 | 20.715 | -2.515 | 16.7 | 35.741 | 35.741 | -19.041 | 28.6 | 29.247 | 29.247 | -0.647 | 0 | 0 | 24.916 | -24.916 | 21.9 | 18.2579 | 37.939 | -16.039 | 0 | 1.212 | 1.212 | -1.212 | 3.1 | 1.59 | 1.59 | 1.51 | 16.5 | 17 | 11.6505 | 4.8495 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 9.5 |  |  | 9.5 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 10.5 | 11.1651 | 11.1651 | -0.66505 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 17.6 | 14.558 | 14.558 | 3.042 | 211.5 | 216.45 | 216.45 | -4.95 | 16.1 | 14.772 | 14.772 | 1.328 | 115.4 | 118.52 | 118.52 | -3.12 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.7 | 3.496 | -3.496 | 0 | 11.5 | 6.437 | -6.437 | 85.1 | 88.164 | 88.164 | -3.064 | 16.2 |  | 12.067 | 4.133 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 5 | 10.7 | 10.7 | -5.7 | 43.9 | 44.9474 | 42 | 1.9 | 15.2 | 16.0526 | 15 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 11:30 |  |  |  | 0 | 648.1 | 643.6581 | 643.6581 | 4.4419 | 218.2 | 209.3934 | 209.3934 | 8.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 191.2 | 209.9966 | 189.9512 | 1.2488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 206.5 | 204.728 | 204.728 | 1.772 | 208.2 | 204.728 | 204.728 | 3.472 | 199.2 | 204.728 | 204.728 | -5.528 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 556.1 | 565.5398 | 323.509 | 232.591 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6263 | 163.9078 | 163.9078 | 1.7186 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 22.2 | 22.389 |  | 22.2 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 13.1854 | 14.9194 | -1.9194 | 81.9 | 80 | 67.6457 | 14.2543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 102.1055 | 76.5308 | 23.8692 | 209.9 | 220.4807 | 220.4807 | -10.5807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 314 | 319.3127 | 373.6984 | -59.6984 | 63 | 71.3492 | 71.3492 | -8.3492 | 138.9 | 131.2251 | 151.2156 | -12.3156 | 35.5 | 33.9577 | 33.9577 | 1.5423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 88.4 | 87.232 | 87.232 | 1.168 | 183.1 | 185.1001 | 134.0206 | 49.0794 | 183.8 | 185.1001 | 134.0206 | 49.7794 | 184 | 185.1001 | 134.0206 | 49.9794 | 109.7 | 110.3748 | 97.447 | 12.253 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.2 | 6.6261 | 6.6261 | -3.4261 | 25.7 | 18 | 34.478 | -8.778 | 43.7 | 44.0602 | 44.0602 | -0.36019 |  |  |  | 0 | 14 | 16.1617 | 16.1617 | -2.1617 | 145.1 | 136.6046 | 164.7548 | -19.6548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 81.5832 | 4.9169 | 175.1 | 173.528 |  | 175.1 | 172.7 | 179.8793 | 179.8793 | -7.1793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 180.7 | 179.8793 | 179.8793 | 0.82074 | 75.2 | 74.2155 |  | 75.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 153.1 | 159.2551 | 134.0403 | 19.0597 | 123.7 | 115.0503 | 133.031 | -9.331 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 149.7739 | 149.7739 | -1.8739 | 148.3 | 149.7739 | 149.7739 | -1.4739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 192.3333 | -192.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0.4 | 1.115 | 1.115 | -0.715 | 27.2 | 33.4 | 37.536 | -10.336 | 67.7 | 69.637 | 69.637 | -1.937 | 18 | 16.262 | 16.262 | 1.738 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 18.2 | 18 | 17.4757 | 0.72427 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 12.4 |  | 12.294 | 0.106 | 14.8 | 15.865 | 15.865 | -1.065 | 4.7 | 7 | 12.186 | -7.486 | 15.8 | 24 | 30.476 | -14.676 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.7 |  | 15.266 | 0.434 | 3.2 | 3.219 | 3.219 | -0.019 | 11.6 | 17.913 | 14.1754 | -2.5755 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 16.6 | 13.9806 | 13.9806 | 2.6194 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 9.9 | 8 | 8 | 1.9 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 20.5 | 18.3 | 20.171 | 0.329 | 21.2 | 42.732 | 42.732 | -21.532 | 28.5 | 28.107 | 28.107 | 0.393 | 0 | 0 | 27.341 | -27.341 | 24.4 | 21.0302 | 39.282 | -14.882 | 0 | 1.437 | 1.437 | -1.437 | 2.3 | 1.81 | 1.81 | 0.49 | 16.5 | 17 | 11.6505 | 4.8495 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 9.5 |  |  | 9.5 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 10.5 | 11.1651 | 11.1651 | -0.66505 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 17.9 | 14.701 | 14.701 | 3.199 | 212.4 | 217.78 | 217.78 | -5.38 | 16.6 | 14.692 | 14.692 | 1.908 | 115 | 114.064 | 114.064 | 0.936 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7.6 | 4.37 | -4.37 | 0 | 21.4 | 10.229 | -10.229 | 85.2 | 86.012 | 86.012 | -0.812 | 16.7 |  | 12.677 | 4.023 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20.1 | 19.1262 | 19.1262 | 0.97379 | 5 | 10.7 | 10.7 | -5.7 | 43.9 | 44.9474 | 42 | 1.9 | 15.5 | 16.0526 | 15 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 12:00 |  |  |  | 0 | 651 | 643.6581 | 643.6581 | 7.3419 | 219 | 209.3934 | 209.3934 | 9.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 191.7 | 209.9966 | 189.756 | 1.944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 205.2 | 204.728 | 204.728 | 0.472 | 207.8 | 204.728 | 204.728 | 3.072 | 199.3 | 204.728 | 204.728 | -5.428 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 487.3 | 502.3816 | 320.9432 | 166.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1092 | 163.9078 | 163.9078 | 2.2014 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 22.3 | 22.389 |  | 22.3 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 12.7058 | 14.9194 | -1.9194 | 81.5 | 80 | 62.4786 | 19.0214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 101.6709 | 75.1784 | 25.4216 | 205.3 | 220.4807 | 220.4807 | -15.1807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 354.3 | 220.3884 | 373.8155 | -19.5155 | 62.1 | 71.3492 | 71.3492 | -9.2492 | 139.8 | 151.2156 | 151.2156 | -11.4156 | 34.9 | 33.9577 | 33.9577 | 0.94228 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 91.9 | 87.232 | 87.232 | 4.668 | 183.7 | 185.1001 | 134.0206 | 49.6794 | 183.3 | 185.1001 | 134.0206 | 49.2794 | 184.5 | 185.1001 | 134.0206 | 50.4794 | 109.5 | 110.3748 | 98.6199 | 10.8801 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3.2 | 6.6261 | 6.6261 | -3.4261 | 26.9 | 28.6528 | 34.478 | -7.578 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 13.9 | 16.1617 | 16.1617 | -2.2617 | 164.2 | 171.1169 | 166.5009 | -2.3009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.3845 | 83.0103 | 3.5897 | 175.6 | 173.528 |  | 175.6 | 173 | 179.8793 | 179.8793 | -6.8793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 182.7 | 179.8793 | 179.8793 | 2.8207 | 75.4 | 74.2155 |  | 75.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 106.8 | 165.8376 | 113.6746 | -6.8746 | 120.8 | 115.0503 | 133.031 | -12.231 | 66.7 | 67.134 | 67.134 | -0.43398 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 149.7739 | 149.7739 | -2.1739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 192.3333 | -192.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0.7 | 1.136 | 1.136 | -0.436 | 30.2 | 33.5 | 37.962 | -7.762 | 68.3 | 69.995 | 69.995 | -1.695 | 18 | 16.325 | 16.325 | 1.675 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 18.6 | 18 | 17.4757 | 1.1243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.4 | 14.5631 | 14.5631 | 0.83689 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 12.3 |  | 12.302 | -0.002 | 15 | 15.938 | 15.938 | -0.938 | 4.5 | 8 | 12.314 | -7.814 | 22.8 | 24 | 31.59 | -8.79 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.4 |  | 14.609 | 0.791 | 3.2 | 3.219 | 3.219 | -0.019 | 11.6 | 19.7728 | 0 | 11.6 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 16.6 | 13.9806 | 13.9806 | 2.6194 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 22.6 | 18.7 | 19.944 | 2.656 | 17.8 | 48.434 | 48.434 | -30.634 | 28.5 | 27.349 | 27.349 | 1.151 | 0 | 0 | 27.637 | -27.637 | 26.9 | 23.0838 | 40.502 | -13.602 | 0 | 1.571 | 1.571 | -1.571 | 3.4 | 2.014 | 2.014 | 1.386 | 16.5 | 17 | 11.6505 | 4.8495 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 9.5 |  |  | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.5 | 11.1651 | 11.1651 | -0.66505 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 17.7 | 14.862 | 14.862 | 2.838 | 213.7 | 220.07 | 220.07 | -6.37 | 16.8 | 14.635 | 14.635 | 2.165 | 117.5 | 112.634 | 112.634 | 4.866 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11.8 | 6.965 | -6.965 | 0 | 30.4 | 19.098 | -19.098 | 86.3 | 85.417 | 85.417 | 0.883 | 16.8 |  | 12.49 | 4.31 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 4.9 | 10.7 | 10.7 | -5.8 | 44.1 | 44.9474 | 42 | 2.1 | 15.7 | 16.0526 | 15 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 12:30 |  |  |  | 0 | 649.4 | 643.6581 | 643.6581 | 5.7419 | 218 | 209.3934 | 209.3934 | 8.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 191.9 | 209.9966 | 189.756 | 2.144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 205.2 | 204.728 | 204.728 | 0.472 | 208.6 | 204.728 | 204.728 | 3.872 | 198.9 | 204.728 | 204.728 | -5.828 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 482 | 496.5563 | 282.9806 | 199.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7123 | 163.9078 | 163.9078 | 1.8045 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 22.2 | 22.389 |  | 22.2 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 10.217 | 14.9194 | -1.9194 | 81.9 | 79.9538 | 56.0041 | 25.8959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 97.1149 | 72.8845 | 27.4155 | 207.9 | 220.4807 | 220.4807 | -12.5807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 354.8 | 220.3884 | 366.8812 | -12.0812 | 61 | 71.3492 | 71.3492 | -10.3492 | 139.8 | 151.2156 | 146.0316 | -6.2316 | 34.6 | 33.9577 | 33.9577 | 0.64228 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 89.1 | 87.232 | 87.232 | 1.868 | 182.8 | 185.1001 | 134.0206 | 48.7794 | 183.1 | 185.1001 | 134.0206 | 49.0794 | 184.7 | 185.1001 | 134.0206 | 50.6794 | 109.7 | 110.3748 | 93.3521 | 16.3479 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.3261 | 31.2 | 34.478 | 34.478 | -3.278 | 43.8 | 44.0602 | 44.0602 | -0.26019 |  |  |  | 0 | 13.8 | 16.1617 | 16.1617 | -2.3617 | 157.1 | 171.1169 | 146.54 | 10.56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 76.6007 | 9.8993 | 175.6 | 173.528 |  | 175.6 | 173.1 | 179.8793 | 179.8793 | -6.7793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 182.3 | 179.8793 | 179.8793 | 2.4207 | 75.2 | 74.2155 |  | 75.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 80.9 | 115.5897 | 126.9165 | -46.0165 | 119.2 | 115.0503 | 133.031 | -13.831 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 192.3333 | -192.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0.5 | 1.126 | 1.126 | -0.626 | 34.7 | 33.6 | 38.295 | -3.595 | 69 | 70.201 | 70.201 | -1.201 | 17.1 | 16.381 | 16.381 | 0.719 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 18.6 | 18 | 17.4757 | 1.1243 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 15.4 | 14.5631 | 14.5631 | 0.83689 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 12.7 |  | 12.423 | 0.277 | 15 | 16.016 | 16.016 | -1.016 | 4.7 | 8 | 12.402 | -7.702 | 20.6 | 23 | 32.359 | -11.759 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.7 |  | 14.473 | 1.227 | 3.3 | 3.219 | 3.219 | 0.081 | 11.6 | 10.3364 | 8.4006 | 3.1994 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 16.6 | 13.9806 | 13.9806 | 2.6194 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 9.3 | 8 | 8 | 1.3 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 22 | 19.6 | 20.027 | 1.973 | 17.2 | 53.601 | 53.601 | -36.401 | 28.5 | 27.33 | 27.33 | 1.17 | 0 | 0 | 28.106 | -28.106 | 29 | 24.8977 | 41.49 | -12.49 | 0 | 1.763 | 1.763 | -1.763 | 2.6 | 2.203 | 2.203 | 0.397 | 16.4 | 17 | 11.6505 | 4.7495 | 4.4 | 7 | 7 | -2.6 | 9.7 |  |  | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.5 | 11.1651 | 11.1651 | -0.66505 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 17.2 | 15.006 | 15.006 | 2.194 | 215.1 | 224.91 | 224.91 | -9.81 | 16.7 | 14.573 | 14.573 | 2.127 | 118.2 | 113.731 | 113.731 | 4.469 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 17.1 | 10.094 | -10.094 | 1.4 | 36.2 | 27.292 | -25.892 | 86.9 | 85.904 | 85.904 | 0.996 | 16.5 |  | 11.893 | 4.607 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 4.9 | 10.7 | 10.7 | -5.8 | 43.8 | 44.9474 | 42 | 1.8 | 17.6 | 16.0526 | 15 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 13:00 |  |  |  | 0 | 646.9 | 643.6581 | 643.6581 | 3.2419 | 217.8 | 209.3934 | 209.3934 | 8.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 91.7786 | 91.7786 | -3.7786 | 190.5 | 209.9966 | 189.5608 | 0.93922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 206 | 204.728 | 204.728 | 1.272 | 208.8 | 204.728 | 204.728 | 4.072 | 199.7 | 204.728 | 204.728 | -5.028 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 495.8 | 513.0612 | 265.4304 | 230.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.498 | 163.9078 | 163.9078 | -3.4098 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 22.2 | 22.389 |  | 22.2 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 81.3 | 80 | 45.7481 | 35.5519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.4 | 98.4125 | 68.0979 | 31.3021 | 203.3 | 220.4807 | 220.4807 | -17.1807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 302.4 | 220.3884 | 366.1139 | -63.7139 | 59.9 | 71.3492 | 71.3492 | -11.4492 | 127.3 | 131.2251 | 145.892 | -18.592 | 34 | 33.9577 | 33.9577 | 0.04228 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 89.5 | 87.232 | 87.232 | 2.268 | 179.6 | 185.1001 | 134.0206 | 45.5794 | 179.4 | 185.1001 | 134.0206 | 45.3794 | 185.2 | 185.1001 | 134.0206 | 51.1794 | 109.3 | 110.3748 | 93.0081 | 16.2919 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3.3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.3261 | 29.1 | 34.478 | 34.478 | -5.378 | 42.3 | 44.0602 | 44.0602 | -1.7602 |  |  |  | 0 | 13.6 | 16.1617 | 16.1617 | -2.5617 | 152.3 | 171.1169 | 141.8927 | 10.4073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.3845 | 76.1821 | 9.4178 | 178.5 | 173.528 |  | 178.5 | 175.1 | 179.8793 | 179.8793 | -4.7793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 182.6 | 179.8793 | 179.8793 | 2.7207 | 76.2 | 74.2155 |  | 76.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 62.6 | 45.6311 | 90.3766 | -27.7766 | 116.8 | 115.5416 | 133.031 | -16.231 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 | 150.1 | 149.7739 | 149.7739 | 0.32607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 192.3333 | -192.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0.6 | 1.122 | 1.122 | -0.522 | 38.8 | 33.6 | 38.349 | 0.451 | 69.5 | 70.37 | 70.37 | -0.87 | 17.8 | 16.417 | 16.417 | 1.383 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 19.2 | 18 | 17.4757 | 1.7243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 9.9 | 19.4175 | 19.4175 | -9.5175 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 12.8 |  | 12.575 | 0.225 | 15.2 | 16.101 | 16.101 | -0.901 | 4.5 | 8 | 12.369 | -7.869 | 16 | 23 | 32.094 | -16.094 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.9 |  | 14.557 | 1.343 | 3.2 | 3.219 | 3.219 | -0.019 | 11.5 | 0 | 9.1284 | 2.3716 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 16.6 | 13.9806 | 13.9806 | 2.6194 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 22.1 | 20.8 | 21.042 | 1.058 | 19.2 | 57.162 | 57.162 | -37.962 | 28.7 | 27.607 | 27.607 | 1.093 | 0 | 0 | 29.095 | -29.095 | 25.9 | 28.7705 | 41.782 | -15.882 | 0 | 2.124 | 2.124 | -2.124 | 3.3 | 2.347 | 2.347 | 0.953 | 16.4 | 17 | 11.6505 | 4.7495 | 4.4 | 7 | 7 | -2.6 | 9.7 |  |  | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.5 | 11.1651 | 11.1651 | -0.66505 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 17.2 | 15.102 | 15.102 | 2.098 | 216.2 | 231.72 | 231.72 | -15.52 | 16.3 | 14.328 | 14.328 | 1.972 | 119.5 | 115.758 | 115.758 | 3.742 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 22.4 | 14.824 | -14.824 | 6.7 | 41.3 | 33.464 | -26.764 | 86.8 | 86.656 | 86.656 | 0.144 | 16.2 |  | 10.331 | 5.869 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 5 | 10.7 | 10.7 | -5.7 | 43.9 | 44.9474 | 42 | 1.9 | 16.2 | 16.0526 | 15 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 13:30 |  |  |  | 0 | 642.1 | 643.6581 | 643.6581 | -1.5581 | 215.9 | 209.3934 | 209.3934 | 6.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.7786 | 91.7786 | -2.6786 | 192.8 | 209.9966 | 189.9512 | 2.8488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 206.4 | 204.728 | 190.1123 | 16.2877 | 208.7 | 204.728 | 190.1123 | 18.5877 | 199.5 | 204.728 | 190.1123 | 9.3877 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 528.1 | 565.5398 | 416.6622 | 111.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.2675 | 163.9078 | 163.9078 | -7.6402 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 20.9 | 22.389 |  | 20.9 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 10.217 | 14.9194 | -1.9194 | 82 | 15.4639 | 27.8261 | 54.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.6 | 77.2638 | 62.9273 | 35.6727 | 161.2 | 173.8554 | 219.2689 | -58.0689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.9 | 204.1874 | 228.4563 | -77.5563 | 61.2 | 71.3492 | 71.3492 | -10.1492 | 129.8 | 131.2251 | 139.5497 | -9.7497 | 31.9 | 33.9577 | 33.9577 | -2.0577 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 88.2 | 87.232 | 87.232 | 0.96796 | 177.2 | 185.1001 | 134.0206 | 43.1794 | 179.7 | 185.1001 | 134.0206 | 45.6794 | 183.6 | 185.1001 | 134.0206 | 49.5794 | 108.3 | 110.3748 | 103.0368 | 5.2632 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.2 | 6.6261 | 6.6261 | -3.4261 | 25.5 | 28.6528 | 24.7423 | 0.75773 | 43.7 | 44.0602 | 44.0602 | -0.36019 |  |  |  | 0 | 14 | 16.1617 | 16.1617 | -2.1617 | 136.1 | 171.1169 | 149.024 | -12.924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.3845 | 88.3845 | -2.6845 | 177.7 | 173.528 |  | 177.7 | 174.9 | 179.8793 | 179.8793 | -4.9793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 182.4 | 179.8793 | 179.8793 | 2.5207 | 75.4 | 74.2155 |  | 75.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 62.5 | 41.2371 | 68.1818 | -5.6818 | 115.9 | 115.0503 | 133.031 | -17.131 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.7739 | 135.0562 | 11.7438 | 147.3 | 149.7739 | 135.0562 | 12.2438 | 149.2 | 149.7739 | 135.0562 | 14.1438 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  | 192.3333 | -182.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0.8 | 1.122 | 1.122 | -0.322 | 44.8 | 32.9 | 38.262 | 6.538 | 69.8 | 70.629 | 70.629 | -0.829 | 18.1 | 16.501 | 16.501 | 1.599 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 19 | 18 | 17.4757 | 1.5243 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 19.5 | 19.4175 | 19.4175 | 0.08252 | 9.3 | 19.4175 | 19.4175 | -10.1175 | 15.4 | 14.5631 | 14.5631 | 0.83689 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 13 |  | 12.744 | 0.256 | 15.4 | 16.208 | 16.208 | -0.808 | 7 | 8 | 12.292 | -5.292 | 27.7 | 24 | 31.881 | -4.181 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 16.1 |  | 14.957 | 1.143 | 3.2 | 3.219 | 3.219 | -0.019 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 16.6 | 13.9806 | 13.9806 | 2.6194 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 12.9 | 11.6505 | 11.6505 | 1.2495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 23.7 | 22.2 | 22.148 | 1.552 | 24.4 | 60.249 | 60.249 | -35.849 | 29 | 28.148 | 28.148 | 0.852 | 0 | 0 | 29.646 | -29.646 | 28.9 | 33.3294 | 41.956 | -13.056 | 0 | 2.391 | 2.391 | -2.391 | 3.3 | 2.458 | 2.458 | 0.842 | 16.4 | 17 | 11.6505 | 4.7495 | 4.4 | 7 | 7 | -2.6 | 9.6 |  |  | 9.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.5 | 11.1651 | 11.1651 | -0.66505 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 17.5 | 15.225 | 15.225 | 2.275 | 213.5 | 231.8 | 231.8 | -18.3 | 15.4 | 13.863 | 13.863 | 1.537 | 120.6 | 118.606 | 118.606 | 1.994 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.3 | 27.7 | 19.707 | -18.407 | 13.6 | 44.1 | 39.168 | -25.568 | 87.6 | 87.598 | 87.598 | 0.002 | 15.3 |  | 8.149 | 7.151 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 5.4 | 10.7 | 10.7 | -5.3 | 43.9 | 44.9474 | 42 | 1.9 | 14.9 | 16.0526 | 15 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 14:00 |  |  |  | 0 | 648.4 | 643.6581 | 643.6581 | 4.7419 | 217 | 209.3934 | 209.3934 | 7.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 91.7786 | 91.7786 | 0.02136 | 201.2 | 209.9966 | 189.5608 | 11.6392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 203.5 | 204.728 | 182.5391 | 20.9609 | 207.1 | 204.728 | 182.5391 | 24.5609 | 198 | 204.728 | 182.5391 | 15.4609 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 503.8 | 565.5398 | 401.1683 | 102.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.3026 | 163.9078 | 163.9078 | 9.3948 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 10.217 | 14.9194 | -1.9194 | 81.9 | 62.4868 | 33.3353 | 48.5647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.5 | 90.5062 | 64.4995 | 37.0005 | 191.1 | 220.4807 | 218.6945 | -27.5945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 155.9 | 220.3884 | 361.2099 | -205.3099 | 57.9 | 71.3492 | 71.3492 | -13.4492 | 137.5 | 131.2251 | 130.5291 | 6.9709 | 34.2 | 33.9577 | 33.9577 | 0.24228 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 90.6 | 87.232 | 87.232 | 3.368 | 187.2 | 185.1001 | 134.0206 | 53.1794 | 184.2 | 185.1001 | 134.0206 | 50.1794 | 182.6 | 185.1001 | 134.0206 | 48.5794 | 110.1 | 110.3748 | 89.1607 | 20.9393 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3.2 | 6.6261 | 6.6261 | -3.4261 | 20.4 | 18 | 24.7423 | -4.3423 | 44.1 | 44.0602 | 44.0602 | 0.03981 |  |  |  | 0 | 14.3 | 16.1617 | 16.1617 | -1.8617 | 121.8 | 136.6046 | 125.8763 | -4.0763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.3845 | 71.5009 | 15.7991 | 175 | 173.528 |  | 175 | 172.5 | 179.8793 | 179.8793 | -7.3793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 182.6 | 179.8793 | 179.8793 | 2.7207 | 75 | 0 |  | 75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 66.8 | 45.6311 | 62.6237 | 4.1763 | 122.5 | 115.0503 | 133.031 | -10.531 | 67.4 | 67.134 | 67.134 | 0.26602 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.9 | 29.9515 | 29.9515 | 0.94854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 149.7739 | 130.9651 | 14.3349 | 145.4 | 149.7739 | 130.9651 | 14.4349 | 147.8 | 149.7739 | 130.9651 | 16.8349 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 |  | 192.3333 | -184.2333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0.5 | 0.948 | 0.948 | -0.448 | 40.6 | 32.3 | 37.752 | 2.848 | 69.6 | 70.349 | 70.349 | -0.749 | 17.5 | 16.731 | 16.731 | 0.769 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 18.9 | 18 | 17.4757 | 1.4243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15.4 | 14.5631 | 14.5631 | 0.83689 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 13 |  | 12.919 | 0.081 | 15.6 | 16.335 | 16.335 | -0.735 | 7.7 | 8 | 12.08 | -4.38 | 28.8 | 24 | 31.824 | -3.024 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 16.2 |  | 15.192 | 1.008 | 3.3 | 3.219 | 3.219 | 0.081 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 16.6 | 13.9806 | 13.9806 | 2.6194 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 25.2 | 23.4 | 23.53 | 1.67 | 33.5 | 61.917 | 61.917 | -28.417 | 29.2 | 28.736 | 28.736 | 0.464 | 0 | 0 | 28.88 | -28.88 | 26.4 | 36.0411 | 41.778 | -15.378 | 0 | 2.375 | 2.375 | -2.375 | 2.5 | 2.473 | 2.473 | 0.027 | 16.4 | 17 | 11.6505 | 4.7495 | 4.4 | 7 | 7 | -2.6 | 9.6 |  |  | 9.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.5 | 11.1651 | 11.1651 | -0.66505 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 17.3 | 15.432 | 15.432 | 1.868 | 216.9 | 225.24 | 225.24 | -8.34 | 14.1 | 13.334 | 13.334 | 0.766 | 120.8 | 121.046 | 121.046 | -0.246 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.7 | 33.8 | 25.049 | -15.349 | 28 | 47.6 | 43.47 | -15.47 | 87 | 88.319 | 88.319 | -1.319 | 14.1 |  | 6.545 | 7.555 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 5.7 | 10.7 | 10.7 | -5 | 43.9 | 44.9474 | 42 | 1.9 | 15.9 | 16.0526 | 15 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 14:30 |  |  |  | 0 | 649 | 643.6581 | 643.6581 | 5.3419 | 218 | 209.3934 | 209.3934 | 8.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.7786 | 91.7786 | -1.0786 | 199.6 | 209.9966 | 189.9512 | 9.6488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 205.2 | 204.728 | 194.5472 | 10.6528 | 208.9 | 204.728 | 194.5472 | 14.3528 | 199.2 | 204.728 | 194.5472 | 4.6528 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 543.3 | 565.5398 | 408.9153 | 134.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2746 | 163.9078 | 163.9078 | 1.3668 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 10.3541 | 14.9194 | -1.9194 | 80.9 | 65.1575 | 35.8192 | 45.0808 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 93.6432 | 67.603 | 32.697 | 214 | 220.4807 | 218.1455 | -4.1455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154.1 | 302.5674 | 364.8491 | -210.7491 | 60.8 | 71.3492 | 71.3492 | -10.5492 | 134.6 | 134.593 | 142.0103 | -7.4103 | 33.9 | 33.9577 | 33.9577 | -0.05772 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 90 | 87.232 | 87.232 | 2.768 | 183.9 | 185.1001 | 134.0206 | 49.8794 | 184.5 | 185.1001 | 134.0206 | 50.4794 | 184.7 | 185.1001 | 134.0206 | 50.6794 | 110.2 | 110.3748 | 91.1114 | 19.0886 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3.2 | 6.6261 | 6.6261 | -3.4261 | 18 | 18 | 24.7423 | -6.7423 | 43.2 | 44.0602 | 44.0602 | -0.86019 |  |  |  | 0 | 25.9 | 16.1617 | 16.1617 | 9.7383 | 114.5 | 133.2368 | 126.7746 | -12.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.3845 | 73.8744 | 12.8256 | 177.5 | 173.528 |  | 177.5 | 174.1 | 179.8793 | 179.8793 | -5.7793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 182.2 | 179.8793 | 179.8793 | 2.3207 | 76.2 | 0 |  | 76.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 102.2 | 114.1068 | 117.813 | -15.613 | 119.8 | 115.0503 | 133.031 | -13.231 | 66.6 | 67.134 | 67.134 | -0.53398 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.7739 | 140.4475 | 6.3525 | 147.2 | 149.7739 | 140.4475 | 6.7525 | 149.5 | 149.7739 | 140.4475 | 9.0525 | 0 | 185.6274 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 |  | 192.3333 | -182.0333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 1.3 | 0.919 | 0.919 | 0.381 | 34.4 | 32.1 | 37.444 | -3.044 | 68.7 | 69.555 | 69.555 | -0.855 | 18.1 | 16.936 | 16.936 | 1.164 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 18.8 | 18 | 17.4757 | 1.3243 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15.4 | 14.5631 | 14.5631 | 0.83689 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 13 |  | 13.028 | -0.028 | 15.6 | 16.439 | 16.439 | -0.839 | 6.4 | 8 | 11.927 | -5.527 | 27.9 | 24 | 31.854 | -3.954 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.9 |  | 14.916 | 0.984 | 3.2 | 3.219 | 3.219 | -0.019 | 11.4 | 0 | 4.599 | 6.801 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 16.5 | 13.9806 | 13.9806 | 2.5194 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 23.4 | 23.5 | 24.622 | -1.222 | 34.2 | 63.75 | 63.75 | -29.55 | 29.5 | 28.993 | 28.993 | 0.507 | 0 | 0 | 28.16 | -28.16 | 26.2 | 38.137 | 41.592 | -15.392 | 0 | 2.328 | 2.328 | -2.328 | 2.3 | 2.451 | 2.451 | -0.151 | 16.4 | 17 | 11.6505 | 4.7495 | 4.4 | 7 | 7 | -2.6 | 9.3 | 8 |  | 9.3 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 10.5 | 11.1651 | 11.1651 | -0.66505 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 18 | 15.612 | 15.612 | 2.388 | 215.4 | 224.24 | 224.24 | -8.84 | 12.6 | 12.796 | 12.796 | -0.196 | 121.3 | 122.006 | 122.006 | -0.706 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.8 | 42.5 | 31.683 | 11.117 | 49.3 | 52.6 | 48.243 | 1.057 | 87.2 | 88.529 | 88.529 | -1.329 | 12.6 |  | 5.36 | 7.24 | 9.7 | 9.79 | 9.79 | -0.09 | 20.1 | 19.1262 | 19.1262 | 0.97379 | 5.6 | 10.7 | 10.7 | -5.1 | 43.9 | 44.9474 | 42 | 1.9 | 16.2 | 16.0526 | 15 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 15:00 |  |  |  | 0 | 647.2 | 643.6581 | 643.6581 | 3.5419 | 217.4 | 209.3934 | 209.3934 | 8.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 200.1 | 209.9966 | 189.5608 | 10.5392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 205.5 | 204.728 | 198.2726 | 7.2274 | 208.5 | 204.728 | 198.2726 | 10.2274 | 199.6 | 204.728 | 198.2726 | 1.3274 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 552.9 | 565.5398 | 408.9153 | 143.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.524 | 163.9078 | 163.9078 | 1.6162 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 22 | 22.389 |  | 22 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.9 | 13.2893 | 14.9194 | -2.0194 | 81.2 | 66.3432 | 39.6846 | 41.5154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 96.1106 | 70.4802 | 29.5198 | 213.9 | 220.4807 | 218.2797 | -4.3797 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154.1 | 300.7846 | 363.3339 | -209.2339 | 59.7 | 71.3492 | 71.3492 | -11.6492 | 59 | 134.0557 | 133.7228 | -74.7228 | 33.8 | 33.9577 | 33.9577 | -0.15772 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 87.5 | 87.232 | 87.232 | 0.26796 | 181.9 | 185.1001 | 134.0206 | 47.8794 | 182.3 | 185.1001 | 134.0206 | 48.2794 | 184.5 | 185.1001 | 134.0206 | 50.4794 | 109.6 | 110.3748 | 90.639 | 18.961 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3.2 | 6.6261 | 6.6261 | -3.4261 | 17.7 | 18 | 24.7423 | -7.0423 | 43.2 | 44.0602 | 44.0602 | -0.86019 |  |  |  | 0 | 25.7 | 16.1617 | 16.1617 | 9.5383 | 128 | 131.6571 | 169 | -41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.3845 | 73.2995 | 13.1005 | 177.6 | 173.528 |  | 177.6 | 174.9 | 179.8793 | 179.8793 | -4.9793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 179.9 | 179.8793 | 179.8793 | 0.02074 | 76.4 | 0 |  | 76.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 66.1 | 114.0027 | 71.1879 | -5.0879 | 118.9 | 115.0503 | 133.031 | -14.131 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 149.7739 | 142.3465 | 4.7535 | 147.2 | 149.7739 | 142.3465 | 4.8535 | 149.5 | 149.7739 | 142.3465 | 7.1535 | 50.3 | 185.6274 |  | 50.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 192.3333 | -192.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0.6 | 0.86 | 0.86 | -0.26 | 31.8 | 32 | 37.748 | -5.948 | 66.4 | 66.656 | 66.656 | -0.256 | 17.2 | 17.064 | 17.064 | 0.136 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 18.6 | 18 | 17.4757 | 1.1243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15.4 | 14.5631 | 14.5631 | 0.83689 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 12.7 |  | 12.835 | -0.135 | 15.3 | 16.42 | 16.42 | -1.12 | 5.5 | 9 | 11.948 | -6.448 | 23.2 | 25 | 32.142 | -8.942 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.3 |  | 14.011 | 1.289 | 3.2 | 3.219 | 3.219 | -0.019 | 11.4 | 6.9562 | 3.8144 | 7.5856 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 16.3 | 13.9806 | 13.9806 | 2.3194 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 25.3 | 23.5 | 24.849 | 0.451 | 34.8 | 66.081 | 66.081 | -31.281 | 29 | 28.364 | 28.364 | 0.636 | 0 | 0 | 27.578 | -27.578 | 32.6 | 40.0798 | 41.382 | -8.782 | 0 | 2.186 | 2.186 | -2.186 | 4.1 | 2.318 | 2.318 | 1.782 | 16.3 | 17 | 11.6505 | 4.6495 | 4.4 | 7 | 7 | -2.6 | 9.3 | 8 |  | 9.3 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 10.5 | 11.1651 | 11.1651 | -0.66505 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 16 | 15.715 | 15.715 | 0.285 | 211 | 227.57 | 227.57 | -16.57 | 10.7 | 12.136 | 12.136 | -1.436 | 120.6 | 119.388 | 119.388 | 1.212 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.3 | 49.6 | 42.196 | 34.104 | 72 | 56.9 | 54.427 | 17.573 | 86.5 | 86.462 | 86.462 | 0.038 | 10.9 |  | 4.199 | 6.701 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 5.6 | 10.7 | 10.7 | -5.1 | 43.8 | 44.9474 | 42 | 1.8 | 16 | 16.0526 | 15 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 15:30 |  |  |  | 0 | 644.4 | 643.6581 | 643.6581 | 0.74191 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 198.6 | 209.9966 | 189.756 | 8.844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 205.6 | 204.728 | 204.728 | 0.872 | 208.1 | 204.728 | 204.728 | 3.372 | 198.9 | 204.728 | 204.728 | -5.828 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 481.5 | 363.6784 | 344.9103 | 136.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2736 | 163.9078 | 163.9078 | -2.6342 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 22.2 | 22.389 |  | 22.2 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13 | 11.9539 | 14.9194 | -1.9194 | 80.5 | 80 | 70.2316 | 10.2684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 80.3601 | 75.7398 | 13.6602 | 200.5 | 220.4807 | 220.4807 | -19.9807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.2 | 183.0941 | 368.7313 | -217.5313 | 59.5 | 71.3492 | 71.3492 | -11.8492 | 50.8 | 115.8988 | 142.86 | -92.06 | 32.4 | 33.9577 | 33.9577 | -1.5577 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 86.5 | 87.232 | 87.232 | -0.73204 | 180.9 | 185.1001 | 134.0206 | 46.8794 | 182.7 | 185.1001 | 134.0206 | 48.6794 | 183.8 | 185.1001 | 134.0206 | 49.7794 | 109.6 | 110.3748 | 95.8525 | 13.7475 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3.3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.3261 | 31.4 | 32.4555 | 6.1856 | 25.2144 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 25.9 | 16.1617 | 16.1617 | 9.7383 | 165.3 | 168.6856 | 135.5478 | 29.7522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.3845 | 79.6431 | 6.4569 | 177.3 | 173.528 |  | 177.3 | 174.7 | 179.8793 | 179.8793 | -5.1793 | 74.4 | 179.8793 | 179.8793 | -105.4793 | 145.4 | 179.8793 | 179.8793 | -34.4793 | 75.8 | 74.2155 |  | 75.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 88.1 | 86.588 | 76.485 | 11.615 | 118.8 | 112.4552 | 133.031 | -14.231 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.7739 | 149.0391 | -2.7391 | 146.9 | 149.7739 | 149.0391 | -2.1391 | 148.6 | 149.7739 | 149.0391 | -0.43907 | 187.3 | 185.6274 |  | 187.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 192.3333 | -192.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0.7 | 0.723 | 0.723 | -0.023 | 32.7 | 32.4 | 38.157 | -5.457 | 62.4 | 56.392 | 56.392 | 6.008 | 17.1 | 17.159 | 17.159 | -0.059 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 18.6 | 18 | 17.4757 | 1.1243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15.4 | 14.5631 | 14.5631 | 0.83689 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 11.8 |  | 12.086 | -0.286 | 14.3 | 16.132 | 16.132 | -1.832 | 5.3 | 9 | 11.968 | -6.668 | 23.2 | 25.5 | 32.532 | -9.332 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14.4 |  | 12.455 | 1.945 | 3.2 | 3.219 | 3.219 | -0.019 | 11.4 | 12.7867 | 6.684 | 4.716 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 16.1 | 13.9806 | 13.9806 | 2.1194 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 12.9 | 11.6505 | 11.6505 | 1.2495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 25.2 | 23.3 | 24.898 | 0.302 | 48.8 | 43.2 | 68.074 | -19.274 | 26.9 | 25.119 | 25.119 | 1.781 | 0 | 0 | 27.142 | -27.142 | 31.2 | 41.9715 | 41.325 | -10.125 | 0 | 2.057 | 2.057 | -2.057 | 2.1 | 2.192 | 2.192 | -0.092 | 16.2 | 17 | 11.6505 | 4.5495 | 4.3 | 7 | 7 | -2.7 | 9.3 | 8 |  | 9.3 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 10.5 | 11.1651 | 11.1651 | -0.66505 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 16.2 | 15.785 | 15.785 | 0.415 | 202.3 | 208.98 | 208.98 | -6.68 | 8.7 | 11.433 | 11.433 | -2.733 | 113.9 | 105.809 | 105.809 | 8.091 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.9 | 44 | 51.999 | 29.901 | 77 | 42 | 60 | 17 | 82.4 | 79.864 | 79.864 | 2.536 | 8.9 |  | 2.798 | 6.102 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 5.6 | 10.7 | 10.7 | -5.1 | 43.9 | 44.9474 | 42 | 1.9 | 16 | 16.0526 | 15 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 16:00 |  |  |  | 0 | 650.2 | 643.6581 | 643.6581 | 6.5419 | 218.2 | 209.3934 | 209.3934 | 8.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 195.8 | 209.9966 | 189.756 | 6.044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 205.6 | 204.728 | 204.3832 | 1.2168 | 209.2 | 204.728 | 204.3832 | 4.8168 | 199.7 | 204.728 | 204.3832 | -4.6832 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 512.5 | 405.7801 | 399.0567 | 113.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5308 | 163.9078 | 163.9078 | 1.623 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 22.2 | 22.389 |  | 22.2 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 11.9539 | 14.9194 | -1.9194 | 80.5 | 80 | 81.709 | -1.209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 88.8252 | 84.1993 | 6.4007 | 205.2 | 220.4807 | 220.122 | -14.922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 306.2 | 179.2678 | 365.5973 | -59.3973 | 60 | 71.3492 | 71.3492 | -11.3492 | 46.6 | 113.4021 | 140.2097 | -93.6097 | 33 | 33.9577 | 33.9577 | -0.95772 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 90.1 | 87.232 | 87.232 | 2.868 | 183.7 | 185.1001 | 134.0206 | 49.6794 | 183.8 | 185.1001 | 134.0206 | 49.7794 | 184.9 | 185.1001 | 134.0206 | 50.8794 | 109.6 | 110.3748 | 92.4655 | 17.1345 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.3261 | 32.2 | 32.4555 | 24.7423 | 7.4577 | 43.8 | 44.0602 | 44.0602 | -0.26019 |  |  |  | 0 | 25.8 | 16.1617 | 16.1617 | 9.6383 | 161.1 | 161.154 | 130.8886 | 30.2114 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.3845 | 75.5219 | 11.0781 | 177.6 | 172.8902 |  | 177.6 | 174.8 | 179.8793 | 179.8793 | -5.0793 | 74.8 | 179.8793 | 179.8793 | -105.0793 | 131.4 | 179.8793 | 179.8793 | -48.4793 | 76.2 | 74.2155 |  | 76.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 111.7 | 88.6598 | 107.6936 | 4.0064 | 122.7 | 112.4552 | 133.031 | -10.331 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.7739 | 141.4904 | 4.8096 | 146.5 | 149.7739 | 141.4904 | 5.0096 | 149.2 | 149.7739 | 141.4904 | 7.7096 | 186 | 185.6274 |  | 186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 192.3333 | -192.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0.5 | 0.523 | 0.523 | -0.023 | 35 | 33.2 | 38.886 | -3.886 | 44.2 | 37.681 | 37.681 | 6.519 | 17.2 | 17.152 | 17.152 | 0.048 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 18 | 17.4757 | 1.5243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.9 | 14.5631 | 14.5631 | -1.6631 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 9.1 |  | 10.085 | -0.985 | 11 | 15.087 | 15.087 | -4.087 | 5.9 | 10 | 11.981 | -6.081 | 28.2 | 27.2 | 33.228 | -5.028 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14 |  | 6.61 | 7.39 | 3.2 | 3.219 | 3.219 | -0.019 | 11.4 | 12.0292 | 4.6316 | 6.7684 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 16.1 | 13.9806 | 13.9806 | 2.1194 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 25.5 | 23.1 | 24.415 | 1.085 | 58 | 44.6 | 69.058 | -11.058 | 18.7 | 15.736 | 15.736 | 2.964 | 0 | 30.1254 | 27.145 | -27.145 | 36.4 | 43.0044 | 41.724 | -5.324 | 0 | 1.971 | 1.971 | -1.971 | 2.8 | 2.089 | 2.089 | 0.711 | 16.2 | 17 | 11.6505 | 4.5495 | 4.4 | 7 | 7 | -2.6 | 9 | 8 |  | 9 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 10.5 | 11.1651 | 11.1651 | -0.66505 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 15.6 | 15.757 | 15.757 | -0.157 | 168.6 | 167.27 | 167.27 | 1.33 | 6.3 | 10.719 | 10.719 | -4.419 | 78.8 | 69.331 | 69.331 | 9.469 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79 | 55 | 59.674 | 19.326 | 81 | 51 | 63.736 | 17.264 | 69.1 | 60.018 | 60.018 | 9.082 | 6.6 |  | 1.263 | 5.337 | 9.7 | 9.79 | 9.79 | -0.09 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 5.6 | 10.7 | 10.7 | -5.1 | 43.8 | 44.9474 | 42 | 1.8 | 15.9 | 16.0526 | 15 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 16:30 |  |  |  | 0 | 647.3 | 643.6581 | 643.6581 | 3.6419 | 217.1 | 209.3934 | 209.3934 | 7.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 195.5 | 209.9966 | 189.756 | 5.744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 206.4 | 204.728 | 204.728 | 1.672 | 209.7 | 204.728 | 204.728 | 4.972 | 199.1 | 204.728 | 204.728 | -5.628 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 507.8 | 507.2359 | 474.3837 | 33.4163 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2684 | 163.9078 | 163.9078 | 1.3606 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.6 | 11.9539 | 14.9194 | -1.3194 | 80.9 | 80 | 81.709 | -0.80896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.5587 | 97.9852 | -7.7852 | 214.3 | 220.4807 | 211.7195 | 2.5805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.3 | 182.9498 | 370.3061 | 90.9939 | 59.3 | 71.3492 | 71.3492 | -12.0492 | 87.1 | 124.8146 | 151.2156 | -64.1156 | 32.9 | 33.9577 | 33.9577 | -1.0577 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 90.1 | 87.232 | 87.232 | 2.868 | 181.8 | 185.1001 | 134.0206 | 47.7794 | 182.7 | 185.1001 | 134.0206 | 48.6794 | 185 | 185.1001 | 134.0206 | 50.9794 | 109.6 | 110.3748 | 97.546 | 12.054 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3.3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.3261 | 32 | 32.4555 | 20.8674 | 11.1326 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 25.7 | 16.1617 | 16.1617 | 9.5383 | 148 | 164.1976 | 137.1329 | 10.8671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.3845 | 81.7036 | 4.6964 | 178.1 | 173.528 |  | 178.1 | 174.9 | 179.8793 | 179.8793 | -4.9793 | 74.6 | 179.8793 | 179.8793 | -105.2793 | 130.4 | 179.8793 | 179.8793 | -49.4793 | 76.1 | 74.2155 |  | 76.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 76 | 92.2568 | 93.5454 | -17.5454 | 119 | 112.4552 | 133.031 | -14.031 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 | 186.2 | 185.6274 |  | 186.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 192.3333 | -192.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0.2 | 0.45 | 0.45 | -0.25 | 33.9 | 35.5 | 39.781 | -5.881 | 19.3 | 19.153 | 19.153 | 0.147 | 14.4 | 17.09 | 17.09 | -2.69 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 19.4 | 18 | 17.4757 | 1.9243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13 | 14.5631 | 14.5631 | -1.5631 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 3.4 |  | 5.452 | -2.052 | 3.9 | 11.419 | 11.419 | -7.519 | 7.3 | 10 | 12.013 | -4.713 | 29.1 | 28.5 | 33.819 | -4.719 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 10 |  | 0.58 | 9.42 | 3.2 | 3.219 | 3.219 | -0.019 | 11.3 | 0 | 6.1909 | 5.1091 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 16.1 | 13.9806 | 13.9806 | 2.1194 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 24.4 | 22.6 | 24.064 | 0.336 | 60.1 | 46.9 | 69.909 | -9.809 | 8.8 | 6.66 | 6.66 | 2.14 | 0 | 30.2591 | 27.425 | -27.425 | 37.2 | 43.7511 | 42.199 | -4.999 | 0 | 1.926 | 1.926 | -1.926 | 1.5 | 1.99 | 1.99 | -0.49 | 16.1 | 17 | 11.6505 | 4.4495 | 4.4 | 7 | 7 | -2.6 | 9 | 8 |  | 9 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 15.2 | 15.592 | 15.592 | -0.392 | 87.2 | 110.05 | 110.05 | -22.85 | 3.7 | 9.543 | 9.543 | -5.843 | 36.8 | 31.888 | 31.888 | 4.912 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.9 | 65 | 66.457 | 7.443 | 79 | 56 | 66.912 | 12.088 | 35.8 | 29.501 | 29.501 | 6.299 | 4.1 |  | 0.243 | 3.857 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 6.6 | 10.7 | 10.7 | -4.1 | 43.5 | 44.9474 | 42 | 1.5 | 15.8 | 16.0526 | 15 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 17:00 |  |  |  | 0 | 646.9 | 643.6581 | 643.6581 | 3.2419 | 217 | 209.3934 | 209.3934 | 7.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 193.7 | 209.9966 | 189.756 | 3.944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 0 |  | 60.9 | 205.8 | 204.728 | 204.728 | 1.072 | 208.4 | 204.728 | 204.728 | 3.672 | 198.6 | 204.728 | 204.728 | -6.128 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 547.4 | 565.5398 | 482.9641 | 64.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9502 | 163.9078 | 163.9078 | 1.0425 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.6 | 11.9539 | 14.9194 | -1.3194 | 82.8 | 80 | 81.709 | 1.091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 105.0206 | 112.3573 | -2.1573 | 212.9 | 220.4807 | 220.4807 | -7.5807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.1 | 224.7943 | 373.4282 | 83.6718 | 59.8 | 71.3492 | 71.3492 | -11.5492 | 131.3 | 131.2251 | 151.2156 | -19.9156 | 33.2 | 33.9577 | 33.9577 | -0.75772 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 88 | 87.232 | 87.232 | 0.76796 | 181.8 | 185.1001 | 134.0206 | 47.7794 | 182.6 | 185.1001 | 134.0206 | 48.5794 | 183.9 | 185.1001 | 134.0206 | 49.8794 | 109.5 | 110.3748 | 101.1267 | 8.3733 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.3261 | 30.3 | 32.4555 | 34.478 | -4.178 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 |  |  |  | 0 | 25.9 | 16.1617 | 16.1617 | 9.7383 | 96.8 | 114.3014 | 146.3197 | -49.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.3845 | 86.0603 | 0.33965 | 177.6 | 173.528 |  | 177.6 | 174.8 | 179.8793 | 179.8793 | -5.0793 | 74.3 | 179.8793 | 179.8793 | -105.5793 | 130.1 | 179.8793 | 179.8793 | -49.7793 | 76 | 74.2155 |  | 76 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 144.5 | 181.5767 | 133.0814 | 11.4186 | 116.3 | 112.4552 | 133.031 | -16.731 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97393 | 186.8 | 185.6274 |  | 186.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 192.3333 | -192.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0.1 | 0.312 | 0.312 | -0.212 | 30.9 | 37.8 | 41.175 | -10.275 | 3.7 | 6.19 | 6.19 | -2.49 | 10.9 | 16.859 | 16.859 | -5.959 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 19.4 | 18 | 17.4757 | 1.9243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14 | 14.5631 | 14.5631 | -0.56311 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0.1 |  | 1.039 | -0.939 | 0 | 4.327 | 4.327 | -4.327 | 7.5 | 11 | 12.099 | -4.599 | 33.5 | 29.4 | 34.096 | -0.596 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.9 |  | 0 | 2.9 | 3.3 | 3.219 | 3.219 | 0.081 | 11.2 | 17.8355 | 11.7408 | -0.54078 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 16.1 | 13.9806 | 13.9806 | 2.1194 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 25.3 | 21.7 | 24.11 | 1.19 | 59.3 | 48.7 | 70.363 | -11.063 | 1.3 | 1.151 | 1.151 | 0.149 | 0 | 30.1731 | 28.533 | -28.533 | 41.2 | 43.8706 | 42.9 | -1.7 | 0 | 2.003 | 2.003 | -2.003 | 2.2 | 1.907 | 1.907 | 0.293 | 15.9 | 17 | 11.6505 | 4.2495 | 4.4 | 7 | 7 | -2.6 | 9 | 8 |  | 9 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 15.6 | 15.016 | 15.016 | 0.584 | 16.9 | 41.36 | 41.36 | -24.46 | 1.3 | 7.121 | 7.121 | -5.821 | 4.9 | 6.45 | 6.45 | -1.55 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.2 | 74 | 70.565 | 1.635 | 69.5 | 59 | 68.406 | 1.094 | 5.9 | 6.333 | 6.333 | -0.433 | 1.6 |  | 0.001 | 1.599 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 7.2 | 10.7 | 10.7 | -3.5 | 43.8 | 44.9474 | 42 | 1.8 | 16.1 | 16.0526 | 15 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 17:30 |  |  |  | 0 | 646.9 | 643.6581 | 643.6581 | 3.2419 | 217.7 | 209.3934 | 209.3934 | 8.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.7786 | 91.7786 | -2.3786 | 195 | 209.9966 | 189.756 | 5.244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 185.6939 |  | 188 | 206.6 | 204.728 | 204.728 | 1.872 | 209 | 204.728 | 204.728 | 4.272 | 199.4 | 204.728 | 204.728 | -5.328 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 509.4 | 521.6914 | 542.421 | -33.021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8909 | 163.9078 | 163.9078 | 0.98315 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 22 | 22.389 |  | 22 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.6 | 14.4001 | 14.9194 | -1.3194 | 113.9 | 80 | 97.0473 | 16.8527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 112.3573 | -2.3573 | 206.9 | 220.4807 | 220.4807 | -13.5807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 382.7 | 288.6598 | 372.5385 | 10.1615 | 58.4 | 71.3492 | 71.3492 | -12.9492 | 130.8 | 131.2251 | 151.2156 | -20.4156 | 31.2 | 33.9577 | 33.9577 | -2.7577 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 87.2 | 87.232 | 87.232 | -0.03204 | 182.4 | 185.1001 | 134.0206 | 48.3794 | 180.9 | 185.1001 | 134.0206 | 46.8794 | 183.8 | 185.1001 | 134.0206 | 49.7794 | 109 | 110.3748 | 99.8306 | 9.1694 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3.4 | 6.6261 | 6.6261 | -3.2261 | 17.4 | 18 | 29.3745 | -11.9745 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 25.2 | 16.1617 | 16.1617 | 9.0383 | 148.4 | 164.4489 | 107.0674 | 41.3326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.3845 | 84.4833 | 1.5167 | 178.2 | 173.528 |  | 178.2 | 175 | 179.8793 | 179.8793 | -4.8793 | 74.7 | 179.8793 | 179.8793 | -105.1793 | 130.5 | 179.8793 | 179.8793 | -49.3793 | 76.6 | 74.2155 |  | 76.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 124.4 | 150.2795 | 123.4863 | 0.91372 | 116.7 | 112.4552 | 133.031 | -16.331 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 148.5 | 149.7739 | 149.7739 | -1.2739 | 187 | 185.6274 |  | 187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 192.3333 | -192.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 40.2 | 40.6 | 42.652 | -2.452 | 0 | 0.575 | 0.575 | -0.575 | 16.2 | 16.553 | 16.553 | -0.353 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 18 | 17.4757 | 1.5243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.5 | 14.5631 | 14.5631 | 1.9369 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0.307 | -0.307 | 8.9 | 12 | 12.168 | -3.268 | 36.4 | 29.8 | 34.054 | 2.346 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.219 | 3.219 | 0.081 | 11.2 | 0 | 10.1061 | 1.0939 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 16.1 | 13.9806 | 13.9806 | 2.1194 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 25 | 19.9 | 23.721 | 1.279 | 54.6 | 49.4 | 69.933 | -15.333 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 0 | 30.0139 | 29.623 | -29.623 | 38.2 | 43.7812 | 43.76 | -5.56 | 0 | 2.083 | 2.083 | -2.083 | 2.6 | 1.851 | 1.851 | 0.749 | 15.8 | 17 | 11.6505 | 4.1495 | 4.3 | 7 | 7 | -2.7 | 9 | 8 |  | 9 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 14.9 | 14.321 | 14.321 | 0.579 | 0 | 4.29 | 4.29 | -4.29 | 0 | 0.451 | 0.451 | -0.451 | 0 | 0.537 | 0.537 | -0.537 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.3 | 78 | 73.855 | 9.445 | 80.4 | 58 | 68.66 | 11.74 | 0 | 0.374 | 0.374 | -0.374 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 43.8 | 44.9474 | 42 | 1.8 | 15.9 | 16.0526 | 15 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 18:00 |  |  |  | 0 | 646.3 | 643.6581 | 643.6581 | 2.6419 | 216 | 209.3934 | 209.3934 | 6.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 195 | 209.9966 | 189.756 | 5.244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.3 | 185.6939 |  | 186.3 | 206.6 | 204.728 | 204.728 | 1.872 | 208.9 | 204.728 | 204.728 | 4.172 | 199.4 | 204.728 | 204.728 | -5.328 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 481 | 505.1865 | 556.7505 | -75.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1401 | 163.9078 | 163.9078 | 1.2323 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.1 | 14.9194 | 14.9194 | -0.81942 | 110.9 | 98.2581 | 104.4566 | 6.4433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 112.3573 | -2.2573 | 209.8 | 220.4807 | 220.4807 | -10.6807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 381.3 | 328.3476 | 385.4056 | -4.1056 | 58.5 | 71.3492 | 71.3492 | -12.8492 | 132.3 | 151.2156 | 151.2156 | -18.9156 | 32.1 | 33.9577 | 33.9577 | -1.8577 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 90.9 | 87.232 | 87.232 | 3.668 | 182.8 | 185.1001 | 144.8995 | 37.9005 | 183.2 | 185.1001 | 144.8995 | 38.3005 | 184.2 | 185.1001 | 144.8995 | 39.3005 | 109.5 | 110.3748 | 103.0368 | 6.4632 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3.2 | 6.6261 | 6.6261 | -3.4261 | 18.1 | 18 | 18 | 0.1 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 |  |  |  | 0 | 26.1 | 16.1617 | 16.1617 | 9.9383 | 135.9 | 171.1169 | 112.3328 | 23.5672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 88.3845 | -1.8845 | 177.5 | 173.528 |  | 177.5 | 175 | 179.8793 | 179.8793 | -4.8793 | 74.2 | 179.8793 | 179.8793 | -105.6793 | 130.2 | 179.8793 | 179.8793 | -49.6793 | 76.3 | 74.2155 |  | 76.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 112 | 181.5767 | 169.5928 | -57.5928 | 113.9 | 112.4552 | 133.031 | -19.131 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77393 | 188.3 | 185.6274 |  | 188.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 192.3333 | -192.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 54.7 | 43.3 | 44.377 | 10.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 16.02 | 16.02 | 1.18 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 18 | 17.4757 | 1.5243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 12 | 12.187 | -2.087 | 39.7 | 30.2 | 33.059 | 6.641 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.219 | 3.219 | -0.019 | 11.2 | 19.7728 | 19.2664 | -8.0664 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 16.1 | 13.9806 | 13.9806 | 2.1194 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 25.1 | 18.2 | 22.023 | 3.077 | 50 | 49.5 | 66.847 | -16.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7269 | 30.658 | -30.658 | 46.3 | 44.624 | 45.097 | 1.203 | 0 | 2.171 | 2.171 | -2.171 | 1.9 | 1.87 | 1.87 | 0.03 | 15.8 | 17 | 11.6505 | 4.1495 | 4.3 | 7 | 7 | -2.7 | 9.1 | 8 |  | 9.1 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 15 | 13.267 | 13.267 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83 | 78 | 74.693 | 8.307 | 77.8 | 54 | 65.189 | 12.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 44.3 | 44.9474 | 42 | 2.3 | 15.9 | 16.0526 | 15 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 18:30 |  |  |  | 0 | 648.7 | 643.6581 | 643.6581 | 5.0419 | 217.5 | 209.3934 | 209.3934 | 8.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 195.6 | 209.9966 | 189.756 | 5.844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 185.6939 |  | 188 | 207 | 204.728 | 204.728 | 2.272 | 209.5 | 204.728 | 204.728 | 4.772 | 199.6 | 204.728 | 204.728 | -5.128 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 514.8 | 505.1865 | 565.5398 | -50.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5204 | 163.9078 | 163.9078 | 0.61266 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 22 | 22.389 |  | 22 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61942 | 110.3 | 133.698 | 107.876 | 2.424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 112.3573 | -1.9573 | 214.3 | 220.4807 | 154.4112 | 59.8888 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451.7 | 387.5988 | 398.2648 | 53.4352 | 57.4 | 71.3492 | 71.3492 | -13.9492 | 132.3 | 151.2156 | 151.2156 | -18.9156 | 32 | 33.9577 | 33.9577 | -1.9577 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 88.6 | 87.232 | 87.232 | 1.368 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 184.8 | 185.1001 | 185.1001 | -0.30008 | 109.8 | 110.3748 | 103.0368 | 6.7632 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3.3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.3261 | 22.9 | 18 | 18 | 4.9 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 |  |  |  | 0 | 25.7 | 16.1617 | 16.1617 | 9.5383 | 144 | 171.1169 | 171.1169 | -27.1169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 88.3845 | -1.8845 | 178.5 | 173.528 |  | 178.5 | 175.8 | 179.8793 | 179.8793 | -4.0793 | 74.9 | 179.8793 | 179.8793 | -104.9793 | 130.6 | 179.8793 | 179.8793 | -49.2793 | 76.4 | 74.2155 |  | 76.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 156.3 | 181.5767 | 161.1853 | -4.8853 | 113 | 121.6469 | 133.031 | -20.031 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 147.7 | 149.7739 | 149.7739 | -2.0739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 | 189.7 | 185.6274 |  | 189.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 192.3333 | -192.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 45.6 | 46.114 | 23.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 15.492 | 15.492 | 0.008 | 0 |  | 0 | 0 | 18.8 | 18 | 17.4757 | 1.3243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15.4 | 14.5631 | 14.5631 | 0.83689 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 13 | 12.249 | 0.151 | 39.3 | 31 | 32.398 | 6.902 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.219 | 3.219 | -0.019 | 11.2 | 19.7728 | 16.8578 | -5.6578 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 16.1 | 13.9806 | 13.9806 | 2.1194 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 9.1 | 8 | 8 | 1.1 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 26 | 16.5 | 20.423 | 5.577 | 35.4 | 48 | 63.289 | -27.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31.7308 | 31.978 | -7.978 | 33.4 | 45.7775 | 46.718 | -13.318 | 2.7 | 2.278 | 2.278 | 0.422 | 1.5 | 1.892 | 1.892 | -0.392 | 15.5 | 17 | 11.6505 | 3.8495 | 4.3 | 7 | 7 | -2.7 | 9 | 8 |  | 9 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 10.2 | 11.1651 | 11.1651 | -0.96505 | 10.4 | 11.1651 | 11.1651 | -0.76505 | 11.4 | 12.278 | 12.278 | -0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.2 | 74 | 74.173 | -14.973 | 58.6 | 48 | 60.367 | -1.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 43.8 | 44.9474 | 42 | 1.8 | 15.9 | 16.0526 | 15 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 19:00 |  |  |  | 0 | 648.1 | 643.6581 | 643.6581 | 4.4419 | 216.8 | 209.3934 | 209.3934 | 7.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 194 | 190.1755 | 189.9512 | 4.0488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7 | 185.6939 |  | 187.7 | 206.8 | 204.728 | 204.728 | 2.072 | 209.5 | 204.728 | 204.728 | 4.772 | 199.5 | 204.728 | 204.728 | -5.228 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 558.1 | 565.5398 | 556.7505 | 1.3495 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.0719 | 163.9078 | 163.9078 | 0.16416 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 110.8 | 117.251 | 112.7541 | -1.9541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 185.5 | 182.4857 | 160.2364 | 25.2636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.9 | 448.8447 | 368.5615 | 86.3385 | 58.9 | 60.064 | 71.3492 | -12.4492 | 134.1 | 131.2251 | 151.2156 | -17.1156 | 32 | 32.0293 | 33.9577 | -1.9577 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 89.8 | 87.232 | 87.232 | 2.568 | 182.1 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0001 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 184.7 | 185.1001 | 185.1001 | -0.40008 | 109.4 | 110.3748 | 101.5096 | 7.8904 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3.2 | 6.6261 | 6.6261 | -3.4261 | 20.6 | 18 | 18 | 2.6 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 25.7 | 16.1617 | 16.1617 | 9.5383 | 170.1 | 171.1169 | 171.1169 | -1.0169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.3845 | 86.5262 | -0.12618 | 178.3 | 173.528 |  | 178.3 | 175.6 | 126.6667 | 179.8793 | -4.2793 | 74.8 | 126.6667 | 179.8793 | -105.0793 | 130.5 | 126.6667 | 179.8793 | -49.3793 | 76.4 | 74.2155 |  | 76.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 193.4 | 181.5767 | 181.5767 | 11.8233 | 108.3 | 114.1853 | 133.031 | -24.731 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 149.7739 | 149.7739 | -2.5739 | 147.5 | 149.7739 | 149.7739 | -2.2739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 | 189.4 | 185.6274 |  | 189.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 192.3333 | -192.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 39.8 | 47.886 | 30.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 14.976 | 14.976 | -2.676 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 18 | 17.4757 | 1.5243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15.3 | 14.5631 | 14.5631 | 0.73689 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 10.7 | 12.436 | 1.464 | 32 | 31.3 | 32.742 | -0.742 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.219 | 3.219 | -0.019 | 11.2 | 8.9177 | 19.7728 | -8.5728 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 16.1 | 13.9806 | 13.9806 | 2.1194 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 9 | 8 | 8 | 1 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 25.6 | 15.1 | 19.115 | 6.485 | 33.9 | 42 | 58.312 | -24.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 25.66 | 34.157 | -10.257 | 35.9 | 47.9983 | 49.19 | -13.29 | 2.5 | 2.443 | 2.443 | 0.057 | 1.2 | 1.921 | 1.921 | -0.721 | 15.4 | 17 | 11.6505 | 3.7495 | 4.3 | 4 | 7 | -2.7 | 8.8 | 8 |  | 8.8 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 10.2 | 11.1651 | 11.1651 | -0.96505 | 10.4 | 11.1651 | 11.1651 | -0.76505 | 12.9 | 11.485 | 11.485 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.2 | 65 | 69.574 | -28.374 | 30.6 | 39 | 51.492 | -20.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 9.79 | 9.79 | -0.09 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 43.8 | 44.9474 | 42 | 1.8 | 15.9 | 16.0526 | 15 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 19:30 |  |  |  | 0 | 649.1 | 643.6581 | 643.6581 | 5.4419 | 217.2 | 209.3934 | 209.3934 | 7.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 91.7786 | 91.7786 | -0.67864 | 194.7 | 190.1755 | 189.756 | 4.944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7 | 185.6939 |  | 187.7 | 206.7 | 204.728 | 204.728 | 1.972 | 209.3 | 204.728 | 204.728 | 4.572 | 199 | 204.728 | 204.728 | -5.728 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 555.3 | 565.5398 | 565.5398 | -10.2398 | 4.6 | 4.4318 | 4.4318 | 0.16816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.0808 | 163.9078 | 163.9078 | 3.1731 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 22 | 22.389 |  | 22 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61942 | 110.6 | 101.987 | 104.9728 | 5.6272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 196 | 177.6313 | 220.4807 | -24.4807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.9 | 448.7253 | 402.6785 | 52.2215 | 59 | 60.064 | 71.3492 | -12.3492 | 136.2 | 151.2156 | 151.2156 | -15.0156 | 32.3 | 32.0293 | 33.9577 | -1.6577 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 92 | 87.232 | 87.232 | 4.768 | 184.5 | 185.1001 | 168.8778 | 15.6222 | 185 | 185.1001 | 168.8778 | 16.1222 | 184.2 | 185.1001 | 168.8778 | 15.3222 | 110.2 | 110.3748 | 103.0368 | 7.1632 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3.2 | 6.6261 | 6.6261 | -3.4261 | 26.5 | 18 | 18 | 8.5 | 43.9 | 44.0602 | 44.0602 | -0.16019 |  |  |  | 0 | 26.5 | 16.1617 | 16.1617 | 10.3383 | 171 | 171.1169 | 120.8664 | 50.1336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.3845 | 88.3845 | -1.3845 | 177.4 | 173.528 |  | 177.4 | 174.7 | 126.6667 | 179.8793 | -5.1793 | 73.8 | 126.6667 | 179.8793 | -106.0793 | 130.5 | 126.6667 | 179.8793 | -49.3793 | 76.1 | 74.2155 |  | 76.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 205.1 | 161.3695 | 158.4356 | 46.6644 | 111.4 | 112.4552 | 133.031 | -21.631 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 148.3 | 149.7739 | 149.7739 | -1.4739 | 189.6 | 185.6274 |  | 189.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 192.3333 | -192.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 39.9 | 49.138 | 25.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 14.546 | 14.546 | -0.746 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 18 | 17.4757 | 1.5243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15.3 | 14.5631 | 14.5631 | 0.73689 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 11 | 12.545 | 0.855 | 23.3 | 30.1 | 32.958 | -9.658 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.219 | 3.219 | -0.019 | 11.2 | 8.9177 | 16.9455 | -5.7455 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 16.1 | 13.9806 | 13.9806 | 2.1194 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 9.1 | 8 | 8 | 1.1 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 24.5 | 14.1 | 17.877 | 6.623 | 27.4 | 40.8 | 53.87 | -26.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 25.8 | 36.247 | -15.447 | 32.3 | 50.5748 | 51.697 | -19.397 | 2.5 | 2.579 | 2.579 | -0.079 | 1.7 | 1.936 | 1.936 | -0.236 | 15.4 | 17 | 11.6505 | 3.7495 | 4.3 | 4 | 7 | -2.7 | 8.8 | 8 |  | 8.8 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 10.2 | 11.1651 | 11.1651 | -0.96505 | 10.4 | 11.1651 | 11.1651 | -0.76505 | 10.4 | 10.886 | 10.886 | -0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.5 | 55 | 66.069 | -46.569 | 12.1 | 31 | 43.432 | -31.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 43.8 | 44.9474 | 42 | 1.8 | 15.9 | 16.0526 | 15 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 20:00 |  |  |  | 0 | 649.1 | 643.6581 | 643.6581 | 5.4419 | 216.7 | 209.3934 | 209.3934 | 7.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 91.7786 | 91.7786 | -0.97864 | 194.1 | 190.1755 | 189.756 | 4.344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 185.6939 |  | 187.4 | 206.6 | 204.728 | 204.728 | 1.872 | 209.5 | 204.728 | 204.728 | 4.772 | 199.1 | 204.728 | 204.728 | -5.628 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 559.1 | 565.5398 | 516.9179 | 42.1822 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.981 | 163.9078 | 163.9078 | -0.92673 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 110.4 | 104.1713 | 109.6582 | 0.74178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 112.3573 | -1.9573 | 215.1 | 220.4807 | 220.4807 | -5.3807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.8 | 448.8447 | 401.1183 | 56.6817 | 58.7 | 60.064 | 71.3492 | -12.6492 | 149 | 131.2251 | 151.2156 | -2.2156 | 32.9 | 32.0293 | 33.9577 | -1.0577 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 87.4 | 87.232 | 87.232 | 0.16796 | 182.4 | 185.1001 | 164.12 | 18.28 | 184 | 185.1001 | 164.12 | 19.88 | 184.4 | 185.1001 | 164.12 | 20.28 | 109.7 | 110.3748 | 103.0368 | 6.6632 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3.3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.3261 | 35.3 | 18 | 18 | 17.3 | 43.9 | 44.0602 | 44.0602 | -0.16019 |  |  |  | 0 | 26.2 | 16.1617 | 16.1617 | 10.0383 | 170.1 | 146.2325 | 171.1169 | -1.0169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.3845 | 88.3845 | -1.5845 | 177.7 | 173.528 |  | 177.7 | 175 | 126.6667 | 179.8793 | -4.8793 | 74.1 | 126.6667 | 179.8793 | -105.7793 | 130.4 | 126.6667 | 179.8793 | -49.4793 | 76.1 | 74.2155 |  | 76.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 183 | 164.2572 | 157.1126 | 25.8874 | 119.9 | 115.9154 | 133.031 | -13.131 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42607 | 189.8 | 185.6274 |  | 189.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 192.3333 | -192.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 40.5 | 48.824 | 15.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 14.374 | 14.374 | 2.226 | 0 |  | 0 | 0 | 18.7 | 18 | 17.4757 | 1.2243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.8 | 14.5631 | 14.5631 | 0.23689 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 11.1 | 12.416 | -0.216 | 23.6 | 29 | 32.791 | -9.191 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.219 | 3.219 | 0.081 | 11.3 | 8.9177 | 18.4833 | -7.1833 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 16.1 | 13.9806 | 13.9806 | 2.1194 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 9.1 | 8 | 8 | 1.1 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 21.1 | 13.2 | 16.851 | 4.249 | 25.8 | 39.9 | 51.03 | -25.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 25.7 | 38.071 | -9.271 | 40.6 | 52.4142 | 54.309 | -13.709 | 2.9 | 2.629 | 2.629 | 0.271 | 1.5 | 1.908 | 1.908 | -0.408 | 15.1 | 17 | 11.6505 | 3.4495 | 4.2 | 4 | 7 | -2.8 | 8.8 | 8 |  | 8.8 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 10.2 | 11.1651 | 11.1651 | -0.96505 | 10.4 | 11.1651 | 11.1651 | -0.76505 | 11.4 | 10.864 | 10.864 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.2 | 44 | 65.846 | -58.646 | 5.2 | 24 | 37.815 | -32.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20.2 | 19.1262 | 19.1262 | 1.0738 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 43.9 | 44.9474 | 42 | 1.9 | 16 | 16.0526 | 15 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 20:30 |  |  |  | 0 | 647.2 | 643.6581 | 643.6581 | 3.5419 | 216.1 | 209.3934 | 209.3934 | 6.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.7786 | 91.7786 | -1.2786 | 213.9 | 190.1755 | 189.756 | 24.144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187 | 185.6939 |  | 187 | 206.3 | 204.728 | 204.728 | 1.572 | 209 | 204.728 | 204.728 | 4.272 | 198.5 | 204.728 | 204.728 | -6.228 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 556.1 | 565.5398 | 542.7443 | 13.3557 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9263 | 163.9078 | 163.9078 | 2.0185 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 110.8 | 101.0452 | 104.9232 | 5.8769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 112.3573 | -1.9573 | 214.1 | 177.6313 | 220.4807 | -6.3807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.2 | 443.0042 | 399.2129 | 55.9871 | 59.5 | 60.064 | 71.3492 | -11.8492 | 148.6 | 151.2156 | 151.2156 | -2.6156 | 32.7 | 32.0293 | 33.9577 | -1.2577 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 91.3 | 87.232 | 87.232 | 4.068 | 182.7 | 185.1001 | 152.175 | 30.525 | 183.3 | 185.1001 | 152.175 | 31.125 | 184.2 | 185.1001 | 152.175 | 32.025 | 109.7 | 110.3748 | 103.0368 | 6.6632 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3.2 | 6.6261 | 6.6261 | -3.4261 | 29.4 | 18 | 18 | 11.4 | 43.7 | 44.0602 | 44.0602 | -0.36019 |  |  |  | 0 | 11.2 | 16.1617 | 16.1617 | -4.9617 | 171.3 | 171.1169 | 134.8726 | 36.4274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 88.3845 | -1.8845 | 177.6 | 173.528 |  | 177.6 | 175 | 126.6667 | 179.8793 | -4.8793 | 74 | 126.6667 | 179.8793 | -105.8793 | 130.1 | 126.6667 | 179.8793 | -49.7793 | 75.9 | 74.2155 |  | 75.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 160.1 | 146.6896 | 154.8653 | 5.2348 | 98.2 | 114.1853 | 133.031 | -34.831 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 168.7 | 149.7739 | 149.7739 | 18.9261 | 189.7 | 185.6274 |  | 189.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 192.3333 | -192.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 41.3 | 48.443 | 11.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 14.339 | 14.339 | 0.761 | 0 |  | 0 | 0 | 18.6 | 18 | 17.4757 | 1.1243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.8 | 14.5631 | 14.5631 | 0.23689 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 11.3 | 12.309 | -1.409 | 29.6 | 28.5 | 32.577 | -2.977 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.219 | 3.219 | -0.019 | 11.2 | 8.9177 | 17.7001 | -6.5001 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 16.1 | 13.9806 | 13.9806 | 2.1194 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 9 | 8 | 8 | 1 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 21.9 | 12.2 | 15.782 | 6.118 | 30.3 | 38.9 | 47.763 | -17.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 25.01 | 40.107 | -11.307 | 51.1 | 54.0078 | 56.664 | -5.564 | 3.6 | 2.704 | 2.704 | 0.896 | 2 | 1.897 | 1.897 | 0.103 | 15 | 17 | 11.6505 | 3.3495 | 4.1 | 4 | 7 | -2.9 | 8.8 | 8 |  | 8.8 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 10.4 | 11.1651 | 11.1651 | -0.76505 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 10.5 | 10.989 | 10.989 | -0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.3 | 35 | 65.416 | -60.116 | 2.9 | 17 | 33.457 | -30.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 8 | 10.7 | 10.7 | -2.7 | 43.7 | 44.9474 | 42 | 1.7 | 15.9 | 16.0526 | 15 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 21:00 |  |  |  | 0 | 647.5 | 643.6581 | 643.6581 | 3.8419 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 213 | 190.1755 | 189.756 | 23.244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 185.6939 |  | 188.1 | 206.3 | 204.728 | 204.728 | 1.572 | 209.8 | 204.728 | 204.728 | 5.072 | 198.9 | 204.728 | 204.728 | -5.828 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 558.2 | 565.5398 | 528.9111 | 29.2889 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8006 | 163.9078 | 163.9078 | 1.8928 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 110.4 | 85.6627 | 99.1834 | 11.2166 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 112.3573 | -1.8573 | 211.2 | 177.6313 | 220.4807 | -9.2807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 444.4 | 427.8111 | 394.398 | 50.002 | 59 | 60.064 | 71.3492 | -12.3492 | 148.7 | 143.7951 | 151.2156 | -2.5156 | 32.9 | 32.0293 | 33.9577 | -1.0577 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 91.2 | 87.232 | 87.232 | 3.968 | 183.2 | 185.1001 | 137.0105 | 46.1895 | 183.7 | 185.1001 | 137.0105 | 46.6895 | 184 | 185.1001 | 137.0105 | 46.9895 | 109.7 | 110.3748 | 103.0368 | 6.6632 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3.2 | 6.6261 | 6.6261 | -3.4261 | 25.5 | 18 | 34.478 | -8.978 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 17 | 16.1617 | 16.1617 | 0.83834 | 169.1 | 171.1169 | 132.2278 | 36.8722 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 88.3845 | -1.8845 | 178.2 | 173.528 |  | 178.2 | 175.5 | 126.6667 | 179.8793 | -4.3793 | 74.6 | 126.6667 | 179.8793 | -105.2793 | 130 | 126.6667 | 179.8793 | -49.8793 | 76.2 | 74.2155 |  | 76.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 110.6 | 103.9724 | 154.2342 | -43.6342 | 96.2 | 114.1853 | 133.031 | -36.831 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 147.7 | 149.7739 | 149.7739 | -2.0739 | 169.9 | 149.7739 | 149.7739 | 20.1261 | 190.3 | 185.6274 |  | 190.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 192.3333 | -192.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 42.8 | 47.86 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 14.718 | 14.718 | 2.582 | 0 |  | 0 | 0 | 18.6 | 18 | 17.4757 | 1.1243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.8 | 14.5631 | 14.5631 | 0.23689 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 11.6 | 12.265 | -2.465 | 31.7 | 28.3 | 32.225 | -0.525 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.219 | 3.219 | -0.019 | 11.3 | 8.9177 | 0 | 11.3 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 16.1 | 13.9806 | 13.9806 | 2.1194 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 16.7 | 11.3 | 14.585 | 2.115 | 29.3 | 39.2 | 43.212 | -13.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 38.5995 | 42.777 | -11.477 | 54.3 | 54.9764 | 58.251 | -3.951 | 3.8 | 2.855 | 2.855 | 0.945 | 1.7 | 1.934 | 1.934 | -0.234 | 15 | 17 | 11.6505 | 3.3495 | 4.1 | 4 | 7 | -2.9 | 8.8 | 8 |  | 8.8 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 10.7 | 11.1651 | 11.1651 | -0.46505 | 13.2 | 11.556 | 11.556 | 1.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.2 | 27 | 64.364 | -63.164 | 1 | 12 | 32.878 | -31.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20.2 | 19.1262 | 19.1262 | 1.0738 | 5.8 | 10.7 | 10.7 | -4.9 | 43.9 | 44.9474 | 42 | 1.9 | 16 | 16.0526 | 15 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 21:30 |  |  |  | 0 | 649.8 | 643.6581 | 643.6581 | 6.1419 | 217 | 209.3934 | 209.3934 | 7.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 91.7786 | 91.7786 | -0.57864 | 215.3 | 190.1755 | 189.756 | 25.544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 185.6939 |  | 187.2 | 207.2 | 204.728 | 204.728 | 2.472 | 210.3 | 204.728 | 204.728 | 5.572 | 199.7 | 204.728 | 204.728 | -5.028 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 534.9 | 565.5398 | 556.7505 | -21.8505 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2753 | 163.9078 | 163.9078 | 4.3675 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 13.9405 | 14.9194 | -0.31942 | 74 | 82.9453 | 96.6067 | -22.6067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3307 | 112.3573 | -1.8573 | 196.6 | 194.1361 | 176.6964 | 19.9036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 439.5 | 420.0103 | 389.8819 | 49.6181 | 59.7 | 60.064 | 71.3492 | -11.6492 | 132.4 | 130.1125 | 151.2156 | -18.8156 | 33.7 | 32.0293 | 33.9577 | -0.25772 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 90.6 | 87.232 | 87.232 | 3.368 | 185.3 | 185.1001 | 145.6003 | 39.6997 | 184.3 | 185.1001 | 145.6003 | 38.6997 | 184.7 | 185.1001 | 145.6003 | 39.0997 | 110.6 | 110.3748 | 103.0368 | 7.5632 | 8.5 | 9.09 | 9.09 | -0.59 | 3.2 | 6.6261 | 6.6261 | -3.4261 | 19.3 | 18 | 34.478 | -15.178 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 |  |  |  | 0 | 17.2 | 16.1617 | 16.1617 | 1.0383 | 157.5 | 171.1169 | 148.3536 | 9.1464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.3845 | 88.3845 | -1.5845 | 178.1 | 173.528 |  | 178.1 | 175.3 | 126.6667 | 179.8793 | -4.5793 | 74.5 | 126.6667 | 179.8793 | -105.3793 | 130.4 | 126.6667 | 179.8793 | -49.4793 | 76.1 | 74.2155 |  | 76.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 66.3 | 86.2568 | 112.9573 | -46.6573 | 101.5 | 114.1853 | 133.031 | -31.531 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.7 | 29.9515 | 29.9515 | 0.74854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 149.7739 | 149.7739 | -2.5739 | 147.4 | 149.7739 | 149.7739 | -2.3739 | 170 | 149.7739 | 149.7739 | 20.2261 | 190.2 | 185.6274 |  | 190.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 192.3333 | -192.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7 | 44.5 | 47.486 | 22.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 14.999 | 14.999 | 2.801 | 0 |  | 0 | 0 | 18.6 | 18 | 17.4757 | 1.1243 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.8 | 14.5631 | 14.5631 | 0.23689 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 12 | 12.214 | -0.514 | 36.5 | 29 | 31.84 | 4.66 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.219 | 3.219 | -0.019 | 11.2 | 8.9177 | 18.3031 | -7.1031 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 16.1 | 13.9806 | 13.9806 | 2.1194 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 11.6 | 10.7 | 13.502 | -1.902 | 29.4 | 39.8 | 39.653 | -10.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 39.3852 | 44.902 | -10.002 | 48.3 | 55.7365 | 59.607 | -11.307 | 3.2 | 2.93 | 2.93 | 0.27 | 2.2 | 1.928 | 1.928 | 0.272 | 15 | 17 | 11.6505 | 3.3495 | 4.1 | 4 | 7 | -2.9 | 8.5 | 8 |  | 8.5 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 10.7 | 11.1651 | 11.1651 | -0.46505 | 12 | 11.915 | 11.915 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 | 21 | 61.737 | -60.737 | 1.2 | 9 | 31.694 | -30.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 5.2 | 10.7 | 10.7 | -5.5 | 43.8 | 44.9474 | 42 | 1.8 | 15.9 | 16.0526 | 15 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 22:00 |  |  |  | 0 | 648.2 | 643.6581 | 643.6581 | 4.5419 | 216.6 | 209.3934 | 209.3934 | 7.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 216.1 | 190.1755 | 189.756 | 26.344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7 | 185.6939 |  | 187.7 | 206 | 204.728 | 204.728 | 1.272 | 208.5 | 204.728 | 204.728 | 3.772 | 199.6 | 204.728 | 204.728 | -5.128 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 558 | 565.5398 | 565.5398 | -7.5398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6387 | 163.9078 | 163.9078 | 0.73089 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 22.2 | 22.389 |  | 22.2 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 10.217 | 14.9194 | -0.41942 | 72.6 | 47.1702 | 91.9421 | -19.3421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 103.8945 | 112.3573 | -2.0573 | 129.1 | 179.6807 | 185.4136 | -56.3136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 375.6 | 369.106 | 388.5224 | -12.9224 | 58.7 | 60.064 | 71.3492 | -12.6492 | 132.9 | 113.4021 | 151.2156 | -18.3156 | 31.9 | 32.0293 | 33.9577 | -2.0577 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 91.2 | 87.232 | 87.232 | 3.968 | 182.6 | 185.1001 | 149.2426 | 33.3574 | 182.9 | 185.1001 | 149.2426 | 33.6574 | 184.5 | 185.1001 | 149.2426 | 35.2574 | 109.5 | 110.3748 | 103.0368 | 6.4632 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3.2 | 6.6261 | 6.6261 | -3.4261 | 32.1 | 32.4555 | 34.478 | -2.378 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 16.9 | 16.1617 | 16.1617 | 0.73834 | 168.7 | 171.1169 | 133.8111 | 34.8889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.3845 | 88.3845 | -1.7845 | 178.1 | 173.528 |  | 178.1 | 175.8 | 179.8793 | 179.8793 | -4.0793 | 74.6 | 179.8793 | 179.8793 | -105.2793 | 131.5 | 179.8793 | 179.8793 | -48.3793 | 76.4 | 74.2155 |  | 76.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 100.2 | 41.2371 | 112.9573 | -12.7573 | 111.5 | 112.4552 | 133.031 | -21.531 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 147.7 | 149.7739 | 149.7739 | -2.0739 | 169.9 | 149.7739 | 149.7739 | 20.1261 | 190.7 | 185.6274 |  | 190.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 192.3333 | -192.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 46.8 | 47.737 | 16.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 14.989 | 14.989 | 2.411 | 0 |  | 0 | 0 | 18.5 | 18 | 17.4757 | 1.0243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.8 | 14.5631 | 14.5631 | 0.23689 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 12.4 | 12.141 | 1.159 | 42 | 29.7 | 31.355 | 10.645 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.219 | 3.219 | 0.081 | 11.2 | 8.9177 | 19.7728 | -8.5728 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 16.1 | 13.9806 | 13.9806 | 2.1194 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 9.3 | 10.1 | 12.765 | -3.465 | 29.3 | 40.3 | 39.067 | -9.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 41.0528 | 45.39 | -7.59 | 49.6 | 57.112 | 60.268 | -10.668 | 4 | 2.776 | 2.776 | 1.224 | 2.1 | 1.79 | 1.79 | 0.31 | 14.7 | 17 | 11.6505 | 3.0495 | 4.1 | 4 | 7 | -2.9 | 8.5 | 8 |  | 8.5 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 10.7 | 11.1651 | 11.1651 | -0.46505 | 14.8 | 11.654 | 11.654 | 3.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.7 | 18 | 54.387 | -42.687 | 8.4 | 8 | 28.696 | -20.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 7.4 | 10.7 | 10.7 | -3.3 | 43.9 | 44.9474 | 42 | 1.9 | 15.9 | 16.0526 | 15 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 22:30 |  |  |  | 0 | 648.7 | 643.6581 | 643.6581 | 5.0419 | 216.8 | 209.3934 | 209.3934 | 7.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 213.8 | 190.1755 | 189.756 | 24.044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 185.6939 |  | 188.1 | 207.1 | 204.728 | 204.728 | 2.372 | 210.3 | 204.728 | 204.728 | 5.572 | 199.9 | 204.728 | 204.728 | -4.828 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 557.7 | 565.5398 | 565.5398 | -7.8398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.0072 | 163.9078 | 163.9078 | 1.0994 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 22 | 22.389 |  | 22 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 10.217 | 14.9194 | -0.41942 | 72.1 | 15.4639 | 70.227 | 1.873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 93.8007 | 110.6581 | -0.25813 | 158.5 | 207.2401 | 187.9442 | -29.4442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 353.2 | 321.7293 | 369.0753 | -15.8753 | 61 | 60.064 | 71.3492 | -10.3492 | 125.2 | 113.4021 | 151.2156 | -26.0156 | 32.2 | 32.0293 | 33.9577 | -1.7577 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 90.9 | 87.232 | 87.232 | 3.668 | 183.5 | 185.1001 | 134.0206 | 49.4794 | 183 | 185.1001 | 134.0206 | 48.9794 | 185 | 185.1001 | 134.0206 | 50.9794 | 110 | 110.3748 | 97.8982 | 12.1018 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3.2 | 6.6261 | 6.6261 | -3.4261 | 32.1 | 32.4555 | 24.6853 | 7.4147 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 16.8 | 16.1617 | 16.1617 | 0.63834 | 132.2 | 124.606 | 123.5976 | 8.6024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.3845 | 82.1321 | 4.4679 | 178.6 | 173.528 |  | 178.6 | 176 | 179.8793 | 179.8793 | -3.8793 | 75 | 179.8793 | 179.8793 | -104.8793 | 130.7 | 179.8793 | 179.8793 | -49.1793 | 76.7 | 74.2155 |  | 76.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 58.4 | 41.2371 | 104.2855 | -45.8855 | 108.5 | 112.4552 | 133.031 | -24.531 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 149.7739 | 149.7739 | -2.5739 | 147.6 | 149.7739 | 149.7739 | -2.1739 | 170.1 | 149.7739 | 149.7739 | 20.3261 | 191.2 | 148.1074 |  | 191.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 192.3333 | -192.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 49.2 | 48.033 | 16.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 14.967 | 14.967 | 3.133 | 0 |  | 0 | 0 | 18.5 | 18 | 17.4757 | 1.0243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.8 | 14.5631 | 14.5631 | 0.23689 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12.8 | 12.103 | 1.897 | 40.7 | 30.7 | 30.927 | 9.773 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.219 | 3.219 | 0.081 | 11.2 | 8.9177 | 12.01 | -0.81005 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 16.1 | 13.9806 | 13.9806 | 2.1194 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 9.3 | 9.8 | 12.243 | -2.943 | 30.6 | 40.7 | 38.284 | -7.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 43.0143 | 46.053 | -6.553 | 58.9 | 58.6925 | 61.146 | -2.246 | 5.6 | 2.664 | 2.664 | 2.936 | 2.1 | 1.742 | 1.742 | 0.358 | 14.5 | 17 | 11.6505 | 2.8495 | 4.1 | 4 | 7 | -2.9 | 8.5 | 8 |  | 8.5 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.4 | 11.1651 | 11.1651 | -0.76505 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 14.8 | 11.434 | 11.434 | 3.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.8 | 15 | 47.458 | -24.658 | 21.6 | 8 | 26.154 | -4.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 44 | 44.9474 | 42 | 2 | 15.9 | 16.0526 | 15 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 23:00 |  |  |  | 0 | 646.5 | 643.6581 | 643.6581 | 2.8419 | 215.3 | 209.3934 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 213.3 | 190.1755 | 189.756 | 23.544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.8 | 185.6939 |  | 188.8 | 208 | 204.728 | 175.3663 | 32.6337 | 211.4 | 204.728 | 175.3663 | 36.0337 | 199 | 204.728 | 175.3663 | 23.6337 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 472.3 | 565.5398 | 553.5443 | -81.2443 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3221 | 163.9078 | 163.9078 | -1.5857 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 10.217 | 14.9194 | -0.01942 | 72.4 | 15.4639 | 58.5507 | 13.8493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 88.8337 | 106.5442 | 3.4558 | 53.6 | 162.205 | 219.4216 | -165.8216 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 338.8 | 305.2473 | 359.531 | -20.731 | 58.2 | 60.064 | 71.3492 | -13.1492 | 122.8 | 119.5876 | 147.2556 | -24.4556 | 33.7 | 32.0293 | 33.9577 | -0.25772 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 90.9 | 87.232 | 87.232 | 3.668 | 181.4 | 185.1001 | 134.0206 | 47.3794 | 183.4 | 185.1001 | 134.0206 | 49.3794 | 184.5 | 185.1001 | 134.0206 | 50.4794 | 109.5 | 110.3748 | 91.9942 | 17.5058 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3.4 | 6.6261 | 6.6261 | -3.2261 | 22.5 | 32.4555 | 29.2002 | -6.7002 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 16.8 | 16.1617 | 16.1617 | 0.63834 | 64.8 | 150.3419 | 88.6431 | -23.8431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.3845 | 74.9485 | 11.4515 | 179 | 173.528 |  | 179 | 176.5 | 179.8793 | 179.8793 | -3.3793 | 109.6 | 179.8793 | 179.8793 | -70.2793 | 139.3 | 179.8793 | 179.8793 | -40.5793 | 76.7 | 0 |  | 76.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 41.3 | 41.2371 | 73.81 | -32.51 | 105.6 | 112.4552 | 133.031 | -27.431 | 64.6 | 67.134 | 67.134 | -2.534 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 149.7739 | 126.611 | 20.689 | 148.3 | 149.7739 | 126.611 | 21.689 | 166.3 | 149.7739 | 126.611 | 39.689 | 191.6 | 0 |  | 191.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 192.3333 | -192.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 51.3 | 48.463 | 14.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 14.913 | 14.913 | 2.187 | 0 |  | 0 | 0 | 18.5 | 18 | 17.4757 | 1.0243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.8 | 14.5631 | 14.5631 | 0.23689 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 13.1 | 12.169 | 2.431 | 44 | 30.8 | 30.67 | 13.33 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.219 | 3.219 | 0.081 | 11.2 | 8.9177 | 6.2791 | 4.9209 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 15.7 | 13.9806 | 13.9806 | 1.7194 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 9.3 | 8 | 8 | 1.3 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 10.5 | 9.6 | 12.368 | -1.868 | 33 | 40.1 | 36.909 | -3.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 44.2069 | 47.241 | 0.059 | 68.2 | 59.727 | 62.673 | 5.527 | 6.4 | 2.674 | 2.674 | 3.726 | 2.2 | 1.963 | 1.963 | 0.237 | 14.5 | 17 | 11.6505 | 2.8495 | 4.1 | 4 | 7 | -2.9 | 7.5 | 8 |  | 7.5 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.4 | 11.1651 | 11.1651 | -0.76505 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 13.3 | 11.336 | 11.336 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.4 | 14 | 41.79 | -2.39 | 31.1 | 8 | 24.98 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 44.5 | 44.9474 | 42 | 2.5 | 15.8 | 16.0526 | 15 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/06/2025 | 23:30 |  |  |  | 0 | 637.8 | 643.6581 | 643.6581 | -5.8581 | 213.4 | 209.3934 | 209.3934 | 4.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.7786 | 91.7786 | -2.3786 | 211.1 | 190.1755 | 189.756 | 21.344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.7 | 185.6939 |  | 188.7 | 207.2 | 204.728 | 160.7813 | 46.4187 | 210.2 | 204.728 | 160.7813 | 49.4187 | 198.2 | 204.728 | 160.7813 | 37.4187 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 436.5 | 565.5398 | 539.0445 | -102.5446 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9279 | 163.9078 | 163.9078 | -2.9799 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 10.217 | 14.9194 | -0.21942 | 72.1 | 15.4639 | 51.0224 | 21.0776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 84.4226 | 103.5339 | -14.6339 | 61.9 | 171.1301 | 218.4256 | -156.5256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145 | 228.1942 | 356.5332 | -211.5332 | 60.6 | 60.064 | 71.3492 | -10.7492 | 111.2 | 113.4021 | 141.0823 | -29.8823 | 32 | 32.0293 | 33.9577 | -1.9577 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 88.5 | 87.232 | 87.232 | 1.268 | 178 | 185.1001 | 134.0206 | 43.9794 | 179.3 | 185.1001 | 134.0206 | 45.2794 | 181.6 | 185.1001 | 134.0206 | 47.5794 | 107.5 | 110.3748 | 90.4602 | 17.0398 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3.2 | 6.6261 | 6.6261 | -3.4261 | 19.5 | 32.4555 | 28.8143 | -9.3143 | 43.3 | 44.0602 | 44.0602 | -0.76019 |  |  |  | 0 | 16.6 | 16.1617 | 16.1617 | 0.43834 | 44.6 | 109.2912 | 100.3915 | -55.7915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.3845 | 73.0821 | 12.7179 | 178.4 | 165.8855 |  | 178.4 | 175.6 | 179.8793 | 179.8793 | -4.2793 | 128.8 | 179.8793 | 179.8793 | -51.0793 | 155.9 | 179.8793 | 179.8793 | -23.9793 | 76.4 | 0 |  | 76.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 38 | 20.6186 | 66.0193 | -28.0193 | 107.7 | 112.4552 | 133.031 | -25.331 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 73.9 | 78.568 | 78.568 | -4.668 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 110 | 36.6 | 147.3 | 149.7739 | 110 | 37.3 | 150.7 | 149.7739 | 110 | 40.7 | 191.1 | 0 |  | 191.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 192.3333 | -192.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 53.3 | 48.853 | 15.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 14.833 | 14.833 | 3.067 | 0 |  | 0 | 0 | 18.5 | 18 | 17.4757 | 1.0243 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.8 | 14.5631 | 14.5631 | 0.23689 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 13.3 | 12.139 | 2.061 | 45.7 | 28.2 | 29.739 | 15.961 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.219 | 3.219 | -0.019 | 11.2 | 8.9177 | 0 | 11.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 15.5 | 13.9806 | 13.9806 | 1.5194 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 9 | 8 | 8 | 1 | 12.9 | 11.6505 | 11.6505 | 1.2495 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 11.3 | 9.8 | 12.481 | -1.181 | 37 | 38.9 | 35.751 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 45.1433 | 48.264 | 2.736 | 65.7 | 60.5794 | 63.925 | 1.775 | 4.9 | 2.658 | 2.658 | 2.242 | 1.7 | 2.166 | 2.166 | -0.466 | 14.5 | 17 | 11.6505 | 2.8495 | 4.1 | 4 | 7 | -2.9 | 7.5 | 8 |  | 7.5 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.2 | 11.1651 | 11.1651 | -0.96505 | 10.4 | 11.1651 | 11.1651 | -0.76505 | 13.9 | 11.204 | 11.204 | 2.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.9 | 13 | 33.968 | 6.932 | 29.2 | 8 | 22.573 | 6.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 44.1 | 44.9474 | 42 | 2.1 | 15.7 | 16.0526 | 15 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/06/2025 | 00:00 |  |  |  | 0 | 650.3 | 643.6581 | 643.6581 | 6.6419 | 217.1 | 209.3934 | 209.3934 | 7.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 211.6 | 190.1755 | 189.756 | 21.844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 185.6939 |  | 106.2 | 207.9 | 204.728 | 124.8984 | 83.0016 | 210.9 | 204.728 | 124.8984 | 86.0016 | 199.2 | 204.728 | 124.8984 | 74.3016 |  |  | 208.2822 | -208.2822 |  |  | 104.1411 | -104.1411 | 541.8 | 565.5398 | 539.7572 | 2.0427 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8015 | 163.9078 | 163.9078 | -1.1063 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 13.1 | 22.389 |  | 13.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 | 10.217 | 14.9194 | -4.7194 | 72.5 | 22.686 | 41.4065 | 31.0935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.554 | 100.2607 | -9.8607 | 66.9 | 184.9478 | 218.4805 | -151.5805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.4 | 228.4563 | 349.0234 | -200.6234 | 59.4 | 60.064 | 71.3492 | -11.9492 | 59.1 | 59.1663 | 121.3586 | -62.2586 | 33.7 | 32.0293 | 33.9577 | -0.25772 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 88.4 | 87.232 | 87.232 | 1.168 | 182.1 | 185.1001 | 134.0206 | 48.0794 | 182.5 | 185.1001 | 134.0206 | 48.4794 | 185 | 185.1001 | 134.0206 | 50.9794 | 109.8 | 110.3748 | 85.6478 | 24.1522 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3.3 | 6.6261 | 6.6261 | -3.3261 | 25.7 | 26.6302 | 24.8577 | 0.84225 | 43.8 | 44.0602 | 44.0602 | -0.26019 |  |  |  | 0 | 16.7 | 16.1617 | 16.1617 | 0.53834 | 83.5 | 84.794 | 73.2775 | 10.2225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.3845 | 67.2266 | 19.3734 | 77 | 0 |  | 77 | 176.8 | 179.8793 | 179.8793 | -3.0793 | 155.1 | 179.8793 | 179.8793 | -24.7793 | 162.7 | 179.8793 | 179.8793 | -17.1793 | 48.3 | 0 |  | 48.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 87.3 | 20.6186 | 61.8557 | 25.4443 | 117.7 | 121.1056 | 133.031 | -15.331 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 74.5 | 78.568 | 78.568 | -4.068 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 149.7739 | 110 | 37.7 | 148.3 | 149.7739 | 110 | 38.3 | 150.1 | 149.7739 | 110 | 40.1 | 103.7 | 0 |  | 103.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 192.3333 | -192.3333 |  |  | 96.1667 | -96.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 54.9 | 49.124 | 16.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 14.672 | 14.672 | 3.128 | 0 |  | 0 | 0 | 18.6 | 18 | 17.4757 | 1.1243 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.7 | 14.5631 | 14.5631 | 0.13689 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 13.9 | 11.824 | 5.376 | 45.2 | 26.3 | 26.782 | 18.418 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.219 | 3.219 | -0.019 | 11.2 | 8.9177 | 0 | 11.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 15.5 | 13.9806 | 13.9806 | 1.5194 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 13.4 | 11.6505 | 11.6505 | 1.7495 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 12.2 | 10.4 | 12.558 | -0.358 | 35 | 35.9 | 35.244 | -0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 44.2269 | 48.791 | -2.691 | 68.9 | 59.7624 | 64.352 | 4.548 | 4.8 | 2.565 | 2.565 | 2.235 | 1.5 | 2.319 | 2.319 | -0.819 | 14.5 | 17 | 11.6505 | 2.8495 | 4.1 | 4 | 7 | -2.9 | 7.8 | 8 |  | 7.8 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 10 | 11.1651 | 11.1651 | -1.165 | 10.2 | 11.1651 | 11.1651 | -0.96505 | 13.3 | 10.972 | 10.972 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.2 | 12 | 19.683 | 5.517 | 15.7 | 8 | 16.465 | -0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 44.2 | 44.9474 | 42 | 2.2 | 16 | 16.0526 | 15 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 0 | 0 | 0 |  | 15544 | 15447.7942 | 15447.7942 |  | 5216.4 | 5025.442 | 5025.4421 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2164.15 | 2202.6867 | 2202.6874 |  | 4613.4 | 4877.4891 | 4566.7498 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1303.9 | 1299.8572 | 0 |  | 4970.8 | 4912.3628 | 4321.3167 |  | 5028.9 | 4912.3628 | 4321.3167 |  | 4798.1 | 4912.3628 | 4321.3167 |  | 0 | 0 | 4998.7723 |  | 0 | 0 | 2499.3862 |  | 12436.3 | 12993.6876 | 9936.1249 |  | 73.55 | 53.1821 | 53.1821 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3948.7 | 3933.7864 | 3933.7865 |  | 174.9 | 123.2002 | 123.2002 |  | 131.4 | 67.6262 | 67.6262 |  | 323.8 | 335.8351 | 0 |  | 163.65 | 165.0888 | 165.0888 |  | 304.1 | 310.5109 | 358.0661 |  | 1930.75 | 1735.3358 | 1955.302 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2320.2 | 2320.2347 | 2175.2258 |  | 4008.9 | 4621.3477 | 4661.4717 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 8482.2 | 6438.7893 | 8721.5792 |  | 1495.55 | 1650.3127 | 1712.3813 |  | 2553.85 | 2979.795 | 3076.694 |  | 836.85 | 804.3789 | 814.9853 |  | 450.65 | 460.6135 | 460.6135 |  | 472.8 | 461.3592 | 461.3592 |  | 2154.8 | 2093.569 | 2093.569 |  | 4366.65 | 4340.2428 | 3329.465 |  | 4381.1 | 4340.2428 | 3329.465 |  | 4412.25 | 4340.2428 | 3329.465 |  | 2630.8 | 2648.9942 | 2314.5376 |  | 201.2 | 218.16 | 218.16 |  | 77.35 | 159.0264 | 159.0264 |  | 584.05 | 568.7441 | 616.2005 |  | 1043.95 | 1057.4446 | 1057.4446 |  | 0 | 0 | 0 |  | 433.8 | 387.8798 | 387.8798 |  | 3360.1 | 3552.3094 | 3059.899 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2075.3 | 2121.227 | 1928.5615 |  | 2602.65 | 2512.0159 | 0 |  | 2538.85 | 2448.7926 | 2608.4304 |  | 3350.4 | 3924.2282 | 3860.0971 |  | 2837.7 | 3129.0104 | 3176.7637 |  | 1280.9 | 890.5861 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.65 | 0 | 0 |  | 98.3 | 90.0575 | 90.0576 |  | 2598.1 | 2610.5526 | 2750.0228 |  | 2757.25 | 2697.7393 | 3192.7447 |  | 1542.75 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1829.25 | 1885.6319 | 1885.632 |  | 725.05 | 718.835 | 718.835 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3427.65 | 3515.026 | 3183.8173 |  | 3433.95 | 3515.026 | 3183.8173 |  | 3576.1 | 3515.026 | 3183.8173 |  | 1684.45 | 1559.0728 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14.2 | 0 | 4190.6 |  | 0 | 0 | 2095.3 |  | 5.7 | 8.104 | 8.104 |  | 1228.15 | 1016 | 1097.4005 |  | 602.7 | 601.6345 | 601.6345 |  | 369.05 | 362.862 | 362.862 |  | 2.65 | 0 | 2.1 |  | 443.4 | 427.2816 | 419.4175 |  | 237.9 | 234.9555 | 239.592 |  | 131.1 | 136.08 | 136.08 |  | 16.8 | 29.52 | 29.52 |  | 36 | 36 | 36 |  | 108.4 | 108 | 108 |  | 479.65 | 466.0195 | 466.0195 |  | 344.6 | 466.0195 | 466.0195 |  | 365.85 | 349.5146 | 349.5146 |  | 79.1 | 84 | 84 |  | 446.25 | 433.398 | 433.398 |  | 119.55 | 0 | 113.6775 |  | 142.75 | 148.101 | 148.101 |  | 245.85 | 218.95 | 288.778 |  | 618.7 | 553.15 | 671.9 |  | 108 | 100.8 | 100.8 |  | 26.35 | 28.8 | 28.8 |  | 42.2 | 45.6 | 45.6 |  | 72 | 67.2 | 67.2 |  | 152.1 | 0 | 118.0465 |  | 78.05 | 77.256 | 77.256 |  | 274.7 | 241.5259 | 217.3701 |  | 59.9 | 48 | 48 |  | 6.75 | 16.8 | 16.8 |  | 400 | 335.5339 | 335.5339 |  | 143.85 | 144 | 144 |  | 224.5 | 192 | 192 |  | 329.5 | 279.6117 | 279.6118 |  | 479.65 | 459.029 | 459.029 |  | 439.4 | 415.6 | 452.026 |  | 590.4 | 835.344 | 930.228 |  | 255.45 | 248.643 | 248.643 |  | 240.75 | 382.6522 | 665.165 |  | 628.75 | 819.572 | 1024.005 |  | 25.45 | 35.8495 | 35.8495 |  | 32.05 | 33.684 | 33.684 |  | 384.4 | 359.8543 | 279.6118 |  | 108 | 151.5 | 168 |  | 157.35 | 80 | 0 |  | 237.4 | 240 | 240 |  | 255.4 | 267.9612 | 267.9612 |  | 258.25 | 267.9612 | 267.9612 |  | 318.85 | 295.8545 | 295.8545 |  | 1925.95 | 1997.095 | 1997.095 |  | 116.1 | 130.929 | 130.929 |  | 1063.6 | 1043.379 | 1043.379 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 439 | 521.45 | 644.903 |  | 426.65 | 477.2 | 583.2035 |  | 787.1 | 784.397 | 784.397 |  | 116.9 | 0 | 64.9945 |  | 234.85 | 234.92 | 234.92 |  | 480.15 | 459.029 | 459.029 |  | 205.85 | 256.8 | 256.8 |  | 1044.4 | 1052.2106 | 1008 |  | 379.8 | 375.7894 | 360 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 2 de Junio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5915505 y resultó S/. 109524 (1.89% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 26 | 5805981.0318 | 5939030.5824 | -2.24%
MAR 27 | 5181223.5046 | 5989917.1784 | -13.5%
MIE 28 | 5376706.5205 | 5608894.7145 | -4.14%
JUE 29 | 5769480.3013 | 5939754.6204 | -2.867%
VIE 30 | 5436324.9977 | 6618421.749 | -17.86%
SAB 31 | 5862617.4663 | 5917275.3524 | -0.9237%
DOM 1 | 4754361.9013 | 5729514.7229 | -17.02%
LUN 2 | 5915504.9788 | 6191653.5157 | -4.46%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 2 de Junio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 23:10:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 02/06/2025 23:10:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 02/06/2025 09:17:00 | 02/06/2025 23:58:00 | 02/06/2025 09:13:00 | 02/06/2025 23:54:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 05:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 02/06/2025 05:35:00 | 02/06/2025 07:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 02/06/2025 05:52:00 | 02/06/2025 08:46:00 | 02/06/2025 05:35:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople con la TV.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 02/06/2025 07:57:00 | 02/06/2025 08:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 02/06/2025 08:23:00 | 02/06/2025 10:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 02/06/2025 08:46:00 | 02/06/2025 23:43:00 | 02/06/2025 08:34:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:37 h empezó su proceso de acople
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 02/06/2025 08:46:00 | 02/06/2025 10:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 02/06/2025 10:10:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 15:02 h, Engie solicitó bajar la TG3 a 90 MW por correctivo. A las 22:40 h, Engie solicitó subir generación en la TG3 a 120 MW por pruebas. A las 23:39 h, declaran disponible la TG3. A las 23:54 h, S/C generar a máxima generación.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 02/06/2025 23:43:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 02/06/2025 07:08:00 | 02/06/2025 23:58:00 | 02/06/2025 06:37:00 | 02/06/2025 23:54:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 02/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 02/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 02/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 02/06/2025 10:02:00 | 02/06/2025 11:00:00 | 02/06/2025 09:57:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | G1 por pruebas.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 02/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 02/06/2025 16:50:00 | 02/06/2025 23:43:00 | 02/06/2025 16:21:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 02/06/2025 23:43:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 02/06/2025 14:54:00 | 02/06/2025 15:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 02/06/2025 15:03:00 | 02/06/2025 23:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 02/06/2025 23:33:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 02:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 02/06/2025 02:31:00 | 02/06/2025 19:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 02/06/2025 19:58:00 | 02/06/2025 23:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 02/06/2025 23:17:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 02/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 02/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 08:07:00 |  | 02/06/2025 08:00:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 02/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 02/06/2025 17:31:00 | 03/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 17:23:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 02/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 02/06/2025 13:21:00 | 02/06/2025 14:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 2 de Junio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
lunes, 2 de Junio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 0 | 6.0002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16.9722 | 0 | 1 | 16.9723 | 0 | 1 | 0 | 6.8492 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3925 | 1 | 0 | 15.4405 | 1 | 0 | 14.2836 | 1 | 16.9719 | 0 | 1 | 16.9719 | 0 | 1 | 16.972 | 0 | 1 | 16.9718 | 0 | 1 | 16.9719 | 0 | 1 | 16.9717 | 0 | 1 | 16.9719 | 0 | 1 | 8.9258 | 0 | 1 | 10.5602 | 0 | 1 | 11.0301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 6 | 9.0282 | 1 | 0 | 12.2541 | 1 | 0 | 12.1717 | 1 | 6 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 0 | 13.142 | 1 | 0 | 11.5449 | 1 | 0 | 11.1461 | 1 | 0 | 10.8857 | 1 | 14.8891 | 0 | 1 | 14.8891 | 0 | 1 | 14.8891 | 0 | 1 | 14.8891 | 0 | 1 | 14.8891 | 0 | 1 | 14.8891 | 0 | 1 | 14.8891 | 0 | 1 | 14.8891 | 0 | 1 | 14.8891 | 0 | 1 | 0 | 10.8274 | 1 | 0 | 11.4437 | 1 | 0 | 11.3491 | 1 | 0 | 11.5021 | 1 | 6 | 7.8313
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 2.0001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 0 | 2.2831 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1308 | 1 | 0 | 5.1468 | 1 | 0 | 4.7612 | 1 | 5.6573 | 0 | 1 | 5.6573 | 0 | 1 | 5.6573 | 0 | 1 | 5.6573 | 0 | 1 | 5.6573 | 0 | 1 | 5.6572 | 0 | 1 | 5.6573 | 0 | 1 | 2.9753 | 0 | 1 | 3.5201 | 0 | 1 | 3.6767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 2 | 3.0094 | 1 | 0 | 4.0847 | 1 | 0 | 4.0572 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 4.3807 | 1 | 0 | 3.8483 | 1 | 0 | 3.7154 | 1 | 0 | 3.6286 | 1 | 4.963 | 0 | 1 | 4.963 | 0 | 1 | 4.963 | 0 | 1 | 4.963 | 0 | 1 | 4.963 | 0 | 1 | 4.963 | 0 | 1 | 4.963 | 0 | 1 | 4.963 | 0 | 1 | 4.963 | 0 | 1 | 0 | 3.6091 | 1 | 0 | 3.8146 | 1 | 0 | 3.783 | 1 | 0 | 3.834 | 1 | 2 | 2.6104
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 2.0001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 0 | 2.2831 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1308 | 1 | 0 | 5.1468 | 1 | 0 | 4.7612 | 1 | 5.6573 | 0 | 1 | 5.6573 | 0 | 1 | 5.6573 | 0 | 1 | 5.6573 | 0 | 1 | 5.6573 | 0 | 1 | 5.6572 | 0 | 1 | 5.6573 | 0 | 1 | 2.9753 | 0 | 1 | 3.5201 | 0 | 1 | 3.6767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 2 | 3.0094 | 1 | 0 | 4.0847 | 1 | 0 | 4.0572 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 4.3807 | 1 | 0 | 3.8483 | 1 | 0 | 3.7154 | 1 | 0 | 3.6286 | 1 | 4.963 | 0 | 1 | 4.963 | 0 | 1 | 4.963 | 0 | 1 | 4.963 | 0 | 1 | 4.963 | 0 | 1 | 4.963 | 0 | 1 | 4.963 | 0 | 1 | 4.963 | 0 | 1 | 4.963 | 0 | 1 | 0 | 3.6091 | 1 | 0 | 3.8146 | 1 | 0 | 3.783 | 1 | 0 | 3.834 | 1 | 2 | 2.6104
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 2.0001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 0 | 2.2831 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1308 | 1 | 0 | 5.1468 | 1 | 0 | 4.7612 | 1 | 5.6573 | 0 | 1 | 5.6573 | 0 | 1 | 5.6573 | 0 | 1 | 5.6573 | 0 | 1 | 5.6573 | 0 | 1 | 5.6572 | 0 | 1 | 5.6573 | 0 | 1 | 2.9753 | 0 | 1 | 3.5201 | 0 | 1 | 3.6767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 2 | 3.0094 | 1 | 0 | 4.0847 | 1 | 0 | 4.0572 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 4.3807 | 1 | 0 | 3.8483 | 1 | 0 | 3.7154 | 1 | 0 | 3.6286 | 1 | 4.963 | 0 | 1 | 4.963 | 0 | 1 | 4.963 | 0 | 1 | 4.963 | 0 | 1 | 4.963 | 0 | 1 | 4.963 | 0 | 1 | 4.963 | 0 | 1 | 4.963 | 0 | 1 | 4.963 | 0 | 1 | 0 | 3.6091 | 1 | 0 | 3.8146 | 1 | 0 | 3.783 | 1 | 0 | 3.834 | 1 | 2 | 2.6104
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 61.0276 | 0 | 1 | 0 | 57.7951 | 1 | 0 | 60.2191 | 1 | 0 | 59.0448 | 1 | 88.4354 | 36.8128 | 1 | 50.6749 | 74.7754 | 1 | 26.9665 | 34.2553 | 1 | 0 | 58.9342 | 1 | 21.9801 | 36.1965 | 1 | 31.0502 | 0 | 1 | 17.6778 | 0 | 1 | 61.0287 | 0 | 1 | 27.519 | 0 | 1 | 58.0287 | 0 | 1 | 35.7336 | 0 | 1 | 32.5465 | 0 | 1 | 35.7436 | 0 | 1 | 35.6494 | 0 | 1 | 0 | 55.581 | 1 | 0 | 57.0131 | 1 | 0 | 53.6999 | 1 | 0 | 56.9838 | 1 | 34.0276 | 22.6463 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.7141 | 1 | 0 | 51.5745 | 1 | 0 | 55.1944 | 1 | 34.0276 | 0 | 1 | 37.4966 | 23.0484 | 1 | 36.9432 | 81.3113 | 1 | 0 | 60.7334 | 1 | 0 | 53.1149 | 1 | 0 | 49.5595 | 1 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.9648 | 1 | 0 | 58.1548 | 1 | 0 | 52.3453 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.1109 | 0 | 1 | 0 | 46.4386 | 1 | 0 | 46.2429 | 1 | 0 | 52.6742 | 1 | 0 | 42.6128 | 1 | 46.3862 | 0 | 1 | 0 | 48.7339 | 1 | 57.4301 | 41.7561 | 1 | 82.6622 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.6727 | 36.8128 | 1 | 0 | 62.4499 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.5465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.0984 | 0 | 1 | 38.8582 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 61.0276 | 0 | 1 | 0 | 57.7951 | 1 | 0 | 60.2191 | 1 | 0 | 59.0448 | 1 | 63.7626 | 0 | 1 | 50.6749 | 12.3255 | 1 | 26.9665 | 34.2553 | 1 | 0 | 58.9342 | 1 | 21.9801 | 36.1965 | 1 | 31.0502 | 0 | 1 | 17.6778 | 0 | 1 | 61.0287 | 0 | 1 | 27.519 | 0 | 1 | 58.0287 | 0 | 1 | 35.7336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.7436 | 0 | 1 | 35.6494 | 0 | 1 | 0 | 55.581 | 1 | 0 | 57.0131 | 1 | 0 | 53.6999 | 1 | 0 | 56.9838 | 1 | 34.0276 | 22.6463 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.7141 | 1 | 0 | 51.5745 | 1 | 0 | 55.1944 | 1 | 34.0276 | 0 | 1 | 37.4966 | 23.0484 | 1 | 36.9432 | 22.4113 | 1 | 0 | 60.7334 | 1 | 0 | 53.1149 | 1 | 0 | 49.5595 | 1 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.9648 | 1 | 0 | 58.1548 | 1 | 0 | 52.3453 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.1109 | 0 | 1 | 0 | 46.4386 | 1 | 0 | 46.2429 | 1 | 0 | 52.6742 | 1 | 0 | 42.6128 | 1 | 46.3862 | 0 | 1 | 0 | 48.7339 | 1 | 15.3316 | 41.7561 | 1 | 43.804 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 75 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 74.9147 | 0 | 1 | 73.7687 | 0 | 1 | 0 | 74.9993 | 1 | 62.2354 | 0 | 1 | 74.5677 | 0 | 1 | 72.781 | 0 | 1 | 72.0569 | 0 | 1 | 74.999 | 0 | 1 | 74.9997 | 20.0893 | 1 | 74.9998 | 32.8596 | 1 | 74.9998 | 45.0777 | 1 | 89.9998 | 34.454 | 1 | 89.9997 | 32.8765 | 1 | 89.9997 | 33.383 | 1 | 89.9996 | 34.621 | 1 | 89.9996 | 63.3263 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 22.006 | 1 | 90 | 25.27 | 1 | 90 | 48.8413 | 1 | 90 | 42.1418 | 1 | 90 | 16.8977 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 43.3243 | 1 | 90 | 0 | 1 | 29.194 | 16.794 | 1 | 81.909 | 6 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 54.7336 | 1 | 90 | 36.2787 | 1 | 90 | 34.4416 | 1 | 90 | 41.9353 | 1 | 90 | 37.5343 | 1 | 90 | 33.0043 | 1 | 90 | 58.7404 | 1 | 90 | 28.6678 | 1 | 90 | 29.5102 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.4573 | 0 | 1 | 36.8844 | 0 | 1 | 0 | 37.402 | 1 | 30.8205 | 0 | 1 | 36.8577 | 0 | 1 | 35.9797 | 0 | 1 | 35.6243 | 0 | 1 | 37.0363 | 0 | 1 | 0 | 20.0893 | 1 | 24.9999 | 0 | 1 | 37.4999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 0 | 33.383 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 29.5277 | 0 | 1 | 17.3813 | 22.006 | 1 | 37.7766 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 42.1418 | 1 | 24.0413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.3243 | 1 | 45 | 0 | 1 | 29.194 | 16.794 | 1 | 0 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 3 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 33.0043 | 1 | 25.7049 | 13.7408 | 1 | 0 | 28.6678 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45.4985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.8596 | 1 | 0 | 45.0777 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.5013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.4072 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.5343 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.2588 | 1 | 44.5015 | 0 | 1 | 0 | 29.5102 | 1 | 44.5015 | 0 | 1 | 44.5029 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.4573 | 0 | 1 | 36.8844 | 0 | 1 | 0 | 37.5973 | 1 | 31.4149 | 0 | 1 | 37.71 | 0 | 1 | 36.8013 | 0 | 1 | 36.4326 | 0 | 1 | 37.9627 | 0 | 1 | 37.4998 | 0 | 1 | 24.9999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.454 | 1 | 0 | 32.8765 | 1 | 45.4984 | 0 | 1 | 0 | 34.621 | 1 | 0 | 31.9191 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30.2362 | 0 | 1 | 36.3094 | 0 | 1 | 37.7766 | 0 | 1 | 0 | 48.841 | 1 | 45 | 0 | 1 | 17.1446 | 16.8977 | 1 | 45.4971 | 0 | 1 | 45.4971 | 0 | 1 | 45.4971 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.9545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.73 | 1 | 0 | 36.2787 | 1 | 0 | 34.4416 | 1 | 0 | 41.9353 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 38.5903 | 0 | 1 | 45.4985 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.4971 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.4998 | 0 | 1 | 24.9999 | 0 | 1 | 37.4999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30.2362 | 0 | 1 | 36.3094 | 0 | 1 | 14.4467 | 25.27 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 48.814 | 0 | 1 | 44.5029 | 0 | 1 | 44.5029 | 0 | 1 | 44.5029 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.9545 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 3 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 25.7049 | 13.7408 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 8 | 15.3835 | 1 | 8 | 15.8449 | 1 | 7.9187 | 17.888 | 1 | 7.3755 | 16.6603 | 1 | 0 | 19.9997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.6744 | 0 | 1 | 7.2411 | 18.3019 | 1 | 7.1957 | 16.7239 | 1 | 7.999 | 19.995 | 1 | 7.9997 | 17.9422 | 1 | 7.9998 | 14.3871 | 1 | 7.9998 | 0 | 1 | 7.9998 | 0 | 1 | 7.9997 | 0 | 1 | 7.9997 | 15.2013 | 1 | 7.9996 | 14.8647 | 1 | 7.9997 | 14.5546 | 1 | 8 | 15.1325 | 1 | 8 | 15.5774 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.4858 | 14.3514 | 1 | 7.1043 | 11.9124 | 1 | 8 | 11.4045 | 1 | 8 | 11.0909 | 1 | 8 | 11.6853 | 1 | 8 | 11.1424 | 1 | 8 | 12.1476 | 1 | 8 | 11.3739 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 11.1341 | 1 | 8 | 11.1282 | 1 | 8 | 11.3937 | 1 | 8 | 11.0222 | 1 | 8 | 11.7771 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 15
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 8 | 15.3835 | 1 | 8 | 15.8449 | 1 | 7.9187 | 17.888 | 1 | 7.3755 | 16.6603 | 1 | 0 | 19.9997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.6744 | 0 | 1 | 7.2411 | 18.3019 | 1 | 7.1957 | 16.7239 | 1 | 7.999 | 19.995 | 1 | 7.9997 | 17.9422 | 1 | 7.9998 | 14.3871 | 1 | 7.9998 | 0 | 1 | 7.9998 | 0 | 1 | 7.9997 | 0 | 1 | 7.9997 | 15.2013 | 1 | 7.9996 | 14.8647 | 1 | 7.9997 | 14.5546 | 1 | 8 | 15.1325 | 1 | 8 | 15.5774 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.4858 | 14.3514 | 1 | 7.1043 | 11.9124 | 1 | 8 | 11.4045 | 1 | 8 | 11.0909 | 1 | 8 | 11.6853 | 1 | 8 | 11.1424 | 1 | 8 | 12.1476 | 1 | 8 | 11.3739 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 11.1341 | 1 | 8 | 11.1282 | 1 | 8 | 11.3937 | 1 | 8 | 11.0222 | 1 | 8 | 11.7771 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 15
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 104.2703 | 1 | 0 | 108.3597 | 1 | 0 | 115.8929 | 1 | 0 | 112.2949 | 1 | 72.5924 | 47.9856 | 1 | 0 | 119.2246 | 1 | 0 | 118.8965 | 1 | 0 | 116.7639 | 1 | 0 | 112.5397 | 1 | 0 | 119.2221 | 1 | 0 | 116.0114 | 1 | 0 | 85.6682 | 1 | 0 | 119.2214 | 1 | 0 | 99.7685 | 1 | 0 | 112.2625 | 1 | 0 | 102.962 | 1 | 22.2859 | 85.0605 | 1 | 39.3793 | 65.2617 | 1 | 60.0742 | 53.8498 | 1 | 58.4398 | 56.7682 | 1 | 57.9699 | 53.7261 | 1 | 69 | 47.1841 | 1 | 0 | 68.2577 | 1 | 62 | 56.3881 | 1 | 68 | 44.5817 | 1 | 51 | 56.7921 | 1 | 0 | 99.776 | 1 | 0 | 110.9672 | 1 | 0 | 112.956 | 1 | 0 | 109.6887 | 1 | 119.0677 | 0 | 1 | 82.9867 | 31.958 | 1 | 57 | 53.7364 | 1 | 0 | 64.8557 | 1 | 42.1109 | 70.1542 | 1 | 59.1109 | 45.9878 | 1 | 59.1109 | 0 | 1 | 0 | 89.7465 | 1 | 0 | 85.3938 | 1 | 0 | 96.2596 | 1 | 0 | 68.7594 | 1 | 0 | 68.1186 | 1 | 0 | 90.9321 | 1 | 0 | 57.3807 | 1 | 0 | 104.5191 | 1 | 0 | 101.7344 | 1 | 0 | 105.9198 | 1 | 0 | 119.2247
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 104.2703 | 1 | 0 | 108.3597 | 1 | 0 | 115.8929 | 1 | 0 | 112.2949 | 1 | 72.5924 | 47.9856 | 1 | 0 | 119.2246 | 1 | 0 | 118.8965 | 1 | 0 | 116.7639 | 1 | 0 | 112.5397 | 1 | 0 | 119.2221 | 1 | 0 | 116.0114 | 1 | 0 | 85.6682 | 1 | 0 | 119.2214 | 1 | 0 | 99.7685 | 1 | 0 | 112.2625 | 1 | 0 | 102.962 | 1 | 22.2859 | 85.0605 | 1 | 39.3793 | 65.2617 | 1 | 60.0742 | 53.8498 | 1 | 58.4398 | 56.7682 | 1 | 57.9699 | 53.7261 | 1 | 69 | 47.1841 | 1 | 0 | 68.2577 | 1 | 62 | 56.3881 | 1 | 68 | 44.5817 | 1 | 51 | 56.7921 | 1 | 0 | 99.776 | 1 | 0 | 110.9672 | 1 | 0 | 112.956 | 1 | 0 | 109.6887 | 1 | 119.0677 | 0 | 1 | 82.9867 | 31.958 | 1 | 57 | 53.7364 | 1 | 0 | 64.8557 | 1 | 42.1109 | 70.1542 | 1 | 59.1109 | 45.9878 | 1 | 59.1109 | 0 | 1 | 0 | 89.7465 | 1 | 0 | 85.3938 | 1 | 0 | 96.2596 | 1 | 0 | 68.7594 | 1 | 0 | 68.1186 | 1 | 0 | 90.9321 | 1 | 0 | 57.3807 | 1 | 0 | 104.5191 | 1 | 0 | 101.7344 | 1 | 0 | 105.9198 | 1 | 0 | 119.2247
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 74.3461 | 1 | 82.3607 | 6.0001 | 1 | 89.1665 | 0 | 1 | 87.174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.1173 | 0 | 1 | 52.2013 | 33.9989 | 1 | 82.6917 | 0 | 1 | 61.8593 | 22.1474 | 1 | 46.9527 | 39.3425 | 1 | 60.3232 | 25.6735 | 1 | 0 | 61.0852 | 1 | 45.5099 | 40.7009 | 1 | 0 | 70.7775 | 1 | 22.2956 | 59.861 | 1 | 25.4826 | 53.4537 | 1 | 0 | 70.4537 | 1 | 0 | 61.8574 | 1 | 0 | 71.7993 | 1 | 0 | 75.6413 | 1 | 0 | 66.9643 | 1 | 0 | 75.562 | 1 | 0 | 51.2547 | 1 | 0 | 83.442 | 1 | 0 | 64.5524 | 1 | 0 | 61.8829 | 1 | 45 | 36.0296 | 1 | 0 | 80.0328 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.9792 | 1 | 0 | 76.4698 | 1 | 0 | 65.1534 | 1 | 0 | 49.4342 | 1 | 0 | 72.8818 | 1 | 0 | 52.4634 | 1 | 0 | 78.7623 | 1 | 36.1109 | 0 | 1 | 41.1109 | 36.6019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.1109 | 0 | 1 | 41.1109 | 0 | 1 | 24.1109 | 0 | 1 | 39 | 33.1569 | 1 | 10.6138 | 66.2601 | 1 | 57 | 26.1826 | 1 | 47.8071 | 34.822 | 1 | 33.5749 | 51.944
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 74.3461 | 1 | 82.3607 | 6.0001 | 1 | 89.1665 | 0 | 1 | 87.174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.1173 | 0 | 1 | 52.2013 | 33.9989 | 1 | 82.6917 | 0 | 1 | 61.8593 | 22.1474 | 1 | 46.9527 | 39.3425 | 1 | 60.3232 | 25.6735 | 1 | 0 | 61.0852 | 1 | 45.5099 | 40.7009 | 1 | 0 | 70.7775 | 1 | 22.2956 | 59.861 | 1 | 25.4826 | 53.4537 | 1 | 0 | 70.4537 | 1 | 0 | 61.8574 | 1 | 0 | 71.7993 | 1 | 0 | 75.6413 | 1 | 0 | 66.9643 | 1 | 0 | 75.562 | 1 | 0 | 51.2547 | 1 | 0 | 83.442 | 1 | 0 | 64.5524 | 1 | 0 | 61.8829 | 1 | 45 | 36.0296 | 1 | 0 | 80.0328 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.9792 | 1 | 0 | 76.4698 | 1 | 0 | 65.1534 | 1 | 0 | 49.4342 | 1 | 0 | 72.8818 | 1 | 0 | 52.4634 | 1 | 0 | 78.7623 | 1 | 36.1109 | 0 | 1 | 41.1109 | 36.6019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.1109 | 0 | 1 | 41.1109 | 0 | 1 | 24.1109 | 0 | 1 | 39 | 33.1569 | 1 | 10.6138 | 66.2601 | 1 | 57 | 26.1826 | 1 | 47.8071 | 34.822 | 1 | 33.5749 | 51.944
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 17 | 0 | 1 | 12.6394 | 0 | 1 | 6.0002 | 0 | 1 | 9.6819 | 0 | 1 | 0 | 14.2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.5901 | 0 | 1 | 15.2862 | 0 | 1 | 14.9079 | 0 | 1 | 16.999 | 0 | 1 | 16.9997 | 0 | 1 | 16.9998 | 0 | 1 | 16.9997 | 0 | 1 | 16.9998 | 0 | 1 | 16.9997 | 0 | 1 | 16.9997 | 0 | 1 | 16.9996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8.6374 | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 8.6037 | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8.5787 | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 13.5311 | 11.6714 | 1 | 14.0844 | 0 | 1 | 16.2525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 6 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 17 | 0 | 1 | 12.6394 | 0 | 1 | 6.0002 | 0 | 1 | 9.6819 | 0 | 1 | 0 | 14.2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.5901 | 0 | 1 | 15.2862 | 0 | 1 | 14.9079 | 0 | 1 | 16.999 | 0 | 1 | 16.9997 | 0 | 1 | 16.9998 | 0 | 1 | 16.9997 | 0 | 1 | 16.9998 | 0 | 1 | 16.9997 | 0 | 1 | 16.9997 | 0 | 1 | 16.9996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8.6374 | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 8.6037 | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8.5787 | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 13.5311 | 11.6714 | 1 | 14.0844 | 0 | 1 | 16.2525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 6 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 2 de Junio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
02/06/2025 | 00:30 | 0 | 0
02/06/2025 | 01:00 | 0 | 0
02/06/2025 | 01:30 | 0 | 0
02/06/2025 | 02:00 | 0 | 0
02/06/2025 | 02:30 | 0 | 0
02/06/2025 | 03:00 | 0 | 0
02/06/2025 | 03:30 | 0 | 0
02/06/2025 | 04:00 | 0 | 0
02/06/2025 | 04:30 | 0 | 0
02/06/2025 | 05:00 | 0 | 0
02/06/2025 | 05:30 | 0 | 0
02/06/2025 | 06:00 | 0 | 0
02/06/2025 | 06:30 | 0 | 0
02/06/2025 | 07:00 | 0 | 0
02/06/2025 | 07:30 | 0 | 0
02/06/2025 | 08:00 | 0 | 0
02/06/2025 | 08:30 | 0 | 0
02/06/2025 | 09:00 | 0 | 0
02/06/2025 | 09:30 | 0 | 0
02/06/2025 | 10:00 | 0 | 0
02/06/2025 | 10:30 | 0 | 0
02/06/2025 | 11:00 | 0 | 0
02/06/2025 | 11:30 | 0 | 0
02/06/2025 | 12:00 | 0 | 0
02/06/2025 | 12:30 | 0 | 0
02/06/2025 | 13:00 | 0 | 0
02/06/2025 | 13:30 | 0 | 0
02/06/2025 | 14:00 | 0 | 0
02/06/2025 | 14:30 | 0 | 0
02/06/2025 | 15:00 | 0 | 0
02/06/2025 | 15:30 | 0 | 0
02/06/2025 | 16:00 | 0 | 0
02/06/2025 | 16:30 | 0 | 0
02/06/2025 | 17:00 | 0 | 0
02/06/2025 | 17:30 | 0 | 0
02/06/2025 | 18:00 | 0 | 0
02/06/2025 | 18:30 | 0 | 0
02/06/2025 | 19:00 | 0 | 0
02/06/2025 | 19:30 | 0 | 0
02/06/2025 | 20:00 | 0 | 0
02/06/2025 | 20:30 | 0 | 0
02/06/2025 | 21:00 | 0 | 0
02/06/2025 | 21:30 | 0 | 0
02/06/2025 | 22:00 | 0 | 0
02/06/2025 | 22:30 | 0 | 0
02/06/2025 | 23:00 | 0 | 0
02/06/2025 | 23:30 | 0 | 0
02/06/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
lunes, 2 de Junio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.C.H.H. Machupicchu, Carpapata; de las CC.TT. Tablazo y Tallanca; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
lunes, 2 de Junio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe