## EVENTOS
martes, 3 de Junio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 03/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | LA VIRGEN | LA VIRGEN | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 03/06/2025 10:38:33 | 03/06/2025 12:10:19 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. LA VIRGEN |  | NO | 13.8
P.ENERG | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - ALIPIO ROSALES | LINEA DE TRANSMISION | L-2179 | 03/06/2025 23:04:00 | 03/06/2025 23:04:00 | PRIMERA ENERGIZACIÓN DE LA LÍNEA L-2179 (ZORRITOS - ALIPIO ROSALES) DE 220 kV |  | NO
FALLA | STATKRAFT S.A | CHEVES | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 03/06/2025 12:58:23 | 03/06/2025 17:32:50 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. CHEVES |  | NO | 13.8

## RESTRIC_OPE
martes, 3 de Junio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 19.05, la TG4 solo puede operar a máxima generación dos horas y el resto a carga a mínima carga.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 19.05, la TG4 solo puede operar a máxima generación dos horas y el resto a carga a mínima carga.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponible para dar RSF de acuerdo con la comunicación cursada en el día 02.05.2024, esto debido a los problemas en las compuertas de captación.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponible para dar RSF de acuerdo con la comunicación cursada en el día 02.05.2024, esto debido a los problemas en las compuertas de captación.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción total de GN para la CT Aguaytía.
03/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción total de GN para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 3 de Junio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Mantenimiento anual | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 03/06/2025 09:09 | 03/06/2025 17:27 | Proyecto Refuerzos: Pruebas de proteccion de Barras 500 kV. Condicionado al INT-5661 e INT-5651 E/S. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 1 S.A. | PARAGSHA 2 | CL-2271 | 03/06/2025 08:00 | 03/06/2025 16:00 | INSPECCION TERMOGRAFICA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14352 | T
ATN 1 S.A. | PARAGSHA 2 | CL-2271 | 03/06/2025 08:00 | 03/06/2025 16:00 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14352 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 03/06/2025 07:18 | 03/06/2025 17:32 | Medida de la Resistencia de Puesta a Tierra | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 03/06/2025 07:18 | 03/06/2025 17:32 | Medida de la Resistencia de Puesta a Tierra | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
ATN S.A. | PAMPA HONDA | BARRA A_220 kV | 03/06/2025 07:32 | 03/06/2025 12:30 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda CL-2275 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 19913 | T
ATN S.A. | PAMPA HONDA | CL-2275 | 03/06/2025 07:58 | 03/06/2025 16:29 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19916 | T
ATN S.A. | PAMPA HONDA | BARRA B_220 kV | 03/06/2025 12:59 | 03/06/2025 16:15 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda CL-2275 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 19914 | T
ATN S.A. | RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 03/06/2025 07:58 | 03/06/2025 16:29 | Mantenimiento Electromecanico | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19906 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | RB-2301 | 03/06/2025 22:46 | 04/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24140 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | CL-2179 | 03/06/2025 23:06 | 04/06/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), ENERGIZACION DE LA LINEA L-2179, VERIFICAR SE ENCUENTRE OPERANDO EN DOBLE BARRA CON LA DISTRIBUCION SIGUIENTE: BARRA A: L-2178, RB-2301 Y BARRA B: L-2179 (F/S) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24130 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES - PARI?AS | L-2178 | 03/06/2025 22:55 | 04/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24126 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | IN-5504 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24122 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | RE-01 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24117 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | ATR-01 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24080 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2144 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24083 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2162 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24086 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | RN-02 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24097 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | ATR-01 | 03/06/2025 15:20 | 04/06/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): TOMA DE CARGA DEL AUTOTRANSFORMADOR 500/220KV (ATR01) EN LA SUBESTACION MIGUEL GRAU CON L-2162 y L-2144 12:00 A 17:00 HORAS | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24080 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | F/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-6060 | 03/06/2025 09:15 | 04/06/2025 00:00 | LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES MODERNIZACION CONTROL PROTECCION (PRUEBAS RELE RESPALDO, INSTALACION BLOQUE DE PRUEBAS, REEMPLAZO INDICADORES LED) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1610 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 03/06/2025 00:15 | 03/06/2025 12:04 | MANTT. PREV. Y CONTOLES SISTEMATICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
EMPRESA DE ENERGIA YAMOBAMBA SAC | LA RAMADA | BARRA A_220kV | 03/06/2025 07:46 | 03/06/2025 12:40 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14677 | T
EMPRESA DE ENERGIA YAMOBAMBA SAC | LA RAMADA | CL-2275 | 03/06/2025 07:58 | 03/06/2025 16:29 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14688 | T
EMPRESA DE ENERGIA YAMOBAMBA SAC | LA RAMADA | BARRA B_220kV | 03/06/2025 12:49 | 03/06/2025 16:13 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14678 | T
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CENTRAL | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA EN GRUPO G1 CON VACIADO Y LLENADO DE TUBERIA FORZADA | 94 | P | F/S | N | PREV. | 14005 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | S.E. | 03/06/2025 08:59 | 03/06/2025 21:40 | MANTENIMIENTO EN BAHIAS EN SE GIS (con indisponibilidad de las lineas L-2110 y L-2116) | 94 | P | F/S | N | PREV. | 13677 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Inspeccion y mantenimiento de equipos BOP previo a EPEyR modo diesel. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENGIE | DERIVACION | S.E. DERIVACION | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | REVISION DE REDUNDANCIA ENTRE ROUTER S SE PUNTA LOMITAS Y SE DERIVACION, REVISION Y CONFIGURACION DE SICAM PAS SE DERIVACION, SE PUNTA LOMITAS Y SISTEMAS ASOCIADOS. (RIESGO DE PERDIDA DE SE?ALES DE COMUNICACION AL COES, DESHABILITACION DE LA CELDA DE GENERACION Y HABILITACION DEL EDAG PROPIO DE PUNTA LOMITAS). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22292 | T
ENGIE | ILO 2 | I2T4 | 03/06/2025 22:16 | 04/06/2025 00:00 | Indisponible por mantenimiento de la RF Planta Ilo | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13548 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Central Punta Lomitas: reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs). Indispone 31.2 MW | 31.2 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | REVISION DE REDUNDANCIA ENTRE ROUTER S SE PUNTA LOMITAS Y SE DERIVACION, REVISION Y CONFIGURACION DE SICAM PAS SE DERIVACION, SE PUNTA LOMITAS Y SISTEMAS ASOCIADOS. (RIESGO DE PERDIDA DE SE?ALES DE COMUNICACION AL COES, DESHABILITACION DE LA CELDA DE GENERACION Y HABILITACION DEL EDAG PROPIO DE PUNTA LOMITAS). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | TP-1 | 03/06/2025 00:00 | 03/06/2025 16:13 | REEMPLAZO DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADOR TP-1 SE PUNTA LOMITAS GENERACION LIMITADA A 166MW. UN SOLO TRANSFORMADOR EN SERVICIO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22306 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | 03/06/2025 08:25 | 03/06/2025 16:45 | Barra A 33 KV fuera de servicio por reparacion de cable de PLT1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22377 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 03/06/2025 09:00 | 03/06/2025 15:00 | Actualizacion de Scada Windnet pro de Aerogeneradores Punta Lomitas (Riesgo de perdida de se?ales de comunicacion al COES,Deshabilitacion de la celda de Generacion y habilitacion del EDAG propio de Punta Lomitas). | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22303 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Expansion: atencion punch list y de alarmas 01 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs). Indispone 5.2 MW | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO LA BOCATOMA QUITARACSA POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | PREV. | 17024 | T
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | CENTRAL | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO BOP/UPS/DC (TODA LA PLANTA F/S) & BOROSCOPIA GENERADOR TG1 Y TG2 | 460 | P | F/S | N | PREV. | 13549 | G
ENGIE | YUNCAN | G2 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | NEPE?A - SAN JACINTO | L-1114 | 03/06/2025 06:00 | 03/06/2025 14:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MEDIANTE HIDROLAVADO DE PARTES AISLANTES DE LA LINEA DE TRANSMISION LT-1114 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1760 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | PUMIRI - PAQUILLUSI | L-2042 | 03/06/2025 00:00 | 03/06/2025 15:00 | Linea L-2042 fuera de servicio para inspeccion de componentes | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24383 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Inspeccion y mantenimiento en el reservorio de la Central Hidroelectrica San Gaban III | 104 | P | F/S | N | PREV. | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Inspeccion y mantenimiento en el reservorio de la Central Hidroelectrica San Gaban III | 104 | P | F/S | N | PREV. | 24608 | G
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | G1-G11 | 03/06/2025 07:03 | 03/06/2025 17:41 | Mantenimiento preventivo del barraje de 10kV de la CT. | 18 | P | F/S | N | PREV. | 16292 | G
ISA PERU | TINGO MARIA | CL-TR1 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | SE?ALES SCADA / TELEMEDIDAS DEL TRANSFORMADOR TR1 EN EL LADO DE 138 KV SE ENCUENTRAN OBSERVADAS. SE?ALES SCADA / TELEMEDIDAS DEL TRANSFORMADOR TR1 EN EL LADO DE 220 KV SE ENCUENTRAN CONGELADAS DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10984 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, DESHABILITAR FUNCIONES DE 50BF LADO 138KV, QUEDARA FUERA DE SERVICIO DEL 18.05.2025 HASTA 10.08.2025. (R0108520) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, DESHABILITAR 50BF DEL ANILLO DE 220KV, ESTARA FUERA DE SERVICIO DESDE EL 28.04.2025 HASTA 10.08.2025. TAMBIEN INCLUYE EL LADO DE 138KV (SOLO RELACIONADO AL TR-01). (R0108513) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | TR-1 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, REVISION DE CIRCUITOS Y TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION, MONTAJE DE MK NUEVO , CONEXIONADO DE CABLES NUEVOS, TIMBRADO Y AMARILLADO, PRUEBAS DE PROTECCION Y CONTROL, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y ANILLO 220KV ABIERTO, (CORTE1). (R0101915) SE TRABAJO DE 08:41 A 19:28 HRS- | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9260 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 03/06/2025 08:42 | 03/06/2025 19:20 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Pruebas de puesta en servicio previos a su Operacion Comercial | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24345 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla ocurrida el 01/06 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 03/06/2025 08:40 | 03/06/2025 18:48 | CENTRAL FUERA PARA EVALUACION DEL FABRICANTE (ANDRITZ). | 10.427 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad para intervenir el IN- 2412 por baja de presion del SF6. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | IN-2406 | 03/06/2025 08:27 | 03/06/2025 13:14 | 08:27h Se realiza la apertura del Interruptor IN-2406 para trabajos de mantenimiento preventivo del equipo. EL anillo Vizcarra se mantuvo abierto durante las actividades. 13:14h Se cierra el Interruptor IN-2406 sin novedad. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9011 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 30/06/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | HIDROMETALURGICA | TZZ-1 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO Y PRUEBAS TRANSFORMADOR Y EQUIPOS CELDA 21/26. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9946 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. desactivada a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW. | 25 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | R | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 03/06/2025 06:26 | 04/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 94000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | TR2 (60 MVA) | 03/06/2025 08:00 | 03/06/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20120 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | VENTANILLA - CHILLON | L-2016 | 03/06/2025 08:00 | 03/06/2025 17:00 | Mantenimiento correctivo de aisladores 220 Kv en estructuras 1 y 8 de L-2016 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2305 | 03/06/2025 08:39 | 03/06/2025 18:35 | AMP21: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN SALA DE CONTROL. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MIN. (R0120063) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 24697 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2305 | 03/06/2025 14:50 | 03/06/2025 15:56 | AMP21: PRUEBAS DE SE?ALES DE N3. REQUIERE TRASLADAR TODAS LAS CELDAS A BARRA A Y CL-2305 EN BARRA B CON DISPAROS TRANSFERIDOS AL ACOPLE. (R0119680) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 24697 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANZA - ORCOTUNA | L-2116 | 03/06/2025 08:38 | 03/06/2025 21:40 | MANTENIMIENTO EN BAHIAS EN SE HUANZA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17648 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANZA-CARABAYLLO | L-2110 | 03/06/2025 08:42 | 03/06/2025 19:51 | MANTENIMIENTO EN BAHIAS EN SE HUANZA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13679 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-R2 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE INTERRUPTOR MARCA AEG POR UNO NUEVO MARCA SIEMENS DEBIDO A ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS Y FUGA DE HIDROLINA. (R0084172). SE TRABAJO DE 08:20 A 18:10 HRS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 438 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN - CHILCA | L-2094 | 03/06/2025 07:42 | 03/06/2025 16:03 | CORRECCION DE ANOMALIA TERMICA EN LA TORRE T86, CAMBIO DE PERNOS DE ANCLAJE EN LAS TRES FASES, CONTRATISTA VOLTAN. REQUIERE L-2095 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0119893) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11618 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN - CHILCA | L-2094 | 03/06/2025 07:42 | 03/06/2025 16:03 | REPARACION DE HEBRAS ROTAS EN CUELLO MUERTO DE LA TORRE T52 FASE INFERIOR, CONTRATISTA VOLTAN. REQUIERE L-2095 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0119876) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11618 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T21_60 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO DE RELES DE PROTECCION PT1 Y PT2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, PREVIO A LA DESCONEXION DEL T22 SE ENERGIZARA EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T23-61. (R0107471) SE TRABAJO DE 08:00 A 18:30 HRS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10976 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | CL-RESERVA 3 (EX-CELDA CL-6629) FUERA DE SERVICIO: POA, PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO DE RELES DE PROTECCION PL1 Y PL2 DE LA CELDA DE RESERVA 3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0107470) SE TRABAJO DE 08:00 A 18:30 HRS. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T22-61 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | EN SERVICIO DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DEL TRANSFORMADOR T21 POR MODERNIZACION. (R0107471) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1087 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 03/06/2025 08:00 | 03/06/2025 18:30 | POA: CAMBIO DE CONTROL NIVEL 2 SAS, MONTAJE, CABLEADO, PRUEBAS, CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL NIVEL 2, PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, (T21), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0095990) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 03/06/2025 08:00 | 03/06/2025 18:30 | POA: INSTALACION DE CONTROLADOR DE BAHIA NUEVO DE SERVICIOS AUXILIARES (SSAA), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0117840) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-2179 | 03/06/2025 00:00 | 03/06/2025 23:04 | A SOLICITUD DE COBRA: PRUEBAS END TO END DE LA L-2179. (R0118905) SE TRABAJO DE 08:41 A 20:40 HRS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24125 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - ALIPIO ROSALES | L-2179 | 03/06/2025 23:06 | 04/06/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), ENERGIZACION DE LA LINEA L-2179. TODAS LAS CELDAS DE SE ZORRITOS 220 KV EN BARRA A Y CL-2179 EN BARRA B. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24123 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexion primaria frontal del cubiculo del interruptor del generador 3 | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | DERIV. REFINERIA - REFINERIA | L-1385/R | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR RT2. LA LINEA QUEDA CONECTADA EN ANTENA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1514 | T
SOUTHERN PERU CC | REFINERIA ILO | RT2 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CIRCUIT SWITCHER 52R2, Y REEMPLAZO DE COLUMNAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8789 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | MISAPUQUIO | CENTRAL | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | CH Misapuquio indisponible debido a las fugas del transformador. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10692 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA | G3 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | REHABILITACION DE RODETES | 3.25 | P | F/S | N | PREV. | 48 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Pruebas de Tunning y Balanceo / Pruebas de performance | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Disponibilidad de 25 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de reparacion y reforzamiento de trinchos para proteccion de fundaciones de la torre T37, mantenimiento a nivel del suelo sin escalamiento, tampoco requiere corte de energia de nuestra linea L1156 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | ACOPLE 220 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | CELDA DE ACOPLE CON PERDIDA DE SUPERVISION. BARRA B SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23030 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | OPERACION EN SIMPLE BARRA, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A POR INDISPONIBILIDAD DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_A_220 kV | 03/06/2025 00:00 | 03/06/2025 16:24 | A SOLICITUD DE LA EMPRESA VARI ENERGIA S.A.C. DEBIDO A SU PROYECTO CH ANASHIRONI - SE CAMPAS : INSTALACION DE LINKS DE CONEXION EN LA BARRA A. (R0120011) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22605 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 03/06/2025 08:00 | 03/06/2025 23:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-ACOPLE 220 | 03/06/2025 10:41 | 03/06/2025 16:24 | REVISION DE CIRCUITO DE DISPARO. (R0120094) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22657 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | OBRAS CIVILES. (R0120022) SE TRABAJO DE 07:10 A 20:00 HRS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | OBRAS ELECTROMECANICAS. (R0120037) SE TRABAJO DE 06:31 A 17:33 HRS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | MONTALVO | IN-5126 | 03/06/2025 09:09 | 03/06/2025 17:27 | FUERA DE SERVICIO POR SOLICITUD DE ATLANTICA TRANSMISION SUR ATS DEBIDO A SUS PRUEBAS 87B Y 50BF CON LA BARRA B 500KV FUERA DE SERVICIO. (R0119771) Condicionado al INT-5661 e INT-5651 E/S. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17443 | T
TRANSMANTARO | MONTALVO | CL-5035 | 03/06/2025 09:34 | 03/06/2025 17:07 | A SOLICITUD DE ATLANTICA TRANSMISION SUR ATS: PRUEBAS 87B Y 50BF. REQUIERE BARRA B FUERA DE SERVICIO, INTERRUPTOR IN-5126 Y SECCIONADOR SE-5285 APERTURADOS. LA PROTECCION 87B DE LA BARRA B 500KV CONTINUARA DESHABILITADO. (R0119771) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 17442 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | CL-2290 | 03/06/2025 06:52 | 03/06/2025 17:36 | MP 15A MANTENIMIENTO ENGOMADO DE CELDA. REQUIERE BARRA B 220KV FUERA DE SERVICIO. (R0113770) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13452 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | BARRA B 220KV | 03/06/2025 07:12 | 03/06/2025 17:22 | BARRA FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS EN LA CL-2290 (R0113770) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13689 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
martes, 3 de Junio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 3 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
03/06/2025 | 00:30 |  | 648.8 | 146.6 |  |  | 89.8 | 209.8 |  |  | 105.5 | 207.7 | 211.4 | 198.7 |  |  | 556.3 | 4.9 |  |  |  |  | 164.7 | 7.3 | 5.4 | 0 | 6.8 | 12.5 | 72.4 |  |  |  |  | 90.1 | 113.5 |  |  |  | 6.5 | 146.7 | 59.3 | 65.6 | 32.9 | 18.8 | 19.7 | 88.6 | 182 | 181.7 | 184.3 | 109.3 | 8.5 | 3.2 | 20.6 | 43.6 |  | 16.7 | 120.6 | [9 empty] | 86.4 | 9.8 | 176.3 | 200 | 181.5 | 0 | [7 empty] | 4.1 | 65.6 | 116.9 | 65.2 | 74.4 | 30.1 |  |  |  | 147.3 | 148.1 | 149.2 | 103.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 16.6 | 0 | 18.6 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.3 | 20 | 20 | 14.7 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 16 | 42 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 11.2 | 2.2 |  | 15.5 | 5.9 | 9.5 | 13.4 | 19.9 | 10.4 | 27.5 | 0 | 41 | 59.6 | 4.7 | 1.9 | 14.2 | 4.1 | 8.1 | 9.5 | 10 | 10.2 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.2 | 11.9 | 0 | 0 | 9.7 | 20 | 9.4 | 44.5 | 16 |  |  |  |  | 0 | 6414.3 | 21.7068 | 5.139 |  | 13.2 | 26.9926 | 18.9258 | 11.3 | 16.1 | 113.3641
03/06/2025 | 01:00 |  | 648.8 | 146 |  |  | 90 | 207.3 |  |  | 103.6 | 208 | 209.4 | 199.1 |  |  | 557.4 | 4.9 |  |  |  |  | 162.9 | 7.5 | 5.6 | 0 | 6.8 | 12.4 | 72.4 |  |  |  |  | 90.8 | 94.9 |  |  |  | 6.5 | 148.3 | 60 | 69.8 | 35.2 | 18.8 | 19.7 | 90.5 | 183.5 | 183.6 | 184.4 | 108.4 | 8.4 | 3.2 | 29.4 | 43.3 |  | 11 | 69 | [9 empty] | 86.5 | 9.8 | 175.8 | 200 | 181.3 | 0 | [7 empty] | 4 | 55.9 | 112.6 | 65.3 | 74.3 | 30.4 |  |  |  | 147.6 | 147.7 | 149.4 | 61.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 15.7 | 0 | 18.5 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.3 | 20.2 | 20 | 14.7 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 18.4 | 40.9 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.2 | 2.2 |  | 15.5 | 5.9 | 9.6 | 13.4 | 20 | 12.6 | 21 | 0 | 42.4 | 57.6 | 4.4 | 1.7 | 14 | 4 | 8.3 | 9.5 | 10 | 10.2 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.6 | 7 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.4 | 44.4 | 16 |  |  |  |  | 0 | 6284.8 | 18.0111 | 0.586 |  | 13.2 | 26.9674 | 18.9277 | 11.3 | 16.1 | 105.0922
03/06/2025 | 01:30 |  | 652 | 146.2 |  |  | 90.5 | 207.7 |  |  | 105.3 | 207.7 | 211.1 | 200.1 |  |  | 561.7 | 5 |  |  |  |  | 170.5 | 7.8 | 5.6 | 0 | 6.9 | 12.5 | 72.7 |  |  |  |  | 91.6 | 107.3 |  |  |  | 6.5 | 148.2 | 61.4 | 52.4 | 33.4 | 18.8 | 19.7 | 91.8 | 184.4 | 184.8 | 184.3 | 109.9 | 8.4 | 3.2 | 18.9 | 43.8 |  | 11.2 | 81.2 | [9 empty] | 86.8 | 10.3 | 176.5 | 200 | 181.9 | 0 | [7 empty] | 4 | 52.8 | 108.5 | 65.9 | 74.5 | 30.7 |  |  |  | 147.9 | 148.5 | 149.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 16.1 | 0 | 18.6 | 9.8 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.2 | 20.3 | 20 | 14.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 15.3 | 33.5 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.2 | 2.2 |  | 15.5 | 5.9 | 9.8 | 14.4 | 19.9 | 12.9 | 15.8 | 0 | 39.5 | 63.8 | 3.1 | 1.6 | 14 | 3.9 | 8.3 | 9.5 | 10 | 10.2 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.6 | 4.5 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.3 | 44.4 | 15.9 |  |  |  |  | 0 | 6219.2 | 18.1658 | 0 |  | 13.2 | 26.9925 | 18.9291 | 11.4 | 16.1 | 104.7874
03/06/2025 | 02:00 |  | 645.8 | 145.6 |  |  | 88.4 | 208.2 |  |  | 105.5 | 207.8 | 211.5 | 199.5 |  |  | 555.2 | 4.8 |  |  |  |  | 164.5 | 7 | 5.4 | 0 | 6.8 | 12.5 | 72 |  |  |  |  | 89.5 | 92.2 |  |  |  | 6.5 | 145.2 | 59.3 | 53.8 | 32.2 | 18.8 | 19.7 | 90.4 | 180.2 | 180.4 | 184.2 | 107.9 | 8.4 | 3.3 | 19 | 42.5 |  | 10.7 | 51.5 | [9 empty] | 85.9 | 10.4 | 176.8 | 200 | 184.4 | 0 | [7 empty] | 4 | 43.1 | 98.1 | 64.5 | 75.1 | 29.9 |  |  |  | 148.1 | 148.6 | 150.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 16.2 | 0 | 18.6 | 9.9 | 5.3 | 0.7 | 1.5 | 4.3 | 19.7 | 20 | 14.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 12.5 | 32.1 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.2 | 2.1 |  | 15.5 | 5.9 | 9.3 | 14.2 | 19.9 | 12 | 16.5 | 0 | 30.8 | 49.8 | 3 | 1.4 | 14 | 3.9 | 8.3 | 9.8 | 10.2 | 10.4 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.9 | 1.1 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.4 | 44.5 | 15.9 |  |  |  |  | 0 | 6068.4 | 18.1508 | 0 |  | 13.2 | 26.9688 | 18.9303 | 11.5 | 16.2 | 104.9499
03/06/2025 | 02:30 |  | 648.2 | 146 |  |  | 89.8 | 203.7 |  |  | 105.1 | 207.5 | 210.9 | 199.6 |  |  | 557.6 | 4.9 |  |  |  |  | 161.4 | 7.3 | 5.4 | 0 | 6.9 | 12.5 | 72.3 |  |  |  |  | 90.3 | 60.1 |  |  |  | 6.5 | 147.1 | 57.8 | 49.3 | 33.8 | 18.8 | 19.7 | 91.1 | 182.5 | 182.9 | 184 | 108.2 | 8.4 | 3.2 | 17.8 | 43.4 |  | 10.8 | 47.4 | [9 empty] | 86.6 | 25.5 | 176 | 200 | 179.6 | 0 | [7 empty] | 4.1 | 49 | 99.3 | 65.2 | 76.5 | 30.2 |  |  |  | 147.8 | 148.6 | 149.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 17.1 | 0 | 18.6 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.6 | 20 | 20 | 14.6 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 10.9 | 30.6 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.2 | 2.1 |  | 15.5 | 5.9 | 9.5 | 14.3 | 19.9 | 13.1 | 15 | 0 | 25.1 | 37.6 | 3.4 | 2 | 13.8 | 3.9 | 8.4 | 9.8 | 10.2 | 10.4 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.5 | 44.6 | 16 |  |  |  |  | 0 | 6016.7 | 18.2752 | 0 |  | 13.2 | 27.0173 | 18.9312 | 11.4 | 16.1 | 104.9237
03/06/2025 | 03:00 |  | 645.1 | 145.7 |  |  | 89.7 | 180 |  |  | 106.1 | 204.9 | 208.7 | 199 |  |  | 551.5 | 4.8 |  |  |  |  | 163.4 | 7.2 | 5.3 | 0 | 6.8 | 12.4 | 72.2 |  |  |  |  | 90 | 120.1 |  |  |  | 6.5 | 145.5 | 60.7 | 58.4 | 34.3 | 18.8 | 19.7 | 92 | 180.5 | 181.7 | 184.2 | 106.1 | 8.5 | 3.2 | 16.6 | 43.6 |  | 11 | 86.7 | [9 empty] | 86.2 | 59.4 | 175.1 | 200 | 182.6 | 0 | [7 empty] | 4.1 | 46.8 | 109.7 | 64.8 | 76.2 | 30 |  |  |  | 146.6 | 147.6 | 148.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 15.5 | 0 | 18.6 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.6 | 19.9 | 20 | 14.6 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 8.5 | 23.4 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.2 | 2.1 |  | 15.6 | 5.9 | 9.5 | 14.3 | 20 | 11.8 | 11.9 | 0 | 30.5 | 43.1 | 3.6 | 1.1 | 13.8 | 3.9 | 8.4 | 9.7 | 10.2 | 10.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 20 | 8.4 | 44.7 | 16 |  |  |  |  | 0 | 6116.4 | 18.2309 | 0 |  | 13.2 | 26.9679 | 18.9322 | 11.4 | 16.1 | 104.8311
03/06/2025 | 03:30 |  | 651.3 | 146.1 |  |  | 90.7 | 152 |  |  | 104.8 | 206.2 | 210 | 199.3 |  |  | 538.2 | 5 |  |  |  |  | 167.1 | 7.8 | 5.5 | 0 | 6.8 | 12.6 | 72.5 |  |  |  |  | 91.5 | 53.1 |  |  |  | 6.5 | 148.2 | 61 | 71.5 | 35.4 | 18.8 | 19.7 | 89.7 | 184.3 | 183.9 | 184.6 | 109.5 | 8.5 | 3.2 | 18.8 | 43.5 |  | 11.2 | 159.1 | [9 empty] | 87 | 65.3 | 176 | 200 | 181.9 | 0 | [7 empty] | 4 | 55.3 | 117.3 | 65.9 | 76.5 | 30.7 |  |  |  | 147.3 | 148.2 | 149.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 14.4 | 0 | 18.6 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 20.3 | 20 | 12.7 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 10 | 24.3 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.2 | 2.1 |  | 15.5 | 5.9 | 9.1 | 14.5 | 19.9 | 12.2 | 10.7 | 0 | 34 | 44 | 2.7 | 2.3 | 13.8 | 3.9 | 8.5 | 9.6 | 10.2 | 10.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.3 | 44.4 | 15.9 |  |  |  |  | 0 | 6152.6 | 18.25 | 0 |  | 13.2 | 27.102 | 18.9328 | 11.3 | 16.1 | 104.8849
03/06/2025 | 04:00 |  | 646.5 | 145.7 |  |  | 90.9 | 121.2 |  |  | 104.8 | 206.3 | 209.1 | 199 |  |  | 528.1 | 4.9 |  |  |  |  | 166.6 | 7.2 | 5.4 | 0 | 6.8 | 12.6 | 72.2 |  |  |  |  | 90.1 | 44.2 |  |  |  | 6.5 | 146.1 | 61 | 61.9 | 33.5 | 18.8 | 19.7 | 89.4 | 181.4 | 182.2 | 183 | 109 | 8.4 | 3.2 | 23.8 | 43.6 |  | 11.3 | 112.9 | [9 empty] | 86.4 | 93.8 | 174.9 | 200 | 218.7 | 0 | [7 empty] | 4 | 48.2 | 106.9 | 64.9 | 76.2 | 30.1 |  |  |  | 146.6 | 147.1 | 148.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 14 | 0 | 18.5 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 19.8 | 20 | 12.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 10.1 | 33.2 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.2 | 2.1 |  | 15.6 | 5.9 | 8.5 | 14.2 | 20 | 14.9 | 8.1 | 0 | 26.4 | 32.4 | 2.8 | 1.3 | 13.8 | 3.9 | 8.5 | 9.6 | 10.2 | 10.4 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 20 | 9.3 | 44.2 | 15.9 |  |  |  |  | 0 | 6065.9 | 18.263 | 0 |  | 13.2 | 27.1294 | 18.9329 | 11.3 | 16.1 | 104.9253
03/06/2025 | 04:30 |  | 641.2 | 144.8 |  |  | 89.2 | 114.9 |  |  | 105.3 | 207.4 | 211.4 | 200.3 |  |  | 533.5 | 4.8 |  |  |  |  | 165 | 6.8 | 5.3 | 0 | 6.8 | 12.6 | 70.9 |  |  |  |  | 89.3 | 48.5 |  |  |  | 6.5 | 145.9 | 61.6 | 47.3 | 37.4 | 18.7 | 19.7 | 88.8 | 180.5 | 180.9 | 183.1 | 107.2 | 8.3 | 3.2 | 18.4 | 42.3 |  | 10.7 | 40.4 | [9 empty] | 85.7 | 178.4 | 176.8 | 200 | 268.7 | 0 | [7 empty] | 4.1 | 36.9 | 95.2 | 64.3 | 76.3 | 29.7 |  |  |  | 147.4 | 148.6 | 149.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 15.5 | 0 | 18.6 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 19.6 | 20 | 12.8 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 12.4 | 43.9 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.2 | 2.1 |  | 15.5 | 5.8 | 8.3 | 13.7 | 19.8 | 13.8 | 11.3 | 0 | 18.7 | 28.9 | 3.1 | 1.2 | 13.6 | 3.9 | 8.5 | 9.6 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.3 | 6.1 | 0 | 0 | 9.8 | 19.8 | 9.4 | 44.3 | 15.8 |  |  |  |  | 0 | 6103.1 | 20.293 | 0 |  | 13.2 | 27.2232 | 18.9335 | 11.3 | 16.2 | 107.1497
03/06/2025 | 05:00 |  | 650 | 146.3 |  |  | 90.9 | 115.2 |  |  | 39.2 | 208 | 210.2 | 199.7 |  |  | 551.1 | 5 |  |  |  |  | 162 | 7.4 | 5.7 | 0 | 6.9 | 12.6 | 73.2 |  |  |  |  | 52.4 | 57 |  |  |  | 6.5 | 147.4 | 63 | 73.5 | 34.2 | 18.8 | 19.7 | 89.7 | 182.2 | 184.6 | 184.9 | 107.7 | 8.4 | 3.3 | 17.7 | 43.8 |  | 11.3 | 56.6 | [9 empty] | 86.9 | 177.3 | 176 | 200 | 274.9 | 0 | [7 empty] | 4 | 94.8 | 107.5 | 65.2 | 76.3 | 30.2 |  |  |  | 118.1 | 118.6 | 130.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 14.8 | 0 | 18.7 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 19.9 | 20 | 12.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 16.6 | 48.6 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 11.1 | 2 |  | 15.5 | 5.6 | 8.9 | 13 | 19.8 | 17.6 | 13.1 | 0 | 19.4 | 24.2 | 1.8 | 0.6 | 13.5 | 3.9 | 8.5 | 9.6 | 10.2 | 10.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 26.1 | 24.1 | 0 | 0 | 9.8 | 19.8 | 9.4 | 44.5 | 15.9 |  |  |  |  | 0 | 6140.2 | 21.3559 | 0 |  | 13.2 | 27.1972 | 18.9333 | 11.3 | 16.2 | 108.1864
03/06/2025 | 05:30 |  | 646.9 | 145.4 |  |  | 91.4 | 117.9 |  |  | 0 | 206.6 | 209.3 | 199.6 |  |  | 554.1 | 4.9 |  |  |  |  | 166.8 | 7.4 | 5.5 | 0 | 6.8 | 12.4 | 72.4 |  |  |  |  | 52.8 | 151.1 |  |  |  | 6.5 | 147.1 | 60.5 | 51.4 | 34.6 | 18.8 | 19.7 | 90.2 | 184 | 184.1 | 183.7 | 109.1 | 8.2 | 3.2 | 18.7 | 44 |  | 11.3 | 66 | [9 empty] | 86.6 | 177.2 | 175.2 | 200 | 274.6 | 0 | [7 empty] | 4.1 | 77.1 | 107.7 | 65.3 | 76.3 | 30.3 |  |  |  | 129.5 | 129.4 | 132.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 14.4 | 0 | 18.6 | 10 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 20.1 | 20 | 14.7 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 14.7 | 37.6 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.2 | 2 |  | 15.5 | 5.2 | 8.6 | 12.7 | 19.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 21.4 | 37.4 | 2.9 | 0.6 | 13.5 | 3.9 | 8.5 | 9.5 | 10.4 | 10.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40 | 34.2 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.2 | 44.4 | 15.8 |  |  |  |  | 0 | 6239.3 | 24.591 | 0 |  | 7.5 | 27.2234 | 18.9337 | 11.1 | 16.3 | 105.6481
03/06/2025 | 06:00 |  | 648.2 | 146.1 |  |  | 90.2 | 117.6 |  |  | 0 | 207 | 210.7 | 199.6 |  |  | 477.2 | 4.9 |  |  |  |  | 165.1 | 7.4 | 5.3 | 0 | 6.8 | 11.8 | 72.5 |  |  |  |  | 52.5 | 174.2 |  |  |  | 6.5 | 147.7 | 62 | 72.2 | 34.8 | 18.8 | 19.7 | 90.1 | 183.3 | 183.6 | 184.7 | 108.7 | 8.2 | 3.3 | 34.4 | 43.5 |  | 10.9 | 91.9 | [9 empty] | 86.5 | 178 | 175.7 | 200 | 274.8 | 0 | [7 empty] | 4 | 157.2 | 119.2 | 65.2 | 76.4 | 30.3 |  |  |  | 146.8 | 147.7 | 149.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 0 | 14.9 | 0 | 18.6 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.3 | 20.1 | 20 | 14.7 | 3.5 | 18.5 | 0.2 | 0 | 17 | 39.9 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 11.2 | 2 |  | 15.6 | 5.3 | 8.7 | 12.5 | 20 | 19.3 | 12.9 | 0 | 17.9 | 35 | 1.7 | 0.7 | 13.4 | 3.9 | 8.5 | 9.5 | 10.4 | 10.6 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39 | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 20.1 | 9.2 | 44.5 | 15.9 |  |  |  |  | 0 | 6383.6 | 24.576 | 0 |  | 7.5 | 27.1594 | 18.9331 | 11.1 | 16 | 105.2685
03/06/2025 | 06:30 |  | 644.6 | 145.3 |  |  | 86.3 | 119.3 |  |  | 0 | 207.9 | 211 | 199.9 |  |  | 550.5 | 4.9 |  |  |  |  | 162.6 | 6.9 | 5.2 | 0 | 6.8 | 11.7 | 69.7 |  |  |  |  | 83.9 | 203.5 |  |  |  | 6.5 | 279.1 | 62.4 | 107.8 | 35 | 18.8 | 19.7 | 87.9 | 181.4 | 182.1 | 183.7 | 107.7 | 8.1 | 3.2 | 17.6 | 43 |  | 10.9 | 116 | [9 empty] | 86.3 | 178.3 | 176.2 | 200 | 274.9 | 0 | [7 empty] | 4 | 130.6 | 116.2 | 61.9 | 77.4 | 29.9 |  |  |  | 147.2 | 148.1 | 149.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 74.3 | 2.2 | 16 | 0 | 18.5 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 19.8 | 20 | 14.7 | 3.5 | 18.5 | 3.6 | 3.9 | 17.8 | 53.8 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 2.3 | 3.2 | 11.2 | 2 |  | 14.9 | 5.2 | 8.4 | 11.6 | 20 | 17.4 | 12 | 0.3 | 11.6 | 26.8 | 1.9 | 0.7 | 13.4 | 3.9 | 8.3 | 9.6 | 10.6 | 10.8 | 13.9 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.6 | 23.8 | 17.8 | 3.1 | 2.2 | 9.7 | 20 | 9.2 | 44.4 | 15.8 |  |  |  |  | 0 | 6644.6 | 24.6028 | 0 |  | 7.5 | 27.117 | 18.9276 | 11.1 | 16 | 105.2474
03/06/2025 | 07:00 |  | 640.5 | 144.4 |  |  | 87.9 | 125 |  |  | 0 | 207.5 | 209.4 | 199.3 |  |  | 459 | 5 |  |  |  |  | 166.2 | 7.1 | 5.4 | 20.2 | 6.8 | 12 | 69.5 |  |  |  |  | 109.7 | 142.7 |  |  |  | 6.5 | 296.7 | 60.7 | 126.2 | 36.5 | 18.6 | 19.7 | 89 | 181.9 | 185.5 | 180.8 | 108.1 | 7.9 | 3.2 | 18.6 | 44.2 |  | 11.8 | 44 | [9 empty] | 87.4 | 177.1 | 174.9 | 200 | 275.1 | 14.4 | [7 empty] | 4.1 | 88.7 | 100.1 | 61.3 | 77.6 | 30.2 |  |  |  | 146.4 | 147.4 | 148.3 | 0 |  |  |  |  | 9.5 | 0 | 0 | 78.2 | 20.1 | 16.8 | 0 | 18.5 | 9.9 | 5.3 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 19.8 | 20 | 14.7 | 3.4 | 18.5 | 9.7 | 11.1 | 20.2 | 53.5 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 11.2 | 3.2 | 10.7 | 1.9 |  | 14.9 | 5.2 | 8.3 | 11.5 | 19.8 | 17.8 | 11.1 | 7.3 | 11 | 22.6 | 1.1 | 0.5 | 13.4 | 3.9 | 8.3 | 9.7 | 10.6 | 10.8 | 14 | 64.2 | 2.2 | 37.7 | 0.6 | 11.1 | 5.9 | 28.6 | 4.7 | 9.7 | 19.8 | 9 | 44.7 | 16.2 |  |  |  |  | 0 | 6618.9 | 24.5434 | 2.735 |  | 7.5 | 27.1374 | 18.9256 | 10.9 | 16.1 | 107.8414
03/06/2025 | 07:30 |  | 644.4 | 145.3 |  |  | 85.4 | 141.4 |  |  | 0 | 207.7 | 210 | 200.1 |  |  | 343.9 | 4.9 |  |  |  |  | 163.1 | 7 | 5.3 | 22.2 | 6.8 | 12 | 69.8 |  |  |  |  | 69.6 | 209.4 |  |  |  | 6.5 | 295.2 | 61.7 | 123.7 | 34.3 | 18.7 | 19.7 | 89.4 | 180.6 | 181.5 | 183.4 | 107.4 | 8 | 3.3 | 17.5 | 42.9 |  | 10.8 | 65.2 | [9 empty] | 86.2 | 178.2 | 176.2 | 200 | 275.1 | 44.9 | [7 empty] | 4 | 94.3 | 101.7 | 60.9 | 77 | 29.9 |  |  |  | 147.9 | 148.4 | 149.6 | 0 |  |  |  |  | 9.9 | 0 | 0.1 | 68.1 | 43.6 | 12.9 | 0 | 18.5 | 9.9 | 5.1 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 19.8 | 20 | 14.7 | 3.4 | 18.5 | 11.9 | 14.3 | 19.2 | 48.1 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 14.3 | 3.2 | 10.9 | 2 |  | 14.9 | 5.2 | 8.5 | 11.8 | 20 | 14 | 11.8 | 16.9 | 8.8 | 18.8 | 1.6 | 0.8 | 13.4 | 3.9 | 8.3 | 9.7 | 10.6 | 10.8 | 8.2 | 144.3 | 4.6 | 81.1 | 0.6 | 3.5 | 1.4 | 62.2 | 7.1 | 9.8 | 20 | 10.2 | 44.8 | 16 |  |  |  |  | 0 | 6760.4 | 24.5885 | 4.322 |  | 7.5 | 27.1504 | 18.9257 | 10.9 | 16.2 | 109.5865
03/06/2025 | 08:00 |  | 654.5 | 147 |  |  | 86.8 | 184.9 |  |  | 0 | 207.4 | 210.5 | 200.9 |  |  | 309.8 | 4.9 |  |  |  |  | 154.2 | 7.9 | 5.6 | 22.2 | 6.8 | 12 | 72 |  |  |  |  | 71.4 | 149.3 |  |  |  | 6.5 | 297.5 | 59.3 | 56.9 | 32.9 | 18.8 | 19.7 | 92.8 | 184.2 | 185.3 | 185 | 109.5 | 7.9 | 3.3 | 19.1 | 44.1 |  | 11.3 | 108.4 | [9 empty] | 86.8 | 178.3 | 176 | 200 | 275 | 76.6 | [7 empty] | 4 | 89.6 | 118.1 | 61.9 | 76.4 | 30.6 |  |  |  | 147.7 | 148.3 | 149.9 | 0 |  |  |  |  | 9.9 | 0 | 0.3 | 60.4 | 62.1 | 12.1 | 0.1 | 18.5 | 9.8 | 5.1 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 20.3 | 20 | 14 | 3.5 | 18.5 | 12.5 | 15 | 12.3 | 33.7 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 15.3 | 3.3 | 10.9 | 2 |  | 14.9 | 5.2 | 9.6 | 12.3 | 19.8 | 15.7 | 13.2 | 25.7 | 12.2 | 18.8 | 0.9 | 0.8 | 13.2 | 3.9 | 8.7 | 9.7 | 10.6 | 10.8 | 7 | 195.9 | 7.2 | 113.9 | 0.6 | 0 | 0 | 81.9 | 9.1 | 9.8 | 19.9 | 10.1 | 44.7 | 16 |  |  |  |  | 0 | 6867.5 | 24.601 | 5.313 |  | 13.2 | 27.193 | 18.9257 | 10.9 | 16.1 | 116.2327
03/06/2025 | 08:30 |  | 652.1 | 146.7 |  |  | 86.8 | 191.1 |  |  | 0 | 208.3 | 209.7 | 199.5 |  |  | 301.5 | 5 |  |  |  |  | 168.4 | 7.7 | 5.5 | 22.1 | 6.8 | 12 | 71.6 |  |  |  |  | 87.2 | 221.2 |  |  |  | 6.5 | 296.7 | 42.4 | 63.2 | 35.4 | 18.8 | 19.7 | 91.4 | 183.7 | 185.8 | 184.5 | 108.9 | 8.1 | 3.3 | 29.2 | 44.4 |  | 16.2 | 128.6 | [9 empty] | 87.2 | 177.8 | 176.3 | 200 | 274.5 | 76.2 | [7 empty] | 4 | 126 | 123.4 | 62.1 | 76.5 | 30.5 |  |  |  | 147.4 | 148.2 | 149.5 | 0 |  |  |  |  | 50.6 | 0 | 0.7 | 47 | 64.7 | 13.1 | 0.1 | 18.3 | 9.9 | 5.2 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 20.3 | 20 | 14.1 | 3.5 | 18.5 | 12.8 | 15.3 | 11.2 | 23.5 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 15.6 | 3.2 | 10.9 | 1.9 |  | 14.8 | 5.3 | 9 | 12.1 | 20 | 14.8 | 12.6 | 28.9 | 0 | 16.9 | 0 | 0.8 | 13 | 3.9 | 8.4 | 9.7 | 10.6 | 10.8 | 8.8 | 198.2 | 9.3 | 116.9 | 0.6 | 0 | 0 | 84.5 | 11.1 | 9.8 | 20 | 10.1 | 44.6 | 16 |  |  |  |  | 0 | 7047.4 | 24.5864 | 4.639 |  | 13.2 | 27.1821 | 18.9254 | 10.7 | 16.1 | 115.3329
03/06/2025 | 09:00 |  | 648.3 | 146.5 |  |  | 86.3 | 189.7 |  |  | 0 | 207.9 | 209.7 | 200.1 |  |  | 496.9 | 0 |  |  |  |  | 165.5 | 7.3 | 5.5 | 22.1 | 6.8 | 11.9 | 71.2 |  |  |  |  | 86.7 | 163 |  |  |  | 6.5 | 295.5 | 60.8 | 62.4 | 34.4 | 18.8 | 19.7 | 90.9 | 182.9 | 183.7 | 184 | 108.2 | 8.3 | 3.2 | 18.4 | 43.7 |  | 16.1 | 141.3 | [9 empty] | 86.6 | 177.2 | 175.6 | 200 | 274.6 | 76.4 | [7 empty] | 4 | 96.5 | 112.5 | 65.4 | 76.3 | 30.3 |  |  |  | 147.6 | 148.2 | 149.5 | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 0 | 0.8 | 36.1 | 65.4 | 15.7 | 0.1 | 18.3 | 9.9 | 5.1 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 20.1 | 20 | 14.1 | 3.5 | 18.5 | 12.6 | 15.2 | 7.7 | 12.9 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 16 | 3.2 | 10.9 | 2 |  | 15 | 5.2 | 8.7 | 12 | 20 | 14.6 | 14.8 | 28.8 | 0 | 18.7 | 0 | 0.5 | 13 | 3.9 | 8.3 | 9.7 | 10.3 | 10.8 | 9.3 | 204.1 | 11 | 117.7 | 0.6 | 0 | 0 | 85.4 | 12.8 | 9.8 | 20 | 10.4 | 44.7 | 16 |  |  |  |  | 0 | 7135.4 | 24.4264 | 4.634 |  | 13.2 | 27.1491 | 18.9253 | 10.7 | 16 | 115.0349
03/06/2025 | 09:30 |  | 648.3 | 146 |  |  | 86 | 189.3 |  |  | 0 | 208 | 208.4 | 199.8 |  |  | 554.8 | 0 |  |  |  |  | 163.1 | 7.3 | 5.5 | 22.1 | 6.8 | 11.9 | 76.7 |  |  |  |  | 86.5 | 167.2 |  |  |  | 6.5 | 402 | 60.7 | 59.4 | 34.2 | 18.8 | 19.7 | 90.9 | 182.7 | 184.1 | 184.1 | 108 | 8.2 | 3.2 | 21.7 | 43.5 |  | 16.1 | 169.3 | [9 empty] | 86.6 | 177.9 | 176.1 | 200 | 272.4 | 76.3 | [7 empty] | 4 | 102.9 | 119.7 | 65.4 | 76.5 | 30.1 |  |  |  | 147.3 | 148.2 | 149.5 | 0 |  |  |  |  | 50.5 | 0 | 0.9 | 27.2 | 65.8 | 15.9 | 0.3 | 18.4 | 9.9 | 5.1 | 0.7 | 1.5 | 4.3 | 20.1 | 20 | 14 | 3.6 | 18.5 | 12.3 | 14.8 | 3.5 | 6 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 15.7 | 3.3 | 10.9 | 2 |  | 15.1 | 5.1 | 8.4 | 13 | 20 | 12.7 | 20.9 | 28.7 | 0 | 17.1 | 0 | 1.3 | 13 | 3.8 | 8.3 | 9.7 | 10.3 | 10.8 | 12.1 | 208 | 12.6 | 116.6 | 0.6 | 0 | 0 | 85.7 | 14.3 | 9.7 | 20 | 10.1 | 44.5 | 16.1 |  |  |  |  | 0 | 7336.7 | 24.4533 | 4.559 |  | 13.2 | 27.1194 | 18.9262 | 10.5 | 16.1 | 114.8579
03/06/2025 | 10:00 |  | 648 | 146.1 |  |  | 85.9 | 194.9 |  |  | 0 | 206.6 | 209 | 199.4 |  |  | 555.6 | 0 |  |  |  |  | 163 | 7.2 | 5.5 | 22.1 | 6.8 | 11.9 | 76.3 |  |  |  |  | 86.3 | 152.7 |  |  |  | 6.5 | 403.5 | 59.7 | 52.7 | 35.7 | 18.8 | 19.7 | 90.3 | 182.2 | 182.7 | 184.4 | 108.3 | 8.3 | 3.2 | 18.1 | 43.5 |  | 15.9 | 123 | [9 empty] | 86.5 | 177.4 | 175.4 | 200 | 274.5 | 76.1 | [7 empty] | 4 | 92.8 | 111.3 | 65.3 | 76.4 | 30.2 |  |  |  | 147 | 147.8 | 149.3 | 0 |  |  |  |  | 50.2 | 0 | 1 | 27.8 | 65.4 | 12.1 | 0.4 | 18.5 | 9.9 | 5.2 | 0.7 | 1.5 | 4.3 | 20 | 20 | 14.1 | 3.6 | 18.5 | 12.3 | 14.7 | 4.5 | 6.4 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 15.2 | 3.2 | 10.9 | 1.9 |  | 15.1 | 5.1 | 8.3 | 13.1 | 20 | 9.7 | 25 | 27.9 | 0 | 21.4 | 0 | 2.2 | 13 | 3.8 | 8.3 | 9.7 | 10.3 | 10.8 | 14.8 | 209.9 | 14 | 114.8 | 0.6 | 0 | 1 | 81.3 | 15.3 | 9.8 | 20 | 10.5 | 44.9 | 16 |  |  |  |  | 0 | 7256 | 24.116 | 4.587 |  | 13.2 | 27.0622 | 18.9248 | 10.5 | 16.1 | 114.4899
03/06/2025 | 10:30 |  | 646.6 | 145.5 |  |  | 86.2 | 210.8 |  |  | 0 | 206.1 | 209.3 | 198.7 |  |  | 557.3 | 0 |  |  |  |  | 163.3 | 7.1 | 5.5 | 22 | 6.8 | 11.9 | 76.4 |  |  |  |  | 86.1 | 148.3 |  |  |  | 6.5 | 303.6 | 61.3 | 60.5 | 33.1 | 18.8 | 19.7 | 86.7 | 180.8 | 182 | 184.3 | 107.7 | 8.3 | 3.2 | 17.9 | 43.3 |  | 16 | 127.8 | [9 empty] | 86.4 | 176.1 | 174.1 | 200 | 273.9 | 75.5 | [7 empty] | 4 | 97.4 | 117.9 | 65.2 | 76.4 | 30 |  |  |  | 147.1 | 147.5 | 149.7 | 158 |  |  |  |  | 49.7 | 0 | 1.1 | 19.2 | 65.1 | 16 | 0.4 | 18.4 | 10 | 5.2 | 0.7 | 1.5 | 4.3 | 19.9 | 20 | 14.1 | 3.6 | 18.5 | 12.3 | 14.7 | 3 | 5.5 | 3 | 1.1 | 2.2 | 2.3 | 15.2 | 3.2 | 10.9 | 2 |  | 15.1 | 5.1 | 8.6 | 13.1 | 20 | 9 | 26.7 | 28.1 | 0 | 22.9 | 0 | 2.4 | 13 | 3.8 | 8.3 | 9.7 | 10.3 | 10.8 | 15.6 | 210.5 | 15.1 | 116 | 0.6 | 0 | 0 | 85.3 | 15.8 | 9.8 | 20 | 10.6 | 44.6 | 15.9 |  |  |  |  | 0 | 7338.4 | 24.4901 | 6.462 |  | 13.2 | 27.001 | 18.9229 | 10.5 | 16.1 | 116.676
03/06/2025 | 11:00 |  | 648.1 | 146 |  |  | 85.7 | 192.9 |  |  | 0 | 206 | 206.7 | 198.2 |  |  | 558.5 | 0 |  |  |  |  | 164.7 | 7.3 | 5.5 | 22.2 | 6.8 | 11.9 | 76.5 |  |  |  |  | 86.4 | 211.1 |  |  |  | 6.5 | 308 | 16.9 | 57.7 | 32.5 | 18.8 | 19.7 | 87.6 | 182.7 | 182 | 183.8 | 108.1 | 8.2 | 3.2 | 19.4 | 43.6 |  | 15.8 | 113.2 | [9 empty] | 86.5 | 176 | 173.7 | 200 | 273.9 | 75.6 | [7 empty] | 4 | 120.2 | 124.5 | 65.5 | 76.2 | 30.1 |  |  |  | 146.2 | 146.7 | 148.9 | 189.9 |  |  |  |  | 49.9 | 0 | 1.2 | 17.4 | 66.7 | 17.2 | 0.4 | 18.3 | 10 | 5.3 | 0.7 | 1.5 | 4.6 | 20 | 20 | 15.1 | 3.5 | 18.5 | 12.4 | 14.8 | 3 | 6 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 15.6 | 3.3 | 10.9 | 2 |  | 14.9 | 4.9 | 8.7 | 13.1 | 20 | 9 | 37.2 | 27.9 | 0 | 15.7 | 0 | 2.3 | 13 | 3.8 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 10.8 | 16.2 | 211.1 | 15.9 | 115.3 | 0.6 | 0 | 0 | 85.1 | 16.4 | 9.8 | 20 | 10.7 | 44.4 | 16 |  |  |  |  | 0 | 7398.4 | 18.2362 | 7.825 |  | 13.2 | 27.0239 | 18.9215 | 10.5 | 15.9 | 111.6066
03/06/2025 | 11:30 |  | 645.9 | 145.8 |  |  | 85.5 | 190.5 |  |  | 0 | 205.9 | 209.5 | 198.3 |  |  | 556.3 | 0 |  |  |  |  | 165.4 | 7.2 | 5.4 | 22.1 | 6.8 | 12.1 | 75.7 |  |  |  |  | 94.9 | 200.2 |  |  |  | 6.5 | 328.6 | 0 | 109 | 32.3 | 18.8 | 19.7 | 88.9 | 182.5 | 181.5 | 183.2 | 108.4 | 8.2 | 3.3 | 17.6 | 43.1 |  | 15.8 | 135.3 | [9 empty] | 86.1 | 169.9 | 169.6 | 169.7 | 258.3 | 76.3 | [7 empty] | 4 | 134.4 | 113.7 | 65.1 | 76.3 | 29.9 |  |  |  | 146.4 | 146.7 | 149.3 | 189.3 |  |  |  |  | 49.9 | 0 | 1.2 | 16.8 | 66.9 | 16.2 | 0.4 | 18.3 | 9.9 | 5.1 | 0.7 | 1.5 | 4.6 | 19.9 | 20 | 15 | 3.5 | 18.5 | 12.6 | 15 | 3.5 | 7.2 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 15.2 | 3.2 | 10.9 | 1.9 |  | 15 | 4.9 | 8.6 | 13 | 20 | 7.5 | 41.9 | 27.9 | 0 | 14.5 | 0 | 1.7 | 12.8 | 3.8 | 9 | 9.3 | 9.9 | 10.8 | 15.9 | 211.1 | 16.1 | 115.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 85.4 | 16.5 | 9.8 | 20 | 10.9 | 45 | 15.8 |  |  |  |  | 0 | 7416.2 | 18.2765 | 8.008 |  | 13.2 | 26.8433 | 18.9183 | 10.4 | 16.2 | 111.8461
03/06/2025 | 12:00 |  | 648.2 | 146.4 |  |  | 86.8 | 213.5 |  |  | 0 | 205 | 208.7 | 198.7 |  |  | 557.3 | 0 |  |  |  |  | 168.5 | 7.4 | 5.5 | 22.1 | 6.9 | 12.7 | 76.8 |  |  |  |  | 95.8 | 189.5 |  |  |  | 6.5 | 334.1 | 10.6 | 117.5 | 25.6 | 18.8 | 19.7 | 88.7 | 181 | 183.6 | 183.8 | 107.7 | 8.2 | 3.2 | 18.6 | 43.8 |  | 16.3 | 131.7 | [9 empty] | 87.1 | 176.3 | 174.1 | 200 | 274.8 | 75.5 | [7 empty] | 4 | 105.7 | 107.7 | 66 | 78 | 30.2 |  |  |  | 146.1 | 146.6 | 148.8 | 188.4 |  |  |  |  | 49.9 | 0 | 1.2 | 15 | 67.1 | 15.9 | 0.4 | 18.2 | 9.9 | 5.2 | 0.7 | 1.5 | 4.6 | 20.1 | 20 | 15.1 | 3.5 | 18.5 | 12.5 | 15.3 | 1.3 | 5.5 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 15.4 | 3.2 | 10.9 | 1.9 |  | 15 | 4.9 | 8.7 | 11.4 | 20 | 5.3 | 39.7 | 28.1 | 0 | 23.9 | 0 | 3.2 | 12.8 | 3.8 | 9.1 | 9.3 | 9.9 | 10.5 | 15.3 | 212.2 | 16.3 | 116.8 | 0.6 | 0 | 0 | 85.9 | 16.1 | 9.8 | 20 | 10.2 | 43.7 | 15.9 |  |  |  |  | 2.9 | 7481.9 | 18.2662 | 8.005 |  | 13.2 | 26.6784 | 18.9187 | 10.3 | 0 | 95.3684
03/06/2025 | 12:30 |  | 642.2 | 214.4 |  |  | 84.6 | 198.2 |  |  | 0 | 204.5 | 208.6 | 197.5 |  |  | 552.1 | 0 |  |  |  |  | 163.2 | 7 | 5.4 | 22.1 | 6.8 | 12.8 | 75.6 |  |  |  |  | 94 | 142.5 |  |  |  | 6.5 | 291.1 | 49.8 | 111.9 | 29.1 | 18.8 | 19.7 | 88.7 | 179.1 | 178.8 | 183.7 | 106.8 | 8.4 | 3.2 | 16.9 | 42.6 |  | 15.7 | 128.5 | [9 empty] | 85.7 | 175.6 | 173.4 | 200 | 273.6 | 0 | [7 empty] | 4 | 81.5 | 96.9 | 64.3 | 78.5 | 29.6 |  |  |  | 145.2 | 146.2 | 148 | 187.1 |  |  |  |  | 105.6 | 47 | 1.2 | 15.5 | 67.8 | 15.3 | 0.4 | 18.2 | 9.8 | 5.1 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 19.6 | 20 | 15 | 3.5 | 18.5 | 12.8 | 15.5 | 2.4 | 2.1 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 15.1 | 3.3 | 10.9 | 2 |  | 15 | 4.5 | 8.5 | 10 | 20 | 4.3 | 37.9 | 28.2 | 0 | 29.5 | 0 | 1.9 | 12.7 | 3.8 | 9.2 | 9.3 | 9.9 | 10.5 | 13.7 | 213.4 | 16.2 | 117.6 | 0.6 | 0 | 0 | 86.2 | 15.8 | 9.8 | 20 | 10.4 | 4.5 | 16.2 |  |  |  |  | 3.2 | 7385.8 | 17.7147 | 4.742 |  | 13.2 | 26.5509 | 18.9207 | 10.4 | 16 | 107.5283
03/06/2025 | 13:00 |  | 646.6 | 215.8 |  |  | 85.6 | 212.4 |  |  | 0 | 204 | 207.3 | 198.4 |  |  | 302.5 | 0 |  |  |  |  | 162 | 7.4 | 5.5 | 22.2 | 6.8 | 12.9 | 76.8 |  |  |  |  | 94.8 | 199.1 |  |  |  | 6.5 | 161.7 | 54 | 139.6 | 30.1 | 18.9 | 19.7 | 89.4 | 181.5 | 181.7 | 184.4 | 108.8 | 8.2 | 3.4 | 33.7 | 43 |  | 16 | 83 | [9 empty] | 86.5 | 174.7 | 172.9 | 200 | 274.5 | 0 | [7 empty] | 4 | 170.9 | 124.2 | 65.1 | 79 | 29.8 |  |  |  | 145.9 | 146.1 | 148.5 | 186.6 |  |  |  |  | 134.6 | 69.7 | 1.2 | 22 | 68.5 | 16.2 | 0.4 | 17.8 | 9.9 | 5.2 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 19.8 | 20 | 14.9 | 3.5 | 18.5 | 12.9 | 15.5 | 2.1 | 2.3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 15.5 | 3.2 | 10.9 | 1.9 |  | 15 | 4.6 | 8.6 | 10.4 | 20 | 6.4 | 41 | 28.4 | 0 | 33.6 | 0 | 3.1 | 12.7 | 3.8 | 9.2 | 9.3 | 9.9 | 9.9 | 15.1 | 215.4 | 16.1 | 118.9 | 0.6 | 0 | 0 | 86.6 | 15 | 9.8 | 20 | 9.2 | 44.1 | 16.2 |  |  |  |  | 3.4 | 7331.1 | 17.9858 | 3.754 |  | 13.2 | 26.3566 | 18.9221 | 10.3 | 16 | 106.5186
03/06/2025 | 13:30 |  | 648.4 | 217.2 |  |  | 89 | 211.6 |  |  | 0 | 204.2 | 207.6 | 196.8 |  |  | 322.3 | 0 |  |  |  |  | 167.4 | 7.8 | 5.5 | 22.2 | 6.9 | 12.7 | 76.3 |  |  |  |  | 96.1 | 158.9 |  |  |  | 6.5 | 153 | 56.8 | 114.8 | 32.8 | 18.8 | 19.7 | 91.3 | 184.2 | 184.9 | 184.2 | 108.1 | 8.4 | 3.2 | 21.1 | 44.2 |  | 16.2 | 86.8 | [9 empty] | 87 | 174.1 | 172.3 | 200 | 273.5 | 0 | [7 empty] | 4 | 86.9 | 103.4 | 66.8 | 81.8 | 30.3 |  |  |  | 145.7 | 146.1 | 148.7 | 186.2 |  |  |  |  | 137.6 | 72.2 | 1.1 | 25.5 | 68.9 | 17.6 | 0.4 | 17.8 | 9.9 | 5.2 | 0.7 | 1.5 | 4.3 | 20.3 | 20 | 15 | 3.5 | 18.5 | 13 | 15.6 | 3.7 | 6.4 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 15.7 | 3.2 | 10.9 | 1.9 |  | 14.9 | 4.6 | 8.7 | 11.1 | 19.8 | 15.6 | 38.5 | 28.7 | 0 | 42.4 | 0 | 4.5 | 12.6 | 3.8 | 9.2 | 9.4 | 10 | 10.1 | 18 | 215.8 | 15.4 | 120.1 | 0.6 | 15.5 | 56.5 | 87.4 | 14.1 | 9.8 | 20 | 9.1 | 43.9 | 15.9 |  |  |  |  | 3.5 | 7301.9 | 17.9739 | 3.748 |  | 13.2 | 26.2951 | 18.9258 | 10.4 | 16 | 106.5428
03/06/2025 | 14:00 |  | 646.5 | 215.4 |  |  | 87.9 | 206.9 |  |  | 0 | 203.6 | 206.7 | 198 |  |  | 245.6 | 0 |  |  |  |  | 168.3 | 7.4 | 5.5 | 22 | 6.8 | 12.7 | 81 |  |  |  |  | 95.3 | 147.6 |  |  |  | 6.5 | 152.2 | 56.7 | 114.6 | 29.8 | 18.6 | 19.7 | 91.6 | 183.1 | 184.5 | 184.6 | 108.7 | 8.3 | 3.3 | 19 | 43.8 |  | 16.2 | 87.1 | [9 empty] | 86.6 | 174.6 | 172.8 | 200 | 273 | 0 | [7 empty] | 4 | 83.9 | 100.9 | 66.3 | 81.6 | 30.1 |  |  |  | 145.7 | 146.2 | 148.4 | 186.7 |  |  |  |  | 138.7 | 74.8 | 1.1 | 29.1 | 68.7 | 15.8 | 0.4 | 18 | 9.9 | 5.3 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 20 | 20 | 14.9 | 3.5 | 18.5 | 12.9 | 15.6 | 5.7 | 9.8 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 14.5 | 3.2 | 10.8 | 1.9 |  | 14.9 | 4.6 | 8.6 | 11.3 | 19.8 | 14.2 | 38.4 | 29 | 0 | 37.5 | 0 | 4.8 | 12.5 | 3.8 | 9 | 9.4 | 10 | 10.1 | 15.5 | 215.8 | 14.2 | 120.9 | 0.6 | 52.7 | 65.8 | 87.6 | 12.6 | 9.8 | 19.9 | 9 | 45.1 | 15.9 |  |  |  |  | 4.2 | 7242.8 | 23.9383 | 3.351 |  | 13.2 | 26.1877 | 18.9276 | 10.4 | 16 | 112.0046
03/06/2025 | 14:30 |  | 646.3 | 215.6 |  |  | 87.8 | 206.8 |  |  | 0 | 203.6 | 207.8 | 197.6 |  |  | 248.7 | 0 |  |  |  |  | 166.4 | 7.1 | 5.5 | 22.2 | 6.8 | 12.7 | 80.6 |  |  |  |  | 95.1 | 159.6 |  |  |  | 6.5 | 152.5 | 55.4 | 114.3 | 34.4 | 18.8 | 19.7 | 87.7 | 181.3 | 182 | 184.4 | 108.2 | 8.3 | 3.2 | 17.9 | 43.6 |  | 15.8 | 86.7 | [9 empty] | 86.4 | 174.5 | 173.1 | 200 | 274.3 | 0 | [7 empty] | 4 | 83.6 | 105 | 66.3 | 81.6 | 29.9 |  |  |  | 145.8 | 146.3 | 148.7 | 186.3 |  |  |  |  | 142.8 | 76.2 | 1 | 31.3 | 68.2 | 16.3 | 0.3 | 17.8 | 9.9 | 5.2 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 19.8 | 20 | 14.9 | 3.5 | 18.5 | 12.8 | 15.2 | 4.7 | 11.1 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 14.7 | 3.2 | 10.8 | 2 |  | 14.9 | 4.6 | 8.6 | 11.4 | 19.9 | 14.8 | 42.7 | 29.4 | 0 | 41.8 | 0 | 4.1 | 12.5 | 3.8 | 9 | 9.4 | 10 | 10.1 | 16.2 | 214.4 | 12.7 | 120.8 | 0.6 | 79.3 | 94.8 | 87.1 | 10.8 | 9.8 | 20 | 9.2 | 44.4 | 16.2 |  |  |  |  | 4.3 | 7320.4 | 23.9227 | 3.269 |  | 13.2 | 26.0541 | 18.9286 | 10.4 | 16.1 | 111.8744
03/06/2025 | 15:00 |  | 644.2 | 214.8 |  |  | 88 | 206.1 |  |  | 0 | 205.4 | 207.4 | 198.1 |  |  | 247.3 | 0 |  |  |  |  | 161.4 | 6.7 | 5.4 | 22.1 | 6.8 | 12.7 | 80.7 |  |  |  |  | 93.9 | 220.6 |  |  |  | 6.5 | 166.6 | 61.2 | 125.1 | 32.6 | 18.8 | 19.7 | 87.4 | 178.7 | 180.3 | 185.1 | 107.1 | 8.4 | 3.2 | 20 | 43.2 |  | 15.6 | 85.8 | [9 empty] | 86 | 163.5 | 163.7 | 164.2 | 254.3 | 0 | [7 empty] | 4 | 161.8 | 115.7 | 65.5 | 77 | 29.5 |  |  |  | 146.6 | 147.2 | 149.2 | 187.1 |  |  |  |  | 150.5 | 80.3 | 0.8 | 34.3 | 66.8 | 16.2 | 0.3 | 17.8 | 9.9 | 5.3 | 0.7 | 1.5 | 4.3 | 19.7 | 20 | 14.8 | 3.6 | 18.5 | 12.5 | 14.8 | 5.9 | 23.9 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 15.5 | 3.2 | 10.8 | 2 |  | 14.8 | 4.6 | 8.5 | 13 | 19.8 | 17.9 | 27.4 | 29.2 | 0 | 44.6 | 0 | 5.3 | 12.5 | 3.8 | 9 | 9.4 | 10 | 10.1 | 15 | 209.7 | 10.8 | 118.5 | 0.6 | 80.4 | 88.5 | 85.6 | 8.7 | 9.8 | 20 | 9.2 | 44.4 | 16.1 |  |  |  |  | 4.4 | 7407 | 23.8909 | 3.26 |  | 13.2 | 25.8826 | 18.9285 | 10.4 | 16.2 | 111.762
03/06/2025 | 15:30 |  | 647 | 216.2 |  |  | 87.7 | 206.8 |  |  | 0 | 203.9 | 207.5 | 197.8 |  |  | 300.6 | 0 |  |  |  |  | 164.9 | 7.3 | 5.5 | 22.2 | 6.8 | 12.7 | 81 |  |  |  |  | 95.1 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 175 | 56.1 | 134.4 | 28.1 | 18.8 | 19.7 | 88.9 | 182.2 | 182.6 | 184.3 | 108.5 | 8.4 | 3.3 | 28.8 | 43.7 |  | 15.9 | 87.1 | [9 empty] | 86.5 | 167.1 | 167.3 | 167.5 | 254.4 | 0 | [7 empty] | 4 | 210.4 | 121.3 | 66.4 | 76.9 | 30 |  |  |  | 145.9 | 146.7 | 148.3 | 186.2 |  |  |  |  | 150.2 | 80.1 | 0.7 | 31.5 | 63.3 | 16.3 | 0.2 | 17.8 | 9.9 | 5.3 | 0.7 | 1.5 | 4.3 | 19.9 | 20 | 14.9 | 3.6 | 18.5 | 11.7 | 13.9 | 6.5 | 26.3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 14.3 | 3.2 | 10.8 | 2 |  | 15 | 4.6 | 8.7 | 12.5 | 20 | 17.9 | 23.2 | 26.3 | 0 | 42.2 | 0 | 5.3 | 12.3 | 3.7 | 9 | 9.4 | 10 | 10.1 | 15.3 | 201 | 8.7 | 112.2 | 0.6 | 81.8 | 94.1 | 80.6 | 6.5 | 9.7 | 20 | 9.3 | 44.5 | 16.1 |  |  |  |  | 4.4 | 7527.7 | 23.8934 | 3.254 |  | 13.2 | 25.7722 | 18.9294 | 10.5 | 16.1 | 111.649
03/06/2025 | 16:00 |  | 646.8 | 216.7 |  |  | 87.8 | 203.8 |  |  | 0 | 203.9 | 206.2 | 197.5 |  |  | 295.7 | 0 |  |  |  |  | 166.4 | 7.5 | 5.5 | 22 | 6.8 | 12.7 | 80.5 |  |  |  |  | 95.5 | 201.9 |  |  |  | 6.5 | 216.3 | 51.5 | 129.9 | 28.1 | 18.8 | 19.7 | 88.9 | 183.7 | 182 | 184.7 | 108.6 | 8.4 | 3.3 | 24.3 | 43.5 |  | 15.9 | 87.2 | [9 empty] | 86.3 | 168.4 | 168 | 168.6 | 255.3 | 0 | [7 empty] | 4 | 212.1 | 125.6 | 66.4 | 76.9 | 30.2 |  |  |  | 145.8 | 146.1 | 148.1 | 186.3 |  |  |  |  | 159.5 | 82.2 | 0.5 | 25.4 | 44.5 | 17.3 | 0.1 | 17.6 | 9.9 | 5.3 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 20.2 | 20 | 13.4 | 3.6 | 18.5 | 9.1 | 10.7 | 6.4 | 26.6 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 10.1 | 3.2 | 10.8 | 2 |  | 14.9 | 4.6 | 8.9 | 12.4 | 19.9 | 19.5 | 18 | 18.5 | 0 | 44.6 | 0 | 4.7 | 12.3 | 3.7 | 8.8 | 9.4 | 10 | 10.1 | 14.8 | 166.3 | 6.3 | 76.9 | 0.6 | 115 | 105.1 | 67.6 | 3.9 | 9.8 | 20 | 9.5 | 44.5 | 16.1 |  |  |  |  | 4.4 | 7460.5 | 23.8977 | 3.061 |  | 13.2 | 25.7868 | 18.9309 | 10.3 | 16 | 111.1764
03/06/2025 | 16:30 |  | 649 | 217.1 |  |  | 88 | 206.4 |  |  | 0 | 204.8 | 209 | 199 |  |  | 500.3 | 0 |  |  |  |  | 162 | 7.5 | 5.4 | 22.1 | 6.9 | 12.7 | 81 |  |  |  |  | 95.5 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 207.7 | 54.1 | 131.2 | 25.6 | 18.8 | 19.7 | 90 | 183.3 | 184.6 | 185.2 | 109 | 8.5 | 3 | 25.9 | 43.4 |  | 16.1 | 87.8 | [9 empty] | 86.7 | 166.3 | 166.1 | 165.6 | 253.8 | 0 | [7 empty] | 4 | 222.2 | 122.3 | 66.4 | 76 | 30.1 |  |  |  | 146.9 | 147.6 | 152.9 | 188.9 |  |  |  |  | 176 | 85.9 | 0.2 | 26.1 | 19.2 | 16.6 | 0.1 | 17.6 | 9.9 | 5.3 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 20.2 | 20 | 13.4 | 3.6 | 18.5 | 3.4 | 3.7 | 7.2 | 27.4 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 2.8 | 3.2 | 10.8 | 2.2 |  | 14.9 | 4.5 | 8.9 | 12.4 | 19.9 | 16.3 | 15.7 | 8.6 | 0 | 30.4 | 0 | 3.7 | 12.3 | 3.7 | 8.6 | 9.4 | 10 | 10.1 | 13.8 | 85.2 | 3.8 | 36 | 0.6 | 131.9 | 138.8 | 34.5 | 1.5 | 9.8 | 20 | 9.3 | 44.8 | 16.3 |  |  |  |  | 4.8 | 7534.3 | 23.9 | 3.144 |  | 13.2 | 25.8845 | 18.9326 | 10.4 | 15.9 | 111.3611
03/06/2025 | 17:00 |  | 650.3 | 217.4 |  |  | 88.1 | 211.6 |  |  | 0 | 205.9 | 208.9 | 197.8 |  |  | 558.5 | 0 |  |  |  |  | 162.5 | 7.5 | 5.4 | 22.1 | 6.8 | 13.8 | 91.7 |  |  |  |  | 110.4 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 230.8 | 52 | 143 | 27.9 | 18.8 | 19.7 | 91.1 | 183.4 | 183.2 | 185 | 108.4 | 8.4 | 2.8 | 30.1 | 43.5 |  | 16.1 | 87.4 | [9 empty] | 86.6 | 168.1 | 168.7 | 168.2 | 254.7 | 0 | [7 empty] | 4 | 220.3 | 122.6 | 66.5 | 76 | 30.1 |  |  |  | 147.1 | 147.2 | 168.9 | 190 |  |  |  |  | 195.2 | 91.4 | 0.1 | 26.7 | 3.7 | 14.6 | 0 | 17.4 | 10 | 5.3 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 20.1 | 20 | 13.4 | 3.5 | 18.5 | 0.2 | 0 | 8 | 26.6 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.8 | 2.2 |  | 14.8 | 4.3 | 8.9 | 13.6 | 20 | 12.6 | 14.2 | 1.2 | 0 | 32.7 | 0 | 3.1 | 12.3 | 3.7 | 8.7 | 9.4 | 10.4 | 10.2 | 14.5 | 16.7 | 1.2 | 4.9 | 0.6 | 125.8 | 123.9 | 5.8 | 0 | 9.8 | 20 | 9.3 | 44.3 | 16.4 |  |  |  |  | 4.7 | 7521.9 | 23.9049 | 3.145 |  | 13.2 | 26.0827 | 18.9318 | 10.6 | 16.1 | 111.9645
03/06/2025 | 17:30 |  | 650.5 | 217.7 |  |  | 88.2 | 211.9 |  |  | 0 | 206.4 | 210.7 | 198.5 |  |  | 563.2 | 0 |  |  |  |  | 161.6 | 7.3 | 5.3 | 22.1 | 6.8 | 14.6 | 91.6 |  |  |  |  | 93.7 | 203.1 |  |  |  | 6.5 | 310.3 | 55.3 | 135.1 | 28.5 | 18.8 | 19.7 | 89.8 | 181.2 | 180.8 | 186.5 | 108.3 | 8.4 | 3 | 23.7 | 42.6 |  | 28.4 | 86.9 | [9 empty] | 85.5 | 169.1 | 169.1 | 168.2 | 247.9 | 0 | [7 empty] | 4 | 187.5 | 117.1 | 65.8 | 75.8 | 29.6 |  |  |  | 147.4 | 148.6 | 169.9 | 190.6 |  |  |  |  | 204.9 | 97.2 | 0 | 28.8 | 0 | 14.3 | 0 | 17.4 | 9.9 | 5.3 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 20 | 20 | 13.6 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 6.6 | 28.2 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.8 | 2.2 |  | 14.5 | 4.3 | 8.8 | 13.7 | 20 | 16.6 | 10.8 | 0 | 32.3 | 39.2 | 3.8 | 4.2 | 12.1 | 3.7 | 8.8 | 9.4 | 10.4 | 10.2 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 117 | 115.3 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.4 | 44.2 | 15.7 |  |  |  |  | 4.4 | 7535.4 | 23.8772 | 3.14 |  | 13.2 | 26.2693 | 18.93 | 10.6 | 16.3 | 112.3165
03/06/2025 | 18:00 |  | 647 | 215.7 |  |  | 88.2 | 212.7 |  |  | 0 | 206.5 | 210 | 198.2 |  |  | 558.9 | 0 |  |  |  |  | 161.3 | 7.2 | 5.3 | 22.1 | 6.9 | 14.6 | 91.1 |  |  |  |  | 93.9 | 202.8 |  |  |  | 6.5 | 374 | 55.1 | 127 | 28.7 | 18.8 | 19.7 | 90.2 | 182.2 | 182.6 | 185.3 | 108.5 | 8.4 | 2.8 | 17.7 | 43.3 |  | 29.6 | 140.6 | [9 empty] | 86.4 | 161.7 | 161.6 | 161.6 | 247.8 | 0 | [7 empty] | 4 | 120.2 | 108.5 | 62.2 | 77.5 | 29.9 |  |  |  | 146.9 | 147.7 | 169.4 | 189.9 |  |  |  |  | 219.2 | 104 | 0 | 34.2 | 0 | 12.4 | 0 | 17.4 | 9.9 | 5.3 | 0.7 | 1.5 | 4.3 | 20 | 20 | 13.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 7.3 | 32.4 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.8 | 2.3 |  | 14.2 | 3.9 | 8.7 | 13.4 | 20 | 19.5 | 14.2 | 0 | 25.8 | 40 | 2.7 | 2.4 | 12.1 | 3.7 | 8.8 | 9.4 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 91 | 77 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 10.3 | 43.8 | 16 |  |  |  |  | 4.5 | 7490.7 | 23.901 | 6.388 |  | 13.2 | 26.4746 | 18.9292 | 10.6 | 16.1 | 115.5927
03/06/2025 | 18:30 |  | 647.8 | 216.6 |  |  | 87.9 | 212.1 |  |  | 0 | 206.5 | 209.9 | 197.9 |  |  | 559.8 | 0 |  |  |  |  | 164.9 | 7.5 | 5.3 | 22 | 6.9 | 14.8 | 91.4 |  |  |  |  | 110.3 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 378.2 | 54.5 | 132.5 | 29 | 18.8 | 19.7 | 90.7 | 183.1 | 183.1 | 185 | 108.5 | 8.4 | 3 | 6.6 | 43.5 |  | 30.1 | 94.8 | [9 empty] | 86.5 | 177.3 | 175 | 200 | 270.6 | 0 | [7 empty] | 4 | 120.4 | 116.9 | 63 | 79.5 | 30.1 |  |  |  | 146.6 | 147.5 | 168.8 | 190.1 |  |  |  |  | 218.4 | 103.2 | 0 | 44 | 0 | 10.2 | 0 | 17.2 | 9.9 | 5.3 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 20.2 | 20 | 13.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 7.2 | 31.3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.6 | 2.3 |  | 13.2 | 4.2 | 8.8 | 13.5 | 20 | 17.4 | 15.1 | 0 | 27.5 | 40.9 | 2.4 | 2.8 | 12.1 | 3.7 | 8.8 | 9.4 | 10.2 | 10.2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82.1 | 80.7 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 10 | 43.5 | 15.9 |  |  |  |  | 3.1 | 7583.6 | 23.8864 | 7.8 |  | 13.2 | 26.6905 | 18.9282 | 10.7 | 16 | 117.2052
03/06/2025 | 19:00 |  | 647.4 | 216.2 |  |  | 87.7 | 209.5 |  |  | 0 | 206.1 | 209.7 | 198.8 |  |  | 557.7 | 4.9 |  |  |  |  | 161.1 | 7.5 | 5.7 | 22.1 | 6.8 | 14.8 | 100.4 |  |  |  |  | 110.2 | 156.6 |  |  |  | 6.5 | 374.4 | 55.3 | 131.1 | 29.2 | 18.8 | 19.7 | 90.6 | 182.2 | 183.2 | 185 | 108.3 | 8.3 | 3 | 6.2 | 43.5 |  | 31.9 | 93 | [9 empty] | 86.6 | 177.5 | 175.4 | 200 | 274.8 | 0 | [7 empty] | 4 | 110 | 112.1 | 62.9 | 80 | 30.1 |  |  |  | 146.8 | 147.6 | 168.9 | 189.8 |  |  |  |  | 218.6 | 103.5 | 0 | 48.6 | 0 | 8.9 | 0 | 17.2 | 9.9 | 5.3 | 0.7 | 1.5 | 4.3 | 20 | 20 | 13.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 10 | 36.3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.6 | 2.3 |  | 13.2 | 4.4 | 8.4 | 13.4 | 20 | 10.9 | 14.6 | 0 | 29.1 | 44.1 | 1.8 | 2.7 | 12.1 | 3.7 | 8.4 | 9.2 | 10.2 | 10.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 90.8 | 91.2 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 10 | 44 | 15.9 |  |  |  |  | 4.6 | 7534.1 | 23.5886 | 7.818 |  | 13.2 | 26.8235 | 18.9239 | 10.8 | 16.1 | 117.254
03/06/2025 | 19:30 |  | 648.7 | 216.9 |  |  | 87.6 | 210.1 |  |  | 0 | 206.7 | 210.6 | 199.3 |  |  | 556.5 | 4.9 |  |  |  |  | 165 | 7.5 | 5.7 | 22 | 6.9 | 14.9 | 100.7 |  |  |  |  | 110.6 | 167 |  |  |  | 6.5 | 305.6 | 54.4 | 127.5 | 28.8 | 18.8 | 19.7 | 91.3 | 183.6 | 184.8 | 185 | 108.5 | 8.3 | 2.9 | 18.2 | 43.4 |  | 32.3 | 114.8 | [9 empty] | 86.5 | 177.8 | 175.5 | 200 | 275.2 | 0 | [7 empty] | 4 | 95.7 | 109.9 | 63.9 | 79.1 | 30.1 |  |  |  | 146.9 | 147.7 | 169.2 | 190.2 |  |  |  |  | 218.9 | 103.6 | 0 | 64.5 | 0 | 6.7 | 0 | 17.3 | 9.9 | 5.3 | 0.7 | 1.5 | 4.3 | 20.2 | 20 | 13.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 9.9 | 40.7 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.6 | 2.3 |  | 13.8 | 4.8 | 8.3 | 13.5 | 20 | 7.8 | 12.7 | 0 | 28.9 | 45.7 | 3 | 2.5 | 12.1 | 3.6 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 10.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 105.8 | 102.7 | 0 | 0.1 | 9.8 | 20 | 10 | 44.1 | 15.8 |  |  |  |  | 4.6 | 7545 | 23.6601 | 7.901 |  | 13.2 | 26.8723 | 18.9215 | 10.8 | 16.1 | 117.4549
03/06/2025 | 20:00 |  | 647.7 | 216.9 |  |  | 89.9 | 210 |  |  | 0 | 207.1 | 209.7 | 199.1 |  |  | 557.3 | 4.9 |  |  |  |  | 163.2 | 7.3 | 5.6 | 22 | 6.8 | 15 | 100.4 |  |  |  |  | 110.2 | 210.5 |  |  |  | 6.5 | 153.1 | 54 | 133 | 28.7 | 18.8 | 19.7 | 89.3 | 182.7 | 182.5 | 184.9 | 108.1 | 8.4 | 3 | 20.1 | 43.4 |  | 31.7 | 119.9 | [9 empty] | 86.5 | 177.9 | 175.5 | 200 | 276.1 | 0 | [7 empty] | 4 | 142.2 | 119 | 63.9 | 79 | 30.1 |  |  |  | 146.5 | 147.2 | 169 | 189.9 |  |  |  |  | 218.5 | 103.5 | 0 | 60.4 | 0 | 8.9 | 0 | 17.3 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.2 | 20.1 | 20 | 13.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 13.9 | 45.2 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.6 | 2.3 |  | 14.1 | 5 | 8 | 13.4 | 20 | 7.1 | 12.4 | 0 | 29.6 | 45.2 | 2.5 | 3.3 | 12.1 | 3.8 | 8.2 | 9 | 10 | 10.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.8 | 103.2 | 0 | 0.1 | 9.8 | 20.1 | 10.1 | 44.3 | 16 |  |  |  |  | 4.5 | 7504.3 | 23.7649 | 7.884 |  | 13.2 | 26.9273 | 18.9197 | 10.8 | 16 | 117.4959
03/06/2025 | 20:30 |  | 648.1 | 216.3 |  |  | 90.2 | 212.4 |  |  | 0 | 206.7 | 210.6 | 199.2 |  |  | 558.8 | 4.9 |  |  |  |  | 164.8 | 7.1 | 5.5 | 22.1 | 6.8 | 15 | 101.2 |  |  |  |  | 110.2 | 220.1 |  |  |  | 6.5 | 223.7 | 54.2 | 131.4 | 28.3 | 18.8 | 19.7 | 91.8 | 182.1 | 184.3 | 184.5 | 107.9 | 8.4 | 3 | 18.1 | 43.5 |  | 32.4 | 117.8 | [9 empty] | 86.7 | 178.1 | 175.9 | 200 | 275.6 | 0 | [7 empty] | 4 | 97.2 | 115.6 | 63.9 | 78.1 | 29.9 |  |  |  | 146.4 | 147.3 | 168.8 | 190.7 |  |  |  |  | 218.3 | 103.4 | 0 | 58 | 0 | 10.3 | 0 | 17.2 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 4.2 | 19.9 | 20 | 13.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 16.1 | 38.9 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.6 | 2.3 |  | 14 | 5.2 | 7.8 | 13.5 | 20 | 9 | 17.7 | 0 | 30.7 | 44.1 | 2.5 | 4.1 | 11.9 | 3.5 | 8.2 | 9 | 9.8 | 10 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 97.6 | 70.7 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.9 | 44.4 | 16 |  |  |  |  | 4.7 | 7502.7 | 24.1182 | 7.862 |  | 13.2 | 26.981 | 18.919 | 11 | 16 | 118.0803
03/06/2025 | 21:00 |  | 647.5 | 216.5 |  |  | 90.4 | 215.1 |  |  | 0 | 206.8 | 210.6 | 199.2 |  |  | 556.3 | 4.9 |  |  |  |  | 166.6 | 7.3 | 5.5 | 22.1 | 6.8 | 15 | 100.1 |  |  |  |  | 110.4 | 179.1 |  |  |  | 6.5 | 224.9 | 53.4 | 127.2 | 29 | 18.8 | 19.7 | 89.4 | 184.6 | 183.8 | 184.6 | 109 | 8.3 | 3 | 18.4 | 43.5 |  | 32 | 141 | [9 empty] | 86.5 | 177.9 | 175.7 | 200 | 275.7 | 0 | [7 empty] | 4 | 120.6 | 117.3 | 64 | 78 | 30.1 |  |  |  | 146.2 | 147.3 | 168.8 | 189.4 |  |  |  |  | 218.3 | 102.9 | 0 | 48.8 | 0 | 9.9 | 0 | 17.2 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 20.2 | 20 | 13.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 14.7 | 33.9 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 0 | 3.2 | 10.6 | 2.2 |  | 14.2 | 5.4 | 7.8 | 13.4 | 20 | 9.1 | 15.4 | 0 | 30.6 | 40.9 | 1.1 | 2.5 | 11.6 | 3.5 | 8.1 | 9 | 9.6 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 74.3 | 59.9 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.9 | 44.3 | 15.8 |  |  |  |  | 4.6 | 7444 | 24.1365 | 7.862 |  | 13.2 | 27.0177 | 18.9183 | 10.9 | 16.1 | 118.1345
03/06/2025 | 21:30 |  | 647.8 | 217.2 |  |  | 90 | 213.2 |  |  | 0 | 206.4 | 210.8 | 198.8 |  |  | 557.1 | 4.9 |  |  |  |  | 163.9 | 7.3 | 5.4 | 22 | 6.8 | 15 | 100.2 |  |  |  |  | 110.4 | 163 |  |  |  | 6.5 | 221.7 | 54 | 127.2 | 27.6 | 18.8 | 19.7 | 91.1 | 182.8 | 183.2 | 183.9 | 108.4 | 8.3 | 3 | 14.7 | 43.3 |  | 31.9 | 140.6 | [9 empty] | 86.5 | 177.9 | 175.5 | 200 | 275.6 | 0 | [7 empty] | 4 | 134.9 | 117.3 | 63.7 | 78 | 30.1 |  |  |  | 146.4 | 146.9 | 168.9 | 189.3 |  |  |  |  | 218.3 | 102.8 | 0 | 52.9 | 0 | 9.6 | 0 | 17.3 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 4.6 | 20.1 | 20 | 13.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 13.4 | 38.4 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 0 | 3.2 | 10.6 | 2.2 |  | 14.2 | 5.5 | 7.8 | 11.9 | 20 | 8.1 | 13.5 | 0 | 36.2 | 47.2 | 2.1 | 3.1 | 11.6 | 3.5 | 8.1 | 9 | 9.6 | 9.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.7 | 58.7 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 10.4 | 44.4 | 15.8 |  |  |  |  | 4.5 | 7427.6 | 24.0893 | 7.849 |  | 13.2 | 27.047 | 18.9237 | 11 | 0 | 102.109
03/06/2025 | 22:00 |  | 647.6 | 216.8 |  |  | 89.2 | 213.4 |  |  | 0 | 207.9 | 211.2 | 199.6 |  |  | 556.4 | 4.9 |  |  |  |  | 160.8 | 7.1 | 5.1 | 22.2 | 6.8 | 15 | 100.6 |  |  |  |  | 109.8 | 213.3 |  |  |  | 6.5 | 223.3 | 54.4 | 127.8 | 28.6 | 18.8 | 19.7 | 91.1 | 181.1 | 181.4 | 185.1 | 107 | 8.4 | 3 | 17 | 42.8 |  | 31.4 | 116.8 | [9 empty] | 86.1 | 178.8 | 176.6 | 200 | 276 | 0 | [7 empty] | 4.1 | 106.1 | 119.1 | 63.4 | 76.8 | 29.8 |  |  |  | 147 | 147.8 | 169.5 | 190 |  |  |  |  | 219.5 | 103.2 | 0 | 50.3 | 0 | 10.2 | 0 | 17.3 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 19.8 | 20 | 13.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 14.4 | 37.9 | 2.6 | 1.1 | 2.1 | 2.9 | 0 | 3.2 | 10.6 | 2.1 |  | 14.1 | 5.7 | 7.8 | 11.2 | 20 | 6.2 | 14.8 | 0 | 26.8 | 43.1 | 1.5 | 1.7 | 11.6 | 3.5 | 8.1 | 9.2 | 9.6 | 9.8 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.3 | 29.4 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.6 | 44.5 | 15.9 |  |  |  |  | 5.4 | 7360.9 | 24.1043 | 7.853 |  | 13.2 | 27.0563 | 18.9245 | 11.2 | 0 | 102.3381
03/06/2025 | 22:30 |  | 648.5 | 216.4 |  |  | 91.6 | 176.7 |  |  | 0 | 206.9 | 211 | 199.2 |  |  | 556.3 | 5 |  |  |  |  | 165.6 | 7.3 | 5.6 | 22 | 6.9 | 14.9 | 100.8 |  |  |  |  | 110.5 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 156 | 53.4 | 141.1 | 28 | 18.8 | 19.7 | 90.9 | 184 | 184.4 | 184.2 | 108.3 | 8.4 | 3 | 27 | 43.9 |  | 32.5 | 121.1 | [9 empty] | 87 | 177.8 | 175.7 | 200 | 275.5 | 0 | [7 empty] | 4.1 | 99 | 124.6 | 64 | 77.1 | 30.2 |  |  |  | 146.5 | 147.3 | 168.9 | 189.4 |  |  |  |  | 218 | 103 | 0 | 38.8 | 0 | 9 | 0 | 17.4 | 10 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.3 | 20.1 | 20 | 13.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 12.1 | 31.1 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.6 | 2.1 |  | 14.1 | 5.8 | 7.8 | 11.3 | 20 | 6 | 16.6 | 0 | 27.7 | 38.9 | 1.8 | 2.1 | 11.6 | 3.5 | 8.1 | 9.2 | 9.6 | 9.8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 34.3 | 33 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.4 | 44.7 | 16 |  |  |  |  | 4.6 | 7279.6 | 24.4144 | 7.855 |  | 13.2 | 27.0692 | 18.9267 | 11 | 0 | 102.4654
03/06/2025 | 23:00 |  | 647.8 | 217 |  |  | 90.2 | 162.9 |  |  | 0 | 206.7 | 209 | 199.6 |  |  | 555 | 4.9 |  |  |  |  | 165.4 | 7.5 | 5.5 | 22 | 6.9 | 14.6 | 100.2 |  |  |  |  | 110.4 | 147.4 |  |  |  | 6.5 | 229.2 | 55.2 | 122.7 | 28.7 | 18.8 | 19.7 | 94.2 | 184 | 183.3 | 183.5 | 108.2 | 8.3 | 2.9 | 6.4 | 43.3 |  | 32.1 | 50.6 | [9 empty] | 86.5 | 177.2 | 175 | 200 | 274.4 | 0 | [7 empty] | 4 | 41.5 | 106 | 63.7 | 77 | 30.2 |  |  |  | 146.2 | 146.7 | 168.4 | 190.1 |  |  |  |  | 217.9 | 102.9 | 0 | 29 | 0 | 8.3 | 0 | 17.4 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.3 | 20.2 | 20 | 13.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 7.5 | 24.4 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.6 | 2.1 |  | 14 | 5.9 | 7.8 | 9.9 | 20 | 5.5 | 14.6 | 0 | 35.7 | 40.8 | 1.2 | 1.4 | 11.6 | 3.5 | 8.1 | 9.2 | 9.8 | 10 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.8 | 24.4 | 0 | 0 | 9.7 | 20 | 9.4 | 44.1 | 16.5 |  |  |  |  | 4.6 | 7038.2 | 24.4468 | 7.851 |  | 13.2 | 26.9039 | 18.9293 | 11 | 0 | 102.331
03/06/2025 | 23:30 |  | 644.6 | 215.1 |  |  | 89.7 | 163.8 |  |  | 0 | 206.9 | 210.7 | 199.3 |  |  | 552.4 | 4.9 |  |  |  |  | 157.6 | 6.9 | 5.4 | 22.1 | 6.9 | 13 | 99.2 |  |  |  |  | 109.3 | 175.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 55.6 | 126.2 | 29.6 | 18.8 | 19.7 | 84.9 | 181 | 180.8 | 184.7 | 108.4 | 8.3 | 3 | 17.1 | 43.2 |  | 31.5 | 74.2 | [9 empty] | 85.9 | 178.3 | 175.8 | 200 | 275.7 | 0 | [7 empty] | 4.1 | 37.9 | 110.2 | 63.1 | 77.8 | 29.7 |  |  |  | 146.9 | 147.7 | 164.3 | 103 |  |  |  |  | 217.9 | 103 | 0 | 22.6 | 0 | 13 | 0 | 17.4 | 10 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 4.2 | 19.7 | 20 | 13.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 6.1 | 22.8 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.6 | 2.1 |  | 14.1 | 5.9 | 7.9 | 9.8 | 20 | 3.1 | 14.9 | 0 | 35.8 | 38.1 | 1.3 | 1.3 | 11.6 | 3.5 | 8.1 | 9.2 | 10 | 10.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.6 | 16 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.3 | 44.3 | 16.4 |  |  |  |  | 4.9 | 6733.2 | 24.4134 | 7.86 |  | 13.2 | 26.9176 | 18.9309 | 11.2 | 0 | 102.5218
04/06/2025 | 00:00 |  | 646.9 | 216.3 |  |  | 89.8 | 165.1 |  |  | 0 | 207.1 | 212.1 | 199.1 |  |  | 557.3 | 4.9 |  |  |  |  | 165.2 | 7.2 | 5.5 | 22.1 | 6.9 | 12.2 | 72.5 |  |  |  |  | 109.7 | 162.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 55.7 | 132.1 | 29.9 | 18.8 | 19.7 | 91.5 | 180.8 | 182.1 | 185.2 | 108.1 | 8.4 | 2.9 | 6.2 | 43.2 |  | 31.7 | 141.3 | [9 empty] | 86.3 | 178.5 | 176.5 | 200 | 276.1 | 0 | [7 empty] | 4.1 | 65.3 | 111 | 63.4 | 77.9 | 29.9 |  |  |  | 147.4 | 148.1 | 150.5 | 35.1 |  |  |  |  | 219.2 | 102.9 | 0 | 21.8 | 0 | 13.4 | 0 | 17.5 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.3 | 19.7 | 20 | 13.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 4.7 | 14.2 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.6 | 2 |  | 13.8 | 5.9 | 7.9 | 10.1 | 20 | 3.1 | 14.5 | 0 | 22.7 | 28.8 | 1.4 | 1.7 | 11.6 | 3.5 | 7.9 | 9.1 | 9.8 | 10 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.6 | 5.7 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.4 | 44.2 | 16.4 |  |  |  |  | 6.5 | 6683.3 | 24.4801 | 7.877 |  | 13.2 | 27.0767 | 18.9317 | 11.1 | 0 | 102.6655
EJEC |  | 0 | 15538.75 | 4346.85 | 0 | 0 | 2121.1 | 4479.15 | 0 | 0 | 492.6 | 4953.95 | 5029.6 | 4775.35 | 0 | 0 | 11849.95 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3939.75 | 175.35 | 130.9 | 385.75 | 163.85 | 312.6 | 1952.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245.35 | 3906.9 | 0 | 0 | 0 | 156 | 5342.6 | 1298.1 | 2402.4 | 757.35 | 450.95 | 472.8 | 2159.3 | 4375.65 | 4389.55 | 4423.7 | 2598.35 | 199.5 | 75.45 | 471.45 | 1042.45 | 0 | 455.05 | 2423.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075.5 | 3644.2 | 4173.2 | 4666.8 | 6150.15 | 371.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5 | 2536.95 | 2704.1 | 1549.3 | 1853.45 | 721.95 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3515.95 | 3700.5 | 2589.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2483.5 | 1099.45 | 8.2 | 1006.15 | 597.35 | 336.2 | 2.6 | 432.05 | 237.75 | 127.95 | 16.8 | 36 | 105.4 | 479.9 | 480 | 340.45 | 84.1 | 444.3 | 119.5 | 142.3 | 233.05 | 655.15 | 80.4 | 26.4 | 52.75 | 71.5 | 142.6 | 77.2 | 261.15 | 49.8 | 0 | 355.25 | 123.9 | 206.8 | 301.35 | 478.85 | 292.3 | 472.4 | 252 | 405.05 | 853.9 | 35.9 | 54.95 | 306.4 | 90.55 | 204 | 226.3 | 242.85 | 247.9 | 272.7 | 1913.85 | 114.85 | 1056.7 | 14.4 | 917.5 | 888.35 | 781.7 | 115.25 | 234.8 | 479.7 | 231.9 | 1045.85 | 384.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.85 | 168101.15 | 536.4799 | 102.671 | 0 | 302.55 | 643.2893 | 454.2491 | 260.2 | 329.8 | 2629.2394

## REACTIVA
martes, 3 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
03/06/2025 | 00:30 |  | 21 | 6.9 |  |  | -16.7 | -12.4 |  |  | -33.7 | -45.1 | -7.6 | 7.1 |  |  | 58.9 | -0.1 |  |  |  |  | 0.9 | 1.6 | 0 | -3.6 | 2.4 | -2 |  |  |  |  | -2.4 | -14.5 |  |  |  | -0.9 | -26.3 | 0.2 | 10 | 5.7 | -1 | 2.7 | 0.7 | -8.5 | -18.6 | -45 | 0.7 | -1.2 | 0.2 | -3.6 | -1.6 |  | 0.1 | -15 | [9 empty] | -3.5 | -39.1 | -23.1 | -2.5 | -47.8 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 14.8 | 20.8 | 2.2 | 1.6 | -0.2 |  |  |  | 2.3 | 3.2 | -15.8 | -45.9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.5 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.1 | 0.1 | -1.2 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.6 | -8.5 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 |  | -4.4 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -9 | -8 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3.2 | 15.9 | 8.8 |  |  |  |  | 0 | -256.2 | 0.99954 | 0.515 |  | 1.5 | 3.3224 | 0.22299 | 0 | 0.2 | 6.76
03/06/2025 | 01:00 |  | 27.4 | 7.5 |  |  | -16.6 | -10.2 |  |  | -35.6 | -37.9 | -0.9 | 4.6 |  |  | 58.2 | 0.2 |  |  |  |  | -0.5 | 1.1 | 0 | -3.5 | 2.3 | -2.4 |  |  |  |  | -1.6 | -17.4 |  |  |  | -0.9 | -26.6 | 0.3 | 9.7 | 5.5 | -1.2 | 2.7 | 1.4 | -10.6 | -22.4 | -49 | 2.2 | -1.3 | 0.2 | -1.1 | -1.4 |  | 0.1 | -10.5 | [9 empty] | -5.5 | -40.8 | -25.1 | -4.3 | -48.8 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 14 | 20.4 | 1.9 | 1.6 | 0 |  |  |  | -1 | -0.4 | -20.7 | -45.1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.3 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 1.1 | 0.1 | -1.1 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.1 | -8.6 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -4.4 | 0.4 | -0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -8.7 | -7.4 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3.4 | 15.8 | 8.7 |  |  |  |  | 0 | -264.1 | 1.9498 | 0.078 |  | 1.6 | 3.324 | 0.21734 | -0.3 | 0.5 | 7.3692
03/06/2025 | 01:30 |  | 18.1 | 6.6 |  |  | -17.1 | -2.8 |  |  | -40.4 | -46.5 | -9.4 | 0 |  |  | 56.5 | 0.1 |  |  |  |  | -1.6 | 1 | 0 | -3.5 | 2.6 | -2.6 |  |  |  |  | -1 | -16.5 |  |  |  | -1 | -28.8 | -0.1 | 7.2 | 4.2 | -0.9 | 2.7 | 1 | -16.5 | -27.2 | -53.4 | 1.7 | -1.4 | 0.1 | -1.9 | -0.3 |  | 0.1 | -9.7 | [9 empty] | -6.2 | -43.8 | -28.3 | -8 | -53.2 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 14.4 | 19.6 | 1.4 | 3.4 | 0.1 |  |  |  | -6.1 | -5.7 | -28.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.6 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | -0.8 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.2 | -9.5 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  | -4.4 | 0.5 | -0.6 | 1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -9.7 | -9.2 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.2 | 15.2 | 8 |  |  |  |  | 0 | -308.7 | 1.8237 | 0 |  | 1.6 | 3.3221 | 0.22229 | -0.5 | 0.2 | 6.6681
03/06/2025 | 02:00 |  | 8.7 | 5.3 |  |  | -18.5 | -3.5 |  |  | -43.2 | -52.3 | -15.2 | -2.9 |  |  | 51.2 | 0 |  |  |  |  | -1.4 | 0.3 | 0 | -3.6 | 2.4 | -4.2 |  |  |  |  | -2.6 | -19.1 |  |  |  | -1 | -28.2 | -0.3 | 6.9 | 4.2 | -0.9 | 2.7 | 0.5 | -17.5 | -37.4 | -44.5 | 0.7 | -1.3 | 0.1 | -3 | -0.5 |  | 0.1 | -12.1 | [9 empty] | -6.5 | -44.4 | -28.7 | -8.8 | -53.9 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 14.6 | 12.2 | 1.5 | 1.6 | 0 |  |  |  | -6.9 | -6.5 | -29.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.7 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0.3 | 1.1 | 0 | -0.8 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.5 | -10.8 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -4.4 | 0.4 | -0.6 | -0.8 | 1 | 0.8 | 4 | 0 | -12.4 | -10.4 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.2 | 15 | 7.9 |  |  |  |  | 0 | -380.4 | 1.8623 | 0 |  | 1.6 | 3.323 | 0.23488 | -0.4 | 0.4 | 7.0201
03/06/2025 | 02:30 |  | 8.4 | 5.1 |  |  | -17.3 | -2.6 |  |  | -44 | -53.9 | -17 | -4.5 |  |  | 54.3 | 0 |  |  |  |  | -1 | 0.5 | 0 | -3.6 | 2.4 | -3.3 |  |  |  |  | -2.4 | -23.9 |  |  |  | -1.1 | -29.5 | -0.8 | 7.2 | 3.6 | -0.8 | 2.7 | 1.3 | -16.8 | -36.8 | -44.2 | 0.9 | -1.3 | 0.1 | -2.9 | -0.4 |  | 0.1 | -12.8 | [9 empty] | -6.5 | -44.5 | -29 | -9 | -55.1 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 14.7 | 12.6 | 1.7 | 1.6 | 0 |  |  |  | -7.5 | -7 | -30.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.2 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.8 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.2 | -10.6 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -4.4 | 0.5 | -0.6 | -0.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -13.7 | -10.8 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 | 3.2 | 15.5 | 8.4 |  |  |  |  | 0 | -393.2 | 1.8383 | 0 |  | 1.6 | 3.3213 | 0.30052 | -0.4 | 0.5 | 7.1601
03/06/2025 | 03:00 |  | 9.2 | 5.3 |  |  | -17.7 | -5.2 |  |  | -42.5 | -54.6 | -18.8 | 0 |  |  | 52.6 | -0.2 |  |  |  |  | 0.1 | 0.9 | 0 | -3.5 | 2.4 | -3 |  |  |  |  | -3.8 | -15.6 |  |  |  | -1.1 | -29.1 | -0.1 | 7.9 | 3.7 | -0.7 | 2.7 | -0.1 | -16.5 | -35.4 | -42.3 | 2.7 | -1.3 | 0.2 | -4.5 | -1 |  | 0.1 | -16 | [9 empty] | -5.1 | -43 | -27.4 | -7.3 | -52.5 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 13.5 | 12.9 | 2.1 | 1.3 | -0.1 |  |  |  | -7 | -6 | -30.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.2 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.1 | 0.1 | -1 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.8 | -9.1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |  | -4.1 | 0.4 | -0.6 | -0.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -11.4 | -9 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.9 | 15.7 | 8.6 |  |  |  |  | 0 | -367.8 | 1.8199 | 0 |  | 1.7 | 3.3227 | 0.27691 | -0.3 | 0.5 | 7.3195
03/06/2025 | 03:30 |  | 23.4 | 6.8 |  |  | -15.3 | 5.9 |  |  | -41.6 | -45.5 | -8.1 | -0.6 |  |  | 51.6 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.6 | 0 | -3.4 | 2.4 | -2.6 |  |  |  |  | -1.7 | -23.5 |  |  |  | -1 | -27.6 | 0.7 | 6.4 | 3.6 | -1.2 | 2.7 | 1.8 | -12.4 | -33.6 | -41.1 | 1.4 | -1.3 | 0.2 | -0.8 | 1.8 |  | 0.1 | -5.6 | [9 empty] | -6 | -41.8 | -26.6 | -6.2 | -51.1 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 14.8 | 12.7 | 1.8 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | -5.2 | -4.7 | -27.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.3 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0.3 | 1.1 | 0.2 | -1.1 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.6 | -8.9 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |  | -4.4 | 0.6 | -0.5 | -0.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -10.3 | -8 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3.2 | 15.5 | 8.5 |  |  |  |  | 0 | -287.1 | 2.4398 | 0 |  | 1.6 | 3.3234 | 0.21316 | -0.3 | 0.5 | 7.7763
03/06/2025 | 04:00 |  | 18.3 | 5.8 |  |  | -16 | 8.1 |  |  | -43 | -50.5 | -13 | -3.9 |  |  | 48.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.8 | 1.3 | 0 | -3.4 | 2.7 | -1.4 |  |  |  |  | -1.1 | -23.6 |  |  |  | -1 | -27.6 | 1 | 7.2 | 3.6 | -1.2 | 2.7 | 1.4 | -11.3 | -33.6 | -40.9 | 1.3 | -1.3 | 0.2 | -0.9 | 1.4 |  | 0.1 | -10.7 | [9 empty] | -6.3 | -41.2 | -26.7 | -5.9 | -46 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 13.5 | 13.3 | 2.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | -6.5 | -5.5 | -29.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.1 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.3 | 1.1 | 0 | -1.2 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.5 | -9.1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 |  | -4.2 | 0.3 | -0.6 | -0.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -12.9 | -9.7 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3.2 | 15.5 | 8.4 |  |  |  |  | 0 | -313.2 | 2.3692 | 0 |  | 1.6 | 3.3189 | 0.26533 | -0.4 | 0.5 | 7.6534
03/06/2025 | 04:30 |  | 16.6 | 6 |  |  | -16 | 6.7 |  |  | -41.9 | -48.7 | -9.4 | -1.7 |  |  | 52.5 | 0.1 |  |  |  |  | -0.5 | 1.5 | 0 | -3.3 | 2.7 | -1.6 |  |  |  |  | -1.2 | -23.5 |  |  |  | -1 | -27.5 | 1 | 7.1 | 3.8 | -1.1 | 2.7 | 2.3 | -9.6 | -30 | -37.3 | 0.2 | -1.2 | 0.1 | -1.5 | 1.4 |  | 0.1 | -12 | [9 empty] | -5.7 | -29.9 | -21.5 | -0.8 | -34.5 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 14.2 | 12.2 | 1.7 | 1.6 | 0 |  |  |  | -3.9 | -3 | -24.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 1.1 | 0 | -1.4 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.7 | -9.7 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 |  | -4.4 | 0.2 | -0.4 | -0.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -13.1 | -10.1 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3.2 | 15.6 | 8.4 |  |  |  |  | 0 | -252.3 | 2.9378 | 0 |  | 1.6 | 3.3191 | 0.28344 | -0.2 | 0.6 | 8.5403
03/06/2025 | 05:00 |  | 15.4 | 5.5 |  |  | -14.6 | 7.6 |  |  | -6.1 | -57.9 | -18.9 | -4 |  |  | 58.9 | -0.2 |  |  |  |  | 0.2 | 1.8 | 0 | -3.3 | 3 | 1.6 |  |  |  |  | -7.2 | -23.5 |  |  |  | -0.9 | -27.2 | 1.2 | 7.5 | 3.7 | -0.8 | 2.7 | 1.2 | -11.1 | -30 | -37.1 | -0.9 | -1.2 | 0.1 | -4.8 | 0.5 |  | 0.2 | -18.9 | [9 empty] | 2.1 | -35.4 | -26.7 | -6.7 | 6.1 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 19 | 13 | 2.4 | 1.5 | -0.1 |  |  |  | -5.5 | -4.9 | -24.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.8 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0.2 | 1 | 0.1 | -1.2 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.6 | -9 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |  | -4.4 | 0.2 | -0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -12.5 | -9.2 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3.2 | 15.5 | 8.6 |  |  |  |  | 0 | -206.6 | 2.7579 | 0 |  | 1.7 | 3.3167 | 0.28208 | 0.2 | 0.6 | 8.8567
03/06/2025 | 05:30 |  | 17.6 | 6 |  |  | -12.8 | -2 |  |  | 0 | -50.8 | -12.2 | -7.2 |  |  | 55.9 | 0.2 |  |  |  |  | 1.8 | 1.6 | 0 | -3.3 | 3 | 2.2 |  |  |  |  | -5.8 | -15.3 |  |  |  | -1 | -27.9 | 0.5 | 7.4 | 3.8 | -0.6 | 2.7 | 1.3 | -9.1 | -31 | -38.6 | 0.4 | -1.3 | 0.1 | -0.6 | 1.5 |  | 0.1 | -9.5 | [9 empty] | -1 | -36.6 | -28 | -7.3 | 5.4 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 19.1 | 12.6 | 2 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | -5.1 | -4.3 | -25.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.3 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 0.9 | 0.1 | -1.8 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.7 | -8.8 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -4.4 | 0.2 | -0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0.4 | -13.5 | -11 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3.4 | 16.5 | 9.4 |  |  |  |  | 0 | -179.5 | 2.5404 | 0 |  | 0.8 | 3.3193 | 0.25981 | 0.3 | 0.6 | 7.8195
03/06/2025 | 06:00 |  | 21.8 | 6.5 |  |  | -10.5 | -0.6 |  |  | 0 | -45.5 | -6.7 | 0.2 |  |  | 43.4 | 0.1 |  |  |  |  | 2.5 | 1.5 | 0 | -3.3 | 3.4 | 4 |  |  |  |  | -6.4 | -8.8 |  |  |  | -1 | -27.2 | 1.1 | 6.6 | 3.7 | -0.4 | 2.7 | 1.4 | -4.1 | -26 | -33.4 | 1.4 | -1.2 | 0 | -2.3 | 1.9 |  | 0.2 | -10.3 | [9 empty] | -0.6 | -32.7 | -24.1 | -3.3 | 9.4 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 18.8 | 12.7 | 2 | 1.6 | 0 |  |  |  | 1.5 | 2.2 | -16.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.2 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.3 | 0.9 | 0.1 | -1.4 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.6 | -8.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |  | -4.3 | 0.5 | -0.4 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -11.9 | -9.5 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 3.2 | 18 | 10.8 |  |  |  |  | 0 | -97 | 2.4307 | 0 |  | 0.8 | 3.3251 | 0.3393 | 1 | 0.5 | 8.395
03/06/2025 | 06:30 |  | 21.9 | 6.8 |  |  | -6.7 | 18.3 |  |  | 0 | -44.2 | -5.9 | 6.6 |  |  | 58.6 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 1.6 | 0 | -3.3 | 3.4 | 4.9 |  |  |  |  | -1.6 | 1 |  |  |  | -0.7 | -14.1 | 1 | 15.5 | 4.2 | -0.3 | 2.7 | 1.1 | -1.1 | -20.7 | -27.9 | 1.5 | -1 | 0 | -2.9 | 2.2 |  | 0.2 | -13.2 | [9 empty] | 5.3 | -29.3 | -20.7 | 0 | 13.6 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 40.4 | 12.3 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 7.3 | 8 | -8.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4 | 0.1 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0.3 | 0.9 | 0.1 | -1 | 1.3 | 0.6 |  | -0.2 | -0.8 | -3.9 | -9.5 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | 0.5 |  | -3.9 | 0.4 | -0.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 4 | 0.3 | -12.2 | -9.3 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 0 | 0.5 | -0.2 | 4.4 | 3.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4 | 17.9 | 10.8 |  |  |  |  | 0 | 58.8 | 2.6202 | 0 |  | 0.9 | 3.326 | 2.8461 | 1.3 | 0.7 | 11.6922
03/06/2025 | 07:00 |  | -13.6 | 5 |  |  | -6.4 | 9.8 |  |  | 0 | -53.2 | -16.2 | 3.4 |  |  | 22.6 | 0 |  |  |  |  | -3.3 | 1.2 | 2 | -3.3 | 3.3 | 2.8 |  |  |  |  | 1.1 | -4.5 |  |  |  | -0.5 | -1.7 | 1.5 | 18.2 | 3.6 | -0.4 | 2.7 | 1.1 | -7.2 | -25.7 | -33.3 | 2 | -1.1 | -0.1 | -3.7 | 0.3 |  | 0.2 | -16.4 | [9 empty] | 6 | -33.5 | -24.8 | -4.5 | 9.6 | 10.6 | [7 empty] | -0.2 | 39.8 | 13.6 | 3.2 | 1.4 | 0 |  |  |  | 3.4 | 4.7 | -14.1 | 0 |  |  |  |  | -1.5 | 0 |  | -3.9 | 0.6 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.6 |  | 0.2 | 0.9 | 0.1 | -1 | 1.3 | 0.6 |  | -0.5 | -1.3 | -5.6 | -14.3 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -1.4 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | -4 | 0.3 | -0.6 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -11.4 | -9.8 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0 | -0.2 | -0.2 | 4.8 | 3.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.9 | 16.5 | 9.4 |  |  |  |  | 0 | -88.5 | 2.5732 | -0.59 |  | 0.9 | 3.3294 | 3.855 | 1 | 2.4 | 13.4675
03/06/2025 | 07:30 |  | -20.7 | 4.1 |  |  | -11.3 | -4 |  |  | 0 | -48.1 | -8.3 | 6.7 |  |  | -0.5 | -0.1 |  |  |  |  | -5.7 | 0.8 | 2.6 | -3.3 | 3.6 | 2.2 |  |  |  |  | -5.7 | 8.8 |  |  |  | -0.5 | -16.3 | 1.2 | 15.2 | 3.9 | -0.5 | 2.7 | 1.1 | -11.5 | -31.1 | -38.3 | 1.7 | -0.9 | 0.2 | -2.1 | -0.3 |  | 0.1 | -15.6 | [9 empty] | 3.7 | -35.2 | -26.6 | -6.6 | 5.9 | 9.9 | [7 empty] | -0.3 | 41.3 | 12.5 | 1.9 | 4 | -0.1 |  |  |  | 3.4 | 4.1 | -14 | 0 |  |  |  |  | -4.8 | 0 |  | -4.4 | 2.2 |  |  | 1.3 | 0 | -0.6 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | -1.2 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -5.9 | -17.6 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.2 | -0.3 | 0.5 | 0.6 |  | -4 | 0.4 | -0.5 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 4 | 0.5 | -13.1 | -9.7 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0 | 5.3 | -0.2 | 4.9 | 3.7 | -1.3 | 0 | 0.2 | 1.9 | 4.4 | 15.5 | 8.4 |  |  |  |  | 0 | -165.7 | 2.7426 | -0.633 |  | 0.9 | 3.3339 | 3.8603 | 0.6 | 2 | 12.8037
03/06/2025 | 08:00 |  | 14.5 | 8.4 |  |  | -7 | 18.3 |  |  | 0 | -33.8 | 6.9 | 17.6 |  |  | 7.1 | 0 |  |  |  |  | 2.1 | 1.6 | 2.6 | -3.3 | 3.9 | 5.8 |  |  |  |  | -2.7 | -1.7 |  |  |  | -0.4 | -14 | 1.8 | 7.1 | 3.8 | -0.4 | 2.7 | 1 | -3.1 | -22.9 | -30.4 | 2.1 | -1 | 0.3 | -0.1 | 2.3 |  | 0.1 | -11.4 | [9 empty] | 4.9 | -29.4 | -20.8 | -0.1 | 13.4 | 14.7 | [7 empty] | -0.3 | 36.1 | 24.5 | 11 | 1.6 | 0.1 |  |  |  | 11.4 | 12 | -2.4 | 0 |  |  |  |  | 4.4 | 0 |  | -4.6 | 5.2 |  |  | 1.3 | -0.2 | -0.6 |  | 0 | 1 | 0.1 | -2.2 | 1.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -4.2 | -13 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  | -4 | 0.2 | -0.5 | 1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.4 | -9.1 | -6 | 0 |  | 1.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 0.2 | 11.2 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.2 | 0 | 0.2 | 2 | 4.2 | 12.9 | 5.8 |  |  |  |  | 0 | 75.2 | 2.8388 | -0.281 |  | 1.8 | 3.3285 | 3.8587 | 0.6 | 2.1 | 14.245
03/06/2025 | 08:30 |  | 11.9 | 8.8 |  |  | -5.7 | 19.8 |  |  | 0 | -27.5 | 12.8 | 28.3 |  |  | 14.5 | -0.1 |  |  |  |  | 7.3 | 1.1 | 2.6 | -3.3 | 3.7 | 8.9 |  |  |  |  | 0.5 | 17.1 |  |  |  | -0.5 | -9.2 | 0.8 | 12.2 | 4.2 | 0.2 | 2.7 | 0.8 | 14.1 | -5.3 | -12.9 | 5.5 | -0.8 | 0.6 | -0.7 | -1.6 |  | 0.1 | -12.7 | [9 empty] | 10 | -20.2 | -11.4 | 0 | 22.4 | 19.3 | [7 empty] | 0 | 37 | 25.2 | 11.3 | 2.9 | 0 |  |  |  | 16.6 | 17.3 | 5.5 | 0 |  |  |  |  | -0.6 | 0 |  | -5 | 5.6 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.6 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | -0.8 | 1.2 | 0.6 |  | -0.8 | -1.4 | -3.8 | -11.4 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  | -4.4 | 0.2 | -0.5 | 1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.8 | 0 | -14.3 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.5 | 0.6 | 11.8 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.5 | 0.3 | 0.2 | 2 | 4.2 | 12.2 | 5.2 |  |  |  |  | 0 | 253.8 | 3.1586 | -0.012 |  | 1.8 | 3.3356 | 3.8584 | 0.5 | 2.3 | 14.9406
03/06/2025 | 09:00 |  | 38.8 | 12.4 |  |  | -8.8 | 11.3 |  |  | 0 | -24.1 | 16.1 | 29.3 |  |  | 52.4 | 0 |  |  |  |  | 7.3 | 1.6 | 2.5 | -3.3 | 3.6 | 10.9 |  |  |  |  | 3.2 | 5.7 |  |  |  | -0.3 | -3.8 | 3.6 | 12.2 | 8.9 | 1.1 | 2.7 | 1.2 | 20.7 | 0.7 | -40.9 | 8 | -0.9 | 0.3 | 0.2 | -1.5 |  | 0.1 | -12.4 | [9 empty] | 8.4 | -17.8 | -9 | 0 | 25.2 | 20.5 | [7 empty] | -0.2 | 37 | 24.7 | 11.8 | 2.9 | 0 |  |  |  | 23.5 | 24.1 | 15.6 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | 0 |  | -5.2 | 6 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.5 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | -0.8 | 1.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -2.6 | -8.1 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -4.1 | 0.1 | -0.4 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0 | -13.3 | 0 |  | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 1 | 12 | -0.2 | 0 | 3.5 | -3.6 | 0.8 | 0.2 | 2 | 4.4 | 11.4 | 4.4 |  |  |  |  | 0 | 356.1 | 3.2606 | 0.081 |  | 1.7 | 3.3421 | 3.8714 | 0 | 2.1 | 14.3551
03/06/2025 | 09:30 |  | 49.5 | 13.5 |  |  | -7.4 | 11.1 |  |  | 0 | 29 | 28.9 | 32.6 |  |  | 69.6 | 0 |  |  |  |  | 7.3 | 1 | 2.5 | -3.3 | 3.7 | 13.9 |  |  |  |  | 5.3 | 5.8 |  |  |  | -0.6 | 29.4 | 4.5 | 12.3 | 8.8 | 0.9 | 2.7 | 0.2 | 16.5 | -6.4 | -44.3 | 9.2 | -0.9 | 0.4 | 0.1 | -4.1 |  | 0.1 | -11.8 | [9 empty] | 12.9 | -21.8 | -13 | 0 | 28.5 | 18.5 | [7 empty] | -0.1 | 59.9 | 41.5 | 15.1 | 2.9 | 0 |  |  |  | 15.3 | 16.1 | 3.3 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | -5.4 | 6 |  |  | 1.3 | 0 | -0.6 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | -0.7 | 1.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -1.6 | -5.6 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.6 | -0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -4.2 | 0.1 | 0.7 | 1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.8 | 0 | -12 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 1.3 | 11.6 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.7 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 4.2 | 11.9 | 4.9 |  |  |  |  | 0 | 492 | 3.2393 | 0.207 |  | 1.9 | 3.338 | 2.717 | 0.4 | 2.1 | 13.9013
03/06/2025 | 10:00 |  | 39 | 12.3 |  |  | -6.9 | -0.8 |  |  | 0 | 32.1 | 27.6 | 26.1 |  |  | 64.2 | 0 |  |  |  |  | 6.4 | 1 | 2.7 | -3.3 | 3.6 | 13.2 |  |  |  |  | 6 | -2.8 |  |  |  | -0.8 | 27.6 | 4.2 | 12.3 | 8.7 | 0.9 | 2.7 | 0.9 | 14.8 | -9.5 | -47.3 | 9.8 | -1 | 0.5 | 1.8 | -5.3 |  | 0.1 | -12.5 | [9 empty] | 11.6 | -26.2 | -17.5 | 0 | 37.9 | 16.3 | [7 empty] | -0.2 | 68.4 | 51.4 | 14.8 | 2.9 | 0 |  |  |  | 13.1 | 13.8 | 0.4 | 0 |  |  |  |  | -0.6 | 0 |  | -5.4 | 5.5 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.6 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -2.5 | -7.6 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |  | -4.2 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.7 | 0 | -12.3 | 0 |  | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | 1.7 | 11 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.1 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 4.5 | 12.3 | 5.3 |  |  |  |  | 0 | 446.4 | 3.3786 | 0.201 |  | 2 | 3.3454 | 2.7037 | 0.6 | 2 | 14.2287
03/06/2025 | 10:30 |  | 43.6 | 12.9 |  |  | -1.9 | 14.8 |  |  | 0 | 34.6 | 30.4 | 27.5 |  |  | 63.9 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 0.8 | 2.6 | -3.3 | 3.6 | 13.4 |  |  |  |  | 6.2 | -2.6 |  |  |  | -0.8 | -1 | 4.5 | 12 | 8.5 | -1.2 | 2.7 | 1.1 | 19.1 | -5.9 | -43.8 | 9 | -1.2 | 0.4 | 2.1 | -3.6 |  | 0 | -9.5 | [9 empty] | 7.7 | -24.4 | -15.7 | 0 | 40 | 17.2 | [7 empty] | -0.1 | 69.2 | 50.7 | 14 | 5.8 | -0.1 |  |  |  | 16.9 | 17.3 | 5.7 | -8.2 |  |  |  |  | -3.1 | 0 |  | -5.5 | 5.6 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.6 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | -0.2 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -2.2 | -6.9 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | -2.5 | -0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -4.2 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.7 | 0 | -12.5 | 0 |  | 1.5 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 2.1 | 11.2 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.5 | 2 | 0.2 | 2 | 4.4 | 13.7 | 6.7 |  |  |  |  | 0 | 473.5 | 4.0286 | -0.489 |  | 1.7 | 3.3548 | 2.7038 | 1.4 | 2.2 | 14.8982
03/06/2025 | 11:00 |  | 42.3 | 12.7 |  |  | 1.1 | 18.2 |  |  | 0 | 38.8 | 34.4 | 31.3 |  |  | 63.5 | 0 |  |  |  |  | 9 | 1 | 2.6 | -3.3 | 3.3 | 14.9 |  |  |  |  | 6.3 | 10.1 |  |  |  | -0.9 | -1.5 | 0.9 | 12.3 | 8.2 | -1.3 | 2.7 | 0.3 | 20.6 | -4.5 | -42.4 | 8.9 | -1.3 | 0.3 | 0.4 | -3.8 |  | 0.1 | -13.1 | [9 empty] | 7.3 | -23.5 | -14.7 | 0 | 41.7 | 18 | [7 empty] | -0.1 | 75.9 | 61.7 | 14.5 | 16.3 | -0.3 |  |  |  | 17.6 | 18.5 | 6.8 | -3.4 |  |  |  |  | -1.5 | 0 |  | -5.6 | 6.3 |  |  | 1.3 | 0 | -0.6 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -1.9 | -6.7 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |  | -4.4 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.8 | 0 | -13.5 | 0 |  | 1.5 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 2.3 | 11.2 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.5 | 2.2 | 0.2 | 2 | 4.5 | 15.2 | 8.2 |  |  |  |  | 0 | 546.9 | 2.7226 | -0.366 |  | 1.7 | 3.3579 | 2.7008 | 2.1 | 2.1 | 14.3152
03/06/2025 | 11:30 |  | 38.2 | 12.3 |  |  | 0.3 | 7.3 |  |  | 0 | 36.5 | 32.7 | 26.9 |  |  | 62.5 | 0 |  |  |  |  | 10.2 | 0.8 | 2.7 | -3.3 | 3.3 | 14 |  |  |  |  | 8.1 | 7.2 |  |  |  | -0.7 | 4.6 | 0 | 22.2 | 8.6 | -1.1 | 2.7 | 1.2 | 17.6 | -7.3 | -45.1 | 7.7 | -1.4 | 0.4 | 0.9 | -3.6 |  | 0.1 | -11.2 | [9 empty] | 7.6 | -26.7 | -17.9 | 0 | 36.9 | 16.3 | [7 empty] | -0.2 | 109.2 | 61.3 | 14.8 | 14 | 0 |  |  |  | 15.7 | 16.3 | 4.7 | -5.6 |  |  |  |  | -3.9 | 0 |  | -5.6 | 5.9 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.6 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -2.3 | -8 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |  | -4.3 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.9 | 0.8 | 4 | 1.8 | 0 | -16 | 0 |  | 1.5 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 2.3 | 11.2 | -0.2 | 4.4 | 3.7 | -3.5 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 4.2 | 10.7 | 3.6 |  |  |  |  | 0 | 529 | 2.9466 | -0.129 |  | 1.7 | 3.3643 | 3.8312 | 1.6 | 3.5 | 16.8131
03/06/2025 | 12:00 |  | 41.8 | 11.1 |  |  | -0.5 | 8.4 |  |  | 0 | 30.5 | 25.4 | 30.3 |  |  | 64.5 | 0 |  |  |  |  | 11.6 | 0.7 | 2.8 | -3.4 | 3 | 13.9 |  |  |  |  | 6 | 5.9 |  |  |  | -0.7 | 7 | -0.2 | 24.2 | 8.7 | -1.1 | 2.7 | 1.4 | 18.3 | -5.9 | -43.5 | 12.6 | -1.5 | 0.2 | -2.4 | -4.3 |  | 0.1 | -16.2 | [9 empty] | 9.1 | -24.2 | -15.4 | 0 | 41 | 17.7 | [7 empty] | -0.2 | 107.8 | 58 | 16.8 | 14.1 | -0.1 |  |  |  | 16.1 | 16.9 | 4.7 | -13.2 |  |  |  |  | -4.8 | 0 |  | -5.6 | 5.9 |  |  | 1.3 | 0 | -0.6 |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -2.1 | -7 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -4.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 4 | 1.7 | 0 | -13.9 | 0 |  | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | 2.4 | 11.4 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.6 | 2.3 | 3.2 | 2.2 | 4.2 | 5.6 | 1 |  |  |  |  | 0.8 | 521.7 | 2.4776 | -0.04 |  | 1.8 | 3.3633 | 3.8562 | 1.4 | 0.1 | 12.9571
03/06/2025 | 12:30 |  | 51.2 | 13.1 |  |  | -5.2 | 4.7 |  |  | 0 | 33.4 | 28.6 | 26.1 |  |  | 62.4 | 0 |  |  |  |  | 8.8 | 0.8 | 2.7 | -3.3 | 3 | 13 |  |  |  |  | 4.9 | -2.3 |  |  |  | -1 | -3.9 | 1.3 | 22.6 | 8.1 | -1.4 | 2.7 | 0.1 | 17.2 | -9 | -46.2 | 7.8 | -1.7 | 0.2 | 0.1 | -5 |  | 0.1 | -13.2 | [9 empty] | 5.3 | -26.1 | -17.3 | 0 | 38.9 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 78.4 | 41.1 | 15.2 | 2.6 | -0.2 |  |  |  | 13 | 14.2 | 0 | -9.2 |  |  |  |  | -3.1 | 1.8 |  | -5.6 | 5.7 |  |  | 1.3 | 0 | -0.6 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | -0.8 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -2.6 | -6.8 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | -2.4 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | -4.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | 0 | -14.6 | 0 |  | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 2.4 | 11.6 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.6 | 2.2 | 1 | 1.9 | 4.3 | 5.6 | 3.4 |  |  |  |  | 0.7 | 396.9 | 2.5203 | -0.168 |  | 1.6 | 3.3763 | 3.8602 | 0.4 | 2 | 13.5888
03/06/2025 | 13:00 |  | 28.7 | 8.4 |  |  | -7.4 | 5.4 |  |  | 0 | 35.7 | 30.2 | 28.9 |  |  | 11 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 0.3 | 2.6 | -3.4 | 2.4 | 11 |  |  |  |  | 4.5 | 6.7 |  |  |  | -1.4 | -21.4 | 0 | 22.4 | 8.7 | -1.7 | 2.7 | 1.2 | 15.2 | -10.5 | -48 | 6.1 | -1.8 | 0.2 | -0.7 | -5.6 |  | 0.1 | -3.3 | [9 empty] | -0.8 | -26.2 | -17.5 | 0 | 37.1 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 79.4 | 42.1 | 15.6 | 2.9 | 0.3 |  |  |  | 11 | 11.5 | -3 | -12.7 |  |  |  |  | -3.9 | 2 |  | -5.6 | 5.9 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.7 |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | -1.8 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -1.7 | -5.6 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | -2.6 | -0.2 | 0.5 | 0.6 |  | -4.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 4 | 1.8 | 0 | -13.9 | 0 |  | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 2.3 | 11.7 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.6 | 2.1 | 1 | 1.8 | 4 | 4.3 | 2.5 |  |  |  |  | 1.2 | 291.7 | 2.3092 | -0.1 |  | 1.7 | 3.3832 | 3.8557 | -0.1 | 2 | 13.048
03/06/2025 | 13:30 |  | 22.6 | 7.9 |  |  | -8.6 | 2.6 |  |  | 0 | 31.1 | 26.7 | 24.9 |  |  | 14.4 | 0 |  |  |  |  | 5.4 | 1.2 | 2.5 | -3.4 | 2.7 | 11.5 |  |  |  |  | 4 | -2.2 |  |  |  | -1.1 | -21.6 | 0.6 | 22.6 | 9.1 | -1.4 | 2.7 | 0.3 | 13.2 | -11.1 | -44.1 | 3.8 | -1.8 | 0.2 | -1.4 | -6.6 |  | 0.1 | -5.8 | [9 empty] | 1.3 | -27.4 | -18.6 | 0 | 38.1 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 40.5 | 41.2 | 5.6 | 2.9 | -0.1 |  |  |  | 10.7 | 11.2 | -3.1 | -12.7 |  |  |  |  | -5.6 | 1.1 |  | -5.5 | 6.7 |  |  | 1.3 | 0 | -0.7 |  | 0 | 1 | 0.1 | -1.4 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -1.7 | -6.2 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.6 | -0.4 | 0.4 | 0.6 |  | -4.1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.8 | 0 | -15.9 | 0 |  | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 2.1 | 12.1 | -0.2 | 3.9 | 2.3 | -3.7 | 1.9 | 1 | 1.5 | 3.7 | 8.7 | 6.5 |  |  |  |  | 1.4 | 215.8 | 2.5206 | 0.25 |  | 1.8 | 3.362 | 2.8893 | 0.4 | 2.3 | 13.5219
03/06/2025 | 14:00 |  | 21.2 | 7.6 |  |  | -9 | -1.3 |  |  | 0 | 32.9 | 29.4 | 26.8 |  |  | 4.5 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 1.4 | 2.6 | -3.4 | 2.7 | 11.3 |  |  |  |  | 5.7 | -3.3 |  |  |  | -0.9 | -20.3 | 1.2 | 22.8 | 8.4 | -1.4 | 2.7 | 1.2 | 14.3 | -10.6 | -43.5 | 6.3 | -2 | 0.2 | 0.1 | -5.9 |  | 0.1 | -4.5 | [9 empty] | -0.1 | -26.7 | -18 | 0 | 37.3 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 40.1 | 20.5 | 9.8 | 2.9 | -0.1 |  |  |  | 11.6 | 12.3 | -1.6 | -10.6 |  |  |  |  | -3.9 | 1.6 |  | -5.4 | 6.6 |  |  | 1.3 | 0 | -0.7 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | -0.8 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -1.4 | -4.8 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.3 | -0.2 | 0.5 | 0.6 |  | -4.1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0 | -15.1 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 1.8 | 12.3 | -0.2 | 3.2 | 1.9 | -3.8 | 1.5 | 1 | 1.6 | 3.9 | 8.5 | 6.2 |  |  |  |  | 1.3 | 210.4 | 2.6607 | 0.278 |  | 1.8 | 3.3507 | 2.7073 | 0.4 | 2.1 | 13.2967
03/06/2025 | 14:30 |  | 25.8 | 8.4 |  |  | -4.4 | 18.2 |  |  | 0 | 35.6 | 31.3 | 32 |  |  | 6.9 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | 1.5 | 2.6 | -3.3 | 3 | 11 |  |  |  |  | 7.9 | 0.3 |  |  |  | -0.7 | -16.7 | 2.6 | 22.4 | 9 | -1.1 | 2.7 | 1 | 21.4 | -3.1 | -36 | 6.8 | -1.8 | 0 | -0.2 | -5.1 |  | 0.1 | 0.3 | [9 empty] | 4.5 | -22.4 | -13.6 | 0 | 45.8 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 39.7 | 20.6 | 11.6 | 2.9 | 0 |  |  |  | 21.4 | 22.2 | 12.9 | 1.7 |  |  |  |  | 3.5 | 6 |  | -5.4 | 6.4 |  |  | 1.3 | 0 | -0.7 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -1.3 | -5.1 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -4.2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0 | -17.4 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 1.3 | 12.3 | -0.2 | 6 | 1.8 | -3.7 | 1.1 | 1 | 1.8 | 4 | 10 | 7.7 |  |  |  |  | 1 | 379.5 | 2.7519 | 0.147 |  | 1.8 | 3.3472 | 2.7174 | 1.4 | 2.1 | 14.2635
03/06/2025 | 15:00 |  | 24.6 | 7.8 |  |  | -4.8 | 15.6 |  |  | 0 | 36.3 | 32.2 | 34.6 |  |  | 10.2 | 0 |  |  |  |  | 9.3 | 1.8 | 2.6 | -3.3 | 3.1 | 12.4 |  |  |  |  | 8.3 | 14.6 |  |  |  | -0.5 | -12.6 | 3.9 | 21.7 | 8.7 | -1.3 | 2.7 | 0.4 | 19.3 | -3.5 | -36.1 | 6.1 | -1.8 | 0.2 | -1.3 | -5.6 |  | 0.1 | -1 | [9 empty] | 5.6 | -24.3 | -15.3 | 0 | 37.1 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 42 | 30.8 | 15 | 3 | 4.1 |  |  |  | 21.8 | 22.2 | 13.6 | 1.1 |  |  |  |  | 2.7 | 5.6 |  | -5.3 | 5.8 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.2 | -1.4 | -6 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.6 |  | -4.4 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0 | -17.2 | 0 |  | 1.5 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | 0.9 | 11.9 | -0.2 | 6.4 | 3.4 | -3.6 | 0.7 | 1 | 2 | 4 | 9.3 | 7 |  |  |  |  | 1.2 | 405.9 | 2.8137 | 0.344 |  | 1.9 | 3.3473 | 3.5383 | 1.1 | 2.2 | 15.2433
03/06/2025 | 15:30 |  | 39.3 | 10.8 |  |  | -3.7 | 16.1 |  |  | 0 | 40.5 | 36.7 | 34.8 |  |  | 17 | 0 |  |  |  |  | 10.9 | 2.3 | 2.6 | -3.3 | 3.1 | 12.9 |  |  |  |  | 9 | 14.9 |  |  |  | -0.5 | -12 | 3.2 | 21.6 | 8.4 | -1.3 | 2.7 | 1.5 | 21.6 | -3.9 | -36.9 | 8.3 | -1.9 | 0.1 | -0.2 | -4.9 |  | 0 | -0.7 | [9 empty] | 4.9 | -24.2 | -15.2 | 0 | 39.3 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 40.2 | 30.6 | 14.6 | 2.9 | 3.8 |  |  |  | 20.7 | 21.9 | 11.5 | 3.4 |  |  |  |  | 4.4 | 6.3 |  | -5.4 | 5.4 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.6 |  | -0.6 | -0.7 | -1.2 | -5.5 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 |  | -4.1 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.6 | 0.8 | 4 | 1.6 | 0 | -13.9 | 0 |  | 1.5 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0.5 | 10.7 | -0.2 | 8 | 4.7 | -3.1 | 0.3 | 1 | 2 | 4 | 9.6 | 7.3 |  |  |  |  | 1 | 455.9 | 2.939 | 0.251 |  | 1.8 | 3.3538 | 3.8767 | 0.8 | 2.2 | 15.2205
03/06/2025 | 16:00 |  | 38.8 | 10.9 |  |  | -7.9 | 2.4 |  |  | 0 | 42.4 | 38.5 | 27.7 |  |  | 15.8 | 0 |  |  |  |  | 12.8 | 1.8 | 2.8 | -3.3 | 3 | 12 |  |  |  |  | 5.9 | 8.7 |  |  |  | -0.6 | -6.3 | 2.5 | 21.1 | 8.1 | -1.5 | 2.7 | 1 | 19.8 | -7.5 | -40.4 | 9.2 | -2 | 0.1 | 1.3 | -5.6 |  | 0.1 | 2.3 | [9 empty] | 2.7 | -26.9 | -18 | 0 | 37.8 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 40 | 30.3 | 13.9 | 6.7 | 3.5 |  |  |  | 17 | 17.8 | 6.4 | 3.5 |  |  |  |  | 1.9 | 4.6 |  | -5.4 | 3 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.7 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | -0.4 | 1.2 | 0.6 |  | -0.4 | 0 | -1.2 | -5.9 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | -1.1 | -0.1 | 0.4 | 0.7 |  | -4.1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.7 | 0 | -14.2 | 0 |  | 1.5 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 0.1 | 4.7 | -0.2 | 14.7 | 6.1 | -1.7 | 0 | 1 | 2 | 4.1 | 8.5 | 6.1 |  |  |  |  | 0.8 | 396.4 | 2.691 | 0.167 |  | 1.7 | 3.2977 | 3.887 | 0.4 | 1.6 | 13.7427
03/06/2025 | 16:30 |  | 58.6 | 13.9 |  |  | -6.9 | 16.9 |  |  | 0 | 37.3 | 33.2 | 32.5 |  |  | 63.2 | 0 |  |  |  |  | 16.6 | 2 | 2.6 | -3.3 | 5.7 | 13.4 |  |  |  |  | 6.4 | 13.7 |  |  |  | -0.7 | -8.4 | 2.5 | 21.5 | 9.1 | -1.5 | 2.7 | 1.9 | 21.4 | -2.5 | -35.7 | 7.3 | -1.9 | 0 | -1.2 | -5.3 |  | 0.1 | 0.7 | [9 empty] | 4.9 | -24 | -15.1 | 0 | 39.6 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 41.5 | 30.5 | 14.8 | 5.8 | 4.1 |  |  |  | 19.5 | 20.1 | 10.5 | -1.8 |  |  |  |  | 6 | -1.7 |  | -5.4 | 0.8 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 1.2 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -0.5 | -3.4 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 |  | -4.1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | -12.9 | 0 |  | 1.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 0 | 0 | -0.2 | 23 | 12.1 | 0.4 | 0 | 1 | 1.8 | 4.2 | 9.1 | 6.6 |  |  |  |  | 1.4 | 525.6 | 2.8462 | -0.191 |  | 1.8 | 3.2956 | 3.885 | 0.7 | 2.2 | 14.5358
03/06/2025 | 17:00 |  | 49.1 | 12.1 |  |  | -8.8 | 13.1 |  |  | 0 | 35.1 | 30.7 | 30 |  |  | 77 | 0 |  |  |  |  | 9.1 | 1.8 | 2.8 | -3.4 | 5.2 | 9 |  |  |  |  | 8.4 | 13 |  |  |  | -0.9 | -5.9 | 2.4 | 21.1 | 9.2 | -1.1 | 2.7 | 0.1 | 21.1 | -3.8 | -36.8 | 7.6 | -1.8 | 0.2 | -0.4 | -2.3 |  | 0.1 | 0.6 | [9 empty] | 4.9 | -24.8 | -15.7 | 0 | 37.4 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 41.6 | 30.5 | 14.8 | 2.9 | 4.2 |  |  |  | 18 | 18.5 | 8.8 | -4.3 |  |  |  |  | 7.7 | -1.7 |  | -5.4 | 1.7 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | -0.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.5 | -3.6 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | -0.1 | 0.5 | 0.7 |  | -4.1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.1 | 0 | -15.7 | 0.5 |  | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0 | 0.6 | -0.2 | 21.4 | 9.8 | 1.2 | 0 | 1 | 1.8 | 4 | 7.4 | 5 |  |  |  |  | 1.5 | 486.5 | 2.9662 | -0.168 |  | 1.8 | 3.294 | 3.8835 | 0.2 | 2 | 13.9757
03/06/2025 | 17:30 |  | 50.6 | 13.6 |  |  | -11 | 14.3 |  |  | 0 | 29.9 | 28.1 | 26 |  |  | 87.5 | 0 |  |  |  |  | 16.4 | 2.2 | 2.9 | -3.3 | 5.5 | 18.2 |  |  |  |  | 7.8 | 7.1 |  |  |  | -0.8 | 11.5 | 3.3 | 19.2 | 8.8 | -1.3 | 2.7 | 0.5 | 19.5 | -3.1 | -35.9 | 9.7 | -1.6 | 0.2 | -1.1 | -4.1 |  | 0.2 | -3 | [9 empty] | 6.8 | -24.6 | -15.7 | 0 | 35.1 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 42.7 | 29.3 | 13.7 | 3 | 3.8 |  |  |  | 14.8 | 15.1 | 4.3 | -7.4 |  |  |  |  | 7.7 | -2.2 |  | -5.3 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -0.1 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | -1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.7 |  | -3.8 | 0 | 0.8 | 1 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0.3 | -13.3 | -13.5 | 0 |  | 1.4 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.7 | 0 | 0 | -0.2 | 20.8 | 12.4 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 3.9 | 8.3 | 5.9 |  |  |  |  | 1.2 | 490.1 | 3.1232 | 0.029 |  | 1.6 | 3.2868 | 3.8812 | 0.1 | 1.7 | 13.7203
03/06/2025 | 18:00 |  | 34 | 9.8 |  |  | -14.1 | 5.6 |  |  | 0 | 25.9 | 22.3 | 18.8 |  |  | 81.7 | 0 |  |  |  |  | 3.9 | 1.7 | 2.7 | -3.3 | 5.6 | 16.4 |  |  |  |  | 8.5 | 5.9 |  |  |  | -1 | 12.7 | 3 | 21.2 | 8.8 | -1.7 | 2.7 | 1.6 | 16.1 | -7.6 | -40.5 | 7.6 | -1.8 | 0 | -0.9 | -3.7 |  | 0.1 | 0.7 | [9 empty] | 6.7 | -29.3 | -20.5 | -2.7 | 32.5 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 41.5 | 30.2 | 14.3 | 4.2 | 4 |  |  |  | 8.8 | 9.3 | -5.1 | -16.3 |  |  |  |  | 7.7 | -2.7 |  | -5.2 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | -2.8 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.6 |  | -4 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -14.4 | -15 | 0 |  | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.7 | 0 | 0 | -0.2 | 14.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 4 | 8.3 | 5.9 |  |  |  |  | 1.2 | 353.6 | 2.4153 | -1.479 |  | 1.6 | 3.2989 | 3.5357 | 0.4 | 1.9 | 11.6708
03/06/2025 | 18:30 |  | 33 | 9.4 |  |  | -6.2 | 17.3 |  |  | 0 | 28.6 | 24.6 | 20.5 |  |  | 78.7 | 0 |  |  |  |  | 4.3 | 1.6 | 2.6 | -3.3 | 5.3 | 15 |  |  |  |  | 9.9 | 10 |  |  |  | -0.4 | 9.2 | 1.5 | 21.3 | 8.7 | -2 | 2.7 | 1.3 | 20.8 | -3.7 | -36.7 | 9.6 | -1.7 | 0.2 | 1.7 | -2.6 |  | 0.2 | -0.1 | [9 empty] | 8.1 | -24.2 | -15.5 | 0 | 39.3 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 40.9 | 30.6 | 14.9 | 2.9 | 4 |  |  |  | 11.3 | 11.9 | -1.5 | -13.7 |  |  |  |  | 11 | -0.2 |  | -5 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.7 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | -1.2 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | -2.9 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.6 |  | -3.6 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0.3 | -16.3 | -16.4 | 0 |  | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 4.3 | 11.7 | 9.2 |  |  |  |  | 1.9 | 426.6 | 2.4966 | -0.696 |  | 1.8 | 3.3083 | 2.7232 | 1.8 | 2.1 | 13.5321
03/06/2025 | 19:00 |  | 25.2 | 8.2 |  |  | -7 | 16.3 |  |  | 0 | 21 | 17 | 14.2 |  |  | 73.9 | 0.1 |  |  |  |  | 1.4 | 0.7 | 2.7 | -3.3 | 5.3 | 12.3 |  |  |  |  | 7.2 | -5.5 |  |  |  | -0.3 | 15.5 | 1.8 | 21.9 | 8.6 | -2.1 | 2.7 | 0.9 | 17.4 | -7.2 | -40.1 | 9 | -1.8 | 0.1 | 0.8 | -2.5 |  | 0.1 | 0.1 | [9 empty] | 6.7 | -26.9 | -18.2 | 0 | 38.2 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 40.1 | 30.9 | 15 | 2.9 | 3.8 |  |  |  | 7.2 | 7.9 | -7.6 | -21.9 |  |  |  |  | 8.5 | -2.3 |  | -4.9 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | -0.6 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | -4.7 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |  | -3.8 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -18.1 | -18.3 | 0 |  | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.5 | 8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 4.3 | 10.3 | 7.9 |  |  |  |  | 0.8 | 314.3 | 2.2114 | -0.317 |  | 1.8 | 3.3109 | 3.7085 | 1 | 3 | 14.7138
03/06/2025 | 19:30 |  | 17.9 | 12.9 |  |  | -7.9 | 16.7 |  |  | 0 | 21.5 | 17.6 | 14.7 |  |  | 71.6 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 0.9 | 2.8 | -3.4 | 5.2 | 12.4 |  |  |  |  | 7.2 | -4.6 |  |  |  | -0.5 | -4.9 | 0.8 | 21.6 | 8.6 | -2 | 2.7 | 1 | 16.6 | -7.2 | -40.3 | 7.9 | -1.7 | 0.1 | -0.7 | -2.5 |  | 0.2 | 0.1 | [9 empty] | 4.4 | -26.8 | -18.1 | 0 | 37 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 40.5 | 30.5 | 14.8 | 2.9 | 4.1 |  |  |  | 7.2 | 7.9 | -7.5 | -20.7 |  |  |  |  | 7.7 | -2.6 |  | -4.4 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.7 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | -0.6 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | -2.7 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.6 |  | -3.7 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -18.5 | -18.8 | 0 |  | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.4 | 8.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 4.3 | 10.1 | 7.6 |  |  |  |  | 1.2 | 287.5 | 2.1873 | -0.582 |  | 1.8 | 3.3087 | 3.8623 | 0.9 | 2.9 | 14.3762
03/06/2025 | 20:00 |  | 16 | 12.6 |  |  | -9.5 | 13.9 |  |  | 0 | 23.7 | 19.7 | 14.3 |  |  | 69.4 | 0.1 |  |  |  |  | -1.1 | 1.3 | 2.7 | -3.3 | 5.2 | 6.9 |  |  |  |  | 6.6 | 5.2 |  |  |  | -0.5 | -18.6 | 0.5 | 21.5 | 8.6 | -2.1 | 2.7 | 0.9 | 13 | -11.8 | -44.8 | 7.4 | -1.7 | 0.2 | -0.7 | -2.4 |  | 0.1 | 0.1 | [9 empty] | -0.1 | -28.9 | -20.2 | 0 | 37.2 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 39.7 | 30.8 | 14.8 | 2.9 | 3.8 |  |  |  | 6.7 | 7.3 | -8.2 | -21.8 |  |  |  |  | 4.4 | -5 |  | -4.5 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.4 | -3.2 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -3.8 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -18.5 | -18.7 | 0 |  | 1.4 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.9 | 8.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 4.3 | 9.2 | 6.8 |  |  |  |  | 1.2 | 237.6 | 2.015 | -0.793 |  | 1.8 | 3.3106 | 3.8589 | 0.3 | 3 | 13.4915
03/06/2025 | 20:30 |  | 16.2 | 12.1 |  |  | -11.8 | 10.4 |  |  | 0 | 17.1 | 12.2 | 16.7 |  |  | 72.2 | -0.1 |  |  |  |  | -0.3 | 1.5 | 2.6 | -3.3 | 5.3 | 5.8 |  |  |  |  | 5.3 | 6.7 |  |  |  | -0.5 | -7.5 | 0.7 | 22.4 | 8.8 | -2.2 | 2.7 | 0.6 | 10.5 | -12.9 | -45.8 | 6.1 | -1.5 | 0.3 | -1.6 | -3.4 |  | 0.1 | -3 | [9 empty] | 3.1 | -28.9 | -20.2 | 0 | 34.5 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 68.5 | 31.4 | 15.2 | 2.9 | 4.2 |  |  |  | 4.9 | 5.7 | -10.9 | -37 |  |  |  |  | 0.2 | -5.8 |  | -4.6 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.4 | -2.1 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 |  | -3.9 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -18.3 | -18.3 | 0 |  | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.5 | 6.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 4.2 | 8.1 | 5.7 |  |  |  |  | 1.3 | 225.2 | 2.1859 | -1.081 |  | 1.8 | 3.3039 | 3.8549 | -0.3 | 3.1 | 12.8636
03/06/2025 | 21:00 |  | 9.7 | 11.4 |  |  | -13.4 | 10.5 |  |  | 0 | 17.8 | 14.2 | 5.8 |  |  | 69.6 | 0.1 |  |  |  |  | -2.4 | 1.4 | 2.7 | -3.3 | 5.5 | 4.3 |  |  |  |  | 5 | -4.2 |  |  |  | -0.6 | -7.9 | 0.7 | 21.5 | 8.5 | -2 | 2.7 | 1.2 | 7.6 | -17.5 | -45.8 | 5 | -1.6 | 0.3 | -0.1 | -2.8 |  | 0.1 | 1.6 | [9 empty] | -0.4 | -32.9 | -24.3 | -3.5 | 31.3 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 68.3 | 30.6 | 14.6 | 2.9 | 3.8 |  |  |  | 0.7 | 1.3 | -17.1 | -35.5 |  |  |  |  | -1.5 | -8.2 |  | -4.9 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.6 | -2.5 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |  | -3.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -19.6 | -19.4 | 0 |  | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 4.3 | 7.8 | 5.3 |  |  |  |  | 1.2 | 139.7 | 2.2163 | -1.236 |  | 1.7 | 3.3121 | 3.7413 | -0.6 | 3 | 12.1338
03/06/2025 | 21:30 |  | 11.1 | 11.7 |  |  | -12.3 | 26.9 |  |  | 0 | 16.7 | 12.6 | 7.7 |  |  | 69.8 | 0.1 |  |  |  |  | -1.9 | 1.5 | 2.7 | -3.3 | 5.2 | 3.1 |  |  |  |  | 3.9 | -7.4 |  |  |  | -0.8 | -8.5 | 0.7 | 21.6 | 8.6 | -2.1 | 2.7 | 1.2 | 8.9 | -15.9 | -44.1 | 5.7 | -1.4 | 0.4 | 0 | 1.8 |  | 0.1 | -1.2 | [9 empty] | 0.9 | -32.2 | -23.5 | -2.6 | 33.6 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 67.6 | 30.7 | 5.9 | 2.9 | 4 |  |  |  | 3.2 | 4.1 | -13.4 | -35.4 |  |  |  |  | 0.2 | -7 |  | -4.8 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.4 | -2.7 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -3.8 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -18.8 | -18.8 | 0 |  | 1.4 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.7 | 5.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 4.4 | 8.9 | 6.5 |  |  |  |  | 0.9 | 170.5 | 2.2296 | -1.43 |  | 1.7 | 3.3095 | 0.28746 | 0 | 0 | 6.0966
03/06/2025 | 22:00 |  | 1.3 | 9.8 |  |  | -15.6 | 19.1 |  |  | 0 | 13.3 | 8.8 | 11.4 |  |  | 69.4 | -0.1 |  |  |  |  | -2.1 | 1.2 | 2.6 | -3.4 | 4.7 | 0.8 |  |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  | -1 | -8.2 | 1.2 | 21.7 | 8.7 | -2.2 | 2.7 | 0.9 | 7.1 | -15.9 | -43.6 | 5.4 | -1.2 | 0.5 | -2.1 | -0.3 |  | 0.1 | -4.8 | [9 empty] | 2.2 | -30.8 | -22.3 | -1.9 | 33 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 53 | 31 | 5.8 | 2.9 | 4 |  |  |  | 3.7 | 4.3 | -12.5 | -38.2 |  |  |  |  | -2.3 | -8 |  | -4.9 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.4 | -2.6 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 |  | -3.7 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -18.7 | -19.1 | 0 |  | 1.4 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.9 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 4.1 | 7.6 | 5.1 |  |  |  |  | 1.1 | 117.3 | 2.28 | -0.982 |  | 1.8 | 3.31 | 0.29393 | -0.4 | 0 | 6.3019
03/06/2025 | 22:30 |  | 7 | 10.5 |  |  | -14.3 | 14.3 |  |  | 0 | 20.2 | 16.4 | 11.9 |  |  | 65.2 | 0.1 |  |  |  |  | -1.4 | 1.2 | 3 | -3.5 | 4.7 | 0.5 |  |  |  |  | 1.7 | 6.6 |  |  |  | -1.1 | -20.5 | 0.1 | 21.9 | 9 | -2.4 | 2.7 | 1.5 | 7.6 | -17.7 | -46 | 2.8 | -1.5 | 0.3 | -0.6 | 0.9 |  | 0 | 2.1 | [9 empty] | -1.8 | -32.1 | -23.4 | -2.5 | 31.7 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 35.7 | 31.2 | 6.1 | 2.9 | 1 |  |  |  | 0.5 | 1.6 | -17.2 | -36.6 |  |  |  |  | -2.3 | -8.1 |  | -5.2 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.4 | -2.4 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 |  | -3.7 | 0.4 | 0.3 | -1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -16.8 | -16.8 | 0 |  | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 3.9 | 8.9 | 6.6 |  |  |  |  | 0.8 | 91.8 | 1.9999 | -1.288 |  | 1.8 | 3.3055 | 0.3107 | -0.1 | 0 | 6.0281
03/06/2025 | 23:00 |  | -0.8 | 9.2 |  |  | -17.9 | 0.8 |  |  | 0 | 14 | 10.5 | 2.9 |  |  | 63.3 | 0.2 |  |  |  |  | -1.9 | 1 | 2.7 | -3.4 | 4.3 | -1.9 |  |  |  |  | 0.2 | -10.1 |  |  |  | -1 | -10.6 | -0.3 | 22 | 8.4 | -2.1 | 2.7 | 0.9 | 2.1 | -23.7 | -47.1 | 4.1 | -1.5 | 0.3 | -0.5 | -1.1 |  | 0.1 | 0 | [9 empty] | -1.6 | -36.4 | -27.7 | -7.1 | 26.1 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 21.2 | 20.6 | -0.1 | 0.9 | 1 |  |  |  | -5.3 | -4.5 | -26.2 | -41.9 |  |  |  |  | -7.2 | -11.1 |  | -5.4 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | -2.7 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 |  | -3.7 | 0.3 | 0.2 | -1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -18.4 | -18 | 0 |  | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 3.9 | 7.8 | 5.4 |  |  |  |  | 0.7 | -80.2 | 2.036 | -1.366 |  | 1.6 | 3.3029 | 0.27934 | -0.2 | 0 | 5.6522
03/06/2025 | 23:30 |  | -6.8 | 8.4 |  |  | -20.2 | -4.8 |  |  | 0 | 13.7 | 9.5 | 4.8 |  |  | 62.5 | 0.1 |  |  |  |  | -5.4 | 1.1 | 2.6 | -3.4 | 3.8 | -2.7 |  |  |  |  | -0.4 | -5 |  |  |  | -0.8 | 0 | -0.6 | 21.8 | 9 | -2.1 | 2.7 | 0.1 | 1.1 | -23.6 | -46.6 | 1.3 | -1.4 | 0.3 | -0.8 | -1.5 |  | 0 | -0.2 | [9 empty] | -9.8 | -35.5 | -26.9 | -6.5 | 28 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 21.8 | 20.4 | -0.4 | 0.9 | 1.2 |  |  |  | -2.8 | -2 | -22.5 | -47.8 |  |  |  |  | -7.2 | -11.9 |  | -5.5 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | -2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |  | -3.8 | 0.3 | 0.4 | -1.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -18.2 | -18 | 0 |  | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.9 | 2.1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 4 | 8.4 | 6 |  |  |  |  | 1.2 | -89.6 | 1.7132 | -1.448 |  | 1.6 | 3.3036 | 0.23614 | -0.4 | 0 | 5.005
04/06/2025 | 00:00 |  | -5.7 | 8.3 |  |  | -22.5 | -5.3 |  |  | 0 | 8 | 3.4 | 2.9 |  |  | 65.1 | 0 |  |  |  |  | -4.1 | 0.8 | 2.7 | -3.4 | 2.8 | -1.1 |  |  |  |  | -0.6 | -9 |  |  |  | -0.9 | 0 | 0 | 22 | 8.7 | -2.1 | 2.7 | 1.1 | -1.6 | -25.8 | -48.8 | 2.6 | -1.4 | 0.3 | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 0.7 | [9 empty] | -5 | -36.8 | -28.2 | -8.2 | 26.7 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 21.7 | 21 | 0 | 0.9 | 1.1 |  |  |  | -5.8 | -5.1 | -27.7 | -49 |  |  |  |  | -10.6 | -12.9 |  | -5.5 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | -0.4 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | -1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 |  | -3.5 | 0 | 0.3 | -1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -17.5 | -17.5 | 0 |  | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.3 | 0.7 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 3.9 | 9.3 | 6.9 |  |  |  |  | 1.8 | -122.9 | 2.7246 | -1.505 |  | 1.7 | 3.3036 | 0.29498 | -0.6 | 0 | 5.9182
EJEC |  | 0 | 540.85 | 221.2 | 0 | 0 | -250.35 | 185.6 | 0 | 0 | -186 | 6.55 | 291 | 362.3 | 0 | 0 | 1233.65 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 29.95 | 46.3 | -80.65 | 88 | 155.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | -55.7 | 0 | 0 | 0 | -18.9 | -246.7 | 31.05 | 394.1 | 168.9 | -28.05 | 64.8 | 24 | 153 | -382.8 | -983.35 | 122.1 | -34.3 | 5 | -22.45 | -48.55 | 0 | 2.45 | -165.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.55 | -732.35 | -495.85 | -58.15 | 373.35 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5 | 997 | 664.9 | 209.8 | 81.65 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 164.6 | 181.6 | -206.2 | -293.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | -31.2 | 0 | -120.95 | 51.45 | 0 | 0 | 31.2 | -1.2 | -18.35 | 0 | 2.3 | 26.15 | 2.55 | -8.9 | 30.9 | 13.95 | 0 | -6.5 | -12.55 | -55.95 | -158.1 | 32.4 | 7.2 | 16.4 | 26.3 | -20.95 | 1.7 | 11.55 | 14.45 | 0 | -98.15 | 5.95 | 6.3 | 12.3 | 32.05 | 19.2 | 95.85 | 16.3 | -215.15 | -326.15 | 0.25 | 0 | 37.15 | -1.05 | 41.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 17.5 | 12.65 | 98.05 | -4.8 | 142.95 | 110.85 | -27.9 | 11.25 | 14.4 | 39.5 | 93.8 | 275.6 | 163.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 3259.6 | 60.3049 | -7.411 | 0 | 39.15 | 79.8299 | 54.8746 | 8.9 | 35.3 | 270.9485

## DEMANDA_AREAS
martes, 3 de Junio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6414.3 | 917.609 | 3725.3497 | 1771.3413 | 231.9724
01:00 | 0 | 6284.8 | 903.8838 | 3628.3501 | 1752.5661 | 233.6371
01:30 | 0 | 6219.2 | 887.5961 | 3582.118 | 1749.4859 | 235.5246
02:00 | 0 | 6068.4 | 879.3661 | 3459.1329 | 1729.901 | 224.6949
02:30 | 0 | 6016.7 | 883.0098 | 3398.1211 | 1735.5691 | 217.4949
03:00 | 0 | 6116.4 | 871.9635 | 3498.8085 | 1745.628 | 225.4699
03:30 | 0 | 6152.6 | 913.5282 | 3498.5328 | 1740.539 | 237.2492
04:00 | 0 | 6065.9 | 887.4459 | 3413.6378 | 1764.8163 | 237.4357
04:30 | 0 | 6103.1 | 915.7809 | 3416.1117 | 1771.2074 | 230.9712
05:00 | 0 | 6140.2 | 936.016 | 3421.4179 | 1782.7661 | 231.8061
05:30 | 0 | 6239.3 | 932.0631 | 3510.2314 | 1797.0055 | 225.7318
06:00 | 0 | 6383.6 | 959.3921 | 3621.0483 | 1803.1596 | 214.7931
06:30 | 0 | 6644.6 | 1055.7093 | 3787.4413 | 1801.4494 | 206.7427
07:00 | 0 | 6618.9 | 1044.9181 | 3779.3869 | 1794.595 | 203.4506
07:30 | 0 | 6760.4 | 1032.6524 | 3928.2971 | 1799.4505 | 210.413
08:00 | 0 | 6867.5 | 1067.055 | 4010.4005 | 1790.0445 | 215.0494
08:30 | 0 | 7047.4 | 1100.3169 | 4148.1313 | 1798.9518 | 196.3278
09:00 | 0 | 7135.4 | 1115.7139 | 4198.7475 | 1820.9386 | 224.7833
09:30 | 0 | 7336.7 | 1138.2452 | 4360.1625 | 1838.2923 | 223.4512
10:00 | 0 | 7256 | 1117.9623 | 4304.0955 | 1833.9422 | 223.7346
10:30 | 0 | 7338.4 | 1164.0802 | 4343.1128 | 1831.207 | 224.4309
11:00 | 0 | 7398.4 | 1188.673 | 4373.2194 | 1836.5076 | 238.9686
11:30 | 0 | 7416.2 | 1171.2596 | 4411.46 | 1833.4804 | 224.2842
12:00 | 0 | 7481.9 | 1185.8212 | 4461.2142 | 1834.8646 | 204.6429
12:30 | 0 | 7385.8 | 1134.4553 | 4412.4098 | 1838.9349 | 216.4819
13:00 | 0 | 7331.1 | 1162.732 | 4368.0869 | 1800.2811 | 212.4814
13:30 | 0 | 7301.9 | 1148.2391 | 4363.024 | 1790.6369 | 225.8245
14:00 | 0 | 7242.8 | 1122.8939 | 4342.2627 | 1777.6434 | 222.4986
14:30 | 0 | 7320.4 | 1190.7072 | 4358.5985 | 1771.0943 | 217.0409
15:00 | 0 | 7407 | 1165.7576 | 4376.9556 | 1864.2868 | 222.894
15:30 | 0 | 7527.7 | 1176.939 | 4470.4883 | 1880.2727 | 226.1438
16:00 | 0 | 7460.5 | 1141.833 | 4482.0812 | 1836.5858 | 225.0098
16:30 | 0 | 7534.3 | 1175.9193 | 4485.1468 | 1873.2339 | 226.5969
17:00 | 0 | 7521.9 | 1162.1105 | 4441.3722 | 1918.4173 | 216.7475
17:30 | 0 | 7535.4 | 1129.2065 | 4417.6388 | 1988.5547 | 224.9026
18:00 | 0 | 7490.7 | 1094.3312 | 4393.8874 | 2002.4814 | 216.6766
18:30 | 0 | 7583.6 | 1176.0685 | 4416.3963 | 1991.1352 | 203.6169
19:00 | 0 | 7534.1 | 1208.0884 | 4367.3558 | 1958.6558 | 197.9051
19:30 | 0 | 7545 | 1205.8607 | 4397.5188 | 1941.6205 | 204.7166
20:00 | 0 | 7504.3 | 1194.5595 | 4353.4559 | 1956.2846 | 209.7713
20:30 | 0 | 7502.7 | 1188.9553 | 4348.037 | 1965.7077 | 213.3339
21:00 | 0 | 7444 | 1179.7453 | 4324.3211 | 1939.9336 | 221.3911
21:30 | 0 | 7427.6 | 1225.2334 | 4262.2366 | 1940.13 | 229.2963
22:00 | 0 | 7360.9 | 1193.0186 | 4278.0467 | 1889.8347 | 223.5906
22:30 | 0 | 7279.6 | 1131.1362 | 4268.2028 | 1880.261 | 225.0199
23:00 | 0 | 7038.2 | 1092.4401 | 4083.7038 | 1862.0561 | 226.1518
23:30 | 0 | 6733.2 | 1028.9753 | 3861.3255 | 1842.8992 | 231.1215
00:00 | 0 | 6683.3 | 1004.698 | 3869.3027 | 1809.2993 | 233.9528
MÁXIMO | 0 | 7583.6 | 1225.2334 | 4485.1468 | 2002.4814 | 238.9686
MÍNIMO | 0 | 6016.7 | 871.9635 | 3398.1211 | 1729.901 | 196.3278
PROMEDIO | 0 | 7004.2146 | 1081.3326 | 4083.758 | 1839.124 | 221.1714
ENERGÍA | 0 | 168101.15 | 25951.9827 | 98010.1922 | 44138.9751 | 5308.1132
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 3 de Junio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 36.2116 | 13.246 |  |  |  |  | 18.6867 | 26.0746 | 13.8272 | 12.5 | 29.92 |  |  | 43.056 |  | 14.9777 |  | 9 |  | 142.653 |  | 5.0435 | [5 empty] | 2.2 |  | 6.0431 |  | 5.3379 | 0 | 0.9949 | 47.6439 | 117.1128 | 27.9631 | 0.81 | 158.1876 | 16.6776 | 38.8261 | 34.17 |  | 166.6912 | 35.533 |  | 3.3489 |  | 2.6 |  | 73.4867 |  | 18.2 |  |  | 9.0862 | 20.3991 |  | 5.6755 |  | 6.982 | 54.43 | 2.08 | 142.1983 |  | 2.7776 | 133.1289 | 13.5421 |  | 33.8596 | 3.8582 |  |  | 87.1271 | 22.389 | 0.319 | 0.639 | 22.4411 | 460.7616 | 12.0881 | 135.948 | 18.6326 |  |  | 14.2547 | 4.9638 |  |  |  | 289.93 |  | 29.185 |  | 18.064
01:00 |  |  | 38.9042 | 13.194 |  |  |  |  | 18.5482 | 25.8158 | 13.3976 | 12.63 | 29.984 |  |  | 43.155 |  | 15.0821 |  | 9.2 |  | 108.91 |  | 5.0096 | [5 empty] | 3.6 |  | 4.9216 |  | 5.3343 | 0 | 0.8989 | 47.4329 | 116.1177 | 27.9322 | 0.7 | 159.6106 | 16.9116 | 39.5547 | 34.13 |  | 163.718 | 34.93 |  | 3.3526 |  | 2.8 |  | 73.0296 |  | 18.2 |  |  | 10.1361 | 20.6144 |  | 5.7076 |  | 6.987 | 61.72 | 2.05 | 140.7994 |  | 2.7789 | 134.7932 | 13.2943 |  | 33.2928 | 3.9635 |  |  | 87.6436 | 22.402 | 0.3055 | 0.584 | 21.023 | 462.7422 | 11.8781 | 130.107 | 18.7789 |  |  | 14.4054 | 4.9654 |  |  |  | 292.07 |  | 28.938 |  | 18.651
01:30 |  |  | 38.0613 | 13.432 |  |  |  |  | 18.2541 | 25.9845 | 13.7449 | 9.78 | 30.064 |  |  | 42.732 |  | 18.0211 |  | 9.4 |  | 106.723 |  | 4.5135 | [5 empty] | 4.9 |  | 2.6535 |  | 5.3113 | 0 | 0.8155 | 46.4776 | 115.9117 | 28.2563 | 0.64 | 158.7556 | 16.9911 | 38.5256 | 34.69 |  | 166.1452 | 34.3847 |  | 3.3849 |  | 2.7 |  | 73.007 |  | 18.2 |  |  | 10.1872 | 20.7631 |  | 5.6514 |  | 6.879 | 61.39 | 2.04 | 140.3397 |  | 2.8074 | 133.3452 | 11.3747 |  | 34.1601 | 4.0073 |  |  | 87.9375 | 22.4363 | 0.2979 | 0.595 | 22.0949 | 461.3821 | 11.7098 | 134.375 | 18.4591 |  |  | 14.3133 | 4.991 |  |  |  | 291.32 |  | 28.921 |  | 18.655
02:00 |  |  | 43.9613 | 14.212 |  |  |  |  | 18.3292 | 25.9313 | 13.6269 | 9.41 | 30.298 |  |  | 43.029 |  | 36.5965 |  | 9.6 |  | 76.324 |  | 4.5274 | [5 empty] | 3.5 |  | 3.664 |  | 5.2736 | 0 | 0.7919 | 48.4861 | 116.575 | 27.7869 | 0.44 | 159.126 | 17.2012 | 38.3622 | 34.62 |  | 165.7258 | 35.03 |  | 3.3803 |  | 2.8 |  | 72.7688 |  | 18.2 |  |  | 10.7345 | 20.4305 |  | 5.5507 |  | 6.879 | 61.44 | 2.09 | 142.4562 |  | 2.8406 | 130.8009 | 11.0021 |  | 33.1969 | 3.7307 |  |  | 87.8945 | 22.4244 | 0.2938 | 0.565 | 22.1155 | 458.8405 | 11.5546 | 140.088 | 18.2683 |  |  | 14.294 | 4.6255 |  |  |  | 282.1 |  | 29.462 |  | 18.568
02:30 |  |  | 41.4902 | 14.303 |  |  |  |  | 18.502 | 25.9182 | 14.1492 | 11.84 | 29.252 |  |  | 43.106 |  | 29.7401 |  | 9.6 |  | 39.771 |  | 5.2546 | [5 empty] | 2.8 |  | 4.0286 |  | 5.2218 | 0 | 0.7956 | 49.8197 | 117.7255 | 28.1425 | 0.41 | 159.2323 | 17.2417 | 38.6639 | 34.82 |  | 165.7622 | 36.4801 |  | 3.4104 |  | 2.6 |  | 72.8711 |  | 18.2 |  |  | 10.9172 | 20.6648 |  | 5.5713 |  | 6.987 | 61.47 | 1.97 | 143.4519 |  | 2.9194 | 132.596 | 7.8645 |  | 31.9138 | 3.872 |  |  | 90.3811 | 22.4195 | 0.2946 | 0.623 | 22.9576 | 461.1405 | 11.767 | 143.392 | 18.2872 |  |  | 13.9251 | 4.5878 |  |  |  | 280.24 |  | 29.422 |  | 18.154
03:00 |  |  | 41.6994 | 13.846 |  |  |  |  | 18.5079 | 25.8845 | 14.1733 | 12.1 | 29.762 |  |  | 42.83 |  | 39.5991 |  | 9.7 |  | 137.107 |  | 5.1813 | [5 empty] | 2.3 |  | 6.0514 |  | 4.8159 | 0 | 0.7727 | 50.1425 | 118.0313 | 28.0256 | 0.67 | 159.4667 | 17.1943 | 39.8394 | 34.01 |  | 165.6044 | 35.4102 |  | 3.4111 |  | 2.6 |  | 73.0797 |  | 18.2 |  |  | 10.9129 | 20.7588 |  | 5.4891 |  | 7.213 | 61.62 | 1.99 | 145.7814 |  | 2.845 | 133.2947 | 9.4681 |  | 31.2305 | 3.9659 |  |  | 91.8142 | 22.3994 | 0.2912 | 0.591 | 23.3242 | 460.0473 | 11.8408 | 139.412 | 18.4705 |  |  | 14.6423 | 4.5894 |  |  |  | 290.4 |  | 29.935 |  | 18.378
03:30 |  |  | 41.5237 | 13.69 |  |  |  |  | 17.272 | 26.002 | 13.9857 | 12.56 | 29.89 |  |  | 43.024 |  | 42.533 |  | 9.6 |  | 130.968 |  | 4.9027 | [5 empty] | 2.5 |  | 4.867 |  | 5.0572 | 0 | 0.7591 | 49.7477 | 117.8264 | 28.1959 | 0.48 | 156.9887 | 16.9813 | 38.7545 | 33.65 |  | 165.2439 | 32.8545 |  | 3.3956 |  | 2.7 |  | 72.995 |  | 18.2 |  |  | 11.9895 | 19.9487 |  | 5.759 |  | 7.012 | 65.14 | 1.96 | 145.3196 |  | 2.8871 | 131.5713 | 11.3774 |  | 32.3199 | 4.0274 |  |  | 91.234 | 22.4082 | 0.2779 | 0.623 | 23.7939 | 462.7059 | 11.9399 | 137.922 | 18.4151 |  |  | 14.8938 | 4.5877 |  |  |  | 279.4 |  | 36.821 |  | 18.453
04:00 |  |  | 41.8764 | 13.561 |  |  |  |  | 18.4376 | 25.8333 | 14.3741 | 12.57 | 29.948 |  |  | 42.979 |  | 23.1878 |  | 9.6 |  | 96.247 |  | 4.6878 | [5 empty] | 1.7 |  | 4.8161 |  | 5.1905 | 0 | 0.7574 | 48.2371 | 117.9825 | 27.8508 | 0.18 | 156.0266 | 16.7945 | 38.4306 | 33.08 |  | 164.6287 | 34.4338 |  | 3.2878 |  | 2.5 |  | 72.7704 |  | 18.2 |  |  | 11.0454 | 20.3454 |  | 5.7026 |  | 7.231 | 65.71 | 1.94 | 148.7224 |  | 2.8628 | 132.8642 | 11.8857 |  | 33.2492 | 3.8866 |  |  | 91.5459 | 22.4239 | 0.2592 | 0.583 | 22.4893 | 463.7656 | 11.724 | 142.74 | 18.3562 |  |  | 14.2137 | 4.605 |  |  |  | 287.22 |  | 36.846 |  | 18.615
04:30 |  |  | 41.4299 | 13.615 |  |  |  |  | 17.6448 | 25.9255 | 15.1235 | 12.68 | 30.048 |  |  | 43.014 |  | 34.4291 |  | 9.6 |  | 49.026 |  | 5.1941 | [5 empty] | 2.4 |  | 4.0485 |  | 5.2815 | 0 | 0.7279 | 49.6587 | 118.4163 | 27.8948 | 1.65 | 158.1445 | 17.3518 | 37.7013 | 33.58 |  | 162.7756 | 35.4387 |  | 3.2431 |  | 2.7 |  | 72.6879 |  | 18.2 |  |  | 10.3107 | 19.9867 |  | 5.8604 |  | 6.982 | 65.38 | 1.98 | 148.3279 |  | 2.8478 | 133.3038 | 9.3117 |  | 34.0635 | 3.9037 |  |  | 91.3329 | 22.6679 | 0.257 | 0.644 | 22.6306 | 460.8239 | 11.9499 | 138.739 | 18.5437 |  |  | 14.1971 | 4.9596 |  |  |  | 294.44 |  | 37.437 |  | 18.617
05:00 |  |  | 43.6816 | 12.919 |  |  |  |  | 17.787 | 26.5245 | 15.601 | 12.26 | 30.176 |  |  | 43.164 |  | 39.256 |  | 9.5 |  | 56.43 |  | 5.3178 | [5 empty] | 4.6 |  | 4.7078 |  | 5.0363 | 0 | 0.7323 | 46.6844 | 118.9466 | 27.7433 | 2.1 | 156.8924 | 16.0068 | 36.1786 | 32.03 |  | 164.8308 | 32.6207 |  | 3.2581 |  | 2.8 |  | 72.5283 |  | 18.2 |  |  | 11.2986 | 19.6657 |  | 5.7462 |  | 6.987 | 65.46 | 2.03 | 150.1198 |  | 2.8852 | 133.3007 | 11.1842 |  | 33.3215 | 4.3754 |  |  | 90.1904 | 22.6155 | 0.2458 | 0.578 | 21.1573 | 465.5525 | 11.7454 | 139.95 | 18.1586 |  |  | 14.5573 | 4.9861 |  |  |  | 292.87 |  | 37.232 |  | 18.847
05:30 |  |  | 44.5009 | 11.959 |  |  |  |  | 19.2538 | 26.7335 | 15.2566 | 12.29 | 30.724 |  |  | 42.736 |  | 16.1159 |  | 9.5 |  | 37.128 |  | 5.7309 | [5 empty] | 4.4 |  | 3.0623 |  | 5.0887 | 0 | 0.7436 | 46.2718 | 120.0236 | 26.4639 | 1.93 | 157.9262 | 16.6513 | 35.5055 | 33.19 |  | 165.3672 | 32.3208 |  | 2.9112 |  | 2.7 |  | 72.4098 |  | 18.2 |  |  | 10.9015 | 19.8925 |  | 5.8011 |  | 6.879 | 66.18 | 2.13 | 148.8048 |  | 2.7388 | 133.3889 | 13.8534 |  | 32.1534 | 3.8589 |  |  | 89.3302 | 22.6339 | 0.2473 | 0.599 | 21.3509 | 466.3172 | 10.9881 | 134.561 | 18.5978 |  |  | 14.0323 | 4.9573 |  |  |  | 293.28 |  | 37.304 |  | 24.68
06:00 |  |  | 44.2911 | 10.683 |  |  |  |  | 19.7079 | 27.3796 | 14.471 | 12.61 | 31.076 |  |  | 43.198 |  | 15.1823 |  | 9.5 |  | 50.292 |  | 6.128 | [5 empty] | 2 |  | 4.0576 |  | 5.1021 | 0 | 0.8796 | 47.7562 | 120.414 | 24.3933 | 1.54 | 159.6286 | 16.6728 | 34.9583 | 32.63 |  | 164.3955 | 31.5954 |  | 2.8303 |  | 2.7 |  | 71.9878 |  | 18.2 |  |  | 10.2628 | 20.1505 |  | 5.7346 |  | 6.879 | 65.86 | 1.82 | 147.2194 |  | 2.5745 | 132.4031 | 12.5872 |  | 32.3465 | 3.6509 |  |  | 89.2928 | 22.6382 | 0.2543 | 0.598 | 20.8462 | 462.0383 | 10.6409 | 134.006 | 18.5432 |  |  | 14.0323 | 4.8096 |  |  |  | 292.98 |  | 37.706 |  | 28.021
06:30 |  |  | 41.6193 | 9.492 |  |  |  |  | 19.1796 | 26.8893 | 13.7961 | 12.67 | 30.53 |  |  | 41.824 |  | 31.6065 |  | 9.5 |  | 120.289 |  | 6.2696 | [5 empty] | 1 |  | 3.6941 |  | 5.0694 | 0 | 1.0106 | 47.2992 | 114.1083 | 24.2206 | 0.55 | 158.1849 | 16.6117 | 34.4642 | 32.96 |  | 164.9051 | 30.7985 |  | 3.2483 |  | 2.6 |  | 71.7745 |  | 18.2 |  |  | 9.8715 | 19.7513 |  | 5.6482 |  | 6.987 | 65.36 | 2.08 | 146.9611 |  | 2.5859 | 127.748 | 12.2405 |  | 28.2923 | 3.6076 |  |  | 90.2065 | 22.6546 | 0.2737 | 0.654 | 19.847 | 460.4161 | 10.4361 | 131.089 | 18.3549 |  |  | 12.8159 | 4.5787 |  |  |  | 290.34 |  | 37.213 |  | 32.752
07:00 |  |  | 38.8676 | 10.091 |  |  |  |  | 18.5004 | 26.5161 | 13.2771 | 12.58 | 30.05 |  |  | 41.468 |  | 32.4802 |  | 9.6 |  | 106.101 |  | 5.8986 | [5 empty] | 1.2 |  | 5.9492 |  | 4.9555 | 0 | 1.0561 | 42.079 | 106.2371 | 24.9794 | 0.91 | 158.6236 | 16.5891 | 31.5284 | 32.99 |  | 162.7436 | 30.5956 |  | 3.2543 |  | 2.7 |  | 70.8549 |  | 19.11 |  |  | 11.5346 | 19.3471 |  | 5.6885 |  | 7.213 | 55.36 | 1.92 | 148.9208 |  | 2.5128 | 123.0851 | 11.2772 |  | 28.7778 | 3.8025 |  |  | 89.4349 | 22.7172 | 0.2761 | 0.61 | 19.2822 | 452.6664 | 10.3918 | 119.889 | 18.2859 |  |  | 13.1704 | 4.491 |  |  |  | 284.7 |  | 36.915 |  | 33.371
07:30 |  |  | 39.1793 | 10.575 |  |  |  |  | 18.7803 | 26.4372 | 11.0436 | 12.28 | 29.748 |  |  | 41.372 |  | 41.3558 |  | 8.9 |  | 121.116 |  | 5.8929 | [5 empty] | 1.6 |  | 2.2277 |  | 4.7632 | 0 | 1.3973 | 46.9148 | 105.6512 | 24.9815 | 0.73 | 155.1695 | 16.6185 | 33.3285 | 33.12 |  | 163.037 | 30.8609 |  | 3.2474 |  | 2.7 |  | 70.6913 |  | 19.11 |  |  | 9.9816 | 19.3016 |  | 5.7752 |  | 7.012 | 50.53 | 1.97 | 149.1497 |  | 2.5616 | 125.3895 | 11.0174 |  | 29.4882 | 3.7307 |  |  | 91.3764 | 22.7278 | 0.3462 | 0.626 | 19.9911 | 458.9843 | 10.5205 | 135.312 | 18.043 |  |  | 13.0351 | 4.4947 |  |  |  | 277.17 |  | 36.932 |  | 30.803
08:00 |  |  | 43.2257 | 11.848 |  |  |  |  | 17.6009 | 26.5511 | 10.6281 | 12.28 | 29.806 |  |  | 41.392 |  | 30.2337 |  | 8.6 |  | 81.539 |  | 5.9478 | [5 empty] | 2.5 |  | 5.8577 |  | 4.832 | 0 | 1.4809 | 45.754 | 108.3757 | 25.8719 | 0.73 | 154.6793 | 16.4066 | 33.8352 | 33.68 |  | 161.3571 | 32.3392 |  | 3.2049 |  | 2.7 |  | 71.5073 |  | 19.11 |  |  | 11.8477 | 16.4273 |  | 5.6872 |  | 7.231 | 44.72 | 1.91 | 149.0177 |  | 2.6484 | 130.6283 | 11.0605 |  | 30.0943 | 3.9714 |  |  | 90.1616 | 22.7177 | 0.4087 | 0.581 | 19.5279 | 455.5461 | 10.9798 | 136.082 | 18.1762 |  |  | 12.7755 | 4.475 |  |  |  | 273.54 |  | 38.475 |  | 25.756
08:30 |  |  | 43.4192 | 12.598 |  |  |  |  | 17.8998 | 26.1924 | 10.545 | 12.15 | 29.794 |  |  | 41.688 |  | 23.0153 |  | 8.5 |  | 123.16 |  | 6.4075 | [5 empty] | 3.2 |  | 5.4241 |  | 5.1929 | 0 | 2.0484 | 45.1242 | 114.0446 | 26.0993 | 0.72 | 156.3272 | 16.308 | 35.1252 | 33.59 |  | 161.187 | 32.1844 |  | 3.395 |  | 2.7 |  | 71.2513 |  | 19.11 |  |  | 10.7047 | 13.8813 |  | 5.6615 |  | 6.982 | 44.73 | 1.98 | 146.9369 |  | 2.668 | 131.0202 | 11.5757 |  | 30.5869 | 3.7307 |  |  | 90.5791 | 22.6361 | 0.4936 | 0.564 | 20.05 | 456.034 | 10.9296 | 137.557 | 18.0816 |  |  | 12.3988 | 4.526 |  |  |  | 275.2 |  | 37.546 |  | 21.221
09:00 |  |  | 38.2824 | 12.93 |  |  |  |  | 17.8018 | 26.1039 | 10.4493 | 12.05 | 29.566 |  |  | 41.254 |  | 36.2397 |  | 8.5 |  | 87.281 |  | 6.7671 | [5 empty] | 4.1 |  | 5.0634 |  | 4.6838 | 0 | 2.542 | 46.7179 | 120.0007 | 25.896 | 0.63 | 154.3462 | 16.8801 | 35.158 | 34.35 |  | 163.7555 | 32.4177 |  | 3.3422 |  | 2.8 |  | 71.3481 |  | 19.11 |  |  | 11.2163 | 13.6472 |  | 5.7244 |  | 6.987 | 44.93 | 1.86 | 146.0683 |  | 2.7321 | 134.1889 | 12.4102 |  | 31.8759 | 3.872 |  |  | 91.276 | 22.5869 | 0.5824 | 0.569 | 20.9809 | 454.632 | 10.9047 | 135.826 | 17.6959 |  |  | 13.7056 | 4.8025 |  |  |  | 278.76 |  | 37.585 |  | 17.983
09:30 |  |  | 37.7474 | 13.03 |  |  |  |  | 16.8089 | 26.464 | 10.5264 | 12.41 | 29.56 |  |  | 41.569 |  | 31.3416 |  | 8.5 |  | 105.34 |  | 6.7053 | [5 empty] | 5.9 |  | 4.8598 |  | 4.0358 | 0 | 2.8402 | 48.5987 | 120.576 | 26.8136 | 0.44 | 152.1797 | 16.2725 | 35.6972 | 34.03 |  | 162.276 | 27.8267 |  | 3.365 |  | 2.7 |  | 71.4555 |  | 19.11 |  |  | 13.4787 | 13.8315 |  | 5.6438 |  | 6.879 | 42.88 | 1.8 | 144.3056 |  | 2.8537 | 133.1199 | 12.6399 |  | 31.7363 | 3.9659 |  |  | 90.2904 | 22.7061 | 0.7634 | 0.564 | 21.0887 | 454.1551 | 10.8865 | 135.129 | 17.6929 |  |  | 13.944 | 4.7758 |  |  |  | 287.77 |  | 39.266 |  | 16.556
10:00 |  |  | 37.602 | 12.058 |  |  |  |  | 17.0806 | 26.5312 | 10.507 | 13.29 | 29.424 |  |  | 41.347 |  | 37.7831 |  | 8.4 |  | 51.645 |  | 6.8643 | [5 empty] | 5.1 |  | 3.6322 |  | 4.1829 | 0 | 3.1011 | 47.9543 | 119.1762 | 27.9581 | 0.24 | 153.9693 | 16.5029 | 37.2935 | 33.96 |  | 161.8414 | 29.2556 |  | 3.4019 |  | 2.8 |  | 71.506 |  | 19.11 |  |  | 13.2694 | 13.9842 |  | 5.5055 |  | 6.879 | 41 | 1.81 | 143.1952 |  | 2.8714 | 132.463 | 12.1629 |  | 31.3053 | 4.0274 |  |  | 87.9575 | 22.7369 | 0.8867 | 0.592 | 22.6879 | 446.6183 | 10.7529 | 132.8 | 18.1976 |  |  | 13.2704 | 4.4496 |  |  |  | 277.08 |  | 39.566 |  | 16.426
10:30 |  |  | 40.2586 | 12.637 |  |  |  |  | 17.4373 | 26.6027 | 9.2286 | 13.41 | 29.096 |  |  | 41.434 |  | 42.6512 |  | 8.5 |  | 51.944 |  | 6.6555 | [5 empty] | 2.3 |  | 3.3208 |  | 4.0119 | 0 | 3.6936 | 46.0263 | 119.3257 | 27.6382 | 0.58 | 153.2789 | 16.9656 | 37.5613 | 32.44 |  | 159.6656 | 30.0357 |  | 3.3366 |  | 2.8 |  | 71.4645 |  | 19.11 |  |  | 7.305 | 13.9212 |  | 5.5235 |  | 6.987 | 45.82 | 2.04 | 139.6456 |  | 2.8659 | 132.9545 | 12.5474 |  | 31.0118 | 3.7307 |  |  | 87.0622 | 22.7403 | 1.0823 | 0.563 | 23.7089 | 445.4287 | 11.0115 | 135.401 | 18.0957 |  |  | 13.5701 | 4.5941 |  |  |  | 272.68 |  | 39.168 |  | 17.267
11:00 |  |  | 41.4767 | 13.755 |  |  |  |  | 18.3603 | 26.6194 | 9.1327 | 13.16 | 29.388 |  |  | 41.732 |  | 42.2418 |  | 8.5 |  | 41.407 |  | 6.6371 | [5 empty] | 2.5 |  | 2.9361 |  | 4.3254 | 0 | 3.9896 | 47.9488 | 121.5875 | 27.1297 | 1 | 151.4444 | 16.9944 | 37.7389 | 30.95 |  | 160.1244 | 29.9858 |  | 3.3598 |  | 2.6 |  | 71.5918 |  | 19.11 |  |  | 7.0373 | 14.248 |  | 5.5861 |  | 7.213 | 50.72 | 2.06 | 140.8839 |  | 2.8602 | 131.7881 | 12.4132 |  | 30.1128 | 3.872 |  |  | 87.816 | 23.7758 | 1.1586 | 0.543 | 23.9397 | 443.9133 | 11.1704 | 136.963 | 17.6827 |  |  | 13.9351 | 4.5022 |  |  |  | 275.9 |  | 36.1 |  | 17.601
11:30 |  |  | 41.5515 | 13.126 |  |  |  |  | 18.3094 | 26.6636 | 9.1543 | 12.88 | 28.722 |  |  | 41.739 |  | 26.9951 |  | 8.5 |  | 42.014 |  | 6.7423 | [5 empty] | 2.2 |  | 3.0583 |  | 4.6142 | 0 | 4.3023 | 46.1237 | 121.7193 | 27.761 | 0.9 | 153.6881 | 17.0425 | 37.0835 | 31 |  | 162.1595 | 30.431 |  | 2.928 |  | 2.7 |  | 71.254 |  | 19.11 |  |  | 9.052 | 13.806 |  | 5.5629 |  | 7.012 | 51.55 | 2.1 | 142.1258 |  | 2.9634 | 132.1008 | 12.893 |  | 31.8197 | 3.9659 |  |  | 87.6173 | 25.0249 | 1.2225 | 0.577 | 24.8608 | 439.4538 | 11.3858 | 147.211 | 17.6851 |  |  | 13.6522 | 4.5531 |  |  |  | 271.93 |  | 35.957 |  | 17.436
12:00 |  |  | 41.0811 | 12.826 |  |  |  |  | 19.9502 | 26.5865 | 9.8362 | 12.76 | 28.406 |  |  | 41.419 |  | 40.0406 |  | 8.5 |  | 103.253 |  | 6.7866 | [5 empty] | 2.4 |  | 3.1524 |  | 4.5948 | 0 | 4.3459 | 45.6586 | 117.6769 | 26.9177 | 0.73 | 153.3853 | 16.1756 | 37.284 | 32.19 |  | 161.4324 | 29.6284 |  | 3.2902 |  | 2.7 |  | 71.6185 |  | 19.11 |  |  | 11.6923 | 14.0616 |  | 5.2812 |  | 7.231 | 51.42 | 2.1 | 141.2164 |  | 2.9566 | 131.6803 | 13.0175 |  | 31.2543 | 3.9659 |  |  | 87.2177 | 25.0653 | 1.2275 | 0.611 | 23.0006 | 440.4063 | 11.4765 | 154.978 | 18.2506 |  |  | 13.4202 | 4.5355 |  |  |  | 265.65 |  | 35.365 |  | 17.021
12:30 |  |  | 41.2121 | 12.298 |  |  |  |  | 19.6411 | 26.5832 | 12.4545 | 12.45 | 28.596 |  |  | 41.462 |  | 38.8411 |  | 8.5 |  | 163.087 |  | 7.0185 | [5 empty] | 2.1 |  | 1.4468 |  | 4.6325 | 0 | 4.4151 | 44.2146 | 120.1914 | 26.9664 | 0.78 | 155.5557 | 16.4913 | 36.7687 | 32.34 |  | 160.6671 | 29.7301 |  | 3.2753 |  | 2.8 |  | 71.6574 |  | 19.11 |  |  | 12.1276 | 13.6398 |  | 5.381 |  | 6.982 | 51.48 | 2.09 | 141.2846 |  | 2.8611 | 118.9544 | 14.1791 |  | 30.6431 | 3.872 |  |  | 85.9431 | 25.1881 | 1.2714 | 0.58 | 20.6881 | 436.0138 | 11.4837 | 152.858 | 18.0418 |  |  | 13.0116 | 4.5183 |  |  |  | 275.01 |  | 34.674 |  | 16.641
13:00 |  |  | 41.7249 | 12.195 |  |  |  |  | 19.3357 | 25.963 | 12.756 | 12.37 | 28.672 |  |  | 47.584 |  | 27.2845 |  | 8.5 |  | 124.19 |  | 7.0691 | [5 empty] | 2.7 |  | 1.4493 |  | 4.6611 | 0 | 4.419 | 44.9557 | 119.1096 | 27.5956 | 0.64 | 157.3112 | 15.5938 | 36.2076 | 32.14 |  | 164.1969 | 29.7915 |  | 3.228 |  | 2.7 |  | 71.8809 |  | 19.11 |  |  | 9.626 | 13.608 |  | 5.4902 |  | 6.987 | 51.49 | 1.65 | 144.0882 |  | 2.782 | 130.8042 | 12.6964 |  | 28.3418 | 4.0073 |  |  | 86.4001 | 25.2512 | 1.2556 | 0.61 | 21.0621 | 437.9105 | 11.5246 | 152.971 | 18.0131 |  |  | 12.6182 | 4.512 |  |  |  | 271.75 |  | 33.147 |  | 16.314
13:30 |  |  | 41.6879 | 13.469 |  |  |  |  | 19.421 | 25.6949 | 13.6731 | 12.63 | 28.588 |  |  | 41.5 |  | 27.1992 |  | 8.5 |  | 123.938 |  | 7.1098 | [5 empty] | 3.3 |  | 1.5171 |  | 5.4663 | 0 | 4.5542 | 45.8843 | 117.5935 | 27.1769 | 0.45 | 156.4975 | 15.718 | 36.2851 | 32.67 |  | 158.9158 | 29.9206 |  | 3.2175 |  | 2.7 |  | 71.7399 |  | 19.11 |  |  | 10.7419 | 14.0536 |  | 5.591 |  | 6.879 | 51.85 | 2.06 | 141.9796 |  | 2.8774 | 129.0347 | 12.9597 |  | 28.5793 | 3.7307 |  |  | 87.0742 | 25.3205 | 1.2509 | 0.588 | 20.6913 | 443.079 | 11.1875 | 149.763 | 17.9404 |  |  | 14.0236 | 4.5196 |  |  |  | 264.95 |  | 35.274 |  | 15.2
14:00 |  |  | 41.6414 | 14.146 |  |  |  |  | 18.9145 | 26.4596 | 13.7532 | 12.61 | 29.15 |  |  | 41.627 |  | 39.7555 |  | 8.5 |  | 104.255 |  | 7.2908 | [5 empty] | 3.8 |  | 1.63 |  | 5.7647 | 0 | 4.5859 | 44.6247 | 117.6745 | 27.1225 | 0.73 | 158.364 | 16.0397 | 37.1055 | 32.65 |  | 161.3756 | 33.5285 |  | 2.7549 |  | 2.8 |  | 71.5361 |  | 19.11 |  |  | 9.3798 | 14.3273 |  | 5.6458 |  | 6.879 | 51.77 | 2.16 | 141.9576 |  | 2.8747 | 129.553 | 12.9538 |  | 28.8423 | 3.872 |  |  | 90.4971 | 25.3815 | 1.249 | 0.591 | 21.2491 | 390.7099 | 11.1537 | 157.166 | 18.1164 |  |  | 14.0674 | 4.501 |  |  |  | 271.78 |  | 35.407 |  | 16.684
14:30 |  |  | 42.0848 | 13.698 |  |  |  |  | 19.159 | 26.0686 | 14.173 | 12.45 | 28.678 |  |  | 41.66 |  | 37.8255 |  | 8.5 |  | 114.087 |  | 7.1966 | [5 empty] | 3 |  | 1.4847 |  | 5.7565 | 0 | 4.5661 | 47.3949 | 116.2574 | 27.5163 | 0.86 | 159.6331 | 16.0523 | 37.9215 | 33.39 |  | 160.1397 | 33.7502 |  | 2.7367 |  | 2.7 |  | 71.0326 |  | 19.11 |  |  | 11.9373 | 16.0466 |  | 5.8484 |  | 6.987 | 51.73 | 2.17 | 142.1858 |  | 2.9306 | 133.9485 | 11.7752 |  | 29.7423 | 3.9659 |  |  | 91.3186 | 25.2444 | 1.2574 | 0.55 | 23.3787 | 368.0954 | 11.4351 | 157.232 | 18.2805 |  |  | 14.8344 | 4.4798 |  |  |  | 275.39 |  | 34.835 |  | 14.958
15:00 |  |  | 31.869 | 13.553 |  |  |  |  | 20.4816 | 26.8278 | 14.1694 | 13.39 | 29.148 |  |  | 41.699 |  | 25.3213 |  | 8.7 |  | 150.931 |  | 7.1263 | [5 empty] | 3.6 |  | 1.4625 |  | 6.22 | 0 | 4.5338 | 45.5868 | 119.5188 | 27.8279 | 0.97 | 158.4022 | 16.0047 | 38.24 | 33.09 |  | 159.8808 | 33.8478 |  | 2.9098 |  | 2.7 |  | 71.0387 |  | 18.7 |  |  | 9.6346 | 13.6299 |  | 5.9199 |  | 7.213 | 51.69 | 2.14 | 140.9108 |  | 2.8167 | 135.9698 | 11.3226 |  | 29.3027 | 4.0274 |  |  | 90.6663 | 25.3537 | 1.2774 | 0.583 | 24.5109 | 427.8206 | 11.739 | 155.268 | 18.0706 |  |  | 14.6414 | 4.4944 |  |  |  | 278.24 |  | 34.376 |  | 11.031
15:30 |  |  | 28.2358 | 13.564 |  |  |  |  | 20.8942 | 26.6391 | 13.9988 | 13.36 | 30.096 |  |  | 41.355 |  | 33.7813 |  | 8.3 |  | 147.017 |  | 7.1594 | [5 empty] | 4 |  | 0.7929 |  | 6.1652 | 0 | 4.6137 | 44.391 | 119.0185 | 28.0873 | 0.6 | 158.3079 | 15.9231 | 37.9329 | 32.38 |  | 159.238 | 33.4215 |  | 2.9471 |  | 2.8 |  | 70.8859 |  | 18.7 |  |  | 11.2823 | 13.7413 |  | 5.8531 |  | 7.012 | 51.93 | 2.32 | 142.8335 |  | 3.1174 | 134.6929 | 12.8392 |  | 29.3164 | 3.8866 |  |  | 89.9164 | 25.3274 | 1.2631 | 0.548 | 24.2166 | 440.9502 | 11.7908 | 154.545 | 18.273 |  |  | 15.6338 | 4.5704 |  |  |  | 285.74 |  | 34.865 |  | 13.059
16:00 |  |  | 30.0307 | 13.519 |  |  |  |  | 20.301 | 25.9972 | 14.5917 | 11.85 | 30.802 |  |  | 41.404 |  | 43.2837 |  | 7.8 |  | 142.036 |  | 7.3139 | [5 empty] | 2.7 |  | 0.94 |  | 6.4606 | 0 | 4.6648 | 46.2477 | 121.0131 | 28.1213 | 0.23 | 158.464 | 16.4815 | 37.5895 | 31.75 |  | 156.0012 | 32.8723 |  | 3.0819 |  | 2.7 |  | 70.18 |  | 18.7 |  |  | 12.153 | 13.8517 |  | 5.7701 |  | 7.231 | 52.29 | 2.26 | 117.8924 |  | 3.3002 | 136.0737 | 12.951 |  | 29.3601 | 3.9037 |  |  | 88.4565 | 25.2852 | 1.2733 | 0.587 | 24.2912 | 437.6319 | 12.2188 | 157.014 | 18.3885 |  |  | 15.5343 | 4.544 |  |  |  | 286.35 |  | 35.261 |  | 15.159
16:30 |  |  | 29.5774 | 12.059 |  |  |  |  | 20.5361 | 27.68 | 14.1825 | 12.4 | 30.68 |  |  | 41.541 |  | 36.1364 |  | 8.2 |  | 136.189 |  | 7.4961 | [5 empty] | 1.4 |  | 0.9525 |  | 6.2239 | 0 | 4.5845 | 46.6356 | 120.9791 | 27.7964 | 0.37 | 156.7755 | 16.5399 | 37.8616 | 31.54 |  | 157.3282 | 33.013 |  | 3.3321 |  | 2.6 |  | 70.4724 |  | 18.7 |  |  | 11.8772 | 13.7856 |  | 5.6726 |  | 6.982 | 52.32 | 2.23 | 111.4174 |  | 3.425 | 137.1298 | 11.3589 |  | 29.629 | 4.3754 |  |  | 89.2081 | 25.3095 | 1.2712 | 0.571 | 23.3116 | 447.8229 | 12.3423 | 157.361 | 18.3595 |  |  | 17.9616 | 4.4493 |  |  |  | 289.19 |  | 34.732 |  | 19.625
17:00 |  |  | 34.3768 | 11.122 |  |  |  |  | 19.3127 | 27.1528 | 13.4419 | 13.35 | 30.632 |  |  | 41.228 |  | 36.0526 |  | 8.4 |  | 110.234 |  | 7.4574 | [5 empty] | 0.9 |  | 1.1438 |  | 5.8656 | 0 | 4.5813 | 47.1316 | 121.2105 | 27.8911 | 0.4 | 158.1023 | 16.9135 | 37.0049 | 31.58 |  | 159.7748 | 31.9631 |  | 3.3497 |  | 2.7 |  | 65.8807 |  | 18.7 |  |  | 11.2989 | 13.7052 |  | 5.5538 |  | 6.987 | 52.11 | 1.83 | 144.5896 |  | 3.4557 | 135.5085 | 11.2507 |  | 30.3196 | 3.8589 |  |  | 89.0408 | 25.3437 | 1.2824 | 0.591 | 22.0308 | 455.0544 | 12.0909 | 159.491 | 18.1485 |  |  | 17.2568 | 4.4959 |  |  |  | 293.45 |  | 35.147 |  | 21.869
17:30 |  |  | 29.7239 | 10.465 |  |  |  |  | 18.9686 | 27.0296 | 14.5677 | 13.23 | 31.194 |  |  | 41.507 |  | 36.8812 |  | 9.2 |  | 91.454 |  | 7.4019 | [5 empty] | 0.8 |  | 1.1135 |  | 5.3595 | 0 | 4.4652 | 47.0146 | 122.1028 | 27.3413 | 0.41 | 158.0571 | 16.2804 | 37.1667 | 31.87 |  | 162.069 | 28.5358 |  | 3.415 |  | 2.7 |  | 63.7136 |  | 18.7 |  |  | 11.6054 | 13.5613 |  | 5.6842 |  | 6.879 | 51.31 | 2.02 | 146.1319 |  | 3.4136 | 136.1618 | 12.9893 |  | 31.2335 | 3.6509 |  |  | 89.9628 | 25.2788 | 1.282 | 0.594 | 21.1101 | 461.9174 | 11.7469 | 156.112 | 18.5274 |  |  | 16.8315 | 4.4865 |  |  |  | 294.69 |  | 35.891 |  | 16.217
18:00 |  |  | 25.5592 | 10.648 |  |  |  |  | 19.4392 | 26.9888 | 15.5253 | 13.37 | 31.614 |  |  | 41.533 |  | 11.5716 |  | 9.4 |  | 84.721 |  | 7.3387 | [5 empty] | 0.8 |  | 1.1198 |  | 5.4162 | 0 | 4.4762 | 45.1281 | 121.1405 | 27.1715 | 0.46 | 157.0699 | 16.4291 | 34.8017 | 29.38 |  | 145.9557 | 27.7447 |  | 3.4873 |  | 2.9 |  | 44.6959 |  | 18.7 |  |  | 9.915 | 13.7972 |  | 5.7861 |  | 6.879 | 25.7 | 2.04 | 148.794 |  | 3.0408 | 135.643 | 11.4256 |  | 31.7853 | 3.6076 |  |  | 89.8827 | 3.3647 | 1.2831 | 0.634 | 20.618 | 464.4427 | 11.2067 | 160.484 | 18.3226 |  |  | 16.5887 | 4.5642 |  |  |  | 294.81 |  | 35.552 |  | 18.811
18:30 |  |  | 14.4568 | 10.26 |  |  |  |  | 19.6204 | 27.4059 | 15.5829 | 13.44 | 32.35 |  |  | 42.122 |  | 7.9027 |  | 9.5 |  | 37.729 |  | 6.8978 | [5 empty] | 0.8 |  | 1.0877 |  | 4.2691 | 0 | 4.4586 | 49.2002 | 113.5877 | 26.6768 | 0.11 | 156.8146 | 16.7858 | 33.9292 | 25.03 |  | 60.126 | 27.3436 |  | 3.4474 |  | 2.7 |  | 33.0231 |  | 18.7 |  |  | 10.9065 | 15.569 |  | 5.7515 |  | 6.987 | 7.75 | 2.08 | 148.3555 |  | 2.9221 | 132.9745 | 12.3336 |  | 29.5837 | 3.8025 |  |  | 89.8635 | 3.2215 | 1.2785 | 0.627 | 20.6843 | 461.6713 | 10.6773 | 153.048 | 18.3172 |  |  | 15.8502 | 4.9132 |  |  |  | 294.29 |  | 27.361 |  | 17.1
19:00 |  |  | 14.0755 | 10.115 |  |  |  |  | 19.3352 | 24.6955 | 14.9742 | 13.31 | 32.324 |  |  | 42.823 |  | 9.1217 |  | 9.7 |  | 34.752 |  | 5.6832 | [5 empty] | 0.6 |  | 0.9547 |  | 4.2895 | 0 | 4.4189 | 44.4891 | 108.6377 | 26.2763 | 0.35 | 156.0352 | 17.1843 | 31.3057 | 25.49 |  | 60.0918 | 27.4812 |  | 3.482 |  | 2.8 |  | 32.8518 |  | 18.7 |  |  | 11.831 | 14.9114 |  | 5.6453 |  | 7.213 | 7.54 | 2.02 | 143.4629 |  | 2.9508 | 125.7063 | 10.8284 |  | 29.1957 | 3.7407 |  |  | 90.8767 | 3.0719 | 1.2792 | 0.614 | 20.3069 | 457.4644 | 10.8326 | 158.432 | 18.0282 |  |  | 15.6461 | 4.5714 |  |  |  | 286.47 |  | 26.889 |  | 17.575
19:30 |  |  | 13.9108 | 12.032 |  |  |  |  | 19.6104 | 25.3863 | 13.9505 | 13.02 | 31.792 |  |  | 42.604 |  | 8.3611 |  | 9.5 |  | 29.011 |  | 5.8608 | [5 empty] | 0.6 |  | 0.9941 |  | 4.19 | 0 | 4.3794 | 48.8772 | 108.7987 | 26.057 | 0.46 | 154.3682 | 16.8032 | 31.8661 | 25.66 |  | 60.1446 | 27.7911 |  | 3.3254 |  | 2.9 |  | 32.4109 |  | 18.7 |  |  | 11.4617 | 14.7096 |  | 5.7061 |  | 7.012 | 7.63 | 1.84 | 142.6331 |  | 3.1018 | 131.654 | 10.6244 |  | 30.9265 | 3.74 |  |  | 88.5726 | 2.9944 | 1.267 | 0.598 | 20.4784 | 456.6907 | 10.7352 | 146.103 | 18.1477 |  |  | 15.5158 | 4.5737 |  |  |  | 281.71 |  | 26.318 |  | 17.683
20:00 |  |  | 14.333 | 12.834 |  |  |  |  | 18.7746 | 25.1567 | 13.3822 | 13.39 | 31.366 |  |  | 42.446 |  | 9.9991 |  | 9.2 |  | 33.081 |  | 6.0481 | [5 empty] | 0.7 |  | 0.9859 |  | 4.127 | 0 | 4.3424 | 49.7391 | 112.5713 | 26.1886 | 0.37 | 152.3886 | 16.3377 | 34.2203 | 26.47 |  | 57.4482 | 28.3736 |  | 2.9276 |  | 3 |  | 32.6605 |  | 18.7 |  |  | 12.7151 | 13.9909 |  | 5.7487 |  | 6.982 | 8.19 | 1.57 | 144.2706 |  | 3.1325 | 133.6599 | 10.9235 |  | 31.611 | 3.6949 |  |  | 88.1333 | 3.002 | 1.2616 | 0.595 | 21.5633 | 456.4618 | 11.0415 | 153.156 | 18.4022 |  |  | 15.8192 | 4.5813 |  |  |  | 277.5 |  | 24.984 |  | 17.763
20:30 |  |  | 14.2744 | 13.747 |  |  |  |  | 19.4879 | 25.2086 | 10.8192 | 13.68 | 31.35 |  |  | 42.471 |  | 10.0876 |  | 9.4 |  | 34.681 |  | 6.0921 | [5 empty] | 0.7 |  | 1.0518 |  | 4.0911 | 0 | 4.2729 | 50.3299 | 118.563 | 27.7358 | 0.84 | 158.1636 | 16.5434 | 34.7001 | 29.37 |  | 58.4562 | 28.8081 |  | 2.8999 |  | 2.8 |  | 32.683 |  | 18.7 |  |  | 11.9751 | 13.8152 |  | 5.7923 |  | 6.987 | 8.27 | 1.85 | 143.307 |  | 2.9974 | 133.3728 | 12.1452 |  | 32.2547 | 4.0014 |  |  | 89.6777 | 3.0344 | 1.2276 | 0.628 | 20.8553 | 459.6527 | 11.1044 | 155.657 | 18.4784 |  |  | 16.6268 | 4.9224 |  |  |  | 287.81 |  | 24.316 |  | 18.007
21:00 |  |  | 17.5055 | 14.265 |  |  |  |  | 18.6916 | 27.0813 | 10.7574 | 13.76 | 32.078 |  |  | 42.322 |  | 10.4387 |  | 9.7 |  | 31.761 |  | 6.0807 | [5 empty] | 0.9 |  | 1.0793 |  | 4.074 | 0 | 4.2118 | 48.4862 | 122.3466 | 27.9472 | 0.87 | 158.9374 | 16.578 | 35.7701 | 29.56 |  | 69.4767 | 29.063 |  | 2.8285 |  | 2.9 |  | 32.6215 |  | 18.7 |  |  | 9.1579 | 13.5667 |  | 5.8498 |  | 6.879 | 8.47 | 1.81 | 144.3661 |  | 3.0781 | 134.2711 | 12.0713 |  | 32.4614 | 4.0848 |  |  | 89.9082 | 3.4535 | 1.1648 | 0.622 | 21.6812 | 458.7727 | 11.8227 | 154.377 | 18.4442 |  |  | 16.89 | 4.9648 |  |  |  | 289.45 |  | 26.672 |  | 18.262
21:30 |  |  | 22.8772 | 14.04 |  |  |  |  | 18.4853 | 28.1008 | 10.8745 | 12.93 | 32.464 |  |  | 42.23 |  | 20.3715 |  | 9.6 |  | 34.295 |  | 7.0027 | [5 empty] | 2.3 |  | 1.1866 |  | 4.2365 | 0 | 4.1712 | 50.1521 | 122.5611 | 28.2948 | 0.94 | 159.4503 | 16.7858 | 36.2419 | 29.18 |  | 68.5022 | 30.2705 |  | 2.7813 |  | 3 |  | 36.198 |  | 18.7 |  |  | 12.0206 | 13.4819 |  | 5.7322 |  | 6.879 | 9 | 1.79 | 144.1205 |  | 3.2865 | 137.1301 | 12.7066 |  | 32.6899 | 4.1258 |  |  | 89.5689 | 6.5097 | 1.0221 | 0.671 | 22.8743 | 462.8445 | 12.3453 | 160.384 | 18.5943 |  |  | 16.7781 | 4.9742 |  |  |  | 294.43 |  | 27.003 |  | 18.359
22:00 |  |  | 31.7321 | 14.212 |  |  |  |  | 18.5284 | 27.4849 | 10.9365 | 13.41 | 32.346 |  |  | 41.987 |  | 41.4561 |  | 9.89 |  | 32.761 |  | 7.3148 | [5 empty] | 2.5 |  | 1.4129 |  | 4.2329 | 0 | 3.9155 | 49.3693 | 123.3378 | 28.8026 | 1.03 | 158.7103 | 16.6989 | 35.5116 | 28.71 |  | 164.8024 | 30.0886 |  | 3.0834 |  | 2.8 |  | 52.8124 |  | 18.7 |  |  | 11.1618 | 13.43 |  | 5.7858 |  | 6.987 | 7.99 | 1.71 | 140.9867 |  | 3.2055 | 136.5522 | 12.8211 |  | 33.1501 | 3.9547 |  |  | 89.5884 | 6.5701 | 0.9028 | 0.623 | 21.7504 | 462.5758 | 12.2205 | 157.758 | 18.7635 |  |  | 16.4805 | 4.9797 |  |  |  | 293.7 |  | 27.007 |  | 18.145
22:30 |  |  | 32.4297 | 14.206 |  |  |  |  | 19.037 | 27.1544 | 11.4539 | 13.26 | 32.34 |  |  | 41.929 |  | 43.0345 |  | 8.9 |  | 125.837 |  | 7.681 | [5 empty] | 2.9 |  | 1.355 |  | 4.8773 | 0 | 2.5546 | 50.395 | 122.575 | 27.9577 | 1.15 | 159.7559 | 16.8198 | 36.5907 | 29.37 |  | 161.8246 | 30.4395 |  | 3.5324 |  | 2.9 |  | 65.4159 |  | 18.7 |  |  | 9.2062 | 13.6243 |  | 5.771 |  | 7.213 | 33.58 | 1.73 | 140.9881 |  | 3.1822 | 135.7792 | 13.0013 |  | 33.6411 | 3.9615 |  |  | 87.9911 | 19.1319 | 0.576 | 0.612 | 22.1077 | 459.7636 | 12.1307 | 159.074 | 19.0602 |  |  | 17.4107 | 4.9352 |  |  |  | 294.92 |  | 26.748 |  | 18.517
23:00 |  |  | 33.0156 | 13.837 |  |  |  |  | 18.7589 | 26.4058 | 11.3214 | 12.44 | 32.338 |  |  | 42.126 |  | 34.8349 |  | 8.7 |  | 70.811 |  | 7.3459 | [5 empty] | 3.6 |  | 1.2344 |  | 4.4261 | 0 | 1.8403 | 51.1824 | 122.4579 | 29.018 | 1.26 | 161.136 | 16.6569 | 37.8447 | 29.47 |  | 158.9111 | 30.0693 |  | 3.483 |  | 2.7 |  | 71.9177 |  | 18.7 |  |  | 11.2391 | 13.8977 |  | 5.8118 |  | 7.012 | 51.02 | 1.68 | 145.3456 |  | 3.3412 | 135.2658 | 12.6565 |  | 33.625 | 3.9546 |  |  | 87.0337 | 24.0619 | 0.4385 | 0.564 | 22.3182 | 461.9325 | 11.7876 | 155.157 | 18.7029 |  |  | 16.6709 | 4.977 |  |  |  | 295.82 |  | 26.08 |  | 18.701
23:30 |  |  | 29.5953 | 13.838 |  |  |  |  | 18.6435 | 26.1826 | 13.5014 | 13.23 | 32.06 |  |  | 41.948 |  | 30.1329 |  | 8.2 |  | 138.992 |  | 7.1066 | [5 empty] | 3.9 |  | 4.9734 |  | 4.5418 | 0 | 1.3731 | 51.3278 | 122.3833 | 28.5678 | 1.2 | 159.3039 | 16.5479 | 37.5665 | 31.9 |  | 157.5072 | 30.2293 |  | 3.5212 |  | 2.9 |  | 71.6133 |  | 18.7 |  |  | 11.407 | 13.3296 |  | 5.7195 |  | 7.231 | 53.68 | 1.96 | 147.4812 |  | 3.3042 | 135.9153 | 12.4683 |  | 33.8969 | 3.8564 |  |  | 87.0505 | 24.7029 | 0.371 | 0.492 | 23.0884 | 467.6778 | 11.7386 | 154.088 | 18.7475 |  |  | 17.8528 | 4.9542 |  |  |  | 294.95 |  | 26.426 |  | 18.603
00:00 |  |  | 34.3291 | 13.181 |  |  |  |  | 18.8437 | 26.3547 | 13.2689 | 13.57 | 32.114 |  |  | 41.89 |  | 38.8633 |  | 7.8 |  | 143.629 |  | 7.2862 | [5 empty] | 2.3 |  | 6.5077 |  | 5.2759 | 0 | 1.2569 | 50.6239 | 123.1236 | 29.1306 | 0.83 | 161.5164 | 17.0493 | 37.1185 | 29.9 |  | 157.4979 | 29.9873 |  | 3.4898 |  | 2.6 |  | 71.6912 |  | 18.7 |  |  | 11.6199 | 13.336 |  | 5.7799 |  | 6.982 | 53.46 | 1.79 | 147.6657 |  | 3.3172 | 136.4617 | 12.8522 |  | 33.6916 | 3.8369 |  |  | 87.0362 | 24.7719 | 0.3151 | 0.592 | 24.0696 | 468.0658 | 11.8172 | 148.471 | 18.6835 |  |  | 17.2001 | 5.0058 |  |  |  | 291.93 |  | 36.769 |  | 18.604
MWh | 0 | 0 | 836.1005 | 305.4645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.4312 | 633.9334 | 308.9828 | 304.025 | 729.002 | 0 | 0 | 1012.6295 | 0 | 699.6217 | 0 | 215.445 | 0 | 2153.0735 | 0 | 153.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 69.9869 | 0 | 118.9679 | 0 | 68.5664 | 1138.97 | 2830.158 | 655.0916 | 18.01 | 3772.1916 | 398.6509 | 874.4748 | 762.375 | 0 | 3532.8525 | 752.7278 | 0 | 77.5625 | 0 | 65.75 | 0 | 1555.2768 | 0 | 448.83 | 0 | 0 | 260.5275 | 382.6191 | 0 | 136.4138 | 0 | 168.3855 | 1098.535 | 47.255 | 3439.5082 | 0 | 70.7799 | 3181.5874 | 288.0676 | 0 | 752.6431 | 93.4278 | 0 | 0 | 2140.1937 | 477.0613 | 19.1931 | 14.2705 | 527.0635 | 10849.6972 | 274.4232 | 3507.7235 | 439.3027 | 0 | 0 | 356.5996 | 112.4474 | 0 | 0 | 0 | 6830.65 | 0 | 797.5155 | 0 | 457.3915
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
martes, 3 de Junio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1037.9 | 2578.7 | 2387.4 |  |  |  |  | 60.5 |  | 9.4 | 10.8 | 0 | 329.6 | 6414.3 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 261.15
01:00 | 1038.9 | 2503.9 | 2344.3 |  |  |  |  | 60.4 |  | 9.4 | 10.8 | 0 | 317.1 | 6284.8 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 49.8
01:30 | 1050.4 | 2505.3 | 2292.2 |  |  |  |  | 60.3 |  | 9.3 | 10.8 | 0 | 290.9 | 6219.2 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3906.9
02:00 | 1034.8 | 2417.9 | 2287.5 |  |  |  |  | 60.4 |  | 9.4 | 10.8 | 0 | 247.6 | 6068.4 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.8
02:30 | 1037.8 | 2388.8 | 2299.8 |  |  |  |  | 60.6 |  | 9.5 | 10.8 | 0 | 209.4 | 6016.7 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2402.4
03:00 | 1038.2 | 2471.3 | 2324.8 |  |  |  |  | 60.7 |  | 8.4 | 10.8 | 0 | 202.2 | 6116.4 |  | C.H. YANANGO | 757.35
03:30 | 1044.3 | 2481.1 | 2341.5 |  |  |  |  | 60.3 |  | 9.3 | 10.8 | 0 | 205.3 | 6152.6 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 163.85
04:00 | 1037.7 | 2353.1 | 2395.4 |  |  |  |  | 60.1 |  | 9.3 | 10.8 | 0 | 199.5 | 6065.9 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 312.6
04:30 | 1032.5 | 2230.6 | 2538.1 |  |  |  |  | 60.1 |  | 9.4 | 10.8 | 0 | 221.6 | 6103.1 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1952.75
05:00 | 1032.6 | 2350.5 | 2404.6 |  |  |  |  | 60.4 |  | 9.4 | 10.8 | 0 | 271.9 | 6140.2 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 355.25
05:30 | 1040.5 | 2414.6 | 2385.7 |  |  |  |  | 60.2 |  | 9.2 | 10.8 | 0 | 318.3 | 6239.3 |  | C.H. RUNATULLO II | 206.8
06:00 | 1038.6 | 2515.3 | 2441.1 |  |  |  |  | 60.4 |  | 9.2 | 10.8 | 0.2 | 308 | 6383.6 |  | C.H. RUNATULLO III | 301.35
06:30 | 1025.6 | 2785.9 | 2440 |  |  |  |  | 60.2 |  | 9.2 | 9.3 | 26.6 | 287.8 | 6644.6 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 123.9
07:00 | 1030.8 | 2570.6 | 2477.7 |  |  |  |  | 60.9 |  | 9 | 9.3 | 196.8 | 263.8 | 6618.9 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3939.75
07:30 | 1025.3 | 2521.5 | 2515.7 |  |  |  |  | 60.8 |  | 10.2 | 9.3 | 400.4 | 217.2 | 6760.4 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 175.35
08:00 | 1026.5 | 2477.6 | 2557.2 |  |  |  |  | 60.7 |  | 10.1 | 9.3 | 539 | 187.1 | 6867.5 |  | C.H. ARICOTA II |  | 130.9
08:30 | 1040.4 | 2626.1 | 2594.1 |  |  |  |  | 60.6 |  | 10.1 | 9.3 | 558.1 | 148.7 | 7047.4 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 77.2
09:00 | 1031.7 | 2733.2 | 2589.9 |  |  |  |  | 60.7 |  | 10.4 | 9.3 | 569.9 | 130.3 | 7135.4 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15538.75
09:30 | 1028.5 | 2948.4 | 2587.4 |  |  |  |  | 60.6 |  | 10.1 | 9.3 | 575.7 | 116.7 | 7336.7 |  | C.H. RESTITUCION | 4346.85
10:00 | 1029.9 | 2864.2 | 2584.1 |  |  |  |  | 60.9 |  | 10.5 | 9.3 | 572.2 | 124.9 | 7256 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 105.4
10:30 | 1022.6 | 2801.4 | 2734.8 |  |  |  |  | 60.5 |  | 10.6 | 8.6 | 579.6 | 120.3 | 7338.4 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 478.85
11:00 | 1026.5 | 2822.3 | 2762.4 |  |  |  |  | 60.4 |  | 10.7 | 9.3 | 582.8 | 124 | 7398.4 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 479.9
11:30 | 1026.7 | 2890.5 | 2708.4 |  |  |  |  | 60.8 |  | 10.9 | 9.3 | 583.6 | 126 | 7416.2 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5342.6
12:00 | 1023.3 | 2900.8 | 2763.4 |  |  |  |  | 59.6 |  | 13.1 | 9.3 | 587.3 | 125.1 | 7481.9 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:30 | 1082.5 | 2770.9 | 2776 |  |  |  |  | 20.7 |  | 13.6 | 9.3 | 590.2 | 122.6 | 7385.8 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
13:00 | 1087.5 | 2592.2 | 2833 |  |  |  |  | 60.3 |  | 12.6 | 9.3 | 594.4 | 141.8 | 7331.1 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 340.45
13:30 | 1102.9 | 2436.4 | 2840.5 |  |  |  |  | 59.8 |  | 12.6 | 9.3 | 596.2 | 244.2 | 7301.9 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2075.5
14:00 | 1098.1 | 2335.2 | 2843.4 |  |  |  |  | 61 |  | 13.2 | 9.3 | 593.3 | 289.3 | 7242.8 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 306.4
14:30 | 1096.2 | 2349.4 | 2846.9 |  |  |  |  | 60.6 |  | 13.5 | 9.3 | 587.4 | 357.1 | 7320.4 |  | C.H. EL CARMEN | 90.55
15:00 | 1086.9 | 2520.4 | 2783.7 |  |  |  |  | 60.5 |  | 13.6 | 9.3 | 573.2 | 359.4 | 7407 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 226.3
15:30 | 1092.2 | 2657.9 | 2794.2 |  |  |  |  | 60.6 |  | 13.7 | 9.3 | 539.4 | 360.4 | 7527.7 |  | C.H. ÁNGEL II | 242.85
16:00 | 1092.8 | 2663.7 | 2808.3 |  |  |  |  | 60.6 |  | 13.9 | 9.3 | 414.5 | 397.4 | 7460.5 |  | C.H. ÁNGEL III | 247.9
16:30 | 1087.5 | 2897.4 | 2838 |  |  |  |  | 61.1 |  | 14.1 | 9.3 | 199 | 427.9 | 7534.3 |  | C.H. LA JOYA | 204
17:00 | 1092.1 | 3023.5 | 2885.8 |  |  |  |  | 60.7 |  | 14 | 9.3 | 33.8 | 402.7 | 7521.9 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.1
17:30 | 1088.5 | 3035 | 2899.1 |  |  |  |  | 59.9 |  | 13.8 | 9.3 | 0 | 429.8 | 7535.4 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 450.95
18:00 | 1082.8 | 3058.3 | 2896.7 |  |  |  |  | 59.8 |  | 14.8 | 9.3 | 0 | 369 | 7490.7 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444.3
18:30 | 1089.3 | 3059 | 2985 |  |  |  |  | 59.4 |  | 13.1 | 9.3 | 0 | 368.5 | 7583.6 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2159.3
19:00 | 1088.5 | 2978.1 | 2990 |  |  |  |  | 59.9 |  | 14.6 | 9.3 | 0 | 393.7 | 7534.1 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 96.5
19:30 | 1095.5 | 2933.3 | 2997 |  |  |  |  | 59.9 |  | 14.6 | 9.3 | 0.1 | 435.3 | 7545 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 11849.95
20:00 | 1091.2 | 2892.4 | 2992.1 |  |  |  |  | 60.3 |  | 14.6 | 9.3 | 0.1 | 444.3 | 7504.3 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 68.75
20:30 | 1092.6 | 2923.8 | 2994 |  |  |  |  | 60.4 |  | 14.6 | 9.3 | 0 | 408 | 7502.7 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1298.1
21:00 | 1094.1 | 2926 | 2993.9 |  |  |  |  | 60.1 |  | 14.5 | 8.8 | 0 | 346.6 | 7444 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 36
21:30 | 1090.1 | 2916.2 | 2989.5 |  |  |  |  | 60.2 |  | 14.9 | 8.8 | 0 | 347.9 | 7427.6 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 127.95
22:00 | 1084.5 | 2916.3 | 2996.9 |  |  |  |  | 60.4 |  | 15 | 8.7 | 0 | 279.1 | 7360.9 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4479.15
22:30 | 1092.2 | 2852.8 | 2993.8 |  |  |  |  | 60.7 |  | 14 | 9.3 | 0 | 256.8 | 7279.6 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2121.1
23:00 | 1094.2 | 2648.7 | 2986.9 |  |  |  |  | 60.6 |  | 14 | 9.3 | 0 | 224.5 | 7038.2 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.75
23:30 | 1075.3 | 2476.1 | 2898.1 |  |  |  |  | 60.7 |  | 14.2 | 9.3 | 0 | 199.5 | 6733.2 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1853.45
00:00 | 1090.5 | 2536.1 | 2822.8 |  |  |  |  | 60.6 |  | 15.9 | 9.3 | 0 | 148.1 | 6683.3 |  | C.H. HER 1 | 14.4
TOTAL MWh | 25485 | 64276.35 | 64721.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429.95 | 0 | 286.75 | 231.05 | 5246.9 | 6423.6 | 168101.15 |  | C.H. HUAMPANI | 721.95
% | 15.1605 | 38.2367 | 38.5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85065 | 0 | 0.17058 | 0.13745 | 3.1213 | 3.8213 | 100.00 |  | C.H. HUINCO |  | 2536.95
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2704.1
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1549.3
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 432.05
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2245.35
[16 empty] | PCH TUPURI | 16.8
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.7
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 234.8
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 1042.45
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2423.95
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 455.05
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 471.45
[16 empty] | C.H. OROYA | 199.5
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 75.45
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2598.35
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 25485 | 64276.35

## GENERACION RER
martes, 3 de Junio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 |  |  |  | 11.2 | 2.2 |  | 9.4 |  | 15.5 |  | 9.5 | 13.4 | 5.9 | 3.3 | 4.3 | 19.9 | 20 | 20 | 14.7 | 10.4 | 27.5 | 62.5 | 41 | 59.6 |  | 4.7 | 1.9 | 14.2 | 4.1 | 9.5 | 10 | 10.2 | 8.1 |  | 12.3 | 16.6 | 3.3 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 11.9 |  | 23.2 |  | 0.6 |  | 16 | 42 | 18.6 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.7 |  | 634.2
1:00 |  |  |  | 11.2 | 2.2 |  | 9.4 |  | 15.5 |  | 9.6 | 13.4 | 5.9 | 3.2 | 4.3 | 20 | 20.2 | 20 | 14.7 | 12.6 | 21 | 67.5 | 42.4 | 57.6 |  | 4.4 | 1.7 | 14 | 4 | 9.5 | 10 | 10.2 | 8.3 |  | 12.3 | 15.7 | 3.3 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 7 |  | 15.6 |  | 0.6 |  | 18.4 | 40.9 | 18.5 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 621.9
1:30 |  |  |  | 11.2 | 2.2 |  | 9.3 |  | 15.5 |  | 9.8 | 14.4 | 5.9 | 3.2 | 4.2 | 19.9 | 20.3 | 20 | 14.7 | 12.9 | 15.8 | 59.5 | 39.5 | 63.8 |  | 3.1 | 1.6 | 14 | 3.9 | 9.5 | 10 | 10.2 | 8.3 |  | 12.7 | 16.1 | 3.4 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.8 | 4.5 |  | 12.6 |  | 0.6 |  | 15.3 | 33.5 | 18.6 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 596.7
2:00 |  |  |  | 11.2 | 2.1 |  | 9.4 |  | 15.5 |  | 9.3 | 14.2 | 5.9 | 3.2 | 4.3 | 19.9 | 19.7 | 20 | 14.7 | 12 | 16.5 | 56.5 | 30.8 | 49.8 |  | 3 | 1.4 | 14 | 3.9 | 9.8 | 10.2 | 10.4 | 8.3 |  | 12.8 | 16.2 | 3.4 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 1.1 |  | 2.9 |  | 0.6 |  | 12.5 | 32.1 | 18.6 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 552.8
2:30 |  |  |  | 11.2 | 2.1 |  | 9.5 |  | 15.5 |  | 9.5 | 14.3 | 5.9 | 3.2 | 4.6 | 19.9 | 20 | 20 | 14.6 | 13.1 | 15 | 41.5 | 25.1 | 37.6 |  | 3.4 | 2 | 13.8 | 3.9 | 9.8 | 10.2 | 10.4 | 8.4 |  | 13.1 | 17.1 | 3.5 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 10.9 | 30.6 | 18.6 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 515.7
3:00 |  |  |  | 11.2 | 2.1 |  | 8.4 |  | 15.6 |  | 9.5 | 14.3 | 5.9 | 3.2 | 4.6 | 20 | 19.9 | 20 | 14.6 | 11.8 | 11.9 | 40.8 | 30.5 | 43.1 |  | 3.6 | 1.1 | 13.8 | 3.9 | 9.7 | 10.2 | 10.4 | 8.4 |  | 12 | 15.5 | 3.5 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 8.5 | 23.4 | 18.6 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.7 |  | 507.3
3:30 |  |  |  | 11.2 | 2.1 |  | 9.3 |  | 15.5 |  | 9.1 | 14.5 | 5.9 | 3.2 | 4.5 | 19.9 | 20.3 | 20 | 12.7 | 12.2 | 10.7 | 38.3 | 34 | 44 |  | 2.7 | 2.3 | 13.8 | 3.9 | 9.6 | 10.2 | 10.4 | 8.5 |  | 12.4 | 14.4 | 3.5 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 10 | 24.3 | 18.6 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 509.3
4:00 |  |  |  | 11.2 | 2.1 |  | 9.3 |  | 15.6 |  | 8.5 | 14.2 | 5.9 | 3.2 | 4.5 | 20 | 19.8 | 20 | 12.9 | 14.9 | 8.1 | 43.5 | 26.4 | 32.4 |  | 2.8 | 1.3 | 13.8 | 3.9 | 9.6 | 10.2 | 10.4 | 8.5 |  | 12.8 | 14 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 10.1 | 33.2 | 18.5 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.7 |  | 502.2
4:30 |  |  |  | 11.2 | 2.1 |  | 9.4 |  | 15.5 |  | 8.3 | 13.7 | 5.8 | 3.2 | 4.4 | 19.8 | 19.6 | 20 | 12.8 | 13.8 | 11.3 | 47.7 | 18.7 | 28.9 |  | 3.1 | 1.2 | 13.6 | 3.9 | 9.6 | 10.2 | 10.4 | 8.5 |  | 10.7 | 15.5 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 6.1 |  | 8.3 |  | 0.6 |  | 12.4 | 43.9 | 18.6 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 19.8 | 9.8 |  | 522.7
5:00 |  |  |  | 11.1 | 2 |  | 9.4 |  | 15.5 |  | 8.9 | 13 | 5.6 | 3.3 | 4.4 | 19.8 | 19.9 | 20 | 12.9 | 17.6 | 13.1 | 52.6 | 19.4 | 24.2 |  | 1.8 | 0.6 | 13.5 | 3.9 | 9.6 | 10.2 | 10.4 | 8.5 |  | 12.4 | 14.8 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 24.1 |  | 26.1 |  | 0.6 |  | 16.6 | 48.6 | 18.7 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 19.8 | 9.8 |  | 573
5:30 |  |  |  | 11.2 | 2 |  | 9.2 |  | 15.5 |  | 8.6 | 12.7 | 5.2 | 3.2 | 4.4 | 19.9 | 20.1 | 20 | 14.7 | 17.6 | 15.3 | 71.2 | 21.4 | 37.4 |  | 2.9 | 0.6 | 13.5 | 3.9 | 9.5 | 10.4 | 10.6 | 8.5 |  | 11 | 14.4 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 10 | 34.2 |  | 40 |  | 0.6 |  | 14.7 | 37.6 | 18.6 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 620.9
6:00 |  |  |  | 11.2 | 2 |  | 9.2 |  | 15.6 |  | 8.7 | 12.5 | 5.3 | 3.2 | 4.3 | 20 | 20.1 | 20 | 14.7 | 19.3 | 12.9 | 73.1 | 17.9 | 35 |  | 1.7 | 0.7 | 13.4 | 3.9 | 9.5 | 10.4 | 10.6 | 8.5 |  | 10.3 | 14.9 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  | 0.2 | 5.5 | 9.9 | 26.3 |  | 39 |  | 0.6 |  | 17 | 39.9 | 18.6 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20.1 | 9.8 |  | 610.8
6:30 |  |  |  | 11.2 | 2 |  | 9.2 |  | 14.9 |  | 8.4 | 11.6 | 5.2 | 3.2 | 4.4 | 20 | 19.8 | 20 | 14.7 | 17.4 | 12 | 74.3 | 11.6 | 26.8 | 0.3 | 1.9 | 0.7 | 13.4 | 3.9 | 9.6 | 10.6 | 10.8 | 8.3 | 2.2 | 13.9 | 16 | 3.5 | 18.5 |  | 4.5 |  | 1.5 |  | 3.6 | 5.4 | 9.9 | 17.8 | 4.5 | 23.8 | 3.1 | 0.6 | 3.9 | 17.8 | 53.8 | 18.5 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 0.7 |  | 20 | 9.7 | 2.3 | 613.2
7:00 |  |  |  | 10.7 | 1.9 |  | 9 |  | 14.9 |  | 8.3 | 11.5 | 5.2 | 3.2 | 4.5 | 19.8 | 19.8 | 20 | 14.7 | 17.8 | 11.1 | 78.2 | 11 | 22.6 | 7.3 | 1.1 | 0.5 | 13.4 | 3.9 | 9.7 | 10.6 | 10.8 | 8.3 | 20.1 | 14 | 16.8 | 3.4 | 18.5 |  | 64.2 |  | 1.5 | 2.2 | 9.7 | 5.3 | 9.9 | 5.9 | 37.7 | 11.1 | 28.6 | 0.6 | 11.1 | 20.2 | 53.5 | 18.5 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 4.7 | 0.7 |  | 19.8 | 9.7 | 11.2 | 758
7:30 |  |  |  | 10.9 | 2 |  | 10.2 | 0.1 | 14.9 |  | 8.5 | 11.8 | 5.2 | 3.2 | 4.5 | 20 | 19.8 | 20 | 14.7 | 14 | 11.8 | 68.1 | 8.8 | 18.8 | 16.9 | 1.6 | 0.8 | 13.4 | 3.9 | 9.7 | 10.6 | 10.8 | 8.3 | 43.6 | 8.2 | 12.9 | 3.4 | 18.5 |  | 144.3 |  | 1.5 | 4.6 | 11.9 | 5.1 | 9.9 | 1.4 | 81.1 | 3.5 | 62.2 | 0.6 | 14.3 | 19.2 | 48.1 | 18.5 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 7.1 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 14.3 | 917.3
8:00 |  |  |  | 10.9 | 2 |  | 10.1 | 0.3 | 14.9 |  | 9.6 | 12.3 | 5.2 | 3.3 | 4.5 | 19.8 | 20.3 | 20 | 14 | 15.7 | 13.2 | 60.4 | 12.2 | 18.8 | 25.7 | 0.9 | 0.8 | 13.2 | 3.9 | 9.7 | 10.6 | 10.8 | 8.7 | 62.1 | 7 | 12.1 | 3.5 | 18.5 |  | 195.9 | 0.1 | 1.5 | 7.2 | 12.5 | 5.1 | 9.8 |  | 113.9 |  | 81.9 | 0.6 | 15 | 12.3 | 33.7 | 18.5 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 9.1 | 0.7 |  | 19.9 | 9.8 | 15.3 | 1027.1
8:30 |  |  |  | 10.9 | 1.9 |  | 10.1 | 0.7 | 14.8 |  | 9 | 12.1 | 5.3 | 3.2 | 4.4 | 20 | 20.3 | 20 | 14.1 | 14.8 | 12.6 | 47 |  | 16.9 | 28.9 |  | 0.8 | 13 | 3.9 | 9.7 | 10.6 | 10.8 | 8.4 | 64.7 | 8.8 | 13.1 | 3.5 | 18.5 |  | 198.2 | 0.1 | 1.5 | 9.3 | 12.8 | 5.2 | 9.9 |  | 116.9 |  | 84.5 | 0.6 | 15.3 | 11.2 | 23.5 | 18.3 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 11.1 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.6 | 1006.6
9:00 |  |  |  | 10.9 | 2 |  | 10.4 | 0.8 | 15 |  | 8.7 | 12 | 5.2 | 3.2 | 4.4 | 20 | 20.1 | 20 | 14.1 | 14.6 | 14.8 | 36.1 |  | 18.7 | 28.8 |  | 0.5 | 13 | 3.9 | 9.7 | 10.3 | 10.8 | 8.3 | 65.4 | 9.3 | 15.7 | 3.5 | 18.5 |  | 204.1 | 0.1 | 1.5 | 11 | 12.6 | 5.1 | 9.9 |  | 117.7 |  | 85.4 | 0.6 | 15.2 | 7.7 | 12.9 | 18.3 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 12.8 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 16 | 999.4
9:30 |  |  |  | 10.9 | 2 |  | 10.1 | 0.9 | 15.1 |  | 8.4 | 13 | 5.1 | 3.3 | 4.3 | 20 | 20.1 | 20 | 14 | 12.7 | 20.9 | 27.2 |  | 17.1 | 28.7 |  | 1.3 | 13 | 3.8 | 9.7 | 10.3 | 10.8 | 8.3 | 65.8 | 12.1 | 15.9 | 3.6 | 18.5 |  | 208 | 0.3 | 1.5 | 12.6 | 12.3 | 5.1 | 9.9 |  | 116.6 |  | 85.7 | 0.6 | 14.8 | 3.5 | 6 | 18.4 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 14.3 | 0.7 |  | 20 | 9.7 | 15.7 | 991.9
10:00 |  |  |  | 10.9 | 1.9 |  | 10.5 | 1 | 15.1 |  | 8.3 | 13.1 | 5.1 | 3.2 | 4.3 | 20 | 20 | 20 | 14.1 | 9.7 | 25 | 27.8 |  | 21.4 | 27.9 |  | 2.2 | 13 | 3.8 | 9.7 | 10.3 | 10.8 | 8.3 | 65.4 | 14.8 | 12.1 | 3.6 | 18.5 |  | 209.9 | 0.4 | 1.5 | 14 | 12.3 | 5.2 | 9.9 | 1 | 114.8 |  | 81.3 | 0.6 | 14.7 | 4.5 | 6.4 | 18.5 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 15.3 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.2 | 997.1
10:30 |  |  |  | 10.9 | 2 |  | 10.6 | 1.1 | 15.1 |  | 8.6 | 13.1 | 5.1 | 3.2 | 4.3 | 20 | 19.9 | 20 | 14.1 | 9 | 26.7 | 19.2 |  | 22.9 | 28.1 |  | 2.4 | 13 | 3.8 | 9.7 | 10.3 | 10.8 | 8.3 | 65.1 | 15.6 | 16 | 3.6 | 18.5 |  | 210.5 | 0.4 | 1.5 | 15.1 | 12.3 | 5.2 | 10 |  | 116 |  | 85.3 | 0.6 | 14.7 | 3 | 5.5 | 18.4 | 3 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 15.8 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.2 | 999.6
11:00 |  |  |  | 10.9 | 2 |  | 10.7 | 1.2 | 14.9 |  | 8.7 | 13.1 | 4.9 | 3.3 | 4.6 | 20 | 20 | 20 | 15.1 | 9 | 37.2 | 17.4 |  | 15.7 | 27.9 |  | 2.3 | 13 | 3.8 | 9.3 | 10.3 | 10.8 | 8.3 | 66.7 | 16.2 | 17.2 | 3.5 | 18.5 |  | 211.1 | 0.4 | 1.5 | 15.9 | 12.4 | 5.3 | 10 |  | 115.3 |  | 85.1 | 0.6 | 14.8 | 3 | 6 | 18.3 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 16.4 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.6 | 1008
11:30 |  |  |  | 10.9 | 1.9 |  | 10.9 | 1.2 | 15 |  | 8.6 | 13 | 4.9 | 3.2 | 4.6 | 20 | 19.9 | 20 | 15 | 7.5 | 41.9 | 16.8 |  | 14.5 | 27.9 |  | 1.7 | 12.8 | 3.8 | 9.3 | 9.9 | 10.8 | 9 | 66.9 | 15.9 | 16.2 | 3.5 | 18.5 |  | 211.1 | 0.4 | 1.5 | 16.1 | 12.6 | 5.1 | 9.9 |  | 115.3 | 0.8 | 85.4 | 0.6 | 15 | 3.5 | 7.2 | 18.3 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 16.5 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.2 | 1010.3
12:00 |  |  | 2.9 | 10.9 | 1.9 |  | 10.2 | 1.2 | 15 |  | 8.7 | 11.4 | 4.9 | 3.2 | 4.6 | 20 | 20.1 | 20 | 15.1 | 5.3 | 39.7 | 15 |  | 23.9 | 28.1 |  | 3.2 | 12.8 | 3.8 | 9.3 | 9.9 | 10.5 | 9.1 | 67.1 | 15.3 | 15.9 | 3.5 | 18.5 |  | 212.2 | 0.4 | 1.5 | 16.3 | 12.5 | 5.2 | 9.9 |  | 116.8 |  | 85.9 | 0.6 | 15.3 | 1.3 | 5.5 | 18.2 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 16.1 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.4 | 1013.9
12:30 |  |  | 3.2 | 10.9 | 2 |  | 10.4 | 1.2 | 15 |  | 8.5 | 10 | 4.5 | 3.3 | 4.5 | 20 | 19.6 | 20 | 15 | 4.3 | 37.9 | 15.5 |  | 29.5 | 28.2 |  | 1.9 | 12.7 | 3.8 | 9.3 | 9.9 | 10.5 | 9.2 | 67.8 | 13.7 | 15.3 | 3.5 | 18.5 |  | 213.4 | 0.4 | 1.5 | 16.2 | 12.8 | 5.1 | 9.8 |  | 117.6 |  | 86.2 | 0.6 | 15.5 | 2.4 | 2.1 | 18.2 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 15.8 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.1 | 1012.1
13:00 |  |  | 3.4 | 10.9 | 1.9 |  | 9.2 | 1.2 | 15 |  | 8.6 | 10.4 | 4.6 | 3.2 | 4.4 | 20 | 19.8 | 20 | 14.9 | 6.4 | 41 | 22 |  | 33.6 | 28.4 |  | 3.1 | 12.7 | 3.8 | 9.3 | 9.9 | 9.9 | 9.2 | 68.5 | 15.1 | 16.2 | 3.5 | 18.5 |  | 215.4 | 0.4 | 1.5 | 16.1 | 12.9 | 5.2 | 9.9 |  | 118.9 |  | 86.6 | 0.6 | 15.5 | 2.1 | 2.3 | 17.8 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 15 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.5 | 1034.1
13:30 |  |  | 3.5 | 10.9 | 1.9 |  | 9.1 | 1.1 | 14.9 |  | 8.7 | 11.1 | 4.6 | 3.2 | 4.3 | 19.8 | 20.3 | 20 | 15 | 15.6 | 38.5 | 25.5 |  | 42.4 | 28.7 |  | 4.5 | 12.6 | 3.8 | 9.4 | 10 | 10.1 | 9.2 | 68.9 | 18 | 17.6 | 3.5 | 18.5 |  | 215.8 | 0.4 | 1.5 | 15.4 | 13 | 5.2 | 9.9 | 56.5 | 120.1 | 15.5 | 87.4 | 0.6 | 15.6 | 3.7 | 6.4 | 17.8 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 14.1 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.7 | 1139.6
14:00 |  |  | 4.2 | 10.8 | 1.9 |  | 9 | 1.1 | 14.9 |  | 8.6 | 11.3 | 4.6 | 3.2 | 4.4 | 19.8 | 20 | 20 | 14.9 | 14.2 | 38.4 | 29.1 |  | 37.5 | 29 |  | 4.8 | 12.5 | 3.8 | 9.4 | 10 | 10.1 | 9 | 68.7 | 15.5 | 15.8 | 3.5 | 18.5 |  | 215.8 | 0.4 | 1.5 | 14.2 | 12.9 | 5.3 | 9.9 | 65.8 | 120.9 | 52.7 | 87.6 | 0.6 | 15.6 | 5.7 | 9.8 | 18 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 12.6 | 0.7 |  | 19.9 | 9.8 | 14.5 | 1182
14:30 |  |  | 4.3 | 10.8 | 2 |  | 9.2 | 1 | 14.9 |  | 8.6 | 11.4 | 4.6 | 3.2 | 4.4 | 19.9 | 19.8 | 20 | 14.9 | 14.8 | 42.7 | 31.3 |  | 41.8 | 29.4 |  | 4.1 | 12.5 | 3.8 | 9.4 | 10 | 10.1 | 9 | 68.2 | 16.2 | 16.3 | 3.5 | 18.5 |  | 214.4 | 0.3 | 1.5 | 12.7 | 12.8 | 5.2 | 9.9 | 94.8 | 120.8 | 79.3 | 87.1 | 0.6 | 15.2 | 4.7 | 11.1 | 17.8 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 10.8 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 14.7 | 1244.1
15:00 |  |  | 4.4 | 10.8 | 2 |  | 9.2 | 0.8 | 14.8 |  | 8.5 | 13 | 4.6 | 3.2 | 4.3 | 19.8 | 19.7 | 20 | 14.8 | 17.9 | 27.4 | 34.3 |  | 44.6 | 29.2 |  | 5.3 | 12.5 | 3.8 | 9.4 | 10 | 10.1 | 9 | 66.8 | 15 | 16.2 | 3.6 | 18.5 |  | 209.7 | 0.3 | 1.5 | 10.8 | 12.5 | 5.3 | 9.9 | 88.5 | 118.5 | 80.4 | 85.6 | 0.6 | 14.8 | 5.9 | 23.9 | 17.8 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 8.7 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.5 | 1233.5
15:30 |  |  | 4.4 | 10.8 | 2 |  | 9.3 | 0.7 | 15 |  | 8.7 | 12.5 | 4.6 | 3.2 | 4.3 | 20 | 19.9 | 20 | 14.9 | 17.9 | 23.2 | 31.5 |  | 42.2 | 26.3 |  | 5.3 | 12.3 | 3.7 | 9.4 | 10 | 10.1 | 9 | 63.3 | 15.3 | 16.3 | 3.6 | 18.5 |  | 201 | 0.2 | 1.5 | 8.7 | 11.7 | 5.3 | 9.9 | 94.1 | 112.2 | 81.8 | 80.6 | 0.6 | 13.9 | 6.5 | 26.3 | 17.8 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 6.5 | 0.7 |  | 20 | 9.7 | 14.3 | 1200.8
16:00 |  |  | 4.4 | 10.8 | 2 |  | 9.5 | 0.5 | 14.9 |  | 8.9 | 12.4 | 4.6 | 3.2 | 4.4 | 19.9 | 20.2 | 20 | 13.4 | 19.5 | 18 | 25.4 |  | 44.6 | 18.5 |  | 4.7 | 12.3 | 3.7 | 9.4 | 10 | 10.1 | 8.8 | 44.5 | 14.8 | 17.3 | 3.6 | 18.5 |  | 166.3 | 0.1 | 1.5 | 6.3 | 9.1 | 5.3 | 9.9 | 105.1 | 76.9 | 115 | 67.6 | 0.6 | 10.7 | 6.4 | 26.6 | 17.6 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3.9 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 10.1 | 1111.6
16:30 |  |  | 4.8 | 10.8 | 2.2 |  | 9.3 | 0.2 | 14.9 |  | 8.9 | 12.4 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 19.9 | 20.2 | 20 | 13.4 | 16.3 | 15.7 | 26.1 |  | 30.4 | 8.6 |  | 3.7 | 12.3 | 3.7 | 9.4 | 10 | 10.1 | 8.6 | 19.2 | 13.8 | 16.6 | 3.6 | 18.5 |  | 85.2 | 0.1 | 1.5 | 3.8 | 3.4 | 5.3 | 9.9 | 138.8 | 36 | 131.9 | 34.5 | 0.6 | 3.7 | 7.2 | 27.4 | 17.6 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 2.8 | 926.8
17:00 |  |  | 4.7 | 10.8 | 2.2 |  | 9.3 | 0.1 | 14.8 |  | 8.9 | 13.6 | 4.3 | 3.2 | 4.4 | 20 | 20.1 | 20 | 13.4 | 12.6 | 14.2 | 26.7 |  | 32.7 | 1.2 |  | 3.1 | 12.3 | 3.7 | 9.4 | 10.4 | 10.2 | 8.7 | 3.7 | 14.5 | 14.6 | 3.5 | 18.5 |  | 16.7 |  | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 10 | 123.9 | 4.9 | 125.8 | 5.8 | 0.6 |  | 8 | 26.6 | 17.4 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 737.5
17:30 |  |  | 4.4 | 10.8 | 2.2 |  | 9.4 |  | 14.5 |  | 8.8 | 13.7 | 4.3 | 3.2 | 4.4 | 20 | 20 | 20 | 13.6 | 16.6 | 10.8 | 28.8 | 32.3 | 39.2 |  | 3.8 | 4.2 | 12.1 | 3.7 | 9.4 | 10.4 | 10.2 | 8.8 |  | 12.7 | 14.3 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 115.3 |  | 117 |  | 0.6 |  | 6.6 | 28.2 | 17.4 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 730.3
18:00 |  |  | 4.5 | 10.8 | 2.3 |  | 10.3 |  | 14.2 |  | 8.7 | 13.4 | 3.9 | 3.2 | 4.3 | 20 | 20 | 20 | 13.5 | 19.5 | 14.2 | 34.2 | 25.8 | 40 |  | 2.7 | 2.4 | 12.1 | 3.7 | 9.4 | 10.2 | 10.2 | 8.8 |  | 10.1 | 12.4 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 77 |  | 91 |  | 0.6 |  | 7.3 | 32.4 | 17.4 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 669
18:30 |  |  | 3.1 | 10.6 | 2.3 |  | 10 |  | 13.2 |  | 8.8 | 13.5 | 4.2 | 3.2 | 4.4 | 20 | 20.2 | 20 | 13.9 | 17.4 | 15.1 | 44 | 27.5 | 40.9 |  | 2.4 | 2.8 | 12.1 | 3.7 | 9.4 | 10.2 | 10.2 | 8.8 |  | 6.9 | 10.2 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 80.7 |  | 82.1 |  | 0.6 |  | 7.2 | 31.3 | 17.2 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 666.6
19:00 |  |  | 4.6 | 10.6 | 2.3 |  | 10 |  | 13.2 |  | 8.4 | 13.4 | 4.4 | 3.2 | 4.3 | 20 | 20 | 20 | 13.9 | 10.9 | 14.6 | 48.6 | 29.1 | 44.1 |  | 1.8 | 2.7 | 12.1 | 3.7 | 9.2 | 10.2 | 10.2 | 8.4 |  | 4.7 | 8.9 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 91.2 |  | 90.8 |  | 0.6 |  | 10 | 36.3 | 17.2 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 692.2
19:30 |  |  | 4.6 | 10.6 | 2.3 |  | 10 |  | 13.8 |  | 8.3 | 13.5 | 4.8 | 3.2 | 4.3 | 20 | 20.2 | 20 | 13.9 | 7.8 | 12.7 | 64.5 | 28.9 | 45.7 |  | 3 | 2.5 | 12.1 | 3.6 | 9.2 | 10.2 | 10.2 | 8.2 |  | 4.4 | 6.7 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 102.7 |  | 105.8 |  | 0.6 |  | 9.9 | 40.7 | 17.3 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 734.9
20:00 |  |  | 4.5 | 10.6 | 2.3 |  | 10.1 |  | 14.1 |  | 8 | 13.4 | 5 | 3.2 | 4.2 | 20 | 20.1 | 20 | 13.9 | 7.1 | 12.4 | 60.4 | 29.6 | 45.2 |  | 2.5 | 3.3 | 12.1 | 3.8 | 9 | 10 | 10.2 | 8.2 |  | 5.8 | 8.9 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 103.2 |  | 106.8 |  | 0.6 |  | 13.9 | 45.2 | 17.3 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 0.7 |  | 20.1 | 9.8 |  | 743.8
20:30 |  |  | 4.7 | 10.6 | 2.3 |  | 9.9 |  | 14 |  | 7.8 | 13.5 | 5.2 | 3.2 | 4.2 | 20 | 19.9 | 20 | 13.9 | 9 | 17.7 | 58 | 30.7 | 44.1 |  | 2.5 | 4.1 | 11.9 | 3.5 | 9 | 9.8 | 10 | 8.2 |  | 8.3 | 10.3 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 70.7 |  | 97.6 |  | 0.6 |  | 16.1 | 38.9 | 17.2 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 706
21:00 |  |  | 4.6 | 10.6 | 2.2 |  | 9.9 |  | 14.2 |  | 7.8 | 13.4 | 5.4 | 3.2 | 4.4 | 20 | 20.2 | 20 | 13.9 | 9.1 | 15.4 | 48.8 | 30.6 | 40.9 |  | 1.1 | 2.5 | 11.6 | 3.5 | 9 | 9.6 | 9.8 | 8.1 |  | 5.5 | 9.9 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 59.9 |  | 74.3 |  | 0.6 |  | 14.7 | 33.9 | 17.2 | 2.6 | 2.9 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 643.9
21:30 |  |  | 4.5 | 10.6 | 2.2 |  | 10.4 |  | 14.2 |  | 7.8 | 11.9 | 5.5 | 3.2 | 4.6 | 20 | 20.1 | 20 | 13.9 | 8.1 | 13.5 | 52.9 | 36.2 | 47.2 |  | 2.1 | 3.1 | 11.6 | 3.5 | 9 | 9.6 | 9.8 | 8.1 |  | 5 | 9.6 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 58.7 |  | 59.7 |  | 0.6 |  | 13.4 | 38.4 | 17.3 | 2.6 | 2.9 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 644.4
22:00 |  |  | 5.4 | 10.6 | 2.1 |  | 9.6 |  | 14.1 |  | 7.8 | 11.2 | 5.7 | 3.2 | 4.5 | 20 | 19.8 | 20 | 13.9 | 6.2 | 14.8 | 50.3 | 26.8 | 43.1 |  | 1.5 | 1.7 | 11.6 | 3.5 | 9.2 | 9.6 | 9.8 | 8.1 |  | 6.5 | 10.2 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 29.4 |  | 36.3 |  | 0.6 |  | 14.4 | 37.9 | 17.3 | 2.6 | 2.9 | 1.1 | 2.1 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 574.8
22:30 |  |  | 4.6 | 10.6 | 2.1 |  | 9.4 |  | 14.1 |  | 7.8 | 11.3 | 5.8 | 3.2 | 4.3 | 20 | 20.1 | 20 | 13.9 | 6 | 16.6 | 38.8 | 27.7 | 38.9 |  | 1.8 | 2.1 | 11.6 | 3.5 | 9.2 | 9.6 | 9.8 | 8.1 |  | 5.4 | 9 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 10 | 33 |  | 34.3 |  | 0.6 |  | 12.1 | 31.1 | 17.4 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 552.6
23:00 |  |  | 4.6 | 10.6 | 2.1 |  | 9.4 |  | 14 |  | 7.8 | 9.9 | 5.9 | 3.3 | 4.3 | 20 | 20.2 | 20 | 13.9 | 5.5 | 14.6 | 29 | 35.7 | 40.8 |  | 1.2 | 1.4 | 11.6 | 3.5 | 9.2 | 9.8 | 10 | 8.1 |  | 5.9 | 8.3 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 24.4 |  | 25.8 |  | 0.6 |  | 7.5 | 24.4 | 17.4 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.7 |  | 519.3
23:30 |  |  | 4.9 | 10.6 | 2.1 |  | 9.3 |  | 14.1 |  | 7.9 | 9.8 | 5.9 | 3.3 | 4.2 | 20 | 19.7 | 20 | 13.9 | 3.1 | 14.9 | 22.6 | 35.8 | 38.1 |  | 1.3 | 1.3 | 11.6 | 3.5 | 9.2 | 10 | 10.2 | 8.1 |  | 7.9 | 13 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10 | 16 |  | 16.6 |  | 0.6 |  | 6.1 | 22.8 | 17.4 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 494.5
0:00 |  |  | 6.5 | 10.6 | 2 |  | 9.4 |  | 13.8 |  | 7.9 | 10.1 | 5.9 | 3.2 | 4.3 | 20 | 19.7 | 20 | 13.9 | 3.1 | 14.5 | 21.8 | 22.7 | 28.8 |  | 1.4 | 1.7 | 11.6 | 3.5 | 9.1 | 9.8 | 10 | 7.9 |  | 8.5 | 13.4 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 5.7 |  | 7.6 |  | 0.6 |  | 4.7 | 14.2 | 17.5 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 444.1
EJEC MWh | 0 | 0 | 54.85 | 261.15 | 49.8 | 0 | 231.9 | 8.2 | 355.25 | 0 | 206.8 | 301.35 | 123.9 | 77.2 | 105.4 | 478.85 | 479.9 | 480 | 340.45 | 292.3 | 472.4 | 1006.15 | 405.05 | 853.9 | 252 | 35.9 | 54.95 | 306.4 | 90.55 | 226.3 | 242.85 | 247.9 | 204 | 597.35 | 272.7 | 336.2 | 84.1 | 444.3 | 0 | 1913.85 | 2.6 | 36 | 114.85 | 119.5 | 127.95 | 237.75 | 888.35 | 1056.7 | 917.5 | 781.7 | 14.4 | 142.3 | 233.05 | 655.15 | 432.05 | 80.4 | 71.5 | 26.4 | 52.75 | 115.25 | 16.8 | 0 | 479.7 | 234.8 | 142.6 | 18874.2
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 517.8 | 2.7434 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 5246.9 | 27.7993 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 6423.6 | 34.0338 | #B9ACFF
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6685.9 | 35.4235 | #98D2FF

## COGENERACIÓN
martes, 3 de Junio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 |  |  |  | 9.4 | 60.5 |  | 69.9
1:00 |  |  |  | 9.4 | 60.4 |  | 69.8
1:30 |  |  |  | 9.3 | 60.3 |  | 69.6
2:00 |  |  |  | 9.4 | 60.4 |  | 69.8
2:30 |  |  |  | 9.5 | 60.6 |  | 70.1
3:00 |  |  |  | 8.4 | 60.7 |  | 69.1
3:30 |  |  |  | 9.3 | 60.3 |  | 69.6
4:00 |  |  |  | 9.3 | 60.1 |  | 69.4
4:30 |  |  |  | 9.4 | 60.1 |  | 69.5
5:00 |  |  |  | 9.4 | 60.4 |  | 69.8
5:30 |  |  |  | 9.2 | 60.2 |  | 69.4
6:00 |  |  |  | 9.2 | 60.4 |  | 69.6
6:30 |  |  |  | 9.2 | 60.2 |  | 69.4
7:00 |  |  |  | 9 | 60.9 |  | 69.9
7:30 |  |  |  | 10.2 | 60.8 |  | 71
8:00 |  |  |  | 10.1 | 60.7 |  | 70.8
8:30 |  |  |  | 10.1 | 60.6 |  | 70.7
9:00 |  |  |  | 10.4 | 60.7 |  | 71.1
9:30 |  |  |  | 10.1 | 60.6 |  | 70.7
10:00 |  |  |  | 10.5 | 60.9 |  | 71.4
10:30 |  |  |  | 10.6 | 60.5 |  | 71.1
11:00 |  |  |  | 10.7 | 60.4 |  | 71.1
11:30 |  |  |  | 10.9 | 60.8 |  | 71.7
12:00 |  |  | 2.9 | 10.2 | 59.6 |  | 72.7
12:30 |  |  | 3.2 | 10.4 | 20.7 |  | 34.3
13:00 |  |  | 3.4 | 9.2 | 60.3 |  | 72.9
13:30 |  |  | 3.5 | 9.1 | 59.8 |  | 72.4
14:00 |  |  | 4.2 | 9 | 61 |  | 74.2
14:30 |  |  | 4.3 | 9.2 | 60.6 |  | 74.1
15:00 |  |  | 4.4 | 9.2 | 60.5 |  | 74.1
15:30 |  |  | 4.4 | 9.3 | 60.6 |  | 74.3
16:00 |  |  | 4.4 | 9.5 | 60.6 |  | 74.5
16:30 |  |  | 4.8 | 9.3 | 61.1 |  | 75.2
17:00 |  |  | 4.7 | 9.3 | 60.7 |  | 74.7
17:30 |  |  | 4.4 | 9.4 | 59.9 |  | 73.7
18:00 |  |  | 4.5 | 10.3 | 59.8 |  | 74.6
18:30 |  |  | 3.1 | 10 | 59.4 |  | 72.5
19:00 |  |  | 4.6 | 10 | 59.9 |  | 74.5
19:30 |  |  | 4.6 | 10 | 59.9 |  | 74.5
20:00 |  |  | 4.5 | 10.1 | 60.3 |  | 74.9
20:30 |  |  | 4.7 | 9.9 | 60.4 |  | 75
21:00 |  |  | 4.6 | 9.9 | 60.1 |  | 74.6
21:30 |  |  | 4.5 | 10.4 | 60.2 |  | 75.1
22:00 |  |  | 5.4 | 9.6 | 60.4 |  | 75.4
22:30 |  |  | 4.6 | 9.4 | 60.7 |  | 74.7
23:00 |  |  | 4.6 | 9.4 | 60.6 |  | 74.6
23:30 |  |  | 4.9 | 9.3 | 60.7 |  | 74.9
0:00 |  |  | 6.5 | 9.4 | 60.6 |  | 76.5
EJEC MWh | 0 | 0 | 54.85 | 231.9 | 1429.95 | 0 | 1716.7

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Junio del 2025 - martes, 3 de Junio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 368.9 |  |  | 368.9
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 54.85 | 54.85
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.6 | 274.7 | 261.15 | 812.45
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 66.4 | 59.9 | 49.8 | 176.1
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 6.75 |  | 16.35
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 239.65 | 205.85 | 231.9 | 677.4
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3914.5 | 4008.9 | 3906.9 | 11830.3
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 1418.4
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3163.1 | 2553.85 | 2402.4 | 8119.35
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 908.7 | 836.85 | 757.35 | 2502.9
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.2 | 5.7 | 8.2 | 21.1
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 163.65 | 163.85 | 481.25
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 256.2 | 304.1 | 312.6 | 872.9
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1638.05 | 1930.75 | 1952.75 | 5521.55
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 433.25 | 400 | 355.25 | 1188.5
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 133.05 | 224.5 | 206.8 | 564.35
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 194.95 | 329.5 | 301.35 | 825.8
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 152.8 | 143.85 | 123.9 | 420.55
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3969.65 | 3948.7 | 3939.75 | 11858.1
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.9 | 174.9 | 175.35 | 526.15
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.35 | 131.4 | 130.9 | 362.65
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 42.85 | 323.8 | 385.75 | 752.4
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.95 | 78.05 | 77.2 | 232.2
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15079.95 | 15544 | 15538.75 | 46162.7
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5046.1 | 5216.4 | 4346.85 | 14609.35
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.8 | 108.4 | 105.4 | 322.6
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.65 | 479.65 | 478.85 | 1437.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 479.65 | 479.9 | 1349.45
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10930.4 | 8482.2 | 5342.6 | 24755.2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.05 | 156 | 156 | 468.05
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 364.95 | 344.6 | 480 | 1189.55
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 391.9 | 365.85 | 340.45 | 1098.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 23.65 |  |  | 23.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 664.7 | 590.4 | 472.4 | 1727.5
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 221.6 | 439.4 | 292.3 | 953.3
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1652.9 | 1228.15 | 1006.15 | 3887.2
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 486 | 240.75 | 405.05 | 1131.8
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 853.3 | 628.75 | 853.9 | 2335.95
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 53.2 | 25.45 | 35.9 | 114.55
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 49.35 | 32.05 | 54.95 | 136.35
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.3 | 2075.3 | 2075.5 | 6223.1
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249 | 255.45 | 252 | 756.45
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 240.9 | 2602.65 | 3644.2 | 6487.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 400.2 | 2538.85 | 4173.2 | 7112.25
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3642.8 | 3350.4 | 4666.8 | 11660
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 1700.9 | 2837.7 | 6150.15 | 10688.75
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  | 1280.9 | 371.9 | 1652.8
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3488.35 | 4366.65 | 4375.65 | 12230.65
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3496.7 | 4381.1 | 4389.55 | 12267.35
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3940.95 | 4412.25 | 4423.7 | 12776.9
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 334.2 | 384.4 | 306.4 | 1025
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 140.25 | 108 | 90.55 | 338.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 242.9 | 237.4 | 226.3 | 706.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.1 | 255.4 | 242.85 | 748.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.15 | 258.25 | 247.9 | 758.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 157.35 | 204 | 361.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1044.7 | 1044.4 | 1045.85 | 3134.95
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.55 | 379.8 | 384.1 | 1122.45
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 597.4 | 602.7 | 597.35 | 1797.45
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 219.95 | 318.85 | 272.7 | 811.5
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 289.15 | 369.05 | 336.2 | 994.4
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.5 | 79.1 | 84.1 | 241.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.4 | 450.65 | 450.95 | 1352
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.5 | 446.25 | 444.3 | 1336.05
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CHSAN GABAN III | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 1.65 |  | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2159.2 | 2154.8 | 2159.3 | 6473.3
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 101.3 | 98.3 | 96.5 | 296.1
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2014.6 | 1925.95 | 1913.85 | 5854.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8853.95 | 12436.3 | 11849.95 | 33140.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 36.65 | 1303.9 | 492.6 | 1833.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4487 | 4970.8 | 4953.95 | 14411.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4522.8 | 5028.9 | 5029.6 | 14581.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4469.85 | 4798.1 | 4775.35 | 14043.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4743.85 |  |  | 4743.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.75 |  |  | 2489.75
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.2 | 73.55 | 68.75 | 267.5
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.75 | 2.65 | 2.6 | 8
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1636.3 | 1495.55 | 1298.1 | 4429.95
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.8 | 36 | 36 | 89.8
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 115.5 | 116.1 | 114.85 | 346.45
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 119.6 | 119.55 | 119.5 | 358.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.4 | 131.1 | 127.95 | 387.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4631.3 | 4613.4 | 4479.15 | 13723.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2115.3 | 2164.15 | 2121.1 | 6400.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.95 | 237.9 | 237.75 | 713.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 578.35 | 426.65 | 888.35 | 1893.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 590 | 439 | 917.5 | 1946.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1680.1 | 1829.25 | 1853.45 | 5362.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 43.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 722 | 725.05 | 721.95 | 2169
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2701.7 | 2598.1 | 2536.95 | 7836.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2739.55 | 2757.25 | 2704.1 | 8200.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1540.45 | 1542.75 | 1549.3 | 4632.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 771.55 | 787.1 | 781.7 | 2340.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1066.95 | 1063.6 | 1056.7 | 3187.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1684.45 | 2589.75 | 4274.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2706.05 | 3427.65 | 3500 | 9633.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2682.15 | 3433.95 | 3515.95 | 9632.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3064.15 | 3576.1 | 3700.5 | 10340.75
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 143.4 | 142.75 | 142.3 | 428.45
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 370.05 | 245.85 | 233.05 | 848.95
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 983.9 | 618.7 | 655.15 | 2257.75
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451 | 443.4 | 432.05 | 1326.45
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.7 | 108 | 80.4 | 296.1
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 71.85 | 72 | 71.5 | 215.35
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.4 | 42.2 | 52.75 | 147.35
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 22.7 | 26.35 | 26.4 | 75.45
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 116.4 | 116.9 | 115.25 | 348.55
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2277.35 | 2320.2 | 2245.35 | 6842.9
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.75 | 16.8 | 16.8 | 51.35
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.4 | 480.15 | 479.7 | 1439.25
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 234.8 | 234.85 | 234.8 | 704.45
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1040.5 | 1043.95 | 1042.45 | 3126.9
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2451.7 | 3360.1 | 2423.95 | 8235.75
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.75 | 433.8 | 455.05 | 1368.6
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 533.95 | 584.05 | 471.45 | 1589.45
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.75 | 201.2 | 199.5 | 601.45
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.1 | 77.35 | 75.45 | 223.9
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2635.75 | 2630.8 | 2598.35 | 7864.9
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 119.1 | 152.1 | 142.6 | 413.8
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 14.2 | 2483.5 | 2497.7
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1099.45 | 1099.45
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 154370.2 | 163512.7 | 168101.15 | 485984.05
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.6375 | 126.4165 | 102.671 | 346.725
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 316.75 | 302.55 | 936.1
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 639.9088 | 639.2248 | 643.2893 | 1922.4229
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.2341 | 454.1829 | 454.2491 | 1362.6661
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.5 | 263.6 | 260.2 | 800.3
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.2 | 386.4 | 329.8 | 1103.4
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 530.6705 | 568.081 | 536.4799 | 1635.2315
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2722.9509 | 2754.6553 | 2629.2394 | 8106.8455
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 85510.8
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 71493.3
[7 empty] | ELECTROPERU | 60772.05
[7 empty] | ENGIE | 48299.75
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 37274.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 25223.25
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 23010.95
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 21225.45
[7 empty] | EGEMSA | 11858.1
[7 empty] | CELEPSA | 11830.3
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 10622.25
[7 empty] | SAN GABAN | 6894.25
[7 empty] | EGASA | 6875.7
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 6473.3
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 5854.4
[7 empty] | LA VIRGEN | 4429.95
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 4257.4
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 3887.2
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 3597.15
[7 empty] | EGEJUNIN | 2999.2
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 2680.8
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 2574.6
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 2257.75
[7 empty] | SINERSA | 2143.7
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1797.45
[7 empty] | EGESUR | 1641.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 1437.15
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 1418.4
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 1363.8
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 1352
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 1349.45
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 1336.05
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 1326.45
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1189.55
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1098.2
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 994.4
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 848.95
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 812.45
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 811.5
[7 empty] | PETRAMAS | 734.25
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 677.4
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 428.45
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 413.8
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 368.9
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 358.65
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 348.55
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 346.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 322.6
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 296.1
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 241.7
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 232.2
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 176.1
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 89.8
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 54.85
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 23.65
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 21.1
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 16.35
[7 empty] | KONDU SAC | 8
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 1.65

## G_AREAS
martes, 3 de Junio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 406.9 | 69.9 | 0 | 66.8 | 2723.4 | 2398.2 | 0 | 262.8 | 486.3 | 0 | 0 | 0 | 543.6 | 5384.4 | 486.3 | 6414.3 | 00:30 | 3616.6 | 2468.1 | 0 | 329.6 | 6414.3 | 00:30 | 284.4 | 20.2 | 0 | 329.6 | 634.2
01:00 | 398.8 | 69.8 | 0 | 61.6 | 2656.4 | 2355.1 | 0 | 255.5 | 487.6 | 0 | 0 | 0 | 530.2 | 5267 | 487.6 | 6284.8 | 01:00 | 3542.8 | 2424.9 | 0 | 317.1 | 6284.8 | 01:00 | 284.6 | 20.2 | 0 | 317.1 | 621.9
01:30 | 399.9 | 69.6 | 0 | 57.5 | 2657.7 | 2303 | 0 | 233.4 | 498.1 | 0 | 0 | 0 | 527 | 5194.1 | 498.1 | 6219.2 | 01:30 | 3555.7 | 2372.6 | 0 | 290.9 | 6219.2 | 01:30 | 285.7 | 20.1 | 0 | 290.9 | 596.7
02:00 | 397.6 | 69.8 | 0 | 57.5 | 2567.6 | 2298.3 | 0 | 190.1 | 487.5 | 0 | 0 | 0 | 524.9 | 5056 | 487.5 | 6068.4 | 02:00 | 3452.7 | 2368.1 | 0 | 247.6 | 6068.4 | 02:00 | 285 | 20.2 | 0 | 247.6 | 552.8
02:30 | 394.8 | 70.1 | 0 | 58.3 | 2545.1 | 2310.6 | 0 | 151.1 | 486.7 | 0 | 0 | 0 | 523.2 | 5006.8 | 486.7 | 6016.7 | 02:30 | 3426.6 | 2380.7 | 0 | 209.4 | 6016.7 | 02:30 | 286 | 20.3 | 0 | 209.4 | 515.7
03:00 | 371.1 | 69.1 | 0 | 51.2 | 2649.7 | 2335.6 | 0 | 151 | 488.7 | 0 | 0 | 0 | 491.4 | 5136.3 | 488.7 | 6116.4 | 03:00 | 3509.5 | 2404.7 | 0 | 202.2 | 6116.4 | 03:00 | 285.9 | 19.2 | 0 | 202.2 | 507.3
03:30 | 342.3 | 69.6 | 0 | 49.7 | 2690.2 | 2352.3 | 0 | 155.6 | 492.9 | 0 | 0 | 0 | 461.6 | 5198.1 | 492.9 | 6152.6 | 03:30 | 3525.4 | 2421.9 | 0 | 205.3 | 6152.6 | 03:30 | 283.9 | 20.1 | 0 | 205.3 | 509.3
04:00 | 311.8 | 69.4 | 0 | 49.8 | 2589.3 | 2406.2 | 0 | 149.7 | 489.7 | 0 | 0 | 0 | 431 | 5145.2 | 489.7 | 6065.9 | 04:00 | 3390.8 | 2475.6 | 0 | 199.5 | 6065.9 | 04:00 | 282.6 | 20.1 | 0 | 199.5 | 502.2
04:30 | 303.4 | 69.5 | 0 | 51.3 | 2474.8 | 2548.9 | 0 | 170.3 | 484.9 | 0 | 0 | 0 | 424.2 | 5194 | 484.9 | 6103.1 | 04:30 | 3263.1 | 2618.4 | 0 | 221.6 | 6103.1 | 04:30 | 280.9 | 20.2 | 0 | 221.6 | 522.7
05:00 | 305.7 | 69.8 | 0 | 57.9 | 2628.1 | 2415.4 | 0 | 214 | 449.3 | 0 | 0 | 0 | 433.4 | 5257.5 | 449.3 | 6140.2 | 05:00 | 3383.1 | 2485.2 | 0 | 271.9 | 6140.2 | 05:00 | 280.9 | 20.2 | 0 | 271.9 | 573
05:30 | 310.5 | 69.4 | 0 | 58.3 | 2690.6 | 2396.5 | 0 | 260 | 454 | 0 | 0 | 0 | 438.2 | 5347.1 | 454 | 6239.3 | 05:30 | 3455.1 | 2465.9 | 0 | 318.3 | 6239.3 | 05:30 | 282.6 | 20 | 0 | 318.3 | 620.9
06:00 | 308.5 | 69.6 | 0 | 57.4 | 2794.2 | 2451.9 | 0 | 250.6 | 451.2 | 0 | 0.2 | 0 | 435.5 | 5496.7 | 451.4 | 6383.6 | 06:00 | 3553.9 | 2521.5 | 0.2 | 308 | 6383.6 | 06:00 | 282.6 | 20 | 0.2 | 308 | 610.8
06:30 | 305.9 | 69.4 | 0 | 59.3 | 3030.9 | 2449.3 | 0 | 228.5 | 474.7 | 0 | 26.6 | 0 | 434.6 | 5708.7 | 501.3 | 6644.6 | 06:30 | 3811.5 | 2518.7 | 26.6 | 287.8 | 6644.6 | 06:30 | 280.3 | 18.5 | 26.6 | 287.8 | 613.2
07:00 | 314 | 69.9 | 0 | 59.7 | 2781.6 | 2487 | 0 | 204.1 | 505.8 | 0 | 196.8 | 0 | 443.6 | 5472.7 | 702.6 | 6618.9 | 07:00 | 3601.4 | 2556.9 | 196.8 | 263.8 | 6618.9 | 07:00 | 279.1 | 18.3 | 196.8 | 263.8 | 758
07:30 | 326.8 | 71 | 0 | 46.9 | 2756.9 | 2525 | 0.1 | 170.3 | 463.1 | 0 | 400.3 | 0 | 444.7 | 5452.3 | 863.4 | 6760.4 | 07:30 | 3546.8 | 2596 | 400.4 | 217.2 | 6760.4 | 07:30 | 280.2 | 19.5 | 400.4 | 217.2 | 917.3
08:00 | 371.4 | 70.8 | 0.1 | 48 | 2669.5 | 2566.5 | 0.3 | 139.1 | 463.2 | 0 | 538.6 | 0 | 490.3 | 5375.4 | 1001.8 | 6867.5 | 08:00 | 3504.1 | 2637.3 | 539 | 187.1 | 6867.5 | 08:00 | 281.6 | 19.4 | 539 | 187.1 | 1027.1
08:30 | 382.6 | 70.7 | 0.1 | 49.3 | 2793.1 | 2603.4 | 0.7 | 99.4 | 490.8 | 0 | 557.3 | 0 | 502.7 | 5496.6 | 1048.1 | 7047.4 | 08:30 | 3666.5 | 2674.1 | 558.1 | 148.7 | 7047.4 | 08:30 | 280.4 | 19.4 | 558.1 | 148.7 | 1006.6
09:00 | 380.5 | 71.1 | 0.1 | 54.4 | 2898.8 | 2599.2 | 0.8 | 75.9 | 485.6 | 0 | 569 | 0 | 506.1 | 5574.7 | 1054.6 | 7135.4 | 09:00 | 3764.9 | 2670.3 | 569.9 | 130.3 | 7135.4 | 09:00 | 279.5 | 19.7 | 569.9 | 130.3 | 999.4
09:30 | 379.6 | 70.7 | 0.3 | 61.6 | 3108.8 | 2596.7 | 0.9 | 55.1 | 488.5 | 0 | 574.5 | 0 | 512.2 | 5761.5 | 1063 | 7336.7 | 09:30 | 3976.9 | 2667.4 | 575.7 | 116.7 | 7336.7 | 09:30 | 280.1 | 19.4 | 575.7 | 116.7 | 991.9
10:00 | 385.2 | 71.4 | 0.4 | 61.6 | 3021.8 | 2593.4 | 1 | 63.3 | 487.1 | 0 | 570.8 | 0 | 518.6 | 5679.5 | 1057.9 | 7256 | 10:00 | 3894.1 | 2664.8 | 572.2 | 124.9 | 7256 | 10:00 | 280.2 | 19.8 | 572.2 | 124.9 | 997.1
10:30 | 401.6 | 71.1 | 0.4 | 67.3 | 2938.8 | 2743.4 | 1.1 | 53 | 483.6 | 0 | 578.1 | 0 | 540.4 | 5736.3 | 1061.7 | 7338.4 | 10:30 | 3824 | 2814.5 | 579.6 | 120.3 | 7338.4 | 10:30 | 280.5 | 19.2 | 579.6 | 120.3 | 999.6
11:00 | 383.8 | 71.1 | 0.4 | 79.6 | 2978.9 | 2771.7 | 1.2 | 44.4 | 486.1 | 0 | 581.2 | 0 | 534.9 | 5796.2 | 1067.3 | 7398.4 | 11:00 | 3848.8 | 2842.8 | 582.8 | 124 | 7398.4 | 11:00 | 281.2 | 20 | 582.8 | 124 | 1008
11:30 | 380.7 | 71.7 | 0.4 | 81.5 | 3040.4 | 2717.7 | 1.2 | 44.5 | 496.1 | 0 | 582 | 0 | 534.3 | 5803.8 | 1078.1 | 7416.2 | 11:30 | 3917.2 | 2789.4 | 583.6 | 126 | 7416.2 | 11:30 | 280.5 | 20.2 | 583.6 | 126 | 1010.3
12:00 | 405.6 | 72.7 | 0.4 | 76.2 | 3016.7 | 2772.7 | 1.2 | 48.9 | 501.8 | 0 | 585.7 | 0 | 554.9 | 5839.5 | 1087.5 | 7481.9 | 12:00 | 3924.1 | 2845.4 | 587.3 | 125.1 | 7481.9 | 12:00 | 279.1 | 22.4 | 587.3 | 125.1 | 1013.9
12:30 | 386.9 | 34.3 | 0.4 | 71.2 | 2973.4 | 2785.3 | 1.2 | 51.4 | 493.1 | 0 | 588.6 | 0 | 492.8 | 5811.3 | 1081.7 | 7385.8 | 12:30 | 3853.4 | 2819.6 | 590.2 | 122.6 | 7385.8 | 12:30 | 276.4 | 22.9 | 590.2 | 122.6 | 1012.1
13:00 | 402.1 | 72.9 | 0.4 | 78.7 | 2783 | 2842.3 | 1.2 | 63.1 | 494.6 | 0 | 592.8 | 0 | 554.1 | 5689.6 | 1087.4 | 7331.1 | 13:00 | 3679.7 | 2915.2 | 594.4 | 141.8 | 7331.1 | 13:00 | 276 | 21.9 | 594.4 | 141.8 | 1034.1
13:30 | 405 | 72.4 | 0.4 | 89.7 | 2630.9 | 2849.8 | 1.1 | 154.5 | 503.4 | 0 | 594.7 | 0 | 567.5 | 5636.3 | 1098.1 | 7301.9 | 13:30 | 3539.3 | 2922.2 | 596.2 | 244.2 | 7301.9 | 13:30 | 277.3 | 21.9 | 596.2 | 244.2 | 1139.6
14:00 | 399.4 | 74.2 | 0.4 | 83.9 | 2526.1 | 2852.7 | 1.1 | 205.4 | 507.8 | 0 | 591.8 | 0 | 557.9 | 5585.3 | 1099.6 | 7242.8 | 14:00 | 3433.3 | 2926.9 | 593.3 | 289.3 | 7242.8 | 14:00 | 276.9 | 22.5 | 593.3 | 289.3 | 1182
14:30 | 398.6 | 74.1 | 0.3 | 90 | 2545.9 | 2856.2 | 1 | 267.1 | 501.1 | 0 | 586.1 | 0 | 563 | 5670.2 | 1087.2 | 7320.4 | 14:30 | 3445.6 | 2930.3 | 587.4 | 357.1 | 7320.4 | 14:30 | 276.8 | 22.8 | 587.4 | 357.1 | 1244.1
15:00 | 397.9 | 74.1 | 0.3 | 76.5 | 2715.2 | 2793 | 0.8 | 282.9 | 494.2 | 0 | 572.1 | 0 | 548.8 | 5791.9 | 1066.3 | 7407 | 15:00 | 3607.3 | 2867.1 | 573.2 | 359.4 | 7407 | 15:00 | 278 | 22.9 | 573.2 | 359.4 | 1233.5
15:30 | 398.6 | 74.3 | 0.2 | 72.7 | 2850.1 | 2803.5 | 0.7 | 287.7 | 501.4 | 0 | 538.5 | 0 | 545.8 | 5942 | 1039.9 | 7527.7 | 15:30 | 3750.1 | 2877.8 | 539.4 | 360.4 | 7527.7 | 15:30 | 278 | 23 | 539.4 | 360.4 | 1200.8
16:00 | 394.1 | 74.5 | 0.1 | 69.6 | 2859.6 | 2817.6 | 0.5 | 327.8 | 502.8 | 0 | 413.9 | 0 | 538.3 | 6005.5 | 916.7 | 7460.5 | 16:00 | 3756.5 | 2892.1 | 414.5 | 397.4 | 7460.5 | 16:00 | 276.5 | 23.2 | 414.5 | 397.4 | 1111.6
16:30 | 397.2 | 75.2 | 0.1 | 62.4 | 3087.9 | 2847.3 | 0.2 | 365.5 | 499.8 | 0 | 198.7 | 0 | 534.9 | 6300.9 | 698.5 | 7534.3 | 16:30 | 3984.9 | 2922.5 | 199 | 427.9 | 7534.3 | 16:30 | 276.5 | 23.4 | 199 | 427.9 | 926.8
17:00 | 402.2 | 74.7 | 0 | 55.9 | 3184.8 | 2895.1 | 0.1 | 346.8 | 528.6 | 0 | 33.7 | 0 | 532.8 | 6426.8 | 562.3 | 7521.9 | 17:00 | 4115.6 | 2969.8 | 33.8 | 402.7 | 7521.9 | 17:00 | 277.7 | 23.3 | 33.8 | 402.7 | 737.5
17:30 | 415 | 73.7 | 0 | 54.4 | 3198.3 | 2908.4 | 0 | 375.4 | 510.2 | 0 | 0 | 0 | 543.1 | 6482.1 | 510.2 | 7535.4 | 17:30 | 4123.5 | 2982.1 | 0 | 429.8 | 7535.4 | 17:30 | 277.4 | 23.1 | 0 | 429.8 | 730.3
18:00 | 416.6 | 74.6 | 0 | 56.2 | 3214.7 | 2906 | 0 | 312.8 | 509.8 | 0 | 0 | 0 | 547.4 | 6433.5 | 509.8 | 7490.7 | 18:00 | 4141.1 | 2980.6 | 0 | 369 | 7490.7 | 18:00 | 275.9 | 24.1 | 0 | 369 | 669
18:30 | 416.7 | 72.5 | 0 | 49.6 | 3200.5 | 2994.3 | 0 | 318.9 | 531.1 | 0 | 0 | 0 | 538.8 | 6513.7 | 531.1 | 7583.6 | 18:30 | 4148.3 | 3066.8 | 0 | 368.5 | 7583.6 | 18:30 | 275.7 | 22.4 | 0 | 368.5 | 666.6
19:00 | 415.9 | 74.5 | 0 | 39.1 | 3114.9 | 2999.3 | 0 | 354.6 | 535.8 | 0 | 0 | 0 | 529.5 | 6468.8 | 535.8 | 7534.1 | 19:00 | 4066.6 | 3073.8 | 0 | 393.7 | 7534.1 | 19:00 | 274.6 | 23.9 | 0 | 393.7 | 692.2
19:30 | 417.3 | 74.5 | 0 | 31.6 | 3070.4 | 3006.3 | 0 | 403.7 | 541.1 | 0 | 0.1 | 0 | 523.4 | 6480.4 | 541.2 | 7545 | 19:30 | 4028.8 | 3080.8 | 0.1 | 435.3 | 7545 | 19:30 | 275.6 | 23.9 | 0.1 | 435.3 | 734.9
20:00 | 419.3 | 74.9 | 0 | 34.2 | 3028.4 | 3001.4 | 0 | 410.1 | 535.9 | 0 | 0.1 | 0 | 528.4 | 6439.9 | 536 | 7504.3 | 20:00 | 3983.6 | 3076.3 | 0.1 | 444.3 | 7504.3 | 20:00 | 275.5 | 23.9 | 0.1 | 444.3 | 743.8
20:30 | 422.7 | 75 | 0 | 45.3 | 3053.6 | 3003.3 | 0 | 362.7 | 540.1 | 0 | 0 | 0 | 543 | 6419.6 | 540.1 | 7502.7 | 20:30 | 4016.4 | 3078.3 | 0 | 408 | 7502.7 | 20:30 | 274.1 | 23.9 | 0 | 408 | 706
21:00 | 425.3 | 74.6 | 0 | 39.9 | 3056.5 | 3002.7 | 0 | 306.7 | 538.3 | 0 | 0 | 0 | 539.8 | 6365.9 | 538.3 | 7444 | 21:00 | 4020.1 | 3077.3 | 0 | 346.6 | 7444 | 21:00 | 274 | 23.3 | 0 | 346.6 | 643.9
21:30 | 423.1 | 75.1 | 0 | 36.2 | 3045.9 | 2998.3 | 0 | 311.7 | 537.3 | 0 | 0 | 0 | 534.4 | 6355.9 | 537.3 | 7427.6 | 21:30 | 4006.3 | 3073.4 | 0 | 347.9 | 7427.6 | 21:30 | 272.8 | 23.7 | 0 | 347.9 | 644.4
22:00 | 422.3 | 75.4 | 0 | 37.7 | 3044.8 | 3005.6 | 0 | 241.4 | 533.7 | 0 | 0 | 0 | 535.4 | 6291.8 | 533.7 | 7360.9 | 22:00 | 4000.8 | 3081 | 0 | 279.1 | 7360.9 | 22:00 | 272 | 23.7 | 0 | 279.1 | 574.8
22:30 | 389.4 | 74.7 | 0 | 37 | 3015.7 | 3003.1 | 0 | 219.8 | 539.9 | 0 | 0 | 0 | 501.1 | 6238.6 | 539.9 | 7279.6 | 22:30 | 3945 | 3077.8 | 0 | 256.8 | 7279.6 | 22:30 | 272.5 | 23.3 | 0 | 256.8 | 552.6
23:00 | 373.6 | 74.6 | 0 | 34.3 | 2826.8 | 2996.2 | 0 | 190.2 | 542.5 | 0 | 0 | 0 | 482.5 | 6013.2 | 542.5 | 7038.2 | 23:00 | 3742.9 | 3070.8 | 0 | 224.5 | 7038.2 | 23:00 | 271.5 | 23.3 | 0 | 224.5 | 519.3
23:30 | 373.6 | 74.9 | 0 | 38.9 | 2656.4 | 2907.4 | 0 | 160.6 | 521.4 | 0 | 0 | 0 | 487.4 | 5724.4 | 521.4 | 6733.2 | 23:30 | 3551.4 | 2982.3 | 0 | 199.5 | 6733.2 | 23:30 | 271.5 | 23.5 | 0 | 199.5 | 494.5
00:00 | 375.2 | 76.5 | 0 | 39.5 | 2743.2 | 2832.1 | 0 | 108.6 | 508.2 | 0 | 0 | 0 | 491.2 | 5683.9 | 508.2 | 6683.3 | 00:00 | 3626.6 | 2908.6 | 0 | 148.1 | 6683.3 | 00:00 | 270.8 | 25.2 | 0 | 148.1 | 444.1
TOTAL MWh | 9178.5 | 1716.7 | 2.6 | 1373.6 | 68565.15 | 64952.6 | 8.2 | 5050 | 12017.7 | 0 | 5236.1 | 0 | 12271.4 | 138575.95 | 17253.8 | 168101.15 | TOTAL MWh | 89761.35 | 66669.3 | 5246.9 | 6423.6 | 168101.15 | TOTAL MWh | 6685.9 | 517.8 | 5246.9 | 6423.6 | 18874.2

## HOP
martes, 3 de Junio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 03/06/2025 11:45:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 03/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 07:12:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 03/06/2025 07:12:00 | 03/06/2025 12:56:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 03/06/2025 12:56:00 | 03/06/2025 17:32:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 03/06/2025 17:32:00 | 03/06/2025 21:30:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 03/06/2025 21:30:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 00:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/06/2025 06:43:00 | 04/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 06:38:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 03/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 03:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 03/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 03:59:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople en 3x1
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/06/2025 03:59:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 03/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 00:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 03/06/2025 06:57:00 | 03/06/2025 07:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 03/06/2025 07:28:00 | 03/06/2025 12:22:00 |  | 03/06/2025 12:09:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 03/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 03/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 03/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 03/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 05:05:00 |  | 03/06/2025 04:48:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 01:07:00 |  | 03/06/2025 00:53:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/06/2025 10:10:00 | 03/06/2025 23:14:00 | 03/06/2025 09:53:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/06/2025 23:14:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  | 03/06/2025 23:50:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 03/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 16:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 4:33 h, S/C generar a 350 MW. A las 3:37 h, S/C generar a mínimo. A las 4:43 h, S/C generar a 370 MW. A las 5:25 h, S/C generar a máxima generación.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 03/06/2025 16:24:00 | 03/06/2025 23:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 03/06/2025 23:46:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 03/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  | 03/06/2025 06:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 03/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 03/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 03/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 03/06/2025 06:41:00 | 03/06/2025 12:01:00 | 03/06/2025 05:00:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/06/2025 12:01:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...

## INDISP
martes, 3 de Junio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Mantenimiento anual | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 03/06/2025 00:15 | 03/06/2025 12:04 | MANTT. PREV. Y CONTOLES SISTEMATICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CENTRAL | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | CAMBIO DE VÁLVULA ESFERICA EN GRUPO G1 CON VACIADO Y LLENADO DE TUBERÍA FORZADA | 94 | P | F/S | N | PREV. | 14005 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Inspección y mantenimiento de equipos BOP previo a EPEyR modo diesel. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | 03/06/2025 08:25 | 03/06/2025 16:45 | Barra A 33 KV fuera de servicio por reparación de cable de PLT1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22377 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | CENTRAL | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO BOP/UPS/DC (TODA LA PLANTA F/S) & BOROSCOPIA GENERADOR TG1 Y TG2 | 460 | P | F/S | N | PREV. | 13549 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Inspección y mantenimiento en el reservorio de la Central Hidroeléctrica San Gabán III | 104 | P | F/S | N | PREV. | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Inspección y mantenimiento en el reservorio de la Central Hidroeléctrica San Gabán III | 104 | P | F/S | N | PREV. | 24608 | G
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | G1-G11 | 03/06/2025 07:03 | 03/06/2025 17:41 | Mantenimiento preventivo del barraje de 10kV de la CT. | 18 | P | F/S | N | PREV. | 16292 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla ocurrida el 01/06 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 03/06/2025 08:40 | 03/06/2025 18:48 | CENTRAL FUERA PARA EVALUACIÓN DEL FABRICANTE (ANDRITZ). | 10.427 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | R | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 03/06/2025 06:26 | 04/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 94000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexión primaria frontal del cubículo del interruptor del generador 3 | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | MISAPUQUIO | CENTRAL | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | CH Misapuquio indisponible debido a las fugas del transformador. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10692 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA | G3 | 03/06/2025 00:00 | 04/06/2025 00:00 | REHABILITACIÓN DE RODETES | 3.25 | P | F/S | N | PREV. | 48 | G

## RESERVA_FRÍA
03/06/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 3 de Junio del 2025 / SEM N° 22 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 3 de Junio del 2025 / SEM N° 22 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [12 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6527.6641 | [17 empty] | MIN | 2548.0999 | 637.4462 | 637.4462 | [7 empty] | 6414.3 | [78 empty] | 2548.0999 | 2510.7668 | 942.3595
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [12 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6389.8922 | [17 empty] | MIN | 2571.1606 | 660.5069 | 660.5069 | [7 empty] | 6284.8 | [78 empty] | 2571.1606 | 2533.8274 | 942.3595
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6323.9874 | [17 empty] | MIN | 2681.6577 | 771.0039 | 771.0039 | [7 empty] | 6219.2 | [78 empty] | 2681.6577 | 2644.3245 | 942.3595
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6173.3499 | [17 empty] | MIN | 2681.6577 | 771.0039 | 771.0039 | [7 empty] | 6068.4 | [78 empty] | 2681.6577 | 2644.3245 | 942.3595
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6121.6237 | [17 empty] | MIN | 2681.6577 | 771.0039 | 771.0039 | [7 empty] | 6016.7 | [78 empty] | 2681.6577 | 2644.3245 | 942.3595
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6221.2311 | [17 empty] | MIN | 2681.6577 | 771.0039 | 771.0039 | [7 empty] | 6116.4 | [78 empty] | 2681.6577 | 2644.3245 | 942.3595
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6257.4849 | [17 empty] | MIN | 2681.6577 | 771.0039 | 771.0039 | [7 empty] | 6152.6 | [78 empty] | 2681.6577 | 2644.3245 | 942.3595
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6170.8253 | [17 empty] | MIN | 2681.6577 | 771.0039 | 771.0039 | [7 empty] | 6065.9 | [78 empty] | 2681.6577 | 2644.3245 | 942.3595
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6210.2497 | [17 empty] | MIN | 2681.6577 | 771.0039 | 771.0039 | [7 empty] | 6103.1 | [78 empty] | 2681.6577 | 2644.3245 | 942.3595
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6248.3864 | [17 empty] | MIN | 2681.6577 | 771.0039 | 771.0039 | [7 empty] | 6140.2 | [78 empty] | 2681.6577 | 2644.3245 | 942.3595
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6344.9481 | [17 empty] | MIN | 2681.6577 | 771.0039 | 771.0039 | [7 empty] | 6239.3 | [78 empty] | 2681.6577 | 2644.3245 | 942.3595
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6488.8685 | [17 empty] | MIN | 2681.6577 | 771.0039 | 771.0039 | [7 empty] | 6383.6 | [78 empty] | 2681.6577 | 2644.3245 | 942.3595
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6749.8474 | [17 empty] | MIN | 2963.7474 | 1053.0936 | 1053.0936 | [7 empty] | 6644.6 | [78 empty] | 2963.7474 | 2926.4142 | 943.8433
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6726.7414 | [17 empty] | MIN | 2668.9471 | 758.2934 | 758.2934 | [7 empty] | 6618.9 | [78 empty] | 2668.9471 | 2631.6139 | 943.8433
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6869.9865 | [17 empty] | MIN | 2842.7274 | 949.4896 | 949.4896 | [7 empty] | 6760.4 | [78 empty] | 2842.7274 | 2805.3943 | 961.2592
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6983.7327 | [17 empty] | MED | 2842.7274 | 949.4896 | 949.4896 | [7 empty] | 6867.5 | [78 empty] | 2842.7274 | 2805.3943 | 961.2592
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7162.7329 | [17 empty] | MED | 2842.7274 | 949.4896 | 949.4896 | [7 empty] | 7047.4 | [78 empty] | 2842.7274 | 2805.3943 | 961.2592
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7250.4349 | [17 empty] | MED | 2842.7274 | 949.4896 | 949.4896 | [7 empty] | 7135.4 | [78 empty] | 2842.7274 | 2805.3943 | 961.2592
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7451.5579 | [17 empty] | MED | 2842.7274 | 949.4896 | 949.4896 | [7 empty] | 7336.7 | [78 empty] | 2842.7274 | 2805.3943 | 961.2592
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7370.4899 | [17 empty] | MED | 2842.7274 | 949.4896 | 949.4896 | [7 empty] | 7256 | [78 empty] | 2842.7274 | 2805.3943 | 961.2592
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7455.076 | [17 empty] | MED | 2651.5312 | 758.2934 | 758.2934 | [7 empty] | 7338.4 | [78 empty] | 2651.5312 | 2614.198 | 961.2592
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7510.0066 | [17 empty] | MED | 2651.5312 | 758.2934 | 758.2934 | [7 empty] | 7398.4 | [78 empty] | 2651.5312 | 2614.198 | 961.2592
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7528.0461 | [17 empty] | MED | 2651.5312 | 758.2934 | 758.2934 | [7 empty] | 7416.2 | [78 empty] | 2651.5312 | 2614.198 | 961.2592
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7577.2684 | [17 empty] | MED | 2651.5312 | 758.2934 | 758.2934 | [7 empty] | 7481.9 | [78 empty] | 2651.5312 | 2614.198 | 952.9347
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [12 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7493.3283 | [17 empty] | MED | 2515.4764 | 622.2385 | 622.2385 | [7 empty] | 7385.8 | [78 empty] | 2515.4764 | 2478.1432 | 952.9347
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [12 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7437.6186 | [17 empty] | MED | 2515.4764 | 622.2385 | 622.2385 | [7 empty] | 7331.1 | [78 empty] | 2515.4764 | 2478.1432 | 952.9347
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7408.4428 | [17 empty] | MED | 2625.9734 | 732.7355 | 732.7355 | [7 empty] | 7301.9 | [78 empty] | 2625.9734 | 2588.6402 | 952.9347
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7354.8046 | [17 empty] | MED | 2625.9734 | 732.7355 | 732.7355 | [7 empty] | 7242.8 | [78 empty] | 2625.9734 | 2588.6402 | 952.9347
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7432.2744 | [17 empty] | MED | 2625.9734 | 732.7355 | 732.7355 | [7 empty] | 7320.4 | [78 empty] | 2625.9734 | 2588.6402 | 952.9347
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7518.762 | [17 empty] | MED | 2625.9734 | 732.7355 | 732.7355 | [7 empty] | 7407 | [78 empty] | 2625.9734 | 2588.6402 | 952.9347
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7639.349 | [17 empty] | MED | 2625.9734 | 732.7355 | 732.7355 | [7 empty] | 7527.7 | [78 empty] | 2625.9734 | 2588.6402 | 952.9347
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7571.6764 | [17 empty] | MED | 2625.9734 | 732.7355 | 732.7355 | [7 empty] | 7460.5 | [78 empty] | 2625.9734 | 2588.6402 | 952.9347
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7645.6611 | [17 empty] | MED | 2625.9734 | 732.7355 | 732.7355 | [7 empty] | 7534.3 | [78 empty] | 2625.9734 | 2588.6402 | 952.9347
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7633.8645 | [17 empty] | MED | 2625.9734 | 732.7355 | 732.7355 | [7 empty] | 7521.9 | [78 empty] | 2625.9734 | 2588.6402 | 952.9347
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7647.7165 | [17 empty] | MED | 2625.9734 | 732.7355 | 732.7355 | [7 empty] | 7535.4 | [78 empty] | 2625.9734 | 2588.6402 | 952.9347
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7606.2927 | [17 empty] | MAX | 2643.3893 | 732.7355 | 732.7355 | [7 empty] | 7490.7 | [78 empty] | 2643.3893 | 2606.0561 | 935.5188
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7700.8052 | [17 empty] | MAX | 2643.3893 | 732.7355 | 732.7355 | [7 empty] | 7583.6 | [78 empty] | 2643.3893 | 2606.0561 | 935.5188
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7651.3539 | [17 empty] | MAX | 2643.3893 | 732.7355 | 732.7355 | [7 empty] | 7534.1 | [78 empty] | 2643.3893 | 2606.0561 | 935.5188
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7662.4549 | [17 empty] | MAX | 2643.3893 | 732.7355 | 732.7355 | [7 empty] | 7545 | [78 empty] | 2643.3893 | 2606.0561 | 935.5188
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7621.7959 | [17 empty] | MAX | 2643.3893 | 732.7355 | 732.7355 | [7 empty] | 7504.3 | [78 empty] | 2643.3893 | 2606.0561 | 935.5188
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7620.7803 | [17 empty] | MAX | 2643.3893 | 732.7355 | 732.7355 | [7 empty] | 7502.7 | [78 empty] | 2643.3893 | 2606.0561 | 935.5188
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7562.1345 | [17 empty] | MAX | 2643.3893 | 732.7355 | 732.7355 | [7 empty] | 7444 | [78 empty] | 2643.3893 | 2606.0561 | 935.5188
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7529.709 | [17 empty] | MAX | 2643.3893 | 732.7355 | 732.7355 | [7 empty] | 7427.6 | [78 empty] | 2643.3893 | 2606.0561 | 935.5188
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7463.2381 | [17 empty] | MAX | 2643.3893 | 732.7355 | 732.7355 | [7 empty] | 7360.9 | [78 empty] | 2643.3893 | 2606.0561 | 935.5188
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7382.0654 | [17 empty] | MAX | 2643.3893 | 732.7355 | 732.7355 | [7 empty] | 7279.6 | [78 empty] | 2643.3893 | 2606.0561 | 935.5188
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7140.531 | [17 empty] | MIN | 2643.3893 | 732.7355 | 732.7355 | [7 empty] | 7038.2 | [78 empty] | 2643.3893 | 2606.0561 | 935.5188
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6835.7218 | [17 empty] | MIN | 2643.3893 | 732.7355 | 732.7355 | [7 empty] | 6733.2 | [78 empty] | 2643.3893 | 2606.0561 | 935.5188
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | [11 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6785.9655 | [17 empty] | MIN | 2643.3893 | 732.7355 | 732.7355 | [7 empty] | 6683.3 | [78 empty] | 2643.3893 | 2606.0561 | 935.5188
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 2113.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5077.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 138.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022.7491 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 235.1137 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 573.5886 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 2481.1865 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6760463.79 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 3 de Junio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 10.2 | 32 | 15.2 | 58 | 12.93 | 12.76 | 12.0963 | -- | -- | 1.827 | 59.23 | 39.28 | 150.83 | 110.519 | 98.254 | 6.3 | 15.02 | 2.73 | 0.49 | 0.01 | 0.48 | 58.97 | 213.18 | 50.18 | 58.989 | 20.09 | 8.1 | 11 | 11.8 | 10.1215 | 13 | 13 | 13.92 | 15.44 | 26 | -- | 38.856 | 6.985 | -- | 5.2064 | 7.1304 | 19.297 | 5.796 | 23.788
00:30 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 10.2 | 32 | 15.2 | 58 | 12.93 | 12.76 | 12.0963 | -- | -- | 1.827 | 59.23 | 39.28 | 150.83 | 110.519 | 98.254 | 6.3 | 15.02 | 2.73 | 0.49 | 0.01 | 0.48 | 58.97 | 213.18 | 50.18 | 58.989 | 20.09 | 8.1 | 11 | 11.8 | 10.1215 | 13 | 13 | 13.92 | 15.44 | 26 | -- | 38.856 | 6.985 | -- | 5.2064 | 7.1304 | 19.297 | 5.796 | 23.788
01:00 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 19.7 | 32 | 15.2 | 60 | 12.93 | 12.78 | 12.098 | -- | -- | 1.827 | 64.99 | 36.7 | 150.83 | 110.519 | 95.697 | 6.3 | 15.02 | 6.24 | 0.5 | 0.01 | 0.522 | 55.47 | 204.17 | 50.71 | 59.243 | 19.83 | 0 | 11 | 11.8 | 10.1625 | 13 | 13 | 13.96 | 15.48 | 26 | -- | -- | 6.922 | -- | 5.1805 | 7.1304 | 19.297 | 5.671 | 23.722
01:30 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 19.7 | 32 | 15.2 | 60 | 12.93 | 12.78 | 12.098 | -- | -- | 1.827 | 64.99 | 36.7 | 150.83 | 110.519 | 95.697 | 6.3 | 15.02 | 6.24 | 0.5 | 0.01 | 0.522 | 55.47 | 204.17 | 50.71 | 59.243 | 19.83 | 0 | 11 | 11.8 | 10.1625 | 13 | 13 | 13.96 | 15.48 | 26 | -- | -- | 6.922 | -- | 5.1805 | 7.1304 | 19.297 | 5.671 | 23.722
02:00 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 19.9 | 32 | 15.2 | 60 | 12.95 | 12.68 | 12.0278 | -- | -- | 1.827 | 57.16 | 36.7 | 150.83 | 110.519 | 94.59 | 6.3 | 15.64 | 5.59 | 0.5 | 0.01 | 0.487 | 51.8 | 200.04 | 49.6 | 51.199 | 19.98 | 0 | 11 | 11.8 | 10.1378 | 13 | 13 | 13.39 | 14.91 | 26 | -- | -- | 6.875 | -- | 5.1558 | 7.1304 | 19.297 | 5.552 | 23.485
02:30 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 19.9 | 32 | 15.2 | 60 | 12.95 | 12.68 | 12.0278 | -- | -- | 1.827 | 57.16 | 36.7 | 150.83 | 110.519 | 94.59 | 6.3 | 15.64 | 5.59 | 0.5 | 0.01 | 0.487 | 51.8 | 200.04 | 49.6 | 51.199 | 19.98 | 0 | 11 | 11.8 | 10.1378 | 13 | 13 | 13.39 | 14.91 | 26 | -- | -- | 6.875 | -- | 5.1558 | 7.1304 | 19.297 | 5.552 | 23.485
03:00 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 15.1 | 32 | 15.2 | 60 | 12.93 | 12.93 | 12.0713 | -- | -- | 1.827 | 53.14 | 41.43 | 148.52 | 110.519 | 95.218 | 6.3 | 14.41 | 5.34 | 0.5 | 0.01 | 0.493 | 48.2 | 196.35 | 52.24 | 34.506 | 20.15 | 10.7 | 11 | 11.8 | 10.088 | 13 | 13 | 13.55 | 15.07 | 26 | -- | -- | 6.836 | -- | 5.139 | 7.1304 | 19.297 | 5.471 | 23.419
03:30 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 15.1 | 32 | 15.2 | 60 | 12.93 | 12.93 | 12.0713 | -- | -- | 1.827 | 53.14 | 41.43 | 148.52 | 110.519 | 95.218 | 6.3 | 14.41 | 5.34 | 0.5 | 0.01 | 0.493 | 48.2 | 196.35 | 52.24 | 34.506 | 20.15 | 10.7 | 11 | 11.8 | 10.088 | 13 | 13 | 13.55 | 15.07 | 26 | -- | -- | 6.836 | -- | 5.139 | 7.1304 | 19.297 | 5.471 | 23.419
04:00 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 9.3 | 32 | 15.7 | 63 | 12.95 | 12.78 | 12.0729 | -- | -- | 1.827 | 55.12 | 39.28 | 149.67 | 110.519 | 97.088 | 6.3 | 13.82 | 5.07 | 0.5 | 0.01 | 0.502 | 57.99 | 205.89 | 49.32 | 32.769 | 19.73 | 16.3 | 11 | 11.8 | 10.2144 | 13 | 13 | 13.88 | 15.39 | 26 | -- | -- | 6.786 | -- | 5.1041 | 7.1304 | 19.064 | 5.536 | 23.656
04:30 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 9.3 | 32 | 15.7 | 63 | 12.95 | 12.78 | 12.0729 | -- | -- | 1.827 | 55.12 | 39.28 | 149.67 | 110.519 | 97.088 | 6.3 | 13.82 | 5.07 | 0.5 | 0.01 | 0.502 | 57.99 | 205.89 | 49.32 | 32.769 | 19.73 | 16.3 | 11 | 11.8 | 10.2144 | 13 | 13 | 13.88 | 15.39 | 26 | -- | -- | 6.786 | -- | 5.1041 | 7.1304 | 19.064 | 5.536 | 23.656
05:00 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 9.9 | 32 | 15.7 | 62 | 12.93 | 12.7 | 12.2267 | -- | -- | 1.827 | 51.84 | 35.7 | 150.83 | 110.519 | 96.282 | 6.3 | 13.23 | 4.46 | 0.5 | 0.01 | 0.421 | 55.73 | 204.21 | 53.16 | 33.496 | 19.62 | 23.2 | 11 | 12.1 | 10.2141 | 13 | 13 | 13.68 | 15.2 | 26 | -- | -- | 6.762 | -- | 5.0792 | 7.1304 | 18.993 | 5.487 | 23.722
05:30 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 9.9 | 32 | 15.7 | 62 | 12.93 | 12.7 | 12.2267 | -- | -- | 1.827 | 51.84 | 35.7 | 150.83 | 110.519 | 96.282 | 6.3 | 13.23 | 4.46 | 0.5 | 0.01 | 0.421 | 55.73 | 204.21 | 53.16 | 33.496 | 19.62 | 23.2 | 11 | 12.1 | 10.2141 | 13 | 13 | 13.68 | 15.2 | 26 | -- | -- | 6.762 | -- | 5.0792 | 7.1304 | 18.993 | 5.487 | 23.722
06:00 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 25 | 32 | 16.2 | 63 | 12.95 | 12.69 | 12.1197 | 1.07 | 62.4 | 1.827 | 49.92 | 35.7 | 151.99 | 110.519 | 97.922 | 6.3 | 15.64 | 6.12 | 0.5 | 0.01 | 0.531 | 54.31 | 202.51 | 60.86 | 35.552 | 18.61 | 22.2 | 11 | 12.1 | 10.242 | 13 | 13 | 13.73 | 15.25 | 26 | -- | -- | 6.774 | -- | 5.0759 | 7.1304 | 18.993 | 5.471 | 23.722
06:30 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 25 | 32 | 16.2 | 63 | 12.95 | 12.69 | 12.1197 | 1.07 | 62.4 | 1.827 | 49.92 | 35.7 | 151.99 | 110.519 | 97.922 | 6.3 | 15.64 | 6.12 | 0.5 | 0.01 | 0.531 | 54.31 | 202.51 | 60.86 | 35.552 | 18.61 | 22.2 | 11 | 12.1 | 10.242 | 13 | 13 | 13.73 | 15.25 | 26 | -- | -- | 6.774 | -- | 5.0759 | 7.1304 | 18.993 | 5.471 | 23.722
07:00 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 31.7 | 32 | 16.2 | 63 | 13 | 12.69 | 11.6049 | -- | -- | 1.827 | 55.12 | 39.81 | 151.99 | 110.519 | 98.808 | 6.3 | 15.64 | 3.41 | 0.51 | 0.01 | 0.395 | 43.97 | 192.17 | 61.72 | 52.595 | 17.6 | 0 | 11 | 11.6 | 10.0503 | 13 | 13 | 13.77 | 15.29 | 26 | -- | -- | 6.745 | -- | 5.0759 | 7.1304 | 18.993 | 5.471 | 23.722
07:30 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 31.7 | 32 | 16.2 | 63 | 13 | 12.69 | 11.6049 | -- | -- | 1.827 | 55.12 | 39.81 | 151.99 | 110.519 | 98.808 | 6.3 | 15.64 | 3.41 | 0.51 | 0.01 | 0.395 | 43.97 | 192.17 | 61.72 | 52.595 | 17.6 | 0 | 11 | 11.6 | 10.0503 | 13 | 13 | 13.77 | 15.29 | 26 | -- | -- | 6.745 | -- | 5.0759 | 7.1304 | 18.993 | 5.471 | 23.722
08:00 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 30.8 | 32 | 16.2 | 62 | 12.98 | 12.67 | 12.0278 | -- | -- | 1.827 | 49.92 | 39.28 | 149.67 | 110.519 | 98.912 | 6.3 | 15.02 | 4.68 | 0.5 | 0.01 | 0.458 | 51.13 | 199.33 | 57.15 | 54.004 | 19.78 | 0 | 11 | 11.6 | 9.9666 | 13 | 13 | 14.04 | 15.56 | 26 | -- | -- | 6.755 | -- | 5.0759 | 7.1304 | 18.993 | 5.471 | 23.486
08:30 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 30.8 | 32 | 16.2 | 62 | 12.98 | 12.67 | 12.0278 | -- | -- | 1.827 | 49.92 | 39.28 | 149.67 | 110.519 | 98.912 | 6.3 | 15.02 | 4.68 | 0.5 | 0.01 | 0.458 | 51.13 | 199.33 | 57.15 | 54.004 | 19.78 | 0 | 11 | 11.6 | 9.9666 | 13 | 13 | 14.04 | 15.56 | 26 | -- | -- | 6.755 | -- | 5.0759 | 7.1304 | 18.993 | 5.471 | 23.486
09:00 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 34.9 | 32 | 16.2 | 62 | 12.96 | 12.69 | 11.8857 | -- | -- | 1.827 | 59.93 | 39.81 | 147.37 | 110.519 | 98.897 | 6.3 | 16.26 | 7.21 | 0.5 | 0.01 | 0.426 | 52.78 | 200.98 | 58.55 | 55.45 | 20.24 | 0 | 11 | 12 | 10.2597 | 13 | 13 | 13.89 | 15.41 | 26 | -- | -- | 6.741 | -- | 5.0759 | 7.1304 | 18.993 | 5.471 | 23.421
09:30 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 34.9 | 32 | 16.2 | 62 | 12.96 | 12.69 | 11.8857 | -- | -- | 1.827 | 59.93 | 39.81 | 147.37 | 110.519 | 98.897 | 6.3 | 16.26 | 7.21 | 0.5 | 0.01 | 0.426 | 52.78 | 200.98 | 58.55 | 55.45 | 20.24 | 0 | 11 | 12 | 10.2597 | 13 | 13 | 13.89 | 15.41 | 26 | -- | -- | 6.741 | -- | 5.0759 | 7.1304 | 18.993 | 5.471 | 23.421
10:00 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 29.3 | 32 | 15.7 | 62 | 13 | 12.78 | 12.7616 | -- | -- | 1.827 | 51.19 | 38.24 | 148.52 | 110.519 | 96.943 | 6.3 | 15.64 | 3.85 | 0.5 | 0.01 | 0.674 | 51.82 | 200 | 60.078 | 54.897 | 19.006 | 0 | 11 | 11.1 | 10.2626 | 13 | 13 | 13.66 | 15.18 | 26 | -- | -- | 6.712 | -- | 5.0278 | 7.1304 | 18.761 | 5.471 | 23.421
10:30 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 29.3 | 32 | 15.7 | 62 | 13 | 12.78 | 12.7616 | -- | -- | 1.827 | 51.19 | 38.24 | 148.52 | 110.519 | 96.943 | 6.3 | 15.64 | 3.85 | 0.5 | 0.01 | 0.674 | 51.82 | 200 | 60.078 | 54.897 | 19.006 | 0 | 11 | 11.1 | 10.2626 | 13 | 13 | 13.66 | 15.18 | 26 | -- | -- | 6.712 | -- | 5.0278 | 7.1304 | 18.761 | 5.471 | 23.421
11:00 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 30.3 | 32 | 15.7 | 60 | 13 | 12.63 | 12.7733 | -- | -- | 1.827 | 51.84 | 36.2 | 149.67 | 110.519 | 95.065 | 6.3 | 13.82 | 5.2 | 0.52 | 0.01 | 0.464 | 51.5 | 199.682 | 58.863 | 60.722 | 18.917 | 0 | 11 | 11.1 | 10.4289 | 13 | 13 | 13.5 | 15.01 | 26 | -- | -- | 6.628 | -- | 4.9933 | 7.1304 | 18.69 | 5.376 | 23.657
11:30 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 30.3 | 32 | 15.7 | 60 | 13 | 12.63 | 12.7733 | -- | -- | 1.827 | 51.84 | 36.2 | 149.67 | 110.519 | 95.065 | 6.3 | 13.82 | 5.2 | 0.52 | 0.01 | 0.464 | 51.5 | 199.682 | 58.863 | 60.722 | 18.917 | 0 | 11 | 11.1 | 10.4289 | 13 | 13 | 13.5 | 15.01 | 26 | -- | -- | 6.628 | -- | 4.9933 | 7.1304 | 18.69 | 5.376 | 23.657
12:00 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 35 | 32 | 15.7 | 59 | 13.95 | 12.73 | 12.8268 | -- | -- | 1.827 | 53.79 | 36.2 | 149.67 | 110.519 | 92.918 | 6.3 | 13.82 | 7.34 | 0.52 | 0.01 | 0.339 | 47.14 | 195.32 | 58.723 | 60.472 | 19.275 | 0 | 11 | 10.7 | 10.2953 | 13 | 13 | 13.72 | 15.24 | 26 | -- | -- | 6.554 | -- | 4.9933 | 7.1304 | 18.69 | 5.376 | 23.722
12:30 | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 35 | 32 | 15.7 | 59 | 13.95 | 12.73 | 12.8268 | -- | -- | 1.827 | 53.79 | 36.2 | 149.67 | 110.519 | 92.918 | 6.3 | 13.82 | 7.34 | 0.52 | 0.01 | 0.339 | 47.14 | 195.32 | 58.723 | 60.472 | 19.275 | 0 | 11 | 10.7 | 10.2953 | 13 | 13 | 13.72 | 15.24 | 26 | -- | -- | 6.554 | -- | 4.9933 | 7.1304 | 18.69 | 5.376 | 23.722
13:00 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 28.6 | 32 | 15.7 | 59 | 13.8 | 12.68 | 12.8334 | -- | -- | 1.827 | 49.92 | 35.21 | 151.99 | 110.519 | 89.927 | 6.3 | 13.23 | 5.17 | 0.51 | 0.01 | 0.38 | 59.25 | 207.429 | 56.198 | 58.877 | 20.162 | 0 | 11 | 10.7 | 10.1137 | 13 | 13 | 13.68 | 15.2 | 26 | -- | -- | 6.596 | -- | 4.9801 | 7.1304 | 18.69 | 5.312 | 23.722
13:30 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 28.6 | 32 | 15.7 | 59 | 13.8 | 12.68 | 12.8334 | -- | -- | 1.827 | 49.92 | 35.21 | 151.99 | 110.519 | 89.927 | 6.3 | 13.23 | 5.17 | 0.51 | 0.01 | 0.38 | 59.25 | 207.429 | 56.198 | 58.877 | 20.162 | 0 | 11 | 10.7 | 10.1137 | 13 | 13 | 13.68 | 15.2 | 26 | -- | -- | 6.596 | -- | 4.9801 | 7.1304 | 18.69 | 5.312 | 23.722
14:00 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 29.4 | 32 | 14.7 | 59 | 13.77 | 12.67 | 13.5304 | -- | -- | 1.827 | 48.67 | 34.24 | 151.99 | 110.519 | 89.952 | 6.3 | 13.23 | 5.11 | 0.51 | 0.01 | 0.4 | 61.66 | 209.838 | 56.661 | 58.664 | 20.162 | 0 | 11 | 10.9 | 10.0023 | 12.9 | 12.9 | 13.64 | 15.16 | 26 | -- | -- | 6.479 | -- | 4.9987 | 7.1304 | 18.69 | 5.402 | 23.485
14:30 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 29.4 | 32 | 14.7 | 59 | 13.77 | 12.67 | 13.5304 | -- | -- | 1.827 | 48.67 | 34.24 | 151.99 | 110.519 | 89.952 | 6.3 | 13.23 | 5.11 | 0.51 | 0.01 | 0.4 | 61.66 | 209.838 | 56.661 | 58.664 | 20.162 | 0 | 11 | 10.9 | 10.0023 | 12.9 | 12.9 | 13.64 | 15.16 | 26 | -- | -- | 6.479 | -- | 4.9987 | 7.1304 | 18.69 | 5.402 | 23.485
15:00 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 32.3 | 32 | 14.7 | 59 | 13.79 | 12.76 | 13.4853 | -- | -- | 1.827 | 48.67 | 34.72 | 150.83 | 110.519 | 90.079 | 6.3 | 13.23 | 5.3 | 0.51 | 0.01 | 0.333 | 55.6 | 203.782 | 54.518 | 57.988 | 17.6 | 0 | 11 | 10.5 | 10.0311 | 12.9 | 12.9 | 13.22 | 14.74 | 26 | -- | -- | 6.527 | -- | 4.9767 | 7.1304 | 18.69 | 5.296 | 23.419
15:30 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 32.3 | 32 | 14.7 | 59 | 13.79 | 12.76 | 13.4853 | -- | -- | 1.827 | 48.67 | 34.72 | 150.83 | 110.519 | 90.079 | 6.3 | 13.23 | 5.3 | 0.51 | 0.01 | 0.333 | 55.6 | 203.782 | 54.518 | 57.988 | 17.6 | 0 | 11 | 10.5 | 10.0311 | 12.9 | 12.9 | 13.22 | 14.74 | 26 | -- | -- | 6.527 | -- | 4.9767 | 7.1304 | 18.69 | 5.296 | 23.419
16:00 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 37.3 | 32 | 13.4 | 56 | 13.79 | 12.67 | 13.4619 | -- | -- | 1.827 | 53.79 | 34.72 | 149.67 | 110.519 | 85.904 | 6.3 | 13.23 | 5.37 | 0.51 | 0.01 | 0.37 | 58.09 | 206.27 | 52.24 | 60.237 | 39.82 | 0 | 11 | 10.5 | 10.192 | 12.8 | 12.8 | 13.62 | 15.14 | 26 | -- | -- | 6.518 | -- | 4.8991 | 7.1304 | 18.459 | 5.153 | 23.419
16:30 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 37.3 | 32 | 13.4 | 56 | 13.79 | 12.67 | 13.4619 | -- | -- | 1.827 | 53.79 | 34.72 | 149.67 | 110.519 | 85.904 | 6.3 | 13.23 | 5.37 | 0.51 | 0.01 | 0.37 | 58.09 | 206.27 | 52.24 | 60.237 | 39.82 | 0 | 11 | 10.5 | 10.192 | 12.8 | 12.8 | 13.62 | 15.14 | 26 | -- | -- | 6.518 | -- | 4.8991 | 7.1304 | 18.459 | 5.153 | 23.419
17:00 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 39.2 | 32 | 13.4 | 56 | 15.96 | 12.65 | 15.3356 | -- | -- | 1.827 | 49.92 | 35.21 | 153.16 | 110.519 | 82.028 | 6.3 | 13.23 | 4.74 | 0.51 | 0.01 | 0.496 | 50.3 | 198.48 | 53.19 | 60.496 | 20.1 | 0 | 11 | 10.9 | 10.3279 | 12.8 | 12.8 | 13.48 | 15 | 26 | -- | -- | 6.428 | -- | 4.8979 | 7.1304 | 18.389 | 5.217 | 23.42
17:30 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 39.2 | 32 | 13.4 | 56 | 15.96 | 12.65 | 15.3356 | -- | -- | 1.827 | 49.92 | 35.21 | 153.16 | 110.519 | 82.028 | 6.3 | 13.23 | 4.74 | 0.51 | 0.01 | 0.496 | 50.3 | 198.48 | 53.19 | 60.496 | 20.1 | 0 | 11 | 10.9 | 10.3279 | 12.8 | 12.8 | 13.48 | 15 | 26 | -- | -- | 6.428 | -- | 4.8979 | 7.1304 | 18.389 | 5.217 | 23.42
18:00 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 38 | 32 | 13.4 | 56 | 16.43 | 12.74 | 15.2287 | 1.07 | 60.48 | 1.827 | 53.14 | 35.21 | 151.99 | 110.519 | 78.025 | 6.3 | 13.23 | 5.18 | 0.51 | 0.01 | 0.342 | 38.16 | 186.34 | 52.18 | 59.638 | 19.28 | 0 | 11 | 11.1 | 10.216 | 12.8 | 12.8 | 13.51 | 15.02 | 26 | -- | -- | 6.266 | -- | 4.8979 | 7.1304 | 18.389 | 5.217 | 23.421
18:30 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 38 | 32 | 13.4 | 56 | 16.43 | 12.74 | 15.2287 | 1.07 | 60.48 | 1.827 | 53.14 | 35.21 | 151.99 | 110.519 | 78.025 | 6.3 | 13.23 | 5.18 | 0.51 | 0.01 | 0.342 | 38.16 | 186.34 | 52.18 | 59.638 | 19.28 | 0 | 11 | 11.1 | 10.216 | 12.8 | 12.8 | 13.51 | 15.02 | 26 | -- | -- | 6.266 | -- | 4.8979 | 7.1304 | 18.389 | 5.217 | 23.421
19:00 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 33.5 | 32 | 13.4 | 54 | 16.5 | 12.8 | 16.7948 | -- | -- | 1.827 | 54.46 | 33.76 | 148.52 | 110.519 | 77.692 | 6.3 | 13.23 | 5.03 | 0.5 | 0.01 | 0.48 | 51.61 | 199.79 | 52.31 | 59.774 | 18.48 | 0 | 11 | 11.1 | 10.2107 | 12.8 | 12.8 | 13.53 | 15.05 | 26 | -- | -- | 6.244 | -- | 4.8846 | 7.1304 | 18.389 | 5.153 | 23.184
19:30 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 33.5 | 32 | 13.4 | 54 | 16.5 | 12.8 | 16.7948 | -- | -- | 1.827 | 54.46 | 33.76 | 148.52 | 110.519 | 77.692 | 6.3 | 13.23 | 5.03 | 0.5 | 0.01 | 0.48 | 51.61 | 199.79 | 52.31 | 59.774 | 18.48 | 0 | 11 | 11.1 | 10.2107 | 12.8 | 12.8 | 13.53 | 15.05 | 26 | -- | -- | 6.244 | -- | 4.8846 | 7.1304 | 18.389 | 5.153 | 23.184
20:00 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 31 | 32 | 13.4 | 54 | 16.54 | 12.72 | 16.7764 | -- | -- | 1.827 | 56.47 | 34.72 | 148.52 | 110.519 | 77.069 | 6.3 | 13.23 | 5.04 | 0.84 | 0.01 | 0.475 | 48.96 | 197.14 | 49.91 | 61.209 | 18.12 | 0 | 11 | 11.4 | 10.1577 | 12.8 | 12.8 | 13.65 | 15.17 | 26 | -- | -- | 6.204 | -- | 4.8846 | 7.1304 | 18.389 | 5.153 | 23.118
20:30 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 31 | 32 | 13.4 | 54 | 16.54 | 12.72 | 16.7764 | -- | -- | 1.827 | 56.47 | 34.72 | 148.52 | 110.519 | 77.069 | 6.3 | 13.23 | 5.04 | 0.84 | 0.01 | 0.475 | 48.96 | 197.14 | 49.91 | 61.209 | 18.12 | 0 | 11 | 11.4 | 10.1577 | 12.8 | 12.8 | 13.65 | 15.17 | 26 | -- | -- | 6.204 | -- | 4.8846 | 7.1304 | 18.389 | 5.153 | 23.118
21:00 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 36.6 | 32 | 13 | 54 | 16.37 | 12.71 | 16.7396 | -- | -- | 1.827 | 49.3 | 34.24 | 150.83 | 110.519 | 78.146 | 6.3 | 13.23 | 4.58 | 0.83 | 0.01 | 0.37 | 44.91 | 193.094 | 48.64 | 60.713 | 18.59 | 0 | 11 | 11.4 | 10.236 | 12.7 | 12.7 | 13.8 | 15.32 | 26 | -- | -- | 6.18 | -- | 4.9176 | 7.1304 | 18.389 | 5.312 | 23.118
21:30 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 36.6 | 32 | 13 | 54 | 16.37 | 12.71 | 16.7396 | -- | -- | 1.827 | 49.3 | 34.24 | 150.83 | 110.519 | 78.146 | 6.3 | 13.23 | 4.58 | 0.83 | 0.01 | 0.37 | 44.91 | 193.094 | 48.64 | 60.713 | 18.59 | 0 | 11 | 11.4 | 10.236 | 12.7 | 12.7 | 13.8 | 15.32 | 26 | -- | -- | 6.18 | -- | 4.9176 | 7.1304 | 18.389 | 5.312 | 23.118
22:00 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 34.1 | 32 | 13 | 54 | 15.99 | 12.77 | 16.8215 | -- | -- | 1.827 | 38.27 | 33.28 | 151.99 | 110.519 | 77.743 | 6.1 | 13.23 | 4.42 | 0.83 | 0.01 | 0.42 | 41.02 | 189.203 | 47.84 | 46.37 | 18.3 | 0.9 | 11 | 11.4 | 10.2316 | 12.7 | 12.7 | 13.46 | 14.98 | 26 | -- | -- | 6.17 | -- | 4.8846 | 7.1304 | 18.389 | 5.153 | 23.118
22:30 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 34.1 | 32 | 13 | 54 | 15.99 | 12.77 | 16.8215 | -- | -- | 1.827 | 38.27 | 33.28 | 151.99 | 110.519 | 77.743 | 6.1 | 13.23 | 4.42 | 0.83 | 0.01 | 0.42 | 41.02 | 189.203 | 47.84 | 46.37 | 18.3 | 0.9 | 11 | 11.4 | 10.2316 | 12.7 | 12.7 | 13.46 | 14.98 | 26 | -- | -- | 6.17 | -- | 4.8846 | 7.1304 | 18.389 | 5.153 | 23.118
23:00 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 35.7 | 32 | 13 | 54 | 15.56 | 12.68 | 16.7413 | -- | -- | 1.827 | 46.23 | 32.81 | 150.83 | 110.519 | 79.185 | 6.1 | 12.66 | 4.19 | 0.83 | 0.01 | 0.52 | 44.07 | 192.251 | 51.79 | 46.979 | 19.05 | 1.3 | 11 | 11.4 | 10.0981 | 12.7 | 12.7 | 13.73 | 15.25 | 26 | 20.6803 | 33.7762 | 6.179 | 23.7823 | 4.8377 | 7.1304 | 18.163 | 5.153 | 23.118
23:30 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 35.7 | 32 | 13 | 54 | 15.56 | 12.68 | 16.7413 | -- | -- | 1.827 | 46.23 | 32.81 | 150.83 | 110.519 | 79.185 | 6.1 | 12.66 | 4.19 | 0.83 | 0.01 | 0.52 | 44.07 | 192.251 | 51.79 | 46.979 | 19.05 | 1.3 | 11 | 11.4 | 10.0981 | 12.7 | 12.7 | 13.73 | 15.25 | 26 | 20.6803 | 33.7762 | 6.179 | 23.7823 | 4.8377 | 7.1304 | 18.163 | 5.153 | 23.118
MAX | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 9.3 | 32 | 13 | 54 | 12.93 | 12.63 | 11.6049 | 1.07 | 60.48 | 1.827 | 38.27 | 32.81 | 147.37 | 110.519 | 77.069 | 6.1 | 12.66 | 2.73 | 0.49 | 0.01 | 0.333 | 38.16 | 186.34 | 47.84 | 32.769 | 17.6 | 0 | 11 | 10.5 | 9.9666 | 12.7 | 12.7 | 13.22 | 14.74 | 26 | 20.6803 | 33.7762 | 6.17 | 23.7823 | 4.8377 | 7.1304 | 18.163 | 5.153 | 23.118
MIN | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 39.2 | 32 | 16.2 | 63 | 16.54 | 12.93 | 16.8215 | 1.07 | 62.4 | 1.827 | 64.99 | 41.43 | 153.16 | 110.519 | 98.912 | 6.3 | 16.26 | 7.34 | 0.84 | 0.01 | 0.674 | 61.66 | 213.18 | 61.72 | 61.209 | 39.82 | 23.2 | 11 | 12.1 | 10.4289 | 13 | 13 | 14.04 | 15.56 | 26 | 20.6803 | 38.856 | 6.985 | 23.7823 | 5.2064 | 7.1304 | 19.297 | 5.796 | 23.788
PROM | 1.6417 | 30 | 29 | 2 | 28.2 | 32 | 14.8 | 58.7083 | 14.0817 | 12.7233 | 13.5976 | 1.07 | 61.44 | 1.827 | 52.5846 | 36.3521 | 150.4462 | 110.519 | 90.0977 | 6.2833 | 14.0808 | 5.0571 | 0.55958 | 0.01 | 0.44908 | 51.435 | 199.8937 | 54.0263 | 53.1183 | 20.1038 | 3.4458 | 11 | 11.3583 | 10.1775 | 12.9125 | 12.9125 | 13.6671 | 15.1858 | 26 | 20.6803 | 36.3161 | 6.5777 | 23.7823 | 5.0101 | 7.1304 | 18.766 | 5.3809 | 23.4785
INICIO | 2.1 | 30 | 29 | 2 | 10.2 | 32 | 15.2 | 58 | 12.93 | 12.76 | 12.0963 | -- | -- | 1.827 | 59.23 | 39.28 | 150.83 | 110.519 | 98.254 | 6.3 | 15.02 | 2.73 | 0.49 | 0.01 | 0.48 | 58.97 | 213.18 | 50.18 | 58.989 | 20.09 | 8.1 | 11 | 11.8 | 10.1215 | 13 | 13 | 13.92 | 15.44 | 26 | -- | 38.856 | 6.985 | -- | 5.2064 | 7.1304 | 19.297 | 5.796 | 23.788
FINAL | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 35.7 | 32 | 13 | 54 | 15.56 | 12.68 | 16.7413 | -- | -- | 1.827 | 46.23 | 32.81 | 150.83 | 110.519 | 79.185 | 6.1 | 12.66 | 4.19 | 0.83 | 0.01 | 0.52 | 44.07 | 192.251 | 51.79 | 46.979 | 19.05 | 1.3 | 11 | 11.4 | 10.0981 | 12.7 | 12.7 | 13.73 | 15.25 | 26 | 20.6803 | 33.7762 | 6.179 | 23.7823 | 4.8377 | 7.1304 | 18.163 | 5.153 | 23.118
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 3 de Junio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 5.4245 | 0.52905 | 0.177 | 0.21346 | 0.02446 | 3874.8227 | -- | -- | 0.66937 | 21.7636 | -- | 0.1755 | 0.39748 | 2411.98 | 0.959 | 0.233 | 0.378 | 0.518 | -- | 274.488 | 0.049 | 0.046 | 62.1 | 0.063 | 0.4329 | 0.21476 | 9.65 | 0.637
00:30 | 2695 | 5.4245 | 0.52905 | 0.177 | 0.21346 | 0.02446 | 3874.8227 | -- | -- | 0.66937 | 21.7636 | -- | 0.1755 | 0.39748 | 2411.98 | 0.959 | 0.233 | 0.378 | 0.518 | -- | 274.488 | 0.049 | 0.046 | 62.1 | 0.063 | 0.4329 | 0.21476 | 9.65 | 0.637
01:00 | 2695 | 5.553 | 0.6099 | 0.195 | 0.19651 | 0.0239 | 3874.8313 | -- | -- | 0.64646 | 21.7851 | -- | 0.19661 | 0.35908 | 2412.02 | 0.964 | 0.234 | 0.325 | 0.519 | -- | 274.489 | 0.046 | 0.046 | 62.1 | 0.065 | 0.40824 | 0.26868 | 9.54 | 0.637
01:30 | 2695 | 5.553 | 0.6099 | 0.195 | 0.19651 | 0.0239 | 3874.8313 | -- | -- | 0.64646 | 21.7851 | -- | 0.19661 | 0.35908 | 2412.02 | 0.964 | 0.234 | 0.325 | 0.519 | -- | 274.489 | 0.046 | 0.046 | 62.1 | 0.065 | 0.40824 | 0.26868 | 9.54 | 0.637
02:00 | 2695 | 5.6738 | 0.6405 | 0.215 | 0.17535 | 0.02492 | 3874.8404 | -- | -- | 0.61629 | 21.8081 | -- | 0.23421 | 0.33407 | 2412.06 | 0.969 | 0.235 | 0.295 | 0.519 | -- | 274.49 | 0.043 | 0.045 | 62.1 | 0.067 | 0.38502 | 0.31093 | 9.42 | 0.637
02:30 | 2695 | 5.6738 | 0.6405 | 0.215 | 0.17535 | 0.02492 | 3874.8404 | -- | -- | 0.61629 | 21.8081 | -- | 0.23421 | 0.33407 | 2412.06 | 0.969 | 0.235 | 0.295 | 0.519 | -- | 274.49 | 0.043 | 0.045 | 62.1 | 0.067 | 0.38502 | 0.31093 | 9.42 | 0.637
03:00 | 2695 | 5.7754 | 0.758 | 0.228 | 0.1503 | 0.02748 | 3874.8462 | -- | -- | 0.58608 | 21.8226 | -- | 0.23907 | 0.30356 | 2412.11 | 0.975 | 0.237 | 0.321 | 0.515 | -- | 274.492 | 0.04 | 0.043 | 62.1 | 0.07 | 0.33569 | 0.37376 | 9.28 | 0.637
03:30 | 2695 | 5.7754 | 0.758 | 0.228 | 0.1503 | 0.02748 | 3874.8462 | -- | -- | 0.58608 | 21.8226 | -- | 0.23907 | 0.30356 | 2412.11 | 0.975 | 0.237 | 0.321 | 0.515 | -- | 274.492 | 0.04 | 0.043 | 62.1 | 0.07 | 0.33569 | 0.37376 | 9.28 | 0.637
04:00 | 2695 | 5.8743 | 0.8805 | 0.24 | 0.13115 | 0.0273 | 3874.8483 | -- | -- | 0.55471 | 21.828 | -- | 0.24941 | 0.26811 | 2412.13 | 0.978 | 0.239 | 0.373 | 0.515 | -- | 274.493 | 0.037 | 0.041 | 62.1 | 0.073 | 0.27388 | 0.45836 | 9.21 | 0.637
04:30 | 2695 | 5.8743 | 0.8805 | 0.24 | 0.13115 | 0.0273 | 3874.8483 | -- | -- | 0.55471 | 21.828 | -- | 0.24941 | 0.26811 | 2412.13 | 0.978 | 0.239 | 0.373 | 0.515 | -- | 274.493 | 0.037 | 0.041 | 62.1 | 0.073 | 0.27388 | 0.45836 | 9.21 | 0.637
05:00 | 2695 | 5.9648 | 0.9451 | 0.255 | 0.10348 | 0.03202 | 3874.8432 | -- | -- | 0.52302 | 21.815 | -- | 0.28676 | 0.26811 | 2412.13 | 0.978 | 0.241 | 0.451 | 0.516 | -- | 274.494 | 0.034 | 0.039 | 62.1 | 0.081 | 0.2037 | 0.53286 | 9.13 | 0.637
05:30 | 2695 | 5.9648 | 0.9451 | 0.255 | 0.10348 | 0.03202 | 3874.8432 | -- | -- | 0.52302 | 21.815 | -- | 0.28676 | 0.26811 | 2412.13 | 0.978 | 0.241 | 0.451 | 0.516 | -- | 274.494 | 0.034 | 0.039 | 62.1 | 0.081 | 0.2037 | 0.53286 | 9.13 | 0.637
06:00 | 2695 | 6.0617 | 1.0423 | 0.259 | 0.09463 | 0.03173 | 3874.8444 | -- | -- | 0.49128 | 21.818 | -- | 0.29222 | 0.23443 | 2412.13 | 0.978 | 0.243 | 0.533 | 0.512 | 113.07 | 274.495 | 0.031 | 0.037 | 62.1 | 0.107 | 0.18503 | 0.5472 | 9.06 | 0.637
06:30 | 2695 | 6.0617 | 1.0423 | 0.259 | 0.09463 | 0.03173 | 3874.8444 | -- | -- | 0.49128 | 21.818 | -- | 0.29222 | 0.23443 | 2412.13 | 0.978 | 0.243 | 0.533 | 0.512 | 113.07 | 274.495 | 0.031 | 0.037 | 62.1 | 0.107 | 0.18503 | 0.5472 | 9.06 | 0.637
07:00 | 2695 | 6.1038 | 1.0477 | 0.251 | 0.10495 | 0.03162 | 3874.8508 | -- | -- | 0.45877 | 21.8342 | -- | 0.31576 | 0.20806 | 2412.12 | 0.977 | 0.244 | 0.566 | 0.507 | -- | 274.496 | 0.028 | 0.033 | 62.1 | 0.112 | 0.20136 | 0.5472 | 8.92 | 0.637
07:30 | 2695 | 6.1038 | 1.0477 | 0.251 | 0.10495 | 0.03162 | 3874.8508 | -- | -- | 0.45877 | 21.8342 | -- | 0.31576 | 0.20806 | 2412.12 | 0.977 | 0.244 | 0.566 | 0.507 | -- | 274.496 | 0.028 | 0.033 | 62.1 | 0.112 | 0.20136 | 0.5472 | 8.92 | 0.637
08:00 | 2695 | 6.112 | 1.0126 | 0.252 | 0.10277 | 0.03398 | 3874.8529 | -- | -- | 0.43546 | 21.8395 | 327.2809 | 0.33447 | 0.20299 | 2412.14 | 0.979 | 0.246 | 0.564 | 0.511 | -- | 274.498 | 0.023 | 0.029 | 62.1 | 0.124 | 0.2037 | 0.53715 | 9.12 | 0.637
08:30 | 2695 | 6.112 | 1.0126 | 0.252 | 0.10277 | 0.03398 | 3874.8529 | -- | -- | 0.43546 | 21.8395 | 327.2809 | 0.33447 | 0.20299 | 2412.14 | 0.979 | 0.246 | 0.564 | 0.511 | -- | 274.498 | 0.023 | 0.029 | 62.1 | 0.124 | 0.2037 | 0.53715 | 9.12 | 0.637
09:00 | 2695 | 6.1203 | 1.126 | 0.251 | 0.1029 | 0.03195 | 3874.8499 | -- | -- | 0.42279 | 21.8319 | -- | 0.30399 | 0.18358 | 2412.21 | 0.988 | 0.248 | 0.564 | 0.516 | -- | 274.493 | 0.02 | 0.025 | 62.1 | 0.131 | 0.22475 | 0.51575 | 9.31 | 0.637
09:30 | 2695 | 6.1203 | 1.126 | 0.251 | 0.1029 | 0.03195 | 3874.8499 | -- | -- | 0.42279 | 21.8319 | -- | 0.30399 | 0.18358 | 2412.21 | 0.988 | 0.248 | 0.564 | 0.516 | -- | 274.493 | 0.02 | 0.025 | 62.1 | 0.131 | 0.22475 | 0.51575 | 9.31 | 0.637
10:00 | 2695 | 6.0222 | 1.225 | 0.254 | 0.09886 | 0.0313 | 3874.8486 | -- | -- | 0.40984 | 21.8288 | -- | 0.2981 | 0.19312 | 2412.24 | 0.992 | 0.25 | 0.563 | 0.515 | -- | 274.488 | 0.018 | 0.021 | 62.1 | 0.136 | 0.22007 | 0.51433 | 9.25 | 0.637
10:30 | 2695 | 6.0222 | 1.225 | 0.254 | 0.09886 | 0.0313 | 3874.8486 | -- | -- | 0.40984 | 21.8288 | -- | 0.2981 | 0.19312 | 2412.24 | 0.992 | 0.25 | 0.563 | 0.515 | -- | 274.488 | 0.018 | 0.021 | 62.1 | 0.136 | 0.22007 | 0.51433 | 9.25 | 0.637
11:00 | 2695 | 5.9802 | 1.306 | 0.255 | 0.09372 | 0.02909 | 3874.863 | -- | -- | 0.39659 | 21.8649 | -- | 0.2981 | 0.2132 | 2412.28 | 0.997 | 0.251 | 0.541 | 0.517 | -- | 274.484 | 0.018 | 0.017 | 62.1 | 0.141 | 0.2189 | 0.50301 | 9.16 | 0.637
11:30 | 2695 | 5.9802 | 1.306 | 0.255 | 0.09372 | 0.02909 | 3874.863 | -- | -- | 0.39659 | 21.8649 | -- | 0.2981 | 0.2132 | 2412.28 | 0.997 | 0.251 | 0.541 | 0.517 | -- | 274.484 | 0.018 | 0.017 | 62.1 | 0.141 | 0.2189 | 0.50301 | 9.16 | 0.637
12:00 | 2695 | 5.9326 | 1.291 | 0.248 | 0.10326 | 0.02796 | 3874.8654 | -- | -- | 0.38292 | 21.871 | -- | 0.28676 | 0.21842 | 2412.33 | 1.004 | 0.253 | 0.503 | 0.518 | -- | 274.479 | 0.017 | 0.015 | 62.1 | 0.141 | 0.23645 | 0.47499 | 9.05 | 0.637
12:30 | 2695 | 5.9326 | 1.291 | 0.248 | 0.10326 | 0.02796 | 3874.8654 | -- | -- | 0.38292 | 21.871 | -- | 0.28676 | 0.21842 | 2412.33 | 1.004 | 0.253 | 0.503 | 0.518 | -- | 274.479 | 0.017 | 0.015 | 62.1 | 0.141 | 0.23645 | 0.47499 | 9.05 | 0.637
13:00 | 2695 | 5.9602 | 1.258 | 0.251 | 0.10027 | 0.03033 | 3874.8639 | -- | -- | 0.36903 | 21.8672 | -- | 0.2981 | 0.22903 | 2412.32 | 1.002 | 0.255 | 0.465 | 0.516 | -- | 274.474 | 0.014 | 0.014 | 62.1 | 0.14 | 0.22943 | 0.47499 | 9.09 | 0.637
13:30 | 2695 | 5.9602 | 1.258 | 0.251 | 0.10027 | 0.03033 | 3874.8639 | -- | -- | 0.36903 | 21.8672 | -- | 0.2981 | 0.22903 | 2412.32 | 1.002 | 0.255 | 0.465 | 0.516 | -- | 274.474 | 0.014 | 0.014 | 62.1 | 0.14 | 0.22943 | 0.47499 | 9.09 | 0.637
14:00 | 2695 | 6.0883 | 1.201 | 0.255 | 0.09486 | 0.0331 | 3874.8831 | -- | -- | 0.3547 | 21.9155 | -- | 0.32164 | 0.22903 | 2412.31 | 1.001 | 0.257 | 0.435 | 0.516 | -- | 274.47 | 0.012 | 0.014 | 62.1 | 0.139 | 0.22943 | 0.47221 | 9.36 | 0.637
14:30 | 2695 | 6.0883 | 1.201 | 0.255 | 0.09486 | 0.0331 | 3874.8831 | -- | -- | 0.3547 | 21.9155 | -- | 0.32164 | 0.22903 | 2412.31 | 1.001 | 0.257 | 0.435 | 0.516 | -- | 274.47 | 0.012 | 0.014 | 62.1 | 0.139 | 0.22943 | 0.47221 | 9.36 | 0.637
15:00 | 2695 | 6.2134 | 1.1233 | 0.249 | 0.0999 | 0.0333 | 3874.8773 | -- | -- | 0.34002 | 21.901 | -- | 0.34088 | 0.2132 | 2412.3 | 1 | 0.258 | 0.396 | 0.507 | -- | 274.465 | 0.012 | 0.013 | 62.1 | 0.138 | 0.23645 | 0.4556 | 9.74 | 0.637
15:30 | 2695 | 6.2134 | 1.1233 | 0.249 | 0.0999 | 0.0333 | 3874.8773 | -- | -- | 0.34002 | 21.901 | -- | 0.34088 | 0.2132 | 2412.3 | 1 | 0.258 | 0.396 | 0.507 | -- | 274.465 | 0.012 | 0.013 | 62.1 | 0.138 | 0.23645 | 0.4556 | 9.74 | 0.637
16:00 | 2695 | 6.2994 | 1.0639 | 0.225 | 0.13369 | 0.02957 | 3874.8877 | -- | -- | 0.32502 | 21.9271 | -- | 0.35371 | 0.19312 | 2412.28 | 0.997 | 0.26 | 0.35 | 0.516 | -- | 274.46 | 0.012 | 0.012 | 62.1 | 0.136 | 0.26335 | 0.42284 | 10.07 | 0.637
16:30 | 2695 | 6.2994 | 1.0639 | 0.225 | 0.13369 | 0.02957 | 3874.8877 | -- | -- | 0.32502 | 21.9271 | -- | 0.35371 | 0.19312 | 2412.28 | 0.997 | 0.26 | 0.35 | 0.516 | -- | 274.46 | 0.012 | 0.012 | 62.1 | 0.136 | 0.26335 | 0.42284 | 10.07 | 0.637
17:00 | 2695 | 6.353 | 0.9802 | 0.195 | 0.1724 | 0.02615 | 3874.8895 | 67.031 | 28.6017 | 0.33636 | 21.9317 | -- | 0.37404 | 0.17438 | 2412.25 | 0.993 | 0.262 | 0.3 | 0.519 | -- | 274.456 | 0.012 | 0.012 | 62.1 | 0.131 | 0.30546 | 0.37766 | 10.1 | 0.637
17:30 | 2695 | 6.353 | 0.9802 | 0.195 | 0.1724 | 0.02615 | 3874.8895 | 67.031 | 28.6017 | 0.33636 | 21.9317 | -- | 0.37404 | 0.17438 | 2412.25 | 0.993 | 0.262 | 0.3 | 0.519 | -- | 274.456 | 0.012 | 0.012 | 62.1 | 0.131 | 0.30546 | 0.37766 | 10.1 | 0.637
18:00 | 2695 | 6.2586 | 0.8705 | 0.174 | 0.19906 | 0.02437 | 3874.9053 | -- | -- | 0.38722 | 21.9716 | 327.2809 | 0.36049 | 0.15706 | 2412.23 | 0.991 | 0.264 | 0.252 | 0.513 | 113.07 | 274.451 | 0.011 | 0.015 | 62.1 | 0.125 | 0.34295 | 0.33677 | 9.96 | 0.637
18:30 | 2695 | 6.2586 | 0.8705 | 0.174 | 0.19906 | 0.02437 | 3874.9053 | -- | -- | 0.38722 | 21.9716 | 327.2809 | 0.36049 | 0.15706 | 2412.23 | 0.991 | 0.264 | 0.252 | 0.513 | 113.07 | 274.451 | 0.011 | 0.015 | 62.1 | 0.125 | 0.34295 | 0.33677 | 9.96 | 0.637
19:00 | 2695 | 6.1193 | 0.7805 | 0.165 | 0.21011 | 0.02255 | 3874.927 | -- | -- | 0.44414 | 22.0262 | -- | 0.36049 | 0.15297 | 2412.21 | 0.988 | 0.266 | 0.202 | 0.511 | -- | 274.446 | 0.009 | 0.021 | 62.1 | 0.115 | 0.36036 | 0.31214 | 9.85 | 0.637
19:30 | 2695 | 6.1193 | 0.7805 | 0.165 | 0.21011 | 0.02255 | 3874.927 | -- | -- | 0.44414 | 22.0262 | -- | 0.36049 | 0.15297 | 2412.21 | 0.988 | 0.266 | 0.202 | 0.511 | -- | 274.446 | 0.009 | 0.021 | 62.1 | 0.115 | 0.36036 | 0.31214 | 9.85 | 0.637
20:00 | 2695 | 6.0818 | 0.698 | 0.161 | 0.2113 | 0.02193 | 3874.9343 | -- | -- | 0.50438 | 22.0447 | -- | 0.35371 | 0.16124 | 2412.19 | 0.986 | 0.268 | 0.143 | 0.508 | -- | 274.442 | 0.013 | 0.029 | 62.1 | 0.104 | 0.36471 | 0.30371 | 9.71 | 0.637
20:30 | 2695 | 6.0818 | 0.698 | 0.161 | 0.2113 | 0.02193 | 3874.9343 | -- | -- | 0.50438 | 22.0447 | -- | 0.35371 | 0.16124 | 2412.19 | 0.986 | 0.268 | 0.143 | 0.508 | -- | 274.442 | 0.013 | 0.029 | 62.1 | 0.104 | 0.36471 | 0.30371 | 9.71 | 0.637
21:00 | 2695 | 6.1274 | 0.61221 | 0.157 | 0.21927 | 0.01914 | 3874.9465 | -- | -- | 0.56505 | 22.0755 | -- | 0.33447 | 0.16124 | 2412.14 | 0.979 | 0.269 | 0.079 | 0.504 | -- | 274.437 | 0.016 | 0.037 | 62.1 | 0.092 | 0.39373 | 0.27096 | 9.56 | 0.637
21:30 | 2695 | 6.1274 | 0.61221 | 0.157 | 0.21927 | 0.01914 | 3874.9465 | -- | -- | 0.56505 | 22.0755 | -- | 0.33447 | 0.16124 | 2412.14 | 0.979 | 0.269 | 0.079 | 0.504 | -- | 274.437 | 0.016 | 0.037 | 62.1 | 0.092 | 0.39373 | 0.27096 | 9.56 | 0.637
22:00 | 2695 | 6.1483 | 0.51981 | 0.147 | 0.22603 | 0.01488 | 3874.9535 | -- | -- | 0.62599 | 22.0932 | -- | 0.32164 | 0.17438 | 2412.1 | 0.974 | 0.27 | 0.041 | 0.501 | -- | 274.432 | 0.02 | 0.047 | 62.1 | 0.08 | 0.40969 | 0.24747 | 9.39 | 0.637
22:30 | 2695 | 6.1483 | 0.51981 | 0.147 | 0.22603 | 0.01488 | 3874.9535 | -- | -- | 0.62599 | 22.0932 | -- | 0.32164 | 0.17438 | 2412.1 | 0.974 | 0.27 | 0.041 | 0.501 | -- | 274.432 | 0.02 | 0.047 | 62.1 | 0.08 | 0.40969 | 0.24747 | 9.39 | 0.637
23:00 | 2695 | 6.2152 | 0.41355 | 0.152 | 0.22225 | 0.01264 | 3874.9617 | -- | -- | 0.68694 | 22.144 | -- | 0.35371 | 0.19312 | 2412.04 | 0.966 | 0.27 | 0.044 | 0.497 | -- | 274.428 | 0.025 | 0.056 | 62.1 | 0.068 | 0.43435 | 0.2168 | 9.24 | 0.637
23:30 | 2695 | 6.2152 | 0.41355 | 0.152 | 0.22225 | 0.01264 | 3874.9617 | -- | -- | 0.68694 | 22.144 | -- | 0.35371 | 0.19312 | 2412.04 | 0.966 | 0.27 | 0.044 | 0.497 | -- | 274.428 | 0.025 | 0.056 | 62.1 | 0.068 | 0.43435 | 0.2168 | 9.24 | 0.637

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 3 de Junio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
03/06/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
03/06/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/06/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 7
03/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
03/06/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/06/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
03/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.43
03/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
03/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.8
03/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.26
03/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
03/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.81
03/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
03/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
03/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.57
03/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.94
03/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.1
03/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.6
03/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.947
03/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
03/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
03/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
03/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.7
03/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
03/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
03/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.34
03/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.42
03/06/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.947
03/06/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.937

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 3 de Junio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
03/06/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/06/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/06/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/06/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/06/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.26
03/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/06/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/06/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/06/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.38
03/06/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 47.16
03/06/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.72 | Caudal promedio de vertimiento en Pallca.
03/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
martes, 3 de Junio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
03/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 623.63 | 623.63 | 0 | m3
03/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.21 | 0 | m3
03/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 368.56 | 368.56 | 0 | m3
03/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
03/06/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
03/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 7968.83 | 7968.83 | 0 | m3
03/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
03/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
03/06/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59700.8 | 59700.8 | 0 | m3
03/06/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 30998.67 | 30998.67 | 0 | m3
03/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
03/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 563.61 | 563.61 | 0 | m3
03/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 764.51 | 764.51 | 0 | m3
03/06/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 804.62 | 804.62 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible en planta.
03/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2180.73 | 2180.73 | 0 | m3
03/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
03/06/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6420.5 | 6420.4916 | 0 | m3 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL DEBIDO A TOMA DE MUESTRAS EN SISTEMA DE COMBUSTIBLE.
03/06/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57870 | 57870 | 0 | m3
03/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
03/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.3 | 16.3 | 0 | m3
03/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 3 de Junio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 03/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 173.9
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 980.54
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 17.54
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 22876.7273
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 21428.9423
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 22997.5217
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 22739.5087
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1009009
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1115456
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1238209
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 113243
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1164497.04
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1164105.53
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 332630.87
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 349.09
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 119829.13
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 125.76
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 161792.5491
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1333013.126
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1354281.622
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 725985
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1974586
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22974.76
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 5830.57
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 22974.76
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21526.77
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 23724.5
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 16922.17
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 16989.74
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12353.13
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 201806.362
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 707412
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
martes, 3 de Junio del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
03/06/2025 00:00 | 828.8 | 0 | 91.02 | 91.02 | 4469.4 | 509.95 | 9056 | 22692 | 3858.873 | 4298.748 | 4291.747 | 4298.644 | 2760 | 6765 | 6971.6
03/06/2025 01:00 | 871.8 | 0 | 89.84 | 89.84 | 4467.6 | 509.95 | 9188 | 22746 | 3921.293 | 4338.595 | 4331.647 | 4339.394 | 2750 | 6770 | 6970.06
03/06/2025 02:00 | 871.6 | 0 | 90.62 | 90.62 | 4467.9 | 510.93 | 9335 | 22837 | 4093.951 | 4449.107 | 4441.618 | 4450.927 | 2750 | 6764 | 6968.43
03/06/2025 03:00 | 870.9 | 0 | 94.4 | 94.4 | 4468.7 | 509.95 | 9481 | 22832 | 4146.95 | 4471.877 | 4464.65 | 4473.893 | 2750 | 6799 | 6966.81
03/06/2025 04:00 | 870.9 | 0 | 89.71 | 89.71 | 4471.4 | 509.95 | 9613 | 22722 | 4135.997 | 4469.914 | 4462.812 | 4472.244 | 2750 | 6805 | 6965.42
03/06/2025 05:00 | 870.8 | 0 | 89.97 | 89.97 | 4472.4 | 509.95 | 9693 | 22744 | 4147.186 | 4446.752 | 4439.455 | 4448.571 | 2750 | 6792 | 6963.83
03/06/2025 06:00 | 870.6 | 0 | 91.02 | 91.02 | 4468.4 | 508.97 | 9719 | 22916 | 3901.389 | 4346.643 | 4339.325 | 4347.992 | 2750 | 6836 | 6962.2
03/06/2025 07:00 | 798.3 | 0 | 94.01 | 94.01 | 4471 | 509.95 | 9730 | 22743 | 3742.629 | 4258.116 | 4250.441 | 4259.425 | 2750 | 6689 | 6960.88
03/06/2025 08:00 | 796.8 | 0 | 94.53 | 94.53 | 4467.7 | 511.91 | 9704 | 22907 | 3715.659 | 4240.45 | 4232.815 | 4241.523 | 2750 | 6676 | 6959.98
03/06/2025 09:00 | 796.5 | 0 | 94.27 | 94.27 | 4471.1 | 508.97 | 9669 | 22694 | 3699.406 | 4223.372 | 4216.595 | 4224.917 | 2750 | 6683 | 6959.18
03/06/2025 10:00 | 796.8 | 0 | 94.4 | 94.4 | 4471.5 | 510.93 | 9577 | 22704 | 3622.498 | 4187.058 | 4180.155 | 4187.936 | 2750 | 6670 | 6958.72
03/06/2025 11:00 | 795.6 | 0 | 100.52 | 100.52 | 4467.7 | 507 | 9471 | 22897 | 3420.161 | 4024.529 | 4019.579 | 4022.226 | 2750 | 6677 | 6957.69
03/06/2025 12:00 | 794.5 | 0 | 97.79 | 97.79 | 4467.7 | 500.14 | 9366 | 22739 | 3397.431 | 4048.673 | 4046.396 | 4047.195 | 2750 | 6675 | 6956.92
03/06/2025 13:00 | 793.1 | 0 | 100.52 | 100.52 | 4471.1 | 505.04 | 9266 | 22690 | 3488.471 | 4100.887 | 4100.029 | 4099.722 | 2750 | 6660 | 6955.52
03/06/2025 14:00 | 792.8 | 0 | 101.56 | 101.56 | 4468.6 | 513.87 | 9189 | 22719 | 3590.346 | 4156.044 | 4158.745 | 4155.547 | 2750 | 6658 | 6954.18
03/06/2025 15:00 | 793.4 | 0 | 92.32 | 92.32 | 4474.3 | 506.02 | 9183 | 22755 | 3682.211 | 4192.162 | 4195.401 | 4192.175 | 2750 | 6660 | 6955.14
03/06/2025 16:00 | 795.2 | 0 | 89.84 | 89.84 | 4465.6 | 505.04 | 9177 | 22787 | 3705.294 | 4202.958 | 4204.268 | 4202.304 | 2750 | 6659 | 6953.06
03/06/2025 17:00 | 796.8 | 0 | 88.54 | 88.54 | 4467.3 | 505.04 | 9171 | 22853 | 3681.268 | 4205.117 | 4201.565 | 4202.893 | 2750 | 6645 | 6948.7
03/06/2025 18:00 | 797.3 | 0 | 80.86 | 80.86 | 4470.9 | 506.02 | 9165 | 22819 | 3608.483 | 4159.185 | 4153.338 | 4156.607 | 2750 | 6639 | 6945.22
03/06/2025 19:00 | 797.3 | 0 | 93.62 | 93.62 | 4467.8 | 506.02 | 9162 | 22791 | 3530.281 | 4114.038 | 4107.706 | 4111.617 | 2750 | 6641 | 6945.08
03/06/2025 20:00 | 797.7 | 0 | 92.97 | 92.97 | 4467.8 | 507 | 9188 | 22849 | 3470.805 | 4085.968 | 4079.484 | 4083.116 | 2750 | 6640 | 6943.67
03/06/2025 21:00 | 797.7 | 0 | 92.45 | 92.45 | 4467.8 | 507 | 9192 | 22879 | 3498.599 | 4088.717 | 4081.863 | 4085.825 | 2750 | 6640 | 6941.74
03/06/2025 22:00 | 798 | 0 | 92.32 | 92.32 | 4474.7 | 507 | 9179 | 22821 | 3570.678 | 4136.415 | 4129.874 | 4133.877 | 2760 | 6640 | 6940.2
03/06/2025 23:00 | 797.5 | 0 | 92.45 | 92.45 | 4467.8 | 506.02 | 9298 | 22803 | 3662.778 | 4189.61 | 4182.966 | 4187.111 | 2760 | 6640 | 6938.62

## TEMP_AMB
martes, 3 de Junio del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
03/06/2025 00:00 | 16.5 | 24.99 | 24.99 | 19 | 19 | 21.19 | 21.19 | 17 | 31.21 | 17.7 | 17.5 | 18.42 | 18 | 17.6 | 18.49 | 23.91
03/06/2025 01:00 | 16.3 | 24.78 | 24.78 | 19 | 19 | 21.06 | 21.06 | 17 | 31.15 | 17.4 | 18.1 | 17.63 | 17.8 | 17 | 18.35 | 24
03/06/2025 02:00 | 17.1 | 24.51 | 24.51 | 18.7 | 18.7 | 21.19 | 21.19 | 17 | 31.18 | 17.1 | 17.9 | 19.23 | 17.72 | 16.9 | 18.2 | 24.09
03/06/2025 03:00 | 17.1 | 24.5 | 24.5 | 18.5 | 18.5 | 21.11 | 21.11 | 16.9 | 31.18 | 17.2 | 18.2 | 19.7 | 17.7 | 17 | 18.07 | 23.98
03/06/2025 04:00 | 16.8 | 24.33 | 24.33 | 18.4 | 18.4 | 21.07 | 21.07 | 16.8 | 30.82 | 17.2 | 18.1 | 20.72 | 17.733 | 16.9 | 18.05 | 23.61
03/06/2025 05:00 | 16.2 | 24.13 | 24.13 | 18.4 | 18.4 | 20.97 | 20.97 | 16.6 | 30.88 | 16.8 | 18.2 | 20.9 | 17.766 | 17 | 18.04 | 23.38
03/06/2025 06:00 | 16.5 | 23.98 | 23.98 | 18.2 | 18.2 | 20.93 | 20.93 | 16.6 | 30.87 | 16.3 | 18.7 | 21 | 17.733 | 16.9 | 17.97 | 23.15
03/06/2025 07:00 | 16.1 | 23.99 | 23.99 | 18 | 18 | 21 | 21 | 16.9 | 30.91 | 16.2 | 18.5 | 21.19 | 17.666 | 17 | 16.17 | 24.04
03/06/2025 08:00 | 17.3 | 24 | 24 | 17.8 | 17.8 | 21.15 | 21.15 | 16.8 | 31.22 | 16.1 | 18.6 | 21.39 | 17.7 | 17.4 | 16.24 | 26.34
03/06/2025 09:00 | 18.1 | 24.13 | 24.13 | 18.1 | 18.1 | 21.56 | 21.56 | 16.9 | 32.29 | 16.4 | 18.8 | 21.69 | 17.766 | 17.8 | 16.99 | 27.69
03/06/2025 10:00 | 20 | 24.47 | 24.47 | 18.9 | 18.9 | 21.76 | 21.76 | 16.8 | 33.73 | 16.5 | 19.1 | 21.16 | 17.966 | 18.1 | 17.18 | 29.02
03/06/2025 11:00 | 20.6 | 25.04 | 25.04 | 19.6 | 19.6 | 22.34 | 22.34 | 16.9 | 35.55 | 16.5 | 19.2 | 18.63 | 18.433 | 19.1 | 17.99 | 30.34
03/06/2025 12:00 | 21.8 | 26.71 | 26.71 | 21.4 | 21.4 | 22.92 | 22.92 | 17.3 | 36.25 | 16.8 | 19.7 | 19.9 | 18.466 | 20.3 | 18.16 | 31.15
03/06/2025 13:00 | 22.5 | 27.87 | 27.87 | 21.8 | 21.8 | 23.41 | 23.41 | 17.6 | 34.08 | 17.3 | 20.1 | 20.58 | 18.8 | 20.2 | 18.82 | 32.14
03/06/2025 14:00 | 24.3 | 28.34 | 28.34 | 21.8 | 21.8 | 23.65 | 23.65 | 17.9 | 33.97 | 17.7 | 20.2 | 20.82 | 18.866 | 20.1 | 18.8 | 31.68
03/06/2025 15:00 | 24 | 28.76 | 28.76 | 21.2 | 21.2 | 23.61 | 23.61 | 18 | 33.57 | 17.9 | 20.8 | 21.17 | 18.6 | 19.6 | 18.77 | 32.15
03/06/2025 16:00 | 21.5 | 28.94 | 28.94 | 20.9 | 20.9 | 23.17 | 23.17 | 17.8 | 33.15 | 18.3 | 20.8 | 20.47 | 18.3 | 19.5 | 18.01 | 31.67
03/06/2025 17:00 | 20.9 | 28.91 | 28.91 | 19.9 | 19.9 | 23.16 | 23.16 | 17.5 | 33.14 | 18.4 | 20.9 | 19.07 | 18.233 | 19.1 | 17.82 | 30.73
03/06/2025 18:00 | 20.3 | 28.53 | 28.53 | 19.2 | 19.2 | 22.64 | 22.64 | 17.5 | 32.75 | 18.5 | 18.5 | 18.91 | 18.233 | 18 | 17.56 | 28.08
03/06/2025 19:00 | 19.6 | 27.91 | 27.91 | 18.9 | 18.9 | 22.2 | 22.2 | 17 | 32.11 | 17.8 | 18.2 | 18.53 | 17.966 | 17.5 | 16.96 | 26.63
03/06/2025 20:00 | 19.4 | 27.34 | 27.34 | 18.2 | 18.2 | 21.89 | 21.89 | 17.1 | 31.44 | 17.5 | 17.8 | 18.65 | 18.066 | 17.6 | 16.55 | 26.04
03/06/2025 21:00 | 18 | 26.8 | 26.8 | 18.3 | 18.3 | 21.66 | 21.66 | 16.9 | 30.97 | 17.5 | 18.5 | 19.1 | 18.3 | 17.7 | 16.48 | 25.48
03/06/2025 22:00 | 16.5 | 26.16 | 26.16 | 18.5 | 18.5 | 21.52 | 21.52 | 16.9 | 30.87 | 17.4 | 17.8 | 18.93 | 18.2 | 17.6 | 16.13 | 25.06
03/06/2025 23:00 | 16.4 | 25.68 | 25.68 | 18.3 | 18.3 | 21.43 | 21.43 | 16.9 | 30.82 | 17.3 | 18.4 | 18.34 | 18.066 | 17.3 | 16.4 | 25.03

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 3 de Junio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
03/06/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 03/06/2025 06:00 | 04/06/2025 06:00
03/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 03/06/2025 06:00 | 04/06/2025 06:00
03/06/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 03/06/2025 06:00 | 04/06/2025 06:00
03/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 03/06/2025 06:00 | 04/06/2025 06:00
03/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 03/06/2025 06:00 | 04/06/2025 06:00
03/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 03/06/2025 06:00 | 04/06/2025 06:00
03/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2450 | 03/06/2025 06:00 | 04/06/2025 06:00
03/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 03/06/2025 06:00 | 04/06/2025 06:00
03/06/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 03/06/2025 06:00 | 04/06/2025 06:00
03/06/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 707.92 | 03/06/2025 06:00 | 04/06/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 3 de Junio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
03/06/2025 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 20.6 |  | 6.83 | 7.27 | 6.902 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 3.718 | 4.87 |  |  |  | 8.565 | 8.08 | 482.663 | 485.8808 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529
03/06/2025 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 20.6 |  | 6.16 | 7.31 | 6.675 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 2.541 | 3.839 |  |  |  | 8.738 | 7.43 | 482.663 | 485.8808 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529
03/06/2025 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 20.6 |  | 5.66 | 7.34 | 6.086 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 2.553 | 3.701 |  |  |  | 8.446 | 6.78 | 482.663 | 485.8808 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529
03/06/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 20.6 |  | 5.83 | 7.34 | 7.066 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | 10 | 12 |  |  |  |  | 1.749 | 3.45 |  |  |  | 7.981 | 7.02 | 482.663 | 485.8808 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529
03/06/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 20.6 |  | 5.67 | 7.4 | 6.201 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 1.723 | 2.88 |  |  |  | 7.452 | 7.21 | 482.663 | 485.8808 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529
03/06/2025 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 20.6 |  | 5.07 | 7.25 | 6.39 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 1.814 | 1.299 |  |  |  | 6.582 | 6.83 | 482.663 | 485.8808 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529
03/06/2025 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 20.6 |  | 4.99 | 7.09 | 6.234 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 1.567 | 2.235 |  |  |  | 7.18 | 6.98 | 482.663 | 485.8808 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529
03/06/2025 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 20.6 |  | 4.7 | 7.98 | 6.478 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 1.234 | 2.586 |  |  |  | 7.421 | 7.61 | 482.663 | 485.8808 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529
03/06/2025 | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 20.6 |  | 5.48 | 7.58 | 6.803 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 3.468 | 3.231 |  |  |  | 7.671 | 8.28 | 482.663 | 485.8808 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529
03/06/2025 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 5.6 | 8.22 | 6.467 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.805 | 4.774 | 0 | 0 | 0 | 8.344 | 8.75 | 482.663 | 485.8808 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 0 | 0.563
03/06/2025 | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 5.82 | 8.15 | 6.926 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.837 | 5.141 | 0 | 0 | 0 | 8.262 | 7.9 | 482.663 | 485.8808 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 0 | 0.379
03/06/2025 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 5.33 | 8.64 | 6.26 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 11.4948 | 0 | 0 | 11.7 | 5.338 | 6.378 | 0 | 0 | 14.6 | 8.717 | 7.94 | 482.663 | 485.8808 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 0.27 | 20.188
03/06/2025 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 5.855 | 5.25 | 8.03 | 7.932 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 15.5 | 44 | 9 | 11 | 147.4334 | 0.91789 | 52.29 | 197.7 | 3.658 | 5.744 | 27.533 | 0 | 191.1 | 8.677 | 8.76 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 63.03 | 237.244
03/06/2025 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 18.115 | 5.09 | 7.46 | 7.862 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 232.8 | 241.91 | 10 | 12 | 405.9286 | 6.133 | 190.54 | 547.5 | 2.168 | 5.389 | 205.58 | 117.601 | 516.7 | 9.168 | 8.31 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 218.94 | 592.723
03/06/2025 | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 36.823 | 5.35 | 7.96 | 7.161 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 466.1 | 497.8 | 9 | 10 | 689.4157 | 27.4619 | 323.12 | 746.3 | 2.02 | 4.365 | 463.064 | 0 | 716.8 | 8.816 | 8.67 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 355.3 | 722.996
03/06/2025 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 51.076 | 5.41 | 7.69 | 6.774 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 693.7 | 742.54 | 8 | 9 | 801.3973 | 63.3997 | 456.92 | 801.3 | 1.359 | 2.698 | 737.871 | 0 | 774.8 | 7.899 | 7.14 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 483.5 | 774.943
03/06/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 470.677 | 5.37 | 7.96 | 6.239 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 797 | 793.09 | 8 | 10 | 831.5237 | 121.4597 | 581.57 | 826.6 | 0.906 | 2.214 | 837.299 | 0 | 803.3 | 7.393 | 6.72 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 607.54 | 797.557
03/06/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 583.816 | 5.88 | 7.85 | 6.419 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 808.1 | 815.64 | 8 | 10 | 841.068 | 249.8172 | 685.84 | 833.7 | 0.937 | 2.567 | 855.624 | 0 | 811.6 | 6.646 | 5.47 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 720.19 | 806.636
03/06/2025 | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 684.363 | 6.49 | 7.18 | 6.024 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 804.7 | 826.91 | 9 | 11 | 841.2173 | 368.0418 | 784.02 | 823.9 | 1.531 | 2.726 | 863.697 | 0 | 806.7 | 5.163 | 4.37 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 824.1 | 806.375
03/06/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 765.21 | 6.8 | 6.57 | 5.653 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 778.5 | 830 | 10 | 10 | 836.332 | 649.4552 | 869.05 | 826.2 | 2.452 | 3.107 | 833.197 | 0 | 807.9 | 5.451 | 4.44 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 902.91 | 800.973
03/06/2025 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 836.164 | 7.23 | 6.95 | 5.923 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 787.3 | 822.54 | 10 | 10 | 840.3298 | 720.5338 | 937.84 | 826.4 | 1.275 | 2.931 | 856.852 | 0 | 807.5 | 5.156 | 4.3 | 482.663 | 0 | 482.663 | 353.9529 | 379.6949 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 963.92 | 793.782
03/06/2025 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 884.923 | 7.83 | 6.69 | 5.557 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 785.1 | 830.54 | 11 | 11 | 848.2149 | 779.2596 | 983.67 | 824.2 | 4.02 | 3.032 | 861.196 | 780.497 | 805.2 | 4.815 | 4.43 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 1008 | 787.38
03/06/2025 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 911.396 | 7.96 | 6.24 | 5.189 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 784 | 826 | 11 | 11 | 848.14 | 821.3551 | 1009.14 | 823.9 | 2.11 | 2.969 | 864.802 | 781.157 | 806.5 | 5.209 | 4.61 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 1030.99 | 784.734
03/06/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 924.371 | 7.79 | 5.82 | 4.935 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 789.9 | 826.91 | 10 | 11 | 853.1753 | 850.0735 | 1014.22 | 828.2 | 2.153 | 2.966 | 862.566 | 784.638 | 812.5 | 4.089 | 4.15 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 1023.97 | 784.205
03/06/2025 | 12:30 | 0 | 5.92 | 5.92 | 21.5 | 921.942 | 7.74 | 5.18 | 4.894 | 4 | 4 | 4 | 4 | 796.1 | 827.27 | 10 | 10 | 859.0411 | 855.0825 | 997.33 | 835 | 2.196 | 2.851 | 863.365 | 789.913 | 818.7 | 4.533 | 3.4 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 1003.52 | 793.219
03/06/2025 | 13:00 | 0 | 6.25 | 6.25 | 21.5 | 891.516 | 8.13 | 6.88 | 4.988 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 802.9 | 834.91 | 11 | 11 | 864.0602 | 784.4994 | 967.14 | 841.7 | 2.137 | 2.405 | 866.625 | 797.15 | 825.2 | 4.304 | 3.59 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 959.51 | 809.591
03/06/2025 | 13:30 | 0 | 5.73 | 5.73 | 21.5 | 852.117 | 7.7 | 8.25 | 5.411 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 810.8 | 840.44 | 11 | 12 | 868.4373 | 819.9134 | 910.24 | 846.2 | 8.673 | 3.884 | 865.79 | 807.025 | 828.9 | 5.107 | 4.4 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 907.12 | 808.279
03/06/2025 | 14:00 | 0 | 6.88 | 6.88 | 21.5 | 789.65 | 7.82 | 7.82 | 5.503 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 810.6 | 844 | 11 | 11 | 867.1234 | 772.7484 | 832.59 | 846.9 | 7.352 | 6.787 | 868.663 | 813.92 | 828.3 | 6.008 | 5.19 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 819.64 | 720.718
03/06/2025 | 14:30 | 0 | 6.48 | 6.48 | 21.5 | 719.703 | 8.03 | 7.94 | 5.659 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 810.5 | 837.6 | 11 | 11 | 856.0496 | 703.4943 | 737.3 | 834 | 8.456 | 7.537 | 861.145 | 812.083 | 811.3 | 5.405 | 5.2 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 719.27 | 747.736
03/06/2025 | 15:00 | 0 | 6.56 | 6.56 | 21.5 | 616.045 | 6.38 | 8.59 | 6.064 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 794.3 | 818.54 | 11 | 11 | 827.3134 | 622.3038 | 625.28 | 797.7 | 8.921 | 8.259 | 847.88 | 808.391 | 775.1 | 5.961 | 7.05 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 614.61 | 753.052
03/06/2025 | 15:30 | 0 | 8.33 | 8.33 | 21.5 | 502.509 | 6.21 | 8.23 | 6.246 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 712.5 | 769.82 | 10 | 11 | 748.9893 | 528.8939 | 508.22 | 736.4 | 7.54 | 8.817 | 784.14 | 765.307 | 712.8 | 6.273 | 7.12 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 490.75 | 674.699
03/06/2025 | 16:00 | 0 | 8.19 | 8.19 | 21.5 | 382.113 | 6.05 | 8.24 | 5.688 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 501 | 578.67 | 10 | 11 | 506.2902 | 419.4311 | 374.68 | 599.5 | 8.81 | 9.25 | 639.478 | 617.78 | 559.8 | 6.401 | 7.07 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 356.78 | 488.625
03/06/2025 | 16:30 | 0 | 7.75 | 7.75 | 20.3 | 260.98 | 5.56 | 7.48 | 5.789 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 253 | 313.27 | 10 | 11 | 223.558 | 297.7411 | 225.96 | 257.7 | 10.216 | 10.162 | 382.841 | 358.621 | 235.4 | 6.676 | 7.2 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 217.85 | 161.042
03/06/2025 | 17:00 | 0 | 7.9 | 7.9 | 20.3 | 41.239 | 5.63 | 7.16 | 5.754 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 48.4 | 73.38 | 9 | 10 | 18.9466 | 203.3814 | 54.54 | 19.8 | 10.81 | 10.651 | 134.531 | 115.922 | 18.3 | 6.692 | 7.16 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 71.83 | 5.375
03/06/2025 | 17:30 | 0 | 7.15 | 7.15 | 20.3 | 16.593 | 5.24 | 7.95 | 6.187 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 113.7589 | 0 | 0 | 9.839 | 9.774 | 2.941 | 0.855 | 0 | 6.599 | 7.22 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 0 | 0
03/06/2025 | 18:00 | 0 | 7.2 | 7.2 | 20.3 | 0 | 5.75 | 8.11 | 6.713 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 30.2974 | 0 | 0 | 7.612 | 8.906 | 0 | 0 | 0 | 6.742 | 7.66 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 0 | 0
03/06/2025 | 18:30 | 0 | 6.73 | 6.73 | 20.3 | 0 | 5.67 | 7.95 | 6.597 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 3.0135 | 0 | 0 | 6.874 | 7.789 | 0 | 0 | 0 | 6.693 | 7.32 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 0 | 0
03/06/2025 | 19:00 | 0 | 8.49 | 8.49 | 20.3 | 0 | 5.7 | 6.42 | 6.803 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.946 | 9.898 | 0 | 0 | 0 | 7.191 | 7.88 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 0 | 0
03/06/2025 | 19:30 | 0 | 7.62 | 7.62 | 20.3 | 0 | 5.37 | 6.21 | 6.837 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.41 | 9.087 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 8.3 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529 | 0 | 0
03/06/2025 | 20:00 | 0 | 7.6 | 7.6 | 20.3 |  | 5.47 | 6.18 | 6.464 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 8.205 | 8.939 |  |  |  | 8.321 | 8.49 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529
03/06/2025 | 20:30 | 0 | 7.82 | 7.82 | 20.3 |  | 5.95 | 6.76 | 6.18 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 7.171 | 8.331 |  |  |  | 8.666 | 8.27 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529
03/06/2025 | 21:00 | 0 | 7.83 | 7.83 | 20.3 |  | 5.76 | 6.29 | 6.226 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 5.96 | 8.08 |  |  |  | 8.048 | 7.9 | 418.3079 | 0 | 418.3079 | 450.4855 | 466.5742 | 257.3568 | 0 | 347.5174 | 353.9529
03/06/2025 | 21:30 | 0 | 6.53 | 6.53 | 20.3 |  | 5.36 | 6.28 | 6.46 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 5.78 | 7.09 |  |  |  | 7.991 | 8.14 | 418.3079 | 0 | 418.3079 | 450.4855 | 466.5742 | 257.3568 | 0 | 341.0819 | 353.9529
03/06/2025 | 22:00 | 0 | 7.38 | 7.38 | 20.3 |  | 5.92 | 5.77 | 6.156 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 6.198 | 6.696 |  |  |  | 8.313 | 8.05 | 418.3079 | 0 | 418.3079 | 450.4855 | 466.5742 | 257.3568 | 0 | 305.6866 | 353.9529
03/06/2025 | 22:30 | 0 | 6.93 | 6.93 | 20.3 |  | 5.92 | 5.91 | 5.985 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 5.659 | 5.766 |  |  |  | 8.112 | 7.21 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529
03/06/2025 | 23:00 | 0 | 6.98 | 6.98 | 20.3 |  | 5.57 | 4.9 | 5.784 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 4.818 | 5.774 |  |  |  | 6.786 | 6.96 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529
03/06/2025 | 23:30 | 0 | 7.59 | 7.59 | 20.3 |  | 5.74 | 4.76 | 5.398 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 4.969 | 5.622 |  |  |  | 6.414 | 6.87 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529
04/06/2025 | 00:00 | 0 | 8.06 | 8.06 | 20.3 |  | 5.55 | 4.45 | 5.066 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 3.887 | 4.737 |  |  |  | 5.718 | 5.78 | 482.663 | 0 | 482.663 | 450.4855 | 498.7518 | 257.3568 | 0 | 353.9529 | 353.9529

## CALOR_ÚTIL
martes, 3 de Junio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
03/06/2025 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 79.11 | 237.64 | 28.74 | 3.17 | 348.66
03/06/2025 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 79.11 | 236.63 | 28.74 | 3.17 | 347.65
03/06/2025 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 79.11 | 237.17 | 28.74 | 3.17 | 348.19
03/06/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 79.11 | 239.03 | 28.74 | 3.17 | 350.05
03/06/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 79.11 | 238.54 | 28.74 | 3.17 | 349.56
03/06/2025 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 79.11 | 239.68 | 28.74 | 3.17 | 350.7
03/06/2025 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 79.11 | 231.17 | 28.74 | 3.17 | 342.19
03/06/2025 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 79.11 | 236.24 | 28.74 | 3.17 | 347.26
03/06/2025 | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 79.11 | 234.72 | 28.74 | 3.17 | 345.74
03/06/2025 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 79.11 | 235.34 | 28.74 | 3.17 | 346.36
03/06/2025 | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 79.11 | 229.98 | 28.74 | 3.17 | 341
03/06/2025 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 79.11 | 236.73 | 28.74 | 3.17 | 347.75
03/06/2025 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 79.11 | 229.46 | 28.74 | 3.17 | 340.48
03/06/2025 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 79.11 | 225.98 | 28.74 | 3.17 | 337
03/06/2025 | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 79.11 | 232.35 | 28.74 | 3.17 | 343.37
03/06/2025 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 79.11 | 228.58 | 28.74 | 3.17 | 339.6
03/06/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 76.59 | 228.8 | 28.74 | 3.17 | 337.3
03/06/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 76.59 | 234.01 | 28.74 | 3.17 | 342.51
03/06/2025 | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 76.59 | 229.98 | 28.74 | 3.17 | 338.48
03/06/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 76.59 | 227.83 | 28.74 | 3.17 | 336.33
03/06/2025 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 76.59 | 230.38 | 28.74 | 3.17 | 338.88
03/06/2025 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 76.59 | 233.45 | 28.74 | 3.17 | 341.95
03/06/2025 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 76.59 | 235.79 | 28.74 | 3.17 | 344.29
03/06/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 76.59 | 228.69 | 28.74 | 3.17 | 337.19
03/06/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 31.6 | 76.59 | 229.72 | 28.74 | 3.17 | 369.82
03/06/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 33.35 | 76.59 | 238.38 | 28.74 | 3.17 | 380.23
03/06/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 37.55 | 76.59 | 234.12 | 28.74 | 3.17 | 380.17
03/06/2025 | 14:00 | 0 | 0 | 45.1 | 76.59 | 234.9 | 28.74 | 3.17 | 388.5
03/06/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 36.11 | 76.59 | 235.59 | 28.74 | 3.17 | 380.2
03/06/2025 | 15:00 | 0 | 0 | 36.59 | 76.59 | 234.26 | 28.74 | 3.17 | 379.35
03/06/2025 | 15:30 | 0 | 0 | 42.21 | 76.59 | 236.42 | 28.74 | 3.17 | 387.13
03/06/2025 | 16:00 | 0 | 0 | 41.53 | 76.59 | 235.71 | 28.74 | 3.17 | 385.74
03/06/2025 | 16:30 | 0 | 0 | 33.19 | 79.04 | 234.53 | 28.74 | 3.17 | 378.67
03/06/2025 | 17:00 | 0 | 0 | 33.81 | 79.04 | 231.86 | 28.74 | 3.17 | 376.62
03/06/2025 | 17:30 | 0 | 0 | 33.07 | 79.04 | 229.85 | 28.74 | 3.17 | 373.87
03/06/2025 | 18:00 | 0 | 0 | 33.28 | 79.04 | 230.36 | 28.74 | 3.17 | 374.59
03/06/2025 | 18:30 | 0 | 0 | 33.33 | 79.04 | 207.74 | 28.74 | 3.17 | 352.02
03/06/2025 | 19:00 | 0 | 0 | 42.03 | 79.04 | 232.25 | 28.74 | 3.17 | 385.23
03/06/2025 | 19:30 | 0 | 0 | 34.01 | 79.04 | 229.36 | 28.74 | 3.17 | 374.32
03/06/2025 | 20:00 | 0 | 0 | 33.88 | 79.04 | 226.49 | 28.74 | 3.17 | 371.32
03/06/2025 | 20:30 | 0 | 0 | 34.77 | 79.04 | 231.09 | 28.74 | 3.17 | 376.81
03/06/2025 | 21:00 | 0 | 0 | 34.83 | 79.04 | 233 | 28.74 | 3.17 | 378.78
03/06/2025 | 21:30 | 0 | 0 | 27.74 | 79.04 | 231.08 | 28.74 | 3.17 | 369.77
03/06/2025 | 22:00 | 0 | 0 | 31.31 | 79.04 | 200.01 | 28.74 | 3.17 | 342.27
03/06/2025 | 22:30 | 0 | 0 | 34.82 | 79.04 | 195.38 | 28.74 | 3.17 | 341.15
03/06/2025 | 23:00 | 0 | 0 | 35.03 | 79.04 | 188.39 | 28.74 | 3.17 | 334.37
03/06/2025 | 23:30 | 0 | 0 | 46.26 | 79.04 | 174.6 | 28.74 | 3.17 | 331.81
04/06/2025 | 00:00 | 0 | 0 | 49.09 | 79.04 | 172.07 | 28.74 | 3.17 | 332.11
EJEC MWh |  | 0 | 0 | 437.245 | 1877.92 | 5462.665 | 689.76 | 76.08 | 8543.67

## FLUJOS
martes, 3 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
03/06/2025 | 00:30 | 0 | 16.9701 | -33.7983 | 8.7633 | 16.4888 |  | 32.1852 | -80.3313 | 43.5833 | 21.8253 | 21.4809 | 17.76 | -36.852 | 33 | 16.56 | -33 | 12.7384 | 161.7058 | 11.4653 | 11.5237 | 19.5301 | 11.0758 | 5.5516 | 7.9891 |  |  | -45 | -45.35 |  | -15.54 | 35.2 | 5.718 | 0.185 | -24.43 | -24.31 | -85.68 | 24.21 | 24.77 |  | 9.4861 | 55.6117 | 57.6486 | 45.0639 | -35.6331 | -35.0206 | 6.5489 | 6.4265 | 56.9327 | 57.7364 | -4.1876 | -21.1065 | -291.4673 | -5.9126 | -18 | -17.9 | 40.6058 | 39.952 | -4.0609 |  | -48.7726 | 4.0684 |  | 3.2171 | 338.8164 | 56.978 | 57.0391 | -280.969 | 327.7484 |  | -31.0655 | 32.2012 | 72.9006 | 25.36 | 19.21 | 52.09 | 72.75 | -15.8027 | -16.0707 | 89.3734 | 88.9865 | 34.109 | -30.4878 | -30.4074 | 2.809 | -50.2829 |  |  | 18.8 | 103.2 | -13.55 | 47.6064 | 47.0966 | 46.1672 | -62.0071 | -61.5133 | 1 | 13.5512 | 11.5393 | 11.2996 | 27.94 | 61.64 | 36.8042 | 34.8679 | -28.26 | -3.7679 | 49.9792 | 50.0954 | -83.7782 | -0.0002 | -17.2805 | -90.2 | -88.9 | 27.5565 | 36.0443 | 41.8132 | 50.9949 | 35.41 | -4.61 | 56.3895 | 86.3524 | -31.22 | -31.61 | 106.44 | 57.6 | 85.9091 | 84.6 | 0 | -1.0273 | 182.989 | 140.9031 | 135.9223 | 137.8989 | 92.1292 | 83.9926 | -24.391 | 294.2724 | 338.1537 |  | -29.334 | -28.0675 | 0 | 0.8682 | 2.4338 | 158.268 | -51.6055 | -51.7532 | -44.6809 | 0 | -14.58 | 112.4 | 10.1055 | -42.124 | -13.0556 | -12.608 | 4.3085 | -79.9414 | 41.8399 |  | 2.1543 | 2.1347 | 39.3174 | 40.4464 | 38.9415 | 15.406 | 15.406 | -18.4202 | 3.0991 | 3.0121 | -22.885 | -11.2186 | -2.1515 | -22.81 | 11.0726 | 0.9036 | -6.82 | 18.53 |  | 9.552 | -11.885 | 4.56 | 6.6867 | 27.66 | 11.768 | 22.3203 | 12.96 | 69.3683 | 22.7 | -13.8228 |  | -1.901 | 1.5032 |  |  | -11.6652 | -21.1357 | 19.9355 | 32.6044 | 56.6155 | 57.3036 | -100.1715 | -17.1459 | 27.4188 | -38.7792 | 11.7941 | 3.4962 | 3.2063 | 13.2234 | 230.253 | 230.2802 | 279.9 | -277.4003 | -503.0162 | 500.7787 | 496.9199 | -217.4621 | -215.9082 | -52.9727 | -43.4321 | 67.7545 | 68.2016 |  |  | 65.0318 | 63.4717 | -53.0555 | -53.763 | 107.15 | 105.93 | 66.6 | 66.5 | 22.3357 | 25.44 | -351.966 | 112.4403 | 112.1951 | 11.6 | 18.3 | -62.5 | -64 | 1.3955 | 1.0377 | -494.8602 | -301.6625 | 489.368 | 395.1386 | -16.6497 | -379.1802 | 386.7596 | -141.471 | -230.6386 | -376.785 | 113.4492 | 113.0278 | 149.2605 | -474.886 | 237.5737 | -238.5496 | 240.2485 | -10.6775 |  | 26.72 | 7.384 | 7.445 | -26 | 5.68 |  | -6.3279 | -50.5394 | -7.1763 | 37.4 | 56.063 | 56.025 |  |  | 45.9199 | 44.2263 | 43.5742 |  | -16.5 | 29.2159 | 6.07 |  | -40.775 | 76.1518 | 53.4462 | -39.9519 | -74.7799 | 42.992 | 31.5053 | 17.6 | -16.1 |  | 92.9761
03/06/2025 | 01:00 | 0 | 16.3519 | -32.6459 | 8.3059 | 16.2664 |  | 32.2619 | -79.5802 | 40.5327 | 20.5494 | 20.0949 | 17.76 | -35.952 |  | 17.388 |  | 12.724 | 160.6728 | 12.8597 | 12.8335 | 21.4191 | 11.2972 | 5.9949 | 8.4671 |  |  | -44.03 | -44.17 |  | -17.76 |  | 5.497 | 0.214 | -24.33 | -24.17 | -86.53 | 24.47 | 24.39 |  | 9.5276 | 53.3519 | 55.312 | 50.3447 | -31.6144 | -31.0524 | 7.8686 | 7.4716 | 55.995 | 57.0666 | -4.1876 | -21.2907 | -298.469 | -5.3539 | -18.2 | -18.2 | 35.9203 | 35.2055 | -4.107 |  | -39.549 | 3.2053 |  | 2.5986 | 346.8733 | 65.981 | 66.0115 | -289.0836 | 326.7418 |  | -26.4041 | 27.8105 | 69.7671 | 25.3 | 18.62 | 49.39 | 71.14 | -19.0177 | -18.3479 | 89.4693 | 90.3952 | 36.2901 | -29.8683 | -29.8531 | 1.292 | -44.3008 |  |  | 30.4 | 88.4 | -12.96 | 47.3625 | 46.7282 | 46.9651 | -61.3008 | -61.5509 | 25.3256 | -0.3978 | 27.6486 | 10.8689 | 24.82 | 57.25 | 35.3979 | 33.5495 | -27.34 | -3.7679 | 45.2109 | 44.5044 | -85.8371 | -0.0002 | -16.7052 | -85.6 | -84.3 | 25.9579 | 34.2865 | 37.1167 | 48.0652 | 33.59 | -3.51 | 59.9535 | 85.0198 | -30.81 | -31.09 | 100 | 80.41 | 82.2727 | 79.2727 | -4.0797 | -5.1818 | 187.9684 | 142.7661 | 137.9264 | 139.7505 | 89.6555 | 82.7013 | -25.572 | 301.6108 | 334.6575 |  | -29.6886 | -27.9251 | 0 | -0.8518 | -0.9945 | 170.556 | -52.9665 | -54.4253 | -42.8809 | 7.48 | -11.14 | 98.8 | 9.6802 | -46.2634 | -12.9644 | -12.6731 | 4.4319 | -79.0148 | 36.7339 |  | 2.2379 | 2.1918 | 39.9428 | 40.3867 | 38.8149 | 17.4155 | 17.5829 | -20.4297 | 6.3895 | 6.4385 | -21.5883 | 0 | -9.6883 | -20.54 | 13.8753 | 0.8682 | -8.43 | 18.11 | -9.6383 | 9.2164 | -12.013 | 4.488 | 6.637 | 26.73 | 9.2999 | 22.8998 | 13.13 | 69.6797 | 22.5 | -13.5767 |  | 0 | 1.42 |  |  | -11.9704 | -20.6414 | 19.8293 | 32.1843 | 55.5254 | 56.5541 | -101.4956 | -16.6642 | 27.2097 | -37.5151 | 12.0398 | 2.4219 | 2.1516 | 13.298 | 228.2051 | 228.8611 | 280.8 | -278.6937 | -501.2654 | 501.0714 | 497.9414 | -215.6651 | -211.2702 | -54.3757 | -44.6563 | 67.1603 | 66.793 |  |  | 65.8448 | 65.0538 | -50.7446 | -50.8869 | 109.05 | 109.95 | 65.3 | 64.9 | 22.4169 | 24.08 | -341.7247 | 108.9279 | 109.4327 | 11.1 | 16.6 | -64.1 | -64.9 | 1.4195 | 1.1754 | -491.9039 | -288.7923 | 475.2105 | 389.6977 | -15.1772 | -380.4813 | 380.9679 | -144.108 | -228.1671 | -372.9492 | 111.2611 | 112.6001 | 144.0516 | -465.0816 | 233.4323 | -232.3023 | 233.4466 | -11.0483 |  | 24.96 | 7.541 | 7.524 | -24.8 | 5.68 |  | -6.8528 | -51.0368 | -7.0878 | 39.2 | 54.16 | 55.539 | 10.1499 | 12.006 | 43.5212 | 43.8268 | 44.939 |  | -17 | 29.706 | 5.95 |  | -40.8282 | 76.0913 | 54.2914 | -40.1602 | -75.3169 | 42.8212 | 30.855 | 16.1 | -15.9 |  | 95.7949
03/06/2025 | 01:30 | 0 | 15.5889 | -31.3023 | 7.9353 | 15.7686 |  | 31.3246 | -77.111 | 39.4322 | 19.9074 | 19.524 | 17.76 | -34.962 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 10.1605 | 157.9346 | 12.8077 | 12.8331 | 21.2393 | 11.7253 | 5.4572 | 7.8557 |  |  | -44.52 | -44.5 |  | -17.76 | 33 | 5.296 | 0.21 | -26.09 | -26.22 | -83.07 | 26.21 | 26.28 |  | 9.6615 | 51.8582 | 53.5445 | 48.801 | 0 | -42.2915 | 6.9201 | 6.508 | 51.8422 | 52.9139 | -4.7111 | -23.63 | -300.9566 | -6.972 | -18 | -17.8 | 0 | 46.5194 | -4.0862 |  | -32.8131 | 3.6517 |  | 2.605 | 351.9698 | 57.4663 | 57.4053 | -293.8164 | 315.5813 |  | -24.3269 | 26.352 | 67.6813 | 24.47 | 17.46 | 47.83 | 69.86 | -19.4196 | -19.8215 | 90.1626 | 90.7066 | 37.7368 | -22.1036 | -22.1013 | -6.7278 | -35.5734 |  |  | 42.9 | 70.5 | -12.49 | 52.858 | 52.0891 | 51.7181 | -53.0662 | -52.611 | 13.4653 | 3.851 | 14.4904 | 10.4027 | 17.04 | 52.74 | 34.4604 | 32.6706 | -26.59 | -3.7679 | 36.2659 | 35.4803 | -92.538 | -0.0002 | -16.2818 | -83.1 | -82 | 26.1063 | 32.5287 | 33.8292 | 46.3074 | 32.22 | -2.81 | 60.588 | 91.2777 | -31.04 | -31.23 | 97.81 | 76.94 | 91.8364 | 88.8182 | -6.202 | -5.2727 | 186.8923 | 142.3545 | 136.2339 | 138.9666 | 83.2053 | 71.2839 | -25.794 | 308.7229 | 326.7313 |  | -29.4229 | -27.5998 | 10.5969 | 1.6805 | 0.236 | 127.536 | -52.2398 | -53.7928 | -38.1505 | 0 | -16.61 | 79.3 | 9.6521 | -38.0474 | -13.1648 | -12.7942 | 4.0594 | -69.1347 | 33.9575 |  | 2.3431 | 2.2655 | 40.3124 | 40.4607 | 39.0222 | 20.5971 | 19.09 | -17.0805 | 6.9746 | 7.0865 | -25.7067 | -16.0705 | -0.965 | -22.36 | 10.7674 | 0.845 | -6.41 | 18.52 | 0 | 9.2503 | -12.165 | 4.526 | 6.8666 | 29.43 | 15.5659 | 24.1514 | 12.56 | 69.2069 | 20.1 | -12.9261 |  | -1.5519 | 1.3554 |  |  | -11.7108 | -19.0189 | 20.0847 | 29.7473 | 56.6826 | 55.4787 | -97.7241 | -15.9733 | 27.1655 | -35.9335 | 11.8689 | 1.2793 | 1.0653 | 13.0162 | 226.2896 | 222.271 | 282 | -279.9074 | -504.3855 | 504.4598 | 505.791 | -213.0979 | -210.6045 | -57.482 | -50.0603 | 69.1454 | 66.6048 |  |  | 64.098 | 64.3397 | -49.2685 | -49.0876 | 108.37 | 107.16 | 65.1 | 63.8 | 22.4169 | 24.16 | -348.2819 | 111.862 | 111.6045 | 11.1 | 15.5 | -62.5 | -64.1 |  | 1.0871 | -498.1825 | -283.7396 | 468.1367 | 383.8221 | -13.9589 | -374.104 | 378.5672 | -144.0721 | -228.9782 | -366.321 | 109.2155 | 107.2063 | 140.9694 | -461.3625 | 231.2387 | -226.699 | 227.6509 | -11.2323 |  | 26.48 | 7.62 | 7.607 | -26.32 | 5.2 |  | -5.8885 | -52.0897 | -7.0298 | 40.6 | 55.217 | 53.621 | 10.1998 | 12.0922 | 45.0391 | 43.4373 | 44.2527 |  | -14.3 | 30.4608 | 5.69 |  | -46.0542 | 79.6851 | 59.7652 | -45.5393 | -78.4402 | 47.9795 | 29.4964 | 14.9 | -15 |  | 84.9754
03/06/2025 | 02:00 | 0 | 15.2546 | -30.6317 | 7.8187 | 15.3813 |  | 30.7345 | -78.5982 | 38.8644 | 19.4734 | 19.0514 | 17.76 | -34.047 |  | 16.56 | -30.8 | 10.1612 | 159.6562 | 11.3242 | 11.5369 | 19.2611 | 9.7954 | 5.7135 | 4.6175 |  |  | -43.49 | -44.01 |  | -19.98 | 33 | 4.584 | 0.209 | -25.38 | -25.29 | -84.43 | 25.27 | 25.26 |  | 9.6856 | 50.8887 | 52.5604 | 46.5092 | 0 | -38.8577 | 6.5513 | 6.4659 | 50.9045 | 52.1101 | -4.1876 | -23.3803 | -298.9854 | -4.8776 | -18 | -18 | 0 | 43.6971 | -4.1788 |  | -29.3664 | 3.1683 |  | 2.5452 | 351.8783 | 54.2924 | 54.2314 | -291.5223 | 321.6048 |  | -19.9085 | 21.4819 | 65.6655 | 24.72 | 17.4 | 46.31 | 69 | -22.5006 | -21.8308 | 88.7445 | 89.1799 | 38.1132 | -21.4161 | -21.3459 | -7.4897 | -39.6596 |  |  | 33.7 | 80.4 | -12.06 | 49.4759 | 49.0752 | 48.9533 | -61.8307 | -61.2026 | 22.6324 | 3.3816 | 24.3424 | 10.1755 | 18.01 | 53.14 | 33.5229 | 31.7917 | -26.32 |  | 40.1347 | 39.6426 | -106.6671 | -0.0002 | -16.0811 | -78.4 | -79.6 | 26.8588 | 31.3568 | 34.7685 | 44.5496 | 31.16 | -3.56 | 56.214 | 104.846 | -30.68 | -31.3 | 96.52 | 51.4 | 107.3636 | 105.6727 | -1.8962 | -2.3818 | 182.3138 | 143.1381 | 138.2877 | 140.0976 | 73.1827 | 63.4873 | -25.653 | 306.6363 | 324.6397 |  | -29.2653 | -27.6387 | 16.1788 | 15.3347 | 14.1958 | 53.808 | -44.3707 | -45.3133 | -28.7886 | 17.42 | -10.04 | 1 | 9.4649 | -11.3842 | -12.4359 | -11.9537 | 3.2546 | -60.9051 | 25.5662 |  | 2.1634 | 2.1398 | 39.9484 | 40.9626 | 38.6526 | 21.0995 | 20.2622 | -15.406 | 3.6226 | 3.9916 | -21.9174 | -12.9886 | -4.1804 | -22.75 | 10.677 | 0.8206 | -6.52 | 17.43 | 0 | 8.9579 | -12.166 | 4.467 | 6.9329 | 26.92 | 12.9076 | 22.5164 |  | 66.3505 | 20.1 | -13.3208 |  | 0 | 1.3152 |  |  | -12.1212 | -19.398 | 20.331 | 29.4952 | 56.8741 | 57.4366 | -100.6698 | -15.5438 | 26.7829 | -34.692 | 12.0833 | 1.377 | 1.1285 | 13.228 | 228.4128 | 226.2811 | 278.3 | -277.1412 | -510.38 | 510.869 |  | -213.1029 | -212.8419 | -56.0015 | -46.6122 | 71.4015 | 71.2509 |  |  | 62.4829 | 62.3511 | -48.0183 | -48.3355 | 110.22 | 109.6 | 63.8 | 63.2 | 22.3549 | 23.68 | -336.8878 | 104.8409 | 104.6071 |  | 17.7 | -60.8 | -61.4 | 1.324 | 1.2326 | -498.4744 | -284.1848 | 465.4596 | 379.7734 | -12.2094 | -367.4787 | 367.9174 | -137.9016 | -223.9122 | -364.459 | 110.5897 | 107.4849 | 141.3481 | -451.9972 | 228.1539 | -223.0408 | 223.8632 | -9.8865 |  | 25.36 |  |  | -25.12 | 5.44 |  | -6.0624 | -51.5923 | -6.9413 | 39.7 | 53.987 | 53.632 |  |  | 46.0224 | 47.1515 | 47.5782 |  | -17 | 29.4777 | 5.64 |  | -43.3372 | 77.0999 | 57.3078 | -42.4303 | -75.7025 | 46.3378 | 29.3717 | 14.9 | -16.4 |  | 86.1305
03/06/2025 | 02:30 | 0 | 15.4105 | -30.9596 | 7.6091 | 15.4613 |  | 30.5625 | -78.358 | 37.6439 | 18.9754 | 18.5475 | 19.98 | -33.248 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 12.5877 | 157.1244 | 12.0134 | 12.2104 | 20.3945 | 9.6787 | 5.7017 | 7.7189 |  |  | -43.36 | -43.02 |  | -19.98 | 30.8 | 4.603 | 0.208 | -25.66 | -25.82 | -81.33 | 25.98 | 25.87 | 17.4379 | 9.8919 | 49.0268 | 50.9496 | 48.0526 | 0 | -39.1966 | 9.461 | 9.3274 | 49.8328 | 50.6366 | -4.1876 | -20.6688 | -302.3812 | -6.2059 | -17.7 | -17.7 | 0 | 44.2866 | -4.3222 |  | -28.1777 | 3.4194 |  | 2.3739 | 357.1275 | 51.2406 | 51.2711 | -286.1151 | 317.3789 |  | -22.7079 | 23.9534 | 64.6575 | 24.73 | 17.19 | 45.31 | 67.62 | -19.6875 | -19.6875 | 86.9361 | 87.679 | 39.0586 | -20.471 | -20.1529 | -7.9701 | -37.8268 |  |  | 31.2 | 75.6 | -11.99 | 48.6588 | 48.6367 | 47.7879 | -64.2334 | -63.7512 | 23.5808 | 5.6289 | 25.7498 | 10.211 | 16.56 | 52.26 | 33.0542 | 30.9128 | -25.66 |  | 38.4874 | 37.7733 | -103.319 | -0.0002 | -15.6752 |  | -77.3 | 26.8643 | 30.7709 | 32.4203 | 43.3777 | 30.52 | -3.1 | 56.9295 | 101.8133 | -31.06 | -31.34 | 94.52 | 51.15 | 102.4182 | 101.8182 | 0 | -1.3909 | 179.6306 | 139.7812 | 134.7155 | 136.1752 | 72.8466 | 64.2823 | -25.815 | 300.6582 | 342.2539 |  | -29.2095 | -27.5238 | 17.3443 | 25.7426 | 23.3023 | 30.768 | -43.5132 | -44.1064 | -28.4191 | 0 | -6.33 |  | 9.2646 | 9.7851 | -12.3934 | -11.9372 | 2.8541 | -61.0851 | 24.8615 |  | 2.0637 | 2.0318 | 39.83 | 39.985 | 38.8739 | 18.5876 | 19.09 | -21.4344 | 3.0217 | 3.1814 | -26.5792 | -15.1499 | -4.737 | -24.88 | 10.1888 | 0.7974 | -6.16 | 17.17 |  | 9.4506 | -12.285 | 4.341 | 7.1198 | 26.14 | 16.1624 | 26.0607 | 12.56 | 65.5754 | 17.7 | -13.5463 |  | 0 | 1.2905 |  |  | -13.2599 | -19.4928 | 20.9288 | 30.0835 | 55.5353 | 58.5367 | -100.6474 | -15.186 | 26.666 | -33.5901 |  | 0.9278 | 0.6856 |  | 232.4063 | 229.2368 | 281.2 | -280.1665 |  | 516.1681 | 511.4275 | -215.9734 | -214.3166 | -54.4078 | -46.6177 | 71.9526 | 71.655 | -169.1793 |  | 63.3729 | 62.6368 | -47.7438 | -47.8168 | 110.65 | 110 | 64.1 | 65 | 22.09 | 23.84 | -337.1572 | 105.416 | 105.1616 | 11.1 | 15.4 | -61.7 | -63.2 | 1.4776 |  | -505.545 | -299.809 | 464.6385 | 379.9182 | -7.9865 | -366.9133 | 369.8203 | -138.4169 | -224.6198 | -362.9896 | 110.2518 | 109.6522 | 142.5017 | -455.5895 | 228.013 | -222.9061 | 225.4071 | -10.4935 |  | 25.92 |  | 7.685 | -25.44 | 6.96 |  | -6.6484 | -51.4763 | -7.2343 | 41 | 56.034 | 56.276 | 10.1989 |  | 46.2146 | 47.6019 | 45.7381 |  | -16.2 | 29.7616 | 5.45 |  | -40.6811 | 77.9155 | 56.2265 | -40.1582 | -76.3293 | 45.0131 | 29.8456 | 16.2 | -14.5 |  | 84.4091
03/06/2025 | 03:00 | 0 | 15.0869 | -30.2558 | 7.59 | 15.3869 |  | 30.4881 | -76.9835 | 37.3079 | 18.6234 | 18.2021 | 19.98 | -32.366 | 30.8 | 16.56 | -28.6 | 12.3388 | 157.2802 | 12.2714 | 12.3337 | 20.4926 | 9.8074 | 5.647 | 8.3962 |  |  | -42.43 | -42.42 |  | -17.76 | 30.8 | 4.585 | 0.211 | -28.89 | -28.89 | -73.93 | 29.05 | 29.21 |  | 10.0448 | 49.8139 | 51.5867 | 49.8838 | 0 | -45.2447 | 6.8891 | 7.7131 | 50.1007 | 51.5743 | -3.1407 | -15.886 | -309.9048 | -4.9149 | -17.8 | -17.8 | 0 | 50.3535 | -4.0732 |  | -37.7516 | 3.8323 |  | 2.6615 | 366.5882 | 45.5336 | 45.1369 | -284.5636 | 320.4029 |  | -21.7427 | 21.3216 | 63.4201 | 23.82 | 16.54 | 44.8 | 66.81 | -14.865 | -15.133 | 87.3695 | 87.031 | 38.6294 | -16.3046 | -17.2174 | -5.5722 | -34.5361 |  |  | 36.6 | 71.4 | -11.72 | 49.8144 | 50.2082 | 50.3407 | -60.643 | -59.9021 | 14.988 | 12.4491 | 16.0046 | 9.8872 | 18.48 | 51.06 | 32.1167 | 30.4733 | -25.48 |  | 35.9457 | 34.4099 | -97.849 | -0.0001 | -15.5242 | -75.9 | -75 | 26.7435 | 30.1849 | 31.9506 | 42.7917 | 29.86 | -2.84 | 56.3355 | 95.6779 | -31.23 | -31.46 | 95.11 | 49.74 | 99.2545 | 96.4364 | 1.8037 | 0.9364 | 174.4259 | 138.136 | 130.3275 | 132.2725 | 98.2823 | 84.0352 | -24.829 | 294.6346 | 365.4208 |  | -29.6744 | -27.6159 | 0 | 16.0071 | 14.6301 | 172.092 | -56.7405 | -55.5499 | -54.6888 | 0 | -9.78 | 120.2 | 9.2302 | -9.9187 | -12.4343 | -11.9658 | 2.9872 | -85.7411 | 45.027 |  | 2.0167 | 1.9951 | 38.6921 | 40.1846 | 38.519 | 13.8989 | 13.3965 | -16.2433 | 1.0045 | 0.2713 | -24.7993 | -14.4544 | -2.5837 | -23.91 | 9.991 | 0.7938 | -6.22 | 17.95 |  | 10.3563 | -12.384 | 4.426 | 7.0199 | 26.89 | 13.0892 | 25.8358 | 13.28 | 66.5748 | 19.3 | -13.068 |  | 0 | 1.2533 |  |  | -12.6821 | -19.0042 | 21.0607 | 29.4112 | 59.9323 | 60.1273 | -100.4937 | -14.9689 | 26.7542 | -33.2787 | 12.3134 | 0.7227 | 0.4957 | 14 | 232.1001 | 228.4523 | 276.2 | -278.1454 | -510.9959 | 516.929 | 514.2644 | -215.4122 | -215.6411 | -55.9491 | -47.0456 | 72.4828 | 73.4192 |  |  | 63.4717 | 63.4937 | -46.9485 | -46.9237 | 108.96 | 108.51 | 64.7 | 65 | 22.3357 | 23.52 | -336.0563 | 108.1974 | 107.935 | 11 | 16 | -62.9 | -64.2 |  | 1.1398 | -507.0434 | -325.8966 | 465.8782 | 385.4139 | -3.6154 | -371.4348 | 371.657 | -142.536 | -227.1056 | -367.7519 | 109.1223 | 106.836 | 147.9742 | -458.1228 | 232.6987 | -225.3426 | 227.0368 | -10.3095 |  | 26.88 | 7.7 | 7.697 | -26.32 | 6.16 |  | -6.6209 | -52.3827 | -7.6738 | 40 | 55.046 | 57.336 |  |  | 47.187 | 47.3908 | 46.2629 |  | -16.5 | 29.5714 | 5.42 |  | -42.6567 | 78.65 | 56.4481 | -42.5019 | -75.8569 | 46.2397 | 29.9113 | 15 | -14.9 |  | 88.2711
03/06/2025 | 03:30 | 0 |  |  | 7.4886 | 15.0468 |  | 29.8982 | -77.4941 | 37.0656 | 18.9674 | 18.3867 | 19.98 | -31.884 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 12.8551 | 155.738 | 12.5157 | 12.4547 | 20.9176 | 9.7199 | 6.057 | 8.5693 |  |  | -41.89 | -41.73 |  | -17.76 |  | 4.027 | 0.207 | -39.45 | -39.75 | -51.98 | 38.88 | 39.82 | 17.4379 | 10.0598 | 48.6038 | 50.3425 | 50.9586 | 0 | -59.3575 | 28.0496 | 28.8346 | 47.4216 | 47.9574 | 2.1102 | 10.0409 | -345.2547 | -6.422 | -17.9 | -17.8 | 0 | 66.7949 | -4.0121 |  | -52.2681 | 4.556 |  | 2.9484 | 400.2806 | 33.2041 | 33.1431 | -279.5002 | 330.4325 |  | -25.8205 | 27.6584 | 63.2304 | 23.68 | 16.17 | 44.68 |  | -11.6501 | -14.1953 | 87.0055 | 88.1885 | 38.9993 | -14.2434 | -14.7709 | -3.1274 | -31.5335 |  |  | 43 | 64 | -11.65 | 52.7566 | 51.9514 | 52.0672 | -55.494 | -55.9119 | 1 | 23.9875 | -2.03 | 9.8903 | 17.35 | 49.48 |  | 30.0339 | -25.54 |  | 32.1219 | 31.363 | -87.781 | -0.0002 | -15.5183 |  | -75 | 27.0786 | 29.599 | 30.072 | 42.7917 | 29.55 | -2.44 | 54.7965 | 88.59 | -33.17 | -33.67 | 98.48 | 50.14 | 89.7273 | 89.3455 | 0 | -0.8 | 169.0722 | 131.0961 | 126.2771 | 129.0192 | 93.4674 | 87.3616 | -23.965 | 293.3132 | 376.7852 |  | -29.0917 | -27.6744 | 0 | 14.9798 | 13.8148 | 142.908 | -54.6178 | -55.668 | -50.9137 | 16.29 | -16.14 | 82.4 | 9.0597 | -11.6818 | -12.6167 | -12.1692 | 4.12 | -85.3795 | 47.7178 |  | 2.0371 | 2.0432 | 38.7621 | 39.3574 | 0 | 11.8894 | 12.2243 | -12.7267 | 2.5514 | 2.5608 | -23.6803 | -11.6092 | -0.1959 | -20.33 | 10.7674 | 0.7974 | -6.43 | 18.29 |  | 10.17 | -12.235 | 4.406 | 7.2604 | 29.72 | 13.4507 | 22.8357 | 12.76 | 69.0245 | 21.3 | -13.6986 |  | 0 | 1.2787 |  |  | -12.5326 | -18.7897 | 20.7613 | 29.9994 | 55.1621 | 55.4735 | -100.6323 | -15.0366 | 27.571 | -34.0636 | 12.7412 | 0.7227 | 0.443 |  | 229.5906 | 230.392 | 269.9 | -269.4321 | -504.8287 | 505.589 | 503.0554 | -215.9532 | -215.9135 | -56.4257 | -47.7672 | 73.7634 | 74.0618 |  | -170.6646 | 62.1424 | 61.7688 | -47.4238 | -47.3657 | 111.99 | 111.54 | 63.1 | 63.3 | 22.4169 | 25.2 | -337.2755 | 103.9979 | 103.788 | 11.6 | 16.6 | -60.8 | -62.4 | 1.3824 | 1.0372 | -498.9698 | -332.052 | 463.0659 | 382.5893 | -5.1094 | -369.4245 | 370.5763 | -138.7153 | -225.0291 | -361.8644 | 111.0503 | 110.5585 | 139.5011 | -453.9079 | 228.797 | -222.9865 | 224.0839 | -10.8368 |  | 26.16 | 7.644 | 7.696 | -25.6 | 6.32 |  | -6.6484 | -51.9737 | -7.6158 | 39.5 | 54.796 | 51.571 | 10.2218 |  | 46.4314 | 46.4435 | 45.9301 |  | -16.5 | 30.3101 | 5.33 |  | -45.1859 | 77.4024 | 56.2958 | -44.4116 | -76.8875 | 46.9948 | 29.0939 | 15.1 | -14.5 |  | 95.823
03/06/2025 | 04:00 | 0 | 15.2418 |  | 7.4819 | 15.0002 |  | 30.0835 | -75.7419 | 36.6424 | 18.8534 | 18.3215 | 22.2 | -31.611 |  | 16.56 |  | 12.724 | 153.7814 | 12.476 | 12.5968 | 21.09 | 9.5284 | 5.7569 | 8.0577 |  |  | -38.49 | -38.36 |  | -22.2 |  | 4.118 | 0.207 | -41.3 | -40.98 | -41.79 | 41.63 | 41.15 |  | 9.91 | 49.8708 | 51.4883 | 50.7856 | 0 | -57.914 | 23.2442 | 22.3017 | 48.3593 | 48.3593 | 2.6336 | 13.4804 | -347.8629 | -6.2082 | -17.8 | -17.8 | 0 | 62.0746 | -4.2754 |  | -51.5185 | 3.638 |  | 2.8601 | 421.2163 | 40.8338 | 41.5052 | -305.3788 | 345.0232 |  | -22.8695 | 23.7492 | 62.1527 | 24.33 | 16.48 | 44.19 | 66.75 | -12.5878 | -12.0519 | 83.4308 | 83.6923 | 39.0316 | -17.1345 | -17.0062 | -4.2866 | -36.3411 |  |  | 35.6 | 73.7 | -11.85 | 49.8839 | 49.7411 | 49.7301 | -64.3763 | -63.3972 | 15.0276 | 15.909 | 15.1922 | 9.8749 | 18.45 | 51.35 | 32.1167 | 30.0339 | -25.36 |  | 37.0631 | 36.849 | -101.9588 | -0.0001 | -15.5387 |  |  | 26.8094 |  | 31.481 | 42.2058 |  | -3.11 | 54.405 | 102.4883 | -33.07 | -33.44 | 97.37 | 49.03 | 103.6364 | 100.6727 | 5.6201 | 4.2636 | 179.6342 | 140.9939 | 135.9295 | 138.1042 | 78.9072 | 70.4516 | -24.461 | 319.8879 | 381.1502 |  | -29.1299 | -27.5471 | 11.0894 | 29.5856 | 27.4845 | 38.448 | -41.2157 | -42.3799 | -35.3374 | 0 | -8.13 | 1 | 9.1025 | 17.2484 | -12.2768 | -11.8284 | 3.1449 | -67.8181 | 32.4321 |  | 2.0768 | 2.0529 | 38.9029 | 39.8489 | 38.4056 | 11.7219 | 12.0569 | -9.0426 | -2.9258 | -2.995 | -17.5287 | 0 | -2.0783 | -18.22 | 12.0613 | 0.7742 | -7.35 | 18.29 | 0 | 10.4823 | -12.317 | 4.323 | 7.6074 | 29.6 | 6.3525 | 15.6684 | 12.45 | 68.1857 | 20.5 | -14.1227 |  | 0 | 1.2851 |  |  | -11.4292 | -19.9979 | 21.1128 | 30.6717 | 55.9924 | 57.5303 | -104.8292 | -15.0465 | 27.8725 | -33.8084 | 13.0559 | 1.4942 | 1.2024 | 14.4031 | 232.7848 | 231.6139 | 266.5 | -265.7088 | -506.9328 | 505.4161 | 506.3934 | -220.1945 | -219.5886 | -54.743 | -47.0038 | 71.1942 | 72.3555 |  |  | 64.2078 | 64.1968 | -49.7731 | -49.0277 | 112.06 | 112.18 | 66 | 66.8 | 22.6839 | 25.68 | -350.6791 | 107.4094 | 107.1355 |  | 17.7 | -61.7 | -63.2 |  |  | -494.3538 | -336.4388 | 477.2471 | 386.929 | -6.7877 | -374.8937 | 375.9884 | -147.8273 | -230.5132 | -373.6631 | 111.1314 | 110.4364 | 148.0316 | -461.6701 | 234.9204 | -229.4485 | 229.7989 | -10.1501 |  | 26 | 7.642 |  | -25.6 | 6.08 |  | -6.9139 | -52.3552 | -7.1183 | 40.2 | 55.791 | 55.751 |  |  | 47.1798 | 46.2735 | 45.536 |  | -16.2 | 29.3005 | 5.4 |  | -42.934 | 76.964 | 55.1857 | -43.3039 | -75.5914 | 45.8246 | 29.9879 | 15.6 | -15.7 |  | 88.9824
03/06/2025 | 04:30 | 0 | 15.0889 | -30.2043 | 7.4921 | 15.5018 |  | 30.4027 | -78.1147 | 37.6914 | 19.1374 | 18.7448 | 22.2 | -32.764 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 12.8595 | 156.524 | 13.0314 | 13.4828 | 21.9458 | 11.5711 | 5.4059 | 8.3296 |  |  | -37.98 | -37.99 |  | -22.2 |  | 4.322 | 0.209 | -41.5 | -41.42 | -43.33 | 42.05 | 42.42 |  | 9.9335 | 49.3323 | 51.2913 | 51.532 | 0 | -50.3183 | 24.9435 | 27.1702 | 46.3499 | 47.0197 | 4.204 | 22.1109 | -391.1066 | -5.6273 | -18.1 | -17.9 | 0 | 56.085 | -4.2494 |  | -41.14 | 2.7238 |  | 2.6162 | 450.3615 | 60.4571 | 60.6708 | -359.4761 | 371.5938 |  | -17.004 | 19.0234 | 64.1585 | 25.47 | 18.07 | 45.56 | 68.33 | -13.2576 | -13.3915 | 78.58 | 79.392 | 39.6583 | -23.51 | -22.8523 | -5.9113 | -43.388 |  |  | 22.4 | 86.6 | -11.92 | 45.0672 | 44.6212 | 44.8163 | -69.2128 | -69.2787 | 39.4475 | -5.0292 | 43.4158 | 9.8716 | 19.15 | 53.43 |  | 30.4733 | -25.44 |  | 43.8362 | 43.1082 | -117.4654 | -0.0002 | -15.5302 | -73.6 |  | 26.2711 | 30.1849 | 34.2988 | 42.7917 | 29.86 | -3.89 | 55.2555 | 116.7491 | -33.06 | -33.26 | 98.27 | 49.16 | 116.1636 | 115.7636 | 10.2619 | 9.2727 | 190.9081 | 152.1141 | 146.8017 | 149.4037 | 79.1978 | 69.3812 | -25.079 | 373.1724 | 367.1259 |  | -29.5078 | -27.9021 | 11.9746 | 22.8457 | 21.4066 | 43.056 | -38.4344 | -39.3987 | -33.164 | 0 | -16.53 |  | 5.3195 | 19.0991 | -13.1894 | -12.6273 | 4.0504 | -67.2277 | 32.0075 |  | 2.1696 | 2.1625 | 39.4742 | 40.6883 | 38.4278 | 12.7267 | 12.2243 | -0.5024 | -8.049 | -8.1531 | -10.0982 |  | 1.2763 | -18.07 | 10.4622 | 0.751 | -6.09 | 17.34 |  | 10.8037 | -12.198 | 4.503 | 7.652 | 30.16 | -0.564 | 10.0714 | 12.63 | 68.6956 | 17.7 | -15.4546 |  | 0 | 1.3143 |  |  | -11.1134 | -21.0861 | 20.0755 | 33.3607 | 58.8096 | 59.4342 | -111.4413 | -15.1589 | 28.6375 | -34.2585 | 11.9549 | 2.168 | 1.8879 | 13.3731 | 232.3564 | 231.6213 | 266.5 | -266.0249 | -494.5686 | 500.4872 | 495.026 | -219.2757 | -216.864 | -53.329 | -46.2688 | 73.0228 | 73.8353 | -173.2061 |  | 65.7789 | 65.7679 | -51.6123 | -52.1187 | 108.02 | 106.89 | 66.5 | 66.6 | 22.7245 | 26.24 | -353.6423 | 110.1897 | 110.6171 | 12.2 | 17.8 | -62.5 | -64 | 1.2801 |  | -489.1367 | -328.5322 | 479.7223 | 390.4636 | -11.862 | -378.6695 | 386.0206 | -148.6411 | -231.597 | -380.8897 | 111.248 | 112.637 | 150.0971 | -469.278 | 235.2759 | -233.7578 | 234.2537 | -9.6503 |  | 26.08 |  | 7.619 | -25.6 | 6.88 |  | -7.0603 | -51.8273 | -6.7674 | 38.7 | 54.702 | 53.343 | 10.231 | 12.3727 | 45.3856 | 46.7613 | 45.9262 |  | -16.7 | 28.9452 | 5.46 |  | -41.9027 | 76.8395 | 54.8641 | -42.036 | -74.3714 | 44.2912 | 30.1397 | 16.7 | -16.7 |  | 77.4754
03/06/2025 | 05:00 | 0 | 15.2579 | -30.3166 | 7.775 | 15.5705 |  | 30.8964 | -77.2043 | 37.9073 | 19.4174 | 18.8819 | 22.2 | -33.55 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 12.3637 | 156.1644 | 13.6148 | 13.7372 | 22.691 | 12.4195 | 5.7448 | 8.1931 |  |  | -38.76 | -38.73 |  | -22.2 | 33 | 5.39 | 0.22 | -42.84 | -42.48 | -41.74 | 42.63 | 42.87 |  | 9.8655 | 50.5243 | 52.3585 | 52.6075 | 0 | -52.3859 | 31.4545 | 30.081 | 47.0197 | 48.0914 | 4.204 | 24.3458 | -398.4601 | -5.8862 | -17.9 | -18 | 0 | 57.9298 | -4.1898 |  | -42.9411 | 2.6041 |  | 2.5183 | 452.9556 | 71.749 | 71.0471 | -361.0073 | 390.4812 |  | -45.8886 | 45.7148 | 67.3221 | 25.26 | 18.04 | 45.56 | 67.58 | -15.133 | -15.4009 | 85.9794 | 86.0184 | 38.5888 | -42.1967 | -42.4845 | -6.4589 | -50.8198 |  |  | 10.7 | 100.3 | -11.95 | 33.6738 | 33.2547 | 33.4973 | -55.9284 | -55.4405 | 33.2067 | -13.2883 | 36.5387 | 10.1099 | 21.37 | 55.05 | 33.0542 | 30.9128 | -25.71 |  | 51.9961 | 50.027 | -114.0337 | -0.0002 | -15.8062 | -75.9 | -77.5 | 26.7764 | 31.3568 | 35.2381 | 44.5496 | 31.1 | -3.95 | 57.132 | 113.3164 | -33.43 | -33.8 | 101.42 | 50.96 | 113.9455 | 112.4 | 4.6288 | 4.1 | 189.9694 | 151.0507 | 145.3254 | 146.0652 | 78.0953 | 63.3299 | -25.438 | 375.024 | 359.1642 |  | -29.0209 | -27.27 | 0 | 20.8678 | 19.3044 | 58.416 | -40.5827 | -41.3638 | -30.7882 | 16.48 | -15.09 |  | 5.6966 | 13.8693 | -12.9873 | -12.4559 | 3.4459 | -61.2697 | 29.0786 |  | 2.2103 | 2.1088 | 39.2552 | 38.2969 | 37.2328 | 15.0711 | 13.7314 | 1.0047 | -2.743 | -2.2745 | -9.498 |  | -0.0568 | -19.83 | 10.0838 | 0.7974 | -6.18 | 17.08 |  | 10.563 | -12.17 | 4.395 | 7.7288 | 28.17 | -2.1179 | 9.721 | 13.29 | 68.7418 | 21.2 | -16.1221 |  | 0 | 1.3164 |  |  | -12.3579 | -22.5433 | 19.7157 | 33.9489 | 59.9088 | 59.9077 | -112.5194 | -15.8166 | 28.9778 | -35.2281 | 13.139 | 2.7345 | 2.468 | 15 | 237.9764 | 238.0998 | 276.6 | -275.6238 | -500.906 | 505.5035 | 502.1076 | -223.5597 | -222.8548 | -50.9582 | -43.0493 | 72.9329 | 70.8393 |  |  | 66.8995 | 65.7459 | -57.4658 | -56.9166 | 105.55 | 106.35 | 72.7 | 73.1 | 22.622 | 28.24 | -367.2664 | 111.4585 | 112.3587 |  | 31.4 | -65.1 | -66.7 | 1.4649 | 1.2029 | -493.8627 | -315.3199 | 509.7348 | 407.8348 | -17.7104 | -398.8196 | 398.0027 | -151.2829 | -234.6483 | -393.3375 | 114.8556 | 114.9035 | 156.896 | -493.7141 | 242.9794 | -248.692 | 249.6973 | -10.5457 |  | 28.48 | 7.565 | 7.541 | -27.68 | 8.96 |  | -9.4041 | -53.6156 | 0.264 | 34.9 | 53.213 | 53.519 |  | 12.1074 | 47.0703 | 47.2873 | 45.5721 |  | -28.8 | 10.8211 | 5.68 |  | -37.6889 | 74.633 | 52.6892 | -38.0732 | -73.6217 | 41.8617 | 31.2245 | 29.7 | -28.2 |  | 94.9781
03/06/2025 | 05:30 | 0 | 15.6538 | -31.1144 | 8.0057 | 16.3797 |  | 32.5704 | -79.4718 | 43.6266 | 22.0533 | 21.5098 | 15.54 | -28.098 | 24.2 | 18.216 | -24.2 | 12.314 | 161.65 | 14.0658 | 14.3165 | 23.9795 | 12.1452 | 5.3692 | 8.1344 |  |  | -41.3 | -41.32 |  | -13.32 | 26.4 | 4.69 | 0.217 | -40.94 | -41.04 | -49.81 | 40.93 | 41.09 |  | 8.8062 | 53.3656 | 55.1189 | 57.2827 | 0 | -51.3751 | 9.6824 | 8.4043 | 52.7799 | 53.7177 | 1.0633 | 6.281 | -388.606 | -7.2258 | -17.5 | -17.5 | 0 | 56.7467 | -4.3424 |  | -43.1468 | 3.4477 |  | 2.7861 | 444.6851 | 73.9768 | 74.6177 | -377.3379 | 390.9449 |  | -37.2989 | 37.9166 | 70.4057 | 25.98 | 18.94 | 48.11 | 70.39 | -17.6781 | -17.4102 | 86.2864 | 88.0407 | 37.4134 | -41.2194 | -41.1348 | -5.1292 | -52.6115 |  |  | 16.4 | 104.8 | -12.7 | 38.0358 | 37.5509 | 37.1007 | -54.8551 | -54.9678 | 28.8223 | -11.3669 | 31.243 | 10.7431 | 19.75 | 57.76 | 34.4604 | 32.6706 | -26.61 |  | 53.1942 | 52.5791 | -122.0968 | -0.0002 | -16.2222 | -82.7 | -82.9 | 27.3367 | 34.2865 | 41.3435 | 48.6511 | 33.81 | -4.74 | 56.457 | 122.677 | -33.4 | -33.68 | 105.18 | 52.67 | 123.0909 | 119.5455 | 4.7606 | 4.0727 | 198.7294 | 160.8181 | 155.1413 | 157.0995 | 69.057 | 55.8068 | -25.566 | 389.4724 | 344.7663 |  | -29.9096 | -27.9988 | 9.3218 | 14.5325 | 13.4378 | 32.304 | -35.5719 | -36.3884 | -22.2752 | 0 | -7.5 |  | 6.2298 | -0.3147 | -13.5494 | -12.8772 | 4.4638 | -53.4299 | 21.2055 |  | 2.3359 | 2.3005 | 39.2046 | 40.4344 | 37.3821 | 16.2433 | 16.5782 | -1.5071 | -2.0482 | -2.9213 | -10.2222 |  | -2.0783 | -20.5 | 10.367 | 0.8914 | -6.15 | 17.12 |  | 10.6104 | -11.937 | 4.41 | 7.8403 | 27.65 | -0.1036 | 10.3695 | 13.14 | 66.8611 | 21.3 | -14.7553 |  | 0 | 1.4644 |  |  | -12.8655 | -22.5243 | 20.0929 | 34.201 | 59.5952 | 63.1841 | -114.1447 | -16.4469 | 26.2861 | -35.0051 |  | 3.9552 | 3.7443 |  | 238.9222 | 238.1119 | 279.9 | -278.5434 | -501.493 | 505.8288 | 499.5165 | -223.3132 | -223.205 | -51.8792 | -42.8504 | 69.7354 | 68.7368 |  | -176.4518 | 66.3282 | 64.6802 | -62.1037 | -62.0418 | 104.64 | 106.61 | 75.5 | 73.3 | 22.4169 | 28.48 | -363.9703 | 109.5501 | 108.908 | 12.8 | 31.3 | -64.2 | -65.9 |  | 1.0077 | -493.0373 | -304.0288 | 516.7 | 416.4873 | -23.8746 | -398.5642 | 401.8694 | -154.0594 | -236.981 | -395.4688 | 120.436 | 119.1916 | 152.9377 | -501.0185 | 242.9507 | -256.6576 | 257.7237 | -9.6503 |  | 28.24 | 7.234 | 7.225 | -27.36 | 8.56 |  | -9.2271 | -53.8506 | 0.499 | 35.7 | 53.864 | 53.592 | 10.2303 | 12.1649 | 44.1555 | 45.0362 | 43.8959 |  | -29.9 | 10.8154 | 6.06 |  | -38.6865 | 74.8139 | 52.5012 | -38.3337 | -74.5979 | 41.5402 | 32.5235 | 31.2 | -31.2 |  | 82.3287
03/06/2025 | 06:00 | 0 | 16.4222 | -32.8615 | 8.3994 | 17.595 |  | 34.6425 | -84.1685 | 45.9242 | 23.3773 | 22.939 | 8.88 | -31.574 | 26.4 | 17.388 | -26.4 | 12.8395 | 170.8252 | 14.9411 | 14.9129 | 24.8214 | 11.345 | 6.0118 | 8.1683 |  |  | -46.02 | -46.14 |  | -8.88 | 30.8 | 6.365 | 0.229 | -46.14 | -46.45 | -47.15 | 46.51 | 46.44 |  | 8.6384 | 56.8519 | 59.0347 | 63.5065 | 0 | -57.6949 | 6.843 | 7.2693 | 55.995 | 58.0043 | 1.0633 | 6.0741 | -405.1812 | -6.7331 | -17.6 | -17.6 | 0 | 63.9289 | -4.1428 |  | -49.6492 | 3.772 |  | 2.9692 | 466.2006 | 61.9526 | 61.4337 | -345.4313 | 405.1253 |  | -76.6862 | 78.2295 | 70.4057 | 26.36 | 19.87 | 50.27 | 71.97 | -8.9709 | -8.837 | 84.8527 | 84.746 | 34.9032 | -44.2593 | -44.0487 | -3.3277 | -48.6915 |  |  | 29.9 | 97.4 | -12.75 | 41.7035 | 41.3633 | 41.2321 | -71.841 | -71.8423 | 23.4442 | 9.9015 | 26.2894 | 10.9877 | 22.24 | 60.12 | 36.3354 | 34.4284 | -27.65 |  | 48.9569 | 48.114 | -107.6216 | -0.0001 | -16.849 | -88 | -90.5 | 27.6334 | 38.3881 | 46.04 | 55.0964 | 38.41 | -5.36 | 56.0925 | 109.0337 | -32.9 | -33.47 | 109.76 | 54.79 | 108.2909 | 106.4545 | 5.9157 | 5.6273 | 200.1222 | 160.6729 | 155.2461 | 157.0552 | 81.2784 | 67.7698 | -24.21 | 359.5544 | 387.5729 |  | -30.1986 | -28.5314 | 0 | 18.6726 | 16.7674 | 56.88 | -34.7879 | -35.4503 | -34.3396 | 17.3 | -15.05 |  | 6.7027 | 5.6478 | -12.3411 | -11.8072 | 3.7268 | -64.8419 | 34.3089 |  | 2.2938 | 2.2679 | 39.753 | 39.0669 | 38.3599 | 8.5403 | 8.3728 | -18.9226 | -4.192 | -3.9887 | -14.5514 |  | -18.016 | -16.04 | 15.1693 | 0.8621 | -9.69 | 14.28 | -19.0231 | 10.56 | -11.923 | 4.43 | 7.9425 | 24.09 | -1.3479 | 14.1181 | 13.31 | 64.9419 | 19.2 | -16.5767 |  |  | 1.5789 |  |  | -11.9954 | -25.3749 | 18.6693 | 38.8228 | 57.532 | 57.4721 | -114.2374 | -16.7992 | 28.2961 | -37.5348 | 12.8933 | 5.8119 | 5.412 | 14.7605 | 240.2445 | 237.2029 | 242.2 | -241.302 | -474.5365 | 473.3328 | 472.8169 | -225.1821 | -224.2467 | -49.8448 | -40.7026 | 71.4307 | 68.6906 |  |  | 65.0758 | 64.5154 | -67.8545 | -68.0343 | 103.54 | 103.96 | 73.2 | 72.5 | 22.622 | 28.8 | -369.7783 | 110.6789 | 110.3963 | 13.9 | 32 | -63.4 | -65 | 1.2257 | 1.0377 | -461.4952 | -342.6659 | 517.189 | 416.4131 | -22.6471 | -400.8634 | 403.6129 | -154.0835 | -239.5255 | -398.7536 | 120.368 | 119.6993 | 151.8855 | -503.5772 | 245.6106 | -259.6555 | 262.5593 | -9.2795 |  | 25.92 | 6.776 | 6.787 | -25.28 | 8 |  | -7.8202 | -53.0877 | 0.2945 | 34.1 | 52.524 | 52.01 |  | 12.1756 | 46.9791 | 46.3677 | 45.6364 |  | -31.5 | 10.7169 | 6.43 |  | -36.6698 | 75.122 | 50.7751 | -36.1531 | -73.1366 | 39.8087 | 33.6898 | 30.2 | -29.4 |  | 94.8078
03/06/2025 | 06:30 | 0 | 17.4855 | -34.9069 | 9.2817 | 19.9542 |  | 39.4741 | -93.6017 | 52.1293 | 26.2872 | 25.9464 | 0 | -35.866 | 30.8 | 19.044 | -30.8 | 12.7732 | 188.5006 | 16.1894 | 16.2815 | 27.0512 | 11.5579 | 6.0574 | 7.5878 |  |  | -56.2 | -56.14 |  | 0 | 35.2 | 9.01 | 0.237 | -64.04 | -63.99 | -31.42 | 64.97 | 65.19 |  | 8.3072 | 60.7033 | 63.0788 | 70.6663 | 0 | -74.083 | 28.4057 | 28.8607 | 61.6212 | 60.1477 | 4.204 | 18.4193 | -454.8623 | -6.8621 | -17.3 | -17.3 | 0 | 80.6897 | -4.4918 |  | -49.8056 | 4.5703 | 5.1796 | 3.6365 | 508.2551 | 63.6616 | 63.6921 | -369.8941 | 444.9285 |  | -62.8346 | 63.6253 | 72.5114 | 25.26 | 19.68 | 52.38 | 72.55 | -22.5006 | -22.3666 | 101.3185 | 101.3484 | 28.7195 | -44.3058 | -45.2128 | -4.5551 | -48.0174 |  |  | 35.4 | 97.3 | -13.98 | 44.411 | 44.0311 | 44.7905 | -66.9098 | -65.9272 | 14.2044 | 13.1871 | 15.9082 | 11.885 | 31.91 | 62.2 | 40.5542 | 38.3835 | -29.51 |  | 49.2002 | 47.5107 | -112.7757 | -0.0002 | -18.0839 | -98.3 | -97.1 | 28.8528 | 46.0052 | 57.7811 | 64.4714 | 45.48 | -7.4 | 55.971 | 111.7488 | -32.92 | -33.3 | 112.4 | 58.74 | 112.9636 | 111.7273 | -12.5622 | -12.8545 | 206.6111 | 166.3989 | 160.318 | 163.057 | 73.8201 | 61.7552 | -24.582 | 382.0264 | 323.8967 |  | -32.1662 | -30.1214 | 0 | 21.3234 | 19.9757 | 39.984 | -42.0035 | -42.6501 | -28.2092 | 0 | -10.21 | 1 | 8.4845 | 3.7914 | -12.1719 | -11.7553 | 2.3147 | -59.4728 | 28.2492 |  | 2.5864 | 2.5473 | 40.241 | 39.8169 | 39.1416 | 29.3049 | 26.6256 | -43.0363 | 14.4184 | 14.7884 | -44.4679 | -33.092 | -10.7137 | -23.47 | 9.991 | 0.8927 | -5.86 | 13.75 | -11.7134 | 10.2159 | -11.726 | 4.44 | 7.8704 | 28.66 | 34.8294 | 43.591 | 13.42 | 73.6114 | 19.1 | -20.419 |  | -3.4853 | 1.7666 |  |  | -11.5278 | -31.8901 | 18.6867 | 49.915 | 52.9844 | 53.7259 | -134.9714 | -17.5542 | 34.5289 | -41.8551 |  | 7.9702 | 7.6586 | 14 | 233.7764 | 233.7123 | 276.2 | -274.6566 | -496.7395 | 500.6907 | 496.2187 | -219.7467 | -218.8584 | -49.4956 | -39.5544 | 66.6582 | 66.8783 | -175.1501 |  | 64.1749 | 63.3289 | -71.1131 | -70.5413 | 100.7 | 100.62 | 66.7 | 66.3 | 23.4017 | 25.68 | -363.0927 | 107.1853 | 107.8176 | 14.5 | 21.1 | -63.4 | -65 |  |  | -488.8728 | -285.6644 | 489.9872 | 397.2634 | -20.6563 | -389.5065 | 387.1754 | -149.2332 | -229.4389 | -380.5844 | 113.5668 | 114.2689 | 151.7308 | -480.9599 | 230.9978 | -247.7436 | 248.6962 | -8.8318 |  | 22.16 | 6.691 | 6.695 | -21.84 | 4.08 |  | -4.4236 | -49.9229 | -5.7694 | 36 | 52.895 | 50.285 |  | 12.1781 | 43.5723 | 43.9436 | 44.1026 |  | -20.7 | 24.5669 | 6.71 |  | -35.8357 | 74.4058 | 50.7604 | -34.9778 | -71.7772 | 38.6836 | 32.9101 | 21.1 | -20.7 |  | 128.47
03/06/2025 | 07:00 | 0 | 17.0951 | -34.4842 | 8.5673 | 19.9954 |  | 39.904 | -93.9017 | 54.1362 | 27.5912 | 26.9365 | 0 | -32.366 | 28.6 | 14.904 | -28.6 | 12.6695 | 189.4636 | 16.0391 | 16.165 | 27.3511 | 11.2864 | 6.0746 | 8.3604 |  |  | -55.51 | -55.14 |  | 0 | 30.8 | 7.776 | 0.229 | -58.84 | -59.25 | -38.17 | 59.52 | 59.79 |  | 8.2419 | 60.8862 | 62.6468 | 42.8971 | 0 | -64.6439 | 18.4231 | 20.1006 | 63.7646 | 65.1042 | 2.1102 | 3.5492 | -450.9502 | -14.5507 | -13.2 | -13.2 | 0 | 68.8435 | -4.974 |  | -31.6024 | 3.7981 | 5.7397 | 3.7784 | 504.6234 | 83.0103 | 83.224 | -403.078 | 456.5304 |  | -41.6216 | 39.1969 | 71.2141 | 25.42 | 20.07 | 52.92 | 71.25 | -44.8714 | -44.4696 | 103.2947 | 103.8105 | 30.0275 | -44.1874 | -45.1307 | -6.7025 | -48.3669 |  |  | 34.6 | 101 | -13.96 | 44.9655 | 43.3694 | 45.2328 | -66.7649 | -66.4436 | 32.0902 | -3.9649 | 35.6016 | 11.0808 | 30.4 | 61.35 | 41.9604 | 39.7018 | -29.42 |  | 48.4387 | 48.5031 | -111.5953 | -0.0002 | -17.992 | -102.2 | -101.8 | 28.342 | 48.349 | 57.3115 | 67.9871 | 48.2 | -7.24 | 52.9065 | 109.6712 | -25.27 | -25.29 | 104.32 | 57.1 | 120.2 | 119.5818 | -18.193 | -19.5636 | 197.1221 | 159.6999 | 153.0516 | 154.5291 | 82.1149 | 71.4 | -22.054 | 412.2522 | 264.1003 |  | -23.2496 | -22.183 | 0 | 13.3323 | 12.381 | 44.592 | -53.181 | -55.0193 | -35.6596 | 0 | -17.34 | 73.7 | 9.2476 | -17.2684 | -11.5939 | -11.1154 | 2.2255 | -68.4272 | 35.0231 |  | 2.5943 | 2.4712 | 38.7644 | 39.154 | 37.5473 | 40.0221 | 42.8688 | -51.5765 | 22.8155 | 22.2933 | -49.9892 | -39.3754 | -12.4202 | -24.99 | 9.7786 | 0.9024 | -5.72 | 13.82 | -11.8913 | 10.2211 | -11.352 | 4.198 | 7.7874 | 28.16 | 40.6101 | 49.1067 | 11.96 | 73.2418 | 19.3 | -20.6195 |  | -2.405 | 1.6075 |  |  | -12.3299 | -31.8377 | 17.6146 | 49.831 | 51.155 | 51.7653 | -136.6051 | -18.3481 | 33.8463 | -41.9674 | 12.7601 | 9.6304 | 9.1668 |  | 197.4024 | 196.9589 | 233.4 | -233.5877 | -438.164 | 444.7946 | 441.7492 | -190.1283 | -188.6254 | -52.7017 | -43.2793 | 61.5207 | 60.6272 |  | -157.302 | 48.9256 | 48.9146 | -58.7509 | -58.6727 | 95.07 | 95.07 | 59.7 | 59.4 | 23.3611 | 1.68 | -346.9455 | 98.6584 | 97.5872 | 11.6 | 18.8 | -47.2 | -48.4 | 1.3349 | 0.9643 | -436.7084 | -217.1255 | 402.6038 | 327.8737 | -15.8908 | -312.7529 | 311.3717 | -127.6588 | -182.3377 | -314.8896 | 120.7924 | 121.6637 | 131.9504 | -398.3517 | 184.0743 | -210.4083 | 213.3625 | -9.9936 |  | 20.72 | 6.816 | 6.813 | -20.48 | 2.88 |  | -3.1327 | -44.2985 | -11.5434 | 33.9 | 49.782 | 49.777 |  | 12.4637 | 40.5552 | 39.9357 | 39.5375 |  | -18.3 | 36.3299 | 6.42 |  | -38.7641 | 74.5579 | 51.4486 | -38.4333 | -73.9229 | 42.0151 | 32.1256 | 17.4 | -16.8 |  | 141.089
03/06/2025 | 07:30 | 0 | 17.5414 | -35.3232 | 8.4164 | 20.1931 |  | 39.4867 | -92.1509 | 55.7831 | 28.3311 | 27.9055 | 0 | -34.738 | 30.8 | 14.076 | -30.8 | 12.6263 | 186.46 | 16.6089 | 16.7842 | 27.9243 | 11.5068 | 6.2672 | 7.8519 |  |  | -55.36 | -55.41 |  | 0 | 33 | 7.776 | 0.23 | -52.49 | -52.2 | -50.77 | 52.56 | 52.56 |  | 8.3529 | 63.3392 | 65.3196 | 50.6254 | -47.0197 | -46.6167 | 6.8434 | 6.4884 | 67.6494 | 71.9361 | 0 | -1.0633 | -424.364 | -6.7813 | -17.2 | -17.2 | 53.3372 | 51.9676 | -5.1706 |  | -47.832 | 4.3736 | 6.7354 | 4.6619 | 483.6572 | 96.53 | 97.2319 | -422.2536 | 463.1791 |  | -44.5674 | 46.1841 | 76.613 | 27.03 | 22.41 | 55.25 | 73.42 | -39.915 | -37.6378 | 102.9978 | 103.167 | 28.665 | -50.7528 | -50.3529 | 0.3158 | -52.2262 |  |  | 32.5 | 106.7 | -14.5 | 42.8768 | 42.2271 | 42.7 | -66.8524 | -67.048 | 38.0695 | -12.5103 | 42.2278 | 10.614 | 35.58 | 65.42 | 43.3667 | 41.0202 | -29.58 |  | 53.2323 | 52.3118 | -123.3203 | -0.0002 | -18.0553 | -107.5 | -105.6 | 29.166 | 51.8646 | 61.5383 | 72.6746 | 51.32 | -8.39 | 53.5005 | 122.3569 | -23.14 | -23.37 | 96.98 | 58.72 | 123.9273 | 121.5091 | -16.1689 | -15.8091 | 211.5438 | 170.711 | 165.4309 | 166.8086 | 71.6892 | 61.7053 | -21.375 | 431.6965 | 235.7029 |  | -23.2224 | -21.3559 | 10.5613 | 19.1898 | 17.7266 | 61.488 | -44.0329 | -44.746 | -26.8465 | 16.66 | -16.04 | 1 | 9.4122 | -4.1584 | -12.0911 | -11.669 | 2.4655 | -59.4782 | 28.2545 |  | 2.5904 | 2.5776 | 38.5823 | 38.8024 | 37.4421 | 39.5197 | 38.6824 | -44.2085 | 18.5864 | 18.1264 | -45.6215 | -34.885 | -9.8494 | -23.03 | 9.991 | 1.0086 | -5.86 | 13.95 | -11.4585 | 10.2234 | -11.166 | 4.418 | 7.813 | 29.94 | 35.7875 | 44.257 | 12.59 | 76.1735 | 19.3 | -21.3335 |  | 0 | 1.6225 |  |  | -12.5383 | -32.088 | 20.287 | 50.2511 | 51.9903 | 53.042 | -138.2836 | -21.4695 | 33.5121 | -47.0967 | 12.3265 | 9.4449 | 9.1774 |  | 184.1156 | 183.6478 | 173.1 | -174.0913 | -373.6763 | 373.252 | 370.5251 | -172.8996 | -172.2818 | -51.4848 | -42.2644 | 69.0103 | 69.1827 | -153.7372 | -133.7418 | 35.2474 | 34.5772 | -46.403 | -46.5443 | 80.79 | 80.79 | 70.3 | 71 | 21.8636 | -23.12 | -372.3721 | 92.4563 | 92.7688 | 8.2 | 38.9 | -34.4 | -35.2 |  |  | -366.7802 | -197.9855 | 342.0005 | 272.0089 | -11.8198 | -262.489 | 263.2804 | -121.0106 | -131.7248 | -256.8459 | 136.492 | 135.5717 | 124.1851 | -334.0232 | 135.4366 | -198.3916 | 199.3802 | -10.2298 |  | 26.72 | 6.89 | 6.922 | -26.24 | 9.68 |  | -10.0481 | -43.8865 | -3.6912 | 32.4 | 52.717 | 51.723 | 10.2432 | 12.2308 | 44.6452 | 44.4021 | 46.3424 |  | -37.5 | 16.2973 | 6.73 |  | -38.1233 | 75.432 | 51.9042 | -37.7461 | -74.4064 | 40.7662 | 32.6408 | 37.1 | -37.5 |  | 137.1859
03/06/2025 | 08:00 | 0 | 18.2259 | -36.5217 | 8.5051 | 19.9898 |  | 39.9176 | -95.5406 | 54.435 | 27.5132 | 26.6692 | 0 | -38.407 | 35.2 | 14.904 | -33 | 12.0285 | 192.7688 | 16.7786 | 17.0123 | 27.9896 | 11.527 | 5.963 | 8.1313 |  |  | -56 | -56.15 |  | 0 | 37.4 | 6.071 | 0.222 | -47.77 | -48.03 | -57.42 | 48.2 | 49.53 |  | 8.426 | 63.4098 | 65.5471 | 50.1592 | -49.297 | -51.1944 | 22.3087 | 25.4942 | 70.4625 | 72.6059 | 0.5398 | 5.1924 | -418.8706 | -8.0528 | -17.1 | -17.1 | 57.3063 | 55.9068 | -5.2472 |  | -53.8818 | 5.8024 | 7.1129 | 4.8148 | 473.6776 | 100.5585 | 101.7792 | -467.9215 | 443.9006 |  | -42.7579 | 43.8178 | 80.1957 | 27.07 | 22.85 | 57.02 | 74.93 | -37.5038 | -37.9057 | 105.6753 | 106.7008 | 26.1666 | -48.7261 | -48.6544 | 3.3364 | -46.4285 |  |  | 47.6 | 94.6 | -14.59 | 48.7732 | 47.9139 | 48.0909 | -54.1563 | -53.5493 | 24.6348 | -13.4795 | 28.5494 | 10.5131 | 44.26 | 64.26 | 44.3042 | 41.8991 | -29.91 |  | 47.3598 | 46.0795 | -108.9008 | -0.0002 | -18.3432 | -110.3 | -110.1 | 29.4131 | 53.6224 | 61.5383 | 76.1902 | 53.55 | -8.22 | 58.3875 | 108.7462 | -22.22 | -22.25 | 88.43 | 57.06 | 108.4545 | 106.2545 | -19.7445 | -21.0364 | 256.3058 | 214.8835 | -0.0331 | 203.896 | 93.4716 | 84.7818 | -21.284 | 477.3544 | 194.2588 |  | -23.5123 | -21.7005 | -9.1753 | 8.9803 | 8.2814 | 179.772 | -59.3553 | -59.4866 | -50.267 | 16.56 | -12.2 | 117.1 | 9.7672 | -24.9973 | -12.8756 | -12.4251 | 2.4184 | -81.8148 | 47.8217 |  | 2.6729 | 2.6544 | 37.3563 | 38.7243 | 36.7509 | 37.1753 | 35.6682 | -45.5481 | 23.6327 | 23.6783 | -47.9267 | -37.3139 | -6.8244 | -19.39 | 10.2718 | 0.9732 | -6.12 | 14.27 | 0 | 10.6299 | -11.157 | 4.35 | 8.9281 | 33.07 | 41.7318 | 46.4861 |  | 77.0398 | 19.4 | -22.9056 |  | -1.5526 | 1.7127 |  |  | -12.8052 | -33.3805 | 18.1419 | 52.436 | 52.3769 | 53.4427 | -137.8354 | -23.1409 | 34.8526 | -50.9602 | 10.9042 | 8.439 | 8.2176 | 12 | 166.4404 | 164.0011 | 156.3 | -156.2449 | -337.4372 | 339.6003 | 336.4623 | -157.8032 | -155.8803 | -50.6482 | -41.1383 | 71.427 | 70.7069 | -131.4907 |  | 26.8428 | 26.8208 | -31.6418 | -31.9676 | 74.85 | 74.69 | 69.6 | 69.1 | 21.8016 | -45.36 | -371.129 | 84.8014 | 83.6433 | 7.7 | 41.1 | -25.8 | -25.6 | 1.192 | 0.8521 | -334.35 | -155.7785 | 282.4687 | 220.9518 | -2.8564 | -209.1417 | 210.1345 | -107.8003 | -91.8044 | -206.5185 | 143.2635 | 142.6431 | 110.1636 | -268.0425 | 95.5496 | -173.0419 | 175.2748 | -10.889 |  | 29.6 | 7.12 | 7.15 | -28.4 | 10.64 |  | -11.8059 | -40.1083 | -5.156 | 31.3 | 54.126 | 53.798 |  |  | 46.7387 | 45.5406 | 44.8981 |  | -40.4 | 17.7781 | 6.82 |  | -31.7206 | 74.7787 | 50.9657 | -32.7395 | -72.6358 | 40.6025 | 31.9666 | 38.9 | -38.9 |  | 92.7593
03/06/2025 | 08:30 | 0 | 18.9985 | -38.0422 | 9.0838 | 20.3727 |  | 41.2436 | -99.8898 | 56.9724 | 28.9511 | 28.1596 | 0 | -42.746 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 12.1421 | 202.8064 | 15.0708 | 15.4974 | 25.2906 | 12.6872 | 5.7728 | 4.4345 |  |  | -58.11 | -58.08 |  | 0 | 41.8 | 6.331 | 0.221 | -49.3 | -48.99 | -64.01 | 49.75 | 49.81 |  | 8.2681 | 67.3207 | 69.8208 | 51.7794 | -50.7705 | -52.4486 | 22.6469 | 28.4039 | 77.9643 | 78.2322 | -1.0469 | -1.444 | -438.8538 | -6.805 | -17.5 | -17.3 | 59.41 | 58.1343 | -5.1703 |  | -60.4449 | 7.5165 | 7.4031 | 4.9187 | 485.6104 | 112.8574 | 113.0405 | -484.4674 | 471.3819 |  | -60.2997 | 58.3146 | 87.1514 | 28.28 | 24.16 | 60.62 | 78.3 | -37.3698 | -37.2359 | 107.9348 | 108.0637 | 24.9109 | -57.9295 | -57.4703 | 2.6619 | -49.9065 |  |  | 46.6 | 101.6 | -15.99 | 48.8178 | 47.0738 | 48.2493 | -53.7647 | -52.7662 | 24.0233 | -17.048 | 29.9088 | 10.8533 | 40.7 | 69.11 | 46.1792 | 44.0964 | -31.14 |  | 50.8504 | 49.08 | -111.2517 | -0.0001 | -18.7511 | -117.8 | -119.3 | 30.2756 | 57.1381 | 64.3562 | 80.8777 | 56.45 | -8.85 | 62.181 | 108.8862 | -22.81 | -22.97 | 95.51 | 60.32 | 114.4727 | 108.5091 | -20.3282 | -20.7364 | 266.9034 | 226.2059 |  | 212.6441 | 90.9809 | 76.0652 | -23.018 | 499.0306 | 192.8613 |  | -24.1426 | -21.9582 | 0 | 20.2307 | 19.9989 | 129.072 | -54.7807 | -55.8709 | -44.0825 | 0 | -6.66 | 91.9 | 10.3043 | -3.255 | -12.8757 | -12.5161 | 3.4697 | -78.0391 | 42.1537 |  | 2.8234 | 2.8687 | 38.9563 | 40.0365 | 37.8048 | 35.8357 | 37.1753 | -49.902 | 21.9941 | 21.9683 | -42.9584 | -29.9137 | -14.4637 | -20.67 | 13.5702 | 0.9976 | -8.19 | 15.8 | -15.3751 | 10.6467 | -11.004 | 4.204 | 7.7506 | 30.11 | 30.9611 | 44.053 | 13.56 | 79.7073 | 20.2 | -23.9436 |  | -2.1309 | 1.8064 |  |  | -14.4927 | -36.8158 | 19.9529 | 57.2258 | 59.386 | 63.0192 | -145.5765 | -25.0871 | 35.6981 | -56.0056 |  | 10.5301 | 10.1477 | 12.3914 | 160.6933 | 159.6652 | 152.5 | -151.2441 | -333.1477 | 334.0921 | 333.1404 | -152.9394 | -152.6206 | -54.0945 | -45.4191 | 70.1426 | 70.083 | -114.5871 | -115.9325 | 25.2717 | 25.1179 | -30.5565 | -30.4963 | 74.57 | 74.3 | 68.5 | 68.3 | 22.0473 | -50 | -362.8004 | 82.5239 | 82.1527 | 8.2 | 36.9 | -24.1 | -24.9 | 1.0673 | 0.809 | -328.3169 | -153.8837 | 262.5609 | 206.5499 | 1.8855 | -197.5086 | 201.1916 | -104.92 | -86.9183 | -193.4634 | 142.1077 | 143.3325 | 106.2008 | -251.8284 | 85.06 | -166.4684 | 167.2395 | -9.675 |  | 28.96 | 7.218 | 7.223 | -28.32 | 9.6 |  | -10.692 | -40.4318 | -7.9667 | 33.3 | 56.39 | 55.287 |  |  | 45.9778 | 45.3724 | 46.8545 |  | -35.5 | 25.9059 | 7.01 |  | -41.3848 | 78.2664 | 55.1783 | -41.0625 | -75.9563 | 44.0387 | 32.0068 | 36.7 | -36.5 |  | 97.4019
03/06/2025 | 09:00 | 0 | 19.8203 | -39.3135 | 9.483 | 20.9887 |  | 41.924 | -101.93 | 58.0588 | 29.4711 | 28.8143 | 0 | -46.838 | 41.8 | 19.044 | -41.8 | 12.0489 | 210.3804 | 14.3914 | 14.5018 | 24.1418 | 8.649 | 6.2368 | 4.3548 |  |  | -57.81 | -57.74 |  | 0 | 46.2 | 6.722 | 0.218 | -50.97 | -50.53 | -60.7 | 50.82 | 51.59 |  | 7.8791 | 69.0472 | 72.1211 | 50.4948 | -54.5214 | -54.8378 | 25.2234 | 23.5443 | 77.0266 | 77.6964 | 0.5398 | 2.783 | -445.5927 | -7.5461 | -17.1 | -17.1 | 61.2171 | 59.2862 | -5.1209 |  | -61.5182 | 8.9811 | 7.7701 | 5.3235 | 496.9022 | 133.4269 | 133.7321 | -525.9652 | 502.5109 |  | -46.2004 | 46.5491 | 84.5567 | 29.77 | 25.41 | 62.61 | 81.24 | -53.8466 | -52.373 | 118.5638 | 118.1338 | 24.0117 | -62.4388 | -62.7686 | 8.6921 | -56.1832 |  |  | 36.4 | 113.7 | -16 | 45.1926 | 44.3807 | 45.0073 | -54.9976 | -53.8297 | 18.6068 | -11.5316 | 25.6337 | 11.0104 | 41.76 | 74.39 | 48.5229 | 45.8542 | -31.96 |  | 55.8018 | 55.4877 | -122.2578 | -0.0001 | -19.5031 | -122.2 | -121.4 | 30.7974 | 58.6029 | 66.2348 | 83.2214 | 58.3 | -9.13 | 63.126 | 123.2095 | -22.54 | -22.77 | 95.42 | 61.91 | 124.0909 | 122.2182 | -32.215 | -32.8636 | 270.9322 | 224.8985 | -0.0331 | 214.7292 | 73.8513 | 66.7265 | -24.996 | 506.1165 | 107.3003 |  | -24.3114 | -22.5225 | 20.4189 | 26.3042 | 24.1928 | 44.592 | -59.0424 | -60.501 | -16.0793 | 7.52 | -8.21 | 1 | 10.6646 | 3.8428 | -13.2791 | -12.7863 | 3.0924 | -49.0783 | 19.231 |  | 3.1326 | 3.0962 | 37.4122 | 39.2153 | 37.813 | 53.0836 | 52.0789 | -28.4676 | 34.5484 | 34.0337 | -32.517 | -23.967 | -1.734 | -18.64 | 10.2889 | 1.0208 | -5.73 | 16.29 | 0 | 11.2128 | -10.884 | 4.345 | 9.2735 | 35.86 | 24.5751 | 30.9789 | 13.97 | 83.5595 | 19.7 | -24.5346 |  | -3.1564 | 1.8785 |  |  | -14.6771 | -37.3002 | 21.2099 | 58.4022 | 57.7562 | 58.4711 | -146.5821 | -26.0221 | 36.433 | -58.7682 | 10.761 | 11.0672 | 10.9084 | 12 | 171.6915 | 171.5654 | 247.3 | -245.3659 | -431.5202 | 433.3389 | 434.309 | -163.2527 | -162.0324 | -51.1423 | -40.8227 | 70.9127 | 70.6695 |  |  | 29.4136 | 29.5015 | -28.3776 | -28.4274 | 74.57 | 74.3 | 69.5 | 69.5 | 22.2118 | -54.8 | -373.3853 | 88.2717 | 88.4182 | 9.4 | 37.7 | -29.4 | -30 | 1.1203 | 0.8668 | -425.7068 | -70.6143 | 258.001 | 202.2805 | 5.1976 | -197.3861 | 195.867 | -106.951 | -86.3749 | -190.345 | 141.1337 | 141.1587 | 109.0315 | -250.7085 | 88.7757 | -161.4515 | 160.5243 | -10.0705 |  | 28.8 | 7.212 | 7.132 | -28.48 | 10.72 |  | -11.6899 | -40.5173 | -6.7369 | 32.5 | 53.935 | 54.774 |  |  | 45.6826 | 45.7139 | 44.7629 |  | -37.5 | 24.7476 | 7 |  | -36.3779 | 75.8697 | 51.2079 | -37.1047 | -74.5787 | 40.192 | 34.4538 | 37.2 | -36.7 |  | 106.1547
03/06/2025 | 09:30 | 0 | 20.311 | -40.3841 | 9.7442 | 21.4111 |  | 42.7868 | -107.8381 | 59.9481 | 30.2451 | 29.8815 | 0 | -47.757 | 41.8 | 19.872 | -41.8 | 12.5846 | 217.6334 | 14.8122 | 14.8832 | 24.605 | 8.4827 | 5.8871 | 4.4871 |  |  | -61.93 | -61.47 |  | 0 | 46.2 | 7.546 | 0.22 | -56.92 | -57 | -55.43 | 56.97 | 57.67 |  | 7.5217 | 70.2851 | 72.7233 | 49.4504 | -59.4779 | -59.4872 | 28.1691 | 27.4258 | 79.8397 | 79.3039 | 0.5398 | 3.5653 | -440.9171 | -7.1343 | -17.4 | -17.3 | 66.4535 | 64.7671 | -5.2824 |  | -61.1274 | 10.285 | 7.8019 | 5.1009 | 485.5493 | 130.1309 | 129.1238 | -509.1602 | 501.5993 |  | -48.9005 | 49.8621 | 88.0895 | 31.33 | 25.66 | 63.29 | 82.23 | -62.1519 | -62.018 | 131.3717 | 131.89 | 23.8437 | -66.7264 | -66.5723 | 15.0223 | -53.0414 |  |  | 42.9 | 106.6 | -16.51 | 47.5853 | 46.3717 | 46.7913 | -51.4193 | -50.8511 | 1 | -3.8113 | 12.4324 | 11.2646 | 42.74 | 73.76 | 49.9292 | 47.0261 | -32.98 |  | 53.3187 | 52.7931 | -112.2931 | -0.0002 | -19.7709 | -124.8 | -126.5 | 31.7313 | 61.2396 | 77.0366 | 86.7371 | 60.79 | -12.99 | 66.42 | 110.9788 | -20.52 | -20.81 | 90.56 | 65.08 | 112.7818 | 111.1455 | -46.6227 | -45.6727 | [6 empty] | -25.372 |  | 108.7447 |  | -22.1644 | -20.7737 | 0 | 18.7691 | 17.5155 | 164.412 | -78.3351 | -78.976 | -38.9146 | 0 | -8.61 | 119.7 | 11.0365 | -9.8097 | -13.6586 | -13.3055 | 2.7642 | -70.6987 | 41.1645 |  | 3.3152 | 3.2877 | 37.9084 | 38.1123 | 36.9913 | 62.1263 | 62.2937 | -66.9825 | 48.1504 | 48.4421 | -63.8119 | -56.1891 | -8.9265 | -24.6 | 11.0726 | 1.0208 | -6.64 | 16.66 | -9.3128 | 10.7111 | -10.87 | 4.261 | 9.6518 | 35.86 | 58.2674 | 63.2687 | 12.93 | 91.4064 | 21 | -27.0669 |  | -3.6256 | 1.9197 |  |  | -14.0937 | -41.1613 | 21.0863 | 64.7887 | 56.4171 | 59.0669 | -161.9134 | -27.3423 | 39.8281 | -63.0497 | 10.8825 | 12.1122 | 11.7733 | 12.2516 | 175.9657 | 174.1022 | 274.1 | -273.9536 | -461.6022 | 465.6952 | 462.564 | -167.1495 | -166.8604 | -48.3454 | -38.2692 | 70.0818 | 69.3075 |  |  | 31.9625 | 31.0726 | -28.5048 | -28.6521 | 73 | 72.32 | 71.7 | 71.8 | 22.1093 | -57.6 | -372.591 | 88.4215 | 88.0208 | 9.4 | 40.5 | -29.2 | -30 | 1.2654 | 1.0371 | -455.7459 | -77.5627 | 257.543 | 200.3369 | 12.0677 | -197.2857 | 194.8389 | -110.751 | -88.564 | -192.4855 | 141.3893 | 141.4759 | 112.6043 | -248.7969 | 88.2284 | -159.3395 | 159.3755 | -9.675 |  | 30.96 | 7.107 | 7.104 | -30.56 | 11.44 |  | -12.3918 | -39.9618 | -5.5344 | 31.7 | 54.914 | 55.979 | 10.2623 | 12.2441 | 45.2064 | 45.1533 | 44.6611 |  | -39.8 | 23.1389 | 7.35 |  | -33.5805 | 75.2933 | 48.8261 | -33.3433 | -72.7717 | 37.1386 | 35.5426 | 39.9 | -38.6 |  | 112.3469
03/06/2025 | 10:00 | 0 | 21.1471 | -42.5574 | 10.004 | 22.2581 |  | 44.0226 | -113.3922 | 61.5776 | 31.247 | 30.7462 | -2.22 | -49.112 | 44 | 19.044 | -44 | 13.3628 | 227.7252 | 15.0306 | 15.0845 | 25.0484 | 8.4064 | 6.1072 | 4.4117 |  |  | -63.31 | -64.11 |  | 2.22 | 46.2 | 7.859 | 0.22 | -53.53 | -53.29 | -65.3 | 53.44 | 54.33 |  | 7.4387 | 72.1959 | 74.9798 | 52.069 | -53.3158 | -52.6427 | 5.376 | 5.3241 | 81.3132 | 83.3226 | -3.1407 | -15.7196 | -435.6958 | -6.9539 | -17.4 | -17.5 | 59.0935 | 57.9131 | -5.8712 |  | -50.5658 | 10.6482 | 7.5399 | 5.0818 | 479.7508 | 139.3475 | 140.0189 | -526.2038 | 501.9467 |  | -44.5973 | 46.4915 | 95.674 | 20.46 | 26.59 | 105.7 | 0 | -66.1706 | -67.2423 | 131.1853 | 132.8565 | 23.8031 | -70.6624 | -71.0767 | 12.8537 | -58.7606 |  |  | 36.1 | 117.5 | -16.31 | 54.0259 | 51.9394 | 52.8461 | -58.085 | -56.8158 | 18.0463 | -13.6717 | 26.191 | 11.6908 | 44.66 | 76.81 | 50.6323 | 47.612 | -33 |  | 59.0032 | 58.2548 | -125.8559 | -0.0001 | -20.1217 | -125.5 | -126 | 31.7697 | 62.1185 | 77.0366 | 86.7371 | 61.44 | -13.19 | 66.447 | 124.6546 | -20.74 | -20.88 | 92.39 | 66.45 | 126.0909 | 122.3091 | -46.4928 | -45.0727 | [6 empty] | -27.754 |  | 90.1526 |  | -22.572 | -20.27 | 21.7603 | 25.5113 | 23.7465 | 56.88 | -64.505 | -65.2842 | -13.4511 | 15.7 | -14.31 | 1 | 11.0359 | 2.1126 | -13.7373 | -13.0884 | 3.7855 | -46.0909 | 16.1059 |  | 3.1212 | 3.1278 | 38.4317 | 38.5962 | 37.6073 | 67.15 | 66.1452 | -58.6097 | 47.8307 | 47.549 | -60.2416 | -55.1844 | -3.2502 | -24.24 | 10.367 | 1.022 | -5.96 | 17.38 | 0 | 10.9517 | -10.744 | 4.426 | 9.5556 | 37.46 | 56.8183 | 61.0172 | 13.53 | 91.4143 | 20.7 | -27.8829 |  | -3.3672 | 1.9273 |  |  |  | -42.3543 | 22.3699 | 66.8895 | 57.8743 | 58.6987 | -161.2787 | -28.4332 | 40.4134 | -65.2525 | 11.3564 | 12.6395 | 12.3218 | 13 | 175.1913 | 176.4335 | 278.3 | -277.1714 | -463.0926 | 464.0709 | 466.1408 | -168.0042 | -166.2368 | -47.7629 | -37.9324 | 68.4157 | 66.9001 | -123.6582 | -124.0839 | 29.5454 | 29.9959 | -29.795 | -29.5441 | 69.16 | 69.15 | 73.2 | 71.5 | 22.0687 | -59.04 | -367.5037 | 87.553 | 87.1851 | 9.9 | 42.2 | -29.2 | -30 |  | 0.8778 | -453.9348 | -53.7537 | 253.4427 | 200.8921 | 8.772 | -196.4552 | 193.5704 | -112.0706 | -91.2043 | -192.8922 | 140.9048 | 143.1691 | 112.923 | -248.909 | 91.7242 | -159.8868 | 158.9713 | -9.9139 |  | 31.36 | 7.042 | 7.045 | -29.52 | 11.2 |  | -12.4224 | -39.9618 | -4.7166 | 31.1 | 56.643 | 54.707 |  |  | 44.5778 | 44.3608 | 45.0999 |  | -42.2 | 21.9122 | 7.62 |  | -33.1104 | 73.3752 | 48.6446 | -33.0823 | -72.5674 | 37.6623 | 35.5153 | 41.7 | -41.2 |  | 111.1813
03/06/2025 | 10:30 | 0 | 21.3923 | -42.5689 | 10.3329 | 22.3488 |  | 44.6927 | -112.905 | 63.0414 | 32.225 | 31.3658 | 0 | -50.69 | 46.2 | 18.216 | -44 | 13.5534 | 230.0478 | 16.0394 | 16.5127 | 26.7562 | 8.7112 | 5.8143 | 8.1492 |  |  | -62.11 | -61.89 |  | 0 | 48.4 | 7.551 | 0.22 | -50.06 | -50.09 | -66.04 | 50.68 | 50.73 | 17.4379 | 7.2476 | 73.7366 | 76.7358 | 50.7704 | -55.727 | -54.6036 | 25.8992 | 28.2909 | 79.4378 | 81.983 | 0 | -0.0571 | -463.8896 | -7.2463 | -17.4 | -17.4 | 60.1351 | 58.8082 | -5.7145 |  | -61.9487 | 9.9928 | 8.2743 | 5.6113 | 511.1238 | 132.3587 | 131.5347 | -517.9689 | 523.4124 |  | -47.3053 | 48.7304 | 94.6261 | 21.34 | 27.98 | 107.88 |  | -50.2297 | -50.0958 | 117.5591 | 120.4587 | 24.9006 | -75.2905 | -75.6512 | 16.2446 | -75.5017 |  |  | 8.4 | 152 | -17.01 | 45.1504 | 44.026 | 45.0636 | -73.1928 | -72.8255 | 26.8473 | -6.1682 | 36.0827 | 12.001 | 44.37 | 81.54 | 52.0386 | 48.7839 | -33.01 |  | 76.0125 | 74.6425 | -96.921 | 0 | -20.179 | -125.7 | -127.5 | 32.1378 | 62.9974 | 77.0366 | 89.0808 | 62.72 | -13.29 | 64.989 | 95.983 | -25.32 | -25.58 | 102.12 | 68.34 | 96.9818 | 97.2909 | -33.6239 | -33.0636 | [6 empty] | -28.123 |  | 90.9131 |  | -22.5365 | -20.7492 | 19.1274 | 26.1341 | 24.8002 | 58.416 | -63.4151 | -63.6724 | -16.0362 | 16.84 | -16.64 |  | 11.5297 | 2.411 | -14.9863 | -14.3265 | 4.0108 | -48.6679 | 19.816 |  | 3.3731 | 3.3637 | 37.785 | 38.2497 | 36.9666 | 50.4044 | 50.4044 | -23.6113 | 35.5732 | 36.2888 | -25.8885 | -19.2466 | 0.9174 | -20.25 | 10.179 | 0.9757 | -5.7 | 17.27 |  | 10.6276 | -10.63 | 3.494 | 9.6634 | 36.14 | 20.1251 | 28.3292 | 13.66 | 87.4747 | 20.6 | -27.2156 |  | -3.8095 | 2.0025 |  |  | -12.5316 | -42.4556 | 23.0996 | 66.3012 | 59.5049 | 60.731 | -152.6283 | -29.5633 | 40.2863 | -68.3785 | 11.0647 | 12.5516 | 12.364 |  | 173.8319 | 175.1289 | 275.3 | -274.0352 | -457.9573 | 459.4216 | 460.9883 | -166.0855 | -164.3486 | -47.0379 | -38.3566 | 70.8024 | 70.6118 |  |  | 27.7876 | 27.7327 | -29.9706 | -29.0536 | 69.43 | 68.73 | 70.6 | 69.6 | 22.1498 | -60.96 | -366.5042 | 87.0413 | 86.6714 | 10 | 42.3 | -27.6 | -28.2 |  |  | -449.2903 | -62.5156 | 255.6068 | 200.62 | 9.9917 | -194.4281 | 197.4032 | -112.4455 | -87.9501 | -191.3534 | 142.2383 | 141.9096 | 107.3304 | -247.7195 | 84.8005 | -156.5493 | 157.2526 | -9.5981 |  | 30.16 | 7.098 | 7.146 | -29.84 | 12.16 |  | -11.8944 | -39.2599 | -4.686 | 29.4 | 54.261 | 54.365 |  |  | 46.3659 | 45.8032 | 46.9708 |  | -41.2 | 20.7493 | 7.69 |  | -33.7996 | 72.6567 | 47.7586 | -34.1458 | -71.7076 | 37.2264 | 34.5837 | 40.8 | -40.2 |  | 106.8531
03/06/2025 | 11:00 | 0 | 21.6421 | -43.4861 | 10.7754 | 22.872 |  | 45.5326 | -118.2308 | 64.4538 | 32.571 | 31.7605 | 0 | -52.646 | 48.4 | 17.388 | -46.2 | 13.2184 | 237.417 | 16.2948 | 16.4108 | 27.5544 | 8.5924 | 5.8997 | 8.3004 |  |  | -60.18 | -60.79 |  | 0 | 50.6 | 8.559 | 0.226 | -51.22 | -51.61 | -61.52 | 52.44 | 51.97 |  | 6.7344 | 75.3542 | 77.932 | 49.9151 | -54.9233 | -55.0323 | 29.3586 | 18.8117 | 80.2416 | 81.5812 | 0.5398 | 8.3396 | -493.6334 | -7.1757 | -17.2 | -17.2 | 60.363 | 59.2828 | -6.0881 |  | -63.7343 | 9.9578 | 8.3909 | 5.705 | 529.0992 | 134.2509 | 133.7016 | -527.2466 | 537.0603 |  | -57.3458 | 59.5376 | 94.7459 | 22.39 | 29.25 | 109 |  | -41.2546 | -41.7904 | 113.1083 | 114.3688 | 24.8803 | -81.3691 | -81.6342 | 15.8275 | -84.5192 |  |  | -9.9 | 168.4 | -16.71 | 39.3738 | 38.3953 | 39.6118 | -83.7182 | -81.5641 | 36.0307 | -7.4838 | 46.963 | 12.1164 | 47.22 | 85.19 | 52.0386 | 49.3698 | -33.16 | -3.7679 | 84.9792 | 83.2105 | -101.2921 | -0.0001 | -20.0471 | -125.7 | -126.4 | 32.7036 | 63.8763 | 78.9152 | 90.2527 | 63.35 | -13.65 | 66.312 | 101.3533 | -25.41 | -25.63 | 104.2 | 67.47 | 101.2364 | 100.9455 | -24.0061 | -23.4273 | [6 empty] | -27.746 |  | 98.01 |  | -21.9068 | -20.021 | 16.5933 | 31.7163 | 29.4748 | 52.272 | -59.5231 | -59.9255 | -18.4575 | 16.49 | -10.2 |  | 11.5507 | 12.3633 | -14.167 | -13.5069 | 3.5738 | -50.8798 | 21.1726 |  | 3.3024 | 3.2675 | 37.5155 | 38.0805 | 36.8125 | 40.6919 | 41.0268 | 17.5829 | 25.904 | 25.6848 | -12.64 | -11.429 | 28.0101 | 9.35 | 10.6746 | 1.0916 | -6.14 | 17.33 | 27.5991 | 10.536 | -10.555 | 0.684 | 9.5342 | 57.1 | 11.1343 | 12.7965 | 12.5 | 96.4841 | 21.8 | -27.2119 |  | -4.9799 | 2.0831 |  |  | -12.247 | -42.6896 | 22.0797 | 67.2256 | 58.9803 | 59.9341 | -152.7955 | -30.6178 | 39.9493 | -69.9701 | 11.4318 | 12.7177 | 12.3745 |  | 174.4579 | 172.9702 | 278.3 | -277.1677 | -460.8559 | 460.4721 | 459.8843 | -166.0408 | -166.0098 | -46.8741 | -37.0354 | 72.6497 | 68.0884 |  |  | 29.3916 | 29.3477 | -29.6314 | -29.6313 | 65.04 | 65.98 | 72.3 | 71.9 | 21.9255 | -62.64 | -370.4008 | 84.4994 | 84.1255 | 10.5 | 42.8 | -27.5 | -28.3 | 1.1471 | 0.991 | -452.4281 | -69.7244 | 255.0168 | 201.442 | 10.5766 | -194.4407 | 193.6801 | -112.5217 | -88.4714 | -190.4125 | 142.569 | 144.1053 | 110.7919 | -246.7445 | 87.8653 | -159.6201 | 158.2475 | -9.491 |  | 31.04 | 7.013 | 7.005 | -30.4 | 11.28 |  | -12.6543 | -38.732 | -4.744 | 30.2 | 54.098 | 55.092 | 11.315 | 13.4809 | 47.2833 | 46.2678 | 45.926 |  | -43 | 20.9564 | 7.85 |  | -32.6166 | 73.7775 | 47.519 | -32.865 | -71.9461 | 35.8168 | 35.37 | 41.7 | -42.4 |  | 99.9108
03/06/2025 | 11:30 | 0 | 22.1713 | -44.2051 | 11.1643 | 24.1013 |  | 48.1342 | -123.6251 | 65.0586 | 32.935 | 32.2777 | -2.22 | -53.743 | 48.4 | 18.216 | -48.4 | 12.9356 | 250.6034 | 17.1678 | 17.2753 | 28.5568 | 8.7821 | 5.8309 | 7.7701 |  |  | -62.7 | -62.94 |  | 2.22 | 52.8 | 8.872 | 0.226 | -51.11 | -51.22 | -67.34 | 52.54 | 52.18 |  | 6.6911 | 76.5898 | 79.473 | 52.9704 | -55.861 | -54.581 | 6.2797 | 6.2264 | 82.5189 | 87.3414 | -1.5704 | -9.1346 | -477.9306 | -6.2737 | -17.6 | -17.6 | 60.3613 | 59.5669 | -6.1375 |  | -63.9715 | 10.8831 | 8.9745 | 6.1336 | 516.2815 | 132.2061 | 132.786 | -502.3104 | 540.7889 |  | -65.128 | 67.5617 | 97.8894 | 22.42 | 29.89 | 110.15 |  | -45.5412 | -45.9431 | 112.173 | 113.0514 | 23.7891 | -83.5583 | -83.2378 | 16.703 | -82.0341 |  |  | -3.4 | 162.7 | -16.58 | 41.3967 | 40.2824 | 41.1279 | -78.2498 | -77.0405 | 27.6375 | -3.9568 | 36.7923 | 12.7892 | 46.78 | 85.79 | 52.7417 | 49.9557 | -33.67 | -3.6423 | 82.5229 | 81.8193 | -95.0497 | -0.0001 | -20.3526 | -129.5 | -128.3 | 32.6981 | 64.7552 | 79.8545 | 91.4246 | 64 | -13.77 | 66.3795 | 94.5754 | -26.28 | -26.47 | 107.34 | 69.45 | 94.9636 | 92.6727 | -28.443 | -29.2818 | [6 empty] | -28.623 |  | 88.3806 |  | -22.2878 | -20.2419 | 21.0464 | 32.7722 | 31.0969 | 30.768 | -59.0785 | -60.028 | -13.0086 | 0 | -8.07 |  | 12.195 | 12.3062 | -14.4919 | -14.0573 | 4.2342 | -46.6431 | 15.5648 |  | 3.2431 | 3.1918 | 38.0831 | 39.1747 | 37.1651 | 46.0505 | 45.3807 | 13.7314 | 30.9604 | 31.3023 | -20.0284 | -17.4612 | 29.6214 | 8.04 | 10.2718 | 1.0575 | -6.01 | 17.81 | 28.1486 | 10.8463 | -10.309 | 0.701 | 9.8685 | 58.39 | 20.205 | 18.54 | 12.27 | 98.1102 | 20.7 | -27.0365 |  | -5.6128 | 2.0976 |  |  | -14.3536 | -42.4961 | 23.9519 | 66.6374 | 53.772 | 57.7081 | -154.1082 | -30.4799 | 40.5397 | -70.986 | 11.688 | 13.1962 | 12.8808 | 13.1748 | 177.194 | 174.8212 | 275.3 | -273.9332 | -455.4743 | 456.9921 | 455.1603 | -166.839 | -167.6147 | -48.7545 | -38.2616 | 75.725 | 76.8174 | -117.8283 | -116.7596 | 27.7107 | 27.7107 | -28.5977 | -28.2458 | 66.85 | 64.53 | 68.8 | 69 | 22.09 | -63.6 | -360.6891 | 81.9595 | 81.5949 | 11 | 42.8 | -26.5 | -26.5 | 1.2446 | 0.8831 | -446.8184 | -55.5502 | 250.203 | 199.7462 | 9.7134 | -191.4682 | 193.3597 | -106.673 | -85.2587 | -181.2791 | 141.7997 | 143.4369 | 107.7888 | -239.6476 | 85.5914 | -157.503 | 157.8785 | -9.0158 |  | 30.16 | 7.116 | 7.074 | -29.76 | 11.52 |  | -12.4224 | -37.7645 | -6.0624 | 29.5 | 54.992 | 51.877 | 11.3178 | 13.5576 | 50.7479 | 49.8587 | 49.6236 |  | -39.9 | 24.9961 | 8.04 |  | -34.4667 | 75.0522 | 49.2109 | -34.1429 | -72.9634 | 36.7558 | 36.4358 | 39.1 | -40.6 |  | 132.4015
03/06/2025 | 12:00 | 0 | 22.461 | -45.1197 | 11.3827 | 26.3347 |  | 52.3066 | -134.3567 | 66.8764 | 33.901 | 33.1238 | -6.66 | -52.866 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 12.8216 | 272.8976 | 16.5447 | 16.7756 | 27.9496 | 8.6747 | 5.5402 | 7.5858 |  |  | -66.53 | -66.45 |  | 6.66 | 50.6 | 8.659 | 0.224 | -50.37 | -50.74 | -76.5 | 51.42 | 51.47 |  | 7.0611 | 76.424 | 79.8822 | 55.5562 | -56.1289 | -54.6478 | 4.8414 | 5.6644 | 85.7339 | 90.2885 | -3.6642 | -18.4755 | -471.9005 | -7.4558 | -17.4 | -17.5 | 60.7837 | 59.183 | -6.3286 |  | -61.7317 | 10.259 | 8.9207 | 6.0645 | 513.9926 | 136.021 | 135.0749 | -512.9401 | 534.4044 |  | -50.3173 | 50.3131 | 94.4165 | 20.82 | 27.91 | 108.88 |  | -52.7749 | -52.641 | 116.937 | 116.5841 | 24.5529 | -77.9363 | -77.177 | 17.1241 | -76.4774 |  |  | 3.8 | 153.1 | -16.9 | 45.6395 | 43.7999 | 44.6835 | -73.1121 | -72.6157 | 24.3623 | -4.6368 | 33.6131 | 12.6772 | 50.45 | 84.18 | 53.4448 | 50.5417 | -33.87 | -3.6423 | 77.2464 | 75.7579 | -85.3307 | 0 | -20.4212 | -129.5 | -129.2 | 32.3135 |  | 79.3849 |  | 64.67 | -13.29 | 65.853 | 86.0449 | -25.42 | -25.74 | 104.51 | 69.9 | 86.4 | 84.6182 | -36.4021 | -36.2 | [6 empty] | -28.18 |  | 84.7053 |  | -22.1997 | -21.2433 | 0 | 22.0096 | 20.4084 | 127.536 | -71.1575 | -71.5754 | -28.1487 | 0 | -15.26 | 81.1 | 12.056 | -6.6364 | -13.5289 | -13.0614 | 2.6029 | -60.9792 | 30.6776 |  | 3.1281 | 3.0792 | 38.136 | 38.3874 | 37.1209 | 52.4138 | 51.9115 | -15.7409 | 38.6119 | 37.3105 | -32.3501 | -26.5687 | 13.7716 | -4.5 | 10.367 | 1.0501 | -6.25 | 16.64 | 11.9558 | 10.0546 | -10.415 | 0.546 | 9.6387 | 47.66 | 28.1805 | 32.8873 | 12.83 | 93.1293 | 22.5 | -27.9338 |  | -5.0069 | 2.0266 |  |  | -13.9642 | -42.826 | 20.2605 | 68.318 | 58.8768 | 60.2111 | -156.0811 | -29.1865 | 41.3012 | -68.1739 |  | 13.8408 | 13.4925 | 13 | 172.9017 | 170.8908 | 276.6 | -276.1856 | -455.4136 | 459.2808 | 453.3439 | -164.6523 | -163.7837 | -49.0419 | -39.0093 | 78.8992 | 77.9892 |  |  | 29.5894 | 29.3806 | -25.8931 | -25.0988 | 66.41 | 65.86 | 68.1 | 68.6 | 22.2737 | -66.24 | -364.3088 | 82.1766 | 82.6502 | 10.5 | 39.9 | -28.4 | -29 |  | 1.0217 |  | -64.1292 | 236.5323 | 188.7266 | 13.4537 | -184.4075 | 185.1863 | -104.3729 | -82.3968 | -182.221 | 140.8158 | 141.3601 | 107.5183 | -236.7076 | 83.3471 | -151.7085 | 152.0226 | -9.4662 |  | 30.4 | 7.364 | 7.303 | -29.76 | 12.24 |  | -11.9219 | -37.5601 | -6.7063 | 29.4 | 52.412 | 55.18 |  | 13.5576 | 52.2175 | 51.1901 | 52.2083 |  | -39.4 | 25.2966 | 8.19 |  | -36.5944 | 75.4993 | 50.5256 | -36.8724 | -73.6033 | 38.7363 | 35.1472 | 38.1 | -37.5 |  | 132.4243
03/06/2025 | 12:30 | 0 | 22.3734 | -44.3778 | 11.2193 | 25.3394 |  | 50.314 | -128.4806 | 64.8743 | 32.815 | 31.9515 | -4.44 | -53.354 | 48.4 | 20.7 | -48.4 | 12.5643 | 261.1508 | 16.5722 | 16.6917 | 27.7057 | 8.9497 | 5.8853 | 7.7849 |  |  | -62.46 | -62.47 |  | 4.44 | 50.6 | 6.594 | 0.214 | -52.89 | -53.07 | -65.1 | 53.63 | 53.58 |  | 7.1032 | 74.168 | 77.3051 | 52.6946 | -58.1383 | -57.509 | 25.9619 | 26.1324 | 86.0018 | 84.1264 | 0.5398 | 3.3384 | -473.402 | -5.8883 | -17.8 | -17.8 | 62.7086 | 61.4683 | -5.2779 |  | -65.5207 | 9.3723 | 7.8947 | 5.4239 | 529.4044 | 138.4319 | 138.493 | -533.2463 | 547.2492 |  | -39.3677 | 41.3327 | 92.6701 | 19.81 | 26.54 | 106.68 |  | -55.4541 | -55.3201 | 115.4606 | 116.3742 | 26.7129 | -73.9797 | -74.0475 | 15.6959 | -73.8653 |  |  | 11.3 | 148.1 | -16.79 | 46.853 | 45.8211 | 46.7813 | -67.9427 | -68.9625 | 26.5397 | -10.7839 | 34.7928 | 12.1202 | 46.41 | 80.87 | 52.7417 | 49.9557 | -33.46 | -3.5167 | 74.9873 | 74.6278 | -80.3703 | 0.0001 | -20.3169 | -129.4 | -128.8 | 31.2698 | 65.6342 | 77.9759 | 92.5964 | 64.66 | -12.8 | 64.53 | 79.6345 | -26.19 | -26.2 | 110.47 | 68.99 | 79.4727 | 77.5818 | -38.3423 | -38.0455 | [6 empty] | -27.037 |  | 74.6046 |  | -21.5772 | -19.4047 | 0 | 18.8326 | 16.7736 | 139.836 | -75.9449 | -77.6215 | -25.4175 | 0 | -15.29 | 82.5 | 12.3697 | -14.8695 | -12.1917 | -11.6956 | 2.4339 | -56.7516 | 26.9783 |  | 2.5228 | 2.5182 | 39.2192 | 39.7504 | 38.6096 | 55.0931 | 55.2606 | -9.7125 | 40.1814 | 40.6148 | -22.475 | -14.7861 | 4.2792 | -15.17 | 9.991 | 1.0208 | -5.78 | 16.52 | 0 | 10.2817 | -10.448 | 0.54 | 9.9397 | 37.44 | 14.4248 | 22.5449 | 13.49 | 84.9841 | 23.5 | -26.9767 |  | -5.274 | 1.978 |  |  | -13.5398 | -42.4637 | 19.9794 | 66.7214 | 58.6626 | 59.5692 | -153.1752 | -27.5414 | 40.5206 | -64.2659 | 11.6498 | 14.4169 | 14.041 |  | 180.5228 | 175.9197 | 277.4 | -276.1173 | -464.6641 | 466.7196 | 461.8191 | -170.3524 | -167.189 | -48.0009 | -37.4318 | 79.5696 | 81.2471 | -107.9478 |  | 29.7212 | 29.3806 | -23.4169 | -24.0529 | 69.13 | 69.06 | 65.9 | 67 | 22.2524 | -65.52 | -365.2463 | 84.513 | 85.1127 | 10.5 | 37.1 | -27.7 | -28.4 | 1.1448 |  | -454.8452 | -55.8025 | 247.257 | 189.834 | 13.0272 | -191.8133 | 187.1206 | -106.6901 | -84.3305 | -180.4423 | 144.3571 | 138.119 | 109.3951 | -239.2512 | 85.05 | -153.017 | 152.9616 | -9.491 |  | 29.92 | 7.369 | 7.382 | -29.6 | 10.24 |  | -11.7754 | -37.5601 | -7.5273 | 30.2 | 50.427 | 53.042 | 11.3525 | 13.5911 | 52.4753 | 51.8563 | 52.817 |  | -35.6 | 25.0333 | 7.77 |  | -33.5944 | 74.5639 | 48.9371 | -33.829 | -72.1721 | 35.8264 | 36.1521 | 34.1 | -36.5 |  | 134.3384
03/06/2025 | 13:00 | 0 | 21.7716 | -43.7952 | 11.3079 | 24.7115 |  | 49.0641 | -123.0485 | 60.7481 | 30.9091 | 30.1789 | 2.22 | -55.51 | 50.6 | 20.7 | -50.6 | 12.6165 | 247.9682 | 15.7498 | 15.8188 | 26.4126 | 8.5943 | 5.988 | 8.6538 |  |  | -56.53 | -56.78 |  | -4.44 | 52.8 | 5.437 | 0.212 | -40.25 | -40.26 | -78.95 | 40.85 | 40 |  | 7.4552 | 72.8199 | 75.479 | 49.1294 | -48.4932 | -47.5185 | 24.2808 | 24.9687 | 79.5718 | 81.7151 | -1.0469 | -6.8672 | -487.6203 | -6.502 | -17.6 | -17.5 | 53.6415 | 51.2795 | -4.9781 |  | -62.9566 | 8.519 | 7.1324 | 4.89 | 520.5541 | 142.1246 | 142.1552 | -514.9089 | 543.6221 |  | -82.4751 | 85.9817 | 90.5245 | 20.1 | 26.8 | 105.35 |  | -27.1891 | -27.0551 | 99.6612 | 100.0964 | 28.726 | -82.6588 | -82.8001 | 14.7865 | -75.3117 |  |  | 8 | 150.5 | -16.95 | 41.0031 | 40.1833 | 40.9009 | -80.852 | -78.8996 | 43.4045 | -14.6884 | 51.9962 | 12.4757 | 46.19 | 80.39 |  |  | -32.41 | -3.5167 | 76.5118 | 74.7797 | -72.5368 | 0 | -19.8158 | -128 | -126.9 | 30.9732 |  | 76.0973 |  | 64.68 | -12.21 | 65.988 | 69.2739 | -26.1 | -26.17 | 105.49 | 66.12 | 70.2 | 70.1636 | -17.8211 | -18.0818 | [6 empty] | -26.28 |  | 169.5254 |  | -21.4134 | -18.7702 | -11.2387 | 16.1871 | 14.9447 | 172.092 | -66.6001 | -67.2482 | -46.4752 | 17.83 | -14.89 | 101.1 | 11.5767 | -14.7711 | -11.6759 | -11.2577 | 1.8888 | -79.7323 | 47.408 |  | 2.473 | 2.4387 | 40.0483 | 40.6104 | 38.7963 | 24.4486 | 27.1279 | 13.3965 | 19.5638 | 20.7196 | 2.8145 | 20.1819 | -5.572 | -8.26 | 15.0765 | 0.9512 | -9.43 | 16.78 |  | 10.1289 | -10.642 | 0.697 | 7.6636 | 30.89 | -23.2541 | -9.7088 | 13.97 | 73.5068 | 21 | -24.9017 |  | -4.513 | 2.0424 |  |  | -12.6098 | -39.275 | 18.4935 | 61.3434 | 52.7996 | 53.6492 | -130.4499 | -27.8411 | 37.6 | -65.1043 | 11.2621 | 13.3329 | 13.1655 | 12.5259 | 167.3609 | 166.0504 | 152.1 | -152.4756 | -348.709 | 345.5527 | 348.4814 | -158.8795 | -157.0533 | -50.0425 | -39.4125 | 79.6858 | 79.2373 |  | -114.0244 | 27.7107 | 26.8318 | -21.6388 | -20.9547 | 63.65 | 63.46 | 69.1 | 68.4 | 22.0281 | -67.04 | -360.8684 | 82.5722 | 82.2182 | 9.9 | 37 | -25.8 | -26.5 |  | 0.9127 | -340.8434 | -147.8474 | 230.662 | 182.5724 | 11.9643 | -177.2997 | 173.4104 | -107.292 | -76.9694 | -172.1454 | 137.9083 | 137.6986 | 107.0003 | -224.8029 | 77.1145 | -148.0144 | 148.4141 | -9.7299 |  | 30.08 | 7.501 | 7.441 | -29.52 | 11.28 |  | -12.4804 | -37.3526 | -7.8202 | 31.6 | 57.072 | 57.606 | 11.3581 | 13.6367 | 50.2184 | 50.8857 | 50.6197 |  | -34.9 | 26.8247 | 7.55 |  | -35.1905 | 74.976 | 49.6607 | -34.7684 | -73.3855 | 38.5392 | 34.233 | 36.4 | -35.9 |  | 134.7935
03/06/2025 | 13:30 | 0 | 21.263 | -42.5881 | 11.2922 | 24.7177 |  | 48.6334 | -116.6654 | 59.3504 | 30.1051 | 29.2597 | 11.1 | -56.892 | 50.6 | 21.528 | -50.6 | 12.6386 | 239.815 | 15.2924 | 15.4162 | 25.5555 | 8.625 | 5.9227 | 7.9946 |  |  | -54.63 | -54.63 |  | -8.88 | 55 | 5.685 | 0.208 | -38.32 | -37.41 | -80.34 | 38.59 | 38.81 |  | 7.4248 | 71.9283 | 74.7161 | 47.9073 | -43.8046 | -45.794 | 19.7986 | 19.8747 | 76.7586 | 79.3039 | 0 | -7.6747 | -472.3025 | -6.0774 | -17.5 | -17.7 | 51.2773 | 50.8107 | -4.7971 |  | -61.1245 | 8.3037 | 6.8727 | 4.6804 | 512.7108 | 150.3341 | 150.2426 | -546.7612 | 527.8885 |  | -41.5643 | 41.2484 | 91.4925 | 19.53 | 26.59 |  |  | -36.2982 | -35.7624 | 98.9466 | 100.1932 | 33.699 | -71.9626 | -71.9553 | 12.7965 | -72.573 |  |  | 8.7 | 149.9 | -17.02 | 47.6375 | 46.3455 | 48.5183 | -68.8876 | -68.211 | 42.1539 | -23.9982 | 50.2134 | 12.2226 | 43.88 | 76.97 | 50.6323 | 48.0515 | -31.67 | -3.5167 | 74.0069 | 72.3501 | -72.4302 | 0 | -19.3675 | -126.5 | -125.3 | 30.6766 | 63.8763 | 74.6884 | 90.2527 | 63.38 | -11.48 | 66.4065 | 73.2692 | -25.95 | -26.2 | 104.95 | 67.44 | 74.1273 | 70.8182 | -22.3105 | -22.2273 | [6 empty] | -26.728 |  | 103.373 |  | -21.3191 | -18.8346 | 0 | 4.6805 | 5.1862 | 147.516 | -67.7805 | -68.5488 | -30.6444 | 15.81 | -9.05 | 92.3 | 11.7948 | -39.2443 | -11.6837 | -11.2384 | 3.1858 | -60.1629 | 30.7871 |  | 2.3152 | 2.3293 | 38.227 | 39.4966 | 37.2424 | 34.1611 | 34.8309 | 28.1327 | 23.0475 | 23.3396 | 10.9351 | 24.2402 | 6.9966 | -10.84 | 11.1678 | 0.9268 | -6.41 | 17.58 | 0 | 10.7414 | -10.657 | 0.824 | 9.5644 | 35.23 | -23.8631 | -9.5421 | 14.17 | 77.2169 | 22.2 | -23.7231 |  | -4.5407 | 2.0163 |  |  | -11.3071 | -38.5041 | 19.3376 | 60.419 | 59.2089 | 59.0733 | -128.8387 | -29.0786 | 36.6218 | -67.0539 | 10.9427 | 12.1708 | 11.921 | 13 | 155.9898 | 156.3322 | 158.4 | -158.0484 | -340.5906 | 337.9438 | 335.9742 | -149.7885 | -150.638 | -53.7298 | -43.9394 | 78.2059 | 76.5291 |  |  | 25.5134 | 25.2607 | -24.5259 | -24.8331 | 62.75 | 62.66 | 65.9 | 66.7 | 22.09 | -63.76 | -359.1142 | 81.7653 | 81.1546 | 9.9 | 35.9 | -24.1 | -24.7 | 1.1995 |  | -332.5917 | -77.4697 | 232.241 | 179.4395 | 0 | -175.8221 | 170.2742 | -105.0486 | -76.252 | -169.5164 | 138.5365 | 139.8516 | 103.9254 | -222.594 | 73.2611 | -146.8838 | 147.5766 | -9.9387 |  | 29.92 | 7.429 | 7.427 | -28.96 | 10.16 |  | -10.4875 | -37.0016 | -8.6412 | 30.3 | 52.765 | 53.319 | 11.3718 | 13.6634 | 50.3495 | 49.7657 | 51.2527 |  | -34.3 | 28.5279 | 7.84 |  | -40.0565 | 76.9497 | 53.8946 | -39.3603 | -76.349 | 42.8732 | 33.0375 | 35.3 | -34.4 |  | 120.9869
03/06/2025 | 14:00 | 0 | 20.7301 | -41.3338 | 11.3598 | 24.8445 |  | 49.3079 | -117.3649 | 59.4108 | 30.3951 | 29.4905 | 8.88 | -58.861 | 52.8 | 21.528 | -52.8 | 12.6282 | 239.5508 | 15.3477 | 15.8695 | 26.3124 | 9.0276 | 5.9342 | 8.5246 |  |  | -55.22 | -55.38 |  | -8.88 | 57.2 | 6.977 | 0.221 | -36.17 | -35.87 | -87.26 | 36.01 | 36.13 |  | 7.1724 | 72.8911 | 75.221 | 47.5788 | -43.9386 | -43.0579 | 5.0001 | 4.5154 | 80.1076 | 81.0453 | -2.6173 | -12.9996 | -464.8184 | -6.6662 | -17.7 | -17.7 | 48.2488 | 47.5531 | -4.8837 |  | -60.217 | 8.6485 | 6.5789 | 4.5844 | 498.8859 | 151.6769 | 151.8295 | -558.6068 | 528.5248 |  | -39.7098 | 40.3317 | 92.74 | 20.04 | 26.75 | 106.43 |  | -31.8776 | -31.7436 | 94.3445 | 95.753 | 32.6012 | -69.4528 | -69.881 | 15.525 | -72.0891 |  |  |  |  | -17.09 | 49.4726 | 48.2874 | 48.3846 | -66.5308 | -64.1005 | 39.3683 | -26.6488 | 49.1172 | 12.8183 | 44.01 | 77.36 | 50.6323 | 48.0515 | -32.04 |  | 73.5403 | 72.0072 | -75.2192 | 0.0001 | -19.3444 | -125.6 | -126 | 30.6052 |  | 74.6884 | 89.0808 | 62.74 | -11.87 | 66.3795 | 76.9494 | -25.77 | -26.12 | 105.31 | 66.97 | 77.1818 | 75.4909 | -17.311 | -19.0818 | [6 empty] | -27.611 |  | 90.2962 |  | -20.1694 | -17.5968 | 0 | -0.6194 | -0.7808 | 158.268 | -64.6475 | -65.5708 | -33.1714 | 0 | -15.14 | 122.4 | 11.3843 | -48.8479 | -13.1037 | -12.6022 | 3.1055 | -63.8925 | 30.4138 |  | 2.7666 | 2.7238 | 39.5056 | 40.3273 | 39.1176 | 31.4818 | 32.1516 | 28.9699 | 20.4703 | 20.8517 | 8.2832 | 21.8299 | 8.2197 | -11.25 | 10.5794 | 0.9622 | -5.94 | 17.76 | 0 | 10.6049 | -10.598 | 0.667 | 9.5778 | 34.53 | -22.4975 | -10.1743 |  | 77.3923 | 21.8 | -24.4155 |  | -4.9461 | 2.0617 |  |  | -10.8218 | -39.0113 | 18.9686 | 61.3434 | 58.0616 | 58.2449 | -126.9733 | -29.5553 | 37.4078 | -68.5276 | 9.7994 | 11.9364 | 11.7206 | 11.3476 | 151.6069 | 152.111 | 121.1 | -121.9561 | -289.4381 | 292.5634 | 289.1424 | -146.3919 | -144.707 | -52.1861 | -42.9726 | 82.1445 | 81.8843 | -95.7216 | -106.0206 | 27.7436 | 26.9856 | -23.2222 | -24.2828 | 48.87 | 49.8 | 69.8 | 68.2 | 21.9448 | -61.04 | -368.5165 | 83.2815 | 82.915 | 9.4 | 37.6 | -27.5 | -27.5 | 1.1619 | 1.0414 | -283.097 | -73.3241 | 224.1331 | 179.3377 | -10.6178 | -172.1841 | 167.2842 | -116.2525 | -71.4463 | -165.2617 | 132.6819 | 130.5394 | 116.2598 | -221.6828 | 72.0123 | -146.4615 | 147.1734 | -9.6503 |  | 31.2 | 7.339 | 7.355 | -30.56 | 11.76 |  | -11.5434 | -36.0067 | -7.8202 | 29.1 | 55.579 | 51.147 | 11.6139 | 13.6698 | 52.7528 | 52.154 | 51.9149 |  | -37 | 27.8884 | 7.79 |  | -40.373 | 76.5343 | 53.4373 | -39.1445 | -75.7839 | 41.6538 | 33.881 | 37.4 | -36.1 |  | 115.4485
03/06/2025 | 14:30 | 0 | 20.4446 | -40.8878 | 11.2695 | 25.1406 |  | 50.048 | -117.9689 | 62.3856 | 31.517 | 30.7826 | 8.88 | -59.941 | 55 | 22.356 | -55 | 13.2385 | 239.9042 | 15.944 | 16.0007 | 26.6824 | 8.746 | 2.2715 | 8.1206 |  |  | -56.64 | -56.59 |  | -8.88 | 59.4 | 8.571 | 0.226 | -42.48 | -41.94 | -79.28 | 42.03 | 42.12 |  | 6.7245 | 74.8195 | 78.0122 | 48.1779 | -49.9668 | -49.534 | 27.77 | 22.8935 | 79.5718 | 82.7868 | 1.0633 | 5.5513 | -503.7274 | -6.6961 | -17.6 | -17.6 | 53.8296 | 52.8199 | -4.5453 |  | -64.7388 | 9.3119 | 6.6545 | 4.5313 | 542.1306 | 160.1916 | 159.4897 | -586.205 | 556.8923 |  | -39.9484 | 41.1004 | 97.0611 | 21.8 | 28.87 | 108.79 |  | -35.2265 | -34.0209 | 99.4625 | 100.7056 | 30.8159 | -76.7356 | -77.4649 | 14.9518 | -78.9246 |  |  | 4.1 | 157.3 | -17.2 | 45.0147 | 44.4457 | 45.4023 | -71.0814 | -70.0424 | 46.7505 | -30.7339 | 57.2621 | 12.3929 | 48.06 | 83.8 | 52.7417 | 49.8093 | -33.81 |  | 78.9072 | 78.5622 | -92.5567 | 0 | -20.478 | -129.1 | -129.9 | 31.4566 |  | 76.567 | 90.2527 | 63.4 | -12.79 | 67.257 | 91.9052 | -25.99 | -26.22 | 106.1 | 69.33 | 91.8 | 91.2 | -17.7956 | -17.9091 | 283.6187 | 235.9603 | 0 | 224.5242 | 56.9524 | 40.82 | -29.074 | 594.8535 | 49.383 |  | -20.817 | -18.591 | 30.4728 | 3.699 | 3.1638 | 44.592 | -49.2772 | -50.4236 | -4.9261 | 0 | -16.84 | 1 | 11.5946 | -40.9275 | -13.1299 | -12.6619 | 2.9571 | -38.8508 | 4.2891 |  | 2.7581 | 2.751 | 40.0247 | 39.4049 | 38.935 | 34.1611 | 33.4913 | 39.0173 | 19.3278 | 19.596 | 17.1922 | 30.4274 | 8.1831 | -12.85 | 10.1765 | 0.9757 | -6.1 | 18.33 | 0 | 10.1987 | -10.531 | 0.64 | 9.5958 | 33.86 | -32.2807 | -18.907 | 14.68 | 79.6663 | 20.2 | -25.1622 |  | -5.6258 | 2.0622 |  |  | -11.7528 | -40.7386 | 20.6651 | 64.3685 | 58.2255 | 58.8048 | -136.1343 | -30.7677 | 38.8615 | -71.9126 | 10.3112 | 12.5126 | 12.1108 | 11 | 152.7867 | 152.6111 | 124 | -123.4565 | -286.7265 | 288.0468 | 287.0108 | -145.1932 | -144.5692 | -49.1573 | -38.6674 | 79.1168 | 82.1491 |  | -94.1312 | 27.5898 | 26.6999 | -27.0054 | -26.9835 | 41.94 | 41.64 | 73.1 | 73.9 |  | -57.04 | -372.3924 | 86.7661 | 87.4023 | 9.9 | 41.6 | -25.7 | -25.6 | 1.3353 | 0.9538 | -281.5196 | -31.5317 | 237.7506 | 181.3267 | -18.979 | -171.0668 | 170.395 | -121.2916 | -74.6111 | -168.3235 | 129.4314 | 128.3656 | 123.7248 | -225.8084 | 72.5766 | -152.506 | 151.6184 | -9.491 |  | 32.72 | 7.32 | 7.376 | -32 | 13.04 |  | -13.9452 | -35.5093 | -6.8528 | 29.2 | 55.923 | 55.761 | 11.4197 | 13.6698 | 51.303 | 51.8781 | 51.1915 |  | -40.4 | 26.1958 | 8 |  | -36.7349 | 74.5905 | 49.6926 | -36.1556 | -74.3937 | 37.8197 | 35.6529 | 40.5 | -40.9 |  | 119.6945
03/06/2025 | 15:00 | 0 | 20.6518 | -41.3065 | 11.2558 | 25.1432 |  | 50.1246 | -111.5669 | 63.1037 | 31.943 | 30.9157 | 6.66 | -60.676 | 55 | 22.356 | -55 | 13.2537 | 229.7686 | 14.6414 | 14.8615 | 24.2771 | 8.5617 | 0.429 | 8.0934 |  |  | -58.14 | -58.39 |  | -6.66 | 59.4 | 9.567 | 0.235 | -42.02 | -42.11 | -82.32 | 43 | 42.99 |  | 6.6803 | 75.4843 | 78.106 | 53.2711 | -49.4309 | -47.3755 | 30.6937 | 29.1796 | 80.3755 | 84.3943 | 2.1102 | -0.1222 | -496.6972 | -4.9004 | -18 | -17.9 | 52.6881 | 52.4283 | -4.2889 |  | -66.4908 | 8.676 | 6.2722 | 4.3016 | 548.7837 | 147.1297 | 148.0758 | -550.9099 | 561.0995 |  | -78.6997 | 81.2227 | 96.133 | 22.05 | 29.43 | 108.77 |  | -25.4477 | -28.2608 | 97.2642 | 98.0083 | 26.4992 | -85.7762 | -85.0611 | 15.2589 | -79.4317 |  |  | -0.9 | 160 | -17.27 | 40.344 | 37.8186 | 40.0552 | -82.4608 | -80.2975 | 47.8985 | -20.8507 | 59.2502 | 12.9438 | 48.4 | 86.96 | 52.7417 | 49.8093 | -33.31 |  | 80.6846 | 79.8437 | -89.6956 | 0.0001 | -20.1107 | -128.6 | -129.5 | 31.55 | 62.9974 | 77.0366 | 89.0808 | 62.72 | -13.19 | 67.041 | 88.9376 | -25.78 | -26.24 | 107.14 | 69.6 | 87.9273 | 86.9818 | -14.029 | -13.3364 | 281.3121 | 235.9023 |  | 222.379 | 61.4278 | 45.3012 | -28.691 | 553.4583 | 99.6015 |  | -21.4631 | -19.6052 | 25.8895 | 5.3879 | 5.9489 | 43.056 | -44.2698 | -45.0565 | -9.573 | 0 | -13.72 | 1 | 11.552 | -37.0503 | -13.9373 | -13.4397 | 3.6866 | -43.897 | 10.2506 |  | 3.3866 | 3.3504 | 41.1678 | 41.7512 | 39.5528 | 26.9605 | 25.6208 | 31.6492 | 15.2238 | 15.0241 | 16.7369 | 29.1687 | 6.0151 | -14.16 | 11.2605 | 1.022 | -7.01 | 18.75 |  | 10.2108 | -10.417 | 0.549 | 9.7008 | 33.95 | -29.548 | -14.7437 | 15.73 | 81.5739 | 19.7 | -25.4832 |  | -5.9813 | 2.0637 |  |  | -12.1928 | -41.6968 | 22.6949 | 65.545 | 61.1544 | 62.0822 | -138.2894 | -30.8942 | 39.8916 | -73.1629 | 9.58 | 12.9032 | 12.5749 |  | 167.021 | 169.1803 | 123.2 | -123.812 | -296.0142 | 295.7544 | 297.1032 | -161.407 | -160.4424 | -44.7051 | -34.1153 | 81.5842 | 80.7996 |  |  | 27.6997 | 26.9636 | -32.0064 | -31.9037 | 59.61 | 59.77 | 72.8 | 74.1 | 21.9661 | -52.64 | -381.1418 | 88.5019 | 88.143 | 9.9 | 44.5 | -25.7 | -25.9 | 1.1317 | 0.8804 | -294.8567 | -73.2852 | 278.5765 | 218.3018 | -21.1872 | -211.1133 | 208.3515 | -111.7801 | -92.8506 | -205.3562 | 147.2338 | 146.8988 | 114.1734 | -270.7812 | 90.6263 | -178.8945 | 178.9115 | -9.4662 |  | 32.56 | 7.324 | 7.287 | -31.44 | 12.32 |  | -13.3013 | -35.9762 | -6.4439 | 29.2 | 55.174 | 55.873 | 11.3828 | 13.7773 | 53.2166 | 51.1038 | 50.5684 |  | -41.8 | 24.155 | 8.27 |  | -30.6986 | 72.2894 | 45.3286 | -30.7685 | -71.8307 | 32.9929 | 37.4485 | 42.3 | -41.3 |  | 126.9894
03/06/2025 | 15:30 | 0 |  |  | 11.4179 | 25.0155 |  | 49.5051 | -113.5171 |  |  | 31.235 | 6.66 | -61.38 | 57.2 | 22.356 | -55 | 13.4038 | 229.54 | 14.6138 | 14.9155 | 24.6369 | 8.6931 | 0.2757 | 8.1448 |  |  | -58.06 | -57.96 |  | -6.66 | 59.4 | 8.18 | 0.232 | -44.13 | -44.06 | -78.61 | 44.69 | 44.56 |  | 6.6833 | 74.1937 | 77.706 | 54.6261 | -47.8234 | -50.8687 | 20.427 | 21.8222 | 82.7868 | 81.983 | 0.5398 | -0.6116 | -505.6369 | -5.6746 | -18.1 | -18.1 | 56.1861 | 55.361 | -4.2161 |  | -67.8616 | 8.0882 | 6.0383 | 4.1374 | 547.0441 | 146.4278 | 146.5193 | -530.405 | 559.5299 |  | -102.1438 | 104.3644 | 96.2428 | 21.94 | 29.31 | 109.12 |  | -25.9835 | -25.3137 | 96.4316 | 97.0049 | 26.4926 | -90.2531 | -90.2834 | 12.5816 | -77.2326 |  |  | 4.5 | 155 | -17.39 | 38.5208 | 37.373 | 39.193 | -82.7414 | -82.3633 | 46.4763 | -17.5927 | 55.9463 | 12.3811 | 49.87 | 86.32 | 53.4448 | 50.3952 | -33.65 |  | 78.1795 | 76.3915 | -75.4173 | 0 | -20.5097 | -127.4 | -128.7 | 31.55 |  | 74.6884 |  | 62.73 | -12.56 | 67.851 | 74.4792 | -25.8 | -26.31 | 106.67 | 69.93 | 74.4545 | 72.4182 | -17.4509 | -16.7364 | 268.4751 | 223.9838 | 0 | 211.1193 | 82.707 | 67.8422 | -26.613 | 541.6694 | 116.1918 |  | -21.4993 | -19.5101 | 0 | -3.7817 | -3.8275 | 172.092 | -60.1262 | -60.5099 | -32.2366 | 0 | -14.78 | 119.2 | 11.3238 | -54.2721 | -13.7761 | -13.2899 | 3.6015 | -66.1052 | 31.2573 |  | 3.0924 | 3.0888 | 38.1931 | 39.2181 | 37.4565 | 24.7835 | 24.7835 | 28.635 | 18.566 | 19.3919 | 11.863 | 27.4537 | 0.9906 | -10.22 | 13.6629 | 1.044 | -8.36 | 18.21 | 0 | 10.1286 | -10.337 | 0.754 | 9.7994 | 34.42 | -28.7112 | -12.201 | 15.49 | 82.4664 | 23.1 | -26.0481 |  | -5.7538 | 2.101 |  |  | -12.7563 | -41.9559 | 22.2646 | 66.1332 | 58.7302 | 61.2344 | -139.676 | -30.7656 | 39.93 | -73.4308 | 9.438 | 13.5478 | 13.2077 |  | 172.5384 | 171.678 | 149.6 | -150.7091 | -323.9059 | 322.7597 | 323.0624 | -166.5323 | -164.9473 | -47.0327 | -36.4455 | 80.732 | 79.6332 | -106.9785 | -102.9284 | 30.1387 | 30.2486 | -36.2796 | -36.2787 | 62.66 | 63.72 | 72.6 | 71.6 |  | -44.48 | -384.5183 | 91.2764 | 90.9316 | 10.5 | 42.2 | -28.4 | -29.1 | 1.2899 | 1.0369 | -317.2863 | -92.9416 | 297.2689 | 229.3986 | -20.8254 | -225.2984 | 221.7882 | -116.3961 | -101.4186 | -222.1502 | 148.5366 | 149.3287 | 117.4452 | -286.7429 | 98.8558 | -186.5793 | 187.0101 | -10.0183 |  | 32.16 | 7.299 | 7.225 | -30.96 | 11.92 |  | -11.9524 | -36.9741 | -6.5019 | 29.4 | 55.415 | 54.42 | 11.4124 |  | 51.2617 | 51.6103 | 51.2572 |  | -41 | 24.1625 | 8.18 |  | -33.0003 | 74.2765 | 47.4387 | -32.9414 | -72.5849 | 35.9237 | 37.3055 | 39.7 | -39.5 |  | 129.2241
03/06/2025 | 16:00 | 0 |  |  | 11.1781 | 25.8004 |  | 51.5712 | -54.5705 | 63.1078 | 32.223 | 31.1524 | 11.1 | -60.788 | 55 | 23.184 | -55 | 10.3921 | 110.2124 | 14.9465 | 15.1239 | 24.999 | 9.0819 | 1.6304 | 7.7566 |  |  | -57.24 | -57.24 |  | -11.1 | 59.4 | 7.625 | 0.226 | -41.12 | -42.53 | -76.77 | 41.6 | 41.88 |  | 6.7386 | 71.9569 | 75.118 | 48.6659 | -51.5743 | -48.3564 | 6.6313 | 7.0803 | 78.0982 | 82.117 | -1.5704 | -8.6203 | -480.7403 | -5.5812 | -18 | -18.1 | 53.0135 | 52.1519 | -4.3611 |  | -61.4998 | 8.7656 | 0 | 3.6964 | 519.1502 | 144.1084 | 144.3525 | -517.0089 | 547.7156 |  | -102.2398 | 104.1374 | 97.2807 | 22.53 | 30.02 | 110.3 |  | -25.1797 | -25.1797 | 96.9843 | 98.4797 | 26.082 | -89.9978 | -89.3396 | 14.4072 | -75.2529 |  |  | 5.3 | 155 | -17.09 | 38.9909 | 38.7307 | 39.4057 | -80.4573 | -81.083 | 39.6743 | -13.6669 | 48.6638 | 12.2623 | 49.41 | 86.63 | 52.7417 | 49.8093 | -33.68 |  | 75.5302 | 74.7414 | -68.6878 | 0 | -20.2942 | -131 | -131.8 | 31.4182 |  | 74.2188 | 87.9089 | 62.05 | -12.18 | 65.0565 | 68.7564 | -26.34 | -26.61 | 110.18 | 69.99 | 71.3273 | 69.3455 | -18.5345 | -18.1909 | 264.0287 | 218.1208 |  | 205.9274 | 85.8947 | 71.6291 | -26.082 | 526.8576 | 152.3766 |  | -21.8977 | -19.5476 | 0 | -4.7295 | -4.5551 | 162.876 | -58.6011 | -59.183 | -36.4196 | 0 | -10.57 | 129.9 | 10.9449 | -54.1918 | -14.7469 | -14.3256 | 3.974 | -69.6969 | 36.2328 |  | 3.4206 | 3.3727 | 40.9985 | 41.8076 | 40.24 | 24.6161 | 23.6113 | 15.0711 | 19.0057 | 19.9894 | -4.5305 | 0 | 4.6235 | -11.45 | 12.4862 | 1.0208 | -7.39 | 18.68 | 0 | 10.5683 | -10.397 | 0.681 | 9.8513 | 37.34 | -7.3328 | 3.0762 | 15.04 | 83.2753 | 22.9 | -25.6175 |  | -5.3411 | 2.1144 |  |  | -13.0915 | -41.3655 | 20.8226 | 65.629 | 58.1723 | 60.4461 | -140.5819 | -30.3035 | 39.177 | -71.4544 | 10.2181 | 13.2646 | 12.9862 | 11.8205 | 183.7779 | 181.8375 | 146.7 | -146.8087 | -322.6629 | 324.7857 | 325.3583 | -174.7827 | -172.2232 | -46.1535 | -36.3807 | 82.377 | 80.4252 |  |  | 31.7098 | 31.4241 | -49.3489 | -49.5454 | 63.91 | 63.84 | 72.3 | 73.9 | 22.2118 | -23.28 | -358.0385 | 96.0345 | 95.7551 | 11.1 | 41.6 | -30.1 | -30.9 | 1.1533 |  | -320.2439 | -126.4178 | 330.0433 | 259.2593 | -25.2432 | -252.8611 | 250.3673 | -122.2339 | -119.2631 | -247.8128 | 143.8678 | 144.9402 | 121.6895 | -325.0671 | 116.8851 | -203.9261 | 205.3931 | -10.2573 |  | 29.68 | 7.18 | 7.119 | -28.88 | 10.4 |  | -10.8385 | -37.911 | -6.7063 | 29 | 57.593 | 54.124 | 11.4251 | 13.7464 | 53.3595 | 52.7984 | 53.1582 |  | -42 | 23.908 | 8.47 |  | -32.6344 | 74.3381 | 47.7277 | -32.1101 | -73.1256 | 34.8686 | 37.9133 | 40.9 | -42 |  | 126.7057
03/06/2025 | 16:30 | 0 |  |  | 11.043 | 30.4529 |  | 48.7551 | -53.9534 | 61.9785 | 31.719 | 30.9808 | 8.88 | -59.045 | 52.8 | 21.528 | -52.8 | 12.899 | 110.03 | 15.6915 | 15.6817 | 25.6483 | 9.2792 | 5.3925 | 8.3507 |  |  | -58.71 | -58.77 |  | -8.88 | 57.2 | 7.65 | 0.228 | -45.9 | -45.66 | -72.94 | 45.62 | 45.81 |  | 6.4805 | 72.2296 | 75.6394 | 50.2046 | -50.7705 | -52.1694 | 29.2395 | 25.8161 | 80.3755 | 81.0453 | 1.0633 | 5.4961 | -505.5644 | -6.5134 | -17.6 | -17.6 | 57.6957 | 57.9732 | -4.0691 |  | -67.4025 | 8.3635 | 1.8645 | 3.7233 | 545.0604 | 135.0444 | 135.0138 | -497.5393 | 555.425 |  | -106.7927 | 108.8114 | 95.4844 | 22.73 | 30.14 | 110.38 |  | -26.5193 | -27.0551 | 97.0414 | 97.7997 | 26.1172 | -90.6741 | -91.0372 | 13.8919 | -80.8973 |  |  | -7.2 | 161.7 | -17.26 | 34.9627 | 34.6564 | 35.5753 | -91.7572 | -91.9119 | 44.8243 | -6.4544 | 54.0702 | 12.2324 | 48.09 | 88.18 | 52.0386 | 49.2233 | -33.14 |  | 81.6624 | 79.5781 | -83.1583 | 0 | -20.1206 | -128.4 | -129.2 | 31.7477 | 62.1185 | 75.1581 | 87.9089 |  | -12.6 | 62.424 | 83.5672 | -26.23 | -26.52 | 108.56 | 72.57 | 84.2545 | 82.0182 | -14.5585 | -15.0727 | 219.2343 | 172.2284 | 167.6073 | 169.2612 | 83.6036 | 67.4667 | -25.822 | 513.7678 | 184.0872 |  | -22.3216 | -19.4376 | 0 | 0.8645 | 1.2778 | 147.516 | -61.8805 | -62.3904 | -29.8096 | 0 | -16.08 | 112.2 | 10.6816 | -42.5927 | -14.2462 | -13.6462 | 4.2061 | -65.1821 | 30.3661 |  | 2.9028 | 2.913 | 38.8326 | 38.9138 | 37.2883 | 25.9557 | 25.7883 | 19.5924 | 16.9319 | 16.7553 | 3.6896 | 16.3477 | 5.1069 | -8.31 | 12.7694 | 1.1307 | -7.83 | 18.74 | 0 | 10.1707 | -10.354 | 0.644 | 9.291 | 37.35 | -14.7309 | -3.1327 | 15.12 | 82.5093 | 21.2 | -26.2584 |  | -5.3574 | 2.0522 |  |  | -12.2094 | -42.1809 | 21.2273 | 66.4693 | 61.9171 | 60.4733 | -141.121 | -30.0353 | 39.5468 | -70.9301 | 10.6716 | 13.6161 | 13.2921 | 12.2817 | 218.8594 | 219.638 | 245.2 | -244.8344 | -436.2674 | 434.3165 | 433.5262 | -207.9914 | -206.2884 | -41.5032 | -30.0088 | 79.212 | 80.7155 | -129.1071 | -138.5968 | 47.2227 | 46.3987 | -67.5795 | -65.89 | 74.6 | 74.44 | 76 | 76.3 | 21.8849 | 6.48 | -363.8187 | 103.8205 | 104.7451 | 13.9 | 37.1 | -46.3 | -47.5 |  | 0.8109 | -429.6459 | -161.0142 | 433.9544 | 349.1574 | -30.5354 | -339.2276 | 337.6076 | -142.3465 | -181.9901 | -333.5907 | 133.626 | 135.0092 | 145.6463 | -426.8634 | 182.9866 | -244.3593 | 246.81 | -9.2547 |  | 28.24 | 7.013 | 7.04 | -28 | 9.2 |  | -9.6971 | -41.6037 | -5.507 | 30.9 | 58.308 | 58.981 | 11.5249 |  | 51.9744 | 52.0551 | 50.8254 |  | -37.4 | 24.4977 | 8.04 |  | -25.9334 | 70.3101 | 42.2145 | -25.282 | -69.4655 | 29.4631 | 39.7305 | 37.3 | -36.9 |  | 130.6595
03/06/2025 | 17:00 | 0 | 20.1974 | -40.8864 | 10.761 | 30.0257 |  | 47.7712 | -52.5548 | 61.4235 | 31.309 | 30.5797 | 6.66 | -55.763 | 50.6 | 19.044 | -48.4 | 13.5024 | 105.7428 | 15.5122 | 15.8309 | 26.2588 | 9.2195 | 6.0725 | 7.7914 |  |  | -60.62 | -60.64 |  | -6.66 | 52.8 | 8.104 | 0.229 | -47.55 | -47.34 | -75.47 | 47.15 | 47.72 |  | 6.2366 | 71.6134 | 74.2715 | 49.0308 | -54.3874 | -52.9433 | 29.494 | 27.4152 | 80.7774 | 79.1699 | 1.5867 | 5.6585 | -482.8528 | -20.5881 | -10.3 | -10.5 | 59.1378 | 58.167 | -3.897 |  | -61.0129 | 7.671 | 1.8502 | 3.8261 | 523.8806 | 125.8278 | 126.1024 | -468.0404 | 544.1768 |  | -105.5544 | 107.9917 | 94.4465 | 22.61 | 29.76 | 108.06 |  | -25.9835 | -25.3137 | 95.504 | 98.075 | 25.3144 | -85.1428 | -85.5732 | 7.3215 | -75.7338 |  |  | 0.1 | 153.7 | -17.25 | 38.6488 | 38.7382 | 38.0769 | -94.557 | -93.0008 | 37.7864 | 3.6716 | 45.8477 | 12.6496 | 54.08 | 88.87 |  | 49.2233 | -33.22 | -0.8094 | 77.2993 | 75.4887 | -78.4301 | -0.0001 | -20.1993 | -130.8 | -130.9 | 31.4731 |  | 75.1581 |  | 61.39 | -12.52 | 61.803 | 77.1294 | -25.77 | -26.06 | 106.84 | 72.41 | 82.8727 | 78.6545 | -15.2433 | -15.4818 | 216.0609 | 170.5913 | 165.0019 | 165.2754 | 86.1365 | 73.8359 | -25.27 | 481.1355 | 270.4569 |  | -20.5348 | -19.0216 | 0 | 8.6096 | 9.4539 | 139.836 | -56.9128 | -59.5258 | -31.3178 | 0 | -14.5 | 116.5 | 10.386 | -26.1541 | -13.6777 | -13.1985 | 3.0584 | -67.1315 | 36.4371 |  | 3.0465 | 3.0405 | 39.2818 | 39.1546 | 37.2307 | 24.951 | 24.951 | -1.3397 | 17.169 | 17.1398 | -12.0002 | 0 | -5.0813 | -12.85 | 14.0633 | 1.1502 | -8.87 | 16.92 |  | 10.5743 | -10.165 | 0.734 | 9.6653 | 34.11 | -4.8446 | 11.0987 | 14.53 | 82.9394 | 20.8 | -24.7 |  | -4.8154 | 2.0723 |  |  | -12.8195 | -41.3377 | 21.4818 | 64.6206 | 59.53 | 59.9367 | -143.3723 | -29.1097 | 37.6601 | -68.161 | 10.3891 | 13.5478 | 13.0601 | 12 | 247.6949 | 247.4992 | 279.1 | -274.9532 | -487.1835 | 490.4706 | 490.6485 | -230.7215 | -230.3546 | -42.9018 | -29.1057 | 80.815 | 81.8011 | -151.2486 | -158.7908 | 63.4827 | 62.5269 | -65.3829 | -65.1648 | 92.99 | 93.68 | 72.7 | 72.6 | 22.09 | 25.68 | -366.8596 | 110.4081 | 110.132 | 16.8 | 29 | -61.7 | -63.3 | 1.2375 | 0.9385 | -479.9809 | -244.0415 | 508.496 | 406.8027 | -31.8404 | -398.3331 | 399.7598 | -156.5833 | -236.5922 | -392.9449 | 124.8998 | 121.5463 | 158.6128 | -502.0963 | 235.1739 | -261.8445 | 264.7443 | -8.807 |  | 28.32 | 7.502 | 7.493 | -27.84 | 9.12 |  | -9.4316 | -42.5986 | -6.9413 | 33.3 | 56.769 | 56.304 | 11.4759 | 13.7854 | 52.1852 | 53.9358 | 53.1255 |  | -26.4 | 31.0886 | 8.02 |  | -22.3294 | 71.7378 | 43.0871 | -23.6442 | -70.3311 | 29.6337 | 41.3639 | 25.9 | -26.9 |  | 138.7738
03/06/2025 | 17:30 | 0 | 19.9553 | -39.619 | 10.6222 | 29.33 |  | 46.3022 | -48.1692 | 59.696 | 30.5171 | 29.6023 | 6.66 | -49.843 | 44 | 17.388 | -44 | 13.2066 | 96.3782 | 11.3044 | 11.3861 | 18.9515 | 9.0498 | 5.7374 | 8.407 |  |  | -61.45 | -61.18 |  | -6.66 | 48.4 | 8.781 | 0.237 | -48.12 | -47.8 | -76.39 | 49.27 | 48.75 |  | 6.0191 | 73.2757 | 75.783 | 42.3759 | -52.646 | -52.6289 | 15.8687 | 17.0346 | 76.7586 | 76.8926 | -0.5235 | -3.9478 | -434.7546 | -20.7224 | -10.3 | -10.3 | 58.6764 | 56.795 | -4.3738 |  | -53.6058 | 6.7866 | 0 | 2.9168 | 473.7387 | 123.4168 | 123.5999 | -443.1233 | 512.9805 |  | -90.121 | 92.4131 | 84.7264 | 31.57 | 32.3 | 67.08 | 76.79 | -32.6813 | -33.3511 | 100.3474 | 99.6574 | 24.8936 | -77.0364 | -77.8059 | 2.6221 | -73.62 |  |  | 3.2 | 151 | -17 | 33.7064 | 31.9116 | 33.8165 | -86.0386 | -85.0003 | 29.6856 | 7.5941 | 36.1689 | 12.6719 | 56.41 | 84.92 | 52.7417 | 49.8093 | -33.48 | -3.6423 | 74.9114 | 73.0871 | -80.3076 | 0 | -20.313 | -128.8 | -131.1 | 31.5225 |  | 76.567 | 87.9089 | 62.01 | -12.58 | 60.9795 | 83.1247 | -21.92 | -22.14 | 102.44 | 72.92 | 84.5091 | 83.7091 | -17.356 | -16.4273 | 214.802 | 170.8294 | 165.549 | 166.2551 | 81.8984 | 63.9975 | -26.769 | 455.1874 | 331.5266 |  | -14.1599 | -13.3597 | 0 | 4.0794 | 3.3831 | 144.444 | -48.0743 | -48.6262 | -27.378 | 0 | -7.91 | 99.5 | 9.7138 | -32.2188 | -14.6313 | -14.0753 | 3.1667 | -59.1826 | 29.23 |  | 3.4684 | 3.4289 | 39.661 | 39.364 | 38.2312 | 30.1421 | 30.3096 | -30.4771 | 19.4698 | 18.4768 | -37.2529 | -24.3331 | -3.5505 | -16.92 | 12.369 | 1.2686 | -7.6 | 16.9 |  | 10.8566 | -9.667 | 0.736 | 10.2753 | 37.41 | 26.2279 | 37.3184 | 13.51 | 88.1637 | 22.4 | -23.9843 |  | -4.6634 | 2.1751 |  |  | -14.0224 | -40.9293 | 19.5573 | 64.6206 | 60.6026 | 59.549 | -150.2477 | -27.9536 | 35.9567 | -65.7857 |  | 13.7431 | 13.5347 | 12.4147 | 270.1439 | 266.9173 | 279.1 | -279.5487 | -507.7609 | 510.946 | 507.1334 | -251.035 | -248.7144 | -36.5417 | -23.1828 | 79.8802 | 80.2616 | -166.3547 |  | 68.3388 | 67.5148 | -80.4824 | -81.4537 | 90.64 | 91.32 | 82 | 80.4 | 21.9255 | 35.52 | -391.2921 | 116.2485 | 116.097 | 18.9 | 39.9 | -65.9 | -67.7 |  |  | -497.9031 | -310.7429 | 562.0145 | 444.8656 | -32.2169 | -435.7021 | 435.374 | -172.1081 | -251.0846 | -429.7338 | 127.7141 | 124.0231 | 171.9154 | -548.8715 | 258.4281 | -291.6497 | 293.2899 | -8.1726 |  | 30.4 | 7.336 | 7.327 | -29.2 | 10.64 |  | -11.4244 | -43.624 | -1.0819 | 29.2 | 55.867 | 56.425 |  |  | 51.8576 | 52.4571 | 53.0094 |  | -39.7 | 21.6235 | 9.52 |  | -15.6945 | 68.6537 | 36.6454 | -14.4782 | -67.2462 | 20.6891 | 45.7538 | 40.1 | -39.6 |  | 139.1207
03/06/2025 | 18:00 | 0 |  | -39.6509 | 11.0468 | 28.5033 |  | 44.7098 | -48.9073 | 55.9054 | 28.4191 | 27.5403 | 4.44 | -48.408 | 41.8 | 13.248 | -41.8 | 13.5349 | 98.5926 | 7.2853 | 7.1771 | 11.5623 | 5.7375 | 0.684 | 3.3341 |  |  | -61.66 | -61.59 |  | -4.44 | 46.2 | 9.808 | 0.244 | -48.36 | -48.34 | -78.05 | 49.02 | 48.91 |  | 5.2444 | 73.75 | 76.4927 | 35.1894 | -53.7176 | -52.544 | 3.7294 | 4.0167 | 73.6776 | 75.0172 | -2.0938 | -11.8615 | -392.3776 | -20.4161 | -10.5 | -10.4 | 58.5075 | 57.5571 | -4.8982 |  | -53.4296 | 8.7268 |  | 3.1755 | 436.6587 | 122.5623 | 122.2571 | -433.0736 | 491.3636 |  | -57.5721 | 59.6157 | 87.9498 | 30.78 | 32.59 | 71.33 | 80 | -35.6284 | -35.4944 | 98.6725 | 98.8766 | 20.1772 | -82.9831 | -83.398 | 3.4134 | -72.2562 |  |  | 15.2 | 146.4 | -17.79 | 37.8849 | 37.2523 | 37.4405 | -74.6742 | -74.2934 | 1 | 17.8358 | 12.8591 | 15.1987 | 67.1 | 88.96 | 56.2573 | 53.3249 | -36.64 | -0.7815 | 73.3357 | 72.117 | -88.5066 | 0 | -22.2921 | -141 | -140.2 | 30.7205 | 65.6342 | 86.4296 | 93.7683 | 65.29 | -14.76 | 60.372 | 88.2225 | -4.16 | -4.02 | 75.19 | 76.07 | 89.3636 | 87.7636 | -20.9527 | -20.4 | 215.4457 | 170.5815 | 165.6153 | 166.4464 | 73.5157 | 51.1569 | -28.518 | 443.3364 | 362.0302 |  | -8.4674 | -6.4518 | 11.459 | 19.3217 | 17.9507 | 52.272 | -35.6661 | -36.8314 | -13.0156 | 17.21 | -13.3 | 1 | 10.5923 | -6.8511 | -14.3508 | -13.8427 | 3.4041 | -49.612 | 20.4997 |  | 3.5402 | 3.5223 | 38.6431 | 39.597 | 37.5966 | 36.338 | 34.1611 | -55.9304 | 22.8199 | 22.2384 | -60.1514 | -51.7547 | -4.2609 | -21.39 | 10.3133 | 1.5726 | -6.02 | 16.19 |  | 10.9364 | -8.824 | 0.8 | 8.1284 | 38.7 | 51.7619 | 59.1658 | 14.22 | 90.6673 | 20.8 | -22.3529 |  | -6.5029 | 2.5839 |  |  | -14.1772 | -43.0657 | 19.0739 | 67.7298 | 58.0557 | 57.5182 | -149.0101 | -28.031 | 35.143 | -67.797 |  | 18.6956 | 18.3244 | 13 | 275.1703 | 275.6164 | 277.8 | -278.4984 | -513.0485 | 518.4128 | 512.4034 | -256.1252 | -254.4169 | -39.3203 | -25.367 | 83.022 | 82.5354 | -181.842 | -174.4625 | 68.4926 | 68.2728 | -84.3868 | -85.6957 | 93.97 | 93.76 | 82.7 | 83.2 | 20.8788 | 37.52 | -393.1385 | 113.3497 | 112.3925 | 17.9 | 42.2 | -65.9 | -67.7 |  | 1.05 | -504.0843 | -332.7674 | 567.225 | 452.476 | -28.6969 | -438.3724 | 440.4528 | -170.3327 | -250.2286 | -434.1055 | 129.143 | 127.3144 | 171.9229 | -548.0338 | 256.059 | -291.9857 | 293.6338 | -7.8045 |  | 29.2 | 6.721 | 6.711 | -28.24 | 10.56 |  | -11.0735 | -46.6117 | 0.7645 | 29.9 | 57.321 | 55.193 | 0 | 0 | 54.5989 | 53.1733 | 53.0818 |  | -42.9 | 20.3176 | 10.4 |  | -20.7574 | 71.5829 | 38.8622 | -20.1173 | -69.4548 | 24.7357 | 45.0183 | 42.6 | -42.2 |  | 134.1687
03/06/2025 | 18:30 | 0 | 21.5181 | -43.0551 | 12.2864 | 28.8079 |  | 49.5926 | -54.7358 | 63.244 | 31.871 | 31.15 | -2.22 | -60.434 | 52.8 | 18.216 | -50.6 | 13.7558 | 110.8642 | 9.1028 | 9.2742 | 15.2191 | 5.2066 | 0.1938 | 2.6825 |  |  | -69.45 | -69.64 |  | 4.44 | 59.4 | 10.559 | 0.252 | -57.52 | -57.59 | -77.92 | 58.58 | 58.14 |  | 2.8501 | 77.8579 | 80.823 | 44.6071 | -55.0572 | -54.8301 | 3.2802 | 3.1623 | 81.3132 | 83.0547 | -1.0469 | -4.2956 | -472.7052 | -19.9336 | -10.6 | -10.7 | 60.668 | 60.0814 | -6.1445 |  | -54.3772 | 7.5284 | 8.0656 | 5.4582 | 514.0536 | 137.4858 | 137.669 | -483.2026 | 550.184 |  | -57.9783 | 60.2773 | 94.2968 | 35.36 | 37.18 | 74.31 | 84.27 | -35.6284 | -34.9586 | 102.0084 | 102.7828 | 21.0383 | -97.9368 | -97.8727 | 0.7266 | -84.2985 |  |  | -7.4 | 170.4 | -17.94 | 27.2141 | 26.3379 | 27.5932 | -91.2998 | -90.7258 | 33.3581 | 5.8015 | 40.6883 | 16.6648 | 64.61 | 96.42 | 56.2573 | 53.3249 | -37.02 | -3.6423 | 85.988 | 84.4894 | -108.7962 | 0 | -22.4247 | -141.9 | -142.7 | 31.138 | 66.5131 | 89.2474 | 94.9402 | 65.96 | -15.18 | 60.21 | 107.6736 | -4 | -4 | 77.62 | 75.29 | 108.3818 | 107.1091 | -16.4583 | -16.4636 | 225.1674 | 183.1234 | 178.1628 | 180.1237 | 72.611 | 47.9357 | -28.838 | 498.1619 | 347.9067 |  | -8.4437 | -6.4895 | 12.3051 | 20.5523 | 19.3087 | 35.376 | -32.7548 | -33.6219 | -8.7032 | 0 | -14.42 | 0 | 11.1866 | -6.9042 | -14.0599 | -13.4415 | 3.3847 | -46.0186 | 17.7148 |  | 3.2948 | 3.3156 | 39.1085 | 39.795 | 37.7413 | 36.338 | 34.9984 | -36.6729 | 18.329 | 18.4621 | -45.0957 | -38.3277 | 3.2172 | -22.6 | 6.7659 | 1.7606 | -3.54 | 14.41 |  | 10.9052 | -7.47 | 0.737 | 7.1199 | 39.85 | 39.3785 | 45.932 | 15.19 | 93.8322 | 20.7 | -27.3126 |  | -9.9412 | 2.9072 |  |  | -14.4541 | -51.0926 | 19.724 | 80.0825 | 52.8432 | 53.8603 | -160.0539 | -30.0049 | 42.5541 | -76.5408 | 8.0289 | 21.1579 | 20.7397 | 10.4868 | 269.0091 | 266.2763 | 277.4 | -277.001 | -512.2252 | 516.5414 | 513.5071 | -248.1729 | -249.0105 | -41.4963 | -28.0977 | 78.8513 | 78.4244 |  |  | 66.7787 | 66.8006 | -84.9966 | -85.9005 | 97.4 | 96.31 | 76.7 | 75.8 | 22.4788 | 35.52 | -380.6465 | 113.4261 | 111.3015 | 17.9 | 36.5 | -65.9 | -67.7 | 1.3636 |  | -505.3558 | -312.9012 | 556.2205 | 438.9601 | -28.1244 | -430.5204 | 424.3823 | -162.4377 | -250.1732 | -421.9613 | 126.3055 | 125.698 | 167.3395 | -540.8905 | 254.3712 | -285.2323 | 284.3148 | -7.9364 |  | 27.92 | 6.731 | 6.713 | -27.2 | 8.32 |  | -8.4062 | -45.6168 | -3.0747 | 29.1 | 52.827 | 52.756 |  |  | 50.9446 | 50.6797 | 51.2832 |  | -35.5 | 27.407 | 10.54 |  | -23.9311 | 72.726 | 40.8914 | -23.2247 | -71.2521 | 27.1925 | 44.2429 | 34.8 | -34.4 |  | 139.5101
03/06/2025 | 19:00 | 0 | 22.4969 | -44.847 | 13.3458 | 30.5456 |  | 53.6119 | -61.3506 | 65.7869 | 33.229 | 32.6143 | -8.88 | -61.938 |  | 19.044 | -52.8 | 13.291 | 124.7984 | 9.5622 | 9.692 | 15.8028 | 5.3372 | 0.2011 | 2.6225 |  |  | -73.21 | -72.71 |  | 11.1 | 61.6 | 11.985 | 0.261 | -61.51 | -61.52 | -76.15 | 61.81 | 61.93 |  | 2.6468 | 78.827 | 81.6678 | 48.1537 | -58.2722 | -57.9651 | 4.3968 | 4.348 | 84.1264 | 87.0735 | -0.5235 | -3.2064 | -501.2591 | -19.9714 | -10.6 | -10.5 | 64.0872 | 63.3271 | -5.8596 |  | -57.1876 | 7.2637 | 8.8296 | 6.0333 | 549.4246 | 139.4695 | 139.439 | -504.1693 | 567.8322 |  | -52.7125 | 54.7642 | 98.3884 | 34.48 | 37.03 |  | 83.94 | -40.1829 | -38.4415 | 103.3774 | 104.667 | 21.4596 | -98.7371 | -99.2602 | 0.6662 | -84.2546 |  |  | -6.4 | 169.5 | -17.11 | 26.4472 | 26.1132 | 27.3305 | -92.7015 | -92.5475 | 38.4399 | 0.9067 | 46.0003 | 17.0775 | 61.61 | 95.57 | 56.9604 | 53.3249 | -37.79 | -3.6423 | 85.2098 | 84.1718 | -104.9023 | -0.0001 | -22.9506 | -139 | -139.3 | 30.7755 |  | 87.3689 | 93.7683 |  | -14.64 | 58.86 | 104.9535 | -3.42 | -3.33 | 78.51 | 73.61 | 106.2727 | 104.5636 | -20.9168 | -19.8636 | 219.6649 | 179.1702 | 173.8466 | 175.9911 | 65.3254 | 41.258 | -28.423 | 519.5464 | 296.3469 |  | -8.5104 | -6.3479 | 19.6127 | 11.8506 | 10.9559 | 33.84 | -34.6867 | -35.8648 | -0.9123 | 0 | -13.58 |  | 11.1555 | -23.7887 | -13.4467 | -12.9634 | 2.5913 | -38.0767 | 10.4274 |  | 3.2729 | 3.265 | 39.3491 | 39.1423 | 38.1108 | 38.5149 | 39.6871 | -31.8167 | 22.3536 | 22.9088 | -40.1288 | -34.1654 | 2.7338 | -22.87 | 6.5534 | 1.713 | -3.53 | 14.24 |  | 10.4133 | -6.954 | 0.743 | 6.9803 | 38.85 | 33.333 | 41.6425 | 15.64 | 92.529 | 20.8 | -28.7224 |  | -11.0428 | 2.9762 |  |  | -15.673 | -52.9103 | 18.4935 | 83.1077 | 52.3786 | 53.7258 | -165.7812 |  | 44.5834 | -76.8368 |  | 21.9098 | 21.5835 | 11 | 260.7777 | 259.3902 |  | -279.9001 | -503.9645 | 504.3286 | 501.8528 | -244.2083 | -243.2893 | -39.2517 | -25.8141 | 81.4636 | 80.7287 |  | -180.2516 | 64.054 | 63.3729 | -79.7898 | -79.8563 | 94.97 | 95.41 | 74.7 | 74.8 | 20.7356 | 35.36 | -367.5375 | 108.0526 | 107.7339 | 17.9 | 35.9 | -62.5 | -64.2 |  | 0.9599 | -492.3186 | -267.2616 | 539.1286 | 431.4463 | -33.9302 | -417.0226 | 417.9992 | -158.9902 | -242.4532 | -411.4707 | 122.1307 | 126.0028 | 156.6795 | -523.8875 | 245.301 | -275.2689 | 278.6003 | -7.9886 |  | 28.32 | 6.648 | 6.643 | -27.76 | 8.72 |  | -8.9342 | -43.2151 | -3.6606 | 28.8 | 50.572 | 50.708 |  |  | 53.7134 | 53.1769 | 53.5238 |  | -35.2 | 28.5069 | 10.75 |  | -21.5735 | 72.6417 | 39.9785 | -21.2467 | -70.3025 | 24.8498 | 45.0018 | 34.8 | -35 |  | 139.673
03/06/2025 | 19:30 | 0 |  | -45.3651 | 13.1306 | 30.0762 |  |  | -61.8933 |  |  | 32.613 | -11.1 | -61.919 | 52.8 |  |  | 13.3369 | 124.9238 | 9.1318 | 9.3568 | 15.6706 | 4.9058 | 0.1621 | 2.7169 |  |  | -70.95 | -71.21 |  | 8.88 | 59.4 | 12.325 | 0.263 | -58.44 | -59.02 | -80.52 | 59.44 | 59.39 |  | 3.0563 | 77.809 | 80.9398 | 48.8825 | -59.076 | -58.9405 | 3.3004 | 3.4708 | 85.1981 |  | 0 | -0.6746 | -508.9032 | -20.0063 | -10.6 | -10.5 | 65.0508 | 64.182 | -5.7903 |  | -65.5464 | 7.69 | 9.2655 | 6.3157 | 554.2159 | 142.1246 | 141.5143 | -521.3077 |  |  | -46.2074 | 47.4932 | 99.4762 | 34.12 | 36.54 | 73.56 | 83.1 | -35.2265 | -36.0303 | 100.4439 | 99.4479 | 21.648 | -96.862 | -96.2812 | 3.1494 | -85.2834 |  |  | -5.2 | 170.5 | -17.54 | 28.0899 | 28.2371 | 28.2535 | -89.3833 | -88.5491 | 35.525 | -0.8017 | 43.6968 | 17.0811 | 71.59 | 95.62 | 55.5542 | 52.739 | -37.33 | -3.6423 | 85.7488 | 84.6621 | -110.8633 | 0 | -22.7131 | -140.9 | -140.9 | 30.3964 | 64.7552 | 88.3081 | 91.4246 | 63.92 | -14.59 | 59.616 | 110.1888 | -4.15 | -4.06 | 80.44 | 74.71 | 111.1636 | 109.0182 | -15.7638 | -15.5909 | 225.8475 | 183.3053 | 177.3454 | 180.7372 | 62.5118 | 38.2694 | -28.742 | 534.1475 | 289.5151 |  | -9.03 | -7.2873 | 23.8169 | 8.63 | 8.1467 | 26.16 | -33.9704 | -34.9197 | 2.6323 | 0 | -5.73 |  | 11.0728 | -29.8155 | -14.0454 | -13.5872 | 3.0422 | -35.1002 | 6.7915 |  | 3.2123 | 3.2251 | 38.7346 | 38.2302 | 37.8516 | 35.6682 | 36.0031 | -14.7362 | 17.7951 | 17.8887 | -21.3769 | -9.7118 | -1.4997 | -16.17 | 10.367 | 1.7008 | -6.05 | 14.5 |  | 10.0631 | -7.288 | 0.648 | 7.1175 | 37.52 | 11.5154 | 20.6358 | 15.91 | 90.4552 | 21.5 | -28.0093 |  | -11.2932 | 3.0094 |  |  | -13.6659 | -51.5669 | 19.3642 | 81.2589 | 53.6205 | 54.7558 | -157.5056 | -29.668 | 43.5372 | -76.957 | 6.5494 | 22.1149 | 21.5308 | 9.5647 | 254.2379 | 251.7534 | 280.8 | -278.4211 | -497.7 | 499.0784 | 496.5047 | -238.7319 | -234.3357 | -42.0191 | -28.4434 | 73.5617 | 74.9787 | -170.7719 |  | 65.4932 | 65.0648 | -80.4143 | -79.0797 | 93.97 | 93.57 | 77.3 | 76.7 | 21.1244 | 36.24 | -372.221 | 108.2196 | 107.8939 | 17.9 | 36 | -63.7 | -65.1 | 1.2597 | 1.0944 | -486.1592 | -245.6875 | 533.1849 | 427.2709 | -37.5288 | -419.1676 | 416.0581 | -161.7892 | -242.792 | -409.6905 | 122.5103 | 121.3363 | 164.0007 | -517.6624 | 247.2259 | -276.6968 | 276.2236 | -8.3319 |  | 29.52 | 6.648 | 6.633 | -28.88 | 8.24 |  | -9.4621 | -44.6799 | -4.3626 | 30.1 | 55.98 | 55.861 |  |  | 48.4546 | 47.7573 | 48.4406 |  | -35.3 | 30.0545 | 10.76 |  | -24.1786 | 72.5927 | 40.7437 | -24.1833 | -71.8156 | 27.4069 | 44.7533 | 34.9 | -35.1 |  | 133.5779
03/06/2025 | 20:00 | 0 | 22.7305 |  | 13.186 | 30.074 |  | 52.4252 | -59.422 | 64.9962 | 32.867 | 31.9348 | 0 | -61.936 | 52.8 | 18.216 |  | 13.716 | 120.4636 | 9.0999 | 9.1052 | 15.2417 | 5.0532 | 0.249 | 2.6777 |  |  | -64.71 | -64.79 |  | 0 | 59.4 | 14.516 | 0.275 | -48.91 | -48.99 | -85.76 | 49.72 | 49.52 |  | 3.0202 | 77.7891 | 81.2543 | 46.6912 | -55.9949 | -55.3336 | 5.2052 | 5.3984 | 84.2603 | 85.8679 | 0.5398 | 4.4177 | -518.867 | -20.0998 | -10.7 | -10.7 | 61.1973 | 60.0129 | -6.0586 |  | -75.0239 | 6.7831 | 10.1359 | 6.8082 | 572.6186 | 139.9578 | 141.2396 | -521.9933 | 574.4979 |  | -68.4366 | 69.5543 | 99.4562 | 34.43 | 37.09 | 74.32 | 84.03 | -16.8744 | -17.1423 | 86.4352 | 87.3378 | 24.3242 | -101.3174 | -101.3208 | 7.4287 | -88.0751 |  |  | -10.7 | 176.6 | -17.56 | 25.5782 | 24.9966 | 25.6335 | -95.1144 | -96.1984 | 43.7686 | -2.2693 | 51.2632 | 17.0609 | 59.95 | 94.68 |  | 52.153 | -37.31 | -3.6423 | 89.1989 | 87.264 | -109.3479 | -0.0001 | -22.6452 | -137.1 | -138.1 | 29.6603 | 63.8763 | 87.3689 | 90.2527 | 63.26 | -14.58 | 60.2235 | 107.8436 | -4.25 | -4.25 | 81.29 | 74.64 | 108.4545 | 106.8182 | 0 | 0.5182 | 234.7268 | 190.2332 | 184.787 | 187.9781 | 66.3256 | 42.9382 | -28.748 | 538.9283 | 292.0345 |  | -8.9146 | -6.9546 | 21.4038 | 6.1888 | 5.7292 | 35.376 | -30.8089 | -31.7765 | -1.1952 |  | -13.42 |  | 10.9263 | -34.5291 | -13.8905 | -13.5014 | 3.1769 | -39.5414 | 10.9198 |  | 3.1133 | 3.0467 | 38.4313 | 38.6451 | 37.1915 | 17.0805 | 17.248 | 43.0363 | 1.6223 | 1.3657 | 24.3472 | 36.7104 | 4.4111 | -10.65 | 10.8748 | 1.7252 | -6.55 | 15.93 |  | 7.8851 | -7.491 | 0.709 | 7.1674 | 35.56 | -38.0437 | -22.5525 | 17.09 | 82.6047 | 22.2 | -24.4592 |  | -10.5537 | 2.9654 |  |  | -13.4706 | -47.4111 | 20.1808 | 74.7045 | 55.3815 | 55.7775 | -137.2336 | -29.2491 | 39.9738 | -75.2285 | 6.89 | 21.8805 | 21.2671 |  | 253.1055 | 251.138 |  | -278.3513 | -481.8049 | 487.3138 | 485.3385 | -237.6872 | -237.2716 | -40.3654 | -28.1452 | 77.7759 | 76.4511 |  | -173.8753 | 63.5706 | 63.3619 | -79.4693 | -78.8809 | 92.53 | 92.35 | 75.6 | 75.3 | 22.1306 | 36.24 | -375.8519 | 107.8369 | 107.5116 | 17.3 | 34.2 | -62.5 | -64.2 | 1.2905 | 1.0491 | -475.2502 | -251.5712 | 548.476 | 432.9866 | -40.6839 | -418.709 | 424.1708 | -158.4201 | -242.9235 | -414.4745 | 123.1488 | 124.7554 | 162.1905 | -530.8513 | 247.2125 | -280.493 | 280.6407 | -7.9611 |  | 28.24 | 6.715 | 6.712 | -27.68 | 9.12 |  | -9.1997 | -43.859 | -4.744 | 31.7 | 56.422 | 55.119 |  |  | 50.8933 | 50.4313 | 51.0889 |  | -34.8 | 31.0406 | 10.4 |  | -25.196 | 72.3188 | 41.7824 | -24.2712 | -70.9576 | 27.161 | 43.5642 | 32.8 | -33.7 |  | 126.8815
03/06/2025 | 20:30 | 0 | 22.7392 | -45.8619 | 13.1508 | 29.7231 |  | 50.9671 | -57.476 | 63.4098 | 32.129 | 31.2155 | 2.22 | -58.726 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 13.817 | 116.2734 | 8.8508 | 8.7954 | 14.3241 | 5.3534 | 0.2511 | 2.62 |  |  | -64.35 | -64.16 |  | -2.22 | 57.2 | 14.129 | 0.277 | -48.95 | -49.33 | -82.81 | 49.69 | 49.54 |  | 3.2938 | 77.5324 | 80.4151 | 43.4769 | -54.2535 | -53.8553 | 4.5686 | 4.5586 | 81.5812 | 83.0547 | 0 | 1.2039 | -498.2925 | -20.3645 | -10.7 | -10.7 | 59.9146 | 59.3885 | -6.1223 |  | -67.7427 | 6.3826 | 10.0728 | 6.7507 | 546.098 | 140.1409 | 139.3475 | -511.1179 | 554.4606 |  | -46.0136 | 46.6567 | 98.4383 | 34.07 | 37.04 |  |  | -23.5723 | -25.0458 | 90.3243 | 91.6919 | 22.983 | -94.8797 | -93.8909 | 4.9046 | -86.0121 |  |  | -7.6 | 172.8 | -17.1 | 28.1896 | 27.905 | 28.5226 | -88.0595 | -87.5955 | 37.005 | -2.7489 | 44.2242 | 17.3715 | 67.26 | 95.23 | 54.1479 | 50.9811 | -36.86 | -3.6423 | 87.5433 | 84.755 | -113.9828 | 0 | -22.4506 | -134.7 | -135.3 | 29.5889 | 62.1185 | 86.4296 | 87.9089 | 61.33 | -14.38 |  | 113.1914 | -4.42 | -4.36 | 81.3 | 75.4 | 112.9455 | 111.6909 | -2.8026 | -2.6455 | 231.3328 | 188.2021 | 182.4323 | 184.1587 | 67.6831 | 44.3165 | -28.414 | 526.939 | 318.6715 |  | -9.3156 | -7.3343 | 19.8368 | 11.4046 | 10.6254 | 32.304 | -30.8813 | -31.8584 | -3.6799 |  | -9.1 |  | 10.4999 | -23.609 | -14.4287 | -13.8096 | 2.9688 | -41.1375 | 12.6054 |  | 3.1338 | 3.077 | 40.8606 | 40.918 | 39.3152 | 23.4439 | 22.9415 | 15.7409 | 4.4649 | 4.4622 | -1.4008 | 11.8698 | 2.7411 | -15.9 | 10.2718 | 1.6666 | -6.08 | 16.43 |  | 8.9082 | -7.842 | 0.721 | 6.485 | 36.5 | -12.0789 | -0.5742 | 16.83 | 87.4485 | 21.9 | -24.1875 |  | -10.1515 | 2.9014 |  |  | -14.2175 | -46.3392 | 21.5084 | 72.8557 | 58.0958 | 60.5907 | -144.2173 | -27.9419 | 39.2069 | -71.6334 | 6.1476 | 20.7965 | 20.1807 | 9 | 256.359 | 254.8255 |  |  | -497.4331 | 498.7556 | 497.1378 | -241.3111 | -238.9048 | -42.3458 | -30.5815 | 78.9992 | 81.6517 |  |  | 63.7794 | 64.9439 | -76.0032 | -76.2098 | 98.79 | 99.32 | 75.6 | 75.1 | 21.5346 | 35.36 | -370.7982 | 115.688 | 113.2915 | 16.8 | 33.7 | -64.2 | -66 | 1.4035 | 1.0049 | -485.9053 | -278.9096 | 540.7183 | 432.1157 | -34.3834 | -422.9559 | 417.5533 | -159.2719 | -244.9044 | -414.7097 | 125.2095 | 126.1373 | 161.731 | -530.6821 | 251.3353 | -276.722 | 277.5502 | -7.9089 |  | 29.36 | 6.784 | 6.781 | -28.56 | 8.08 |  | -9.0227 | -45.0584 | -4.1886 | 31.4 | 54.737 | 54.732 |  |  | 51.7192 | 52.5738 | 53.7419 |  | -33.2 | 32.4413 | 10.21 |  | -26.2362 | 73.9131 | 42.7927 | -26.1139 | -72.5856 | 28.9191 | 42.9371 | 32.9 | -32.1 |  | 128.4567
03/06/2025 | 21:00 | 0 |  | -45.3268 | 12.7167 | 30.0138 |  | 49.6332 | -57.549 | 61.7809 | 31.1011 | 30.5289 | 0 | -55.572 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 14.1583 | 115.9668 | 9.0334 | 9.1959 | 14.9249 | 5.4997 | 1.4306 | 4.2847 |  |  | -63.96 | -64.35 |  | 0 | 52.8 | 13.485 | 0.272 | -47.84 | -48.08 | -84.13 | 48.26 | 48.65 |  | 3.8256 | 75.73 | 78.5723 | 43.8274 | -55.9949 | -54.8601 | 5.4694 | 5.7053 | 80.6434 | 82.5189 | 0 | -0.8929 | -488.7423 | -20.0462 | -10.9 | -10.8 | 61.3126 | 60.1781 | -6.0313 |  | -70.6762 | 6.9443 | 10.7936 | 7.3581 | 532.9141 | 133.1827 | 134.3119 | -497.1643 | 540.4742 |  | -58.6606 | 59.7055 | 98.3684 | 33.65 | 35.75 | 73.53 | 83.18 | -21.4289 | -20.7592 | 90.1133 | 89.7569 | 24.0178 | -92.7425 | -92.649 | 6.4499 | -82.5776 |  |  | 0.2 | 165.1 | -17.31 | 30.5932 | 30.4841 | 31.1607 | -85.0231 | -84.7645 | 31.3664 | 0.702 | 37.1038 | 16.9482 | 62.37 | 93.2 | 53.4448 | 50.3952 | -37.73 | -3.6423 | 83.3761 | 82.2426 | -102.3781 | 0 | -22.7279 | -133.2 | -132.8 | 29.3033 | 59.4818 | 84.551 | 84.3933 | 58.84 | -13.86 | 59.616 | 100.9857 | -4.35 | -4.28 | 80.3 | 73.86 | 102.8 | 101.4364 | -4.5505 | -5.1 | 223.3906 | 179.7247 | 173.9537 | 175.8496 | 68.8122 | 46.5273 | -27.891 | 511.784 | 339.0253 |  | -9.4143 | -6.9606 | 17.2751 | 15.8308 | 14.9027 | 33.84 | -33.8862 | -34.7514 | -5.406 |  | -13.71 |  | 10.3288 | -13.2932 | -14.7557 | -13.9329 | 3.4379 | -43.074 | 14.1753 |  | 3.1784 | 3.1484 | 39.9443 | 40.3517 | 38.7121 | 20.4297 | 20.0948 | 12.3918 | 6.6287 | 7.1945 | -2.8535 | 9.1638 | 5.0336 | -15.01 | 10.367 | 1.619 | -6.26 | 16.94 |  | 10.0844 | -8.131 | 0.723 | 7.1606 | 37.94 | -7.9627 | 2.4076 | 16.65 | 87.9002 | 22.9 | -23.0722 |  | -9.3239 | 2.8402 |  |  | -14.5733 | -44.1103 | 20.8931 | 70.0827 | 60.1298 | 60.9117 | -140.5371 | -27.1459 | 38.0974 | -69.2733 | 5.8173 | 19.5257 | 19.242 | 7.9418 | 257.0303 | 257.3486 |  |  | -503.0418 | 505.9761 | 504.7062 | -241.136 | -240.2705 | -44.3298 | -31.9985 | 77.7099 | 79.3242 |  |  | 65.1856 | 65.5042 | -73.9305 | -73.6774 | 98.56 | 98.58 | 73.4 | 74 | 21.556 | 34.4 | -370.4319 | 112.0247 | 111.7076 | 16.2 | 31.9 | -64.2 | -66 | 1.3418 | 1.1538 | -497.0246 | -294.7958 | 535.7801 | 426.3041 | -28.9047 | -414.3682 | 413.241 | -157.777 | -245.6166 | -407.6519 | 120.5829 | 121.0904 | 164.882 | -512.5752 | 251.0817 | -268.8079 | 269.9794 | -8.4884 |  | 28.8 | 6.865 | 6.85 | -28.48 | 7.84 |  | -8.3787 | -46.5232 | -4.7166 | 33 | 58.096 | 56.227 |  |  | 50.6781 | 52.0946 | 52.3759 |  | -29.9 | 32.8821 | 9.98 |  | -30.4613 | 73.5617 | 44.9142 | -30.3701 | -73.5472 | 31.2709 | 41.7709 | 28.7 | -29.6 |  | 125.0704
03/06/2025 | 21:30 | 0 | 22.246 | -44.185 | 12.2805 | 30.1184 |  | 52.1353 | -61.0739 | 60.3993 | 30.4051 | 29.7007 | 0 | -48.785 | 41.8 | 14.904 | -41.8 | 13.2591 | 122.9256 | 11.1044 | 11.3322 | 18.3738 | 12.0656 | 5.2813 | 4.3829 |  |  | -63.33 | -63.3 |  | 0 | 46.2 | 12.78 | 0.269 | -52.52 | -52.68 | -76.34 | 52.47 | 52.76 |  | 4.372 | 73.8565 | 77.5168 | 48.2262 | -58.8081 | -58.6998 | 28.9716 | 17.2458 | 78.5001 | 81.983 | 2.6336 | 13.6617 | -516.9105 | -10.622 | -15.6 | -15.5 | 63.8941 | 62.4184 | -5.8762 |  | -76.6547 | 6.3892 | 10.8492 | 7.3874 | 563.3715 | 131.199 | 130.375 | -502.5409 | 553.6316 |  | -65.6508 | 67.1258 |  | 34.39 | 32.75 | 72.75 | 88.81 | -20.8931 | -20.7592 | 89.0126 | 89.3644 | 26.1156 | -96.89 | -96.7453 | 5.9671 | -86.112 |  |  | -11 | 173.6 | -17.04 | 28.0547 | 27.7576 | 28.7219 | -89.7098 | -87.8954 | 36.4456 | -2.1104 | 42.8738 | 16.1938 | 53.45 | 93.33 | 52.0386 | 49.2233 | -36.89 | -3.6423 | 87.2154 | 85.4609 | -104.0229 | 0 | -22.4401 | -129.2 | -128.8 | 29.3088 | 56.5521 | 80.7938 | 79.7058 | 56.36 | -13.21 | 59.3325 | 102.3808 | -4.16 | -4.11 | 78.19 | 72.25 | 103.7455 | 101.4545 | -2.5597 | -3.1909 | 218.3902 | 175.6144 | 170.1857 | 172.5746 | 69.8601 | 47.9938 | -28.218 | 511.6245 | 332.3821 |  | -16.7166 | -14.8444 | 16.3538 | 10.6843 | 10.5701 | 35.376 | -35.2095 | -36.1076 | -6.8937 |  | -14.51 | 0.9 | 9.8851 | -21.3156 | -14.6737 | -14.1661 | 3.6854 | -44.1125 | 13.9095 |  | 3.3301 | 3.2428 | 39.984 | 39.7392 | 38.4774 | 19.5924 | 19.5924 | 23.109 | 5.0211 | 4.9527 | 1.0164 | 11.8895 | 9.648 | -14.55 | 9.261 | 1.5726 | -5.38 | 17.65 | 0 | 10.0712 | -8.516 | 0.715 | 7.4057 | 39.14 | -12.0239 | -1.3465 | 16.16 | 87.8776 | 24.4 | -22.2405 |  | -8.7654 | 2.686 |  |  | -14.3919 | -42.3281 | 21.5697 | 66.4693 | 56.5578 | 59.3491 | -141.3246 | -25.8916 | 36.6903 | -65.0154 | 5.3647 | 18.4613 | 17.9975 | 7 | 255.7102 | 257.0374 |  |  | -503.1179 | 506.3863 | 503.052 | -241.5306 | -238.9282 | -45.2844 | -32.5402 | 82.5876 | 79.177 |  |  | 65.2186 | 65.1746 | -69.6102 | -69.123 | 99.36 | 99.48 | 72.9 | 73.9 | 21.0219 | 33.2 | -371.1898 | 114.9265 | 114.1899 | 15.6 | 29.1 | -64.2 | -66 |  | 1.062 |  | -292.1205 | 527.4003 | 427.3956 | -26.783 | -411.5933 | 411.6536 | -159.4675 | -241.5866 | -405.7917 | 122.3924 | 119.3421 | 161.8028 | -516.5795 | 245.354 | -265.2963 | 266.4196 | -8.884 |  | 29.04 | 7.007 | 7.024 | -28.48 | 7.84 |  | -8.6137 | -46.9047 | -6.0044 | 33.9 | 57.106 | 56.557 | 2.9979 | 3.567 | 55.1484 | 54.0203 | 53.2746 |  | -27.4 | 33.5007 | 9.32 |  | -28.9221 | 75.1917 | 45.6461 | -28.526 | -73.4766 | 31.4859 | 41.2629 | 27.3 | -27 |  | 124.5144
03/06/2025 | 22:00 | 0 | 22.0031 | -43.6993 | 11.6582 | 29.3471 |  | 49.2155 | -58.8703 | 57.5542 | 29.3391 | 28.4827 | 0 | -45.529 | 39.6 | 14.904 | -39.6 | 13.7883 | 119.0078 | 12.0484 | 11.9399 | 19.5999 | 12.5411 | 6.1561 | 8.197 |  |  | -61.27 | -60.8 |  | 0 | 44 | 13.039 | 0.268 | -48.57 | -48.8 | -75.75 | 49.38 | 49.19 |  | 5.0877 | 71.8123 | 75.3583 | 44.9426 | -54.5214 | -54.0114 | 27.6748 | 25.7321 | 75.553 | 77.8303 | 2.6336 | 10.5637 | -497.2448 | -5.3965 | -18 | -18.1 | 60.2275 | 58.1762 | -6.055 |  | -70.73 | 5.5502 | 10.2166 | 7.0244 | 548.4785 | 121.5552 | 122.7759 | -496.2017 | 523.8639 |  | -50.685 | 51.7854 | 97.3306 | 33.65 | 31.06 | 70.56 | 87.73 | -21.161 | -21.0271 | 93.3839 | 93.7021 | 27.9768 | -74.2 | -73.9028 | 4.9582 | -83.6572 |  |  | -12.1 | 168.3 | -16.69 | 36.4408 | 35.9641 | 36.1841 | -74.1782 | -74.6862 | 41.339 | -18.9224 | 46.6407 | 15.7058 | 52.11 | 87.09 | 49.9292 | 46.8796 | -35.75 | -3.6423 | 85.2458 | 83.6535 | -114.8419 | -0.0001 | -21.7163 | -123.3 | -123.8 | 28.5782 | 53.0365 | 77.9759 | 75.0183 | 52.96 | -13.01 | 60.021 | 115.9566 | -3.93 | -3.76 | 74.69 | 69.65 | 115.2727 | 114.7273 | 1.3 | 0.6545 | 222.5642 | 178.1349 | 174.039 | 175.1346 | 76.5276 | 54.3456 | -27.948 | 510.0221 | 353.8641 |  | -16.5065 | -15.0825 | 8.3083 | 20.607 | 18.7526 | 35.376 | -33.3706 | -34.0184 | -14.3252 |  | -13.69 |  | 9.1919 | 0.5721 | -14.5912 | -13.9679 | 3.8162 | -50.7963 | 20.2603 |  | 3.0545 | 3.0167 | 40.4153 | 40.5539 | 39.7916 | 21.4344 | 21.7693 | 6.5308 | 0.5195 | 0.7783 | -6.6162 | 0 | 4.9604 | -16.64 | 10.0618 | 1.4554 | -6.08 | 17.8 |  | 10.2171 | -8.778 | 0.759 | 7.8464 | 36.48 | -5.0224 | 6.3178 | 15.62 | 83.7019 | 23.8 | -21.8692 |  | -7.44 | 2.5148 |  |  | -14.0491 | -39.1609 | 20.5681 | 62.3517 | 58.1571 | 59.8213 | -139.947 | -24.2865 | 35.0755 | -60.4818 | 5.3018 | 16.5081 | 16.1293 |  | 252.269 | 252.1172 |  |  | -506.4159 | 508.2589 | 502.9341 | -235.2848 | -236.0411 | -45.2315 | -34.0244 | 81.4108 | 79.8644 | -172.9828 |  | 65.8009 | 64.9989 | -63.6762 | -63.03 | 104.28 | 104.82 | 68.3 | 69.4 |  | 30.88 | -357.5071 | 112.1758 | 112.7256 | 14.5 | 24.5 | -63.5 | -65.1 | 1.4162 |  | -492.6631 | -317.8798 | 515.4633 | 410.6808 | -20.6991 | -402.9882 | 399.87 | -156.2816 | -238.3504 | -389.2043 | 119.6248 | 120.6768 | 155.2479 | -495.6045 | 242.7914 | -259.4696 | 260.4936 | -9.0433 |  | 28.88 | 7.322 | 7.279 | -27.6 | 7.36 |  | -7.6463 | -46.0563 | -7.2343 | 35.3 | 51.209 | 53.123 |  |  | 52.8736 | 51.8865 | 50.8268 |  | -23.3 | 34.4111 | 8.68 |  | -29.0983 | 74.3624 | 45.7258 | -28.6551 | -72.0527 | 32.4384 | 39.3885 | 22.2 | -22 |  | 123.7775
03/06/2025 | 22:30 | 0 | 21.1329 | -42.0864 | 10.8157 | 28.0986 |  | 45.6451 | -54.3448 | 53.8192 | 27.5092 | 26.8643 | 8.88 | -41.102 | 35.2 | 13.248 | -35.2 | 12.9177 | 109.5926 | 10.9573 | 11.0741 | 18.244 | 12.2902 | 5.8974 | 8.3147 |  |  | -53.04 | -52.72 |  | -8.88 | 39.6 | 10.635 | 0.254 | -45.26 | -45.33 | -63.31 | 45.62 | 45.65 |  | 6.4089 | 69.1456 | 71.4064 | 40.0463 | -51.5743 | -51.1974 | 22.2048 | 22.6123 | 70.7305 | 72.338 | 2.6336 | 17.3373 | -477.7765 | -6.0945 | -18.1 | -18.3 | 57.2201 | 56.4512 | -5.768 |  | -72.5464 | 5.2861 | 9.9566 | 6.8409 | 532.7004 | 116.8859 | 117.2521 | -480.5789 | 511.568 |  | -47.5067 | 48.4135 | 92.8897 | 32.29 | 29.35 | 66.94 | 84.95 | -14.3292 | -12.7217 | 87.9312 | 87.4544 | 30.7544 | -66.2357 | -65.7856 | 4.3589 | -75.3185 |  |  | -1 | 152.2 | -16.4 | 39.234 | 39.6563 | 38.3767 | -72.2763 | -72.3601 | 40.7652 | -18.4926 | 47.1075 | 14.836 | 46.75 | 81.49 | 47.1167 | 44.5358 | -34.89 | -3.6423 | 76.5004 | 74.8307 | -93.8316 | -0.0001 | -21.233 | -118.4 | -118.3 | 28.1882 | 48.9349 | 72.3402 | 69.1589 | 48.59 | -11.86 | 61.5195 | 91.5102 | -23.77 | -24.01 | 109.21 | 68.07 | 95.1455 | 91.0909 | 2.5662 | 2.7818 | 215.5661 | 172.6033 | 165.7108 | 168.594 | 97.9559 | 77.0058 | -26.456 | 490.3157 | 374.8755 |  | -15.8546 | -14.3608 | -13.4214 | 10.8481 | 10.5613 | 150.588 | -48.3751 | -49.8034 | -37.8984 |  | -7.35 | 116.5 | 8.2412 | -14.1967 | -13.9646 | -13.4873 | 3.4679 | -73.5859 | 40.8147 |  | 2.7436 | 2.7412 | 39.6322 | 40.4833 | 40.2981 | 12.7267 | 12.7267 | 23.109 | -0.4798 | -0.6589 | 5.2134 | 20.0306 | -0.0568 | -15.31 | 12.8621 | 1.315 | -7.85 | 19.08 |  | 9.9982 | -9.356 | 0.749 | 7.1588 | 32.01 | -21.409 | -6.0062 | 15.86 | 77.1194 | 24.3 | -19.8541 |  | -5.2523 | 2.2646 |  |  | -14.1865 | -34.4743 | 21.4379 | 54.4527 | 57.3754 | 59.6544 | -127.5517 | -22.5009 | 31.882 | -54.7735 | 5.5381 | 13.3329 | 13.0179 |  | 251.4035 | 246.1855 | 279.5 | -279.0473 | -500.2113 | 505.5252 | 497.2827 | -232.9092 | -230.5966 | -47.2071 | -36.1189 | 79.4716 | 80.6395 |  | -167.7958 | 66.0865 | 65.9327 | -57.6858 | -57.2416 | 104.83 | 104.72 | 69.2 | 69 | 21.0433 | 29.6 | -359.5565 | 114.365 | 112.9074 | 13.3 | 20.6 | -64.9 | -66.9 | 1.2796 | 1.1561 | -493.7015 | -333.7951 | 500.2819 | 407.7549 | -15.633 | -397.6985 | 392.7545 | -151.2771 | -236.5786 | -386.6362 | 114.7266 | 115.5544 | 151.3547 | -490.219 | 239.9052 | -249.0953 | 248.9521 | -9.6503 |  | 28.56 | 7.635 | 7.616 | -27.92 | 8.8 |  | -8.6717 | -45.6168 | -8.2017 | 35.7 | 55.952 | 57.351 | 8.5671 | 10.1731 | 53.314 | 51.5081 | 51.7672 |  | -20.1 | 35.3715 | 7.89 |  | -31.5602 | 74.6281 | 47.9814 | -32.3974 | -73.8118 | 34.8875 | 39.1398 | 19.5 | -19.2 |  | 123.553
03/06/2025 | 23:00 | 0 | 19.8632 | -40.1067 | 10.4304 | 27.1832 |  | 42.8086 | -53.0789 | 50.6465 | 25.7732 | 25.2257 | 11.1 | -36.165 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 12.4671 | 106.5644 | 9.3894 | 9.4754 | 16.3176 | 11.7107 | 5.2005 | 8.4358 |  |  | -49.69 | -49.89 |  | -11.1 | 35.2 | 9.174 | 0.244 | -46.87 | -47.02 | -55.37 | 47.08 | 46.38 |  | 7.0103 | 64.8326 | 66.4957 | 37.6894 | -45.948 | -45.2542 | 19.016 | 19.3537 | 65.2381 | 67.6494 | 2.6336 | 10.8276 | -461.0129 | -6.3906 | -17.8 | -17.8 | 51.3166 | 51.1695 | -6.1007 |  | -57.0091 | 3.2552 | 8.1198 | 5.5303 | 504.9591 | 117.7404 | 117.8624 | -476.0719 | 489.479 |  | -19.4425 | 20.6867 | 86.6824 | 31.23 | 27.42 | 62.3 | 80.46 | -21.161 | -21.295 | 89.8831 | 90.4895 | 33.4818 | -56.2504 | -56.5117 | -0.8838 | -71.4197 |  |  | 0.2 | 143.5 | -15.48 | 40.229 | 39.656 | 40.2126 | -73.074 | -72.0765 | 53.9208 | -28.0458 | 58.966 | 13.7285 | 40.18 | 77.28 | 44.3042 | 42.0456 | -33.08 | -0.8373 | 72.7244 | 70.8809 | -88.4811 | -0.0002 | -20.2351 | -109.8 | -110.9 | 27.54 | 45.4193 | 66.7044 | 64.4714 | 45.12 | -10.96 | 59.4405 | 88.01 | -26.99 | -27.21 | 111.49 | 65.19 | 88.3636 | 86.1636 | -4.1865 | -4.9818 | 202.983 | 160.9494 | 154.3998 | 156.7662 | 91.5201 | 71.9127 | -25.919 | 488.7791 | 376.2478 |  | -15.2907 | -13.6857 | -9.8396 | 10.7251 | 11.3854 | 142.908 | -50.8965 | -51.5361 | -33.8873 |  | -9.19 | 107.9 | 7.5035 | -12.6105 | -14.4981 | -13.822 | 3.7289 | -68.7651 | 39.2924 |  | 2.6337 | 2.6117 | 40.3172 | 40.2026 | 37.8136 | 20.932 | 21.0995 | 6.8657 | 5.8477 | 6.5566 | -15.6978 | 0 | 10.8345 | -23.5 | 6.6706 | 1.1807 | -3.5 | 18.52 | 9.2065 | 10.2351 | -9.822 | 0.651 | 7.0161 | 34.67 | 6.0903 | 16.2172 | 14.58 | 79.2144 | 24.4 | -19.6083 |  | -3.0273 | 2.0626 |  |  | -13.143 | -32.1382 | 20.2074 | 50.1671 | 60.058 | 59.6993 | -136.6272 | -21.0431 | 29.9465 | -48.7059 |  | 11.0379 | 10.7911 | 7.1576 | 246.0396 | 246.1403 | 279.5 | -277.1435 | -502.7226 | 509.8816 | 503.1705 | -232.3382 | -229.0343 | -48.5933 | -38.1219 | 80.1197 | 78.6402 |  |  | 65.8997 | 66.6578 | -51.1282 | -51.3998 | 108.91 | 108.5 | 65 | 66.4 | 20.9813 | 27.68 | -354.6093 | 112.7206 | 112.4253 | 12.8 | 17.7 | -65.1 | -66 |  | 1.0234 | -496.7794 | -329.1997 | 487.0733 | 402.0764 | -9.3951 | -390.3411 | 388.7116 | -147.5065 | -234.9617 | -380.7523 | 114.2783 | 112.0938 | 150.2472 | -477.4313 | 239.5176 | -237.0571 | 238.409 | -10.1776 |  | 27.84 | 7.756 | 7.734 | -27.36 | 7.52 |  | -7.7928 | -46.3493 | -8.8182 | 36.1 | 55.415 | 54.803 | 10.7911 | 12.9435 | 52.3681 | 52.1582 | 52.4773 |  | -17.3 | 36.5648 | 7.32 |  | -33.4211 | 76.602 | 49.5272 | -32.0687 | -75.2336 | 38.0891 | 36.7073 | 17.1 | -15.3 |  | 119.2823
03/06/2025 | 23:30 | 0 | 19.4657 | -22.9556 | 9.4574 | 25.2539 |  | 40.782 | -50.2378 | 48.2351 | 24.3693 | 23.9249 | 22.2 | -37.512 | 33 | 10.764 | -33 | 13.5323 | 102.0436 | 9.1795 | 9.2335 | 15.2827 | 12.4638 | 5.9556 | 7.4474 |  |  | -40.68 | -40.53 |  | -22.2 | 35.2 | 8.131 | 0.239 | -27.92 | -28.45 | -74.62 | 28.48 | 28.1 |  | 7.7515 | 62.1058 | 64.568 | 35.5942 | -41.7953 | -38.2762 | 6.5801 | 6.6365 | 64.8363 | 66.4438 | 1.5867 | 8.025 | -442.6458 | -5.0401 | -17.9 | -17.9 | 43.5396 | 42.875 | -5.3756 |  | -67.7519 | 2.9453 | 8.3693 | 5.6774 | 495.2237 | 115.5125 | 115.6041 | -484.8462 | 466.5121 |  | -17.6888 | 19.4366 | 82.3513 | 29.03 | 24.93 | 59.16 | 78.72 | -2.0052 | -1.4693 | 74.1834 | 74.2215 | 37.437 | -46.3183 | -46.6818 | 5.5701 | -62.9629 |  |  | 12.3 | 126.3 | -15.62 | 43.5658 | 43.9078 | 43.3216 | -68.0435 | -66.988 | 54.2431 | -31.5877 | 58.399 | 12.979 | 39.3 | 70.33 | 41.4917 | 38.9694 | -31.06 | -3.6423 | 64.017 | 63.0705 | -113.3797 | -0.0001 | -19.001 | -104.7 | -103.7 | 26.9138 | 41.9037 | 61.5383 | 58.6121 | 41.45 | -10.37 | 61.0335 | 112.1439 | -27 | -27.57 | 106.19 | 60.54 | 112.0364 | 111.0545 | 18.3375 | 17.5909 | 220.6904 | 176.1815 | 170.8296 | 172.479 | 79.4592 | 60.8048 | -25.931 | 497.3296 | 389.886 |  | -18.7074 | -17.398 | 0 | 22.4218 | 20.7009 | 53.808 | -35.9921 | -36.6962 | -23.0251 | 17.35 | -8.22 | 1 | 7.66 | 9.7533 | -14.0254 | -13.3847 | 3.996 | -57.2862 | 27.2648 |  | 2.4383 | 2.4297 | 39.9003 | 40.3232 | 38.4827 | 1.0047 | 2.1769 | 76.5275 | -16.6536 | -15.8443 | 46.3282 | 60.5912 | 14.1891 | -10.99 | 10.0618 | 1.0684 | -5.82 | 19.47 | 13.8233 | 10.101 | -10.281 | 0.741 | 8.343 | 30.8 | -60.7195 | -44.7388 | 15.52 | 66.8073 | 20.6 | -14.8186 |  | -2.8993 | 1.8405 |  |  | -10.9393 | -25.873 | 21.8517 | 39.0749 | 63.66 | 61.7911 | -98.7532 | -19.3312 | 25.2669 | -44.8778 | 6.6697 | 8.8394 | 8.5235 | 7.989 | 248.2858 | 244.9367 | 278.7 | -275.4734 | -500.4536 | 507.7291 | 499.7685 | -229.3287 | -229.8201 | -44.4287 | -33.6365 | 78.9324 | 78.0289 |  |  | 65.9986 | 65.0428 | -47.979 | -48.4473 | 111.29 | 110.89 | 67 | 66 | 20.8382 | 27.12 | -351.552 | 111.6789 | 111.3916 | 12.2 | 16 | -64.2 | -65.1 |  | 1.1442 | -491.4778 | -352.5466 | 489.4392 | 398.8815 | -8.9404 | -386.2656 | 388.8074 | -144.5543 | -232.2562 | -379.8521 | 116.4819 | 115.6689 | 146.5355 | -482.4983 | 239.918 | -240.269 | 242.6315 | -9.7299 |  | 28.56 | 7.177 | 7.154 | -27.76 | 7.76 |  | -8.4367 | -45.5589 | -9.8711 | 37.6 | 57.616 | 57.842 | 11.2699 | 13.5 | 50.5087 | 52.4153 | 50.765 |  | -15.8 | 36.6603 | 6.69 |  | -31.1443 | 71.3089 | 44.7212 | -30.661 | -69.0134 | 33.4516 | 35.8617 | 15.3 | -15.5 |  | 105.2431
04/06/2025 | 00:00 | 0 | 18.4521 | -22.08 | 9.2189 | 25.5459 |  | 39.1813 | -50.0599 | 45.2045 | 23.0593 | 22.4148 | 24.42 | -35.921 | 30.8 | 10.764 | -30.8 | 13.5902 | 100.788 | 8.8116 | 8.5572 | 14.2659 | 12.2039 | 5.5671 | 8.244 |  |  | -39.49 | -39.89 |  | -24.42 | 35.2 | 7.228 | 0.234 | -26.42 | -26.5 | -74.9 | 26.36 | 26.75 |  | 8.2052 | 59.7196 | 61.8028 | 34.0714 | -41.9292 | -41.589 | 6.9057 | 6.5986 | 63.4967 | 65.1042 | 1.0633 | 5.0718 | -412.9808 | -5.6992 | -18.2 | -18.4 | 47.1023 | 46.0239 | -4.98 |  | -76.4911 | 4.0881 | 8.0417 | 5.3824 | 469.4051 | 104.5869 | 104.6479 | -455.5929 | 434.5162 |  | -31.1027 | 32.9146 | 79.3075 | 27.1 | 22.3 | 55.58 | 75.47 | 3.2192 | 1.4777 | 71.0838 | 71.1608 | 38.7491 | -38.0444 | -38.2149 | 5.6732 | -46.6065 |  |  | 39.9 | 93.5 | -14.74 | 50.4491 | 50.3508 | 50.2394 | -51.0589 | -50.1958 | 30.8374 | -22.381 | 34.6231 | 12.127 | 34.47 | 61.96 | 39.1479 | 36.7722 | -29.71 | -3.6423 | 47.7478 | 46.226 | -98.6246 | -0.0001 | -18.086 | -99.9 | -99 | 26.3589 | 38.3881 | 55.9026 | 53.9246 | 38.17 | -9.03 | 57.699 | 98.0606 | -26.92 | -27.23 | 100.73 | 57.94 | 98.7818 | 96.2545 | 15.1075 | 14.8 | 203.5037 | 162.664 | 156.7298 | 157.4951 | 99.4036 | 81.8022 | -23.507 | 468.3386 | 425.6818 |  | -16.1313 | -14.3979 | -23.1542 | 23.4357 | 22.4059 | 145.98 | -50.966 | -51.6771 | -44.8702 | 0 | -10.89 | 108.4 | 6.9994 | 13.6554 | -13.1166 | -12.6769 | 3.8452 | -78.0469 | 48.0472 |  | 2.3659 | 2.3435 | 40.3564 | 40.3166 | 39.1861 | -3.1817 | -4.019 | 72.676 | -13.6601 | -13.3837 | 37.1694 | 49.4202 | 21.03 | -11.69 | 6.4582 | 0.9744 | -3.29 | 17.95 | 20.684 | 10.3209 | -10.242 | 3.579 | 10.2922 | 33.17 | -51.007 | -37.5273 | 14.21 | 66.2059 | 21.1 | -12.677 |  | -2.9413 | 1.6822 |  |  | -11.5574 | -22.1722 | 21.0167 | 34.4531 | 58.506 | 60.763 | -91.8892 | -18.2358 | 24.7722 | -42.8593 | 6.7388 | 6.9936 | 6.6882 | 13 | 244.5983 | 240.8722 | 279.9 | -278.2242 | -506.2443 | 513.5884 | 509.9525 | -227.7327 | -226.199 | -51.3801 | -42.5415 | 75.4268 | 76.2089 | -168.3689 |  | 65.0098 | 64.911 | -55.3598 | -55.9007 | 110.42 | 109.8 | 64.7 | 64.4 | 21.0646 | 24.88 | -351.3001 | 110.0252 | 109.7279 | 12.2 | 14.3 | -63.4 | -65.1 | 1.4186 |  | -499.3126 | -381.399 | 484.0742 | 394.8942 | -1.3568 | -385.8072 | 387.8334 | -144.2261 | -232.8091 | -375.117 | 116.3047 | 115.1628 | 147.2514 | -472.0506 | 236.0228 | -236.1036 | 238.2221 | -9.7299 |  | 24.8 | 7.141 | 7.076 | -25.2 | 4.88 |  | -5.1255 | -48.1071 | -10.75 | 37.6 | 56.587 | 56.544 | 11.3383 | 13.3862 | 50.4802 | 49.4256 | 50.525 |  | -13.9 | 37.7718 | 6.35 |  | -38.0462 | 75.4462 | 51.4912 | -36.7914 | -74.7306 | 40.1914 | 33.2027 | 13.7 | -13.3 |  | 105.7961
MÁXIMO |  | 0 | 22.7392 | -22.08 | 13.3458 | 30.5456 | 0 | 53.6119 | -48.1692 | 66.8764 | 33.901 | 33.1238 | 24.42 | -28.098 | 57.2 | 23.184 | -24.2 | 14.1583 | 272.8976 | 17.1678 | 17.2753 | 28.5568 | 12.6872 | 6.2672 | 8.6538 | 0 | 0 | -37.98 | -37.99 | 0 | 11.1 | 61.6 | 14.516 | 0.277 | -24.33 | -24.17 | -31.42 | 64.97 | 65.19 | 17.4379 | 10.0598 | 78.827 | 81.6678 | 70.6663 | 0 | -31.0524 | 31.4545 | 30.081 | 86.0018 | 90.2885 | 4.204 | 24.3458 | -291.4673 | -4.8776 | -10.3 | -10.3 | 66.4535 | 80.6897 | -3.897 | 0 | -28.1777 | 10.8831 | 10.8492 | 7.3874 | 572.6186 | 160.1916 | 159.4897 | -279.5002 | 574.4979 | 0 | -17.004 | 108.8114 | 99.4762 | 35.36 | 37.18 | 110.38 | 88.81 | 3.2192 | 1.4777 | 131.3717 | 132.8565 | 39.6583 | -14.2434 | -14.7709 | 17.1241 | -31.5335 | 0 | 0 | 47.6 | 176.6 | -11.65 | 54.0259 | 52.0891 | 52.8461 | -51.0589 | -50.1958 | 54.2431 | 23.9875 | 59.2502 | 17.3715 | 71.59 | 96.42 | 56.9604 | 53.3249 | -25.36 | -0.7815 | 89.1989 | 87.264 | -68.6878 | 0.0001 | -15.5183 | -73.6 | -75 | 32.7036 | 66.5131 | 89.2474 | 94.9402 | 65.96 | -2.44 | 67.851 | 124.6546 | -3.42 | -3.33 | 112.4 | 80.41 | 126.0909 | 122.3091 | 18.3375 | 17.5909 | 283.6187 | 235.9603 | 184.787 | 224.5242 | 99.4036 | 87.3616 | -21.284 | 594.8535 | 425.6818 | 0 | -8.4437 | -6.3479 | 30.4728 | 32.7722 | 31.0969 | 179.772 | -30.8089 | -31.7765 | 2.6323 | 17.83 | -5.73 | 129.9 | 12.3697 | 19.0991 | -11.5939 | -11.1154 | 4.4638 | -35.1002 | 48.0472 | 0 | 3.5402 | 3.5223 | 41.1678 | 41.8076 | 40.2981 | 67.15 | 66.1452 | 76.5275 | 48.1504 | 48.4421 | 46.3282 | 60.5912 | 29.6214 | 9.35 | 15.1693 | 1.7606 | -3.29 | 19.47 | 28.1486 | 11.2128 | -6.954 | 4.56 | 10.2922 | 58.39 | 58.2674 | 63.2687 | 17.09 | 98.1102 | 24.4 | -12.677 | 0 | 0 | 3.0094 | 0 | 0 | -10.8218 | -18.7897 | 23.9519 | 83.1077 | 63.66 | 63.1841 | -91.8892 | -14.9689 | 44.5834 | -33.2787 | 13.139 | 22.1149 | 21.5835 | 15 | 275.1703 | 275.6164 | 282 | -121.9561 | -286.7265 | 518.4128 | 514.2644 | -145.1932 | -144.5692 | -36.5417 | -23.1828 | 83.022 | 82.5354 | -95.7216 | -94.1312 | 68.4926 | 68.2728 | -21.6388 | -20.9547 | 112.06 | 112.18 | 82.7 | 83.2 | 23.4017 | 37.52 | -336.0563 | 116.2485 | 116.097 | 18.9 | 44.5 | -24.1 | -24.7 | 1.4776 | 1.2326 | -281.5196 | -31.5317 | 567.225 | 452.476 | 13.4537 | -171.0668 | 440.4528 | -104.3729 | -71.4463 | -165.2617 | 148.5366 | 149.3287 | 171.9229 | -221.6828 | 258.4281 | -146.4615 | 293.6338 | -7.8045 | 0 | 32.72 | 7.756 | 7.734 | -20.48 | 13.04 | 0 | -3.1327 | -35.5093 | 0.7645 | 41 | 58.308 | 58.981 | 11.6139 | 13.7854 | 55.1484 | 54.0203 | 53.7419 | 0 | -13.9 | 37.7718 | 10.76 | 0 | -15.6945 | 79.6851 | 59.7652 | -14.4782 | -67.2462 | 47.9795 | 45.7538 | 42.6 | -13.3 | 0 | 141.089
MÍNIMO |  | 0 | 15.0869 | -45.8619 | 7.4819 | 15.0002 | 0 | 29.8982 | -134.3567 | 36.6424 | 18.6234 | 18.2021 | -11.1 | -61.938 | 24.2 | 10.764 | -55 | 10.1605 | 96.3782 | 7.2853 | 7.1771 | 11.5623 | 4.9058 | 0.1621 | 2.62 | 0 | 0 | -73.21 | -72.71 | 0 | -24.42 | 26.4 | 4.027 | 0.185 | -64.04 | -63.99 | -87.26 | 24.21 | 24.39 | 17.4379 | 2.6468 | 48.6038 | 50.3425 | 34.0714 | -59.4779 | -74.083 | 3.2802 | 3.1623 | 46.3499 | 47.0197 | -4.7111 | -23.63 | -518.867 | -20.7224 | -18.2 | -18.4 | 0 | 35.2055 | -6.3286 | 0 | -76.6547 | 2.6041 | 0 | 2.3739 | 338.8164 | 33.2041 | 33.1431 | -586.205 | 315.5813 | 0 | -106.7927 | 19.0234 | 62.1527 | 19.53 | 16.17 | 44.19 | 0 | -66.1706 | -67.2423 | 71.0838 | 71.1608 | 20.1772 | -101.3174 | -101.3208 | -7.9701 | -88.0751 | 0 | 0 | -12.1 | 64 | -17.94 | 25.5782 | 24.9966 | 25.6335 | -95.1144 | -96.1984 | 1 | -31.5877 | -2.03 | 9.8716 | 16.56 | 49.48 | 32.1167 | 30.0339 | -37.79 | -3.7679 | 32.1219 | 31.363 | -125.8559 | -0.0002 | -22.9506 | -141.9 | -142.7 | 25.9579 | 29.599 | 30.072 | 42.2058 | 29.55 | -15.18 | 52.9065 | 68.7564 | -33.43 | -33.8 | 74.69 | 49.03 | 70.2 | 69.3455 | -46.6227 | -45.6727 | 169.0722 | 131.0961 | -0.0331 | 129.0192 | 56.9524 | 38.2694 | -29.074 | 293.3132 | 49.383 | 0 | -32.1662 | -30.1214 | -23.1542 | -4.7295 | -4.5551 | 26.16 | -78.3351 | -78.976 | -54.6888 | 0 | -17.34 | 0 | 5.3195 | -54.2721 | -14.9863 | -14.3265 | 1.8888 | -85.7411 | 4.2891 | 0 | 2.0167 | 1.9951 | 37.3563 | 38.0805 | 0 | -3.1817 | -4.019 | -66.9825 | -16.6536 | -15.8443 | -63.8119 | -56.1891 | -18.016 | -24.99 | 6.4582 | 0.751 | -9.69 | 13.75 | -19.0231 | 7.8851 | -12.384 | 0.54 | 6.485 | 24.09 | -60.7195 | -44.7388 | 11.96 | 64.9419 | 17.7 | -28.7224 | 0 | -11.2932 | 1.2533 | 0 | 0 | -15.673 | -52.9103 | 17.6146 | 29.4112 | 51.155 | 51.7653 | -165.7812 | -30.8942 | 24.7722 | -76.957 | 5.3018 | 0.7227 | 0.443 | 7 | 151.6069 | 152.111 | 121.1 | -280.1665 | -513.0485 | 288.0468 | 287.0108 | -256.1252 | -254.4169 | -57.482 | -50.0603 | 61.5207 | 60.6272 | -181.842 | -180.2516 | 25.2717 | 25.1179 | -84.9966 | -85.9005 | 41.94 | 41.64 | 59.7 | 59.4 | 20.7356 | -67.04 | -393.1385 | 81.7653 | 81.1546 | 7.7 | 14.3 | -65.9 | -67.7 | 1.0673 | 0.809 | -507.0434 | -381.399 | 224.1331 | 179.3377 | -40.6839 | -438.3724 | 167.2842 | -172.1081 | -251.0846 | -434.1055 | 109.1223 | 106.836 | 103.9254 | -548.8715 | 72.0123 | -291.9857 | 147.1734 | -11.2323 | 0 | 20.72 | 6.648 | 6.633 | -32 | 2.88 | 0 | -13.9452 | -53.8506 | -11.5434 | 28.8 | 49.782 | 49.777 | 0 | 0 | 40.5552 | 39.9357 | 39.5375 | 0 | -43 | 10.7169 | 5.33 | 0 | -46.0542 | 68.6537 | 36.6454 | -45.5393 | -78.4402 | 20.6891 | 29.0939 | 13.7 | -42.4 | 0 | 77.4754
PROMEDIO |  | 0 | 19.2842 | -38.2147 | 10.1428 | 23.2183 | 0 | 42.7145 | -83.2787 | 54.2555 | 27.5207 | 27.0752 | 6.9837 | -46.2642 | 41.5 | 17.5642 | -40.65 | 12.8112 | 168.7214 | 13.1985 | 13.3284 | 22.089 | 9.5244 | 4.6382 | 6.9063 | 0 | 0 | -54.969 | -54.9929 | 0 | -6.7988 | 45.8 | 7.9769 | 0.22998 | -44.6169 | -44.6554 | -68.8427 | 44.9892 | 45.076 | 17.4379 | 7.1911 | 66.5529 | 69.0868 | 48.703 | -38.3793 | -51.2633 | 16.0146 | 15.5871 | 70.6551 | 71.8563 | 0.019425 | -0.38116 | -437.3736 | -9.1889 | -16.2292 | -16.225 | 42.4193 | 56.1786 | -5.008 | 0 | -56.7262 | 6.4686 | 7.2491 | 4.583 | 485.8113 | 110.3155 | 110.388 | -450.7964 | 475.0679 | 0 | -50.664 | 51.9367 | 84.7487 | 26.4658 | 26.1123 | 73.4467 | 73.9866 | -28.6961 | -28.6654 | 97.2627 | 97.8665 | 29.5608 | -63.0034 | -63.0433 | 4.9551 | -64.1832 | 0 | 0 | 15.0234 | 128.9872 | -15.4846 | 41.7131 | 41.022 | 41.5348 | -71.5399 | -70.9457 | 30.2098 | -5.8909 | 36.4188 | 12.5617 | 41.6156 | 74.8273 | 46.3754 | 43.5291 | -31.7312 | -3.2934 | 65.0256 | 63.8475 | -98.9283 | -8.75e-05 | -19.3004 | -115.98 | -115.3065 | 29.4772 | 50.2841 | 65.1291 | 72.5947 | 51.9282 | -10.0113 | 60.7804 | 98.4208 | -22.9379 | -23.154 | 98.0075 | 64.9587 | 99.5276 | 97.6481 | -11.9921 | -12.2051 | 216.8126 | 174.5981 | 139.5161 | 169.3853 | 79.0885 | 63.7757 | -26.196 | 442.9373 | 255.5696 | 0 | -21.3792 | -19.5356 | 6.79 | 14.4219 | 13.5121 | 90.8365 | -49.9299 | -50.7811 | -26.5028 | 5.6815 | -12.2198 | 67.5265 | 9.9033 | -14.4053 | -13.4065 | -12.9026 | 3.367 | -60.2458 | 28.0488 | 0 | 2.7802 | 2.7535 | 39.2376 | 39.6785 | 37.3972 | 28.2094 | 28.0559 | -5.069 | 14.027 | 14.0937 | -16.4893 | -6.1334 | 1.2891 | -16.3788 | 10.7666 | 1.0982 | -6.4021 | 16.9867 | 0.85203 | 10.2386 | -10.452 | 2.3559 | 8.287 | 34.3602 | 5.9394 | 16.1892 | 14.1 | 79.4712 | 21.1687 | -21.5739 | 0 | -4.2241 | 1.975 | 0 | 0 | -12.9125 | -35.1751 | 20.4733 | 55.1407 | 57.3151 | 58.3237 | -132.4366 | -23.9193 | 34.8069 | -56.6025 | 10.112 | 10.9895 | 10.6668 | 11.9614 | 215.5313 | 214.3695 | 242.5286 | -243.4206 | -453.4191 | 456.8702 | 453.2472 | -202.9855 | -201.7428 | -48.52 | -38.2188 | 75.2266 | 74.9092 | -145.0089 | -141.5184 | 50.8091 | 50.4541 | -50.5535 | -50.5204 | 88.5556 | 88.4567 | 70.2271 | 70.1479 | 22.0116 | -3.1617 | -363.2199 | 101.0457 | 100.7621 | 12.4556 | 30.9875 | -49.3333 | -50.4646 | 1.2829 | 1.0152 | -446.0579 | -220.6805 | 411.3579 | 329.9315 | -12.8889 | -320.3048 | 320.0842 | -136.0391 | -179.0959 | -314.7337 | 126.7018 | 126.3642 | 137.6801 | -400.7536 | 181.7117 | -218.308 | 219.2494 | -9.5525 | 0 | 28.385 | 7.1901 | 7.1921 | -27.7667 | 8.8017 | 0 | -9.3462 | -44.4689 | -5.9085 | 33.4021 | 54.8603 | 54.5599 | 10.1412 | 12.0645 | 48.986 | 48.7739 | 48.7238 | 0 | -30.1583 | 26.7211 | 7.599 | 0 | -34.0529 | 74.7173 | 49.1014 | -33.7641 | -73.2994 | 37.1605 | 35.868 | 29.7792 | -29.5938 | 0 | 114.8202
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 3 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
03/06/2025 | 00:30 | 0 | 3.2783 | -7.053 | 2.9929 | 6.6714 |  | 12.0436 |  | 8.0241 | 2.9009 | 4.1985 | -15.54 | -24.2 | 0 | 2.484 |  | 1.3633 | 12.7982 | 2.5353 | 2.3592 | 4.6705 | 7.0855 | -4.6443 | 2.5433 |  | -1.2539 | -0.904 | -0.888 | 7.59 | -4.44 | -11 | 1.803 | 0.182 | -20.53 | -20.55 |  | -7.73 | -7.75 |  | 3.8068 | 17.0592 | 19.4218 | -9.0118 | -7.6357 | -8.3322 | 0.2179 | 0.4545 | -13.128 | -11.7884 | 3.5633 | 16.034 | -10.6526 | 16.3462 | -5.1 | -5.1 | -29.2783 | -29.218 | -2.5205 |  | 4.1516 | 2.6346 |  | 0.7194 | -130.3445 | 32.2275 | 32.2886 | 66.8952 | -156.7732 |  |  |  |  | 8.07 | 3.76 | -13.23 | 4.53 | -23.8402 | -23.8402 | 26.4009 | 24.8673 | -6.806 | -18.2212 | -18.5179 | 2.809 | 12.3667 |  |  | 36.5 | -18 | -1.76 | 27.7594 | 27.8031 | 26.5012 | 80.2945 | 80.7546 | -21.2454 | -64.0783 | -19.4836 | 1.6159 | 26.77 | 13.94 | 4.8486 | 5.1788 | -7.79 |  | -14.7358 | -14.0473 | 13.7626 | 0.0152 | -3.84 | 14.1 | 14.3 | -4.8291 | -2.9921 | 34.229 | 2.789 | -2.64 | -1.04 | 7.992 | -15.4259 | -12.38 | -12.45 | 29.05 | 16.07 | -17.8545 | -8.4909 | -39.2273 | -37.7182 |  | -12.3793 | -19.3081 | -19.2534 | -23.7982 | -27.5304 | -11.366 | -161.2579 | -13.5518 |  | -8.588 | -7.9965 | 27.6513 | -12.8096 | -12.4424 | -4.1 | -20.4035 | -20.2736 | 13.1764 | 13.15 | -10.86 | 10.2 | 1.3063 | -8.2098 | -5.619 | 5.2878 | 3.0744 | 10.1883 | -32.4593 |  | 0.3175 | 0.549 | 3.9548 | 4.1279 | 3.8232 | 10.7172 | 10.8847 | -17.7504 | 19.3779 | 19.2903 | -6.1655 |  | 20.2213 | -16.14 | -1.7024 | 0.2795 | 1 | 1.92 | -19.0293 | 1.2857 | 6.347 | 0.579 | 1.501 | 19.11 | -19.9063 | -11.9719 | -2.53 | 20.7356 |  | 16.9439 |  | -4.6841 | 1.9199 |  |  | -9.8782 | -10.4449 | 4.9523 | -31.7641 | 5.6121 | 5.6026 | 100.2921 | -8.1244 | -9.8111 | 4.5474 | 2.1847 | 3.7135 | 3.6467 | 1.6177 | 14.0941 | 15.8258 | -6.29 | 6.0434 | 43.0029 | 17.7436 | 26.017 | 23.5793 | 23.7534 | -7.8619 | -10.0443 | -12.9211 | -13.5439 | 54.3846 |  | -12.9847 | -12.4408 | -5.8398 | -5.7726 | 2.94 | 2.5 | -26.7 | -26.5 | 2.0224 | -12.4 | 44.2865 | 27.5825 | 27.2159 | -21.2 | -38 | 1.7 | 0.8 | -18.0144 | -17.9542 | -54.0606 | -1.9713 | -256.4108 | -1.1178 | -12.9637 | 93.2583 | 70.2108 | 121.6356 | 75.1183 | 30.7617 | 41.6799 | 41.0449 | -14.083 | 195.706 | -181.1972 | 25.9843 | -13.2533 | -2.3426 |  | -5.44 | -1.503 | -1.514 | 1.52 | 1.44 | -3.9368 | -8.0278 | 17.1984 | -13.6797 | 9.3 | 2.945 | 2.137 | 2.1874 |  | 3.2589 | 2.8026 | 2.906 |  | 22.8 | 0.0823 | -0.35 |  | 0 | -17.0585 | -19.2185 | 0 | 11.587 | -13.2513 | 0 | -22.4 | 5.3 |  | -73.5854
03/06/2025 | 01:00 | 0 | 3.0191 | -6.6025 | 2.9347 | 6.8285 |  | 12.1511 |  | 7.3192 | 2.3469 | 3.8352 | -15.54 |  |  | 3.312 | -17.6 | 1.3723 | 12.8886 | 2.3312 | 2.3249 | 4.5394 | 7.2122 | -4.6087 | 2.6724 |  | -1.2115 | -0.988 | -0.974 | 10.913 | -6.66 | -11 | 1.47 | 0.143 | -20.28 | -20.56 | -10 | -7.77 | -7.88 |  | 3.4602 | 19.495 | 20.3818 | -9.5216 | -9.3771 | -9.42 | 1.1761 | 0.6994 | -12.5922 | -10.7167 | 3.1687 | 16.7566 | -10.4092 | 17.2112 | -5.1 | -5.1 | -28.6563 | -28.4667 | -1.7884 |  | 1.6005 | 3.3169 |  | 0.87 | -128.727 | 31.8003 | 31.9224 | 72.1095 | -164.047 |  |  |  | 11.1871 | 7.82 | 3.23 | -13.95 | 4.53 | -21.8308 | -21.9648 | 25.7887 | 24.0648 | -6.437 | -18.4 | -18.1572 | 1.292 | 13.3992 |  |  | 40.1 | -22 | -1.77 | 27.5116 | 27.6021 | 26.3311 | 84.45 | 84.7382 | -26.5219 | -64.4511 | -24.2537 | 1.5989 | 27.85 | 12.67 | 4.8486 | 5.1788 | -7.84 |  | -15.356 | -14.5617 | 21.2801 | 0.015 | -3.8793 |  |  | -5.1196 | -3.1791 | 32.9673 | 2.789 | -2.82 | -0.62 | 8.3025 | -21.4612 | -12.18 | -12.37 | 27.86 | 25.88 | -22.7818 | -10.9727 | -39.112 | -38.4182 | 9.5765 | -12.5054 | -19.5684 | -18.9483 | -27.4864 | -25.4614 | -12.144 | -165.6229 | -11.4084 |  | -9.5425 | -6.9109 | 27.4669 | -14.3917 | -13.7601 | 14.352 | -21.8099 | -21.537 | 11.0245 | 0 | -9.38 | -3.6 | 1.1508 | -13.3782 | -5.6728 | 5.2249 | 3.1764 | 15.1771 | -28.2167 |  | 0.3314 | 0.5755 | 3.2857 | 3.1546 | 3.02 | 9.3776 | 8.8752 | -15.9084 | 19.8204 | 19.7445 | -6.2571 |  | 18.1167 | -17.26 | -1.8196 | 0.2795 | 1.38 | 1.65 | -18.2166 | 1.1726 | 6.506 | 0.515 | 1.4446 | 19.54 | -20.0009 | -11.3727 | -2.37 | 21.4995 |  | 16.7965 |  | -4.7797 | 1.8786 |  |  | -10.8141 | -15.5014 | 3.7072 | -31.7641 | 5.9578 | 4.773 | 102.044 | -8.267 | -9.8592 | 4.2468 | 2.8108 | 4.1465 | 4.0422 | 2.1972 | 13.9467 | 14.927 | -5.87 | 7.7535 | 45.1125 | 16.9945 | 25.9358 | 22.4677 | 22.7848 | -7.9807 | -9.4202 | -12.086 | -13.7748 |  | 52.8437 | -13.2428 | -12.7759 | -5.4548 | -5.5746 | 2.56 | 3.29 | -26.8 | -27.4 | 2.0572 | -12.32 | 45.0422 | 26.569 | 26.2493 | -21.2 | -37.1 | 1.4 | 0.8 | -17.4298 | -17.5607 | -55.1775 | -5.1815 | -257.2081 | -0.6094 | -11.1483 | 92.9175 | 71.1656 | 125.2561 | 76.8977 | 29.2183 | 42.5608 | 41.0385 | -18.6511 | 193.6109 | -182.8905 | 21.7743 | -7.8381 | -1.4978 |  | -5.52 | -1.604 | -1.621 | 1.68 | 1.68 | -4.273 | -8.3482 | 16.7895 | -13.8872 | 10.1 | 3.732 | 3.57 | 1.9637 | 2.0885 | 3.2925 | 2.4327 | 2.9473 |  | 22.4 | 0.9627 | -0.27 |  | 0 | -17.3561 | -19.774 | 0 | 12.5329 | -14.0947 | 0 | -22 | 4.7 |  | -76.1913
03/06/2025 | 01:30 | 0 | 2.6671 | -5.6673 | 2.6621 | 6.7316 |  | 12.103 |  | 7.0154 | 2.2289 | 3.7132 | -13.32 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | -0.5308 | 11.9102 | 2.4044 | 2.3526 | 4.4751 | 7.4194 | -4.549 | 2.5007 |  | -1.0127 | -0.934 | -0.939 | 10.723 | -6.66 | -11 | 1.593 | 0.134 | -19.96 | -19.98 | -10 | -8.09 | -8.13 |  | 3.505 | 16.5604 | 17.9751 | -11.9327 | 0 | -7.1232 | -0.2485 | -0.0393 | -15.5393 | -13.3959 | 2.7742 | 13.2179 | 2.4261 | 14.8336 | -5 | -5 | 0 | -29.1334 | -1.2944 |  | -7.2357 | 3.1283 |  | 1.0381 | -144.6882 | 33.6314 | 33.7229 | 85.3877 | -167.761 |  |  |  | 10.1592 | 8.35 | 3.69 | -14.5 | 4.46 | -19.9554 | -20.2233 | 24.1871 | 23.3319 | -4.62 | -24.0592 | -23.8514 | -6.7278 | 5.6936 |  |  | 23.5 | -6.9 | -1.77 | 20.6948 | 20.5518 | 19.6981 | 82.098 | 80.9379 | -19.2552 | -68.7933 | -16.5496 | 1.5008 | 24.13 | 14.56 | 4.5361 | 4.8859 | -7.77 |  | -7.7647 | -7.7082 | 29.2686 | 0.0154 | -3.9423 | 16.4 | 16.7 | -4.8657 | -3.3661 | 32.4942 | 2.2324 | -3.08 | -0.27 | 8.343 | -31.6093 | -12.52 | -12.46 | 27.76 | 26.3 | -30.9091 | -16.4727 | -38.0792 | -37.3727 |  | -17.518 | -24.0828 | -24.1936 | -28.834 | -29.6526 | -11.731 | -181.5806 | -13.6822 |  | -8.3455 | -7.7662 | 23.5645 | -11.8202 | -12.3976 | -10.244 | -19.8647 | -19.3947 | 12.5597 | 13.2 | -12.08 | -0.3 | 1.4638 | -6.6765 | -5.757 | 5.2625 | 3.0946 | 16.284 | -33.9589 |  | 0.4209 | 0.665 | 3.8935 | 2.9901 | 0 | 6.5308 | 6.8657 | -14.2338 | 18.1719 | 18.0338 | -4.0079 | 9.4454 | 19.5084 | -16.67 | -1.415 | 0.2886 | 1.21 | 2.11 | -17.9175 | 1.1464 | 6.518 | 0.49 | 1.5666 | 19.02 | -22.6172 | -14.1371 |  | 21.043 |  | 16.5924 |  | -4.3805 | 1.8025 |  |  |  | -16.1063 | 4.6593 |  | 5.6913 | 3.5914 | 98.7067 | -8.5804 | -9.8586 | 4.6149 | 2.7161 | 4.4762 | 4.4071 | 2.0805 | 13.3234 | 14.1709 | -7.96 | 9.5394 | 47.8771 | 13.9818 | 21.636 | 20.0399 | 20.0117 | -5.7148 | -8.5813 | -11.7557 | -14.7636 |  |  | -16.0169 | -15.3632 | -5.2405 | -5.4901 | 0.1 | -0.66 | -26.3 | -27.2 | 1.9162 | -12.56 | 44.2135 | 26.8964 | 26.7737 | -21.2 | -36.7 | 3.4 | 2.8 | -17.9803 | -17.9686 | -48.2693 | -9.439 | -256.1859 | -2.7526 | -10.1548 | 96.3525 | 71.4339 | 125.2843 | 80.1035 | 30.3964 | 40.538 | 45.862 | -11.2805 | 190.3347 | -184.8352 | 17.5488 | -5.8984 | -1.0535 |  | -5.04 | -1.472 | -1.48 | 1.04 | 2.08 | -4.1285 | -8.2017 | 17.5219 | -13.6217 | 10.1 | 3.257 | 2.269 |  | 2.3747 | 3.3972 | 3.5162 | 3.5249 |  | 21.1 | 1.1325 | -0.24 |  | 0 | -16.9649 | -20.2207 | 0.9624 | 13.3422 | -15.1517 | 0 | -21.6 | 3.6 |  | -74.9146
03/06/2025 | 02:00 | 0 | 2.5717 | -5.2773 | 2.6746 | 6.573 |  | 11.7801 |  | 6.9686 | 2.1499 | 3.5824 | -13.32 | -22 |  |  |  | -0.5981 | 12.8231 | 1.8483 | 1.7268 | 3.6721 | 6.6606 | -4.7326 | 1.9197 |  | -1.2549 | -0.948 | -0.937 | 10.96 | -6.66 | -13.2 | 1.597 | 0.139 | -20.05 | -20.06 |  | -8.15 | -8.07 |  | 3.5032 | 16.2036 | 16.7871 | -13.2584 |  | -7.3548 | -0.517 | -0.3857 | -15.4053 | -13.7978 | 2.7742 | 13.5495 | 3.8445 | 15.1419 | -5.2 | -5.2 |  | -29.3503 | -1.3545 |  | -7.7908 | 3.0478 |  | 1.0108 | -147.9842 | 32.2581 | 32.2581 | 86.3119 | -167.2229 |  |  |  |  | 8.09 | 3.59 | -15.1 | 3.63 | -20.0894 | -20.2233 | 21.6638 | 20.202 | -5.6441 | -22.7364 | -22.7706 | -7.4897 | 5.8955 |  |  | 22.5 | -6.4 | -1.6 | 21.0096 | 20.6386 | 20.0188 | 82.2651 | 82.5251 | -20.1088 | -67.7106 | -17.0147 | 1.4727 | 26.38 | 14.39 | 4.3799 | 4.7882 | -7.37 |  | -8.2858 | -7.9798 | 27.3672 | 0.0154 | -3.6394 |  |  | -4.9585 | -3.7402 | 33.125 | 1.8613 | -3.29 | -0.59 | 7.4925 | -28.0741 | -12.43 | -12.58 | 27.87 | 14.93 | -27.4909 | -13.8818 | -36.1129 | -35.6273 |  | -19.8534 | -26.7997 | -26.7373 | -29.7284 | -31.0535 | -11.865 | -179.8221 | -19.5932 |  | -8.5118 | -7.8822 | 25.0197 | -13.5334 | -13.0808 | -4.1 | -20.2347 | -19.6968 | 11.7466 | 0 | -7.81 | 0 | 1.4446 | -9.5843 | -5.1583 | 6.0064 | 2.009 | 16.0497 | -31.6661 |  | 0.4328 | 0.6624 | 5.3667 | 5.4103 | 4.2065 | 7.2006 | 7.3681 | -15.2385 | 16.5627 | 16.5715 | -4.5184 | 0 | 19.4156 | -16.33 | -1.7153 | 0.2621 | 0.88 | 1.56 | -18.573 | 1.0204 | 6.507 | 0.922 | 1.5214 | 19.17 | -22.6698 | -14.2794 | -1.91 | 20.6369 |  | 16.7854 |  | -4.2876 | 1.7682 |  |  | -10.9489 | -9.879 | 4.6303 | -31.9322 | 5.9159 | 4.9565 | 100.6281 | -8.6788 | -10.0752 | 4.8916 | 2.9895 | 4.359 | 4.241 | 2.4551 | 13.6351 | 15.6238 | -7.96 | 11.7218 | 53.9437 | 6.1104 | 16.5454 | 21.5008 | 21.7502 | -7.494 | -9.5681 | -11.2231 | -13.2659 |  |  | -19.6919 | -18.7361 | -5.4998 | -5.4689 | 1.13 | 0.97 | -27.5 | -27.8 | 1.865 | -12.64 | 46.3674 | 23.681 | 23.3657 | -21.7 | -35.8 | 6.9 | 6.2 | -18.2586 | -18.2201 | -45.7984 | -2.5809 | -260.3051 | -9.7578 | -8.6254 | 95.954 | 70.6103 | 124.0033 | 88.4082 | 31.7315 | 40.0973 | 41.4818 | -14.0567 | 192.0904 | -197.3532 | 4.0662 | 6.415 | 0.0012 |  | -5.44 | -1.596 | -1.605 | 1.52 | 1.84 | -4.1886 | -8.0858 | 17.1984 | -13.5943 | 10.4 | 2.379 | 3.748 |  |  | 3.8885 | 3.7577 | 3.5544 |  | 20.2 | 0.7713 | -0.21 |  | 0 | -18.0087 | -19.5977 | 0 | 12.7717 | -14.6533 | 0 | -20.4 | 2.7 |  | -76.1604
03/06/2025 | 02:30 | 0 | 2.6925 | -5.6843 | 2.6414 | 6.7919 |  | 11.793 |  | 6.9028 | 2.1279 | 3.5803 | -15.54 | -22 |  |  |  | 1.3143 | 12.3556 | 1.9776 | 1.8255 | 3.9129 | 6.6182 | -4.7818 | 2.5081 |  | -1.2328 | -0.949 | -0.927 | 10.727 | -6.66 |  | 1.652 | 0.133 | -20.07 | -20.11 |  | -8.04 | -8.02 | 7.7389 | 3.5402 | 15.3169 | 16.3964 | -12.2915 |  | -8.3589 | 0.5551 | 0.4454 | -15.4053 | -13.5299 | 2.7742 | 14.045 | 3.5572 | 15.605 | -5.1 | -5.1 |  | -29.1603 | -1.5141 |  | -8.0566 | 3.5397 |  | 0.9559 | -147.3433 | 31.4035 | 31.2815 | 87.5844 | -166.6223 |  |  |  | 9.0914 | 7.98 | 3.25 | -15.36 | 3.25 | -20.3573 | -20.2233 | 21.4031 | 19.834 | -5.6831 | -22.5621 | -22.4315 | -7.9701 | 5.5183 |  |  | 21.5 | -5.3 | -1.7 | 20.1742 | 20.0804 | 19.1049 | 81.1956 | 82.0047 | -19.5903 | -66.8512 | -16.62 | 1.5228 | 26.04 | 14.43 | 4.2236 | 4.4952 | -7.21 |  | -7.5129 | -7.2321 | 25.9412 | 0.0152 | -3.7349 |  |  | -5.0928 | -3.7402 | 33.125 | 1.8613 | -3.44 | -0.48 | 8.586 | -26.299 | -12.42 | -12.59 | 27.09 | 14.86 | -27.3273 | -13.8091 | -36.0768 | -34.6545 |  | -19.4808 | -25.9525 | -26.0271 | -32.3016 | -33.5823 | -12.223 | -182.3633 | -14.4538 |  | -8.8537 | -8.1378 | 29.0372 | -12.1634 | -11.8204 | -23.044 | -18.151 | -17.7857 | 14.8736 | 14.2 | -6.82 | 0.1 | 1.6011 | -7.8307 | -5.1484 | 5.9603 | 1.5348 | 18.4404 | -35.8297 |  | 0.426 | 0.6481 | 4.9807 | 5.1148 | 4.1148 | 7.0332 | 7.2006 | -14.4012 | 15.9039 | 15.8381 | -3.7733 | 0 | 18.6734 | -15.92 | -1.7153 | 0.2529 | 0.97 | 1.78 | -19.2895 | 1.2966 | 6.385 | 0.832 | 1.6348 | 18.57 | -22.2402 | -13.3438 | -2.23 | 19.6826 |  | 16.5578 |  | -4.052 | 1.7368 |  |  | -11.3949 | -10.3597 | 4.9966 | -31.8481 | 5.0482 | 5.1464 | 102.4759 | -8.8942 | -10.2081 | 4.9715 |  | 4.3809 | 4.3122 | 2.3495 | 14.5137 | 15.515 | -7.54 | 10.5836 | 53.9194 | 11.6877 | 19.1982 | 22.13 | 22.8826 | -7.5083 | -9.1877 | 0 | -12.162 |  |  | -18.9503 | -18.2417 | -5.4107 | -5.0713 | 3.28 | 3.98 | -26.7 | -26.6 | 1.9162 | -12.56 | 49.0952 | 22.203 | 21.8984 | -21.7 | -36.3 | 6 | 5.1 | -18.0658 | -18.0167 | -46.4712 | -2.5133 | -259.4081 | -6.0511 | -6.4728 | 95.2911 | 69.5124 | 122.4749 | 87.0054 | 30.4069 | 40.5502 | 36.451 | -11.0816 | 190.2819 | -195.4078 | 7.9558 | 4.1657 | -0.1868 |  | -5.52 | -1.549 | -1.558 | 1.28 | 2.24 | -4.6434 | -8.4062 | 17.113 | -13.5943 | 10.9 | 3.595 | 4.409 |  | 2.0974 | 3.8656 | 3.1773 | 3.2391 |  | 20.5 | 1.0768 | -0.25 |  | 0 | -17.2611 | -19.1633 | 0 | 12.2725 | -14.4082 | 0 | -20.2 | 2.8 |  | -76.1432
03/06/2025 | 03:00 | 0 | 2.5334 | -5.2675 | 2.6137 | 6.7464 |  | 11.9913 |  | 6.8988 | 1.9169 | 3.404 | -13.32 |  | 0 |  |  | 1.1352 | 12.2577 | 2.117 | 2.025 | 3.9606 | 6.6928 | -4.7232 | 2.6038 |  | -1.0989 | -0.885 | -0.897 | 10.666 | -4.44 |  | 1.514 | 0.134 | -19.48 | -19.52 |  | -8.4 | -8.31 |  | 3.5751 | 15.6909 | 16.3572 | -11.9894 |  | -6.0583 | -0.3724 | 0.0244 | -15.2713 | -14.0657 | 2.3796 | 12.3851 | 6.5959 | 16.1399 | -4.8 | -4.8 |  | -29.6557 | -1.5684 |  | -6.7728 | 2.9113 |  | 1.0275 | -144.5051 | 30.8542 | 30.7321 | 84.7017 | -166.052 |  |  |  | 8.0635 | 7.95 | 3.22 | -15.3 | 2.97 | -21.4289 | -21.9648 | 20.2538 | 18.7241 | -5.847 | -21.4926 | -21.6053 | -5.5722 | 6.9453 |  |  | 21.1 | -6.5 | -1.65 | 19.6018 | 19.8579 | 19.5686 | 79.9843 | 80.0654 | -15.9719 | -67.5707 | -12.8481 | 1.4151 | 26.95 | 14.19 | 4.0674 | 4.3976 | -7.12 |  | -8.5522 | -8.3495 | 27.5225 | 0.0152 | -3.5427 | 18.8 | 19 | -4.9866 | -3.9272 | 33.5982 | 1.6757 | -3.54 | -0.61 | 7.992 | -27.3341 | -12.87 | -12.91 | 28.05 | 14.28 | -28.6 | -14.4 | -36.5671 | -35.0455 |  | -20.4026 | -28.4671 | -27.3871 | -29.5787 | -29.9757 | -12.275 | -181.3243 | -8.3142 |  | -8.6704 | -7.9507 | 27.4482 | -16.1248 | -14.1547 | -10.244 | -19.0775 | -18.6851 | 13.3791 | 13.8 | -9.22 | 7 | 1.5556 | -13.5809 | -5.0277 | 6.042 | 1.5217 | 17.0798 | -34.5504 |  | 0.3746 | 0.6095 | 4.12 | 4.2134 | 3.5812 | 8.0379 | 7.8704 | -15.5734 | 16.7943 | 16.6265 | -5.0645 | 0 | 18.3853 | -16.43 | -1.4571 | 0.2776 | 1.02 | 2.42 | -16.8809 | 1.2314 | 6.258 | 0.9 | 1.4869 | 18.19 | -20.8008 | -13.131 | -2.36 | 19.2422 |  | 16.4542 |  | -3.8406 | 1.7204 |  |  | -11.148 | -9.5758 | 4.1619 |  | 6.4061 | 6.3156 | 100.7386 | -8.8764 | -10.2056 | 5.1997 | 3.2061 | 4.2125 | 4.2726 | 3 | 15.3768 | 17.4851 | -6.29 | 8.2976 | 49.8864 | 15.1567 | 20.9683 | 22.359 | 23.3616 | -7.1617 | -9.3579 | -9.5718 | -11.7348 |  |  | -17.5111 | -16.9453 | -5.6413 | -5.683 | 2.61 | 2.84 | -25.5 | -25.8 | 1.8466 | -12.88 | 46.1296 | 25.1384 | 24.594 | -21.2 | -35.7 | 4.8 | 4.2 | -18.0366 | -18.0578 | -45.6541 | 3.2201 | -265.0324 | -5.3533 | -3.1919 | 102.4332 | 71.7426 | 115.1145 | 85.1159 | 37.3152 | 43.7602 | 34.553 | -16.0441 | 191.776 | -193.1383 | 10.9289 | 0 | -0.8655 |  | -4.4 | -1.536 | -1.554 | 0.64 | 2.32 | -4.2481 | -8.6137 | 17.2595 | -13.9147 | 10.1 | 3.765 | 4.87 |  |  | 3.6407 | 3.7352 | 3.628 |  | 20.7 | -0.4089 | -0.28 |  | 0 | -17.5668 | -19.4749 | 0 | 12.8246 | -13.6824 | 0 | -19.4 | 2.4 |  | -75.9355
03/06/2025 | 03:30 | 0 | 2.5241 | -5.3625 | 2.5684 | 6.5489 |  | 11.6631 |  | 6.8912 | 2.1459 | 3.6637 | -13.32 | -22 |  | 2.484 |  | 1.6498 | 11.4842 | 2.2651 | 2.0935 | 4.2255 | 6.5551 | -4.6074 | 2.6654 |  | -1.1269 | -0.867 | -0.857 | 10.815 | -6.66 |  | 1.574 | 0.132 | -17.28 | -17.36 |  | -9.18 | -9.2 | 7.7389 | 3.4163 | 12.7819 | 14.1201 | -12.5939 |  | -1.3753 | 8.7209 | 11.2391 | -18.0845 | -16.477 | 3.1687 | 14.4168 | 6.3522 | 13.7236 | -5 | -5 |  | -29.8041 | -1.6469 |  | -2.5007 | 2.5949 |  | 1.0104 | -134.3424 | 30.1523 | 30.549 | 79.6182 | -159.0019 |  |  |  |  | 8.5 | 3.73 | -14.91 | 3.46 | -21.8308 | -21.5629 | 21.413 | 20.1952 | -5.9386 | -22.5604 | -22.6507 | -3.1274 | 4.7341 |  |  | 19.1 | -4.7 | -1.59 | 19.9988 | 20.0586 | 18.4623 | 74.6128 | 74.6175 | -10.7685 | -68.5768 | -7.5153 | 1.4545 | 27.12 | 14.73 | 3.9111 | 4.2999 | -7.17 |  | -6.8546 | -6.5109 | 22.3161 | 0.0151 | -3.4926 |  |  | -5.0513 | -3.7402 | 33.4405 | 1.6757 | -3.57 | -0.66 | 7.668 | -24.4864 | -13.92 | -14.14 | 30.06 | 14.16 | -25.5636 | -13.0091 | -36.9991 | -35.8182 |  | -19.5884 | -25.902 | -25.8757 | -25.1197 | -25.2923 | -11.856 | -175.125 | -10.4266 |  | -8.497 | -7.8816 | 24.0036 | -16.4046 | -15.8751 | 4.112 | -20.8775 | -20.7913 | 11.816 | 0 | -10.96 | -0.3 | 1.268 | -15.3429 | -5.3719 | 5.6652 | 2.7108 | 15.5687 | -33.0602 |  | 0.3872 | 0.5934 | 4.8708 | 4.461 | 0 | 8.2054 | 8.2054 | -14.7362 | 16.6171 | 16.7677 | -4.1103 | 0 | 18.4829 | -15.44 | -1.1165 | 0.2529 | 0.86 | 2.42 | -17.3764 | 1.1973 | 6.487 | 0.896 | 1.5189 | 19.13 | -21.6444 | -13.7573 | -2.41 | 20.1673 |  | 16.6411 |  | -4.1771 | 1.7323 |  |  | -10.2836 | -9.9184 | 4.4686 | -32.1002 | 4.9004 | 4.9396 | 100.8027 | -8.6819 | -10.012 | 4.8265 | 3.5704 | 4.3516 | 4.2093 | 2.9326 | 15.6315 | 16.7867 | -5.03 | 7.1704 | 46.1677 | 14.6235 | 22.037 | 20.8042 | 21.2817 | -7.8409 | -9.1395 | -11.4538 | -11.786 |  | 55.5515 | -18.022 | -17.4122 | -5.5087 | -5.5225 | 5.08 | 4.99 | -26.4 | -26.4 | 1.865 | -11.52 | 47.8487 | 22.4956 | 22.3733 | -20.8 | -35 | 5.6 | 4.7 |  | -18.0929 | -50.6285 | 5.1059 | -263.7214 | -8.2841 | -2.2286 | 97.4403 | 68.6798 | 120.1631 | 84.6344 | 34.8639 | 40.0496 | 37.9039 | -14.015 | 194.4385 | -193.2998 | 10.9781 | 0.1933 | -0.3748 |  | -5.2 | -1.561 | -1.568 | 0.8 | 2.32 | -4.4618 | -8.7877 | 17.1405 | -13.7102 | 10.1 | 4.778 | 2.371 |  |  | 3.8171 | 3.3575 | 3.0964 |  | 19.7 | 1.1982 | -0.28 |  | 0 | -16.7932 | -19.2651 | 0 | 12.8847 | -13.4959 | 0 | -19.7 | 2.4 |  | -78.0251
03/06/2025 | 04:00 | 0 | 2.5847 | -5.4763 | 2.6405 | 6.4375 |  | 11.7874 |  | 6.8394 | 2.0899 | 3.5037 | -13.32 | -22 |  | 2.484 |  | 1.546 | 11.1595 | 2.2864 | 2.0882 | 4.2566 | 6.5052 | -4.722 | 2.6105 |  | -1.1397 | -0.901 | -0.868 | 10.71 | -6.66 | -13.2 | 1.433 | 0.131 | -16.86 | -16.92 |  | -9.19 | -9.04 |  | 3.2965 | 13.4534 | 14.7677 | -13.5847 |  | -2.6053 | 14.2693 | 7.9201 | -18.8882 | -15.4053 | 3.1687 | 11.3215 | 7.3478 | 13.3017 | -5 | -5 |  | -27.5086 | -1.9507 |  | -4.4255 | 2.9177 |  | 0.911 | -126.3161 | 27.253 | 28.1075 | 87.2398 | -162.1301 |  |  |  | 7.9737 | 8.25 | 3.41 | -15.23 | 3.24 | -21.5629 | -21.6969 | 21.841 | 20.1847 | -5.8118 | -22.1554 | -21.9168 | -4.2866 | 5.2268 |  |  | 20.6 | -4.9 | -1.71 | 20.0721 | 20.0834 | 18.643 | 75.1494 | 75.0817 | -15.1366 | -65.5255 | -10.9999 | 1.4241 | 26.56 | 14.67 | 3.9111 | 4.2999 | -7.13 |  | -7.5799 | -7.7361 | 24.0146 | 0.0153 | -3.4806 |  |  | -4.5374 | -3.9272 | 32.6519 | 1.6757 | -3.56 | -0.58 | 7.047 | -24.2264 | -13.84 | -14.05 | 30.36 | 14.05 | -26.1455 | -12.6636 | -35.9102 | -36.0636 |  | -18.4131 | -25.3327 | -25.1958 | -31.7144 | -32.8106 | -11.764 | -180.0252 | -8.8237 |  | -8.3758 | -7.6774 | 29.4889 | -13.1794 | -12.4794 | -18.948 | -19.6642 | -19.5051 | 15.43 | 14.14 | -8.2 | 0 | 1.5004 | -9.4615 | -5.4038 | 5.6101 | 2.3525 | 18.448 | -36.314 |  | 0.3464 | 0.6099 | 4.4386 | 4.8028 | 4.0343 | 8.5403 | 8.8752 | -15.2385 | 17.2179 | 17.4724 | -4.0901 | 0 | 17.228 | -16.49 | -2.1236 | 0.2529 | 1.09 | 2.25 | -17.5832 | 1.1817 | 6.475 | 0.889 | 1.6991 | 19.1 | -21.2327 | -13.4364 | -2.59 | 19.7451 |  | 16.7709 |  | -4.0926 | 1.7279 |  |  | -10.0093 | -9.1661 | 5.1278 | -31.7641 | 5.1948 | 4.6882 | 104.9682 | -8.6403 | -10.1698 | 5.1088 | 3.9396 | 4.3004 | 4.1856 | 3.4485 | 15.7543 | 17.363 | -6.29 | 8.1566 | 45.0075 | 16.0659 | 24.8477 | 21.524 | 22.2795 | -8.0507 | -10.0406 | -10.3566 | -12.2763 |  |  | -16.3685 | -15.7588 | -5.205 | -5.2998 | 10.64 | 10.48 | -24.9 | -24.9 | 2.0572 | -11.6 | 44.4642 | 24.6997 | 24.5215 | -20.8 | -35.8 | 4.7 | 3.8 | -17.9229 | -17.8597 | -54.9987 | 4.4763 | -260.1906 | -4.9807 | -4.4041 | 94.7146 | 69.9838 | 121.3219 | 79.9818 | 33.8101 | 36.1335 | 32.5395 | -13.5771 | 192.7486 | -187.0833 | 17.4922 | -4.7594 | -1.4514 |  | -5.04 | -1.429 | -1.441 | 1.12 | 2.48 | -4.6028 | -9.1691 | 17.0825 | -13.8262 | 10.6 | 3.601 | 3.41 |  |  | 3.7376 | 3.8048 | 3.5031 |  | 20.6 | 1.2603 | -0.33 |  | 0 | -16.8214 | -18.6606 | 0 | 12.1771 | -13.3965 | 0 | -20.5 | 3.2 |  | -74.1451
03/06/2025 | 04:30 | 0 | 2.5387 | -5.2931 | 2.4622 | 6.4436 |  | 11.2999 |  | 6.8587 | 2.1609 | 3.6182 | -13.32 | -24.2 |  | 3.312 | -15.4 | 1.6674 | 11.3056 | 2.575 | 2.4819 | 4.868 | 7.2077 | -4.6914 | 2.638 |  | -1.1637 | -0.946 | -0.929 | 10.53 | -6.66 | -11 | 1.364 | 0.131 | -17.17 | -17.11 |  | -8.88 | -8.85 |  | 3.7327 | 11.7914 | 14.3584 | -12.2577 |  | -5.5903 | 10.3974 | 8.3096 | -17.5486 | -15.8072 | 2.3796 | 12.1756 | 16.9734 | 14.0511 | -5.1 | -5 |  | -28.0266 | -1.7164 |  | -6.1356 | 3.4134 |  | 0.8078 | -129.3374 | 25.0862 | 25.2693 | 90.5283 | -160.2225 |  |  |  | 8.9916 | 7.72 | 2.83 | -15.19 | 3.42 | -22.7685 | -22.5006 | 23.4834 | 21.8635 | -6.3425 | -20.6772 | -20.6533 | -5.9113 | 6.3831 |  |  | 23.9 | -7.5 | -1.68 | 21.4426 | 21.46 | 20.3688 | 77.4036 | 77.2698 | -19.8666 | -62.094 | -16.7423 | 1.3808 | 26.84 | 14.28 | 3.9111 | 4.2023 | -6.95 |  | -8.744 | -8.2355 | 26.1554 | 0.0152 | -3.3828 |  |  | -4.762 | -3.7402 | 32.9673 | 1.6757 | -3.55 | -0.52 | 7.1955 | -27.4566 | -13.77 | -14.06 | 30.01 | 14.98 | -26.9091 | -13.5091 | -37.8138 | -37.1909 |  | -18.024 | -25.2253 | -25.0484 | -31.4672 | -33.0543 | -11.884 | -178.8739 | -13.5083 |  | -8.5834 | -7.7821 | 29.1785 | -13.3256 | -13.0353 | -16.9 | -20.2681 | -20.155 | 15.9695 | 14.09 | -12.06 | 0 | 1.4988 | -9.3084 | -5.477 | 5.5533 | 2.5926 | 19.0735 | -35.5909 |  | 0.3864 | 0.6222 | 4.1275 | 4.0086 | 3.7558 | 9.8799 | 9.3776 | -16.7456 | 18.0608 | 17.8322 | -6.1041 |  | 20.2066 | -14.87 | -1.2044 | 0.2786 | 0.94 | 0.84 | -19.3388 | 1.5132 | 6.475 | 1.023 | 1.7378 | 19.52 | -20.8475 | -12.7867 | -2.56 | 20.5623 |  | 16.775 |  | -4.5933 | 1.8122 |  |  | -10.1618 | -9.2817 | 3.9116 | -31.9322 | 6.098 | 6.0442 | 110.386 | -8.666 | -9.9261 | 4.762 | 3.06 | 4.1465 | 3.9948 | 2.8009 | 16.9967 | 18.2701 | -6.29 | 7.1811 | 43.0193 | 14.5409 | 29.0241 | 20.6115 | 21.9525 | -8.8061 | -10.4511 | -9.7784 | -11.8879 | 56.1645 |  | -15.0117 | -13.6713 | -5.1755 | -5.1852 | 9.23 | 9.04 | -25.3 | -25.8 | 2.0224 | -11.12 | 43.1517 | 26.1399 | 26.0254 | -20.4 | -36.3 | 3 | 2.5 |  | -18.0183 | -57.1261 | 3.3057 | -260.0656 | -1.9014 | -8.829 | 90.3289 | 73.3996 | 121.6071 | 79.3274 | 29.4623 | 37.6713 | 28.9545 | -16.9175 | 192.0335 | -185.4719 | 18.4039 | -6.6272 | -1.6638 |  | -5.2 | -1.4 | -1.404 | 1.52 | 2.56 | -4.9588 | -8.8457 | 16.8475 | -13.9147 | 10.6 | 2.881 | 3.752 | 2.0313 | 2.3743 | 3.3829 | 3.948 | 2.798 |  | 21.8 | 1.0745 | -0.35 |  | 0 | -16.8981 | -18.4972 | 0 | 12.3689 | -13.404 | 0 | -20.6 | 3.9 |  | -73.2032
03/06/2025 | 05:00 | 0 | 2.6094 | -5.5129 | 2.684 | 6.5512 |  | 11.3893 |  | 6.9953 | 2.1559 | 3.562 | -15.54 |  |  | 3.312 | -17.6 | 1.2618 | 11.3804 | 2.901 | 2.7302 | 5.3087 | 7.9081 | -4.5277 | 2.5787 |  | -1.124 | -0.855 | -0.847 | 10.783 | -4.44 | -11 | 1.119 | 0.147 | -17.03 | -16.9 |  | -8.9 | -8.72 |  | 3.5932 | 11.5573 | 12.2596 | -10.6435 |  | -5.3692 | 14.1498 | 12.6154 | -17.5486 | -15.9411 | 1.9851 | 13.8547 | 16.6343 | 15.0473 | -5.1 | -5 |  | -29.1786 | -1.6135 |  | -5.5711 | 3.3192 |  | 0.8234 | -122.074 | 25.6966 | 25.7881 | 80.6012 | -151.2053 |  |  |  |  | 8.33 | 3.36 | -14.83 | 4.15 | -22.7685 | -21.9648 | 21.421 | 20.6031 | -6.2693 | -20.3849 | -20.1478 | -6.4589 | 5.8057 |  |  | 23.2 | -5.7 | -1.71 | 22.0358 | 22.1157 | 21.1796 | 73.0427 | 73.0829 | -17.0964 | -61.4515 | -14.0672 | 1.4241 | 28.67 | 15.13 | 4.0674 | 4.3976 | -7.05 |  | -7.886 | -7.8485 | 24.017 | 0.0152 | -3.6179 |  |  | -4.8145 | -3.3661 | 34.229 | 1.8613 | -3.24 | -1.02 | 7.8705 | -22.9463 | -14.11 | -14.24 | 31.4 | 14.46 | -23.1091 | -12.5364 | -36.7192 | -35.5455 |  | -14.6023 | -22.0589 | -21.768 | -29.4577 | -31.765 | -11.65 | -171.9532 | -4.6082 |  | -8.297 | -7.6783 | 20.8263 | -13.6599 | -12.7261 | -2.052 | -20.408 | -20.4836 | 12.8666 | 0 | -10.59 | 0.2 | 1.5784 | -10.2622 | -5.5955 | 5.3416 | 2.5528 | 16.1501 | -31.9581 |  | 0.3752 | 0.5998 | 4.0099 | 4.8787 | 3.7932 | 8.7077 | 8.7077 | -18.5877 | 16.7737 | 16.6988 | -5.077 |  | 20.2066 | -14.01 | -1.5267 | 0.2795 | 0.73 | 0.51 | -17.9904 | 1.6119 | 6.358 | 0.962 | 1.6733 | 19.81 | -20.9736 | -12.2219 | -2.52 | 19.8461 |  | 16.7163 |  | -4.6617 | 1.7729 |  |  | -11.2332 | -9.6874 | 1.4946 | -31.512 | 6.5748 | 6.2657 | 112.6125 | -8.3929 | -9.6994 | 4.4115 | 4.2003 | 4.0074 | 3.9077 | 4 | 17.2984 | 18.4793 | -4.19 | 7.1256 | 39.3665 | 16.962 | 28.5922 | 24.2128 | 24.7232 | -9.096 | -10.7022 | -11.2099 | -12.2275 |  |  | -12.6715 | -12.3639 | -5.9021 | -5.62 | 13.77 | 14.08 | -26 | -26.1 | 1.9876 | -10.48 | 47.0328 | 27.3891 | 27.6124 | -20 | -38.4 | 1.3 | 0.3 | -17.6643 | -17.7294 | -56.6973 | -4.2255 | -254.2636 | 2.746 | -14.6402 | 95.3659 | 67.4226 | 118.0611 | 82.3857 | 33.3735 | 32.9548 | 31.0433 | -10.4676 | 196.6934 | -183.0529 | 30.9407 | -13.8136 | -2.3182 |  | -6.56 | -1.222 | -1.235 | 2.72 | 1.52 | -5.1111 | -7.6158 | 19.2218 | -17.4609 | 10.3 | 2.989 | 2.842 |  |  | 4.2306 | 3.435 | 2.5378 |  | 25.1 | -0.0348 | -0.33 |  | -3.6411 | -16.1641 | -18.752 | -1.2964 | 11.5881 | -13.3158 | 0 | -24.1 | 8 |  | -75.6746
03/06/2025 | 05:30 | 0 | 2.706 | -5.7135 | 2.566 | 6.4796 |  | 11.554 |  | 7.5627 | 2.5399 | 4.0424 | -15.54 | -22 | -2.2 | 3.312 | -15.4 | 1.3165 | 12.1118 | 3.2501 | 3.0746 | 5.8392 | 7.6048 | -4.7345 | 2.6157 |  | -1.212 | -0.907 | -0.896 | 10.844 | -4.44 | -13.2 | 1.316 | 0.145 | -16.87 | -16.87 |  | -9.16 | -9.31 |  | 3.1783 | 13.4215 | 14.3712 | -9.0462 |  | -4.7963 | 0.2901 | 0.1248 | -15.1374 | -13.3959 | 1.196 | 5.1408 | 19.2762 | 14.3805 | -5 | -5 |  | -29.2361 | -1.8261 |  | -5.73 | 3.4569 |  | 0.8345 | -130.5887 | 27.192 | 27.4972 | 84.2969 | -155.182 |  |  |  | 10.0295 | 8.34 | 3.51 | -14.11 | 4.4 | -22.7685 | -22.7685 | 22.7621 | 21.5968 | -6.2554 | -21.2475 | -21.2403 | -5.1292 | 5.2854 |  |  | 26.2 | -6 | -1.8 | 22.6165 | 22.9065 | 21.959 | 74.4694 | 74.9435 | -19.8878 | -60.5776 | -16.5867 | 1.6959 | 26.07 | 15.76 | 4.8486 | 4.9835 | -7.55 |  | -7.8676 | -7.3315 | 23.4078 | 0.0152 | -3.6756 | 16.5 | 16.6 | -4.7485 | -3.1791 | 35.0176 | 2.789 | -2.8 | -0.96 | 6.8985 | -24.6539 | -14.11 | -14.08 | 32.15 | 15.33 | -25.3818 | -12.3818 | -37.0652 | -36.2182 |  | -12.5892 | -20.5551 | -20.4304 | -32.5847 | -36.3127 | -11.608 | -175.7864 | -8.5333 |  | -8.6941 | -8.0856 | 25.2484 | -9.6813 | -9.4726 | -22.532 | -19.5305 | -19.1739 | 15.2848 | 14.26 | -8 | 0 | 1.9228 | -3.3771 | -5.5434 | 5.4558 | 2.7844 | 19.9203 | -33.2118 |  | 0.4069 | 0.6237 | 3.5647 | 4.8644 | 4.2475 | 9.3776 | 9.7125 | -16.9131 | 17.7686 | 17.773 | -6.1177 |  | 18.9957 | -14.64 | -1.523 | 0.2795 | 0.93 | 1.43 | -19.7027 | 1.4351 | 6.471 | 0.959 | 1.8187 | 19.6 | -19.4323 | -11.5631 | -2.49 | 19.7225 |  | 17.4304 |  | -3.8144 | 1.8644 |  |  | -11.6303 | -9.5125 | 2.3156 | -31.9322 | 8.0417 | 6.6781 | 111.4763 | -8.4553 | -11.168 | 5.1757 | 3.8597 | 3.8829 | 3.8365 |  | 17.2387 | 17.7229 | -5.03 | 8.0285 | 39.7842 | 20.4676 | 32.1079 | 22.5029 | 23.269 | -8.8666 | -9.8159 | -11.6808 | -14.3291 |  |  | -13.9625 | -13.6439 | -7.1249 | -7.0445 | 13.78 | 15.8 | -25.9 | -27.3 | 2.0224 | -9.84 | 51.3173 | 23.5462 | 24.0439 | -19.5 | -39.7 | 1.7 | 1.2 | -17.7386 | -17.6111 | -59.0345 | -7.951 | -252.8447 | 1.1451 | -19.7707 | 96.9434 | 67.9905 | 122.2364 | 79.915 | 32.9754 | 32.0414 | 31.0375 | -15.5775 | 197.709 | -184.4573 | 27.9542 | -12.011 | -1.9202 |  | -7.2 | -1.217 | -1.231 | 3.44 | 1.28 | -5.2356 | -7.5273 | 19.2798 | -17.6959 | 10.6 | 2.268 | 2.116 |  |  | 3.462 | 2.8973 | 3.0274 |  | 25.2 | 1.2538 | -0.33 |  | 0 | -16.7771 | -18.9209 | 0 | 11.7734 | -13.6223 | 0 | -25.1 | 8.4 |  | -73.634
03/06/2025 | 06:00 | 0 | 2.9692 | -6.3373 | 2.3858 | 6.8086 |  | 12.1625 |  | 8.0555 | 2.8499 | 4.2803 | -17.76 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 1.9211 | 13.252 | 3.3496 | 3.3042 | 6.1484 | 7.1768 | -4.5149 | 2.5895 |  | -1.2652 | -0.831 | -0.807 | 10.809 | -4.44 | -13.2 | 1.057 | 0.152 | -15.96 | -16.04 |  | -9.22 | -9.3 |  | 3.3699 | 10.4762 | 11.8768 | -7.6159 |  | -2.7104 | 0.0919 | -0.0805 | -15.2713 | -13.7978 | 0.8014 | 3.1107 | 20.4079 | 13.7601 | -4.8 | -4.8 |  | -28.4817 | -1.6613 |  | -3.193 | 3.06 |  | 0.7222 | -121.2805 | 27.4056 | 27.5277 | 74.157 | -149.6645 |  |  |  | 11.0973 | 8.05 | 3.41 | -13.76 | 4.15 | -25.7156 | -25.7156 | 23.9838 | 22.6796 | -7.183 | -18.7856 | -18.6528 | -3.3277 | 6.0563 |  |  | 28.7 | -7.5 | -1.69 | 24.2182 | 24.2206 | 23.2274 | 74.3426 | 74.2703 | -18.2316 | -61.2095 | -16.0686 | 1.6641 | 26 | 15.46 | 5.0049 | 5.2765 | -7.87 |  | -8.2765 | -8.2075 | 21.1514 | 0.015 | -3.8778 | 14.1 | 14.3 | -4.8401 | -1.8701 | 35.9639 | 4.2734 | -1.65 | -1.36 | 6.6015 | -22.0738 | -13.94 | -14.06 | 32.43 | 15.72 | -23.1091 | -11.6364 | -39.379 | -38.8364 |  | -11.2749 | -19.0989 | -18.6097 | -30.0262 | -33.2169 | -10.733 | -165.1087 | -12.1028 |  | -8.6367 | -7.944 | 23.8235 | -13.8302 | -13.4046 | -2.564 | -22.9464 | -22.5224 | 14.7785 | 0 | -10.79 | 0 | 1.8248 | -11.1313 | -5.0446 | 5.973 | 2.6352 | 18.8297 | -30.91 |  | 0.3831 | 0.6018 | 4.4778 | 4.7633 | 3.4868 | 12.5592 | 12.5592 | -18.7551 | 19.5048 | 19.7741 | -6.8389 |  | 18.3853 | -16 | -2.6143 | 0.2978 | 1.82 | -0.04 | -17.8544 | 1.4683 | 6.146 | 0.964 | 1.9042 | 19.42 | -18.169 | -11.1831 | -2.92 | 18.8387 |  | 17.5538 |  | -4.43 | 2.0123 |  |  | -11.3756 | -9.079 | 0.7912 | -31.3439 | 6.1601 | 5.7234 | 114.3159 | -8.0553 | -10.6396 | 4.9572 | 3.5171 | 3.9561 | 3.9394 | 3.3427 | 17.0642 | 18.5853 | -4.19 | 0 | 32.527 | 20.1602 | 40.0536 | 24.0732 | 23.6672 | -9.3828 | -10.5932 | -10.6017 | -13.8281 |  |  | -13.8471 | -13.6384 | -7.917 | -7.6207 | 15.79 | 16.14 | -28.1 | -27.6 | 2.1982 | -10.32 | 50.9126 | 25.2 | 25.0947 | -19.1 | -39.2 | 0.9 | 0.3 |  | -17.8408 | -74.7713 | 6.2413 | -251.2839 | 2.0261 | -18.3573 | 97.7833 | 67.3117 | 123.0745 | 79.303 | 34.2841 | 32.3103 | 29.0071 | -17.1601 | 197.9253 | -183.988 | 31.7952 | -14.1345 | -2.2718 |  | -7.84 | -0.932 | -0.944 | 4 | 1.28 | -5.8751 | -7.4998 | 19.2493 | -17.4609 | 10.7 | 1.547 | 1.772 |  |  | 3.3225 | 3.7802 | 3.5614 |  | 24.6 | 1.2294 | -0.21 |  | -3.2265 | -16.2298 | -18.5882 | 0 | 11.9124 | -12.8398 | 0 | -25 | 9.2 |  | -74.9851
03/06/2025 | 06:30 | 0 | 3.4743 | -7.1727 | 2.8234 | 7.3095 |  | 13.5019 |  | 10.7751 | 4.2809 | 5.5272 | -17.76 | -22 | -2.2 | 3.312 | -15.4 | 1.9742 | 4.6598 | 3.8567 | 3.8564 | 6.9219 | 7.1124 | -4.649 | 2.4022 |  | -1.2199 | -0.392 | -0.355 | 10.386 | -2.22 | -13.2 | 0.701 | 0.157 | -12.2 | -12.22 |  | -8.79 | -8.73 |  | 3.7057 | 5.8907 | 7.015 | -6.1425 |  | 0.536 | 16.0242 | 15.6679 | -16.477 | -17.1468 | 1.5905 | 12.0765 | 16.3822 | 11.3995 | -4.6 | -4.5 |  | -24.8619 | -2.2796 |  | -4.1773 | 2.7724 | 1.7924 | 2.0468 | -93.7528 | 26.7647 | 26.9173 | 57.7994 | -127.8295 |  |  |  | 10.0295 | 8.27 | 3.57 | -12.99 | 4.5 | -25.5816 | -25.4477 | 22.0069 | 20.4298 | -7.9461 | -20.661 | -20.1714 | -4.5551 | 6.8984 |  |  | 28.6 | -8.2 | -2.06 | 24.2062 | 23.7822 | 23.066 | 65.8611 | 65.6188 | -14.5226 | -56.8518 | -11.0789 | 1.7925 | 29.48 | 16.74 | 6.2549 | 6.4484 | -8.49 |  | -9.1583 | -8.6951 | 23.3626 | 0.0149 | -4.2221 | 11.5 | 12 | -4.5142 | -0.374 | 38.3296 | 6.4999 | 0.05 | -1.82 | 6.2505 | -23.0463 | -13.83 | -13.79 | 32.95 | 17.45 | -23.6364 | -12.0273 | -37.7534 | -37.0091 | 10.4024 | -5.468 | -13.8604 | -13.9084 | -32.3869 | -35.2299 | -10.622 | -148.1207 | -23.54 |  | -9.4867 | -8.8403 | 25.7576 | -12.3188 | -11.5336 | -18.436 | -20.2726 | -19.9879 | 15.1871 | 14.03 | -8.61 | 0.1 | 2.3785 | -11.0403 | -5.0247 | 5.9761 | 2.3436 | 20.4659 | -31.6743 |  | 0.4706 | 0.6968 | 4.2811 | 4.6656 | 3.5396 | 11.5545 | 11.7219 | -16.7456 | 18.9699 | 18.4579 | -0.5733 | 13.1812 | 22.6285 | -14.3 | -1.0103 | 0.2969 | 1.02 | -0.39 | -21.9062 | 1.2487 | 5.779 | 0.968 | 1.7945 | 15.71 | -24.134 | -14.7891 | -3.18 | 15.926 |  | 18.4726 |  | -4.9798 | 2.073 |  |  |  | -10.6316 | 0.367 | -30.3356 | 4.3482 | 2.9378 | 135.199 | -7.5533 | -11.0149 | 4.8682 | 3.8636 | 3.7877 | 3.8207 | 3 | 14.2623 | 16.4594 | -5.45 | 7.1586 | 39.4204 | 17.5603 | 29.8634 | 24.0907 | 24.8022 | -9.3342 | -10.3387 | -13.0997 | -12.8521 |  |  | -13.1385 | -12.732 | -9.12 | -9.3105 | 13.19 | 13.11 | -28.3 | -28.6 | 2.7787 | -11.36 | 48.9503 | 24.81 | 24.3102 | -18.7 | -38.8 | 0.1 | -0.4 | -17.6565 | -17.6625 | -59.2948 | 2.392 | -255.1147 | -3.1713 | -16.9809 | 93.2522 | 67.5323 | 122.5034 | 77.261 | 32.3955 | 31.0547 | 30.7924 | -13.0062 | 194.4742 | -184.8026 | 26.3675 | -11.5581 | -1.991 |  | -7.92 | -0.919 | -0.931 | 3.84 | 1.2 | -5.7761 | -7.3533 | 17.052 | -14.4732 | 10.6 | 1.227 | 0.089 |  |  | 3.6301 | 3.5242 | 3.5182 |  | 23.6 | 1.1818 | -0.07 |  | 0 | -17.052 | -18.8822 | 0 | 11.6636 | -13.1485 | 0 | -23.7 | 6.5 |  | -72.528
03/06/2025 | 07:00 | 0 | 3.2078 | -6.6153 | 2.5938 | 7.2311 |  | 13.3694 |  | 12.5561 | 5.1008 | 6.374 | -17.76 |  | 0 | 4.14 |  | 1.9139 | 4.1446 | 4.1082 | 4.0434 | 7.3576 | 7.1194 | -4.5663 | 2.5762 |  | -1.0839 | -0.462 | -0.477 | 10.587 | -2.22 | -13.2 | 0.882 | 0.152 | -13 | -13.15 |  | -9.42 | -9.42 |  | 3.8323 | 7.2827 | 8.2162 | -10.5007 |  | -2.3499 | 9.8672 | 8.5935 | -16.6109 | -15.0034 | 1.5905 | 4.438 | 22.0171 | 12.3385 | -3.4 | -3.5 |  | -27.89 | -2.1382 |  | -6.861 | 3.449 | 3.2085 | 2.28 | -100.7111 | 27.9855 | 28.3822 | 62.6058 | -135.9016 |  |  |  | 8.9816 | 7.99 | 3.48 | -13.76 | 3.67 | -19.9554 | -19.8215 | 20.3473 | 18.8818 | -7.1678 | -22.1448 | -21.5068 | -6.7025 | 5.7831 |  |  | 28.7 | -5 | -1.96 | 22.1845 | 22.1469 | 21.3426 | 67.4149 | 67.3394 | -17.8327 | -54.9306 | -14.8035 | 1.7813 | 28.1 | 16.95 | 6.7236 | 6.9366 | -8.47 |  | -7.6118 | -7.5713 | 20.8642 | 0.0152 | -4.2583 | 10.9 | 11.1 | -4.3787 | 0.3799 | 38.6451 | 7.7988 | 0.78 | -1.73 | 5.211 | -23.0638 | -8.18 | -8.28 | 23.89 | 16.58 | -21.4909 | -10.9364 | -36.2999 | -34.5545 | 9.5572 | -9.117 | -17.1208 | -15.3926 | -28.6323 | -31.2338 | -9.095 | -145.3863 | -47.7174 |  | -9.4531 | -9.4231 | 24.8912 | -13.7683 | -14.7494 | -15.364 | -19.6121 | -19.6092 | 13.0902 | 13.6 | -12.54 | 5 | 2.5623 | -16.5611 | -4.6915 | 6.5605 | 1.7438 | 19.0051 | -25.9181 |  | 0.5708 | 0.7999 | 3.6802 | 4.4185 | 3.1588 | 8.2054 | 7.8704 | -12.3918 | 16.5827 | 16.752 | 2.8883 | 14.2004 | 20.6705 | -14.59 | -1.9094 | 0.2795 | 1.06 | -0.86 | -20.0294 | 1.2033 | 5.61 | 0.751 | 1.689 | 15.62 | -26.6119 | -17.5877 | -2.92 | 15.3762 |  | 18.2125 |  | -5.4819 | 1.9982 |  |  | -9.1789 | -8.968 | -0.5852 | -29.8314 | 3.4511 | 3.4194 | 136.9627 | -7.473 | -10.9852 | 4.5884 | 3.1224 | 4.066 | 4.0748 | 3 | 6.3926 | 7.3774 | -12.15 | 7.5625 | 51.054 | 0 | 19.1919 | 18.9513 | 19.7446 | -6.7018 | -7.1655 | -15.4646 | -16.0043 | 39.0997 | 48.4862 | -21.0378 | -20.016 | -11.5781 | -11.8473 | 16.88 | 16.83 | -29.6 | -29.6 | 2.4967 | -9.44 | 48.7394 | 19.8803 | 19.9125 | -19.4 | -35 | 6.7 | 5.9 | -18.1973 | -18.3381 | -68.3274 | 9.3336 | -258.446 | -7.0252 | -13.1947 | 83.3209 | 85.0224 | 129.0775 | 76.742 | 15.5306 | 26.406 | 28.2422 | -17.6758 | 175.2652 | -193.4642 | -9.5063 | 17.5603 | -1.4759 |  | -9.44 | -1.017 | -1.028 | 5.04 | 0.8 | -6.3229 | -7.5273 | 14.5617 | -10.8385 | 10.2 | -0.01 | 0.279 | 2.2479 |  | 3.4716 | 2.8782 | 2.2893 |  | 19.6 | -0.1378 | 0 |  | 0 | -18.1568 | -21.3841 | 4.0431 | 13.321 | -16.4625 | 2.4608 | -18.9 | 1.1 |  | -77.1152
03/06/2025 | 07:30 | 0 | 3.5358 | -7.4294 | 2.7631 | 7.6454 |  | 13.9391 |  | 14.8867 | 6.2048 | 7.5951 | -15.54 | -24.2 |  | 4.14 | -17.6 | 1.8459 | 6.1487 | 4.6776 | 4.5825 | 7.9992 | 7.3721 | -4.6483 | 2.4821 |  | -1.1729 | -0.591 | -0.577 | 10.557 | -4.44 | -11 | 0.962 | 0.156 | -14.32 | -14.31 |  | -9.77 | -9.73 |  | 3.5119 | 14.3481 | 15.2824 | -12.7395 | -7.6357 | -7.0617 | -0.8622 | -0.6535 | -18.0845 | -12.994 | 1.5905 | 6.7384 | 20.58 | 14.3421 | -4.7 | -4.7 | -26.8523 | -26.5581 | -2.9519 |  | 0.9542 | 4.4292 | 3.5821 | 2.5971 | -119.2663 | 38.3312 | 38.1176 | 62.1456 | -150.0563 |  |  |  | 14.4903 | 8.68 | 4.11 | -11.88 | 5.3 | -20.6252 | -20.8931 | 19.7551 | 18.5886 | -5.89 | -23.7368 | -23.7098 | 0.3158 | 6.0547 |  |  | 32.2 | -6 | -2.31 | 24.5008 | 25.0028 | 23.3009 | 74.2283 | 74.4053 | -21.5065 | -60.3603 | -17.8806 | 1.7954 | 29.9 | 18.15 | 7.6611 | 7.8156 | -9.11 |  | -8.4108 | -8.0217 | 24.2972 | 0.0153 | -4.5775 | 5.7 | 6 | -5.0781 | 1.5019 | 39.5914 | 9.2831 | 1.84 | -2.06 | 5.2785 | -23.1313 | -7.09 | -7.21 | 20.79 | 18.49 | -23.3455 | -11.2818 | -37.0171 | -35.5364 | 11.3316 | -5.157 | -13.9855 | -13.8029 | -29.5332 | -30.9155 | -8.321 | -149.7276 | -56.6689 |  | -10.7912 | -10.0316 | 24.8879 | -15.1902 | -14.1312 | 3.088 | -21.5484 | -21.1237 | 11.7273 | 0 | -11.65 | 0.2 | 2.7042 | -17.8148 | -5.2724 | 5.942 | 2.0164 | 14.8254 | -26.923 |  | 0.6411 | 0.8924 | 3.9488 | 3.7332 | 2.9179 | 7.8704 | 7.8704 | -8.5403 | 17.3206 | 17.0502 | 2.2584 | 14.434 | 18.4829 | -15.07 | -1.2044 | 0.2529 | 0.44 | 2.42 | -19.6125 | 1.1789 | 5.718 | 1.071 | 1.7259 | 16.78 | -26.3282 | -18.4634 | -3.05 | 17.2837 |  | 18.1883 |  | -6.0275 | 2.038 |  |  | -9.6502 | -12.2753 | 1.6854 |  | 4.5415 | 3.8979 | 139.3087 | -6.3315 | -9.932 | 3.8052 | 3.0129 | 4.2637 | 4.2963 |  | 5.4026 | 6.6186 | -15.09 | 9.002 | 50.6616 | -19.0237 | 20.4317 | 15.2558 | 15.0223 | -4.7722 | -6.2137 | -14.3544 | -15.7755 |  | 32.9894 | -22.8066 | -22.3342 | -14.2991 | -14.7015 | 17.97 | 17.98 | -27.9 | -27.9 | 1.7404 | -6.96 | 47.8237 | 19.4082 | 19.0741 | -18.2 | -35.4 | 6.9 | 6.3 | -18.6703 | -18.3363 | -87.2051 | 12.6814 | -258.6778 | -8.0953 | -5.5321 | 72.3812 | 97.7705 | 136.546 | 71.7578 | -0.5482 | 27.5833 | 26.604 | -23.6389 | 156.1719 | -192.3722 | -25.9896 | 34.5675 | -0.7727 |  | -9.68 | -0.934 | -0.945 | 5.92 | -0.72 | -6.2957 | -5.5344 | 14.1833 | -14.8241 | 12.6 | 2.864 | 1.715 |  |  | 3.2778 | 3.3963 | 3.3741 |  | 21.4 | -0.807 | 0.13 |  | 0 | -18.6725 | -22.814 | 5.2202 | 13.4781 | -17.6334 | 3.3771 | -20.8 | 4.1 |  | -78.7761
03/06/2025 | 08:00 | 0 | 4.3015 | -8.8688 | 3.0614 | 7.7068 |  | 14.3442 |  | 16.0572 | 6.9358 | 8.1756 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -22 | 1.7656 | 0.3846 | 4.9487 | 4.9533 | 8.724 | 7.195 | -4.5273 | 2.6104 |  | -1.1621 | -0.273 | -0.265 | 10.265 | -4.44 | -6.6 | 0.699 | 0.141 | -16.18 | -16.3 |  | -8.3 | -8.35 |  | 3.0929 | 8.4489 | 11.6254 | -12.4145 | -7.6357 | -7.0168 | 15.0548 | 14.5544 | -18.4864 | -17.0128 | 3.9578 | 13.1963 | 17.4971 | 13.1457 | -5 | -5 | -25.7771 | -25.6963 | -2.6671 |  | 3.2538 | 5.6857 | 3.6876 | 2.7113 | -111.2094 | 39.1552 | 39.552 | 50.1837 | -133.2928 |  |  |  | 17.6937 | 9.54 | 5.4 | -10.17 | 5.95 | -22.5006 | -22.2327 | 25.1165 | 23.9085 | -6.247 | -22.618 | -22.7612 | 3.3364 | 6.953 |  |  | 36.1 | -8.5 | -2.38 | 27.1713 | 26.8829 | 26.0496 | 67.6502 | 67.6833 | -17.7736 | -58.9328 | -13.3476 | 2.0486 | 33.04 | 19.47 | 8.2861 | 8.4015 | -9.54 |  | -8.8875 | -8.9526 | 23.512 | 0.015 | -4.843 | 2.7 | 2.5 | -4.3677 | 2.2499 | 38.4874 | 10.0253 | 2.68 | -1.62 | 6.3045 | -24.4464 | -6.18 | -6.25 | 17.48 | 20.15 | -24.4182 | -12.1455 | -38.6458 | -37.4273 | 14.1352 | -3.6066 | -0.0317 | -13.5635 | -23.5412 | -23.3269 | -8.476 | -137.6087 | -47.6657 |  | -11.0679 | -10.1785 | 25.6577 | -17.9998 | -17.2956 | 8.72 | -22.8771 | -22.5341 | 10.2976 | 0 | -9.69 | 0.4 | 2.8836 | -25.1 | -6.2227 | 4.9233 | 2.5582 | 12.3925 | -26.3493 |  | 0.7813 | 0.9971 | 3.4322 | 4.0336 | 3.3487 | 7.703 | 8.0379 | -10.5497 | 19.7213 | 19.8772 | 0.1276 | 12.6279 | 18.9957 | -16.48 | -0.7997 | 0.2621 | 0.55 | 3.31 | -19.5167 | 1.596 | 5.833 | 0.956 | 2.2903 | 15.95 | -24.5719 | -16.3416 | -3 | 16.945 |  | 18.012 |  | -6.1172 | 2.1405 |  |  | -9.752 | -14.4676 | 0.016 | -29.2431 | 4.7059 | 4.5388 | 138.3511 | -5.5036 | -10.1153 | 3.6785 | 1.5661 | 4.5421 | 4.589 | 1 | 18.269 | 20.6125 | -9.22 | 0 | 34.9975 | -7.8633 | 36.2219 | -2.3672 | -1.545 | -8.5935 | -10.1087 | -11.4897 | -13.9375 | 22.9746 |  | -18.0769 | -17.4891 | -16.2261 | -15.6157 | 24.52 | 24.28 | -27.8 | -28.1 | 1.6361 | -3.28 | 66.7151 | 16.8596 | 16.6182 | -17 | -35.8 | 1.3 | 0.7 | -18.2773 | -18.023 | -104.4583 | -1.9544 | -215.551 | -2.77 | 0.2239 | 58.4936 | 109.5781 | 105.0031 | 110.567 | -14.5943 | 18.3801 | 16.6313 | 5.8203 | 105.3363 | -224.4168 | 27.9834 | -22.4245 | -1.8274 |  | -9.04 | -0.738 | -0.748 | 5.52 | -0.16 | -6.1046 | -5.0095 | 12.5109 | -14.5006 | 12.5 | 3.047 | 2.292 | 2.0231 |  | 3.1333 | 3.1723 | 2.7507 |  | 22.3 | 0.2048 | 0.17 |  | -4.0711 | -16.1999 | -18.9266 | -1.8437 | 11.337 | -13.8371 | 1.6428 | -21.7 | 6.2 |  | -73.0529
03/06/2025 | 08:30 | 0 | 4.9569 | -10.3032 | 3.385 | 3.8015 |  | 6.4244 |  | 19.0664 | 8.2857 | 9.5996 | -17.76 |  |  | 3.312 | -22 | 1.4996 | -7.1745 | 5.4834 | 5.4998 | 9.6598 | 8.5204 | -4.6462 | 1.8283 |  | -1.163 | -0.135 | -0.099 | 10.477 | -2.22 | -4.4 | 0.889 | 0.146 | -15.28 | -15.06 |  | -8.9 | -8.72 |  | 3.129 | 11.4774 | 12.9053 | -15.3197 | -3.349 | -4.0431 | 15.9191 | 11.1958 | -18.0845 | -16.2091 | 3.1687 | 14.9879 | 22.8217 | 16.8586 | -5.2 | -5.2 | -26.8956 | -27.2512 | -2.8116 |  | 3.8123 | 7.7179 | 4.9264 | 3.248 | -95.9807 | 85.2992 | 85.6959 | 10.7945 | -60.3721 |  |  |  | 25.5976 | 9.85 | 6.18 | -6.32 | 9.59 | -21.9648 | -21.5629 | 26.5054 | 25.061 | -7.1409 | -7.4818 | -7.8364 | 2.6619 | 13.2019 |  |  | 53.8 | -20.8 | -3.42 | 40.9925 | 41.6041 | 39.5409 | 90.9392 | 91.2422 | -13.4025 | -91.4742 | -5.93 | 2.1368 | 32.92 | 17.76 | 9.2236 | 9.3781 | -10.2 |  | -15.0455 | -15.4023 | 24.6987 | 0.0146 | -5.2612 | -4.5 | -4.5 | -3.9307 | 3.746 | 39.9068 | 12.0663 | 4.09 | -2.06 | 9.1395 | -23.9764 | -6.47 | -6.55 | 20.23 | 23.13 | -24.9818 | -12.0545 | -38.5697 | -37.2818 | 24.6496 | 4.5801 |  | -6.1405 | -27.2131 | -28.0526 | -9.493 | -90.484 | -61.4557 |  | -12.0153 | -11.2732 | 32.4754 | -17.4589 | -16.8963 | -17.412 | -20.7592 | -20.2472 | 15.4506 | 13.58 | -7.58 | 1.5 | 3.1662 | -24.7802 | -6.345 | 4.708 | 3.1194 | 16.6952 | -28.7727 |  | 0.7707 | 0.9804 | 4.1347 | 4.4198 | 0 | 9.3776 | 9.7125 | -13.0616 | 19.9703 | 20.7281 | -1.8091 | 9.6246 | 17.5015 | -17.16 | -0.7979 | 0.2593 | 0.65 | 3.98 | -17.7996 | 1.5393 | 5.885 | 0.855 | 2.0319 | 15.84 | -21.6883 | -14.6138 | -2.62 | 21.0856 |  | 21.2449 |  | -11.3842 | 2.4198 | 0.0705 |  | -11.126 | -17.4478 | 1.4366 | -30.2515 | 5.9751 | 6.6891 | 144.0478 | -3.4568 | -8.2458 | -0.3352 | 1.4623 | 5.3624 | 5.3959 | 0.849 | 18.5072 | 19.6294 | -4.19 | -3.1824 | 31.8212 | 0 | 39.709 | -2.6274 | -3.3183 | -6.9602 | -7.9987 | -11.6889 | -13.3796 |  |  | -15.8851 | -15.3742 | -19.335 | -19.1622 | 26.57 | 26.5 | -25.1 | -25.4 | 1.7771 | -0.88 | 64.1066 | 21.3869 | 21.0493 | -16.5 | -33.3 | -0.7 | -1.3 | -17.9822 | -17.8744 | -109.4677 | 14.8622 | -216.8711 | -5.3109 | 2.0949 | 59.4149 | 106.1984 | 103.0708 | 106.9892 | -13.1124 | 18.6581 | 17.1901 | 6.126 | 106.6001 | -221.4821 | 31.8724 | -24.9005 | -0.2576 |  | -8.48 | -0.834 | -0.848 | 4.72 | -0.24 | -5.2376 | -5.8274 | 12.5994 | -12.6268 | 11.1 | 2.717 | 3.283 |  |  | 3.1938 | 3.6307 | 3.5319 |  | 19.6 | 0.184 | 0.35 |  | -4.3488 | -15.1739 | -19.59 | -1.5935 | 11.2687 | -14.6644 | 2.8992 | -19.5 | 3.2 |  | -64.7505
03/06/2025 | 09:00 | 0 | 5.2908 | -11.085 | 3.5198 | 4.1665 |  | 7.0243 |  | 19.1329 | 8.4127 | 9.6184 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 1.3614 | -3.8122 | 4.9334 | 4.7454 | 8.7149 | 5.7692 | -4.5076 | 1.7773 |  | -1.3661 | -0.062 | -0.067 | 10.614 | -6.66 | -2.2 | 1.26 | 0.144 | -13.97 | -14.14 |  | -9.6 | -9.67 |  | 2.83 | 19.8817 | 22.4886 | -15.3064 | 2.4113 | 3.6297 | 10.4384 | 12.1207 | -17.8166 | -14.8695 | 5.1414 | 22.981 | 82.3227 | 16.8406 | -5.3 | -5.3 | -34.154 | -34.3563 | -3.7091 |  | 9.9127 | 9.0408 | 5.4776 | 3.7243 | -152.1958 | 97.5371 | 97.7202 | 19.0562 | -75.5426 |  |  |  | 28.781 | 10.93 | 7.07 | -4.55 | 12.48 | -19.9554 | -20.3573 | 24.736 | 22.9119 | -7.7238 | -8.0864 | -7.9293 | 8.6921 | 13.1664 |  |  | 53.4 | -20.8 | -3.37 | 42.6841 | 42.8958 | 41.3726 | 85.4099 | 85.7464 | -15.611 | -86.3741 | -6.8591 | 2.4382 | 33.92 | 19.24 | 10.3174 | 10.4523 | -11.1 |  | -15.0727 | -15.3614 | 22.2473 | 0.0144 | -5.8326 | -6.3 | -5.8 | -3.9636 | 4.494 | 41.4839 | 12.9941 | 5.01 | -2.41 | 10.071 | -21.8862 | -6.08 | -6.17 | 19.79 | 24.35 | -21.4182 | -10.7909 | -37.1746 | -35 | 30.78 | 10.0973 | -0.0317 | 0.0607 | -28.2791 | -24.8448 | -10.544 | -96.4082 | -55.0967 |  | -12.4571 | -11.8169 | 22.3371 | -16.1149 | -15.8484 | 0 | -18.4267 | -17.9355 | 10.0473 | 0 | -8.87 | 0.1 | 3.2599 | -23.9853 | -6.3623 | 4.5272 | 2.6551 | 12.5802 | -23.9923 |  | 0.8135 | 1.0398 | 4.325 | 3.1874 | 2.5837 | 9.545 | 8.5403 | -20.932 | 18.2819 | 18.8707 | -5.202 | 0 | 24.6744 | -14.98 | 0.006 | 0.2969 | 0.64 | 0.77 | -24.8838 | 1.5494 | 6.032 | 0.992 | 2.3517 | 15.83 | -20.6459 | -11.1297 | -2.94 | 22.7207 |  | 22.3733 |  | -11.3683 | 2.4923 |  |  | -11.7078 | -19.3242 | 3.1792 | -30.6717 | 4.2887 | 4.967 | 147.6539 | -3.0093 | -9.5116 | -0.1222 | 1.8071 | 6.0289 | 6.1078 | 1 | 17.849 | 18.9558 | -1.68 | 0 | 33.8842 | 11.4518 | 33.998 | 0 | 1.565 | -8.9007 | -10.1813 | -11.3907 | -13.4513 | 34.0158 |  | -10.0787 | -9.8315 | -19.8027 | -19.1423 | 24.16 | 24.05 | -23.9 | -23.9 | 1.6526 | 0.8 | 55.5474 | 18.0827 | 17.9887 | -15.3 | -34.1 | -6.3 | -6.8 | -17.5391 | -17.5801 | -77.6902 | -0.2771 | -219.7349 | -5.0458 | 4.7529 | 57.9667 | 103.8054 | 102.6357 | 96.6627 | -14.2513 | 18.0531 | 16.5022 | 3.9883 | 110.5037 | -210.7036 | 46.3324 | -39.4526 | -1.4759 |  | -7.76 | -0.861 | -0.872 | 4.16 | -0.08 | -4.9358 | -5.7694 | 11.8975 | -12.6268 | 11.3 | 2.85 | 3.376 |  |  | 3.5807 | 2.9247 | 3.6279 |  | 20.5 | 0.985 | 0.29 |  | -5.6627 | -14.0326 | -18.507 | -3.1628 | 9.5999 | -13.0048 | 2.737 | -19.9 | 4.4 |  | -63.5222
03/06/2025 | 09:30 | 0 | 5.6433 | -11.6101 | 3.7084 | 4.4202 |  | 7.3834 |  | 20.6565 | 9.1077 | 10.4006 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | 1.8525 | -2.2996 | 5.0005 | 4.9665 | 8.8738 | 5.4079 | -4.6837 | 1.8091 |  | -1.0884 | 0.027 | 0.041 | 10.658 | -4.44 | -2.2 | 1.302 | 0.148 | -13.58 | -13.52 |  | -8.81 | -8.82 |  | 3.0291 | 19.9824 | 22.5071 | -13.5159 | -0.8037 | -0.5717 | 11.238 | 12.843 | -12.8601 | -11.9224 | 5.1414 | 26.2887 | 75.3339 | 19.9094 | -5.5 | -5.5 | -29.9761 | -29.5803 | -4.2088 |  | 16.293 | 9.542 | 4.5241 | 3.2919 | -150.3647 | 92.2574 | 92.6236 | 33.7552 | -73.8723 |  |  |  | 29.8987 | 14.87 | 7.23 | -13.36 | 13.53 | -11.6501 | -11.5161 | 24.6592 | 22.6645 | -5.233 | -8.7838 | -9.0851 | 15.0223 | 13.0609 |  |  | 54.5 | -20.9 | -3.49 | 36.0572 | 35.5794 | 34.3341 | 79.4164 | 79.9777 | -17.5199 | -80.4423 | -7.9114 | 2.7193 | 34.72 | 21.91 | 11.5674 | 11.5265 | -12.11 |  | -15.14 | -15.168 | 20.0225 | 0.0146 | -6.3174 | -7.9 | -7.7 | -4.657 | 5.4291 | 45.1114 | 14.4785 | 5.91 | -3.93 | 11.988 | -20.8337 | -5.08 | -5.13 | 18.01 | 25.55 | -21.3636 | -10.8 | -31.2118 | -29.5364 | [6 empty] | -11.223 |  | -42.5387 |  | -12.0038 | -11.1802 | 17.3449 | -15.824 | -15.0554 | -4.612 | -14.3303 | -13.8808 | 6.3258 | 0 | -9.1 | 0 | 3.4353 | -24.2206 | -6.7013 | 4.1267 | 2.8465 | 6.237 | -16.5434 |  | 1.0327 | 1.2312 | 3.4778 | 4.6041 | 3.3557 | 1.6746 | 1.1722 | -6.6983 | 14.2089 | 13.5843 | 6.0989 | 20.377 | 21.0904 | -14.52 | -0.4976 | 0.2776 | 0.12 | 1.18 | -21.2496 | 1.4714 | 6.143 | 0.98 | 2.4475 | 13.33 | -29.5141 | -19.7229 | -3.03 | 23.609 |  | 29.2138 |  | -19.5417 | 2.6771 | 0.0458 |  | -11.0734 | -16.645 | 3.4142 | -35.6296 | 5.673 | 5.6476 | 164.9919 | -6.7347 | -8.2211 | -16.3241 | 1.7744 | 6.234 | 6.3689 | 1.0193 | 17.1169 | 19.2204 | 0.84 | 0 | 37.1906 | 13.6206 | 30.6238 | 1.6809 | 2.3502 | -10.2071 | -11.2495 | -12.1407 | -12.7917 |  | 38.0849 | -7.8155 | -7.2607 | -21.6078 | -21.8988 | 20.54 | 20.44 | -22.2 | -22.9 | 1.7771 | 3.04 | 57.6939 | 22.4776 | 22.3677 | -14.8 | -33.3 | -7.9 | -8.4 | -17.2397 | -17.3619 | -68.1531 | -11.437 | -214.7596 | -2.714 | 8.6495 | 55.8937 | 107.1949 | 109.7747 | 87.7427 | -16.2543 | 22.1975 | 21.7401 | -2.9675 | 110.6176 | -201.8829 | 53.2725 | -46.3806 | -0.3503 |  | -7.68 | -0.904 | -0.912 | 4.8 | 0 | -4.9135 | -5.1255 | 11.165 | -12.6543 | 11.2 | 3.032 | 4.183 |  |  | 2.7984 | 3.3425 | 3.1012 |  | 19.8 | 0.6555 | 0.46 |  | -6.2772 | -14.6169 | -17.3293 | -4.8698 | 9.7567 | -11.9608 | 0 | -19.7 | 4.6 |  | -65.3654
03/06/2025 | 10:00 | 0 | 2.4794 | -5.447 | 3.7302 | 4.9296 |  | 8.5282 |  | 21.8625 | 9.7137 | 11.1256 | -15.54 | -33 | 6.6 | 6.624 | -24.2 | 2.6502 | -2.1689 | 5.3479 | 5.2736 | 9.2269 | 5.3604 | -4.7537 | 1.7825 |  | -1.0851 | -0.054 | -0.045 | 10.838 | -4.44 |  | 1.325 | 0.151 | -14.52 | -14.44 |  | -8.86 | -8.89 |  | 2.9846 | 21.5484 | 23.2981 | -12.689 | -3.4829 | -3.5898 | -1.3903 | -1.1975 | -11.5205 | -9.2432 | 3.5633 | 17.2459 | 78.5959 | 21.2481 | -5.6 | -5.6 | -30.1442 | -29.805 | -3.7687 |  | 12.8161 | 8.807 | 4.353 | 3.1629 | -156.5294 | 92.0133 | 92.9288 | 36.5323 | -76.839 |  |  |  | 30.9067 | 9.82 | 11.95 | 2.08 | 0 | -8.9709 | -8.9709 | 26.8255 | 24.9858 | -6.0369 | -11.1937 | -11.5326 | 12.8537 | 12.4052 |  |  | 57.6 | -19.9 | -2.82 | 36.5349 | 36.1226 | 35.1244 | 85.3144 | 85.9573 | -24.127 | -80.2344 | -16.6848 | 2.8519 | 34.86 | 23.03 | 11.7236 | 11.7218 | -11.88 |  | -14.3972 | -14.2719 | 21.6528 | 0.0147 | -6.2419 | -8.4 | -8.7 | -4.4702 | 5.4291 | 45.1114 | 14.8495 | 6.04 | -4.07 | 12.42 | -21.3237 | -5.37 | -5.41 | 19.06 | 27.26 | -20.9636 | -10.5636 | -30.6433 | -29.5636 | [6 empty] | -11.702 |  | -47.136 |  | -12.4269 | -11.9133 | 18.5712 | -14.4666 | -14.0808 | 0.528 | -14.8608 | -14.4623 | 6.6244 | 0 | -9.87 | 0 | 3.7039 | -23.2159 | -6.7767 | 4.1593 | 2.9478 | 9.3889 | -19.9923 |  | 0.9676 | 1.1707 | 3.334 | 3.6583 | 0 | -0.6698 | -1.1722 | -5.3586 | 13.2053 | 13.1294 | 6.11 | 20.6833 | 21.1002 | -14.34 | -0.3035 | 0.2795 | 0.24 | 1.75 | -21.4359 | 1.5778 | 6.149 | 1.063 | 2.4498 | 12.91 | -29.5236 | -19.9915 |  | 23.7423 |  | 28.7315 |  | -19.8757 | 2.7409 | 0.0788 |  | -11.6529 | -18.7066 | 4.8791 | -34.6212 | 5.5729 | 5.9314 | 165.2862 | -6.241 | -7.5385 | -16.6377 | 1.9669 | 6.6369 | 6.6536 | 1 | 17.0424 | 17.7499 | -1.68 | 4.1501 | 43.4139 | 7.112 | 24.0765 | 2.4821 | 2.6957 | -9.562 | -11.5192 | -13.2602 | -12.8804 |  |  | -11.6553 | -11.084 | -24.4386 | -24.5619 | 7.98 | 7.93 | -23.3 | -23.9 | 1.7588 | 4.4 | 61.6634 | 15.4625 | 15.0957 | -14.4 | -32 | -3.7 | -4.6 | -17.4549 |  | -63.6336 | -5.6682 | -222.5661 | -8.4871 | 6.1089 | 61.5159 | 103.5755 | 102.1021 | 98.5202 | -11.3798 | 33.2241 | 29.9783 | 2.349 | 113.0415 | -213.0143 | 44.1577 | -37.1354 | -1.2634 |  | -7.84 | -1.003 | -1.028 | 4.88 | -0.88 | -4.5429 | -4.686 | 11.8975 | -12.6543 | 10.4 | 4.168 | 3.551 |  |  | 2.8782 | 3.0371 | 2.6848 |  | 18.6 | 0.3395 | 0.53 |  | -4.9415 | -14.6725 | -18.2525 | -3.6769 | 9.839 | -12.163 | 1.4199 | -18.2 | 3 |  | -65.8555
03/06/2025 | 10:30 | 0 | 2.7744 | -6.1073 | 3.7053 | 4.9925 |  | 8.873 |  | 23.3007 | 10.5517 | 11.9022 | -19.98 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 2.7651 | -1.3679 | 5.9717 | 5.7938 | 10.3171 | 5.465 | -4.5478 | 2.5606 |  | -0.9493 | -0.133 | -0.14 | 10.665 | -2.22 | 0 | 1.324 | 0.148 | -15.99 | -16.09 |  | -7.91 | -7.94 | 7.7389 | 2.7896 | 19.5493 | 20.5402 | -11.0866 | -4.5546 | -4.3557 | 8.2835 | 8.318 | -13.7978 | -11.7884 | 4.7469 | 23.7835 | 74.3081 | 19.6193 | -5.6 | -5.6 | -26.7131 | -26.5936 | -3.764 |  | 15.261 | 8.5273 | 4.4469 | 3.0858 | -135.5937 | 91.4029 | 91.6471 | 29.3513 | -62.7583 |  |  |  | 30.9566 | 9.99 | 12.1 | 2.87 |  | -14.0613 | -13.7934 | 31.2587 | 29.8827 | -6.1726 | -11.3357 | -11.3147 | 16.2446 | 13.1625 |  |  | 61.7 | -24.5 | -3.74 | 38.1228 | 37.0537 | 36.4125 | 82.425 | 82.3107 | -23.3249 | -77.382 | -15.5916 | 2.8609 | 32.75 | 22.29 | 12.3486 | 12.2101 | -12.18 |  | -15.0396 | -14.9947 | 13.4867 | 0.0145 | -6.5067 | -10.9 | -11.1 | -4.2603 | 5.9901 | 45.2691 | 15.5917 | 6.65 | -4.04 | 12.015 | -15.3734 | -7.65 | -7.71 | 23.78 | 26.51 | -16.2182 | -8.2818 | -34.0004 | -33.3909 | [6 empty] | -12.203 |  | -53.3745 |  | -12.4839 | -11.9259 | 17.8623 | -14.322 | -14.0812 | 0 | -16.16 | -15.7413 | 6.8201 | 0 | -12.77 | 0 | 4.0369 | -23.461 | -7.3374 | 3.6025 | 3.0437 | 8.5629 | -19.5868 |  | 1.0998 | 1.2984 | 3.4913 | 3.6349 | 2.7965 | 2.8468 | 2.1769 | -15.9084 | 16.1848 | 16.0455 | -3.0892 | 11.3478 | 21.6031 | -15.56 | -0.7082 | 0.3088 | 0.41 | 1.5 | -21.4159 | 1.5088 | 6.232 | 0.918 | 2.4816 | 14.67 | -23.1426 | -13.6268 | -3.37 | 26.6536 |  | 27.5717 |  | -20.3168 | 2.8376 | 0.0773 |  | -11.5394 | -19.4533 | 9.3759 | -33.2767 | 6.1328 | 6.4027 | 154.8022 | -5.6251 | -6.2985 | -17.0551 | 1.927 | 6.7833 | 6.8277 |  | 17.4788 | 18.6616 | -0.84 | 3.5637 | 42.2617 | 8.1485 | 27.3076 | 1.2518 | 2.7801 | -9.9248 | -11.1019 | -12.6837 | -12.9314 | 40.261 |  | -12.9847 | -11.9794 | -24.7257 | -25.0183 | 9.81 | 9.89 | -25.2 | -25.1 | 1.7404 | 5.36 | 61.901 | 14.1648 | 14.3143 | -14.4 | -32.3 | -3.7 | -4.7 | -17.6745 | -17.6093 | -66.241 | -1.3952 | -223.3637 | -9.88 | 7.3421 | 64.1603 | 99.0094 | 106.4191 | 99.3928 | -8.0848 | 34.8435 | 31.6947 | 0.6686 | 115.9687 | -214.4993 | 43.182 | -38.2213 | -1.1951 |  | -8.4 | -0.983 | -0.994 | 5.04 | -1.12 | -4.8835 | -4.0116 | 11.751 | -12.5383 | 9.9 | 2.88 | 2.774 |  |  | 4.1172 | 3.3539 | 2.8077 |  | 19.5 | -0.188 | 0.57 |  | -5.6336 | -14.1759 | -17.5799 | -3.7544 | 8.8612 | -12.0851 | 2.5073 | -18.7 | 3.7 |  | -62.2886
03/06/2025 | 11:00 | 0 | 2.7421 | -6.1696 | 3.7689 | 5.1114 |  | 8.9599 |  | 24.1275 | 10.7157 | 12.0065 | -22.2 | -35.2 | 11 | 7.452 | -26.4 | 2.6367 | -0.0551 | 6.1526 | 6.1881 | 10.3897 | 5.5458 | -4.5001 | 2.6045 |  | -0.9364 | -0.15 | -0.125 | 10.697 | 0 | 2.2 | 1.104 | 0.159 | -15.95 | -15.95 |  | -7.73 | -7.67 |  | 2.7102 | 18.415 | 19.724 | -10.29 | -5.4923 | -5.1107 | 14.796 | 13.1919 | -13.262 | -10.1809 | 3.9578 | 21.4618 | 72.6518 | 19.7444 | -5.4 | -5.4 | -25.9041 | -25.6292 | -3.756 |  | 15.2244 | 8.9723 | 4.5551 | 3.2003 | -117.9845 | 90.2737 | 90.1516 | 27.7434 | -48.7262 |  |  |  | 31.0663 | 10.04 | 12.36 | 3.02 |  | -13.5255 | -13.2576 | 36.6395 | 35.3549 | -1.9091 | -12.6854 | -12.8434 | 15.8275 | 13.7517 |  |  | 62.2 | -24.3 | -3.78 | 37.9468 | 38.5067 | 36.988 | 79.3959 | 80.1187 | -22.9205 | -75.1454 | -15.4868 | 3.0517 | 31.98 | 23.02 | 12.3486 | 12.1124 | -12.24 |  | -15.9042 | -15.5478 | 18.7197 | 0.0145 | -6.4756 | -11.5 | -13.4 | -2.7271 | 6.3641 | 44.6382 | 15.7773 | 6.88 | -3.73 | 12.312 | -19.8361 | -7.69 | -7.8 | 24.51 | 27.09 | -20.7818 | -10.1455 | -36.8286 | -35.7909 | [6 empty] | -12.229 |  | -51.4463 |  | -11.9273 | -11.3953 | 21.0166 | -13.7065 | -13.0153 | -3.588 | -16.5394 | -16.1776 | 8.7869 | 0 | -8.47 | 0 | 3.9291 | -22.8774 | -6.938 | 3.8781 | 2.6292 | 10.3622 | -22.0029 |  | 1.0797 | 1.2825 | 3.3916 | 3.4573 | 0 | 1.3396 | 1.0047 | -19.2575 | 18.1522 | 18.2288 | -5.6195 | 9.1761 | 24.0201 | -19.34 | -0.9096 | 0.3097 | 0.46 | 1.62 | -23.1982 | 1.452 | 6.15 | 0.714 | 2.3652 | 10.89 | -22.2686 | -12.0285 | -3.33 | 23.4656 |  | 27.3303 |  | -18.9856 | 2.992 |  |  | -11.2552 | -19.8655 | 5.172 | -32.8565 | 6.7368 | 7.1545 | 153.7808 | -5.438 | -7.1357 | -15.7755 | 2.209 | 6.9152 | 7.0017 | 1.7447 | 17.483 | 18.2908 | -1.26 | 3.8942 | 39.798 | 10.0975 | 26.7977 | 2.1909 | 2.3574 | -9.7408 | -10.1013 | -11.9958 | -12.7263 |  |  | -11.3202 | -10.7105 | -25.6313 | -25.1396 | 9.69 | 9.54 | -23.1 | -23.6 | 1.865 | 6.16 | 62.496 | 14.3583 | 14.8197 | -14 | -32.4 | -4.6 | -5.1 |  |  | -67.7121 | 0.3548 | -222.6521 | -9.771 | 7.7591 | 63.06 | 98.8358 | 101.5639 | 100.4071 | -8.5667 | 34.2659 | 29.9868 | 5.5243 | 115.5896 | -214.1273 | 44.5034 | -38.9645 | -1.3806 |  | -8.32 | -1.099 | -1.116 | 5.12 | -1.04 | -4.931 | -4.5701 | 11.986 | -12.8893 | 10.1 | 3.17 | 3.692 | 2.6403 | 3.0524 | 3.935 | 3.3699 | 3.0942 |  | 18.8 | -0.7851 | 0.63 |  | -5.3828 | -13.499 | -18.0267 | -3.6081 | 9.1335 | -13.4727 | 3.1552 | -18.7 | 3.1 |  | -58.9859
03/06/2025 | 11:30 | 0 | 3.2964 | -7.166 | 4.0693 | 5.4543 |  | 9.8349 |  | 25.4106 | 11.1317 | 10.8015 | -19.98 |  | 11 | 7.452 | -26.4 | 2.4406 | -2.6696 | 6.7367 | 6.6136 | 11.4334 | 5.6669 | -4.5664 | 2.4008 |  | -1.1124 | -0.152 | -0.14 | 10.681 | 0 | 2.2 | 1.113 | 0.156 | -15.69 | -15.57 |  | -7.95 | -8.01 |  | 2.9542 | 21.3416 | 20.4459 | -9.4621 | -3.349 | -3.1596 | -0.9247 | -0.7556 | -12.994 | -8.4394 | 2.7742 | 14.1864 | 75.5561 | 19.9411 | -5.7 | -5.7 | -28.282 | -28.5165 | -3.8094 |  | 17.4495 | 8.9396 | 5.6603 | 3.7121 | -130.8023 | 92.8983 | 93.1425 | 31.3517 | -52.2151 |  |  |  | 32.0843 | 10.56 | 12.93 | 3.72 |  | -10.9803 | -11.3822 | 35.2815 | 33.6715 | -2.1665 | -18.4191 | -18.6204 | 16.703 | 12.8333 |  |  | 61.6 | -23.4 | -3.51 | 35.1279 | 35.4174 | 33.8592 | 79.2242 | 80.0578 | -21.3704 | -76.4645 | -14.1173 | 3.2348 | 31.25 | 24.55 | 12.9736 | 12.8937 | -12.81 |  | -14.8852 | -14.537 | 19.2296 | 0.0147 | -6.7326 | -13.8 |  | -2.5696 | 6.7381 | 45.1114 | 16.3339 | 7.24 | -3.67 | 13.2435 | -20.8112 | -8.79 | -8.87 | 27.35 | 27.97 | -21.2727 | -10.8273 | -35.23 | -34.6727 | [6 empty] | -13.304 |  | -50.3628 |  | -12.4234 | -11.7082 | 23.1374 | -11.2103 | -10.8561 | -22.532 | -14.576 | -14.0655 | 10.947 | 13.89 | -7.58 | 0 | 4.3565 | -18.608 | -7.1287 | 3.7371 | 2.8729 | 12.1948 | -24.4593 |  | 0.994 | 1.208 | 3.7235 | 4.0505 | 0 | -0.3349 | -0.3349 | -18.0853 | 16.771 | 16.6981 | -3.44 | 11.3851 | 23.5123 | -18.62 | -0.602 | 0.3188 | 0.61 | 2.26 | -24.5788 | 1.5258 | 6.102 | 0.237 | 2.7106 | 11.57 | -24.2949 | -13.694 | -2.54 | 24.2105 |  | 27.0868 |  | -19.6561 | 3.0154 |  |  | -11.1886 | -21.8159 | 6.3729 | -32.3523 | 4.7123 | 5.8664 | 154.5032 | -5.3212 | -6.9286 | -16.4288 | 2.3851 | 6.8273 | 7.0096 | 1.8106 | 18.8569 | 20.2719 | -2.1 | 4.614 | 40.8579 | 4.8124 | 26.0066 | 0 | 0 | -9.1423 | -10.6254 | 0 | 0 |  |  | -11.6443 | -11.117 | -25.2355 | -25.3972 | 9.16 | 9.16 | -24 | -24.1 | 1.865 | 6.64 | 62.3513 | 12.2009 | 12.1061 | -14 | -30.3 | -3.3 | -3.8 | -17.4852 | -17.6313 | -68.6309 | -2.8343 | -222.9514 | -10.623 | 7.3058 | 61.4037 | 101.6052 | 103.813 | 99.9943 | -13.5661 | 33.122 | 31.6502 | 1.406 | 111.959 | -213.6394 | 41.3116 | -35.9325 | -1.1243 |  | -7.6 | -1.15 | -1.162 | 4.64 | -0.96 | -5.0611 | -4.744 | 11.3115 | -12.0989 | 9.4 | 2.798 | 1.978 | 3.0049 | 3.6025 | 3.7695 | 2.9079 | 3.8695 |  | 17.8 | -0.882 | 0.63 |  | -5.6296 | -13.5215 | -17.7361 | -3.6717 | 8.5118 | -12.9939 | 3.7594 | -17.5 | 1.9 |  | -60.1715
03/06/2025 | 12:00 | 0 | 3.3843 | -7.4703 | 4.4249 | 5.1976 |  | 9.2697 |  | 26.8495 | 11.9626 | 11.5715 | -22.2 |  | 11 | 6.624 |  | 1.9443 | -6.6003 | 6.5195 | 6.5837 | 11.1107 | 5.7583 | -4.6385 | 2.4437 |  | -1.0526 | 0.091 | 0.1 | 10.762 | 2.22 | 2.2 | 1.308 | 0.152 | -15.81 | -15.81 |  | -7.93 | -8.08 |  | 3.1708 | 15.6601 | 20.4592 | -8.8326 | -3.6169 | -2.6249 | -1.2919 | -1.258 | -14.0657 | -9.2432 | 3.1687 | 16.2408 | 78.3248 | 20.4084 | -5.1 | -5.1 | -27.7976 | -28.8908 | -3.8706 |  | 15.0883 | 8.4703 | 5.5436 | 3.728 | -133.5795 | 92.0743 | 92.2574 | 30.5416 | -53.1298 |  |  |  | 30.0484 | 9.85 | 12.27 | 2.78 |  | -10.8463 | -10.5784 | 31.7079 | 29.9041 | -1.2454 | -18.3579 | -18.4597 | 17.1241 | 13.428 |  |  | 58.2 | -20.2 | -3.52 | 34.2663 | 35.0327 | 32.3418 | 77.6874 | 78.0924 | -19.8557 | -75.2109 | -12.4908 | 3.2268 | 33.24 | 24.13 | 12.6611 | 12.6984 | -12.45 |  | -14.9025 | -14.9809 | 18.2778 | 0.0145 | -6.5154 |  |  | -3.125 | 7.1121 | 45.7422 | 16.705 | 7.56 | -3.91 | 12.3255 | -18.6511 | -8.37 | -8.43 | 26.21 | 27.17 | -20.5091 | -10.8636 | -33.8194 | -32.4 | [6 empty] | -13.287 |  | -50.237 |  | -12.4524 | -11.5268 | 19.4932 | -12.9661 | -13.0108 | -9.732 | -13.9994 | -13.6417 | 9.0733 | 13.33 | -11.05 | 1 | 4.2372 | -21.6043 | -6.3117 | 4.6318 | 1.632 | 9.693 | -20.8023 |  | 0.841 | 1.0817 | 3.5867 | 3.4176 | 3.4596 | 0 | -0.6698 | -17.248 | 15.9023 | 16.134 | -2.7012 | 13.3408 | 23.5367 | -18.31 | -1.5193 | 0.3408 | 0.27 | 0.92 | -24.3494 | 1.1995 | 5.979 | 0.032 | 2.4375 | 10.65 | -25.6909 | -14.455 | -2.77 | 22.9698 |  | 27.5575 |  | -19.8589 | 2.9049 |  |  | -11.3933 | -19.4729 | 4.5281 | -32.5204 | 6.0816 | 7.3021 | 157.1376 | -5.9462 | -6.9834 | -16.3027 | 2.4396 | 6.7321 | 6.8514 | 2 | 18.1627 | 20.005 | -1.26 | 6.713 | 42.3945 | 8.0177 | 25.8867 | 0 | 0 | -9.5869 | -9.5937 | -9.9396 | 0 |  |  | -12.0233 | -11.485 | -25.2414 | -24.4809 | 9.13 | 9.07 | -23.9 | -24 | 1.8814 | 5.52 | 61.1572 | 11.8867 | 11.7963 | -13.9 | -32 | -4.2 | -4.7 | -17.7991 |  | -66.4966 | -0.9646 | -224.5682 | -8.5511 | 9.7405 | 60.7758 | 104.6237 | 105.7701 | 98.9522 | -11.6401 | 33.3841 | 32.8788 | 4.0725 | 114.2997 | -216.1254 | 43.2453 | -38.2656 | -0.5847 |  | -8.24 | -1.373 | -1.376 | 4.8 | -0.48 | -4.8893 | -4.8905 | 11.632 | -12.0989 | 8.8 | 1.821 | 2.912 |  | 3.6025 | 3.9685 | 3.7253 | 3.9889 |  | 17.5 | -1.2904 | 0.6 |  | -6.4664 | -14.2682 | -18.2668 | -4.4107 | 9.9168 | -13.6986 | 3.1692 | -17.7 | 2.2 |  | -60.8378
03/06/2025 | 12:30 | 0 | 3.2909 | -7.0279 | 4.2431 | 5.4719 |  | 9.8145 |  | 25.0684 | 10.8647 | 10.5028 | -19.98 | -35.2 | 11 | 4.968 | -26.4 | 1.764 | -8.5408 | 6.1415 | 6.0607 | 10.4715 | 5.8716 | -4.7021 | 2.4513 |  | -1.1008 | -0.034 | -0.014 | 10.68 | 0 | 2.2 | 1.517 | 0.142 | -15.28 | -15.28 |  | -8.05 | -8.03 |  | 3.2445 | 17.8551 | 21.7997 | -10.6105 | -3.6169 | -3.4434 | 5.2219 | 7.9269 | -12.8601 | -12.0563 | 4.3523 | 21.3361 | 85.3507 | 20.4861 | -5.4 | -5.4 | -27.9783 | -27.217 | -3.4421 |  | 16.0461 | 8.099 | 4.8072 | 3.2272 | -135.4106 | 89.9685 | 90.5179 | 32.586 | -65.7527 |  |  |  | 26.9847 | 9.14 | 11.33 | 0.43 |  | -12.4538 | -12.3199 | 26.8377 | 24.9762 | -5.6889 | -12.1913 | -12.1882 | 15.6959 | 14.8654 |  |  | 62.2 | -25.9 | -3.43 | 36.3897 | 36.4105 | 35.4334 | 81.4309 | 82.1438 | -23.4765 | -74.5611 | -17.28 | 2.8641 | 33.12 | 22.63 | 12.3486 | 12.3077 | -12.22 |  | -16.568 | -16.2957 | 15.7251 | 0.0146 | -6.3277 |  |  | -4.5508 | 7.1121 | 45.7422 | 16.705 | 7.68 | -3.92 | 11.5425 | -17.056 | -8.44 | -8.54 | 28.19 | 25.54 | -18.5273 | -9.3545 | -32.9199 | -31.6909 | [6 empty] | -12.183 |  | -50.3624 |  | -12.5881 | -11.6661 | 13.4611 | -13.0337 | -12.6339 | -11.78 | -12.4275 | -11.9997 | 7.1673 | 0 | -11.18 | -0.8 | 4.2459 | -22.8031 | -5.2836 | 5.7486 | 1.3078 | 9.7195 | -20.8862 |  | 0.5675 | 0.7349 | 4.2399 | 4.0112 | 3.9357 | 1.842 | 1.3396 | -20.7646 | 15.4763 | 15.886 | -5.9314 | 0 | 24.025 | -17.08 | -0.9023 | 0.3417 | 0.56 | 0.79 | -23.6114 | 1.1652 | 5.949 | 0.058 | 2.7239 | 11.72 | -21.3372 | -11.1094 | -3.38 | 23.0622 |  | 27.8787 |  | -19.6187 | 2.822 |  |  | -12.4234 | -17.1689 | 3.5164 | -33.2767 | 6.384 | 5.3394 | 154.592 | -6.8377 | -7.0888 | -16.3143 | 2.638 | 6.3805 | 6.5508 |  | 17.859 | 19.5654 | -1.68 | 2.8951 | 45.3854 | 5.4548 | 23.437 | 1.6734 | 2.6361 | -10.4954 | -11.8041 | 0 | 0 | 36.393 |  | -11.7652 | -11.1884 | -22.7534 | -23.0795 | 9.97 | 9.92 | -26 | -25.5 | 1.8997 | 5.2 | 61.8066 | 13.5004 | 13.2909 | -14.4 | -33.7 | -4.2 | -4.7 | -17.5953 |  | -63.6166 | -0.1387 | -222.8596 | -6.9492 | 8.9064 | 62.2968 | 104.5827 | 104.5538 | 98.5597 | -14.1857 | 33.2858 | 32.3924 | -0.3579 | 111.4201 | -214.8909 | 42.4131 | -36.4162 | -0.9607 |  | -8.48 | -1.374 | -1.388 | 5.28 | -1.12 | -4.9555 | -4.5975 | 10.8141 | -12.2148 | 9.9 | 2.162 | 3.593 | 3.0051 | 3.5913 | 3.8956 | 3.8853 | 3.2277 |  | 20.1 | -1.0649 | 0.6 |  | -6.5039 | -13.7544 | -17.5106 | -4.7532 | 9.2325 | -12.1147 | 2.4002 | -19.9 | 3.7 |  | -61.9445
03/06/2025 | 13:00 | 0 | 6.5683 | -14.0072 | 4.414 | 5.4142 |  | 9.2961 |  | 22.0518 | 9.4597 | 9.2066 | -17.76 | -35.2 | 13.2 | 5.796 | -26.4 | 1.7417 | -9.1228 | 5.6633 | 5.4794 | 9.2563 | 5.5761 | -4.5409 | 2.7588 |  | -1.0869 | -0.346 | -0.345 | 10.735 | -2.22 | 2.2 | 1.685 | 0.138 | -19.3 | -19.49 |  | -6.7 | -6.76 |  | 3.5613 | 20.4048 | 23.9038 | -13.3505 | -7.7696 | -7.7065 | 4.3944 | 6.6091 | -14.4676 | -12.0563 | 4.7469 | 21.5267 | 87.1434 | 23.1579 | -5.5 | -5.5 | -26.8773 | -27.5515 | -3.4099 |  | 14.3682 | 8.6433 | 3.8285 | 2.6613 | -146.0615 | 88.6868 | 89.6023 | 40.8156 | -73.5693 |  |  |  | 25.887 | 8.16 | 10.49 | -1.14 |  | -19.0177 | -18.7498 | 29.9074 | 28.6843 | -5.7328 | -9.9859 | -10.0858 | 14.7865 | 16.3868 |  |  | 65.9 | -28 | -3.5 | 37.6814 | 37.3946 | 36.1176 | 89.4297 | 88.0115 | -29.5719 | -74.0439 | -23.8112 | 2.9658 | 32.14 | 20.29 | 12.0361 | 12.1124 | -11.51 |  | -17.7184 | -18.1429 | 17.3768 | 0.0146 | -6.0976 | -11.3 | -11.1 | -4.8401 | 7.1121 | 44.6382 | 17.0761 | 7.72 | -3.61 | 10.368 | -19.3061 | -8.52 | -8.66 | 26.15 | 23.7 | -21.0727 | -10.5455 | -38.0057 | -37.5273 | [6 empty] | -11.983 |  | -57.8294 |  | -11.8943 | -11.2004 | 14.9284 | -17.9065 | -17.3928 | 11.792 | -19.2055 | -18.9564 | 8.6313 | -5.09 | -10.99 | -2.9 | 3.8195 | -28.1241 | -4.8745 | 6.2364 | 0.9996 | 10.5928 | -20.1542 |  | 0.6198 | 0.8269 | 5.6815 | 5.2917 | 3.6255 | 5.5261 | 5.5261 | -25.6208 | 20.2708 | 19.9584 | -13.6493 |  | 20.1138 | -19.25 | -2.8066 | 0.3152 | 1.58 | 1.29 | -19.6632 | 1.2879 | 5.823 | 0.212 | 1.8718 | 16.13 | -12.17 | -4.0257 | -3.89 | 17.9945 |  | 27.3245 |  | -19.6637 | 2.8535 |  |  | -13.4899 | -14.6086 | 1.3924 | -34.6212 | 4.5548 | 5.0928 | 130.7076 | -7.0795 | -6.2368 | -17.2207 | 2.0867 | 6.007 | 6.1395 | 1.4628 | 18.5462 | 19.3506 | -2.93 | -3.3352 | 31.8215 | 0 | 39.2711 | 0 | 0 | -9.1944 | -11.5752 | -10.1165 | 0 |  |  | -13.4022 | -13.1769 | -22.5295 | -22.4351 | 11.02 | 11.01 | -24.4 | -25.1 | 1.865 | 4.88 | 62.6251 | 12.0815 | 12.4912 | -14.8 | -33.7 | -2.5 | -3.4 |  |  | -105.6447 | 15.0242 | -217.059 | -0.7852 | 8.432 | 52.3704 | 112.6019 | 109.5621 | 94.0449 | -20.3662 | 29.1411 | 28.6132 | -5.34 | 102.6019 | -212.2383 | 34.8982 | -30.6101 | -0.3967 |  | -8.72 | -1.674 | -1.697 | 4.96 | -1.2 | -4.8952 | -4.7745 | 10.1671 | -11.6899 | 10.6 | 2.772 | 3.118 |  |  | 3.3672 | 3.0297 | 3.5235 |  | 20.1 | -0.5739 | 0.52 |  | -4.3841 | -15.2219 | -18.1242 | -2.6397 | 10.086 | -12.734 | 1.6728 | -18.4 | 3.2 |  | -64.0113
03/06/2025 | 13:30 | 0 | 6.1036 | -12.9147 | 4.2909 | 5.5612 |  | 9.7982 |  | 19.5607 | 8.3537 | 8.126 | -19.98 | -37.4 | 13.2 | 5.796 |  | 2.0411 | -4.256 | 5.2699 | 5.1553 | 9.2169 | 5.5143 | -4.4707 | 2.5181 |  | -1.1882 | -0.387 | -0.381 | 10.644 | 0 | 4.4 | 1.581 | 0.137 | -19.64 | -19.69 |  | -6.56 | -6.66 |  | 3.3465 | 20.1338 | 24.0579 | -12.8458 | -7.0998 | -8.8578 | 8.906 | 8.2414 | -13.7978 | -11.6544 | 5.1414 | 24.3818 | 87.3003 | 22.7476 | -5.8 | -5.7 | -27.6689 | -25.9053 | -3.4391 |  | 13.8312 | 8.5181 | 2.878 | 1.9277 | -146.9161 | 87.8933 | 87.4965 | 39.2859 | -77.5271 |  |  |  | 24.6295 | 7.95 | 10.61 | -2.7 |  | -19.8215 | -19.6875 | 30.6018 | 28.7897 | -8.961 | -7.2803 | -7.2296 | 12.7965 | 14.8827 |  |  | 66 | -26.3 | -3.58 | 37.4175 | 38.1068 | 36.8592 | 90.0715 | 90.7933 | -28.6145 | -74.7017 | -22.9173 | 2.8792 | 34.04 | 18.12 | 10.9424 | 11.0382 | -10.85 |  | -16.582 | -16.4648 | 13.8754 | 0.0146 | -5.6672 | -8.9 | -8.7 | -5.249 | 7.1121 | 45.4268 | 17.0761 | 7.65 | -3.93 | 11.745 | -15.3459 | -8.8 | -8.91 | 26.53 | 23.8 | -16.9636 | -8.5182 | -36.6592 | -35.0909 | [6 empty] | -11.807 |  | -56.8215 |  | -11.9514 | -10.744 | 15.263 | -13.7227 | -13.4784 | 6.672 | -17.0638 | -16.7957 | 5.3611 | 0 | -7.45 | 0.5 | 3.7299 | -22.0079 | -5.0379 | 6.047 | 1.962 | 8.2535 | -21.5362 |  | 0.5621 | 0.8355 | 4.4797 | 4.2426 | 4.0632 | 5.861 | 5.5261 | -24.951 | 17.5851 | 17.6989 | -13.2532 |  | 21.8863 | -16.96 | -1.4003 | 0.2886 | 1.33 | 2.21 | -21.4964 | 1.531 | 5.764 | 0.354 | 2.4641 | 17.19 | -13.1729 | -4.7244 | -3.07 | 19.8827 |  | 27.1565 |  | -19.377 | 2.8619 |  |  | -11.7038 | -16.6709 | 2.0806 | -35.1254 | 6.159 | 5.0388 | 129.0882 | -6.579 | -6.4934 | -17.3399 | 2.1794 | 5.2818 | 5.3484 | 1 | 17.6715 | 20.0545 | -5.45 | 0 | 33.7417 | -1.9812 | 38.3276 | -3.5557 | -4.2777 | -8.3021 | -9.1305 | 0 | -11.5214 |  | 32.4776 | -13.4076 | -13.2319 | -23.3493 | -22.9929 | 11.23 | 11.26 | -25.7 | -25.3 | 1.6892 | 4.88 | 64.3682 | 15.5617 | 15.4756 | -14.4 | -32.9 | -2.9 | -3.4 | -17.9117 | -17.8611 | -106.3866 | 7.8754 | -216.1667 | 1.9716 | 0 | 50.762 | 112.9156 | 110.5592 | 94.729 | -21.1251 | 29.9215 | 27.9419 | -5.4536 | 101.4644 | -212.0437 | 33.8275 | -29.2145 | -0.7947 |  | -8.4 | -1.579 | -1.6 | 5.12 | -1.36 | -4.3838 | -4.3931 | 10.4906 | -11.3085 | 9.7 | 2.404 | 2.618 |  |  | 3.5895 | 3.8251 | 4.1028 |  | 19.2 | -0.8158 | 0.61 |  | -4.1561 | -15.2669 | -19.1309 | -2.2409 | 10.9781 | -13.7887 | 1.9962 | -18.8 | 2.5 |  | -60.6528
03/06/2025 | 14:00 | 0 | 5.7054 | -11.7952 | 4.1983 | 5.6266 |  | 9.8577 |  | 20.241 | 8.5437 | 8.3364 | -17.76 | -37.4 | 15.4 | 6.624 | -28.6 | 1.9887 | -3.794 | 5.4814 | 5.2914 | 9.2687 | 5.7321 | -4.4987 | 2.6748 |  | -1.1263 | -0.42 | -0.409 | 10.72 | -2.22 | 4.4 | 1.323 | 0.146 | -20.02 | -19.89 |  | -6.77 | -6.77 |  | 3.1073 | 22.984 | 26.6115 | -13.1294 | -6.9659 | -6.814 | -1.4428 | -1.4226 | -12.3242 | -9.5111 | 3.5633 | 18.5895 | 92.3419 | 22.9215 | -5.9 | -5.9 | -28.7991 | -28.3995 | -3.5519 |  | 15.143 | 8.564 | 2.8183 | 1.849 | -156.804 | 89.9075 | 90.0601 | 41.0105 | -79.6759 |  |  |  | 26.7153 | 8.43 | 10.92 | -1.52 |  | -22.6346 | -22.6346 | 27.1822 | 25.7785 | -7.3342 | -6.1032 | -6.0889 | 15.525 | 15.3833 |  |  |  |  | -3.75 | 39.1074 | 38.9403 | 37.807 | 90.9922 | 91.304 | -30.3319 | -75.687 | -24.9633 | 3.0668 | 33.71 | 18.92 | 10.9424 | 11.1359 | -10.87 |  | -17.576 | -17.3474 | 13.5658 | 0.0147 | -5.5639 |  |  | -5.1025 | 6.7381 | 45.2691 | 16.5195 | 7.29 | -3.97 | 12.4605 | -14.5783 | -8.66 | -8.8 | 25.71 | 24.7 | -15.9818 | -8.1727 | -38.385 | -37.6455 | [6 empty] | -12.46 |  | -59.2695 |  | -11.6489 | -10.3186 | 21.841 | -11.5199 | -10.9956 | -4.1 | -17.9052 | -17.2251 | 8.5558 | 13.28 | -11.9 | -0.2 | 3.6109 | -17.2114 | -6.3869 | 4.6076 | 2.6579 | 9.8555 | -25.6001 |  | 0.828 | 1.0614 | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 10.3823 | -26.1232 | 21.1046 | 20.8833 | -12.0467 |  | 21.2808 | -17.56 | -1.3088 | 0.2795 | 1.03 | 2.9 | -21.8422 | 1.4542 | 5.822 | 0.217 | 2.5565 | 17.62 | -12.9618 | -5.9266 | -2.82 | 20.2973 |  | 26.8429 |  | -20.3587 | 2.8307 |  |  | -11.099 | -18.6745 | 1.9783 | -34.117 | 6.3022 | 3.9539 | 128.6119 | -6.1654 | -5.2014 | -17.8556 | 2.7212 | 5.2379 | 5.3801 | 2.1364 | 19.4911 | 21.1864 | -4.61 | -3.3807 | 27.9313 | -6.4642 | 43.37 | -6.1246 | -5.2531 | -8.085 | -9.2355 | 0 | 0 | 28.088 |  | -12.5507 | -11.9684 | -23.0104 | -22.8806 | 9.16 | 9.31 | -23.1 | -24 | 1.724 | 4.64 | 59.1211 | 15.6469 | 15.5504 |  | -32.4 | -4.1 | -4.7 |  |  | -120.9628 | 8.8678 | -215.4077 | -0.8658 | -4.1402 | 50.8949 | 113.2933 | 109.8899 | 91.7203 | -22.6068 | 23.9913 | 24.5808 | -1.5172 | 100.9532 | -208.8691 | 35.9704 | -31.2701 | -1.1951 |  | -7.2 | -1.481 | -1.49 | 4.48 | -1.04 | -3.8996 | -4.3931 | 9.4652 | -11.6594 | 9.9 | 4.448 | 3.285 |  | 3.3073 | 4.1085 | 3.8143 | 3.7284 |  | 18.3 | 0.0127 | 0.49 |  | -4.2747 | -15.1773 | -18.3789 | -2.0578 | 10.9337 | -14.0615 | 2.581 | -18.1 | 2.3 |  | -58.4189
03/06/2025 | 14:30 | 0 | 5.619 | -11.538 | 3.9683 | 5.7324 |  | 10.2189 |  | 22.4361 | 9.6157 | 9.2922 | -22.2 | -37.4 | 13.2 | 6.624 | -26.4 | 5.2251 | -3.7585 | 5.8371 | 5.805 | 10.0248 | 5.6177 | -5.2575 | 2.6621 |  | -1.2509 | -0.258 | -0.248 | 10.392 | 0 | 4.4 | 1.293 | 0.149 | -18.6 | -18.67 |  | -6.79 | -6.73 |  | 2.8814 | 17.7889 | 20.7325 | -12.1988 | -8.3055 | -8.7705 | 20.8049 | 15.3835 | -15.4053 | -11.6544 | 4.3523 | 23.6227 | 88.4907 | 21.3185 | -5.6 | -5.6 | -25.9009 | -25.3582 | -3.1985 |  | 15.586 | 9.2425 | 2.4958 | 1.8487 | -133.9457 | 89.9075 | 90.8841 | 17.7006 | -60.6232 |  |  |  | 33.0822 | 9.88 | 12.2 | 3.33 |  | -22.9025 | -22.5006 | 26.0302 | 24.7164 | -8.1374 | -5.0915 | -5.3356 | 14.9518 | 15.1234 |  |  | 66.5 | -26.9 | -3.82 | 41.7798 | 42.1562 | 40.0842 | 84.1211 | 84.9004 | -30.8919 | -71.4656 | -25.2373 | 2.9433 | 34.9 | 22.97 | 12.6611 | 12.6984 | -12.47 |  | -17.1274 | -16.4688 | 12.6963 | 0.0143 | -6.5688 | -13.9 | -13.6 | -4.4849 | 7.1121 | 45.8999 | 16.705 | 7.6 | -4.28 | 13.0545 | -11.4482 | -8.61 | -8.73 | 26.55 | 26.91 | -13.5273 | -7.1 | -37.0561 | -35.4364 | 54.4567 | 29.2408 | 0 | 16.2992 | -23.0282 | -26.2088 | -12.825 | -86.3751 | -66.0898 |  | -11.8246 | -10.8177 | 23.4386 | -9.8053 | -9.4502 | -13.828 | -18.405 | -18.6669 | 10.164 | 13.68 | -12.45 | 0 | 3.7247 | -13.6686 | -6.6372 | 4.4128 | 2.9323 | 9.7161 | -26.3736 |  | 0.8148 | 1.0536 | 4.1048 | 4.5904 | 3.3552 | 12.0569 | 10.8847 | -31.4818 | 18.8716 | 19.2844 | -15.2281 |  | 25.8512 | -15.99 | -1.3252 | 0.3243 | 0.33 | -0.79 | -24.3053 | 1.1816 | 5.831 | 0.201 | 2.4777 | 18.55 | -10.9084 | -2.3102 | -2.73 | 22.5507 |  | 28.3379 |  | -20.3114 | 2.8378 |  |  | -11.2086 | -20.7664 | 4.0887 | -34.3691 | 6.2805 | 5.5469 | 136.2161 | -5.3145 | -6.614 | -18.0955 | 3.3024 | 5.6188 | 5.8072 | 3 | 18.5652 | 20.6521 | -3.77 | -4.3391 | 25.4802 | -5.1049 | 42.6819 | -5.5147 | -4.9676 | -8.0904 | -8.7559 | 0 | 0 |  |  | -11.7047 | -11.1225 | -22.8416 | -22.7055 | 9.29 | 9.22 | -21.2 | -21.1 | 1.7588 | 3.6 | 60.2929 | 16.8382 | 17.2365 | -14 | -30.7 | -4.2 | -4.7 |  | -17.623 | -122.0042 | 15.4117 | -215.0069 | -2.4876 | -11.3372 | 51.916 | 112.2241 | 106.9312 | 92.9901 | -21.1087 | 23.3009 | 20.9099 | -0.9132 | 100.5865 | -211.061 | 36.5563 | -31.2337 | -1.6394 |  | -6.64 | -1.388 | -1.4 | 3.76 | -1.36 | -3.6653 | -4.686 | 9.1417 | -11.8639 | 10.6 | 3.338 | 3.075 | 3.0185 | 3.3073 | 3.3315 | 3.963 | 3.6104 |  | 17.3 | 0.0492 | 0.65 |  | -4.2094 | -14.665 | -18.8948 | -1.611 | 9.5637 | -14.077 | 3.3432 | -17.1 | 1.5 |  | -57.4015
03/06/2025 | 15:00 | 0 | 5.8319 | -12.0652 | 4.1076 | 6.087 |  | 11.0502 |  | 23.4617 | 10.2557 | 9.8238 | -22.2 | -37.4 | 13.2 |  | -26.4 | 2.6511 | -4.6898 | 5.3825 | 5.2119 | 9.2541 | 5.5573 | -5.7711 | 2.5997 |  | -1.2699 | -0.245 | -0.226 | 11.117 | 0 | 4.4 | 1.274 | 0.17 | -18.63 | -18.79 |  | -6.93 | -6.86 |  | 2.8787 | 17.4539 | 20.4296 | -11.7427 | -7.7696 | -8.05 | 16.0776 | 16.4419 | -15.4053 | -10.0469 | 5.1414 | 22.0864 | 91.5683 | 21.3646 | -5.4 | -5.4 | -26.3047 | -26.7263 | -2.9568 |  | 14.5047 | 8.9055 | 2.1314 | 1.7088 | -128.9101 | 92.1659 | 91.8302 | 16.9513 | -56.3237 |  |  |  | 32.1641 | 9.64 | 12.08 | 3.5 |  | -22.5006 | -22.7685 | 29.9107 | 28.6437 | -5.6113 | -4.6242 | -4.7471 | 15.2589 | 15.4634 |  |  | 65.9 | -27.1 | -3.79 | 43.464 | 43.2666 | 41.3056 | 87.1107 | 87.373 | -30.738 | -72.3529 | -25.6599 | 3.1899 | 32.27 | 23.87 | 12.9736 | 12.8937 | -12.4 |  | -17.2383 | -16.7531 | 13.4407 | 0.0143 | -6.5048 | -14 | -13.3 | -3.7427 | 6.7381 | 44.7959 | 16.5195 | 7.48 | -4.15 | 12.582 | -13.6458 | -8.43 | -8.55 | 26.88 | 27.26 | -14.4545 | -7.0364 | -38.3107 | -37 | 52.7873 | 27.1072 |  | 14.3311 | -23.9364 | -28.6298 | -12.642 | -88.3119 | -63.4317 |  | -12.149 | -11.1263 | 24.2624 | -9.6116 | -9.4871 | -16.388 | -19.4093 | -19.0127 | 11.0718 | 13.72 | -10.88 | 0.1 | 3.799 | -13.1435 | -6.8185 | 4.1485 | 2.6848 | 11.8138 | -27.1553 |  | 1.1452 | 1.3343 | 4.489 | 5.1691 | 3.0409 | 10.5497 | 10.2148 | -29.6398 | 19.3316 | 19.2531 | -14.1725 |  | 24.025 | -15.66 | -1.111 | 0.2804 | 0.97 | 0.22 | -24.5587 | 1.232 | 6.004 | 0.036 | 2.4983 | 19.55 | -11.5546 | -3.7885 | -2.56 | 23.6796 |  | 28.633 |  | -20.7157 | 2.9741 | 0.075 |  | -11.3497 | -20.8189 | 6.3729 | -33.9489 | 7.1942 | 6.4548 | 140.3965 | -5.1605 | -6.9359 | -17.8094 | 2.421 | 6.3732 | 6.4163 | 1.7581 | 19.2528 | 20.6585 | -2.1 | -4.9134 | 26.287 | 0 | 43.5202 | -1.2428 | -1.789 | -10.0352 | -10.6069 | 0 | 0 |  |  | -10.4523 | -9.87 | -22.6003 | -22.2728 | 11.47 | 11.44 | -21.8 | -20.7 | 1.724 | 1.92 | 57.7142 | 18.3455 | 18.2464 | -14 | -30.8 | -5 | -5.5 | -17.6988 | -17.6274 | -122.7554 | 13.5528 | -217.7738 | -0.0772 | -15.3184 | 54.9897 | 108.8433 | 101.2422 | 95.201 | -14.8898 | 32.647 | 30.3575 | 5.7159 | 107.1948 | -211.1241 | 40.1766 | -33.5558 | -2.1546 |  | -6.64 | -1.259 | -1.283 | 3.84 | -0.32 | -3.9688 | -4.7745 | 9.6117 | -12.0989 | 11.2 | 4.156 | 5.313 |  | 3.5915 | 3.8945 | 3.8921 | 3.8027 |  | 17.9 | -0.6023 | 0.72 |  | -5.5298 | -13.8461 | -17.9836 | -3.3825 | 9.1395 | -13.3523 | 3.3383 | -17.8 | 2 |  | -59.8398
03/06/2025 | 15:30 | 0 | 5.8515 | -12.2217 | 4.3287 | 5.7628 |  | 10.1351 |  | 24.3694 | 10.5297 | 10.1961 | -19.98 | -37.4 | 15.4 |  | -28.6 | 2.8667 | -6.3096 | 6.0426 | 5.997 | 10.3344 | 5.6631 | -3.9424 | 2.6572 |  | -1.0277 | -0.224 | -0.162 | 11.099 | 0 | 6.6 | 1.283 | 0.167 | -18.18 | -18.32 |  | -6.85 | -6.9 |  | 2.8522 | 17.0912 | 20.5001 | -10.5668 | -7.0998 | -7.3106 | 7.4554 | 10.8939 | -12.4582 | -12.5922 | 4.3523 | 19.5783 | 94.6526 | 21.1567 | -5.5 | -5.5 | -26.5094 | -22.9761 | -3.238 |  | 15.0096 | 8.8345 | 2.22 | 1.665 | -133.0607 | 91.3724 | 91.6471 | 11.3331 | -62.9389 |  |  |  | 33.182 | 9.89 | 12.19 | 3.79 |  | -23.3043 | -22.3666 | 30.3099 | 29.1827 | -5.7956 | -3.3622 | -3.1361 | 12.5816 | 15.1067 |  |  | 65.8 | -28 | -3.89 | 43.4547 | 43.2848 | 42.3238 | 86.6498 | 85.9001 | -31.0139 | -73.3912 | -25.8152 | 3.0563 | 33.48 | 23.9 | 12.9736 | 12.9913 | -12.61 |  | -17.0003 | -17.1914 | 10.4824 | 0.0145 | -6.5813 | -14.2 | -13.7 | -3.877 | 6.5511 | 44.7959 | 15.9628 | 7.26 | -3.99 | 13.014 | -11.0556 | -8.54 | -8.64 | 26.47 | 27.01 | -13.7818 | -6.7364 | -37.5663 | -36.6727 | 52.0524 | 25.5072 | 0 | 13.3252 | -21.4063 | -23.2564 | -11.499 | -85.8641 | -58.3337 |  | -11.3012 | -10.6795 | 23.1207 | -11.624 | -11.1606 | -6.66 | -18.2543 | -18.0604 | 10.3917 | 13.5 | -9.99 | -0.4 | 3.5601 | -16.5134 | -6.7636 | 4.192 | 2.8226 | 10.6941 | -26.5952 |  | 0.8272 | 1.0482 | 4.552 | 3.9835 | 3.8596 | 10.0474 | 10.7172 | -27.7978 | 19.7169 | 19.7453 | -13.1152 |  | 23.5123 | -16.94 | -1.7134 | 0.2978 | 1.32 | -0.02 | -22.7962 | 1.1666 | 5.966 | 0.311 | 2.4982 | 18.88 | -12.8058 | -4.7768 | -2.43 | 23.4091 |  | 28.2145 |  | -21.1121 | 2.9732 |  |  | -11.9228 | -20.5756 | 5.3338 | -33.4447 | 7.0637 | 6.0324 | 139.9034 | -4.9335 | -6.2064 | -18.4303 | 2.4491 | 6.4977 | 6.5271 | 1.8897 | 20.1146 | 20.836 | -0.84 | -5.1418 | 25.9941 | 0 | 45.1332 | 0 | 0 | -10.4866 | -10.9431 | 0 | 0 |  | 35.2973 | -8.8922 | -8.1396 | -21.6786 | -21.6051 | 11.2 | 11.02 | -22.2 | -22.3 | 1.7404 | 0.16 | 51.4169 | 21.638 | 21.4327 | -14.3 | -31.6 | -7.1 | -7.7 | -17.5647 |  | -114.5948 | 10.6265 | -215.8176 | -1.1253 | -14.328 | 58.0842 | 106.9105 | 95.9885 | 94.6693 | -9.5964 | 32.5245 | 32.2405 | 9.092 | 111.7078 | -210.6166 | 46.5263 | -38.726 | -2.8357 |  | -6.16 | -1.283 | -1.298 | 3.36 | -0.4 | -3.3683 | -4.7745 | 10.4326 | -12.3339 | 10.4 | 4.155 | 3.297 |  |  | 3.7087 | 3.8682 | 3.3674 |  | 18.5 | -0.8936 | 0.63 |  | -5.6626 | -12.7295 | -18.2391 | -3.7895 | 9.1885 | -12.8712 | 3.119 | -18.5 | 3.1 |  | -61.2178
03/06/2025 | 16:00 | 0 | 5.8956 | -12.2186 | 4.2446 | 6.4446 |  | 11.7993 |  | 24.4515 | 10.5337 | 10.2654 | -19.98 | -35.2 | 13.2 | 7.452 | -26.4 | 1.0176 | 4.8093 | 6.1047 | 5.9661 | 10.4764 | 6.1301 | -3.5283 | 2.5248 |  | -0.7585 | -0.316 | -0.296 | 11.102 | -2.22 | 4.4 | 1.498 | 0.157 | -18.49 | -18.3 |  | -7.39 | -7.36 |  | 2.7656 | 22.2276 | 24.3358 | -11.2782 | -6.8319 | -6.1794 | -1.0372 | -0.9204 | -15.8072 | -11.3865 | 3.9578 | 19.695 | 103.1477 | 21.8541 | -5.7 | -5.7 | -28.4849 | -28.193 | -3.3409 |  | 14.6436 | 9.1551 | 0 | 1.2997 | -159.7643 | 94.6684 | 94.7905 | 25.9759 | -75.3956 |  |  |  | 34.17 | 10.2 | 12.53 | 3.32 |  | -23.1704 | -23.0364 | 30.3524 | 28.4736 | -5.1827 | -3.2638 | -3.4375 | 14.4072 | 14.6966 |  |  | 64.8 | -28 | -3.72 | 42.8951 | 43.0853 | 41.7215 | 89.717 | 90.1455 | -33.8878 | -74.7474 | -28.3011 | 3.0108 | 32.96 | 24.44 | 12.9736 | 12.8937 | -12.69 |  | -16.4753 | -16.3646 | 8.0682 | 0.0144 | -6.6728 |  |  | -3.811 | 6.5511 | 44.6382 | 15.9628 | 7.14 | -3.86 | 12.042 | -10.5506 | -8.76 | -9.02 | 28.3 | 26.59 | -12.4727 | -6.6909 | -37.4379 | -36.1455 | 49.725 | 25.3268 |  | 14.2771 | -20.2 | -24.6624 | -11.663 | -99.8037 | -56.3895 |  | -10.7262 | -9.8696 | 22.6971 | -11.2038 | -11.6387 | -10.756 | -18.4118 | -17.9081 | 10.5956 | 13.41 | -9.57 | -3 | 3.3436 | -14.6914 | -7.0796 | 3.8761 | 2.8296 | 11.065 | -26.4605 |  | 1.0834 | 1.2952 | 4.5689 | 5.0636 | 3.9381 | 10.7172 | 10.0474 | -26.1232 | 18.6825 | 18.7804 | -11.2108 |  | 24.3033 | -16.9 | -1.3069 | 0.2795 | 1.18 | 0.08 | -24.8543 | 1.262 | 5.971 | 0.216 | 2.5114 | 17.69 | -15.6066 | -7.3235 | -2.38 | 21.8265 |  | 28.5137 |  | -20.0328 | 3.0105 | 0.0743 |  | -11.7827 | -19.7519 | 4.3221 | -34.201 | 6.3554 | 6.1119 | 141.4434 | -5.4076 | -7.541 | -17.9991 | 3.1712 | 6.4391 | 6.5112 | 2.5581 | 20.6547 | 21.4618 | -1.26 | -5.0095 | 24.6373 | 0 | 45.3575 | 0 | 1.333 | -10.425 | -10.871 | -9.7169 | 0 | 35.4686 |  | -11.7102 | -11.3422 | -19.3365 | -19.1253 | 11.06 | 11.09 | -26.6 | -26 | 1.6526 | -3.2 | 57.9595 | 21.7049 | 21.2641 | -14.8 | -36.7 | -3.7 | -4.6 | -17.8106 |  | -114.3106 | 11.7203 | -218.7595 | -2.0589 | -19.5025 | 64.5555 | 97.5785 | 101.9211 | 103.9982 | -9.2597 | 32.1673 | 29.9416 | 6.6193 | 120.5101 | -216.3377 | 49.7395 | -40.3984 | -2.2254 |  | -7.52 | -1.35 | -1.373 | 4.24 | -1.12 | -3.4177 | -4.0116 | 12.8038 | -14.0917 | 9.1 | 4.891 | 3.898 | 3.0233 | 3.3126 | 4.6252 | 3.4915 | 3.6268 |  | 23.3 | -2.0351 | 0.67 |  | -7.2258 | -13.0822 | -17.7622 | -5.5839 | 8.4418 | -12.5713 | 3.4001 | -23.1 | 7.9 |  | -62.3213
03/06/2025 | 16:30 | 0 | 5.8441 | -11.9204 | 4.0559 | 9.8418 |  | 9.692 |  | 23.6668 | 10.1287 | 9.8535 | -19.98 | -35.2 |  | 6.624 |  | 2.4283 | 3.7986 | 6.1687 | 6.0037 | 10.8388 | 6.1592 | -2.7937 | 2.6435 |  | -0.7516 | -0.206 | -0.204 | 11.012 | 0 | 4.4 | 1.456 | 0.16 | -17.78 | -17.93 |  | -6.98 | -7.1 |  | 2.9695 | 17.7474 | 20.8356 | -11.659 | -5.8942 | -6.861 | 21.2984 | 12.8227 | -16.7449 | -13.3959 | 5.1414 | 26.8489 | 92.5 | 21.6912 | -5.6 | -5.6 | -25.8638 | -26.1276 | -2.9108 |  | 13.6371 | 8.8307 | 1.2619 | 1.244 | -137.8215 | 90.0601 | 90.3958 | 24.2417 | -61.6347 |  |  |  | 33.1521 | 10.03 | 12.58 | 2.35 |  | -21.9648 | -21.4289 | 30.3854 | 29.1918 | -4.1564 | -3.6338 | -3.3243 | 13.8919 | 14.5095 |  |  | 60.6 | -25.8 | -3.71 | 41.9858 | 42.0255 | 40.387 | 87.0752 | 86.971 | -31.5508 | -72.9546 | -25.9779 | 2.7107 | 31.4 | 24.57 | 12.3486 | 12.3077 | -12.18 |  | -16.2655 | -15.8121 | 4.1344 | 0.0145 | -6.3794 |  | -13.7 | -3.9697 | 5.9901 | 44.4805 | 15.5917 | 6.61 | -3.79 | 11.934 | -5.6653 | -8.75 | -8.83 | 27.33 | 25.55 | -7.1273 | -4.0545 | -36.2916 | -34.7909 | 42.5757 | 18.0409 | 8.0655 | 8.3171 | -19.8991 | -24.3488 | -11.616 | -100.4661 | -36.0648 |  | -10.8712 | -9.6552 | 17.7091 | -11.2221 | -11.04 | -11.268 | -16.3876 | -15.9456 | 10.5753 | 13.47 | -11.02 | -0.7 | 3.2354 | -14.4 | -6.6334 | 4.1908 | 2.9317 | 11.218 | -25.4318 |  | 0.6484 | 0.9056 | 4.0787 | 5.2221 | 3.4918 | 10.5497 | 10.0474 | -27.2954 | 17.3169 | 17.2971 | -11.3103 |  | 24.6793 | -17.4 | -1.8196 | 0.3243 | 1.39 | -0.62 | -24.7875 | 1.171 | 6.008 | 0.187 | 2.766 | 17 | -15.3284 | -5.8238 | -2.53 | 21.0814 |  | 28.4367 |  | -20.26 | 2.8982 |  |  | -11.5301 | -18.5187 | 4.5708 | -33.6968 | 8.0122 | 6.4444 | 144.4738 | -5.5482 | -6.9405 | -17.6454 | 3.7179 | 6.5563 | 6.6695 | 3.1236 | 25.0253 | 24.978 | 3.35 | -3.5514 | 27.8785 | 18.697 | 41.6333 | 10.1254 | 10.6398 | -13.4092 | -14.0553 | 0 | 0 | 52.6764 | 52.2569 | -7.4914 | -6.9311 | -15.7318 | -15.9399 | 5.82 | 5.8 | -23.9 | -24.1 | 1.7588 | -5.52 | 50.1481 | 27.8985 | 28.1214 | -15.7 | -38.4 | -6.7 | -7.6 | -17.4855 | -17.4253 | -84.7089 | -3.4981 | -218.103 | -1.6601 | -29.3327 | 82.8508 | 77.2924 | 77.4223 | 109.4022 | 20.0655 | 37.7769 | 38.1053 | 24.9187 | 145.5401 | -218.1085 | 76.4964 | -62.5373 | -2.2498 |  | -6.88 | -0.116 | -0.13 | 3.2 | -0.24 | -3.7906 | -5.507 | 14.2107 | -14.7356 | 9.8 | 4.624 | 5.077 | 2.7962 |  | 4.88 | 3.7415 | 3.8965 |  | 24.6 | -1.7866 | 0.45 |  | -9.684 | -10.8854 | -15.9691 | -8.963 | 6.6034 | -9.1802 | 2.4411 | -24.1 | 8.7 |  | -60.5821
03/06/2025 | 17:00 | 0 | 5.6544 | -11.7142 | 3.9118 | 9.5859 |  | 8.9406 |  | 22.1872 | 9.4507 | 8.8338 | -19.98 | -35.2 | 11 | 5.796 | -26.4 | 2.6795 | 3.0399 | 6.2649 | 6.166 | 10.9473 | 6.1545 | -2.57 | 2.4888 |  | -0.7025 | -0.349 | -0.289 | 11.233 | -2.22 | 2.2 | 1.53 | 0.163 | -15.59 | -15.6 |  | -9.21 | -9.13 |  | 2.9521 | 20.8413 | 22.3319 | -12.7523 | -2.1433 | -2.4756 | 22.6661 | 23.721 | -13.9317 | -13.262 | 5.9305 | 27.2441 | 92.3487 | 11.2205 | -2.5 | -2.5 | -29.7735 | -30.0235 | -1.6792 |  | 7.5157 | 7.9325 | 0.6728 | 1.4107 | -147.5264 | 91.9522 | 91.525 | 29.5496 | -68.5988 |  |  |  | 31.226 | 10.06 | 12.39 | 1.03 |  | -22.6346 | -22.3666 | 30.6053 | 29.401 | -4.2775 | -3.9076 | -4.3689 | 7.3215 | 13.9811 |  |  | 57.9 | -25 | -3.55 | 39.4179 | 40.0316 | 38.6104 | 84.4294 | 85.5564 | -26.3121 | -75.5786 | -21.7622 | 2.8104 | 32.22 | 24.28 | 12.1924 | 12.2101 | -12.07 |  | -16.0089 | -15.6606 | 2.2587 | 0.0146 | -6.4127 | -12 |  | -4.1064 | 5.4291 | 44.4805 | 14.8495 | 6.12 | -3.7 | 10.584 | -3.3077 | -8.48 | -8.58 | 27.05 | 24.56 | -5.3636 | -3.6364 | -35.6889 | -34.4273 | 40.4146 | 17.1255 | 8.3731 | 7.6241 | -20.3077 | -27.2976 | -11.43 | -107.242 | -34.9567 |  | -9.3516 | -8.658 | 21.5735 | -12.7788 | -11.4059 | -6.148 | -16.4781 | -15.9452 | 12.8666 | 13.47 | -10.93 | 2.5 | 2.9295 | -16.6444 | -6.0812 | 4.7826 | 2.3279 | 15.3678 | -25.5693 |  | 0.5955 | 0.7951 | 4.5358 | 4.0029 | 3.8108 | 9.3776 | 9.545 | -23.9463 | 16.3688 | 16.6545 | -8.8764 |  | 20.6656 | -17.3 | -1.9075 | 0.3133 | 1.46 | 1.1 | -21.1695 | 1.3452 | 5.883 | 0.259 | 2.8865 | 17.65 | -17.6138 | -9.5115 |  | 20.4225 |  | 28.9188 |  | -19.7908 | 2.9365 |  |  |  | -16.237 | 3.5012 | -35.0413 | 7.3503 | 6.4797 | 144.5739 | -6.0659 | -7.689 | -17.0811 | 3.4292 | 6.5929 | 6.8198 | 3 | 15.6168 | 16.8413 | 2.93 | 0 | 34.6412 | 23.9839 | 34.4676 | 28.4971 | 30.7614 | -11.9372 | -12.3057 | 0 | 0 |  |  | -8.7274 | -8.1231 | -13.4474 | -13.2203 | 7.91 | 8.05 | -25 | -24.8 | 1.7057 | -6.56 | 47.8917 | 27.7226 | 27.8424 | -16.1 | -37 | -3.7 | -4.3 | -17.517 | -17.5299 | -64.1408 | 11.6691 | -251.9848 | 1.4984 | -28.7412 | 100.8626 | 62.9684 | 114.5541 | 66.4113 | 36.2548 | 35.3513 | 37.5226 | -8.6149 | 204.4146 | -177.7973 | 42.1271 | -26.4789 | -2.4134 |  | -5.84 | -0.41 | -0.422 | 2.64 | 1.12 | -4.3102 | -6.6789 | 14.1527 | -12.8008 | 9.9 | 4.304 | 5.013 |  | 3.3392 | 4.517 | 4.2183 | 4.1674 |  | 23 | -2.1436 | 0.25 |  | -6.5921 | -13.5518 | -16.8217 | -6.2474 | 8.6071 | -11.6964 | 2.2011 | -23 | 6.3 |  | -64.1106
03/06/2025 | 17:30 | 0 | 5.3207 | -10.966 | 3.8523 | 8.6802 |  | 7.6246 |  | 20.1215 | 8.4897 | 8.0214 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.5541 | 0.6573 | 5.7262 | 5.5293 | 9.8687 | 6.0016 | -2.7222 | 2.673 |  | -0.6737 | -0.31 | -0.29 | 11.289 | 0 | -4.4 | 1.367 | 0.175 | -14.85 | -15.23 | -10 | -9.59 | -9.5 |  | 3.406 | 16.146 | 18.2552 | -16.4807 | -7.3677 | -8.7112 | 10.0155 | 9.6793 | -17.5486 | -16.477 | 3.9578 | 17.2453 | 40.801 | 8.4961 | -1.5 | -1.4 | -25.2176 | -24.0215 | -1.9567 |  | 1.8489 | 7.1033 | 0 | 1.6682 | -114.1392 | 83.8038 | 83.9259 | 32.0624 | -62.6626 |  |  |  | 27.4238 | 13.45 | 8.18 | -14.2 | 5.04 | -19.9554 | -19.9554 | 28.4882 | 27.0326 | -3.8093 | -3.2893 | -3.4907 | 2.6221 | 14.9483 |  |  | 57.6 | -27.2 | -3.18 | 37.195 | 37.2567 | 35.9967 | 80.4051 | 81.8078 | -24.5942 | -71.4898 | -18.9344 | 2.3449 | 32.49 | 22.64 | 11.7236 | 11.7218 | -11.69 |  | -16.4374 | -15.8259 | 4.1782 | 0.0148 | -6.227 | -11.1 | -11.5 | -4.1663 | 5.0551 | 42.9034 | 14.2929 | 5.68 | -3.28 | 10.0305 | -4.2752 | -7.47 | -7.56 | 25.8 | 24.09 | -6.3455 | -3.4727 | -34.9219 | -33.6818 | 37.4679 | 15.8062 | 6.2915 | 6.6101 | -22.7465 | -30.8277 | -12.338 | -110.2631 | -18.0653 |  | -6.6113 | -6.7055 | 10.0658 | -6.7688 | -7.4249 | -13.316 | -17.3197 | -16.9144 | 12.9415 | 12.87 | -8.14 | 2.5 | 2.9462 | -2.6498 | -6.3144 | 4.4485 | 2.7105 | 13.7381 | -24.0972 |  | 0.5988 | 0.8546 | 4.8842 | 4.3919 | 3.74 | 8.7077 | 7.703 | -14.9036 | 14.8357 | 14.9799 | -2.5731 | 11.6957 | 22.2867 | -15.52 | -0.829 | 0.328 | 0.66 | 0.93 | -22.3825 | 1.481 | 5.628 | 0.767 | 3.1245 | 16.99 | -23.3349 | -14.1213 | -2.31 | 19.6697 |  | 29.8032 |  | -19.26 | 3.0201 | 0.0743 |  | -10.887 | -12.7998 | 1.8761 | -35.4615 | 6.3626 | 6.0124 | 150.5128 | -6.8594 | -9.3735 | -15.7763 | 3.6035 | 6.2853 | 6.4163 | 3.3502 | 21.252 | 24.0922 | 6.71 | -4.062 | 25.1767 | 32.2683 | 40.4974 | 34.4785 | 33.1891 | -14.2575 | -13.8101 | 0 | 0 | 62.1373 | 61.0363 | -6.0906 | -5.2117 | -10.9937 | -11.02 | 6.52 | 6.5 | -23.5 | -23.8 | 1.724 | -7.04 | 49.0664 | 28.1255 | 28.014 | -15.3 | -36.3 | -5.4 | -6 | -17.2594 | -17.2547 | -62.672 | 13.6136 | -249.3415 | 2.3003 | -30.7201 | 107.3485 | 49.403 | 107.4135 | 78.443 | 47.6302 | 36.3748 | 38.1738 | 3.0401 | 216.762 | -179.2026 | 56.4538 | -38.0747 | -3.2093 |  | -5.44 | -0.403 | -0.415 | 1.92 | 1.84 | -4.7903 | -7.4693 | 15.7641 | -15.1751 | 10.6 | 3.043 | 4.679 | 2.8057 |  | 3.8697 | 3.5222 | 3.2095 |  | 23.8 | -1.8759 | 0.2 |  | -9.137 | -11.499 | -16.2479 | -8.7393 | 6.9885 | -9.8136 | 2.3014 | -22.8 | 8.3 |  | -64.1893
03/06/2025 | 18:00 | 0 | 4.9625 | -10.2223 | 3.6472 | 8.5684 |  | 15.5543 |  | 15.2935 | 5.9848 | 5.6583 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -22 | 2.7168 | 6.21 | 3.0739 | 2.8379 | 5.1437 | 3.8473 | -3.7462 | 1.5995 |  | -0.8246 | -0.259 | -0.245 | 11.321 | -4.44 |  | 1.327 | 0.179 | -14.64 | -14.71 |  | -9.97 | -9.92 |  | 3.3684 | 21.8398 | 23.3412 | -20.7974 | -4.8225 | -5.0184 | -1.796 | -1.9676 | -19.1562 | -16.0751 | 2.7742 | 14.8698 | 36.7002 | 9.5144 | -1.4 | -1.4 | -27.6912 | -27.4364 | -1.9571 |  | 3.4894 | 6.6651 |  | 1.4922 | -131.8704 | 86.5505 | 86.8251 | 49.0321 | -63.5989 |  |  |  | 25.4179 | 13.17 | 8.16 | -14.29 | 5.15 | -18.214 | -18.3479 | 26.2386 | 24.2969 | -4.2471 | -16.2217 | -16.3616 | 3.4134 | 13.9826 |  |  | 57.7 | -24.7 | -3.2 | 32.1852 | 32.0832 | 30.915 | 79.2541 | 79.496 | -21.616 | -71.7167 | -15.6504 | 2.6646 | 34.13 | 23.91 | 12.3486 | 12.5031 | -12.54 |  | -15.352 | -15.2107 | 4.8059 | 0.0149 | -6.4475 | -13.5 | -11.9 | -4.6289 | 5.9901 | 45.1114 | 15.5917 | 6.61 | -3.51 | 8.505 | -6.5579 | -2.29 | -2.37 | 17.57 | 24.15 | -6.9273 | -4.1182 | -33.9078 | -32.1182 | 33.2507 | 13.6904 | 4.694 | 4.6452 | -22.6887 | -31.7887 | -12.79 | -128.8767 | -9.9945 |  | -4.8124 | -4.3057 | 17.4342 | -5.7304 | -6.0403 | -2.052 | -17.9916 | -17.5675 | 12.504 | 0 | -10.31 | 0 | 2.8225 | -1.1007 | -5.5824 | 5.2293 | 2.175 | 14.7656 | -24.3232 |  | 0.5933 | 0.802 | 4.168 | 4.1066 | 3.9047 | 5.861 | 6.1959 | -8.0379 | 14.0953 | 14.0029 | 5.644 | 18.8445 | 23.2877 | -14.55 | -1.1147 | 0.4031 | 0.74 | 0.14 | -22.3916 | 1.5037 | 5.59 | -0.133 | 2.112 | 15.4 | -29.466 | -19.6624 |  | 18.291 |  | 30.4762 |  | -19.0267 | 3.3426 |  |  | -11.334 | -9.0504 | 0.8949 | -35.3775 | 5.6516 | 5.412 | 151.7128 | -6.731 | -9.6771 | -16.0243 | 2.9964 | 7.2375 | 7.4289 | 2 | 11.1154 | 12.5791 | 4.61 | 0 | 27.3573 | 37.2052 | 41.7959 | 46.4942 | 46.8892 | -11.6615 | -11.9281 | 0 | 0 |  |  | -6.0412 | -4.7942 | -10.2285 | -9.8274 | 9 | 8.81 | -23.6 | -23.4 | 0.651 | -6 | 48.8166 | 25.074 | 24.8639 | -16.5 | -37.1 | -5 | -6 | -17.2774 |  | -60.6228 | 12.1234 | -250.6617 | 1.0954 | -27.3503 | 108.9537 | 50.1006 | 109.6905 | 77.7112 | 51.2355 | 37.4545 | 37.7836 | -3.6889 | 217.8754 | -179.105 | 58.3383 | -37.6072 | -2.6697 |  | -6.64 | -0.422 | -0.431 | 2.88 | 2 | -5.5308 | -7.8202 | 16.3195 | -15.0866 | 10.7 | 3.864 | 4.61 | 0 | 0 | 4.3181 | 3.6763 | 4.0623 |  | 24.1 | -2.0609 | 0.27 |  | -4.0906 | -14.0678 | -18.9724 | -2.8318 | 9.0817 | -12.6116 | 2.7126 | -23.6 | 8.5 |  | -61.202
03/06/2025 | 18:30 | 0 | 5.608 | -11.5757 | 3.6391 | 7.9807 |  | 16.7456 |  | 16.672 | 6.8048 | 6.5008 | -17.76 | -30.8 | 8.8 | 4.968 | -22 | 3.0394 | 7.8146 | 3.6653 | 3.5799 | 6.5347 | 3.2729 | -4.0405 | 1.2588 |  | -0.6178 | -0.02 | -0.005 | 11.163 | -2.22 | -2.2 | 1.15 | 0.184 | -13.07 | -13.09 |  | -9.18 | -9.23 |  | 3.1854 | 14.5437 | 16.8158 | -17.9402 | -6.43 | -6.6018 | -1.3905 | -1.2982 | -18.8882 | -15.8072 | 2.3796 | 11.5656 | 37.6694 | 8.1344 | -1.1 | -1 | -24.7715 | -24.8224 | -2.0278 |  | 0.6758 | 6.3683 | 3.0417 | 2.0927 | -97.0488 | 80.4162 | 80.5078 | 40.8954 | -49.3066 |  |  |  | 25.378 | 12.88 | 8.08 | -15.41 | 3.85 | -17.4102 | -17.2763 | 26.1599 | 25.1573 | -3.6347 | -13.0784 | -13.0493 | 0.7266 | 15.1158 |  |  | 57.3 | -28.1 | -2.94 | 32.2401 | 31.9258 | 30.9615 | 75.6128 | 75.7615 | -23.9723 | -65.8274 | -18.9645 | 2.8091 | 31.53 | 23.45 | 12.0361 | 12.0148 | -11.98 |  | -17.1577 | -16.9703 | 7.7734 | 0.0147 | -6.2099 | -11.8 | -11.7 | -4.7229 | 5.8031 | 44.1651 | 15.5917 | 6.43 | -3.16 | 6.993 | -9.0655 | -2.22 | -2.14 | 16.82 | 22.83 | -9.3818 | -4.9636 | -33.5798 | -32.8364 | 31.5586 | 13.7152 | 3.942 | 4.2395 | -26.6059 | -35.9702 | -12.011 | -120.0099 | -20.5307 |  | -4.5473 | -3.8541 | 19.4167 | -3.4742 | -3.8623 | -20.484 | -16.3344 | -15.9777 | 16.1535 | 14.09 | -10.43 | 0 | 2.8036 | 3.1803 | -5.4304 | 5.4675 | 1.9635 | 18.826 | -27.8487 |  | 0.5578 | 0.7471 | 4.2951 | 4.5249 | 3.8262 | 5.1911 | 5.0237 | -10.7172 | 14.4058 | 14.3443 | 4.6749 | 18.7547 | 23.0973 | -16.25 | -0.3786 | 0.3967 | 0 | 2.04 | -23.9604 | 1.5613 | 4.742 | 0.747 | 1.1701 | 15.06 | -28.8711 | -20.0814 | -2.06 | 19.1871 |  | 30.2707 |  | -20.9053 | 3.5943 | 0.0443 |  | -10.8973 | -6.9962 | 1.0414 | -30.4196 | 4.3765 | 3.1288 | 164.0595 | -4.9387 | -8.3046 | -17.4531 | 4.2669 | 7.861 | 8.0617 | 3.697 | 8.5512 | 10.2736 | 4.61 | 0 | 25.4276 | 37.5064 | 40.3069 | 44.9799 | 45.5895 | -10.5127 | -9.9204 | -9.9534 | -10.1746 |  |  | -7.0739 | -6.4147 | -9.6264 | -9.4962 | 9.34 | 9.2 | -25.4 | -25.5 | 1.5482 | -8.24 | 52.2185 | 23.3848 | 23.0388 | -16.9 | -35.8 | -4.1 | -5.1 | -17.4611 |  | -61.1448 | 15.8773 | -256.2457 | 0.7859 | -27.0229 | 107.6813 | 52.3919 | 113.4494 | 79.2295 | 52.9426 | 35.1329 | 39.3132 | -5.6585 | 218.4543 | -180.9066 | 55.8085 | -37.0082 | -1.991 |  | -6 | -0.555 | -0.564 | 2.24 | 2.16 | -5.2978 | -7.9667 | 16.35 | -13.3593 | 9.1 | 1.344 | 1.833 |  |  | 3.8641 | 3.6604 | 3.6431 |  | 22.7 | -2.5423 | 0.19 |  | -3.4296 | -15.0477 | -19.5389 | -1.3563 | 10.362 | -14.4398 | 3.3784 | -22.4 | 7 |  | -61.2896
03/06/2025 | 19:00 | 0 | 6.1991 | -12.6441 | 4.1052 | 8.2332 |  | 9.5926 |  | 17.2626 | 6.8738 | 6.5037 | -15.54 |  | 6.6 |  |  | 2.4368 | 6.9816 | 4.1146 | 4.0234 | 7.1549 | 3.4162 | -4.1166 | 1.2466 |  | -0.6823 | 0.1 | 0.113 | 10.749 | -4.44 | -2.2 | 1.024 | 0.182 | -12.36 | -12.47 |  | -9.03 | -9.15 |  | 3.3156 | 11.4984 | 15.3338 | -18.9179 | -6.0282 | -6.0437 | -1.7326 | -1.8134 | -19.9599 | -17.0128 | 2.3796 | 11.561 | 44.2951 | 8.7093 | -1.1 | -1.1 | -24.8649 | -24.6692 | -1.9662 |  | 1.132 | 6.0969 | 3.4491 | 2.4458 | -87.3134 | 77.9443 | 78.1884 | 45.8326 | -47.6911 |  |  |  | 21.476 | 11.7 | 7.12 | -16.94 | 2.1 | -16.7404 | -16.0707 | 26.23 | 24.7117 | -2.9808 | -13.4498 | -13.6911 | 0.6662 | 14.6011 |  |  | 56.1 | -27.3 | -2.44 | 30.103 | 30.2287 | 29.5277 | 76.4047 | 76.7376 | -22.828 | -66.6969 | -17.83 | 2.9239 | 30.05 | 21.8 | 11.7236 | 11.8195 | -11.9 |  | -16.5024 | -16.4121 | 5.2005 | 0.015 | -6.2107 | -7.6 | -9.7 | -5.2893 | 5.2421 | 43.5342 | 15.0351 | 6.07 | -3.06 | 6.5745 | -5.6453 | -1.61 | -1.65 | 16.03 | 21.31 | -6.3455 | -3.3545 | -32.9139 | -31.4909 | 29.6914 | 12.7833 | 3.4475 | 3.5916 | -27.0657 | -36.0263 | -11.476 | -121.2957 | -30.8596 |  | -3.9968 | -3.5239 | 18.6347 | -1.3717 | -1.7126 | -23.556 | -14.9144 | -14.5492 | 15.1545 | 14.33 | -9.28 | 0 | 2.4964 | 8.3477 | -4.9418 | 5.9538 | 1.6569 | 17.4514 | -26.94 |  | 0.5485 | 0.7445 | 3.7164 | 4.0017 | 2.9148 | 4.1864 | 3.8515 | -10.5497 | 13.8214 | 13.3083 | 4.1932 | 18.98 | 23.7955 | -16.12 | -0.6038 | 0.3857 | 0.12 | 1.56 |  | 1.3915 | 4.702 | 0.268 | 1.0969 | 14.35 | -30.019 | -20.6371 | -2.11 | 18.1183 |  | 30.6847 |  | -20.6129 | 3.7032 |  |  |  | -4.5201 | -0.3655 | -30.0835 | 3.5242 | 2.8429 | 166.0161 | -5.022 | -9.3894 | -17.1358 | 7.4459 | 7.6339 | 7.8718 | 7.024 | 7.4073 | 8.9345 | 2.93 | 0 | 32.2209 | 27.1972 | 36.5339 | 43.8032 | 44.1955 | -10.5617 | -10.618 | 0 | 0 | 56.1256 | 54.4188 | -11.2982 | -10.683 | -8.9132 | -8.876 | 10.62 | 10.62 | -28 | -27.8 | 0.51 | -8.88 | 61.3944 | 22.0035 | 21.3136 | -17.4 | -36.7 | -1.2 | -1.9 | -17.6638 | -17.4997 | -62.6755 | 9.0994 | -254.0398 | -0.9566 | -30.3509 | 105.4247 | 58.5112 | 123.2623 | 77.102 | 42.5054 | 34.274 | 36.9215 | -18.3687 | 212.6805 | -181.6842 | 48.3612 | -30.6335 | -1.0291 |  | -7.12 | -0.561 | -0.571 | 3.92 | 1.04 | -5.6851 | -7.2648 | 15.2361 | -12.8618 | 9.6 | 0.31 | 0.256 |  |  | 4.7641 | 3.9869 | 3.5846 |  | 23.2 | -2.6069 | 0.22 |  | 0 | -15.299 | -20.3232 | -1.3554 | 10.3602 | -13.7979 | 3.048 | -22.8 | 6.7 |  | -60.7858
03/06/2025 | 19:30 | 0 | 6.1711 | -12.6876 | 3.7941 | 7.6989 |  | 9.5313 |  | 16.6978 | 6.6688 | 6.2773 | -15.54 |  |  |  |  | 2.4499 | 6.835 | 4.4328 | 4.3097 | 7.7427 | 2.9442 | -1.7774 | 1.2593 |  | -1.0908 | 0.024 | 0.039 | 11.05 | -4.44 |  | 0.993 | 0.189 | -13.6 | -13.52 |  | -8.64 | -8.64 |  | 3.4381 | 11.5481 | 14.3315 | -18.7522 | -5.6263 | -5.4312 | -2.0136 | -1.9656 | -20.0939 | -17.2807 | 2.3796 | 11.0789 | 43.4314 | 8.3722 | -1.1 | -1.1 | -24.7753 | -24.8458 | -2.1357 |  | 3.031 | 6.0654 | 3.5617 | 2.4288 | -85.7875 | 78.2494 | 78.0663 | 47.4547 | -48.99 |  |  |  | 20.478 | 11.51 | 6.88 | -17.59 | 1.63 | -17.0084 | -16.8744 | 27.5237 | 25.8417 | -2.8627 | -14.5676 | -14.355 | 3.1494 | 15.0421 |  |  | 57.7 | -27.6 | -2.64 | 29.7956 | 29.6147 | 28.5949 | 76.8272 | 77.0746 | -21.653 | -67.7162 | -16.3188 | 2.8852 | 34.18 | 21.27 | 10.7861 | 11.0382 | -11.31 |  | -16.5948 | -16.5896 | 6.4603 | 0.015 | -5.7879 | -7.4 | -7.4 | -5.3015 | 4.681 | 43.5342 | 13.9218 | 5.48 | -2.75 | 6.7635 | -7.5204 | -2.15 | -2.19 | 16.54 | 21.44 | -7.7636 | -4.3091 | -34.0874 | -33.2 | 29.6184 | 12.6236 | 2.7441 | 3.0543 | -28.3552 | -36.3186 | -11.499 | -124.4447 | -32.8224 |  | -4.2274 | -3.8293 | 19.1639 | -0.4798 | -0.7536 | -27.14 | -15.0519 | -14.6551 | 15.1698 | 14.33 | -6.01 | 0 | 2.5182 | 10.5861 | -5.2252 | 5.6387 | 1.7848 | 17.8394 | -27.7411 |  | 0.49 | 0.6921 | 4.0164 | 3.9409 | 3.4093 | 4.3539 | 5.1911 | -14.4012 | 14.7416 | 14.8208 | -0.4071 | 13.2072 | 22.3014 | -17.55 | -1.3088 | 0.404 | 0.75 | 1.96 | -22.127 | 1.1112 | 4.893 | 0.18 | 1.1525 | 15.96 | -25.7011 | -17.1114 | -2.5 | 19.2452 |  | 30.7919 |  | -19.9973 | 3.6854 | 0.0743 |  | -10.4949 | -6.0327 | 0.8797 | -31.1759 | 4.4453 | 4.9164 | 158.7775 | -5.3909 | -9.899 | -17.0267 | 6.4173 | 7.59 | 7.7848 | 5.977 | 4.8154 | 6.0011 | 0.84 | 0 | 31.1083 | 26.2609 | 38.8211 | 42.4561 | 42.4931 | -8.757 | -9.855 | -12.1032 | -12.0546 |  |  | -9.9963 | -9.4086 | -8.8611 | -8.7618 | 10.24 | 10.14 | -24.2 | -24.9 | 0.7919 | -8.4 | 56.9867 | 23.3098 | 23.3498 | -17.6 | -35.3 | -1.3 | -2.1 |  |  | -65.3942 | 6.5268 | -252.4567 | 1.7722 | -33.3894 | 101.3255 | 58.5025 | 121.0886 | 77.9604 | 44.6261 | 32.657 | 31.8284 | -17.4295 | 212.8186 | -181.2915 | 46.78 | -29.6175 | -1.4295 |  | -6.96 | -0.643 | -0.649 | 2.64 | 2.16 | -5.5904 | -7.8202 | 15.0896 | -13.2708 | 10.3 | 4.253 | 4.072 |  |  | 4.1649 | 3.3734 | 3.2795 |  | 21.8 | -1.6085 | 0.28 |  | 0 | -16.738 | -20.9712 | 0 | 11.4225 | -15.1934 | 3.1822 | -21.8 | 5.7 |  | -59.4641
03/06/2025 | 20:00 | 0 | 6.2238 | -12.6482 | 3.8777 | 7.5198 |  | 8.4584 |  | 16.2451 | 6.3328 | 6.0656 | -15.54 | -30.8 | 6.6 |  | -19.8 | 2.55 | 5.9167 | 4.3325 | 4.1692 | 7.6479 | 3.1843 | -1.7757 | 1.2689 |  | -1.2312 | -0.245 | -0.222 | 10.732 | -4.44 |  | 0.734 | 0.198 | -15.99 | -15.94 |  | -8.5 | -8.5 |  | 3.5347 | 14.0714 | 17.5892 | -20.1305 | -5.2244 | -5.3808 | -1.9323 | -1.7729 | -20.0939 | -17.1468 | 2.3796 | 11.443 | 45.0044 | 8.409 | -1.1 | -1 | -25.9003 | -25.7849 | -2.3029 |  | 7.5597 | 5.8333 | 4.5939 | 3.1345 | -81.1182 | 59.2059 | 59.2669 | 62.667 | -71.7105 |  |  |  | 19.031 | 11.32 | 6.88 | -17.87 | 1.19 | -19.6875 | -20.6252 | 29.1992 | 27.8048 | -2.2318 | -18.2915 | -18.2245 | 7.4287 | 13.0938 |  |  | 53.5 | -23.7 | -2.47 | 27.6111 | 27.3653 | 26.7538 | 69.5449 | 69.7014 | -21.9681 | -58.0699 | -17.8285 | 2.7888 | 27.67 | 21.46 | 10.7861 | 10.9406 | -11.37 |  | -15.0157 | -14.573 | 8.8223 | 0.015 | -5.8153 | -6.5 | -5.3 | -5.5273 | 4.494 | 42.7457 | 13.5507 | 5.13 | -2.61 | 6.6825 | -9.7631 | -2.24 | -2.33 | 17.15 | 21.51 | -10.3636 | -4.9364 | -36.7577 | -36.0727 | 27.6262 | 9.9728 | 0.4753 | 0.231 | -28.0046 | -35.9673 | -11.607 | -137.6335 | -27.1727 |  | -4.123 | -3.7682 | 19.6482 | -0.9409 | -1.4567 | -23.556 | -16.2254 | -15.788 | 14.8037 |  | -8.85 |  | 2.3348 | 10.4267 | -5.2259 | 5.6235 | 1.8027 | 17.7338 | -27.889 |  | 0.381 | 0.5918 | 4.6735 | 4.9984 | 3.5504 | 6.5308 | 6.5308 | -22.2717 | 16.8735 | 16.8832 | -8.9664 | 0 | 21.6031 | -19.14 | -1.4186 | 0.3857 | 0.83 | 2.84 |  | 0 | 4.933 | 0.26 | 1.273 | 17.87 | -16.7554 | -8.5529 | -2.83 | 21.2245 |  | 27.7635 |  | -17.0977 | 3.6326 |  |  | -10.8591 | -7.4363 | 1.4366 | -29.9994 | 5.541 | 4.2614 | 136.3054 | -6.4193 | -9.9481 | -14.9733 | 7.1044 | 7.2008 | 7.5396 | 6.7563 | 5.8147 | 7.082 | 0 | 2.4257 | 29.6745 | 23.9239 | 36.1048 | 41.9257 | 41.8582 | -9.9094 | -9.9654 | -10.092 | -10.6302 | 47.7542 |  | -10.8588 | -10.249 | -10.5881 | -10.8667 | 10.21 | 10.31 | -25.6 | -25.7 | 1.7057 | -9.2 | 56.4667 | 24.9732 | 24.8645 | -18.7 | -36.7 | -1.1 | -1.7 |  | -17.7118 | -67.5609 | 2.8225 | -253.806 | 3.0766 | -36.0712 | 102.7141 | 57.6484 | 121.8218 | 79.2813 | 40.9282 | 32.6456 | 34.8258 | -17.6465 | 212.0496 | -181.732 | 46.6475 | -28.9684 | -0.9119 |  | -6.08 | -0.652 | -0.664 | 3.28 | 0.88 | -5.0348 | -7.0298 | 14.4152 | -13.0938 | 10.9 | 4.364 | 3.678 |  |  | 4.2157 | 4.2096 | 3.816 |  | 22.1 | -1.5117 | 0.16 |  |  | -16.2629 | -20.8433 | 0 | 11.5225 | -14.3945 | 2.4386 | -22.7 | 6.2 |  | -61.0731
03/06/2025 | 20:30 | 0 | 6.3571 | -13.1423 | 3.9989 | 7.5529 |  | 7.6511 |  | 15.2182 | 5.9278 | 5.6975 | -15.54 | -30.8 |  |  | -22 | 2.795 | 5.3609 | 3.9745 | 3.8531 | 6.9956 | 3.4324 | -1.7029 | 1.2509 |  | -1.2497 | -0.205 | -0.2 | 10.956 | -4.44 |  | 0.844 | 0.196 | -15.46 | -15.55 |  | -9.02 | -8.94 |  | 3.6214 | 16.3803 | 18.6653 | -20.9884 | -5.3584 | -5.4437 | -1.7897 | -1.6262 | -20.0939 | -17.5486 | 2.7742 | 14.1182 | 41.415 | 9.167 | -1.1 | -1.1 | -26.8395 | -26.6943 | -2.3625 |  | 4.9501 | 4.2541 | 4.841 | 3.3531 | -93.2951 | 59.328 | 59.4195 | 69.3134 | -79.9612 |  |  |  |  | 11.68 | 7.33 | -18.39 | 0.91 | -16.6065 | -16.3386 | 26.4027 | 25.446 | -1.9633 | -21.9756 | -21.9572 | 4.9046 | 15.0886 |  |  | 56.4 | -26.3 | -2.49 | 24.6915 | 24.6943 | 23.8957 | 70.9072 | 72.013 | -21.7381 | -59.2883 | -18.6674 | 2.784 | 30.26 | 20.68 | 10.0049 | 10.0616 | -11.2 |  | -16.9967 | -16.4767 | 12.354 | 0.0151 | -5.7671 | -4.7 | -3.9 | -5.4333 | 3.746 | 42.4302 | 12.8085 | 4.38 | -2.35 | 6.3315 | -13.3733 | -2.24 | -2.26 | 16.84 | 22.34 | -12.7091 | -6.7364 | -35.2773 | -34.5909 | 25.3656 | 7.9038 | -2.0328 | -2.0179 | -28.5719 | -35.9641 | -11.781 | -148.1232 | -22.3245 |  | -4.3766 | -3.9226 | 20.1975 | -1.6624 | -1.8228 | -24.068 | -15.9449 | -15.4933 | 15.0082 | 14.33 | -7.3 |  | 2.2975 | 9.156 | -5.734 | 5.1205 | 2.3012 | 17.6983 | -28.5406 |  | 0.3553 | 0.5704 | 4.4037 | 4.6086 | 3.4464 | 3.3491 | 2.8468 | -15.9084 | 16.2307 | 15.991 | -4.6231 | 0 | 20.2115 | -17.67 | -1.3033 | 0.3509 | 0.81 | 3.37 | -20.3269 | 1.154 | 5.056 | 0.263 | 1.5792 | 18.62 | -22.2544 | -14.1075 | -2.27 | 22.0727 |  | 28.1495 |  | -17.4364 | 3.5198 |  |  | -10.9746 | -7.2159 | 2.1096 | -31.8481 | 6.2881 | 5.7605 | 144.6019 | -6.9038 | -9.5948 | -14.9462 | 6.1679 | 6.6588 | 6.9305 | 6 | 5.9481 | 8.105 | 1.26 | 0 | 33.4976 | 25.7967 | 34.5089 | 42.8596 | 43.2562 | -9.4773 | -10.3778 | 0 | 0 |  | 49.9123 | -11.0455 | -9.4635 | -10.3818 | -9.8045 | 10.64 | 10.46 | -25.6 | -26 | 1.3193 | -9.28 | 54.0285 | 27.5084 | 27.0443 | -18.7 | -37.1 | -2 | -2.9 | -17.7335 | -17.5267 | -64.5517 | 2.6075 | -250.8012 | 0.4449 | -30.779 | 102.5503 | 58.2369 | 121.8297 | 77.5728 | 44.4635 | 37.9762 | 34.2085 | -15.5061 | 213.1871 | -179.9394 | 48.6307 | -30.8422 | -1.2415 |  | -6.56 | -0.525 | -0.533 | 3.28 | 0.8 | -4.723 | -7.0878 | 14.7082 | -13.5637 | 10.3 | 3.889 | 5.272 |  |  | 4.5391 | 3.5725 | 3.8918 |  | 23.5 | -1.6366 | 0.06 |  | 0 | -17.0341 | -20.4748 | 0 | 11.5421 | -14.7772 | 2.0918 | -23.5 | 7.1 |  | -62.686
03/06/2025 | 21:00 | 0 | 6.2374 | -12.997 | 3.8133 | 7.9727 |  | 7.4155 |  | 14.354 | 5.4818 | 5.2008 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -22 | 3.212 | 5.4922 | 4.0398 | 3.9032 | 7.0662 | 3.5123 | -1.4841 | 1.643 |  | -0.923 | -0.251 | -0.228 | 11.01 | -6.66 | -4.4 | 0.762 | 0.195 | -15.75 | -15.68 |  | -8.95 | -8.88 |  | 3.5301 | 17.1898 | 20.9263 | -21.4413 | -4.2867 | -4.1853 | -1.7676 | -1.4025 | -20.3618 | -17.6826 | 2.7742 | 14.584 | 38.1026 | 8.9804 | -1.2 | -1.2 | -27.4378 | -27.3716 | -2.3811 |  | 6.1215 | 4.2373 | 4.6275 | 3.1601 | -96.7742 | 60.7623 | 60.6403 | 75.5576 | -83.7942 |  |  |  |  | 11.77 | 7.24 | -18.64 | 0.84 | -17.4102 | -17.0084 | 27.9576 | 26.3678 | -0.7622 | -22.0306 | -22.122 | 6.4499 | 11.8257 |  |  | 53.1 | -21.6 | -2.5 | 23.8321 | 24.3676 | 23.4059 | 73.0216 | 72.9327 | -20.7977 | -63.3413 | -17.1695 | 2.6712 | 28.17 | 20.73 | 9.6924 | 10.0616 | -11.27 |  | -13.2675 | -12.7352 | 4.5865 | 0.0152 | -5.9065 | -2.3 | -1.6 | -5.5261 | 2.998 | 41.7994 | 11.5097 | 3.39 | -2.18 | 6.3315 | -5.2978 | -2.44 | -2.48 | 15.79 | 20.01 | -7.5091 | -3.9818 | -34.5683 | -33.5909 | 23.786 | 7.2678 | -2.0684 | -1.8428 | -28.7364 | -36.4597 | -11.534 | -154.9282 | -19.5743 |  | -4.3842 | -4.1258 | 19.3666 | -1.4354 | -2.0085 | -24.068 | -14.9692 | -14.7329 | 14.1555 |  | -8.83 |  | 2.0526 | 10.8916 | -5.9534 | 5.0309 | 2.6307 | 18.0143 | -28.4143 |  | 0.452 | 0.6648 | 4.8703 | 3.7151 | 3.9854 | 4.0189 | 4.0189 | -13.7314 | 14.0965 | 14.5497 | -2.8871 | 9.2663 | 19.7037 | -18.14 | -0.9041 | 0.3747 | 0.73 | 3.87 | -18.4576 | 1.1991 | 5.042 | 0.26 | 1.5625 | 18.05 | -23.2427 | -15.0983 | -2.32 | 22.1886 |  | 28.1592 |  | -16.9783 | 3.4526 |  |  |  | -5.0331 | 3.1655 | -32.7725 | 6.5077 | 5.5954 | 141.082 | -7.4237 | -9.8811 | -14.5837 | 5.7805 | 6.1534 | 6.353 | 5.1608 | 6.2507 | 8.4304 | 0.42 | 0 | 33.8201 | 28.779 | 34.0959 | 42.3233 | 42.2643 | -9.1318 | -10.0781 | -10.9708 | -10.0362 |  |  | -10.8478 | -9.881 | -9.9036 | -9.3098 | 10.49 | 10.46 | -26.7 | -26.7 | 1.4072 | -9.52 | 51.3712 | 27.3139 | 27.5706 | -19.2 | -38.4 | -1.6 | -2.2 |  |  | -60.3933 | 3.2024 | -254.0699 | 3.1438 | -25.0787 | 98.104 | 60.5084 | 124.6031 | 74.7774 | 41.8794 | 32.2721 | 36.2519 | -14.6846 | 209.8026 | -180.2764 | 43.7121 | -27.2395 | -1.2415 |  | -6.56 | -0.378 | -0.388 | 3.2 | 0.88 | -4.7935 | -6.9718 | 15.1476 | -13.9452 | 10.3 | 4.702 | 4.967 |  |  | 3.8523 | 4.1827 | 3.5974 |  | 24.4 | -1.3844 | -0.06 |  |  | -16.253 | -20.8813 | 0 | 11.4577 | -14.1428 | 1.8419 | -24.4 | 8.2 |  | -61.8324
03/06/2025 | 21:30 | 0 | 6.0796 | -12.3845 | 3.5416 | 8.0353 |  | 6.9454 |  | 13.8855 | 5.0868 | 4.9244 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 2.1701 | 5.3204 | 4.7664 | 4.4197 | 8.3077 | 7.7438 | -2.5527 | 1.7922 |  | -1.3256 | -0.127 | -0.111 | 11.117 | -4.44 | -6.6 | 0.697 | 0.194 | -15.01 | -15.06 |  | -8.8 | -8.65 |  | 3.6693 | 11.4928 | 16.6522 | -20.9321 | -5.7602 | -5.9365 | 14.8329 | 14.195 | -22.7731 | -19.2901 | 5.536 | 24.3921 | 35.7963 | 8.4208 | -2.9 | -2.9 | -26.1204 | -25.6426 | -2.2583 |  | 6.0008 | 4.1533 | 4.8045 | 3.254 | -69.9179 | 58.626 | 59.0838 | 66.2183 | -74.0414 |  |  |  | 18.9512 | 11.97 | 5.62 | -18.56 | 5.7 | -17.5442 | -17.6781 | 27.424 | 26.0811 | -3.0713 | -21.4538 | -21.5505 | 5.9671 | 10.9538 |  |  | 47.8 | -18.7 | -2.27 | 24.1642 | 24.181 | 24.2662 | 73.4591 | 72.6411 | -17.8714 | -64.8416 | -15.7075 | 2.2345 | 27.11 | 20.27 | 9.3799 | 9.5734 | -11.13 |  | -12.3881 | -12.2745 | 2.3741 | 0.015 | -5.7616 | 0 | 0 | -6.0376 | 2.0629 | 41.4839 | 10.0253 | 2.39 | -2.47 | 7.8975 | -4.4278 | -2.34 | -2.33 | 15.59 | 19.36 | -4.8909 | -2.8 | -34.4852 | -33.0545 | 23.5652 | 6.6068 | -2.7246 | -2.5116 | -26.7184 | -34.6241 | -12.05 | -143.0245 | -21.9153 |  | -6.7566 | -6.3271 | 18.2588 | -2.2782 | -2.9196 | -23.556 | -15.8682 | -15.3482 | 12.9732 |  | -9.84 | 0 | 1.982 | 9.2609 | -6.1442 | 4.7611 | 2.6303 | 16.2631 | -27.647 |  | 0.4872 | 0.6983 | 3.3784 | 3.0461 | 0 | 4.6888 | 4.5213 | -14.5687 | 14.0946 | 14.371 | -3.6668 | 0 | 20.397 | -18.01 | -0.71 | 0.3436 | 0.3 | 4.3 | -20.5196 | 1.2026 | 5.102 | 0.255 | 1.6477 | 18.01 | -23.0166 | -15.1276 | -2 | 21.847 |  | 28.012 |  | -16.9067 | 3.2454 |  |  | -12.4471 | -5.2793 | 4.0581 | -34.5372 | 4.3836 | 6.0132 | 142.8796 | -8.0563 | -9.7149 | -14.2258 | 5.2742 | 5.4283 | 5.4908 | 5 | 6.7376 | 8.9351 | 0.42 | 0 | 32.5248 | 26.563 | 35.2918 | 41.7935 | 41.381 | -9.5005 | -9.9455 | -9.5793 | 0 |  |  | -10.4138 | -9.8041 | -9.1476 | -8.9039 | 10.77 | 10.87 | -26.6 | -26.6 | 1.0904 | -10.08 | 48.9316 | 28.8154 | 29.0996 | -19.6 | -38.8 | -1.6 | -2.1 |  |  | -60.9967 | 4.8955 | -252.262 | 1.4403 | -23.7568 | 101.7602 | 61.2368 | 121.1933 | 76.0043 | 40.7142 | 33.6847 | 33.8159 | -16.1532 | 207.9788 | -179.0997 | 44.2789 | -28.2096 | -1.4295 |  | -6.32 | -0.51 | -0.517 | 2.64 | 1.12 | -4.7929 | -7.1183 | 14.9432 | -13.8872 | 10.2 | 4.417 | 3.463 | 0.9856 | 0.9771 | 4.9414 | 4.5603 | 3.8049 |  | 25.1 | -1.7244 | -0.13 |  | 0 | -16.2149 | -20.8298 | 0 | 11.6436 | -13.813 | 1.9431 | -25.1 | 8.4 |  | -61.0091
03/06/2025 | 22:00 | 0 | 5.9536 | -12.3308 | 3.4169 | 7.9159 |  | 6.4291 |  | 12.7819 | 4.6909 | 4.3904 | -13.32 | -26.4 |  | 4.14 | -19.8 | 2.7646 | 4.6019 | 4.914 | 4.8725 | 8.5911 | 7.8831 | -2.6304 | 2.6645 |  | -1.4172 | -0.207 | -0.213 | 11.293 | -6.66 | -8.8 | 0.817 | 0.195 | -15.67 | -15.6 |  | -8.91 | -8.89 |  | 3.9403 | 14.3413 | 17.7635 | -21.2948 | -5.4923 | -6.2713 | 17.6363 | 19.3976 | -22.6391 | -20.8976 | 5.1414 | 22.0852 | 34.1921 | 13.5511 | -4.3 | -4.2 | -27.0825 | -25.8658 | -2.4298 |  | 3.4714 | 4.1405 | 4.7802 | 3.302 | -87.5881 | 56.154 | 56.4287 | 67.1122 | -91.7063 |  |  |  | 19.999 | 11.84 | 5.06 | -19.19 | 5.76 | -20.0894 | -19.9554 | 28.2698 | 27.1448 | -2.5479 | -14.9924 | -14.88 | 4.9582 | 13.0361 |  |  | 48.8 | -21.4 | -2.23 | 27.71 | 27.6381 | 26.5823 | 79.9328 | 78.904 | -19.1128 | -69.5423 | -16.6637 | 2.4404 | 26.25 | 18.4 | 8.7549 | 8.8898 | -10.43 |  | -14.8481 | -13.7184 | 3.0037 | 0.015 | -5.3752 |  | 2.4 | -6.2256 | 0.5669 | 40.5376 | 8.1699 | 1.13 | -2.29 | 7.56 | -3.1527 | -2.08 | -2.19 | 14.32 | 18.51 | -3.3636 | -2.4909 | -34.1553 | -33.9364 | 22.0014 | 4.2758 | -4.8764 | -4.8635 | -27.9319 | -35.116 | -12.319 | -148.5645 | -20.2274 |  | -6.6252 | -6.1499 | 19.4369 | -4.0425 | -4.6198 | -23.044 | -16.6667 | -16.2759 | 14.6595 | 14.39 | -9.33 | 0.2 | 1.7203 | 7.3225 | -6.1991 | 4.6701 | 2.4965 | 18.0212 | -29.6525 |  | 0.424 | 0.6509 | 4.0286 | 3.5959 | 2.4717 | 7.2006 | 6.6983 | -13.7314 | 14.8036 | 14.6786 | -2.5164 | 0 | 18.2193 | -16.89 | -0.7979 | 0.3509 | 0.44 | 4.94 | -18.7494 | 1.246 | 5 | 0.762 | 1.8752 | 18.8 | -23.0972 | -15.4178 | -2.4 | 20.9152 |  | 27.9432 |  | -16.3837 | 3.0259 |  |  | -11.2638 | -5.4553 | 3.2235 | -35.4615 | 6.9768 | 5.4977 | 139.5157 | -8.8649 | -9.6744 | -14.0524 |  | 4.6519 | 4.763 | 4.5416 | 7.1413 | 9.0907 | -1.26 | 0 | 33.367 | 24.2858 | 33.821 | 40.7385 | 40.4892 | -9.1154 | -9.9085 | 0 | 0 | 48.6164 |  | -11.4466 | -10.8972 | -8.3148 | -8.0146 | 11.65 | 11.47 | -29.7 | -29.3 | 1.0904 | -10.64 | 55.1463 | 28.549 | 28.7663 | -19.9 | -40.1 | -0.3 | -1.3 |  | -17.7274 | -59.9724 | 11.386 | -255.25 | -0.7912 | -16.4905 | 99.0513 | 64.88 | 127.9923 | 74.9194 | 35.7844 | 34.3117 | 32.8284 | -24.1686 | 204.3857 | -180.8879 | 41.5537 | -26.2804 | -0.8435 |  | -6 | -0.746 | -0.747 | 2.8 | 0.8 | -4.7501 | -6.6209 | 15.4131 | -14.0612 | 9.2 | 1.969 | 2.549 | 0.7602 |  | 5.269 | 3.6765 | 3.5658 |  | 26.1 | -2.6107 | -0.29 |  | 0 | -16.5681 | -20.8008 | 1.1767 | 11.8612 | -14.7173 | 2.345 | -25.8 | 9.3 |  | -62.5267
03/06/2025 | 22:30 | 0 | 5.6179 | -11.5842 | 3.0991 | 7.5376 |  | 7.5312 |  | 10.4973 | 3.9429 | 5.5378 | -13.32 | -26.4 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 1.7646 | 7.8913 | 3.839 | 3.6336 | 6.928 | 7.8888 | -4.5544 | 2.649 |  | -1.0308 | -0.509 | -0.5 | 11.099 | -6.66 | -6.6 | 0.975 | 0.181 | -16.46 | -16.43 |  | -8.9 | -8.92 |  | 3.6867 | 16.9973 | 19.1486 | -16.4347 | -7.2338 | -6.1528 | 13.2233 | 14.1376 | -20.0939 | -18.0845 | 3.9578 | 22.7645 | 31.664 | 13.2937 | -4.2 | -4.2 | -26.3331 | -26.8082 | -2.6378 |  | 4.0106 | 4.3261 | 4.9913 | 3.2791 | -90.4874 | 54.1398 | 54.2314 | 70.9092 | -100.2893 |  |  |  | 17.7536 | 11.35 | 4.5 | -20.21 | 5.17 | -21.295 | -20.8931 | 30.1938 | 28.9809 | -2.7531 | -11.5172 | -11.4878 | 4.3589 | 14.0421 |  |  | 51 | -25.7 | -2.27 | 27.7891 | 28.191 | 26.9087 | 83.0957 | 83.4803 | -21.6353 | -71.0637 | -17.8951 | 2.1824 | 26.36 | 16.92 | 7.9736 | 8.0109 | -10.42 |  | -16.0425 | -15.5222 | 3.9485 | 0.0149 | -5.3806 | 4.8 | 2.6 | -6.3989 | -0.187 | 39.7491 | 7.0566 | 0.32 | -2.23 | 7.8435 | -5.4903 | -7.32 | -7.43 | 23.29 | 17.75 | -6.8364 | -3.8455 | -36.2521 | -35.3545 | 20.7283 | 2.683 | -5.9974 | -6.0768 | -23.0192 | -31.7632 | -12.618 | -151.3907 | -17.4986 |  | -6.1403 | -6.1129 | 21.4158 | -8.1182 | -8.1836 | -14.852 | -17.4532 | -17.0241 | 14.5278 | 13.77 | -7.98 | 0.7 | 1.4346 | 0.4817 | -5.9453 | 5.0096 | 2.4468 | 18.4461 | -30.0918 |  | 0.3557 | 0.5913 | 4.1593 | 4.1658 | 0 | 7.5355 | 7.703 | -17.0805 | 16.6621 | 16.7386 | -6.1182 | 0 | 18.9029 | -18.51 | -2.1199 | 0.3152 | 0.98 | 2.8 | -19.7726 | 1.2422 | 5.086 | 0.27 | 1.3339 | 18.53 | -18.892 | -12.114 | -2.59 | 21.3676 |  | 24.8944 |  | -13.5364 | 2.759 |  |  | -12.1352 | -6.1595 | 6.1395 | -35.4615 | 6.5605 | 4.6418 | 127.8012 | -10.2118 | -9.3922 | -12.4881 | 5.4186 | 4.3077 | 4.3517 | 5 | 6.3291 | 6.1136 | -1.26 | 3.9901 | 36.3987 | 24.5664 | 33.8898 | 38.9188 | 38.8335 | -8.404 | -8.7802 | 0 | 0 |  |  | -10.4193 | -9.7546 | -7.4042 | -7.3989 | 11.67 | 11.63 | -28.1 | -28.1 | 1.0904 | -11.36 | 48.4776 | 28.5218 | 28.4063 | -20.8 | -40.6 | -1.1 | -2.1 | -17.3017 | -17.3815 | -59.9204 | 14.5186 | -256.2382 | 0.1155 | -14.3349 | 98.5762 | 67.4031 | 125.09 | 71.9246 | 33.468 | 35.5191 | 35.6426 | -18.7503 | 203.9286 | -178.9447 | 39.2238 | -25.4528 | -0.9827 |  | -6.56 | -0.688 | -0.698 | 2.72 | 1.12 | -4.5491 | -6.9139 | 15.0317 | -13.6522 | 9.4 | 4.086 | 4.153 | 2.1688 | 2.6018 | 4.9857 | 3.897 | 2.9484 |  | 25.9 | -1.0946 | -0.33 |  |  | -16.5898 | -21.1454 | 1.7599 | 12.4368 | -16.059 | 2.6102 | -25.9 | 9.2 |  | -63.7823
03/06/2025 | 23:00 | 0 | 4.9152 | -10.1882 | 3.063 | 7.5655 |  | 14.4782 |  | 9.5336 | 3.5409 | 5.0997 | -13.32 | -26.4 | 2.2 |  | -19.8 | 1.3738 | 11.2805 | 3.4217 | 3.5096 | 6.1932 | 7.2957 | -4.8398 | 2.7092 |  | -1.0523 | -0.522 | -0.571 | 10.97 | -8.88 | -8.8 | 0.998 | 0.167 | -16.33 | -16.38 |  | -9.21 | -8.72 |  | 3.499 | 20.0234 | 21.0839 | -16.243 | -8.5734 | -8.7054 | 7.2704 | 7.6117 | -18.6203 | -17.4147 | 3.5633 | 15.5951 | 26.8123 | 14.9585 | -4.3 | -4.3 | -26.4701 | -25.9434 | -2.8117 |  | 0.1642 | 3.5331 | 3.5695 | 2.4892 | -107.7608 | 52.7054 | 52.8275 | 82.629 | -117.717 |  |  |  | 15.608 | 11.16 | 3.93 | -21.67 | 4.21 | -20.3573 | -20.8931 | 25.6412 | 24.043 | -4.929 | -8.7483 | -8.862 | -0.8838 | 14.8722 |  |  | 49 | -25.6 | -2.08 | 27.2008 | 27.7877 | 26.1138 | 90.2654 | 90.8396 | -25.1285 | -72.7392 | -22.8096 | 1.8112 | 27.27 | 15.5 | 7.1924 | 7.4249 | -9.81 |  | -16.5483 | -15.6588 | -1.3038 | 0.0151 | -5.0407 | 7.1 | 7.4 | -7.2034 | -0.935 | 40.3799 | 5.9433 | -0.65 | -2.66 | 7.884 | -2.6026 | -9.47 | -9.46 | 27.18 | 16.65 | -2.9818 | -2.0455 | -33.5761 | -32.9091 | 20.781 | 2.697 | -5.5279 | -4.8028 | -20.4451 | -32.2989 | -12.282 | -164.9121 | -15.4749 |  | -5.5078 | -5.3922 | 18.5198 | -6.543 | -6.4232 | -13.316 | -16.1021 | -15.0151 | 12.3674 | 14.25 | -9.26 | -2.2 | 1.5587 | 3.9129 | -6.0779 | 5.0085 | 2.6427 | 16.5222 | -27.2615 |  | 0.362 | 0.593 | 0 | 3.6669 | 0 | 7.2006 | 7.8704 | -15.0711 | 13.3263 | 13.6563 | -0.9848 | 11.2216 | 21.2808 | -16.79 | -0.7979 | 0.2987 | 0.33 | 2.54 | -21.4483 | 1.2441 | 5.064 | 0.071 | 1.1519 | 17.59 | -24.7818 | -16.5122 |  | 20.3081 |  | 23.6443 |  | -11.0347 | 2.5983 |  |  | -10.6114 | -6.5443 | 4.1466 | -35.0413 | 6.2077 | 6.2862 | 136.167 | -11.326 | -10.5944 | -10.4256 |  | 3.7281 | 3.7812 | 4.8492 | 3.8911 | 6.8452 | -2.1 | 4.2757 | 37.5684 | 25.3153 | 30.4099 | 37.4649 | 38.2788 | -8.1954 | -8.8036 | -11.025 | -12.4836 |  |  | -11.7047 | -10.672 | -6.911 | -7.1601 | 12.89 | 12.82 | -30.2 | -29.7 | 1.0739 | -11.76 | 50.0496 | 27.9166 | 27.8036 | -20.8 | -41 | -0.3 | -0.9 | -17.5332 |  | -57.0354 | 10.0985 | -261.9469 | -1.1325 | -8.5239 | 95.225 | 68.6478 | 130.4038 | 72.7112 | 32.6127 | 32.1912 | 32.3842 | -26.3918 | 199.5088 | -177.6577 | 34.5423 | -22.2277 | -0.5139 |  | -7.04 | -0.812 | -0.821 | 3.04 | 0.4 | -4.4342 | -6.8528 | 15.4711 | -13.5332 | 8.4 | 3.238 | 2.827 | 2.6988 | 3.156 | 3.5568 | 3.5236 | 3.8232 |  | 26.2 | -1.2693 | -0.38 |  |  | -18.5224 | -21.7197 | 2.9082 | 12.7217 | -16.2027 | 2.1103 | -25.9 | 9.2 |  | -63.4248
03/06/2025 | 23:30 | 0 | 4.7869 | -9.815 | 2.9997 | 6.2332 |  | 14.5241 |  | 9.3955 | 3.3859 | 4.9063 | -13.32 |  |  | 4.14 |  | 2.4317 | 21.1698 | 3.3027 | 3.1526 | 5.936 | 8.0494 | -4.7668 | 2.4213 |  | -0.9417 | -0.98 | -0.971 | 11.225 | -6.66 |  | 1.262 | 0.166 | -20.11 | -20.37 |  | -7.86 | -7.76 |  | 3.6512 | 22.1413 | 23.1082 | -18.4521 | -9.6451 | -8.1009 | -0.2404 | -0.1972 | -17.2807 | -14.6015 | 2.7742 | 13.6933 | 29.865 | 15.0911 | -4.4 | -4.4 | -27.4336 | -27.4033 | -2.773 |  | 5.2146 | 3.6273 | 3.407 | 2.4478 | -114.7801 | 55.4521 | 55.6047 | 85.3969 | -119.3737 |  |  |  | 15.608 | 7.69 | 3.93 | -12.7 | 4.53 | -24.9118 | -24.51 | 28.5323 | 27.0266 | -4.9704 | -15.8603 | -15.8316 | 5.5701 | 11.0252 |  |  | 40.1 | -18.4 | -2.3 | 30.502 | 30.9844 | 29.7594 | 96.085 | 96.2039 | -26.4769 | -77.6349 | -24.4837 | 1.7279 | 29.59 | 14.33 | 5.9424 | 6.1554 | -8.77 |  | -12.9783 | -12.7437 | 3.8883 | 0.0151 | -4.3926 | 9.7 | 9.9 | -6.9812 | -1.8701 | 37.8565 | 4.4589 | -1.6 | -2 | 7.8435 | -4.5353 | -9.49 | -9.63 | 24.95 | 15.97 | -5.3273 | -2.8364 | -36.5967 | -36.6545 | 16.5526 | -0.0636 | -8.6853 | -8.9534 | -27.5411 | -32.2214 | -10.331 | -165.3694 | -13.2726 |  | -8.2161 | -7.7717 | 17.4288 | -7.2313 | -7.3518 | -4.1 | -18.9173 | -18.5613 | 10.7668 | 0 | -8.36 | 0 | 1.4298 | 2.5471 | -6.0696 | 4.8344 | 2.6349 | 15.5057 | -26.8541 |  | 0.2937 | 0.5237 | 2.9564 | 3.0196 | 0 | 11.0521 | 11.387 | -27.7978 | 17.8238 | 17.725 | -14.9249 | 0 | 19.5084 | -17.31 | -1.2044 | 0.2978 | 0.84 | 3.05 | -20.0287 | 1.2675 | 5.001 | 0.24 | 6.8661 | 21.35 | -7.4146 | -0.6247 | -2.66 | 24.2112 |  | 18.519 |  | -5.3642 | 2.3275 |  |  | -10.8627 | -10.5423 | 5.7 | -31.596 | 8.6055 | 6.6605 | 99.6013 | -13.3086 | -10.8222 | -7.0599 | 6.4178 | 3.0909 | 3.0692 | 5.7926 | 4.9477 | 5.4032 | -2.1 | 2.3573 | 36.5877 | 24.7666 | 33.461 | 39.6324 | 39.5602 | -9.1992 | -10.0729 | -10.2232 | -12.1239 |  | 45.1931 | -11.6333 | -10.9357 | -6.7662 | -6.5179 | 14.09 | 14.04 | -29.1 | -29.6 | 0.9677 | -12.08 | 51.963 | 27.9967 | 27.8782 | -20.8 | -41.5 | 0 | -0.8 | -17.3254 |  | -57.7762 | 11.9162 | -257.8205 | -1.8735 | -7.1882 | 95.6786 | 70.1731 | 134.7095 | 73.3025 | 29.984 | 33.1271 | 31.3028 | -27.3679 | 199.416 | -177.301 | 35.6716 | -24.4976 | -0.6091 |  | -6.4 | -0.804 | -0.827 | 2.88 | 0.24 | -4.2952 | -6.5019 | 14.0642 | -13.1243 | 9.9 | 4.868 | 3.59 | 2.9308 | 3.4474 | 3.7117 | 4.5777 | 3.486 |  | 26.5 | -1.2199 | -0.47 |  |  | -17.9342 | -20.9206 | 3.059 | 12.8584 | -15.0406 | 1.7801 | -26.3 | 9.4 |  | -62.0116
04/06/2025 | 00:00 | 0 | 4.3765 | -9.4132 | 3.167 | 7.0766 |  | 14.679 |  | 8.8958 | 3.1269 | 4.6685 | -11.1 |  |  | 4.968 |  | 2.5849 | 21.9625 | 3.5234 | 3.3213 | 6.0249 | 8.0685 | -4.7566 | 2.6356 |  | -0.8801 | -0.962 | -0.953 | 11.182 | -8.88 |  | 1.331 | 0.164 | -19.8 | -19.97 |  | -8.33 | -8.42 |  | 3.6807 | 22.4166 | 24.2056 | -18.9027 | -6.9659 | -6.6032 | -0.5411 | 0.2838 | -17.0128 | -15.4053 | 2.7742 | 14.7016 | 31.7978 | 15.473 | -4.6 | -4.7 | -29.516 | -29.3598 | -2.7876 |  | 6.0388 | 3.3577 | 3.4105 | 2.2978 | -129.49 | 56.3372 | 56.5203 | 93.0167 | -127.924 |  |  |  | 14.4404 | 8.16 | 4.32 | -13.07 | 4.36 | -23.1704 | -23.5723 | 26.7036 | 26.5307 | -4.5262 | -17.0302 | -17.0288 | 5.6732 | 8.9399 |  |  | 34.2 | -13 | -2.09 | 27.5996 | 27.6696 | 26.569 | 95.0269 | 95.1531 | -20.757 | -81.7352 | -18.5834 | 1.6098 | 27.98 | 14.19 | 5.4736 | 5.7648 | -8.39 |  | -10.5975 | -10.0874 | 1.5253 | 0.0153 | -4.2394 |  |  | -6.7822 | -2.6181 | 38.0142 | 3.5312 | -2.22 | -2.11 | 7.533 | -1.7001 | -9.32 | -9.43 | 24.3 | 15.12 | -3.9818 | -2.0091 | -34.5712 | -34.4182 | 14.1171 | -1.8148 | -10.3014 | -10.2435 | -24.8448 | -31.3871 | -10.421 | -174.684 | -6.2812 |  | -6.7471 | -6.2429 | 18.5421 | -8.7205 | -7.9284 | -14.34 | -16.3662 | -16.2611 | 13.1202 | 14.1 | -7.88 | 1.9 | 1.4534 | -0.5745 | -5.3201 | 5.606 | 2.4423 | 16.4659 | -28.9195 |  | 0.292 | 0.5823 | 2.8744 | 3.2184 | 0 | 9.7125 | 9.7125 | -22.9415 | 15.2831 | 15.2558 | -10.2004 |  | 20.1187 | -15.43 | -0.7997 | 0.2886 | 0.29 | 2.86 | -20.0472 | 1.3345 | 5.114 | 2.382 | 3.0572 | 20.09 | -13.2748 | -6.6097 | -2.75 | 21.5901 |  | 18.1905 |  | -5.2536 | 2.1733 |  |  | -10.5419 | -10.3399 | 4.3084 | -32.4363 | 6.8835 | 6.0448 | 90.1742 | -13.7314 | -10.6656 | -6.8968 | 6.603 | 3.1275 | 3.1325 | 6.129 | 3.5954 | 6.186 | -1.68 | 4.8676 | 35.1702 | 23.1074 | 31.9881 | 37.3909 | 38.1348 | -6.8076 | -8.1154 | -11.4769 | -11.2244 |  |  | -12.6056 | -11.9519 | -5.32 | -5.3124 | 14.04 | 13.66 | -29.2 | -29.5 | 0.9677 | -12.4 | 52.0628 | 25.8682 | 25.7609 | -20.8 | -41.4 | 0.5 | 0 | -17.5474 | -17.3594 | -58.0963 | 15.7576 | -262.1165 | -2.7986 | -1.1065 | 93.645 | 65.7402 | 133.4349 | 73.4621 | 34.1848 | 34.2245 | 32.6201 | -25.4481 | 199.6924 | -178.0825 | 34.3135 | -22.4269 | -0.3748 |  | -5.92 | -1.302 | -1.315 | 1.68 | 1.44 | -4.1637 | -7.2343 | 15.5596 | -13.3593 | 8.5 | 3.396 | 3.88 | 2.6967 | 3.1724 | 3.9491 | 3.3698 | 3.3308 |  | 26.4 | -0.8413 | -0.43 |  |  | -18.151 | -21.7614 | 3.0674 | 13.2213 | -15.2231 | 1.5396 | -26.1 | 8.7 |  | -63.6881
MÁXIMO |  | 0 | 6.5683 | -5.2675 | 4.4249 | 9.8418 | 0 | 16.7456 | 0 | 26.8495 | 11.9626 | 12.0065 | -11.1 | -22 | 15.4 | 7.452 | -15.4 | 5.2251 | 21.9625 | 6.7367 | 6.6136 | 11.4334 | 8.5204 | -1.4841 | 2.7588 | 0 | -0.6178 | 0.1 | 0.113 | 11.321 | 2.22 | 6.6 | 1.803 | 0.198 | -12.2 | -12.22 | -10 | -6.56 | -6.66 | 7.7389 | 3.9403 | 22.984 | 26.6115 | -6.1425 | 2.4113 | 3.6297 | 22.6661 | 23.721 | -11.5205 | -8.4394 | 5.9305 | 27.2441 | 103.1477 | 23.1579 | -1.1 | -1 | 0 | -22.9761 | -1.2944 | 0 | 17.4495 | 9.542 | 5.6603 | 3.728 | -69.9179 | 97.5371 | 97.7202 | 93.0167 | -47.6911 | 0 | 0 | 0 | 34.17 | 14.87 | 12.93 | 3.79 | 13.53 | -8.9709 | -8.9709 | 36.6395 | 35.3549 | -0.7622 | -3.2638 | -3.1361 | 17.1241 | 16.3868 | 0 | 0 | 66.5 | -4.7 | -1.59 | 43.464 | 43.2848 | 42.3238 | 96.085 | 96.2039 | -10.7685 | -54.9306 | -5.93 | 3.2348 | 34.9 | 24.57 | 12.9736 | 12.9913 | -6.95 | 0 | -6.8546 | -6.5109 | 29.2686 | 0.0154 | -3.3828 | 18.8 | 19 | -2.5696 | 7.1121 | 45.8999 | 17.0761 | 7.72 | -0.27 | 13.2435 | -1.7001 | -1.61 | -1.65 | 32.95 | 27.97 | -2.9818 | -2.0091 | -30.6433 | -29.5364 | 54.4567 | 29.2408 | 8.3731 | 16.2992 | -19.8991 | -23.2564 | -8.321 | -85.8641 | -4.6082 | 0 | -3.9968 | -3.5239 | 32.4754 | -0.4798 | -0.7536 | 14.352 | -12.4275 | -11.9997 | 16.1535 | 14.39 | -6.01 | 10.2 | 4.3565 | 10.8916 | -4.6915 | 6.5605 | 3.1764 | 20.4659 | -16.5434 | 0 | 1.1452 | 1.3343 | 5.6815 | 5.4103 | 4.2475 | 12.5592 | 12.5592 | -5.3586 | 21.1046 | 20.8833 | 6.11 | 20.6833 | 25.8512 | -14.01 | 0.006 | 0.404 | 1.82 | 4.94 | -16.8809 | 1.6119 | 6.518 | 2.382 | 6.8661 | 21.35 | -7.4146 | -0.6247 | -1.91 | 26.6536 | 0 | 30.7919 | 0 | -3.8144 | 3.7032 | 0.0788 | 0 | -9.1789 | -4.5201 | 9.3759 | -29.2431 | 8.6055 | 7.3021 | 166.0161 | -3.0093 | -5.2014 | 5.1997 | 7.4459 | 7.861 | 8.0617 | 7.024 | 25.0253 | 24.978 | 6.71 | 11.7218 | 53.9437 | 37.5064 | 45.3575 | 46.4942 | 46.8892 | -4.7722 | -6.2137 | 0 | 0 | 62.1373 | 61.0363 | -6.0412 | -4.7942 | -5.1755 | -5.0713 | 26.57 | 26.5 | -21.2 | -20.7 | 2.7787 | 6.64 | 66.7151 | 28.8154 | 29.0996 | -13.9 | -30.3 | 6.9 | 6.3 | -17.2397 | -17.2547 | -45.6541 | 15.8773 | -214.7596 | 3.1438 | 9.7405 | 108.9537 | 113.2933 | 136.546 | 110.567 | 52.9426 | 43.7602 | 45.862 | 24.9187 | 218.4543 | -177.301 | 76.4964 | 34.5675 | 0.0012 | 0 | -4.4 | -0.116 | -0.13 | 5.92 | 2.56 | -3.3683 | -4.0116 | 19.2798 | -10.8385 | 12.6 | 4.891 | 5.313 | 3.0233 | 3.6025 | 5.269 | 4.5777 | 4.1674 | 0 | 26.5 | 1.2603 | 0.72 | 0 | 0 | -10.8854 | -15.9691 | 5.2202 | 13.4781 | -9.1802 | 3.7594 | -17.1 | 9.4 | 0 | -57.4015
MÍNIMO |  | 0 | 2.4794 | -14.0072 | 2.3858 | 3.8015 | 0 | 6.4244 | 0 | 6.8394 | 1.9169 | 3.404 | -22.2 | -37.4 | -2.2 | 2.484 | -28.6 | -0.5981 | -9.1228 | 1.8483 | 1.7268 | 3.6721 | 2.9442 | -5.7711 | 1.2466 | 0 | -1.4172 | -0.988 | -0.974 | 7.59 | -8.88 | -13.2 | 0.697 | 0.131 | -20.53 | -20.56 | -10 | -9.97 | -9.92 | 7.7389 | 2.7102 | 5.8907 | 7.015 | -21.4413 | -9.6451 | -9.42 | -2.0136 | -1.9676 | -22.7731 | -20.8976 | 0.8014 | 3.1107 | -10.6526 | 8.1344 | -5.9 | -5.9 | -34.154 | -34.3563 | -4.2088 | 0 | -8.0566 | 2.5949 | 0 | 0.7194 | -159.7643 | 25.0862 | 25.2693 | 10.7945 | -167.761 | 0 | 0 | 0 | 7.9737 | 7.69 | 2.83 | -21.67 | 0 | -25.7156 | -25.7156 | 19.7551 | 18.5886 | -8.961 | -24.0592 | -23.8514 | -7.9701 | 4.7341 | 0 | 0 | 19.1 | -28.1 | -3.89 | 19.6018 | 19.8579 | 18.4623 | 65.8611 | 65.6188 | -33.8878 | -91.4742 | -28.3011 | 1.3808 | 24.13 | 12.67 | 3.9111 | 4.2023 | -12.81 | 0 | -17.7184 | -18.1429 | -1.3038 | 0.0143 | -6.7326 | -14.2 | -13.7 | -7.2034 | -3.9272 | 32.4942 | 1.6757 | -3.57 | -4.28 | 5.211 | -31.6093 | -14.11 | -14.24 | 14.32 | 14.05 | -30.9091 | -16.4727 | -39.379 | -38.8364 | 9.5572 | -20.4026 | -28.4671 | -27.3871 | -32.5847 | -36.4597 | -13.304 | -182.3633 | -66.0898 | 0 | -12.5881 | -11.9259 | 10.0658 | -17.9998 | -17.3928 | -27.14 | -22.9464 | -22.5341 | 5.3611 | -5.09 | -12.77 | -3.6 | 1.1508 | -28.1241 | -7.3374 | 3.6025 | 0.9996 | 6.237 | -36.314 | 0 | 0.292 | 0.5237 | 0 | 0 | 0 | -0.6698 | -1.1722 | -31.4818 | 13.2053 | 13.1294 | -15.2281 | 0 | 17.228 | -19.34 | -2.8066 | 0.2529 | 0 | -0.86 | -24.8838 | 0 | 4.702 | -0.133 | 1.0969 | 10.65 | -30.019 | -20.6371 | -3.89 | 15.3762 | 0 | 16.4542 | 0 | -21.1121 | 1.7204 | 0.0443 | 0 | -13.4899 | -21.8159 | -0.5852 | -35.6296 | 3.4511 | 2.8429 | 90.1742 | -13.7314 | -11.168 | -18.4303 | 1.4623 | 3.0909 | 3.0692 | 0.849 | 3.5954 | 5.4032 | -15.09 | -5.1418 | 24.6373 | -19.0237 | 16.5454 | -6.1246 | -5.2531 | -14.2575 | -14.0553 | -15.4646 | -16.0043 | 22.9746 | 32.4776 | -22.8066 | -22.3342 | -25.6313 | -25.3972 | 0.1 | -0.66 | -30.2 | -29.7 | 0.51 | -12.88 | 43.1517 | 11.8867 | 11.7963 | -21.7 | -41.5 | -7.9 | -8.4 | -18.6703 | -18.3381 | -122.7554 | -11.437 | -265.0324 | -10.623 | -36.0712 | 50.762 | 49.403 | 77.4223 | 66.4113 | -22.6068 | 18.0531 | 16.5022 | -27.3679 | 100.5865 | -224.4168 | -25.9896 | -62.5373 | -3.2093 | 0 | -9.68 | -1.674 | -1.697 | 0.64 | -1.36 | -6.3229 | -9.1691 | 9.1417 | -17.6959 | 8.4 | -0.01 | 0.089 | 0 | 0 | 2.7984 | 2.4327 | 2.2893 | 0 | 17.3 | -2.6107 | -0.47 | 0 | -9.684 | -18.6725 | -22.814 | -8.963 | 6.6034 | -17.6334 | 0 | -26.3 | 1.1 | 0 | -78.7761
PROMEDIO |  | 0 | 4.4366 | -9.2649 | 3.4408 | 6.7016 | 0 | 10.6445 | 0 | 15.5284 | 6.3353 | 6.9494 | -16.6038 | -29.373 | 7.0125 | 4.7501 | -21.7412 | 2.0274 | 4.6581 | 4.3554 | 4.2445 | 7.6423 | 6.1553 | -4.1378 | 2.3078 | 0 | -1.0769 | -0.42623 | -0.41346 | 10.7739 | -3.7925 | -4.1684 | 1.2309 | 0.15848 | -16.6383 | -16.6771 | -10 | -8.4125 | -8.3965 | 7.7389 | 3.3292 | 16.3082 | 18.4654 | -13.7477 | -5.5901 | -5.4139 | 6.25 | 5.9772 | -16.4937 | -14.1773 | 3.3906 | 16.3383 | 44.8153 | 15.4964 | -4.3458 | -4.3333 | -26.6228 | -27.4583 | -2.5864 | 0 | 5.0284 | 5.8371 | 3.5414 | 2.1501 | -123.3144 | 63.4836 | 63.6743 | 54.1425 | -99.9422 | 0 | 0 | 0 | 21.6639 | 9.8098 | 7.1706 | -9.591 | 4.4603 | -19.7154 | -19.6317 | 26.5943 | 25.1812 | -5.0809 | -14.807 | -14.8167 | 4.9551 | 11.4787 | 0 | 0 | 46.6255 | -18.6 | -2.6798 | 30.6905 | 30.752 | 29.577 | 80.5239 | 80.7227 | -22.0831 | -69.8725 | -17.5034 | 2.3226 | 30.1837 | 19.1873 | 8.9762 | 9.1156 | -10.2392 | 0 | -13.3991 | -13.1365 | 14.9128 | 0.014885 | -5.2756 | -2.0647 | -1.5735 | -4.8043 | 2.2868 | 40.5344 | 10.292 | 2.7633 | -2.4921 | 9.0135 | -15.7874 | -8.2904 | -8.3812 | 24.364 | 21.2371 | -16.658 | -8.5047 | -36.0464 | -35.021 | 28.0946 | 1.1893 | -9.4732 | -7.5523 | -26.6773 | -30.9065 | -11.5992 | -142.8464 | -32.121 | 0 | -9.0409 | -8.3682 | 21.7086 | -10.7812 | -10.5499 | -10.1982 | -17.9432 | -17.5852 | 12.0202 | 8.4704 | -9.6398 | 0.44 | 2.5962 | -9.9757 | -5.8686 | 5.1 | 2.4213 | 14.5667 | -27.4318 | 0 | 0.59447 | 0.81743 | 3.9386 | 4.0968 | 2.6582 | 7.1099 | 6.9983 | -17.5899 | 16.9513 | 16.9735 | -4.7755 | 8.1811 | 21.0562 | -16.5081 | -1.2517 | 0.30693 | 0.79729 | 1.7015 | -20.8484 | 1.2989 | 5.8025 | 0.58565 | 2.0946 | 17.0538 | -20.8861 | -12.3901 | -2.6565 | 20.8365 | 0 | 23.8244 | 0 | -13.2588 | 2.6074 | 0.068289 | 0 | -11.1213 | -12.808 | 3.3506 | -32.7333 | 5.8707 | 5.3968 | 133.1393 | -7.1922 | -8.9255 | -8.1914 | 3.5378 | 5.4178 | 5.482 | 3.1331 | 13.9227 | 15.3805 | -2.7077 | 2.5449 | 37.1056 | 13.7616 | 32.2042 | 19.2882 | 19.6597 | -9.0655 | -10.095 | -7.6126 | -7.97 | 43.8685 | 46.5457 | -12.6735 | -12.0338 | -13.2875 | -13.1908 | 10.8502 | 10.8613 | -25.7458 | -25.875 | 1.6709 | -5.5233 | 53.5277 | 22.3504 | 22.2489 | -17.7638 | -35.9042 | -0.97083 | -1.6646 | -17.7159 | -17.7538 | -71.5403 | 4.7737 | -242.2536 | -2.5469 | -10.8342 | 83.0842 | 80.7669 | 115.3567 | 85.6107 | 17.0973 | 32.989 | 31.9857 | -8.4233 | 166.4606 | -195.0397 | 34.7 | -23.2958 | -1.3539 | 0 | -6.8933 | -1.0365 | -1.0487 | 3.3283 | 0.60833 | -4.7634 | -6.53 | 14.3594 | -13.4991 | 10.2167 | 3.1937 | 3.2397 | 2.2625 | 2.7893 | 3.8535 | 3.5714 | 3.4179 | 0 | 21.8292 | -0.51631 | 0.11958 | 0 | -3.0991 | -15.673 | -19.2015 | -1.3592 | 10.937 | -13.6899 | 1.8113 | -21.5396 | 5.2854 | 0 | -66.3607
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 3 de Junio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
03/06/2025 | 00:30 | 24.43 | 24.31 | 35.6331 | 35.0206 | 291.4673 | 410.861 | 230.253 | 230.2802 | 489.368 | 395.1386 | 1345.0398
03/06/2025 | 01:00 | 24.33 | 24.17 | 31.6144 | 31.0524 | 298.469 | 409.6358 | 228.2051 | 228.8611 | 475.2105 | 389.6977 | 1321.9744
03/06/2025 | 01:30 | 26.09 | 26.22 | 0 | 42.2915 | 300.9566 | 395.5581 | 226.2896 | 222.271 | 468.1367 | 383.8221 | 1300.5194
03/06/2025 | 02:00 | 25.38 | 25.29 | 0 | 38.8577 | 298.9854 | 388.5131 | 228.4128 | 226.2811 | 465.4596 | 379.7734 | 1299.9269
03/06/2025 | 02:30 | 25.66 | 25.82 | 0 | 39.1966 | 302.3812 | 393.0578 | 232.4063 | 229.2368 | 464.6385 | 379.9182 | 1306.1998
03/06/2025 | 03:00 | 28.89 | 28.89 | 0 | 45.2447 | 309.9048 | 412.9295 | 232.1001 | 228.4523 | 465.8782 | 385.4139 | 1311.8445
03/06/2025 | 03:30 | 39.45 | 39.75 | 0 | 59.3575 | 345.2547 | 483.8122 | 229.5906 | 230.392 | 463.0659 | 382.5893 | 1305.6378
03/06/2025 | 04:00 | 41.3 | 40.98 | 0 | 57.914 | 347.8629 | 488.0569 | 232.7848 | 231.6139 | 477.2471 | 386.929 | 1328.5748
03/06/2025 | 04:30 | 41.5 | 41.42 | 0 | 50.3183 | 391.1066 | 524.3449 | 232.3564 | 231.6213 | 479.7223 | 390.4636 | 1334.1636
03/06/2025 | 05:00 | 42.84 | 42.48 | 0 | 52.3859 | 398.4601 | 536.166 | 237.9764 | 238.0998 | 509.7348 | 407.8348 | 1393.6458
03/06/2025 | 05:30 | 40.94 | 41.04 | 0 | 51.3751 | 388.606 | 521.9611 | 238.9222 | 238.1119 | 516.7 | 416.4873 | 1410.2214
03/06/2025 | 06:00 | 46.14 | 46.45 | 0 | 57.6949 | 405.1812 | 555.4661 | 240.2445 | 237.2029 | 517.189 | 416.4131 | 1411.0495
03/06/2025 | 06:30 | 64.04 | 63.99 | 0 | 74.083 | 454.8623 | 656.9753 | 233.7764 | 233.7123 | 489.9872 | 397.2634 | 1354.7393
03/06/2025 | 07:00 | 58.84 | 59.25 | 0 | 64.6439 | 450.9502 | 633.6841 | 197.4024 | 196.9589 | 402.6038 | 327.8737 | 1124.8388
03/06/2025 | 07:30 | 52.49 | 52.2 | 47.0197 | 46.6167 | 424.364 | 622.6904 | 184.1156 | 183.6478 | 342.0005 | 272.0089 | 981.7728
03/06/2025 | 08:00 | 47.77 | 48.03 | 49.297 | 51.1944 | 418.8706 | 615.162 | 166.4404 | 164.0011 | 282.4687 | 220.9518 | 833.862
03/06/2025 | 08:30 | 49.3 | 48.99 | 50.7705 | 52.4486 | 438.8538 | 640.3629 | 160.6933 | 159.6652 | 262.5609 | 206.5499 | 789.4693
03/06/2025 | 09:00 | 50.97 | 50.53 | 54.5214 | 54.8378 | 445.5927 | 656.4519 | 171.6915 | 171.5654 | 258.001 | 202.2805 | 803.5384
03/06/2025 | 09:30 | 56.92 | 57 | 59.4779 | 59.4872 | 440.9171 | 673.8022 | 175.9657 | 174.1022 | 257.543 | 200.3369 | 807.9478
03/06/2025 | 10:00 | 53.53 | 53.29 | 53.3158 | 52.6427 | 435.6958 | 648.4743 | 175.1913 | 176.4335 | 253.4427 | 200.8921 | 805.9596
03/06/2025 | 10:30 | 50.06 | 50.09 | 55.727 | 54.6036 | 463.8896 | 674.3702 | 173.8319 | 175.1289 | 255.6068 | 200.62 | 805.1876
03/06/2025 | 11:00 | 51.22 | 51.61 | 54.9233 | 55.0323 | 493.6334 | 706.419 | 174.4579 | 172.9702 | 255.0168 | 201.442 | 803.8869
03/06/2025 | 11:30 | 51.11 | 51.22 | 55.861 | 54.581 | 477.9306 | 690.7026 | 177.194 | 174.8212 | 250.203 | 199.7462 | 801.9644
03/06/2025 | 12:00 | 50.37 | 50.74 | 56.1289 | 54.6478 | 471.9005 | 683.7872 | 172.9017 | 170.8908 | 236.5323 | 188.7266 | 769.0514
03/06/2025 | 12:30 | 52.89 | 53.07 | 58.1383 | 57.509 | 473.402 | 695.0093 | 180.5228 | 175.9197 | 247.257 | 189.834 | 793.5335
03/06/2025 | 13:00 | 40.25 | 40.26 | 48.4932 | 47.5185 | 487.6203 | 664.142 | 167.3609 | 166.0504 | 230.662 | 182.5724 | 746.6457
03/06/2025 | 13:30 | 38.32 | 37.41 | 43.8046 | 45.794 | 472.3025 | 637.6311 | 155.9898 | 156.3322 | 232.241 | 179.4395 | 724.0025
03/06/2025 | 14:00 | 36.17 | 35.87 | 43.9386 | 43.0579 | 464.8184 | 623.8549 | 151.6069 | 152.111 | 224.1331 | 179.3377 | 707.1887
03/06/2025 | 14:30 | 42.48 | 41.94 | 49.9668 | 49.534 | 503.7274 | 687.6482 | 152.7867 | 152.6111 | 237.7506 | 181.3267 | 724.4751
03/06/2025 | 15:00 | 42.02 | 42.11 | 49.4309 | 47.3755 | 496.6972 | 677.6336 | 167.021 | 169.1803 | 278.5765 | 218.3018 | 833.0796
03/06/2025 | 15:30 | 44.13 | 44.06 | 47.8234 | 50.8687 | 505.6369 | 692.519 | 172.5384 | 171.678 | 297.2689 | 229.3986 | 870.8839
03/06/2025 | 16:00 | 41.12 | 42.53 | 51.5743 | 48.3564 | 480.7403 | 664.321 | 183.7779 | 181.8375 | 330.0433 | 259.2593 | 954.918
03/06/2025 | 16:30 | 45.9 | 45.66 | 50.7705 | 52.1694 | 505.5644 | 700.0643 | 218.8594 | 219.638 | 433.9544 | 349.1574 | 1221.6092
03/06/2025 | 17:00 | 47.55 | 47.34 | 54.3874 | 52.9433 | 482.8528 | 685.0735 | 247.6949 | 247.4992 | 508.496 | 406.8027 | 1410.4928
03/06/2025 | 17:30 | 48.12 | 47.8 | 52.646 | 52.6289 | 434.7546 | 635.9495 | 270.1439 | 266.9173 | 562.0145 | 444.8656 | 1543.9413
03/06/2025 | 18:00 | 48.36 | 48.34 | 53.7176 | 52.544 | 392.3776 | 595.3392 | 275.1703 | 275.6164 | 567.225 | 452.476 | 1570.4877
03/06/2025 | 18:30 | 57.52 | 57.59 | 55.0572 | 54.8301 | 472.7052 | 697.7025 | 269.0091 | 266.2763 | 556.2205 | 438.9601 | 1530.466
03/06/2025 | 19:00 | 61.51 | 61.52 | 58.2722 | 57.9651 | 501.2591 | 740.5264 | 260.7777 | 259.3902 | 539.1286 | 431.4463 | 1490.7428
03/06/2025 | 19:30 | 58.44 | 59.02 | 59.076 | 58.9405 | 508.9032 | 744.3797 | 254.2379 | 251.7534 | 533.1849 | 427.2709 | 1466.4471
03/06/2025 | 20:00 | 48.91 | 48.99 | 55.9949 | 55.3336 | 518.867 | 728.0955 | 253.1055 | 251.138 | 548.476 | 432.9866 | 1485.7061
03/06/2025 | 20:30 | 48.95 | 49.33 | 54.2535 | 53.8553 | 498.2925 | 704.6813 | 256.359 | 254.8255 | 540.7183 | 432.1157 | 1484.0185
03/06/2025 | 21:00 | 47.84 | 48.08 | 55.9949 | 54.8601 | 488.7423 | 695.5173 | 257.0303 | 257.3486 | 535.7801 | 426.3041 | 1476.4631
03/06/2025 | 21:30 | 52.52 | 52.68 | 58.8081 | 58.6998 | 516.9105 | 739.6184 | 255.7102 | 257.0374 | 527.4003 | 427.3956 | 1467.5435
03/06/2025 | 22:00 | 48.57 | 48.8 | 54.5214 | 54.0114 | 497.2448 | 703.1476 | 252.269 | 252.1172 | 515.4633 | 410.6808 | 1430.5303
03/06/2025 | 22:30 | 45.26 | 45.33 | 51.5743 | 51.1974 | 477.7765 | 671.1382 | 251.4035 | 246.1855 | 500.2819 | 407.7549 | 1405.6258
03/06/2025 | 23:00 | 46.87 | 47.02 | 45.948 | 45.2542 | 461.0129 | 646.1051 | 246.0396 | 246.1403 | 487.0733 | 402.0764 | 1381.3296
03/06/2025 | 23:30 | 27.92 | 28.45 | 41.7953 | 38.2762 | 442.6458 | 579.0873 | 248.2858 | 244.9367 | 489.4392 | 398.8815 | 1381.5432
04/06/2025 | 00:00 | 26.42 | 26.5 | 41.9292 | 41.589 | 412.9808 | 549.419 | 244.5983 | 240.8722 | 484.0742 | 394.8942 | 1364.4389
MÁXIMO |  | -24.33 | -24.17 | 0 | -31.0524 | -291.4673 |  | 275.1703 | 275.6164 | 567.225 | 452.476
MÍNIMO |  | -64.04 | -63.99 | -59.4779 | -74.083 | -518.867 |  | 151.6069 | 152.111 | 224.1331 | 179.3377
PROMEDIO |  | -44.6169 | -44.6554 | -38.3793 | -51.2633 | -437.3736 |  | 215.5313 | 214.3695 | 411.3579 | 329.9315
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 3 de Junio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
03/06/2025 | 00:30 | 510.4055 | 517.0351 |  | 519.2752 | 521.3146 | 516.3381 |  | 497.5968 | 497.4688 | 485.3687 | 505.221 | 490.1207 | 224.1898 | 228.4687 | 228.9779 | 221.7437 | 219.4611 | 221.2506 | 224.5 |  | 224.8 | 141.5961 | 138.8412 | 140.8063 | 137.9238 | 135.6678 |  | 140.8731 | 126.8984 | 142.5145
03/06/2025 | 01:00 | 510.7727 | 516.8251 | 515.9471 | 521.7145 | 522.7053 | 516.8431 |  | 498.6521 | 498.5334 | 485.3808 | 504.3002 | 490.9171 | 224.8806 | 228.9048 | 229.6587 | 222.5976 | 219.3134 | 221.602 | 224.4 |  | 225.4 | 142.2424 | 139.6512 | 140.8063 | 137.9319 | 135.9852 |  | 141.1073 | 126.664 | 142.1469
03/06/2025 | 01:30 | 518.7986 | 523.6523 | 519.0457 | 523.4655 | 524.9274 | 518.9374 |  | 499.2043 | 498.9658 | 486.3115 | 506.8911 | 490.9239 | 225.7837 | 227.6972 | 229.7732 | 223.3475 | 220.9007 | 221.3467 | 225.1 |  | 225.8 | 141.8206 | 139.6183 | 141.0087 | 137.9562 | 135.9852 |  | 141.4439 | 127.0889 | 142.1878
03/06/2025 | 02:00 | 519.3756 | 524.7552 | 523.7724 | 523.891 | 525.6681 | 519.7502 |  | 499.9855 | 502.9313 | 488.6263 | 508.8812 | 494.983 | 226.0292 | 228.0145 | 230.1254 | 223.6854 | 221.4323 | 221.7831 | 226.4 |  | 227.5 | 142.6649 | 141.0724 | 141.1072 | 138.4962 | 136.3026 |  | 142.732 | 127.2256 | 142.923
03/06/2025 | 02:30 | 518.7986 | 524.5976 | 524.2451 | 524.0585 | 525.8193 | 519.7646 |  | 500.0331 | 502.2819 | 487.1631 | 507.1424 | 494.0618 | 225.9683 | 228.0558 | 229.8983 | 223.7866 | 221.4913 | 221.67 | 225.8 |  | 227.2 | 141.8293 | 140.9902 | 141.1072 | 138.1016 | 136.206 |  | 142.2636 | 127.2744 | 142.9026
03/06/2025 | 03:00 | 517.4872 | 524.3351 | 522.3544 | 522.609 | 524.9847 | 517.9326 |  | 498.7733 | 501.9889 | 486.8257 | 507.5545 | 492.8508 | 225.9068 | 227.8105 | 229.6162 | 223.355 | 220.8933 | 221.3328 | 225.1 |  | 226.5 |  | 140.3168 | 141.0087 | 137.368 | 135.93 |  | 141.927 | 127.5088 | 142.4328
03/06/2025 | 03:30 | 516.8577 | 522.0242 | 520.3062 | 522.1984 | 523.5986 | 518.0051 |  | 499.5242 | 500.1459 | 487.0353 | 506.3409 | 493.4512 | 225.4701 | 227.0871 | 229.3643 | 223.3224 | 221.0557 | 221.7094 | 225.8 |  | 226.5 | 141.8824 | 141.0366 | 140.8063 | 137.7366 | 135.9024 |  | 142.3368 | 126.9472 | 142.1469
03/06/2025 | 04:00 | 517.1199 | 520.3437 |  | 521.6219 | 523.5155 | 517.9211 |  | 498.5666 | 499.2915 | 486.1559 | 505.4273 | 491.9335 | 226.0414 | 226.6461 | 229.2107 | 223.1967 | 221.041 | 221.0415 | 225.1 |  | 225.4 | 141.8701 | 139.875 | 140.7077 | 137.2611 | 136.0542 |  | 141.4146 | 126.9472 | 141.7385
03/06/2025 | 04:30 | 516.0184 | 520.1336 | 516.9449 | 520.8917 | 522.5341 | 516.7049 |  | 499.492 | 500.1575 | 485.6079 | 505.2789 | 490.2954 | 225.6093 | 227.4727 | 229.0306 | 223.0323 | 220.7826 | 221.0879 | 224.5 |  | 225.3 |  | 139.3119 | 140.6092 | 137.58 |  |  | 141.0926 | 126.8056 | 142.1265
03/06/2025 | 05:00 | 512.6086 | 518.5581 | 520.6738 | 520.7103 | 522.8218 | 517.574 |  | 497.6328 | 497.9746 | 482.6272 | 503.4131 | 489.3798 | 224.5198 | 227.2841 | 228.3845 | 222.9443 | 221.0114 | 220.8085 | 223.7 |  | 224.4 | 142.582 | 138.7153 | 140.3082 | 138.0347 |  |  | 140.39 | 126.8545 | 142.535
03/06/2025 | 05:30 | 514.6021 | 520.0811 |  | 520.6542 | 522.2841 | 517.5253 |  | 497.1526 | 497.3008 | 483.2888 | 503.2426 | 488.3692 | 224.0877 | 226.3527 | 228.0003 | 222.6383 | 220.7826 | 220.8222 | 223.8 |  | 223.9 | 142.5338 | 139.3877 | 140.2097 | 137.4755 |  |  | 140.7413 | 127.1328 | 142.535
03/06/2025 | 06:00 | 510.0907 | 516.6674 |  | 518.5525 | 520.6854 | 515.2886 | 509.8714 | 497.8029 | 497.5377 | 483.4925 | 503.3048 | 488.0094 | 221.8692 | 225.2376 | 226.5406 | 221.9855 | 219.904 | 220.4783 | 223.2 |  | 224.1 |  | 139.046 | 140.0125 | 138.0886 |  |  | 140.5071 | 127.1816 | 142.6779
03/06/2025 | 06:30 | 505.0549 | 510.6805 | 511.3254 | 515.6817 | 518.3599 | 514.6581 |  | 497.9891 | 497.4627 | 483.4926 | 504.437 | 489.9223 | 221.644 | 222.5519 | 223.8168 | 220.9264 | 218.9369 | 220.688 | 223.2 |  | 224.1 | 141.6423 | 139.2718 | 139.8102 | 138.1896 |  |  | 140.9609 | 126.9472 | 142.4533
03/06/2025 | 07:00 | 509.6186 | 515.0919 | 511.0628 | 517.1552 | 519.6687 | 515.5428 | 518.5908 | 502.441 | 503.1569 | 488.9849 | 509.6112 | 496.4713 | 222.0703 | 224.238 | 224.1297 | 221.5893 | 219.9336 | 221.5851 | 227 |  | 226.4 | 142.4356 | 139.3931 | 140.6092 | 138.7684 |  |  | 140.9463 | 126.8056 | 142.535
03/06/2025 | 07:30 | 511.3497 | 516.72 | 514.319 | 520.0955 | 522.0508 | 516.9981 | 518.9193 | 506.4717 | 507.3154 | 492.9791 | 512.9481 | 499.0046 | 223.0017 | 225.2419 | 226.0515 | 221.7776 | 219.9409 | 222.1277 | 227.7 |  | 227.6 | 143.212 | 140.4837 | 140.8582 | 139.011 |  |  | 141.561 | 126.5713 | 143.3314
03/06/2025 | 08:00 | 508.6219 | 512.6761 | 510.17 | 516.0947 | 518.5542 | 514.7571 | 518.4572 | 504.3107 | 502.0057 | 483.6487 | 507.55 | 493.3115 | 223.5716 | 224.5228 | 224.9964 | 220.3242 | 217.7852 | 220.8713 | 225.1 |  | 224.8 | 142.2036 | 139.4245 | 140.0125 | 138.4417 |  |  | 140.5657 | 126.4785 | 142.535
03/06/2025 | 08:30 | 501.3304 | 505.5338 | 505.7584 | 507.7692 | 511.2023 | 508.6557 | 518.7307 | 502.6628 | 500.1575 | 482.4388 | 505.5225 | 492.0808 | 222.7722 | 223.9314 | 223.7039 | 219.1044 | 216.0133 | 220.693 | 224.5 |  | 224 | 140.5481 | 140.8246 | 139.5145 | 137.0876 |  |  | 141.927 | 126.0537 | 140.9828
03/06/2025 | 09:00 | 509.3039 | 512.4661 | 514.6341 | 505.6628 | 508.973 | 506.9955 | 513.2114 | 498.0277 | 495.426 | 478.7623 | 502.2988 | 487.9396 | 224.2578 | 227.2916 | 226.1502 | 217.7883 | 215.1052 | 220.1544 | 222.5 |  | 221.5 | 139.7249 | 139.1091 | 139.0631 | 136.625 |  |  | 140.551 | 125.2577 | 139.7779
03/06/2025 | 09:30 | 507.8351 | 513.0438 |  | 507.7046 | 510.7325 |  |  | 496.5386 | 494.193 | 478.17 | 501.0922 | 486.7621 | 222.7832 | 226.936 | 225.6623 | 219.2871 | 216.6335 | 220.1544 | 221.9 |  | 221 | 138.8728 | 140.693 | 138.7674 | 136.1208 |  |  | 142.0002 | 125.6826 | 139.3694
03/06/2025 | 10:00 | 507.9925 | 515.3021 | 513.3211 | 508.7753 | 511.9341 |  |  | 497.5428 | 497.9916 | 479.603 | 503.7083 | 488.8784 | 224.9669 | 227.3087 | 225.6618 | 219.6358 | 217.069 | 220.4984 | 223.2 |  | 221.8 | 139.6842 | 140.2927 | 138.7155 | 136.425 |  |  | 141.2683 | 125.6337 | 139.7575
03/06/2025 | 10:30 | 502.5894 | 509.1049 | 512.796 | 506.424 | 510.1111 |  |  | 498.0598 | 497.4782 | 480.5084 | 504.1814 | 488.8548 | 221.9451 | 225.0894 | 223.2196 | 218.9721 | 216.5818 | 220.6476 | 223.2 |  | 222.1 | 139.7032 | 140.685 | 138.7155 | 136.7927 | 134.6466 |  | 141.5464 | 125.8681 | 140.1455
03/06/2025 | 11:00 | 499.9666 | 507.7921 | 507.9117 | 505.5618 | 509.0043 |  |  | 497.2552 | 497.894 | 479.6927 | 503.5753 | 488.8006 | 220.3003 | 223.3738 | 222.2959 | 218.6309 | 215.9911 | 220.671 | 223.2 |  | 221.8 | 139.6781 | 140.2212 | 138.4665 | 136.3111 | 133.8462 |  | 141.3122 | 126.664 | 139.7575
03/06/2025 | 11:30 | 500.7534 | 508.5272 | 511.3254 | 506.8884 | 510.358 |  |  | 498.128 | 497.5364 | 480.855 | 503.8777 | 489.3966 | 222.4799 | 225.0842 | 222.6064 | 219.312 | 216.7516 | 220.5617 | 223.3 |  | 222 | 138.8659 | 140.5386 | 138.565 | 136.0717 | 133.8048 |  | 141.6342 | 126.4785 | 139.3694
03/06/2025 | 12:00 | 501.2255 | 508.3697 | 512.4808 | 506.7495 | 510.0208 |  |  | 497.4301 | 498.4251 | 480.3916 | 503.6552 | 489.0492 | 224.5784 | 225.0189 | 222.2807 | 219.2849 | 216.4046 | 220.5399 | 223.2 |  | 222.2 | 139.7027 | 140.9123 | 138.7155 | 136.3135 | 134.0256 |  | 141.7513 | 126.7129 | 140.1455
03/06/2025 | 12:30 | 507.2057 | 511.3106 | 516.3672 | 507.4603 | 510.4094 |  |  | 497.4652 | 499.1849 | 480.7708 | 504.7753 | 489.1458 | 227.4178 | 226.4938 | 224.0114 | 219.3178 | 216.471 | 220.5728 | 223.2 |  | 222.2 | 139.6791 | 140.4481 | 138.866 | 137.0935 | 134.1222 |  | 141.5464 | 126.8984 | 140.554
03/06/2025 | 13:00 | 510.4579 | 515.0394 | 518.4155 | 508.3657 | 511.7232 |  |  | 502.3466 | 500.4623 | 481.9597 | 504.6168 | 491.2948 | 226.002 | 228.4226 | 226.6334 | 219.8531 | 216.9435 | 220.8735 | 224.4 |  | 223.2 | 140.5186 | 141.1029 | 139.2135 | 137.318 | 134.9226 |  | 142.0587 | 126.664 | 140.554
03/06/2025 | 13:30 | 512.0841 | 516.7725 | 517.9427 | 508.8059 | 512.4821 |  | 518.3766 | 502.6677 | 499.896 | 481.4453 | 504.9922 | 490.4805 | 224.0839 | 227.9814 | 226.2921 | 219.9602 | 217.1355 | 220.9806 | 224.5 |  | 223.2 |  | 141.0307 | 139.2135 | 137.0453 | 134.7294 |  | 141.9123 | 126.1953 | 140.554
03/06/2025 | 14:00 | 511.8743 | 516.9301 | 517.5226 | 508.7346 | 511.9579 |  |  | 503.2315 | 500.2152 | 482.6938 | 504.741 | 490.8999 | 224.8355 | 228.2791 | 226.6151 | 219.7165 | 217.1724 | 221.0014 | 223.8 |  | 222.7 | 139.6897 | 140.7905 | 139.2135 | 136.6118 | 134.7432 |  | 141.7659 | 126.1513 | 140.1659
03/06/2025 | 14:30 | 504.1107 | 509.9977 | 509.7498 | 504.8183 | 507.7571 | 506.4541 |  | 502.6266 | 499.7935 | 482.4484 | 505.2219 | 491.2649 | 222.0915 | 226.2278 | 224.121 | 217.8819 | 215.6663 | 221.0778 | 223.8 |  | 222.6 | 138.813 | 140.5333 | 139.115 | 136.2571 | 134.1912 |  | 141.4439 | 124.9306 | 139.7575
03/06/2025 | 15:00 | 508.0974 | 513.3063 | 514.4766 | 505.9248 | 509.0909 | 507.0341 |  | 502.2204 | 498.666 | 480.8341 | 504.2661 | 490.2772 | 222.284 | 227.3845 | 223.7613 | 218.159 | 215.8361 | 220.6945 | 223.2 |  | 221.9 | 138.8614 | 139.9259 | 139.0164 | 135.8708 | 133.8186 |  | 141.0341 | 124.6962 | 139.6962
03/06/2025 | 15:30 | 505.3172 | 508.9999 | 512.5333 | 505.3302 | 508.1255 | 507.2588 | 512.1873 | 500.9111 | 498.1197 | 480.0609 | 502.8001 | 489.2575 | 223.5202 | 224.6822 | 224.2968 | 217.9837 | 215.4448 | 220.3343 | 222.6 |  | 221.4 | 138.8427 | 138.8582 | 138.866 | 136.0324 | 133.7496 |  | 140.3315 | 124.5107 | 139.349
03/06/2025 | 16:00 | 516.9102 | 517.9279 | 516.9974 | 507.068 | 510.2296 | 506.5681 |  | 501.7367 | 497.3461 | 479.6577 | 503.3697 | 489.7279 | 224.6291 | 228.5009 | 226.6649 | 218.5538 | 216.4932 | 220.4852 | 223.2 |  | 222.3 | 140.4923 | 139.577 | 138.9645 | 136.8905 | 133.5564 |  | 140.8145 | 125.2138 | 141.33
03/06/2025 | 16:30 | 513.9725 | 513.5689 | 510.8002 | 505.5952 | 508.6874 | 505.8559 |  | 495.8177 | 493.6869 | 475.1107 | 498.9776 | 484.1929 | 223.862 | 226.5375 | 225.3802 | 218.4776 | 216.7959 | 219.6253 | 221.3 |  | 220.2 | 139.6789 | 139.3693 | 138.5183 | 136.1148 | 133.0596 |  | 140.8584 | 125.2577 | 140.1863
03/06/2025 | 17:00 | 515.4938 | 514.6718 | 517.9427 | 506.7735 | 509.6768 | 506.9792 | 507.0252 | 494.4863 | 494.1948 | 479.8714 | 500.8819 | 486.2448 | 224.3647 | 226.8643 | 225.9333 | 218.7319 | 217.069 | 219.8153 | 221.9 |  | 220.9 | 139.7193 | 139.8396 | 139.0164 | 136.5432 | 134.0118 |  | 141.2536 | 125.2577 | 140.1659
03/06/2025 | 17:30 | 512.3464 | 509.0525 | 505.2332 | 506.931 | 509.8694 | 507.0807 |  | 493.3221 | 492.1014 | 477.2625 | 499.118 | 484.2188 | 225.8223 | 225.3704 | 225.8644 | 219.8752 | 218.1174 | 220.0658 | 220.6 |  | 219.5 | 138.9071 | 139.1745 | 138.9645 | 136.5011 | 133.2252 |  | 140.4925 | 125.2138 | 139.3694
03/06/2025 | 18:00 | 516.438 | 513.4639 | 510.8527 | 508.7407 | 511.6999 | 507.5553 |  | 492.9676 | 493.0063 | 478.4263 | 498.8164 | 484.8599 | 225.8265 | 227.4096 | 228.7977 | 220.6117 | 218.7966 | 219.9229 | 221.2 |  | 220.1 | 139.6892 | 139.5886 | 139.0164 | 136.7115 | 135.2676 |  | 140.756 | 125.3066 | 139.7575
03/06/2025 | 18:30 | 506.8909 | 506.4265 | 505.8635 | 506.4398 | 509.7986 | 506.5455 |  | 493.2596 | 493.1383 | 479.2639 | 498.9608 | 485.5609 | 220.7447 | 224.8619 | 225.3174 | 220.134 | 218.1248 | 219.9564 | 221.3 |  | 220.5 | 139.1062 | 140.1496 | 139.3121 | 136.7678 | 135.102 |  | 141.4586 | 124.745 | 139.7575
03/06/2025 | 19:00 | 507.5204 | 505.9539 |  | 507.4341 | 511.0536 | 507.5745 |  | 494.483 | 494.7278 | 480.5627 | 501.1721 | 487.1431 | 221.9877 | 225.1153 | 225.9685 | 220.6945 | 219.2396 | 220.5573 | 222.6 |  | 221.9 | 139.9129 | 141.1591 | 139.7635 | 137.823 | 135.6954 |  | 142.41 | 125.1161 | 140.554
03/06/2025 | 19:30 | 508.045 | 506.5316 | 502.8698 | 507.6264 | 511.4138 | 507.8379 |  | 495.4891 | 494.7419 | 480.5537 | 500.4256 | 486.695 | 222.0603 | 225.3747 | 226.3571 | 221.0131 | 219.2617 | 220.4518 | 222.6 |  | 222 | 139.9095 | 141.0185 | 139.7635 | 137.0976 | 135.7368 |  | 142.1026 | 125.3993 | 140.5335
03/06/2025 | 20:00 | 510.1432 | 508.2646 |  | 509.839 | 513.3514 | 508.8778 |  | 495.1267 | 494.4489 | 480.6658 | 500.0453 | 486.9135 | 223.3348 | 225.7528 | 227.1658 | 220.9268 | 219.2913 | 220.635 | 222.6 |  | 222.6 | 140.7364 | 141.1524 | 139.5145 | 137.3755 | 136.0128 |  | 142.0587 | 125.8193 | 140.554
03/06/2025 | 20:30 | 513.8676 | 511.0481 | 507.9117 | 511.4984 | 514.1359 | 509.8993 |  | 495.1835 | 493.7388 | 480.9183 | 500.5608 | 487.2737 | 224.6442 | 226.7666 | 228.2517 | 221.2781 | 219.3134 | 220.4688 | 222.6 |  | 222.3 | 140.7289 | 140.2763 | 139.5145 | 137.381 | 136.137 |  | 141.9123 | 125.165 | 140.942
03/06/2025 | 21:00 | 515.4413 | 512.4136 |  | 513.0255 | 515.7344 | 510.9851 |  | 495.061 | 494.4625 | 480.9863 | 500.6232 | 487.381 | 225.5897 | 227.2726 | 229.2836 | 222.2412 | 220.694 | 220.4519 | 222.6 |  | 222.6 |  | 140.1827 | 139.613 | 137.5979 | 136.482 |  | 142.0002 | 125.541 | 141.33
03/06/2025 | 21:30 | 512.0841 | 508.9999 | 502.5547 | 511.5248 | 515.2808 | 510.7478 |  | 495.635 | 494.9026 | 481.1668 | 501.7251 | 487.1417 | 224.3134 | 225.6065 | 228.4003 | 221.6053 | 220.598 | 220.431 | 222.6 |  | 222.5 | 140.7933 | 140.049 | 139.8102 | 137.5499 | 136.1922 |  | 141.8391 | 125.3066 | 141.3504
03/06/2025 | 22:00 | 515.7036 | 512.046 | 508.3318 | 512.2201 | 515.0629 | 510.61 |  | 495.2325 | 495.4855 | 481.6065 | 501.6862 | 487.6818 | 226.0919 | 226.6047 | 228.872 | 221.623 | 220.3396 | 220.8042 | 223.2 |  | 223.5 | 141.6252 | 140.6985 | 140.0592 | 138.3208 | 136.1232 |  | 142.3222 | 125.6337 | 142.1061
03/06/2025 | 22:30 | 514.1299 | 511.4157 | 509.2246 | 513.7405 | 516.0471 | 511.6404 |  | 496.8665 | 494.4704 | 482.397 | 501.9457 | 487.7387 | 223.0923 | 226.6415 | 228.5635 | 221.9405 | 220.2732 | 220.7537 | 223.2 |  | 223.3 | 141.7256 | 140.5518 | 140.2616 | 137.9147 | 135.7644 |  | 142.1612 | 126.0097 | 142.4737
03/06/2025 | 23:00 | 515.4413 | 514.1466 | 509.8549 | 516.3951 | 518.6083 | 513.4762 | 512.1379 | 496.9413 | 496.0519 | 483.0327 | 502.392 | 488.9055 | 224.7426 | 227.779 | 229.9321 | 222.8157 | 221.4766 | 220.5641 | 223.2 |  | 224.1 | 142.5731 | 140.9126 | 140.5106 | 138.275 | 135.7782 |  | 142.571 | 126.0537 | 142.535
03/06/2025 | 23:30 | 515.5463 | 517.0351 | 510.8002 | 516.1154 | 518.2869 | 513.0411 |  | 496.3901 | 495.7787 | 483.3135 | 502.3554 | 488.4175 | 225.6025 | 229.1786 | 231.4829 | 222.5017 | 221.2329 | 221.0436 | 223.8 |  | 223.8 |  | 140.9441 | 140.5573 | 138.3016 | 136.3026 |  | 142.5856 | 127.0889 | 142.923
04/06/2025 | 00:00 | 517.592 | 518.033 | 515.7895 | 517.3397 | 519.8857 | 514.5292 |  | 496.4638 | 495.3803 | 482.7253 | 501.6051 | 489.706 | 226.3831 | 229.8371 | 232.326 | 223.1298 | 222.1336 | 221.1915 | 223.8 |  | 224.1 |  | 141.253 | 140.6092 | 137.9919 | 136.344 |  | 142.9077 | 126.8545 | 142.9434
MÁXIMO |  | 519.3756 | 524.7552 | 524.2451 | 524.0585 | 525.8193 | 519.7646 | 518.9193 | 506.4717 | 507.3154 | 492.9791 | 512.9481 | 499.0046 | 227.4178 | 229.8371 | 232.326 | 223.7866 | 222.1336 | 222.1277 | 227.7 | 0 | 227.6 | 143.212 | 141.253 | 141.1072 | 139.011 | 136.482 | 0 | 142.9077 | 127.5088 | 143.3314
MÍNIMO |  | 499.9666 | 505.5338 | 502.5547 | 504.8183 | 507.7571 | 505.8559 | 507.0252 | 492.9676 | 492.1014 | 475.1107 | 498.8164 | 484.1929 | 220.3003 | 222.5519 | 222.2807 | 217.7883 | 215.1052 | 219.6253 | 220.6 | 0 | 219.5 | 138.813 | 138.7153 | 138.4665 | 135.8708 | 133.0596 | 0 | 140.3315 | 124.5107 | 139.349
PROMEDIO |  | 511.1519 | 514.1182 | 513.2607 | 512.749 | 515.4624 | 512.388 | 514.7508 | 498.2751 | 497.6588 | 482.3989 | 503.6569 | 489.5456 | 224.1261 | 226.5535 | 226.8635 | 220.8603 | 218.732 | 220.7684 | 223.6083 | 0 | 223.3229 | 140.6658 | 140.1729 | 139.7413 | 137.3229 | 135.1507 | 0 | 141.5302 | 126.1398 | 141.2181
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 3 de Junio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 03/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 07:18:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 03/06/2025 00:19:00 | 03/06/2025 06:51:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Trujillo Norte y Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 03/06/2025 00:20:00 | 03/06/2025 07:07:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 03/06/2025 00:21:00 | 03/06/2025 07:09:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2215 | 03/06/2025 01:26:00 | 03/06/2025 07:07:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Paramonga y Chimbote.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 03/06/2025 23:31:00 | 04/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.

## AISLADOS_TEMP
martes, 3 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
martes, 3 de Junio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:50:31 | 59.773 | 16:23:51 | 60.273
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:50:31 | 59.773 | 16:23:51 | 60.273
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:50:31 | 59.774 | 16:23:51 22:32:59 | 60.272 60.272
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:50:31 | 59.773 | 16:23:51 22:32:59 | 60.273 60.273
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:50:31 | 59.773 | 16:23:51 | 60.273
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:50:31 | 59.773 | 16:23:51 | 60.273

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 3 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 3 de Junio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
03/06/2025 | 00:30 | 6414.3 | 6305.6002 | -1.695%
03/06/2025 | 01:00 | 6284.8 | 6179.956 | -1.668%
03/06/2025 | 01:30 | 6219.2 | 6099.3535 | -1.927%
03/06/2025 | 02:00 | 6068.4 | 6015.3129 | -0.8748%
03/06/2025 | 02:30 | 6016.7 | 5985.3808 | -0.5205%
03/06/2025 | 03:00 | 6116.4 | 5915.4149 | -3.286%
03/06/2025 | 03:30 | 6152.6 | 5939.0057 | -3.472%
03/06/2025 | 04:00 | 6065.9 | 5941.4705 | -2.051%
03/06/2025 | 04:30 | 6103.1 | 6002.7986 | -1.643%
03/06/2025 | 05:00 | 6140.2 | 6004.9954 | -2.202%
03/06/2025 | 05:30 | 6239.3 | 6131.1498 | -1.733%
03/06/2025 | 06:00 | 6383.6 | 6273.1022 | -1.731%
03/06/2025 | 06:30 | 6644.6 | 6417.9964 | -3.41%
03/06/2025 | 07:00 | 6618.9 | 6459.0883 | -2.414%
03/06/2025 | 07:30 | 6760.4 | 6617.3384 | -2.116%
03/06/2025 | 08:00 | 6867.5 | 6679.3975 | -2.739%
03/06/2025 | 08:30 | 7047.4 | 6855.4551 | -2.724%
03/06/2025 | 09:00 | 7135.4 | 6975.1277 | -2.246%
03/06/2025 | 09:30 | 7336.7 | 7116.478 | -3.002%
03/06/2025 | 10:00 | 7256 | 7184.313 | -0.988%
03/06/2025 | 10:30 | 7338.4 | 7260.0921 | -1.067%
03/06/2025 | 11:00 | 7398.4 | 7297.6755 | -1.361%
03/06/2025 | 11:30 | 7416.2 | 7350.0721 | -0.8917%
03/06/2025 | 12:00 | 7481.9 | 7351.7908 | -1.739%
03/06/2025 | 12:30 | 7385.8 | 7310.464 | -1.02%
03/06/2025 | 13:00 | 7331.1 | 7232.2528 | -1.348%
03/06/2025 | 13:30 | 7301.9 | 7136.262 | -2.268%
03/06/2025 | 14:00 | 7242.8 | 7111.4808 | -1.813%
03/06/2025 | 14:30 | 7320.4 | 7251.3019 | -0.9439%
03/06/2025 | 15:00 | 7407 | 7325.3415 | -1.102%
03/06/2025 | 15:30 | 7527.7 | 7307.5422 | -2.925%
03/06/2025 | 16:00 | 7460.5 | 7345.0985 | -1.547%
03/06/2025 | 16:30 | 7534.3 | 7277.196 | -3.412%
03/06/2025 | 17:00 | 7521.9 | 7187.4309 | -4.447%
03/06/2025 | 17:30 | 7535.4 | 7181.9774 | -4.69%
03/06/2025 | 18:00 | 7490.7 | 7168.2335 | -4.305%
03/06/2025 | 18:30 | 7583.6 | 7324.2115 | -3.42%
03/06/2025 | 19:00 | 7534.1 | 7301.6431 | -3.085%
03/06/2025 | 19:30 | 7545 | 7280.1614 | -3.51%
03/06/2025 | 20:00 | 7504.3 | 7247.886 | -3.417%
03/06/2025 | 20:30 | 7502.7 | 7177.5666 | -4.334%
03/06/2025 | 21:00 | 7444 | 7128.1518 | -4.243%
03/06/2025 | 21:30 | 7427.6 | 7078.687 | -4.698%
03/06/2025 | 22:00 | 7360.9 | 7065.9734 | -4.007%
03/06/2025 | 22:30 | 7279.6 | 7000.1904 | -3.838%
03/06/2025 | 23:00 | 7038.2 | 6748.5768 | -4.115%
03/06/2025 | 23:30 | 6733.2 | 6530.0939 | -3.016%
04/06/2025 | 00:00 | 6683.3 | 6379.3653 | -4.548%

## DESVIACIÓN
martes, 3 de Junio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
03/06/2025 | 00:30 |  |  |  | 0 | 648.8 | 643.6581 | 643.6581 | 5.1419 | 146.6 | 147.3167 | 147.3167 | -0.71674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 76.7982 | 91.7786 | -1.9786 | 209.8 | 210 | 210 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 |  |  | 105.5 | 207.7 | 204.728 | 204.728 | 2.972 | 211.4 | 204.728 | 204.728 | 6.672 | 198.7 | 204.728 | 204.728 | -6.028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.3 | 565.5398 | 381.6843 | 174.6157 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 163.9078 | 163.9078 | 0.79223 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 72.4 | 81.5269 | 119.6445 | -47.2445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 98.345 | 93.8946 | -3.7946 | 113.5 | 198.2547 | 173.9725 | -60.4725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.7 | 144.3299 | 144.3299 | 2.3701 | 59.3 | 55.0421 | 67.2004 | -7.9004 | 65.6 | 65.147 | 113.4021 | -47.8021 | 32.9 | 32.0293 | 30.1677 | 2.7323 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.3204 | 19.3204 | 0.37961 | 88.6 | 87.232 | 87.232 | 1.368 | 182 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1001 | 181.7 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4001 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 109.3 | 103.0368 | 110.3748 | -1.0748 | 8.5 | 8.2552 | 9.09 | -0.59 | 3.2 | 3.0515 | 6.6261 | -3.4261 | 20.6 | 19.4834 | 34.478 | -13.878 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14.5811 | 14.5811 | 2.1189 | 120.6 | 116.0501 | 106.8217 | 13.7783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.3845 | 88.3845 | -1.9845 | 9.8 | 10 |  | 9.8 | 176.3 | 179.8793 | 179.8793 | -3.5793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 181.5 | 179.8793 | 179.8793 | 1.6207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 65.6 | 58.9985 | 116.485 | -50.885 | 116.9 | 112.9358 | 108.7937 | 8.1063 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 74.4 | 78.568 | 78.568 | -4.168 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 | 103.9 |  |  | 103.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 145.0667 | -145.0667 | 0 |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 56.9 | 51.94 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 8 | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.7 | 13.5922 | 13.5922 | 1.1078 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.9 | 8.374 | 7.626 | 42 | 28.9 | 21.284 | 20.716 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.249 | 3.249 | 0.051 | 11.2 | 9.7538 | 18.4604 | -7.2604 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.5 | 13.9806 | 13.9806 | 1.5194 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 13.4 | 11.6505 | 11.6505 | 1.7495 | 19.9 | 19.2233 | 19.2233 | 0.6767 | 10.4 | 12.3 | 9 | 1.4 | 27.5 | 34 | 34 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 44 | 23.06 | 17.94 | 59.6 | 59.4 | 21.59 | 38.01 | 4.7 | 1.51 | 1.51 | 3.19 | 1.9 | 1.15 | 1.15 | 0.75 | 14.2 | 11.6505 | 11.6505 | 2.5495 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 8.1 | 8 |  | 8.1 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 10 | 11.068 | 11.068 | -1.068 | 10.2 | 11.068 | 11.068 | -0.86796 | 12.3 | 10.2 | 5.27 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.2 | 14 | 14 | 9.2 | 11.9 | 12 | 12 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 44.5 | 42 | 42 | 2.5 | 16 | 15 | 15 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03/06/2025 | 01:00 |  |  |  | 0 | 648.8 | 643.6581 | 643.6581 | 5.1419 | 146 | 147.3167 | 147.3167 | -1.3167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 76.7982 | 90.5219 | -0.5219 | 207.3 | 210 | 210 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 |  |  | 103.6 | 208 | 204.728 | 204.728 | 3.272 | 209.4 | 204.728 | 204.728 | 4.672 | 199.1 | 204.728 | 204.728 | -5.628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.4 | 565.5398 | 344.4895 | 212.9105 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 163.9078 | 163.9078 | -1.0078 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 72.4 | 81.5269 | 110.2479 | -37.8479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 95.6056 | 91.7385 | -0.9385 | 94.9 | 130.8361 | 87.5493 | 7.3507 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.3 | 144.3299 | 144.3299 | 3.9701 | 60 | 55.0421 | 67.2004 | -7.2004 | 69.8 | 74.5407 | 72.733 | -2.9329 | 35.2 | 32.0293 | 30.1677 | 5.0323 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.3204 | 19.3204 | 0.37961 | 90.5 | 87.232 | 87.232 | 3.268 | 183.5 | 175.9469 | 185.1001 | -1.6001 | 183.6 | 175.9469 | 185.1001 | -1.5001 | 184.4 | 175.9469 | 185.1001 | -0.70008 | 108.4 | 100.5125 | 110.3748 | -1.9748 | 8.4 | 8.2552 | 9.09 | -0.69 | 3.2 | 3.0515 | 6.6261 | -3.4261 | 29.4 | 31.0914 | 34.4329 | -5.0329 | 43.3 | 44.0602 | 44.0602 | -0.76019 |  |  |  | 0 | 11 | 14.5811 | 14.5811 | -3.5811 | 69 | 72.8155 | 84.7808 | -15.7808 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 85.313 | 88.3845 | -1.8845 | 9.8 | 10 |  | 9.8 | 175.8 | 179.8793 | 179.8793 | -4.0793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 181.3 | 179.8793 | 179.8793 | 1.4207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 55.9 | 59.2729 | 107.7723 | -51.8723 | 112.6 | 108.13 | 112.2721 | 0.32791 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 74.3 | 78.568 | 78.568 | -4.268 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 149.7739 | 149.7739 | -2.1739 | 147.7 | 149.7739 | 149.7739 | -2.0739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 | 61.1 |  |  | 61.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 145.0667 | -145.0667 | 0 |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 58.4 | 60.466 | 7.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 14.572 | 14.572 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0243 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.7 | 13.5922 | 13.5922 | 1.1078 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 13.4 | 8.451 | 9.949 | 40.9 | 30.1 | 21.443 | 19.457 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 11.2 | 9.7538 | 0 | 11.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.5 | 13.9806 | 13.9806 | 1.5194 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 13.4 | 11.6505 | 11.6505 | 1.7495 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 12.6 | 13.2 | 14.122 | -1.522 | 21 | 34.589 | 34.589 | -13.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 41.7 | 49.305 | -6.905 | 57.6 | 56.6 | 64.418 | -6.818 | 4.4 | 2.077 | 2.077 | 2.323 | 1.7 | 1.736 | 1.736 | -0.036 | 14 | 11.6505 | 11.6505 | 2.3495 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8.3 | 8 |  | 8.3 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 10 | 11.068 | 11.068 | -1.068 | 10.2 | 11.068 | 11.068 | -0.86796 | 12.3 | 9.9 | 11.142 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.6 | 13 | 13 | 2.6 | 7 | 13 | 13 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 44.4 | 42 | 42 | 2.4 | 16 | 15 | 15 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03/06/2025 | 01:30 |  |  |  | 0 | 652 | 643.6581 | 643.6581 | 8.3419 | 146.2 | 147.3167 | 147.3167 | -1.1167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 76.7982 | 77.5184 | 12.9816 | 207.7 | 210 | 210 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 |  |  | 105.3 | 207.7 | 204.728 | 204.728 | 2.972 | 211.1 | 204.728 | 204.728 | 6.372 | 200.1 | 204.728 | 204.728 | -4.628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 561.7 | 565.5398 | 303.2312 | 258.4688 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.5 | 163.9078 | 163.9078 | 6.5922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 72.7 | 81.5269 | 101.5884 | -28.8884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 93.6209 | 89.7174 | 1.8826 | 107.3 | 195.2454 | 84.8945 | 22.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.2 | 144.3299 | 144.3299 | 3.8701 | 61.4 | 55.0421 | 67.2004 | -5.8004 | 52.4 | 56.3107 | 68.3845 | -15.9845 | 33.4 | 32.0293 | 30.1677 | 3.2323 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.3204 | 19.3204 | 0.37961 | 91.8 | 87.232 | 87.232 | 4.568 | 184.4 | 158.058 | 185.1001 | -0.70008 | 184.8 | 158.058 | 185.1001 | -0.30008 | 184.3 | 158.058 | 185.1001 | -0.80008 | 109.9 | 98.8068 | 110.3748 | -0.47476 | 8.4 | 8.2552 | 9.09 | -0.69 | 3.2 | 3.0515 | 6.6261 | -3.4261 | 18.9 | 18 | 33.0523 | -14.1523 | 43.8 | 44.0602 | 44.0602 | -0.26019 |  |  |  | 0 | 11.2 | 14.5811 | 14.5811 | -3.3811 | 81.2 | 108.2742 | 84.3007 | -3.1007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 83.2376 | 88.3845 | -1.5845 | 10.3 | 20 |  | 10.3 | 176.5 | 179.8793 | 179.8793 | -3.3793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 181.9 | 179.8793 | 179.8793 | 2.0207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 52.8 | 57.2347 | 97.9247 | -45.1247 | 108.5 | 108.13 | 108.13 | 0.37 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 74.5 | 78.568 | 78.568 | -4.068 | 30.7 | 29.9515 | 29.9515 | 0.74854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 149.7739 | 149.7739 | -1.8739 | 148.5 | 149.7739 | 149.7739 | -1.2739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 145.0667 | -145.0667 | 0 |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 61.2 | 61.313 | -1.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 14.139 | 14.139 | 1.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.7 | 13.5922 | 13.5922 | 1.1078 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 14 | 8.58 | 6.72 | 33.5 | 30.8 | 21.653 | 11.847 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 11.2 | 9.7538 | 10.3896 | 0.81037 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.5 | 13.9806 | 13.9806 | 1.5194 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 9.8 | 8 | 8 | 1.8 | 14.4 | 11.6505 | 11.6505 | 2.7495 | 19.9 | 19.2233 | 19.2233 | 0.6767 | 12.9 | 14 | 15.485 | -2.585 | 15.8 | 31.339 | 31.339 | -15.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 41.3 | 49.464 | -9.964 | 63.8 | 56.5 | 63.486 | 0.314 | 3.1 | 1.872 | 1.872 | 1.228 | 1.6 | 1.339 | 1.339 | 0.261 | 14 | 11.6505 | 11.6505 | 2.3495 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 8.3 | 8 |  | 8.3 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 10 | 11.068 | 11.068 | -1.068 | 10.2 | 11.068 | 11.068 | -0.86796 | 12.7 | 10 | 10.455 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.6 | 13 | 13 | -0.4 | 4.5 | 13 | 13 | -8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 44.4 | 42 | 42 | 2.4 | 15.9 | 15 | 15 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03/06/2025 | 02:00 |  |  |  | 0 | 645.8 | 643.6581 | 643.6581 | 2.1419 | 145.6 | 147.3167 | 147.3167 | -1.7167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 76.7982 | 76.7982 | 11.6018 | 208.2 | 210 | 210 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 |  |  | 105.5 | 207.8 | 204.728 | 204.728 | 3.072 | 211.5 | 204.728 | 204.728 | 6.772 | 199.5 | 204.728 | 204.728 | -5.228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 555.2 | 565.5398 | 241.5845 | 313.6155 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 163.9078 | 163.9078 | 0.59223 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 72 | 81.4184 | 90.1645 | -18.1645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.6195 | 87.6673 | 1.8327 | 92.2 | 156.5157 | 87.2736 | 4.9264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.2 | 144.3299 | 144.3299 | 0.8701 | 59.3 | 55.0421 | 67.2004 | -7.9004 | 53.8 | 74.1452 | 46.3918 | 7.4082 | 32.2 | 32.0293 | 30.1677 | 2.0323 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.3204 | 19.3204 | 0.37961 | 90.4 | 87.232 | 87.232 | 3.168 | 180.2 | 134.0206 | 185.1001 | -4.9001 | 180.4 | 134.0206 | 185.1001 | -4.7001 | 184.2 | 134.0206 | 185.1001 | -0.90008 | 107.9 | 96.3628 | 110.3748 | -2.4748 | 8.4 | 8.2552 | 9.09 | -0.69 | 3.3 | 3.0515 | 6.6261 | -3.3261 | 19 | 24.7423 | 34.478 | -15.478 | 42.5 | 44.0602 | 44.0602 | -1.5602 |  |  |  | 0 | 10.7 | 14.5811 | 14.5811 | -3.8811 | 51.5 | 82.5513 | 93.0194 | -41.5194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 80.2639 | 88.3845 | -2.4845 | 10.4 | 50 |  | 10.4 | 176.8 | 179.8793 | 179.8793 | -3.0793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 184.4 | 179.8793 | 179.8793 | 4.5207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 43.1 | 56.2818 | 107.394 | -64.294 | 98.1 | 108.13 | 108.13 | -10.03 | 64.5 | 67.134 | 67.134 | -2.634 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.1 | 147.3101 | 149.7739 | -1.6739 | 148.6 | 147.3101 | 149.7739 | -1.1739 | 150.1 | 147.3101 | 149.7739 | 0.32607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 145.0667 | -145.0667 | 0 |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 63.7 | 62.566 | -6.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 13.685 | 13.685 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.7 | 13.5922 | 13.5922 | 1.1078 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 14.6 | 8.761 | 3.739 | 32.1 | 31.7 | 21.912 | 10.188 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 11.2 | 9.7538 | 0 | 11.2 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.5 | 13.9806 | 13.9806 | 1.5194 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 9.3 | 8 | 8 | 1.3 | 14.2 | 11.6505 | 11.6505 | 2.5495 | 19.9 | 19.2233 | 19.2233 | 0.6767 | 12 | 14.9 | 15.96 | -3.96 | 16.5 | 30.09 | 30.09 | -13.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 40.7 | 50.443 | -19.643 | 49.8 | 56.5 | 63.833 | -14.033 | 3 | 1.836 | 1.836 | 1.164 | 1.4 | 1.354 | 1.354 | 0.046 | 14 | 11.6505 | 11.6505 | 2.3495 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 8.3 | 8 |  | 8.3 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 10.2 | 11.068 | 11.068 | -0.86796 | 10.4 | 11.068 | 11.068 | -0.66796 | 12.8 | 10 | 9.875 | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.9 | 14 | 14 | -11.1 | 1.1 | 13 | 13 | -11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 44.5 | 42 | 42 | 2.5 | 15.9 | 15 | 15 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03/06/2025 | 02:30 |  |  |  | 0 | 648.2 | 643.6581 | 643.6581 | 4.5419 | 146 | 147.3167 | 147.3167 | -1.3167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 76.7982 | 76.7982 | 13.0018 | 203.7 | 210 | 210 | -6.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 |  |  | 105.1 | 207.5 | 204.728 | 204.728 | 2.772 | 210.9 | 204.728 | 204.728 | 6.172 | 199.6 | 204.728 | 204.728 | -5.128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.6 | 565.5398 | 231.8235 | 325.7765 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 163.9078 | 163.9078 | -2.5078 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 72.3 | 80.6795 | 89.5776 | -17.2776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.4588 | 87.5331 | 2.767 | 60.1 | 132.3119 | 20.6186 | 39.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.1 | 144.3299 | 144.3299 | 2.7701 | 57.8 | 55.0421 | 67.2004 | -9.4004 | 49.3 | 75 | 75 | -25.7 | 33.8 | 32.0293 | 30.1677 | 3.6323 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.3204 | 19.3204 | 0.37961 | 91.1 | 87.232 | 87.232 | 3.868 | 182.5 | 134.0206 | 185.1001 | -2.6001 | 182.9 | 134.0206 | 185.1001 | -2.2001 | 184 | 134.0206 | 185.1001 | -1.1001 | 108.2 | 97.7576 | 110.3748 | -2.1748 | 8.4 | 8.2552 | 9.09 | -0.69 | 3.2 | 3.0515 | 6.6261 | -3.4261 | 17.8 | 18 | 27.6289 | -9.8289 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 10.8 | 14.5811 | 14.5811 | -3.7811 | 47.4 | 47.6145 | 105.6186 | -58.2186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 81.961 | 88.3845 | -1.7845 | 25.5 | 50 |  | 25.5 | 176 | 179.8793 | 179.8793 | -3.8793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 179.6 | 179.8793 | 179.8793 | -0.27926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 49 | 118.5567 | 118.5567 | -69.5567 | 99.3 | 108.13 | 108.13 | -8.83 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 136.8168 | 149.7739 | -1.9739 | 148.6 | 136.8168 | 149.7739 | -1.1739 | 149.8 | 136.8168 | 149.7739 | 0.02607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 145.0667 | -145.0667 | 0 |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 65.4 | 63.612 | -22.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 13.375 | 13.375 | 3.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.6 | 13.5922 | 13.5922 | 1.0078 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 14.9 | 8.895 | 2.005 | 30.6 | 33.2 | 22.3 | 8.3 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 11.2 | 9.7538 | 0 | 11.2 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.5 | 13.9806 | 13.9806 | 1.5194 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 14.3 | 11.6505 | 11.6505 | 2.6495 | 19.9 | 19.2233 | 19.2233 | 0.6767 | 13.1 | 16 | 16.369 | -3.269 | 15 | 28.397 | 28.397 | -13.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 39.9 | 51.163 | -26.063 | 37.6 | 56.8 | 64.241 | -26.641 | 3.4 | 1.823 | 1.823 | 1.577 | 2 | 1.384 | 1.384 | 0.616 | 13.8 | 11.6505 | 11.6505 | 2.1495 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 8.4 | 8 |  | 8.4 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 10.2 | 11.068 | 11.068 | -0.86796 | 10.4 | 11.068 | 11.068 | -0.66796 | 13.1 | 9.9 | 9.44 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 15 | 15 | -15 | 0 | 13 | 13 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 44.6 | 42 | 42 | 2.6 | 16 | 15 | 15 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03/06/2025 | 03:00 |  |  |  | 0 | 645.1 | 643.6581 | 643.6581 | 1.4419 | 145.7 | 147.3167 | 147.3167 | -1.6167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 76.7982 | 76.7982 | 12.9018 | 180 | 210 | 210 | -30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 |  |  | 106.1 | 204.9 | 204.728 | 204.728 | 0.172 | 208.7 | 204.728 | 204.728 | 3.972 | 199 | 204.728 | 204.728 | -5.728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 551.5 | 558.9655 | 200.14 | 351.36 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 163.9078 | 163.9078 | -0.50777 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 72.2 | 73.1666 | 83.1893 | -10.9893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 89.4309 | 85.6995 | 4.3005 | 120.1 | 110.2175 | 110.2175 | 9.8825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.5 | 144.3299 | 144.3299 | 1.1701 | 60.7 | 55.0421 | 67.2004 | -6.5004 | 58.4 | 64.7915 | 0 | 58.4 | 34.3 | 32.0293 | 30.1677 | 4.1323 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.3204 | 19.3204 | 0.37961 | 92 | 87.232 | 87.232 | 4.768 | 180.5 | 134.0206 | 185.1001 | -4.6001 | 181.7 | 134.0206 | 185.1001 | -3.4001 | 184.2 | 134.0206 | 185.1001 | -0.90008 | 106.1 | 90.6985 | 110.3748 | -4.2748 | 8.5 | 8.2552 | 9.09 | -0.59 | 3.2 | 3.0515 | 6.6261 | -3.4261 | 16.6 | 18 | 34.478 | -17.878 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 |  |  |  | 0 | 11 | 14.5811 | 14.5811 | -3.5811 | 86.7 | 105.6186 | 68.7274 | 17.9726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 73.372 | 88.3845 | -2.1845 | 59.4 | 80 |  | 59.4 | 175.1 | 179.8793 | 179.8793 | -4.7793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 182.6 | 179.8793 | 179.8793 | 2.7207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 46.8 | 48.7538 | 108.742 | -61.942 | 109.7 | 108.13 | 103.3242 | 6.3758 | 64.8 | 67.134 | 67.134 | -2.334 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 114.3331 | 149.7739 | -3.1739 | 147.6 | 114.3331 | 149.7739 | -2.1739 | 148.4 | 114.3331 | 149.7739 | -1.3739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 145.0667 | -145.0667 | 0 |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 66.8 | 64.037 | -23.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 13.499 | 13.499 | 2.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.6 | 13.5922 | 13.5922 | 1.0078 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 15.1 | 8.982 | -0.482 | 23.4 | 34.4 | 22.817 | 0.583 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 11.2 | 9.7538 | 0 | 11.2 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.6 | 13.9806 | 13.9806 | 1.6194 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 14.3 | 11.6505 | 11.6505 | 2.6495 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 11.8 | 17 | 16.579 | -4.779 | 11.9 | 25.369 | 25.369 | -13.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 39.1 | 51.111 | -20.611 | 43.1 | 57.1 | 64.832 | -21.732 | 3.6 | 1.875 | 1.875 | 1.725 | 1.1 | 1.459 | 1.459 | -0.359 | 13.8 | 11.6505 | 11.6505 | 2.1495 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 8.4 | 8 |  | 8.4 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.2 | 11.068 | 11.068 | -0.86796 | 10.4 | 11.068 | 11.068 | -0.66796 | 12 | 9.7 | 9.442 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 | 13 | 13 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.79 | 9.79 | -0.09 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 44.7 | 42 | 42 | 2.7 | 16 | 15 | 15 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03/06/2025 | 03:30 |  |  |  | 0 | 651.3 | 643.6581 | 643.6581 | 7.6419 | 146.1 | 147.3167 | 147.3167 | -1.2167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 76.7982 | 81.9543 | 8.7457 | 152 | 210 | 210 | -58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 |  |  | 104.8 | 206.2 | 204.728 | 204.728 | 1.472 | 210 | 204.728 | 204.728 | 5.272 | 199.3 | 204.728 | 204.728 | -5.428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 538.2 | 501.6172 | 318.9284 | 219.2716 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 163.9078 | 163.9078 | 3.1922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 72.5 | 69.8367 | 98.7393 | -26.2393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 90.2499 | 89.7182 | 1.7818 | 53.1 | 31.5266 | 110.2175 | -57.1175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.2 | 144.3299 | 0 | 148.2 | 61 | 55.0421 | 67.2004 | -6.2004 | 71.5 | 74.3489 | 0 | 71.5 | 35.4 | 32.0293 | 30.1677 | 5.2323 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.3204 | 19.3204 | 0.37961 | 89.7 | 87.232 | 87.232 | 2.468 | 184.3 | 134.0206 | 185.1001 | -0.80008 | 183.9 | 134.0206 | 185.1001 | -1.2001 | 184.6 | 134.0206 | 185.1001 | -0.50008 | 109.5 | 78.1591 | 110.3748 | -0.87476 | 8.5 | 8.2552 | 9.09 | -0.59 | 3.2 | 3.0515 | 6.6261 | -3.4261 | 18.8 | 18 | 34.478 | -15.678 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 11.2 | 14.5811 | 14.5811 | -3.3811 | 159.1 | 169 | 72.8155 | 86.2845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 58.1149 | 88.3845 | -1.3845 | 65.3 | 166.6667 |  | 65.3 | 176 | 166.6667 | 179.8793 | -3.8793 | 200 | 166.6667 | 179.8793 | 20.1207 | 181.9 | 250 | 179.8793 | 2.0207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 55.3 | 54.5059 | 104.6539 | -49.3539 | 117.3 | 108.0656 | 112.9358 | 4.3642 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 76.5 | 73.4748 | 78.568 | -2.068 | 30.7 | 29.9515 | 29.9515 | 0.74854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 110 | 149.7739 | -2.4739 | 148.2 | 110 | 149.7739 | -1.5739 | 149.7 | 110 | 149.7739 | -0.07393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 145.0667 | -145.0667 | 0 |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 67.3 | 64.06 | -25.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 13.588 | 13.588 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.7 | 13.5922 | 13.5922 | -0.89223 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.0583 | 18.0583 | 0.54175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15.3 | 9.108 | 0.892 | 24.3 | 34.4 | 23.218 | 1.082 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 11.2 | 9.7538 | 16.2409 | -5.0409 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.5 | 13.9806 | 13.9806 | 1.5194 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 9.1 | 8 | 8 | 1.1 | 14.5 | 11.6505 | 11.6505 | 2.8495 | 19.9 | 19.2233 | 19.2233 | 0.6767 | 12.2 | 17.6 | 16.89 | -4.69 | 10.7 | 22.657 | 22.657 | -11.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 38.8 | 50.958 | -16.958 | 44 | 57 | 65.275 | -21.275 | 2.7 | 1.893 | 1.893 | 0.807 | 2.3 | 1.518 | 1.518 | 0.782 | 13.8 | 11.6505 | 11.6505 | 2.1495 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 8.5 | 8 |  | 8.5 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 10.2 | 11.068 | 11.068 | -0.86796 | 10.4 | 11.068 | 11.068 | -0.66796 | 12.4 | 9.7 | 9.392 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 | 13 | 13 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 44.4 | 42 | 42 | 2.4 | 15.9 | 15 | 15 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03/06/2025 | 04:00 |  |  |  | 0 | 646.5 | 643.6581 | 643.6581 | 2.8419 | 145.7 | 147.3167 | 147.3167 | -1.6167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 76.7982 | 76.7982 | 14.1018 | 121.2 | 210 | 210 | -88.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 |  |  | 104.8 | 206.3 | 199.0288 | 204.728 | 1.572 | 209.1 | 199.0288 | 204.728 | 4.372 | 199 | 199.0288 | 204.728 | -5.728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 528.1 | 486.6988 | 227.5804 | 300.5196 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 163.9078 | 163.9078 | 2.6922 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 72.2 | 63.7373 | 86.8319 | -14.6319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 87.7855 | 86.2725 | 3.8275 | 44.2 | 20.6186 | 20.6186 | 23.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.1 | 144.3299 | 144.3299 | 1.7701 | 61 | 55.0421 | 67.2004 | -6.2004 | 61.9 | 74.0968 | 0 | 61.9 | 33.5 | 32.0293 | 30.1677 | 3.3323 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.3204 | 19.3204 | 0.37961 | 89.4 | 87.232 | 87.232 | 2.168 | 181.4 | 134.0206 | 185.1001 | -3.7001 | 182.2 | 134.0206 | 185.1001 | -2.9001 | 183 | 134.0206 | 185.1001 | -2.1001 | 109 | 75.2223 | 110.3748 | -1.3748 | 8.4 | 8.2552 | 9.09 | -0.69 | 3.2 | 3.0515 | 6.6261 | -3.4261 | 23.8 | 28.6528 | 34.478 | -10.678 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 |  |  |  | 0 | 11.3 | 14.5811 | 14.5811 | -3.2811 | 112.9 | 169 | 127.3776 | -14.4776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 54.5415 | 88.3845 | -1.9845 | 93.8 | 178.5296 |  | 93.8 | 174.9 | 178.5296 | 179.8793 | -4.9793 | 200 | 178.5296 | 179.8793 | 20.1207 | 218.7 | 267.7943 | 179.8793 | 38.8207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 48.2 | 55.0546 | 139.1753 | -90.9753 | 106.9 | 103.3886 | 103.3242 | 3.5758 | 64.9 | 67.134 | 67.134 | -2.234 | 76.2 | 77.3931 | 78.568 | -2.368 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 110 | 149.7739 | -3.1739 | 147.1 | 110 | 149.7739 | -2.6739 | 148.5 | 110 | 149.7739 | -1.2739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 145.0667 | -145.0667 | 0 |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 67.4 | 62.877 | -19.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13.568 | 13.568 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0243 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.9 | 13.5922 | 13.5922 | -0.69223 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 15.3 | 9.273 | 0.827 | 33.2 | 34.1 | 23.502 | 9.698 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 11.2 | 9.7538 | 0 | 11.2 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.6 | 13.9806 | 13.9806 | 1.6194 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 14.2 | 11.6505 | 11.6505 | 2.5495 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 14.9 | 18.2 | 17.505 | -2.605 | 8.1 | 20.894 | 20.894 | -12.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 38.3 | 50.505 | -24.105 | 32.4 | 56.7 | 65.275 | -32.875 | 2.8 | 1.802 | 1.802 | 0.998 | 1.3 | 1.526 | 1.526 | -0.226 | 13.8 | 11.6505 | 11.6505 | 2.1495 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 8.5 | 8 |  | 8.5 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 10.2 | 11.068 | 11.068 | -0.86796 | 10.4 | 11.068 | 11.068 | -0.66796 | 12.8 | 9.7 | 9.19 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 | 12 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.79 | 9.79 | -0.09 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 44.2 | 42 | 42 | 2.2 | 15.9 | 15 | 15 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03/06/2025 | 04:30 |  |  |  | 0 | 641.2 | 643.6581 | 643.6581 | -2.4581 | 144.8 | 147.3167 | 147.3167 | -2.5167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 76.7982 | 76.7982 | 12.4018 | 114.9 | 210 | 210 | -95.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 |  |  | 105.3 | 207.4 | 199.1524 | 204.728 | 2.672 | 211.4 | 199.1524 | 204.728 | 6.672 | 200.3 | 199.1524 | 204.728 | -4.428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 533.5 | 517.4672 | 269.9643 | 263.5357 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 163.9078 | 163.9078 | 1.0922 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 70.9 | 72.6446 | 96.3861 | -25.4861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 89.8331 | 88.4265 | 0.8735 | 48.5 | 110.2175 | 110.2175 | -61.7175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.9 | 144.3299 | 144.3299 | 1.5701 | 61.6 | 55.0421 | 67.2004 | -5.6004 | 47.3 | 73.9664 | 0 | 47.3 | 37.4 | 32.0293 | 30.1677 | 7.2323 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 19.7 | 19.3204 | 19.3204 | 0.37961 | 88.8 | 87.232 | 87.232 | 1.568 | 180.5 | 134.0206 | 185.1001 | -4.6001 | 180.9 | 134.0206 | 185.1001 | -4.2001 | 183.1 | 134.0206 | 185.1001 | -2.0001 | 107.2 | 84.1849 | 110.3748 | -3.1748 | 8.3 | 8.2552 | 9.09 | -0.79 | 3.2 | 3.0515 | 6.6261 | -3.4261 | 18.4 | 34.478 | 34.478 | -16.078 | 42.3 | 44.0602 | 44.0602 | -1.7602 |  |  |  | 0 | 10.7 | 14.5811 | 14.5811 | -3.8811 | 40.4 | 72.8155 | 72.8155 | -32.4155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 65.4466 | 88.3845 | -2.6845 | 178.4 | 178.5296 |  | 178.4 | 176.8 | 178.5296 | 179.8793 | -3.0793 | 200 | 178.5296 | 179.8793 | 20.1207 | 268.7 | 267.7943 | 179.8793 | 88.8207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 36.9 | 56.4606 | 104.6539 | -67.7538 | 95.2 | 108.13 | 112.9358 | -17.7358 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 110 | 149.7739 | -2.3739 | 148.6 | 110 | 149.7739 | -1.1739 | 149.3 | 110 | 149.7739 | -0.47393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 145.0667 | -145.0667 | 0 |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 66.5 | 61.711 | -14.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 13.547 | 13.547 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.8 | 13.5922 | 13.5922 | -0.79223 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 18.0583 | 18.0583 | 0.34175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 15 | 9.463 | 2.937 | 43.9 | 32.6 | 23.868 | 20.032 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 11.2 | 9.7538 | 0 | 11.2 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.5 | 13.9806 | 13.9806 | 1.5194 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 13.7 | 11.6505 | 11.6505 | 2.0495 | 19.8 | 19.2233 | 19.2233 | 0.5767 | 13.8 | 18.7 | 18.053 | -4.253 | 11.3 | 19.387 | 19.387 | -8.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 37.4 | 49.755 | -31.055 | 28.9 | 55.6 | 64.995 | -36.095 | 3.1 | 1.718 | 1.718 | 1.382 | 1.2 | 1.505 | 1.505 | -0.305 | 13.6 | 11.6505 | 11.6505 | 1.9495 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 8.5 | 8 |  | 8.5 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 10.2 | 11.068 | 11.068 | -0.86796 | 10.4 | 11.068 | 11.068 | -0.66796 | 10.7 | 10 | 9.024 | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.3 | 16 | 16 | -7.7 | 6.1 | 12 | 12 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 19.8 | 19.2233 | 19.2233 | 0.5767 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 44.3 | 42 | 42 | 2.3 | 15.8 | 15 | 15 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03/06/2025 | 05:00 |  |  |  | 0 | 650 | 643.6581 | 643.6581 | 6.3419 | 146.3 | 147.3167 | 147.3167 | -1.0167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 76.7982 | 76.7982 | 14.1018 | 115.2 | 210 | 210 | -94.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.2 |  |  | 39.2 | 208 | 204.728 | 204.728 | 3.272 | 210.2 | 204.728 | 204.728 | 5.472 | 199.7 | 204.728 | 204.728 | -5.028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 551.1 | 536.3574 | 239.9612 | 311.1388 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 163.9078 | 163.9078 | -1.9078 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 73.2 | 73.7358 | 92.7497 | -19.5497 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.4 | 89.7352 | 87.5271 | -35.1271 | 57 | 110.2175 | 93.9454 | -36.9454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.4 | 144.3299 | 144.3299 | 3.0701 | 63 | 55.0421 | 67.2004 | -4.2004 | 73.5 | 0 | 72.9068 | 0.59317 | 34.2 | 32.0293 | 30.1677 | 4.0323 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.3204 | 19.3204 | 0.37961 | 89.7 | 87.232 | 87.232 | 2.468 | 182.2 | 134.0206 | 185.1001 | -2.9001 | 184.6 | 134.0206 | 185.1001 | -0.50008 | 184.9 | 134.0206 | 185.1001 | -0.20008 | 107.7 | 90.8714 | 110.3748 | -2.6748 | 8.4 | 8.2552 | 9.09 | -0.69 | 3.3 | 3.0515 | 6.6261 | -3.3261 | 17.7 | 0 | 34.478 | -16.778 | 43.8 | 44.0602 | 44.0602 | -0.26019 |  |  |  | 0 | 11.3 | 14.5811 | 14.5811 | -3.2811 | 56.6 | 72.8155 | 82.7499 | -26.1499 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 73.5823 | 88.3845 | -1.4845 | 177.3 | 178.5296 |  | 177.3 | 176 | 178.5296 | 179.8793 | -3.8793 | 200 | 178.5296 | 179.8793 | 20.1207 | 274.9 | 267.7943 | 179.8793 | 95.0207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 94.8 | 120.5752 | 84.4766 | 10.3234 | 107.5 | 108.13 | 103.3242 | 4.1758 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.1 | 110 | 149.7739 | -31.6739 | 118.6 | 110 | 149.7739 | -31.1739 | 130.9 | 110 | 149.7739 | -18.8739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 145.0667 | -145.0667 | 0 |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 65.5 | 60.6 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 13.523 | 13.523 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.9 | 13.5922 | 13.5922 | -0.69223 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 14.9 | 9.676 | 6.924 | 48.6 | 31.3 | 24.316 | 24.284 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.249 | 3.249 | 0.051 | 11.1 | 9.7538 | 3.8144 | 7.2856 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.5 | 13.9806 | 13.9806 | 1.5194 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 19.8 | 19.2233 | 19.2233 | 0.5767 | 17.6 | 19.1 | 18.396 | -0.796 | 13.1 | 18.645 | 18.645 | -5.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 36.4 | 48.116 | -28.716 | 24.2 | 54.5 | 63.879 | -39.679 | 1.8 | 1.653 | 1.653 | 0.147 | 0.6 | 1.398 | 1.398 | -0.798 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 8.5 | 8 |  | 8.5 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 10.2 | 11.068 | 11.068 | -0.86796 | 10.4 | 11.068 | 11.068 | -0.66796 | 12.4 | 10.2 | 8.965 | 3.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.1 | 17 | 17 | 9.1 | 24.1 | 11 | 11 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 19.8 | 19.2233 | 19.2233 | 0.5767 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 44.5 | 42 | 42 | 2.5 | 15.9 | 15 | 15 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03/06/2025 | 05:30 |  |  |  | 0 | 646.9 | 643.6581 | 643.6581 | 3.2419 | 145.4 | 147.3167 | 147.3167 | -1.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 76.7982 | 91.7786 | -0.37864 | 117.9 | 210 | 210 | -92.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.6 | 204.728 | 204.728 | 1.872 | 209.3 | 204.728 | 204.728 | 4.572 | 199.6 | 204.728 | 204.728 | -5.128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 554.1 | 562.7801 | 325.4673 | 228.6327 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 163.9078 | 163.9078 | 2.8922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 72.4 | 92.1324 | 117.2526 | -44.8526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.8 | 91.4826 | 90.3058 | -37.5058 | 151.1 | 110.2175 | 96.6115 | 54.4885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.1 | 144.3299 | 144.3299 | 2.7701 | 60.5 | 55.0421 | 67.2004 | -6.7004 | 51.4 | 56.3107 | 73.7343 | -22.3343 | 34.6 | 32.0293 | 30.1677 | 4.4323 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.3204 | 19.3204 | 0.37961 | 90.2 | 87.232 | 87.232 | 2.968 | 184 | 134.0206 | 185.1001 | -1.1001 | 184.1 | 134.0206 | 185.1001 | -1.0001 | 183.7 | 134.0206 | 185.1001 | -1.4001 | 109.1 | 96.0895 | 110.3748 | -1.2748 | 8.2 | 8.2552 | 9.09 | -0.89 | 3.2 | 3.0515 | 6.6261 | -3.4261 | 18.7 | 0 | 33.8955 | -15.1955 | 44 | 44.0602 | 44.0602 | -0.06019 |  |  |  | 0 | 11.3 | 14.5811 | 14.5811 | -3.2811 | 66 | 89.3204 | 72.8155 | -6.8155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 79.9314 | 88.3845 | -1.7845 | 177.2 | 178.5296 |  | 177.2 | 175.2 | 178.5296 | 179.8793 | -4.6793 | 200 | 178.5296 | 179.8793 | 20.1207 | 274.6 | 267.7943 | 179.8793 | 94.7207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 77.1 | 94.1514 | 91.4998 | -14.3998 | 107.7 | 108.13 | 108.13 | -0.43 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.5 | 119.203 | 149.7739 | -20.2739 | 129.4 | 119.203 | 149.7739 | -20.3739 | 132.5 | 119.203 | 149.7739 | -17.2739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 145.0667 | -145.0667 | 0 |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 64.1 | 59.791 | 11.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 13.52 | 13.52 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.7 | 13.5922 | 13.5922 | 1.1078 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 14.9 | 9.783 | 4.917 | 37.6 | 30.9 | 24.548 | 13.052 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 11.2 | 9.7538 | 0 | 11.2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.5 | 13.9806 | 13.9806 | 1.5194 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 12.7 | 11.6505 | 11.6505 | 1.0495 | 19.9 | 19.2233 | 19.2233 | 0.6767 | 17.6 | 19.1 | 18.642 | -1.042 | 15.3 | 17.963 | 17.963 | -2.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 34.8 | 46.573 | -25.173 | 37.4 | 53 | 62.932 | -25.532 | 2.9 | 1.577 | 1.577 | 1.323 | 0.6 | 1.281 | 1.281 | -0.681 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 8.5 | 8 |  | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 10.4 | 11.068 | 11.068 | -0.66796 | 10.6 | 11.068 | 11.068 | -0.46796 | 11 | 10.2 | 8.952 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40 | 17 | 17 | 23 | 34.2 | 12 | 12 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 44.4 | 42 | 42 | 2.4 | 15.8 | 15 | 15 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03/06/2025 | 06:00 |  |  |  | 0 | 648.2 | 643.6581 | 643.6581 | 4.5419 | 146.1 | 147.3167 | 147.3167 | -1.2167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 117.6 | 138.8262 | 210 | -92.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207 | 204.728 | 204.728 | 2.272 | 210.7 | 204.728 | 204.728 | 5.972 | 199.6 | 204.728 | 204.728 | -5.128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 477.2 | 565.5398 | 347.323 | 129.877 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 163.9078 | 163.9078 | 1.1922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 72.5 | 70 | 124.4972 | -51.9972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.5 | 103.2418 | 91.2883 | -38.7883 | 174.2 | 220.4807 | 151.3064 | 22.8936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.7 | 174.6116 | 144.3299 | 3.3701 | 62 | 55.0421 | 67.2004 | -5.2004 | 72.2 | 139.8283 | 75 | -2.8 | 34.8 | 32.0293 | 30.1677 | 4.6323 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.3204 | 19.3204 | 0.37961 | 90.1 | 87.232 | 87.232 | 2.868 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 184.7 | 185.1001 | 185.1001 | -0.40008 | 108.7 | 103.0368 | 110.3748 | -1.6748 | 8.2 | 8.2552 | 9.09 | -0.89 | 3.3 | 3.0515 | 6.6261 | -3.3261 | 34.4 | 34.478 | 32.6822 | 1.7178 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 10.9 | 14.5811 | 14.5811 | -3.6811 | 91.9 | 61.1543 | 107.8628 | -15.9628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 88.3845 | -1.8845 | 178 | 178.5296 |  | 178 | 175.7 | 178.5296 | 179.8793 | -4.1793 | 200 | 178.5296 | 179.8793 | 20.1207 | 274.8 | 267.7943 | 179.8793 | 94.9207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 157.2 | 72.8263 | 107.394 | 49.806 | 119.2 | 108.13 | 108.13 | 11.07 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 76.4 | 72.3739 | 78.568 | -2.168 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 147.7 | 149.7739 | 149.7739 | -2.0739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 145.0667 | -145.0667 | 0 |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 31.903 | 59.889 | 13.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 13.579 | 13.579 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.7 | 13.5922 | 13.5922 | 1.1078 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8.94 | 9.786 | 7.214 | 39.9 | 17.371 | 24.563 | 15.337 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 11.2 | 19.7728 | 8.3869 | 2.8131 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.6 | 13.9806 | 13.9806 | 1.6194 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 12.5 | 11.6505 | 11.6505 | 0.84951 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 19.3 | 19.1 | 18.595 | 0.705 | 12.9 | 17.46 | 17.46 | -4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 33.5 | 45.315 | -27.415 | 35 | 28.9861 | 62.496 | -27.496 | 1.7 | 1.47 | 1.47 | 0.23 | 0.7 | 1.13 | 1.13 | -0.43 | 13.4 | 11.6505 | 11.6505 | 1.7495 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 8.5 | 8 |  | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 10.4 | 11.068 | 11.068 | -0.66796 | 10.6 | 11.068 | 11.068 | -0.46796 | 10.3 | 10.3 | 9.073 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39 | 0 | 17 | 22 | 26.3 | 0 | 12 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20.1 | 19.2233 | 19.2233 | 0.8767 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 44.5 | 42 | 42 | 2.5 | 15.9 | 15 | 15 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03/06/2025 | 06:30 |  |  |  | 0 | 644.6 | 643.6581 | 643.6581 | 0.94191 | 145.3 | 147.3167 | 147.3167 | -2.0167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 91.7786 | 91.7786 | -5.4786 | 119.3 | 155.1106 | 210 | -90.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.9 | 204.728 | 204.728 | 3.172 | 211 | 204.728 | 204.728 | 6.272 | 199.9 | 204.728 | 204.728 | -4.828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 550.5 | 565.5398 | 425.1236 | 125.3764 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 163.9078 | 163.9078 | -1.3078 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.7 | 14.9194 | 14.9194 | -3.2194 | 69.7 | 70 | 128.4318 | -58.7318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 103.4368 | 91.8105 | -7.9105 | 203.5 | 174.1318 | 183.6965 | 19.8035 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 279.1 | 183.6432 | 147.6544 | 131.4456 | 62.4 | 55.0421 | 67.2004 | -4.8004 | 107.8 | 149.9144 | 66.9903 | 40.8097 | 35 | 32.0293 | 30.1677 | 4.8323 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.3204 | 19.3204 | 0.37961 | 87.9 | 87.232 | 87.232 | 0.66796 | 181.4 | 185.1001 | 185.1001 | -3.7001 | 182.1 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 107.7 | 103.0368 | 110.3748 | -2.6748 | 8.1 | 8.2552 | 9.09 | -0.99 | 3.2 | 3.0515 | 6.6261 | -3.4261 | 17.6 | 18 | 24.7423 | -7.1423 | 43 | 44.0602 | 44.0602 | -1.0602 |  |  |  | 0 | 10.9 | 14.5811 | 14.5811 | -3.6811 | 116 | 121.056 | 113.05 | 2.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.3845 | 88.3845 | -2.0845 | 178.3 | 178.5296 |  | 178.3 | 176.2 | 178.5296 | 179.8793 | -3.6793 | 200 | 178.5296 | 179.8793 | 20.1207 | 274.9 | 267.7943 | 179.8793 | 95.0207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 130.6 | 101.4156 | 109.1125 | 21.4875 | 116.2 | 112.9358 | 112.9358 | 3.2642 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 77.4 | 72.3739 | 78.568 | -1.168 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 149.7739 | 149.7739 | -2.5739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 145.0667 | -145.0667 | 0 |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 74.3 | 31.893 | 60.015 | 14.285 | 2.2 | 1.675 | 1.675 | 0.525 | 16 | 13.706 | 13.706 | 2.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0243 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.7 | 13.5922 | 13.5922 | 1.1078 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 3.6 | 0.168 | 0.168 | 3.432 | 3.9 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 17.8 | 8.8867 | 9.802 | 7.998 | 53.8 | 16.7573 | 24.655 | 29.145 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 0.36 | 0.36 | 1.94 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 11.2 | 19.7728 | 19.6072 | -8.4072 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.9 | 13.9806 | 13.9806 | 0.91942 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 11.6 | 11.6505 | 11.6505 | -0.05049 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 17.4 | 18.7 | 18.479 | -1.079 | 12 | 17.338 | 17.338 | -5.338 | 0.3 | 0.625 | 0.625 | -0.325 | 11.6 | 32.7 | 44.252 | -32.652 | 26.8 | 29.9407 | 62.151 | -35.351 | 1.9 | 1.373 | 1.373 | 0.527 | 0.7 | 1.027 | 1.027 | -0.327 | 13.4 | 11.6505 | 11.6505 | 1.7495 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 8.3 | 8 |  | 8.3 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 10.6 | 11.068 | 11.068 | -0.46796 | 10.8 | 11.068 | 11.068 | -0.26796 | 13.9 | 10.5 | 9.343 | 4.557 | 4.5 | 11.61 | 11.61 | -7.11 | 0 | 0.821 | 0.821 | -0.821 | 4.5 | 3.485 | 3.485 | 1.015 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.8 | 2.0019 | 17 | 6.8 | 17.8 | 3.0894 | 12 | 5.8 | 3.1 | 3.451 | 3.451 | -0.351 | 2.2 | 0.127 | 0.127 | 2.073 | 9.7 | 9.79 | 9.79 | -0.09 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 44.4 | 42 | 42 | 2.4 | 15.8 | 15 | 15 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03/06/2025 | 07:00 |  |  |  | 0 | 640.5 | 643.6581 | 643.6581 | -3.1581 | 144.4 | 147.3167 | 147.3167 | -2.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 91.7786 | 91.7786 | -3.8786 | 125 | 141.7532 | 210 | -85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.5 | 204.728 | 204.728 | 2.772 | 209.4 | 204.728 | 204.728 | 4.672 | 199.3 | 204.728 | 204.728 | -5.428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 459 | 565.5398 | 339.5264 | 119.4736 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 163.9078 | 163.9078 | 2.2922 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 20.2 |  | 0 | 20.2 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 69.5 | 70 | 93.1053 | -23.6053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 93.0642 | 88.201 | 21.499 | 142.7 | 184.1385 | 220.4807 | -77.7807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 296.7 | 170.4907 | 144.3299 | 152.3701 | 60.7 | 55.0421 | 67.2004 | -6.5004 | 126.2 | 129.6954 | 123.321 | 2.879 | 36.5 | 32.0293 | 30.1677 | 6.3323 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 19.7 | 19.3204 | 19.3204 | 0.37961 | 89 | 87.232 | 87.232 | 1.768 | 181.9 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2001 | 185.5 | 185.1001 | 185.1001 | 0.39992 | 180.8 | 185.1001 | 185.1001 | -4.3001 | 108.1 | 103.0368 | 110.3748 | -2.2748 | 7.9 | 8.2552 | 9.09 | -1.19 | 3.2 | 3.0515 | 6.6261 | -3.4261 | 18.6 | 18 | 34.478 | -15.878 | 44.2 | 44.0602 | 44.0602 | 0.13981 |  |  |  | 0 | 11.8 | 14.5811 | 14.5811 | -2.7811 | 44 | 105.6186 | 92.233 | -48.233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.3845 | 88.3845 | -0.98446 | 177.1 | 178.5296 |  | 177.1 | 174.9 | 178.5296 | 179.8793 | -4.9793 | 200 | 178.5296 | 179.8793 | 20.1207 | 275.1 | 267.7943 | 179.8793 | 95.2207 | 14.4 |  |  | 14.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 88.7 | 83.6252 | 107.2762 | -18.5762 | 100.1 | 108.13 | 103.3242 | -3.2242 | 61.3 | 67.134 | 67.134 | -5.834 | 77.6 | 72.3739 | 78.568 | -0.968 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 147.4 | 149.7739 | 149.7739 | -2.3739 | 148.3 | 149.7739 | 149.7739 | -1.4739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.5 | 10 | 145.0667 | -135.5667 | 0 |  | 72.5333 | -72.5333 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 78.2 | 41.0084 | 60.225 | 17.975 | 20.1 | 14.498 | 14.498 | 5.602 | 16.8 | 14.032 | 14.032 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0243 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.7 | 13.5922 | 13.5922 | 1.1078 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 9.7 | 2.477 | 2.477 | 7.223 | 11.1 | 1.964 | 1.964 | 9.136 | 20.2 | 8.6202 | 9.832 | 10.368 | 53.5 | 20.9607 | 24.825 | 28.675 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 11.2 | 1.249 | 1.249 | 9.951 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.7 | 0 | 5.467 | 5.233 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.9 | 13.9806 | 13.9806 | 0.91942 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 11.5 | 11.6505 | 11.6505 | -0.15049 | 19.8 | 19.2233 | 19.2233 | 0.5767 | 17.8 | 18.3 | 18.155 | -0.355 | 11.1 | 18.359 | 18.359 | -7.259 | 7.3 | 6.084 | 6.084 | 1.216 | 11 | 32.2 | 43.768 | -32.768 | 22.6 | 35.4904 | 62.078 | -39.478 | 1.1 | 1.308 | 1.308 | -0.208 | 0.5 | 1.066 | 1.066 | -0.566 | 13.4 | 11.6505 | 11.6505 | 1.7495 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 8.3 | 8 |  | 8.3 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.6 | 11.068 | 11.068 | -0.46796 | 10.8 | 11.068 | 11.068 | -0.26796 | 14 | 10.6 | 10.061 | 3.939 | 64.2 | 46.2 | 46.2 | 18 | 2.2 | 7.183 | 7.183 | -4.983 | 37.7 | 30.007 | 30.007 | 7.693 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.1 | 1.523 | 15 | -3.9 | 5.9 | 3.2253 | 12 | -6.1 | 28.6 | 24.677 | 24.677 | 3.923 | 4.7 | 0.988 | 0.988 | 3.712 | 9.7 | 9.79 | 9.79 | -0.09 | 19.8 | 19.2233 | 19.2233 | 0.5767 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 44.7 | 42 | 42 | 2.7 | 16.2 | 15 | 15 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03/06/2025 | 07:30 |  |  |  | 0 | 644.4 | 643.6581 | 643.6581 | 0.74191 | 145.3 | 147.3167 | 147.3167 | -2.0167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 91.7786 | 91.7786 | -6.3786 | 141.4 | 146.9133 | 210 | -68.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.7 | 204.728 | 204.728 | 2.972 | 210 | 204.728 | 204.728 | 5.272 | 200.1 | 204.728 | 204.728 | -4.628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 343.9 | 544.0769 | 319.4723 | 24.4277 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 163.9078 | 163.9078 | -0.80777 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 22.2 |  | 0 | 22.2 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 69.8 | 112.5576 | 81.709 | -11.909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 | 75.9919 | 80.0888 | -10.4888 | 209.4 | 143.7858 | 144.7292 | 64.6708 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 295.2 | 170.7268 | 149.3109 | 145.8891 | 61.7 | 55.0421 | 67.2004 | -5.5004 | 123.7 | 118.9332 | 131.2251 | -7.5251 | 34.3 | 32.0293 | 30.1677 | 4.1323 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 19.7 | 19.3204 | 19.3204 | 0.37961 | 89.4 | 87.232 | 87.232 | 2.168 | 180.6 | 185.1001 | 185.1001 | -4.5001 | 181.5 | 185.1001 | 185.1001 | -3.6001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 107.4 | 103.0368 | 110.3748 | -2.9748 | 8 | 8.2552 | 9.09 | -1.09 | 3.3 | 3.0515 | 6.6261 | -3.3261 | 17.5 | 18 | 34.478 | -16.978 | 42.9 | 44.0602 | 44.0602 | -1.1602 |  |  |  | 0 | 10.8 | 14.5811 | 14.5811 | -3.7811 | 65.2 | 111.1868 | 169 | -103.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.3845 | 88.3845 | -2.1845 | 178.2 | 178.5296 |  | 178.2 | 176.2 | 178.5296 | 179.8793 | -3.6793 | 200 | 178.5296 | 179.8793 | 20.1207 | 275.1 | 267.7943 | 179.8793 | 95.2207 | 44.9 |  |  | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 94.3 | 99.1124 | 105.7933 | -11.4933 | 101.7 | 108.13 | 108.13 | -6.43 | 60.9 | 67.134 | 67.134 | -6.234 | 77 | 72.3739 | 78.568 | -1.568 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 149.7739 | 149.7739 | -1.8739 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 145.0667 | -135.1667 | 0 |  | 72.5333 | -72.5333 | 0.1 | 0.076 | 0.076 | 0.024 | 68.1 | 42.4999 | 59.788 | 8.312 | 43.6 | 36.503 | 36.503 | 7.097 | 12.9 | 14.24 | 14.24 | -1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0243 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.7 | 13.5922 | 13.5922 | 1.1078 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 11.9 | 7.646 | 7.646 | 4.254 | 14.3 | 7.307 | 7.307 | 6.993 | 19.2 | 7.7077 | 9.756 | 9.444 | 48.1 | 19.4848 | 24.435 | 23.665 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14.3 | 2.316 | 2.316 | 11.984 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.9 | 0 | 16.8601 | -5.9601 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.9 | 13.9806 | 13.9806 | 0.91942 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 11.8 | 11.6505 | 11.6505 | 0.14951 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 14 | 17.4 | 17.734 | -3.734 | 11.8 | 19.463 | 19.463 | -7.663 | 16.9 | 15.611 | 15.611 | 1.289 | 8.8 | 32.9 | 43.214 | -34.414 | 18.8 | 34.8252 | 61.779 | -42.979 | 1.6 | 1.251 | 1.251 | 0.349 | 0.8 | 1.118 | 1.118 | -0.318 | 13.4 | 11.6505 | 11.6505 | 1.7495 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 8.3 | 8 |  | 8.3 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.6 | 11.068 | 11.068 | -0.46796 | 10.8 | 11.068 | 11.068 | -0.26796 | 8.2 | 10.3 | 10.538 | -2.338 | 144.3 | 100.91 | 100.91 | 43.39 | 4.6 | 10.081 | 10.081 | -5.481 | 81.1 | 71.828 | 71.828 | 9.272 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.5 | 6.0038 | 13 | -9.5 | 1.4 | 2.778 | 12 | -10.6 | 62.2 | 56.971 | 56.971 | 5.229 | 7.1 | 2.162 | 2.162 | 4.938 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | 44.8 | 42 | 42 | 2.8 | 16 | 15 | 15 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03/06/2025 | 08:00 |  |  |  | 0 | 654.5 | 643.6581 | 643.6581 | 10.8419 | 147 | 147.3167 | 147.3167 | -0.31674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 91.7786 | 91.7786 | -4.9786 | 184.9 | 149.7991 | 210 | -25.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.4 | 204.728 | 204.728 | 2.672 | 210.5 | 204.728 | 204.728 | 5.772 | 200.9 | 204.728 | 204.728 | -3.828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 309.8 | 476.061 | 275.6816 | 34.1184 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.2 | 163.9078 | 163.9078 | -9.7078 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 22.2 |  | 0 | 22.2 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 72 | 70 | 37.9529 | 34.0471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.4 | 66.777 | 71.8247 | -0.42472 | 149.3 | 134.3806 | 177.5648 | -28.2647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 297.5 | 172.9854 | 163.506 | 133.994 | 59.3 | 55.0421 | 67.2004 | -7.9004 | 56.9 | 123.321 | 131.2251 | -74.3251 | 32.9 | 32.0293 | 30.1677 | 2.7323 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.3204 | 19.3204 | 0.37961 | 92.8 | 87.232 | 87.232 | 5.568 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 185.3 | 185.1001 | 185.1001 | 0.19992 | 185 | 185.1001 | 185.1001 | -0.10008 | 109.5 | 103.0368 | 110.3748 | -0.87476 | 7.9 | 8.2552 | 9.09 | -1.19 | 3.3 | 3.0515 | 6.6261 | -3.3261 | 19.1 | 18 | 34.478 | -15.378 | 44.1 | 44.0602 | 44.0602 | 0.03981 |  |  |  | 0 | 11.3 | 14.5811 | 14.5811 | -3.2811 | 108.4 | 108.7111 | 133.6887 | -25.2888 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.3845 | 88.3845 | -1.5845 | 178.3 | 178.5296 |  | 178.3 | 176 | 178.5296 | 179.8793 | -3.8793 | 200 | 178.5296 | 179.8793 | 20.1207 | 275 | 267.7943 | 179.8793 | 95.1207 | 76.6 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 89.6 | 86.1009 | 107.394 | -17.794 | 118.1 | 103.3242 | 108.13 | 9.97 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 76.4 | 72.3739 | 78.568 | -2.168 | 30.6 | 29.9515 | 29.9515 | 0.64854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 149.7739 | 149.7739 | -2.0739 | 148.3 | 149.7739 | 149.7739 | -1.4739 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 50 | 145.0667 | -135.1667 | 0 |  | 72.5333 | -72.5333 | 0.3 | 0.113 | 0.113 | 0.187 | 60.4 | 43.8292 | 57.406 | 2.994 | 62.1 | 55.786 | 55.786 | 6.314 | 12.1 | 14.09 | 14.09 | -1.99 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18.5 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0243 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14 | 13.5922 | 13.5922 | 0.40777 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 12.5 | 11.223 | 11.223 | 1.277 | 15 | 13.545 | 13.545 | 1.455 | 12.3 | 6.7441 | 9.573 | 2.727 | 33.7 | 22.8904 | 23.484 | 10.216 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.3 | 5.934 | 5.934 | 9.366 | 3.3 | 3.249 | 3.249 | 0.051 | 10.9 | 14.0689 | 0 | 10.9 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.9 | 13.9806 | 13.9806 | 0.91942 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 12.3 | 11.6505 | 11.6505 | 0.64951 | 19.8 | 19.2233 | 19.2233 | 0.5767 | 15.7 | 16.6 | 17.022 | -1.322 | 13.2 | 20.816 | 20.816 | -7.616 | 25.7 | 23.399 | 23.399 | 2.301 | 12.2 | 0 | 42.449 | -30.249 | 18.8 | 38.7252 | 60.802 | -42.002 | 0.9 | 0 | 1.216 | -0.316 | 0.8 | 1.212 | 1.212 | -0.412 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 8.7 | 8 |  | 8.7 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.6 | 11.068 | 11.068 | -0.46796 | 10.8 | 11.068 | 11.068 | -0.26796 | 7 | 10.3 | 10.29 | -3.29 | 195.9 | 172.17 | 172.17 | 23.73 | 7.2 | 11.555 | 11.555 | -4.355 | 113.9 | 104.393 | 104.393 | 9.507 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.3562 | 11 | -11 | 0 | 7.1412 | 11 | -11 | 81.9 | 79.348 | 79.348 | 2.552 | 9.1 | 3.311 | 3.311 | 5.789 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 19.9 | 19.2233 | 19.2233 | 0.6767 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 44.7 | 42 | 42 | 2.7 | 16 | 15 | 15 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03/06/2025 | 08:30 |  |  |  | 0 | 652.1 | 643.6581 | 643.6581 | 8.4419 | 146.7 | 147.3167 | 147.3167 | -0.61674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 91.7786 | 91.7786 | -4.9786 | 191.1 | 156.8315 | 210 | -18.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.3 | 204.728 | 204.728 | 3.572 | 209.7 | 204.728 | 204.728 | 4.972 | 199.5 | 204.728 | 204.728 | -5.228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 301.5 | 393.0573 | 327.8955 | -26.3955 | 5 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 163.9078 | 163.9078 | 4.4922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 22.1 |  | 0 | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 71.6 | 70 | 29.2115 | 42.3885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 61.9732 | 71.0993 | 16.1007 | 221.2 | 182.5188 | 220.4807 | 0.71926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 296.7 | 288.6598 | 209.8395 | 86.8605 | 42.4 | 55.0421 | 67.2004 | -24.8004 | 63.2 | 131.2251 | 131.2251 | -68.0251 | 35.4 | 32.0293 | 30.1677 | 5.2323 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.3204 | 19.3204 | 0.37961 | 91.4 | 87.232 | 87.232 | 4.168 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 185.8 | 185.1001 | 185.1001 | 0.69992 | 184.5 | 185.1001 | 185.1001 | -0.60008 | 108.9 | 93.3858 | 110.3748 | -1.4748 | 8.1 | 8.2552 | 9.09 | -0.99 | 3.3 | 3.0515 | 6.6261 | -3.3261 | 29.2 | 24.7423 | 18 | 11.2 | 44.4 | 44.0602 | 44.0602 | 0.33981 |  |  |  | 0 | 16.2 | 14.5811 | 14.5811 | 1.6189 | 128.6 | 101.9688 | 111.1868 | 17.4132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 76.6417 | 88.3845 | -1.1845 | 177.8 | 178.5296 |  | 177.8 | 176.3 | 178.5296 | 179.8793 | -3.5793 | 200 | 178.5296 | 179.8793 | 20.1207 | 274.5 | 267.7943 | 179.8793 | 94.6207 | 76.2 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 126 | 86.6577 | 107.394 | 18.606 | 123.4 | 112.9358 | 108.13 | 15.27 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 76.5 | 72.3739 | 78.568 | -2.068 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 149.7739 | 149.7739 | -2.3739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 50 | 145.0667 | -94.4667 | 0 |  | 72.5333 | -72.5333 | 0.7 | 0.535 | 0.535 | 0.165 | 47 | 49.6719 | 54.806 | -7.806 | 64.7 | 64.785 | 64.785 | -0.085 | 13.1 | 14.132 | 14.132 | -1.032 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.1 | 13.5922 | 13.5922 | 0.50777 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 12.8 | 12.233 | 12.233 | 0.567 | 15.3 | 15.717 | 15.717 | -0.417 | 11.2 | 8.6232 | 9.241 | 1.959 | 23.5 | 30.8447 | 22.558 | 0.942 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.6 | 10.762 | 10.762 | 4.838 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.8 | 13.9806 | 13.9806 | 0.81942 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 9 | 8 | 8 | 1 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 14.8 | 16 | 16.52 | -1.72 | 12.6 | 21.974 | 21.974 | -9.374 | 28.9 | 28.64 | 28.64 | 0.26 | 0 | 0 | 41.128 | -41.128 | 16.9 | 41.3209 | 59.102 | -42.202 | 0 | 0 | 1.239 | -1.239 | 0.8 | 1.324 | 1.324 | -0.524 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 8.4 | 8 |  | 8.4 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.6 | 11.068 | 11.068 | -0.46796 | 10.8 | 11.068 | 11.068 | -0.26796 | 8.8 | 11.6 | 10.357 | -1.557 | 198.2 | 215.23 | 215.23 | -17.03 | 9.3 | 12.35 | 12.35 | -3.05 | 116.9 | 119.766 | 119.766 | -2.866 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4.3248 | 9 | -9 | 0 | 6.0172 | 11 | -11 | 84.5 | 87.268 | 87.268 | -2.768 | 11.1 | 4.411 | 4.411 | 6.689 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 44.6 | 42 | 42 | 2.6 | 16 | 15 | 15 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03/06/2025 | 09:00 |  |  |  | 0 | 648.3 | 643.6581 | 643.6581 | 4.6419 | 146.5 | 147.3167 | 147.3167 | -0.81674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 91.7786 | 91.7786 | -5.4786 | 189.7 | 159.7904 | 210 | -20.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.9 | 204.728 | 204.728 | 3.172 | 209.7 | 204.728 | 204.728 | 4.972 | 200.1 | 204.728 | 204.728 | -4.628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 496.9 | 397.0309 | 397.5285 | 99.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 163.9078 | 163.9078 | 1.5922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 22.1 |  | 0 | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 71.2 | 70 | 33.8282 | 37.3718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 62.6409 | 73.8793 | 12.8207 | 163 | 150.5277 | 144.7292 | 18.2708 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 295.5 | 288.6598 | 226.5481 | 68.9519 | 60.8 | 55.0421 | 67.2004 | -6.4004 | 62.4 | 141.121 | 131.2251 | -68.8251 | 34.4 | 32.0293 | 30.1677 | 4.2323 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.3204 | 19.3204 | 0.37961 | 90.9 | 87.232 | 87.232 | 3.668 | 182.9 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 108.2 | 94.8306 | 110.3748 | -2.1748 | 8.3 | 8.2552 | 9.09 | -0.79 | 3.2 | 3.0515 | 6.6261 | -3.4261 | 18.4 | 18 | 34.478 | -16.078 | 43.7 | 44.0602 | 44.0602 | -0.36019 |  |  |  | 0 | 16.1 | 14.5811 | 14.5811 | 1.5189 | 141.3 | 169 | 169 | -27.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 78.3997 | 88.3845 | -1.7845 | 177.2 | 178.5296 |  | 177.2 | 175.6 | 178.5296 | 179.8793 | -4.2793 | 200 | 178.5296 | 179.8793 | 20.1207 | 274.6 | 267.7943 | 179.8793 | 94.7207 | 76.4 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 96.5 | 104.2159 | 107.394 | -10.894 | 112.5 | 103.3242 | 108.13 | 4.37 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 76.3 | 72.3739 | 78.568 | -2.268 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 149.7739 | 149.7739 | -2.1739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 145.0667 | -94.6667 | 0 |  | 72.5333 | -72.5333 | 0.8 | 0.729 | 0.729 | 0.071 | 36.1 | 55.6717 | 51.545 | -15.445 | 65.4 | 68.255 | 68.255 | -2.855 | 15.7 | 14.75 | 14.75 | 0.95 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.1 | 13.5922 | 13.5922 | 0.50777 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 12.6 | 12.615 | 12.615 | -0.015 | 15.2 | 16.215 | 16.215 | -1.015 | 7.7 | 9.5342 | 8.761 | -1.061 | 12.9 | 29.362 | 21.657 | -8.757 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 16 | 13.379 | 13.379 | 2.621 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.9 | 18.1782 | 9.5595 | 1.3405 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15 | 13.9806 | 13.9806 | 1.0194 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 12 | 11.6505 | 11.6505 | 0.34951 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 14.6 | 15.5 | 16.643 | -2.043 | 14.8 | 22.549 | 22.549 | -7.749 | 28.8 | 30.083 | 30.083 | -1.283 | 0 | 0 | 38.136 | -38.136 | 18.7 | 38.3756 | 55.23 | -36.53 | 0 | 0 | 1.432 | -1.432 | 0.5 | 1.494 | 1.494 | -0.994 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 8.3 | 8 |  | 8.3 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.3 | 11.068 | 11.068 | -0.76796 | 10.8 | 11.068 | 11.068 | -0.26796 | 9.3 | 12.7 | 11.37 | -2.07 | 204.1 | 227.93 | 227.93 | -23.83 | 11 | 12.901 | 12.901 | -1.901 | 117.7 | 123.386 | 123.386 | -5.686 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8.229 | 7 | -7 | 0 | 9.803 | 10 | -10 | 85.4 | 90.03 | 90.03 | -4.63 | 12.8 | 5.723 | 5.723 | 7.077 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 44.7 | 42 | 42 | 2.7 | 16 | 15 | 15 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03/06/2025 | 09:30 |  |  |  | 0 | 648.3 | 643.6581 | 643.6581 | 4.6419 | 146 | 147.3167 | 147.3167 | -1.3167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 91.7786 | 91.7786 | -5.7786 | 189.3 | 194.0006 | 210 | -20.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208 | 204.728 | 204.728 | 3.272 | 208.4 | 204.728 | 204.728 | 3.672 | 199.8 | 204.728 | 204.728 | -4.928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 554.8 | 480.6064 | 407.5168 | 147.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 163.9078 | 163.9078 | -0.80777 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 22.1 |  | 0 | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 76.7 | 70 | 35.951 | 40.749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 67.1559 | 76.3151 | 10.1849 | 167.2 | 161.2073 | 144.7292 | 22.4708 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 402 | 288.6598 | 288.6598 | 113.3402 | 60.7 | 55.0421 | 67.2004 | -6.5004 | 59.4 | 131.2251 | 131.2251 | -71.8251 | 34.2 | 32.0293 | 30.1677 | 4.0323 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.3204 | 19.3204 | 0.37961 | 90.9 | 87.232 | 87.232 | 3.668 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 108 | 103.0368 | 110.3748 | -2.3748 | 8.2 | 8.2552 | 9.09 | -0.89 | 3.2 | 3.0515 | 6.6261 | -3.4261 | 21.7 | 18 | 34.478 | -12.778 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 16.1 | 14.5811 | 14.5811 | 1.5189 | 169.3 | 169 | 169 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.3845 | 88.3845 | -1.7845 | 177.9 | 178.5296 |  | 177.9 | 176.1 | 178.5296 | 179.8793 | -3.7793 | 200 | 178.5296 | 179.8793 | 20.1207 | 272.4 | 267.7943 | 179.8793 | 92.5207 | 76.3 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 102.9 | 85.0855 | 107.394 | -4.494 | 119.7 | 108.13 | 108.13 | 11.57 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 76.5 | 72.3739 | 78.568 | -2.068 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 192.3333 | -141.8333 | 0 |  | 96.1667 | -96.1667 | 0.9 | 0.904 | 0.904 | -0.004 | 27.2 | 57.1432 | 48.125 | -20.925 | 65.8 | 68.962 | 68.962 | -3.162 | 15.9 | 15.265 | 15.265 | 0.635 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 18.4 | 17.4757 | 17.4757 | 0.92427 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14 | 13.5922 | 13.5922 | 0.40777 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 12.3 | 12.73 | 12.73 | -0.43 | 14.8 | 16.296 | 16.296 | -1.496 | 3.5 | 8.5382 | 8.271 | -4.771 | 6 | 34.4982 | 20.904 | -14.904 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.7 | 15.01 | 15.01 | 0.69 | 3.3 | 3.249 | 3.249 | 0.051 | 10.9 | 19.7728 | 7.2142 | 3.6858 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.1 | 13.9806 | 13.9806 | 1.1194 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 12.7 | 15.2 | 16.702 | -4.002 | 20.9 | 23.89 | 23.89 | -2.99 | 28.7 | 30.238 | 30.238 | -1.538 | 0 | 0 | 35.055 | -35.055 | 17.1 | 38.8073 | 51.403 | -34.303 | 0 | 0 | 1.606 | -1.606 | 1.3 | 1.67 | 1.67 | -0.37 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 8.3 | 8 |  | 8.3 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.3 | 11.068 | 11.068 | -0.76796 | 10.8 | 11.068 | 11.068 | -0.26796 | 12.1 | 13.4 | 12.273 | -0.173 | 208 | 229.35 | 229.35 | -21.35 | 12.6 | 13.555 | 13.555 | -0.955 | 116.6 | 123.418 | 123.418 | -6.818 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.9407 | 6 | -6 | 0 | 8.3709 | 9 | -9 | 85.7 | 90.403 | 90.403 | -4.703 | 14.3 | 6.92 | 6.92 | 7.38 | 9.7 | 9.79 | 9.79 | -0.09 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 44.5 | 42 | 42 | 2.5 | 16.1 | 15 | 15 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03/06/2025 | 10:00 |  |  |  | 0 | 648 | 643.6581 | 643.6581 | 4.3419 | 146.1 | 147.3167 | 147.3167 | -1.2167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 91.7786 | 91.7786 | -5.8786 | 194.9 | 203.8027 | 210 | -15.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.6 | 204.728 | 204.728 | 1.872 | 209 | 204.728 | 204.728 | 4.272 | 199.4 | 204.728 | 204.728 | -5.328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 555.6 | 519.6605 | 468.072 | 87.528 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 163.9078 | 163.9078 | -0.90777 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 22.1 |  | 0 | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 76.3 | 70 | 54.9625 | 21.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 73.0271 | 82.7472 | 3.5528 | 152.7 | 161.2073 | 220.4807 | -67.7807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 403.5 | 288.6598 | 288.6598 | 114.8402 | 59.7 | 55.0421 | 67.2004 | -7.5004 | 52.7 | 131.2251 | 131.2251 | -78.5251 | 35.7 | 32.0293 | 30.1677 | 5.5323 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.3204 | 19.3204 | 0.37961 | 90.3 | 87.232 | 87.232 | 3.068 | 182.2 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9001 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 108.3 | 103.0368 | 110.3748 | -2.0748 | 8.3 | 8.2552 | 9.09 | -0.79 | 3.2 | 3.0515 | 6.6261 | -3.4261 | 18.1 | 18 | 18 | 0.1 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 15.9 | 14.5811 | 14.5811 | 1.3189 | 123 | 169 | 108.7111 | 14.2889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 88.3845 | -1.8845 | 177.4 | 178.5296 |  | 177.4 | 175.4 | 178.5296 | 179.8793 | -4.4793 | 200 | 178.5296 | 179.8793 | 20.1207 | 274.5 | 267.7943 | 179.8793 | 94.6207 | 76.1 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 92.8 | 105.9807 | 107.394 | -14.594 | 111.3 | 108.13 | 108.13 | 3.17 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 76.4 | 72.3739 | 78.568 | -2.168 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 147.8 | 149.7739 | 149.7739 | -1.9739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 50 | 192.3333 | -142.1333 | 0 |  | 96.1667 | -96.1667 | 1 | 1.011 | 1.011 | -0.011 | 27.8 | 58.9902 | 44.229 | -16.429 | 65.4 | 68.79 | 68.79 | -3.39 | 12.1 | 15.469 | 15.469 | -3.369 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 18.5 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0243 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.1 | 13.5922 | 13.5922 | 0.50777 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 12.3 | 12.698 | 12.698 | -0.398 | 14.7 | 16.204 | 16.204 | -1.504 | 4.5 | 7.6604 | 7.77 | -3.27 | 6.4 | 34.5041 | 20.297 | -13.897 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.2 | 15.712 | 15.712 | -0.512 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.9 | 19.7728 | 8.3869 | 2.5131 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.1 | 13.9806 | 13.9806 | 1.1194 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.7 | 15 | 16.569 | -6.869 | 25 | 27.531 | 27.531 | -2.531 | 27.9 | 30.064 | 30.064 | -2.164 | 0 | 0 | 31.706 | -31.706 | 21.4 | 34.1431 | 47.712 | -26.312 | 0 | 0 | 1.724 | -1.724 | 2.2 | 1.864 | 1.864 | 0.336 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 8.3 | 8 |  | 8.3 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.3 | 11.068 | 11.068 | -0.76796 | 10.8 | 11.068 | 11.068 | -0.26796 | 14.8 | 13.9 | 12.846 | 1.954 | 209.9 | 221.89 | 221.89 | -11.99 | 14 | 14.141 | 14.141 | -0.141 | 114.8 | 122.333 | 122.333 | -7.533 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.4397 | 4 | -4 | 1 | 7.6869 | 7 | -6 | 81.3 | 89.904 | 89.904 | -8.604 | 15.3 | 8.065 | 8.065 | 7.235 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 44.9 | 42 | 42 | 2.9 | 16 | 15 | 15 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03/06/2025 | 10:30 |  |  |  | 0 | 646.6 | 643.6581 | 643.6581 | 2.9419 | 145.5 | 147.3167 | 147.3167 | -1.8167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 91.7786 | 91.7786 | -5.5786 | 210.8 | 210 | 210 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.1 | 204.728 | 204.728 | 1.372 | 209.3 | 204.728 | 204.728 | 4.572 | 198.7 | 204.728 | 204.728 | -6.028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.3 | 565.5398 | 554.6367 | 2.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 163.9078 | 163.9078 | -0.60777 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 22 | 22.389 | 0 | 22 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 76.4 | 115.5255 | 68.0913 | 8.3087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 85.5433 | 85.3156 | 0.78444 | 148.3 | 150.5277 | 162.4093 | -14.1093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 303.6 | 313.7396 | 228.1942 | 75.4058 | 61.3 | 55.0421 | 67.2004 | -5.9004 | 60.5 | 66.9903 | 131.2251 | -70.7251 | 33.1 | 32.0293 | 30.1677 | 2.9323 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.3204 | 19.3204 | 0.37961 | 86.7 | 87.232 | 87.232 | -0.53204 | 180.8 | 185.1001 | 185.1001 | -4.3001 | 182 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1001 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 107.7 | 103.0368 | 110.3748 | -2.6748 | 8.3 | 8.2552 | 9.09 | -0.79 | 3.2 | 3.0515 | 6.6261 | -3.4261 | 17.9 | 18 | 22.6232 | -4.7232 | 43.3 | 44.0602 | 44.0602 | -0.76019 |  |  |  | 0 | 16 | 14.5811 | 14.5811 | 1.4189 | 127.8 | 169 | 161.699 | -33.899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.3845 | 88.3845 | -1.9845 | 176.1 | 178.5296 |  | 176.1 | 174.1 | 178.5296 | 179.8793 | -5.7793 | 200 | 178.5296 | 179.8793 | 20.1207 | 273.9 | 267.7943 | 179.8793 | 94.0207 | 75.5 |  |  | 75.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 97.4 | 114.1068 | 128.3868 | -30.9868 | 117.9 | 123.7538 | 123.7538 | -5.8538 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 76.4 | 68.1019 | 78.568 | -2.168 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 147.5 | 149.7739 | 149.7739 | -2.2739 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 | 158 | 185.6274 |  | 158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 | 50 | 192.3333 | -142.6333 | 0 |  | 96.1667 | -96.1667 | 1.1 | 1.101 | 1.101 | -0.001 | 19.2 | 56.9636 | 40.697 | -21.497 | 65.1 | 68.978 | 68.978 | -3.878 | 16 | 15.621 | 15.621 | 0.379 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 18.4 | 17.4757 | 17.4757 | 0.92427 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.1 | 13.5922 | 13.5922 | 0.50777 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 12.3 | 12.592 | 12.592 | -0.292 | 14.7 | 16.043 | 16.043 | -1.343 | 3 | 7.1357 | 7.352 | -4.352 | 5.5 | 39.0868 | 19.937 | -14.437 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 15.2 | 16.105 | 16.105 | -0.905 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.9 | 19.7728 | 18.5715 | -7.6715 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15.1 | 13.9806 | 13.9806 | 1.1194 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9 | 15.3 | 16.655 | -7.655 | 26.7 | 31.434 | 31.434 | -4.734 | 28.1 | 29.77 | 29.77 | -1.67 | 0 | 0 | 29.124 | -29.124 | 22.9 | 29.1907 | 44.195 | -21.295 | 0 | 0 | 1.847 | -1.847 | 2.4 | 2.054 | 2.054 | 0.346 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 8.3 | 8 |  | 8.3 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.3 | 11.068 | 11.068 | -0.76796 | 10.8 | 11.068 | 11.068 | -0.26796 | 15.6 | 14 | 13.317 | 2.283 | 210.5 | 217.92 | 217.92 | -7.42 | 15.1 | 14.528 | 14.528 | 0.572 | 116 | 120.78 | 120.78 | -4.78 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3007 | 3 | -3 | 0 | 9.2738 | 5 | -5 | 85.3 | 89.229 | 89.229 | -3.929 | 15.8 | 9.892 | 9.892 | 5.908 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | -0.1 | 44.6 | 42 | 42 | 2.6 | 15.9 | 15 | 15 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03/06/2025 | 11:00 |  |  |  | 0 | 648.1 | 643.6581 | 643.6581 | 4.4419 | 146 | 209.3934 | 209.3934 | -63.3934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 91.7786 | 91.7786 | -6.0786 | 192.9 | 210 | 210 | -17.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206 | 204.728 | 204.728 | 1.272 | 206.7 | 204.728 | 204.728 | 1.972 | 198.2 | 204.728 | 204.728 | -6.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.5 | 565.5398 | 503.2134 | 55.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 163.9078 | 163.9078 | 0.79223 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 22.2 | 22.389 | 0 | 22.2 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 76.5 | 103.8277 | 67.4141 | 9.0859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 83.6562 | 85.2998 | 1.1002 | 211.1 | 220.4807 | 220.4807 | -9.3807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 308 | 308.1361 | 228.1942 | 79.8058 | 16.9 | 55.0421 | 67.2004 | -50.3004 | 57.7 | 56.8058 | 131.2251 | -73.5251 | 32.5 | 32.0293 | 30.1677 | 2.3323 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.3204 | 19.3204 | 0.37961 | 87.6 | 87.232 | 87.232 | 0.36796 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 182 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 108.1 | 103.0368 | 110.3748 | -2.2748 | 8.2 | 8.2552 | 9.09 | -0.89 | 3.2 | 3.0515 | 6.6261 | -3.4261 | 19.4 | 18 | 18 | 1.4 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 |  |  |  | 0 | 15.8 | 14.5811 | 14.5811 | 1.2189 | 113.2 | 110.6917 | 113.3037 | -0.10367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 88.3845 | -1.8845 | 176 | 178.4178 |  | 176 | 173.7 | 178.4178 | 179.8793 | -6.1793 | 200 | 178.4178 | 179.8793 | 20.1207 | 273.9 | 267.6267 | 179.8793 | 94.0207 | 75.6 |  |  | 75.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 120.2 | 113.5922 | 174.1935 | -53.9935 | 124.5 | 123.7538 | 106.9401 | 17.5599 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 76.2 | 66.2041 | 78.568 | -2.368 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 189.9 | 185.6274 |  | 189.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 50 | 192.3333 | -142.4333 | 0 |  | 96.1667 | -96.1667 | 1.2 | 1.126 | 1.126 | 0.074 | 17.4 | 54.978 | 38.26 | -20.86 | 66.7 | 69.044 | 69.044 | -2.344 | 17.2 | 15.614 | 15.614 | 1.586 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15.1 | 13.5922 | 13.5922 | 1.5078 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0583 | 18.0583 | 0.44175 | 12.4 | 12.456 | 12.456 | -0.056 | 14.8 | 15.888 | 15.888 | -1.088 | 3 | 6.713 | 7.015 | -4.015 | 6 | 38.9552 | 19.824 | -13.824 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.6 | 16.064 | 16.064 | -0.464 | 3.3 | 3.249 | 3.249 | 0.051 | 10.9 | 19.7728 | 17.6526 | -6.7526 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.9 | 13.9806 | 13.9806 | 0.91942 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9 | 15.7 | 17.401 | -8.401 | 37.2 | 36.121 | 36.121 | 1.079 | 27.9 | 29.244 | 29.244 | -1.344 | 0 | 0 | 28.844 | -28.844 | 15.7 | 25.3667 | 41.205 | -25.505 | 0 | 0 | 1.986 | -1.986 | 2.3 | 2.228 | 2.228 | 0.072 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 8.3 | 8 |  | 8.3 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 10.3 | 11.068 | 11.068 | -0.76796 | 10.8 | 11.068 | 11.068 | -0.26796 | 16.2 | 14.2 | 13.477 | 2.723 | 211.1 | 218.37 | 218.37 | -7.27 | 15.9 | 14.729 | 14.729 | 1.171 | 115.3 | 118.532 | 118.532 | -3.232 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.4913 | 1 | -1 | 0 | 11.6923 | 3 | -3 | 85.1 | 88.189 | 88.189 | -3.089 | 16.4 | 12.05 | 12.05 | 4.35 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 44.4 | 42 | 42 | 2.4 | 16 | 15 | 15 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03/06/2025 | 11:30 |  |  |  | 0 | 645.9 | 643.6581 | 643.6581 | 2.2419 | 145.8 | 147.3167 | 209.3934 | -63.5934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 91.7786 | 91.7786 | -6.2786 | 190.5 | 210 | 210 | -19.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.9 | 204.728 | 204.728 | 1.172 | 209.5 | 204.728 | 204.728 | 4.772 | 198.3 | 204.728 | 204.728 | -6.428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.3 | 469.5429 | 510.995 | 45.305 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 163.9078 | 163.9078 | 1.4922 | 7.2 | 6.8004 | 5.1333 | 2.0667 | 5.4 | 3.7328 | 2.8178 | 2.5822 | 22.1 | 22.389 | 0 | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 75.7 | 70 | 74.0722 | 1.6278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 93.2216 | 86.8279 | 8.0721 | 200.2 | 205.2962 | 184.5083 | 15.6918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 328.6 | 173.595 | 288.6598 | 39.9402 | 0 | 59.7087 | 67.2004 | -67.2004 | 109 | 131.2251 | 131.2251 | -22.2251 | 32.3 | 31.8447 | 30.1677 | 2.1323 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 20 | 19.3204 | 0.37961 | 88.9 | 87.232 | 87.232 | 1.668 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 181.5 | 185.1001 | 185.1001 | -3.6001 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 108.4 | 110.3748 | 110.3748 | -1.9748 | 8.2 | 8.2552 | 9.09 | -0.89 | 3.3 | 3.0515 | 6.6261 | -3.3261 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 43.1 | 44.0602 | 44.0602 | -0.96019 |  |  |  | 0 | 15.8 | 15.9223 | 14.5811 | 1.2189 | 135.3 | 143.028 | 163.8159 | -28.5159 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.3845 | 88.3845 | -2.2845 | 169.9 | 171.1111 |  | 169.9 | 169.6 | 171.1111 | 179.8793 | -10.2793 | 169.7 | 171.1111 | 179.8793 | -10.1793 | 258.3 | 256.6667 | 179.8793 | 78.4207 | 76.3 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 134.4 | 147.3708 | 139.6525 | -5.2525 | 113.7 | 108.13 | 109.3199 | 4.3801 | 65.1 | 67.134 | 67.134 | -2.034 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 158.7217 | 149.7739 | -3.3739 | 146.7 | 158.7217 | 149.7739 | -3.0739 | 149.3 | 158.7217 | 149.7739 | -0.47393 | 189.3 | 185.6274 |  | 189.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 50 | 192.3333 | -142.4333 | 0 |  | 96.1667 | -96.1667 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 16.8 | 32.6 | 36.163 | -19.363 | 66.9 | 69.414 | 69.414 | -2.514 | 16.2 | 15.4 | 15.641 | 0.559 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 18.3 | 18 | 17.4757 | 0.82427 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.9 | 20 | 19.4175 | 0.48252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 15 | 13.5922 | 13.5922 | 1.4078 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 12.6 | 12.292 | 12.292 | 0.308 | 15 | 15.853 | 15.853 | -0.853 | 3.5 | 5 | 6.617 | -3.117 | 7.2 | 22.7 | 19.853 | -12.653 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.2 | 15.084 | 15.084 | 0.116 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.9 | 19.7728 | 18.5032 | -7.6032 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15 | 16 | 13.9806 | 1.0194 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 8.6 | 9 | 8 | 0.6 | 13 | 13 | 11.6505 | 1.3495 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 7.5 | 16.8 | 18.189 | -10.689 | 41.9 | 40.646 | 40.646 | 1.254 | 27.9 | 28.1 | 28.084 | -0.184 | 0 | 0 | 28.359 | -28.359 | 14.5 | 25.59 | 39.135 | -24.635 | 0 | 0 | 2.105 | -2.105 | 1.7 | 2.371 | 2.371 | -0.671 | 12.8 | 13 | 11.6505 | 1.1495 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 9 | 8 |  | 9 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 9.9 | 11.068 | 11.068 | -1.168 | 10.8 | 11.068 | 11.068 | -0.26796 | 15.9 | 13.4 | 13.678 | 2.222 | 211.1 | 219.7 | 219.65 | -8.55 | 16.1 | 14.6 | 14.627 | 1.473 | 115.3 | 113.8 | 113.812 | 1.488 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 5.6714 | 1 | -0.2 | 0 | 16.6908 | 2 | -2 | 85.4 | 85.9 | 85.855 | -0.455 | 16.5 | 12.8 | 12.758 | 3.742 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 0.2 | 45 | 44.2105 | 42 | 3 | 15.8 | 15.7895 | 15 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03/06/2025 | 12:00 |  |  |  | 0 | 648.2 | 643.6581 | 643.6581 | 4.5419 | 146.4 | 147.3167 | 209.3934 | -62.9934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 91.7786 | 91.7786 | -4.9786 | 213.5 | 210 | 210 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205 | 204.728 | 204.728 | 0.272 | 208.7 | 204.728 | 204.728 | 3.972 | 198.7 | 204.728 | 204.728 | -6.028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.3 | 496.2005 | 488.4041 | 68.8959 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 163.9078 | 163.9078 | 4.5922 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 3.7328 | 2.8178 | 2.6822 | 22.1 | 22.389 | 22.389 | -0.28901 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 76.8 | 70 | 70.1929 | 6.6071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 93.5455 | 86.1208 | 9.6792 | 189.5 | 220.4807 | 220.4807 | -30.9807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 334.1 | 179.8355 | 288.6598 | 45.4402 | 10.6 | 59.7087 | 67.2004 | -56.6004 | 117.5 | 131.2251 | 131.2251 | -13.7251 | 25.6 | 31.8447 | 30.1677 | -4.5677 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 20 | 19.3204 | 0.37961 | 88.7 | 87.232 | 87.232 | 1.468 | 181 | 185.1001 | 185.1001 | -4.1001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 107.7 | 110.3748 | 110.3748 | -2.6748 | 8.2 | 8.2552 | 9.09 | -0.89 | 3.2 | 3.0515 | 6.6261 | -3.4261 | 18.6 | 18 | 18 | 0.6 | 43.8 | 44.0602 | 44.0602 | -0.26019 |  |  |  | 0 | 16.3 | 15.9223 | 14.5811 | 1.7189 | 131.7 | 130.7794 | 128.6625 | 3.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.3845 | 88.3845 | -1.2845 | 176.3 | 177.1954 |  | 176.3 | 174.1 | 177.1954 | 179.8793 | -5.7793 | 200 | 177.1954 | 179.8793 | 20.1207 | 274.8 | 265.7931 | 179.8793 | 94.9207 | 75.5 |  |  | 75.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 105.7 | 181.5767 | 118.6494 | -12.9494 | 107.7 | 115.6113 | 114.5735 | -6.8735 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 158.7217 | 149.7739 | -3.6739 | 146.6 | 158.7217 | 149.7739 | -3.1739 | 148.8 | 158.7217 | 149.7739 | -0.97393 | 188.4 | 185.6274 |  | 188.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 50 | 192.3333 | -142.4333 | 0 |  | 96.1667 | -96.1667 | 1.2 | 1.135 | 1.135 | 0.065 | 15 | 31.4 | 35.086 | -20.086 | 67.1 | 69.745 | 69.745 | -2.645 | 15.9 | 15.7 | 15.769 | 0.131 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 18.2 | 18 | 17.4757 | 0.72427 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 15.1 | 13.5922 | 13.5922 | 1.5078 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 0.2 | 15.3 | 15.921 | 15.921 | -0.621 | 1.3 | 5.2 | 6.159 | -4.859 | 5.5 | 22.9 | 20.023 | -14.523 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.4 | 14.357 | 14.357 | 1.043 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.9 | 19.7728 | 15.6056 | -4.7056 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15 | 16 | 13.9806 | 1.0194 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 8.7 | 9 | 8 | 0.7 | 11.4 | 13 | 11.6505 | -0.25049 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 5.3 | 17.9 | 19.105 | -13.805 | 39.7 | 44.686 | 44.686 | -4.986 | 28.1 | 27.3 | 27.311 | 0.789 | 0 | 0 | 27.262 | -27.262 | 23.9 | 26.11 | 39.822 | -15.922 | 0 | 0 | 2.168 | -2.168 | 3.2 | 2.424 | 2.424 | 0.776 | 12.8 | 13 | 11.6505 | 1.1495 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 9.1 | 8 |  | 9.1 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 9.9 | 11.068 | 11.068 | -1.168 | 10.5 | 11.068 | 11.068 | -0.56796 | 15.3 | 13.9 | 14.002 | 1.298 | 212.2 | 221.7 | 221.7 | -9.5 | 16.3 | 14.4 | 14.547 | 1.753 | 116.8 | 112.1 | 112.077 | 4.723 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8.3689 | 0 | 0 | 0 | 21.0824 | 3 | -3 | 85.9 | 85.1 | 85.07 | 0.83 | 16.1 | 12.6 | 12.578 | 3.522 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | 43.7 | 44.2105 | 42 | 1.7 | 15.9 | 15.7895 | 15 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9
03/06/2025 | 12:30 |  |  |  | 0 | 642.2 | 643.6581 | 643.6581 | -1.4581 | 214.4 | 147.3167 | 209.3934 | 5.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 91.7786 | 91.7786 | -7.1786 | 198.2 | 210 | 210 | -11.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.5 | 204.728 | 204.728 | -0.228 | 208.6 | 204.728 | 204.728 | 3.872 | 197.5 | 204.728 | 204.728 | -7.228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 552.1 | 472.7364 | 381.3058 | 170.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 163.9078 | 163.9078 | -0.70777 | 7 | 6.8004 | 5.1333 | 1.8667 | 5.4 | 3.7328 | 2.8178 | 2.5822 | 22.1 | 22.389 | 22.389 | -0.28901 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 75.6 | 70 | 85.0581 | -9.4581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 91.0695 | 87.2047 | 6.7953 | 142.5 | 220.4807 | 162.205 | -19.705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 291.1 | 173.2452 | 288.6598 | 2.4402 | 49.8 | 59.7087 | 67.2004 | -17.4004 | 111.9 | 131.2251 | 131.2251 | -19.3251 | 29.1 | 31.8447 | 30.1677 | -1.0677 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 20 | 19.3204 | 0.37961 | 88.7 | 87.232 | 87.232 | 1.468 | 179.1 | 185.1001 | 185.1001 | -6.0001 | 178.8 | 185.1001 | 185.1001 | -6.3001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 106.8 | 110.3748 | 110.3748 | -3.5748 | 8.4 | 8.2552 | 9.09 | -0.69 | 3.2 | 3.0515 | 6.6261 | -3.4261 | 16.9 | 18 | 34.478 | -17.578 | 42.6 | 44.0602 | 44.0602 | -1.4602 |  |  |  | 0 | 15.7 | 15.9223 | 14.5811 | 1.1189 | 128.5 | 130.7794 | 171.1169 | -42.6169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.3845 | 88.3845 | -2.6845 | 175.6 | 177.3991 |  | 175.6 | 173.4 | 177.3991 | 179.8793 | -6.4793 | 200 | 177.3991 | 179.8793 | 20.1207 | 273.6 | 266.0987 | 179.8793 | 93.7207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 81.5 | 169.3997 | 143.003 | -61.503 | 96.9 | 108.13 | 123.7538 | -26.8538 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 158.7217 | 149.7739 | -4.5739 | 146.2 | 158.7217 | 149.7739 | -3.5739 | 148 | 158.7217 | 149.7739 | -1.7739 | 187.1 | 185.6274 |  | 187.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 50 | 192.3333 | -86.7333 | 47 |  | 96.1667 | -49.1667 | 1.2 | 1.125 | 1.125 | 0.075 | 15.5 | 30.5 | 34.098 | -18.598 | 67.8 | 69.825 | 69.825 | -2.025 | 15.3 | 16 | 15.981 | -0.681 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 18.2 | 18 | 17.4757 | 0.72427 | 9.8 | 9.983 | 9 | 0.8 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 15 | 13.5922 | 13.5922 | 1.4078 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 12.8 | 12.414 | 12.414 | 0.386 | 15.5 | 15.993 | 15.993 | -0.493 | 2.4 | 5.6 | 5.7 | -3.3 | 2.1 | 23 | 19.93 | -17.83 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.1 | 14.17 | 14.17 | 0.93 | 3.3 | 3.249 | 3.249 | 0.051 | 10.9 | 19.7728 | 18.6154 | -7.7154 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15 | 16 | 13.9806 | 1.0194 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 8.5 | 9 | 8 | 0.5 | 10 | 13 | 11.6505 | -1.6505 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 4.3 | 19.2 | 20.107 | -15.807 | 37.9 | 48.59 | 48.59 | -10.69 | 28.2 | 27.3 | 27.284 | 0.916 | 0 | 0 | 27.03 | -27.03 | 29.5 | 26.49 | 41.034 | -11.534 | 0 | 0 | 2.276 | -2.276 | 1.9 | 2.506 | 2.506 | -0.606 | 12.7 | 13 | 11.6505 | 1.0495 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 9.2 | 8 |  | 9.2 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 9.9 | 11.068 | 11.068 | -1.168 | 10.5 | 11.068 | 11.068 | -0.56796 | 13.7 | 14.5 | 14.395 | -0.695 | 213.4 | 226.7 | 226.73 | -13.33 | 16.2 | 14 | 14.472 | 1.728 | 117.6 | 112.9 | 112.915 | 4.685 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9.6191 | 0 | 0 | 0 | 23.6534 | 5 | -5 | 86.2 | 85.4 | 85.402 | 0.798 | 15.8 | 11.1 | 11.892 | 3.908 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 4.5 | 44.2105 | 42 | -37.5 | 16.2 | 15.7895 | 15 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2
03/06/2025 | 13:00 |  |  |  | 0 | 646.6 | 643.6581 | 643.6581 | 2.9419 | 215.8 | 147.3167 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 91.7786 | 91.7786 | -6.1786 | 212.4 | 210 | 210 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204 | 204.728 | 204.728 | -0.728 | 207.3 | 204.728 | 204.728 | 2.572 | 198.4 | 204.728 | 204.728 | -6.328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 302.5 | 341.173 | 425.9816 | -123.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 163.9078 | 163.9078 | -1.9078 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 3.7328 | 2.8178 | 2.6822 | 22.2 | 22.389 | 22.389 | -0.18901 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.9 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0194 | 76.8 | 70 | 53.9755 | 22.8245 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 82.2074 | 79.1309 | 15.6691 | 199.1 | 220.4807 | 177.1624 | 21.9376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 161.7 | 144.3299 | 288.6598 | -126.9598 | 54 | 59.7087 | 67.2004 | -13.2004 | 139.6 | 131.2251 | 131.2251 | 8.3749 | 30.1 | 31.8447 | 30.1677 | -0.0677 | 18.9 | 19.1922 | 19.1922 | -0.29223 | 19.7 | 20 | 19.3204 | 0.37961 | 89.4 | 87.232 | 87.232 | 2.168 | 181.5 | 185.1001 | 185.1001 | -3.6001 | 181.7 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4001 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 108.8 | 110.3748 | 110.3748 | -1.5748 | 8.2 | 8.2552 | 9.09 | -0.89 | 3.4 | 3.0515 | 6.6261 | -3.2261 | 33.7 | 23.155 | 19.5206 | 14.1794 | 43 | 44.0602 | 44.0602 | -1.0602 |  |  |  | 0 | 16 | 15.9223 | 14.5811 | 1.4189 | 83 | 123.5075 | 169 | -86 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 88.3845 | -1.8845 | 174.7 | 176.5841 |  | 174.7 | 172.9 | 176.5841 | 179.8793 | -6.9793 | 200 | 176.5841 | 179.8793 | 20.1207 | 274.5 | 264.8762 | 179.8793 | 94.6207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 170.9 | 61.8557 | 72.2716 | 98.6284 | 124.2 | 108.13 | 108.13 | 16.07 | 65.1 | 67.134 | 67.134 | -2.034 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 158.7217 | 149.7739 | -3.8739 | 146.1 | 158.7217 | 149.7739 | -3.6739 | 148.5 | 158.7217 | 149.7739 | -1.2739 | 186.6 | 185.6274 |  | 186.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.6 | 145.3333 | 192.3333 | -57.7333 | 69.7 | 72.6667 | 96.1667 | -26.4667 | 1.2 | 1.121 | 1.121 | 0.079 | 22 | 31.8 | 33.377 | -11.377 | 68.5 | 69.839 | 69.839 | -1.339 | 16.2 | 16.3 | 16.449 | -0.249 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 17.8 | 18 | 17.4757 | 0.32427 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 19.8 | 20 | 19.4175 | 0.38252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 14.9 | 13.5922 | 13.5922 | 1.3078 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 12.9 | 12.556 | 12.556 | 0.344 | 15.5 | 16.069 | 16.069 | -0.569 | 2.1 | 6.3 | 5.24 | -3.14 | 2.3 | 24.5 | 19.573 | -17.273 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.5 | 14.205 | 14.205 | 1.295 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.9 | 19.7728 | 0 | 10.9 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15 | 16 | 13.9806 | 1.0194 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 8.6 | 9 | 8 | 0.6 | 10.4 | 13 | 11.6505 | -1.2505 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 6.4 | 20.3 | 21.366 | -14.966 | 41 | 52.086 | 52.086 | -11.086 | 28.4 | 27.6 | 27.547 | 0.853 | 0 | 0 | 29.393 | -29.393 | 33.6 | 29.69 | 43.82 | -10.22 | 0 | 0 | 2.518 | -2.518 | 3.1 | 2.673 | 2.673 | 0.427 | 12.7 | 13 | 11.6505 | 1.0495 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 9.2 | 8 |  | 9.2 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 9.9 | 11.068 | 11.068 | -1.168 | 9.9 | 11.068 | 11.068 | -1.168 | 15.1 | 14.8 | 14.994 | 0.106 | 215.4 | 234.2 | 234.19 | -18.79 | 16.1 | 13.5 | 14.229 | 1.871 | 118.9 | 114.7 | 114.725 | 4.175 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 13.5402 | 1 | -1 | 0 | 27.9461 | 9 | -9 | 86.6 | 86 | 86.027 | 0.573 | 15 | 8.8 | 10.229 | 4.771 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 44.1 | 44.2105 | 42 | 2.1 | 16.2 | 15.7895 | 15 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4
03/06/2025 | 13:30 |  |  |  | 0 | 648.4 | 643.6581 | 643.6581 | 4.7419 | 217.2 | 209.3934 | 209.3934 | 7.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.7786 | 91.7786 | -2.7786 | 211.6 | 210 | 210 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.2 | 204.728 | 204.728 | -0.528 | 207.6 | 204.728 | 204.728 | 2.872 | 196.8 | 204.728 | 204.728 | -7.928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 322.3 | 219.9129 | 398.4789 | -76.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 163.9078 | 163.9078 | 3.4922 | 7.8 | 6.8004 | 5.1333 | 2.6667 | 5.5 | 3.7328 | 2.8178 | 2.6822 | 22.2 | 22.389 | 0 | 22.2 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 76.3 | 70 | 48.3796 | 27.9204 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 76.2796 | 75.3308 | 20.7692 | 158.9 | 144.6618 | 189.6152 | -30.7152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153 | 144.3299 | 288.6598 | -135.6598 | 56.8 | 59.7087 | 67.2004 | -10.4004 | 114.8 | 119.5876 | 131.2251 | -16.4251 | 32.8 | 31.8447 | 30.1677 | 2.6323 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 20 | 19.3204 | 0.37961 | 91.3 | 87.232 | 87.232 | 4.068 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 184.9 | 185.1001 | 185.1001 | -0.20008 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 108.1 | 110.3748 | 110.3748 | -2.2748 | 8.4 | 8.2552 | 9.09 | -0.69 | 3.2 | 3.0515 | 6.6261 | -3.4261 | 21.1 | 28.6528 | 26.09 | -4.99 | 44.2 | 44.0602 | 44.0602 | 0.13981 |  |  |  | 0 | 16.2 | 15.9223 | 14.5811 | 1.6189 | 86.8 | 113.859 | 148.5021 | -61.7021 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.3845 | 88.3845 | -1.3845 | 174.1 | 175.973 |  | 174.1 | 172.3 | 175.973 | 179.8793 | -7.5793 | 200 | 175.973 | 179.8793 | 20.1207 | 273.5 | 263.9595 | 179.8793 | 93.6207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 86.9 | 61.8557 | 41.7581 | 45.1419 | 103.4 | 108.13 | 108.13 | -4.73 | 66.8 | 67.134 | 67.134 | -0.33398 | 81.8 | 78.568 | 78.568 | 3.232 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 154.538 | 149.7739 | -4.0739 | 146.1 | 154.538 | 149.7739 | -3.6739 | 148.7 | 154.538 | 149.7739 | -1.0739 | 186.2 | 185.6274 |  | 186.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 192 | 192.3333 | -54.7333 | 72.2 | 96 | 96.1667 | -23.9667 | 1.1 | 1.121 | 1.121 | -0.021 | 25.5 | 33.7 | 32.615 | -7.115 | 68.9 | 69.896 | 69.896 | -0.996 | 17.6 | 16.5 | 16.823 | 0.777 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 17.8 | 18 | 17.4757 | 0.32427 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 20.3 | 20 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 15 | 13.5922 | 13.5922 | 1.4078 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 13 | 12.713 | 12.713 | 0.287 | 15.6 | 16.163 | 16.163 | -0.563 | 3.7 | 7 | 4.936 | -1.236 | 6.4 | 26.5 | 19.122 | -12.722 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.7 | 14.536 | 14.536 | 1.164 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.9 | 8.4209 | 0 | 10.9 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.9 | 16 | 13.9806 | 0.91942 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 8.7 | 9 | 8 | 0.7 | 11.1 | 13 | 11.6505 | -0.55049 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 15.6 | 20.8 | 22.447 | -6.847 | 38.5 | 54.456 | 54.456 | -15.956 | 28.7 | 28.1 | 28.1 | 0.6 | 0 | 0 | 31.584 | -31.584 | 42.4 | 33.83 | 46.217 | -3.817 | 0 | 0 | 2.669 | -2.669 | 4.5 | 2.811 | 2.811 | 1.689 | 12.6 | 13 | 11.6505 | 0.94951 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 9.2 | 8 |  | 9.2 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 10 | 11.068 | 11.068 | -1.068 | 10.1 | 11.068 | 11.068 | -0.96796 | 18 | 15.1 | 15.462 | 2.538 | 215.8 | 235.3 | 235.27 | -19.47 | 15.4 | 13 | 13.775 | 1.625 | 120.1 | 117.4 | 117.415 | 2.685 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.5 | 25.4739 | 4 | 11.5 | 56.5 | 37.4036 | 13 | 43.5 | 87.4 | 86.9 | 86.87 | 0.53 | 14.1 | 7.1 | 8 | 6.1 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 43.9 | 44.2105 | 42 | 1.9 | 15.9 | 15.7895 | 15 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5
03/06/2025 | 14:00 |  |  |  | 0 | 646.5 | 643.6581 | 643.6581 | 2.8419 | 215.4 | 209.3934 | 209.3934 | 6.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 91.7786 | 91.7786 | -3.8786 | 206.9 | 210 | 210 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.6 | 204.728 | 204.728 | -1.128 | 206.7 | 204.728 | 204.728 | 1.972 | 198 | 204.728 | 204.728 | -6.728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 245.6 | 212.7691 | 372.221 | -126.621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 163.9078 | 163.9078 | 4.3922 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 3.7328 | 2.8178 | 2.6822 | 22 | 22.389 | 0 | 22 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 81 | 70 | 45.771 | 35.229 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 76.9583 | 75.0371 | 20.2629 | 147.6 | 134.0861 | 189.3716 | -41.7717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.2 | 144.3299 | 288.6598 | -136.4598 | 56.7 | 59.7087 | 67.2004 | -10.5004 | 114.6 | 113.4021 | 131.2251 | -16.6251 | 29.8 | 31.8447 | 30.1677 | -0.3677 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 19.7 | 20 | 19.3204 | 0.37961 | 91.6 | 87.232 | 87.232 | 4.368 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 184.5 | 185.1001 | 185.1001 | -0.60008 | 184.6 | 185.1001 | 185.1001 | -0.50008 | 108.7 | 110.3748 | 110.3748 | -1.6748 | 8.3 | 8.2552 | 9.09 | -0.79 | 3.3 | 3.0515 | 6.6261 | -3.3261 | 19 | 18.2202 | 26.9711 | -7.9711 | 43.8 | 44.0602 | 44.0602 | -0.26019 |  |  |  | 0 | 16.2 | 15.9223 | 14.5811 | 1.6189 | 87.1 | 128.4423 | 146.8645 | -59.7645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.3845 | 88.3845 | -1.7845 | 174.6 | 176.2785 |  | 174.6 | 172.8 | 176.2785 | 179.8793 | -7.0793 | 200 | 176.2785 | 179.8793 | 20.1207 | 273 | 264.4177 | 179.8793 | 93.1207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 83.9 | 61.8557 | 41.2371 | 42.6629 | 100.9 | 108.13 | 108.13 | -7.23 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 81.6 | 78.568 | 78.568 | 3.032 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.9693 | 149.7739 | -4.0739 | 146.2 | 149.9693 | 149.7739 | -3.5739 | 148.4 | 149.9693 | 149.7739 | -1.3739 | 186.7 | 185.6274 |  | 186.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 | 189.3333 | 192.3333 | -53.6333 | 74.8 | 94.6667 | 96.1667 | -21.3667 | 1.1 | 0.947 | 0.947 | 0.153 | 29.1 | 36.3 | 31.73 | -2.63 | 68.7 | 69.475 | 69.475 | -0.775 | 15.8 | 16.7 | 16.919 | -1.119 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 18 | 18 | 17.4757 | 0.52427 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 14.9 | 13.5922 | 13.5922 | 1.3078 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 12.9 | 12.876 | 12.876 | 0.024 | 15.6 | 16.276 | 16.276 | -0.676 | 5.7 | 8 | 4.787 | 0.913 | 9.8 | 28.8 | 18.578 | -8.778 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14.5 | 14.756 | 14.756 | -0.256 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.8 | 9.3239 | 0 | 10.8 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.9 | 16 | 13.9806 | 0.91942 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 8.6 | 9 | 8 | 0.6 | 11.3 | 13 | 11.6505 | -0.35049 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 14.2 | 21.1 | 22.992 | -8.792 | 38.4 | 53.444 | 53.444 | -15.044 | 29 | 28.7 | 28.695 | 0.305 | 0 | 0 | 33.26 | -33.26 | 37.5 | 39.5851 | 47.449 | -9.949 | 0 | 0 | 2.549 | -2.549 | 4.8 | 2.858 | 2.858 | 1.942 | 12.5 | 13 | 11.6505 | 0.84951 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 9 | 8 |  | 9 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 10 | 11.068 | 11.068 | -1.068 | 10.1 | 11.068 | 11.068 | -0.96796 | 15.5 | 15.2 | 15.538 | -0.038 | 215.8 | 208.8 | 229.97 | -14.17 | 14.2 | 12.3 | 13.265 | 0.935 | 120.9 | 119.8 | 119.747 | 1.153 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.7 | 39.5445 | 10 | 42.7 | 65.8 | 47.7405 | 16 | 49.8 | 87.6 | 87.5 | 87.471 | 0.129 | 12.6 | 5.8 | 6.419 | 6.181 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 19.9 | 20 | 19.2233 | 0.6767 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 45.1 | 44.2105 | 42 | 3.1 | 15.9 | 15.7895 | 15 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2
03/06/2025 | 14:30 |  |  |  | 0 | 646.3 | 643.6581 | 643.6581 | 2.6419 | 215.6 | 209.3934 | 209.3934 | 6.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 91.7786 | 91.7786 | -3.9786 | 206.8 | 210 | 210 | -3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.6 | 204.728 | 204.728 | -1.128 | 207.8 | 204.728 | 204.728 | 3.072 | 197.6 | 204.728 | 204.728 | -7.128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 248.7 | 241.5422 | 354.1453 | -105.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 163.9078 | 163.9078 | 2.4922 | 7.1 | 6.8004 | 5.1333 | 1.9667 | 5.5 | 3.7328 | 2.8178 | 2.6822 | 22.2 | 22.389 | 0 | 22.2 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 80.6 | 70 | 47.2724 | 33.3276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 84.6044 | 78.5764 | 16.5236 | 159.6 | 143.9871 | 220.4807 | -60.8807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.5 | 144.3299 | 288.6598 | -136.1598 | 55.4 | 59.7087 | 67.2004 | -11.8004 | 114.3 | 142.0103 | 149.9144 | -35.6144 | 34.4 | 31.8447 | 30.1677 | 4.2323 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 20 | 19.3204 | 0.37961 | 87.7 | 87.232 | 87.232 | 0.46796 | 181.3 | 185.1001 | 185.1001 | -3.8001 | 182 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1001 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 108.2 | 110.3748 | 110.3748 | -2.1748 | 8.3 | 8.2552 | 9.09 | -0.79 | 3.2 | 3.0515 | 6.6261 | -3.4261 | 17.9 | 18 | 18 | -0.1 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 |  |  |  | 0 | 15.8 | 15.9223 | 14.5811 | 1.2189 | 86.7 | 93.7652 | 116.7526 | -30.0526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.3845 | 88.3845 | -1.9845 | 174.5 | 176.7878 |  | 174.5 | 173.1 | 176.7878 | 179.8793 | -6.7793 | 200 | 176.7878 | 179.8793 | 20.1207 | 274.3 | 265.1818 | 179.8793 | 94.4207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 83.6 | 175.2577 | 175.2577 | -91.6577 | 105 | 103.3242 | 103.3242 | 1.6758 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 81.6 | 78.568 | 78.568 | 3.032 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 154.3499 | 149.7739 | -3.9739 | 146.3 | 154.3499 | 149.7739 | -3.4739 | 148.7 | 154.3499 | 149.7739 | -1.0739 | 186.3 | 185.6274 |  | 186.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 189.3333 | 192.3333 | -49.5333 | 76.2 | 94.6667 | 96.1667 | -19.9667 | 1 | 0.919 | 0.919 | 0.081 | 31.3 | 39 | 30.958 | 0.342 | 68.2 | 68.607 | 68.607 | -0.407 | 16.3 | 16.9 | 17.024 | -0.724 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 17.8 | 18 | 17.4757 | 0.32427 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 19.8 | 20 | 19.4175 | 0.38252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 14.9 | 13.5922 | 13.5922 | 1.3078 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 12.8 | 12.969 | 12.969 | -0.169 | 15.2 | 16.365 | 16.365 | -1.165 | 4.7 | 9 | 4.676 | 0.024 | 11.1 | 31.1 | 18.179 | -7.079 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14.7 | 14.435 | 14.435 | 0.265 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.8 | 6.1368 | 0 | 10.8 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.9 | 16 | 13.9806 | 0.91942 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 8.6 | 9 | 8 | 0.6 | 11.4 | 13 | 11.6505 | -0.25049 | 19.9 | 20 | 19.2233 | 0.6767 | 14.8 | 21 | 23.363 | -8.563 | 42.7 | 53.19 | 53.19 | -10.49 | 29.4 | 28.3 | 28.939 | 0.461 | 0 | 0 | 34.653 | -34.653 | 41.8 | 45.8768 | 48.761 | -6.961 | 0 | 0 | 2.449 | -2.449 | 4.1 | 2.887 | 2.887 | 1.213 | 12.5 | 13 | 11.6505 | 0.84951 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 9 | 8 |  | 9 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 10 | 11.068 | 11.068 | -1.068 | 10.1 | 11.068 | 11.068 | -0.96796 | 16.2 | 15.3 | 15.616 | 0.584 | 214.4 | 158.4 | 229.86 | -15.46 | 12.7 | 11.6 | 12.733 | -0.033 | 120.8 | 115.3 | 120.538 | 0.262 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.3 | 60.0256 | 17 | 62.3 | 94.8 | 60.7155 | 22 | 72.8 | 87.1 | 84.3 | 87.555 | -0.455 | 10.8 | 4.3 | 5.251 | 5.549 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 44.4 | 44.2105 | 42 | 2.4 | 16.2 | 15.7895 | 15 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3
03/06/2025 | 15:00 |  |  |  | 0 | 644.2 | 643.6581 | 643.6581 | 0.54191 | 214.8 | 209.3934 | 209.3934 | 5.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 91.7786 | 91.7786 | -3.7786 | 206.1 | 210 | 210 | -3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.4 | 204.728 | 204.728 | 0.672 | 207.4 | 204.728 | 204.728 | 2.672 | 198.1 | 204.728 | 204.728 | -6.628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 247.3 | 408.0001 | 468.5245 | -221.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 163.9078 | 163.9078 | -2.5078 | 6.7 | 6.8004 | 5.1333 | 1.5667 | 5.4 | 3.7328 | 2.8178 | 2.5822 | 22.1 | 22.389 | 0 | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 80.7 | 70.0001 | 66.8927 | 13.8073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 82.429 | 84.9121 | 8.9879 | 220.6 | 220.4805 | 220.4807 | 0.11926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 166.6 | 164.5391 | 288.6598 | -122.0598 | 61.2 | 59.7087 | 67.2004 | -6.0004 | 125.1 | 131.2245 | 131.2251 | -6.1251 | 32.6 | 31.8447 | 30.1677 | 2.4323 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 20 | 19.3204 | 0.37961 | 87.4 | 87.232 | 87.232 | 0.16796 | 178.7 | 185.1001 | 185.1001 | -6.4001 | 180.3 | 185.1001 | 185.1001 | -4.8001 | 185.1 | 185.1001 | 185.1001 | -8e-05 | 107.1 | 110.3748 | 110.3748 | -3.2748 | 8.4 | 8.2552 | 9.09 | -0.69 | 3.2 | 3.0515 | 6.6261 | -3.4261 | 20 | 18 | 18 | 2 | 43.2 | 44.0602 | 44.0602 | -0.86019 |  |  |  | 0 | 15.6 | 15.9223 | 14.5811 | 1.0189 | 85.8 | 83.9999 | 134.4878 | -48.6878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.3845 | 88.3845 | -2.3845 | 163.5 | 163.5494 |  | 163.5 | 163.7 | 163.5494 | 179.8793 | -16.1793 | 164.2 | 163.5494 | 179.8793 | -15.6793 | 254.3 | 245.3241 | 179.8793 | 74.4207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 161.8 | 148.4262 | 76.8171 | 84.9829 | 115.7 | 108.1317 | 123.3114 | -7.6114 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 158.7216 | 149.7739 | -3.1739 | 147.2 | 158.7216 | 149.7739 | -2.5739 | 149.2 | 158.7216 | 149.7739 | -0.57393 | 187.1 | 185.6273 |  | 187.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.5 | 168.6667 | 192.3333 | -41.8333 | 80.3 | 84.3333 | 96.1667 | -15.8667 | 0.8 | 0.859 | 0.859 | -0.059 | 34.3 | 32.9466 | 30.522 | 3.778 | 66.8 | 65.705 | 65.705 | 1.095 | 16.2 | 17.1 | 17.159 | -0.959 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 17.8 | 18 | 17.4757 | 0.32427 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 19.7 | 20 | 19.4175 | 0.28252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 14.8 | 13.5922 | 13.5922 | 1.2078 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 12.5 | 12.766 | 12.766 | -0.266 | 14.8 | 16.335 | 16.335 | -1.535 | 5.9 | 10.2 | 4.603 | 1.297 | 23.9 | 18.6921 | 17.925 | 5.975 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.5 | 13.29 | 13.29 | 2.21 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.8 | 19.7728 | 0 | 10.8 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.8 | 16 | 13.9806 | 0.81942 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 8.5 | 9 | 8 | 0.5 | 13 | 13 | 11.6505 | 1.3495 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 17.9 | 21 | 23.209 | -5.309 | 27.4 | 55.209 | 55.209 | -27.809 | 29.2 | 22.4 | 28.295 | 0.905 | 0 | 0 | 35.196 | -35.196 | 44.6 | 50.6261 | 50.317 | -5.717 | 0 | 0 | 2.406 | -2.406 | 5.3 | 2.862 | 2.862 | 2.438 | 12.5 | 13 | 11.6505 | 0.84951 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 9 | 8 |  | 9 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 10 | 11.068 | 11.068 | -1.068 | 10.1 | 11.068 | 11.068 | -0.96796 | 15 | 15.5 | 15.7 | -0.7 | 209.7 | 100.6 | 233.44 | -23.74 | 10.8 | 11 | 12.068 | -1.268 | 118.5 | 92.9 | 117.752 | 0.748 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.4 | 79.6 | 27 | 53.4 | 88.5 | 75 | 30 | 58.5 | 85.6 | 72.8 | 85.419 | 0.181 | 8.7 | 2.5 | 4.102 | 4.598 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 44.4 | 44.2105 | 42 | 2.4 | 16.1 | 15.7895 | 15 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4
03/06/2025 | 15:30 |  |  |  | 0 | 647 | 643.6581 | 643.6581 | 3.3419 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 91.7786 | 91.7786 | -4.0786 | 206.8 | 210 | 210 | -3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.9 | 204.728 | 204.728 | -0.828 | 207.5 | 204.728 | 204.728 | 2.772 | 197.8 | 204.728 | 204.728 | -6.928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 300.6 | 494.4324 | 477.324 | -176.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 163.9078 | 163.9078 | 0.99223 | 7.3 | 6.8004 | 5.1333 | 2.1667 | 5.5 | 3.7328 | 2.8178 | 2.6822 | 22.2 | 22.389 | 0 | 22.2 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 81 | 70.0001 | 81.709 | -0.70896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 88.4852 | 87.5518 | 7.5482 | 221.8 | 220.4805 | 179.2953 | 42.5047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 175 | 168.4177 | 288.6598 | -113.6598 | 56.1 | 59.7087 | 67.2004 | -11.1004 | 134.4 | 131.2245 | 131.2251 | 3.1749 | 28.1 | 31.8447 | 30.1677 | -2.0677 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 20 | 19.3204 | 0.37961 | 88.9 | 87.232 | 87.232 | 1.668 | 182.2 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9001 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 108.5 | 110.3748 | 110.3748 | -1.8748 | 8.4 | 8.2552 | 9.09 | -0.69 | 3.3 | 3.0515 | 6.6261 | -3.3261 | 28.8 | 18 | 24.7423 | 4.0577 | 43.7 | 44.0602 | 44.0602 | -0.36019 |  |  |  | 0 | 15.9 | 15.9223 | 14.5811 | 1.3189 | 87.1 | 83.9999 | 159.1697 | -72.0697 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 88.3845 | -1.8845 | 167.1 | 163.5494 |  | 167.1 | 167.3 | 163.5494 | 179.8793 | -12.5793 | 167.5 | 163.5494 | 179.8793 | -12.3793 | 254.4 | 245.3241 | 179.8793 | 74.5207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 210.4 | 154.616 | 82.4742 | 127.9258 | 121.3 | 108.1283 | 113.8177 | 7.4823 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 158.7216 | 149.7739 | -3.8739 | 146.7 | 158.7216 | 149.7739 | -3.0739 | 148.3 | 158.7216 | 149.7739 | -1.4739 | 186.2 | 185.6273 |  | 186.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.2 | 168.6667 | 192.3333 | -42.1333 | 80.1 | 84.3333 | 96.1667 | -16.0667 | 0.7 | 0.723 | 0.723 | -0.023 | 31.5 | 35.7547 | 30.193 | 1.307 | 63.3 | 55.62 | 55.62 | 7.68 | 16.3 | 17.2 | 17.204 | -0.904 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 17.8 | 18 | 17.4757 | 0.32427 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 19.9 | 20 | 19.4175 | 0.48252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 14.9 | 13.5922 | 13.5922 | 1.3078 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 11.7 | 12.02 | 12.02 | -0.32 | 13.9 | 16.043 | 16.043 | -2.143 | 6.5 | 11.5 | 4.567 | 1.933 | 26.3 | 21.615 | 17.779 | 8.521 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14.3 | 11.469 | 11.469 | 2.831 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.8 | 19.7728 | 4.992 | 5.808 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 15 | 16 | 13.9806 | 1.0194 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 8.7 | 9 | 8 | 0.7 | 12.5 | 13 | 11.6505 | 0.84951 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 17.9 | 21.2 | 23.03 | -5.13 | 23.2 | 55.745 | 55.745 | -32.545 | 26.3 | 12.1 | 25.023 | 1.277 | 0 | 0 | 36.316 | -36.316 | 42.2 | 54.8613 | 52.143 | -9.943 | 0 | 0 | 2.395 | -2.395 | 5.3 | 2.836 | 2.836 | 2.464 | 12.3 | 13 | 11.6505 | 0.64951 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 9 | 8 |  | 9 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 10 | 11.068 | 11.068 | -1.068 | 10.1 | 11.068 | 11.068 | -0.96796 | 15.3 | 15.6 | 15.718 | -0.418 | 201 | 50 | 211.44 | -10.44 | 8.7 | 10.1 | 11.395 | -2.695 | 112.2 | 54.1 | 104.414 | 7.786 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.8 | 90.3 | 39 | 42.8 | 94.1 | 83.2 | 40 | 54.1 | 80.6 | 48 | 78.923 | 1.677 | 6.5 | 0.8 | 2.694 | 3.806 | 9.7 | 9.79 | 9.79 | -0.09 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 44.5 | 44.2105 | 42 | 2.5 | 16.1 | 15.7895 | 15 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4
03/06/2025 | 16:00 |  |  |  | 0 | 646.8 | 643.6581 | 643.6581 | 3.1419 | 216.7 | 209.3934 | 209.3934 | 7.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 91.7786 | 91.7786 | -3.9786 | 203.8 | 210 | 210 | -6.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.9 | 204.728 | 204.728 | -0.828 | 206.2 | 204.728 | 204.728 | 1.472 | 197.5 | 204.728 | 204.728 | -7.228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 295.7 | 565.5388 | 555.7936 | -260.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 163.9078 | 163.9078 | 2.4922 | 7.5 | 6.8004 | 5.1333 | 2.3667 | 5.5 | 3.7328 | 2.8178 | 2.6822 | 22 | 22.389 | 22.389 | -0.38901 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 80.5 | 70.0008 | 81.709 | -1.209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 104.8991 | 92.5587 | 2.9413 | 201.9 | 193.643 | 171.9407 | 29.9593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 216.3 | 210.5562 | 288.6598 | -72.3598 | 51.5 | 59.7087 | 67.2004 | -15.7004 | 129.9 | 131.2252 | 131.2251 | -1.3251 | 28.1 | 31.8447 | 30.1677 | -2.0677 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 20 | 19.3204 | 0.37961 | 88.9 | 87.232 | 87.232 | 1.668 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 182 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1001 | 184.7 | 185.1001 | 185.1001 | -0.40008 | 108.6 | 110.3748 | 110.3748 | -1.7748 | 8.4 | 8.2552 | 9.09 | -0.69 | 3.3 | 3.0515 | 6.6261 | -3.3261 | 24.3 | 18 | 24.7423 | -0.44227 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 15.9 | 15.9223 | 14.5811 | 1.3189 | 87.2 | 83.9999 | 169 | -81.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.3845 | 88.3845 | -2.0845 | 168.4 | 169.0202 |  | 168.4 | 168 | 169.0202 | 179.8793 | -11.8793 | 168.6 | 169.0202 | 179.8793 | -11.2793 | 255.3 | 253.5303 | 179.8793 | 75.4207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 212.1 | 181.5744 | 95.0269 | 117.0731 | 125.6 | 123.7249 | 123.7538 | 1.8462 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 158.7216 | 149.774 | -3.974 | 146.1 | 158.7216 | 149.774 | -3.674 | 148.1 | 158.7216 | 149.774 | -1.674 | 186.3 | 185.6273 |  | 186.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.5 | 147.3333 | 192.3333 | -32.8333 | 82.2 | 73.6667 | 96.1667 | -13.9667 | 0.5 | 0.523 | 0.523 | -0.023 | 25.4 | 38.9259 | 30.182 | -4.782 | 44.5 | 36.965 | 36.965 | 7.535 | 17.3 | 17 | 16.984 | 0.316 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 17.6 | 18 | 17.4757 | 0.12427 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.4 | 13.5922 | 13.5922 | -0.19223 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 9.1 | 9.996 | 9.996 | -0.896 | 10.7 | 14.982 | 14.982 | -4.282 | 6.4 | 12.3 | 4.569 | 1.831 | 26.6 | 25.8536 | 17.742 | 8.858 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 10.1 | 5.39 | 5.39 | 4.71 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.8 | 19.7728 | 6.702 | 4.0979 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.9 | 16 | 13.9806 | 0.91942 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 8.9 | 9 | 8 | 0.9 | 12.4 | 13 | 11.6505 | 0.74951 | 19.9 | 20 | 19.2233 | 0.6767 | 19.5 | 21.1 | 22.778 | -3.278 | 18 | 51.831 | 51.831 | -33.831 | 18.5 | 3.4 | 15.644 | 2.856 | 0 | 0 | 39.169 | -39.169 | 44.6 | 57.7428 | 54.783 | -10.183 | 0 | 0 | 2.48 | -2.48 | 4.7 | 2.806 | 2.806 | 1.894 | 12.3 | 13 | 11.6505 | 0.64951 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 8.8 | 8 |  | 8.8 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 10 | 11.068 | 11.068 | -1.068 | 10.1 | 11.068 | 11.068 | -0.96796 | 14.8 | 15.4 | 15.536 | -0.736 | 166.3 | 18 | 163.01 | 3.29 | 6.3 | 8.7 | 10.676 | -4.376 | 76.9 | 16.3 | 68.766 | 8.134 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115 | 98.8 | 52 | 63 | 105.1 | 90.1 | 52 | 53.1 | 67.6 | 15.9 | 59.305 | 8.295 | 3.9 | 0 | 1.2 | 2.7 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 44.5 | 44.2105 | 42 | 2.5 | 16.1 | 15.7895 | 15 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4
03/06/2025 | 16:30 |  |  |  | 0 | 649 | 643.6581 | 643.6581 | 5.3419 | 217.1 | 209.3934 | 209.3934 | 7.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 91.7786 | 91.7786 | -3.7786 | 206.4 | 210 | 210 | -3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.8 | 204.728 | 204.728 | 0.072 | 209 | 204.728 | 204.728 | 4.272 | 199 | 204.728 | 204.728 | -5.728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 500.3 | 565.5389 | 565.5398 | -65.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 163.9078 | 163.9078 | -1.9078 | 7.5 | 6.8004 | 5.1333 | 2.3667 | 5.4 | 3.7328 | 2.8178 | 2.5822 | 22.1 | 22.389 | 22.389 | -0.28901 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 81 | 80.1376 | 81.709 | -0.70896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 107.2896 | 107.3304 | -11.8304 | 221.6 | 220.4806 | 220.4807 | 1.1193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 207.7 | 203.0706 | 323.3241 | -115.6241 | 54.1 | 59.7087 | 67.2004 | -13.1004 | 131.2 | 131.2248 | 131.2251 | -0.02509 | 25.6 | 31.8447 | 30.1677 | -4.5677 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 20 | 19.3204 | 0.37961 | 90 | 87.232 | 87.232 | 2.768 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 184.6 | 185.1001 | 185.1001 | -0.50008 | 185.2 | 185.1001 | 185.1001 | 0.09992 | 109 | 110.3748 | 110.3748 | -1.3748 | 8.5 | 8.2552 | 9.09 | -0.59 | 3 | 3.0515 | 6.6261 | -3.6261 | 25.9 | 18 | 18 | 7.9 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 16.1 | 15.9223 | 14.5811 | 1.5189 | 87.8 | 83.9999 | 126.1868 | -38.3868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.3845 | 88.3845 | -1.6845 | 166.3 | 163.5494 |  | 166.3 | 166.1 | 163.5494 | 179.8793 | -13.7793 | 165.6 | 163.5494 | 179.8793 | -14.2793 | 253.8 | 245.3241 | 179.8793 | 73.9207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 222.2 | 181.5737 | 108.8346 | 113.3654 | 122.3 | 114.1603 | 123.7538 | -1.4538 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 158.7216 | 149.774 | -2.874 | 147.6 | 158.7216 | 149.774 | -2.174 | 152.9 | 158.7216 | 149.774 | 3.126 | 188.9 | 185.6273 |  | 188.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176 | 147.3333 | 192.3333 | -16.3333 | 85.9 | 73.6667 | 96.1667 | -10.2667 | 0.2 | 0.45 | 0.45 | -0.25 | 26.1 | 42.2048 | 30.777 | -4.677 | 19.2 | 18.967 | 18.967 | 0.233 | 16.6 | 16.7 | 16.72 | -0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 17.6 | 18 | 17.4757 | 0.12427 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.4 | 13.5922 | 13.5922 | -0.19223 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 3.4 | 5.405 | 5.405 | -2.005 | 3.7 | 11.296 | 11.296 | -7.596 | 7.2 | 12.9 | 4.691 | 2.509 | 27.4 | 28.9533 | 18.252 | 9.148 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 0.357 | 0.357 | 2.443 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.8 | 19.7728 | 8.5831 | 2.2169 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.9 | 16 | 13.9806 | 0.91942 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 8.9 | 9 | 8 | 0.9 | 12.4 | 13 | 11.6505 | 0.74951 | 19.9 | 20 | 19.2233 | 0.6767 | 16.3 | 20.1 | 22.471 | -6.171 | 15.7 | 48.37 | 48.37 | -32.67 | 8.6 | 0.2 | 6.633 | 1.967 | 0 | 0 | 41.668 | -41.668 | 30.4 | 60.1731 | 57.1 | -26.7 | 0 | 0 | 2.547 | -2.547 | 3.7 | 2.753 | 2.753 | 0.947 | 12.3 | 13 | 11.6505 | 0.64951 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 8.6 | 8 |  | 8.6 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 10 | 11.068 | 11.068 | -1.068 | 10.1 | 11.068 | 11.068 | -0.96796 | 13.8 | 14.9 | 15.24 | -1.44 | 85.2 | 1.4 | 103.34 | -18.14 | 3.8 | 3.2 | 9.503 | -5.703 | 36 | 2.5 | 31.63 | 4.37 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.9 | 101.1 | 66 | 65.9 | 138.8 | 92.8 | 64 | 74.8 | 34.5 | 2.3 | 29.164 | 5.336 | 1.5 | 0 | 0.225 | 1.275 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 44.8 | 44.2105 | 42 | 2.8 | 16.3 | 15.7895 | 15 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8
03/06/2025 | 17:00 |  |  |  | 0 | 650.3 | 643.6581 | 643.6581 | 6.6419 | 217.4 | 209.3934 | 209.3934 | 8.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 91.7786 | 91.7786 | -3.6786 | 211.6 | 210 | 210 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.9 | 204.728 | 204.728 | 1.172 | 208.9 | 204.728 | 204.728 | 4.172 | 197.8 | 204.728 | 204.728 | -6.928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.5 | 548.4655 | 565.5398 | -7.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 163.9078 | 163.9078 | -1.4078 | 7.5 | 6.8004 | 5.1333 | 2.3667 | 5.4 | 3.7328 | 2.8178 | 2.5822 | 22.1 | 22.389 | 0 | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.8 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1194 | 91.7 | 70.0012 | 81.709 | 9.991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 103.7998 | 112.3573 | -1.9573 | 221.3 | 220.4805 | 220.4807 | 0.81926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.8 | 147.5617 | 343.5097 | -112.7096 | 52 | 59.7087 | 67.2004 | -15.2004 | 143 | 131.2244 | 131.2251 | 11.7749 | 27.9 | 31.8447 | 30.1677 | -2.2677 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 20 | 19.3204 | 0.37961 | 91.1 | 87.232 | 87.232 | 3.868 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 185 | 185.1001 | 185.1001 | -0.10008 | 108.4 | 110.3748 | 110.3748 | -1.9748 | 8.4 | 8.2552 | 9.09 | -0.69 | 2.8 | 3.0515 | 6.6261 | -3.8261 | 30.1 | 18 | 18 | 12.1 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 16.1 | 15.9223 | 14.5811 | 1.5189 | 87.4 | 83.9999 | 130.7794 | -43.3794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.3845 | 88.3845 | -1.7845 | 168.1 | 163.5494 |  | 168.1 | 168.7 | 163.5494 | 179.8793 | -11.1793 | 168.2 | 163.5494 | 179.8793 | -11.6793 | 254.7 | 245.3241 | 179.8793 | 74.8207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 220.3 | 154.6105 | 141.8739 | 78.4261 | 122.6 | 108.1245 | 123.7538 | -1.1538 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 158.7216 | 149.774 | -2.674 | 147.2 | 158.7216 | 149.774 | -2.574 | 168.9 | 158.7216 | 149.774 | 19.126 | 190 | 185.6273 |  | 190 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.2 | 192 | 192.3333 | 2.8667 | 91.4 | 96 | 96.1667 | -4.7667 | 0.1 | 0.312 | 0.312 | -0.212 | 26.7 | 45.0796 | 33.19 | -6.49 | 3.7 | 6.065 | 6.065 | -2.365 | 14.6 | 16.3 | 16.324 | -1.724 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 17.4 | 18 | 17.4757 | -0.07573 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.4 | 13.5922 | 13.5922 | -0.19223 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0.2 | 1.023 | 1.023 | -0.823 | 0 | 4.249 | 4.249 | -4.249 | 8 | 13.7 | 4.934 | 3.066 | 26.6 | 32.9776 | 19.311 | 7.289 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.8 | 19.7728 | 19.7728 | -8.9728 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.8 | 16 | 13.9806 | 0.81942 | 4.3 | 6 | 6 | -1.7 | 8.9 | 9 | 8 | 0.9 | 13.6 | 13 | 11.6505 | 1.9495 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 12.6 | 19.2 | 22.004 | -9.404 | 14.2 | 46.269 | 46.269 | -32.069 | 1.2 | 0 | 1.143 | 0.057 | 0 | 0 | 43.107 | -43.107 | 32.7 | 62.2585 | 58.443 | -25.743 | 0 | 0 | 2.557 | -2.557 | 3.1 | 2.629 | 2.629 | 0.471 | 12.3 | 13 | 11.6505 | 0.64951 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 8.7 | 8 |  | 8.7 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 10.4 | 11.068 | 11.068 | -0.66796 | 10.2 | 11.068 | 11.068 | -0.86796 | 14.5 | 14.2 | 14.603 | -0.103 | 16.7 | 0 | 36.72 | -20.02 | 1.2 | 0 | 7.055 | -5.855 | 4.9 | 0 | 6.382 | -1.482 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.8 | 102 | 80 | 45.8 | 123.9 | 92.7 | 76 | 47.9 | 5.8 | 0 | 6.217 | -0.417 | 0 | 0 | 0.001 | -0.001 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 44.3 | 44.2105 | 42 | 2.3 | 16.4 | 15.7895 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7
03/06/2025 | 17:30 |  |  |  | 0 | 650.5 | 643.6581 | 643.6581 | 6.8419 | 217.7 | 209.3934 | 209.3934 | 8.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 91.7786 | 91.7786 | -3.5786 | 211.9 | 210 | 210 | 1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.4 | 204.728 | 204.728 | 1.672 | 210.7 | 204.728 | 204.728 | 5.972 | 198.5 | 204.728 | 204.728 | -6.228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 563.2 | 551.2082 | 565.5398 | -2.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 163.9078 | 163.9078 | -2.3078 | 7.3 | 6.8004 | 5.1333 | 2.1667 | 5.3 | 3.7328 | 2.8178 | 2.4822 | 22.1 | 22.389 | 0 | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 91.6 | 70.0472 | 101.4304 | -9.8305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 112.3511 | 112.3573 | -18.6573 | 203.1 | 220.4805 | 220.4807 | -17.3807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 310.3 | 144.36 | 348.2264 | -37.9264 | 55.3 | 59.7087 | 67.2004 | -11.9004 | 135.1 | 131.2243 | 131.2251 | 3.8749 | 28.5 | 31.8447 | 30.1677 | -1.6677 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 20 | 19.3204 | 0.37961 | 89.8 | 87.232 | 87.232 | 2.568 | 181.2 | 185.1001 | 185.1001 | -3.9001 | 180.8 | 185.1001 | 185.1001 | -4.3001 | 186.5 | 185.1001 | 185.1001 | 1.3999 | 108.3 | 110.3748 | 110.3748 | -2.0748 | 8.4 | 8.2552 | 9.09 | -0.69 | 3 | 3.0515 | 6.6261 | -3.6261 | 23.7 | 18 | 18 | 5.7 | 42.6 | 44.0602 | 44.0602 | -1.4602 |  |  |  | 0 | 28.4 | 15.9223 | 14.5811 | 13.8189 | 86.9 | 83.9999 | 128.6625 | -41.7625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 88.3845 | 88.3845 | -2.8845 | 169.1 | 163.5494 |  | 169.1 | 169.1 | 163.5494 | 179.8793 | -10.7793 | 168.2 | 163.5494 | 179.8793 | -11.6793 | 247.9 | 245.3241 | 179.8793 | 68.0207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 187.5 | 154.6102 | 160.337 | 27.163 | 117.1 | 108.1361 | 123.7538 | -6.6538 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 158.7216 | 149.774 | -2.374 | 148.6 | 158.7216 | 149.774 | -1.174 | 169.9 | 158.7216 | 149.774 | 20.126 | 190.6 | 185.6273 |  | 190.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.9 | 192 | 192.3333 | 12.5667 | 97.2 | 96 | 96.1667 | 1.0333 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 28.8 | 48.9603 | 35.748 | -6.948 | 0 | 0.548 | 0.548 | -0.548 | 14.3 | 15.8 | 15.826 | -1.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 18 | 17.4757 | -0.07573 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.6 | 13.5922 | 13.5922 | 0.00777 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0.298 | -0.298 | 6.6 | 14.4 | 5.354 | 1.246 | 28.2 | 36.5992 | 20.705 | 7.495 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.8 | 19.7728 | 19.7728 | -8.9728 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.5 | 16 | 13.9806 | 0.51942 | 4.3 | 6 | 6 | -1.7 | 8.8 | 9 | 8 | 0.8 | 13.7 | 13 | 11.6505 | 2.0495 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 16.6 | 18.1 | 21.283 | -4.683 | 10.8 | 44.585 | 44.585 | -33.785 | 0 | 0 | 0.002 | -0.002 | 32.3 | 0 | 44.447 | -12.147 | 39.2 | 64.2289 | 59.775 | -20.575 | 3.8 | 0 | 2.568 | 1.232 | 4.2 | 2.543 | 2.543 | 1.657 | 12.1 | 13 | 11.6505 | 0.44951 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 8.8 | 8 |  | 8.8 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 10.4 | 11.068 | 11.068 | -0.66796 | 10.2 | 11.068 | 11.068 | -0.86796 | 12.7 | 13.2 | 13.832 | -1.132 | 0 | 0 | 2.45 | -2.45 | 0 | 0 | 0.434 | -0.434 | 0 | 0 | 0.528 | -0.528 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117 | 98.8 | 89 | 28 | 115.3 | 83.9 | 82 | 33.3 | 0 | 0 | 0.367 | -0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 44.2 | 44.2105 | 42 | 2.2 | 15.7 | 15.7895 | 15 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4
03/06/2025 | 18:00 |  |  |  | 0 | 647 | 643.6581 | 643.6581 | 3.3419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 91.7786 | 91.7786 | -3.5786 | 212.7 | 210 | 210 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.5 | 204.728 | 204.728 | 1.772 | 210 | 204.728 | 204.728 | 5.272 | 198.2 | 204.728 | 204.728 | -6.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.9 | 465.0881 | 565.5398 | -6.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 163.9078 | 163.9078 | -2.6078 | 7.2 | 6.8004 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 3.7328 | 2.8178 | 2.4822 | 22.1 | 22.389 | 0 | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 91.1 | 70.0009 | 97.4631 | -6.3631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 111.0911 | 112.3573 | -18.4573 | 202.8 | 220.4805 | 220.4807 | -17.6807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 374 | 144.3304 | 341.6503 | 32.3497 | 55.1 | 59.7087 | 67.2004 | -12.1004 | 127 | 130.7176 | 131.2251 | -4.2251 | 28.7 | 31.8447 | 30.1677 | -1.4677 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 20 | 19.3204 | 0.37961 | 90.2 | 87.232 | 87.232 | 2.968 | 182.2 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9001 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 185.3 | 185.1001 | 185.1001 | 0.19992 | 108.5 | 110.3748 | 110.3748 | -1.8748 | 8.4 | 8.2552 | 9.09 | -0.69 | 2.8 | 3.0515 | 6.6261 | -3.8261 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 43.3 | 44.0602 | 44.0602 | -0.76019 |  |  |  | 0 | 29.6 | 15.9223 | 14.5811 | 15.0189 | 140.6 | 83.9999 | 128.6625 | 11.9375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.3845 | 88.3845 | -1.9845 | 161.7 | 163.5494 |  | 161.7 | 161.6 | 163.5494 | 179.8793 | -18.2793 | 161.6 | 163.5494 | 179.8793 | -18.2793 | 247.8 | 245.3241 | 179.8793 | 67.9207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 120.2 | 154.6084 | 156.0035 | -35.8035 | 108.5 | 103.3245 | 123.7538 | -15.2538 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 158.7216 | 149.774 | -2.874 | 147.7 | 158.7216 | 149.774 | -2.074 | 169.4 | 158.7216 | 149.774 | 19.626 | 189.9 | 185.6273 |  | 189.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219.2 | 192 | 192.3333 | 26.8667 | 104 | 96 | 96.1667 | 7.8333 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 34.2 | 54.1683 | 38.738 | -4.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 15 | 15.024 | -2.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 18 | 17.4757 | -0.07573 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.5 | 13.5922 | 13.5922 | -0.09223 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 15.2 | 5.951 | 1.349 | 32.4 | 40.3228 | 22.436 | 9.964 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.8 | 19.7728 | 19.7728 | -8.9728 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.2 | 16 | 13.9806 | 0.21942 | 3.9 | 6 | 6 | -2.1 | 8.7 | 9 | 8 | 0.7 | 13.4 | 13 | 11.6505 | 1.7495 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 19.5 | 16.9 | 19.8 | -0.3 | 14.2 | 44.157 | 44.157 | -29.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 45.484 | -19.684 | 40 | 64.7059 | 61.074 | -21.074 | 2.7 | 0 | 2.585 | 0.115 | 2.4 | 2.57 | 2.57 | -0.17 | 12.1 | 13 | 11.6505 | 0.44951 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 8.8 | 8 |  | 8.8 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 10.2 | 11.068 | 11.068 | -0.86796 | 10.2 | 11.068 | 11.068 | -0.86796 | 10.1 | 12.2 | 12.662 | -2.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91 | 95.4 | 91 | 0 | 77 | 76.3 | 82 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 43.8 | 44.2105 | 42 | 1.8 | 16 | 15.7895 | 15 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5
03/06/2025 | 18:30 |  |  |  | 0 | 647.8 | 643.6581 | 643.6581 | 4.1419 | 216.6 | 209.3934 | 209.3934 | 7.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 91.7786 | 91.7786 | -3.8786 | 212.1 | 210 | 210 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.5 | 204.728 | 204.728 | 1.772 | 209.9 | 204.728 | 204.728 | 5.172 | 197.9 | 204.728 | 204.728 | -6.828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559.8 | 565.5383 | 565.5398 | -5.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 163.9078 | 163.9078 | 0.99223 | 7.5 | 6.8004 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 3.7328 | 2.8178 | 2.4822 | 22 | 22.389 | 22.389 | -0.38901 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 91.4 | 98.7062 | 137.4134 | -46.0134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3569 | 112.3573 | -2.0573 | 222.1 | 220.4805 | 184.5083 | 37.5917 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 378.2 | 174.4992 | 382.4299 | -4.2299 | 54.5 | 59.7087 | 67.2004 | -12.7004 | 132.5 | 131.2247 | 131.2251 | 1.2749 | 29 | 31.8447 | 30.1677 | -1.1677 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 20 | 19.3204 | 0.37961 | 90.7 | 87.232 | 87.232 | 3.468 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 185 | 185.1001 | 185.1001 | -0.10008 | 108.5 | 110.3748 | 110.3748 | -1.8748 | 8.4 | 8.2552 | 9.09 | -0.69 | 3 | 3.0515 | 6.6261 | -3.6261 | 6.6 | 6.1862 | 18 | -11.4 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 30.1 | 15.9223 | 14.5811 | 15.5189 | 94.8 | 118.0089 | 171.1169 | -76.3169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 88.3845 | -1.8845 | 177.3 | 178.5296 |  | 177.3 | 175 | 178.5296 | 179.8793 | -4.8793 | 200 | 178.5296 | 179.8793 | 20.1207 | 270.6 | 267.7943 | 179.8793 | 90.7207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 120.4 | 86.605 | 181.5767 | -61.1767 | 116.9 | 108.431 | 123.7538 | -6.8538 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 158.7216 | 149.774 | -3.174 | 147.5 | 158.7216 | 149.774 | -2.274 | 168.8 | 158.7216 | 149.774 | 19.026 | 190.1 | 185.6273 |  | 190.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.4 | 145.3333 | 192.3333 | 26.0667 | 103.2 | 72.6667 | 96.1667 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 59.9126 | 41.731 | 2.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14.3 | 14.337 | -4.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 18 | 17.4757 | -0.27573 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.9 | 13.5922 | 13.5922 | 0.30777 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 15.9 | 6.717 | 0.483 | 31.3 | 43.0628 | 24.194 | 7.106 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.6 | 19.7728 | 19.7728 | -9.1728 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13.2 | 16 | 13.9806 | -0.78058 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 8.8 | 9 | 8 | 0.8 | 13.5 | 13 | 11.6505 | 1.8495 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 17.4 | 15.1 | 18.228 | -0.828 | 15.1 | 43.717 | 43.717 | -28.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 30 | 46.143 | -18.643 | 40.9 | 64.6851 | 62.155 | -21.255 | 2.4 | 2.624 | 2.624 | -0.224 | 2.8 | 2.558 | 2.558 | 0.242 | 12.1 | 13 | 11.6505 | 0.44951 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 8.8 | 8 |  | 8.8 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 10.2 | 11.068 | 11.068 | -0.86796 | 10.2 | 11.068 | 11.068 | -0.86796 | 6.9 | 11.4 | 11.544 | -4.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.1 | 91.2 | 90 | -7.9 | 80.7 | 71.9 | 78 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 43.5 | 44.2105 | 42 | 1.5 | 15.9 | 15.7895 | 15 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1
03/06/2025 | 19:00 |  |  |  | 0 | 647.4 | 643.6581 | 643.6581 | 3.7419 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 91.7786 | 91.7786 | -4.0786 | 209.5 | 210 | 210 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.1 | 204.728 | 204.728 | 1.372 | 209.7 | 204.728 | 204.728 | 4.972 | 198.8 | 204.728 | 204.728 | -5.928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.7 | 565.5383 | 565.5398 | -7.8398 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 163.9078 | 163.9078 | -2.8078 | 7.5 | 6.8004 | 5.1333 | 2.3667 | 5.7 | 3.7328 | 2.8178 | 2.8822 | 22.1 | 22.389 | 22.389 | -0.28901 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 100.4 | 97.1346 | 131.5755 | -31.1755 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3568 | 112.3573 | -2.1573 | 156.6 | 168.0293 | 162.1781 | -5.5781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 374.4 | 172.8405 | 377.9971 | -3.5971 | 55.3 | 59.7087 | 67.2004 | -11.9004 | 131.1 | 131.2248 | 151.2156 | -20.1156 | 29.2 | 31.8447 | 30.1677 | -0.9677 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 20 | 19.3204 | 0.37961 | 90.6 | 87.232 | 87.232 | 3.368 | 182.2 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9001 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 185 | 185.1001 | 185.1001 | -0.10008 | 108.3 | 110.3748 | 110.3748 | -2.0748 | 8.3 | 8.2552 | 9.09 | -0.79 | 3 | 3.0515 | 6.6261 | -3.6261 | 6.2 | 6.1862 | 18 | -11.8 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 31.9 | 15.9223 | 14.5811 | 17.3189 | 93 | 168.9998 | 171.1169 | -78.1169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.3845 | 88.3845 | -1.7845 | 177.5 | 178.5296 |  | 177.5 | 175.4 | 178.5296 | 179.8793 | -4.4793 | 200 | 178.5296 | 179.8793 | 20.1207 | 274.8 | 267.7943 | 179.8793 | 94.9207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 110 | 94.6236 | 181.5767 | -71.5767 | 112.1 | 112.6398 | 123.7538 | -11.6538 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 158.7216 | 149.774 | -2.974 | 147.6 | 158.7216 | 149.774 | -2.174 | 168.9 | 158.7216 | 149.774 | 19.126 | 189.8 | 185.6273 |  | 189.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.6 | 145.3333 | 192.3333 | 26.2667 | 103.5 | 72.6667 | 96.1667 | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 63.5925 | 44.731 | 3.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 14 | 13.996 | -5.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 18 | 17.4757 | -0.27573 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.9 | 13.5922 | 13.5922 | 0.30777 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16.3 | 7.652 | 2.348 | 36.3 | 43.9437 | 25.981 | 10.319 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.6 | 19.7728 | 19.7728 | -9.1728 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13.2 | 16 | 13.9806 | -0.78058 | 4.4 | 6 | 6 | -1.6 | 8.4 | 9 | 8 | 0.4 | 13.4 | 13 | 11.6505 | 1.7495 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 10.9 | 13.5 | 16.391 | -5.491 | 14.6 | 43.241 | 43.241 | -28.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 34 | 45.669 | -16.569 | 44.1 | 64.8367 | 62.583 | -18.483 | 1.8 | 2.731 | 2.731 | -0.931 | 2.7 | 2.428 | 2.428 | 0.272 | 12.1 | 13 | 11.6505 | 0.44951 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 8.4 | 8 |  | 8.4 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 10.2 | 11.068 | 11.068 | -0.86796 | 10.2 | 11.068 | 11.068 | -0.86796 | 4.7 | 10.7 | 10.587 | -5.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.8 | 88.1 | 85 | 5.8 | 91.2 | 67.7 | 71 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 44 | 44.2105 | 42 | 2 | 15.9 | 15.7895 | 15 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6
03/06/2025 | 19:30 |  |  |  | 0 | 648.7 | 643.6581 | 643.6581 | 5.0419 | 216.9 | 209.3934 | 209.3934 | 7.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 91.7786 | 91.7786 | -4.1786 | 210.1 | 210 | 210 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.7 | 204.728 | 204.728 | 1.972 | 210.6 | 204.728 | 204.728 | 5.872 | 199.3 | 204.728 | 204.728 | -5.428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.5 | 565.5379 | 565.5398 | -9.0398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 163.9078 | 163.9078 | 1.0922 | 7.5 | 6.8004 | 5.1333 | 2.3667 | 5.7 | 3.7328 | 2.8178 | 2.8822 | 22 | 22.389 | 22.389 | -0.38901 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 100.7 | 90.3641 | 122.4542 | -21.7542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3558 | 112.3573 | -1.7573 | 167 | 196.1576 | 220.4807 | -53.4807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305.6 | 167.0762 | 371.0774 | -65.4774 | 54.4 | 59.7087 | 67.2004 | -12.8004 | 127.5 | 131.2247 | 131.2251 | -3.7251 | 28.8 | 31.8447 | 30.1677 | -1.3677 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 20 | 19.3204 | 0.37961 | 91.3 | 87.232 | 87.232 | 4.068 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 184.8 | 185.1001 | 185.1001 | -0.30008 | 185 | 185.1001 | 185.1001 | -0.10008 | 108.5 | 110.3748 | 110.3748 | -1.8748 | 8.3 | 8.2552 | 9.09 | -0.79 | 2.9 | 3.0515 | 6.6261 | -3.7261 | 18.2 | 18.0001 | 18 | 0.2 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 32.3 | 15.9223 | 14.5811 | 17.7189 | 114.8 | 171.1167 | 148.2551 | -33.4551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 88.3845 | -1.8845 | 177.8 | 178.5296 |  | 177.8 | 175.5 | 178.5296 | 179.8793 | -4.3793 | 200 | 178.5296 | 179.8793 | 20.1207 | 275.2 | 267.7943 | 179.8793 | 95.3207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 95.7 | 81.1765 | 169.8186 | -74.1186 | 109.9 | 103.3293 | 123.7538 | -13.8538 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 158.7216 | 149.774 | -2.874 | 147.7 | 158.7216 | 149.774 | -2.074 | 169.2 | 158.7216 | 149.774 | 19.426 | 190.2 | 185.6273 |  | 190.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.9 | 145.3333 | 192.3333 | 26.5667 | 103.6 | 72.6667 | 96.1667 | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 65.6341 | 47.389 | 17.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 13.7 | 13.71 | -7.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 18 | 17.4757 | -0.17573 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.9 | 13.5922 | 13.5922 | 0.30777 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 16.6 | 8.546 | 1.354 | 40.7 | 42.0076 | 27.505 | 13.195 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.6 | 19.7728 | 19.7728 | -9.1728 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13.8 | 16 | 13.9806 | -0.18058 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 8.3 | 9 | 8 | 0.3 | 13.5 | 13 | 11.6505 | 1.8495 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 7.8 | 12.6 | 14.754 | -6.954 | 12.7 | 42.02 | 42.02 | -29.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 38 | 45.465 | -16.565 | 45.7 | 65.0459 | 63.117 | -17.417 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 2.5 | 2.286 | 2.286 | 0.214 | 12.1 | 13 | 11.6505 | 0.44951 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 8.2 | 8 |  | 8.2 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 10.2 | 11.068 | 11.068 | -0.86796 | 10.2 | 11.068 | 11.068 | -0.86796 | 4.4 | 10.1 | 9.817 | -5.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.8 | 87.8 | 78 | 27.8 | 102.7 | 64.1 | 63 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 44.1 | 44.2105 | 42 | 2.1 | 15.8 | 15.7895 | 15 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6
03/06/2025 | 20:00 |  |  |  | 0 | 647.7 | 643.6581 | 643.6581 | 4.0419 | 216.9 | 209.3934 | 209.3934 | 7.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 210 | 210 | 210 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.1 | 204.728 | 204.728 | 2.372 | 209.7 | 204.728 | 204.728 | 4.972 | 199.1 | 204.728 | 204.728 | -5.628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.3 | 565.5382 | 565.5398 | -8.2398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 163.9078 | 163.9078 | -0.70777 | 7.3 | 6.8004 | 5.1333 | 2.1667 | 5.6 | 3.7328 | 2.8178 | 2.7822 | 22 | 22.389 | 22.389 | -0.38901 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9194 | 14.9194 | 0.08058 | 100.4 | 91.4605 | 119.4552 | -19.0552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3546 | 112.3573 | -2.1573 | 210.5 | 220.4805 | 220.4807 | -9.9807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.1 | 175.2608 | 369.1517 | -216.0517 | 54 | 59.7087 | 67.2004 | -13.2004 | 133 | 131.2248 | 131.2251 | 1.7749 | 28.7 | 31.8447 | 30.1677 | -1.4677 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 20 | 19.3204 | 0.37961 | 89.3 | 87.232 | 87.232 | 2.068 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 184.9 | 185.1001 | 185.1001 | -0.20008 | 108.1 | 110.3748 | 110.3748 | -2.2748 | 8.4 | 8.2552 | 9.09 | -0.69 | 3 | 3.0515 | 6.6261 | -3.6261 | 20.1 | 18.0001 | 18 | 2.1 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 31.7 | 15.9223 | 14.5811 | 17.1189 | 119.9 | 148.2541 | 142.4299 | -22.5299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 88.3845 | -1.8845 | 177.9 | 178.5296 |  | 177.9 | 175.5 | 178.5296 | 179.8793 | -4.3793 | 200 | 178.5296 | 179.8793 | 20.1207 | 276.1 | 267.7943 | 179.8793 | 96.2207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 142.2 | 109.2596 | 163.0595 | -20.8595 | 119 | 113.1903 | 123.7538 | -4.7538 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 158.7216 | 149.7739 | -3.2739 | 147.2 | 158.7216 | 149.7739 | -2.5739 | 169 | 158.7216 | 149.7739 | 19.2261 | 189.9 | 185.6273 |  | 189.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.5 | 145.3333 | 192.3333 | 26.1667 | 103.5 | 72.6667 | 96.1667 | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 65.4439 | 49.024 | 11.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 13.6 | 13.589 | -4.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 18 | 17.4757 | -0.17573 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.9 | 13.5922 | 13.5922 | 0.30777 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 16.4 | 9.398 | 4.502 | 45.2 | 41.7769 | 28.766 | 16.434 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.6 | 19.7728 | 19.7728 | -9.1728 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.1 | 16 | 13.9806 | 0.11942 | 5 | 6 | 6 | -1 | 8 | 9 | 8 | 0 | 13.4 | 13 | 11.6505 | 1.7495 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 7.1 | 11.7 | 13.718 | -6.618 | 12.4 | 38.567 | 38.567 | -26.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 50.6 | 46.075 | -16.475 | 45.2 | 64.0383 | 63.969 | -18.769 | 2.5 | 2.836 | 2.836 | -0.336 | 3.3 | 2.108 | 2.108 | 1.192 | 12.1 | 13 | 11.6505 | 0.44951 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 8.2 | 8 |  | 8.2 | 9 | 10 | 10 | -1 | 10 | 11.068 | 11.068 | -1.068 | 10.2 | 11.068 | 11.068 | -0.86796 | 5.8 | 9.7 | 9.609 | -3.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.8 | 85.8 | 70 | 36.8 | 103.2 | 60.6 | 56 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20.1 | 20 | 19.2233 | 0.8767 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 44.3 | 44.2105 | 42 | 2.3 | 16 | 15.7895 | 15 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5
03/06/2025 | 20:30 |  |  |  | 0 | 648.1 | 643.6581 | 643.6581 | 4.4419 | 216.3 | 209.3934 | 209.3934 | 6.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 212.4 | 210 | 210 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.7 | 204.728 | 204.728 | 1.972 | 210.6 | 204.728 | 204.728 | 5.872 | 199.2 | 204.728 | 204.728 | -5.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.8 | 565.538 | 565.5398 | -6.7398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 163.9078 | 163.9078 | 0.89223 | 7.1 | 6.8004 | 5.1333 | 1.9667 | 5.5 | 3.7328 | 2.8178 | 2.6822 | 22.1 | 22.389 | 0 | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9194 | 14.9194 | 0.08058 | 101.2 | 87.8268 | 118.9695 | -17.7695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 111.9613 | 112.3573 | -2.1573 | 220.1 | 220.4805 | 191.1813 | 28.9187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.7 | 170.6964 | 365.8157 | -142.1157 | 54.2 | 59.7087 | 67.2004 | -13.0004 | 131.4 | 131.2248 | 151.2156 | -19.8156 | 28.3 | 31.8447 | 30.1677 | -1.8677 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 20 | 19.3204 | 0.37961 | 91.8 | 87.232 | 87.232 | 4.568 | 182.1 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0001 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 184.5 | 185.1001 | 185.1001 | -0.60008 | 107.9 | 110.3748 | 110.3748 | -2.4748 | 8.4 | 8.2552 | 9.09 | -0.69 | 3 | 3.0515 | 6.6261 | -3.6261 | 18.1 | 18.0001 | 18 | 0.1 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 32.4 | 15.9223 | 14.5811 | 17.8189 | 117.8 | 148.254 | 152.2885 | -34.4885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.3845 | 88.3845 | -1.6845 | 178.1 | 178.5296 |  | 178.1 | 175.9 | 178.5296 | 179.8793 | -3.9793 | 200 | 178.5296 | 179.8793 | 20.1207 | 275.6 | 267.7943 | 179.8793 | 95.7207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 97.2 | 94.3717 | 154.983 | -57.7831 | 115.6 | 104.6789 | 123.7538 | -8.1538 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 158.7216 | 149.7739 | -3.3739 | 147.3 | 158.7216 | 149.7739 | -2.4739 | 168.8 | 158.7216 | 149.7739 | 19.0261 | 190.7 | 185.6273 |  | 190.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.3 | 145.3333 | 192.3333 | 25.9667 | 103.4 | 72.6667 | 96.1667 | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 65.1307 | 50.917 | 7.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 13.5 | 13.537 | -3.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 18 | 17.4757 | -0.27573 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 19.9 | 20 | 19.4175 | 0.48252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.9 | 13.5922 | 13.5922 | 0.30777 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2 | 10.082 | 6.018 | 38.9 | 42.7246 | 29.709 | 9.191 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.6 | 19.7728 | 19.7728 | -9.1728 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14 | 16 | 13.9806 | 0.01942 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 7.8 | 9 | 8 | -0.2 | 13.5 | 13 | 11.6505 | 1.8495 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 9 | 10.3 | 12.751 | -3.751 | 17.7 | 35.048 | 35.048 | -17.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 51 | 47.209 | -16.509 | 44.1 | 62.6251 | 64.866 | -20.766 | 2.5 | 2.857 | 2.857 | -0.357 | 4.1 | 1.982 | 1.982 | 2.118 | 11.9 | 13 | 11.6505 | 0.24951 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8.2 | 8 |  | 8.2 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.8 | 11.068 | 11.068 | -1.268 | 10 | 11.068 | 11.068 | -1.068 | 8.3 | 9.9 | 9.508 | -1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.6 | 78.7 | 62 | 35.6 | 70.7 | 57.7 | 49 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 44.4 | 44.2105 | 42 | 2.4 | 16 | 15.7895 | 15 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7
03/06/2025 | 21:00 |  |  |  | 0 | 647.5 | 643.6581 | 643.6581 | 3.8419 | 216.5 | 209.3934 | 209.3934 | 7.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.7786 | 91.7786 | -1.3786 | 215.1 | 210 | 210 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.8 | 204.728 | 204.728 | 2.072 | 210.6 | 204.728 | 204.728 | 5.872 | 199.2 | 204.728 | 204.728 | -5.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.3 | 565.539 | 565.5398 | -9.2398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 163.9078 | 163.9078 | 2.6922 | 7.3 | 6.8004 | 5.1333 | 2.1667 | 5.5 | 3.7328 | 2.8178 | 2.6822 | 22.1 | 22.389 | 0 | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9194 | 14.9194 | 0.08058 | 100.1 | 108.6373 | 111.7879 | -11.6879 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3561 | 112.3573 | -1.9573 | 179.1 | 196.1577 | 220.4807 | -41.3807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.9 | 199.0098 | 359.2544 | -134.3544 | 53.4 | 59.7087 | 67.2004 | -13.8004 | 127.2 | 131.225 | 131.2251 | -4.0251 | 29 | 31.8447 | 30.1677 | -1.1677 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 20 | 19.3204 | 0.37961 | 89.4 | 87.232 | 87.232 | 2.168 | 184.6 | 185.1001 | 185.1001 | -0.50008 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 184.6 | 185.1001 | 185.1001 | -0.50008 | 109 | 110.3748 | 110.3748 | -1.3748 | 8.3 | 8.2552 | 9.09 | -0.79 | 3 | 3.0515 | 6.6261 | -3.6261 | 18.4 | 18.0001 | 18 | 0.4 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 32 | 15.9223 | 14.5811 | 17.4189 | 141 | 171.1167 | 142.4299 | -1.4299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 88.3845 | -1.8845 | 177.9 | 178.5296 |  | 177.9 | 175.7 | 178.5296 | 179.8793 | -4.1793 | 200 | 178.5296 | 179.8793 | 20.1207 | 275.7 | 267.7943 | 179.8793 | 95.8207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 120.6 | 181.5717 | 130.37 | -9.77 | 117.3 | 123.7528 | 123.7538 | -6.4538 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 158.7216 | 149.7739 | -3.5739 | 147.3 | 158.7216 | 149.7739 | -2.4739 | 168.8 | 158.7216 | 149.7739 | 19.0261 | 189.4 | 0 |  | 189.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.3 | 145.3333 | 192.3333 | 25.9667 | 102.9 | 72.6667 | 96.1667 | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 64.6688 | 53.588 | -4.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 13.4 | 13.691 | -3.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 18 | 17.4757 | -0.27573 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.9 | 13.5922 | 13.5922 | 0.30777 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 16 | 10.597 | 4.103 | 33.9 | 42.3456 | 30.334 | 3.566 | 2.6 | 2.901 | 2.901 | -0.301 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.6 | 19.7728 | 19.7728 | -9.1728 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.2 | 16 | 13.9806 | 0.21942 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7.8 | 9 | 8 | -0.2 | 13.4 | 13 | 11.6505 | 1.7495 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 9.1 | 9.3 | 11.986 | -2.886 | 15.4 | 31.329 | 31.329 | -15.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 51.5 | 49.918 | -19.318 | 40.9 | 62.286 | 65.897 | -24.997 | 1.1 | 2.88 | 2.88 | -1.78 | 2.5 | 2.013 | 2.013 | 0.487 | 11.6 | 13 | 11.6505 | -0.05049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8.1 | 8 |  | 8.1 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.6 | 11.068 | 11.068 | -1.468 | 9.8 | 11.068 | 11.068 | -1.268 | 5.5 | 9.3 | 9.724 | -4.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.3 | 71 | 54 | 20.3 | 59.9 | 53.6 | 43 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 44.3 | 44.2105 | 42 | 2.3 | 15.8 | 15.7895 | 15 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6
03/06/2025 | 21:30 |  |  |  | 0 | 647.8 | 643.6581 | 643.6581 | 4.1419 | 217.2 | 209.3934 | 209.3934 | 7.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 213.2 | 210 | 210 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.4 | 204.728 | 204.728 | 1.672 | 210.8 | 204.728 | 204.728 | 6.072 | 198.8 | 204.728 | 204.728 | -5.928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.1 | 565.539 | 565.5398 | -8.4398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 163.9078 | 163.9078 | -0.00777 | 7.3 | 6.8004 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 3.7328 | 2.8178 | 2.5822 | 22 | 22.389 | 22.389 | -0.38901 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9194 | 14.9194 | 0.08058 | 100.2 | 97.8543 | 90.1835 | 10.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 106.1534 | 112.3573 | -1.9573 | 163 | 179.6798 | 187.6412 | -24.6412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 221.7 | 186.2785 | 334.759 | -113.059 | 54 | 59.7087 | 67.2004 | -13.2004 | 127.2 | 131.225 | 131.2251 | -4.0251 | 27.6 | 31.8447 | 30.1677 | -2.5677 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 20 | 19.3204 | 0.37961 | 91.1 | 87.232 | 87.232 | 3.868 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 108.4 | 110.3748 | 110.3748 | -1.9748 | 8.3 | 8.2552 | 9.09 | -0.79 | 3 | 3.0515 | 6.6261 | -3.6261 | 14.7 | 14.6413 | 20.6923 | -5.9923 | 43.3 | 44.0602 | 44.0602 | -0.76019 |  |  |  | 0 | 31.9 | 15.9223 | 14.5811 | 17.3189 | 140.6 | 171.1167 | 171.1169 | -30.5169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 88.3845 | -1.8845 | 177.9 | 178.5296 |  | 177.9 | 175.5 | 178.5296 | 179.8793 | -4.3793 | 200 | 178.5296 | 179.8793 | 20.1207 | 275.6 | 267.7943 | 179.8793 | 95.7207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 134.9 | 181.5692 | 97.2598 | 37.6402 | 117.3 | 123.7526 | 123.7538 | -6.4538 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 158.7216 | 149.7739 | -3.3739 | 146.9 | 158.7216 | 149.7739 | -2.8739 | 168.9 | 158.7216 | 149.7739 | 19.1261 | 189.3 | 0 |  | 189.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.3 | 145.3333 | 192.3333 | 25.9667 | 102.8 | 72.6667 | 96.1667 | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 63.4608 | 55.912 | -3.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 13 | 13.807 | -4.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 18 | 17.4757 | -0.17573 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.9 | 13.5922 | 13.5922 | 0.30777 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 15.8 | 10.903 | 2.497 | 38.4 | 42.4337 | 30.365 | 8.035 | 2.6 | 2.901 | 2.901 | -0.301 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.6 | 19.7728 | 15.5761 | -4.9761 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.2 | 16 | 13.9806 | 0.21942 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 7.8 | 9 | 8 | -0.2 | 11.9 | 13 | 11.6505 | 0.24951 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 8.1 | 9.3 | 11.362 | -3.262 | 13.5 | 28.179 | 28.179 | -14.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 52 | 52.276 | -16.076 | 47.2 | 62.3048 | 66.961 | -19.761 | 2.1 | 2.915 | 2.915 | -0.815 | 3.1 | 2.042 | 2.042 | 1.058 | 11.6 | 13 | 11.6505 | -0.05049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8.1 | 8 |  | 8.1 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.6 | 11.068 | 11.068 | -1.468 | 9.8 | 11.068 | 11.068 | -1.268 | 5 | 8.7 | 9.859 | -4.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.7 | 61.5 | 48 | 11.7 | 58.7 | 46.1 | 37 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 44.4 | 44.2105 | 42 | 2.4 | 15.8 | 15.7895 | 15 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5
03/06/2025 | 22:00 |  |  |  | 0 | 647.6 | 643.6581 | 643.6581 | 3.9419 | 216.8 | 209.3934 | 209.3934 | 7.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.7786 | 91.7786 | -2.5786 | 213.4 | 210 | 210 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.9 | 204.728 | 204.728 | 3.172 | 211.2 | 204.728 | 204.728 | 6.472 | 199.6 | 204.728 | 204.728 | -5.128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.4 | 565.5388 | 565.5398 | -9.1398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.8 | 163.9078 | 163.9078 | -3.1078 | 7.1 | 6.8004 | 5.1333 | 1.9667 | 5.1 | 3.7328 | 2.8178 | 2.2822 | 22.2 | 22.389 | 22.389 | -0.18901 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9194 | 14.9194 | 0.08058 | 100.6 | 92.8749 | 92.0472 | 8.5528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 106.6137 | 112.3573 | -2.5573 | 213.3 | 220.4805 | 220.4807 | -7.1807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.3 | 170.4168 | 333.7398 | -110.4398 | 54.4 | 59.7087 | 67.2004 | -12.8004 | 127.8 | 131.2249 | 131.2251 | -3.4251 | 28.6 | 31.8447 | 30.1677 | -1.5677 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 20 | 19.3204 | 0.37961 | 91.1 | 87.232 | 87.232 | 3.868 | 181.1 | 185.1001 | 185.1001 | -4.0001 | 181.4 | 185.1001 | 185.1001 | -3.7001 | 185.1 | 185.1001 | 185.1001 | -8e-05 | 107 | 110.3748 | 110.3748 | -3.3748 | 8.4 | 8.2552 | 9.09 | -0.69 | 3 | 3.0515 | 6.6261 | -3.6261 | 17 | 18.0001 | 19.4013 | -2.4013 | 42.8 | 44.0602 | 44.0602 | -1.2602 |  |  |  | 0 | 31.4 | 15.9223 | 14.5811 | 16.8189 | 116.8 | 148.254 | 141.0286 | -24.2286 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.3845 | 88.3845 | -2.2845 | 178.8 | 178.5296 |  | 178.8 | 176.6 | 178.5296 | 179.8793 | -3.2793 | 200 | 178.5296 | 179.8793 | 20.1207 | 276 | 267.7943 | 179.8793 | 96.1207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 106.1 | 151.0994 | 88.9208 | 17.1792 | 119.1 | 123.7487 | 123.7538 | -4.6538 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 158.7216 | 149.7739 | -2.7739 | 147.8 | 158.7216 | 149.7739 | -1.9739 | 169.5 | 158.7216 | 149.7739 | 19.7261 | 190 | 0 |  | 190 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219.5 | 145.3333 | 192.3333 | 27.1667 | 103.2 | 72.6667 | 96.1667 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 60.0785 | 57.194 | -6.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 12.7 | 13.809 | -3.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 18 | 17.4757 | -0.17573 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 19.8 | 20 | 19.4175 | 0.38252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.9 | 13.5922 | 13.5922 | 0.30777 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 15.2 | 11.001 | 3.399 | 37.9 | 41.8515 | 29.802 | 8.098 | 2.6 | 2.901 | 2.901 | -0.301 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.6 | 19.7728 | 14.2848 | -3.6848 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.1 | 16 | 13.9806 | 0.11942 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 7.8 | 9 | 8 | -0.2 | 11.2 | 13 | 11.6505 | -0.45049 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 6.2 | 9.4 | 11.16 | -4.96 | 14.8 | 26.734 | 26.734 | -11.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 52.5 | 53.577 | -26.777 | 43.1 | 62.0658 | 68.123 | -25.023 | 1.5 | 2.982 | 2.982 | -1.482 | 1.7 | 2.063 | 2.063 | -0.363 | 11.6 | 13 | 11.6505 | -0.05049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8.1 | 8 |  | 8.1 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 9.6 | 11.068 | 11.068 | -1.468 | 9.8 | 11.068 | 11.068 | -1.268 | 6.5 | 8.2 | 9.748 | -3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.3 | 52.4 | 44 | -7.7 | 29.4 | 38.7 | 34 | -4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 44.5 | 44.2105 | 42 | 2.5 | 15.9 | 15.7895 | 15 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4
03/06/2025 | 22:30 |  |  |  | 0 | 648.5 | 643.6581 | 643.6581 | 4.8419 | 216.4 | 209.3934 | 209.3934 | 7.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 91.7786 | 91.7786 | -0.17864 | 176.7 | 210 | 210 | -33.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.9 | 204.728 | 204.728 | 2.172 | 211 | 204.728 | 204.728 | 6.272 | 199.2 | 204.728 | 204.728 | -5.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.3 | 565.5386 | 565.5398 | -9.2398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 163.9078 | 163.9078 | 1.6922 | 7.3 | 6.8004 | 5.1333 | 2.1667 | 5.6 | 3.7328 | 2.8178 | 2.7822 | 22 | 22.389 | 22.389 | -0.38901 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 100.8 | 85.49 | 84.1412 | 16.6588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 104.5164 | 112.3573 | -1.8573 | 221.8 | 220.4805 | 220.4807 | 1.3193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 156 | 159.158 | 327.3568 | -171.3568 | 53.4 | 59.7087 | 67.2004 | -13.8004 | 141.1 | 131.2248 | 131.2251 | 9.8749 | 28 | 31.8447 | 30.1677 | -2.1677 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 20 | 19.3204 | 0.37961 | 90.9 | 87.232 | 87.232 | 3.668 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 108.3 | 110.3748 | 110.3748 | -2.0748 | 8.4 | 8.2552 | 9.09 | -0.69 | 3 | 3.0515 | 6.6261 | -3.6261 | 27 | 18.0001 | 18 | 9 | 43.9 | 44.0602 | 44.0602 | -0.16019 |  |  |  | 0 | 32.5 | 15.9223 | 14.5811 | 17.9189 | 121.1 | 130.7783 | 122.8373 | -1.7373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.3845 | 88.3845 | -1.3845 | 177.8 | 178.5296 |  | 177.8 | 175.7 | 178.5296 | 179.8793 | -4.1793 | 200 | 178.5296 | 179.8793 | 20.1207 | 275.5 | 267.7943 | 179.8793 | 95.6207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 99 | 144.9827 | 77.8402 | 21.1598 | 124.6 | 116.3538 | 123.7538 | 0.8462 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 158.7216 | 149.7739 | -3.2739 | 147.3 | 158.7216 | 149.7739 | -2.4739 | 168.9 | 158.7216 | 149.7739 | 19.1261 | 189.4 | 0 |  | 189.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 145.3333 | 192.3333 | 25.6667 | 103 | 72.6667 | 96.1667 | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 56.5282 | 58.156 | -19.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12.3 | 13.717 | -4.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 18 | 17.4757 | -0.07573 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.9 | 13.5922 | 13.5922 | 0.30777 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 14.4 | 10.98 | 1.12 | 31.1 | 39.0186 | 29.14 | 1.96 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.6 | 19.7728 | 0 | 10.6 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.1 | 16 | 13.9806 | 0.11942 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 7.8 | 9 | 8 | -0.2 | 11.3 | 13 | 11.6505 | -0.35049 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 6 | 9.8 | 11.062 | -5.062 | 16.6 | 25.376 | 25.376 | -8.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 53 | 54.593 | -26.893 | 38.9 | 61.7409 | 68.942 | -30.042 | 1.8 | 3.01 | 3.01 | -1.21 | 2.1 | 2.104 | 2.104 | -0.004 | 11.6 | 13 | 11.6505 | -0.05049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8.1 | 8 |  | 8.1 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 9.6 | 11.068 | 11.068 | -1.468 | 9.8 | 11.068 | 11.068 | -1.268 | 5.4 | 7.8 | 9.577 | -4.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.3 | 44.9 | 40 | -5.7 | 33 | 31.5 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 44.7 | 44.2105 | 42 | 2.7 | 16 | 15.7895 | 15 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6
03/06/2025 | 23:00 |  |  |  | 0 | 647.8 | 643.6581 | 643.6581 | 4.1419 | 217 | 209.3934 | 209.3934 | 7.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 162.9 | 210 | 210 | -47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.7 | 204.728 | 204.728 | 1.972 | 209 | 204.728 | 204.728 | 4.272 | 199.6 | 204.728 | 204.728 | -5.128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 555 | 557.7742 | 541.218 | 13.782 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 163.9078 | 163.9078 | 1.4922 | 7.5 | 6.8004 | 5.1333 | 2.3667 | 5.5 | 3.7328 | 2.8178 | 2.6822 | 22 | 22.389 | 22.389 | -0.38901 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 100.2 | 70.0004 | 15.4639 | 84.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 94.0639 | 103.9592 | 6.4408 | 147.4 | 196.1928 | 220.4807 | -73.0807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.2 | 0 | 192.2803 | 36.9197 | 55.2 | 59.7087 | 67.2004 | -12.0004 | 122.7 | 131.2224 | 131.9658 | -9.2658 | 28.7 | 31.8447 | 30.1677 | -1.4677 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 20 | 19.3204 | 0.37961 | 94.2 | 87.232 | 87.232 | 6.968 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 108.2 | 110.3748 | 110.3748 | -2.1748 | 8.3 | 8.2552 | 9.09 | -0.79 | 2.9 | 3.0515 | 6.6261 | -3.7261 | 6.4 | 6.186 | 34.478 | -28.078 | 43.3 | 44.0602 | 44.0602 | -0.76019 |  |  |  | 0 | 32.1 | 15.9223 | 14.5811 | 17.5189 | 50.6 | 127.71 | 105.6186 | -55.0186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 88.3845 | -1.8845 | 177.2 | 178.5296 |  | 177.2 | 175 | 178.5296 | 179.8793 | -4.8793 | 200 | 178.5296 | 179.8793 | 20.1207 | 274.4 | 267.7943 | 179.8793 | 94.5207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 41.5 | 100.6706 | 81.8098 | -40.3098 | 106 | 112.4554 | 114.1853 | -8.1853 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 158.7216 | 149.7739 | -3.5739 | 146.7 | 158.7216 | 149.7739 | -3.0739 | 168.4 | 158.7216 | 149.7739 | 18.6261 | 190.1 | 0 |  | 190.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.9 | 145.3333 | 192.3333 | 25.5667 | 102.9 | 72.6667 | 96.1667 | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 53.2237 | 58.153 | -29.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 12.1 | 13.344 | -5.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 18 | 17.4757 | -0.07573 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.9 | 13.5922 | 13.5922 | 0.30777 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 13.6 | 10.839 | -3.339 | 24.4 | 36.246 | 28.381 | -3.981 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.249 | 3.249 | 0.051 | 10.6 | 19.7728 | 0 | 10.6 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14 | 16 | 13.9806 | 0.01942 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 7.8 | 9 | 8 | -0.2 | 9.9 | 13 | 11.6505 | -1.7505 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 5.5 | 10.2 | 11.278 | -5.778 | 14.6 | 24.283 | 24.283 | -9.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 53.6 | 54.752 | -19.052 | 40.8 | 62.2203 | 68.731 | -27.931 | 1.2 | 2.919 | 2.919 | -1.719 | 1.4 | 2.207 | 2.207 | -0.807 | 11.6 | 13 | 11.6505 | -0.05049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8.1 | 8 |  | 8.1 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 9.8 | 11.068 | 11.068 | -1.268 | 10 | 11.068 | 11.068 | -1.068 | 5.9 | 8 | 9.229 | -3.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.8 | 35.2 | 35 | -9.2 | 24.4 | 24.2 | 29 | -4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.79 | 9.79 | -0.09 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 44.1 | 44.2105 | 42 | 2.1 | 16.5 | 15.7895 | 15 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6
03/06/2025 | 23:30 |  |  |  | 0 | 644.6 | 643.6581 | 643.6581 | 0.94191 | 215.1 | 209.3934 | 209.3934 | 5.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.7786 | 91.7786 | -2.0786 | 163.8 | 210 | 210 | -46.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.9 | 204.728 | 204.728 | 2.172 | 210.7 | 204.728 | 204.728 | 5.972 | 199.3 | 204.728 | 204.728 | -5.428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 552.4 | 317.8767 | 410.9303 | 141.4697 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.6 | 163.9078 | 163.9078 | -6.3078 | 6.9 | 6.8004 | 5.1333 | 1.7667 | 5.4 | 3.7328 | 2.8178 | 2.5822 | 22.1 | 22.389 | 21.6227 | 0.4773 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 99.2 | 70.0002 | 15.4639 | 83.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 83.5769 | 95.892 | 13.408 | 175.4 | 220.48 | 220.4807 | -45.0807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 153.8974 | -153.8974 | 55.6 | 59.7087 | 67.2004 | -11.6004 | 126.2 | 121.0698 | 131.2251 | -5.0251 | 29.6 | 31.8447 | 30.1677 | -0.5677 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 20 | 19.3204 | 0.37961 | 84.9 | 87.232 | 87.232 | -2.332 | 181 | 185.1001 | 185.1001 | -4.1001 | 180.8 | 185.1001 | 185.1001 | -4.3001 | 184.7 | 185.1001 | 185.1001 | -0.40008 | 108.4 | 110.3748 | 110.3748 | -1.9748 | 8.3 | 8.2552 | 9.09 | -0.79 | 3 | 3.0515 | 6.6261 | -3.6261 | 17.1 | 18 | 34.478 | -17.378 | 43.2 | 44.0602 | 44.0602 | -0.86019 |  |  |  | 0 | 31.5 | 15.9223 | 14.5811 | 16.9189 | 74.2 | 122.8368 | 112.1845 | -37.9845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.3845 | 88.3845 | -2.4845 | 178.3 | 178.5296 |  | 178.3 | 175.8 | 178.5296 | 179.8793 | -4.0793 | 200 | 178.5296 | 179.8793 | 20.1207 | 275.7 | 267.7943 | 179.8793 | 95.8207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 37.9 | 68.0423 | 41.2371 | -3.3371 | 110.2 | 112.4548 | 114.1853 | -3.9853 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 158.7214 | 149.7739 | -2.8739 | 147.7 | 158.7214 | 149.7739 | -2.0739 | 164.3 | 158.7214 | 149.7739 | 14.5261 | 103 | 0 |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.9 | 192 | 192.3333 | 25.5667 | 103 | 96 | 96.1667 | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 50.5386 | 58.019 | -35.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12.1 | 13.029 | -0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 18 | 17.4757 | -0.07573 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 19.7 | 20 | 19.4175 | 0.28252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.9 | 13.5922 | 13.5922 | 0.30777 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12.7 | 10.657 | -4.557 | 22.8 | 32.6142 | 27.734 | -4.934 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.249 | 3.249 | 0.051 | 10.6 | 19.7728 | 0 | 10.6 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 14.1 | 16 | 13.9806 | 0.11942 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 7.9 | 9 | 8 | -0.1 | 9.8 | 13 | 11.6505 | -1.8505 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 3.1 | 11 | 11.639 | -8.539 | 14.9 | 23.2 | 23.2 | -8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 54.3 | 54.251 | -18.451 | 38.1 | 62.968 | 67.977 | -29.877 | 1.3 | 2.793 | 2.793 | -1.493 | 1.3 | 2.285 | 2.285 | -0.985 | 11.6 | 13 | 11.6505 | -0.05049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8.1 | 8 |  | 8.1 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 10 | 11.068 | 11.068 | -1.068 | 10.2 | 11.068 | 11.068 | -0.86796 | 7.9 | 8.4 | 8.927 | -1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.6 | 19.2 | 31 | -14.4 | 16 | 16.6 | 27 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 0.01 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 44.3 | 44.2105 | 42 | 2.3 | 16.4 | 15.7895 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.14 | 4.14 | 0.76
04/06/2025 | 00:00 |  |  |  | 0 | 646.9 | 643.6581 | 643.6581 | 3.2419 | 216.3 | 209.3934 | 209.3934 | 6.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7786 | 91.7786 | -1.9786 | 165.1 | 210 | 210 | -44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.1 | 204.728 | 204.728 | 2.372 | 212.1 | 204.728 | 204.728 | 7.372 | 199.1 | 204.728 | 204.728 | -5.628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.3 | 245.4192 | 382.8677 | 174.4323 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 163.9078 | 163.9078 | 1.2922 | 7.2 | 6.8004 | 5.1333 | 2.0667 | 5.5 | 3.7328 | 2.8178 | 2.6822 | 22.1 | 22.389 | 0 | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 72.5 | 70.0001 | 15.4639 | 57.0361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 80.7222 | 93.8963 | 15.8037 | 162.4 | 157.3424 | 220.4807 | -58.0807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 144.3299 | -144.3299 | 55.7 | 59.7087 | 67.2004 | -11.5004 | 132.1 | 123.3212 | 57.0513 | 75.0486 | 29.9 | 31.8447 | 30.1677 | -0.2677 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 20 | 19.3204 | 0.37961 | 91.5 | 87.232 | 87.232 | 4.268 | 180.8 | 185.1001 | 185.1001 | -4.3001 | 182.1 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0001 | 185.2 | 185.1001 | 185.1001 | 0.09992 | 108.1 | 110.3748 | 110.3748 | -2.2748 | 8.4 | 8.2552 | 9.09 | -0.69 | 2.9 | 3.0515 | 6.6261 | -3.7261 | 6.2 | 6.1857 | 34.478 | -28.278 | 43.2 | 44.0602 | 44.0602 | -0.86019 |  |  |  | 0 | 31.7 | 15.9223 | 14.5811 | 17.1189 | 141.3 | 168.9997 | 105.6186 | 35.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.3845 | 88.3845 | -2.0845 | 178.5 | 178.5296 |  | 178.5 | 176.5 | 178.5296 | 179.8793 | -3.3793 | 200 | 178.5296 | 179.8793 | 20.1207 | 276.1 | 267.7943 | 179.8793 | 96.2207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 65.3 | 82.7586 | 68.0412 | -2.7412 | 111 | 112.4558 | 114.1853 | -3.1853 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 151.5393 | 149.7739 | -2.3739 | 148.1 | 151.5393 | 149.7739 | -1.6739 | 150.5 | 151.5393 | 149.7739 | 0.72607 | 35.1 | 0 |  | 35.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219.2 | 192 | 192.3333 | 26.8667 | 102.9 | 96 | 96.1667 | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 49.5415 | 57.493 | -35.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 12.4 | 12.886 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 18 | 17.4757 | 0.02427 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 19.7 | 20 | 19.4175 | 0.28252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.9 | 13.5922 | 13.5922 | 0.30777 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 12.3 | 10.435 | -5.735 | 14.2 | 31.0769 | 27.199 | -12.999 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.249 | 3.249 | -0.049 | 10.6 | 19.7728 | 0 | 10.6 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 13.8 | 16 | 13.9806 | -0.18058 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 7.9 | 9 | 8 | -0.1 | 10.1 | 13 | 11.6505 | -1.5505 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 3.1 | 11.7 | 12.439 | -9.339 | 14.5 | 22.146 | 22.146 | -7.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 54.7 | 51.774 | -29.074 | 28.8 | 61.7521 | 65.592 | -36.792 | 1.4 | 2.565 | 2.565 | -1.165 | 1.7 | 2.287 | 2.287 | -0.587 | 11.6 | 13 | 11.6505 | -0.05049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 7.9 | 8 |  | 7.9 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 | 9.8 | 11.068 | 11.068 | -1.268 | 10 | 11.068 | 11.068 | -1.068 | 8.5 | 8.8 | 8.763 | -0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.6 | 7.8 | 27 | -19.4 | 5.7 | 10.9 | 24 | -18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.2233 | 0.7767 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 44.2 | 44.2105 | 42 | 2.2 | 16.4 | 15.7895 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 4.14 | 4.14 | 2.36
EJEC (MWh) |  | 0 | 0 | 0 |  | 15538.75 | 15447.7942 | 15447.7942 |  | 4346.85 | 4249.4835 | 4373.6369 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2121.1 | 2120.2946 | 2145.0753 |  | 4479.15 | 4818.4138 | 5040 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 492.6 | 0 | 0 |  | 4953.95 | 4907.8346 | 4913.472 |  | 5029.6 | 4907.8346 | 4913.472 |  | 4775.35 | 4907.8346 | 4913.472 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11849.95 | 11946.4212 | 10285.526 |  | 68.75 | 53.1821 | 53.1821 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3939.75 | 3933.7864 | 3933.7865 |  | 175.35 | 144.8717 | 123.2002 |  | 130.9 | 79.5219 | 67.6262 |  | 385.75 | 313.4459 | 156.3399 |  | 163.85 | 165.0888 | 165.0888 |  | 312.6 | 358.066 | 358.0661 |  | 1952.75 | 1897.1901 | 1956.6449 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2245.35 | 2221.6473 | 2229.4932 |  | 3906.9 | 4206.0039 | 4137.0213 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 5342.6 | 4049.3344 | 5808.9617 |  | 1298.1 | 1381.6761 | 1612.8091 |  | 2402.4 | 2691.7726 | 2617.3769 |  | 757.35 | 766.3027 | 724.0248 |  | 450.95 | 460.6135 | 460.6135 |  | 472.8 | 472.5243 | 463.6894 |  | 2159.3 | 2093.569 | 2093.569 |  | 4375.65 | 4219.9864 | 4442.4019 |  | 4389.55 | 4219.9864 | 4442.4019 |  | 4423.7 | 4219.9864 | 4442.4019 |  | 2598.35 | 2498.4968 | 2648.9942 |  | 199.5 | 198.1247 | 218.16 |  | 75.45 | 73.2361 | 159.0264 |  | 471.45 | 432.5412 | 623.4329 |  | 1042.45 | 1057.4446 | 1057.4446 |  | 0 | 0 | 0 |  | 455.05 | 367.3821 | 349.9457 |  | 2423.95 | 2874.9343 | 3064.1413 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2075.5 | 2036.3231 | 2121.227 |  | 3644.2 | 3794.2493 | 0 |  | 4173.2 | 4223.8871 | 4317.1022 |  | 4666.8 | 4223.8871 | 4317.1022 |  | 6150.15 | 6066.0117 | 4317.1022 |  | 371.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 96.5 | 90.0575 | 90.0576 |  | 2536.95 | 2599.2438 | 2720.0752 |  | 2704.1 | 2655.3334 | 2740.4468 |  | 1549.3 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1853.45 | 1843.2092 | 1885.632 |  | 721.95 | 718.8349 | 718.835 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3500 | 3578.3852 | 3594.5746 |  | 3515.95 | 3578.3852 | 3594.5746 |  | 3700.5 | 3578.3852 | 3594.5746 |  | 2589.75 | 1949.0872 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2483.5 | 2300.6666 | 4190.6 |  | 1099.45 | 940.3334 | 2095.3 |  | 8.2 | 8.0995 | 8.0995 |  | 1006.15 | 1239.4231 | 1171.821 |  | 597.35 | 593.9735 | 593.9735 |  | 336.2 | 345.607 | 349.4065 |  | 2.6 | 2.1 | 2.1 |  | 432.05 | 426.233 | 419.4175 |  | 237.75 | 230.745 | 216 |  | 127.95 | 136.08 | 136.08 |  | 16.8 | 24 | 24 |  | 36 | 36 | 36 |  | 105.4 | 108 | 108 |  | 479.9 | 473.5923 | 466.0195 |  | 480 | 473.5923 | 466.0195 |  | 340.45 | 326.2135 | 326.2135 |  | 84.1 | 84 | 84 |  | 444.3 | 445.6408 | 433.398 |  | 119.5 | 113.084 | 113.084 |  | 142.3 | 147.561 | 147.561 |  | 233.05 | 283.5517 | 193.548 |  | 655.15 | 760.3655 | 553.259 |  | 80.4 | 77.418 | 77.418 |  | 26.4 | 28.8 | 28.8 |  | 52.75 | 57.6 | 57.6 |  | 71.5 | 67.2 | 67.2 |  | 142.6 | 114.47 | 114.47 |  | 77.2 | 77.976 | 77.976 |  | 261.15 | 368.4156 | 220.7143 |  | 49.8 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 16.8 |  | 355.25 | 361.7864 | 335.5339 |  | 123.9 | 144 | 144 |  | 206.8 | 205 | 192 |  | 301.35 | 297.1554 | 279.6118 |  | 478.85 | 471.4563 | 461.3592 |  | 292.3 | 385.75 | 413.194 |  | 472.4 | 808.6845 | 808.6845 |  | 252 | 228.629 | 248.229 |  | 405.05 | 569.45 | 1021.037 |  | 853.9 | 1196.6048 | 1380.8475 |  | 35.9 | 29.483 | 52.144 |  | 54.95 | 47.8645 | 47.8645 |  | 306.4 | 297.1554 | 279.6118 |  | 90.55 | 96 | 96 |  | 204 | 192 | 0 |  | 226.3 | 240 | 240 |  | 242.85 | 265.631 | 265.631 |  | 247.9 | 265.631 | 265.631 |  | 272.7 | 277.75 | 273.98 |  | 1913.85 | 1668.19 | 2004.675 |  | 114.85 | 119.122 | 130.3115 |  | 1056.7 | 954.864 | 1039.3145 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 917.5 | 882.2274 | 705.5 |  | 888.35 | 789.4552 | 639.5 |  | 781.7 | 719.785 | 781.5575 |  | 115.25 | 59.7245 | 64.499 |  | 234.8 | 234.92 | 234.92 |  | 479.7 | 471.4563 | 461.3592 |  | 231.9 | 256.8 | 256.8 |  | 1045.85 | 1036.7369 | 1008 |  | 384.1 | 370.2631 | 360 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 54.85 | 4.14 | 4.14

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 3 de Junio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6760464 y resultó S/. 1579240 (30.48% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 27 | 5181223.5046 | 5989917.1784 | -13.5%
MIE 28 | 5376706.5205 | 5608894.7145 | -4.14%
JUE 29 | 5769480.3013 | 5939754.6204 | -2.867%
VIE 30 | 5436324.9977 | 6618421.749 | -17.86%
SAB 31 | 5862617.4663 | 5917275.3524 | -0.9237%
DOM 1 | 4754361.9013 | 5729514.7229 | -17.02%
LUN 2 | 5915504.9788 | 6191653.5157 | -4.46%
MAR 3 | 6760463.7924 | 6323745.4758 | 6.906%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 3 de Junio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 03/06/2025 11:45:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 03/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 07:12:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 03/06/2025 07:12:00 | 03/06/2025 12:56:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 03/06/2025 12:56:00 | 03/06/2025 17:32:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 03/06/2025 17:32:00 | 03/06/2025 21:30:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 03/06/2025 21:30:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 00:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/06/2025 06:43:00 | 04/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 06:38:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 03/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 03:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 03/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 03:59:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople en 3x1
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/06/2025 03:59:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 03/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 00:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 03/06/2025 06:57:00 | 03/06/2025 07:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 03/06/2025 07:28:00 | 03/06/2025 12:22:00 |  | 03/06/2025 12:09:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 03/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 03/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 03/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 03/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 05:05:00 |  | 03/06/2025 04:48:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 01:07:00 |  | 03/06/2025 00:53:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/06/2025 10:10:00 | 03/06/2025 23:14:00 | 03/06/2025 09:53:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/06/2025 23:14:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  | 03/06/2025 23:50:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 03/06/2025 00:00:00 | 03/06/2025 16:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 4:33 h, S/C generar a 350 MW. A las 3:37 h, S/C generar a mínimo. A las 4:43 h, S/C generar a 370 MW. A las 5:25 h, S/C generar a máxima generación.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 03/06/2025 16:24:00 | 03/06/2025 23:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 03/06/2025 23:46:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 03/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  | 03/06/2025 06:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 03/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 03/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 03/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 03/06/2025 06:41:00 | 03/06/2025 12:01:00 | 03/06/2025 05:00:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/06/2025 12:01:00 | 04/06/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 3 de Junio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
martes, 3 de Junio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 15.4444 | 0 | 1 | 0 | 12.1587 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 10.0278 | 6 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 6 | 9.7932 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.1089 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 10.0278 | 6 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 11.6627 | 0 | 1 | 6 | 9.5886 | 1 | 16.7455 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.9722 | 0 | 1 | 16.9722 | 0 | 1 | 16.9722 | 0 | 1 | 16.9722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.9722 | 0 | 1 | 16.9722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.9723 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 5.1481 | 0 | 1 | 0 | 4.0529 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 3.3426 | 2 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 2 | 3.2644 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0363 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 3.3426 | 2 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 3.8876 | 0 | 1 | 2 | 3.1962 | 1 | 5.5818 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 5.1481 | 0 | 1 | 0 | 4.0529 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 3.3426 | 2 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 2 | 3.2644 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0363 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 3.3426 | 2 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 3.8876 | 0 | 1 | 2 | 3.1962 | 1 | 5.5818 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 5.1481 | 0 | 1 | 0 | 4.0529 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 3.3426 | 2 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 2 | 3.2644 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0363 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 3.3426 | 2 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 3.8876 | 0 | 1 | 2 | 3.1962 | 1 | 5.5818 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6574 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 53.0184 | 72.5686 | 1 | 95 | 30.6311 | 1 | 61.0276 | 62.45 | 1 | 84.9722 | 40.0748 | 1 | 120.9571 | 0 | 1 | 63.7629 | 62.45 | 1 | 0 | 123.93 | 1 | 0 | 123.93 | 1 | 95 | 30.6311 | 1 | 95 | 30.6311 | 1 | 78 | 46.6408 | 1 | 107.011 | 18.6943 | 1 | 45.3123 | 77.4244 | 1 | 63.7629 | 62.45 | 1 | 58.0276 | 62.45 | 1 | 58.0276 | 65.4497 | 1 | 64.9722 | 58.9097 | 1 | 0 | 123.93 | 1 | 0 | 123.93 | 1 | 0 | 119.0479 | 1 | 0 | 113.0015 | 1 | 58.5375 | 61.9442 | 1 | 27.4116 | 33.4302 | 1 | 40.0276 | 0 | 1 | 40.0276 | 0 | 1 | 45.3373 | 78.2056 | 1 | 53.9335 | 69.9953 | 1 | 40.2545 | 84.589 | 1 | 73.4218 | 50.9522 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51.0007 | 69.9472 | 1 | 0 | 117.2392 | 1 | 0 | 58.576 | 1 | 22.0285 | 0 | 1 | 22.0285 | 38.3266 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.0286 | 0 | 1 | 40.0285 | 22.3498 | 1 | 41.0085 | 83.878 | 1 | 46.028 | 79.1516 | 1 | 0 | 123.9295
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 31.2371 | 30.6311 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 21.2093 | 40.0748 | 1 | 60.3953 | 0 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 31.2371 | 30.6311 | 1 | 46.8893 | 15.8907 | 1 | 37.3411 | 24.8827 | 1 | 43.5827 | 18.6943 | 1 | 20.1885 | 41.0361 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 26.4266 | 35.1613 | 1 | 30.1057 | 31.6966 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 60.0071 | 1 | 0 | 56.9757 | 1 | 0 | 61.9442 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.6134 | 1 | 0 | 61.4554 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 9.659 | 50.9522 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 | 36
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 53.0184 | 10.1186 | 1 | 63.7629 | 0 | 1 | 61.0276 | 0 | 1 | 63.7629 | 0 | 1 | 60.5618 | 0 | 1 | 63.7629 | 0 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 63.7629 | 0 | 1 | 48.1107 | 14.7404 | 1 | 40.6589 | 21.7581 | 1 | 63.4284 | 0 | 1 | 25.1238 | 36.3883 | 1 | 63.7629 | 0 | 1 | 58.0276 | 0 | 1 | 31.601 | 30.2884 | 1 | 34.8665 | 27.2131 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 0 | 59.0408 | 1 | 0 | 56.0258 | 1 | 58.5375 | 0 | 1 | 27.4116 | 33.4302 | 1 | 40.0276 | 0 | 1 | 40.0276 | 0 | 1 | 45.3373 | 16.5922 | 1 | 53.9335 | 8.54 | 1 | 40.2545 | 22.139 | 1 | 63.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51.0007 | 14.9993 | 1 | 0 | 66 | 1 | 0 | 58.576 | 1 | 22.0285 | 0 | 1 | 22.0285 | 38.3266 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.0286 | 0 | 1 | 40.0285 | 22.3498 | 1 | 41.0085 | 24.9915 | 1 | 46.028 | 19.972 | 1 | 0 | 66
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 75 | 17.2285 | 1 | 75 | 17.4947 | 1 | 75 | 15.5176 | 1 | 75 | 14.5933 | 1 | 14.7666 | 75 | 1 | 75 | 7.2912 | 1 | 75 | 12.8708 | 1 | 74.8948 | 13.4029 | 1 | 75 | 14.7668 | 1 | 75 | 56.9579 | 1 | 75 | 31.3269 | 1 | 62.989 | 29.9706 | 1 | 75 | 38.3731 | 1 | 90 | 21.1165 | 1 | 90 | 36.139 | 1 | 90 | 23.5179 | 1 | 90 | 24.0579 | 1 | 90 | 41.0894 | 1 | 90 | 22.5329 | 1 | 90 | 32.4467 | 1 | 90 | 42.0762 | 1 | 90 | 38.2416 | 1 | 90 | 44.2295 | 1 | 90 | 82.8286 | 1 | 90 | 79.5047 | 1 | 90 | 0 | 1 | 88.6999 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 24.3958 | 90 | 1 | 90 | 63.9707 | 1 | 90 | 69.9737 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 80.7189 | 1 | 90 | 69.9705 | 1 | 90 | 69.9703 | 1 | 90 | 69.9693 | 1 | 89.9998 | 19.9286 | 1 | 89.9998 | 27.8494 | 1 | 89.9998 | 15.9084 | 1 | 89.9998 | 44.9777 | 1 | 89.9998 | 9.4537 | 1 | 89.9998 | 76.302 | 1 | 89.9998 | 86.5912 | 1 | 89.9998 | 54.2051 | 1 | 89.9998 | 60.6256 | 1 | 89.9998 | 37.6494 | 1 | 89.9999 | 6.0006 | 1 | 89.9998 | 20.2755
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.3051 | 22.3442 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30.2934 | 13.0497 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.4892 | 1 | 25.1227 | 15.9359 | 1 | 24.6447 | 17.0208 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30.2896 | 12.5925 | 1 | 38.4506 | 0 | 1 | 30.2896 | 12.5925 | 1 | 27.389 | 9.9834 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 28.132 | 7.959 | 1 | 45.4978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 27.8602 | 17.2285 | 1 | 27.7157 | 17.4947 | 1 | 28.7987 | 15.5176 | 1 | 44.6952 | 0 | 1 | 0 | 44.499 | 1 | 33.3779 | 7.2912 | 1 | 43.7381 | 0 | 1 | 44.4345 | 0 | 1 | 45.2573 | 0 | 1 | 14.9079 | 28.0959 | 1 | 0 | 31.3269 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.9894 | 0 | 1 | 0 | 23.5179 | 1 | 36.6286 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 36.1006 | 0 | 1 | 40.0158 | 0 | 1 | 0 | 42.0762 | 1 | 41.6858 | 0 | 1 | 21.7966 | 21.8853 | 1 | 0 | 41.0441 | 1 | 29.4132 | 12.9539 | 1 | 44.5029 | 0 | 1 | 43.8549 | 0 | 1 | 44.5029 | 0 | 1 | 0 | 36.1592 | 1 | 24.4379 | 15.7316 | 1 | 23.9827 | 16.7755 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 39.9948 | 1 | 29.4207 | 12.5083 | 1 | 13.0988 | 28.1857 | 1 | 29.4207 | 12.5083 | 1 | 26.6249 | 9.9452 | 1 | 0 | 27.8494 | 1 | 27.3981 | 7.9494 | 1 | 44.502 | 0 | 1 | 44.5019 | 0 | 1 | 0 | 37.8033 | 1 | 0 | 42.9192 | 1 | 0 | 34.3923 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 47.1398 | 0 | 1 | 47.2843 | 0 | 1 | 46.2013 | 0 | 1 | 30.3048 | 14.5933 | 1 | 14.7666 | 30.501 | 1 | 41.6221 | 0 | 1 | 31.2619 | 12.8708 | 1 | 30.4603 | 13.4029 | 1 | 29.7427 | 14.7668 | 1 | 15.0823 | 28.862 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 15.5936 | 29.9706 | 1 | 0 | 38.3731 | 1 | 0 | 21.1165 | 1 | 24.0053 | 18.0695 | 1 | 45 | 0 | 1 | 16.7427 | 24.0579 | 1 | 0 | 41.0894 | 1 | 17.7988 | 22.5329 | 1 | 9.9684 | 32.4467 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.6858 | 0 | 1 | 45.8983 | 0 | 1 | 0 | 41.7844 | 1 | 0 | 40.4514 | 1 | 45.4971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.3033 | 1 | 0 | 36.1774 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 40.7241 | 1 | 0 | 32.2772 | 1 | 0 | 41.7846 | 1 | 0 | 32.2759 | 1 | 35.9859 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 34.4697 | 0 | 1 | 0 | 44.9777 | 1 | 0 | 9.4537 | 1 | 0 | 38.4987 | 1 | 0 | 43.672 | 1 | 18.7547 | 19.8128 | 1 | 0 | 38.0395 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 27.4862 | 10.1378
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.0098 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 47.3954 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 24.0053 | 18.0695 | 1 | 45 | 0 | 1 | 36.6286 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 36.1006 | 0 | 1 | 40.0158 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 6.6284 | 38.2416 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30.2934 | 13.0497 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.8449 | 0 | 1 | 45.4971 | 0 | 1 | 24.3958 | 17.3516 | 1 | 40.4393 | 0 | 1 | 41.3726 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30.2896 | 12.5925 | 1 | 38.4506 | 0 | 1 | 30.2896 | 12.5925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.4979 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 35.6225 | 0 | 1 | 36.4434 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 27.4862 | 10.1378
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 7.3217 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 7.9013 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 19.3613 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 17.2531 | 1 | 8 | 16.0412 | 1 | 8 | 19.0632 | 1 | 8 | 18.4751 | 1 | 8 | 17.0614 | 1 | 8 | 18.0316 | 1 | 8 | 18.517 | 1 | 7.4048 | 19.5422 | 1 | 8 | 20 | 1 | 7.0547 | 9.4694 | 1 | 8 | 14.9987 | 1 | 8 | 14.9981 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 12.361 | 1 | 8 | 14.9991 | 1 | 8 | 14.9992 | 1 | 8 | 14.9996 | 1 | 7.9998 | 12.2632 | 1 | 7.9998 | 12.4746 | 1 | 7.9998 | 12.2215 | 1 | 7.9998 | 14.5129 | 1 | 7.9998 | 13.44 | 1 | 7.9998 | 11.9666 | 1 | 7.9998 | 13.5064 | 1 | 7.9998 | 12.2709 | 1 | 7.9998 | 14.9962 | 1 | 7.9998 | 0 | 1 | 7.9999 | 14.9996 | 1 | 7.9998 | 14.9998
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 7.3217 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 7.9013 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 19.3613 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 17.2531 | 1 | 8 | 16.0412 | 1 | 8 | 19.0632 | 1 | 8 | 18.4751 | 1 | 8 | 17.0614 | 1 | 8 | 18.0316 | 1 | 8 | 18.517 | 1 | 7.4048 | 19.5422 | 1 | 8 | 20 | 1 | 7.0547 | 9.4694 | 1 | 8 | 14.9987 | 1 | 8 | 14.9981 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 12.361 | 1 | 8 | 14.9991 | 1 | 8 | 14.9992 | 1 | 8 | 14.9996 | 1 | 7.9998 | 12.2632 | 1 | 7.9998 | 12.4746 | 1 | 7.9998 | 12.2215 | 1 | 7.9998 | 14.5129 | 1 | 7.9998 | 13.44 | 1 | 7.9998 | 11.9666 | 1 | 7.9998 | 13.5064 | 1 | 7.9998 | 12.2709 | 1 | 7.9998 | 14.9962 | 1 | 7.9998 | 0 | 1 | 7.9999 | 14.9996 | 1 | 7.9998 | 14.9998
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0082 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.0277 | 9.9999 | 1 | 34.0277 | 9.9981 | 1 | 9.4092 | 10 | 1 | 34.0277 | 8.5273 | 1 | 34.0277 | 9.9991 | 1 | 34.0277 | 9.9992 | 1 | 34.0277 | 9.9996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0082 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.0277 | 9.9999 | 1 | 34.0277 | 9.9981 | 1 | 9.4092 | 10 | 1 | 34.0277 | 8.5273 | 1 | 34.0277 | 9.9991 | 1 | 34.0277 | 9.9992 | 1 | 34.0277 | 9.9996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 18.6385 | 66.0103 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 11.9823 | 71.25 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 78.0276 | 10.0808 | 1 | 89.2039 | 0 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 86.0147 | 1 | 44.7153 | 41.4525 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 69.0276 | 0 | 1 | 58.0276 | 28.9157 | 1 | 58.0276 | 27.374 | 1 | 69.0276 | 16.6117 | 1 | 0 | 85.751 | 1 | 12.616 | 70.761 | 1 | 0 | 82.2676 | 1 | 0 | 84.4605 | 1 | 0 | 85.1727 | 1 | 0 | 85.8739 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 44.1553 | 12.8284 | 1 | 0 | 86.4102 | 1 | 0 | 86.4099 | 1 | 24.6188 | 60.3784 | 1 | 0 | 80.6136 | 1 | 0 | 86.4105 | 1 | 0 | 86.4105 | 1 | 0 | 86.4107 | 1 | 0 | 80.0977 | 1 | 51.0007 | 33.4369 | 1 | 22.0286 | 59.5351 | 1 | 0 | 86.1104 | 1 | 0 | 84.7407 | 1 | 22.0285 | 58.0375 | 1 | 39.0007 | 45.852 | 1 | 0 | 79.769 | 1 | 0 | 86.409 | 1 | 21.9923 | 62.8515 | 1 | 0 | 86.4109 | 1 | 62.0008 | 25.1739
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 18.6385 | 66.0103 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 11.9823 | 71.25 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 78.0276 | 10.0808 | 1 | 89.2039 | 0 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 86.0147 | 1 | 44.7153 | 41.4525 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 69.0276 | 0 | 1 | 58.0276 | 28.9157 | 1 | 58.0276 | 27.374 | 1 | 69.0276 | 16.6117 | 1 | 0 | 85.751 | 1 | 12.616 | 70.761 | 1 | 0 | 82.2676 | 1 | 0 | 84.4605 | 1 | 0 | 85.1727 | 1 | 0 | 85.8739 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 44.1553 | 12.8284 | 1 | 0 | 86.4102 | 1 | 0 | 86.4099 | 1 | 24.6188 | 60.3784 | 1 | 0 | 80.6136 | 1 | 0 | 86.4105 | 1 | 0 | 86.4105 | 1 | 0 | 86.4107 | 1 | 0 | 80.0977 | 1 | 51.0007 | 33.4369 | 1 | 22.0286 | 59.5351 | 1 | 0 | 86.1104 | 1 | 0 | 84.7407 | 1 | 22.0285 | 58.0375 | 1 | 39.0007 | 45.852 | 1 | 0 | 79.769 | 1 | 0 | 86.409 | 1 | 21.9923 | 62.8515 | 1 | 0 | 86.4109 | 1 | 62.0008 | 25.1739
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 7.8986 | 18.1925 | 1 | 0 | 27.3045 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 0 | 26.9209 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 8.2647 | 17.8478 | 1 | 0 | 27.1185 | 1 | 0 | 26.8739 | 1 | 0 | 26.7474 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 0 | 24.8501 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 11.2647 | 15.0225 | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 6 | 19.9806 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 8.8783 | 1 | 6 | 17.2694 | 1 | 16.4901 | 0 | 1 | 17 | 9.096 | 1 | 17 | 8.8425 | 1 | 17 | 9.0033 | 1 | 17 | 9.1048 | 1 | 15.9618 | 6 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 17 | 9.6205 | 1 | 17 | 9.6202 | 1 | 16.9997 | 9.6216 | 1 | 17 | 8.7793 | 1 | 17 | 9.6207 | 1 | 17 | 9.6208 | 1 | 17 | 9.6209 | 1 | 16.9997 | 8.7634 | 1 | 16.9997 | 0 | 1 | 16.9997 | 8.7589 | 1 | 16.9997 | 9.399 | 1 | 16.9997 | 9.039 | 1 | 16.9997 | 8.6938 | 1 | 16.9997 | 9.0504 | 1 | 16.9997 | 8.755 | 1 | 16.9997 | 9.6195 | 1 | 16.9997 | 9.621 | 1 | 16.9999 | 7.4373 | 1 | 16.9997 | 9.6213
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 7.8986 | 18.1925 | 1 | 0 | 27.3045 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 0 | 26.9209 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 8.2647 | 17.8478 | 1 | 0 | 27.1185 | 1 | 0 | 26.8739 | 1 | 0 | 26.7474 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 0 | 24.8501 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 11.2647 | 15.0225 | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 6 | 19.9806 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 8.8783 | 1 | 6 | 17.2694 | 1 | 16.4901 | 0 | 1 | 17 | 9.096 | 1 | 17 | 8.8425 | 1 | 17 | 9.0033 | 1 | 17 | 9.1048 | 1 | 15.9618 | 6 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 17 | 9.6205 | 1 | 17 | 9.6202 | 1 | 16.9997 | 9.6216 | 1 | 17 | 8.7793 | 1 | 17 | 9.6207 | 1 | 17 | 9.6208 | 1 | 17 | 9.6209 | 1 | 16.9997 | 8.7634 | 1 | 16.9997 | 0 | 1 | 16.9997 | 8.7589 | 1 | 16.9997 | 9.399 | 1 | 16.9997 | 9.039 | 1 | 16.9997 | 8.6938 | 1 | 16.9997 | 9.0504 | 1 | 16.9997 | 8.755 | 1 | 16.9997 | 9.6195 | 1 | 16.9997 | 9.621 | 1 | 16.9999 | 7.4373 | 1 | 16.9997 | 9.6213
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [112 empty] | G1 de Cheves limitado a 56 MW como máximo. |  |  | G1 de Cheves limitado a 56 MW como máximo. | [17 empty] | G1 Huinco no reguló a solicitud de ORYGEN debido a bajo nivel en Sheque. |  |  | G1 y G2 de Huinco no regularon a solicitud de ORYGEN debido a bajo nivel en Sheque. |  |  | G2 Huinco no reguló a solicitud de ORYGEN debido a bajo nivel en Sheque. |  |  | G2 Huinco no reguló a solicitud de ORYGEN debido a bajo nivel en Sheque. |  |  | G2 Huinco no reguló a solicitud de ORYGEN debido a bajo nivel en Sheque.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 3 de Junio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
03/06/2025 | 00:30 | 0 | 0
03/06/2025 | 01:00 | 0 | 0
03/06/2025 | 01:30 | 0 | 0
03/06/2025 | 02:00 | 0 | 0
03/06/2025 | 02:30 | 0 | 0
03/06/2025 | 03:00 | 0 | 0
03/06/2025 | 03:30 | 0 | 0
03/06/2025 | 04:00 | 0 | 0
03/06/2025 | 04:30 | 0 | 0
03/06/2025 | 05:00 | 0 | 0
03/06/2025 | 05:30 | 0 | 0
03/06/2025 | 06:00 | 0 | 0
03/06/2025 | 06:30 | 0 | 0
03/06/2025 | 07:00 | 0 | 0
03/06/2025 | 07:30 | 0 | 0
03/06/2025 | 08:00 | 0 | 0
03/06/2025 | 08:30 | 0 | 0
03/06/2025 | 09:00 | 0 | 0
03/06/2025 | 09:30 | 0 | 0
03/06/2025 | 10:00 | 0 | 0
03/06/2025 | 10:30 | 0 | 0
03/06/2025 | 11:00 | 0 | 0
03/06/2025 | 11:30 | 0 | 0
03/06/2025 | 12:00 | 0 | 0
03/06/2025 | 12:30 | 0 | 0
03/06/2025 | 13:00 | 0 | 0
03/06/2025 | 13:30 | 0 | 0
03/06/2025 | 14:00 | 0 | 0
03/06/2025 | 14:30 | 0 | 0
03/06/2025 | 15:00 | 0 | 0
03/06/2025 | 15:30 | 0 | 0
03/06/2025 | 16:00 | 0 | 0
03/06/2025 | 16:30 | 0 | 0
03/06/2025 | 17:00 | 0 | 0
03/06/2025 | 17:30 | 0 | 0
03/06/2025 | 18:00 | 0 | 0
03/06/2025 | 18:30 | 0 | 0
03/06/2025 | 19:00 | 0 | 0
03/06/2025 | 19:30 | 0 | 0
03/06/2025 | 20:00 | 0 | 0
03/06/2025 | 20:30 | 0 | 0
03/06/2025 | 21:00 | 0 | 0
03/06/2025 | 21:30 | 0 | 0
03/06/2025 | 22:00 | 0 | 0
03/06/2025 | 22:30 | 0 | 0
03/06/2025 | 23:00 | 0 | 0
03/06/2025 | 23:30 | 0 | 0
03/06/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
martes, 3 de Junio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Carpapata; de las CC.TT. Tablazo y Tallanca; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
martes, 3 de Junio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe