## EVENTOS
miércoles, 4 de Junio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARAÑON | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G3 | 04/06/2025 10:04:00 | 05/06/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G3 DE LA C.H. MARAÑON |  | NO | 13.8
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 04/06/2025 00:00:00 | 05/06/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ELECTRONOROESTE S.A. | SECHURA - CONSTANTE | LINEA DE TRANSMISION | L-6658 C | 04/06/2025 13:53:57 | 04/06/2025 16:31:05 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6658-C (SECHURA - CONSTANTE) DE 60 KV | 4.18 | SI | 60
FALLA | ELECTRONOROESTE S.A. | ZORRITOS - TUMBES | LINEA DE TRANSMISION | L-6665A | 04/06/2025 05:50:59 | 04/06/2025 05:57:28 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6665 (ZORRITOS - TUMBES) DE 60 kV | 20.75 | SI | 60
FALLA | ELECTROPERU | MANTARO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 04/06/2025 14:32:00 | 04/06/2025 14:33:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO | 0.71 | NO | 13.8
FALLA | HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - MOTIL | LINEA DE TRANSMISION | L-1115 | 04/06/2025 05:17:28 | 04/06/2025 05:22:02 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1115 (TRUJILLO NORTE - MOTIL) DE 138 kV | 3.5 | SI | 138
FALLA | KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G4 | 04/06/2025 06:21:41 | 04/06/2025 10:18:04 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G4 DE LA M.C.H. CERRO DEL ÁGUILA |  | NO | 13.8
FALLA | PETRAMAS | CTB CALLAO | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | G1 CALLAO | 04/06/2025 05:40:00 | 04/06/2025 06:09:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.T. CALLAO |  | NO | 0.48

## RESTRIC_OPE
miércoles, 4 de Junio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 19.05, la TG4 solo puede operar a máxima generación dos horas y el resto a carga a mínima carga.
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponible para dar RSF de acuerdo con la comunicación cursada en el día 02.05.2024, esto debido a los problemas en las compuertas de captación.
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
04/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción total de GN para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 4 de Junio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 04/06/2025 00:00 | 04/06/2025 20:10 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 1 S.A. | FRANCOISE | S.E. FRANCOISE | 04/06/2025 08:10 | 04/06/2025 10:00 | INSPECCION TERMOGRAFICA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14350 | T
ATN 1 S.A. | FRANCOISE | S.E. FRANCOISE | 04/06/2025 08:10 | 04/06/2025 10:00 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14350 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 04/06/2025 08:00 | 04/06/2025 16:00 | Medida de la Resistencia de Puesta a Tierra | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 04/06/2025 08:00 | 04/06/2025 16:00 | Medida de la Resistencia de Puesta a Tierra | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
ATN S.A. | PAMPA HONDA | BARRA A_220 kV | 04/06/2025 07:42 | 04/06/2025 11:47 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda CL-2273 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 19913 | T
ATN S.A. | PAMPA HONDA | CL-2273 | 04/06/2025 08:01 | 04/06/2025 15:39 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19915 | T
ATN S.A. | PAMPA HONDA | BARRA B_220 kV | 04/06/2025 11:54 | 04/06/2025 15:44 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda CL-2273 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 19914 | T
ATN S.A. | RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 04/06/2025 07:59 | 04/06/2025 15:38 | Mantenimiento Electromecanico | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19905 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | RB-2301 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24140 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES - PARI?AS | L-2178 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24126 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | IN-5504 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24122 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | RE-01 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24117 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | ATR-01 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24080 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2144 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24083 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2162 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24086 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | RN-02 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24097 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-6060 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES MODERNIZACION CONTROL PROTECCION (PRUEBAS RELE RESPALDO, INSTALACION BLOQUE DE PRUEBAS, REEMPLAZO INDICADORES LED) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1610 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 04/06/2025 14:32 | 04/06/2025 19:35 | Mantenimiento correctivo en la unidad G1 SAM post falla | 0 | F | F/S | N | CORR. | 1 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 04/06/2025 19:35 | 04/06/2025 19:39 | Pruebas operativas luego de finalizado el mantenimiento. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 1 | G
EMPRESA DE ENERGIA YAMOBAMBA SAC | LA RAMADA | BARRA A_220kV | 04/06/2025 07:30 | 04/06/2025 12:01 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14677 | T
EMPRESA DE ENERGIA YAMOBAMBA SAC | LA RAMADA | CL-2273 | 04/06/2025 07:59 | 04/06/2025 15:40 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14689 | T
EMPRESA DE ENERGIA YAMOBAMBA SAC | LA RAMADA | BARRA B_220kV | 04/06/2025 12:10 | 04/06/2025 15:27 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14678 | T
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CENTRAL | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA EN GRUPO G1 CON VACIADO Y LLENADO DE TUBERIA FORZADA | 94 | P | F/S | N | PREV. | 14005 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | S.E. | 04/06/2025 08:36 | 04/06/2025 17:59 | MANTENIMIENTO EN BAHIAS EN SE GIS (con indisponibilidad de las lineas L-2110 y L-2116) | 94 | P | F/S | N | PREV. | 13677 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Inspeccion y mantenimiento de equipos BOP previo a EPEyR modo diesel. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENGIE | DERIVACION | S.E. DERIVACION | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | REVISION DE REDUNDANCIA ENTRE ROUTER S SE PUNTA LOMITAS Y SE DERIVACION, REVISION Y CONFIGURACION DE SICAM PAS SE DERIVACION, SE PUNTA LOMITAS Y SISTEMAS ASOCIADOS. (RIESGO DE PERDIDA DE SE?ALES DE COMUNICACION AL COES, DESHABILITACION DE LA CELDA DE GENERACION Y HABILITACION DEL EDAG PROPIO DE PUNTA LOMITAS). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22292 | T
ENGIE | DERIVACION - PUNTA LOMITAS | L-2314 | 04/06/2025 09:05 | 04/06/2025 17:25 | LAVADO DE AISLADORES L-2314 DERIVACION-PUNTA LOMITAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22294 | T
ENGIE | ILO 2 | I2T4 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Indisponible por mantenimiento de la RF Planta Ilo | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13548 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Central Punta Lomitas: reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs). Indispone 31.2 MW | 31.2 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | REVISION DE REDUNDANCIA ENTRE ROUTER S SE PUNTA LOMITAS Y SE DERIVACION, REVISION Y CONFIGURACION DE SICAM PAS SE DERIVACION, SE PUNTA LOMITAS Y SISTEMAS ASOCIADOS. (RIESGO DE PERDIDA DE SE?ALES DE COMUNICACION AL COES, DESHABILITACION DE LA CELDA DE GENERACION Y HABILITACION DEL EDAG PROPIO DE PUNTA LOMITAS). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | TP-2 | 04/06/2025 08:45 | 05/06/2025 00:00 | REEMPLAZO DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADOR TP-2 SE PUNTA LOMITAS.PRUEBAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO BIANUAL AL TRANSFORMADOR TP-2. GENERACION LIMITADA A 166MW. UN SOLO TRANSFORMADOR EN SERVICIO. BARRA 2 F/S PARA REEMPLAZO DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADOR TP-2 SE PUNTA LOMITAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22307 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Expansion: atencion punch list y de alarmas 01 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs). Indispone 5.2 MW | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO LA BOCATOMA QUITARACSA POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | PREV. | 17024 | T
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | CENTRAL | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO BOP/UPS/DC (TODA LA PLANTA F/S) & BOROSCOPIA GENERADOR TG1 Y TG2 | 460 | P | F/S | N | PREV. | 13549 | G
ENGIE | YUNCAN | G2 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | NEPE?A - SAN JACINTO | L-1114 | 04/06/2025 06:00 | 04/06/2025 14:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MEDIANTE HIDROLAVADO DE PARTES AISLANTES DE LA LINEA DE TRANSMISION LT-1114 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1760 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 04/06/2025 00:00 | 04/06/2025 11:23 | Inspeccion y mantenimiento en el reservorio de la Central Hidroelectrica San Gaban III | 104 | P | F/S | N | PREV. | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 04/06/2025 00:00 | 04/06/2025 20:36 | Inspeccion y mantenimiento en el reservorio de la Central Hidroelectrica San Gaban III | 104 | P | F/S | N | PREV. | 24608 | G
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | G1-G11 | 04/06/2025 09:06 | 04/06/2025 10:03 | Pruebas con carga a 18MW despues de mantenimiento de barraje de 10kV de la CT. | 18 | P | E/S | N | PRUEBA | 16292 | G
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | G1-G11 | 04/06/2025 11:06 | 04/06/2025 12:28 | Mantenimiento correctivo en la fase S del seccionador de barra 10kV. | 18 | F | F/S | N | CORR. | 16292 | G
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | G1-G11 | 04/06/2025 14:13 | 04/06/2025 15:17 | Pruebas con carga a 18MW despues de mantenimiento de seccionador de la barra de 10kV. | 18 | F | E/S | N | PREV. | 16292 | G
ISA PERU | TINGO MARIA | CL-TR1 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | SE?ALES SCADA / TELEMEDIDAS DEL TRANSFORMADOR TR1 EN EL LADO DE 138 KV SE ENCUENTRAN OBSERVADAS. SE?ALES SCADA / TELEMEDIDAS DEL TRANSFORMADOR TR1 EN EL LADO DE 220 KV SE ENCUENTRAN CONGELADAS DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10984 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | TR-1 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, REVISION DE CIRCUITOS Y TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION, MONTAJE DE MK NUEVO , CONEXIONADO DE CABLES NUEVOS, TIMBRADO Y AMARILLADO, PRUEBAS DE PROTECCION Y CONTROL, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y ANILLO 220KV ABIERTO, (CORTE1). (R0101915) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9260 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 04/06/2025 08:51 | 04/06/2025 20:17 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Pruebas de puesta en servicio previos a su Operacion Comercial | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24345 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 04/06/2025 15:53 | 05/06/2025 00:00 | Unidad TG1 indisponible | 0 | F | F/S | N | OTROS | 202 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla ocurrida el 01/06 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 04/06/2025 06:21 | 04/06/2025 11:23 | Unidad indisponible por falla | 4.88 | F | F/S | N | OTROS | 17965 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 04/06/2025 07:00 | 04/06/2025 10:16 | CENTRAL FUERA PARA EVALUACION DEL FABRICANTE (ANDRITZ). | 10.427 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 04/06/2025 10:16 | 04/06/2025 11:23 | MiniCDA (Pruebas operativas de arranque y parada previo a declarar su disponibilidad) | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 17965 | G
LUZ DEL SUR | SAN LUIS LDS | T1 220/60 kV | 04/06/2025 03:27 | 04/06/2025 17:47 | Mantenimiento y control de equipos | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16819 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad para intervenir el IN- 2412 por baja de presion del SF6. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 30/06/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | HIDROMETALURGICA | TZZ-1 | 04/06/2025 00:00 | 04/06/2025 17:50 | MANTENIMIENTO Y PRUEBAS TRANSFORMADOR Y EQUIPOS CELDA 21/26. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9946 | T
MINERA CERRO VERDE | HIDROMETALURGICA | TR 1 | 04/06/2025 06:00 | 04/06/2025 18:23 | MANTENIMIENTO Y PRUEBAS TRANSFORMADOR Y EQUIPOS CELDA 40/50. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13390 | T
MINERA CERRO VERDE | HIDROMETALURGICA | TZZ-2 | 04/06/2025 06:07 | 05/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO Y PRUEBAS TRANSFORMADOR Y EQUIPOS CELDA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9947 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. desactivada a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 04/06/2025 17:33 | 05/06/2025 00:00 | Embalse de San Diego Indisponible | 0 | F | F/S | N | OTROS | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO IV | G4 | 04/06/2025 10:03 | 04/06/2025 18:58 | PARADA POR CORRECTIVO DE EMERGENCIA G4 CH. CARHUAQUERO | 0 | F | F/S | N | OTROS | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW. | 25 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | R | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 04/06/2025 05:40 | 04/06/2025 06:15 | FALLA EXTERNA EN LA RED ELECTRICA DE 10KV | 1.05 | F | F/S | N | CORR. | 20851 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 94000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 04/06/2025 10:06 | 04/06/2025 10:26 | Arranque de la unidad GT-2 con una carga de 7.9 MW durante 15 minutos. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14960 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | BARRA II 220kV | 04/06/2025 00:11 | 04/06/2025 22:12 | CORTE POR SEGURIDAD PARA INSPECCION DE TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO ABANDONADO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11856 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | ACOPLE 220 | 04/06/2025 00:14 | 04/06/2025 22:07 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11861 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2305 | 04/06/2025 10:10 | 04/06/2025 19:22 | AMP21: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN SALA DE CONTROL. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MIN. (R0120111) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 24697 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANZA - ORCOTUNA | L-2116 | 04/06/2025 08:17 | 04/06/2025 18:22 | MANTENIMIENTO EN BAHIAS EN SE HUANZA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17648 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANZA-CARABAYLLO | L-2110 | 04/06/2025 08:22 | 04/06/2025 18:19 | MANTENIMIENTO EN BAHIAS EN SE HUANZA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13679 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-R2 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE INTERRUPTOR MARCA AEG POR UNO NUEVO MARCA SIEMENS DEBIDO A ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS Y FUGA DE HIDROLINA. (R0084172) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 438 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2305 | 04/06/2025 14:37 | 04/06/2025 18:25 | PE-AMP.21: PRUEBAS A LOS RELES DE PROTECCION PRINCIPAL Y RESPALDO DE LA CELDA DE ACOPLE 220KV, ACTIVIDAD CON ACOPLE 220KV Y BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0119084) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24698 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 04/06/2025 14:47 | 04/06/2025 18:13 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2305. (R0119084) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T21_60 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO DE RELES DE PROTECCION PT1 Y PT2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, PREVIO A LA DESCONEXION DEL T22 SE ENERGIZARA EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T23-61. (R0107471) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10976 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T22-61 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | EN SERVICIO DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DEL TRANSFORMADOR T21 POR MODERNIZACION. (R0107471) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1087 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 04/06/2025 08:10 | 04/06/2025 18:30 | CL-RESERVA 3 (EX-CELDA CL-6629) FUERA DE SERVICIO: POA, PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO DE RELES DE PROTECCION PL1 Y PL2 DE LA CELDA DE RESERVA 3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0107470) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 04/06/2025 08:10 | 04/06/2025 18:30 | POA: CAMBIO DE CONTROL NIVEL 2 SAS, MONTAJE, CABLEADO, PRUEBAS, CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL NIVEL 2, PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, (T21), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0095990) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 04/06/2025 08:10 | 04/06/2025 18:30 | POA: INSTALACION DE CONTROLADOR DE BAHIA NUEVO DE SERVICIOS AUXILIARES (SSAA), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0117840) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexion primaria frontal del cubiculo del interruptor del generador 3 | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | DERIV. REFINERIA - REFINERIA | L-1385/R | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR RT2. LA LINEA QUEDA CONECTADA EN ANTENA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1514 | T
SOUTHERN PERU CC | REFINERIA ILO | RT2 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CIRCUIT SWITCHER 52R2, Y REEMPLAZO DE COLUMNAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8789 | T
STATKRAFT S.A | CAHUA | G1 | 04/06/2025 08:00 | 04/06/2025 12:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO _ TOMA DE DATOS PARA VIBRACIONES | 0 | P | E/S | N | PREV. | 55 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA | G3 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | REHABILITACION DE RODETES | 3.25 | P | F/S | N | PREV. | 48 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 04/06/2025 00:00 | 04/06/2025 15:54 | Pruebas de Tunning y Balanceo / Pruebas de performance | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13656 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 04/06/2025 15:54 | 05/06/2025 00:00 | Retiro de instrumentos post pruebas de Tunning y Balanceo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Disponibilidad de 25 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de reparacion y reforzamiento de trinchos para proteccion de fundaciones de la torre T37, mantenimiento a nivel del suelo sin escalamiento, tampoco requiere corte de energia de nuestra linea L1156 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | ACOPLE 220 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | CELDA DE ACOPLE CON PERDIDA DE SUPERVISION. BARRA B SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23030 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | OPERACION EN SIMPLE BARRA, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A POR INDISPONIBILIDAD DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 04/06/2025 08:00 | 04/06/2025 23:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | BARRA B 220 kV | 04/06/2025 09:27 | 04/06/2025 13:33 | POR TRABAJOS EN CELDA CL-2110 (R0119929) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12794 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | CL-2110 | 04/06/2025 09:35 | 04/06/2025 12:15 | CORRECION DE ANOMALIA TERMICA, REQUIERE LA BARRA B FUERA DE SERVICIO (R0119929) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13694 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | IN-5154 | 04/06/2025 08:35 | 04/06/2025 15:40 | MP 6A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL INTERRUPTOR GIS. (R0114918) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17741 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | OBRAS CIVILES. (R0120022) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | OBRAS ELECTROMECANICAS. (R0120037) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | MONTALVO | IN-5126 | 04/06/2025 09:09 | 04/06/2025 17:27 | FUERA DE SERVICIO POR SOLICITUD DE ATLANTICA TRANSMISION SUR ATS DEBIDO A SUS PRUEBAS 87B Y 50BF CON LA BARRA B 500KV FUERA DE SERVICIO. (R0119771) Condicionado al diametro 1 cerrado | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17443 | T
TRANSMANTARO | MONTALVO | CL-5035 | 04/06/2025 10:00 | 04/06/2025 12:47 | REVISION DE SE?ALES Y TELEMEDIDAS CON ERRORES GROSEROS, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0119786) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17442 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | CL-2290 | 04/06/2025 06:48 | 04/06/2025 16:27 | MP 15A MANTENIMIENTO ENGOMADO DE CELDA. REQUIERE BARRA A 220KV FUERA DE SERVICIO. (R0113770) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13452 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | BARRA A 220kV | 04/06/2025 06:54 | 04/06/2025 16:28 | BARRA FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS EN LA CL-2290 (R0113770) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13454 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
miércoles, 4 de Junio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 4 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
04/06/2025 | 00:30 | 0 | 645.1 | 216.5 |  |  | 90.3 | 155.6 |  |  |  | 205.9 | 212 | 198.6 |  |  | 553.3 | 4.9 |  |  |  |  | 161.8 | 7.2 | 5.3 | 22.1 | 6.9 | 12.2 | 72.4 |  |  |  |  | 69.3 | 215.6 |  |  |  | 6.5 | 51.8 | 55.4 | 72.7 | 28.9 | 18.8 | 19.7 | 89.2 | 179.4 | 180 | 185 | 106.6 | 8.3 | 2.9 | 34.6 | 43.3 |  | 10.7 | 138.3 | [9 empty] | 86.1 | 178.5 | 176.4 | 200 | 274.9 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4 | 119.1 | 116.9 | 63.1 | 77.9 | 29.6 |  |  |  | 147 | 148.2 | 148.3 | 0 |  |  |  |  | 218.95 | 102.71 | 0 | 18.1 | 0 | 11 | 0 | 17.5 | 10 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.3 | 19.7 | 20 | 13.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 3.2 | 14 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.6 | 2 |  | 13.6 | 5.9 | 8 | 10.2 | 20 | 4.2 | 11.3 | 0 | 19.3 | 24.9 | 1.3 | 1.3 | 11.6 | 3.5 | 7.9 | 9 | 9.8 | 10.1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 9.8 | 20.1 | 9.7 | 44.1 | 16.4 |  |  | 0 |  | 6.1 | 6649.16 | 24.4 | 1.05 |  | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 11.1 | 0 | 95.75
04/06/2025 | 01:00 | 0 | 649.1 | 216.7 |  |  | 90.4 | 155.9 |  |  |  | 209.4 | 211.1 | 200 |  |  | 557.1 | 4.9 |  |  |  |  | 164.1 | 7.4 | 5.3 | 22.2 | 6.8 | 12.2 | 59.7 |  |  |  |  | 70.2 | 138.2 |  |  |  | 6.5 | 153 | 55.5 | 52.4 | 31 | 18.8 | 19.7 | 91.8 | 181.8 | 183 | 184.8 | 108.8 | 8.3 | 2.8 | 17.8 | 43.6 |  | 10.9 | 100.9 | [9 empty] | 86.6 | 179.1 | 176.9 | 200 | 276.4 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1 | 49.1 | 103.2 | 63.8 | 78.1 | 30 |  |  |  | 148.2 | 148.6 | 149.3 | 0 |  |  |  |  | 171.85 | 91.1 | 0 | 22.6 | 0 | 10.1 | 0 | 17.4 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.3 | 20 | 20 | 13.2 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 1.7 | 9.3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.6 | 1.9 |  | 13.4 | 5.8 | 8.1 | 10.2 | 19.9 | 6.3 | 11.9 | 0 | 15.7 | 22.5 | 0.7 | 1.4 | 11.6 | 3.5 | 7.9 | 8.9 | 9.8 | 10.1 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.7 | 44.1 | 16.5 |  |  | 0 |  | 5.8 | 6473.15 | 24.4 | 0 |  | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 11.1 | 0 | 94.7
04/06/2025 | 01:30 | 0 | 644.3 | 215.3 |  |  | 89.8 | 153.4 |  |  |  | 207.5 | 210.8 | 200.1 |  |  | 551.7 | 4.9 |  |  |  |  | 164.3 | 7.1 | 5.2 | 22.1 | 6.8 | 10.5 | 59.7 |  |  |  |  | 70.1 | 146.5 |  |  |  | 6.5 | 152.9 | 57 | 46.4 | 31.8 | 18.8 | 19.7 | 88.9 | 181.6 | 182.5 | 184.2 | 108.2 | 8.4 | 2.8 | 18 | 43.3 |  | 10.7 | 44.6 | [9 empty] | 86.4 | 178.3 | 176.2 | 200 | 275.9 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4 | 40.4 | 91.1 | 63.5 | 78 | 29.8 |  |  |  | 147.5 | 148.2 | 148.8 | 0 |  |  |  |  | 140.29 | 77.25 | 0 | 22 | 0 | 7.2 | 0 | 17.3 | 10 | 5.6 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 19.8 | 20 | 13.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 2.1 | 8.1 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.6 | 2 |  | 13.3 | 5.9 | 8 | 9.8 | 20 | 9.7 | 11.6 | 0 | 15.1 | 20.7 | 0.6 | 1 | 11.4 | 3.5 | 8 | 8.9 | 9.8 | 10 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.6 | 44.3 | 16.4 |  |  | 0 |  | 5.9 | 6319.34 | 24.4 | 0 |  | 13.2 | 27.2 | 18.9 | 11.2 | 0 | 94.9
04/06/2025 | 02:00 | 0 | 648 | 216.8 |  |  | 90 | 156.9 |  |  |  | 208.4 | 211.1 | 199.5 |  |  | 555.8 | 4.9 |  |  |  |  | 165.6 | 7.4 | 5.3 | 22 | 6.8 | 10.7 | 60.3 |  |  |  |  | 70.6 | 139.9 |  |  |  | 6.5 | 152.5 | 57.7 | 47.5 | 31.9 | 18.8 | 19.7 | 90.2 | 183.6 | 184.1 | 184.5 | 108.7 | 8.3 | 2.9 | 18.1 | 43.6 |  | 11.1 | 46.5 | [9 empty] | 86.6 | 178.2 | 176 | 200 | 275.7 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4 | 42.8 | 92 | 63.7 | 77 | 30.1 |  |  |  | 147.2 | 147.8 | 148.8 | 0 |  |  |  |  | 139.75 | 77.95 | 0 | 15.6 | 0 | 6.8 | 0 | 17.5 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 20.2 | 20 | 13.3 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 3 | 7.6 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.6 | 1.9 |  | 13.3 | 5.8 | 8.1 | 10.1 | 20 | 12.1 | 9.6 | 0 | 13.2 | 22.7 | 0.7 | 0.7 | 11.4 | 3.5 | 8 | 8.9 | 9.8 | 10.1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.5 | 44.3 | 16.4 |  |  | 0 |  | 5.1 | 6335.1 | 24.4 | 0 |  | 13.2 | 27.2 | 18.9 | 11.3 | 0 | 95
04/06/2025 | 02:30 | 0 | 650.2 | 217.1 |  |  | 69.3 | 157.1 |  |  |  | 208.3 | 212.2 | 201.4 |  |  | 442.9 | 4.9 |  |  |  |  | 162.3 | 7.2 | 5.3 | 22.2 | 6.9 | 10.7 | 60.8 |  |  |  |  | 70 | 130.3 |  |  |  | 6.5 | 152 | 56.4 | 73.5 | 30.6 | 18.8 | 19.7 | 88 | 181.2 | 182.5 | 185.6 | 107.9 | 8.4 | 3 | 17.4 | 43 |  | 10.7 | 80.4 | [9 empty] | 86.3 | 179.4 | 177.5 | 200 | 276.3 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1 | 112.6 | 108.9 | 63.4 | 77 | 29.7 |  |  |  | 147.9 | 149.1 | 149.5 | 0 |  |  |  |  | 141.63 | 77.77 | 0 | 11.7 | 0 | 6.5 | 0 | 17.4 | 9.8 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 20 | 20 | 13.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 2.2 | 5.2 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.6 | 2 |  | 13.3 | 5.8 | 8.1 | 10.1 | 20 | 15.5 | 5.5 | 0 | 11.9 | 19.9 | 1 | 1 | 11.4 | 3.5 | 8 | 9.1 | 9.8 | 10.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.6 | 44.4 | 16.5 |  |  | 0 |  | 4.9 | 6324.5 | 24.4 | 0 |  | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 11.1 | 0 | 94.7
04/06/2025 | 03:00 | 0 | 648.1 | 216.4 |  |  | 70.3 | 157.6 |  |  |  | 209.1 | 211.6 | 201.9 |  |  | 437.2 | 4.9 |  |  |  |  | 163.8 | 7.2 | 5.2 | 0 | 6.8 | 10.7 | 60.4 |  |  |  |  | 70.7 | 117.6 |  |  |  | 6.5 | 153.3 | 57.4 | 51.8 | 33 | 18.8 | 19.7 | 91.2 | 183.5 | 184.1 | 184.5 | 109 | 8.4 | 3 | 17.9 | 43.8 |  | 10.9 | 63.5 | [9 empty] | 86.8 | 179.1 | 176.9 | 200 | 275.1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1 | 66.6 | 103.6 | 64.1 | 76.3 | 30 |  |  |  | 148 | 149.1 | 149.7 | 0 |  |  |  |  | 141.23 | 78.27 | 0 | 6.3 | 0 | 5.9 | 0 | 17.4 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 4.3 | 20.3 | 20 | 13.7 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.9 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.6 | 1.9 |  | 13.2 | 5.8 | 8 | 9.9 | 20 | 17.6 | 2.9 | 0 | 12.2 | 19.9 | 0.9 | 1 | 11.4 | 3.5 | 8 | 9.1 | 9.8 | 10.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.3 | 44.3 | 16.4 |  |  | 0 |  | 5.6 | 6200 | 24.4 | 0 |  | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 11.1 | 0 | 94.7
04/06/2025 | 03:30 | 0 | 651.7 | 217.3 |  |  | 70 | 140.5 |  |  |  | 206.2 | 211 | 201.5 |  |  | 562 | 4.9 |  |  |  |  | 161.2 | 7.4 | 5.4 | 0 | 6.9 | 10.6 | 60.9 |  |  |  |  | 70.1 | 106.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 57 | 63.4 | 31.4 | 18.8 | 19.7 | 88.2 | 181.1 | 182.4 | 185.6 | 108.7 | 8.4 | 2.9 | 25.3 | 43.4 |  | 10.8 | 103.1 | [9 empty] | 86.4 | 178.9 | 176.6 | 200 | 275.7 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1 | 101.8 | 113.8 | 63.7 | 75.2 | 29.9 |  |  |  | 148.1 | 148.7 | 149.5 | 0 |  |  |  |  | 140.63 | 78.3 | 0 | 7.7 | 0 | 5.1 | 0 | 17.4 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.3 | 19.9 | 20 | 13.6 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 1 | 4.3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.6 | 1.9 |  | 13.7 | 5.8 | 8.1 | 12.1 | 20 | 16.6 | 1.6 | 0 | 14.5 | 21.5 | 1.9 | 1.5 | 11.4 | 3.5 | 8 | 9.1 | 9.8 | 10.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.3 | 44.3 | 16.4 |  |  | 0 |  | 6 | 6238.33 | 24.4 | 0 |  | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 10.9 | 0 | 94.5
04/06/2025 | 04:00 | 0 | 648 | 216.8 |  |  | 69.8 | 135.1 |  |  |  | 207.3 | 211.4 | 200.5 |  |  | 555.8 | 4.9 |  |  |  |  | 163.1 | 7.2 | 5.4 | 0 | 6.8 | 10.7 | 60 |  |  |  |  | 70.2 | 92.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 57.1 | 57.4 | 31.4 | 18.8 | 19.7 | 90.9 | 181.6 | 182 | 184.2 | 108.1 | 8.3 | 3 | 19.2 | 43.2 |  | 10.8 | 132.4 | [9 empty] | 86.3 | 178.3 | 176.3 | 200 | 274.7 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1 | 58.5 | 110.8 | 63.6 | 73.9 | 29.9 |  |  |  | 147.8 | 148.4 | 148.7 | 0 |  |  |  |  | 139.88 | 77.2 | 0 | 16 | 0 | 4.9 | 0 | 17.4 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 4.2 | 19.9 | 20 | 13.6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 2.7 | 2.2 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.6 | 1.9 |  | 13.8 | 5.9 | 8.1 | 13 | 20 | 16.4 | 2.1 | 0 | 18.3 | 23.1 | 1.2 | 1.2 | 11.3 | 3.5 | 8 | 9.1 | 9.8 | 10.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.3 | 44.7 | 16.5 |  |  | 0 |  | 5.6 | 6187.18 | 24.4 | 0 |  | 13.2 | 27 | 18.9 | 11.1 | 0 | 94.6
04/06/2025 | 04:30 | 0 | 646.9 | 216 |  |  | 69.9 | 120.4 |  |  |  | 207.9 | 211.5 | 200.9 |  |  | 556.2 | 4.9 |  |  |  |  | 164.2 | 7.1 | 5.4 | 0 | 6.9 | 10.6 | 60.2 |  |  |  |  | 69.8 | 113.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 57.3 | 66.4 | 30.4 | 18.8 | 19.7 | 90.2 | 180.8 | 182.4 | 186 | 108.1 | 8.5 | 2.9 | 27.5 | 43.4 |  | 10.9 | 138.6 | [9 empty] | 86.4 | 178.4 | 176.4 | 200 | 275.6 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1 | 85.6 | 113.8 | 63.4 | 72.7 | 29.7 |  |  |  | 147.6 | 148.2 | 148.8 | 0 |  |  |  |  | 140.4 | 78 | 0 | 28.8 | 0 | 6.4 | 0 | 17.5 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.2 | 19.7 | 20 | 13.6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 5.4 | 8.9 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.6 | 1.9 |  | 13.8 | 5.8 | 8 | 12.7 | 20 | 19.5 | 2.6 | 0 | 13.8 | 25.3 | 0.3 | 1 | 11.3 | 3.5 | 8 | 9.1 | 9.8 | 10.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.4 | 44.7 | 16.6 |  |  | 0 |  | 5 | 6273.3 | 24.4 | 0 |  | 13.2 | 27 | 18.9 | 11.1 | 0 | 94.6
04/06/2025 | 05:00 | 0 | 648.3 | 216.7 |  |  | 70.1 | 119 |  |  |  | 206.9 | 210.4 | 201.2 |  |  | 555.8 | 4.9 |  |  |  |  | 163.7 | 7.4 | 5.4 | 0 | 6.8 | 10.3 | 60.5 |  |  |  |  | 70.4 | 109.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 57.1 | 68.4 | 32 | 18.8 | 19.7 | 88.8 | 181.9 | 182.5 | 184.3 | 108.4 | 8.4 | 2.9 | 30.9 | 43.6 |  | 10.9 | 136.7 | [9 empty] | 86.6 | 178.4 | 176.2 | 200 | 276 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4 | 106.8 | 110.5 | 63.6 | 71.2 | 29.8 |  |  |  | 147.5 | 148.6 | 148.5 | 0 |  |  |  |  | 140.45 | 77.35 | 0 | 40.1 | 0 | 10.9 | 0 | 17.5 | 10 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.2 | 20 | 20 | 13.6 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 3.2 | 6.5 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.6 | 1.9 |  | 13.8 | 5.8 | 8.1 | 12.3 | 20 | 21.2 | 3.9 | 0 | 28.8 | 44 | 1.9 | 1.3 | 11.2 | 3.5 | 8 | 9.1 | 9.8 | 10.1 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 8.2 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.5 | 44.5 | 16.4 |  |  | 0 |  | 3.6 | 6346.9 | 24.4 | 0 |  | 13.2 | 27 | 18.9 | 10.9 | 0 | 94.4
04/06/2025 | 05:30 | 0 | 649.2 | 217.4 |  |  | 68.3 | 112.3 |  |  |  | 209 | 211.3 | 201.5 |  |  | 561.3 | 4.8 |  |  |  |  | 159.6 | 7.3 | 5.5 | 0 | 6.8 | 10.4 | 59.9 |  |  |  |  | 70.3 | 96.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 58 | 69.4 | 32.6 | 18.8 | 19.7 | 86.3 | 180 | 179.7 | 186 | 110.2 | 8.4 | 3 | 33.5 | 42.1 |  | 10.3 | 138.1 | [9 empty] | 85.6 | 179.7 | 177.7 | 200 | 276 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1 | 168.9 | 111.1 | 63.3 | 71.2 | 29.9 |  |  |  | 149.3 | 149.7 | 150.5 | 0 |  |  |  |  | 139.62 | 78.25 | 0 | 38.8 | 0 | 12 | 0 | 17.5 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 4.2 | 20 | 20 | 13.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 8.1 | 19.1 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.6 | 1.8 |  | 13.8 | 5.8 | 8.3 | 12.3 | 20 | 22.3 | 6.5 | 0 | 31.9 | 46.3 | 1.5 | 1.6 | 11.2 | 3.5 | 8 | 9.1 | 9.8 | 10.1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.9 | 13.8 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.5 | 44.2 | 16.3 |  |  | 0 |  | 6.1 | 6440.57 | 24.4 | 0 |  | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 11.1 | 0 | 94.7
04/06/2025 | 06:00 | 0 | 649.1 | 216.7 |  |  | 90.2 | 114.4 |  |  |  | 208.1 | 210 | 200.9 |  |  | 557.9 | 4.9 |  |  |  |  | 161.8 | 7.3 | 5.4 | 0 | 6.8 | 10.2 | 80.7 |  |  |  |  | 70.2 | 143.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 58 | 55.8 | 32.6 | 18.8 | 19.7 | 90.6 | 181.6 | 182.3 | 185.1 | 108.2 | 8.3 | 3 | 17.7 | 43.4 |  | 10.8 | 138.8 | [9 empty] | 86.6 | 178.7 | 176.9 | 200 | 275.9 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1 | 105.5 | 110.2 | 63.7 | 72.7 | 30 |  |  |  | 148 | 148.8 | 149.4 | 0 |  |  |  |  | 140.24 | 77.61 | 0 | 30.3 | 0 | 11 | 0 | 17.5 | 10 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 19.9 | 20 | 13.9 | 3.5 | 18.5 | 0.1 | 0 | 9.4 | 26.5 | 3 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.6 | 1.9 |  | 13.7 | 5.7 | 8.3 | 12.3 | 20 | 21.6 | 6.5 | 0 | 41.5 | 56.7 | 2.1 | 2 | 11.2 | 3.5 | 8 | 9.1 | 9.8 | 10.1 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.3 | 24.3 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.4 | 44 | 16.4 |  |  | 0 |  | 4.7 | 6479.35 | 24.4 | 0 |  | 13.2 | 27 | 18.9 | 11.1 | 0 | 94.6
04/06/2025 | 06:30 | 0 | 648.5 | 217.1 |  |  | 90.1 | 114 |  |  |  | 206.8 | 208.9 | 200.7 |  |  | 557.1 | 0 |  |  |  |  | 168 | 7.4 | 5.4 | 0 | 6.8 | 10.4 | 80.4 |  |  |  |  | 70.5 | 167.9 |  |  |  | 6.5 | 170.3 | 58.4 | 71.6 | 32.9 | 18.8 | 19.7 | 89.7 | 183.6 | 183.4 | 184.6 | 108.4 | 8.4 | 2.9 | 33.2 | 43.5 |  | 11.1 | 142 | [9 empty] | 86.6 | 178 | 176 | 200 | 275.5 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1 | 190.9 | 112.8 | 63.7 | 74.7 | 30.1 |  |  |  | 147.6 | 148.1 | 149.2 | 0 |  |  |  |  | 140 | 77.11 | 0 | 25.9 | 2.6 | 12.3 | 0 | 17.4 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 20.2 | 20 | 13.9 | 3.5 | 18.5 | 3.1 | 3.5 | 7.7 | 28.6 | 3 | 0.7 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 3.2 | 10.6 | 1.8 |  | 14 | 5.6 | 8.1 | 11.8 | 20 | 21.6 | 5.1 | 0.4 | 40.6 | 50 | 4.1 | 2.1 | 11.2 | 3.5 | 8 | 9.4 | 10.2 | 10.3 | 7.4 | 4.5 | 0 | 3.6 | 0.6 | 54.7 | 51.8 | 2.7 | 0 | 9.8 | 20 | 9.7 | 44.3 | 16.8 |  |  | 0 |  | 6 | 6877.11 | 24.4 | 0 |  | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 11.1 | 0 | 94.7
04/06/2025 | 07:00 | 0 | 644.5 | 215.2 |  |  | 90.1 | 113.9 |  |  |  | 207.9 | 210.5 | 200.2 |  |  | 553.9 | 0 |  |  |  |  | 164.1 | 7 | 5.4 | 0 | 6.8 | 12.2 | 80.3 |  |  |  |  | 95.5 | 159.6 |  |  |  | 6.5 | 146.8 | 58.1 | 51.3 | 31.8 | 18.8 | 19.7 | 89.7 | 179.8 | 181.3 | 184.3 | 108.2 | 8.4 | 3 | 17.6 | 43.6 |  | 10.9 | 90.3 | [9 empty] | 86.2 | 178.4 | 176.1 | 200 | 276.3 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1 | 86.4 | 94 | 62.3 | 75.6 | 29.8 |  |  |  | 147.7 | 148.4 | 149.6 | 0 |  |  |  |  | 140.27 | 76.29 | 0 | 20.9 | 21.8 | 13.8 | 0 | 17.6 | 10 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 19.7 | 20 | 13.9 | 3.5 | 18.5 | 9.3 | 10.7 | 8.3 | 28 | 2.8 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 10.1 | 3.2 | 10.6 | 1.9 |  | 13.9 | 5.5 | 8 | 11.8 | 20 | 25.1 | 4.2 | 6.7 | 44.1 | 43.4 | 2.4 | 1.9 | 11.2 | 3.5 | 8 | 9.4 | 10.2 | 10.4 | 8.4 | 61.4 | 2.2 | 35.4 | 0.6 | 70 | 58.3 | 27.4 | 2.1 | 9.8 | 20 | 9.6 | 44.1 | 16.5 |  |  | 0 |  | 5.9 | 6821.66 | 24.4 | 0 |  | 13.2 | 27 | 18.9 | 10.9 | 0 | 94.4
04/06/2025 | 07:30 | 0 | 647 | 216.6 |  |  | 90.1 | 117.3 |  |  |  | 208.1 | 209.9 | 200.1 |  |  | 447.1 | 0 |  |  |  |  | 165.9 | 7.3 | 5.5 | 0 | 6.8 | 12.8 | 80.3 |  |  |  |  | 96.5 | 174.7 |  |  |  | 6.5 | 168.8 | 58.4 | 50.5 | 32.2 | 18.8 | 19.7 | 88.8 | 182.6 | 182.7 | 183.8 | 108.6 | 8.3 | 2.8 | 17.9 | 43.4 |  | 10.9 | 62.3 | [9 empty] | 86.4 | 176.8 | 175.1 | 200 | 276 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4 | 81.5 | 100.7 | 62.7 | 77.8 | 30 |  |  |  | 147.1 | 148 | 149.3 | 0 |  |  |  |  | 140.3 | 76.45 | 0.1 | 18.3 | 29.6 | 12.6 | 0 | 17.6 | 9.9 | 5.3 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 20 | 20 | 13.9 | 3.5 | 18.5 | 12 | 14.4 | 7.2 | 24.1 | 3 | 0.4 | 2.2 | 3 | 13.8 | 3.2 | 10.6 | 1.9 |  | 14 | 5.6 | 8.1 | 12 | 20 | 26.9 | 1.9 | 16.1 | 24 | 35 | 1.2 | 0.8 | 11.2 | 3.5 | 8.5 | 9.2 | 10.2 | 10.4 | 7.6 | 145 | 4.3 | 77.6 | 0.6 | 76.5 | 71.1 | 59.8 | 4.7 | 9.8 | 20 | 10.3 | 44.3 | 16.5 |  |  | 0 |  | 5.2 | 6908.75 | 24.4 | 3.62 |  | 13.2 | 27 | 18.9 | 10.7 | 16.1 | 113.92
04/06/2025 | 08:00 | 0 | 646.6 | 216.2 |  |  | 88.6 | 115.2 |  |  |  | 207.8 | 210.3 | 199.7 |  |  | 349.4 | 0 |  |  |  |  | 160.3 | 7.1 | 5.4 | 0 | 6.8 | 13 | 80 |  |  |  |  | 95.8 | 144.9 |  |  |  | 6.5 | 146 | 57.8 | 48.9 | 32.8 | 18.8 | 19.7 | 91.7 | 179.8 | 179.7 | 181.7 | 106.9 | 8.3 | 3 | 17.1 | 42.7 |  | 10.7 | 71.6 | [9 empty] | 86.1 | 177.2 | 175.4 | 200 | 275.6 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1 | 73.7 | 101 | 62.1 | 76.9 | 29.8 |  |  |  | 147.6 | 148.5 | 149.9 | 0 |  |  |  |  | 139.57 | 75.92 | 0.3 | 14.2 | 61.3 | 13.3 | 0 | 17.5 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 19.7 | 20 | 13.9 | 3.5 | 18.5 | 12.7 | 15.3 | 5.8 | 18.8 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 15.1 | 3.2 | 10.6 | 1.8 |  | 14 | 5.6 | 8 | 11.8 | 20 | 27.5 | 0 | 24.9 | 25.2 | 38.9 | 1.1 | 1.3 | 11 | 3.5 | 8.3 | 9.2 | 10.2 | 10.3 | 9.7 | 191.1 | 7 | 110 | 0.6 | 57.2 | 56.8 | 79.7 | 7 | 9.8 | 20 | 10.4 | 43.7 | 16.2 |  |  | 0 |  | 6.3 | 6847.29 | 24.4 | 3.65 |  | 13.2 | 27 | 18.9 | 10.7 | 16.1 | 113.95
04/06/2025 | 08:30 | 0 | 644.9 | 216.1 |  |  | 90.5 | 116.4 |  |  |  | 207.2 | 210.4 | 199.9 |  |  | 384 | 0 |  |  |  |  | 167.5 | 7.2 | 5.5 | 0 | 6.8 | 13 | 79.9 |  |  |  |  | 96.6 | 187.6 |  |  |  | 6.5 | 150.8 | 58 | 53.7 | 33.1 | 18.8 | 19.7 | 89.1 | 183.5 | 183.8 | 182.6 | 108.3 | 8.3 | 2.8 | 17.8 | 43.4 |  | 11.1 | 119.3 | [9 empty] | 86.5 | 176.9 | 174.7 | 200 | 275.8 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1 | 100.9 | 113 | 62.2 | 77 | 30.1 |  |  |  | 147.4 | 148 | 149.4 | 0 |  |  |  |  | 139.84 | 76.33 | 0.6 | 9.4 | 63.9 | 12.3 | 0 | 17.5 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 20.2 | 20 | 13.9 | 3.5 | 18.5 | 12.9 | 15.5 | 3.8 | 17.6 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 15.9 | 3.2 | 10.6 | 1.8 |  | 13.8 | 5.5 | 8.1 | 11.8 | 20 | 28.5 | 0 | 27.9 | 20 | 31.2 | 1.7 | 2 | 11 | 3.5 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 199.8 | 9.1 | 114.1 | 0.6 | 38.5 | 45.3 | 82.6 | 9.2 | 9.8 | 20 | 10.1 | 44.5 | 16.5 |  |  | 0 |  | 6.2 | 7018.37 | 24.4 | 3.75 |  | 13.2 | 26.9 | 18.9 | 10.5 | 16.1 | 113.75
04/06/2025 | 09:00 | 0 | 649.2 | 217.4 |  |  | 90.3 | 115.8 |  |  |  | 208.2 | 209.8 | 199.7 |  |  | 392.8 | 0 |  |  |  |  | 167.3 | 7.2 | 5.5 | 0 | 6.8 | 13 | 80.6 |  |  |  |  | 96.6 | 213.9 |  |  |  | 6.5 | 322.2 | 58 | 64.3 | 31.8 | 18.8 | 19.7 | 87.3 | 183.4 | 184 | 185.2 | 108.7 | 8.4 | 3 | 25.6 | 27.3 |  | 11.1 | 111.9 | [9 empty] | 86.7 | 177.2 | 175.5 | 200 | 275.7 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1 | 146.4 | 121.7 | 62.5 | 77 | 30.2 |  |  |  | 147.9 | 148.9 | 150.3 | 0 |  |  |  |  | 140.1 | 76.42 | 0.8 | 9.4 | 65 | 12.2 | 0.1 | 17.4 | 9.9 | 5.6 | 0.7 | 1.5 | 4.3 | 20.2 | 20 | 13.9 | 3.5 | 18.5 | 13 | 15.5 | 4 | 13.6 | 3 | 1.1 | 2 | 3 | 16 | 3.3 | 10.3 | 1.8 |  | 13.7 | 5.5 | 8.1 | 11.1 | 20 | 27.8 | 0.9 | 27.8 | 26 | 31 | 3 | 2.3 | 11 | 3.5 | 7.9 | 9.2 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 205.5 | 11 | 114.6 | 0.6 | 25.8 | 31.1 | 83 | 11 | 9.8 | 20 | 9.6 | 43.9 | 16.6 |  |  | 0 |  | 6.5 | 7270.22 | 24.4 | 3.77 |  | 13.2 | 26.9 | 18.9 | 10.5 | 16.1 | 113.77
04/06/2025 | 09:30 | 0 | 650.1 | 217.3 |  |  | 90.7 | 204.5 |  |  |  | 207.2 | 208.7 | 198.7 |  |  | 501.4 | 0 |  |  |  |  | 165.8 | 7.3 | 5.5 | 22.1 | 6.8 | 13 | 94.9 |  |  |  |  | 96.6 | 152.6 |  |  |  | 6.5 | 332.2 | 57.7 | 53.8 | 32.6 | 18.8 | 19.7 | 91.2 | 183.4 | 184.7 | 185 | 108.4 | 8.4 | 2.8 | 18.3 | 35.6 |  | 11.2 | 116.7 | [9 empty] | 87 | 175.3 | 174 | 200 | 275.4 | 0 | [5 empty] | 13.2 |  | 4.1 | 100.3 | 113.8 | 66.8 | 77 | 30.1 |  |  |  | 146.7 | 147.8 | 149.2 | 0 |  |  |  |  | 140.22 | 75.53 | 0.9 | 8.7 | 65.4 | 15.2 | 0.1 | 17.5 | 9.9 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 4.3 | 20.1 | 20 | 13.9 | 3.5 | 18.5 | 12.9 | 15.4 | 2.4 | 8.3 | 2.6 | 1.1 | 2.1 | 2.5 | 16.3 | 3.3 | 10.3 | 1.8 |  | 13.8 | 5.5 | 8.1 | 11.3 | 20 | 25.4 | 3.1 | 27.9 | 23.4 | 30.2 | 2.5 | 1.4 | 11 | 3.5 | 7.9 | 9 | 9.8 | 10.3 | 11.3 | 206.6 | 12.7 | 115.5 | 0.6 | 4.2 | 7.2 | 81.7 | 12.6 | 9.8 | 20 | 9.5 | 43.9 | 16.2 |  |  | 0 |  | 6.6 | 7353.85 | 24.4 | 3.94 |  | 13.2 | 26.9 | 18.9 | 10.3 | 16.1 | 113.74
04/06/2025 | 10:00 | 0 | 655 | 219.3 |  |  | 90.7 | 188.2 |  |  |  | 206.5 | 208 | 200 |  |  | 509.7 | 0 |  |  |  |  | 169 | 7.6 | 5.6 | 22 | 6.8 | 13 | 88.3 |  |  |  |  | 97.4 | 162.9 |  |  |  | 6.5 | 303.9 | 57.5 | 74.3 | 31.9 | 18.8 | 19.7 | 91 | 185.3 | 184.9 | 186 | 108.8 | 8.3 | 2.9 | 19 | 41.9 |  | 11.2 | 131.2 | [9 empty] | 87 | 176.7 | 174.9 | 200 | 275.1 | 0 | [5 empty] | 17.4 |  | 4.1 | 120 | 120 | 67.3 | 77.4 | 30.5 |  |  |  | 147.6 | 148.6 | 150.5 | 0 |  |  |  |  | 150.63 | 78.06 | 1 | 13.1 | 66.3 | 15.2 | 0.1 | 17.5 | 10 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 4.3 | 20.5 | 20 | 13.9 | 3.5 | 18.5 | 12.7 | 15.2 | 1.7 | 5.8 | 2.6 | 1.1 | 2.1 | 2.5 | 16.2 | 3.2 | 10.3 | 1.8 |  | 13.7 | 5.5 | 8.2 | 11.6 | 20 | 24.1 | 7.3 | 27.9 | 32.2 | 41 | 3.5 | 1.6 | 11 | 3.5 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.3 | 13.3 | 206.7 | 14.1 | 114.5 | 0.6 | 0 | 0 | 82.6 | 14 | 9.8 | 20 | 7.8 | 43.8 | 16.7 |  |  | 0 |  | 6 | 7443.29 | 24.4 | 4 |  | 13.2 | 26.9 | 18.9 | 10.3 | 16.1 | 113.8
04/06/2025 | 10:30 | 0 | 641.7 | 214.3 |  |  | 87.4 | 206.6 |  |  |  | 206.9 | 207.6 | 199 |  |  | 493.5 | 4.7 |  |  |  |  | 161.6 | 6.4 | 5.3 | 22.1 | 6.8 | 13.1 | 87.8 |  |  |  |  | 94.4 | 174.5 |  |  |  | 6.5 | 401.6 | 57.5 | 69.3 | 29.9 | 18.7 | 13.2 | 89.1 | 177.6 | 177.6 | 185.9 | 108 | 8.3 | 3 | 16.8 | 43.4 |  | 10.7 | 112.4 | [9 empty] | 85.1 | 179.1 | 175.2 | 200 | 275.4 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4 | 93.2 | 109.7 | 64.9 | 75.2 | 29.5 |  |  |  | 147 | 148 | 150.2 | 0 |  |  |  |  | 153.86 | 81.87 | 1.1 | 15.6 | 67.1 | 16.2 | 0.1 | 17.5 | 0 | 4.7 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 19.5 | 20 | 13.9 | 3.5 | 18.5 | 12.6 | 15 | 2.3 | 10.2 | 2.6 | 1.1 | 2.1 | 2.5 | 15.8 | 3.2 | 10.4 | 1.8 |  | 13.6 | 5.5 | 7.9 | 11.1 | 20 | 25.5 | 15.7 | 27.7 | 36.6 | 45.8 | 4.1 | 2 | 11 | 3.5 | 7.7 | 8.8 | 9.4 | 9.8 | 13.8 | 209 | 15.4 | 113.4 | 0.6 | 0 | 0 | 83.2 | 15.1 | 9.8 | 20 | 7.6 | 44.1 | 16.9 |  |  | 0 |  | 6.2 | 7440.13 | 24.4 | 3.94 |  | 13.2 | 26.9 | 18.9 | 10.3 | 16.1 | 113.74
04/06/2025 | 11:00 | 0 | 648 | 217.1 |  |  | 89.8 | 202.6 |  |  |  | 206.6 | 209.6 | 199.9 |  |  | 499.4 | 4.9 |  |  |  |  | 163.4 | 7.2 | 5.3 | 22.2 | 6.8 | 13 | 88.5 |  |  |  |  | 96.2 | 155.3 |  |  |  | 6.5 | 354.3 | 56 | 55.5 | 30.5 | 18.8 | 13.3 | 91 | 182.3 | 181.9 | 186.6 | 108.3 | 8.4 | 2.7 | 17.8 | 24.8 |  | 10.7 | 134.3 | [9 empty] | 83.5 | 177.7 | 179.4 | 200 | 276.3 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1 | 110 | 117.9 | 66.1 | 76.1 | 30.1 |  |  |  | 146.9 | 147.5 | 150.1 | 74.1 |  |  |  |  | 172.89 | 87.65 | 1.2 | 16.7 | 67.1 | 13.6 | 0.3 | 17.5 | 0 | 4.7 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 20.1 | 20 | 13.4 | 3.5 | 18.5 | 12.7 | 15.1 | 2.2 | 16 | 2.6 | 1.1 | 2.1 | 2.5 | 15.5 | 3.2 | 10.4 | 1.8 |  | 13.4 | 5.5 | 8 | 11.2 | 20 | 25.7 | 18.9 | 27.8 | 48.8 | 44.8 | 4.9 | 3.3 | 11 | 3.5 | 7.7 | 8.8 | 9.4 | 9.8 | 11.4 | 209.7 | 16.1 | 112.8 | 0.6 | 0 | 0 | 83.2 | 15.9 | 9.8 | 20 | 7.7 | 43.4 | 16.4 |  |  | 0 |  | 6.6 | 7544.34 | 24.4 | 3.85 |  | 13.2 | 26.8 | 18.9 | 10.4 | 16.2 | 113.75
04/06/2025 | 11:30 | 15.6 | 646.1 | 216.6 |  |  | 90.7 | 196.7 |  |  |  | 205.2 | 208.3 | 197.7 |  |  | 431.3 | 4.9 |  |  |  |  | 165.9 | 7.6 | 5.4 | 22.1 | 6.9 | 13 | 88.3 |  |  |  |  | 97 | 161.3 |  |  |  | 6.5 | 303.8 | 56 | 51.7 | 30.9 | 18.8 | 13.4 | 89 | 184.2 | 183.8 | 184.7 | 108 | 8.3 | 2.7 | 18.8 | 37.6 |  | 16.3 | 94.6 | [9 empty] | 84.3 | 175.7 | 173.5 | 200 | 275.7 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1 | 93.2 | 110.2 | 66.7 | 75.9 | 30.4 |  |  |  | 145.2 | 145.7 | 148 | 190.2 |  |  |  |  | 172.32 | 86.9 | 1.2 | 19.3 | 68 | 12.3 | 0.4 | 17.5 | 0 | 4.7 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 20.3 | 20 | 13.4 | 3.5 | 18.5 | 12.8 | 15.2 | 4.1 | 25.5 | 3 | 1.1 | 2.1 | 3 | 15.4 | 3.2 | 10.4 | 1.8 |  | 13.3 | 5.5 | 7.9 | 11.2 | 20 | 26.2 | 26.2 | 27.8 | 41 | 47.5 | 6.1 | 2.8 | 11 | 3.5 | 7.8 | 9 | 9.4 | 9.6 | 12.3 | 210.1 | 16.6 | 113 | 0.6 | 0 | 0 | 83.5 | 16.3 | 9.8 | 20 | 7.2 | 43.2 | 16.4 |  |  | 0 |  | 5.2 | 7511.12 | 24.4 | 3.87 |  | 13.2 | 26.8 | 18.9 | 10.2 | 16 | 113.37
04/06/2025 | 12:00 | 14.7 | 646.8 | 215.4 |  |  | 89.3 | 196.8 |  |  |  | 206.6 | 209.5 | 199.7 |  |  | 346.3 | 4.9 |  |  |  |  | 162.6 | 7.3 | 5.3 | 22 | 6.9 | 12.9 | 88.3 |  |  |  |  | 96.1 | 169.4 |  |  |  | 6.5 | 305 | 55.9 | 56.1 | 29.9 | 18.7 | 13.4 | 89.2 | 182.5 | 181.8 | 185.9 | 108 | 8.3 | 2.8 | 17.3 | 43.1 |  | 15.7 | 84.6 | [9 empty] | 83.7 | 177.1 | 174.9 | 200 | 274.5 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1 | 86.8 | 106.4 | 66.2 | 77.6 | 30 |  |  |  | 147.1 | 147.6 | 150 | 190.4 |  |  |  |  | 194.26 | 93.58 | 1.2 | 21.5 | 68.7 | 13.7 | 0.4 | 17.4 | 0 | 4.7 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 20 | 20 | 13.4 | 3.5 | 18.5 | 12.9 | 15.6 | 5.5 | 24.5 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 15.3 | 3 | 10.4 | 1.8 |  | 13 | 5.4 | 7.9 | 11.2 | 20 | 25.6 | 30.2 | 27.9 | 48.3 | 48.8 | 5.6 | 3.4 | 10.9 | 3.5 | 8.9 | 8.9 | 9.4 | 9.6 | 13.4 | 210.8 | 17 | 114.5 | 0.6 | 0 | 0 | 83.8 | 16.5 | 9.8 | 20 | 4.7 | 43.5 | 16.4 |  |  | 0 |  | 5.1 | 7472.24 | 24.4 | 3.88 |  | 13.2 | 26.7 | 18.9 | 10.4 | 16.1 | 113.58
04/06/2025 | 12:30 | 94.9 | 645.6 | 215.3 |  |  | 90.1 | 183.5 |  |  |  | 205.9 | 209 | 198.9 |  |  | 290.1 | 4.9 |  |  |  |  | 167.1 | 7.3 | 5.3 | 22.1 | 6.8 | 13 | 87.8 |  |  |  |  | 96.2 | 149 |  |  |  | 6.5 | 184.4 | 55 | 46.5 | 30.9 | 18.6 | 13.4 | 89.6 | 182.3 | 182.4 | 185.7 | 108.2 | 8.4 | 2.7 | 17.9 | 43.6 |  | 16 | 44.5 | [9 empty] | 84 | 176.6 | 174.5 | 200 | 274.8 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4 | 61 | 98.2 | 66.3 | 78.4 | 30.1 |  |  |  | 146.5 | 147 | 149.5 | 189.5 |  |  |  |  | 200.9 | 93.73 | 1.2 | 29 | 69 | 14.2 | 0.4 | 17.3 | 0 | 4.6 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 20.1 | 20 | 13.4 | 3.5 | 18.5 | 13 | 15.6 | 6.1 | 27.5 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 15.6 | 3.2 | 10.4 | 1.8 |  | 13.1 | 5.3 | 7.9 | 11.1 | 20 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 42.8 | 37.6 | 7.9 | 3 | 10.8 | 3.5 | 8.6 | 8.9 | 9.4 | 9.6 | 14.1 | 212 | 16.6 | 115.4 | 0.6 | 0 | 0 | 85 | 16.4 | 9.8 | 20 | 7.4 | 43.5 | 16.4 |  |  | 0 |  | 6.3 | 7267.73 | 24.4 | 4.06 |  | 13.2 | 26.6 | 18.9 | 10.3 | 16 | 113.46
04/06/2025 | 13:00 | 99.5 | 645.2 | 214.3 |  |  | 89.3 | 170.8 |  |  |  | 206.7 | 208.5 | 198.6 |  |  | 200.5 | 4.9 |  |  |  |  | 164 | 7.2 | 5.3 | 22.2 | 6.8 | 13 | 70.1 |  |  |  |  | 95.7 | 160.8 |  |  |  | 6.5 | 151.5 | 54.8 | 69.8 | 28.8 | 18.8 | 13.3 | 88.6 | 181.5 | 182.8 | 186.7 | 108 | 8.4 | 2.8 | 17.9 | 42.8 |  | 15.9 | 120.8 | [9 empty] | 83.7 | 176.5 | 174.2 | 200 | 274.5 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1 | 73.7 | 113.1 | 66 | 78.3 | 29.9 |  |  |  | 146.5 | 146.8 | 149.3 | 188.7 |  |  |  |  | 204.95 | 96.61 | 1.2 | 35.5 | 69 | 14.8 | 0.4 | 17.2 | 0 | 4.7 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 19.7 | 20 | 13.4 | 3.5 | 18.5 | 13 | 15.4 | 8.1 | 35 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 15.8 | 3.2 | 10.4 | 1.8 |  | 13 | 5.3 | 7.9 | 11.1 | 20 | 25.3 | 30.3 | 28.2 | 38.8 | 32.4 | 4.9 | 5 | 10.8 | 3.5 | 8.6 | 8 | 9.4 | 9.6 | 13.8 | 215.3 | 16.1 | 115.8 | 0.6 | 0 | 0 | 85.3 | 15.5 | 9.8 | 20 | 10.3 | 43.8 | 16.8 |  |  | 0 |  | 6.1 | 7267.76 | 24.3 | 4.06 |  | 13.2 | 26.5 | 18.9 | 10.2 | 16.1 | 113.26
04/06/2025 | 13:30 | 100.3 | 650.6 | 216.8 |  |  | 91.1 | 148.7 |  |  |  | 205.4 | 207.2 | 196.5 |  |  | 197.2 | 5 |  |  |  |  | 168.3 | 7.5 | 5.3 | 22 | 6.9 | 13 | 60.7 |  |  |  |  | 97.3 | 145.9 |  |  |  | 6.5 | 153.7 | 54 | 47.7 | 30.1 | 18.7 | 13.2 | 91.4 | 184.9 | 185.4 | 185.1 | 107.7 | 8.3 | 2.7 | 21.1 | 44.3 |  | 16.3 | 48.4 | [9 empty] | 84.8 | 175.6 | 173.1 | 200 | 274.1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4 | 68.7 | 103.3 | 67.2 | 78.6 | 30.5 |  |  |  | 145.3 | 146.2 | 148.5 | 188.5 |  |  |  |  | 218.08 | 101.94 | 1.1 | 34.3 | 68.8 | 16.4 | 0.4 | 17.2 | 0 | 4.7 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 20.4 | 20 | 13.4 | 3.5 | 18.5 | 12.9 | 15.2 | 7.3 | 30.3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 15.9 | 3.2 | 10.4 | 1.8 |  | 13.1 | 5.3 | 8 | 11 | 20 | 25.1 | 37.9 | 28.6 | 42.8 | 34.1 | 6.6 | 5.3 | 10.8 | 3.5 | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.6 | 14.2 | 213.8 | 15.3 | 116.3 | 0.6 | 0 | 0.8 | 85.3 | 15.1 | 9.8 | 20 | 10.3 | 43.8 | 16.6 |  |  | 0 |  | 6.8 | 7162.62 | 24.3 | 3.91 |  | 13.2 | 26.3 | 18.9 | 10.3 | 16 | 112.91
04/06/2025 | 14:00 | 102.1 | 650 | 216.8 |  |  | 90.3 | 148.9 |  |  |  | 204.1 | 208.1 | 196.5 |  |  | 199.4 | 4.9 |  |  |  |  | 163.5 | 7.5 | 5.6 | 22.1 | 6.8 | 13 | 60.6 |  |  |  |  | 96.9 | 164.5 |  |  |  | 6.5 | 152.5 | 53.4 | 51.2 | 28.3 | 18.8 | 13.2 | 92 | 183.4 | 184 | 185.3 | 108.6 | 8.3 | 2.8 | 18.6 | 43.9 |  | 16.1 | 72.7 | [9 empty] | 84 | 175.9 | 173.5 | 200 | 273.7 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1 | 73.5 | 108.5 | 66.6 | 79 | 30.2 |  |  |  | 145.6 | 146 | 148.3 | 188.3 |  |  |  |  | 216.54 | 101.69 | 1.1 | 27.7 | 68.3 | 16.3 | 0.4 | 17 | 0 | 4.6 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 20.2 | 20 | 13.5 | 3.5 | 18.5 | 13 | 15.4 | 6.1 | 24.5 | 3 | 1.1 | 2.4 | 3.1 | 15.8 | 3.2 | 10.4 | 1.8 |  | 13.1 | 5.2 | 7.8 | 11.3 | 20 | 25.6 | 42.2 | 29 | 44.8 | 45.2 | 6.8 | 6.7 | 10.8 | 3.5 | 8.1 | 9 | 9.4 | 9.6 | 14.9 | 213.1 | 14 | 117.2 | 0.6 | 4.2 | 37.5 | 85.7 | 13.9 | 9.8 | 20 | 10.4 | 43.8 | 16.3 |  |  | 0 |  | 5.4 | 7249.13 | 24.3 | 3.92 |  | 13.2 | 26.1 | 18.9 | 10.2 | 16.1 | 112.72
04/06/2025 | 14:30 | 101.1 | 642.8 | 214.2 |  |  | 88.6 | 145.2 |  |  |  | 205.7 | 208.2 | 198.8 |  |  | 197.9 | 4.8 |  |  |  |  | 163.6 | 6.7 | 5.4 | 22.1 | 6.8 | 13 | 72.2 |  |  |  |  | 95.8 | 149.8 |  |  |  | 6.5 | 217.7 | 53 | 45.4 | 28.4 | 18.8 | 13.2 | 87.6 | 181.3 | 179.7 | 185.4 | 108.4 | 8.3 | 2.7 | 17.6 | 42.8 |  | 15.7 | 40.9 | [9 empty] | 82.8 | 176.8 | 174.7 | 200 | 273.8 | 0 | [5 empty] | 13.1 |  | 4 | 57.5 | 113.1 | 65.6 | 78.7 | 29.9 |  |  |  | 146.9 | 146.8 | 149.8 | 188.2 |  |  |  |  | 215.14 | 102.25 | 1 | 24.3 | 66.9 | 17 | 0.4 | 17 | 0 | 4.7 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 19.8 | 20 | 13.5 | 3.5 | 18.5 | 12.9 | 15.5 | 4.4 | 18.3 | 3 | 1.1 | 2.4 | 3.2 | 15.6 | 3.2 | 10.4 | 1.8 |  | 13 | 5.1 | 7.6 | 11 | 20 | 25.7 | 48.8 | 29.1 | 47.4 | 43.7 | 8.4 | 6.2 | 10.7 | 3.5 | 8 | 9 | 9.4 | 9.6 | 15.9 | 210.3 | 12.5 | 117 | 0.6 | 42.3 | 53.5 | 84.9 | 12.4 | 9.7 | 20 | 10.1 | 43.4 | 15.7 |  |  | 0 |  | 6.1 | 7290.79 | 24.2 | 4.03 |  | 13.2 | 26 | 18.9 | 10.2 | 16 | 112.53
04/06/2025 | 15:00 | 102.4 | 649.8 | 217.5 |  |  | 90.3 | 158.7 |  |  |  | 204.9 | 207.4 | 198.1 |  |  | 197 | 4.9 |  |  |  |  | 169.2 | 7.5 | 5.4 | 22 | 6.8 | 12.6 | 72.5 |  |  |  |  | 96.7 | 174.6 |  |  |  | 6.5 | 221.5 | 52.8 | 52.3 | 28.5 | 18.8 | 13.2 | 89.8 | 182.8 | 183 | 185.2 | 107.5 | 8.4 | 2.7 | 18.5 | 43.7 |  | 16 | 99.1 | [9 empty] | 84 | 176.2 | 173.6 | 200 | 275.5 | 0 | [5 empty] | 18.2 |  | 4 | 72.6 | 110.9 | 66.6 | 77.6 | 30.1 |  |  |  | 146.3 | 146.7 | 149.1 | 189 |  |  |  |  | 187.82 | 94.72 | 0.8 | 22.8 | 65.2 | 17.7 | 0.3 | 17 | 0 | 4.6 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 20.2 | 20 | 13.5 | 3.5 | 18.5 | 12.5 | 15 | 3.5 | 12.8 | 3 | 1.1 | 2.4 | 3.2 | 15 | 3.2 | 10.4 | 1.9 |  | 13.1 | 5 | 7.7 | 11.3 | 20 | 25.3 | 51.9 | 28.9 | 48.9 | 50.5 | 9.3 | 7.2 | 10.7 | 3.5 | 8 | 9 | 9.6 | 9.7 | 15.1 | 207.2 | 10.7 | 115.9 | 0.6 | 75.8 | 92.8 | 84 | 10.6 | 9.8 | 20 | 10.1 | 44.1 | 16.8 |  |  | 0 |  | 6.4 | 7475.74 | 24.2 | 4.02 |  | 13.2 | 26 | 18.9 | 10.2 | 15.9 | 112.42
04/06/2025 | 15:30 | 102.2 | 600.6 | 197.8 |  |  | 90.5 | 154.8 |  |  |  | 204.6 | 208.6 | 199.2 |  |  | 304.3 | 4.9 |  |  |  |  | 160 | 7.5 | 5.3 | 22 | 6.8 | 12.2 | 73.1 |  |  |  |  | 95.9 | 162.4 |  |  |  | 6.5 | 185.9 | 53.4 | 61.4 | 26.6 | 18.8 | 13.2 | 89.3 | 181.7 | 183.2 | 187 | 107.6 | 8.3 | 2.8 | 23.3 | 43.7 |  | 16.2 | 138.8 | [9 empty] | 83.9 | 176.5 | 174.2 | 200 | 274.2 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4 | 117.5 | 118.4 | 66.2 | 77.5 | 29.9 |  |  |  | 146.2 | 146.9 | 149 | 189.8 |  |  |  |  | 65.04 | 1.31 | 0.7 | 22.4 | 61.6 | 13.9 | 0.3 | 16.8 | 0 | 4.7 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 19.8 | 20 | 13.7 | 3.5 | 18.5 | 11.6 | 13.9 | 5 | 19.7 | 3 | 1.1 | 2.4 | 3.2 | 12.8 | 3.2 | 10.4 | 2 |  | 13.1 | 4.9 | 7.7 | 11.3 | 20 | 24.7 | 47.9 | 26.8 | 54.1 | 58.4 | 7.7 | 6.4 | 10.7 | 3.5 | 7.8 | 9 | 9.6 | 9.7 | 12.7 | 197.3 | 8.6 | 108.7 | 0.6 | 117.6 | 121.9 | 79.9 | 8.7 | 9.8 | 20 | 10.3 | 43.8 | 16.6 |  |  | 0 |  | 6 | 7367.55 | 24.1 | 5.36 |  | 13.2 | 26.1 | 18.9 | 10.3 | 16.1 | 114.06
04/06/2025 | 16:00 | 102.2 | 603.9 | 199.4 |  |  | 90.4 | 155.3 |  |  |  | 206.8 | 207.7 | 200.2 |  |  | 407.9 | 5 |  |  |  |  | 167.4 | 7.7 | 5.4 | 22.1 | 6.8 | 12.7 | 72.9 |  |  |  |  | 96.8 | 158.9 |  |  |  | 6.5 | 301.7 | 51.6 | 56.5 | 26.7 | 18.8 | 13.2 | 91.2 | 184 | 184.2 | 186.8 | 107.8 | 8.4 | 2.7 | 18.3 | 43.2 |  | 18.7 | 136.6 | [9 empty] | 84.1 | 177.3 | 175.2 | 200 | 274.7 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4 | 113.7 | 116.7 | 64.8 | 76 | 30.3 |  |  |  | 146.7 | 147.5 | 169.6 | 189.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 27 | 42.9 | 10.9 | 0.1 | 16.8 | 0 | 4.8 | 0.7 | 0 | 4.4 | 20.2 | 20 | 13.7 | 3.5 | 18.5 | 8.3 | 10.4 | 6 | 27.6 | 3 | 1.1 | 2.4 | 3.2 | 8.8 | 3.2 | 10.4 | 2.1 |  | 13 | 5 | 7.8 | 11.4 | 20 | 21.2 | 44.2 | 18.3 | 44 | 51.6 | 7.5 | 5.1 | 10.6 | 3.4 | 8 | 9 | 9.6 | 9.7 | 11.5 | 160.3 | 6.3 | 75.3 | 0.6 | 114 | 112.6 | 67.4 | 6.4 | 9.8 | 20 | 10.3 | 43.7 | 16.5 |  |  | 0 |  | 6.7 | 7388.2 | 24.1 | 5.36 |  | 13.2 | 26.4 | 18.9 | 10.3 | 16.1 | 114.36
04/06/2025 | 16:30 | 101.7 | 597.1 | 199.1 |  |  | 88.8 | 150.1 |  |  |  | 205.6 | 208.7 | 198.3 |  |  | 456.7 | 4.8 |  |  |  |  | 163.7 | 6.8 | 5.3 | 22 | 6.8 | 12.6 | 72 |  |  |  |  | 94.8 | 192.1 |  |  |  | 6.5 | 297 | 52.3 | 128.6 | 25.1 | 18.8 | 13.2 | 91.6 | 178 | 177.8 | 186 | 106.9 | 8.4 | 2.7 | 21.8 | 42.5 |  | 31.5 | 136.8 | [9 empty] | 82.8 | 177.3 | 174.6 | 200 | 275 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4 | 122.3 | 115.2 | 63 | 75.5 | 29.5 |  |  |  | 146 | 146.5 | 169.4 | 189 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 28.7 | 18.8 | 11.4 | 0 | 16.6 | 0 | 4.8 | 0.7 | 0 | 4.4 | 19.5 | 20 | 13.7 | 3.5 | 18.5 | 3 | 3.5 | 8.3 | 31.2 | 3 | 1.1 | 2.4 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 10.3 | 2.1 |  | 12.9 | 4.9 | 7.6 | 11.2 | 20 | 20.8 | 39.6 | 8.5 | 41 | 52.2 | 5.5 | 5.8 | 10.6 | 3.5 | 8 | 9 | 9.6 | 9.7 | 11.5 | 81.7 | 3.9 | 35.2 | 0.6 | 126.6 | 139.6 | 34.2 | 4 | 9.8 | 20 | 10.4 | 43.9 | 16.3 |  |  | 0 |  | 6.3 | 7341.3 | 24.1 | 5.94 |  | 13.2 | 26.5 | 18.9 | 10.5 | 16.1 | 115.24
04/06/2025 | 17:00 | 102.3 | 599.8 | 199.8 |  |  | 90.9 | 181.6 |  |  |  | 205.7 | 208.5 | 198.9 |  |  | 556 | 4.9 |  |  |  |  | 165.5 | 7.3 | 5.5 | 22.1 | 6.8 | 12.6 | 72.5 |  |  |  |  | 96.4 | 188.3 |  |  |  | 6.5 | 378.3 | 51.7 | 122.6 | 27 | 18.8 | 13.2 | 90.5 | 183.5 | 183.8 | 185.5 | 108.6 | 8.3 | 2.8 | 18.7 | 43.9 |  | 32.5 | 129.8 | [9 empty] | 84.1 | 176.8 | 174.7 | 200 | 274.7 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4 | 105 | 115.4 | 64.9 | 76 | 30.1 |  |  |  | 146.1 | 146.6 | 169.5 | 189.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 28.9 | 3.6 | 10.3 | 0 | 16.6 | 0 | 4.8 | 0.7 | 0 | 4.4 | 20 | 20 | 13.7 | 3.5 | 18.5 | 0.1 | 0 | 10.9 | 37.4 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.3 | 2.1 |  | 13 | 4.9 | 7.7 | 11.2 | 20 | 21.7 | 29.9 | 1.2 | 47.6 | 53.2 | 3.9 | 5 | 10.6 | 3.5 | 8 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 16.5 | 1.4 | 4.9 | 0.6 | 130.6 | 143.6 | 5.9 | 1.5 | 9.8 | 20 | 10.3 | 43.8 | 16.3 |  |  | 0 |  | 6.4 | 7397.4 | 24.1 | 5.83 |  | 13.2 | 26.4 | 18.9 | 10.4 | 16.1 | 114.93
04/06/2025 | 17:30 | 102 | 600.4 | 201.2 |  |  | 90.4 | 195.4 |  |  |  | 207.1 | 209 | 198.6 |  |  | 556.6 | 4.9 |  |  |  |  | 162.9 | 7.3 | 5.6 | 22 | 6.8 | 12.6 | 72.6 |  |  |  |  | 96.5 | 169.8 |  |  |  | 6.5 | 377 | 52 | 128.1 | 27 | 18.8 | 13.2 | 88 | 183.7 | 183.3 | 184.9 | 108.4 | 8.4 | 2.7 | 22.5 | 43.8 |  | 32.3 | 140.5 | [9 empty] | 84 | 177.4 | 175.2 | 200 | 275.1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4 | 130.2 | 119 | 65.1 | 77.1 | 30.3 |  |  |  | 146.8 | 147 | 170 | 189 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 11.5 | 0 | 16.6 | 0 | 4.8 | 0.7 | 0 | 4.4 | 20.2 | 20 | 13.7 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 9.5 | 38.3 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 2.7 | 0 | 3 | 10.3 | 2.2 |  | 12.8 | 4.9 | 7.7 | 11.2 | 20 | 23.5 | 27.8 | 0 | 45.3 | 53.2 | 6.2 | 6.1 | 10.6 | 3.5 | 8 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 131.1 | 138.9 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 10.3 | 43.7 | 16.6 |  |  | 0 |  | 5.8 | 7398.2 | 24.1 | 7.51 |  | 13.2 | 26.4 | 18.9 | 10.4 | 16 | 116.51
04/06/2025 | 18:00 | 101.8 | 599.5 | 201 |  |  | 90.6 | 154.1 |  |  |  | 205.8 | 208.9 | 198.7 |  |  | 557.9 | 4.9 |  |  |  |  | 163.9 | 7.2 | 5.5 | 22.1 | 6.8 | 12.6 | 72.3 |  |  |  |  | 96.3 | 161.3 |  |  |  | 6.5 | 420.7 | 51 | 123 | 26.7 | 18.8 | 13.2 | 89.6 | 183.3 | 183.7 | 183.2 | 107.9 | 8.4 | 2.7 | 6.9 | 44 |  | 32.1 | 93.2 | [9 empty] | 83.8 | 177.2 | 175 | 200 | 275.6 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4 | 139.9 | 109.9 | 64.8 | 76.9 | 30.1 |  |  |  | 146.2 | 146.7 | 169.7 | 189.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 10.3 | 0 | 16.6 | 0.2 | 4.7 | 0.7 | 0 | 4.4 | 20.1 | 20 | 13.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 9 | 37.9 | 2.8 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 0 | 3.1 | 10.3 | 2.3 |  | 12.7 | 4.8 | 7.7 | 11.1 | 20 | 21.7 | 27.6 | 0 | 44.8 | 67.8 | 6.8 | 5.1 | 10.6 | 3.5 | 8 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 130.9 | 138.7 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 10.4 | 44 | 16.5 |  |  | 0 |  | 5.8 | 7330.6 | 24.1 | 8.03 |  | 13.2 | 26.6 | 18.9 | 10.6 | 16 | 117.43
04/06/2025 | 18:30 | 102 | 600.6 | 200.7 |  |  | 90.4 | 148.9 |  |  |  | 206.1 | 209.7 | 199 |  |  | 557.3 | 4.9 |  |  |  |  | 164.9 | 7.3 | 5.4 | 22.1 | 6.8 | 12.6 | 111 |  |  |  |  | 96.1 | 165.7 |  |  |  | 6.5 | 400.8 | 51 | 124.1 | 26.6 | 18.8 | 13.2 | 88.1 | 181.9 | 182.7 | 184.3 | 107.6 | 8.4 | 2.8 | 6.5 | 43.4 |  | 32 | 139.9 | [9 empty] | 83.9 | 177.9 | 175.6 | 200 | 275.7 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4 | 156.9 | 118.6 | 64.3 | 78 | 30 |  |  |  | 146.6 | 147.2 | 170 | 190.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 8.3 | 0 | 16.4 | 9.9 | 4.7 | 0.7 | 0 | 4.3 | 19.9 | 20 | 13.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 12.3 | 42.6 | 3 | 1.1 | 2.1 | 3 | 0 | 3 | 10.3 | 2.2 |  | 12.4 | 4.8 | 7.6 | 11.2 | 20 | 22 | 18.8 | 0 | 55.1 | 66.7 | 9.6 | 7.8 | 10.5 | 3.5 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 131.4 | 144.5 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 10.2 | 44.3 | 16.5 |  |  | 0 |  | 5.8 | 7458.1 | 24.1 | 8.01 |  | 13.2 | 26.7 | 18.9 | 10.5 | 16 | 117.41
04/06/2025 | 19:00 | 101.3 | 599.6 | 201 |  |  | 89.5 | 160.6 |  |  |  | 206.6 | 210.1 | 198.8 |  |  | 556.9 | 4.9 |  |  |  |  | 164 | 7.4 | 5.3 | 22 | 6.8 | 12.7 | 130.1 |  |  |  |  | 96.3 | 164.5 |  |  |  | 6.5 | 400.2 | 51.9 | 129.8 | 26.1 | 18.8 | 13.2 | 88.6 | 182.7 | 182 | 183.7 | 107.4 | 8.3 | 2.7 | 24.3 | 43.2 |  | 31.6 | 101.8 | [9 empty] | 83.7 | 177.8 | 175.7 | 200 | 275.7 | 45.1 | [5 empty] | 0 |  | 4 | 102.2 | 111.1 | 64.2 | 79 | 30 |  |  |  | 146.6 | 147.4 | 169.8 | 190.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 7.5 | 0 | 16.4 | 10 | 4.7 | 0.7 | 0 | 4.3 | 20.1 | 20 | 13.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 14.7 | 51.2 | 3 | 1.1 | 2.4 | 3 | 0 | 3 | 10.3 | 2.2 |  | 12.4 | 4.8 | 7.4 | 10.7 | 19.9 | 19.5 | 17.7 | 0 | 61.1 | 73.8 | 8 | 6.4 | 10.5 | 3.4 | 8.1 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.9 | 134 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 10.2 | 44.2 | 16.4 |  |  | 0 |  | 5.3 | 7458.8 | 24.1 | 8.06 |  | 13.2 | 26.9 | 18.9 | 10.7 | 16.1 | 117.96
04/06/2025 | 19:30 | 102.2 | 599.6 | 200.2 |  |  | 90.2 | 154 |  |  |  | 206.5 | 209.8 | 198.3 |  |  | 556.8 | 4.9 |  |  |  |  | 164.9 | 7.2 | 5.4 | 22.1 | 6.8 | 14 | 130.5 |  |  |  |  | 96.3 | 152.8 |  |  |  | 6.5 | 309.3 | 50.2 | 130.4 | 26.7 | 18.8 | 13.2 | 88.7 | 182.2 | 182.8 | 184.2 | 107.5 | 8.3 | 2.7 | 25 | 43.4 |  | 32 | 99.5 | [9 empty] | 83.9 | 177.7 | 175.7 | 200 | 275.7 | 76.6 | [5 empty] | 0 |  | 4 | 108.8 | 112 | 64.2 | 78.9 | 29.9 |  |  |  | 146.6 | 147.3 | 169.8 | 190.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 7.6 | 0 | 16.7 | 10 | 5.4 | 0.7 | 0 | 4.2 | 19.9 | 20 | 13.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 13 | 43.9 | 3 | 1.1 | 2.4 | 3.1 | 0 | 3.2 | 10.3 | 2.3 |  | 12.4 | 4.8 | 7.3 | 10.7 | 19.9 | 19.4 | 23.4 | 0 | 61.7 | 73.5 | 10.8 | 7.8 | 10.5 | 3.4 | 8.4 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 130 | 135.9 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 10 | 44.1 | 16.3 |  |  | 0 |  | 5.7 | 7387.9 | 24.1 | 8.04 |  | 13.2 | 26.9 | 18.9 | 10.7 | 16.1 | 117.94
04/06/2025 | 20:00 | 102 | 649.9 | 217.6 |  |  | 90.2 | 157.3 |  |  |  | 206.4 | 210.4 | 198.8 |  |  | 556.3 | 4.9 |  |  |  |  | 160.4 | 7.5 | 5.5 | 22 | 6.8 | 14.3 | 131 |  |  |  |  | 96.3 | 144.5 |  |  |  | 6.5 | 152 | 51.1 | 130.7 | 26.4 | 18.8 | 13.2 | 90.5 | 183.5 | 183.6 | 185.1 | 107.1 | 8.4 | 2.8 | 24.6 | 43.7 |  | 32 | 140 | [9 empty] | 83.9 | 178.2 | 175.8 | 200 | 275.7 | 76.6 | [5 empty] | 0 |  | 4 | 118.9 | 117.5 | 64.3 | 77.9 | 30.1 |  |  |  | 146.6 | 147.4 | 169.8 | 190.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 7.5 | 0 | 16.6 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 0 | 4.2 | 20.1 | 20 | 13.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 13.4 | 44.2 | 3 | 1.1 | 2.4 | 3.1 | 0 | 3.3 | 10.3 | 2.2 |  | 12.4 | 5 | 7.4 | 10.9 | 20 | 20.9 | 31.2 | 0 | 61.2 | 75.6 | 8.6 | 6.4 | 10.5 | 3.4 | 8.3 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.1 | 132.2 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 8.1 | 44.1 | 16.3 |  |  | 0 |  | 6.5 | 7361.6 | 24.1 | 8.02 |  | 13.2 | 26.9 | 18.9 | 10.7 | 16.1 | 117.92
04/06/2025 | 20:30 | 101.7 | 646.2 | 216.8 |  |  | 90.1 | 158.9 |  |  |  | 206.8 | 209.4 | 198.6 |  |  | 553.9 | 4.9 |  |  |  |  | 163.6 | 7.2 | 5.3 | 22.1 | 6.8 | 14.3 | 130.3 |  |  |  |  | 95.8 | 219.8 |  |  |  | 6.5 | 152.5 | 50.9 | 131.9 | 26.4 | 18.8 | 13.2 | 90.1 | 181.6 | 181.6 | 184.3 | 107.2 | 8.4 | 2.8 | 24.8 | 43.6 |  | 31.8 | 101 | [9 empty] | 83.8 | 177.7 | 175.6 | 200 | 275.4 | 76.7 | [5 empty] | 0 |  | 4 | 115.4 | 110.8 | 64 | 77.4 | 30.7 |  |  |  | 146.7 | 147 | 169.4 | 190.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 6.8 | 0 | 16.6 | 10 | 5.5 | 0.7 | 0 | 4.1 | 19.9 | 20 | 13.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 12.5 | 40.8 | 3 | 1.1 | 2.4 | 3.1 | 0 | 3.2 | 10.4 | 2.2 |  | 12.4 | 5.4 | 7.3 | 10.7 | 20 | 19.9 | 36.1 | 0 | 64.4 | 69.5 | 9.7 | 7.4 | 10.5 | 3.4 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.2 | 114.4 | 0 | 0 | 9.7 | 20 | 8.3 | 44.3 | 16.4 |  |  | 0 |  | 6 | 7345.6 | 24.1 | 8 |  | 13.2 | 27 | 18.9 | 10.6 | 16.1 | 117.9
04/06/2025 | 21:00 | 111 | 648.5 | 217.9 |  |  | 90.3 | 157.1 |  |  |  | 206.8 | 210.1 | 199.1 |  |  | 555.9 | 4.9 |  |  |  |  | 164.3 | 7.4 | 5.3 | 22.2 | 6.8 | 14.3 | 130.8 |  |  |  |  | 96.3 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 154.6 | 50.8 | 137.6 | 25.5 | 18.8 | 13.2 | 89.6 | 182.5 | 183.1 | 184.7 | 107.4 | 8.4 | 2.8 | 24 | 43.4 |  | 32 | 125 | [9 empty] | 84 | 178.4 | 176.1 | 200 | 274.8 | 76.5 | [5 empty] | 0 |  | 4 | 131.5 | 99 | 64.4 | 77.5 | 30.8 |  |  |  | 147.3 | 148.2 | 170.3 | 191.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 9.5 | 0 | 16.4 | 9.9 | 5.3 | 0.7 | 0 | 4.1 | 20.1 | 20 | 13.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 11.9 | 39.7 | 3 | 1.1 | 2.4 | 3.1 | 0 | 3.2 | 10.4 | 2.2 |  | 12.4 | 5.4 | 7.4 | 10.8 | 20 | 18.5 | 35.6 | 0 | 60.8 | 73.5 | 9.5 | 7.3 | 10.5 | 3.4 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 99.8 | 103 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.2 | 44.2 | 16.4 |  |  | 2 |  | 6.5 | 7373.9 | 24.1 | 8 |  | 13.2 | 27 | 18.9 | 10.9 | 16 | 118.1
04/06/2025 | 21:30 | 120.3 | 648.2 | 217.6 |  |  | 90.2 | 157.3 |  |  |  | 207.1 | 210.6 | 198.6 |  |  | 556.8 | 4.9 |  |  |  |  | 165 | 7.5 | 5.3 | 22 | 6.8 | 14.5 | 130.8 |  |  |  |  | 96.3 | 176.4 |  |  |  | 6.5 | 222.8 | 49.4 | 138.4 | 26.3 | 18.8 | 13.2 | 87.8 | 183.2 | 184 | 183.5 | 107.5 | 8.3 | 2.7 | 6.3 | 43.6 |  | 32.1 | 140.2 | [9 empty] | 83.9 | 178.1 | 175.9 | 200 | 275.5 | 76.5 | [5 empty] | 0 |  | 4 | 123.9 | 97.2 | 64.3 | 77.6 | 30.8 |  |  |  | 147.1 | 147.6 | 169.9 | 190.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 9.9 | 0 | 16.4 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 0 | 4 | 20.1 | 20 | 13.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 11.9 | 41.2 | 3 | 1.1 | 2.4 | 3.1 | 0 | 3.2 | 10.4 | 2.2 |  | 13.8 | 5.6 | 7.3 | 10.7 | 19.9 | 16.3 | 33.1 | 0 | 64.4 | 68.4 | 11 | 7.6 | 10.2 | 3.4 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 74.8 | 79.9 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.6 | 44.3 | 16.5 |  |  | 12.1 |  | 6.3 | 7361.2 | 24.1 | 8.01 |  | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 10.7 | 16 | 118.01
04/06/2025 | 22:00 | 128.7 | 649.5 | 218.2 |  |  | 90.5 | 156.4 |  |  |  | 207.4 | 209.7 | 199.6 |  |  | 556.8 | 4.9 |  |  |  |  | 167.8 | 7.4 | 5.6 | 22.1 | 6.8 | 14.7 | 91.8 |  |  |  |  | 96.7 | 220 |  |  |  | 6.5 | 224 | 51.3 | 130.6 | 27.2 | 18.8 | 13.2 | 88.1 | 184.6 | 184.1 | 184.2 | 107.4 | 8.4 | 2.8 | 6.6 | 43.6 |  | 32.1 | 97.8 | [9 empty] | 84.1 | 178.4 | 176 | 200 | 275.2 | 76.8 | [5 empty] | 0 |  | 4 | 99.1 | 101 | 64.6 | 77.6 | 30.8 |  |  |  | 147.3 | 148 | 170.5 | 191.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 7.1 | 0 | 16.5 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 0 | 4.4 | 20.3 | 20 | 13.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 12.8 | 46.8 | 3 | 1.1 | 2.4 | 3.1 | 0 | 3.1 | 10.4 | 2.1 |  | 13.8 | 5.6 | 7.4 | 10.8 | 19.9 | 13 | 29.1 | 0 | 63.8 | 68.1 | 11.7 | 7.5 | 10.2 | 3.4 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68.8 | 77.4 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.3 | 44.1 | 16.4 |  |  | 16 |  | 6.4 | 7309.7 | 24.1 | 8.01 |  | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 11 | 16.1 | 118.41
04/06/2025 | 22:30 | 129.8 | 647.7 | 217.7 |  |  | 90.1 | 155.8 |  |  |  | 206.8 | 210.5 | 198.6 |  |  | 555.1 | 4.9 |  |  |  |  | 164.1 | 7.1 | 5.5 | 22 | 6.8 | 14.7 | 57.5 |  |  |  |  | 96.2 | 220.9 |  |  |  | 6.5 | 222.5 | 51.1 | 131.4 | 26.9 | 18.8 | 13.2 | 91.1 | 182.1 | 181.8 | 184.2 | 107.3 | 8.4 | 2.7 | 6.1 | 43.5 |  | 15.8 | 83.7 | [9 empty] | 83.9 | 178.3 | 176.3 | 200 | 276.4 | 76.4 | [5 empty] | 0 |  | 4 | 128.4 | 100 | 64.2 | 77.6 | 30.7 |  |  |  | 146.8 | 147.9 | 169.5 | 191 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 9.3 | 0 | 16.6 | 10 | 5.4 | 0.7 | 0 | 4.5 | 20 | 20 | 13.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 14 | 44.1 | 3 | 1.1 | 2.4 | 3.1 | 0 | 3.1 | 10.3 | 2.1 |  | 12.6 | 5.6 | 7.3 | 10.9 | 19.9 | 10.7 | 26 | 0 | 65.7 | 68.8 | 9.7 | 7.1 | 10.2 | 3.4 | 8.2 | 8.6 | 9.6 | 9.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 54.9 | 51.9 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 10 | 44.1 | 16.4 |  |  | 16 |  | 5.8 | 7215.8 | 24.1 | 8.02 |  | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 11 | 16 | 118.32
04/06/2025 | 23:00 | 129.2 | 648.9 | 218.1 |  |  | 90.1 | 156.9 |  |  |  | 206.9 | 209.6 | 198.7 |  |  | 558.5 | 4.9 |  |  |  |  | 166 | 7.3 | 5.5 | 22 | 6.8 | 14.7 | 58.3 |  |  |  |  | 96.6 | 149.4 |  |  |  | 6.5 | 152.6 | 51.4 | 131 | 27.7 | 18.8 | 13.2 | 90.5 | 183.7 | 183.4 | 184.1 | 107.5 | 8.2 | 2.7 | 6.1 | 43.4 |  | 16.1 | 128.4 | [9 empty] | 84 | 177.8 | 175.5 | 200 | 275.6 | 50.5 | [5 empty] | 0 |  | 4 | 102.7 | 101.2 | 64.3 | 75.9 | 30.8 |  |  |  | 146.9 | 147.8 | 169 | 139.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 7.8 | 0 | 16.6 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 0 | 4.5 | 20.2 | 20 | 13.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 15 | 42.9 | 3 | 1.1 | 2.4 | 3.1 | 0 | 3.1 | 10.2 | 2.1 |  | 12.6 | 5.6 | 7.3 | 10.1 | 20 | 9.3 | 24.7 | 0 | 62.2 | 71.9 | 9.7 | 6.9 | 10.2 | 3.4 | 8.1 | 8.6 | 9.6 | 9.7 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 46.7 | 39.6 | 0 | 0 | 9.7 | 20 | 9.6 | 44 | 16.5 |  |  | 16 |  | 6.2 | 6996 | 24.1 | 8.01 |  | 13.2 | 27 | 18.9 | 11 | 16.1 | 118.31
04/06/2025 | 23:30 | 140.4 | 645 | 216.7 |  |  | 89.3 | 155.8 |  |  |  | 206.3 | 210 | 198.9 |  |  | 551.5 | 4.9 |  |  |  |  | 164.6 | 6.9 | 5.4 | 21.8 | 6.8 | 14.9 | 58.1 |  |  |  |  | 95.9 | 153.1 |  |  |  | 6.5 | 152.3 | 52 | 121.6 | 27.4 | 18.6 | 13.2 | 88.4 | 181.5 | 182.1 | 183.7 | 107.2 | 8.3 | 2.8 | 23.9 | 43.6 |  | 15.8 | 42.8 | [9 empty] | 83.8 | 178.6 | 176.4 | 200 | 275.1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1 | 60 | 87.4 | 64 | 75.9 | 30.7 |  |  |  | 147.3 | 148.7 | 152.9 | 98 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 8.9 | 0 | 16.6 | 0 | 5.3 | 0.7 | 0 | 4.3 | 19.8 | 20 | 13.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 11 | 39.9 | 3 | 1.1 | 2.4 | 3.1 | 0 | 3.1 | 10.2 | 2 |  | 12.6 | 5.6 | 7.1 | 9.8 | 19.9 | 8 | 18.5 | 0 | 60.3 | 74.7 | 8.9 | 6.4 | 10.2 | 3.4 | 8.1 | 8.6 | 9.2 | 9.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 47.3 | 43.1 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.1 | 44.2 | 16.4 |  |  | 16.1 |  | 6.5 | 6722.4 | 24.1 | 8.02 |  | 13.2 | 27.2 | 18.9 | 11.1 | 16.2 | 118.72
05/06/2025 | 00:00 | 140.2 | 639 | 217.5 |  |  | 90.1 | 157.2 |  |  |  | 207.7 | 209.8 | 199.6 |  |  | 556.3 | 4.9 |  |  |  |  | 166.3 | 7.2 | 5.4 | 0 | 6.8 | 14.9 | 61 |  |  |  |  | 96.4 | 138.3 |  |  |  | 6.5 | 152.1 | 50.7 | 123.8 | 26.2 | 18.8 | 13.2 | 89.9 | 182.5 | 183.7 | 184 | 107.7 | 8.4 | 2.8 | 24.1 | 43.8 |  | 16.1 | 57 | [9 empty] | 84 | 178.4 | 176.3 | 200 | 275.8 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4 | 71.4 | 97.4 | 64.3 | 74.1 | 30.7 |  |  |  | 147.4 | 148.3 | 150 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 9.6 | 0 | 16.4 | 0 | 5.5 | 0.7 | 0 | 4.3 | 20.1 | 20 | 13.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 14.2 | 35.9 | 3 | 1.1 | 2.4 | 3.1 | 0 | 3.1 | 10.3 | 2 |  | 12.6 | 5.6 | 7.3 | 10.1 | 20 | 9.7 | 12.9 | 0 | 48 | 62.3 | 6.9 | 5.6 | 10.2 | 3.4 | 8.1 | 8.6 | 9.2 | 9.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 86 | 70.3 | 0 | 0 | 9.8 | 20 | 9.3 | 44.2 | 16.4 |  |  | 16.1 |  | 5 | 6672.4 | 24.1 | 8.01 |  | 13.2 | 27 | 18.9 | 11.1 | 16.1 | 118.41
EJEC |  | 1325.8 | 15327.2 | 5125.75 | 0 | 0 | 2089.5 | 3694.75 | 0 | 0 | 0 | 4964.35 | 5032.7 | 4785.6 | 0 | 0 | 11353.25 | 97.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3945.95 | 174.35 | 129.5 | 375.15 | 163.55 | 302.85 | 1926.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140.8 | 3839.5 | 0 | 0 | 0 | 156 | 4829.4 | 1310 | 1960.25 | 705.7 | 450.85 | 382.2 | 2150.85 | 4374.25 | 4382.65 | 4436.45 | 2591.95 | 200.5 | 67.7 | 470.25 | 1017.2 | 0 | 424.9 | 2496.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.35 | 4264.25 | 4214.05 | 4800 | 6608.9 | 315.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.95 | 0 | 97.05 | 2397.9 | 2601 | 1547.3 | 1838.2 | 722.95 | 0 | 0 | 0 | 3529.1 | 3546 | 3739.05 | 2338.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2463.825 | 1263.06 | 8.15 | 621.85 | 590.45 | 262.5 | 2.1 | 410.05 | 149.05 | 124.1 | 16.8 | 23.25 | 104.3 | 480.3 | 480 | 324.65 | 84.2 | 444 | 120 | 143.15 | 170.05 | 595.15 | 70.8 | 24.95 | 54.1 | 71.25 | 142.65 | 76.35 | 250.45 | 47.15 | 0 | 317.6 | 130.2 | 187.4 | 267.25 | 479.65 | 483.05 | 475.7 | 248.65 | 958.7 | 1130.9 | 124.95 | 95.5 | 260.7 | 83.4 | 194.25 | 214.25 | 232.1 | 237.15 | 192.5 | 1893.85 | 115.45 | 1030.35 | 14.4 | 1170.25 | 1237.55 | 765.4 | 114.45 | 235.05 | 480.05 | 225.75 | 1057 | 394.8 | 0 | 0 | 47.15 | 0 | 141.15 | 168687.835 | 582.55 | 98.78 | 0 | 316.8 | 643.85 | 453.6 | 256.65 | 273.2 | 2625.43

## REACTIVA
miércoles, 4 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
04/06/2025 | 00:30 | 0 | -2.1 | 8.6 |  |  | -21.2 | 9.1 |  |  |  | 8.9 | 6.5 | 5.5 |  |  | 67.5 | -0.1 |  |  |  |  | -4.4 | 1 | 2.6 | -3.4 | 2.7 | -1.6 |  |  |  |  | -9.1 | 1.6 |  |  |  | -0.9 | -0.4 | 0.6 | 10.1 | 5.9 | -2.2 | 2.7 | 0.5 | -2.4 | -26.3 | -44.1 | 0.7 | -1.2 | 0.4 | -4.4 | -0.9 |  | 0.2 | -3.6 | [9 empty] | 0.2 | -35.9 | -27.3 | -7.4 | 25.3 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.3 | 23.1 | 21.3 | 0.7 | 1.6 | -0.8 |  |  |  | -7.9 | -6.6 | -30.7 | 0 |  |  |  |  | -11.37 | -13.37 |  | -5.6 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | -1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.5 |  | -3.9 | 0.4 | 0.2 | -1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -13.6 | -13.7 |  |  | 1.4 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 2.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 4.2 | 13.8 | 11.4 |  |  | 0 |  | 1.3 | -44.04 | 2.7 | 0.02 |  | 1.7 | 3.3 | 0.3 | -0.1 | 0 | 7.92
04/06/2025 | 01:00 | 0 | 4.1 | 9.2 |  |  | -18.5 | 4.5 |  |  |  | -48 | -8.7 | 2.3 |  |  | 73.6 | 0 |  |  |  |  | -0.4 | 1 | 2.6 | -3.4 | 2.5 | -1.6 |  |  |  |  | -6.4 | -7.1 |  |  |  | -1 | -25.1 | 0.7 | 10.4 | 5.6 | -2.2 | 2.7 | 1.1 | 1 | -23.3 | -41.7 | 3 | -1.4 | 0.3 | -2 | -3.7 |  | 0.2 | -1.8 | [9 empty] | -3.3 | -23.9 | -29.5 | -6.8 | -11.9 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.2 | 14.5 | 20.5 | 0.3 | 1 | -1 |  |  |  | -6.8 | -6.2 | -29.2 | 0 |  |  |  |  | -13.87 | -12.87 |  | -5.5 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 0.9 | 0.2 | -0.6 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | -0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 |  | -3.6 | 0.3 | 0.2 | -1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -13.8 | -13.8 |  |  | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 4.2 | 14.1 | 11.6 |  |  | 0 |  | 1.5 | -165.94 | 2.7 | 0 |  | 1.8 | 3.3 | 0.3 | -0.1 | 0 | 8
04/06/2025 | 01:30 | 0 | -3.9 | 8.5 |  |  | -19.2 | 5.3 |  |  |  | -53.6 | -7.9 | -6 |  |  | 66.2 | 0 |  |  |  |  | -2 | 1.1 | 2.6 | -3.4 | 2.7 | -1.7 |  |  |  |  | -7.4 | -5.3 |  |  |  | -1.1 | -26 | 0.9 | 10.6 | 5.8 | -2.2 | 2.7 | 1.3 | -1.7 | -26.4 | -44.7 | 3.6 | -1.4 | 0.3 | -1.7 | -2.8 |  | 0.1 | -1.3 | [9 empty] | -4.6 | -27 | -32.7 | -9.8 | -14.6 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.4 | 14 | 20.7 | 0 | 0.9 | -1.1 |  |  |  | -9.3 | -8.8 | -33.6 | 0 |  |  |  |  | -19.68 | -15.5 |  | -5.5 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | -0.6 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | -1.8 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.5 |  | -3.6 | 0.3 | 0.1 | -1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -15.9 | -16 |  |  | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 4.1 | 13.9 | 11.5 |  |  | 0 |  | 1.5 | -240.78 | 2.7 | 0 |  | 1.7 | 3.3 | 0.3 | -0.3 | 0 | 7.7
04/06/2025 | 02:00 | 0 | 1.9 | 9.5 |  |  | -20.9 | -0.3 |  |  |  | -42.5 | -5.8 | -6.1 |  |  | 67.3 | 0 |  |  |  |  | -2.4 | 1.2 | 2.6 | -3.4 | 2.7 | -2.5 |  |  |  |  | -7.6 | -6.8 |  |  |  | -1.1 | -26.1 | 1.1 | 10.4 | 6 | -2 | 2.7 | 1.1 | -2.9 | -28.2 | -46.6 | 2.2 | -1.4 | 0.3 | -1.7 | -1.9 |  | 0.2 | -0.9 | [9 empty] | -5.2 | -28.5 | -34.1 | -5.2 | -16 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.3 | 13.9 | 20.5 | -0.2 | 0.9 | -1.1 |  |  |  | -11.8 | -11.3 | -37.1 | 0 |  |  |  |  | -21.33 | -16.55 |  | -5.6 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.8 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | -1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -3.5 | 0.2 | 0 | -1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -12.6 | -13 |  |  | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 4.2 | 13.3 | 10.7 |  |  | 0 |  | 1.4 | -241.28 | 2.7 | 0 |  | 1.7 | 3.3 | 0.3 | -0.8 | 0 | 7.2
04/06/2025 | 02:30 | 0 | -14.6 | 8 |  |  | -23.8 | 1.8 |  |  |  | -50.5 | -13.2 | -4.8 |  |  | 49 | -0.2 |  |  |  |  | -4.5 | 1.2 | 3 | -3.4 | 3 | -3.2 |  |  |  |  | -8.6 | -10 |  |  |  | -1.1 | -26.8 | 0.4 | 8.9 | 5.8 | -2.1 | 2.7 | 0 | -9.8 | -30.8 | -44 | 1.3 | -1.2 | 0.3 | -3.7 | -3.2 |  | 0.1 | -6.1 | [9 empty] | -2.6 | -29.2 | -34.7 | -6.9 | -17.5 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.4 | 15.4 | 19.8 | -1.2 | 3.6 | -1.1 |  |  |  | -5.8 | -5.2 | -27.8 | 0 |  |  |  |  | -25.46 | -18.65 |  | -5.7 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 0.9 | 0.1 | -0.7 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | -1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -3.6 | 0.3 | 0.1 | -1.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -14.8 | -14.7 |  |  | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 4.1 | 12.5 | 10 |  |  | 0 |  | 2.2 | -309.31 | 2.6 | 0 |  | 1.7 | 3.3 | 0.3 | -0.6 | 0 | 7.3
04/06/2025 | 03:00 | 0 | -22 | 6.2 |  |  | -25.2 | -10.9 |  |  |  | -51.7 | -14.2 | -7.4 |  |  | 47.6 | -0.3 |  |  |  |  | -5.1 | 1.5 | 0 | -3.4 | 3 | -3 |  |  |  |  | -8.9 | -11.3 |  |  |  | -1.1 | -27.1 | 0.2 | 9.8 | 6.2 | -2 | 2.7 | 1.4 | -11.7 | -33.3 | -46.7 | 2.9 | -1.2 | 0.4 | -5.1 | -4.2 |  | 0.1 | -7.9 | [9 empty] | -3.5 | -31.8 | -37.4 | -9.8 | -11.2 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.3 | 15.6 | 19.7 | -0.6 | 1 | -1.1 |  |  |  | -7.9 | -7.4 | -31.4 | 0 |  |  |  |  | -27.95 | -20.09 |  | -5.7 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.8 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | -2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -3.6 | 0.3 | 0 | -0.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -14.9 | -14.9 |  |  | 1.4 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 4 | 12.2 | 9.7 |  |  | 0 |  | 2.2 | -368.54 | 2.3 | 0 |  | 1.7 | 3.3 | 0.3 | -1 | 0 | 6.6
04/06/2025 | 03:30 | 0 | 1.1 | 9.5 |  |  | -21.9 | 2.6 |  |  |  | -49.7 | -14.5 | -3.9 |  |  | 69.7 | -0.2 |  |  |  |  | -3.2 | 1.3 | 0 | -3.5 | 3 | -2.3 |  |  |  |  | -8.2 | -13.7 |  |  |  | -1.2 | 0 | -0.6 | 9.9 | 5.6 | -1.8 | 2.7 | 0.8 | -8.6 | -31.8 | -44.9 | 2 | -1.2 | 0.4 | -4.9 | -2.4 |  | 0.1 | -4.7 | [9 empty] | -10 | -30.8 | -36.3 | -8.3 | -8.6 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.4 | 14.2 | 21.1 | -0.6 | 3.3 | -1.1 |  |  |  | -6.5 | -6 | -29.3 | 0 |  |  |  |  | -25.46 | -18.78 |  | -5.7 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | -1.1 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.5 | -1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -3.4 | 0.4 | 0.3 | -1.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -12.2 | -12.4 |  |  | 1.4 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 3.2 | 9.1 | 6.8 |  |  | 0 |  | 1.6 | -251.24 | 2.1 | 0 |  | 1.7 | 3.3 | 0.2 | -0.2 | 0 | 7.1
04/06/2025 | 04:00 | 0 | -8.6 | 8 |  |  | -22.4 | 0.3 |  |  |  | -51.2 | -13.5 | -12.7 |  |  | 64.3 | 0.1 |  |  |  |  | -2.1 | 1.6 | 0 | -3.5 | 3 | -2.4 |  |  |  |  | -8 | -15.6 |  |  |  | -1.2 | 0 | -1.2 | 10 | 6 | -2 | 2.7 | 0.8 | -10.5 | -34.2 | -47.6 | 1.6 | -1.4 | 0.4 | -3.4 | -1.5 |  | 0.1 | -1.5 | [9 empty] | -11.9 | -33.3 | -38.8 | -10.9 | -9.4 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.3 | 14.3 | 20.7 | -0.2 | 1 | -2.1 |  |  |  | -8.9 | -8.3 | -32.4 | 0 |  |  |  |  | -27.93 | -20.26 |  | -5.6 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -1.6 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | -1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -3.7 | 0.2 | 0.4 | -1.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -15.5 | -15.4 |  |  | 1.4 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 4 | 8.8 | 6.3 |  |  | 0 |  | 1.8 | -315.19 | 2 | 0 |  | 1.8 | 3.3 | 0.3 | -0.5 | 0 | 6.9
04/06/2025 | 04:30 | 0 | -4.8 | 8.4 |  |  | -21.9 | -7.9 |  |  |  | -52 | -15.5 | -7.7 |  |  | 66 | -0.1 |  |  |  |  | -1.5 | 1.9 | 0 | -3.3 | 3.3 | 0.7 |  |  |  |  | -8.2 | -12 |  |  |  | -1.1 | 0 | -1.2 | 10.2 | 5.9 | -2.3 | 2.7 | 0.2 | -10.1 | -33.3 | -46.3 | -0.2 | -1.4 | 0.1 | -5.9 | -2.2 |  | 0.1 | -4.5 | [9 empty] | -12.2 | -32.2 | -37.6 | -9.5 | -10.8 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.1 | 14.8 | 21.2 | -0.1 | 2 | -2.1 |  |  |  | -8 | -7.1 | -31.3 | 0 |  |  |  |  | -27.11 | -19.47 |  | -5.4 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | -1.8 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1 | -1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -3.7 | 0.2 | 0.3 | -1.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -14.9 | -15.2 |  |  | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 8.6 | 6.2 |  |  | 0 |  | 1.6 | -304.98 | 2 | 0 |  | 1.8 | 3.3 | 0.3 | -0.5 | 0 | 6.9
04/06/2025 | 05:00 | 0 | 0.8 | 8.4 |  |  | -19.8 | 3.1 |  |  |  | -47.7 | -9 | -4.6 |  |  | 64.7 | 0 |  |  |  |  | -0.6 | 1.7 | 0 | -3.3 | 3.4 | 0.7 |  |  |  |  | -7.9 | -12.7 |  |  |  | -1.1 | 0 | -1.4 | 10.5 | 5.4 | -1.9 | 2.7 | 1.4 | -7 | -31.7 | -45.1 | -0.6 | -1.4 | 0.1 | -4.4 | -0.9 |  | 0.1 | -2.9 | [9 empty] | -8.9 | -31 | -36.5 | -8.2 | -9.1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.2 | 14.3 | 21.5 | 0.4 | 0.9 | -2.2 |  |  |  | -5.9 | -4.8 | -28.3 | 0 |  |  |  |  | -24.72 | -18.62 |  | -5.2 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | -2.2 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | -1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |  | -3.7 | 0.3 | 0.5 | -1.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -14.2 | -14.6 |  |  | 1.4 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 3.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.8 | 9.5 | 7 |  |  | 0 |  | 1.8 | -234.44 | 2 | 0 |  | 1.8 | 3.3 | 0.3 | -0.4 | 0 | 7
04/06/2025 | 05:30 | 0 | 1.7 | 10.8 |  |  | -21.3 | -4.5 |  |  |  | -40.8 | -0.3 | -11 |  |  | 66.6 | 0.3 |  |  |  |  | -2.3 | 1.8 | 0 | -3.3 | 3.4 | -0.6 |  |  |  |  | -4.5 | -14.3 |  |  |  | -1 | 0 | -0.8 | 7.9 | 6.7 | -2.4 | 2.7 | 2.6 | -7 | -31.7 | -45.4 | 1.3 | -1.5 | 0.1 | -2.1 | -0.5 |  | 0.2 | 0.4 | [9 empty] | -10.9 | -31.2 | -36.8 | -8.6 | -7.7 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.4 | 22.3 | 17.9 | -1.7 | 1.1 | -2 |  |  |  | -4.8 | -4.5 | -25.9 | 0 |  |  |  |  | -25.46 | -19.44 |  | -5.2 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -1.4 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | -3.1 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | -3.7 | 0.3 | 0.5 | -1.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -16.6 | -16.7 |  |  | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.8 | 10.7 | 8.2 |  |  | 0 |  | 1.9 | -222.6 | 2.2 | 0 |  | 1.7 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 7.6
04/06/2025 | 06:00 | 0 | -8.7 | 7.3 |  |  | -16.2 | -4.9 |  |  |  | -48.2 | -10.9 | -6.8 |  |  | 62.8 | -0.1 |  |  |  |  | -1.6 | 1.7 | 0 | -3.3 | 3.6 | 3.2 |  |  |  |  | -8.2 | -8.6 |  |  |  | -1 | 0 | -0.8 | 10.3 | 5.9 | -2.3 | 2.7 | 1.1 | -6 | -30.5 | -43.7 | 2.3 | -1.4 | -0.1 | -4.7 | -0.3 |  | 0.2 | -2 | [9 empty] | -9.5 | -30.4 | -36 | -7.9 | -7.5 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.2 | 25.1 | 20.6 | 0.3 | 0.9 | -2 |  |  |  | -3.2 | -2.5 | -24 | 0 |  |  |  |  | -23.81 | -18.01 |  | -5.4 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -1.3 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | -3.9 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -3.8 | 0.2 | 0.5 | -1.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -18.5 | -18.2 |  |  | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 3.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 3.2 | 11.4 | 8.9 |  |  | 0 |  | 1.7 | -226.62 | 2.1 | 0 |  | 1.8 | 3.3 | 2.3 | 0.5 | 0 | 10
04/06/2025 | 06:30 | 0 | 10.3 | 11.4 |  |  | -10.9 | 10.7 |  |  |  | -31.1 | 6.6 | 6.2 |  |  | 62.9 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 1.7 | 0 | -3.3 | 4 | 4.5 |  |  |  |  | -5.8 | -0.7 |  |  |  | -0.8 | -19.3 | 0.2 | 9.5 | 5.3 | -0.3 | 2.7 | 1 | 1.6 | -22.8 | -36.5 | 2.7 | -1.1 | 0.3 | -2.1 | 1.3 |  | 0.2 | 0.9 | [9 empty] | -2.1 | -25.2 | -30.7 | -1.7 | -2.4 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.2 | 24.7 | 27.7 | 3.6 | 5.5 | 2 |  |  |  | 5.6 | 6.4 | -10.9 | 0 |  |  |  |  | -15.52 | -13.41 |  | -5.5 | 0.2 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 0.8 | 0.1 | -1.2 | 1.3 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -1.2 | -2.9 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |  | -3.7 | 0.3 | 0.5 | -1.3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | -12 | -12.1 |  |  | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 0 | 0.4 | -0.2 | 5.1 | 3.5 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.9 | 4.2 | 11.6 | 9 |  |  | 0 |  | 1.3 | 1.87 | 2.5 | 0 |  | 1.8 | 3.3 | 2.7 | 1.1 | 0 | 11.4
04/06/2025 | 07:00 | 0 | -12.4 | 6.5 |  |  | -11.2 | -4.6 |  |  |  | -40.6 | -4.1 | 1.6 |  |  | 48.6 | 0 |  |  |  |  | -5.8 | 0.9 | 0 | -3.3 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  | -3.8 | -1.7 |  |  |  | -0.9 | -27.4 | -0.3 | 10.8 | 5.6 | -0.3 | 2.7 | 0.5 | -5.2 | -29.2 | -42.4 | -0.8 | -1.3 | 0.2 | -3.6 | -0.4 |  | 0.2 | -4.1 | [9 empty] | -3.4 | -28.6 | -34.1 | -5.6 | -4.6 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.3 | 35.5 | 31.8 | 4.1 | 6.7 | 2 |  |  |  | 0.2 | 0.9 | -18.9 | 0 |  |  |  |  | -22.14 | -16.92 |  | -5.6 | 0.4 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 0.8 | 0.1 | -1.2 | 1.2 | 0.6 |  | -0.5 | -0.7 | -2.1 | -5.5 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | -1.1 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -3.7 | 0.3 | 0.4 | -1.2 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -15.1 | -15 |  |  | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0 | 0.4 | -0.2 | 3.7 | 0.1 | 0.7 | 0 | 1.2 | 1.9 | 3.9 | 11.4 | 9.1 |  |  | 0 |  | 2.1 | -170.86 | 2.3 | 0 |  | 1.8 | 3.3 | 2.7 | 0.9 | 0 | 11
04/06/2025 | 07:30 | 0 | 1.4 | 8.9 |  |  | -11.6 | 5.9 |  |  |  | -31 | 5.4 | 7.9 |  |  | 22.3 | 0 |  |  |  |  | -0.7 | 0.6 | 0 | -3.3 | 3.3 | 2.5 |  |  |  |  | -2.9 | 2.1 |  |  |  | -0.7 | -23 | 0.1 | 10.8 | 5.3 | -0.3 | 2.7 | 0.4 | 1.3 | -23.7 | -42 | 2.5 | -1.2 | 0.2 | -2 | 1.1 |  | 0.2 | -3.1 | [9 empty] | -0.8 | -25.4 | -30.8 | -1.5 | -2.5 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.3 | 34.3 | 31.3 | 4.4 | 5.4 | 1.7 |  |  |  | 7.3 | 8.4 | -8.5 | 0 |  |  |  |  | -16.36 | -13.99 |  | -5.7 | 1.3 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | -1.4 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -3.6 | -10.3 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -3.7 | 0.5 | 0.5 | -1.3 | 1.7 | 0.8 | 3.4 | 0.4 | -12.5 | -12.9 |  |  | 1.4 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | 0 | 4.8 | -0.2 | 3.3 | 0 | -1.1 | 0 | 1.2 | 2 | 4.2 | 10.1 | 7.7 |  |  | 0 |  | 1.6 | -68.65 | 2.3 | -0.41 |  | 1.7 | 3.3 | 2.7 | 0.7 | 1 | 11.29
04/06/2025 | 08:00 | 0 | -13.5 | 6.6 |  |  | -12.1 | 0.9 |  |  |  | -32.8 | 4.8 | 8.1 |  |  | -0.6 | 0 |  |  |  |  | -1.3 | 1.1 | 0 | -3.3 | 3 | 2.4 |  |  |  |  | -1.9 | -1.4 |  |  |  | -0.6 | -24.5 | 0.3 | 10.3 | 5.4 | -0.4 | 2.7 | 1.5 | 1.4 | -23 | -41.3 | 3.6 | -1.1 | 0.3 | -1.6 | -1.2 |  | 0.2 | -2.4 | [9 empty] | -0.6 | -24.7 | -30.2 | -1.1 | -1.7 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.2 | 35.6 | 30.8 | 3.5 | 5.5 | 1.8 |  |  |  | 10.6 | 11.2 | -3.4 | 0 |  |  |  |  | -16.36 | -13.71 |  | -5.7 | 4.9 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 0.6 |  | -0.8 | -1.4 | -3.9 | -11.1 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -3.7 | 0.2 | 0.4 | -1.3 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | -16.7 | -16.9 |  |  | 1.4 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0.2 | 10 | -0.2 | -1.7 | 0 | -3 | 0 | 0.4 | 2 | 4.4 | 14.4 | 11.5 |  |  | 0 |  | 2.1 | -104.77 | 2.3 | -0.4 |  | 1.8 | 3.3 | 2.7 | 0.6 | 1.8 | 12.1
04/06/2025 | 08:30 | 0 | 11.2 | 11.1 |  |  | -7.8 | 9.7 |  |  |  | -18.6 | 19.6 | 17.9 |  |  | 20 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 1.6 | 0 | -3.3 | 3 | 11.4 |  |  |  |  | 0.6 | 9.8 |  |  |  | -0.5 | -18.7 | 1.7 | 10.3 | 5.6 | 0.2 | 2.7 | 1.8 | 19.2 | -6 | -24.8 | 5 | -1.1 | 0.4 | 0.7 | -0.4 |  | 0.2 | -1.2 | [9 empty] | 3.4 | -15.7 | -21.2 | 0 | 8.8 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.1 | 35 | 30.7 | 8.9 | 8.1 | 1.9 |  |  |  | 16.8 | 17.3 | 5.5 | 0 |  |  |  |  | 1.87 | -3.63 |  | -5.7 | 5.8 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | -0.6 | 1.3 | 0.6 |  | -0.8 | -1.4 | -2.9 | -8.1 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.7 | -0.3 | 0.4 | 0.5 |  | -3.9 | 0.2 | 0.5 | -1.2 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | -13.3 | -14.1 |  |  | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0.6 | 11 | -0.2 | 0.2 | 0 | -3.3 | 0.3 | 0.4 | 2 | 4.3 | 10.5 | 8 |  |  | 0 |  | 2 | 184.14 | 2.8 | -1 |  | 1.8 | 3.3 | 2.7 | 1.4 | 1.8 | 12.8
04/06/2025 | 09:00 | 0 | 20.9 | 13.2 |  |  | -11.2 | 0 |  |  |  | -12.9 | 25.6 | 26.5 |  |  | 25.3 | 0 |  |  |  |  | 2.1 | 1.5 | 0 | -3.3 | 3 | 13.6 |  |  |  |  | 3.3 | 17.2 |  |  |  | -0.1 | -0.1 | 3.3 | 12.7 | 10.9 | 0.7 | 2.7 | 1.4 | 17.9 | -6.3 | -29.7 | 7.9 | -1 | 0.4 | -0.6 | -1.3 |  | 0.2 | -2.1 | [9 empty] | 10.1 | -13.9 | -19.4 | 0 | 9.8 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.2 | 55.2 | 40.3 | 11.8 | 8.1 | 2.2 |  |  |  | 17.8 | 18.3 | 7.2 | 0 |  |  |  |  | 0.24 | -4.14 |  | -5.6 | 5.8 |  |  | 1.3 | -0.1 | -1 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.6 |  | -0.8 | -1.5 | -2.5 | -6.9 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | -2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -3.4 | 0.3 | 0.7 | -1.2 | 1.5 | 0.8 | 3.3 | 1.7 | -7.4 | -4.8 |  |  | 1.4 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 0.9 | -1.7 | -0.2 | 0.1 | 0 | -3.3 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 3.2 | 9.7 | 7.2 |  |  | 0 |  | 2.4 | 296.3 | 3 | -0.32 |  | 1.8 | 3.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 13.68
04/06/2025 | 09:30 | 0 | 43.9 | 17.5 |  |  | -9 | 7 |  |  |  | -13 | 24.9 | 33.1 |  |  | 51.3 | 0 |  |  |  |  | 5.5 | 2 | 2.5 | -3.3 | 3 | 17.7 |  |  |  |  | 0.6 | 5.7 |  |  |  | -0.9 | 4.7 | 3 | 13.5 | 11 | 0.5 | 2.7 | 0.6 | 22.6 | -2 | -25.5 | 7.1 | -1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |  | 0.1 | -3.6 | [9 empty] | 12.7 | -11.8 | -17.1 | 0 | 12.4 | 0 | [5 empty] | 3.7 |  | -0.1 | 54.1 | 41.5 | 15.1 | 8 | 1.7 |  |  |  | 22.7 | 23.6 | 14.6 | 0 |  |  |  |  | 4.36 | -1.67 |  | -5.6 | 5.7 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | -0.4 | 1.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -2 | -4.3 | 1 | 0.3 | 0.6 | 1 | -2.9 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |  | -3.7 | 0.2 | 0.8 | -1.1 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 1.7 | -3.9 | -2 |  |  | 1.4 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | 1.4 | -1.9 | -0.2 | 1.8 | 0.7 | -3.2 | 1.2 | 0.4 | 1.9 | 3 | 9.8 | 7.3 |  |  | 0 |  | 2.4 | 430.89 | 2.9 | -0.18 |  | 1.9 | 3.3 | 2.7 | 1.4 | 3 | 15.02
04/06/2025 | 10:00 | 0 | 38.6 | 16.8 |  |  | -6.3 | 16.3 |  |  |  | -14 | 24.7 | 29.9 |  |  | 55.9 | 0 |  |  |  |  | 7.5 | 1.8 | 2.5 | -3.3 | 3 | 18.2 |  |  |  |  | 2.8 | 7.7 |  |  |  | -0.7 | -1.8 | 3.2 | 11.9 | 11.3 | 0.7 | 2.7 | 1.5 | 22.8 | 0.2 | -23.5 | 10.4 | -1.1 | 0.4 | -0.4 | 0.6 |  | 0.2 | -2.5 | [9 empty] | 13.7 | -10.6 | -16.2 | 0 | 11.7 | 0 | [5 empty] | 3 |  | -0.1 | 76.3 | 50.1 | 14.4 | 8.2 | 6.1 |  |  |  | 23.9 | 24.5 | 16.8 | 0 |  |  |  |  | 6.84 | -1.09 |  | -5.6 | 6.5 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -2.1 | -4.4 | 1 | 0.3 | 0.6 | 1 | -2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -3.7 | 0.3 | 0.8 | -1.2 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.7 | -4.3 | -2.9 |  |  | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 1.7 | -1.7 | -0.2 | 0 | 0.4 | -3.3 | 1.5 | 0.4 | 2 | 2.8 | 11.4 | 8.5 |  |  | 0 |  | 2.2 | 490.95 | 2.9 | -0.05 |  | 1.8 | 3.3 | 2.7 | 1.6 | 3.2 | 15.45
04/06/2025 | 10:30 | 0 | 38 | 16.7 |  |  | -7.9 | 21.7 |  |  |  | -13.4 | 24.9 | 26.8 |  |  | 49.7 | 0.1 |  |  |  |  | 3.3 | 2 | 2.5 | -3.4 | 5.3 | 16.7 |  |  |  |  | 7.5 | 10.6 |  |  |  | -0.5 | 20.1 | 3.6 | 12.2 | 10.5 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 24.4 | -3.2 | -41.5 | 9.9 | -1.2 | 0.5 | 0.4 | 2 |  | 0.2 | -2.4 | [9 empty] | 16.6 | -10.7 | -16.5 | 0 | 11.8 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 88.4 | 60.9 | 14.7 | 12.7 | 6.2 |  |  |  | 20.1 | 20.6 | 10.9 | 0 |  |  |  |  | 7.7 | -0.2 |  | -5.6 | 6.2 |  |  | 1.3 | 0 | -0.2 |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -2 | -4.6 | 1 | 0.3 | 0.6 | 1 | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -3.6 | 0.4 | 0.7 | -1.2 | 1.9 | 0.8 | 4 | 1.7 | -5.3 | -4 |  |  | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 2.2 | -1.7 | -0.2 | 0 | 0.6 | -3.3 | 1.9 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 10 | 7.6 |  |  | 0 |  | 2.2 | 506.7 | 3 | -0.52 |  | 1.7 | 3.3 | 2.7 | 0.5 | 3 | 13.68
04/06/2025 | 11:00 | 0 | 41.5 | 17.6 |  |  | -5.2 | 25 |  |  |  | -9.2 | 29.6 | 29.9 |  |  | 52.2 | 0.1 |  |  |  |  | 2.6 | 1.2 | 2.6 | -3.4 | 5.4 | 17.4 |  |  |  |  | 6.7 | 8 |  |  |  | -0.4 | 30.2 | 4 | 12.6 | 10.6 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 26.1 | 5.5 | -40.5 | 11.9 | -1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 |  | 0.2 | 0.8 | [9 empty] | 8.5 | -9.9 | -14.9 | 0 | 14.9 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.2 | 88.2 | 60.3 | 14.2 | 13.1 | 6 |  |  |  | 21.7 | 22.2 | 13.3 | 3.4 |  |  |  |  | 10.98 | 0.87 |  | -5.5 | 6 |  |  | 1.3 | 0 | -0.2 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -1.9 | -4.8 | 1 | 0.3 | 0.7 | 1 | -2.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  | -3.6 | 0.2 | 0.8 | -1.1 | 1.9 | 0.8 | 4 | 1.7 | -3.4 | -1.5 |  |  | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 2.4 | -1.5 | -0.2 | 0 | 0.4 | -3.3 | 2.2 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 11.2 | 8.9 |  |  | 0 |  | 1.8 | 570.55 | 3.2 | -0.52 |  | 1.8 | 3.3 | 2.7 | 0.9 | 3.2 | 14.58
04/06/2025 | 11:30 | 5.8 | 34.7 | 16.1 |  |  | -3.4 | 12.5 |  |  |  | -8.9 | 28 | 29.7 |  |  | 31.6 | 0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 1.5 | 2.6 | -3.4 | 5.7 | 18.9 |  |  |  |  | 4.5 | 9 |  |  |  | -0.5 | 6.6 | 3.8 | 14.4 | 10.3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 25.6 | 4.8 | -41.3 | 10.2 | -1.7 | 0.4 | 0.2 | -1.5 |  | 0.1 | -3 | [9 empty] | 6.4 | -11.3 | -16.6 | 0 | 14.1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.2 | 88.4 | 63.1 | 15.7 | 12.4 | 5.8 |  |  |  | 20.6 | 21.9 | 11.4 | 7.2 |  |  |  |  | 11.83 | 1.45 |  | -5.5 | 6.2 |  |  | 1.3 | 0 | -0.2 |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -2.5 | -6.3 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | -2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -3.6 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 0.8 | 4 | 1.7 | -3.2 | -2.2 |  |  | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | 2.6 | -1.6 | -0.2 | 0 | 2.2 | -3.3 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 11.9 | 9.5 |  |  | 0 |  | 1.7 | 508.68 | 3.1 | -0.32 |  | 1.7 | 3.3 | 2.7 | 1.2 | 3 | 14.68
04/06/2025 | 12:00 | 5 | 21.4 | 13.7 |  |  | -6.9 | 16.9 |  |  |  | -12.5 | 26.5 | 27.7 |  |  | 20.4 | 0 |  |  |  |  | 1.9 | 1.5 | 2.6 | -3.4 | 5.3 | 17 |  |  |  |  | 5.1 | 9.4 |  |  |  | -0.5 | 4 | 3.3 | 12.8 | 11 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 25 | 4.4 | -41.8 | 10.4 | -1.7 | 0.4 | -1 | -1.9 |  | 0.1 | -3.2 | [9 empty] | 5.1 | -10.9 | -16.5 | 0 | 13 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.2 | 88.8 | 56.2 | 14.7 | 14.7 | 6 |  |  |  | 20.5 | 20.7 | 11.6 | 6.5 |  |  |  |  | 12.63 | 1.31 |  | -5.6 | 6.4 |  |  | 1.3 | 0 | -0.2 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -2.9 | -7.5 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | -2.4 | 0 | 0.5 | 0.6 |  | -3.4 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1.9 | 0.8 | 4 | 1.7 | -4.4 | -3 |  |  | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 2.7 | -1.7 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.3 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 1.7 | 7.7 | 5.7 |  |  | 0 |  | 1.8 | 443.94 | 2.9 | -0.3 |  | 1.7 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 3.6 | 15.1
04/06/2025 | 12:30 | 10 | 4.1 | 10.6 |  |  | -10.7 | 1.2 |  |  |  | -18.4 | 20.1 | 21.3 |  |  | 5.4 | 0.1 |  |  |  |  | -3.3 | 1 | 2.6 | -3.4 | 4.8 | 14.5 |  |  |  |  | 2.8 | 5.1 |  |  |  | -0.9 | -1.7 | 2.1 | 13.1 | 10.6 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 20.5 | 5.3 | -45.6 | 6.9 | -2 | 0.2 | -2.2 | -3.8 |  | 0.1 | -1.7 | [9 empty] | -0.2 | -13.9 | -19.6 | 0 | 11.6 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.4 | 66.3 | 50.4 | 11.4 | 12.7 | 4.1 |  |  |  | 16.5 | 17 | 5.8 | 1.3 |  |  |  |  | 9.35 | -3.55 |  | -5.5 | 6.3 |  |  | 1.3 | 0 | -0.2 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | -0.8 | 1.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -3.7 | -10 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | -2.5 | -0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -3.5 | -0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 4 | 1.7 | -7.2 | -5.1 |  |  | 1.4 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 2.5 | -1.8 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.6 | 2.3 | 0.4 | 2 | 2.5 | 7.4 | 5.1 |  |  | 0 |  | 2.3 | 250.8 | 2.6 | -0.16 |  | 1.6 | 3.3 | 3.9 | 0 | 3.9 | 15.14
04/06/2025 | 13:00 | 9.4 | 3.9 | 9.5 |  |  | -8.9 | 11.6 |  |  |  | -21.3 | 15.9 | 20.8 |  |  | -5.3 | 0 |  |  |  |  | -3.6 | 0.8 | 2.6 | -3.4 | 4.8 | 12.7 |  |  |  |  | 0.7 | 5.1 |  |  |  | -1.4 | -16.6 | 0.8 | 13 | 10.5 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 19 | 2.7 | -43.2 | 3.4 | -2 | 0.2 | -1 | -2.8 |  | 0.1 | -1.7 | [9 empty] | 1.4 | -15.2 | -20.7 | 0 | 7.5 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.3 | 64.4 | 51.7 | 12 | 12.7 | 4.2 |  |  |  | 13.3 | 13.8 | 0.7 | -6.7 |  |  |  |  | 6.86 | -3.99 |  | -5.4 | 6.7 |  |  | 1.3 | 0 | -0.3 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | -1.2 | 1.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -4.2 | -11.5 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | -2.7 | -0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -3.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.7 | -6.9 | -4.4 |  |  | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | 2.3 | -1.7 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.5 | 2 | 0.4 | 1.8 | 3.4 | 8.2 | 5.9 |  |  | 0 |  | 2.1 | 193.37 | 2.2 | -0.11 |  | 1.8 | 3.3 | 3 | 1.3 | 4 | 15.49
04/06/2025 | 13:30 | 10.1 | -2.8 | 8.7 |  |  | -11.8 | -2.6 |  |  |  | -23.3 | 13.2 | 18.9 |  |  | -4.6 | -0.2 |  |  |  |  | -3.3 | 1 | 2.8 | -3.4 | 2.9 | 13.4 |  |  |  |  | -0.3 | 2.4 |  |  |  | -1.2 | -17.4 | 0.7 | 13.6 | 10.8 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 14.9 | 11.1 | -46.1 | 8.2 | -2 | 0.2 | -3.6 | -4.7 |  | 0.1 | -5.3 | [9 empty] | 1.6 | -17.1 | -22.6 | 0 | 6.5 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.4 | 60.5 | 51.7 | 12.6 | 12.6 | 3.9 |  |  |  | 10.6 | 11.6 | -3.3 | -9.9 |  |  |  |  | 6.01 | -4.96 |  | -5.4 | 6.5 |  |  | 1.3 | 0 | -0.3 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | -1.2 | 1.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -4 | -10.6 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | -2.7 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -3.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.8 | -6.8 | -4.2 |  |  | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | 2.1 | -1.8 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.6 | 1.9 | 0.4 | 1.7 | 4.4 | 7.3 | 5.1 |  |  | 0 |  | 2 | 134.15 | 2.3 | -0.05 |  | 1.7 | 3.3 | 2.7 | 0.6 | 4.1 | 14.65
04/06/2025 | 14:00 | 11.7 | 9.9 | 11.1 |  |  | -9.3 | 10.7 |  |  |  | -20.1 | 18.2 | 20.1 |  |  | -6.3 | 0 |  |  |  |  | -1.6 | 1.2 | 2.9 | -3.4 | 3.3 | 13.5 |  |  |  |  | 2.4 | 5.3 |  |  |  | -1 | -16.7 | 1.2 | 13.5 | 10.8 | -0.3 | 1.8 | 1.2 | 19.2 | 13.4 | -43.8 | 5.2 | -2.1 | 0.2 | -0.5 | -3.1 |  | 0.1 | -1.5 | [9 empty] | 1.8 | -15.7 | -21.2 | 0 | 9 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.3 | 59.4 | 41.3 | 12.2 | 8.8 | 4.1 |  |  |  | 13.5 | 14.2 | 1.1 | -4.9 |  |  |  |  | 9.35 | -3.67 |  | -5.5 | 6.2 |  |  | 1.3 | 0 | -0.2 |  | 0 | 1 | 0.1 | -1 | 1.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -3.9 | -10.2 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | -2.7 | -0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -3.5 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.9 | -5.6 | -3.7 |  |  | 1.4 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 1.7 | -1.9 | -0.2 | 4.3 | 3.2 | -3.6 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 4.3 | 7.8 | 5.3 |  |  | 0 |  | 1.8 | 212.48 | 2.5 | -0.33 |  | 1.8 | 3.3 | 2.7 | 0.8 | 4.1 | 14.87
04/06/2025 | 14:30 | 12.2 | 11.6 | 11.5 |  |  | -7.7 | 7.3 |  |  |  | -12.3 | 27 | 21.6 |  |  | -5 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 | 1.3 | 2.7 | -3.3 | 3.3 | 15 |  |  |  |  | 0.4 | 5.3 |  |  |  | -0.7 | -2.8 | 2.1 | 13 | 10.2 | -0.6 | 1.8 | 1.5 | 24.8 | 17.2 | -40.1 | 6.8 | -2 | 0.4 | 1.3 | -1.5 |  | 0.1 | -3.4 | [9 empty] | 4 | -13.1 | -18.8 | 0 | 11.7 | 0 | [5 empty] | 2.9 |  | -0.1 | 54 | 21.4 | 11 | 5.5 | 4 |  |  |  | 20.1 | 20.7 | 11.3 | 11.2 |  |  |  |  | 15.15 | -1.09 |  | -5.5 | 5.8 |  |  | 1.3 | 0 | -0.2 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -3.5 | -8.6 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | -3.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2 | -6.3 | -4.2 |  |  | 1.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 1.3 | -1.9 | -0.2 | 1.8 | 2.1 | -3.5 | 1 | 0.4 | 2.1 | 4.2 | 9 | 6.5 |  |  | 0 |  | 1.4 | 296.96 | 2.7 | -0.14 |  | 1.7 | 3.3 | 2.7 | 1.1 | 3.6 | 14.96
04/06/2025 | 15:00 | 13.1 | 18.1 | 12.9 |  |  | -5.2 | 15.2 |  |  |  | -8.8 | 29.4 | 32 |  |  | -4.8 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 1.3 | 2.7 | -3.4 | 3.5 | 14.8 |  |  |  |  | 0.4 | 11.6 |  |  |  | -0.7 | -2 | 2.4 | 13.5 | 10.8 | -0.5 | 1.8 | 0.9 | 24.2 | 19.4 | -38.2 | 8.2 | -2 | 0.4 | 0.6 | -0.9 |  | 0.1 | 0 | [9 empty] | 6.4 | -10.8 | -16.4 | 0 | 14.7 | 0 | [5 empty] | 2.6 |  | -0.2 | 54.4 | 24.9 | 12 | 5.5 | 4.1 |  |  |  | 22.1 | 22.7 | 14 | 9.6 |  |  |  |  | 11 | -0.99 |  | -5.5 | 6.1 |  |  | 1.3 | 0 | -0.2 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | -0.8 | 1.2 | 0.6 |  | -0.6 | -1.4 | -3.2 | -7.6 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | -2.4 | 0 | 0.5 | 0.6 |  | -3.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 4 | 1.9 | -3.6 | -2.2 |  |  | 1.4 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 0.9 | -1.8 | -0.2 | 6.6 | 4.2 | -3.4 | 0.6 | 0.4 | 2.3 | 3.4 | 8.6 | 6.4 |  |  | 0 |  | 2 | 375.81 | 2.7 | -0.36 |  | 1.8 | 3.3 | 2.7 | 1.6 | 4.1 | 15.84
04/06/2025 | 15:30 | 11.9 | 14.4 | 10 |  |  | -5.8 | 9.1 |  |  |  | -11.2 | 25.4 | 36.6 |  |  | 17.1 | -0.1 |  |  |  |  | -0.5 | 1.2 | 2.6 | -3.4 | 3.6 | 13.8 |  |  |  |  | 3.5 | 9.6 |  |  |  | -0.5 | -0.8 | 2.4 | 13.7 | 10.5 | -0.6 | 1.8 | 0.6 | 22.5 | 18.8 | -38.3 | 6.9 | -1.8 | 0.2 | -1.8 | -2 |  | 0.1 | -4.7 | [9 empty] | 7 | -10.1 | -15.6 | 0 | 12.9 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.2 | 54.7 | 25.6 | 12.8 | 5.5 | 4.1 |  |  |  | 23.3 | 24.3 | 15.8 | 6 |  |  |  |  | 1.09 | -5.2 |  | -5.5 | 4.8 |  |  | 1.3 | 0 | -0.3 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | -1 | 1.2 | 0.6 |  | -0.6 | -1.2 | -3.1 | -7.6 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | -1.7 | 0 | 0.5 | 0.6 |  | -3.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 0.8 | 4 | 1.5 | -2.3 | -1.2 |  |  | 1.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.5 | 0.5 | -1.2 | -0.2 | 16.2 | 6.4 | -3 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 3.4 | 8 | 5.7 |  |  | 0 |  | 2.1 | 368.09 | 2.7 | -1.46 |  | 1.9 | 3.3 | 3.8 | 1.1 | 4.1 | 15.44
04/06/2025 | 16:00 | 12.2 | 23 | 13.8 |  |  | -8.5 | 13.6 |  |  |  | -8.4 | 29.6 | 30.7 |  |  | 34.3 | 0 |  |  |  |  | 1.6 | 1.1 | 2.7 | -3.4 | 3.6 | 12.9 |  |  |  |  | 4.6 | 9.1 |  |  |  | -0.5 | -0.4 | 2.8 | 12.6 | 11.1 | -0.6 | 1.8 | 1.6 | 21.9 | 17.8 | -39.6 | 7.6 | -1.8 | 0.4 | 1 | -1.7 |  | 0.3 | 1.2 | [9 empty] | 10 | -11.1 | -16.8 | 0 | 13.7 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.1 | 65 | 23.9 | 14.2 | 5.6 | 6.1 |  |  |  | 22 | 22.4 | 15.4 | 10.6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.4 | 2.8 |  |  | 1.3 | 0 | -0.3 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.6 |  | -0.4 | -0.6 | -3.1 | -8.1 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | -0.9 | 0 | 0.4 | 0.6 |  | -3.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 4 | 0.6 | -3.8 | -2.9 |  |  | 1.3 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | 0.1 | 0.8 | -0.2 | 15.5 | 6.7 | -1.8 | 0 | 0.4 | 2.2 | 4.4 | 7.7 | 5.4 |  |  | 0 |  | 2.4 | 429.5 | 3.1 | -1.39 |  | 1.8 | 3.3 | 3.9 | 1.1 | 4.1 | 15.91
04/06/2025 | 16:30 | 12.3 | 30.1 | 14.2 |  |  | -8.6 | 9.7 |  |  |  | -9 | 29 | 29.8 |  |  | 47.4 | 0.2 |  |  |  |  | 7.2 | 1.7 | 2.7 | -3.3 | 3.6 | 14.6 |  |  |  |  | 5 | 15.2 |  |  |  | -0.6 | -0.1 | 3.3 | 21.7 | 10.8 | -0.5 | 1.8 | 1.5 | 22.1 | 16 | -40.9 | 8.2 | -1.9 | 0.2 | 1.4 | -1.2 |  | -0.1 | 0.1 | [9 empty] | 8.4 | -12.2 | -17.7 | 0 | 13.5 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.2 | 54.2 | 24.1 | 14.4 | 5.5 | 5.9 |  |  |  | 20.9 | 21.6 | 13.3 | 10.1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.4 | 4.1 |  |  | 1.3 | 0 | -0.3 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | -0.6 | 1.2 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -2.8 | -7.5 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 |  | -3.5 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 4 | 0.1 | -5 | -4.5 |  |  | 1.3 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 0 | 2.1 | -0.2 | 20.7 | 12.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 2 | 4.3 | 8.9 | 6.4 |  |  | 0 |  | 2.1 | 461.3 | 3.1 | -1.12 |  | 1.8 | 3.3 | 3.8 | 0.6 | 4.3 | 15.78
04/06/2025 | 17:00 | 13.4 | 44.5 | 17 |  |  | -10.7 | 0 |  |  |  | -11.1 | 26.5 | 28.7 |  |  | 77.7 | 0.1 |  |  |  |  | 8.2 | 1.3 | 2.7 | -3.4 | 3.6 | 15.6 |  |  |  |  | 4.7 | 14.1 |  |  |  | -0.6 | 13.9 | 2.4 | 22.4 | 10.6 | -0.4 | 1.8 | 0.8 | 19.3 | 13.8 | -43.7 | 8.9 | -2 | 0.2 | 1.2 | -4.8 |  | 0.1 | 1.1 | [9 empty] | 11.1 | -13.7 | -19.2 | 0 | 10.2 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.3 | 56 | 24.8 | 14.9 | 7.1 | 5.8 |  |  |  | 16.9 | 17.6 | 7.3 | 3.9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.3 | 5.1 |  |  | 1.3 | 0 | -0.3 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | -0.6 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.3 | -6.1 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | -3.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.1 | -3.5 | -3 |  |  | 1.3 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 25.1 | 15.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 2 | 3.4 | 8.1 | 5.6 |  |  | 0 |  | 2.2 | 488.1 | 2.6 | -0.94 |  | 1.8 | 3.3 | 3.4 | 0.8 | 3.9 | 14.86
04/06/2025 | 17:30 | 15.1 | 40.7 | 16.6 |  |  | -9.1 | 20.8 |  |  |  | -10.3 | 27 | 26.7 |  |  | 81.4 | 0.1 |  |  |  |  | 10.8 | 1.7 | 2.8 | -3.3 | 4 | 17.1 |  |  |  |  | 7.6 | 8.8 |  |  |  | -0.9 | 16.7 | 1.5 | 21.8 | 10.3 | -1.3 | 1.8 | 0.7 | 21.7 | 15.9 | -41.7 | 8.4 | -1.9 | 0 | 0.2 | -3.8 |  | -0.1 | 1.9 | [9 empty] | 9.7 | -12.9 | -18.5 | 0 | 9.6 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.1 | 56.4 | 24.4 | 14.1 | 5.5 | 6 |  |  |  | 16 | 16.4 | 5.8 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.4 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.3 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.3 | -6.4 | 1 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.7 |  | -3.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.5 | -6 |  |  | 1.3 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.9 | 0 | 0 | -0.2 | 25.1 | 15.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 4.4 | 8.1 | 6 |  |  | 0 |  | 1.8 | 499.9 | 2.3 | -0.51 |  | 1.8 | 3.3 | 3.9 | 1.1 | 4 | 15.89
04/06/2025 | 18:00 | 14 | 28.2 | 13.3 |  |  | -14.4 | 2.9 |  |  |  | -17.4 | 20.2 | 20.7 |  |  | 70.1 | 0.1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 2.7 | -3.3 | 3.7 | 13.6 |  |  |  |  | 7 | 6.2 |  |  |  | -0.8 | 30.2 | 1.5 | 22.4 | 10.1 | -0.6 | 1.8 | 0.5 | 6.5 | 0.2 | -50.7 | 8.4 | -2 | -0.2 | 0.2 | -5.3 |  | 0.1 | 0.9 | [9 empty] | 9.7 | -8.3 | -13.8 | 0 | 15.7 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.3 | 55.1 | 25.1 | 15.3 | 5.5 | 5.9 |  |  |  | 7.8 | 8.7 | -6.4 | -8.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.5 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.3 |  | 0 | 1 | 0.1 | -1 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3 | -8.6 | 1 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.6 |  | -3.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -7.3 | -8.3 |  |  | 1.3 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.9 | 0 | 0 | -0.2 | 21.6 | 13.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 4.3 | 6.9 | 4.5 |  |  | 0 |  | 2.2 | 348.4 | 2.4 | -0.86 |  | 1.6 | 3.3 | 3.9 | -0.2 | 1.8 | 11.94
04/06/2025 | 18:30 | 12.7 | 10.7 | 10.2 |  |  | -8.2 | 12.5 |  |  |  | -30.3 | 7.5 | 8.8 |  |  | 66.6 | 0 |  |  |  |  | 3.4 | 0.8 | 2.7 | -3.3 | 3.9 | 14.9 |  |  |  |  | 5.9 | 3.7 |  |  |  | -0.3 | 22.6 | 1.2 | 24.8 | 3.5 | -0.5 | 1.8 | 1.8 | -1 | -17.5 | -51.4 | 8.4 | -1.8 | 0.2 | 0.7 | -3.7 |  | 0.1 | 0.7 | [9 empty] | 7.8 | -13 | -18.6 | 0 | 11 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.2 | 100 | 56.9 | 8.8 | 12.7 | 1.7 |  |  |  | 2.9 | 3.7 | -13.5 | -21.9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.3 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.2 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | -1 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.1 | -8.6 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.6 |  | -3.4 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -8.1 | -8 |  |  | 1.3 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 22.6 | 13.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 4.3 | 10.4 | 7.8 |  |  | 0 |  | 2.2 | 295.2 | 2.3 | 0.09 |  | 1.8 | 3.3 | 2.8 | 1.4 | 2.1 | 13.79
04/06/2025 | 19:00 | 11.3 | 4.2 | 8.8 |  |  | -10.2 | 12 |  |  |  | -31.8 | 6.3 | 5.3 |  |  | 63 | 0.1 |  |  |  |  | 0.9 | 1.3 | 2.7 | -3.3 | 3.3 | 13.3 |  |  |  |  | 3.7 | 1.3 |  |  |  | -0.3 | 20.6 | 0.9 | 24.4 | 3.6 | -0.4 | 1.8 | 1.8 | -3.6 | -20.1 | -51.8 | 9.6 | -1.7 | 0.2 | -2.1 | -4.5 |  | 0.2 | -1.4 | [9 empty] | 6.7 | -15 | -20.6 | 0 | 9.4 | 7.9 | [5 empty] | 0 |  | -0.2 | 100.6 | 56.8 | 8.4 | 12.7 | 1.7 |  |  |  | -0.2 | 0.4 | -18.2 | -24.7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.2 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.2 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | -0.6 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.6 | -9.8 | 1.4 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.6 |  | -3.4 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -7.9 | -8.2 |  |  | 1.3 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 21.4 | 11.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 4.3 | 8.7 | 6.3 |  |  | 0 |  | 2.3 | 233.8 | 2.2 | 0.15 |  | 1.7 | 3.3 | 2.7 | 0.5 | 1.9 | 12.45
04/06/2025 | 19:30 | 12.3 | 5.6 | 9.5 |  |  | -12.3 | 7.6 |  |  |  | -30.2 | 7.3 | 7 |  |  | 60.8 | 0.1 |  |  |  |  | 0.3 | 1.1 | 2.6 | -3.4 | 3.3 | 12 |  |  |  |  | 3.4 | -0.6 |  |  |  | -0.5 | 3.3 | 0.5 | 24.4 | 3.4 | -0.3 | 1.8 | 1.2 | -4.1 | -20.8 | -47.5 | 6.3 | -1.9 | 0.2 | -1.7 | -4.9 |  | 0.1 | 1 | [9 empty] | 2.6 | -14.7 | -20.1 | 0 | 9.4 | 10.1 | [5 empty] | 0 |  | -0.3 | 80.2 | 56.8 | 8.4 | 8.7 | 1.6 |  |  |  | -0.2 | 0.6 | -17.9 | -23.9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.4 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | -0.8 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.4 | -9.4 | 1.4 | 0.3 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -3.4 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.8 | -6.9 |  |  | 1.3 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 21.2 | 12.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 4.3 | 11.4 | 8.8 |  |  | 0 |  | 2.1 | 194.4 | 2 | 0.31 |  | 1.7 | 3.3 | 2.7 | -0.5 | 1.8 | 11.31
04/06/2025 | 20:00 | 12.1 | 3.4 | 10.6 |  |  | -14.4 | 5.1 |  |  |  | -33.8 | 3.9 | 6.2 |  |  | 63.1 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | 0.8 | 2.6 | -3.4 | 3 | 12.4 |  |  |  |  | 2 | -2.1 |  |  |  | -0.7 | -3.3 | -0.1 | 24.7 | 3.9 | -0.6 | 1.8 | 0.8 | -6.2 | -21.6 | -48.3 | 5.4 | -1.7 | 0.4 | -1.3 | -1.1 |  | 0.3 | -0.4 | [9 empty] | -1.1 | -15 | -20.6 | 0 | 8.3 | 10 | [5 empty] | 0 |  | -0.2 | 80.8 | 57.4 | 8.8 | 8.8 | 1.7 |  |  |  | -0.6 | 0.2 | -18.9 | -27.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.2 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | -0.4 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.5 | -9.5 | 1.4 | 0.3 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 |  | -3.4 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.6 | -7.9 |  |  | 1.3 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 21.1 | 11.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 4.3 | 12.4 | 9.8 |  |  | 0 |  | 2.1 | 160.5 | 1.9 | -0.19 |  | 1.7 | 2.4 | 2.7 | -0.7 | 1.1 | 8.91
04/06/2025 | 20:30 | 12.5 | 5.2 | 11.2 |  |  | -13.7 | 3.6 |  |  |  | -29.9 | 7.8 | 5.8 |  |  | 60.9 | 0.2 |  |  |  |  | -0.3 | 1.3 | 2.7 | -3.4 | 2.7 | 12.5 |  |  |  |  | 2.9 | 13 |  |  |  | -1.1 | -19 | -0.8 | 24.5 | 3.6 | 0.3 | 1.8 | 1.1 | -6.3 | -23.3 | -49.9 | 2.1 | -1.7 | 0.4 | -1.1 | -1.9 |  | 0.1 | 1.3 | [9 empty] | -2.5 | -15.7 | -21.3 | 0 | 7.8 | 9.4 | [5 empty] | 0 |  | -0.1 | 85.5 | 56.8 | 8.6 | 8.8 | 1.9 |  |  |  | -2.6 | -2.1 | -21.9 | -26.7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.2 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.7 | -10 | 1.4 | 0.3 | 1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -3.4 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -8.3 | -7.7 |  |  | 1.3 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.3 | 8.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 4.3 | 14.9 | 7.9 |  |  | 0 |  | 1.7 | 149.1 | 1.7 | -0.54 |  | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 0.2 | 1.1 | 9.16
04/06/2025 | 21:00 | 15 | 9.1 | 10.9 |  |  | -12.8 | 4.7 |  |  |  | -32.6 | 5 | 8.7 |  |  | 66.8 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 1.7 | 2.7 | -3.4 | 2.7 | 13.6 |  |  |  |  | 0.9 | 13.9 |  |  |  | -1.1 | -18.4 | -0.7 | 24.5 | 3.8 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | -5.5 | -21.8 | -43.5 | 4.3 | -1.7 | 0.4 | -2.9 | -3 |  | 0.1 | 0.2 | [9 empty] | -1 | -14.3 | -19.9 | 0 | 8 | 10.1 | [5 empty] | 0 |  | -0.1 | 84.4 | 57.6 | 9 | 8.8 | 2.1 |  |  |  | 2.1 | 2.7 | -14.7 | -26.8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.4 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.5 | -9.3 | 1.4 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |  | -3.5 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.8 | -7.9 |  |  | 1.3 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 4.4 | 15 | 8.1 |  |  | 0.1 |  | 2.2 | 191.6 | 1.8 | -0.83 |  | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 0.2 | 1.1 | 9.07
04/06/2025 | 21:30 | 19.4 | 8.1 | 10.9 |  |  | -14.3 | 3.1 |  |  |  | -34.4 | 2.8 | 4.8 |  |  | 66.3 | 0 |  |  |  |  | 2.9 | 1.7 | 2.7 | -3.4 | 2.4 | 13.7 |  |  |  |  | 0.4 | 1.9 |  |  |  | -1.3 | -8.5 | -0.9 | 24.8 | 3.3 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | -7.1 | -23.5 | -45.5 | 4.8 | -1.7 | 0.4 | -0.5 | -2.7 |  | 0.1 | 0.8 | [9 empty] | -0.8 | -16 | -21.5 | 0 | 6.6 | 9.5 | [5 empty] | 0 |  | -0.3 | 85.9 | 57.5 | 9 | 8.8 | 1.9 |  |  |  | 1.7 | 2.3 | -15.6 | -28.3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.2 | 0 |  |  | 1.1 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.4 | -9.3 | 1.4 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 |  | -3.8 | 0.4 | -0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.7 | -7 |  |  | 1.2 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 4.1 | 14 | 7 |  |  | 2.5 |  | 1.8 | 163 | 1.9 | -0.07 |  | 1.8 | 2.3 | 2.7 | -0.3 | 1.1 | 9.43
04/06/2025 | 22:00 | 16.5 | 5.3 | 10.2 |  |  | -16.6 | 10.3 |  |  |  | -32.5 | 5.4 | 6.4 |  |  | 67 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | 1.3 | 2.7 | -3.4 | 2.4 | 11.5 |  |  |  |  | -1 | 13.1 |  |  |  | -1.3 | -7.2 | -0.5 | 24.5 | 3.9 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | -6.4 | -22.8 | -44.8 | 4.2 | -1.7 | 0.2 | -1.4 | -1 |  | 0.1 | -0.4 | [9 empty] | 0 | -15.1 | -20.8 | 0 | 7.7 | 9.6 | [5 empty] | 0 |  | -0.3 | 86.6 | 56.7 | 8.6 | 8.8 | 2 |  |  |  | 2.3 | 2.8 | -14.6 | -25.6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.1 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.6 | -9.9 | 1.4 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | -3.8 | 0.3 | -0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.2 | -7.5 |  |  | 1.2 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 4.1 | 13.3 | 6.3 |  |  | 5 |  | 1.9 | 188.1 | 2 | -0.15 |  | 1.8 | 2.3 | 2.4 | -0.4 | 1.2 | 9.15
04/06/2025 | 22:30 | 17 | 4.4 | 10.2 |  |  | -20.4 | -6 |  |  |  | -33.5 | 4.3 | 6.6 |  |  | 66.3 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 1.5 | 2.6 | -3.4 | 2.5 | 10.9 |  |  |  |  | -2.7 | 13.3 |  |  |  | -1.4 | -9.2 | -1.1 | 24.9 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | -11.9 | -27.6 | -49.2 | 4 | -1.5 | 0.4 | 0.5 | -1.7 |  | 0.1 | -3 | [9 empty] | -2.3 | -17.2 | -22.7 | 0 | 7 | 8.9 | [5 empty] | 0 |  | -0.2 | 79.2 | 31.5 | 9.3 | 9.1 | 1.9 |  |  |  | -2.5 | -1.7 | -21.9 | -31.2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.1 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.8 | -10 | 1.4 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | -3.4 | 0.4 | -0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.8 | -6 |  |  | 1.2 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 4.2 | 14.8 | 7.7 |  |  | 3.6 |  | 2 | 79.9 | 1.9 | -0.11 |  | 1.6 | 2.3 | 0.4 | -0.8 | 1.2 | 6.49
04/06/2025 | 23:00 | 17 | 13.1 | 11.8 |  |  | -19.4 | 7.2 |  |  |  | -32.5 | -2.2 | 5.3 |  |  | 68.4 | 0.1 |  |  |  |  | 3.2 | 1.4 | 2.5 | -3.4 | 2.7 | 7.9 |  |  |  |  | -2.4 | 0.4 |  |  |  | -1.4 | -20.5 | -0.9 | 24.8 | 3.8 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | -5.3 | -22.3 | -44.2 | 2.4 | -1.6 | 0.4 | 1.6 | -0.4 |  | 0.1 | 2.3 | [9 empty] | -2.1 | -31.3 | -32.8 | 0 | -8 | 7 | [5 empty] | 0 |  | -0.2 | 31.9 | 16.5 | 2.2 | 4.9 | 0 |  |  |  | 1 | 1.7 | -16.7 | -25.8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.2 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.7 | -9.5 | 1.4 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -3.4 | 0.5 | -0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -6.3 | -6 |  |  | 1.2 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 4.1 | 15.9 | 8.8 |  |  | 3.5 |  | 1.9 | -0.5 | 1.9 | -0.41 |  | 1.7 | 2.3 | 0.4 | -0.2 | 1.2 | 6.89
04/06/2025 | 23:30 | 20.5 | 0.5 | 9.1 |  |  | -21 | 3.3 |  |  |  | -40 | -6.2 | -1.4 |  |  | 63.4 | 0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 1.3 | 2.7 | -3.3 | 3.2 | 18.9 |  |  |  |  | -3 | -0.1 |  |  |  | -1.5 | -21.2 | -0.5 | 24.9 | 3.7 | 1 | 1.8 | 0.6 | -10.1 | -26.5 | -48.4 | 2.7 | -1.4 | 0.4 | -0.1 | -1.1 |  | 0.1 | 1 | [9 empty] | -2.8 | -34 | -35.4 | 0 | -13 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.3 | 26.8 | 16 | 1.3 | 6 | -0.2 |  |  |  | -3.9 | -3.1 | -24.5 | -20.9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.3 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.7 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -0.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.7 | -10.2 | 1.4 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |  | -3.4 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -8.2 | -8.2 |  |  | 1.2 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3.9 | 15.5 | 8.3 |  |  | 3.4 |  | 2.3 | -94.8 | 2 | 0.06 |  | 1.6 | 2.3 | 0.4 | -0.3 | 1.1 | 7.16
05/06/2025 | 00:00 | 20.5 | -0.4 | 9.1 |  |  | -24.2 | -2.9 |  |  |  | -44.6 | -2.8 | 1.6 |  |  | 61.9 | 0 |  |  |  |  | -0.3 | 1.1 | 0 | -3.3 | 3 | 18 |  |  |  |  | -3.6 | -4 |  |  |  | -1.3 | -24.2 | -0.4 | 14.9 | 3.6 | -2 | 1.8 | 1 | -14.8 | -30.3 | -47.2 | 1 | -1.6 | 0.2 | -1.9 | -1.9 |  | 0.1 | -2.1 | [9 empty] | -3.6 | -36.2 | -37.8 | 0 | -14.5 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.3 | 26.5 | 16.7 | 1.9 | 4.9 | 0 |  |  |  | -8 | -7.6 | -30.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.2 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -0.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.1 | -10.3 | 1.4 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -3.5 | 0 | -0.1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 4 | 0 | -8.6 | -8.9 |  |  | 1.2 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 | 4.2 | 15.4 | 8.1 |  |  | 2.5 |  | 1.7 | -147.6 | 2.3 | 1.31 |  | 1.5 | 2.3 | 0.4 | -0.8 | 1.4 | 8.41
EJEC |  | 171.5 | 237.9 | 265.1 | 0 | 0 | -327 | 140.1 | 0 | 0 | 0 | -671.35 | 215.05 | 277.55 | 0 | 0 | 1143.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 32.15 | 45.2 | -80.7 | 81.7 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.5 | 55.75 | 0 | 0 | 0 | -21 | -131.7 | 22 | 370.6 | 172.2 | -9.95 | 52.2 | 24.75 | 130.15 | -294.65 | -1027.6 | 121.6 | -37.2 | 6.85 | -33.4 | -44.4 | 0 | 3.15 | -37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | -477.75 | -597.45 | -54.6 | 81.3 | 41.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | -5.6 | 1237.4 | 848.35 | 181.7 | 161.05 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 148 | 164.1 | -229.9 | -119.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.635 | -150.095 | 0 | -130.7 | 54.9 | 0 | 0 | 30.7 | -0.75 | -15 | 0 | 1.4 | 23.6 | 2.85 | -9.6 | 28.45 | 13.85 | 0 | -6.55 | -12.75 | -61.6 | -158.4 | 29.25 | 6.8 | 18.95 | 27.15 | -21.1 | 0.45 | 11.25 | 13.4 | 0 | -85.35 | 6.2 | 9.1 | -3.05 | 34 | 19.2 | 91.7 | 15.9 | -218.05 | -204.95 | 0 | 0 | 32.45 | -4.9 | 40.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 14.8 | 13.05 | 3.9 | -4.8 | 159.95 | 115.6 | -26.4 | 11 | 14.4 | 41.5 | 91.15 | 262.65 | 185.55 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 46.35 | 2818.17 | 58.2 | -5.905 | 0 | 41.85 | 74.75 | 51.05 | 8.1 | 43.95 | 271.995

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 4 de Junio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6649.16 | 1018.1082 | 3838.7238 | 1792.328 | 241.1502
01:00 | 0 | 6473.15 | 995.0951 | 3696.8231 | 1781.2318 | 234.2306
01:30 | 0 | 6319.34 | 978.1263 | 3568.0426 | 1773.1711 | 237.4256
02:00 | 0 | 6335.1 | 954.8718 | 3634.9548 | 1745.2734 | 239.404
02:30 | 0 | 6324.5 | 968.6438 | 3609.0995 | 1746.7567 | 241.3203
03:00 | 0 | 6200 | 925.8389 | 3519.381 | 1754.7801 | 236.7415
03:30 | 0 | 6238.33 | 961.255 | 3523.9356 | 1753.1394 | 233.4998
04:00 | 0 | 6187.18 | 951.4453 | 3467.5797 | 1768.155 | 232.5501
04:30 | 0 | 6273.3 | 923.3331 | 3563.8637 | 1786.1032 | 228.1174
05:00 | 0 | 6346.9 | 967.2769 | 3587.4058 | 1792.2173 | 228.601
05:30 | 0 | 6440.57 | 972.9246 | 3673.1957 | 1794.4497 | 231.3699
06:00 | 0 | 6479.35 | 991.8124 | 3687.9933 | 1799.5443 | 219.3097
06:30 | 0 | 6877.11 | 1096.1191 | 3959.9972 | 1820.9937 | 206.278
07:00 | 0 | 6821.66 | 1052.5236 | 3965.7839 | 1803.3525 | 200.7611
07:30 | 0 | 6908.75 | 1089.8768 | 4024.522 | 1794.3512 | 202.4202
08:00 | 0 | 6847.29 | 1077.0863 | 3978.5588 | 1791.6449 | 204.0734
08:30 | 0 | 7018.37 | 1096.3529 | 4135.8209 | 1786.1962 | 214.5345
09:00 | 0 | 7270.22 | 1122.8467 | 4341.0354 | 1806.3379 | 212.0489
09:30 | 0 | 7353.85 | 1123.4756 | 4420.4312 | 1809.9432 | 219.2886
10:00 | 0 | 7443.29 | 1159.1181 | 4449.4137 | 1834.7582 | 221.4629
10:30 | 0 | 7440.13 | 1188.2824 | 4451.1772 | 1800.6704 | 225.416
11:00 | 0 | 7544.34 | 1192.1525 | 4550.7437 | 1801.4438 | 226.2213
11:30 | 0 | 7511.12 | 1164.2906 | 4516.3282 | 1830.5012 | 230.4491
12:00 | 0 | 7472.24 | 1200.3735 | 4466.699 | 1805.1675 | 221.1757
12:30 | 0 | 7267.73 | 1144.381 | 4345.5669 | 1777.7821 | 217.8184
13:00 | 0 | 7267.76 | 1130.3506 | 4385.2392 | 1752.1702 | 227.795
13:30 | 0 | 7162.62 | 1100.9037 | 4308.8356 | 1752.8807 | 223.5017
14:00 | 0 | 7249.13 | 1131.1088 | 4351.3261 | 1766.6951 | 228.5976
14:30 | 0 | 7290.79 | 1134.6374 | 4364.5987 | 1791.5539 | 225.6858
15:00 | 0 | 7475.74 | 1157.9845 | 4528.4691 | 1789.2864 | 229.9008
15:30 | 0 | 7367.55 | 1136.6391 | 4438.0569 | 1792.854 | 226.8217
16:00 | 0 | 7388.2 | 1149.6397 | 4449.9931 | 1788.5672 | 229.2846
16:30 | 0 | 7341.3 | 1134.6489 | 4399.9832 | 1806.6679 | 230.5695
17:00 | 0 | 7397.4 | 1104.0356 | 4465.9297 | 1827.4347 | 211.9845
17:30 | 0 | 7398.2 | 1118.4668 | 4396.2065 | 1883.5267 | 210.4566
18:00 | 0 | 7330.6 | 1072.1239 | 4373.6441 | 1884.832 | 205.4735
18:30 | 0 | 7458.1 | 1168.0384 | 4401.1781 | 1888.8835 | 199.0407
19:00 | 0 | 7458.8 | 1211.9933 | 4387.0994 | 1859.7073 | 195.162
19:30 | 0 | 7387.9 | 1202.1923 | 4378.4841 | 1807.2236 | 201.2677
20:00 | 0 | 7361.6 | 1189.671 | 4352.9339 | 1818.9951 | 206.7947
20:30 | 0 | 7345.6 | 1178.5822 | 4329.4426 | 1837.5752 | 216.8761
21:00 | 0 | 7373.9 | 1164.2968 | 4301.8924 | 1907.7108 | 221.0208
21:30 | 0 | 7361.2 | 1139.6916 | 4314.8768 | 1906.6316 | 220.8866
22:00 | 0 | 7309.7 | 1150.9192 | 4281.7116 | 1877.0692 | 226.6946
22:30 | 0 | 7215.8 | 1058.0346 | 4295.8617 | 1861.9037 | 226.5373
23:00 | 0 | 6996 | 1052.1487 | 4104.1894 | 1839.6619 | 231.7893
23:30 | 0 | 6722.4 | 1019.1838 | 3890.9933 | 1812.2229 | 227.3969
00:00 | 0 | 6672.4 | 979.1247 | 3905.9143 | 1787.361 | 236.7334
MÁXIMO | 0 | 7544.34 | 1211.9933 | 4550.7437 | 1907.7108 | 241.3203
MÍNIMO | 0 | 6187.18 | 923.3331 | 3467.5797 | 1745.2734 | 195.162
PROMEDIO | 0 | 7028.6598 | 1087.5005 | 4132.9987 | 1808.1606 | 222.2071
ENERGÍA | 0 | 168687.835 | 26100.0131 | 99191.9683 | 43395.8537 | 5332.9698
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 4 de Junio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 37.6481 | 12.56 |  |  |  |  | 18.9989 | 26.4034 | 13.7325 | 13.55 | 32.348 |  |  | 41.743 |  | 38.135 |  | 8.3 |  | 128.062 |  | 7.2689 |  |  | 15.64 |  |  | 1.9 |  | 6.4025 |  | 5.3379 | 0 | 1.0542 | 50.0702 | 122.7593 | 28.0692 | 0.81 | 159.3791 | 16.6776 | 37.2219 | 33.6566 |  | 157.6473 | 30.4518 |  |  |  | 1.1 |  | 73.5557 |  | 18.6 |  |  | 9.4423 |  |  | 5.6734 |  | 6.982 | 53.06 | 2 | 147.971 |  | 3.4386 | 136.5398 | 12.7227 |  | 34.0089 | 3.8582 |  |  | 88.9502 | 24.8824 | 0.2935 | 0.581 | 23.7211 | 467.0741 | 11.9209 | 151.953 | 18.8313 |  |  | 15.3529 | 4.9258 |  |  |  | 292.89 |  | 40.315 |  | 18.461
01:00 |  |  | 36.7112 | 12.914 |  |  |  |  | 18.683 | 26.6976 | 13.4615 | 13.24 | 32.262 |  |  | 41.787 |  | 41.106 |  | 8.4 |  | 72.417 |  | 7.3058 |  |  | 16.65 |  |  | 2.2 |  | 4.356 |  | 5.3343 | 0 | 0.9599 | 47.8826 | 122.0049 | 28.0819 | 0.7 | 159.4965 | 16.9116 | 37.4571 | 33.8938 |  | 159.976 | 29.7761 |  | 3.5331 |  | 1 |  | 73.0526 |  | 18.6 |  |  | 10.6491 |  |  | 5.6897 |  | 6.987 | 53.16 | 1.97 | 147.6602 |  | 3.3843 | 136.3048 | 12.9478 |  | 34.0728 | 3.9635 |  |  | 89.7497 | 24.8777 | 0.2803 | 0.625 | 23.7829 | 459.6435 | 11.9707 | 150.775 | 18.608 |  |  | 15.5171 | 4.8932 |  |  |  | 293.46 |  | 40.074 |  | 18.729
01:30 |  |  | 37.3247 | 13.281 |  |  |  |  | 19.7882 | 26.1675 | 13.6945 | 13.02 | 31.744 |  |  | 41.755 |  | 38.7581 |  | 8.6 |  | 142.951 |  | 7.3586 |  |  | 16.56 |  |  | 2.5 |  | 4.4332 |  | 5.3113 | 0 | 0.9044 | 47.7588 | 122.3501 | 27.8312 | 0.64 | 162.516 | 16.9911 | 37.4985 | 33.8666 |  | 159.777 | 29.818 |  | 3.529 |  | 1 |  | 73.097 |  | 18.6 |  |  | 8.8779 |  |  | 5.7142 |  | 6.879 | 53.4 | 2.01 | 145.5102 |  | 3.4592 | 136.2051 | 12.3911 |  | 34.0736 | 4.0073 |  |  | 89.3046 | 24.9097 | 0.2746 | 0.583 | 23.1049 | 460.4905 | 11.9767 | 154.49 | 18.6896 |  |  | 15.206 | 4.5583 |  |  |  | 294.57 |  | 40.076 |  | 18.496
02:00 |  |  | 36.9671 | 13.179 |  |  |  |  | 18.6135 | 26.0346 | 13.8091 | 13.37 | 30.8 |  |  | 41.78 |  | 33.0661 |  | 8.7 |  | 146.545 |  | 7.27 |  |  | 16.22 |  |  | 3.5 |  | 5.0161 |  | 5.2736 | 0 | 0.833 | 49.1272 | 124.0052 | 28.6116 | 0.44 | 163.0962 | 17.2012 | 37.313 | 33.8185 |  | 157.129 | 30.2204 |  | 3.5251 |  | 1 |  | 72.8878 |  | 18.6 |  |  | 9.6511 |  |  | 5.6963 |  | 6.879 | 53.47 | 1.88 | 144.0192 |  | 3.3891 | 134.2707 | 12.7805 |  | 35.0503 | 3.7307 |  |  | 89.0067 | 24.9319 | 0.2731 | 0.593 | 22.8255 | 456.1924 | 11.6278 | 155.017 | 18.6474 |  |  | 14.8112 | 4.5611 |  |  |  | 287.13 |  | 40.189 |  | 18.543
02:30 |  |  | 37.0976 | 13.643 |  |  |  |  | 20.5965 | 26.0918 | 14.2857 | 13.36 | 31.336 |  |  | 41.56 |  | 38.1835 |  | 8.8 |  | 135.508 |  | 6.9805 |  |  | 15.73 |  |  | 4.1 |  | 4.7054 |  | 5.2218 | 0 | 0.8339 | 48.6107 | 122.9056 | 28.8329 | 0.41 | 159.648 | 17.2417 | 37.8279 | 33.3757 |  | 159.8354 | 31.8034 |  | 3.5763 |  | 1 |  | 72.9881 |  | 18.6 |  |  | 11.1678 |  |  | 5.7045 |  | 6.987 | 53.25 | 1.91 | 139.9801 |  | 3.36 | 136.1168 | 12.9249 |  | 32.3689 | 3.872 |  |  | 87.2575 | 24.9605 | 0.2846 | 0.572 | 23.8475 | 458.3577 | 11.8105 | 150.977 | 18.8673 |  |  | 14.7518 | 4.5586 |  |  |  | 285.16 |  | 40.523 |  | 18.497
03:00 |  |  | 37.1558 | 13.234 |  |  |  |  | 20.3284 | 26.5334 | 13.897 | 12.98 | 31.546 |  |  | 41.811 |  | 37.265 |  | 9 |  | 113.825 |  | 7.0708 |  |  | 15.47 |  |  | 4.3 |  | 2.1682 |  | 4.8159 | 0 | 0.7976 | 48.4517 | 122.3111 | 28.3629 | 0.67 | 158.0341 | 17.1943 | 36.5764 | 33.639 |  | 162.0071 | 30.8132 |  | 3.5605 |  | 1 |  | 73.0727 |  | 18.6 |  |  | 10.6525 |  |  | 5.8015 |  | 7.213 | 53.32 | 1.97 | 142.0376 |  | 3.3101 | 136.4335 | 13.0502 |  | 32.7745 | 3.9659 |  |  | 85.7968 | 24.9635 | 0.2752 | 0.621 | 24.0442 | 457.3042 | 12.1485 | 154.09 | 18.7348 |  |  | 15.515 | 4.5566 |  |  |  | 296.14 |  | 34.234 |  | 18.711
03:30 |  |  | 37.1972 | 13.796 |  |  |  |  | 20.1257 | 26.4446 | 13.3893 | 13.07 | 30.454 |  |  | 42.026 |  | 44.5263 |  | 9.2 |  | 104.397 |  | 7.5163 |  |  | 15.45 |  |  | 2.9 |  | 3.8233 |  | 5.0572 | 0 | 0.7874 | 47.5385 | 121.1989 | 27.9775 | 0.48 | 154.8547 | 16.9813 | 35.1742 | 33.4324 |  | 162.0207 | 31.8503 |  | 3.5274 |  | 1 |  | 72.86 |  | 18.6 |  |  | 10.7112 |  |  | 5.7595 |  | 7.012 | 53.39 | 1.5 | 140.7072 |  | 3.3673 | 136.3988 | 13.0206 |  | 32.4484 | 4.0274 |  |  | 87.385 | 24.9663 | 0.2712 | 0.576 | 22.7939 | 455.6416 | 12.2321 | 158.798 | 18.2707 |  |  | 15.5471 | 4.5587 |  |  |  | 284.62 |  | 33.882 |  | 18.668
04:00 |  |  | 36.3246 | 12.914 |  |  |  |  | 19.9094 | 26.5481 | 13.7466 | 13.25 | 30.878 |  |  | 41.838 |  | 26.8887 |  | 9.4 |  | 118.245 |  | 7.64 |  |  | 15.81 |  |  | 2.5 |  | 3.8464 |  | 5.1905 | 0 | 0.7344 | 47.4278 | 121.4173 | 27.6622 | 0.18 | 159.502 | 16.7945 | 35.7991 | 32.829 |  | 160.3958 | 31.3187 |  | 3.4915 |  | 1 |  | 72.6874 |  | 18.6 |  |  | 10.038 |  |  | 5.7571 |  | 7.231 | 52.44 | 1.81 | 138.5071 |  | 3.3606 | 135.3404 | 12.7336 |  | 32.7884 | 3.8866 |  |  | 90.8141 | 24.9972 | 0.2565 | 0.572 | 22.5993 | 460.8023 | 12.2919 | 156.272 | 18.6675 |  |  | 15.2546 | 4.591 |  |  |  | 289.94 |  | 33.543 |  | 18.707
04:30 |  |  | 36.976 | 13.044 |  |  |  |  | 19.6549 | 26.5614 | 14.6864 | 13.15 | 31.68 |  |  | 42.029 |  | 34.5618 |  | 9.6 |  | 156.01 |  | 7.4401 |  |  | 15.21 |  |  | 2.8 |  | 3.1417 |  | 5.2815 | 0 | 0.7297 | 47.6983 | 123.9238 | 27.8595 | 1.65 | 157.7236 | 17.3518 | 35.9869 | 33.1085 |  | 163.1734 | 30.5454 |  | 3.5581 |  | 1.1 |  | 72.6429 |  | 18.6 |  |  | 10.8291 |  |  | 5.8381 |  | 6.982 | 52.12 | 1.72 | 138.2512 |  | 3.4303 | 137.4241 | 11.9448 |  | 32.0899 | 3.9037 |  |  | 91.031 | 25.2477 | 0.2526 | 0.568 | 21.4106 | 456.1608 | 11.8023 | 159.015 | 18.5449 |  |  | 15.2706 | 4.8697 |  |  |  | 296.47 |  | 34.229 |  | 19.04
05:00 |  |  | 36.6987 | 12.521 |  |  |  |  | 19.1078 | 26.5788 | 15.0481 | 12.92 | 31.832 |  |  | 42.105 |  | 38.8731 |  | 9.5 |  | 140.607 |  | 7.3967 |  |  | 14.98 |  |  | 3.6 |  | 5.0378 |  | 5.0363 | 0 | 0.7383 | 48.3932 | 124.4068 | 27.7007 | 2.1 | 161.2985 | 16.0068 | 34.3221 | 31.6914 |  | 161.863 | 29.9443 |  | 3.5102 |  | 1 |  | 72.3633 |  | 18.6 |  |  | 11.8202 |  |  | 5.853 |  | 6.987 | 52.08 | 1.93 | 138.683 |  | 3.4172 | 139.7516 | 12.0679 |  | 30.7171 | 4.3754 |  |  | 87.7559 | 25.2338 | 0.2493 | 0.54 | 21.6173 | 457.1605 | 11.4473 | 154.734 | 18.811 |  |  | 14.8753 | 4.9652 |  |  |  | 294.92 |  | 35.026 |  | 24.876
05:30 |  |  | 36.7814 | 11.983 |  |  |  |  | 19.3295 | 26.9653 | 15.2731 | 12.92 | 30.654 |  |  | 41.605 |  | 39.8564 |  | 9.4 |  | 94.949 |  | 6.4878 |  |  | 14.78 |  |  | 4 |  | 3.6985 |  | 5.0887 | 0 | 0.7352 | 48.1648 | 124.8062 | 27.3119 | 1.93 | 158.6074 | 16.6513 | 34.9979 | 31.6456 |  | 161.9761 | 28.7127 |  | 3.5495 |  | 1 |  | 72.2258 |  | 18.6 |  |  | 10.0187 |  |  | 5.8123 |  | 6.879 | 52.34 | 1.9 | 140.46 |  | 3.2499 | 136.5915 | 11.5748 |  | 29.6194 | 3.8589 |  |  | 85.7701 | 25.2286 | 0.2494 | 0.556 | 21.9609 | 438.2249 | 11.4232 | 160.922 | 18.8934 |  |  | 14.6266 | 4.7056 |  |  |  | 297.04 |  | 40.484 |  | 28.327
06:00 |  |  | 36.6966 | 10.42 |  |  |  |  | 18.6548 | 27.3127 | 14.9889 | 13.69 | 30.46 |  |  | 42.151 |  | 31.8331 |  | 9.2 |  | 89.674 |  | 7.033 |  |  | 15.33 |  |  | 1.5 |  | 5.0834 |  | 5.1021 | 0 | 0.9329 | 47.746 | 124.8107 | 26.7985 | 1.54 | 159.9577 | 16.6728 | 34.3357 | 32.1443 |  | 160.6641 | 27.3333 |  | 3.5042 |  | 1 |  | 71.3358 |  | 18.6 |  |  | 11.8558 |  |  | 5.7033 |  | 6.879 | 50.36 | 1.86 | 142.9919 |  | 3.1306 | 137.863 | 10.474 |  | 29.9794 | 3.6509 |  |  | 87.128 | 25.2266 | 0.2474 | 0.544 | 20.5462 | 435.3562 | 11.2275 | 155.756 | 18.8636 |  |  | 15.1074 | 4.5836 |  |  |  | 296.95 |  | 38.279 |  | 31.164
06:30 |  |  | 36.2192 | 9.893 |  |  |  |  | 18.2866 | 26.9754 | 13.6746 | 13.36 | 30.422 |  |  | 41.737 |  | 47.6509 |  | 9 |  | 160.36 |  | 7.0188 |  |  | 15.66 |  |  | 1.2 |  | 5.5913 |  | 5.0694 | 0 | 1.0577 | 48.3635 | 120.3347 | 24.5485 | 0.55 | 157.7206 | 16.6117 | 33.2323 | 32.4896 |  | 160.9531 | 26.7084 |  | 3.4799 |  | 1 |  | 71.1325 |  | 18.6 |  |  | 8.4749 |  |  | 5.7126 |  | 6.987 | 54.38 | 1.92 | 142.8631 |  | 2.75 | 133.8789 | 9.689 |  | 27.3922 | 3.6076 |  |  | 87.7693 | 25.2721 | 0.2839 | 0.597 | 20.347 | 438.244 | 10.712 | 150.128 | 18.5012 |  |  | 13.8191 | 4.509 |  |  |  | 298.53 |  | 39.27 |  | 33.658
07:00 |  |  | 38.7245 | 10.486 |  |  |  |  | 18.1623 | 26.9893 | 13.2835 | 13.52 | 29.828 |  |  | 41.454 |  | 38.8514 |  | 9.2 |  | 143.559 |  | 6.7882 |  |  | 16.2 |  |  | 2.2 |  | 2.6629 |  | 4.9555 | 0 | 1.0579 | 42.5741 | 111.2007 | 24.6902 | 0.91 | 155.6872 | 16.5891 | 30.3993 | 33.0529 |  | 160.2026 | 27.1464 |  | 3.4374 |  | 0.9 |  | 70.1409 |  | 18.7 |  |  | 11.5512 |  |  | 5.6945 |  | 7.213 | 61.26 | 1.92 | 143.2121 |  | 2.7109 | 127.4587 | 8.8645 |  | 26.2426 | 3.8025 |  |  | 89.0213 | 25.373 | 0.3071 | 0.623 | 20.5422 | 438.3415 | 10.5735 | 151.646 | 18.1138 |  |  | 12.9228 | 4.4523 |  |  |  | 289.5 |  | 38.812 |  | 33.583
07:30 |  |  | 38.6931 | 10.713 |  |  |  |  | 18.2817 | 26.2462 | 10.9392 | 11.85 | 29.796 |  |  | 41.197 |  | 32.7845 |  | 9 |  | 137.178 |  | 6.9191 |  |  | 15.48 |  |  | 2.6 |  | 4.0667 |  | 4.7632 | 0 | 1.3113 | 45.8188 | 109.19 | 24.7266 | 0.73 | 154.5936 | 16.6185 | 31.2382 | 32.4829 |  | 158.579 | 26.384 |  | 2.8918 |  | 1 |  | 70.0773 |  | 18.7 |  |  | 10.4787 |  |  | 5.7504 |  | 7.012 | 61.2 | 1.93 | 142.1221 |  | 2.7837 | 133.1787 | 8.9027 |  | 27.5579 | 3.7307 |  |  | 88.4049 | 25.3782 | 0.3567 | 0.583 | 19.4911 | 432.3598 | 10.598 | 150.247 | 18.2025 |  |  | 12.5359 | 4.434 |  |  |  | 280.2 |  | 36.266 |  | 31.556
08:00 |  |  | 39.4414 | 12.345 |  |  |  |  | 18.5565 | 25.6521 | 10.93 | 12.66 | 30.196 |  |  | 41.36 |  | 34.7586 |  | 8.4 |  | 94.626 |  | 7.2674 |  |  | 14.78 |  |  | 3.3 |  | 3.5092 |  | 4.832 | 0 | 1.4117 | 47.9205 | 108.3677 | 26.8234 | 0.73 | 155.3238 | 16.4066 | 32.4001 | 33.1241 |  | 157.4139 | 26.9179 |  | 2.6219 |  | 1 |  | 70.8283 |  | 18.7 |  |  | 11.8494 |  |  | 5.969 |  | 7.231 | 59.99 | 1.87 | 141.61 |  | 2.8021 | 131.8108 | 8.9292 |  | 28.574 | 3.9714 |  |  | 86.7074 | 25.3646 | 0.3964 | 0.572 | 19.1478 | 431.7106 | 10.754 | 152.067 | 18.0592 |  |  | 12.5332 | 4.3962 |  |  |  | 271.92 |  | 35.212 |  | 23.288
08:30 |  |  | 44.6666 | 13.267 |  |  |  |  | 18.5362 | 25.7386 | 10.9368 | 12.89 | 29.41 |  |  | 41.028 |  | 33.3374 |  | 8.2 |  | 134.344 |  | 7.3816 |  |  | 15.01 |  |  | 3.9 |  | 3.6252 |  | 5.1929 | 0 | 2.04 | 47.4122 | 108.4186 | 26.672 | 0.72 | 155.5209 | 16.308 | 33.6411 | 33.9359 |  | 155.6668 | 27.5448 |  | 2.6044 |  | 1.1 |  | 70.5033 |  | 18.7 |  |  | 8.9331 |  |  | 5.9658 |  | 6.982 | 60.23 | 1.9 | 141.5839 |  | 2.7363 | 132.7398 | 9.6929 |  | 28.9252 | 3.7307 |  |  | 88.1209 | 25.4651 | 0.4704 | 0.545 | 20.49 | 424.8378 | 11.1746 | 145.849 | 17.7854 |  |  | 12.91 | 4.4075 |  |  |  | 276.9 |  | 38.116 |  | 20.166
09:00 |  |  | 42.3317 | 13.746 |  |  |  |  | 18.8611 | 26.0413 | 10.9028 | 13.36 | 28.928 |  |  | 41.047 |  | 35.9457 |  | 8 |  | 124.684 |  | 7.3089 |  |  | 15.03 |  |  | 2.7 |  | 5.0898 |  | 4.6838 | 0 | 2.5718 | 48.0421 | 109.3884 | 26.4259 | 0.63 | 156.5754 | 16.8801 | 34.9281 | 34.6235 |  | 158.6656 | 28.4717 |  | 2.6651 |  | 1 |  | 70.6151 |  | 18.7 |  |  | 11.8043 |  |  | 6.1671 |  | 6.987 | 61.22 | 1.74 | 143.9217 |  | 2.4208 | 131.428 | 9.2979 |  | 28.506 | 3.872 |  |  | 89.6854 | 25.4002 | 0.5797 | 0.569 | 20.8209 | 427.332 | 11.3433 | 156.536 | 18.1656 |  |  | 13.3657 | 4.4269 |  |  |  | 274.48 |  | 36.574 |  | 14.701
09:30 |  |  | 41.7768 | 13.255 |  |  |  |  | 19.0131 | 26.2895 | 10.6626 | 12.95 | 27.648 |  |  | 41.163 |  | 14.3352 |  | 8.2 |  | 102.87 |  | 6.6375 |  |  | 14.96 |  |  | 3.9 |  | 5.9759 |  | 4.0358 | 0 | 2.8055 | 44.6456 | 112.6298 | 27.2161 | 0.44 | 157.4545 | 16.2725 | 35.1571 | 34.3532 |  | 157.7997 | 28.978 |  | 2.6093 |  | 1 |  | 70.5715 |  | 18.7 |  |  | 14.5956 |  |  | 6.021 |  | 6.879 | 61.22 | 1.74 | 144.4741 |  | 2.3981 | 131.5502 | 10.6348 |  | 28.6292 | 3.9659 |  |  | 89.315 | 25.0975 | 0.7397 | 0.61 | 22.4687 | 422.3691 | 11.2143 | 150.648 | 18.1812 |  |  | 13.8598 | 4.4236 |  |  |  | 276.89 |  | 35.295 |  | 12.768
10:00 |  |  | 41.6506 | 13.361 |  |  |  |  | 17.9744 | 26.5837 | 10.9386 | 13.38 | 27.278 |  |  | 40.74 |  | 38.8581 |  | 8.5 |  | 95.502 |  | 6.8353 |  |  | 16 |  |  | 3.4 |  | 2.8461 |  | 4.1829 | 0 | 3.1278 | 44.477 | 113.4909 | 27.9489 | 0.24 | 158.5553 | 16.5029 | 36.1443 | 34.2593 |  | 157.2049 | 30.0812 |  | 2.6395 |  | 1 |  | 70.726 |  | 18.7 |  |  | 12.7744 |  |  | 5.9385 |  | 6.879 | 61.28 | 1.74 | 144.5921 |  | 2.4113 | 130.8492 | 10.9856 |  | 29.1547 | 4.0274 |  |  | 90.272 | 25.0146 | 0.8965 | 0.559 | 22.3879 | 421.6598 | 11.2791 | 156.442 | 18.1188 |  |  | 14.7585 | 4.4492 |  |  |  | 275.41 |  | 35.224 |  | 16.287
10:30 |  |  | 41.504 | 13.632 |  |  |  |  | 18.5998 | 26.4988 | 10.8036 | 13.47 | 27.408 |  |  | 41.287 |  | 36.6978 |  | 8.4 |  | 145.28 |  | 7.3321 |  |  | 15.98 |  |  | 3.1 |  | 1.6095 |  | 4.0119 | 0 | 3.8034 | 48.0915 | 116.121 | 27.7872 | 0.58 | 157.3595 | 16.9656 | 37.1364 | 34.1247 |  | 155.5285 | 31.1508 |  | 2.4761 |  | 1 |  | 70.6425 |  | 18.7 |  |  | 7.7858 |  |  | 6.0272 |  | 6.987 | 61.6 | 1.69 | 144.2615 |  | 2.4731 | 131.4038 | 11.0436 |  | 29.9738 | 3.8866 |  |  | 90.0765 | 24.9953 | 1.1108 | 0.591 | 24.5489 | 396.9727 | 11.6079 | 154.874 | 18.505 |  |  | 14.8544 | 4.5011 |  |  |  | 269.26 |  | 35.25 |  | 15.571
11:00 |  |  | 41.8657 | 13.255 |  |  |  |  | 17.7395 | 26.0683 | 10.443 | 13.61 | 27.538 |  |  | 41.318 |  | 29.3544 |  | 8.3 |  | 131.077 |  | 7.2093 |  |  | 15.99 |  |  | 3.8 |  | 1.5373 |  | 4.3254 | 0 | 4.1072 | 47.9993 | 115.8638 | 27.8263 | 1 | 158.5966 | 16.9944 | 37.0649 | 33.6616 |  | 155.9745 | 31.2306 |  | 2.5945 |  | 1 |  | 70.9308 |  | 18.7 |  |  | 6.1916 |  |  | 5.9009 |  | 7.213 | 60.52 | 1.98 | 138.944 |  | 2.4327 | 131.6005 | 11.2969 |  | 30.8184 | 3.7307 |  |  | 86.9338 | 25.0402 | 1.1999 | 0.593 | 24.1397 | 407.8644 | 11.8302 | 161.153 | 18.3264 |  |  | 14.0322 | 4.5581 |  |  |  | 261.26 |  | 36.004 |  | 13.846
11:30 |  |  | 40.4047 | 12.795 |  |  |  |  | 19.0579 | 26.8036 | 10.5044 | 13.73 | 28.42 |  |  | 41.333 |  | 33.0494 |  | 8.3 |  | 137.051 |  | 7.0033 |  |  | 16.53 |  |  | 4.8 |  | 1.5163 |  | 4.6142 | 0 | 4.3607 | 47.6371 | 117.8296 | 28.3472 | 0.9 | 159.1285 | 17.0425 | 36.214 | 32.9177 |  | 155.9014 | 31.8159 |  | 2.6343 |  | 1.1 |  | 70.662 |  | 18.7 |  |  | 8.3704 |  |  | 5.8641 |  | 7.012 | 58.4 | 2.02 | 140.7205 |  | 2.4032 | 132.8765 | 11.925 |  | 31.1152 | 3.7307 |  |  | 85.9024 | 24.9163 | 1.2254 | 0.553 | 23.9108 | 410.9679 | 11.8971 | 156.872 | 17.8969 |  |  | 16.0935 | 4.386 |  |  |  | 265.9 |  | 38.02 |  | 15.079
12:00 |  |  | 40.0989 | 12.663 |  |  |  |  | 19.5559 | 26.6748 | 10.7252 | 13.57 | 28.726 |  |  | 41.035 |  | 39.628 |  | 8.4 |  | 92.757 |  | 6.9859 |  |  | 16.79 |  |  | 4.9 |  | 1.5692 |  | 4.5948 | 0 | 4.3689 | 48.2002 | 119.0547 | 27.3036 | 0.73 | 158.5336 | 16.1756 | 36.4759 | 33.4194 |  | 157.2695 | 30.5012 |  | 2.6707 |  | 1 |  | 71.1565 |  | 18.7 |  |  | 11.5393 |  |  | 5.8952 |  | 7.231 | 55.1 | 2.01 | 141.471 |  | 2.3581 | 132.6379 | 10.0979 |  | 30.7616 | 3.872 |  |  | 90.7078 | 24.9485 | 1.2383 | 0.611 | 23.9606 | 411.0595 | 11.9263 | 156.514 | 18.7031 |  |  | 16.6388 | 4.3752 |  |  |  | 262.83 |  | 37.563 |  | 14.941
12:30 |  |  | 40.2591 | 12.035 |  |  |  |  | 18.9886 | 26.1917 | 12.8233 | 13.38 | 28.478 |  |  | 40.588 |  | 37.0947 |  | 8.1 |  | 118.867 |  | 7.1011 |  |  | 17.08 |  |  | 3.9 |  | 1.5116 |  | 4.6325 | 0 | 4.4268 | 48.0262 | 116.1636 | 27.3833 | 0.78 | 157.6038 | 16.4913 | 36.3913 | 32.701 |  | 156.9271 | 30.5533 |  | 2.6009 |  | 1.3 |  | 71.2334 |  | 18.7 |  |  | 12.7682 |  |  | 5.762 |  | 6.982 | 54.7 | 2.02 | 142.5209 |  | 2.34 | 133.1228 | 7.0866 |  | 30.3594 | 3.9659 |  |  | 88.1408 | 25.1294 | 1.2705 | 0.603 | 23.0881 | 409.3436 | 11.7076 | 156.829 | 18.5681 |  |  | 15.8302 | 4.3687 |  |  |  | 254.41 |  | 36.578 |  | 14.83
13:00 |  |  | 34.8374 | 11.862 |  |  |  |  | 19.2813 | 26.2453 | 13.3362 | 13.43 | 28.754 |  |  | 40.768 |  | 16.6649 |  | 7.9 |  | 160.414 |  | 7.1429 |  |  | 17.08 |  |  | 3.2 |  | 1.5082 |  | 4.6611 | 0 | 4.4357 | 47.9966 | 115.2806 | 27.6047 | 0.64 | 158.3228 | 15.5938 | 34.9172 | 31.8684 |  | 157.8147 | 30.3011 |  | 2.5515 |  | 1.8 |  | 71.4639 |  | 18.7 |  |  | 10.4462 |  |  | 5.8428 |  | 6.987 | 43.68 | 2.03 | 140.475 |  | 2.2696 | 131.6548 | 10.4034 |  | 30.419 | 4.0274 |  |  | 88.476 | 25.1963 | 1.2606 | 0.617 | 22.3522 | 416.7171 | 11.662 | 158.824 | 18.3863 |  |  | 15.0609 | 4.3362 |  |  |  | 239.07 |  | 35.521 |  | 14.968
13:30 |  |  | 33.345 | 12.353 |  |  |  |  | 19.0433 | 26.6444 | 14.3248 | 13.22 | 28.556 |  |  | 40.74 |  | 35.0913 |  | 7.8 |  | 97.944 |  | 7.502 |  |  | 17.11 |  |  | 3.5 |  | 1.6451 |  | 5.4663 | 0 | 4.4896 | 46.4803 | 111.6851 | 27.6565 | 0.45 | 156.9525 | 15.718 | 35.4503 | 30.5751 |  | 157.7987 | 31.4953 |  | 2.5998 |  | 1.8 |  | 71.3879 |  | 18.7 |  |  | 10.578 |  |  | 5.8148 |  | 6.879 | 42.99 | 2.05 | 140.9891 |  | 2.3978 | 128.8193 | 10.6946 |  | 28.085 | 3.8866 |  |  | 87.7542 | 25.0468 | 1.2654 | 0.588 | 22.4214 | 417.0766 | 11.3709 | 155.605 | 18.4761 |  |  | 15.1368 | 4.3588 |  |  |  | 229.71 |  | 36.757 |  | 15.367
14:00 |  |  | 36.9268 | 13.299 |  |  |  |  | 18.2235 | 26.5773 | 15.0493 | 13.73 | 29.19 |  |  | 40.996 |  | 36.9546 |  | 8.7 |  | 94.92 |  | 8.0476 |  |  | 16.78 |  |  | 2 |  | 1.4202 |  | 5.7647 | 0 | 4.5772 | 43.3445 | 112.8242 | 27.9266 | 0.73 | 157.6306 | 16.0397 | 36.4642 | 31.1731 |  | 158.5098 | 31.9274 |  | 2.6772 |  | 1.9 |  | 71.1431 |  | 18.7 |  |  | 10.2159 |  |  | 5.836 |  | 6.879 | 43.05 | 2.06 | 142.5956 |  | 2.3448 | 130.0401 | 10.7615 |  | 28.0574 | 3.9037 |  |  | 86.3327 | 25.0987 | 1.2994 | 0.58 | 21.8591 | 409.8576 | 11.0159 | 154.42 | 18.5757 |  |  | 15.172 | 4.3584 |  |  |  | 240.98 |  | 37.209 |  | 15.602
14:30 |  |  | 36.5737 | 14.149 |  |  |  |  | 18.9815 | 26.6265 | 15.1191 | 13.52 | 29.41 |  |  | 41.505 |  | 44.4088 |  | 8.7 |  | 111.024 |  | 7.8283 |  |  | 16.49 |  |  | 4.1 |  | 1.3376 |  | 5.7565 | 0 | 4.5911 | 42.9545 | 112.6075 | 27.3556 | 0.86 | 155.5817 | 16.0523 | 35.3777 | 32.4204 |  | 159.4847 | 31.2319 |  | 2.743 |  | 1.9 |  | 70.5046 |  | 18.7 |  |  | 12.5117 |  |  | 5.7138 |  | 6.987 | 42.86 | 2.07 | 144.1706 |  | 2.3902 | 133.4279 | 11.0018 |  | 27.4871 | 4.3754 |  |  | 86.0886 | 24.8382 | 1.2678 | 0.575 | 22.5887 | 419.2367 | 11.223 | 154.901 | 17.7909 |  |  | 15.1338 | 4.7007 |  |  |  | 243.36 |  | 37.691 |  | 13.012
15:00 |  |  | 37.8008 | 13.77 |  |  |  |  | 19.2848 | 26.4265 | 14.8648 | 13.68 | 29.412 |  |  | 41.7 |  | 27.91 |  | 8.7 |  | 156.47 |  | 7.7991 |  |  | 15.65 |  |  | 5.1 |  | 1.227 |  | 6.22 | 0 | 4.5138 | 42.3048 | 114.158 | 27.4523 | 0.97 | 158.6414 | 16.0047 | 36.6101 | 32.4276 |  | 161.1014 | 31.8733 |  | 2.9954 |  | 1.5 |  | 70.3767 |  | 18.9 |  |  | 10.289 |  |  | 5.8212 |  | 7.213 | 43.05 | 2.01 | 145.4058 |  | 2.2668 | 131.9854 | 11.3805 |  | 28.2216 | 3.8589 |  |  | 89.8604 | 24.9731 | 1.2562 | 0.566 | 23.5109 | 412.7655 | 11.7576 | 153.116 | 17.8479 |  |  | 14.6439 | 4.7385 |  |  |  | 241.3 |  | 36.797 |  | 16.688
15:30 |  |  | 38.0223 | 13.233 |  |  |  |  | 19.3756 | 26.8343 | 14.71 | 13.25 | 29.606 |  |  | 42.117 |  | 32.7849 |  | 8.9 |  | 132.264 |  | 7.8231 |  |  | 14.04 |  |  | 5.6 |  | 0.9052 |  | 6.1652 | 0 | 4.5913 | 38.2529 | 112.4727 | 27.3081 | 0.6 | 158.1176 | 15.9231 | 37.151 | 32.1123 |  | 162.6186 | 34.6549 |  | 2.9782 |  | 1 |  | 70.1899 |  | 18.9 |  |  | 11.4023 |  |  | 5.8062 |  | 7.012 | 42.92 | 2.03 | 145.3833 |  | 2.3835 | 131.3983 | 12.5092 |  | 28.2591 | 3.6509 |  |  | 87.753 | 24.9265 | 1.2499 | 0.546 | 23.7466 | 417.587 | 12.1107 | 157.476 | 17.8452 |  |  | 15.1095 | 4.8125 |  |  |  | 237.95 |  | 34.523 |  | 13.105
16:00 |  |  | 38.3621 | 12.356 |  |  |  |  | 19.2006 | 26.8038 | 14.2726 | 13.41 | 28.888 |  |  | 41.681 |  | 40.8098 |  | 9.3 |  | 82.046 |  | 7.7699 |  |  | 13.26 |  |  | 2.2 |  | 0.9861 |  | 6.4606 | 0 | 4.5799 | 41.9232 | 113.2252 | 28.3821 | 0.23 | 156.8095 | 16.4815 | 37.4971 | 31.1497 |  | 160.19 | 33.7624 |  | 3.0342 |  | 1 |  | 69.913 |  | 18.9 |  |  | 10.9739 |  |  | 5.6789 |  | 7.231 | 42.94 | 1.97 | 145.7043 |  | 2.3818 | 131.7045 | 12.235 |  | 29.8248 | 3.6076 |  |  | 87.4905 | 24.9373 | 1.2725 | 0.607 | 23.4012 | 420.26 | 12.5052 | 163.101 | 18.0122 |  |  | 14.9099 | 4.8558 |  |  |  | 240.26 |  | 35.663 |  | 12.937
16:30 |  |  | 38.5119 | 11.892 |  |  |  |  | 19.6171 | 26.3795 | 13.6081 | 13.06 | 29.886 |  |  | 42.365 |  | 32.0208 |  | 9.4 |  | 136.666 |  | 8.1244 |  |  | 13.25 |  |  | 2.4 |  | 1.0441 |  | 6.2239 | 0 | 4.5618 | 41.8655 | 112.5535 | 28.2385 | 0.37 | 157.9878 | 16.5399 | 36.9516 | 31.0924 |  | 158.4992 | 33.8194 |  | 3.3614 |  | 1 |  | 70.1884 |  | 18.9 |  |  | 12.6328 |  |  | 5.8135 |  | 6.982 | 45.14 | 1.81 | 144.1035 |  | 2.3925 | 132.9066 | 12.0446 |  | 31.4718 | 3.8025 |  |  | 86.2295 | 24.8878 | 1.266 | 0.636 | 23.1416 | 411.7668 | 11.9782 | 162.664 | 17.6502 |  |  | 17.2689 | 4.8894 |  |  |  | 242.1 |  | 37.061 |  | 13.445
17:00 |  |  | 37.8645 | 11.063 |  |  |  |  | 18.8117 | 26.3119 | 14.0271 | 13.3 | 29.922 |  |  | 42.079 |  | 33.5337 |  | 9.6 |  | 143.278 |  | 7.8496 |  |  | 13.31 |  |  | 1.9 |  | 1.1348 |  | 5.8656 | 0 | 4.4961 | 43.2013 | 113.2427 | 27.1375 | 0.4 | 156.2763 | 16.9135 | 36.1668 | 31.2282 |  | 161.1302 | 33.538 |  | 3.1305 |  | 1 |  | 66.3887 |  | 18.9 |  |  | 11.87 |  |  | 5.8068 |  | 6.987 | 47.56 | 1.37 | 144.5011 |  | 2.4056 | 131.6327 | 12.4084 |  | 30.7801 | 3.7307 |  |  | 88.4258 | 24.9432 | 1.2737 | 0.478 | 22.6608 | 409.7038 | 11.9584 | 160.498 | 17.4911 |  |  | 17.4572 | 4.3528 |  |  |  | 245.32 |  | 26.624 |  | 21.754
17:30 |  |  | 26.4619 | 10.348 |  |  |  |  | 19.0684 | 26.3164 | 14.6508 | 13.28 | 30.758 |  |  | 42.056 |  | 47.3694 |  | 9.4 |  | 101.534 |  | 8.0712 |  |  | 13.99 |  |  | 1.2 |  | 1.1171 |  | 5.3595 | 0 | 4.4936 | 44.1026 | 114.9655 | 26.52 | 0.41 | 155.008 | 16.2804 | 35.822 | 31.4001 |  | 158.6575 | 32.8191 |  | 3.1016 |  | 1 |  | 63.6576 |  | 18.9 |  |  | 12.339 |  |  | 5.9317 |  | 6.879 | 47.66 | 1.85 | 144.1565 |  | 2.8934 | 132.4364 | 12.718 |  | 29.6399 | 3.6509 |  |  | 88.5066 | 24.8784 | 1.2766 | 0.605 | 20.83 | 399.566 | 11.453 | 161.305 | 18.3373 |  |  | 16.8623 | 4.3124 |  |  |  | 255.9 |  | 24.77 |  | 24.114
18:00 |  |  | 24.2105 | 10.709 |  |  |  |  | 19.5211 | 25.929 | 14.8919 | 13.43 | 31.642 |  |  | 42.505 |  | 13.0044 |  | 9.2 |  | 73.183 |  | 8.6732 |  |  | 15.34 |  |  | 0.8 |  | 1.148 |  | 5.4162 | 0 | 4.5197 | 44.7221 | 111.9958 | 26.4888 | 0.46 | 154.5178 | 16.4291 | 34.3115 | 31.3864 |  | 142.4039 | 32.1768 |  | 3.3394 |  | 1.1 |  | 44.7849 |  | 18.9 |  |  | 11.2421 |  |  | 5.9044 |  | 6.879 | 20.16 | 1.85 | 145.7343 |  | 2.9658 | 133.3203 | 11.7591 |  | 30.9057 | 3.6076 |  |  | 89.0317 | 4.387 | 1.2834 | 0.61 | 20.948 | 394.5453 | 11.0453 | 165.31 | 18.21 |  |  | 16.2407 | 4.6587 |  |  |  | 255.82 |  | 26.002 |  | 24.916
18:30 |  |  | 18.6569 | 9.767 |  |  |  |  | 18.7769 | 26.3191 | 15.1473 | 13.36 | 31.556 |  |  | 42.967 |  | 8.3187 |  | 9.3 |  | 35.507 |  | 8.166 |  |  | 16.09 |  |  | 0.7 |  | 1.104 |  | 4.2691 | 0 | 4.4909 | 43.0165 | 108.7672 | 25.8966 | 0.11 | 154.1214 | 16.7858 | 33.5136 | 28.5898 |  | 61.132 | 30.6558 |  | 3.1583 |  | 1.1 |  | 33.0721 |  | 18.9 |  |  | 10.9062 |  |  | 5.9493 |  | 6.987 | 5.75 | 1.9 | 146.6799 |  | 2.4631 | 130.8228 | 11.6171 |  | 27.7752 | 3.8025 |  |  | 88.7246 | 3.1112 | 1.2643 | 0.641 | 20.0443 | 405.6494 | 10.6604 | 154.824 | 18.7136 |  |  | 16.6839 | 4.4737 |  |  |  | 255.18 |  | 26.059 |  | 19.052
19:00 |  |  | 18.8395 | 10.22 |  |  |  |  | 18.5996 | 24.4149 | 14.706 | 13.54 | 31.544 |  |  | 43.249 |  | 11.9474 |  | 9.5 |  | 35.995 |  | 6.7458 |  |  | 16.53 |  |  | 0.6 |  | 1.0604 |  | 4.2895 | 0 | 4.4686 | 34.9369 | 103.6763 | 26.7551 | 0.35 | 153.8876 | 17.1843 | 30.3081 | 28.428 |  | 60.8613 | 30.4479 |  | 3.0558 |  | 1.1 |  | 33.0018 |  | 18.9 |  |  | 12.6814 |  |  | 5.8676 |  | 7.213 | 6.74 | 1.86 | 144.7518 |  | 2.5079 | 126.0447 | 10.4825 |  | 27.0317 | 3.7407 |  |  | 86.7033 | 3.1057 | 1.2576 | 0.644 | 19.5069 | 394.8347 | 10.5854 | 160.96 | 18.462 |  |  | 15.4326 | 4.4711 |  |  |  | 251.03 |  | 26.009 |  | 17.735
19:30 |  |  | 18.4828 | 11.175 |  |  |  |  | 18.4739 | 24.9722 | 13.1792 | 13.21 | 31.52 |  |  | 43.137 |  | 11.6204 |  | 9.5 |  | 37.842 |  | 6.8877 |  |  | 16.85 |  |  | 0.7 |  | 1.0367 |  | 4.19 | 0 | 4.4109 | 40.3117 | 103.3628 | 26.9718 | 0.46 | 159.5156 | 16.8032 | 31.1248 | 28.9763 |  | 60.8665 | 30.9384 |  | 3.0519 |  | 1.1 |  | 32.5119 |  | 18.9 |  |  | 11.3204 |  |  | 5.8669 |  | 7.012 | 6.88 | 1.73 | 143.6911 |  | 2.694 | 132.1988 | 10.4464 |  | 29.1178 | 3.74 |  |  | 87.574 | 3.1001 | 1.244 | 0.607 | 21.5584 | 332.8609 | 10.7087 | 158.528 | 18.5985 |  |  | 14.8419 | 4.4866 |  |  |  | 251.89 |  | 25.345 |  | 17.65
20:00 |  |  | 17.916 | 12.366 |  |  |  |  | 18.6561 | 25.0736 | 12.8093 | 13.14 | 31.506 |  |  | 43.353 |  | 12.1806 |  | 9.7 |  | 35.329 |  | 6.6605 |  |  | 16.72 |  |  | 0.6 |  | 0.9694 |  | 4.127 | 0 | 4.3816 | 42.3569 | 105.0368 | 28.2818 | 0.37 | 155.7883 | 16.3377 | 33.4971 | 28.6173 |  | 60.8173 | 31.2366 |  | 3.0402 |  | 1.1 |  | 32.7665 |  | 18.9 |  |  | 11.521 |  |  | 5.9533 |  | 6.982 | 5.61 | 1.75 | 141.208 |  | 2.6924 | 133.1122 | 10.4749 |  | 29.1487 | 3.6949 |  |  | 88.943 | 3.1112 | 1.2255 | 0.619 | 20.8833 | 348.3465 | 10.8368 | 159.252 | 18.8184 |  |  | 15.5184 | 4.5272 |  |  |  | 248.69 |  | 25.598 |  | 17.796
20:30 |  |  | 18.081 | 13.544 |  |  |  |  | 18.7862 | 24.8709 | 10.6404 | 12.44 | 30.974 |  |  | 43.625 |  | 10.4427 |  | 9.7 |  | 34.388 |  | 6.8632 |  |  | 16.63 |  |  | 0.7 |  | 1.0395 |  | 4.0911 | 0 | 4.321 | 44.9119 | 105.8792 | 28.2311 | 0.84 | 158.9535 | 16.5434 | 34.2233 | 28.5836 |  | 70.8375 | 31.8197 |  | 3.0639 |  | 1.1 |  | 32.721 |  | 18.9 |  |  | 12.1864 |  |  | 5.9333 |  | 6.987 | 4.71 | 1.73 | 139.3446 |  | 2.7888 | 134.8799 | 11.8828 |  | 29.4916 | 4.0014 |  |  | 90.005 | 3.0966 | 1.1995 | 0.628 | 21.6653 | 353.2343 | 11.1889 | 165.054 | 18.7138 |  |  | 16.2427 | 4.5878 |  |  |  | 272.25 |  | 25.883 |  | 18.45
21:00 |  |  | 19.0503 | 13.646 |  |  |  |  | 18.5381 | 27.2672 | 10.8771 | 13.41 | 31.176 |  |  | 43.263 |  | 7.7704 |  | 9.7 |  | 33.033 |  | 6.871 |  |  | 16.77 |  |  | 0.9 |  | 1.087 |  | 4.074 | 0 | 4.3055 | 43.414 | 108.3298 | 28.1261 | 0.87 | 158.921 | 16.578 | 35.0269 | 29.0078 |  | 72.1431 | 32.9239 |  | 3.2494 |  | 1.1 |  | 32.7035 |  | 18.9 |  |  | 9.3133 |  |  | 5.8887 |  | 6.879 | 4.62 | 1.87 | 140.8332 |  | 2.7255 | 135.1428 | 11.9275 |  | 29.8018 | 4.0848 |  |  | 91.8215 | 3.627 | 1.1344 | 0.641 | 21.5312 | 431.4704 | 11.5291 | 165.714 | 18.6569 |  |  | 16.5276 | 4.8102 |  |  |  | 287.55 |  | 26.33 |  | 18.643
21:30 |  |  | 20.2053 | 13.85 |  |  |  |  | 18.6537 | 27.7292 | 10.9298 | 13.61 | 30.876 |  |  | 43.223 |  | 11.339 |  | 9.7 |  | 35.73 |  | 7.9617 |  |  | 16.72 |  |  | 3 |  | 1.139 |  | 4.2365 | 0 | 4.253 | 45.056 | 111.8149 | 27.919 | 0.94 | 159.0738 | 16.7858 | 35.7688 | 28.3606 |  | 103.2531 | 33.3994 |  | 3.0971 |  | 1.1 |  | 36.926 |  | 18.9 |  |  | 11.5638 |  |  | 5.8255 |  | 6.879 | 5.24 | 1.99 | 140.7369 |  | 2.7574 | 134.4566 | 12.3909 |  | 29.7595 | 4.1258 |  |  | 91.2881 | 6.8702 | 1.0489 | 0.61 | 22.3043 | 439.352 | 11.8086 | 160.515 | 18.3138 |  |  | 17.2407 | 4.899 |  |  |  | 291.53 |  | 27.183 |  | 18.885
22:00 |  |  | 25.4644 | 13.515 |  |  |  |  | 20.0878 | 26.8029 | 11.428 | 13.52 | 29.664 |  |  | 43.294 |  | 30.9847 |  | 9.7 |  | 34.314 |  | 8.1062 |  |  | 16.45 |  |  | 3.8 |  | 1.0627 |  | 4.2329 | 0 | 3.9798 | 45.0247 | 119.3047 | 28.7167 | 1.03 | 159.0616 | 16.6989 | 36.2805 | 28.6401 |  | 162.6522 | 32.9482 |  | 3.105 |  | 1 |  | 52.9384 |  | 18.9 |  |  | 11.9597 |  |  | 5.8301 |  | 6.987 | 4.72 | 1.9 | 140.8806 |  | 2.8172 | 135.4935 | 12.8443 |  | 29.9746 | 3.9547 |  |  | 89.6337 | 9.0545 | 0.9083 | 0.612 | 22.1104 | 437.9408 | 12.1024 | 161.899 | 18.5238 |  |  | 18.5634 | 4.9172 |  |  |  | 288.89 |  | 27.34 |  | 19.252
22:30 |  |  | 23.6704 | 13.868 |  |  |  |  | 20.3413 | 26.6403 | 11.6053 | 13.53 | 30.182 |  |  | 44.249 |  | 21.0895 |  | 9.7 |  | 139.185 |  | 8.2016 |  |  | 16.44 |  |  | 5.7 |  | 1.4815 |  | 4.8773 | 0 | 2.6013 | 44.258 | 120.5837 | 28.9092 | 1.15 | 159.568 | 16.8198 | 36.6849 | 29.4152 |  | 162.8564 | 32.5747 |  | 3.3435 |  | 1 |  | 65.5429 |  | 18.9 |  |  | 9.5701 |  |  | 5.8222 |  | 7.213 | 30.48 | 1.44 | 140.9784 |  | 2.8465 | 134.6734 | 12.9506 |  | 30.9133 | 3.9615 |  |  | 87.7526 | 24.7402 | 0.6251 | 0.605 | 22.2677 | 438.971 | 11.9572 | 161.425 | 18.8431 |  |  | 18.0966 | 4.9658 |  |  |  | 291.08 |  | 26.636 |  | 25.131
23:00 |  |  | 24.611 | 13.37 |  |  |  |  | 20.3865 | 26.3507 | 12.2348 | 13.42 | 30.406 |  |  | 42.76 |  | 31.4709 |  | 9.7 |  | 104.74 |  | 8.249 |  |  | 17.03 |  |  | 7.2 |  | 1.4135 |  | 4.4261 | 0 | 1.9463 | 48.2108 | 118.4578 | 29.7627 | 1.26 | 160.1581 | 16.6569 | 36.3404 | 29.5575 |  | 161.5457 | 32.3916 |  | 3.3592 |  | 1 |  | 71.9477 |  | 18.9 |  |  | 10.931 |  |  | 5.851 |  | 7.012 | 47.23 | 1.99 | 139.3593 |  | 2.6802 | 133.8537 | 13.0498 |  | 31.5496 | 3.9546 |  |  | 88.8474 | 25.0457 | 0.4595 | 0.575 | 23.1983 | 444.2143 | 12.3633 | 159.291 | 18.2252 |  |  | 17.4682 | 4.9998 |  |  |  | 288.84 |  | 26.482 |  | 28.841
23:30 |  |  | 30.7316 | 12.852 |  |  |  |  | 19.8811 | 25.9706 | 13.5933 | 13.31 | 30.142 |  |  | 43.286 |  | 31.0116 |  | 9.7 |  | 139.222 |  | 8.1339 |  |  | 15.83 |  |  | 4.9 |  | 2.7951 |  | 4.5418 | 0 | 1.5769 | 49.1823 | 120.7294 | 29.2763 | 1.2 | 158.0829 | 16.5479 | 37.6581 | 28.6349 |  | 160.8796 | 32.0444 |  | 3.4098 |  | 1 |  | 71.6593 |  | 18.9 |  |  | 12.2708 |  |  | 5.9108 |  | 7.231 | 52.88 | 2.14 | 137.1327 |  | 2.7942 | 134.0043 | 12.4961 |  | 32.1228 | 3.8564 |  |  | 89.7641 | 25.057 | 0.3811 | 0.49 | 23.3884 | 449.5698 | 12.1848 | 160.15 | 18.7046 |  |  | 17.705 | 4.9747 |  |  |  | 290.68 |  | 26.628 |  | 29.077
00:00 |  |  | 34.9291 | 13.033 |  |  |  |  | 19.7355 | 25.8261 | 13.1091 | 13.51 | 29.34 |  |  | 42.719 |  | 31.6644 |  | 9.6 |  | 134.819 |  | 8.2006 |  |  | 14.9 |  |  | 2.1 |  | 5.2127 |  | 5.2759 | 0 | 1.3195 | 48.9155 | 121.1605 | 28.46 | 0.83 | 159.2444 | 17.0493 | 37.414 | 28.5898 |  | 157.67 | 31.5741 |  | 3.3388 |  | 1 |  | 71.6192 |  | 18.9 |  |  | 11.4872 |  |  | 5.9445 |  | 6.982 | 53.28 | 2.14 | 139.2579 |  | 2.8059 | 133.2243 | 12.109 |  | 32.5501 | 3.8369 |  |  | 89.3255 | 25.0971 | 0.3433 | 0.594 | 23.2096 | 444.8882 | 11.884 | 161.715 | 18.6244 |  |  | 17.2733 | 5.0196 |  |  |  | 290.91 |  | 35.882 |  | 28.994
MWh | 0 | 0 | 812.3854 | 300.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.3649 | 632.2125 | 313.3473 | 318.78 | 722.49 | 0 | 0 | 1007.557 | 0 | 737.896 | 0 | 215.6 | 0 | 2575.596 | 0 | 178.1177 | 0 | 0 | 378.29 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 62.8492 | 0 | 118.9679 | 0 | 69.1984 | 1097.4109 | 2773.5336 | 661.0881 | 18.01 | 3789.4946 | 398.6509 | 849.7469 | 762.2408 | 0 | 3504.1374 | 740.313 | 0 | 72.788 | 0 | 26.65 | 0 | 1549.6993 | 0 | 450.05 | 0 | 0 | 261.5213 | 0 | 0 | 140.1421 | 0 | 168.3855 | 1046.82 | 45.24 | 3418.5744 | 0 | 66.4912 | 3200.5046 | 273.8338 | 0 | 725.195 | 92.9253 | 0 | 0 | 2123.6694 | 508.4754 | 19.173 | 14.107 | 533.3635 | 10192.943 | 277.1936 | 3769.5755 | 441.6889 | 0 | 0 | 370.2899 | 110.761 | 0 | 0 | 0 | 6523.535 | 0 | 811.5155 | 0 | 478.9535
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 4 de Junio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1081.4 | 2589.8 | 2777.96 |  |  | 0 |  | 60.5 |  | 15.8 | 9.3 | 0 | 114.4 | 6649.16 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 250.45
01:00 | 1091.6 | 2453 | 2733.75 |  |  | 0 |  | 60.6 |  | 15.5 | 9.3 | 0 | 109.4 | 6473.15 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 47.15
01:30 | 1086.3 | 2363.8 | 2681.24 |  |  | 0 |  | 60.7 |  | 15.5 | 9.3 | 0 | 102.5 | 6319.34 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3839.5
02:00 | 1092.7 | 2376.7 | 2684.6 |  |  | 0 |  | 60.7 |  | 14.6 | 9.3 | 0 | 96.5 | 6335.1 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 382.2
02:30 | 1084.3 | 2379 | 2692.5 |  |  | 0 |  | 60.9 |  | 14.5 | 9.3 | 0 | 84 | 6324.5 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1960.25
03:00 | 1093.6 | 2273.1 | 2672.1 |  |  | 0 |  | 60.7 |  | 14.9 | 9.3 | 0 | 76.3 | 6200 |  | C.H. YANANGO | 705.7
03:30 | 1088.7 | 2321.8 | 2664.23 |  |  | 0 |  | 60.7 |  | 15.3 | 9.3 | 0 | 78.3 | 6238.33 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 163.55
04:00 | 1092.4 | 2260.7 | 2658.28 |  |  | 0 |  | 61.2 |  | 14.9 | 9.3 | 0 | 90.4 | 6187.18 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 302.85
04:30 | 1090.5 | 2319.2 | 2662.9 |  |  | 0 |  | 61.3 |  | 14.4 | 9.3 | 0 | 115.7 | 6273.3 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1926.8
05:00 | 1091.5 | 2335.6 | 2660.2 |  |  | 0 |  | 60.9 |  | 13.1 | 9.3 | 0 | 176.3 | 6346.9 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 317.6
05:30 | 1086.5 | 2387.4 | 2668.27 |  |  | 0 |  | 60.5 |  | 15.6 | 9.3 | 0 | 213 | 6440.57 |  | C.H. RUNATULLO II | 187.4
06:00 | 1092.4 | 2384.7 | 2663.55 |  |  | 0 |  | 60.4 |  | 14.1 | 8.2 | 0.1 | 255.9 | 6479.35 |  | C.H. RUNATULLO III | 267.25
06:30 | 1094.3 | 2703.3 | 2659.51 |  |  | 0 |  | 61.1 |  | 15.7 | 8.5 | 22.8 | 311.9 | 6877.11 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 130.2
07:00 | 1085.4 | 2479.6 | 2657.06 |  |  | 0 |  | 60.6 |  | 15.5 | 7.6 | 187.1 | 328.8 | 6821.66 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3945.95
07:30 | 1089.2 | 2393.8 | 2656.25 |  |  | 0 |  | 60.8 |  | 15.5 | 8.6 | 377.4 | 307.2 | 6908.75 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 174.35
08:00 | 1082.7 | 2235.8 | 2648.69 |  |  | 0 |  | 59.9 |  | 16.7 | 9.3 | 524.4 | 269.8 | 6847.29 |  | C.H. ARICOTA II |  | 129.5
08:30 | 1089.9 | 2413.7 | 2655.77 |  |  | 0 |  | 61 |  | 16.3 | 9.3 | 551.5 | 220.9 | 7018.37 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 76.35
09:00 | 1071.2 | 2689.8 | 2662.32 |  |  | 0 |  | 60.5 |  | 16.1 | 9.1 | 563.3 | 197.9 | 7270.22 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15327.2
09:30 | 1086.3 | 2784.6 | 2673.95 |  |  | 13.2 |  | 60.1 |  | 16.1 | 8.3 | 568 | 143.3 | 7353.85 |  | C.H. RESTITUCION | 5125.75
10:00 | 1098.5 | 2819.9 | 2694.79 |  |  | 17.4 |  | 60.5 |  | 13.8 | 8.3 | 571.3 | 158.8 | 7443.29 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 104.3
10:30 | 1064.2 | 2842.2 | 2687.33 |  |  | 0 |  | 61 |  | 13.8 | 8.3 | 575.5 | 187.8 | 7440.13 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.65
11:00 | 1055.2 | 2821.4 | 2801.64 |  |  | 0 |  | 59.8 |  | 14.3 | 8.3 | 577.4 | 206.3 | 7544.34 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 480.3
11:30 | 1069.3 | 2657.8 | 2899.22 |  |  | 0 |  | 59.6 |  | 12.4 | 9.2 | 580.3 | 223.3 | 7511.12 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 4829.4
12:00 | 1068.4 | 2562.3 | 2937.44 |  |  | 0 |  | 59.9 |  | 9.8 | 9.3 | 584.6 | 240.5 | 7472.24 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:30 | 1074.4 | 2348.7 | 2939.33 |  |  | 0 |  | 59.9 |  | 13.7 | 9.3 | 588.1 | 234.3 | 7267.73 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
13:00 | 1064.6 | 2336.9 | 2945.06 |  |  | 0 |  | 60.6 |  | 16.4 | 9.3 | 591 | 243.9 | 7267.76 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 324.65
13:30 | 1080 | 2194.2 | 2957.82 |  |  | 0 |  | 60.4 |  | 17.1 | 9.3 | 588.7 | 255.1 | 7162.62 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2039.35
14:00 | 1072.9 | 2248.3 | 2953.03 |  |  | 0 |  | 60.1 |  | 15.8 | 9.6 | 586.9 | 302.5 | 7249.13 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 260.7
14:30 | 1061.8 | 2240.9 | 2955.59 |  |  | 13.1 |  | 59.1 |  | 16.2 | 9.7 | 578.5 | 355.9 | 7290.79 |  | C.H. EL CARMEN | 83.4
15:00 | 1075.6 | 2372.8 | 2922.34 |  |  | 18.2 |  | 60.9 |  | 16.5 | 9.7 | 566.1 | 433.6 | 7475.74 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 214.25
15:30 | 1043.3 | 2485.1 | 2709.45 |  |  | 0 |  | 60.4 |  | 16.3 | 9.7 | 530.9 | 512.4 | 7367.55 |  | C.H. ÁNGEL II | 232.1
16:00 | 1052.4 | 2688 | 2672.7 |  |  | 0 |  | 60.2 |  | 17 | 9.7 | 405 | 483.2 | 7388.2 |  | C.H. ÁNGEL III | 237.15
16:30 | 1041.3 | 2841.8 | 2654.2 |  |  | 0 |  | 60.2 |  | 16.7 | 9.7 | 195.2 | 522.2 | 7341.3 |  | C.H. LA JOYA | 194.25
17:00 | 1050.8 | 3027.3 | 2665.5 |  |  | 0 |  | 60.1 |  | 16.7 | 9.3 | 35.2 | 532.5 | 7397.4 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.2
17:30 | 1047.1 | 3071.9 | 2669.1 |  |  | 0 |  | 60.3 |  | 16.1 | 8.6 | 0 | 525.1 | 7398.2 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 450.85
18:00 | 1047.9 | 2996.5 | 2665.9 |  |  | 0 |  | 60.5 |  | 16.2 | 9 | 0 | 534.6 | 7330.6 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444
18:30 | 1054.4 | 3089 | 2668.9 |  |  | 0 |  | 60.8 |  | 16 | 9.2 | 0 | 559.8 | 7458.1 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1325.8
19:00 | 1052.4 | 3039.8 | 2714.2 |  |  | 0 |  | 60.6 |  | 15.5 | 9.5 | 0 | 566.8 | 7458.8 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2150.85
19:30 | 1054.6 | 2939 | 2745.8 |  |  | 0 |  | 60.4 |  | 15.7 | 9.6 | 0 | 562.8 | 7387.9 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 97.05
20:00 | 1069.8 | 2883.4 | 2750.2 |  |  | 0 |  | 60.4 |  | 14.6 | 9.6 | 0 | 573.6 | 7361.6 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 11353.25
20:30 | 1071.9 | 2903.8 | 2743.3 |  |  | 0 |  | 60.7 |  | 14.3 | 9.6 | 0 | 542 | 7345.6 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 97.85
21:00 | 1072.9 | 2955.1 | 2751.2 |  |  | 0 |  | 60.6 |  | 17.7 | 9.6 | 0 | 506.8 | 7373.9 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1310
21:30 | 1073.3 | 2975.4 | 2750.2 |  |  | 0 |  | 60.8 |  | 28 | 9.6 | 0 | 463.9 | 7361.2 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 23.25
22:00 | 1079 | 2922.3 | 2755 |  |  | 0 |  | 60.5 |  | 31.7 | 9.6 | 0 | 451.6 | 7309.7 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 124.1
22:30 | 1075.2 | 2880.9 | 2748.6 |  |  | 0 |  | 60.5 |  | 31.8 | 9.6 | 0 | 409.2 | 7215.8 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3694.75
23:00 | 1076.9 | 2764.8 | 2671.2 |  |  | 0 |  | 60.5 |  | 31.8 | 9.6 | 0 | 381.2 | 6996 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2089.5
23:30 | 1059.4 | 2631.8 | 2561.3 |  |  | 0 |  | 60.6 |  | 31.7 | 9.6 | 0 | 368 | 6722.4 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 149.05
00:00 | 1064.5 | 2656.7 | 2443.5 |  |  | 0 |  | 60.6 |  | 30.4 | 9.6 | 0 | 407.1 | 6672.4 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1838.2
TOTAL MWh | 25771.45 | 62671.7 | 65433.485 | 0 | 0 | 30.95 | 0 | 1451.8 | 0 | 414.05 | 221.1 | 5174.65 | 7518.65 | 168687.835 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 15.2776 | 37.1525 | 38.7897 | 0 | 0 | 0.018347 | 0 | 0.86064 | 0 | 0.24545 | 0.13107 | 3.0676 | 4.4571 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 722.95
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2397.9
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2601
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1547.3
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 410.05
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2140.8
[16 empty] | PCH TUPURI | 16.8
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.05
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 235.05
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 1017.2
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2496.15
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 424.9
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 470.25
[16 empty] | C.H. OROYA | 200.5
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 67.7
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2591.95
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 25771.45 | 62671.7

## GENERACION RER
miércoles, 4 de Junio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 |  |  | 6.1 | 10.6 | 2 |  | 9.7 |  | 13.6 |  | 8 | 10.2 | 5.9 | 3.3 | 4.3 | 20 | 19.7 | 20 | 13.2 | 4.2 | 11.3 | 18.1 | 19.3 | 24.9 |  | 1.3 | 1.3 | 11.6 | 3.5 | 9 | 9.8 | 10.1 | 7.9 |  | 4.7 | 11 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 10 | 0.6 |  | 0.5 |  | 0.6 |  | 3.2 | 14 | 17.5 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20.1 | 9.8 |  | 409.9
1:00 |  |  | 5.8 | 10.6 | 1.9 |  | 9.7 |  | 13.4 |  | 8.1 | 10.2 | 5.8 | 3.2 | 4.3 | 19.9 | 20 | 20 | 13.2 | 6.3 | 11.9 | 22.6 | 15.7 | 22.5 |  | 0.7 | 1.4 | 11.6 | 3.5 | 8.9 | 9.8 | 10.1 | 7.9 |  | 7.2 | 10.1 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 1.7 | 9.3 | 17.4 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 404.1
1:30 |  |  | 5.9 | 10.6 | 2 |  | 9.6 |  | 13.3 |  | 8 | 9.8 | 5.9 | 3.2 | 4.4 | 20 | 19.8 | 20 | 13.2 | 9.7 | 11.6 | 22 | 15.1 | 20.7 |  | 0.6 | 1 | 11.4 | 3.5 | 8.9 | 9.8 | 10 | 8 |  | 4.4 | 7.2 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.6 | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  | 2.1 | 8.1 | 17.3 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 396.6
2:00 |  |  | 5.1 | 10.6 | 1.9 |  | 9.5 |  | 13.3 |  | 8.1 | 10.1 | 5.8 | 3.2 | 4.4 | 20 | 20.2 | 20 | 13.3 | 12.1 | 9.6 | 15.6 | 13.2 | 22.7 |  | 0.7 | 0.7 | 11.4 | 3.5 | 8.9 | 9.8 | 10.1 | 8 |  | 4.5 | 6.8 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 3 | 7.6 | 17.5 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 390.6
2:30 |  |  | 4.9 | 10.6 | 2 |  | 9.6 |  | 13.3 |  | 8.1 | 10.1 | 5.8 | 3.2 | 4.4 | 20 | 20 | 20 | 13.3 | 15.5 | 5.5 | 11.7 | 11.9 | 19.9 |  | 1 | 1 | 11.4 | 3.5 | 9.1 | 9.8 | 10.1 | 8 |  | 3.6 | 6.5 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.8 |  |  |  |  | 0.6 |  | 2.2 | 5.2 | 17.4 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 377.8
3:00 |  |  | 5.6 | 10.6 | 1.9 |  | 9.3 |  | 13.2 |  | 8 | 9.9 | 5.8 | 3.2 | 4.3 | 20 | 20.3 | 20 | 13.7 | 17.6 | 2.9 | 6.3 | 12.2 | 19.9 |  | 0.9 | 1 | 11.4 | 3.5 | 9.1 | 9.8 | 10.1 | 8 |  | 3.5 | 5.9 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 2.2 | 3.9 | 17.4 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 370.6
3:30 |  |  | 6 | 10.6 | 1.9 |  | 9.3 |  | 13.7 |  | 8.1 | 12.1 | 5.8 | 3.3 | 4.3 | 20 | 19.9 | 20 | 13.6 | 16.6 | 1.6 | 7.7 | 14.5 | 21.5 |  | 1.9 | 1.5 | 11.4 | 3.5 | 9.1 | 9.8 | 10.1 | 8 |  | 2.6 | 5.1 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 1 | 4.3 | 17.4 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 375.6
4:00 |  |  | 5.6 | 10.6 | 1.9 |  | 9.3 |  | 13.8 |  | 8.1 | 13 | 5.9 | 3.2 | 4.2 | 20 | 19.9 | 20 | 13.6 | 16.4 | 2.1 | 16 | 18.3 | 23.1 |  | 1.2 | 1.2 | 11.3 | 3.5 | 9.1 | 9.8 | 10.1 | 8 |  | 2.3 | 4.9 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 2.7 | 2.2 | 17.4 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 387.9
4:30 |  |  | 5 | 10.6 | 1.9 |  | 9.4 |  | 13.8 |  | 8 | 12.7 | 5.8 | 3.2 | 4.2 | 20 | 19.7 | 20 | 13.6 | 19.5 | 2.6 | 28.8 | 13.8 | 25.3 |  | 0.3 | 1 | 11.3 | 3.5 | 9.1 | 9.8 | 10.1 | 8 |  | 3.2 | 6.4 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 0.5 |  |  |  | 0.6 |  | 5.4 | 8.9 | 17.5 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 412.2
5:00 |  |  | 3.6 | 10.6 | 1.9 |  | 9.5 |  | 13.8 |  | 8.1 | 12.3 | 5.8 | 3.2 | 4.2 | 20 | 20 | 20 | 13.6 | 21.2 | 3.9 | 40.1 | 28.8 | 44 |  | 1.9 | 1.3 | 11.2 | 3.5 | 9.1 | 9.8 | 10.1 | 8 |  | 4.4 | 10.9 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 10 | 8.2 |  | 1.9 |  | 0.6 |  | 3.2 | 6.5 | 17.5 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 471.6
5:30 |  |  | 6.1 | 10.6 | 1.8 |  | 9.5 |  | 13.8 |  | 8.3 | 12.3 | 5.8 | 3.2 | 4.2 | 20 | 20 | 20 | 13.9 | 22.3 | 6.5 | 38.8 | 31.9 | 46.3 |  | 1.5 | 1.6 | 11.2 | 3.5 | 9.1 | 9.8 | 10.1 | 8 |  | 6.2 | 12 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 13.8 |  | 4.9 |  | 0.6 |  | 8.1 | 19.1 | 17.5 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 510.9
6:00 |  |  | 4.7 | 10.6 | 1.9 |  | 9.4 |  | 13.7 |  | 8.3 | 12.3 | 5.7 | 3.2 | 4.5 | 20 | 19.9 | 20 | 13.9 | 21.6 | 6.5 | 30.3 | 41.5 | 56.7 |  | 2.1 | 2 | 11.2 | 3.5 | 9.1 | 9.8 | 10.1 | 8 |  | 6.7 | 11 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  | 0.1 | 5.5 | 10 | 24.3 |  | 17.3 |  | 0.6 |  | 9.4 | 26.5 | 17.5 | 3 | 3 |  | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 551.6
6:30 |  |  | 6 | 10.6 | 1.8 |  | 9.7 |  | 14 |  | 8.1 | 11.8 | 5.6 | 3.2 | 4.5 | 20 | 20.2 | 20 | 13.9 | 21.6 | 5.1 | 25.9 | 40.6 | 50 | 0.4 | 4.1 | 2.1 | 11.2 | 3.5 | 9.4 | 10.2 | 10.3 | 8 | 2.6 | 7.4 | 12.3 | 3.5 | 18.5 |  | 4.5 |  | 1.5 |  | 3.1 | 5.5 | 9.9 | 51.8 | 3.6 | 54.7 | 2.7 | 0.6 | 3.5 | 7.7 | 28.6 | 17.4 | 3 | 2.6 | 0.7 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 2.4 | 632.6
7:00 |  |  | 5.9 | 10.6 | 1.9 |  | 9.6 |  | 13.9 |  | 8 | 11.8 | 5.5 | 3.2 | 4.5 | 20 | 19.7 | 20 | 13.9 | 25.1 | 4.2 | 20.9 | 44.1 | 43.4 | 6.7 | 2.4 | 1.9 | 11.2 | 3.5 | 9.4 | 10.2 | 10.4 | 8 | 21.8 | 8.4 | 13.8 | 3.5 | 18.5 |  | 61.4 |  | 1.5 | 2.2 | 9.3 | 5.5 | 10 | 58.3 | 35.4 | 70 | 27.4 | 0.6 | 10.7 | 8.3 | 28 | 17.6 | 2.8 | 2.2 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 10.1 | 812.4
7:30 |  |  | 5.2 | 10.6 | 1.9 |  | 10.3 | 0.1 | 14 |  | 8.1 | 12 | 5.6 | 3.2 | 4.4 | 20 | 20 | 20 | 13.9 | 26.9 | 1.9 | 18.3 | 24 | 35 | 16.1 | 1.2 | 0.8 | 11.2 | 3.5 | 9.2 | 10.2 | 10.4 | 8.5 | 29.6 | 7.6 | 12.6 | 3.5 | 18.5 |  | 145 |  | 1.5 | 4.3 | 12 | 5.3 | 9.9 | 71.1 | 77.6 | 76.5 | 59.8 | 0.6 | 14.4 | 7.2 | 24.1 | 17.6 | 3 | 3 | 0.4 | 2.2 | 4.7 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 13.8 | 982.8
8:00 |  |  | 6.3 | 10.6 | 1.8 |  | 10.4 | 0.3 | 14 |  | 8 | 11.8 | 5.6 | 3.2 | 4.4 | 20 | 19.7 | 20 | 13.9 | 27.5 |  | 14.2 | 25.2 | 38.9 | 24.9 | 1.1 | 1.3 | 11 | 3.5 | 9.2 | 10.2 | 10.3 | 8.3 | 61.3 | 9.7 | 13.3 | 3.5 | 18.5 |  | 191.1 |  | 1.5 | 7 | 12.7 | 5.5 | 9.9 | 56.8 | 110 | 57.2 | 79.7 | 0.6 | 15.3 | 5.8 | 18.8 | 17.5 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 7 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.1 | 1093.2
8:30 |  |  | 6.2 | 10.6 | 1.8 |  | 10.1 | 0.6 | 13.8 |  | 8.1 | 11.8 | 5.5 | 3.2 | 4.4 | 20 | 20.2 | 20 | 13.9 | 28.5 |  | 9.4 | 20 | 31.2 | 27.9 | 1.7 | 2 | 11 | 3.5 | 9.2 | 10.2 | 10.3 | 8.2 | 63.9 | 10.6 | 12.3 | 3.5 | 18.5 |  | 199.8 |  | 1.5 | 9.1 | 12.9 | 5.4 | 9.9 | 45.3 | 114.1 | 38.5 | 82.6 | 0.6 | 15.5 | 3.8 | 17.6 | 17.5 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 9.2 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.9 | 1071.1
9:00 |  |  | 6.5 | 10.3 | 1.8 |  | 9.6 | 0.8 | 13.7 |  | 8.1 | 11.1 | 5.5 | 3.3 | 4.3 | 20 | 20.2 | 20 | 13.9 | 27.8 | 0.9 | 9.4 | 26 | 31 | 27.8 | 3 | 2.3 | 11 | 3.5 | 9.2 | 9.8 | 10.3 | 7.9 | 65 | 10.8 | 12.2 | 3.5 | 18.5 |  | 205.5 | 0.1 | 1.5 | 11 | 13 | 5.6 | 9.9 | 31.1 | 114.6 | 25.8 | 83 | 0.6 | 15.5 | 4 | 13.6 | 17.4 | 3 | 3 | 1.1 | 2 | 11 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 16 | 1057.8
9:30 |  |  | 6.6 | 10.3 | 1.8 |  | 9.5 | 0.9 | 13.8 |  | 8.1 | 11.3 | 5.5 | 3.3 | 4.3 | 20 | 20.1 | 20 | 13.9 | 25.4 | 3.1 | 8.7 | 23.4 | 30.2 | 27.9 | 2.5 | 1.4 | 11 | 3.5 | 9 | 9.8 | 10.3 | 7.9 | 65.4 | 11.3 | 15.2 | 3.5 | 18.5 |  | 206.6 | 0.1 | 1.5 | 12.7 | 12.9 | 5.5 | 9.9 | 7.2 | 115.5 | 4.2 | 81.7 | 0.6 | 15.4 | 2.4 | 8.3 | 17.5 | 2.6 | 2.5 | 1.1 | 2.1 | 12.6 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 16.3 | 1007.1
10:00 |  |  | 6 | 10.3 | 1.8 |  | 7.8 | 1 | 13.7 |  | 8.2 | 11.6 | 5.5 | 3.2 | 4.3 | 20 | 20.5 | 20 | 13.9 | 24.1 | 7.3 | 13.1 | 32.2 | 41 | 27.9 | 3.5 | 1.6 | 11 | 3.5 | 8.8 | 9.8 | 10.3 | 7.8 | 66.3 | 13.3 | 15.2 | 3.5 | 18.5 |  | 206.7 | 0.1 | 1.5 | 14.1 | 12.7 | 5.4 | 10 |  | 114.5 |  | 82.6 | 0.6 | 15.2 | 1.7 | 5.8 | 17.5 | 2.6 | 2.5 | 1.1 | 2.1 | 14 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 16.2 | 1023.9
10:30 |  |  | 6.2 | 10.4 | 1.8 |  | 7.6 | 1.1 | 13.6 |  | 7.9 | 11.1 | 5.5 | 3.2 | 4.4 | 20 | 19.5 | 20 | 13.9 | 25.5 | 15.7 | 15.6 | 36.6 | 45.8 | 27.7 | 4.1 | 2 | 11 | 3.5 | 8.8 | 9.4 | 9.8 | 7.7 | 67.1 | 13.8 | 16.2 | 3.5 | 18.5 |  | 209 | 0.1 | 1.5 | 15.4 | 12.6 | 4.7 |  |  | 113.4 |  | 83.2 | 0.6 | 15 | 2.3 | 10.2 | 17.5 | 2.6 | 2.5 | 1.1 | 2.1 | 15.1 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.8 | 1043.7
11:00 |  |  | 6.6 | 10.4 | 1.8 |  | 7.7 | 1.2 | 13.4 |  | 8 | 11.2 | 5.5 | 3.2 | 4.4 | 20 | 20.1 | 20 | 13.4 | 25.7 | 18.9 | 16.7 | 48.8 | 44.8 | 27.8 | 4.9 | 3.3 | 11 | 3.5 | 8.8 | 9.4 | 9.8 | 7.7 | 67.1 | 11.4 | 13.6 | 3.5 | 18.5 |  | 209.7 | 0.3 | 1.5 | 16.1 | 12.7 | 4.7 |  |  | 112.8 |  | 83.2 | 0.6 | 15.1 | 2.2 | 16 | 17.5 | 2.6 | 2.5 | 1.1 | 2.1 | 15.9 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.5 | 1064.7
11:30 |  |  | 5.2 | 10.4 | 1.8 |  | 7.2 | 1.2 | 13.3 |  | 7.9 | 11.2 | 5.5 | 3.2 | 4.5 | 20 | 20.3 | 20 | 13.4 | 26.2 | 26.2 | 19.3 | 41 | 47.5 | 27.8 | 6.1 | 2.8 | 11 | 3.5 | 9 | 9.4 | 9.6 | 7.8 | 68 | 12.3 | 12.3 | 3.5 | 18.5 |  | 210.1 | 0.4 | 1.5 | 16.6 | 12.8 | 4.7 |  |  | 113 |  | 83.5 | 0.6 | 15.2 | 4.1 | 25.5 | 17.5 | 3 | 3 | 1.1 | 2.1 | 16.3 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.4 | 1083.8
12:00 |  |  | 5.1 | 10.4 | 1.8 |  | 4.7 | 1.2 | 13 |  | 7.9 | 11.2 | 5.4 | 3 | 4.4 | 20 | 20 | 20 | 13.4 | 25.6 | 30.2 | 21.5 | 48.3 | 48.8 | 27.9 | 5.6 | 3.4 | 10.9 | 3.5 | 8.9 | 9.4 | 9.6 | 8.9 | 68.7 | 13.4 | 13.7 | 3.5 | 18.5 |  | 210.8 | 0.4 | 1.5 | 17 | 12.9 | 4.7 |  |  | 114.5 |  | 83.8 | 0.6 | 15.6 | 5.5 | 24.5 | 17.4 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 16.5 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.3 | 1102.6
12:30 |  |  | 6.3 | 10.4 | 1.8 |  | 7.4 | 1.2 | 13.1 |  | 7.9 | 11.1 | 5.3 | 3.2 | 4.4 | 20 | 20.1 | 20 | 13.4 | 25.4 | 26.7 | 29 | 42.8 | 37.6 | 27.9 | 7.9 | 3 | 10.8 | 3.5 | 8.9 | 9.4 | 9.6 | 8.6 | 69 | 14.1 | 14.2 | 3.5 | 18.5 |  | 212 | 0.4 | 1.5 | 16.6 | 13 | 4.6 |  |  | 115.4 |  | 85 | 0.6 | 15.6 | 6.1 | 27.5 | 17.3 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 16.4 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.6 | 1103.4
13:00 |  |  | 6.1 | 10.4 | 1.8 |  | 10.3 | 1.2 | 13 |  | 7.9 | 11.1 | 5.3 | 3.2 | 4.4 | 20 | 19.7 | 20 | 13.4 | 25.3 | 30.3 | 35.5 | 38.8 | 32.4 | 28.2 | 4.9 | 5 | 10.8 | 3.5 | 8 | 9.4 | 9.6 | 8.6 | 69 | 13.8 | 14.8 | 3.5 | 18.5 |  | 215.3 | 0.4 | 1.5 | 16.1 | 13 | 4.7 |  |  | 115.8 |  | 85.3 | 0.6 | 15.4 | 8.1 | 35 | 17.2 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 15.5 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.8 | 1117.2
13:30 |  |  | 6.8 | 10.4 | 1.8 |  | 10.3 | 1.1 | 13.1 |  | 8 | 11 | 5.3 | 3.2 | 4.4 | 20 | 20.4 | 20 | 13.4 | 25.1 | 37.9 | 34.3 | 42.8 | 34.1 | 28.6 | 6.6 | 5.3 | 10.8 | 3.5 | 9 | 9.4 | 9.6 | 8.6 | 68.8 | 14.2 | 16.4 | 3.5 | 18.5 |  | 213.8 | 0.4 | 1.5 | 15.3 | 12.9 | 4.7 |  | 0.8 | 116.3 |  | 85.3 | 0.6 | 15.2 | 7.3 | 30.3 | 17.2 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 15.1 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.9 | 1128.6
14:00 |  |  | 5.4 | 10.4 | 1.8 |  | 10.4 | 1.1 | 13.1 |  | 7.8 | 11.3 | 5.2 | 3.2 | 4.5 | 20 | 20.2 | 20 | 13.5 | 25.6 | 42.2 | 27.7 | 44.8 | 45.2 | 29 | 6.8 | 6.7 | 10.8 | 3.5 | 9 | 9.4 | 9.6 | 8.1 | 68.3 | 14.9 | 16.3 | 3.5 | 18.5 |  | 213.1 | 0.4 | 1.5 | 14 | 13 | 4.6 |  | 37.5 | 117.2 | 4.2 | 85.7 | 0.6 | 15.4 | 6.1 | 24.5 | 17 | 3 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 13.9 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15.8 | 1172.4
14:30 |  |  | 6.1 | 10.4 | 1.8 |  | 10.1 | 1 | 13 |  | 7.6 | 11 | 5.1 | 3.2 | 4.4 | 20 | 19.8 | 20 | 13.5 | 25.7 | 48.8 | 24.3 | 47.4 | 43.7 | 29.1 | 8.4 | 6.2 | 10.7 | 3.5 | 9 | 9.4 | 9.6 | 8 | 66.9 | 15.9 | 17 | 3.5 | 18.5 |  | 210.3 | 0.4 | 1.5 | 12.5 | 12.9 | 4.7 |  | 53.5 | 117 | 42.3 | 84.9 | 0.6 | 15.5 | 4.4 | 18.3 | 17 | 3 | 3.2 | 1.1 | 2.4 | 12.4 | 0.7 |  | 20 | 9.7 | 15.6 | 1216.5
15:00 |  |  | 6.4 | 10.4 | 1.9 |  | 10.1 | 0.8 | 13.1 |  | 7.7 | 11.3 | 5 | 3.2 | 4.4 | 20 | 20.2 | 20 | 13.5 | 25.3 | 51.9 | 22.8 | 48.9 | 50.5 | 28.9 | 9.3 | 7.2 | 10.7 | 3.5 | 9 | 9.6 | 9.7 | 8 | 65.2 | 15.1 | 17.7 | 3.5 | 18.5 |  | 207.2 | 0.3 | 1.5 | 10.7 | 12.5 | 4.6 |  | 92.8 | 115.9 | 75.8 | 84 | 0.6 | 15 | 3.5 | 12.8 | 17 | 3 | 3.2 | 1.1 | 2.4 | 10.6 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 15 | 1283.3
15:30 |  |  | 6 | 10.4 | 2 |  | 10.3 | 0.7 | 13.1 |  | 7.7 | 11.3 | 4.9 | 3.2 | 4.4 | 20 | 19.8 | 20 | 13.7 | 24.7 | 47.9 | 22.4 | 54.1 | 58.4 | 26.8 | 7.7 | 6.4 | 10.7 | 3.5 | 9 | 9.6 | 9.7 | 7.8 | 61.6 | 12.7 | 13.9 | 3.5 | 18.5 |  | 197.3 | 0.3 | 1.5 | 8.6 | 11.6 | 4.7 |  | 121.9 | 108.7 | 117.6 | 79.9 | 0.6 | 13.9 | 5 | 19.7 | 16.8 | 3 | 3.2 | 1.1 | 2.4 | 8.7 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 12.8 | 1326.2
16:00 |  |  | 6.7 | 10.4 | 2.1 |  | 10.3 | 0.5 | 13 |  | 7.8 | 11.4 | 5 | 3.2 | 4.4 | 20 | 20.2 | 20 | 13.7 | 21.2 | 44.2 | 27 | 44 | 51.6 | 18.3 | 7.5 | 5.1 | 10.6 | 3.4 | 9 | 9.6 | 9.7 | 8 | 42.9 | 11.5 | 10.9 | 3.5 | 18.5 |  | 160.3 | 0.1 |  | 6.3 | 8.3 | 4.8 |  | 112.6 | 75.3 | 114 | 67.4 | 0.6 | 10.4 | 6 | 27.6 | 16.8 | 3 | 3.2 | 1.1 | 2.4 | 6.4 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 8.8 | 1171.1
16:30 |  |  | 6.3 | 10.3 | 2.1 |  | 10.4 | 0.2 | 12.9 |  | 7.6 | 11.2 | 4.9 | 3.2 | 4.4 | 20 | 19.5 | 20 | 13.7 | 20.8 | 39.6 | 28.7 | 41 | 52.2 | 8.5 | 5.5 | 5.8 | 10.6 | 3.5 | 9 | 9.6 | 9.7 | 8 | 18.8 | 11.5 | 11.4 | 3.5 | 18.5 |  | 81.7 |  |  | 3.9 | 3 | 4.8 |  | 139.6 | 35.2 | 126.6 | 34.2 | 0.6 | 3.5 | 8.3 | 31.2 | 16.6 | 3 | 3.2 | 1.1 | 2.4 | 4 | 0.7 |  | 20 | 9.8 | 2.2 | 998.5
17:00 |  |  | 6.4 | 10.3 | 2.1 |  | 10.3 | 0.1 | 13 |  | 7.7 | 11.2 | 4.9 | 3.2 | 4.4 | 20 | 20 | 20 | 13.7 | 21.7 | 29.9 | 28.9 | 47.6 | 53.2 | 1.2 | 3.9 | 5 | 10.6 | 3.5 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 8 | 3.6 | 9.5 | 10.3 | 3.5 | 18.5 |  | 16.5 |  |  | 1.4 | 0.1 | 4.8 |  | 143.6 | 4.9 | 130.6 | 5.9 | 0.6 |  | 10.9 | 37.4 | 16.6 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 848.9
17:30 |  |  | 5.8 | 10.3 | 2.2 |  | 10.3 |  | 12.8 |  | 7.7 | 11.2 | 4.9 | 3 | 4.4 | 20 | 20.2 | 20 | 13.7 | 23.5 | 27.8 | 25.3 | 45.3 | 53.2 |  | 6.2 | 6.1 | 10.6 | 3.5 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 8 |  | 8.4 | 11.5 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 4.8 |  | 138.9 |  | 131.1 |  | 0.6 |  | 9.5 | 38.3 | 16.6 | 2.6 | 2.7 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 804.9
18:00 |  |  | 5.8 | 10.3 | 2.3 |  | 10.4 |  | 12.7 |  | 7.7 | 11.1 | 4.8 | 3.1 | 4.4 | 20 | 20.1 | 20 | 13.3 | 21.7 | 27.6 | 25.6 | 44.8 | 67.8 |  | 6.8 | 5.1 | 10.6 | 3.5 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 8 |  | 8.4 | 10.3 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 4.7 | 0.2 | 138.7 |  | 130.9 |  | 0.6 |  | 9 | 37.9 | 16.6 | 2.8 | 2.9 | 1.1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 814.4
18:30 |  |  | 5.8 | 10.3 | 2.2 |  | 10.2 |  | 12.4 |  | 7.6 | 11.2 | 4.8 | 3 | 4.3 | 20 | 19.9 | 20 | 13.3 | 22 | 18.8 | 35.9 | 55.1 | 66.7 |  | 9.6 | 7.8 | 10.5 | 3.5 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 8.2 |  | 4.8 | 8.3 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 4.7 | 9.9 | 144.5 |  | 131.4 |  | 0.6 |  | 12.3 | 42.6 | 16.4 | 3 | 3 | 1.1 | 2.1 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 848.4
19:00 |  |  | 5.3 | 10.3 | 2.2 |  | 10.2 |  | 12.4 |  | 7.4 | 10.7 | 4.8 | 3 | 4.3 | 19.9 | 20.1 | 20 | 13.3 | 19.5 | 17.7 | 39.4 | 61.1 | 73.8 |  | 8 | 6.4 | 10.5 | 3.4 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 8.1 |  | 3.6 | 7.5 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 4.7 | 10 | 134 |  | 129.9 |  | 0.6 |  | 14.7 | 51.2 | 16.4 | 3 | 3 | 1.1 | 2.4 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 854.5
19:30 |  |  | 5.7 | 10.3 | 2.3 |  | 10 |  | 12.4 |  | 7.3 | 10.7 | 4.8 | 3.2 | 4.2 | 19.9 | 19.9 | 20 | 13.3 | 19.4 | 23.4 | 32.4 | 61.7 | 73.5 |  | 10.8 | 7.8 | 10.5 | 3.4 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 8.4 |  | 3.4 | 7.6 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 10 | 135.9 |  | 130 |  | 0.6 |  | 13 | 43.9 | 16.7 | 3 | 3.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 852
20:00 |  |  | 6.5 | 10.3 | 2.2 |  | 8.1 |  | 12.4 |  | 7.4 | 10.9 | 5 | 3.3 | 4.2 | 20 | 20.1 | 20 | 13.2 | 20.9 | 31.2 | 41 | 61.2 | 75.6 |  | 8.6 | 6.4 | 10.5 | 3.4 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 8.3 |  | 3.3 | 7.5 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 132.2 |  | 128.1 |  | 0.6 |  | 13.4 | 44.2 | 16.6 | 3 | 3.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 862.1
20:30 |  |  | 6 | 10.4 | 2.2 |  | 8.3 |  | 12.4 |  | 7.3 | 10.7 | 5.4 | 3.2 | 4.1 | 20 | 19.9 | 20 | 13.2 | 19.9 | 36.1 | 39.1 | 64.4 | 69.5 |  | 9.7 | 7.4 | 10.5 | 3.4 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 8.2 |  | 3.2 | 6.8 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 10 | 114.4 |  | 118.2 |  | 0.6 |  | 12.5 | 40.8 | 16.6 | 3 | 3.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.7 |  | 20 | 9.7 |  | 830
21:00 | 2 |  | 6.5 | 10.4 | 2.2 |  | 9.2 |  | 12.4 |  | 7.4 | 10.8 | 5.4 | 3.2 | 4.1 | 20 | 20.1 | 20 | 13.3 | 18.5 | 35.6 | 32.7 | 60.8 | 73.5 |  | 9.5 | 7.3 | 10.5 | 3.4 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 8.2 |  | 5 | 9.5 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.3 | 9.9 | 103 |  | 99.8 |  | 0.6 |  | 11.9 | 39.7 | 16.4 | 3 | 3.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 798.3
21:30 | 12.1 |  | 6.3 | 10.4 | 2.2 |  | 9.6 |  | 13.8 |  | 7.3 | 10.7 | 5.6 | 3.2 | 4 | 19.9 | 20.1 | 20 | 13.3 | 16.3 | 33.1 | 40.3 | 64.4 | 68.4 |  | 11 | 7.6 | 10.2 | 3.4 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 8.2 |  | 5.1 | 9.9 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 79.9 |  | 74.8 |  | 0.6 |  | 11.9 | 41.2 | 16.4 | 3 | 3.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 766.7
22:00 | 16 |  | 6.4 | 10.4 | 2.1 |  | 9.3 |  | 13.8 |  | 7.4 | 10.8 | 5.6 | 3.1 | 4.4 | 19.9 | 20.3 | 20 | 13.3 | 13 | 29.1 | 42.2 | 63.8 | 68.1 |  | 11.7 | 7.5 | 10.2 | 3.4 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 8.2 |  | 3.3 | 7.1 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 77.4 |  | 68.8 |  | 0.6 |  | 12.8 | 46.8 | 16.5 | 3 | 3.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 758.8
22:30 | 16 |  | 5.8 | 10.3 | 2.1 |  | 10 |  | 12.6 |  | 7.3 | 10.9 | 5.6 | 3.1 | 4.5 | 19.9 | 20 | 20 | 13.3 | 10.7 | 26 | 42.1 | 65.7 | 68.8 |  | 9.7 | 7.1 | 10.2 | 3.4 | 8.6 | 9.6 | 9.7 | 8.2 |  | 4.9 | 9.3 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 10 | 51.9 |  | 54.9 |  | 0.6 |  | 14 | 44.1 | 16.6 | 3 | 3.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 715
23:00 | 16 |  | 6.2 | 10.2 | 2.1 |  | 9.6 |  | 12.6 |  | 7.3 | 10.1 | 5.6 | 3.1 | 4.5 | 20 | 20.2 | 20 | 13.3 | 9.3 | 24.7 | 40.2 | 62.2 | 71.9 |  | 9.7 | 6.9 | 10.2 | 3.4 | 8.6 | 9.6 | 9.7 | 8.1 |  | 4.3 | 7.8 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 39.6 |  | 46.7 |  | 0.6 |  | 15 | 42.9 | 16.6 | 3 | 3.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.7 |  | 20 | 9.7 |  | 686.1
23:30 | 16.1 |  | 6.5 | 10.2 | 2 |  | 9.1 |  | 12.6 |  | 7.1 | 9.8 | 5.6 | 3.1 | 4.3 | 19.9 | 19.8 | 20 | 13.3 | 8 | 18.5 | 36.2 | 60.3 | 74.7 |  | 8.9 | 6.4 | 10.2 | 3.4 | 8.6 | 9.2 | 9.4 | 8.1 |  | 4.8 | 8.9 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.3 |  | 43.1 |  | 47.3 |  | 0.6 |  | 11 | 39.9 | 16.6 | 3 | 3.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 660.9
0:00 | 16.1 |  | 5 | 10.3 | 2 |  | 9.3 |  | 12.6 |  | 7.3 | 10.1 | 5.6 | 3.1 | 4.3 | 20 | 20.1 | 20 | 13.3 | 9.7 | 12.9 | 39.7 | 48 | 62.3 |  | 6.9 | 5.6 | 10.2 | 3.4 | 8.6 | 9.2 | 9.5 | 8.1 |  | 6 | 9.6 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 |  | 70.3 |  | 86 |  | 0.6 |  | 14.2 | 35.9 | 16.4 | 3 | 3.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.7 |  | 20 | 9.8 |  | 699.8
EJEC MWh | 47.15 | 0 | 141.15 | 250.45 | 47.15 | 0 | 225.75 | 8.15 | 317.6 | 0 | 187.4 | 267.25 | 130.2 | 76.35 | 104.3 | 479.65 | 480.3 | 480 | 324.65 | 483.05 | 475.7 | 621.85 | 958.7 | 1130.9 | 248.65 | 124.95 | 95.5 | 260.7 | 83.4 | 214.25 | 232.1 | 237.15 | 194.25 | 590.45 | 192.5 | 262.5 | 84.2 | 444 | 0 | 1893.85 | 2.1 | 23.25 | 115.45 | 120 | 124.1 | 149.05 | 1237.55 | 1030.35 | 1170.25 | 765.4 | 14.4 | 143.15 | 170.05 | 595.15 | 410.05 | 70.8 | 71.25 | 24.95 | 54.1 | 114.45 | 16.8 | 0 | 480.05 | 235.05 | 142.65 | 19676.55
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 635.15 | 3.228 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 5174.65 | 26.2986 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6348.1 | 32.2623 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 7518.65 | 38.2112 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
miércoles, 4 de Junio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 |  |  | 6.1 | 9.7 | 60.5 |  | 76.3
1:00 |  |  | 5.8 | 9.7 | 60.6 |  | 76.1
1:30 |  |  | 5.9 | 9.6 | 60.7 |  | 76.2
2:00 |  |  | 5.1 | 9.5 | 60.7 |  | 75.3
2:30 |  |  | 4.9 | 9.6 | 60.9 |  | 75.4
3:00 |  |  | 5.6 | 9.3 | 60.7 |  | 75.6
3:30 |  |  | 6 | 9.3 | 60.7 |  | 76
4:00 |  |  | 5.6 | 9.3 | 61.2 |  | 76.1
4:30 |  |  | 5 | 9.4 | 61.3 |  | 75.7
5:00 |  |  | 3.6 | 9.5 | 60.9 |  | 74
5:30 |  |  | 6.1 | 9.5 | 60.5 |  | 76.1
6:00 |  |  | 4.7 | 9.4 | 60.4 |  | 74.5
6:30 |  |  | 6 | 9.7 | 61.1 |  | 76.8
7:00 |  |  | 5.9 | 9.6 | 60.6 |  | 76.1
7:30 |  |  | 5.2 | 10.3 | 60.8 |  | 76.3
8:00 |  |  | 6.3 | 10.4 | 59.9 |  | 76.6
8:30 |  |  | 6.2 | 10.1 | 61 |  | 77.3
9:00 |  |  | 6.5 | 9.6 | 60.5 |  | 76.6
9:30 |  |  | 6.6 | 9.5 | 60.1 |  | 76.2
10:00 |  |  | 6 | 7.8 | 60.5 |  | 74.3
10:30 |  |  | 6.2 | 7.6 | 61 |  | 74.8
11:00 |  |  | 6.6 | 7.7 | 59.8 |  | 74.1
11:30 |  |  | 5.2 | 7.2 | 59.6 |  | 72
12:00 |  |  | 5.1 | 4.7 | 59.9 |  | 69.7
12:30 |  |  | 6.3 | 7.4 | 59.9 |  | 73.6
13:00 |  |  | 6.1 | 10.3 | 60.6 |  | 77
13:30 |  |  | 6.8 | 10.3 | 60.4 |  | 77.5
14:00 |  |  | 5.4 | 10.4 | 60.1 |  | 75.9
14:30 |  |  | 6.1 | 10.1 | 59.1 |  | 75.3
15:00 |  |  | 6.4 | 10.1 | 60.9 |  | 77.4
15:30 |  |  | 6 | 10.3 | 60.4 |  | 76.7
16:00 |  |  | 6.7 | 10.3 | 60.2 |  | 77.2
16:30 |  |  | 6.3 | 10.4 | 60.2 |  | 76.9
17:00 |  |  | 6.4 | 10.3 | 60.1 |  | 76.8
17:30 |  |  | 5.8 | 10.3 | 60.3 |  | 76.4
18:00 |  |  | 5.8 | 10.4 | 60.5 |  | 76.7
18:30 |  |  | 5.8 | 10.2 | 60.8 |  | 76.8
19:00 |  |  | 5.3 | 10.2 | 60.6 |  | 76.1
19:30 |  |  | 5.7 | 10 | 60.4 |  | 76.1
20:00 |  |  | 6.5 | 8.1 | 60.4 |  | 75
20:30 |  |  | 6 | 8.3 | 60.7 |  | 75
21:00 | 2 |  | 6.5 | 9.2 | 60.6 |  | 78.3
21:30 | 12.1 |  | 6.3 | 9.6 | 60.8 |  | 88.8
22:00 | 16 |  | 6.4 | 9.3 | 60.5 |  | 92.2
22:30 | 16 |  | 5.8 | 10 | 60.5 |  | 92.3
23:00 | 16 |  | 6.2 | 9.6 | 60.5 |  | 92.3
23:30 | 16.1 |  | 6.5 | 9.1 | 60.6 |  | 92.3
0:00 | 16.1 |  | 5 | 9.3 | 60.6 |  | 91
EJEC MWh | 47.15 | 0 | 141.15 | 225.75 | 1451.8 | 0 | 1865.85

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Junio del 2025 - miércoles, 4 de Junio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 368.9 |  |  | 47.15 | 416.05
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 54.85 | 141.15 | 196
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.6 | 274.7 | 261.15 | 250.45 | 1062.9
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 66.4 | 59.9 | 49.8 | 47.15 | 223.25
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 6.75 |  |  | 16.35
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 239.65 | 205.85 | 231.9 | 225.75 | 903.15
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3914.5 | 4008.9 | 3906.9 | 3839.5 | 15669.8
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 382.2 | 1800.6
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3163.1 | 2553.85 | 2402.4 | 1960.25 | 10079.6
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 908.7 | 836.85 | 757.35 | 705.7 | 3208.6
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.2 | 5.7 | 8.2 | 8.15 | 29.25
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 163.65 | 163.85 | 163.55 | 644.8
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 256.2 | 304.1 | 312.6 | 302.85 | 1175.75
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1638.05 | 1930.75 | 1952.75 | 1926.8 | 7448.35
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 433.25 | 400 | 355.25 | 317.6 | 1506.1
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 133.05 | 224.5 | 206.8 | 187.4 | 751.75
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 194.95 | 329.5 | 301.35 | 267.25 | 1093.05
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 152.8 | 143.85 | 123.9 | 130.2 | 550.75
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3969.65 | 3948.7 | 3939.75 | 3945.95 | 15804.05
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.9 | 174.9 | 175.35 | 174.35 | 700.5
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.35 | 131.4 | 130.9 | 129.5 | 492.15
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 42.85 | 323.8 | 385.75 | 375.15 | 1127.55
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.95 | 78.05 | 77.2 | 76.35 | 308.55
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15079.95 | 15544 | 15538.75 | 15327.2 | 61489.9
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5046.1 | 5216.4 | 4346.85 | 5125.75 | 19735.1
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.8 | 108.4 | 105.4 | 104.3 | 426.9
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.65 | 479.65 | 478.85 | 479.65 | 1916.8
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 479.65 | 479.9 | 480.3 | 1829.75
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10930.4 | 8482.2 | 5342.6 | 4829.4 | 29584.6
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 624.05
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 364.95 | 344.6 | 480 | 480 | 1669.55
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 391.9 | 365.85 | 340.45 | 324.65 | 1422.85
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 23.65 |  |  |  | 23.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 664.7 | 590.4 | 472.4 | 475.7 | 2203.2
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 221.6 | 439.4 | 292.3 | 483.05 | 1436.35
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1652.9 | 1228.15 | 1006.15 | 621.85 | 4509.05
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 486 | 240.75 | 405.05 | 958.7 | 2090.5
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 853.3 | 628.75 | 853.9 | 1130.9 | 3466.85
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 53.2 | 25.45 | 35.9 | 124.95 | 239.5
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 49.35 | 32.05 | 54.95 | 95.5 | 231.85
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.3 | 2075.3 | 2075.5 | 2039.35 | 8262.45
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249 | 255.45 | 252 | 248.65 | 1005.1
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 240.9 | 2602.65 | 3644.2 | 4264.25 | 10752
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 400.2 | 2538.85 | 4173.2 | 4214.05 | 11326.3
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3642.8 | 3350.4 | 4666.8 | 4800 | 16460
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 1700.9 | 2837.7 | 6150.15 | 6608.9 | 17297.65
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  | 1280.9 | 371.9 | 315.85 | 1968.65
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3488.35 | 4366.65 | 4375.65 | 4374.25 | 16604.9
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3496.7 | 4381.1 | 4389.55 | 4382.65 | 16650
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3940.95 | 4412.25 | 4423.7 | 4436.45 | 17213.35
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 334.2 | 384.4 | 306.4 | 260.7 | 1285.7
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 140.25 | 108 | 90.55 | 83.4 | 422.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 242.9 | 237.4 | 226.3 | 214.25 | 920.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.1 | 255.4 | 242.85 | 232.1 | 980.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.15 | 258.25 | 247.9 | 237.15 | 995.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 157.35 | 204 | 194.25 | 555.6
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1044.7 | 1044.4 | 1045.85 | 1057 | 4191.95
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.55 | 379.8 | 384.1 | 394.8 | 1517.25
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 597.4 | 602.7 | 597.35 | 590.45 | 2387.9
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 219.95 | 318.85 | 272.7 | 192.5 | 1004
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 289.15 | 369.05 | 336.2 | 262.5 | 1256.9
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.5 | 79.1 | 84.1 | 84.2 | 325.9
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.4 | 450.65 | 450.95 | 450.85 | 1802.85
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.5 | 446.25 | 444.3 | 444 | 1780.05
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CHSAN GABAN III | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 1325.8 | 1325.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 30.95 | 30.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 1.65 |  |  | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2159.2 | 2154.8 | 2159.3 | 2150.85 | 8624.15
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 101.3 | 98.3 | 96.5 | 97.05 | 393.15
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2014.6 | 1925.95 | 1913.85 | 1893.85 | 7748.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8853.95 | 12436.3 | 11849.95 | 11353.25 | 44493.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 36.65 | 1303.9 | 492.6 |  | 1833.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4487 | 4970.8 | 4953.95 | 4964.35 | 19376.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4522.8 | 5028.9 | 5029.6 | 5032.7 | 19614
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4469.85 | 4798.1 | 4775.35 | 4785.6 | 18828.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4743.85 |  |  |  | 4743.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.75 |  |  |  | 2489.75
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.2 | 73.55 | 68.75 | 97.85 | 365.35
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.75 | 2.65 | 2.6 | 2.1 | 10.1
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1636.3 | 1495.55 | 1298.1 | 1310 | 5739.95
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.8 | 36 | 36 | 23.25 | 113.05
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 115.5 | 116.1 | 114.85 | 115.45 | 461.9
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 119.6 | 119.55 | 119.5 | 120 | 478.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.4 | 131.1 | 127.95 | 124.1 | 511.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4631.3 | 4613.4 | 4479.15 | 3694.75 | 17418.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2115.3 | 2164.15 | 2121.1 | 2089.5 | 8490.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.95 | 237.9 | 237.75 | 149.05 | 862.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 578.35 | 426.65 | 888.35 | 1237.55 | 3130.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 590 | 439 | 917.5 | 1170.25 | 3116.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1680.1 | 1829.25 | 1853.45 | 1838.2 | 7201
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 57.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 722 | 725.05 | 721.95 | 722.95 | 2891.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2701.7 | 2598.1 | 2536.95 | 2397.9 | 10234.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2739.55 | 2757.25 | 2704.1 | 2601 | 10801.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1540.45 | 1542.75 | 1549.3 | 1547.3 | 6179.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 771.55 | 787.1 | 781.7 | 765.4 | 3105.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1066.95 | 1063.6 | 1056.7 | 1030.35 | 4217.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1684.45 | 2589.75 | 2338.25 | 6612.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2706.05 | 3427.65 | 3500 | 3529.1 | 13162.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2682.15 | 3433.95 | 3515.95 | 3546 | 13178.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3064.15 | 3576.1 | 3700.5 | 3739.05 | 14079.8
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 143.4 | 142.75 | 142.3 | 143.15 | 571.6
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 370.05 | 245.85 | 233.05 | 170.05 | 1019
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 983.9 | 618.7 | 655.15 | 595.15 | 2852.9
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451 | 443.4 | 432.05 | 410.05 | 1736.5
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.7 | 108 | 80.4 | 70.8 | 366.9
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 71.85 | 72 | 71.5 | 71.25 | 286.6
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.4 | 42.2 | 52.75 | 54.1 | 201.45
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 22.7 | 26.35 | 26.4 | 24.95 | 100.4
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 116.4 | 116.9 | 115.25 | 114.45 | 463
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2277.35 | 2320.2 | 2245.35 | 2140.8 | 8983.7
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.75 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 68.15
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.4 | 480.15 | 479.7 | 480.05 | 1919.3
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 234.8 | 234.85 | 234.8 | 235.05 | 939.5
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1040.5 | 1043.95 | 1042.45 | 1017.2 | 4144.1
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2451.7 | 3360.1 | 2423.95 | 2496.15 | 10731.9
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.75 | 433.8 | 455.05 | 424.9 | 1793.5
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 533.95 | 584.05 | 471.45 | 470.25 | 2059.7
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.75 | 201.2 | 199.5 | 200.5 | 801.95
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.1 | 77.35 | 75.45 | 67.7 | 291.6
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2635.75 | 2630.8 | 2598.35 | 2591.95 | 10456.85
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 119.1 | 152.1 | 142.6 | 142.65 | 556.45
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 14.2 | 2483.5 | 2463.825 | 4961.525
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1099.45 | 1263.06 | 2362.51
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 154370.2 | 163512.7 | 168101.15 | 168687.835 | 654671.885
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 117.6375 | 126.4165 | 102.671 | 98.78 | 445.505
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 316.75 | 302.55 | 316.8 | 1252.9
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 639.9088 | 639.2248 | 643.2893 | 643.85 | 2566.2729
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.2341 | 454.1829 | 454.2491 | 453.6 | 1816.2661
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.5 | 263.6 | 260.2 | 256.65 | 1056.95
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.2 | 386.4 | 329.8 | 273.2 | 1376.6
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 530.6705 | 568.081 | 536.4799 | 582.55 | 2217.7815
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2722.9509 | 2754.6553 | 2629.2394 | 2625.43 | 10732.2755
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 111744.55
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 97971
[7 empty] | ELECTROPERU | 81225
[7 empty] | ENGIE | 73100.85
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 50468.25
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 30279.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 30208.65
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 27282.85
[7 empty] | EGEMSA | 15804.05
[7 empty] | CELEPSA | 15669.8
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 13288.2
[7 empty] | EGASA | 9268.9
[7 empty] | SAN GABAN | 9051.85
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 8624.15
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 7748.25
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 7324.035
[7 empty] | LA VIRGEN | 5739.95
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 5709.2
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 4509.05
[7 empty] | EGEJUNIN | 3901.65
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 3639.55
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 3452.35
[7 empty] | SINERSA | 2858.8
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 2852.9
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2387.9
[7 empty] | EGESUR | 2320.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 1916.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 1829.75
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 1802.85
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 1800.6
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 1780.05
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 1736.5
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 1707.9
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1669.55
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1422.85
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 1325.8
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1256.9
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 1062.9
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 1019
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1004
[7 empty] | PETRAMAS | 955.35
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 903.15
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 571.6
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 556.45
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 478.65
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 463
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 461.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 426.9
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 416.05
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 393.15
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 325.9
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 308.55
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 223.25
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 196
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 113.05
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 32.6
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 29.25
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 23.65
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 16.35
[7 empty] | KONDU SAC | 10.1

## G_AREAS
miércoles, 4 de Junio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 344.5 | 76.3 | 0 | 31.2 | 2864.9 | 2787.26 | 0 | 83.2 | 461.8 | 0 | 0 | 0 | 452 | 5735.36 | 461.8 | 6649.16 | 00:30 | 3671.2 | 2863.56 | 0 | 114.4 | 6649.16 | 00:30 | 270.4 | 25.1 | 0 | 114.4 | 409.9
01:00 | 344.8 | 76.1 | 0 | 35.5 | 2744.9 | 2743.05 | 0 | 73.9 | 454.9 | 0 | 0 | 0 | 456.4 | 5561.85 | 454.9 | 6473.15 | 01:00 | 3544.6 | 2819.15 | 0 | 109.4 | 6473.15 | 01:00 | 269.9 | 24.8 | 0 | 109.4 | 404.1
01:30 | 341.7 | 76.2 | 0 | 32.9 | 2658.4 | 2690.54 | 0 | 69.6 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450.8 | 5418.54 | 450 | 6319.34 | 01:30 | 3450.1 | 2766.74 | 0 | 102.5 | 6319.34 | 01:30 | 269.3 | 24.8 | 0 | 102.5 | 396.6
02:00 | 345.7 | 75.3 | 0 | 33 | 2669.3 | 2693.9 | 0 | 63.5 | 454.4 | 0 | 0 | 0 | 454 | 5426.7 | 454.4 | 6335.1 | 02:00 | 3469.4 | 2769.2 | 0 | 96.5 | 6335.1 | 02:00 | 270.2 | 23.9 | 0 | 96.5 | 390.6
02:30 | 324.8 | 75.4 | 0 | 31.1 | 2689.6 | 2701.8 | 0 | 52.9 | 448.9 | 0 | 0 | 0 | 431.3 | 5444.3 | 448.9 | 6324.5 | 02:30 | 3463.3 | 2777.2 | 0 | 84 | 6324.5 | 02:30 | 270 | 23.8 | 0 | 84 | 377.8
03:00 | 326.8 | 75.6 | 0 | 29.9 | 2586.2 | 2681.4 | 0 | 46.4 | 453.7 | 0 | 0 | 0 | 432.3 | 5314 | 453.7 | 6200 | 03:00 | 3366.7 | 2757 | 0 | 76.3 | 6200 | 03:00 | 270.1 | 24.2 | 0 | 76.3 | 370.6
03:30 | 309.3 | 76 | 0 | 25.9 | 2652.8 | 2673.53 | 0 | 52.4 | 448.4 | 0 | 0 | 0 | 411.2 | 5378.73 | 448.4 | 6238.33 | 03:30 | 3410.5 | 2749.53 | 0 | 78.3 | 6238.33 | 03:30 | 272.7 | 24.6 | 0 | 78.3 | 375.6
04:00 | 303.7 | 76.1 | 0 | 25.7 | 2597.4 | 2667.58 | 0 | 64.7 | 452 | 0 | 0 | 0 | 405.5 | 5329.68 | 452 | 6187.18 | 04:00 | 3353.1 | 2743.68 | 0 | 90.4 | 6187.18 | 04:00 | 273.3 | 24.2 | 0 | 90.4 | 387.9
04:30 | 289.3 | 75.7 | 0 | 31.7 | 2668.3 | 2672.2 | 0 | 84 | 452.1 | 0 | 0 | 0 | 396.7 | 5424.5 | 452.1 | 6273.3 | 04:30 | 3409.7 | 2747.9 | 0 | 115.7 | 6273.3 | 04:30 | 272.8 | 23.7 | 0 | 115.7 | 412.2
05:00 | 288.1 | 74 | 0 | 40.4 | 2688 | 2669.5 | 0 | 135.9 | 451 | 0 | 0 | 0 | 402.5 | 5493.4 | 451 | 6346.9 | 05:00 | 3427.1 | 2743.5 | 0 | 176.3 | 6346.9 | 05:00 | 272.9 | 22.4 | 0 | 176.3 | 471.6
05:30 | 279.1 | 76.1 | 0 | 47 | 2751 | 2677.57 | 0 | 166 | 443.8 | 0 | 0 | 0 | 402.2 | 5594.57 | 443.8 | 6440.57 | 05:30 | 3473.9 | 2753.67 | 0 | 213 | 6440.57 | 05:30 | 273 | 24.9 | 0 | 213 | 510.9
06:00 | 303.8 | 74.5 | 0 | 45.8 | 2702.6 | 2671.75 | 0 | 210.1 | 470.7 | 0 | 0.1 | 0 | 424.1 | 5584.45 | 470.8 | 6479.35 | 06:00 | 3477.1 | 2746.25 | 0.1 | 255.9 | 6479.35 | 06:00 | 273.3 | 22.3 | 0.1 | 255.9 | 551.6
06:30 | 303.2 | 76.8 | 0 | 46.4 | 3017.2 | 2668.01 | 0 | 265.5 | 477.2 | 0 | 22.8 | 0 | 426.4 | 5950.71 | 500 | 6877.11 | 06:30 | 3797.6 | 2744.81 | 22.8 | 311.9 | 6877.11 | 06:30 | 273.7 | 24.2 | 22.8 | 311.9 | 632.6
07:00 | 303.2 | 76.1 | 0 | 51.5 | 2762.1 | 2664.66 | 0 | 277.3 | 499.7 | 0 | 187.1 | 0 | 430.8 | 5704.06 | 686.8 | 6821.66 | 07:00 | 3565 | 2740.76 | 187.1 | 328.8 | 6821.66 | 07:00 | 273.4 | 23.1 | 187.1 | 328.8 | 812.4
07:30 | 306.3 | 76.3 | 0 | 49 | 2673.8 | 2664.85 | 0.1 | 258.2 | 502.9 | 0 | 377.3 | 0 | 431.6 | 5596.95 | 880.2 | 6908.75 | 07:30 | 3483 | 2741.15 | 377.4 | 307.2 | 6908.75 | 07:30 | 274.1 | 24.1 | 377.4 | 307.2 | 982.8
08:00 | 302.6 | 76.6 | 0 | 50.5 | 2517.1 | 2657.99 | 0.3 | 219.3 | 498.8 | 0 | 524.1 | 0 | 429.7 | 5394.69 | 1022.9 | 6847.29 | 08:00 | 3318.5 | 2734.59 | 524.4 | 269.8 | 6847.29 | 08:00 | 273 | 26 | 524.4 | 269.8 | 1093.2
08:30 | 305.9 | 77.3 | 0 | 51.4 | 2693.5 | 2665.07 | 0.6 | 169.5 | 504.2 | 0 | 550.9 | 0 | 434.6 | 5528.67 | 1055.1 | 7018.37 | 08:30 | 3503.6 | 2742.37 | 551.5 | 220.9 | 7018.37 | 08:30 | 273.1 | 25.6 | 551.5 | 220.9 | 1071.1
09:00 | 305.2 | 76.6 | 0.1 | 51.7 | 2953.6 | 2671.42 | 0.8 | 146.2 | 502.2 | 0 | 562.4 | 0 | 433.6 | 5772.02 | 1064.6 | 7270.22 | 09:00 | 3761 | 2748.02 | 563.3 | 197.9 | 7270.22 | 09:00 | 271.4 | 25.2 | 563.3 | 197.9 | 1057.8
09:30 | 394.4 | 76.2 | 0.1 | 55 | 2957.7 | 2682.25 | 0.9 | 88.3 | 518.8 | 13.2 | 567 | 0 | 525.7 | 5729.15 | 1099 | 7353.85 | 09:30 | 3870.9 | 2771.65 | 568 | 143.3 | 7353.85 | 09:30 | 271.4 | 24.4 | 568 | 143.3 | 1007.1
10:00 | 378.1 | 74.3 | 0.1 | 59.9 | 3024.2 | 2703.09 | 1 | 98.9 | 516.1 | 17.4 | 570.2 | 0 | 512.4 | 5827.19 | 1103.7 | 7443.29 | 10:00 | 3918.4 | 2794.79 | 571.3 | 158.8 | 7443.29 | 10:00 | 271.7 | 22.1 | 571.3 | 158.8 | 1023.9
10:30 | 381.9 | 74.8 | 0.1 | 71.2 | 3023.6 | 2695.63 | 1.1 | 116.6 | 500.9 | 0 | 574.3 | 0 | 528 | 5836.93 | 1075.2 | 7440.13 | 10:30 | 3906.4 | 2770.43 | 575.5 | 187.8 | 7440.13 | 10:30 | 258.3 | 22.1 | 575.5 | 187.8 | 1043.7
11:00 | 379.9 | 74.1 | 0.3 | 69.6 | 2988.9 | 2809.94 | 1.2 | 136.7 | 507.8 | 0 | 575.9 | 0 | 523.9 | 5936.74 | 1083.7 | 7544.34 | 11:00 | 3876.6 | 2884.04 | 577.4 | 206.3 | 7544.34 | 11:00 | 258.4 | 22.6 | 577.4 | 206.3 | 1064.7
11:30 | 380.5 | 72 | 0.4 | 77 | 2821.4 | 2908.42 | 1.2 | 146.3 | 525.2 | 0 | 578.7 | 0 | 529.9 | 5877.32 | 1103.9 | 7511.12 | 11:30 | 3727.1 | 2980.42 | 580.3 | 223.3 | 7511.12 | 11:30 | 258.6 | 21.6 | 580.3 | 223.3 | 1083.8
12:00 | 378.4 | 69.7 | 0.4 | 82.9 | 2731.5 | 2946.74 | 1.2 | 157.6 | 520.8 | 0 | 583 | 0 | 531.4 | 5837.04 | 1103.8 | 7472.24 | 12:00 | 3630.7 | 3016.44 | 584.6 | 240.5 | 7472.24 | 12:00 | 258.4 | 19.1 | 584.6 | 240.5 | 1102.6
12:30 | 365.8 | 73.6 | 0.4 | 80.4 | 2452.1 | 2948.63 | 1.2 | 153.9 | 605.2 | 0 | 586.5 | 0 | 520.2 | 5555.83 | 1191.7 | 7267.73 | 12:30 | 3423.1 | 3022.23 | 588.1 | 234.3 | 7267.73 | 12:30 | 258 | 23 | 588.1 | 234.3 | 1103.4
13:00 | 352.3 | 77 | 0.4 | 84.2 | 2462.7 | 2954.36 | 1.2 | 159.7 | 586.5 | 0 | 589.4 | 0 | 513.9 | 5577.96 | 1175.9 | 7267.76 | 13:00 | 3401.5 | 3031.36 | 591 | 243.9 | 7267.76 | 13:00 | 256.6 | 25.7 | 591 | 243.9 | 1117.2
13:30 | 332.3 | 77.5 | 0.4 | 93.6 | 2353.9 | 2967.12 | 1.1 | 161.5 | 588 | 0 | 587.2 | 0 | 503.8 | 5483.62 | 1175.2 | 7162.62 | 13:30 | 3274.2 | 3044.62 | 588.7 | 255.1 | 7162.62 | 13:30 | 258.4 | 26.4 | 588.7 | 255.1 | 1128.6
14:00 | 331.3 | 75.9 | 0.4 | 99 | 2405.1 | 2962.63 | 1.1 | 203.5 | 584.8 | 0 | 585.4 | 0 | 506.6 | 5572.33 | 1170.2 | 7249.13 | 14:00 | 3321.2 | 3038.53 | 586.9 | 302.5 | 7249.13 | 14:00 | 257.6 | 25.4 | 586.9 | 302.5 | 1172.4
14:30 | 325.3 | 75.3 | 0.4 | 107.4 | 2388.5 | 2965.29 | 1 | 248.5 | 588.9 | 13.1 | 577.1 | 0 | 508.4 | 5603.29 | 1179.1 | 7290.79 | 14:30 | 3302.7 | 3053.69 | 578.5 | 355.9 | 7290.79 | 14:30 | 256.2 | 25.9 | 578.5 | 355.9 | 1216.5
15:00 | 340.8 | 77.4 | 0.3 | 110 | 2507.7 | 2932.04 | 0.8 | 323.6 | 599.9 | 18.2 | 565 | 0 | 528.5 | 5764.14 | 1183.1 | 7475.74 | 15:00 | 3448.4 | 3027.64 | 566.1 | 433.6 | 7475.74 | 15:00 | 257.4 | 26.2 | 566.1 | 433.6 | 1283.3
15:30 | 337.4 | 76.7 | 0.3 | 99.2 | 2601.9 | 2719.15 | 0.7 | 413.2 | 589.1 | 0 | 529.9 | 0 | 513.6 | 5734.95 | 1119 | 7367.55 | 15:30 | 3528.4 | 2795.85 | 530.9 | 512.4 | 7367.55 | 15:30 | 256.9 | 26 | 530.9 | 512.4 | 1326.2
16:00 | 340.6 | 77.2 | 0.1 | 87.8 | 2799.7 | 2682.4 | 0.5 | 395.4 | 600.1 | 0 | 404.4 | 0 | 505.7 | 5878 | 1004.5 | 7388.2 | 16:00 | 3740.4 | 2759.6 | 405 | 483.2 | 7388.2 | 16:00 | 256.2 | 26.7 | 405 | 483.2 | 1171.1
16:30 | 346.3 | 76.9 | 0 | 83.3 | 2944.5 | 2663.9 | 0.2 | 438.9 | 592.3 | 0 | 195 | 0 | 506.5 | 6047.5 | 787.3 | 7341.3 | 16:30 | 3883.1 | 2740.8 | 195.2 | 522.2 | 7341.3 | 16:30 | 254.7 | 26.4 | 195.2 | 522.2 | 998.5
17:00 | 380.9 | 76.8 | 0 | 71.4 | 3101 | 2674.8 | 0.1 | 461.1 | 596.2 | 0 | 35.1 | 0 | 529.1 | 6237 | 631.3 | 7397.4 | 17:00 | 4078.1 | 2751.6 | 35.2 | 532.5 | 7397.4 | 17:00 | 255.2 | 26 | 35.2 | 532.5 | 848.9
17:30 | 394.1 | 76.4 | 0 | 71.2 | 3133.8 | 2677.7 | 0 | 453.9 | 591.1 | 0 | 0 | 0 | 541.7 | 6265.4 | 591.1 | 7398.2 | 17:30 | 4119 | 2754.1 | 0 | 525.1 | 7398.2 | 17:30 | 255.1 | 24.7 | 0 | 525.1 | 804.9
18:00 | 352.5 | 76.7 | 0 | 68 | 3099.1 | 2674.9 | 0 | 466.6 | 592.8 | 0 | 0 | 0 | 497.2 | 6240.6 | 592.8 | 7330.6 | 18:00 | 4044.4 | 2751.6 | 0 | 534.6 | 7330.6 | 18:00 | 254.6 | 25.2 | 0 | 534.6 | 814.4
18:30 | 356.4 | 76.8 | 0 | 53.9 | 3155.8 | 2678.1 | 0 | 505.9 | 631.2 | 0 | 0 | 0 | 487.1 | 6339.8 | 631.2 | 7458.1 | 18:30 | 4143.4 | 2754.9 | 0 | 559.8 | 7458.1 | 18:30 | 263.4 | 25.2 | 0 | 559.8 | 848.4
19:00 | 366.9 | 76.1 | 0 | 48.3 | 3075.9 | 2723.7 | 0 | 518.5 | 649.4 | 0 | 0 | 0 | 491.3 | 6318.1 | 649.4 | 7458.8 | 19:00 | 4092.2 | 2799.8 | 0 | 566.8 | 7458.8 | 19:00 | 262.7 | 25 | 0 | 566.8 | 854.5
19:30 | 362.5 | 76.1 | 0 | 53.8 | 2977.9 | 2755.4 | 0 | 509 | 653.2 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | 6242.3 | 653.2 | 7387.9 | 19:30 | 3993.6 | 2831.5 | 0 | 562.8 | 7387.9 | 19:30 | 263.9 | 25.3 | 0 | 562.8 | 852
20:00 | 365.6 | 75 | 0 | 62.9 | 2936.2 | 2759.8 | 0 | 510.7 | 651.4 | 0 | 0 | 0 | 503.5 | 6206.7 | 651.4 | 7361.6 | 20:00 | 3953.2 | 2834.8 | 0 | 573.6 | 7361.6 | 20:00 | 264.3 | 24.2 | 0 | 573.6 | 862.1
20:30 | 367.4 | 75 | 0 | 66 | 2956.2 | 2752.9 | 0 | 476 | 652.1 | 0 | 0 | 0 | 508.4 | 6185.1 | 652.1 | 7345.6 | 20:30 | 3975.7 | 2827.9 | 0 | 542 | 7345.6 | 20:30 | 264.1 | 23.9 | 0 | 542 | 830
21:00 | 365.7 | 76.3 | 0 | 68.6 | 2999.5 | 2762.8 | 0 | 438.2 | 662.8 | 0 | 0 | 0 | 510.6 | 6200.5 | 662.8 | 7373.9 | 21:00 | 4028 | 2839.1 | 0 | 506.8 | 7373.9 | 21:00 | 264.2 | 27.3 | 0 | 506.8 | 798.3
21:30 | 366.2 | 76.7 | 0 | 64.4 | 3011.2 | 2771.9 | 0 | 399.5 | 671.3 | 0 | 0 | 0 | 507.3 | 6182.6 | 671.3 | 7361.2 | 21:30 | 4048.7 | 2848.6 | 0 | 463.9 | 7361.2 | 21:30 | 265.2 | 37.6 | 0 | 463.9 | 766.7
22:00 | 365.6 | 76.2 | 0 | 52.5 | 2991.1 | 2780.6 | 0 | 399.1 | 644.6 | 0 | 0 | 0 | 494.3 | 6170.8 | 644.6 | 7309.7 | 22:00 | 4001.3 | 2856.8 | 0 | 451.6 | 7309.7 | 22:00 | 265.9 | 41.3 | 0 | 451.6 | 758.8
22:30 | 348.5 | 76.3 | 0 | 50.9 | 2998 | 2774.2 | 0 | 358.3 | 609.6 | 0 | 0 | 0 | 475.7 | 6130.5 | 609.6 | 7215.8 | 22:30 | 3956.1 | 2850.5 | 0 | 409.2 | 7215.8 | 22:30 | 264.4 | 41.4 | 0 | 409.2 | 715
23:00 | 349.7 | 76.3 | 0 | 46.1 | 2880.4 | 2696.8 | 0 | 335.1 | 611.6 | 0 | 0 | 0 | 472.1 | 5912.3 | 611.6 | 6996 | 23:00 | 3841.7 | 2773.1 | 0 | 381.2 | 6996 | 23:00 | 263.5 | 41.4 | 0 | 381.2 | 686.1
23:30 | 337.6 | 76.2 | 0 | 40.2 | 2736.2 | 2587 | 0 | 327.8 | 617.4 | 0 | 0 | 0 | 454 | 5651 | 617.4 | 6722.4 | 23:30 | 3691.2 | 2663.2 | 0 | 368 | 6722.4 | 23:30 | 251.6 | 41.3 | 0 | 368 | 660.9
00:00 | 340 | 74.9 | 0 | 38.2 | 2757 | 2469.2 | 0 | 368.9 | 624.2 | 0 | 0 | 0 | 453.1 | 5595.1 | 624.2 | 6672.4 | 00:00 | 3721.2 | 2544.1 | 0 | 407.1 | 6672.4 | 00:00 | 252.7 | 40 | 0 | 407.1 | 699.8
TOTAL MWh | 8206.45 | 1818.7 | 2.1 | 1413.75 | 67081.7 | 65701.735 | 8.15 | 6104.9 | 13155 | 30.95 | 5164.4 | 0 | 11441 | 138896.485 | 18350.35 | 168687.835 | TOTAL MWh | 88443.15 | 67551.385 | 5174.65 | 7518.65 | 168687.835 | TOTAL MWh | 6348.1 | 635.15 | 5174.65 | 7518.65 | 19676.55

## HOP
miércoles, 4 de Junio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 04/06/2025 20:10:00 | 05/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 20:07:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 04/06/2025 00:00:00 | 05/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 07:04:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/06/2025 07:04:00 | 04/06/2025 23:27:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/06/2025 23:27:00 | 05/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 04/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 02:58:00 |  | 04/06/2025 02:48:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 04/06/2025 09:04:00 | 04/06/2025 23:47:00 | 04/06/2025 09:00:00 | 04/06/2025 23:36:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/06/2025 00:00:00 | 05/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 04/06/2025 18:45:00 | 04/06/2025 23:21:00 | 04/06/2025 18:24:00 | 04/06/2025 22:54:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 04/06/2025 00:00:00 | 05/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 04/06/2025 00:00:00 | 05/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 04/06/2025 00:00:00 | 05/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 04/06/2025 09:06:00 | 04/06/2025 10:03:00 | 04/06/2025 09:00:00 | 04/06/2025 09:55:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Operan 11 unidades (del G1 al G11) con 1.8 MW cada unidad.
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 04/06/2025 14:13:00 | 04/06/2025 15:17:00 | 04/06/2025 14:11:00 | 04/06/2025 15:10:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Operan 11 unidades (del G1 al G11) con 1.8 MW cada unidad para verificar la presencia de punto caliente en el seccionador de barra, fase "S"
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 04/06/2025 00:00:00 | 05/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 00:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/06/2025 10:51:00 | 04/06/2025 22:52:00 | 04/06/2025 10:27:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/06/2025 22:52:00 | 04/06/2025 23:41:00 |  | 04/06/2025 23:28:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 04/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 15:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 04/06/2025 15:32:00 | 04/06/2025 22:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 04/06/2025 22:54:00 | 04/06/2025 23:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 04/06/2025 23:27:00 | 05/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 04/06/2025 00:00:00 | 05/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 04/06/2025 00:00:00 | 05/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 04/06/2025 00:00:00 | 05/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 04/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 05:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 04/06/2025 06:15:00 | 05/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 06:09:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | RF ETEN TG2 - D2 | 04/06/2025 10:06:00 | 04/06/2025 10:26:00 | 04/06/2025 10:02:00 | 04/06/2025 10:24:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 15:30:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 04/06/2025 15:30:00 | 04/06/2025 15:54:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 4 de Junio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 04/06/2025 00:00 | 04/06/2025 20:10 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 04/06/2025 14:32 | 04/06/2025 19:35 | Mantenimiento correctivo en la unidad G1 SAM post falla | 0 | F | F/S | N | CORR. | 1 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CENTRAL | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | CAMBIO DE VÁLVULA ESFERICA EN GRUPO G1 CON VACIADO Y LLENADO DE TUBERÍA FORZADA | 94 | P | F/S | N | PREV. | 14005 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Inspección y mantenimiento de equipos BOP previo a EPEyR modo diesel. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | CENTRAL | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO BOP/UPS/DC (TODA LA PLANTA F/S) & BOROSCOPIA GENERADOR TG1 Y TG2 | 460 | P | F/S | N | PREV. | 13549 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 04/06/2025 00:00 | 04/06/2025 11:23 | Inspección y mantenimiento en el reservorio de la Central Hidroeléctrica San Gabán III | 104 | P | F/S | N | PREV. | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 04/06/2025 00:00 | 04/06/2025 20:36 | Inspección y mantenimiento en el reservorio de la Central Hidroeléctrica San Gabán III | 104 | P | F/S | N | PREV. | 24608 | G
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | G1-G11 | 04/06/2025 11:06 | 04/06/2025 12:28 | Mantenimiento correctivo en la fase S del seccionador de barra 10kV. | 18 | F | F/S | N | CORR. | 16292 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 04/06/2025 15:53 | 05/06/2025 00:00 | Unidad TG1 indisponible | 0 | F | F/S | N | OTROS | 202 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla ocurrida el 01/06 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 04/06/2025 06:21 | 04/06/2025 11:23 | Unidad indisponible por falla | 4.88 | F | F/S | N | OTROS | 17965 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 04/06/2025 07:00 | 04/06/2025 10:16 | CENTRAL FUERA PARA EVALUACIÓN DEL FABRICANTE (ANDRITZ). | 10.427 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 04/06/2025 10:16 | 04/06/2025 11:23 | MiniCDA (Pruebas operativas de arranque y parada previo a declarar su disponibilidad) | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 17965 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO IV | G4 | 04/06/2025 10:03 | 04/06/2025 18:58 | PARADA POR CORRECTIVO DE EMERGENCIA G4 CH. CARHUAQUERO | 0 | F | F/S | N | OTROS | 204 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | R | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 04/06/2025 05:40 | 04/06/2025 06:15 | FALLA EXTERNA EN LA RED ELECTRICA DE 10KV | 1.05 | F | F/S | N | CORR. | 20851 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 94000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexión primaria frontal del cubículo del interruptor del generador 3 | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA | G3 | 04/06/2025 00:00 | 05/06/2025 00:00 | REHABILITACIÓN DE RODETES | 3.25 | P | F/S | N | PREV. | 48 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 04/06/2025 15:54 | 05/06/2025 00:00 | Retiro de instrumentos post pruebas de Tunning y Balanceo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13656 | G

## RESERVA_FRÍA
04/06/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 4 de Junio del 2025 / SEM N° 22 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 4 de Junio del 2025 / SEM N° 22 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2731.8684 | 2694.5352 | 898.6111
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2731.8684 | 2694.5352 | 898.6111
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2731.8684 | 2694.5352 | 898.6111
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2731.8684 | 2694.5352 | 898.6111
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2731.8684 | 2694.5352 | 898.6111
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2731.8684 | 2694.5352 | 898.6111
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2754.929 | 2717.5959 | 898.6111
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2754.929 | 2717.5959 | 898.6111
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2754.929 | 2717.5959 | 898.6111
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2754.929 | 2717.5959 | 898.6111
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2754.929 | 2717.5959 | 898.6111
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 2754.929 | 2717.5959 | 898.6111
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [36 empty] | 2.3848 | [77 empty] | 2946.1253 | 2908.7921 | 898.6111
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2946.1253 | 2908.7921 | 898.6111
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2946.1253 | 2908.7921 | 898.6111
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2946.1253 | 2908.7921 | 898.6111
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2946.1253 | 2908.7921 | 898.6111
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2946.1253 | 2908.7921 | 898.6111
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2905.6487 | 2868.3156 | 898.6111
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2905.6487 | 2868.3156 | 898.6111
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2905.6487 | 2868.3156 | 898.6111
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2731.8684 | 2694.5352 | 898.6111
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2714.4525 | 2677.1193 | 916.027
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2714.4525 | 2677.1193 | 916.027
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2731.8684 | 2694.5352 | 898.6111
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2731.8684 | 2694.5352 | 898.6111
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2731.8684 | 2694.5352 | 898.6111
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2731.8684 | 2694.5352 | 898.6111
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2714.4525 | 2677.1193 | 898.6111
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2714.4525 | 2677.1193 | 898.6111
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 |  |  |  |  | 185.6939 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2714.4525 | 2677.1193 | 898.6111
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2546.1745 | 2508.8413 | 1477.9983
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2546.1745 | 2508.8413 | 1477.9983
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2546.1745 | 2508.8413 | 1477.9983
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2546.1745 | 2508.8413 | 1477.9983
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2546.1745 | 2508.8413 | 1477.9983
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2546.1745 | 2508.8413 | 1477.9983
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2471.959 | 2434.6258 | 1477.9983
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2471.959 | 2434.6258 | 1477.9983
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2471.959 | 2434.6258 | 1477.9983
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2471.959 | 2434.6258 | 1477.9983
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2471.959 | 2434.6258 | 1477.9983
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2471.959 | 2434.6258 | 1477.9983
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2471.959 | 2434.6258 | 1477.9983
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2471.959 | 2434.6258 | 1477.9983
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [10 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2471.959 | 2434.6258 | 1477.9983
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2435.6775 | 2398.3443 | 1477.9983
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 | 184.8749 | [11 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2435.6775 | 2398.3443 | 1477.9983
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 2113.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4372.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 138.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207.4617 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 348.3166 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 860.3829 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6755280.75 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 4 de Junio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 30 | 32 | 13 | 54 | 12.98 | 12.59 | 12.123 | -- | -- | 1.065 | 48.67 | 33.28 | 149.67 | 105.294 | 80.777 | 6.1 | 12.66 | 5.3 | 0.83 | 0.01 | 0.48 | 44.26 | 192.442 | 52.76 | 44.39 | 18.65 | 5.1 | 11 | 11.4 | 9.8017 | 12.7 | 12.7 | 13.42 | 14.94 | 26 | -- | 33.6273 | 6.149 | -- | 5.0297 | 6.8151 | 18.088 | 6.153 | 22.887
00:30 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 30 | 32 | 13 | 54 | 12.98 | 12.59 | 12.123 | -- | -- | 1.065 | 48.67 | 33.28 | 149.67 | 105.294 | 80.777 | 6.1 | 12.66 | 5.3 | 0.83 | 0.01 | 0.48 | 44.26 | 192.442 | 52.76 | 44.39 | 18.65 | 5.1 | 11 | 11.4 | 9.8017 | 12.7 | 12.7 | 13.42 | 14.94 | 26 | -- | 33.6273 | 6.149 | -- | 5.0297 | 6.8151 | 18.088 | 6.153 | 22.887
01:00 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 31.5 | 32 | 13 | 54 | 10.99 | 12.71 | 9.984 | -- | -- | 1.065 | 50.56 | 34.24 | 147.37 | 105.294 | 81.849 | 6.1 | 12.66 | 4.48 | 0.82 | 0.01 | 0.522 | 42.99 | 191.17 | 53.76 | 44.67 | 18.64 | 5.2 | 11 | 11.4 | 9.9951 | 12.7 | 12.7 | 13.27 | 14.79 | 26 | -- | -- | 6.112 | -- | 5.0297 | 6.8151 | 18.088 | 6.153 | 23.053
01:30 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 31.5 | 32 | 13 | 54 | 10.99 | 12.71 | 9.984 | -- | -- | 1.065 | 50.56 | 34.24 | 147.37 | 105.294 | 81.849 | 6.1 | 12.66 | 4.48 | 0.82 | 0.01 | 0.522 | 42.99 | 191.17 | 53.76 | 44.67 | 18.64 | 5.2 | 11 | 11.4 | 9.9951 | 12.7 | 12.7 | 13.27 | 14.79 | 26 | -- | -- | 6.112 | -- | 5.0297 | 6.8151 | 18.088 | 6.153 | 23.053
02:00 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 26.1 | 32 | 13 | 54 | 10.96 | 12 | 10.076 | -- | -- | 1.065 | 44.45 | 33.28 | 146.23 | 105.294 | 84.128 | 6.1 | 12.66 | 4.62 | 0.81 | 0.01 | 0.487 | 39.99 | 188.17 | 54.46 | 44.866 | 18.82 | 4.4 | 11 | 11.4 | 9.987 | 12.7 | 12.7 | 13.13 | 14.65 | 26 | -- | -- | 6.103 | -- | 5.0157 | 6.8151 | 18.088 | 6.086 | 22.882
02:30 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 26.1 | 32 | 13 | 54 | 10.96 | 12 | 10.076 | -- | -- | 1.065 | 44.45 | 33.28 | 146.23 | 105.294 | 84.128 | 6.1 | 12.66 | 4.62 | 0.81 | 0.01 | 0.487 | 39.99 | 188.17 | 54.46 | 44.866 | 18.82 | 4.4 | 11 | 11.4 | 9.987 | 12.7 | 12.7 | 13.13 | 14.65 | 26 | -- | -- | 6.103 | -- | 5.0157 | 6.8151 | 18.088 | 6.086 | 22.882
03:00 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 22.9 | 32 | 13 | 54 | 10.96 | 12.62 | 10.101 | -- | -- | 1.065 | 40.45 | 34.72 | 143.96 | 105.294 | 86.658 | 6.1 | 12.66 | 4.7 | 0.8 | 0.01 | 0.493 | 45.29 | 193.47 | 53.75 | 38.458 | 18.24 | 9.7 | 11 | 11.5 | 9.9986 | 12.7 | 12.7 | 13.24 | 14.75 | 26 | -- | -- | 6.136 | -- | 5.0276 | 6.8151 | 18.088 | 6.143 | 22.817
03:30 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 22.9 | 32 | 13 | 54 | 10.96 | 12.62 | 10.101 | -- | -- | 1.065 | 40.45 | 34.72 | 143.96 | 105.294 | 86.658 | 6.1 | 12.66 | 4.7 | 0.8 | 0.01 | 0.493 | 45.29 | 193.47 | 53.75 | 38.458 | 18.24 | 9.7 | 11 | 11.5 | 9.9986 | 12.7 | 12.7 | 13.24 | 14.75 | 26 | -- | -- | 6.136 | -- | 5.0276 | 6.8151 | 18.088 | 6.143 | 22.817
04:00 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 19 | 32 | 13.8 | 54 | 10.98 | 12.66 | 10.037 | -- | -- | 1.065 | 50.56 | 35.21 | 142.83 | 105.294 | 84.686 | 6.1 | 12.66 | 4.27 | 0.79 | 0.01 | 0.502 | 39.58 | 187.76 | 52.32 | 33.865 | 18.45 | 16.7 | 11 | 11.4 | 10.0297 | 12.7 | 12.7 | 13.07 | 14.59 | 26 | -- | -- | 6.162 | -- | 5.0157 | 6.8151 | 18.088 | 6.086 | 23.053
04:30 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 19 | 32 | 13.8 | 54 | 10.98 | 12.66 | 10.037 | -- | -- | 1.065 | 50.56 | 35.21 | 142.83 | 105.294 | 84.686 | 6.1 | 12.66 | 4.27 | 0.79 | 0.01 | 0.502 | 39.58 | 187.76 | 52.32 | 33.865 | 18.45 | 16.7 | 11 | 11.4 | 10.0297 | 12.7 | 12.7 | 13.07 | 14.59 | 26 | -- | -- | 6.162 | -- | 5.0157 | 6.8151 | 18.088 | 6.086 | 23.053
05:00 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 18.3 | 32 | 13.8 | 54 | 10.98 | 12.59 | 10.099 | -- | -- | 1.065 | 48.67 | 34.24 | 142.83 | 105.294 | 84.328 | 6.1 | 12.66 | 4.63 | 0.79 | 0.01 | 0.421 | 33.78 | 181.96 | 54.54 | 32.57 | 19.04 | 20.1 | 11 | 11.4 | 9.9479 | 12.7 | 12.7 | 13.23 | 14.75 | 26 | -- | -- | 6.161 | -- | 5.0137 | 6.8151 | 18.088 | 6.076 | 22.882
05:30 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 18.3 | 32 | 13.8 | 54 | 10.98 | 12.59 | 10.099 | -- | -- | 1.065 | 48.67 | 34.24 | 142.83 | 105.294 | 84.328 | 6.1 | 12.66 | 4.63 | 0.79 | 0.01 | 0.421 | 33.78 | 181.96 | 54.54 | 32.57 | 19.04 | 20.1 | 11 | 11.4 | 9.9479 | 12.7 | 12.7 | 13.23 | 14.75 | 26 | -- | -- | 6.161 | -- | 5.0137 | 6.8151 | 18.088 | 6.076 | 22.882
06:00 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 21.6 | 32 | 14.7 | 54 | 11.02 | 12.56 | 13.487 | 1.07 | 60.6 | 1.065 | 49.3 | 32.34 | 141.71 | 105.294 | 85.939 | 6.1 | 12.66 | 5.14 | 0.78 | 0.01 | 0.531 | 31.34 | 179.52 | 56.68 | 32.39 | 18.77 | 18.9 | 11 | 11.4 | 10.1735 | 12.7 | 12.7 | 13.15 | 14.67 | 26 | -- | -- | 6.129 | -- | 5.0083 | 6.8151 | 18.088 | 6.05 | 22.817
06:30 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 21.6 | 32 | 14.7 | 54 | 11.02 | 12.56 | 13.487 | 1.07 | 60.6 | 1.065 | 49.3 | 32.34 | 141.71 | 105.294 | 85.939 | 6.1 | 12.66 | 5.14 | 0.78 | 0.01 | 0.531 | 31.34 | 179.52 | 56.68 | 32.39 | 18.77 | 18.9 | 11 | 11.4 | 10.1735 | 12.7 | 12.7 | 13.15 | 14.67 | 26 | -- | -- | 6.129 | -- | 5.0083 | 6.8151 | 18.088 | 6.05 | 22.817
07:00 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 28.8 | 32 | 14.7 | 54 | 13.07 | 12.53 | 13.42 | -- | -- | 1.065 | 55.12 | 29.63 | 142.83 | 105.294 | 87.312 | 6.1 | 12.09 | 3.96 | 0.76 | 0.01 | 0.395 | 36.83 | 185.01 | 55.32 | 32.753 | 18.01 | 18.3 | 11 | 11.4 | 10.3449 | 12.7 | 12.7 | 13.28 | 14.8 | 26 | -- | -- | 6.19 | -- | 5.0137 | 6.8151 | 18.088 | 6.076 | 23.053
07:30 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 28.8 | 32 | 14.7 | 54 | 13.07 | 12.53 | 13.42 | -- | -- | 1.065 | 55.12 | 29.63 | 142.83 | 105.294 | 87.312 | 6.1 | 12.09 | 3.96 | 0.76 | 0.01 | 0.395 | 36.83 | 185.01 | 55.32 | 32.753 | 18.01 | 18.3 | 11 | 11.4 | 10.3449 | 12.7 | 12.7 | 13.28 | 14.8 | 26 | -- | -- | 6.19 | -- | 5.0137 | 6.8151 | 18.088 | 6.076 | 23.053
08:00 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 27.7 | 32 | 14.7 | 54 | 13.94 | 12.57 | 13.36 | -- | -- | 1.065 | 59.93 | 30.07 | 142.83 | 105.294 | 87.308 | 6.1 | 14.41 | 4.68 | 0.45 | 0.01 | 0.458 | 52.57 | 200.75 | 55.107 | 32.948 | 19.02 | 18.5 | 11 | 11.4 | 10.1465 | 12.6 | 12.6 | 13.32 | 14.84 | 26 | -- | -- | 6.197 | -- | 4.968 | 6.8151 | 17.858 | 6.086 | 23.118
08:30 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 27.7 | 32 | 14.7 | 54 | 13.94 | 12.57 | 13.36 | -- | -- | 1.065 | 59.93 | 30.07 | 142.83 | 105.294 | 87.308 | 6.1 | 14.41 | 4.68 | 0.45 | 0.01 | 0.458 | 52.57 | 200.75 | 55.107 | 32.948 | 19.02 | 18.5 | 11 | 11.4 | 10.1465 | 12.6 | 12.6 | 13.32 | 14.84 | 26 | -- | -- | 6.197 | -- | 4.968 | 6.8151 | 17.858 | 6.086 | 23.118
09:00 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 33 | 32 | 14.7 | 56 | 13.99 | 12.55 | 13.474 | -- | -- | 1.065 | 58.53 | 31.88 | 141.71 | 105.294 | 87.343 | 6.1 | 14.41 | 4.52 | 0.45 | 0.01 | 0.507 | 55.63 | 203.81 | 55.526 | 53.542 | 18.59 | 0 | 11 | 11.4 | 10.128 | 12.6 | 12.6 | 13.66 | 15.18 | 26 | -- | -- | 6.184 | -- | 4.9492 | 6.8151 | 17.788 | 6.065 | 23.118
09:30 | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 33 | 32 | 14.7 | 56 | 13.99 | 12.55 | 13.474 | -- | -- | 1.065 | 58.53 | 31.88 | 141.71 | 105.294 | 87.343 | 6.1 | 14.41 | 4.52 | 0.45 | 0.01 | 0.507 | 55.63 | 203.81 | 55.526 | 53.542 | 18.59 | 0 | 11 | 11.4 | 10.128 | 12.6 | 12.6 | 13.66 | 15.18 | 26 | -- | -- | 6.184 | -- | 4.9492 | 6.8151 | 17.788 | 6.065 | 23.118
10:00 | 1.1 | 29 | 28 | 2 | 29.7 | 31 | 14 | 56 | 14.06 | 12.74 | 14.762 | -- | -- | 1.065 | 52.48 | 32.81 | 140.59 | 105.294 | 87.294 | 6.1 | 14.41 | 4.21 | 0.45 | 0.01 | 0.581 | 40.66 | 188.84 | 55.265 | 57.652 | 19.09 | 0 | 11 | 10.7 | 10.1474 | 12.6 | 12.6 | 13.35 | 14.87 | 26 | -- | -- | 6.171 | -- | 4.9386 | 6.8151 | 17.788 | 6.014 | 23.355
10:30 | 1.1 | 29 | 28 | 2 | 29.7 | 31 | 14 | 56 | 14.06 | 12.74 | 14.762 | -- | -- | 1.065 | 52.48 | 32.81 | 140.59 | 105.294 | 87.294 | 6.1 | 14.41 | 4.21 | 0.45 | 0.01 | 0.581 | 40.66 | 188.84 | 55.265 | 57.652 | 19.09 | 0 | 11 | 10.7 | 10.1474 | 12.6 | 12.6 | 13.35 | 14.87 | 26 | -- | -- | 6.171 | -- | 4.9386 | 6.8151 | 17.788 | 6.014 | 23.355
11:00 | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 29.4 | 30 | 14 | 56 | 14.09 | 12.62 | 14.782 | -- | -- | 1.065 | 49.3 | 30.97 | 140.59 | 105.294 | 87.18 | 6.1 | 14.41 | 4.26 | 0.45 | 0.01 | 0.464 | 39.63 | 187.81 | 56.43 | 55.997 | 19.2 | 0 | 11 | 10.6 | 10.3094 | 12.6 | 12.6 | 13.07 | 14.59 | 26 | -- | -- | 6.07 | -- | 4.9514 | 6.8151 | 17.788 | 6.076 | 23.184
11:30 | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 29.4 | 30 | 14 | 56 | 14.09 | 12.62 | 14.782 | -- | -- | 1.065 | 49.3 | 30.97 | 140.59 | 105.294 | 87.18 | 6.1 | 14.41 | 4.26 | 0.45 | 0.01 | 0.464 | 39.63 | 187.81 | 56.43 | 55.997 | 19.2 | 0 | 11 | 10.6 | 10.3094 | 12.6 | 12.6 | 13.07 | 14.59 | 26 | -- | -- | 6.07 | -- | 4.9514 | 6.8151 | 17.788 | 6.076 | 23.184
12:00 | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 29.7 | 30 | 14 | 54 | 14.04 | 12.55 | 14.764 | -- | -- | 1.065 | 51.19 | 29.63 | 139.48 | 105.294 | 87.322 | 6.1 | 13.82 | 5.34 | 0.45 | 0.01 | 0.507 | 42.8 | 190.98 | 56.83 | 48.623 | 18.98 | 0 | 11 | 10.5 | 10.2104 | 12.6 | 12.6 | 12.92 | 14.44 | 26 | -- | -- | 6.023 | -- | 4.9674 | 6.8151 | 17.788 | 6.153 | 23.354
12:30 | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 29.7 | 30 | 14 | 54 | 14.04 | 12.55 | 14.764 | -- | -- | 1.065 | 51.19 | 29.63 | 139.48 | 105.294 | 87.322 | 6.1 | 13.82 | 5.34 | 0.45 | 0.01 | 0.507 | 42.8 | 190.98 | 56.83 | 48.623 | 18.98 | 0 | 11 | 10.5 | 10.2104 | 12.6 | 12.6 | 12.92 | 14.44 | 26 | -- | -- | 6.023 | -- | 4.9674 | 6.8151 | 17.788 | 6.153 | 23.354
13:00 | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 27.6 | 30 | 13.4 | 54 | 13.97 | 12.71 | 11.705 | -- | -- | 1.065 | 51.84 | 31.88 | 139.48 | 105.294 | 87.296 | 6.1 | 13.82 | 4.72 | 0.44 | 0.01 | 0.38 | 59.94 | 208.12 | 54.72 | 42.379 | 18.9 | 7.7 | 11 | 10.4 | 10.0244 | 12.6 | 12.6 | 13.08 | 14.6 | 26 | -- | -- | 6.072 | -- | 4.9481 | 6.8151 | 17.788 | 6.06 | 23.183
13:30 | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 27.6 | 30 | 13.4 | 54 | 13.97 | 12.71 | 11.705 | -- | -- | 1.065 | 51.84 | 31.88 | 139.48 | 105.294 | 87.296 | 6.1 | 13.82 | 4.72 | 0.44 | 0.01 | 0.38 | 59.94 | 208.12 | 54.72 | 42.379 | 18.9 | 7.7 | 11 | 10.4 | 10.0244 | 12.6 | 12.6 | 13.08 | 14.6 | 26 | -- | -- | 6.072 | -- | 4.9481 | 6.8151 | 17.788 | 6.06 | 23.183
14:00 | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 28.7 | 30 | 13.4 | 52 | 14.01 | 12.6 | 10.122 | -- | -- | 1.065 | 49.92 | 31.88 | 139.48 | 105.294 | 87.222 | 6.1 | 13.82 | 4.65 | 0.44 | 0.01 | 0.4 | 60.38 | 208.56 | 54.24 | 45.176 | 18.53 | 1.1 | 11 | 10.4 | 10.0427 | 12.6 | 12.6 | 13.33 | 14.85 | 26 | -- | -- | 6.039 | -- | 4.9054 | 6.8151 | 17.788 | 5.854 | 23.118
14:30 | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 28.7 | 30 | 13.4 | 52 | 14.01 | 12.6 | 10.122 | -- | -- | 1.065 | 49.92 | 31.88 | 139.48 | 105.294 | 87.222 | 6.1 | 13.82 | 4.65 | 0.44 | 0.01 | 0.4 | 60.38 | 208.56 | 54.24 | 45.176 | 18.53 | 1.1 | 11 | 10.4 | 10.0427 | 12.6 | 12.6 | 13.33 | 14.85 | 26 | -- | -- | 6.039 | -- | 4.9054 | 6.8151 | 17.788 | 5.854 | 23.118
15:00 | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 29 | 30 | 13.4 | 52 | 13.44 | 12.68 | 12.106 | -- | -- | 1.065 | 48.67 | 32.81 | 140.59 | 105.294 | 87.392 | 6.1 | 13.82 | 5.38 | 0.44 | 0.01 | 0.333 | 60.38 | 208.56 | 54.7 | 44.208 | 18.59 | 3.3 | 11 | 10.4 | 10.0174 | 12.6 | 12.6 | 13.3 | 14.82 | 26 | -- | -- | 6.028 | -- | 4.9162 | 6.8151 | 17.788 | 5.906 | 23.118
15:30 | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 29 | 30 | 13.4 | 52 | 13.44 | 12.68 | 12.106 | -- | -- | 1.065 | 48.67 | 32.81 | 140.59 | 105.294 | 87.392 | 6.1 | 13.82 | 5.38 | 0.44 | 0.01 | 0.333 | 60.38 | 208.56 | 54.7 | 44.208 | 18.59 | 3.3 | 11 | 10.4 | 10.0174 | 12.6 | 12.6 | 13.3 | 14.82 | 26 | -- | -- | 6.028 | -- | 4.9162 | 6.8151 | 17.788 | 5.906 | 23.118
16:00 | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 29.5 | 30 | 13 | 52 | 13.98 | 12.56 | 12.183 | -- | -- | 1.065 | 49.92 | 35.7 | 140.59 | 105.294 | 85.098 | 6.1 | 13.82 | 4.03 | 0.44 | 0.01 | 0.37 | 32.4 | 180.58 | 51.87 | 51.704 | 18.6 | 2.8 | 11 | 10.4 | 9.9456 | 12.6 | 12.6 | 13.26 | 14.78 | 26 | -- | -- | 6.031 | -- | 4.9033 | 6.8151 | 17.788 | 5.844 | 23.354
16:30 | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 29.5 | 30 | 13 | 52 | 13.98 | 12.56 | 12.183 | -- | -- | 1.065 | 49.92 | 35.7 | 140.59 | 105.294 | 85.098 | 6.1 | 13.82 | 4.03 | 0.44 | 0.01 | 0.37 | 32.4 | 180.58 | 51.87 | 51.704 | 18.6 | 2.8 | 11 | 10.4 | 9.9456 | 12.6 | 12.6 | 13.26 | 14.78 | 26 | -- | -- | 6.031 | -- | 4.9033 | 6.8151 | 17.788 | 5.844 | 23.354
17:00 | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 34.4 | 30 | 13 | 50 | 13.93 | 12.54 | 12.113 | -- | -- | 1.065 | 49.92 | 36.2 | 141.71 | 105.294 | 84.209 | 6.1 | 13.82 | 4.44 | 0.44 | 0.01 | 0.486 | 37.86 | 186.04 | 49.14 | 43.856 | 32.85 | 0 | 11 | 10.5 | 10.306 | 12.6 | 12.6 | 13.27 | 14.79 | 26 | -- | -- | 5.953 | -- | 4.9226 | 6.8151 | 17.788 | 5.937 | 22.947
17:30 | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 34.4 | 30 | 13 | 50 | 13.93 | 12.54 | 12.113 | -- | -- | 1.065 | 49.92 | 36.2 | 141.71 | 105.294 | 84.209 | 6.1 | 13.82 | 4.44 | 0.44 | 0.01 | 0.486 | 37.86 | 186.04 | 49.14 | 43.856 | 32.85 | 0 | 11 | 10.5 | 10.306 | 12.6 | 12.6 | 13.27 | 14.79 | 26 | -- | -- | 5.953 | -- | 4.9226 | 6.8151 | 17.788 | 5.937 | 22.947
18:00 | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 29.3 | 30 | 12.6 | 50 | 13.92 | 12.51 | 12.08 | 1.07 | 60 | 1.065 | 48.67 | 34.72 | 141.71 | 105.294 | 83.46 | 6.1 | 13.82 | 4.16 | 0.44 | 0.01 | 0.372 | 29.18 | 177.36 | 46.37 | 45.712 | 23.57 | 0 | 11 | 10.8 | 10.287 | 12.6 | 12.6 | 13.1 | 14.62 | 26 | -- | -- | 5.863 | -- | 4.8722 | 6.8151 | 17.788 | 5.694 | 22.817
18:30 | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 29.3 | 30 | 12.6 | 50 | 13.92 | 12.51 | 12.08 | 1.07 | 60 | 1.065 | 48.67 | 34.72 | 141.71 | 105.294 | 83.46 | 6.1 | 13.82 | 4.16 | 0.44 | 0.01 | 0.372 | 29.18 | 177.36 | 46.37 | 45.712 | 23.57 | 0 | 11 | 10.8 | 10.287 | 12.6 | 12.6 | 13.1 | 14.62 | 26 | -- | -- | 5.863 | -- | 4.8722 | 6.8151 | 17.788 | 5.694 | 22.817
19:00 | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 29.6 | 30 | 12.2 | 50 | 15.48 | 12.56 | 21.752 | -- | -- | 1.065 | 51.84 | 32.81 | 140.59 | 105.294 | 82.697 | 6.1 | 13.82 | 4.4 | 0.44 | 0.01 | 0.48 | 29.37 | 177.55 | 50.03 | 44.803 | 18.88 | 0 | 11 | 11 | 10.279 | 12.6 | 12.6 | 13.22 | 14.74 | 26 | -- | -- | 5.835 | -- | 4.8215 | 6.8151 | 17.559 | 5.679 | 22.817
19:30 | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 29.6 | 30 | 12.2 | 50 | 15.48 | 12.56 | 21.752 | -- | -- | 1.065 | 51.84 | 32.81 | 140.59 | 105.294 | 82.697 | 6.1 | 13.82 | 4.4 | 0.44 | 0.01 | 0.48 | 29.37 | 177.55 | 50.03 | 44.803 | 18.88 | 0 | 11 | 11 | 10.279 | 12.6 | 12.6 | 13.22 | 14.74 | 26 | -- | -- | 5.835 | -- | 4.8215 | 6.8151 | 17.559 | 5.679 | 22.817
20:00 | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 26.4 | 30 | 12.2 | 50 | 15.48 | 12.68 | 21.896 | -- | -- | 1.065 | 51.84 | 32.81 | 138.37 | 105.294 | 81.208 | 6.1 | 13.82 | 4.4 | 0.43 | 0.01 | 0.475 | 25.37 | 173.55 | 49.09 | 44.708 | 17.73 | 0 | 11 | 11 | 10.15 | 12.6 | 12.6 | 13.12 | 14.64 | 26 | -- | -- | 5.801 | -- | 4.8153 | 6.8151 | 17.489 | 5.719 | 22.817
20:30 | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 26.4 | 30 | 12.2 | 50 | 15.48 | 12.68 | 21.896 | -- | -- | 1.065 | 51.84 | 32.81 | 138.37 | 105.294 | 81.208 | 6.1 | 13.82 | 4.4 | 0.43 | 0.01 | 0.475 | 25.37 | 173.55 | 49.09 | 44.708 | 17.73 | 0 | 11 | 11 | 10.15 | 12.6 | 12.6 | 13.12 | 14.64 | 26 | -- | -- | 5.801 | -- | 4.8153 | 6.8151 | 17.489 | 5.719 | 22.817
21:00 | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 38.9 | 30 | 12.2 | 50 | 15.52 | 12.72 | 21.863 | -- | -- | 1.065 | 43.28 | 32.81 | 135.09 | 105.294 | 81.811 | 6.1 | 14.41 | 3.83 | 0.44 | 0.01 | 0.37 | 29.06 | 177.24 | 49.17 | 44.493 | 17.33 | 0 | 11 | 11 | 10.223 | 12.6 | 12.6 | 12.96 | 14.48 | 26 | -- | -- | 5.764 | -- | 4.8288 | 6.8151 | 17.489 | 5.784 | 23.053
21:30 | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 38.9 | 30 | 12.2 | 50 | 15.52 | 12.72 | 21.863 | -- | -- | 1.065 | 43.28 | 32.81 | 135.09 | 105.294 | 81.811 | 6.1 | 14.41 | 3.83 | 0.44 | 0.01 | 0.37 | 29.06 | 177.24 | 49.17 | 44.493 | 17.33 | 0 | 11 | 11 | 10.223 | 12.6 | 12.6 | 12.96 | 14.48 | 26 | -- | -- | 5.764 | -- | 4.8288 | 6.8151 | 17.489 | 5.784 | 23.053
22:00 | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 36.3 | 30 | 11.7 | 50 | 15.51 | 12.71 | 15.349 | -- | -- | 1.065 | 44.45 | 33.28 | 134 | 105.294 | 78.702 | 6.1 | 13.82 | 3.3 | 0.44 | 0.01 | 0.42 | 29.34 | 177.516 | 48.93 | 44.636 | 17.26 | 0 | 11 | 11 | 10.199 | 12.6 | 12.6 | 13.07 | 14.59 | 26 | -- | -- | 5.788 | -- | 4.8226 | 6.8151 | 17.489 | 5.754 | 23.118
22:30 | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 36.3 | 30 | 11.7 | 50 | 15.51 | 12.71 | 15.349 | -- | -- | 1.065 | 44.45 | 33.28 | 134 | 105.294 | 78.702 | 6.1 | 13.82 | 3.3 | 0.44 | 0.01 | 0.42 | 29.34 | 177.516 | 48.93 | 44.636 | 17.26 | 0 | 11 | 11 | 10.199 | 12.6 | 12.6 | 13.07 | 14.59 | 26 | -- | -- | 5.788 | -- | 4.8226 | 6.8151 | 17.489 | 5.754 | 23.118
23:00 | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 34.1 | 30 | 11.7 | 50 | 15.45 | 12.67 | 9.733 | -- | -- | 1.065 | 55.8 | 32.34 | 135.09 | 105.294 | 75.709 | 6.1 | 13.82 | 4.42 | 0.44 | 0.01 | 0.52 | 38.3 | 186.48 | 49.08 | 44.769 | 17.43 | 0 | 11 | 11 | 10.052 | 12.6 | 12.6 | 13.21 | 14.72 | 26 | 19.9251 | 32.415 | 5.776 | 22.9139 | 4.7977 | 6.8151 | 17.489 | 5.634 | 22.882
23:30 | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 34.1 | 30 | 11.7 | 50 | 15.45 | 12.67 | 9.733 | -- | -- | 1.065 | 55.8 | 32.34 | 135.09 | 105.294 | 75.709 | 6.1 | 13.82 | 4.42 | 0.44 | 0.01 | 0.52 | 38.3 | 186.48 | 49.08 | 44.769 | 17.43 | 0 | 11 | 11 | 10.052 | 12.6 | 12.6 | 13.21 | 14.72 | 26 | 19.9251 | 32.415 | 5.776 | 22.9139 | 4.7977 | 6.8151 | 17.489 | 5.634 | 22.882
MAX | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 18.3 | 30 | 11.7 | 50 | 10.96 | 12 | 9.733 | 1.07 | 60 | 1.065 | 40.45 | 29.63 | 134 | 105.294 | 75.709 | 6.1 | 12.09 | 3.3 | 0.43 | 0.01 | 0.333 | 25.37 | 173.55 | 46.37 | 32.39 | 17.26 | 0 | 11 | 10.4 | 9.8017 | 12.6 | 12.6 | 12.92 | 14.44 | 26 | 19.9251 | 32.415 | 5.764 | 22.9139 | 4.7977 | 6.8151 | 17.489 | 5.634 | 22.817
MIN | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 38.9 | 32 | 14.7 | 56 | 15.52 | 12.74 | 21.896 | 1.07 | 60.6 | 1.065 | 59.93 | 36.2 | 149.67 | 105.294 | 87.392 | 6.1 | 14.41 | 5.38 | 0.83 | 0.01 | 0.581 | 60.38 | 208.56 | 56.83 | 57.652 | 32.85 | 20.1 | 11 | 11.5 | 10.3449 | 12.7 | 12.7 | 13.66 | 15.18 | 26 | 19.9251 | 33.6273 | 6.197 | 22.9139 | 5.0297 | 6.8151 | 18.088 | 6.153 | 23.355
PROM | 1.1 | 28.875 | 27.875 | 2 | 28.8125 | 30.875 | 13.3 | 52.8333 | 13.4479 | 12.5929 | 13.3905 | 1.07 | 60.3 | 1.065 | 50.2233 | 32.8975 | 141.2221 | 105.294 | 84.4553 | 6.1 | 13.5325 | 4.4933 | 0.56083 | 0.01 | 0.45642 | 40.7054 | 188.8853 | 52.9203 | 43.7153 | 19.2988 | 5.4917 | 11 | 10.9917 | 10.1144 | 12.6333 | 12.6333 | 13.2096 | 14.7288 | 26 | 19.9251 | 33.0211 | 6.0307 | 22.9139 | 4.9368 | 6.8151 | 17.8315 | 5.9618 | 23.0332
INICIO | 1.1 | 30 | 29 | 2 | 30 | 32 | 13 | 54 | 12.98 | 12.59 | 12.123 | -- | -- | 1.065 | 48.67 | 33.28 | 149.67 | 105.294 | 80.777 | 6.1 | 12.66 | 5.3 | 0.83 | 0.01 | 0.48 | 44.26 | 192.442 | 52.76 | 44.39 | 18.65 | 5.1 | 11 | 11.4 | 9.8017 | 12.7 | 12.7 | 13.42 | 14.94 | 26 | -- | 33.6273 | 6.149 | -- | 5.0297 | 6.8151 | 18.088 | 6.153 | 22.887
FINAL | 1.1 | 28 | 27 | 2 | 34.1 | 30 | 11.7 | 50 | 15.45 | 12.67 | 9.733 | -- | -- | 1.065 | 55.8 | 32.34 | 135.09 | 105.294 | 75.709 | 6.1 | 13.82 | 4.42 | 0.44 | 0.01 | 0.52 | 38.3 | 186.48 | 49.08 | 44.769 | 17.43 | 0 | 11 | 11 | 10.052 | 12.6 | 12.6 | 13.21 | 14.72 | 26 | 19.9251 | 32.415 | 5.776 | 22.9139 | 4.7977 | 6.8151 | 17.489 | 5.634 | 22.882
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 4 de Junio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 6.4201 | 0.32532 | 0.168 | 0.199 | 0.01275 | 3874.9803 | -- | -- | 0.71387 | 22.1609 | -- | 0.34088 | 0.18831 | 2412 | 0.961 | 0.233 | 0.066 | 0.494 | -- | 274.423 | 0.039 | 0.061 | 62.1 | 0.055 | 0.4387 | 0.21374 | 9.09 | 0.637
00:30 | 2695 | 6.4201 | 0.32532 | 0.168 | 0.199 | 0.01275 | 3874.9803 | -- | -- | 0.71387 | 22.1609 | -- | 0.34088 | 0.18831 | 2412 | 0.961 | 0.233 | 0.066 | 0.494 | -- | 274.423 | 0.039 | 0.061 | 62.1 | 0.055 | 0.4387 | 0.21374 | 9.09 | 0.637
01:00 | 2695 | 6.6152 | 0.36366 | 0.179 | 0.189 | 0.01288 | 3874.9855 | -- | -- | 0.68357 | 22.174 | -- | 0.35371 | 0.17438 | 2411.94 | 0.954 | 0.234 | 0.084 | 0.49 | -- | 274.424 | 0.037 | 0.059 | 62.1 | 0.068 | 0.44451 | 0.19584 | 8.94 | 0.637
01:30 | 2695 | 6.6152 | 0.36366 | 0.179 | 0.189 | 0.01288 | 3874.9855 | -- | -- | 0.68357 | 22.174 | -- | 0.35371 | 0.17438 | 2411.94 | 0.954 | 0.234 | 0.084 | 0.49 | -- | 274.424 | 0.037 | 0.059 | 62.1 | 0.068 | 0.44451 | 0.19584 | 8.94 | 0.637
02:00 | 2695 | 6.7361 | 0.42972 | 0.195 | 0.164 | 0.01737 | 3874.9785 | -- | -- | 0.65378 | 22.1563 | -- | 0.3876 | 0.17893 | 2411.89 | 0.948 | 0.235 | 0.101 | 0.486 | -- | 274.426 | 0.036 | 0.054 | 62.1 | 0.082 | 0.43725 | 0.20569 | 8.77 | 0.637
02:30 | 2695 | 6.7361 | 0.42972 | 0.195 | 0.164 | 0.01737 | 3874.9785 | -- | -- | 0.65378 | 22.1563 | -- | 0.3876 | 0.17893 | 2411.89 | 0.948 | 0.235 | 0.101 | 0.486 | -- | 274.426 | 0.036 | 0.054 | 62.1 | 0.082 | 0.43725 | 0.20569 | 8.77 | 0.637
03:00 | 2695 | 6.8628 | 0.4944 | 0.201 | 0.147 | 0.01996 | 3874.9895 | -- | -- | 0.62561 | 22.184 | -- | 0.40868 | 0.15706 | 2411.83 | 0.94 | 0.237 | 0.128 | 0.494 | -- | 274.427 | 0.033 | 0.044 | 62.1 | 0.095 | 0.40969 | 0.23453 | 8.77 | 0.637
03:30 | 2695 | 6.8628 | 0.4944 | 0.201 | 0.147 | 0.01996 | 3874.9895 | -- | -- | 0.62561 | 22.184 | -- | 0.40868 | 0.15706 | 2411.83 | 0.94 | 0.237 | 0.128 | 0.494 | -- | 274.427 | 0.033 | 0.044 | 62.1 | 0.095 | 0.40969 | 0.23453 | 8.77 | 0.637
04:00 | 2695 | 7.1064 | 0.55677 | 0.212 | 0.138 | 0.02026 | 3874.9968 | -- | -- | 0.59904 | 22.2025 | -- | 0.40165 | 0.12691 | 2411.76 | 0.932 | 0.239 | 0.181 | 0.508 | -- | 274.428 | 0.03 | 0.035 | 62.1 | 0.108 | 0.37196 | 0.2825 | 8.63 | 0.637
04:30 | 2695 | 7.1064 | 0.55677 | 0.212 | 0.138 | 0.02026 | 3874.9968 | -- | -- | 0.59904 | 22.2025 | -- | 0.40165 | 0.12691 | 2411.76 | 0.932 | 0.239 | 0.181 | 0.508 | -- | 274.428 | 0.03 | 0.035 | 62.1 | 0.108 | 0.37196 | 0.2825 | 8.63 | 0.637
05:00 | 2695 | 7.3989 | 0.60759 | 0.218 | 0.127 | 0.01998 | 3874.987 | -- | -- | 0.57376 | 22.1779 | -- | 0.38082 | 0.12352 | 2411.7 | 0.924 | 0.241 | 0.251 | 0.519 | -- | 274.429 | 0.027 | 0.027 | 62.1 | 0.122 | 0.32989 | 0.32682 | 8.44 | 0.637
05:30 | 2695 | 7.3989 | 0.60759 | 0.218 | 0.127 | 0.01998 | 3874.987 | -- | -- | 0.57376 | 22.1779 | -- | 0.38082 | 0.12352 | 2411.7 | 0.924 | 0.241 | 0.251 | 0.519 | -- | 274.429 | 0.027 | 0.027 | 62.1 | 0.122 | 0.32989 | 0.32682 | 8.44 | 0.637
06:00 | 2695 | 7.6942 | 0.6705 | 0.207 | 0.138 | 0.01901 | 3874.9803 | -- | -- | 0.54977 | 22.1609 | -- | 0.35371 | 0.14509 | 2411.64 | 0.917 | 0.243 | 0.322 | 0.515 | 113.07 | 274.43 | 0.024 | 0.018 | 62.1 | 0.135 | 0.29493 | 0.35573 | 8.24 | 0.637
06:30 | 2695 | 7.6942 | 0.6705 | 0.207 | 0.138 | 0.01901 | 3874.9803 | -- | -- | 0.54977 | 22.1609 | -- | 0.35371 | 0.14509 | 2411.64 | 0.917 | 0.243 | 0.322 | 0.515 | 113.07 | 274.43 | 0.024 | 0.018 | 62.1 | 0.135 | 0.29493 | 0.35573 | 8.24 | 0.637
07:00 | 2695 | 7.8239 | 0.7255 | 0.195 | 0.151 | 0.02069 | 3874.987 | -- | -- | 0.52356 | 22.1779 | 327.281 | 0.36726 | 0.16991 | 2411.57 | 0.908 | 0.245 | 0.389 | 0.508 | -- | 274.431 | 0.025 | 0.011 | 62.1 | 0.146 | 0.29376 | 0.35701 | 8.09 | 0.637
07:30 | 2695 | 7.8239 | 0.7255 | 0.195 | 0.151 | 0.02069 | 3874.987 | -- | -- | 0.52356 | 22.1779 | 327.281 | 0.36726 | 0.16991 | 2411.57 | 0.908 | 0.245 | 0.389 | 0.508 | -- | 274.431 | 0.025 | 0.011 | 62.1 | 0.146 | 0.29376 | 0.35701 | 8.09 | 0.637
08:00 | 2695 | 7.9415 | 0.808 | 0.201 | 0.14 | 0.02618 | 3874.9925 | -- | -- | 0.49177 | 22.1917 | -- | 0.38082 | 0.18831 | 2411.48 | 0.897 | 0.246 | 0.459 | 0.504 | -- | 274.433 | 0.024 | 0.01 | 62.1 | 0.143 | 0.28675 | 0.35957 | 8.16 | 0.637
08:30 | 2695 | 7.9415 | 0.808 | 0.201 | 0.14 | 0.02618 | 3874.9925 | -- | -- | 0.49177 | 22.1917 | -- | 0.38082 | 0.18831 | 2411.48 | 0.897 | 0.246 | 0.459 | 0.504 | -- | 274.433 | 0.024 | 0.01 | 62.1 | 0.143 | 0.28675 | 0.35957 | 8.16 | 0.637
09:00 | 2695 | 7.9821 | 0.883 | 0.198 | 0.141 | 0.0244 | 3874.9657 | -- | -- | 0.45937 | 22.124 | -- | 0.3876 | 0.17438 | 2411.49 | 0.898 | 0.248 | 0.453 | 0.499 | -- | 274.424 | 0.023 | 0.011 | 62.1 | 0.141 | 0.29259 | 0.34557 | 8.35 | 0.637
09:30 | 2695 | 7.9821 | 0.883 | 0.198 | 0.141 | 0.0244 | 3874.9657 | -- | -- | 0.45937 | 22.124 | -- | 0.3876 | 0.17438 | 2411.49 | 0.898 | 0.248 | 0.453 | 0.499 | -- | 274.424 | 0.023 | 0.011 | 62.1 | 0.141 | 0.29259 | 0.34557 | 8.35 | 0.637
10:00 | 2695 | 7.9242 | 0.9505 | 0.194 | 0.143 | 0.02255 | 3874.9584 | -- | -- | 0.42642 | 22.1055 | -- | 0.37404 | 0.16991 | 2411.48 | 0.897 | 0.25 | 0.381 | 0.495 | -- | 274.415 | 0.028 | 0.011 | 62.1 | 0.137 | 0.29025 | 0.33552 | 8.31 | 0.637
10:30 | 2695 | 7.9242 | 0.9505 | 0.194 | 0.143 | 0.02255 | 3874.9584 | -- | -- | 0.42642 | 22.1055 | -- | 0.37404 | 0.16991 | 2411.48 | 0.897 | 0.25 | 0.381 | 0.495 | -- | 274.415 | 0.028 | 0.011 | 62.1 | 0.137 | 0.29025 | 0.33552 | 8.31 | 0.637
11:00 | 2695 | 7.8075 | 1.0018 | 0.189 | 0.147 | 0.02001 | 3874.9702 | -- | -- | 0.39879 | 22.1355 | -- | 0.37404 | 0.17438 | 2411.46 | 0.895 | 0.252 | 0.348 | 0.501 | -- | 274.406 | 0.033 | 0.012 | 62.1 | 0.134 | 0.29259 | 0.32066 | 8.25 | 0.637
11:30 | 2695 | 7.8075 | 1.0018 | 0.189 | 0.147 | 0.02001 | 3874.9702 | -- | -- | 0.39879 | 22.1355 | -- | 0.37404 | 0.17438 | 2411.46 | 0.895 | 0.252 | 0.348 | 0.501 | -- | 274.406 | 0.033 | 0.012 | 62.1 | 0.134 | 0.29259 | 0.32066 | 8.25 | 0.637
12:00 | 2695 | 7.7561 | 1.0612 | 0.189 | 0.145 | 0.01944 | 3874.9645 | -- | -- | 0.38435 | 22.1209 | -- | 0.38082 | 0.18358 | 2411.47 | 0.896 | 0.254 | 0.341 | 0.507 | -- | 274.398 | 0.036 | 0.012 | 62.1 | 0.131 | 0.29259 | 0.31456 | 8.32 | 0.637
12:30 | 2695 | 7.7561 | 1.0612 | 0.189 | 0.145 | 0.01944 | 3874.9645 | -- | -- | 0.38435 | 22.1209 | -- | 0.38082 | 0.18358 | 2411.47 | 0.896 | 0.254 | 0.341 | 0.507 | -- | 274.398 | 0.036 | 0.012 | 62.1 | 0.131 | 0.29259 | 0.31456 | 8.32 | 0.637
13:00 | 2695 | 7.7978 | 1.1179 | 0.198 | 0.134 | 0.01917 | 3874.9666 | -- | -- | 0.37093 | 22.1263 | -- | 0.39462 | 0.18358 | 2411.47 | 0.896 | 0.255 | 0.364 | 0.512 | -- | 274.389 | 0.04 | 0.013 | 62.1 | 0.127 | 0.29376 | 0.31578 | 8.63 | 0.637
13:30 | 2695 | 7.7978 | 1.1179 | 0.198 | 0.134 | 0.01917 | 3874.9666 | -- | -- | 0.37093 | 22.1263 | -- | 0.39462 | 0.18358 | 2411.47 | 0.896 | 0.255 | 0.364 | 0.512 | -- | 274.389 | 0.04 | 0.013 | 62.1 | 0.127 | 0.29376 | 0.31578 | 8.63 | 0.637
14:00 | 2695 | 7.9219 | 1.174 | 0.208 | 0.12 | 0.02037 | 3874.9632 | -- | -- | 0.35671 | 22.1178 | -- | 0.42273 | 0.17438 | 2411.46 | 0.895 | 0.257 | 0.371 | 0.516 | -- | 274.38 | 0.032 | 0.013 | 62.1 | 0.124 | 0.29493 | 0.30851 | 9.06 | 0.637
14:30 | 2695 | 7.9219 | 1.174 | 0.208 | 0.12 | 0.02037 | 3874.9632 | -- | -- | 0.35671 | 22.1178 | -- | 0.42273 | 0.17438 | 2411.46 | 0.895 | 0.257 | 0.371 | 0.516 | -- | 274.38 | 0.032 | 0.013 | 62.1 | 0.124 | 0.29493 | 0.30851 | 9.06 | 0.637
15:00 | 2695 | 7.9675 | 1.243 | 0.215 | 0.109 | 0.01891 | 3874.9654 | -- | -- | 0.34191 | 22.1232 | -- | 0.42999 | 0.15706 | 2411.46 | 0.895 | 0.258 | 0.381 | 0.521 | -- | 274.372 | 0.02 | 0.014 | 62.1 | 0.12 | 0.29376 | 0.30371 | 9.49 | 0.637
15:30 | 2695 | 7.9675 | 1.243 | 0.215 | 0.109 | 0.01891 | 3874.9654 | -- | -- | 0.34191 | 22.1232 | -- | 0.42999 | 0.15706 | 2411.46 | 0.895 | 0.258 | 0.381 | 0.521 | -- | 274.372 | 0.02 | 0.014 | 62.1 | 0.12 | 0.29376 | 0.30371 | 9.49 | 0.637
16:00 | 2695 | 7.9896 | 1.315 | 0.22 | 0.1 | 0.01867 | 3874.9809 | -- | -- | 0.36411 | 22.1625 | -- | 0.42273 | 0.13393 | 2411.44 | 0.892 | 0.26 | 0.39 | 0.526 | -- | 274.363 | 0.016 | 0.013 | 62.1 | 0.117 | 0.30078 | 0.29186 | 9.61 | 0.637
16:30 | 2695 | 7.9896 | 1.315 | 0.22 | 0.1 | 0.01867 | 3874.9809 | -- | -- | 0.36411 | 22.1625 | -- | 0.42273 | 0.13393 | 2411.44 | 0.892 | 0.26 | 0.39 | 0.526 | -- | 274.363 | 0.016 | 0.013 | 62.1 | 0.117 | 0.30078 | 0.29186 | 9.61 | 0.637
17:00 | 2695 | 7.9214 | 1.243 | 0.21 | 0.108 | 0.015 | 3875.0065 | 67.073 | 28.7544 | 0.4243 | 22.2272 | 326.68 | 0.4157 | 0.13038 | 2411.43 | 0.891 | 0.262 | 0.391 | 0.531 | -- | 274.354 | 0.012 | 0.013 | 62.1 | 0.113 | 0.32989 | 0.25852 | 9.57 | 0.637
17:30 | 2695 | 7.9214 | 1.243 | 0.21 | 0.108 | 0.015 | 3875.0065 | 67.073 | 28.7544 | 0.4243 | 22.2272 | 326.68 | 0.4157 | 0.13038 | 2411.43 | 0.891 | 0.262 | 0.391 | 0.531 | -- | 274.354 | 0.012 | 0.013 | 62.1 | 0.113 | 0.32989 | 0.25852 | 9.57 | 0.637
18:00 | 2695 | 7.753 | 1.145 | 0.201 | 0.116 | 0.015 | 3875.03 | -- | -- | 0.48463 | 22.2866 | -- | 0.40165 | 0.14129 | 2411.42 | 0.89 | 0.264 | 0.388 | 0.535 | 112.78 | 274.346 | 0.006 | 0.013 | 62.1 | 0.109 | 0.33859 | 0.25852 | 9.36 | 0.637
18:30 | 2695 | 7.753 | 1.145 | 0.201 | 0.116 | 0.015 | 3875.03 | -- | -- | 0.48463 | 22.2866 | -- | 0.40165 | 0.14129 | 2411.42 | 0.89 | 0.264 | 0.388 | 0.535 | 112.78 | 274.346 | 0.006 | 0.013 | 62.1 | 0.109 | 0.33859 | 0.25852 | 9.36 | 0.637
19:00 | 2695 | 7.5769 | 1.056 | 0.189 | 0.13 | 0.012 | 3875.0321 | -- | -- | 0.54493 | 22.292 | -- | 0.40165 | 0.14509 | 2411.41 | 0.889 | 0.266 | 0.388 | 0.539 | -- | 274.337 | 0.012 | 0.013 | 62.1 | 0.106 | 0.34585 | 0.24747 | 9.16 | 0.637
19:30 | 2695 | 7.5769 | 1.056 | 0.189 | 0.13 | 0.012 | 3875.0321 | -- | -- | 0.54493 | 22.292 | -- | 0.40165 | 0.14509 | 2411.41 | 0.889 | 0.266 | 0.388 | 0.539 | -- | 274.337 | 0.012 | 0.013 | 62.1 | 0.106 | 0.34585 | 0.24747 | 9.16 | 0.637
20:00 | 2695 | 7.4793 | 0.969 | 0.189 | 0.128 | 0.012 | 3875.0294 | -- | -- | 0.60597 | 22.285 | -- | 0.4157 | 0.15706 | 2411.4 | 0.887 | 0.268 | 0.388 | 0.532 | -- | 274.328 | 0.037 | 0.016 | 62.1 | 0.102 | 0.34295 | 0.25296 | 8.94 | 0.637
20:30 | 2695 | 7.4793 | 0.969 | 0.189 | 0.128 | 0.012 | 3875.0294 | -- | -- | 0.60597 | 22.285 | -- | 0.4157 | 0.15706 | 2411.4 | 0.887 | 0.268 | 0.388 | 0.532 | -- | 274.328 | 0.037 | 0.016 | 62.1 | 0.102 | 0.34295 | 0.25296 | 8.94 | 0.637
21:00 | 2695 | 7.5828 | 0.856 | 0.186 | 0.131 | 0.013 | 3875.044 | -- | -- | 0.66724 | 22.3221 | -- | 0.40165 | 0.14898 | 2411.38 | 0.885 | 0.269 | 0.388 | 0.524 | -- | 274.319 | 0.063 | 0.021 | 62.1 | 0.098 | 0.38357 | 0.19584 | 8.73 | 0.637
21:30 | 2695 | 7.5828 | 0.856 | 0.186 | 0.131 | 0.013 | 3875.044 | -- | -- | 0.66724 | 22.3221 | -- | 0.40165 | 0.14898 | 2411.38 | 0.885 | 0.269 | 0.388 | 0.524 | -- | 274.319 | 0.063 | 0.021 | 62.1 | 0.098 | 0.38357 | 0.19584 | 8.73 | 0.637
22:00 | 2695 | 7.6155 | 0.746 | 0.174 | 0.142 | 0.016 | 3875.0651 | -- | -- | 0.7048 | 22.3753 | -- | 0.39462 | 0.14898 | 2411.36 | 0.882 | 0.27 | 0.388 | 0.515 | -- | 274.311 | 0.088 | 0.027 | 62.1 | 0.094 | 0.41404 | 0.14669 | 8.52 | 0.637
22:30 | 2695 | 7.6155 | 0.746 | 0.174 | 0.142 | 0.016 | 3875.0651 | -- | -- | 0.7048 | 22.3753 | -- | 0.39462 | 0.14898 | 2411.36 | 0.882 | 0.27 | 0.388 | 0.515 | -- | 274.311 | 0.088 | 0.027 | 62.1 | 0.094 | 0.41404 | 0.14669 | 8.52 | 0.637
23:00 | 2695 | 7.6526 | 0.605 | 0.165 | 0.149 | 0.023 | 3875.0803 | -- | -- | 0.69582 | 22.4286 | -- | 0.40165 | 0.15706 | 2411.35 | 0.881 | 0.27 | 0.387 | 0.507 | -- | 274.302 | 0.09 | 0.034 | 62.1 | 0.09 | 0.4416 | 0.11732 | 8.35 | 0.637
23:30 | 2695 | 7.6526 | 0.605 | 0.165 | 0.149 | 0.023 | 3875.0803 | -- | -- | 0.69582 | 22.4286 | -- | 0.40165 | 0.15706 | 2411.35 | 0.881 | 0.27 | 0.387 | 0.507 | -- | 274.302 | 0.09 | 0.034 | 62.1 | 0.09 | 0.4416 | 0.11732 | 8.35 | 0.637

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 4 de Junio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
04/06/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
04/06/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/06/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 7
04/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
04/06/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/06/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
04/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.43
04/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
04/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.8
04/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.26
04/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
04/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.81
04/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
04/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
04/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.57
04/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.94
04/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.1
04/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.6
04/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.947
04/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
04/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
04/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
04/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.7
04/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
04/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
04/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.34
04/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.42
04/06/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.947
04/06/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.937

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 4 de Junio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
04/06/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/06/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/06/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/06/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/06/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.26
04/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/06/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/06/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/06/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.15
04/06/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 41.134

## STOCK_COMB
miércoles, 4 de Junio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
04/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 623.63 | 623.626 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
04/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
04/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 368.56 | 368.558 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
04/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
04/06/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
04/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 7968.83 | 8200.497 | 231.667 | m3
04/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
04/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
04/06/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59700.8 | 59700.8 | 0 | m3
04/06/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 30998.67 | 31407.49 | 408.82 | m3
04/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
04/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 563.61 | 554.645 | 0 | m3
04/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 764.51 | 764.51 | 0 | m3
04/06/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 804.62 | 804.385 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
04/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2180.73 | 2180.73 | 0 | m3
04/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
04/06/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6420.49 | 6419.7994 | 0 | m3 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEBIDO A PRUEBA CON CARGA DE UNIDAD GT2
04/06/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57870 | 57870 | 0 | m3
04/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
04/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.3 | 16.3 | 0 | m3
04/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 4 de Junio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 04/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 163.33
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 461.74
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 956.1108
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 44.5458
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 23159.338
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 21704.3915
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 23317.093
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 23290.5775
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1154343
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1137947
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1295273
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 91632
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1164588.8
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1163870.63
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 327960.81
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 347.46
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 122769.19
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 130.07
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 8.965
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1335259.041
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1354941.801
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 644033
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1988810
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22552.27
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 22622.71
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21806.18
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 23077.41
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 17172.77
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 17435.34
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11710.04
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0.69063
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 203131.764
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 703936
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 4 de Junio del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
04/06/2025 00:00 | 797.3 | 0 | 82.0555 | 82.0555 | 4467.8 | 506.02 | 9056 | 22692 | 3875.95 | 4330.547 | 4323.322 | 4331.15 | 2750 | 6936.95
04/06/2025 01:00 | 797.6 | 0 | 84.5712 | 84.5712 | 4474.7 | 503.08 | 9188 | 22746 | 4028.468 | 4413.186 | 4406.259 | 4414.77 | 2750 | 6935.31
04/06/2025 02:00 | 797.4 | 0 | 87.2 | 87.2 | 4474.7 | 505.04 | 9335 | 22837 | 4133.17 | 4467.363 | 4460.108 | 4469.418 | 2750 | 6933.85
04/06/2025 03:00 | 862.9 | 0 | 89.367 | 89.367 | 4467.8 | 507 | 9481 | 22832 | 4148.481 | 4476.196 | 4468.759 | 4478.015 | 2750 | 6932.52
04/06/2025 04:00 | 872.8 | 0 | 90.8525 | 90.8525 | 4467.8 | 506.02 | 9613 | 22722 | 4110.675 | 4459.707 | 4452.106 | 4461.173 | 2750 | 6930.92
04/06/2025 05:00 | 871.7 | 0 | 91.6691 | 91.6691 | 4467.8 | 506.02 | 9693 | 22744 | 4055.203 | 4429.282 | 4421.289 | 4430.669 | 2750 | 6929.41
04/06/2025 06:00 | 871.1 | 0 | 91.6283 | 91.6283 | 4467.8 | 506.02 | 9719 | 22916 | 3907.513 | 4351.551 | 4343.218 | 4352.585 | 2750 | 6927.84
04/06/2025 07:00 | 870.9 | 0 | 90.7144 | 90.7144 | 4472.1 | 507 | 9730 | 22743 | 3767.244 | 4270.482 | 4262.119 | 4271.438 | 2750 | 6926.5
04/06/2025 08:00 | 971.1 | 0 | 89.835 | 89.835 | 4469.5 | 506.02 | 9704 | 22907 | 3751.58 | 4260.668 | 4252.711 | 4261.545 | 2750 | 6925.52
04/06/2025 09:00 | 671.5 | 0 | 89.1472 | 89.1472 | 4468.6 | 506.02 | 9669 | 22694 | 3722.372 | 4233.579 | 4226.003 | 4234.339 | 2750 | 6925.17
04/06/2025 10:00 | 795.5 | 0 | 88.2835 | 88.2835 | 4475.9 | 506.02 | 9577 | 22704 | 3682.681 | 4202.565 | 4196.699 | 4204.306 | 2750 | 6924.93
04/06/2025 11:00 | 796.5 | 0 | 86.9393 | 86.9393 | 4469 | 506.02 | 9471 | 22897 | 3614.137 | 4139.948 | 4133.766 | 4140.001 | 2750 | 6923.47
04/06/2025 12:00 | 795.2 | 0 | 84.6435 | 84.6435 | 4466.3 | 507 | 9366 | 22739 | 3448.074 | 4040.625 | 4035.799 | 4038.126 | 2750 | 6921.96
04/06/2025 13:00 | 793.3 | 0 | 82.9977 | 82.9977 | 4464.1 | 507 | 9266 | 22690 | 3498.835 | 4074.191 | 4069.644 | 4071.927 | 2750 | 6921.54
04/06/2025 14:00 | 797.47 | 0 | 81.8734 | 81.8734 | 4470.2 | 506.02 | 9189 | 22719 | 3501.426 | 4090.483 | 4086.404 | 4088.298 | 2750 | 6919.49
04/06/2025 15:00 | 795 | 0 | 81.1102 | 81.1102 | 4469.4 | 506.02 | 9183 | 22755 | 3586.224 | 4132.293 | 4128.252 | 4130.108 | 2750 | 6919.86
04/06/2025 16:00 | 797.1 | 0 | 81.5248 | 81.5248 | 4472.1 | 507.98 | 9177 | 22787 | 3606.599 | 4146.033 | 4140.687 | 4143.534 | 2750 | 6917.34
04/06/2025 17:00 | 797.1 | 0 | 82.1278 | 82.1278 | 4470.4 | 507.98 | 9171 | 22853 | 3616.492 | 4149.763 | 4143.39 | 4147.068 | 2750 | 6913.68
04/06/2025 18:00 | 797.2 | 0 | 82.401 | 82.401 | 4471.1 | 507.98 | 9165 | 22819 | 3589.639 | 4135.238 | 4128.36 | 4132.463 | 2750 | 6911.09
04/06/2025 19:00 | 797.6 | 0 | 82.1529 | 82.1529 | 4474.7 | 511.91 | 9162 | 22791 | 3549.831 | 4120.515 | 4112.789 | 4117.388 | 2750 | 6910.4
04/06/2025 20:00 | 797.3 | 0 | 81.5248 | 81.5248 | 4467.8 | 510.93 | 9188 | 22849 | 3501.308 | 4099.316 | 4091.595 | 4096.189 | 2750 | 6908.85
04/06/2025 21:00 | 797.4 | 0 | 80.815 | 80.815 | 4467.8 | 510.93 | 9192 | 22879 | 3435.943 | 4078.313 | 4071.049 | 4074.872 | 2750 | 6906.98
04/06/2025 22:00 | 797.3 | 0 | 80.3659 | 80.3659 | 4467.8 | 511.91 | 9179 | 22821 | 3519.917 | 4131.312 | 4123.818 | 4127.988 | 2750 | 6905.21
04/06/2025 23:00 | 797.4 | 0 | 81.0191 | 81.0191 | 4474.7 | 510.93 | 9298 | 22803 | 3670.551 | 4225.924 | 4219.19 | 4224.799 | 2760 | 6903.4

## TEMP_AMB
miércoles, 4 de Junio del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. AGUAYTIA
04/06/2025 00:00 | 16.8 | 20.6 | 20.6 | 17.5 | 17.5 | 21.33 | 21.33 | 16.8 | 30.45 | 17.7 | 17.5 | 18.13 | 17.945 | 17.3 | 24.62
04/06/2025 01:00 | 17.6 | 20.6 | 20.6 | 17.3 | 17.3 | 21.19 | 21.19 | 16.6 | 30.39 | 17.4 | 18.1 | 19.68 | 17.767 | 17 | 24.14
04/06/2025 02:00 | 16.7 | 20.48 | 20.48 | 17.2 | 17.2 | 21.04 | 21.04 | 16.8 | 30.28 | 17.1 | 17.9 | 20.1 | 17.767 | 17.4 | 23.91
04/06/2025 03:00 | 16.8 | 20.37 | 20.37 | 17 | 17 | 20.95 | 20.95 | 16.7 | 30.67 | 17.2 | 18.2 | 20.92 | 17.6 | 16.9 | 23.6
04/06/2025 04:00 | 17.7 | 20.56 | 20.56 | 17.2 | 17.2 | 20.82 | 20.82 | 16.7 | 30.73 | 17.2 | 18.1 | 21.09 | 17.5 | 17 | 23.26
04/06/2025 05:00 | 16.2 | 20.89 | 20.89 | 17.3 | 17.3 | 20.66 | 20.66 | 16.9 | 31.05 | 16.8 | 18.2 | 21.25 | 17.433 | 16.8 | 23.13
04/06/2025 06:00 | 16.5 | 21.07 | 21.07 | 17 | 17 | 20.57 | 20.57 | 16.8 | 31.18 | 16.3 | 18.7 | 21.26 | 17.4 | 16.8 | 23.27
04/06/2025 07:00 | 16.7 | 21.19 | 21.19 | 16.9 | 16.9 | 20.56 | 20.56 | 16.9 | 31.14 | 16.2 | 18.5 | 21.33 | 17.467 | 17 | 23.4
04/06/2025 08:00 | 16 | 21.51 | 21.51 | 17.2 | 17.2 | 20.65 | 20.65 | 17 | 31.41 | 16.1 | 18.6 | 21.62 | 17.533 | 17.1 | 23.98
04/06/2025 09:00 | 16 | 22.79 | 22.79 | 17.8 | 17.8 | 21.04 | 21.04 | 17.1 | 32.1 | 16.4 | 18.8 | 21.93 | 17.8 | 17.3 | 26.26
04/06/2025 10:00 | 17 | 24.06 | 24.06 | 18.5 | 18.5 | 21.1 | 21.1 | 17.1 | 33.45 | 16.5 | 19.1 | 22.22 | 18.167 | 18.1 | 29.66
04/06/2025 11:00 | 18 | 25.27 | 25.27 | 18.2 | 18.2 | 21.69 | 21.69 | 17.1 | 35.26 | 16.5 | 19.2 | 18.39 | 18.5 | 18.9 | 30.86
04/06/2025 12:00 | 21 | 26.11 | 26.11 | 18 | 18 | 22.26 | 22.26 | 17.3 | 36.27 | 16.8 | 19.7 | 18.67 | 18.433 | 19.4 | 31.75
04/06/2025 13:00 | 23 | 26.81 | 26.81 | 18.5 | 18.5 | 23.34 | 23.34 | 17.6 | 34.93 | 17.3 | 20.1 | 19.49 | 18.7 | 19.8 | 32.39
04/06/2025 14:00 | 23 | 25.84 | 25.84 | 18 | 18 | 23.58 | 23.58 | 17.6 | 33.74 | 17.7 | 20.2 | 19.79 | 18.667 | 19.9 | 32.08
04/06/2025 15:00 | 25 | 25.07 | 25.07 | 18 | 18 | 23.52 | 23.52 | 17.6 | 33.04 | 17.9 | 20.8 | 19.11 | 18.467 | 19.1 | 31.92
04/06/2025 16:00 | 21 | 24.05 | 24.05 | 17.7 | 17.7 | 23.04 | 23.04 | 17.4 | 32.49 | 18.3 | 20.8 | 19.21 | 18.367 | 18.8 | 31.72
04/06/2025 17:00 | 20 | 23.44 | 23.44 | 17.5 | 17.5 | 23.27 | 23.27 | 17.3 | 32.28 | 18.4 | 20.9 | 19.1 | 18.433 | 18.6 | 29.69
04/06/2025 18:00 | 19 | 22.91 | 22.91 | 17.6 | 17.6 | 22.79 | 22.79 | 17 | 31.67 | 18.5 | 18.5 | 18.52 | 18.233 | 18.2 | 27.99
04/06/2025 19:00 | 20 | 21.89 | 21.89 | 17.7 | 17.7 | 22.34 | 22.34 | 17 | 31.41 | 17.8 | 18.2 | 18.51 | 18.2 | 17.8 | 27.16
04/06/2025 20:00 | 17 | 21.3 | 21.3 | 17.8 | 17.8 | 22.02 | 22.02 | 16.9 | 31.04 | 17.5 | 17.8 | 18.28 | 18.2 | 17.9 | 26.32
04/06/2025 21:00 | 20 | 20.91 | 20.91 | 17.9 | 17.9 | 21.66 | 21.66 | 16.8 | 30.82 | 17.5 | 18.5 | 18.09 | 18.033 | 17.6 | 25.86
04/06/2025 22:00 | 19 | 20.65 | 20.65 | 17.9 | 17.9 | 21.43 | 21.43 | 16.9 | 30.58 | 17.4 | 17.8 | 18.01 | 18 | 17.5 | 25.34
04/06/2025 23:00 | 18 | 20.56 | 20.56 | 17.9 | 17.9 | 21.28 | 21.28 | 16.9 | 30.55 | 17.3 | 18.4 | 18.04 | 17.967 | 17.7 | 25.04

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 4 de Junio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
04/06/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 04/06/2025 06:00 | 05/06/2025 06:00
04/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 04/06/2025 06:00 | 05/06/2025 06:00
04/06/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 04/06/2025 06:00 | 05/06/2025 06:00
04/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 04/06/2025 06:00 | 05/06/2025 06:00
04/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 04/06/2025 06:00 | 05/06/2025 06:00
04/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 04/06/2025 06:00 | 05/06/2025 06:00
04/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2685 | 04/06/2025 06:00 | 05/06/2025 06:00
04/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 04/06/2025 06:00 | 05/06/2025 06:00
04/06/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 04/06/2025 06:00 | 05/06/2025 06:00
04/06/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 707.92 | 04/06/2025 06:00 | 05/06/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 4 de Junio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
04/06/2025 | 00:30 | 0 | 0 | 8.44 | 21.1355 |  | 5.18 | 5.27 | 5.214 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 1.8278 | 4.3117 |  |  |  | 5.339 | 5.9 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 448.2915 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 352.2291 | 352.2291
04/06/2025 | 01:00 | 0 | 0 | 8.95 | 21.1355 |  | 5.39 | 6.11 | 4.765 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 1.2284 | 2.7111 |  |  |  | 4.635 | 5.03 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 448.2915 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 352.2291 | 352.2291
04/06/2025 | 01:30 | 0 | 0 | 10.33 | 21.1355 |  | 5.2 | 6.76 | 4.995 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 2.7862 | 1.5077 |  |  |  | 4.57 | 4.98 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 448.2915 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 352.2291 | 352.2291
04/06/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 9.67 | 21.1355 |  | 4.75 | 7.46 | 4.608 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 2.6052 | 2.0452 |  |  |  | 5.118 | 4.93 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 448.2915 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 352.2291 | 352.2291
04/06/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 8.77 | 21.1355 |  | 4.21 | 7.75 | 4.506 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 1.8236 | 2.5723 |  |  |  | 4.907 | 4.48 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 448.2915 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 352.2291 | 352.2291
04/06/2025 | 03:00 | 0 | 0 | 9.06 | 21.1355 |  | 3.5 | 8.14 | 3.903 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 1.6216 | 2.2334 |  |  |  | 4.573 | 4.25 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 448.2915 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 352.2291 | 352.2291
04/06/2025 | 03:30 | 0 | 0 | 8.65 | 21.1355 |  | 3.67 | 7.9 | 3.644 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 1.2486 | 1.781 |  |  |  | 3.745 | 4.22 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 448.2915 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 352.2291 | 352.2291
04/06/2025 | 04:00 | 0 | 0 | 8.74 | 21.1355 |  | 3.6 | 7.89 | 4.287 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 1.3078 | 1.8395 |  |  |  | 4.979 | 3.6 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 448.2915 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 352.2291 | 352.2291
04/06/2025 | 04:30 | 0 | 0 | 7.93 | 21.1355 |  | 3.81 | 8.18 | 5.228 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | 5 | 7 |  |  |  |  | 3.0652 | 2.1147 |  |  |  | 6.123 | 5.05 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 448.2915 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 352.2291 | 352.2291
04/06/2025 | 05:00 | 0 | 0 | 10.33 | 21.1355 | 0 | 4.16 | 8.45 | 5.546 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7592 | 3.4394 | 0 | 0 | 0 | 5.341 | 4.73 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 448.2915 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 352.2291 | 352.2291 | 0 | 0.39
04/06/2025 | 05:30 | 0 | 0 | 9.64 | 21.1355 | 0 | 4.58 | 8.56 | 5.88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1509 | 3.9465 | 0 | 0 | 0 | 6.744 | 6.32 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 448.2915 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 352.2291 | 352.2291 | 0 | 0.29
04/06/2025 | 06:00 | 0 | 0 | 8.62 | 21.1355 | 0 | 4.27 | 8.53 | 5.444 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 11.628 | 0 | 0 | 10.2 | 6.259 | 4.2692 | 0 | 0 | 13.2 | 7.428 | 7.3 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 448.2915 | 496.3228 | 0 | 0 | 352.2291 | 352.2291 | 0.04 | 9.501
04/06/2025 | 06:30 | 0 | 0 | 9.43 | 21.1355 | 5.886 | 4.1 | 8.79 | 5.118 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 15.5 | 43.91 | 8 | 9 | 141.5466 | 0.33195 | 52.87 | 173.7 | 6.5485 | 5.6016 | 20.5028 | 10.7134 | 171.5 | 7.159 | 7.19 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 448.2915 | 390.6541 | 167.0056 | 0 | 352.2291 | 352.2291 | 51.05 | 170.545
04/06/2025 | 07:00 | 0 | 0 | 9.7 | 21.1355 | 19.405 | 4 | 9.16 | 5.011 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 232.8 | 262.91 | 8 | 10 | 412.8449 | 4.2381 | 196.02 | 513.1 | 7.502 | 7.302 | 182.6798 | 106.9865 | 495.3 | 7 | 7.06 | 409.8666 | 0 | 480.3124 | 320.2083 | 368.2395 | 98.2386 | 0 | 352.2291 | 352.2291 | 213.53 | 559.392
04/06/2025 | 07:30 | 0 | 0 | 8.96 | 21.1355 | 41.382 | 3.12 | 9.62 | 5.051 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 466.1 | 355 | 8 | 10 | 686.2558 | 19.6769 | 300.17 | 727.6 | 7.4753 | 8.1771 | 441.4286 | 349.3952 | 700.3 | 6.53 | 6.86 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 448.2915 | 496.3228 | 98.2386 | 0 | 352.2291 | 352.2291 | 361.83 | 719.027
04/06/2025 | 08:00 | 0 | 0 | 8.87 | 21.1355 | 60.668 | 3.05 | 9.47 | 4.826 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 693.7 | 741.46 | 8 | 10 | 808.0465 | 41.5151 | 451.4 | 790.9 | 6.8502 | 7.7464 | 716.6231 | 642.6255 | 766 | 6.383 | 6.32 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 448.2915 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 352.2291 | 352.2291 | 486.6 | 747.735
04/06/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 9.97 | 21.1003 | 457.36 | 3.14 | 9.92 | 4.928 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 797 | 789.14 | 9 | 10 | 844.9778 | 68.2786 | 573.32 | 819.4 | 7.6965 | 7.5213 | 814.3823 | 770.6531 | 797.2 | 5.93 | 6.14 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 448.2915 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 352.2291 | 352.2291 | 606.89 | 779.786
04/06/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 9.16 | 21.1003 | 576.893 | 3.27 | 10.24 | 4.336 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 808.1 | 820.44 | 9 | 10 | 850.2161 | 105.2949 | 688.88 | 830.9 | 7.182 | 7.2214 | 839.6282 | 786.7761 | 809.5 | 5.303 | 5.76 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 448.2915 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 288.1874 | 352.2291 | 720.51 | 788.138
04/06/2025 | 09:30 | 0 | 0 | 11.68 | 21.1003 | 679.22 | 3.9 | 9.58 | 4.49 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 804.7 | 822.5 | 9 | 10 | 849.4811 | 114.3432 | 790.81 | 832 | 3.7129 | 6.9825 | 853.3078 | 788.1858 | 811.4 | 5.176 | 4.89 | 400.2603 | 0 | 400.2603 | 384.2499 | 400.2603 | 257.8763 | 0 | 320.2083 | 352.2291 | 813.35 | 793.896
04/06/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 10.49 | 21.1003 | 752.886 | 5.2 | 9.59 | 4.601 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 778.5 | 825.71 | 9 | 10 | 848.6442 | 138.1712 | 874.5 | 830.6 | 2.2919 | 5.8373 | 854.1705 | 791.7101 | 808.4 | 4.568 | 4.34 | 400.2603 | 0 | 400.2603 | 384.2499 | 400.2603 | 257.8763 | 0 | 320.2083 | 352.2291 | 891.62 | 786.154
04/06/2025 | 10:30 | 0 | 0 | 9.51 | 21.1003 | 828.119 | 6.13 | 9.77 | 5.731 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 787.3 | 830.54 | 10 | 10 | 846.5621 | 231.7458 | 962.31 | 825.1 | 1.3999 | 5.5116 | 850.4103 | 778.2221 | 804.3 | 4.371 | 5.15 | 400.2603 | 0 | 400.2603 | 384.2499 | 400.2603 | 257.8763 | 0 | 320.2083 | 352.2291 | 960.44 | 777.926
04/06/2025 | 11:00 | 0 | 0 | 9.62 | 21.1003 | 874.401 | 6.45 | 10 | 5.56 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 785.1 | 825.46 | 10 | 11 | 846.0557 | 563.0285 | 998.23 | 822.4 | 1.9469 | 5.5108 | 846.9865 | 769.5022 | 802.7 | 4.651 | 6 | 400.2603 | 0 | 400.2603 | 384.2499 | 400.2603 | 257.8763 | 0 | 329.8145 | 352.2291 | 1008.56 | 772.097
04/06/2025 | 11:30 | 0 | 0 | 10.8 | 21.1003 | 901.056 | 7.15 | 10.07 | 5.296 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 784 | 825.09 | 9 | 10 | 843.5831 | 839.0646 | 1018.13 | 822.1 | 0.61087 | 5.6898 | 848.9631 | 770.7011 | 803.2 | 5.141 | 7.08 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 448.2915 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 320.2083 | 352.2291 | 1022.43 | 766.724
04/06/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 10.94 | 21.1003 | 922.033 | 7.23 | 9.82 | 5.269 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 789.9 | 825.33 | 9 | 9 | 847.0659 | 846.9723 | 1014.75 | 826.4 | 2.7049 | 4.9737 | 849.2358 | 774.9207 | 806.5 | 6.098 | 6.91 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 448.2915 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 352.2291 | 352.2291 | 1021.98 | 771.151
04/06/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 10.71 | 21.1003 | 914.174 | 6.76 | 9.98 | 5.794 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 796.1 | 822.91 | 9 | 10 | 852.716 | 854.0881 | 999.74 | 830.6 | 1.5747 | 2.3953 | 850.3086 | 777.7895 | 810.7 | 6.347 | 7.13 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 448.2915 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 352.2291 | 352.2291 | 1004.11 | 775.97
04/06/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 11.46 | 21.1003 | 893.374 | 7.38 | 9.71 | 5.579 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 802.9 | 828 | 10 | 10 | 855.1619 | 843.4746 | 966 | 834.5 | 1.2535 | 1.96 | 856.4298 | 784.0101 | 813.5 | 6.801 | 7.44 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 448.2915 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 352.2291 | 352.2291 | 953.44 | 782.939
04/06/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 9.37 | 21.1003 | 851.271 | 7.86 | 9.58 | 5.884 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 810.8 | 830 | 10 | 11 | 859.5092 | 805.6114 | 912.15 | 839.4 | 1.9319 | 2.8025 | 852.1064 | 795.2577 | 820.3 | 6.661 | 7.33 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 448.2915 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 352.2291 | 352.2291 | 901.51 | 785.942
04/06/2025 | 14:00 | 0 | 0 | 8.02 | 21.1003 | 791.249 | 8.1 | 10.16 | 5.552 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 810.6 | 836.73 | 10 | 11 | 858.503 | 755.5515 | 833.85 | 835.5 | 4.8753 | 2.8516 | 861.6969 | 803.4824 | 809.6 | 6.448 | 7 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 480.3124 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 384.2499 | 384.2499 | 811.52 | 778.99
04/06/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 9.51 | 21.1003 | 717.107 | 8.47 | 9.76 | 5.129 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 810.5 | 818.91 | 10 | 11 | 850.1525 | 695.4173 | 738.54 | 826.4 | 6.3262 | 6.2899 | 848.0139 | 800.2922 | 797.5 | 5.784 | 6.41 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 512.3332 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 384.2499 | 384.2499 | 707.17 | 755.548
04/06/2025 | 15:00 | 0 | 0 | 9.62 | 21.1003 | 616.469 | 8.44 | 9.42 | 5.201 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 794.3 | 806.67 | 11 | 11 | 822.1636 | 615.3337 | 627.36 | 791.9 | 8.5855 | 7.9736 | 839.3185 | 797.0032 | 766.5 | 5.368 | 5.77 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 512.3332 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 384.2499 | 384.2499 | 610.07 | 707.337
04/06/2025 | 15:30 | 0 | 0 | 8.75 | 21.1003 | 509.866 | 8.05 | 8.79 | 5.604 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 712.5 | 760 | 10 | 12 | 741.3604 | 420.2469 | 509.17 | 716.5 | 10.5029 | 9.6615 | 800.6896 | 778.3841 | 696.8 | 6.039 | 6.22 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 512.3332 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 384.2499 | 384.2499 | 488.4 | 598.077
04/06/2025 | 16:00 | 0 | 0 | 9.51 | 21.1003 | 394.351 | 7.93 | 8.16 | 5.619 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 501 | 567.2 | 9 | 10 | 491.5977 | 179.3761 | 381.01 | 569.6 | 10.7867 | 9.9052 | 646.6466 | 622.4685 | 536.1 | 6.204 | 7.1 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 512.3332 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 384.2499 | 384.2499 | 359.51 | 428.059
04/06/2025 | 16:30 | 0 | 0 | 9.52 | 20.3426 | 272.372 | 7.7 | 8.45 | 6.274 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 253 | 306.18 | 9 | 9 | 217.5792 | 173.9976 | 241.58 | 244.9 | 8.8757 | 10.5284 | 380.2517 | 356.2294 | 223 | 6.69 | 7.43 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 512.3332 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 384.2499 | 384.2499 | 201.83 | 126.362
04/06/2025 | 17:00 | 0 | 0 | 10.05 | 20.3426 | 38.186 | 6.77 | 8.62 | 5.951 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 48.4 | 70.45 | 9 | 9 | 25.4564 | 99.1274 | 61.82 | 18.8 | 9.3645 | 10.5814 | 140.7494 | 118.0368 | 17.5 | 7.302 | 7.98 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 448.2915 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 352.2291 | 352.2291 | 71.75 | 5.201
04/06/2025 | 17:30 | 0 | 0 | 9.78 | 20.3426 | 16.492 | 7.33 | 8.78 | 6.499 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 81.235 | 0 | 0 | 9.3521 | 11.2876 | 3.4832 | 2.0139 | 0 | 7.252 | 7.95 | 400.2603 | 0 | 400.2603 | 448.2915 | 400.2603 | 257.8763 | 0 | 336.2187 | 352.2291 | 0 | 0
04/06/2025 | 18:00 | 0 | 0 | 10.22 | 20.3426 | 0 | 6.95 | 8.45 | 6.358 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 21.0734 | 0 | 0 | 9.7686 | 11.2569 | 0 | 0 | 0 | 7.086 | 8.03 | 448.2915 | 0 | 448.2915 | 448.2915 | 464.302 | 257.8763 | 0 | 336.2187 | 352.2291 | 0 | 0
04/06/2025 | 18:30 | 0 | 0 | 10.11 | 20.3426 | 0 | 6.09 | 8.65 | 5.873 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 10.6754 | 12.0956 | 0 | 0 | 0 | 7.712 | 8.24 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 448.2915 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 320.2083 | 352.2291 | 0 | 0
04/06/2025 | 19:00 | 0 | 0 | 9.46 | 20.3426 | 0 | 6.28 | 8.22 | 5.773 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3162 | 11.4278 | 0 | 0 | 0 | 8.269 | 8.66 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 448.2915 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 384.2499 | 368.2395 | 0 | 0
04/06/2025 | 19:30 | 0 | 0 | 9.12 | 20.3426 | 0 | 6.69 | 8.55 | 5.839 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8499 | 10.6202 | 0 | 0 | 0 | 8.039 | 8.38 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 480.3124 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 384.2499 | 384.2499 | 0 | 0.121
04/06/2025 | 20:00 | 0 | 0 | 10.45 | 20.3426 |  | 7.14 | 8.39 | 5.801 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 8.2272 | 10.8396 |  |  |  | 8.135 | 8.69 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 480.3124 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 384.2499 | 384.2499
04/06/2025 | 20:30 | 12 | 0 | 9.81 | 20.3426 |  | 7.57 | 8.17 | 6.17 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 7.8746 | 9.9804 |  |  |  | 7.779 | 8.17 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 480.3124 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 384.2499 | 384.2499
04/06/2025 | 21:00 | 12 | 0 | 10.62 | 20.3426 |  | 7.46 | 7.95 | 5.89 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 8.3408 | 9.6243 |  |  |  | 7.675 | 7.96 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 480.3124 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 384.2499 | 384.2499
04/06/2025 | 21:30 | 24 | 0 | 10.29 | 20.3426 |  | 7.32 | 7.59 | 6.281 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 6.9238 | 8.4491 |  |  |  | 7.834 | 8.19 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 480.3124 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 384.2499 | 384.2499
04/06/2025 | 22:00 | 24 | 0 | 9.71 | 20.3426 |  | 6.79 | 6.88 | 6.28 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 8.185 | 8.0114 |  |  |  | 7.83 | 8.76 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 480.3124 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 384.2499 | 384.2499
04/06/2025 | 22:30 | 24 | 0 | 9.73 | 20.3426 |  | 6.65 | 6.58 | 6.637 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 6.1447 | 6.9074 |  |  |  | 7.844 | 8.29 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 480.3124 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 384.2499 | 384.2499
04/06/2025 | 23:00 | 24 | 0 | 10.27 | 20.3426 |  | 6.72 | 6.24 | 6.438 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 6.3312 | 6.923 |  |  |  | 8.223 | 8.15 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 480.3124 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 384.2499 | 384.2499
04/06/2025 | 23:30 | 22 | 0 | 9.27 | 20.3426 |  | 5.87 | 6.36 | 6.215 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 5.7273 | 6.6535 |  |  |  | 7.852 | 8.29 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 480.3124 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 384.2499 | 384.2499
05/06/2025 | 00:00 | 22 | 0 | 8.12 | 20.3426 |  | 5.24 | 6.9 | 6.406 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 6.7 | 7.2192 |  |  |  | 7.915 | 8 | 480.3124 | 0 | 480.3124 | 480.3124 | 496.3228 | 257.8763 | 0 | 384.2499 | 384.2499

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 4 de Junio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
04/06/2025 | 00:30 | 0 | 0 | 47.33 | 83.1486 | 172.93 | 28.74 | 3.25 | 335.3986
04/06/2025 | 01:00 | 0 | 0 | 50.19 | 83.1486 | 237.13 | 28.74 | 3.25 | 402.4586
04/06/2025 | 01:30 | 0 | 0 | 62.49 | 83.1486 | 237.61 | 28.74 | 3.25 | 415.2386
04/06/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 58.49 | 83.1486 | 239.76 | 28.74 | 3.25 | 413.3886
04/06/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 60.89 | 83.1486 | 237.44 | 28.74 | 3.25 | 413.4686
04/06/2025 | 03:00 | 0 | 0 | 62.89 | 83.1486 | 240.15 | 28.74 | 3.25 | 418.1786
04/06/2025 | 03:30 | 0 | 0 | 52.27 | 83.1486 | 238.09 | 28.74 | 3.25 | 405.4986
04/06/2025 | 04:00 | 0 | 0 | 52.78 | 83.1486 | 235.88 | 28.74 | 3.25 | 403.7986
04/06/2025 | 04:30 | 0 | 0 | 43.77 | 83.1486 | 238.14 | 28.74 | 3.25 | 397.0486
04/06/2025 | 05:00 | 0 | 0 | 57.03 | 83.1486 | 241.19 | 28.74 | 3.25 | 413.3586
04/06/2025 | 05:30 | 0 | 0 | 50.19 | 83.1486 | 237.58 | 28.74 | 3.25 | 402.9086
04/06/2025 | 06:00 | 0 | 0 | 44.83 | 83.1486 | 236.59 | 28.74 | 3.25 | 396.5586
04/06/2025 | 06:30 | 0 | 0 | 47.23 | 83.1486 | 236.63 | 28.74 | 3.25 | 398.9986
04/06/2025 | 07:00 | 0 | 0 | 48.61 | 83.1486 | 235.99 | 28.74 | 3.25 | 399.7386
04/06/2025 | 07:30 | 0 | 0 | 56.97 | 83.1486 | 237.42 | 28.74 | 3.25 | 409.5286
04/06/2025 | 08:00 | 0 | 0 | 56.41 | 83.1486 | 236.34 | 28.74 | 3.25 | 407.8886
04/06/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 61.35 | 61.2425 | 236.57 | 28.74 | 3.25 | 391.1525
04/06/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 56.35 | 61.2425 | 235.37 | 28.74 | 3.25 | 384.9525
04/06/2025 | 09:30 | 0 | 0 | 57.66 | 61.2425 | 233.71 | 28.74 | 3.25 | 384.6025
04/06/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 51.76 | 61.2425 | 234.84 | 28.74 | 3.25 | 379.8325
04/06/2025 | 10:30 | 0 | 0 | 57.01 | 61.2425 | 237.93 | 28.74 | 3.25 | 388.1725
04/06/2025 | 11:00 | 0 | 0 | 57.72 | 61.2425 | 234.29 | 28.74 | 3.25 | 385.2425
04/06/2025 | 11:30 | 0 | 0 | 55.59 | 61.2425 | 228.38 | 28.74 | 3.25 | 377.2025
04/06/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 56.31 | 61.2425 | 229.51 | 28.74 | 3.25 | 379.0525
04/06/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 48.83 | 61.2425 | 231.45 | 28.74 | 3.25 | 373.5125
04/06/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 52.22 | 61.2425 | 235.25 | 28.74 | 3.25 | 380.7025
04/06/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 47.6 | 61.2425 | 236.47 | 28.74 | 3.25 | 377.3025
04/06/2025 | 14:00 | 0 | 0 | 40.74 | 61.2425 | 236.01 | 28.74 | 3.25 | 369.9825
04/06/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 38.3 | 61.2425 | 239 | 28.74 | 3.25 | 370.5325
04/06/2025 | 15:00 | 0 | 0 | 38.74 | 61.2425 | 238.94 | 28.74 | 3.25 | 370.9125
04/06/2025 | 15:30 | 0 | 0 | 52.03 | 61.2425 | 238.53 | 28.74 | 3.25 | 383.7925
04/06/2025 | 16:00 | 0 | 0 | 56.6 | 61.2425 | 236 | 28.74 | 3.25 | 385.8325
04/06/2025 | 16:30 | 0 | 0 | 51.65 | 52.9433 | 236.32 | 28.74 | 3.25 | 372.9033
04/06/2025 | 17:00 | 0 | 0 | 54.57 | 52.9433 | 236.02 | 28.74 | 3.25 | 375.5233
04/06/2025 | 17:30 | 0 | 0 | 61.34 | 52.9433 | 234.07 | 28.74 | 3.25 | 380.3433
04/06/2025 | 18:00 | 0 | 0 | 64.11 | 52.9433 | 228.91 | 28.74 | 3.25 | 377.9533
04/06/2025 | 18:30 | 0 | 0 | 59.68 | 52.9433 | 231.57 | 28.74 | 3.25 | 376.1833
04/06/2025 | 19:00 | 0 | 0 | 55.81 | 52.9433 | 232.23 | 28.74 | 3.25 | 372.9733
04/06/2025 | 19:30 | 0 | 0 | 51.86 | 52.9433 | 234.22 | 28.74 | 3.25 | 371.0133
04/06/2025 | 20:00 | 0 | 0 | 59.47 | 52.9433 | 231.7 | 28.74 | 3.25 | 376.1033
04/06/2025 | 20:30 | 13 | 0 | 53.88 | 52.9433 | 231.69 | 28.74 | 3.25 | 383.5033
04/06/2025 | 21:00 | 13 | 0 | 58.33 | 52.9433 | 230.75 | 28.74 | 3.25 | 387.0133
04/06/2025 | 21:30 | 33 | 0 | 56.56 | 52.9433 | 233.1 | 28.74 | 3.25 | 407.5933
04/06/2025 | 22:00 | 33 | 0 | 53.34 | 52.9433 | 235.58 | 28.74 | 3.25 | 406.8533
04/06/2025 | 22:30 | 31 | 0 | 52.66 | 52.9433 | 233.44 | 28.74 | 3.25 | 402.0333
04/06/2025 | 23:00 | 31 | 0 | 55.62 | 52.9433 | 233.98 | 28.74 | 3.25 | 405.5333
04/06/2025 | 23:30 | 26 | 0 | 47.59 | 52.9433 | 234.61 | 28.74 | 3.25 | 393.1333
05/06/2025 | 00:00 | 26 | 0 | 41.7 | 52.9433 | 223.74 | 28.74 | 3.25 | 376.3733
EJEC MWh |  | 103 | 0 | 1279.675 | 1578.675 | 5611.525 | 689.76 | 78 | 9340.635

## FLUJOS
miércoles, 4 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
04/06/2025 | 00:30 |  | 17.8308 | -21.1591 | 8.7993 | 27.0884 |  | 37.7142 | -48.6106 | 41.9604 | 21.4793 | 20.8981 | 22.2 | -38.211 | 35.2 | 16.56 | -33 | 13.6984 | 98.6936 | 13.6407 | 13.9003 | 22.703 | 12.0736 | 5.9166 | 7.9946 |  |  | -42.17 | -42.22 |  | -19.98 | 37.4 | 6.227 | 0.226 | -34.6 | -34.25 | -64.12 | 34.91 | 34.82 |  | 8.5737 | 56.5554 | 59.0564 | 39.5424 | -46.8857 | -46.643 | 22.4823 | 28.3206 | 61.6212 | 63.8985 | 4.204 | 18.8169 | -441.9405 | -3.5606 | -18.3 | -18.3 | 52.3362 | 51.5161 | -4.6998 |  | -79.3083 | 3.2138 | 7.2082 | 4.8861 | 494.3692 | 89.6023 | 89.8159 | -450.4333 | 425.2633 |  | -57.6277 | 58.8583 | 73.6391 | 26.05 | 21.31 | 52.8 | 72.12 | 8.3095 | 6.836 | 71.0723 | 70.8425 | 39.2761 | -39.3147 | -39.3358 | 2.1385 | -43.435 |  |  | 39.5 | 86.8 | -13.67 | 46.9022 | 46.588 | 46.5018 | -60.2151 | -60.1875 | 34.1933 | -13.9633 | 37.1583 | 11.3698 | 27.22 | 59.89 | 37.2729 | 35.4538 | -29.06 | -3.6423 | 43.7808 | 43.5509 | -100.8035 | -0.0002 | -17.6933 | -92.9 | -92 | 26.7105 | 35.4584 | 52.1454 | 50.4089 | 35.02 | -8.41 | 59.778 | 99.0631 | -26.55 | -26.97 | 95.11 | 56.53 | 101.1273 | 99.4 | 17.0444 | 16.7273 | 199.3676 | 159.8485 | 152.5303 | 153.777 | 110.0868 | 98.3129 | -23.867 | 463.8846 | 459.4601 |  | -20.7716 | -17.6642 | -21.487 | 34.3846 | 33.0901 | 156.732 | -54.7235 | -56.0751 | -57.5066 | 16.76 | -14.35 | 99.6 | 10.5454 | 20.9228 | -13.0862 | -12.4952 | 4.0458 | -95.5602 | 62.5796 |  | 2.2751 | 2.2739 | 39.8758 | 40.8694 | 39.3634 | -9.7125 | -9.2101 | 43.5386 | -14.556 | -13.829 | 25.6256 | 39.8001 | -0.9357 | -6.34 | 15.1693 | 0.9268 | -9.66 | 17.53 | 0 | 10.5439 | -10.279 | 4.604 | 10.2864 | 30.67 | -44.2791 | -26.3284 | 14.43 | 67.3295 | 25.1 | -15.0265 |  | -2.885 | 1.5499 |  |  | -11.0501 | -22.8055 | 21.5084 | 35.7136 | 58.6397 | 63.0977 | -102.1678 | -17.5847 | 27.0706 | -41.1715 | 10.3606 | 5.6264 | 5.358 | 11.6688 | 250.5262 | 248.8573 | 278.7 | -276.9216 | -515.1419 | 520.3199 | 520.7178 | -234.1628 | -230.7619 | -49.0773 | -39.0079 | 78.5624 | 77.3934 | -176.8 | -175.9798 | 66.6249 | 65.9107 | -54.0081 | -55.0384 | 106.74 | 106.68 | 72.6 | 73 | 20.9407 | 24.56 | -358.1916 | 111.884 | 111.1974 | 11.6 | 26.8 | -65.1 | -66.9 | 1.3263 | 1.0777 | -510.107 | -408.5062 | 498.8404 | 401.7854 | 3.9334 | -391.505 | 390.6312 | -150.2371 | -236.1117 | -384.172 | 116.1818 | 114.4106 | 154.8613 | -481.4313 | 240.2004 | -242.2369 | 243.2514 | -9.9661 |  | 29.2 | 7.299 | 7.309 | -28.24 | 8.4 |  | -9.0532 | -51.4458 | -2.6352 | 35.6 | 57.61 | 56.685 | 11.3172 | 13.653 | 51.2525 | 51.4286 | 50.6423 |  | -27.3 | 19.3685 | 5.89 |  | -34.1901 | 73.8689 | 48.6662 | -34.2065 | -72.8124 | 39.1379 | 33.3993 | 26.4 | -26.7 |  | 73.7571
04/06/2025 | 01:00 |  | 17.3576 | -20.7525 | 8.4587 | 26.9256 |  | 37.1058 | -45.4071 | 39.6148 | 20.2034 | 19.7868 | 15.54 | -36.361 | 33 | 17.388 | -33 | 12.9775 | 91.2984 | 13.1371 | 13.324 | 22.224 | 12.1247 | 5.797 | 7.4258 |  |  | -44.06 | -43.83 |  | -15.54 | 35.2 | 5.752 | 0.226 | -38.39 | -39.09 | -58.41 | 39.1 | 38.75 |  | 8.932 | 54.7159 | 57.1062 | 52.5897 | -46.7518 | -45.7497 | 26.9289 | 29.3957 | 57.4685 | 58.6741 | 3.6806 | 20.0473 | -405.0746 | -14.9359 | -13.1 | -13.1 | 52.2445 | 50.5139 | -4.9694 |  | -61.4599 | 3.0185 | 6.1484 | 4.0875 | 462.5689 | 86.6115 | 86.7641 | -432.1888 | 396.5379 |  | -22.9286 | 24.4626 | 72.5813 | 26.01 | 20.45 | 50.13 | 70.5 | -12.4538 | -11.784 | 79.6032 | 80.4284 | 40.1552 | -28.7112 | -28.3717 | -1.0042 | -38.6331 |  |  | 41 | 80.2 | -13.19 | 50.0923 | 49.3076 | 49.8944 | -56.611 | -56.4213 | 33.4571 | -16.8374 | 36.4398 | 10.6258 | 27.36 | 55.71 | 35.8667 | 33.696 | -27.74 | -3.6423 | 39.5278 | 38.669 | -100.427 | -0.0001 | -16.8201 | -88.2 | -87.3 | 26.7929 | 33.7006 | 47.4489 | 47.4792 | 33.16 | -7.68 | 59.319 | 104.5809 | -26.66 | -26.9 | 91.74 | 54.01 | 102.2727 | 101.0364 | 6.0124 | 4.5636 | 189.3997 | 148.0524 | 143.9953 | 143.8187 | 105.4083 | 94.7312 | -24.342 | 447.6734 | 443.8045 |  | -19.9479 | -19.6527 | -16.3719 | 36.8416 | 36.4049 | 142.908 | -55.5369 | -55.2803 | -49.4876 | 0 | -15.47 | 103.3 | 10.1185 | 24.1205 | -12.816 | -12.4988 | 4.942 | -84.209 | 56.63 |  | 2.2008 | 2.143 | 40.1724 | 40.2356 | 38.6723 | 9.3776 | 9.8799 | 6.0284 | -3.7954 | -3.714 | -8.3152 | 0 | 4.2719 | -18.31 | 10.0618 | 0.8792 | -6.1 | 18.38 |  | 10.4944 | -10.351 | 4.589 | 10.1994 | 32.27 | -3.67 | 8.0366 | 13.51 | 73.0107 | 23.3 | -16.4814 |  | -2.6583 | 1.4562 |  |  | -12.6937 | -23.6215 | 20.3127 | 36.722 | 61.8355 | 61.9519 | -112.2953 | -16.937 | 27.8855 | -39.9081 | 10.1487 | 4.5412 | 4.3244 | 11 | 249.5886 | 248.5378 | 278.7 | -279.9337 | -527.6984 | 526.7287 | 527.8077 | -233.2807 | -232.4939 | -52.8729 | -43.3359 | 78.5203 | 77.0135 |  |  | 66.0426 | 65.7899 | -58.0777 | -57.5831 | 106.22 | 105.58 | 71.7 | 71.4 |  | 24.32 | -355.9866 | 109.5231 | 109.2201 |  | 25.7 | -65.1 | -66 | 1.2385 |  | -516.7356 | -399.1436 | 490.742 | 399.7588 | 5.7209 | -387.2141 | 386.3111 | -144.6996 | -233.8666 | -382.3592 | 113.5435 | 114.0568 | 147.9453 | -478.198 | 237.4176 | -239.2004 | 240.173 | -10.2023 |  | 27.52 | 7.387 | 7.392 | -27.12 | 7.68 |  | -7.9393 | -52.2362 | -3.2792 | 37.1 | 55.641 | 55.261 | 11.2818 | 13.6358 | 50.0495 | 50.4104 | 51.7332 |  | -24.7 | 20.0102 | 5.65 |  | -37.3557 | 76.5697 | 52.8158 | -36.867 | -74.5881 | 41.9458 | 32.8192 | 24.6 | -25 |  | 70.4747
04/06/2025 | 01:30 |  | 16.9344 | -19.8641 | 8.2487 | 26.2187 |  | 35.5781 | -42.4596 | 39.4337 | 19.7034 | 19.4201 | 13.32 | -34.674 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 13.3844 | 86.8482 | 13.1104 | 13.0235 | 22.1028 | 11.8669 | 5.8557 | 8.6255 |  |  | -42.94 | -43.07 |  | -13.32 | 33 | 5.158 | 0.222 | -37.25 | -37.42 | -59.28 | 37.08 | 37.19 |  | 8.5797 | 53.7362 | 55.0252 | 52.307 | -40.1877 | -40.0552 | 29.3813 | 30.7159 | 55.3252 | 55.861 | 3.1571 | 10.7865 | -407.0874 | -8.9618 | -16.2 | -16.2 | 45.0208 | 45.302 | -5.1009 |  | -54.1789 | 1.5396 | 5.8444 | 4.0353 | 468.3369 | 87.466 | 87.3745 | -433.6741 | 401.1844 |  | -18.4055 | 19.5229 | 69.3978 | 26.35 | 20.12 | 49.07 | 69.76 | -10.1765 | -10.5784 | 76.891 | 76.9956 | 42.1456 | -30.2891 | -29.6215 | -3.5549 | -44.5749 |  |  | 27.2 | 87.9 | -13.19 | 45.7861 | 45.5489 | 45.3638 | -65.6172 | -66.2063 | 50.5763 | -22.4837 | 54.489 | 10.3222 | 22.64 | 55.85 | 34.9292 | 33.2565 | -27.36 | -0.8094 | 44.8081 | 44.2529 | -114.9303 | -0.0002 | -16.6506 | -83.5 | -85 | 26.6885 | 31.9427 | 46.04 | 45.7214 | 31.74 | -7.55 | 56.0115 | 113.744 | -26.67 | -26.98 | 89.73 | 50.87 | 115.6364 | 114.0545 | 9.3456 | 9.0636 | 193.2319 | 154.1055 | 148.2719 | 150.0933 | 87.6475 | 73.6805 | -24.81 | 441.9298 | 427.0772 |  | -19.6653 | -18.0053 | 0 | 45.1392 | 42.2788 | 46.128 | -44.4644 | -45.5781 | -35.2108 | 0 | -16.06 | 1 | 9.9749 | 44.0421 | -11.1126 | -10.7761 | 3.7375 | -69.9906 | 40.0574 |  | 2.1115 | 2.1261 | 40.95 | 40.928 | 39.291 | 11.0521 | 11.5545 | 7.0332 | -6.8505 | -7.1315 | -5.1396 |  | 5.4951 | -16.2 | 10.1106 | 0.8463 | -5.82 | 18.28 |  | 10.3902 | -10.172 | 4.497 | 10.5463 | 32.81 | -4.8594 | 5.1111 | 13.02 | 71.866 | 23.1 | -16.2593 |  | -1.8801 | 1.4031 |  |  | -12.4231 | -23.0195 | 21.4031 | 35.5455 | 58.7567 | 59.3826 | -115.6731 | -16.4133 | 27.5115 | -37.858 | 10.489 | 4.3556 | 4.1029 | 12.3477 | 249.9765 | 247.8282 | 278.7 | -275.8615 | -522.783 | 525.7649 | 523.2441 | -233.7223 | -233.4721 | -52.8738 | -43.2036 | 80.3643 | 78.8429 |  |  | 65.8997 | 65.2076 | -57.5405 | -57.1123 | 106.23 | 105.38 | 71.2 | 71.4 |  | 24.48 | -350.0976 | 109.532 | 109.2247 | 11.1 | 25.7 | -62.5 | -64.3 | 1.3668 | 1.012 | -517.2293 | -380.2039 | 489.8351 | 398.0207 | 1.3007 | -384.8951 | 387.1624 | -148.3983 | -235.6419 | -379.3931 | 117.0091 | 110.9006 | 144.0938 | -476.5836 | 236.3995 | -240.3238 | 241.1184 | -9.9387 |  | 27.68 | 6.668 | 6.597 | -26.88 | 7.52 |  | -7.5578 | -53.5576 | -3.0747 | 36.9 | 54.219 | 55.933 |  |  | 50.3404 | 52.0955 | 51.0596 |  | -24.3 | 20.2492 | 5.4 |  | -39.7152 | 75.3653 | 52.7543 | -38.7368 | -74.2173 | 42.9937 | 31.1743 | 24.6 | -24.4 |  | 68.8368
04/06/2025 | 02:00 |  | 16.2956 | -19.1483 | 7.9565 | 26.2874 |  | 35.2345 | -40.1007 | 38.197 | 19.3154 | 18.9493 | 15.54 | -34.777 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 13.7317 | 83.1568 | 13.0948 | 12.8909 | 21.4265 | 11.8468 | 5.6841 | 8.0615 |  |  | -41.73 | -41.92 |  | -15.54 | 33 | 4.945 | 0.216 | -34.18 | -34.15 | -64.23 | 35.55 | 34.71 |  | 9.163 | 52.4045 | 54.0201 | 53.6059 | -38.0444 | -36.9521 | 21.7537 | 19.3653 | 55.3252 | 56.5308 | 2.1102 | 5.834 | -392.3223 | -5.6196 | -18.3 | -18.3 | 41.7344 | 41.2568 | -4.8551 |  | -53.1592 | 0.8682 | 0 | 3.657 | 451.2771 | 84.0785 | 84.4752 | -419.5887 | 384.5125 |  | -19.8785 | 21.2075 | 67.4019 | 25.36 | 19.11 | 47.05 | 67.51 | -10.1765 | -9.9086 | 74.7799 | 75.2783 | 42.2104 | -26.2615 | -25.6336 | -3.9239 | -39.0795 |  |  | 37.1 | 77.5 | -12.37 | 48.597 | 47.0965 | 47.4607 | -62.7303 | -62.0745 | 48.7455 | -21.5911 | 51.9829 | 9.9692 | 21.52 | 52.86 | 34.4604 | 32.3776 | -26.79 | -3.7679 | 39.176 | 38.6088 | -100.0511 | -0.0001 | -16.4181 | -81.2 | -79.4 | 26.2546 | 31.3568 | 42.7525 | 43.9636 | 30.78 | -6.92 | 57.6855 | 98.2431 | -26.44 | -27 | 87.77 | 50.76 | 100.3455 | 98.0364 | 6.017 | 5.6 | 182.9018 | 141.725 | 137.1124 | 138.4151 | 109.8461 | 96.1809 | -23.484 | 431.8072 | 429.3664 |  | -19.4793 | -18.3332 | -20.9368 | 33.2862 | 31.7232 | 176.7 | -61.2089 | -62.193 | -59.4049 | 16.44 | -14.77 | 114.4 | 9.7672 | 22.7483 | -11.932 | -11.5817 | 3.3638 | -92.0752 | 62.563 |  | 1.8923 | 1.9011 | 40.0674 | 40.4429 | 39.5805 | 9.0426 | 8.8752 | 4.8562 | -3.8493 | -4.0166 | -8.8576 | 0 | 4.2939 | -16.8 | 10.3597 | 0.8219 | -6.09 | 18.63 | 0 | 10.2788 | -10.309 | 4.581 | 10.5544 | 32.17 | -2.3629 | 8.789 | 13.48 | 70.8369 | 25 | -15.937 |  | 0 | 1.3471 |  |  | -12.6855 | -22.3496 | 19.03 | 33.6968 | 60.1835 | 62.0071 | -113.2467 | -15.9889 | 26.8082 | -36.3738 | 11.3737 | 3.7696 | 3.5333 | 13 | 246.8359 | 245.5033 | 278.7 | -278.8384 | -524.3822 | 524.8011 | 519.2444 | -229.6275 | -230.4537 | -53.0089 | -45.5187 | 77.979 | 78.6794 |  |  | 64.911 | 64.076 | -55.3235 | -55.1265 | 105.29 | 105.11 | 69.3 | 69.4 | 20.9621 | 23.68 | -343.6549 | 106.1974 | 103.8841 |  | 24.1 | -62.8 | -65 |  |  | -510.9462 | -392.9438 | 480.0825 | 389.3165 | 6.1989 | -374.6568 | 378.6323 | -140.6721 | -225.0415 | -367.1388 | 114.4016 | 112.4132 | 146.9655 | -463.6534 | 232.7661 | -231.4217 | 232.3939 | -10.5457 |  | 27.28 | 6.726 | 6.745 | -26.48 | 7.68 |  | -7.8813 | -53.2921 | -3.4836 | 37.4 | 56.239 | 55.719 |  |  | 51.2024 | 50.5084 | 52.009 |  | -25 | 20.2644 | 5.29 |  | -41.2695 | 75.8504 | 55.1775 | -40.9869 | -74.3807 | 44.1905 | 30.7411 | 24.2 | -24.3 |  | 68.5313
04/06/2025 | 02:30 |  | 15.7741 | -18.415 | 7.7213 | 26.6826 |  | 34.6463 | -39.4058 | 37.8529 | 19.1094 | 18.685 | 4.44 | -33.558 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 13.4649 | 78.3314 | 12.7739 | 12.9112 | 21.5468 | 11.8037 | 5.8078 | 7.9428 |  |  | -44.91 | -45.19 |  | -4.44 | 33 | 5.269 | 0.221 | -38.12 | -38.57 | -62.54 | 38.43 | 38.46 |  | 9.1684 | 52.5226 | 55.0832 | 57.8303 | -43.1349 | -43.5804 | 26.9041 | 27.4028 | 56.3968 | 57.8704 | 3.6806 | 17.4161 | -407.4965 | -4.2814 | -18.3 | -18.2 | 48.4217 | 47.7068 | -4.5889 |  | -62.4951 | 1.185 | 1.9962 | 3.7836 | 474.6237 | 70.4977 | 70.5893 | -386.057 | 394.787 |  | -53.9356 | 55.34 | 64.3082 | 25.65 | 18.62 | 45.58 | 66.96 | -0.2637 | 0.0042 | 72.3575 | 72.6332 | 41.8052 | -30.2372 | -30.1277 | -1.3874 | -35.5675 |  |  | 36.7 | 71.3 | -12.25 | 42.87 | 43.1494 | 44.461 | -72.3712 | -71.7351 | 44.0114 | -5.8716 | 45.5593 | 9.8923 | 17.85 | 53.16 | 33.5229 | 31.4987 | -26.15 | -3.7679 | 36.1725 | 35.6325 | -82.3353 | -0.0002 | -15.9972 | -78.8 | -78.2 | 26.6666 | 30.7709 | 40.8739 | 43.3777 | 30.16 | -6.46 | 58.806 | 82.8022 | -26.8 | -27.15 | 85.82 | 50.94 | 84.0364 | 83.0545 | 11.067 | 9.3455 | 177.0597 | 134.3207 | 128.7299 | 130.7545 | 112.4986 | 99.7065 | -24.233 | 402.4137 | 476.3459 |  | -19.4655 | -17.9593 | -14.4695 | 38.692 | 35.6275 | 138.3 | -55.0918 | -56.0625 | -60.9863 | 0 | -13.1 | 112.3 | 9.5665 | 33.3551 | -11.8 | -11.3404 | 2.2341 | -96.176 | 60.3738 |  | 1.8828 | 1.8695 | 39.2225 | 39.9459 | 38.7008 | -1.0047 | -0.6698 | 9.0426 | -7.4347 | -7.226 | -8.8569 |  | 5.539 | -16.3 | 10.1814 | 0.7974 | -5.95 | 19.06 | 0 | 10.4847 | -10.327 | 4.525 | 10.5736 | 32.51 | -4.4084 | 8.5624 | 12.95 | 72.548 | 25.3 | -15.399 |  | -2.0739 | 1.3062 |  |  | -12.948 | -22.1022 | 22.4752 | 33.2767 | 60.4762 | 61.4712 | -113.1291 | -15.8916 | 27.1935 | -37.0327 | 11.4072 | 3.3009 | 3.122 | 12.8397 | 244.9751 | 243.419 | 222.5 | -223.7802 | -476.5103 | 480.5579 | 481.0445 | -230.2173 | -229.299 | -50.9896 | -43.6851 | 76.0999 | 76.6397 |  |  | 64.5814 | 64.076 | -54.0996 | -53.6805 | 107.37 | 106.67 | 69.7 | 70.4 | 20.757 | 22.88 | -341.7432 | 104.8723 | 104.598 |  | 24.6 | -61.7 | -63.4 | 1.2917 | 1.1117 | -472.7273 | -432.7469 | 482.458 | 386.5694 | 6.4627 | -373.06 | 376.9227 | -143.844 | -227.2856 | -369.0852 | 110.1948 | 110.5558 | 144.7686 | -469.2552 | 231.6015 | -236.023 | 235.3681 | -10.6528 |  | 26.88 | 6.738 | 6.749 | -26.24 | 7.04 |  | -7.5578 | -52.7367 | -3.3982 | 36.3 | 54.54 | 56.283 |  |  | 51.7896 | 49.5058 | 50.1664 |  | -24 | 20.2974 | 5.2 |  | -39.6886 | 75.5351 | 52.3356 | -38.3831 | -73.6227 | 42.2132 | 31.3635 | 24.4 | -23.2 |  | 80.2413
04/06/2025 | 03:00 |  | 15.4246 | -18.141 | 7.6996 | 26.9878 |  | 34.9493 | -38.3259 | 37.9417 | 19.1194 | 18.578 | 4.44 | -33.297 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 13.1924 | 77.4696 | 13.1619 | 13.3713 | 21.4235 | 11.9643 | 6.2748 | 8.2678 |  |  | -45.22 | -44.8 |  | -4.44 | 30.8 | 4.54 | 0.215 | -34.22 | -33.88 | -70.75 | 33.87 | 34.93 |  | 9.1811 | 52.4375 | 53.8246 | 59.6389 | -37.3746 | -37.313 | 6.4561 | 6.3401 | 58.8081 | 60.0137 | 0 | -1.7003 | -384.0483 | -4.4307 | -18.2 | -18.2 | 43.1009 | 42.3396 | -4.6021 |  | -53.4177 | 0.9715 | 0 | 3.6099 | 448.4694 | 73.6411 | 73.8853 | -395.9243 | 379.6606 |  | -30.5025 | 31.1672 | 64.2783 | 25.09 | 18.16 | 45.55 | 66.72 | -0.9335 | -3.3447 | 73.2731 | 73.3024 | 42.9032 | -25.1109 | -24.5518 | -2.1603 | -36.7648 |  |  | 37.6 | 72.5 | -12.05 | 48.1792 | 46.76 | 47.0785 | -67.7325 | -67.3214 | 42.0984 | -9.1885 | 44.354 | 9.8626 | 17.53 | 51.46 | 33.0542 | 31.0593 | -26.25 | -3.7679 | 36.245 | 36.3235 | -92.0878 | -0.0002 | -15.9817 | -77.65 | -77 | 26.4029 | 30.1849 | 40.8739 | 42.7917 | 29.84 | -6.41 | 58.1175 | 90.4701 | -26.66 | -26.98 | 84.73 | 49.18 | 92.3273 | 89.3818 | 10.84 | 10.4273 | 177.7937 | 137.1026 | 132.1089 | 134.6297 | 109.3943 | 93.8902 | -23.798 | 408.925 | 487.4181 |  | -29.5922 | -29.0483 | -23.2298 | 41.7422 | 38.5165 | 135.228 | -51.7816 | -53.1867 | -57.8907 | 0 | -15.73 | 65 | 9.4537 | 38.5645 | -11.7283 | -11.289 | 1.8722 | -90.7785 | 63.9356 |  | 1.8745 | 1.8632 | 40.142 | 39.9103 | 38.2714 | 0.8373 | 1.0047 | -3.5166 | -7.2639 | -7.595 | -14.1037 |  | 1.4008 | -19.8 | 10.7015 | 0.7974 | -6.31 | 19.14 |  | 10.3862 | -10.501 | 4.548 | 10.736 | 30.81 | 4.3963 | 13.6493 | 13.39 | 71.3872 | 25.7 | -15.3751 |  | -1.4448 | 1.2769 |  |  | -12.486 | -20.9723 | 21.1302 | 32.8565 | 58.8444 | 63.7776 | -109.8075 | -15.6022 | 26.6745 | -35.7003 | 11.6443 | 3.3106 | 3.0165 |  | 247.7016 | 243.9855 | 218.8 | -218.9884 | -478.4229 | 482.2754 | 476.9702 | -231.3788 | -231.3007 | -52.9072 | -43.7194 | 81.2365 | 80.2677 |  |  | 64.2078 | 63.3838 | -54.8545 | -53.5716 | 107.51 | 105.39 | 69.3 | 69.1 | 20.9621 | 23.6 | -346.2983 | 108.2594 | 106.8351 |  | 24.6 | -63.2 | -65.2 |  |  | -466.5339 | -438.8926 | 480.3904 | 390.5413 | 6.5576 | -380.5496 | 384.5764 | -144.3108 | -229.5296 | -372.6116 | 109.7421 | 109.1619 | 147.1013 | -465.789 | 232.168 | -234.5275 | 235.4912 | -10.6528 |  | 27.52 | 6.811 | 6.753 | -26.96 | 7.12 |  | -7.4113 | -52.9686 | -3.7491 | 36.9 | 56.607 | 55.212 |  |  | 52.4944 | 51.5166 | 50.5652 |  | -22.9 | 20.6704 | 5.2 |  | -40.855 | 74.675 | 52.5551 | -40.0973 | -73.8473 | 42.7956 | 30.3444 | 23 | -23.4 |  | 69.3647
04/06/2025 | 03:30 |  | 15.2235 | -17.8975 | 7.702 | 27.3285 |  | 34.457 | -37.8919 | 37.8774 | 19.1894 | 18.977 | 6.66 | -33.334 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 13.2355 | 77.1626 | 12.7239 | 12.9979 | 21.3659 | 11.5823 | 5.8357 | 7.9909 |  |  | -40.38 | -40.89 |  | -6.66 | 30.8 | 4.076 | 0.214 | -33.61 | -33.75 | -60.18 | 33.83 | 34.47 |  | 9.3255 | 52.0329 | 53.5628 | 61.0673 | -44.0726 | -43.5201 | 30.0298 | 28.8157 | 56.3968 | 58.8081 | 4.7275 | 26.306 | -428.4363 | -5.0498 | -18.3 | -18.2 | 49.3147 | 48.2306 | -3.6644 |  | -75.4931 | 1.025 | 6.7056 | 4.5769 | 497.5431 | 68.7582 | 68.392 | -409.4465 | 398.6703 |  | -48.7615 | 50.0556 | 64.1585 | 25.4 | 18.12 | 45.06 | 67.15 | 8.3095 | 8.7114 | 66.7519 | 67.2006 | 42.1792 | -26.5534 | -26.5034 | 2.4047 | -35.9181 |  |  | 35.4 | 72.9 | -11.85 | 45.8112 | 44.5845 | 44.5666 | -71.1528 | -70.5064 | 45.4267 | -9.0506 | 47.7244 | 10.4463 | 20.24 | 51.11 | 32.5854 | 30.8395 | -25.93 | -3.7679 | 35.2538 | 36.0671 | -87.4457 | -0.0002 | -15.835 | -76.5 | -77 | 26.0458 | 29.599 | 39.9346 | 42.2058 | 29.51 | -6.33 | 56.8485 | 86.2724 | -26.92 | -27.25 | 84.78 | 49.07 | 89.5091 | 87.2 | 17.3262 | 16.8273 | 177.9477 | 140.3955 | 133.1102 | 135.3294 | 115.7814 | 103.6159 | -23.622 | 421.9575 | 445.8948 |  | -29.9004 | -28.1253 | -16.2848 | 34.4899 | 32.9817 | 156.732 | -60.2414 | -61.3155 | -61.8122 | 14.96 | -13.99 | 112.4 | 9.4863 | 23.9351 | -12.6037 | -12.2087 | 3.5036 | -97.8085 | 67.8612 |  | 1.9876 | 1.9914 | 39.0358 | 39.1138 | 37.5242 | -9.2101 | -9.2101 | 52.9162 | -15.8317 | -15.9858 | 34.8803 | 50.6218 | 4.5356 | -13.06 | 12.5789 | 0.7974 | -7.72 | 19.89 | 0 | 10.2516 | -10.667 | 4.454 | 10.7191 | 25.97 | -51.7146 | -32.8167 | 14.53 | 61.402 | 25.2 | -14.1274 |  | -1.7788 | 1.2616 |  |  | -12.024 | -20.0007 | 21.9478 | 31.0078 | 58.5847 | 60.2545 | -94.4662 | -15.5302 | 25.758 | -36.132 | 11.8814 | 2.295 | 2.0672 |  | 248.0347 | 247.6342 | 282.9 | -280.6785 | -525.3318 | 527.9226 | 525.8803 | -230.8709 | -232.174 | -51.4654 | -42.6137 | 80.9118 | 80.0939 |  | -178.6608 | 62.5049 | 62.3621 | -54.9425 | -54.7681 | 105.56 | 105.11 | 70.7 | 71.7 | 20.9407 | 25.84 | -343.0373 | 106.1844 | 104.3914 | 11.1 | 28 | -61 | -62.6 | 1.2201 | 0.9754 | -515.125 | -402.7636 | 480.3083 | 392.4984 | 7.9461 | -379.2437 | 380.3272 | -140.0253 | -227.1479 | -375.117 | 112.7929 | 112.4104 | 146.0041 | -466.5775 | 232.7855 | -236.7442 | 235.6964 | -10.6775 |  | 27.84 | 6.744 | 6.793 | -26.48 | 8 |  | -8.1743 | -52.2972 | -3.3371 | 37.6 | 57.946 | 57.934 |  |  | 52.2863 | 51.6604 | 52.0688 |  | -26.3 | 20.3959 | 5.19 |  | -38.2344 | 74.3186 | 51.9438 | -37.231 | -73.0535 | 41.9811 | 31.6455 | 25.4 | -25.8 |  | 69.3002
04/06/2025 | 04:00 |  | 15.3046 | -17.8879 | 7.5924 | 27.9646 |  | 34.2992 | -38.2663 | 37.589 | 18.9354 | 18.4016 | 6.66 | -34.348 | 31.9 | 16.56 | -31.9 | 13.3165 | 76.6294 | 12.9568 | 13.009 | 21.7412 | 12.1588 | 5.5829 | 8.0114 |  |  | -39.9 | -40.01 |  | -6.66 | 33 | 2.813 | 0.203 | -33.64 | -33.6 | -62.74 | 33.93 | 34.03 |  | 8.9621 | 51.8296 | 53.6415 | 61.2316 | -45.5461 | -45.8568 | 28.5594 | 26.8652 | 55.861 | 57.2006 | 4.7275 | 21.2208 | -421.6504 | -4.9903 | -18.3 | -18.2 | 51.1408 | 50.1832 | -3.6317 |  | -79.688 | 1.3363 | 6.1189 | 4.2662 | 493.0874 | 66.805 | 66.805 | -411.9863 | 386.9487 |  | -27.6409 | 28.9793 | 64.0188 | 24.51 | 17.58 | 45.08 | 66.43 | 6.836 | 6.836 | 68.0513 | 68.2003 | 42.2055 | -20.6283 | -20.4922 | 3.873 | -35.7662 |  |  | 39.6 | 70.1 | -11.91 | 49.9114 | 48.9956 | 48.7676 | -62.7382 | -62.6314 | 37.0871 | -7.5018 | 38.4988 | 10.3752 | 18.78 | 50.29 | 32.5854 | 30.6198 | -26.06 | -3.7679 | 36.2702 | 35.3158 | -93.8334 | -0.0002 | -15.867 | -77.8 | -78.35 | 25.513 | 29.892 | 40.8739 | 42.7917 | 29.675 | -6.5 | 56.025 | 92.3652 | -26.1 | -26.13 | 82.98 | 49.28 | 91.8727 | 91.4909 | 18.7191 | 17.8364 | 181.2232 | 141.5416 | 138.3878 | 139.8054 | 90.4684 | 77.2907 | -24.414 | 423.5723 | 438.6434 |  | -29.8865 | -28.3494 | 0 | 42.0823 | 37.8403 | 61.488 | -47.4588 | -47.6817 | -38.7273 | 0 | -14.78 | 1 | 9.6834 | 39.5401 | -12.3701 | -12.0455 | 2.9332 | -74.4777 | 45.3795 |  | 2.0722 | 2.059 | 40.4592 | 40.5815 | 39.0864 | -7.2006 | -7.3681 | 58.6097 | -16.7152 | -16.7591 | 36.1498 | 49.933 | 8.0439 | -13.29 | 10.5794 | 0.7742 | -6.34 | 18.63 | 0 | 10.3236 | -10.611 | 4.435 | 10.5342 | 27.56 | -50.23 | -35.0811 | 14.505 | 62.138 | 24.6 | -14.2561 |  | -2.1039 | 1.2801 |  |  | -11.0311 | -20.298 | 21.4562 | 31.0918 | 58.8328 | 61.0336 | -93.0674 | -15.7702 | 25.7134 | -36.6495 | 12.0012 | 2.0801 | 1.8247 | 13 | 248.1849 | 246.7079 | 279.9 | -278.1044 | -519.4175 | 524.3922 | 524.7411 | -231.1333 | -233.2437 | -54.4676 | -45.1086 | 80.531 | 80.5543 |  |  | 64.1639 | 62.6368 | -55.526 | -55.4502 | 107.8 | 107.54 | 70.8 | 71.7 | 21.2078 | 25.44 | -345.239 | 109.4814 | 109.2185 | 11.6 | 25.8 | -62.9 | -63.5 |  |  | -515.4424 | -393.6026 | 482.9347 | 397.8153 | 5.0223 | -382.4501 | 385.3112 | -142.1413 | -229.736 | -376.931 | 110.9411 | 114.209 | 144.6581 | -474.847 | 232.5961 | -236.4547 | 238.0362 | -10.3616 |  | 27.04 | 6.702 | 6.789 | -26.8 | 8.08 |  | -8.4062 | -52.9686 | -3.4836 | 38.1 | 56.37 | 55.487 |  |  | 51.7124 | 52.0711 | 53.3007 |  | -25.9 | 20.1052 | 5.27 |  | -38.6351 | 76.8422 | 54.4354 | -38.5844 | -74.7006 | 43.9709 | 30.4022 | 25.4 | -25.5 |  | 64.495
04/06/2025 | 04:30 |  | 15.3452 | -18.1052 | 7.7972 | 27.8575 |  | 35.1616 | -38.1829 | 38.3467 | 19.2114 | 18.9155 | 6.66 | -35.86 | 33 | 16.56 | -33 | 13.0613 | 76.6058 | 12.8619 | 13.2381 | 21.7261 | 12.1742 | 6.2908 | 7.9283 |  |  | -38.74 | -38.96 |  | -8.88 | 33 | 2.328 | 0.203 | -32.32 | -32.37 | -63.38 | 32.49 | 33.04 |  | 8.9377 | 51.0358 | 52.6821 | 61.6048 | -44.2065 | -43.5259 | 5.7869 | 6.3713 | 58.2723 | 59.4779 | 2.6336 | 14.4159 | -410.0707 | -4.7135 | -18.3 | -18.2 | 49.8478 | 48.7921 | -3.5536 |  | -79.0667 | 1.5771 | 6.0935 | 4.0769 | 476.3022 | 67.3238 | 67.6595 | -403.0877 | 387.8441 |  | -41.6613 | 42.9476 | 65.1066 | 24.95 | 18.45 | 45.59 | 66.15 | 7.9077 | 6.97 | 67.1486 | 67.0778 | 40.3242 | -22.516 | -22.3602 | 4.5505 | -34.1169 |  |  | 43.9 | 69.4 | -11.95 | 50.1502 | 49.2533 | 48.8758 | -63.4569 | -62.8309 | 33.2827 | -4.8395 | 34.0626 | 9.9461 | 18.84 | 51.14 | 33.0542 | 31.0593 | -26.04 | -3.7679 | 34.9884 | 34.3038 | -87.5008 | -0.0002 | -16.0086 | -79.1 | -79.7 | 25.4251 | 30.1849 | 41.3435 | 42.7917 | 29.84 | -6.7 | 57.3345 | 86.6124 | -26.34 | -26.4 | 84.87 | 50.33 | 87.0364 | 86.2 | 17.811 | 18.0364 | 177.9739 | 139.1629 | 134.4986 | 136.867 | 107.0639 | 93.8257 | -24.065 | 416.453 | 449.3453 |  | -29.9126 | -28.3103 | -16.9809 | 29.3524 | 26.8841 | 135.228 | -54.6021 | -55.4636 | -54.2968 | 0 | -15.36 | 90.2 | 6.0005 | 29.8503 | -12.9849 | -12.5259 | 3.8841 | -89.7185 | 59.5652 |  | 2.1215 | 2.0672 | 40.6808 | 40.7355 | 39.3348 | -9.2101 | -9.3776 | 49.5671 | -16.4193 | -17.1028 | 32.7018 | 49.6006 | 0.3607 | -9.41 | 13.2625 | 0.7974 | -8.47 | 16.74 | 0 | 10.5031 | -10.748 | 4.381 | 11.3052 | 25.87 | -51.6652 | -31.7649 | 14.48 | 60.4869 | 23.7 | -14.3943 |  | -2.2275 | 1.3038 |  |  | -12.037 | -21.2404 | 19.0382 | 32.1002 | 62.491 | 64.3937 | -95.6621 | -15.8743 | 26.3408 | -36.5884 | 11.5712 | 2.8321 | 2.5419 |  | 250.8347 | 247.9851 | 280.4 | -278.9789 | -520.2568 | 520.4716 | 519.2715 | -235.3926 | -231.8735 | -52.0612 | -43.9075 | 80.5173 | 80.9533 |  |  | 64.2188 | 63.3619 | -61.7809 | -61.1841 | 103.97 | 103.99 | 71.9 | 72.1 | 20.8595 | 26.8 | -358.559 | 112.339 | 112.0678 | 12.2 | 26.3 | -64.1 | -65.2 |  |  | -507.6529 | -408.3135 | 491.9053 | 400.0532 | 4.1318 | -390.938 | 385.2667 | -145.0306 | -235.8868 | -382.5704 | 113.6336 | 112.8433 | 149.8995 | -484.1667 | 239.5926 | -243.5248 | 244.7936 | -10.6528 |  | 26.56 | 6.66 | 6.709 | -25.84 | 6.8 |  | -7.5273 | -52.4712 | -3.5142 | 36.2 | 55.337 | 55.558 | 11.3539 | 13.8136 | 53.7412 | 52.0533 | 53.2923 |  | -25.1 | 19.6507 | 5.45 |  | -38.9917 | 75.8478 | 53.2213 | -38.0564 | -73.3984 | 42.029 | 30.8389 | 25.1 | -24.6 |  | 69.0277
04/06/2025 | 05:00 |  | 15.5102 | -18.0477 | 7.752 | 27.5056 |  | 36.0754 | -38.3981 | 38.8114 | 19.4814 | 19.1979 | 11.1 | -36.267 | 33 | 17.388 | -33 | 12.9472 | 77.0164 | 13.2563 | 13.252 | 22.3105 | 11.9583 | 5.4971 | 8.0851 |  |  | -38.02 | -38.34 |  | -11.1 | 35.2 | 1.539 | 0.195 | -35.8 | -36.22 | -54.01 | 36.06 | 36.52 |  | 8.9392 | 52.6579 | 54.8139 | 59.1768 | -47.6895 | -47.0227 | 27.5968 | 29.7645 | 58.8081 | 57.3345 | 5.7744 | 29.3616 | -434.3117 | -5.1087 | -18.1 | -18.1 | 54.0512 | 53.2973 | -3.6798 |  | -82.3277 | 1.3768 | 6.21 | 4.3804 | 498.1535 | 69.2465 | 68.5751 | -409.8846 | 401.9105 |  | -51.4579 | 52.4272 | 66.2343 | 24.99 | 18.86 | 46.52 | 67.75 | 5.2285 | 6.4341 | 66.0016 | 66.5177 | 38.2964 | -28.1297 | -28.1707 | 3.6365 | -36.9671 |  |  | 40.7 | 71.9 | -11.87 | 47.4903 | 46.9089 | 46.6054 | -65.1954 | -65.3691 | 36.7842 | -5.8375 | 38.1878 | 10.7395 | 24.39 | 52.73 | 33.5229 | 31.4987 | -26.4 | -3.7679 | 38.0452 | 36.2073 | -89.6474 | -0.0002 | -16.046 | -79.1 | -79.7 | 25.5624 | 31.3568 | 44.6311 | 45.1355 | 31.18 | -7.4 | 58.509 | 87.8825 | -26.26 | -26.54 | 86.8 | 51.05 | 89.6909 | 88.2364 | 17.3324 | 15.6273 | 182.4308 | 143.8004 | 138.845 | 140.4477 | 101.5468 | 86.818 | -23.797 | 427.9528 | 431.4934 |  | -30.2278 | -28.1198 | -20.6477 | 13.7362 | 13.776 | 161.34 | -54.8198 | -54.7123 | -49.573 | 19.05 | -15.27 | 94.9 | 6.0229 | 1.3433 | -12.7289 | -12.1724 | 3.6736 | -82.2328 | 51.0604 |  | 2.1152 | 2.1059 | 39.334 | 40.1973 | 38.6918 | -6.8657 | -7.0332 | 55.2606 | -15.0292 | -15.5648 | 37.5018 | 54.9881 | -2.1442 | -9.17 | 13.9681 | 0.8206 | -8.99 | 16.72 |  | 10.48 | -10.66 | 4.48 | 10.7013 | 25.95 | -54.7995 | -36.079 | 14.57 | 62.0441 | 23.5 | -15.1095 |  | -2.3697 | 1.3402 |  |  | -12.6211 | -22.1203 | 21.1394 | 33.9489 | 60.3016 | 62.4536 | -97.2284 | -16.1149 | 26.8905 | -37.8208 | 11.8982 | 3.2618 | 3.0692 | 13.1118 | 248.7068 | 249.731 | 278.3 | -276.0659 | -512.6122 | 519.2906 | 516.618 | -232.5951 | -232.6325 | -51.5052 | -42.4993 | 79.7539 | 79.0965 | -174.8977 |  | 64.2078 | 63.3838 | -63.5093 | -62.5847 | 103.17 | 102.46 | 73.8 | 74.9 |  | 27.76 | -357.7558 | 109.3586 | 110.5288 | 12.2 | 26.8 | -63.2 | -64.4 | 1.3153 | 1.0434 | -509.0017 | -391.9939 | 500.8372 | 405.8755 | -2.0001 | -392.7518 | 394.2876 | -149.3251 | -233.0476 | -384.0945 | 115.7219 | 115.9634 | 151.0093 | -491.8952 | 236.7179 | -250.7302 | 247.8702 | -10.466 |  | 26.08 | 6.379 | 6.43 | -25.68 | 7.04 |  | -7.3533 | -52.7947 | -3.2517 | 37.6 | 58.771 | 58.343 |  | 13.5808 | 52.2711 | 51.849 | 53.1565 |  | -26 | 19.4991 | 5.41 |  | -37.8955 | 74.9341 | 51.5735 | -37.3996 | -73.0279 | 40.9672 | 32.2468 | 26.2 | -27.1 |  | 72.6279
04/06/2025 | 05:30 |  | 16.0445 | -18.5542 | 8.3464 | 27.7101 |  | 38.485 | -41.0841 | 40.2929 | 20.4574 | 20.1086 | 8.88 | -38.018 | 35.2 | 17.388 | -33 | 13.5137 | 81.5912 | 13.83 | 13.8917 | 22.9973 | 11.908 | 5.7079 | 7.9267 |  |  | -39.8 | -39.71 |  | -8.88 | 37.4 | 2.327 | 0.196 | -35.71 | -36.16 | -57.7 | 36.17 | 36.38 | 17.4379 | 8.5599 | 54.9175 | 57.164 | 62.1276 | -50.3686 | -46.4853 | 10.49 | 10.8015 | 61.2194 | 62.0231 | 3.6806 | 20.551 | -440.0187 | -5.1239 | -18.6 | -18.7 | 52.8094 | 51.5872 | -3.6601 |  | -82.1331 | 2.2845 | 6.6258 | 4.5558 | 502.7923 | 75.6859 | 75.6859 | -421.2019 | 419.2317 |  | -80.9616 | 85.402 | 70.4556 | 26.22 | 20.39 | 49.08 | 70.62 | 6.1662 | 6.3002 | 65.0806 | 65.735 | 36.6978 | -40.7817 | -39.9049 | 4.3991 | -41.9802 |  |  | 38.6 | 83.8 | -12.64 | 45.7325 | 45.1714 | 43.0832 | -68.015 | -67.2151 | 37.132 | -7.2163 | 39.3708 | 10.9692 | 28.2 | 55.99 | 35.8667 | 33.696 | -27.49 | -3.7679 | 40.3465 | 40.38 | -90.3202 | -0.0002 | -16.9182 | -84.3 | -84.5 | 25.8701 | 34.2865 | 48.8579 | 48.6511 | 33.97 | -7.84 | 59.454 | 88.545 | -25.8 | -26.11 | 89.97 | 54.13 | 90.6 | 89.1636 | 17.524 | 15.3364 | 189.6495 | 150.9946 | 144.7635 | 145.9986 | 97.588 | 80.8669 | -24.666 | 430.3925 | 417.4518 |  | -31.3764 | -28.6774 | -17.7046 | 10.6485 | 9.6589 | 153.66 | -49.3454 | -51.045 | -44.1865 | 0 | -6.98 | 102 | 6.5105 | -7.4434 | -12.6823 | -12.1784 | 3.8043 | -77.2599 | 48.9883 |  | 2.2015 | 2.1771 | 39.7654 | 40.3898 | 38.2684 | -7.3681 | -8.2054 | 51.0742 | -14.3872 | -13.9521 | 39.3611 | 58.203 | -2.6423 | -5.31 | 14.7494 | 0.8914 | -9.42 | 16.32 |  | 10.4199 | -10.541 | 4.428 | 10.2905 | 27.44 | -57.7202 | -36.7509 | 14.66 | 63.1261 | 23.3 | -15.6211 |  | -2.9743 | 1.4314 |  |  | -12.3485 | -23.4594 | 20.4189 | 36.5539 | 62.7747 | 63.5846 | -97.5836 | -16.7496 | 27.7731 | -39.5287 | 12.0656 | 4.4923 | 4.1345 | 14 | 251.2484 | 249.9533 | 279.9 | -277.7979 | -507.7858 | 513.6313 | 511.3878 | -233.6172 | -234.5009 | -48.8406 | -39.0053 | 80.7775 | 81.3745 |  | -173.7279 | 65.1527 | 64.1199 | -60.8361 | -59.1333 | 103.28 | 103.36 | 73.7 | 74.1 | 1.7229 | 28.4 | -360.6043 | 110.754 | 108.9779 | 13.3 | 27.4 | -63.4 | -65.3 |  |  | -499.6978 | -373.2107 | 502.5161 | 406.9219 | -6.951 | -394.8341 | 397.6743 | -152.755 | -234.7128 | -390.0979 | 117.5264 | 116.1185 | 155.1597 | -492.4337 | 240.1843 | -252.7352 | 251.4469 | -10.3095 |  | 26.88 | 6.188 | 6.182 | -26.32 | 7.28 |  | -8.2902 | -50.2464 | -2.9587 | 35 | 58.134 | 57.778 |  | 13.5922 | 51.5773 | 52.5575 | 53.3353 |  | -27.9 | 19.1832 | 5.83 |  | -35.0558 | 72.7433 | 48.4048 | -33.2695 | -69.8667 | 37.3571 | 33.5285 | 27.1 | -27.9 |  | 75.8824
04/06/2025 | 06:00 |  | 11.9119 | -13.6357 | 8.5561 | 28.652 |  | 41.722 | -41.3463 | 43.9139 | 22.1453 | 21.7675 | 15.54 | -39.129 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 13.933 | 83.7384 | 14.9204 | 14.7637 | 24.7896 | 11.9551 | 5.6482 | 7.4628 |  |  | -40.19 | -40.68 |  | -15.54 | 37.4 | 2.927 | 0.205 | -36.57 | -36.58 | -57.44 | 36.83 | 36.92 |  | 8.272 | 58.392 | 60.6063 | 64.324 | -45.2782 | -46.4648 | 7.1382 | 7.7956 | 62.425 | 64.1665 | 3.1571 | 16.9752 | -441.9484 | -4.6377 | -18.7 | -18.8 | 52.41 | 51.5128 | -3.7393 |  | -80.3111 | 2.1886 | 6.9089 | 4.7259 | 510.2388 | 83.7733 | 83.8038 | -449.4191 | 426.0545 |  | -50.716 | 52.3106 | 72.3817 | 26.02 | 23.29 | 50.68 | 64.76 | 0.0042 | 0.674 | 71.6302 | 72.1392 | 36.0367 | -37.5672 | -37.1923 | 5.8319 | -45.6544 |  |  | 36.9 | 90.7 | -13.23 | 47.5981 | 47.7054 | 47.2677 | -63.8769 | -64.1872 | 35.9967 | -11.6174 | 38.2991 | 11.1589 | 31.63 | 59.18 | 37.7417 | 35.4538 | -28.36 | -3.7679 | 46.3087 | 45.8095 | -110.7911 | -0.0003 | -17.2666 | -93 | -92.1 | 26.3589 | 38.974 | 55.9026 | 55.0964 | 38.58 | -9.19 | 56.9565 | 110.4838 | -25.42 | -25.66 | 92.21 | 52.56 | 111.4545 | 110.5091 | 15.4086 | 14.9545 | 201.4115 | 165.9634 | 159.5531 | 160.8871 | 73.9546 | 55.8025 | -25.473 | 464.8768 | 368.5715 |  | -31.7872 | -29.794 | 0 | 8.6262 | 8.8896 | 47.664 | -38.323 | -38.7977 | -19.1786 | 0 | -16.66 | 1 | 7.0096 | -14.9315 | -11.8841 | -11.426 | 2.5593 | -52.6085 | 25.127 |  | 2.3789 | 2.3732 | 39.2549 | 39.7762 | 39.2086 | -0.1675 | -1.0047 | 59.9494 | -13.2289 | -13.5327 | 42.2154 | 55.9495 | 5.1142 | -8.54 | 10.179 | 0.8914 | -6.31 | 14.7 |  | 10.498 | -10.483 | 4.396 | 9.0313 | 28.07 | -56.4235 | -41.582 | 14.89 | 62.9046 | 21.9 | -15.9587 |  | -3.8319 | 1.5365 |  |  | -11.6456 | -25.5008 | 20.4976 | 39.5791 | 61.9788 | 60.5011 | -98.0108 | -17.2093 | 28.5065 | -41.1455 | 12.8325 | 6.3198 | 5.9921 | 14.6702 | 247.555 | 243.3512 | 279.5 | -280.6964 | -504.5202 | 507.4644 | 505.9901 | -228.5258 | -231.4369 | -47.9429 | -37.9065 | 78.2176 | 78.4756 |  |  | 67.0643 | 66.8446 | -53.2403 | -53.433 | 104.17 | 103.07 | 72.4 | 73 | 0.6163 | 28.16 | -357.5677 | 110.1395 | 109.8624 | 13.9 | 26.8 | -64.2 | -66.2 |  | 0.9491 | -496.1404 | -327.9165 | 498.9845 | 406.6197 | -14.226 | -395.1326 | 390.9836 | -148.0692 | -235.2956 | -385.7733 | 116.2999 | 115.4546 | 152.9984 | -483.0083 | 240.5021 | -244.5954 | 245.5969 | -9.5706 |  | 27.52 | 6.011 | 5.971 | -27.28 | 9.12 |  | -9.4041 | -48.9555 | -2.9282 | 36 | 55.294 | 54.953 | 11.3376 | 13.7907 | 51.095 | 52.1002 | 52.5948 |  | -26.5 | 19.7531 | 6.42 |  | -32.2041 | 74.0775 | 49.1114 | -32.5327 | -73.2347 | 36.7726 | 35.0116 | 25.6 | -25.5 |  | 68.2227
04/06/2025 | 06:30 |  | 17.1003 | -19.7777 | 9.3172 | 29.012 |  | 45.0098 | -47.0034 | 49.3331 | 24.9932 | 24.5896 | 2.22 | -38.462 | 33 | 19.044 | -33 | 13.0824 | 94.7366 | 16.1446 | 16.2482 | 27.2152 | 11.7997 | 5.561 | 8.5127 |  |  | -50.8 | -50.84 |  | -2.22 | 37.4 | 5.988 | 0.222 | -55.84 | -56.07 | -36.42 | 56.01 | 56.72 |  | 7.7521 | 63.0719 | 65.3062 | 70.0994 | -57.8704 | -58.1483 | 25.0227 | 25.1413 | 65.64 | 67.2475 | 6.2978 | 32.4709 | -480.2524 | -4.2932 | -19 | -18.9 | 64.516 | 63.7033 | -4.0552 |  | -77.8272 | 2.5266 | 7.274 | 4.9709 | 545.7013 | 84.3837 | 84.994 | -445.8962 | 465.2007 |  | -91.7904 | 93.226 | 73.5194 | 25.69 | 22.39 | 52.75 | 66.19 | -17.0084 | -16.4725 | 85.7586 | 86.5502 | 30.612 | -53.6722 | -53.7539 | 3.7496 | -45.5016 |  |  | 42.6 | 89.7 | -14.54 | 43.5 | 43.1922 | 43.5301 | -71.497 | -70.3916 | 31.607 | -0.076 | 34.2779 | 11.9002 | 38.57 | 65.52 | 41.9604 | 39.4089 | -30.56 |  | 45.9442 | 44.78 | -98.0734 | -0.0002 | -18.5182 | -105 | -104.5 | 28.1442 | 46.0052 | 65.7651 | 65.6433 | 45.64 | -10.63 | 57.2265 | 96.423 | -30.84 | -31.09 | 108.42 | 58.9 | 97 | 94.4364 | -5.2604 | -6.7818 | 201.5537 | 160.8902 | 154.9557 | 156.8159 | 94.2581 | 77.4477 | -23.94 | 457.1487 | 352.1184 |  | -33.3897 | -31.2053 | -13.9295 | -2.721 | -2.2429 | 167.484 | -56.1118 | -56.9318 | -41.2754 | 18.62 | -15.24 | 104 | 8.6504 | -42.8515 | -11.5169 | -11.0205 | 2.3772 | -76.0694 | 47.5576 |  | 2.4143 | 2.397 | 39.3466 | 40.0512 | 38.5646 | 16.9131 | 15.5734 | -8.5403 | 8.7615 | 8.3082 | -10.1682 | 0 | -16.0458 | -12.52 | 15.0033 | 0.9586 | -9.32 | 13.72 | -16.69 | 10.1589 | -10.628 | 4.542 | 10.053 | 26.63 | -6.197 | 10.0611 | 13.68 | 68.9248 | 19.1 | -20.3176 |  | -3.9634 | 1.6689 |  |  | -12.2307 | -32.4063 | 19.214 | 49.831 | 55.9459 | 56.1952 | -126.4238 | -18.0184 | 32.8396 | -42.8842 | 12.2059 | 8.7905 | 8.3863 | 14 | 242.437 | 239.1823 | 277 | -277.3429 | -502.868 | 503.0691 | 502.3885 | -226.2387 | -225.282 | -49.3024 | -40.0893 | 77.4761 | 76.7461 | -174.8977 | -173.7279 | 65.3394 | 65.0758 | -56.6737 | -56.8583 | 102.9 | 102.19 | 71.1 | 71.9 | 0.0822 | 27.12 | -362.1659 | 110.7615 | 110.4917 | 15.6 | 27.4 | -65.9 | -67.9 | 1.1976 |  | -493.2748 | -303.7172 | 494.9148 | 406.9764 | -17.9023 | -391.0955 | 394.5412 | -149.9172 | -231.7191 | -384.6808 | 114.7854 | 116.42 | 155.8637 | -484.7922 | 239.5324 | -247.63 | 246.4469 | -9.7299 |  | 26.72 | 5.922 | 5.915 | -26.48 | 8 |  | -8.8762 | -49.5415 | -2.2263 | 36.8 | 55.508 | 56.344 | 11.4713 |  | 50.3054 | 50.3428 | 49.8415 |  | -27 | 18.3768 | 6.87 |  | -35.908 | 74.4413 | 50.377 | -34.7437 | -73.563 | 38.7243 | 34.5578 | 26.2 | -26.5 |  | 93.2541
04/06/2025 | 07:00 |  | 16.9198 | -19.6675 | 9.0406 | 29.0366 |  | 44.4163 | -46.1417 | 51.5244 | 25.9612 | 25.4563 | 4.44 | -39.149 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 11.87 | 91.848 | 16.1894 | 16.2452 | 27.1205 | 11.645 | 5.4311 | 7.8622 |  |  | -49.42 | -49.37 |  | -4.44 | 37.4 | 5.353 | 0.215 | -49.22 | -49.81 | -45.75 | 50.21 | 50.31 |  | 7.5852 | 62.1151 | 64.1327 | 71.0604 | -50.9045 | -49.0742 | 8.0336 | 7.7558 | 65.5061 | 69.123 | 2.6336 | 15.275 | -461.8639 | -4.4984 | -18.4 | -18.4 | 55.0433 | 54.1872 | -4.2453 |  | -65.4564 | 2.9517 | 7.1434 | 4.8652 | 531.6017 | 101.1383 | 101.1993 | -497.9295 | 458.9477 |  | -41.6766 | 43.1248 | 74.677 | 26.07 | 22.71 | 52.8 | 66.28 | -27.9928 | -27.457 | 89.1585 | 89.7788 | 32.4195 | -43.8069 | -43.4708 | 1.9555 | -45.87 |  |  | 45.5 | 90.9 | -14.26 | 48.3438 | 47.8302 | 47.7158 | -60.8804 | -60.7544 | 42.9734 | -22.3901 | 47.3112 | 11.3728 | 35.41 | 60.36 | 42.6636 | 40.2878 | -30.72 |  | 45.8423 | 45.5292 | -107.7749 | -0.0002 | -18.6896 | -103.8 | -104 | 27.919 | 48.349 | 68.583 | 69.1589 | 47.99 | -11.15 | 53.892 | 105.151 | -30.91 | -31.17 | 107.53 | 57.1 | 106.1091 | 104.7273 | -9.3697 | -10.2909 | 204.7223 | 166.1049 | 160.3583 | 162.1678 | 86.8052 | 71.7254 | -22.69 | 509.8316 | 235.302 |  | -34.5649 | -32.5721 | 0 | -10.9938 | -11.0036 | 164.412 | -62.8383 | -63.879 | -33.6592 | 0 | -15.15 | 121.2 | 9.5526 | -62.3116 | -11.3143 | -10.8355 | 1.711 | -67.494 | 40.1474 |  | 2.5514 | 2.6206 | 39.7927 | 40.3054 | 38.4295 | 26.1232 | 25.7883 | 6.6983 | 11.9637 | 12.4965 | -1.3534 | 12.9812 | -4.3195 | -15.02 | 10.0618 | 0.9158 | -6.1 | 12.98 | 0 | 8.8879 | -10.328 | 4.403 | 10.4121 | 27.4 | -11.4754 | 0.9983 | 13.725 | 66.5393 | 19.3 | -20.0453 |  | -3.1774 | 1.6743 |  |  | -11.9601 | -31.8512 | 18.4852 | 49.1587 | 53.3542 | 54.4342 | -122.2269 | -18.8516 | 31.6909 | -44.4422 | 12.8125 | 10.745 | 10.4009 |  | 212.4984 | 211.6014 | 274.1 | -273.057 | -460.8257 | 465.4191 | 467.4098 | -200.0481 | -198.3805 | -49.7988 | -40.443 | 77.6406 | 76.7684 | -156.3577 | -151.0118 | 51.6832 | 51.5734 | -44.4714 | -46.2032 | 95.32 | 94.53 | 65.5 | 65.4 | 0.0822 | 2.32 | -351.8448 | 100.3255 | 100.9146 | 11.6 | 25.1 | -50.6 | -52.1 |  |  | -459.2165 | -199.6539 | 420.7614 | 339.266 | -19.435 | -320.7115 | 322.8646 | -127.9721 | -187.3548 | -316.8258 | 121.8791 | 122.8151 | 132.5794 | -401.2981 | 187.6693 | -216.3935 | 217.2845 | -9.675 |  | 25.36 | 6.706 | 6.681 | -24.72 | 7.36 |  | -7.3533 | -42.9801 | -7.9393 | 35.3 | 52.931 | 52.588 | 11.4626 |  | 50.6854 | 50.5456 | 51.6334 |  | -23.6 | 29.3895 | 6.62 |  | -37.1146 | 74.3755 | 51.0106 | -36.3761 | -73.6997 | 39.3435 | 34.126 | 23 | -23.4 |  | 79.397
04/06/2025 | 07:30 |  | 16.7785 | -19.6951 | 8.9784 | 27.1343 |  | 40.8505 | -39.3609 | 53.5465 | 27.0152 | 26.6425 | 11.1 | -38.403 | 33 | 15.732 | -33 | 12.814 | 80.3898 | 16.7335 | 16.7958 | 27.5329 | 12.1604 | 5.7789 | 8.1396 |  |  | -49.16 | -49.1 |  | -11.1 | 37.4 | 6.416 | 0.22 | -52.48 | -52.91 | -36.57 | 52.84 | 53.32 | 10.4513 | 7.8021 | 64.4305 | 66.4957 | 47.9448 | -50.6366 | -50.6418 | 25.3228 | 25.6671 | 67.5154 | 69.3909 | 5.2509 | 30.8656 | -490.0114 | -5.2431 | -18.3 | -18.3 | 55.9269 | 54.7052 | -4.3152 |  | -62.7762 | 3.1445 | 6.8604 | 4.6115 | 558.6717 | 113.6204 | 113.4067 | -539.1872 | 489.9318 |  | -38.5084 | 40.1624 | 78.5391 | 27.18 | 24.52 | 55.02 | 68.58 | -34.0209 | -33.0832 | 96.3721 | 97.1725 | 31.0475 | -50.9159 | -50.5184 | 1.9447 | -47.409 |  |  | 41.4 | 96.5 | -14.42 | 46.8459 | 46.1789 | 45.8797 | -63.2079 | -62.6397 | 53.0822 | -32.5441 | 58.3001 | 10.7761 | 46.78 | 64.26 | 44.0698 | 41.6061 | -30.64 |  | 48.6145 | 47.6163 | -114.5368 | -0.0002 | -18.5119 | -106.8 | -107.3 | 28.9847 | 51.2787 | 69.9919 | 72.6746 | 51.15 | -11.83 | 56.0925 | 113.609 | -31.15 | -31.15 | 106.3 | 59.18 | 115.8364 | 112.4364 | -13.9993 | -14.1727 | 211.3956 | 173.4877 | 165.7457 | 166.8939 | 86.3016 | 69.6164 | -22.079 | 549.3369 | 165.4425 |  | -34.4182 | -32.4832 | 0 | -7.6658 | -7.5486 | 170.556 | -66.2054 | -67.6284 | -32.3544 | 16.1 | -14.23 | 99.5 | 10.1159 | -57.9731 | -11.5367 | -11.0823 | 1.4445 | -67.3165 | 43.5967 |  | 2.6696 | 2.6478 | 38.2477 | 38.8398 | 37.52 | 32.3191 | 32.8214 | 5.0237 | 15.9858 | 15.6599 | -1.0335 | 11.8301 | -4.5905 | -15.85 | 10.2718 | 0.9525 | -6.12 | 13.76 |  | 8.8471 | -10.222 | 1.4 | 10.3074 | 28.27 | -9.964 | 1.1175 | 13.77 | 69.6405 | 19.4 | -21.932 |  | -2.1075 | 1.6813 |  |  | -11.2265 | -33.1954 | 19.9263 | 52.0998 | 52.4206 | 53.5628 | -129.7605 | -21.4805 | 32.6879 | -48.5007 | 11.4409 | 10.4324 | 9.9895 | 13 | 179.1632 | 179.1384 | 222.9 | -222.5901 | -394.9499 | 393.265 | 394.9204 | -169.7708 | -171.147 | -51.4675 | -41.5514 | 76.7112 | 76.3767 | -130.5998 | -123.3808 | 36.1813 | 34.9728 | -36.4724 | -36.3291 | 80.58 | 80.8 | 66.5 | 66 | 0.0822 | -7.68 | -356.5081 | 92.6737 | 91.6835 | 8.8 | 30.8 | -34.4 | -35.4 | 1.117 | 0.8787 | -389.038 | -123.3901 | 333.3863 | 265.0595 | -18.5952 | -255.6227 | 251.4605 | -114.2961 | -130.0631 | -250.226 | 137.4499 | 136.9348 | 113.6171 | -323.0074 | 131.992 | -188.7527 | 189.5485 | -10.4138 |  | 27.36 | 7.156 | 7.132 | -26.24 | 8.56 |  | -9.3461 | -40.2853 | -8.6412 | 35.6 | 56.974 | 56.56 |  |  | 50.0132 | 50.9304 | 51.3086 |  | -30.3 | 28.8114 | 6.56 |  | -40.2807 | 77.0329 | 52.2979 | -39.0325 | -75.5278 | 39.9545 | 34.5959 | 29.4 | -30.2 |  | 81.3793
04/06/2025 | 08:00 |  | 17.4612 | -20.3109 | 8.6888 | 26.4143 |  | 41.1477 | -41.1715 | 54.5607 | 27.6312 | 27.2653 | 13.32 | -40.642 | 37.4 | 15.732 | -35.2 | 12.2222 | 83.475 | 16.8982 | 17.1383 | 27.9375 | 12.0242 | 5.6066 | 7.8601 |  |  | -47.77 | -47.94 |  | -13.32 | 39.6 | 7.67 | 0.226 | -48.59 | -49.09 | -44.01 | 49.44 | 49.19 | 10.7796 | 7.8243 | 66.4772 | 68.6981 | 50.1345 | -51.8422 | -49.5059 | 8.35 | 8.6855 | 72.6059 | 74.4813 | 2.6336 | 13.7479 | -489.0002 | -5.8623 | -17.5 | -17.5 | 55.3421 | 54.1948 | -4.1164 |  | -63.8074 | 4.2383 | 6.3641 | 4.2835 | 553.6971 | 116.7638 | 116.7943 | -549.9312 | 495.3763 |  | -34.8442 | 36.8342 | 81.8523 | 27.79 | 25.34 | 56.79 | 69.41 | -32.2795 | -32.1455 | 95.3162 | 95.8461 | 29.5782 | -51.5043 | -51.401 | 3.9422 | -51.0384 |  |  | 40.3 | 102.4 | -14.86 | 46.4836 | 46.0783 | 45.6438 | -60.426 | -59.3483 | 49.6893 | -34.5408 | 55.0814 | 10.3785 | 47.05 | 65.73 | 45.4761 | 42.9245 | -31.41 |  | 51.5133 | 50.3999 | -124.4685 | -0.0002 | -18.9843 | -111.1 | -111.6 | 29.3747 | 53.6224 | 71.8705 | 76.1902 | 53.29 | -12.14 | 57.78 | 121.9069 | -28.4 | -28.65 | 100.95 | 60.25 | 123.9636 | 121.8364 | -10.837 | -11.2273 | 219.4717 | 180.9902 | 173.1894 | 177.0275 | 63.3558 | 46.1997 | -23.953 | 562.4383 | 125.4258 |  | -35.6317 | -33.5935 | 20.4069 | 0.4022 | 1.2914 | 46.128 | -51.3985 | -52.5631 | -8.0804 | 0 | -14.21 | 1 | 10.2392 | -42.8804 | -12.2459 | -11.7705 | 3.1755 | -43.4713 | 15.9494 |  | 2.4609 | 2.4301 | 39.0457 | 39.6794 | 38.0199 | 31.1469 | 32.1516 | 20.4297 | 13.698 | 13.4083 | 7.1434 | 19.542 | -1.4484 | -14.22 | 10.0618 | 0.9622 | -6.25 | 13.6 |  | 8.9989 | -10.132 | 1.448 | 10.3306 | 29.07 | -19.34 | -7.1207 | 14.245 | 68.86 | 20.6 | -23.1908 |  | -2.4169 | 1.6712 |  |  | -12.3452 | -33.7109 | 17.9313 | 53.1082 | 52.5664 | 53.9067 | -127.4379 | -22.7915 | 33.8375 | -52.2899 | 11.1439 | 10.0711 | 9.8629 |  | 164.4639 | 164.1358 | 174.3 | -172.3567 | -342.2351 | 344.3369 | 343.6735 | -154.3799 | -157.1174 | -51.7589 | -42.1145 | 78.1748 | 78.6057 | -112.4934 |  | 26.8428 | 26.8098 | -18.7546 | -19.3844 | 74.93 | 74.72 | 66.6 | 68.3 | 0.0822 | -41.84 | -363.4728 | 86.8515 | 87.1298 | 8.2 | 32.6 | -26.7 | -27.5 |  |  | -336.9021 | -91.2039 | 272.5583 | 217.4158 | -14.8273 | -208.4759 | 206.5197 | -108.157 | -94.5429 | -198.2394 | 138.8299 | 140.1756 | 109.3517 | -259.0082 | 96.4642 | -163.4598 | 163.8724 | -10.7846 |  | 29.36 | 7.405 | 7.362 | -28.96 | 10.08 |  | -11.3664 | -38.1735 | -9.0532 | 34.3 | 58.842 | 57.693 |  |  | 51.6793 | 51.6236 | 50.608 |  | -33.5 | 29.4133 | 6.67 |  | -37.4701 | 77.4326 | 52.2657 | -36.3253 | -75.4587 | 41.5593 | 33.3768 | 33.6 | -33.2 |  | 79.763
04/06/2025 | 08:30 |  | 18.2483 | -20.9255 | 9.0154 | 27.7101 |  | 42.4439 | -42.8344 | 57.6439 | 29.1851 | 28.5476 | 11.1 | -46.569 | 41.8 | 17.388 | -41.8 | 13.2511 | 86.6788 | 17.0645 | 17.2505 | 28.5438 | 11.4643 | 5.7339 | 7.4164 |  |  | -51.15 | -51.16 |  | -11.1 | 44 | 7.754 | 0.228 | -51.45 | -52 | -46.67 | 51.95 | 52.5 | 11.1829 | 7.8177 | 69.0676 | 71.7649 | 52.0426 | -59.21 | -54.5192 | 6.6105 | 6.6071 | 77.4284 | 78.768 | 2.6336 | 12.4729 | -491.1427 | -8.1621 | -17 | -16.9 | 60.4515 | 59.1582 | -4.2822 |  | -71.4562 | 6.3301 | 7.2071 | 4.8677 | 550.6148 | 139.0728 | 139.1033 | -568.7162 | 526.5066 |  | -48.0109 | 49.8243 | 87.1614 | 28.82 | 27 | 60.54 | 73.61 | -38.0396 | -36.1642 | 105.7838 | 106.3779 | 28.0976 | -65.0074 | -64.9793 | 5.0036 | -57.0483 |  |  | 33.6 | 113.9 | -15.89 | 42.6538 | 42.2311 | 42.7351 | -64.8524 | -63.897 | 36.6879 | -21.3169 | 43.7384 | 10.8636 | 49.04 | 71.59 | 47.5854 | 45.4147 | -32.71 |  | 57.7861 | 56.2944 | -127.8349 | -0.0002 | -19.859 | -118 | -117.7 | 30.303 | 57.1381 | 75.1581 | 80.8777 | 56.33 | -12.99 | 60.426 | 127.4072 | -30.93 | -31.15 | 107.06 | 64.12 | 129.4545 | 125.4909 | -17.7179 | -17.6364 | 228.7407 | 185.7158 | 181.0997 | 182.5771 | 61.1023 | 42.5877 | -25.267 | 582.3528 | 92.3536 |  | -36.5991 | -34.3721 | 24.5547 | 6.752 | 6.3971 | 35.376 | -59.6387 | -60.1823 | -4.3387 | 0 | -7.52 | 1 | 10.6494 | -32.4382 | -12.3295 | -11.8008 | 2.7244 | -40.1451 | 12.3103 |  | 2.4759 | 2.4602 | 39.7715 | 39.4973 | 38.1912 | 37.6777 | 38.0126 | 29.4723 | 19.9677 | 19.7668 | 12.3866 | 24.0449 | 1.5546 | -11.31 | 10.3645 | 0.9976 | -6.17 | 14.68 |  | 8.9084 | -10.08 | 4.652 | 10.58 | 32.66 | -24.2427 | -11.8739 | 14.72 | 74.5692 | 20.5 | -23.8933 |  | -4.4536 | 1.846 |  |  | -13.4639 | -35.8337 | 21.0341 | 56.0493 | 52.956 | 53.6483 | -130.0751 | -24.8536 | 35.9043 | -57.9756 | 10.9615 | 11.6922 | 11.2881 | 13 | 162.1572 | 165.2916 | 189.8 | -191.6015 | -371.6513 | 374.031 | 370.8748 | -155.617 | -157.2512 | -51.8068 | -42.9709 | 76.4875 | 77.0907 |  | -109.7201 | 29.4026 | 29.3477 | -12.9319 | -12.7311 | 76.32 | 74.8 | 66.2 | 67.2 | 0.1036 | -46.8 | -356.5634 | 84.3044 | 83.6815 | 8.2 | 35.4 | -27.5 | -28.4 |  | 0.9942 | -366.3963 | -53.9176 | 245.3999 | 194.425 | -5.8712 | -185.7663 | 183.4434 | -103.0336 | -83.804 | -184.3151 | 137.2147 | 138.1465 | 103.3684 | -233.9129 | 85.4133 | -146.5232 | 147.2337 | -10.098 |  | 31.04 | 8.12 | 8.131 | -30.16 | 11.6 |  | -11.6899 | -37.734 | -8.6412 | 35 | 57.012 | 55.84 | 11.4899 | 13.7366 | 51.2222 | 48.8043 | 47.8502 |  | -33.4 | 29.8915 | 6.85 |  | -40.5959 | 77.8313 | 52.8443 | -40.406 | -76.2313 | 40.8644 | 34.1885 | 33.4 | -33.2 |  | 89.1022
04/06/2025 | 09:00 |  | 19.2388 | -22.2224 | 9.4733 | 28.4476 |  | 44.0568 | -46.4105 | 59.6975 | 30.3591 | 29.769 | 4.44 | -46.602 | 41.8 | 19.044 | -39.6 | 13.5268 | 94.3146 | 16.9485 | 16.9698 | 28.0716 | 12.0421 | 5.8151 | 6.8474 |  |  | -56.31 | -55.92 |  | -4.44 | 44 | 7.957 | 0.226 | -61.14 | -60.81 | -37.94 | 61.21 | 61.81 | 12.7656 | 7.4315 | 70.5481 | 73.1085 | 53.9885 | -56.3968 | -55.7887 | 7.0464 | 6.9339 | 76.2228 | 80.5095 | 2.1102 | 11.1286 | -501.7132 | 7.3565 | -17 | -17 | 61.9399 | 61.0136 | -4.3292 |  | -65.6116 | 6.6497 | 6.9897 | 4.8945 | 562.9748 | 137.6995 | 137.5469 | -550.9721 | 546.8911 |  | -71.0372 | 72.8749 | 89.337 | 29.64 | 28.21 | 61.82 | 74.5 | -49.8279 | -49.6939 | 120.0008 | 120.5681 | 23.8133 | -75.1692 | -75.3511 | 5.5508 | -57.864 |  |  | 31.9 | 117.3 | -16.04 | 38.3472 | 38.17 | 38.9301 | -71.0864 | -69.6231 | 35.2314 | -14.3714 | 41.4547 | 11.2978 | 51.76 | 75.56 | 49.6948 | 47.1725 | -33.84 | -3.7679 | 57.1598 | 57.4963 | -122.8358 | -0.0001 | -20.6681 | -123.5 | -121.9 | 30.9842 | 58.8959 | 75.1581 | 83.2214 | 58.67 | -12.81 | 62.2755 | 121.3294 | -30.66 | -31.08 | 108.2 | 66.96 | 122.8364 | 121.1091 | -32.1914 | -30.8364 | 223.7691 | 180.2605 | 173.2876 | 175.5904 | 84.4457 | 67.5262 | -24.784 | 563.6275 | 117.7858 |  | -34.2871 | -32.3514 | 0 | 0.0164 | 0.0053 | 156.732 | -73.9906 | -74.633 | -28.4226 | 17.12 | -5.69 | 105.3 | 10.85 | -45.7729 | -13.0861 | -12.5077 | 3.7339 | -66.2184 | 34.8297 |  | 2.5326 | 2.5233 | 39.4154 | 39.9502 | 37.9349 | 49.5671 | 49.902 | -35.1658 | 34.7088 | 34.1205 | -36.9807 | -26.591 | -8.3626 | -19.95 | 12.6741 | 1.0562 | -7.85 | 17.12 | -9.2701 | 8.7004 | -9.598 | 4.348 | 7.2499 | 32.83 | 26.9747 | 37.3968 | 14.31 | 82.766 | 20.1 | -28.0765 |  | -3.948 | 1.7845 |  |  | -14.539 | -40.9477 | 19.4777 | 64.2845 | 54.8719 | 55.3995 | -158.014 | -26.0598 | 39.5079 | -60.7595 | 10.8374 | 12.2196 | 11.9843 | 13 | 170.9807 | 170.2784 | 195.7 | -194.9272 | -385.9605 | 386.6391 | 385.1777 | -162.9837 | -160.1534 | -50.1447 | -40.0807 | 76.3835 | 76.755 |  |  | 31.0945 | 31.0726 | -13.6513 | -12.1355 | 73.81 | 74.41 | 67.8 | 68.7 | 0.1036 | -50.88 | -360.9275 | 86.6049 | 87.0112 | 9.3 | 35.4 | -29.3 | -30.1 | 1.0142 | 0.7796 | -378.3818 | -78.269 | 249.3033 | 197.6762 | 1.377 | -190.0841 | 186.5588 | -106.1384 | -84.7587 | -182.5257 | 137.3312 | 138.057 | 108.3644 | -236.0751 | 85.3022 | -146.9254 | 147.5512 | -9.4113 |  | 32 | 8.149 | 8.062 | -30.8 | 12.24 |  | -12.7153 | -37.969 | -7.4388 | 34.3 | 56.194 | 53.486 | 11.4947 | 13.77 | 51.9072 | 50.0838 | 53.1891 |  | -35 | 29.5658 | 7.21 |  | -39.5525 | 76.5688 | 50.3598 | -39.2198 | -74.7711 | 38.2761 | 35.6001 | 35.5 | -35.2 |  | 106.8676
04/06/2025 | 09:30 |  | 20.1578 | -23.2302 | 9.8806 | 28.7672 |  | 44.6557 | -48.457 | 58.7459 | 29.8071 | 29.2054 | 2.22 | -50.677 | 46.2 | 19.872 | -46.2 | 13.3199 | 98.1042 | 17.2313 | 17.4337 | 28.6954 | 11.9033 | 5.5792 | 7.1353 |  |  | -60.81 | -60.77 |  | -2.22 | 48.4 | 7.708 | 0.217 | -48.65 | -49.22 | -72.55 | 49.22 | 49.28 | 13.2726 | 7.1941 | 72.7338 | 75.3951 | 51.6085 | -51.0384 | -50.1611 | 5.2215 | 4.6559 | 80.9114 | 82.9208 | -3.1407 | -17.0895 | -449.3831 | 2.2252 | -18.1 | -18.1 | 56.0906 | 54.7126 | -5.0573 |  | -54.3237 | 7.7438 | 7.3923 | 5.0038 | 506.1798 | 144.9018 | 145.6038 | -558.9006 | 519.5172 |  | -46.7224 | 48.1105 | 91.5125 | 28.98 | 28.47 | 63.74 | 75.25 | -60.5444 | -59.0709 | 125.607 | 127.1791 | 23.0898 | -68.3571 | -68.3875 | 4.7978 | -51.8294 |  |  | 45.9 | 105.9 | -16.32 | 46.1023 | 44.9469 | 46.6398 | -55.8335 | -55.3669 | 23.2224 | -18.6993 | 28.9456 | 11.5597 | 58.36 | 79.79 | 51.1011 | 48.3444 | -34.51 | -3.7679 | 52.8601 | 51.8309 | -117.3667 | -0.0001 | -20.7815 | -127.8 | -127.5 | 31.6049 | 60.6537 | 77.0366 | 85.5652 | 59.85 | -13.24 | 63.6255 | 119.7668 | -31.04 | -31.2 | 110.66 | 68.47 | 118.6364 | 118.9091 | -42.2224 | -40.2182 | 220.8369 | 175.1215 | 168.6463 | 171.8474 | 80.8324 | 62.3135 | -26.451 | 569.8777 | 80.9741 |  | -23.4275 | -21.5986 | 0 | 2.8329 | 2.8724 | 167.484 | -81.1858 | -82.9394 | -22.9808 | 16.06 | -5.47 | 120.7 | 11.082 | -42.0491 | -13.4983 | -12.9207 | 3.6364 | -58.8784 | 28.6139 |  | 2.6102 | 2.5649 | 39.8393 | 39.4435 | 38.8851 | 59.1121 | 60.2843 | -39.8546 | 44.7999 | 44.0202 | -42.1733 | -34.7179 | -4.2902 | -22.48 | 10.367 | 0.9744 | -6.22 | 17.19 | 0 | 8.7394 | -9.598 | 4.512 | 7.1479 | 35.58 | 35.1945 | 42.1586 | 14.15 | 87.9749 | 21.9 | -27.4732 |  | -5.334 | 1.8721 |  |  | -14.294 | -40.3304 | 22.3699 | 63.2761 | 54.2616 | 56.1387 | -151.1059 | -27.5926 | 39.8532 | -65.1348 | 10.7133 | 13.0106 | 12.7542 | 12.3604 | 173.212 | 169.2362 | 248.5 | -249.7453 | -438.4788 | 437.9113 | 438.3711 | -161.5337 | -160.7167 | -51.455 | -40.9267 | 78.477 | 77.8265 |  |  | 31.1055 | 30.2376 | -7.416 | -6.933 | 77.54 | 77.55 | 64.9 | 66.1 | 0.063 | -54.24 | -351.5405 | 86.7776 | 85.7002 | 9.4 | 32.5 | -30.1 | -31 | 1.1338 | 1.0167 | -432.229 | -49.4801 | 228.774 | 180.5604 | 9.4847 | -179.3317 | 171.4263 | -104.1419 | -79.6842 | -169.1926 | 132.4891 | 132.2746 | 105.6455 | -219.5002 | 82.5514 | -136.9226 | 136.4517 | -9.2026 |  | 32 | 8.133 | 8.053 | -30.64 | 12.08 |  | -12.6848 | -36.7971 | -10.164 | 36.5 | 57.356 | 55.906 | 11.2915 | 13.4866 | 52.4745 | 50.3637 | 54.8378 |  | -30.8 | 36.5368 | 7.2 |  | -37.6374 | 78.0293 | 51.9347 | -36.7037 | -76.2252 | 38.9635 | 36.7296 | 30.6 | -30.7 |  | 103.3685
04/06/2025 | 10:00 |  | 20.7053 | -24.1244 | 10.2763 | 27.4793 |  | 45.4121 | -47.6875 | 61.9805 | 31.605 | 31.0672 | 4.44 | -52.058 | 46.2 | 19.872 | -46.2 | 13.4848 | 96.363 | 17.3041 | 17.4972 | 29.2372 | 12.0138 | 5.423 | 6.4335 |  |  | -59.51 | -59.39 |  | -6.66 | 50.6 | 7.492 | 0.221 | -52.45 | -52.92 | -61.9 | 53.09 | 53.25 | 12.7814 | 7.522 | 73.109 | 76.455 | 51.2394 | -56.6647 | -55.8796 | 18.4199 | 21.8526 | 79.1699 | 81.3132 | 0.5398 | 9.1735 | -480.8618 | -2.2776 | -19 | -19 | 61.2079 | 59.9099 | -4.8958 |  | -64.2525 | 8.021 | 8.2486 | 5.5388 | 540.0859 | 145.3901 | 144.8103 | -563.0174 | 539.1855 |  | -56.8715 | 58.3587 | 92.6601 | 29.57 | 29.42 | 65.06 | 76.12 | -56.5257 | -57.1955 | 124.9254 | 125.4053 | 24.2508 | -73.9723 | -74.0876 | 5.4426 | -56.2744 |  |  | 39 | 114 | -16.48 | 43.2633 | 42.893 | 44.4748 | -58.9066 | -59.2135 | 26.3548 | -17.8108 | 32.6002 | 11.9714 | 45.89 | 80.03 | 51.8042 | 49.5163 | -34.53 | -0.8373 | 56.1796 | 55.0991 | -118.7799 | -0.0001 | -20.9051 | -127.6 | -126.4 | 32.1103 | 61.5326 | 77.0366 | 86.7371 | 61.19 | -13.06 | 63.99 | 117.5042 | -30.89 | -31.3 | 110.91 | 70.81 | 120.4 | 115.8182 | -39.2391 | -38.3364 | 225.9077 | 177.8409 | 173.2363 | 174.6621 | 71.3335 | 55.4864 | -27.815 | 579.8992 | 90.3178 |  | -24.1647 | -21.96 | 18.1606 | 0.2517 | 0.5604 | 130.608 | -76.5294 | -77.2972 | -15.0645 | 0 | -7.05 | 97.7 | 11.3372 | -45.5973 | -13.2767 | -12.8472 | 3.243 | -51.652 | 20.6242 |  | 2.678 | 2.6214 | 39.6206 | 40.3372 | 38.355 | 57.2701 | 57.605 | -22.9415 | 41.1608 | 41.1637 | -26.9627 | -17.6351 | -1.3825 | -18.7 | 10.7674 | 0.9976 | -6.4 | 16.82 |  | 8.8312 | -9.396 | 4.473 | 7.2058 | 36.36 | 18.9477 | 26.2799 | 14.47 | 87.6387 | 23.3 | -28.0657 |  | -4.8908 | 1.975 |  |  | -13.6989 | -42.3285 | 21.9744 | 66.5533 | 57.2419 | 60.0952 | -153.6788 | -28.8556 | 39.9611 | -67.4193 | 10.5815 | 13.5478 | 13.1866 | 12 | 175.4453 | 174.3714 | 251 | -249.1266 | -440.3697 | 441.1939 | 438.3746 | -164.8158 | -163.7599 | -50.709 | -41.0753 | 80.2851 | 80.9821 |  |  | 31.1275 | 30.9407 | -11.623 | -11.7074 | 73.14 | 73.2 | 68.6 | 69 | 0.125 | -57.12 | -358.1129 | 87.2238 | 85.994 | 9.8 | 37 | -30.1 | -31 |  |  | -430.8143 | -51.9055 | 236.321 | 184.5896 | 9.363 | -179.9733 | 177.1334 | -106.8833 | -80.0268 | -178.2079 | 133.9527 | 134.2195 | 110.8401 | -224.2746 | 84.6227 | -142.2581 | 141.0068 | -9.4388 |  | 30.72 | 8.046 | 7.966 | -30.08 | 12.24 |  | -12.7733 | -38.027 | -7.3808 | 34.5 | 57.288 | 55.255 | 11.2959 | 13.5277 | 52.5821 | 52.2561 | 51.9552 |  | -36.3 | 31.2273 | 7.51 |  | -38.5058 | 78.4091 | 51.296 | -38.9326 | -77.0672 | 39.3057 | 36.9195 | 34.9 | -35.3 |  | 113.82
04/06/2025 | 10:30 |  | 21.563 | -25.058 | 10.8795 | 28.0097 |  | 46.7966 | -49.5228 | 63.9894 | 32.559 | 31.9227 | -2.22 | -54.188 | 48.4 | 20.7 | -48.4 | 13.5215 | 99.8116 | 17.9255 | 18.188 | 29.7389 | 12.5232 | 5.6249 | 6.4217 |  |  | -65.41 | -64.96 |  | 2.22 | 52.8 | 8.712 | 0.227 | -57.22 | -56.78 | -64.91 | 57.96 | 58.14 | 13.7278 | 6.9697 | 75.2404 | 78.7651 | 52.0159 | -58.1383 | -56.3296 | 25.1611 | 27.3812 | 80.2416 | 83.5906 | 0 | 1.1681 | -486.0025 | -3.1663 | -19.2 | -19.1 | 61.8135 | 62.839 | -5.42 |  | -57.5792 | 8.3064 | 8.7525 | 5.8925 | 538.8652 | 149.9374 | 151.7075 | -577.0082 | 543.4651 |  | -44.4917 | 49.0044 | 94.8057 | 31.47 | 30.4 | 65.69 | 76.97 | -64.0273 | -62.4198 | 130.1079 | 130.8698 | 19.9196 | -76.5346 | -76.2147 | 3.9729 | -61.6338 |  |  | 34.6 | 124.9 | -16.7 | 43.1038 | 42.4625 | 41.4097 | -58.2299 | -57.7609 | 27.3786 | -21.8136 | 35.1834 | 12.375 | 54.28 | 82.88 | 53.2104 | 50.1022 | -35.05 | -0.8094 | 61.4955 | 60.4947 | -134.4324 | -0.0001 | -21.306 | -128.6 | -129.9 | 32.1927 | 62.4115 | 78.9152 | 89.0808 | 62.45 | -13.81 | 64.017 | 132.8875 | -31.25 | -31.22 | 113.29 | 71.64 | 132.4 | 129.7636 | -42.6363 | -42.6455 | 230.8085 | 184.6214 | 179.6857 | 181.3921 | 52.3087 | 33.0395 | -29.21 | 586.3469 | 66.1448 |  | -26.2097 | -23.6487 | 37.8965 | 5.2367 | 4.727 | 35.376 | -63.8087 | -64.9501 | 6.9979 | 0 | -6.26 | 1 | 11.7589 | -38.8948 | -12.9854 | -12.5415 | 2.7975 | -30.7104 | 0 |  | 2.6486 | 2.6183 | 39.4743 | 40.1786 | 38.34 | 64.3032 | 65.6429 | -43.5386 | 45.6633 | 45.1684 | -49.2604 | -41.9901 | 0.7123 | -22.17 | 9.991 | 0.9976 | -5.68 | 17.46 |  | 8.6976 | -9.258 | 4.444 | 7.0904 | 39.69 | 44.8371 | 47.442 | 14.63 | 93.8325 | 22.8 | -29.921 |  | -5.3171 | 2.0318 |  |  | -13.416 | -43.9821 | 23.9959 | 70.4188 | 55.0753 | 55.1236 | -167.5264 | -29.948 | 42.0141 | -70.3585 | 9.1975 | 14.622 | 14.2097 | 11 | 176.873 | 175.2623 | 250.2 | -249.7958 | -437.4236 | 440.5908 | 437.6771 | -166.1455 | -165.3422 | -46.5953 | -35.3331 | 80.6693 | 82.5477 |  |  | 31.1055 | 31.0506 | -10.9247 | -11.6192 | 63.59 | 64.06 | 73.1 | 73.5 | 0.0822 | -59.76 | -360.7327 | 85.0558 | 85.2546 | 9.9 | 41.1 | -29.3 | -30.1 | 1.2053 | 0.879 | -431.2303 | -24.6451 | 227.8414 | 183.5712 | 6.3504 | -179.8102 | 176.2709 | -109.395 | -79.0159 | -174.3705 | 133.1464 | 130.178 | 110.4507 | -219.6122 | 81.0525 | -139.9984 | 138.7082 | -8.2248 |  | 33.76 | 8.071 | 8.067 | -32.88 | 12.88 |  | -15.4101 | -37.4136 | -4.744 | 34 | 57.468 | 56.648 | 11.337 | 13.5787 | 52.2873 | 53.3717 | 52.018 |  | -41.8 | 25.3832 | 7.74 |  | -33.5355 | 74.2521 | 47.1446 | -32.5436 | -73.4006 | 35.4201 | 37.7158 | 41.7 | -41.1 |  | 115.3816
04/06/2025 | 11:00 |  | 22.0013 | -25.6672 | 11.0333 | 28.3219 |  | 47.2607 | -50.0084 | 65.8071 | 33.451 | 32.6742 | -2.22 | -56.023 | 50.6 | 21.528 | -50.6 | 13.8037 | 101.1612 | 17.5866 | 17.5593 | 28.551 | 11.8961 | 5.6102 | 6.3725 |  |  | -64.93 | -64.77 |  | 2.22 | 55 | 8.785 | 0.227 | -55.43 | -55.63 | -65.78 | 56.02 | 56.32 | 14.1622 | 6.9721 | 76.1584 | 78.4742 | 52.237 | -53.5837 | -55.8404 | 32.3623 | 29.7302 | 84.5283 | 81.983 | 1.0633 | 0.5599 | -503.7914 | 14.0596 | -19 | -19.1 | 60.4134 | 60.7282 | -5.3698 |  | -69.0741 | 8.2432 | 9.1953 | 6.2242 | 551.866 | 150.2121 | 151.6769 | -582.4405 | 547.1107 |  | -53.2367 | 55.2122 | 96.1031 | 32.43 | 30.76 | 67.05 | 78.58 | -57.8653 | -56.5257 | 123.5775 | 124.3659 | 21.6797 | -80.0471 | -79.8677 | 6.0827 | -66.6418 |  |  | 24.3 | 135 | -17.03 | 40.7068 | 39.2707 | 40.2021 | -64.1276 | -62.4292 | 30.4036 | -19.7261 | 38.347 | 12.931 | 48.9 | 84.93 | 54.6167 | 51.86 | -35.66 | -3.6423 | 67.8843 | 66.625 | -112.8552 | -0.0001 | -21.7855 | -130.4 | -131.4 | 32.0224 | 64.1693 | 78.9152 | 90.2527 | 63.1 | -13.55 | 64.962 | 111.4463 | -30.47 | -30.85 | 114.02 | 72.21 | 110.6364 | 109.1273 | -38.5326 | -38.3818 | 223.7563 | 178.1688 | 173.0787 | 174.7431 | 74.4652 | 55.0639 | -28.696 | 594.2529 | 75.3291 |  | -24.653 | -22.5685 | 17.4512 | -10.3144 | -7.9 | 144.444 | -76.8441 | -78.4094 | -15.2571 | 0 | -6.98 | 122.7 | 11.757 | -69.2656 | -13.368 | -12.7873 | 2.5759 | -52.4623 | 20.532 |  | 2.9024 | 2.8674 | 39.6474 | 40.2274 | 38.7369 | 56.0979 | 56.2653 | -28.4676 | 41.2014 | 41.1195 | -33.8817 | -25.7259 | 2.1112 | -18.97 | 10.2718 | 1.0428 | -6.13 | 17.42 |  | 8.9573 | -9.143 | 4.578 | 8.3777 | 39.41 | 26.6467 | 34.8851 | 14.27 | 92.4828 | 23.4 | -29.0288 |  | -6.215 | 2.0222 |  |  | -13.8973 | -44.5737 | 23.2753 | 70.0827 | 53.19 | 53.3866 | -161.7202 | -30.4303 | 41.7231 | -72.2072 | 9.4122 | 14.4853 | 14.041 |  | 172.534 | 173.2702 | 252.3 | -251.4495 | -435.796 | 436.8387 | 429.9457 | -164.479 | -162.0133 | -48.7192 | -38.7738 | 79.5931 | 82.0843 |  | -108.2819 | 30.1167 | 29.4905 | -11.0033 | -10.7139 | 66.89 | 67.6 | 69.3 | 70.2 | 0.0822 | -61.28 | -353.6895 | 82.2805 | 81.9413 | 10.4 | 41 | -28.4 | -29.2 |  | 0.9921 | -429.0604 | -35.6546 | 229.7332 | 177.5845 | 6.9395 | -177.8506 | 170.8247 | -109.3281 | -74.1963 | -170.9408 | 135.0702 | 136.583 | 107.1064 | -220.3107 | 79.98 | -139.5578 | 141.1918 | -8.6203 |  | 32.72 | 7.965 | 7.99 | -32 | 13.2 |  | -13.7987 | -36.9436 | -4.7166 | 32.1 | 55.018 | 54.55 |  |  | 51.8245 | 52.6743 | 53.125 |  | -40.5 | 25.7874 | 8.05 |  | -34.8167 | 75.3155 | 49.1061 | -33.327 | -74.3728 | 37.625 | 37.0858 | 40.1 | -40.2 |  | 101.1005
04/06/2025 | 11:30 |  | 22.8501 | -26.56 | 11.4767 | 28.2533 |  | 49.6178 | -53.122 | 66.3343 | 33.521 | 32.7139 | 0 | -58.667 | 52.8 | 22.356 | -52.8 | 13.7194 | 107.9244 | 16.3163 | 16.3925 | 27.2123 | 10.4482 | 5.8166 | 6.1774 |  |  | -63.12 | -63.05 |  | 0 | 57.2 | 8.769 | 0.229 | -48.8 | -49.75 | -75.43 | 49.42 | 50 | 14.2076 | 6.8566 | 77.1772 | 80.8282 | 49.7367 | -50.6366 | -49.508 | 5.6393 | 6.9182 | 84.5283 | 86.8056 | -2.0938 | -11.9493 | -494.363 | -0.2707 | -17.5 | -17.4 | 54.522 | 54.4157 | -5.4966 |  | -61.7528 | 7.7976 | 8.7962 | 6.0547 | 543.5955 | 151.2497 | 151.6464 | -582.318 | 553.5536 |  | -45.3598 | 45.4717 | 96.9015 | 33.48 | 31.97 | 67.74 | 80.1 | -51.7033 | -50.2297 | 113.4314 | 114.2347 | 23.4756 | -81.612 | -81.9062 | 5.8568 | -78.0535 |  |  | 1.1 | 158 | -17.11 | 35.4842 | 34.937 | 35.5851 | -72.4546 | -74.0445 | 41.143 | -19.5459 | 49.8869 | 12.7974 | 50.57 | 88.75 | 55.3198 | 52.153 | -35.96 | -3.6423 | 83.1955 | 81.5973 | -104.727 | -0.0001 | -22.0036 | -129.9 | -131.5 | 32.2696 | 65.0482 | 79.8545 | 91.4246 | 64.46 | -13.68 | 66.1095 | 102.5658 | -31.07 | -31.12 | 116.39 | 73.94 | 95.4364 | 93.2727 | -29.5278 | -29.5364 | 223.2236 | 183.5559 | 169.9573 | 180.1345 | 57.5691 | 38.5661 | -28.534 | 597.4799 | 87.8661 |  | -21.9224 | -20.3962 | 35.838 | -8.3997 | 1.1083 | 149.052 | -67.041 | -62.418 | -18.9429 | 0 | -6.86 | 1 | 12.0723 | -48.5713 | -13.5042 | -13.0449 | 3.0821 | -34.7877 | 0 |  | 2.9654 | 2.939 | 39.1725 | 39.5437 | 38.4038 | 49.0647 | 49.0647 | -9.7125 | 29.2273 | 28.9188 | -16.1548 | 0 | 3.8544 | -15.43 | 10.7674 | 1.033 | -6.06 | 17.09 | 0 | 8.8309 | -8.968 | 4.528 | 10.0814 | 39.15 | 10.7645 | 17.0935 | 14.95 | 94.0274 | 23.5 | -28.5646 |  | -6.2531 | 2.0913 |  |  | -13.5628 | -43.9449 | 23.4777 | 70.0827 | 59.929 | 61.4567 | -161.8251 | -30.3876 | 41.2769 | -72.1784 | 9.2734 | 14.6709 | 14.3046 | 10.6101 | 173.9788 | 170.906 | 222.9 | -223.8465 | -403.983 | 411.1458 | 405.9579 | -161.5943 | -160.9978 | -49.2829 | -38.4637 | 79.6852 | 80.544 |  |  | 30.3804 | 30.2156 | -10.6866 | -9.9966 | 71.4 | 71.58 | 67.8 | 67.1 | 0.0822 | -62.88 | -366.7354 | 86.7128 | 84.9641 | 10.5 | 37.2 | -27.5 | -27.5 | 1.1233 | 0.9092 | -402.7868 | -63.7843 | 232.9057 | 182.5122 | 6.061 | -178.1113 | 183.5992 | -111.7496 | -83.4156 | -179.3301 | 136.0006 | 136.1175 | 110.3394 | -224.679 | 82.4524 | -141.1653 | 142.6051 | -8.7274 |  | 32 | 7.981 | 7.984 | -31.44 | 12.96 |  | -13.1823 | -34.6578 | -7.2923 | 31.6 | 56.494 | 55.75 | 11.2982 |  | 53.0922 | 52.6903 | 55.3048 |  | -36.8 | 25.618 | 8.38 |  | -35.9438 | 76.5999 | 49.9385 | -34.9644 | -74.9033 | 37.3448 | 37.6956 | 35.1 | -34.2 |  | 93.807
04/06/2025 | 12:00 |  | 23.0809 | -26.8944 | 11.3236 | 28.2138 |  | 50.2155 | -54.0914 | 67.3985 | 33.941 | 33.2467 | 0 | -57.202 | 50.6 | 20.7 | -50.6 | 13.192 | 109.1138 | 16.221 | 16.2109 | 26.7498 | 10.4355 | 5.4797 | 6.5277 |  |  | -62.96 | -62.4 |  | 0 | 55 | 8.5 | 0.226 | -52.11 | -52.24 | -68.8 | 52.53 | 53.51 | 13.7392 | 7.1048 | 74.8201 | 78.2451 | 50.1962 | -54.1195 | -53.771 | 26.4984 | 22.2731 | 81.5812 | 82.5189 | 0.5398 | 2.4216 | -513.935 | -6.9705 | -17.5 | -17.4 | 59.064 | 58.084 | -5.3141 |  | -59.8225 | 7.2607 | 8.6388 | 5.7204 | 557.8171 | 152.4704 | 153.0503 | -587.0318 | 559.4738 |  | -41.4957 | 43.7248 | 94.9654 | 32.77 | 31.62 | 68.44 | 80.14 | -45.8091 | -45.5412 | 108.8753 | 110.1353 | 25.314 | -81.1096 | -80.0207 | 4.1301 | -81.1337 |  |  | -7 | 163.9 | -17.25 | 32.9767 | 32.9147 | 33.4384 | -75.4107 | -74.791 | 42.8884 | -20.7722 | 51.5818 | 12.5187 | 52.47 | 89.78 | 54.9682 | 52.446 | -35.87 | -3.6423 | 81.996 | 80.9253 | -106.3515 | -0.0001 | -21.7178 | -130.3 | -131 | 32.0169 | 65.0482 | 80.7938 | 92.5964 | 64.44 | -13.71 | 65.826 | 105.1585 | -25.93 | -26.19 | 106.16 | 73.25 | 105.2364 | 104.2 | -24.1924 | -23.1909 | 231.2016 | 182.2557 | 178.4621 | 180.3479 | 59.1575 | 39.0436 | -28.932 | 598.7383 | 99.4996 |  | -23.1909 | -20.9498 | 29.5806 | -1.8747 | -1.4864 | 56.88 | -54.1403 | -55.7177 | -0.5094 | 18.39 | -7.37 | 1 | 11.9171 | -52.6989 | -12.6257 | -12.1087 | 1.9064 | -37.5347 | 6.8368 |  | 2.9828 | 2.9713 | 39.8736 | 40.4307 | 38.8163 | 46.0505 | 45.3807 | -6.3633 | 26.174 | 26.0273 | -18.9601 | -13.3033 | 4.8286 | -15.77 | 10.367 | 1.0489 | -6.18 | 18 | 0 | 8.7697 | -8.696 | 3.496 | 10.3888 | 38.85 | 12.1361 | 18.3235 | 14.5 | 90.152 | 20.5 | -29.4722 |  | -6.6284 | 2.1168 |  |  | -14.5896 | -44.8982 | 21.5523 | 70.7549 | 56.9766 | 58.0823 | -157.9681 | -29.3313 | 42.1602 | -70.0343 | 9.3964 | 14.8271 | 14.4628 | 11 | 169.2267 | 166.4507 | 173.1 | -173.0905 | -362.3726 | 361.8782 | 363.8445 | -156.9427 | -156.5757 | -48.2538 | -36.2167 | 78.6354 | 81.994 | -105.0255 |  | 29.3696 | 28.4468 | -8.7499 | -8.9953 | 70.88 | 71.28 | 69.5 | 69.9 | 0.063 | -64.56 | -350.8449 | 80.8184 | 80.4914 | 10.5 | 36.5 | -26.7 | -27.3 | 1.2494 |  | -357.8033 | -67.1254 | 229.274 | 184.8201 | 1.3478 | -177.6174 | 175.3087 | -104.6434 | -77.1016 | -169.675 | 137.1081 | 134.0425 | 104.9456 | -218.1741 | 75.7232 | -142.8084 | 143.5451 | -8.4115 |  | 32.64 | 7.98 | 8.0155 | -31.12 | 13.44 |  | -13.5332 | -34.4533 | -8.0858 | 32.4 | 59.302 | 56.94 |  |  | 52.3603 | 51.7021 | 52.7938 |  | -35.4 | 24.9809 | 8.31 |  | -34.1659 | 75.3663 | 48.3027 | -33.2199 | -73.558 | 36.3676 | 37.2311 | 36 | -36.5 |  | 93.5703
04/06/2025 | 12:30 |  | 22.5472 | -26.4519 | 11.5498 | 27.7771 |  | 50.6385 | -53.187 | 65.665 | 33.197 | 32.3482 | 2.22 | -55.752 | 50.6 | 19.044 | -50.6 | 13.5133 | 107.7434 | 15.827 | 16.0036 | 26.7604 | 10.0218 | 5.5987 | 6.6671 |  |  | -57.09 | -56.98 |  | -2.22 | 55 | 7.201 | 0.221 | -42.97 | -43.38 | -75.88 | 43.4 | 43.46 | 13.1965 | 7.2609 | 73.6362 | 76.2003 | 49.8566 | -49.5649 | -43.9945 | 6.2215 | 6.2447 | 81.0453 | 82.6528 | -1.0469 | -6.4662 | -500.0236 | -7.4093 | -17.1 | -17 | 48.8622 | 48.1074 | -5.1487 |  | -55.1811 | 5.8609 | 8.0607 | 5.4367 | 546.861 | 162.3584 | 163.0909 | -616.3519 | 551.1028 |  | -28.24 | 30.5155 | 92.8398 | 32.43 | 30.98 | 65.97 | 78.65 | -48.8902 | -42.8621 | 101.3075 | 101.588 | 28.7814 | -77.6956 | -77.2761 | 5.6041 | -82.5319 |  |  | -5.5 | 166 | -17.36 | 34.0795 | 33.2819 | 34.0931 | -74.8884 | -74.0712 | 55.1539 | -32.6999 | 64.3395 | 12.4262 | 49.34 | 87.47 | 54.6167 | 51.2741 | -35.11 | -3.6423 | 83.554 | 81.5119 | -110.0922 | 0 | -21.2169 | -130.1 | -130.3 | 31.1545 | 65.0482 | 79.8545 | 92.5964 | 64.46 | -13.43 | 62.505 | 107.9486 | -23.42 | -23.59 | 101.56 | 69.87 | 111.4727 | 107.8 | -16.3365 | -15.8909 | 229.2164 | 185.0047 | 179.6927 | 180.816 | 53.4169 | 33.9588 | -28.465 | 629.9362 | 58.7058 |  | -22.499 | -20.2995 | 34.2782 | -1.0306 | -0.4302 | 38.448 | -53.7824 | -54.6144 | 4.4453 | 0 | -11.4 | 1 | 11.9299 | -51.2902 | -12.2833 | -11.8754 | 1.6407 | -32.1035 | 0 |  | 2.9694 | 2.9616 | 39.4912 | 40.9272 | 38.2897 | 38.5149 | 42.7014 | 27.4628 | 17.5059 | 17.7402 | 12.4486 | 22.1382 | 7.7583 | -11.23 | 10.4598 | 1.022 | -5.91 | 16.96 |  | 8.6431 | -8.738 | 4.019 | 9.3275 | 36.07 | -18.6912 | -10.1264 | 15.04 | 83.7309 | 17.8 | -27.0308 |  | -6.4805 | 2.058 |  |  | -14.976 | -41.5018 | 20.2779 | 65.0408 | 57.9962 | 59.0705 | -143.1195 | -27.5231 | 39.9924 | -65.4874 | 9.1376 | 14.3876 | 14.1042 | 11 | 145.3672 | 144.938 | 145.8 | -146.7949 | -319.2239 | 323.4586 | 318.3972 | -139.8957 | -136.0095 | -53.1443 | -44.2884 | 78.4934 | 81.0827 |  | -96.0593 | 23.4479 | 22.5141 | -2.5815 | -2.5271 | 76.67 | 76.65 | 45.6 | 45.2 | 0.0822 | -66.4 | -319.2821 | 76.9981 | 77.414 | 10.5 | 5.2 | -22.4 | -23.1 | 1.0695 |  | -314.9831 | -37.2929 | 185.4231 | 149.2135 | 1.0296 | -139.8442 | 142.4446 | -84.2557 | -59.2916 | -136.9081 | 129.4268 | 128.6297 | 86.0123 | -173.2688 | 59.7415 | -112.6363 | 113.2246 | -8.5956 |  | 25.36 | 8.056 | 8.047 | -24.08 | 5.92 |  | -6.0929 | -28.7709 | -17.8424 | 29.4 | 53.581 | 55.307 | 11.478 | 13.5787 | 51.9527 | 53.0188 | 53.5235 |  | -4.1 | 25.7432 | 8.14 |  | -43.0829 | 78.6444 | 55.1997 | -42.7795 | -76.7812 | 42.966 | 33.3835 | 3.3 | -4.3 |  | 81.426
04/06/2025 | 13:00 |  | 22.227 | -25.8717 | 11.3688 | 28.2862 |  | 47.8415 | -52.8274 | 61.9874 | 31.409 | 30.4943 | 8.88 | -56.359 | 50.6 | 19.872 | -50.6 | 13.4627 | 107.129 | 14.1144 | 14.0367 | 23.202 | 8.8393 | 1.0195 | 6.442 |  |  | -52.09 | -51.49 |  | -8.88 | 55 | 6.398 | 0.211 | -42.43 | -42.75 | -69.93 | 41.34 | 42.91 | 12.6028 | 7.5009 | 71.6909 | 75.2923 | 42.405 | -51.1724 | -49.8694 | 23.0826 | 20.7578 | 75.419 | 77.2945 | 2.1102 | 10.9956 | -486.5878 | -7.1642 | -17.6 | -17.6 | 55.3812 | 53.2462 | -4.2424 |  | -72.3358 | 7.0385 | 8.3105 | 5.6467 | 533.4634 | 149.9679 | 148.5335 | -589.5963 | 531.9643 |  | -35.0734 | 36.6903 | 90.1653 | 30.4 | 29.03 | 63.99 | 76.01 | -24.51 | -23.7062 | 93.7056 | 95.5719 | 29.4689 | -69.2779 | -68.8842 | 7.9776 | -73.5701 |  |  | 9.7 | 148.5 | -17.09 | 39.9417 | 39.6336 | 40.2347 | -65.9163 | -66.4539 | 37.2615 | -19.3232 | 43.4971 | 12.7104 | 48.24 | 82.29 | 53.9136 | 51.2741 | -34.06 | -3.6423 | 75.4343 | 73.9445 | -91.7394 | 0 | -20.6979 | -128.2 | -128.7 | 30.6931 | 64.6088 | 77.5063 | 92.5964 | 64.52 | -12.78 | 62.397 | 89.2976 | -21.6 | -21.7 | 98.06 | 68.53 | 91.3273 | 87.5818 | -10.6464 | -10.0545 | 219.3044 | 176.6083 | 170.778 | 172.5257 | 77.1202 | 58.6745 | -26.631 | 597.7872 | 106.7626 |  | -21.6596 | -19.1133 | 8.1674 | -6.9938 | -6.0487 | 144.444 | -60.444 | -61.287 | -20.323 | 0 | -11.85 | 101.6 | 11.5696 | -60.9843 | -11.8061 | -11.4653 | 1.7375 | -56.708 | 25.5241 |  | 2.6509 | 2.6344 | 38.9154 | 38.0772 | 38.0872 | 24.4486 | 25.1184 | 38.0126 | 12.322 | 11.1437 | 18.2571 | 29.514 | 11.1055 | -9.43 | 10.179 | 0.9732 | -5.88 | 17.43 | 9.3276 | 8.5932 | -8.896 | 4.111 | 9.7741 | 36.93 | -30.5261 | -18.795 | 15.07 | 82.7591 | 22.1 | -25.5416 |  | -6.3693 | 2.0473 |  |  | -13.5767 | -39.3069 | 19.3642 | 62.0996 | 55.758 | 57.4721 | -132.7433 | -27.7882 | 38.4487 | -66.6517 | 9.346 | 13.704 | 13.3976 | 10.6938 | 140.6979 | 139.6708 | 101.4 | -102.1484 | -270.4177 | 273.7762 | 271.9155 | -134.9484 | -134.8444 | -51.9953 | -42.8516 | 78.9802 | 78.4362 | -88.9193 |  | 17.5152 | 16.6583 | -10.347 | -10.6762 | 76.51 | 76.06 | 44.5 | 45.2 | 0.0822 | -65.36 | -308.9 | 69.164 | 68.909 | 9.4 | 4 | -16.5 | -16.9 |  | 0.993 | -265.0107 | -74.9916 | 178.9753 | 144.1526 | 1.1249 | -138.5498 | 138.7874 | -80.7434 | -51.7332 | -132.3441 | 133.8582 | 133.8008 | 82.1112 | -174.1333 | 53.1419 | -120.0447 | 120.1396 | -8.7521 |  | 22.08 | 8.14 | 8.131 | -22.4 | 2.72 |  | -3.4256 | -27.6265 | -19.6582 | 27.6 | 54.967 | 52.91 | 11.3051 | 13.7812 | 52.0556 | 51.4926 | 54.3815 |  | -2.4 | 26.9469 | 7.72 |  | -43.0367 | 76.9626 | 53.2767 | -41.9387 | -76.1542 | 42.0744 | 32.9906 | 3.4 | -3 |  | 85.1459
04/06/2025 | 13:30 |  | 21.9679 | -25.5855 | 11.2228 | 27.9539 |  | 47.9286 | -53.3018 | 60.906 | 30.7011 | 30.0436 | 15.54 | -57.354 | 52.8 | 20.7 | -52.8 | 13.3264 | 108.2736 | 13.2069 | 13.4084 | 21.8369 | 8.9198 | 0.1682 | 6.6405 |  |  | -49.29 | -48.85 |  | -15.54 | 55 | 6.61 | 0.215 | -40.74 | -40.79 | -68.6 | 41.03 | 40.7 | 11.7592 | 7.6733 | 71.2148 | 74.0604 | 39.3264 | -42.599 | -41.0026 | 5.2364 | 5.3455 | 74.2134 | 75.553 | 0.5398 | 3.0606 | -489.3261 | -6.758 | -17.7 | -17.7 | 46.0133 | 45.4847 | -4.7735 |  | -57.9799 | 5.5654 | 7.343 | 5.0415 | 529.3129 | 160.1001 | 160.9546 | -608.0699 | 531.8185 |  | -31.5334 | 31.0951 | 91.3229 | 31.38 | 29.36 | 63.98 | 76.87 | -28.9305 | -25.3137 | 92.6914 | 93.6921 | 31.4597 | -72.9164 | -72.2988 | 4.0733 | -78.1653 |  |  | 3.4 | 157.6 | -17.2 | 36.7298 | 37.1194 | 37.4982 | -70.4842 | -70.896 | 54.678 | -34.9199 | 63.9581 | 12.7056 | 50.44 | 80.47 | 52.5073 | 49.5163 | -33.01 | -3.6423 | 78.5778 | 77.9142 | -95.6919 | 0.0001 | -20.1999 | -125.7 | -126 | 30.4623 | 64.1693 | 76.567 | 91.4246 | 63.86 | -12.85 | 61.8435 | 92.9728 | -21.56 | -21.71 | 97.21 | 68.72 | 97.5636 | 93.5636 | -9.5511 | -9.8455 | 223.6638 | 177.5087 | 173.2648 | 174.7643 | 67.648 | 53.4247 | -27.072 | 622.2882 | 96.8953 |  | -19.1375 | -17.8394 | 15.3442 | -7.2312 | -7.1726 | 107.568 | -57.8718 | -58.5035 | -13.6642 | 16.07 | -8.91 | 60.2 | 11.3404 | -60.5414 | -12.4336 | -11.9738 | 3.1391 | -46.0701 | 20.5687 |  | 2.7636 | 2.7706 | 38.0571 | 40.4121 | 38.2789 | 27.2954 | 28.3001 | 37.3428 | 12.3154 | 12.5805 | 19.5408 | 30.2479 | 6.7182 | -9.65 | 11.1678 | 0.9744 | -6.71 | 17.23 | 0 | 8.9926 | -8.926 | 3.712 | 9.8865 | 34.98 | -30.1226 | -20.2242 | 15 | 80.9031 | 23 | -25.6887 |  | -5.118 | 2.0526 |  |  | -13.2845 | -39.5125 | 21.4122 | 62.0996 | 54.0692 | 55.7033 | -133.5618 | -29.3829 | 37.495 | -69.4119 | 9.3925 | 12.7177 | 12.385 | 10.7852 | 140.7879 | 139.3542 | 100.2 | -100.5385 | -271.6678 | 275.0683 | 272.7708 | -134.2163 | -132.5565 | -56.6792 | -47.6667 | 79.2983 | 81.0432 |  | -89.4789 | 17.4932 | 17.1417 | -15.5389 | -14.5011 | 76.8 | 76.78 | 42.3 | 40.8 | 0.063 | -63.44 | -308.0174 | 69.8198 | 68.8556 | 9.9 | 3.2 | -16.4 | -16 | 1.1389 | 1.0393 | -266.4358 | -73.851 | 180.9429 | 145.8707 | 0.4164 | -142.3938 | 138.4776 | -80.408 | -52.1534 | -136.8752 | 132.0497 | 133.1061 | 78.449 | -174.0327 | 53.3726 | -118.4892 | 119.0817 | -8.8318 |  | 20.32 | 8.575 | 8.559 | -20.48 | 0.4 |  | -1.2863 | -29.1218 | -20.2441 | 27.2 | 53.217 | 53.17 | 11.2754 | 13.6652 | 51.3497 | 52.3704 | 53.0451 |  | -2.5 | 28.944 | 7.93 |  | -46.6728 | 79.7143 | 57.5014 | -46.6388 | -78.6793 | 47.4934 | 30.9314 | 1.5 | -0.5 |  | 73.3076
04/06/2025 | 14:00 |  | 21.2706 | -24.8607 | 11.0319 | 23.3646 |  | 48.5067 | -51.1585 | 60.192 | 30.6731 | 29.8102 | 17.76 | -58.889 | 52.8 | 21.528 | -52.8 | 13.7752 | 103.722 | 13.8383 | 13.9946 | 23.1013 | 11.0894 | 0.1258 | 6.2662 |  |  | -48.31 | -48.69 |  | -17.76 | 57.2 | 6.713 | 0.219 | -43.64 | -44.27 | -62.12 | 44.06 | 44.01 | 11.7076 | 7.6447 | 71.5488 | 74.2201 | 38.5696 | -43.1349 | -46.4721 | 26.9095 | 23.7198 | 73.8115 | 73.9455 | 4.204 | 20.2103 | -505.8808 | -5.826 | -18 | -18.1 | 51.3798 | 50.544 | -4.3119 |  | -66.9326 | 5.8261 | 7.6166 | 5.0547 | 548.0817 | 157.5365 | 158.5131 | -615.8313 | 544.4388 |  | -34.8571 | 36.6305 | 92.4506 | 31.64 | 29.63 | 65.29 | 77.32 | -25.7156 | -24.9118 | 91.6811 | 92.9868 | 31.0037 | -74.697 | -74.585 | 5.2447 | -80.5438 |  |  | -1.3 | 159.8 | -17.12 | 35.5588 | 35.4889 | 35.5043 | -71.2017 | -71.5367 | 52.9309 | -33.1125 | 61.4371 | 13.1003 | 46.04 | 82.67 | 52.5073 | 49.5163 | -34.18 | -3.6423 | 80.3764 | 79.5504 | -102.506 | 0 | -20.8445 | -126.5 | -125.5 | 30.7974 | 63.2904 | 76.567 | 90.2527 | 63.14 | -12.83 | 62.1 | 99.0731 | -21.67 | -21.8 | 97.88 | 67.83 | 99.2545 | 99.2364 | -6.9158 | -6.3182 | 224.7865 | 181.1634 | 174.2545 | 178.369 | 73.7807 | 54.5665 | -26.749 | 624.4631 | 90.7717 |  | -18.9355 | -17.7561 | 14.3725 | -16.5133 | -15.7051 | 124.464 | -59.406 | -60.1746 | -18.4224 | 0 | -16.23 | 99.4 | 10.9223 | -75.3151 | -13.1379 | -12.6662 | 3.2895 | -55.6921 | 22.0353 |  | 2.8065 | 2.7582 | 39.8552 | 39.4672 | 38.2685 | 24.6161 | 25.6208 | 46.5529 | 8.954 | 8.7461 | 23.3778 | 33.9487 | 13.5445 | -8.58 | 10.5794 | 0.9622 | -6.26 | 18.71 | 13.3019 | 9.0032 | -8.908 | 4.166 | 10.6706 | 36.95 | -36.0109 | -23.1604 | 14.83 | 81.6473 | 23 | -26.381 |  | -5.215 | 2.0849 |  |  | -12.4627 | -40.7514 | 21.5615 | 63.4442 | 54.5437 | 55.5784 | -134.5697 | -30.6753 | 37.6783 | -71.9327 | 9.2087 | 13.0106 | 12.6804 | 10.5195 | 141.3471 | 139.2869 | 101.4 | -101.2836 | -264.8229 | 269.55 | 267.0742 | -134.6174 | -134.6505 | -54.3657 | -45.2066 | 78.4394 | 78.0353 |  |  | 18.504 | 18.3392 | -18.1435 | -17.9705 | 71.56 | 70.67 | 44.1 | 44.9 | 0.0822 | -58.72 | -311.3407 | 70.5096 | 69.8776 | 9.9 | 2.8 | -18.9 | -18.7 | 1.1116 | 0.9197 | -262.4473 | -64.9096 | 187.1486 | 151.8366 | -4.5082 | -148.7326 | 141.3418 | -84.7466 | -54.2103 | -145.7138 | 132.6222 | 133.7508 | 84.9877 | -181.5134 | 55.8468 | -124.1974 | 124.8192 | -9.1229 |  | 21.2 | 8.072 | 8.058 | -20.64 | 0.4 |  | -1.2589 | -28.3894 | -19.7742 | 27.3 | 56.321 | 56.372 | 11.2512 |  | 51.702 | 52.9774 | 53.2238 |  | -2.8 | 28.0087 | 8.14 |  | -42.8628 | 78.6357 | 55.3456 | -42.4535 | -76.7053 | 45.0086 | 31.6018 | 2.2 | -2.8 |  | 73.2995
04/06/2025 | 14:30 |  | 20.8217 | -24.3253 | 11.3984 | 23.6417 |  | 50.2564 | -53.6844 | 62.597 | 31.599 | 30.9954 | 15.54 | -60.049 | 55 | 22.356 | -55 | 13.4356 | 106.9696 | 14.8571 | 15.0591 | 24.9127 | 13.0062 | 0.1289 | 6.5786 |  |  | -51.34 | -51.39 |  | -15.54 | 59.4 | 8.224 | 0.225 | -45.33 | -45.48 | -65.02 | 45.76 | 47.56 | 12.4174 | 6.9092 | 74.3513 | 77.2625 | 38.7846 | -46.4838 | -42.5943 | 10.0033 | 8.4298 | 72.204 | 74.2134 | 1.0633 | 8.0082 | -506.3983 | -3.942 | -19 | -18.8 | 48.164 | 46.8735 | -4.6534 |  | -60.0185 | 6.4711 | 7.6275 | 5.1979 | 544.45 | 167.8517 | 167.5771 | -627.0335 | 553.7151 |  | -27.8251 | 30.8468 | 97.9693 | 34.15 | 32.49 | 67.43 | 80.74 | -33.753 | -33.753 | 103.1875 | 103.2098 | 29.0985 | -79.1117 | -79.0635 | 6.1282 | -85.0152 |  |  | -10.5 | 170.6 | -17.46 | 31.1896 | 31.3428 | 31.597 | -74.211 | -73.4849 | 57.5515 | -38.4722 | 67.4371 | 12.6546 | 50.86 | 89.43 | 53.9136 | 51.2741 | -35.33 | -3.6423 | 86.2902 | 84.3175 | -113.9366 | 0 | -21.6342 | -128.6 | -130.1 | 31.5775 | 63.2904 | 78.4456 | 89.0808 | 63.13 | -13.59 | 64.2465 | 114.694 | -21.62 | -21.68 | 98.72 | 70.69 | 114.7636 | 112.7091 | -11.775 | -12.1182 | 233.6968 | 188.2755 | 182.6359 | 184.6732 | 53.2061 | 33.3014 | -28.631 | 644.6438 | 60.7886 |  | -19.9536 | -17.969 | 35.721 | -11.7471 | -10.7913 | 47.664 | -46.0962 | -46.8481 | 5.8685 | 0 | -15.3 | 1.2 | 11.3536 | -69.3182 | -13.7332 | -13.2658 | 3.6625 | -31.1982 | 0 |  | 2.8801 | 2.8099 | 37.858 | 38.9755 | 36.5007 | 33.4913 | 33.8262 | 32.3191 | 14.1655 | 13.8396 | 10.8094 | 18.0561 | 13.2222 | -10.39 | 10.179 | 1.033 | -5.97 | 18.99 | 11.6006 | 9.0802 | -8.749 | 4.273 | 10.2922 | 38.39 | -18.7204 | -12.4908 | 14.61 | 84.9639 | 23.2 | -28.8308 |  | -5.3149 | 2.33 |  |  | -12.8125 | -43.7426 | 21.7894 | 68.9903 | 57.1157 | 58.9087 | -148.0584 | -31.5918 | 39.6657 | -73.2853 | 9.4328 | 14.0556 | 13.5241 | 11 | 142.0209 | 141.975 | 99.7 | -99.8265 | -262.5904 | 264.7067 | 264.8794 | -136.3122 | -135.0262 | -51.9827 | -43.3333 | 78.1333 | 80.2218 |  |  | 19.1522 | 19.0204 | -18.2865 | -17.6079 | 74.64 | 74.38 | 42.3 | 42.4 | 0.0417 | -53.76 | -315.4129 | 74.411 | 74.153 | 10.3 | -0.4 | -16.4 | -16.9 | 1.2139 |  | -259.085 | -33.4843 | 202.597 | 158.4009 | -12.7072 | -152.6437 | 152.2681 | -84.486 | -57.5632 | -149.6469 | 134.5292 | 135.6415 | 85.2495 | -191.4686 | 60.4445 | -130.6401 | 131.3114 | -8.3841 |  | 20.64 | 7.979 | 7.966 | -20.32 | 0.48 |  | -1.2589 | -26.836 | -22.5299 | 27.6 | 55.998 | 57.046 | 11.2438 | 13.3715 | 50.7575 | 53.4338 | 52.155 |  | 0.4 | 35.5643 | 8.3 |  | -41.58 | 76.5599 | 53.7259 | -41.198 | -75.7083 | 41.9212 | 33.4481 | -1.6 | 0.9 |  | 77.2853
04/06/2025 | 15:00 |  | 20.5732 | -24.0291 | 11.3282 | 23.3124 |  | 50.5963 | -52.0338 | 63.0641 | 32.017 | 31.6338 | 15.54 | -61.716 | 57.2 | 23.184 | -55 | 13.5981 | 106.5892 | 14.9655 | 15.075 | 24.7311 | 12.3754 | 0.1262 | 7.027 |  |  | -52.1 | -52.19 |  | -15.54 | 59.4 | 5.866 | 0.21 | -46.31 | -45.98 | -63.75 | 46.99 | 46.52 | 12.3356 | 6.9098 | 73.2765 | 76.6589 | 37.4348 | -49.297 | -48.2952 | 17.1405 | 18.4837 | 75.553 | 75.0172 | 2.1102 | 12.3148 | -501.3183 | -2.3966 | -19.8 | -19.7 | 54.3714 | 53.3007 | -4.1928 |  | -66.3969 | 7.3023 | 7.7149 | 5.2226 | 536.0269 | 158.1163 | 158.1469 | -608.7701 | 543.8642 |  | -34.4542 | 36.3345 | 95.9734 | 33.05 | 31.7 | 66.74 | 78.44 | -29.1985 | -28.9305 | 95.8493 | 96.2293 | 28.8692 | -72.1392 | -72.9328 | 6.6119 | -77.7016 |  |  | 0.6 | 158.3 | -17.62 | 36.6723 | 37.0929 | 37.3955 | -68.3467 | -67.0327 | 40.7103 | -27.1038 | 48.0983 | 12.4582 | 53.2 | 88.2 | 54.6167 | 51.2741 | -35.35 | -0.7815 | 79.0806 | 77.6049 | -103.8029 | 0 | -21.4841 | -130.9 | -129.7 | 31.2479 | 62.8509 | 77.0366 | 88.4948 | 62.47 | -13.29 | 65.637 | 102.0283 | -21.75 | -21.98 | 99.42 | 71.21 | 102.5636 | 101.0909 | -9.4134 | -9.6818 | 230.9164 | 184.9044 | 176.5421 | 179.7516 | 84.7156 | 66.7478 | -27.45 | 622.3627 | 64.767 |  | -20.3978 | -18.5902 | 8.2517 | -30.9013 | -27.7365 | 144.444 | -57.9684 | -58.677 | -22.0555 | 0 | -9.21 | 102.9 | 11.1854 | -106.4457 | -12.9947 | -12.4317 | 2.558 | -59.0919 | 26.6803 |  | 2.6526 | 2.6188 | 40.2446 | 40.1709 | 39.0392 | 27.7977 | 29.9747 | 24.1137 | 12.0773 | 11.9054 | 4.2835 | 12.1851 | 10.6221 | -12.18 | 10.4622 | 1.044 | -6.13 | 19.29 | 9.3623 | 8.8574 | -8.742 | 4.315 | 8.5466 | 38.45 | -13.4632 | -3.6878 | 15.05 | 87.8106 | 24.8 | -27.3133 |  | -5.8997 | 2.0957 |  |  | -12.5788 | -43.0103 | 23.8906 | 67.9819 | 54.2277 | 53.8923 | -142.7864 | -31.7573 | 39.0826 | -75.387 | 9.7956 | 14.2119 | 13.7773 | 11.1606 | 132.4832 | 133.285 | 99.7 | -100.5239 | -238.1214 | 240.9279 | 239.2618 | -128.2484 | -125.7395 | -54.4688 | -45.6809 | 78.6299 | 77.9455 |  |  | 18.3172 | 17.4713 | -21.8244 | -22.124 | 69.54 | 69.26 | 43.1 | 43.6 | 0.0822 | -48.4 | -317.9994 | 73.8069 | 73.5564 | 9.9 | 0.1 | -16.4 | -16.8 | 1.0854 | 1.0116 | -234.6416 | -34.3899 | 205.7879 | 164.2723 | -19.7409 | -160.6901 | 156.6207 | -88.2842 | -58.1547 | -154.1116 | 135.9645 | 135.3755 | 82.1676 | -198.0869 | 59.875 | -137.1297 | 138.075 | -8.807 |  | 20.16 | 7.725 | 7.728 | -20.48 | 1.2 |  | -1.6403 | -26.5736 | -22.6154 | 27.4 | 57.846 | 56.227 | 11.2466 | 13.6495 | 51.121 | 50.3407 | 52.0187 |  | -0.8 | 34.4697 | 8.25 |  | -45.5446 | 78.9947 | 55.9599 | -44.9086 | -77.3597 | 45.4359 | 31.8239 | 1 | -0.3 |  | 76.6356
04/06/2025 | 15:30 |  | 20.055 | -23.6588 | 11.3357 | 22.9653 |  | 48.9112 | -51.6591 | 63.7072 | 32.325 | 31.6713 | 11.1 | -63.344 | 57.2 | 23.184 | -57.2 | 13.4383 | 103.451 | 15.0681 | 15.2167 | 25.0109 | 12.5028 | 0.1086 | 6.5957 |  |  | -53.7 | -53.67 |  | -11.1 | 61.6 | 5.461 | 0.21 | -45.81 | -45.6 | -69.19 | 46.23 | 46.17 | 13.5064 | 6.452 | 73.178 | 76.1729 | 41.5696 | -55.3251 | -50.8948 | 6.7898 | 6.7936 | 74.8832 | 79.8397 | 0.5398 | 3.4469 | -488.7532 | -3.7246 | -18.7 | -18.8 | 56.4774 | 55.4875 | -3.9879 |  | -74.4254 | 7.353 | 7.9829 | 5.3785 | 523.4533 | 138.5235 | 139.9884 | -546.0904 | 535.4028 |  | -57.3809 | 57.3748 | 96.8615 | 33.09 | 31.12 | 67.075 | 80.11 | -30.2701 | -29.7343 | 100.9798 | 100.8513 | 27.2261 | -77.3998 | -76.6459 | 10.7848 | -81.1577 |  |  | -8.2 | 161.7 | -17.46 | 34.0826 | 34.0053 | 34.5184 | -74.3717 | -73.0843 | 29.9558 | -9.3308 | 37.0711 | 12.2159 | 49.02 | 89.87 | 54.6167 | 51.86 | -35.23 | -0.8094 | 82.2697 | 80.0555 | -105.0615 | 0 | -21.6154 | -129.3 | -129.7 | 32.0883 | 62.4115 | 77.0366 | 87.9089 | 61.83 | -13.32 | 65.988 | 105.391 | -21.16 | -21.44 | 98.94 | 72.1 | 106.8727 | 105.9091 | -10.9691 | -11.2182 | [6 empty] | -26.93 | 556.8504 | -7.0622 |  | -22.0457 | -19.0759 | 13.8434 | -42.0544 | -38.7428 | 152.124 | -60.0475 | -61.2147 | -16.0276 | 0 | -15.27 | 108.3 | 10.9498 | -127.5534 | -13.459 | -13.0003 | 3.7112 | -51.6947 | 13.2791 | 0 | 2.4128 | 2.3803 | 39.2588 | 39.8214 | 38.8077 | 29.3049 | 29.3049 | 32.4865 | 13.5243 | 13.1593 | 15.2371 | 25.5461 | 7.2749 | -9.51 | 11.8831 | 1.033 | -7.16 | 18.08 | 0 | 8.6324 | -8.673 | 4.485 | 7.163 | 36.66 | -26.7923 | -16.7078 | 15.82 | 84.1964 | 24.9 | -27.3206 |  | -6.3628 | 2.1475 | 0.0825 | 0 | -12.3452 | -43.1236 | 24.3383 | 67.3096 | 56.274 | 58.3478 | -139.0891 | -31.869 | 39.6849 | -76.4909 | 9.4722 | 14.6123 | 14.1042 | 11 | 142.4617 | 142.9478 | 153.4 | -154.0546 | -284.5127 | 284.3217 | 284.9612 | -136.9903 | -135.396 | -49.7223 | -40.1839 | 79.0255 | 80.3115 | -85.8008 | -85.9337 | 19.1852 | 19.1522 | -26.7323 | -26.9687 | 69.65 | 69.64 | 46.1 | 47.1 | 0.0822 | -40.4 | -323.3901 | 72.4705 | 71.3173 | 9.9 | 8.5 | -18.1 | -18.7 | 1.1152 | 0.9266 | -278.4488 | 31.3126 | 234.1667 | 186.93 | -30.6624 | -182.3791 | 178.9754 | -93.2152 | -68.5947 | -176.6305 | 138.1633 | 137.8037 | 91.0852 | -224.8372 | 71.4087 | -152.2168 | 152.8826 | -8.7796 |  | 22 | 7.467 | 7.449 | -21.68 | 2.64 |  | -2.5467 | -27.306 | -18.3093 | 25.1 | 56.259 | 55.3 |  | 13.4046 | 52.4674 | 51.6587 | 51.7056 |  | -7.4 | 23.7739 | 8.29 |  | -37.0838 | 75.5479 | 51.1114 | -37.0968 | -73.3418 | 40.0061 | 33.9892 | 6.2 | -6.5 |  | 89.1206
04/06/2025 | 16:00 |  | 19.7937 | -23.404 | 11.3945 | 23.1502 |  | 48.434 | -52.2183 | 63.5306 | 31.909 | 31.4539 | 4.44 | -59.549 | 55 | 22.356 | -52.8 | 13.2227 | 105.4222 | 14.9705 | 14.9843 | 24.5513 | 12.5581 | 0.1844 | 7.1585 |  |  | -60 | -59.53 |  | -2.22 | 57.2 | 8.285 | 0.225 | -55.54 | -55.67 | -57.07 | 56.09 | 56.3 | 13.2344 | 6.3355 | 71.9797 | 75.7837 | 41.1327 | -53.1818 | -55.465 | 22.5883 | 26.7591 | 76.6247 | 77.1605 | 3.1571 | 16.283 | -483.6319 | -3.8298 | -19.5 | -19.4 | 60.0456 | 59.5934 | -4.4229 |  | -69.39 | 6.7299 | 7.7259 | 5.0301 | 524.8877 | 128.666 | 129.0322 | -513.0148 | 527.9099 |  | -54.8094 | 56.0778 | 95.7837 | 32.37 | 30.66 | 67.41 | 79.04 | -46.0771 | -49.5599 | 109.2513 | 110.8687 | 24.4315 | -76.3677 | -77.4278 | 6.4994 | -81.9147 |  |  | -5.1 | 165.3 | -17.76 | 35.3011 | 35.5444 | 33.9261 | -82.1884 | -82.7839 | 27.9732 | 2.6154 | 32.9947 | 12.587 | 49.88 | 91.56 | 53.9136 | 51.2741 | -35.15 | -3.6423 | 82.6678 | 81.5282 | -110.2567 | 0 | -21.4401 | -129.5 | -131 | 32.1213 | 61.9721 | 77.5063 | 87.9089 | 61.52 | -13.46 | 63.6255 | 111.3663 | -22.47 | -22.45 | 100.24 | 72.08 | 114.9091 | 105.7636 | -21.9618 | -21.7545 | [6 empty] | -27.145 | 525.4672 | 2.9912 |  | -20.6018 | -17.8665 | 15.715 | -32.5522 | -31.3261 | 55.344 | -61.3831 | -62.6412 | -9.1774 | 0 | -15.38 | 90.4 | 10.6297 | -103.472 | -12.2571 | -11.9148 | 3.3638 | -44.2061 | 11.1883 |  | 2.3573 | 2.2943 | 38.9533 | 39.1744 | 38.1441 | 45.3807 | 42.3664 | 0 | 23.5238 | 23.6623 | -16.111 | 0 | 8.4614 | -14.45 | 10.4598 | 1.033 | -6.2 | 19.01 | 0 | 8.7222 | -8.511 | 4.477 | 9.5308 | 40.68 | 7.6821 | 15.1409 | 15.09 | 90.9301 | 25.1 | -27.8822 |  | -5.7021 | 2.1167 |  |  | -13.4166 | -44.2315 | 20.4802 | 70.5869 | 55.9717 | 57.4753 | -156.6009 | -31.2421 | 40.334 | -74.3356 | 9.3262 | 14.6904 | 14.2519 |  | 161.619 | 162.9936 | 207 | -204.9469 | -350.6392 | 353.6715 | 349.6798 | -154.9331 | -153.9098 | -52.07 | -43.5377 | 81.567 | 83.4937 |  |  | 26.8428 | 26.0627 | -36.2107 | -36.5018 | 76.41 | 76.27 | 46.3 | 46.8 | 0.1036 | -20.24 | -316.3137 | 78.8655 | 76.2401 | 11.1 | 4.6 | -25 | -25.7 |  |  | -346.3163 | 28.6334 | 271.4626 | 217.1274 | -29.5378 | -212.6138 | 213.3756 | -99.3082 | -97.01 | -208.7552 | 132.1951 | 131.41 | 99.4202 | -266.4691 | 98.2639 | -168.3289 | 168.3696 | -9.2795 |  | 21.28 | 6.936 | 6.985 | -20.32 | 0 |  | -1.8723 | -30.0587 | -18.2513 | 27.1 | 56.777 | 56.634 | 11.2319 | 13.4334 | 53.3909 | 53.233 | 52.0964 |  | -3.7 | 24.6493 | 8.32 |  | -40.2408 | 78.0885 | 54.143 | -40.0641 | -75.7413 | 41.7892 | 33.7283 | 3.6 | -3.5 |  | 97.0567
04/06/2025 | 16:30 |  | 20.0698 | -23.3226 | 11.752 | 23.3649 |  | 47.7146 | -51.5666 | 63.4754 | 31.841 | 31.0928 | 4.44 | -59.012 | 52.8 | 21.528 | -52.8 | 13.2461 | 103.0362 | 10.5644 | 10.9886 | 17.7805 | 12.7715 | 0.1551 | 6.5696 |  |  | -58.49 | -58.69 |  | -4.44 | 57.2 | 8.072 | 0.225 | -55 | -54.9 | -56.79 | 55.51 | 55.15 | 13.7126 | 6.2429 | 73.0903 | 75.7421 | 37.9704 | -55.1912 | -53.4143 | 18.6987 | 17.2615 | 74.3474 | 75.0172 | 2.1102 | 9.6537 | -468.6554 | -2.5128 | -19.3 | -19.4 | 60.3003 | 58.8519 | -4.3472 |  | -68.273 | 7.032 | 8.2322 | 5.5394 | 514.1146 | 126.6213 | 127.4758 | -474.0615 | 539.4598 |  | -60.4186 | 68.3872 | 97.0412 | 33.05 | 31.26 | 67.46 | 80.85 | -40.8527 | -42.3263 | 109.6337 | 109.3671 | 22.1787 | -79.5218 | -79.483 | 8.4143 | -83.6813 |  |  | -12.4 | 169.4 | -17.61 | 33.6926 | 33.8928 | 34.4752 | -82.6045 | -82.2304 | 25.8411 | 3.0465 | 32.8452 | 13.0965 | 55.11 | 92.38 | 54.6167 | 51.2741 | -35.56 | -3.6423 | 84.7057 | 82.1849 | -113.7875 | 0 | -21.548 | -128.2 | -130.9 | 32.1487 | 61.5326 | 77.9759 | 87.9089 | 61.21 | -13.77 | 63.5715 | 113.6315 | -23.74 | -23.85 | 110.51 | 70.98 | 113.9273 | 109.2 | -20.0954 | -19.4182 | [6 empty] | -28.084 | 482.089 | 74.1571 |  | -20.9367 | -18.8213 | 36.6571 | -19.8046 | -19.6165 | 46.128 | -44.6076 | -44.8008 | 5.4475 | 0 | -14.6 | 1.1 | 10.1906 | -82.0252 | -13.4638 | -12.8668 | 3.3582 | -32.9666 | 0 |  | 2.5067 | 2.5063 | 39.2828 | 39.9352 | 38.784 | 41.3617 | 42.3664 | -0.3349 | 22.1289 | 22.018 | -17.0282 | 0 | 5.8027 | -12.52 | 11.7806 | 1.1502 | -7.51 | 18.76 | 0 | 8.9057 | -8.728 | 4.583 | 6.4092 | 40.42 | 4.3346 | 12.992 | 14.98 | 91.253 | 23.9 | -27.948 |  | -6.1586 | 2.0883 |  |  | -14.7068 | -43.5124 | 20.7787 | 68.9062 | 54.6164 | 55.6838 | -153.4532 | -30.5817 | 39.6509 | -72.6621 | 7.3893 | 14.9345 | 14.4734 | 8.8165 | 194.5063 | 194.5075 | 231.7 | -229.7929 | -397.2293 | 400.813 | 396.0618 | -183.9629 | -183.3778 | -49.2693 | -39.4813 | 84.3788 | 85.0412 | -103.8066 | -103.681 | 41.1362 | 40.3122 | -55.3992 | -55.4719 | 86.33 | 86.33 | 48.5 | 49.7 | 0.063 | 7.76 | -318.1728 | 86.0481 | 87.166 | 15 | 1.1 | -37.8 | -39.1 | 1.178 | 0.9836 | -390.4134 | -46.4089 | 375.9608 | 300.7465 | -39.7037 | -291.0676 | 293.3192 | -123.0949 | -152.472 | -287.9581 | 121.0925 | 121.2645 | 123.0284 | -364.0691 | 157.6222 | -209.077 | 209.9862 | -7.8293 |  | 18.88 | 6.838 | 6.833 | -18.56 | 0 |  | -0.029 | -33.135 | -16.9024 | 26.8 | 58.787 | 55.97 | 11.3018 | 13.4298 | 53.8042 | 53.4591 | 52.2236 |  | -1.5 | 23.8862 | 8.27 |  | -33.8203 | 75.3487 | 49.5211 | -32.3755 | -75.0789 | 38.487 | 35.8124 | 0.2 | -1.4 |  | 139.1667
04/06/2025 | 17:00 |  | 19.8725 | -23.2413 | 11.1295 | 25.8561 |  | 47.2732 | -50.0345 | 60.338 | 30.5071 | 29.7774 | 0 | -51.449 | 46.2 | 15.732 | -46.2 | 13.3074 | 101.7062 | 10.5303 | 10.3981 | 17.1832 | 12.7417 | 0.1756 | 6.8661 |  |  | -62.57 | -62.47 |  | 0 | 50.6 | 8.085 | 0.226 | -51.99 | -52.2 | -67.71 | 52.46 | 52.67 | 13.1298 | 6.3975 | 71.5081 | 75.1543 | 38.7114 | -53.0478 | -51.9776 | 7.4137 | 7.4231 | 74.3474 | 76.0888 | -1.5704 | -9.9899 | -417.1692 | -15.948 | -12.9 | -12.7 | 57.6617 | 57.6626 | -4.8049 |  | -52.1466 | 7.6078 | 7.1611 | 4.83 | 454.8172 | 121.0974 | 121.6467 | -436.7422 | 502.8736 |  | -50.7508 | 51.7313 | 93.3088 | 31.23 | 30.43 | 66.78 | 77.44 | -50.4976 | -49.6939 | 117.4029 | 118.0248 | 23.2472 | -71.9193 | -72.0129 | 4.7467 | -75.1667 |  |  | 5.1 | 149.4 | -17.51 | 39.4258 | 37.9312 | 39.0023 | -74.3369 | -73.7684 | 12.4259 | 11.0149 | 18.4548 | 12.6847 | 56.42 | 90.09 | 53.9136 | 51.2741 | -35.61 | -3.6423 | 76.4387 | 74.6978 | -99.8895 | 0 | -21.7168 | -130.8 | -131.3 | 31.4951 | 61.5326 | 77.5063 | 87.9089 | 61.21 | -13.31 | 63.045 | 97.9756 | -23.95 | -24.21 | 117.99 | 72.07 | 99.0909 | 97.3636 | -30.7689 | -30.0636 | [6 empty] | -25.983 | 449.4662 | 145.0303 |  | -20.5504 | -18.2208 | 9.0825 | -29.2131 | -27.1394 | 155.196 | -60.5425 | -61.2134 | -21.9274 | 0 | -13.25 | 112 | 9.7012 | -97.4779 | -13.317 | -12.7733 | 3.4545 | -58.8864 | 25.056 |  | 2.7796 | 2.7818 | 39.1287 | 40.1626 | 38.6615 | 50.7393 | 49.7345 | -50.2369 | 32.4292 | 32.3283 | -54.0361 | -44.155 | -5.2937 | -25.3 | 10.3597 | 1.1038 | -6 | 17.54 |  | 7.6182 | -8.773 | 0.827 | 8.4965 | 34.96 | 44.6359 | 50.8899 | 14.8 | 89.2161 | 26.1 | -27.3349 |  | -4.6226 | 2.1209 |  |  | -13.8174 | -42.929 | 19.9355 | 67.8979 | 55.4204 | 57.1946 | -157.4705 | -29.3282 | 38.2706 | -68.376 | 7.6203 | 14.7587 | 14.4101 | 9.344 | 219.9017 | 217.7319 | 279.9 | -278.932 | -460.0164 | 458.8172 | 457.6768 | -204.0856 | -206.7465 | -47.3992 | -36.0941 | 83.7415 | 83.6498 | -129.388 | -129.5356 | 50.6395 | 50.1671 | -65.2888 | -65.6907 | 95.45 | 94.18 | 49.1 | 50.9 | 0.0822 | 25.84 | -313.1365 | 91.998 | 93.4425 | 17.2 | -1.2 | -50.6 | -52.1 |  |  | -448.8102 | -115.712 | 446.3034 | 361.9045 | -40.1867 | -352.0287 | 354.9943 | -137.9429 | -198.4156 | -348.269 | 112.3257 | 114.0625 | 135.3498 | -437.0336 | 200.7875 | -231.8706 | 231.7957 | -7.4612 |  | 17.68 | 6.758 | 6.753 | -17.44 | -0.56 |  | 0.9689 | -35.8877 | -16.2005 | 28.3 | 57.599 | 54.532 | 11.2884 | 13.5873 | 55.55 | 53.1889 | 54.0439 |  | 1.5 | 24.6894 | 8.28 |  | -32.5182 | 73.9605 | 47.8045 | -32.1386 | -73.1868 | 35.7675 | 37.1267 | -2.4 | 1.2 |  | 142.3528
04/06/2025 | 17:30 |  | 19.4578 | -22.7128 | 11.0938 | 26.394 |  | 44.4735 | -45.9316 | 59.7594 | 30.2131 | 29.3912 | 2.22 | -45.614 | 39.6 | 13.248 | -39.6 | 13.4384 | 93.032 | 9.6845 | 9.4629 | 15.619 | 11.5978 | 0.1435 | 6.8488 |  |  | -60.99 | -61.11 |  | 0 | 44 | 9.263 | 0.24 | -52.65 | -52.7 | -66.18 | 53.32 | 52.9 | 13.8688 | 5.9769 | 72.4238 | 74.5268 | 33.6266 | -54.6553 | -54.844 | 26.5814 | 26.5448 | 68.3192 | 70.9984 | 0.5398 | 4.5805 | -407.5315 | -15.5104 | -12.6 | -12.7 | 60.4737 | 59.4195 | -4.7217 |  | -55.5182 | 7.355 | 5.991 | 4.1484 | 445.0208 | 113.01 | 113.5288 | -406.5821 | 487.2254 |  | -62.3348 | 64.7997 | 89.8759 | 29.18 | 31.97 | 67.51 | 71.74 | -45.1394 | -44.8714 | 113.9227 | 115.0924 | 23.7607 | -72.0423 | -72.0781 | 1.8819 | -74.7663 |  |  | 10.3 | 150.1 | -16.76 | 38.6103 | 37.8575 | 37.9408 | -78.8399 | -78.7249 | 1 | 20.1893 | 14.6665 | 13.2814 | 53.52 | 88.13 | 55.3198 | 52.446 | -36.84 | -3.6423 | 76.6611 | 74.1383 | -95.6507 | 0 | -22.2356 | -133.3 | -135.5 | 31.7642 | 62.4115 | 77.9759 | 89.0808 | 62.45 | -13.27 | 64.4895 | 91.4877 | -21.65 | -21.75 | 116.21 | 73.68 | 96.3273 | 96.0727 | -28.1863 | -25.3636 | [6 empty] | -27.508 | 423.174 | 194.8118 |  | -14.6079 | -12.1461 | 0 | -23.4503 | -20.5111 | 142.908 | -53.1975 | -53.9345 | -19.382 | 0 | -12.88 | 97.2 | 9.0098 | -83.9743 | -13.4587 | -13.0976 | 3.1429 | -57.9692 | 23.1176 |  | 2.8873 | 2.863 | 38.9123 | 39.2064 | 37.753 | 45.3807 | 44.5434 | -57.2701 | 30.0721 | 30.0236 | -55.1353 | -44.4206 | -7.8791 | -22.96 | 11.7781 | 1.232 | -6.98 | 16.83 | -9.2769 | 7.7268 | -8.475 | 0.693 | 9.6091 | 34.92 | 47.7834 | 55.4353 | 14.28 | 88.3976 | 23.9 | -26.0525 |  | -4.2613 | 2.1998 |  |  | -14.0587 | -42.8075 | 20.2165 | 67.9819 | 57.9788 | 59.3342 | -156.9813 | -28.0936 | 36.3638 | -65.6524 | 7.0635 | 15.2971 | 14.9902 | 8.7352 | 235.955 | 235.5616 | 280.4 | -277.0202 | -471.2802 | 469.9909 | 465.6826 | -221.643 | -221.0286 | -40.9587 | -29.0032 | 84.9865 | 84.5767 | -145.6594 | -147.1188 | 57.4182 | 56.5722 | -77.2122 | -76.3401 | 86.34 | 86.73 | 56.2 | 55.6 | 0.0822 | 35.2 | -335.596 | 100.8524 | 100.6313 | 19 | 4.7 | -56.6 | -58.3 | 1.2696 | 0.8824 | -463.4889 | -160.4485 | 483.8434 | 394.9894 | -39.9105 | -384.33 | 384.6109 | -147.9092 | -215.6735 | -375.1592 | 110.273 | 112.1762 | 151.0807 | -474.5959 | 222.1235 | -248.9983 | 251.6172 | -6.8542 |  | 18.32 | 6.306 | 6.271 | -18.16 | 0 |  | 0.0015 | -35.2163 | -13.3013 | 25.3 | 56.896 | 57.031 | 11.231 | 13.5532 | 53.5783 | 55.2603 | 54.4411 |  | -4.4 | 22.9886 | 9.96 |  | -25.2097 | 71.5392 | 41.0844 | -25.152 | -69.263 | 27.9169 | 41.7631 | 4.7 | -4.6 |  | 144.156
04/06/2025 | 18:00 |  | 19.8915 | -23.3326 | 11.8086 | 22.9811 |  | 44.2663 | -45.62 | 55.6342 | 27.9611 | 27.2416 | 2.22 | -48.263 | 41.8 | 13.248 | -41.8 | 13.4188 | 92.3938 | 7.5871 | 7.6463 | 12.2891 | 9.5424 | 0.1735 | 2.9976 |  |  | -58.78 | -59.29 |  | -2.22 | 46.2 | 8.524 | 0.236 | -55.54 | -56 | -57.21 | 56.66 | 56.44 | 14.2541 | 5.3557 | 72.5658 | 75.6267 | 32.9259 | -51.0384 | -49.6825 | 4.0364 | 4.0928 | 70.1946 | 71.5342 | -0.5235 | -2.1264 | -410.926 | -16.607 | -12.5 | -12.6 | 55.3191 | 54.2412 | -5.8161 |  | -45.9262 | 7.3085 | 6.898 | 4.6832 | 457.0145 | 124.8207 | 124.485 | -415.7402 | 518.1353 |  | -67.5496 | 67.9589 | 95.5143 | 31.81 | 36.04 | 72.65 | 76.44 | -48.4883 | -48.6222 | 111.5589 | 112.2676 | 19.4685 | -96.2881 | -97.0918 | -1.9633 | -83.0306 |  |  | 0 | 166.2 | -17.95 | 29.2252 | 28.607 | 29.262 | -92.5812 | -93.3781 | 23.3895 | 16.7973 | 29.7397 | 15.4198 | 59.48 | 96.74 | 58.1323 | 54.7897 | -39.05 | -3.6423 | 84.1911 | 82.4601 | -103.4016 | 0 | -23.6306 | -142.6 | -143 | 31.7258 | 65.9271 | 86.4296 | 92.5964 | 65.31 | -14.8 | 62.937 | 105.6485 | -2.85 | -2.98 | 76.09 | 76.95 | 104.4364 | 104.6727 | -28.5814 | -28.3455 | [6 empty] | -30.154 | 431.179 | 181.695 |  | -9.7469 | -7.8983 | 29.2853 | -16.0895 | -14.4774 | 49.2 | -37.5636 | -37.9693 | 6.8097 | 16.75 | -8.94 | 1 | 10.0626 | -73.8512 | -14.6341 | -14.1021 | 5.1932 | -31.3625 | 0 |  | 3.046 | 3.0526 | 38.6425 | 38.9201 | 37.4381 | 48.7298 | 47.8925 | -54.5908 | 30.8348 | 30.4746 | -58.5919 | -51.778 | 1.5619 | -24.42 | 6.8586 | 1.5726 | -3.56 | 14.56 | 0 | 8.1626 | -7.212 | 0.695 | 10.393 | 38.79 | 54.1699 | 59.3163 | 13.44 | 93.4614 | 22.3 | -26.3226 |  | -5.4854 | 2.5575 |  |  | -13.8021 | -46.2713 | 20.9984 | 72.9398 | 54.0513 | 56.4501 | -165.0412 | -28.4201 | 36.6946 | -68.1784 | 7.1188 | 20.1813 | 19.8538 | 9 | 235.8993 | 232.9375 | 279.5 | -280.6742 | -475.7082 | 479.9041 | 474.8459 | -219.3551 | -220.4095 | -44.6984 | -32.5715 | 84.3258 | 83.1685 |  |  | 57.4182 | 56.6931 | -80.4695 | -80.6395 | 85.79 | 85.45 | 58.4 | 57.8 | 0.0822 | 38.08 | -338.8913 | 99.1959 | 98.9607 | 18.5 | 10.3 | -55.7 | -58.1 |  | 1.0315 | -469.0547 | -147.0039 | 486.7324 | 390.9403 | -44.9958 | -384.8269 | 387.6223 | -145.8574 | -220.6055 | -376.7203 | 112.1639 | 110.616 | 152.9588 | -475.5471 | 223.8264 | -252.5961 | 254.9175 | -6.6702 |  | 19.12 | 5.728 | 5.707 | -18.32 | 0.4 |  | -0.4685 | -37.969 | -11.6594 | 25.9 | 56.02 | 55.951 | 0 | 0 | 55.4415 | 54.4716 | 54.1316 |  | -8.7 | 21.5767 | 10.82 |  | -29.656 | 73.8259 | 44.9569 | -30.705 | -72.3656 | 32.3704 | 40.7028 | 8.3 | -8.5 |  | 145.45
04/06/2025 | 18:30 |  | 21.3399 | -25.2419 | 11.9374 | 25.066 |  | 49.1665 | -50.3677 | 62.4992 | 31.561 | 31.0031 | -6.66 | -60.178 | 52.8 | 18.216 | -50.6 | 13.7743 | 101.7856 | 9.7585 | 9.7218 | 16.3784 | 10.5936 | 0.2093 | 1.1602 |  |  | -67.8 | -67.18 |  | 6.66 | 59.4 | 10.996 | 0.252 | -64.74 | -64.32 | -55.51 | 67.51 | 67.55 | 17.2027 | 3.0076 | 78.1384 | 80.6571 | 45.2041 | -61.4873 | -60.7563 | 5.0385 | 4.7516 | 80.7774 | 82.5189 | 1.5867 | 9.335 | -489.8128 | -13.0756 | -14.1 | -14.3 | 66.6809 | 65.9362 | -6.0872 |  | -68.0442 | 7.0368 | 8.9059 | 6.1387 | 534.8672 | 105.8382 | 105.8992 | -430.1449 | 544.4733 |  | -75.9328 | 77.8235 | 97.5102 | 33.21 | 38.02 | 74.18 | 78.04 | -41.9244 | -41.7904 | 108.5887 | 108.9011 | 20.2042 | -99.4771 | -99.3133 | 0.766 | -84.926 |  |  | -2.6 | 171.4 | -17.79 | 28.9239 | 28.9037 | 28.9856 | -91.5618 | -91.8221 | 27.0444 | 11.8756 | 32.7413 | 16.6845 | 57.07 | 97.91 | 58.1323 | 54.7897 | -38.75 | -0.8094 | 86.4188 | 84.9821 | -104.8973 | -0.0001 | -23.664 | -143.4 | -143.3 | 31.3907 | 66.806 | 87.3689 | 93.7683 | 65.97 | -14.83 | 59.346 | 104.0034 | -2.8 | -2.8 | 80.26 | 74.45 | 102.9636 | 101.4182 | -22.6466 | -22.0545 | [6 empty] | -29.944 | 445.3628 | 165.1254 |  | -9.1951 | -7.1956 | 36.4448 | -20.5309 | -18.8645 | 32.304 | -27.958 | -28.858 | 15.38 | 0 | -6.59 |  | 10.6945 | -84.2801 | -14.5058 | -13.9096 | 3.7353 | -23.3805 | -7.2111 |  | 3.1638 | 3.1522 | 38.6907 | 38.8812 | 37.3678 | 41.1943 | 40.357 | -36.338 | 23.9199 | 24.4112 | -42.8847 | -35.5971 | 5.3193 | -21.25 | 6.6706 | 1.7252 | -3.47 | 14.49 |  | 7.7982 | -6.249 | 0.715 | 10.132 | 40.33 | 37.4516 | 43.5099 | 14.56 | 94.6553 | 21.3 | -30.2039 |  | -9.4165 | 2.8878 |  |  | -13.9569 | -53.0373 | 20.7787 | 83.8639 | 50.75 | 51.7167 | -169.4421 | -31.2717 | 43.2549 | -78.2533 | 7.1741 | 23.072 | 22.5552 | 10 | 221.4487 | 222.1275 |  | -277.6415 | -454.4112 | 457.8099 | 453.9231 | -209.5094 | -207.8162 | -43.5228 | -31.1721 | 80.0923 | 78.4852 | -154.4375 | -150.726 | 59.9561 | 59.1211 | -64.7894 | -63.9321 | 92.15 | 92.94 | 54.9 | 55.6 | 0.8833 | 36.24 | -331.4464 | 101.0001 | 101.2214 |  | 8.6 | -57.2 | -59.2 | 1.1767 |  | -448.5824 | -127.5156 | 474.0868 | 384.8737 | -50.0624 | -374.1842 | 378.3926 | -147.4474 | -218.8121 | -372.0525 | 109.0867 | 108.2107 | 148.4952 | -468.3054 | 222.9506 | -244.2129 | 243.6411 | -6.9613 |  | 23.04 | 5.665 | 5.63 | -22.64 | 3.76 |  | -3.8071 | -35.7412 | -11.1315 | 25.7 | 53.386 | 54.965 |  |  | 50.6102 | 52.1772 | 51.2273 |  | -6.7 | 21.8376 | 10.96 |  | -30.2749 | 74.5614 | 44.0063 | -30.5503 | -72.9268 | 30.5848 | 42.399 | 7 | -6.8 |  | 142.7081
04/06/2025 | 19:00 |  | 22.0866 | -25.8458 | 12.1137 | 26.8462 |  | 52.7495 | -55.3273 | 65.314 | 33.041 | 32.4456 | -11.1 | -62.321 | 52.8 | 19.872 | -52.8 | 13.7421 | 112.4122 | 10.5895 | 10.8734 | 17.7264 | 11.0017 | 0.2145 | 1.1839 |  |  | -71.41 | -71.08 |  | 11.1 | 61.6 | 12.393 | 0.258 | -69.18 | -69.39 | -58.63 | 69.69 | 69.88 | 16.9827 | 2.688 | 80.0099 | 83.3425 | 48.1551 | -63.2287 | -60.3739 | 6.7814 | 5.4432 | 84.2603 | 85.5999 | 1.5867 | 9.27 | -520.8417 | -13.2512 | -14.1 | -14.1 | 66.8169 | 66.0164 | -6.2971 |  | -64.0453 | 6.8277 | 9.0836 | 6.2215 | 565.2637 | 116.7638 | 116.0619 | -463.2917 | 559.0698 |  | -48.8543 | 51.9777 | 97.5302 | 33.93 | 38.48 | 74.575 | 78.445 | -48.6222 | -48.4883 | 112.7859 | 114.1171 | 21.2527 | -98.876 | -98.8085 | -1.8565 | -89.0754 |  |  | -6 | 179 | -17.67 | 28.5383 | 28.1273 | 28.3412 | -92.8883 | -92.8599 | 40.2913 | -0.8658 | 47.7368 | 17.3039 | 58.02 | 97.9 | 56.7261 | 53.6179 | -38.37 | -3.6423 | 90.542 | 88.2405 | -116.7144 | 0 | -23.1296 | -141.3 | -141.2 | 31.3467 | 65.9271 | 87.3689 | 92.5964 | 65.31 | -14.66 | 58.077 | 115.9566 | -3.58 | -3.46 | 85.78 | 73.52 | 116.9455 | 112.2727 | -23.7676 | -23.9818 | 223.7726 | 184.095 | 177.5363 | 179.5823 | 47.0342 | 22.9757 | -28.725 | 475.9259 | 128.9227 |  | -9.9305 | -7.7199 | 40.4541 | -26.9309 | -24.7857 | 32.304 | -28.3294 | -29.4897 | 19.6478 | 0 | -6.41 |  | 10.4831 | -96.0869 | -14.073 | -13.5171 | 2.7084 | -20.2395 | -11.1418 |  | 3.4699 | 3.397 | 38.5562 | 39.2365 | 37.617 | 48.7298 | 48.3949 | -42.7014 | 25.9127 | 25.7449 | -40.4779 | -32.0152 | -8.9192 | -16.92 | 12.369 | 1.7252 | -7.63 | 14.36 | 0 | 7.6377 | -6.126 | 0.805 | 10.3878 | 37.27 | 32.1216 | 40.8001 | 15.13 | 93.2885 | 20.9 | -31.3018 |  | -10.3446 | 3.0334 |  |  | -13.4206 | -55.0988 | 18.8808 | 87.4773 | 50.7189 | 51.5151 | -173.5197 | -30.5831 | 45.0534 | -77.3177 | 6.4208 | 24.029 | 23.4833 | 9 | 216.9204 | 213.8183 |  |  | -448.8584 | 448.927 | 446.4103 | -201.7382 | -202.9533 | -44.5594 | -32.9492 | 81.2393 | 79.5703 | -138.8269 |  | 58.407 | 57.7368 | -53.9433 | -53.2291 | 91.53 | 91.02 | 52.2 | 52.5 | 1.396 | 36 | -323.3131 | 98.2188 | 98.7566 | 18.5 | 6.9 | -57.4 | -59.2 |  | 0.9311 | -437.6768 | -92.0933 | 459.4495 | 372.3028 | -51.7565 | -361.5686 | 361.9528 | -138.7771 | -216.1129 | -355.2361 | 107.7841 | 105.3801 | 142.0315 | -450.3797 | 219.8286 | -229.8716 | 230.4301 | -6.8817 |  | 24.4 | 5.611 | 5.933 | -24 | 5.44 |  | -4.8905 | -34.0719 | -10.9575 | 25.7 | 51.111 | 51.103 |  |  | 53.0829 | 53.4506 | 53.2541 |  | -6.1 | 23.0085 | 10.69 |  | -31.7706 | 74.9109 | 44.7371 | -30.5829 | -73.15 | 31.5235 | 41.9325 | 4.6 | -5.8 |  | 148.3225
04/06/2025 | 19:30 |  | 22.3172 | -26.2152 | 12.0816 | 27.1575 |  | 52.4609 | -54.8357 | 66.1197 | 33.407 | 32.2803 | -2.22 | -60.335 | 53.9 | 19.044 | -50.6 | 13.421 | 109.2548 | 10.6329 | 10.6046 | 17.5527 | 10.8022 | 0.167 | 1.1435 |  |  | -65.15 | -65.56 |  | 2.22 | 59.4 | 12.27 | 0.262 | -63.05 | -63.35 | -58.4 | 63.49 | 63.47 | 17.7124 | 2.5147 | 79.4257 | 83.1451 | 44.19 | -58.8081 | -57.2194 | 5.1754 | 5.1796 | 82.117 | 83.5906 | 2.6336 | 12.6285 | -527.6998 | -13.0911 | -13.9 | -13.9 | 64.1359 | 62.5239 | -6.2069 |  | -67.9856 | 7.2805 | 9.122 | 6.1436 | 571.3369 | 121.9214 | 122.1045 | -484.6262 | 564.3851 |  | -51.9277 | 53.0592 | 99.566 | 34.25 | 38.91 | 74.97 | 78.85 | -40.8527 | -39.6471 | 104.6869 | 106.4836 | 22.8422 | -98.9252 | -98.0297 | 0.0212 | -89.0126 |  |  | -8.8 | 177.4 | -18.01 | 28.7974 | 27.577 | 28.9458 | -92.7065 | -92.1821 | 44.8015 | -7.929 | 53.0147 | 16.6468 | 59.04 | 97.13 | 56.0229 | 53.0319 | -37.93 | -3.6423 | 90.1177 | 87.7321 | -115.665 | 0 | -23.128 | -139.2 | -140.1 | 30.7809 | 65.0482 | 86.4296 | 91.4246 | 63.92 | -14.55 | 59.2245 | 116.4666 | -3.47 | -3.3 | 89.22 | 73.41 | 115.7455 | 115.0909 | -16.0323 | -15.7182 | 228.3063 | 187.0702 | 181.2346 | 184.0228 | 50.2717 | 25.8494 | -28.162 | 497.4449 | 126.4553 |  | -9.3699 | -7.4221 | 37.1486 | -29.2915 | -26.4806 | 50.736 | -30.2186 | -31.0838 | 16.308 | 16.51 | -13.21 |  | 10.6576 | -101.1575 | -14.421 | -13.9322 | 3.3541 | -23.6067 | -7.7926 |  | 3.0606 | 3.0466 | 40.2964 | 40.0094 | 38.7841 | 38.18 | 38.5149 | -5.5261 | 17.9279 | 17.7911 | -15.5023 | 0 | -4.0998 | -13.55 | 12.369 | 1.7362 | -7.48 | 15.52 | 0 | 7.3428 | -6.011 | 0.54 | 10.1734 | 36.92 | 4.8184 | 14.1581 | 15.54 | 91.3552 | 21.4 | -29.2676 |  | -10.0952 | 3.0082 |  |  | -12.6964 | -52.9864 | 20.146 | 83.1077 | 51.9121 | 52.4839 | -160.7231 | -30.2102 | 42.9178 | -76.6386 | 6.3579 | 24.0779 | 23.5466 | 9.2787 | 205.5056 | 206.4439 |  |  | -438.3684 | 439.5213 | 435.3383 | -195.2622 | -193.3675 | -44.3916 | -32.2349 | 82.1733 | 81.0409 |  | -136.9305 | 60.791 | 59.9341 | -52.6368 | -52.0135 | 71.97 | 71.99 | 55.6 | 57.4 | 1.8682 | 35.52 | -320.4307 | 98.6348 | 97.7256 | 18.5 | 8.5 | -58.2 | -60.2 | 1.2815 | 1.0535 | -433.1003 | -80.7373 | 433.6028 | 355.5893 | -49.5714 | -346.4933 | 348.3924 | -140.582 | -211.0465 | -339.6447 | 97.6382 | 96.9855 | 141.4865 | -425.7492 | 212.603 | -210.9404 | 214.9772 | -6.7498 |  | 25.84 | 6.211 | 6.236 | -25.36 | 5.36 |  | -6.8254 | -33.8979 | -11.7479 | 27 | 59.92 | 56.841 |  |  | 52.8585 | 54.5154 | 56.133 |  | -6.4 | 24.7026 | 10.73 |  | -32.5072 | 74.2933 | 44.4829 | -32.0622 | -73.5965 | 31.9938 | 41.6138 | 6.9 | -6 |  | 139.9191
04/06/2025 | 20:00 |  | 22.0616 | -25.9519 | 13.2025 | 26.531 |  | 51.2764 | -53.4746 | 65.4545 | 33.051 | 32.115 | 2.22 | -62.2 | 55 | 18.216 | -52.8 | 12.6075 | 106.7442 | 10.0189 | 10.0274 | 16.8814 | 10.1625 | 0.2008 | 1.2917 |  |  | -60.93 | -61.32 |  | -2.22 | 59.4 | 14.65 | 0.277 | -53.75 | -54.1 | -65.45 | 54.43 | 54.42 | 17.7513 | 2.6928 | 78.8415 | 82.32 | 41.859 | -57.3345 | -57.5112 | 6.7988 | 6.1938 | 79.3039 | 82.6528 | 3.1571 | 16.8595 | -525.6753 | -15.4127 | -13.1 | -13.2 | 63.5336 | 62.1683 | -5.7459 |  | -80.3702 | 7.5771 | 8.9971 | 6.1725 | 577.5016 | 121.5247 | 121.7078 | -487.0869 | 563.0721 |  | -56.6806 | 58.7024 | 99.556 | 34.72 | 37.02 | 75.73 | 85.53 | -28.3947 | -28.5287 | 95.9203 | 96.8242 | 24.3856 | -97.3289 | -97.3562 | 5.2044 | -89.0329 |  |  | -7 | 178.4 | -17.95 | 29.1727 | 28.304 | 28.9171 | -88.5003 | -88.2869 | 40.1808 | -6.8797 | 48.0975 | 16.7098 | 53.61 | 97.47 | 55.3198 | 52.446 | -37.94 | -3.7679 | 89.5994 | 87.632 | -116.0741 | 0 | -23.0656 | -140.4 | -142.7 | 30.1437 | 63.2904 | 86.4296 | 90.2527 | 63.27 | -14.49 | 59.859 | 114.0965 | -2.17 | -2.11 | 83.12 | 75.28 | 114.9636 | 112.6364 | -5.5056 | -5.3545 | 233.4066 | 189.2608 | 182.972 | 186.67 | 45.1777 | 21.8856 | -28.623 | 505.7409 | 118.4571 |  | -9.984 | -7.9638 | 43.488 | -27.4976 | -24.7785 | 33.84 | -30.9197 | -32.192 | 20.9922 | 0 | -9.51 |  | 10.5837 | -97.2127 | -14.5941 | -14.1306 | 3.6401 | -20.0051 | -12.2419 |  | 3.1871 | 3.1253 | 38.8626 | 38.9991 | 38.0199 | 27.4628 | 27.9652 | 50.7393 | 7.0958 | 7.2138 | 29.7343 | 43.1687 | 5.5317 | -8.42 | 12.3763 | 1.7252 | -7.54 | 17.38 |  | 7.8568 | -6.104 | 0.71 | 10.1827 | 34.46 | -44.0637 | -30.9607 | 16.59 | 83.2645 | 21.5 | -26.4576 |  | -10.5004 | 2.9241 |  |  | -13.1966 | -49.5437 | 20.2953 | 77.5615 | 51.7903 | 52.4712 | -139.003 | -29.8363 | 40.1908 | -75.9286 | 6.2951 | 23.2575 | 22.8821 | 9 | 211.6575 | 208.1958 |  |  | -450.4472 | 446.7942 | 450.1788 | -199.7941 | -198.7529 | -45.3888 | -33.2475 | 82.8286 | 82.3151 |  |  | 58.9563 | 58.374 | -52.1186 | -51.3795 | 77.73 | 78.33 | 55.2 | 55.6 | 2.9534 | 34.64 | -314.8708 | 95.9514 | 95.7586 | 17.9 | 5.1 | -57.4 | -59.2 | 1.1783 | 0.9678 | -439.0477 | -79.2101 | 439.9543 | 359.4982 | -49.4606 | -350.946 | 349.2175 | -135.1789 | -210.4283 | -340.0617 | 103.4229 | 100.5243 | 138.2581 | -428.9864 | 213.9454 | -210.7867 | 212.6701 | -7.3294 |  | 25.44 | 6.374 | 6.356 | -25.04 | 5.84 |  | -6.1204 | -34.2489 | -12.8008 | 27.9 | 57.963 | 56.307 |  |  | 54.1759 | 52.0143 | 53.4326 |  | -5.2 | 24.9451 | 10.77 |  | -30.7222 | 74.9442 | 45.8942 | -29.7297 | -73.7523 | 32.2714 | 40.9519 | 5.6 | -4.2 |  | 132.6768
04/06/2025 | 20:30 |  | 21.8059 | -25.6177 | 12.9097 | 26.1316 |  | 49.2548 | -53.0581 | 63.9154 | 32.309 | 31.739 | 4.44 | -58.982 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 12.7769 | 106.8024 | 9.8044 | 9.7312 | 16.4145 | 10.437 | 0.2253 | 1.2485 |  |  | -58.85 | -59.28 |  | -4.44 | 57.2 | 14.661 | 0.276 | -51.61 | -51.69 | -66.86 | 52.07 | 52.25 | 17.3558 | 3.1452 | 77.8052 | 81.2956 | 40.1686 | -53.9855 | -53.3334 | 5.443 | 5.427 | 78.5001 | 79.8397 | 2.6336 | 15.4213 | -518.5453 | -17.8472 | -11.4 | -11.4 | 59.4003 | 58.1656 | -5.9152 |  | -73.1448 | 6.9614 | 8.8954 | 5.9807 | 563.9514 | 122.135 | 121.5857 | -485.3365 | 556.788 |  | -55.5923 | 58.3108 | 99.546 | 35.07 | 36.21 | 74.97 | 85.53 | -26.1174 | -26.3854 | 91.5648 | 92.1021 | 24.9827 | -96.2642 | -95.5666 | 2.4157 | -92.1501 |  |  | -18.5 | 186 | -17.99 | 26.8655 | 26.1919 | 27.0528 | -91.0249 | -90.617 | 48.892 | -13.6454 | 58.2342 | 16.6333 | 52.05 | 95.58 | 54.6167 | 51.86 | -37.9 | -3.7679 | 93.6775 | 92.6526 | -124.6819 | -0.0001 | -23.0867 | -135.2 | -135.1 | 30.1767 | 61.5326 | 85.4903 | 86.7371 | 60.72 | -14.59 | 60.4665 | 123.2195 | -1.55 | -1.52 | 79.58 | 73.12 | 125.3455 | 123.8909 | 0 | -0.7636 | 239.3493 | 195.9945 | 189.3148 | 190.6475 | 49.0162 | 26.7893 | -28.654 | 499.0954 | 147.5539 |  | -10.07 | -7.956 | 40.7151 | -22.9716 | -20.8708 | 30.768 | -28.5627 | -29.5103 | 16.4278 |  | -10.89 |  | 10.2653 | -87.8033 | -14.9803 | -14.3783 | 3.5131 | -24.2266 | -8.2456 |  | 3.17 | 3.1214 | 38.8158 | 39.8866 | 37.9616 | 25.6208 | 25.1184 | 52.2464 | 2.9639 | 2.9771 | 30.7609 | 44.0221 | 7.6191 | -6.99 | 12.369 | 1.6898 | -7.45 | 17.72 |  | 8.0631 | -6.366 | 0.665 | 10.1358 | 36.57 | -43.3601 | -30.941 | 16.84 | 84.7394 | 23.1 | -24.7761 |  | -10.0488 | 2.8845 |  |  | -12.51 | -46.7847 | 22.3259 | 74.4524 | 51.9358 | 53.1825 | -137.4382 | -28.8242 | 38.6621 | -73.4262 | 6.8643 | 22.4567 | 21.9224 | 9 | 213.0939 | 215.0269 |  |  | -456.9019 | 457.6841 | 453.4131 | -201.2353 | -200.8028 | -46.8513 | -34.9213 | 82.7777 | 83.1858 |  |  | 64.2847 | 64.087 | -49.4463 | -49.7975 | 76.8 | 76.96 | 53.4 | 54.4 | 3.4874 | 34 | -333.826 | 107.648 | 107.4168 | 17.4 | 3.4 | -61.7 | -63.6 |  |  | -449.8993 | -102.9859 | 440.5391 | 362.7993 | -44.0319 | -354.406 | 353.3542 | -146.7543 | -220.5432 | -350.4448 | 101.6132 | 98.9473 | 145.8329 | -432.9923 | 222.7996 | -209.235 | 208.9062 | -7.6205 |  | 25.92 | 6.369 | 6.357 | -25.44 | 5.2 |  | -5.156 | -36.0342 | -12.5689 | 28.6 | 57.197 | 55.161 |  |  | 54.7546 | 56.3784 | 54.0447 |  | -0.9 | 25.0649 | 10.48 |  | -33.7407 | 76.4689 | 48.3085 | -32.8872 | -74.9353 | 35.2191 | 39.2874 | 1 | -0.5 |  | 130.4861
04/06/2025 | 21:00 |  | 21.6487 | -25.2928 | 12.5951 | 26.5167 |  | 48.2346 | -51.3187 | 63.0114 | 31.875 | 31.0768 | 6.66 | -56.87 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 13.6759 | 103.137 | 9.8221 | 9.9016 | 16.4987 | 10.4507 | 0.2279 | 2.9653 |  |  | -57.62 | -57.43 |  | -6.66 | 55 | 14.348 | 0.273 | -49.49 | -49.98 | -66.89 | 50.27 | 50.44 | 17.0394 | 3.548 | 76.0557 | 78.3107 | 38.953 | -55.3251 | -54.915 | 4.0281 | 3.5183 | 76.7586 | 79.0359 | 2.6336 | 13.6646 | -500.8567 | -27.3174 | -6.8 | -6.7 | 61.1015 | 59.788 | -6.0939 |  | -73.561 | 7.1484 | 9.6013 | 6.3831 | 546.6779 | 114.2613 | 114.2307 | -458.9418 | 537.8392 |  | -62.4756 | 64.4806 | 99.6059 | 33.41 | 35.5 | 74.17 | 88.465 | -24.242 | -24.7779 | 84.3708 | 85.483 | 26.5036 | -90.7693 | -90.8934 | 4.342 | -89.5012 |  |  | -10.7 | 180.1 | -16.93 | 29.5961 | 28.6984 | 29.9064 | -87.1807 | -86.7779 | 39.8427 | -7.0398 | 46.9836 | 16.4655 | 54.61 | 94.4 | 53.2104 | 50.1022 | -37.85 |  | 89.7222 | 88.4526 | -119.8448 | 0 | -22.8762 | -133.4 | -133.4 | 29.556 | 58.8959 | 83.6117 | 83.2214 | 58.87 | -14.04 | 60.3045 | 119.1468 | -2.67 | -2.53 | 85.79 | 72.97 | 119.5273 | 117.4727 | 2.9505 | 2.1364 | 234.4802 | 191.7946 | 185.4139 | 188.3921 | 53.7413 | 32.3756 | -28.325 | 473.7257 | 200.8506 |  | -9.5772 | -7.8132 | 36.3183 | -16.5076 | -16.0574 | 32.304 | -27.0326 | -27.809 | 10.5694 |  | -11.46 |  | 9.7899 | -73.8212 | -14.8998 | -14.3737 | 3.4687 | -28.3322 | -4.3124 |  | 3.1152 | 3.0798 | 39.9908 | 40.8688 | 38.6537 | 23.2764 | 23.7788 | 49.3996 | 0 | 0 | 25.8502 | 38.448 | 8.0439 | -7.77 | 12.181 | 1.6776 | -7.33 | 17.47 | 0 | 8.262 | -6.481 | 0.695 | 10.2986 | 36.82 | -39.1677 | -26.2605 | 16.625 | 84.8396 | 22.8 | -23.8702 |  | -9.3813 | 2.8203 |  |  | -13.6197 | -45.0225 | 22.1062 | 70.0827 | 53.434 | 54.2577 | -134.2009 | -28.1549 | 37.3098 | -70.8671 | 5.3663 | 21.2165 | 20.7292 | 7.5399 | 227.2745 | 223.5436 |  |  | -473.8997 | 474.1603 | 468.5293 | -209.391 | -209.3592 | -49.0483 | -38.9064 | 82.4664 | 85.7117 | -143.7872 | -149.1806 | 62.5159 | 62.461 | -47.5157 | -46.9814 | 105.31 | 106.06 | 49.9 | 51.9 | 3.8357 | 33.92 | -340.1257 | 111.8018 | 111.5867 | 16.8 | -6.7 | -60.8 | -62.8 | 1.3081 | 1.0763 | -461.0368 | -156.161 | 470.8408 | 381.1517 | -39.8686 | -374.7399 | 373.4685 | -142.9536 | -224.3813 | -365.221 | 110.9462 | 108.2219 | 146.0828 | -460.9396 | 227.3037 | -228.2441 | 231.8663 | -8.3566 |  | 24 | 6.456 | 6.418 | -23.12 | 4.16 |  | -3.9231 | -38.2345 | -14.2077 | 31 | 57.424 | 57.364 | 0 | 0.6739 | 55.6651 | 53.3289 | 54.2194 |  | 4.1 | 25.8115 | 9.99 |  | -35.9051 | 75.6352 | 50.0361 | -35.4659 | -74.3994 | 38.0544 | 35.8865 | -3.8 | 4 |  | 132.9294
04/06/2025 | 21:30 |  | 21.4915 | -24.9678 | 12.1936 | 25.6019 |  | 46.9461 | -50.5204 | 62.2235 | 31.147 | 30.3975 | 6.66 | -52.076 | 44 | 15.732 | -44 | 13.8888 | 102.1586 | 8.9676 | 9.1368 | 15.4077 | 10.646 | 0.2435 | 3.2078 |  |  | -57.12 | -56.91 |  | -6.66 | 50.6 | 12.879 | 0.263 | -50.4 | -51.24 | -63.31 | 51.3 | 51.69 | 15.9259 | 4.3346 | 74.2736 | 76.541 | 37.3611 | -55.9949 | -54.8144 | 5.0862 | 5.0944 | 74.4813 | 76.3568 | 2.1102 | 11.5334 | -472.0183 | -21.9905 | -9.8 | -9.8 | 60.7598 | 59.8613 | -5.9174 |  | -71.1154 | 7.7748 | 8.9544 | 6.032 | 517.6853 | 112.7048 | 112.8574 | -445.4019 | 517.139 |  | -59.3677 | 60.673 | 100.6338 | 33.66 | 31.44 | 73.055 | 91.4 | -29.7343 | -29.4664 | 89.6213 | 90.5925 | 26.6098 | -86.4757 | -86.4604 | 4.2313 | -87.7817 |  |  | -10.5 | 174.6 | -17.15 | 33.7213 | 33.1286 | 33.863 | -76.501 | -75.8817 | 28.8002 | -7.1214 | 35.9898 | 16.5879 | 56.83 | 91.24 | 51.8042 | 48.9304 | -37.05 |  | 88.9056 | 86.8926 | -115.5997 | -0.0001 | -22.6258 | -128.7 | -130.5 | 29.5944 | 56.2592 | 80.7938 | 79.7058 | 55.86 | -13.79 | 60.372 | 115.0265 | -2.49 | -2.39 | 79.09 | 71.43 | 115.1818 | 114.0364 | -4.588 | -4.7091 | 224.2022 | 182.112 | 175.653 | 177.5306 | 56.8053 | 35.6546 | -28.124 | 459.917 | 220.2652 |  | -16.8255 | -15.3473 | 33.1139 | -16.102 | -14.7671 | 36.912 | -32.4587 | -33.3086 | 6.9045 |  | -14.2 |  | 9.4181 | -71.6683 | -15.2949 | -14.7499 | 4.0897 | -31.4737 | 0 |  | 3.1311 | 3.1043 | 39.9368 | 40.8614 | 39.1815 | 29.4723 | 29.4723 | 25.4534 | 6.3921 | 6.0536 | 2.8283 | 11.3586 | 17.1847 | -16.14 | 6.5534 | 1.5457 | -3.51 | 17.64 | 15.1832 | 8.9794 | -6.897 | 0.711 | 10.4678 | 39.14 | -10.6309 | -3.6308 | 16.41 | 86.9035 | 24.1 | -23.4078 |  | -8.1767 | 2.6413 |  |  | -15.4906 | -43.2963 | 21.3243 | 67.1416 | 55.2788 | 56.3257 | -139.9824 | -26.8038 | 35.7682 | -66.9719 | 5.262 | 19.3304 | 18.8623 | 7 | 227.5674 | 225.9284 |  |  | -477.7376 | 479.4163 | 479.1287 | -213.0412 | -212.3495 | -48.4638 | -36.9879 | 83.6746 | 81.3679 |  |  | 62.5599 | 62.5379 | -44.5394 | -44.7282 | 106.68 | 107.36 | 48.3 | 48.5 | 6.8521 | 32.64 | -336.9149 | 113.7845 | 114.0011 | 16.2 | -9 | -61.7 | -62.9 | 1.2285 | 1.0054 | -467.5052 | -176.2325 | 459.9124 | 377.3565 | -34.3496 | -365.2424 | 370.5167 | -141.0787 | -224.0682 | -360.3788 | 106.6564 | 107.7678 | 146.2358 | -449.5621 | 226.1363 | -222.5867 | 223.4939 | -8.7274 |  | 23.92 | 6.843 | 6.767 | -23.04 | 2.48 |  | -3.1327 | -37.8225 | -16.4355 | 32.1 | 58.451 | 57.795 | 3.1093 | 3.7077 | 53.2988 | 54.1377 | 53.8219 |  | 9.2 | 26.5285 | 9.48 |  | -36.8302 | 74.8065 | 48.8663 | -36.9964 | -74.1973 | 36.8905 | 36.81 | -10 | 9.8 |  | 136.2256
04/06/2025 | 22:00 |  | 20.8917 | -24.6058 | 11.7469 | 25.3161 |  | 44.5851 | -49.0359 | 57.9925 | 29.6471 | 28.8861 | 8.88 | -45.801 | 39.6 | 14.076 | -39.6 | 13.5353 | 98.8234 | 8.9974 | 8.9784 | 15.0772 | 9.5183 | 0.2764 | 7.2051 |  |  | -53.53 | -53.7 |  | -6.66 | 44 | 12.817 | 0.258 | -51.93 | -51.85 | -55.08 | 52.44 | 52.18 | 14.7881 | 5.3365 | 73.3388 | 75.6608 | 36.7006 | -51.5743 | -52.5814 | 25.7728 | 24.9199 | 72.4719 | 71.8021 | 4.7275 | 28.9737 | -494.4845 | -14.7026 | -13.4 | -13.4 | 58.3038 | 57.9172 | -5.8386 |  | -67.6926 | 6.5718 | 8.2802 | 5.5522 | 540.3911 | 116.367 | 116.5807 | -464.4711 | 523.7001 |  | -47.1734 | 49.4878 | 98.7078 | 33.24 | 30.89 | 71.94 | 91.35 | -33.4851 | -34.8247 | 96.0425 | 96.6447 | 29.2378 | -77.4925 | -77.5079 | 0.702 | -92.6855 |  |  | -21.9 | 184.2 | -16.66 | 33.0173 | 32.3691 | 32.3971 | -79.0862 | -78.8479 | 45.0527 | -20.3472 | 52.9787 | 15.6098 | 48.43 | 89.22 | 49.6948 | 47.1725 | -35.79 |  | 93.1933 | 91.4039 | -134.0024 | 0 | -21.8986 | -123.5 | -124 | 29.6054 | 53.3295 | 77.0366 | 75.0183 | 53.08 | -13.28 | 62.3295 | 132.285 | -2.53 | -2.49 | 75.77 | 70.09 | 133.1636 | 130.5636 | -1.259 | -1.8636 | 233.1051 | 187.3046 | 180.6267 | 183.2629 | 54.2594 | 32.0671 | -29.316 | 477.0718 | 200.8307 |  | -16.6085 | -14.9634 | 32.8737 | -17.8455 | -16.3068 | 35.376 | -31.0726 | -31.7051 | 9.7588 |  | -12.25 |  | 8.8444 | -71.4707 | -14.9211 | -14.3685 | 3.7052 | -29.313 | -4.5895 |  | 2.9493 | 2.8637 | 39.673 | 40.4709 | 38.7192 | 34.6635 | 34.8309 | 30.3096 | 3.753 | 3.7805 | 6.6197 | 14.1686 | 18.3786 | -15.46 | 6.6706 | 1.4444 | -3.5 | 18.7 | 18.0901 | 9.0983 | -7.409 | 0.701 | 10.1614 | 38.81 | -13.4719 | -7.7189 | 15.57 | 84.9064 | 25.2 | -23.6245 |  | -6.1238 | 2.4949 |  |  | -15.2133 | -41.1449 | 21.1568 | 64.2004 | 57.8744 | 60.7556 | -144.7501 | -25.103 | 34.6982 | -61.8365 | 5.3229 | 16.6839 | 16.4787 | 7.095 | 224.618 | 222.6905 |  |  | -473.5818 | 482.1069 | 473.9543 | -210.6849 | -210.0592 | -49.6868 | -39.1276 | 82.7844 | 83.2252 | -148.3582 |  | 60.0989 | 59.9561 | -59.3944 | -60.3981 | 104.14 | 102.79 | 43.5 | 44.4 | 8.9841 | 31.2 | -327.4988 | 110.0847 | 109.8871 | 15.6 | -15.1 | -58.2 | -59.2 |  |  | -466.8454 | -160.3661 | 457.3889 | 369.4565 | -35.3413 | -365.0207 | 364.1006 | -139.3638 | -218.4231 | -363.1718 | 107.6997 | 108.8123 | 142.4632 | -448.5533 | 221.0056 | -227.9152 | 228.8542 | -9.0433 |  | 20 | 7.064 | 7.106 | -20.24 | -0.32 |  | 2.6688 | -37.2671 | -19.7162 | 29 | 58.043 | 56.158 | 6.7054 | 8.0008 | 54.3788 | 54.0084 | 54.3369 |  | 15.3 | 27.8103 | 8.98 |  | -37.658 | 75.8152 | 51.0479 | -37.2227 | -74.5562 | 38.4742 | 35.8889 | -16.1 | 16 |  | 134.8429
04/06/2025 | 22:30 |  | 20.0561 | -23.5503 | 11.1995 | 25.0909 |  | 40.6058 | -45.6201 | 55.1917 | 27.8731 | 27.4621 | 8.88 | -39.855 | 33 | 10.764 | -33 | 13.4418 | 91.7562 | 11.8314 | 11.7524 | 19.6438 | 8.211 | 0.2427 | 7.2768 |  |  | -50.77 | -50.47 |  | -8.88 | 37.4 | 10.261 | 0.246 | -43.63 | -44.05 | -62.93 | 44.65 | 44.1 | 13.3535 | 6.1953 | 69.9766 | 72.7837 | 36.8617 | -46.7518 | -46.5702 | 6.1612 | 6.1825 | 68.7211 | 70.3286 | 1.5867 | 7.3289 | -441.1876 | -13.5842 | -13.9 | -13.9 | 52.4539 | 51.1553 | -5.7678 |  | -58.7625 | 5.251 | 7.0992 | 4.9592 | 489.8524 | 106.418 | 106.6927 | -425.4765 | 487.5305 |  | -60.7082 | 63.0108 | 94.1671 | 31.85 | 28.57 | 68.19 | 87.6 | -27.591 | -27.591 | 89.8757 | 90.2142 | 29.7462 | -70.5734 | -71.1797 | -1.2308 | -82.1258 |  |  | -10 | 165.1 | -16.15 | 35.9319 | 34.7097 | 35.8225 | -76.7126 | -76.1531 | 40.2216 | -14.4571 | 46.1557 | 15.1745 | 44.83 | 84.04 | 46.8823 | 44.2429 | -34.61 |  | 82.3857 | 81.1919 | -105.1768 | 0 | -21.245 | -116.6 | -117.2 | 28.9572 | 49.2279 | 71.4009 | 69.1589 | 48.69 | -12.04 | 44.6175 | 104.1859 | -21.09 | -21.41 | 106.08 | 72.35 | 105.0182 | 103.4 | -3.8395 | -4.4 | 230.3455 | 176.9736 | 171.2095 | 173.5855 | 80.2312 | 60.4477 | -25.048 | 434.654 | 257.9577 |  | -16.4461 | -14.3762 | 0 | -23.7277 | -22.2739 | 170.556 | -46.9542 | -47.9415 | -21.5526 |  | -12.02 | 122.4 | 8.1239 | -80.8025 | -14.3036 | -13.8053 | 3.6804 | -56.9744 | 26.3527 |  | 2.801 | 2.7129 | 40.2544 | 40.6559 | 38.2891 | 26.1232 | 26.1232 | 21.9368 | 6.8275 | 7.0081 | -6.8055 | 0 | 14.9508 | -20.01 | 6.6706 | 1.315 | -3.42 | 18.83 | 12.7078 | 8.8713 | -7.947 | 0.662 | 10.2358 | 37.42 | -2.4043 | 4.81 | 15.32 | 84.4318 | 24.2 | -20.7438 |  | -4.9462 | 2.2617 |  |  | -14.3167 | -35.6825 | 20.7613 | 55.9653 | 56.62 | 60.8775 | -135.3334 | -23.0316 | 31.3566 | -55.9885 | 5.3838 | 13.9091 | 13.3976 | 7 | 230.9738 | 230.1541 |  | -277.8979 | -484.9798 | 490.236 | 488.1051 | -216.3076 | -218.0901 | -48.9436 | -38.5979 | 80.4084 | 79.3875 |  |  | 57.4072 | 57.528 | -71.2079 | -71.533 | 104.31 | 103.65 | 41.5 | 41.3 | 9.8257 | 30.32 | -325.7304 | 111.6922 | 112.4214 | 14.5 | -17.5 | -56.5 | -58.4 | 1.3484 | 1.1316 | -481.8759 | -217.4871 | 470.6293 | 381.6947 | -27.9707 | -367.6351 | 375.9143 | -136.4628 | -216.1847 | -363.4278 | 109.836 | 109.541 | 140.3519 | -454.4782 | 219.7968 | -234.3211 | 235.4672 | -9.4113 |  | 13.84 | 7.537 | 7.511 | -14.32 | -6.8 |  | 6.7704 | -37.1206 | -20.9461 | 26.9 | 55.711 | 55.321 | 11.3234 | 13.4782 | 54.6365 | 54.1974 | 54.6571 |  | 17.5 | 29.1214 | 8.15 |  | -34.8125 | 76.059 | 49.7057 | -34.0024 | -74.6606 | 37.7466 | 36.8072 | -19 | 19.1 |  | 130.4418
04/06/2025 | 23:00 |  | 19.1764 | -22.8649 | 10.4686 | 23.9673 |  | 36.8423 | -43.5489 | 51.3448 | 26.0512 | 25.3853 | 13.32 | -35.673 | 30.8 | 9.108 | -30.8 | 13.5174 | 87.3176 | 11.2774 | 11.1097 | 18.8632 | 8.1274 | 0.1761 | 6.9013 |  |  | -45.44 | -45.43 |  | -13.32 | 33 | 9.724 | 0.244 | -40.97 | -41.32 | -57.92 | 41.65 | 41.88 | 11.9893 | 6.8686 | 66.0088 | 68.1641 | 34.4256 | -50.3686 | -49.7772 | 29.0735 | 27.1752 | 62.6929 | 63.8985 | 4.7275 | 23.3345 | -433.2859 | -13.6403 | -14.1 | -14.1 | 55.9234 | 53.9789 | -4.7879 |  | -70.2359 | 5.6865 | 6.3534 | 4.4529 | 483.4436 | 97.6287 | 97.8423 | -410.5297 | 462.8361 |  | -48.6883 | 50.4219 | 88.9178 | 30.12 | 25.95 | 63.31 | 83.85 | -22.6346 | -23.4383 | 86.2752 | 87.0921 | 32.2942 | -56.0905 | -56.7372 | 1.4431 | -67.6666 |  |  | 9.2 | 134 | -15.39 | 43.4783 | 42.0172 | 42.8745 | -66.6938 | -65.8975 | 29.7064 | -11.5286 | 34.7533 | 14.1073 | 37.56 | 76.35 | 44.7729 | 42.3386 | -33.24 |  | 67.9487 | 66.7008 | -98.4099 | -0.0001 | -20.2602 | -111.6 | -112 | 28.1113 | 45.7123 | 67.6437 | 64.4714 | 45.17 | -11.02 | 43.6455 | 98.6506 | -26.05 | -26.45 | 110.18 | 69.14 | 95.6364 | 97.5273 | -2.9045 | -3.2818 | 221.4159 | 171.0167 | 164.2185 | 168.0093 | 72.9109 | 54.3535 | -24.506 | 426.4537 | 252.3244 |  | -15.1458 | -13.1154 | 9.2386 | -23.5702 | -20.8685 | 142.908 | -47.2155 | -47.8333 | -17.7059 |  | -12.48 | 108.7 | 7.1314 | -76.3987 | -14.2602 | -13.6904 | 3.5059 | -51.3516 | 23.2534 |  | 2.8182 | 2.7365 | 39.6314 | 40.0264 | 39.1048 | 22.2717 | 22.1042 | 36.1706 | 5.1951 | 5.3739 | 9.1788 | 20.063 | 16.9064 | -18.09 | 6.5534 | 1.1856 | -3.46 | 18.97 | 16.6752 | 8.615 | -8.478 | 0.557 | 10.2819 | 35.02 | -20.5764 | -9.8815 | 15.15 | 79.7132 | 26.5 | -18.4543 |  | -4.1912 | 2.0779 |  |  | -13.5783 | -31.0317 | 22.8533 | 48.1503 | 59.181 | 59.3764 | -122.5852 | -21.362 | 28.6076 | -50.6309 | 5.5036 | 11.2332 | 11.0456 | 7.0757 | 225.9086 | 227.0215 | 280.8 | -278.0352 | -485.5832 | 492.8612 | 486.8511 | -212.5484 | -211.7676 | -52.0552 | -42.8605 | 84.1159 | 82.4286 |  | -154.666 | 56.6052 | 56.5502 | -65.5257 | -65.2233 | 105.59 | 105.22 | 39.7 | 40.3 | 11.116 | 28.64 | -318.6147 | 111.3044 | 111.1146 | 13.3 | -20 | -54.8 | -56.6 | 1.2366 | 1.0281 | -478.4018 | -208.4547 | 457.5753 | 374.5155 | -25.1913 | -362.1831 | 365.2233 | -130.3489 | -212.6312 | -357.04 | 107.5415 | 104.498 | 138.8791 | -446.7059 | 218.1032 | -225.2722 | 226.9695 | -9.7299 |  | 13.12 | 7.789 | 7.754 | -13.52 | -6.4 |  | 6.6239 | -38.967 | -21.7365 | 29.3 | 57.333 | 55.134 |  | 13.4709 | 53.3286 | 53.2158 | 52.1802 |  | 20.4 | 30.1697 | 7.5 |  | -39.3957 | 76.9381 | 53.1564 | -39.6498 | -75.5877 | 42.341 | 32.7611 | -20.5 | 21.9 |  | 126.6956
04/06/2025 | 23:30 |  | 19.2198 | -22.5817 | 9.701 | 23.137 |  | 34.7781 | -43.0147 | 48.606 | 24.5592 | 23.8353 | 15.54 | -32.707 | 28.6 | 9.108 | -28.6 | 13.4508 | 86.6828 | 10.5704 | 10.7062 | 17.4306 | 7.7776 | 0.1956 | 7.3815 |  |  | -43.58 | -43.62 |  | -15.54 | 30.8 |  |  | -39.05 | -39.19 | -59.35 | 39.15 | 39.45 | 10.5354 | 7.6583 | 64.0445 | 65.8917 | 34.8772 | -42.599 | -42.3514 | 30.329 | 31.5782 | 60.8175 | 61.8892 | 5.2509 | 19.3081 | -434.7004 | -15.2566 | -13.3 | -13.1 | 47.1738 | 46.3978 | -4.9675 |  | -52.4431 | 3.8343 | 0 | 3.5836 | 480.4833 | 102.9389 | 102.3285 | -422.4073 | 459.9185 |  | -28.6977 | 30.085 | 84.5667 | 29.71 | 24.59 | 60.74 | 81.08 | -32.5474 | -31.7436 | 90.4329 | 91.0533 | 34.4038 | -54.5967 | -54.2082 | -1.8359 | -68.5182 |  |  | 0.8 | 138.2 | -15.15 | 38.1245 | 38.3207 | 38.2474 | -68.0923 | -67.7431 | 51.0415 | -28.073 | 56.1434 | 13.1848 | 34.9 | 72.56 | 41.4917 | 39.2624 | -31.14 |  | 69.4325 | 68.1219 | -120.1488 | -0.0001 | -18.9916 | -104.2 | -102 | 27.8696 | 41.6107 | 62.9473 | 59.7839 | 41.51 | -10.59 | 42.7815 | 119.3668 | -26.57 | -27.13 | 105.14 | 65.94 | 119.5273 | 117.2 | -4.1466 | -4.6364 | 223.6012 | 174.5794 | 168.9523 | 170.1845 | 48.4815 | 32.2361 | -24.799 | 435.642 | 226.5748 |  | -15.6703 | -14.3195 | 33.2289 | -15.8451 | -14.7987 | 43.056 | -35.9674 | -36.7127 | 6.5219 | 0 | -15.41 | 1 | 7.2744 | -61.8375 | -14.2648 | -13.6997 | 4.4092 | -28.8321 | 0 |  | 2.608 | 2.5517 | 38.8433 | 39.1174 | 38.0809 | 31.8167 | 31.3143 | 25.4534 | 5.8248 | 6.1732 | 9.7862 | 20.8836 | 2.7558 | -14.9 | 12.0101 | 1.0562 | -7.31 | 18.82 | 0 | 8.6992 | -8.791 | 1.078 | 10.2108 | 31.62 | -20.2754 | -10.6012 | 14.83 | 75.2429 | 25 | -18.8989 |  | -2.3135 | 1.8344 |  |  | -12.8398 | -29.5872 | 21.9396 | 46.7218 | 59.089 | 60.1824 | -126.9355 | -20.0495 | 27.9238 | -46.2962 | 6.0213 | 9.2691 | 9.0508 | 8 | 222.035 | 221.4696 | 277 | -274.525 | -484.7141 | 491.8458 | 487.3173 | -208.6596 | -208.8088 | -53.8688 | -45.1084 | 81.9116 | 81.7045 | -156.0128 |  | 55.7043 | 55.5615 | -58.7185 | -58.9787 | 111.05 | 111.14 | 36.1 | 37.3 | 11.7313 | 26.88 | -313.6866 | 112.2367 | 112.0521 | 13.3 | -26.2 | -57.4 | -59.2 |  |  | -480.559 | -182.2843 | 443.5443 | 366.8322 | -27.9226 | -355.9419 | 353.4187 | -133.7446 | -214.0319 | -346.2029 | 107.7385 | 103.8566 | 131.5479 | -431.1516 | 214.0736 | -216.2514 | 218.265 | -9.7299 |  | 11.92 | 8.19 | 8.143 | -12 | -7.92 |  | 7.7958 | -38.967 | -23.1434 | 30.3 | 56.378 | 56.952 |  | 13.4718 | 53.1063 | 52.9276 | 55.4763 |  | 27.9 | 30.7767 | 6.91 |  | -41.8516 | 75.6579 | 54.1218 | -42.087 | -74.1431 | 44.0862 | 29.9635 | -27 | 27.5 |  | 125.3447
05/06/2025 | 00:00 |  | 18.4584 | -21.8077 | 8.803 | 21.0471 |  | 33.2459 | -40.6834 | 44.681 | 22.6153 | 22.2195 | 22.2 | -38.194 | 35.2 | 16.56 | -33 | 13.8602 | 82.3684 | 10.0567 | 10.298 | 17.1584 | 8.4677 | 0.8584 | 7.8753 |  |  | -42.8 | -42.52 |  | -22.2 | 37.4 |  |  | -36.14 | -36.37 | -59.02 | 37.06 | 36.92 | 9.9407 | 7.7891 | 60.9903 | 62.9436 | 33.3342 | -41.5273 | -42.0595 | 22.8391 | 18.8356 | 59.076 | 61.8892 | 3.1571 | 20.2332 | -408.1219 | -14.1285 | -13.9 | -13.8 | 47.9835 | 46.6838 | -4.3436 |  | -53.3914 | 4.009 |  | 2.8241 | 460.7988 | 102.0539 | 101.1688 | -422.4625 | 441.1121 |  | -33.7787 | 34.563 | 80.3853 | 28.22 | 22.28 | 56.92 | 77.78 | -31.8776 | -31.7436 | 93.3761 | 93.6563 | 33.8299 | -47.156 | -47.659 | -3.1168 | -50.6086 |  |  | 30.9 | 99.9 | -14.63 | 45.4953 | 44.9016 | 45.573 | -57.9351 | -58.224 | 43.8406 | -29.8465 | 49.8795 | 12.2511 | 31.18 | 64.43 | 39.6167 | 37.0651 | -29.57 |  | 51.4774 | 50.3371 | -117.8011 | -0.0001 | -18.0523 | -99.5 | -99.6 | 27.5235 | 38.681 | 56.3722 | 54.5105 | 38.26 | -9.45 | 40.5675 | 114.9265 | -26.37 | -26.95 | 100.74 | 63.67 | 117.1273 | 116.9273 | -7.888 | -7.9091 | 213.1719 | 164.5287 | 158.478 | 159.6769 | 72.2641 | 56.7391 | -22.455 | 431.9394 | 206.1168 |  | -26.3424 | -25.1049 | 0 | -26.2713 | -24.5403 | 175.164 | -57.1004 | -57.9467 | -20.6173 | 0 | -15.69 | 118.5 | 6.7083 | -80.512 | -13.7395 | -13.1868 | 4.2434 | -56.3392 | 24.0986 |  | 2.4764 | 2.4455 | 40.3889 | 40.2666 | 38.7319 | 29.6398 | 30.9794 | 21.4344 | 10.1726 | 9.7059 | 5.9821 | 17.4094 | 7.3408 | -10.99 | 12.0613 | 0.9744 | -7.4 | 19.16 | 0 | 8.8015 | -9.128 | 3.445 | 10.1481 | 35.04 | -17.1054 | -4.9 | 14.16 | 74.1728 | 23.7 | -18.3257 |  | -2.7144 | 1.7249 |  |  | -12.5516 | -27.6853 | 21.6667 | 42.5202 | 61.2077 | 62.7212 | -122.1053 | -19.0529 | 28.2742 | -44.2573 | 6.3493 | 7.3745 | 7.0468 | 7.5832 | 211.3994 | 210.0023 | 276.2 | -277.7527 | -474.8147 | 475.1986 | 474.8671 | -202.1252 | -198.9108 | -57.2031 | -48.5794 | 82.1688 | 81.9259 |  |  | 57.3083 | 57.528 | -53.3808 | -53.199 | 110.82 | 111.29 | 34.9 | 34.7 | 11.0755 | 25.36 | -312.3367 | 108.1039 | 107.9153 | 12.8 | -28.5 | -56.5 | -58.4 | 1.1655 | 1.0624 | -470.3906 | -166.5678 | 439.3071 | 355.5381 | -30.3024 | -345.6269 | 350.1877 | -127.8201 | -209.1214 | -341.2375 | 103.8259 | 103.6771 | 130.3498 | -420.8875 | 211.7357 | -213.0317 | 211.7936 | -9.7299 |  | 12.88 | 8.369 | 8.326 | -12.4 | -7.76 |  | 7.7073 | -39.5804 | -23.9063 | 31.8 | 55.678 | 56.714 |  | 13.4852 | 54.7574 | 53.8648 | 54.9639 |  | 29 | 31.7221 | 6.42 |  | -46.047 | 77.6014 | 57.7456 | -45.7371 | -76.8172 | 48.0891 | 28.1287 | -29 | 29.3 |  | 123.9231
MÁXIMO |  | 0 | 23.0809 | -13.6357 | 13.2025 | 29.0366 | 0 | 52.7495 | -37.8919 | 67.3985 | 33.941 | 33.2467 | 22.2 | -32.707 | 57.2 | 23.184 | -28.6 | 13.933 | 112.4122 | 17.9255 | 18.188 | 29.7389 | 13.0062 | 6.2908 | 8.6255 | 0 | 0 | -38.02 | -38.34 | 0 | 11.1 | 61.6 | 14.661 | 0.277 | -32.32 | -32.37 | -36.42 | 69.69 | 69.88 | 17.7513 | 9.3255 | 80.0099 | 83.3425 | 71.0604 | -37.3746 | -36.9521 | 32.3623 | 31.5782 | 84.5283 | 86.8056 | 6.2978 | 32.4709 | -384.0483 | 14.0596 | -6.8 | -6.7 | 66.8169 | 66.0164 | -3.5536 | 0 | -45.9262 | 8.3064 | 9.6013 | 6.3831 | 577.5016 | 167.8517 | 167.5771 | -386.057 | 564.3851 | 0 | -18.4055 | 93.226 | 100.6338 | 35.07 | 38.91 | 75.73 | 91.4 | 8.3095 | 8.7114 | 130.1079 | 130.8698 | 42.9032 | -20.6283 | -20.4922 | 10.7848 | -34.1169 | 0 | 0 | 45.9 | 186 | -11.85 | 50.1502 | 49.3076 | 49.8944 | -55.8335 | -55.3669 | 57.5515 | 20.1893 | 67.4371 | 17.3039 | 59.48 | 97.91 | 58.1323 | 54.7897 | -25.93 | -0.7815 | 93.6775 | 92.6526 | -82.3353 | 0.0001 | -15.835 | -76.5 | -77 | 32.2696 | 66.806 | 87.3689 | 93.7683 | 65.97 | -6.33 | 66.1095 | 132.8875 | -1.55 | -1.52 | 117.99 | 76.95 | 133.1636 | 130.5636 | 18.7191 | 18.0364 | 239.3493 | 195.9945 | 189.3148 | 190.6475 | 115.7814 | 103.6159 | -22.079 | 644.6438 | 487.4181 | 0 | -9.1951 | -7.1956 | 43.488 | 45.1392 | 42.2788 | 176.7 | -27.0326 | -27.809 | 20.9922 | 19.05 | -5.47 | 122.7 | 12.0723 | 44.0421 | -11.1126 | -10.7761 | 5.1932 | -20.0051 | 67.8612 | 0 | 3.4699 | 3.397 | 40.95 | 40.928 | 39.5805 | 64.3032 | 65.6429 | 59.9494 | 45.6633 | 45.1684 | 42.2154 | 58.203 | 18.3786 | -5.31 | 15.1693 | 1.7362 | -3.42 | 19.89 | 18.0901 | 10.5439 | -6.011 | 4.652 | 11.3052 | 40.68 | 54.1699 | 59.3163 | 16.84 | 94.6553 | 26.5 | -14.1274 | 0 | 0 | 3.0334 | 0.0825 | 0 | -11.0311 | -20.0007 | 24.3383 | 87.4773 | 62.7747 | 64.3937 | -93.0674 | -15.5302 | 45.0534 | -35.7003 | 12.8325 | 24.0779 | 23.5466 | 14.6702 | 251.2484 | 249.9533 | 282.9 | -99.8265 | -238.1214 | 527.9226 | 527.8077 | -128.2484 | -125.7395 | -40.9587 | -29.0032 | 84.9865 | 85.7117 | -85.8008 | -85.9337 | 67.0643 | 66.8446 | -2.5815 | -2.5271 | 111.05 | 111.29 | 73.8 | 74.9 | 21.2078 | 38.08 | -308.0174 | 113.7845 | 114.0011 | 19 | 41.1 | -16.4 | -16 | 1.3668 | 1.1316 | -234.6416 | 31.3126 | 502.5161 | 406.9764 | 9.4847 | -138.5498 | 397.6743 | -80.408 | -51.7332 | -132.3441 | 138.8299 | 140.1756 | 155.8637 | -173.2688 | 240.5021 | -112.6363 | 254.9175 | -6.6702 | 0 | 33.76 | 8.575 | 8.559 | -12 | 13.44 | 0 | 7.7958 | -26.5736 | -2.2263 | 38.1 | 59.92 | 58.343 | 11.4947 | 13.8136 | 55.6651 | 56.3784 | 56.133 | 0 | 29 | 36.5368 | 10.96 | 0 | -25.2097 | 79.7143 | 57.7456 | -25.152 | -69.263 | 48.0891 | 42.399 | 41.7 | 29.3 | 0 | 148.3225
MÍNIMO |  | 0 | 11.9119 | -26.8944 | 7.5924 | 21.0471 | 0 | 33.2459 | -55.3273 | 37.589 | 18.9354 | 18.4016 | -11.1 | -63.344 | 28.6 | 9.108 | -57.2 | 11.87 | 76.6058 | 7.5871 | 7.6463 | 12.2891 | 7.7776 | 0.1086 | 1.1435 | 0 | 0 | -71.41 | -71.08 | 0 | -22.2 | 30.8 | 1.539 | 0.195 | -69.18 | -69.39 | -75.88 | 32.49 | 33.04 | 9.9407 | 2.5147 | 51.0358 | 52.6821 | 32.9259 | -63.2287 | -60.7563 | 4.0281 | 3.5183 | 55.3252 | 55.861 | -3.1407 | -17.0895 | -527.6998 | -27.3174 | -19.8 | -19.7 | 41.7344 | 41.2568 | -6.2971 | 0 | -82.3277 | 0.8682 | 0 | 2.8241 | 445.0208 | 66.805 | 66.805 | -627.0335 | 379.6606 | 0 | -91.7904 | 19.5229 | 64.0188 | 24.51 | 17.58 | 45.06 | 64.76 | -64.0273 | -62.4198 | 65.0806 | 65.735 | 19.4685 | -99.4771 | -99.3133 | -3.9239 | -92.6855 | 0 | 0 | -21.9 | 69.4 | -18.01 | 26.8655 | 26.1919 | 27.0528 | -92.8883 | -93.3781 | 1 | -38.4722 | 14.6665 | 9.8626 | 17.53 | 50.29 | 32.5854 | 30.6198 | -39.05 | -3.7679 | 34.9884 | 34.3038 | -134.4324 | -0.0003 | -23.664 | -143.4 | -143.3 | 25.4251 | 29.599 | 39.9346 | 42.2058 | 29.51 | -14.83 | 40.5675 | 82.8022 | -31.25 | -31.3 | 75.77 | 49.07 | 84.0364 | 83.0545 | -42.6363 | -42.6455 | 177.0597 | 134.3207 | 128.7299 | 130.7545 | 45.1777 | 21.8856 | -30.154 | 402.4137 | -7.0622 | 0 | -36.5991 | -34.3721 | -23.2298 | -42.0544 | -38.7428 | 30.768 | -81.1858 | -82.9394 | -61.8122 | 0 | -16.66 | 1 | 6.0005 | -127.5534 | -15.2949 | -14.7499 | 1.4445 | -97.8085 | -12.2419 | 0 | 1.8745 | 1.8632 | 37.858 | 38.0772 | 36.5007 | -9.7125 | -9.3776 | -57.2701 | -16.7152 | -17.1028 | -58.5919 | -51.778 | -16.0458 | -25.3 | 6.5534 | 0.7742 | -9.66 | 12.98 | -16.69 | 7.3428 | -10.748 | 0.54 | 6.4092 | 25.87 | -57.7202 | -41.582 | 12.95 | 60.4869 | 17.8 | -31.3018 | 0 | -10.5004 | 1.2616 | 0.0825 | 0 | -15.4906 | -55.0988 | 17.9313 | 31.0078 | 50.7189 | 51.5151 | -173.5197 | -31.869 | 25.7134 | -78.2533 | 5.262 | 2.0801 | 1.8247 | 7 | 132.4832 | 133.285 | 99.7 | -280.6964 | -527.6984 | 240.9279 | 239.2618 | -235.3926 | -234.5009 | -57.2031 | -48.5794 | 76.0999 | 76.3767 | -176.8 | -178.6608 | 17.4932 | 16.6583 | -80.4695 | -80.6395 | 63.59 | 64.06 | 34.9 | 34.7 | 0.0417 | -66.4 | -366.7354 | 69.164 | 68.8556 | 8.2 | -28.5 | -65.9 | -67.9 | 1.0142 | 0.7796 | -517.2293 | -438.8926 | 178.9753 | 144.1526 | -51.7565 | -395.1326 | 138.4776 | -152.755 | -236.1117 | -390.0979 | 97.6382 | 96.9855 | 78.449 | -492.4337 | 53.1419 | -252.7352 | 113.2246 | -10.7846 | 0 | 11.92 | 5.611 | 5.63 | -32.88 | -7.92 | 0 | -15.4101 | -53.5576 | -23.9063 | 25.1 | 51.111 | 51.103 | 0 | 0 | 50.0132 | 48.8043 | 47.8502 | 0 | -41.8 | 18.3768 | 5.19 | 0 | -46.6728 | 71.5392 | 41.0844 | -46.6388 | -78.6793 | 27.9169 | 28.1287 | -29 | -41.1 | 0 | 64.495
PROMEDIO |  | 0 | 19.2534 | -22.5225 | 10.2371 | 26.3639 | 0 | 43.6312 | -47.0692 | 54.7834 | 27.7056 | 27.1164 | 7.2613 | -47.6879 | 42.5792 | 17.8193 | -42.0979 | 13.3571 | 95.0245 | 13.3244 | 13.4087 | 22.187 | 11.1653 | 3.098 | 6.3943 | 0 | 0 | -52.4825 | -52.4612 | 0 | -7.1688 | 46.0625 | 7.6675 | 0.22822 | -46.8683 | -47.08 | -60.4231 | 47.3898 | 47.5748 | 13.7374 | 6.9138 | 67.4492 | 70.0419 | 47.5365 | -50.5054 | -49.648 | 15.9255 | 15.869 | 70.5156 | 72.0673 | 2.2714 | 11.6279 | -464.3783 | -7.7801 | -16.3896 | -16.3708 | 55.3642 | 54.4437 | -4.8132 | 0 | -65.877 | 5.2335 | 6.9932 | 4.9838 | 516.8581 | 115.8241 | 115.9875 | -489.2563 | 492.3654 | 0 | -47.7839 | 49.576 | 86.1624 | 29.9096 | 27.7042 | 61.5555 | 75.911 | -28.484 | -28.1575 | 94.9223 | 95.5781 | 30.0587 | -63.5669 | -63.4526 | 3.0067 | -64.7726 | 0 | 0 | 15.8 | 129.9708 | -15.655 | 39.648 | 39.1088 | 39.4268 | -71.5725 | -71.2434 | 37.8758 | -13.6826 | 43.7517 | 12.69 | 43.02 | 76.585 | 47.2461 | 44.6594 | -32.9106 | -3.2155 | 65.5221 | 64.3345 | -107.8134 | -9.375e-05 | -20.0317 | -114.9073 | -115.1615 | 29.4698 | 52.2339 | 69.0429 | 74.0051 | 51.8282 | -11.6254 | 59.2717 | 106.7722 | -21.8529 | -22.04 | 97.0829 | 65.1171 | 107.6564 | 105.6727 | -9.0856 | -9.1983 | 213.2322 | 170.3469 | 164.3021 | 166.5241 | 76.422 | 58.9118 | -26.2584 | 502.2052 | 212.1913 | 0 | -22.0981 | -20.1798 | 11.7831 | -3.3777 | -2.7216 | 103.35 | -51.959 | -52.7335 | -17.8734 | 4.8293 | -12.0394 | 70.0025 | 9.8529 | -47.9283 | -13.1303 | -12.6454 | 3.2347 | -53.7846 | 22.932 | 0 | 2.6181 | 2.5913 | 39.4739 | 39.9196 | 38.4324 | 27.5152 | 27.6756 | 11.7882 | 11.3289 | 11.2005 | -2.0024 | 9.7938 | 3.5389 | -14.5006 | 10.789 | 1.1023 | -6.4465 | 17.2148 | 2.2907 | 9.0697 | -8.9795 | 3.1746 | 9.742 | 34.2837 | -8.8717 | 1.8223 | 14.6785 | 79.8598 | 22.9979 | -23.0605 | 0 | -4.9203 | 1.9879 | 0.0825 | 0 | -13.1343 | -36.6062 | 21.0906 | 57.3816 | 56.4647 | 57.8399 | -134.5749 | -24.5167 | 34.895 | -58.4658 | 9.2141 | 12.2452 | 11.894 | 10.6155 | 204.7623 | 203.6298 | 227.7667 | -229.7064 | -432.9647 | 435.4481 | 433.1824 | -192.4704 | -191.9815 | -50.1676 | -40.253 | 80.2152 | 80.3138 | -136.8276 | -135.4334 | 47.604 | 47.1222 | -42.2573 | -42.0976 | 89.5496 | 89.3377 | 58.4521 | 58.9458 | 4.9987 | -2.0033 | -338.2734 | 96.3233 | 95.9509 | 12.6651 | 14.1042 | -46.1313 | -47.3917 | 1.2036 | 0.98837 | -426.2194 | -174.4089 | 378.483 | 306.213 | -15.3505 | -297.2035 | 297.1878 | -125.3318 | -165.6385 | -291.4809 | 120.0354 | 119.5525 | 127.1219 | -367.6298 | 168.5922 | -198.3293 | 198.9633 | -9.0911 | 0 | 24.6883 | 7.1459 | 7.1417 | -24.1633 | 5.0633 | 0 | -5.4267 | -39.579 | -11.2917 | 31.7375 | 56.4575 | 55.8119 | 10.0157 | 12.1348 | 52.4598 | 52.3389 | 52.7735 | 0 | -13.5125 | 25.3577 | 7.6594 | 0 | -37.3425 | 75.8708 | 50.8669 | -36.8035 | -74.4295 | 39.3461 | 34.8556 | 13.1583 | -13.1687 | 0 | 100.6352
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 4 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
04/06/2025 | 00:30 | 0 | 4.1458 | -9.0578 | 2.9484 | 7.9626 |  | 14.0366 |  | 8.1451 | 2.6929 | 4.2206 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 2.6717 | 23.8491 | 3.021 | 2.9167 | 5.4796 | 7.8251 | -4.5381 | 2.5361 |  | -0.938 | -0.803 | -0.788 | 11.043 | -11.1 | -8.8 | 1.3 | 0.152 | -18.45 | -18.24 |  | -8.7 | -8.64 |  | 3.9205 | 16.1352 | 17.8769 | -21.7799 | -9.3771 | -8.9758 | 17.8274 | 18.9495 | -21.1655 | -18.0845 | 4.3523 | 18.6067 | 36.8952 | 14.6584 | -4.3 | -4.4 | -25.9956 | -25.6326 | -2.5503 |  | 1.823 | 3.05 | 3.143 | 2.1572 | -125.2479 | 53.1632 | 53.5905 | 97.1177 | -127.099 |  |  |  | 13.3526 | 7.75 | 4.32 | -13.78 | 3.24 | -23.0364 | -22.5006 | 23.2018 | 22.1045 | -7.3723 | -14.5113 | -14.3923 | 2.1385 | 5.4545 |  |  | 25.8 | -5.4 | -1.94 | 26.5706 | 26.0657 | 25.1376 | 94.2088 | 94.5463 | -18.5796 | -83.5229 | -15.1762 | 1.6129 | 27.57 | 14.74 | 5.3174 | 5.5695 | -8.38 |  | -7.5554 | -7.5874 | 12.8323 | 0.0153 | -4.2775 | 12.2 | 12.2 | -4.5764 | -3.1791 | 38.4874 | 2.789 | -2.78 | -2.38 | 8.316 | -13.2833 | -9.17 | -9.36 | 23.4 | 15.57 | -17.4909 | -8.1727 | -33.9904 | -33.6 | 9.8693 | -8.366 | -16.1671 | -15.4834 | -14.3035 | -21.593 | -11.684 | -180.9263 | 4.4604 |  | -9.1902 | -7.4254 | 19.1898 | -13.8427 | -14.3673 | -0.516 | -18.3044 | -18.3483 | 11.6435 | 0 | -10.5 | 4.5 | 1.3925 | -13.5614 | -5.2205 | 5.6389 | 2.8675 | 10.4547 | -24.7721 |  | 0.3305 | 0.5538 | 3.5429 | 0 | 0 | 8.7077 | 9.545 | -19.2575 | 14.194 | 14.5995 | -4.4991 |  | 18.063 | -16.36 | -2.6125 | 0.2795 | 1.78 | 1.9 | -17.8426 | 1.3636 | 5.02 | 1.62 | 3.0108 | 19.78 | -19.045 | -9.8541 | -2.65 | 20.8545 |  | 18.6755 |  | -5.8132 | 2.1074 |  |  | -11.1916 | -9.2654 | 4.3511 | -32.8565 | 5.9588 | 7.127 | 98.4099 | -13.6978 | -10.996 | -6.8874 | 6.4082 | 3.0177 | 3.0376 | 5.8606 | 5.2716 | 6.0816 | -1.26 | 0 | 36.6643 | 27.3341 | 32.7549 | 40.8058 | 40.6065 | -8.693 | -10.0142 | 0 | -12.2487 |  |  | -12.1607 | -11.5674 | -4.1622 | -4.0716 | 12.46 | 12.45 | -30.7 | -30.2 | 0.9329 | -12.56 | 53.881 | 27.1196 | 27.6897 | -20.8 | -44.4 | 0.1 | -0.7 | -17.3288 | -17.3723 | -53.6279 | 18.5307 | -260.6374 | -2.0526 | 1.0041 | 97.3882 | 65.1355 | 131.1325 | 73.1634 | 38.5523 | 33.008 | 31.3273 | -24.8468 | 204.5215 | -179.4645 | 38.0084 | -24.6419 | -0.5603 |  | -6.64 | -1.398 | -1.407 | 3.12 | -0.32 | -4.2231 | -5.9739 | 17.8454 | -17.9278 | 9.2 | 4.065 | 3.679 |  |  | 3.791 | 3.9261 | 3.1913 |  | 30.5 | -0.6356 | -0.48 |  |  | -18.0041 | -20.608 | 2.2615 | 13.4377 | -14.2635 | 0 | -30.4 | 13.7 |  | -68.8629
04/06/2025 | 01:00 | 0 | 3.9717 | -8.8415 | 2.891 | 7.6955 |  | 13.8672 |  | 7.0042 | 2.1699 | 3.6224 | -13.32 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 2.0117 | 15.2928 | 2.6018 | 2.552 | 4.984 | 7.5848 | -4.6692 | 2.4059 |  | -0.9305 | -0.805 | -0.805 | 11.269 | -8.88 | -11 | 1.285 | 0.157 | -18.62 | -18.56 |  | -8.04 | -8.18 |  | 3.6765 | 14.3382 | 16.5414 | -14.3315 | -12.1903 | -11.9081 | 11.4456 | 14.3407 | -17.6826 | -15.4053 | 4.3523 | 16.8931 | 36.2725 | 12.9436 | -2.2 | -2.2 | -23.2184 | -23.515 | -2.2691 |  | -1.137 | 3.566 | 2.2899 | 1.5005 | -138.2488 | 52.034 | 52.1256 | 105.5666 | -139.5572 |  |  |  |  | 7.77 | 4.31 | -14.17 | 2.91 | -20.6252 | -20.6252 | 24.1396 | 23.3009 | -7.8721 | -11.9135 | -11.9071 | -1.0042 | 9.6623 |  |  | 33.3 | -13 | -1.97 | 28.6711 | 28.9187 | 27.7863 | 97.733 | 97.1519 | -23.1651 | -81.6765 | -21.183 | 1.4623 | 30.43 | 12.77 | 4.8486 | 5.1788 | -7.78 |  | -11.8204 | -11.8439 | 26.1737 | 0.0153 | -3.8099 |  |  | -4.8938 | -3.3661 | 36.7525 | 2.2324 | -3.1 | -2.06 | 8.3025 | -25.4664 | -9.07 | -9.3 | 22.4 | 15.18 | -25.5455 | -13.0545 | -37.5807 | -36.2909 | 10.0036 | -17.3723 | -26.1487 | -25.7146 | -16.5039 | -26.0803 | -11.886 | -187.8634 | 0.8735 |  | -9.4213 | -8.3697 | 19.2456 | -13.211 | -12.5468 | -12.292 | -18.3464 | -17.9209 | 16.3334 | 13.68 | -10.86 | 11.6 | 1.3853 | -16.9247 | -5.3044 | 5.5632 | 3.333 | 13.3231 | -29.4707 |  | 0.3541 | 0.5407 | 0 | 3.3174 | 0 | 8.3728 | 7.8704 | -16.7456 | 18.4215 | 17.5684 | -5.174 | 0 | 18.2095 | -15 | -1.7153 | 0.2795 | 0.27 | 1.98 | -18.8744 | 1.3144 | 4.997 | 1.633 | 2.9717 | 19.99 | -20.7939 | -13.3096 | -2.34 | 21.5111 |  | 19.0905 |  | -5.7829 | 2.0489 |  |  | -10.8764 | -8.9136 | 3.2082 | -33.5288 | 6.5719 | 6.4993 | 114.4352 | -13.847 | -11.4762 | -6.8624 | 6.2283 | 3.1275 | 3.0613 | 6 | 5.0084 | 6.9487 | -0.42 | 0 | 36.4631 | 30.794 | 31.0453 | 39.1508 | 39.6089 | -6.7159 | -8.0333 | -10.5495 | -12.3494 | 51.0059 | 52.2433 | -12.5782 | -12.2376 | -4.0916 | -3.606 | 11.29 | 11.09 | -27.8 | -27.9 | 0.9494 | -12.8 | 54.7706 | 27.6267 | 27.6196 | -20.7 | -43.2 | 0.9 | 0 |  | -17.3829 | -50.6983 | 21.0252 | -259.1614 | -3.8293 | 0.009 | 98.7133 | 66.0596 | 132.6888 | 71.9417 | 37.8402 | 31.9543 | 30.5584 | -26.8231 | 202.6497 | -179.4203 | 35.5964 | -25.1601 | -0.4431 |  | -4.8 | -1.423 | -1.438 | 0.96 | 2.48 | -4.3817 | -8.4947 | 17.6989 | -19.4812 | 3.7 | 3.332 | 2.484 |  |  | 3.8925 | 3.6052 | 3.9121 |  | 28.9 | 0.4672 | -0.51 |  |  | -17.3799 | -21.3803 | 2.4906 | 12.8896 | -15.8188 | 1.9327 | -28.7 | 11.7 |  | -65.6656
04/06/2025 | 01:30 | 0 | 3.732 | -8.5667 | 2.883 | 7.769 |  | 13.6121 |  | 7.1283 | 2.2949 | 3.8423 | -13.32 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 2.3148 | 14.9175 | 2.6007 | 2.6538 | 4.8295 | 7.5188 | -4.6158 | 2.6461 |  | -1.0207 | -0.84 | -0.832 | 10.987 | -8.88 | -11 | 1.392 | 0.147 | -19.02 | -18.85 |  | -8.02 | -7.94 |  | 3.6058 | 15.2194 | 15.8434 | -14.1068 | -13.262 | -13.4636 | 9.0039 | 15.1904 | -17.4147 | -16.2091 | 3.9578 | 19.25 | 34.1389 | 14.8683 | -3.6 | -3.5 | -23.031 | -22.7015 | -2.4169 |  | -4.1423 | 2.8265 | 1.3343 | 1.5 | -138.3709 | 51.3932 | 51.4542 | 108.9751 | -141.2622 |  |  |  | 13.3027 | 7.91 | 4.28 | -14.17 | 3.37 | -20.4912 | -20.4912 | 24.6504 | 23.8596 | -7.8468 | -12.518 | -12.4194 | -3.5549 | 9.7071 |  |  | 32.1 | -14.3 | -1.94 | 28.2088 | 28.3135 | 26.5486 | 101.4443 | 100.8471 | -25.9224 | -81.6593 | -23.9377 | 1.4558 | 29.07 | 12.18 | 5.0049 | 5.1788 | -7.92 |  | -11.8535 | -11.651 | 24.557 | 0.0153 | -3.896 | 14.5 | 14.7 | -4.8828 | -3.3661 | 36.7525 | 2.2324 | -3.2 | -1.95 | 7.263 | -24.9114 | -9.12 | -9.26 | 22.57 | 14.65 | -25.4545 | -11.7909 | -36.0026 | -35.5273 |  | -17.0083 | -24.618 | -24.3815 | -27.3113 | -32.4435 | -11.864 | -194.5441 | -3.204 |  | -8.8311 | -8.1704 | 22.5824 | -10.6238 | -10.4324 | -14.852 | -18.7793 | -18.3827 | 14.5024 | 14.1 | -12.12 | 0 | 1.6343 | -6.9312 | -4.3478 | 6.6413 | 2.8484 | 18.5371 | -30.1161 |  | 0.3088 | 0.5428 | 2.7136 | 2.8018 | 0 | 7.5355 | 6.5308 | -14.9036 | 16.827 | 16.5543 | -4.8948 |  | 19.23 | -14.96 | -1.5212 | 0.2877 | 0.72 | 1.98 | -19.3546 | 1.2871 | 4.889 | 1.56 | 3.1089 | 19.6 | -21.2711 | -12.8647 | -2.43 | 20.7115 |  | 19.242 |  | -5.3874 | 2.009 |  |  | -11.0664 | -8.4268 | 4.6441 | -33.7809 | 6.5725 | 5.2919 | 115.7679 | -14.1 | -11.6746 | -7.1167 | 6.9298 | 3.0616 | 2.9664 | 6.7173 | 6.4544 | 7.0419 | -1.68 | 3.4326 | 37.9302 | 25.6405 | 30.7092 | 38.539 | 39.0359 | -6.8299 | -7.8867 | 0 | -10.2276 |  |  | -12.5892 | -11.9464 | -3.4943 | -3.5105 | 11.6 | 11.54 | -28.7 | -28.4 | 1.0025 | -12.72 | 52.8634 | 30.854 | 31.4081 |  | -43.9 | 0.5 | 0 |  |  | -51.9747 | 15.6436 | -259.6627 | -1.6082 | -1.5593 | 93.7197 | 68.5611 | 133.2546 | 72.8199 | 30.8428 | 29.6212 | 31.9385 | -28.7301 | 199.8509 | -178.6197 | 34.4504 | -21.4127 | -0.9363 |  | -4.88 | -1.236 | -1.246 | 1.12 | 2.48 | -4.5164 | -8.4672 | 17.8729 | -19.3072 | 3.1 | 2.715 | 2.017 |  |  | 3.9931 | 4.1233 | 3.3854 |  | 28.9 | 0.1077 | -0.54 |  |  | -18.395 | -20.7584 | 2.9192 | 12.8959 | -15.077 | 1.9152 | -29 | 11.8 |  | -65.6825
04/06/2025 | 02:00 | 0 | 3.1669 | -8.0083 | 2.9319 | 7.8942 |  | 14.1392 |  | 6.958 | 2.1729 | 3.6992 | -11.1 |  |  |  |  | 2.7065 | 15.2142 | 2.6398 | 2.46 | 4.8933 | 7.7042 | -4.6453 | 2.4809 |  | -0.9389 | -0.89 | -0.844 | 10.599 | -8.88 |  | 1.476 | 0.137 | -19.45 | -19.4 |  | -7.99 | -7.91 |  | 3.3158 | 16.8366 | 19.086 | -13.622 | -13.3959 | -12.9 | 7.3514 | 14.669 | -16.477 | -15.5393 | 3.5633 | 17.3895 | 33.9073 | 16.6045 | -4.6 | -4.7 | -21.3593 | -21.6476 | -2.5619 |  | -4.3944 | 2.6775 | 0 | 0.7252 | -147.7706 | 51.21 | 50.9659 | 111.9221 | -145.8881 |  |  |  |  | 7.86 | 3.71 | -14.73 | 2.57 | -20.0894 | -20.0894 | 24.6244 | 23.52 | -7.6714 | -12.4834 | -12.2308 | -3.9239 | 9.6368 |  |  | 32 | -14 | -1.79 | 27.6981 | 27.5481 | 26.1896 | 102.8707 | 103.1338 | -26.0621 | -82.4439 | -24.5073 | 1.5223 | 28.67 | 11.81 | 5.0049 | 5.2765 | -7.92 |  | -11.7003 | -11.6205 | 23.7678 | 0.0155 | -3.8786 |  |  | -4.7083 | -3.7402 | 36.5948 | 1.8613 | -3.27 | -1.88 | 7.7895 | -25.6765 | -9.02 | -9.25 | 22 | 14.22 | -26.3818 | -12.9545 | -35.8497 | -35.7182 |  | -20.26 | -26.3173 | -26.2802 | -20.2679 | -21.9289 | -11.502 | -198.1035 | -1.4667 |  | -8.8533 | -8.0997 | 20.1769 | -16.3811 | -15.2704 | 12.816 | -19.7367 | -19.7534 | 10.74 | 0 | -10.97 | 3.6 | 1.395 | -17.9319 | -5.0247 | 5.9734 | 2.3967 | 12.7786 | -26.8251 |  | 0.2086 | 0.4485 | 2.9965 | 3.6688 | 0 | 7.0332 | 6.6983 | -14.4012 | 16.602 | 16.4715 | -4.0377 | 0 | 18.6734 | -14.99 | -1.5212 | 0.2621 | 0.84 | 2.45 | -18.0583 | 1.2859 | 4.91 | 1.623 | 3.1055 | 19.89 | -21.6906 | -14.142 | -2.35 | 20.4032 |  | 19.0361 |  | -5.1179 | 1.9279 |  |  | -10.9127 | -8.3256 | 3.3989 | -34.033 | 6.9303 | 6.6603 | 113.3233 | -14.4193 | -11.7353 | -6.9653 | 7.642 | 3.0982 | 3.0139 | 7 | 4.5686 | 6.9178 | -1.26 | 4.319 | 39.76 | 26.8984 | 29.8447 | 38.0343 | 38.806 | -6.6209 | -7.5739 | 0 | -11.9486 |  |  | -14.6711 | -14.0558 | -3.4813 | -3.4655 | 12.18 | 12.17 | -29.5 | -29.4 | 0.9329 | -13.12 | 61.0107 | 22.1956 | 22.0958 | -20.8 | -42.7 | 3.1 | 2.5 |  | -17.4166 | -49.7351 | 16.6759 | -261.4761 | -3.2161 | 1.7923 | 96.393 | 67.6691 | 142.4904 | 73.8885 | 32.1662 | 32.3025 | 30.9659 | -32.931 | 201.3584 | -180.6754 | 31.289 | -18.6337 | -1.2171 |  | -5.04 | -1.313 | -1.328 | 1.52 | 2.32 | -4.6753 | -8.6412 | 17.8729 | -19.3927 | 2.9 | 3.738 | 3.504 |  |  | 4.4439 | 3.9011 | 3.8298 |  | 28.3 | 0.165 | -0.55 |  |  | -18.158 | -20.7963 | 3.3896 | 13.5684 | -15.7851 | 2.0564 | -27.7 | 11 |  | -66.387
04/06/2025 | 02:30 | 0 | 2.802 | -7.7576 | 2.7909 | 7.9868 |  | 13.6832 |  | 7.1153 | 2.2489 | 3.6506 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 2.5545 | 14.5298 | 2.5464 | 2.616 | 4.8213 | 7.5645 | -4.6047 | 2.4883 |  | -1.0476 | -0.74 | -0.725 | 11.085 | -8.88 | -8.8 | 1.34 | 0.15 | -18.61 | -18.89 |  | -7.83 | -7.83 |  | 3.6251 | 15.8705 | 17.5545 | -14.1662 | -10.4488 | -10.4044 | 11.0334 | 13.7795 | -16.8788 | -14.4676 | 4.3523 | 20.1094 | 25.2097 | 15.7538 | -4.6 | -4.7 | -24.5802 | -25.3345 | -2.4782 |  | -0.4413 | 2.6436 | 0.3201 | 0.9107 | -133.0607 | 21.8818 | 21.8512 | 119.2334 | -180.1607 |  |  |  | 9.8798 | 8.28 | 3.76 | -15.34 | 2.99 | -21.6969 | -22.2327 | 26.476 | 25.5636 | -5.7967 | -20.8679 | -20.7941 | -1.3874 | 3.8769 |  |  | 18.4 | -2.1 | -1.67 | 20.4268 | 20.326 | 19.2781 | 80.2857 | 80.7032 | -24.6269 | -59.1269 | -24.5132 | 1.4346 | 26.25 | 15.39 | 4.5361 | 4.7882 | -7.57 |  | -5.6467 | -5.3265 | 17.4868 | 0.0155 | -3.6855 | 16.8 | 17.1 | -5.1294 | -3.7402 | 36.1216 | 1.8613 | -3.3 | -1.92 | 8.7885 | -19.1386 | -9.29 | -9.43 | 21.51 | 14.17 | -21.0364 | -10.1818 | -36.286 | -36.0818 |  | -17.826 | -24.8889 | -24.3502 | -22.3706 | -26.4836 | -11.904 | -210.7071 | 6.9485 |  | -8.2741 | -7.8152 | 20.4014 | -14.507 | -14.5109 | -13.316 | -20.1111 | -20.4607 | 12.8232 | 13.98 | -10.07 | 0.3 | 1.36 | -13.1676 | -4.7408 | 6.2958 | 1.094 | 18.4884 | -34.1938 |  | 0.2531 | 0.4978 | 3.2645 | 3.2655 | 0 | 8.7077 | 8.7077 | -13.8989 | 16.7789 | 16.3235 | -3.7286 | 0 | 18.688 | -14.59 | -1.3985 | 0.2795 | 1 | 2.42 | -17.9637 | 1.3188 | 4.793 | 1.602 | 3.1269 | 19.28 | -22.7747 | -15.305 | -2.61 | 20.9513 |  | 18.4497 |  | -5.8779 | 1.9147 |  |  | -10.6956 | -8.0498 | 6.1242 | -33.1086 | 7.359 | 6.3828 | 113.2069 | -14.2171 | -10.4106 | -7.3159 | 7.8642 | 3.0689 | 2.8873 | 7.5409 | 3.9299 | 5.0306 | -3.35 | 0 | 33.7909 | 16.655 | 31.1985 | 38.3137 | 38.1414 | -7.3609 | -7.7482 | -9.6931 | -12.8276 |  |  | -15.5171 | -14.9073 | -2.693 | -3.0902 | 12.69 | 12.73 | -29.9 | -30.3 | 0.9329 | -13.52 | 58.2958 | 22.8186 | 22.7237 | -20.8 | -43.9 | 3.4 | 2.9 | -17.708 | -17.4358 | -69.5781 | 26.4221 | -257.625 | 0.3863 | 3.1445 | 91.7631 | 68.779 | 142.2499 | 73.9646 | 30.5486 | 30.0159 | 32.4797 | -31.6631 | 194.8431 | -178.5787 | 27.2886 | -16.0675 | -1.3806 |  | -5.68 | -1.183 | -1.198 | 1.76 | 2 | -4.7303 | -7.9667 | 17.6379 | -19.2767 | 2.8 | 3.825 | 4.331 |  |  | 4.3054 | 3.6706 | 3.3606 |  | 28.5 | -1.4363 | -0.6 |  |  | -18.3113 | -21.4606 | 3.8234 | 14.001 | -14.9571 | 1.5974 | -29.2 | 11.3 |  | -71.7881
04/06/2025 | 03:00 | 0 | 2.7604 | -7.619 | 2.6781 | 8.3482 |  | 13.897 |  | 7.0674 | 2.1689 | 3.6493 | -11.1 |  |  |  |  | 2.1925 | 15.0318 | 2.6818 | 2.568 | 4.9923 | 7.7664 | -4.563 | 2.6766 |  | -1.059 | -0.865 | -0.847 | 10.8 | -8.88 |  | 1.621 | 0.135 | -19.47 | -19.34 |  | -8.07 | -8.16 |  | 3.5814 | 18.2071 | 20.031 | -13.1605 | -10.5828 | -10.7499 | -0.3052 | -0.3622 | -15.2713 | -12.5922 | 2.7742 | 13.9269 | 28.9728 | 17.6652 | -4.8 | -4.8 | -26.9175 | -26.3709 | -2.484 |  | -2.4283 | 2.6719 | 0 | 0.8861 | -149.7238 | 22.8278 | 23.1941 | 128.434 | -187.0296 |  |  |  | 9.8299 | 8.07 | 3.76 | -15.34 | 2.93 | -22.0987 | -21.8308 | 25.8996 | 24.934 | -7.2224 | -22.1592 | -22.2759 | -2.1603 | 3.8164 |  |  | 20.6 | -2.9 | -1.64 | 20.1789 | 19.1074 | 17.6205 | 82.8836 | 84.03 | -27.0009 | -60.1791 | -26.4829 | 1.5269 | 26.68 | 15.1 | 4.5361 | 4.8859 | -7.71 |  | -5.6989 | -5.0287 | 20.7682 | 0.0154 | -3.8654 |  |  | -5.0391 | -3.7402 | 36.9102 | 1.8613 | -3.39 | -1.83 | 8.505 | -18.2785 | -9.25 | -9.38 | 21.47 | 13.81 | -22.6727 | -11.4545 | -35.7062 | -36.5727 |  | -17.6032 | -25.1525 | -25.2597 | -22.9962 | -26.9058 | -12.048 | -217.1706 | 10.9529 |  | -8.85 | -7.7944 | 29.7914 | -13.2842 | -13.9662 | -6.66 | -18.6433 | -18.3006 | 14.3941 | 14.03 | -11.87 | -1.3 | 1.505 | -12.4309 | -4.8201 | 6.1819 | 1.1051 | 17.1352 | -31.0752 |  | 0.2404 | 0.4742 | 2.7857 | 0 | 0 | 8.0379 | 8.7077 | -12.7267 | 16.1678 | 15.6895 | -2.5939 | 9.7121 | 18.2046 | -15.55 | -0.9993 | 0.2795 | 1.28 | 2.78 | -17.6226 | 1.2586 | 4.656 | 1.557 | 3.185 | 19.8 | -23.3594 | -15.855 | -2.36 | 21.4153 |  | 18.152 |  | -5.615 | 1.8753 |  |  |  | -8.3049 | 5.1278 | -33.2767 | 6.4774 | 6.5885 | 109.8769 | -14.3701 | -10.5023 | -7.2512 | 8.0266 | 2.8932 | 2.8715 | 7.7244 | 4.0384 | 5.1481 | -4.19 | 0 | 39.6692 | 22.4831 | 33.6136 | 36.9957 | 37.0864 | -6.9154 | -8.5855 | 0 | -10.3716 |  |  | -15.5061 | -14.8853 | -2.7145 | -2.68 | 12.39 | 12.45 | -29.5 | -30.2 | 0.7388 | -12.96 | 57.8831 | 24.8079 | 24.5591 |  | -42.7 | 2.6 | 1.6 | -17.5143 |  | -74.2933 | 26.1256 | -255.1289 | 0.6149 | 1.2702 | 89.8105 | 70.2086 | 144.0707 | 72.399 | 25.3243 | 32.09 | 29.3323 | -30.9886 | 196.4975 | -178.9579 | 27.3418 | -15.4501 | -1.8274 |  | -5.36 | -1.19 | -1.202 | 1.52 | 1.6 | -4.4062 | -8.2322 | 17.6104 | -18.7213 | 2.7 | 3.644 | 3.322 |  |  | 4.9659 | 3.429 | 3.1226 |  | 29.7 | -1.6519 | -0.56 |  | 0 | -17.7311 | -21.6842 | 4.0359 | 13.467 | -15.3129 | 0 | -29.3 | 11.7 |  | -70.6591
04/06/2025 | 03:30 | 0 | 2.4647 | -7.3519 | 2.5642 | 8.4086 |  | 13.4402 |  | 7.3075 | 2.2789 | 3.7212 | -13.32 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 2.3001 | 16.6861 | 2.5928 | 2.5612 | 4.7717 | 7.4511 | -4.6638 | 2.5467 |  | -1.371 | -0.929 | -0.935 | 10.919 | -8.88 | -11 | 1.525 | 0.141 | -19.92 | -20.19 |  | -7.37 | -7.45 |  | 3.5673 | 15.1561 | 16.3819 | -13.5423 | -10.3148 | -10.292 | 14.4276 | 18.716 | -17.2807 | -15.0034 | 3.9578 | 21.1192 | 26.6283 | 15.7357 | -4.4 | -4.4 | -25.5301 | -24.6517 | -2.3295 |  | 2.3229 | 2.378 | 1.3613 | 0.8069 | -128.9407 | 21.1798 | 21.2409 | 123.1647 | -177.9441 |  |  |  |  | 8.09 | 3.7 | -15.39 | 2.89 | -24.51 | -24.376 | 25.9791 | 25.8466 | -5.8015 | -21.524 | -21.4189 | 2.4047 | 5.1291 |  |  | 18.5 | -2.1 | -1.62 | 19.9137 | 19.6071 | 18.828 | 78.6195 | 79.7365 | -24.4069 | -58.7179 | -23.3707 | 1.6888 | 26.67 | 15.2 | 4.3799 | 4.6906 | -7.51 |  | -6.8356 | -5.9843 | 20.5783 | 0.0154 | -3.7443 | 19.1 | 19.5 | -4.9255 | -3.9272 | 35.6485 | 1.6757 | -3.6 | -1.67 | 7.6005 | -20.8262 | -9.19 | -9.33 | 21.42 | 13.42 | -22.4364 | -11.0636 | -38.9107 | -37.8091 |  | -20.4923 | -27.2746 | -27.823 | -17.8415 | -22.405 | -12.058 | -207.3829 | 5.7553 |  | -8.7978 | -7.6453 | 20.8128 | -16.9022 | -16.4036 | 9.232 | -19.4938 | -19.6227 | 12.34 | 0 | -10.04 | 2.8 | 1.3333 | -19.3991 | -5.7681 | 5.1551 | 2.4683 | 10.2354 | -27.0129 |  | 0.2881 | 0.4911 | 2.8659 | 3.067 | 0 | 10.7172 | 11.0521 | -24.4486 | 19.0395 | 19.3112 | -13.3523 | 0 | 16.6226 | -17.5 | -2.51 | 0.2529 | 1.43 | 2.8 | -16.4692 | 1.2761 | 5.01 | 1.521 | 2.7642 | 20.71 | -9.8576 | -3.3643 | -2.73 | 22.01 |  | 16.9853 |  | -5.4448 | 1.901 |  |  | -11.7641 | -8.8846 | 6.1532 | -32.0162 | 6.0707 | 5.3064 | 94.3676 | -14.7084 | -9.2563 | -7.3866 | 8.3411 | 3.3326 | 3.2037 | 7.9602 | 5.1112 | 6.7359 | -2.1 | 6.3698 | 41.6482 | 22.6426 | 25.6712 | 38.5053 | 39.2354 | -7.524 | -9.1463 | 0 | 0 |  |  | -16.4344 | -15.7588 | -3.4084 | -3.3095 | 12.3 | 12.17 | -28.8 | -28.3 | 0.8103 | -11.6 | 62.5155 | 21.8601 | 21.8263 | -20.5 | -41.8 | 3.1 | 2.5 |  |  | -49.1423 | 11.5968 | -260.3518 | -3.3056 | 4.7232 | 95.1187 | 69.4199 | 142.0897 | 75.0755 | 31.5615 | 29.9542 | 32.0532 | -35.6657 | 200.4928 | -181.5557 | 31.1234 | -17.703 | -1.4051 |  | -5.36 | -1.145 | -1.157 | 1.52 | 2.16 | -4.4785 | -8.2597 | 17.1984 | -18.9837 | 4 | 5.188 | 4.628 |  |  | 3.8419 | 3.6155 | 3.7739 |  | 27.8 | -0.6002 | -0.55 |  | 0 | -18.5932 | -21.3028 | 2.5751 | 13.2819 | -15.0591 | 0 | -27.4 | 10.6 |  | -69.2206
04/06/2025 | 04:00 | 0 | 2.4605 | -7.4651 | 2.6134 | 8.9108 |  | 13.1117 |  | 6.9804 | 2.1449 | 3.6682 | -11.1 | -24.2 |  |  |  | 2.3949 | 16.7254 | 2.612 | 2.5113 | 5.1419 | 7.6081 | -4.6304 | 2.5466 |  | -1.3706 | -0.964 | -0.932 | 11.178 | -8.88 |  | 1.805 | 0.134 | -19.95 | -20.16 |  | -7.5 | -7.44 |  | 3.4861 | 16.4482 | 17.8917 | -13.657 | -9.3771 | -9.3011 | 11.684 | 11.6146 | -18.4864 | -14.8695 | 3.5633 | 15.0874 | 28.9362 | 16.0158 | -4.5 | -4.4 | -24.6847 | -26.1307 | -2.3466 |  | 2.9922 | 2.1238 | 1.2616 | 0.9112 | -133.7321 | 22.309 | 22.7668 | 126.2079 | -178.1571 |  |  |  | 9.7201 | 8.35 | 3.91 | -15.24 | 2.86 | -23.8402 | -23.7062 | 26.7563 | 25.9543 | -7.2462 | -23.9358 | -23.8404 | 3.873 | 2.4793 |  |  | 16.3 | 0.7 | -1.66 | 18.5043 | 18.2823 | 16.9627 | 79.691 | 79.7876 | -23.7645 | -59.1339 | -22.2734 | 1.6529 | 26.53 | 15.73 | 4.3799 | 4.6906 | -7.52 |  | -4.5198 | -4.404 | 16.9971 | 0.0154 | -3.7127 |  |  | -4.7339 | -3.9272 | 36.1216 | 1.6757 | -3.54 | -1.84 | 8.2485 | -18.3485 | -8.46 | -8.59 | 20.01 | 14.04 | -20.1818 | -10.9636 | -37.219 | -37.0636 |  | -18.0483 | -24.9257 | -24.8115 | -25.7819 | -30.8674 | -12.322 | -213.727 | 6.4193 |  | -8.7281 | -8.0634 | 19.0986 | -10.9679 | -12.2397 | -0.516 | -18.1537 | -17.5059 | 13.9539 | 13.99 | -10.38 | 0 | 1.6985 | -7.6251 | -5.1381 | 5.8518 | 1.6146 | 14.6444 | -27.0563 |  | 0.3128 | 0.5234 | 3.3658 | 3.5258 | 0 | 10.0474 | 9.8799 | -23.7788 | 18.0086 | 17.6683 | -12.961 |  | 19.1177 | -17.42 | -1.6475 | 0.2529 | 0.84 | 2.77 | -19.57 | 1.273 | 5.009 | 1.431 | 2.726 | 20.54 | -10.8662 | -3.7799 | -2.57 | 22.0902 |  | 16.9376 |  | -5.3893 | 1.8686 |  |  |  | -10.8484 | 4.9523 | -32.0162 | 6.0852 | 5.7064 | 94.4724 | -14.4408 | -9.0978 | -7.3982 | 8.7465 | 3.5743 | 3.4964 |  | 6.2078 | 7.4878 | -2.51 | 5.5705 | 41.1098 | 24.3998 | 27.1504 | 38.4258 | 38.6616 | -6.7373 | -7.9379 | 0 | -11.1981 |  |  | -15.0776 | -14.4678 | -3.4586 | -3.3124 | 12.75 | 12.61 | -28.1 | -27.7 | 1.0208 | -11.44 | 58.1781 | 24.6788 | 24.6452 | -20.1 | -42.2 | 2.2 | 1.6 |  |  | -48.9092 | 9.9472 | -261.3128 | -1.5513 | 1.4174 | 95.5609 | 72.6046 | 139.19 | 73.0957 | 30.056 | 30.1182 | 33.4516 | -32.3601 | 197.7156 | -180.0665 | 30.2066 | -17.7941 | -1.6858 |  | -5.04 | -1.134 | -1.146 | 0.96 | 2.48 | -4.9419 | -8.8457 | 17.6684 | -19.3347 | 4.4 | 5.096 | 4.226 |  |  | 4.0959 | 4.2445 | 3.7761 |  | 28 | -0.6977 | -0.54 |  | 0 | -18.8523 | -21.1571 | 2.9914 | 13.8796 | -15.5843 | 0 | -27.9 | 10.9 |  | -68.6869
04/06/2025 | 04:30 | 0 | 2.6409 |  | 2.5521 | 8.6865 |  | 13.7033 |  | 7.474 | 2.3479 | 3.7979 | -13.32 | -24.2 |  | 2.484 | -17.6 | 2.236 | 17.1098 | 2.6733 | 2.5906 | 4.6901 | 7.4574 | -4.5837 | 2.5708 |  | -1.3201 | -1.006 | -0.997 | 11.298 | -8.88 | -11 | 1.797 | 0.14 | -20 | -20.06 |  | -7.71 | -7.74 |  | 3.4689 | 17.7144 | 18.7417 | -12.8275 | -8.5734 | -8.2501 | -1.1128 | -0.9722 | -15.0034 | -13.262 | 1.9851 | 8.9723 | 32.0848 | 15.9718 | -4.5 | -4.5 | -27.6222 | -27.4776 | -2.3118 |  | 4.7754 | 2.1092 | 0.4399 | 0.6843 | -140.6292 | 23.3467 | 23.5603 | 125.4244 | -184.2435 |  |  |  | 10.718 | 8.29 | 4 | -15.13 | 2.8 | -24.376 | -24.6439 | 26.8396 | 25.8351 | -6.6457 | -23.2093 | -22.9404 | 4.5505 | 2.8884 |  |  | 18.6 | 0.7 | -1.53 | 18.9996 | 19.3842 | 18.1754 | 80.0313 | 80.4739 | -23.7538 | -60.213 | -22.0518 | 1.3748 | 26.47 | 15.6 | 4.3799 | 4.6906 | -7.46 |  | -5.1384 | -4.984 | 19.2925 | 0.0154 | -3.6616 |  |  | -4.8669 | -3.9272 | 36.1216 | 1.6757 | -3.63 | -1.83 | 8.4105 | -18.9061 | -8.72 | -8.79 | 20.62 | 14.33 | -20.5273 | -11.0636 | -38.3337 | -37.6182 |  | -19.2017 | -26.1151 | -25.719 | -22.4602 | -27.6118 | -12.288 | -213.0881 | 8.4468 |  | -8.6713 | -8.0084 | 21.7788 | -12.7563 | -12.2953 | -10.244 | -18.4571 | -18.1404 | 14.19 | 13.76 | -11.35 | 0.1 | 1.5888 | -9.9591 | -5.3244 | 5.6273 | 2.1885 | 16.6588 | -28.8624 |  | 0.3106 | 0.5246 | 3.6141 | 3.7403 | 2.4306 | 10.8847 | 10.8847 | -25.9557 | 18.7847 | 18.8018 | -14.2353 |  | 19.4156 | -17.8 | -2.8084 | 0.2804 | 1.64 | 0.75 | -19.4612 | 1.4142 | 5.116 | 1.418 | 3.2413 | 20.02 | -10.0058 | -3.6856 | -2.87 | 21.3555 |  | 16.3137 |  | -5.3864 | 1.8427 |  |  | -12.4667 | -11.5049 | 2.7993 | -31.2599 | 7.862 | 8.364 | 96.4185 | -14.5199 | -8.6899 | -7.4157 | 8.6559 | 3.6036 | 3.4331 | 8 | 6.7277 | 9.2832 | -2.1 | 4.2699 | 41.0429 | 29.2501 | 28.7263 | 38.4113 | 38.2619 | -7.1737 | -8.4951 | 0 | 0 |  |  | -14.5338 | -13.6274 | -5.0388 | -4.5596 | 11.25 | 11.31 | -27.3 | -27.3 | 0.9677 | -11.36 | 58.1596 | 26.177 | 26.0829 | -19.9 | -42.7 | 1.7 | 1.2 |  |  | -50.8325 | 10.2254 | -257.3631 | -1.4163 | 0.4171 | 96.3695 | 68.718 | 133.8508 | 73.2524 | 31.7823 | 32.9887 | 30.4394 | -27.9004 | 199.1924 | -180.9224 | 34.8451 | -21.3881 | -2.2962 |  | -6 | -0.95 | -0.962 | 1.68 | 2.56 | -4.9427 | -8.9067 | 17.7569 | -19.6277 | 3.7 | 3.645 | 3.499 | 2.7138 | 3.1902 | 4.9823 | 3.7097 | 3.5221 |  | 28.6 | -1.2286 | -0.55 |  |  | -17.4143 | -20.8899 | 2.5844 | 13.17 | -15.1778 | 1.5052 | -28.4 | 11.3 |  | -69.6881
04/06/2025 | 05:00 | 0 | 2.6806 | -7.5197 | 2.5487 | 8.5571 |  | 13.6872 |  | 7.4879 | 2.3569 | 3.9178 | -13.32 | -26.4 | 0 | 2.484 | -19.8 | 2.0225 | 16.8495 | 2.7265 | 2.6624 | 5.2194 | 7.5532 | -4.7083 | 2.515 |  | -1.2471 | -0.961 | -0.942 | 11.504 | -8.88 | -8.8 | 2.751 | 0.137 | -19.56 | -19.66 |  | -7.65 | -7.57 |  | 3.403 | 14.8482 | 16.0425 | -13.1675 | -8.7073 | -8.7371 | 13.9699 | 14.6516 | -14.8695 | -15.5393 | 2.7742 | 13.6141 | 30.2711 | 15.7711 | -4.2 | -4.2 | -25.5343 | -24.7614 | -2.2892 |  | 5.0303 | 1.9489 | 0.9902 | 0.7917 | -127.9641 | 23.072 | 23.133 | 117.2874 | -173.2059 |  |  |  | 9.7101 | 8.42 | 3.87 | -14.73 | 3.51 | -24.376 | -24.7779 | 27.2031 | 26.9052 | -7.4289 | -21.9335 | -21.9661 | 3.6365 | 4.085 |  |  | 20.1 | -1.9 | -1.55 | 20.3979 | 20.4466 | 19.4885 | 77.2677 | 77.7422 | -22.3097 | -59.7224 | -21.442 | 1.5564 | 29.72 | 15.65 | 4.3799 | 4.7882 | -7.54 |  | -6.0268 | -6.3479 | 19.023 | 0.0153 | -3.7363 |  |  | -4.8145 | -3.7402 | 37.0679 | 1.8613 | -3.27 | -2.08 | 8.1945 | -18.256 | -8.62 | -8.69 | 21.04 | 14.47 | -20.9636 | -10.3909 | -39.0975 | -38.4 |  | -18.0825 | -24.5779 | -25.3752 | -20.53 | -26.1871 | -11.254 | -203.8546 | 3.0715 |  | -8.4131 | -7.9654 | 19.2586 | -13.8911 | -13.5052 | 48.148 | -20.772 | -20.3892 | 10.1996 | -4.7 | -9.9 | -1.3 | 1.7527 | -10.6155 | -5.1699 | 5.8258 | 2.0767 | 13.9274 | -20.3498 |  | 0.3032 | 0.5042 | 4.1713 | 3.6743 | 0 | 11.5545 | 11.387 | -26.1232 | 19.5952 | 19.514 | -14.3504 |  | 18.3902 | -17.42 | -3.3211 | 0.2886 | 1.85 | 0.56 | -17.8106 | 1.3158 | 5.154 | 1.574 | 3.0426 | 20.86 | -8.9724 | -2.1808 | -2.73 | 22.0132 |  | 16.413 |  | -6.0504 | 1.866 |  |  | -13.0082 | -11.9554 | 3.7942 | -30.9238 | 6.7688 | 7.6174 | 97.956 | -14.3987 | -8.2542 | -7.8075 | 8.6083 | 3.4791 | 3.4173 | 8.1584 | 5.5669 | 8.3326 | -0.84 | 0 | 40.5218 | 25.0346 | 29.4031 | 38.9048 | 38.5506 | -7.4111 | -8.0619 | 0 | -10.5844 |  | 51.044 | -14.5118 | -14.0504 | -4.7604 | -4.9469 | 11.26 | 11.35 | -26.9 | -26.3 | 0.7919 | -10.16 | 57.6704 | 24.1547 | 24.3585 | -19.5 | -42.7 | 1.6 | 0.8 |  |  | -49.9041 | 8.7305 | -259.1367 | -2.0532 | -2.2667 | 97.4154 | 70.3596 | 135.496 | 75.0827 | 35.8066 | 32.701 | 30.0182 | -25.3528 | 202.9838 | -180.4016 | 36.6245 | -21.3926 | -2.0618 |  | -6.16 | -0.837 | -0.841 | 2.08 | 2.4 | -5.1128 | -8.5832 | 17.4639 | -19.2462 | 4.4 | 5.617 | 5.41 |  |  | 3.6576 | 3.4793 | 3.7131 |  | 28.4 | -0.8234 | -0.57 |  |  | -17.358 | -20.53 | 2.185 | 13.2059 | -15.174 | 2.1056 | -28.1 | 11.1 |  | -69.4697
04/06/2025 | 05:30 | 0 | 2.6732 | -7.4601 | 2.6092 | 8.2403 |  | 14.5606 |  | 7.8049 | 2.7679 | 4.0811 | -13.32 |  | 2.2 | 3.312 |  | 2.727 | 17.0008 | 3.0676 | 2.9588 | 5.6535 | 7.4738 | -4.6935 | 2.4987 |  | -1.3683 | -1.06 | -1.045 | 11.157 | -8.88 | -8.8 | 2.631 | 0.13 | -19.11 | -19.32 |  | -8.06 | -8.05 | 7.7389 | 3.3859 | 15.1529 | 16.9765 | -11.4311 | -8.5734 | -7.6826 | 0.6878 | 0.8596 | -15.2713 | -12.994 | 1.5905 | 8.0637 | 31.6435 | 12.9965 | -4.4 | -4.4 | -26.7725 | -26.714 | -2.3573 |  | 4.6077 | 2.0474 | 1.0342 | 0.8259 | -133.1217 | 23.957 | 23.9875 | 119.5102 | -174.7796 |  |  |  | 11.9056 | 8.63 | 4.26 | -14.2 | 3.74 | -25.3137 | -24.9118 | 27.2666 | 25.9629 | -7.6725 | -22.3759 | -22.5644 | 4.3991 | 3.3213 |  |  | 19.9 | -0.6 | -1.55 | 19.8372 | 21.6941 | 18.6607 | 80.1544 | 80.2338 | -26.1054 | -58.703 | -26.1424 | 1.6105 | 30.51 | 16.11 | 5.0049 | 5.3741 | -8.12 |  | -5.0677 | -5.405 | 14.4116 | 0.0154 | -4.037 | 16.6 | 17.2 | -4.5764 | -3.1791 | 37.3833 | 2.789 | -2.81 | -1.91 | 8.3565 | -15.7734 | -8.33 | -8.51 | 21.5 | 15.63 | -18.4545 | -9.5273 | -40.3354 | -38.9727 |  | -14.5947 | -21.6555 | -23.123 | -24.1279 | -30.4922 | -11.644 | -207.5258 | -2.877 |  | -8.7425 | -8.5982 | 18.9449 | -9.6824 | -10.8823 | -3.588 | -19.8625 | -18.9319 | 14.3465 | 13.57 | -7.45 | -0.1 | 1.7121 | -3.9236 | -5.1047 | 5.8494 | 2.3939 | 18.7554 | -26.8834 |  | 0.3469 | 0.5398 | 2.9986 | 3.1083 | 0 | 12.2243 | 11.8894 | -26.793 | 19.0563 | 18.9563 | -15.2583 |  | 19.6939 | -17.77 | -3.1087 | 0.2767 | 1.82 | 0.56 | -21.2322 | 1.2802 | 5.164 | 0.5 | 3.0322 | 20.43 | -8.9859 | -2.3704 | -2.66 | 22.052 |  | 16.4344 |  | -6.3461 | 1.9797 |  |  | -12.6701 | -12.0667 | 3.1945 | -30.5876 | 7.5318 | 6.3353 | 99.5488 | -14.113 | -7.9934 | -7.8109 | 7.3204 | 3.6183 | 3.5359 | 7.6238 | 6.5668 | 7.8902 | -2.51 | 5.3041 | 35.0908 | 24.0609 | 33.4652 | 40.1185 | 39.6553 | -9.2327 | -10.0942 | 0 | 0 |  |  | -13.8251 | -12.8418 | -1.5365 | -2.5431 | 12.87 | 12.91 | -28.6 | -28.4 | -9.3339 | -10.48 | 56.9916 | 25.3471 | 25.0163 | -19.1 | -43.5 | 1.3 | 0.8 |  |  | -57.5059 | 8.329 | -256.1173 | 2.0228 | -7.4685 | 95.5338 | 70.3585 | 133.7576 | 72.2874 | 31.057 | 31.5134 | 32.6094 | -24.312 | 201.5152 | -179.1666 | 35.1787 | -19.5155 | -2.1082 |  | -6.4 | -0.852 | -0.861 | 2.64 | 1.76 | -5.394 | -8.3207 | 16.9055 | -19.2767 | 4.6 | 5.161 | 5.342 |  |  | 4.5504 | 3.8871 | 3.9563 |  | 29.4 | 0.5277 | -0.51 |  |  | -17.0423 | -21.2933 | 2.4598 | 12.1157 | -14.7454 | 2.5053 | -28 | 12.3 |  | -68.9658
04/06/2025 | 06:00 | 0 | 1.9987 | -6.6968 | 2.6134 | 8.8615 |  | 15.0754 |  | 8.8708 | 3.2469 | 4.6831 | -15.54 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 2.8627 | 16.5695 | 3.345 | 3.3178 | 6.0863 | 7.5539 | -4.6342 | 2.3843 |  | -1.1981 | -1.013 | -1.001 | 10.837 | -4.44 | -11 | 2.693 | 0.132 | -19.3 | -19.39 |  | -7.88 | -7.76 |  | 3.5992 | 13.5886 | 16.3002 | -9.1699 | -8.9753 | -8.8995 | 0.1816 | 0.2112 | -14.6015 | -12.7261 | 1.5905 | 7.2039 | 30.3754 | 16.2242 | -4.9 | -5 | -26.2758 | -26.3421 | -2.0807 |  | 4.6923 | 2.0353 | 1.8108 | 1.3365 | -126.4076 | 25.4524 | 25.605 | 112.9506 | -168.106 |  |  |  | 11.6861 | 8.55 | 4.16 | -13.91 | 2.43 | -25.1797 | -25.4477 | 26.7764 | 25.5168 | -8.3301 | -22.9304 | -22.8907 | 5.8319 | 4.335 |  |  | 22.7 | -2.1 | -1.83 | 20.6013 | 20.5826 | 20.1705 | 75.1238 | 74.7464 | -23.0215 | -56.1183 | -21.9012 | 1.6872 | 30.9 | 16.93 | 5.7861 | 5.9601 | -8.38 |  | -7.0137 | -6.5951 | 19.4143 | 0.0153 | -4.1607 | 14.2 | 14.7 | -4.696 | -1.8701 | 38.3296 | 4.2734 | -1.69 | -2.23 | 7.1415 | -18.4685 | -8 | -8.1 | 21.11 | 14.97 | -18.5818 | -9.4273 | -40.2416 | -38.5727 |  | -13.3262 | -21.4121 | -21.0405 | -27.5032 | -34.267 | -11.349 | -199.3249 | -6.3891 |  | -9.4305 | -8.7075 | 17.5912 | -6.1595 | -6.0785 | -14.34 | -19.9033 | -19.4371 | 12.6418 | 14.05 | -12.07 | 0 | 1.927 | 2.4471 | -4.693 | 6.3027 | 2.0792 | 17.2441 | -25.9567 |  | 0.3633 | 0.5873 | 2.6094 | 3.6456 | 0 | 11.387 | 11.7219 | -28.4676 | 20.0454 | 20.278 | -15.4467 |  | 21.7935 | -16.25 | -2.51 | 0.2813 | 1.34 | -0.59 | -23.4421 | 1.3497 | 5.023 | 0.461 | 2.7056 | 19.25 | -7.9926 | -0.6719 | -3.05 | 21.0155 |  | 16.9399 |  | -5.7552 | 2.0164 |  |  |  | -7.9234 | 3.341 | -30.2515 | 10.7305 | 4.8252 | 98.316 | -14.147 | -9.0114 | -7.2392 | 7.7275 | 3.8536 | 3.7574 | 7.8439 | 5.3591 | 6.9124 | -3.35 | 5.4859 | 40.5221 | 19.7369 | 26.1836 | 38.2728 | 38.6804 | -7.4495 | -7.8661 | -10.8746 | -11.8004 | 48.0341 |  | -12.0563 | -11.4246 | -8.159 | -7.6979 | 12.19 | 12.09 | -28.4 | -28.2 | 0.195 | -10.48 | 56.9964 | 24.4884 | 24.3865 | -18.7 | -42.7 | 1.3 | 0.4 | -17.317 | -17.189 | -55.1489 | -0.3036 | -254.4784 | 2.7531 | -11.9287 | 91.5335 | 72.8294 | 135.854 | 70.4518 | 29.6536 | 32.6486 | 31.8332 | -29.0175 | 196.6906 | -177.3439 | 32.435 | -17.9894 | -2.0154 |  | -6.8 | -0.797 | -0.806 | 3.28 | 1.68 | -5.5622 | -7.4693 | 16.2341 | -18.8678 | 4.3 | 4.354 | 4.29 |  |  | 3.5897 | 3.2586 | 4.1281 |  | 28.7 | -0.6117 | -0.36 |  |  | -18.308 | -22.3885 | 2.672 | 13.5056 | -16.4811 | 2.5273 | -28.5 | 11.8 |  | -67.2915
04/06/2025 | 06:30 | 0 | 4.4925 | -9.4424 | 2.6714 | 8.9775 |  | 16.1902 |  | 10.7012 | 4.2649 | 5.666 | -17.76 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 2.3273 | 12.7897 | 4.1513 | 4.0155 | 7.1148 | 7.542 | -4.6021 | 2.6085 |  | -1.1143 | -0.577 | -0.56 | 10.401 | -2.22 | -11 | 1.938 | 0.14 | -14.99 | -14.91 |  | -8.36 | -8.44 |  | 3.4 | 9.4266 | 11.1883 | -7.3017 | -6.2961 | -6.7899 | 7.5852 | 9.0534 | -17.6826 | -16.0751 | 2.3796 | 12.8082 | 29.4123 | 13.9596 | -4.9 | -4.9 | -23.5844 | -23.1814 | -1.7213 |  | 4.6786 | 1.8938 | 2.5776 | 1.8468 | -103.5188 | 26.8868 | 26.7952 | 87.0714 | -149.2913 |  |  |  | 11.716 | 8.39 | 3.5 | -13.17 | 3.89 | -24.242 | -23.9741 | 29.3242 | 28.7135 | -4.5724 | -18.0282 | -18.0078 | 3.7496 | 7.1896 |  |  | 32 | -9.4 | -2.02 | 25.7028 | 26.1861 | 24.4808 | 69.5323 | 70.14 | -22.0329 | -52.4003 | -21.442 | 1.9125 | 30.22 | 17.7 | 7.0361 | 7.2296 | -9.02 |  | -9.5952 | -9.4521 | 20.1833 | 0.0151 | -4.5601 | 8.9 | 9.7 | -3.8257 | -0.374 | 39.7491 | 6.6855 | 0.1 | -2.46 | 6.723 | -21.7012 | -12.91 | -12.9 | 32.21 | 17.05 | -22.6727 | -11.0455 | -40.404 | -39.3364 | 9.8563 | -7.5006 | -15.2199 | -14.7732 | -19.975 | -26.0109 | -10.893 | -171.112 | -19.5734 |  | -10.0622 | -9.4477 | 12.9693 | -13.0397 | -12.8311 | 15.888 | -22.513 | -22.2384 | 8.9585 | -9.32 | -11.16 | 0 | 2.2786 | -13.0011 | -4.4047 | 6.5228 | 2.0325 | 12.7162 | -21.9832 |  | 0.366 | 0.5975 | 0 | 3.9689 | 0 | 11.0521 | 10.7172 | -18.9226 | 20.5885 | 20.6133 | -8.0498 |  | 18.3902 | -17.87 | -2.0174 | 0.3179 | 1.52 | 2.13 | -16.7877 | 1.2329 | 5.157 | 0.57 | 2.5415 | 16.93 | -16.9499 | -10.345 | -3 | 17.2302 |  | 19.1531 |  | -6.5495 | 2.0926 |  |  | -11.2455 | -9.377 | 1.3344 | -30.4196 | 5.5088 | 4.1645 | 127.4936 | -13.3904 | -10.4356 | -7.3467 | 7.9908 | 3.9854 | 3.971 | 7 | 3.0343 | 4.8086 | -1.26 | 4.4179 | 37.2308 | 19.7616 | 29.0318 | 38.6272 | 38.9484 | -6.1294 | -7.295 | -10.541 | -12.9332 | 48.0341 | 51.044 | -12.1112 | -11.4795 | -9.3005 | -8.8764 | 11.56 | 11.51 | -28.5 | -27.9 | -0.087 | -10.4 | 54.7303 | 24.7792 | 25.0084 | -17.8 | -42.7 | -1 | -1.7 |  | -17.3925 | -59.4238 | 2.3152 | -254.3897 | 1.6444 | -15.2838 | 91.6578 | 70.6813 | 134.4341 | 72.2144 | 29.5647 | 35.8627 | 34.9202 | -23.8474 | 200.4748 | -178.1088 | 34.6747 | -20.8849 | -2.389 |  | -6.96 | -0.554 | -0.567 | 3.28 | 1.36 | -5.4874 | -7.7348 | 16.0876 | -18.8067 | 4.5 | 3.779 | 4.095 |  |  | 3.6727 | 2.8876 | 4.052 |  | 28.4 | -0.1165 | -0.12 |  | 0 | -18.5485 | -21.6506 | 4.3465 | 13.0524 | -15.8635 | 2.6723 | -28.3 | 11.6 |  | -69.226
04/06/2025 | 07:00 | 0 | 2.817 | -7.6486 | 2.7106 | 8.9548 |  | 16.4819 |  | 12.3734 | 5.1038 | 6.4544 | -19.98 |  |  |  |  | 1.87 | 12.3846 | 4.0992 | 4.0613 | 7.4187 | 7.5103 | -4.8243 | 2.5347 |  | -1.0721 | -0.758 | -0.752 | 10.501 | -2.22 |  | 1.974 | 0.139 | -16.59 | -16.45 |  | -8.37 | -8.29 |  | 3.4063 | 12.756 | 13.9378 | -5.4819 | -8.9753 | -8.524 | -0.5139 | -0.3974 | -16.6109 | -12.1903 | 1.196 | 5.3305 | 31.9757 | 15.9359 | -4.9 | -4.9 | -25.2763 | -24.9818 | -1.8506 |  | 1.7195 | 2.7155 | 2.6515 | 1.8988 | -116.9469 | 26.8563 | 26.8868 | 99.6881 | -156.4495 |  |  |  | 10.5783 | 8.18 | 3.3 | -14.17 | 3.41 | -19.5535 | -19.4196 | 31.1513 | 29.5139 | -4.1558 | -24.1884 | -23.8568 | 1.9555 | 5.917 |  |  | 29.7 | -7.1 | -1.88 | 22.3913 | 22.0147 | 21.1421 | 72.4631 | 72.5242 | -25.2585 | -51.7505 | -24.4164 | 1.7472 | 26.09 | 17.05 | 7.0361 | 7.2296 | -9.07 |  | -8.6792 | -7.9842 | 27.7866 | 0.0154 | -4.5281 |  |  | -3.374 | 0.3799 | 39.7491 | 7.7988 | 0.87 | -2.34 | 6.021 | -27.7166 | -12.91 | -12.98 | 31.27 | 16.83 | -29.0727 | -14.4273 | -40.6809 | -39.0636 | 9.9051 | -9.2297 | -17.4427 | -17.3748 | -22.7557 | -27.8334 | -9.969 | -183.3587 | -36.8931 |  | -11 | -10.1679 | 16.4138 | -8.5673 | -9.237 | -5.124 | -19.1127 | -18.7 | 9.6023 | 13.64 | -11.39 | -0.7 | 2.7967 | -5.6976 | -4.238 | 6.8939 | 1.3545 | 12.5621 | -22.4181 |  | 0.4714 | 1.051 | 3.1456 | 3.2576 | 0 | 7.0332 | 6.5308 | -21.7693 | 20.2937 | 19.9844 | -8.6927 |  | 20.2066 | -16.66 | -1.8215 | 0.2813 | 1.48 | 1.25 | -21.0098 | 1.0495 | 5.089 | 0.848 | 2.6371 | 16.13 | -17.7235 | -9.2533 | -3.07 | 16.3694 |  | 18.5148 |  | -6.0216 | 2.1378 |  |  | -11.0917 | -9.3644 | 0.425 | -29.9154 | 4.4602 | 3.2742 | 122.043 | -13.4711 | -10.5713 | -7.1947 | 7.6141 | 4.3443 | 4.3754 |  | -4.0823 | -2.5513 | -8.38 | 11.5128 | 49.3347 | 0 | 21.7405 | 32.7707 | 32.6204 | 0 | 0 | -11.3988 | -13.0442 |  | 38.6695 | -16.006 | -15.4127 | -12.6339 | -11.957 | 16.26 | 16.41 | -30.6 | -30.4 | -0.1053 | -8.88 | 55.6057 | 23.3675 | 23.041 | -18.7 | -41 | 2.1 | 1.2 | -17.7636 | -17.6452 | -61.695 | -8.2818 | -261.1899 | 0.4162 | -14.322 | 76.1668 | 91.24 | 151.6476 | 63.2028 | 6.6576 | 28.026 | 28.8461 | -45.9624 | 177.0153 | -175.2201 | 11.1255 | -1.646 | -0.8435 |  | -8.08 | -1.051 | -1.066 | 4.16 | 0.88 | -5.4967 | -7.0878 | 13.0388 | -15.7031 | 3.9 | 1.035 | 2.051 |  |  | 3.1732 | 4.2196 | 4.0587 |  | 25.9 | -1.1996 | -0.02 |  | 4.9042 | -19.6263 | -24.579 | 6.837 | 14.8839 | -18.3355 | 3.7399 | -25.3 | 8.3 |  | -67.0199
04/06/2025 | 07:30 | 0 | 2.8815 | -7.7362 | 2.7644 | 7.8003 |  | 17.6234 |  | 15.1714 | 6.3468 | 7.8177 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 2.0687 | 12.6547 | 5.0069 | 4.9163 | 8.5174 | 7.9287 | -4.8091 | 2.5696 |  | -0.959 | -0.625 | -0.615 | 10.33 | -4.44 | -8.8 | 1.762 | 0.14 | -15.23 | -15.12 |  | -8.76 | -8.97 | 3.3814 | 3.1353 | 14.0793 | 15.0145 | -14.685 | -9.1092 | -9.7204 | 9.9026 | 15.5396 | -19.1562 | -17.5486 | 2.3796 | 16.0532 | 43.6136 | 15.0229 | -5.2 | -5.2 | -23.3923 | -23.0048 | -1.8729 |  | 2.2932 | 4.5572 | 2.7861 | 1.8933 | -109.9582 | 29.4504 | 29.2672 | 81.2395 | -145.5546 |  |  |  | 14.7997 | 8.56 | 3.88 | -12.35 | 4.44 | -20.2233 | -20.4912 | 29.2442 | 28.2443 | -6.2073 | -21.5686 | -21.4653 | 1.9447 | 9.1262 |  |  | 36.6 | -12 | -2.09 | 26.4949 | 26.3425 | 25.5749 | 68.9904 | 68.4314 | -26.0177 | -49.1927 | -24.1082 | 1.4975 | 33.96 | 18.6 | 8.1299 | 8.3038 | -9.63 |  | -10.7919 | -10.5048 | 26.2675 | 0.0151 | -4.8346 | 5.8 | 7.1 | -3.3105 | 1.5019 | 41.4839 | 8.912 | 1.99 | -3.14 | 5.9535 | -26.5265 | -12.91 | -13.01 | 31.62 | 18.12 | -25.5091 | -13.2818 | -40.1433 | -39.0545 | 14.632 | -4.1835 | -12.6187 | -12.2948 | -21.7985 | -27.7952 | -8.365 | -158.8549 | -58.5956 |  | -11.4204 | -10.7139 | 12.0352 | -12.2094 | -12.4151 | 7.696 | -20.3678 | -19.2324 | 8.6073 | 0 | -9.7 | -1.1 | 2.844 | -14.5423 | -4.5364 | 6.6044 | 1.1754 | 12.0927 | -19.1807 |  | 0.5622 | 0.7689 | 3.1857 | 0 | 0 | 8.0379 | 7.8704 | -22.6066 | 21.2897 | 21.009 | -9.7862 |  | 20.6754 | -17.1 | -1.6109 | 0.2621 | 0.72 | 1.95 | -20.1735 | 1.0497 | 5.089 | 0.086 | 2.6742 | 16.52 | -16.5505 | -8.3443 | -3.12 | 17.6742 |  | 18.3981 |  | -7.5034 | 2.1141 |  |  | -10.3358 | -13.5728 | 2.0363 | -29.2431 | 5.0088 | 3.7268 | 130.4699 | -12.0686 | -8.8232 | -8.3751 | 6.6312 | 4.4029 | 4.3754 | 6 | 5.9963 | 5.7024 | -11.31 | 5.306 | 48.0596 | -10.8427 | 22.5342 | 14.7377 | 15.1894 | -6.2758 | -7.85 | -10.3945 | -13.1225 | 30.8083 | 30.6032 | -18.0055 | -17.4726 | -14.4418 | -14.1156 | 16.16 | 16.12 | -29 | -29 | -0.087 | -7.44 | 54.5674 | 24.9375 | 24.5641 | -18.2 | -38.8 | 2.2 | 1.6 | -17.9497 | -17.8824 | -82.5341 | 3.2056 | -256.8495 | -0.8574 | -10.1474 | 60.9933 | 102.9571 | 159.3899 | 54.575 | -5.4051 | 25.5788 | 25.4537 | -48.1868 | 160.3625 | -172.0011 | -8.0088 | 15.8541 | -0.1868 |  | -8.16 | -1.103 | -1.106 | 4.4 | 1.12 | -6.1929 | -7.1458 | 12.4254 | -15.4101 | 4.6 | 4.193 | 4.036 |  |  | 3.275 | 2.9926 | 3.4732 |  | 24 | -1.8867 | 0.06 |  | 0 | -18.257 | -22.2014 | 4.1399 | 13.3025 | -16.6111 | 2.7956 | -23.8 | 6.9 |  | -67.3426
04/06/2025 | 08:00 | 0 | 3.455 | -8.3139 | 2.9862 | 7.2845 |  | 17.0759 |  | 16.4378 | 7.0008 | 8.4551 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 2.2549 | 11.4653 | 5.3358 | 5.295 | 9.1283 | 7.8867 | -4.743 | 2.5047 |  | -0.9917 | -0.787 | -0.77 | 10.597 | -2.22 | -8.8 | 1.688 | 0.15 | -16.04 | -16.2 |  | -8.65 | -8.67 | 4.0371 | 3.0324 | 15.7197 | 16.9971 | -14.1505 | -8.5734 | -7.2586 | 0.4428 | 0.61 | -17.2807 | -15.1374 | 1.196 | 6.0413 | 46.6898 | 16.6176 | -5.2 | -5.2 | -25.7558 | -25.6874 | -1.9412 |  | 3.84 | 6.0253 | 2.4662 | 1.66 | -117.0079 | 33.4483 | 33.1431 | 76.1493 | -139.6393 |  |  |  | 17.8434 | 9.17 | 4.48 | -10.85 | 5.79 | -21.8308 | -21.6969 | 30.7251 | 29.1171 | -6.3342 | -22.8311 | -23.1446 | 3.9422 | 7.2572 |  |  | 38.2 | -8.2 | -2.57 | 27.813 | 27.2484 | 26.1409 | 67.1453 | 67.7541 | -26.4958 | -50.4249 | -23.0231 | 1.6136 | 33.65 | 20.18 | 9.0674 | 9.0851 | -10.41 |  | -8.9684 | -8.7264 | 22.4998 | 0.015 | -5.398 | 2.2 | 2.3 | -3.6108 | 2.4369 | 41.4839 | 10.582 | 2.8 | -3.03 | 8.289 | -23.0938 | -10.5 | -10.65 | 26.81 | 20.48 | -21.5455 | -10.4727 | -40.7665 | -39.1182 | 20.3779 | -0.5435 | -9.7688 | -9.7693 | -26.659 | -32.273 | -8.864 | -153.4522 | -74.3456 |  | -12.1987 | -11.3396 | 19.2293 | -7.649 | -7.9897 | -14.34 | -20.0574 | -19.8317 | 11.2794 | 13.76 | -11.12 | 0 | 3.3347 | -6.7678 | -5.3916 | 5.7874 | 2.4057 | 14.5707 | -23.0482 |  | 0.4939 | 0.7281 | 2.8134 | 0 | 2.5077 | 9.7125 | 9.2101 | -24.2812 | 21.3841 | 21.4357 | -11.3192 |  | 21.2613 | -17.25 | -1.5267 | 0.2364 | 0.73 | 2.04 | -20.5902 | 0 | 5.321 | 0.068 | 3.1385 | 17.1 | -15.0439 | -7.1887 | -3.36 | 17.5616 |  | 19.9895 |  | -9.8387 | 2.2201 |  |  | -10.6064 | -15.6108 | -0.2632 | -30.5876 | 4.6635 | 2.5232 | 127.6244 | -11.1249 | -8.4153 | -9.6868 | 6.56 | 4.564 | 4.6048 | 6.2055 | 4.8166 | 7.6899 | -13.41 | 6.7081 | 51.2771 | -22.1644 | 20.7464 | 9.2909 | 10.1382 | 0 | -5.7328 | 0 | 0 |  |  | -22.3342 | -21.7409 | -17.9368 | -17.4242 | 21.68 | 21.61 | -28.6 | -27.7 | -0.1053 | -2.56 | 53.1451 | 20.8665 | 21.4377 | -17.4 | -37.1 | 5.6 | 5 | -18.1297 | -18.1275 | -92.7452 | 16.6751 | -263.5182 | -13.6671 | -4.2093 | 64.2237 | 106.8823 | 143.4915 | 64.6598 | -11.4981 | 20.9058 | 21.9211 | -32.6704 | 150.9256 | -187.2489 | -31.8139 | 36.975 | -1.5222 |  | -7.92 | -1.293 | -1.318 | 4.24 | 0 | -5.1499 | -5.8 | 11.3695 | -15.2636 | 3.4 | 4.254 | 2.802 |  | 3.1858 | 4.7188 | 3.9734 | 3.795 |  | 22.4 | -1.7315 | 0.12 |  | 2.6293 | -18.9237 | -22.7402 | 4.9294 | 14.3685 | -18.7255 | 3.5413 | -22.1 | 5.1 |  | -66.1138
04/06/2025 | 08:30 | 0 | 3.9036 | -8.6134 | 3.2928 | 8.3844 |  | 18.103 |  | 18.9899 | 8.7237 | 9.8188 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 2.6911 | 10.0829 | 5.8737 | 5.8879 | 10.1368 | 8.4105 | -4.7233 | 2.4702 |  | -1.1882 | -0.354 | -0.342 | 10.635 | -2.22 | -2.2 | 1.403 | 0.15 | -15.83 | -15.81 |  | -8.08 | -8.05 | 4.9954 | 3.1624 | 14.6448 | 15.6539 | -17.1356 | -5.3584 | -5.4415 | -0.798 | -0.7342 | -17.8166 | -15.5393 | 0.8014 | 3.6221 | 54.3336 | 14.0802 | -4.3 | -4.3 | -25.7917 | -25.6071 | -2.8224 |  | 5.0882 | 7.7257 | 4.1496 | 2.8656 | -110.3549 | 85.818 | 85.9096 | 27.6043 | -62.9965 |  |  |  | 25.9069 | 9.85 | 5.74 | -7.09 | 9.01 | -21.9648 | -22.0987 | 31.1997 | 29.2777 | -4.0381 | -8.8222 | -8.881 | 5.0036 | 12.3745 |  |  | 54.6 | -20.9 | -3.2 | 41.0366 | 41.2601 | 39.2594 | 86.9401 | 86.6778 | -22.8706 | -79.5735 | -16.1405 | 1.9119 | 33.41 | 18.7 | 10.1611 | 10.257 | -11.4 |  | -14.4964 | -14.9265 | 22.3585 | 0.0145 | -5.8809 | -5.2 | -3.6 | -2.4878 | 3.746 | 42.7457 | 12.0663 | 4.11 | -3.36 | 10.5435 | -23.0638 | -13.04 | -13.05 | 32.97 | 22.98 | -21.9273 | -11.4636 | -39.7682 | -38.5182 | 28.716 | 7.7502 | -2.475 | -2.1471 | -25.8541 | -31.6693 | -9.952 | -100.6788 | -73.5292 |  | -12.5829 | -11.6604 | 20.2219 | -9.3419 | -9.9777 | -18.948 | -18.5508 | -18.1588 | 11.8941 | 13.75 | -8.59 | 0 | 3.4934 | -11.0241 | -5.5277 | 5.4961 | 2.1936 | 14.1126 | -23.0215 |  | 0.4899 | 0.7014 | 2.8033 | 3.5878 | 0 | 9.3776 | 9.7125 | -27.7978 | 21.2048 | 21.4593 | -14.0474 |  | 21.8814 | -17.15 | -0.6056 | 0.2886 | 0.29 | 2.5 | -21.7443 | 1.0526 | 5.364 | 1.244 | 3.0662 | 18.03 | -11.216 | -3.7826 | -3.05 | 19.9948 |  | 21.3862 |  | -10.1329 | 2.3591 |  |  | -12.1255 | -18.3386 | 2.0516 | -30.9238 | 4.8587 | 4.2169 | 130.321 | -10.1323 | -9.6636 | -9.7912 | 6.6014 | 5.5602 | 5.5857 | 6 | 5.0151 | 6.1992 | -7.12 | 0 | 36.1214 | -3.652 | 32.9404 | 9.9698 | 10.7634 | 0 | -6.0098 | -10.5463 | -11.7473 | 23.8541 | 23.6216 | -16.4454 | -16.1872 | -14.5781 | -14.8433 | 15.99 | 15.95 | -27 | -26.5 | -0.087 | 0 | 58.7962 | 15.0654 | 14.8161 | -16.5 | -36.3 | 0.9 | 0.3 | -17.751 | -17.7803 | -95.5554 | 13.8555 | -227.8069 | -16.4302 | -0.7851 | 66.5241 | 99.4747 | 97.8399 | 116.1515 | -5.575 | 22.0252 | 23.3492 | 14.3286 | 113.5761 | -230.5489 | 27.9337 | -23.415 | -1.6858 |  | -8.32 | -1.231 | -1.248 | 5.44 | -1.04 | -4.9349 | -4.5701 | 10.7256 | -14.9706 | 3.7 | 5.077 | 3.955 | 2.9169 |  | 4.1201 | 3.9087 | 2.831 |  | 22.5 | -0.4596 | 0.2 |  | 0 | -17.3226 | -22.5144 | 3.7957 | 13.2716 | -17.7265 | 3.5525 | -21.7 | 5.6 |  | -59.7243
04/06/2025 | 09:00 | 0 | 4.942 | -9.9548 | 3.5902 | 9.1673 |  | 19.7224 |  | 21.1693 | 9.4107 | 10.844 | -17.76 | -30.8 | 8.8 | 4.968 | -24.2 | 2.7569 | 12.4116 | 5.9652 | 5.845 | 10.3678 | 8.7203 | -4.6752 | 2.1529 |  | -1.2949 | -0.085 | -0.077 | 10.358 | -4.44 | -2.2 | 1.646 | 0.147 | -12.35 | -12.42 |  | -9.32 | -9.3 | 6.7573 | 3.2656 | 19.6477 | 22.8373 | -13.8523 | 0 | 0.4271 | -0.8366 | -0.725 | -17.4147 | -12.1903 | 2.3796 | 11.7547 | 109.232 | 11.8945 | -4.9 | -4.8 | -32.171 | -31.8487 | -2.9016 |  | 6.376 | 8.4732 | 3.6013 | 2.5293 | -162.1143 | 93.0814 | 93.173 | 39.3033 | -81.9438 |  |  |  | 27.9228 | 10.12 | 6.21 | -5.94 | 9.75 | -17.2763 | -17.1423 | 30.6207 | 29.3836 | -3.3581 | -10.1375 | -10.3445 | 5.5508 | 15.2297 |  |  | 58.7 | -25.3 | -3.22 | 43.2106 | 42.5034 | 41.1119 | 91.8406 | 91.908 | -25.2107 | -82.899 | -18.6355 | 2.2981 | 34 | 19.28 | 11.2549 | 11.2335 | -12.19 |  | -16.9843 | -17.3115 | 28.6717 | 0.0144 | -6.3452 | -7.4 | -7 | -3.4424 | 4.494 | 42.2725 | 13.1796 | 5 | -3.22 | 11.5695 | -28.2291 | -12.98 | -13.05 | 34.2 | 24.55 | -28.3818 | -14.6636 | -38.7328 | -37.1727 | 28.7568 | 5.6948 | -3.2409 | -4.231 | -20.2893 | -24.0629 | -10.926 | -114.1902 | -67.2641 |  | -11.0543 | -10.3736 | 19.8147 | -15.6169 | -15.9966 | 3.6 | -18.2312 | -17.6017 | 11.5601 | 0 | -5.35 | 1.4 | 3.322 | -23.856 | -6.2767 | 4.5975 | 2.9643 | 11.0391 | -20.3483 |  | 0.4545 | 0.7064 | 3.1985 | 3.481 | 0 | 5.861 | 6.3633 | -18.9226 | 20.9443 | 21.0374 | -2.5573 | 11.1037 | 22.6139 | -16.38 | -0.9059 | 0.2969 | 0.62 | 1.24 | -22.4389 | 0 | 5.299 | 1.058 | 1.7236 | 13.92 | -22.9391 | -13.2926 | -2.32 | 19.901 |  | 28.6805 |  | -19.8833 | 2.5758 | 0.0698 |  | -11.13 | -16.6916 | 1.6564 | -35.6296 | 4.0787 | 2.669 | 159.3333 | -7.2562 | -7.5445 | -16.634 | 5.2085 | 5.7579 | 5.8389 | 5 | 5.5447 | 7.3439 | -5.45 | 0 | 37.4612 | 0 | 34.5871 | 11.7737 | 12.182 | -5.7687 | -6.861 | 0 | -11.3407 |  |  | -11.7102 | -11.4795 | -16.6956 | -16.7729 | 14.54 | 14.74 | -25 | -24.9 | -0.1053 | 1.92 | 55.75 | 20.5164 | 20.7417 | -15.7 | -36.7 | -3.8 | -4.3 | -17.5666 | -17.3932 | -92.0847 | 12.4618 | -226.592 | -14.1798 | 4.9748 | 66.8846 | 99.8101 | 81.2817 | 110.3959 | -6.2738 | 26.3836 | 23.6111 | 24.7905 | 111.4271 | -226.5915 | 30.9051 | -26.5332 | -0.9827 |  | -8.08 | -1.186 | -1.205 | 4.96 | -0.8 | -4.6251 | -4.7166 | 10.753 | -14.9126 | 3.6 | 2.956 | 3.367 | 2.6544 | 3.201 | 3.4849 | 3.1179 | 3.3346 |  | 22.5 | -0.1005 | 0.28 |  | 0 | -17.3283 | -22.0095 | 3.1439 | 12.531 | -17.7601 | 4.0957 | -22.4 | 6 |  | -60.7175
04/06/2025 | 09:30 | 0 | 5.3166 | -10.3451 | 3.7101 | 9.3313 |  | 19.6768 |  | 20.5006 | 9.0367 | 10.4173 | -17.76 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 2.8204 | 12.29 | 6.3131 | 6.1376 | 10.5319 | 8.4777 | -4.7266 | 2.1663 |  | -1.2947 | 0.014 | 0.035 | 9.816 | -4.44 | 0 | 1.797 | 0.125 | -14.7 | -14.88 |  | -9.32 | -9.31 | 7.0355 | 3.1058 | 19.1082 | 21.5445 | -12.8909 | -0.4019 | -0.6975 | -1.3179 | -1.2135 | -14.7355 | -12.4582 | 3.5633 | 16.6999 | 99.5168 | 15.4321 | -5.9 | -5.9 | -31.9201 | -32.0897 | -3.0034 |  | 5.7917 | 8.0007 | 4.225 | 2.9429 | -176.5495 | 96.5605 | 97.8728 | 27.7481 | -84.7048 |  |  |  | 29.9886 | 10.33 | 6.66 | -4.44 | 10.54 | -14.999 | -14.5971 | 28.0339 | 25.9648 | -3.9553 | -9.1341 | -9.2599 | 4.7978 | 16.2763 |  |  | 62.6 | -27.9 | -3.47 | 43.9053 | 44.5632 | 42.5175 | 87.9336 | 87.2948 | -22.6384 | -80.6205 | -16.4926 | 2.4717 | 41.19 | 21.94 | 12.5049 | 12.5031 | -13.01 |  | -18.3484 | -18.1406 | 26.8698 | 0.0144 | -6.8844 | -12.5 | -12.4 | -3.3618 | 5.2421 | 43.5342 | 14.1074 | 5.82 | -3.38 | 12.771 | -24.1139 | -13.17 | -13.24 | 34.64 | 25.47 | -25.9273 | -12.0636 | -36.0593 | -34.3455 | 34.9928 | 10.8242 | 1.3639 | 0.7303 | -16.8823 | -19.8794 | -11.987 | -103.0066 | -62.4364 |  | -11.4017 | -10.5854 | 17.7074 | -13.8855 | -13.4255 | 5.648 | -16.6656 | -16.1508 | 8.2271 | 0 | -5.12 | 3.6 | 3.268 | -20.9313 | -6.3977 | 4.5738 | 2.5928 | 7.5624 | -18.4473 |  | 0.4704 | 0.6984 | 4.6311 | 4.8042 | 3.1639 | 4.1864 | 3.8515 | -18.0853 | 18.8832 | 18.3463 | -3.8807 | 9.2971 | 22.6285 | -16.6 | -0.6038 | 0.3179 | 0.14 | 1.82 | -24.1238 | 0 | 5.344 | 1.255 | 1.6862 | 13.95 | -21.1035 | -11.5901 | -2.79 | 21.2297 |  | 28.2849 |  | -20.1899 | 2.617 |  |  | -12.2577 | -17.0615 | 4.2199 | -35.2094 | 4.2644 | 4.0837 | 153.858 | -6.4436 | -6.7626 | -17.0116 | 4.5031 | 6.4904 | 6.5587 | 4.0265 | 4.5133 | 6.4681 | -2.93 | 0 | 42.8141 | 5.7371 | 27.7395 | 12.052 | 12.2922 | -5.9695 | -6.4587 | 0 | 0 |  |  | -10.4138 | -10.1886 | -19.5965 | -19.6314 | 12.69 | 12.65 | -24.1 | -23.6 | -0.087 | 3.04 | 53.5104 | 21.3353 | 21.0507 | -15.3 | -35.8 | -5.5 | -6 | -16.9062 | -16.6338 | -72.1121 | 6.2164 | -227.7229 | -18.6014 | 10.4951 | 67.6729 | 95.7381 | 76.2737 | 109.8164 | -4.3797 | 25.4522 | 24.5121 | 29.6693 | 114.8037 | -223.3849 | 39.4366 | -31.2376 | -1.4051 |  | -8 | -1.178 | -1.195 | 4.88 | -0.96 | -4.2395 | -4.6281 | 10.1396 | -13.5943 | 3.3 | 3.882 | 3.493 |  | 3.2059 | 5.1087 | 2.5223 | 5.3589 |  | 21.8 | 1.0379 | 0.29 |  |  | -16.2539 | -21.8099 | 2.6925 | 12.624 | -17.3517 | 4.1297 | -20.7 | 4.7 |  | -65.8074
04/06/2025 | 10:00 | 0 | 5.9871 | -10.9605 | 3.8837 | 8.6593 |  | 20.6917 |  | 23.0997 | 10.2357 | 11.6384 | -19.98 | -35.2 | 11 | 4.968 | -26.4 | 2.8355 | 12.1333 | 6.4419 | 6.5331 | 11.1573 | 8.3359 | -4.6627 | 1.9728 |  | -1.2199 | 0.017 | 0.023 | 9.772 | 0 | 2.2 | 1.746 | 0.13 | -14.11 | -14.13 |  | -9.02 | -9.06 | 6.9664 | 3.0062 | 16.0466 | 18.3372 | -11.6752 | -0.1339 | 0.4014 | 6.7092 | 8.1762 | -16.6109 | -14.7355 | 3.9578 | 24.5926 | 96.4544 | 14.9262 | -5.6 | -5.7 | -30.0492 | -30.6841 | -2.973 |  | 4.4418 | 8.3448 | 5.3409 | 3.5851 | -151.2497 | 92.9899 | 94.0275 | 25.6754 | -69.8059 |  |  |  | 30.1183 | 10.97 | 7.48 | -3.97 | 11.39 | -14.4632 | -13.2576 | 33.0504 | 31.4503 | -3.3352 | -14.1771 | -14.1422 | 5.4426 | 12.9028 |  |  | 57 | -20.7 | -3.38 | 41.9003 | 41.7132 | 40.2614 | 81.408 | 82.4587 | -19.9242 | -79.9613 | -13.7792 | 2.7658 | 31 | 23.37 | 12.6611 | 12.6984 | -13.1 |  | -14.8808 | -14.1085 | 26.3069 | 0.0144 | -6.8405 | -10.1 | -10.1 | -2.583 | 5.4291 | 43.3765 | 14.4785 | 6.04 | -3.54 | 13.5135 | -26.689 | -13.34 | -13.3 | 35.35 | 26.77 | -27.2182 | -13.3909 | -36.9966 | -35.4545 | 35.5825 | 11.4816 | 1.0198 | 2.0926 | -17.7408 | -24.812 | -12.684 | -102.3521 | -65.693 |  | -12.1346 | -10.6851 | 19.8795 | -10.6227 | -11.1109 | -10.756 | -15.6422 | -15.3231 | 9.44 | 13.15 | -6.96 | -0.5 | 3.5772 | -13.9386 | -6.3052 | 4.603 | 2.509 | 10.0503 | -22.6041 |  | 0.5243 | 0.7235 | 3.7243 | 2.8807 | 0 | 3.3491 | 3.3491 | -18.0853 | 19.2492 | 19.0094 | -5.6329 | 0 | 24.0201 | -16.23 | -0.1991 | 0.2886 | 0.48 | 1.64 | -24.031 | 0 | 5.252 | 1.185 | 1.7515 | 14.83 | -20.5888 | -11.5627 | -2.84 | 22.5554 |  | 28.2676 |  | -20.7477 | 2.6702 |  |  | -11.7727 | -20.245 | 4.8638 | -34.201 | 5.8188 | 5.2001 | 155.5706 | -5.6315 | -5.9516 | -17.3387 | 4.3419 | 6.8786 | 7.0017 |  | 4.9488 | 7.4438 | -2.93 | 0 | 41.5987 | 6.3035 | 28.1686 | 11.5588 | 11.6183 | -5.485 | -5.9684 | 0 | 0 |  |  | -10.661 | -9.9799 | -20.8438 | -20.5052 | 12.72 | 12.79 | -24.2 | -24.1 | -0.1053 | 4.8 | 53.7422 | 20.8184 | 20.7143 | -14.8 | -35.4 | -4.6 | -5.1 | -17.2333 | -17.2493 | -73.9332 | 9.3004 | -229.964 | -18.7835 | 9.8195 | 73.9445 | 93.7855 | 74.9066 | 111.693 | -0.1047 | 25.564 | 24.8119 | 30.1034 | 116.2493 | -224.9234 | 35.0334 | -30.6372 | -1.0291 |  | -7.6 | -1.259 | -1.263 | 4.64 | -1.04 | -4.3354 | -4.1886 | 11.4275 | -14.6471 | 2.4 | 3.619 | 3.13 |  |  | 4.0303 | 3.7986 | 4.0353 |  | 21.8 | -0.0157 | 0.43 |  |  | -16.367 | -21.9985 | 2.0797 | 12.1016 | -17.2642 | 4.685 | -21.2 | 5.2 |  | -61.9912
04/06/2025 | 10:30 | 0 | 6.4595 | -11.6473 | 4.1926 | 9.6015 |  | 12.4673 |  | 24.3952 | 10.8937 | 12.14 | -19.98 | -37.4 | 13.2 | 6.624 | -28.6 | 2.6687 | 7.1495 | 6.8081 | 6.7645 | 11.5015 | 8.9238 | -4.6498 | 2.0224 |  | -1.0514 | 0.32 | 0.334 | 10.048 | 0 | 2.2 | 1.709 | 0.142 | -11.85 | -11.78 |  | -10.44 | -10.49 | 7.2716 | 2.9662 | 18.4852 | 21.7102 | -11.4408 | 0.5358 | -0.0521 | 9.6657 | 9.2015 | -20.3618 | -17.2807 | 4.3523 | 21.0786 | 94.4967 | 15.434 | -6.1 | -6.1 | -29.8889 | -29.5961 | -2.9117 |  | 2.9808 | 7.9213 | 5.8768 | 3.9985 | -150.1815 | 89.2971 | 89.114 | 37.1637 | -69.1553 |  |  |  | 30.0085 | 14.63 | 7.34 | -12.63 | 11.48 | -6.8276 | -7.3635 | 32.5997 | 30.8124 | -0.7033 | -10.5049 | -10.9486 | 3.9729 | 16.5394 |  |  | 66.6 | -29 | -3.71 | 37.6285 | 37.7523 | 36.6543 | 74.2445 | 74.5228 | -19.5839 | -72.4584 | -13.3194 | 2.8678 | 31.48 | 24.47 | 13.1299 | 13.1866 | -13.28 |  | -18.9505 | -18.7881 | 33.5964 | 0.0145 | -7.0515 | -12.4 | -12.5 | -1.8054 | 5.9901 | 43.3765 | 15.2206 | 6.56 | -3.13 | 13.5405 | -32.3368 | -13.3 | -13.28 | 36.21 | 27.35 | -31.8 | -16.1909 | -35.1237 | -33.4909 | 37.2038 | 11.517 | 1.334 | 2.5194 | -20.2059 | -27.8792 | -13.282 | -109.0871 | -68.0151 |  | -13.2107 | -12.2406 | 21.4432 | -7.8759 | -8.5044 | -19.46 | -17.9972 | -17.5661 | 10.9182 | 13.6 | -6.43 | 0 | 3.8693 | -10.3892 | -6.0407 | 4.7859 | 2.3202 | 8.9209 | -22.6194 |  | 0.5062 | 0.7143 | 2.7763 | 2.9102 | 0 | -2.3444 | -3.0142 | -9.3776 | 17.4387 | 17.4785 | 2.5335 | 16.1328 | 18.9957 | -14.11 | -0.7979 | 0.2895 | 0.77 | 1.98 | -18.3611 | 0 | 5.484 | 1.158 | 1.7351 | 13.72 | -26.3803 | -17.1722 |  | 22.437 |  | 29.5227 |  | -20.7248 | 2.7427 | 0.0345 |  | -11.4602 | -19.015 | 6.7102 | -34.7892 | 5.3521 | 3.9872 | 172.0166 | -5.0649 | -7.7579 | -17.3008 | 4.8667 | 7.318 | 7.4289 | 4 | 5.288 | 6.6573 | -2.51 | 0 | 39.8837 | 6.6609 | 26.3131 | 12.3592 | 12.4269 | -7.5193 | -7.3316 | 0 | 0 |  |  | -12.1057 | -11.1554 | -20.4548 | -19.6827 | 10.79 | 10.7 | -22.4 | -22.5 | -0.087 | 5.76 | 56.4141 | 19.0386 | 18.9405 | -14.8 | -35.1 | -4.2 | -5.1 | -17.2271 |  | -75.9316 | 9.8386 | -230.3036 | -19.9823 | 8.3618 | 71.8574 | 97.3779 | 79.8098 | 112.3558 | -1.4042 | 24.3986 | 22.979 | 25.4476 | 115.0413 | -226.8298 | 35.2199 | -29.489 | -1.2879 |  | -7.44 | -0.212 | -0.233 | 4.88 | -1.36 | -4.1529 | -4.1306 | 10.1091 | -15.819 | 5 | 5.103 | 4.195 | 2.6623 |  | 4.1221 | 4.2156 | 3.4673 |  | 21.3 | -1.342 | 0.54 |  |  | -16.7967 | -21.3792 | 1.7952 | 12.2018 | -16.6346 | 4.2729 | -21.3 | 5.8 |  | -65.5408
04/06/2025 | 11:00 | 0 | 6.8591 | -12.0366 | 4.2438 | 9.1684 |  | 12.7977 |  | 24.6631 | 11.2617 | 12.2858 | -22.2 | -35.2 | 13.2 | 7.452 | -26.4 | 3.1532 | 7.5268 | 6.5308 | 6.5822 | 11.2033 | 8.3437 | -4.5799 | 1.9488 |  | -0.881 | 0.321 | 0.311 | 10.061 | 0 | 2.2 | 1.681 | 0.142 | -12.5 | -12.48 |  | -10 | -9.95 | 8.3192 | 3.1618 | 15.5476 | 18.0401 | -11.5578 | 0.5358 | -0.8116 | 16.0529 | 22.2477 | -18.3524 | -19.4241 | 5.536 | 20.4962 | 94.3696 | 13.28 | -6.2 | -6.3 | -29.1217 | -30.2713 | -3.024 |  | 6.1476 | 7.978 | 5.7861 | 3.932 | -136.1125 | 89.9685 | 90.2432 | 37.454 | -60.413 |  |  |  | 30.9666 | 14.7 | 7.43 | -12.52 | 12.22 | -9.3728 | -9.5068 | 33.3793 | 31.9513 | -1.4059 | -11.264 | -11.2179 | 6.0827 | 15.6867 |  |  | 65.1 | -27.2 | -3.7 | 38.2543 | 38.4163 | 37.0196 | 72.9281 | 71.3961 | -18.2785 | -72.4071 | -10.9744 | 3.1191 | 30.12 | 25.22 | 13.9111 | 13.9679 | -14.11 | 25.5123 | -18.1003 | -17.5439 | 30.2514 | 0.0143 | -7.5098 | -14.6 | -14.8 | -1.6724 | 6.5511 | 43.8497 | 15.7773 | 6.95 | -3.44 | 13.959 | -30.8543 | -12.84 | -12.91 | 35.87 | 27.25 | -30.5818 | -15.6364 | -37.0727 | -34.6818 | 36.1829 | 11.1556 | 1.5205 | 1.6546 | -15.3188 | -22.146 | -13.441 | -106.7326 | -67.2767 |  | -12.8357 | -11.6007 | 21.062 | -9.2386 | -9.5702 | -12.804 | -17.2504 | -16.8692 | 8.676 | 13.15 | -7.55 | 0.1 | 3.6713 | -12.8145 | -6.4266 | 4.4337 | 2.2827 | 7.4301 | -21.4719 |  | 0.6373 | 0.8514 | 3.4256 | 3.8933 | 0 | -0.6698 | -1.0047 | -10.7172 | 18.4899 | 18.5387 | -1.0997 | 13.1524 | 19.4986 | -13.71 | -0.4042 | 0.2978 | 0.42 | 1.83 | -18.6781 | 0 | 5.425 | 1.218 | 2.552 | 14.72 | -24.8532 | -15.6173 | -2.04 | 23.7801 |  | 29.8671 |  | -20.5786 | 2.8442 |  |  | -10.6604 | -18.5022 | 7.911 | -34.7892 | 4.8859 | 3.3375 | 168.8642 | -4.9005 | -8.3952 | -16.9977 | 4.9855 | 7.362 | 7.5712 |  | 4.5904 | 6.4803 | -2.1 | 0 | 41.7587 | 0 | 30.7988 | 12.8005 | 13.5005 | -6.3406 | -7.2441 | 0 | 0 |  |  | -13.7592 | -13.3143 | -21.2339 | -20.4524 | 12.95 | 13.2 | -25.6 | -25.7 | -0.1053 | 6.32 | 64.6432 | 20.5885 | 20.1453 | -14.8 | -35.4 | -2.5 | -3 | -17.5577 | -17.4081 | -75.909 | 13.9476 | -231.0279 | -21.9672 | 9.8046 | 74.5233 | 93.3514 | 86.6377 | 115.098 | 1.0191 | 26.6881 | 24.9134 | 22.2689 | 119.3216 | -228.6939 | 33.6234 | -29.4911 | -0.5383 |  | -8.16 | -0.175 | -0.19 | 5.6 | -2.24 | -3.7001 | -3.3371 | 10.1396 | -15.3216 | 2.7 | 2.43 | 3.054 |  |  | 4.2293 | 4.5865 | 4.3844 |  | 21.7 | -1.92 | 0.68 |  |  | -17.1572 | -22.0012 | 2.0989 | 12.0138 | -15.907 | 3.6938 | -21 | 5.6 |  | -59.9193
04/06/2025 | 11:30 | 0 | 7.655 | -12.816 | 4.2724 | 9.1128 |  | 14.0921 |  | 25.9565 | 11.5036 | 11.1981 | -22.2 | -35.2 | 13.2 | 7.452 |  | 3.1491 | 9.5691 | 6.5732 | 6.6028 | 11.5317 | 7.0456 | -4.6269 | 1.9117 |  | -0.7242 | 0.194 | 0.197 | 10.23 | 2.22 | 4.4 | 1.759 | 0.147 | -13.75 | -13.82 |  | -10.03 | -10.07 | 8.0984 | 3.11 | 19.1536 | 23.0145 | -10.3403 | -1.2056 | -1.312 | 0.2551 | -0.25 | -17.4147 | -14.0657 | 2.3796 | 13.1938 | 100.5752 | 16.6369 | -5.4 | -5.3 | -30.663 | -30.8014 | -3.0647 |  | 6.4014 | 8.6006 | 5.8849 | 3.8603 | -144.8713 | 90.6705 | 91.0367 | 35.0257 | -56.2258 |  |  |  | 32.0543 | 14.58 | 7.68 | -12.13 | 12.31 | -11.784 | -11.3822 | 36.9538 | 35.0612 | -2.4189 | -11.46 | -11.3993 | 5.8568 | 17.6039 |  |  | 68.7 | -30.8 | -3.96 | 38.7524 | 39.2535 | 37.9314 | 74.0039 | 74.5128 | -21.725 | -71.0104 | -13.7608 | 3.0273 | 30.31 | 25.11 | 14.0674 | 14.1632 | -14.13 |  | -19.8173 | -19.6363 | 30.2916 | 0.0143 | -7.5081 |  | -14.7 | -1.5149 | 6.7381 | 44.4805 | 16.5195 | 7.44 | -3.79 | 14.9445 | -30.5042 | -13.07 | -13.16 | 36.69 | 28.1 | -31.6727 | -15.5909 | -39.6996 | -37.1455 | 36.4204 | 11.453 | 0.9808 | 3.0249 | -12.5406 | -21.528 | -13.623 | -105.3246 | -67.8334 |  | -12.2673 | -11.5448 | 21.6769 | -10.4683 | -10.3116 | -8.196 | -19.473 | -19.6834 | 8.5885 | 0 | -7.03 | -6.3 | 4.4742 | -13.8928 | -6.429 | 4.4866 | 2.4261 | 6.1241 | -24.0653 |  | 0.6264 | 0.8332 | 3.051 | 2.994 | 0 | 0.5024 | 0 | -14.4012 | 21.0471 | 21.5663 | -3.5386 | 9.2819 | 19.6988 | -13.83 | -0.3914 | 0.2969 | 0.76 | 1.72 | -17.601 | 0 | 5.2 | 1.081 | 3.1034 | 14.62 | -22.8979 | -12.7278 | -2.74 | 28.3175 |  | 29.155 |  | -20.2538 | 2.8537 |  |  | -12.1109 | -20.767 | 6.9451 | -33.1086 | 6.3942 | 6.7521 | 161.0209 | -4.9234 | -7.887 | -16.9121 | 5.0882 | 6.8419 | 6.9147 | 4.4828 | 4.4557 | 7.2118 | -2.51 | 0 | 37.9127 | 0 | 34.4966 | 12.2885 | 12.4487 | -6.2655 | -7.3622 | -10.2209 | -11.5404 | 25.7892 | 25.3847 | -12.5617 | -12.3914 | -22.1065 | -21.9783 | 13.82 | 13.77 | -26.1 | -26.2 | -0.087 | 7.2 | 57.2617 | 21.6139 | 21.6124 | -14.4 | -37.1 | -2.9 | -3.4 |  | -17.3518 | -85.0475 | 15.8329 | -231.2968 | -19.011 | 7.4938 | 71.1438 | 94.5305 | 81.1907 | 114.2099 | -4.2935 | 25.7271 | 24.2922 | 29.177 | 117.7005 | -228.1925 | 35.2659 | -30.8128 | -0.7019 |  | -9.2 | -0.034 | -0.06 | 6 | -2.64 | -3.7734 | -3.1327 | 9.7002 | -15.584 | 2.7 | 4.334 | 3.929 | 2.6628 |  | 3.8833 | 3.892 | 4.8062 |  | 23.6 | -3.5128 | 0.9 |  |  | -16.5937 | -21.9485 | 2.216 | 12.4307 | -17.0908 | 4.4036 | -23.7 | 7.1 |  | -58.9163
04/06/2025 | 12:00 | 0 | 7.96 | -12.6914 | 4.4935 | 8.8882 |  | 13.7996 |  | 27.1755 | 11.7356 | 11.4639 | -22.2 | -35.2 | 11 | 6.624 | -26.4 | 2.4521 | 4.6037 | 6.4049 | 6.2848 | 10.9839 | 7.1011 | -4.8484 | 2.0026 |  | -0.5762 | 0.185 | 0.175 | 10.394 | 0 | 2.2 | 1.784 | 0.148 | -13.56 | -13.57 |  | -9.8 | -9.75 | 7.9092 | 3.1907 | 17.8043 | 20.011 | -11.5757 | -1.2056 | -1.4406 | 10.4195 | 8.7931 | -20.3618 | -17.9505 | 3.9578 | 20.9392 | 102.8926 | 17.9853 | -5.6 | -5.6 | -29.818 | -28.9688 | -2.7744 |  | 3.5719 | 8.0797 | 6.3667 | 4.4466 | -141.2701 | 89.0225 | 89.4192 | 39.868 | -57.572 |  |  |  | 30.1083 | 14.21 | 7.06 | -12.54 | 12.1 | -14.0613 | -14.0613 | 36.2527 | 34.8274 | -0.5004 | -12.5249 | -12.5376 | 4.1301 | 17.1346 |  |  | 66.5 | -31.4 | -3.78 | 37.7983 | 38.1461 | 36.3352 | 74.5658 | 74.4502 | -21.4045 | -70.1819 | -15.5748 | 2.9586 | 29.19 | 24.96 | 14.0674 | 14.0656 | -13.81 | 25.5123 | -18.7984 | -18.5764 | 28.7867 | 0.0146 | -7.3211 |  |  | -1.8835 | 7.1121 | 44.6382 | 16.705 | 7.62 | -3.5 | 14.175 | -29.4517 | -8.77 | -8.86 | 28.1 | 27.73 | -29.4909 | -14.6091 | -39.3289 | -37.9636 | 35.2213 | 9.7015 | -0.2867 | 0.2026 | -15.8022 | -25.069 | -13.015 | -108.8905 | -74.5368 |  | -13.2791 | -12.2246 | 16.8734 | -9.1725 | -9.0111 | 2.064 | -22.811 | -22.4949 | 8.1001 | 0 | -7.24 | 0 | 4.4436 | -13.2345 | -5.5097 | 5.491 | 1.4576 | 7.3912 | -19.7685 |  | 0.646 | 0.8656 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 2.3444 | -14.0663 | 20.9737 | 21.0417 | -4.4714 | 9.5325 | 19.8892 | -14.88 | -1.1147 | 0.2969 | 0.65 | 1.75 | -18.9908 | 0 | 5.034 | 0.632 | 2.7433 | 12.42 | -22.3503 | -13.3117 |  | 26.0102 |  | 28.8975 |  | -20.0163 | 2.9355 | 0.0413 |  | -12.3925 | -20.4622 | 4.8943 | -33.1926 | 5.6427 | 6.4069 | 159.8337 | -5.62 | -7.9137 | -16.5262 | 5.1719 | 6.8932 | 6.978 | 5 | 5.4208 | 6.471 | -4.61 | 0 | 34.4944 | 0 | 36.4885 | 10.628 | 11.2948 | -6.517 | -7.1963 | -9.7378 | -12.0433 |  |  | -13.4296 | -13.133 | -21.5644 | -21.0161 | 14.78 | 14.91 | -25.1 | -25.2 | -0.1053 | 7.04 | 63.2769 | 20.7459 | 20.7654 | -14.8 | -37.5 | -2.4 | -3 | -17.3001 | -17.3505 | -101.4396 | 21.5709 | -227.8963 | -16.3701 | 4.1532 | 67.6294 | 99.8933 | 89.0784 | 112.1019 | -7.8722 | 24.1182 | 24.545 | 18.0903 | 110.6899 | -228.2694 | 29.7446 | -24.2971 | -0.5139 |  | -8.4 | -0.173 | -0.185 | 6 | -2.48 | -3.9381 | -2.9862 | 9.1417 | -15.6725 | 3.3 | 5.007 | 3.718 |  |  | 4.0073 | 3.8811 | 3.7383 |  | 23.7 | -2.5164 | 0.86 |  |  | -16.9025 | -22.1028 | 3.0251 | 12.35 | -16.9099 | 4.2677 | -23.6 | 6.9 |  | -57.9145
04/06/2025 | 12:30 | 0 | 7.4711 | -12.5801 | 4.7003 | 8.7529 |  | 21.3918 |  | 25.5484 | 11.0107 | 10.5605 | -19.98 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 2.4811 | 5.0933 | 5.7884 | 5.7674 | 9.952 | 6.8098 | -4.8872 | 2.0075 |  | -0.9978 | -0.14 | -0.115 | 10.324 | 0 | 2.2 | 2.075 | 0.141 | -15.98 | -16.03 |  | -9.43 | -9.34 | 7.8111 | 3.3952 | 21.016 | 24.5134 | -13.385 | -2.9471 | -2.8077 | -0.2838 | -0.1441 | -17.8166 | -15.0034 | 2.7742 | 13.5298 | 112.2621 | 18.4909 | -5.2 | -5.1 | -31.681 | -31.0905 | -2.8209 |  | 5.5733 | 8.1961 | 5.3025 | 3.6357 | -156.2547 | 88.5647 | 89.5108 | 50.9888 | -69.8521 |  |  |  | 28.0924 | 13.5 | 6.19 | -14 | 10.84 | -14.4632 | -15.8027 | 36.8016 | 35.2703 | -2.4181 | -10.3773 | -10.2612 | 5.6041 | 17.4392 |  |  | 68.5 | -33.1 | -3.72 | 37.8481 | 38.8661 | 37.6286 | 80.573 | 80.8942 | -26.6391 | -70.9533 | -20.5374 | 2.9145 | 29.61 | 23.49 | 13.2861 | 13.2843 | -12.86 |  | -19.4256 | -18.6849 | 26.1791 | 0.0146 | -6.7965 | -12.4 | -12.5 | -2.3975 | 6.9251 | 44.1651 | 17.0761 | 7.7 | -3.33 | 12.1095 | -26.4965 | -8.13 | -8.24 | 26.99 | 26.26 | -26.3636 | -13.0455 | -40.9598 | -39.5909 | 32.169 | 8.3729 | -1.7391 | -0.7673 | -21.8492 | -28.9774 | -12.633 | -115.8079 | -78.356 |  | -12.8889 | -12.0865 | 21.5036 | -6.8457 | -7.1725 | -16.9 | -20.1615 | -19.9203 | 11.5928 | 13.64 | -9.79 | 0 | 4.477 | -9.3179 | -5.1011 | 5.989 | 0.9074 | 11.842 | -22.5895 |  | 0.6759 | 0.9078 | 2.5989 | 2.6711 | 0 | 3.8515 | 3.684 | -19.7598 | 21.7449 | 21.6831 | -10.5523 | 0 | 20.4263 | -15.55 | -1.6072 | 0.2978 | 1.84 | 1.45 | -21.1376 |  | 4.968 | 0.768 | 2.4617 | 13.01 | -16.6293 | -7.2379 | -3.2 | 25.9915 |  | 27.8002 |  | -19.5059 | 2.9202 | 0.0758 |  | -12.8957 | -17.6679 | 3.5317 | -33.9489 | 6.7273 | 5.644 | 143.1952 | -6.8853 | -7.2527 | -16.3425 | 5.0491 | 6.3878 | 6.4163 | 5 | 4.6711 | 6.8811 | -7.54 | 0 | 33.2684 | -8.1779 | 35.3906 | 4.9858 | 5.5541 | 0 | -5.4698 | -10.0241 | -11.0333 | 15.3277 |  | -17.6649 | -17.2749 | -20.6718 | -20.3802 | 16.21 | 16.22 | -27.9 | -28.1 | -0.1053 | 5.2 | 68.8892 | 19.6027 | 19.5218 | -15.3 | -35.4 | 0.5 | 0.3 | -17.8987 | -17.8309 | -110.2762 | 22.2898 | -226.146 | -13.7724 | 3.9894 | 62.8108 | 106.0018 | 99.0421 | 111.3466 | -14.3165 | 22.6186 | 21.7723 | 9.469 | 102.5793 | -228.7859 | 18.8617 | -16.6603 | 0.1184 |  | -8.8 | -0.472 | -0.492 | 5.04 | -1.6 | -4.322 | -4.5975 | 6.0075 | -12.3613 | 4.9 | 3.02 | 4.37 | 2.649 |  | 4.1019 | 3.9716 | 3.8675 |  | 19.8 | -2.9588 | 0.84 |  | 2.9355 | -19.003 | -23.4759 | 5.552 | 14.0951 | -18.145 | 4.0481 | -19.5 | 1.3 |  | -55.2228
04/06/2025 | 13:00 | 0 | 7.0786 | -11.9132 | 4.4464 | 8.9462 |  | 18.4938 |  | 21.6595 | 9.2357 | 8.9759 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 2.5748 | 9.9955 | 4.5244 | 4.4668 | 7.9515 | 5.8396 | -5.5637 | 2.0372 |  | -0.5595 | -0.229 | -0.203 | 9.679 | 0 | -2.2 | 2.127 | 0.115 | -16.45 | -16.56 |  | -9.19 | -8.96 | 7.2309 | 3.6948 | 19.0074 | 21.185 | -8.9841 | -2.4113 | -1.7763 | 12.4048 | 17.9304 | -19.1562 | -16.6109 | 3.9578 | 21.1879 | 101.3791 | 18.8552 | -4.8 | -4.9 | -30.1158 | -29.8674 | -2.6709 |  | 7.2679 | 7.2636 | 5.0983 | 3.3513 | -147.0686 | 87.7102 | 87.7407 | 50.2229 | -68.0624 |  |  |  | 24.909 | 12.81 | 5.55 | -15.6 | 9.24 | -19.1517 | -18.214 | 37.5131 | 35.9214 | -1.4472 | -11.5651 | -11.0618 | 7.9776 | 16.6689 |  |  | 68.5 | -28.4 | -3.4 | 35.6016 | 35.2439 | 34.8292 | 80.0289 | 80.0291 | -21.0191 | -72.08 | -14.7949 | 3.1091 | 28.63 | 21.42 | 12.8174 | 12.8937 | -12.54 |  | -19.0145 | -18.8911 | 24.7782 | 0.0146 | -6.5779 | -10 | -10.1 | -2.45 | 7.2992 | 43.5342 | 17.0761 | 7.83 | -3.05 | 11.286 | -25.709 | -7.02 | -7.18 | 23.63 | 24.09 | -26.8545 | -13.6364 | -42.1821 | -41.3455 | 26.5493 | 4.4626 | -5.5134 | -4.7277 | -20.349 | -26.7865 | -12.246 | -121.142 | -76.5346 |  | -12.1095 | -11.3966 | 21.6613 | -9.2099 | -9.2735 | -9.732 | -21.3022 | -20.7748 | 13.0691 | 13.43 | -9.12 | -0.6 | 4.1832 | -12.782 | -4.8084 | 6.3143 | 0.9105 | 12.576 | -24.2264 |  | 0.5574 | 0.7973 | 3.1465 | 2.404 | 0 | 5.6935 | 5.6935 | -24.1137 | 24.2128 | 24.1091 | -11.9897 |  | 19.523 | -18.04 | -2.2078 | 0.2868 | 1.14 | 2.43 | -20.8512 | 0 | 4.792 | 0.912 | 2.5678 | 13.44 | -14.053 | -5.8936 | -3.37 | 25.4307 |  | 27.5109 |  | -18.1032 | 2.8297 |  |  | -13.408 | -15.6823 | 2.4025 | -34.3691 | 4.1099 | 4.0401 | 131.4714 | -6.9285 | -7.7782 | -15.3875 | 5.1829 | 5.7067 | 5.9259 | 4.5675 | 5.1179 | 6.2836 | -10.48 | 0 | 36.5329 | -14.2859 | 36.1269 | 4.0543 | 4.7622 | 0 | 0 | 0 | -11.5465 |  | 17.3082 | -20.9938 | -20.461 | -18.3185 | -18.3269 | 18.14 | 18.01 | -28.6 | -28.8 | -0.087 | 4.72 | 80.069 | 8.8907 | 8.8135 | -15.7 | -35 | 3.9 | 3.3 |  | -17.8381 | -118.7149 | 28.1913 | -227.5443 | -11.8268 | 4.5103 | 59.1533 | 109.6113 | 110.7264 | 113.8875 | -17.3224 | 21.0457 | 20.7877 | 2.0586 | 102.3049 | -231.3587 | 16.1914 | -13.6896 | -0.3967 |  | -8.8 | -0.438 | -0.453 | 4.96 | -1.2 | -4.3789 | -4.744 | 6.038 | -11.7174 | 4.6 | 3.039 | 2.433 | 2.6503 |  | 3.7586 | 3.83 | 3.487 |  | 18.5 | -2.6732 | 0.72 |  | 3.3937 | -18.7575 | -23.9408 | 5.3553 | 14.5201 | -18.408 | 4.2375 | -18.5 | 0.3 |  | -57.3023
04/06/2025 | 13:30 | 0 | 7.0177 |  | 4.4472 | 8.7344 |  | 18.2442 |  | 20.6604 | 8.6747 | 8.295 | -19.98 | -33 | 11 | 5.796 | -24.2 | 2.4659 | 9.7956 | 4.1357 | 4.0572 | 7.3433 | 6.2362 | -5.9976 | 2.1279 |  | -0.8345 | -0.357 | -0.338 | 10.849 | 0 | 2.2 | 1.692 | 0.146 | -17.19 | -17.21 |  | -8.73 | -8.83 | 6.3535 | 3.4785 | 21.1985 | 25.3166 | -9.7311 | -2.8131 | -4.1643 | -0.0742 | -0.4198 | -16.2091 | -13.5299 | 2.3796 | 11.8428 | 106.6656 | 20.5555 | -5.4 | -5.3 | -31.166 | -31.3666 | -2.876 |  | 4.4021 | 7.9559 | 4.5049 | 2.897 | -157.4144 | 86.7946 | 87.1914 | 56.4655 | -75.435 |  |  |  | 24.0308 | 12.06 | 4.55 | -16.48 | 8.68 | -16.7404 | -17.4102 | 37.2047 | 35.4965 | -1.4915 | -10.6177 | -10.1015 | 4.0733 | 18.0612 |  |  | 72.3 | -33.8 | -3.59 | 36.4568 | 36.0986 | 36.1748 | 84.8006 | 85.3952 | -24.7837 | -73.2925 | -18.7935 | 3.0403 | 29.68 | 18.9 | 11.4111 | 11.5265 | -11.22 |  | -18.6121 | -18.8942 | 26.2936 | 0.0148 | -5.839 |  |  | -2.5708 | 7.1121 | 43.5342 | 16.705 | 7.5 | -2.82 | 11.8125 | -27.5791 | -7.2 | -7.17 | 23.35 | 24.2 | -28.8545 | -14.4273 | -42.3458 | -39.9364 | 25.0011 | 2.8396 | -5.9244 | -6.7762 | -18.9633 | -24.7262 | -12.095 | -124.9741 | -74.3492 |  | -10.2213 | -9.3195 | 20.8251 | -8.9893 | -8.2482 | -0.516 | -21.4682 | -21.3659 | 9.8664 | 0 | -7.79 | 0.5 | 4.0224 | -10.5994 | -5.4722 | 5.6746 | 2.0111 | 10.9864 | -22.7946 |  | 0.6469 | 0.8654 | 0 | 0 | 2.566 | 4.6888 | 4.1864 | -22.7741 | 22.9807 | 22.6661 | -12.2454 |  | 20.2799 | -16.39 | -1.6072 | 0.3152 | 1.49 | 2.04 | -18.9195 | 1.0277 | 4.798 | 0.939 | 3.0163 | 15.31 | -13.4456 | -5.2179 | -3.43 | 23.1589 |  | 27.067 |  | -18.9987 | 2.8035 |  |  | -12.8828 | -16.6066 | 3.7942 | -34.117 | 4.4317 | 4.2016 | 134.3635 | -6.0884 | -6.3713 | -17.3485 |  | 5.4723 | 5.5541 | 4.716 | 4.2585 | 6.7908 | -10.48 | 0 | 33.9419 | -15.2937 | 37.2138 | 4.3221 | 4.9783 | 0 | 0 | -10.1353 | -11.2082 |  |  | -20.1479 | -19.6205 | -18.7183 | -19.4362 | 17.31 | 17.25 | -28.8 | -29.7 | -0.087 | 4.72 | 76.8557 | 8.8771 | 8.8019 | -15.3 | -34.6 | 3 | 2.5 | -18.0986 | -17.9252 | -117.0811 | 24.3023 | -225.5139 | -12.9596 | 3.9671 | 60.8905 | 110.1779 | 108.9453 | 113.9022 | -15.5004 | 21.7989 | 19.8473 | 3.1257 | 101.9743 | -231.5712 | 17.1413 | -14.7547 | -0.3748 |  | -9.12 | -1.318 | -1.338 | 4.4 | -0.48 | -4.0501 | -5.33 | 6.7399 | -10.634 | 3.3 | 2.055 | 2.023 |  | 2.929 | 4.3327 | 3.5965 | 3.1965 |  | 18.6 | -3.2457 | 0.74 |  | 3.3334 | -19.1124 | -23.8673 | 6.4238 | 15.3257 | -19.478 | 3.5199 | -18 | 0 |  | -55.1958
04/06/2025 | 14:00 | 0 | 6.4154 | -11.1989 | 4.3051 | 5.7832 |  | 18.4654 |  | 20.6116 | 8.6827 | 8.2745 | -19.98 | -35.2 | 11 | 7.452 | -26.4 | 3.0929 | 8.4753 | 4.8574 | 4.6983 | 8.4695 | 7.8162 | -5.9699 | 1.9442 |  | -0.8638 | -0.284 | -0.273 | 10.729 | 0 | 2.2 | 1.602 | 0.147 | -16.4 | -16.42 |  | -8.8 | -8.82 | 6.1533 | 3.3152 | 19.0233 | 23.7622 | -10.3216 | -2.5452 | -3.2439 | 12.1692 | 11.1085 | -17.5486 | -16.343 | 3.5633 | 19.8636 | 106.8101 | 19.0919 | -5.2 | -5.2 | -30.1345 | -29.8805 | -2.7377 |  | 5.1017 | 7.8281 | 4.2678 | 2.9329 | -145.2986 | 86.1842 | 86.4284 | 49.7086 | -67.7918 |  |  |  | 25.1684 | 12.43 | 5.14 | -15.33 | 9.35 | -19.6875 | -19.6875 | 34.81 | 32.532 | -3.0935 | -8.9608 | -9.1121 | 5.2447 | 17.1188 |  |  | 67.6 | -31.3 | -3.66 | 37.5435 | 37.436 | 36.7798 | 82.6959 | 82.9267 | -24.3756 | -72.1798 | -18.2512 | 3.0044 | 28.46 | 19.9 | 12.0361 | 12.1124 | -12.17 |  | -19.5763 | -19.3002 | 25.0787 | 0.0146 | -6.3805 | -10.3 | -10.3 | -2.8064 | 6.1771 | 42.9034 | 15.9628 | 6.95 | -3.18 | 11.3805 | -26.6365 | -7.22 | -7.29 | 23.75 | 23.83 | -27.7273 | -13.2455 | -40.8499 | -40.9818 | 26.2623 | 2.8875 | -4.8358 | -7.7784 | -20.0641 | -29.151 | -11.863 | -116.0181 | -75.6134 |  | -10.4612 | -10.6365 | 22.6066 | -7.3909 | -8.6521 | -19.46 | -23.1327 | -23.5933 | 8.8893 | 12.78 | -11.49 | -6.2 | 3.9179 | -7.0399 | -6.2304 | 4.9217 | 2.5406 | 9.9939 | -25.5477 |  | 0.6617 | 0.8765 | 0 | 0 | 0 | 7.0332 | 6.6983 | -23.9463 | 23.4252 | 23.4378 | -13.4928 |  | 19.9918 | -17.41 | -1.8178 | 0.2886 | 1.08 | 2.26 | -20.6387 | 0 | 4.81 | 0.967 | 3.1802 | 15.22 | -12.1799 | -4.3427 | -3.13 | 23.232 |  | 27.717 |  | -19.1907 | 2.7703 |  |  | -11.597 | -15.5392 | 4.0887 | -33.5288 | 4.5259 | 3.6987 | 134.7618 | -5.7144 | -7.0463 | -16.7206 | 5.0564 | 5.3624 | 5.5066 | 4.4365 | 5.483 | 6.8367 | -9.64 | 0 | 34.1063 | -15.2029 | 36.713 | 4.2503 | 4.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -18.2252 | -17.989 | -19.2418 | -18.6941 | 16.11 | 16.23 | -27.6 | -27.3 | -0.087 | 4 | 74.8095 | 10.0093 | 9.9346 |  | -34.1 | 0.9 | 0.3 | -17.8507 | -17.7187 | -120.1022 | 25.5735 | -228.5177 | -10.5227 | -0.037 | 59.2784 | 110.7075 | 104.177 | 112.8925 | -15.2362 | 19.0335 | 19.1327 | 4.9833 | 103.2763 | -229.1886 | 19.683 | -16.6667 | -0.6091 |  | -7.76 | -1.175 | -1.192 | 3.52 | -0.48 | -3.9683 | -5.2415 | 6.038 | -11.0155 | 4 | 3.99 | 3.993 |  |  | 4.3863 | 4.456 | 3.8776 |  | 17.8 | -1.9788 | 0.84 |  | 3.4896 | -18.6688 | -23.0669 | 5.2097 | 14.2462 | -18.2169 | 4.3199 | -17.2 | -0.3 |  | -54.3642
04/06/2025 | 14:30 | 0 | 5.8446 | -10.4617 | 4.3027 | 5.7806 |  | 18.8176 |  | 22.6686 | 9.6767 | 9.2056 | -22.2 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -26.4 | 2.6254 | 8.407 | 5.5775 | 5.5407 | 9.8844 | 8.8196 | -6.0127 | 1.9986 |  | -0.7787 | -0.25 | -0.235 | 11.046 | 0 | 4.4 | 1.386 | 0.161 | -15.29 | -15.29 |  | -9.64 | -9.71 | 6.3832 | 3.0213 | 19.3041 | 23.5645 | -8.0309 | -4.8225 | -3.9615 | 0.6015 | 2.2403 | -19.1562 | -17.2807 | 2.3796 | 10.7611 | 110.4439 | 17.9886 | -5.4 | -5.5 | -29.0936 | -31.1615 | -2.79 |  | 6.524 | 8.4789 | 4.3457 | 3.013 | -152.5315 | 91.525 | 91.5555 | 38.8608 | -65.4213 |  |  |  | 32.214 | 14.29 | 7.18 | -12.56 | 12.13 | -23.4383 | -23.3043 | 27.6728 | 26.4244 | -5.7648 | -5.6664 | -5.4393 | 6.1282 | 17.3315 |  |  | 68.3 | -32.2 | -3.9 | 41.3918 | 41.076 | 40.1004 | 80.0728 | 80.4155 | -25.856 | -72.2467 | -19.4461 | 2.9588 | 32.36 | 23.94 | 12.9736 | 13.089 | -13.06 |  | -18.5412 | -18.4628 | 21.4584 | 0.0143 | -6.871 | -12.6 | -12.6 | -3.2166 | 6.1771 | 44.0074 | 15.7773 | 6.91 | -3.75 | 13.689 | -21.4262 | -7.08 | -7.14 | 23.72 | 26.53 | -21.2545 | -10.5909 | -40.8414 | -39.2091 | 34.5579 | 10.3679 | 0.2332 | 0.6338 | -21.4225 | -28.461 | -12.48 | -95.7907 | -81.5755 |  | -11.1016 | -10.2507 | 22.4421 | -5.5648 | -6.0847 | -13.316 | -22.4178 | -21.8691 | 12.3436 | 13.55 | -11.99 | -3.6 | 3.9329 | -5.3424 | -6.6151 | 4.4284 | 2.7355 | 10.6934 | -25.2987 |  | 0.6616 | 0.8866 | 3.3444 | 3.5616 | 0 | 11.387 | 11.2196 | -24.7835 | 21.9903 | 21.8313 | -11.7199 |  | 22.36 | -17.27 | -0.7997 | 0.2978 | 0.74 | 2.25 | -22.0956 | 0 | 4.954 | 1.019 | 2.5567 | 14.41 | -14.117 | -6.1346 | -2.94 | 22.8753 |  | 27.8529 |  | -20.308 | 2.8896 |  |  | -11.2269 | -18.4658 | 4.8211 | -32.6044 | 5.5158 | 5.5864 | 150.0775 | -4.8545 | -6.165 | -17.2484 | 5.2309 | 5.963 | 6.0445 | 5 | 5.0459 | 5.9278 | -8.38 | 0 | 31.8011 | -12.9906 | 38.6186 | 4.5302 | 5.1846 | 0 | -5.4526 | 0 | -11.9325 |  | 14.7536 | -18.1978 | -17.8572 | -20.6517 | -20.8786 | 16.98 | 17.05 | -26.4 | -26.7 | -0.1053 | 2.72 | 74.5224 | 10.6739 | 10.2707 |  | -32 | 1.3 | 0.8 | -17.5755 | -17.7413 | -122.0392 | 28.5444 | -228.1455 | -11.9553 | -5.4937 | 63.1051 | 104.3262 | 102.1992 | 111.0248 | -12.8903 | 20.0606 | 20.7477 | 6.8086 | 103.3385 |  | 19.5173 | -16.0784 | -1.0535 |  | -7.92 | -1.112 | -1.128 | 3.6 | -0.24 | -4.2019 | -5.8 | 5.2445 | -9.5781 | 4.5 | 4.015 | 4.9 |  |  | 4.2819 | 4.6099 | 3.5097 |  | 15.7 | 0.562 | 0.88 |  | 3.4279 | -18.1667 | -23.0221 | 5.2329 | 13.0364 | -19.5356 | 5.0542 | -15.6 | -1.8 |  | -54.188
04/06/2025 | 15:00 | 0 | 5.6447 | -10.1896 | 4.293 | 6.2552 |  | 19.3625 |  | 23.4142 | 10.1617 | 9.8682 | -24.42 | -35.2 | 13.2 | 8.28 |  | 2.8484 | 8.8326 | 5.6431 | 5.6513 | 10.1286 | 8.2672 | -5.9711 | 2.3627 |  | -0.8827 | -0.134 | -0.141 | 11.182 | 2.22 | 4.4 | 1.785 | 0.147 | -15.4 | -15.31 |  | -9.34 | -9.34 | 6.2544 | 2.9608 | 17.9908 | 21.1808 | -7.3006 | -2.5452 | -2.3644 | 7.8962 | 6.8774 | -16.2091 | -16.343 | 3.5633 | 13.437 | 100.2124 | 18.7294 | -6 | -5.9 | -30.4891 | -29.8824 | -2.6474 |  | 6.0257 | 8.2313 | 5.2163 | 3.4385 | -146.9161 | 91.8607 | 91.4639 | 31.5051 | -60.7169 |  |  |  | 31.9944 | 14.44 | 7.26 | -12.56 | 11.96 | -24.1081 | -24.242 | 29.3243 | 27.955 | -6.0147 | -5.3327 | -5.0528 | 6.6119 | 18.8953 |  |  | 69.7 | -34.5 | -3.85 | 40.8892 | 41.7181 | 39.2929 | 76.9152 | 78.0014 | -22.9624 | -72.3599 | -16.4897 | 2.7961 | 32.66 | 24.5 | 13.4424 | 13.5773 | -13.3 | 25.5123 | -20.3479 | -19.9746 | 24.3779 | 0.0143 | -7.0288 | -14.9 | -13.3 | -3.0054 | 6.1771 | 43.3765 | 15.5917 | 6.87 | -3.73 | 12.8925 | -24.3539 | -7.31 | -7.39 | 24.06 | 26.72 | -25.8909 | -13.1091 | -42.4019 | -41.4727 | 28.7867 | 6.8054 | -2.91 | -3.388 | -16.664 | -21.8103 | -12.769 | -96.4092 | -80.8155 |  | -11.324 | -10.5472 | 24.5251 | -5.4623 | -5.6625 | -9.22 | -22.8894 | -22.3849 | 13.6046 | 13.1 | -9.6 | 0.4 | 3.716 | -5.4784 | -6.2719 | 4.7405 | 2.0458 | 11.2494 | -26.7451 |  | 0.5707 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 11.387 | 11.0521 | -22.4391 | 24.1848 | 24.3749 | -10.4525 |  | 20.9049 | -17.07 | -1.1147 | 0.2538 | 0.91 | 2.56 | -21.8113 | 0 | 4.923 | 0.928 | 2.3031 | 15.59 | -15.4417 | -6.8425 | -2.88 | 24.393 |  | 27.9337 |  | -19.9078 | 2.9152 |  |  |  | -18.8253 | 7.2671 | -33.1086 | 5.3779 | 3.0767 | 144.2804 | -4.4707 | -6.8993 | -17.19 | 5.5738 | 6.3439 | 6.448 |  | 4.7565 | 6.0934 | -7.54 | 0 | 29.9318 | -13.6869 | 41.2596 | 1.771 | 2.2657 | 0 | 0 | 0 | -12.5645 |  |  | -17.6814 | -17.209 | -20.7295 | -20.1341 | 16.62 | 16.58 | -25.9 | -25.8 | -0.1218 | 1.68 | 72.1861 | 10.9611 | 10.8865 | -15.3 | -31.6 | 0.9 | 0.3 | -17.7525 | -17.7406 | -126.5555 | 29.1807 | -227.7479 | -11.8638 | -10.8606 | 63.1569 | 106.9077 | 102.3642 | 113.9419 | -13.6003 | 17.6141 | 21.5872 | 6.6084 | 107.5677 | -230.2088 | 22.0328 | -18.5458 | -0.9607 |  | -7.44 | -1.052 | -1.069 | 3.36 | 0.24 | -4.0659 | -6.0044 | 5.275 | -9.6086 | 4.1 | 3.885 | 3.702 |  |  | 3.4285 | 4.0957 | 3.8008 |  | 15.5 | -0.3966 | 0.81 |  | 3.9765 | -18.3563 | -23.7875 | 6.101 | 14.1316 | -20.3979 | 5.2901 | -15.4 | -2 |  | -54.3777
04/06/2025 | 15:30 | 0 | 5.3396 | -9.8352 | 4.3903 | 5.986 |  | 18.7335 |  | 23.8126 | 10.3797 | 10.016 | -22.2 | -37.4 |  |  | -26.4 | 2.6706 | 7.7383 | 6.0003 | 5.9577 | 10.626 | 8.5717 | -5.9877 | 2.0852 |  | -0.8893 | -0.123 | -0.126 | 11.165 | 0 |  | 2.128 | 0.148 | -15.21 | -15.41 |  | -9.49 | -9.46 | 6.7544 | 3.0866 | 18.6766 | 22.753 | -7.1933 | -0.1339 | 0.8908 | -0.0358 | -0.3611 | -19.558 | -14.6015 | 1.9851 | 10.1739 | 103.9467 | 18.4984 | -5.1 | -5 | -32.7469 | -32.3364 | -2.6923 |  | 10.8792 | 7.6041 | 4.7999 | 3.2046 | -152.2873 | 94.6989 | 95.9502 | 22.6155 | -65.2084 |  |  |  | 32.8327 | 14.58 | 7.55 | -12.13 | 12.31 | -23.0364 | -22.9025 | 28.3538 | 27.2286 | -5.7863 | -4.4698 | -4.1881 | 10.7848 | 19.8355 |  |  | 70.7 | -36.2 | -3.64 | 42.1013 | 41.9922 | 40.3353 | 79.1258 | 79.8355 | -18.8731 | -77.4107 | -13.2946 | 2.6287 | 31.31 | 23.91 | 13.4424 | 13.4796 | -13.34 | 25.5123 | -21.4794 | -21.5578 | 26.6956 | 0.0144 | -7.1701 |  | -13.1 | -3.335 | 5.9901 | 43.0611 | 15.2206 | 6.55 | -3.55 | 13.041 | -25.729 | -6.98 | -7.06 | 23.63 | 27.05 | -27 | -13.4636 | -42.7273 | -41.3273 | [6 empty] | -11.249 | -95.0666 | -77.1264 |  | -11.3024 | -9.9831 | 23.1004 | -4.0528 | -5.259 | 1.552 | -23.1333 | -22.9805 | 10.1611 | 13.01 | -10.91 | 2 | 3.6157 | -3.887 | -6.6088 | 4.324 | 2.8159 | 9.4326 | -21.0696 | 0 | 0.5259 | 0.7482 | 0 | 0 | 0 | 11.7219 | 10.7172 | -27.1279 | 24.8587 | 24.4213 | -13.1711 |  | 20.5533 | -18.4 | -1.6072 | 0.2795 | 1.09 | 2.32 | -20.2538 | 0 | 4.883 | 1.123 | 1.3636 | 15.91 | -11.8581 | -4.0352 | -1.93 | 25.0311 |  | 27.9395 |  | -20.158 | 3.0045 | 0.0758 |  | -12.5323 | -19.5477 | 8.0728 | -32.7725 | 5.115 | 5.0961 | 140.4469 | -4.2889 | -6.6891 | -17.2763 |  | 6.3732 | 6.5666 |  | 4.6124 | 5.9448 | -2.51 | 0 | 29.6719 | -9.0779 | 41.0039 | 5.811 | 5.9412 | 0 | -6.1497 | 0 | -10.9655 |  |  | -18.9448 | -18.4065 | -18.9585 | -18.5121 | 17.16 | 17.13 | -27.7 | -27.2 | -0.0687 | 0.48 | 74.4986 | 9.9092 | 9.8405 | -15.7 | -34.1 | 2.1 | 1.6 |  |  | -119.3938 | 20.2812 | -232.8478 | -11.3615 | -21.7747 | 65.8654 | 104.0271 | 101.227 | 116.866 | -8.235 | 21.5715 | 18.8358 | 3.4855 | 111.3882 | -231.5301 | 25.5914 | -20.7761 | -0.7483 |  | -8.24 | -1.043 | -1.055 | 4.16 | -0.48 | -4.0734 | -5.214 | 5.861 | -11.4244 | 4.7 | 3.138 | 3.618 |  |  | 4.7711 | 2.9703 | 2.7132 |  | 17.6 | -3.6762 | 0.72 |  | 0 | -17.706 | -23.6474 | 4.6545 | 13.0389 | -18.5197 | 4.6338 | -17 | -0.3 |  | -57.0329
04/06/2025 | 16:00 | 0 | 5.1393 | -9.6559 | 4.4457 | 6.0629 |  | 18.2365 |  | 23.7185 | 10.2377 | 9.872 | -22.2 | -35.2 | 13.2 | 7.452 | -26.4 | 2.4497 | 7.1697 | 5.8894 | 5.9549 | 10.4442 | 8.6904 | -5.964 | 2.1768 |  | -0.9294 | -0.136 | -0.089 | 10.617 | 0 | 2.2 | 1.58 | 0.149 | -11.42 | -11.44 |  | -11.43 | -11.48 | 6.71 | 3.098 | 16.6318 | 22.6617 | -7.706 | 1.4736 | 1.0453 | 15.3838 | 19.1657 | -17.2807 | -15.2713 | 3.9578 | 19.0955 | 98.1294 | 17.2917 | -5.4 | -5.4 | -31.247 | -30.5489 | -2.6224 |  | 7.364 | 7.323 | 4.8523 | 3.2932 | -151.0361 | 95.8586 | 95.4008 | 21.7704 | -62.9946 |  |  |  | 32.5333 | 14.31 | 7.23 | -12.13 | 12.17 | -17.5442 | -16.4725 | 27.5323 | 25.8657 | -3.8599 | -6.7401 | -6.5404 | 6.4994 | 17.5784 |  |  | 71.1 | -33.5 | -3.76 | 41.1386 | 41.0197 | 39.4867 | 81.6342 | 81.3696 | -20.4861 | -77.4236 | -14.4148 | 2.8222 | 30.18 | 24.25 | 13.2861 | 13.382 | -13.45 | 25.5123 | -19.57 | -19.703 | 25.6868 | 0.0144 | -7.1508 | -15 | -13.2 | -3.0457 | 5.9901 | 42.2725 | 15.2206 | 6.47 | -2.99 | 12.339 | -26.5665 | -8.61 | -8.7 | 27.37 | 26.49 | -28.3091 | -13.6364 | -40.2483 | -38.7182 | [6 empty] | -11.738 | -96.1683 | -68.1354 |  | -11.0687 | -10.4644 | 16.7185 | -5.6452 | -7.3405 | -20.996 | -21.5281 | -21.3075 | 9.7043 | 13.29 | -10.07 | 3.2 | 3.4554 | -2.9408 | -5.5807 | 5.4008 | 2.3714 | 9.9685 | -25.5024 |  | 0.4543 | 0.6999 | 0 | 0 | 0 | 7.8704 | 8.2054 | -16.9131 | 21.9042 | 21.842 | -5.5646 |  | 21.7887 | -15.55 | -0.1973 | 0.2978 | 0.6 | 2.85 | -21.8439 | 0 | 5.128 | 1.099 | 2.9691 | 15.64 | -21.0219 | -12.1928 | -2.32 | 24.3984 |  | 29.3413 |  | -20.4114 | 3.0728 | 0.0443 |  |  | -18.073 | 4.9371 | -33.7809 | 5.537 | 5.2427 | 161.0998 | -4.5923 | -8.0551 | -17.0305 | 5.3175 | 6.6442 | 6.7169 | 4.8051 | 6.5626 | 6.7341 | -2.1 | 0 | 31.8434 | -4.9952 | 39.8223 | 8.6044 | 8.5068 | 0 | -5.5018 | 0 | 0 | 20.3499 |  | -20.1973 | -19.4997 | -16.2994 | -16.0225 | 17.16 | 17.07 | -27.5 | -27.6 | -0.087 | -3.52 | 69.0483 | 11.2228 | 11.2498 | -16.2 | -33.7 | 3.4 | 2.9 | -17.7993 | -17.7172 | -102.1245 | 12.3491 | -229.4895 | -14.8943 | -22.2919 | 71.5683 | 94.5784 | 103.3501 | 122.4093 | -1.8581 | 23.2037 | 21.831 | 5.7838 | 120.6151 | -237.1989 | 30.3067 | -24.4993 | -1.1951 |  | -7.76 | -1.223 | -1.236 | 3.52 | 0 | -4.0344 | -6.2669 | 7.8233 | -12.1294 | 4.4 | 4.424 | 4.419 | 2.6939 | 3.2201 | 3.8074 | 5.123 | 3.1329 |  | 17.4 | -3.4942 | 0.68 |  | 0 | -17.4445 | -22.4433 | 3.0454 | 12.5016 | -18.0159 | 4.2852 | -17.2 | -0.6 |  | -59.4486
04/06/2025 | 16:30 | 0 | 4.8426 | -9.5978 | 4.4558 | 6.3373 |  | 17.7219 |  | 23.3643 | 9.9927 | 9.7401 | -19.98 | -35.2 | 11 | 5.796 | -26.4 | 2.4879 | 8.2504 | 5.727 | 5.6421 | 10.0007 | 8.9578 | -5.99 | 2.0758 |  | -0.9615 | -0.182 | -0.185 | 11.13 | 0 | 2.2 | 1.609 | 0.158 | -11.61 | -11.62 |  | -11.58 | -11.59 | 7.4107 | 3.0923 | 19.6246 | 23.073 | -8.2203 | 0.4019 | 1.4743 | 10.0495 | 7.1507 | -16.6109 | -16.8788 | 3.1687 | 23.5112 | 100.3849 | 17.3961 | -5.2 | -5.2 | -32.324 | -33.081 | -2.599 |  | 7.6106 | 6.8887 | 4.3879 | 2.9791 | -157.0787 | 96.2859 | 96.7742 | 22.1525 | -74.4179 |  |  |  | 32.693 | 14.19 | 6.98 | -12.18 | 12.74 | -20.2233 | -19.6875 | 26.5425 | 25.2445 | -3.0453 | -5.0203 | -5.2 | 8.4143 | 19.341 |  |  | 68.5 | -34.4 | -3.74 | 42.8598 | 42.6254 | 40.7167 | 82.8177 | 83.4351 | -21.6019 | -80.6943 | -16.3576 | 2.9702 | 30.54 | 23.56 | 13.1299 | 13.2843 | -13.28 |  | -20.9325 | -20.3709 | 27.8063 | 0.0145 | -7.0654 | -12.9 | -13.6 | -3.2959 | 5.2421 | 42.2725 | 14.2929 | 5.95 | -3.26 | 12.2715 | -27.4591 | -9.28 | -9.4 | 29.82 | 26.11 | -28.1091 | -13.7364 | -39.1163 | -38.9364 | [6 empty] | -11.639 | -99.6016 | -62.9055 |  | -10.539 | -9.7793 | 26.2245 | -4.3143 | -4.6104 | -14.34 | -21.8213 | -21.5879 | 15.4404 | 13.55 | -11.87 | -0.1 | 3.5071 | -0.8377 | -6.2552 | 4.7599 | 2.6888 | 12.741 | -28.7804 |  | 0.525 | 0.7407 | 5.1233 | 4.1853 | 3.4765 | 7.8704 | 8.0379 | -18.5877 | 21.2167 | 21.1944 | -7.2495 |  | 21.6031 | -17.15 | -1.2099 | 0.2886 | 0.72 | 1.65 | -21.1195 | 1.0669 | 5.007 | 1.181 | 2.1869 | 15.29 | -18.3034 | -10.5059 | -2.35 | 24.0221 | -0.1 | 28.8916 |  | -20.4118 | 3.0139 |  |  | -12.0503 | -18.4709 | 3.5744 | -33.3607 | 4.1484 | 4.5243 | 155.7006 | -4.9926 | -7.3373 | -16.9925 | 6.7475 | 6.2047 | 6.3372 | 6.162 | 8.9828 | 10.2971 | -1.68 | 0 | 31.6311 | 6.809 | 37.8717 | 15.405 | 16.0504 | -7.2728 | -7.7471 | 0 | 0 |  | 24.8941 | -19.7194 | -19.5656 | -13.45 | -13.5496 | 13.52 | 13.54 | -27.5 | -27.3 | -0.087 | -6.32 | 63.5126 | 11.4253 | 11.3396 | -16.2 | -33.7 | 4.3 | 3.8 |  |  | -95.2828 | 10.0728 | -230.5777 | -15.9238 | -31.7941 | 85.1524 | 80.1883 | 93.6677 | 133.1927 | 17.0826 | 26.6294 | 26.4817 | 15.0804 | 139.7325 | -241.0876 | 48.089 | -38.1923 | -2.0154 |  | -7.44 | -1.168 | -1.186 | 2.88 | 0 | -4.2569 | -6.7948 | 9.2882 | -12.4804 | 3.9 | 4.401 | 3.719 |  | 2.9446 | 4.2743 | 4.1331 | 3.604 |  | 17.9 | -2.1954 | 0.53 |  |  | -15.854 | -20.433 | 0 | 11.6308 | -16.2461 | 4.0112 | -16.9 | 0 |  | -62.6563
04/06/2025 | 17:00 | 0 | 4.637 | -9.6436 | 4.0088 | 7.5865 |  | 17.829 |  | 21.0684 | 8.9777 | 8.5588 | -19.98 | -33 | 8.8 | 4.14 | -24.2 | 2.4728 | 12.2774 | 5.5111 | 5.3657 | 9.6352 | 9.0935 | -6.0312 | 2.1385 |  | -0.9102 | -0.132 | -0.113 | 11.567 | -2.22 | -2.2 | 1.796 | 0.164 | -11.91 | -11.9 |  | -11.79 | -11.79 | 6.742 | 3.1401 | 22.164 | 25.2733 | -7.7976 | 0.6698 | 0.5907 | 0.1259 | 0.2959 | -17.0128 | -14.0657 | 2.7742 | 15.5088 | 92.7897 | 16.6341 | -3.6 | -3.6 | -32.5678 | -32.4575 | -2.6788 |  | 5.0447 | 6.9217 | 4.2811 | 2.9372 | -176.1833 | 96.9573 | 98.0865 | 31.1819 | -84.9669 |  |  |  | 29.0904 | 13.56 | 6.64 | -13.34 | 10.9 | -17.1423 | -17.1423 | 24.7739 | 23.089 | -1.8389 | -5.945 | -5.9433 | 4.7467 | 20.4842 |  |  | 71.3 | -39.5 | -3.6 | 40.9143 | 41.4317 | 39.2164 | 86.5916 | 87.105 | -21.2244 | -81.3207 | -15.8685 | 2.6952 | 31.13 | 23.38 | 12.8174 | 12.796 | -12.94 |  | -21.7914 | -21.8161 | 28.2843 | 0.0145 | -6.8131 | -13.1 |  | -3.9709 | 5.2421 | 41.7994 | 14.2929 | 5.78 | -3.06 | 12.312 | -29.9117 | -9.54 | -9.63 | 33.92 | 25.84 | -30.2364 | -14.8091 | -37.3736 | -36.3455 | [6 empty] | -11.356 | -113.4047 | -44.9566 |  | -9.5572 | -8.8013 | 21.9218 | -5.0307 | -4.9874 | -9.732 | -19.7431 | -19.4832 | 13.7395 | 13.3 | -10.53 | 0.8 | 3.1114 | -1.2675 | -6.2595 | 4.6064 | 2.7897 | 13.3273 | -27.6312 |  | 0.595 | 0.7847 | 4.2987 | 5.1078 | 4.32 | 5.861 | 5.5261 | -12.2243 | 19.5596 | 19.4861 | 1.3443 | 14.7048 | 22.1158 | -16.36 | -1.2026 | 0.3152 | 0.69 | 1.08 | -23.3207 | 0 | 4.85 | 0.947 | 2.6829 | 12.81 | -25.8999 | -15.8137 | -2.59 | 20.9671 |  | 29.6217 |  | -19.6162 | 3.0241 | 0.048 |  | -11.6156 | -15.8872 | 3.1792 | -34.8733 | 4.2001 | 4.917 | 160.6425 | -5.7871 | -8.8849 | -16.6014 | 7.3491 | 6.1388 | 6.2027 | 6.9716 | 11.6136 | 12.5481 | 6.29 | 0 | 33.8318 | 17.0254 | 36.3571 | 22.0249 | 22.3494 | -9.3378 | -9.9175 | 0 | 0 | 36.8833 | 43.2649 | -17.22 | -16.6267 | -10.6797 | -10.3338 | 9.74 | 9.46 | -27.6 | -27 | -0.087 | -10.16 | 66.9475 | 17.3232 | 18.1106 | -16.5 | -35 | 3.9 | 3 | -17.6209 | -17.5292 | -74.7295 | -3.9995 | -228.5207 | -15.1198 | -34.2081 | 98.4756 | 63.3127 | 80.9925 | 139.2851 | 34.4035 | 28.0276 | 26.2498 | 26.0243 | 158.799 | -244.5546 | 65.6444 | -53.041 | -1.2415 |  | -7.28 | -1.19 | -1.202 | 2.48 | 1.2 | -4.5523 | -7.2343 | 10.3746 | -12.8008 | 4.5 | 3.364 | 2.657 | 2.7137 | 3.1311 | 4.9383 | 3.6362 | 4.3699 |  | 19 | -2.6817 | 0.48 |  | -3.6158 | -14.9231 | -19.2205 | -2.3664 | 10.3425 | -13.6459 | 2.7534 | -18.2 | 0.9 |  | -63.253
04/06/2025 | 17:30 | 0 | 4.3274 | -9.0853 | 3.9215 | 7.5553 |  | 15.7149 |  | 19.4708 | 8.1298 | 7.9036 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -22 | 2.735 | 9.2902 | 4.5494 | 4.43 | 7.8116 | 7.9279 | -5.9367 | 2.0395 |  | -0.8919 | -0.067 | -0.041 | 11.533 | 0 | -6.6 | 1.201 | 0.18 | -12.53 | -12.4 |  | -10.94 | -11.01 | 6.4006 | 3.3233 | 12.9101 | 15.7926 | -11.5737 | -5.4923 | -5.3746 | 11.3961 | 15.0545 | -23.4429 | -20.7637 | 3.5633 | 18.6074 | 33.9138 | 14.5154 | -3.6 | -3.6 | -25.1507 | -25.6905 | -2.3643 |  | 1.0921 | 6.0511 | 3.861 | 2.5675 | -119.6325 | 89.1445 | 88.5952 | 23.8928 | -62.4126 |  |  |  | 24.8491 | 12.44 | 6.54 | -14.78 | 5.12 | -17.8121 | -18.7498 | 25.8774 | 24.2429 | -1.6751 | -3.6662 | -3.7387 | 1.8819 | 20.5456 |  |  | 70.2 | -38.6 | -3.11 | 38.5047 | 38.1937 | 37.2272 | 79.7699 | 80.174 | -18.2879 | -74.68 | -12.578 | 2.31 | 29.64 | 21.67 | 13.2861 | 13.382 | -13.67 | 25.5123 | -22.1242 | -21.355 | 25.4022 | 0.0145 | -7.2079 | -10.8 | -11.2 | -4.2322 | 5.0551 | 41.1685 | 13.7363 | 5.47 | -2.73 | 11.1645 | -27.4766 | -9.06 | -9.13 | 32.24 | 25.08 | -28.4545 | -14.2 | -37.9377 | -37.1909 | [6 empty] | -12.353 | -107.737 | -40.5396 |  | -7.9372 | -6.493 | 29.2398 | -7.3263 | -7.53 | -13.828 | -19.4937 | -18.057 | 18.6763 | 13.51 | -10.71 | 2.6 | 2.7087 | -4.211 | -6.2253 | 4.5661 | 2.7434 | 18.7682 | -33.9997 |  | 0.5295 | 0.7688 | 3.6659 | 4.2315 | 3.0862 | 6.6983 | 6.5308 | -12.2243 | 20.7229 | 20.238 | 1.8566 | 15.2946 | 22.2916 | -16.94 | -1.3088 | 0.3152 | 1.08 | 0.87 | -22.1243 | 0 | 4.815 | 0.286 | 2.9035 | 11.97 | -25.4665 | -15.9892 | -2.48 | 19.8048 |  | 29.5539 |  | -19.0077 | 3.0445 | 0.078 |  |  | -13.7337 | 3.9422 | -35.4615 | 5.9787 | 5.0614 | 157.9453 | -6.4931 | -9.6293 | -15.9534 | 6.8371 | 5.8385 | 5.9417 | 6.2567 | 14.8072 | 16.4604 | 5.87 | -4.4382 | 28.3335 | 25.358 | 41.3887 | 26.2605 | 25.6167 | -11.4239 | -11.4784 | 0 | 0 | 51.5679 |  | -14.0668 | -13.2978 | -10.8332 | -11.2686 | 5.11 | 5.06 | -25.2 | -25.8 | -0.1053 | -7.44 | 61.4282 | 19.5907 | 19.5002 | -16.1 | -34.1 | 0.5 | -0.3 | -17.4095 | -17.3225 | -72.5552 | -0.5829 | -226.4062 | -13.9725 | -35.6894 | 104.0596 | 58.206 | 70.9159 | 139.7312 | 40.5684 | 28.9628 | 29.3795 | 37.9623 | 165.5654 | -242.3068 | 75.5034 | -60.8144 | -2.0154 |  | -7.84 | -1.035 | -1.048 | 3.36 | 1.52 | -6.0153 | -8.0278 | 10.2556 | -12.9473 | 5.3 | 4.734 | 4.265 | 2.7144 | 3.1369 | 3.8621 | 4.0401 | 3.2797 |  | 18.4 | -2.7432 | 0.41 |  | -5.2354 | -14.0944 | -18.6552 | -3.9548 | 8.8511 | -12.6991 | 3.2615 | -18.2 | 0.6 |  | -62.7696
04/06/2025 | 18:00 | 0 | 4.5559 | -9.6317 |  | 4.9764 |  | 15.3066 |  | 15.155 | 5.9178 | 5.5863 | -15.54 |  |  | 3.312 | -22 | 2.6092 | 9.3331 | 3.1914 | 3.0866 | 5.4767 | 6.994 | -6.0079 | 1.354 |  | -0.8963 | -0.113 | -0.104 | 11.362 | -4.44 | -6.6 | 1.464 | 0.172 | -11.18 | -11.2 |  | -11.81 | -11.86 | 5.979 | 3.3387 | 18.1988 | 23.0379 | -15.0674 | -4.8225 | -4.7678 | -1.3213 | -1.2501 | -21.4335 | -18.4864 | 1.5905 | 8.3038 | 42.1758 | 17.1803 | -3.4 | -3.5 | -28.4636 | -28.1973 | -2.7058 |  | -2.0878 | 6.5378 | 4.0559 | 2.8678 | -130.8328 | 98.3306 | 98.5748 | 16.3016 | -60.1298 |  |  |  | 26.0666 | 12.55 | 7.12 | -14.38 | 5.68 | -15.9367 | -15.8027 | 20.7856 | 19.2306 | -1.483 | -14.0754 | -14.0115 | -1.9633 | 21.6792 |  |  | 74.2 | -40.4 | -3.12 | 36.1807 | 35.7917 | 34.4608 | 88.6041 | 89.2589 | -22.6332 | -81.2156 | -17.2899 | 2.7381 | 30.04 | 21.93 | 13.4424 | 13.6749 | -13.97 |  | -23.1266 | -22.8151 | 32.1626 | 0.0147 | -7.303 | -14.9 | -15.4 | -4.9719 | 5.9901 | 43.2188 | 15.2206 | 6.5 | -2.93 | 9.828 | -32.8719 | -2.48 | -2.76 | 18.37 | 26.03 | -33.7091 | -16.5364 | -37.6016 | -36.1 | [6 empty] | -12.833 | -102.3521 | -42.8416 |  | -5.1809 | -4.8505 | 22.4242 | -5.2904 | -5.7001 | -8.196 | -18.4912 | -18.1459 | 18.1766 | 0 | -9.01 | 0 | 5.7694 | 1.0515 | -6.0419 | 4.9526 | 3.4287 | 19.235 | -31.6789 |  | 0.5045 | 0.7252 | 4.9049 | 4.8535 | 0 | 3.684 | 3.0142 | -6.6983 | 19.2805 | 19.4064 | 6.6571 | 21.5529 | 23.7906 | -14.97 | -0.9041 | 0.4031 | 0.34 | 0.02 | -23.1641 | 0 | 4.625 | 0.301 | 3.0895 | 11.62 | -31.4022 | -20.526 | -2.54 | 19.989 |  | 30.4272 |  | -19.3906 | 3.3993 | 0.0458 |  | -10.6091 | -11.5336 | 3.6049 | -33.7809 | 4.24 | 4.7721 | 166.0035 | -6.167 | -9.6274 | -16.2769 | 7.2777 | 6.8493 | 7.1203 | 6 | 13.2585 | 15.1528 | 1.68 | 0 | 41.7077 | 10.6651 | 27.9707 | 25.8812 | 25.8779 | -9.9841 | -10.4512 | 0 | 0 |  | 52.8302 | -18.0824 | -17.4726 | -10.8402 | -10.6441 | 11.2 | 11.07 | -25.5 | -25.7 | -0.1053 | -5.92 | 53.7758 | 20.6881 | 20.525 | -17.8 | -32.9 | 4.4 | 3.8 | -17.6846 | -17.6186 | -63.7503 | -4.9614 | -261.5744 | -8.1193 | -36.5636 | 104.7849 | 65.2602 | 116.8574 | 89.3928 | 36.7366 | 28.2321 | 27.0597 | -7.7611 | 199.1789 | -197.4309 | 16.2206 | -2.181 | -1.0779 |  | -7.52 | -1.276 | -1.279 | 3.52 | 2.08 | -5.8101 | -8.1743 | 11.339 | -13.6217 | 4.8 | 3.299 | 3.578 | 0 | 0 | 4.9251 | 3.8664 | 4.1527 |  | 17.3 | -3.3127 | 0.46 |  | -4.7149 | -13.862 | -18.856 | -3.2581 | 9.5922 | -13.0561 | 2.9266 | -16.6 | -0.6 |  | -66.4359
04/06/2025 | 18:30 | 0 | 5.2279 | -10.1769 |  | 5.3044 |  | 16.6634 |  | 15.9935 | 6.3928 | 6.1942 | -19.98 | -30.8 | 8.8 | 4.14 | -22 | 2.7597 | 10.8717 | 4.3187 | 4.1164 | 7.5594 | 7.1355 | -5.8906 | 0.7107 |  | -0.9212 | 0.112 | 0.122 | 11.42 | -2.22 | -2.2 | 1.334 | 0.185 | -9.87 | -9.77 | -10 | -10.58 | -10.64 | 6.1038 | 3.3451 | 13.2428 | 16.454 | -12.3947 | -2.5452 | -2.5386 | -0.8631 | -1.0009 | -20.6297 | -18.2184 | 1.196 | 5.3867 | 28.7841 | 15.8134 | -3.9 | -3.9 | -26.906 | -26.7766 | -2.6446 |  | 0.7815 | 4.4042 | 4.0629 | 2.6862 | -83.6207 | 72.5425 | 72.8477 | 34.1853 | -66.5651 |  |  |  | 22.6436 | 12.64 | 7.27 | -16.29 | 3.88 | -8.1672 | -8.4351 | 30.9488 | 29.7447 | -1.0619 | -26.929 | -27.1785 | 0.766 | 17.566 |  |  | 64 | -33.2 | -2.96 | 25.646 | 25.6248 | 24.8248 | 75.7898 | 76.033 | -16.692 | -72.092 | -12.2254 | 2.817 | 28.72 | 23.59 | 12.3486 | 12.5031 | -12.86 |  | -19.6642 | -19.0467 | 31.3553 | 0.015 | -6.6905 | -10.4 | -11.1 | -4.9976 | 5.4291 | 41.7994 | 15.0351 | 6.24 | -2.61 | 6.2235 | -31.8743 | -3.16 | -3.18 | 19.38 | 22.13 | -31.9818 | -15.9 | -38.0507 | -36.4545 | [6 empty] | -12.178 | -120.5428 | -36.8245 |  | -4.6043 | -4.1594 | 21.2487 | -1.305 | -1.9748 | -24.068 | -18.4068 | -17.9396 | 16.866 | 14.17 | -6.54 | 0 | 6.7548 | 9.6322 | -5.9077 | 4.9903 | 2.7134 | 18.4432 | -30.2968 |  | 0.5072 | 0.7417 | 3.9494 | 3.9736 | 0 | -3.8515 | -4.019 | -2.0095 | 19.3396 | 19.7508 | 7.5144 | 21.6167 | 19.5084 | -15.97 | -0.7979 | 0.3774 | 0.41 | 3.12 | -19.5003 | 1.2237 | 4.387 | 0.296 | 2.7326 | 12.39 | -33.3746 | -23.1151 | -2.44 | 20.942 |  | 29.7843 |  | -20.7899 | 3.621 | 0.0458 |  | -10.3412 | -6.3179 | 3.1792 | -28.991 | 3.5969 | 2.554 | 170.1767 | -4.3478 | -8.0597 | -17.4736 | 6.6928 | 7.2521 | 7.508 | 6.3273 | 11.043 | 13.319 | -1.26 | 4.0232 | 44.1921 | 5.9087 | 27.0504 | 22.6353 | 22.735 | -9.5271 | -10.4294 | 0 | 0 |  |  | -18.9778 | -17.9615 | -10.6971 | -11.0012 | 14.48 | 14.5 | -27.3 | -27.3 | 0.4935 | -7.12 | 55.5321 | 20.3775 | 20.9176 | -18.2 | -32.9 | 6.4 | 5.5 |  |  | -70.1538 | -13.8305 | -260.7005 | -7.7704 | -38.1509 | 98.526 | 67.8524 | 124.1271 | 88.8939 | 32.1526 | 24.8696 | 23.5213 | -12.1879 | 195.4253 | -197.2527 | 12.7257 | 0.5552 | -0.6775 |  | -7.68 | -1.176 | -1.194 | 3.6 | 1.04 | -5.548 | -7.3228 | 10.4021 | -13.7407 | 4.7 | 3.525 | 2.502 |  |  | 4.1534 | 4.3644 | 3.5747 |  | 17.1 | -3.2274 | 0.39 |  | 0 | -14.6509 | -19.8601 | 0 | 10.3157 | -14.6885 | 3.5348 | -17 | -0.5 |  | -68.2517
04/06/2025 | 19:00 | 0 | 5.4608 | -10.3734 |  | 6.0342 |  | 9.9679 |  | 16.9404 | 6.7718 | 6.4506 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 2.813 | 7.2988 | 4.8022 | 4.6377 | 8.5177 | 7.5577 | -5.9311 | 0.7403 |  | -0.9048 | 0.237 | 0.268 | 11.1 | -2.22 | -2.2 | 1.264 | 0.187 | -9.45 | -9.54 | -10 | -10.09 | -10.04 | 5.9081 | 3.4245 | 15.7983 | 19.2258 | -18.5674 | -2.4113 | -3.6932 | -0.0464 | -0.7115 | -22.1033 | -19.692 | 1.5905 | 6.3888 | 36.6974 | 16.1346 | -3.8 | -3.9 | -25.9292 | -25.9072 | -2.4942 |  | -2.1978 | 4.7793 | 4.4453 | 2.8701 | -76.8151 | 69.6432 | 69.6127 | 39.4594 | -67.6651 |  |  |  | 20.1288 | 11.96 | 6.32 | -17.48 | 2.26 | -6.6937 | -6.5597 | 29.6387 | 28.1386 | -0.5812 | -27.5565 | -27.6305 | -1.8565 | 17.4839 |  |  | 64.2 | -32.9 | -2.6 | 25.642 | 25.78 | 24.8202 | 78.078 | 78.1116 | -19.0321 | -70.0066 | -14.3228 | 2.8542 | 28.39 | 22.51 | 11.2549 | 11.4288 | -12.07 |  | -19.7687 | -19.0461 | 34.05 | 0.0151 | -6.1735 | -7.7 | -9.4 | -5.2625 | 5.0551 | 41.1685 | 14.4785 | 5.62 | -2.28 | 5.5485 | -35.5495 | -3.43 | -3.46 | 20.82 | 21.74 | -35.5818 | -17.1 | -36.9512 | -36.2818 | 14.517 | -2.0905 | -11.6579 | -11.8987 | -29.1406 | -36.9559 | -11.009 | -122.0182 | -40.9705 |  | -4.7776 | -4.2643 | 19.6672 | 0.3219 | -0.6786 | -23.556 | -18.0376 | -17.7145 | 15.592 | 14.24 | -6.59 | 0 | 6.6196 | 13.2747 | -5.1445 | 5.7976 | 1.5612 | 17.6856 | -29.224 |  | 0.6277 | 0.8416 | 4.2947 | 4.1374 | 2.9794 | -5.3586 | -5.0237 | -0.6698 | 17.951 | 17.8779 | 7.3717 | 21.6984 | 18.2095 | -17.01 | -1.9112 | 0.404 | 1.11 | 2.48 | -17.6812 | 0 | 4.325 | 0.852 | 2.6468 | 11.84 | -33.1874 | -23.1402 | -2.97 | 19.2582 |  | 30.7734 |  | -20.4586 | 3.6907 |  |  | -10.2183 | -3.325 | 1.6701 | -29.0751 | 3.1322 | 2.7604 | 175.8017 | -4.8303 | -9.6118 | -16.8717 | 5.8509 | 7.2375 | 7.5317 | 5 | 10.0908 | 12.4442 | -2.51 | 5.344 | 45.7139 | 0 | 26.6767 | 21.1446 | 21.2841 | -9.0298 | -9.1305 | 0 | 0 | 41.5688 | 41.8384 | -20.6203 | -19.5985 | -11.3373 | -11.4841 | 13.4 | 13.12 | -29.4 | -29.5 | 0.7919 | -8.08 | 54.6363 | 15.1811 | 14.9226 | -19.1 | -33.3 | 7.1 | 6.3 |  | -17.8877 | -69.9678 | -17.0795 | -262.1075 | -7.0708 | -39.2261 | 97.8995 | 71.2104 | 130.0513 | 85.1922 | 31.078 | 27.5096 | 26.0352 | -17.8324 | 192.8256 | -196.3445 | 6.4924 | 4.6853 | -1.0779 |  | -8.4 | -1.353 | -1.358 | 4.64 | 0.24 | -5.5587 | -6.5599 | 9.9046 | -13.0938 | 4.2 | 1.792 | 0.413 |  |  | 3.6452 | 3.0209 | 3.3604 |  | 17.2 | -3.2416 | 0.18 |  | 0 | -15.2883 | -20.9922 | -0.8549 | 10.831 | -14.2399 | 3.0405 | -17.4 | -0.3 |  | -70.3323
04/06/2025 | 19:30 | 0 | 5.4763 | -10.4964 |  | 5.8143 |  | 9.0471 |  | 16.6256 | 6.5928 | 6.3047 | -15.54 |  | 6.6 | 3.312 | -22 | 2.2739 | 4.2774 | 4.4865 | 4.3661 | 8.0733 | 7.2988 | -6.0119 | 0.7217 |  | -1.0282 | -0.032 | -0.012 | 11.266 | -4.44 | -2.2 | 1.156 | 0.191 | -11.43 | -11.45 |  | -10.11 | -10.07 | 6.312 | 3.3477 | 17.2 | 20.5218 | -20.268 | -4.0188 | -3.9358 | -0.6951 | -1.0399 | -21.9693 | -19.558 | 1.5905 | 7.6508 | 43.3729 | 16.6623 | -3.9 | -3.9 | -26.6904 | -26.783 | -2.6467 |  | 0.1215 | 5.2836 | 3.9872 | 2.7678 | -83.6207 | 70.2841 | 70.3146 | 39.2964 | -73.5546 |  |  |  | 20.1387 | 11.74 | 6.06 | -17.77 | 2.13 | -8.703 | -8.5691 | 31.5676 | 29.649 | -2.2708 | -25.1238 | -25.2126 | 0.0212 | 18.4563 |  |  | 66.7 | -35.6 | -2.61 | 26.0346 | 26.0362 | 25.6704 | 80.5429 | 81.2425 | -20.4633 | -71.5831 | -16.8553 | 2.5942 | 29.01 | 20.68 | 10.9424 | 11.2335 | -11.64 |  | -20.2457 | -20.0415 | 34.338 | 0.0151 | -5.9911 | -8.3 | -7.4 | -5.7129 | 4.494 | 39.9068 | 13.5507 | 5.08 | -2.06 | 5.7375 | -34.8295 | -3.26 | -3.3 | 21.52 | 21.27 | -34.7455 | -17.5273 | -38.7712 | -37.6636 | 12.463 | -3.9197 | -13.3456 | -13.1892 | -26.2577 | -33.6281 | -10.541 | -123.3141 | -43.0169 |  | -4.3266 | -3.8423 | 18.2623 | -1.3887 | -2.6532 | -6.66 | -20.11 | -19.6844 | 13.1711 | 0 | -8.81 | 0 | 6.3446 | 10.4166 | -5.5434 | 5.4341 | 2.1212 | 14.7748 | -27.0347 |  | 0.4483 | 0.6561 | 5.0219 | 5.6065 | 4.375 | -4.019 | -4.1864 | -8.7077 | 19.0217 | 19.6596 | -1.249 | 13.9949 | 18.1997 | -18.39 | -1.9075 | 0.404 | 1.44 | 3.36 |  | 1.0124 | 4.29 | 0.061 | 2.588 | 13.23 | -26.8198 | -17.4476 | -3.17 | 20.8346 |  | 29.8693 |  | -19.872 | 3.7132 |  |  | -9.9098 | -3.1298 | 2.3293 | -29.7473 | 3.1881 | 3.0842 | 162.1121 | -5.3515 | -9.2555 | -16.9614 | 6.0435 | 7.0251 | 7.4051 | 5.5703 | 8.3336 | 10.5352 | -3.77 | 6.4861 | 47.9448 | 0 | 22.9534 | 19.1576 | 19.3379 | -9.2738 | -9.1517 | 0 | -10.8965 |  |  | -20.6093 | -20.3786 | -10.8481 | -10.5818 | 9.58 | 9.56 | -27.2 | -26.9 | 0.0009 | -8.72 | 55.1662 | 15.9799 | 15.7101 | -19.1 | -32.4 | 7.7 | 7.2 |  |  | -71.2739 | -15.0761 | -264.9828 | -9.5056 | -36.3894 | 91.5032 | 76.4394 | 133.7103 | 81.7986 | 25.462 | 22.2644 | 20.0443 | -23.6664 | 188.3263 | -193.6289 | 2.2394 | 7.0985 | -0.9607 |  | -8.32 | -1.505 | -1.512 | 4.8 | 0.64 | -6.0477 | -7.0298 | 8.9097 | -13.4478 | 5.3 | 4.284 | 2.737 |  |  | 4.1368 | 4.0241 | 5.8613 |  | 16.4 | -1.9926 | 0.23 |  | 0 | -15.468 | -21.6437 | 0 | 11.5288 | -14.8596 | 3.4674 | -16.1 | -1.3 |  | -69.3581
04/06/2025 | 20:00 | 0 | 5.3965 | -10.6262 | 4.028 | 5.3178 |  | 8.897 |  | 15.9765 | 6.3358 | 5.9983 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 2.484 |  | 1.7725 | 4.1825 | 4.2086 | 4.036 | 7.3986 | 7.0763 | -6.0723 | 0.7906 |  | -1.3764 | -0.266 | -0.246 | 11.069 | -4.44 |  | 0.931 | 0.198 | -14.08 | -14.13 |  | -9.53 | -9.58 | 6.4859 | 3.3316 | 17.7075 | 21.7751 | -21.105 | -4.8225 | -4.2013 | -0.3495 | -0.3789 | -22.7731 | -20.4957 | 1.5905 | 8.1213 | 45.7008 | 12.1444 | -3.4 | -3.4 | -26.6605 | -26.2516 | -2.688 |  | 5.3723 | 4.9505 | 3.5329 | 2.4117 | -85.0856 | 71.2607 | 70.8029 | 42.2595 | -75.4841 |  |  |  | 20.4082 | 11.65 | 6.64 | -18.12 | 1.44 | -9.7747 | -9.9086 | 31.8396 | 30.8058 | -1.9033 | -26.7608 | -26.7112 | 5.2044 | 17.6638 |  |  | 64.1 | -33.7 | -2.66 | 25.3537 | 25.4212 | 24.5676 | 80.3462 | 80.4946 | -19.4929 | -71.4588 | -14.8866 | 2.6127 | 26.09 | 20.84 | 10.4736 | 10.7452 | -11.61 |  | -19.8537 | -19.1424 | 33.4787 | 0.0151 | -5.9795 | -6.5 | -5.8 | -5.5225 | 4.307 | 40.3799 | 12.9941 | 4.68 | -2.15 | 5.265 | -34.0819 | -2.18 | -2.22 | 18.57 | 21.58 | -34.3455 | -17.1545 | -39.6054 | -38.2364 | 12.6785 | -3.9838 | -14.2706 | -13.5847 | -29.5218 | -36.4793 | -10.602 | -124.7826 | -41.6891 |  | -4.6186 | -4.1918 | 20.5981 | 0.1275 | -0.8356 | -23.044 | -17.4056 | -17.0438 | 15.0523 | 14.13 | -7.64 | 0 | 6.3771 | 13.827 | -5.5792 | 5.3326 | 2.0815 | 17.0136 | -29.5173 |  | 0.4525 | 0.6654 | 4.6939 | 4.5645 | 3.5381 | -2.8468 | -2.8468 | -18.7551 | 19.6929 | 19.6826 | -10.4728 | 0 | 17.2769 | -19.82 | -1.9075 | 0.3509 | 1.43 | 5.02 | -17.7887 | 0 | 4.226 | 0.252 | 2.5659 | 14.77 | -15.4056 | -6.6864 |  | 22.4074 |  | 29.1695 |  | -18.6718 | 3.6308 |  |  | -10.3422 | -5.2638 | 2.0806 | -30.8397 | 3.0487 | 3.0209 | 140.813 | -6.0242 | -9.5269 | -16.1854 | 5.946 | 6.7614 | 7.0412 | 6 | 9.3863 | 11.4576 | -3.35 | 5.3296 | 49.32 | 0 | 22.4128 | 19.3447 | 20.5591 | -9.415 | -10.2472 | 0 | 0 |  |  | -22.8121 | -22.0485 | -10.8171 | -10.6457 | 12.97 | 12.93 | -26.9 | -26.9 | -0.1566 | -8.64 | 57.5404 | 13.4632 | 13.8843 | -19.5 | -31.9 | 9.5 | 8.9 |  |  | -67.3424 | -16.3301 | -263.6068 | -10.1573 | -36.0069 | 92.4068 | 76.5676 | 136.7621 | 86.0124 | 28.1332 | 22.3748 | 25.6027 | -27.4878 | 186.9905 | -196.4291 | 0.193 | 9.6202 | -0.9363 |  | -7.76 | -1.587 | -1.597 | 3.76 | 0.72 | -5.528 | -6.7063 | 8.9097 | -13.3867 | 5.3 | 4.011 | 3.415 |  |  | 4.6554 | 3.8194 | 3.9113 |  | 16.2 | -2.7671 | 0.24 |  | 0 | -15.2106 | -20.0011 | 0 | 11.1205 | -13.7444 | 2.6845 | -15.7 | -1.8 |  | -69.3269
04/06/2025 | 20:30 | 0 | 5.165 | -10.1587 | 3.763 | 5.2937 |  | 16.8254 |  | 15.6242 | 5.9828 | 5.7025 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -22 | 2.2582 | 9.4849 | 3.8515 | 3.7543 | 6.8467 | 7.0733 | -6.0128 | 0.7674 |  | -1.3568 | -0.352 | -0.33 | 11.2 | -2.22 | -2.2 | 0.887 | 0.199 | -14.67 | -14.86 |  | -9.54 | -9.54 | 6.6395 | 3.3253 | 17.978 | 22.0275 | -20.6541 | -6.6979 | -5.9793 | -0.8881 | -0.5958 | -22.1033 | -19.692 | 1.5905 | 8.5372 | 42.2852 | 10.9254 | -2.9 | -2.9 | -25.9177 | -25.9764 | -2.6911 |  | 3.674 | 5.167 | 3.587 | 2.5349 | -87.5881 | 68.7582 | 69.0023 | 47.2343 | -79.797 |  |  |  | 20.3882 | 11.38 | 5.96 | -18.78 | 1.63 | -9.7747 | -9.6407 | 32.9424 | 30.9925 | -1.2342 | -25.1714 | -25.1606 | 2.4157 | 18.489 |  |  | 66.7 | -34.9 | -2.59 | 26.8253 | 25.7209 | 25.7886 | 84.7439 | 85.4397 | -23.3586 | -73.2512 | -19.1741 | 2.7507 | 25.03 | 18.66 | 10.3174 | 10.6476 | -11.75 |  | -20.8261 | -20.2543 | 37.8023 | 0.0152 | -6.0913 | -5.3 | -5.6 | -5.1843 | 3.559 | 39.7491 | 12.0663 | 3.92 | -1.82 | 5.589 | -37.7396 | -2.51 | -2.6 | 17.47 | 21 | -37.4182 | -18.7091 | -40.6162 | -39.3727 | 9.6085 | -7.5698 | -17.3664 | -17.2103 | -30.7912 | -37.0827 | -10.97 | -130.3163 | -40.0512 |  | -4.8433 | -4.4219 | 23.1357 | -1.1174 | -2.4957 | -24.58 | -18.2237 | -17.8658 | 16.0661 |  | -8.42 | 0 | 6.365 | 11.9902 | -6.2989 | 4.6733 | 2.5346 | 17.9362 | -30.8374 |  | 0.4319 | 0.6478 | 4.6089 | 4.4555 | 3.3023 | -3.3491 | -3.3491 | -16.0758 | 20.8258 | 20.7344 | -10.0521 |  | 18.0191 | -19.55 | -1.8288 | 0.404 | 1 | 4.69 | -17.5884 | 0 | 4.262 | 0.214 | 2.503 | 15.03 | -15.9593 | -7.1734 |  | 22.7138 |  | 29.301 |  | -18.2708 | 3.4806 |  |  | -11.1267 | -3.1743 | 3.5012 | -32.6044 | 3.9784 | 2.8143 | 137.2574 | -6.6608 | -9.5421 | -16.0336 | 6.014 | 6.0875 | 6.3451 | 5 | 10.6006 | 12.6547 | -2.93 | 6.319 | 49.3065 |  | 21.7563 | 18.9126 | 19.3208 | -9.3137 | -10.277 | 0 | 0 |  |  | -17.5056 | -16.0719 | -9.7656 | -9.2405 | 10.23 | 10.36 | -27.2 | -27 | 0.0357 | -8.72 | 40.1092 | 26.2475 | 26.1707 | -19.9 | -33.7 | 4.7 | 4.2 | -17.8833 | -17.6611 | -67.603 | -16.0414 | -259.143 | -6.3614 | -33.8668 | 89.5947 | 75.6395 | 120.678 | 80.1546 | 22.9934 | 25.6265 | 24.8277 | -14.4547 | 183.274 | -189.242 | 3.6774 | 5.3609 | -1.593 |  | -6.96 | -1.755 | -1.759 | 3.36 | 0.88 | -5.4864 | -6.6484 | 8.9372 | -13.4478 | 5.3 | 4.802 | 3.253 |  |  | 3.3426 | 4.4753 | 4.3239 |  | 18.6 | -1.9114 | 0.11 |  | 0 | -15.8351 | -19.0871 | 0 | 11.0673 | -13.9058 | 2.5845 | -18 | 0.4 |  | -68.6326
04/06/2025 | 21:00 | 0 | 5.1521 | -10.0333 | 3.5901 | 5.7579 |  | 15.9618 |  | 14.7477 | 5.5768 | 5.2656 | -19.98 | -28.6 | 6.6 |  |  | 2.544 | 8.1152 | 3.6907 | 3.6265 | 6.6919 | 6.9704 | -5.8617 | 1.2603 |  | -1.3607 | -0.386 | -0.375 | 10.67 | -2.22 | -4.4 | 0.878 | 0.188 | -15 | -15.04 |  | -9.35 | -9.41 | 6.4613 | 3.4381 | 19.0403 | 20.3114 | -15.4385 | -6.0282 | -5.9308 | -1.2617 | -1.1151 | -20.4957 | -17.5486 | 1.5905 | 7.6147 | 36.1777 | 9.9015 | -1.7 | -1.6 | -25.4549 | -25.403 | -2.8738 |  | 4.1914 | 5.0168 | 2.9102 | 2.0302 | -90.5179 | 72.6951 | 73.2139 | 40.007 | -79.8921 |  |  |  | 21.456 | 8.41 | 6.51 | -9.63 | 2.4 | -11.3822 | -10.7124 | 35.2027 | 34.4754 | -1.803 | -31.0322 | -31.1343 | 4.342 | 14.4378 |  |  | 57.1 | -26.8 | -2.27 | 30.3436 | 29.5061 | 28.6655 | 89.8073 | 90.1133 | -21.15 | -79.9966 | -17.198 | 2.402 | 25.87 | 18.39 | 9.6924 | 10.0616 | -11.51 |  | -16.5818 | -16.3216 | 33.8927 | 0.015 | -5.8848 | -3.3 | -3.9 | -5.4333 | 2.811 | 38.6451 | 10.9531 | 3.25 | -1.59 | 5.616 | -34.0419 | -2.68 | -2.67 | 19.23 | 21.02 | -33.4909 | -16.5545 | -40.2448 | -39.3818 | 9.8238 | -6.3545 | -16.2512 | -16.4013 | -31.0157 | -37.1371 | -11.066 | -124.6996 | -34.5542 |  | -4.6563 | -4.2307 | 24.3772 | -2.737 | -3.6817 | -24.068 | -18.576 | -18.0684 | 16.5103 |  | -8.2 | 0 | 6.2037 | 9.355 | -6.2852 | 4.692 | 2.5465 | 17.3909 | -32.2618 |  | 0.4142 | 0.6362 | 5.3723 | 5.0554 | 3.8983 | -2.5118 | -1.842 | -18.0853 | 20.8681 | 21.0471 | -10.1516 |  | 18.0191 | -19.66 | -2.1199 | 0.3509 | 1.21 | 4.28 | -17.5692 | 0 | 4.21 | 0.302 | 2.5847 | 15.25 | -15.8912 | -7.4432 | -2.84 | 23.3961 |  | 28.6209 |  | -18.4251 | 3.4048 |  |  | -12.1039 | -3.6515 | 3.9269 | -33.6968 | 4.9118 | 3.2783 | 135.8067 | -7.0045 | -8.7897 | -15.7956 | 5.0185 | 5.6407 | 5.823 | 4.4052 | 14.7302 | 15.696 | -0.42 | 3.3626 | 44.5461 | 7.6081 | 23.9664 | 20.8443 | 21.4853 | -8.6898 | -9.5218 | 0 | 0 | 41.5688 | 41.8384 | -15.9345 | -15.3193 | -8.725 | -8.6271 | 19.89 | 19.93 | -28 | -27.4 | 0.2646 | -9.52 | 41.8073 | 28.5457 | 28.4328 | -20.3 | -35.8 | 3.9 | 2.9 | -17.5367 | -17.6484 | -63.5559 | -13.6308 | -258.3817 | -5.0284 | -31.5249 | 93.3313 | 72.6061 | 116.9107 | 83.9565 | 31.7981 | 34.0338 | 31.5561 | -5.8924 | 188.3911 | -190.6406 | 9.0902 | 2.6718 | -1.991 |  | -6.96 | -1.745 | -1.753 | 3.04 | 1.2 | -5.1257 | -7.4388 | 10.0511 | -13.9452 | 4.7 | 5.001 | 3.735 | 0 | 0 | 5.6571 | 4.1496 | 3.9748 |  | 20.5 | -2.1842 | -0.03 |  | -4.7313 | -14.9991 | -19.1098 | -2.9467 | 10.6761 | -12.862 | 3.0199 | -19.8 | 2.4 |  | -69.8462
04/06/2025 | 21:30 | 0 | 5.0217 | -10.029 | 3.4362 | 5.7039 |  | 15.4211 |  | 14.686 | 5.7288 | 5.4032 | -17.76 | -28.6 | 4.4 |  | -19.8 | 2.786 | 7.4496 | 3.3171 | 3.2446 | 5.893 | 7.1748 | -5.9224 | 1.3719 |  | -1.3703 | -0.354 | -0.342 | 10.678 | -2.22 | -4.4 | 1.01 | 0.178 | -14.51 | -14.52 |  | -9.86 | -9.86 | 6.2622 | 3.5446 | 20.2046 | 21.515 | -15.9706 | -5.4923 | -5.5278 | -0.7191 | -0.5787 | -20.4957 | -17.9505 | 1.9851 | 9.4591 | 31.9992 | 10.1122 | -1.6 | -1.6 | -26.5719 | -26.522 | -2.8332 |  | 4.1486 | 4.9517 | 2.5408 | 1.7727 | -99.6429 | 74.9229 | 75.2891 | 40.3837 | -86.1009 |  |  |  | 22.3841 | 8.72 | 5.13 | -9.24 | 7.14 | -10.7124 | -10.3105 | 34.366 | 33.322 | -1.2092 | -31.8749 | -32.1284 | 4.2313 | 12.0439 |  |  | 51 | -22.5 | -2.46 | 29.9948 | 29.6473 | 29.0727 | 93.354 | 93.4122 | -19.8215 | -84.8618 | -16.3392 | 2.5089 | 26.76 | 17.39 | 9.3799 | 9.671 | -11.1 |  | -14.339 | -14.0048 | 28.5496 | 0.015 | -5.6647 | 0 | 0 | -5.4749 | 1.6889 | 38.3296 | 9.6542 | 2.28 | -1.69 | 6.8985 | -29.1517 | -2.76 | -2.86 | 17.09 | 19.6 | -28.7273 | -14.4727 | -39.2464 | -37.7909 | 9.5745 | -7.2226 | -16.4584 | -16.0684 | -29.2746 | -35.1555 | -11.359 | -127.8547 | -31.3274 |  | -7.1326 | -6.793 | 22.7533 | -4.209 | -4.5296 | -22.02 | -18.4188 | -18.1582 | 14.93 |  | -9.62 | 0.1 | 6.0392 | 7.5442 | -6.2693 | 4.7001 | 2.4779 | 16.4705 | -31.2945 |  | 0.4029 | 0.6172 | 4.0609 | 4.5499 | 3.6362 | -2.5118 | -2.5118 | -15.0711 | 19.3232 | 19.2848 | -6.375 |  | 18.6734 | -17.93 | -1.0103 | 0.3417 | 0.44 | 4.66 | -19.607 | 0 | 4.278 | 0.328 | 2.7378 | 14.43 | -21.4088 | -11.76 | -2.5 | 22.2543 |  | 29.0455 |  | -17.786 | 3.2647 |  |  | -12.3509 | -3.2219 | 4.5708 | -35.3775 | 5.5873 | 4.8079 | 138.9989 | -7.6845 | -9.7353 | -15.2989 | 4.9493 | 5.443 | 5.5699 | 4 | 13.5238 | 15.2861 | -0.84 | 3.1165 | 46.3663 | 8.2074 | 23.4936 | 22.1648 | 21.769 | -9.56 | -10.1668 | 0 | 0 | 47.3605 | 47.3894 | -16.4179 | -15.7697 | -9.2363 | -9.1431 | 21.09 | 21.05 | -26.9 | -27.2 | 2.4967 | -9.84 | 39.3199 | 29.2431 | 28.9723 | -20.4 | -36.2 | 3.9 | 3.3 |  |  | -61.7232 | -14.1743 | -258.6263 | -4.2353 | -26.3099 | 91.0621 | 75.3734 | 115.6521 | 82.0919 | 26.4785 | 35.8413 | 32.8163 | -10.6767 | 186.6442 | -189.9407 | 7.4323 | 3.7348 | -2.179 |  | -6.72 | -1.814 | -1.822 | 2.72 | 0.96 | -4.4437 | -7.1763 | 9.8161 | -13.5637 | 4.9 | 4.545 | 4.915 | 1.1304 | 1.208 | 3.4052 | 3.7892 | 3.9649 |  | 20 | -1.9687 | -0.09 |  | -4.422 | -14.9592 | -19.0583 | -1.9835 | 10.5546 | -13.926 | 2.7523 | -19.8 | 2.2 |  | -71.1482
04/06/2025 | 22:00 | 0 | 4.6323 | -9.6568 | 3.5055 | 5.7836 |  | 15.0117 |  | 11.8746 | 4.5739 | 6.0301 | -17.76 | -26.4 | 0 | 2.484 | -17.6 | 2.6092 | 7.3117 | 3.2739 | 3.1279 | 5.5931 | 7.0338 | -5.9367 | 2.0987 |  | -1.3642 | -0.315 | -0.303 | 10.403 | -4.44 | -8.8 | 1.162 | 0.166 | -14.21 | -14.19 |  | -9.8 | -10.01 | 6.0097 | 3.6341 | 19.1898 | 20.5559 | -17.6325 | -7.9036 | -7.1203 | 13.0932 | 12.3166 | -20.6297 | -20.6297 | 3.5633 | 19.8093 | 31.0783 | 12.7168 | -3.9 | -3.8 | -24.6273 | -25.4832 | -2.6802 |  | 1.4297 | 5.2062 | 2.3816 | 1.7713 | -91.8912 | 71.9626 | 72.6035 | 38.6377 | -86.9693 |  |  |  | 21.4261 | 8.41 | 4.56 | -9.84 | 7.37 | -10.0426 | -10.5784 | 35.2424 | 34.3205 | -0.8498 | -28.1976 | -27.9129 | 0.702 | 13.0369 |  |  | 53.1 | -23.6 | -2.28 | 31.2175 | 31.3469 | 30.562 | 94.9639 | 95.3645 | -22.8349 | -83.6718 | -18.2454 | 2.2454 | 24.19 | 16.36 | 8.7549 | 8.9874 | -10.79 |  | -15.1262 | -14.3885 | 31.674 | 0.015 | -5.4899 | 0 | 2.3 | -5.6042 | 0.9409 | 36.9102 | 8.541 | 1.28 | -1.28 | 8.0325 | -30.9868 | -3.22 | -3.19 | 17.11 | 19.58 | -30.2182 | -14.9545 | -38.656 | -37.7545 | 9.5766 | -8.3043 | -18.0698 | -17.8028 | -29.5378 | -35.9066 | -12.028 | -123.3618 | -36.7533 |  | -6.5474 | -6.1894 | 22.9267 | -3.9267 | -4.5291 | -22.02 | -18.4047 | -18.0978 | 15.4202 |  | -9.02 | 0 | 5.9727 | 8.62 | -6.4982 | 4.4215 | 2.8181 | 17.3782 | -31.1599 |  | 0.3759 | 0.6041 | 3.8604 | 5.0133 | 3.798 | -2.1769 | -2.1769 | -17.5829 | 19.0473 | 19.3309 | -6.8352 |  | 21.608 | -17.07 | -1.3033 | 0.3243 | 0.6 | 2.08 | -21.6486 | 1.6568 | 4.14 | 0.301 | 2.7068 | 13.88 | -21.6603 | -11.5072 | -2.65 | 21.7044 |  | 28.5744 |  | -18.0193 | 3.0743 |  |  | -12.7669 | -4.7633 | 4.3221 | -36.3859 | 6.319 | 5.0984 | 145.3642 | -8.3046 | -8.9769 | -15.395 | 4.8761 | 4.9742 | 5.119 | 4.2536 | 13.0827 | 15.7564 | -1.26 | 3.9242 | 46.65 | 7.0812 | 23.1463 | 21.5511 | 22.0946 | -8.4545 | -9.6092 | 0 | 0 |  |  | -17.6539 | -16.9233 | -4.8122 | -4.8258 | 13.49 | 13.5 | -27.7 | -27.6 | -1.16 | -10.56 | 44.3943 | 28.5398 | 28.4256 | -20.8 | -35.4 | 4.7 | 3.9 |  | -17.6437 | -58.8398 | -15.0207 | -258.3703 | -6.2194 | -25.6844 | 94.2004 | 72.3114 | 121.1949 | 82.9155 | 27.0139 | 29.0869 | 25.7846 | -10.9145 | 188.6909 | -191.9557 | 7.2104 | 3.3793 | -1.8274 |  | -6.32 | -1.83 | -1.835 | 1.84 | 1.84 | -4.0556 | -7.9973 | 10.1976 | -12.6848 | 4.1 | 3.465 | 3.26 | 2.282 | 2.6326 | 4.5136 | 3.814 | 4.273 |  | 19.6 | -1.9931 | -0.09 |  | -3.0104 | -15.3383 | -19.3541 | 0 | 11.3992 | -14.7178 | 2.7243 | -19.3 | 1.4 |  | -69.3699
04/06/2025 | 22:30 | 0 | 4.3363 | -9.4101 | 3.2115 | 5.5807 |  | 13.6591 |  | 11.0563 | 4.1609 | 5.625 | -15.54 | -24.2 | 0 | 2.484 |  | 2.639 | 11.1454 | 1.9794 | 1.8207 | 3.6425 | 5.2955 | -5.8931 | 2.2461 |  | -1.295 | -0.516 | -0.509 | 11.116 | -4.44 | -11 | 1.381 | 0.172 | -15.8 | -15.85 |  | -9.99 | -10.02 | 5.6429 | 3.8359 | 23.5696 | 24.7103 | -18.0818 | -7.0998 | -7.8672 | -0.2646 | 0.0648 | -19.9599 | -18.0845 | 2.3796 | 11.7914 | 30.9613 | 16.0728 | -5.2 | -5.2 | -26.5765 | -26.8563 | -2.8819 |  | -1.5249 | 3.8617 | 1.4747 | 1.1213 | -116.2144 | 72.6951 | 72.634 | 49.2505 | -106.8392 |  |  |  | 20.4182 | 8.33 | 4.33 | -10.76 | 6.87 | -14.7311 | -14.5971 | 28.4982 | 27.2407 | 1.0715 | -24.466 | -24.4379 | -1.2308 | 14.8729 |  |  | 52 | -26.2 | -2.04 | 31.5523 | 31.7388 | 30.533 | 103.9 | 103.9687 | -24.4831 | -88.6265 | -22.5984 | 2.1133 | 24.08 | 14.42 | 7.9736 | 8.2062 | -10.46 |  | -16.2636 | -16.5026 | 30.2731 | 0.015 | -5.2994 | 4.7 | 4.7 | -5.8569 | -0.187 | 36.1216 | 6.6855 | 0.25 | -1.2 | 12.123 | -30.8093 | -6.61 | -6.77 | 21.52 | 17.13 | -32.0909 | -15.9182 | -40.6268 | -39.4818 |  | -12.6776 | -21.6142 | -21.1451 | -24.7082 | -33.1429 | -13.952 | -137.4584 | -29.2757 |  | -6.3493 | -6.303 | 20.3653 | -7.236 | -7.4164 | -8.196 | -19.0047 | -18.8774 | 14.4541 | 13.63 | -8.94 | -1.1 | 5.6449 | 1.6422 | -5.9901 | 4.9447 | 2.6197 | 17.0251 | -29.4665 |  | 0.3319 | 0.5668 | 0 | 0 | 0 | 3.0142 | 3.1817 | -16.5782 | 21.5742 | 21.2542 | -3.9964 | 9.3913 | 22.1207 | -18.67 | -0.6056 | 0.3152 | 0.17 | 3.03 | -23.4827 | 1.24 | 4.444 | 0.258 | 2.8096 | 15.9 | -23.5764 | -13.879 |  | 22.694 |  | 26.9794 |  | -14.6251 | 2.8199 |  |  | -12.2161 | -1.1858 | 4.8211 | -37.2262 | 6.0633 | 5.0073 | 134.7419 | -9.9593 | -10.3543 | -12.9478 | 5.0679 | 4.4762 | 4.5178 | 4 | 14.6742 | 15.1376 | -2.1 | 3.6407 | 47.6201 | 8.6195 | 22.7939 | 22.4303 | 22.3931 | -9.7601 | -10.4867 | 0 | 0 |  |  | -17.632 | -17.0387 | -2.5192 | -2.2958 | 14.82 | 14.66 | -29.3 | -29.2 | -0.7205 | -10.48 | 42.827 | 28.65 | 28.5348 | -21.2 | -36.3 | 3.9 | 3.2 | -17.7372 |  | -57.1817 | -12.9262 | -261.3957 | -6.2184 | -19.2537 | 94.408 | 71.2271 | 121.4696 | 84.1525 | 30.8124 | 29.4714 | 28.0542 | -11.7432 | 189.1126 | -193.4569 | 8.5804 | 3.503 | -1.9446 |  | -5.84 | -1.706 | -1.718 | 1.04 | 2.4 | -4.1705 | -8.6412 | 10.6676 | -12.3033 | 3.9 | 3.595 | 2.505 | 2.9339 | 3.3925 | 4.0115 | 4.0467 | 4.1659 |  | 20.5 | -1.7619 | -0.25 |  | -3.6255 | -15.8014 | -19.3088 | -2.4949 | 10.2491 | -13.6542 | 2.0557 | -20.6 | 2.6 |  | -71.02
04/06/2025 | 23:00 | 0 | 3.9499 | -8.9105 | 2.8684 | 5.3246 |  | 11.9483 |  | 9.6025 | 3.5929 | 5.076 | -17.76 | -22 | 0 | 1.656 | -17.6 | 2.635 | 15.2971 | 1.8671 | 1.6789 | 3.3933 | 5.2241 | -6.0009 | 2.2284 |  | -1.3239 | -0.582 | -0.572 | 11.14 | -4.44 | -13.2 | 1.451 | 0.169 | -16.46 | -16.37 |  | -9.86 | -9.83 | 4.6866 | 3.5781 | 20.2008 | 21.6619 | -17.7799 | -9.2432 | -7.7648 | 13.0109 | 12.2283 | -22.7731 | -20.6297 | 3.9578 | 21.9198 | 25.1731 | 14.9565 | -4.9 | -4.9 | -25.3858 | -25.0158 | -2.7451 |  | 1.8176 | 3.7251 | 1.0957 | 0.7723 | -110.2328 | 68.8803 | 69.3686 | 41.7347 | -112.3302 |  |  |  | 18.3823 | 8.28 | 4.02 | -11.57 | 6.54 | -20.8931 | -20.8931 | 23.8855 | 22.6004 | -4.0233 | -14.1846 | -14.0737 | 1.4431 | 15.7105 |  |  | 51.6 | -28.8 | -1.88 | 35.4341 | 35.2797 | 33.5655 | 101.4948 | 101.8939 | -21.9879 | -87.9485 | -19.9401 | 1.9277 | 25.9 | 13.14 | 7.3486 | 7.6202 | -9.84 |  | -17.4844 | -17.2269 | 25.593 | 0.0149 | -4.9794 | 7 | 7 | -5.5933 | -0.935 | 38.3296 | 5.7578 | -0.45 | -2.15 | 11.5425 | -27.4441 | -8.72 | -8.92 | 24.01 | 16.04 | -28.7091 | -13.9455 | -38.9035 | -38.1818 |  | -10.2057 | -19.2208 | -19.1844 | -26.6801 | -34.5444 | -13.24 | -129.2907 | -33.0179 |  | -5.9743 | -5.6873 | 21.2322 | -7.4826 | -8.0134 | -10.756 | -18.9772 | -19.4003 | 14.1645 | 13.84 | -10.16 | 1.7 | 5.5916 | 1.9145 | -6.19 | 4.8344 | 2.399 | 17.9074 | -28.2407 |  | 0.4213 | 0.6578 | 4.3244 | 4.625 | 3.7948 | 7.5355 | 7.3681 | -25.4534 | 19.5943 | 19.3207 | -10.786 | 0 | 24.4938 | -19.38 | -0.3053 | 0.3152 | -0.04 | 2.16 | -23.9969 | 1.2257 | 4.51 | 0.053 | 2.5931 | 15.95 | -17.2402 | -7.416 | -2.86 | 23.597 |  | 23.8082 |  | -12.7816 | 2.5882 |  |  | -11.9305 | -3.8035 | 7.1649 | -36.1338 | 5.5829 | 4.7753 | 122.7724 | -10.9455 | -9.033 | -11.8113 | 5.1395 | 3.6842 | 3.7179 | 4.4931 | 14.6977 | 15.0464 | 0 | 0 | 48.6758 | 9.8697 | 23.0653 | 21.7125 | 21.6666 | -8.7714 | -10.0407 | 0 | 0 |  |  | -17.7089 | -17.1046 | -3.2892 | -3.5538 | 15.22 | 15.25 | -28.4 | -28.4 | 0.1767 | -11.12 | 43.243 | 29.2098 | 29.0991 | -21.6 | -35.8 | 4.4 | 3.8 |  |  | -55.5587 | -7.8831 | -262.2942 | -7.7471 | -16.68 | 96.3105 | 73.1536 | 123.1736 | 83.9845 | 28.8104 | 28.4658 | 25.7504 | -11.597 | 191.3369 | -194.0116 | 6.7241 | 3.1732 | -1.8738 |  | -5.92 | -1.581 | -1.606 | 1.04 | 2.32 | -4.133 | -8.8457 | 10.5791 | -12.3918 | 3.9 | 4.173 | 3.762 |  |  | 4.5433 | 3.5658 | 3.4795 |  | 20.4 | -1.535 | -0.3 |  | -4.4414 | -15.992 | -18.8487 | -1.3778 | 11.4793 | -13.3632 | 1.6011 | -19.9 | 2.4 |  | -69.1699
04/06/2025 | 23:30 | 0 | 4.1795 | -9.1333 | 2.9881 | 5.1707 |  | 12.3075 |  | 9.3134 | 3.3869 | 4.79 | -17.76 | -24.2 |  | 2.484 | -17.6 | 2.4616 | 16.0953 | 1.6711 | 1.3324 | 2.9093 | 4.9023 | -5.9316 | 2.263 |  | -1.4507 | -0.678 | -0.661 | 11.553 | -4.44 | -13.2 |  |  | -17.05 | -17.14 |  | -9.55 | -9.67 | 4.4765 | 3.5507 | 21.1847 | 23.3907 | -18.2512 | -11.1186 | -10.5103 | 17.7492 | 15.2223 | -21.5674 | -20.4957 | 5.536 | 18.2058 | 24.9919 | 16.7592 | -5.5 | -5.6 | -26.0291 | -25.7749 | -2.6647 |  | -2.5615 | 4.2352 | 0 | 0.9982 | -115.2989 | 67.0186 | 67.5985 | 53.7537 | -120.8847 |  |  |  | 17.3245 | 7.67 | 3.53 | -12.06 | 5.6 | -17.0084 | -16.8744 | 22.7745 | 21.5346 | -3.1437 | -14.5849 | -14.721 | -1.8359 | 14.2698 |  |  | 48.8 | -25.8 | -1.97 | 34.2042 | 33.0625 | 32.9478 | 105.576 | 106.2884 | -26.276 | -88.4696 | -23.8927 | 1.7708 | 27.3 | 12.27 | 6.0986 | 6.4484 | -8.96 |  | -16.7124 | -16.767 | 31.3187 | 0.0152 | -4.4171 | 9.3 | 9.4 | -5.7507 | -1.8701 | 37.3833 | 4.2734 | -1.69 | -2.05 | 11.7585 | -31.7343 | -9.07 | -9.28 | 24.05 | 15.61 | -29.6364 | -15.4727 | -36.9729 | -36.2636 |  | -12.7527 | -21.2081 | -21.1286 | -30.4078 | -36.2651 | -11.966 | -140.2925 | -34.0404 |  | -6.7013 | -6.4058 | 21.0421 | -5.4272 | -5.6557 | -15.876 | -18.2969 | -18.3442 | 13.8186 | 14.05 | -11.49 | 0 | 5.8265 | 6.4831 | -6.0348 | 4.9986 | 2.7699 | 17.1092 | -30.1347 |  | 0.3684 | 0.5879 | 5.2241 | 4.0641 | 4.6366 | 4.6888 | 4.5213 | -21.267 | 17.3492 | 17.1207 | -9.5854 |  | 21.4224 | -20.32 | -1.3088 | 0.2804 | 0.89 | 3.02 | -20.5439 | 1.16 | 4.527 | 0.508 | 2.5804 | 16.56 | -17.6839 | -8.2207 | -2.9 | 22.9512 |  | 23.6111 |  | -12.768 | 2.3574 |  |  | -11.3796 | -3.3495 | 6.1242 | -36.5539 | 6.0538 | 4.7717 | 127.1156 | -11.5057 | -8.728 | -11.899 | 5.6157 | 2.9444 | 2.8873 | 5 | 13.467 | 15.2415 | -3.35 | 4.6686 | 50.2096 | 8.276 | 23.2177 | 20.1446 | 20.8772 | -8.1477 | -9.0158 | 0 | 0 | 51.4924 | 51.7035 | -18.9284 | -17.9286 | 3.7826 | 3.8926 | 17.17 | 17.21 | -28 | -27.7 | 0.4935 | -11.28 | 41.3054 | 29.3726 | 29.2535 |  | -34.6 | 3.9 | 3.1 |  |  | -54.3723 | -16.2411 | -261.6258 | -5.3234 | -18.3185 | 92.5478 | 72.9339 | 121.892 | 81.5237 | 24.231 | 26.2644 | 25.2848 | -19.5243 | 184.2405 | -190.7932 | 2.2765 | 7.715 | -1.803 |  | -7.92 | -1.389 | -1.39 | 3.12 | 0.24 | -3.9099 | -6.0044 | 9.7002 | -11.9219 | 2.8 | 4.392 | 3.665 |  |  | 3.5374 | 4.2101 | 3.1713 |  | 18.9 | -1.5038 | -0.42 |  | 0 | -16.8699 | -18.7776 | 0 | 11.9416 | -13.6771 | 0 | -18 | 1 |  | -70.7866
05/06/2025 | 00:00 | 0 | 3.9844 | -8.9335 | 2.631 | 4.6233 |  | 12.4156 |  | 8.1428 | 2.9249 | 4.3803 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 2.5696 | 16.5491 | 1.5997 | 1.3589 | 2.9588 | 5.5496 | -5.8504 | 2.4601 |  | -1.311 | -0.722 | -0.75 | 11.051 | -6.66 | -8.8 |  |  | -17.9 | -17.97 |  | -9.25 | -9.3 | 4.6343 | 3.647 | 23.7637 | 25.5099 | -18.5879 | -10.9846 | -10.3176 | 13.7139 | 5.1837 | -21.5674 | -18.4864 | 4.3523 | 17.0738 | 21.4843 | 18.1399 | -5.8 | -5.7 | -24.8941 | -24.6026 | -1.7376 |  | -3.2059 | 4.276 |  | 0.0501 | -121.6773 | 65.9505 | 66.2251 | 57.1474 | -126.7771 |  |  |  | 16.3066 | 7.79 | 3.46 | -12.94 | 5.72 | -15.6688 | -16.0707 | 21.1284 | 19.5193 | -2.8836 | -15.7018 | -15.7171 | -3.1168 | 11.5262 |  |  | 39.1 | -18.5 | -1.9 | 29.9928 | 30.6848 | 29.2903 | 105.9634 | 106.933 | -26.5856 | -88.4913 | -24.0048 | 1.6501 | 28.8 | 12.99 | 5.7861 | 6.1554 | -8.42 |  | -13.5296 | -12.9709 | 34.1575 | 0.0152 | -4.2099 |  |  | -5.3003 | -2.6181 | 36.7525 | 3.5312 | -2.32 | -1.81 | 12.582 | -34.3995 | -8.84 | -9.04 | 23.21 | 15.24 | -33.3091 | -17.1273 | -35.0085 | -34.4091 |  | -17.5068 | -24.8837 | -24.9733 | -26.6715 | -32.325 | -11.883 | -145.3555 | -30.3395 |  | -6.707 | -6.4619 | 18.5919 | -8.5298 | -9.0727 | 3.6 | -16.6016 | -16.7598 | 11.7714 | 13.83 | -11.79 | 0 | 5.5807 | -0.1323 | -5.9374 | 5.1421 | 3.0677 | 15.0711 | -28.5599 |  | 0.365 | 0.5857 | 4.99 | 5.2979 | 3.0782 | 3.5166 | 3.1817 | -22.7741 | 15.612 | 15.728 | -8.8155 |  | 23.2779 | -17.93 | -1.9094 | 0.2895 | 1.14 | 0.05 | -23.3783 | 1.3142 | 4.577 | 0.744 | 2.5741 | 18.32 | -18.7208 | -9.6035 | -2.49 | 20.3858 |  | 21.8053 |  | -10.9159 | 2.2027 |  |  | -10.6507 | -4.9843 | 5.758 | -35.3775 | 7.3645 | 6.7127 | 120.8671 | -12.1993 | -8.4235 | -10.7224 | 5.788 | 2.9371 | 2.9348 | 5.11 | 11.4078 | 12.9694 | -2.93 | 5.8762 | 52.0753 | 0 | 19.1612 | 18.4045 | 18.9045 | -6.5285 | -8.0512 | 0 | 0 |  |  | -18.401 | -17.4781 | 4.2872 | 4.1492 | 17.14 | 17.16 | -27.4 | -27.7 | -0.8432 | -11.52 | 41.7814 | 28.6542 | 28.5369 | -21.6 | -34.1 | 4.3 | 3.3 | -17.9136 | -17.8479 | -57.1944 | -17.8627 | -262.8046 | -4.6649 | -19.7441 | 91.9823 | 76.3441 | 127.1141 | 79.2877 | 23.8883 | 26.3231 | 25.3813 | -15.6663 | 182.5398 | -190.8578 | 0.2526 | 9.6645 | -1.4295 |  | -7.36 | -1.528 | -1.541 | 2.56 | 0.32 | -3.7612 | -6.2974 | 9.3767 | -11.8944 | 3 | 3.703 | 3.736 |  |  | 4.3596 | 3.9445 | 4.518 |  | 18.2 | -1.5553 | -0.42 |  | 0 | -16.6483 | -20.1097 | 0 | 12.1332 | -15.9129 | 2.6768 | -18 | 0.7 |  | -76.9533
MÁXIMO |  | 0 | 7.96 | -6.6968 | 4.7003 | 9.6015 | 0 | 21.3918 | 0 | 27.1755 | 11.7356 | 12.2858 | -11.1 | -22 | 13.2 | 8.28 | -17.6 | 3.1532 | 23.8491 | 6.8081 | 6.7645 | 11.5317 | 9.0935 | -4.5381 | 2.6766 | 0 | -0.5595 | 0.321 | 0.334 | 11.567 | 2.22 | 4.4 | 2.751 | 0.199 | -9.45 | -9.54 | -10 | -7.37 | -7.44 | 8.3192 | 3.9205 | 23.7637 | 25.5099 | -5.4819 | 1.4736 | 1.4743 | 17.8274 | 22.2477 | -14.6015 | -12.1903 | 5.536 | 24.5926 | 112.2621 | 20.5555 | -1.6 | -1.6 | -21.3593 | -21.6476 | -1.7213 | 0 | 10.8792 | 8.6006 | 6.3667 | 4.4466 | -76.8151 | 98.3306 | 98.5748 | 128.434 | -56.2258 | 0 | 0 | 0 | 32.8327 | 14.7 | 7.68 | -3.97 | 12.74 | -6.6937 | -6.5597 | 37.5131 | 35.9214 | 1.0715 | -3.6662 | -3.7387 | 10.7848 | 21.6792 | 0 | 0 | 74.2 | 0.7 | -1.53 | 43.9053 | 44.5632 | 42.5175 | 105.9634 | 106.933 | -16.692 | -49.1927 | -10.9744 | 3.1191 | 41.19 | 25.22 | 14.0674 | 14.1632 | -7.46 | 25.5123 | -4.5198 | -4.404 | 37.8023 | 0.0155 | -3.6616 | 19.1 | 19.5 | -1.5149 | 7.2992 | 44.6382 | 17.0761 | 7.83 | -1.2 | 14.9445 | -13.2833 | -2.18 | -2.22 | 36.69 | 28.1 | -17.4909 | -8.1727 | -33.9904 | -33.4909 | 37.2038 | 11.517 | 1.5205 | 3.0249 | -12.5406 | -19.8794 | -8.365 | -95.0666 | 10.9529 | 0 | -4.3266 | -3.8423 | 29.7914 | 0.3219 | -0.6786 | 48.148 | -15.6422 | -15.3231 | 18.6763 | 14.24 | -5.12 | 11.6 | 6.7548 | 13.827 | -4.238 | 6.8939 | 3.4287 | 19.235 | -18.4473 | 0 | 0.6759 | 1.051 | 5.3723 | 5.6065 | 4.6366 | 12.2243 | 11.8894 | -0.6698 | 24.8587 | 24.4213 | 7.5144 | 21.6984 | 24.4938 | -13.71 | -0.1973 | 0.404 | 1.85 | 5.02 | -16.4692 | 1.6568 | 5.484 | 1.633 | 3.2413 | 20.86 | -7.9926 | -0.6719 | -1.93 | 28.3175 | -0.1 | 30.7734 | 0 | -5.1179 | 3.7132 | 0.078 | 0 | -9.9098 | -1.1858 | 8.0728 | -28.991 | 10.7305 | 8.364 | 175.8017 | -4.2889 | -5.9516 | -6.8624 | 8.7465 | 7.362 | 7.5712 | 8.1584 | 14.8072 | 16.4604 | 6.29 | 11.5128 | 52.0753 | 30.794 | 41.3887 | 40.8058 | 40.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5679 | 52.8302 | -10.4138 | -9.9799 | 4.2872 | 4.1492 | 21.68 | 21.61 | -22.4 | -22.5 | 2.4967 | 7.2 | 80.069 | 30.854 | 31.4081 | -14.4 | -31.6 | 9.5 | 8.9 | -16.9062 | -16.6338 | -48.9092 | 29.1807 | -225.5139 | 2.7531 | 10.4951 | 104.7849 | 110.7075 | 159.3899 | 139.7312 | 40.5684 | 35.8627 | 34.9202 | 37.9623 | 204.5215 | -172.0011 | 75.5034 | 36.975 | 0.1184 | 0 | -4.8 | -0.034 | -0.06 | 6 | 2.56 | -3.7001 | -2.9862 | 17.8729 | -9.5781 | 9.2 | 5.617 | 5.41 | 2.9339 | 3.3925 | 5.6571 | 5.123 | 5.8613 | 0 | 30.5 | 1.0379 | 0.9 | 0 | 4.9042 | -13.862 | -18.6552 | 6.837 | 15.3257 | -12.6991 | 5.2901 | -15.4 | 13.7 | 0 | -54.188
MÍNIMO |  | 0 | 1.9987 | -12.816 | 2.5487 | 4.6233 | 0 | 8.897 | 0 | 6.958 | 2.1449 | 3.6224 | -24.42 | -37.4 | 0 | 1.656 | -28.6 | 1.7725 | 4.1825 | 1.5997 | 1.3324 | 2.9093 | 4.9023 | -6.0723 | 0.7107 | 0 | -1.4507 | -1.06 | -1.045 | 9.679 | -11.1 | -13.2 | 0.878 | 0.115 | -20 | -20.19 | -10 | -11.81 | -11.86 | 3.3814 | 2.9608 | 9.4266 | 11.1883 | -21.7799 | -13.3959 | -13.4636 | -1.3213 | -1.2501 | -23.4429 | -20.7637 | 0.8014 | 3.6221 | 21.4843 | 9.9015 | -6.2 | -6.3 | -32.7469 | -33.081 | -3.0647 | 0 | -4.3944 | 1.8938 | 0 | 0.0501 | -176.5495 | 21.1798 | 21.2409 | 16.3016 | -187.0296 | 0 | 0 | 0 | 9.7101 | 7.67 | 3.3 | -18.78 | 1.44 | -25.3137 | -25.4477 | 20.7856 | 19.2306 | -8.3301 | -31.8749 | -32.1284 | -3.9239 | 2.4793 | 0 | 0 | 16.3 | -40.4 | -3.96 | 18.5043 | 18.2823 | 16.9627 | 67.1453 | 67.7541 | -27.0009 | -88.6265 | -26.4829 | 1.3748 | 24.08 | 11.81 | 4.3799 | 4.6906 | -14.13 | 25.5123 | -23.1266 | -22.8151 | 12.8323 | 0.0143 | -7.5098 | -15 | -15.4 | -5.8569 | -3.9272 | 35.6485 | 1.6757 | -3.63 | -3.79 | 5.265 | -37.7396 | -13.34 | -13.3 | 17.09 | 13.42 | -37.4182 | -18.7091 | -42.7273 | -41.4727 | 9.5745 | -20.4923 | -27.2746 | -27.823 | -31.0157 | -37.1371 | -13.952 | -217.1706 | -81.5755 | 0 | -13.2791 | -12.2406 | 12.0352 | -16.9022 | -16.4036 | -24.58 | -23.1333 | -23.5933 | 8.1001 | -9.32 | -12.12 | -6.3 | 1.3333 | -23.856 | -6.6151 | 4.324 | 0.9074 | 6.1241 | -34.1938 | 0 | 0.2086 | 0.4485 | 0 | 0 | 0 | -5.3586 | -5.0237 | -28.4676 | 14.194 | 14.5995 | -15.4467 | 0 | 16.6226 | -20.32 | -3.3211 | 0.2364 | -0.04 | -0.59 | -24.1238 | 0 | 4.14 | 0.053 | 1.3636 | 11.62 | -33.3746 | -23.1402 | -3.43 | 16.3694 | -0.1 | 16.3137 | 0 | -20.7899 | 1.8427 | 0.0345 | 0 | -13.408 | -20.767 | -0.2632 | -37.2262 | 3.0487 | 2.5232 | 94.3676 | -14.7084 | -11.7353 | -17.4736 | 4.3419 | 2.8932 | 2.8715 | 4 | -4.0823 | -2.5513 | -13.41 | -4.4382 | 28.3335 | -22.1644 | 19.1612 | 1.771 | 2.2657 | -11.4239 | -11.4784 | -11.3988 | -13.1225 | 15.3277 | 14.7536 | -22.8121 | -22.0485 | -22.1065 | -21.9783 | 5.11 | 5.06 | -30.7 | -30.4 | -9.3339 | -13.52 | 39.3199 | 8.8771 | 8.8019 | -21.6 | -44.4 | -5.5 | -6 | -18.1297 | -18.1275 | -126.5555 | -17.8627 | -264.9828 | -21.9672 | -39.2261 | 59.1533 | 58.206 | 70.9159 | 54.575 | -17.3224 | 17.6141 | 18.8358 | -48.1868 | 101.9743 | -244.5546 | -31.8139 | -60.8144 | -2.389 | 0 | -9.2 | -1.83 | -1.835 | 0.96 | -2.64 | -6.1929 | -8.9067 | 5.2445 | -19.6277 | 2.4 | 1.035 | 0.413 | 0 | 0 | 3.1732 | 2.5223 | 2.7132 | 0 | 15.5 | -3.6762 | -0.6 | 0 | -5.2354 | -19.6263 | -24.579 | -3.9548 | 8.8511 | -20.3979 | 0 | -30.4 | -2 | 0 | -76.9533
PROMEDIO |  | 0 | 4.6776 | -9.5713 | 3.4812 | 7.3566 | 0 | 15.4579 | 0 | 15.6607 | 6.4064 | 7.059 | -17.575 | -29.8048 | 6.16 | 4.342 | -21.9421 | 2.535 | 11.4078 | 4.2307 | 4.1461 | 7.4658 | 7.4917 | -5.2845 | 2.066 | 0 | -1.0758 | -0.39608 | -0.38348 | 10.8264 | -3.6075 | -4.2952 | 1.6174 | 0.15333 | -15.4992 | -15.526 | -10 | -9.2635 | -9.2746 | 6.3519 | 3.3651 | 17.4325 | 19.9443 | -13.2728 | -5.59 | -5.4715 | 5.7198 | 6.4415 | -18.598 | -16.4156 | 2.9057 | 14.1798 | 58.0566 | 15.6663 | -4.5833 | -4.5833 | -27.412 | -27.3941 | -2.5651 | 0 | 2.9974 | 5.3236 | 3.2062 | 2.2375 | -129.127 | 66.3835 | 66.6073 | 61.4334 | -104.4053 | 0 | 0 | 0 | 21.7332 | 10.6208 | 5.4275 | -13.0808 | 6.5973 | -17.6056 | -17.5665 | 29.3245 | 28.0097 | -3.8688 | -16.438 | -16.4066 | 3.0067 | 13.0868 | 0 | 0 | 50.7062 | -22.1938 | -2.6871 | 31.6368 | 31.6045 | 30.4132 | 83.9687 | 84.2362 | -22.7308 | -72.5086 | -18.801 | 2.2711 | 29.3431 | 19.0808 | 9.5068 | 9.6914 | -10.9121 | 25.5123 | -15.0464 | -14.792 | 26.2471 | 0.014906 | -5.6292 | -2.7583 | -2.8568 | -4.0772 | 2.1583 | 40.2879 | 10.0524 | 2.6321 | -2.5621 | 9.7909 | -26.5932 | -8.3819 | -8.4783 | 25.2046 | 20.7773 | -27.2614 | -13.5866 | -38.8035 | -37.7083 | 22.1959 | -4.9003 | -13.6372 | -13.5395 | -22.7107 | -28.9453 | -11.7677 | -141.3545 | -40.3877 | 0 | -9.1788 | -8.4751 | 20.7415 | -8.2902 | -8.6445 | -8.2664 | -19.485 | -19.1764 | 12.6467 | 9.3009 | -9.4858 | 0.34167 | 3.7457 | -5.3791 | -5.6519 | 5.3296 | 2.2892 | 13.787 | -26.3634 | 0 | 0.45676 | 0.68455 | 3.0243 | 2.999 | 1.2206 | 5.2714 | 5.1597 | -18.3574 | 19.8248 | 19.7654 | -6.8976 | 8.9303 | 20.2567 | -16.8788 | -1.4619 | 0.30351 | 0.93563 | 2.1237 | -20.2616 | 0.66063 | 4.8652 | 0.86546 | 2.6724 | 16.0585 | -18.8533 | -10.2853 | -2.7363 | 21.9141 | -0.1 | 24.7039 | 0 | -14.35 | 2.647 | 0.05591 | 0 | -11.5713 | -11.66 | 4.0945 | -33.0701 | 5.5123 | 4.8249 | 135.5493 | -9.0227 | -8.7707 | -13.0487 | 6.2758 | 5.1641 | 5.2306 | 5.7433 | 7.2617 | 8.859 | -3.3608 | 2.2989 | 40.2371 | 6.7756 | 29.8913 | 21.4517 | 21.7406 | -6.0297 | -7.3969 | -2.3774 | -5.6141 | 38.1175 | 38.0269 | -16.3198 | -15.721 | -11.0782 | -10.9497 | 14.0398 | 14.0235 | -27.5063 | -27.4187 | -0.0098563 | -5.455 | 57.6013 | 21.0092 | 20.9772 | -18.0442 | -37.1646 | 2.0667 | 1.4167 | -17.6302 | -17.5704 | -75.5653 | 6.3548 | -247.46 | -8.4091 | -10.9686 | 83.6378 | 82.7373 | 116.4439 | 92.7445 | 15.3815 | 27.0953 | 26.4486 | -7.8208 | 162.0837 | -203.0843 | 23.1084 | -13.9063 | -1.2685 | 0 | -7.22 | -1.1329 | -1.1456 | 3.3533 | 0.57833 | -4.6852 | -6.6191 | 11.5117 | -14.8185 | 4.125 | 3.8896 | 3.5444 | 2.2252 | 2.527 | 4.1409 | 3.8416 | 3.8037 | 0 | 22.1333 | -1.5545 | 0.11583 | 0 | -0.17833 | -17.0549 | -21.2865 | 2.038 | 12.4825 | -15.9486 | 2.9266 | -21.7833 | 4.6813 | 0 | -65.1884
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 4 de Junio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
04/06/2025 | 00:30 | 34.6 | 34.25 | 46.8857 | 46.643 | 441.9405 | 604.3192 | 250.5262 | 248.8573 | 498.8404 | 401.7854 | 1400.0093
04/06/2025 | 01:00 | 38.39 | 39.09 | 46.7518 | 45.7497 | 405.0746 | 575.0561 | 249.5886 | 248.5378 | 490.742 | 399.7588 | 1388.6272
04/06/2025 | 01:30 | 37.25 | 37.42 | 40.1877 | 40.0552 | 407.0874 | 562.0003 | 249.9765 | 247.8282 | 489.8351 | 398.0207 | 1385.6605
04/06/2025 | 02:00 | 34.18 | 34.15 | 38.0444 | 36.9521 | 392.3223 | 535.6488 | 246.8359 | 245.5033 | 480.0825 | 389.3165 | 1361.7382
04/06/2025 | 02:30 | 38.12 | 38.57 | 43.1349 | 43.5804 | 407.4965 | 570.9018 | 244.9751 | 243.419 | 482.458 | 386.5694 | 1357.4215
04/06/2025 | 03:00 | 34.22 | 33.88 | 37.3746 | 37.313 | 384.0483 | 526.8359 | 247.7016 | 243.9855 | 480.3904 | 390.5413 | 1362.6188
04/06/2025 | 03:30 | 33.61 | 33.75 | 44.0726 | 43.5201 | 428.4363 | 583.389 | 248.0347 | 247.6342 | 480.3083 | 392.4984 | 1368.4756
04/06/2025 | 04:00 | 33.64 | 33.6 | 45.5461 | 45.8568 | 421.6504 | 580.2933 | 248.1849 | 246.7079 | 482.9347 | 397.8153 | 1375.6428
04/06/2025 | 04:30 | 32.32 | 32.37 | 44.2065 | 43.5259 | 410.0707 | 562.4931 | 250.8347 | 247.9851 | 491.9053 | 400.0532 | 1390.7783
04/06/2025 | 05:00 | 35.8 | 36.22 | 47.6895 | 47.0227 | 434.3117 | 601.0439 | 248.7068 | 249.731 | 500.8372 | 405.8755 | 1405.1505
04/06/2025 | 05:30 | 35.71 | 36.16 | 50.3686 | 46.4853 | 440.0187 | 608.7426 | 251.2484 | 249.9533 | 502.5161 | 406.9219 | 1410.6397
04/06/2025 | 06:00 | 36.57 | 36.58 | 45.2782 | 46.4648 | 441.9484 | 606.8414 | 247.555 | 243.3512 | 498.9845 | 406.6197 | 1396.5104
04/06/2025 | 06:30 | 55.84 | 56.07 | 57.8704 | 58.1483 | 480.2524 | 708.1811 | 242.437 | 239.1823 | 494.9148 | 406.9764 | 1383.5105
04/06/2025 | 07:00 | 49.22 | 49.81 | 50.9045 | 49.0742 | 461.8639 | 660.8726 | 212.4984 | 211.6014 | 420.7614 | 339.266 | 1184.1272
04/06/2025 | 07:30 | 52.48 | 52.91 | 50.6366 | 50.6418 | 490.0114 | 696.6798 | 179.1632 | 179.1384 | 333.3863 | 265.0595 | 956.7474
04/06/2025 | 08:00 | 48.59 | 49.09 | 51.8422 | 49.5059 | 489.0002 | 688.0283 | 164.4639 | 164.1358 | 272.5583 | 217.4158 | 818.5738
04/06/2025 | 08:30 | 51.45 | 52 | 59.21 | 54.5192 | 491.1427 | 708.3219 | 162.1572 | 165.2916 | 245.3999 | 194.425 | 767.2737
04/06/2025 | 09:00 | 61.14 | 60.81 | 56.3968 | 55.7887 | 501.7132 | 735.8487 | 170.9807 | 170.2784 | 249.3033 | 197.6762 | 788.2386
04/06/2025 | 09:30 | 48.65 | 49.22 | 51.0384 | 50.1611 | 449.3831 | 648.4526 | 173.212 | 169.2362 | 228.774 | 180.5604 | 751.7826
04/06/2025 | 10:00 | 52.45 | 52.92 | 56.6647 | 55.8796 | 480.8618 | 698.7761 | 175.4453 | 174.3714 | 236.321 | 184.5896 | 770.7273
04/06/2025 | 10:30 | 57.22 | 56.78 | 58.1383 | 56.3296 | 486.0025 | 714.4704 | 176.873 | 175.2623 | 227.8414 | 183.5712 | 763.5479
04/06/2025 | 11:00 | 55.43 | 55.63 | 53.5837 | 55.8404 | 503.7914 | 724.2755 | 172.534 | 173.2702 | 229.7332 | 177.5845 | 753.1219
04/06/2025 | 11:30 | 48.8 | 49.75 | 50.6366 | 49.508 | 494.363 | 693.0576 | 173.9788 | 170.906 | 232.9057 | 182.5122 | 760.3027
04/06/2025 | 12:00 | 52.11 | 52.24 | 54.1195 | 53.771 | 513.935 | 726.1755 | 169.2267 | 166.4507 | 229.274 | 184.8201 | 749.7715
04/06/2025 | 12:30 | 42.97 | 43.38 | 49.5649 | 43.9945 | 500.0236 | 679.933 | 145.3672 | 144.938 | 185.4231 | 149.2135 | 624.9418
04/06/2025 | 13:00 | 42.43 | 42.75 | 51.1724 | 49.8694 | 486.5878 | 672.8096 | 140.6979 | 139.6708 | 178.9753 | 144.1526 | 603.4966
04/06/2025 | 13:30 | 40.74 | 40.79 | 42.599 | 41.0026 | 489.3261 | 654.4577 | 140.7879 | 139.3542 | 180.9429 | 145.8707 | 606.9557
04/06/2025 | 14:00 | 43.64 | 44.27 | 43.1349 | 46.4721 | 505.8808 | 683.3978 | 141.3471 | 139.2869 | 187.1486 | 151.8366 | 619.6192
04/06/2025 | 14:30 | 45.33 | 45.48 | 46.4838 | 42.5943 | 506.3983 | 686.2864 | 142.0209 | 141.975 | 202.597 | 158.4009 | 644.9938
04/06/2025 | 15:00 | 46.31 | 45.98 | 49.297 | 48.2952 | 501.3183 | 691.2005 | 132.4832 | 133.285 | 205.7879 | 164.2723 | 635.8284
04/06/2025 | 15:30 | 45.81 | 45.6 | 55.3251 | 50.8948 | 488.7532 | 686.3831 | 142.4617 | 142.9478 | 234.1667 | 186.93 | 706.5062
04/06/2025 | 16:00 | 55.54 | 55.67 | 53.1818 | 55.465 | 483.6319 | 703.4887 | 161.619 | 162.9936 | 271.4626 | 217.1274 | 813.2026
04/06/2025 | 16:30 | 55 | 54.9 | 55.1912 | 53.4143 | 468.6554 | 687.1609 | 194.5063 | 194.5075 | 375.9608 | 300.7465 | 1065.7211
04/06/2025 | 17:00 | 51.99 | 52.2 | 53.0478 | 51.9776 | 417.1692 | 626.3846 | 219.9017 | 217.7319 | 446.3034 | 361.9045 | 1245.8415
04/06/2025 | 17:30 | 52.65 | 52.7 | 54.6553 | 54.844 | 407.5315 | 622.3808 | 235.955 | 235.5616 | 483.8434 | 394.9894 | 1350.3494
04/06/2025 | 18:00 | 55.54 | 56 | 51.0384 | 49.6825 | 410.926 | 623.1869 | 235.8993 | 232.9375 | 486.7324 | 390.9403 | 1346.5095
04/06/2025 | 18:30 | 64.74 | 64.32 | 61.4873 | 60.7563 | 489.8128 | 741.1164 | 221.4487 | 222.1275 | 474.0868 | 384.8737 | 1302.5367
04/06/2025 | 19:00 | 69.18 | 69.39 | 63.2287 | 60.3739 | 520.8417 | 783.0143 | 216.9204 | 213.8183 | 459.4495 | 372.3028 | 1262.491
04/06/2025 | 19:30 | 63.05 | 63.35 | 58.8081 | 57.2194 | 527.6998 | 770.1273 | 205.5056 | 206.4439 | 433.6028 | 355.5893 | 1201.1416
04/06/2025 | 20:00 | 53.75 | 54.1 | 57.3345 | 57.5112 | 525.6753 | 748.371 | 211.6575 | 208.1958 | 439.9543 | 359.4982 | 1219.3058
04/06/2025 | 20:30 | 51.61 | 51.69 | 53.9855 | 53.3334 | 518.5453 | 729.1642 | 213.0939 | 215.0269 | 440.5391 | 362.7993 | 1231.4592
04/06/2025 | 21:00 | 49.49 | 49.98 | 55.3251 | 54.915 | 500.8567 | 710.5668 | 227.2745 | 223.5436 | 470.8408 | 381.1517 | 1302.8106
04/06/2025 | 21:30 | 50.4 | 51.24 | 55.9949 | 54.8144 | 472.0183 | 684.4676 | 227.5674 | 225.9284 | 459.9124 | 377.3565 | 1290.7647
04/06/2025 | 22:00 | 51.93 | 51.85 | 51.5743 | 52.5814 | 494.4845 | 702.4202 | 224.618 | 222.6905 | 457.3889 | 369.4565 | 1274.1539
04/06/2025 | 22:30 | 43.63 | 44.05 | 46.7518 | 46.5702 | 441.1876 | 622.1896 | 230.9738 | 230.1541 | 470.6293 | 381.6947 | 1313.4519
04/06/2025 | 23:00 | 40.97 | 41.32 | 50.3686 | 49.7772 | 433.2859 | 615.7217 | 225.9086 | 227.0215 | 457.5753 | 374.5155 | 1285.0209
04/06/2025 | 23:30 | 39.05 | 39.19 | 42.599 | 42.3514 | 434.7004 | 597.8908 | 222.035 | 221.4696 | 443.5443 | 366.8322 | 1253.8811
05/06/2025 | 00:00 | 36.14 | 36.37 | 41.5273 | 42.0595 | 408.1219 | 564.2187 | 211.3994 | 210.0023 | 439.3071 | 355.5381 | 1216.2469
MÁXIMO |  | -32.32 | -32.37 | -37.3746 | -36.9521 | -384.0483 |  | 251.2484 | 249.9533 | 502.5161 | 406.9764
MÍNIMO |  | -69.18 | -69.39 | -63.2287 | -60.7563 | -527.6998 |  | 132.4832 | 133.285 | 178.9753 | 144.1526
PROMEDIO |  | -46.8683 | -47.08 | -50.5054 | -49.648 | -464.3783 |  | 204.7623 | 203.6298 | 378.483 | 306.213
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 4 de Junio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
04/06/2025 | 00:30 | 518.2215 | 519.871 | 519.3083 | 517.2832 | 519.8461 | 514.5351 |  | 495.8672 | 495.7555 | 482.5319 | 501.6056 | 487.9265 | 227.3873 | 227.7433 | 231.2548 | 223.7193 | 222.3256 | 221.135 | 223.8 |  | 224 | 143.5785 | 140.8709 | 140.7077 | 138.803 | 136.4268 |  | 142.4686 | 125.8193 | 144.1075
04/06/2025 | 01:00 | 519.2707 | 522.1818 | 518.5993 | 517.8987 | 519.8127 | 514.1663 |  | 495.3608 | 495.8477 | 482.8769 | 502.4514 | 488.6918 | 226.9284 | 227.2841 | 229.9539 | 223.2053 | 220.4504 | 220.966 | 223.8 |  | 223.9 | 143.6218 | 141.0677 | 140.7596 | 137.1495 | 135.5574 |  | 142.7467 | 126.3857 | 143.3314
04/06/2025 | 01:30 | 519.9002 | 522.7595 | 517.8903 | 518.6508 | 520.5383 | 514.633 |  | 496.8804 | 496.4111 | 483.4998 | 503.0448 | 488.8532 | 227.7081 | 227.6814 | 229.875 | 223.8223 | 221.2551 | 221.0919 | 223.8 |  | 224 | 143.6201 | 140.9371 | 140.8063 | 137.4437 | 135.9024 |  | 142.4246 | 126.664 | 143.7195
04/06/2025 | 02:00 | 521.8411 | 521.4991 | 522.5645 | 519.993 | 521.7311 | 515.0002 |  | 496.6488 | 496.3805 | 484.1041 | 502.205 | 489.5179 | 228.7945 | 227.3779 | 230.8945 | 224.4061 | 221.4175 | 221.3281 | 224.5 |  | 224.9 | 143.6184 | 140.1395 | 140.9568 | 137.4931 | 135.9162 |  | 141.3122 | 126.8056 | 143.7195
04/06/2025 | 02:30 | 523.0476 | 523.1796 | 522.5645 | 522.9191 | 524.1039 | 515.7762 |  | 498.8746 | 497.2149 | 484.2259 | 502.7155 | 490.4046 | 229.1663 | 227.3599 | 230.6165 | 223.3725 | 221.794 | 221.6779 | 224.7 |  | 225.2 | 144.3294 | 140.2713 | 141.1072 | 137.71 | 136.206 |  | 141.6928 | 126.5224 | 144.23
04/06/2025 | 03:00 | 524.6213 | 527.5386 | 522.5645 | 523.2361 | 525.4808 | 517.5429 |  | 499.0759 | 496.4536 | 484.6175 | 502.924 | 490.1283 | 230.0973 | 228.49 | 231.3911 | 223.988 | 222.1263 | 221.139 | 224.5 |  | 225 | 143.52 | 139.8532 | 141.1072 | 137.5613 | 136.344 |  | 141.3854 | 126.7129 | 144.1279
04/06/2025 | 03:30 | 520.2674 | 523.2847 | 522.5645 | 521.5233 | 523.0978 | 516.6208 |  | 497.2801 | 496.7337 | 484.8915 | 503.7239 | 489.5771 | 227.843 | 227.0536 | 230.1195 | 223.6382 | 221.8383 | 221.0932 | 224.5 |  | 224.8 | 143.3879 | 140.5076 | 140.8063 | 137.4078 | 136.0542 |  | 141.6635 | 127.7432 | 143.8012
04/06/2025 | 04:00 | 522.1033 | 525.2278 | 522.5645 | 522.9806 | 524.4666 | 517.2969 |  | 497.3133 | 496.6729 | 483.3467 | 503.1157 | 490.2234 | 228.3891 | 227.9347 | 230.7159 | 224.0954 | 222.4363 | 221.4542 | 224.5 |  | 224.2 | 143.4727 | 139.8137 | 140.8582 | 137.1421 | 135.792 |  | 141.1658 | 127.792 | 144.0462
04/06/2025 | 04:30 | 522.7853 | 525.753 | 521.4615 | 522.6954 | 524.4819 | 516.7213 |  | 496.0307 | 496.1216 | 482.9289 | 502.4152 | 489.012 | 228.4042 | 228.1538 | 230.9612 | 223.7694 | 221.9565 | 220.8485 | 223.8 |  | 223.9 | 143.4727 | 139.1792 | 140.6092 | 137.2508 | 135.6678 |  | 140.6535 | 128.3047 | 143.7399
04/06/2025 | 05:00 | 520.687 | 522.2343 | 521.4615 | 520.7245 | 522.3607 | 516.1782 |  | 496.2401 | 497.7967 | 482.6583 | 502.6232 | 488.731 | 227.5526 | 227.5128 | 230.2816 | 223.2085 | 221.3068 | 220.973 | 223.8 |  | 223.2 | 143.4727 | 139.4195 | 140.5573 | 137.5112 | 135.6402 |  | 140.7706 | 127.7432 | 143.7195
04/06/2025 | 05:30 | 520.5297 | 523.5472 | 520.7788 | 521.9464 | 523.6716 | 515.6298 |  | 497.7213 | 496.6991 | 483.7403 | 501.9955 | 488.4779 | 226.9121 | 227.5148 | 229.5118 | 223.3392 | 222.1263 | 221.2391 | 223.8 |  | 223.4 | 143.4727 | 139.5753 | 141.3044 | 137.1589 | 135.585 |  | 141.0926 | 128.1631 | 143.6378
04/06/2025 | 06:00 | 517.5396 | 520.4487 | 520.8314 | 520.7901 | 522.6835 | 515.8624 |  | 497.3425 | 497.0447 | 483.9112 | 502.4936 | 489.7149 | 226.6746 | 226.658 | 228.1776 | 222.8478 | 221.2034 | 221.1092 | 223.8 |  | 223 | 143.4727 | 139.4369 | 140.5573 | 137.4817 | 135.585 |  | 140.6535 | 128.3047 | 143.7195
04/06/2025 | 06:30 | 511.6644 | 515.1444 | 510.4851 | 516.7147 | 518.6073 | 513.5344 | 511.5614 | 496.7618 | 496.1632 | 482.954 | 502.2533 | 488.6008 | 223.4682 | 223.5254 | 226.1135 | 221.2086 | 219.1214 | 221.091 | 223.2 |  | 222.2 | 142.598 | 139.0713 | 140.3082 | 137.0086 | 135.1158 |  | 140.3754 | 127.5088 | 142.9434
04/06/2025 | 07:00 | 514.707 | 519.1883 | 515.5794 | 519.4212 | 521.3537 | 515.0725 | 517.2121 | 500.3206 | 499.8668 | 487.0825 | 507.0843 | 492.1662 | 225.2852 | 225.4816 | 226.2207 | 222.4216 | 219.8893 | 221.8627 | 225.1 |  | 224.9 | 143.4033 | 140.6168 | 140.7596 | 138.1753 | 135.93 |  | 142.088 | 127.792 | 143.3314
04/06/2025 | 07:30 | 515.3889 | 517.5078 | 511.4305 | 515.8438 | 517.8151 | 513.5701 | 518.8463 | 503.4433 | 502.7058 | 490.5082 | 508.6689 | 495.3847 | 225.4115 | 225.5507 | 226.9895 | 220.8416 | 218.0288 | 222.2774 | 226.4 |  | 225.4 | 143.3262 | 141.1111 | 140.7596 | 137.9002 | 135.5298 |  | 142.5856 | 127.2256 | 143.6991
04/06/2025 | 08:00 | 514.6021 | 517.4553 | 512.1657 | 515.6545 | 517.8506 | 513.137 | 518.9385 | 506.8525 | 508.1012 | 494.1165 | 514.0934 | 499.4869 | 226.0393 | 225.5543 | 226.556 | 220.2806 | 218.11 | 222.8354 | 228.3 |  | 226.8 | 143.2606 | 140.5196 | 141.0087 | 138.0747 | 135.4746 |  | 142.0002 | 127.3672 | 143.7195
04/06/2025 | 08:30 | 507.94 | 509.4726 | 502.8698 | 506.2395 | 510.0897 | 507.2957 | 517.8291 | 502.6102 | 502.77 | 484.9287 | 509.3738 | 494.2429 | 224.821 | 224.2695 | 225.1059 | 218.8548 | 216.1462 | 221.8034 | 225.8 |  | 224.4 | 142.3752 | 139.6907 | 138.8141 | 136.9402 | 135.0192 |  | 140.7999 | 126.1025 | 142.535
04/06/2025 | 09:00 | 514.8643 | 519.1358 | 515.9471 | 507.8 | 510.864 | 507.1944 | 515.2263 | 501.594 | 501.6711 | 483.2299 | 506.7242 | 492.906 | 225.4783 | 227.0773 | 226.6286 | 218.9961 | 215.5113 | 220.9791 | 223.8 |  | 223.2 | 141.516 | 140.1342 | 138.4665 | 136.4206 | 134.6328 |  | 141.4 | 126.1953 | 141.3504
04/06/2025 | 09:30 | 514.1299 | 518.7682 | 515.9996 | 505.9323 | 508.824 | 506.9526 | 512.6234 | 499.1369 | 500.0308 | 482.1486 | 506.3294 | 491.2499 | 224.7451 | 226.9659 | 226.1314 | 217.8536 | 214.2119 | 221.5412 | 223.5 |  | 222.3 | 140.6875 | 139.4736 | 137.9684 | 135.7354 | 134.274 |  | 141.0048 | 125.541 | 140.554
04/06/2025 | 10:00 | 508.9367 | 512.3085 | 515.9996 | 505.3064 | 508.0021 | 505.5827 |  | 498.8318 | 500.7876 | 482.415 | 507.0594 | 491.199 | 222.3158 | 225.8419 | 223.9404 | 217.7491 | 214.928 | 221.0374 | 223.3 |  | 222.5 | 140.6649 | 139.4984 | 137.9684 | 135.6214 | 133.7634 |  | 141.0926 | 125.4482 | 140.554
04/06/2025 | 10:30 | 511.7169 | 513.3063 | 515.2643 | 504.6017 | 508.2 | 505.4275 |  | 498.8736 | 501.5315 | 482.4036 | 506.9602 | 492.0298 | 224.4197 | 226.4792 | 225.1139 | 218.5359 | 214.6696 | 221.2241 | 223.8 |  | 222.7 | 140.6612 | 140.1528 | 137.8698 | 135.5832 | 134.2464 |  | 141.5025 | 124.2274 | 140.9624
04/06/2025 | 11:00 | 508.4646 | 509.0525 | 514.6341 | 504.0464 | 507.1908 | 504.8091 |  | 499.4711 | 500.7672 | 482.2703 | 508.2619 | 493.1849 | 222.3202 | 225.6203 | 223.3813 | 218.2509 | 214.6696 | 221.2458 | 224.5 |  | 223.2 | 140.746 | 140.3422 | 137.8698 | 136.3336 | 134.4672 |  | 141.8391 | 124.2274 | 141.0237
04/06/2025 | 11:30 | 508.3072 | 510.628 | 514.2139 | 504.5711 | 507.7491 | 504.8555 |  | 500.6047 | 500.9265 | 482.6435 | 507.6824 | 492.3885 | 220.9169 | 225.8397 | 223.6503 | 217.9091 | 214.2783 | 221.1738 | 224.5 |  | 222.9 | 140.8309 | 139.7181 | 137.7194 | 136.1355 | 134.3568 |  | 141.3854 | 124.6962 | 141.7385
04/06/2025 | 12:00 | 511.8743 | 511.5208 | 511.5355 | 504.598 | 507.7276 | 504.8723 |  | 502.2545 | 501.9003 | 483.5232 | 508.4233 | 492.5865 | 225.5327 | 225.672 | 224.9366 | 218.5634 | 215.0314 | 221.2725 | 224.5 |  | 223.7 | 141.6625 | 140.4594 | 137.9684 | 136.5509 | 134.619 |  | 141.8245 | 125.7753 | 141.9631
04/06/2025 | 12:30 | 516.2806 | 516.9825 | 515.7895 | 506.6908 | 509.8666 | 506.3551 | 518.4749 | 504.3571 | 503.5793 | 486.3024 | 509.6863 | 495.4608 | 227.8158 | 227.9582 | 226.6192 | 219.1902 | 215.7992 | 222.0394 | 226.4 |  | 225.3 | 141.7254 | 142.1899 | 138.3679 | 137.1903 | 135.3504 |  | 142.9516 | 126.8545 | 142.2082
04/06/2025 | 13:00 | 511.4021 | 512.9387 | 518.2054 | 507.0055 | 510.5359 | 507.3895 | 518.8929 | 505.8156 | 504.8004 | 487.271 | 511.6262 | 496.8535 | 225.8504 | 226.4125 | 225.4619 | 219.5658 | 216.1683 | 222.2024 | 227.2 |  | 226.7 | 142.5384 | 142.0594 | 138.7155 | 138.1569 | 135.654 |  | 142.2636 | 127.46 | 142.923
04/06/2025 | 13:30 | 516.1757 | 518.1379 | 518.5205 | 508.3807 | 512.2308 | 508.3486 | 518.9879 | 504.5685 | 504.1637 | 486.2667 | 510.5108 | 496.3289 | 227.2015 | 228.3585 | 227.1701 | 219.9932 | 216.5449 | 222.5274 | 227 |  | 226.2 | 142.1359 | 141.7116 | 138.7155 | 137.8212 | 135.6264 |  | 142.1173 | 126.7129 | 142.535
04/06/2025 | 14:00 | 514.1299 | 515.6171 | 517.4176 | 506.9349 | 510.3729 | 507.9364 | 518.9574 | 505.121 | 504.8537 | 486.156 | 511.0058 | 496.3059 | 227.0451 | 227.698 | 226.8079 | 219.4561 | 216.0502 | 222.0966 | 226.4 |  | 225.5 | 141.7333 | 141.3784 | 138.6169 | 137.1436 | 135.2814 |  | 141.6928 | 126.5224 | 142.1265
04/06/2025 | 14:30 | 512.8185 | 511.5733 | 514.4766 | 505.2 | 507.4009 | 505.7633 | 517.7874 | 504.3954 | 503.9431 | 485.6017 | 509.5325 | 495.6489 | 226.7019 | 227.2999 | 225.6121 | 218.3238 | 215.2676 | 222.1984 | 226.4 |  | 225.2 | 140.9286 | 141.1187 | 138.5183 | 136.8553 | 134.8674 |  | 141.7513 | 125.6826 | 141.3504
04/06/2025 | 15:00 | 509.5662 | 512.1509 | 511.1153 | 504.4465 | 507.0889 | 505.8163 | 518.4887 | 504.4372 | 504.1387 | 486.0366 | 510.237 | 495.7206 | 225.6235 | 225.7574 | 224.5664 | 217.9334 | 214.581 | 221.6936 | 226.4 |  | 225.4 | 141.3238 | 141.0255 | 138.3679 | 136.5738 | 134.895 |  | 141.6342 | 125.3505 | 141.33
04/06/2025 | 15:30 | 511.8743 | 514.1992 | 515.9996 | 504.3974 | 507.58 | 505.2471 | 518.8273 | 504.8014 | 503.8094 | 485.6845 | 510.0903 | 495.604 | 226.9604 | 226.6077 | 224.6832 | 217.5696 | 213.8649 | 221.4105 | 226.9 |  | 225.8 | 141.719 | 141.3203 | 138.4665 | 137.28 | 135.1986 |  | 141.7513 | 125.3066 | 141.9223
04/06/2025 | 16:00 | 511.612 | 514.3042 | 517.2076 | 505.2296 | 508.9836 | 505.8034 | 517.5828 | 502.8526 | 503.651 | 483.9337 | 508.9943 | 494.0313 | 227.4505 | 227.1398 | 224.7336 | 218.2781 | 214.6401 | 221.5921 | 226.4 |  | 225.9 | 141.3213 | 141.2548 | 138.4665 | 137.0217 | 134.4672 |  | 141.6049 | 124.8818 | 141.7385
04/06/2025 | 16:30 | 515.7036 | 516.9825 | 516.0521 | 505.8569 | 508.6084 | 506.3896 | 512.256 | 500.541 | 500.747 | 481.2601 | 507.5419 | 492.3633 | 228.1133 | 227.6218 | 226.5133 | 217.7356 | 214.4703 | 221.0001 | 225.8 |  | 225 | 140.9237 | 140.4892 | 138.316 | 136.5715 | 133.9704 |  | 140.9755 | 125.0234 | 141.3913
04/06/2025 | 17:00 | 515.4938 | 518.8732 | 516.2097 | 507.6909 | 510.2668 | 507.3538 | 512.256 | 497.0008 | 497.7005 | 478.6098 | 503.7661 | 488.7885 | 225.4457 | 228.3926 | 226.9286 | 218.6428 | 214.8394 | 220.6429 | 224.4 |  | 223.6 | 140.4163 | 140.987 | 138.1189 | 136.5215 | 134.2464 |  | 141.7513 | 125.165 | 141.33
04/06/2025 | 17:30 | 509.1989 | 508.9474 | 504.3929 | 506.338 | 509.5788 | 506.7045 | 512.5549 | 496.0475 | 496.726 | 476.4117 | 502.2708 | 487.3093 | 224.5483 | 225.1994 | 225.5437 | 219.0151 | 215.2086 | 220.3606 | 223.2 |  | 221.9 | 139.909 | 140.023 | 137.7194 | 136.1617 | 133.6254 |  | 140.712 | 125.7753 | 140.1455
04/06/2025 | 18:00 | 516.4905 | 515.0394 | 511.0628 | 511.1732 | 514.5029 | 512.0066 | 512.8538 | 498.6107 | 499.9948 | 485.597 | 506.918 | 492.2532 | 227.4529 | 227.8807 | 228.7396 | 220.363 | 216.2052 | 221.1447 | 225.1 |  | 224.4 | 139.8797 | 141.1352 | 138.2174 | 136.7287 | 135.2814 |  | 142.1026 | 125.5849 | 140.554
04/06/2025 | 18:30 | 508.8318 | 508.9999 | 508.5419 | 514.1935 | 517.4071 | 513.9623 | 512.8538 | 499.9986 | 501.4928 | 486.8409 | 507.3636 | 493.2701 | 223.1758 | 225.622 | 225.7051 | 221.5407 | 217.9107 | 221.2041 | 225.8 |  | 225 | 140.7244 | 141.1646 | 138.4665 | 137.2247 | 135.5436 |  | 142.3222 | 125.4921 | 141.33
04/06/2025 | 19:00 | 510.0907 | 509.3675 | 506.021 | 514.9514 | 518.4132 | 514.9843 | 515.4255 | 500.7755 | 502.0407 | 488.195 | 507.2296 | 494.3123 | 225.1111 | 226.0639 | 226.9269 | 221.9357 | 218.5235 | 221.6286 | 226.4 |  | 226.2 | 141.5421 | 139.9025 | 138.7155 | 137.9164 | 135.7368 |  | 141.2097 | 126.0097 | 141.7385
04/06/2025 | 19:30 | 515.4938 | 512.571 | 507.439 | 515.1403 | 518.5781 | 514.7676 | 517.9972 | 501.6326 | 502.6269 | 488.6698 | 508.9223 | 494.817 | 228.4354 | 226.8905 | 228.5271 | 222.1719 | 218.4496 | 222.0914 | 227 |  | 226.4 | 141.5421 | 139.9313 | 138.9645 | 137.4834 | 135.9852 |  | 141.1658 | 126.4296 | 141.6772
04/06/2025 | 20:00 | 516.8577 | 513.5689 | 507.439 | 515.6945 | 519.4922 | 515.8227 | 517.9972 | 502.0814 | 503.2708 | 489.2512 | 508.3421 | 495.1869 | 229.1432 | 227.5142 | 229.2886 | 222.4357 | 218.5751 | 221.7744 | 227 |  | 226.8 | 141.5421 | 140.6542 | 138.9645 | 137.3146 | 136.1508 |  | 141.7367 | 127.3232 | 142.1265
04/06/2025 | 20:30 | 514.4446 | 513.779 | 507.439 | 516.5737 | 519.1264 | 515.8102 |  | 501.6685 | 501.4427 | 487.9879 | 508.4156 | 494.3916 | 227.4474 | 227.5627 | 229.0839 | 222.6165 | 218.8261 | 221.8412 | 225.7 |  | 225.6 | 141.5421 | 140.6632 | 139.0164 | 137.359 | 136.1646 |  | 142.088 | 127.0889 | 141.718
04/06/2025 | 21:00 | 514.1299 | 511.9934 | 507.439 | 516.2191 | 519.3145 | 515.7976 |  | 500.0267 | 501.2878 | 486.5993 | 506.4416 | 492.6863 | 227.3211 | 226.7532 | 227.8314 | 221.8436 | 218.4644 | 221.1313 | 225.1 |  | 224.9 | 141.5421 | 139.6476 | 138.7155 | 137.0877 | 136.0404 |  | 141.4439 | 126.9912 | 141.7385
04/06/2025 | 21:30 | 516.5954 | 514.7768 | 507.439 | 516.6865 | 519.9718 | 515.9564 |  | 499.8495 | 501.3366 | 486.273 | 507.2491 | 492.6 | 228.4841 | 227.5159 | 228.7104 | 221.7371 | 219.0255 | 220.7342 | 225.1 |  | 224.8 | 141.9519 | 139.3384 | 138.7674 | 136.9026 | 135.8058 |  | 141.1365 | 127.04 | 142.1469
04/06/2025 | 22:00 | 516.543 | 513.9366 | 509.1196 | 516.2727 | 519.5159 | 516.1152 |  | 500.2458 | 500.9629 | 487.3109 | 507.6509 | 493.1675 | 228.9873 | 226.9616 | 229.2044 | 221.7642 | 218.9369 | 221.3971 | 225.7 |  | 225.5 | 142.3616 | 140.0179 | 139.2135 | 137.2746 | 135.1572 |  | 141.6635 | 126.9912 | 142.1673
04/06/2025 | 22:30 | 520.0051 | 519.0833 | 514.7916 | 519.0995 | 521.9147 | 517.8904 |  | 500.4206 | 500.787 | 486.9634 | 508.2567 | 493.4782 | 227.8359 | 229.1036 | 231.0877 | 222.4917 | 219.3356 | 221.4694 | 225.1 |  | 226 | 142.7751 | 139.9948 | 139.5145 | 137.8298 | 135.1848 |  | 141.8245 | 127.2256 | 142.923
04/06/2025 | 23:00 | 516.4905 | 516.5099 | 516.5773 | 517.0125 | 520.0747 | 515.1394 |  | 500.2484 | 502.1695 | 487.3621 | 506.7587 | 492.8778 | 225.8282 | 228.5003 | 230.4079 | 221.6779 | 218.2281 | 221.7174 | 225.7 |  | 225.8 | 143.1886 | 140.0435 | 139.2654 | 137.2338 | 135.516 |  | 141.7659 | 127.04 | 142.923
04/06/2025 | 23:30 | 518.274 | 519.1883 | 512.0607 | 519.2946 | 521.3163 | 517.3013 |  | 501.0539 | 502.6587 | 488.5146 | 508.1302 | 494.4168 | 226.4788 | 228.8193 | 230.8677 | 222.6627 | 219.6013 | 221.623 | 225.7 |  | 226.2 | 142.4412 | 140.3103 | 136.5261 | 137.0436 | 135.8472 |  | 141.9709 | 127.2744 | 142.923
05/06/2025 | 00:00 | 521.6837 | 520.0811 | 516.1046 | 520.4908 | 523.4376 | 519.37 | 518.6837 | 501.6036 | 502.6521 | 488.9225 | 508.5334 | 495.0386 | 227.8061 | 230.5643 | 231.693 | 223.5289 | 220.539 | 221.97 | 225.7 |  | 226.8 | 142.444 | 140.5334 | 136.7751 | 137.3017 | 135.9576 |  | 142.3515 | 126.8545 | 142.923
MÁXIMO |  | 524.6213 | 527.5386 | 522.5645 | 523.2361 | 525.4808 | 519.37 | 518.9879 | 506.8525 | 508.1012 | 494.1165 | 514.0934 | 499.4869 | 230.0973 | 230.5643 | 231.693 | 224.4061 | 222.4363 | 222.8354 | 228.3 | 0 | 226.8 | 144.3294 | 142.1899 | 141.3044 | 138.803 | 136.4268 | 0 | 142.9516 | 128.3047 | 144.23
MÍNIMO |  | 507.94 | 508.9474 | 502.8698 | 504.0464 | 507.0889 | 504.8091 | 511.5614 | 495.3608 | 495.7555 | 476.4117 | 501.6056 | 487.3093 | 220.9169 | 223.5254 | 223.3813 | 217.5696 | 213.8649 | 220.3606 | 223.2 | 0 | 221.9 | 139.8797 | 139.0713 | 136.5261 | 135.5832 | 133.6254 | 0 | 140.3754 | 124.2274 | 140.1455
PROMEDIO |  | 515.4916 | 516.6795 | 514.7112 | 513.3822 | 516.086 | 511.8812 | 516.3798 | 500.2822 | 500.5665 | 485.0746 | 506.6605 | 492.4916 | 226.5182 | 227.0175 | 227.7341 | 220.9865 | 218.0185 | 221.456 | 225.1583 | 0 | 224.6792 | 142.1442 | 140.3907 | 139.1902 | 137.1373 | 135.3262 | 0 | 141.6232 | 126.4822 | 142.4201
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 4 de Junio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 04/06/2025 00:50:00 | 04/06/2025 07:24:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 04/06/2025 00:51:00 | 04/06/2025 07:24:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 04/06/2025 00:52:00 | 04/06/2025 07:23:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Trujillo Norte y Guadalupe.

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 4 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 4 de Junio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:06:33 | 59.764 | 12:24:47 | 60.291
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:06:33 | 59.765 | 12:24:47 | 60.291
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:06:33 14:32:08 | 59.766 59.766 | 12:24:47 | 60.292
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:06:33 14:32:08 | 59.765 59.765 | 12:24:47 | 60.293
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:06:33 | 59.765 | 12:24:47 | 60.291
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:06:33 | 59.764 | 12:24:47 | 60.291

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 4 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 4 de Junio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
04/06/2025 | 00:30 | 6649.16 | 6383.742 | -3.992%
04/06/2025 | 01:00 | 6473.15 | 6261.2595 | -3.273%
04/06/2025 | 01:30 | 6319.34 | 6176.2819 | -2.264%
04/06/2025 | 02:00 | 6335.1 | 6101.9713 | -3.68%
04/06/2025 | 02:30 | 6324.5 | 6092.8621 | -3.663%
04/06/2025 | 03:00 | 6200 | 6082.6249 | -1.893%
04/06/2025 | 03:30 | 6238.33 | 6097.6581 | -2.255%
04/06/2025 | 04:00 | 6187.18 | 6094.2197 | -1.502%
04/06/2025 | 04:30 | 6273.3 | 6127.8417 | -2.319%
04/06/2025 | 05:00 | 6346.9 | 6140.6332 | -3.25%
04/06/2025 | 05:30 | 6440.57 | 6254.8909 | -2.883%
04/06/2025 | 06:00 | 6479.35 | 6297.4732 | -2.807%
04/06/2025 | 06:30 | 6877.11 | 6406.1495 | -6.848%
04/06/2025 | 07:00 | 6821.66 | 6407.911 | -6.065%
04/06/2025 | 07:30 | 6908.75 | 6579.2139 | -4.77%
04/06/2025 | 08:00 | 6847.29 | 6609.0781 | -3.479%
04/06/2025 | 08:30 | 7018.37 | 6760.5449 | -3.674%
04/06/2025 | 09:00 | 7270.22 | 6884.6514 | -5.303%
04/06/2025 | 09:30 | 7353.85 | 6989.6813 | -4.952%
04/06/2025 | 10:00 | 7443.29 | 7049.4878 | -5.291%
04/06/2025 | 10:30 | 7440.13 | 7152.8352 | -3.861%
04/06/2025 | 11:00 | 7544.34 | 7190.3651 | -4.692%
04/06/2025 | 11:30 | 7511.12 | 7277.5799 | -3.109%
04/06/2025 | 12:00 | 7472.24 | 7226.0226 | -3.295%
04/06/2025 | 12:30 | 7267.73 | 7262.0332 | -0.07839%
04/06/2025 | 13:00 | 7267.76 | 7177.7438 | -1.239%
04/06/2025 | 13:30 | 7162.62 | 7179.6704 | 0.238%
04/06/2025 | 14:00 | 7249.13 | 7155.1776 | -1.296%
04/06/2025 | 14:30 | 7290.79 | 7198.4926 | -1.266%
04/06/2025 | 15:00 | 7475.74 | 7263.332 | -2.841%
04/06/2025 | 15:30 | 7367.55 | 7242.7307 | -1.694%
04/06/2025 | 16:00 | 7388.2 | 7231.7776 | -2.117%
04/06/2025 | 16:30 | 7341.3 | 7242.6862 | -1.343%
04/06/2025 | 17:00 | 7397.4 | 7223.9236 | -2.345%
04/06/2025 | 17:30 | 7398.2 | 7273.6683 | -1.683%
04/06/2025 | 18:00 | 7330.6 | 7265.6859 | -0.8855%
04/06/2025 | 18:30 | 7458.1 | 7252.5429 | -2.756%
04/06/2025 | 19:00 | 7458.8 | 7235.5605 | -2.993%
04/06/2025 | 19:30 | 7387.9 | 7228.5078 | -2.157%
04/06/2025 | 20:00 | 7361.6 | 7273.9197 | -1.191%
04/06/2025 | 20:30 | 7345.6 | 7227.2821 | -1.611%
04/06/2025 | 21:00 | 7373.9 | 7212.6866 | -2.186%
04/06/2025 | 21:30 | 7361.2 | 7134.458 | -3.08%
04/06/2025 | 22:00 | 7309.7 | 7114.8743 | -2.665%
04/06/2025 | 22:30 | 7215.8 | 7002.9284 | -2.95%
04/06/2025 | 23:00 | 6996 | 6847.8205 | -2.118%
04/06/2025 | 23:30 | 6722.4 | 6650.4342 | -1.071%
05/06/2025 | 00:00 | 6672.4 | 6512.5207 | -2.396%

## DESVIACIÓN
miércoles, 4 de Junio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
04/06/2025 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.1 | 643.66 | 643.6581 | 1.4419 | 216.5 | 209.39 | 209.3934 | 7.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 76.8 | 76.7982 | 13.5018 | 155.6 | 119.35 | 194.08 | -38.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 205.9 | 204.7267 | 204.728 | 1.172 | 212 | 204.7267 | 204.728 | 7.272 | 198.6 | 204.7267 | 204.728 | -6.128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 553.3 | 546.23 | 540.5967 | 12.7033 | 4.9 | 4.43 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 163.91 | 163.9078 | -2.1078 | 7.2 | 5.13 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 2.82 | 2.8178 | 2.4822 | 22.1 | 0 |  | 22.1 | 6.9 | 6.88 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.92 | 14.9194 | -2.7194 | 72.4 | 81.53 | 129.7437 | -57.3437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.3 | 99.43 | 104.2014 | -34.9014 | 215.6 | 123.78 | 110.2175 | 105.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 51.8 | 0 | 157.6841 | -105.8841 | 55.4 | 63.16 | 63.1628 | -7.7628 | 72.7 | 56.31 | 66.9903 | 5.7097 | 28.9 | 29.21 | 29.2087 | -0.3087 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.32 | 19.3204 | 0.37961 | 89.2 | 87.23 | 87.232 | 1.968 | 179.4 | 168.4933 | 185.1001 | -5.7001 | 180 | 168.4933 | 185.1001 | -5.1001 | 185 | 168.4933 | 185.1001 | -0.10008 | 106.6 | 103.04 | 110.3748 | -3.7748 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.9 | 6.63 | 6.6261 | -3.7261 | 34.6 | 18 | 0 | 34.6 | 43.3 | 44.06 | 44.0602 | -0.76019 |  |  |  | 0 | 10.7 | 17.08 | 17.0807 | -6.3807 | 138.3 | 140 | 77.5602 | 60.7398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.38 | 88.3845 | -2.2845 | 178.5 | 178.5289 | 178.5296 | -0.02956 | 176.4 | 178.5289 | 178.5296 | -2.1296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 274.9 | 267.7933 | 267.7943 | 7.1057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.75 | 3.7524 | 0.2476 | 119.1 | 105.66 | 115.9406 | 3.1594 | 116.9 | 109.86 | 112.4552 | 4.4448 | 63.1 | 67.13 | 67.134 | -4.034 | 77.9 | 78.57 | 78.568 | -0.668 | 29.6 | 29.95 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 149.7733 | 149.7739 | -2.7739 | 148.2 | 149.7733 | 149.7739 | -1.5739 | 148.3 | 149.7733 | 149.7739 | -1.4739 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.95 | 145.3333 |  | 218.95 | 102.71 | 72.6667 |  | 102.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 46.58 | 46.58 | -28.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.27 | 5.27 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.48 | 17.4757 | 0.02427 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 19.7 | 19.42 | 19.4175 | 0.28252 | 20 | 19.42 | 19.4175 | 0.58252 | 13.2 | 12.62 | 12.6214 | 0.57864 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.06 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 8.95 | 8.95 | -5.75 | 14 | 22.7 | 22.7 | -8.7 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.22 | 3.219 | 0.081 | 10.6 | 10.87 | 19.7728 | -9.1728 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.6 | 12.04 | 12.0388 | 1.5612 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 10.2 | 11.65 | 11.6505 | -1.4505 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 4.2 | 13.38 | 13.377 | -9.177 | 11.3 | 20.9 | 20.895 | -9.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 42.7 | 19.67 | -0.37 | 24.9 | 58.3 | 17.35 | 7.55 | 1.3 | 2.2 | 1.51 | -0.21 | 1.3 | 1.8 | 1.15 | 0.15 | 11.6 | 11.65 | 11.6505 | -0.05049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.8 | 10.68 | 10.6796 | -0.87961 | 10.1 | 10.68 | 10.6796 | -0.57961 | 4.7 | 3.16 | 3.16 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 11.1 | 15 | -14.5 | 0.6 | 13 | 13 | -12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20.1 | 19.13 | 19.1262 | 0.97379 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 44.1 | 43.7679 | 42 | 2.1 | 16.4 | 13.2321 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 |  |  | 6.1
04/06/2025 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.1 | 643.66 | 643.6581 | 5.4419 | 216.7 | 209.39 | 209.3934 | 7.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 76.8 | 57.4001 | 32.9999 | 155.9 | 105.86 | 172.7614 | -16.8614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 209.4 | 204.7267 | 204.728 | 4.672 | 211.1 | 204.7267 | 204.728 | 6.372 | 200 | 204.7267 | 204.728 | -4.728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.1 | 526.43 | 447.1105 | 109.9895 | 4.9 | 4.43 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 163.91 | 163.9078 | 0.19223 | 7.4 | 5.13 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.82 | 2.8178 | 2.4822 | 22.2 | 0 |  | 22.2 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 12.2 | 14.92 | 14.9194 | -2.7194 | 59.7 | 81.53 | 112.2997 | -52.5997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 97.91 | 101.2271 | -31.0271 | 138.2 | 106.84 | 95.0388 | 43.1612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153 | 0 | 144.3299 | 8.6701 | 55.5 | 63.16 | 63.1628 | -7.6628 | 52.4 | 56.31 | 70.1326 | -17.7326 | 31 | 29.21 | 29.2087 | 1.7913 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.32 | 19.3204 | 0.37961 | 91.8 | 87.23 | 87.232 | 4.568 | 181.8 | 136.7633 | 185.1001 | -3.3001 | 183 | 136.7633 | 185.1001 | -2.1001 | 184.8 | 136.7633 | 185.1001 | -0.30008 | 108.8 | 103.04 | 110.3748 | -1.5748 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.8 | 6.63 | 6.6261 | -3.8261 | 17.8 | 18 | 0 | 17.8 | 43.6 | 44.06 | 44.0602 | -0.46019 |  |  |  | 0 | 10.9 | 17.08 | 17.0807 | -6.1807 | 100.9 | 140 | 75.5013 | 25.3987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.38 | 88.3845 | -1.7845 | 179.1 | 178.5289 | 178.5296 | 0.57044 | 176.9 | 178.5289 | 178.5296 | -1.6296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 276.4 | 267.7933 | 267.7943 | 8.6057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.75 | 3.7524 | 0.3476 | 49.1 | 105.66 | 109.3272 | -60.2272 | 103.2 | 109.86 | 108.6106 | -5.4106 | 63.8 | 67.13 | 67.134 | -3.334 | 78.1 | 78.57 | 78.568 | -0.468 | 30 | 29.95 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.2 | 149.7733 | 149.7739 | -1.5739 | 148.6 | 149.7733 | 149.7739 | -1.1739 | 149.3 | 149.7733 | 149.7739 | -0.47393 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.85 | 145.3333 |  | 171.85 | 91.1 | 72.6667 |  | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 55.01 | 55.006 | -32.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 12.65 | 12.649 | -2.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 17.48 | 17.4757 | -0.07573 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 4.4079 | 1.0921 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 20 | 19.42 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.42 | 19.4175 | 0.58252 | 13.2 | 12.62 | 12.6214 | 0.57864 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.06 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 8.58 | 8.579 | -6.879 | 9.3 | 21.88 | 21.881 | -12.581 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.6 | 10.87 | 0 | 10.6 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.4 | 12.04 | 12.0388 | 1.3612 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 10.2 | 11.65 | 11.6505 | -1.4505 | 19.9 | 19.13 | 19.1262 | 0.77379 | 6.3 | 12.43 | 12.434 | -6.134 | 11.9 | 22.14 | 22.141 | -10.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 43.1 | 44.29 | -28.59 | 22.5 | 57.9 | 60.817 | -38.317 | 0.7 | 2.3 | 2.089 | -1.389 | 1.4 | 1.7 | 1.872 | -0.472 | 11.6 | 11.65 | 11.6505 | -0.05049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 9.8 | 10.68 | 10.6796 | -0.87961 | 10.1 | 10.68 | 10.6796 | -0.57961 | 7.2 | 8.94 | 8.935 | -1.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 13.7 | 14 | -14 | 0 | 15 | 15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 44.1 | 43.7679 | 42 | 2.1 | 16.5 | 13.2321 | 15 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 |  |  | 5.8
04/06/2025 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.3 | 643.66 | 643.6581 | 0.64191 | 215.3 | 209.39 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 76.8 | 43.5975 | 46.2025 | 153.4 | 97.83 | 160.2586 | -6.8586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 207.5 | 204.7267 | 204.728 | 2.772 | 210.8 | 204.7267 | 204.728 | 6.072 | 200.1 | 204.7267 | 204.728 | -4.628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 551.7 | 506.33 | 400.807 | 150.893 | 4.9 | 4.43 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 163.91 | 163.9078 | 0.39223 | 7.1 | 5.13 | 5.1333 | 1.9667 | 5.2 | 2.82 | 2.8178 | 2.3822 | 22.1 | 0 |  | 22.1 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 10.5 | 14.92 | 14.9194 | -4.4194 | 59.7 | 81.53 | 103.501 | -43.801 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 95.65 | 98.9624 | -28.8624 | 146.5 | 48.03 | 96.764 | 49.736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.9 | 0 | 144.3299 | 8.5701 | 57 | 63.16 | 63.1628 | -6.1628 | 46.4 | 56.31 | 66.9903 | -20.5903 | 31.8 | 29.21 | 29.2087 | 2.5913 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.32 | 19.3204 | 0.37961 | 88.9 | 87.23 | 87.232 | 1.668 | 181.6 | 134.02 | 185.1001 | -3.5001 | 182.5 | 134.02 | 185.1001 | -2.6001 | 184.2 | 134.02 | 185.1001 | -0.90008 | 108.2 | 103.04 | 109.776 | -1.576 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.8 | 6.63 | 6.6261 | -3.8261 | 18 | 18 | 0 | 18 | 43.3 | 44.06 | 44.0602 | -0.76019 |  |  |  | 0 | 10.7 | 17.08 | 17.0807 | -6.3807 | 44.6 | 140 | 77.2866 | -32.6866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.38 | 88.3845 | -1.9845 | 178.3 | 178.5289 | 178.5296 | -0.22956 | 176.2 | 178.5289 | 178.5296 | -2.3296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275.9 | 267.7933 | 267.7943 | 8.1057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.75 | 3.7524 | 0.2476 | 40.4 | 105.66 | 108.9591 | -68.5591 | 91.1 | 109.47 | 108.13 | -17.03 | 63.5 | 67.13 | 67.134 | -3.634 | 78 | 78.57 | 78.568 | -0.568 | 29.8 | 29.95 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 149.7733 | 149.7739 | -2.2739 | 148.2 | 149.7733 | 149.7739 | -1.5739 | 148.8 | 149.7733 | 149.7739 | -0.97393 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.29 | 145.3333 |  | 140.29 | 77.25 | 72.6667 |  | 77.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 55.5 | 55.495 | -33.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 13.03 | 13.029 | -5.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 17.48 | 17.4757 | -0.17573 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.6 | 5.67 | 3.5099 | 2.0901 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 19.8 | 19.42 | 19.4175 | 0.38252 | 20 | 19.42 | 19.4175 | 0.58252 | 13.2 | 12.62 | 12.6214 | 0.57864 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.06 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8.37 | 8.373 | -6.273 | 8.1 | 21.4 | 21.404 | -13.304 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.6 | 10.87 | 0 | 10.6 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.3 | 12.04 | 12.0388 | 1.2612 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9.8 | 11.65 | 11.6505 | -1.8505 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 9.7 | 13.58 | 13.576 | -3.876 | 11.6 | 20.95 | 20.949 | -9.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 45.2 | 43.149 | -28.049 | 20.7 | 58.4 | 59.387 | -38.687 | 0.6 | 2.4 | 2.13 | -1.53 | 1 | 1.8 | 1.679 | -0.679 | 11.4 | 11.65 | 11.6505 | -0.25049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 9.8 | 10.68 | 10.6796 | -0.87961 | 10 | 10.68 | 10.6796 | -0.67961 | 4.4 | 9.19 | 9.194 | -4.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 19.2 | 15 | -15 | 0 | 17 | 17 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 44.3 | 43.7679 | 42 | 2.3 | 16.4 | 13.2321 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 |  |  | 5.9
04/06/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 643.66 | 643.6581 | 4.3419 | 216.8 | 209.39 | 209.3934 | 7.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 76.8 | 20.6186 | 69.3814 | 156.9 | 87.91 | 175.7 | -18.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 208.4 | 204.7267 | 204.728 | 3.672 | 211.1 | 204.7267 | 204.728 | 6.372 | 199.5 | 204.7267 | 204.728 | -5.228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 555.8 | 474.19 | 346.9711 | 208.8289 | 4.9 | 4.43 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 163.91 | 163.9078 | 1.6922 | 7.4 | 5.13 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.82 | 2.8178 | 2.4822 | 22 | 0 |  | 22 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 10.7 | 14.92 | 14.9194 | -4.2194 | 60.3 | 76.14 | 95.6017 | -35.3017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 94.72 | 97.7412 | -27.1412 | 139.9 | 79.85 | 20.6186 | 119.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.5 | 0 | 144.3299 | 8.1701 | 57.7 | 63.16 | 63.1628 | -5.4628 | 47.5 | 56.31 | 75 | -27.5 | 31.9 | 29.21 | 29.2087 | 2.6913 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.32 | 19.3204 | 0.37961 | 90.2 | 87.23 | 87.232 | 2.968 | 183.6 | 134.02 | 184.54 | -0.93996 | 184.1 | 134.02 | 184.54 | -0.43996 | 184.5 | 134.02 | 184.54 | -0.03996 | 108.7 | 103.04 | 103.0368 | 5.6632 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.9 | 6.63 | 6.6261 | -3.7261 | 18.1 | 18 | 18 | 0.1 | 43.6 | 44.06 | 44.0602 | -0.46019 |  |  |  | 0 | 11.1 | 17.08 | 17.0807 | -5.9807 | 46.5 | 106.7 | 114.6907 | -68.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.38 | 88.3845 | -1.7845 | 178.2 | 178.5289 | 178.5296 | -0.32956 | 176 | 178.5289 | 178.5296 | -2.5296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275.7 | 267.7933 | 267.7943 | 7.9057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.75 | 3.7524 | 0.2476 | 42.8 | 107.14 | 118.5567 | -75.7567 | 92 | 108.13 | 108.13 | -16.13 | 63.7 | 67.13 | 67.134 | -3.434 | 77 | 78.57 | 78.568 | -1.568 | 30.1 | 29.95 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 137.79 | 149.7739 | -2.5739 | 147.8 | 137.79 | 149.7739 | -1.9739 | 148.8 | 137.79 | 149.7739 | -0.97393 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.75 | 145.3333 |  | 139.75 | 77.95 | 72.6667 |  | 77.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 57.01 | 57.011 | -41.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 13.18 | 13.182 | -6.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.48 | 17.4757 | 0.02427 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 2.0148 | 3.4852 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.2 | 19.42 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.42 | 19.4175 | 0.58252 | 13.3 | 12.62 | 12.6214 | 0.67864 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.06 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.33 | 8.333 | -5.333 | 7.6 | 21.27 | 21.27 | -13.67 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.6 | 10.87 | 0 | 10.6 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.3 | 12.04 | 12.0388 | 1.2612 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 10.1 | 11.65 | 11.6505 | -1.5505 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 12.1 | 14.64 | 14.642 | -2.542 | 9.6 | 21.46 | 21.459 | -11.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 46.7 | 44.321 | -31.121 | 22.7 | 58.8 | 59.28 | -36.58 | 0.7 | 2.6 | 2.208 | -1.508 | 0.7 | 1.8 | 1.658 | -0.958 | 11.4 | 11.65 | 11.6505 | -0.25049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 9.8 | 10.68 | 10.6796 | -0.87961 | 10.1 | 10.68 | 10.6796 | -0.57961 | 4.5 | 9.23 | 9.233 | -4.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 24.4 | 18 | -18 | 0 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 44.3 | 43.7679 | 42 | 2.3 | 16.4 | 13.2321 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 |  |  | 5.1
04/06/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.2 | 643.66 | 643.6581 | 6.5419 | 217.1 | 209.39 | 209.3934 | 7.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.3 | 76.8 | 19.8346 | 49.4654 | 157.1 | 90.8 | 178.4798 | -21.3798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 208.3 | 204.7267 | 204.728 | 3.572 | 212.2 | 204.7267 | 204.728 | 7.472 | 201.4 | 204.7267 | 204.728 | -3.328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 442.9 | 470.5 | 343.0755 | 99.8245 | 4.9 | 4.43 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 163.91 | 163.9078 | -1.6078 | 7.2 | 5.13 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 2.82 | 2.8178 | 2.4822 | 22.2 | 0 |  | 22.2 | 6.9 | 6.88 | 6.8787 | 0.0213 | 10.7 | 14.92 | 14.9194 | -4.2194 | 60.8 | 77.25 | 96.9663 | -36.1663 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 94.71 | 97.781 | -27.781 | 130.3 | 55.7 | 88.4021 | 41.8979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152 | 0 | 150.5155 | 1.4845 | 56.4 | 63.16 | 63.1628 | -6.7628 | 73.5 | 75 | 75 | -1.5 | 30.6 | 29.21 | 29.2087 | 1.3913 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.32 | 19.3204 | 0.37961 | 88 | 87.23 | 87.232 | 0.76796 | 181.2 | 134.02 | 177.7497 | 3.4503 | 182.5 | 134.02 | 177.7497 | 4.7503 | 185.6 | 134.02 | 177.7497 | 7.8503 | 107.9 | 103.04 | 103.0368 | 4.8632 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.63 | 6.6261 | -3.6261 | 17.4 | 18 | 18 | -0.6 | 43 | 44.06 | 44.0602 | -1.0602 |  |  |  | 0 | 10.7 | 17.08 | 17.0807 | -6.3807 | 80.4 | 82.8 | 41.2371 | 39.1629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.38 | 88.3845 | -2.0845 | 179.4 | 178.5289 | 178.5296 | 0.87044 | 177.5 | 178.5289 | 178.5296 | -1.0296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 276.3 | 267.7933 | 267.7943 | 8.5057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.75 | 3.7524 | 0.3476 | 112.6 | 136.5 | 118.5567 | -5.9567 | 108.9 | 106.17 | 107.4695 | 1.4305 | 63.4 | 67.13 | 67.134 | -3.734 | 77 | 78.57 | 78.568 | -1.568 | 29.7 | 29.95 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 131.6267 | 149.7739 | -1.8739 | 149.1 | 131.6267 | 149.7739 | -0.67393 | 149.5 | 131.6267 | 149.7739 | -0.27393 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.63 | 145.3333 |  | 141.63 | 77.77 | 72.6667 |  | 77.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 58.39 | 58.387 | -46.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 13.31 | 13.307 | -6.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 17.48 | 17.4757 | -0.07573 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.5 | 5.67 | 1.9638 | 3.5362 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20 | 19.42 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.42 | 19.4175 | 0.58252 | 13.3 | 12.62 | 12.6214 | 0.67864 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.06 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8.4 | 8.405 | -6.205 | 5.2 | 21.27 | 21.269 | -16.069 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.6 | 10.87 | 0 | 10.6 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.3 | 12.04 | 12.0388 | 1.2612 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 10.1 | 11.65 | 11.6505 | -1.5505 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 15.5 | 15.78 | 15.781 | -0.281 | 5.5 | 21.6 | 21.599 | -16.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 45.9 | 45.778 | -33.878 | 19.9 | 59.1 | 59.872 | -39.972 | 1 | 2.5 | 2.286 | -1.286 | 1 | 1.7 | 1.635 | -0.635 | 11.4 | 11.65 | 11.6505 | -0.25049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 | 9.8 | 10.68 | 10.6796 | -0.87961 | 10.1 | 10.68 | 10.6796 | -0.57961 | 3.6 | 9.23 | 9.231 | -5.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 28.6 | 22 | -22 | 0 | 22 | 22 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 44.4 | 43.7679 | 42 | 2.4 | 16.5 | 13.2321 | 15 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.9 |  |  | 4.9
04/06/2025 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.1 | 643.66 | 643.6581 | 4.4419 | 216.4 | 209.39 | 209.3934 | 7.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 76.8 | 15.2896 | 55.0104 | 157.6 | 130.02 | 174.7613 | -17.1613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 209.1 | 204.7267 | 204.728 | 4.372 | 211.6 | 204.7267 | 204.728 | 6.872 | 201.9 | 204.7267 | 204.728 | -2.828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 437.2 | 565.54 | 342.0777 | 95.1223 | 4.9 | 4.43 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 163.91 | 163.9078 | -0.10777 | 7.2 | 5.13 | 5.1333 | 2.0667 | 5.2 | 2.82 | 2.8178 | 2.3822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 10.7 | 14.92 | 14.9194 | -4.2194 | 60.4 | 60 | 97.5026 | -37.1026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 96.14 | 97.7112 | -27.0112 | 117.6 | 110.22 | 95.374 | 22.226 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.3 | 0 | 150.5155 | 2.7845 | 57.4 | 63.16 | 63.1628 | -5.7628 | 51.8 | 56.31 | 71.538 | -19.738 | 33 | 29.21 | 29.2087 | 3.7913 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.32 | 19.3204 | 0.37961 | 91.2 | 87.23 | 87.232 | 3.968 | 183.5 | 185.1 | 172.5181 | 10.9819 | 184.1 | 185.1 | 172.5181 | 11.5819 | 184.5 | 185.1 | 172.5181 | 11.9819 | 109 | 103.04 | 103.0368 | 5.9632 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.63 | 6.6261 | -3.6261 | 17.9 | 18 | 18 | -0.1 | 43.8 | 44.06 | 44.0602 | -0.26019 |  |  |  | 0 | 10.9 | 17.08 | 17.0807 | -6.1807 | 63.5 | 77.64 | 53.6082 | 9.8918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.38 | 88.3845 | -1.5845 | 179.1 | 178.5289 | 178.5296 | 0.57044 | 176.9 | 178.5289 | 178.5296 | -1.6296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275.1 | 267.7933 | 267.7943 | 7.3057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.75 | 3.7524 | 0.3476 | 66.6 | 105.83 | 102.6756 | -36.0756 | 103.6 | 110.28 | 108.3864 | -4.7864 | 64.1 | 67.13 | 67.134 | -3.034 | 76.3 | 78.57 | 78.568 | -2.268 | 30 | 29.95 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148 | 149.7733 | 149.7739 | -1.7739 | 149.1 | 149.7733 | 149.7739 | -0.67393 | 149.7 | 149.7733 | 149.7739 | -0.07393 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.23 | 145.3333 |  | 141.23 | 78.27 | 72.6667 |  | 78.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 14.29 | 59.342 | -53.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 13.35 | 13.349 | -7.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 17.48 | 17.4757 | -0.07573 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 1.6681 | 3.7319 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 20.3 | 19.42 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.42 | 19.4175 | 0.58252 | 13.7 | 12.62 | 12.6214 | 1.0786 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.06 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4.54 | 8.589 | -6.389 | 3.9 | 3.34 | 21.4 | -17.5 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.6 | 8.36 | 0 | 10.6 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.2 | 12.04 | 12.0388 | 1.1612 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9.9 | 11.65 | 11.6505 | -1.7505 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 17.6 | 17.14 | 17.138 | 0.462 | 2.9 | 20.63 | 20.631 | -17.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 14.45 | 48.095 | -35.895 | 19.9 | 23.57 | 62.562 | -42.662 | 0.9 | 2.5 | 2.363 | -1.463 | 1 | 1.7 | 1.604 | -0.604 | 11.4 | 11.65 | 11.6505 | -0.25049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 | 9.8 | 10.68 | 10.6796 | -0.87961 | 10.1 | 10.68 | 10.6796 | -0.57961 | 3.5 | 9.11 | 9.108 | -5.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 25 | -25 | 0 | 0 | 26 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 44.3 | 43.7679 | 42 | 2.3 | 16.4 | 13.2321 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 |  |  | 5.6
04/06/2025 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.7 | 643.66 | 643.6581 | 8.0419 | 217.3 | 209.39 | 209.3934 | 7.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 76.8 | 14.6032 | 55.3967 | 140.5 | 131.92 | 174.8162 | -34.3162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 206.2 | 204.7267 | 204.728 | 1.472 | 211 | 204.7267 | 204.728 | 6.272 | 201.5 | 204.7267 | 204.728 | -3.228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 562 | 565.54 | 350.5583 | 211.4417 | 4.9 | 4.43 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 163.91 | 163.9078 | -2.7078 | 7.4 | 5.13 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 2.82 | 2.8178 | 2.5822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.9 | 6.88 | 6.8787 | 0.0213 | 10.6 | 14.92 | 14.9194 | -4.3194 | 60.9 | 60 | 103.1704 | -42.2704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 99.26 | 99.8011 | -29.701 | 106.4 | 110.22 | 98.5944 | 7.8056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 144.3299 | -144.3299 | 57 | 63.16 | 63.1628 | -6.1628 | 63.4 | 56.31 | 73.365 | -9.965 | 31.4 | 29.21 | 29.2087 | 2.1913 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.32 | 19.3204 | 0.37961 | 88.2 | 87.23 | 87.232 | 0.96796 | 181.1 | 185.1 | 163.7498 | 17.3502 | 182.4 | 185.1 | 163.7498 | 18.6502 | 185.6 | 185.1 | 163.7498 | 21.8502 | 108.7 | 103.04 | 103.0368 | 5.6632 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.9 | 6.63 | 6.6261 | -3.7261 | 25.3 | 18 | 9.4041 | 15.8959 | 43.4 | 44.06 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 10.8 | 17.08 | 17.0807 | -6.2807 | 103.1 | 77.64 | 73.7357 | 29.3644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.38 | 88.3845 | -1.9845 | 178.9 | 178.5289 | 178.5296 | 0.37044 | 176.6 | 178.5289 | 178.5296 | -1.9296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275.7 | 267.7933 | 267.7943 | 7.9057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.75 | 3.7524 | 0.3476 | 101.8 | 105.83 | 104.3049 | -2.5049 | 113.8 | 109.58 | 106.761 | 7.039 | 63.7 | 67.13 | 67.134 | -3.434 | 75.2 | 78.57 | 78.568 | -3.368 | 29.9 | 29.95 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.1 | 149.7733 | 149.7739 | -1.6739 | 148.7 | 149.7733 | 149.7739 | -1.0739 | 149.5 | 149.7733 | 149.7739 | -0.27393 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.63 | 145.3333 |  | 140.63 | 78.3 | 72.6667 |  | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 15.44 | 60.355 | -52.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 13.38 | 13.381 | -8.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 17.48 | 17.4757 | -0.07573 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 1.6235 | 3.8765 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 19.9 | 19.42 | 19.4175 | 0.48252 | 20 | 19.42 | 19.4175 | 0.58252 | 13.6 | 12.62 | 12.6214 | 0.97864 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.06 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.14 | 8.815 | -7.815 | 4.3 | 4.85 | 21.781 | -17.481 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.22 | 3.219 | 0.081 | 10.6 | 8.36 | 0 | 10.6 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.7 | 12.04 | 12.0388 | 1.6612 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 12.1 | 11.65 | 11.6505 | 0.44951 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 16.6 | 18.34 | 18.338 | -1.738 | 1.6 | 19.94 | 19.938 | -18.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 21.04 | 50.126 | -35.626 | 21.5 | 25.13 | 64.734 | -43.234 | 1.9 | 2.6 | 2.44 | -0.54 | 1.5 | 1.7 | 1.623 | -0.123 | 11.4 | 11.65 | 11.6505 | -0.25049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 | 9.8 | 10.68 | 10.6796 | -0.87961 | 10.1 | 10.68 | 10.6796 | -0.57961 | 2.6 | 9.03 | 9.029 | -6.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 30 | -30 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 44.3 | 43.7679 | 42 | 2.3 | 16.4 | 13.2321 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 |  |  | 6
04/06/2025 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 643.66 | 643.6581 | 4.3419 | 216.8 | 209.39 | 209.3934 | 7.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.8 | 76.8 | 15.3084 | 54.4916 | 135.1 | 124 | 174.7427 | -39.6427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 207.3 | 204.7267 | 204.728 | 2.572 | 211.4 | 204.7267 | 204.728 | 6.672 | 200.5 | 204.7267 | 204.728 | -4.228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 555.8 | 565.54 | 337.2663 | 218.5337 | 4.9 | 4.43 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 163.91 | 163.9078 | -0.80777 | 7.2 | 5.13 | 5.1333 | 2.0667 | 5.4 | 2.82 | 2.8178 | 2.5822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 10.7 | 14.92 | 14.9194 | -4.2194 | 60 | 60 | 95.9406 | -35.9406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 96.05 | 97.4807 | -27.2807 | 92.1 | 53.86 | 97.9019 | -5.8019 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 144.3299 | -144.3299 | 57.1 | 63.16 | 63.1628 | -6.0628 | 57.4 | 56.31 | 73.1337 | -15.7337 | 31.4 | 29.21 | 29.2087 | 2.1913 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.32 | 19.3204 | 0.37961 | 90.9 | 87.23 | 87.232 | 3.668 | 181.6 | 185.1 | 164.9538 | 16.6462 | 182 | 185.1 | 164.9538 | 17.0463 | 184.2 | 185.1 | 164.9538 | 19.2462 | 108.1 | 103.04 | 103.0368 | 5.0632 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3 | 6.63 | 6.6261 | -3.6261 | 19.2 | 18 | 8.3413 | 10.8587 | 43.2 | 44.06 | 44.0602 | -0.86019 |  |  |  | 0 | 10.8 | 17.08 | 17.0807 | -6.2807 | 132.4 | 132.7 | 74.0262 | 58.3738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.38 | 88.3845 | -2.0845 | 178.3 | 178.5289 | 178.5296 | -0.22956 | 176.3 | 178.5289 | 178.5296 | -2.2296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 274.7 | 267.7933 | 267.7943 | 6.9057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.75 | 3.7524 | 0.3476 | 58.5 | 107.13 | 104.9381 | -46.4381 | 110.8 | 108.64 | 109.9031 | 0.89687 | 63.6 | 67.13 | 67.134 | -3.534 | 73.9 | 78.57 | 78.568 | -4.668 | 29.9 | 29.95 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 149.7733 | 149.7739 | -1.9739 | 148.4 | 149.7733 | 149.7739 | -1.3739 | 148.7 | 149.7733 | 149.7739 | -1.0739 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.88 | 145.3333 |  | 139.88 | 77.2 | 72.6667 |  | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16.72 | 61.542 | -45.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 13.39 | 13.385 | -8.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 17.48 | 17.4757 | -0.07573 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 1.6693 | 3.7307 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 19.9 | 19.42 | 19.4175 | 0.48252 | 20 | 19.42 | 19.4175 | 0.58252 | 13.6 | 12.62 | 12.6214 | 0.97864 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.06 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 5.8 | 9.082 | -6.382 | 2.2 | 6.75 | 22.412 | -20.212 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.6 | 8.36 | 0 | 10.6 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.8 | 12.04 | 12.0388 | 1.7612 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 13 | 11.65 | 11.6505 | 1.3495 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 16.4 | 19.07 | 19.068 | -2.668 | 2.1 | 20.07 | 20.067 | -17.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 22.02 | 51.302 | -33.002 | 23.1 | 26.18 | 65.352 | -42.252 | 1.2 | 2.6 | 2.515 | -1.315 | 1.2 | 1.8 | 1.787 | -0.587 | 11.3 | 11.65 | 11.6505 | -0.35049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 | 9.8 | 10.68 | 10.6796 | -0.87961 | 10.1 | 10.68 | 10.6796 | -0.57961 | 2.3 | 9.08 | 9.083 | -6.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 34 | -34 | 0 | 0 | 34 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 44.7 | 43.7679 | 42 | 2.7 | 16.5 | 13.2321 | 15 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 |  |  | 5.6
04/06/2025 | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.9 | 643.66 | 643.6581 | 3.2419 | 216 | 209.39 | 209.3934 | 6.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 76.8 | 18.9515 | 50.9485 | 120.4 | 119.97 | 175.7 | -55.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 207.9 | 204.7267 | 204.728 | 3.172 | 211.5 | 204.7267 | 204.728 | 6.772 | 200.9 | 204.7267 | 204.728 | -3.828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.2 | 565.54 | 333.5372 | 222.6628 | 4.9 | 4.43 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 163.91 | 163.9078 | 0.29223 | 7.1 | 5.13 | 5.1333 | 1.9667 | 5.4 | 2.82 | 2.8178 | 2.5822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.9 | 6.88 | 6.8787 | 0.0213 | 10.6 | 14.92 | 14.9194 | -4.3194 | 60.2 | 60 | 97.1649 | -36.9649 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.8 | 86.39 | 98.202 | -28.402 | 113.5 | 92.14 | 71.3376 | 42.1624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 144.3299 | -144.3299 | 57.3 | 63.16 | 63.1628 | -5.8628 | 66.4 | 56.31 | 71.6834 | -5.2834 | 30.4 | 29.21 | 29.2087 | 1.1913 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.32 | 19.3204 | 0.37961 | 90.2 | 87.23 | 87.232 | 2.968 | 180.8 | 184.22 | 177.3374 | 3.4626 | 182.4 | 184.22 | 177.3374 | 5.0626 | 186 | 184.22 | 177.3374 | 8.6626 | 108.1 | 103.04 | 103.0368 | 5.0632 | 8.5 | 9.09 | 9.09 | -0.59 | 2.9 | 6.63 | 6.6261 | -3.7261 | 27.5 | 18 | 34.478 | -6.978 | 43.4 | 44.06 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 10.9 | 17.08 | 17.0807 | -6.1807 | 138.6 | 140 | 71.8229 | 66.7771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.38 | 88.3845 | -1.9845 | 178.4 | 178.5289 | 178.5296 | -0.12956 | 176.4 | 178.5289 | 178.5296 | -2.1296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275.6 | 267.7933 | 267.7943 | 7.8057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.75 | 3.7524 | 0.3476 | 85.6 | 105.66 | 98.6161 | -13.0161 | 113.8 | 105.59 | 103.3242 | 10.4758 | 63.4 | 67.13 | 67.134 | -3.734 | 72.7 | 78.57 | 78.568 | -5.868 | 29.7 | 29.95 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 149.7733 | 149.7739 | -2.1739 | 148.2 | 149.7733 | 149.7739 | -1.5739 | 148.8 | 149.7733 | 149.7739 | -0.97393 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 145.3333 |  | 140.4 | 78 | 72.6667 |  | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 18.4 | 62.615 | -33.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 13.39 | 13.386 | -6.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.48 | 17.4757 | 0.02427 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 1.9064 | 3.5936 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 19.7 | 19.42 | 19.4175 | 0.28252 | 20 | 19.42 | 19.4175 | 0.58252 | 13.6 | 12.62 | 12.6214 | 0.97864 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.06 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 6.81 | 9.202 | -3.802 | 8.9 | 5.19 | 23.011 | -14.111 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.6 | 8.36 | 0 | 10.6 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.8 | 12.04 | 12.0388 | 1.7612 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 12.7 | 11.65 | 11.6505 | 1.0495 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 19.5 | 19.75 | 19.752 | -0.252 | 2.6 | 20.1 | 20.095 | -17.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 21.14 | 51.777 | -37.977 | 25.3 | 35.69 | 65.601 | -40.301 | 0.3 | 2.5 | 2.562 | -2.262 | 1 | 1.8 | 1.892 | -0.892 | 11.3 | 11.65 | 11.6505 | -0.35049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 | 9.8 | 10.68 | 10.6796 | -0.87961 | 10.1 | 10.68 | 10.6796 | -0.57961 | 3.2 | 9.1 | 9.101 | -5.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 38 | -38 | 0.5 | 0 | 37 | -36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 44.7 | 43.7679 | 42 | 2.7 | 16.6 | 13.2321 | 15 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 5
04/06/2025 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.3 | 643.66 | 643.6581 | 4.6419 | 216.7 | 209.39 | 209.3934 | 7.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 76.8 | 26.5323 | 43.5677 | 119 | 119.97 | 175.7 | -56.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 206.9 | 204.7267 | 204.728 | 2.172 | 210.4 | 204.7267 | 204.728 | 5.672 | 201.2 | 204.7267 | 204.728 | -3.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 555.8 | 565.54 | 335.4816 | 220.3184 | 4.9 | 4.43 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 163.91 | 163.9078 | -0.20777 | 7.4 | 5.13 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 2.82 | 2.8178 | 2.5822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 10.3 | 14.92 | 14.9194 | -4.6194 | 60.5 | 60 | 95.1034 | -34.6034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 84.45 | 97.868 | -27.468 | 109.3 | 90.56 | 107.5967 | 1.7033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 144.3299 | -144.3299 | 57.1 | 63.16 | 63.1628 | -6.0628 | 68.4 | 56.31 | 0 | 68.4 | 32 | 29.21 | 29.2087 | 2.7913 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.32 | 19.3204 | 0.37961 | 88.8 | 87.23 | 87.232 | 1.568 | 181.9 | 181.7133 | 185.1001 | -3.2001 | 182.5 | 181.7133 | 185.1001 | -2.6001 | 184.3 | 181.7133 | 185.1001 | -0.80008 | 108.4 | 103.04 | 103.0368 | 5.3632 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.9 | 6.63 | 6.6261 | -3.7261 | 30.9 | 18 | 34.478 | -3.578 | 43.6 | 44.06 | 44.0602 | -0.46019 |  |  |  | 0 | 10.9 | 17.08 | 17.0807 | -6.1807 | 136.7 | 132.7 | 65.0485 | 71.6515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.38 | 88.3845 | -1.7845 | 178.4 | 178.5289 | 178.5296 | -0.12956 | 176.2 | 178.5289 | 178.5296 | -2.3296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 276 | 267.7933 | 267.7943 | 8.2057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.75 | 3.7524 | 0.2476 | 106.8 | 107.14 | 115.0417 | -8.2417 | 110.5 | 105.86 | 108.13 | 2.37 | 63.6 | 67.13 | 67.134 | -3.534 | 71.2 | 78.57 | 78.568 | -7.368 | 29.8 | 29.95 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 149.7733 | 149.7739 | -2.2739 | 148.6 | 149.7733 | 149.7739 | -1.1739 | 148.5 | 149.7733 | 149.7739 | -1.2739 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.45 | 145.3333 |  | 140.45 | 77.35 | 72.6667 |  | 77.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 29.99 | 63.347 | -23.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 13.38 | 13.377 | -2.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.48 | 17.4757 | 0.02427 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 2.3996 | 3.1004 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 20 | 19.42 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.42 | 19.4175 | 0.58252 | 13.6 | 12.62 | 12.6214 | 0.97864 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.06 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7.7 | 9.177 | -5.977 | 6.5 | 8.09 | 23.578 | -17.078 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.6 | 8.36 | 0 | 10.6 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.8 | 12.04 | 12.0388 | 1.7612 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 12.3 | 11.65 | 11.6505 | 0.64951 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 21.2 | 20.3 | 20.296 | 0.904 | 3.9 | 19.82 | 19.824 | -15.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 24.92 | 50.148 | -21.348 | 44 | 34.7 | 64.739 | -20.739 | 1.9 | 2.4 | 2.527 | -0.627 | 1.3 | 1.8 | 1.82 | -0.52 | 11.2 | 11.65 | 11.6505 | -0.45049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 | 9.8 | 10.68 | 10.6796 | -0.87961 | 10.1 | 10.68 | 10.6796 | -0.57961 | 4.4 | 9.01 | 9.009 | -4.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.9 | 6 | 41 | -39.1 | 8.2 | 9.79 | 38 | -29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 44.5 | 43.7679 | 42 | 2.5 | 16.4 | 13.2321 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 |  |  | 3.6
04/06/2025 | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.2 | 643.66 | 643.6581 | 5.5419 | 217.4 | 209.39 | 209.3934 | 8.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.3 | 80.54 | 46.0201 | 22.2799 | 112.3 | 210 | 175.7 | -63.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 209 | 204.7267 | 204.728 | 4.272 | 211.3 | 204.7267 | 204.728 | 6.572 | 201.5 | 204.7267 | 204.728 | -3.228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 561.3 | 565.54 | 379.3101 | 181.9899 | 4.8 | 4.43 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.6 | 163.91 | 163.9078 | -4.3078 | 7.3 | 5.13 | 5.1333 | 2.1667 | 5.5 | 2.82 | 2.8178 | 2.6822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 10.4 | 14.92 | 14.9194 | -4.5194 | 59.9 | 60 | 109.9448 | -50.0448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 112.36 | 99.7765 | -29.4765 | 96.8 | 158.29 | 20.6186 | 76.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 144.3299 | -144.3299 | 58 | 63.16 | 63.1628 | -5.1628 | 69.4 | 56.31 | 75 | -5.6 | 32.6 | 29.21 | 29.2087 | 3.3913 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.32 | 19.3204 | 0.37961 | 86.3 | 87.23 | 87.232 | -0.93204 | 180 | 185.1 | 185.1001 | -5.1001 | 179.7 | 185.1 | 185.1001 | -5.4001 | 186 | 185.1 | 185.1001 | 0.89992 | 110.2 | 103.04 | 103.0368 | 7.1632 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.63 | 6.6261 | -3.6261 | 33.5 | 18 | 34.478 | -0.97804 | 42.1 | 44.06 | 44.0602 | -1.9602 |  |  |  | 0 | 10.3 | 17.08 | 17.0807 | -6.7807 | 138.1 | 140 | 105.675 | 32.425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.38 | 88.3845 | -2.7845 | 179.7 | 178.5289 | 178.5296 | 1.1704 | 177.7 | 178.5289 | 178.5296 | -0.82956 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 276 | 267.7933 | 267.7943 | 8.2057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.75 | 3.7524 | 0.3476 | 168.9 | 105.66 | 111.6511 | 57.2489 | 111.1 | 108.13 | 108.13 | 2.97 | 63.3 | 67.13 | 67.134 | -3.834 | 71.2 | 78.57 | 78.568 | -7.368 | 29.9 | 29.95 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.3 | 149.7733 | 149.7739 | -0.47393 | 149.7 | 149.7733 | 149.7739 | -0.07393 | 150.5 | 149.7733 | 149.7739 | 0.72607 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.62 | 145.3333 |  | 139.62 | 78.25 | 72.6667 |  | 78.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 31.35 | 64.168 | -25.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13.4 | 13.402 | -1.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.48 | 17.4757 | 0.02427 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 3.6675 | 1.7325 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 20 | 19.42 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.42 | 19.4175 | 0.58252 | 13.9 | 12.62 | 12.6214 | 1.2786 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.06 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8.4 | 9.157 | -1.057 | 19.1 | 9.66 | 24.055 | -4.955 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.6 | 8.36 | 8.3669 | 2.2331 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.8 | 12.04 | 12.0388 | 1.7612 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 12.3 | 11.65 | 11.6505 | 0.64951 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 22.3 | 20.88 | 20.883 | 1.417 | 6.5 | 19.95 | 19.952 | -13.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 22.64 | 48 | -16.1 | 46.3 | 32.21 | 63.341 | -17.041 | 1.5 | 2.2 | 2.451 | -0.951 | 1.6 | 1.7 | 1.712 | -0.112 | 11.2 | 11.65 | 11.6505 | -0.45049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 | 9.8 | 10.68 | 10.6796 | -0.87961 | 10.1 | 10.68 | 10.6796 | -0.57961 | 6.2 | 9.02 | 9.02 | -2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.9 | 6 | 42 | -37.1 | 13.8 | 10.84 | 38 | -24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 44.2 | 43.7679 | 42 | 2.2 | 16.3 | 13.2321 | 15 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 |  |  | 6.1
04/06/2025 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.1 | 643.66 | 643.6581 | 5.4419 | 216.7 | 209.39 | 209.3934 | 7.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.78 | 64.7112 | 25.4888 | 114.4 | 210 | 175.7 | -61.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 208.1 | 204.7267 | 204.728 | 3.372 | 210 | 204.7267 | 204.728 | 5.272 | 200.9 | 204.7267 | 204.728 | -3.828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.9 | 565.54 | 408.2049 | 149.6951 | 4.9 | 4.43 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 163.91 | 163.9078 | -2.1078 | 7.3 | 5.13 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 2.82 | 2.8178 | 2.5822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 | 14.92 | 14.9194 | -4.7194 | 80.7 | 60 | 107.2711 | -26.5711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 112.36 | 99.164 | -28.964 | 143.2 | 164.12 | 110.2175 | 32.9825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 150.5155 | -150.5155 | 58 | 63.16 | 63.1628 | -5.1628 | 55.8 | 56.31 | 73.1725 | -17.3725 | 32.6 | 29.21 | 29.2087 | 3.3913 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.32 | 19.3204 | 0.37961 | 90.6 | 87.23 | 87.232 | 3.368 | 181.6 | 185.1 | 185.1001 | -3.5001 | 182.3 | 185.1 | 185.1001 | -2.8001 | 185.1 | 185.1 | 185.1001 | -8e-05 | 108.2 | 103.04 | 110.3748 | -2.1748 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3 | 6.63 | 6.6261 | -3.6261 | 17.7 | 18 | 6.1856 | 11.5144 | 43.4 | 44.06 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 10.8 | 17.08 | 17.0807 | -6.2807 | 138.8 | 132.7 | 59.6457 | 79.1543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.38 | 88.3845 | -1.7845 | 178.7 | 178.5289 | 178.5296 | 0.17044 | 176.9 | 178.5289 | 178.5296 | -1.6296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275.9 | 267.7933 | 267.7943 | 8.1057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.75 | 3.7524 | 0.3476 | 105.5 | 108.1 | 80.1601 | 25.3399 | 110.2 | 123.75 | 108.13 | 2.07 | 63.7 | 67.13 | 67.134 | -3.434 | 72.7 | 78.57 | 78.568 | -5.868 | 30 | 29.95 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148 | 149.7733 | 149.7739 | -1.7739 | 148.8 | 149.7733 | 149.7739 | -0.97393 | 149.4 | 149.7733 | 149.7739 | -0.37393 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.24 | 145.3333 |  | 140.24 | 77.61 | 72.6667 |  | 77.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 32.76 | 65.251 | -34.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13.53 | 13.528 | -2.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.48 | 17.4757 | 0.02427 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 4.8836 | 0.61641 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 19.9 | 19.42 | 19.4175 | 0.48252 | 20 | 19.42 | 19.4175 | 0.58252 | 13.9 | 12.62 | 12.6214 | 1.2786 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.06 | 18.0583 | 0.44175 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 8.97 | 9.142 | 0.258 | 26.5 | 10.99 | 24.442 | 2.058 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.6 | 8.36 | 15.1361 | -4.5361 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.7 | 12.04 | 12.0388 | 1.6612 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 12.3 | 11.65 | 11.6505 | 0.64951 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 21.6 | 21.6 | 21.597 | 0.003 | 6.5 | 21.28 | 21.276 | -14.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 20.36 | 44.291 | -2.791 | 56.7 | 29.65 | 60.337 | -3.637 | 2.1 | 2 | 2.257 | -0.157 | 2 | 1.5 | 1.497 | 0.503 | 11.2 | 11.65 | 11.6505 | -0.45049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 | 9.8 | 10.68 | 10.6796 | -0.87961 | 10.1 | 10.68 | 10.6796 | -0.57961 | 6.7 | 9.34 | 9.338 | -2.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.3 | 16.61 | 41 | -23.7 | 24.3 | 11.93 | 37 | -12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 44 | 43.7679 | 42 | 2 | 16.4 | 13.2321 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 |  |  | 4.7
04/06/2025 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.5 | 643.66 | 643.6581 | 4.8419 | 217.1 | 209.39 | 209.3934 | 7.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 76.8 | 76.7982 | 13.3018 | 114 | 119.97 | 179.1211 | -65.1211 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 206.8 | 204.7267 | 204.728 | 2.072 | 208.9 | 204.7267 | 204.728 | 4.172 | 200.7 | 204.7267 | 204.728 | -4.028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.1 | 565.54 | 453.6051 | 103.4949 | 0 | 4.43 | 4.4318 | -4.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 163.91 | 163.9078 | 4.0922 | 7.4 | 5.13 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 2.82 | 2.8178 | 2.5822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 10.4 | 14.92 | 14.9194 | -4.5194 | 80.4 | 80 | 106.4869 | -26.0869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 86.74 | 98.7395 | -28.2395 | 167.9 | 158.29 | 110.2175 | 57.6825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 170.3 | 162.19 | 150.2664 | 20.0336 | 58.4 | 63.16 | 63.1628 | -4.7628 | 71.6 | 56.31 | 60.4089 | 11.1911 | 32.9 | 29.21 | 29.2087 | 3.6913 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.32 | 19.3204 | 0.37961 | 89.7 | 87.23 | 87.232 | 2.468 | 183.6 | 185.1 | 185.1001 | -1.5001 | 183.4 | 185.1 | 185.1001 | -1.7001 | 184.6 | 185.1 | 185.1001 | -0.50008 | 108.4 | 103.04 | 110.3748 | -1.9748 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.9 | 6.63 | 6.6261 | -3.7261 | 33.2 | 18 | 16.4997 | 16.7003 | 43.5 | 44.06 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 11.1 | 17.08 | 17.0807 | -5.9807 | 142 | 132.7 | 73.5716 | 68.4284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.38 | 88.3845 | -1.7845 | 178 | 178.5289 | 178.5296 | -0.52956 | 176 | 178.5289 | 178.5296 | -2.5296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275.5 | 267.7933 | 267.7943 | 7.7057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.75 | 3.7524 | 0.3476 | 190.9 | 124.3 | 117.1421 | 73.7579 | 112.8 | 108.13 | 111.0561 | 1.7439 | 63.7 | 67.13 | 67.134 | -3.434 | 74.7 | 78.57 | 78.568 | -3.868 | 30.1 | 29.95 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 149.7733 | 149.7739 | -2.1739 | 148.1 | 149.7733 | 149.7739 | -1.6739 | 149.2 | 149.7733 | 149.7739 | -0.57393 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 145.3333 |  | 140 | 77.11 | 72.6667 |  | 77.11 | 0 | 0.03 | 0.032 | -0.032 | 25.9 | 39.33 | 66.237 | -40.337 | 2.6 | 1.55 | 1.551 | 1.049 | 12.3 | 13.69 | 13.69 | -1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 17.48 | 17.4757 | -0.07573 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.2 | 19.42 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.42 | 19.4175 | 0.58252 | 13.9 | 12.62 | 12.6214 | 1.2786 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.06 | 18.0583 | 0.44175 | 3.1 | 0.1 | 0.103 | 2.997 | 3.5 | 0.07 | 0.068 | 3.432 | 7.7 | 9.21 | 9.153 | -1.453 | 28.6 | 11.81 | 24.797 | 3.803 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 2.4 | 0.12 | 0.124 | 2.276 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.6 | 8.36 | 0 | 10.6 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 14 | 12.04 | 12.0388 | 1.9612 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 11.8 | 11.65 | 11.6505 | 0.14951 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 21.6 | 22.12 | 22.116 | -0.516 | 5.1 | 22.44 | 22.438 | -17.338 | 0.4 | 0.56 | 0.563 | -0.163 | 40.6 | 23.07 | 40.837 | -0.237 | 50 | 36.94 | 57.195 | -7.195 | 4.1 | 1.9 | 2.062 | 2.038 | 2.1 | 1.4 | 1.321 | 0.779 | 11.2 | 11.65 | 11.6505 | -0.45049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 10.2 | 10.68 | 10.6796 | -0.47961 | 10.3 | 10.68 | 10.6796 | -0.37961 | 7.4 | 9.67 | 9.667 | -2.267 | 4.5 | 11.42 | 11.418 | -6.918 | 0 | 0.78 | 0.775 | -0.775 | 3.6 | 2.86 | 2.864 | 0.736 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.7 | 20.49 | 39 | 15.7 | 51.8 | 18.19 | 34 | 17.8 | 2.7 | 3.02 | 3.021 | -0.321 | 0 | 0.12 | 0.115 | -0.115 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 44.3 | 43.7679 | 42 | 2.3 | 16.8 | 13.2321 | 15 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 |  |  | 6
04/06/2025 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.5 | 643.66 | 643.6581 | 0.84191 | 215.2 | 209.39 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 76.8 | 76.7982 | 13.3018 | 113.9 | 119.97 | 172.2789 | -58.3789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 207.9 | 204.7267 | 204.728 | 3.172 | 210.5 | 204.7267 | 204.728 | 5.772 | 200.2 | 204.7267 | 204.728 | -4.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 553.9 | 565.54 | 406.4862 | 147.4138 | 0 | 4.43 | 4.4318 | -4.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 163.91 | 163.9078 | 0.19223 | 7 | 5.13 | 5.1333 | 1.8667 | 5.4 | 2.82 | 2.8178 | 2.5822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 12.2 | 14.92 | 14.9194 | -2.7194 | 80.3 | 80 | 81.709 | -1.409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 86.74 | 94.0968 | 1.4032 | 159.6 | 128.75 | 101.4563 | 58.1437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.8 | 144.33 | 147.7553 | -0.95527 | 58.1 | 63.16 | 63.1628 | -5.0628 | 51.3 | 56.31 | 75 | -23.7 | 31.8 | 29.21 | 29.2087 | 2.5913 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.32 | 19.3204 | 0.37961 | 89.7 | 87.23 | 87.232 | 2.468 | 179.8 | 151.0467 | 185.1001 | -5.3001 | 181.3 | 151.0467 | 185.1001 | -3.8001 | 184.3 | 151.0467 | 185.1001 | -0.80008 | 108.2 | 103.04 | 110.3748 | -2.1748 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.63 | 6.6261 | -3.6261 | 17.6 | 18 | 12.5735 | 5.0265 | 43.6 | 44 | 44 | -0.4 |  |  |  | 0 | 10.9 | 17.08 | 17.0807 | -6.1807 | 90.3 | 140 | 81.5534 | 8.7466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.38 | 88.3845 | -2.1845 | 178.4 | 178.5289 | 178.5296 | -0.12956 | 176.1 | 178.5289 | 178.5296 | -2.4296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 276.3 | 267.7933 | 267.7943 | 8.5057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.75 | 3.7524 | 0.3476 | 86.4 | 114.9 | 103.3305 | -16.9305 | 94 | 103.33 | 105.2039 | -11.2039 | 62.3 | 67.13 | 67.134 | -4.834 | 75.6 | 78.57 | 78.568 | -2.968 | 29.8 | 29.95 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 149.7733 | 149.7739 | -2.0739 | 148.4 | 149.7733 | 149.7739 | -1.3739 | 149.6 | 149.7733 | 149.7739 | -0.17393 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.27 | 145.3333 |  | 140.27 | 76.29 | 72.6667 |  | 76.29 | 0 | 0.06 | 0.063 | -0.063 | 20.9 | 40.31 | 66.93 | -46.03 | 21.8 | 13.65 | 13.649 | 8.151 | 13.8 | 13.96 | 13.959 | -0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 17.48 | 17.4757 | 0.12427 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 19.7 | 19.42 | 19.4175 | 0.28252 | 20 | 19.42 | 19.4175 | 0.58252 | 13.9 | 12.62 | 12.6214 | 1.2786 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.06 | 18.0583 | 0.44175 | 9.3 | 1.85 | 1.845 | 7.455 | 10.7 | 1.7 | 1.695 | 9.005 | 8.3 | 9.37 | 9.19 | -0.89 | 28 | 12.52 | 25.118 | 2.882 | 2.8 | 2.9 | 2.901 | -0.101 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | -0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 10.1 | 0.61 | 0.605 | 9.495 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.6 | 8.36 | 0 | 10.6 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.9 | 12.04 | 12.0388 | 1.8612 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 11.8 | 11.65 | 11.6505 | 0.14951 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 25.1 | 22.05 | 22.052 | 3.048 | 4.2 | 23.11 | 23.112 | -18.912 | 6.7 | 5.79 | 5.793 | 0.907 | 44.1 | 20.57 | 38.15 | 5.95 | 43.4 | 34.3 | 53.639 | -10.239 | 2.4 | 1.7 | 1.867 | 0.533 | 1.9 | 1.3 | 1.256 | 0.644 | 11.2 | 11.65 | 11.6505 | -0.45049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 10.2 | 10.68 | 10.6796 | -0.47961 | 10.4 | 10.68 | 10.6796 | -0.27961 | 8.4 | 10.03 | 10.029 | -1.629 | 61.4 | 45.4 | 45.399 | 16.001 | 2.2 | 7.02 | 7.017 | -4.817 | 35.4 | 27.99 | 27.986 | 7.414 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70 | 23.22 | 37 | 33 | 58.3 | 19.31 | 30 | 28.3 | 27.4 | 23.32 | 23.321 | 4.079 | 2.1 | 0.97 | 0.965 | 1.135 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 44.1 | 43.7679 | 42 | 2.1 | 16.5 | 13.2321 | 15 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 |  |  | 5.9
04/06/2025 | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 643.66 | 643.6581 | 3.3419 | 216.6 | 209.39 | 209.3934 | 7.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 76.8 | 76.7982 | 13.3018 | 117.3 | 119.97 | 175.7 | -58.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 208.1 | 204.7267 | 204.728 | 3.372 | 209.9 | 204.7267 | 204.728 | 5.172 | 200.1 | 204.7267 | 204.728 | -4.628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 447.1 | 381.31 | 343.857 | 103.243 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 163.91 | 163.9078 | 1.9922 | 7.3 | 5.13 | 5.1333 | 2.1667 | 5.5 | 2.82 | 2.8178 | 2.6822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 12.8 | 14.92 | 14.9194 | -2.1194 | 80.3 | 80 | 81.709 | -1.409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 86.74 | 89.0659 | 7.4341 | 174.7 | 220.48 | 150.5496 | 24.1504 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 168.8 | 166.04 | 156.9122 | 11.8878 | 58.4 | 63.16 | 63.1628 | -4.7628 | 50.5 | 56.31 | 71.6437 | -21.1437 | 32.2 | 29.21 | 29.2087 | 2.9913 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.32 | 19.3204 | 0.37961 | 88.8 | 87.23 | 87.232 | 1.568 | 182.6 | 185.1 | 185.1001 | -2.5001 | 182.7 | 185.1 | 185.1001 | -2.4001 | 183.8 | 185.1 | 185.1001 | -1.3001 | 108.6 | 103.04 | 110.3748 | -1.7748 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.8 | 6.63 | 6.6261 | -3.8261 | 17.9 | 18 | 18 | -0.1 | 43.4 | 44 | 44 | -0.6 |  |  |  | 0 | 10.9 | 17.08 | 17.0807 | -6.1807 | 62.3 | 88.01 | 92.2062 | -29.9062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.38 | 88.3845 | -1.9845 | 176.8 | 178.5289 | 178.5296 | -1.7296 | 175.1 | 178.5289 | 178.5296 | -3.4296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 276 | 267.7933 | 267.7943 | 8.2057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.75 | 3.7524 | 0.2476 | 81.5 | 106.8 | 101.7094 | -20.2094 | 100.7 | 112.94 | 108.13 | -7.43 | 62.7 | 67.13 | 67.134 | -4.434 | 77.8 | 78.57 | 78.568 | -0.768 | 30 | 29.95 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 149.7733 | 149.7739 | -2.6739 | 148 | 149.7733 | 149.7739 | -1.7739 | 149.3 | 149.7733 | 149.7739 | -0.47393 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 145.3333 |  | 140.3 | 76.45 | 72.6667 |  | 76.45 | 0.1 | 0.08 | 0.076 | 0.024 | 18.3 | 44.56 | 66.786 | -48.486 | 29.6 | 35.19 | 35.189 | -5.589 | 12.6 | 14.04 | 14.036 | -1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 17.48 | 17.4757 | 0.12427 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20 | 19.42 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.42 | 19.4175 | 0.58252 | 13.9 | 12.62 | 12.6214 | 1.2786 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.06 | 18.0583 | 0.44175 | 12 | 6.65 | 6.649 | 5.351 | 14.4 | 6.43 | 6.433 | 7.967 | 7.2 | 9.34 | 9.227 | -2.027 | 24.1 | 13.07 | 25.009 | -0.909 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | -0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 13.8 | 1.33 | 1.325 | 12.475 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.6 | 8.36 | 6.8244 | 3.7755 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 14 | 12.04 | 12.0388 | 1.9612 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 12 | 11.65 | 11.6505 | 0.34951 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 26.9 | 21.97 | 21.968 | 4.932 | 1.9 | 23.75 | 23.746 | -21.846 | 16.1 | 15.23 | 15.233 | 0.867 | 24 | 22.43 | 35.553 | -11.553 | 35 | 36.85 | 50.375 | -15.375 | 1.2 | 1.6 | 1.729 | -0.529 | 0.8 | 1.3 | 1.251 | -0.451 | 11.2 | 11.65 | 11.6505 | -0.45049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 10.2 | 10.68 | 10.6796 | -0.47961 | 10.4 | 10.68 | 10.6796 | -0.27961 | 7.6 | 10.21 | 10.206 | -2.606 | 145 | 99 | 98.997 | 46.003 | 4.3 | 9.92 | 9.924 | -5.624 | 77.6 | 68.84 | 68.843 | 8.757 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.5 | 27.56 | 35 | 41.5 | 71.1 | 25.04 | 27 | 44.1 | 59.8 | 54.83 | 54.831 | 4.969 | 4.7 | 2.13 | 2.125 | 2.575 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 44.3 | 43.7679 | 42 | 2.3 | 16.5 | 13.2321 | 15 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.2 |  |  | 5.2
04/06/2025 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.6 | 643.66 | 643.6581 | 2.9419 | 216.2 | 209.39 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 76.8 | 76.7982 | 11.8018 | 115.2 | 119.97 | 175.7 | -60.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 207.8 | 204.7267 | 204.728 | 3.072 | 210.3 | 204.7267 | 204.728 | 5.572 | 199.7 | 204.7267 | 204.728 | -5.028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 349.4 | 381.31 | 262.4013 | 86.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.3 | 163.91 | 163.9078 | -3.6078 | 7.1 | 5.13 | 5.1333 | 1.9667 | 5.4 | 2.82 | 2.8178 | 2.5822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 14.92 | 14.9194 | -1.9194 | 80 | 80 | 81.709 | -1.709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 86.74 | 89.0659 | 6.7341 | 144.9 | 146.58 | 89.3408 | 55.5592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146 | 144.33 | 161.8076 | -15.8077 | 57.8 | 63.16 | 63.1628 | -5.3628 | 48.9 | 56.31 | 74.7321 | -25.8321 | 32.8 | 29.21 | 29.2087 | 3.5913 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.32 | 19.3204 | 0.37961 | 91.7 | 87.23 | 87.232 | 4.468 | 179.8 | 134.02 | 185.1001 | -5.3001 | 179.7 | 134.02 | 185.1001 | -5.4001 | 181.7 | 134.02 | 185.1001 | -3.4001 | 106.9 | 103.04 | 110.3748 | -3.4748 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3 | 6.63 | 6.6261 | -3.6261 | 17.1 | 18 | 22.7526 | -5.6526 | 42.7 | 44 | 44 | -1.3 |  |  |  | 0 | 10.7 | 17.08 | 17.0807 | -6.3807 | 71.6 | 140 | 93.6689 | -22.0689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.38 | 88.3845 | -2.2845 | 177.2 | 178.5289 | 178.5296 | -1.3296 | 175.4 | 178.5289 | 178.5296 | -3.1296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275.6 | 267.7933 | 267.7943 | 7.8057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.75 | 3.7524 | 0.3476 | 73.7 | 108.26 | 107.394 | -33.694 | 101 | 103.33 | 108.13 | -7.13 | 62.1 | 67.13 | 67.134 | -5.034 | 76.9 | 78.57 | 78.568 | -1.668 | 29.8 | 29.95 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 149.7733 | 149.7739 | -2.1739 | 148.5 | 149.7733 | 149.7739 | -1.2739 | 149.9 | 149.7733 | 149.7739 | 0.12607 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.57 | 192 |  | 139.57 | 75.92 | 96 |  | 75.92 | 0.3 | 0.11 | 0.113 | 0.187 | 14.2 | 43.66 | 64.131 | -49.931 | 61.3 | 54.5 | 54.503 | 6.797 | 13.3 | 13.54 | 13.535 | -0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.48 | 17.4757 | 0.02427 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 19.7 | 19.42 | 19.4175 | 0.28252 | 20 | 19.42 | 19.4175 | 0.58252 | 13.9 | 12.62 | 12.6214 | 1.2786 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.06 | 18.0583 | 0.44175 | 12.7 | 10.21 | 10.211 | 2.489 | 15.3 | 12 | 12.004 | 3.296 | 5.8 | 9.25 | 9.265 | -3.465 | 18.8 | 13.45 | 24.471 | -5.671 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.1 | 2.91 | 2.905 | 12.195 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.6 | 8.36 | 7.4303 | 3.1697 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 14 | 12.04 | 12.0388 | 1.9612 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 11.8 | 11.65 | 11.6505 | 0.14951 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 27.5 | 21.83 | 21.827 | 5.673 | 0 | 24.26 | 24.26 | -24.26 | 24.9 | 22.95 | 22.945 | 1.955 | 25.2 | 24.51 | 33.224 | -8.024 | 38.9 | 34.4 | 47.986 | -9.086 | 1.1 | 1.7 | 1.762 | -0.662 | 1.3 | 1.4 | 1.424 | -0.124 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 10.2 | 10.68 | 10.6796 | -0.47961 | 10.3 | 10.68 | 10.6796 | -0.37961 | 9.7 | 9.83 | 9.826 | -0.126 | 191.1 | 168.74 | 168.735 | 22.365 | 7 | 11.43 | 11.429 | -4.429 | 110 | 101.76 | 101.76 | 8.24 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.2 | 26.91 | 32 | 25.2 | 56.8 | 25.7 | 24 | 32.8 | 79.7 | 77.99 | 77.988 | 1.712 | 7 | 3.25 | 3.246 | 3.754 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 43.7 | 43.7679 | 42 | 1.7 | 16.2 | 13.2321 | 15 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 |  |  | 6.3
04/06/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.9 | 643.66 | 643.6581 | 1.2419 | 216.1 | 209.39 | 209.3934 | 6.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 76.8 | 76.7982 | 13.7018 | 116.4 | 119.97 | 175.7 | -59.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 207.2 | 204.7267 | 204.728 | 2.472 | 210.4 | 204.7267 | 204.728 | 5.672 | 199.9 | 204.7267 | 204.728 | -4.828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 384 | 317.15 | 184.234 | 199.766 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 163.91 | 163.9078 | 3.5922 | 7.2 | 5.13 | 5.1333 | 2.0667 | 5.5 | 2.82 | 2.8178 | 2.6822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 14.92 | 14.9194 | -1.9194 | 79.9 | 80 | 69.6732 | 10.2268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.6 | 86.45 | 88.2673 | 8.3327 | 187.6 | 160.38 | 177.0479 | 10.5521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.8 | 150.4 | 167.1788 | -16.3788 | 58 | 63.16 | 63.1628 | -5.1628 | 53.7 | 56.31 | 119.5876 | -65.8876 | 33.1 | 29.21 | 29.2087 | 3.8913 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.32 | 19.3204 | 0.37961 | 89.1 | 87.23 | 87.232 | 1.868 | 183.5 | 167.18 | 185.1001 | -1.6001 | 183.8 | 167.18 | 185.1001 | -1.3001 | 182.6 | 167.18 | 185.1001 | -2.5001 | 108.3 | 103.04 | 110.3748 | -2.0748 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.8 | 6.63 | 6.6261 | -3.8261 | 17.8 | 18 | 22.2223 | -4.4223 | 43.4 | 34 | 34 | 9.4 |  |  |  | 0 | 11.1 | 17.08 | 17.0807 | -5.9807 | 119.3 | 140 | 132.6888 | -13.3888 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.38 | 88.3845 | -1.8845 | 176.9 | 178.5289 | 178.5296 | -1.6296 | 174.7 | 178.5289 | 178.5296 | -3.8296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275.8 | 267.7933 | 267.7943 | 8.0057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.75 | 3.7524 | 0.3476 | 100.9 | 114.9 | 107.394 | -6.494 | 113 | 108.13 | 108.13 | 4.87 | 62.2 | 67.13 | 67.134 | -4.934 | 77 | 78.57 | 78.568 | -1.568 | 30.1 | 29.95 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 149.7733 | 149.7739 | -2.3739 | 148 | 149.7733 | 149.7739 | -1.7739 | 149.4 | 149.7733 | 149.7739 | -0.37393 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.84 | 190 |  | 139.84 | 76.33 | 95 |  | 76.33 | 0.6 | 0.54 | 0.535 | 0.065 | 9.4 | 52.33 | 61.727 | -52.327 | 63.9 | 64 | 64 | -0.1 | 12.3 | 13.22 | 13.22 | -0.92 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 17.5 | 17.48 | 17.4757 | 0.02427 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.2 | 19.42 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.42 | 19.4175 | 0.58252 | 13.9 | 12.62 | 12.6214 | 1.2786 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.06 | 18.0583 | 0.44175 | 12.9 | 11.4 | 11.397 | 1.503 | 15.5 | 14.47 | 14.472 | 1.028 | 3.8 | 9.01 | 9.16 | -5.36 | 17.6 | 13.45 | 24.186 | -6.586 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.9 | 5.37 | 5.37 | 10.53 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.6 | 8.36 | 7.5146 | 3.0854 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.8 | 12.04 | 12.0388 | 1.7612 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 11.8 | 11.65 | 11.6505 | 0.14951 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 28.5 | 21.69 | 21.691 | 6.809 | 0 | 24.79 | 24.79 | -24.79 | 27.9 | 28.28 | 28.283 | -0.383 | 20 | 22.28 | 30.864 | -10.864 | 31.2 | 31.95 | 45.945 | -14.745 | 1.7 | 2 | 1.818 | -0.118 | 2 | 1.7 | 1.592 | 0.408 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 10.2 | 10.68 | 10.6796 | -0.47961 | 10.3 | 10.68 | 10.6796 | -0.37961 | 10.6 | 9.67 | 9.666 | 0.934 | 199.8 | 211.31 | 211.311 | -11.511 | 9.1 | 12.24 | 12.236 | -3.136 | 114.1 | 116.41 | 116.411 | -2.311 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.5 | 26.32 | 28 | 10.5 | 45.3 | 31.17 | 23 | 22.3 | 82.6 | 85.44 | 85.438 | -2.838 | 9.2 | 4.3 | 4.299 | 4.901 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 44.5 | 43.7679 | 42 | 2.5 | 16.5 | 13.2321 | 15 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 |  |  | 6.2
04/06/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.2 | 643.66 | 643.6581 | 5.5419 | 217.4 | 209.39 | 209.3934 | 8.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 76.8 | 76.7982 | 13.5018 | 115.8 | 130.51 | 175.7 | -59.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 208.2 | 204.7267 | 204.728 | 3.472 | 209.8 | 204.7267 | 204.728 | 5.072 | 199.7 | 204.7267 | 204.728 | -5.028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 392.8 | 314.57 | 245.6279 | 147.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 163.91 | 163.9078 | 3.3922 | 7.2 | 5.13 | 5.1333 | 2.0667 | 5.5 | 2.82 | 2.8178 | 2.6822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 14.92 | 14.9194 | -1.9194 | 80.6 | 80 | 71.9509 | 8.6491 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.6 | 86.11 | 89.8645 | 6.7355 | 213.9 | 220.48 | 185.149 | 28.751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 322.2 | 163.31 | 188.6218 | 133.5782 | 58 | 63.16 | 63.1628 | -5.1628 | 64.3 | 56.31 | 119.5876 | -55.2876 | 31.8 | 29.21 | 29.2087 | 2.5913 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.32 | 19.3204 | 0.37961 | 87.3 | 87.23 | 87.232 | 0.06796 | 183.4 | 185.1 | 185.1001 | -1.7001 | 184 | 185.1 | 185.1001 | -1.1001 | 185.2 | 185.1 | 185.1001 | 0.09992 | 108.7 | 103.04 | 110.3748 | -1.6748 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 3 | 6.63 | 6.6261 | -3.6261 | 25.6 | 18 | 24.7423 | 0.85773 | 27.3 | 36 | 36 | -8.7 |  |  |  | 0 | 11.1 | 17.08 | 17.0807 | -5.9807 | 111.9 | 88.01 | 136.8403 | -24.9403 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.38 | 88.3845 | -1.6845 | 177.2 | 178.5289 | 178.5296 | -1.3296 | 175.5 | 178.5289 | 178.5296 | -3.0296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275.7 | 267.7933 | 267.7943 | 7.9057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.75 | 3.7524 | 0.3476 | 146.4 | 106.8 | 107.394 | 39.006 | 121.7 | 108.13 | 108.13 | 13.57 | 62.5 | 67.13 | 67.134 | -4.634 | 77 | 78.57 | 78.568 | -1.568 | 30.2 | 29.95 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 149.7733 | 149.7739 | -1.8739 | 148.9 | 149.7733 | 149.7739 | -0.87393 | 150.3 | 149.7733 | 149.7739 | 0.52607 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 190 |  | 140.1 | 76.42 | 95 |  | 76.42 | 0.8 | 0.73 | 0.729 | 0.071 | 9.4 | 51.36 | 60.073 | -50.673 | 65 | 67.58 | 67.582 | -2.582 | 12.2 | 13.46 | 13.461 | -1.261 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 17.4 | 17.48 | 17.4757 | -0.07573 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 20.2 | 19.42 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.42 | 19.4175 | 0.58252 | 13.9 | 12.62 | 12.6214 | 1.2786 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.06 | 18.0583 | 0.44175 | 13 | 12 | 12.001 | 0.999 | 15.5 | 15.23 | 15.231 | 0.269 | 4 | 8.89 | 8.913 | -4.913 | 13.6 | 13.9 | 24.153 | -10.553 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 16 | 8.74 | 8.739 | 7.261 | 3.3 | 3.22 | 3.219 | 0.081 | 10.3 | 8.36 | 7.5146 | 2.7854 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.7 | 12.04 | 12.0388 | 1.6612 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 11.1 | 11.65 | 11.6505 | -0.55049 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 27.8 | 21.57 | 21.568 | 6.232 | 0.9 | 25.37 | 25.368 | -24.468 | 27.8 | 29.59 | 29.592 | -1.792 | 26 | 26.04 | 28.409 | -2.409 | 31 | 35.06 | 44.944 | -13.944 | 3 | 2.3 | 1.943 | 1.057 | 2.3 | 2 | 1.747 | 0.553 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 9.8 | 10.68 | 10.6796 | -0.87961 | 10.3 | 10.68 | 10.6796 | -0.37961 | 10.8 | 10.16 | 10.164 | 0.636 | 205.5 | 224.55 | 224.554 | -19.054 | 11 | 12.76 | 12.763 | -1.763 | 114.6 | 119.75 | 119.748 | -5.148 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.8 | 29.97 | 23 | 2.8 | 31.1 | 36.05 | 22 | 9.1 | 83 | 87.73 | 87.729 | -4.729 | 11 | 5.52 | 5.522 | 5.478 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 43.9 | 43.7679 | 42 | 1.9 | 16.6 | 13.2321 | 15 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5
04/06/2025 | 09:30 | 0 | 140 | 140 | -140 | 650.1 | 643.66 | 643.6581 | 6.4419 | 217.3 | 209.39 | 209.3934 | 7.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 76.8 | 76.7982 | 13.9018 | 204.5 | 145.13 | 175.7 | 28.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 207.2 | 204.7267 | 204.728 | 2.472 | 208.7 | 204.7267 | 204.728 | 3.972 | 198.7 | 204.7267 | 204.728 | -6.028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 501.4 | 322.14 | 238.8784 | 262.5216 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 163.91 | 163.9078 | 1.8922 | 7.3 | 5.13 | 5.1333 | 2.1667 | 5.5 | 2.82 | 2.8178 | 2.6822 | 22.1 | 0 |  | 22.1 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 14.92 | 14.9194 | -1.9194 | 94.9 | 61.23 | 39.6751 | 55.2249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.6 | 39.3 | 45.522 | 51.078 | 152.6 | 167.03 | 186.5049 | -33.9049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 332.2 | 175.83 | 202.3594 | 129.8406 | 57.7 | 63.16 | 63.1628 | -5.4628 | 53.8 | 56.31 | 131.2251 | -77.4251 | 32.6 | 29.21 | 29.2087 | 3.3913 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 19.32 | 19.3204 | 0.37961 | 91.2 | 87.23 | 87.232 | 3.968 | 183.4 | 185.1 | 185.1001 | -1.7001 | 184.7 | 185.1 | 185.1001 | -0.40008 | 185 | 185.1 | 185.1001 | -0.10008 | 108.4 | 103.04 | 110.3748 | -1.9748 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.8 | 6.63 | 6.6261 | -3.8261 | 18.3 | 18 | 18 | 0.3 | 35.6 | 36 | 36 | -0.4 |  |  |  | 0 | 11.2 | 17.08 | 17.0807 | -5.8807 | 116.7 | 140 | 142.2267 | -25.5267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.38 | 88.3845 | -1.3845 | 175.3 | 178.5289 | 178.5296 | -3.2296 | 174 | 178.5289 | 178.5296 | -4.5296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275.4 | 267.7933 | 267.7943 | 7.6057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.2 | 16 | 16 | -2.8 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.75 | 3.7524 | 0.3476 | 100.3 | 108.26 | 107.394 | -7.094 | 113.8 | 108.13 | 110.7414 | 3.0586 | 66.8 | 67.13 | 67.134 | -0.33398 | 77 | 78.57 | 78.568 | -1.568 | 30.1 | 29.95 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.7733 | 149.7739 | -3.0739 | 147.8 | 149.7733 | 149.7739 | -1.9739 | 149.2 | 149.7733 | 149.7739 | -0.57393 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.22 | 168.6667 |  | 140.22 | 75.53 | 84.3333 |  | 75.53 | 0.9 | 0.9 | 0.904 | -0.004 | 8.7 | 51.44 | 58.642 | -49.942 | 65.4 | 68.26 | 68.257 | -2.857 | 15.2 | 13.81 | 13.809 | 1.391 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 17.5 | 17.48 | 17.4757 | 0.02427 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 20.1 | 19.42 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.42 | 19.4175 | 0.58252 | 13.9 | 12.62 | 12.6214 | 1.2786 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.06 | 18.0583 | 0.44175 | 12.9 | 12.3 | 12.297 | 0.603 | 15.4 | 15.56 | 15.563 | -0.163 | 2.4 | 9.14 | 8.761 | -6.361 | 8.3 | 15.7 | 24.444 | -16.144 | 2.6 | 2.9 | 2.901 | -0.301 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 16.3 | 11.8 | 11.802 | 4.498 | 3.3 | 3.22 | 3.219 | 0.081 | 10.3 | 8.36 | 8.5459 | 1.7541 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 13.8 | 12.04 | 12.0388 | 1.7612 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 11.3 | 11.65 | 11.6505 | -0.35049 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 25.4 | 21.24 | 21.235 | 4.165 | 3.1 | 26.73 | 26.728 | -23.628 | 27.9 | 29.76 | 29.762 | -1.862 | 23.4 | 27.76 | 37.59 | -14.19 | 30.2 | 34.88 | 34.19 | -3.99 | 2.5 | 2.7 | 2.76 | -0.26 | 1.4 | 2.4 | 2.24 | -0.84 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.8 | 10.68 | 10.6796 | -0.87961 | 10.3 | 10.68 | 10.6796 | -0.37961 | 11.3 | 10.76 | 10.761 | 0.539 | 206.6 | 226.09 | 226.088 | -19.488 | 12.7 | 13.35 | 13.351 | -0.651 | 115.5 | 120.17 | 120.173 | -4.673 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.2 | 26.32 | 19 | -14.8 | 7.2 | 34.15 | 20 | -12.8 | 81.7 | 88.21 | 88.207 | -6.507 | 12.6 | 6.75 | 6.749 | 5.851 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 19.13 | 19.1262 | 0.87379 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 43.9 | 43.7679 | 42 | 1.9 | 16.2 | 13.2321 | 15 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 |  |  | 6.6
04/06/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 140 | -140 | 655 | 643.66 | 643.6581 | 11.3419 | 219.3 | 209.39 | 209.3934 | 9.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 77.92 | 76.7982 | 13.9018 | 188.2 | 210 | 175.7 | 12.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 206.5 | 204.7267 | 204.728 | 1.772 | 208 | 204.7267 | 204.728 | 3.272 | 200 | 204.7267 | 204.728 | -4.728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 509.7 | 339.85 | 246.0158 | 263.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 163.91 | 163.9078 | 5.0922 | 7.6 | 6.8 | 5.1333 | 2.4667 | 5.6 | 3.73 | 2.8178 | 2.7822 | 22 | 22.39 |  | 22 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 14.92 | 14.9194 | -1.9194 | 88.3 | 72.88 | 46.3277 | 41.9723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.4 | 89.96 | 49.2543 | 48.1457 | 162.9 | 150.52 | 198.964 | -36.064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 303.9 | 288.66 | 288.6598 | 15.2402 | 57.5 | 57.72 | 63.1628 | -5.6628 | 74.3 | 75 | 127.8503 | -53.5503 | 31.9 | 29.85 | 29.2087 | 2.6913 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 19.7 | 20 | 19.3204 | 0.37961 | 91 | 87.23 | 87.232 | 3.768 | 185.3 | 185.1 | 185.1001 | 0.19992 | 184.9 | 185.1 | 185.1001 | -0.20008 | 186 | 185.1 | 185.1001 | 0.89992 | 108.8 | 110.37 | 110.3748 | -1.5748 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.9 | 6.63 | 6.6261 | -3.7261 | 19 | 18 | 18 | 1 | 41.9 | 38 | 38 | 3.9 |  |  |  | 0 | 11.2 | 12.5 | 17.0807 | -5.8807 | 131.2 | 132.7 | 129.7675 | 1.4325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.38 | 88.3845 | -1.3845 | 176.7 | 178.5289 | 178.5296 | -1.8296 | 174.9 | 178.5289 | 178.5296 | -3.6296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275.1 | 267.7933 | 267.7943 | 7.3057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 16 | 16 | 1.4 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.75 | 3.7524 | 0.3476 | 120 | 113.38 | 107.394 | 12.606 | 120 | 108.13 | 105.5186 | 14.4814 | 67.3 | 67.13 | 67.134 | 0.16602 | 77.4 | 78.57 | 78.568 | -1.168 | 30.5 | 29.95 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 158.7233 | 149.7739 | -2.1739 | 148.6 | 158.7233 | 149.7739 | -1.1739 | 150.5 | 158.7233 | 149.7739 | 0.72607 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.63 | 145.3333 |  | 150.63 | 78.06 | 72.6667 |  | 78.06 | 1 | 1.01 | 1.011 | -0.011 | 13.1 | 44.15 | 57.882 | -44.782 | 66.3 | 68.07 | 68.073 | -1.773 | 15.2 | 14.47 | 14.472 | 0.728 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 17.5 | 17.48 | 17.4757 | 0.02427 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 20.5 | 20 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.9 | 12.62 | 12.6214 | 1.2786 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 12.7 | 12.36 | 12.362 | 0.338 | 15.2 | 15.61 | 15.614 | -0.414 | 1.7 | 6.1 | 8.705 | -7.005 | 5.8 | 17.86 | 25.059 | -19.259 | 2.6 | 2.9 | 2.901 | -0.301 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 16.2 | 13.72 | 13.72 | 2.48 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.3 | 8.36 | 6.4833 | 3.8167 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 13.7 | 14 | 12.0388 | 1.6612 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 11.6 | 11.65 | 11.6505 | -0.05049 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 24.1 | 20.27 | 20.268 | 3.832 | 7.3 | 28.34 | 30.434 | -23.134 | 27.9 | 29.64 | 29.642 | -1.742 | 32.2 | 29.68 | 23.06 | 9.14 | 41 | 40.27 | 21.59 | 19.41 | 3.5 | 3 | 1.51 | 1.99 | 1.6 | 2.8 | 1.15 | 0.45 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 9.8 | 10.68 | 10.6796 | -0.87961 | 10.3 | 10.68 | 10.6796 | -0.37961 | 13.3 | 11.66 | 11.657 | 1.643 | 206.7 | 218.25 | 218.25 | -11.55 | 14.1 | 13.95 | 13.95 | 0.15 | 114.5 | 119.65 | 119.649 | -5.149 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 21.9 | 16 | -16 | 0 | 26.66 | 18 | -18 | 82.6 | 88.03 | 88.026 | -5.426 | 14 | 7.77 | 7.773 | 6.227 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 7.8 | 10.7 | 10.7 | -2.9 | 43.8 | 46.8393 | 42 | 1.8 | 16.7 | 14.1607 | 15 | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 |  |  | 6
04/06/2025 | 10:30 | 0 | 0 | 140 | -140 | 641.7 | 643.66 | 643.6581 | -1.9581 | 214.3 | 209.39 | 209.3934 | 4.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 91.78 | 76.7982 | 10.6018 | 206.6 | 210 | 175.7 | 30.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 206.9 | 204.7267 | 204.728 | 2.172 | 207.6 | 204.7267 | 204.728 | 2.872 | 199 | 204.7267 | 204.728 | -5.728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 493.5 | 401.65 | 318.3853 | 175.1147 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 163.91 | 163.9078 | -2.3078 | 6.4 | 6.8 | 5.1333 | 1.2667 | 5.3 | 3.73 | 2.8178 | 2.4822 | 22.1 | 22.39 |  | 22.1 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 13.1 | 14.92 | 14.9194 | -1.8194 | 87.8 | 80 | 59.6923 | 28.1077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 109.45 | 68.844 | 25.556 | 174.5 | 150.52 | 193.997 | -19.497 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 401.6 | 288.66 | 288.6598 | 112.9402 | 57.5 | 57.72 | 63.1628 | -5.6628 | 69.3 | 75 | 131.2251 | -61.9251 | 29.9 | 29.85 | 29.2087 | 0.6913 | 18.7 | 19.19 | 19.1922 | -0.49223 | 13.2 | 20 | 19.3204 | -6.1204 | 89.1 | 87.23 | 87.232 | 1.868 | 177.6 | 185.1 | 185.1001 | -7.5001 | 177.6 | 185.1 | 185.1001 | -7.5001 | 185.9 | 185.1 | 185.1001 | 0.79992 | 108 | 110.37 | 110.3748 | -2.3748 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3 | 6.63 | 6.6261 | -3.6261 | 16.8 | 18 | 18 | -1.2 | 43.4 | 40 | 40 | 3.4 |  |  |  | 0 | 10.7 | 12.5 | 17.0807 | -6.3807 | 112.4 | 132.7 | 133.7345 | -21.3345 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 88.38 | 88.3845 | -3.2845 | 179.1 | 178.5289 | 178.5296 | 0.57044 | 175.2 | 178.5289 | 178.5296 | -3.3296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275.4 | 267.7933 | 267.7943 | 7.6057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.75 | 3.7524 | 0.2476 | 93.2 | 113.58 | 107.394 | -14.194 | 109.7 | 108.13 | 108.13 | 1.57 | 64.9 | 67.13 | 67.134 | -2.234 | 75.2 | 78.57 | 78.568 | -3.368 | 29.5 | 29.95 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 158.7233 | 149.7739 | -2.7739 | 148 | 158.7233 | 149.7739 | -1.7739 | 150.2 | 158.7233 | 149.7739 | 0.42607 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.86 | 145.3333 |  | 153.86 | 81.87 | 72.6667 |  | 81.87 | 1.1 | 1.1 | 1.101 | -0.001 | 15.6 | 45.88 | 58.099 | -42.499 | 67.1 | 68.2 | 68.196 | -1.096 | 16.2 | 15.05 | 15.045 | 1.155 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 17.5 | 17.48 | 17.4757 | 0.02427 | 0 | 9 | 9 | -9 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 19.5 | 20 | 19.4175 | 0.08252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.9 | 12.62 | 12.6214 | 1.2786 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 12.6 | 12.32 | 12.323 | 0.277 | 15 | 15.55 | 15.549 | -0.549 | 2.3 | 5.5 | 8.925 | -6.625 | 10.2 | 21.56 | 26.559 | -16.359 | 2.6 | 2.9 | 2.901 | -0.301 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 15.8 | 14.47 | 14.469 | 1.331 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.4 | 8.36 | 13.2647 | -2.8647 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 13.6 | 14 | 12.0388 | 1.5612 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 11.1 | 11.65 | 11.6505 | -0.55049 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 25.5 | 19.26 | 19.262 | 6.238 | 15.7 | 31.17 | 34.311 | -18.611 | 27.7 | 29.38 | 29.382 | -1.682 | 36.6 | 32.21 | 23.06 | 13.54 | 45.8 | 42.4 | 21.59 | 24.21 | 4.1 | 3.3 | 1.51 | 2.59 | 2 | 3.2 | 1.15 | 0.85 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 9.4 | 10.68 | 10.6796 | -1.2796 | 9.8 | 10.68 | 10.6796 | -0.87961 | 13.8 | 12.47 | 12.472 | 1.328 | 209 | 214.15 | 214.154 | -5.154 | 15.4 | 14.41 | 14.409 | 0.991 | 113.4 | 118.62 | 118.621 | -5.221 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 25.21 | 14 | -14 | 0 | 27.14 | 17 | -17 | 83.2 | 87.67 | 87.667 | -4.467 | 15.1 | 9.26 | 9.259 | 5.841 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 7.6 | 10.7 | 10.7 | -3.1 | 44.1 | 46.8393 | 42 | 2.1 | 16.9 | 14.1607 | 15 | 1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 |  |  | 6.2
04/06/2025 | 11:00 | 0 | 0 | 140 | -140 | 648 | 643.66 | 643.6581 | 4.3419 | 217.1 | 209.39 | 209.3934 | 7.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.78 | 76.7982 | 13.0018 | 202.6 | 210 | 175.7 | 26.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 206.6 | 204.7267 | 204.728 | 1.872 | 209.6 | 204.7267 | 204.728 | 4.872 | 199.9 | 204.7267 | 204.728 | -4.828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 499.4 | 413.74 | 321.8494 | 177.5506 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 163.91 | 163.9078 | -0.50777 | 7.2 | 6.8 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 3.73 | 2.8178 | 2.4822 | 22.2 | 22.39 |  | 22.2 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 14.92 | 14.9194 | -1.9194 | 88.5 | 80 | 59.2846 | 29.2154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 109.94 | 69.0567 | 27.1432 | 155.3 | 160.38 | 193.7388 | -38.4388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 354.3 | 288.66 | 288.6598 | 65.6402 | 56 | 57.72 | 63.1628 | -7.1628 | 55.5 | 56.31 | 131.2251 | -75.7251 | 30.5 | 29.85 | 29.2087 | 1.2913 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 13.3 | 20 | 19.3204 | -6.0204 | 91 | 87.23 | 87.232 | 3.768 | 182.3 | 185.1 | 185.1001 | -2.8001 | 181.9 | 185.1 | 185.1001 | -3.2001 | 186.6 | 185.1 | 185.1001 | 1.4999 | 108.3 | 110.37 | 110.3748 | -2.0748 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.7 | 6.63 | 6.6261 | -3.9261 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2 | 24.8 | 42 | 42 | -17.2 |  |  |  | 0 | 10.7 | 12.5 | 17.0807 | -6.3807 | 134.3 | 140 | 134.9927 | -0.69272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 88.38 | 88.3845 | -4.8845 | 177.7 | 178.5289 | 178.5296 | -0.82956 | 179.4 | 178.5289 | 178.5296 | 0.87044 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 276.3 | 267.7933 | 267.7943 | 8.5057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.75 | 3.7524 | 0.3476 | 110 | 115.3 | 112.2394 | -2.2394 | 117.9 | 112.94 | 108.13 | 9.77 | 66.1 | 67.13 | 67.134 | -1.034 | 76.1 | 78.57 | 78.568 | -2.468 | 30.1 | 29.95 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 158.7233 | 149.7739 | -2.8739 | 147.5 | 158.7233 | 149.7739 | -2.2739 | 150.1 | 158.7233 | 149.7739 | 0.32607 | 74.1 | 0 |  | 74.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.89 | 145.3333 |  | 172.89 | 87.65 | 72.6667 |  | 87.65 | 1.2 | 1.13 | 1.126 | 0.074 | 16.7 | 48.05 | 61.245 | -44.545 | 67.1 | 68.22 | 68.22 | -1.12 | 13.6 | 15.34 | 15.343 | -1.743 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 17.5 | 17.48 | 17.4757 | 0.02427 | 0 | 9 | 9 | -9 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.4 | 12.62 | 12.6214 | 0.77864 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 12.7 | 12.24 | 12.236 | 0.464 | 15.1 | 15.49 | 15.485 | -0.385 | 2.2 | 5.79 | 9.42 | -7.22 | 16 | 23.94 | 28.944 | -12.944 | 2.6 | 2.9 | 2.901 | -0.301 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 15.5 | 14.31 | 14.309 | 1.191 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.4 | 8.36 | 16.0991 | -5.6991 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 13.4 | 14 | 12.0388 | 1.3612 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 11.2 | 11.65 | 11.6505 | -0.45049 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 25.7 | 18.14 | 18.139 | 7.561 | 18.9 | 39.58 | 38.698 | -19.798 | 27.8 | 28.84 | 28.838 | -1.038 | 48.8 | 35.01 | 29.76 | 19.04 | 44.8 | 45.22 | 27.44 | 17.36 | 4.9 | 3.6 | 2.08 | 2.82 | 3.3 | 3.6 | 1.64 | 1.66 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 9.4 | 10.68 | 10.6796 | -1.2796 | 9.8 | 10.68 | 10.6796 | -0.87961 | 11.4 | 13.05 | 13.05 | -1.65 | 209.7 | 214.77 | 214.765 | -5.065 | 16.1 | 14.64 | 14.639 | 1.461 | 112.8 | 116.53 | 116.527 | -3.727 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 21.98 | 13 | -13 | 0 | 30.23 | 19 | -19 | 83.2 | 86.71 | 86.714 | -3.514 | 15.9 | 11.08 | 11.076 | 4.824 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 7.7 | 10.7 | 10.7 | -3 | 43.4 | 46.8393 | 42 | 1.4 | 16.4 | 14.1607 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 |  |  | 6.6
04/06/2025 | 11:30 | 15.6 | 140 | 140 | -124.4 | 646.1 | 643.66 | 643.6581 | 2.4419 | 216.6 | 209.39 | 209.3934 | 7.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.78 | 76.7982 | 13.9018 | 196.7 | 210 | 175.7 | 21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 205.2 | 204.7267 | 204.728 | 0.472 | 208.3 | 204.7267 | 204.728 | 3.572 | 197.7 | 204.7267 | 204.728 | -7.028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 431.3 | 356.87 | 360.7654 | 70.5346 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 163.91 | 163.9078 | 1.9922 | 7.6 | 6.8 | 5.1333 | 2.4667 | 5.4 | 3.73 | 2.8178 | 2.5822 | 22.1 | 22.39 |  | 22.1 | 6.9 | 6.88 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.92 | 14.9194 | -1.9194 | 88.3 | 50.95 | 70.078 | 18.222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 77.63 | 71.8672 | 25.1328 | 161.3 | 178.68 | 220.4807 | -59.1807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 303.8 | 288.66 | 288.6598 | 15.1402 | 56 | 57.72 | 63.1628 | -7.1628 | 51.7 | 56.31 | 131.2251 | -79.5251 | 30.9 | 29.85 | 29.2087 | 1.6913 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 13.4 | 20 | 19.3204 | -5.9204 | 89 | 87.23 | 87.232 | 1.768 | 184.2 | 185.1 | 185.1001 | -0.90008 | 183.8 | 185.1 | 185.1001 | -1.3001 | 184.7 | 185.1 | 185.1001 | -0.40008 | 108 | 110.37 | 110.3748 | -2.3748 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.7 | 6.63 | 6.6261 | -3.9261 | 18.8 | 18 | 18 | 0.8 | 37.6 | 42 | 42 | -4.4 |  |  |  | 0 | 16.3 | 12.5 | 17.0807 | -0.78068 | 94.6 | 140 | 127.8418 | -33.2418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.38 | 88.3845 | -4.0845 | 175.7 | 178.5289 | 178.5296 | -2.8296 | 173.5 | 178.5289 | 178.5296 | -5.0296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275.7 | 267.7933 | 267.7943 | 7.9057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.75 | 3.7524 | 0.3476 | 93.2 | 114.48 | 114.7489 | -21.5489 | 110.2 | 106.4 | 112.9358 | -2.7358 | 66.7 | 67.13 | 67.134 | -0.43398 | 75.9 | 78.57 | 78.568 | -2.668 | 30.4 | 29.95 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 158.7233 | 149.7739 | -4.5739 | 145.7 | 158.7233 | 149.7739 | -4.0739 | 148 | 158.7233 | 149.7739 | -1.7739 | 190.2 | 0 |  | 190.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.32 | 145.3333 |  | 172.32 | 86.9 | 72.6667 |  | 86.9 | 1.2 | 1.12 | 1.115 | 0.085 | 19.3 | 50.18 | 64.256 | -44.956 | 68 | 68.51 | 68.511 | -0.511 | 12.3 | 15.61 | 15.611 | -3.311 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 17.5 | 17.48 | 17.4757 | 0.02427 | 0 | 9 | 9 | -9 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.3 | 20 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.4 | 12.62 | 12.6214 | 0.77864 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 12.8 | 12.08 | 12.076 | 0.724 | 15.2 | 15.56 | 15.562 | -0.362 | 4.1 | 6.38 | 10.026 | -5.926 | 25.5 | 31.74 | 31.743 | -6.243 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.4 | 12.02 | 12.015 | 3.385 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.4 | 8.36 | 19.7728 | -9.3728 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 13.3 | 14 | 12.0388 | 1.2612 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 11.2 | 11.65 | 11.6505 | -0.45049 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 26.2 | 17.26 | 17.262 | 8.938 | 26.2 | 44.32 | 42.714 | -16.514 | 27.8 | 27.53 | 27.527 | 0.273 | 41 | 38.58 | 29.76 | 11.24 | 47.5 | 50.11 | 27.44 | 20.06 | 6.1 | 4.4 | 2.08 | 4.02 | 2.8 | 4.2 | 1.64 | 1.16 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.4 | 10.68 | 10.6796 | -1.2796 | 9.6 | 10.68 | 10.6796 | -1.0796 | 12.3 | 13.58 | 13.576 | -1.276 | 210.1 | 216.2 | 216.198 | -6.098 | 16.6 | 14.52 | 14.516 | 2.084 | 113 | 111.22 | 111.218 | 1.782 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 29.16 | 13 | -13 | 0 | 37.79 | 22 | -22 | 83.5 | 84.09 | 84.091 | -0.591 | 16.3 | 11.77 | 11.772 | 4.528 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 7.2 | 10.7 | 10.7 | -3.5 | 43.2 | 46.8393 | 42 | 1.2 | 16.4 | 14.1607 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.2 |  |  | 5.2
04/06/2025 | 12:00 | 14.7 | 140 | 140 | -125.3 | 646.8 | 643.66 | 643.6581 | 3.1419 | 215.4 | 209.39 | 209.3934 | 6.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.78 | 76.7982 | 12.5018 | 196.8 | 210 | 175.7 | 21.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 206.6 | 204.7267 | 204.728 | 1.872 | 209.5 | 204.7267 | 204.728 | 4.772 | 199.7 | 204.7267 | 204.728 | -5.028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 346.3 | 337.57 | 287.1706 | 59.1294 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 163.91 | 163.9078 | -1.3078 | 7.3 | 6.8 | 5.1333 | 2.1667 | 5.3 | 3.73 | 2.8178 | 2.4822 | 22 | 22.39 |  | 22 | 6.9 | 6.88 | 6.8787 | 0.0213 | 12.9 | 14.92 | 14.9194 | -2.0194 | 88.3 | 45.14 | 56.5691 | 31.7309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 75.7 | 68.6574 | 27.4426 | 169.4 | 178.68 | 220.4807 | -51.0807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305 | 288.66 | 288.6598 | 16.3402 | 55.9 | 57.72 | 63.1628 | -7.2628 | 56.1 | 56.31 | 131.2251 | -75.1251 | 29.9 | 29.85 | 29.2087 | 0.6913 | 18.7 | 19.19 | 19.1922 | -0.49223 | 13.4 | 20 | 19.3204 | -5.9204 | 89.2 | 87.23 | 87.232 | 1.968 | 182.5 | 185.1 | 185.1001 | -2.6001 | 181.8 | 185.1 | 185.1001 | -3.3001 | 185.9 | 185.1 | 185.1001 | 0.79992 | 108 | 110.37 | 110.3748 | -2.3748 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.8 | 6.63 | 6.6261 | -3.8261 | 17.3 | 18 | 18 | -0.7 | 43.1 | 44 | 44 | -0.9 |  |  |  | 0 | 15.7 | 12.5 | 17.0807 | -1.3807 | 84.6 | 140 | 130.7794 | -46.1794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.38 | 88.3845 | -4.6845 | 177.1 | 178.5289 | 178.5296 | -1.4296 | 174.9 | 178.5289 | 178.5296 | -3.6296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 274.5 | 267.7933 | 267.7943 | 6.7057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.75 | 3.7524 | 0.3476 | 86.8 | 114.48 | 136.7165 | -49.9165 | 106.4 | 105.06 | 108.13 | -1.73 | 66.2 | 67.13 | 67.134 | -0.93398 | 77.6 | 78.57 | 78.568 | -0.968 | 30 | 29.95 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 158.7233 | 149.7739 | -2.6739 | 147.6 | 158.7233 | 149.7739 | -2.1739 | 150 | 158.7233 | 149.7739 | 0.22607 | 190.4 | 0 |  | 190.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.26 | 145.3333 |  | 194.26 | 93.58 | 72.6667 |  | 93.58 | 1.2 | 1.14 | 1.135 | 0.065 | 21.5 | 52.49 | 66.865 | -45.365 | 68.7 | 68.82 | 68.816 | -0.116 | 13.7 | 15.79 | 15.79 | -2.09 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 17.4 | 17.48 | 17.4757 | -0.07573 | 0 | 9 | 9 | -9 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.4 | 12.62 | 12.6214 | 0.77864 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 12.9 | 12.07 | 12.071 | 0.829 | 15.6 | 15.69 | 15.69 | -0.09 | 5.5 | 5.26 | 10.745 | -5.245 | 24.5 | 34.96 | 34.958 | -10.458 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.3 | 10.93 | 10.933 | 4.367 | 3 | 3.22 | 3.219 | -0.219 | 10.4 | 8.36 | 9.2714 | 1.1286 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 13 | 14 | 12.0388 | 0.96116 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 11.2 | 11.65 | 11.6505 | -0.45049 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 25.6 | 17.12 | 17.121 | 8.479 | 30.2 | 44.25 | 45.613 | -15.413 | 27.9 | 26.71 | 26.712 | 1.188 | 48.3 | 42.4 | 37.59 | 10.71 | 48.8 | 54.61 | 34.19 | 14.61 | 5.6 | 5.1 | 2.76 | 2.84 | 3.4 | 4.8 | 2.24 | 1.16 | 10.9 | 11.65 | 11.6505 | -0.75049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8.9 | 7.8 | 7.8 | 1.1 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 9.4 | 10.68 | 10.6796 | -1.2796 | 9.6 | 10.68 | 10.6796 | -1.0796 | 13.4 | 13.95 | 13.948 | -0.548 | 210.8 | 218.36 | 218.36 | -7.56 | 17 | 14.43 | 14.431 | 2.569 | 114.5 | 109.04 | 109.036 | 5.464 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 33.43 | 14 | -14 | 0 | 45.61 | 25 | -25 | 83.8 | 83.12 | 83.119 | 0.681 | 16.5 | 11.74 | 11.744 | 4.756 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 4.7 | 10.7 | 10.7 | -6 | 43.5 | 46.8393 | 42 | 1.5 | 16.4 | 14.1607 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 |  |  | 5.1
04/06/2025 | 12:30 | 94.9 | 140 | 140 | -45.1 | 645.6 | 643.66 | 643.6581 | 1.9419 | 215.3 | 209.39 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 76.8 | 76.7982 | 13.3018 | 183.5 | 210 | 175.7 | 7.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 205.9 | 204.7267 | 204.728 | 1.172 | 209 | 204.7267 | 204.728 | 4.272 | 198.9 | 204.7267 | 204.728 | -5.828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 290.1 | 241.45 | 310.8071 | -20.7071 | 4.9 | 4.12 | 0 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 163.91 | 163.9078 | 3.1922 | 7.3 | 6.8 | 5.1333 | 2.1667 | 5.3 | 3.73 | 2.8178 | 2.4822 | 22.1 | 22.39 |  | 22.1 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 14.92 | 14.9194 | -1.9194 | 87.8 | 31.92 | 63.4382 | 24.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 88.08 | 69.3028 | 26.8972 | 149 | 144.24 | 220.4807 | -71.4807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 184.4 | 288.66 | 288.6598 | -104.2598 | 55 | 57.72 | 63.1628 | -8.1628 | 46.5 | 56.31 | 131.2251 | -84.7251 | 30.9 | 29.85 | 29.2087 | 1.6913 | 18.6 | 19.19 | 19.1922 | -0.59223 | 13.4 | 20 | 19.3204 | -5.9204 | 89.6 | 87.23 | 87.232 | 2.368 | 182.3 | 185.1 | 185.1001 | -2.8001 | 182.4 | 185.1 | 185.1001 | -2.7001 | 185.7 | 185.1 | 185.1001 | 0.59992 | 108.2 | 110.37 | 110.3748 | -2.1748 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.7 | 6.63 | 6.6261 | -3.9261 | 17.9 | 18 | 18 | -0.1 | 43.6 | 44 | 44 | -0.4 |  |  |  | 0 | 16 | 12.5 | 17.0807 | -1.0807 | 44.5 | 140 | 128.6625 | -84.1625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.38 | 88.3845 | -4.3845 | 176.6 | 178.5289 | 178.5296 | -1.9296 | 174.5 | 178.5289 | 178.5296 | -4.0296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 274.8 | 267.7933 | 267.7943 | 7.0057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.75 | 3.7524 | 0.2476 | 61 | 82.18 | 113.912 | -52.912 | 98.2 | 108.13 | 105.5166 | -7.3167 | 66.3 | 67.13 | 67.134 | -0.83398 | 78.4 | 78.57 | 78.568 | -0.168 | 30.1 | 29.95 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 153.7333 | 149.7739 | -3.2739 | 147 | 153.7333 | 149.7739 | -2.7739 | 149.5 | 153.7333 | 149.7739 | -0.27393 | 189.5 | 185.63 |  | 189.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.9 | 145.3333 |  | 200.9 | 93.73 | 72.6667 |  | 93.73 | 1.2 | 1.13 | 1.125 | 0.075 | 29 | 25.47 | 69.386 | -40.386 | 69 | 68.93 | 68.927 | 0.073 | 14.2 | 15.98 | 15.981 | -1.781 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 17.3 | 17.48 | 17.4757 | -0.17573 | 0 | 9 | 9 | -9 | 4.6 | 5.67 | 5.67 | -1.07 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.4 | 12.62 | 12.6214 | 0.77864 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 13 | 12.16 | 12.162 | 0.838 | 15.6 | 15.78 | 15.778 | -0.178 | 6.1 | 6.17 | 11.298 | -5.198 | 27.5 | 38.01 | 38.014 | -10.514 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.6 | 11.09 | 11.089 | 4.511 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.4 | 8.36 | 15.6598 | -5.2598 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 13.1 | 14 | 12.0388 | 1.0612 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 11.1 | 11.65 | 11.6505 | -0.55049 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 25.4 | 17.46 | 17.457 | 7.943 | 26.7 | 44.37 | 48.846 | -22.146 | 27.9 | 26.73 | 26.726 | 1.174 | 42.8 | 46.93 | 37.59 | 5.21 | 37.6 | 57.95 | 34.19 | 3.41 | 7.9 | 5.8 | 2.76 | 5.14 | 3 | 5.3 | 2.24 | 0.76 | 10.8 | 11.65 | 11.6505 | -0.85049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 9.4 | 10.68 | 10.6796 | -1.2796 | 9.6 | 10.68 | 10.6796 | -1.0796 | 14.1 | 14.3 | 14.304 | -0.204 | 212 | 223.46 | 223.464 | -11.464 | 16.6 | 14.37 | 14.368 | 2.232 | 115.4 | 109.61 | 109.608 | 5.792 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.05 | 18 | -18 | 0 | 17.09 | 31 | -31 | 85 | 83.32 | 83.319 | 1.681 | 16.4 | 11.24 | 11.241 | 5.159 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 7.4 | 10.7 | 10.7 | -3.3 | 43.5 | 46.8393 | 42 | 1.5 | 16.4 | 14.1607 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 |  |  | 6.3
04/06/2025 | 13:00 | 99.5 | 140 | 140 | -40.5 | 645.2 | 643.66 | 643.6581 | 1.5419 | 214.3 | 209.39 | 209.3934 | 4.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 76.8 | 76.7982 | 12.5018 | 170.8 | 210 | 176.8434 | -6.0434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 206.7 | 204.7267 | 204.728 | 1.972 | 208.5 | 204.7267 | 204.728 | 3.772 | 198.6 | 204.7267 | 204.728 | -6.128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.5 | 227.97 | 277.3686 | -76.8686 | 4.9 | 4.12 | 0 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 163.91 | 163.9078 | 0.09223 | 7.2 | 6.8 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 3.73 | 2.8178 | 2.4822 | 22.2 | 22.39 |  | 22.2 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 14.92 | 14.9194 | -1.9194 | 70.1 | 20.54 | 49.6538 | 20.4461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 83.58 | 64.4025 | 31.2975 | 160.8 | 131.52 | 205.3733 | -44.5733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.5 | 190.49 | 224.8126 | -73.3126 | 54.8 | 57.72 | 63.1628 | -8.3628 | 69.8 | 75 | 131.2251 | -61.4251 | 28.8 | 29.85 | 29.2087 | -0.4087 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 13.3 | 20 | 19.3204 | -6.0204 | 88.6 | 87.23 | 87.232 | 1.368 | 181.5 | 185.1 | 185.1001 | -3.6001 | 182.8 | 185.1 | 185.1001 | -2.3001 | 186.7 | 185.1 | 185.1001 | 1.5999 | 108 | 110.37 | 110.3748 | -2.3748 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.8 | 6.63 | 6.6261 | -3.8261 | 17.9 | 18 | 18 | -0.1 | 42.8 | 44.06 | 44.0602 | -1.2602 |  |  |  | 0 | 15.9 | 12.5 | 17.0807 | -1.1807 | 120.8 | 140 | 139.834 | -19.034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.38 | 88.3845 | -4.6845 | 176.5 | 178.5289 | 178.5296 | -2.0296 | 174.2 | 178.5289 | 178.5296 | -4.3296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 274.5 | 267.7933 | 267.7943 | 6.7057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.75 | 3.7524 | 0.3476 | 73.7 | 80 | 103.9575 | -30.2575 | 113.1 | 108.13 | 110.7434 | 2.3567 | 66 | 67.13 | 67.134 | -1.134 | 78.3 | 78.57 | 78.568 | -0.268 | 29.9 | 29.95 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7733 | 149.7739 | -3.2739 | 146.8 | 149.7733 | 149.7739 | -2.9739 | 149.3 | 149.7733 | 149.7739 | -0.47393 | 188.7 | 185.63 |  | 188.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.95 | 145.3333 |  | 204.95 | 96.61 | 72.6667 |  | 96.61 | 1.2 | 1.12 | 1.121 | 0.079 | 35.5 | 30.74 | 71.646 | -36.146 | 69 | 68.96 | 68.963 | 0.037 | 14.8 | 16.21 | 16.212 | -1.412 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 17.2 | 17.48 | 17.4757 | -0.27573 | 0 | 9 | 9 | -9 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 19.7 | 20 | 19.4175 | 0.28252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.4 | 12.62 | 12.6214 | 0.77864 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 13 | 12.27 | 12.267 | 0.733 | 15.4 | 15.86 | 15.855 | -0.455 | 8.1 | 6.23 | 11.685 | -3.585 | 35 | 40.91 | 40.911 | -5.911 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.8 | 11.53 | 11.529 | 4.271 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.4 | 8.36 | 0 | 10.4 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 13 | 14 | 12.0388 | 0.96116 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 11.1 | 11.65 | 11.6505 | -0.55049 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 25.3 | 19.22 | 19.224 | 6.076 | 30.3 | 47.02 | 53.081 | -22.781 | 28.2 | 27.02 | 27.017 | 1.183 | 38.8 | 50.98 | 46.6 | -7.8 | 32.4 | 61.12 | 41.88 | -9.48 | 4.9 | 6.3 | 3.56 | 1.34 | 5 | 5.7 | 2.95 | 2.05 | 10.8 | 11.65 | 11.6505 | -0.85049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 8 | 10 | 10 | -2 | 9.4 | 10.68 | 10.6796 | -1.2796 | 9.6 | 10.68 | 10.6796 | -1.0796 | 13.8 | 14.62 | 14.615 | -0.815 | 215.3 | 230.96 | 230.958 | -15.658 | 16.1 | 14.14 | 14.14 | 1.96 | 115.8 | 110.97 | 110.97 | 4.83 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4.82 | 25 | -25 | 0 | 20.62 | 40 | -40 | 85.3 | 83.69 | 83.691 | 1.609 | 15.5 | 9.8 | 9.799 | 5.701 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 43.8 | 46.8393 | 42 | 1.8 | 16.8 | 14.1607 | 15 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 |  |  | 6.1
04/06/2025 | 13:30 | 100.3 | 140 | 140 | -39.7 | 650.6 | 643.66 | 643.6581 | 6.9419 | 216.8 | 209.39 | 209.3934 | 7.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 76.8 | 76.7982 | 14.3018 | 148.7 | 210 | 174.5566 | -25.8566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 205.4 | 204.7267 | 204.728 | 0.672 | 207.2 | 204.7267 | 204.728 | 2.472 | 196.5 | 204.7267 | 204.728 | -8.228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 197.2 | 197.14 | 262.8133 | -65.6133 | 5 | 4.12 | 0 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 163.91 | 163.9078 | 4.3922 | 7.5 | 6.8 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 3.73 | 2.8178 | 2.4822 | 22 | 22.39 |  | 22 | 6.9 | 6.88 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.92 | 14.9194 | -1.9194 | 60.7 | 15.46 | 47.6731 | 13.0269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.3 | 79.59 | 61.3283 | 35.9717 | 145.9 | 149.18 | 220.4807 | -74.5807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.7 | 190.73 | 226.3268 | -72.6268 | 54 | 57.72 | 63.1628 | -9.1628 | 47.7 | 56.31 | 131.2251 | -83.5251 | 30.1 | 29.85 | 29.2087 | 0.8913 | 18.7 | 19.19 | 19.1922 | -0.49223 | 13.2 | 20 | 19.3204 | -6.1204 | 91.4 | 87.23 | 87.232 | 4.168 | 184.9 | 185.1 | 185.1001 | -0.20008 | 185.4 | 185.1 | 185.1001 | 0.29992 | 185.1 | 185.1 | 185.1001 | -8e-05 | 107.7 | 110.37 | 110.3748 | -2.6748 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.7 | 6.63 | 6.6261 | -3.9261 | 21.1 | 34.48 | 18 | 3.1 | 44.3 | 44.06 | 44.0602 | 0.23981 |  |  |  | 0 | 16.3 | 12.5 | 17.0807 | -0.78068 | 48.4 | 140 | 128.6625 | -80.2625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.38 | 88.3845 | -3.5845 | 175.6 | 178.5289 | 178.5296 | -2.9296 | 173.1 | 178.5289 | 178.5296 | -5.4296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 274.1 | 267.7933 | 267.7943 | 6.3057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.75 | 3.7524 | 0.2476 | 68.7 | 82.74 | 94.8902 | -26.1902 | 103.3 | 108.13 | 108.13 | -4.83 | 67.2 | 67.13 | 67.134 | 0.06602 | 78.6 | 78.57 | 78.568 | 0.032 | 30.5 | 29.95 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 154.03 | 149.7739 | -4.4739 | 146.2 | 154.03 | 149.7739 | -3.5739 | 148.5 | 154.03 | 149.7739 | -1.2739 | 188.5 | 185.63 |  | 188.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.08 | 145.3333 |  | 218.08 | 101.94 | 72.6667 |  | 101.94 | 1.1 | 1.12 | 1.121 | -0.021 | 34.3 | 33.94 | 73.831 | -39.531 | 68.8 | 69 | 68.995 | -0.195 | 16.4 | 16.34 | 16.338 | 0.062 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 17.2 | 17.48 | 17.4757 | -0.27573 | 0 | 9 | 9 | -9 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.4 | 12.62 | 12.6214 | 0.77864 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 12.9 | 12.36 | 12.363 | 0.537 | 15.2 | 15.94 | 15.937 | -0.737 | 7.3 | 7.48 | 12.039 | -4.739 | 30.3 | 43.15 | 43.147 | -12.847 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.9 | 12.3 | 12.296 | 3.604 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.4 | 8.36 | 0 | 10.4 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 13.1 | 14 | 12.0388 | 1.0612 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65049 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 25.1 | 20.75 | 20.747 | 4.353 | 37.9 | 45.86 | 56.498 | -18.598 | 28.6 | 27.58 | 27.581 | 1.019 | 42.8 | 53.61 | 46.6 | -3.8 | 34.1 | 63.78 | 41.88 | -7.78 | 6.6 | 6.5 | 3.56 | 3.04 | 5.3 | 5.8 | 2.95 | 2.35 | 10.8 | 11.65 | 11.6505 | -0.85049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.4 | 10.68 | 10.6796 | -1.2796 | 9.6 | 10.68 | 10.6796 | -1.0796 | 14.2 | 14.81 | 14.807 | -0.607 | 213.8 | 231.79 | 231.791 | -17.991 | 15.3 | 13.7 | 13.698 | 1.602 | 116.3 | 112.84 | 112.838 | 3.462 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16.4 | 35 | -35 | 0.8 | 52.27 | 48 | -47.2 | 85.3 | 84.01 | 84.008 | 1.292 | 15.1 | 7.8 | 7.803 | 7.297 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 43.8 | 46.8393 | 42 | 1.8 | 16.6 | 14.1607 | 15 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 |  |  | 6.8
04/06/2025 | 14:00 | 102.1 | 140 | 140 | -37.9 | 650 | 643.66 | 643.6581 | 6.3419 | 216.8 | 209.39 | 209.3934 | 7.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 76.8 | 76.7982 | 13.5018 | 148.9 | 210 | 175.7 | -26.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 204.1 | 204.7267 | 204.728 | -0.628 | 208.1 | 204.7267 | 204.728 | 3.372 | 196.5 | 204.7267 | 204.728 | -8.228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.4 | 184.44 | 228.1661 | -28.7661 | 4.9 | 4.12 | 0 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 163.91 | 163.9078 | -0.40777 | 7.5 | 6.8 | 5.1333 | 2.3667 | 5.6 | 3.73 | 2.8178 | 2.7822 | 22.1 | 22.39 |  | 22.1 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 14.92 | 14.9194 | -1.9194 | 60.6 | 15.46 | 43.2071 | 17.3929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.9 | 79.36 | 61.1681 | 35.7319 | 164.5 | 143.68 | 206.2857 | -41.7857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.5 | 196.46 | 219.2308 | -66.7308 | 53.4 | 57.72 | 63.1628 | -9.7628 | 51.2 | 56.31 | 131.2251 | -80.0251 | 28.3 | 29.85 | 29.2087 | -0.9087 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 20 | 19.3204 | -6.1204 | 92 | 87.23 | 87.232 | 4.768 | 183.4 | 185.1 | 185.1001 | -1.7001 | 184 | 185.1 | 185.1001 | -1.1001 | 185.3 | 185.1 | 185.1001 | 0.19992 | 108.6 | 110.37 | 110.3748 | -1.7748 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.8 | 6.63 | 6.6261 | -3.8261 | 18.6 | 18 | 18.8029 | -0.20287 | 43.9 | 44.06 | 44.0602 | -0.16019 |  |  |  | 0 | 16.1 | 12.5 | 17.0807 | -0.98068 | 72.7 | 99.66 | 139.1187 | -66.4187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.38 | 88.3845 | -4.3845 | 175.9 | 178.5289 | 178.5296 | -2.6296 | 173.5 | 178.5289 | 178.5296 | -5.0296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 273.7 | 267.7933 | 267.7943 | 5.9057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.75 | 3.7524 | 0.3476 | 73.5 | 80.72 | 75.2934 | -1.7934 | 108.5 | 108.13 | 108.13 | 0.37 | 66.6 | 67.13 | 67.134 | -0.53398 | 79 | 78.57 | 78.568 | 0.432 | 30.2 | 29.95 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 157.0367 | 149.7739 | -4.1739 | 146 | 157.0367 | 149.7739 | -3.7739 | 148.3 | 157.0367 | 149.7739 | -1.4739 | 188.3 | 185.63 |  | 188.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.54 | 145.3333 |  | 216.54 | 101.69 | 72.6667 |  | 101.69 | 1.1 | 0.95 | 0.947 | 0.153 | 27.7 | 37.18 | 75.79 | -48.09 | 68.3 | 68.56 | 68.56 | -0.26 | 16.3 | 16.15 | 16.151 | 0.149 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 17 | 17.48 | 17.4757 | -0.47573 | 0 | 9 | 9 | -9 | 4.6 | 5.67 | 5.67 | -1.07 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.5 | 12.62 | 12.6214 | 0.87864 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 13 | 12.45 | 12.448 | 0.552 | 15.4 | 16.02 | 16.025 | -0.625 | 6.1 | 9 | 12.358 | -6.258 | 24.5 | 44.72 | 44.72 | -20.22 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 15.8 | 12.61 | 12.607 | 3.193 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.4 | 8.36 | 0 | 10.4 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 13.1 | 14 | 12.0388 | 1.0612 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 11.3 | 11.65 | 11.6505 | -0.35049 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 25.6 | 21.54 | 21.536 | 4.064 | 42.2 | 46.01 | 57.46 | -15.26 | 29 | 28.17 | 28.165 | 0.835 | 44.8 | 56.23 | 56.69 | -11.89 | 45.2 | 66.57 | 50.31 | -5.11 | 6.8 | 6.7 | 4.51 | 2.29 | 6.7 | 6 | 3.8 | 2.9 | 10.8 | 11.65 | 11.6505 | -0.85049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.4 | 10.68 | 10.6796 | -1.2796 | 9.6 | 10.68 | 10.6796 | -1.0796 | 14.9 | 14.64 | 14.644 | 0.256 | 213.1 | 226 | 226.001 | -12.901 | 14 | 13.2 | 13.195 | 0.805 | 117.2 | 114.63 | 114.63 | 2.57 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.2 | 39.2 | 48 | -43.8 | 37.5 | 61.17 | 58 | -20.5 | 85.7 | 84.3 | 84.304 | 1.396 | 13.9 | 6.34 | 6.343 | 7.557 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 43.8 | 46.8393 | 42 | 1.8 | 16.3 | 14.1607 | 15 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.4 |  |  | 5.4
04/06/2025 | 14:30 | 101.1 | 140 | 140 | -38.9 | 642.8 | 643.66 | 643.6581 | -0.85809 | 214.2 | 209.39 | 209.3934 | 4.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 76.8 | 76.7982 | 11.8018 | 145.2 | 210 | 175.7 | -30.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 205.7 | 204.7267 | 204.728 | 0.972 | 208.2 | 204.7267 | 204.728 | 3.472 | 198.8 | 204.7267 | 204.728 | -5.928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 197.9 | 238.04 | 209.3859 | -11.4859 | 4.8 | 4.12 | 0 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 163.91 | 163.9078 | -0.30777 | 6.7 | 6.8 | 5.1333 | 1.5667 | 5.4 | 3.73 | 2.8178 | 2.5822 | 22.1 | 22.39 |  | 22.1 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 14.92 | 14.9194 | -1.9194 | 72.2 | 15.46 | 37.2986 | 34.9014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 83.03 | 62.8185 | 32.9815 | 149.8 | 148.76 | 188.9022 | -39.1022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 217.7 | 217.12 | 220.3884 | -2.6883 | 53 | 57.72 | 63.1628 | -10.1628 | 45.4 | 75 | 149.9144 | -104.5144 | 28.4 | 29.85 | 29.2087 | -0.8087 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 20 | 19.3204 | -6.1204 | 87.6 | 87.23 | 87.232 | 0.36796 | 181.3 | 185.1 | 185.1001 | -3.8001 | 179.7 | 185.1 | 185.1001 | -5.4001 | 185.4 | 185.1 | 185.1001 | 0.29992 | 108.4 | 110.37 | 110.3748 | -1.9748 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.7 | 6.63 | 6.6261 | -3.9261 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 42.8 | 44.06 | 44.0602 | -1.2602 |  |  |  | 0 | 15.7 | 12.5 | 17.0807 | -1.3807 | 40.9 | 116.75 | 105.6186 | -64.7186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 88.38 | 88.3845 | -5.5845 | 176.8 | 178.5289 | 178.5296 | -1.7296 | 174.7 | 178.5289 | 178.5296 | -3.8296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 273.8 | 267.7933 | 267.7943 | 6.0057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |  |  |  | 0 | 4 | 3.75 | 3.7524 | 0.2476 | 57.5 | 154.64 | 154.6392 | -97.1392 | 113.1 | 108.13 | 103.3242 | 9.7758 | 65.6 | 67.13 | 67.134 | -1.534 | 78.7 | 78.57 | 78.568 | 0.132 | 29.9 | 29.95 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 158.72 | 149.7739 | -2.8739 | 146.8 | 158.72 | 149.7739 | -2.9739 | 149.8 | 158.72 | 149.7739 | 0.02607 | 188.2 | 185.63 |  | 188.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.14 | 0 |  | 215.14 | 102.25 | 0 |  | 102.25 | 1 | 0.92 | 0.919 | 0.081 | 24.3 | 39.34 | 77.658 | -53.358 | 66.9 | 67.75 | 67.749 | -0.849 | 17 | 15.99 | 15.99 | 1.01 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 17 | 17.48 | 17.4757 | -0.47573 | 0 | 9 | 9 | -9 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 19.8 | 20 | 19.4175 | 0.38252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.5 | 12.62 | 12.6214 | 0.87864 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 12.9 | 12.47 | 12.466 | 0.434 | 15.5 | 16.08 | 16.083 | -0.583 | 4.4 | 8.64 | 12.814 | -8.414 | 18.3 | 46.77 | 46.765 | -28.465 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 15.6 | 11.62 | 11.616 | 3.984 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.4 | 8.36 | 0 | 10.4 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 13 | 14 | 12.0388 | 0.96116 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 11 | 11.65 | 11.6505 | -0.65049 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 25.7 | 21.9 | 21.899 | 3.801 | 48.8 | 48.92 | 58.133 | -9.333 | 29.1 | 28.4 | 28.397 | 0.703 | 47.4 | 58.84 | 56.69 | -9.29 | 43.7 | 69.76 | 50.31 | -6.61 | 8.4 | 6.9 | 4.51 | 3.89 | 6.2 | 6 | 3.8 | 2.4 | 10.7 | 11.65 | 11.6505 | -0.95049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.4 | 10.68 | 10.6796 | -1.2796 | 9.6 | 10.68 | 10.6796 | -1.0796 | 15.9 | 14.48 | 14.477 | 1.423 | 210.3 | 225.63 | 225.626 | -15.326 | 12.5 | 12.66 | 12.659 | -0.159 | 117 | 115.56 | 115.56 | 1.44 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.3 | 57.86 | 60 | -17.7 | 53.5 | 79.9 | 67 | -13.5 | 84.9 | 84.52 | 84.523 | 0.377 | 12.4 | 5.2 | 5.203 | 7.197 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 43.4 | 46.8393 | 42 | 1.4 | 15.7 | 14.1607 | 15 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 |  |  | 6.1
04/06/2025 | 15:00 | 102.4 | 140 | 140 | -37.6 | 649.8 | 643.66 | 643.6581 | 6.1419 | 217.5 | 209.39 | 209.3934 | 8.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 76.8 | 76.7982 | 13.5018 | 158.7 | 210 | 175.7 | -17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 204.9 | 204.7267 | 204.728 | 0.172 | 207.4 | 204.7267 | 204.728 | 2.672 | 198.1 | 204.7267 | 204.728 | -6.628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 197 | 302.85 | 229.0773 | -32.0773 | 4.9 | 4.12 | 0 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 163.91 | 163.9078 | 5.2922 | 7.5 | 6.8 | 5.1333 | 2.3667 | 5.4 | 3.73 | 2.8178 | 2.5822 | 22 | 22.39 |  | 22 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.92 | 14.9194 | -2.3194 | 72.5 | 28.89 | 43.5429 | 28.9571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 87.9 | 66.334 | 30.366 | 174.6 | 190.33 | 211.7195 | -37.1195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 221.5 | 220.39 | 220.3884 | 1.1117 | 52.8 | 57.72 | 63.1628 | -10.3628 | 52.3 | 56.31 | 151.2156 | -98.9156 | 28.5 | 29.85 | 29.2087 | -0.7087 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 20 | 19.3204 | -6.1204 | 89.8 | 87.23 | 87.232 | 2.568 | 182.8 | 185.1 | 185.1001 | -2.3001 | 183 | 185.1 | 185.1001 | -2.1001 | 185.2 | 185.1 | 185.1001 | 0.09992 | 107.5 | 110.37 | 110.3748 | -2.8748 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.7 | 6.63 | 6.6261 | -3.9261 | 18.5 | 18 | 18 | 0.5 | 43.7 | 44.06 | 44.0602 | -0.36019 |  |  |  | 0 | 16 | 12.5 | 17.0807 | -1.0807 | 99.1 | 132.7 | 123.8081 | -24.7081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.38 | 88.3845 | -4.3845 | 176.2 | 178.5289 | 178.5296 | -2.3296 | 173.6 | 178.5289 | 178.5296 | -4.9296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275.5 | 267.7933 | 267.7943 | 7.7057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |  |  |  | 0 | 4 | 3.75 | 3.7524 | 0.2476 | 72.6 | 76.8 | 94.4884 | -21.8884 | 110.9 | 108.13 | 109.4082 | 1.4918 | 66.6 | 67.13 | 67.134 | -0.53398 | 77.6 | 78.57 | 78.568 | -0.968 | 30.1 | 29.95 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 158.72 | 149.7739 | -3.4739 | 146.7 | 158.72 | 149.7739 | -3.0739 | 149.1 | 158.72 | 149.7739 | -0.67393 | 189 | 185.63 |  | 189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.82 | 0 |  | 187.82 | 94.72 | 0 |  | 94.72 | 0.8 | 0.86 | 0.859 | -0.059 | 22.8 | 41.95 | 79.254 | -56.454 | 65.2 | 64.88 | 64.878 | 0.322 | 17.7 | 15.91 | 15.909 | 1.791 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 17 | 17.48 | 17.4757 | -0.47573 | 0 | 9 | 9 | -9 | 4.6 | 5.67 | 5.67 | -1.07 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.5 | 12.62 | 12.6214 | 0.87864 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 12.5 | 12.26 | 12.26 | 0.24 | 15 | 16.05 | 16.049 | -1.049 | 3.5 | 9.65 | 13.405 | -9.905 | 12.8 | 49.28 | 49.28 | -36.48 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 15 | 10.51 | 10.51 | 4.49 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.4 | 8.36 | 12.293 | -1.893 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 13.1 | 14 | 12.0388 | 1.0612 | 5 | 6 | 6 | -1 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 11.3 | 11.65 | 11.6505 | -0.35049 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 25.3 | 20.98 | 20.984 | 4.316 | 51.9 | 39.03 | 57.939 | -6.039 | 28.9 | 27.75 | 27.752 | 1.148 | 48.9 | 61.71 | 65.99 | -17.09 | 50.5 | 72.64 | 58.89 | -8.39 | 9.3 | 7 | 4.94 | 4.36 | 7.2 | 6.1 | 3.8 | 3.4 | 10.7 | 11.65 | 11.6505 | -0.95049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.6 | 10.68 | 10.6796 | -1.0796 | 9.7 | 10.68 | 10.6796 | -0.97961 | 15.1 | 14.3 | 14.298 | 0.802 | 207.2 | 229.21 | 229.214 | -22.014 | 10.7 | 12 | 11.996 | -1.296 | 115.9 | 112.96 | 112.957 | 2.943 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.8 | 63.49 | 72 | 3.8 | 92.8 | 80.01 | 76 | 16.8 | 84 | 82.57 | 82.565 | 1.435 | 10.6 | 4.07 | 4.072 | 6.528 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 44.1 | 46.8393 | 42 | 2.1 | 16.8 | 14.1607 | 15 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4
04/06/2025 | 15:30 | 102.2 | 140 | 140 | -37.8 | 600.6 | 643.66 | 643.6581 | -43.0581 | 197.8 | 209.39 | 209.3934 | -11.5934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 76.8 | 76.7982 | 13.7018 | 154.8 | 210 | 175.7 | -20.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 204.6 | 204.7267 | 204.728 | -0.128 | 208.6 | 204.7267 | 204.728 | 3.872 | 199.2 | 204.7267 | 204.728 | -5.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 304.3 | 285.57 | 238.8752 | 65.4248 | 4.9 | 4.12 | 0 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160 | 163.91 | 163.9078 | -3.9078 | 7.5 | 6.8 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 3.73 | 2.8178 | 2.4822 | 22 | 22.39 |  | 22 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 12.2 | 14.92 | 14.9194 | -2.7194 | 73.1 | 46.15 | 60.9614 | 12.1386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 87.9 | 68.5869 | 27.3131 | 162.4 | 178.68 | 199.7831 | -37.3831 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 185.9 | 225.69 | 227.4999 | -41.5999 | 53.4 | 57.72 | 63.1628 | -9.7628 | 61.4 | 123.32 | 131.2251 | -69.8251 | 26.6 | 29.85 | 29.2087 | -2.6087 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 20 | 19.3204 | -6.1204 | 89.3 | 87.23 | 87.232 | 2.068 | 181.7 | 185.1 | 185.1001 | -3.4001 | 183.2 | 185.1 | 185.1001 | -1.9001 | 187 | 185.1 | 185.1001 | 1.8999 | 107.6 | 110.37 | 110.3748 | -2.7748 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.8 | 6.63 | 6.6261 | -3.8261 | 23.3 | 18 | 18 | 5.3 | 43.7 | 44.06 | 44.0602 | -0.36019 |  |  |  | 0 | 16.2 | 12.5 | 17.0807 | -0.88068 | 138.8 | 140 | 146.4242 | -7.6242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.38 | 88.3845 | -4.4845 | 176.5 | 178.5289 | 178.5296 | -2.0296 | 174.2 | 178.5289 | 178.5296 | -4.3296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 274.2 | 267.7933 | 267.7943 | 6.4057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.75 | 3.7524 | 0.2476 | 117.5 | 87.33 | 91.7887 | 25.7113 | 118.4 | 108.13 | 111.6576 | 6.7424 | 66.2 | 67.13 | 67.134 | -0.93398 | 77.5 | 78.57 | 78.568 | -1.068 | 29.9 | 29.95 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 158.72 | 149.7739 | -3.5739 | 146.9 | 158.72 | 149.7739 | -2.8739 | 149 | 158.72 | 149.7739 | -0.77393 | 189.8 | 185.63 |  | 189.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.04 | 0 |  | 65.04 | 1.31 | 0 |  | 1.31 | 0.7 | 0.72 | 0.723 | -0.023 | 22.4 | 40.88 | 80.985 | -58.585 | 61.6 | 54.81 | 54.808 | 6.792 | 13.9 | 15.83 | 15.834 | -1.934 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 16.8 | 17.48 | 17.4757 | -0.67573 | 0 | 9 | 9 | -9 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 19.8 | 20 | 19.4175 | 0.38252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.7 | 12.62 | 12.6214 | 1.0786 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 11.6 | 11.61 | 11.608 | -0.008 | 13.9 | 15.77 | 15.774 | -1.874 | 5 | 10.29 | 13.886 | -8.886 | 19.7 | 50.66 | 50.656 | -30.956 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 12.8 | 9.52 | 9.519 | 3.281 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.4 | 8.36 | 0 | 10.4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 13.1 | 14 | 12.0388 | 1.0612 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 11.3 | 11.65 | 11.6505 | -0.35049 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 24.7 | 20.25 | 20.254 | 4.446 | 47.9 | 35.94 | 57.676 | -9.776 | 26.8 | 24.44 | 24.444 | 2.356 | 54.1 | 65.38 | 65.99 | -11.89 | 58.4 | 74.62 | 58.89 | -0.49 | 7.7 | 7.3 | 4.94 | 2.76 | 6.4 | 6.3 | 3.8 | 2.6 | 10.7 | 11.65 | 11.6505 | -0.95049 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.6 | 10.68 | 10.6796 | -1.0796 | 9.7 | 10.68 | 10.6796 | -0.97961 | 12.7 | 14.13 | 14.132 | -1.432 | 197.3 | 207.58 | 207.58 | -10.28 | 8.6 | 11.36 | 11.364 | -2.764 | 108.7 | 100.67 | 100.671 | 8.029 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.6 | 68.45 | 83 | 34.6 | 121.9 | 86.19 | 85 | 36.9 | 79.9 | 76.47 | 76.468 | 3.432 | 8.7 | 2.67 | 2.671 | 6.029 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 43.8 | 46.8393 | 42 | 1.8 | 16.6 | 14.1607 | 15 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 |  |  | 6
04/06/2025 | 16:00 | 102.2 | 100 | 140 | -37.8 | 603.9 | 595.1 | 643.6581 | -39.7581 | 199.4 | 193.6 | 209.3934 | -9.9934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.78 | 76.7982 | 13.6018 | 155.3 | 199.03 | 175.7 | -20.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 206.8 | 204.7267 | 204.728 | 2.072 | 207.7 | 204.7267 | 204.728 | 2.972 | 200.2 | 204.7267 | 204.728 | -4.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 407.9 | 411.33 | 240.3075 | 167.5925 | 5 | 4.12 | 0 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 163.91 | 163.9078 | 3.4922 | 7.7 | 6.8 | 5.1333 | 2.5667 | 5.4 | 3.73 | 2.8178 | 2.5822 | 22.1 | 22.39 |  | 22.1 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 12.7 | 14.92 | 14.9194 | -2.2194 | 72.9 | 80 | 81.709 | -8.809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.8 | 73.24 | 74.4009 | 22.3991 | 158.9 | 178.68 | 220.4807 | -61.5807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 301.7 | 294.86 | 288.6598 | 13.0402 | 51.6 | 57.72 | 63.1628 | -11.5628 | 56.5 | 123.32 | 131.2251 | -74.7251 | 26.7 | 29.85 | 29.2087 | -2.5087 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 20 | 19.3204 | -6.1204 | 91.2 | 87.23 | 87.232 | 3.968 | 184 | 185.1 | 185.1001 | -1.1001 | 184.2 | 185.1 | 185.1001 | -0.90008 | 186.8 | 185.1 | 185.1001 | 1.6999 | 107.8 | 110.37 | 110.3748 | -2.5748 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.7 | 6.63 | 6.6261 | -3.9261 | 18.3 | 18 | 18 | 0.3 | 43.2 | 44.06 | 44.0602 | -0.86019 |  |  |  | 0 | 18.7 | 12.5 | 17.0807 | 1.6193 | 136.6 | 140 | 128.6625 | 7.9375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.38 | 88.3845 | -4.2845 | 177.3 | 178.5289 | 178.5296 | -1.2296 | 175.2 | 178.5289 | 178.5296 | -3.3296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 274.7 | 267.7933 | 267.7943 | 6.9057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.75 | 3.7524 | 0.2476 | 113.7 | 107.95 | 88.6598 | 25.0402 | 116.7 | 108.13 | 103.3242 | 13.3758 | 64.8 | 67.13 | 67.134 | -2.334 | 76 | 78.57 | 78.568 | -2.568 | 30.3 | 29.95 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 158.72 | 149.7739 | -3.0739 | 147.5 | 158.72 | 149.7739 | -2.2739 | 169.6 | 158.72 | 149.7739 | 19.8261 | 189.9 | 185.63 |  | 189.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.52 | 0.523 | -0.023 | 27 | 37.84 | 83.122 | -56.122 | 42.9 | 36.22 | 36.216 | 6.684 | 10.9 | 15.78 | 15.784 | -4.884 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 16.8 | 17.48 | 17.4757 | -0.67573 | 0 | 9 | 9 | -9 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.7 | 12.62 | 12.6214 | 1.0786 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 8.3 | 9.66 | 9.665 | -1.365 | 10.4 | 14.73 | 14.728 | -4.328 | 6 | 10.45 | 14.256 | -8.256 | 27.6 | 50.89 | 50.893 | -23.293 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 8.8 | 5.02 | 5.023 | 3.777 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.4 | 8.36 | 3.8144 | 6.5856 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 13 | 14 | 12.0388 | 0.96116 | 5 | 6 | 6 | -1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 11.4 | 11.65 | 11.6505 | -0.25049 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 21.2 | 20.08 | 20.083 | 1.117 | 44.2 | 32.23 | 57.207 | -13.007 | 18.3 | 15.23 | 15.228 | 3.072 | 44 | 68.02 | 77.11 | -33.11 | 51.6 | 50.73 | 67.73 | -16.13 | 7.5 | 7.4 | 6.07 | 1.43 | 5.1 | 6.4 | 4.79 | 0.31 | 10.6 | 11.65 | 11.6505 | -1.0505 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.6 | 10.68 | 10.6796 | -1.0796 | 9.7 | 10.68 | 10.6796 | -0.97961 | 11.5 | 14 | 14.002 | -2.502 | 160.3 | 159.89 | 159.889 | 0.411 | 6.3 | 10.64 | 10.643 | -4.343 | 75.3 | 66.73 | 66.729 | 8.571 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114 | 87.6 | 94 | 20 | 112.6 | 87.3 | 93 | 19.6 | 67.4 | 57.4 | 57.399 | 10.001 | 6.4 | 1.19 | 1.188 | 5.212 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 43.7 | 46.8393 | 42 | 1.7 | 16.5 | 14.1607 | 15 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 |  |  | 6.7
04/06/2025 | 16:30 | 101.7 | 100 | 140 | -38.3 | 597.1 | 595.1 | 643.6581 | -46.5581 | 199.1 | 193.6 | 209.3934 | -10.2934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 76.8 | 76.7982 | 12.0018 | 150.1 | 199.03 | 175.7 | -25.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 185.69 |  | 0 | 205.6 | 204.7267 | 204.728 | 0.872 | 208.7 | 204.7267 | 204.728 | 3.972 | 198.3 | 204.7267 | 204.728 | -6.428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 456.7 | 373.85 | 565.5398 | -108.8398 | 4.8 | 4.12 | 0 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 163.91 | 163.9078 | -0.20777 | 6.8 | 6.8 | 5.1333 | 1.6667 | 5.3 | 3.73 | 2.8178 | 2.4822 | 22 | 22.39 |  | 22 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.92 | 14.9194 | -2.3194 | 72 | 80 | 81.709 | -9.709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 79.93 | 101.9499 | -7.1499 | 192.1 | 178.68 | 220.4807 | -28.3807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 297 | 288.66 | 337.7432 | -40.7432 | 52.3 | 57.72 | 63.1628 | -10.8628 | 128.6 | 123.32 | 131.2251 | -2.6251 | 25.1 | 29.85 | 29.2087 | -4.1087 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 20 | 19.3204 | -6.1204 | 91.6 | 87.23 | 87.232 | 4.368 | 178 | 185.1 | 0 | 178 | 177.8 | 185.1 | 184.7203 | -6.9203 | 186 | 185.1 | 92.3601 | 93.6399 | 106.9 | 110.37 | 110.3748 | -3.4748 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.7 | 6.63 | 6.6261 | -3.9261 | 21.8 | 18 | 18 | 3.8 | 42.5 | 44.06 | 44.0602 | -1.5602 |  |  |  | 0 | 31.5 | 12.5 | 17.0807 | 14.4193 | 136.8 | 140 | 128.6625 | 8.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 88.38 | 88.3845 | -5.5845 | 177.3 | 178.5289 | 178.5296 | -1.2296 | 174.6 | 178.5289 | 178.5296 | -3.9296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275 | 267.7933 | 267.7943 | 7.2057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.75 | 3.7524 | 0.2476 | 122.3 | 107.96 | 107.394 | 14.906 | 115.2 | 108.13 | 112.9358 | 2.2642 | 63 | 67.13 | 67.134 | -4.134 | 75.5 | 78.57 | 78.568 | -3.068 | 29.5 | 29.95 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 158.72 | 149.7739 | -3.7739 | 146.5 | 158.72 | 149.7739 | -3.2739 | 169.4 | 158.72 | 149.7739 | 19.6261 | 189 | 185.63 |  | 189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | 0.45 | 0.45 | -0.25 | 28.7 | 39.27 | 85.223 | -56.523 | 18.8 | 18.79 | 18.786 | 0.014 | 11.4 | 15.63 | 15.628 | -4.228 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 16.6 | 17.48 | 17.4757 | -0.87573 | 0 | 9 | 9 | -9 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 19.5 | 20 | 19.4175 | 0.08252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.7 | 12.62 | 12.6214 | 1.0786 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 3 | 5.08 | 5.075 | -2.075 | 3.5 | 11.08 | 11.076 | -7.576 | 8.3 | 11.13 | 14.698 | -6.398 | 31.2 | 51.63 | 51.625 | -20.425 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.2 | 0.44 | 0.437 | 1.763 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.3 | 8.36 | 8.9223 | 1.3777 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 12.9 | 14 | 12.0388 | 0.86116 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 11.2 | 11.65 | 11.6505 | -0.45049 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 20.8 | 19.78 | 19.781 | 1.019 | 39.6 | 30.41 | 57.264 | -17.664 | 8.5 | 6.48 | 6.478 | 2.022 | 41 | 67.61 | 77.11 | -36.11 | 52.2 | 41.21 | 67.73 | -15.53 | 5.5 | 7.2 | 6.07 | -0.57 | 5.8 | 6.2 | 4.79 | 1.01 | 10.6 | 11.65 | 11.6505 | -1.0505 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.6 | 10.68 | 10.6796 | -1.0796 | 9.7 | 10.68 | 10.6796 | -0.97961 | 11.5 | 13.74 | 13.735 | -2.235 | 81.7 | 101.44 | 101.444 | -19.744 | 3.9 | 9.48 | 9.476 | -5.576 | 35.2 | 30.7 | 30.696 | 4.504 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.6 | 102.18 | 103 | 23.6 | 139.6 | 107.62 | 100 | 39.6 | 34.2 | 28.3 | 28.295 | 5.905 | 4 | 0.22 | 0.221 | 3.779 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 43.9 | 46.8393 | 42 | 1.9 | 16.3 | 14.1607 | 15 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 |  |  | 6.3
04/06/2025 | 17:00 | 102.3 | 100 | 140 | -37.7 | 599.8 | 595.1 | 643.6581 | -43.8581 | 199.8 | 193.6 | 209.3934 | -9.5934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 76.8 | 76.7982 | 14.1018 | 181.6 | 199.03 | 210 | -28.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 185.69 |  | 0 | 205.7 | 204.7267 | 204.728 | 0.972 | 208.5 | 204.7267 | 204.728 | 3.772 | 198.9 | 204.7267 | 204.728 | -5.828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556 | 477.22 | 565.5398 | -9.5398 | 4.9 | 4.12 | 0 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 163.91 | 163.9078 | 1.5922 | 7.3 | 6.8 | 5.1333 | 2.1667 | 5.5 | 3.73 | 2.8178 | 2.6822 | 22.1 | 22.39 |  | 22.1 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.92 | 14.9194 | -2.3194 | 72.5 | 80 | 81.709 | -9.209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 92.93 | 112.3573 | -15.9573 | 188.3 | 178.68 | 220.4807 | -32.1807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 378.3 | 288.66 | 344.1322 | 34.1678 | 51.7 | 57.72 | 63.1628 | -11.4628 | 122.6 | 123.32 | 131.2251 | -8.6251 | 27 | 29.85 | 29.2087 | -2.2087 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 20 | 19.3204 | -6.1204 | 90.5 | 87.23 | 87.232 | 3.268 | 183.5 | 185.1 | 0 | 183.5 | 183.8 | 185.1 | 184.7203 | -0.92028 | 185.5 | 185.1 | 92.3601 | 93.1399 | 108.6 | 110.37 | 110.3748 | -1.7748 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.8 | 6.63 | 6.6261 | -3.8261 | 18.7 | 18 | 18 | 0.7 | 43.9 | 44.06 | 44.0602 | -0.16019 |  |  |  | 0 | 32.5 | 12.5 | 17.0807 | 15.4193 | 129.8 | 140 | 128.6625 | 1.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.38 | 88.3845 | -4.2845 | 176.8 | 178.5289 | 178.5296 | -1.7296 | 174.7 | 178.5289 | 178.5296 | -3.8296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 274.7 | 267.7933 | 267.7943 | 6.9057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.75 | 3.7524 | 0.2476 | 105 | 107.95 | 136.7205 | -31.7205 | 115.4 | 108.13 | 123.7538 | -8.3538 | 64.9 | 67.13 | 67.134 | -2.234 | 76 | 78.57 | 78.568 | -2.568 | 30.1 | 29.95 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 158.72 | 149.7739 | -3.6739 | 146.6 | 158.72 | 149.7739 | -3.1739 | 169.5 | 158.72 | 149.7739 | 19.7261 | 189.1 | 185.63 |  | 189.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0.31 | 0.312 | -0.212 | 28.9 | 40.53 | 87.219 | -58.319 | 3.6 | 5.89 | 5.889 | -2.289 | 10.3 | 15.16 | 15.161 | -4.861 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 16.6 | 17.48 | 17.4757 | -0.87573 | 0 | 9 | 9 | -9 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.7 | 12.62 | 12.6214 | 1.0786 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0.1 | 0.91 | 0.912 | -0.812 | 0 | 4.15 | 4.153 | -4.153 | 10.9 | 11.73 | 15.211 | -4.311 | 37.4 | 52.85 | 52.854 | -15.454 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.3 | 8.36 | 17.6029 | -7.3029 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 13 | 14 | 12.0388 | 0.96116 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 11.2 | 11.65 | 11.6505 | -0.45049 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 21.7 | 19.09 | 19.088 | 2.612 | 29.9 | 29.64 | 58.899 | -28.999 | 1.2 | 1.1 | 1.099 | 0.101 | 47.6 | 67.38 | 81.455 | -33.855 | 53.2 | 43.55 | 71.785 | -18.585 | 3.9 | 7.1 | 6.83 | -2.93 | 5 | 6.1 | 5.93 | -0.93 | 10.6 | 11.65 | 11.6505 | -1.0505 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 9.6 | 10.68 | 10.6796 | -1.0796 | 9.7 | 10.68 | 10.6796 | -0.97961 | 9.5 | 13.06 | 13.058 | -3.558 | 16.5 | 36.45 | 36.452 | -19.952 | 1.4 | 7.01 | 7.008 | -5.608 | 4.9 | 6.14 | 6.144 | -1.244 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.6 | 109.53 | 111 | 19.6 | 143.6 | 112.84 | 104 | 39.6 | 5.9 | 5.94 | 5.944 | -0.044 | 1.5 | 0 | 0.001 | 1.499 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 43.8 | 46.8393 | 42 | 1.8 | 16.3 | 14.1607 | 15 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4
04/06/2025 | 17:30 | 102 | 100 | 140 | -38 | 600.4 | 595.1 | 643.6581 | -43.2581 | 201.2 | 193.6 | 209.3934 | -8.1934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 76.8 | 81.3237 | 9.0763 | 195.4 | 199.03 | 210 | -14.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 185.69 |  | 0 | 207.1 | 204.7267 | 204.728 | 2.372 | 209 | 204.7267 | 204.728 | 4.272 | 198.6 | 204.7267 | 204.728 | -6.128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.6 | 549.62 | 565.5398 | -8.9398 | 4.9 | 4.12 | 0 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 163.91 | 163.9078 | -1.0078 | 7.3 | 6.8 | 5.1333 | 2.1667 | 5.6 | 3.73 | 2.8178 | 2.7822 | 22 | 22.39 |  | 22 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.92 | 14.9194 | -2.3194 | 72.6 | 80 | 104.9059 | -32.3059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 106.36 | 112.3573 | -15.8573 | 169.8 | 178.68 | 220.4807 | -50.6807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 377 | 288.66 | 372.3494 | 4.6506 | 52 | 57.72 | 63.1628 | -11.1628 | 128.1 | 123.32 | 131.2251 | -3.1251 | 27 | 29.85 | 29.2087 | -2.2087 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 20 | 19.3204 | -6.1204 | 88 | 87.23 | 87.232 | 0.76796 | 183.7 | 185.1 | 0 | 183.7 | 183.3 | 185.1 | 184.7203 | -1.4203 | 184.9 | 185.1 | 92.3601 | 92.5399 | 108.4 | 110.37 | 110.3748 | -1.9748 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.7 | 6.63 | 6.6261 | -3.9261 | 22.5 | 18 | 18 | 4.5 | 43.8 | 44.06 | 44.0602 | -0.26019 |  |  |  | 0 | 32.3 | 12.5 | 17.0807 | 15.2193 | 140.5 | 140 | 130.7794 | 9.7206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.38 | 88.3845 | -4.3845 | 177.4 | 178.5289 | 178.5296 | -1.1296 | 175.2 | 178.5289 | 178.5296 | -3.3296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275.1 | 267.7933 | 267.7943 | 7.3057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.75 | 3.7524 | 0.2476 | 130.2 | 107.95 | 181.5767 | -51.3767 | 119 | 108.13 | 123.7538 | -4.7538 | 65.1 | 67.13 | 67.134 | -2.034 | 77.1 | 78.57 | 78.568 | -1.468 | 30.3 | 29.95 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 158.72 | 149.7739 | -2.9739 | 147 | 158.72 | 149.7739 | -2.7739 | 170 | 158.72 | 149.7739 | 20.2261 | 189 | 185.63 |  | 189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.11 | 0.107 | -0.107 | 25.3 | 42.61 | 89.223 | -63.923 | 0 | 0.52 | 0.515 | -0.515 | 11.5 | 14.61 | 14.613 | -3.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 17.48 | 17.4757 | -0.87573 | 0 | 9 | 9 | -9 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.7 | 12.62 | 12.6214 | 1.0786 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.284 | -0.284 | 9.5 | 10.9 | 15.782 | -6.282 | 38.3 | 53.46 | 53.455 | -15.155 | 2.6 | 2.9 | 2.901 | -0.301 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.22 | 3.219 | -0.219 | 10.3 | 8.36 | 19.7728 | -9.4728 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 12.8 | 14 | 12.0388 | 0.76116 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 11.2 | 11.65 | 11.6505 | -0.45049 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 23.5 | 18.22 | 18.216 | 5.284 | 27.8 | 27.71 | 59.747 | -31.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 67.67 | 81.455 | -36.155 | 53.2 | 49.1 | 71.785 | -18.585 | 6.2 | 7.2 | 6.83 | -0.63 | 6.1 | 6 | 5.93 | 0.17 | 10.6 | 11.65 | 11.6505 | -1.0505 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 9.6 | 10.68 | 10.6796 | -1.0796 | 9.7 | 10.68 | 10.6796 | -0.97961 | 8.4 | 12.33 | 12.332 | -3.932 | 0 | 2.68 | 2.677 | -2.677 | 0 | 0.42 | 0.424 | -0.424 | 0 | 0.48 | 0.484 | -0.484 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.1 | 104.34 | 115 | 16.1 | 138.9 | 105.85 | 106 | 32.9 | 0 | 0.31 | 0.307 | -0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 43.7 | 46.8393 | 42 | 1.7 | 16.6 | 14.1607 | 15 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 |  |  | 5.8
04/06/2025 | 18:00 | 101.8 | 100 | 140 | -38.2 | 599.5 | 595.1 | 643.6581 | -44.1581 | 201 | 193.6 | 209.3934 | -8.3934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.78 | 76.8493 | 13.7507 | 154.1 | 199.03 | 210 | -55.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 205.8 | 204.7267 | 204.728 | 1.072 | 208.9 | 204.7267 | 204.728 | 4.172 | 198.7 | 204.7267 | 204.728 | -6.028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.9 | 565.54 | 565.5398 | -7.6398 | 4.9 | 4.12 | 0 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 163.91 | 163.9078 | -0.00777 | 7.2 | 6.8 | 5.1333 | 2.0667 | 5.5 | 3.73 | 2.8178 | 2.6822 | 22.1 | 22.39 |  | 22.1 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.92 | 14.9194 | -2.3194 | 72.3 | 80 | 104.8423 | -32.5423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 112.36 | 112.3573 | -16.0573 | 161.3 | 168.03 | 220.4807 | -59.1807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 420.7 | 383.39 | 374.606 | 46.094 | 51 | 57.72 | 63.1628 | -12.1628 | 123 | 131.22 | 131.2251 | -8.2251 | 26.7 | 29.85 | 29.2087 | -2.5087 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 13 | 19.3204 | -6.1204 | 89.6 | 87.23 | 87.232 | 2.368 | 183.3 | 185.1 | 0 | 183.3 | 183.7 | 185.1 | 184.7203 | -1.0203 | 183.2 | 185.1 | 92.3601 | 90.8399 | 107.9 | 110.37 | 110.3748 | -2.4748 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.7 | 6.63 | 6.6261 | -3.9261 | 6.9 | 6.57 | 18 | -11.1 | 44 | 44.06 | 44.0602 | -0.06019 |  |  |  | 0 | 32.1 | 12.5 | 17.0807 | 15.0193 | 93.2 | 140 | 130.7794 | -37.5794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.38 | 88.3845 | -4.5845 | 177.2 | 178.5289 | 178.5296 | -1.3296 | 175 | 178.5289 | 178.5296 | -3.5296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275.6 | 267.7933 | 267.7943 | 7.8057 | 0 | 74.22 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.75 | 3.7524 | 0.2476 | 139.9 | 181.58 | 181.5767 | -41.6767 | 109.9 | 108.13 | 123.7538 | -13.8538 | 64.8 | 67.13 | 67.134 | -2.334 | 76.9 | 78.57 | 78.568 | -1.668 | 30.1 | 29.95 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 154.5967 | 149.7739 | -3.5739 | 146.7 | 154.5967 | 149.7739 | -3.0739 | 169.7 | 154.5967 | 149.7739 | 19.9261 | 189.8 | 185.63 |  | 189.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.05 | 0.052 | -0.052 | 25.6 | 32.6 | 91.252 | -65.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 13.83 | 13.827 | -3.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 17.48 | 17.4757 | -0.87573 | 0.2 | 9.98 | 9 | -8.8 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.3 | 12.62 | 12.6214 | 0.67864 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14.8 | 16.409 | -7.409 | 37.9 | 48.9 | 53.43 | -15.53 | 2.8 | 2.9 | 2.901 | -0.101 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.22 | 3.219 | -0.119 | 10.3 | 9.2 | 19.7728 | -9.4728 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 12.7 | 14 | 12.0388 | 0.66116 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 11.1 | 11.65 | 11.6505 | -0.55049 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 21.7 | 16.8 | 16.803 | 4.897 | 27.6 | 28.91 | 58.232 | -30.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 68.18 | 81.93 | -37.13 | 67.8 | 50.5 | 70.82 | -3.02 | 6.8 | 7.2 | 7.32 | -0.52 | 5.1 | 5.8 | 5.93 | -0.83 | 10.6 | 11.65 | 11.6505 | -1.0505 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 9.6 | 10.68 | 10.6796 | -1.0796 | 9.7 | 10.68 | 10.6796 | -0.97961 | 8.4 | 11.46 | 11.46 | -3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.9 | 110.6 | 116 | 14.9 | 138.7 | 107.5 | 106 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 44 | 46.8393 | 42 | 2 | 16.5 | 14.1607 | 15 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 |  |  | 5.8
04/06/2025 | 18:30 | 102 | 100 | 140 | -38 | 600.6 | 595.1 | 643.6581 | -43.0581 | 200.7 | 193.6 | 209.3934 | -8.6934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.78 | 91.7786 | -1.3786 | 148.9 | 199.03 | 210 | -61.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 206.1 | 204.7267 | 204.728 | 1.372 | 209.7 | 204.7267 | 204.728 | 4.972 | 199 | 204.7267 | 204.728 | -5.728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.3 | 565.54 | 565.5398 | -8.2398 | 4.9 | 4.12 | 0 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 163.91 | 163.9078 | 0.99223 | 7.3 | 6.8 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 3.73 | 2.8178 | 2.5822 | 22.1 | 22.39 |  | 22.1 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.92 | 14.9194 | -2.3194 | 111 | 109.83 | 100.3489 | 10.6511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 112.36 | 112.3573 | -16.2573 | 165.7 | 151.52 | 220.4807 | -54.7807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 400.8 | 341.69 | 367.3367 | 33.4633 | 51 | 57.72 | 63.1628 | -12.1628 | 124.1 | 151.21 | 131.2251 | -7.1251 | 26.6 | 29.85 | 29.2087 | -2.6087 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 13 | 19.3204 | -6.1204 | 88.1 | 87.23 | 87.232 | 0.86796 | 181.9 | 185.1 | 0 | 181.9 | 182.7 | 185.1 | 184.7203 | -2.0203 | 184.3 | 185.1 | 92.3601 | 91.9399 | 107.6 | 110.37 | 110.3748 | -2.7748 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.8 | 6.63 | 6.6261 | -3.8261 | 6.5 | 6.19 | 18 | -11.5 | 43.4 | 44.06 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 32 | 12.5 | 17.0807 | 14.9193 | 139.9 | 140 | 130.7794 | 9.1206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.38 | 88.3845 | -4.4845 | 177.9 | 178.5289 | 178.5296 | -0.62956 | 175.6 | 178.5289 | 178.5296 | -2.9296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275.7 | 267.7933 | 267.7943 | 7.9057 | 0 | 74.22 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.75 | 3.7524 | 0.2476 | 156.9 | 145.04 | 169.5011 | -12.6011 | 118.6 | 108.13 | 123.7538 | -5.1538 | 64.3 | 67.13 | 67.134 | -2.834 | 78 | 78.57 | 78.568 | -0.568 | 30 | 29.95 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 154.5967 | 149.7739 | -3.1739 | 147.2 | 154.5967 | 149.7739 | -2.5739 | 170 | 154.5967 | 149.7739 | 20.2261 | 190.1 | 185.63 |  | 190.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 35.2 | 93.008 | -57.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 13.24 | 13.242 | -4.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 17.48 | 17.4757 | -1.0757 | 9.9 | 9.98 | 9 | 0.9 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 19.9 | 20 | 19.4175 | 0.48252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.3 | 12.62 | 12.6214 | 0.67864 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 15.5 | 16.998 | -4.698 | 42.6 | 46.9 | 53.536 | -10.936 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.22 | 3.219 | -0.219 | 10.3 | 9.2 | 19.7728 | -9.4728 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 12.4 | 14 | 12.0388 | 0.36116 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 11.2 | 11.65 | 11.6505 | -0.45049 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 22 | 15.41 | 15.407 | 6.593 | 18.8 | 28.23 | 56.328 | -37.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 69.35 | 81.93 | -26.83 | 66.7 | 51.74 | 70.82 | -4.12 | 9.6 | 7.3 | 7.32 | 2.28 | 7.8 | 5.7 | 5.93 | 1.87 | 10.5 | 11.65 | 11.6505 | -1.1505 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 9.6 | 10.68 | 10.6796 | -1.0796 | 9.7 | 10.68 | 10.6796 | -0.97961 | 4.8 | 10.71 | 10.712 | -5.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.4 | 108.2 | 115 | 16.4 | 144.5 | 101.1 | 105 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | 44.3 | 46.8393 | 42 | 2.3 | 16.5 | 14.1607 | 15 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 |  |  | 5.8
04/06/2025 | 19:00 | 101.3 | 100 | 140 | -38.7 | 599.6 | 595.1 | 643.6581 | -44.0581 | 201 | 193.6 | 209.3934 | -8.3934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.78 | 91.7786 | -2.2786 | 160.6 | 199.03 | 210 | -49.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 206.6 | 204.7267 | 204.728 | 1.872 | 210.1 | 204.7267 | 204.728 | 5.372 | 198.8 | 204.7267 | 204.728 | -5.928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.9 | 565.54 | 565.5398 | -8.6398 | 4.9 | 4.12 | 0 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 163.91 | 163.9078 | 0.09223 | 7.4 | 6.8 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 3.73 | 2.8178 | 2.4822 | 22 | 22.39 |  | 22 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 12.7 | 14.92 | 14.9194 | -2.2194 | 130.1 | 116.15 | 98.5618 | 31.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 112.36 | 112.3573 | -16.0573 | 164.5 | 163.83 | 220.4807 | -55.9807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 400.2 | 346.03 | 366.2335 | 33.9665 | 51.9 | 57.72 | 63.1628 | -11.2628 | 129.8 | 135.42 | 131.2251 | -1.4251 | 26.1 | 29.85 | 29.2087 | -3.1087 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 13 | 19.3204 | -6.1204 | 88.6 | 87.23 | 87.232 | 1.368 | 182.7 | 185.1 | 0 | 182.7 | 182 | 185.1 | 184.7203 | -2.7203 | 183.7 | 185.1 | 92.3601 | 91.3399 | 107.4 | 110.37 | 110.3748 | -2.9748 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.7 | 6.63 | 6.6261 | -3.9261 | 24.3 | 6.19 | 18 | 6.3 | 43.2 | 44.06 | 44.0602 | -0.86019 |  |  |  | 0 | 31.6 | 12.5 | 17.0807 | 14.5193 | 101.8 | 140 | 130.7794 | -28.9794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.38 | 88.3845 | -4.6845 | 177.8 | 178.5289 | 178.5296 | -0.72956 | 175.7 | 178.5289 | 178.5296 | -2.8296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275.7 | 267.7933 | 267.7943 | 7.9057 | 45.1 | 74.22 |  | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.75 | 3.7524 | 0.2476 | 102.2 | 118.65 | 161.458 | -59.258 | 111.1 | 108.13 | 123.7538 | -12.6538 | 64.2 | 67.13 | 67.134 | -2.934 | 79 | 78.57 | 78.568 | 0.432 | 30 | 29.95 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 154.5967 | 149.7739 | -3.1739 | 147.4 | 154.5967 | 149.7739 | -2.3739 | 169.8 | 154.5967 | 149.7739 | 20.0261 | 190.2 | 185.63 |  | 190.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 36.4 | 93.939 | -54.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 13.26 | 13.265 | -5.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 17.48 | 17.4757 | -1.0757 | 10 | 9.98 | 9 | 1 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.3 | 12.62 | 12.6214 | 0.67864 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 15.9 | 17.55 | -2.85 | 51.2 | 46.8 | 53.775 | -2.575 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.22 | 3.219 | -0.219 | 10.3 | 9.2 | 19.7728 | -9.4728 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 12.4 | 14 | 12.0388 | 0.36116 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 10.7 | 11.65 | 11.6505 | -0.95049 | 19.9 | 20 | 19.1262 | 0.77379 | 19.5 | 14.06 | 14.059 | 5.441 | 17.7 | 26.69 | 53.257 | -35.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 70.38 | 82.305 | -21.205 | 73.8 | 54.59 | 67.805 | 5.995 | 8 | 7.3 | 8.66 | -0.66 | 6.4 | 5.6 | 7.23 | -0.83 | 10.5 | 11.65 | 11.6505 | -1.1505 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 9.6 | 10.68 | 10.6796 | -1.0796 | 9.7 | 10.68 | 10.6796 | -0.97961 | 3.6 | 10.34 | 10.337 | -6.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.9 | 105.7 | 114 | 15.9 | 134 | 93.5 | 103 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | 44.2 | 46.8393 | 42 | 2.2 | 16.4 | 14.1607 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.3 |  |  | 5.3
04/06/2025 | 19:30 | 102.2 | 100 | 140 | -37.8 | 599.6 | 595.1 | 643.6581 | -44.0581 | 200.2 | 193.6 | 209.3934 | -9.1934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.78 | 91.7786 | -1.5786 | 154 | 199.03 | 210 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 206.5 | 204.7267 | 204.728 | 1.772 | 209.8 | 204.7267 | 204.728 | 5.072 | 198.3 | 204.7267 | 204.728 | -6.428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.8 | 565.54 | 565.5398 | -8.7398 | 4.9 | 4.12 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 163.91 | 163.9078 | 0.99223 | 7.2 | 6.8 | 5.1333 | 2.0667 | 5.4 | 3.73 | 2.8178 | 2.5822 | 22.1 | 22.39 |  | 22.1 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 14 | 14.92 | 14.9194 | -0.91942 | 130.5 | 120.44 | 97.4057 | 33.0943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 112.36 | 112.3573 | -16.0573 | 152.8 | 163.17 | 220.4807 | -67.6807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 309.3 | 349.42 | 363.6355 | -54.3355 | 50.2 | 57.72 | 63.1628 | -12.9628 | 130.4 | 151.21 | 131.2251 | -0.82509 | 26.7 | 29.85 | 29.2087 | -2.5087 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 13 | 19.3204 | -6.1204 | 88.7 | 87.23 | 87.232 | 1.468 | 182.2 | 185.1 | 0 | 182.2 | 182.8 | 185.1 | 184.7203 | -1.9203 | 184.2 | 185.1 | 92.3601 | 91.8399 | 107.5 | 110.37 | 110.3748 | -2.8748 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.7 | 6.63 | 6.6261 | -3.9261 | 25 | 6.19 | 18 | 7 | 43.4 | 44.06 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 32 | 12.5 | 17.0807 | 14.9193 | 99.5 | 140 | 142.4299 | -42.9299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.38 | 88.3845 | -4.4845 | 177.7 | 178.5289 | 178.5296 | -0.82956 | 175.7 | 178.5289 | 178.5296 | -2.8296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275.7 | 267.7933 | 267.7943 | 7.9057 | 76.6 | 74.22 |  | 76.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.75 | 3.7524 | 0.2476 | 108.8 | 120.63 | 152.0249 | -43.2249 | 112 | 108.13 | 123.7538 | -11.7538 | 64.2 | 67.13 | 67.134 | -2.934 | 78.9 | 78.57 | 78.568 | 0.332 | 29.9 | 29.95 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 154.5967 | 149.7739 | -3.1739 | 147.3 | 154.5967 | 149.7739 | -2.4739 | 169.8 | 154.5967 | 149.7739 | 20.0261 | 190.5 | 185.63 |  | 190.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 37.2 | 94.62 | -62.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 13.33 | 13.334 | -5.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 17.48 | 17.4757 | -0.77573 | 10 | 9.98 | 9 | 1 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 19.9 | 20 | 19.4175 | 0.48252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.3 | 12.62 | 12.6214 | 0.67864 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 18.082 | -5.082 | 43.9 | 46.3 | 54.362 | -10.462 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.3 | 9.2 | 19.7728 | -9.4728 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 12.4 | 14 | 12.0388 | 0.36116 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 10.7 | 11.65 | 11.6505 | -0.95049 | 19.9 | 20 | 19.1262 | 0.77379 | 19.4 | 12.8 | 12.803 | 6.597 | 23.4 | 24.3 | 50.02 | -26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7 | 70.98 | 82.305 | -20.605 | 73.5 | 55.8 | 67.805 | 5.695 | 10.8 | 7.1 | 8.66 | 2.14 | 7.8 | 5.3 | 7.23 | 0.57 | 10.5 | 11.65 | 11.6505 | -1.1505 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 9.6 | 10.68 | 10.6796 | -1.0796 | 9.7 | 10.68 | 10.6796 | -0.97961 | 3.4 | 10.01 | 10.013 | -6.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130 | 103 | 111 | 19 | 135.9 | 85.4 | 99 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 44.1 | 46.8393 | 42 | 2.1 | 16.3 | 14.1607 | 15 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.7 |  |  | 5.7
04/06/2025 | 20:00 | 102 | 100 | 140 | -38 | 649.9 | 595.1 | 643.6581 | 6.2419 | 217.6 | 193.6 | 209.3934 | 8.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.78 | 91.7786 | -1.5786 | 157.3 | 199.03 | 210 | -52.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 206.4 | 204.7267 | 204.728 | 1.672 | 210.4 | 204.7267 | 204.728 | 5.672 | 198.8 | 204.7267 | 204.728 | -5.928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.3 | 565.54 | 565.5398 | -9.2398 | 4.9 | 4.12 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.4 | 163.91 | 163.9078 | -3.5078 | 7.5 | 6.8 | 5.1333 | 2.3667 | 5.5 | 3.73 | 2.8178 | 2.6822 | 22 | 22.39 |  | 22 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.92 | 14.9194 | -0.61942 | 131 | 133.32 | 117.3398 | 13.6602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 112.36 | 112.3573 | -16.0573 | 144.5 | 163.17 | 220.4807 | -75.9807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152 | 350.1 | 373.7493 | -221.7493 | 51.1 | 57.72 | 63.1628 | -12.0628 | 130.7 | 151.21 | 151.2156 | -20.5156 | 26.4 | 29.85 | 29.2087 | -2.8087 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 13 | 19.3204 | -6.1204 | 90.5 | 87.23 | 87.232 | 3.268 | 183.5 | 185.1 | 0 | 183.5 | 183.6 | 185.1 | 184.7203 | -1.1203 | 185.1 | 185.1 | 92.3601 | 92.7399 | 107.1 | 110.37 | 110.3748 | -3.2748 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.8 | 6.63 | 6.6261 | -3.8261 | 24.6 | 6.19 | 18 | 6.6 | 43.7 | 44.06 | 44.0602 | -0.36019 |  |  |  | 0 | 32 | 12.5 | 17.0807 | 14.9193 | 140 | 140 | 125.925 | 14.075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.38 | 88.3845 | -4.4845 | 178.2 | 178.5289 | 178.5296 | -0.32956 | 175.8 | 178.5289 | 178.5296 | -2.7296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275.7 | 267.7933 | 267.7943 | 7.9057 | 76.6 | 74.22 |  | 76.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.75 | 3.7524 | 0.2476 | 118.9 | 117.47 | 177.1994 | -58.2994 | 117.5 | 108.13 | 123.7538 | -6.2538 | 64.3 | 67.13 | 67.134 | -2.834 | 77.9 | 78.57 | 78.568 | -0.668 | 30.1 | 29.95 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 154.5967 | 149.7739 | -3.1739 | 147.4 | 154.5967 | 149.7739 | -2.3739 | 169.8 | 154.5967 | 149.7739 | 20.0261 | 190.3 | 185.63 |  | 190.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 | 94.549 | -53.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 13.54 | 13.545 | -6.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 17.48 | 17.4757 | -0.87573 | 9.9 | 9.98 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.2 | 12.62 | 12.6214 | 0.57864 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 16.4 | 18.594 | -5.194 | 44.2 | 46.7 | 55.299 | -11.099 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.22 | 3.219 | 0.081 | 10.3 | 9.2 | 19.7728 | -9.4728 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 12.4 | 14 | 12.0388 | 0.36116 | 5 | 6 | 6 | -1 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 10.9 | 11.65 | 11.6505 | -0.75049 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 20.9 | 11.82 | 11.824 | 9.076 | 31.2 | 22.65 | 46.286 | -15.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 71.46 | 82.305 | -21.105 | 75.6 | 55.53 | 67.805 | 7.795 | 8.6 | 7 | 8.66 | -0.06 | 6.4 | 5 | 7.23 | -0.83 | 10.5 | 11.65 | 11.6505 | -1.1505 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 9.6 | 10.68 | 10.6796 | -1.0796 | 9.7 | 10.68 | 10.6796 | -0.97961 | 3.3 | 9.84 | 9.841 | -6.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.1 | 99.1 | 107 | 21.1 | 132.2 | 78.7 | 93 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 8.1 | 10.7 | 10.7 | -2.6 | 44.1 | 46.8393 | 42 | 2.1 | 16.3 | 14.1607 | 15 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5
04/06/2025 | 20:30 | 101.7 | 100 | 140 | -38.3 | 646.2 | 595.1 | 643.6581 | 2.5419 | 216.8 | 193.6 | 209.3934 | 7.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.78 | 91.7786 | -1.6786 | 158.9 | 199.03 | 210 | -51.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 206.8 | 204.7267 | 204.728 | 2.072 | 209.4 | 204.7267 | 204.728 | 4.672 | 198.6 | 204.7267 | 204.728 | -6.128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 553.9 | 565.54 | 565.5398 | -11.6398 | 4.9 | 4.12 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 163.91 | 163.9078 | -0.30777 | 7.2 | 6.8 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 3.73 | 2.8178 | 2.4822 | 22.1 | 22.39 |  | 22.1 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.92 | 14.9194 | -0.61942 | 130.3 | 127.89 | 114.1473 | 16.1527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 112.36 | 112.3573 | -16.5573 | 219.8 | 220.48 | 220.4807 | -0.68074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.5 | 345.85 | 366.9208 | -214.4208 | 50.9 | 57.72 | 63.1628 | -12.2628 | 131.9 | 131.22 | 131.2251 | 0.67491 | 26.4 | 29.85 | 29.2087 | -2.8087 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 13 | 19.3204 | -6.1204 | 90.1 | 87.23 | 87.232 | 2.868 | 181.6 | 185.1 | 0 | 181.6 | 181.6 | 185.1 | 184.7203 | -3.1203 | 184.3 | 185.1 | 92.3601 | 91.9399 | 107.2 | 110.37 | 110.3748 | -3.1748 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.8 | 6.63 | 6.6261 | -3.8261 | 24.8 | 6.19 | 18 | 6.8 | 43.6 | 44.06 | 44.0602 | -0.46019 |  |  |  | 0 | 31.8 | 12.5 | 17.0807 | 14.7193 | 101 | 100.66 | 142.4299 | -41.4299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.38 | 88.3845 | -4.5845 | 177.7 | 178.5289 | 178.5296 | -0.82956 | 175.6 | 178.5289 | 178.5296 | -2.9296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275.4 | 267.7933 | 267.7943 | 7.6057 | 76.7 | 74.22 |  | 76.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.75 | 3.7524 | 0.2476 | 115.4 | 92.72 | 159.1944 | -43.7944 | 110.8 | 108.13 | 123.7538 | -12.9538 | 64 | 67.13 | 67.134 | -3.134 | 77.4 | 78.57 | 78.568 | -1.168 | 30.7 | 29.95 | 29.9515 | 0.74854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 154.5967 | 149.7739 | -3.0739 | 147 | 154.5967 | 149.7739 | -2.7739 | 169.4 | 154.5967 | 149.7739 | 19.6261 | 190.4 | 185.63 |  | 190.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 38.8 | 94.769 | -55.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 13.78 | 13.781 | -6.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 17.48 | 17.4757 | -0.87573 | 10 | 9.98 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 19.9 | 20 | 19.4175 | 0.48252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.2 | 12.62 | 12.6214 | 0.57864 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 16.8 | 18.997 | -6.497 | 40.8 | 47.3 | 56.029 | -15.229 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.4 | 9.2 | 19.7728 | -9.3728 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 12.4 | 14 | 12.0388 | 0.36116 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 10.7 | 11.65 | 11.6505 | -0.95049 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 19.9 | 10.91 | 10.912 | 8.988 | 36.1 | 24.43 | 42.478 | -6.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 71.53 | 82.305 | -17.905 | 69.5 | 54.88 | 67.805 | 1.695 | 9.7 | 6.8 | 8.66 | 1.04 | 7.4 | 4.8 | 7.23 | 0.17 | 10.5 | 11.65 | 11.6505 | -1.1505 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 9.6 | 10.68 | 10.6796 | -1.0796 | 9.7 | 10.68 | 10.6796 | -0.97961 | 3.2 | 9.85 | 9.846 | -6.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.2 | 94.8 | 102 | 16.2 | 114.4 | 72.4 | 86 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 8.3 | 10.7 | 10.7 | -2.4 | 44.3 | 46.8393 | 42 | 2.3 | 16.4 | 14.1607 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 |  |  | 6
04/06/2025 | 21:00 | 111 | 100 | 140 | -29 | 648.5 | 595.1 | 643.6581 | 4.8419 | 217.9 | 193.6 | 209.3934 | 8.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.78 | 91.7786 | -1.4786 | 157.1 | 199.03 | 210 | -52.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 206.8 | 204.7267 | 204.728 | 2.072 | 210.1 | 204.7267 | 204.728 | 5.372 | 199.1 | 204.7267 | 204.728 | -5.628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 555.9 | 565.54 | 565.5398 | -9.6398 | 4.9 | 4.12 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 163.91 | 163.9078 | 0.39223 | 7.4 | 6.8 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 3.73 | 2.8178 | 2.4822 | 22.2 | 22.39 |  | 22.2 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.92 | 14.9194 | -0.61942 | 130.8 | 125.37 | 115.5213 | 15.2787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 112.36 | 112.3573 | -16.0573 | 222.2 | 220.48 | 220.4807 | 1.7193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154.6 | 338.63 | 367.9978 | -213.3978 | 50.8 | 57.72 | 63.1628 | -12.3628 | 137.6 | 131.22 | 131.2251 | 6.3749 | 25.5 | 29.85 | 29.2087 | -3.7087 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 13 | 19.3204 | -6.1204 | 89.6 | 87.23 | 87.232 | 2.368 | 182.5 | 185.1 | 0 | 182.5 | 183.1 | 185.1 | 184.7203 | -1.6203 | 184.7 | 185.1 | 92.3601 | 92.3399 | 107.4 | 110.37 | 110.3748 | -2.9748 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.8 | 6.63 | 6.6261 | -3.8261 | 24 | 18 | 18 | 6 | 43.4 | 44.06 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 32 | 12.5 | 17.0807 | 14.9193 | 125 | 115.96 | 142.4299 | -17.4299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.38 | 88.3845 | -4.3845 | 178.4 | 178.5289 | 178.5296 | -0.12956 | 176.1 | 178.5289 | 178.5296 | -2.4296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 274.8 | 267.7933 | 267.7943 | 7.0057 | 76.5 | 74.22 |  | 76.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.75 | 3.7524 | 0.2476 | 131.5 | 74.76 | 158.1269 | -26.6269 | 99 | 108.13 | 123.7538 | -24.7538 | 64.4 | 67.13 | 67.134 | -2.734 | 77.5 | 78.57 | 78.568 | -1.068 | 30.8 | 29.95 | 29.9515 | 0.84854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 154.5967 | 149.7739 | -2.4739 | 148.2 | 154.5967 | 149.7739 | -1.5739 | 170.3 | 154.5967 | 149.7739 | 20.5261 | 191.1 | 185.63 |  | 191.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 39.4 | 95.863 | -63.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 14.09 | 14.095 | -4.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 17.48 | 17.4757 | -1.0757 | 9.9 | 9.98 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.3 | 12.62 | 12.6214 | 0.67864 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 17 | 19.291 | -7.391 | 39.7 | 47.5 | 56.553 | -16.853 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.4 | 9.2 | 19.7728 | -9.3728 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 12.4 | 14 | 12.0388 | 0.36116 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 10.8 | 11.65 | 11.6505 | -0.85049 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 18.5 | 10.2 | 10.198 | 8.302 | 35.6 | 21.93 | 38.452 | -2.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 71.15 | 82.305 | -21.505 | 73.5 | 52.64 | 67.805 | 5.695 | 9.5 | 6.6 | 8.66 | 0.84 | 7.3 | 4.6 | 7.23 | 0.07 | 10.5 | 11.65 | 11.6505 | -1.1505 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 9.6 | 10.68 | 10.6796 | -1.0796 | 9.7 | 10.68 | 10.6796 | -0.97961 | 5 | 10.38 | 10.381 | -5.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99.8 | 89.6 | 96 | 3.8 | 103 | 67.7 | 78 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 44.2 | 46.8393 | 42 | 2.2 | 16.4 | 14.1607 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5
04/06/2025 | 21:30 | 120.3 | 100 | 140 | -19.7 | 648.2 | 595.1 | 643.6581 | 4.5419 | 217.6 | 193.6 | 209.3934 | 8.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.78 | 79.0878 | 11.1122 | 157.3 | 199.03 | 210 | -52.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 207.1 | 204.7267 | 204.728 | 2.372 | 210.6 | 204.7267 | 204.728 | 5.872 | 198.6 | 204.7267 | 204.728 | -6.128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.8 | 565.54 | 565.5398 | -8.7398 | 4.9 | 4.12 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 163.91 | 163.9078 | 1.0922 | 7.5 | 6.8 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 3.73 | 2.8178 | 2.4822 | 22 | 22.39 |  | 22 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.92 | 14.9194 | -0.41942 | 130.8 | 123.67 | 103.4878 | 27.3122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 106.5 | 112.3573 | -16.0573 | 176.4 | 163.17 | 220.4807 | -44.0807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 222.8 | 331.16 | 352.448 | -129.648 | 49.4 | 57.72 | 63.1628 | -13.7628 | 138.4 | 151.21 | 131.2251 | 7.1749 | 26.3 | 29.85 | 29.2087 | -2.9087 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 13 | 19.3204 | -6.1204 | 87.8 | 87.23 | 87.232 | 0.56796 | 183.2 | 185.1 | 0 | 183.2 | 184 | 185.1 | 184.7203 | -0.72028 | 183.5 | 185.1 | 92.3601 | 91.1399 | 107.5 | 110.37 | 110.3748 | -2.8748 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.7 | 6.63 | 6.6261 | -3.9261 | 6.3 | 6.19 | 18 | -11.7 | 43.6 | 44.06 | 44.0602 | -0.46019 |  |  |  | 0 | 32.1 | 12.5 | 17.0807 | 15.0193 | 140.2 | 140 | 142.4299 | -2.2299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.38 | 88.3845 | -4.4845 | 178.1 | 178.5289 | 178.5296 | -0.42956 | 175.9 | 178.5289 | 178.5296 | -2.6296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275.5 | 267.7933 | 267.7943 | 7.7057 | 76.5 | 74.22 |  | 76.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.75 | 3.7524 | 0.2476 | 123.9 | 89.04 | 136.8994 | -12.9994 | 97.2 | 108.13 | 123.7538 | -26.5538 | 64.3 | 67.13 | 67.134 | -2.834 | 77.6 | 78.57 | 78.568 | -0.968 | 30.8 | 29.95 | 29.9515 | 0.84854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 154.5967 | 149.7739 | -2.6739 | 147.6 | 154.5967 | 149.7739 | -2.1739 | 169.9 | 154.5967 | 149.7739 | 20.1261 | 190.6 | 185.63 |  | 190.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 39.9 | 96.685 | -56.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 14.28 | 14.282 | -4.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 17.48 | 17.4757 | -1.0757 | 9.9 | 9.98 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.3 | 12.62 | 12.6214 | 0.67864 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 17.1 | 19.35 | -7.45 | 41.2 | 47.5 | 56.345 | -15.145 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.22 | 3.219 | -0.019 | 10.4 | 9.2 | 19.7728 | -9.3728 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 13.8 | 14 | 12.0388 | 1.7612 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 10.7 | 11.65 | 11.6505 | -0.95049 | 19.9 | 20 | 19.1262 | 0.77379 | 16.3 | 9.66 | 9.66 | 6.64 | 33.1 | 19.93 | 35.065 | -1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 69.38 | 82.305 | -17.905 | 68.4 | 56.96 | 67.805 | 0.595 | 11 | 6.5 | 8.66 | 2.34 | 7.6 | 4.4 | 7.23 | 0.37 | 10.2 | 11.65 | 11.6505 | -1.4505 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 9.6 | 10.68 | 10.6796 | -1.0796 | 9.7 | 10.68 | 10.6796 | -0.97961 | 5.1 | 10.72 | 10.719 | -5.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.8 | 84.2 | 89 | -14.2 | 79.9 | 63.5 | 71 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 44.3 | 46.8393 | 42 | 2.3 | 16.5 | 14.1607 | 15 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 |  |  | 12.1 |  |  |  | 0 | 6.3 |  |  | 6.3
04/06/2025 | 22:00 | 128.7 | 100 | 140 | -11.3 | 649.5 | 595.1 | 643.6581 | 5.8419 | 218.2 | 193.6 | 209.3934 | 8.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.78 | 76.7982 | 13.7018 | 156.4 | 199.03 | 210 | -53.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 207.4 | 204.7267 | 204.728 | 2.672 | 209.7 | 204.7267 | 204.728 | 4.972 | 199.6 | 204.7267 | 204.728 | -5.128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.8 | 565.54 | 565.5398 | -8.7398 | 4.9 | 4.12 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 163.91 | 163.9078 | 3.8922 | 7.4 | 6.8 | 5.1333 | 2.2667 | 5.6 | 3.73 | 2.8178 | 2.7822 | 22.1 | 22.39 |  | 22.1 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.92 | 14.9194 | -0.21942 | 91.8 | 119.46 | 103.9191 | -12.1191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 106.78 | 112.3573 | -15.6573 | 220 | 220.48 | 220.4807 | -0.48074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224 | 327.3 | 349.36 | -125.36 | 51.3 | 57.72 | 63.1628 | -11.8628 | 130.6 | 131.22 | 131.2251 | -0.62509 | 27.2 | 29.85 | 29.2087 | -2.0087 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 13 | 19.3204 | -6.1204 | 88.1 | 87.23 | 87.232 | 0.86796 | 184.6 | 185.1 | 0 | 184.6 | 184.1 | 185.1 | 184.7203 | -0.62028 | 184.2 | 185.1 | 92.3601 | 91.8399 | 107.4 | 110.37 | 110.3748 | -2.9748 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.8 | 6.63 | 6.6261 | -3.8261 | 6.6 | 6.19 | 18 | -11.4 | 43.6 | 44.06 | 44.0602 | -0.46019 |  |  |  | 0 | 32.1 | 12.5 | 17.0807 | 15.0193 | 97.8 | 100.66 | 142.4299 | -44.6299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.38 | 88.3845 | -4.2845 | 178.4 | 178.5289 | 178.5296 | -0.12956 | 176 | 178.5289 | 178.5296 | -2.5296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275.2 | 267.7933 | 267.7943 | 7.4057 | 76.8 | 74.22 |  | 76.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.75 | 3.7524 | 0.2476 | 99.1 | 76.04 | 138.3032 | -39.2032 | 101 | 108.13 | 123.7538 | -22.7538 | 64.6 | 67.13 | 67.134 | -2.534 | 77.6 | 78.57 | 78.568 | -0.968 | 30.8 | 29.95 | 29.9515 | 0.84854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 154.5967 | 149.7739 | -2.4739 | 148 | 154.5967 | 149.7739 | -1.7739 | 170.5 | 154.5967 | 149.7739 | 20.7261 | 191.1 | 185.63 |  | 191.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 39.5 | 96.688 | -54.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 14.09 | 14.086 | -6.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 17.48 | 17.4757 | -0.97573 | 9.9 | 9.98 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.3 | 20 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.3 | 12.62 | 12.6214 | 0.67864 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 17.4 | 19.175 | -6.375 | 46.8 | 48.2 | 55.404 | -8.604 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.22 | 3.219 | -0.119 | 10.4 | 9.2 | 19.7728 | -9.3728 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 13.8 | 14 | 12.0388 | 1.7612 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 10.8 | 11.65 | 11.6505 | -0.85049 | 19.9 | 20 | 19.1262 | 0.77379 | 13 | 9.64 | 9.644 | 3.356 | 29.1 | 20.25 | 33.599 | -4.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 67.53 | 74.735 | -10.935 | 68.1 | 53.76 | 82.605 | -14.505 | 11.7 | 6.4 | 6.25 | 5.45 | 7.5 | 4.3 | 2.41 | 5.09 | 10.2 | 11.65 | 11.6505 | -1.4505 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 9.6 | 10.68 | 10.6796 | -1.0796 | 9.7 | 10.68 | 10.6796 | -0.97961 | 3.3 | 10.47 | 10.469 | -7.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.8 | 78.1 | 83 | -14.2 | 77.4 | 60 | 64 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 44.1 | 46.8393 | 42 | 2.1 | 16.4 | 14.1607 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4
04/06/2025 | 22:30 | 129.8 | 100 | 140 | -10.2 | 647.7 | 595.1 | 643.6581 | 4.0419 | 217.7 | 193.6 | 209.3934 | 8.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.78 | 76.7982 | 13.3018 | 155.8 | 199.03 | 210 | -54.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 206.8 | 204.7267 | 204.728 | 2.072 | 210.5 | 204.7267 | 204.728 | 5.772 | 198.6 | 204.7267 | 204.728 | -6.128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 555.1 | 565.54 | 565.5398 | -10.4398 | 4.9 | 4.12 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 163.91 | 163.9078 | 0.19223 | 7.1 | 6.8 | 5.1333 | 1.9667 | 5.5 | 3.73 | 2.8178 | 2.6822 | 22 | 22.39 |  | 22 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.92 | 14.9194 | -0.21942 | 57.5 | 94.31 | 91.7506 | -34.2506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 101.9 | 112.3573 | -16.1573 | 220.9 | 220.48 | 220.4807 | 0.41926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 222.5 | 220.39 | 333.7951 | -111.2951 | 51.1 | 57.72 | 63.1628 | -12.0628 | 131.4 | 131.22 | 131.2251 | 0.17491 | 26.9 | 29.85 | 29.2087 | -2.3087 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 13 | 19.3204 | -6.1204 | 91.1 | 87.23 | 87.232 | 3.868 | 182.1 | 185.1 | 0 | 182.1 | 181.8 | 185.1 | 184.7203 | -2.9203 | 184.2 | 185.1 | 92.3601 | 91.8399 | 107.3 | 110.37 | 110.3748 | -3.0748 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.7 | 6.63 | 6.6261 | -3.9261 | 6.1 | 6.19 | 18 | -11.9 | 43.5 | 44.06 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 15.8 | 12.5 | 17.0807 | -1.2807 | 83.7 | 83.18 | 122.8373 | -39.1373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.38 | 88.3845 | -4.4845 | 178.3 | 178.5289 | 178.5296 | -0.22956 | 176.3 | 178.5289 | 178.5296 | -2.2296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 276.4 | 267.7933 | 267.7943 | 8.6057 | 76.4 | 74.22 |  | 76.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.75 | 3.7524 | 0.2476 | 128.4 | 105.45 | 92.465 | 35.935 | 100 | 108.13 | 123.7538 | -23.7538 | 64.2 | 67.13 | 67.134 | -2.934 | 77.6 | 78.57 | 78.568 | -0.968 | 30.7 | 29.95 | 29.9515 | 0.74854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 154.5967 | 149.7739 | -2.9739 | 147.9 | 154.5967 | 149.7739 | -1.8739 | 169.5 | 154.5967 | 149.7739 | 19.7261 | 191 | 185.63 |  | 191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 38.8 | 96.481 | -54.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 13.88 | 13.884 | -4.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 17.48 | 17.4757 | -0.87573 | 10 | 9.98 | 9 | 1 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.3 | 12.62 | 12.6214 | 0.67864 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17.8 | 18.96 | -4.96 | 44.1 | 49.2 | 54.437 | -10.337 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.22 | 3.219 | -0.119 | 10.3 | 9.2 | 15.532 | -5.232 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 12.6 | 14 | 12.0388 | 0.56116 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 10.9 | 11.65 | 11.6505 | -0.75049 | 19.9 | 20 | 19.1262 | 0.77379 | 10.7 | 9.7 | 9.698 | 1.002 | 26 | 20.87 | 31.925 | -5.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | 65.48 | 74.735 | -9.035 | 68.8 | 50.22 | 82.605 | -13.805 | 9.7 | 6.1 | 6.25 | 3.45 | 7.1 | 4.2 | 2.41 | 4.69 | 10.2 | 11.65 | 11.6505 | -1.4505 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 9.6 | 10.68 | 10.6796 | -1.0796 | 9.7 | 10.68 | 10.6796 | -0.97961 | 4.9 | 10.14 | 10.139 | -5.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.9 | 71.8 | 77 | -22.1 | 51.9 | 56.6 | 59 | -7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 44.1 | 46.8393 | 42 | 2.1 | 16.4 | 14.1607 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 0 | 5.8 |  |  | 5.8
04/06/2025 | 23:00 | 129.2 | 100 | 140 | -10.8 | 648.9 | 595.1 | 643.6581 | 5.2419 | 218.1 | 193.6 | 209.3934 | 8.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.78 | 76.7982 | 13.3018 | 156.9 | 199.03 | 210 | -53.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 206.9 | 204.7267 | 204.728 | 2.172 | 209.6 | 204.7267 | 204.728 | 4.872 | 198.7 | 204.7267 | 204.728 | -6.028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.5 | 565.54 | 565.5398 | -7.0398 | 4.9 | 4.12 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 163.91 | 163.9078 | 2.0922 | 7.3 | 6.8 | 5.1333 | 2.1667 | 5.5 | 3.73 | 2.8178 | 2.6822 | 22 | 22.39 |  | 22 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.92 | 14.9194 | -0.21942 | 58.3 | 17.36 | 70.1544 | -11.8544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.6 | 87.55 | 112.3573 | -15.7573 | 149.4 | 161.02 | 220.4807 | -71.0807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.6 | 171.17 | 228.4563 | -75.8563 | 51.4 | 57.72 | 63.1628 | -11.7628 | 131 | 132.41 | 131.2251 | -0.22509 | 27.7 | 29.85 | 29.2087 | -1.5087 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 13 | 19.3204 | -6.1204 | 90.5 | 87.23 | 87.232 | 3.268 | 183.7 | 185.1 | 0 | 183.7 | 183.4 | 185.1 | 184.7203 | -1.3203 | 184.1 | 185.1 | 92.3601 | 91.7399 | 107.5 | 110.37 | 110.3748 | -2.8748 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 2.7 | 6.63 | 6.6261 | -3.9261 | 6.1 | 6.19 | 18 | -11.9 | 43.4 | 44.06 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 16.1 | 12.5 | 17.0807 | -0.98068 | 128.4 | 140 | 122.8373 | 5.5627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.38 | 88.3845 | -4.3845 | 177.8 | 178.5289 | 178.5296 | -0.72956 | 175.5 | 178.5289 | 178.5296 | -3.0296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275.6 | 267.7933 | 267.7943 | 7.8057 | 50.5 | 74.22 |  | 50.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.75 | 3.7524 | 0.2476 | 102.7 | 108.34 | 101.8716 | 0.82836 | 101.2 | 108.13 | 114.7979 | -13.5979 | 64.3 | 67.13 | 67.134 | -2.834 | 75.9 | 78.57 | 78.568 | -2.668 | 30.8 | 29.95 | 29.9515 | 0.84854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 154.5967 | 149.7739 | -2.8739 | 147.8 | 154.5967 | 149.7739 | -1.9739 | 169 | 154.5967 | 149.7739 | 19.2261 | 139.7 | 185.63 |  | 139.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 37.4 | 95.642 | -55.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 13.66 | 13.663 | -5.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 17.48 | 17.4757 | -0.87573 | 9.9 | 9.98 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.3 | 12.62 | 12.6214 | 0.67864 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17.8 | 18.707 | -3.707 | 42.9 | 48.5 | 53.444 | -10.544 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.22 | 3.219 | -0.119 | 10.2 | 9.2 | 3.8144 | 6.3856 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 12.6 | 14 | 12.0388 | 0.56116 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 10.1 | 11.65 | 11.6505 | -1.5505 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 9.3 | 9.96 | 9.965 | -0.665 | 24.7 | 19.17 | 29.625 | -4.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 62.78 | 74.735 | -12.535 | 71.9 | 50.97 | 82.605 | -10.705 | 9.7 | 5.8 | 6.25 | 3.45 | 6.9 | 4.1 | 2.41 | 4.49 | 10.2 | 11.65 | 11.6505 | -1.4505 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 9.6 | 10.68 | 10.6796 | -1.0796 | 9.7 | 10.68 | 10.6796 | -0.97961 | 4.3 | 9.57 | 9.572 | -5.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.7 | 60.3 | 70 | -23.3 | 39.6 | 49.1 | 54 | -14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 44 | 46.8393 | 42 | 2 | 16.5 | 14.1607 | 15 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 0 | 6.2 |  |  | 6.2
04/06/2025 | 23:30 | 140.4 | 100 | 140 | 0.4 | 645 | 595.1 | 643.6581 | 1.3419 | 216.7 | 193.6 | 209.3934 | 7.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.78 | 76.7982 | 12.5018 | 155.8 | 187.63 | 157.0903 | -1.2903 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 206.3 | 204.7267 | 204.728 | 1.572 | 210 | 204.7267 | 204.728 | 5.272 | 198.9 | 204.7267 | 204.728 | -5.828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 551.5 | 565.54 | 565.5398 | -14.0398 | 4.9 | 4.12 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 163.91 | 163.9078 | 0.69223 | 6.9 | 6.8 | 5.1333 | 1.7667 | 5.4 | 3.73 | 2.8178 | 2.5822 | 21.8 | 22.39 |  | 21.8 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.92 | 14.9194 | -0.01942 | 58.1 | 15.46 | 15.4639 | 42.6361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 21.49 | 107.5085 | -11.6085 | 153.1 | 162.2 | 220.4807 | -67.3807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.3 | 150.52 | 220.3884 | -68.0884 | 52 | 57.72 | 63.1628 | -11.1628 | 121.6 | 131.22 | 131.2251 | -9.6251 | 27.4 | 29.85 | 29.2087 | -1.8087 | 18.6 | 19.19 | 19.1922 | -0.59223 | 13.2 | 13 | 19.3204 | -6.1204 | 88.4 | 87.23 | 87.232 | 1.168 | 181.5 | 185.1 | 0 | 181.5 | 182.1 | 185.1 | 184.7203 | -2.6203 | 183.7 | 185.1 | 92.3601 | 91.3399 | 107.2 | 110.37 | 110.3748 | -3.1748 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.8 | 6.63 | 6.6261 | -3.8261 | 23.9 | 6.19 | 18 | 5.9 | 43.6 | 44.06 | 44.0602 | -0.46019 |  |  |  | 0 | 15.8 | 12.5 | 17.0807 | -1.2807 | 42.8 | 140 | 128.6625 | -85.8625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.38 | 88.3845 | -4.5845 | 178.6 | 178.5289 | 178.5296 | 0.07044 | 176.4 | 178.5289 | 178.5296 | -2.1296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275.1 | 267.7933 | 267.7943 | 7.3057 | 0 | 74.22 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.75 | 3.7524 | 0.3476 | 60 | 100.72 | 41.2371 | 18.7629 | 87.4 | 108.13 | 112.4552 | -25.0552 | 64 | 67.13 | 67.134 | -3.134 | 75.9 | 78.57 | 78.568 | -2.668 | 30.7 | 29.95 | 29.9515 | 0.74854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 149.7733 | 149.7739 | -2.4739 | 148.7 | 149.7733 | 149.7739 | -1.0739 | 152.9 | 149.7733 | 149.7739 | 3.1261 | 98 | 143.48 |  | 98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 35.6 | 94.923 | -58.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 13.31 | 13.307 | -4.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 17.48 | 17.4757 | -0.87573 | 0 | 9.98 | 9 | -9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 19.8 | 20 | 19.4175 | 0.38252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.3 | 12.62 | 12.6214 | 0.67864 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17.8 | 18.468 | -7.468 | 39.9 | 47.2 | 52.324 | -12.424 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.22 | 3.219 | -0.119 | 10.2 | 9.2 | 0 | 10.2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 12.6 | 14 | 12.0388 | 0.56116 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 9.8 | 11.65 | 11.6505 | -1.8505 | 19.9 | 20 | 19.1262 | 0.77379 | 8 | 10.3 | 10.3 | -2.3 | 18.5 | 18.96 | 27.39 | -8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 58.16 | 74.735 | -14.435 | 74.7 | 48.18 | 82.605 | -7.905 | 8.9 | 5 | 6.25 | 2.65 | 6.4 | 3.9 | 2.41 | 3.99 | 10.2 | 11.65 | 11.6505 | -1.4505 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 9.2 | 10.68 | 10.6796 | -1.4796 | 9.4 | 10.68 | 10.6796 | -1.2796 | 4.8 | 9 | 9.003 | -4.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.3 | 47 | 64 | -16.7 | 43.1 | 40.1 | 49 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 44.2 | 46.8393 | 42 | 2.2 | 16.4 | 14.1607 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 |  |  | 16.1 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5
05/06/2025 | 00:00 | 140.2 | 100 | 140 | 0.2 | 639 | 595.1 | 643.6581 | -4.6581 | 217.5 | 193.6 | 209.3934 | 8.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.78 | 76.7982 | 13.3018 | 157.2 | 199.03 | 119.3319 | 37.8681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 207.7 | 204.7267 | 204.728 | 2.972 | 209.8 | 204.7267 | 204.728 | 5.072 | 199.6 | 204.7267 | 204.728 | -5.128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.3 | 565.54 | 555.7696 | 0.53038 | 4.9 | 4.12 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 163.91 | 163.9078 | 2.3922 | 7.2 | 6.8 | 5.1333 | 2.0667 | 5.4 | 3.73 | 2.8178 | 2.5822 | 0 | 22.39 |  | 0 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.92 | 14.9194 | -0.01942 | 61 | 15.46 | 15.4639 | 45.5361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 45.94 | 100.3299 | -3.9299 | 138.3 | 152.61 | 220.4807 | -82.1807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.1 | 0 | 207.0748 | -54.9748 | 50.7 | 57.72 | 63.1628 | -12.4628 | 123.8 | 134.99 | 75 | 48.8 | 26.2 | 29.85 | 29.2087 | -3.0087 | 18.8 | 19.19 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 13 | 19.3204 | -6.1204 | 89.9 | 87.23 | 87.232 | 2.668 | 182.5 | 185.1 | 0 | 182.5 | 183.7 | 185.1 | 184.7203 | -1.0203 | 184 | 185.1 | 92.3601 | 91.6399 | 107.7 | 110.37 | 110.3748 | -2.6748 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.8 | 6.63 | 6.6261 | -3.8261 | 24.1 | 6.19 | 18 | 6.1 | 43.8 | 44.06 | 44.0602 | -0.26019 |  |  |  | 0 | 16.1 | 12.5 | 17.0807 | -0.98068 | 57 | 140 | 103.8567 | -46.8567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.38 | 88.3845 | -4.3845 | 178.4 | 178.5289 | 178.5296 | -0.12956 | 176.3 | 178.5289 | 178.5296 | -2.2296 | 200 | 178.5289 | 178.5296 | 21.4704 | 275.8 | 267.7933 | 267.7943 | 8.0057 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.75 | 3.7524 | 0.2476 | 71.4 | 112.72 | 68.0412 | 3.3588 | 97.4 | 108.13 | 112.4552 | -15.0552 | 64.3 | 67.13 | 67.134 | -2.834 | 74.1 | 78.57 | 78.568 | -4.468 | 30.7 | 29.95 | 29.9515 | 0.74854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 149.7733 | 149.7739 | -2.3739 | 148.3 | 149.7733 | 149.7739 | -1.4739 | 150 | 149.7733 | 149.7739 | 0.22607 | 0 | 185.63 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 34.7 | 94.566 | -54.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 12.55 | 12.549 | -2.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 17.48 | 17.4757 | -1.0757 | 0 | 9.98 | 9 | -9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 13.3 | 12.62 | 12.6214 | 0.67864 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 18.0583 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17.9 | 18.243 | -4.043 | 35.9 | 47 | 51.075 | -15.175 | 3 | 2.9 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.22 | 3.219 | -0.119 | 10.3 | 9.2 | 0 | 10.3 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 12.6 | 14 | 12.0388 | 0.56116 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 10.1 | 11.65 | 11.6505 | -1.5505 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 9.7 | 10.84 | 10.84 | -1.14 | 12.9 | 18.01 | 25.346 | -12.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 53.39 | 74.735 | -26.735 | 62.3 | 40.65 | 82.605 | -20.305 | 6.9 | 4.2 | 6.25 | 0.65 | 5.6 | 3.4 | 2.41 | 3.19 | 10.2 | 11.65 | 11.6505 | -1.4505 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 9.2 | 10.68 | 10.6796 | -1.4796 | 9.5 | 10.68 | 10.6796 | -1.1796 | 6 | 8.43 | 8.43 | -2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86 | 43.8 | 59 | 27 | 70.3 | 39.7 | 43 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 20 | 20 | 19.1262 | 0.87379 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 44.2 | 46.8393 | 42 | 2.2 | 16.4 | 14.1607 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 |  |  | 16.1 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 5
EJEC (MWh) |  | 1325.8 | 1550 | 2100 |  | 15327.2 | 15035.08 | 15447.7942 |  | 5125.75 | 4891.145 | 5025.4421 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2089.5 | 1987.94 | 1640.5742 |  | 3694.75 | 4157.615 | 4402.2611 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 278.535 | 0 |  | 4964.35 | 4913.4401 | 4913.472 |  | 5032.7 | 4913.4401 | 4913.472 |  | 4785.6 | 4913.4401 | 4913.472 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11353.25 | 11010.6 | 9634.9705 |  | 97.85 | 80.45 | 53.1821 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3945.95 | 3933.84 | 3933.7865 |  | 174.35 | 147.335 | 123.2002 |  | 129.5 | 80.875 | 67.6262 |  | 375.15 | 324.655 | 0 |  | 163.55 | 165.12 | 165.0888 |  | 302.85 | 358.08 | 358.0661 |  | 1926.8 | 1690.39 | 1956.6449 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2140.8 | 2194.755 | 2205.4965 |  | 3839.5 | 3673.065 | 4120.9034 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 4829.4 | 4447.88 | 5812.1318 |  | 1310 | 1436.96 | 1515.9077 |  | 1960.25 | 2097.165 | 2624.3945 |  | 705.7 | 710.32 | 701.0088 |  | 450.85 | 460.56 | 460.6135 |  | 382.2 | 428.04 | 463.6894 |  | 2150.85 | 2093.52 | 2093.569 |  | 4374.25 | 4279.6483 | 2926.7254 |  | 4382.65 | 4279.6483 | 4404.4877 |  | 4436.45 | 4279.6483 | 3665.6065 |  | 2591.95 | 2579.245 | 2619.3432 |  | 200.5 | 218.16 | 218.16 |  | 67.7 | 159.12 | 159.0264 |  | 470.25 | 369.57 | 419.4792 |  | 1017.2 | 1037.08 | 1037.0834 |  | 0 | 0 | 0 |  | 424.9 | 343.51 | 409.9363 |  | 2496.15 | 3063.285 | 2718.606 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2039.35 | 2121.12 | 2121.227 |  | 4264.25 | 4284.6934 | 4284.7094 |  | 4214.05 | 4284.6934 | 4284.7094 |  | 4800 | 4284.6934 | 4284.7094 |  | 6608.9 | 6427.0399 | 6427.0639 |  | 315.85 | 445.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30.95 | 16 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 97.05 | 90 | 90.0576 |  | 2397.9 | 2590.395 | 2800.0991 |  | 2601 | 2601.61 | 2698.9248 |  | 1547.3 | 1611.12 | 1611.2155 |  | 1838.2 | 1885.68 | 1885.632 |  | 722.95 | 718.8 | 718.835 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3529.1 | 3667.4516 | 3594.5743 |  | 3546 | 3667.4516 | 3594.5743 |  | 3739.05 | 3667.4516 | 3594.5743 |  | 2338.25 | 2206.485 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2463.825 | 2114.3333 | 0 |  | 1263.06 | 1057.1667 | 0 |  | 8.15 | 8.105 | 8.0995 |  | 621.85 | 944.215 | 1784.147 |  | 590.45 | 585.43 | 585.4165 |  | 262.5 | 336.835 | 336.8385 |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  | 410.05 | 419.52 | 419.4175 |  | 149.05 | 222.37 | 216 |  | 124.1 | 136.08 | 119.7522 |  | 16.8 | 24 | 24 |  | 23.25 | 36 | 36 |  | 104.3 | 108 | 108 |  | 480.3 | 474.49 | 466.0195 |  | 480 | 474.49 | 466.0195 |  | 324.65 | 302.88 | 302.9126 |  | 84.2 | 84 | 84 |  | 444 | 447.07 | 433.398 |  | 120 | 108.405 | 108.3985 |  | 143.15 | 142.55 | 142.554 |  | 170.05 | 251.55 | 301.775 |  | 595.15 | 760.84 | 908.4885 |  | 70.8 | 69.6 | 69.624 |  | 24.95 | 28.8 | 28.8 |  | 54.1 | 57.6 | 57.6 |  | 71.25 | 67.2 | 67.2 |  | 142.65 | 90.485 | 90.471 |  | 76.35 | 77.28 | 77.256 |  | 250.45 | 212.375 | 210.6818 |  | 47.15 | 48 | 48 |  | 0 | 6.65 | 16.8 |  | 317.6 | 317.38 | 288.9322 |  | 130.2 | 144 | 144 |  | 187.4 | 192 | 192 |  | 267.25 | 279.6 | 279.6118 |  | 479.65 | 471.735 | 459.029 |  | 483.05 | 411.39 | 411.3865 |  | 475.7 | 664.21 | 880.8955 |  | 248.65 | 243.58 | 243.5795 |  | 958.7 | 1124.41 | 1326.7245 |  | 1130.9 | 1152.035 | 1373.3855 |  | 124.95 | 110.4 | 101.8245 |  | 95.5 | 88.95 | 75.325 |  | 260.7 | 279.6 | 279.6118 |  | 83.4 | 96 | 96 |  | 194.25 | 187.2 | 187.2 |  | 214.25 | 240 | 240 |  | 232.1 | 256.32 | 256.3106 |  | 237.15 | 256.32 | 256.3106 |  | 192.5 | 261.905 | 261.8945 |  | 1893.85 | 1971.665 | 1971.6625 |  | 115.45 | 129.215 | 129.2055 |  | 1030.35 | 1007.065 | 1007.0615 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1170.25 | 1108.6 | 1292.5 |  | 1237.55 | 1100.88 | 1212.5 |  | 765.4 | 760.495 | 760.4875 |  | 114.45 | 61.595 | 61.5935 |  | 235.05 | 235.2 | 235.2 |  | 480.05 | 471.735 | 459.029 |  | 225.75 | 256.8 | 256.8 |  | 1057 | 1094.9644 | 1008 |  | 394.8 | 331.0356 | 360 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 47.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 141.15 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 4 de Junio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6759545 y resultó S/. 1382839 (25.72% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 28 | 5376706.5205 | 5608894.7145 | -4.14%
JUE 29 | 5769480.3013 | 5939754.6204 | -2.867%
VIE 30 | 5436324.9977 | 6618421.749 | -17.86%
SAB 31 | 5862617.4663 | 5917275.3524 | -0.9237%
DOM 1 | 4754361.9013 | 5729514.7229 | -17.02%
LUN 2 | 5915504.9788 | 6191653.5157 | -4.46%
MAR 3 | 6760463.7924 | 6323745.4758 | 6.906%
MIE 4 | 6759545.0674 | 5970381.3495 | 13.22%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 4 de Junio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 04/06/2025 20:10:00 | 05/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 20:07:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 04/06/2025 00:00:00 | 05/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 07:04:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/06/2025 07:04:00 | 04/06/2025 23:27:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/06/2025 23:27:00 | 05/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 04/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 02:58:00 |  | 04/06/2025 02:48:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 04/06/2025 09:04:00 | 04/06/2025 23:47:00 | 04/06/2025 09:00:00 | 04/06/2025 23:36:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/06/2025 00:00:00 | 05/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 04/06/2025 18:45:00 | 04/06/2025 23:21:00 | 04/06/2025 18:24:00 | 04/06/2025 22:54:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 04/06/2025 00:00:00 | 05/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 04/06/2025 00:00:00 | 05/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 04/06/2025 00:00:00 | 05/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 04/06/2025 09:06:00 | 04/06/2025 10:03:00 | 04/06/2025 09:00:00 | 04/06/2025 09:55:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Operan 11 unidades (del G1 al G11) con 1.8 MW cada unidad.
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 04/06/2025 14:13:00 | 04/06/2025 15:17:00 | 04/06/2025 14:11:00 | 04/06/2025 15:10:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Operan 11 unidades (del G1 al G11) con 1.8 MW cada unidad para verificar la presencia de punto caliente en el seccionador de barra, fase "S"
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 04/06/2025 00:00:00 | 05/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 00:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/06/2025 10:51:00 | 04/06/2025 22:52:00 | 04/06/2025 10:27:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/06/2025 22:52:00 | 04/06/2025 23:41:00 |  | 04/06/2025 23:28:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 04/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 15:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 04/06/2025 15:32:00 | 04/06/2025 22:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 04/06/2025 22:54:00 | 04/06/2025 23:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 04/06/2025 23:27:00 | 05/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 04/06/2025 00:00:00 | 05/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 04/06/2025 00:00:00 | 05/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 04/06/2025 00:00:00 | 05/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 04/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 05:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 04/06/2025 06:15:00 | 05/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 06:09:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | RF ETEN TG2 - D2 | 04/06/2025 10:06:00 | 04/06/2025 10:26:00 | 04/06/2025 10:02:00 | 04/06/2025 10:24:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/06/2025 00:00:00 | 04/06/2025 15:30:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 04/06/2025 15:30:00 | 04/06/2025 15:54:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 4 de Junio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
miércoles, 4 de Junio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.7612 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 95.8 | 1 | 0 | 95.8 | 1 | 0 | 95.8 | 1 | 32.7759 | 63.5019 | 1 | 57.3918 | 40.32 | 1 | 61.0276 | 35.3138 | 1 | 61.0276 | 35.3138 | 1 | 6 | 88.7181 | 1 | 0 | 95.8 | 1 | 6 | 88.7181 | 1 | 0 | 95.8 | 1 | 6 | 88.5078 | 1 | 6 | 88.7181 | 1 | 0 | 95.8 | 1 | 52.0276 | 45.3717 | 1 | 0 | 95.8 | 1 | 0 | 95.8 | 1 | 52.0276 | 45.3717 | 1 | 0 | 95.8 | 1 | 6 | 88.7181 | 1 | 6 | 88.6716 | 1 | 0 | 95.6898 | 1 | 0 | 84.893 | 1 | 0 | 89.1992 | 1 | 0 | 95.8 | 1 | 0 | 95.8 | 1 | 0 | 95.8 | 1 | 40.0276 | 56.6726 | 1 | 22.4248 | 73.25 | 1 | 6 | 88.7181 | 1 | 0 | 95.8 | 1 | 0 | 95.8 | 1 | 0 | 95.8 | 1 | 0 | 95.8 | 1 | 0 | 95.8 | 1 | 0 | 80.5542 | 1 | 0 | 95.7997 | 1 | 0 | 95.7897 | 1 | 0 | 87.4105 | 1 | 0 | 88.6549 | 1 | 39 | 53.143 | 1 | 23.2389 | 62.5444 | 1 | 0 | 90.9446 | 1 | 39 | 53.143 | 1 | 57 | 40.6888 | 1 | 0 | 95.8 | 1 | 0 | 95.8 | 1 | 0 | 95.8
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 19.9806 | 13.9212 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.215 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.2968 | 1 | 0 | 34.265 | 1 | 0 | 29.4315 | 1 | 0 | 31.2108 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 27.8667 | 1 | 0 | 34.3199 | 1 | 0 | 34.3148 | 1 | 0 | 30.4458 | 1 | 0 | 30.9742 | 1 | 0 | 31.9622 | 1 | 0 | 29.4663 | 1 | 0 | 31.9921 | 1 | 0 | 31.9622 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 32.7759 | 29.1819 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 41.0471 | 21.3926 | 1 | 26.2647 | 35.3138 | 1 | 6 | 54.3981 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 6 | 54.3981 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 6 | 54.2928 | 1 | 6 | 54.3981 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 52.0276 | 11.0517 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 52.0276 | 11.0517 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 6 | 54.3981 | 1 | 6 | 54.3748 | 1 | 0 | 61.4249 | 1 | 0 | 55.4615 | 1 | 0 | 57.9884 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 40.0276 | 22.3526 | 1 | 22.4248 | 38.93 | 1 | 6 | 54.3981 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 0 | 52.6875 | 1 | 0 | 61.4799 | 1 | 0 | 61.4748 | 1 | 0 | 56.9647 | 1 | 0 | 57.6807 | 1 | 39 | 21.1809 | 1 | 23.2389 | 33.078 | 1 | 0 | 58.9526 | 1 | 39 | 21.1809 | 1 | 57 | 6.3689 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 0 | 61.48
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 75 | 42.4881 | 1 | 75 | 42.4881 | 1 | 75 | 42.4881 | 1 | 75 | 43.9196 | 1 | 51.4821 | 72.4042 | 1 | 75 | 42.6538 | 1 | 75 | 42.6538 | 1 | 75 | 43.9196 | 1 | 75 | 42.4881 | 1 | 75 | 43.9196 | 1 | 75 | 42.4881 | 1 | 75 | 44.5401 | 1 | 75 | 60.5701 | 1 | 89.1546 | 51.459 | 1 | 90 | 43.596 | 1 | 90 | 45.0124 | 1 | 89.1546 | 51.459 | 1 | 90 | 43.596 | 1 | 90 | 45.0124 | 1 | 90 | 49.9754 | 1 | 90 | 50.1149 | 1 | 89.1546 | 51.7863 | 1 | 90 | 41.0946 | 1 | 90 | 42.8295 | 1 | 90 | 19.7114 | 1 | 90 | 17.5925 | 1 | 90 | 20.2514 | 1 | 90 | 18.295 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 90 | 14.4924 | 1 | 90 | 24.7114 | 1 | 90 | 24.7114 | 1 | 90 | 24.7114 | 1 | 90 | 24.7114 | 1 | 90 | 24.7114 | 1 | 90 | 68.4371 | 1 | 90 | 60.6764 | 1 | 90 | 35.0759 | 1 | 90 | 27.8024 | 1 | 90 | 26.0844 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 22.7093 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 42.279 | 1 | 90 | 45.0841 | 1 | 90 | 37.6952 | 1 | 90 | 49.3457
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.4881 | 1 | 0 | 44.5401 | 1 | 28.8033 | 16.4506 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 22.3942 | 21.798 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 45.459 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.6702 | 0 | 1 | 21.1309 | 25.0574 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 19.7114 | 1 | 0 | 17.5925 | 1 | 0 | 20.2514 | 1 | 0 | 18.295 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 44.5029 | 0 | 1 | 25.882 | 12.3105 | 1 | 45 | 0 | 1 | 32.6236 | 0 | 1 | 26.6093 | 12.401 | 1 | 0 | 13.3899 | 1 | 45 | 0 | 1 | 39.7905 | 0 | 1 | 36.3571 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 26.0844 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30.2172 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30.2202 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 21.2691 | 24.6728
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.3268 | 1 | 25.882 | 12.3105 | 1 | 24.2647 | 11.3215 | 1 | 0 | 33.9197 | 1 | 0 | 29.5621 | 1 | 26.4572 | 10.8444 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.5655 | 0 | 1 | 0 | 22.7093 | 1 | 29.5597 | 0 | 1 | 0 | 42.279 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 0 | 37.6952 | 1 | 47.4619 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 18.9887 | 21.4793 | 1 | 31.412 | 11.7925 | 1 | 25.2271 | 14.2116 | 1 | 18.6098 | 22.2123 | 1 | 7.8705 | 36.2021 | 1 | 0 | 42.6538 | 1 | 0 | 42.6538 | 1 | 31.3443 | 11.9133 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 18.6726 | 21.9598 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 44.1195 | 1 | 0 | 45.459 | 1 | 22.3942 | 21.798 | 1 | 0 | 45.0124 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 0 | 43.596 | 1 | 0 | 45.0124 | 1 | 21.1649 | 24.9877 | 1 | 21.1309 | 25.0574 | 1 | 0 | 45.7863 | 1 | 0 | 41.0946 | 1 | 0 | 42.8295 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 45.4971 | 0 | 1 | 26.6093 | 12.401 | 1 | 0 | 24.7114 | 1 | 24.7528 | 11.3847 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.8676 | 0 | 1 | 0 | 34.5174 | 1 | 25.1048 | 15.5572 | 1 | 27.1858 | 10.8993 | 1 | 0 | 27.8024 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30.2172 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30.2202 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 21.2691 | 24.6728
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 37.404 | 0 | 1 | 43.588 | 0 | 1 | 25.2271 | 14.2116 | 1 | 38.1409 | 0 | 1 | 7.8705 | 36.2021 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 43.6557 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.6547 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 46.1967 | 0 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 45.2115 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 21.1649 | 24.9877 | 1 | 47.7382 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 14.4924 | 1 | 37.5087 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 32.6236 | 0 | 1 | 37.5087 | 0 | 1 | 32.8676 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 25.1048 | 15.5572 | 1 | 0 | 13.3322 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 7.052 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 19.7929 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 19.9537 | 1 | 8 | 19.8908 | 1 | 8 | 15.2377 | 1 | 8 | 16.1167 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 11.4808 | 1 | 8 | 14.9997 | 1 | 8 | 14.9895 | 1 | 8 | 11.932 | 1 | 8 | 12.0799 | 1 | 8 | 12.3553 | 1 | 8 | 11.6326 | 1 | 8 | 12.4821 | 1 | 8 | 12.3553 | 1 | 8 | 14.9999 | 1 | 8 | 13.611 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 7.052 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 19.7929 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 19.9537 | 1 | 8 | 19.8908 | 1 | 8 | 15.2377 | 1 | 8 | 16.1167 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 11.4808 | 1 | 8 | 14.9997 | 1 | 8 | 14.9895 | 1 | 8 | 11.932 | 1 | 8 | 12.0799 | 1 | 8 | 12.3553 | 1 | 8 | 11.6326 | 1 | 8 | 12.4821 | 1 | 8 | 12.3553 | 1 | 8 | 14.9999 | 1 | 8 | 13.611 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 61.0276 | 26.0905 | 1 | 61.0276 | 26.0905 | 1 | 61.0276 | 26.0905 | 1 | 28.2517 | 56.9571 | 1 | 45.1018 | 33.5258 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 55.0276 | 31.741 | 1 | 61.0276 | 26.0905 | 1 | 55.0276 | 31.741 | 1 | 61.0276 | 26.0905 | 1 | 55.0276 | 31.6367 | 1 | 61.0276 | 26.0905 | 1 | 58.873 | 28.1196 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 52.0276 | 34.5662 | 1 | 58.873 | 28.1196 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 52.0276 | 34.5662 | 1 | 69.0276 | 18.5565 | 1 | 69.0276 | 18.5334 | 1 | 58.873 | 28.0649 | 1 | 40.0276 | 41.1185 | 1 | 40.0276 | 42.8546 | 1 | 40.0276 | 45.8672 | 1 | 57.0276 | 29.8575 | 1 | 57 | 29.8835 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 70.8399 | 0 | 1 | 28.0276 | 57.1682 | 1 | 40.0276 | 45.8672 | 1 | 40.0276 | 45.8672 | 1 | 40.0276 | 45.8672 | 1 | 40.0276 | 45.8672 | 1 | 40.0276 | 45.8672 | 1 | 51.0004 | 30.5279 | 1 | 68 | 19.5241 | 1 | 55.3237 | 31.4569 | 1 | 56 | 27.8551 | 1 | 56 | 28.1808 | 1 | 0 | 80.7192 | 1 | 0 | 72.1823 | 1 | 56 | 28.864 | 1 | 0 | 80.7192 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 58.2207 | 28.7339 | 1 | 57 | 29.8835 | 1 | 66.8804 | 20.5787
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 61.0276 | 26.0905 | 1 | 61.0276 | 26.0905 | 1 | 61.0276 | 26.0905 | 1 | 28.2517 | 56.9571 | 1 | 45.1018 | 33.5258 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 55.0276 | 31.741 | 1 | 61.0276 | 26.0905 | 1 | 55.0276 | 31.741 | 1 | 61.0276 | 26.0905 | 1 | 55.0276 | 31.6367 | 1 | 61.0276 | 26.0905 | 1 | 58.873 | 28.1196 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 52.0276 | 34.5662 | 1 | 58.873 | 28.1196 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 52.0276 | 34.5662 | 1 | 69.0276 | 18.5565 | 1 | 69.0276 | 18.5334 | 1 | 58.873 | 28.0649 | 1 | 40.0276 | 41.1185 | 1 | 40.0276 | 42.8546 | 1 | 40.0276 | 45.8672 | 1 | 57.0276 | 29.8575 | 1 | 57 | 29.8835 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 70.8399 | 0 | 1 | 28.0276 | 57.1682 | 1 | 40.0276 | 45.8672 | 1 | 40.0276 | 45.8672 | 1 | 40.0276 | 45.8672 | 1 | 40.0276 | 45.8672 | 1 | 40.0276 | 45.8672 | 1 | 51.0004 | 30.5279 | 1 | 68 | 19.5241 | 1 | 55.3237 | 31.4569 | 1 | 56 | 27.8551 | 1 | 56 | 28.1808 | 1 | 0 | 80.7192 | 1 | 0 | 72.1823 | 1 | 56 | 28.864 | 1 | 0 | 80.7192 | 1 | 0 | 86.411 | 1 | 58.2207 | 28.7339 | 1 | 57 | 29.8835 | 1 | 66.8804 | 20.5787
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.5225 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.7264 | 1 | 17 | 9.5682 | 1 | 17 | 8.6563 | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 16.9996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.6763 | 13.688 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8.7824 | 1 | 17 | 8.6408 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8.7824 | 1 | 17 | 9.6213 | 1 | 15.7793 | 10.7709 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 13.1196 | 13.2757
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.5225 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.7264 | 1 | 17 | 9.5682 | 1 | 17 | 8.6563 | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 16.9996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.6763 | 13.688 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8.7824 | 1 | 17 | 8.6408 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8.7824 | 1 | 17 | 9.6213 | 1 | 15.7793 | 10.7709 | 1 | 17 | 9.6214 | 1 | 13.1196 | 13.2757
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 4 de Junio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
04/06/2025 | 00:30 |  | 0
04/06/2025 | 01:00 |  | 0
04/06/2025 | 01:30 |  | 0
04/06/2025 | 02:00 |  | 0
04/06/2025 | 02:30 |  | 0
04/06/2025 | 03:00 |  | 0
04/06/2025 | 03:30 |  | 0
04/06/2025 | 04:00 |  | 0
04/06/2025 | 04:30 |  | 0
04/06/2025 | 05:00 |  | 0
04/06/2025 | 05:30 |  | 0
04/06/2025 | 06:00 |  | 0
04/06/2025 | 06:30 |  | 0
04/06/2025 | 07:00 |  | 0
04/06/2025 | 07:30 |  | 0
04/06/2025 | 08:00 |  | 0
04/06/2025 | 08:30 |  | 0
04/06/2025 | 09:00 |  | 0
04/06/2025 | 09:30 |  | 0
04/06/2025 | 10:00 |  | 0
04/06/2025 | 10:30 |  | 0
04/06/2025 | 11:00 |  | 0
04/06/2025 | 11:30 |  | 0
04/06/2025 | 12:00 |  | 0
04/06/2025 | 12:30 |  | 0
04/06/2025 | 13:00 |  | 0
04/06/2025 | 13:30 |  | 0
04/06/2025 | 14:00 |  | 0
04/06/2025 | 14:30 |  | 0
04/06/2025 | 15:00 |  | 0
04/06/2025 | 15:30 |  | 0
04/06/2025 | 16:00 |  | 0
04/06/2025 | 16:30 |  | 0
04/06/2025 | 17:00 |  | 0
04/06/2025 | 17:30 |  | 0
04/06/2025 | 18:00 |  | 0
04/06/2025 | 18:30 |  | 0
04/06/2025 | 19:00 |  | 0
04/06/2025 | 19:30 |  | 0
04/06/2025 | 20:00 |  | 0
04/06/2025 | 20:30 |  | 0
04/06/2025 | 21:00 |  | 0
04/06/2025 | 21:30 |  | 0
04/06/2025 | 22:00 |  | 0
04/06/2025 | 22:30 |  | 0
04/06/2025 | 23:00 |  | 0
04/06/2025 | 23:30 |  | 0
04/06/2025 | 00:00 |  | 0

## OBS
miércoles, 4 de Junio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.T. Olleros.

## CONCLUSIONES
miércoles, 4 de Junio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe