## EVENTOS
sábado, 7 de Junio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 07/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ELECTRONOROESTE S.A. | PIURA OESTE - SULLANA | LINEA DE TRANSMISION | L-6698 | 07/06/2025 00:54:00 | 07/06/2025 00:54:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6698 (PIURA OESTE - SULLANA) DE 60 KV POR FALLA |  | NO | 0
P.ENERG | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | LINEA DE TRANSMISION | L-2280 | 07/06/2025 09:40:00 | 07/06/2025 11:34:00 | PRIMERA ENERGIZACIÓN DE LA LÍNEA L-2280 (ALIPIO ROSALES - MACHALA) DE 220 KV |  | NO
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA - SAN JUAN | LINEA DE TRANSMISION | L-2205 | 07/06/2025 06:03:00 | 07/06/2025 06:03:00 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-2205 (POMACOCHA - SAN JUAN) DE 220 KV |  | NO | 220
FALLA | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - ZAPALLAL | LINEA DE TRANSMISION | L-2108 | 07/06/2025 01:09:00 | 07/06/2025 01:09:00 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-2108 (CARABAYLLO - ZAPALLAL) DE 220 KV |  | NO | 220

## RESTRIC_OPE
sábado, 7 de Junio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 19.05, la TG4 solo puede operar a máxima generación dos horas y el resto a carga a mínima carga.
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponible para dar RSF de acuerdo con la comunicación cursada en el día 02.05.2024, esto debido a los problemas en las compuertas de captación.
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
07/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción total de GN para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 7 de Junio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 07/06/2025 09:02 | 07/06/2025 16:43 | Proyecto Refuerzos: Pruebas de Proteccion de Barras 220kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 07/06/2025 09:02 | 07/06/2025 16:43 | Proyecto Refuerzos: Pruebas de Proteccion de Barras 220kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | BARRA A_220kV | 07/06/2025 07:54 | 07/06/2025 11:59 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda CL-2272 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13102 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | CL-2272 | 07/06/2025 08:01 | 07/06/2025 15:13 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13714 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | BARRA B_220kV | 07/06/2025 12:09 | 07/06/2025 14:53 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda CL-2272 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13103 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | RB-2301 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24140 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | CL-2280 | 07/06/2025 09:40 | 07/06/2025 10:28 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), CERRAR EL INTERRUPTOR IN-2303 DE LA LINEA L-2280 EN LA BARRA A S.E. ALIPIO ROSALES 220KV. LUEGO PASAR LA LINEA A BARRA B EN LA SE ALIPIO ROSALES. NOTA: FINALMENTE, LA LINEA L-2280 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO CONECTADA EN BARRAS B . ENERGIZACION DESDE LA SE ALIPIO | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24131 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | CL-2280 | 07/06/2025 10:42 | 07/06/2025 11:34 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), CERRAR EL INTERRUPTOR IN-2303 DE LA LINEA L-2280 EN LA BARRA A S.E. ALIPIO ROSALES 220KV. LUEGO PASAR LA LINEA A BARRA B EN LA SE ALIPIO ROSALES. NOTA: FINALMENTE, LA LINEA L-2280 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO CONECTADA EN BARRAS B . ENERGIZACION DESDE LA SE MACHALA | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24131 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES - PARI?AS | L-2178 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24126 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | IN-5504 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24122 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | RE-01 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24117 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | ATR-01 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24080 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2144 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24083 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2162 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24086 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | RN-02 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24097 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | ATR-01 | 07/06/2025 11:00 | 07/06/2025 17:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): PRUEBA Y AJUSTES DE MANDO SINCRONIZADO DE INTERRUPTORES 500kV TRES (03) CIERRES Y TRES(03) APERTURA DEL AUTOTRANSFORMADOR 500/220KV (ATR01) EN LA SUBESTACION MIGUEL GRAU: 11:00 A 17:00 HORAS. SE REQUIERE ESPECILISTA EN SITIO. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 24080 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-6055 | 07/06/2025 09:09 | 08/06/2025 00:00 | LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES MODERNIZACION CONTROL PROTECCION (PRUEBAS RELE RESPALDO, INSTALACION BLOQUE DE PRUEBAS, REEMPLAZO INDICADORES LED) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1346 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-6055 | 07/06/2025 10:03 | 07/06/2025 16:52 | MANTENIMIENTO REDUCIDO AL INTERRUPTOR Y MANTENIMIENTO NORMAL A LOS SECCIONADORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1346 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | ST-1 60KV | 07/06/2025 10:03 | 07/06/2025 12:54 | BARRA A F/S POR MANTENIMIENTO REDUCIDO CELDA CL-6055 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1021 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | ST-2 60KV | 07/06/2025 12:42 | 07/06/2025 16:52 | BARRA B F/S POR MANTENIMIENTO REDUCIDO CELDA CL-6055 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1023 | T
EDE CA?ETE | CANTERA | BARRA A 220 KV | 07/06/2025 00:00 | 07/06/2025 18:00 | CORRECCION DE ANOMALIA DE SECCIONADOR DE BARRA A, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS | 0 | F | F/S | N | CORR. | 12344 | T
EDE CA?ETE | CANTERA | TR-25 MVA | 07/06/2025 00:00 | 07/06/2025 07:00 | F/S TRA1 220/60 KV, CORRECCION DE ANOMALIA DE SECCIONADOR DE BARRA A, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS | 0 | F | F/S | N | CORR. | 11291 | T
EDE CA?ETE | CANTERA | CL-2207 | 07/06/2025 08:00 | 07/06/2025 17:00 | CORRECCION DE ANOMALIA DE SECCIONADOR DE BARRA A, PRUEBAS ELECTRICAS AL TRANSF DE TENSION, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS | 0 | F | F/S | N | CORR. | 11269 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 07/06/2025 00:02 | 08/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR: INSPECCION GENERADOR | 101 | P | F/S | N | PREV. | 7 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 07/06/2025 07:00 | 07/06/2025 17:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 7 | G
EMPRESA DE ENERGIA YAMOBAMBA SAC | LA RAMADA | BARRA A_220kV | 07/06/2025 07:38 | 07/06/2025 11:47 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14677 | T
EMPRESA DE ENERGIA YAMOBAMBA SAC | LA RAMADA | CL-2272 | 07/06/2025 07:55 | 07/06/2025 14:01 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14686 | T
EMPRESA DE ENERGIA YAMOBAMBA SAC | LA RAMADA | BARRA B_220kV | 07/06/2025 11:55 | 07/06/2025 14:20 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14678 | T
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CENTRAL | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA EN GRUPO G1 CON VACIADO Y LLENADO DE TUBERIA FORZADA | 94 | P | F/S | N | PREV. | 14005 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Inspeccion y mantenimiento de Equipos BOPprevio a EPEyR modo diesel. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16925 | G
ENGIE | DERIVACION | S.E. DERIVACION | 07/06/2025 08:00 | 07/06/2025 17:00 | REVISION DE REDUNDANCIA ENTRE ROUTERS SE PUNTA LOMITAS Y SE DRIVACION, REVISION Y CONFIGURACION DE SICAM PAS SE DERIVACION, SE PUNTA LOMITAS Y SISTEMAS ASOCIADOS. CONFIGURACION DE BANDA MUERTA EN RELES Y CONTROLADORES SE DERIVACION. (RIESGO DE PERDIDA DE SE?ALES DE COMUNICACION AL COES, DESHABILITACION DE LA CELDA DE GENERACION Y HABILITACION DEL EDAG PROPIO DE PUNTA LOMITAS). | 0 | R | E/S | N | PREV. | 22292 | T
ENGIE | DERIVACION - PUNTA LOMITAS | L-2314 | 07/06/2025 08:14 | 07/06/2025 17:32 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN L-2314 DERIVACION-PUNTA LOMITAS [LAVADO DE AISLADORES] | 0 | R | F/S | N | PREV. | 22294 | T
ENGIE | ILO 2 | I2T3 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR TG2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13547 | T
ENGIE | ILO 4 - MONTALVO | L-5039 | 07/06/2025 07:58 | 07/06/2025 16:30 | LIMPIEZA 1A (T031 A T070) DE AISLADORES L-5039 500KV. CONDICIONADO AL INT DEL DIAMETRO 1 DE MONTALVO 500 KV. CONDICIONADO AL INT5651 E INT 5661 E/S. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14746 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Central Punta Lomitas: reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs). Indispone 31.2 MW | 31.2 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | TP-1 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Generacion limitada a 150 MW debido a falla de ventiladores del transformador TP1 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22306 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | TP-2 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | REEMPLAZO DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADOR TP-2 SE PUNTA LOMITAS. GENERACION LIMITADA A 166MW. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22307 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 5.2 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO LA BOCATOMA QUITARACSA POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | PREV. | 17024 | T
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG2 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | TG2 - MANTENIMIENTO ANUAL | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13550 | G
ENGIE | YUNCAN | G2 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - MOTIL | L-1115 | 07/06/2025 06:00 | 07/06/2025 16:00 | Mantenimiento correctivo. Hidrolavado de aisladores. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 726 | T
ISA PERU | CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO NUEVA | 07/06/2025 10:50 | 07/06/2025 18:40 | REVISION Y RECUPERACION DE SUPERVISION DE SE CARHUAMAYO NUEVA. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0120152) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 10479 | T
ISA PERU | CHIMBOTE 1 | AT30-211 | 07/06/2025 07:30 | 08/06/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE BUJE DEL TRANSFORMADOR 138KV (R), ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0116623) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1118 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | CL-TR1 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | SE?ALES SCADA / TELEMEDIDAS DEL TRANSFORMADOR TR1 EN EL LADO DE 138 KV SE ENCUENTRAN OBSERVADAS. SE?ALES SCADA / TELEMEDIDAS DEL TRANSFORMADOR TR1 EN EL LADO DE 220 KV SE ENCUENTRAN CONGELADAS DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10984 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, DESHABILITAR 50BF DEL ANILLO DE 220KV, ESTARA FUERA DE SERVICIO DESDE EL 28.04.2025 HASTA 10.08.2025. TAMBIEN INCLUYE EL LADO DE 138KV (SOLO RELACIONADO AL TR-01). (R0108513) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, DESHABILITAR FUNCIONES DE 50BF LADO 138KV, QUEDARA FUERA DE SERVICIO DEL 18.05.2025 HASTA 10.08.2025. (R0108520) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | TR-1 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, REVISION DE CIRCUITOS Y TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION, MONTAJE DE MK NUEVO , CONEXIONADO DE CABLES NUEVOS, TIMBRADO Y AMARILLADO, PRUEBAS DE PROTECCION Y CONTROL, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y ANILLO 220KV ABIERTO, (CORTE1). (R0101915) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9260 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 07/06/2025 08:21 | 07/06/2025 19:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Unidad TG1 indisponible | 180 | P | F/S | N | CORR. | 202 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2097 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Mantenimiento Prev Anual Linea 2097 Mantto y Pruebas electricas GCB Mantto y Pruebas electricas trafos GSU y UAT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11909 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | MANTTO CORRECTIVO TG – INSPECCION DE TURBINA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad para intervenir el IN- 2412 por baja de presion del SF6. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 30/06/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. desactivada a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 07/06/2025 07:04 | 07/06/2025 15:25 | INSPECCION HIDRAULICA Y LIMPIEZA REFRIGERANTES ALTERNADOR, TRANSFORMADOR Y COJINETES. | 15.5 | P | F/S | N | PREV. | 19 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW. | 25 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETROPERU | PRINCIPAL | REFINERIA TALARA | 07/06/2025 11:00 | 07/06/2025 17:00 | OPERACION EN SISTEMA AISLADO DEBIDO A LAS PRUEBAS DE MANDO SINCRONIZADO (3 MANIOBRAS DE ENERGIZACION Y DESENERGIZACION) EN EL AUTOTRANSFORMADOR ATR-01 750 MVA DE SE MIGUEL GRAU. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23758 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | CL-2147 | 07/06/2025 22:00 | 08/06/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo en verticalidad de estructura E201N L2147/L2248 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23124 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | CL-2248 | 07/06/2025 22:00 | 08/06/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo en verticalidad de estructura E201N L2147/L2248 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23125 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | CL-2297 | 07/06/2025 09:44 | 07/06/2025 11:09 | REEMPLAZAR CONTADOR DE MANIOBRA DEL PARRARAYO PR-2472. (R0117780) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14991 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 07/06/2025 09:59 | 07/06/2025 15:12 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE KALLPA POR SUS TRABAJOS EN CL-2097. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-R2 | 07/06/2025 00:00 | 07/06/2025 17:50 | POA: CAMBIO DE INTERRUPTOR MARCA AEG POR UNO NUEVO MARCA SIEMENS DEBIDO A ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS Y FUGA DE HIDROLINA. (R0084172) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 438 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2305 | 07/06/2025 08:40 | 07/06/2025 13:20 | PE-AMP.21: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA SALA DE CONTROL: ACTUALIZACION FIRMWARE GPS, REVISAR SERVIDORES SEL, SINCRONIZACION PTP, REDUNDANCIA DE LA COMUNICACION RED LAN, SWITCHES DE COMUNICACION. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS. (R0119199) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 24698 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFORMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | CL-0133 | 07/06/2025 05:01 | 07/06/2025 13:03 | MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN CELDA. NOTA: ELSE TRANSFIRIO CARGA, NO HUBO CORTE. (R0118146) | 1e-05 | P | F/S | S | PREV. | 11043 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | CL-0130 | 07/06/2025 05:03 | 07/06/2025 12:11 | MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN CELDA. NOTA: ELSE TRANSFIRIO CARGA, NO HUBO CORTE. (R0114217) | 1e-05 | P | F/S | S | PREV. | 11040 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | CL-2297 | 07/06/2025 08:28 | 07/06/2025 15:15 | POA: CAMBIO DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-2617. (R0112105) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14993 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-6628 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO DE RELES DE PROTECCION PL1 Y PL2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0107468) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 837 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T21_60 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO DE RELES DE PROTECCION PT1 Y PT2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, PREVIO A LA DESCONEXION DEL T22 SE ENERGIZARA EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T23-61. (R0107471) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10976 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T22-61 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | EN SERVICIO DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DEL TRANSFORMADOR T21 POR MODERNIZACION. (R0107471) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1087 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 07/06/2025 08:26 | 07/06/2025 20:16 | POA: INSTALACION DE CONTROLADOR DE BAHIA NUEVO DE SERVICIOS AUXILIARES (SSAA), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0117840) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 07/06/2025 08:29 | 07/06/2025 20:16 | POA: CAMBIO DE CONTROL NIVEL 2 SAS, MONTAJE, CABLEADO, PRUEBAS, CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL NIVEL 2, PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, (T21), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0095990) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA B 220 KV | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | DISPAROS DE LA CELDA CL-2234 TRANSFERIDA AL ACOPLE A TRAVES DE LA BARRA B, POR INDISPONIBILIDAD DEL INTERRUPTOR IN-2374. TODOS LOS DEMPAS CIRCUITOS SE ENCUENTRAN EN BARRA A. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 898 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG4 | 07/06/2025 08:00 | 07/06/2025 18:03 | CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE DE EXTRACTORES DE VAHOS TG4 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15218 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexion primaria frontal del cubiculo del interruptor del generador 3 | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - REFINERIA | L-1387 | 07/06/2025 00:00 | 07/06/2025 11:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR RT1. LA LINEA QUEDA CONECTADA EN ANTENA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1757 | T
SOUTHERN PERU CC | REFINERIA ILO | RT1 | 07/06/2025 00:00 | 07/06/2025 11:00 | MANTENIMIENTO DE CIRCUIT SWITCHER 52R1, Y REEMPLAZO DE COLUMNAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8788 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | MISAPUQUIO | CENTRAL | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | CENTRAL INDISPONIBLE POR FUGAS DE ACEITE EN EL TRANSFORMADOR DE SSEE MISAPUQUIO | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10692 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA | G3 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | REHABILITACION DE RODETES | 3 | R | F/S | N | PREV. | 48 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Pruebas de confiabilidad a carga base | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Disponibilidad de 25 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de reparacion y reforzamiento de trinchos para proteccion de fundaciones de la torre T37, mantenimiento a nivel del suelo sin escalamiento, tampoco requiere corte de energia de nuestra linea L1156 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | OPERACION EN SIMPLE BARRA, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A POR FALTA DE MANDOS DE NIVEL 3 EN CELDAS. NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 07/06/2025 07:00 | 07/06/2025 17:23 | OBRAS ELECTROMECANICAS TRAMO TORRES T098 A T102, TRABAJOS DIURNOS DE 6 HRS A 18 HRS. MONTAJE DE TORRES T98, T99, T100 Y T102. TRABAJOS PREVIOS AL TENDIDO DE CONDUCTORES DESDE T-97 HASTA T-104. (R0120037) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 07/06/2025 07:05 | 07/06/2025 17:16 | EJECUCION DE OBRAS CIVILES ENTRE LAS TORRES T-098 A T-102, ZONA DEL EVENTO DEL COLAPSO. TRABAJOS DIARIOS DE 6H A 18H. (R0120022) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | CL AT85-523_220 | 07/06/2025 06:46 | 07/06/2025 15:20 | MP 15A ENGOMADO Y SILICONADO DEL AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD BARRA A F/S. (PARTE 3). (R0118608) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13691 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | BARRA A 220kV | 07/06/2025 06:57 | 07/06/2025 15:20 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA CL-AT85. (R0118608) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13454 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
sábado, 7 de Junio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 7 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
07/06/2025 | 00:30 | 141.6 | 599 | 199.3 |  |  | 32.3 | 141.9 |  |  |  | 203.8 | 207.9 | 198.6 |  |  | 296.1 | 4.7 |  |  |  |  | 166.1 | 7.5 | 5.3 |  | 6.8 | 11.9 | 60.5 |  |  |  |  | 110 | 216.6 |  |  |  | 6.5 | 151.9 | 49 | 61.4 | 25.8 | 18.8 | 13.2 | 89 | 123.7 | 123.7 | 152.3 | 99.6 | 8.1 | 2.6 | 30 | 43.3 |  | 10.9 | 102.9 | [9 empty] | 74.5 | 177.3 | 175 | 200 | 276.5 | [8 empty] | 4 | 138.8 | 104.3 | 63.3 | 77.7 | 30.3 |  |  |  | 102.5 | 102.1 | 121.8 | [5 empty] | 217.3 | 103.9 | 0 | 71 | 0 | 12.1 | 0 | 15.7 | 9.8 | 4.1 | 0.6 |  | 4.2 | 20.4 | 20 | 10 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 24.2 | 57.4 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.3 | 1.9 | 0.4 | 10.6 | 4.8 | 6.6 | 8.7 | 19.8 | 28.7 | 54.6 | 0 | 46.8 | 72.5 | 3.7 | 1.7 | 10.6 | 3.1 | 8.3 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56.5 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 9.2 | 43.1 | 19.5 |  |  | 17.7 |  | 6.4 | 6530.1 | 2.7715 | 0 |  | 13.2 | 3.9 | 18.9 | 11.2 | 0 | 49.9715
07/06/2025 | 01:00 | 137.5 | 597.7 | 197.8 |  |  | 29.5 | 117.3 |  |  |  | 206 | 206.6 | 198.9 |  |  | 346.1 | 4.7 |  |  |  |  | 162.8 | 7.1 | 5.4 |  | 6.8 | 11.5 | 60.1 |  |  |  |  | 60 | 166.6 |  |  |  | 6.5 | 230.3 | 49 | 48.7 | 27 | 18.8 | 13.2 | 86 | 123.2 | 122.9 | 152.7 | 65.8 | 8.3 | 2.6 | 29 | 42.3 |  | 10.9 | 77.5 | [9 empty] | 33.3 | 177.5 | 175.6 | 200 | 275.3 | [8 empty] | 4 | 79.3 | 96.3 | 63.1 | 77.6 | 30.1 |  |  |  | 102.9 | 103.3 | 122.6 | [5 empty] | 218.4 | 103.8 | 0 | 77.9 | 0 | 12.4 | 0 | 15.6 | 9.9 | 2.5 | 0.6 |  | 4.4 | 20.2 | 20 | 10 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 25.3 | 61.5 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.3 | 1.9 | 0.4 | 10.5 | 4.8 | 6.5 | 8.5 | 19.7 | 28.4 | 51.1 | 0 | 53.7 | 76.3 | 4.4 | 2.5 | 10.6 | 3.1 | 8.3 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61.7 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 9.2 | 42.9 | 19.3 |  |  | 18.1 |  | 6 | 6367.1 | 23.54 | 0 |  | 13.2 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 55.64
07/06/2025 | 01:30 | 140.8 | 598.2 | 196.3 |  |  | 30 | 118 |  |  |  | 206.4 | 207.7 | 199.2 |  |  | 245.5 | 4.7 |  |  |  |  | 164 | 7.3 | 5.3 |  | 6.8 | 11.4 | 60.2 |  |  |  |  | 60.4 | 116.2 |  |  |  | 6.5 | 230 | 50.3 | 46.3 | 24.6 | 18.6 | 13.2 | 91.5 | 123 | 123.7 | 152.1 | 66.3 | 8.3 | 2.6 | 29.8 | 43.4 |  | 11 | 89.9 | [9 empty] | 33.5 | 177.2 | 175.5 | 200 | 275.1 | [8 empty] | 4 | 53 | 96.2 | 63.2 | 77.5 | 30.1 |  |  |  | 102.6 | 102.4 | 122.9 | [5 empty] | 218.4 | 103.7 | 0 | 81.1 | 0 | 13.1 | 0 | 15.7 | 9.9 | 2.6 | 0.6 |  | 4.2 | 20.3 | 20 | 10 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 29.4 | 71.5 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 10.6 | 4.8 | 6.5 | 8.5 | 19.7 | 24.7 | 44.9 | 0 | 43.3 | 55.7 | 4.3 | 2.6 | 10.6 | 3.1 | 8.3 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82 | 93 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 9.2 | 43.1 | 19.4 |  |  | 17.8 |  | 5.9 | 6246.5 | 2.7779 | 0 |  | 13.2 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 34.8779
07/06/2025 | 02:00 | 140.7 | 593 | 197.8 |  |  | 30 | 115.9 |  |  |  | 182.8 | 185 | 193.5 |  |  | 227.8 | 4.7 |  |  |  |  | 166.1 | 7 | 5.1 |  | 6.9 | 11.3 | 59.2 |  |  |  |  | 60.2 | 79.8 |  |  |  | 6.5 | 166.3 | 49.4 | 47.2 | 28.2 | 18.6 | 13.2 | 89.8 | 123.5 | 124.3 | 151.3 | 66.3 | 8.2 | 2.6 | 29.8 | 43.3 |  | 10.9 | 42.2 | [9 empty] | 33.4 | 177.2 | 175.3 | 200 | 274.9 | [8 empty] | 4 | 40.5 | 92.8 | 62.9 | 77.3 | 30 |  |  |  | 102.1 | 101.9 | 122.3 | [5 empty] | 218.3 | 103.6 | 0 | 105.9 | 0 | 11.4 | 0 | 15.8 | 9.9 | 2.6 | 0.6 |  | 4 | 20.2 | 20 | 10 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 29 | 76.6 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 10.6 | 4.8 | 6.4 | 8 | 19.7 | 27.7 | 32.3 | 0 | 48.6 | 63.9 | 5.3 | 2.5 | 10.6 | 3.1 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 108.2 | 109.4 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 9.2 | 42.8 | 19.5 |  |  | 17.6 |  | 7 | 6080.1 | 23.46 | 0 |  | 13.2 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 55.56
07/06/2025 | 02:30 | 139.7 | 598.5 | 199.2 |  |  | 29.9 | 115.2 |  |  |  | 165.2 | 165.4 | 170.7 |  |  | 249.8 | 4.7 |  |  |  |  | 163.6 | 7.2 | 5.3 |  | 6.8 | 11.3 | 60.3 |  |  |  |  | 60.3 | 83.5 |  |  |  | 6.5 | 147.1 | 51 | 55.5 | 27.4 | 18.8 | 13.2 | 88.5 | 122.4 | 123.3 | 152.6 | 65.4 | 8.2 | 2.5 | 17.8 | 43.7 |  | 0 | 45.9 | [9 empty] | 33.5 | 177.1 | 175.2 | 200 | 274.9 | [8 empty] | 4.1 | 66.5 | 109.1 | 63.1 | 75.4 | 30 |  |  |  | 102.4 | 102.2 | 123.1 | [5 empty] | 218.4 | 103.7 | 0 | 111.5 | 0 | 12.6 | 0 | 16 | 9.9 | 2.6 | 0.6 |  | 4.1 | 20.2 | 20 | 10 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 30.7 | 77.9 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.4 | 1.8 | 0.4 | 10.6 | 4.8 | 6.6 | 8.5 | 19.8 | 30.1 | 26 | 0 | 64.7 | 76 | 9.2 | 4.6 | 10.6 | 3.1 | 8.3 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 115.1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 9.1 | 42.8 | 18.9 |  |  | 16.5 |  | 6.6 | 6117.4 | 23.4 | 0 |  | 13.2 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 55.5
07/06/2025 | 03:00 | 139.8 | 599.5 | 199.9 |  |  | 30.1 | 111.2 |  |  |  | 102 | 102.4 | 133 |  |  | 258.2 | 4.7 |  |  |  |  | 162.3 | 7.4 | 5.3 |  | 6.8 | 11.1 | 60.5 |  |  |  |  | 60.6 | 100.5 |  |  |  | 6.5 | 148.9 | 51 | 73.3 | 27.3 | 18.8 | 13.2 | 89.8 | 124.1 | 123.7 | 152.4 | 66.4 | 8.3 | 2.4 | 17.8 | 43.3 |  | 0 | 66.1 | [9 empty] | 33.3 | 176.5 | 174.5 | 200 | 274.7 | [8 empty] | 4 | 75.5 | 116.5 | 63.2 | 75.3 | 30.2 |  |  |  | 102.1 | 101.8 | 121.4 | [5 empty] | 218.4 | 103.6 | 0 | 112.7 | 0 | 10.9 | 0 | 16 | 9.8 | 2.6 | 0.6 |  | 4.1 | 20.3 | 20 | 10 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 31.7 | 86.6 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 10.6 | 4.8 | 6.6 | 8.7 | 19.7 | 30.3 | 23.6 | 0 | 59.3 | 76.1 | 8.4 | 5 | 10.6 | 3.1 | 8.3 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.1 | 137.9 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 9.5 | 43.2 | 19 |  |  | 16.8 |  | 6.8 | 6060.2 | 23.57 | 0 |  | 13.2 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 55.67
07/06/2025 | 03:30 | 129.3 | 598.9 | 197.8 |  |  | 32.2 | 108.9 |  |  |  | 103.1 | 103.3 | 134.1 |  |  | 316.5 | 4.7 |  |  |  |  | 163.4 | 7.4 | 5.3 |  | 6.8 | 11.3 | 60.6 |  |  |  |  | 60.2 | 80.3 |  |  |  | 6.5 | 145.4 | 51 | 73.2 | 26.6 | 18.7 | 13.2 | 89.7 | 122.1 | 124 | 153 | 66.3 | 8.3 | 2.5 | 30.9 | 43.5 |  | 0 | 97.9 | [9 empty] | 33.3 | 167.1 | 167.1 | 200 | 272.8 | [8 empty] | 4.1 | 59.6 | 111.5 | 63 | 72.4 | 30 |  |  |  | 102.7 | 102.6 | 122.5 | [5 empty] | 218.2 | 103.6 | 0 | 113.4 | 0 | 10.2 | 0 | 15.8 | 9.9 | 2.6 | 0.6 |  | 4.1 | 20.2 | 20 | 10 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 31.8 | 85.2 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 10.6 | 4.8 | 6.8 | 8.7 | 19.7 | 30.2 | 28.9 | 0 | 55.3 | 82 | 7.8 | 5.3 | 10.6 | 3.1 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122 | 140.7 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 9.5 | 42.6 | 17.9 |  |  | 17.4 |  | 7.5 | 6093.7 | 2.7779 | 0 |  | 13.2 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 34.8779
07/06/2025 | 04:00 | 136.4 | 603.9 | 200.3 |  |  | 33.2 | 115.1 |  |  |  | 104 | 102.6 | 132.8 |  |  | 296.4 | 4.8 |  |  |  |  | 170.5 | 8 | 5.5 |  | 6.8 | 11.3 | 61.1 |  |  |  |  | 61.9 | 142.3 |  |  |  | 6.5 | 207.1 | 51 | 0 | 29.9 | 18.8 | 13.2 | 92.5 | 126.4 | 126.5 | 152.7 | 68.4 | 8.2 | 2.6 | 32.1 | 44.1 |  | 0 | 116.2 | [9 empty] | 34.2 | 152.5 | 152.2 | 152.4 | 240.3 | [8 empty] | 4 | 85.3 | 112.4 | 64.1 | 70.7 | 30.6 |  |  |  | 102.6 | 102 | 122.2 | [5 empty] | 218.3 | 103.8 | 0 | 112.5 | 0 | 11.6 | 0 | 16 | 9.9 | 2.9 | 0.6 |  | 4.1 | 20.6 | 20 | 10 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 29.6 | 80.4 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.4 | 1.8 | 0.4 | 10.8 | 4.8 | 6.9 | 9.8 | 19.8 | 30.1 | 27.9 | 0 | 70.9 | 77.9 | 12.7 | 5.5 | 10.6 | 3.1 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.5 | 126.2 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 9.4 | 42.7 | 18 |  |  | 17.5 |  | 6.7 | 6104.7 | 23.43 | 0 |  | 13.2 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 55.53
07/06/2025 | 04:30 | 75.4 | 597.5 | 198.6 |  |  | 30.9 | 113.2 |  |  |  | 104.8 | 104.3 | 132.8 |  |  | 345.3 | 4.6 |  |  |  |  | 164.6 | 7.1 | 5.2 |  | 6.8 | 11.3 | 60.2 |  |  |  |  | 60 | 160.3 |  |  |  | 6.5 | 202.7 | 53.2 | 0 | 28 | 18.8 | 13.2 | 88.9 | 122.9 | 122.3 | 152.9 | 65.7 | 8.3 | 2.6 | 29.9 | 42.5 |  | 0 | 101 | [9 empty] | 33.1 | 153.1 | 153.3 | 153.2 | 240.5 | [8 empty] | 4 | 83.3 | 107.2 | 62.8 | 67.1 | 30 |  |  |  | 103.2 | 103.1 | 122.8 | [5 empty] | 217.7 | 103.7 | 0 | 118.3 | 0 | 11.2 | 0 | 16.2 | 9.9 | 2.8 | 0.6 |  | 4.1 | 20.2 | 20 | 10 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 31.7 | 85.4 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 10.8 | 4.8 | 6.7 | 10.2 | 19.8 | 30 | 25.9 | 0 | 68.2 | 79 | 11.9 | 6.5 | 10.6 | 3.1 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 9.6 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.7 | 145.9 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 9.5 | 42.5 | 17.8 |  |  | 16.6 |  | 7.6 | 6074.1 | 5.6541 | 0 |  | 13.2 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 37.7541
07/06/2025 | 05:00 | 78.6 | 598.9 | 199.4 |  |  | 31.1 | 111.5 |  |  |  | 104.6 | 106.1 | 130.6 |  |  | 398.8 | 4.6 |  |  |  |  | 163.3 | 7.2 | 5.5 |  | 6.8 | 11.3 | 60.1 |  |  |  |  | 59.9 | 140.5 |  |  |  | 6.5 | 203.8 | 50.4 | 0 | 27.6 | 18.8 | 13.2 | 86.8 | 123.3 | 121.7 | 153.1 | 65.6 | 8.3 | 2.6 | 30.1 | 42.8 |  | 0 | 83.5 | [9 empty] | 33.2 | 153 | 153.1 | 152.9 | 240.1 | [8 empty] | 4 | 74.8 | 109.9 | 62.8 | 67.1 | 30.1 |  |  |  | 103.3 | 102.9 | 122.6 | [5 empty] | 218.2 | 103.8 | 0 | 104.6 | 0 | 11.4 | 0 | 16.2 | 10 | 2.8 | 0.6 |  | 4.1 | 20.4 | 20 | 10 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 28.7 | 82.9 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 10.9 | 4.8 | 6.7 | 10.4 | 19.8 | 29.9 | 21.8 | 0 | 68 | 78.1 | 14.4 | 6.6 | 10.6 | 3.1 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 131.3 | 153.5 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 9.2 | 42.3 | 18.1 |  |  | 17.5 |  | 3.6 | 6071.5 | 2.8693 | 0 |  | 13.2 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 34.9693
07/06/2025 | 05:30 | 73.7 | 592.8 | 199 |  |  | 29.9 | 107.8 |  |  |  | 105.9 | 105.3 | 131.4 |  |  | 425.8 | 4.5 |  |  |  |  | 152.1 | 7.1 | 5.3 |  | 6.8 | 11.3 | 60.4 |  |  |  |  | 58.6 | 142 |  |  |  | 6.5 | 195.7 | 52.1 | 0 | 27.3 | 18.8 | 13.2 | 88.5 | 119 | 120.5 | 153.2 | 66.7 | 8.2 | 2.6 | 16.8 | 42.8 |  | 0 | 63 | [9 empty] | 31.9 | 153.6 | 153.7 | 153.8 | 241 | [8 empty] | 4 | 59 | 103.2 | 61.6 | 66.6 | 29.3 |  |  |  | 103.4 | 103.5 | 123.3 | [5 empty] | 218.6 | 103.7 | 0 | 116 | 0 | 11.1 | 0 | 16.2 | 10 | 2.7 | 0.6 |  | 4 | 20.3 | 20 | 10 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 28.9 | 83.2 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 11.1 | 4.8 | 6.7 | 9.9 | 19.8 | 30.2 | 28.8 | 0 | 71.6 | 79 | 10.7 | 6.1 | 10.8 | 3.1 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 131.4 | 152.1 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 9.5 | 43.2 | 17.9 |  |  | 17.8 |  | 6.5 | 6030.5 | 5.6576 | 0 |  | 13.2 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 37.7576
07/06/2025 | 06:00 | 81.7 | 598.2 | 199.1 |  |  | 31.8 | 111.4 |  |  |  | 103.1 | 103.4 | 130.8 |  |  | 340.9 | 4.7 |  |  |  |  | 164.4 | 7.4 | 5.4 |  | 6.8 | 10.5 | 60.2 |  |  |  |  | 60.2 | 133.2 |  |  |  | 6.5 | 202.8 | 51 | 0 | 27 | 18.7 | 13.2 | 91.4 | 124.2 | 123.4 | 151.9 | 65.9 | 8.2 | 2.6 | 17.8 | 43.3 |  | 0 | 65.5 | [9 empty] | 33.4 | 151.7 | 151.8 | 152.2 | 239.5 | [8 empty] | 4 | 81.7 | 102.4 | 63 | 72.1 | 30.1 |  |  |  | 101.8 | 102.1 | 120.9 | [5 empty] | 218 | 103.6 | 0 | 113.1 | 0 | 12.2 | 0 | 16.4 | 10 | 2.8 | 0.6 |  | 4.3 | 20.4 | 20 | 10 | 3.6 | 18.5 | 0.1 | 0 | 28.9 | 83.2 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 11.2 | 4.6 | 6.8 | 10.1 | 19.8 | 30.3 | 23.6 | 0 | 72.5 | 74.6 | 12.5 | 6.2 | 10.8 | 3.1 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.8 | 152 | 0.1 | 0 | 0 | 19.9 | 9.2 | 43.5 | 17.8 |  |  | 17.8 |  | 6.8 | 5989.8 | 2.7883 | 0 |  | 13.2 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 34.8883
07/06/2025 | 06:30 | 79.4 | 595.1 | 197.9 |  |  | 90 | 111.6 |  |  |  | 104.5 | 104 | 131.4 |  |  | 355.7 | 4.7 |  |  |  |  | 165.6 | 7.1 | 5.3 |  | 6.8 | 10.9 | 59.6 |  |  |  |  | 60.3 | 113 |  |  |  | 6.5 | 203.4 | 51.5 | 0 | 29 | 18.8 | 13.2 | 87.9 | 122.9 | 122.8 | 152.5 | 66.7 | 8.2 | 2.6 | 17.6 | 43.3 |  | 0 | 53 | [9 empty] | 33.2 | 152.7 | 152.7 | 152.7 | 240 | [8 empty] | 4 | 69.2 | 104.1 | 62.9 | 74.4 | 30.1 |  |  |  | 103 | 102.4 | 122.6 | [5 empty] | 218.7 | 103.9 | 0 | 112.5 | 2.4 | 12.7 | 0 | 16.8 | 10 | 2.8 | 0.6 |  | 4.3 | 20.2 | 20 | 10 | 3.5 | 18.5 | 0.7 | 1 | 29 | 83.4 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.3 | 1.9 | 0.4 | 11 | 4.6 | 6.8 | 9.6 | 19.8 | 29.8 | 20.2 | 0.9 | 72.7 | 75.2 | 12.8 | 6 | 10.8 | 3.1 | 8.7 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 8 | 6.8 | 0 | 4.1 | 0.6 | 131.9 | 138.8 | 3.2 | 0.1 | 0 | 19.8 | 6.9 | 43.8 | 18.1 |  |  | 17 |  | 6.7 | 6029.2 | 2.9001 | 0 |  | 13.2 | 5.6 | 18.9 | 0 | 0 | 40.6001
07/06/2025 | 07:00 | 81.2 | 599.7 | 200.1 |  |  | 90.2 | 111.1 |  |  |  | 104.8 | 104.3 | 132.1 |  |  | 326.5 | 4.7 |  |  |  |  | 165.4 | 7.4 | 5.4 |  | 6.9 | 11 | 60.1 |  |  |  |  | 60.6 | 110.9 |  |  |  | 6.5 | 148 | 53 | 0 | 29 | 18.8 | 13.2 | 89.1 | 123.1 | 123.9 | 152.8 | 66.9 | 8.3 | 2.6 | 21.9 | 43.8 |  | 0 | 83.5 | [9 empty] | 33.6 | 128.2 | 128 | 127.9 | 215.4 | [8 empty] | 4 | 100.6 | 109.7 | 63.3 | 71.3 | 30.2 |  |  |  | 102.7 | 102.4 | 122.7 | [5 empty] | 219 | 103.8 | 0 | 116.5 | 10.3 | 10.6 | 0 | 16.6 | 9.9 | 5.3 | 0.6 |  | 4.3 | 20.3 | 20 | 10 | 3.5 | 18.5 | 3.7 | 4.4 | 29 | 83.8 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0.6 | 3.3 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 11.1 | 4.6 | 6.9 | 9.8 | 19.8 | 26.2 | 18.9 | 4.4 | 72.6 | 75.8 | 12.1 | 6.5 | 10.8 | 3.1 | 8.6 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 5 | 32.1 | 1.3 | 14 | 0.6 | 132.7 | 137.5 | 11.2 | 1.5 | 0 | 19.9 | 7 | 43.6 | 18 |  |  | 16.7 |  | 7.1 | 5990.2 | 5.6856 | 0 |  | 13.2 | 24.3 | 18.9 | 0 | 0 | 62.0856
07/06/2025 | 07:30 | 56.9 | 599.5 | 199.4 |  |  | 91 | 112.2 |  |  |  | 104 | 104.3 | 131.5 |  |  | 305.4 | 4.7 |  |  |  |  | 165 | 7.7 | 5.2 |  | 6.8 | 11 | 59.8 |  |  |  |  | 90.9 | 97.8 |  |  |  | 6.5 | 147.9 | 51.4 | 0 | 29.1 | 18.8 | 13.2 | 88.8 | 123.8 | 124.6 | 152.4 | 66.9 | 8.4 | 2.6 | 18.7 | 44 |  | 0 | 98.2 | [9 empty] | 33.8 | 127.6 | 127.5 | 127.4 | 216 | [8 empty] | 4.1 | 90.8 | 109.9 | 63.7 | 61.3 | 30.3 |  |  |  | 102.3 | 101.7 | 122.2 | [5 empty] | 218.7 | 103.7 | 0.1 | 113.1 | 26.3 | 9 | 0 | 16.8 | 9.8 | 5.5 | 0.6 |  | 4.2 | 20.5 | 20 | 10 | 3.5 | 18.5 | 9.3 | 11 | 29 | 84.1 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 6.2 | 3.3 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 11.1 | 4.5 | 7 | 10.2 | 19.9 | 25.2 | 22.5 | 11.3 | 73 | 75 | 12.5 | 6.3 | 10.8 | 3.1 | 8.7 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 5.1 | 60.8 | 4.1 | 54.2 | 0.6 | 120.3 | 116.8 | 42.1 | 2.8 | 0 | 19.9 | 8.1 | 43.5 | 17.7 |  |  | 17.1 |  | 6.4 | 6060.8 | 5.6708 | 0 |  | 13.2 | 27 | 18.9 | 0 | 0 | 64.7708
07/06/2025 | 08:00 | 85.7 | 599.7 | 198.9 |  |  | 90.4 | 112.5 |  |  |  | 102.9 | 104.6 | 132 |  |  | 221.1 | 4.7 |  |  |  |  | 163 | 7.4 | 5.2 |  | 6.9 | 12.2 | 60 |  |  |  |  | 90.8 | 97.8 |  |  |  | 6.5 | 148 | 52.5 | 0 | 27.8 | 18.8 | 13.2 | 89.1 | 125 | 125.4 | 152.5 | 67.1 | 8.3 | 2.6 | 25.8 | 43.6 |  | 0 | 79.1 | [9 empty] | 33.7 | 127.2 | 127.2 | 127.4 | 215.7 | [8 empty] | 4 | 95.6 | 106.2 | 63.5 | 62.3 | 30.3 |  |  |  | 102.1 | 102.1 | 122.1 | [5 empty] | 218.7 | 103.6 | 0.3 | 108.6 | 41 | 12.8 | 0.1 | 16.6 | 9.8 | 5.5 | 0.6 |  | 4.2 | 20.5 | 20 | 10 | 3.5 | 18.5 | 10.8 | 13 | 28.8 | 84.3 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 9.8 | 3.3 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 11.1 | 4.5 | 6.9 | 9.9 | 19.9 | 23.1 | 24.7 | 18.8 | 72.9 | 74.8 | 12.8 | 6 | 10.8 | 3.1 | 8.7 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 9.7 | 189.5 | 4.1 | 93.2 | 0.6 | 114.5 | 123.6 | 65.8 | 7.5 | 0 | 19.9 | 9.4 | 43.6 | 18.2 |  |  | 17 |  | 6.8 | 6226.2 | 9.0152 | 0 |  | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 0 | 0 | 68.2152
07/06/2025 | 08:30 | 82.5 | 595 | 198.9 |  |  | 90.2 | 110.2 |  |  |  | 104.2 | 103.3 | 131.4 |  |  | 247.2 | 4.7 |  |  |  |  | 166 | 7.5 | 5.4 |  | 6.8 | 12.5 | 60.7 |  |  |  |  | 90.4 | 156.3 |  |  |  | 6.5 | 147.2 | 51.2 | 20.1 | 28.8 | 18.6 | 13.2 | 88.1 | 120.9 | 120.2 | 147.7 | 66.5 | 8.3 | 2.5 | 18.3 | 43.6 |  | 0 | 76.4 | [9 empty] | 33.5 | 127.6 | 127.4 | 127.3 | 216.7 | [8 empty] | 4.1 | 70 | 103.3 | 63.1 | 62.3 | 30.1 |  |  |  | 102.6 | 102.3 | 122.4 | [5 empty] | 218.9 | 103.9 | 0.7 | 94.2 | 64.5 | 14.1 | 0.1 | 16.4 | 9.8 | 5.4 | 0.6 |  | 4.2 | 20.4 | 20 | 10 | 3.5 | 18.5 | 12.7 | 15.3 | 28.6 | 84 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 15.4 | 3.3 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 11.1 | 4.5 | 6.8 | 9.8 | 19.8 | 23.8 | 31.5 | 24.7 | 76 | 70.8 | 13.3 | 6.6 | 10.8 | 3.1 | 8.7 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 10.1 | 195.4 | 7.6 | 93.7 | 0.6 | 128.6 | 137.9 | 70.4 | 8.3 | 0 | 19.9 | 9.4 | 44 | 18.1 |  |  | 17.1 |  | 4.3 | 6345.2 | 23.58 | 0 |  | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 0 | 0 | 82.78
07/06/2025 | 09:00 | 115.3 | 599.5 | 200.7 |  |  | 88.1 | 110.3 |  |  |  | 104.4 | 105.3 | 132.1 |  |  | 303.2 | 4.6 |  |  |  |  | 162.6 | 7.5 | 5.4 |  | 6.8 | 11.8 | 80.1 |  |  |  |  | 90.1 | 141.7 |  |  |  | 6.5 | 145 | 52.6 | 44.7 | 28.2 | 18.8 | 13.2 | 90.3 | 73.1 | 123.5 | 146.2 | 65.5 | 8.4 | 2.6 | 27.1 | 42.5 |  | 0 | 139.6 | [9 empty] | 32.9 | 128.8 | 128.8 | 128.2 | 216.7 | [8 empty] | 4 | 130 | 109.2 | 65.8 | 62.2 | 29.9 |  |  |  | 103.4 | 102.7 | 123.2 | [5 empty] | 218 | 103.6 | 0.8 | 81.3 | 60.5 | 12.3 | 0.2 | 16.6 | 9.9 | 5.5 | 0.6 |  | 4.1 | 20.4 | 20 | 10 | 3.5 | 18.5 | 12.3 | 14.7 | 28.3 | 83.4 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 15.6 | 3.3 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 11.1 | 4.5 | 6.9 | 10.1 | 19.9 | 18.2 | 33.1 | 16.8 | 76.3 | 71.4 | 12.8 | 6.5 | 10.8 | 3.1 | 8.7 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 177.7 | 8.6 | 121.8 | 0.6 | 132.1 | 146.1 | 88.6 | 9.3 | 0 | 20 | 9.2 | 43.7 | 17.6 |  |  | 17.5 |  | 6.1 | 6574.4 | 5.6696 | 0 |  | 13.2 | 27 | 18.9 | 0 | 0 | 64.7696
07/06/2025 | 09:30 | 117.9 | 599 | 200.3 |  |  | 90.2 | 110.7 |  |  |  | 104.2 | 104.3 | 131.8 |  |  | 258.2 | 4.7 |  |  |  |  | 164.1 | 7 | 5.6 |  | 6.8 | 12.3 | 80.6 |  |  |  |  | 89.9 | 142 |  |  |  | 6.5 | 146 | 51 | 46.1 | 27.9 | 18.7 | 13.2 | 87.6 | 0 | 124.5 | 73.6 | 103.3 | 8.3 | 2.6 | 26.5 | 43.8 |  | 0 | 139.4 | [9 empty] | 80.5 | 176.8 | 174.3 | 163.4 | 251.4 | [8 empty] | 4.1 | 95.8 | 108.2 | 66 | 65.4 | 30.1 |  |  |  | 102.3 | 102 | 122.4 | [5 empty] | 218.2 | 103.8 | 0.9 | 87.1 | 65 | 10.7 | 0.3 | 16.4 | 9.9 | 5.5 | 0.6 |  | 4.1 | 20.3 | 20 | 10 | 3.5 | 18.5 | 12.4 | 15.1 | 27.9 | 82.8 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 15.9 | 3.3 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 11.1 | 4.4 | 6.9 | 10.1 | 19.8 | 16.8 | 46.8 | 28.7 | 72.7 | 74.9 | 12.3 | 6.5 | 10.8 | 3.1 | 9 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 6.9 | 216.7 | 11.8 | 117.8 | 0.6 | 128 | 148.3 | 85.9 | 12.7 | 0 | 19.9 | 9.3 | 43.7 | 18.2 |  |  | 17 |  | 6.1 | 6670.1 | 2.7848 | 0 |  | 13.2 | 26.9 | 18.9 | 0 | 0 | 61.7848
07/06/2025 | 10:00 | 128 | 598.8 | 198.7 |  |  | 90 | 110.7 |  |  |  | 104 | 104 | 131.6 |  |  | 263.7 | 4.7 |  |  |  |  | 153.5 | 6.8 | 5.4 |  | 6.8 | 12.5 | 80.5 |  |  |  |  | 90.2 | 149.7 |  |  |  | 6.5 | 146.3 | 51.9 | 46.2 | 27.5 | 18.8 | 13.2 | 85.4 | 0 | 125.6 | 75.5 | 104.7 | 8.4 | 2.6 | 25.5 | 43.4 |  | 0 | 139.6 | [9 empty] | 80.6 | 176.4 | 174.2 | 200 | 273.3 | [8 empty] | 4 | 105.5 | 108.1 | 66.3 | 67 | 30.2 |  |  |  | 102.8 | 102.1 | 123.1 | [5 empty] | 217.4 | 103.5 | 1 | 101.4 | 66.4 | 9.9 | 0.3 | 16.4 | 9.9 | 5.5 | 0.6 |  | 4.1 | 20.2 | 20 | 10 | 3.5 | 18.5 | 12.6 | 15.6 | 27.4 | 82.3 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 15.9 | 3.3 | 10.3 | 1.8 | 0.3 | 11.1 | 4.1 | 6.9 | 10 | 19.8 | 19.1 | 45.7 | 28.4 | 73.7 | 74.7 | 12.9 | 5.9 | 10.8 | 3.1 | 9 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 7.8 | 194.4 | 13.8 | 114.7 | 0.6 | 129.7 | 152 | 84.2 | 13.6 | 0 | 20 | 9.1 | 43.8 | 18 |  |  | 17 |  | 5.9 | 6749.5 | 2.7823 | 0 |  | 13.2 | 26.8 | 18.9 | 0 | 0 | 61.6823
07/06/2025 | 10:30 | 128.2 | 595.2 | 198.6 |  |  | 90 | 137.5 |  |  |  | 150.8 | 150.3 | 147.6 |  |  | 142.9 | 4.7 |  |  |  |  | 168 | 6.6 | 5.3 |  | 6.8 | 12.3 | 80 |  |  |  |  | 90.2 | 160.1 |  |  |  | 6.5 | 189.2 | 50.7 | 75.8 | 28.1 | 18.7 | 13.2 | 90.8 | 0 | 124.7 | 74.9 | 109.7 | 8.4 | 2.6 | 21.7 | 43.3 |  | 11.9 | 95.7 | [9 empty] | 84 | 175.6 | 173.5 | 200 | 273.1 | [8 empty] | 4 | 85.6 | 104.8 | 66.1 | 66.9 | 30.1 |  |  |  | 102 | 100.8 | 121.3 | [5 empty] | 218.2 | 103.6 | 1.1 | 101.8 | 43.8 | 11.7 | 0.2 | 16.2 | 9.9 | 5.5 | 0.6 |  | 4.2 | 20.3 | 20 | 10 | 3.5 | 18.5 | 12.5 | 15.2 | 27.2 | 82.2 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 15.6 | 3.3 | 10.3 | 1.8 | 0.2 | 10.8 | 4.2 | 6.7 | 9.7 | 19.8 | 17.6 | 44.2 | 28 | 73.7 | 73 | 13 | 6.7 | 10.8 | 3.1 | 9 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 198.8 | 13.5 | 114.4 | 0.6 | 129.1 | 152.4 | 84.6 | 13.6 | 0 | 19.9 | 9.3 | 43.9 | 18.3 |  |  | 17.5 |  | 6.1 | 6785 | 23.73 | 6.3 |  | 13.2 | 26.7 | 18.9 | 0 | 0 | 88.83
07/06/2025 | 11:00 | 142.8 | 598.2 | 198.9 |  |  | 90.9 | 162.8 |  |  |  | 176.3 | 176.6 | 174.2 |  |  | 157.3 | 4.7 |  |  |  |  | 166.3 | 7.4 | 5.4 |  | 6.8 | 12.5 | 80.4 |  |  |  |  | 90.3 | 91.7 |  |  |  | 6.5 | 188.2 | 51 | 86.7 | 27.6 | 18.7 | 13.2 | 91.9 | 0 | 125.6 | 75 | 106.5 | 8.4 | 2.6 | 19.6 | 44.2 |  | 16.1 | 80.9 | [9 empty] | 84 | 175.4 | 173.6 | 200 | 272.7 | [8 empty] | 4 | 69.4 | 99.9 | 66.2 | 67 | 30.1 |  |  |  | 101.9 | 101.4 | 121.5 | [5 empty] | 218.2 | 103.3 | 1.2 | 113.1 | 68.4 | 10.9 | 0.5 | 16.4 | 10 | 5.5 | 0.6 |  | 4.2 | 20.2 | 20 | 10 | 3.5 | 18.5 | 12.6 | 15 | 27.1 | 82.4 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 15.4 | 3.3 | 10.3 | 1.8 | 0.2 | 11 | 4.1 | 6.9 | 9.9 | 19.7 | 14.4 | 45 | 28 | 71.7 | 75.6 | 13.1 | 6.8 | 10.8 | 3.1 | 9 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 11.1 | 216.5 | 15.5 | 113.3 | 0.6 | 129 | 150.1 | 84 | 14.5 | 4.1 | 19.8 | 9.4 | 44.3 | 10 |  |  | 16.7 |  | 5.9 | 6877.4 | 23.64 | 7.9 |  | 13.2 | 26.6 | 18.9 | 0 | 16 | 106.24
07/06/2025 | 11:30 | 135.9 | 591.3 | 199.2 |  |  | 89.5 | 151.7 |  |  |  | 101.7 | 101.7 | 132.3 |  |  | 228.3 | 4.5 |  |  |  |  | 156.5 | 7.1 | 5.1 |  | 6.8 | 12.5 | 79.9 |  |  |  |  | 88.6 | 133.4 |  |  |  | 6.5 | 185.9 | 51 | 99.2 | 26.2 | 18.8 | 13.2 | 81.7 | 0 | 122.5 | 74.9 | 104.8 | 8.3 | 2.6 | 26.1 | 43.2 |  | 16.2 | 105.1 | [9 empty] | 83.1 | 176.4 | 174.4 | 200 | 273.2 | [8 empty] | 4 | 74.7 | 103 | 65 | 66.3 | 29.6 |  |  |  | 102.2 | 101 | 121.8 | [5 empty] | 217.8 | 103.3 | 1.2 | 107.5 | 68.6 | 12.5 | 0.4 | 16.4 | 10 | 5.5 | 0.6 |  | 4.2 | 19.9 | 20 | 13.8 | 3.5 | 18.5 | 12.7 | 15.2 | 27 | 82.8 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 15.4 | 3.3 | 10.3 | 1.8 | 0.2 | 10.9 | 4.3 | 6.6 | 9.4 | 19.8 | 16.1 | 59.6 | 28 | 63.7 | 69.6 | 11.6 | 5.8 | 10.8 | 3.1 | 9 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 11.4 | 197.2 | 14.8 | 114.7 | 0.6 | 129.3 | 149.9 | 84.6 | 16.3 | 9.8 | 19.8 | 9.4 | 38.3 | 9.8 |  |  | 16.7 |  | 6.2 | 6774 | 2.765 | 7.9 |  | 13.2 | 26.5 | 18.9 | 0 | 16 | 85.265
07/06/2025 | 12:00 | 142.2 | 602.5 | 199.9 |  |  | 90.3 | 150.2 |  |  |  | 102.1 | 103.6 | 132.1 |  |  | 183.3 | 4.7 |  |  |  |  | 167.6 | 7.9 | 4.7 |  | 6.8 | 12.6 | 80 |  |  |  |  | 90.3 | 185.8 |  |  |  | 6.5 | 187.1 | 49 | 124.2 | 24.8 | 18.8 | 13.2 | 91.9 | 0 | 125.3 | 75.8 | 106.7 | 8.3 | 2.5 | 26.6 | 43.6 |  | 16.4 | 119.2 | [9 empty] | 84.1 | 176.4 | 174.1 | 200 | 273 | [8 empty] | 4.1 | 99.1 | 112.9 | 66.2 | 67.1 | 30.1 |  |  |  | 102.7 | 102.3 | 122.9 | [5 empty] | 217.5 | 103.2 | 1.2 | 104.4 | 70.6 | 13.2 | 0.3 | 16.2 | 10 | 5.6 | 0.6 |  | 4.1 | 20.3 | 20 | 12.8 | 3.5 | 18.5 | 12.9 | 15.6 | 27 | 83.3 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 15.5 | 3.3 | 10.3 | 1.8 | 0.2 | 10.8 | 4.2 | 6.9 | 10.2 | 19.9 | 19.3 | 64.1 | 28.4 | 65.6 | 67 | 11.7 | 6 | 10.8 | 3.1 | 8.7 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 11.1 | 201.4 | 16.9 | 115.7 | 0.6 | 129.3 | 145.3 | 84.8 | 13.8 | 9.8 | 20 | 9.2 | 34.7 | 12 |  |  | 16.8 |  | 6.6 | 6915.8 | 2.794 | 7.9 |  | 13.2 | 26.3 | 18.9 | 0 | 16.3 | 85.394
07/06/2025 | 12:30 | 140.7 | 596.8 | 199.3 |  |  | 90.1 | 147.3 |  |  |  | 101.8 | 102.6 | 132.3 |  |  | 166.2 | 4.7 |  |  |  |  | 162.8 | 7.4 | 5.9 |  | 6.8 | 12.6 | 70.1 |  |  |  |  | 89.9 | 155 |  |  |  | 6.5 | 188.7 | 51 | 123.7 | 27.1 | 18.8 | 13.2 | 89.7 | 0 | 124.6 | 74.4 | 106.4 | 8.2 | 2.6 | 22 | 43.6 |  | 17.3 | 86.8 | [9 empty] | 83.9 | 176.7 | 174.3 | 200 | 272.8 | [8 empty] | 4 | 74.4 | 104.8 | 66.2 | 65.8 | 30.1 |  |  |  | 102.5 | 101 | 122 | [5 empty] | 217.3 | 103 | 1.3 | 102.6 | 71.7 | 10.7 | 0.4 | 16 | 9.9 | 5.5 | 0.6 |  | 4.2 | 20.2 | 20 | 12.8 | 3.5 | 18.5 | 13 | 15.7 | 27 | 83.8 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 15.7 | 3.3 | 10.3 | 1.7 | 0.2 | 10.8 | 4.4 | 6.8 | 9.7 | 19.8 | 21.2 | 74 | 28.1 | 67.9 | 65.3 | 11.1 | 5.9 | 10.8 | 3.1 | 8.3 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 185.7 | 15.8 | 118.7 | 0.6 | 129.6 | 133.9 | 85.9 | 16.2 | 9.9 | 19.8 | 9.4 | 34.1 | 12 |  |  | 17.3 |  | 6.6 | 6754.3 | 11.7768 | 7.9 |  | 13.2 | 26.1 | 18.9 | 0 | 15.9 | 93.7768
07/06/2025 | 13:00 | 144.6 | 599.1 | 199.1 |  |  | 90.9 | 147.9 |  |  |  | 106.2 | 105.7 | 133.9 |  |  | 136 | 4.7 |  |  |  |  | 155.8 | 6.8 | 5.2 |  | 6.8 | 12.6 | 70.2 |  |  |  |  | 90.6 | 138.5 |  |  |  | 6.5 | 189.5 | 49.2 | 118.7 | 25.1 | 18.8 | 13.2 | 86.5 | 0 | 124.2 | 75 | 109 | 8.3 | 2.5 | 28.4 | 43.1 |  | 17.7 | 139.2 | [9 empty] | 84.1 | 176.1 | 173.8 | 200 | 272.3 | [8 empty] | 4 | 159.5 | 110.5 | 66.5 | 67 | 30.5 |  |  |  | 102.9 | 100 | 121.8 | [5 empty] | 217.1 | 103.1 | 1.3 | 104 | 70 | 14 | 0.3 | 16 | 9.9 | 5.5 | 0.6 |  | 4.2 | 20.3 | 20 | 12.8 | 3.5 | 18.5 | 13.1 | 15.7 | 27.1 | 84.2 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 15.8 | 3.3 | 10.3 | 1.8 | 0.2 | 10.8 | 4.4 | 6.9 | 10 | 19.7 | 22.5 | 76.2 | 28.6 | 68.9 | 63.5 | 12 | 5.8 | 10.8 | 3.1 | 8.9 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 11 | 216.2 | 16.2 | 117.6 | 0.6 | 124.8 | 137.6 | 86.4 | 13.1 | 9.8 | 19.8 | 8 | 34.3 | 12 |  |  | 17.3 |  | 6.7 | 6892.3 | 5.6334 | 7.9 |  | 13.2 | 26 | 18.9 | 0 | 16 | 87.6334
07/06/2025 | 13:30 | 146.5 | 601.3 | 199.6 |  |  | 91 | 148.3 |  |  |  | 105.7 | 106.9 | 134 |  |  | 216.7 | 4.7 |  |  |  |  | 165.6 | 6.6 | 5.7 |  | 6.9 | 12.6 | 69.6 |  |  |  |  | 90.9 | 137.1 |  |  |  | 6.5 | 188.4 | 48.8 | 67.9 | 25.7 | 18.8 | 13.2 | 89.7 | 0 | 127.1 | 75.1 | 107.5 | 8.2 | 2.6 | 30.6 | 44.1 |  | 17.6 | 95.5 | [9 empty] | 84.2 | 175.7 | 173.6 | 200 | 272.9 | [8 empty] | 3.9 | 74 | 104.9 | 66.5 | 67.1 | 30.4 |  |  |  | 102.3 | 100.7 | 121.7 | [5 empty] | 217 | 103 | 0.4 | 111.6 | 70.2 | 13.8 | 0.3 | 16 | 9.9 | 5.6 | 0.6 |  | 4.2 | 20.6 | 20 | 12.8 | 3.5 | 18.5 | 13.2 | 15.9 | 27.1 | 84.5 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 15.9 | 3.3 | 10.3 | 1.7 | 0.2 | 10.8 | 4.4 | 6.9 | 10 | 19.9 | 21.6 | 74.4 | 29 | 68.3 | 64.8 | 11.8 | 5.9 | 10.8 | 3.1 | 9.2 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 12 | 218.1 | 15.4 | 116.9 | 0.6 | 127 | 137.9 | 85 | 15.4 | 10 | 20 | 8.2 | 34.2 | 12 |  |  | 17.2 |  | 6.8 | 6820.3 | 11.9177 | 7.9 |  | 13.2 | 26.1 | 18.9 | 0 | 16.1 | 94.1177
07/06/2025 | 14:00 | 141.5 | 597.8 | 198.3 |  |  | 90.3 | 146.3 |  |  |  | 105.9 | 105.7 | 134.2 |  |  | 228.7 | 4.7 |  |  |  |  | 159.5 | 7.4 | 5.5 |  | 6.8 | 11.9 | 70.4 |  |  |  |  | 89.9 | 133.8 |  |  |  | 6.5 | 188.5 | 48.3 | 65 | 24.4 | 18.8 | 13.2 | 89 | 0 | 124.7 | 75.2 | 106.1 | 8.3 | 2.6 | 17.8 | 43.7 |  | 17.6 | 98.7 | [9 empty] | 83.8 | 175.7 | 173.6 | 200 | 272.8 | [8 empty] | 3.9 | 65.7 | 102.8 | 66.1 | 65.8 | 30 |  |  |  | 102.2 | 100.1 | 121.6 | [5 empty] | 217.1 | 103.1 | 0.7 | 110.4 | 70.1 | 14.5 | 0.2 | 16 | 9.9 | 5.5 | 0.6 |  | 4.2 | 20.1 | 20 | 12.2 | 3.5 | 18.5 | 13.2 | 16 | 27.2 | 84.7 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 15.8 | 3.3 | 10.3 | 1.7 | 0.2 | 10.7 | 4.6 | 6.8 | 9.9 | 19.9 | 21.2 | 76.3 | 29 | 65.4 | 68.1 | 11.3 | 5.9 | 10.8 | 3.1 | 9.2 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 12.1 | 219.3 | 14.2 | 119.6 | 0.6 | 127.1 | 143.9 | 87 | 14.3 | 10 | 19.9 | 8.3 | 34.3 | 12 |  |  | 17.5 |  | 7 | 6786.9 | 11.8062 | 7.9 |  | 13.2 | 26.2 | 18.9 | 12 | 16.1 | 106.1062
07/06/2025 | 14:30 | 148.2 | 604.3 | 200.3 |  |  | 91.8 | 150 |  |  |  | 105.1 | 105.7 | 134.1 |  |  | 143.6 | 4.8 |  |  |  |  | 170.3 | 8.2 | 5 |  | 6.8 | 11.9 | 71.2 |  |  |  |  | 91.9 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 151.2 | 47.9 | 54 | 25.5 | 18.8 | 13.2 | 93.9 | 0 | 127.5 | 74.2 | 107.1 | 8.2 | 2.5 | 19.6 | 44.7 |  | 17.8 | 61 | [9 empty] | 84.8 | 176 | 173.8 | 200 | 272 | [8 empty] | 3.9 | 97.7 | 104.2 | 67.7 | 66.3 | 30.6 |  |  |  | 102.7 | 100.6 | 121.7 | [5 empty] | 217.3 | 103.1 | 0.4 | 107.5 | 69.2 | 15.4 | 0.2 | 15.6 | 10 | 5.4 | 0.6 |  | 4.3 | 20.8 | 20 | 12.2 | 3.5 | 18.5 | 13 | 15.7 | 27.2 | 84.8 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 15.7 | 3.3 | 10.3 | 1.7 | 0.2 | 10.7 | 4.6 | 7 | 10.1 | 19.9 | 20.8 | 78.3 | 29.3 | 67.2 | 66.4 | 11.8 | 5.8 | 10.8 | 3.1 | 9.2 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 12.9 | 218 | 12.6 | 118.2 | 0.6 | 129.2 | 138.3 | 85.8 | 12.8 | 9.9 | 20 | 8.3 | 34.3 | 12 |  |  | 17 |  | 5.9 | 6774.7 | 11.8787 | 7.9 |  | 13.2 | 26.1 | 18.9 | 12 | 16 | 105.9787
07/06/2025 | 15:00 | 133.6 | 594.3 | 198.2 |  |  | 88.6 | 144.3 |  |  |  | 105.8 | 105.9 | 134.2 |  |  | 141.6 | 4.5 |  |  |  |  | 160.6 | 7 | 4.7 |  | 6.6 | 11.9 | 69.8 |  |  |  |  | 88.8 | 218.4 |  |  |  | 6.5 | 181.3 | 48.1 | 65.4 | 24.1 | 18.8 | 13.2 | 89.3 | 0 | 121.6 | 75.2 | 104.1 | 8.3 | 2.6 | 16.9 | 42.5 |  | 17.1 | 80 | [9 empty] | 83.4 | 175.8 | 173.9 | 200 | 271.9 | [8 empty] | 3.9 | 80.8 | 104.3 | 62.2 | 65.4 | 29.5 |  |  |  | 102.6 | 100.8 | 122.2 | [5 empty] | 217 | 103 | 1.1 | 99.5 | 66.8 | 16.2 | 0.2 | 15.8 | 9.9 | 5.5 | 0.6 |  | 4.2 | 19.9 | 20 | 12.2 | 3.5 | 18.5 | 12.6 | 15.1 | 27.4 | 85 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 15.1 | 3.3 | 10.3 | 1.8 | 0.2 | 10.7 | 4.6 | 6.7 | 9.7 | 19.9 | 24.5 | 76.9 | 29.1 | 67 | 66 | 11.7 | 5.9 | 10.8 | 3.1 | 9.3 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 13.3 | 212.6 | 10.6 | 119.5 | 0.6 | 128.3 | 142.9 | 85.8 | 11 | 10 | 20 | 8.4 | 34.2 | 12 |  |  | 17 |  | 7 | 6721.8 | 11.9097 | 7.9 |  | 13.2 | 26 | 18.9 | 11.8 | 16.1 | 105.8097
07/06/2025 | 15:30 | 143.1 | 601.1 | 200.6 |  |  | 90.2 | 146.1 |  |  |  | 112.1 | 113.6 | 135.3 |  |  | 236.7 | 4.7 |  |  |  |  | 163.6 | 7.6 | 5.9 |  | 6.8 | 11.7 | 70.9 |  |  |  |  | 90.3 | 174.6 |  |  |  | 6.5 | 152.4 | 47.9 | 70.6 | 24.2 | 18.8 | 13.2 | 88 | 0 | 125.1 | 76.1 | 106.2 | 8.3 | 2.6 | 33 | 43.6 |  | 17.4 | 105.8 | [9 empty] | 84.2 | 176.3 | 174.5 | 200 | 272.2 | [8 empty] | 3.8 | 83.9 | 105 | 63.4 | 76 | 30.3 |  |  |  | 103 | 101.3 | 121.8 | [5 empty] | 216.9 | 102.9 | 0.4 | 93.4 | 63.2 | 16.8 | 0.3 | 15.8 | 9.9 | 5.4 | 0.6 |  | 4.2 | 20.3 | 20 | 12.2 | 3.5 | 18.5 | 10.9 | 13.1 | 27.5 | 85.1 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 13 | 3.3 | 10.3 | 1.8 | 0.2 | 10.7 | 4.5 | 6.9 | 10 | 19.9 | 29.5 | 64.9 | 27.5 | 67 | 66.2 | 11.7 | 5.8 | 10.8 | 3.1 | 9.5 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 13.4 | 204.1 | 8.4 | 113.1 | 0.6 | 128 | 151.6 | 81.6 | 9 | 10 | 19.9 | 8.4 | 34.2 | 12 |  |  | 17.8 |  | 7 | 6824.6 | 5.6344 | 7.9 |  | 13.2 | 26.3 | 18.9 | 11.7 | 16.1 | 99.7344
07/06/2025 | 16:00 | 143.4 | 600 | 199.2 |  |  | 89.8 | 145.9 |  |  |  | 166.1 | 166.2 | 168.1 |  |  | 143.4 | 4.7 |  |  |  |  | 160.9 | 7.5 | 5.3 |  | 6.6 | 11.9 | 70.7 |  |  |  |  | 90.4 | 170 |  |  |  | 6.5 | 153.4 | 47 | 70.8 | 23.2 | 18.8 | 13.2 | 87.5 | 0 | 124.1 | 75.2 | 106.2 | 8.2 | 2.6 | 18.1 | 43.2 |  | 17.4 | 137.1 | [9 empty] | 84 | 175.5 | 173.4 | 200 | 270.8 | [8 empty] | 3.8 | 89.7 | 111.8 | 63.2 | 75.8 | 30.2 |  |  |  | 103 | 100.5 | 121.3 | [5 empty] | 217 | 103 | 0.3 | 98.1 | 37.5 | 15.9 | 0.3 | 15.8 | 9.8 | 5.5 | 0.6 |  | 4.1 | 20.4 | 20 | 12.2 | 3.5 | 18.5 | 7.3 | 9.6 | 27.5 | 85.1 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 8.1 | 3.2 | 10.3 | 1.8 | 0.2 | 10.7 | 4.5 | 6.8 | 10.1 | 19.7 | 30.3 | 70 | 19 | 67.9 | 65.1 | 11.7 | 6 | 10.8 | 3.1 | 9.5 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 12.6 | 149.9 | 6.3 | 74.6 | 0.6 | 126.9 | 142.8 | 64.6 | 6.7 | 10 | 19.9 | 8.4 | 34.2 | 12.1 |  |  | 18 |  | 7 | 6718.7 | 5.6841 | 7.9 |  | 13.2 | 26.3 | 18.9 | 11.7 | 16.1 | 99.7841
07/06/2025 | 16:30 | 148.6 | 598.9 | 199.9 |  |  | 90.3 | 143.6 |  |  |  | 204.8 | 208.5 | 196.4 |  |  | 251.3 | 4.7 |  |  |  |  | 163 | 7.8 | 5.6 |  | 6.7 | 11.9 | 70.1 |  |  |  |  | 90.5 | 153.3 |  |  |  | 6.5 | 154.2 | 47 | 70.6 | 24.6 | 18.8 | 13.2 | 87.5 | 0 | 125.3 | 75.4 | 107.4 | 8.3 | 2.4 | 18.5 | 44.2 |  | 17.5 | 119.7 | [9 empty] | 84.1 | 176.3 | 174 | 200 | 271.9 | [8 empty] | 3.8 | 92.9 | 106.3 | 63.5 | 76 | 30.4 |  |  |  | 102.7 | 100.9 | 121.7 | [5 empty] | 217.2 | 103 | 0.1 | 97.6 | 14.2 | 15.8 | 0.2 | 15.6 | 9.9 | 5.6 | 0.6 |  | 4.2 | 20.6 | 20 | 12.2 | 3.5 | 18.5 | 2.5 | 3.2 | 27.5 | 85.2 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 1.9 | 3.2 | 10.3 | 1.8 | 0.2 | 10.7 | 4.5 | 6.9 | 10 | 19.7 | 30.2 | 70.4 | 9.6 | 67.8 | 65.4 | 12 | 6 | 10.8 | 3.1 | 9.5 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 11.9 | 55.3 | 3.4 | 35.2 | 0.6 | 128.3 | 141 | 33.9 | 3.5 | 9.8 | 19.9 | 8.5 | 34.2 | 12 |  |  | 17.5 |  | 5.8 | 6691.2 | 8.776 | 8 |  | 13.2 | 26.4 | 18.9 | 11.8 | 16.3 | 103.376
07/06/2025 | 17:00 | 142 | 598.2 | 199.4 |  |  | 90.9 | 140.8 |  |  |  | 204 | 207.8 | 194.8 |  |  | 361 | 4.7 |  |  |  |  | 166 | 7.3 | 5.6 |  | 6.8 | 11.8 | 70.2 |  |  |  |  | 90.6 | 220.2 |  |  |  | 6.5 | 153.1 | 47 | 48.9 | 23.9 | 18.8 | 16.6 | 88.1 | 0 | 125.3 | 74.7 | 106.6 | 8.2 | 2.6 | 33.6 | 44.4 |  | 17.5 | 111 | [9 empty] | 84.2 | 175.8 | 173.7 | 200 | 272.5 | [8 empty] | 3.8 | 121.9 | 114.8 | 63.2 | 75.8 | 30.2 |  |  |  | 102.1 | 100.3 | 121.3 | [5 empty] | 217.3 | 103 | 0.1 | 101.5 | 4.6 | 17.1 | 0 | 15.4 | 9.9 | 5.6 | 0.6 |  | 4.1 | 20.3 | 20 | 12.2 | 3.5 | 18.5 | 0.2 | 0 | 27.5 | 85.2 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.3 | 1.8 | 0.2 | 10.7 | 4.5 | 6.7 | 10.1 | 19.9 | 30.1 | 69.9 | 1.4 | 64.6 | 67.2 | 12.5 | 6 | 10.8 | 3.1 | 9.5 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 13.8 | 18.7 | 1.5 | 6.1 | 0.6 | 128.5 | 138.8 | 7 | 1.4 | 9.9 | 19.9 | 8.7 | 37.9 | 12 |  |  | 17.5 |  | 6.5 | 6764.1 | 5.6901 | 7.9 |  | 13.1 | 26.4 | 18.9 | 11.6 | 16.1 | 99.6901
07/06/2025 | 17:30 | 142.6 | 601.5 | 200.6 |  |  | 90.1 | 145.4 |  |  |  | 204.7 | 207.9 | 196.6 |  |  | 388.9 | 4.7 |  |  |  |  | 160.9 | 7.5 | 5.7 |  | 6.7 | 11.8 | 72.2 |  |  |  |  | 90.6 | 174.8 |  |  |  | 6.5 | 230.6 | 46.6 | 48.2 | 23.6 | 18.8 | 19.8 | 92.1 | 0 | 124.2 | 75 | 106.4 | 8.2 | 2.4 | 32 | 43.4 |  | 17.6 | 124.1 | [9 empty] | 84.2 | 176.4 | 174.2 | 200 | 272.4 | [8 empty] | 3.8 | 65.6 | 109.7 | 63.4 | 75.8 | 30.4 |  |  |  | 144.6 | 144.8 | 148.9 | [5 empty] | 217.2 | 103.1 | 0 | 100.9 | 0 | 16 | 0.1 | 15.5 | 9.9 | 5.5 | 0.6 |  | 4.1 | 20.5 | 20 | 12.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 27.6 | 85.2 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.3 | 1.8 | 0.2 | 10.7 | 4.5 | 6.7 | 10.3 | 19.7 | 29.9 | 70 | 0 | 66.4 | 64.9 | 13 | 6.4 | 10.8 | 3.1 | 9.3 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.7 | 137 | 0 | 0 | 9.9 | 19.8 | 8.6 | 42.9 | 12.8 |  |  | 17.3 |  | 6.7 | 6862.1 | 5.6675 | 7.9 |  | 13.2 | 26.6 | 18.9 | 11.6 | 16.1 | 99.9675
07/06/2025 | 18:00 | 136 | 597.8 | 198.5 |  |  | 87.4 | 139.2 |  |  |  | 203.8 | 207.4 | 195.5 |  |  | 446.8 | 4.6 |  |  |  |  | 155.6 | 7.1 | 5.7 |  | 6.8 | 11.8 | 120.4 |  |  |  |  | 88.9 | 214.4 |  |  |  | 6.5 | 224.3 | 46.3 | 67 | 22.8 | 18.8 | 19.8 | 88.3 | 0 | 119.7 | 74 | 102.9 | 8.3 | 2.4 | 31.7 | 44 |  | 17.7 | 130.5 | [9 empty] | 83.2 | 175.9 | 173.6 | 200 | 271.9 | [8 empty] | 3.8 | 136.5 | 105.5 | 61.8 | 72.9 | 29.6 |  |  |  | 144.2 | 145 | 147.2 | [5 empty] | 217.2 | 103.1 | 0 | 105.8 | 0 | 14.5 | 0 | 15.4 | 9.9 | 5.5 | 0.6 |  | 4.1 | 19.8 | 20 | 12.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 27.7 | 85.1 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.3 | 1.8 | 0 | 10.7 | 4.5 | 6.5 | 10.2 | 19.8 | 29.6 | 76.4 | 0 | 67.2 | 64.5 | 13 | 5.9 | 10.8 | 3.1 | 9.3 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.4 | 137 | 0 | 0 | 9.9 | 19.9 | 7.6 | 42.6 | 16.9 |  |  | 17.2 |  | 6.7 | 7049.6 | 2.8071 | 7.9 |  | 13.2 | 26.7 | 18.9 | 11.6 | 16 | 97.1071
07/06/2025 | 18:30 | 143.2 | 596.1 | 198.1 |  |  | 90.5 | 141.2 |  |  |  | 204.5 | 208.1 | 196.1 |  |  | 436.9 | 4.7 |  |  |  |  | 163.3 | 7 | 5.7 |  | 6.7 | 14.4 | 120.4 |  |  |  |  | 89.8 | 218.5 |  |  |  | 6.5 | 354.8 | 47.4 | 113.3 | 24.3 | 18.8 | 19.8 | 89.5 | 0 | 170.7 | 83 | 106 | 8.2 | 2.4 | 25.6 | 43.5 |  | 17.5 | 101.5 | [9 empty] | 83.8 | 176.5 | 174.7 | 200 | 272.8 | [8 empty] | 3.8 | 85.6 | 104.6 | 63 | 73.7 | 30.1 |  |  |  | 145 | 146.1 | 148.6 | [5 empty] | 217.9 | 103.3 | 0 | 104.9 | 0 | 14.5 | 0 | 15.5 | 9.9 | 5.5 | 0.6 |  | 4.1 | 20.1 | 20 | 12.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 27.9 | 85 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.3 | 1.9 | 0 | 10.6 | 4.5 | 6.2 | 9.8 | 19.8 | 29.8 | 76.2 | 0 | 68.3 | 64.3 | 12.2 | 6.1 | 10.8 | 3.1 | 9.3 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.3 | 140.6 | 0 | 0 | 10 | 19.8 | 9.4 | 43.1 | 17.1 |  |  | 17.8 |  | 6.9 | 7237.4 | 2.8798 | 7.9 |  | 13.2 | 27 | 18.9 | 11.4 | 16 | 97.2798
07/06/2025 | 19:00 | 137.9 | 595.7 | 197.8 |  |  | 90.1 | 141.9 |  |  |  | 205.1 | 208.8 | 196.9 |  |  | 450.4 | 4.6 |  |  |  |  | 163.5 | 6.9 | 5.7 |  | 6.7 | 14.9 | 120.7 |  |  |  |  | 89.4 | 181.2 |  |  |  | 6.5 | 304.3 | 46.5 | 122.2 | 23.7 | 18.8 | 19.8 | 84.4 | 0 | 181.1 | 88.8 | 105.3 | 8.3 | 2.4 | 25.1 | 43.9 |  | 17.2 | 128.2 | [9 empty] | 83.6 | 176.7 | 174.7 | 200 | 271.9 | [8 empty] | 3.8 | 88 | 103.5 | 62.6 | 73.7 | 29.8 |  |  |  | 145.4 | 146.1 | 149.1 | [5 empty] | 217.5 | 103.1 | 0 | 93 | 0 | 11.5 | 0 | 15.4 | 9.9 | 5.4 | 0.6 |  | 4.1 | 20 | 19.6 | 12.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28 | 84.6 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.4 | 1.8 | 0 | 10.6 | 4.5 | 6.2 | 9.3 | 19.8 | 29.2 | 78 | 0 | 69.6 | 64 | 12.2 | 5.9 | 10.8 | 3.1 | 9.7 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.2 | 139.7 | 0 | 0 | 10 | 19.9 | 8.8 | 41.8 | 16.9 |  |  | 17 |  | 6.4 | 7185.7 | 5.6688 | 7.9 |  | 13.2 | 27 | 18.9 | 11.4 | 16 | 100.0688
07/06/2025 | 19:30 | 138.6 | 596 | 197.9 |  |  | 90 | 208.9 |  |  |  | 204.7 | 208.2 | 196.5 |  |  | 437 | 4.6 |  |  |  |  | 160.1 | 6.9 | 5.3 |  | 6.8 | 15 | 120.9 |  |  |  |  | 89.5 | 139.4 |  |  |  | 6.5 | 301.9 | 47.5 | 140.7 | 23.1 | 18.8 | 19.8 | 88 | 0 | 117.9 | 74.4 | 106.2 | 8.2 | 2.4 | 18.8 | 43.5 |  | 17.1 | 128.5 | [9 empty] | 83.7 | 176.6 | 174.6 | 200 | 272.6 | [8 empty] | 3.8 | 109.4 | 102 | 62.8 | 73.6 | 29.8 |  |  |  | 145.3 | 146 | 148.7 | [5 empty] | 218 | 103.3 | 0 | 98.2 | 0 | 11.8 | 0 | 15.5 | 9.9 | 5.5 | 0.6 |  | 4 | 20 | 19.6 | 12.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28.1 | 84.3 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.3 | 1.8 | 0 | 10.7 | 4.6 | 6.3 | 9.4 | 19.8 | 25.9 | 77.9 | 0 | 68.7 | 64.6 | 12.6 | 4.6 | 10.8 | 3.1 | 8.9 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.9 | 149.4 | 0 | 0 | 10 | 19.8 | 9.1 | 42.7 | 17 |  |  | 16.3 |  | 6.4 | 7162.8 | 5.6771 | 7.9 |  | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 11.3 | 16.1 | 100.1771
07/06/2025 | 20:00 | 136.3 | 597.8 | 199.2 |  |  | 88.8 | 211.3 |  |  |  | 205.9 | 209.4 | 198.7 |  |  | 445.4 | 4.6 |  |  |  |  | 162 | 7 | 5.2 |  | 6.9 | 15 | 120.9 |  |  |  |  | 89.7 | 194.2 |  |  |  | 6.5 | 303.8 | 46.8 | 132.1 | 24.3 | 18.8 | 19.8 | 88.6 | 0 | 120.2 | 75 | 104.5 | 8.2 | 2.4 | 28.9 | 42.7 |  | 17.3 | 122.1 | [9 empty] | 83.4 | 177.6 | 175.4 | 200 | 272.1 | [8 empty] | 3.8 | 130.6 | 108.1 | 64.8 | 73.8 | 30 |  |  |  | 103 | 102.8 | 123.2 | [5 empty] | 217.7 | 103.3 | 0 | 101.2 | 0 | 10.1 | 0 | 15.4 | 9.9 | 5.5 | 0.6 |  | 4 | 20.2 | 19.4 | 12.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28.1 | 84.1 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.4 | 1.9 | 0 | 10.8 | 4.7 | 6.3 | 9.3 | 19.7 | 23.3 | 75.3 | 0 | 69.2 | 63 | 12.3 | 5.9 | 10.8 | 3.1 | 8.9 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129 | 151.3 | 0 | 0 | 10 | 19.8 | 9.6 | 42.5 | 16.9 |  |  | 16.1 |  | 6.2 | 7148.6 | 5.671 | 7.9 |  | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 11.4 | 16.1 | 100.271
07/06/2025 | 20:30 | 138.1 | 600.5 | 199.5 |  |  | 89.5 | 211.9 |  |  |  | 206 | 208 | 199.1 |  |  | 454.8 | 4.7 |  |  |  |  | 162.6 | 7.2 | 5.3 |  | 6.8 | 15 | 121.3 |  |  |  |  | 90.2 | 198.3 |  |  |  | 6.5 | 305.9 | 48.5 | 130.6 | 24.6 | 18.8 | 19.8 | 88.9 | 0 | 122.2 | 75.1 | 104.9 | 8.3 | 2.4 | 25.9 | 43 |  | 17.4 | 104.1 | [9 empty] | 84 | 177.3 | 175.4 | 200 | 272.6 | [8 empty] | 3.8 | 118.8 | 104.1 | 65.4 | 73.9 | 30.2 |  |  |  | 102.9 | 102.8 | 123.3 | [5 empty] | 217.7 | 103.4 | 0 | 100.7 | 0 | 8.4 | 0 | 15.4 | 9.9 | 5.5 | 0.6 |  | 4 | 20.4 | 19.4 | 12.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28.1 | 84 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.4 | 1.8 | 0 | 10.8 | 4.8 | 6.4 | 9.5 | 19.8 | 23.8 | 73.8 | 0 | 70.3 | 63.3 | 12.1 | 5.1 | 10.8 | 3.1 | 8.6 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.2 | 152 | 0 | 0 | 10 | 19.8 | 9.6 | 42.3 | 16.9 |  |  | 17.2 |  | 6.3 | 7136.9 | 2.7612 | 7.9 |  | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 11.4 | 16.1 | 97.3612
07/06/2025 | 21:00 | 146.5 | 601.3 | 199.9 |  |  | 90.5 | 212.4 |  |  |  | 145 | 144.4 | 159.6 |  |  | 472.1 | 4.7 |  |  |  |  | 164.4 | 7.5 | 5.3 |  | 6.9 | 15 | 120.9 |  |  |  |  | 110.9 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 305.8 | 47.1 | 123 | 25.3 | 18.8 | 19.8 | 88.3 | 0 | 124.1 | 74.7 | 107.2 | 8.1 | 2.4 | 33.8 | 43.3 |  | 17.7 | 139 | [9 empty] | 84.2 | 176.4 | 174.1 | 200 | 272.9 | [8 empty] | 3.8 | 127.6 | 109.3 | 64.5 | 73.9 | 30.4 |  |  |  | 102.5 | 102.3 | 121.6 | [5 empty] | 217.8 | 103.5 | 0 | 104 | 0 | 9.7 | 0 | 15.4 | 9.9 | 5.5 | 0.6 |  | 3.9 | 20.5 | 19.4 | 12.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28.1 | 83.8 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.4 | 1.9 | 0 | 10.8 | 4.8 | 6.4 | 9.1 | 19.8 | 20.6 | 69.7 | 0 | 69.8 | 62.6 | 12.3 | 5.7 | 10.8 | 3.1 | 8.6 | 8.2 | 9 | 9.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.5 | 158.8 | 0 | 0 | 9.9 | 19.9 | 9.7 | 43.2 | 15.9 |  |  | 17.3 |  | 6.2 | 7098.1 | 11.7375 | 7.9 |  | 13.2 | 27.2 | 18.9 | 11.4 | 16.1 | 106.4375
07/06/2025 | 21:30 | 133.7 | 595.6 | 197.8 |  |  | 88.7 | 208.7 |  |  |  | 133.7 | 134.4 | 159.3 |  |  | 438.1 | 4.5 |  |  |  |  | 160.4 | 6.7 | 5 |  | 6.7 | 15 | 121 |  |  |  |  | 109.3 | 217.6 |  |  |  | 6.5 | 427.3 | 48.5 | 127.9 | 25 | 18.8 | 19.8 | 88.5 | 0 | 119.5 | 74.4 | 104.7 | 8.2 | 2.4 | 23.9 | 42.8 |  | 17.1 | 130.1 | [9 empty] | 83.2 | 176.7 | 174.7 | 200 | 273.3 | [8 empty] | 3.8 | 88.2 | 101.6 | 62.5 | 72.7 | 29.9 |  |  |  | 102.4 | 102.4 | 122.4 | [5 empty] | 217.6 | 103.6 | 0 | 98.7 | 0 | 7.4 | 0 | 15.4 | 9.9 | 5.4 | 0.6 |  | 3.9 | 20.1 | 19.4 | 12.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28.2 | 83.6 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 10.3 | 1.8 | 0 | 10.8 | 4.8 | 6.2 | 8.2 | 19.7 | 18.7 | 48.9 | 0 | 68.7 | 63 | 12.7 | 6.1 | 10.8 | 3.1 | 8.6 | 8.2 | 9 | 9.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.2 | 159 | 0 | 0 | 10 | 19.8 | 9.2 | 43.2 | 17 |  |  | 17.3 |  | 6.6 | 7023 | 5.6424 | 7.9 |  | 13.2 | 27.2 | 18.9 | 11.5 | 16.1 | 100.4424
07/06/2025 | 22:00 | 145.3 | 599.9 | 199.1 |  |  | 91 | 212.4 |  |  |  | 104.7 | 105.4 | 134.2 |  |  | 457.2 | 4.7 |  |  |  |  | 166.4 | 7.5 | 5.2 |  | 6.9 | 15 | 120.8 |  |  |  |  | 110.8 | 185 |  |  |  | 6.5 | 457.2 | 48.5 | 148.3 | 25.5 | 18.8 | 19.8 | 89.3 | 0 | 123.8 | 73.8 | 107.4 | 8.2 | 2.4 | 29.1 | 45 |  | 17.7 | 134 | [9 empty] | 84.4 | 151 | 150.8 | 158.8 | 242.8 | [8 empty] | 3.8 | 93.1 | 108.8 | 63.5 | 72.9 | 30.4 |  |  |  | 101.9 | 101.3 | 121.5 | [5 empty] | 218.2 | 103.6 | 0 | 105.6 | 0 | 8.1 | 0 | 15.4 | 9.9 | 5.6 | 0.6 |  | 3.8 | 20.5 | 19.1 | 12.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28.2 | 83.4 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.3 | 1.8 | 0 | 10.8 | 4.9 | 6.5 | 8.5 | 19.7 | 18.8 | 35.2 | 0 | 69.8 | 63 | 12.1 | 6.1 | 10.8 | 3.1 | 8.6 | 8.2 | 9 | 9 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.5 | 154.2 | 0 | 0 | 10 | 19.8 | 9 | 42.8 | 16.5 |  |  | 17.5 |  | 6.3 | 6907.2 | 8.9368 | 7.9 |  | 13.2 | 27.2 | 18.9 | 11.6 | 16.1 | 103.8368
07/06/2025 | 22:30 | 144.8 | 600.1 | 199 |  |  | 91.6 | 181.8 |  |  |  | 105.9 | 105.4 | 134.6 |  |  | 452 | 4.7 |  |  |  |  | 164.3 | 7.4 | 5.2 |  | 6.8 | 15 | 79.2 |  |  |  |  | 110.5 | 206.4 |  |  |  | 6.5 | 364.2 | 48 | 148.9 | 24.8 | 18.8 | 19.8 | 89.8 | 0 | 124.6 | 74.7 | 104.6 | 8.3 | 2.4 | 32.6 | 44.7 |  | 17.7 | 128.4 | [9 empty] | 84.1 | 152.5 | 152.4 | 152.3 | 241.3 | [8 empty] | 3.8 | 101.8 | 107.8 | 63.3 | 72.9 | 30.3 |  |  |  | 102.6 | 102.2 | 122.3 | [5 empty] | 218.2 | 103.3 | 0 | 96.9 | 0 | 9.3 | 0 | 15.4 | 10 | 5.5 | 0.6 |  | 4.1 | 20.4 | 19.1 | 12.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28.3 | 83.3 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.4 | 1.8 | 0 | 10.8 | 5 | 6.5 | 8.7 | 19.7 | 21 | 28.9 | 0 | 69.6 | 63.5 | 11.9 | 5.4 | 10.8 | 3.1 | 8.4 | 8 | 8.8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.8 | 152.3 | 0 | 0 | 9.9 | 19.8 | 9.1 | 43 | 16.4 |  |  | 17.7 |  | 6.8 | 6746.4 | 2.7883 | 7.9 |  | 13.2 | 27.2 | 18.9 | 11.5 | 16 | 97.4883
07/06/2025 | 23:00 | 143.8 | 600 | 199.4 |  |  | 90.2 | 123.8 |  |  |  | 105.6 | 106.3 | 134.7 |  |  | 438.1 | 4.7 |  |  |  |  | 166.5 | 7.3 | 5.2 |  | 6.9 | 14.7 | 78.5 |  |  |  |  | 110.4 | 136.8 |  |  |  | 6.5 | 366.2 | 47.5 | 148.3 | 25 | 18.8 | 19.8 | 88.8 | 0 | 123.1 | 74.8 | 107.2 | 8.3 | 2.4 | 31.4 | 43 |  | 17.6 | 117.1 | [9 empty] | 84 | 153.2 | 153.3 | 153.5 | 240.5 | [8 empty] | 3.8 | 85.2 | 107.3 | 63.3 | 71 | 30.3 |  |  |  | 102.5 | 102.3 | 122.3 | [5 empty] | 218.2 | 103.3 | 0 | 103 | 0 | 7.9 | 0 | 15.6 | 9.8 | 5.4 | 0.6 |  | 4.4 | 20.3 | 19.1 | 12.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28.4 | 83.4 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.4 | 1.8 | 0 | 10.7 | 5.1 | 6.5 | 8.6 | 19.7 | 20 | 22.8 | 0 | 72.9 | 58.8 | 12.8 | 6.3 | 10.8 | 3.1 | 8.3 | 8 | 8.8 | 8.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.2 | 153 | 0 | 0 | 10 | 19.8 | 9 | 43 | 16.4 |  |  | 17.5 |  | 6.5 | 6569.4 | 2.7929 | 7.9 |  | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 11.6 | 16 | 97.4929
07/06/2025 | 23:30 | 138.5 | 597.2 | 198.7 |  |  | 90.3 | 122.9 |  |  |  | 105.6 | 105.7 | 133.9 |  |  | 457.7 | 4.6 |  |  |  |  | 160.2 | 7.1 | 5.1 |  | 6.8 | 12 | 77.4 |  |  |  |  | 109.7 | 101 |  |  |  | 6.5 | 363 | 48.3 | 147.1 | 25.2 | 18.8 | 19.8 | 88.3 | 0 | 120.8 | 74.4 | 105.8 | 8.3 | 2.4 | 27.3 | 44 |  | 17.3 | 99.7 | [9 empty] | 83.6 | 127.4 | 127.3 | 127.4 | 215.4 | [8 empty] | 3.8 | 85.2 | 105.8 | 62.6 | 69.7 | 29.9 |  |  |  | 102 | 102.2 | 121.9 | [5 empty] | 218.2 | 103.5 | 0 | 89.1 | 0 | 8.3 | 0 | 15.7 | 10 | 5.4 | 0.6 |  | 4.4 | 20.1 | 19.1 | 12.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28.4 | 83.5 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.4 | 1.8 | 0 | 10.6 | 5.1 | 6.4 | 8.4 | 19.7 | 17.1 | 18.7 | 0 | 71.7 | 59.9 | 12.6 | 6.1 | 10.8 | 3.1 | 8.3 | 8 | 8.8 | 8.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126 | 154.3 | 0 | 0 | 10 | 19.8 | 9 | 43 | 16.4 |  |  | 17.5 |  | 6.4 | 6375.3 | 2.7642 | 7.9 |  | 13.2 | 27.2 | 18.9 | 11.6 | 16.1 | 97.6642
08/06/2025 | 00:00 | 138.5 | 599 | 199.6 |  |  | 89.6 | 120.3 |  |  |  | 106.1 | 106.7 | 133.4 |  |  | 525.1 | 4.7 |  |  |  |  | 166.4 | 7.3 | 5.1 |  | 6.9 | 11.8 | 79.3 |  |  |  |  | 110 | 94.2 |  |  |  | 6.5 | 364.3 | 48 | 148.1 | 25.3 | 18.7 | 19.8 | 88.7 | 0 | 122.6 | 72.6 | 106.5 | 8.2 | 2.4 | 31.3 | 43.1 |  | 17.2 | 124.5 | [9 empty] | 83.8 | 91.1 | 91.1 | 90.9 | 177.8 | [8 empty] | 3.8 | 61.9 | 106.6 | 63.2 | 70 | 30.1 |  |  |  | 103 | 103.1 | 122.8 | [5 empty] | 218.4 | 103.3 | 0 | 88.5 | 0 | 10.5 | 0 | 15.7 | 9.9 | 5.6 | 0.6 |  | 4.3 | 20.2 | 18.7 | 12.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28.4 | 83.8 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.3 | 1.8 | 0 | 10.6 | 5.1 | 6.4 | 8.6 | 19.7 | 24 | 17.8 | 0 | 71 | 63 | 11 | 5.6 | 10.8 | 3.1 | 8.3 | 8 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.6 | 153.2 | 0 | 0 | 10 | 19.8 | 9.4 | 42.9 | 16.5 |  |  | 17.7 |  | 6.8 | 6322.1 | 2.7886 | 7.9 |  | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 11.6 | 16.1 | 97.5886
EJEC |  | 3053.6 | 14359.95 | 4777.5 | 0 | 0 | 1806.95 | 3360.75 | 0 | 0 | 0 | 3307.2 | 3330.5 | 3696.45 | 0 | 0 | 7532.85 | 112.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915.75 | 174.55 | 128.2 | 0 | 163.2 | 298.4 | 1881.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.2 | 3674.15 | 0 | 0 | 0 | 156 | 5294.25 | 1186.45 | 1724.95 | 625.5 | 450.6 | 364.7 | 2132.85 | 1083.3 | 3016.3 | 2499.6 | 2204.95 | 198.35 | 60.5 | 611.55 | 1043.8 | 0 | 261.65 | 2453.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575.75 | 3934.05 | 3901.45 | 4300.85 | 6177.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3 | 2150.8 | 2547.6 | 1534.7 | 1695.9 | 722.65 | 0 | 0 | 0 | 2567.45 | 2554.35 | 2998.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5229.25 | 2482.3 | 7.3 | 2448.1 | 562.65 | 289.4 | 2.45 | 382.05 | 237.75 | 114.3 | 14.4 | 0 | 99.5 | 486.9 | 475.95 | 270.6 | 84.6 | 444 | 112.15 | 135.55 | 676.35 | 1977.65 | 108 | 24 | 52.8 | 72 | 129.15 | 78.6 | 247.65 | 43.3 | 5.45 | 259.2 | 110.9 | 159.95 | 228.1 | 474.85 | 591.9 | 1173.3 | 238.5 | 1616.35 | 1654.65 | 273.3 | 135.45 | 258.2 | 74.4 | 210.55 | 203.25 | 221.3 | 221.8 | 210 | 1792.6 | 108.2 | 1005.55 | 14.4 | 2957 | 3317.6 | 746.25 | 108.7 | 131.3 | 476.85 | 214.55 | 985.25 | 383.4 | 0 | 0 | 414.35 | 0 | 154.55 | 158168.5 | 206.5022 | 109.85 | 0 | 316.75 | 471.25 | 453.6 | 127.35 | 217 | 1902.3021

## REACTIVA
sábado, 7 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
07/06/2025 | 00:30 | 14.6 | -23.8 | 2.2 |  |  | -16.8 | 24 |  |  |  | -34.2 | -0.8 | 2.1 |  |  | 12.3 | 0 |  |  |  |  | -4.2 | 1.6 |  | -3.3 | 3.3 | -7.2 |  |  |  |  | 2.4 | 0.5 |  |  |  | -1.3 | -26.3 | 1.8 | 11.3 | 6.8 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | -0.9 | -29.8 | -52.7 | -2.5 | -1.5 | 0.3 | -2.9 | -0.5 |  | 0.1 | -17.7 | [9 empty] | -8.3 | -42.9 | -44.5 | 0 | -7.6 | [8 empty] | -0.4 | 6.6 | 17.3 | 2 | 2.9 | -2 |  |  |  | -11.3 | -10.3 | -52.9 | [5 empty] | -7.4 | -11.3 |  | -4 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0.1 |  |  | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.9 | -3.2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -3 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.1 | -6.7 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.5 | 15.3 | 6.1 |  |  | 1.8 |  | 1.8 | -282.7 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.8 | 0 | 1
07/06/2025 | 01:00 | 7.8 | -29.8 | 1.9 |  |  | -21.1 | 8 |  |  |  | -38.9 | -6.2 | -1.1 |  |  | 19.8 | 0 |  |  |  |  | -7.7 | 1.6 |  | -3.4 | 3.1 | -9 |  |  |  |  | -7.4 | -11.4 |  |  |  | -1.3 | -16.1 | 1.6 | 11 | 6.8 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | -4.8 | -32.2 | -54.8 | -6.8 | -1.5 | 0.2 | -4.6 | -2.2 |  | 0.1 | -21.2 | [9 empty] | -11.4 | -44.5 | -46.1 | 0 | -11.2 | [8 empty] | -0.3 | 6.8 | 16.1 | 1.8 | 2.9 | -1.8 |  |  |  | -13.9 | -13.2 | -56.3 | [5 empty] | -8.7 | -12.2 |  | -3.7 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.9 | -3.1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -3.1 | 0 | 0.2 | -0.6 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -5.5 | -6.3 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.3 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2.4 | 16.2 | 6.8 |  |  | 3.3 |  | 2.6 | -375.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 1.8
07/06/2025 | 01:30 | 8.2 | -37.5 | -0.3 |  |  | -22.6 | 6.1 |  |  |  | -42 | -10.4 | -8 |  |  | 0.5 | 0 |  |  |  |  | -7.5 | 1.5 |  | -3.4 | 3.3 | -9.3 |  |  |  |  | -7.1 | -21.7 |  |  |  | -1.4 | -19.3 | 1.4 | 11.5 | 6.5 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | -9.3 | -37.3 | -55.3 | -8.2 | -1.6 | 0.3 | -3.6 | -2 |  | 0.1 | -19.6 | [9 empty] | -13.1 | -48.1 | -49.6 | 0 | -14.6 | [8 empty] | -0.5 | 4 | 16.4 | 1.9 | 3.4 | -2.1 |  |  |  | -21.6 | -20.7 | -45.7 | [5 empty] | -14.5 | -15.6 |  | -3.6 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.3 | -4.5 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -3.1 | 0 | 0.1 | -0.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -7.8 | -7.3 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.7 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2.4 | 17 | 7.8 |  |  | 1.4 |  | 2.4 | -474.1 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 1.7
07/06/2025 | 02:00 | 7.4 | -36.8 | -0.1 |  |  | -22.5 | 14.9 |  |  |  | -45.3 | -12.2 | -7.4 |  |  | -2.7 | 0 |  |  |  |  | -7.9 | 1.3 |  | -3.3 | 3.3 | -9.7 |  |  |  |  | -7.7 | -25.7 |  |  |  | -1.3 | -18.2 | 1.6 | 9.5 | 3.7 | 1 | 1.8 | 0.9 | -13.1 | -41.3 | -49.7 | -8.5 | -1.6 | 0.4 | -3.1 | 0.4 |  | 0.1 | -20.1 | [9 empty] | -12.6 | -49.6 | -51.2 | 0 | -17.2 | [8 empty] | -0.3 | 4.3 | 16.7 | -0.1 | 2.9 | -4.2 |  |  |  | -11.3 | -10.4 | -30.5 | [5 empty] | -5.6 | -14.3 |  | -2.1 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.1 | -4.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |  | -3.1 | 0.1 | 0.1 | -0.6 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8 | -7.5 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.4 | 15.5 | 6.3 |  |  | 3.5 |  | 2.2 | -435.7 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 1.8
07/06/2025 | 02:30 | 7.6 | -35.8 | -0.2 |  |  | -22.8 | 13.4 |  |  |  | -49.7 | -17 | -8.2 |  |  | 1.2 | -0.1 |  |  |  |  | -7.4 | 1.4 |  | -3.4 | 3.2 | -9.7 |  |  |  |  | -8.4 | -26 |  |  |  | -1.4 | -30.3 | 1.6 | 9.5 | 3.6 | 1.2 | 1.8 | 1 | -13.9 | -41.5 | -49.7 | -7.6 | -1.5 | 0.4 | -3 | 0 |  | 0 | -21.9 | [9 empty] | -12.2 | -49.4 | -51 | 0 | -16.4 | [8 empty] | -0.3 | 4.6 | 16.8 | 0.3 | 4.8 | -4.1 |  |  |  | -11.2 | -10.4 | -30.4 | [5 empty] | -6 | -14.5 |  | -1.7 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.1 | -3.9 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |  | -3.1 | 0.2 | 0.1 | -0.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -4.6 | -4.6 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2.4 | 15.2 | 5.9 |  |  | 3.6 |  | 2.1 | -443.1 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 1.7
07/06/2025 | 03:00 | 7.9 | -32 | 0.7 |  |  | -20 | 24.2 |  |  |  | -52.3 | -18.3 | -14 |  |  | -0.5 | 0 |  |  |  |  | -7.4 | 1.6 |  | -3.3 | 3.9 | 1.5 |  |  |  |  | -7.7 | -25 |  |  |  | -1.4 | -29.9 | 1.6 | 8.9 | 3.7 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | -12.9 | -41.7 | -50 | -9.2 | -1.6 | 0.4 | -2.1 | 1.3 |  | 0 | -18.9 | [9 empty] | -12.9 | -50.1 | -51.7 | 0 | -17.2 | [8 empty] | -0.4 | 4.5 | 17.1 | 0.1 | 2.9 | -4.2 |  |  |  | -12 | -11 | -31.6 | [5 empty] | -6.4 | -14.8 |  | -1.6 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.1 | -4.3 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |  | -3.1 | 0.2 | 0.1 | -0.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -4.4 | -5.1 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 19.5 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.5 | 12 | 2.8 |  |  | 3.8 |  | 2 | -429.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 1.8
07/06/2025 | 03:30 | 4.6 | -31 | 1.1 |  |  | -21.1 | 23.9 |  |  |  | -50.5 | -18 | -14 |  |  | 7.6 | 0.1 |  |  |  |  | -7.7 | 1.4 |  | -3.3 | 3.6 | 2.3 |  |  |  |  | -7.7 | -26.7 |  |  |  | -1.4 | -30.4 | 2.2 | 8.4 | 3.9 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | -13.8 | -42.4 | -50.6 | -10.8 | -1.6 | 0.3 | -2 | 1.5 |  | 0 | -16.6 | [9 empty] | -12.9 | -51.5 | -52.9 | 0 | -18.7 | [8 empty] | -0.4 | 4.6 | 16.3 | -0.4 | 3 | -4.1 |  |  |  | -12.6 | -11.5 | -32.1 | [5 empty] | -7.3 | -15.3 |  | -1.6 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0.2 | -0.6 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.7 | -3.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -3 | 0.4 | 0.1 | -0.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -4.2 | -5.8 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 19.4 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.7 | 11 | 1.8 |  |  | 3.7 |  | 2.5 | -433.1 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 1.7
07/06/2025 | 04:00 | 7.5 | -27.3 | 2 |  |  | -20.1 | 25.4 |  |  |  | -48.9 | -14 | -15 |  |  | 4.1 | 0.1 |  |  |  |  | -4.8 | 1.5 |  | -3.3 | 3.6 | 3.8 |  |  |  |  | -7 | -19.1 |  |  |  | -1.4 | -26.5 | 2.4 | 0 | 3.7 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | -14.7 | -43.9 | -52.4 | -8.3 | -1.6 | 0.4 | -1 | 2.3 |  | 0 | -15.2 | [9 empty] | -12.7 | -55.6 | -57.1 | -5.9 | -25.6 | [8 empty] | -0.4 | 3.8 | 17.2 | 0 | 4.2 | -4.1 |  |  |  | -13 | -12 | -33 | [5 empty] | -8.4 | -15.9 |  | -1.6 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0.1 | -0.8 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.8 | -3.8 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -3.1 | 0.4 | 0.2 | -0.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -3.5 | -3.2 | 0 | 0.1 | 1.1 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 19 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.5 | 11.6 | 2.5 |  |  | 3.3 |  | 2.2 | -433.4 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 1.7
07/06/2025 | 04:30 | 2.8 | -31.1 | 1.7 |  |  | -23.3 | 11.9 |  |  |  | -50.2 | -17.1 | -13.5 |  |  | 15.4 | 0 |  |  |  |  | -6.1 | 2 |  | -3.3 | 3.7 | 4 |  |  |  |  | -6.8 | -15 |  |  |  | -1.3 | -22 | 2.9 | 0 | 4 | 1 | 1.8 | 1.5 | -16.5 | -44 | -52.2 | -8.3 | -1.5 | 0.4 | -4.1 | 0.1 |  | 0 | -20.5 | [9 empty] | -12.5 | -55.1 | -56.6 | -6 | -24.8 | [8 empty] | -0.4 | 4.6 | 15.4 | -0.5 | 2.9 | -4.2 |  |  |  | -12.9 | -12.4 | -32.9 | [5 empty] | -7.7 | -15.5 |  | -1.1 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0.1 | -1.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.5 | -2.5 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -3.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -2.4 | -2.2 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 21.4 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.5 | 11.2 | 2 |  |  | 3.2 |  | 2 | -444.8 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 1.8
07/06/2025 | 05:00 | 2.7 | -28.1 | 2.5 |  |  | -22.5 | 11.2 |  |  |  | -49.2 | -15.7 | -15.6 |  |  | 23.8 | 0.1 |  |  |  |  | -6 | 1.8 |  | -3.3 | 3.7 | 3.6 |  |  |  |  | -7.3 | -19.7 |  |  |  | -1.3 | -23 | 2.2 | 0 | 3.8 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | -16.4 | -44.4 | -52.7 | -10.7 | -1.5 | 0.3 | -3.5 | 0.5 |  | 0 | -17.4 | [9 empty] | -13.5 | -55.7 | -57.1 | -6.4 | -26.2 | [8 empty] | -0.4 | 4.9 | 15 | -1.1 | 3 | -4.2 |  |  |  | -13.8 | -13.1 | -34.2 | [5 empty] | -7.3 | -15.3 |  | -2.1 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0.2 | -0.7 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -3.1 | 0.3 | 0.2 | -0.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -2.3 | -2.1 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 23.4 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.3 | 12.1 | 2.9 |  |  | 3.8 |  | 2.5 | -431.6 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 1.8
07/06/2025 | 05:30 | 2.8 | -45.4 | -0.3 |  |  | -20.5 | 15.3 |  |  |  | -59.4 | -27.7 | -10.7 |  |  | 34.6 | -0.7 |  |  |  |  | -0.9 | 2 |  | -3.3 | 3.5 | 10.5 |  |  |  |  | -10.4 | -19.5 |  |  |  | -1.3 | -23.2 | 2.1 | 0 | 4.4 | 1.3 | 1.8 | -0.4 | -17.4 | -41 | -48.6 | -8.6 | -1.4 | 0.2 | -8.1 | -3.2 |  | 0 | -26.6 | [9 empty] | -9.1 | -53.2 | -54.5 | -4.8 | -25.2 | [8 empty] | -0.3 | 6.6 | 15.9 | -0.7 | 2.9 | -4.2 |  |  |  | -10.3 | -8.2 | -28.4 | [5 empty] | -7.2 | -15.2 |  | -1.3 | 0 |  |  | 1.1 | -0.2 | 0 |  |  | 0.7 | 0.2 | -1.6 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |  | -3.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -5.3 | -4.7 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 24.5 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.4 | 12.6 | 3.4 |  |  | 3.5 |  | 1.9 | -428 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 1.8
07/06/2025 | 06:00 | 2.8 | -39.9 | -0.6 |  |  | -19.7 | 30.4 |  |  |  | -53.2 | -20 | -19.7 |  |  | 8.9 | 0.2 |  |  |  |  | -7.1 | 2 |  | -3.4 | 3.3 | 10.7 |  |  |  |  | -7.2 | -21 |  |  |  | -1.4 | -24.6 | 1.4 | 0 | 3.7 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | -15.1 | -44.8 | -53 | -9.9 | -1.8 | -0.1 | -3.5 | 1.4 |  | 0 | -19.1 | [9 empty] | -13.1 | -57.2 | -58.5 | -7.8 | -27.6 | [8 empty] | -0.5 | 8.7 | 16.3 | -0.2 | 2.9 | -4.2 |  |  |  | -14.7 | -13.3 | -35.6 | [5 empty] | -7.6 | -15.4 |  | -1.5 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0.1 | -1.6 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -3.2 | 0.3 | 0.2 | -0.8 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.2 | -5 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 22.2 | 14.4 | 1.2 | 0 | 0 | 1.4 | 2.5 | 12.5 | 3.2 |  |  | 3.2 |  | 2 | -460.7 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 1.7
07/06/2025 | 06:30 | 2.8 | -39.3 | -0.2 |  |  | -17.1 | 6.9 |  |  |  | -52.3 | -18.8 | -20.4 |  |  | 10 | 0.2 |  |  |  |  | -7.5 | 1.9 |  | -3.3 | 3.3 | 10.6 |  |  |  |  | -7.1 | -24.1 |  |  |  | -1.5 | -26.7 | 1.2 | 0 | 3.2 | -1.6 | 1.8 | 1.5 | -18.3 | -47.2 | -55.6 | -8 | -1.7 | 0 | -2.8 | 1.1 |  | 0 | -16.9 | [9 empty] | -14.4 | -58 | -59.4 | -8.6 | -28.6 | [8 empty] | -0.5 | 10 | 16.4 | -0.7 | 2.9 | -4 |  |  |  | -17.7 | -17.1 | -40.3 | [5 empty] | -8 | -15.7 |  | -1.6 | 0.5 |  |  | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0.5 | 0.1 | -1.2 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |  | -3.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.1 | -3.8 | -2.8 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 22 | 12.5 | 1.2 | 0 | 0 | 1.4 | 1.9 | 12.2 | 2.9 |  |  | 3.6 |  | 2.2 | -499.7 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 1.8
07/06/2025 | 07:00 | 2.3 | -47.6 | -1.7 |  |  | -20.1 | 13.3 |  |  |  | -57.8 | -24.3 | -21.2 |  |  | 10.7 | 0 |  |  |  |  | -9.6 | 1.3 |  | -3.3 | 3.5 | 10.4 |  |  |  |  | -6.8 | -26.7 |  |  |  | -1.5 | -37.2 | 1.5 | 0 | 4 | -1.5 | 1.8 | 1 | -21.9 | -49.6 | -57.9 | -9.4 | -1.6 | 0.1 | -4.4 | 0.5 |  | 0 | -20 | [9 empty] | -15.2 | -62.5 | -63.9 | -13.6 | -35.6 | [8 empty] | -0.4 | 9.6 | 16.5 | -0.4 | 2.9 | -4.1 |  |  |  | -20.4 | -19.7 | -43.8 | [5 empty] | -14 | -19.3 |  | -1.4 | 0.2 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  |  | 0.5 | 0.1 | -1 | 1.3 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -3.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | -0.1 | -4.2 | -3.2 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0 | 2.3 | -0.2 | 21.2 | 11 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.9 | 15.3 | 6 |  |  | 4 |  | 2.4 | -585.3 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 1.7
07/06/2025 | 07:30 | 2.4 | -49.9 | -3.1 |  |  | -16.2 | 17.9 |  |  |  | -56.5 | -23.3 | -17.8 |  |  | -1.5 | 0 |  |  |  |  | -10.9 | 0.7 |  | -3.3 | 3.5 | 10.2 |  |  |  |  | -1.5 | -27.6 |  |  |  | -1.3 | -37.1 | 1.2 | 0 | 3.8 | -1.5 | 1.8 | 1.3 | -20 | -47.8 | -51.2 | -11.4 | -1.5 | 0.3 | -3.3 | 1.1 |  | 0 | -22.1 | [9 empty] | -4.2 | -61.3 | -62.6 | -12 | -33.8 | [8 empty] | -0.4 | 8.5 | 17.3 | 0.7 | 3 | -4.2 |  |  |  | -16.2 | -15.6 | -37.8 | [5 empty] | -13.6 | -19 |  | -1.7 | 1.3 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  |  | 0.5 | 0.1 | -0.6 | 1.2 | 0.6 |  | -0.5 | -0.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |  | -3.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.1 | -4.4 | -3.3 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 | 0 | 1.7 | -0.2 | 16.3 | 6.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 2.1 | 16.3 | 6.9 |  |  | 3 |  | 2.7 | -554.4 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 1.8
07/06/2025 | 08:00 | 2.8 | -44.4 | -1.7 |  |  | -14.4 | 28.2 |  |  |  | -46.5 | -14 | -9.8 |  |  | -12 | 0 |  |  |  |  | -13.2 | 1.5 |  | -3.3 | 3.9 | 7.6 |  |  |  |  | -0.3 | -26 |  |  |  | -0.8 | -33.2 | 2.5 | 0 | 4.1 | 0.2 | 1.8 | 1 | -16.7 | -44.1 | -47.5 | -9.7 | -1.5 | 0.4 | -2 | 1.2 |  | 0 | -20.7 | [9 empty] | -1 | -58 | -59.4 | -8.6 | -32.4 | [8 empty] | -0.2 | 10 | 16.7 | 0.1 | 3 | -4.1 |  |  |  | -11.1 | -10.1 | -29.8 | [5 empty] | -11.6 | -17.8 |  | -1.8 | 2.2 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 0.7 | 0.2 | -0.8 | 1.2 | 0.6 |  | -0.6 | -1.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |  | -3.2 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.7 | -2.2 | -1.2 | 0 | 0.1 | 1.1 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.7 | 0 | -0.3 | -0.2 | 14 | 6.4 | -1.6 | 0.1 | 0 | 1.4 | 2.5 | 17.2 | 7.8 |  |  | 2.6 |  | 2.3 | -456.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 1.8
07/06/2025 | 08:30 | 6 | -29 | 2 |  |  | -10.2 | 35.1 |  |  |  | -42.1 | -8.7 | -8.5 |  |  | -1.3 | 0.2 |  |  |  |  | -9.8 | 2 |  | -3.3 | 4.1 | 12.4 |  |  |  |  | 2.3 | -5.7 |  |  |  | -0.6 | -29 | 3.1 | -0.5 | 8.7 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | -9.2 | -38.2 | -41.9 | -6.4 | -1.3 | 0.5 | 0.1 | 3.2 |  | 0 | -17.8 | [9 empty] | 1.2 | -55.3 | -56.7 | -5.2 | -26.3 | [8 empty] | -0.1 | 9.2 | 16.1 | -0.7 | 3 | -4.2 |  |  |  | -4 | -3.1 | -19.2 | [5 empty] | -2.7 | -12.6 |  | -2.7 | 5.6 |  |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  |  | 1 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 0.6 |  | -0.8 | -1.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -3.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.4 | -1.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.1 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | 0.4 | -0.3 | -0.2 | 21.6 | 11.4 | -2 | 0.2 | 0 | 1.6 | 2.5 | 17.6 | 8.3 |  |  | 4.9 |  | 2.6 | -255.2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 2
07/06/2025 | 09:00 | 12.9 | -14.6 | 5.3 |  |  | -7.9 | 42 |  |  |  | -35.2 | -0.9 | 2.2 |  |  | 14.2 | 0 |  |  |  |  | -7.7 | 2.2 |  | -3.3 | 3.9 | 15 |  |  |  |  | 4.3 | -6.7 |  |  |  | -0.4 | -26 | 4.1 | 7.6 | 8.9 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | -6.3 | -30.9 | -35.1 | -6.8 | -1.1 | 0.7 | -0.7 | -1.5 |  | 0 | -19.6 | [9 empty] | 5.3 | -49.8 | -51.2 | 0 | -21.4 | [8 empty] | -0.1 | 9.9 | 15.5 | -0.7 | 3.1 | 0.1 |  |  |  | 4 | 4.7 | -7.3 | [5 empty] | -10.5 | -9.1 |  | -3.4 | 5.1 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  |  | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -2.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | -3.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.5 | -0.7 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.1 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.5 | -2.4 | -0.2 | 23.4 | 14.6 | -3.9 | 0.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 19.7 | 10.2 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | -98.6 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 1.8
07/06/2025 | 09:30 | 14.8 | -9.5 | 5.4 |  |  | -10 | 27.6 |  |  |  | -33.6 | 0.2 | 8.7 |  |  | 7.8 | -0.1 |  |  |  |  | -5.7 | 2.3 |  | -3.3 | 4.2 | 15 |  |  |  |  | 4.9 | -4.4 |  |  |  | -0.1 | -21.3 | 4.2 | 8.7 | 8.7 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 0 | -29.4 | -37.6 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | -2.5 | -1.8 |  | 0 | -20.4 | [9 empty] | 6.6 | -42 | -43.5 | 0 | -11 | [8 empty] | -0.3 | 9.3 | 17 | 0.5 | 3 | -0.1 |  |  |  | 6 | 7.1 | -4.9 | [5 empty] | -8.2 | -7.7 |  | -3.1 | 5.8 |  |  | 1.2 | -0.1 | -1 |  |  | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -2.7 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -3.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.8 | 1.1 | -2.1 | -0.2 | 22.7 | 13.3 | -3.5 | 1.2 | 0 | 1.8 | 2.5 | 10.4 | 1.4 |  |  | 3.5 |  | 2.6 | -54.4 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 1.7
07/06/2025 | 10:00 | 16.7 | -4.5 | 6.9 |  |  | -7.2 | 33.4 |  |  |  | -28.5 | 6.1 | 10.5 |  |  | 7.6 | 0 |  |  |  |  | -5.6 | 2.5 |  | -3.3 | 4 | 17.6 |  |  |  |  | 7 | -1.7 |  |  |  | 0.1 | -18.9 | 4.8 | 8.6 | 8.6 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | -25.2 | -33.3 | 0.7 | -1.4 | 0.2 | -0.4 | -0.3 |  | 0 | -17.8 | [9 empty] | 7.3 | -38.6 | -40.1 | 0 | -4.5 | [8 empty] | -0.1 | 9.6 | 16.9 | 5.6 | 3 | 0.1 |  |  |  | 9.9 | 10.5 | 1.2 | [5 empty] | -3.7 | -5 |  | -2.2 | 6.3 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -2.7 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -3.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 4 | 1.8 | -0.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.1 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | 1.7 | -1.8 | -0.2 | 24.4 | 16 | -3.4 | 1.4 | 0 | 1.9 | 2.4 | 11.2 | 4.3 |  |  | 3 |  | 2.5 | 45.8 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 1.8
07/06/2025 | 10:30 | 17.3 | -20.4 | 3.4 |  |  | -8.1 | 42.4 |  |  |  | -25.6 | 8 | 6.9 |  |  | -3.5 | 0.2 |  |  |  |  | -2.6 | 1.7 |  | -3.3 | 4.1 | 17.6 |  |  |  |  | 7.3 | 1.1 |  |  |  | 0.2 | -15.1 | 5.1 | 15.6 | 8.5 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 0 | -29 | -37.1 | 4.2 | -1.4 | 0.2 | 0.3 | -2.6 |  | 0.1 | -17.3 | [9 empty] | 7 | -41.2 | -42.8 | 0 | -6.6 | [8 empty] | -0.1 | 9.1 | 31 | 6.2 | 3 | -0.1 |  |  |  | -0.7 | 0.4 | -14.5 | [5 empty] | -1.6 | -3.8 |  | -2.2 | 2.8 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  |  | 1.2 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -2.6 | -0.4 | 0.4 | 0.4 |  | -3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.7 | -1.4 | -0.2 | 0 | 0.1 | 1.1 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.9 | 1.6 | -1.7 | -0.2 | 23.7 | 15.5 | -3.5 | 1.4 | 0 | 1.5 | 2.4 | 9.5 | 2.7 |  |  | 1 |  | 2.4 | -2.5 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 1.7
07/06/2025 | 11:00 | 21 | -10.7 | 4.4 |  |  | -9.6 | 44.7 |  |  |  | -24.9 | 8.5 | 12.8 |  |  | -2.3 | 0.1 |  |  |  |  | -3.1 | 1.7 |  | -3.3 | 3.9 | 19.2 |  |  |  |  | 7.1 | -9.4 |  |  |  | 0.3 | -14.8 | 5 | 27.4 | 8.5 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 0 | -29.1 | -37.1 | 2.4 | -1.5 | 0.2 | 0.6 | -2.9 |  | 0.1 | -17.8 | [9 empty] | 4.7 | -40.9 | -42.3 | 0 | -6.7 | [8 empty] | -0.1 | 8.4 | 31.6 | 6.1 | 2.9 | -0.1 |  |  |  | -0.6 | 0.6 | -14.5 | [5 empty] | -6.5 | -11.1 |  | -1.5 | 6.6 |  |  | 1.1 | 0 | -1 |  |  | 1.1 | 0.1 | -1.2 | 1.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -2.5 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -3.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.7 | -0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.1 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 | 2.2 | -1.6 | -0.2 | 23.6 | 15.6 | -3.5 | 1.7 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 7.4 | 0.4 |  |  | 1.3 |  | 2.3 | 6.8 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0 | 3.6 | 5.3
07/06/2025 | 11:30 | 17.7 | -18.2 | 3.8 |  |  | -13.8 | 24 |  |  |  | -31.3 | 2.5 | 7.9 |  |  | 7.2 | 0 |  |  |  |  | -5.6 | 1.5 |  | -3.3 | 3.9 | 18.8 |  |  |  |  | 6.5 | -3.6 |  |  |  | 0.3 | -14.8 | 5.5 | 27.1 | 8.6 | 0.7 | 1.8 | 1.4 | 0 | -30 | -38 | 3.9 | -1.4 | 0.4 | -0.6 | -4.7 |  | 0.1 | -20.5 | [9 empty] | 4.5 | -41.2 | -42.7 | 0 | -5.9 | [8 empty] | -0.2 | 8.7 | 31.7 | 6.3 | 3 | 0 |  |  |  | -1.1 | -0.4 | -15.3 | [5 empty] | -7.3 | -11.5 |  | -1.8 | 6.4 |  |  | 1.1 | -0.1 | -1 |  |  | 1.1 | 0.1 | -0.6 | 1.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -3.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.7 | -2.8 | -2 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | 2 | -1.8 | -0.2 | 23.7 | 15.2 | -3.5 | 2.4 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 5.6 | 3.9 |  |  | 2 |  | 2.2 | -45.3 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0 | 3.6 | 5.4
07/06/2025 | 12:00 | 19.5 | -11.5 | 4.5 |  |  | -13.8 | 31.8 |  |  |  | -29.2 | 4.9 | 15.1 |  |  | 2.9 | -0.1 |  |  |  |  | -3.3 | 2 |  | -3.3 | 3.7 | 18.1 |  |  |  |  | 6.5 | 6 |  |  |  | 0.3 | -13.5 | 5.6 | 26.1 | 9.1 | 1 | 1.8 | -0.2 | 0 | -26.7 | -34.8 | 6.4 | -1.4 | 0.4 | -1.4 | -5.4 |  | 0.2 | -20.6 | [9 empty] | 1.5 | -38.3 | -39.9 | 0 | -6.3 | [8 empty] | 0 | 10.6 | 31.2 | 6.6 | 3 | 0 |  |  |  | 2.4 | 3.1 | -10.2 | [5 empty] | -6.2 | -10.9 |  | -2.1 | 6.9 |  |  | 1.1 | -0.1 | -1 |  |  | 1.3 | 0.2 | -0.8 | 1.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -2.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | -3.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.7 | -0.6 | 0.4 | 0 | 0.2 | 1.1 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.5 | 2.6 | -1.9 | -0.2 | 23.8 | 14.6 | -3.6 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 14.3 | 8.4 |  |  | 2.4 |  | 2.2 | 34.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0 | 3.7 | 5.5
07/06/2025 | 12:30 | 18.5 | -18.6 | 3.5 |  |  | -13 | 23 |  |  |  | -32.9 | 0.9 | 8.3 |  |  | -0.2 | 0 |  |  |  |  | -6.8 | 2 |  | -3.3 | 3.6 | 15.9 |  |  |  |  | 6.2 | 0.7 |  |  |  | 0.3 | -14.1 | 5.5 | 26 | 8.7 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0 | -29.5 | -37.5 | 4.5 | -1.5 | 0.2 | -0.8 | -5.5 |  | 0.1 | -18.5 | [9 empty] | -1.1 | -40.8 | -42.5 | 0 | -7.1 | [8 empty] | -0.1 | 9.1 | 31.1 | 6 | 3 | 0 |  |  |  | -0.9 | -0.3 | -15.2 | [5 empty] | -5.7 | -10.6 |  | -2.2 | 7 |  |  | 1.1 | 0 | -1 |  |  | 1.2 | 0.1 | -1.2 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -2.6 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -3.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.7 | -3.1 | -1.7 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 2.2 | -2.1 | -0.2 | 22.7 | 12.3 | -3.7 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 13.3 | 7.3 |  |  | 1.6 |  | 2.5 | -50.7 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0 | 3.6 | 5.3
07/06/2025 | 13:00 | 18.6 | -9.8 | 5.7 |  |  | -10.4 | 38.8 |  |  |  | -23.4 | 11.3 | 5.3 |  |  | -8.2 | 0.5 |  |  |  |  | -8.6 | 1.9 |  | -3.3 | 3.5 | 15.5 |  |  |  |  | 6 | -1.2 |  |  |  | 0.2 | -15.1 | 4.9 | 25.8 | 8.7 | 0 | 1.8 | 2.5 | 0 | -30.8 | -38.9 | 4.8 | -1.8 | 0.3 | 3.6 | -2.3 |  | 0.1 | -11.9 | [9 empty] | -4.7 | -42.1 | -43.6 | 0 | -5.9 | [8 empty] | -0.1 | 7.8 | 30.5 | 5.6 | 3 | 0.1 |  |  |  | -1.8 | -1 | -16.6 | [5 empty] | -6.2 | -10.9 |  | -2.2 | 6.3 |  |  | 1.1 | 0 | -1 |  |  | 1 | 0.2 | -1.6 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -2.6 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -3.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.9 | -0.4 | 1 | 0 | 0.3 | 1.1 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 2.3 | -2 | -0.2 | 20.6 | 12.6 | -3.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 2.1 | 13.4 | 7.3 |  |  | 2.9 |  | 2 | -13.3 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0 | 3.6 | 5.2
07/06/2025 | 13:30 | 20.7 | -11.2 | 5.3 |  |  | -11.4 | 43 |  |  |  | -31.7 | 2.6 | 7.2 |  |  | 3.7 | 0 |  |  |  |  | -6.2 | 1.7 |  | -3.3 | 3.4 | 15.1 |  |  |  |  | 4.9 | -2.2 |  |  |  | 0.1 | -15.5 | 5.1 | 15.8 | 8.5 | 1 | 1.8 | 0.9 | 0 | -34.3 | -42.5 | 1.7 | -1.6 | 0.4 | -1.1 | -5.1 |  | 0 | -18.8 | [9 empty] | -1.6 | -43.4 | -44.9 | 0 | -10.9 | [8 empty] | -0.2 | 8.9 | 30.7 | 6 | 3 | 0 |  |  |  | 2.1 | 2.9 | -10.7 | [5 empty] | -12.7 | -14.7 |  | -1.6 | 7.1 |  |  | 1.1 | 0 | -1.1 |  |  | 1.2 | 0.1 | -1 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -2.7 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -3.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.8 | -1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.7 | 2.1 | -1.9 | -0.2 | 20.6 | 13 | -3.6 | 2 | 2 | 1.4 | 2.3 | 13.4 | 7.4 |  |  | 2.2 |  | 1.7 | -48 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0 | 4 | 5.7
07/06/2025 | 14:00 | 19.8 | -11.4 | 5.4 |  |  | -10.6 | 16.4 |  |  |  | -34.7 | -2 | 7.7 |  |  | 6.9 | -0.1 |  |  |  |  | -6.7 | 2.2 |  | -3.3 | 3.4 | 16.4 |  |  |  |  | 4.7 | -3.3 |  |  |  | 0.1 | -15.6 | 5 | 16.5 | 8.3 | -0.2 | 1.8 | 1.6 | 0 | -32.8 | -40.8 | 2 | -1.6 | 0.3 | -1 | -6.3 |  | 0 | -21.3 | [9 empty] | -1.2 | -42.6 | -44.1 | 0 | -9.1 | [8 empty] | -0.2 | 8.4 | 31.2 | 6.1 | 2.9 | -0.1 |  |  |  | -4.9 | -4.1 | -20.9 | [5 empty] | -14.2 | -15.6 |  | -1.7 | 6.7 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  |  | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -2.7 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -2.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | 1.8 | -2.1 | -0.2 | 21.5 | 12.9 | -3.8 | 1.6 | 2 | 1.4 | 2.2 | 13.5 | 7.4 |  |  | 0.8 |  | 2.2 | -97.1 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.8 | 3.8 | 4.6
07/06/2025 | 14:30 | 22.9 | -17.8 | 3.9 |  |  | -12 | 32.8 |  |  |  | -29.5 | 4.5 | 9.1 |  |  | -2.6 | 0.1 |  |  |  |  | -3.2 | 2.2 |  | -3.3 | 3.4 | 17.9 |  |  |  |  | 6.6 | 13.5 |  |  |  | 0.1 | -16.4 | 5 | 16.3 | 8.3 | -0.1 | 1.8 | 1.3 | 0 | -31.5 | -39.9 | 2.9 | -1.8 | 0.2 | -0.9 | -6 |  | 0 | -19.9 | [9 empty] | -1.1 | -42 | -43.5 | 0 | -9 | [8 empty] | -0.1 | 9.9 | 30.8 | 5.7 | 3 | -0.1 |  |  |  | -4.1 | -3.3 | -19.7 | [5 empty] | -9.9 | -13 |  | -1.9 | 6.5 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  |  | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -2.6 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -2.8 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | 2 | -1.9 | -0.8 | 0 | 0.1 | 1.1 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | 1.3 | -2.1 | -0.2 | 21.8 | 13.1 | -3.5 | 1.2 | 2 | 1.3 | 2.2 | 13.4 | 7.4 |  |  | 0.6 |  | 2.5 | -50.4 |  |  |  | 1.6 |  |  | -1 | 2.8 | 3.4
07/06/2025 | 15:00 | 17.3 | -28.9 | 2 |  |  | -12.6 | 15.7 |  |  |  | -37.4 | -4.2 | 6 |  |  | -4.2 | -0.1 |  |  |  |  | -6.9 | 2.5 |  | -3.2 | 3.5 | 17.3 |  |  |  |  | 6.1 | 12.6 |  |  |  | 0.1 | -14.6 | 5 | 15.8 | 8.4 | -0.6 | 1.8 | 1.3 | 0 | -35.4 | -43.4 | 1.5 | -1.7 | 0.2 | -1.8 | -7.1 |  | 0.1 | -22.7 | [9 empty] | -2.9 | -44.1 | -45.6 | 0 | -11.3 | [8 empty] | -0.2 | 9.9 | 30.7 | 6.4 | 2.8 | 0 |  |  |  | -7.8 | -7 | -25 | [5 empty] | -10.1 | -13.2 |  | -2.4 | 6.2 |  |  | 1.1 | 0 | -1 |  |  | 1.2 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0.6 |  | -0.6 | -1.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -2.4 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -2.8 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.9 | -2.4 | -1.1 | 0 | 0.1 | 1.1 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.7 | 0.9 | -2.3 | -0.2 | 22.1 | 12.4 | -3.6 | 0.7 | 2 | 1.3 | 2.2 | 13.4 | 7.4 |  |  | 0.6 |  | 2.5 | -150.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.1 | 2.9 | 4.6
07/06/2025 | 15:30 | 20.6 | -14.6 | 4.9 |  |  | -13.3 | 22.5 |  |  |  | -35.1 | -0.3 | 6.7 |  |  | 10.5 | -0.1 |  |  |  |  | -6.5 | 2.3 |  | -3.4 | 3.8 | 16.7 |  |  |  |  | 7.2 | 1.8 |  |  |  | 0 | -19.8 | 5.2 | 15.4 | 8.9 | -0.4 | 1.8 | 1.1 | 0 | -32.3 | -40.4 | 3.1 | -1.7 | 0.4 | -1.2 | -6.2 |  | 0 | -19.7 | [9 empty] | -1.4 | -42.3 | -43.8 | 0 | -9.4 | [8 empty] | -0.2 | 10.1 | 30.8 | 5.8 | 5.6 | 0.1 |  |  |  | -5.2 | -4.5 | -20.9 | [5 empty] | -10.8 | -13.5 |  | -2.8 | 5.3 |  |  | 1.1 | 0 | -1 |  |  | 1.2 | 0.1 | -1.1 | 1.2 | 0.6 |  | -0.5 | -1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -1.8 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -2.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.7 | -1.2 | -0.1 | 0 | 0.2 | 1.1 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.3 | 0.5 | -1.7 | -0.2 | 23.3 | 15.5 | -3.1 | 0.3 | 2 | 1.2 | 2.2 | 13.4 | 7.4 |  |  | 2.8 |  | 2.6 | -78.6 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.2 | 2.9 | 4.4
07/06/2025 | 16:00 | 21.4 | -7.2 | 7.7 |  |  | -15.1 | 21.7 |  |  |  | -24.9 | 8.5 | 9.2 |  |  | 2.8 | 0.1 |  |  |  |  | 4.3 | 2.6 |  | -3.4 | 3.9 | 17.2 |  |  |  |  | 6.8 | 1.6 |  |  |  | -0.1 | -21.1 | 4.8 | 14.8 | 8.6 | -0.2 | 1.8 | 0.7 | 0 | -34.2 | -42.4 | 6.3 | -1.8 | 0.4 | 0.9 | -5 |  | 0.1 | -18.6 | [9 empty] | -4.3 | -43.6 | -45.1 | 0 | -11.1 | [8 empty] | -0.4 | 9.7 | 28.8 | 4.5 | 3.2 | -0.2 |  |  |  | -5.8 | -4.9 | -22.1 | [5 empty] | -11.7 | -14.1 |  | -3.4 | 1.9 |  |  | 1.1 | 0 | -1 |  |  | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.5 |  | -0.3 | -0.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -0.7 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -2.8 | 0.2 | 0.5 | -0.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.8 | -0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.1 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.6 | 0.1 | 0.8 | -0.2 | 22.8 | 14.5 | -1.6 | 0 | 2 | 1.2 | 2.2 | 13.3 | 7.3 |  |  | 3.6 |  | 1.6 | -61.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0 | 3 | 4.5
07/06/2025 | 16:30 | 25 | -3.6 | 7.5 |  |  | -13.5 | 23.7 |  |  |  | -27.5 | 3.9 | 13 |  |  | 15 | 0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 2.8 |  | -3.4 | 6.2 | 18.9 |  |  |  |  | 7.3 | -0.1 |  |  |  | -0.2 | -21.6 | 4.7 | 15.6 | 8.7 | -0.2 | 1.8 | 0.9 | 0 | -30.4 | -38.6 | 3.1 | -1.7 | 0.2 | 0 | -3.8 |  | 0 | -18 | [9 empty] | -3.8 | -44.1 | -45.6 | 0 | -33.3 | [8 empty] | -0.2 | 10.3 | 30.6 | 5.5 | 3.2 | 0 |  |  |  | -4.6 | -3.8 | -20.7 | [5 empty] | -9.3 | -12.7 |  | -3.5 | 4.4 |  |  | 1.1 | -0.1 | -1.1 |  |  | 1 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -2.8 | 0.3 | 0.5 | -0.3 | 0.9 | 0.8 | 3.9 | 0.1 | -2.7 | -1.4 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | 0 | 2.1 | -0.2 | 24.3 | 16.3 | 0.4 | 0 | 2 | 1.3 | 2.3 | 13.4 | 7.3 |  |  | 2.8 |  | 2.5 | -37.8 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.2 | 3 | 4.5
07/06/2025 | 17:00 | 23 | 10.1 | 9.3 |  |  | -15.9 | 8.1 |  |  |  | -26.9 | 3.2 | 12.5 |  |  | 29.1 | 0.1 |  |  |  |  | 9.5 | 2.8 |  | -3.4 | 6.2 | 19.6 |  |  |  |  | 7.7 | 13.5 |  |  |  | -0.2 | -23 | 4.4 | 17 | 8.6 | -1.1 | 2.3 | 1 | 0 | -32.6 | -40.6 | 1 | -1.8 | 0.2 | -1.1 | -3.2 |  | 0.1 | -16.2 | [9 empty] | -5.1 | -45.1 | -46.6 | 0 | -34.3 | [8 empty] | -0.2 | 8.6 | 31.5 | 6.2 | 3.1 | -0.1 |  |  |  | -7 | -5.9 | -24.4 | [5 empty] | -8.8 | -12.4 |  | -3.2 | 5.1 |  |  | 1.1 | -0.1 | -1.1 |  |  | 1 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -2.7 | 0.4 | 0.5 | -0.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.1 | -0.2 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 26.3 | 18 | 1.2 | 0 | 2 | 1.3 | 2.3 | 8.5 | 2.4 |  |  | 1.2 |  | 2.2 | -30.4 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.1 | 2.9 | 4.6
07/06/2025 | 17:30 | 24 | 15.5 | 10.8 |  |  | -17.8 | 18.4 |  |  |  | -27.6 | 3 | 13.6 |  |  | 40.1 | 0.1 |  |  |  |  | 12.3 | 1.9 |  | -3.4 | 6.5 | 23.9 |  |  |  |  | 10.1 | 1.9 |  |  |  | -0.3 | -11.5 | 4.1 | 16.6 | 8.7 | -1.1 | 2.7 | 0.8 | 0 | -31.8 | -39.9 | 2.7 | -1.7 | 0.1 | -1.7 | -4.3 |  | 0.1 | -17.5 | [9 empty] | -2.9 | -44.4 | -45.9 | 0 | -32.8 | [8 empty] | -0.1 | 9.8 | 30.9 | 6.1 | 3.2 | 0 |  |  |  | -3.1 | -2.3 | -22.7 | [5 empty] | -10.5 | -13.4 |  | -3.2 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -1 |  |  | 1 | 0.1 | -0.4 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -2.8 | 0.2 | 0.5 | -0.3 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | -0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 27.6 | 18.1 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | 2.3 | 8.6 | 2 |  |  | 0.7 |  | 2.1 | 10.1 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.1 | 3 | 4.6
07/06/2025 | 18:00 | 21.8 | 23.8 | 10.6 |  |  | -15.4 | 26.2 |  |  |  | -27.8 | 1.7 | 20.3 |  |  | 45.8 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 2 |  | -3.4 | 6.6 | 29.8 |  |  |  |  | 10 | 12.8 |  |  |  | -0.1 | -10.7 | 3.7 | 26.7 | 8.3 | -0.4 | 2.7 | 0.9 | 0 | -27.8 | -35.4 | 1.4 | -1.6 | 0.1 | -3.6 | -2.5 |  | 0.1 | -21.1 | [9 empty] | -2 | -41.6 | -43.1 | 0 | -30.4 | [8 empty] | -0.3 | 8.2 | 34.1 | 7.8 | 5.6 | -0.1 |  |  |  | 3.1 | 4.4 | -14 | [5 empty] | -7.4 | -11.5 |  | -3 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -1 |  |  | 1 | 0.1 | -0.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -2.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.3 | -2.2 | -0.9 | 0 | 0.1 | 1.1 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 29 | 18.1 | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 2 | 10.4 | 4.1 |  |  | 2.8 |  | 2.1 | 100.2 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.4 | 3.1 | 5.2
07/06/2025 | 18:30 | 24.8 | 25.9 | 12.8 |  |  | -13.8 | 34.9 |  |  |  | -26.3 | 3.7 | 17.3 |  |  | 52.7 | 0 |  |  |  |  | 7.3 | 2 |  | -3.4 | 6.1 | 29.1 |  |  |  |  | 11.2 | 14.3 |  |  |  | 0.5 | -7 | 3.4 | 29.9 | 8.8 | -0.6 | 2.7 | 1.1 | 0 | -21.8 | -33 | 4.7 | -1.7 | 0 | -0.9 | -2.8 |  | 0.2 | -18.6 | [9 empty] | 2.8 | -41.2 | -42.6 | 0 | -29.2 | [8 empty] | 0 | 23.5 | 31.2 | 6 | 3.2 | -0.1 |  |  |  | 4 | 5.3 | -12.4 | [5 empty] | -3.6 | -9.3 |  | -3.1 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -1 |  |  | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -2.8 | 0.3 | 0.7 | -0.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -2.7 | -1.3 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 27.7 | 19.2 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 2.5 | 12.3 | 5.9 |  |  | 2.9 |  | 1.7 | 186.3 |  |  |  | 1.9 |  |  | 0.4 | 3.1 | 5.4
07/06/2025 | 19:00 | 20.6 | 16.2 | 10.7 |  |  | -13.2 | 15.9 |  |  |  | -29.3 | 1 | 14.2 |  |  | 49.3 | 0 |  |  |  |  | 7.1 | 1.1 |  | -3.4 | 5.9 | 28.2 |  |  |  |  | 7.6 | 4.7 |  |  |  | 0.2 | -1.9 | 3.5 | 29.9 | 8.5 | -0.6 | 2.7 | 0.8 | 0 | -22.6 | -34.4 | 4.7 | -1.5 | 0.2 | -1.9 | -3.1 |  | 0.1 | -19.5 | [9 empty] | -2.7 | -42.3 | -43.7 | 0 | -31.3 | [8 empty] | -0.3 | 23.5 | 31.1 | 6 | 3.2 | -0.1 |  |  |  | 1.8 | 2.9 | -15.5 | [5 empty] | -2.7 | -8.8 |  | -3.7 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  |  | 1.3 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -2.8 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -3.4 | -1.8 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 26.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 11.6 | 5.2 |  |  | 3.2 |  | 2.3 | 102.8 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.2 | 4.8 | 6.8
07/06/2025 | 19:30 | 21.6 | 11.9 | 9.7 |  |  | -14.2 | 19.4 |  |  |  | -34.6 | -4.5 | 8 |  |  | 46.9 | 0 |  |  |  |  | 6.8 | 1.6 |  | -3.4 | 5.6 | 27.4 |  |  |  |  | 7.9 | -2.7 |  |  |  | 0.1 | -5.5 | 3.5 | 29.3 | 8.5 | -0.7 | 2.7 | 1 | 0 | -32.9 | -40.4 | 4.1 | -1.5 | 0.2 | -1.6 | -6.2 |  | 0.2 | -18.7 | [9 empty] | -3.7 | -45.8 | -47.2 | 0 | -34.2 | [8 empty] | -0.1 | 29.7 | 58.4 | 6.3 | 11.6 | -0.1 |  |  |  | -4.1 | -3 | -24.4 | [5 empty] | -6.6 | -11.1 |  | -2.4 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -1 |  |  | 1.3 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -2.8 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -4.1 | -2.5 | 0 | 0.1 | 1.1 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 26.2 | 17.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 12 | 5.5 |  |  | 2.7 |  | 2.4 | 54.7 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.1 | 4.9 | 6.5
07/06/2025 | 20:00 | 20 | 12.5 | 10.9 |  |  | -16.6 | 20.2 |  |  |  | -30.6 | 0.2 | 11.3 |  |  | 51.2 | 0.1 |  |  |  |  | 6.9 | 1.8 |  | -3.4 | 5.6 | 27.3 |  |  |  |  | 7.4 | 6 |  |  |  | 0 | -6 | 3.6 | 28.1 | 8.9 | -0.4 | 2.7 | 0.8 | 0 | -30.8 | -38.7 | 2.8 | -1.4 | 0.4 | -2 | -1.7 |  | 0.2 | -18.6 | [9 empty] | -1.6 | -44 | -45.5 | 0 | -33.8 | [8 empty] | -0.2 | 31.1 | 53.3 | 5.2 | 7.8 | 0 |  |  |  | -6.3 | -5.6 | -22.9 | [5 empty] | -8 | -11.9 |  | -2.2 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  |  | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -3.8 | -2.2 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 26.3 | 18 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 13.1 | 6.5 |  |  | 4.9 |  | 2.1 | 80.5 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.5 | 5 | 7.3
07/06/2025 | 20:30 | 20.9 | 10.4 | 10.4 |  |  | -18.7 | 16.5 |  |  |  | -34.4 | -3.7 | 12.3 |  |  | 53.8 | -0.1 |  |  |  |  | 6.4 | 1.8 |  | -3.4 | 5.8 | 26.4 |  |  |  |  | 6.3 | 6.7 |  |  |  | 0 | -4.4 | 4.2 | 28.3 | 8.8 | -0.3 | 2.7 | 0.1 | 0 | -30.8 | -38.8 | 3.1 | -1.3 | 0.3 | -3.4 | -2.7 |  | 0.2 | -21.6 | [9 empty] | -0.2 | -43.9 | -45.4 | 0 | -33.7 | [8 empty] | -0.1 | 31.6 | 54.2 | 5.7 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | -6.7 | -5.9 | -22.9 | [5 empty] | -8.4 | -12.1 |  | -2.2 | 0 |  |  | 1.1 | -0.1 | -1 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -2.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -3.7 | -1.9 | 0 | 0.1 | 1.1 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 26.7 | 18.7 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 13 | 6.4 |  |  | 4.2 |  | 1.9 | 66.7 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.6 | 4.9 | 6
07/06/2025 | 21:00 | 26 | 18.9 | 11.4 |  |  | -16.7 | 33.7 |  |  |  | -35.5 | -4.9 | 6.4 |  |  | 54.3 | 0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 1.5 |  | -3.4 | 5.6 | 26.7 |  |  |  |  | 11.6 | 12.4 |  |  |  | -0.2 | -4.3 | 3.8 | 26 | 8.5 | -0.7 | 2.7 | 1.2 | 0 | -31.7 | -39.7 | 4.5 | -1.5 | 0.3 | -0.9 | -0.4 |  | 0.1 | -16.6 | [9 empty] | -1.7 | -45.2 | -46.7 | 0 | -33.2 | [8 empty] | 0 | 29.5 | 45.9 | 0.8 | 7.8 | 0 |  |  |  | -7.5 | -6.6 | -25 | [5 empty] | -8.8 | -12.4 |  | -2 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -1 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -2.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -3.3 | -1.6 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 23.5 | 15.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 12.1 | 5.6 |  |  | 4.3 |  | 1.7 | 80.3 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.3 | 4.8 | 6.2
07/06/2025 | 21:30 | 20.8 | 15.8 | 10.7 |  |  | -18.8 | 31.1 |  |  |  | -38.8 | -8.5 | 7.1 |  |  | 51.4 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 1.5 |  | -3.4 | 5.6 | 24.4 |  |  |  |  | 9 | 11.5 |  |  |  | -0.3 | -0.8 | 4.1 | 23.6 | 9.1 | 0 | 2.7 | 0.7 | 0 | -30.1 | -38 | 4.8 | -1.1 | 0.5 | -1 | -1.4 |  | 0.1 | -20.3 | [9 empty] | 6.1 | -44.1 | -45.5 | 0 | -33.9 | [8 empty] | -0.1 | 12.7 | 20.4 | -0.3 | 2.6 | 0 |  |  |  | -2.9 | -1.9 | -39.9 | [5 empty] | -8.1 | -11.9 |  | -2.3 | 0 |  |  | 1.1 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.4 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3.3 | -1.7 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 23.5 | 15.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 12 | 5.5 |  |  | 4.9 |  | 1.9 | 9.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.3 | 2 | 4.1
07/06/2025 | 22:00 | 23.3 | 20.2 | 11.1 |  |  | -19.3 | 35.2 |  |  |  | -41.2 | -11.1 | 0.2 |  |  | 48.6 | 0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 1.3 |  | -3.5 | 5.3 | 24 |  |  |  |  | 8.9 | 2.4 |  |  |  | -0.1 | 46.2 | 5.8 | 25.2 | 8.2 | 0.1 | 2.7 | 1.2 | 0 | -34.5 | -42.4 | 6.3 | -1.2 | 0.4 | 1.8 | -0.1 |  | 0.1 | -16.3 | [9 empty] | 7.8 | -51.8 | -53.1 | 0 | -42.3 | [8 empty] | -0.2 | 12.1 | 21.6 | 0.3 | 2.5 | -0.1 |  |  |  | -5.9 | -4.7 | -44.8 | [5 empty] | -10.8 | -13.6 |  | -1.9 | 0 |  |  | 1.1 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3.9 | -2.1 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 21.4 | 14.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.4 | 10.5 | 4.1 |  |  | 3.9 |  | 1.7 | 1.9 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.5 | 2.2 | 3.3
07/06/2025 | 22:30 | 22.9 | 12.2 | 9.8 |  |  | -18.6 | 25.8 |  |  |  | -43 | -12.9 | -0.8 |  |  | 50 | 0.1 |  |  |  |  | 5.5 | 1.4 |  | -3.4 | 5.4 | 17.3 |  |  |  |  | 9.2 | 6.4 |  |  |  | -0.6 | 10.4 | 5.2 | 24.6 | 8.4 | 0.4 | 2.7 | 1 | 0 | -35.4 | -43.3 | 2.5 | -1.2 | 0.6 | 0.7 | 1.3 |  | 0.1 | -15.7 | [9 empty] | 1.1 | -52 | -53.3 | 0 | -44.2 | [8 empty] | -0.3 | 12.4 | 20.8 | 0.1 | 2.5 | 0 |  |  |  | -7.8 | -7.2 | -47.8 | [5 empty] | -13.5 | -15.2 |  | -2.5 | 0 |  |  | 1.1 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -2.9 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.1 | -2.4 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 22.7 | 14.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.4 | 11.2 | 4.8 |  |  | 3.8 |  | 2.2 | -84.8 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.1 | 1.2 | 2.9
07/06/2025 | 23:00 | 24 | 7 | 9.4 |  |  | -20.4 | 21.7 |  |  |  | -49.2 | -18.5 | -7 |  |  | 46.7 | 0.1 |  |  |  |  | 6.5 | 1.8 |  | -3.4 | 5.9 | 12 |  |  |  |  | 8.9 | -8.2 |  |  |  | -0.8 | 9.7 | 4.8 | 23.9 | 8.8 | 0.7 | 2.7 | 1.4 | 0 | -38.5 | -46.5 | 4.3 | -1.2 | 0.4 | -0.2 | 1.8 |  | 0.2 | -16.1 | [9 empty] | 1 | -54.3 | -55.5 | 0 | -47.3 | [8 empty] | -0.1 | 12.1 | 20 | -0.3 | 2.9 | 0.1 |  |  |  | -12 | -11.5 | -53.8 | [5 empty] | -16.3 | -16.8 |  | -2.1 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  |  | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -2.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -4.3 | -1.8 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 21 | 13.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 10.8 | 4.3 |  |  | 3.6 |  | 2.2 | -172.2 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.6 | 1.2 | 2.3
07/06/2025 | 23:30 | 23.3 | -1.2 | 6.8 |  |  | -23.6 | 4.7 |  |  |  | -59.8 | -30.1 | -2.1 |  |  | 45.7 | -0.1 |  |  |  |  | 6.6 | 2 |  | -3.4 | 6.2 | 12.6 |  |  |  |  | 7 | -15.4 |  |  |  | -0.9 | 8.7 | 4.3 | 24.8 | 8.5 | 0.8 | 2.7 | 0.2 | 0 | -45.1 | -52.8 | 1 | -1.3 | 0.4 | -4.9 | -0.1 |  | 0.1 | -22 | [9 empty] | -0.2 | -61.7 | -63 | -5 | -56.4 | [8 empty] | -0.2 | 11.4 | 21.3 | 0.4 | 2.5 | -2 |  |  |  | -18 | -17.1 | -62.8 | [5 empty] | -20.4 | -19.3 |  | -3 | 0 |  |  | 1.1 | -0.1 | -0.8 |  |  | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -2.9 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -4.5 | -2.5 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 20.6 | 12.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.4 | 9.7 | 3.2 |  |  | 2.6 |  | 2.6 | -326.8 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.9 | 0.9 | 1.7
08/06/2025 | 00:00 | 22.9 | 0.6 | 8.1 |  |  | -22.7 | 15 |  |  |  | -61.3 | -31.2 | -6.8 |  |  | 59.1 | 0 |  |  |  |  | 5.8 | 1.8 |  | -3.4 | 6.1 | 12.1 |  |  |  |  | 7.7 | -16.2 |  |  |  | -1 | 7 | 3.9 | 23.6 | 8.9 | 1.2 | 2.7 | 1 | 0 | -47.9 | -55.9 | 2.5 | -1.5 | 0.2 | -3.8 | 0.2 |  | 0.1 | -18.1 | [9 empty] | -0.8 | -67.4 | -68.7 | -10.9 | -64.6 | [8 empty] | -0.2 | 12.9 | 20.2 | -0.5 | 2.6 | -3.9 |  |  |  | -22.8 | -22.1 | -47.8 | [5 empty] | -25 | -22 |  | -3 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -1 |  |  | 1.3 | 0.2 | -0.2 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -2.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -4.7 | -2.8 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 20.5 | 12.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2.7 | 11.2 | 4.8 |  |  | 2.3 |  | 2 | -339.8 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0 | 1.1 | 2.8
EJEC |  | 368.8 | -310.7 | 119 | 0 | 0 | -389.5 | 560.2 | 0 | 0 | 0 | -940.35 | -162.3 | 20.15 | 0 | 0 | 456.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.25 | 43.75 | 0 | -80.3 | 105.3 | 327.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | -142.8 | 0 | 0 | 0 | -12.15 | -362.15 | 87.05 | 365.1 | 172.95 | 5 | 49.75 | 25.45 | -120.6 | -848.5 | -1056.5 | -26.5 | -36.2 | 7.05 | -42.7 | -42.5 | 0 | 1.65 | -456.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.6 | -1154.9 | -1189.9 | -47.4 | -570.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6 | 265.05 | 612.25 | 67.05 | 86.55 | -35.25 | 0 | 0 | 0 | -168.15 | -146.65 | -666.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -218.75 | -319.4 | 0 | -56.45 | 53.1 | 0 | 0 | 27.05 | -0.7 | -16.6 | 0 | 0 | 25.1 | 3.05 | -0.35 | 30.1 | 13.8 | 0 | -6 | -12 | -26.7 | -16.55 | 43.2 | 7.2 | 16.8 | 28.8 | -18.55 | 0.5 | 9.6 | 10.95 | 0 | -72.2 | 6.9 | 9.75 | 7 | 25.8 | 19.2 | 95.95 | 14.8 | -70.85 | -47.2 | 0.35 | 1.95 | 26.4 | -4.8 | 43.75 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 13.95 | 11.65 | -8.4 | -4.8 | 515.55 | 317.1 | -24.95 | 9.9 | 16.5 | 33.15 | 57.15 | 303.2 | 125.6 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 53.15 | -4192.95 | 0 | 0 | 0 | 41.65 | 0 | 0 | -2.2 | 42.8 | 82.25

## DEMANDA_AREAS
sábado, 7 de Junio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6530.1 | 968.0382 | 3760.3877 | 1801.6741 | 223.0958
01:00 | 0 | 6367.1 | 934.6425 | 3665.917 | 1766.5405 | 221.0356
01:30 | 0 | 6246.5 | 917.8484 | 3566.863 | 1761.7886 | 225.731
02:00 | 0 | 6080.1 | 896.6605 | 3428.1561 | 1755.2834 | 221.8768
02:30 | 0 | 6117.4 | 888.1516 | 3471.9925 | 1757.2559 | 228.7152
03:00 | 0 | 6060.2 | 907.4103 | 3404.9702 | 1747.8195 | 233.0711
03:30 | 0 | 6093.7 | 908.1055 | 3438.7819 | 1746.8126 | 236.6852
04:00 | 0 | 6104.7 | 909.0341 | 3436.3264 | 1759.3395 | 236.7842
04:30 | 0 | 6074.1 | 880.0011 | 3452.4437 | 1741.6552 | 230.2201
05:00 | 0 | 6071.5 | 878.1868 | 3428.2332 | 1765.08 | 225.172
05:30 | 0 | 6030.5 | 936.9011 | 3311.6063 | 1781.9926 | 220.0937
06:00 | 0 | 5989.8 | 923.174 | 3306.5914 | 1760.0346 | 207.7276
06:30 | 0 | 6029.2 | 919.1735 | 3360.9105 | 1749.116 | 206.3646
07:00 | 0 | 5990.2 | 959.1436 | 3287.9056 | 1743.1508 | 204.1182
07:30 | 0 | 6060.8 | 968.1775 | 3387.4353 | 1705.1872 | 206.3443
08:00 | 0 | 6226.2 | 994.2734 | 3495.0874 | 1736.8392 | 213.0794
08:30 | 0 | 6345.2 | 1029.8229 | 3578.3607 | 1737.0164 | 212.8319
09:00 | 0 | 6574.4 | 1040.978 | 3757.3536 | 1776.0684 | 219.6033
09:30 | 0 | 6670.1 | 1020.3145 | 3861.5894 | 1788.1961 | 219.5222
10:00 | 0 | 6749.5 | 1034.2425 | 3900.2478 | 1815.0097 | 225.0275
10:30 | 0 | 6785 | 1089.3148 | 3892.984 | 1802.7012 | 220.7669
11:00 | 0 | 6877.4 | 1066.4358 | 3992.8557 | 1818.1085 | 226.6472
11:30 | 0 | 6774 | 1063.6289 | 3898.725 | 1811.6461 | 230.0191
12:00 | 0 | 6915.8 | 1093.1936 | 4012.9545 | 1809.6519 | 225.4044
12:30 | 0 | 6754.3 | 1060.0015 | 3916.9217 | 1777.3768 | 218.3848
13:00 | 0 | 6892.3 | 1108.807 | 3991.8626 | 1791.6304 | 219.6872
13:30 | 0 | 6820.3 | 1077.2963 | 3944.6788 | 1798.3249 | 230.3748
14:00 | 0 | 6786.9 | 1023.5539 | 3947.1487 | 1816.1974 | 230.3832
14:30 | 0 | 6774.7 | 1049.9045 | 3886.8224 | 1837.9731 | 234.883
15:00 | 0 | 6721.8 | 1014.5359 | 3876.5618 | 1830.7023 | 233.1849
15:30 | 0 | 6824.6 | 1046.6808 | 3926.0501 | 1851.8691 | 236.703
16:00 | 0 | 6718.7 | 1025.2921 | 3849.786 | 1843.6219 | 238.6815
16:30 | 0 | 6691.2 | 1015.4562 | 3794.6788 | 1881.065 | 228.8019
17:00 | 0 | 6764.1 | 973.5603 | 3919.7005 | 1870.8392 | 230.5474
17:30 | 0 | 6862.1 | 995.4815 | 3942.6771 | 1923.9414 | 228.7823
18:00 | 0 | 7049.6 | 1033.2826 | 4063.8684 | 1952.449 | 207.3
18:30 | 0 | 7237.4 | 1124.7105 | 4157.3494 | 1955.3401 | 203.3306
19:00 | 0 | 7185.7 | 1121.5378 | 4133.1001 | 1931.0621 | 197.2482
19:30 | 0 | 7162.8 | 1118.4797 | 4125.3896 | 1918.9307 | 201.1447
20:00 | 0 | 7148.6 | 1113.269 | 4111.8129 | 1923.5181 | 210.6382
20:30 | 0 | 7136.9 | 1086.5314 | 4136.8469 | 1913.5217 | 222.6811
21:00 | 0 | 7098.1 | 1113.4665 | 4063.3495 | 1921.284 | 220.3466
21:30 | 0 | 7023 | 1097.3116 | 4013.4437 | 1912.2447 | 224.2665
22:00 | 0 | 6907.2 | 1065.6465 | 3961.3928 | 1880.1607 | 233.9821
22:30 | 0 | 6746.4 | 1012.9245 | 3863.0991 | 1870.3764 | 234.6916
23:00 | 0 | 6569.4 | 991.5912 | 3745.7 | 1832.1088 | 229.219
23:30 | 0 | 6375.3 | 931.3826 | 3617.6925 | 1826.2249 | 229.462
00:00 | 0 | 6322.1 | 952.2718 | 3569.0295 | 1800.7987 | 234.01
MÁXIMO | 0 | 7237.4 | 1124.7105 | 4157.3494 | 1955.3401 | 238.6815
MÍNIMO | 0 | 5989.8 | 878.1868 | 3287.9056 | 1705.1872 | 197.2482
PROMEDIO | 0 | 6590.3542 | 1007.9131 | 3763.7009 | 1818.7402 | 222.889
ENERGÍA | 0 | 158168.5 | 24189.9144 | 90328.8209 | 43649.7647 | 5349.3359
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 7 de Junio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 32.9046 | 13.115 |  |  |  |  | 18.5574 | 28.2567 | 13.4074 | 13.96 | 31.494 |  |  | 42.435 |  | 35.1159 |  | 8.9 |  | 132.232 | [7 empty] | 3.2 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.0484 | 50.2331 | 127.5978 | 28.2772 | 0.81 | 114.87 | 17.1273 | 38.2421 | 30.7518 |  | 160.1672 | 33.2699 |  |  |  | 4.9 |  | 73.247 |  | 19.9 |  |  | 8.9594 | 20.9697 | [5 empty] | 1.17 | 139.999 |  | 2.9258 | 138.4298 | 13.7569 |  | 33.1447 | 3.8582 |  |  | 89.8046 | 24.8526 | 0.3094 | 0.58 | 23.9311 | 470.1933 | 11.0218 | 151.1404 | 18.3429 |  |  | 15.7329 | 4.9333 |  |  |  | 284.49 |  | 27.221 |  | 24.052
01:00 |  |  | 33.2066 | 12.51 |  |  |  |  | 18.3528 | 27.8826 | 13.2583 | 14.06 | 31.522 |  |  | 42.476 |  | 35.9277 |  | 8.9 |  | 135.449 | [7 empty] | 4.1 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 0.944 | 50.1164 | 128.2528 | 28.1764 | 0.7 | 113.45 | 16.9714 | 38.7442 | 32.3993 |  | 163.879 | 34.7264 |  |  |  | 4.9 |  | 73.0601 |  | 19.9 |  |  | 11.5809 | 21.3491 | [5 empty] | 1.68 | 139.8889 |  | 2.8619 | 134.3696 | 12.8502 |  | 32.2536 | 3.9635 |  |  | 89.1105 | 24.7259 | 0.2968 | 0.565 | 23.9829 | 466.4321 | 11.4984 | 149.2037 | 18.2036 |  |  | 15.8747 | 4.8961 |  |  |  | 284.39 |  | 26.384 |  | 24.048
01:30 |  |  | 33.0799 | 13.002 |  |  |  |  | 18.9404 | 27.678 | 13.9649 | 13.17 | 32.002 |  |  | 42.383 |  | 17.0474 |  | 9.5 |  | 90.8439 | [7 empty] | 5.3 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 0.8489 | 47.127 | 127.219 | 27.196 | 0.64 | 113.76 | 16.9799 | 38.4885 | 34.2954 |  | 159.2731 | 34.3461 |  |  |  | 4.9 |  | 73.1125 |  | 19.9 |  |  | 9.0146 | 21.2503 | [5 empty] | 1.57 | 140.5437 |  | 2.9027 | 132.5366 | 13.6673 |  | 32.4371 | 4.0073 |  |  | 89.7442 | 24.7399 | 0.2954 | 0.574 | 24.0749 | 461.5728 | 11.2451 | 152.9313 | 18.1162 |  |  | 15.8476 | 4.8872 |  |  |  | 283.94 |  | 26.778 |  | 23.967
02:00 |  |  | 31.135 | 13.903 |  |  |  |  | 18.9177 | 27.6832 | 14.1131 | 13.21 | 32.058 |  |  | 42.665 |  | 14.8695 |  | 9.8 |  | 126.2303 | [7 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 0.8252 | 48.9109 | 125.8069 | 28.6251 | 0.44 | 112.62 | 16.8577 | 38.1589 | 34.4964 |  | 161.8583 | 33.7689 |  |  |  | 4.9 |  | 72.936 |  | 19.9 |  |  | 9.1034 | 21.228 | [5 empty] | 1.63 | 142.388 |  | 2.8362 | 132.1519 | 13.8215 |  | 32.7908 | 3.7307 |  |  | 89.311 | 24.9122 | 0.2793 | 0.57 | 25.9355 | 468.963 | 11.1901 | 155.5963 | 18.3209 |  |  | 15.6431 | 4.9001 |  |  |  | 278.85 |  | 26.937 |  | 24.039
02:30 |  |  | 31.5627 | 13.325 |  |  |  |  | 18.8751 | 27.4317 | 14.3249 | 13.66 | 31.436 |  |  | 43.191 |  | 8.8621 |  | 9.6 |  | 142.8966 | [7 empty] | 2.1 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 0.8065 | 49.5282 | 123.9512 | 28.2174 | 0.41 | 112.58 | 17.2865 | 37.2874 | 34.2918 |  | 163.5501 | 34.1701 |  |  |  | 4.8 |  | 72.3603 |  | 19.9 |  |  | 11.7413 | 21.2304 | [5 empty] | 1.53 | 140.215 |  | 2.8336 | 132.118 | 14.2557 |  | 31.3781 | 3.872 |  |  | 89.2795 | 24.9353 | 0.2789 | 0.569 | 26.6176 | 464.1518 | 11.2297 | 158.2677 | 18.5146 |  |  | 15.6343 | 4.5854 |  |  |  | 280.67 |  | 26.646 |  | 23.89
03:00 |  |  | 35.0264 | 13.284 |  |  |  |  | 18.6615 | 27.5678 | 14.3781 | 13.53 | 31.244 |  |  | 42.784 |  | 15.4453 |  | 9.7 |  | 144.3699 | [7 empty] | 2.1 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 0.7809 | 46.4497 | 122.9105 | 28.6361 | 0.67 | 112.43 | 16.4381 | 37.0732 | 34.182 |  | 164.6021 | 34.3737 |  |  |  | 4.8 |  | 73.1051 |  | 19.9 |  |  | 11.6491 | 21.0882 | [5 empty] | 1.57 | 139.1005 |  | 2.7366 | 134.7314 | 14.6651 |  | 31.8057 | 3.9659 |  |  | 89.3136 | 24.9512 | 0.2736 | 0.581 | 27.3442 | 452.5378 | 10.9641 | 159.4804 | 18.3139 |  |  | 16.1678 | 4.4895 |  |  |  | 285.44 |  | 29.455 |  | 23.811
03:30 |  |  | 35.4513 | 13.623 |  |  |  |  | 18.8567 | 27.3684 | 13.9789 | 13.56 | 31.084 |  |  | 43.028 |  | 31.045 |  | 9.7 |  | 113.803 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 0.7658 | 49.2019 | 123.6002 | 27.9813 | 0.48 | 112.56 | 16.9331 | 37.0602 | 33.6392 |  | 161.9736 | 34.5582 |  |  |  | 4.9 |  | 73.192 |  | 19.9 |  |  | 9.8768 | 21.0171 | [5 empty] | 1.46 | 139.3182 |  | 2.7834 | 136.6397 | 14.5657 |  | 31.9022 | 4.0274 |  |  | 89.9668 | 24.9226 | 0.2543 | 0.593 | 25.8139 | 446.0887 | 10.8058 | 160.8588 | 18.2406 |  |  | 16.6019 | 4.4272 |  |  |  | 278.5 |  | 33.248 |  | 23.841
04:00 |  |  | 39.5979 | 13.368 |  |  |  |  | 18.1364 | 26.8265 | 14.2869 | 13.42 | 31.206 |  |  | 42.611 |  | 41.1533 |  | 9.7 |  | 112.76 | [7 empty] | 5.6 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 0.7407 | 48.5935 | 123.9321 | 27.6815 | 0.18 | 112.4 | 17.0102 | 37.4143 | 32.4571 |  | 164.4854 | 35.3937 |  |  |  | 4.9 |  | 73.1982 |  | 19.9 |  |  | 10.5341 | 21.2292 | [5 empty] | 1.42 | 141.1666 |  | 2.7908 | 136.4983 | 13.6955 |  | 32.497 | 3.8866 |  |  | 89.4861 | 24.9164 | 0.2472 | 0.593 | 26.4093 | 456.6586 | 11.0191 | 159.545 | 18.1322 |  |  | 16.2815 | 4.7239 |  |  |  | 280.87 |  | 32.963 |  | 23.822
04:30 |  |  | 39.9467 | 13.269 |  |  |  |  | 17.5024 | 26.8988 | 14.4986 | 13.19 | 31.144 |  |  | 42.739 |  | 46.5514 |  | 9.5 |  | 159.2288 | [7 empty] | 3.9 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 0.7309 | 50.1209 | 124.1087 | 27.7185 | 1.65 | 112.91 | 16.7184 | 37.4646 | 32.2806 |  | 163.2925 | 35.1018 |  |  |  | 4.9 |  | 73.2024 |  | 19.9 |  |  | 12.603 | 21.1871 | [5 empty] | 1.49 | 140.8945 |  | 2.7976 | 137.5104 | 13.6726 |  | 32.4503 | 3.9037 |  |  | 88.5092 | 25.2303 | 0.2374 | 0.574 | 23.2806 | 440.6198 | 10.8607 | 156.953 | 18.5361 |  |  | 15.639 | 4.8392 |  |  |  | 289.02 |  | 33.112 |  | 24.73
05:00 |  |  | 40.2403 | 12.86 |  |  |  |  | 19.0594 | 27.0261 | 14.523 | 13.38 | 31.418 |  |  | 42.784 |  | 38.2017 |  | 9.1 |  | 143.8325 | [7 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 0.7257 | 50.2227 | 125.1565 | 28.124 | 2.1 | 111.19 | 16.4378 | 35.3593 | 31.8779 |  | 163.5188 | 34.0816 |  |  |  | 4.8 |  | 73.1155 |  | 19.9 |  |  | 11.3661 | 21.0602 | [5 empty] | 1.38 | 137.3187 |  | 2.8329 | 135.2025 | 12.8333 |  | 32.281 | 4.3754 |  |  | 87.6261 | 25.2303 | 0.2336 | 0.564 | 23.0973 | 461.1045 | 10.9498 | 155.368 | 17.7302 |  |  | 15.5232 | 4.7637 |  |  |  | 290.53 |  | 31.932 |  | 26.338
05:30 |  |  | 40.0266 | 11.955 |  |  |  |  | 19.2381 | 27.0579 | 14.9156 | 13.46 | 31.414 |  |  | 42.908 |  | 29.2163 |  | 9.1 |  | 107.7048 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 0.7432 | 50.1669 | 127.0206 | 27.9287 | 1.93 | 110.29 | 16.7512 | 35.6974 | 31.9348 |  | 164.4714 | 33.8403 |  |  |  | 4.8 |  | 72.9789 |  | 19.9 |  |  | 10.145 | 21.0404 | [5 empty] | 1.45 | 136.8996 |  | 2.811 | 134.6932 | 12.8154 |  | 31.1311 | 3.8589 |  |  | 88.5572 | 25.2304 | 0.2325 | 0.582 | 23.6609 | 456.4843 | 10.6993 | 150.6802 | 18.1831 |  |  | 15.1418 | 4.7388 |  |  |  | 291.12 |  | 30.345 |  | 27.007
06:00 |  |  | 39.818 | 11.064 |  |  |  |  | 19.5672 | 27.0231 | 14.9821 | 13.49 | 31.5 |  |  | 42.625 |  | 41.2364 |  | 9.5 |  | 73.3301 | [7 empty] | 0.9 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 0.8358 | 49.9805 | 127.1629 | 24.6502 | 1.54 | 111.35 | 16.7638 | 33.5092 | 31.9219 |  | 163.6142 | 31.8593 |  |  |  | 4.8 |  | 72.7288 |  | 19.9 |  |  | 12.4128 | 21.0027 | [5 empty] | 1.57 | 139.577 |  | 2.7539 | 134.5279 | 12.4201 |  | 31.4317 | 3.6509 |  |  | 87.9143 | 25.203 | 0.2434 | 0.615 | 22.4462 | 452.7913 | 10.3176 | 146.6448 | 18.0401 |  |  | 14.591 | 4.6936 |  |  |  | 289.65 |  | 30.891 |  | 35.235
06:30 |  |  | 39.4913 | 9.446 |  |  |  |  | 19.4235 | 26.6697 | 13.641 | 12.71 | 32.006 |  |  | 42.468 |  | 44.6316 |  | 9.6 |  | 157.4495 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 0.9672 | 47.9274 | 123.7109 | 22.7698 | 0.55 | 111.7 | 16.7948 | 31.8603 | 31.7489 |  | 163.3667 | 31.9855 |  |  |  | 4.9 |  | 72.5954 |  | 19.9 |  |  | 7.2515 | 20.0357 | [5 empty] | 1.48 | 137.5297 |  | 2.7352 | 132.7667 | 11.832 |  | 28.1667 | 3.6076 |  |  | 87.8566 | 25.1955 | 0.2647 | 0.611 | 22.447 | 462.0862 | 9.7925 | 146.0959 | 18.059 |  |  | 13.8739 | 4.4713 |  |  |  | 291.51 |  | 33.927 |  | 37.206
07:00 |  |  | 39.5444 | 9.733 |  |  |  |  | 19.2226 | 26.1924 | 13.1562 | 13.53 | 31.604 |  |  | 42.088 |  | 40.6904 |  | 9.6 |  | 139.1829 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 1.01 | 41.6665 | 122.9951 | 23.9191 | 0.91 | 108.49 | 16.701 | 29.2427 | 31.3792 |  | 162.6566 | 31.5742 |  |  |  | 4.8 |  | 71.7826 |  | 19.12 |  |  | 12.4562 | 18.4645 | [5 empty] | 1.56 | 137.0393 |  | 2.7262 | 127.8098 | 10.945 |  | 27.5683 | 3.8025 |  |  | 88.4693 | 25.0253 | 0.2661 | 0.579 | 21.1222 | 465.5983 | 9.8977 | 151.6969 | 17.6556 |  |  | 13.1191 | 4.4336 |  |  |  | 278.38 |  | 33.975 |  | 37.399
07:30 |  |  | 38.6912 | 9.953 |  |  |  |  | 18.7073 | 26.1741 | 10.5762 | 13.05 | 31.172 |  |  | 41.336 |  | 38.5108 |  | 8.7 |  | 122.8024 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 1.2205 | 46.5471 | 123.7027 | 24.0751 | 0.73 | 108.33 | 15.8473 | 30.1263 | 31.8213 |  | 160.5974 | 31.7862 |  |  |  | 4.8 |  | 72.3327 |  | 19.12 |  |  | 12.2554 | 18.7042 | [5 empty] | 1.59 | 139.5538 |  | 3.2405 | 131.2087 | 10.928 |  | 29.1636 | 3.7307 |  |  | 87.2527 | 25.0236 | 0.3181 | 0.588 | 21.8011 | 464.124 | 9.8781 | 139.5372 | 17.7569 |  |  | 12.9119 | 4.2923 |  |  |  | 269.98 |  | 35.876 |  | 36.097
08:00 |  |  | 39.0251 | 11.363 |  |  |  |  | 18.4307 | 25.3498 | 10.5576 | 13.27 | 31.588 |  |  | 41.716 |  | 41.7774 |  | 8.5 |  | 90.9992 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  | 4.832 | 0 | 1.3845 | 48.4994 | 129.2204 | 24.5613 | 0.73 | 106.04 | 15.688 | 30.9574 | 32.6135 |  | 158.3572 | 31.7563 |  |  |  | 4.8 |  | 72.5271 |  | 19.12 |  |  | 12.2683 | 19.431 | [5 empty] | 1.65 | 140.1103 |  | 3.3759 | 132.701 | 11.5498 |  | 29.5502 | 3.9714 |  |  | 89.081 | 24.968 | 0.3592 | 0.571 | 21.8879 | 455.0508 | 10.1379 | 129.9935 | 18.1411 |  |  | 12.8501 | 4.2607 |  |  |  | 265.67 |  | 36.49 |  | 30.862
08:30 |  |  | 36.5264 | 12.659 |  |  |  |  | 19.7353 | 24.732 | 10.7367 | 13.08 | 31.844 |  |  | 41.598 |  | 33.398 |  | 8.3 |  | 123.9559 | [7 empty] | 0.7 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 1.9853 | 48.0363 | 127.7797 | 26.4074 | 0.72 | 109.63 | 15.8734 | 31.664 | 33.4439 |  | 158.3423 | 32.2298 |  |  |  | 4.8 |  | 72.1913 |  | 19.12 |  |  | 10.2122 | 19.6901 | [5 empty] | 1.66 | 139.7604 |  | 3.3982 | 132.0755 | 12.452 |  | 30.9001 | 3.7307 |  |  | 89.1616 | 24.9385 | 0.4468 | 0.577 | 22.32 | 453.5696 | 10.3927 | 127.1638 | 17.972 |  |  | 12.7281 | 4.2761 |  |  |  | 272.41 |  | 34.954 |  | 27.286
09:00 |  |  | 35.2157 | 13.146 |  |  |  |  | 19.0206 | 25.1707 | 10.8855 | 13.04 | 31.276 |  |  | 41.478 |  | 35.7561 |  | 8.6 |  | 137.3021 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 2.5068 | 47.1952 | 129.9843 | 26.8782 | 0.63 | 110.08 | 16.3326 | 32.0212 | 32.8325 |  | 160.3051 | 32.8938 |  |  |  | 4.8 |  | 72.2966 |  | 19.12 |  |  | 13.019 | 20.3033 | [5 empty] | 1.6 | 140.0227 |  | 3.4087 | 132.1934 | 12.5401 |  | 30.6837 | 3.872 |  |  | 88.6005 | 24.9264 | 0.54 | 0.581 | 22.6409 | 463.6106 | 10.7804 | 131.5458 | 17.7513 |  |  | 13.6188 | 4.4756 |  |  |  | 278.7 |  | 34.613 |  | 23.059
09:30 |  |  | 34.4609 | 12.796 |  |  |  |  | 18.8817 | 25.6327 | 10.6704 | 13.08 | 31.198 |  |  | 41.442 |  | 13.2018 |  | 8.6 |  | 132.6652 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 2.7661 | 49.0547 | 129.7042 | 27.3467 | 0.44 | 108.95 | 16.0962 | 32.9771 | 33.5581 |  | 161.7869 | 33.2975 |  |  |  | 4.9 |  | 72.3468 |  | 19.12 |  |  | 9.7944 | 20.6562 | [5 empty] | 1.33 | 136.328 |  | 3.3996 | 131.7926 | 12.6986 |  | 30.8975 | 3.9659 |  |  | 88.0507 | 24.8656 | 0.7358 | 0.609 | 24.2987 | 460.5045 | 10.8273 | 133.7596 | 16.9509 |  |  | 13.7602 | 4.7145 |  |  |  | 279.35 |  | 32.073 |  | 19.645
10:00 |  |  | 34.1863 | 13.593 |  |  |  |  | 19.0849 | 25.9633 | 10.7099 | 11.79 | 30.42 |  |  | 41.853 |  | 15.2813 |  | 8.6 |  | 91.4356 | [7 empty] | 0.9 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 3.0312 | 48.3646 | 130.5314 | 24.1402 | 0.24 | 109.98 | 16.269 | 33.0945 | 33.573 |  | 160.5642 | 35.9425 |  |  |  | 4.7 |  | 72.5289 |  | 19.12 |  |  | 11.9744 | 20.8031 | [5 empty] | 1.21 | 139.6102 |  | 3.2204 | 131.2561 | 12.3251 |  | 31.3296 | 4.0274 |  |  | 88.7802 | 24.8441 | 0.861 | 0.567 | 24.9079 | 469.5233 | 10.8536 | 140.6368 | 17.2793 |  |  | 14.5445 | 4.7252 |  |  |  | 281.57 |  | 33.249 |  | 16.988
10:30 |  |  | 35.0267 | 13.444 |  |  |  |  | 18.3956 | 25.9852 | 10.985 | 12.3 | 30.72 |  |  | 41.956 |  | 37.689 |  | 8.5 |  | 131.9209 | [7 empty] | 0.9 |  |  |  | 4.0119 | 0 | 3.705 | 48.3041 | 131.8887 | 25.3417 | 0.58 | 109.97 | 16.5106 | 35.8042 | 33.6075 |  | 162.3176 | 35.3381 |  |  |  | 4.9 |  | 71.8869 |  | 19.12 |  |  | 10.2825 | 20.8793 | [5 empty] | 1.64 | 139.9559 |  | 3.3086 | 131.4272 | 12.4749 |  | 30.7158 | 3.7307 |  |  | 89.9096 | 24.8019 | 1.0506 | 0.575 | 26.1289 | 472.0603 | 10.9102 | 137.6008 | 17.2394 |  |  | 15.0482 | 4.6944 |  |  |  | 256.09 |  | 35.44 |  | 20.173
11:00 |  |  | 32.9739 | 13.244 |  |  |  |  | 19.1451 | 25.9847 | 10.8672 | 12.16 | 30.564 |  |  | 42.011 |  | 34.6339 |  | 8.5 |  | 132.6039 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 4.3254 | 0 | 3.9538 | 49.0609 | 132.5576 | 26.3497 | 1 | 110.69 | 16.413 | 36.3056 | 33.2343 |  | 163.0398 | 36.0287 |  |  |  | 4.8 |  | 71.3294 |  | 19.12 |  |  | 5.9101 | 20.7829 | [5 empty] | 1.73 | 140.0513 |  | 3.3587 | 129.1787 | 12.5516 |  | 30.7249 | 3.872 |  |  | 89.8173 | 24.7931 | 1.1337 | 0.589 | 26.0597 | 469.0157 | 10.9728 | 137.8237 | 17.5978 |  |  | 14.7654 | 4.2085 |  |  |  | 258.02 |  | 35.789 |  | 19.644
11:30 |  |  | 23.5055 | 13.521 |  |  |  |  | 18.3873 | 26.1255 | 10.8501 | 11.99 | 30.84 |  |  | 42.073 |  | 23.647 |  | 8.7 |  | 114.6583 | [7 empty] | 0.9 |  |  |  | 4.6142 | 0 | 4.2999 | 48.1782 | 132.7293 | 26.8395 | 0.9 | 109.19 | 16.8231 | 35.7291 | 33.412 |  | 162.5085 | 36.1034 |  |  |  | 4.8 |  | 71.3401 |  | 19.12 |  |  | 10.4889 | 20.8334 | [5 empty] | 1.46 | 138.7254 |  | 3.321 | 123.9114 | 12.8536 |  | 30.3452 | 3.9659 |  |  | 89.5827 | 24.7472 | 1.1946 | 0.484 | 25.7408 | 469.5461 | 10.8456 | 139.0847 | 17.6367 |  |  | 13.7845 | 4.5919 |  |  |  | 257.03 |  | 36.87 |  | 19.874
12:00 |  |  | 24.9501 | 12.224 |  |  |  |  | 19.7503 | 26.0014 | 10.7097 | 11.66 | 31.444 |  |  | 41.923 |  | 33.5514 |  | 8.8 |  | 94.1842 | [7 empty] | 1.1 |  |  |  | 4.5948 | 0 | 4.4318 | 48.5843 | 130.9738 | 27.5551 | 0.73 | 109.28 | 16.0883 | 36.8925 | 32.2989 |  | 162.4552 | 35.6199 |  |  |  | 5 |  | 71.6105 |  | 19.12 |  |  | 11.7333 | 20.5091 | [5 empty] | 1.41 | 131.8657 |  | 3.3796 | 122.2011 | 12.8287 |  | 30.2547 | 4.0274 |  |  | 89.2011 | 24.6858 | 1.2132 | 0.59 | 25.7906 | 461.3077 | 10.7823 | 138.0452 | 17.6998 |  |  | 13.3706 | 4.4771 |  |  |  | 261.66 |  | 36.61 |  | 19.923
12:30 |  |  | 25.9344 | 11.524 |  |  |  |  | 18.8606 | 25.4742 | 13.0908 | 11.65 | 31.766 |  |  | 41.433 |  | 38.3619 |  | 8.3 |  | 145.8515 | [7 empty] | 1.2 |  |  |  | 4.6325 | 0 | 4.545 | 44.5952 | 132.1058 | 25.7903 | 0.78 | 111.86 | 16.2641 | 36.5697 | 32.2036 |  | 162.6383 | 35.4881 |  |  |  | 5 |  | 71.4633 |  | 19.12 |  |  | 11.2645 | 19.9945 | [5 empty] | 1.26 | 135.4431 |  | 3.2678 | 123.654 | 12.9748 |  | 28.3554 | 3.872 |  |  | 89.5032 | 24.7496 | 1.2196 | 0.591 | 24.4381 | 436.9875 | 10.6965 | 135.2884 | 17.7701 |  |  | 13.4168 | 4.4151 |  |  |  | 270.51 |  | 35.924 |  | 15.9
13:00 |  |  | 29.8973 | 12.208 |  |  |  |  | 19.4186 | 25.1102 | 14.0481 | 12.01 | 31.618 |  |  | 41.736 |  | 39.5896 |  | 8.1 |  | 140.0642 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 4.6611 | 0 | 4.5314 | 46.7166 | 131.8813 | 24.7624 | 0.64 | 112.62 | 15.7315 | 35.5972 | 32.3558 |  | 162.7526 | 34.6739 |  |  |  | 5 |  | 71.8826 |  | 19.12 |  |  | 10.725 | 20.0849 | [5 empty] | 1.59 | 138.0208 |  | 3.2518 | 123.426 | 13.1814 |  | 28.3062 | 4.0073 |  |  | 89.7679 | 24.7664 | 1.2806 | 0.577 | 23.6521 | 450.5438 | 10.5335 | 140.188 | 17.9753 |  |  | 13.3253 | 4.4069 |  |  |  | 271.44 |  | 34.406 |  | 13.998
13:30 |  |  | 33.1243 | 12.626 |  |  |  |  | 19.8303 | 25.6461 | 13.9167 | 12.29 | 31.45 |  |  | 41.516 |  | 40.6182 |  | 8.1 |  | 137.8266 | [7 empty] | 1.1 |  |  |  | 5.4663 | 0 | 4.5266 | 30.9647 | 130.5879 | 25.8078 | 0.45 | 113.27 | 15.7278 | 35.6186 | 32.9312 |  | 163.2056 | 35.3314 |  |  |  | 5.1 |  | 71.3744 |  | 19.12 |  |  | 11.1962 | 20.0958 | [5 empty] | 1.55 | 140.0248 |  | 3.2762 | 123.7694 | 13.4926 |  | 30.2592 | 3.7307 |  |  | 88.4876 | 24.768 | 1.2942 | 0.628 | 23.3614 | 461.2917 | 10.4824 | 152.7369 | 18.0106 |  |  | 12.8674 | 4.4115 |  |  |  | 259.79 |  | 37.051 |  | 16.58
14:00 |  |  | 34.4828 | 12.911 |  |  |  |  | 19.2227 | 25.8839 | 13.8998 | 11.48 | 31.18 |  |  | 41.794 |  | 32.7353 |  | 8.1 |  | 91.6448 | [7 empty] | 0.9 |  |  |  | 5.7647 | 0 | 4.5765 | 31.9671 | 129.792 | 26.6213 | 0.73 | 113.06 | 15.9569 | 37.2812 | 33.1111 |  | 161.1551 | 36.2352 |  |  |  | 5 |  | 72.1406 |  | 19.12 |  |  | 10.4942 | 20.4218 | [5 empty] | 1.51 | 140.6956 |  | 3.2725 | 122.6907 | 13.9204 |  | 31.6805 | 3.872 |  |  | 89.0237 | 24.7781 | 1.277 | 0.581 | 24.9691 | 457.8815 | 10.608 | 157.5318 | 18.0567 |  |  | 14.199 | 4.4159 |  |  |  | 273.83 |  | 36.962 |  | 14.308
14:30 |  |  | 39.7293 | 13.746 |  |  |  |  | 19.9972 | 26.4729 | 13.5966 | 10.92 | 31.676 |  |  | 41.679 |  | 39.2392 |  | 8.4 |  | 107.3807 | [7 empty] | 0.9 |  |  |  | 5.7565 | 0 | 4.5764 | 37.0104 | 128.7282 | 26.4213 | 0.86 | 113.89 | 16.134 | 37.0325 | 32.6383 |  | 163.2868 | 36.4954 |  |  |  | 5.1 |  | 71.7533 |  | 19.12 |  |  | 12.4629 | 20.1408 | [5 empty] | 1.39 | 139.9872 |  | 3.491 | 124.2151 | 14.0091 |  | 32.5599 | 3.9659 |  |  | 89.1023 | 24.8995 | 1.3008 | 0.642 | 25.1487 | 468.1872 | 11.1033 | 159.8046 | 18.0025 |  |  | 14.5399 | 4.4415 |  |  |  | 280.35 |  | 36.772 |  | 17.927
15:00 |  |  | 39.0382 | 13.255 |  |  |  |  | 19.4795 | 26.4355 | 13.9922 | 12.42 | 30.832 |  |  | 41.468 |  | 46.8488 |  | 8.7 |  | 153.8131 | [7 empty] | 0.9 |  |  |  | 6.22 | 0 | 4.5998 | 38.2674 | 131.4581 | 26.701 | 0.97 | 116.56 | 16.3655 | 37.7298 | 32.8985 |  | 155.5429 | 36.3671 |  |  |  | 5.1 |  | 72.8343 |  | 18.9 |  |  | 11.7762 | 20.0284 | [5 empty] | 1.44 | 140.32 |  | 3.4821 | 124.8255 | 13.7902 |  | 32.5875 | 4.0274 |  |  | 89.1329 | 24.8428 | 1.2756 | 0.56 | 26.2809 | 471.844 | 11.4183 | 152.0921 | 18.0145 |  |  | 15.4408 | 4.4392 |  |  |  | 286.91 |  | 35.769 |  | 20.312
15:30 |  |  | 39.1796 | 13.596 |  |  |  |  | 19.2557 | 26.082 | 13.8857 | 12.43 | 30.692 |  |  | 41.637 |  | 42.4535 |  | 8.5 |  | 145.7001 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 6.1652 | 0 | 4.6204 | 43.0675 | 130.1159 | 26.2528 | 0.6 | 125.04 | 16.7087 | 37.6732 | 32.4759 |  | 155.4428 | 36.5468 |  |  |  | 5.2 |  | 73.0044 |  | 18.9 |  |  | 11.5276 | 20.0324 | [5 empty] | 1.39 | 141.2403 |  | 3.5621 | 125.9213 | 13.568 |  | 32.3542 | 3.8866 |  |  | 89.8343 | 24.8983 | 1.2625 | 0.603 | 26.9566 | 472.1923 | 11.3519 | 146.2157 | 17.7245 |  |  | 16.0614 | 4.4848 |  |  |  | 288.58 |  | 36.032 |  | 22.052
16:00 |  |  | 25.1983 | 13.086 |  |  |  |  | 19.6193 | 26.3983 | 13.9052 | 12 | 30.654 |  |  | 41.509 |  | 42.3395 |  | 8.3 |  | 106.7772 | [7 empty] | 0.9 |  |  |  | 6.4606 | 0 | 4.6641 | 44.7732 | 132.1287 | 26.2726 | 0.23 | 136.03 | 16.7707 | 37.4506 | 32.4065 |  | 161.0235 | 36.1747 |  |  |  | 5.2 |  | 73.0178 |  | 18.9 |  |  | 10.4417 | 20.11 | [5 empty] | 1.31 | 140.3945 |  | 3.6177 | 127.1517 | 13.6777 |  | 31.9396 | 3.9037 |  |  | 86.7665 | 24.8699 | 1.2646 | 0.567 | 26.8212 | 467.78 | 11.2182 | 154.4149 | 18.1771 |  |  | 16.0196 | 4.4585 |  |  |  | 285.81 |  | 36.251 |  | 25.519
16:30 |  |  | 24.5686 | 12.084 |  |  |  |  | 20.1408 | 26.3517 | 13.8063 | 11.48 | 31.506 |  |  | 41.558 |  | 32.1235 |  | 9.4 |  | 138.6799 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 6.2239 | 0 | 4.6064 | 34.3479 | 135.0005 | 26.4893 | 0.37 | 146.76 | 16.695 | 37.1069 | 32.0107 |  | 160.6408 | 35.2067 |  |  |  | 5.2 |  | 73.0353 |  | 18.9 |  |  | 10.305 | 20.1602 | [5 empty] | 1.38 | 140.793 |  | 3.5939 | 128.7742 | 13.7455 |  | 31.5586 | 4.3754 |  |  | 87.1134 | 24.9268 | 1.2833 | 0.546 | 25.6016 | 469.4935 | 10.9095 | 155.5482 | 17.936 |  |  | 18.4532 | 4.5487 |  |  |  | 288.67 |  | 36.696 |  | 30.792
17:00 |  |  | 24.9638 | 11.147 |  |  |  |  | 20.2079 | 26.9001 | 14.0731 | 12.25 | 31.812 |  |  | 41.762 |  | 29.9192 |  | 9.8 |  | 139.0411 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 4.5983 | 30.7463 | 133.5446 | 26.9222 | 0.4 | 152.12 | 16.4044 | 36.6859 | 31.1815 |  | 161.9765 | 35.1649 |  |  |  | 5.1 |  | 72.7345 |  | 18.9 |  |  | 11.7773 | 20.0355 | [5 empty] | 1.5 | 139.0411 |  | 3.4641 | 130.1791 | 12.5526 |  | 31.1989 | 3.8589 |  |  | 86.9313 | 24.8519 | 1.2888 | 0.585 | 24.3308 | 464.7798 | 10.9881 | 147.9027 | 18.0378 |  |  | 17.9323 | 4.5753 |  |  |  | 288.93 |  | 36.588 |  | 35.251
17:30 |  |  | 24.6234 | 10.598 |  |  |  |  | 19.4519 | 26.7655 | 14.8608 | 12.15 | 31.858 |  |  | 41.679 |  | 43.1079 |  | 0 |  | 142.9101 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 4.5535 | 30.3737 | 133.9648 | 26.5589 | 0.41 | 152.54 | 16.3667 | 35.7923 | 31.5735 |  | 164.7571 | 34.2157 |  |  |  | 5.3 |  | 72.5553 |  | 18.9 |  |  | 11.5742 | 20.1477 | [5 empty] | 1.54 | 139.708 |  | 3.5583 | 127.6588 | 12.5129 |  | 31.5323 | 3.6509 |  |  | 87.6377 | 24.8419 | 1.2618 | 0.469 | 23.14 | 471.4513 | 10.8447 | 153.8048 | 18.0261 |  |  | 17.5523 | 4.5878 |  |  |  | 283.29 |  | 36.73 |  | 37.552
18:00 |  |  | 25.3688 | 10.679 |  |  |  |  | 18.7601 | 26.7904 | 15.0137 | 12.52 | 32.546 |  |  | 42.439 |  | 44.7528 |  | 0 |  | 157.5235 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 4.5205 | 33.6621 | 131.326 | 25.6609 | 0.46 | 155.97 | 16.7952 | 34.6054 | 31.3131 |  | 162.1942 | 32.9388 |  |  |  | 5.2 |  | 72.3267 |  | 18.9 |  |  | 11.8415 | 20.0144 | [5 empty] | 1.51 | 141.1428 |  | 3.4725 | 129.3949 | 12.4196 |  | 32.1506 | 3.6076 |  |  | 87.6922 | 4.0736 | 1.2863 | 0.664 | 22.558 | 468.332 | 10.4411 | 156.3648 | 17.9579 |  |  | 16.9489 | 4.7634 |  |  |  | 284.91 |  | 28.44 |  | 34.024
18:30 |  |  | 16.4188 | 9.779 |  |  |  |  | 19.3093 | 27.7112 | 14.875 | 12.64 | 32.596 |  |  | 42.55 |  | 34.093 |  | 0 |  | 41.8583 | [7 empty] | 0.9 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 4.5133 | 35.555 | 122.881 | 24.9058 | 0.11 | 155.05 | 16.7915 | 34.354 | 28.7098 |  | 162.3246 | 32.0051 |  |  |  | 5.2 |  | 63.02 |  | 18.9 |  |  | 9.6818 | 20.7432 | [5 empty] | 1.66 | 138.1838 |  | 3.1148 | 131.086 | 12.1928 |  | 29.131 | 3.8025 |  |  | 88.614 | 2.1784 | 1.2714 | 0.605 | 22.3843 | 469.2333 | 10.1069 | 155.2006 | 18.0417 |  |  | 15.9647 | 4.8162 |  |  |  | 293.84 |  | 25.15 |  | 29.614
19:00 |  |  | 16.4634 | 10.533 |  |  |  |  | 19.3827 | 28.0831 | 14.185 | 12.62 | 32.534 |  |  | 43.008 |  | 40.9966 |  | 0 |  | 44.748 | [7 empty] | 0.9 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 4.5056 | 37.4085 | 121.4588 | 24.8827 | 0.35 | 153.44 | 17.0222 | 31.7592 | 29.5886 |  | 161.525 | 31.1772 |  |  |  | 5.2 |  | 57.8643 |  | 18.9 |  |  | 10.3422 | 18.7756 | [5 empty] | 1.72 | 138.9304 |  | 3.0607 | 127.7908 | 11.3697 |  | 28.7181 | 3.7407 |  |  | 88.3752 | 2.1602 | 1.2597 | 0.657 | 22.0569 | 470.5751 | 9.9917 | 150.574 | 17.7694 |  |  | 15.9213 | 4.446 |  |  |  | 285.52 |  | 25.357 |  | 29.549
19:30 |  |  | 15.994 | 11.112 |  |  |  |  | 19.4174 | 28.6842 | 13.4824 | 12.49 | 32.246 |  |  | 43.08 |  | 40.9564 |  | 0 |  | 39.5151 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  | 4.19 | 0 | 4.4348 | 38.4056 | 124.6066 | 25.5085 | 0.46 | 152.48 | 16.1627 | 32.2647 | 30.0081 |  | 160.8322 | 29.0469 |  |  |  | 5.2 |  | 47.7373 |  | 18.9 |  |  | 9.4489 | 18.5204 | [5 empty] | 1.81 | 139.2194 |  | 3.293 | 130.3063 | 11.3089 |  | 29.9202 | 3.74 |  |  | 88.4504 | 2.1539 | 1.2552 | 0.618 | 21.5184 | 441.7131 | 10.0513 | 154.6199 | 17.7251 |  |  | 15.2588 | 4.4062 |  |  |  | 279.12 |  | 25.288 |  | 29.607
20:00 |  |  | 16.1701 | 11.935 |  |  |  |  | 19.6483 | 28.5225 | 13.3875 | 12.67 | 32.75 |  |  | 42.882 |  | 29.3608 |  | 0.7 |  | 39.7782 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  | 4.127 | 0 | 4.3959 | 40.8314 | 130.6188 | 27.4557 | 0.37 | 151.24 | 16.4122 | 34.0794 | 29.8578 |  | 159.8755 | 29.7146 |  |  |  | 5.3 |  | 36.8995 |  | 18.9 |  |  | 13.0237 | 19.5717 | [5 empty] | 1.66 | 140.5566 |  | 3.4495 | 130.2843 | 11.9973 |  | 30.3762 | 3.6949 |  |  | 88.4231 | 2.104 | 1.2611 | 0.622 | 22.2033 | 458.7437 | 10.2841 | 155.489 | 18.0243 |  |  | 16.014 | 4.6852 |  |  |  | 280.99 |  | 25.229 |  | 28.32
20:30 |  |  | 16.5026 | 13.698 |  |  |  |  | 19.2991 | 28.2504 | 11.0421 | 12.67 | 32.316 |  |  | 42.97 |  | 30.7118 |  | 1.2 |  | 39.2173 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 4.3368 | 41.9238 | 134.5459 | 27.8745 | 0.84 | 155.3 | 16.504 | 34.5132 | 29.889 |  | 160.3205 | 32.9892 |  |  |  | 5.1 |  | 36.7386 |  | 18.9 |  |  | 11.8745 | 20.2883 | [5 empty] | 1.52 | 138.8885 |  | 3.3991 | 129.7712 | 14.1887 |  | 32.2317 | 4.0014 |  |  | 88.7604 | 2.2961 | 1.2241 | 0.624 | 22.4353 | 464.2772 | 10.6196 | 157.5462 | 18.4467 |  |  | 16.1243 | 4.7901 |  |  |  | 285.72 |  | 26.037 |  | 26.514
21:00 |  |  | 17.7635 | 14.321 |  |  |  |  | 19.6729 | 27.9612 | 10.7529 | 12.48 | 32.022 |  |  | 42.68 |  | 44.3022 |  | 1.6 |  | 36.5025 | [7 empty] | 0.7 |  |  |  | 4.074 | 0 | 4.3001 | 45.0256 | 133.2395 | 27.5992 | 0.87 | 153.68 | 16.9502 | 35.4329 | 29.7976 |  | 160.6666 | 34.6364 |  |  |  | 5.1 |  | 36.8237 |  | 18.9 |  |  | 10.5237 | 20.6157 | [5 empty] | 1.52 | 139.739 |  | 3.4228 | 129.6288 | 15.052 |  | 31.9038 | 4.0848 |  |  | 89.7568 | 4.3717 | 1.1696 | 0.622 | 23.0912 | 464.608 | 10.7228 | 157.5983 | 18.3737 |  |  | 15.7668 | 4.8066 |  |  |  | 297.17 |  | 26.263 |  | 26.237
21:30 |  |  | 19.8764 | 14.224 |  |  |  |  | 18.0522 | 27.5701 | 11.0106 | 12.55 | 32.308 |  |  | 42.808 |  | 41.7131 |  | 1.8 |  | 36.0729 | [7 empty] | 0.7 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 4.2277 | 45.001 | 131.9183 | 28.077 | 0.94 | 154.91 | 16.6473 | 36.2558 | 29.9233 |  | 160.0881 | 36.3711 |  |  |  | 5.2 |  | 46.4598 |  | 18.9 |  |  | 12.1294 | 20.1895 | [5 empty] | 1.59 | 141.0086 |  | 3.3842 | 130.39 | 14.7519 |  | 32.3621 | 4.1258 |  |  | 89.1823 | 11.678 | 1.0407 | 0.605 | 24.9544 | 457.3492 | 10.869 | 156.2685 | 18.6826 |  |  | 16.4098 | 4.7854 |  |  |  | 292.86 |  | 25.985 |  | 29.735
22:00 |  |  | 24.9846 | 13.505 |  |  |  |  | 16.854 | 27.0128 | 10.9448 | 12.63 | 32.066 |  |  | 43.112 |  | 38.4323 |  | 2 |  | 38.7521 | [7 empty] | 0.7 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 3.9685 | 45.5318 | 130.4045 | 27.8763 | 1.03 | 153.81 | 17.0759 | 36.6953 | 30.5138 |  | 160.2146 | 36.6822 |  |  |  | 5.1 |  | 57.0544 |  | 18.9 |  |  | 10.5704 | 20.2713 | [5 empty] | 1.71 | 140.0359 |  | 3.3055 | 129.1581 | 14.8419 |  | 33.2507 | 3.9547 |  |  | 85.8394 | 23.7158 | 0.9115 | 0.606 | 25.1204 | 450.3173 | 11.0397 | 158.9852 | 18.6579 |  |  | 16.9299 | 4.6465 |  |  |  | 291.76 |  | 29.959 |  | 30.298
22:30 |  |  | 30.6392 | 13.658 |  |  |  |  | 14.3273 | 27.1191 | 11.3163 | 12.53 | 31.994 |  |  | 42.867 |  | 30.3607 |  | 2.4 |  | 40.0414 | [7 empty] | 0.7 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 2.8736 | 45.9396 | 128.4049 | 27.2167 | 1.15 | 152.15 | 17.2407 | 37.6769 | 30.635 |  | 160.5314 | 36.5827 |  |  |  | 5.1 |  | 71.8054 |  | 18.9 |  |  | 9.4632 | 20.5845 | [5 empty] | 1.69 | 140.8508 |  | 3.1573 | 130.9215 | 14.6961 |  | 33.2623 | 3.9615 |  |  | 86.9242 | 23.6722 | 0.6091 | 0.588 | 24.7877 | 459.132 | 11.2241 | 154.0656 | 18.502 |  |  | 15.8459 | 2.5047 |  |  |  | 293.96 |  | 31.398 |  | 30.233
23:00 |  |  | 33.0054 | 13.595 |  |  |  |  | 13.8462 | 26.7995 | 11.5842 | 12.49 | 31.486 |  |  | 43.019 |  | 31.8887 |  | 2.6 |  | 39.8746 | [7 empty] | 0.7 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 1.9872 | 45.8612 | 130.2423 | 26.6471 | 1.26 | 152.09 | 17.0178 | 36.3136 | 30.3862 |  | 160.4257 | 35.7454 |  |  |  | 5.2 |  | 73.6847 |  | 18.9 |  |  | 11.6247 | 20.4922 | [5 empty] | 1.45 | 139.9263 |  | 2.8754 | 132.6504 | 14.4975 |  | 33.036 | 3.9546 |  |  | 86.0552 | 24.8286 | 0.4436 | 0.596 | 25.1782 | 455.1355 | 11.2219 | 157.6566 | 18.3267 |  |  | 17.2257 | 2.5333 |  |  |  | 289.04 |  | 31.339 |  | 27.047
23:30 |  |  | 39.4995 | 12.705 |  |  |  |  | 13.8783 | 26.4206 | 13.5384 | 12.94 | 31.354 |  |  | 43.36 |  | 41.0582 |  | 3.5 |  | 40.4058 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 1.63 | 44.7047 | 132.8172 | 27.9717 | 1.2 | 152.06 | 16.9493 | 36.8229 | 30.6042 |  | 158.0815 | 36.4227 |  |  |  | 5.2 |  | 73.6553 |  | 18.9 |  |  | 11.6933 | 20.5689 | [5 empty] | 1 | 138.3141 |  | 3.2197 | 136.9305 | 14.2102 |  | 33.864 | 3.8564 |  |  | 85.4593 | 24.8725 | 0.377 | 0.578 | 25.7684 | 447.0082 | 11.2752 | 156.1391 | 18.1049 |  |  | 17.136 | 2.3495 |  |  |  | 292.86 |  | 31.797 |  | 26.407
00:00 |  |  | 39.4339 | 12.624 |  |  |  |  | 13.5187 | 26.6009 | 13.941 | 13.44 | 30.596 |  |  | 43.213 |  | 43.7619 |  | 4.4 |  | 82.5581 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 1.4536 | 45.4861 | 132.5578 | 27.9522 | 0.83 | 152.74 | 17.3159 | 36.8112 | 30.6781 |  | 156.9423 | 35.9951 |  |  |  | 5.1 |  | 73.2674 |  | 18.9 |  |  | 10.2054 | 20.3648 | [5 empty] | 1.48 | 140.8373 |  | 3.2708 | 136.7316 | 14.1504 |  | 34.0195 | 3.8369 |  |  | 85.5682 | 24.8843 | 0.331 | 0.554 | 24.8696 | 459.9621 | 11.137 | 150.421 | 17.8706 |  |  | 16.9869 | 4.7676 |  |  |  | 293.04 |  | 34.389 |  | 28.877
MWh | 0 | 0 | 749.2269 | 299.7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.1505 | 641.8643 | 311.5632 | 304.75 | 757.028 | 0 | 0 | 1015.165 | 0 | 833.5829 | 0 | 161.95 | 0 | 2539.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.15 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 69.302 | 1060.1184 | 3093.4131 | 638.8122 | 18.01 | 3025.705 | 397.8616 | 851.6483 | 767.8713 | 0 | 3873.7136 | 823.1266 | 0 | 0 | 0 | 119.9 | 0 | 1642.0689 | 0 | 461.86 | 0 | 0 | 261.3002 | 488.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.21 | 3345.5821 | 0 | 76.5009 | 3132.6207 | 316.0505 | 0 | 751.1811 | 93.4585 | 0 | 0 | 2123.394 | 512.4236 | 19.0073 | 14.0845 | 581.6835 | 11061.2072 | 258.5057 | 3593.0552 | 432.3143 | 0 | 0 | 367.6975 | 106.9927 | 0 | 0 | 0 | 6753.37 | 0 | 770.795 | 0 | 619.7945
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 7 de Junio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTÍA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1025.2 | 2424.1 | 2486.4 |  |  |  |  | 62.6 |  | 33.3 | 10.7 | 0 | 487.8 | 6530.1 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 247.65
01:00 | 981.4 | 2270.7 | 2489.7 |  |  |  |  | 62.2 |  | 33.3 | 10.7 | 0 | 519.1 | 6367.1 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 43.3
01:30 | 985.8 | 2110.8 | 2489.9 |  |  |  |  | 62.5 |  | 32.9 | 10.7 | 0 | 553.9 | 6246.5 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 5.45
02:00 | 989.9 | 1919.8 | 2436 |  |  |  |  | 62.3 |  | 33.8 | 10.7 | 0 | 627.6 | 6080.1 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3674.15
02:30 | 987.9 | 1962.8 | 2376.6 |  |  |  |  | 61.7 |  | 32.2 | 10.7 | 0 | 685.5 | 6117.4 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 364.7
03:00 | 989.2 | 2041.9 | 2210.6 |  |  |  |  | 62.2 |  | 33.1 | 10.7 | 0 | 712.5 | 6060.2 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1724.95
03:30 | 987.1 | 2086.1 | 2196.2 |  |  |  |  | 60.5 |  | 34.4 | 10.7 | 0 | 718.7 | 6093.7 |  | C.H. YANANGO | 625.5
04:00 | 1009.9 | 2184.1 | 2091.3 |  |  |  |  | 60.7 |  | 33.6 | 10.7 | 0 | 714.4 | 6104.7 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 163.2
04:30 | 989.9 | 2143.9 | 2090.6 |  |  |  |  | 60.3 |  | 33.7 | 10.7 | 0 | 745 | 6074.1 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 298.4
05:00 | 987.4 | 2156.2 | 2089.3 |  |  |  |  | 60.4 |  | 30.3 | 10.7 | 0 | 737.2 | 6071.5 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1881.1
05:30 | 975.9 | 2103 | 2089.9 |  |  |  |  | 61.1 |  | 33.8 | 10.7 | 0 | 756.1 | 6030.5 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 259.2
06:00 | 993.8 | 2067.6 | 2078.4 |  |  |  |  | 61.3 |  | 33.8 | 10.7 | 0.2 | 744 | 5989.8 |  | C.H. RUNATULLO II | 159.95
06:30 | 992.6 | 2094.4 | 2086.8 |  |  |  |  | 61.9 |  | 30.6 | 10.7 | 19.2 | 733 | 6029.2 |  | C.H. RUNATULLO III | 228.1
07:00 | 999.6 | 2085.7 | 1991.1 |  |  |  |  | 61.6 |  | 30.8 | 10.7 | 83.5 | 727.2 | 5990.2 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 110.9
07:30 | 1000.1 | 2049.4 | 1987.7 |  |  |  |  | 61.2 |  | 31.6 | 10.7 | 228.2 | 691.9 | 6060.8 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3915.75
08:00 | 995.5 | 1986 | 1988.5 |  |  |  |  | 61.8 |  | 33.2 | 10.7 | 453.9 | 696.6 | 6226.2 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 174.55
08:30 | 996.3 | 2040.2 | 1976.8 |  |  |  |  | 62.1 |  | 30.8 | 10.7 | 508.8 | 719.5 | 6345.2 |  | C.H. ARICOTA II |  | 128.2
09:00 | 997.8 | 2296.3 | 1938 |  |  |  |  | 61.3 |  | 32.8 | 10.7 | 526.9 | 710.6 | 6574.4 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 78.6
09:30 | 1034.9 | 2272.3 | 1953 |  |  |  |  | 61.9 |  | 32.4 | 10.7 | 583.2 | 721.7 | 6670.1 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14359.95
10:00 | 1021.1 | 2307 | 2013.5 |  |  |  |  | 61.8 |  | 32 | 10.7 | 560.9 | 742.5 | 6749.5 |  | C.H. RESTITUCION | 4777.5
10:30 | 1045.1 | 2234.6 | 2116.4 |  |  |  |  | 62.2 |  | 32.9 | 10.7 | 541.3 | 741.8 | 6785 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 99.5
11:00 | 1047 | 2202.5 | 2195.7 |  |  |  |  | 54.3 |  | 32 | 10.7 | 584.9 | 750.3 | 6877.4 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 474.85
11:30 | 1029.9 | 2333.9 | 2003.2 |  |  |  |  | 48.1 |  | 32.3 | 10.7 | 569.1 | 746.8 | 6774 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 486.9
12:00 | 1054.9 | 2435.5 | 2011 |  |  |  |  | 46.7 |  | 32.6 | 10.7 | 577.1 | 747.3 | 6915.8 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5294.25
12:30 | 1047.7 | 2300.4 | 2005.3 |  |  |  |  | 46.1 |  | 33.3 | 10.7 | 568.2 | 742.6 | 6754.3 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 1039.1 | 2406.2 | 2012.1 |  |  |  |  | 46.3 |  | 32 | 10.7 | 594.3 | 751.6 | 6892.3 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 475.95
13:30 | 1053.8 | 2305.3 | 2015.7 |  |  |  |  | 46.2 |  | 32.2 | 10.7 | 595.7 | 760.7 | 6820.3 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 270.6
14:00 | 1040.2 | 2277.5 | 2011.9 |  |  |  |  | 46.3 |  | 32.8 | 10.7 | 599.4 | 768.1 | 6786.9 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1575.75
14:30 | 1063.9 | 2252.3 | 2013.8 |  |  |  |  | 46.3 |  | 31.2 | 10.7 | 590.9 | 765.6 | 6774.7 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 258.2
15:00 | 1032.8 | 2245.7 | 2009.9 |  |  |  |  | 46.2 |  | 32.4 | 10.7 | 579.5 | 764.6 | 6721.8 |  | C.H. EL CARMEN | 74.4
15:30 | 1043.5 | 2354.4 | 2031.1 |  |  |  |  | 46.2 |  | 33.2 | 10.7 | 544.6 | 760.9 | 6824.6 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 203.25
16:00 | 1036.6 | 2283.4 | 2164.2 |  |  |  |  | 46.3 |  | 33.4 | 10.7 | 384.2 | 759.9 | 6718.7 |  | C.H. ÁNGEL II | 221.3
16:30 | 1043.6 | 2358.7 | 2278.1 |  |  |  |  | 46.2 |  | 31.8 | 10.7 | 163 | 759.1 | 6691.2 |  | C.H. ÁNGEL III | 221.8
17:00 | 1048.1 | 2546.4 | 2272.6 |  |  |  |  | 49.9 |  | 32.7 | 10.7 | 41 | 762.7 | 6764.1 |  | C.H. LA JOYA | 210.55
17:30 | 1049.8 | 2565.5 | 2390 |  |  |  |  | 55.7 |  | 32.6 | 10.7 | 0.1 | 757.7 | 6862.1 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.6
18:00 | 1031.5 | 2771.1 | 2378.5 |  |  |  |  | 59.5 |  | 31.5 | 10.7 | 0 | 766.8 | 7049.6 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 450.6
18:30 | 1045.4 | 2871.5 | 2447.3 |  |  |  |  | 60.2 |  | 34.1 | 10.7 | 0 | 768.2 | 7237.4 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444
19:00 | 1037.8 | 2827.1 | 2465.2 |  |  |  |  | 58.7 |  | 32.2 | 10.7 | 0 | 754 | 7185.7 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 3053.6
19:30 | 1037.7 | 2870.7 | 2386.8 |  |  |  |  | 59.7 |  | 31.8 | 10.7 | 0 | 765.4 | 7162.8 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2132.85
20:00 | 1042.6 | 2958.5 | 2284.3 |  |  |  |  | 59.4 |  | 31.9 | 10.7 | 0 | 761.2 | 7148.6 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 94.3
20:30 | 1045.8 | 2945.3 | 2285.8 |  |  |  |  | 59.2 |  | 33.1 | 10.7 | 0 | 757 | 7136.9 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 7532.85
21:00 | 1049.4 | 3065.7 | 2118.9 |  |  |  |  | 59.1 |  | 33.2 | 10.7 | 0 | 761.1 | 7098.1 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 112.1
21:30 | 1035.5 | 3059.9 | 2094.4 |  |  |  |  | 60.2 |  | 33.1 | 10.7 | 0 | 729.2 | 7023 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1186.45
22:00 | 1051.7 | 3144.1 | 1891.8 |  |  |  |  | 59.3 |  | 32.8 | 10.7 | 0 | 716.8 | 6907.2 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 114.3
22:30 | 1045.8 | 3000.4 | 1892.3 |  |  |  |  | 59.4 |  | 33.6 | 10.7 | 0 | 704.2 | 6746.4 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3360.75
23:00 | 1048.4 | 2824.4 | 1893.6 |  |  |  |  | 59.4 |  | 33 | 10.7 | 0 | 699.9 | 6569.4 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1806.95
23:30 | 1039.1 | 2765.9 | 1785.7 |  |  |  |  | 59.4 |  | 32.9 | 10.7 | 0 | 681.6 | 6375.3 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.75
00:00 | 1047.1 | 2835.9 | 1642.9 |  |  |  |  | 59.4 |  | 33.9 | 10.7 | 0 | 692.2 | 6322.1 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1695.9
TOTAL MWh | 24587.55 | 57822.55 | 51079.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368.65 | 0 | 783.45 | 256.8 | 4949.05 | 17321.05 | 158168.5 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 15.5452 | 36.5576 | 32.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86531 | 0 | 0.49533 | 0.16236 | 3.129 | 10.951 | 100 |  | C.H. HUAMPANI | 722.65
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2150.8
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2547.6
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1534.7
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 382.05
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2049.2
[16 empty] | PCH TUPURI | 14.4
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 476.85
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 131.3
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 1043.8
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2453.95
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 261.65
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 611.55
[16 empty] | C.H. OROYA | 198.35
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 60.5
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2204.95
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 24587.55 | 57822.55

## GENERACION RER
sábado, 7 de Junio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 17.7 |  | 6.4 | 10.3 | 1.9 | 0.4 | 9.2 |  | 10.6 |  | 6.6 | 8.7 | 4.8 | 3.3 | 4.2 | 19.8 | 20.4 | 20 | 10 | 28.7 | 54.6 | 71 | 46.8 | 72.5 |  | 3.7 | 1.7 | 10.6 | 3.1 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 8.3 |  | 8.2 | 12.1 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 4.1 | 9.8 | 50.4 |  | 56.5 |  | 0.6 |  | 24.2 | 57.4 | 15.7 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.9 |  |  | 775.6
1:00 | 18.1 |  | 6 | 10.3 | 1.9 | 0.4 | 9.2 |  | 10.5 |  | 6.5 | 8.5 | 4.8 | 3.3 | 4.4 | 19.7 | 20.2 | 20 | 10 | 28.4 | 51.1 | 77.9 | 53.7 | 76.3 |  | 4.4 | 2.5 | 10.6 | 3.1 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 8.3 |  | 7 | 12.4 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 2.5 | 9.9 | 56.9 |  | 61.7 |  | 0.6 |  | 25.3 | 61.5 | 15.6 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 |  |  | 804.7
1:30 | 17.8 |  | 5.9 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 9.2 |  | 10.6 |  | 6.5 | 8.5 | 4.8 | 3.3 | 4.2 | 19.7 | 20.3 | 20 | 10 | 24.7 | 44.9 | 81.1 | 43.3 | 55.7 |  | 4.3 | 2.6 | 10.6 | 3.1 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 8.3 |  | 8.3 | 13.1 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 2.6 | 9.9 | 93 |  | 82 |  | 0.6 |  | 29.4 | 71.5 | 15.7 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 |  |  | 839.2
2:00 | 17.6 |  | 7 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 9.2 |  | 10.6 |  | 6.4 | 8 | 4.8 | 3.3 | 4 | 19.7 | 20.2 | 20 | 10 | 27.7 | 32.3 | 105.9 | 48.6 | 63.9 |  | 5.3 | 2.5 | 10.6 | 3.1 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 8.2 |  | 6.8 | 11.4 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 2.6 | 9.9 | 109.4 |  | 108.2 |  | 0.6 |  | 29 | 76.6 | 15.8 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 |  |  | 912.9
2:30 | 16.5 |  | 6.6 | 10.4 | 1.8 | 0.4 | 9.1 |  | 10.6 |  | 6.6 | 8.5 | 4.8 | 3.3 | 4.1 | 19.8 | 20.2 | 20 | 10 | 30.1 | 26 | 111.5 | 64.7 | 76 |  | 9.2 | 4.6 | 10.6 | 3.1 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 8.3 |  | 9.1 | 12.6 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 2.6 | 9.9 | 118 |  | 115.1 |  | 0.6 |  | 30.7 | 77.9 | 16 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.9 |  |  | 970.6
3:00 | 16.8 |  | 6.8 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 9.5 |  | 10.6 |  | 6.6 | 8.7 | 4.8 | 3.3 | 4.1 | 19.7 | 20.3 | 20 | 10 | 30.3 | 23.6 | 112.7 | 59.3 | 76.1 |  | 8.4 | 5 | 10.6 | 3.1 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 8.3 |  | 6.9 | 10.9 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 2.6 | 9.8 | 137.9 |  | 123.1 |  | 0.6 |  | 31.7 | 86.6 | 16 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 |  |  | 998.4
3:30 | 17.4 |  | 7.5 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 9.5 |  | 10.6 |  | 6.8 | 8.7 | 4.8 | 3.3 | 4.1 | 19.7 | 20.2 | 20 | 10 | 30.2 | 28.9 | 113.4 | 55.3 | 82 |  | 7.8 | 5.3 | 10.6 | 3.1 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 8.2 |  | 5.9 | 10.2 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 2.6 | 9.9 | 140.7 |  | 122 |  | 0.6 |  | 31.8 | 85.2 | 15.8 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 |  |  | 1005.8
4:00 | 17.5 |  | 6.7 | 10.4 | 1.8 | 0.4 | 9.4 |  | 10.8 |  | 6.9 | 9.8 | 4.8 | 3.3 | 4.1 | 19.8 | 20.6 | 20 | 10 | 30.1 | 27.9 | 112.5 | 70.9 | 77.9 |  | 12.7 | 5.5 | 10.6 | 3.1 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 8.2 |  | 6.6 | 11.6 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 2.9 | 9.9 | 126.2 |  | 122.5 |  | 0.6 |  | 29.6 | 80.4 | 16 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.9 |  |  | 1003.3
4:30 | 16.6 |  | 7.6 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 9.5 |  | 10.8 |  | 6.7 | 10.2 | 4.8 | 3.3 | 4.1 | 19.8 | 20.2 | 20 | 10 | 30 | 25.9 | 118.3 | 68.2 | 79 |  | 11.9 | 6.5 | 10.6 | 3.1 | 8.6 | 9.2 | 9.6 | 8.4 |  | 6.3 | 11.2 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 2.8 | 9.9 | 145.9 |  | 124.7 |  | 0.6 |  | 31.7 | 85.4 | 16.2 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.9 |  |  | 1033.4
5:00 | 17.5 |  | 3.6 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 9.2 |  | 10.9 |  | 6.7 | 10.4 | 4.8 | 3.3 | 4.1 | 19.8 | 20.4 | 20 | 10 | 29.9 | 21.8 | 104.6 | 68 | 78.1 |  | 14.4 | 6.6 | 10.6 | 3.1 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 8.4 |  | 6 | 11.4 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 2.8 | 10 | 153.5 |  | 131.3 |  | 0.6 |  | 28.7 | 82.9 | 16.2 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.9 |  |  | 1022.4
5:30 | 17.8 |  | 6.5 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 9.5 |  | 11.1 |  | 6.7 | 9.9 | 4.8 | 3.3 | 4 | 19.8 | 20.3 | 20 | 10 | 30.2 | 28.8 | 116 | 71.6 | 79 |  | 10.7 | 6.1 | 10.8 | 3.1 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 8.6 |  | 7 | 11.1 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 2.7 | 10 | 152.1 |  | 131.4 |  | 0.6 |  | 28.9 | 83.2 | 16.2 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.9 |  |  | 1044.6
6:00 | 17.8 |  | 6.8 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 9.2 |  | 11.2 |  | 6.8 | 10.1 | 4.6 | 3.3 | 4.3 | 19.8 | 20.4 | 20 | 10 | 30.3 | 23.6 | 113.1 | 72.5 | 74.6 |  | 12.5 | 6.2 | 10.8 | 3.1 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 8.6 |  | 7.1 | 12.2 | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 0.1 | 2.8 | 10 | 152 |  | 127.8 | 0.1 | 0.6 |  | 28.9 | 83.2 | 16.4 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.9 |  |  | 1033.6
6:30 | 17 |  | 6.7 | 10.3 | 1.9 | 0.4 | 6.9 |  | 11 |  | 6.8 | 9.6 | 4.6 | 3.3 | 4.3 | 19.8 | 20.2 | 20 | 10 | 29.8 | 20.2 | 112.5 | 72.7 | 75.2 | 0.9 | 12.8 | 6 | 10.8 | 3.1 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 2.4 | 8 | 12.7 | 3.5 | 18.5 |  | 6.8 |  |  |  | 0.7 | 2.8 | 10 | 138.8 | 4.1 | 131.9 | 3.2 | 0.6 | 1 | 29 | 83.4 | 16.8 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 0.1 | 0.6 |  | 19.8 |  |  | 1037.9
7:00 | 16.7 |  | 7.1 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 7 |  | 11.1 |  | 6.9 | 9.8 | 4.6 | 3.3 | 4.3 | 19.8 | 20.3 | 20 | 10 | 26.2 | 18.9 | 116.5 | 72.6 | 75.8 | 4.4 | 12.1 | 6.5 | 10.8 | 3.1 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 8.6 | 10.3 | 5 | 10.6 | 3.5 | 18.5 |  | 32.1 |  |  | 1.3 | 3.7 | 5.3 | 9.9 | 137.5 | 14 | 132.7 | 11.2 | 0.6 | 4.4 | 29 | 83.8 | 16.6 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 1.5 | 0.6 |  | 19.9 |  | 0.6 | 1099
7:30 | 17.1 |  | 6.4 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 8.1 | 0.1 | 11.1 |  | 7 | 10.2 | 4.5 | 3.3 | 4.2 | 19.9 | 20.5 | 20 | 10 | 25.2 | 22.5 | 113.1 | 73 | 75 | 11.3 | 12.5 | 6.3 | 10.8 | 3.1 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 26.3 | 5.1 | 9 | 3.5 | 18.5 |  | 60.8 |  |  | 4.1 | 9.3 | 5.5 | 9.8 | 116.8 | 54.2 | 120.3 | 42.1 | 0.6 | 11 | 29 | 84.1 | 16.8 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 2.8 | 0.6 |  | 19.9 |  | 6.2 | 1210.2
8:00 | 17 |  | 6.8 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 9.4 | 0.3 | 11.1 |  | 6.9 | 9.9 | 4.5 | 3.3 | 4.2 | 19.9 | 20.5 | 20 | 10 | 23.1 | 24.7 | 108.6 | 72.9 | 74.8 | 18.8 | 12.8 | 6 | 10.8 | 3.1 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 41 | 9.7 | 12.8 | 3.5 | 18.5 |  | 189.5 | 0.1 |  | 4.1 | 10.8 | 5.5 | 9.8 | 123.6 | 93.2 | 114.5 | 65.8 | 0.6 | 13 | 28.8 | 84.3 | 16.6 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 7.5 | 0.6 |  | 19.9 |  | 9.8 | 1441.6
8:30 | 17.1 |  | 4.3 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 9.4 | 0.7 | 11.1 |  | 6.8 | 9.8 | 4.5 | 3.3 | 4.2 | 19.8 | 20.4 | 20 | 10 | 23.8 | 31.5 | 94.2 | 76 | 70.8 | 24.7 | 13.3 | 6.6 | 10.8 | 3.1 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 64.5 | 10.1 | 14.1 | 3.5 | 18.5 |  | 195.4 | 0.1 |  | 7.6 | 12.7 | 5.4 | 9.8 | 137.9 | 93.7 | 128.6 | 70.4 | 0.6 | 15.3 | 28.6 | 84 | 16.4 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 8.3 | 0.6 |  | 19.9 |  | 15.4 | 1516.3
9:00 | 17.5 |  | 6.1 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 9.2 | 0.8 | 11.1 |  | 6.9 | 10.1 | 4.5 | 3.3 | 4.1 | 19.9 | 20.4 | 20 | 10 | 18.2 | 33.1 | 81.3 | 76.3 | 71.4 | 16.8 | 12.8 | 6.5 | 10.8 | 3.1 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 60.5 | 8.8 | 12.3 | 3.5 | 18.5 |  | 177.7 | 0.2 |  | 8.6 | 12.3 | 5.5 | 9.9 | 146.1 | 121.8 | 132.1 | 88.6 | 0.6 | 14.7 | 28.3 | 83.4 | 16.6 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 9.3 | 0.6 |  | 20 |  | 15.6 | 1528.4
9:30 | 17 |  | 6.1 | 10.3 | 1.8 | 0.4 | 9.3 | 0.9 | 11.1 |  | 6.9 | 10.1 | 4.4 | 3.3 | 4.1 | 19.8 | 20.3 | 20 | 10 | 16.8 | 46.8 | 87.1 | 72.7 | 74.9 | 28.7 | 12.3 | 6.5 | 10.8 | 3.1 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 9 | 65 | 6.9 | 10.7 | 3.5 | 18.5 |  | 216.7 | 0.3 |  | 11.8 | 12.4 | 5.5 | 9.9 | 148.3 | 117.8 | 128 | 85.9 | 0.6 | 15.1 | 27.9 | 82.8 | 16.4 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 12.7 | 0.6 |  | 19.9 |  | 15.9 | 1594.9
10:00 | 17 |  | 5.9 | 10.3 | 1.8 | 0.3 | 9.1 | 1 | 11.1 |  | 6.9 | 10 | 4.1 | 3.3 | 4.1 | 19.8 | 20.2 | 20 | 10 | 19.1 | 45.7 | 101.4 | 73.7 | 74.7 | 28.4 | 12.9 | 5.9 | 10.8 | 3.1 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 9 | 66.4 | 7.8 | 9.9 | 3.5 | 18.5 |  | 194.4 | 0.3 |  | 13.8 | 12.6 | 5.5 | 9.9 | 152 | 114.7 | 129.7 | 84.2 | 0.6 | 15.6 | 27.4 | 82.3 | 16.4 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 13.6 | 0.6 |  | 20 |  | 15.9 | 1592.5
10:30 | 17.5 |  | 6.1 | 10.3 | 1.8 | 0.2 | 9.3 | 1.1 | 10.8 |  | 6.7 | 9.7 | 4.2 | 3.3 | 4.2 | 19.8 | 20.3 | 20 | 10 | 17.6 | 44.2 | 101.8 | 73.7 | 73 | 28 | 13 | 6.7 | 10.8 | 3.1 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 9 | 43.8 | 9.2 | 11.7 | 3.5 | 18.5 |  | 198.8 | 0.2 |  | 13.5 | 12.5 | 5.5 | 9.9 | 152.4 | 114.4 | 129.1 | 84.6 | 0.6 | 15.2 | 27.2 | 82.2 | 16.2 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 13.6 | 0.6 |  | 19.9 |  | 15.6 | 1572.2
11:00 | 16.7 |  | 5.9 | 10.3 | 1.8 | 0.2 | 9.4 | 1.2 | 11 |  | 6.9 | 9.9 | 4.1 | 3.3 | 4.2 | 19.7 | 20.2 | 20 | 10 | 14.4 | 45 | 113.1 | 71.7 | 75.6 | 28 | 13.1 | 6.8 | 10.8 | 3.1 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 9 | 68.4 | 11.1 | 10.9 | 3.5 | 18.5 |  | 216.5 | 0.5 |  | 15.5 | 12.6 | 5.5 | 10 | 150.1 | 113.3 | 129 | 84 | 0.6 | 15 | 27.1 | 82.4 | 16.4 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 14.5 | 0.6 |  | 19.8 | 4.1 | 15.4 | 1628.3
11:30 | 16.7 |  | 6.2 | 10.3 | 1.8 | 0.2 | 9.4 | 1.2 | 10.9 |  | 6.6 | 9.4 | 4.3 | 3.3 | 4.2 | 19.8 | 19.9 | 20 | 13.8 | 16.1 | 59.6 | 107.5 | 63.7 | 69.6 | 28 | 11.6 | 5.8 | 10.8 | 3.1 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 9 | 68.6 | 11.4 | 12.5 | 3.5 | 18.5 |  | 197.2 | 0.4 |  | 14.8 | 12.7 | 5.5 | 10 | 149.9 | 114.7 | 129.3 | 84.6 | 0.6 | 15.2 | 27 | 82.8 | 16.4 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 16.3 | 0.6 |  | 19.8 | 9.8 | 15.4 | 1617.9
12:00 | 16.8 |  | 6.6 | 10.3 | 1.8 | 0.2 | 9.2 | 1.2 | 10.8 |  | 6.9 | 10.2 | 4.2 | 3.3 | 4.1 | 19.9 | 20.3 | 20 | 12.8 | 19.3 | 64.1 | 104.4 | 65.6 | 67 | 28.4 | 11.7 | 6 | 10.8 | 3.1 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 70.6 | 11.1 | 13.2 | 3.5 | 18.5 |  | 201.4 | 0.3 |  | 16.9 | 12.9 | 5.6 | 10 | 145.3 | 115.7 | 129.3 | 84.8 | 0.6 | 15.6 | 27 | 83.3 | 16.2 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 13.8 | 0.6 |  | 20 | 9.8 | 15.5 | 1626.9
12:30 | 17.3 |  | 6.6 | 10.3 | 1.7 | 0.2 | 9.4 | 1.3 | 10.8 |  | 6.8 | 9.7 | 4.4 | 3.3 | 4.2 | 19.8 | 20.2 | 20 | 12.8 | 21.2 | 74 | 102.6 | 67.9 | 65.3 | 28.1 | 11.1 | 5.9 | 10.8 | 3.1 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 8.3 | 71.7 | 9.6 | 10.7 | 3.5 | 18.5 |  | 185.7 | 0.4 |  | 15.8 | 13 | 5.5 | 9.9 | 133.9 | 118.7 | 129.6 | 85.9 | 0.6 | 15.7 | 27 | 83.8 | 16 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 16.2 | 0.6 |  | 19.8 | 9.9 | 15.7 | 1612.5
13:00 | 17.3 |  | 6.7 | 10.3 | 1.8 | 0.2 | 8 | 1.3 | 10.8 |  | 6.9 | 10 | 4.4 | 3.3 | 4.2 | 19.7 | 20.3 | 20 | 12.8 | 22.5 | 76.2 | 104 | 68.9 | 63.5 | 28.6 | 12 | 5.8 | 10.8 | 3.1 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 70 | 11 | 14 | 3.5 | 18.5 |  | 216.2 | 0.3 |  | 16.2 | 13.1 | 5.5 | 9.9 | 137.6 | 117.6 | 124.8 | 86.4 | 0.6 | 15.7 | 27.1 | 84.2 | 16 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 13.1 | 0.6 |  | 19.8 | 9.8 | 15.8 | 1647.3
13:30 | 17.2 |  | 6.8 | 10.3 | 1.7 | 0.2 | 8.2 | 0.4 | 10.8 |  | 6.9 | 10 | 4.4 | 3.3 | 4.2 | 19.9 | 20.6 | 20 | 12.8 | 21.6 | 74.4 | 111.6 | 68.3 | 64.8 | 29 | 11.8 | 5.9 | 10.8 | 3.1 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 70.2 | 12 | 13.8 | 3.5 | 18.5 |  | 218.1 | 0.3 |  | 15.4 | 13.2 | 5.6 | 9.9 | 137.9 | 116.9 | 127 | 85 | 0.6 | 15.9 | 27.1 | 84.5 | 16 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 15.4 | 0.6 |  | 20 | 10 | 15.9 | 1659.2
14:00 | 17.5 |  | 7 | 10.3 | 1.7 | 0.2 | 8.3 | 0.7 | 10.7 |  | 6.8 | 9.9 | 4.6 | 3.3 | 4.2 | 19.9 | 20.1 | 20 | 12.2 | 21.2 | 76.3 | 110.4 | 65.4 | 68.1 | 29 | 11.3 | 5.9 | 10.8 | 3.1 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 70.1 | 12.1 | 14.5 | 3.5 | 18.5 |  | 219.3 | 0.2 |  | 14.2 | 13.2 | 5.5 | 9.9 | 143.9 | 119.6 | 127.1 | 87 | 0.6 | 16 | 27.2 | 84.7 | 16 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 14.3 | 0.6 |  | 19.9 | 10 | 15.8 | 1669.3
14:30 | 17 |  | 5.9 | 10.3 | 1.7 | 0.2 | 8.3 | 0.4 | 10.7 |  | 7 | 10.1 | 4.6 | 3.3 | 4.3 | 19.9 | 20.8 | 20 | 12.2 | 20.8 | 78.3 | 107.5 | 67.2 | 66.4 | 29.3 | 11.8 | 5.8 | 10.8 | 3.1 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 69.2 | 12.9 | 15.4 | 3.5 | 18.5 |  | 218 | 0.2 |  | 12.6 | 13 | 5.4 | 10 | 138.3 | 118.2 | 129.2 | 85.8 | 0.6 | 15.7 | 27.2 | 84.8 | 15.6 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 12.8 | 0.6 |  | 20 | 9.9 | 15.7 | 1657.5
15:00 | 17 |  | 7 | 10.3 | 1.8 | 0.2 | 8.4 | 1.1 | 10.7 |  | 6.7 | 9.7 | 4.6 | 3.3 | 4.2 | 19.9 | 19.9 | 20 | 12.2 | 24.5 | 76.9 | 99.5 | 67 | 66 | 29.1 | 11.7 | 5.9 | 10.8 | 3.1 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 66.8 | 13.3 | 16.2 | 3.5 | 18.5 |  | 212.6 | 0.2 |  | 10.6 | 12.6 | 5.5 | 9.9 | 142.9 | 119.5 | 128.3 | 85.8 | 0.6 | 15.1 | 27.4 | 85 | 15.8 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 11 | 0.6 |  | 20 | 10 | 15.1 | 1645.1
15:30 | 17.8 |  | 7 | 10.3 | 1.8 | 0.2 | 8.4 | 0.4 | 10.7 |  | 6.9 | 10 | 4.5 | 3.3 | 4.2 | 19.9 | 20.3 | 20 | 12.2 | 29.5 | 64.9 | 93.4 | 67 | 66.2 | 27.5 | 11.7 | 5.8 | 10.8 | 3.1 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 63.2 | 13.4 | 16.8 | 3.5 | 18.5 |  | 204.1 | 0.3 |  | 8.4 | 10.9 | 5.4 | 9.9 | 151.6 | 113.1 | 128 | 81.6 | 0.6 | 13.1 | 27.5 | 85.1 | 15.8 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 9 | 0.6 |  | 19.9 | 10 | 13 | 1608.3
16:00 | 18 |  | 7 | 10.3 | 1.8 | 0.2 | 8.4 | 0.3 | 10.7 |  | 6.8 | 10.1 | 4.5 | 3.2 | 4.1 | 19.7 | 20.4 | 20 | 12.2 | 30.3 | 70 | 98.1 | 67.9 | 65.1 | 19 | 11.7 | 6 | 10.8 | 3.1 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 37.5 | 12.6 | 15.9 | 3.5 | 18.5 |  | 149.9 | 0.3 |  | 6.3 | 7.3 | 5.5 | 9.8 | 142.8 | 74.6 | 126.9 | 64.6 | 0.6 | 9.6 | 27.5 | 85.1 | 15.8 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 6.7 | 0.6 |  | 19.9 | 10 | 8.1 | 1446.8
16:30 | 17.5 |  | 5.8 | 10.3 | 1.8 | 0.2 | 8.5 | 0.1 | 10.7 |  | 6.9 | 10 | 4.5 | 3.2 | 4.2 | 19.7 | 20.6 | 20 | 12.2 | 30.2 | 70.4 | 97.6 | 67.8 | 65.4 | 9.6 | 12 | 6 | 10.8 | 3.1 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 14.2 | 11.9 | 15.8 | 3.5 | 18.5 |  | 55.3 | 0.2 |  | 3.4 | 2.5 | 5.6 | 9.9 | 141 | 35.2 | 128.3 | 33.9 | 0.6 | 3.2 | 27.5 | 85.2 | 15.6 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 3.5 | 0.6 |  | 19.9 | 9.8 | 1.9 | 1223.3
17:00 | 17.5 |  | 6.5 | 10.3 | 1.8 | 0.2 | 8.7 | 0.1 | 10.7 |  | 6.7 | 10.1 | 4.5 | 3.2 | 4.1 | 19.9 | 20.3 | 20 | 12.2 | 30.1 | 69.9 | 101.5 | 64.6 | 67.2 | 1.4 | 12.5 | 6 | 10.8 | 3.1 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 4.6 | 13.8 | 17.1 | 3.5 | 18.5 |  | 18.7 |  |  | 1.5 | 0.2 | 5.6 | 9.9 | 138.8 | 6.1 | 128.5 | 7 | 0.6 |  | 27.5 | 85.2 | 15.4 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 1.4 | 0.6 |  | 19.9 | 9.9 |  | 1105.4
17:30 | 17.3 |  | 6.7 | 10.3 | 1.8 | 0.2 | 8.6 |  | 10.7 |  | 6.7 | 10.3 | 4.5 | 3.2 | 4.1 | 19.7 | 20.5 | 20 | 12.2 | 29.9 | 70 | 100.9 | 66.4 | 64.9 |  | 13 | 6.4 | 10.8 | 3.1 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 9.3 |  | 11.7 | 16 | 3.5 | 18.5 |  |  | 0.1 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 137 |  | 128.7 |  | 0.6 |  | 27.6 | 85.2 | 15.5 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 9.9 |  | 1059.2
18:00 | 17.2 |  | 6.7 | 10.3 | 1.8 |  | 7.6 |  | 10.7 |  | 6.5 | 10.2 | 4.5 | 3.2 | 4.1 | 19.8 | 19.8 | 20 | 12.2 | 29.6 | 76.4 | 105.8 | 67.2 | 64.5 |  | 13 | 5.9 | 10.8 | 3.1 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 9.3 |  | 10.7 | 14.5 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 137 |  | 129.4 |  | 0.6 |  | 27.7 | 85.1 | 15.4 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.9 | 9.9 |  | 1066
18:30 | 17.8 |  | 6.9 | 10.3 | 1.9 |  | 9.4 |  | 10.6 |  | 6.2 | 9.8 | 4.5 | 3.2 | 4.1 | 19.8 | 20.1 | 20 | 12.2 | 29.8 | 76.2 | 104.9 | 68.3 | 64.3 |  | 12.2 | 6.1 | 10.8 | 3.1 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 9.3 |  | 11.1 | 14.5 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 140.6 |  | 127.3 |  | 0.6 |  | 27.9 | 85 | 15.5 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 10 |  | 1069.7
19:00 | 17 |  | 6.4 | 10.4 | 1.8 |  | 8.8 |  | 10.6 |  | 6.2 | 9.3 | 4.5 | 3.2 | 4.1 | 19.8 | 20 | 19.6 | 12.2 | 29.2 | 78 | 93 | 69.6 | 64 |  | 12.2 | 5.9 | 10.8 | 3.1 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 9.7 |  | 10.1 | 11.5 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 139.7 |  | 128.2 |  | 0.6 |  | 28 | 84.6 | 15.4 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.9 | 10 |  | 1052.8
19:30 | 16.3 |  | 6.4 | 10.3 | 1.8 |  | 9.1 |  | 10.7 |  | 6.3 | 9.4 | 4.6 | 3.2 | 4 | 19.8 | 20 | 19.6 | 12.2 | 25.9 | 77.9 | 98.2 | 68.7 | 64.6 |  | 12.6 | 4.6 | 10.8 | 3.1 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 8.9 |  | 10.4 | 11.8 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 149.4 |  | 128.9 |  | 0.6 |  | 28.1 | 84.3 | 15.5 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 10 |  | 1063.3
20:00 | 16.1 |  | 6.2 | 10.4 | 1.9 |  | 9.6 |  | 10.8 |  | 6.3 | 9.3 | 4.7 | 3.2 | 4 | 19.7 | 20.2 | 19.4 | 12.2 | 23.3 | 75.3 | 101.2 | 69.2 | 63 |  | 12.3 | 5.9 | 10.8 | 3.1 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 8.9 |  | 8.4 | 10.1 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 151.3 |  | 129 |  | 0.6 |  | 28.1 | 84.1 | 15.4 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 10 |  | 1059.3
20:30 | 17.2 |  | 6.3 | 10.4 | 1.8 |  | 9.6 |  | 10.8 |  | 6.4 | 9.5 | 4.8 | 3.2 | 4 | 19.8 | 20.4 | 19.4 | 12.2 | 23.8 | 73.8 | 100.7 | 70.3 | 63.3 |  | 12.1 | 5.1 | 10.8 | 3.1 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 8.6 |  | 6.2 | 8.4 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 152 |  | 129.2 |  | 0.6 |  | 28.1 | 84 | 15.4 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 10 |  | 1056.4
21:00 | 17.3 |  | 6.2 | 10.4 | 1.9 |  | 9.7 |  | 10.8 |  | 6.4 | 9.1 | 4.8 | 3.2 | 3.9 | 19.8 | 20.5 | 19.4 | 12.2 | 20.6 | 69.7 | 104 | 69.8 | 62.6 |  | 12.3 | 5.7 | 10.8 | 3.1 | 8.2 | 9 | 9.2 | 8.6 |  | 6.5 | 9.7 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 158.8 |  | 129.5 |  | 0.6 |  | 28.1 | 83.8 | 15.4 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.9 | 9.9 |  | 1060.1
21:30 | 17.3 |  | 6.6 | 10.3 | 1.8 |  | 9.2 |  | 10.8 |  | 6.2 | 8.2 | 4.8 | 3.2 | 3.9 | 19.7 | 20.1 | 19.4 | 12.2 | 18.7 | 48.9 | 98.7 | 68.7 | 63 |  | 12.7 | 6.1 | 10.8 | 3.1 | 8.2 | 9 | 9.2 | 8.6 |  | 5 | 7.4 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 159 |  | 129.2 |  | 0.6 |  | 28.2 | 83.6 | 15.4 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 10 |  | 1026.2
22:00 | 17.5 |  | 6.3 | 10.3 | 1.8 |  | 9 |  | 10.8 |  | 6.5 | 8.5 | 4.9 | 3.3 | 3.8 | 19.7 | 20.5 | 19.1 | 12.2 | 18.8 | 35.2 | 105.6 | 69.8 | 63 |  | 12.1 | 6.1 | 10.8 | 3.1 | 8.2 | 9 | 9 | 8.6 |  | 5.8 | 8.1 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.6 | 9.9 | 154.2 |  | 126.5 |  | 0.6 |  | 28.2 | 83.4 | 15.4 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 10 |  | 1014.3
22:30 | 17.7 |  | 6.8 | 10.4 | 1.8 |  | 9.1 |  | 10.8 |  | 6.5 | 8.7 | 5 | 3.3 | 4.1 | 19.7 | 20.4 | 19.1 | 12.2 | 21 | 28.9 | 96.9 | 69.6 | 63.5 |  | 11.9 | 5.4 | 10.8 | 3.1 | 8 | 8.8 | 9 | 8.4 |  | 5 | 9.3 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 10 | 152.3 |  | 128.8 |  | 0.6 |  | 28.3 | 83.3 | 15.4 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 9.9 |  | 1002.4
23:00 | 17.5 |  | 6.5 | 10.4 | 1.8 |  | 9 |  | 10.7 |  | 6.5 | 8.6 | 5.1 | 3.3 | 4.4 | 19.7 | 20.3 | 19.1 | 12.2 | 20 | 22.8 | 103 | 72.9 | 58.8 |  | 12.8 | 6.3 | 10.8 | 3.1 | 8 | 8.8 | 8.8 | 8.3 |  | 4.4 | 7.9 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.8 | 153 |  | 126.2 |  | 0.6 |  | 28.4 | 83.4 | 15.6 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 10 |  | 997.3
23:30 | 17.5 |  | 6.4 | 10.4 | 1.8 |  | 9 |  | 10.6 |  | 6.4 | 8.4 | 5.1 | 3.3 | 4.4 | 19.7 | 20.1 | 19.1 | 12.2 | 17.1 | 18.7 | 89.1 | 71.7 | 59.9 |  | 12.6 | 6.1 | 10.8 | 3.1 | 8 | 8.8 | 8.8 | 8.3 |  | 5.9 | 8.3 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 10 | 154.3 |  | 126 |  | 0.6 |  | 28.4 | 83.5 | 15.7 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 10 |  | 978.6
0:00 | 17.7 |  | 6.8 | 10.3 | 1.8 |  | 9.4 |  | 10.6 |  | 6.4 | 8.6 | 5.1 | 3.3 | 4.3 | 19.7 | 20.2 | 18.7 | 12.2 | 24 | 17.8 | 88.5 | 71 | 63 |  | 11 | 5.6 | 10.8 | 3.1 | 8 | 8.8 | 8.8 | 8.3 |  | 6.8 | 10.5 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.6 | 9.9 | 153.2 |  | 128.6 |  | 0.6 |  | 28.4 | 83.8 | 15.7 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 10 |  | 990
EJEC MWh | 414.35 | 0 | 154.55 | 247.65 | 43.3 | 5.45 | 214.55 | 7.3 | 259.2 | 0 | 159.95 | 228.1 | 110.9 | 78.6 | 99.5 | 474.85 | 486.9 | 475.95 | 270.6 | 591.9 | 1173.3 | 2448.1 | 1616.35 | 1654.65 | 238.5 | 273.3 | 135.45 | 258.2 | 74.4 | 203.25 | 221.3 | 221.8 | 210.55 | 562.65 | 210 | 289.4 | 84.6 | 444 | 0 | 1792.6 | 2.45 | 0 | 108.2 | 112.15 | 114.3 | 237.75 | 3317.6 | 1005.55 | 2957 | 746.25 | 14.4 | 135.55 | 676.35 | 1977.65 | 382.05 | 108 | 72 | 24 | 52.8 | 108.7 | 14.4 | 0 | 476.85 | 131.3 | 129.15 | 29340.45
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1040.25 | 3.5454 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 4949.05 | 16.8677 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6030.1 | 20.5522 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 17321.05 | 59.0347 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
sábado, 7 de Junio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 17.7 |  | 6.4 | 9.2 | 62.6 |  | 95.9
1:00 | 18.1 |  | 6 | 9.2 | 62.2 |  | 95.5
1:30 | 17.8 |  | 5.9 | 9.2 | 62.5 |  | 95.4
2:00 | 17.6 |  | 7 | 9.2 | 62.3 |  | 96.1
2:30 | 16.5 |  | 6.6 | 9.1 | 61.7 |  | 93.9
3:00 | 16.8 |  | 6.8 | 9.5 | 62.2 |  | 95.3
3:30 | 17.4 |  | 7.5 | 9.5 | 60.5 |  | 94.9
4:00 | 17.5 |  | 6.7 | 9.4 | 60.7 |  | 94.3
4:30 | 16.6 |  | 7.6 | 9.5 | 60.3 |  | 94
5:00 | 17.5 |  | 3.6 | 9.2 | 60.4 |  | 90.7
5:30 | 17.8 |  | 6.5 | 9.5 | 61.1 |  | 94.9
6:00 | 17.8 |  | 6.8 | 9.2 | 61.3 |  | 95.1
6:30 | 17 |  | 6.7 | 6.9 | 61.9 |  | 92.5
7:00 | 16.7 |  | 7.1 | 7 | 61.6 |  | 92.4
7:30 | 17.1 |  | 6.4 | 8.1 | 61.2 |  | 92.8
8:00 | 17 |  | 6.8 | 9.4 | 61.8 |  | 95
8:30 | 17.1 |  | 4.3 | 9.4 | 62.1 |  | 92.9
9:00 | 17.5 |  | 6.1 | 9.2 | 61.3 |  | 94.1
9:30 | 17 |  | 6.1 | 9.3 | 61.9 |  | 94.3
10:00 | 17 |  | 5.9 | 9.1 | 61.8 |  | 93.8
10:30 | 17.5 |  | 6.1 | 9.3 | 62.2 |  | 95.1
11:00 | 16.7 |  | 5.9 | 9.4 | 54.3 |  | 86.3
11:30 | 16.7 |  | 6.2 | 9.4 | 48.1 |  | 80.4
12:00 | 16.8 |  | 6.6 | 9.2 | 46.7 |  | 79.3
12:30 | 17.3 |  | 6.6 | 9.4 | 46.1 |  | 79.4
13:00 | 17.3 |  | 6.7 | 8 | 46.3 |  | 78.3
13:30 | 17.2 |  | 6.8 | 8.2 | 46.2 |  | 78.4
14:00 | 17.5 |  | 7 | 8.3 | 46.3 |  | 79.1
14:30 | 17 |  | 5.9 | 8.3 | 46.3 |  | 77.5
15:00 | 17 |  | 7 | 8.4 | 46.2 |  | 78.6
15:30 | 17.8 |  | 7 | 8.4 | 46.2 |  | 79.4
16:00 | 18 |  | 7 | 8.4 | 46.3 |  | 79.7
16:30 | 17.5 |  | 5.8 | 8.5 | 46.2 |  | 78
17:00 | 17.5 |  | 6.5 | 8.7 | 49.9 |  | 82.6
17:30 | 17.3 |  | 6.7 | 8.6 | 55.7 |  | 88.3
18:00 | 17.2 |  | 6.7 | 7.6 | 59.5 |  | 91
18:30 | 17.8 |  | 6.9 | 9.4 | 60.2 |  | 94.3
19:00 | 17 |  | 6.4 | 8.8 | 58.7 |  | 90.9
19:30 | 16.3 |  | 6.4 | 9.1 | 59.7 |  | 91.5
20:00 | 16.1 |  | 6.2 | 9.6 | 59.4 |  | 91.3
20:30 | 17.2 |  | 6.3 | 9.6 | 59.2 |  | 92.3
21:00 | 17.3 |  | 6.2 | 9.7 | 59.1 |  | 92.3
21:30 | 17.3 |  | 6.6 | 9.2 | 60.2 |  | 93.3
22:00 | 17.5 |  | 6.3 | 9 | 59.3 |  | 92.1
22:30 | 17.7 |  | 6.8 | 9.1 | 59.4 |  | 93
23:00 | 17.5 |  | 6.5 | 9 | 59.4 |  | 92.4
23:30 | 17.5 |  | 6.4 | 9 | 59.4 |  | 92.3
0:00 | 17.7 |  | 6.8 | 9.4 | 59.4 |  | 93.3
EJEC MWh | 414.35 | 0 | 154.55 | 214.55 | 1368.65 | 0 | 2152.1

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Junio del 2025 - sábado, 7 de Junio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 368.9 |  |  | 47.15 | 354.1 | 422.95 | 414.35 | 1607.45
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 54.85 | 141.15 | 152.85 | 150.65 | 154.55 | 654.05
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.6 | 274.7 | 261.15 | 250.45 | 244.5 | 244.05 | 247.65 | 1799.1
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 66.4 | 59.9 | 49.8 | 47.15 | 46.45 | 42.95 | 43.3 | 355.95
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 6.75 |  |  |  | 4.75 | 5.45 | 26.55
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 239.65 | 205.85 | 231.9 | 225.75 | 220.9 | 221.05 | 214.55 | 1559.65
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3914.5 | 4008.9 | 3906.9 | 3839.5 | 3591.4 | 3553.65 | 3674.15 | 26489
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 382.2 | 257.65 | 316.8 | 364.7 | 2739.75
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3163.1 | 2553.85 | 2402.4 | 1960.25 | 1810.7 | 2018.15 | 1724.95 | 15633.4
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 908.7 | 836.85 | 757.35 | 705.7 | 644.75 | 630 | 625.5 | 5108.85
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.2 | 5.7 | 8.2 | 8.15 | 8.15 | 8.1 | 7.3 | 52.8
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 163.65 | 163.85 | 163.55 | 163.65 | 164 | 163.2 | 1135.65
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 256.2 | 304.1 | 312.6 | 302.85 | 310.5 | 305.55 | 298.4 | 2090.2
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1638.05 | 1930.75 | 1952.75 | 1926.8 | 1981.05 | 1959.25 | 1881.1 | 13269.75
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 433.25 | 400 | 355.25 | 317.6 | 294 | 268.3 | 259.2 | 2327.6
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 133.05 | 224.5 | 206.8 | 187.4 | 172.45 | 164.55 | 159.95 | 1248.7
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 194.95 | 329.5 | 301.35 | 267.25 | 242.95 | 234.3 | 228.1 | 1798.4
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 152.8 | 143.85 | 123.9 | 130.2 | 126.35 | 119.8 | 110.9 | 907.8
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3969.65 | 3948.7 | 3939.75 | 3945.95 | 3918.4 | 3913.4 | 3915.75 | 27551.6
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.9 | 174.9 | 175.35 | 174.35 | 173.75 | 173.6 | 174.55 | 1222.4
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.35 | 131.4 | 130.9 | 129.5 | 127.2 | 126.85 | 128.2 | 874.4
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 42.85 | 323.8 | 385.75 | 375.15 |  |  |  | 1127.55
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.95 | 78.05 | 77.2 | 76.35 | 75.6 | 76.65 | 78.6 | 539.4
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15079.95 | 15544 | 15538.75 | 15327.2 | 15233.7 | 15517.785 | 14359.95 | 106601.335
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5046.1 | 5216.4 | 4346.85 | 5125.75 | 5110.4 | 5219.67 | 4777.5 | 34842.67
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.8 | 108.4 | 105.4 | 104.3 | 102.5 | 101.7 | 99.5 | 730.6
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.65 | 479.65 | 478.85 | 479.65 | 478.4 | 477.95 | 474.85 | 3348
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 479.65 | 479.9 | 480.3 | 478.35 | 481.25 | 486.9 | 3276.25
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10930.4 | 8482.2 | 5342.6 | 4829.4 | 5367.9 | 5562.3 | 5294.25 | 45809.05
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 1092.05
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 0
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 364.95 | 344.6 | 480 | 480 | 480 | 480 | 475.95 | 3105.5
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 391.9 | 365.85 | 340.45 | 324.65 | 294.05 | 265.2 | 270.6 | 2252.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 23.65 | [6 empty] | 23.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 664.7 | 590.4 | 472.4 | 475.7 | 544.2 | 667.25 | 1173.3 | 4587.95
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 221.6 | 439.4 | 292.3 | 483.05 | 282.4 | 392.4 | 591.9 | 2703.05
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1652.9 | 1228.15 | 1006.15 | 621.85 | 1123.05 | 1623.35 | 2448.1 | 9703.55
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 486 | 240.75 | 405.05 | 958.7 | 918.9 | 1384.55 | 1616.35 | 6010.3
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 853.3 | 628.75 | 853.9 | 1130.9 | 1086.3 | 1466.2 | 1654.65 | 7674
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 53.2 | 25.45 | 35.9 | 124.95 | 133.2 | 210.9 | 273.3 | 856.9
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 49.35 | 32.05 | 54.95 | 95.5 | 86.7 | 101.9 | 135.45 | 555.9
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.3 | 2075.3 | 2075.5 | 2039.35 | 1965.35 | 1861.65 | 1575.75 | 13665.2
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249 | 255.45 | 252 | 248.65 | 247.4 | 247.6 | 238.5 | 1738.6
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 240.9 | 2602.65 | 3644.2 | 4264.25 | 4250.8 | 4250.45 | 3934.05 | 23187.3
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 400.2 | 2538.85 | 4173.2 | 4214.05 | 4200 | 4199.7 | 3901.45 | 23627.45
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3642.8 | 3350.4 | 4666.8 | 4800 | 4774.8 | 4800 | 4300.85 | 30335.65
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 1700.9 | 2837.7 | 6150.15 | 6608.9 | 6589.3 | 6606.85 | 6177.6 | 36671.4
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  | 1280.9 | 371.9 | 315.85 |  |  |  | 1968.65
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3488.35 | 4366.65 | 4375.65 | 4374.25 | 3818.75 | 3355.4 | 1083.3 | 24862.35
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3496.7 | 4381.1 | 4389.55 | 4382.65 | 3829.2 | 3365.6 | 3016.3 | 26861.1
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3940.95 | 4412.25 | 4423.7 | 4436.45 | 4133.1 | 3889.35 | 2499.6 | 27735.4
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 334.2 | 384.4 | 306.4 | 260.7 | 233.05 | 241.35 | 258.2 | 2018.3
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 140.25 | 108 | 90.55 | 83.4 | 79.5 | 76.7 | 74.4 | 652.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 242.9 | 237.4 | 226.3 | 214.25 | 206.85 | 207.15 | 203.25 | 1538.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.1 | 255.4 | 242.85 | 232.1 | 224.8 | 226.9 | 221.3 | 1653.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.15 | 258.25 | 247.9 | 237.15 | 228.1 | 227.4 | 221.8 | 1672.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 157.35 | 204 | 194.25 | 199.45 | 205.45 | 210.55 | 1171.05
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1044.7 | 1044.4 | 1045.85 | 1057 | 1060.65 | 1051.15 | 985.25 | 7289
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.55 | 379.8 | 384.1 | 394.8 | 348.3 | 381.05 | 383.4 | 2630
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 597.4 | 602.7 | 597.35 | 590.45 | 598 | 600.45 | 562.65 | 4149
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 219.95 | 318.85 | 272.7 | 192.5 | 252.8 | 234.35 | 210 | 1701.15
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 289.15 | 369.05 | 336.2 | 262.5 | 320.85 | 306.25 | 289.4 | 2173.4
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.5 | 79.1 | 84.1 | 84.2 | 85 | 79.7 | 84.6 | 575.2
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.4 | 450.65 | 450.95 | 450.85 | 450.7 | 450.4 | 450.6 | 3154.55
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.5 | 446.25 | 444.3 | 444 | 444 | 444 | 444 | 3112.05
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 1325.8 | 3106.9 | 2988.85 | 3053.6 | 10475.15
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 30.95 |  |  |  | 30.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 1.65 | [5 empty] | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2159.2 | 2154.8 | 2159.3 | 2150.85 | 2139.5 | 2134.95 | 2132.85 | 15031.45
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 101.3 | 98.3 | 96.5 | 97.05 | 95.05 | 95.2 | 94.3 | 677.7
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2014.6 | 1925.95 | 1913.85 | 1893.85 | 1890.8 | 1883.05 | 1792.6 | 13314.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8853.95 | 12436.3 | 11849.95 | 11353.25 | 12137.1 | 9219.15 | 7532.85 | 73382.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 36.65 | 1303.9 | 492.6 |  |  |  |  | 1833.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4487 | 4970.8 | 4953.95 | 4964.35 | 4651.2 | 4138.7 | 3307.2 | 31473.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4522.8 | 5028.9 | 5029.6 | 5032.7 | 4688.3 | 4173 | 3330.5 | 31805.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4469.85 | 4798.1 | 4775.35 | 4785.6 | 4590.9 | 4221.8 | 3696.45 | 31338.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4743.85 | [6 empty] | 4743.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.75 | [6 empty] | 2489.75
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.2 | 73.55 | 68.75 | 97.85 | 115.75 | 111.8 | 112.1 | 705
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.75 | 2.65 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.45 | 17.45
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1636.3 | 1495.55 | 1298.1 | 1310 | 1238.5 | 1201.75 | 1186.45 | 9366.65
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.8 | 36 | 36 | 23.25 | 27 | 35.95 |  | 176
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 115.5 | 116.1 | 114.85 | 115.45 | 114.2 | 158.94 | 108.2 | 843.24
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 119.6 | 119.55 | 119.5 | 120 | 117 | 115.6 | 112.15 | 823.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.4 | 131.1 | 127.95 | 124.1 | 120.1 | 126.2 | 114.3 | 872.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4631.3 | 4613.4 | 4479.15 | 3694.75 | 3801.6 | 3824.55 | 3360.75 | 28405.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2115.3 | 2164.15 | 2121.1 | 2089.5 | 1804.2 | 1939.1 | 1806.95 | 14040.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.95 | 237.9 | 237.75 | 149.05 | 237.2 | 237.6 | 237.75 | 1575.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 578.35 | 426.65 | 888.35 | 1237.55 | 1488.1 | 2072.25 | 3317.6 | 10008.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 590 | 439 | 917.5 | 1170.25 | 1306.05 | 2006.95 | 2957 | 9386.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1680.1 | 1829.25 | 1853.45 | 1838.2 | 1823.15 | 1778.75 | 1695.9 | 12498.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.05 | 14.4 | 99.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 722 | 725.05 | 721.95 | 722.95 | 723.1 | 672.55 | 722.65 | 5010.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2701.7 | 2598.1 | 2536.95 | 2397.9 | 2371.75 | 2462.2 | 2150.8 | 17219.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2739.55 | 2757.25 | 2704.1 | 2601 | 2613.65 | 2547.05 | 2547.6 | 18510.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1540.45 | 1542.75 | 1549.3 | 1547.3 | 1537.55 | 1541.9 | 1534.7 | 10793.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 771.55 | 787.1 | 781.7 | 765.4 | 766.65 | 772.5 | 746.25 | 5391.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1066.95 | 1063.6 | 1056.7 | 1030.35 | 1029.4 | 1036.95 | 1005.55 | 7289.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1684.45 | 2589.75 | 2338.25 |  |  |  | 6612.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2706.05 | 3427.65 | 3500 | 3529.1 | 3099.85 | 2835.25 | 2567.45 | 21665.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2682.15 | 3433.95 | 3515.95 | 3546 | 3100.75 | 2839.85 | 2554.35 | 21673
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3064.15 | 3576.1 | 3700.5 | 3739.05 | 3318.8 | 3158.55 | 2998.75 | 23555.9
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 143.4 | 142.75 | 142.3 | 143.15 | 140.7 | 139.45 | 135.55 | 987.3
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 370.05 | 245.85 | 233.05 | 170.05 | 334.15 | 549.5 | 676.35 | 2579
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 983.9 | 618.7 | 655.15 | 595.15 | 1010.45 | 1568.55 | 1977.65 | 7409.55
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451 | 443.4 | 432.05 | 410.05 | 394.1 | 380.7 | 382.05 | 2893.35
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.7 | 108 | 80.4 | 70.8 | 68.7 | 106.65 | 108 | 650.25
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 71.85 | 72 | 71.5 | 71.25 | 73.1 | 58.55 | 72 | 490.25
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.4 | 42.2 | 52.75 | 54.1 | 56 | 53.2 | 52.8 | 363.45
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 22.7 | 26.35 | 26.4 | 24.95 | 24.8 | 16.55 | 24 | 165.75
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 116.4 | 116.9 | 115.25 | 114.45 | 114.25 | 90.75 | 108.7 | 776.7
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2277.35 | 2320.2 | 2245.35 | 2140.8 | 2194.25 | 2108.6 | 2049.2 | 15335.75
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.75 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 15.95 | 14.4 | 114.9
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.4 | 480.15 | 479.7 | 480.05 | 479.4 | 479.4 | 476.85 | 3354.95
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 234.8 | 234.85 | 234.8 | 235.05 | 234.8 | 220.45 | 131.3 | 1526.05
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 0
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1040.5 | 1043.95 | 1042.45 | 1017.2 | 1041.1 | 1042.4 | 1043.8 | 7271.4
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2451.7 | 3360.1 | 2423.95 | 2496.15 | 2494.9 | 2756.35 | 2453.95 | 18437.1
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.75 | 433.8 | 455.05 | 424.9 | 389.65 | 283.7 | 261.65 | 2728.5
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 533.95 | 584.05 | 471.45 | 470.25 | 470 | 522.6 | 611.55 | 3663.85
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.75 | 201.2 | 199.5 | 200.5 | 199.5 | 196.9 | 198.35 | 1396.7
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.1 | 77.35 | 75.45 | 67.7 | 65.5 | 54 | 60.5 | 471.6
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2635.75 | 2630.8 | 2598.35 | 2591.95 | 2507.05 | 2447.85 | 2204.95 | 17616.7
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 119.1 | 152.1 | 142.6 | 142.65 | 106.1 | 103.15 | 129.15 | 894.85
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 14.2 | 2483.5 | 2463.825 | 4308.95 | 5220.35 | 5229.25 | 19720.075
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1099.45 | 1263.06 | 2014 | 2485.1 | 2482.3 | 9343.91
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 154370.2 | 163512.7 | 168101.15 | 168687.835 | 168143.1 | 167783.645 | 158168.5 | 1148767.13
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.6375 | 126.4165 | 102.671 | 98.78 | 79.4765 | 138.3 | 109.85 | 773.1315
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 316.75 | 302.55 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 2203.25
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 639.9088 | 639.2248 | 643.2893 | 643.85 | 471.1137 | 643.85 | 471.25 | 4152.4866
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.2341 | 454.1829 | 454.2491 | 453.6 | 454.3172 | 453.6 | 453.6 | 3177.7833
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.5 | 263.6 | 260.2 | 256.65 | 276.5 | 258.5 | 127.35 | 1719.3
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.2 | 386.4 | 329.8 | 273.2 | 387.2 | 357.5 | 217 | 2338.3
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 530.6705 | 568.081 | 536.4799 | 582.55 | 559.6821 | 332.7143 | 206.5022 | 3316.68
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2722.9509 | 2754.6553 | 2629.2394 | 2625.43 | 2545.0895 | 2501.2643 | 1902.3021 | 17680.9315
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 177771.35
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 169715
[7 empty] | ENGIE | 146291.35
[7 empty] | ELECTROPERU | 141444.005
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 79458.85
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 51585.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 46901.1
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 44893.15
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 29063.985
[7 empty] | EGEMSA | 27551.6
[7 empty] | CELEPSA | 26489
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 20742.25
[7 empty] | EGASA | 16495.6
[7 empty] | SAN GABAN | 15450.65
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 15031.45
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 13314.7
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 10475.15
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 9919
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 9703.55
[7 empty] | LA VIRGEN | 9366.65
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 7409.55
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 7291
[7 empty] | EGEJUNIN | 6282.5
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 6035.35
[7 empty] | SINERSA | 4881
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4149
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 3348
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 3276.25
[7 empty] | EGESUR | 3224.35
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 3154.55
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 3112.05
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 3105.5
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 2893.35
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 2739.75
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 2671.1
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 2579
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 2252.7
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2173.4
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 1799.1
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1701.15
[7 empty] | PETRAMAS | 1669.7
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 1607.45
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1559.65
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 987.3
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 894.85
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 843.24
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 823.4
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 776.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 730.6
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 677.7
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 654.05
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 575.2
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 539.4
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 355.95
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 176
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 52.8
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 32.6
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 26.55
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 23.65
[7 empty] | KONDU SAC | 17.45

## G_AREAS
sábado, 7 de Junio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 255.4 | 78.2 | 0 | 103.6 | 2558.3 | 2514.8 | 0 | 384.2 | 635.6 | 0 | 0 | 0 | 437.2 | 5457.3 | 635.6 | 6530.1 | 00:30 | 3449.3 | 2593 | 0 | 487.8 | 6530.1 | 00:30 | 243.8 | 44 | 0 | 487.8 | 775.6
01:00 | 226.4 | 77.4 | 0 | 98.9 | 2451.6 | 2518.5 | 0 | 420.2 | 574.1 | 0 | 0 | 0 | 402.7 | 5390.3 | 574.1 | 6367.1 | 01:00 | 3252.1 | 2595.9 | 0 | 519.1 | 6367.1 | 01:00 | 241.6 | 44 | 0 | 519.1 | 804.7
01:30 | 227.8 | 77.6 | 0 | 91 | 2284.2 | 2518.4 | 0 | 462.9 | 584.6 | 0 | 0 | 0 | 396.4 | 5265.5 | 584.6 | 6246.5 | 01:30 | 3096.6 | 2596 | 0 | 553.9 | 6246.5 | 01:30 | 241.7 | 43.6 | 0 | 553.9 | 839.2
02:00 | 225.7 | 78.5 | 0 | 78.2 | 2100.9 | 2464.3 | 0 | 549.4 | 583.1 | 0 | 0 | 0 | 382.4 | 5114.6 | 583.1 | 6080.1 | 02:00 | 2909.7 | 2542.8 | 0 | 627.6 | 6080.1 | 02:00 | 240.8 | 44.5 | 0 | 627.6 | 912.9
02:30 | 214.3 | 77.4 | 0 | 77.8 | 2156.5 | 2403.8 | 0 | 607.7 | 579.9 | 0 | 0 | 0 | 369.5 | 5168 | 579.9 | 6117.4 | 02:30 | 2950.7 | 2481.2 | 0 | 685.5 | 6117.4 | 02:30 | 242.2 | 42.9 | 0 | 685.5 | 970.6
03:00 | 210.3 | 78.5 | 0 | 71.7 | 2240.3 | 2238.1 | 0 | 640.8 | 580.5 | 0 | 0 | 0 | 360.5 | 5119.2 | 580.5 | 6060.2 | 03:00 | 3031.1 | 2316.6 | 0 | 712.5 | 6060.2 | 03:00 | 242.1 | 43.8 | 0 | 712.5 | 998.4
03:30 | 210.1 | 77.5 | 0 | 75.2 | 2292.3 | 2224.3 | 0 | 643.5 | 570.8 | 0 | 0 | 0 | 362.8 | 5160.1 | 570.8 | 6093.7 | 03:30 | 3073.2 | 2301.8 | 0 | 718.7 | 6093.7 | 03:30 | 242 | 45.1 | 0 | 718.7 | 1005.8
04:00 | 217.7 | 76.8 | 0 | 76.2 | 2385.5 | 2119.5 | 0 | 638.2 | 590.8 | 0 | 0 | 0 | 370.7 | 5143.2 | 590.8 | 6104.7 | 04:00 | 3194 | 2196.3 | 0 | 714.4 | 6104.7 | 04:00 | 244.6 | 44.3 | 0 | 714.4 | 1003.3
04:30 | 213.6 | 77.4 | 0 | 73.4 | 2404.3 | 2117.9 | 0 | 671.6 | 515.9 | 0 | 0 | 0 | 364.4 | 5193.8 | 515.9 | 6074.1 | 04:30 | 3133.8 | 2195.3 | 0 | 745 | 6074.1 | 04:30 | 244 | 44.4 | 0 | 745 | 1033.4
05:00 | 212.2 | 73.2 | 0 | 69.1 | 2415.9 | 2117.5 | 0 | 668.1 | 515.5 | 0 | 0 | 0 | 354.5 | 5201.5 | 515.5 | 6071.5 | 05:00 | 3143.6 | 2190.7 | 0 | 737.2 | 6071.5 | 05:00 | 244.2 | 41 | 0 | 737.2 | 1022.4
05:30 | 207.2 | 77.1 | 0 | 77.1 | 2371.7 | 2118.4 | 0 | 679 | 500 | 0 | 0 | 0 | 361.4 | 5169.1 | 500 | 6030.5 | 05:30 | 3078.9 | 2195.5 | 0 | 756.1 | 6030.5 | 05:30 | 244 | 44.5 | 0 | 756.1 | 1044.6
06:00 | 212.8 | 77.3 | 0 | 73.2 | 2324.4 | 2106.9 | 0 | 670.8 | 524.2 | 0 | 0.2 | 0 | 363.3 | 5102.1 | 524.4 | 5989.8 | 06:00 | 3061.4 | 2184.2 | 0.2 | 744 | 5989.8 | 06:00 | 244.9 | 44.5 | 0.2 | 744 | 1033.6
06:30 | 271.7 | 75.5 | 0 | 70.7 | 2296.1 | 2114.5 | 0 | 662.3 | 519.2 | 0 | 19.2 | 0 | 417.9 | 5072.9 | 538.4 | 6029.2 | 06:30 | 3087 | 2190 | 19.2 | 733 | 6029.2 | 06:30 | 244.4 | 41.3 | 19.2 | 733 | 1037.9
07:00 | 273.5 | 75.7 | 0 | 60.7 | 2288.7 | 2018.5 | 0 | 666.5 | 523.1 | 0 | 83.5 | 0 | 409.9 | 4973.7 | 606.6 | 5990.2 | 07:00 | 3085.3 | 2094.2 | 83.5 | 727.2 | 5990.2 | 07:00 | 246.8 | 41.5 | 83.5 | 727.2 | 1099
07:30 | 275.7 | 75.7 | 0 | 61.8 | 2245.6 | 2015.5 | 0.1 | 630.1 | 528.2 | 0 | 228.1 | 0 | 413.2 | 4891.3 | 756.3 | 6060.8 | 07:30 | 3049.5 | 2091.2 | 228.2 | 691.9 | 6060.8 | 07:30 | 247.8 | 42.3 | 228.2 | 691.9 | 1210.2
08:00 | 275.1 | 78 | 0.1 | 70.3 | 2150 | 2016.2 | 0.3 | 626.3 | 556.4 | 0 | 453.5 | 0 | 423.5 | 4792.8 | 1009.9 | 6226.2 | 08:00 | 2981.5 | 2094.2 | 453.9 | 696.6 | 6226.2 | 08:00 | 247.2 | 43.9 | 453.9 | 696.6 | 1441.6
08:30 | 272.4 | 75.8 | 0.1 | 79.5 | 2208.1 | 2004.6 | 0.7 | 640 | 556 | 0 | 508 | 0 | 427.8 | 4853.4 | 1064 | 6345.2 | 08:30 | 3036.5 | 2080.4 | 508.8 | 719.5 | 6345.2 | 08:30 | 246.5 | 41.5 | 508.8 | 719.5 | 1516.3
09:00 | 270.7 | 76.6 | 0.2 | 72.4 | 2417.4 | 1966.2 | 0.8 | 638.2 | 606 | 0 | 525.9 | 0 | 419.9 | 5022.6 | 1131.9 | 6574.4 | 09:00 | 3294.1 | 2042.8 | 526.9 | 710.6 | 6574.4 | 09:00 | 247.4 | 43.5 | 526.9 | 710.6 | 1528.4
09:30 | 273 | 77.3 | 0.3 | 81.2 | 2426.2 | 1980.7 | 0.9 | 640.5 | 608 | 0 | 582 | 0 | 431.8 | 5048.3 | 1190 | 6670.1 | 09:30 | 3307.2 | 2058 | 583.2 | 721.7 | 6670.1 | 09:30 | 246.9 | 43.1 | 583.2 | 721.7 | 1594.9
10:00 | 272.4 | 76.8 | 0.3 | 82.5 | 2450.4 | 2041.2 | 1 | 660 | 605.3 | 0 | 559.6 | 0 | 432 | 5152.6 | 1164.9 | 6749.5 | 10:00 | 3328.1 | 2118 | 560.9 | 742.5 | 6749.5 | 10:00 | 246.4 | 42.7 | 560.9 | 742.5 | 1592.5
10:30 | 311 | 77.6 | 0.2 | 82.7 | 2344.3 | 2144.6 | 1.1 | 659.1 | 624.4 | 0 | 540 | 0 | 471.5 | 5149.1 | 1164.4 | 6785 | 10:30 | 3279.7 | 2222.2 | 541.3 | 741.8 | 6785 | 10:30 | 245.5 | 43.6 | 541.3 | 741.8 | 1572.2
11:00 | 345.7 | 69.6 | 0.5 | 81.4 | 2263.5 | 2223.1 | 1.2 | 668.9 | 640.3 | 0 | 583.2 | 0 | 497.2 | 5156.7 | 1223.5 | 6877.4 | 11:00 | 3249.5 | 2292.7 | 584.9 | 750.3 | 6877.4 | 11:00 | 250.4 | 42.7 | 584.9 | 750.3 | 1628.3
11:30 | 343 | 63.7 | 0.4 | 99.6 | 2410.2 | 2030.6 | 1.2 | 647.2 | 610.6 | 0 | 567.5 | 0 | 506.7 | 5089.2 | 1178.1 | 6774 | 11:30 | 3363.8 | 2094.3 | 569.1 | 746.8 | 6774 | 11:30 | 259 | 43 | 569.1 | 746.8 | 1617.9
12:00 | 341.4 | 62.5 | 0.3 | 107.7 | 2508.7 | 2038.5 | 1.2 | 639.6 | 640.3 | 0 | 575.6 | 0 | 511.9 | 5188 | 1215.9 | 6915.8 | 12:00 | 3490.4 | 2101 | 577.1 | 747.3 | 6915.8 | 12:00 | 259.2 | 43.3 | 577.1 | 747.3 | 1626.9
12:30 | 338.9 | 62.1 | 0.4 | 115.5 | 2387.4 | 2033.3 | 1.3 | 627.1 | 621.8 | 0 | 566.5 | 0 | 516.9 | 5049.1 | 1188.3 | 6754.3 | 12:30 | 3348.1 | 2095.4 | 568.2 | 742.6 | 6754.3 | 12:30 | 257.7 | 44 | 568.2 | 742.6 | 1612.5
13:00 | 340.7 | 61 | 0.3 | 123.7 | 2489 | 2040.1 | 1.3 | 627.9 | 615.6 | 0 | 592.7 | 0 | 525.7 | 5158.3 | 1208.3 | 6892.3 | 13:00 | 3445.3 | 2101.1 | 594.3 | 751.6 | 6892.3 | 13:00 | 258.7 | 42.7 | 594.3 | 751.6 | 1647.3
13:30 | 341.2 | 61.2 | 0.3 | 121.8 | 2387 | 2043.6 | 0.4 | 638.9 | 630.9 | 0 | 595 | 0 | 524.5 | 5069.9 | 1225.9 | 6820.3 | 13:30 | 3359.1 | 2104.8 | 595.7 | 760.7 | 6820.3 | 13:30 | 259.9 | 42.9 | 595.7 | 760.7 | 1659.2
14:00 | 338 | 61.6 | 0.2 | 124.1 | 2361.2 | 2040.1 | 0.7 | 644 | 618.5 | 0 | 598.5 | 0 | 523.9 | 5046 | 1217 | 6786.9 | 14:00 | 3317.7 | 2101.7 | 599.4 | 768.1 | 6786.9 | 14:00 | 258.3 | 43.5 | 599.4 | 768.1 | 1669.3
14:30 | 342.9 | 60.5 | 0.2 | 127.4 | 2329.3 | 2041.5 | 0.4 | 638.2 | 644 | 0 | 590.3 | 0 | 531 | 5009.4 | 1234.3 | 6774.7 | 14:30 | 3316.2 | 2102 | 590.9 | 765.6 | 6774.7 | 14:30 | 259.1 | 41.9 | 590.9 | 765.6 | 1657.5
15:00 | 333.7 | 61.6 | 0.2 | 130.9 | 2335.8 | 2037.6 | 1.1 | 633.7 | 609 | 0 | 578.2 | 0 | 526.4 | 5008.2 | 1187.2 | 6721.8 | 15:00 | 3278.5 | 2099.2 | 579.5 | 764.6 | 6721.8 | 15:00 | 257.9 | 43.1 | 579.5 | 764.6 | 1645.1
15:30 | 337.1 | 61.6 | 0.3 | 124.6 | 2435.8 | 2059.6 | 0.4 | 636.3 | 625 | 0 | 543.9 | 0 | 523.6 | 5132.1 | 1168.9 | 6824.6 | 15:30 | 3397.9 | 2121.2 | 544.6 | 760.9 | 6824.6 | 15:30 | 258.9 | 43.9 | 544.6 | 760.9 | 1608.3
16:00 | 336.5 | 61.7 | 0.3 | 128.8 | 2362.2 | 2192.9 | 0.3 | 631.1 | 621.3 | 0 | 383.6 | 0 | 527.3 | 5186.5 | 1004.9 | 6718.7 | 16:00 | 3320 | 2254.6 | 384.2 | 759.9 | 6718.7 | 16:00 | 258.6 | 44.1 | 384.2 | 759.9 | 1446.8
16:30 | 334.6 | 60.5 | 0.2 | 128.3 | 2438.9 | 2306.3 | 0.1 | 630.8 | 628.8 | 0 | 162.7 | 0 | 523.6 | 5376.1 | 791.5 | 6691.2 | 16:30 | 3402.3 | 2366.8 | 163 | 759.1 | 6691.2 | 16:30 | 258.7 | 42.5 | 163 | 759.1 | 1223.3
17:00 | 332.3 | 65.1 | 0 | 130.9 | 2636.7 | 2300.8 | 0.1 | 631.8 | 625.5 | 0 | 40.9 | 0 | 528.3 | 5569.4 | 666.4 | 6764.1 | 17:00 | 3594.5 | 2365.9 | 41 | 762.7 | 6764.1 | 17:00 | 258.3 | 43.4 | 41 | 762.7 | 1105.4
17:30 | 336.2 | 71 | 0.1 | 127.6 | 2652.2 | 2418 | 0 | 630.1 | 626.9 | 0 | 0 | 0 | 534.9 | 5700.3 | 626.9 | 6862.1 | 17:30 | 3615.3 | 2489 | 0.1 | 757.7 | 6862.1 | 17:30 | 258.1 | 43.3 | 0.1 | 757.7 | 1059.2
18:00 | 327.3 | 73.8 | 0 | 131.2 | 2817.9 | 2406.4 | 0 | 635.6 | 657.4 | 0 | 0 | 0 | 532.3 | 5859.9 | 657.4 | 7049.6 | 18:00 | 3802.6 | 2480.2 | 0 | 766.8 | 7049.6 | 18:00 | 257 | 42.2 | 0 | 766.8 | 1066
18:30 | 332.5 | 76.5 | 0 | 131.6 | 2907.6 | 2475.8 | 0 | 636.6 | 676.8 | 0 | 0 | 0 | 540.6 | 6020 | 676.8 | 7237.4 | 18:30 | 3916.9 | 2552.3 | 0 | 768.2 | 7237.4 | 18:30 | 256.7 | 44.8 | 0 | 768.2 | 1069.7
19:00 | 331.8 | 73.9 | 0 | 128.8 | 2865.9 | 2492.9 | 0 | 625.2 | 667.2 | 0 | 0 | 0 | 534.5 | 5984 | 667.2 | 7185.7 | 19:00 | 3864.9 | 2566.8 | 0 | 754 | 7185.7 | 19:00 | 255.9 | 42.9 | 0 | 754 | 1052.8
19:30 | 398.9 | 75.2 | 0 | 126 | 2842.1 | 2413.8 | 0 | 639.4 | 667.4 | 0 | 0 | 0 | 600.1 | 5895.3 | 667.4 | 7162.8 | 19:30 | 3908.4 | 2489 | 0 | 765.4 | 7162.8 | 19:30 | 255.4 | 42.5 | 0 | 765.4 | 1063.3
20:00 | 400.2 | 75.2 | 0 | 117.1 | 2933 | 2311.1 | 0 | 644.1 | 667.9 | 0 | 0 | 0 | 592.5 | 5888.2 | 667.9 | 7148.6 | 20:00 | 4001.1 | 2386.3 | 0 | 761.2 | 7148.6 | 20:00 | 255.5 | 42.6 | 0 | 761.2 | 1059.3
20:30 | 401.6 | 75.1 | 0 | 112.2 | 2918.3 | 2313.7 | 0 | 644.8 | 671.2 | 0 | 0 | 0 | 588.9 | 5876.8 | 671.2 | 7136.9 | 20:30 | 3991.1 | 2388.8 | 0 | 757 | 7136.9 | 20:30 | 255.6 | 43.8 | 0 | 757 | 1056.4
21:00 | 403.4 | 75 | 0 | 106.5 | 3010.4 | 2146.9 | 0 | 654.6 | 701.3 | 0 | 0 | 0 | 584.9 | 5811.9 | 701.3 | 7098.1 | 21:00 | 4115.1 | 2221.9 | 0 | 761.1 | 7098.1 | 21:00 | 255.1 | 43.9 | 0 | 761.1 | 1060.1
21:30 | 397.2 | 76 | 0 | 80 | 3016.3 | 2122.4 | 0 | 649.2 | 681.9 | 0 | 0 | 0 | 553.2 | 5787.9 | 681.9 | 7023 | 21:30 | 4095.4 | 2198.4 | 0 | 729.2 | 7023 | 21:30 | 253.2 | 43.8 | 0 | 729.2 | 1026.2
22:00 | 403.8 | 74.6 | 0 | 67.9 | 3089.4 | 1920 | 0 | 648.9 | 702.6 | 0 | 0 | 0 | 546.3 | 5658.3 | 702.6 | 6907.2 | 22:00 | 4195.8 | 1994.6 | 0 | 716.8 | 6907.2 | 22:00 | 254 | 43.5 | 0 | 716.8 | 1014.3
22:30 | 373.8 | 75.3 | 0 | 64.2 | 3014.6 | 1920.7 | 0 | 640 | 657.8 | 0 | 0 | 0 | 513.3 | 5575.3 | 657.8 | 6746.4 | 22:30 | 4046.2 | 1996 | 0 | 704.2 | 6746.4 | 22:30 | 253.9 | 44.3 | 0 | 704.2 | 1002.4
23:00 | 314.4 | 74.9 | 0 | 55.1 | 2901.8 | 1921.8 | 0 | 644.8 | 656.6 | 0 | 0 | 0 | 444.4 | 5468.4 | 656.6 | 6569.4 | 23:00 | 3872.8 | 1996.7 | 0 | 699.9 | 6569.4 | 23:00 | 253.7 | 43.7 | 0 | 699.9 | 997.3
23:30 | 313.6 | 74.8 | 0 | 50 | 2851.8 | 1813.9 | 0 | 631.6 | 639.6 | 0 | 0 | 0 | 438.4 | 5297.3 | 639.6 | 6375.3 | 23:30 | 3805 | 1888.7 | 0 | 681.6 | 6375.3 | 23:30 | 253.4 | 43.6 | 0 | 681.6 | 978.6
00:00 | 309.9 | 75.6 | 0 | 59.1 | 2924.6 | 1671.3 | 0 | 633.1 | 648.5 | 0 | 0 | 0 | 444.6 | 5229 | 648.5 | 6322.1 | 00:00 | 3883 | 1746.9 | 0 | 692.2 | 6322.1 | 00:00 | 253.2 | 44.6 | 0 | 692.2 | 990
TOTAL MWh | 7289.8 | 1737.75 | 2.45 | 2264.6 | 60452.15 | 51750.55 | 7.3 | 15056.45 | 14668.15 | 0 | 4939.3 | 0 | 11294.6 | 127266.45 | 19607.45 | 158168.5 | TOTAL MWh | 82410.1 | 53488.3 | 4949.05 | 17321.05 | 158168.5 | TOTAL MWh | 6030.1 | 1040.25 | 4949.05 | 17321.05 | 29340.45

## HOP
sábado, 7 de Junio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 07/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 07/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 07/06/2025 00:00:00 | 07/06/2025 18:14:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 07/06/2025 18:14:00 | 07/06/2025 19:24:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 07/06/2025 19:24:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 07/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 03:21 h se bajó a 700 MW. A las 06:37 h se bajó a 600 MW. A las 09:16 h se coordinó subir a máxima generación. A las 21:38h se bajo a 700 MW A las 23:08h se bajo a 600 MW. A las 23:34h se bajo a 450 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 07/06/2025 00:00:00 | 07/06/2025 09:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 07/06/2025 09:15:00 | 07/06/2025 17:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 07/06/2025 09:15:00 | 07/06/2025 09:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 07/06/2025 17:02:00 | 07/06/2025 19:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Por despacho opera a mínima carga. A las 18:06 h se subió a máxima generación.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 07/06/2025 19:52:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 07/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 07/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 07/06/2025 00:00:00 | 07/06/2025 02:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 01:53 h se bajó a 500 MW. A las 02:33 h se bajó a 400 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 07/06/2025 02:50:00 | 07/06/2025 10:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 07/06/2025 10:19:00 | 07/06/2025 11:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 10:19 h se coordinó generar 530 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 07/06/2025 11:08:00 | 07/06/2025 15:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 07/06/2025 15:27:00 | 07/06/2025 21:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | s/c subir a 500 MW 20:28 h s/c bajar a 450 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 07/06/2025 21:26:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 07/06/2025 00:00:00 | 07/06/2025 17:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 07/06/2025 17:02:00 | 07/06/2025 19:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 19:38 h se bajo a 350 MW
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 07/06/2025 19:52:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 07/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 07/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 07/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 07/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 07/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 7 de Junio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 07/06/2025 00:02 | 08/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR: INSPECCIÓN GENERADOR | 101 | P | F/S | N | PREV. | 7 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 07/06/2025 07:00 | 07/06/2025 17:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 7 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CENTRAL | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | CAMBIO DE VÁLVULA ESFERICA EN GRUPO G1 CON VACIADO Y LLENADO DE TUBERÍA FORZADA | 94 | P | F/S | N | PREV. | 14005 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Inspección y mantenimiento de Equipos BOPprevio a EPEyR modo diésel. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16925 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG2 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | TG2 - MANTENIMIENTO ANUAL | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13550 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Unidad TG1 indisponible | 180 | P | F/S | N | CORR. | 202 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | MANTTO CORRECTIVO TG – INSPECCION DE TURBINA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 07/06/2025 07:04 | 07/06/2025 15:25 | INSPECCIÓN HIDRÁULICA Y LIMPIEZA REFRIGERANTES ALTERNADOR, TRANSFORMADOR Y COJINETES. | 15.5 | P | F/S | N | PREV. | 19 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG4 | 07/06/2025 08:00 | 07/06/2025 18:03 | CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE DE EXTRACTORES DE VAHOS TG4 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15218 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexión primaria frontal del cubículo del interruptor del generador 3 | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | MISAPUQUIO | CENTRAL | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | CENTRAL INDISPONIBLE POR FUGAS DE ACEITE EN EL TRANSFORMADOR DE SSEE MISAPUQUIO | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10692 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA | G3 | 07/06/2025 00:00 | 08/06/2025 00:00 | REHABILITACIÓN DE RODETES | 3 | R | F/S | N | PREV. | 48 | G

## RESERVA_FRÍA
07/06/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 7 de Junio del 2025 / SEM N° 23 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 7 de Junio del 2025 / SEM N° 23 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6580.0715 | [17 empty] | MIN | 2911.7587 | 664.9027 | 664.9027 | [7 empty] | 6530.1 | [78 empty] | 2911.7587 | 2874.4255 | 865.1893
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6422.74 | [17 empty] | MIN | 2911.7587 | 664.9027 | 664.9027 | [7 empty] | 6367.1 | [78 empty] | 2911.7587 | 2874.4255 | 865.1893
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6281.3779 | [17 empty] | MIN | 2911.7587 | 664.9027 | 664.9027 | [7 empty] | 6246.5 | [78 empty] | 2911.7587 | 2874.4255 | 865.1893
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6135.66 | [17 empty] | MIN | 2911.7587 | 664.9027 | 664.9027 | [7 empty] | 6080.1 | [78 empty] | 2911.7587 | 2874.4255 | 865.1893
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6172.9 | [17 empty] | MIN | 2911.7587 | 664.9027 | 664.9027 | [7 empty] | 6117.4 | [78 empty] | 2911.7587 | 2874.4255 | 865.1893
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6115.87 | [17 empty] | MIN | 2911.7587 | 664.9027 | 664.9027 | [7 empty] | 6060.2 | [78 empty] | 2911.7587 | 2874.4255 | 865.1893
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6128.5779 | [17 empty] | MIN | 2911.7587 | 664.9027 | 664.9027 | [7 empty] | 6093.7 | [78 empty] | 2911.7587 | 2874.4255 | 865.1893
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6160.23 | [17 empty] | MIN | 2911.7587 | 664.9027 | 664.9027 | [7 empty] | 6104.7 | [78 empty] | 2911.7587 | 2874.4255 | 865.1893
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6111.8541 | [17 empty] | MIN | 2911.7587 | 664.9027 | 664.9027 | [7 empty] | 6074.1 | [78 empty] | 2911.7587 | 2874.4255 | 865.1893
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6106.4693 | [17 empty] | MIN | 2911.7587 | 664.9027 | 664.9027 | [7 empty] | 6071.5 | [78 empty] | 2911.7587 | 2874.4255 | 865.1893
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6068.2576 | [17 empty] | MIN | 2914.1436 | 664.9027 | 664.9027 | [7 empty] | 6030.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2914.1436 | 2876.8104 | 865.1893
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6024.6883 | [17 empty] | MIN | 2914.1436 | 664.9027 | 664.9027 | [7 empty] | 5989.8 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2914.1436 | 2876.8104 | 865.1893
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6069.8001 | [17 empty] | MIN | 2914.1436 | 664.9027 | 664.9027 | [7 empty] | 6029.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2914.1436 | 2876.8104 | 865.1893
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6052.2856 | [17 empty] | MIN | 2914.1436 | 664.9027 | 664.9027 | [7 empty] | 5990.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2914.1436 | 2876.8104 | 865.1893
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6125.5708 | [17 empty] | MIN | 2914.1436 | 664.9027 | 664.9027 | [7 empty] | 6060.8 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2914.1436 | 2876.8104 | 865.1893
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6294.4152 | [17 empty] | MED | 2914.1436 | 664.9027 | 664.9027 | [7 empty] | 6226.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2914.1436 | 2876.8104 | 865.1893
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | [7 empty] | 6427.98 | [17 empty] | MED | 2733.1144 | 664.9027 | 664.9027 | [7 empty] | 6345.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2733.1144 | 2695.7812 | 1046.2184
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | [7 empty] | 6639.1696 | [17 empty] | MED | 2733.1144 | 664.9027 | 664.9027 | [7 empty] | 6574.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2733.1144 | 2695.7812 | 1046.2184
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | [7 empty] | 6731.8848 | [17 empty] | MED | 2733.1144 | 664.9027 | 664.9027 | [7 empty] | 6670.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2733.1144 | 2695.7812 | 1046.2184
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | [7 empty] | 6811.1823 | [17 empty] | MED | 2733.1144 | 664.9027 | 664.9027 | [7 empty] | 6749.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2733.1144 | 2695.7812 | 1046.2184
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | [7 empty] | 6873.83 | [17 empty] | MED | 2733.1144 | 664.9027 | 664.9027 | [7 empty] | 6785 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2733.1144 | 2695.7812 | 1046.2184
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | [7 empty] | 6983.64 | [17 empty] | MED | 2733.1144 | 664.9027 | 664.9027 | [7 empty] | 6877.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2733.1144 | 2695.7812 | 1046.2184
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | [7 empty] | 6859.265 | [17 empty] | MED | 2733.1144 | 664.9027 | 664.9027 | [7 empty] | 6774 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2733.1144 | 2695.7812 | 1046.2184
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | [7 empty] | 7001.194 | [17 empty] | MED | 2733.1144 | 664.9027 | 664.9027 | [7 empty] | 6915.8 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2733.1144 | 2695.7812 | 1046.2184
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | [7 empty] | 6848.0768 | [17 empty] | MED | 3019.6809 | 951.4692 | 951.4692 | [7 empty] | 6754.3 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3019.6809 | 2982.3477 | 1046.2184
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | [7 empty] | 6979.9334 | [17 empty] | MED | 3019.6809 | 951.4692 | 951.4692 | [7 empty] | 6892.3 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3019.6809 | 2982.3477 | 1046.2184
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | [7 empty] | 6914.4177 | [17 empty] | MED | 3019.6809 | 951.4692 | 951.4692 | [7 empty] | 6820.3 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3019.6809 | 2982.3477 | 1046.2184
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | [7 empty] | 6893.0062 | [17 empty] | MED | 3019.6809 | 951.4692 | 951.4692 | [7 empty] | 6786.9 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3019.6809 | 2982.3477 | 1046.2184
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | [7 empty] | 6880.6787 | [17 empty] | MED | 3019.6809 | 951.4692 | 951.4692 | [7 empty] | 6774.7 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3019.6809 | 2982.3477 | 1046.2184
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | [7 empty] | 6827.6097 | [17 empty] | MED | 3019.6809 | 951.4692 | 951.4692 | [7 empty] | 6721.8 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3019.6809 | 2982.3477 | 1046.2184
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | [7 empty] | 6924.3344 | [17 empty] | MED | 3019.6809 | 951.4692 | 951.4692 | [7 empty] | 6824.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3019.6809 | 2982.3477 | 1046.2184
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | [7 empty] | 6818.4841 | [17 empty] | MED | 3019.6809 | 951.4692 | 951.4692 | [7 empty] | 6718.7 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3019.6809 | 2982.3477 | 1046.2184
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | [7 empty] | 6794.576 | [17 empty] | MED | 3019.6809 | 951.4692 | 951.4692 | [7 empty] | 6691.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3019.6809 | 2982.3477 | 1046.2184
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | [7 empty] | 6863.7901 | [17 empty] | MED | 3019.6809 | 951.4692 | 951.4692 | [7 empty] | 6764.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3019.6809 | 2982.3477 | 1046.2184
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | [7 empty] | 6962.0675 | [17 empty] | MED | 3019.6809 | 951.4692 | 951.4692 | [7 empty] | 6862.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3019.6809 | 2982.3477 | 1046.2184
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | [7 empty] | 7146.7071 | [17 empty] | MAX | 3019.6809 | 951.4692 | 951.4692 | [7 empty] | 7049.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3019.6809 | 2982.3477 | 1046.2184
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7334.6798 | [17 empty] | MAX | 3198.3252 | 951.4692 | 951.4692 | [7 empty] | 7237.4 | [78 empty] | 3198.3252 | 3160.992 | 865.1893
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7285.7688 | [17 empty] | MAX | 3198.3252 | 951.4692 | 951.4692 | [7 empty] | 7185.7 | [78 empty] | 3198.3252 | 3160.992 | 865.1893
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7262.9771 | [17 empty] | MAX | 3198.3252 | 951.4692 | 951.4692 | [7 empty] | 7162.8 | [78 empty] | 3198.3252 | 3160.992 | 865.1893
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7248.871 | [17 empty] | MAX | 3198.3252 | 951.4692 | 951.4692 | [7 empty] | 7148.6 | [78 empty] | 3198.3252 | 3160.992 | 865.1893
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7234.2612 | [17 empty] | MAX | 3198.3252 | 951.4692 | 951.4692 | [7 empty] | 7136.9 | [78 empty] | 3198.3252 | 3160.992 | 865.1893
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7204.5375 | [17 empty] | MAX | 3198.3252 | 951.4692 | 951.4692 | [7 empty] | 7098.1 | [78 empty] | 3198.3252 | 3160.992 | 865.1893
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7123.4424 | [17 empty] | MAX | 3198.3252 | 951.4692 | 951.4692 | [7 empty] | 7023 | [78 empty] | 3198.3252 | 3160.992 | 865.1893
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7011.0368 | [17 empty] | MAX | 3198.3252 | 951.4692 | 951.4692 | [7 empty] | 6907.2 | [78 empty] | 3198.3252 | 3160.992 | 865.1893
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6843.8883 | [17 empty] | MAX | 3198.3252 | 951.4692 | 951.4692 | [7 empty] | 6746.4 | [78 empty] | 3198.3252 | 3160.992 | 865.1893
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6666.8929 | [17 empty] | MIN | 3198.3252 | 951.4692 | 951.4692 | [7 empty] | 6569.4 | [78 empty] | 3198.3252 | 3160.992 | 865.1893
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6472.9642 | [17 empty] | MIN | 3198.3252 | 951.4692 | 951.4692 | [7 empty] | 6375.3 | [78 empty] | 3198.3252 | 3160.992 | 865.1893
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 32.327 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6419.6886 | [17 empty] | MIN | 3198.3252 | 951.4692 | 951.4692 | [7 empty] | 6322.1 | [78 empty] | 3198.3252 | 3160.992 | 865.1893
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 2113.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 553.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.848 | 0 | 0 | 4022.6957 | 0 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 2534.4077 | 0 | 0 | [34 empty] | 31.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5211357.67 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 7 de Junio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 28 | 27.9 | 2 | 25 | 30 | 11.3 | 46 | 13.02 | 12.72 | 10.106 | -- | -- | 1.8105 | 49.92 | 32.34 | 131.85 | 79.035 | 71.655 | 5.85 | 15.02 | 2.73 | 0.49 | 0.01 | 0.48 | 59.06 | 185.713 | 42.94 | 33.372 | 18.01 | 6.5 | 8.6406 | 10.4 | 10.0634 | 11.8 | 12.2 | 12.9 | 14.42 | 26 | -- | 32.872 | 5.455 | -- | 4.545 | 6.7636 | 16.599 | 5.306 | 22.892
00:30 | 1.1 | 28 | 27.9 | 2 | 25 | 30 | 11.3 | 46 | 13.02 | 12.72 | 10.106 | -- | -- | 1.8105 | 49.92 | 32.34 | 131.85 | 79.035 | 71.655 | 5.85 | 15.02 | 2.73 | 0.49 | 0.01 | 0.48 | 59.06 | 185.713 | 42.94 | 33.372 | 18.01 | 6.5 | 8.6406 | 10.4 | 10.0634 | 11.8 | 12.2 | 12.9 | 14.42 | 26 | -- | 32.872 | 5.455 | -- | 4.545 | 6.7636 | 16.599 | 5.306 | 22.892
01:00 | 1.1 | 28 | 27.9 | 2 | 34.2 | 30 | 11.3 | 46 | 11.49 | 12.66 | 10.106 | -- | -- | 1.8105 | 51.84 | 33.28 | 130.78 | 79.035 | 74.69 | 5.85 | 12.09 | 1.68 | 0.36 | 0.01 | 0.522 | 53.98 | 177.31 | 43.84 | 32.973 | 17.1 | 9 | 8.6406 | 10.5 | 9.9987 | 11.8 | 12.2 | 12.43 | 13.95 | 26 | -- | -- | 5.468 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 23.05
01:30 | 1.1 | 28 | 27.9 | 2 | 34.2 | 30 | 11.3 | 46 | 11.49 | 12.66 | 10.106 | -- | -- | 1.8105 | 51.84 | 33.28 | 130.78 | 79.035 | 74.69 | 5.85 | 12.09 | 1.68 | 0.36 | 0.01 | 0.522 | 53.98 | 177.31 | 43.84 | 32.973 | 17.1 | 9 | 8.6406 | 10.5 | 9.9987 | 11.8 | 12.2 | 12.43 | 13.95 | 26 | -- | -- | 5.468 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 23.05
02:00 | 1.1 | 28 | 27.9 | 2 | 19.1 | 30 | 11.3 | 46 | 11.52 | 12.58 | 10.05 | -- | -- | 1.8105 | 59.23 | 33.28 | 129.71 | 79.035 | 75.698 | 5.85 | 12.09 | 3.8 | 0.4 | 0.01 | 0.487 | 50.54 | 173.141 | 45.97 | 31.636 | 16.56 | 11.9 | 8.6406 | 10.8 | 10.1693 | 11.8 | 12.2 | 12.57 | 14.08 | 26 | -- | -- | 5.441 | -- | 4.5529 | 6.7636 | 16.599 | 5.344 | 23.119
02:30 | 1.1 | 28 | 27.9 | 2 | 19.1 | 30 | 11.3 | 46 | 11.52 | 12.58 | 10.05 | -- | -- | 1.8105 | 59.23 | 33.28 | 129.71 | 79.035 | 75.698 | 5.85 | 12.09 | 3.8 | 0.4 | 0.01 | 0.487 | 50.54 | 173.141 | 45.97 | 31.636 | 16.56 | 11.9 | 8.6406 | 10.8 | 10.1693 | 11.8 | 12.2 | 12.57 | 14.08 | 26 | -- | -- | 5.441 | -- | 4.5529 | 6.7636 | 16.599 | 5.344 | 23.119
03:00 | 1.1 | 28 | 27.9 | 2 | 15.7 | 30 | 11.3 | 46 | 11.46 | 12.53 | 10.061 | -- | -- | 1.8105 | 62.07 | 33.28 | 128.65 | 79.035 | 78.699 | 5.85 | 12.09 | 4.06 | 0.43 | 0.01 | 0.493 | 39.84 | 173.01 | 47.48 | 32.783 | 17.24 | 11.8 | 8.6406 | 10.8 | 10.2285 | 11.8 | 12.2 | 12.47 | 13.99 | 26 | -- | -- | 5.455 | -- | 4.5458 | 6.7636 | 16.599 | 5.31 | 23.119
03:30 | 1.1 | 28 | 27.9 | 2 | 15.7 | 30 | 11.3 | 46 | 11.46 | 12.53 | 10.061 | -- | -- | 1.8105 | 62.07 | 33.28 | 128.65 | 79.035 | 78.699 | 5.85 | 12.09 | 4.06 | 0.43 | 0.01 | 0.493 | 39.84 | 173.01 | 47.48 | 32.783 | 17.24 | 11.8 | 8.6406 | 10.8 | 10.2285 | 11.8 | 12.2 | 12.47 | 13.99 | 26 | -- | -- | 5.455 | -- | 4.5458 | 6.7636 | 16.599 | 5.31 | 23.119
04:00 | 1.1 | 28 | 27.9 | 2 | 19.9 | 30 | 11.3 | 46 | 11.53 | 12.59 | 9.878 | -- | -- | 1.8105 | 62.07 | 32.81 | 128.65 | 79.035 | 75.978 | 5.85 | 12.09 | 3.85 | 0.45 | 0.01 | 0.502 | 35.01 | 168.177 | 48.66 | 31.735 | 18.66 | 11.7 | 8.6406 | 10.8 | 8.1343 | 11.8 | 12.1 | 12.61 | 14.13 | 26 | -- | -- | 5.428 | -- | 4.5369 | 6.7636 | 16.599 | 5.267 | 23.119
04:30 | 1.1 | 28 | 27.9 | 2 | 19.9 | 30 | 11.3 | 46 | 11.53 | 12.59 | 9.878 | -- | -- | 1.8105 | 62.07 | 32.81 | 128.65 | 79.035 | 75.978 | 5.85 | 12.09 | 3.85 | 0.45 | 0.01 | 0.502 | 35.01 | 168.177 | 48.66 | 31.735 | 18.66 | 11.7 | 8.6406 | 10.8 | 8.1343 | 11.8 | 12.1 | 12.61 | 14.13 | 26 | -- | -- | 5.428 | -- | 4.5369 | 6.7636 | 16.599 | 5.267 | 23.119
05:00 | 1.1 | 28 | 27.9 | 2 | 26.4 | 30 | 11.3 | 46 | 11.44 | 12.65 | 10.079 | -- | -- | 1.8105 | 57.16 | 32.34 | 128.65 | 79.035 | 76 | 5.85 | 11.53 | 4.46 | 0.49 | 0.01 | 0.421 | 26.47 | 159.636 | 47.5 | 31.66 | 18.07 | 12.2 | 8.6406 | 10.8 | 8.1162 | 11.8 | 12.1 | 12.29 | 13.81 | 26 | -- | -- | 5.447 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 23.119
05:30 | 1.1 | 28 | 27.9 | 2 | 26.4 | 30 | 11.3 | 46 | 11.44 | 12.65 | 10.079 | -- | -- | 1.8105 | 57.16 | 32.34 | 128.65 | 79.035 | 76 | 5.85 | 11.53 | 4.46 | 0.49 | 0.01 | 0.421 | 26.47 | 159.636 | 47.5 | 31.66 | 18.07 | 12.2 | 8.6406 | 10.8 | 8.1162 | 11.8 | 12.1 | 12.29 | 13.81 | 26 | -- | -- | 5.447 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 23.119
06:00 | 1.1 | 28 | 27.9 | 2 | 26.4 | 30 | 12.2 | 46 | 11.48 | 12.68 | 10.102 | 1.07 | 57.92 | 1.8105 | 52.48 | 32.34 | 127.6 | 79.035 | 77.817 | 5.85 | 12.09 | 4.65 | 0.34 | 0.01 | 0.531 | 25.22 | 158.172 | 48.18 | 31.61 | 18.16 | 13.4 | 8.6406 | 10.8 | 5.967 | 11.8 | 12.1 | 12.64 | 14.15 | 26 | -- | -- | 5.438 | -- | 4.545 | 6.7636 | 16.599 | 5.306 | 22.884
06:30 | 1.1 | 28 | 27.9 | 2 | 26.4 | 30 | 12.2 | 46 | 11.48 | 12.68 | 10.102 | 1.07 | 57.92 | 1.8105 | 52.48 | 32.34 | 127.6 | 79.035 | 77.817 | 5.85 | 12.09 | 4.65 | 0.34 | 0.01 | 0.531 | 25.22 | 158.172 | 48.18 | 31.61 | 18.16 | 13.4 | 8.6406 | 10.8 | 5.967 | 11.8 | 12.1 | 12.64 | 14.15 | 26 | -- | -- | 5.438 | -- | 4.545 | 6.7636 | 16.599 | 5.306 | 22.884
07:00 | 1.1 | 28 | 27.9 | 2 | 19 | 30 | 12.6 | 46 | 11.48 | 12.59 | 10.121 | -- | -- | 1.8105 | 63.52 | 31.42 | 128.65 | 79.035 | 77.715 | 5.85 | 12.09 | 3.41 | 0.35 | 0.01 | 0.395 | 25.02 | 155.57 | 49.04 | 31.985 | 16.95 | 14.3 | 8.6406 | 10.8 | 5.9432 | 11.8 | 12.1 | 12.48 | 14 | 26 | -- | -- | 5.471 | -- | 4.5458 | 6.7636 | 16.599 | 5.31 | 22.819
07:30 | 1.1 | 28 | 27.9 | 2 | 19 | 30 | 12.6 | 46 | 11.48 | 12.59 | 10.121 | -- | -- | 1.8105 | 63.52 | 31.42 | 128.65 | 79.035 | 77.715 | 5.85 | 12.09 | 3.41 | 0.35 | 0.01 | 0.395 | 25.02 | 155.57 | 49.04 | 31.985 | 16.95 | 14.3 | 8.6406 | 10.8 | 5.9432 | 11.8 | 12.1 | 12.48 | 14 | 26 | -- | -- | 5.471 | -- | 4.5458 | 6.7636 | 16.599 | 5.31 | 22.819
08:00 | 1.1 | 28 | 27.9 | 2 | 19 | 30 | 12.6 | 46 | 12.92 | 12.52 | 10.223 | -- | -- | 1.8105 | 59.23 | 31.42 | 132.92 | 79.035 | 75.24 | 5.85 | 12.09 | 3.56 | 0.37 | 0.01 | 0.458 | 33.8 | 164.38 | 50.13 | 31.427 | 15.81 | 13.5 | 8.6406 | 10.8 | 7.8171 | 11.8 | 12.1 | 12.76 | 14.28 | 26 | -- | -- | 5.468 | -- | 4.5479 | 6.7636 | 16.599 | 5.32 | 23.054
08:30 | 1.1 | 28 | 27.9 | 2 | 19 | 30 | 12.6 | 46 | 12.92 | 12.52 | 10.223 | -- | -- | 1.8105 | 59.23 | 31.42 | 132.92 | 79.035 | 75.24 | 5.85 | 12.09 | 3.56 | 0.37 | 0.01 | 0.458 | 33.8 | 164.38 | 50.13 | 31.427 | 15.81 | 13.5 | 8.6406 | 10.8 | 7.8171 | 11.8 | 12.1 | 12.76 | 14.28 | 26 | -- | -- | 5.468 | -- | 4.5479 | 6.7636 | 16.599 | 5.32 | 23.054
09:00 | 1.1 | 28 | 27.9 | 2 | 25.1 | 30 | 12.6 | 46 | 12.98 | 12.67 | 10.052 | -- | -- | 1.8105 | 49.92 | 31.42 | 135.09 | 79.035 | 74.185 | 5.85 | 12.09 | 3.56 | 0.38 | 0.01 | 0.426 | 32.66 | 163.21 | 48.64 | 31.541 | 15.84 | 15.1 | 8.6406 | 11 | 8.0884 | 11.8 | 12.1 | 12.36 | 13.88 | 26 | -- | -- | 5.456 | -- | 4.5529 | 6.7636 | 16.599 | 5.344 | 23.119
09:30 | 1.1 | 28 | 27.9 | 2 | 25.1 | 30 | 12.6 | 46 | 12.98 | 12.67 | 10.052 | -- | -- | 1.8105 | 49.92 | 31.42 | 135.09 | 79.035 | 74.185 | 5.85 | 12.09 | 3.56 | 0.38 | 0.01 | 0.426 | 32.66 | 163.21 | 48.64 | 31.541 | 15.84 | 15.1 | 8.6406 | 11 | 8.0884 | 11.8 | 12.1 | 12.36 | 13.88 | 26 | -- | -- | 5.456 | -- | 4.5529 | 6.7636 | 16.599 | 5.344 | 23.119
10:00 | 1.1 | 28 | 27.9 | 2 | 25.9 | 30 | 12.6 | 45 | 13.33 | 12.59 | 10.035 | -- | -- | 1.8105 | 49.3 | 33.28 | 135.09 | 79.035 | 73.013 | 5.85 | 12.09 | 4.16 | 0.39 | 0.01 | 0.674 | 24.63 | 155.57 | 50.71 | 46.375 | 16.2 | 0.6 | 8.6406 | 11 | 8.558 | 11.8 | 12.1 | 12.33 | 13.84 | 26 | -- | -- | 5.426 | -- | 4.545 | 6.7636 | 16.599 | 5.306 | 23.352
10:30 | 1.1 | 28 | 27.9 | 2 | 25.9 | 30 | 12.6 | 45 | 13.33 | 12.59 | 10.035 | -- | -- | 1.8105 | 49.3 | 33.28 | 135.09 | 79.035 | 73.013 | 5.85 | 12.09 | 4.16 | 0.39 | 0.01 | 0.674 | 24.63 | 155.57 | 50.71 | 46.375 | 16.2 | 0.6 | 8.6406 | 11 | 8.558 | 11.8 | 12.1 | 12.33 | 13.84 | 26 | -- | -- | 5.426 | -- | 4.545 | 6.7636 | 16.599 | 5.306 | 23.352
11:00 | 1.1 | 28 | 27.9 | 2 | 22.7 | 30 | 12.2 | 45 | 13.51 | 12.65 | 10.099 | -- | -- | 1.8105 | 52.48 | 36.2 | 134 | 79.035 | 73.893 | 5.85 | 11.53 | 3.95 | 0.39 | 0.01 | 0.464 | 33.54 | 164.38 | 51.43 | 42.708 | 16.07 | 0 | 8.6406 | 10 | 7.7892 | 11.8 | 12.1 | 12.39 | 13.91 | 26 | -- | -- | 5.416 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 23.184
11:30 | 1.1 | 28 | 27.9 | 2 | 22.7 | 30 | 12.2 | 45 | 13.51 | 12.65 | 10.099 | -- | -- | 1.8105 | 52.48 | 36.2 | 134 | 79.035 | 73.893 | 5.85 | 11.53 | 3.95 | 0.39 | 0.01 | 0.464 | 33.54 | 164.38 | 51.43 | 42.708 | 16.07 | 0 | 8.6406 | 10 | 7.7892 | 11.8 | 12.1 | 12.39 | 13.91 | 26 | -- | -- | 5.416 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 23.184
12:00 | 1.1 | 28 | 27.9 | 2 | 27.8 | 30 | 12.2 | 45 | 13.68 | 12.57 | 10.057 | -- | -- | 1.8105 | 55.12 | 36.7 | 132.92 | 79.035 | 74.05 | 5.85 | 11.53 | 3.21 | 0.38 | 0.01 | 0.339 | 31.69 | 163.21 | 47.36 | 42.078 | 16.4 | 0 | 8.6406 | 10 | 7.5666 | 11.8 | 12.1 | 12.35 | 13.87 | 26 | -- | -- | 5.435 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 22.887
12:30 | 1.1 | 28 | 27.9 | 2 | 27.8 | 30 | 12.2 | 45 | 13.68 | 12.57 | 10.057 | -- | -- | 1.8105 | 55.12 | 36.7 | 132.92 | 79.035 | 74.05 | 5.85 | 11.53 | 3.21 | 0.38 | 0.01 | 0.339 | 31.69 | 163.21 | 47.36 | 42.078 | 16.4 | 0 | 8.6406 | 10 | 7.5666 | 11.8 | 12.1 | 12.35 | 13.87 | 26 | -- | -- | 5.435 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 22.887
13:00 | 1.1 | 28 | 28.9 | 2 | 26.2 | 30 | 11.7 | 43 | 13.63 | 12.71 | 9.935 | -- | -- | 1.8105 | 56.47 | 35.7 | 132.92 | 79.035 | 71.878 | 5.85 | 11.53 | 3.21 | -- | 0.01 | 0.339 | 38.05 | 169.75 | 46.07 | 41.636 | 17.01 | 0 | 8.6406 | 10 | 7.5753 | 11.8 | 12.1 | 12.55 | 14.07 | 26 | -- | -- | 5.455 | -- | 4.5529 | 6.7636 | 16.599 | 5.344 | 23.055
13:30 | 1.1 | 28 | 28.9 | 2 | 26.2 | 30 | 11.7 | 43 | 13.63 | 12.71 | 9.935 | -- | -- | 1.8105 | 56.47 | 35.7 | 132.92 | 79.035 | 71.878 | 5.85 | 11.53 | 3.21 | -- | 0.01 | 0.339 | 38.05 | 169.75 | 46.07 | 41.636 | 17.01 | 0 | 8.6406 | 10 | 7.5753 | 11.8 | 12.1 | 12.55 | 14.07 | 26 | -- | -- | 5.455 | -- | 4.5529 | 6.7636 | 16.599 | 5.344 | 23.055
14:00 | 1.1 | 28 | 28.9 | 2 | 25 | 30 | 11.7 | 43 | 13 | 12.72 | 10.119 | -- | -- | 1.8105 | 52.48 | 33.28 | 132.92 | 79.035 | 69.965 | 5.85 | 11.53 | 3.21 | -- | 0.01 | 0.339 | 38.36 | 169.87 | 45.86 | 41.046 | 21.05 | 0 | 8.6406 | 10.2 | 7.5182 | 11.8 | 12.1 | 12.29 | 13.81 | 26 | -- | -- | 5.408 | -- | 4.5458 | 6.7636 | 16.599 | 5.31 | 23.119
14:30 | 1.1 | 28 | 28.9 | 2 | 25 | 30 | 11.7 | 43 | 13 | 12.72 | 10.119 | -- | -- | 1.8105 | 52.48 | 33.28 | 132.92 | 79.035 | 69.965 | 5.85 | 11.53 | 3.21 | -- | 0.01 | 0.339 | 38.36 | 169.87 | 45.86 | 41.046 | 21.05 | 0 | 8.6406 | 10.2 | 7.5182 | 11.8 | 12.1 | 12.29 | 13.81 | 26 | -- | -- | 5.408 | -- | 4.5458 | 6.7636 | 16.599 | 5.31 | 23.119
15:00 | 1.1 | 28 | 28.9 | 2 | 38 | 30 | 11.7 | 44 | 13 | 11.9 | 10.178 | -- | -- | 1.8105 | 55.8 | 35.21 | 132.92 | 79.035 | 68.659 | 5.85 | 11.53 | 3.21 | -- | 0.01 | 0.339 | 46.14 | 177.11 | 45.28 | 41.522 | 19.34 | 0 | 8.6406 | 10.2 | 7.5152 | 11.8 | 12.1 | 12.08 | 13.6 | 26 | -- | -- | 5.409 | -- | 4.5489 | 6.7636 | 16.599 | 5.325 | 23.119
15:30 | 1.1 | 28 | 28.9 | 2 | 38 | 30 | 11.7 | 44 | 13 | 11.9 | 10.178 | -- | -- | 1.8105 | 55.8 | 35.21 | 132.92 | 79.035 | 68.659 | 5.85 | 11.53 | 3.21 | -- | 0.01 | 0.339 | 46.14 | 177.11 | 45.28 | 41.522 | 19.34 | 0 | 8.6406 | 10.2 | 7.5152 | 11.8 | 12.1 | 12.08 | 13.6 | 26 | -- | -- | 5.409 | -- | 4.5489 | 6.7636 | 16.599 | 5.325 | 23.119
16:00 | 1.1 | 28 | 28.9 | 2 | 30.6 | 30 | 11.3 | 46 | 13 | 11.86 | 10.142 | -- | -- | 1.8105 | 57.16 | 36.2 | 134 | 79.035 | 67.974 | 5.85 | 11.53 | 3.21 | -- | -- | 0.339 | 37.53 | 169.37 | 45.86 | 40.12 | 17.79 | 0 | 8.6406 | 10.2 | 10.3519 | 11.8 | 12.1 | 12.34 | 13.86 | 26 | -- | -- | 5.392 | -- | 4.552 | 6.7636 | 16.599 | 5.34 | 23.117
16:30 | 1.1 | 28 | 28.9 | 2 | 30.6 | 30 | 11.3 | 46 | 13 | 11.86 | 10.142 | -- | -- | 1.8105 | 57.16 | 36.2 | 134 | 79.035 | 67.974 | 5.85 | 11.53 | 3.21 | -- | -- | 0.339 | 37.53 | 169.37 | 45.86 | 40.12 | 17.79 | 0 | 8.6406 | 10.2 | 10.3519 | 11.8 | 12.1 | 12.34 | 13.86 | 26 | -- | -- | 5.392 | -- | 4.552 | 6.7636 | 16.599 | 5.34 | 23.117
17:00 | 1.1 | 28 | 28.9 | 2 | 33.2 | 30 | 10.9 | 45 | 12.92 | 11.7 | 13.515 | -- | -- | 1.8105 | 50.56 | 33.76 | 134 | 79.035 | 67.525 | 5.85 | 11.53 | 3.21 | -- | -- | 0.339 | 32.48 | 164.04 | 44.38 | 39.639 | 16.52 | 0 | 8.6406 | 10.2 | 9.6579 | 11.8 | 12.1 | 12.44 | 13.96 | 26 | -- | -- | 5.369 | -- | 4.5458 | 6.7636 | 16.599 | 5.31 | 23.117
17:30 | 1.1 | 28 | 28.9 | 2 | 33.2 | 30 | 10.9 | 45 | 12.92 | 11.7 | 13.515 | -- | -- | 1.8105 | 50.56 | 33.76 | 134 | 79.035 | 67.525 | 5.85 | 11.53 | 3.21 | -- | -- | 0.339 | 32.48 | 164.04 | 44.38 | 39.639 | 16.52 | 0 | 8.6406 | 10.2 | 9.6579 | 11.8 | 12.1 | 12.44 | 13.96 | 26 | -- | -- | 5.369 | -- | 4.5458 | 6.7636 | 16.599 | 5.31 | 23.117
18:00 | 1.1 | 28 | 28.9 | 2 | 34.8 | 30 | 10.9 | 45 | 13.97 | 11.76 | 13.447 | 1.07 | 56.95 | 1.8105 | 51.84 | 31.88 | 134 | 79.035 | 67.313 | 5.85 | 11.53 | 3.21 | -- | -- | 0.339 | 33.73 | 165.24 | 43.77 | 40.35 | 16.53 | 0 | 8.6406 | 10.2 | 9.1147 | 11.8 | 12.1 | 12.2 | 13.72 | 26 | -- | -- | 5.352 | -- | 4.5823 | 6.7636 | 16.599 | 5.486 | 22.649
18:30 | 1.1 | 28 | 28.9 | 2 | 34.8 | 30 | 10.9 | 45 | 13.97 | 11.76 | 13.447 | 1.07 | 56.95 | 1.8105 | 51.84 | 31.88 | 134 | 79.035 | 67.313 | 5.85 | 11.53 | 3.21 | -- | -- | 0.339 | 33.73 | 165.24 | 43.77 | 40.35 | 16.53 | 0 | 8.6406 | 10.2 | 9.1147 | 11.8 | 12.1 | 12.2 | 13.72 | 26 | -- | -- | 5.352 | -- | 4.5823 | 6.7636 | 16.599 | 5.486 | 22.649
19:00 | 1.1 | 28 | 28.9 | 2 | 35.6 | 30 | 10.9 | 45 | 16.54 | 11.9 | 13.454 | -- | -- | 1.8105 | 51.19 | 31.88 | 132.92 | 79.035 | 72.078 | 5.85 | 11.53 | 3.21 | -- | -- | 0.339 | 24.35 | 155.52 | 44.53 | 60.134 | 16.46 | 0 | 8.6406 | 10.4 | 9.1326 | 11.8 | 12.1 | 12.23 | 13.75 | 26 | -- | -- | 5.331 | -- | 4.545 | 6.7636 | 16.599 | 5.306 | 22.752
19:30 | 1.1 | 28 | 28.9 | 2 | 35.6 | 30 | 10.9 | 45 | 16.54 | 11.9 | 13.454 | -- | -- | 1.8105 | 51.19 | 31.88 | 132.92 | 79.035 | 72.078 | 5.85 | 11.53 | 3.21 | -- | -- | 0.339 | 24.35 | 155.52 | 44.53 | 60.134 | 16.46 | 0 | 8.6406 | 10.4 | 9.1326 | 11.8 | 12.1 | 12.23 | 13.75 | 26 | -- | -- | 5.331 | -- | 4.545 | 6.7636 | 16.599 | 5.306 | 22.752
20:00 | 1.1 | 28 | 28.9 | 2 | 29.2 | 30 | 10.9 | 45 | 16.59 | 11.93 | 13.505 | -- | -- | 1.8105 | 59.23 | 32.81 | 132.92 | 79.035 | 72.96 | 5.85 | 11.53 | 3.21 | -- | -- | 0.339 | 22.22 | 153.72 | 43.7 | 60.441 | 16.67 | 0 | 8.6406 | 10.4 | 9.1168 | 11.8 | 12 | 12.1 | 13.62 | 26 | -- | -- | 5.31 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 22.584
20:30 | 1.1 | 28 | 28.9 | 2 | 29.2 | 30 | 10.9 | 45 | 16.59 | 11.93 | 13.505 | -- | -- | 1.8105 | 59.23 | 32.81 | 132.92 | 79.035 | 72.96 | 5.85 | 11.53 | 3.21 | -- | -- | 0.339 | 22.22 | 153.72 | 43.7 | 60.441 | 16.67 | 0 | 8.6406 | 10.4 | 9.1168 | 11.8 | 12 | 12.1 | 13.62 | 26 | -- | -- | 5.31 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 22.584
21:00 | 1.1 | 28 | 28.9 | 2 | 37.6 | 30 | 10.9 | 45 | 16.5 | 11.9 | 13.335 | -- | -- | 1.8105 | 63.52 | 33.76 | 131.85 | 79.035 | 71.699 | 5.85 | 11.53 | 3.21 | -- | -- | 0.339 | 18.85 | 150.89 | 41.86 | 60.463 | 16.06 | 0 | 8.6406 | 10.5 | 8.89 | 11.8 | 12 | 12.33 | 13.85 | 26 | -- | -- | 5.317 | -- | 4.5489 | 6.7636 | 16.599 | 5.325 | 22.287
21:30 | 1.1 | 28 | 28.9 | 2 | 37.6 | 30 | 10.9 | 45 | 16.5 | 11.9 | 13.335 | -- | -- | 1.8105 | 63.52 | 33.76 | 131.85 | 79.035 | 71.699 | 5.85 | 11.53 | 3.21 | -- | -- | 0.339 | 18.85 | 150.89 | 41.86 | 60.463 | 16.06 | 0 | 8.6406 | 10.5 | 8.89 | 11.8 | 12 | 12.33 | 13.85 | 26 | -- | -- | 5.317 | -- | 4.5489 | 6.7636 | 16.599 | 5.325 | 22.287
22:00 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 35 | 29 | 11.3 | 43 | 16.02 | 11.9 | 13.434 | -- | -- | 1.8105 | 55.8 | 33.28 | 130.78 | 79.035 | 68.057 | 5.85 | 11.53 | 3.21 | -- | -- | 0.339 | 17.6 | 150.13 | 40.25 | 35.224 | 16.51 | 10.5 | 8.6406 | 10.7 | 7.4907 | 11.8 | 12 | 12.63 | 14.15 | 26 | -- | -- | 5.306 | -- | 4.5458 | 6.7636 | 16.599 | 5.31 | 22.455
22:30 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 35 | 29 | 11.3 | 43 | 16.02 | 11.9 | 13.434 | -- | -- | 1.8105 | 55.8 | 33.28 | 130.78 | 79.035 | 68.057 | 5.85 | 11.53 | 3.21 | -- | -- | 0.339 | 17.6 | 150.13 | 40.25 | 35.224 | 16.51 | 10.5 | 8.6406 | 10.7 | 7.4907 | 11.8 | 12 | 12.63 | 14.15 | 26 | -- | -- | 5.306 | -- | 4.5458 | 6.7636 | 16.599 | 5.31 | 22.455
23:00 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 33.8 | 29 | 11.3 | 43 | 12.55 | 11.86 | 13.308 | -- | -- | 1.8105 | 59.93 | 33.28 | 130.78 | 79.035 | 66.833 | 5.85 | 11.53 | 3.21 | -- | -- | 0.339 | 17.63 | 150.16 | 42.62 | 34.204 | 17.06 | 6.1 | 8.6406 | 10.7 | 8.0192 | 11.8 | 12 | 12.6 | 14.12 | 26 | 16.9263 | 43.1683 | 5.341 | 19.4653 | 4.5489 | 6.7636 | 16.599 | 5.325 | 22.287
23:30 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 33.8 | 29 | 11.3 | 43 | 12.55 | 11.86 | 13.308 | -- | -- | 1.8105 | 59.93 | 33.28 | 130.78 | 79.035 | 66.833 | 5.85 | 11.53 | 3.21 | -- | -- | 0.339 | 17.63 | 150.16 | 42.62 | 34.204 | 17.06 | 6.1 | 8.6406 | 10.7 | 8.0192 | 11.8 | 12 | 12.6 | 14.12 | 26 | 16.9263 | 43.1683 | 5.341 | 19.4653 | 4.5489 | 6.7636 | 16.599 | 5.325 | 22.287
MAX | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 15.7 | 29 | 10.9 | 43 | 11.44 | 11.7 | 9.878 | 1.07 | 56.95 | 1.8105 | 49.3 | 31.42 | 127.6 | 79.035 | 66.833 | 5.85 | 11.53 | 1.68 | 0.34 | 0.01 | 0.339 | 17.6 | 150.13 | 40.25 | 31.427 | 15.81 | 0 | 8.6406 | 10 | 5.9432 | 11.8 | 12 | 12.08 | 13.6 | 26 | 16.9263 | 32.872 | 5.306 | 19.4653 | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 22.287
MIN | 1.1 | 28 | 28.9 | 2 | 38 | 30 | 12.6 | 46 | 16.59 | 12.72 | 13.515 | 1.07 | 57.92 | 1.8105 | 63.52 | 36.7 | 135.09 | 79.035 | 78.699 | 5.85 | 15.02 | 4.65 | 0.49 | 0.01 | 0.674 | 59.06 | 185.713 | 51.43 | 60.463 | 21.05 | 15.1 | 8.6406 | 11 | 10.3519 | 11.8 | 12.2 | 12.9 | 14.42 | 26 | 16.9263 | 43.1683 | 5.471 | 19.4653 | 4.5823 | 6.7636 | 16.599 | 5.486 | 23.352
PROM | 1.1 | 27.9167 | 28.275 | 2 | 27.7167 | 29.9167 | 11.5958 | 45.0833 | 13.2317 | 12.3392 | 11.0559 | 1.07 | 57.435 | 1.8105 | 55.7633 | 33.3813 | 131.8571 | 79.035 | 72.6489 | 5.85 | 11.8854 | 3.4329 | 0.40154 | 0.01 | 0.41337 | 33.2667 | 164.0533 | 46.0858 | 39.4442 | 17.1696 | 5.6917 | 8.6406 | 10.5083 | 8.4509 | 11.8 | 12.1 | 12.4321 | 13.9508 | 26 | 16.9263 | 38.0201 | 5.4081 | 19.4653 | 4.5459 | 6.7636 | 16.599 | 5.3106 | 22.9274
INICIO | 1.1 | 28 | 27.9 | 2 | 25 | 30 | 11.3 | 46 | 13.02 | 12.72 | 10.106 | -- | -- | 1.8105 | 49.92 | 32.34 | 131.85 | 79.035 | 71.655 | 5.85 | 15.02 | 2.73 | 0.49 | 0.01 | 0.48 | 59.06 | 185.713 | 42.94 | 33.372 | 18.01 | 6.5 | 8.6406 | 10.4 | 10.0634 | 11.8 | 12.2 | 12.9 | 14.42 | 26 | -- | 32.872 | 5.455 | -- | 4.545 | 6.7636 | 16.599 | 5.306 | 22.892
FINAL | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 33.8 | 29 | 11.3 | 43 | 12.55 | 11.86 | 13.308 | -- | -- | 1.8105 | 59.93 | 33.28 | 130.78 | 79.035 | 66.833 | 5.85 | 11.53 | 3.21 | -- | -- | 0.339 | 17.63 | 150.16 | 42.62 | 34.204 | 17.06 | 6.1 | 8.6406 | 10.7 | 8.0192 | 11.8 | 12 | 12.6 | 14.12 | 26 | 16.9263 | 43.1683 | 5.341 | 19.4653 | 4.5489 | 6.7636 | 16.599 | 5.325 | 22.287
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 7 de Junio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 6.8875 | 0.2529 | 0.146 | 0.08159 | 0.02349 | 3875.1059 | -- | -- | 0.7007 | 22.4789 | -- | 0.22934 | 0.29755 | 2411.98 | 0.959 | 0.233 | 0.105 | 0.299 | -- | 274.163 | 0.079 | 0.066 | 62.1 | 0.044 | 0.36368 | 0.21273 | 5.55 | 0.637
00:30 | 2695 | 6.8875 | 0.2529 | 0.146 | 0.08159 | 0.02349 | 3875.1059 | -- | -- | 0.7007 | 22.4789 | -- | 0.22934 | 0.29755 | 2411.98 | 0.959 | 0.233 | 0.105 | 0.299 | -- | 274.163 | 0.079 | 0.066 | 62.1 | 0.044 | 0.36368 | 0.21273 | 5.55 | 0.637
01:00 | 2695 | 6.976 | 0.27207 | 0.144 | 0.0783 | 0.02524 | 3875.0888 | -- | -- | 0.69824 | 22.4356 | -- | 0.24424 | 0.28564 | 2410.07 | 0.73 | 0.234 | 0.134 | 0.345 | -- | 274.165 | 0.077 | 0.066 | 62.1 | 0.036 | 0.38454 | 0.16983 | 5.73 | 0.637
01:30 | 2695 | 6.976 | 0.27207 | 0.144 | 0.0783 | 0.02524 | 3875.0888 | -- | -- | 0.69824 | 22.4356 | -- | 0.24424 | 0.28564 | 2410.07 | 0.73 | 0.234 | 0.134 | 0.345 | -- | 274.165 | 0.077 | 0.066 | 62.1 | 0.036 | 0.38454 | 0.16983 | 5.73 | 0.637
02:00 | 2695 | 7.0148 | 0.29976 | 0.155 | 0.0641 | 0.02994 | 3875.1126 | -- | -- | 0.67498 | 22.4959 | -- | 0.2813 | 0.26811 | 2410.31 | 0.758 | 0.235 | 0.172 | 0.399 | -- | 274.166 | 0.07 | 0.059 | 62.1 | 0.052 | 0.36209 | 0.21988 | 5.92 | 0.637
02:30 | 2695 | 7.0148 | 0.29976 | 0.155 | 0.0641 | 0.02994 | 3875.1126 | -- | -- | 0.67498 | 22.4959 | -- | 0.2813 | 0.26811 | 2410.31 | 0.758 | 0.235 | 0.172 | 0.399 | -- | 274.166 | 0.07 | 0.059 | 62.1 | 0.052 | 0.36209 | 0.21988 | 5.92 | 0.637
03:00 | 2695 | 7.154 | 0.35301 | 0.165 | 0.04659 | 0.02994 | 3875.1187 | -- | -- | 0.6248 | 22.5114 | -- | 0.30399 | 0.24543 | 2410.55 | 0.786 | 0.237 | 0.214 | 0.445 | -- | 274.167 | 0.064 | 0.052 | 62.1 | 0.069 | 0.31521 | 0.27671 | 6.15 | 0.637
03:30 | 2695 | 7.154 | 0.35301 | 0.165 | 0.04659 | 0.02994 | 3875.1187 | -- | -- | 0.6248 | 22.5114 | -- | 0.30399 | 0.24543 | 2410.55 | 0.786 | 0.237 | 0.214 | 0.445 | -- | 274.167 | 0.064 | 0.052 | 62.1 | 0.069 | 0.31521 | 0.27671 | 6.15 | 0.637
04:00 | 2695 | 7.3044 | 0.39561 | 0.179 | 0.02921 | 0.0283 | 3875.1129 | -- | -- | 0.5743 | 22.4967 | -- | 0.2981 | 0.20299 | 2410.78 | 0.813 | 0.239 | 0.256 | 0.489 | -- | 274.168 | 0.058 | 0.045 | 62.1 | 0.086 | 0.28337 | 0.30731 | 6.31 | 0.637
04:30 | 2695 | 7.3044 | 0.39561 | 0.179 | 0.02921 | 0.0283 | 3875.1129 | -- | -- | 0.5743 | 22.4967 | -- | 0.2981 | 0.20299 | 2410.78 | 0.813 | 0.239 | 0.256 | 0.489 | -- | 274.168 | 0.058 | 0.045 | 62.1 | 0.086 | 0.28337 | 0.30731 | 6.31 | 0.637
05:00 | 2695 | 7.3865 | 0.59835 | 0.185 | 0.02723 | 0.02744 | 3875.1239 | -- | -- | 0.52296 | 22.5245 | -- | 0.31576 | 0.18358 | 2411.01 | 0.84 | 0.241 | 0.303 | 0.531 | -- | 274.169 | 0.052 | 0.038 | 62.1 | 0.102 | 0.28038 | 0.31214 | 6.34 | 0.637
05:30 | 2695 | 7.3865 | 0.59835 | 0.185 | 0.02723 | 0.02744 | 3875.1239 | -- | -- | 0.52296 | 22.5245 | -- | 0.31576 | 0.18358 | 2411.01 | 0.84 | 0.241 | 0.303 | 0.531 | -- | 274.169 | 0.052 | 0.038 | 62.1 | 0.102 | 0.28038 | 0.31214 | 6.34 | 0.637
06:00 | 2695 | 7.415 | 0.8155 | 0.192 | 0.02584 | 0.02716 | 3875.1455 | -- | -- | 0.47074 | 22.5794 | -- | 0.34088 | 0.17438 | 2411.23 | 0.867 | 0.243 | 0.35 | 0.574 | 112.78 | 274.17 | 0.047 | 0.033 | 62.1 | 0.12 | 0.2774 | 0.31822 | 6.3 | 0.637
06:30 | 2695 | 7.415 | 0.8155 | 0.192 | 0.02584 | 0.02716 | 3875.1455 | -- | -- | 0.47074 | 22.5794 | -- | 0.34088 | 0.17438 | 2411.23 | 0.867 | 0.243 | 0.35 | 0.574 | 112.78 | 274.17 | 0.047 | 0.033 | 62.1 | 0.12 | 0.2774 | 0.31822 | 6.3 | 0.637
07:00 | 2695 | 7.4688 | 1.0072 | 0.194 | 0.03255 | 0.02706 | 3875.1647 | -- | -- | 0.41723 | 22.6282 | -- | 0.36049 | 0.15706 | 2411.46 | 0.895 | 0.244 | 0.402 | 0.581 | -- | 274.172 | 0.041 | 0.026 | 62.1 | 0.136 | 0.24877 | 0.35573 | 6.3 | 0.637
07:30 | 2695 | 7.4688 | 1.0072 | 0.194 | 0.03255 | 0.02706 | 3875.1647 | -- | -- | 0.41723 | 22.6282 | -- | 0.36049 | 0.15706 | 2411.46 | 0.895 | 0.244 | 0.402 | 0.581 | -- | 274.172 | 0.041 | 0.026 | 62.1 | 0.136 | 0.24877 | 0.35573 | 6.3 | 0.637
08:00 | 2695 | 7.5566 | 1.195 | 0.198 | 0.04069 | 0.02722 | 3875.1806 | -- | -- | 0.36247 | 22.6685 | 323.6805 | 0.37404 | 0.13757 | 2411.68 | 0.922 | 0.246 | 0.454 | 0.567 | -- | 274.173 | 0.033 | 0.019 | 62.1 | 0.14 | 0.22145 | 0.39077 | 6.48 | 0.637
08:30 | 2695 | 7.5566 | 1.195 | 0.198 | 0.04069 | 0.02722 | 3875.1806 | -- | -- | 0.36247 | 22.6685 | 323.6805 | 0.37404 | 0.13757 | 2411.68 | 0.922 | 0.246 | 0.454 | 0.567 | -- | 274.173 | 0.033 | 0.019 | 62.1 | 0.14 | 0.22145 | 0.39077 | 6.48 | 0.637
09:00 | 2695 | 7.6407 | 1.33 | 0.201 | 0.04187 | 0.02672 | 3875.1845 | -- | -- | 0.30622 | 22.6786 | -- | 0.3473 | 0.12352 | 2411.9 | 0.949 | 0.248 | 0.507 | 0.551 | -- | 274.168 | 0.025 | 0.016 | 62.1 | 0.139 | 0.20635 | 0.40004 | 6.62 | 0.637
09:30 | 2695 | 7.6407 | 1.33 | 0.201 | 0.04187 | 0.02672 | 3875.1845 | -- | -- | 0.30622 | 22.6786 | -- | 0.3473 | 0.12352 | 2411.9 | 0.949 | 0.248 | 0.507 | 0.551 | -- | 274.168 | 0.025 | 0.016 | 62.1 | 0.139 | 0.20635 | 0.40004 | 6.62 | 0.637
10:00 | 2695 | 7.7214 | 1.369 | 0.203 | 0.05145 | 0.02588 | 3875.1873 | -- | -- | 0.25679 | 22.6855 | -- | 0.32164 | 0.12691 | 2411.88 | 0.946 | 0.25 | 0.512 | 0.537 | -- | 274.163 | 0.027 | 0.013 | 62.1 | 0.137 | 0.20176 | 0.40004 | 6.3 | 0.637
10:30 | 2695 | 7.7214 | 1.369 | 0.203 | 0.05145 | 0.02588 | 3875.1873 | -- | -- | 0.25679 | 22.6855 | -- | 0.32164 | 0.12691 | 2411.88 | 0.946 | 0.25 | 0.512 | 0.537 | -- | 274.163 | 0.027 | 0.013 | 62.1 | 0.137 | 0.20176 | 0.40004 | 6.3 | 0.637
11:00 | 2695 | 7.7691 | 1.387 | 0.192 | 0.05788 | 0.02565 | 3875.1864 | -- | -- | 0.26108 | 22.6832 | -- | 0.32164 | 0.14898 | 2411.82 | 0.939 | 0.251 | 0.513 | 0.523 | -- | 274.159 | 0.027 | 0.012 | 62.1 | 0.135 | 0.18811 | 0.41207 | 6.48 | 0.637
11:30 | 2695 | 7.7691 | 1.387 | 0.192 | 0.05788 | 0.02565 | 3875.1864 | -- | -- | 0.26108 | 22.6832 | -- | 0.32164 | 0.14898 | 2411.82 | 0.939 | 0.251 | 0.513 | 0.523 | -- | 274.159 | 0.027 | 0.012 | 62.1 | 0.135 | 0.18811 | 0.41207 | 6.48 | 0.637
12:00 | 2695 | 7.8034 | 1.306 | 0.195 | 0.06047 | 0.02496 | 3875.1934 | -- | -- | 0.27875 | 22.701 | -- | 0.31576 | 0.16124 | 2411.72 | 0.927 | 0.253 | 0.513 | 0.509 | -- | 274.154 | 0.027 | 0.011 | 62.1 | 0.133 | 0.18361 | 0.40004 | 6.62 | 0.637
12:30 | 2695 | 7.8034 | 1.306 | 0.195 | 0.06047 | 0.02496 | 3875.1934 | -- | -- | 0.27875 | 22.701 | -- | 0.31576 | 0.16124 | 2411.72 | 0.927 | 0.253 | 0.513 | 0.509 | -- | 274.154 | 0.027 | 0.011 | 62.1 | 0.133 | 0.18361 | 0.40004 | 6.62 | 0.637
13:00 | 2695 | 7.8318 | 1.21 | 0.198 | 0.06692 | 0.02499 | 3875.2104 | -- | -- | 0.30015 | 22.7445 | -- | 0.32164 | 0.16124 | 2411.66 | 0.919 | 0.255 | 0.513 | 0.496 | -- | 274.15 | 0.024 | 0.01 | 62.1 | 0.132 | 0.175 | 0.40138 | 7.77 | 0.637
13:30 | 2695 | 7.8318 | 1.21 | 0.198 | 0.06692 | 0.02499 | 3875.2104 | -- | -- | 0.30015 | 22.7445 | -- | 0.32164 | 0.16124 | 2411.66 | 0.919 | 0.255 | 0.513 | 0.496 | -- | 274.15 | 0.024 | 0.01 | 62.1 | 0.132 | 0.175 | 0.40138 | 7.77 | 0.637
14:00 | 2695 | 7.8522 | 1.171 | 0.2 | 0.06806 | 0.02616 | 3875.2278 | -- | -- | 0.32212 | 22.7887 | -- | 0.33447 | 0.16553 | 2411.58 | 0.91 | 0.257 | 0.513 | 0.497 | -- | 274.145 | 0.019 | 0.01 | 62.1 | 0.129 | 0.17025 | 0.40404 | 8.05 | 0.637
14:30 | 2695 | 7.8522 | 1.171 | 0.2 | 0.06806 | 0.02616 | 3875.2278 | -- | -- | 0.32212 | 22.7887 | -- | 0.33447 | 0.16553 | 2411.58 | 0.91 | 0.257 | 0.513 | 0.497 | -- | 274.145 | 0.019 | 0.01 | 62.1 | 0.129 | 0.17025 | 0.40404 | 8.05 | 0.637
15:00 | 2695 | 7.8764 | 1.198 | 0.208 | 0.0711 | 0.02614 | 3875.2418 | -- | -- | 0.34448 | 22.8244 | -- | 0.34088 | 0.15706 | 2411.49 | 0.898 | 0.258 | 0.513 | 0.492 | -- | 274.14 | 0.015 | 0.01 | 62.1 | 0.127 | 0.20291 | 0.35445 | 8.44 | 0.637
15:30 | 2695 | 7.8764 | 1.198 | 0.208 | 0.0711 | 0.02614 | 3875.2418 | -- | -- | 0.34448 | 22.8244 | -- | 0.34088 | 0.15706 | 2411.49 | 0.898 | 0.258 | 0.513 | 0.492 | -- | 274.14 | 0.015 | 0.01 | 62.1 | 0.127 | 0.20291 | 0.35445 | 8.44 | 0.637
16:00 | 2695 | 7.9143 | 1.231 | 0.205 | 0.06526 | 0.0273 | 3875.2571 | -- | -- | 0.3903 | 22.8632 | -- | 0.33447 | 0.14509 | 2411.4 | 0.887 | 0.26 | 0.512 | 0.482 | -- | 274.136 | 0.012 | 0.009 | 62.1 | 0.125 | 0.21212 | 0.33427 | 8.76 | 0.637
16:30 | 2695 | 7.9143 | 1.231 | 0.205 | 0.06526 | 0.0273 | 3875.2571 | -- | -- | 0.3903 | 22.8632 | -- | 0.33447 | 0.14509 | 2411.4 | 0.887 | 0.26 | 0.512 | 0.482 | -- | 274.136 | 0.012 | 0.009 | 62.1 | 0.125 | 0.21212 | 0.33427 | 8.76 | 0.637
17:00 | 2695 | 7.9679 | 1.264 | 0.198 | 0.06455 | 0.02561 | 3875.2635 | 67.182 | 28.928 | 0.43876 | 22.8795 | -- | 0.32806 | 0.13757 | 2411.33 | 0.879 | 0.262 | 0.513 | 0.468 | -- | 274.131 | 0.009 | 0.009 | 62.1 | 0.123 | 0.23442 | 0.30252 | 8.94 | 0.637
17:30 | 2695 | 7.9679 | 1.264 | 0.198 | 0.06455 | 0.02561 | 3875.2635 | 67.182 | 28.928 | 0.43876 | 22.8795 | -- | 0.32806 | 0.13757 | 2411.33 | 0.879 | 0.262 | 0.513 | 0.468 | -- | 274.131 | 0.009 | 0.009 | 62.1 | 0.123 | 0.23442 | 0.30252 | 8.94 | 0.637
18:00 | 2695 | 7.9325 | 1.312 | 0.195 | 0.06649 | 0.02603 | 3875.2638 | -- | -- | 0.46215 | 22.8803 | 323.0818 | 0.31576 | 0.14129 | 2411.26 | 0.87 | 0.264 | 0.514 | 0.454 | 112.78 | 274.126 | 0.006 | 0.009 | 62.1 | 0.121 | 0.25968 | 0.26868 | 8.94 | 0.637
18:30 | 2695 | 7.9325 | 1.312 | 0.195 | 0.06649 | 0.02603 | 3875.2638 | -- | -- | 0.46215 | 22.8803 | 323.0818 | 0.31576 | 0.14129 | 2411.26 | 0.87 | 0.264 | 0.514 | 0.454 | 112.78 | 274.126 | 0.006 | 0.009 | 62.1 | 0.121 | 0.25968 | 0.26868 | 8.94 | 0.637
19:00 | 2695 | 7.8601 | 1.237 | 0.192 | 0.07192 | 0.02502 | 3875.2781 | -- | -- | 0.4852 | 22.9168 | -- | 0.29222 | 0.14898 | 2411.18 | 0.86 | 0.266 | 0.385 | 0.441 | -- | 274.122 | 0.021 | 0.012 | 62.1 | 0.119 | 0.2954 | 0.21578 | 8.83 | 0.637
19:30 | 2695 | 7.8601 | 1.237 | 0.192 | 0.07192 | 0.02502 | 3875.2781 | -- | -- | 0.4852 | 22.9168 | -- | 0.29222 | 0.14898 | 2411.18 | 0.86 | 0.266 | 0.385 | 0.441 | -- | 274.122 | 0.021 | 0.012 | 62.1 | 0.119 | 0.2954 | 0.21578 | 8.83 | 0.637
20:00 | 2695 | 7.7634 | 1.1233 | 0.189 | 0.07233 | 0.0242 | 3875.2854 | -- | -- | 0.50869 | 22.9354 | -- | 0.2813 | 0.16991 | 2411.09 | 0.849 | 0.268 | 0.286 | 0.427 | -- | 274.117 | 0.037 | 0.021 | 62.1 | 0.117 | 0.29994 | 0.20271 | 8.7 | 0.637
20:30 | 2695 | 7.7634 | 1.1233 | 0.189 | 0.07233 | 0.0242 | 3875.2854 | -- | -- | 0.50869 | 22.9354 | -- | 0.2813 | 0.16991 | 2411.09 | 0.849 | 0.268 | 0.286 | 0.427 | -- | 274.117 | 0.037 | 0.021 | 62.1 | 0.117 | 0.29994 | 0.20271 | 8.7 | 0.637
21:00 | 2695 | 7.6619 | 1.0126 | 0.182 | 0.08317 | 0.02294 | 3875.29 | -- | -- | 0.53247 | 22.9471 | -- | 0.25975 | 0.18358 | 2411.01 | 0.84 | 0.269 | 0.182 | 0.415 | -- | 274.112 | 0.052 | 0.033 | 62.1 | 0.111 | 0.34 | 0.13293 | 8.52 | 0.637
21:30 | 2695 | 7.6619 | 1.0126 | 0.182 | 0.08317 | 0.02294 | 3875.29 | -- | -- | 0.53247 | 22.9471 | -- | 0.25975 | 0.18358 | 2411.01 | 0.84 | 0.269 | 0.182 | 0.415 | -- | 274.112 | 0.052 | 0.033 | 62.1 | 0.111 | 0.34 | 0.13293 | 8.52 | 0.637
22:00 | 2695 | 7.4566 | 0.873 | 0.179 | 0.09399 | 0.02143 | 3875.2912 | -- | -- | 0.5564 | 22.9502 | -- | 0.23421 | 0.20299 | 2410.92 | 0.829 | 0.27 | 0.147 | 0.338 | -- | 274.108 | 0.068 | 0.047 | 62.1 | 0.096 | 0.37809 | 0.07868 | 8.37 | 0.637
22:30 | 2695 | 7.4566 | 0.873 | 0.179 | 0.09399 | 0.02143 | 3875.2912 | -- | -- | 0.5564 | 22.9502 | -- | 0.23421 | 0.20299 | 2410.92 | 0.829 | 0.27 | 0.147 | 0.338 | -- | 274.108 | 0.068 | 0.047 | 62.1 | 0.096 | 0.37809 | 0.07868 | 8.37 | 0.637
23:00 | 2695 | 7.2648 | 0.7005 | 0.179 | 0.09612 | 0.02052 | 3875.2909 | -- | -- | 0.58069 | 22.9447 | -- | 0.22448 | 0.23443 | 2410.84 | 0.82 | 0.27 | 0.166 | 0.318 | -- | 274.103 | 0.077 | 0.06 | 62.1 | 0.08 | 0.41723 | 0.03416 | 8.23 | 0.637
23:30 | 2695 | 7.2648 | 0.7005 | 0.179 | 0.09612 | 0.02052 | 3875.2909 | -- | -- | 0.58069 | 22.9447 | -- | 0.22448 | 0.23443 | 2410.84 | 0.82 | 0.27 | 0.166 | 0.318 | -- | 274.103 | 0.077 | 0.06 | 62.1 | 0.08 | 0.41723 | 0.03416 | 8.23 | 0.637

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 7 de Junio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
07/06/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
07/06/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/06/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 7
07/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
07/06/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/06/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | Caudal ecologico
07/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.43
07/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
07/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.79
07/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.28
07/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
07/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.81
07/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
07/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
07/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.57
07/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.93
07/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.1
07/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.3
07/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
07/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
07/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
07/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.37
07/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.7
07/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
07/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
07/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
07/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.74

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 7 de Junio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
07/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/06/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 57.87
07/06/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 38.849
07/06/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.3 | Caudal vertimiento promedio en Pallca

## STOCK_COMB
sábado, 7 de Junio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
07/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 623.63 | 623.63 | 0 | m3
07/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.21 | 0 | m3
07/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 368.56 | 368.56 | 0 | m3
07/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
07/06/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
07/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9086.29 | 9471.645 | 385.355 | m3
07/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
07/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
07/06/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59700.8 | 59700.8 | 0 | m3
07/06/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31407.49 | 31407.49 | 0 | m3
07/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
07/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 554.65 | 554.65 | 0 | m3
07/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 764.51 | 764.51 | 0 | m3
07/06/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 805.32 | 805.318 | 0 | m3 | Variación de nivel por temperatura.
07/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2180.73 | 2180.73 | 0 | m3
07/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
07/06/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6419.71 | 6419.71 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
07/06/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57870 | 57870 | 0 | m3
07/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
07/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.3 | 16.3 | 0 | m3
07/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 7 de Junio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 07/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1232
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 506.07
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1067.44
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 2.25
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1082000
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1068459
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1171437
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 336069.21
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 891930.188
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 436100.71
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 203.95
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 169899.29
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 79.46
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 954557.265
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 954137.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1545883
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23127.38
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23127.38
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23127.38
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21585.56
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 23898.3
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 16960.08
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 16960.08
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12224.16
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 201248.578
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1353527
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 7 de Junio del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
07/06/2025 00:00 | 870.3 | -- | 86.95 | 86.95 | 4495.4 | 504.06 | 8685 | 721 | 4126.457 | 4442.826 | 4435.022 | 4444.331 | 2750 | 6642 | 6931.41
07/06/2025 01:00 | 870.1 | -- | 88.64 | 88.64 | 4488.5 | 506.02 | 8860 | 721 | 4182.4 | 4472.27 | 4464.542 | 4473.775 | 2750 | 6641 | 6949.18
07/06/2025 02:00 | 870.4 | -- | 90.19 | 90.19 | 4488.5 | 504.06 | 9035 | 721 | 4302.177 | 4539.99 | 4532.34 | 4541.731 | 2750 | 6640 | 6968.84
07/06/2025 03:00 | 870.9 | -- | 92.5 | 92.5 | 4488.5 | 506.02 | 9235 | 721 | 4336.096 | 4563.742 | 4556.778 | 4565.757 | 2750 | 6640 | 6972.52
07/06/2025 04:00 | 871 | -- | 94.84 | 94.84 | 4488.5 | 503.08 | 9450 | 721 | 4329.383 | 4563.545 | 4556.454 | 4565.522 | 2750 | 6641 | 6978.69
07/06/2025 05:00 | 870.8 | -- | 96.41 | 96.41 | 4495.4 | 502.1 | 9616 | 721 | 4286.749 | 4542.542 | 4535.368 | 4544.675 | 2750 | 6641 | 6979.44
07/06/2025 06:00 | 870.8 | -- | 97.39 | 97.39 | 4488.5 | 504.06 | 9708 | 722 | 4281.567 | 4539.009 | 4531.692 | 4541.142 | 2750 | 6641 | 6979.46
07/06/2025 07:00 | 870.9 | -- | 98.33 | 98.33 | 4488.5 | 505.04 | 9800 | 722 | 4236.694 | 4503.284 | 4495.9 | 4505.339 | 2750 | 6641 | 6979.33
07/06/2025 08:00 | 869.1 | -- | 98.84 | 98.84 | 4488.5 | 503.08 | 9859 | 722 | 4190.173 | 4466.577 | 4459.351 | 4468.475 | 2750 | 6640 | 6979.27
07/06/2025 09:00 | 869.1 | -- | 98.86 | 98.86 | 4488.5 | 504.06 | 9858 | 722 | 4104.904 | 4420.645 | 4414.26 | 4422.543 | 2750 | 6641 | 6977.05
07/06/2025 10:00 | 867.1 | -- | 98.85 | 98.85 | 4488.5 | 504.06 | 9856 | 722 | 4072.752 | 4403.568 | 4397.717 | 4405.701 | 2750 | 6641 | 6969.82
07/06/2025 11:00 | 866.8 | -- | 98.19 | 98.19 | 4488.5 | 505.04 | 9833 | 722 | 4043.897 | 4381.19 | 4376.522 | 4383.677 | 2740 | 6642 | 6962.08
07/06/2025 12:00 | 866.9 | -- | 98.02 | 98.02 | 4488.5 | 506.02 | 9791 | 721 | 3997.258 | 4357.635 | 4353.382 | 4360.122 | 2740 | 6641 | 6958.47
07/06/2025 13:00 | 867.1 | -- | 97.6 | 97.6 | 4488.5 | 507.98 | 9757 | 721 | 3924.473 | 4318.77 | 4314.887 | 4321.257 | 2750 | 6640 | 6950.33
07/06/2025 14:00 | 866.7 | -- | 97.05 | 97.05 | 4488.5 | 507.98 | 9723 | 720 | 3924.002 | 4319.359 | 4316.185 | 4322.081 | 2750 | 6640 | 6951.5
07/06/2025 15:00 | 866.8 | -- | 97 | 97 | 4488.5 | 507 | 9691 | 720 | 3999.849 | 4361.758 | 4358.897 | 4364.244 | 2750 | 6641 | 6940.84
07/06/2025 16:00 | 866.4 | -- | 97.11 | 97.11 | 4488.5 | 507 | 9687 | 719 | 4076.285 | 4398.857 | 4395.445 | 4401.461 | 2750 | 6641 | 6936.8
07/06/2025 17:00 | 866.1 | -- | 97.05 | 97.05 | 4488.5 | 504.06 | 9682 | 719 | 4096.542 | 4412.008 | 4407.34 | 4414.181 | 2750 | 6641 | 6934.82
07/06/2025 18:00 | 866.3 | -- | 96.99 | 96.99 | 4488.5 | 505.04 | 9677 | 719 | 3965.694 | 4392.575 | 4386.579 | 4394.63 | 2750 | 6642 | 6929.7
07/06/2025 19:00 | 866.5 | -- | 96.66 | 96.66 | 4488.5 | 503.08 | 9673 | 719 | 3933.778 | 4378.246 | 4371.873 | 4380.026 | 2750 | 6641 | 5613.07
07/06/2025 20:00 | 870.9 | -- | 96.89 | 96.89 | 4488.5 | 505.04 | 9678 | 719 | 4062.034 | 4388.257 | 4381.388 | 4390.155 | 2750 | 6642 | 6981.01
07/06/2025 21:00 | 871.3 | -- | 98.86 | 98.86 | 4488.5 | 505.04 | 9872 | 719 | 4023.522 | 4301.889 | 4294.45 | 4303.826 | 2750 | 6641 | 6979.03
07/06/2025 22:00 | 871.9 | -- | 100.8 | 100.8 | 4488.5 | 502.1 | 10079 | 720 | 3729.321 | 4058.291 | 4050.937 | 4059.914 | 2750 | 6641 | 6975.57
07/06/2025 23:00 | 870.7 | -- | 101.05 | 101.05 | 4488.5 | 505.04 | 10123 | 720 | 3754.877 | 4075.957 | 4068.563 | 4077.11 | 2750 | 6641 | 6972.28

## TEMP_AMB
sábado, 7 de Junio del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
07/06/2025 00:00 | 16 | 22.89 | 22.89 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 32.69 | 17.4 | 19.3 | 21.81 | 17.875 | 17.8 | 18.0735 | 26.49
07/06/2025 01:00 | 16 | 22.81 | 22.81 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 17.5 | 32.5 | 17.5 | 19.2 | 21.71 | 17.625 | 17.7 | 16.7556 | 26.49
07/06/2025 02:00 | 16 | 22.45 | 22.45 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 17.6 | 32.04 | 17.7 | 19.2 | 21.62 | 17.6 | 17.8 | 17.2585 | 26.12
07/06/2025 03:00 | 16 | 21.99 | 21.99 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 17.5 | 31.75 | 17.8 | 19.1 | 21.54 | 17.625 | 17.8 | 16.7155 | 26.12
07/06/2025 04:00 | 16 | 21.72 | 21.72 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 17.5 | 31.49 | 17.5 | 19.1 | 21.47 | 17.475 | 17.8 | 16.8319 | 26.12
07/06/2025 05:00 | 15 | 21.53 | 21.53 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 17.4 | 31.55 | 17.6 | 19.1 | 21.4 | 17.449 | 17.9 | 17.8205 | 25.76
07/06/2025 06:00 | 15 | 21.36 | 21.36 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 17.5 | 31.6 | 17.7 | 19 | 21.29 | 17.575 | 18 | 17.674 | 25.39
07/06/2025 07:00 | 15 | 21.36 | 21.36 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 17.6 | 31.56 | 17.3 | 19.1 | 21.25 | 17.7 | 18 | 16.7817 | 25.76
07/06/2025 08:00 | 17 | 21.8 | 21.8 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 17.8 | 32.01 | 17.6 | 19.1 | 21.33 | 17.75 | 18.4 | 16.9734 | 26.49
07/06/2025 09:00 | 18 | 22.75 | 22.75 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.1 | 32.84 | 18.3 | 19.1 | 21.52 | 18.05 | 18.8 | 18.228 | 29.39
07/06/2025 10:00 | 18 | 24.93 | 24.93 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 18.3 | 34.58 | 18.8 | 19.4 | 21.8 | 18.15 | 19.2 | 18.497 | 31.25
07/06/2025 11:00 | 18 | 26.07 | 26.07 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.4 | 36.05 | 18.9 | 19.7 | 22.07 | 18.35 | 18.8 | 18.0554 | 32.32
07/06/2025 12:00 | 19 | 27.61 | 27.61 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 18.2 | 34.66 | 19.5 | 20 | 22.36 | 18.65 | 20.3 | 18.6616 | 32.74
07/06/2025 13:00 | 20 | 24.71 | 24.71 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.1 | 33.31 | 18.7 | 20.3 | 22.71 | 19.4 | 20.1 | 18.6797 | 33.42
07/06/2025 14:00 | 24 | 24.19 | 24.19 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 17.9 | 33.27 | 19.1 | 20.6 | 23.01 | 19.326 | 20.3 | 18.2471 | 33.81
07/06/2025 15:00 | 21 | 24.84 | 24.84 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 17.8 | 33.16 | 18.8 | 20.7 | 23.28 | 19.4 | 20.5 | 18.2561 | 33.81
07/06/2025 16:00 | 19 | 24.5 | 24.5 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 17.7 | 32.57 | 19.2 | 20.7 | 23.42 | 19.125 | 22.7 | 18.4508 | 33.08
07/06/2025 17:00 | 18 | 23.44 | 23.44 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 17.4 | 32.89 | 18 | 20.6 | 23.28 | 18.675 | 21.6 | 17.8898 | 32.35
07/06/2025 18:00 | 18 | 22.35 | 22.35 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17.6 | 31.89 | 17.6 | 20.4 | 23.03 | 18.45 | 19.1 | 17.8506 | 30.88
07/06/2025 19:00 | 17 | 21.38 | 21.38 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 17.8 | 30.74 | 17.6 | 20.1 | 22.72 | 18.15 | 18.3 | 17.668 | 29.05
07/06/2025 20:00 | 16 | 20.87 | 20.87 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 17.7 | 30.65 | 17.7 | 19.9 | 22.52 | 18.3 | 18.3 | 17.7583 | 27.95
07/06/2025 21:00 | 16 | 20.72 | 20.72 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 17.4 | 30.5 | 17.8 | 19.7 | 22.36 | 18.2 | 18.4 | 17.4993 | 27.22
07/06/2025 22:00 | 16 | 20.66 | 20.66 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 17.8 | 30.7 | 17.8 | 19.6 | 22.19 | 18.063 | 18.2 | 17.0828 | 26.86
07/06/2025 23:00 | 16 | 20.63 | 20.63 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 17.7 | 30.76 | 17.5 | 19.5 | 22.06 | 17.95 | 18.4 | 16.9794 | 26.49

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 7 de Junio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
07/06/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 07/06/2025 06:00 | 08/06/2025 06:00
07/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 07/06/2025 06:00 | 08/06/2025 06:00
07/06/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 07/06/2025 06:00 | 08/06/2025 06:00
07/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 07/06/2025 06:00 | 08/06/2025 06:00
07/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 07/06/2025 06:00 | 08/06/2025 06:00
07/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 07/06/2025 06:00 | 08/06/2025 06:00
07/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1700 | 07/06/2025 06:00 | 08/06/2025 06:00
07/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 07/06/2025 06:00 | 08/06/2025 06:00
07/06/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 07/06/2025 06:00 | 08/06/2025 06:00
07/06/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 707.92 | 07/06/2025 06:00 | 08/06/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 7 de Junio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
07/06/2025 | 00:30 | 26 | 0 | 10.79 | 26.9348 |  | 8.46 | 9.56 | 6.817 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 7.661 | 7.766 |  |  |  | 10.073 | 9.3 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 252.2718 | 0 | 353.335 | 353.335
07/06/2025 | 01:00 | 26 | 0 | 10.51 | 26.9348 |  | 8.04 | 9.45 | 7.374 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 5.923 | 7.272 |  |  |  | 10.0708 | 9.3 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335
07/06/2025 | 01:30 | 25 | 0 | 9.24 | 26.9348 |  | 7.87 | 9.08 | 7.154 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 8.238 | 7.557 |  |  |  | 10.7368 | 10.5 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335
07/06/2025 | 02:00 | 25 | 0 | 11.19 | 26.9348 |  | 6.89 | 10.36 | 8.789 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 9.851 | 8.024 |  |  |  | 10.6184 | 10.98 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335
07/06/2025 | 02:30 | 26 | 0 | 9.93 | 26.9348 |  | 6.51 | 10.97 | 9.473 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 7.448 | 9.623 |  |  |  | 11.4461 | 10.58 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335
07/06/2025 | 03:00 | 26 | 0 | 11.37 | 26.9348 |  | 6.75 | 12.22 | 9.242 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 8.369 | 10.103 |  |  |  | 13.0496 | 12.15 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335
07/06/2025 | 03:30 | 26 | 0 | 10.23 | 26.9348 |  | 7.06 | 11.24 | 9.506 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 10.312 | 10.597 |  |  |  | 12.3892 | 12.6 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335
07/06/2025 | 04:00 | 26 | 0 | 10.64 | 26.9348 |  | 6.86 | 10.72 | 8.893 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 8.181 | 10.054 |  |  |  | 11.2068 | 11.63 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335
07/06/2025 | 04:30 | 26 | 0 | 11.19 | 26.9348 |  | 6.65 | 10.46 | 10.268 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 11.358 | 9.93 |  |  |  | 11.9974 | 12.23 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335
07/06/2025 | 05:00 | 26 | 0 | 10.98 | 26.9348 | 0 | 6.79 | 10.71 | 9.14 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.457 | 10.444 | 0 | 0 | 0 | 13.2807 | 13.73 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 0 | 0.182
07/06/2025 | 05:30 | 26 | 0 | 10.47 | 26.9348 | 0 | 6.72 | 10.88 | 10.495 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 10.453 | 10.719 | 0 | 0 | 0.2 | 13.7307 | 12.85 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 0 | 0.272
07/06/2025 | 06:00 | 26 | 0 | 10.4 | 26.9348 | 0 | 6.78 | 11.32 | 9.796 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 1.22 | 8 | 10 | 12.47 | 0 | 1.06 | 9.1 | 11.214 | 11.244 | 1.663 | 0 | 10.1 | 13.7706 | 13.35 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 0.22 | 3.487
07/06/2025 | 06:30 | 26 | 0 | 10.53 | 26.9348 | 6.341 | 5.9 | 10.08 | 9.613 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 17.3 | 33.91 | 8 | 9 | 84.32 | 0.49001 | 42.39 | 55.7 | 12.014 | 11.662 | 17.737 | 13.195 | 56.5 | 12.3138 | 12.79 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 75.33 | 17.339
07/06/2025 | 07:00 | 26 | 0 | 10.34 | 26.9348 | 21.859 | 6.14 | 8.93 | 10.847 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 218 | 120.09 | 7 | 9 | 196.51 | 10.9581 | 100.69 | 222.5 | 10.45 | 10.725 | 83.841 | 63.549 | 222.8 | 14.4532 | 14.81 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 224.23 | 39.55
07/06/2025 | 07:30 | 26 | 0 | 10.64 | 26.9348 | 39.49 | 6.48 | 8.93 | 9.824 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 444.9 | 301.64 | 7 | 9 | 570.46 | 52.85 | 343.98 | 538.1 | 9.011 | 10.05 | 289.242 | 233.217 | 520.8 | 14.6285 | 15.36 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 363.4 | 305.414
07/06/2025 | 08:00 | 26 | 0 | 10.66 | 26.9348 | 52.481 | 6.83 | 9.13 | 9.381 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 668.6 | 480.73 | 8 | 9 | 614.46 | 153.7635 | 350.56 | 661.1 | 8.964 | 9.404 | 577.721 | 529.404 | 651.1 | 14.7601 | 14.05 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 434.15 | 465.796
07/06/2025 | 08:30 | 26 | 0 | 10.01 | 20.4477 | 470.333 | 7.27 | 8.26 | 8.387 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 768.2 | 789.82 | 9 | 10 | 693.68 | 237.3799 | 473.95 | 826.8 | 10.44 | 9.294 | 683.276 | 649.229 | 804.8 | 11.9269 | 13.14 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 560.81 | 742.531
07/06/2025 | 09:00 | 26 | 0 | 10.42 | 20.4477 | 575.404 | 7.36 | 7.74 | 7.108 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 781.1 | 729.09 | 8 | 9 | 778.71 | 332.5962 | 701.78 | 817.2 | 10.657 | 10.665 | 637.179 | 651.77 | 796.5 | 11.4415 | 12.36 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 659.6 | 765.207
07/06/2025 | 09:30 | 26 | 0 | 9.35 | 20.4477 | 678.641 | 8.4 | 7.94 | 7.095 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 785 | 822.91 | 7 | 9 | 784.31 | 489.3277 | 685.72 | 828.4 | 11.779 | 11.354 | 847.963 | 821.444 | 809.5 | 10.9383 | 11.72 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 842.11 | 777.374
07/06/2025 | 10:00 | 26 | 0 | 8.91 | 20.4477 | 762.205 | 7.87 | 8.2 | 7.836 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 779.9 | 836.73 | 7 | 9 | 800.55 | 599.5086 | 892.75 | 820.2 | 12.11 | 10.984 | 852.681 | 795.238 | 803.6 | 11.4885 | 12.11 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 867.97 | 778.022
07/06/2025 | 10:30 | 25 | 0 | 9.14 | 20.4477 | 838.14 | 8.02 | 7.64 | 8.468 | 12 | 12 | 12 | 12 | 774.7 | 529.46 | 8 | 9 | 717.22 | 522.5377 | 861.87 | 807.8 | 12.124 | 11.934 | 867.489 | 784.098 | 787.2 | 12.0318 | 12.05 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 839.04 | 763.201
07/06/2025 | 11:00 | 25 | 0 | 8.69 | 20.4477 | 884.331 | 8.38 | 7.78 | 9.077 | 12 | 12 | 12 | 12 | 772.4 | 857.46 | 9 | 9 | 830.84 | 602.8151 | 1008.52 | 812 | 13.293 | 12.269 | 866.681 | 792.108 | 791.4 | 11.7194 | 11.17 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 976.97 | 759.744
07/06/2025 | 11:30 | 26 | 0 | 11.49 | 20.4477 | 911.255 | 8.8 | 8.05 | 9.74 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 772.9 | 833.82 | 9 | 10 | 799.92 | 685.3482 | 891.69 | 808.8 | 11.453 | 11.436 | 859.203 | 774.401 | 788.8 | 12.0377 | 11.99 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 1027.8 | 762.44
07/06/2025 | 12:00 | 26 | 0 | 11.99 | 20.4477 | 943.12 | 9.23 | 8.13 | 8.338 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 777.1 | 844 | 9 | 10 | 797.68 | 758.0073 | 1052.52 | 821.2 | 10.779 | 11.826 | 860.42 | 783.265 | 801.2 | 11.9383 | 11.77 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 819.22 | 771.487
07/06/2025 | 12:30 | 26 | 0 | 9.58 | 20.4477 | 1048.486 | 10.14 | 8.92 | 7.324 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 783.8 | 854.54 | 8 | 9 | 849.83 | 639.7814 | 942.27 | 830.7 | 9.928 | 11.583 | 873.661 | 794.89 | 810 | 11.8454 | 12.31 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 895.78 | 775.584
07/06/2025 | 13:00 | 26 | 0 | 9.99 | 20.4477 | 943.712 | 10.03 | 8.45 | 8.002 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 790 | 835.27 | 9 | 9 | 864.5 | 705.447 | 972.22 | 835.1 | 10.36 | 11.238 | 861.773 | 790.151 | 814.8 | 11.8331 | 12.49 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 998.73 | 782.632
07/06/2025 | 13:30 | 26 | 0 | 10.43 | 20.4477 | 326.219 | 9.93 | 8.64 | 7.916 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 777 | 839.27 | 9 | 10 | 862.29 | 586.1051 | 918.1 | 843.8 | 11.492 | 10.711 | 851.792 | 786.419 | 823.6 | 12.0986 | 12.83 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 929.96 | 785.95
07/06/2025 | 14:00 | 26 | 0 | 10.87 | 20.4477 | 517.311 | 10.34 | 8.49 | 9.131 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 796.5 | 844 | 9 | 10 | 874.66 | 564.4756 | 842.1 | 847.3 | 9.418 | 10.456 | 849.635 | 791.791 | 824.6 | 11.7177 | 12.8 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 845.34 | 784.817
07/06/2025 | 14:30 | 25 | 0 | 11.91 | 20.4477 | 308.657 | 10.43 | 8.42 | 9.091 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 793.8 | 840.36 | 9 | 10 | 869.37 | 457.8237 | 746.64 | 837.1 | 10.493 | 11.209 | 852.886 | 803.765 | 810.1 | 11.9182 | 12.22 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 726.13 | 772.128
07/06/2025 | 15:00 | 25 | 0 | 13.31 | 20.4477 | 777.307 | 9.79 | 9.08 | 8.021 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 778.2 | 817.46 | 10 | 11 | 848.75 | 422.9438 | 630.23 | 806.1 | 11.574 | 11.158 | 842.342 | 806.849 | 776.8 | 12.0653 | 12.91 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 640.74 | 732.848
07/06/2025 | 15:30 | 26 | 0 | 12.01 | 20.4477 | 274.719 | 9.07 | 11.26 | 9.071 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 703.7 | 770.91 | 10 | 11 | 768.12 | 435.8631 | 505.65 | 677 | 11.436 | 10.742 | 816.423 | 788.369 | 656.5 | 11.2609 | 12.56 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 519.96 | 532.411
07/06/2025 | 16:00 | 26 | 0 | 11.9 | 20.4477 | 192.608 | 9.64 | 11.27 | 9.03 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 495.6 | 474.73 | 10 | 11 | 429.26 | 536.9935 | 380.8 | 535.2 | 10.838 | 10.772 | 627.497 | 610.486 | 499.8 | 11.7056 | 12.66 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 394.98 | 392.511
07/06/2025 | 16:30 | 26 | 0 | 9.33 | 19.473 | 98.637 | 9.51 | 10.79 | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 236.2 | 216.27 | 9 | 11 | 210.15 | 399.8374 | 192.65 | 230.6 | 11.287 | 10.337 | 401.409 | 368.288 | 205.7 | 12.0312 | 12.48 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 187.29 | 114.475
07/06/2025 | 17:00 | 26 | 0 | 10.24 | 19.473 | 73.961 | 9.56 | 10.51 | 9.653 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 46.7 | 86.55 | 10 | 11 | 26.31 | 154.4556 | 66.41 | 21.6 | 9.315 | 11.288 | 118.622 | 100.908 | 19.6 | 11.852 | 12.41 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 89.33 | 4.244
07/06/2025 | 17:30 | 26 | 0 | 10.27 | 19.473 | 28.327 | 9.77 | 10.39 | 9.925 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 139.5197 | 0.1 | 0 | 9.179 | 11.486 | 5.18 | 1.721 | 0 | 11.4851 | 12.16 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 0 | 0
07/06/2025 | 18:00 | 26 | 0 | 10.16 | 19.473 | 0 | 10.33 | 10.47 | 10.743 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 36.6034 | 0 | 0 | 8.657 | 12.118 | 0 | 0 | 0 | 11.2876 | 12.5 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 0 | 0
07/06/2025 | 18:30 | 26 | 0 | 10.44 | 19.473 | 0 | 10.16 | 10.39 | 10.404 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 4.1899 | 0 | 0 | 8.331 | 11.455 | 0 | 0 | 0 | 11.4454 | 12.21 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 0 | 0
07/06/2025 | 19:00 | 26 | 0 | 10.43 | 19.473 | 0 | 10.45 | 9.73 | 9.728 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 11.959 | 0 | 0 | 0 | 10.675 | 11.73 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 0 | 0
07/06/2025 | 19:30 | 25 | 0 | 11.12 | 19.473 | 0 | 10.25 | 9.21 | 9.264 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.957 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 10.2652 | 11.3 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335 | 0 | 0.219
07/06/2025 | 20:00 | 25 | 0 | 10.62 | 19.473 |  | 9.73 | 8.89 | 9.443 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 10.805 | 12.699 |  |  |  | 11.066 | 11.17 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335
07/06/2025 | 20:30 | 25 | 0 | 10.58 | 19.473 |  | 9.79 | 8.78 | 9.205 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 11.454 | 12.17 |  |  |  | 11.2104 | 11.87 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335
07/06/2025 | 21:00 | 25 | 0 | 10.29 | 19.473 |  | 9.12 | 8.07 | 8.743 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 11.444 | 12.711 |  |  |  | 11.5194 | 11.92 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335
07/06/2025 | 21:30 | 25 | 0 | 10.46 | 19.473 |  | 7.58 | 7.94 | 9.126 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 10.265 | 12.517 |  |  |  | 11.5383 | 11.64 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335
07/06/2025 | 22:00 | 25 | 0 | 10.41 | 19.473 |  | 7.35 | 8.29 | 9.193 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 10.835 | 11.117 |  |  |  | 11.2135 | 12.27 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335
07/06/2025 | 22:30 | 25 | 0 | 10.88 | 19.473 |  | 6.88 | 8.35 | 8.354 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 11.074 | 11.298 |  |  |  | 11.8834 | 13.3 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335
07/06/2025 | 23:00 | 25 | 0 | 10.86 | 19.473 |  | 6.22 | 8.2 | 8.582 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 11.568 | 11.807 |  |  |  | 11.959 | 13.27 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335
07/06/2025 | 23:30 | 25 | 0 | 10.12 | 19.473 |  | 6.08 | 8.17 | 8.207 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 11.99 | 11.835 |  |  |  | 11.4366 | 12.53 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335
08/06/2025 | 00:00 | 25 | 0 | 10.75 | 19.473 |  | 5.98 | 8.66 | 8.415 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 11.017 | 11.295 |  |  |  | 11.3217 | 12.04 | 481.8205 | 481.8205 | 481.8205 | 449.6991 | 497.8812 | 254.721 | 0 | 353.335 | 353.335

## CALOR_ÚTIL
sábado, 7 de Junio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
07/06/2025 | 00:30 | 31 | 0 | 55.74 | 67.6 | 253.04 | 28.74 | 3.242 | 439.362
07/06/2025 | 01:00 | 31 | 0 | 54.3 | 67.6 | 252.57 | 28.74 | 3.242 | 437.452
07/06/2025 | 01:30 | 29 | 0 | 50.51 | 67.6 | 244.85 | 28.74 | 3.242 | 423.942
07/06/2025 | 02:00 | 29 | 0 | 61.19 | 67.6 | 236.55 | 28.74 | 3.242 | 426.322
07/06/2025 | 02:30 | 33 | 0 | 51.27 | 67.6 | 240.99 | 28.74 | 3.242 | 424.842
07/06/2025 | 03:00 | 33 | 0 | 58.67 | 67.6 | 254.04 | 28.74 | 3.242 | 445.292
07/06/2025 | 03:30 | 32 | 0 | 55.31 | 67.6 | 247.99 | 28.74 | 3.242 | 434.882
07/06/2025 | 04:00 | 32 | 0 | 57.55 | 67.6 | 245.28 | 28.74 | 3.242 | 434.412
07/06/2025 | 04:30 | 33 | 0 | 59.08 | 67.6 | 244.86 | 28.74 | 3.242 | 436.522
07/06/2025 | 05:00 | 33 | 0 | 57.95 | 67.6 | 248.92 | 28.74 | 3.242 | 439.452
07/06/2025 | 05:30 | 31 | 0 | 59.83 | 67.6 | 253.4 | 28.74 | 3.242 | 443.812
07/06/2025 | 06:00 | 31 | 0 | 59.42 | 67.6 | 249.13 | 28.74 | 3.242 | 439.132
07/06/2025 | 06:30 | 33 | 0 | 55.17 | 67.6 | 253.95 | 28.74 | 3.242 | 441.702
07/06/2025 | 07:00 | 33 | 0 | 54.2 | 67.6 | 253.13 | 28.74 | 3.242 | 439.912
07/06/2025 | 07:30 | 33 | 0 | 52.91 | 67.6 | 251.38 | 28.74 | 3.242 | 436.872
07/06/2025 | 08:00 | 33 | 0 | 53.02 | 67.6 | 249.6 | 28.74 | 3.242 | 435.202
07/06/2025 | 08:30 | 33 | 0 | 50.68 | 66.12 | 254.02 | 28.74 | 3.242 | 435.802
07/06/2025 | 09:00 | 33 | 0 | 52.75 | 66.12 | 252.32 | 28.74 | 3.242 | 436.172
07/06/2025 | 09:30 | 32 | 0 | 51.88 | 66.12 | 254.02 | 28.74 | 3.242 | 436.002
07/06/2025 | 10:00 | 32 | 0 | 49.46 | 66.12 | 253.16 | 28.74 | 3.242 | 432.722
07/06/2025 | 10:30 | 31 | 0 | 54.88 | 66.12 | 248.89 | 28.74 | 3.242 | 432.872
07/06/2025 | 11:00 | 31 | 0 | 52.21 | 66.12 | 229.52 | 28.74 | 3.242 | 410.832
07/06/2025 | 11:30 | 33 | 0 | 56 | 66.12 | 198.69 | 28.74 | 3.242 | 385.792
07/06/2025 | 12:00 | 33 | 0 | 58.4 | 66.12 | 201.87 | 28.74 | 3.242 | 391.372
07/06/2025 | 12:30 | 32 | 0 | 56.5 | 66.12 | 214.75 | 28.74 | 3.242 | 401.352
07/06/2025 | 13:00 | 32 | 0 | 58.94 | 66.12 | 222.21 | 28.74 | 3.242 | 411.252
07/06/2025 | 13:30 | 32 | 0 | 46.93 | 66.12 | 220.44 | 28.74 | 3.242 | 397.472
07/06/2025 | 14:00 | 32 | 0 | 48.94 | 66.12 | 218.79 | 28.74 | 3.242 | 397.832
07/06/2025 | 14:30 | 31 | 0 | 57.1 | 66.12 | 217.46 | 28.74 | 3.242 | 403.662
07/06/2025 | 15:00 | 31 | 0 | 63.83 | 66.12 | 216.68 | 28.74 | 3.242 | 409.612
07/06/2025 | 15:30 | 31 | 0 | 49.78 | 66.12 | 220.52 | 28.74 | 3.242 | 399.402
07/06/2025 | 16:00 | 31 | 0 | 49.36 | 66.12 | 223.59 | 28.74 | 3.242 | 402.052
07/06/2025 | 16:30 | 28 | 0 | 55.56 | 63.79 | 218.86 | 28.74 | 3.242 | 398.192
07/06/2025 | 17:00 | 28 | 0 | 60.98 | 63.79 | 219.04 | 28.74 | 3.242 | 403.792
07/06/2025 | 17:30 | 32 | 0 | 66.34 | 63.79 | 250.82 | 28.74 | 3.242 | 444.932
07/06/2025 | 18:00 | 32 | 0 | 65.68 | 63.79 | 231.35 | 28.74 | 3.242 | 424.802
07/06/2025 | 18:30 | 31 | 0 | 58.57 | 63.79 | 250.37 | 28.74 | 3.242 | 435.712
07/06/2025 | 19:00 | 31 | 0 | 58.48 | 63.79 | 243.97 | 28.74 | 3.242 | 429.222
07/06/2025 | 19:30 | 31 | 0 | 60.92 | 63.79 | 246.12 | 28.74 | 3.242 | 433.812
07/06/2025 | 20:00 | 31 | 0 | 58.17 | 63.79 | 246.99 | 28.74 | 3.242 | 431.932
07/06/2025 | 20:30 | 31 | 0 | 58.52 | 63.79 | 235.07 | 28.74 | 3.242 | 420.362
07/06/2025 | 21:00 | 31 | 0 | 56.94 | 63.79 | 244.68 | 28.74 | 3.242 | 428.392
07/06/2025 | 21:30 | 29 | 0 | 57.61 | 63.79 | 235.09 | 28.74 | 3.242 | 417.472
07/06/2025 | 22:00 | 29 | 0 | 57.32 | 63.79 | 221.14 | 28.74 | 3.242 | 403.232
07/06/2025 | 22:30 | 28 | 0 | 60.46 | 63.79 | 229.19 | 28.74 | 3.242 | 413.422
07/06/2025 | 23:00 | 28 | 0 | 60.31 | 63.79 | 226.11 | 28.74 | 3.242 | 410.192
07/06/2025 | 23:30 | 26 | 0 | 56.86 | 63.79 | 223.22 | 28.74 | 3.242 | 401.852
08/06/2025 | 00:00 | 26 | 0 | 60.42 | 63.79 | 224.08 | 28.74 | 3.242 | 406.272
EJEC MWh |  | 746 | 0 | 1353.45 | 1580.08 | 5686.355 | 689.76 | 77.808 | 10133.453

## FLUJOS
sábado, 7 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
07/06/2025 | 00:30 | 0 | 16.9677 | -19.7038 | 9.1128 | 29.3786 |  | 37.8963 | -38.5752 | 44.2149 | 22.3473 | 21.4953 | 2.22 | -33.048 | 30.8 | 17.388 | -28.6 | 14.305 | 75.8538 | 12.7783 | 13.148 | 21.4359 | 7.7302 | 5.7294 | 8.4405 |  |  |  | -72.54 |  | -2.22 | 33 | 6.786 | 0.225 | -33.65 | -33 | -54.91 | 33.44 | 33.6 | 10.1972 | 7.1706 | 57.5552 | 58.9652 | 43.1255 | -42.733 | -45.7064 | 28.8424 | 19.8832 | 63.0948 | 60.8175 | 2.6336 | 12.8733 | -408.7968 | -12.8275 | -13.2 | -14 | 50.9008 | 49.9405 | -3.7186 |  | -61.876 | 4.8802 | 0 | 3.4335 | 456.8009 | 109.9276 | 110.8737 | -453.0512 | 423.9878 |  | -66.4468 | 68.1822 | 77.6808 | 27.07 | 21 | 53.18 | 74.26 | -10.1765 | -9.7747 | 78.9828 | 79.2664 | 37.1876 | -64.9843 | -64.8192 | 12.1701 | -59.8903 |  |  | 2.9 | 121 | -13 | 28.0246 | 27.9967 | 27.9253 | -38.989 | -38.2765 | 31.8166 | -36.0444 | 36.8972 | 11.9195 | 25.87 | 62.71 | 38.6792 | 36.7722 | -29.36 |  | 60.5775 | 60.1547 | -123.2955 | -0.0001 | -17.8477 | -91.6 | -90.5 | 26.0953 | 36.9232 | 45.5703 | 52.7527 | 36.66 | -5.18 | 56.646 | 121.5644 | -28.38 | -28.6 | 101.03 | 56.09 | 124.1636 | 121.5091 | 7.8076 | 6.4455 | 205.3478 | 167.0122 | 159.6726 | 162.7921 | 94.1568 | 82.5478 | -23.492 | 467.2039 | 333.5969 |  | -26.5646 | -24.942 | 0 | -16.466 | -14.2064 | 167.484 | -40.27 | -40.8753 | -44.0755 | 0 | -13.56 | 122 | 10.0247 | -72.9774 | -13.5326 | -13.2347 | 3.2507 | -81.9328 | 45.3078 |  | 2.2878 | 2.2595 | 28.3613 | 29.0461 | 27.2016 | 9.3776 | 8.7077 | 15.7409 | -5.9526 | -6.2129 | 5.2218 | 16.7578 | -1.463 | -12.55 | 13.6629 | 0.95 |  | 18.25 |  | 8.9583 | -7.513 | 4.162 | 7.6592 | 27.02 |  |  | 13.4 | 73.3951 | 25.9 | -17.9907 |  | -3.277 | 1.647 |  |  | -12.6098 | -27.7266 | 18.8277 | 42.8563 | 62.2756 | 64.0827 | -118.2896 | -17.9736 | 29.305 | -42.7863 | 11.4708 | 7.4429 | 7.2051 | 12.8379 | 204.4733 | 200.7563 | 148.4 | -148.9378 | -351.2589 | 350.856 | 351.7379 | -192.2071 | -190.3313 | -56.7374 | -47.3103 | 76.4513 | 78.7369 |  |  | 54.3529 | 53.2873 | -57.28 | -56.5138 | 114.03 | 113.63 | 32.3 | 31.8 | 22.0281 | 25.2 | -310.522 | 105.0829 | 103.8569 | 11.6 | -32.4 | -52.4 | -54.2 |  |  | -346.2516 | -290.1173 | 445.4745 | 365.9996 | -28.9028 | -354.7595 | 357.6515 | -127.7497 | -211.2522 | -349.5623 | 109.3883 | 109.5185 | 127.1683 | -433.9734 | 212.4993 | -220.9615 | 222.2388 | -10.705 |  | 15.68 | 7.069 | 7.07 | -15.52 | -9.2 |  | 9.1417 | -38.7594 | -27.0405 | 29 | 56.458 | 54.963 |  | 13.5782 | 50.1775 | 50.7192 | 49.5272 |  | 33.6 | 37.9397 | 6.37 |  | -48.0211 | 79.9895 | 57.0817 | -47.3464 | -77.5292 | 46.5018 | 31.1225 | -33.8 | 34.7 |  | 73.5575
07/06/2025 | 01:00 | 0 | 16.7802 | -19.3081 | 8.8617 | 29.3626 |  | 35.0389 | -39.8924 | 41.8069 | 21.5253 | 21.0215 | 0 | -32.007 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 14.304 | 80.4766 | 12.4785 | 12.736 | 21.1512 | 7.8585 | 5.564 | 7.9592 |  |  |  | -72.16 |  | 0 | 30.8 | 7.047 | 0.226 | -35.15 | -35.25 | -50.47 | 35 | 35.28 | 10.1296 | 7.2167 | 54.9968 | 56.8389 | 45.514 | -43.2688 | -42.5787 | 7.8677 | 6.8618 | 61.7552 | 63.4967 | 1.5867 | 8.7992 | -407.702 | -13.4503 | -13 | -13.8 | 48.4749 | 47.7278 | -3.5434 |  | -56.5474 | 3.9227 |  | 3.3658 | 456.8925 | 110.8127 | 111.1179 | -466.5662 | 413.5685 |  | -37.3689 | 39.1583 | 75.3556 | 26.28 | 20.37 | 50.49 | 71.93 | -14.865 | -15.133 | 80.1052 | 81.3761 | 38.2182 | -54.4664 | -55.3321 | 11.0082 | -57.0847 |  |  | 6.3 | 115.8 | -12.4 | 30.8443 | 30.6221 | 30.0109 | -36.0831 | -35.8026 | 37.1398 | -42.3739 | 41.6675 | 11.2394 | 23.28 | 59.29 | 36.8042 | 35.0143 | -27.96 |  | 58.5385 | 57.0068 | -123.2191 | -0.0001 | -17.0135 | -87 | -85.5 | 25.8206 | 35.7513 | 42.7525 | 50.4089 | 35.12 | -4.73 | 57.861 | 122.0794 | -28.65 | -28.88 | 98.92 | 54.3 | 122.3091 | 121.9273 | 4.966 | 3.8545 | 200.8396 | 162.7141 | 154.7334 | 157.6596 | 86.5398 | 77.6196 | -25.023 | 475.886 | 308.6145 |  | -28.5728 | -27.0774 | 0 | -22.9912 | -19.9111 | 161.34 | -37.986 | -38.8066 | -35.0454 | 0 | -13.59 | 100.5 | 9.7266 | -84.6632 | -13.0031 | -12.6567 | 3.9306 | -69.6916 | 35.5251 |  | 2.0631 | 2.0206 | 28.0163 | 28.036 | 26.9472 | 13.3965 | 13.564 | 12.2243 | -3.2242 | -3.0283 | 5.4442 | 15.7466 | -2.0783 | -13.4 | 13.7826 | 0.9036 |  |  |  | 8.8569 | -7.58 | 4.171 | 7.6289 | 23.84 |  |  | 12.57 | 74.4697 | 26.2 | -18.9349 |  | -2.7597 | 1.5148 |  |  | -12.9866 | -27.2022 | 18.0632 | 41.5958 | 61.4702 | 63.4698 | -119.5151 | -17.8688 | 28.915 | -41.8516 | 11.8476 | 6.6811 | 6.4562 | 13 | 207.6848 | 207.3255 | 175.2 | -175.0966 | -368.1836 | 370.4269 | 369.0497 | -192.6087 | -193.5788 | -53.5134 | -43.4723 | 77.7452 | 75.9372 |  |  | 55.5944 | 54.6935 | -56.4611 | -56.8204 | 109.79 | 109.6 | 42 | 41.5 | 22.3357 | 23.92 | -320.4883 | 105.986 | 105.8123 | 11.1 | -15.7 | -53.1 | -55.1 |  | 1.2847 | -365.0722 | -262.585 | 458.9375 | 374.6497 | -32.0427 | -362.0393 | 359.6534 | -130.5407 | -211.6725 | -359.8261 | 110.9246 | 114.0382 | 136.6202 | -446.4269 | 217.2658 | -231.2625 | 231.6667 | -10.3342 |  | 18.72 | 7.005 | 6.993 | -19.12 | -5.44 |  | 5.391 | -41.2802 | -16.289 | 24.7 | 55.009 | 51.837 |  | 13.5256 | 48.7805 | 48.7557 | 48.4861 |  | 16.9 | 14.493 | 6.08 |  | -45.3522 | 76.5396 | 54.9694 | -44.0951 | -75.0848 | 43.5625 | 31.7681 | -16.8 | 18.1 |  | 67.3124
07/06/2025 | 01:30 | 0 | 16.5556 | -19.2334 | 8.5273 | 28.2458 |  | 33.7678 | -40.1642 | 39.9526 | 20.2654 | 19.8362 | 2.22 | -31.587 |  |  |  | 13.0277 | 80.966 | 10.8659 | 11.3028 | 18.7166 | 4.1523 | 6.1734 | 7.7144 |  |  |  | -69.99 |  | -2.22 |  | 5.809 | 0.222 | -33.08 | -33.22 | -51.62 | 33.34 | 33.87 | 9.8329 | 7.266 | 53.1554 | 55.1739 | 45.3047 | -44.0726 | -43.7429 | 6.6395 | 6.7363 | 60.6835 | 62.425 | 1.0633 | 7.3389 | -398.9199 | -15.7292 | -11.9 | -12.8 | 49.2957 | 48.5143 | -2.9763 |  | -57.3835 | 3.3269 |  | 3.0039 | 446.9739 | 103.3051 | 103.3967 | -459.5335 | 395.6229 |  | -24.813 | 25.947 | 70.1363 | 24.64 | 18.27 | 47.51 | 69.33 | -11.5161 | -10.8463 | 77.0317 | 77.9647 | 39.5735 | -45.4715 | -45.1924 | 10.5956 | -49.4123 |  |  | 12.3 | 100.7 | -11.76 | 34.7965 | 34.7384 | 34.1211 | -30.2468 | -30.4102 | 31.657 | -39.3649 | 34.6277 | 11.6275 | 20.37 | 53.73 | 34.4604 | 32.5241 | -25.88 |  | 51.2932 | 50.5623 | -110.3701 | -0.0001 | -15.7825 | -79 | -78.8 | 25.3702 | 33.4076 | 38.9953 | 47.4792 | 32.93 | -4.14 | 58.104 | 106.461 | -29.05 | -29.32 | 96.43 | 53.39 | 109.7273 | 106.9636 | 6.5834 | 4.8727 | 190.388 | 150.4657 | 147.0805 | 147.4551 | 86.757 | 69.0371 | -25.485 | 468.6283 | 307.1772 |  | -28.748 | -27.1013 | 0 | -20.939 | -20.5626 | 129.072 | -37.5237 | -39.1987 | -33.8793 | 15.72 | -6.22 | 91.2 | 9.4784 | -79.9409 | -12.6387 | -12.2566 | 2.8207 | -70.9416 | 41.8813 |  | 2.0975 | 2.076 | 28.6102 | 29.0619 | 27.7065 | 10.7172 | 10.8847 | 7.3681 | -3.3763 | -3.8562 | 1.3488 | 11.6348 | -0.8991 | -13.69 | 13.9657 | 0.8682 | -8.27 | 18.81 |  | 9.1521 | -7.704 | 4.167 | 7.614 | 23.69 |  |  | 12.82 | 74.2351 | 26.1 | -18.0365 |  | -3.2175 | 1.4713 |  |  | -13.1477 | -25.3049 | 18.6867 | 39.495 | 62.7044 | 64.2946 | -118.068 | -16.8448 | 29.2247 | -40.5554 | 12.0941 | 6.1245 | 5.8761 | 13.4588 | 198.1878 | 197.6969 | 125.3 | -126.2639 | -313.6111 | 312.4768 | 314.5704 | -185.1793 | -185.1087 | -57.6093 | -48.928 | 78.3921 | 77.1657 |  |  | 55.5944 | 55.144 | -55.6078 | -55.5281 | 108.73 | 108.23 | 40.3 | 39.1 | 22.2737 | 24 | -320.4602 | 104.5511 | 105.81 |  | -17.6 | -53.1 | -55.1 | 1.3107 | 1.147 | -312.1292 | -265.7049 | 455.4374 | 373.2416 | -43.5613 | -363.9969 | 363.7369 | -128.0228 | -213.2329 | -358.8459 | 110.2236 | 108.2052 | 129.3787 | -448.0547 | 214.9979 | -229.2897 | 228.2084 | -10.7572 |  | 18.72 | 7.028 | 6.97 | -18.8 | -5.6 |  | 5.8915 | -42.2476 | -16.817 | 25.2 | 52.349 | 51.953 |  | 13.3311 | 51.8007 | 51.2662 | 49.7286 |  | 20.1 | 15.05 | 5.85 |  | -47.2326 | 79.9842 | 59.0219 | -46.763 | -77.9896 | 47.8077 | 29.7858 | -18.5 | 20.7 |  | 60.9809
07/06/2025 | 02:00 | 0 | 16.341 | -19.0096 | 8.4082 | 27.9486 |  | 32.9966 | -36.6605 | 39.4484 | 19.9994 | 19.4437 | 2.22 | -31.732 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 14.196 | 73.5716 | 11.6714 | 11.7165 | 18.8993 | 7.1824 | 4.58 | 7.68 |  |  |  | -65.87 |  | -2.22 | 30.8 | 5.472 | 0.219 | -29.71 | -29.8 | -56.51 | 29.77 | 29.73 | 9.2729 | 7.5662 | 51.9614 | 53.5786 | 49.9743 | -37.5086 | -36.531 | 6.2972 | 7.2198 | 58.1383 | 60.2817 | 1.5867 | 10.0585 | -412.4429 | -13.0982 | -13.1 | -14.1 | 41.6136 | 40.999 | -2.8979 |  | -51.9464 | 2.0588 |  | 2.9244 | 466.2311 | 108.9816 | 110.1413 | -475.7405 | 400.975 |  | -18.365 | 19.5009 | 68.1005 | 25.3 | 18.32 | 45.99 | 67.92 | -13.5255 | -13.2576 | 73.7883 | 75.1129 | 41.2655 | -44.4272 | -44.5346 | 4.2137 | -51.8315 |  |  | 6.2 | 104.2 | -11.59 | 32.1668 | 31.8379 | 31.9061 | -36.4421 | -36.0999 | 48.1358 | -48.9333 | 51.5929 | 10.5391 | 18.78 | 53.56 | 33.5229 | 31.6452 | -25.31 |  | 52.4876 | 52.1291 | -115.8757 | -0.0001 | -15.3383 | -76.7 |  | 25.0021 | 32.2357 | 36.6471 | 46.3074 | 31.91 | -3.91 | 55.4715 | 114.649 | -28.97 | -29.23 | 93.84 | 50.34 | 115.6 | 114.3091 | 10.4489 | 9.3273 | 190.5169 | 153.8638 | 147.4689 | 149.3789 | 62.8035 | 49.348 | -26.336 | 488.906 | 271.3485 |  | -28.2164 | -26.2166 | 26.5891 | -24.6378 | -23.2276 | 55.344 | -25.2527 | -25.6669 | -12.0802 | 18.85 | -7 | 0.9 | 9.1212 | -86.7417 | -12.1653 | -11.8261 | 3.5567 | -46.5939 | 13.0569 |  | 2.0118 | 1.9827 | 28.303 | 28.5074 | 27.602 | 11.0521 | 8.7077 | 35.3333 | -8.7096 | -7.9633 | 22.4057 | 33.23 | -1.4484 | -14.38 | 13.8753 | 0.8219 | -8.77 | 19.17 |  | 9.0741 | -7.732 | 4.15 | 7.5949 | 22.99 |  |  |  | 70.4454 | 26.4 | -17.1805 |  | -2.7958 | 1.4171 |  |  | -12.5126 | -24.128 | 17.9753 | 37.3102 | 63.1636 | 63.5054 | -111.0875 | -16.7985 | 28.4803 | -39.6565 | 12.3099 | 5.9487 | 5.7601 | 13 | 194.5186 | 197.3496 | 115.2 | -114.7518 | -295.6816 | 294.8972 | 294.5571 | -184.1964 | -182.9834 | -57.7377 | -49.7399 | 81.2034 | 80.6377 | -141.5917 | -140.4043 | 53.1334 | 52.2985 | -54.1009 | -54.833 | 112.2 | 112.04 | 41 | 41.4 | 22.2118 | 23.6 | -317.1775 | 102.9233 | 102.7376 | 10.5 | -17 | -52.3 | -53.1 | 1.4092 | 1.3045 | -292.4849 | -233.1489 | 454.4492 | 377.0638 | -50.8897 | -365.2961 | 363.0069 | -130.2323 | -209.1801 | -358.4435 | 115.2628 | 112.0673 | 129.3069 | -446.5601 | 213.9764 | -235.6252 | 235.4765 | -9.9387 |  | 19.68 | 7.035 | 7.043 | -19.04 | -4.88 |  | 5.861 | -42.1591 | -16.9635 | 24.5 | 55.897 | 52.526 |  | 13.4539 | 53.0954 | 52.4247 | 52.5403 |  | 16.5 | 15.4496 | 5.64 |  | -49.533 | 79.2546 | 58.364 | -49.6501 | -78.2739 | 48.5454 | 29.8363 | -16.8 | 17.1 |  | 59.9666
07/06/2025 | 02:30 | 0 | 16.4041 | -19.2175 | 8.2272 | 28.3787 |  | 31.8459 | -35.0988 | 38.7602 | 19.3594 | 19.1062 | 2.22 | -32.243 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 13.8978 | 71.3528 | 14.4881 | 14.7162 | 24.744 | 6.83 | 5.3373 | 8.5881 |  |  |  | -64.82 |  | -2.22 | 30.8 | 5.086 | 0.216 | -28.99 | -28.84 | -57.54 | 28.8 | 28.92 | 9.5327 | 7.4522 | 50.7633 | 52.5053 | 59.4492 | -37.3746 | -36.5438 | 5.4761 | 5.1857 | 60.2817 | 61.7552 | 1.5867 | 7.8416 | -419.1462 | -11.4143 | -13.6 | -14.7 | 41.7357 | 40.8984 | -2.8478 |  | -54.069 | 2.3493 |  | 2.8858 | 471.6939 | 109.0731 | 109.0121 | -477.0728 | 408.0316 |  | -31.1385 | 31.8328 | 68.0605 | 25.63 | 18.11 | 45.07 | 67.94 | -2.675 | -2.675 | 75.5357 | 75.9348 | 39.7622 | -44.8885 | -45.2392 | 4.9861 | -47.1622 |  |  | 15.4 | 93.9 | -11.18 | 33.2349 | 33.1417 | 32.748 | -36.5669 | -36.0258 | 48.5032 | -48.8063 | 52.4147 | 10.2102 | 17.55 | 51.1 | 32.5854 | 30.7663 | -25.09 |  | 47.5972 | 46.4301 | -96.2468 | -0.0001 | -15.3982 |  | -76.5 | 24.7495 | 31.6498 | 34.2988 | 44.5496 | 31.27 | -3 | 51.7185 | 95.2604 | -28.69 | -28.92 | 91.78 | 50.08 | 96.1636 | 94.5818 | 7.4152 | 6.1091 | 176.3867 | 140.0923 | 133.4207 | 135.4116 | 73.4281 | 60.5516 | -24.663 | 489.914 | 249.282 |  | -27.72 | -26.017 | 15.6872 | -49.4588 | -45.0637 | 156.732 | -38.0487 | -38.9446 | -23.7956 | 0 | -13.63 | 121 | 8.9571 | -133.4069 | -12.2808 | -11.8304 | 2.2572 | -58.2575 | 23.1956 |  | 1.9733 | 1.9644 | 27.8893 | 28.114 | 27.134 | 2.3444 | 1.1722 | 51.2416 | -5.171 | -4.5173 | 29.1916 | 38.4809 | 8.5347 | -13.3 | 10.1814 | 0.7974 | -6.15 | 18.44 | 9.4293 | 8.6663 | -7.811 | 4.192 | 7.5622 | 24.69 |  |  | 13.26 | 72.4797 | 27.1 | -15.7545 |  | -3.7687 | 1.3929 |  |  | -13.8187 | -22.3231 | 22.8707 | 34.7892 | 58.6744 | 60.2441 | -104.6911 | -16.3903 | 27.7925 | -39.7848 | 12.1919 | 5.0111 | 4.8412 | 14 | 193.3644 | 191.5234 | 127.8 | -127.3012 | -292.5787 | 295.4473 | 294.6589 | -182.7799 | -182.8742 | -56.7255 | -48.618 | 79.7141 | 80.9047 |  |  | 53.2763 | 53.1554 | -52.7109 | -52.6119 | 107.57 | 107.74 | 40.1 | 40.7 |  | 22.96 | -317.6717 | 104.2226 | 104.048 | 10.5 | -18.3 | -51.4 | -53.3 | 1.4745 |  | -290.3616 | -210.1479 | 463.8797 | 374.0911 | -55.3185 | -361.3664 | 363.4287 | -129.8978 | -213.3481 | -361.3908 | 113.6284 | 111.9741 | 132.7083 | -450.311 | 219.668 | -235.9047 | 235.7291 | -10.3095 |  | 18.96 | 7.108 | 7.118 | -18.96 | -6.32 |  | 5.4215 | -41.2802 | -17.0794 | 26.2 | 54.337 | 52.095 | 11.2138 |  | 50.6954 | 50.7912 | 52.844 |  | 18 | 15.4588 | 5.62 |  | -47.963 | 79.4482 | 57.8485 | -47.8605 | -78.1551 | 47.4676 | 29.7779 | -18.3 | 18.2 |  | 62.9192
07/06/2025 | 03:00 | 0 | 16.1631 | -18.7632 | 7.9745 | 28.0631 |  | 31.8262 | -34.4671 | 37.9512 | 18.9594 | 18.5818 | 2.22 | -30.283 | 26.4 | 14.904 | -26.4 | 13.6873 | 70.3904 | 14.9643 | 15.1542 | 25.1317 | 7.8188 | 5.6365 | 8.949 |  |  |  | -63.95 |  | -2.22 | 28.6 | 4.822 | 0.217 | -32.18 | -32.07 | -48.18 | 32.21 | 32.24 | 9.3132 | 7.6264 | 49.7726 | 50.7763 | 56.3726 | -41.3934 | -41.4145 | 26.41 | 29.0175 | 58.8081 | 56.9327 | 4.204 | 23.3755 | -430.1354 | -13.3257 | -13.3 | -14.2 | 46.363 | 44.9918 | -2.6064 |  | -60.5346 | 2.0092 |  | 2.4227 | 479.0184 | 105.8076 | 105.655 | -470.9383 | 409.0239 |  | -35.824 | 36.7034 | 67.0526 | 24.73 | 17.16 | 44.13 | 66.47 | -4.2824 | -4.1485 | 78.9149 | 79.1559 | 38.2615 | -43.4448 | -43.4916 | 4.7317 | -39.7976 |  |  | 27.9 | 80.8 | -11.05 | 35.6067 | 35.328 | 35.8306 | -31.5146 | -31.5666 | 43.3174 | -47.5422 | 46.4855 | 10.8733 | 16.52 | 48.56 | 32.1167 | 30.3268 | -24.55 |  | 40.585 | 40.8826 | -76.0506 | -0.0002 | -14.99 |  |  | 24.4583 | 31.0638 | 30.5417 | 43.3777 | 30.61 | -2.05 | 51.651 | 76.3268 | -30.93 | -31.23 | 94.12 | 50.1 | 74.8545 | 74.5273 | 0 | -0.8091 | 159.7567 | 124.6857 | 120.6388 | 120.994 | 65.9633 | 55.3906 | -25.217 | 482.3101 | 224.9692 |  | -27.41 | -26.1965 | 24.7374 | -52.2903 | -48.2676 | 150.588 | -40.5909 | -41.2492 | -14.6484 | 0 | -10.34 | 112.7 | 8.8255 | -138.7343 | -12.1891 | -11.849 | 2.2124 | -50.4761 | 14.1533 |  | 1.9682 | 1.9533 | 28.1107 | 28.7909 | 27.4249 | 3.0142 | 3.0142 | 52.4138 | 2.7324 | 1.8788 | 28.6472 | 39.6097 | 12.4898 | -14.34 | 10.2718 |  | -5.89 | 19.94 | 9.623 | 8.4676 | -7.868 | 4.221 | 7.5387 | 25.64 |  |  | 13.42 | 71.1826 | 27.9 | -16.0235 |  | -3.229 | 1.3132 |  |  | -13.386 | -22.3313 | 21.7812 | 35.0413 | 57.1815 | 59.5212 | -104.0111 | -16.1256 | 27.3271 | -39.2451 | 12.8089 | 4.883 | 4.5986 |  | 190.6764 | 188.5194 | 130.3 | -130.7683 | -288.6488 | 291.2473 | 289.0139 | -179.9374 | -180.7482 | -56.5492 | -48.3021 | 82.1001 | 80.3136 | -131.2412 |  | 54.8473 | 54.0014 | -51.6294 | -51.387 | 104.1 | 104.34 | 40.5 | 41.2 |  | 22.64 | -318.1342 | 105.5153 | 105.6461 | 10.5 | -17.1 | -53.9 | -55.1 | 1.3557 |  | -288.0029 | -185.7545 | 458.7035 | 373.0915 | -58.6922 | -361.4374 | 362.5456 | -131.8689 | -209.7282 | -356.6809 | 107.1294 | 110.7423 | 134.307 | -449.953 | 213.7976 | -233.9542 | 234.9361 | -11.1252 |  | 18.96 | 7.011 | 7.006 | -18.56 | -5.6 |  | 5.1591 | -40.6363 | -17.3144 | 25.6 | 53.455 | 55.645 |  |  | 52.8037 | 52.1942 | 52.5966 |  | 17.8 | 15.7032 | 5.48 |  | -47.8482 | 78.6734 | 58.5403 | -46.849 | -77.5664 | 47.626 | 29.4777 | -19.5 | 19.2 |  | 73.9893
07/06/2025 | 03:30 | 0 | 15.9235 | -18.437 | 7.9012 | 27.7805 |  | 31.8173 | -35.128 | 37.2511 | 18.8794 | 18.5593 | 4.44 | -31.251 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 13.6636 | 71.3828 | 13.7514 | 13.6806 | 23.0765 | 6.097 | 5.708 | 4.7879 |  |  |  | -63.42 |  | -4.44 | 30.8 | 4.977 | 0.218 | -32.89 | -32.76 | -45.51 | 33.32 | 33.31 | 8.8797 | 7.664 | 49.94 | 51.45 | 51.748 | -45.4122 | -43.7094 | 25.2023 | 27.4039 | 56.9327 | 58.2723 | 4.7275 | 23.0194 | -421.7849 | -13.7917 | -12.6 | -14 | 49.3261 | 49.7755 | -2.454 |  | -66.2318 | 2.3785 |  | 2.5227 | 478.9268 | 100.8636 | 101.474 | -465.9984 | 402.9715 |  | -27.7131 | 29.7823 | 66.1644 | 23.92 | 16.84 | 43.6 | 64.94 | -7.8993 | -7.8993 | 79.9583 | 80.5564 | 36.7519 | -39.107 | -39.1216 | 6.5293 | -37.1522 |  |  | 35.7 | 75.7 | -10.83 | 39.0298 | 39.7224 | 38.7048 | -25.3306 | -24.958 | 35.6458 | -44.7178 | 37.3856 | 10.376 | 16.5 | 47.57 | 32.1167 | 30.3268 | -24.76 |  | 38.3921 | 37.7578 | -70.5753 | -0.0002 | -15.085 |  |  | 23.9529 | 30.4779 | 30.5417 | 42.7917 | 29.98 | -1.89 | 52.5555 | 71.024 | -33.2 | -33.51 | 99.26 | 49.42 | 69.5091 | 68.8182 | -5.9149 | -5.4273 | 157.305 | 119.7193 | 115.688 | 117.3829 | 58.5705 | 48.8715 | -24.709 | 479.7036 | 208.8969 |  | -28.5616 | -25.9209 | 28.5128 | -52.1504 | -50.4896 | 144.444 | -42.3209 | -41.3252 | -6.9421 | 0 | -11.51 | 79 | 8.8669 | -144.7311 | -12.8296 | -12.4194 | 2.3037 | -43.4563 | 10.5794 |  | 1.9992 | 1.9907 | 27.6998 | 27.1501 | 26.7974 | 7.3681 | 6.6983 | 43.8736 | 7.2312 | 7.7667 | 30.4697 | 44.6948 | 3.913 | -8.87 | 14.1805 | 0.7864 | -8.53 | 19.79 | 0 | 8.4983 |  | 4.235 | 7.5736 | 25.21 |  |  | 12.79 | 71.8313 | 26.3 | -15.9943 |  | -3.9702 | 1.3116 |  |  | -12.6887 | -22.1422 | 21.6667 | 34.3691 | 61.2916 | 63.7433 | -106.5154 | -16.09 | 28.021 | -38.7572 | 12.7804 | 4.7853 | 4.5353 | 13.8068 | 192.299 | 191.2612 | 158.4 | -156.6385 | -317.5964 | 319.0253 | 316.5611 | -183.5379 | -181.9088 | -56.2016 | -49.3119 | 82.6051 | 81.2929 |  | -130.7526 | 54.0014 | 52.9906 | -52.7343 | -53.0185 | 104.9 | 104.75 | 43.7 | 43.9 | 22.0687 | 24.96 | -321.1167 | 101.2058 | 102.7117 | 11.1 | -12.9 | -51.4 | -53.3 |  | 1.1796 | -310.0882 | -167.7708 | 464.3517 | 373.8965 | -59.1608 | -366.6224 | 366.8554 | -132.442 | -211.9896 | -357.2621 | 111.3628 | 112.1363 | 138.4348 | -453.3038 | 215.5006 | -237.2744 | 238.7038 | -10.5978 |  | 20.16 | 7.097 | 7.094 | -19.52 | -3.92 |  | 4.5426 | -41.5732 | -16.582 | 26.2 | 56.329 | 54.942 |  |  | 51.1365 | 52.4166 | 51.0218 |  | 12.4 | 15.4355 | 5.41 |  | -46.9346 | 77.7536 | 57.9998 | -47.0298 | -77.1632 | 48.2302 | 28.9845 | -14.1 | 15 |  | 75.6159
07/06/2025 | 04:00 | 0 | 15.263 | -17.8094 | 7.8437 | 27.4645 |  | 31.6762 | -36.8357 | 36.8457 | 18.6854 | 18.5067 | 0 | -29.854 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 13.5814 | 73.1938 | 15.212 | 15.2077 | 25.4844 | 7.9723 | 5.5709 | 8.1432 |  |  |  | -67.3 |  | 0 | 28.6 | 4.674 | 0.216 | -35.76 | -35.73 | -43.66 | 35.86 | 36.28 | 9.274 | 7.9137 | 49.1763 | 50.2314 | 56.3219 | -45.1442 | -48.2738 | 31.8895 | 23.5381 | 58.9421 | 57.7364 | 3.6806 | 20.2471 | -403.2801 | -15.023 | -12.4 | -13.6 | 53.0841 | 52.6762 | -2.5391 |  | -64.2648 | 2.3454 |  | 2.4955 | 460.4937 | 85.5434 | 85.3908 | -446.1306 | 372.4777 |  | -40.6473 | 42.1228 | 65.2862 | 23.5 | 16.18 | 43.16 | 64.76 | -10.8463 | -10.8463 | 82.5683 | 82.4829 | 35.834 | -38.7959 | -38.511 | 4.4977 | -37.4919 |  |  | 34.5 | 72.9 | -10.7 | 37.8208 | 38.6115 | 38.1322 | -28.9611 | -28.3275 | 24.7713 | -30.2128 | 26.7703 | 10.5374 | 16.23 | 47.96 |  |  | -24.74 |  | 36.9562 | 36.9281 | -71.6486 | -0.0001 | -15.1662 | -74.4 | -74 | 24.0353 | 30.4779 | 29.1327 | 42.7917 | 29.98 | -1.91 | 54.4995 | 70.1365 | -32.89 | -33.3 | 98.94 | 49.69 | 71.1455 | 70.3818 | -8.075 | -8.3182 | 156.1235 | 117.4303 | 112.9668 | 115.2379 | 60.8147 | 48.5232 | -26.082 | 454.112 | 206.579 |  | -27.5549 | -25.2519 | 28.2337 | -57.4625 | -52.9727 | 150.588 | -43.2729 | -44.0786 | -11.2572 | 0 | -15.02 | 109.2 | 8.7916 | -148.2103 | -13.2672 | -12.9776 | 3.7647 | -50.3861 | 13.7907 |  | 2.0089 | 1.9876 | 27.8208 | 27.9722 | 27.1503 | 9.7125 | 9.7125 | 16.7456 | 10.3509 | 9.8172 | 7.4185 | 18.6845 | -1.7267 | -12.45 | 14.4637 | 0.8096 | -9.05 | 19.29 |  | 8.9459 | -7.862 | 4.256 | 7.6416 | 25.94 |  |  | 12.55 | 75.3921 | 26.2 | -15.7335 |  | -3.8114 | 1.3078 |  |  | -13.0918 | -22.7041 | 20.4005 | 34.6212 | 60.1677 | 61.8436 | -110.5676 | -15.8613 | 28.255 | -38.2965 |  | 4.3947 | 4.2083 | 14 | 192.7009 | 192.5222 | 147.5 | -147.0556 | -314.8829 | 315.6489 | 315.0982 | -181.8986 | -182.7326 | -60.8766 | -52.7043 | 82.341 | 80.9724 |  |  | 54.8473 | 54.6935 | -52.1379 | -52.1272 | 107.7 | 108.08 | 41.5 | 42.1 | 21.9255 | 24.96 | -310.9117 | 103.5577 | 104.7676 |  | -16.5 | -53.1 | -55.3 |  |  | -311.602 | -169.9232 | 458.7975 | 375.2344 | -59.2044 | -359.0656 | 364.5719 | -131.4181 | -211.7016 | -357.1614 | 109.191 | 110.3851 | 128.051 | -446.7469 | 215.949 | -233.2438 | 235.0119 | -11.2049 |  | 19.04 |  |  | -18.96 | -5.04 |  | 5.1286 | -43.2151 | -17.4884 | 27.5 | 57.245 | 53.762 | 11.3274 |  | 51.615 | 52.1153 | 51.3818 |  | 17.4 | 15.9217 | 5.5 |  | -51.6637 | 82.2525 | 61.8734 | -51.2589 | -80.6156 | 53.0199 | 28.01 | -18 | 17.8 |  | 39.7174
07/06/2025 | 04:30 | 0 | 14.8058 | -17.1185 | 7.778 | 28.0117 |  | 31.7403 | -35.4456 | 37.434 | 18.9574 | 18.5128 | 0 | -31.066 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 13.2845 | 71.4646 | 15.1837 | 15.3977 | 25.8545 | 7.7145 | 5.6172 | 8.4677 |  |  |  | -68.53 |  | 0 | 30.8 | 4.679 | 0.216 | -32.48 | -32.23 | -53.82 | 32.74 | 32.71 | 9.0752 | 7.8132 | 49.186 | 50.689 | 60.458 | -44.4744 | -43.0546 | 7.9781 | 7.3895 | 60.0137 | 61.4873 | 1.0633 | 5.8841 | -394.4281 | -13.4426 | -12.5 | -13.9 | 48.7447 | 47.9924 | -2.484 |  | -60.9118 | 2.7531 |  | 2.2414 | 447.92 | 88.0154 | 88.0154 | -440.0187 | 369.0217 |  | -39.3883 | 41.6792 | 66.2942 | 23.95 | 16.7 | 43.6 | 65.66 | -12.1859 | -11.918 | 79.5643 | 80.5056 | 33.5291 | -39.6016 | -39.2999 | 4.8078 | -38.5523 |  |  | 30.8 | 77.4 | -10.75 | 37.6275 | 37.3693 | 37.0156 | -29.7921 | -29.3701 | 27.5225 | -33.7869 | 29.8512 | 11.2412 | 17.33 | 48.2 | 32.5854 | 30.7663 | -25.26 |  | 38.2822 | 38.0197 | -75.9351 | -0.0001 | -15.4307 |  |  | 23.7222 | 29.892 | 31.0113 | 42.7917 | 29.68 | -2.38 | 50.8815 | 76.5443 | -33.19 | -33.38 | 98.91 | 49.02 | 76.8364 | 75.1273 | -6.3983 | -6.3 | 158.3314 | 121.9081 | 117.6217 | 118.0647 | 57.4998 | 45.1512 | -25.098 | 452.2993 | 207.8366 |  | -27.721 | -26.4249 | 32.5734 | -57.1196 | -53.1581 | 142.908 | -41.1955 | -42.1052 | -8.3264 | 16.28 | -13.59 | 76.2 | 8.7425 | -149.1136 | -13.0674 | -12.7345 | 4.0131 | -44.8624 | 8.7138 |  | 1.9969 | 1.975 | 27.8651 | 28.5015 | 27.8095 | 11.387 | 10.2148 | 19.7598 | 8.5238 | 9.1921 | 9.9902 | 19.6883 | -3.5505 | -12.87 | 14.0438 | 0.7987 | -8.94 | 18.98 |  | 8.5443 | -8.051 | 4.171 | 7.1802 | 25.37 |  |  |  | 73.2142 | 25.6 | -16.574 |  | -3.84 | 1.3213 |  |  | -13.1434 | -23.3273 | 18.661 | 35.7136 | 60.7915 | 64.2316 | -113.1938 | -16.1635 | 28.5619 | -38.9915 | 12.6702 | 4.8439 | 4.5037 | 14.1203 | 201.0791 | 197.2582 | 174.3 | -174.4816 | -333.1438 | 338.8403 | 334.6238 | -187.8568 | -189.0745 | -55.8048 | -47.2704 | 80.0863 | 78.6117 | -139.0328 | -139.3873 | 60.78 | 59.9451 | -56.0006 | -55.9809 | 96.18 | 96.5 | 51.6 | 52.4 | 22.1712 | 25.92 | -346.7408 | 106.3784 | 106.1534 |  | 13.7 | -58.2 | -60.4 | 1.4832 |  | -333.0508 | -166.5469 | 481.8242 | 391.7173 | -62.5889 | -382.0645 | 382.0055 | -147.9772 | -222.907 | -374.6359 | 109.3111 | 110.0081 | 153.0007 | -474.188 | 225.4219 | -245.2233 | 249.6978 | -10.6253 |  | 22.88 |  |  | -21.6 | -1.04 |  | 1.4664 | -44.6494 | -10.692 | 25.1 | 55.29 | 52.797 | 11.5304 | 13.7129 | 51.3478 | 51.5944 | 50.8988 |  | -11.1 | 15.2623 | 5.45 |  | -45.7858 | 78.3258 | 56.458 | -45.0682 | -76.2537 | 45.6932 | 30.0045 | 10.3 | -11.5 |  | 38.288
07/06/2025 | 05:00 | 0 |  |  | 7.5919 | 28.7456 |  | 32.113 | -36.953 | 38.0138 | 19.2974 | 18.9326 | 0 | -31.82 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 13.6508 | 73.4782 | 15.519 | 15.6316 | 26.2698 | 7.8799 | 4.9281 | 8.49 |  |  |  | -69.98 |  | 0 | 30.8 | 6.342 | 0.225 | -33.27 | -33.38 | -53.03 | 33.53 | 33.6 | 9.0833 | 7.6517 | 50.6281 | 52.065 | 57.7797 | -44.8763 | -42.2752 | 7.1548 | 7.0864 | 58.2723 | 62.291 | 1.0633 | 6.5016 | -401.7053 | -12.8107 | -13.4 | -14.6 | 47.4923 | 46.8861 | -2.501 |  | -58.1964 | 1.4852 |  | 1.3977 | 453.5659 | 90.2737 | 90.5179 | -448.0722 | 374.0159 |  | -35.8365 | 37.754 |  | 23.85 | 16.42 | 43.63 | 65.76 | -16.0707 | -14.3292 | 83.9252 | 84.2017 | 33.1849 | -39.9538 | -39.8141 | 2.9424 | -39.1913 |  |  | 29.4 | 78.3 | -10.24 | 36.8153 | 36.9213 | 36.7771 | -30.5243 | -30.0568 | 32.3904 | -37.3191 | 34.3406 | 10.9234 | 16.92 | 47.83 | 32.1167 | 30.3268 | -25.18 |  | 39.5886 | 38.9553 | -76.795 | -0.0001 | -15.2594 | -72.1 |  | 23.92 | 30.4779 | 30.5417 | 43.3777 | 30.3 | -2.16 | 49.0185 | 77.8119 | -31.64 | -32.11 | 97.11 | 49.31 | 77.2364 | 77.7091 | -9.3426 | -9.3 | 155.6246 | 121.9776 | 116.2847 | 117.3372 | 55.031 | 40.9215 | -25.115 | 463.2406 | 197.3388 |  | -27.7492 | -25.32 | 15.5839 | -66.7658 | -61.4922 | 185.916 | -45.8054 | -45.5556 | -8.7148 | 17.01 | -11.9 | 102.4 | 6.1119 | -150.8388 | -12.8663 | -12.5663 | 3.3405 | -40.3056 | 0 |  | 2.0561 | 2.0298 | 27.6226 | 28.2818 | 26.9503 | 14.2338 | 13.8989 | 18.9226 | 10.8396 | 11.0234 | 11.931 | 22.398 | -3.5506 | -11.03 | 14.0633 |  |  | 17.42 |  | 7.5356 | -7.951 | 4.265 | 7.8418 | 24.99 |  |  |  | 73.163 | 25.3 | -17.2456 |  | -3.6321 | 1.3515 |  |  | -12.51 | -24.291 | 18.564 | 37.7304 | 63.1361 | 62.4463 | -114.6649 | -16.3893 | 29.2093 | -39.3165 | 13.044 | 4.8439 | 4.5775 |  | 203.0145 | 200.9142 | 199.9 | -199.5585 | -355.4813 | 359.9564 | 355.232 | -192.7489 | -193.3357 | -53.514 | -46.0541 | 77.9177 | 79.3418 |  |  | 58.9673 | 58.2312 | -56.6916 | -56.8125 | 106.25 | 105 | 53 | 52.6 | 21.9255 | 25.44 | -346.3221 | 107.1995 | 107.1922 | 11.1 | 13.7 | -55.7 | -57.4 |  |  | -353.3641 | -155.467 | 495.9036 | 398.2819 | -63.9181 | -389.6748 | 392.7581 | -139.8069 | -226.1673 | -383.3508 | 116.4346 | 117.8952 | 150.5537 | -480.1446 | 227.5333 | -253.5663 | 255.9838 | -10.7846 |  | 22.32 | 7.021 | 7.018 | -22.48 | -1.92 |  | 0.9964 | -44.0635 | -10.75 | 24.9 | 55.85 | 54.357 | 11.495 |  | 51.5129 | 51.1582 | 51.0247 |  | -11.2 | 15.4158 | 5.42 |  | -45.2277 | 76.8251 | 55.2182 | -42.8409 | -74.0803 | 43.993 | 30.6729 | 10.5 | -10.8 |  | 40.15
07/06/2025 | 05:30 | 0 | 14.9799 | -17.3561 | 7.8943 | 28.9389 |  | 32.4451 | -34.9428 | 38.3949 | 19.6754 | 19.2993 | 0 | -31.251 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 13.7347 | 72.0142 | 15.6915 | 15.9073 | 26.6264 | 7.5732 | 5.3706 | 8.3427 |  |  |  | -71.16 |  | 2.22 | 30.8 | 5.121 | 0.216 | -37.56 | -37.75 | -44.67 | 37.98 | 37.44 | 9.6434 | 7.556 | 52.4253 | 54.0829 | 61.7797 | -45.2782 | -45.4903 | 27.0034 | 14.23 | 59.076 | 61.2194 | 2.6336 | 21.4927 | -440.6736 | -12.9025 | -13.1 | -14.4 | 50.4515 | 49.9081 | -2.6658 |  | -60.6836 | 0.9242 |  | 2.5881 | 495.9561 | 91.9522 | 93.6308 | -470.2572 | 402.1653 |  | -26.0272 | 25.2187 |  | 24.6 | 17.7 | 44.11 | 66.51 | -16.6065 | -17.1423 | 84.8117 | 83.494 | 32.4687 | -43.1805 | -42.4471 | 2.757 | -46.634 |  |  | 12.4 | 95.4 | -10.31 | 33.4646 | 32.9273 | 30.472 | -36.2993 | -35.7772 | 44.2967 | -44.5803 | 48.1424 | 11.7339 | 18.74 | 50.36 | 33.0542 | 31.2057 | -25.49 | -3.7679 | 47.7277 | 46.5657 | -99.7408 | -0.0002 | -15.5983 | -74.5 |  | 24.1013 | 31.6498 | 34.2988 | 45.1355 | 31.26 | -2.97 | 48.3705 | 99.9107 | -32.74 | -33.05 | 99.96 | 49.52 | 100.3273 | 100.0909 | -5.523 | -8.9455 | 173.4223 | 137.7316 | 131.2392 | 133.6168 | 29.0833 | 13.9576 | -26.2 | 481.7293 | 163.0613 |  | -27.7655 | -26.2078 | 27.039 | -58.3353 | -53.6508 | 38.448 | -27.3018 | -27.8978 | 20.8941 | 0 | -7.94 | 1 | 5.2265 | -136.2968 | -12.4602 | -12.1216 | 3.3128 | -11.8948 | -19.8851 |  | 2.0934 | 2.0552 | 27.8462 | 28.1833 | 26.5891 | 16.2433 | 16.4107 | 34.6635 | 6.7124 | 6.7031 | 24.4696 | 31.6799 | 4.8286 | -14.35 | 10.4598 |  | -6.05 | 16.96 |  | 9.1317 | -8.109 | 4.289 | 3.2496 | 25.26 |  |  | 12.97 | 72.5682 | 25.8 | -18.7647 |  | -3.2057 | 1.3649 |  |  | -13.5468 | -25.2839 | 18.6427 | 39.6631 | 60.0657 | 65.1468 | -118.0586 | -16.5291 | 29.4716 | -40.6384 | 12.6419 | 5.8315 | 5.507 |  | 209.2538 | 209.3464 | 214.1 | -212.9497 | -373.7955 | 378.9598 | 377.4561 | -198.5761 | -197.502 | -48.3354 | -39.6019 | 75.7819 | 75.3381 |  |  | 56.4514 | 56.4733 | -61.094 | -60.6122 | 102.1 | 101.37 | 56.6 | 56 |  | 24.72 | -344.7174 | 107.4675 | 109.4956 | 11.6 | 12 | -55.7 | -57.8 |  |  | -369.6811 | -129.3308 | 503.0437 | 410.9028 | -67.7274 | -394.7175 | 399.189 | -142.0341 | -228.2162 | -389.0946 | 118.532 | 118.5447 | 147.6923 | -496.8199 | 233.3725 | -262.566 | 263.6082 | -9.9661 |  | 21.68 | 6.875 | 6.927 | -20.96 | -2 |  | 0.7645 | -42.8336 | -9.9596 | 24.6 | 53.941 | 52.524 | 11.3021 |  | 48.4397 | 49.5732 | 49.3287 |  | -14 | 14.2022 | 5.64 |  | -33.2765 | 74.2593 | 49.6848 | -33.7104 | -71.0945 | 38.4943 | 32.745 | 14.1 | -13.9 |  | 41.7317
07/06/2025 | 06:00 | 0 | 15.0027 | -17.36 | 8.0253 | 28.9651 |  | 32.8071 | -35.9475 | 39.1516 | 19.8414 | 19.5442 | 0 | -29.906 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 13.879 | 72.6826 | 16.126 | 16.2195 | 26.99 | 7.7485 | 5.5754 | 8.5905 |  |  |  | -70.45 |  | 0 | 28.6 | 4.823 | 0.218 | -35.83 | -36.1 | -45.28 | 36.06 | 36.36 | 8.5814 | 7.5728 | 52.8707 | 54.4012 | 60.4075 | -45.1442 | -45.8262 | 18.6082 | 16.3985 | 59.3439 | 61.3533 | 3.6806 | 22.7156 | -426.8796 | -13.8848 | -12.4 | -13.9 | 50.7165 | 50.879 | -2.5214 |  | -58.2063 | 0.7085 |  | 2.3235 | 493.6062 | 92.8068 | 93.9665 | -467.1203 | 394.5796 |  | -39.0912 | 40.6976 | 67.3021 | 24.47 | 17.45 | 44.04 | 65.83 | -16.3386 | -16.2046 | 83.1005 | 83.2389 | 36.0097 | -44.655 | -44.7016 | 2.0632 | -44.468 |  |  | 19.8 | 88.8 | -10.42 | 32.9865 | 32.253 | 32.6094 | -39.0559 | -39.0144 | 42.5478 | -40.6843 | 44.5735 | 11.6106 | 19.2 | 50.3 | 33.5229 | 31.6452 | -25.49 | -3.7679 | 44.6 | 43.9792 | -90.5096 | -0.0001 | -15.566 | -75.9 | -75.9 | 24.3924 | 32.2357 | 32.8899 | 46.3074 | 31.93 | -2.46 | 46.98 | 88.08 | -32.89 | -33.18 | 102.95 | 48.88 | 90.3273 | 89.0909 | -7.2829 | -7.5 | 165.6526 | 131.1209 | 126.0932 | 127.7443 | 31.4198 | 14.341 | -25.681 | 483.045 | 175.7888 |  | -28.4138 | -26.772 | 46.3754 | -57.0369 | -52.8442 | 36.912 | -25.9329 | -26.7429 | 20.1298 | 0 | -6.61 | 1 | 5.6076 | -136.7126 | -11.9082 | -11.561 | 3.1751 | -12.5054 | -18.8351 |  | 2.1395 | 2.1208 | 27.806 | 28.2027 | 27.1002 | 15.2385 | 15.2385 | 26.4581 | 8.7521 | 8.6209 | 15.5072 | 26.6586 | -0.4743 | -12.35 | 10.179 | 0.8243 | -6.96 | 15.68 |  | 9.1311 | -8.134 | 4.365 | 4.7371 | 23.92 |  |  | 12.6 | 70.6055 | 23 | -18.4577 |  | -2.98 | 1.4076 |  |  | -13.1118 | -26.2655 | 18.3616 | 40.9236 | 63.0157 | 63.4203 | -118.1036 | -16.6959 | 29.5019 | -39.5142 |  | 6.5737 | 6.2874 |  | 198.5341 | 199.3968 | 171.4 | -171.5083 | -335.2196 | 339.8688 | 336.9129 | -184.773 | -186.3872 | -58.1745 | -51.3835 | 74.0242 | 74.5359 | -144.4884 | -144.2536 | 58.2202 | 58.1103 | -60.3316 | -60.6657 | 103.61 | 104.19 | 50.9 | 50.1 | 21.8016 | 24.64 | -340.9061 | 107.7048 | 107.4909 | 12.2 | 12.3 | -54.8 | -56.9 | 1.3495 |  | -329.0461 | -143.1143 | 495.1638 | 398.9294 | -66.8614 | -381.1786 | 382.9017 | -143.5522 | -224.791 | -381.0632 | 113.6346 | 113.2769 | 146.9938 | -483.4112 | 228 | -250.154 | 251.2305 | -10.6528 |  | 20.08 | 6.622 | 6.64 | -19.12 | -1.68 |  | 2.9313 | -45.0889 | -11.2505 | 25.6 | 52.747 | 53.147 | 11.326 |  | 49.6186 | 47.85 | 49.7239 |  | -10.6 | 15.8679 | 5.67 |  | -43.7354 | 76.3261 | 59.0747 | -43.1839 | -75.3396 | 50.7769 | 24.9492 | 10.5 | -9.9 |  | 41.1674
07/06/2025 | 06:30 | 0 | 15.1738 | -17.6614 | 8.3561 | 28.9012 |  | 33.5102 | -39.4812 | 41.5587 | 21.0474 | 20.725 | 22.2 | -29.356 | 26.4 | 13.248 | -24.2 | 12.4598 | 79.5158 | 16.4521 | 16.6286 | 27.9691 | 7.3633 | 5.2349 | 8.7821 |  |  |  | -60.98 |  | -22.2 | 28.6 | 5.402 | 0.222 | -29.42 | -29.52 | -47.09 | 29.64 | 29.79 | 7.9275 | 7.7007 | 54.529 | 56.3456 | 58.2433 | -39.518 | -39.7077 | 8.3006 | 7.5203 | 59.21 | 60.4156 | 0.5398 | 2.9585 | -392.4638 | -12.9378 | -12.7 | -13.9 | 45.1875 | 44.1292 | -2.7293 |  | -49.8698 | -0.2806 |  | 2.2134 | 443.3117 | 92.0133 | 91.9522 | -446.9627 | 373.3797 |  | -32.8531 | 35.3521 | 63.1606 | 21.77 | 14.75 | 41.83 | 61.55 | -16.2046 | -16.4725 | 84.8805 | 85.3065 | 36.0721 | -37.9933 | -37.5496 | 1.1929 | -35.7012 |  |  | 35.6 | 70.1 | -9.35 | 37.3657 | 37.0704 | 37.3466 | -31.8945 | -31.4991 | 39.1691 | -39.1092 | 38.3599 | 11.1738 | 19.37 | 47.24 | 33.9917 | 32.0847 | -25.52 | -3.7679 | 35.1215 | 35.187 | -73.0898 | -0.0001 | -15.553 | -73.6 | -73.2 | 24.4308 | 34.5795 | 33.3596 | 49.823 | 34.5 | -1.87 | 45.468 | 70.604 | -30.88 | -31.22 | 101.63 | 50.65 | 71.6545 | 68.6182 | -13.6092 | -13.6182 | 154.6365 | 121.6581 | 116.7256 | 118.1742 | 42.4053 | 26.7737 | -24.011 | 461.2926 | 188.0865 |  | -29.1463 | -27.4454 | 30.9493 | -63.0352 | -58.9047 | 124.464 | -38.4044 | -39.7091 | 5.1388 | 18.02 | -6.79 | 56.1 | 6.2914 | -150.444 | -11.5343 | -11.2228 | 2.4486 | -26.7767 | 0 |  | 2.1979 | 2.1685 | 27.8214 | 27.7506 | 26.6909 | 16.0758 | 15.9083 | 16.0758 | 15.7422 | 15.7633 | 8.0025 | 16.2725 | -0.965 | -12.12 | 10.1741 | 0.8682 | -6.07 | 14.06 |  | 8.6785 | -8.096 | 4.336 | 9.4689 | 23.51 |  |  | 12.28 | 69.1584 | 21.8 | -16.2297 |  | -2.5151 | 1.5074 |  |  | -12.6188 | -25.3714 | 18.889 | 38.7388 | 60.3478 | 61.5096 | -112.5595 | -16.5463 | 26.7405 | -38.6277 | 12.4865 | 6.8569 | 6.625 | 14 | 192.2243 | 193.7563 | 181.5 | -179.5937 | -337.1998 | 345.9884 | 342.9066 | -183.6199 | -182.6343 | -59.2038 | -53.483 | 74.1395 | 74.4386 |  |  | 56.5612 | 55.0011 | -57.1872 | -57.6989 | 106.25 | 105.65 | 49.5 | 50.9 | 22.09 | 20.8 | -341.1305 | 104.5953 | 104.3709 | 12.8 | 13.1 | -54.8 | -56.9 |  | 1.008 | -340.3192 | -144.5562 | 486.4153 | 393.2775 | -62.2797 | -375.7453 | 381.7516 | -140.655 | -221.6385 | -373.03 | 115.2825 | 117.8817 | 146.9825 | -471.4318 | 222.9825 | -246.63 | 246.1399 | -10.3342 |  | 18.96 | 6.989 | 6.976 | -19.44 | -2.64 |  | 3.0198 | -46.1143 | -11.104 | 27.4 | 55.342 | 53.338 | 11.3506 |  | 47.8701 | 48.9372 | 48.6218 |  | -9.9 | 15.2811 | 5.51 |  | -47.4711 | 74.9192 | 60.4211 | -46.9011 | -73.9042 | 52.6099 | 20.894 | 10 | -10.2 |  | 41.8538
07/06/2025 | 07:00 | 0 | 15.0371 | -17.4402 | 7.889 | 28.8544 |  | 32.8826 | -35.08 | 42.436 | 21.6293 | 21.1608 | 35.52 | -30.241 | 26.4 | 14.076 | -26.4 | 13.8443 | 70.6588 | 16.0865 | 16.5029 | 27.4524 | 7.1717 | 5.2831 | 8.4512 |  |  |  | -70.89 |  | -35.52 | 28.6 | 6.473 | 0.224 | -35.9 | -36.05 | -42.12 | 35.71 | 36.18 | 8.1055 | 8.0683 | 53.6767 | 55.2772 | 20.7086 | -46.2159 | -48.5857 | 30.4212 | 30.2332 | 101.1392 | 103.4165 | 4.204 | 22.8948 | -412.733 | -13.8982 | -12.7 | -14 | 54.0347 | 53.2124 | -2.2137 |  | -67.9063 | -1.3311 |  | 2.59 | 466.1396 | 82.7967 | 82.9493 | -432.6537 | 376.1515 |  | -47.4487 | 49.1013 | 58.071 | 21.03 | 14.36 | 39.27 | 58.44 | -8.703 | -8.4351 | 80.2614 | 81.1956 | 37.5686 | -38.6145 | -39.2122 | 3.239 | -34.3759 |  |  | 35.7 | 69 | -8.57 | 35.3463 | 34.8564 | 34.7275 | -38.8661 | -38.0854 | 40.3429 | -31.8183 | 40.081 | 9.8907 | 15.21 | 44.22 | 33.5229 | 31.6452 | -24.24 | -3.7679 | 34.6841 | 34.1059 | -61.7627 | -0.0001 | -14.8935 | -71.7 | -73 | 23.4091 | 34.8724 | 29.1327 | 49.823 | 34.4 | -0.45 | 41.1345 | 62.2223 | -32.93 | -33.24 | 102.68 | 46.5 | 65.0909 | 63.4727 | -9.2645 | -9.1455 | 148.5924 | 115.629 | 112.0526 | 113.6441 | 51.3876 | 38.5065 | -21.612 | 445.8202 | 152.2507 |  | -30.1114 | -28.3715 | 23.5585 | -68.4214 | -64.0574 | 172.092 | -44.5518 | -45.5613 | -4.765 | 0 | -12.49 | 123.2 | 6.6863 | -163.5489 | -11.068 | -10.7427 | 1.9605 | -35.0703 | 6.2235 |  | 2.0259 | 1.9923 | 27.0932 | 26.86 | 26.4116 | 8.5403 | 7.5355 | 37.5102 | 11.7193 | 11.5626 | 26.1561 | 38.9737 | 0.5072 | -9.86 | 11.473 |  | -6.22 | 13.67 |  | 8.6724 | -8.159 | 4.305 | 8.5457 | 21.12 |  |  | 11.99 | 64.3028 | 22 | -17.6613 |  | -2.4784 | 1.4539 |  |  | -11.7594 | -27.1958 | 17.0259 | 41.5118 | 58.6766 | 61.2371 | -113.6915 | -17.6015 | 28.399 | -41.1323 |  | 7.3745 | 7.1734 | 13.5095 | 185.1289 | 182.5906 | 166 | -164.5121 | -313.9414 | 316.1519 | 311.6015 | -173.2738 | -172.3062 | -59.8216 | -53.8325 | 77.03 | 77.1201 |  |  | 50.5956 | 50.4857 | -53.1434 | -52.8942 | 101.46 | 101.75 | 50.1 | 50.1 | 22.0281 | 8.32 | -335.0426 | 97.8415 | 97.6168 | 12.2 | 14.8 | -48.8 | -50.7 |  |  | -308.9519 | -117.8896 | 450.9246 | 363.4203 | -64.3641 | -359.483 | 356.3339 | -134.5243 | -199.5327 | -349.0052 | 120.4907 | 121.4067 | 136.9963 | -441.9656 | 202.9831 | -235.6961 | 238.098 | -10.2023 |  | 19.52 | 6.841 | 6.82 | -19.28 | -1.68 |  | 1.7899 | -44.3564 | -10.634 | 26.2 | 52.351 | 53.286 |  | 13.4988 | 50.3163 | 50.2303 | 49.5026 |  | -13.1 | 14.6669 | 5.36 |  | -47.5066 | 75.7989 | 60.7182 | -47.2246 | -74.6709 | 52.4596 | 21.7847 | 12.7 | -12.3 |  | 39.5125
07/06/2025 | 07:30 | 0 | 15.4106 | -17.9279 | 8.3171 | 29.2608 |  | 34.2872 | -35.4162 | 45.0849 | 22.9453 | 22.3707 | 33.3 | -33.011 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 13.3924 | 71.6008 | 17.298 | 17.3035 | 28.9177 | 7.1286 | 5.3476 | 8.0741 |  |  |  | -73.19 |  | -33.3 | 30.8 | 6.585 | 0.224 | -35.89 | -36.75 | -44.24 | 36.79 | 37.08 | 8.6369 | 7.7419 | 55.1308 | 56.2341 | 22.5036 | -45.948 | -48.5659 | 25.407 | 21.0374 | 105.2919 | 108.1051 | 3.1571 | 20.2952 | -420.8346 | -13.8209 | -12.4 | -13.8 | 56.0531 | 52.9673 | -2.3748 |  | -71.0514 | -0.4705 |  | 3.0754 | 474.1659 | 92.5931 | 91.7997 | -465.3723 | 389.5618 |  | -43.016 | 43.6193 | 62.3023 | 21.84 | 15.43 | 41.75 | 61.03 | -14.0613 | -13.7934 | 81.4389 | 83.1633 | 30.5727 | -40.6666 | -41.1074 | 3.8274 | -34.9991 |  |  | 40.1 | 70.7 | -8.54 | 38.2121 | 36.8294 | 36.7768 | -32.2638 | -33.5242 | 38.135 | -39.6183 | 39.4074 | 10.3482 | 17.23 | 46.39 | 33.9917 | 32.0847 | -23.45 | -3.7679 | 36.3508 | 35.6569 | -64.6409 | -0.0001 | -14.3995 | -77.8 | -76.8 | 22.6291 | 38.3881 | 33.8292 | 54.5105 | 37.96 | -1.33 | 41.229 | 63.3899 | -33.24 | -33.39 | 103.92 | 49.02 | 64.5636 | 64.9273 | -13.9148 | -13.3636 | 154.0355 | 120.422 | 116.3993 | 117.1413 | 43.5568 | 30.399 | -21.177 | 479.0424 | 78.6573 |  | -30.6974 | -28.3141 | 31.8227 | -69.7831 | -64.9013 | 147.516 | -49.0115 | -49.3812 | 3.0752 | 0 | -15.33 | 102.7 | 7.4748 | -167.6038 | -11.3354 | -11.1301 | 2.4716 | -28.4516 | 0 | 0 | 2.1777 | 2.1611 | 26.5793 | 27.4623 | 26.6154 | 12.2243 | 13.3965 | 50.7393 | 15.2119 | 15.2928 | 33.8225 | 45.4895 | 3.1659 | -8.46 | 10.4622 | 0.845 | -6.2 | 13.84 |  | 8.6972 | -7.994 | 4.347 | 10.1571 | 24.15 |  |  | 12.08 | 67.9334 | 22.7 | -18.9822 |  | -2.8145 | 1.5563 |  |  | -11.779 | -29.0161 | 18.1337 | 44.705 | 63.3181 | 66.009 | -114.945 | -19.829 | 29.6475 | -45.9845 | 11.1911 | 8.8101 | 8.5235 | 13 | 158.6077 | 156.0279 | 149.2 | -154.8262 | -285.0579 | 284.3362 | 285.3849 | -150.7707 | -149.2058 | -60.8846 | -54.0935 | 73.1277 | 71.6237 | -136.1323 | -134.9 | 37.0053 | 36.8515 | -43.8546 | -43.4475 | 100.32 | 100.39 | 42.2 | 42 | 22.0473 | -12 | -329.2451 | 89.5158 | 90.1844 | 11.7 | 9.7 | -35.2 | -36.1 | 1.279 | 1.1737 | -279.3319 | -40.1809 | 372.7469 | 301.1517 | -57.7629 | -291.8589 | 292.2441 | -100.1919 | -156.0706 | -288.1667 | 118.1497 | 118.5316 | 104.3457 | -360.744 | 156.7418 | -204.7917 | 204.6313 | -9.675 |  | 18 | 6.609 | 6.611 | -17.84 | -3.44 |  | 3.7217 | -37.9385 | -17.7234 | 25.5 | 52.919 | 53.145 |  | 13.5001 | 45.9735 | 47.5901 | 45.8785 |  | -9.5 | 28.2818 | 5.78 |  | -48.8865 | 77.0841 | 61.1666 | -47.8578 | -75.1276 | 53.5545 | 21.9054 | 9 | -9.2 |  | 40.332
07/06/2025 | 08:00 | 0 | 15.7901 | -18.4365 | 8.7841 | 29.8104 |  | 35.0214 | -36.3092 | 48.0881 | 24.2193 | 23.8731 | 39.96 | -35.398 | 30.8 | 15.732 | -30.8 | 13.2881 | 72.4302 | 18.2212 | 18.3968 | 30.1344 | 7.2715 | 5.4434 | 8.107 |  |  |  | -69.59 |  | -39.96 | 33 | 7.622 | 0.232 | -37.39 | -37.55 | -38.02 | 38.29 | 38.07 | 10.5461 | 7.223 | 57.295 | 59.1377 | 21.0377 | -48.2253 | -47.0242 | 28.7027 | 29.1771 | 106.8995 | 109.4447 | 8.9151 | -0.004 | -435.9819 | -13.5017 | -13.1 | -14.5 | 52.6061 | 51.3808 | -2.6415 |  | -69.5839 | -0.3578 |  | 3.1682 | 491.653 | 108.127 | 108.1881 | -505.4231 | 412.8844 |  | -46.1263 | 47.4684 | 66.6335 | 23.1 | 17.11 | 44.45 | 63.56 | -17.1423 | -16.2046 | 82.0623 | 83.052 | 29.0682 | -48.019 | -48.1247 | 4.7282 | -38.0554 |  |  | 35.6 | 77 | -9.41 | 37.2611 | 35.7278 | 35.9647 | -31.5387 | -31.4791 | 46.4244 | -50.0315 | 47.8455 | 10.7828 | 26.05 | 49.64 | 34.9292 | 32.9636 | -24.28 |  | 38.1971 | 38.0571 | -67.3892 | -0.0002 | -14.7862 | -83.1 | -84.1 | 23.1509 | 41.3177 | 38.5257 | 58.6121 | 41.28 | -2.13 | 41.958 | 67.3738 | -33.5 | -33.8 | 106.51 | 51.45 | 68.5091 | 66.9818 | -16.1981 | -14.7545 | 160.1808 | 127.1453 | 120.7907 | 123.0435 | 44.2853 | 31.3452 | -21.785 | 516.8375 | -9.6083 |  | -31.0133 | -29.1304 | 31.6263 | -77.5369 | -72.01 | 179.772 | -54.2783 | -54.7365 | 4.3785 | 0 | -15.64 | 121 | 7.7832 | -185.4071 | -11.975 | -11.6363 | 2.3892 | -27.923 | 0 |  | 2.4359 | 2.4133 | 27.146 | 27.2572 | 25.758 | 16.2433 | 16.0758 | 57.605 | 18.666 | 18.7753 | 39.5418 | 51.9524 | 1.5546 | -6.81 | 12.7669 | 0.9146 | -7.88 | 15.41 |  | 8.7085 | -7.668 | 4.371 | 10.2374 | 24.61 |  |  | 12.72 | 69.6568 | 23.2 | -19.5507 |  | -2.8847 | 1.6659 |  |  | -11.563 | -30.5919 | 17.6063 | 47.142 | 63.6451 | 64.3486 | -119.3611 | -21.0302 | 29.9323 | -48.4673 | 11.8734 | 10.0027 | 9.6836 | 13 | 127.2483 | 125.5132 | 114 | -114.7837 | -221.3535 | 221.389 | 219.5263 | -122.0204 | -122.3169 | -58.3527 | -53.5733 | 66.4563 | 68.4162 | -114.7141 | -110.6225 | 29.0291 | 29.4905 | -35.1836 | -34.8865 | 72.74 | 72.58 | 44.5 | 43.2 |  | -26.64 | -346.0923 | 87.6573 | 87.4176 | 11.6 | 16.1 | -27.7 | -28.6 |  |  | -216.1122 | 42.2783 | 282.7555 | 220.7534 | -56.4533 | -218.2286 | 215.705 | -115.5293 | -100.6631 | -210.5186 | 137.1121 | 138.8549 | 118.5558 | -272.0833 | 99.4953 | -171.64 | 173.6986 | -10.0183 |  | 20.88 | 7.054 | 7.122 | -20.8 | -0.4 |  | 0.911 | -33.4585 | -18.5443 | 23.3 | 53.559 | 51.534 |  | 13.4952 | 43.3422 | 44.6822 | 44.2182 |  | -14.4 | 28.6163 | 5.96 |  | -47.969 | 76.6501 | 60.5839 | -47.0731 | -74.7392 | 52.5808 | 22.2664 | 10.8 | -10.9 |  | 39.6515
07/06/2025 | 08:30 | 0 | 16.1423 | -18.8317 | 9.2911 | 31.2305 |  | 36.4691 | -40.222 | 50.872 | 26.1352 | 25.5713 | 37.74 | -39.699 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 13.2481 | 81.0122 | 17.5822 | 17.864 | 29.6075 | 7.4391 | 5.8858 | 4.4985 |  |  |  | -75.17 |  | -37.74 | 37.4 | 9.252 | 0.242 | -41.62 | -40.35 | -38.25 | 41.11 | 40.43 | 10.8092 | 6.7158 | 61.0891 | 63.0315 | 20.8062 | -48.6272 | -48.6164 | 28.7639 | 25.0125 | 113.3295 | 116.8124 | 7.8682 |  | -462.5083 | -12.5659 | -13.1 | -14.3 | 52.7061 | 53.8428 | -2.7238 |  | -71.3419 | 0.4756 | 0 | 3.6945 | 514.6945 | 119.6936 | 119.602 | -535.5063 | 443.2276 |  | -32.956 | 34.7678 | 74.188 | 24.86 | 21.49 | 48.3 | 62.13 | -25.3137 | -25.4477 | 88.2954 | 89.1758 | 27.3028 | -53.7033 | -53.3884 | 4.2935 | -45.7128 |  |  | 30.7 | 90.7 | -10.22 | 37.0908 | 36.6818 | 37.0339 | -27.3608 | -27.9825 | 50.7335 | -61.6129 | 53.2004 | 11.4613 | 30.97 | 53.33 | 37.7417 | 35.6003 | -26.21 |  | 46.2349 | 45.2598 | -88.3234 | -0.0001 | -16.0327 | -90.8 | -91.2 | 23.5684 | 45.4193 | 46.04 | 64.4714 | 44.99 | -4.01 | 44.172 | 87.755 | -33.12 | -33.35 | 112.59 | 54.41 | 88.9455 | 87.3273 | -18.6723 | -18.5909 | 178.7262 | 143.757 | 138.7339 | 140.4745 | 16.797 | 0.5691 | -24.775 | 553.5966 | -78.4856 |  | -32.1142 | -30.3143 | 62.9043 | -71.1176 | -66.2912 | 39.984 | -41.3656 | -41.9854 | 34.8776 | 0 | -5.64 | 1 | 8.5323 | -174.6297 | -12.688 | -12.2063 | 3.2798 | 1.0187 | -32.1989 |  | 2.383 | 2.3702 | 27.8681 | 28.3584 | 27.1895 | 24.7835 | 24.951 | 74.0157 | 20.511 | 21.5958 | 49.9392 | 60.8212 | 10.1021 | -6.2 | 10.5745 | 0.8914 | -6.07 | 16 | 9.1769 | 8.6509 | -7.372 | 4.41 | 9.5607 | 26.25 |  |  |  | 71.5872 | 23.8 | -21.1291 |  | -3.3798 | 1.7599 |  |  | -12.7476 | -33.1708 | 18.1859 | 51.0074 | 65.7149 | 64.5691 | -124.3794 | -22.418 | 31.3451 | -51.6169 | 11.0842 | 11.9071 | 11.6046 | 12.2002 | 117.5085 | 118.3768 | 125.3 | -126.4433 | -221.692 | 224.1358 | 223.248 | -113.5369 | -113.819 | -59.3109 | -52.6214 | 63.8563 | 65.3964 | -95.5631 | -97.7286 | 25.854 | 24.9751 | -17.2065 | -16.869 | 78.92 | 78.63 | 46.7 | 47 | 22.0281 | -52.96 | -336.6126 | 84.5932 | 84.3268 | 7.7 | 16.7 | -25.8 | -26.9 | 1.3252 | 1.1075 | -217.5863 | 108.828 | 257.693 | 205.5989 | -57.7516 | -198.191 | 195.8622 | -105.3932 | -89.1839 | -196.016 | 137.1787 | 139.6766 | 106.0282 | -249.6445 | 87.9064 | -158.2783 | 161.9581 | -10.466 |  | 24.56 | 6.735 | 6.724 | -24.08 | 2.32 |  | -2.6932 | -32.433 | -17.7234 | 25.3 | 55.307 | 55.579 | 11.206 |  | 41.3906 | 42.0942 | 42.4524 |  | -15.6 | 28.8413 | 6.31 |  | -48.4224 | 76.5545 | 60.4061 | -47.5536 | -75.4616 | 51.662 | 23.0962 | 12 | -12.4 |  | 56.2006
07/06/2025 | 09:00 | 0 | 16.3205 | -19.0597 | 9.4186 |  |  | 37.3129 | -42.4829 | 51.9311 | 26.6112 | 26.0963 | 33.3 | -38.592 | 33 | 14.904 | -33 | 13.0294 | 86.6114 | 17.3691 | 17.4687 | 29.2438 | 7.2398 | 5.7862 | 3.4813 |  |  |  | -79.33 |  | -33.3 | 37.4 | 10.18 | 0.243 | -43.49 | -43.9 | -37.95 | 44.13 | 44.13 | 11.7803 | 6.4926 | 63.6657 | 65.538 | 19.855 | -55.0572 | -54.6098 | 23.1551 | 24.2257 | 116.6785 | 119.3577 | 9.4386 |  | -462.613 | -14.5647 | -12 | -13.5 | 60.8065 | 59.0427 | -2.6898 |  | -82.384 | 2.1099 | 6.0602 | 4.1798 | 512.6193 | 114.5054 | 114.4749 | -516.6897 | 448.5586 |  | -62.7878 | 64.1064 | 76.3436 | 24.53 | 22.08 | 50.87 | 63.41 | -26.2514 | -27.1891 | 93.0439 | 92.3435 | 25.2975 | -59.3813 | -59.5264 | 7.9727 | -42.3605 |  |  | 42.5 | 85.8 | -10.64 | 39.3141 | 39.2297 | 39.5488 | -23.9435 | -23.3661 | 33.319 | -49.8821 | 35.2004 | 11.8942 | 27.87 | 55.59 | 39.6167 | 37.3581 | -27.07 |  | 42.6753 | 42.2813 | -69.9985 | -0.0001 | -16.567 | -95.7 | -97.5 | 24.1342 | 48.349 | 46.9793 | 67.9871 | 47.83 | -3.44 | 46.1025 | 68.8039 | -32.8 | -33.1 | 111.9 | 58.27 | 67.5091 | 66.4727 | -25.4679 | -25.6545 | 171.5605 | 134.4899 | 128.1357 | 131.2915 | 47.9777 | 24.5289 | -23.517 | 525.0499 | -109.7455 |  | -32.9235 | -30.9992 | 39.2367 | -63.795 | -59.467 | 155.196 | -62.3038 | -63.2647 | 0 | 0 | -6.18 | 107.8 | 8.7108 | -161.1939 | -13.0853 | -12.8778 | 3.6242 | -20.9766 | -10.6087 |  | 2.6739 | 2.6578 | 26.7769 | 27.5906 | 26.8547 | 26.2906 | 25.9557 | 69.6618 | 27.6718 | 28.1663 | 49.8348 | 63.1768 | 3.9057 | -4.63 | 13.2625 | 0.8914 | -8.19 | 16.49 | 0 | 8.5747 | -7.238 | 4.468 | 10.1845 | 26.91 |  |  | 14.06 | 74.5278 | 24.7 | -21.5608 |  | -3.5929 | 1.8163 |  |  | -13.0945 | -33.8539 | 18.7489 | 52.9402 | 63.9118 | 62.7533 | -126.2671 | -23.7205 | 32.0925 | -56.288 | 10.9679 | 12.2489 | 11.9948 | 12 | 113.866 | 112.1064 | 152.1 | -150.3655 | -230.2726 | 235.3929 | 234.2082 | -108.8935 | -107.1222 | -58.1505 | -52.9818 | 67.4551 | 68.8956 |  |  | 24.3049 | 24.2719 | -17.3137 | -17.1228 | 85.22 | 84.99 | 34.7 | 36.5 |  | -52.88 | -357.9334 | 92.8761 | 92.5601 | 7.1 | 11.8 | -22.4 | -23.2 |  |  | -225.3074 | 142.0711 | 249.0186 | 199.7477 | -347.7612 | -192.8707 | 187.606 | -88.3333 | -82.9304 | -188.9567 | 135.67 | 136.1235 | 88.2378 | -239.196 | 82.3914 | -155.5356 | 156.3184 | -10.5209 |  | 21.28 | 6.818 | 6.799 | -19.84 | -2.88 |  | 1.7899 | -27.599 | -22.2065 | 21.2 | 55.114 | 53.802 | 11.2711 |  | 43.1828 | 42.9708 | 44.457 |  | -10.4 | 27.968 | 6.69 |  | -47.1454 | 76.6899 | 60.1365 | -44.8774 | -75.1008 | 51.6101 | 23.1063 | 6 | -7.1 |  | 73.366
07/06/2025 | 09:30 | 0 | 16.9311 | -19.8345 | 9.9318 | 29.7181 |  | 38.1185 | -42.9535 | 54.3913 | 27.4192 | 26.762 | 31.08 | -41.61 | 37.4 | 16.56 | -37.4 | 13.0703 | 87.092 | 17.3667 | 17.6495 | 29.2175 | 7.3061 | 5.7553 | 3.0841 |  |  |  | -84.58 |  | -31.08 | 39.6 |  |  | -42.93 | -43.14 | -44.55 | 43.41 | 43.38 | 12.8862 | 6.427 | 65.5955 | 68.0463 | 18.6173 | -53.7176 | -52.8802 | 6.5405 | 6.5161 | 116.5445 | 120.6973 | 3.6806 |  | -437.4567 | -12.2842 | -13 | -14.4 | 59.1111 | 57.8561 | -3.4837 |  | -75.5394 | 2.0306 | 5.859 | 4.0173 | 489.0284 | 118.5033 | 119.3579 | -505.5266 | 443.2843 |  | -45.3856 | 46.3258 | 79.5171 | 24.7 | 22.53 | 52.47 | 64.85 | -40.4509 | -38.3075 | 104.3783 | 104.5815 | 28.678 | -60.3421 | -59.0553 | 8.0094 | -43.702 |  |  | 37.9 | 89.2 | -11.23 | 40.4115 | 40.5356 | 39.3236 | -18.8675 | -19.5069 | 25.8055 | -48.7278 | 27.5564 | 12.5442 | 28.14 | 57.45 | 41.0229 | 39.1159 | -27.6 |  | 43.5267 | 43.1538 | -74.6458 | 0 | -16.8307 | -101.5 | -101.8 | 25.5569 | 50.6927 | 59.6597 | 71.5027 | 50.45 | -7.96 | 46.737 | 74.0817 | -32.72 | -33.04 | 116.27 | 60.06 | 78.0182 | 72.3636 | -33.5406 | -35.6364 | 177.7723 | 139.6376 | 133.3045 | 135.3909 | 49.3486 | 23.1563 | -24.62 | 521.912 | -122.0685 |  | -32.2647 | -31.6607 | 47.0815 |  | -58.4549 | 155.196 | -62.2261 | -63.1927 |  | 15.69 | -5.34 | 98.7 | 9.1479 | -160.592 | -13.0878 | -12.6784 | 3.0128 | -27.4839 | -10.5002 |  | 2.5107 | 2.4837 | 27.5921 | 27.6305 | 26.8139 | 39.1848 | 38.18 | 30.1421 | 37.1005 | 37.231 | 19.9334 | 32.1516 | 2.4408 | -7.08 | 12.7791 |  | -7.61 | 16.25 |  | 8.6896 | -7.218 | 4.412 | 7.3651 | 30.64 |  |  | 14.58 | 77.5546 | 24.6 | -22.5994 |  | -4.4786 | 1.848 |  |  | -12.4431 | -35.8016 | 20.5855 | 55.7132 | 62.2514 | 63.6381 | -132.7314 | -25.0254 | 33.7925 | -58.9611 | 11.1266 | 13.1962 | 12.8808 | 13 | 109.7763 | 110.9088 | 129.5 | -131.3256 | -215.3838 | 216.7265 | 214.8874 | -104.5223 | -103.787 | -57.7083 | -51.9647 | 70.2448 | 69.6668 | -84.1602 | -77.8475 | 24.4477 | 24.1511 | -12.9342 | -11.7975 | 77.15 | 77.11 | 37.9 | 37.6 | 21.9448 | -58.96 | -347.6076 | 88.442 | 87.9558 | 7.7 | 16 | -23.3 | -23.2 | 1.2003 | 1.0426 | -208.3237 | 155.5597 | 231.464 | 180.1504 | -334.4282 | -170.179 | 173.8779 | -97.6824 | -72.5908 | -168.0089 | 140.7207 | 143.6657 | 95.3419 | -221.8779 | 72.1282 | -149.5346 | 150.9364 | -9.9387 |  | 23.92 | 6.773 | 6.811 | -23.04 | -0.8 |  | 0.0015 | -27.129 | -20.4486 | 20.9 | 53.818 | 54.469 |  | 13.6211 | 45.1862 | 44.2636 | 45.4914 |  | -15.2 | 26.8604 | 6.6 |  | -45.8126 | 75.9146 | 59.1034 | -45.5119 | -73.7508 | 51.1054 | 22.2062 | 9.5 | -9.6 |  | 80.9142
07/06/2025 | 10:00 | 0 | 17.5333 | -20.4424 | 10.3641 | 29.6033 |  | 39.3316 | -44.6592 | 56.5769 | 28.6491 | 27.919 | 31.08 | -42.893 |  | 17.388 | -37.4 | 11.8772 | 89.4894 | 17.7142 | 17.9227 | 29.8217 | 7.3441 | 5.922 | 3.9209 |  |  |  | -86.72 |  | -28.86 | 41.8 |  |  | -43.38 | -43.33 | -47.32 | 43.55 | 43.76 | 13.0207 | 6.43 | 66.0226 | 67.7334 | 20.9904 | -54.1195 | -53.6078 | 4.8161 | 4.898 | 120.0275 | 123.6444 | 3.1571 |  | -450.6982 | -12.9334 | -12.9 | -14.3 | 59.0694 | 58.3926 | -3.5442 |  | -77.4841 | 2.1921 | 5.9735 | 4.1027 | 500.0761 | 125.9804 | 125.6141 | -527.1025 | 455.0163 |  | -50.6579 | 52.0979 | 82.4411 | 25.23 | 23.42 | 54.1 | 66.19 | -35.2265 | -35.6284 | 101.0838 | 101.6848 | 29.1734 | -64.685 | -64.4718 | 9.6902 | -47.0904 |  |  | 36.7 | 96.1 | -11.74 | 38.819 | 38.1821 | 38.5124 | -20.3707 | -20.4384 | 28.5709 | -50.3814 | 30.3067 | 12.757 | 31.28 | 60.19 | 42.4292 | 39.9948 | -28.1 |  | 47.4346 | 47.2964 | -82.9586 | -0.0001 | -17.0697 | -105.4 | -105.8 | 25.881 | 53.0365 | 62.008 | 75.0183 | 52.56 | -8.19 | 48.8295 | 95.6329 | -31.96 | -32.57 | 115.15 | 60.66 | 82.1091 | 81.6545 | -30.1303 | -29.8636 | 186.0818 | 147.3387 | 143.5685 | 145.9181 | 50.165 | 24.4216 | -25.183 | 539.014 | -109.3759 |  | -32.0716 | -30.686 | 40.5527 |  | -57.9116 | 133.692 | -58.5905 | -59.5973 |  | 0 | -6.32 | 101 | 9.4402 | -161.7308 | -14.1022 | -13.7077 | 3.576 | -26.2238 | -11.6832 |  | 2.8266 | 2.7885 | 28.1339 | 28.2541 | 26.5355 | 35.3333 | 35.3333 | 39.3522 | 32.262 | 32.1146 | 23.5805 | 34.7419 | 5.3266 | -6.84 | 12.5789 | 0.9158 | -7.16 |  |  | 8.5885 | -7.222 | 4.338 | 8.9572 | 32.75 |  |  | 14.83 | 79.7086 | 24.3 | -22.4781 |  | -4.9629 | 1.8834 |  |  | -12.7094 | -36.993 | 20.8666 | 57.0577 | 66.383 | 64.5462 | -136.248 | -25.8088 | 33.9542 | -60.9879 | 10.8474 | 13.6747 | 13.3027 | 12 | 118.857 | 116.6208 | 132.8 | -134.6224 | -214.0107 | 213.5869 | 213.4809 | -112.7581 | -111.5065 | -51.6797 | -45.6155 | 72.0453 | 71.2877 |  |  | 23.9203 | 23.426 | -12.9458 | -12.9505 | 82.85 | 81.7 | 34.5 | 34.7 | 22.0687 | -63.2 | -353.6019 | 90.9085 | 91.2913 | 7.7 | 14.8 | -22.5 | -23.2 |  |  | -207.3929 | 139.4487 | 243.4155 | 192.3837 | -353.0959 | -190.3849 | 185.3582 | -95.753 | -81.8604 | -187.8264 | 136.4175 | 139.7912 | 97.1409 | -238.0187 | 81.8351 | -156.4286 | 156.1088 | -9.7299 |  | 21.68 | 6.85 | 6.853 | -21.52 | -1.04 |  | 1.2619 | -23.7018 | -21.5045 | 17.1 | 52.39 | 50.873 |  | 13.5835 | 46.9441 | 45.3498 | 44.882 |  | -14 | 25.6473 | 6.72 |  | -38.6435 | 70.7652 | 53.5339 | -37.98 | -69.3475 | 45.2535 | 23.8912 | 7.1 | -8.1 |  | 78.3464
07/06/2025 | 10:30 | 0 | 18.3331 | -21.5184 | 10.7139 | 30.4975 |  | 40.0916 | -47.2382 | 56.2017 | 28.6671 | 28.0622 | 31.08 | -44.299 | 39.6 | 18.216 | -39.6 | 12.3848 | 95.7372 | 14.8188 | 14.7949 | 24.0179 | 6.5924 | 5.46 | 3.8534 |  |  |  | -88.58 |  | -31.08 | 41.8 | 9.605 | 0.241 | -45.6 | -45.24 | -45.58 | 45.32 | 45.53 | 12.8712 | 6.1412 | 67.0094 | 69.108 | 17.1683 | -57.4685 | -53.4522 | 28.7094 | 24.7707 | 122.4387 | 122.5727 | 5.7744 |  | -460.3531 | -13.5257 | -12.2 | -13.6 | 59.9013 | 58.1103 | -3.9102 |  | -69.5713 | 2.3709 | 5.6592 | 3.9537 | 514.0841 | 135.5327 | 136.021 | -533.2155 | 483.0403 |  | -40.8835 | 42.1079 | 83.4989 | 26.26 | 24.66 | 55.27 | 67.18 | -40.7188 | -39.2452 | 104.7273 | 105.9352 | 28.7625 | -68.6895 | -68.8388 | 10.1178 | -57.3621 |  |  | 21.6 | 115 | -11.96 | 34.2431 | 33.8256 | 34.501 | -28.2515 | -28.3238 | 41.6812 | -58.2581 | 45.0394 | 12.8768 | 33.09 | 63.54 | 43.8354 | 41.3132 | -28.75 |  | 57.4911 | 56.4668 | -111.6348 | 0 | -17.349 | -108.2 | -108.2 | 26.0458 | 54.7943 | 65.7651 | 77.3621 | 54.34 | -9.17 | 50.544 | 110.4763 | -32.45 | -32.69 | 118.9 | 61.43 | 111.8 | 108.0364 | -25.8371 | -25.1636 | 206.8055 | 168.5044 | 162.7346 | 166.2177 | 50.7311 | 1.097 | -25.785 | 546.5124 | -79.1417 |  | -33.5136 | -31.3689 | 65.4137 |  | -57.9154 | 33.84 | -31.8432 | -32.6124 |  | 0 | -4.12 | 1 | 9.6552 | -161.6848 | -14.6577 | -14.2578 | 4.079 | 0.9448 | -35.4435 |  | 3.0851 | 3.074 | 27.7734 | 28.3821 | 27.0524 | 39.5197 | 39.6871 | 30.6445 | 26.9799 | 27.3742 | 13.5113 | 22.1505 | 4.6162 | -4.6 | 11.3802 | 0.8804 | -7.51 | 15.56 |  | 8.7707 | -7.105 | 4.439 | 10.0771 | 34.84 |  |  |  | 81.8137 | 25.2 | -24.1941 |  | -4.7684 | 1.9048 |  |  | -12.5093 | -38.7094 | 21.1833 | 60.503 | 64.8814 | 65.173 | -145.0976 | -26.4076 | 34.9512 | -61.7031 | 11.2424 | 14.1435 | 13.8511 | 13.0363 | 117.0121 | 115.9706 | 73.8 | -73.4791 | -173.2094 | 175.9962 | 173.2889 | -112.0341 | -110.6665 | -57.3764 | -49.5821 | 69.734 | 69.4497 | -77.4059 |  | 20.0641 | 19.284 | -26.76 | -27.022 | 80.15 | 80 | 35.5 | 35.7 |  | -42.08 | -331.9666 | 78.8202 | 78.4065 | 7.7 | 17.8 | -17.2 | -17.7 | 1.3313 |  | -169.0336 | 106.4633 | 245.2938 | 192.5125 | -358.6855 | -187.497 | 184.5499 | -89.427 | -74.3912 | -180.3975 | 144.1955 | 144.0514 | 90.8024 | -235.2031 | 72.8815 | -159.1981 | 159.9563 | -8.8318 |  | 21.84 | 6.792 | 6.747 | -21.92 | -2 |  | 2.4613 | -26.5431 | -21.0925 | 18.7 | 55.102 | 52.917 | 11.2826 | 13.5201 | 45.5615 | 44.7296 | 46.9804 |  | -17.1 | 25.2597 | 6.9 |  | -46.2717 | 77.9261 | 59.475 | -46.7187 | -76.8517 | 49.1249 | 27.6376 | 9 | -9.1 |  | 98.6358
07/06/2025 | 11:00 | 0 | 18.5304 | -21.8907 | 10.8899 | 30.3791 |  | 41.0906 | -44.4272 | 58.2483 | 29.6571 | 29.1332 | 33.3 | -47.058 | 41.8 | 18.216 | -41.8 | 12.2953 | 90.448 | 13.6632 | 13.8702 | 23.1278 | 6.7208 | 5.7384 | 4.5188 |  |  |  | -87.11 |  | -33.3 | 46.2 | 8.263 | 0.232 | -39.04 | -39.24 | -56.75 | 39.95 | 39.33 | 12.9114 | 6.1198 | 68.6594 | 70.8734 | 12.4871 | -49.5649 | -48.1073 | 27.9342 | 26.4845 | 114.803 | 118.0181 | 4.7275 |  | -440.3416 | -13.7264 | -12.5 | -13.8 | 54.8484 | 53.3327 | -4.3976 |  | -62.5795 | 1.8908 | 0 | 3.6722 | 491.0121 | 143.0097 | 143.1623 | -538.2141 | 476.2555 |  | -32.784 | 34.0153 | 84.5468 | 25.96 | 24.66 | 56.42 | 67.31 | -40.4509 | -40.5848 | 104.6646 | 105.451 | 28.8665 | -67.601 | -67.7099 | 9.4984 | -55.6394 |  |  | 24.8 | 112.7 | -12.1 | 35.7282 | 35.3639 | 36.7668 | -22.7943 | -21.9909 | 40.4456 | -62.8293 | 44.4872 | 13.0916 | 31.93 | 63.22 | 44.3042 | 41.7526 | -28.86 |  | 56.055 | 54.8298 | -109.3943 | 0 | -17.6604 | -110.6 | -109.9 | 26.1722 | 55.3802 | 66.2348 | 78.5339 | 54.91 | -8.92 | 50.598 | 108.5237 | -33.56 | -33.84 | 125.69 | 61.5 | 109.1455 | 107.4545 | -26.9691 | -26.2636 | 206.8387 | 170.0933 | 163.0677 | 166.3687 | 50.3956 | 39.6537 | -25.561 | 549.5017 | -105.8859 |  | -32.8813 | -30.5791 | 29.596 |  | -58.5611 | 164.412 | -56.9866 | -57.7398 |  | 0 | -4.65 | 126.1 | 9.6137 | -160.6102 | -14.742 | -14.3607 | 3.6074 | -37.6383 | 0 |  | 3.6276 | 3.6396 | 27.9655 | 27.818 | 26.3143 | 41.3617 | 42.0315 | 29.9747 | 28.9847 | 29.3118 | 12.0362 | 21.3129 | 11.1202 | -7.56 | 10.5794 | 0.8682 | -6 | 16.26 | 0 | 8.2961 | -7.05 | 4.431 | 10.2884 | 35.08 |  |  | 14.38 | 82.566 | 25.2 | -23.3332 |  | -5.0201 | 1.9529 |  |  | -13.6809 | -38.5931 | 21.8425 | 60.419 | 65.8128 | 65.4642 | -140.6237 | -27.0686 | 34.8039 | -63.5813 | 11.7325 | 14.2021 | 13.9355 |  | 105.2755 | 106.5256 | 79.6 | -79.5286 | -161.8036 | 163.8371 | 164.2164 | -102.2213 | -103.1545 | -57.787 | -50.3628 | 71.7637 | 68.9173 |  | -70.056 | 21.8659 | 21.5802 | -14.5933 | -14.2754 | 81.17 | 80.49 | 31.6 | 28.1 |  | -65.52 | -338.5744 | 83.2747 | 82.4007 | 8.2 | 16.5 | -19 | -19.7 | 1.2399 | 1.0137 | -155.3474 | 127.9989 | 230.1471 | 179.0485 | -366.7431 | -178.8427 | 169.611 | -94.9522 | -71.5019 | -167.9787 | 143.1729 | 143.4966 | 91.7215 | -221.254 | 71.0083 | -150.4343 | 147.2871 | -9.5431 |  | 21.28 | 6.895 | 6.894 | -20.48 | -4 |  | 3.3127 | -23.3509 | -23.0274 | 16 | 52.255 | 53.018 | 11.274 | 13.5031 | 45.6316 | 47.5286 | 48.1432 |  | -13.7 | 25.0164 | 7.23 |  | -46.6016 | 79.117 | 59.0066 | -45.6305 | -77.1462 | 49.0868 | 28.7179 | 7 | -6.1 |  | 103.4998
07/06/2025 | 11:30 | 0 | 19.1402 | -22.5661 | 11.1445 | 30.6686 |  | 40.5317 | -44.1814 | 59.5598 | 30.3711 | 29.4978 | 31.08 | -49.374 | 44 | 18.216 | -44 | 11.8484 | 89.3758 | 14.6437 | 14.7368 | 24.5346 | 6.7852 | 5.6822 | 7.9076 |  |  | -49.99 | -50.22 |  | -31.08 | 48.4 | 9.901 | 0.242 | -40.72 | -40.76 | -65.21 | 41.05 | 41.36 | 13.0476 | 5.9619 | 69.781 | 72.4907 | 12.2907 | -52.7799 | -47.4731 | 7.1031 | 7.063 | 114.937 | 117.2143 | 0.5398 |  | -424.5699 | -12.9216 | -12.8 | -14.1 | 52.5773 | 52.0356 | -4.3512 |  | -65.5401 | 2.6669 | 0 | 4.0969 | 467.5739 | 145.3596 | 144.5051 | -534.8638 | 471.5309 |  | -35.5178 | 36.7342 | 86.6824 | 25.35 | 24.94 | 57.56 | 68.33 | -47.8185 | -47.6845 | 109.5307 | 110.2011 | 26.1742 | -67.2744 | -67.4619 | 12.6302 | -50.4476 |  |  | 36.6 | 100.9 | -12.31 | 40.1369 | 39.9629 | 39.941 | -14.3706 | -14.0798 | 33.3281 | -63.7949 | 35.0466 | 13.1315 | 34.73 | 61.8 | 44.7729 | 42.1921 | -29.14 |  | 50.4458 | 50.4622 | -92.77 | 0 | -17.6722 | -113.7 | -112.3 | 25.9689 | 55.9662 | 66.7044 | 79.7058 | 55.47 | -9.03 | 50.139 | 90.8102 | -34.03 | -34.38 | 124.4 | 63.78 | 93.4545 | 90.3273 | -37.7762 | -36.1727 | 195.7861 | 156.2355 | 150.8895 | 152.8365 | 51.1164 | -3.2056 | -25.593 | 545.9111 | -136.3423 |  | -32.0997 | -29.9754 | 69.6651 |  | -49.6178 | 33.84 | -42.2691 | -42.7975 |  | 0 | -4.54 | 1 | 10.0561 | -145.5348 | -14.1486 | -13.7746 | 2.1173 | 5.2076 | -39.6819 | 0 | 3.6187 | 3.5854 | 27.5381 | 27.6172 | 26.5106 | 47.0552 | 49.0647 | 30.812 | 38.8543 | 38.7729 | 13.3513 | 22.1004 | 9.084 | -7.35 | 12.7669 |  | -6.21 | 16.06 | 0 | 8.9755 | -6.845 | 4.45 | 10.7584 | 35.16 |  |  |  | 82.2983 | 25.2 | -23.495 |  | -4.9912 | 2.0008 |  |  | -12.3262 | -38.6237 | 21.5697 | 60.9232 | 65.7027 | 64.9863 | -141.0875 | -27.3258 | 34.5402 | -64.3443 | 11.8297 | 14.9443 | 14.6105 |  | 119.3654 | 117.1828 | 116.9 | -119.5087 | -196.6338 | 196.9754 | 195.9957 | -113.521 | -112.9075 | -48.3506 | -39.2012 | 70.4013 | 71.3532 | -68.8761 |  | 20.0531 | 20.0201 | -16.1203 | -15.5256 | 82.11 | 81.87 | 33.3 | 33.7 | 22.2951 | -65.92 | -333.705 | 81.2437 | 79.4895 | 8.2 | 18.3 | -17.2 | -17 |  |  | -190.414 | 155.3182 | 241.0186 | 192.5811 | -373.8167 | -185.4091 | 176.8092 | -86.4138 | -72.3189 | -177.8625 | 142.3781 | 139.0696 | 85.8286 | -229.2551 | 71.826 | -157.1204 | 157.8474 | -8.9911 |  | 22.48 | 6.895 | 6.854 | -22 | -1.92 |  | 1.9364 | -21.2116 | -22.0294 | 14.9 | 52.374 | 49.891 | 11.2342 | 13.3875 | 46.504 | 46.4393 | 46.9994 |  | -17.1 | 23.3677 | 7.36 |  | -39.3879 | 71.472 | 49.469 | -38.1843 | -70.3069 | 39.1102 | 31.885 | 7.9 | -7.9 |  | 112.8302
07/06/2025 | 12:00 | 0 | 19.8654 | -23.553 | 11.4479 | 31.4634 |  | 41.5385 | -46.8823 | 60.0717 | 30.8031 | 30.0867 | 31.08 | -48.479 | 44 | 18.216 | -44 | 11.8016 | 93.848 | 14.9915 | 14.8705 | 25.1197 | 7.3672 | 5.3881 | 7.8109 |  |  | -49 | -49.25 |  | -31.08 | 46.2 | 8.459 | 0.234 | -43.75 | -44.42 | -55.37 | 44.55 | 45.19 | 13.4168 | 5.8945 | 70.368 | 72.268 | 9.3999 | -51.7082 | -51.4931 | 23.182 | 22.7042 | 112.7937 | 116.4106 | 4.204 |  | -438.4013 | -14.9082 | -12 | -13 | 57.298 | 56.0652 | -4.1513 |  | -71.1932 | 2.3149 | 5.9583 | 3.836 | 484.176 | 141.911 | 142.6435 | -520.1937 | 481.0754 |  | -47.5098 | 48.1004 | 84.7164 | 24.78 | 24.51 |  | 67.58 | -43.7998 | -42.996 | 110.4415 | 111.3408 | 26.1628 | -69.3522 | -69.118 | 12.0393 | -48.4315 |  |  | 38.7 | 97.9 | -12.43 | 40.3668 | 39.5771 | 40.0248 | -16.2443 | -15.9032 | 30.1624 | -59.4191 | 31.719 | 13.2098 | 41.56 | 62.44 | 45.2417 | 42.6315 | -29.21 |  | 48.4962 | 47.6556 | -85.293 | -0.0001 | -17.8126 | -114.6 | -114.7 | 26.1392 | 56.5521 | 65.7651 |  | 56.13 | -8.66 | 50.1795 | 83.6022 | -33.9 | -34.24 | 133.94 | 64.6 | 88.5636 | 83.7818 | -36.9471 | -35.9545 | 195.4456 | 158.117 | 149.2651 | 152.2192 | 50.4756 | 22.3737 | -25.415 | 531.8052 | -121.6263 |  | -27.2061 | -27.1439 | 36.8194 |  | -49.7698 | 139.836 | -56.1942 | -57.8371 |  | 0 | -4.46 | 91.4 | 10.3968 | -145.2871 | -13.4887 | -13.1385 | 1.8136 | -26.051 | 0 |  | 3.6115 | 3.5838 | 27.512 | 27.7541 | 26.6518 | 42.5339 | 41.3617 | 29.3049 | 38.94 | 39.1193 | 9.8618 | 21.2661 | 7.4873 | -6.62 | 12.8621 | 0.8914 | -7.83 | 17.4 | 0 | 8.6665 | -6.798 | 4.274 | 10.7069 | 34.98 |  |  |  | 81.4603 | 24.5 | -23.5458 |  | -5.0807 | 2.0196 |  |  | -12.5569 | -39.1717 | 20.8409 | 60.9232 | 66.7127 | 64.5679 | -142.4994 | -27.3593 | 34.6742 | -63.7735 | 11.7246 | 14.788 | 14.2625 | 13.2783 | 108.7761 | 106.5915 | 92.6 | -93.1632 | -172.5013 | 178.1603 | 172.7457 | -104.9202 | -103.3532 | -57.471 | -48.1433 | 70.9577 | 70.7331 |  |  | 23.1843 | 23.2612 | -11.9436 | -12.6202 | 80.05 | 79.86 | 28.6 | 27.7 | 22.0687 | -66.08 | -341.6155 | 85.6596 | 85.3658 | 8.2 | 14.9 | -19 | -18.9 |  |  | -167.3344 | 138.6395 | 224.764 | 179.6464 | -359.0388 | -176.4956 | 170.1868 | -90.4021 | -74.5785 | -167.3169 | 138.7239 | 135.7313 | 86.6894 | -218.1616 | 72.3472 | -145.3498 | 144.3419 | -9.6503 |  | 20.96 | 6.816 | 6.831 | -20.32 | -3.52 |  | 3.6332 | -22.0294 | -23.2044 | 15.4 | 49.05 | 49.129 |  |  | 45.736 | 45.4531 | 46.2895 |  | -13.4 | 24.3566 | 7.58 |  | -47.0105 | 80.2635 | 57.7724 | -46.3232 | -78.6619 | 47.2951 | 31.4214 | 5 | -4.4 |  | 126.4426
07/06/2025 | 12:30 | 0 | 19.9299 | -23.566 | 11.6454 | 31.1711 |  | 42.7058 | -103.0992 | 60.0795 | 30.8551 | 30.0976 | 26.64 | -48.067 | 41.8 | 17.388 | -41.8 | 11.7977 | 211.2798 | 14.2494 | 14.3461 | 24.2862 | 7.2885 | 5.7173 | 7.9741 |  |  | -51.09 | -51.07 |  | -26.64 |  | 9.853 | 0.249 | -42.2 | -42.33 | -65.18 | 42.1 | 42.68 | 13.5566 | 5.683 | 69.0836 | 71.9741 | 12.1685 | -47.0197 | -45.5812 | 5.3166 | 5.7931 | 114.803 | 119.0897 | 0.5398 |  | -414.0376 | -14.5987 | -12.2 | -13.4 | 50.2459 | 49.5583 | -4.1251 |  | -60.4617 | 1.9868 | 0 | 3.632 | 456.9535 | 149.2049 | 149.4796 | -522.9263 | 469.8782 |  | -35.3338 | 37.1519 | 85.6545 | 24.69 | 25.1 |  |  | -45.6752 | -47.6845 | 110.7085 | 112.039 | 26.3431 | -67.964 | -68.323 | 10.1772 | -49.8125 |  |  | 40 | 99 | -12.35 | 40.7675 | 40.9052 | 40.6701 | -13.1422 | -13.025 | 34.9215 | -66.6405 | 37.2472 | 13.4165 | 34.73 | 62.59 | 44.7729 | 42.6315 | -29.08 | -3.7679 | 49.9839 | 49.6804 | -88.7726 | 0 | -17.5308 | -112.9 | -114.8 | 25.4636 | 57.1381 | 66.2348 | 80.8777 | 56.77 | -8.59 | 51.1245 | 87.535 | -33.93 | -34.1 | 129.19 | 65.05 | 88.4545 | 88.7636 | -38.5315 | -37.7364 | 195.8678 | 156.3766 | 151.3268 | 154.4404 | 50.4628 | -2.523 | -25.721 | 532.6296 | -120.347 |  | -28.4093 | -26.095 | 67.2677 |  | -49.811 | 38.448 | -41.8106 | -42.6346 |  | 0 | -6.56 | 1 | 10.3107 | -145.284 | -12.9746 | -12.6302 | 1.4475 | 5.5386 | -39.4318 |  | 3.6048 | 3.5775 | 28.0079 | 28.8855 | 27.6075 | 46.7203 | 47.3901 | 26.2906 | 40.0564 | 40.4909 | 9.0968 | 18.5729 | 5.041 | -6.38 | 11.3802 | 0.9268 | -7.72 | 16.62 |  | 8.4535 | -6.602 | 4.354 | 10.5583 | 33.89 |  |  |  | 80.4014 | 25.7 | -23.1921 |  | -5.0382 | 1.9625 |  |  | -13.4443 | -39.2606 | 18.5988 | 61.8476 | 64.4723 | 64.5804 | -140.0287 | -26.8367 | 34.4721 | -63.2182 |  | 14.9541 | 14.3996 | 13 | 108.6936 | 108.8893 | 84.2 | -85.0827 | -173.9262 | 175.1608 | 173.1653 | -106.3825 | -106.1384 | -54.1915 | -46.9374 | 71.228 | 70.5383 |  |  | 22.7778 | 22.7118 | -14.8778 | -15.337 | 77.26 | 76.7 | 29.4 | 28 | 22.0687 | -69.36 | -342.2024 | 85.5693 | 85.1897 | 8.2 | 14.2 | -20.7 | -20.7 | 1.1237 | 1.1405 | -168.7817 | 146.9556 | 219.2514 | 177.4037 | -357.1615 | -169.7906 | 166.5868 | -87.7619 | -68.5334 | -163.6001 | 131.0593 | 129.6908 | 85.6648 | -212.9558 | 68.1744 | -139.3273 | 139.9877 | -10.3095 |  | 19.52 | 6.749 | 6.74 | -19.12 | -2.48 |  | 3.8987 | -22.7039 | -23.1739 | 16.7 | 50.446 | 48.248 | 11.1375 |  | 46.3905 | 44.0415 | 44.7143 |  | -13.7 | 24.5293 | 7.56 |  | -45.531 | 77.9679 | 55.7773 | -44.2909 | -76.1753 | 45.8584 | 30.3768 | 5 | -4.5 |  | 127.8778
07/06/2025 | 13:00 | 0 | 20.4555 | -24.1565 | 11.676 | 30.5728 |  | 42.3378 | -110.2796 | 59.1382 | 30.2211 | 29.5981 | 26.64 | -46.096 | 41.8 | 16.56 | -41.8 | 12.2527 | 225.7264 | 13.9527 | 14.2501 | 23.6194 | 7.2731 | 5.9209 | 7.7786 |  |  | -49.08 | -49.11 |  | -26.64 | 44 | 7.207 | 0.227 | -46.36 | -46 | -55.97 | 46.53 | 46.98 | 12.5025 | 6.1454 | 67.7704 | 70.6012 | 12.3467 | -54.3874 | -53.0324 | 22.3453 | 25.4474 | 111.3201 | 114.6691 | 5.2509 |  | -429.4232 | -16.2938 | -11.9 | -13.3 | 58.4219 | 58.1644 | -3.8854 |  | -72.0549 | 2.5618 | 0 | 3.7516 | 465.3156 | 138.3709 | 138.7066 | -500.5746 | 469.4497 |  | -79.3243 | 80.8624 | 84.7264 | 24.15 | 24.42 | 58.15 | 67.66 | -37.3698 | -38.3075 | 102.2456 | 103.964 | 26.6469 | -75.0702 | -74.4606 | 13.8415 | -46.4015 |  |  | 47.9 | 92 | -12.57 | 39.1871 | 39.191 | 40.6082 | -14.1882 | -13.1722 | 23.1537 | -53.3151 | 23.7117 | 13.2719 | 39.09 | 60.29 | 45.7104 | 43.071 | -29.13 | -3.7679 | 46.9492 | 46.2454 | -72.7425 | 0 | -17.7091 | -112.2 | -113.8 | 25.513 | 56.5521 | 65.2955 |  | 56.18 | -8.34 | 50.2605 | 70.5565 | -33.9 | -34.2 | 126.16 | 64.62 | 73.1455 | 69.4545 | -35.1241 | -34.9909 | 186.0652 | 148.3616 | 141.7934 | 144.2553 | 50.3592 | 37.8109 | -25.784 | 517.4426 | -91.1178 |  | -28.4005 | -26.3603 | 26.2173 |  | -50.2643 | 159.804 | -62.3147 | -62.9137 |  | 0 | -15.17 | 119.1 | 10.1647 | -145.4261 | -12.4475 | -12.1214 | 1.4005 | -36.9649 | 0 |  | 3.4892 | 3.5306 | 28.281 | 28.6853 | 27.7919 | 37.3428 | 36.5055 | 23.7788 | 38.2111 | 38.0978 | 5.4646 | 16.4251 | 3.2245 | -6.41 | 13.2625 | 0.8682 | -8.12 | 16.98 |  | 8.629 | -6.705 | 4.473 | 10.4852 | 33.33 |  |  | 13.81 | 78.7559 | 25.3 | -23.3112 |  | -4.356 | 1.9308 |  |  | -12.73 | -38.7309 | 18.8716 | 60.9232 | 63.0901 | 64.1077 | -138.4447 | -26.7333 | 33.9801 | -61.981 |  | 14.4169 | 14.0831 |  | 108.6281 | 108.6027 | 70.8 | -69.9902 | -148.5558 | 149.2168 | 148.0052 | -102.7202 | -102.4224 | -52.9307 | -44.4667 | 71.9975 | 73.7439 |  |  | 21.6681 | 21.0309 | -11.6479 | -11.0506 | 78.9 | 78.76 | 26.2 | 25.6 | 22.0687 | -72 | -337.3246 | 84.5769 | 83.835 | 7.7 | 12.6 | -19.8 | -20.6 | 1.2395 | 0.9174 | -144.3965 | 117.7586 | 223.4355 | 172.4371 | -357.4988 | -171.3487 | 166.9158 | -96.0812 | -69.3284 | -164.1631 | 142.0253 | 141.0813 | 90.9312 | -214.0247 | 67.7111 | -143.7878 | 146.6681 | -9.4662 |  | 20.32 | 6.833 | 6.822 | -19.04 | -3.12 |  | 4.1917 | -20.4791 | -24.8157 | 15.4 | 51.29 | 50.868 | 11.1527 | 13.3489 | 49.0459 | 47.178 | 45.7895 |  | -11.4 | 25.7631 | 7.49 |  | -42.3616 | 73.8741 | 53.6445 | -41.7376 | -73.8618 | 43.9009 | 30.0973 | 2.2 | -2.4 |  | 121.7137
07/06/2025 | 13:30 | 0 | 20.4339 | -23.9387 | 11.4717 | 30.1526 |  | 41.3218 | -108.9095 | 56.8756 | 28.8831 | 28.2771 | 31.08 | -47.678 | 44 | 19.044 | -41.8 | 12.6546 | 220.375 | 13.3337 | 13.4932 | 22.1805 | 7.1155 | 5.3762 | 8.2099 |  |  | -47.06 | -47.3 |  | -31.08 | 46.2 | 7.902 | 0.231 | -44.68 | -43.91 | -56.38 | 45.09 | 44.2 | 12.1352 | 6.5458 | 65.2993 | 68.0364 | 11.5287 | -45.0103 | -47.3252 | 30.3997 | 33.0722 | 108.6409 | 110.3824 | 5.7744 | 0.0029 | -419.5488 | -16.1604 | -12.3 | -13.2 | 51.5665 | 52.2324 | -4.0315 |  | -60.8623 | 1.9346 |  | 3.3231 | 463.1488 | 144.5966 | 144.1999 | -543.8188 | 456.5996 |  | -35.4027 | 36.4967 | 83.5089 | 23.63 | 24.24 | 57.56 | 66.93 | -45.4073 | -45.1394 | 109.9529 | 110.3849 | 28.0354 | -67.9538 | -68.6604 | 11.2375 | -47.8694 |  |  | 45.3 | 96.8 | -12.02 | 41.7438 | 41.555 | 42.0162 | -11.3188 | -10.4086 | 33.4017 | -65.4678 | 35.17 | 13.5653 | 39.62 | 58.87 | 44.3042 | 41.7526 | -28.07 | -3.7679 | 48.8598 | 48.1946 | -81.7669 | -0.0001 | -16.9161 | -112.1 | -110.6 | 25.0845 | 55.9662 | 64.8258 | 79.7058 | 55.6 | -8 | 49.518 | 82.3197 | -33.61 | -33.83 | 129.87 | 63.5 | 81.5455 | 80.3455 | -40.3137 | -38.3909 | 191.6021 | 150.6154 | 145.8778 | 148.3655 | 50.4052 | 23.2864 | -25.604 | 556.22 | -165.7037 |  | -27.4619 | -24.8108 | 36.9675 |  | -50.7011 | 127.536 | -60.3246 | -64.1416 |  | 0 | -7.18 | 101.1 | 9.7369 | -145.8036 | -13.112 | -12.7526 | 2.544 | -19.6796 | -16.2729 |  | 3.3822 | 3.3423 | 28.642 | 28.4042 | 27.4503 | 45.2132 | 45.2132 | 24.4486 | 42.7492 | 41.9977 | 8.8451 | 18.4082 | 8.5347 | -4.93 | 13.9681 | 0.845 | -7.71 | 18.09 | 0 | 8.5927 | -6.704 | 4.385 | 10.9899 | 34.11 |  |  |  | 79.5449 | 26.1 | -23.082 |  | -4.968 | 1.9451 |  |  | -12.5759 | -38.429 | 17.4653 | 59.9148 | 61.4014 | 64.1407 | -138.9636 | -25.8709 | 34.0771 | -61.294 | 11.92 | 13.4989 | 13.3343 | 13.2666 | 106.6537 | 107.2803 | 109.4 | -109.4825 | -175.2141 | 175.2953 | 176.6387 | -100.2508 | -100.0448 | -59.0255 | -51.286 | 78.5929 | 78.5209 |  | -63.1908 | 20.91 | 20.7453 | -11.2665 | -10.3389 | 78.74 | 78.42 | 27.7 | 26.5 | 22.1712 | -69.2 | -330.8434 | 81.3741 | 81.0807 | 7.1 | 11 | -19.7 | -19.7 |  | 1.0595 | -174.4297 | 185.7209 | 217.2016 | 172.0696 | -381.5964 | -169.967 | 163.2776 | -90.0046 | -66.1084 | -162.0044 | 141.0568 | 141.805 | 90.4622 | -210.1249 | 65.0347 | -145.7283 | 143.0189 | -9.5431 |  | 18.88 | 6.786 | 6.775 | -19.44 | -4.32 |  | 4.2802 | -21.883 | -25.1942 | 16.5 | 52.9 | 51.006 | 11.1646 | 13.36 | 51.2973 | 51.6641 | 50.6813 |  | -11.2 | 27.4372 | 7.57 |  | -50.2097 | 80.4944 | 59.9263 | -49.4804 | -78.3512 | 49.2118 | 28.7548 | 2.6 | -2.2 |  | 93.5865
07/06/2025 | 14:00 | 0 | 20.1745 | -23.8806 | 11.1909 | 29.4384 |  | 36.0186 | -102.0387 | 54.6568 | 28.1851 | 27.5179 | 33.3 | -49.436 | 44 | 19.044 | -44 | 11.0958 | 207.5502 | 13.2051 | 13.2163 | 21.9577 | 7.4315 | 5.4437 | 8.2223 |  |  | -46.1 | -46.13 |  | -33.3 | 48.4 | 7.222 | 0.227 | -37.09 | -37.4 | -67.78 | 37.52 | 37.47 | 12.536 | 6.5127 | 64.5513 | 66.9 | 8.9687 | -43.9386 | -42.7609 | 6.9743 | 8.3742 | 105.6938 | 107.4353 | 1.0633 |  | -387.9004 | -15.386 | -11.9 | -12.8 | 47.7575 | 47.141 | -3.8795 |  | -59.0026 | 3.0805 |  | 3.2799 | 426.6181 | 145.909 | 146.3362 | -537.166 | 436.1033 |  | -31.3843 | 30.7062 | 83.3792 | 23.27 | 23.37 | 57.63 | 66.94 | -43.7998 | -43.5319 | 105.2556 | 106.8813 | 27.8289 | -62.5617 | -62.2738 | 9.6961 | -43.7106 |  |  | 49.5 | 90.2 | -12.26 | 45.3385 | 45.4352 | 44.9355 | -5.2413 | -5.1662 | 27.8177 | -66.6311 | 29.9799 | 13.6067 | 33.18 | 56.96 | 42.8979 | 40.8737 | -27.21 | -3.6423 | 44.0245 | 43.5515 | -75.0885 | -0.0001 | -16.5093 | -112.5 | -111.6 | 24.6011 | 54.7943 | 63.8865 | 77.3621 | 54.45 | -7.81 | 49.734 | 75.0868 | -33.81 | -34.43 | 134.93 | 63.48 | 77.9091 | 72.2 | -38.1971 | -37.6545 | 185.5376 | 147.8017 | 143.4472 | 144.1184 | 49.3373 | 33.4567 | -25.044 | 548.0127 | -148.8209 |  | -26.9793 | -23.8214 | 30.7246 |  | -51.2404 | 155.196 | -66.2614 | -67.2696 |  | 16.78 | -6.74 | 122 | 9.9959 | -145.6457 | -13.1983 | -12.8387 | 2.5117 | -30.278 | -4.7284 |  | 3.3889 | 3.3406 | 28.5812 | 29.0066 | 27.4222 | 42.7014 | 41.6966 | 30.1421 | 40.0808 | 39.8819 | 6.1383 | 12.3552 | 12.0943 | -8.66 | 10.0618 | 0.845 | -6.16 | 18.07 | 13.7701 | 8.4386 | -6.766 | 4.481 | 10.8055 | 36.94 |  |  | 13.57 | 83.3344 | 26.2 | -21.6342 |  | -5.1405 | 1.9694 |  |  | -12.4281 | -36.1373 | 20.7787 | 56.3855 | 62.7419 | 64.1197 | -132.5022 | -25.9705 | 32.6891 | -62.0503 | 12.1184 | 13.2353 | 12.828 | 13 | 112.2795 | 111.7369 | 118.2 | -118.4219 | -176.7951 | 180.7525 | 180.5117 | -105.6217 | -105.5655 | -54.2786 | -45.8807 | 82.0845 | 79.2267 | -63.1959 |  | 20.943 | 20.8771 | -15.4809 | -15.7941 | 75.2 | 75.02 | 29.7 | 29.6 | 22.1093 | -67.92 | -346.8289 | 89.3352 | 89.0481 | 7.1 | 13.7 | -19 | -19.7 | 1.3669 |  | -175.7851 | 168.0999 | 228.564 | 180.96 | -380.9734 | -174.141 | 169.4577 | -96.0795 | -69.6432 | -168.2524 | 141.3406 | 142.2239 | 96.4622 | -219.7578 | 67.2395 | -151.3141 | 153.3225 | -10.3891 |  | 19.68 | 6.581 | 6.588 | -19.04 | -3.52 |  | 3.9261 | -21.5625 | -24.5228 | 16.2 | 48.529 | 49.325 |  | 13.3427 | 51.8177 | 51.4661 | 52.2902 |  | -12.7 | 26.784 | 7.54 |  | -44.4786 | 77.1427 | 56.6305 | -43.5459 | -75.4983 | 46.2694 | 30.0533 | 4.3 | -3.8 |  | 86.1583
07/06/2025 | 14:30 | 0 | 20.1211 | -23.6179 | 11.0082 | 29.4062 |  | 35.272 | -100.4038 | 54.8838 | 27.9611 | 27.3232 | 37.74 | -49.326 | 44 | 19.044 |  | 11.7878 | 204.6048 | 12.5741 | 12.7241 | 21.0017 | 7.3326 | 5.6072 | 8.0445 |  |  | -43.09 | -43.02 |  | -37.74 | 48.4 | 6.593 | 0.22 | -37.84 | -36.91 | -64.37 | 36.91 | 37.8 | 12.437 | 6.5085 | 65.1641 | 67.6152 | 6.6159 | -41.3934 | -41.0431 | 26.5329 | 24.2035 | 104.8901 | 105.8278 | 5.7744 |  | -411.044 | -13.4706 | -13.7 | -14.3 | 45.8509 | 45.7724 | -3.6734 |  | -58.5343 | 1.7764 |  | 2.9519 | 447.4317 | 146.0005 | 146.6719 | -532.8922 | 449.7342 |  | -45.6115 | 44.2232 | 83.4989 | 24.82 | 24.71 |  | 67.64 | -35.3605 | -34.6907 | 98.5664 | 98.4482 | 30.8752 | -67.922 | -68.4622 | 8.8917 | -52.9208 |  |  | 32.9 | 105.6 | -11.69 | 38.4305 | 38.4575 | 37.8741 | -20.6576 | -19.8838 | 43.8477 | -68.8727 | 47.3064 | 13.4842 | 32.54 | 59.62 | 42.8979 | 40.5807 | -27.85 | -3.6423 | 52.5973 | 52.9246 | -94.7077 | 0 | -16.8271 | -108.5 | -107 | 24.733 | 54.2084 | 62.9473 | 76.1902 | 53.25 | -7.99 | 50.22 | 92.5078 | -33.81 | -33.88 | 125.11 | 63.3 | 96.3636 | 92.4545 | -22.9875 | -23.1455 | 199.9434 | 161.9679 | 155.6083 | 158.8903 | 49.652 | 23.7801 | -25.288 | 549.5626 | -111.0262 |  | -26.7735 | -24.5673 | 31.4626 |  | -51.0583 | 141.372 | -51.3365 | -52.3323 |  | 0 | -13.16 | 77.1 | 9.7282 | -145.9225 | -13.7866 | -13.3831 | 2.998 | -24.549 | -12.3254 |  | 3.5288 | 3.5146 | 29.4801 | 29.2557 | 27.6057 | 35.8357 | 35.5007 | 45.883 | 25.5403 | 24.8042 | 21.3776 | 28.271 | 14.6944 | -7.18 | 10.9798 | 0.8914 | -6.07 |  | 11.9751 | 8.7473 | -6.813 | 4.434 | 10.7458 | 37.37 |  |  | 13.99 | 81.4117 | 26.4 | -20.9296 |  | -4.7454 | 1.9555 |  |  | -13.3258 | -35.3253 | 21.9744 | 55.2931 | 60.7916 | 61.311 | -130.9172 | -26.3866 | 32.0616 | -61.8842 | 12.903 | 12.9716 | 12.5749 | 14 | 109.0784 | 109.0031 | 72.9 | -72.6697 | -151.1462 | 154.6827 | 152.8723 | -107.9628 | -107.9836 | -61.7443 | -53.3622 | 82.0219 | 80.5751 | -63.1959 | -63.1908 | 21.778 | 20.91 | -16.255 | -17.0137 | 78.9 | 78.83 | 24.1 | 26.3 | 21.9448 | -63.76 | -342.7831 | 88.5113 | 87.8062 | 7.1 | 9.7 | -21.6 | -22.4 |  | 1.1548 | -145.7953 | 128.0545 | 230.6914 | 182.5619 | -377.0781 | -179.5621 | 173.2306 | -93.3596 | -70.8719 | -168.4581 | 145.9987 | 143.0222 | 93.3967 | -219.2686 | 69.5265 | -151.2378 | 150.6168 | -10.889 |  | 19.6 | 6.593 | 6.529 | -19.2 | -4.8 |  | 6.4164 | -23.4089 | -24.8157 | 16.5 | 50.483 | 51.098 | 11.1673 | 13.6176 | 53.5042 | 51.6926 | 51.9463 |  | -9.7 | 26.5534 | 7.36 |  | -51.4807 | 83.8506 | 62.2469 | -51.083 | -81.2834 | 52.2418 | 28.8635 | 2.6 | -2.4 |  | 76.0158
07/06/2025 | 15:00 | 0 |  |  | 10.8118 | 30.0784 |  | 35.4459 | -98.1498 | 53.8916 | 27.4032 | 26.9967 | 37.74 | -48.802 | 44 | 19.044 | -44 | 12.5156 | 198.5516 | 12.9744 | 12.9505 | 21.9464 | 6.9314 | 5.6439 | 7.8759 |  |  | -45.14 | -44.81 |  | -35.52 | 46.2 | 9.106 | 0.236 | -35.45 | -35.76 | -69.31 | 36.02 | 36.03 | 12.536 | 6.2233 | 64.7431 | 67.083 | 8.9761 | -41.6613 | -40.6888 | 5.3333 | 5.5254 | 104.4882 | 108.373 | 0.5398 |  | -383.3778 | -13.0814 | -12.3 | -13.4 | 45.812 | 44.5597 | -3.6593 |  | -58.8752 | 2.8141 |  | 2.7874 | 424.0546 | 139.8968 | 140.2325 | -506.5639 | 432.28 |  | -37.8689 | 38.3437 | 82.6307 | 24.18 | 24.27 | 57.01 | 66.76 | -30.8059 | -30.2701 | 94.6587 | 95.8346 | 27.647 | -67.8334 | -67.8317 | 8.7305 | -48.4166 |  |  | 37.3 | 97.5 | -11.66 | 39.3165 | 38.9673 | 39.1468 | -17.5062 | -16.511 | 35.8353 | -61.8724 | 38.5387 | 13.3847 | 36.55 | 57.95 | 43.8354 | 41.4597 | -28.5 | -3.6423 | 48.2315 | 48.0296 | -89.096 | 0 | -17.3411 | -108.1 | -107.8 | 24.2661 | 53.0365 | 61.5383 | 75.0183 | 52.67 | -8.09 | 49.5855 | 87.4275 | -33.81 | -34.06 | 127.79 | 62.24 | 85.4545 | 85.5818 | -24.0462 | -23.1364 | 193.922 | 157.8004 | 152.3642 | 152.9616 | 48.6197 | 22.773 | -24.481 | 521.5413 | -75.1331 |  | -27.4064 | -25.1628 | 32.2142 |  | -51.4826 | 130.608 | -45.8958 | -46.847 |  | 0 | -12.63 | 64 | 9.4813 | -146.2714 | -14.1563 | -13.5929 | 2.8142 | -23.3549 | -12.4743 |  | 3.7308 | 3.6725 | 28.8533 | 30.2259 | 28.643 | 31.3143 | 30.9794 | 33.6587 | 25.7113 | 25.469 | 10.6225 | 16.9958 | 12.6436 | -7.12 | 9.991 | 0.9158 | -6.46 | 18.14 | 14.7538 | 8.5782 | -6.73 | 4.246 | 10.0615 | 38.16 |  |  | 14.37 | 84.5903 | 26.1 | -20.3625 |  | -4.8295 | 1.9652 |  |  | -14.2128 | -35.4489 | 21.8956 | 55.209 | 60.7569 | 66.041 | -128.7689 | -26.2784 | 31.385 | -61.3759 | 12.2434 | 13.206 | 12.9651 |  | 119.793 | 116.7885 | 73.3 | -73.1293 | -158.3869 | 161.0988 | 157.106 | -113.8112 | -113.4072 | -54.9861 | -46.3517 | 78.4073 | 78.9042 |  |  | 23.4589 | 22.7228 | -21.7049 | -21.7176 | 74.94 | 74.85 | 32.8 | 33.1 | 22.1926 | -56.8 | -361.4925 | 89.8052 | 90.7407 | 7.1 | 13.7 | -23.3 | -23.5 | 1.239 | 0.9379 | -154.3976 | 100.3396 | 245.2042 | 194.0414 | -368.7058 | -185.9605 | 185.0225 | -98.5749 | -78.4174 | -178.2906 | 145.274 | 144.283 | 98.4167 | -237.9933 | 75.76 | -162.7713 | 163.2967 | -9.7299 |  | 20.56 | 6.421 | 6.461 | -19.76 | -4.96 |  | 3.7797 | -24.1688 | -22.1485 | 16.3 | 51.034 | 51.026 | 11.1497 |  | 51.5061 | 50.1496 | 51.0991 |  | -15.5 | 24.0617 | 7.49 |  | -43.7252 | 77.9538 | 56.1851 | -43.1788 | -76.6061 | 44.78 | 30.8839 | 6.8 | -6.9 |  | 82.6194
07/06/2025 | 15:30 | 0 | 20.0812 | -23.5723 | 10.779 | 30.8586 |  | 34.9327 | -95.5889 | 54.1192 | 27.3012 | 26.8225 | 28.86 | -50.787 | 46.2 | 19.044 | -46.2 | 12.6474 | 195.7602 | 12.8031 | 12.8775 | 21.5656 | 7.4724 | 5.1444 | 7.7947 |  |  | -41.53 | -41.39 |  | -28.86 | 48.4 | 6.259 | 0.217 | -37.17 | -37.39 | -59.17 | 37.34 | 37.57 | 12.4756 | 6.4917 | 63.7927 | 65.8838 | 28.4796 | -42.8669 | -43.1337 | 27.5404 | 28.697 | 62.1571 | 61.6212 | 7.3447 |  | -413.3072 | -13.6036 | -12 | -13.6 | 48.0134 | 46.9122 | -3.4673 |  | -65.3726 | 2.8263 |  | 2.8796 | 459.5171 | 135.7158 | 135.0749 | -518.8307 | 442.405 |  | -40.505 | 41.5219 | 81.4631 | 23.6 | 23.38 | 56.39 | 66.24 | -34.5567 | -33.887 | 100.662 | 100.4939 | 34.0418 | -62.7475 | -63.3566 | 10.1042 | -47.834 |  |  | 40 | 95.5 | -11.49 | 42.3759 | 41.535 | 41.1561 | -14.5536 | -14.2991 | 28.9595 | -58.0887 | 31.7692 | 13.191 | 31.4 | 58.05 | 44.7729 | 42.3386 | -29.72 | -3.6423 | 47.7143 | 47.1673 | -86.2576 | -0.0001 | -17.9971 | -106 | -106.5 | 25.5405 | 52.4506 | 59.1901 | 73.8464 | 52.14 | -7.51 | 48.8025 | 87.5375 | -33.93 | -34.31 | 126.38 | 61.37 | 84.5273 | 83.3273 | -25.3088 | -26.9182 | 190.9618 | 153.6927 | 148.6956 | 150.9742 | 48.5956 | 35.8275 | -24.384 | 529.9586 | -82.0014 |  | -27.8207 | -25.2945 | 30.8456 |  | -51.8041 | 158.268 | -58.1709 | -59.1693 |  | 0 | -11.2 | 121.1 | 9.2984 | -145.9605 | -13.7988 | -13.4101 | 3.4391 | -30.8897 | -4.9462 |  | 2.8857 | 2.8537 | 32.4038 | 32.429 | 31.3398 | 34.8309 | 32.4865 | 31.9842 | 27.5036 | 27.4199 | 16.4601 | 26.5929 | 5.041 | -3.2 | 14.8641 |  | -9.28 | 18.94 | 0 | 8.6969 | -6.852 | 4.175 | 10.3017 | 35.55 |  |  | 14.56 | 80.6564 | 25.7 | -19.4082 |  | -3.5504 | 1.9621 |  |  | -13.0409 | -34.5641 | 22.7123 | 53.4444 | 63.9641 | 69.0571 | -130.779 | -25.5394 | 29.4648 | -59.6421 | 13.5438 | 12.9813 | 12.8597 | 15 | 122.6237 | 122.2718 | 119.9 | -119.8382 | -202.9981 | 203.5139 | 203.6139 | -118.1492 | -118.9103 | -55.7967 | -46.7039 | 76.3851 | 75.479 | -74.5589 | -73.083 | 25.7771 | 25.832 | -25.2341 | -25.5721 | 79.49 | 79.26 | 31.3 | 31.6 | 21.4321 | -50.48 | -361.8216 | 93.8007 | 93.5227 | 7.6 | 12.7 | -24.8 | -25 |  | 1.0684 | -198.222 | 104.5566 | 259.6177 | 207.0539 | -359.0935 | -198.1993 | 194.4087 | -99.0128 | -85.207 | -195.7613 | 147.726 | 143.7876 | 102.2793 | -250.1483 | 84.1594 | -166.6655 | 166.6668 | -11.257 |  | 17.84 | 6.388 | 6.391 | -18.88 | -5.92 |  | 5.0706 | -24.3458 | -23.2624 | 16.7 | 54.112 | 51.692 | 11.373 | 13.4536 | 49.2143 | 49.1505 | 49.8724 |  | -12.8 | 24.1342 | 7.52 |  | -45.6631 | 77.1791 | 55.5778 | -44.7932 | -76.4726 | 45.1976 | 29.9467 | 5.4 | -5.1 |  | 87.8411
07/06/2025 | 16:00 | 0 | 19.2982 | -22.3224 | 10.3595 | 30.2318 |  | 34.4911 | -83.8373 | 53.063 | 26.8872 | 26.5739 | 33.3 | -50.573 |  | 19.044 | -46.2 | 12.239 | 171.844 | 12.8969 | 12.8836 | 21.7021 | 7.4249 | 5.3695 | 7.7692 |  |  | -40.02 | -39.8 |  | -33.3 | 48.4 | 8.235 | 0.233 | -35.16 | -35.06 | -60.01 | 35.6 | 35.48 | 12.3238 | 6.4312 | 63.892 | 65.7497 | 24.5258 | -43.1349 | -42.5901 | 30.046 | 29.9341 | 58.5402 | 58.4062 | 7.3447 |  | -392.6201 | -12.9921 | -11.8 | -13.3 | 48.7181 | 46.9955 | -3.1706 |  | -66.8656 | 3.0902 |  | 2.9496 | 429.6394 | 123.8441 | 122.3792 | -478.8595 | 417.9514 |  | -42.8251 | 43.032 | 79.3774 | 23.24 | 23.02 | 55.24 | 65.51 | -18.214 | -18.3479 | 88.8003 | 90.1074 | 36.2307 | -59.1168 | -60.0517 | 4.0407 | -52.62 |  |  | 28.3 | 104.6 | -11.31 | 39.1053 | 39.501 | 39.5115 | -18.187 | -18.4884 | 16.6984 | -41.1148 | 20.5103 | 12.9326 | 30.68 | 58.33 | 45.2417 | 42.778 | -30.06 | -3.6423 | 52.1513 | 51.3748 | -106.9113 | -0.0001 | -18.3664 | -102.8 | -103.8 | 25.3867 | 51.8646 | 60.1294 | 72.6746 | 51.04 | -7.91 | 49.9095 | 106.8011 | -33.81 | -34.11 | 128.06 | 59.51 | 105.8182 | 106.3091 | -4.9867 | -3.4909 | 212.172 | 175.4021 | 169.1824 | 171.3263 | 48.9557 | 51.6007 | -24.39 | 489.629 | 47.5269 |  | -27.4368 | -25.4724 | 8.6547 |  | -51.8575 | 169.02 | -41.9119 | -43.2743 |  | 18.23 | -16.72 | 96.9 | 9.2201 |  | -13.4763 | -13.1338 | 3.0845 | -49.6262 | 14.7964 |  | 2.623 | 2.6065 | 33.3673 | 33.6534 | 32.7519 | 17.9178 | 17.7504 | 41.3617 | 7.3405 | 7.0493 | 11.484 | 17.6079 | 16.7013 | -6.75 | 10.5794 | 0.9329 | -5.97 |  | 14.6802 | 8.8125 | -6.862 | 4.195 | 10.8128 | 37.24 | -20.4019 | -11.0707 | 13.61 | 81.5518 | 27.4 | -17.9592 |  | -4.1595 | 1.9238 |  |  |  | -33.1043 | 23.0025 | 51.5116 | 64.6731 | 66.6982 | -123.3349 | -25.3215 | 28.463 | -59.5308 | 13.2867 | 12.9911 | 12.6593 | 15 | 145.0327 | 143.6124 | 73.3 | -72.5382 | -189.0338 | 187.0139 | 186.9836 | -136.3507 | -135.93 | -52.0714 | -43.5978 | 78.8329 | 78.701 |  | -91.9564 | 33.5116 | 34.2586 | -41.5412 | -40.9398 | 86.29 | 86.02 | 29 | 28.2 | 21.4128 | -20.56 | -349.6162 | 96.2834 | 95.216 | 9.4 | 12 | -31.9 | -33 | 1.3222 | 0.9334 | -184.275 | -32.4296 | 320.4225 | 256.2712 | -354.3292 | -251.1202 | 246.5308 | -114.0657 | -123.1195 | -248.8195 | 137.1495 | 136.509 | 115.951 | -317.6217 | 123.2734 | -192.9475 | 193.8936 | -10.5209 |  | 15.84 | 6.448 | 6.409 | -15.6 | -6.4 |  | 6.8284 | -25.7221 | -22.7619 | 15.2 | 52.468 | 50.338 | 11.3506 |  | 51.3708 | 51.1139 | 51.5785 |  | -11.1 | 24.2362 | 7.62 |  | -41.1144 | 76.3005 | 53.197 | -40.8159 | -73.3531 | 42.2736 | 31.8146 | 2.4 | -3.2 |  | 80.4491
07/06/2025 | 16:30 | 0 | 19.2838 | -22.5975 | 10.5403 | 30.6398 |  | 33.1417 | -82.4508 |  | 26.8952 | 26.1037 | 31.08 | -49.966 | 44 | 19.044 | -44 | 11.2977 | 165.8432 | 12.5525 | 12.7779 | 20.7524 | 7.4939 | 5.016 | 6.8684 |  |  | -40.12 | -39.65 |  | -31.08 | 48.4 | 8.068 | 0.227 | -34.54 | -34.58 | -59.89 | 34.63 | 35.08 | 12.8131 | 6.2693 | 64.001 | 66.6963 | 24.3479 | -42.8669 | -41.0018 | 30.1249 | 30.6228 | 57.3345 | 58.9421 | 8.3917 |  | -388.8335 | -15.8541 | -11.2 | -12.8 | 47.4442 | 45.4566 | -3.2519 |  | -65.2015 | 2.4678 |  | 3.0796 | 425.7025 | 118.839 | 119.3579 | -463.4983 | 420.863 |  | -44.6535 | 45.7794 | 79.2576 | 23.33 | 22.8 |  | 65.46 | -17.5442 | -17.4102 | 87.2673 | 88.0287 | 36.684 | -62.491 | -62.2831 | 3.8103 | -59.5376 |  |  | 15.1 | 119 | -11.41 | 35.2752 | 34.626 | 34.7738 | -26.599 | -26.3633 | 24.2395 | -38.2873 | 24.5876 | 13.1332 | 32.61 | 61.52 | 44.3042 | 41.8991 | -29.52 | -3.6423 | 59.7997 | 59.0485 | -126.7259 | -0.0001 | -17.8644 | -103.2 | -104.6 | 26.0349 | 51.2787 | 60.1294 |  |  | -8.1 | 50.7195 | 126.7697 | -33.56 | -33.91 | 128.41 | 57.13 | 127.6545 | 124.5818 | 3.3255 | 1.3909 | 224.7709 | 187.1562 | 180.7106 | 183.4193 | 48.76 | 24.8273 | -24.112 | 470.4592 | 118.674 |  | -27.2727 | -25.667 | 35.9472 |  | -42.7279 | 44.592 | -19.5527 | -19.9473 |  | 0 | -14.38 | 1 | 8.9024 | -127.2265 | -13.2694 | -12.9048 | 2.5944 | -22.9932 | -13.5057 |  | 2.5778 | 2.5347 | 37.2129 | 36.874 | 36.8139 | 17.7504 | 17.0805 | 33.9936 | 0.0662 | 0.1967 | 12.2194 | 20.2205 | 11.1348 | -7.25 | 10.6722 |  | -6.47 | 17.81 | 13.0472 | 8.6154 | -6.716 | 4.273 | 11.224 | 36.39 | -18.8989 | -9.597 |  | 79.6929 | 25.5 | -18.156 |  | -3.4995 | 1.9052 |  |  | -13.4293 | -33.1603 | 20.0755 | 52.0158 | 66.3568 | 66.9513 | -123.696 | -25.313 | 28.0101 | -58.7073 | 12.9236 | 12.8642 | 12.6276 | 14 | 179.8432 | 179.7597 | 124.5 | -127.1741 | -271.1588 | 268.9619 | 270.8111 | -173.7608 | -172.8291 | -52.0616 | -43.27 | 79.2702 | 79.1559 | -116.9406 | -116.1972 | 47.5193 | 47.2447 | -58.2899 | -58.3723 | 99.57 | 99.35 | 28.6 | 30.5 | 21.823 | 7.12 | -348.7614 | 104.618 | 103.2261 | 11.1 | 10.9 | -43.7 | -45.4 | 1.3708 | 1.1128 | -268.2359 | -94.1794 | 421.2437 | 339.7285 | -378.9763 | -336.5305 | 337.1482 | -130.3021 | -180.2451 | -328.753 | 125.3541 | 127.7938 | 128.2581 | -414.2221 | 183.865 | -226.3231 | 228.8379 | -10.8615 |  | 14.72 | 6.433 | 6.447 | -14.96 | -9.6 |  | 10.1671 | -30.8797 | -22.9694 | 17 | 54.068 | 53.353 | 11.353 | 13.4035 | 51.6089 | 53.3801 | 54.6027 |  | -10 | 24.528 | 7.79 |  | -39.6645 | 76.4496 | 53.3832 | -39.6307 | -74.4001 | 42.1771 | 32.9186 | 0.9 | -1.3 |  | 82.8771
07/06/2025 | 17:00 | 0 | 19.1751 | -22.4232 | 10.264 | 30.3223 |  | 32.6327 | -40.8969 | 51.933 | 26.1572 | 25.7837 | 37.74 | -47.836 | 41.8 | 16.56 | -41.8 | 12.5129 | 82.2978 | 12.7765 | 13.1522 | 21.7392 | 7.6732 | 5.4718 | 7.8194 |  |  | -38.97 | -38.88 |  | -37.74 | 46.2 | 8.677 | 0.237 | -29.27 | -29.01 | -66.97 | 29.27 | 29.47 | 12.4059 | 6.1343 | 64.2177 | 66.1658 | 17.9519 | -37.7765 | -37.5445 | 8.3419 | 7.9446 | 57.0666 | 58.1383 | 1.5867 |  | -359.4953 | -14.9524 | -11.8 | -13.4 | 42.6941 | 41.8508 | -3.3384 |  | -56.9353 | 2.3851 |  | 2.7987 | 399.1209 | 115.0242 | 115.9398 | -438.8183 | 401.2243 |  | -58.8595 | 60.2935 | 78.2197 | 22.93 | 22.62 | 55.23 | 64.68 | -15.5348 | -15.133 | 88.5406 | 88.8431 | 36.1048 | -65.225 | -65.6466 | 3.467 | -60.0038 |  |  | 17.1 | 116.9 | -11.41 | 35.0502 | 34.9154 | 34.936 | -28.1575 | -27.8932 | 21.6564 | -33.2253 | 21.9202 | 13.3932 | 37.03 | 61 | 44.3042 | 41.8991 | -29.74 | -3.6423 | 59.3589 | 58.4262 | -123.9669 | -0.0001 | -18.073 | -103.4 | -104 | 25.7217 | 51.2787 | 59.6597 |  | 50.43 | -7.89 | 49.8285 | 120.8394 | -33.76 | -33.85 | 128.3 | 56.95 | 122.8364 | 119.3818 | 1.3139 | 2.1091 | 222.2479 | 184.4315 | 179.5151 | 181.79 | 64.2101 | 48.0516 | -23.476 | 452.521 | 166.8656 |  | -26.2678 | -24.2515 | 10.0233 |  | -50.6118 | 170.556 | -34.3921 | -35.8454 |  | 0 | -14.7 | 104.7 | 8.707 | -135.9897 | -14.1588 | -13.7752 | 2.4226 | -50.632 | 17.3829 |  | 2.706 | 2.6511 | 36.9042 | 37.9038 | 35.27 | 13.8989 | 12.8941 | 14.5687 | -0.0904 | 1.0719 | 5.6621 | 15.3157 | 1.2689 | -4.03 | 14.8641 | 1.0208 | -9.41 | 16.97 | 0 | 9.0687 | -6.648 | 4.315 | 11.0588 | 34.23 | -16.5916 | -4.7284 | 13.83 | 78.8517 | 24 | -17.3027 |  | -3.2007 | 1.9504 |  |  | -13.8806 | -32.6192 | 19.1444 | 50.5032 | 68.5761 | 72.6418 | -120.293 | -24.7039 | 26.6237 | -57.2089 | 12.2864 | 13.1571 | 12.7858 |  | 196.5616 | 196.3784 | 181.5 | -181.3176 | -335.6258 | 337.0039 | 338.1445 | -187.4233 | -186.6138 | -51.5204 | -42.0999 | 75.3004 | 75.4874 |  | -137.4768 | 59.0112 | 58.2641 | -66.3385 | -67.4597 | 104.44 | 103.99 | 29.4 | 30.3 | 21.8636 | 19.12 | -347.1129 | 107.9958 | 108.6001 | 14.5 | 10.6 | -58.3 | -60.5 | 1.3933 | 1.2298 | -333.3382 | -140.6165 | 473.0879 | 389.4308 | -372.1027 | -370.9254 | 377.5773 | -149.3021 | -212.9009 | -371.3605 | 118.267 | 119.8432 | 147.5974 | -459.0416 | 220.37 | -245.941 | 240.0645 | -9.7299 |  | 13.6 | 6.38 | 6.357 | -13.92 | -10.32 |  | 10.988 | -33.0465 | -21.358 | 16.7 | 51.472 | 52.562 | 11.2982 | 13.5293 | 48.9291 | 49.5707 | 51.1857 |  | -9.4 | 23.9083 | 7.74 |  | -38.7186 | 75.8537 | 51.4623 | -39.9883 | -74.8249 | 41.0117 | 33.1998 | 1.7 | -1 |  | 69.2925
07/06/2025 | 17:30 | 0 | 18.9211 | -22.1818 | 10.3579 | 30.1479 |  | 31.2558 | -38.0074 | 51.9954 | 26.0712 | 25.4074 | 35.52 | -46.84 | 41.8 | 15.732 | -41.8 | 12.4734 | 77.244 | 12.5925 | 12.8167 | 21.0947 | 6.9091 | 5.5629 | 7.3222 |  |  | -39.2 | -39.35 |  | -35.52 | 44 | 9.29 | 0.24 | -36.6 | -36.52 | -54.37 | 35.67 | 36.59 | 12.9614 | 5.5137 | 61.1145 | 63.5956 | 16.1245 | -41.6613 | -41.0764 | 30.2125 | 26.1245 | 51.9762 | 54.2535 | 6.8213 |  | -351.5638 | -13.9403 | -12.4 | -13.5 | 46.8897 | 46.1176 | -3.6218 |  | -58.252 | 2.7526 |  | 3.0455 | 394.0854 | 98.8799 | 98.5137 | -416.5987 | 384.3915 |  | -31.5389 | 32.8348 | 78.1698 | 23.36 | 24.05 | 57.12 | 66.26 | -21.6969 | -20.6252 | 91.3804 | 91.5604 | 35.0985 | -41.7875 | -42.4629 | 2.7537 | -46.1947 |  |  | 43.2 | 93.2 | -11.38 | 53.4478 | 52.7183 | 52.85 | -46.7537 | -45.0692 | 17.1325 | -11.4238 | 17.398 | 13.8758 | 34.05 | 60.7 | 45.2417 | 42.778 | -30.51 | -3.6423 | 46.8612 | 46.0871 | -115.9248 | 0 | -18.4658 | -107.1 | -106 | 26.1063 | 51.8646 | 61.0687 |  | 51.51 | -8 | 49.2885 | 115.1165 | -33.61 | -33.93 | 129.65 | 59.34 | 114.9818 | 112.4909 | -2.8014 | -2.8727 | 216.2441 | 179.6757 | 173.1015 | 176.1268 | 69.4055 | 53.7799 | -23.173 | 430.9794 | 206.5334 |  | -24.3001 | -22.4742 | 0 |  | -46.001 | 178.236 | -35.5778 | -36.0693 |  | 15.98 | -12.39 | 108.5 | 8.8423 | -132.5905 | -13.8895 | -13.5131 | 2.3563 | -52.8807 | 17.8335 | 0 | 2.7543 | 2.7242 | 38.5832 | 38.0089 | 36.2711 | 19.5924 | 20.4297 | -10.3823 | 5.1399 | 5.3237 | -19.0707 | -9.3236 | -0.4669 | -7.74 | 14.4613 | 1.0794 | -8.52 | 16.22 | 0 | 8.9735 | -6.378 | 4.214 | 9.5969 | 35.64 | 5.9526 | 14.7154 | 12.99 | 82.7779 | 24.3 | -18.4378 |  | -3.8596 | 2.0753 |  |  | -13.0535 | -34.6999 | 19.6013 | 54.3687 | 65.3626 | 70.3833 | -130.7766 | -25.6254 | 27.6567 | -59.2738 | 12.9478 | 14.3388 | 13.9671 | 15 | 214.1596 | 212.1696 | 194.4 | -196.4887 | -359.8678 | 361.4361 | 359.3438 | -202.7993 | -201.3003 | -47.1592 | -37.0577 | 78.5502 | 78.8593 | -136.9274 |  | 60.6922 | 59.978 | -76.569 | -75.4895 | 104.93 | 104.85 | 35.6 | 34.5 |  | 28.56 | -348.5601 | 108.497 | 108.3535 | 16.2 | 17.7 | -59.2 | -61.4 | 1.2979 | 1.1185 | -353.8242 | -180.1143 | 505.9673 | 408.4887 | -60.8054 | -401.9982 | 404.4027 | -151.6572 | -227.2193 | -395.3209 | 120.591 | 121.3881 | 150.8201 | -497.6209 | 233.6145 | -263.4289 | 264.4762 | -8.6999 |  | 14.24 | 5.892 | 5.89 | -14.56 | -9.36 |  | 9.5232 | -32.9 | -18.1048 | 16.1 | 53.632 | 51.652 | 11.2963 | 13.2811 | 51.0003 | 52.8027 | 51.567 |  | -16.9 | 22.522 | 9.2 |  | -30.4348 | 75.3032 | 47.7085 | -29.6993 | -73.7066 | 36.2928 | 36.6977 | 8.7 | -8.6 |  | 73.4595
07/06/2025 | 18:00 | 0 | 18.7267 | -21.685 | 10.7224 | 30.5171 |  | 32.1797 | -38.3151 | 53.781 | 26.9772 | 26.6574 | 31.08 | -50.71 | 44 | 15.732 | -44 | 12.5877 | 77.1274 | 11.9919 | 12.1034 | 20.2151 | 6.8448 | 1.8535 | 7.1747 |  |  | -41.37 | -41.55 |  | -31.08 | 48.4 | 9.387 | 0.245 | -41.61 | -41.66 | -48.53 | 42.07 | 42.2 | 14.4861 | 4.2323 | 63.4916 | 65.6168 | 17.4398 | -45.0103 | -45.3306 | 25.4565 | 25.9724 | 54.1195 | 56.2629 | 8.3917 |  | -378.0817 | -12.7482 | -12.7 | -13.9 | 50.1325 | 49.2234 | -4.1683 |  | -63.0494 | 3.935 | 1.9598 | 3.6507 | 425.2143 | 107.5167 | 106.4485 | -432.165 | 424.4582 |  | -67.9823 | 68.3537 | 84.0378 | 25.77 | 25.01 | 62.75 | 76.75 | -25.3137 | -24.9118 | 88.9248 | 89.7625 | 27.325 | -59.0983 | -59.0791 | 8.2076 | -53.6652 |  |  | 35.6 | 108 | -12.32 | 47.4869 | 47.0359 | 46.8288 | -49.5941 | -49.1451 | 19.3054 | -14.0571 | 22.0605 | 16.4728 | 45.26 | 67.74 | 48.5229 | 45.8542 | -32.99 | -0.8094 | 54.4852 | 53.8834 | -127.9585 | 0 | -20.1817 | -114.6 | -114.1 | 25.8151 | 55.9662 | 70.9312 | 79.7058 | 56.07 | -10.11 | 51.624 | 124.8821 | -28.91 | -29.43 | 127.13 | 65.47 | 124.3273 | 123.7818 | -4.2358 | -5.9636 | 231.6853 | 193.2439 | 186.5622 | 188.9539 | 49.2043 | 30.1363 | -26.373 | 447.3424 | 163.7751 |  | -25.0417 | -22.4163 | 33.5921 |  | -37.7933 | 44.592 | -22.0762 | -23.3498 |  | 0 | -15.18 | 1 | 10.2849 | -122.728 | -14.6724 | -14.3592 | 3.982 | -27.6599 | -5.8889 |  |  |  | 38.793 | 39.0438 | 37.6076 | 24.6161 | 24.6161 | -6.1959 | 7.3512 | 7.0399 | -8.7993 | 0 | -8.6409 | -8.83 | 14.4637 | 1.3382 | -9.4 | 15.1 | 0 | 8.0592 | -5.44 | 0.855 | 8.3902 | 32.3 |  |  | 13.57 | 83.1767 | 23.2 | -19.813 | 0 | -5.3741 | 2.5551 |  |  | -12.7503 | -39.6583 | 18.6784 | 62.4358 | 62.9314 | 64.663 | -134.3298 | -27.0785 | 29.8053 | -65.1953 | 12.4707 | 19.4671 | 19.0311 | 14.3299 | 212.0463 | 213.2755 | 224.2 | -223.5169 | -386.3424 | 382.556 | 385.6665 | -201.193 | -200.4959 | -45.2201 | -34.1792 | 80.6931 | 79.8924 |  |  | 63.3179 | 62.9773 | -60.1692 | -60.2416 | 106.97 | 106.68 | 40.9 | 40.4 | 22.09 | 31.2 | -356.037 | 111.5034 | 111.2125 | 16.2 | 20.5 | -60.9 | -63.2 |  |  | -372.4757 | -134.7152 | 506.3074 | 406.8575 | -58.4909 | -403.5431 | 403.2917 | -154.543 | -228.0996 | -400.4215 | 118.3121 | 119.9393 | 152.9378 | -492.9386 | 235.7735 | -255.532 | 256.6417 | -7.9364 |  | 18.88 | 5.177 | 5.196 | -20.16 | -2.96 |  | 2.4918 | -33.8369 | -14.0612 | 18.9 | 53.845 | 54.193 | 0 | 0 | 52.3918 | 52.7521 | 52.8495 |  | -21.3 | 19.9021 | 10.16 |  | -31.2076 | 71.6486 | 46.6342 | -31.7685 | -72.1839 | 34.8679 | 36.9751 | 13.2 | -12.9 |  | 85.3109
07/06/2025 | 18:30 | 0 | 20.4153 | -23.9537 | 12.271 | 32.8444 |  | 36.0164 | -44.0013 | 61.0955 | 30.8351 | 29.9256 | 24.42 | -57.142 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 13.0394 | 88.608 | 12.7041 | 12.8184 | 21.43 | 7.5936 | 0.2892 | 2.9459 |  |  | -51.54 | -51.49 |  | -24.42 | 55 | 14.277 | 0.276 | -57.17 | -56.6 | -41.96 | 57.15 | 57.26 | 16.6948 | 2.5688 | 69.5236 | 71.2056 | 22.8543 | -50.6366 | -49.9162 | 32.606 | 24.1147 | 60.9514 | 61.6212 | 10.4855 |  | -426.9297 | -14.9398 | -11.9 | -13.2 | 56.1075 | 54.8461 | -5.3538 |  | -55.8162 | 4.5146 | 7.1634 | 4.8899 | 472.3654 | 122.959 | 123.2337 | -463.9041 | 467.3365 |  | -41.0914 | 42.3383 | 91.4027 | 28.71 | 30.89 | 66.82 | 77.35 | -45.5412 | -40.4509 | 106.7363 | 107.9204 | 26.0422 | -63.2521 | -63.2977 | 2.3476 | -59.0185 |  |  | 31.1 | 118 | -13.15 | 45.9724 | 45.117 | 44.9475 | -51.605 | -50.9797 | 28.7688 | -26.9038 | 31.9913 | 17.49 | 47.38 | 72.48 | 49.9292 | 47.0261 | -34.07 | -0.8373 | 60.1024 | 58.9791 | -135.7974 | 0.0001 | -20.6389 | -120.2 | -118.3 | 26.3754 | 57.724 | 73.7491 | 80.8777 | 57.29 | -10.48 | 52.7445 | 136.5078 | -23.67 | -24.02 | 119.37 | 66.88 | 137.2545 | 134.5455 | -18.3756 | -16.8636 | 233.2694 | 194.0049 | 187.3777 | 188.4138 | 48.6905 | 28.2611 | -27.11 | 475.5137 | 157.4707 |  | -23.6852 | -21.3034 | 36.089 |  | -37.8003 | 43.056 | -23.5213 | -24.5651 |  | 0 | -15.18 | 1 | 10.744 | -123.2116 | -14.6058 | -14.3626 | 3.89 | -26.6225 | -5.6685 |  |  |  | 39.4049 | 39.5628 | 37.0663 | 44.2085 | 42.5339 | -40.8593 | 19.1535 | 18.9503 | -39.1169 | -30.5019 | -5.4987 | -14.53 | 12.5789 | 1.5372 | -7.88 | 15.13 | 0 | 7.5205 | -4.739 | 0.887 | 9.5442 | 36.36 | 32.7411 | 41.7089 | 14.95 | 92.146 | 20.9 | -25.3335 |  | -7.7804 | 2.8851 |  |  | -12.9989 | -48.2008 | 19.1353 | 75.3767 | 58.7145 | 59.7991 | -160.5795 | -29.0873 | 36.2477 | -71.9487 | 13.3281 | 22.3102 | 21.9013 | 15.7808 | 208.2912 | 210.2021 | 220.4 | -221.2344 | -379.7554 | 380.7396 | 383.0601 | -200.6829 | -199.2781 | -47.8347 | -37.7948 | 79.3296 | 79.9713 | -142.229 | -143.1398 | 63.5377 | 63.5157 | -60.613 | -59.6933 | 105.15 | 104.73 | 39.5 | 39 | 22.1306 | 31.44 | -352.8133 | 113.3693 | 113.091 | 16.8 | 22.8 | -63.4 | -65.3 |  | 1.0214 | -374.3364 | -127.8051 | 498.7899 | 404.0498 | -61.7862 | -397.8625 | 398.7853 | -158.3877 | -228.6769 | -386.6288 | 114.8336 | 116.0085 | 155.7817 | -491.9503 | 235.0873 | -250.7822 | 249.0221 | -7.9611 |  | 20.96 | 6.381 | 6.372 | -20.64 | -3.28 |  | 3.1083 | -34.7158 | -14.3267 | 18.9 | 55.278 | 54.663 |  |  | 51.9928 | 51.1666 | 51.4404 |  | -21.7 | 20.9756 | 10.12 |  | -35.8025 | 75.2691 | 49.1716 | -35.999 | -74.7477 | 36.016 | 38.1102 | 12.4 | -12.5 |  | 125.2122
07/06/2025 | 19:00 | 0 | 21.6204 | -25.5302 | 13.1095 | 34.7774 |  | 39.0124 | -49.8848 | 62.8734 | 31.879 | 31.0702 | 17.76 | -59.03 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 12.4701 | 99.6872 | 13.2429 | 13.365 | 22.3919 | 7.2541 | 0.2225 | 2.6357 |  |  | -55.27 | -55.3 |  | -17.76 | 57.2 | 14.713 | 0.28 | -52.9 | -53.08 | -56.88 | 53.75 | 53.61 | 16.741 | 2.3877 | 69.9091 | 72.3097 | 26.3162 | -50.5026 | -50.6413 | 8.7287 | 7.7249 | 64.9702 | 68.855 | 4.7275 |  | -438.9439 | -13.5108 | -12.2 | -13.8 | 55.5239 | 54.8132 | -5.0924 |  | -64.4055 | 4.7191 | 7.5379 | 5.1715 | 481.4599 | 120.6702 | 120.2734 | -465.1248 | 470.4017 |  | -43.0097 | 43.2437 | 91.4227 | 28.46 | 30.97 | 67.53 | 76.56 | -39.2452 | -39.915 | 102.0902 | 103.3873 | 26.0732 | -61.4351 | -60.6782 | 4.8323 | -56.7381 |  |  | 32.8 | 113.6 | -13.01 | 47.255 | 47.0392 | 46.8009 | -48.6001 | -47.9121 | 24.4727 | -25.1751 | 27.3443 | 17.7165 | 47.8 | 70.95 |  | 47.0261 | -33.68 | -3.7679 | 56.6501 | 55.6699 | -131.6973 | 0 | -20.3994 | -118.6 | -117.9 | 26.1722 |  |  | 82.0496 |  | -10.47 | 52.1235 | 130.3999 | -23.51 | -24 | 124.76 | 66.91 | 133.6727 | 132.3091 | -16.1004 | -15.0273 | 230.2617 | 192.0337 | 186.9339 | 188.838 | 47.983 | 26.793 | -27.434 | 480.9922 | 153.5079 |  | -23.6705 | -21.3255 | 37.42 |  | -37.6392 | 39.984 | -23.7615 | -24.8749 |  | 0 | -15.27 |  | 10.8239 | -124.1737 | -13.4588 | -13.2006 | 2.423 | -26.1693 | -5.8576 |  |  |  | 38.6854 | 38.7605 | 37.6786 | 39.1848 | 37.8451 | -18.2527 | 17.7297 | 17.6897 | -24.3455 | -14.4796 | -3.5505 | -11.71 | 12.2737 | 1.5958 | -7.74 | 14.56 |  | 7.1843 | -4.62 | 0.829 | 10.5675 | 34.88 | 15.0451 | 23.3542 | 14.03 | 88.0122 | 21.9 | -25.0559 |  | -8.8058 | 2.9159 |  |  | -12.8738 | -48.713 | 18.6427 | 77.3935 | 59.8949 | 60.4741 | -153.3085 | -29.0674 | 37.6141 | -72.7179 | 12.8325 | 23.0525 | 22.6818 | 15.4332 | 208.8595 | 208.0257 | 229.7 | -227.8851 | -384.1532 | 386.5158 | 381.178 | -197.7313 | -195.1923 | -46.2729 | -35.9645 | 77.4235 | 79.2069 |  |  | 62.6587 | 62.5049 | -59.5119 | -59.4366 | 106.33 | 106.07 | 39.3 | 38.5 | 21.9448 | 31.12 | -350.8941 | 111.6799 | 109.7077 | 16.2 | 20 | -62.5 | -64.8 | 1.4207 | 1.1499 | -380.1816 | -127.2921 | 493.1167 | 404.721 | -59.3168 | -392.4696 | 392.3546 | -150.1773 | -228.5382 | -388.6411 | 114.8828 | 113.1243 | 154.7548 | -482.2974 | 232.4386 | -250.8583 | 251.9103 | -7.6205 |  | 19.6 | 6.595 | 6.563 | -19.44 | -3.28 |  | 3.5172 | -34.0444 | -15.2911 | 17.4 | 53.614 | 52.609 |  |  | 49.5719 | 51.4127 | 52.8451 |  | -20.9 | 21.7261 | 10.11 |  | -37.6116 | 74.2831 | 47.5836 | -36.6496 | -72.3361 | 34.7151 | 37.6826 | 12.6 | -12.1 |  | 124.9596
07/06/2025 | 19:30 | 0 | 21.8434 |  | 12.9844 | 34.423 |  | 39.5025 | -51.1551 | 62.957 | 31.897 | 31.3726 | 13.32 | -59.551 |  |  |  | 12.7666 | 101.602 | 12.9029 | 13.2309 | 21.9184 | 7.0825 | 0.1573 | 2.6256 |  |  | -59.95 | -59.89 |  | -13.32 | 57.2 | 13.83 | 0.276 | -43.1 | -43.56 | -87.64 | 43.66 | 43.47 | 17.1775 | 2.248 | 70.2332 | 72.6086 | 26.3595 | -49.163 | -48.6557 | 7.68 | 7.8168 | 68.7211 | 70.5965 | -2.6173 | 0 | -393.452 | -28.4391 | -6 | -6.3 | 54.3083 | 52.7774 | -5.4618 |  | -53.5803 | 5.3007 | 7.3816 | 4.9926 | 438.6424 | 114.7801 | 115.0242 | -424.2564 | 450.7281 |  | -52.5227 | 52.9669 | 91.3927 | 28.15 | 31.64 | 66.82 | 74.96 | -41.5225 | -41.9244 | 102.3838 | 102.8869 | 25.2254 | -61.2332 | -60.4427 | 2.8049 | -53.7887 |  |  | 39.9 | 107.4 | -13.04 | 49.0804 | 48.2559 | 48.4277 | -46.5411 | -47.491 | 15.1272 | -16.1853 | 17.5038 | 17.9434 | 42.74 | 71.11 | 49.9292 | 47.0261 | -34.03 | -3.7679 | 54.1051 | 53.6569 | -122.9585 | 0 | -20.6269 | -119.5 | -120 | 26.5073 | 57.1381 | 73.7491 | 80.8777 | 56.71 | -10.43 | 51.0165 | 122.3195 | -22.99 | -23.28 | 121.27 | 67.84 | 122.8 | 119.2545 | -18.1072 | -18.2545 | 222.6232 | 184.9397 | 178.7632 | 180.7767 | 46.7295 | 25.6049 | -27.089 | 438.1171 | 153.8135 |  | -23.5607 | -21.0194 | 36.3644 |  | -36.1347 | 33.84 | -23.9975 | -24.9559 |  | 0 | -12.71 |  | 10.8534 | -121.5862 | -14.1324 | -13.7917 | 2.8967 | -24.0662 | -5.73 |  |  |  | 38.0537 | 38.0779 | 36.8544 | 40.1895 | 39.5197 | -22.2717 | 20.3786 | 20.7579 | -29.7195 | -22.1368 | -0.4743 | -14.64 | 10.4622 | 1.5286 | -6.55 | 14.4 |  | 7.3228 | -4.67 | 0.729 | 10.38 | 35.54 | 21.8865 | 29.4743 | 14.32 | 89.7591 | 22.1 | -23.6925 | 0 | -9.3158 | 2.9531 |  |  |  | -46.8374 | 17.7729 | 73.7801 | 59.9398 | 62.1228 | -144.5655 | -28.681 | 36.1523 | -72.6287 | 12.5957 | 23.0427 | 22.7134 | 15 | 208.1968 | 209.0421 | 217.5 | -218.7267 | -377.2416 | 380.7504 | 378.3251 | -195.0475 | -195.8765 | -47.9255 | -36.5053 | 79.6153 | 74.0422 |  |  | 64.2408 | 63.285 | -59.9411 | -60.5298 | 102.76 | 103.45 | 39.2 | 39.6 | 22.1498 | 31.52 | -348.5028 | 107.3801 | 106.8968 | 16.2 | 20.5 | -61.9 | -64.2 | 1.3633 | 1.1101 | -375.5583 | -121.0182 | 486.8093 | 393.4754 | -58.9482 | -387.6079 | 386.9873 | -155.3143 | -224.3721 | -382.3496 | 113.5826 | 109.9281 | 155.5114 | -478.2571 | 230.3379 | -248.2063 | 249.061 | -7.7771 |  | 20 | 6.669 | 6.627 | -20.56 | -3.84 |  | 3.4012 | -33.8674 | -15.7305 | 18.7 | 54.377 | 53.719 |  |  | 51.8042 | 49.4337 | 49.6832 |  | -20.5 | 22.8503 | 10.16 |  | -33.8691 | 74.8332 | 48.0828 | -34.0164 | -73.311 | 36.0494 | 37.0306 | 12.1 | -11.2 |  | 139.0524
07/06/2025 | 20:00 | 0 | 21.6075 | -25.1867 | 12.8456 | 34.0922 |  | 38.341 | -49.4573 | 62.2529 | 31.573 | 30.8749 | 11.1 | -58.537 |  | 17.388 | -50.6 | 12.928 | 100.105 | 12.9683 | 13.034 | 21.893 | 7.6148 | 0.221 | 2.6042 |  |  | -59.03 | -59.7 |  | -11.1 |  | 13.119 | 0.271 | -42.6 | -42.99 | -86.91 | 42.85 | 43.29 | 17.5843 | 2.4025 | 68.9325 | 71.4523 | 27.8424 | -50.1007 | -46.9639 | 9.6974 | 9.3694 | 66.9796 | 70.4625 | -2.6173 |  | -396.6514 | -27.4416 | -6.3 | -6.6 | 52.7069 | 51.2471 | -5.4866 |  | -51.8486 | 5.5543 | 6.7917 | 4.572 | 439.9547 | 130.9244 | 130.0699 | -445.95 | 463.6279 |  | -63.1574 | 64.6016 |  | 27.19 | 30.58 | 65.4 | 73.49 | -41.2546 | -42.3263 | 107.1886 | 107.1272 | 26.8037 | -82.2247 | -81.2238 | 3.4738 | -69.0346 |  |  | 10.3 | 138.2 | -13.02 | 30.7288 | 30.2709 | 30.8316 | -28.35 | -28.1553 | 16.8464 | -36.7483 | 18.1771 | 17.7183 | 41.23 | 73.62 | 49.2261 | 46.4401 | -33.55 | -3.7679 | 69.4752 | 68.5882 | -141.4915 | 0 | -20.388 | -117.9 | -117.7 | 26.5677 | 55.9662 | 72.8098 | 79.7058 | 55.56 | -10.35 | 51.57 | 140.023 | -23.92 | -24.03 | 126.37 | 65.53 | 140.7091 | 138.5091 | -15.6781 | -15.8455 | 235.146 | 195.8649 | 187.9572 | 190.2183 | 47.8932 | 27.4012 | -27.133 | 455.5207 | 147.5408 |  | -23.7073 | -21.6424 | 35.8487 |  | -37.7566 | 41.52 | -23.8533 | -24.4811 |  |  | -15.29 |  | 10.595 | -122.5887 | -14.5322 | -14.1226 | 3.5716 | -24.5629 | -4.9825 |  |  |  | 37.7649 | 38.0685 | 36.627 | 41.5292 | 41.0268 | -23.4439 | 17.7596 | 17.4281 | -28.5524 | -17.5597 | -4.5905 | -11.65 | 13.7801 | 1.5482 | -8.61 | 15.82 | 0 | 7.3033 | -4.748 | 0.748 | 10.1446 | 36.03 | 17.5091 | 26.6031 |  | 91.6267 | 23.4 | -23.4108 |  | -9.1568 | 2.8889 |  |  | -13.4396 | -46.0363 | 18.7745 | 73.528 | 64.6191 | 67.3921 | -146.667 | -28.3391 | 35.6509 | -71.6678 | 11.5506 | 22.6814 | 22.1333 | 14 | 209.9366 | 208.1017 | 224.6 | -222.5246 | -383.3989 | 382.0732 | 383.3458 | -196.3716 | -195.9732 | -49.1808 | -39.0147 | 82.3788 | 81.3549 |  |  | 62.6477 | 62.2632 | -57.5588 | -57.0387 | 105.17 | 105.87 | 37.3 | 36.9 | 21.8422 | 31.04 | -350.5424 | 107.1896 | 107.0367 |  | 18.3 | -62.5 | -65 |  |  | -376.7791 | -115.9858 | 490.4498 | 401.301 | -62.0864 | -389.6709 | 390.5524 | -150.9806 | -225.2608 | -384.4282 | 112.423 | 111.4396 | 155.5103 | -478.8451 | 231.5777 | -244.8815 | 246.2871 | -8.0682 |  | 21.2 | 6.676 | 6.7 | -20 | -4 |  | 4.1917 | -34.4839 | -15.996 | 18.6 | 53.557 | 52.863 |  |  | 51.6579 | 53.311 | 52.9703 |  | -18.3 | 23.3617 | 10.15 |  | -36.6588 | 76.1994 | 49.3681 | -36.2749 | -75.4479 | 37.2547 | 36.4513 | 10.5 | -10.4 |  | 134.3807
07/06/2025 | 20:30 | 0 | 21.3355 |  | 12.7081 | 34.1486 |  | 37.533 | -49.1979 | 60.1723 | 30.8891 | 29.9357 | 11.1 | -57.004 | 50.6 | 17.388 | -48.4 | 12.7321 | 99.4396 | 12.5983 | 12.6038 | 20.71 | 7.4936 | 0.2052 | 2.667 |  |  | -58.53 | -58.13 |  | -11.1 | 55 | 13.599 | 0.272 | -40.2 | -40.28 | -87.77 | 40.15 | 40.61 | 17.7618 | 2.458 | 68.0478 | 70.5999 | 25.3885 | -45.0103 | -44.1838 | 8.0102 | 7.7957 | 67.3815 | 69.123 | -3.1407 |  | -384.9613 | -31.7185 | -4.2 | -4.4 | 49.8408 | 49.2573 | -5.4928 |  | -46.3073 | 5.1323 | 6.3294 | 4.3228 | 426.7097 | 132.5724 | 132.6334 | -447.3949 | 458.6854 |  | -56.8242 | 58.1108 | 91.3329 | 26.94 | 30.62 |  |  | -41.3886 | -41.7904 | 105.471 | 106.5316 | 27.7747 | -79.7172 | -79.8601 | 2.0285 | -67.5423 |  |  | 8.1 | 134.6 | -12.9 | 30.8116 | 30.9158 | 31.0621 | -26.7224 | -26.9957 | 19.7731 | -39.711 | 21.1085 | 17.5391 | 40.03 | 72.94 | 48.5229 | 45.8542 | -33.58 |  | 67.8142 | 66.427 | -140.9219 | 0 | -20.4102 | -115.4 | -115 | 26.2875 | 54.7943 | 71.8705 | 78.5339 | 54.38 | -10.08 | 51.5835 | 138.7979 | -23.22 | -23.48 | 119.35 | 66.18 | 139.3091 | 137.0909 | -15.7655 | -16.2273 | 231.8071 | 191.8759 | 185.714 | 188.3846 | 47.5642 | 28.1818 | -27.412 | 459.2666 | 141.8413 |  | -24.3971 | -22.0852 | 38.9361 |  | -38.1456 | 41.52 | -25.0071 | -25.87 |  |  | -14.91 |  | 10.4946 | -123.7773 | -14.8398 | -14.3961 | 3.5004 | -26.0111 | -8.2648 |  | 3.1127 | 3.0895 | 38.3137 | 38.9766 | 37.3577 | 41.5292 | 41.6966 | -20.2622 | 17.1501 | 17.4375 | -26.0361 | -17.3659 | -0.1959 | -13.83 | 12.8621 | 1.4908 | -7.88 | 17.94 |  | 7.4854 | -4.941 | 0.993 | 10.4544 | 37.49 | 17.0795 | 27.7695 | 14.74 | 92.2336 | 26.2 | -22.6997 |  | -8.592 | 2.8672 |  |  | -13.3051 | -44.4394 | 20.7878 | 69.7466 | 64.966 | 65.686 | -145.4526 | -27.6981 | 34.869 | -69.5211 | 11.1906 | 21.7536 | 21.3304 | 13 | 206.215 | 205.6395 | 227.6 | -228.0474 | -384.6179 | 388.5331 | 382.994 | -194.3227 | -193.0571 | -50.568 | -40.9807 | 81.5601 | 77.0234 |  |  | 64.2957 | 64.1199 | -53.7258 | -54.3615 | 110.62 | 110.21 | 34.9 | 34.9 |  | 30.8 | -347.6331 | 110.5441 | 110.297 | 16.1 | 16.5 | -62.5 | -65 | 1.2799 | 1.0312 | -380.4648 | -118.4512 | 487.6488 | 395.5531 | -61.242 | -391.428 | 394.8429 | -148.5372 | -229.2618 | -381.8753 | 116.0174 | 112.3332 | 150.5114 | -473.0666 | 231.5973 | -243.961 | 243.5535 | -8.2522 |  | 20.72 | 6.721 | 6.688 | -20.48 | -4.72 |  | 4.8661 | -35.0393 | -16.9635 | 19.1 | 53.069 | 53.283 |  |  | 52.6541 | 50.2112 | 53.0367 |  | -15.8 | 24.0894 | 9.87 |  | -39.2599 | 77.9483 | 51.1656 | -38.4024 | -75.2082 | 38.9756 | 36.096 | 7.2 | -7.8 |  | 133.9967
07/06/2025 | 21:00 | 0 | 20.9047 | -24.5084 | 12.3084 | 33.7702 |  | 35.8654 | -49.0839 | 58.3308 | 29.6751 | 28.8917 | 13.32 | -53.627 | 46.2 | 15.732 | -46.2 | 12.8673 | 98.5494 | 12.8762 | 12.9676 | 21.5682 | 7.3292 | 1.4817 | 4.5663 |  |  | -56.65 | -56.45 |  | -13.32 | 52.8 | 12.517 | 0.265 | -44.37 | -44.5 | -75.36 | 44.04 | 44.21 | 16.8862 | 3.1864 | 66.598 | 69.2027 | 26.9316 | -51.0384 | -50.1454 | 28.5463 | 29.6785 | 64.1665 | 65.64 | 2.1102 |  | -392.1397 | -31.3592 | -4.8 | -5 | 55.084 | 55.1582 | -5.1667 |  | -54.116 | 5.2875 | 6.2862 | 4.3192 | 436.5061 | 126.8044 | 126.8349 | -442.4878 | 450.0629 |  | -61.8304 | 63.2851 | 91.3728 | 26.38 | 29.68 | 64.73 | 72.75 | -43.5319 | -44.0677 | 108.6851 | 109.0084 | 27.0134 | -76.5529 | -77.095 | 3.582 | -59.9565 |  |  | 24.5 | 122 | -12.72 | 35.0459 | 34.1532 | 34.5745 | -19.4364 | -18.4748 | 1 | -37.1488 | 11.1546 | 17.1255 | 41.47 | 68.82 | 47.1167 | 44.0964 | -32.49 |  | 60.2742 | 59.7119 | -117.5843 | 0 | -19.9112 | -114.3 | -114.8 | 26.2711 | 53.6224 | 69.0527 | 76.1902 | 53.25 | -9.33 | 50.544 | 117.8892 | -23.52 | -23.93 | 126.46 | 66.99 | 117.4545 | 114.5455 | -24.3892 | -24.9091 | 214.4413 | 175.6069 | 168.8809 | 172.3523 | 40.4629 | 21.2199 | -27.642 | 453.4088 | 117.5685 |  | -24.4761 | -22.1364 | 46.2371 |  | -43.1122 | 36.912 | -30.8403 | -31.5218 |  |  | -15.64 |  | 10.1016 | -131.1003 | -15.2017 | -14.7578 | 4.0084 | -19.7801 | -16.6662 |  | 3.0922 | 3.0648 | 39.3633 | 38.4651 | 36.9751 | 42.7014 | 42.8688 | -28.8025 | 27.1662 | 27.1232 | -30.6511 | -19.6364 | -4.759 | -12.41 | 15.0033 | 1.42 | -9.44 | 18.4 |  | 7.6638 | -5.271 | 0.83 | 10.6747 | 35.67 | 21.7118 | 30.8197 | 14.77 | 88.9217 | 26 | -22.425 |  | -8.0384 | 2.7798 |  |  | -14.3975 | -43.5875 | 19.452 | 68.4861 | 67.6191 | 66.6797 | -145.9885 | -26.8379 | 34.3555 | -67.1287 |  | 20.7184 | 20.2651 |  | 203.8643 | 199.8715 | 241.4 | -239.5585 | -391.5489 | 392.4708 | 391.9701 | -193.7759 | -192.1066 | -52.1321 | -41.8047 | 80.1883 | 80.1343 |  | -138.4944 | 65.9107 | 65.0538 | -51.116 | -51.4271 | 109.21 | 108.46 | 28 | 28.6 | 22.1712 | 29.6 | -347.6615 | 114.6969 | 114.8843 | 15 | 9.1 | -63.4 | -65.9 | 1.4296 | 1.1784 | -388.7634 | -81.7414 | 477.181 | 390.3987 | -62.4462 | -377.0963 | 379.1631 | -148.0114 | -224.763 | -371.1934 | 107.7541 | 107.7979 | 150.4275 | -462.9081 | 229.5307 | -231.3376 | 232.2842 | -8.7274 |  | 18.8 | 6.802 | 6.832 | -17.84 | -6.88 |  | 7.3564 | -32.9885 | -22.3835 | 20.5 | 53.878 | 52.228 | 2.4408 | 2.9349 | 52.2798 | 51.9255 | 52.523 |  | -7.1 | 34.2771 | 9.75 |  | -40.8251 | 77.2423 | 52.7098 | -40.7162 | -75.7079 | 40.6167 | 34.9415 | -1.5 | 1.4 |  | 130.961
07/06/2025 | 21:30 | 0 | 20.4293 | -23.9405 | 12.1621 | 33.0854 |  | 38.6827 | -47.0113 | 56.6429 | 29.0091 | 28.3447 | 4.44 | -47.713 | 41.8 | 14.904 | -39.6 | 12.92 | 94.5724 | 12.3428 | 12.4532 | 20.7365 | 7.4943 | 1.4155 | 4.9994 |  |  | -61.4 | -61.19 |  | -4.44 | 46.2 | 12.834 | 0.268 | -51.12 | -51.19 | -71.89 | 51.85 | 51.9 | 15.8928 | 3.6183 | 64.9827 | 67.7141 | 34.2689 | -51.9762 | -52.6989 | 31.3173 | 28.5583 | 68.1852 | 68.855 | 0 |  | -384.8395 | -29.2687 | -5.5 | -5.8 | 58.8453 | 57.1969 | -5.2757 |  | -45.4064 | 5.3738 | 0 | 3.9156 | 425.9162 | 124.3018 | 124.2713 | -427.9024 | 440.5654 |  | -41.6166 | 42.5156 | 91.4127 | 26.68 | 27.78 | 63.35 | 75.91 | -43.7998 | -46.4789 | 115.8288 | 116.9253 | 26.3296 | -71.8398 | -72.3555 | 1.4464 | -59.4206 |  |  | 25.5 | 118.6 | -12.31 | 37.6104 | 37.6326 | 37.3632 | -14.0073 | -13.6891 | 1 | -38.2642 | 6.3663 | 16.9471 | 37.98 | 66.52 | 45.4761 | 42.9245 | -31.76 |  | 59.2772 | 58.4407 | -116.1035 | 0 | -19.3162 | -110.3 | -110.5 | 25.6778 | 51.8646 | 67.1741 | 73.8464 | 51.6 | -9.06 | 50.031 | 114.544 | -23.94 | -24.16 | 120.62 | 66.24 | 115.8727 | 113.7091 | -34.2139 | -33.5636 | 205.7648 | 166.8874 | 160.9471 | 163.7646 | 39.4985 | 20.3758 | -27.65 | 442.5669 | 122.3869 |  | -24.6128 | -22.3899 | 46.1124 |  | -44.2778 | 41.52 | -30.6464 | -31.3752 |  |  | -13.27 |  | 9.4974 | -129.75 | -14.8885 | -14.5478 | 3.4872 | -19.4801 | -18.0627 |  | 3.2195 | 3.2058 | 37.8195 | 38.1721 | 37.0019 | 54.0884 | 51.2416 | -62.4612 | 35.7463 | 35.6538 | -68.5789 | -60.6311 | -3.2209 | -20.91 | 11.9686 | 1.4078 | -7.36 | 18.24 |  | 7.9293 | -5.559 | 0.931 | 10.6701 | 38.12 | 60.9854 | 66.2988 |  | 95.4006 | 25.9 | -22.2177 |  | -7.5937 | 2.6759 |  |  | -15.2633 | -41.8921 | 21.0954 | 66.1332 | 60.0442 | 60.5551 | -154.5047 | -25.7754 | 34.4634 | -64.1187 | 10.7565 | 19.7015 | 19.2104 |  | 207.6863 | 201.871 | 222.5 | -221.5388 | -373.8831 | 375.7995 | 379.826 | -195.682 | -194.077 | -47.6097 | -36.1462 | 82.3819 | 82.1652 | -137.9842 |  | 63.3838 | 62.6258 | -48.7941 | -49.545 | 109.5 | 109.08 | 32 | 30.7 | 20.7143 | 27.68 | -349.291 | 114.3048 | 114.0511 | 14.5 | 8 | -60.8 | -63.1 | 1.4041 | 1.1576 | -371.7289 | -93.9119 | 479.2863 | 386.1378 | -63.0405 | -375.7494 | 381.7412 | -149.8142 | -226.5777 | -373.56 | 110.8785 | 110.9896 | 148.142 | -467.0257 | 229.6433 | -235.8898 | 234.8471 | -7.8842 |  | 20.32 | 7.025 | 6.989 | -19.52 | -5.84 |  | 5.3635 | -31.2612 | -22.2065 | 20.1 | 52.308 | 54.763 | 6.8706 | 8.1859 | 53.4173 | 53.6063 | 53.5763 |  | -7.8 | 33.6481 | 9.22 |  | -35.562 | 74.2648 | 47.8012 | -34.7067 | -74.0914 | 36.2985 | 37.1468 | 0 | 1.1 |  | 141.1922
07/06/2025 | 22:00 | 0 | 19.9107 | -23.2558 | 11.5503 | 31.6325 |  | 36.7587 | -44.2403 | 55.1006 | 27.7732 | 26.9897 | 6.66 | -43.887 | 37.4 | 13.248 | -37.4 | 13.0008 | 90.1064 | 13.512 | 13.8991 | 22.9317 | 7.6645 | 5.7964 | 8.7029 |  |  | -60.18 | -60.01 |  | -6.66 | 41.8 | 11.819 | 0.26 | -49.51 | -49.73 | -72.96 | 49.37 | 50.31 | 15.3571 | 4.4574 | 62.2834 | 64.5377 | 34.6326 | -51.4403 | -50.7668 | 31.2273 | 30.9439 | 64.4344 | 65.1042 | 0.5398 |  | -361.7864 | -22.4197 | -9 | -9.4 | 56.4251 | 56.6455 | -5.2146 |  | -44.1838 | 4.9653 | 0 | 3.7813 | 397.9002 | 116.4891 | 115.7567 | -390.1075 | 429.1483 |  | -45.7028 | 44.9084 | 89.2771 | 25.78 | 25.65 | 62.08 | 75.01 | -61.6161 | -60.4105 | 125.1944 | 126.7432 | 25.1677 | -70.4094 | -70.997 | 2.4503 | -52.4005 |  |  | 33 | 105.2 | -11.93 | 39.7841 | 39.3937 | 39.2238 | -10.7645 | -10.47 |  | -35.5297 | 0.609 | 16.7839 | 40.19 | 64.37 | 44.5386 | 42.0456 | -31.31 |  | 53.0083 | 52.4534 | -97.9011 | -0.0001 | -19.097 | -108.4 | -109.1 | 26.1282 | 49.5209 | 63.4169 | 70.3308 | 49.41 | -8.26 | 47.952 | 95.7754 | -24.18 | -24.14 | 117.53 | 65.51 | 97.5273 | 95.5273 | -47.1709 | -45.6909 | 184.4118 | 146.6602 | 141.3756 | 143.8797 | 31.8484 | 14.2153 | -27.201 | 403.2856 | 95.2262 |  | -24.2002 | -21.7579 | 52.7673 |  | -45.4476 | 39.984 | -37.8812 | -38.8469 |  |  | -15.09 |  | 8.9668 | -134.2688 | -14.2275 | -13.8172 | 2.7152 | -11.996 | -24.8649 |  | 2.9694 | 2.9386 | 38.4674 | 38.7904 | 37.2945 | 60.4517 | 60.2843 | -82.0536 | 49.1015 | 48.6354 | -78.3756 | -71.2793 | -6.2678 | -19.34 | 13.2601 | 1.3162 | -8.11 | 17.72 | 0 | 7.6101 | -5.783 | 0.795 | 10.5446 | 39.4 | 71.5033 | 80.547 | 13.64 | 96.6218 | 27.3 | -21.2544 |  | -6.0661 | 2.5309 |  |  | -17.4397 | -39.7653 | 21.6228 | 62.7719 | 62.9194 | 67.2023 | -160.1285 | -24.4827 | 33.051 | -60.2811 | 10.9763 | 17.3577 | 17.0904 |  | 200.6781 | 199.2177 | 230.5 | -228.6293 | -392.4232 | 391.5027 | 387.5 | -191.7485 | -190.9421 | -49.5375 | -38.6695 | 81.9473 | 79.1512 |  |  | 64.2518 | 64.087 | -43.2933 | -43.6037 | 110.56 | 110.07 | 25.8 | 26.3 | 20.6545 | 26.8 | -333.2838 | 110.24 | 111.3983 | 13.3 | 5.2 | -61.7 | -64.4 | 1.3533 | 1.2236 | -386.4106 | -59.4327 | 457.261 | 369.0052 | -60.5649 | -359.6251 | 362.5382 | -143.0348 | -216.2101 | -353.9179 | 104.4475 | 105.6453 | 147.2566 | -440.9522 | 221.459 | -217.9998 | 219.0197 | -9.0158 |  | 19.04 | 7.204 | 7.222 | -19.12 | -6.72 |  | 7.3259 | -29.6193 | -23.5248 | 18.9 | 50.477 | 52.04 | 10.8096 | 12.8939 | 50.8241 | 50.8587 | 51.9239 |  | -4.3 | 35.165 | 8.77 |  | -36.8629 | 76.5309 | 49.7012 | -37.3545 | -75.1668 | 38.3633 | 36.5746 | -3.8 | 4.2 |  | 160.6752
07/06/2025 | 22:30 | 0 | 19.3404 | -22.9866 | 11.2178 | 30.4507 |  | 36.1042 | -42.0021 | 52.2501 | 26.2772 | 25.5481 | 6.66 | -39.144 | 33 | 12.42 | -33 | 12.4774 | 85.3576 | 12.7827 | 13.063 | 21.5737 | 7.7426 | 5.4543 | 8.1321 |  |  | -53.2 | -53.05 |  | -6.66 | 37.4 | 9.283 | 0.242 | -46.03 | -45.96 | -63.42 | 46.06 | 46.59 | 13.6144 | 4.8514 | 59.4386 | 61.4109 | 44.8669 | -45.0103 | -46.9175 | 26.04 | 29.3595 | 57.4685 | 59.076 | 2.1102 |  | -354.8507 | -14.7591 | -12.9 | -13.4 | 52.6443 | 51.0945 | -4.8505 |  | -48.5612 | 4.167 |  | 3.3859 | 399.1209 | 112.7048 | 112.5217 | -385.7285 | 419.4471 |  | -48.8289 | 49.4407 | 86.6624 | 25.51 | 24.18 | 59.53 | 74.99 | -51.8372 | -50.6316 | 116.783 | 117.0967 | 28.4947 | -68.4233 | -67.7885 | 0.7639 | -53.42 |  |  | 27 | 106.5 | -12 | 37.8111 | 37.1237 | 37.1062 | -16.4216 | -15.9008 |  | -35.9941 | 7.3005 | 15.5706 | 30.79 | 62.41 | 42.6636 | 40.2878 | -30.54 |  | 53.6682 | 52.8768 | -97.28 | -0.0001 | -18.6246 | -102 | -104 | 25.8481 | 46.5912 | 59.6597 | 66.8152 | 46.39 | -7.62 | 47.385 | 95.8504 | -28.53 | -28.72 | 120.78 | 64.15 | 96.9455 | 95.2182 | -35.6996 | -35.3727 | 187.3101 | 149.005 | 143.2975 | 145.3669 | 32.837 | 14.6685 | -27.188 | 396.3008 | 111.2267 |  | -24.2171 | -21.9546 | 50.3353 |  | -45.2083 | 35.376 | -34.2587 | -34.9517 |  |  | -9.2 |  | 8.4335 | -129.4808 | -14.0461 | -13.6581 | 2.7019 | -13.452 | -23.0161 |  | 2.8973 | 2.8505 | 38.29 | 38.7247 | 36.7947 | 52.0789 | 51.5765 | -51.744 | 38.7156 | 38.4415 | -55.666 | -45.0215 | -3.5212 | -16.32 | 14.4637 | 1.2088 | -9 | 20.32 | 0 | 7.3299 | -6.235 | 0.804 | 10.7342 | 36.54 | 46.7116 | 56.7564 | 13.32 | 88.7062 | 26.1 | -20.2479 |  | -5.021 | 2.3683 |  |  | -16.108 | -36.0049 | 20.2431 | 56.1334 | 62.8712 | 63.8878 | -147.7765 | -22.976 | 30.4222 | -55.0002 | 11.125 | 14.9931 | 14.8004 | 13 | 201.7277 | 205.564 | 226.7 | -226.0105 | -389.8815 | 391.3755 | 391.2235 | -195.9947 | -193.91 | -50.3256 | -41.2829 | 81.2684 | 81.0131 |  |  | 64.1749 | 63.9551 | -53.4201 | -53.7742 | 111.08 | 110.93 | 25.9 | 26.2 | 19.4026 | 26.32 | -339.8595 | 111.6985 | 112.1024 | 12.8 | 3.4 | -62.4 | -65 |  |  | -382.0732 | -83.8511 | 471.7009 | 380.4705 | -60.8337 | -373.9646 | 374.0659 | -145.1105 | -220.3938 | -366.679 | 109.3579 | 112.1486 | 143.3512 | -455.9927 | 226.2688 | -226.8724 | 231.9563 | -9.4113 |  | 13.36 | 7.586 | 7.536 | -13.92 | -7.68 |  | 8.7907 | -32.0211 | -24.9317 | 19.6 | 54.516 | 53.163 | 11.1231 | 13.3881 | 53.1855 | 52.0568 | 52.8679 |  | -1.3 | 36.3051 | 8.06 |  | -39.4142 | 76.7787 | 50.8504 | -38.2781 | -75.0243 | 39.7082 | 34.9614 | -6.7 | 6.5 |  | 152.8767
07/06/2025 | 23:00 | 0 | 18.6408 | -22.1021 | 10.8014 | 29.8029 |  | 32.9737 | -40.3231 | 49.0201 | 24.7552 | 24.2569 | 8.88 | -34.595 | 30.8 | 11.592 | -28.6 | 12.648 | 82.1962 | 11.797 | 11.8518 | 20.1528 | 7.7625 | 5.7111 | 8.1792 |  |  | -46.93 | -47.17 |  | -11.1 | 33 | 10.647 | 0.251 | -53.44 | -52.69 | -38.85 | 52.85 | 53.11 | 13.4062 | 5.8031 | 56.3087 | 59.056 | 46.4108 | -48.8951 | -48.901 | 25.0365 | 23.3491 | 54.5214 | 55.4591 | 8.3917 |  | -377.8601 | -15.2048 | -12.8 | -13.4 | 53.6754 | 53.1997 | -4.4662 |  | -51.2437 | 3.119 |  | 2.8866 | 418.2866 | 105.0752 | 105.9602 | -389.1063 | 421.5414 |  | -40.4628 | 42.546 | 82.3014 | 24.67 | 23.02 | 56.49 | 71.96 | -52.7749 | -52.507 | 117.0103 | 117.6323 | 28.3099 | -63.2584 | -63.0392 | -1.1195 | -51.3352 |  |  | 44.6 | 102.2 | -11.71 | 40.99 | 40.6729 | 40.8762 | -12.4272 | -12.3296 | 14.7212 | -44.8517 | 14.353 | 15.1329 | 27.92 | 56.39 | 41.2573 | 38.9694 | -29.86 |  | 51.1952 | 50.8833 | -86.7327 | 0 | -18.1819 | -89.6 | -87.6 | 25.2713 | 44.2474 | 56.8419 | 63.2996 | 43.89 | -7.15 | 45.927 | 86.7024 | -29.08 | -29.2 | 118.01 | 61.46 | 87.1455 | 85.0545 | -40.9496 | -39.7182 | 173.4964 | 135.5126 | 131.914 | 133.0086 | 26.4999 | 10.5616 | -26.464 | 395.6817 | 100.2337 |  | -24.2205 | -22.049 | 53.5644 |  | -49.4136 | 41.52 | -37.1578 | -38.0844 |  |  | -13.19 |  | 7.5171 | -135.2135 | -14.0926 | -13.6472 | 3.0306 | -8.3134 | -27.4161 |  | 2.8421 | 2.8073 | 38.6359 | 38.2844 | 0 | 51.9115 | 51.744 | -53.9209 | 42.4754 | 42.7643 | -53.8752 | -43.9856 | -6.678 | -15.96 | 14.4637 | 1.1502 | -8.97 | 18.22 |  | 7.3711 | -6.654 | 0.73 | 10.5743 | 35.45 | 45.513 | 55.923 | 12.72 | 86.1838 | 27.4 | -21.0277 |  | -3.3858 | 2.2054 |  |  | -15.2646 | -34.9478 | 19.8476 | 54.5368 | 65.2766 | 66.4013 | -151.2169 | -21.3477 | 30.4083 | -50.8921 |  | 12.8251 | 12.5854 |  | 197.7453 | 198.5567 | 220.4 | -217.9372 | -378.1508 | 381.4756 | 381.267 | -187.0582 | -185.69 | -54.1068 | -44.9253 | 81.2837 | 81.104 |  |  | 62.3841 | 62.3401 | -50.594 | -50.1145 | 110.18 | 109.95 | 24.8 | 25.6 | 20.4067 | 24.96 | -334.0788 | 109.9243 | 109.7102 | 11.6 | 1 | -59.2 | -61.5 |  |  | -375.8781 | -67.1181 | 451.7108 | 371.4538 | -61.4501 | -362.4472 | 367.638 | -141.9198 | -213.9423 | -357.7962 | 107.0368 | 106.3389 | 140.7066 | -444.9644 | 219.5384 | -221.7193 | 222.7218 | -10.2023 |  | 15.2 | 7.66 | 7.632 | -15.04 | -10.24 |  | 10.0511 | -33.3974 | -25.2552 | 20.8 | 55.411 | 54.201 | 11.3486 |  | 53.1228 | 51.8217 | 52.4809 |  | 0.5 | 37.106 | 7.68 |  | -43.4483 | 77.6455 | 54.458 | -41.7827 | -76.7579 | 43.3335 | 32.3489 | -8.7 | 9.9 |  | 155.0834
07/06/2025 | 23:30 | 0 | 18.1615 | -21.3771 | 10.26 | 29.2937 |  | 32.2678 | -40.3018 | 46.3567 | 23.5653 | 23.2053 | 11.1 | -32.89 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 13.6377 | 82.0474 | 11.3695 | 11.3864 | 19.2742 | 7.5872 | 5.7681 | 8.0661 |  |  | -46.6 | -45.99 |  | -11.1 | 30.8 | 9.009 | 0.24 | -46.59 | -46.74 | -48.48 | 47.37 | 47.62 | 11.6696 | 6.5714 | 55.0611 | 56.9313 | 45.3626 | -47.6895 | -43.7467 | 6.1063 | 6.9359 | 53.3158 | 55.861 | 2.1102 |  | -341.1064 | -14.1143 | -12.8 | -13.5 | 49.0061 | 49.1382 | -4.221 |  | -44.9175 | 2.6181 |  | 2.7117 | 387.8291 | 93.0509 | 93.3866 | -348.2385 | 389.3426 |  | -40.0094 | 40.5037 | 79.1977 | 23.44 | 20.97 | 53.59 | 68.94 | -52.507 | -52.373 | 116.7966 | 117.1624 | 28.9876 | -58.0968 | -58.2255 | -2.6787 | -49.6741 |  |  | 61.2 | 100.2 | -11.19 | 44.9768 | 45.0984 | 44.5632 | -8.8936 | -8.4115 | 13.1171 | -44.6505 | 12.1753 | 14.262 | 24.22 | 51.35 | 38.9136 | 36.7722 | -27.92 |  | 49.9611 | 49.2274 | -76.7285 | -0.0001 | -17.0169 | -74.8 | -74.6 | 24.8154 | 41.3177 | 52.1454 | 58.6121 | 40.75 | -6.34 | 45.63 | 76.0218 | -28.81 | -29.48 | 112.98 | 59.38 | 78.4909 | 76.9636 | -42.1097 | -41.6364 | 161.9541 | 124.7626 | 119.9818 | 121.9482 | 24.1163 | 8.8707 | -25.406 | 358.9499 | 103.9891 |  | -25.7423 | -23.8107 | 54.4052 |  | -50.2259 | 38.448 | -39.3042 | -40.0984 |  |  | -11.19 |  | 7.1158 | -133.4435 | -13.7709 | -13.5033 | 3.2635 | -6.7292 | -29.319 |  | 2.5899 | 2.5278 | 37.6511 | 38.1479 | 36.9795 | 52.9162 | 52.2464 | -53.2511 | 44.854 | 44.865 | -59.2059 | -50.4266 | -3.8215 | -18.8 | 12.9793 | 1.0916 | -8.08 | 19.56 |  | 7.4235 | -6.821 | 1.258 | 10.7108 | 34.28 | 51.4522 | 57.8429 | 12.95 | 85.0185 | 26.1 | -19.6322 |  | -2.6665 | 2.0012 |  |  | -14.6745 | -31.6501 | 21.2712 | 49.915 | 65.3748 | 67.2382 | -146.4934 | -20.0376 | 29.1513 | -47.14 | 11.5999 | 10.784 | 10.4641 | 13.0218 | 200.602 | 199.9421 | 234.3 | -231.3547 | -393.3925 | 395.9813 | 392.0457 | -189.4087 | -188.3822 | -53.2834 | -43.0173 | 81.2016 | 80.911 |  | -135.3719 | 60.813 | 60.78 | -50.5191 | -50.2027 | 112.37 | 112.29 | 28.1 | 28.5 | 20.428 | 23.92 | -331.6087 | 112.4646 | 112.2454 |  | 2.2 | -58.3 | -60.6 |  | 1.0888 | -383.6385 | -63.9207 | 455.7382 | 379.5485 | -60.2187 | -362.6591 | 364.9388 | -140.8708 | -217.7165 | -362.1058 | 108.3 | 108.0423 | 142.2211 | -446.7282 | 224.1071 | -225.0383 | 223.6832 | -10.2573 |  | 15.12 | 6.656 | 6.718 | -15.44 | -10.08 |  | 9.6117 | -33.9559 | -24.9897 | 23.2 | 57.385 | 57.445 | 11.3524 |  | 52.7529 | 52.3796 | 53.209 |  | 0 | 37.9734 | 7.21 |  | -40.3795 | 76.4332 | 52.1783 | -40.6701 | -74.3795 | 42.3067 | 31.3014 | -9.4 | 8.9 |  | 154.1083
08/06/2025 | 00:00 | 0 | 17.6113 | -20.5228 | 9.8614 | 27.8348 |  | 30.3679 | -38.0712 | 43.7438 | 21.9933 | 21.4551 | 17.76 | -30.019 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 13.5549 | 77.1748 | 10.8046 | 10.8049 | 18.2207 | 7.5679 | 5.6744 | 8.1164 |  |  | -43.27 | -43.11 |  | -17.76 | 28.6 | 7.959 | 0.236 | -51.39 | -50.43 | -33.48 | 51.68 | 51.57 | 10.6699 | 7.0332 | 53.5359 | 55.3379 | 41.5374 | -49.297 | -48.5847 | 29.5597 | 29.3597 | 50.1007 | 51.5743 | 7.8682 |  | -337.9891 | -14.6544 | -12.7 | -13.3 | 53.6419 | 52.8202 | -3.8456 |  | -48.7503 | 1.9542 |  | 2.4977 | 384.9604 | 77.9748 | 77.6085 | -311.0448 | 370.5179 |  | -28.5981 | 30.5402 | 75.7947 | 22.71 | 19.39 | 50.32 | 66.72 | -58.669 | -58.4011 | 124.274 | 124.9397 | 29.8289 | -49.9789 | -49.7561 | -3.3547 | -43.2777 |  |  | 65.1 | 87 | -10.47 | 46.9395 | 45.8563 | 46.1946 | -7.4102 | -6.7184 | 1 | -36.608 | 4.6345 | 13.614 | 20.01 | 47.63 | 37.0386 | 35.0143 | -26.54 |  | 43.5518 | 43.5371 | -65.0616 | -0.0001 | -16.2701 | -72.3 | -72.1 | 25.2274 | 38.974 | 47.4489 | 55.0964 | 38.66 | -5.14 | 43.6185 | 63.7774 | -29.17 | -29.56 | 109.46 | 57.31 | 65.6909 | 64.5818 | -51.1168 | -50.7455 | 144.5592 | 109.6902 | 105.3633 | 106.8494 | 18.2983 | 2.859 | -25.392 | 324.3367 | 51.5696 |  | -25.6828 | -23.8085 | 59.2058 |  | -53.0228 | 46.128 | -47.1527 | -47.8931 |  |  | -13.97 | 1 | 6.4337 | -138.741 | -13.3947 | -13.0131 | 2.8906 | -1.2953 | -35.7968 |  | 2.3456 | 2.31 | 38.2473 | 38.5463 | 36.8817 | 57.605 | 56.9351 | -62.1263 | 53.6346 | 53.821 | -60.6497 | -51.7429 | -7.5276 | -17.12 | 14.4637 | 0.9757 | -9.09 | 18.35 | 0 | 7.2577 | -7.041 | 4.193 | 10.5865 | 34.98 | 53.2983 | 62.6636 | 12.48 | 85.4912 | 25.9 | -18.9506 |  | -2.378 | 1.8252 |  |  | -14.0431 | -29.7798 | 20.2513 | 46.1336 | 65.2178 | 64.4827 | -145.0886 | -18.9569 | 28.6427 | -44.3759 | 11.7553 | 8.9859 | 8.766 |  | 196.0909 | 195.3088 | 260.7 | -260.32 | -423.954 | 425.9651 | 425.2892 | -184.6972 | -183.6416 | -57.4229 | -50.0255 | 77.8437 | 77.6333 |  |  | 64.2078 | 63.3399 | -44.8729 | -45.0208 | 116.11 | 114.95 | 26 | 25.4 | 20.6545 | 22.96 | -328.4523 | 109.0649 | 108.3624 | 11.1 | -3.3 | -62.5 | -64.1 | 1.2931 | 1.176 | -418.5251 | -17.6034 | 448.3331 | 367.6537 | -59.094 | -359.6589 | 357.2464 | -133.3275 | -213.8528 | -350.6236 | 106.1903 | 104.8817 | 139.4509 | -433.3363 | 219.1533 | -213.7367 | 214.6165 | -10.098 |  | 14.96 | 6.73 | 6.731 | -14.48 | -10 |  | 10.6676 | -35.8602 | -25.3132 | 24.4 | 56.294 | 56.814 | 11.3155 | 13.59 | 51.3221 | 50.5847 | 50.721 |  | 4.1 | 38.6582 | 6.66 |  | -47.7192 | 79.4335 | 58.6071 | -46.7668 | -78.1902 | 48.2997 | 28.799 | -12.7 | 11.3 |  | 162.6311
MÁXIMO |  | 0 | 21.8434 | -17.1185 | 13.1095 | 34.7774 | 0 | 42.7058 | -34.4671 | 62.957 | 31.897 | 31.3726 | 39.96 | -29.356 | 50.6 | 19.044 | -24.2 | 14.305 | 225.7264 | 18.2212 | 18.3968 | 30.1344 | 7.9723 | 6.1734 | 8.949 | 0 | 0 | -38.97 | -38.88 | 0 | 2.22 | 57.2 | 14.713 | 0.28 | -28.99 | -28.84 | -33.48 | 57.15 | 57.26 | 17.7618 | 8.0683 | 70.368 | 72.6086 | 61.7797 | -37.3746 | -36.531 | 32.606 | 33.0722 | 122.4387 | 123.6444 | 10.4855 | 23.3755 | -337.9891 | -11.4143 | -4.2 | -4.4 | 60.8065 | 59.0427 | -2.2137 | 0 | -44.1838 | 5.5543 | 7.5379 | 5.1715 | 514.6945 | 149.2049 | 149.4796 | -311.0448 | 483.0403 | 0 | -18.365 | 80.8624 | 91.4227 | 28.71 | 31.64 | 67.53 | 77.35 | -2.675 | -2.675 | 125.1944 | 126.7432 | 41.2655 | -37.9933 | -37.5496 | 13.8415 | -34.3759 | 0 | 0 | 65.1 | 138.2 | -8.54 | 53.4478 | 52.7183 | 52.85 | -5.2413 | -5.1662 | 50.7335 | -11.4238 | 53.2004 | 17.9434 | 47.8 | 73.62 | 49.9292 | 47.0261 | -23.45 | -0.8094 | 69.4752 | 68.5882 | -61.7627 | 0.0001 | -14.3995 | -71.7 | -72.1 | 26.5677 | 57.724 | 73.7491 | 82.0496 | 57.29 | -0.45 | 58.104 | 140.023 | -22.99 | -23.28 | 134.93 | 67.84 | 140.7091 | 138.5091 | 10.4489 | 9.3273 | 235.146 | 195.8649 | 187.9572 | 190.2183 | 94.1568 | 82.5478 | -21.177 | 556.22 | 333.5969 | 0 | -23.5607 | -21.0194 | 69.6651 | -16.466 | -14.2064 | 185.916 | -19.5527 | -19.9473 | 34.8776 | 18.85 | -4.12 | 126.1 | 10.8534 | -72.9774 | -11.068 | -10.7427 | 4.079 | 5.5386 | 45.3078 | 0 | 3.7308 | 3.6725 | 39.4049 | 39.5628 | 37.6786 | 60.4517 | 60.2843 | 74.0157 | 53.6346 | 53.821 | 49.9392 | 63.1768 | 16.7013 | -3.2 | 15.0033 | 1.5958 | -5.89 | 20.32 | 14.7538 | 9.1521 | -4.62 | 4.481 | 11.224 | 39.4 | 71.5033 | 80.547 | 14.95 | 96.6218 | 27.9 | -15.7335 | 0 | -2.378 | 2.9531 | 0 | 0 | -11.563 | -22.1422 | 23.0025 | 77.3935 | 68.5761 | 72.6418 | -104.0111 | -15.8613 | 37.6141 | -38.2965 | 13.5438 | 23.0525 | 22.7134 | 15.7808 | 214.1596 | 213.2755 | 260.7 | -69.9902 | -148.5558 | 425.9651 | 425.2892 | -100.2508 | -100.0448 | -45.2201 | -34.1792 | 82.6051 | 82.1652 | -63.1959 | -63.1908 | 65.9107 | 65.0538 | -11.2665 | -10.3389 | 116.11 | 114.95 | 56.6 | 56 | 22.3357 | 31.52 | -310.522 | 114.6969 | 114.8843 | 16.8 | 22.8 | -17.2 | -17 | 1.4832 | 1.3045 | -144.3965 | 185.7209 | 506.3074 | 410.9028 | -28.9028 | -169.7906 | 404.4027 | -86.4138 | -66.1084 | -162.0044 | 147.726 | 144.283 | 155.7817 | -210.1249 | 235.7735 | -139.3273 | 264.4762 | -7.6205 | 0 | 24.56 | 7.66 | 7.632 | -13.92 | 2.32 | 0 | 10.988 | -20.4791 | -9.9596 | 29 | 57.385 | 57.445 | 11.5304 | 13.7129 | 53.5042 | 53.6063 | 54.6027 | 0 | 33.6 | 38.6582 | 10.16 | 0 | -30.4348 | 83.8506 | 62.2469 | -29.6993 | -69.3475 | 53.5545 | 38.1102 | 14.1 | 34.7 | 0 | 162.6311
MÍNIMO |  | 0 | 14.8058 | -25.5302 | 7.5919 | 27.4645 | 0 | 30.3679 | -110.2796 | 36.8457 | 18.6854 | 18.5067 | 0 | -59.551 | 26.4 | 10.764 | -50.6 | 11.0958 | 70.3904 | 10.8046 | 10.8049 | 18.2207 | 4.1523 | 0.1573 | 2.6042 | 0 | 0 | -61.4 | -88.58 | 0 | -39.96 | 28.6 | 4.674 | 0.216 | -57.17 | -56.6 | -87.77 | 28.8 | 28.92 | 7.9275 | 2.248 | 49.1763 | 50.2314 | 6.6159 | -57.4685 | -54.6098 | 4.8161 | 4.898 | 50.1007 | 51.5743 | -3.1407 | -0.004 | -462.613 | -31.7185 | -13.7 | -14.7 | 41.6136 | 40.8984 | -5.4928 | 0 | -82.384 | -1.3311 | 0 | 1.3977 | 384.9604 | 77.9748 | 77.6085 | -543.8188 | 369.0217 | 0 | -79.3243 | 19.5009 | 58.071 | 21.03 | 14.36 | 39.27 | 58.44 | -61.6161 | -60.4105 | 73.7883 | 75.1129 | 25.1677 | -82.2247 | -81.2238 | -3.3547 | -69.0346 | 0 | 0 | 2.9 | 69 | -13.15 | 28.0246 | 27.9967 | 27.9253 | -51.605 | -50.9797 | 1 | -68.8727 | 0.609 | 9.8907 | 15.21 | 44.22 | 32.1167 | 30.3268 | -34.07 | -3.7679 | 34.6841 | 34.1059 | -141.4915 | -0.0002 | -20.6389 | -120.2 | -120 | 22.6291 | 29.892 | 29.1327 | 42.7917 | 29.68 | -10.48 | 41.1345 | 62.2223 | -34.03 | -34.43 | 91.78 | 46.5 | 64.5636 | 63.4727 | -51.1168 | -50.7455 | 144.5592 | 109.6902 | 105.3633 | 106.8494 | 16.797 | -3.2056 | -27.65 | 324.3367 | -165.7037 | 0 | -33.5136 | -31.6607 | 0 | -77.5369 | -72.01 | 33.84 | -66.2614 | -67.2696 | -44.0755 | 0 | -16.72 | 0.9 | 5.2265 | -185.4071 | -15.2017 | -14.7578 | 1.4005 | -81.9328 | -39.6819 | 0 | 1.9682 | 1.9533 | 26.5793 | 26.86 | 0 | 2.3444 | 1.1722 | -82.0536 | -8.7096 | -7.9633 | -78.3756 | -71.2793 | -8.6409 | -20.91 | 9.991 | 0.7864 | -9.44 | 13.67 | 0 | 7.1843 | -8.159 | 0.729 | 3.2496 | 21.12 | -20.4019 | -11.0707 | 11.99 | 64.3028 | 20.9 | -25.3335 | 0 | -9.3158 | 1.3078 | 0 | 0 | -17.4397 | -48.713 | 17.0259 | 34.3691 | 57.1815 | 59.5212 | -160.5795 | -29.0873 | 26.6237 | -72.7179 | 10.7565 | 4.3947 | 4.2083 | 12 | 105.2755 | 106.5256 | 70.8 | -260.32 | -423.954 | 149.2168 | 148.0052 | -202.7993 | -201.3003 | -61.7443 | -54.0935 | 63.8563 | 65.3964 | -144.4884 | -144.2536 | 20.0531 | 19.284 | -76.569 | -75.4895 | 72.74 | 72.58 | 24.1 | 25.4 | 19.4026 | -72 | -361.8216 | 78.8202 | 78.4065 | 7.1 | -32.4 | -63.4 | -65.9 | 1.1237 | 0.9174 | -418.5251 | -290.1173 | 217.2016 | 172.0696 | -381.5964 | -403.5431 | 163.2776 | -158.3877 | -229.2618 | -400.4215 | 104.4475 | 104.8817 | 85.6648 | -497.6209 | 65.0347 | -263.4289 | 139.9877 | -11.257 | 0 | 13.36 | 5.177 | 5.196 | -24.08 | -10.32 | 0 | -2.6932 | -46.1143 | -27.0405 | 14.9 | 48.529 | 48.248 | 0 | 0 | 41.3906 | 42.0942 | 42.4524 | 0 | -21.7 | 14.2022 | 5.36 | 0 | -51.6637 | 70.7652 | 46.6342 | -51.2589 | -81.2834 | 34.7151 | 20.894 | -33.8 | -13.9 | 0 | 38.288
PROMEDIO |  | 0 | 18.2134 | -21.1315 | 10.1584 | 30.2418 | 0 | 35.6525 | -51.7948 | 50.414 | 25.6222 | 25.0652 | 19.6562 | -41.9857 | 36.4791 | 16.488 | -36.5689 | 12.8887 | 104.8395 | 13.9738 | 14.1229 | 23.5085 | 7.2847 | 4.7342 | 6.7862 | 0 | 0 | -49.0119 | -59.7775 | 0 | -19.5637 | 40.1378 | 8.4518 | 0.23687 | -39.9181 | -39.8888 | -55.4412 | 40.1058 | 40.264 | 12.1958 | 6.0763 | 60.7756 | 62.8151 | 31.1373 | -46.6066 | -46.0938 | 19.4914 | 18.4856 | 78.1596 | 79.996 | 3.6356 | 12.0164 | -406.7832 | -15.7125 | -11.7333 | -12.7958 | 51.5366 | 50.7028 | -3.691 | 0 | -60.4063 | 2.6473 | 3.648 | 3.3288 | 453.8139 | 115.8228 | 115.9245 | -467.4205 | 426.1907 | 0 | -42.8236 | 43.8953 | 78.6451 | 24.7696 | 22.4337 | 53.1288 | 68.0943 | -29.9603 | -29.7371 | 96.2188 | 96.884 | 31.1387 | -58.0311 | -58.0358 | 5.6266 | -49.3154 | 0 | 0 | 30.9458 | 98.9958 | -11.501 | 38.5676 | 38.2434 | 38.2083 | -26.3261 | -26.017 | 29.536 | -43.8878 | 30.7483 | 13.2826 | 29.8588 | 58.0923 | 40.8344 | 38.7544 | -28.4002 | -3.4396 | 49.655 | 49.0594 | -96.5071 | -6.875e-05 | -17.2868 | -98.7409 | -99.9024 | 25.1692 | 45.8245 | 53.0847 | 64.1171 | 45.3141 | -6.354 | 49.6164 | 95.8148 | -30.6521 | -30.9502 | 115.0994 | 58.5169 | 96.5303 | 94.6341 | -18.4419 | -18.4339 | 189.6296 | 152.3983 | 146.7764 | 148.8587 | 49.8146 | 30.7854 | -25.2726 | 479.8648 | 78.4751 | 0 | -27.6413 | -25.6482 | 34.2867 | -52.7413 | -48.276 | 104.1178 | -40.8445 | -41.712 | -6.3909 | 3.9118 | -11.111 | 72.8316 | 8.9483 | -138.0174 | -13.3803 | -13.0208 | 2.9644 | -29.2328 | -4.8253 | 0 | 2.6886 | 2.6622 | 31.5741 | 31.8237 | 29.7895 | 29.57 | 29.1618 | 12.5139 | 20.5183 | 20.5607 | 0.34051 | 10.1322 | 2.1684 | -10.571 | 12.5604 | 1.0365 | -7.5902 | 17.1666 | 4.1937 | 8.375 | -6.8378 | 3.4448 | 9.3905 | 31.426 | 25.3436 | 34.3175 | 13.4867 | 79.8004 | 25.0854 | -20.2289 | 0 | -4.562 | 1.9414 | 0 | 0 | -13.2831 | -33.8149 | 19.8266 | 52.7809 | 62.9973 | 64.4035 | -130.8513 | -22.8087 | 31.222 | -54.4509 | 12.0566 | 12.4125 | 12.1013 | 13.62 | 169.6817 | 168.899 | 158.4167 | -158.3517 | -293.0124 | 294.7959 | 293.5802 | -160.9862 | -160.3982 | -54.2721 | -45.8224 | 76.9867 | 76.5392 | -109.8963 | -111.5585 | 46.0588 | 45.6509 | -42.4854 | -42.4603 | 97.0879 | 96.86 | 36.4188 | 36.35 | 21.7689 | -4.7933 | -339.5063 | 100.0344 | 99.8901 | 11.0209 | 7.6604 | -44.2083 | -45.6896 | 1.3329 | 1.1097 | -288.6434 | -47.3819 | 389.5967 | 314.9676 | -166.2269 | -306.4736 | 305.9772 | -124.6048 | -167.5147 | -300.9876 | 122.7995 | 122.8566 | 125.8269 | -379.3911 | 169.9531 | -208.6656 | 209.2972 | -9.7815 | 0 | 19.275 | 6.7679 | 6.7638 | -19.0283 | -4.5617 | 0 | 4.6595 | -33.1217 | -19.4077 | 20.8208 | 53.6027 | 52.8059 | 10.4506 | 12.3719 | 49.8193 | 49.6845 | 49.9682 | 0 | -6.8 | 24.1846 | 7.2694 | 0 | -43.2439 | 76.9514 | 55.2496 | -42.69 | -75.4438 | 44.8582 | 30.3744 | 1.3208 | -1.2 | 0 | 90.6107
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 7 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
07/06/2025 | 00:30 | 0 | 2.9441 | -8.0144 | 2.9294 | 8.9147 |  | 12.7857 |  | 8.7975 | 3.0599 | 4.2068 | -8.88 | -17.6 |  | 2.484 | -13.2 | 2.9964 | 9.7897 | 2.8633 | 2.8385 | 5.5882 | 5.453 | -2.3425 | 2.6952 |  | -1.2686 |  | -0.605 | 11.385 | -11.1 |  | 0.914 | 0.162 | -20.36 | -20.43 |  | -7.03 | -7.1 | 4.7393 | 3.7983 | 20.3329 | 21.0033 | -11.6009 | -14.6015 | -16.0091 | 8.2843 | 30.4927 | -13.5299 | -14.8695 | 4.7469 | 29.6756 | 16.0757 | 16.5059 | -5 | -5.4 | -19.2776 | -21.2068 | -1.2845 |  | 12.3626 | 4.7201 | 0 | 0.4197 | -106.4485 | 40.9253 | 41.322 | 69.3868 | -150.6093 |  |  |  | 12.9235 | 8.14 | 4.02 | -13.96 | 4.12 | -20.4912 | -20.6252 | 23.4919 | 22.5056 | -4.9074 | -22.8023 | -22.8486 | 12.1701 | 8.1264 |  |  | 28.2 | -11.2 | -1.43 | 23.532 | 22.558 | 22.2521 | 92.1746 | 93.0037 | -26.1258 | -73.0336 | -23.5353 | 1.7333 | 25.48 | 14.26 | 5.4736 | 5.7648 | -8.21 |  | -10.1199 | -10.2681 | 33.2592 | 0.0153 | -4.1829 |  |  | -5.8447 | -2.4311 | 33.5982 | 3.9023 | -1.95 | -0.19 | 5.1705 | -33.3644 | -10.48 | -10.68 | 25.36 | 15.9 | -33.1636 | -16.4455 | -39.6332 | -38.8818 |  | -18.8305 | -26.9094 | -26.7934 | -25.7113 | -29.5206 | -10.481 | -151.7951 | -53.6424 |  | -6.6469 | -5.789 | 24.1836 | -8.8116 | -8.9956 | -8.708 | -22.7356 | -22.4526 | 15.4606 | 13.79 | -9.03 | 0 | 1.104 | 0.2392 | -0.3923 | -0.8915 | 2.9116 | 16.3257 | -31.1012 |  | 0.4551 | 0.6671 | 3.9551 | 2.9313 | 0 | 7.0332 | 7.2006 | -17.9178 | 19.7961 | 20.2224 | -8.4324 |  | 17.228 | -17.01 | -2.5081 | 0.306 | 1.3 | 2.06 | -15.4541 | 1.5065 | 3.578 | 0.98 | 1.4767 | -0.22 |  |  | -4.66 | 30.0515 |  | 20.2996 |  | -7.5281 | 2.2532 |  |  | -13.3631 | -6.3107 | 2.3598 | -33.4447 | 8.5582 | 7.7669 | 118.2174 | -13.1088 | -10.9303 | -8.5533 | 2.1647 | 2.2779 | 2.1991 | 1.7046 | 12.1522 | 12.4523 | -5.87 | 0 | 32.3813 | 0 | 36.997 | 14.1592 | 15.3021 | -5.5971 | -5.9158 | 0 | 0 |  |  | -20.5873 | -19.9666 | -8.2594 | -8.1283 | 18.71 | 18.73 | -30.4 | -30.6 | 1.5482 | -12.56 | 45.2589 | 18.4591 | 18.3575 | -22.1 | -35.4 | 6.9 | 5.9 |  |  | -106.2909 | 38.8578 | -256.8739 | 1.3061 | -24.9371 | 85.5891 | 80.021 | 131.8289 | 82.2246 | 19.4396 | 26.8844 | 27.3337 | -21.5673 | 179.3838 | -191.8481 | -3.602 | 15.1984 | -1.6394 |  | -3.52 | -1.003 | -1.002 | -1.44 | 1.84 | -0.6944 | -7.8508 | 9.5537 | -3.0747 | 6.4 | 4.063 | 4.585 |  |  | 4.0453 | 3.802 | 3.4431 |  | 19.6 | 1.5604 | -0.38 |  | 0 | -15.5839 | -20.9129 | 0 | 11.1243 | -16.4098 | 5.1432 | -19.8 | 2.4 |  | -58.7698
07/06/2025 | 01:00 | 0 | 2.9155 | -7.85 | 3.0131 | 9.0633 |  | 8.8084 |  | 8.3093 | 2.8359 | 4.2681 | -8.88 | -17.6 | -4.4 | 2.484 |  | 3.2788 | 10.941 | 2.9285 | 2.8456 | 5.5595 | 5.6723 | -2.3217 | 2.5985 |  | -1.0996 |  | -0.682 | 11.049 | -11.1 | -17.6 | 0.967 | 0.162 | -20.18 | -20.19 |  | -7.41 | -7.48 | 5.0595 | 3.8675 | 20.656 | 22.2718 | -11.741 | -14.8695 | -14.6754 | 0.1973 | 0.5273 | -13.7978 | -12.0563 | 3.5633 | 19.0961 | 23.7495 | 18.017 | -5.9 | -6.4 | -21.8478 | -21.9742 | -1.3381 |  | 11.1263 | 4.7139 |  | 0.4287 | -121.7078 | 40.4675 | 40.8338 | 79.8973 | -161.8738 |  |  |  | 12.9435 | 7.99 | 3.32 | -14.78 | 3.77 | -19.5535 | -19.9554 | 23.0254 | 21.694 | -6.1762 | -23.3374 | -23.8393 | 11.0082 | 7.4026 |  |  | 26.5 | -9.5 | -1.38 | 21.5609 | 21.8376 | 20.8472 | 95.3225 | 95.6917 | -28.4061 | -72.5706 | -25.3906 | 1.5805 | 25.99 | 13.64 | 4.8486 | 5.0812 | -7.52 |  | -9.4119 | -9.3956 | 32.5056 | 0.0155 | -3.7116 | 16.2 | 17 | -4.4568 | -2.6181 | 34.0713 | 3.5312 | -2.28 | -0.5 | 6.6825 | -32.0093 | -10.77 | -10.85 | 25.06 | 15.97 | -34.6 | -16.1727 | -38.9197 | -38.1182 |  | -19.9561 | -26.4234 | -27.2262 | -18.6661 | -25.645 | -11.327 | -161.5677 | -51.7135 |  | -7.3555 | -7.112 | 21.2565 | -6.6379 | -6.3888 | -5.124 | -21.9324 | -21.6115 | 11.9421 | 13.83 | -11.51 | -5.3 | 1.2118 | 3.948 | 0.0068 | -0.4566 | 2.867 | 11.8761 | -24.5623 |  | 0.4111 | 0.6602 | 3.8294 | 3.7694 | 0 | 6.1959 | 6.0284 | -17.4155 | 18.6511 | 18.5563 | -8.3802 | 0 | 14.1079 | -17.54 | -2.314 | 0.2804 | 1.51 | 2.21 | -16.7013 | 1.5039 | 3.768 | 0.967 | 1.4405 | -0.5 |  |  | -4.61 | 28.7237 |  | 20.2616 |  | -7.2231 | 2.1647 |  |  | -13.7378 | -7.5133 | 1.1284 | -33.8649 | 7.1247 | 6.1781 | 119.5895 | -13.4405 | -11.1982 | -8.3595 | 2.5898 | 2.2486 | 2.207 | 2 | 11.5817 | 12.2648 | -6.29 | 0 | 37.3854 | -6.1996 | 33.8252 | 16.7956 | 17.715 | -6.8923 | -6.8451 | -10.2187 | -12.122 |  |  | -21.4772 | -20.873 | -7.0588 | -7.004 | 18.92 | 18.88 | -35.2 | -35.4 | 1.583 | -13.04 | 52.3252 | 19.0459 | 18.8424 |  | -41.4 | 7.7 | 7.2 | -17.9434 |  | -101.4722 | 27.6515 | -254.4951 | -1.4814 | -29.121 | 89.1017 | 81.1733 | 133.5887 | 82.2491 | 18.9977 | 26.2299 | 24.1616 | -24.0748 | 181.9711 | -193.9616 | -1.7314 | 13.5096 | -1.4051 |  | -5.6 | -1.123 | -1.125 | 0.72 | -0.56 | -1.1014 | -5.8274 | 12.3369 | -8.5527 | 6.3 | 1.649 | 1.696 |  |  | 3.7865 | 3.2846 | 3.134 |  | 25.4 | 1.514 | -0.37 |  | 0 | -16.0511 | -20.0361 | 0 | 11.0236 | -16.3535 | 4.2052 | -25.7 | 7.3 |  | -58.1143
07/06/2025 | 01:30 | 0 | 3.0331 | -8.0307 | 3.0056 | 8.7402 |  | 8.6513 |  | 7.8466 | 2.6419 | 4.1534 | -6.66 |  |  | 2.484 |  | 1.9422 | 11.1087 | 2.1945 | 2.0089 | 4.0959 | 3.9624 | -2.3637 | 2.5331 |  | -1.3118 |  | -0.745 | 11.397 | -13.32 |  | 1.221 | 0.16 | -20.53 | -20.41 |  | -7.26 | -7.24 | 5.2791 | 3.7294 | 20.5144 | 22.2002 | -12.7501 | -14.8695 | -14.6959 | -0.3562 | -0.2206 | -14.1997 | -12.3242 | 3.9578 | 20.7113 | 20.6444 | 19.24 | -6.1 | -6.6 | -22.2979 | -22.2148 | -0.7636 |  | 10.7763 | 3.1336 |  | -0.0029 | -125.5226 | 36.8663 | 37.0189 | 89.9554 | -169.8244 |  |  |  | 10.5683 | 7.92 | 3.44 | -15.26 | 3.63 | -19.0177 | -18.7498 | 21.7035 | 20.6241 | -5.4165 | -23.3225 | -23.1131 | 10.5956 | 6.9883 |  |  | 25.8 | -9.6 | -1.11 | 21.3709 | 21.7051 | 20.2201 | 94.8909 | 94.967 | -28.0199 | -72.5753 | -26.6238 | 1.6597 | 25.22 | 12.67 | 4.0674 | 4.2999 | -6.56 |  | -9.1769 | -9.0316 | 33.7541 | 0.0156 | -3.138 | 19.8 | 20 | -4.353 | -3.1791 | 33.5982 | 2.9745 | -2.77 | -0.37 | 7.0875 | -34.317 | -11.52 | -11.61 | 25.85 | 15.49 | -33.4364 | -16.8455 | -37.3031 | -36.4455 | -10.3131 | -21.1896 | -28.979 | -29.0104 | -23.3328 | -25.307 | -11.915 | -172.0145 | -49.1505 |  | -8.0335 | -7.0157 | 20.4431 | -7.5239 | -8.4074 | -3.588 | -22.6065 | -22.2583 | 11.707 | 0 | -6.51 | 4.3 | 1.3058 | 0.8989 | 0.2044 | -0.2425 | 2.7296 | 14.4193 | -32.7298 |  | 0.4789 | 0.6661 | 4.1085 | 3.8384 | 0 | 4.8562 | 4.6888 | -14.4012 | 17.7982 | 17.5071 | -6.7012 |  | 15.8315 | -16.5 | -2.5081 | 0.2886 | 1.64 | 2.59 | -14.2419 | 0 | 3.802 | 1.004 | 1.4105 | 0.59 |  |  | -4.4 | 29.4785 |  | 20.2585 |  | -7.1152 | 2.1299 |  |  |  | -6.464 | 1.8318 |  | 8.5787 | 7.4141 | 118.1402 | -13.8265 | -11.199 | -8.3077 | 3.3237 | 2.4244 | 2.3415 | 2.2883 | 11.1464 | 12.6051 | -7.54 | 0 | 33.4688 | -11.022 | 38.9128 | 13.3547 | 14.4577 | 0 | -6.9335 | -9.591 | 0 |  | 41.6444 | -20.7137 | -20.049 | -6.3976 | -6.3488 | 19.35 | 19.28 | -34.5 | -35 | 1.4072 | -13.04 | 50.3692 | 18.9369 | 18.9986 | -22.1 | -41.4 | 7.3 | 6.8 |  |  | -114.3012 | 26.481 | -254.3998 | 3.8928 | -35.6428 | 84.1668 | 83.569 | 140.0286 | 81.2549 | 16.6794 | 23.5585 | 25.4083 | -26.2312 | 176.6697 | -191.9052 | -3.334 | 15.1839 | -1.615 |  | -5.2 | -0.963 | -0.976 | 0.72 | -0.32 | -1.1765 | -5.507 | 12.4254 | -7.9393 | 6.6 | 1.332 | 2.098 |  | 2.8425 | 4.7405 | 3.6345 | 3.5883 |  | 26.2 | 1.4927 | -0.39 |  | 0 | -16.3504 | -21.5436 | 0 | 11.9168 | -16.8092 | 4.3371 | -25.3 | 7.8 |  | -59.2789
07/06/2025 | 02:00 | 0 | 3.0282 | -7.9934 | 3.0244 | 8.5452 |  | 8.474 |  | 7.826 | 2.5759 | 4.0748 | -6.66 | -17.6 | -4.4 | 2.484 | -13.2 | 2.8382 | 16.0028 | 2.3939 | 2.2059 | 4.4703 | 4.9955 | -2.6031 | 2.3995 |  | -1.2981 |  | -0.701 | 11.415 | -15.54 | -17.6 | 1.137 | 0.159 | -19.77 | -19.68 |  | -8.17 | -8.15 | 4.9443 | 3.8621 | 11.8999 | 12.9065 | -14.1255 | -10.9846 | -11.0349 | 0.2247 | 0.0816 | -18.0845 | -16.0751 | 3.1687 | 16.8508 | 35.0525 | 13.1352 | -4 | -4.5 | -25.7038 | -25.6989 | -0.2429 |  | 4.3222 | 2.7526 |  | 0.5696 | -134.434 | 18.6163 | 18.5552 | 112.3938 | -164.6 |  |  |  | 9.1213 | 8.18 | 3.46 | -15.08 | 3.48 | -23.8402 | -23.5723 | 27.2382 | 25.9919 | -7.7366 | -19.6432 | -19.6019 | 4.2137 | 5.1154 |  |  | 20 | -5.1 | -1.14 | 21.1535 | 21.081 | 20.2711 | 75.6637 | 76.1484 | -23.702 | -55.8888 | -22.7324 | 1.4653 | 26.18 | 14.67 | 3.7549 | 4.2023 | -6.47 |  | -7.2897 | -6.7945 | 19.4591 | 0.0154 | -3.0864 |  |  | -3.7305 | -3.1791 | 34.7022 | 2.789 | -2.85 | -0.93 | 6.831 | -20.0686 | -11.27 | -11.41 | 25.07 | 14.38 | -20.2727 | -10.4545 | -38.6993 | -37.9636 | -9.9378 | -15.922 | -22.9001 | -22.9001 | -24.8234 | -28.5919 | -11.664 | -195.1233 | -48.3801 |  | -7.4365 | -6.9124 | 19.1043 | -4.822 | -5.5064 | 2.576 | -23.5739 | -23.28 | 9.6621 | 0 | -8.04 | 0.1 | 1.1506 | 7.4357 | 0.4841 | -0.0194 | 2.4382 | 11.6792 | -26.902 |  | 0.4034 | 0.6355 | 3.4266 | 3.564 | 0 | 10.5497 | 11.0521 | -19.09 | 18.6919 | 18.7657 | -10.5161 |  | 15.5972 |  | -2.5081 | 0.2621 | 1.55 | 2.45 | -15.5648 | 1.4482 | 3.821 | 0.905 | 1.2871 | 2.5 |  |  | -4.06 | 26.6508 |  | 20.6478 |  | -7.1919 | 2.06 |  |  | -13.143 | -5.9088 | 0.1762 | -34.6212 | 8.5919 | 7.9034 | 111.1864 | -13.6303 | -11.3981 | -8.3639 | 3.0626 | 2.1534 | 2.0567 | 2 | 11.1721 | 12.6209 | -7.96 | 0 | 32.3172 | -13.46 | 38.9209 | 12.8582 | 13.4398 | -5.3619 | -5.9323 | -10.1331 | -11.1028 | 37.9291 |  | -23.0977 | -22.5759 | -6.1282 | -5.9598 | 20.91 | 20.93 | -35.9 | -35.6 | 1.4255 | -13.28 | 53.3703 | 17.1494 | 17.0553 | -22.5 | -41.8 | 9 | 8.5 | -17.9613 | -18.0359 | -119.5442 | 14.1878 | -256.0519 | 2.6329 | -43.0937 | 81.7454 | 85.7676 | 140.9146 | 81.586 | 19.4418 | 23.0266 | 25.2658 | -32.1924 | 177.7181 | -193.7287 | -4.7172 | 17.0283 | -0.8191 |  | -5.84 | -1.031 | -1.042 | 1.44 | -0.88 | -0.8173 | -5.6535 | 12.2484 | -8.5252 | 6.7 | 2.774 | 2.775 |  | 2.8118 | 4.7308 | 3.881 | 3.7746 |  | 25.7 | 1.5914 | -0.43 |  | 0 | -16.3385 | -20.8807 | 1.3 | 12.0302 | -17.1138 | 4.3618 | -25.7 | 7.7 |  | -66.9149
07/06/2025 | 02:30 | 0 | 3.0924 | -8.1089 | 3.0175 | 8.8051 |  | 7.8559 |  | 7.6625 | 2.4569 | 3.9558 | -6.66 | -17.6 | -4.4 | 2.484 | -11 | 2.6835 | 15.6327 | 2.7165 | 2.6264 | 5.0558 | 4.7913 | -2.4288 | 2.7451 |  | -1.4382 |  | -0.726 | 11.228 | -13.32 | -17.6 | 1.18 | 0.15 | -19.93 | -20.04 |  | -7.94 | -7.96 | 5.1293 | 3.7201 | 11.6877 | 12.5524 | -13.6478 | -11.1186 | -10.9325 | -0.6697 | -0.7637 | -17.5486 | -16.343 | 3.1687 | 16.2829 | 36.0006 | 13.4027 | -4 | -4.5 | -26.0331 | -25.4663 | -0.3173 |  | 4.7519 | 3.1475 |  | 0.5865 | -135.5632 | 18.5552 | 18.4637 | 113.3272 | -166.8618 |  |  |  |  | 8.52 | 3.65 | -15.18 | 3.65 | -24.376 | -24.51 | 25.3102 | 23.8459 | -6.0613 | -19.3404 | -19.508 | 4.9861 | 4.0425 |  |  | 17.8 | -2.3 | -1.07 | 20.6877 | 20.7756 | 19.9186 | 76.0856 | 75.8579 | -23.4646 | -56.0517 | -21.4223 | 1.3898 | 26.49 | 14.87 | 3.9111 | 4.2023 | -6.61 |  | -5.6564 | -5.4041 | 16.3077 | 0.0153 | -3.1978 |  |  | -3.5864 | -3.3661 | 35.6485 | 2.2324 | -3.17 | -1.22 | 6.3855 | -16.8085 | -11.1 | -11.16 | 24.87 | 13.85 | -18.4545 | -9.2091 | -36.691 | -36.8182 |  | -16.0667 | -23.2915 | -22.5402 | -23.4714 | -26.8359 | -11.6 | -194.8779 | -48.037 |  | -7.0593 | -6.547 | 18.5475 | 0.5556 | -0.2065 | -10.244 | -22.3748 | -22.1024 | 9.0272 | 13.87 | -9.38 | 3.5 | 1.0496 | 15.689 | 0.5191 | 0.0379 | 1.2609 | 11.3718 | -26.167 |  | 0.4145 | 0.6461 | 2.8723 | 2.8049 | 2.7987 | 11.0521 | 11.387 | -21.4344 | 17.5966 | 17.4531 | -11.5365 |  | 17.228 | -16.21 | -1.8032 | 0.2795 | 1.25 | 2.8 | -15.6907 | 1.275 | 3.8 | 0.98 | 1.312 | 2.51 |  |  | -4.22 | 28.1479 |  | 20.5728 |  | -7.1953 | 2.008 |  |  | -13.5518 | -5.7042 | 5.5673 | -35.0413 | 6.0368 | 5.3427 | 105.7004 | -13.8332 | -11.2266 | -8.4016 | 3.0195 | 2.1387 | 2.0251 | 3 | 10.3501 | 11.9824 |  | 0 | 33.4615 | -12.2518 | 37.5162 | 12.4325 | 13.2522 | -5.0158 | -6.0074 | 0 | 0 |  | 35.1581 | -22.7352 | -21.9716 | -6.2901 | -6.1924 | 20.4 | 20.39 | -35.7 | -35.6 | 1.4255 | -13.6 | 54.3772 | 19.4759 | 19.4235 | -22.5 | -41.4 | 8.6 | 8.1 |  | -17.8185 | -118.7503 | 10.3669 | -255.1613 | 3.2557 | -46.872 | 85.9718 | 82.5783 | 137.9161 | 80.8532 | 18.2988 | 25.0095 | 22.4662 | -28.332 | 178.5557 | -194.1681 | -2.4932 | 15.071 | -1.1951 |  | -5.36 | -1.042 | -1.055 | 1.2 | -0.96 | -0.6965 | -5.095 | 12.0134 | -8.2902 | 6.9 | 1.45 | 1.024 | 2.5459 |  | 4.0231 | 3.1879 | 4.3118 |  | 26 | 1.329 | -0.41 |  |  | -16.1052 | -20.6942 | 1.8962 | 11.9922 | -16.7257 | 4.5849 | -25.9 | 7.6 |  | -67.9327
07/06/2025 | 03:00 | 0 | 2.7592 | -7.7905 | 2.7563 | 8.5918 |  | 7.572 |  | 7.3727 | 2.2819 | 3.752 | -8.88 |  | -4.4 | 2.484 | -11 | 2.5674 | 13.926 | 3.0146 | 2.9429 | 5.4567 | 5.3062 | -2.315 | 2.8993 |  | -1.3953 |  | -0.699 | 11.126 | -13.32 | -17.6 | 1.188 | 0.145 | -19.68 | -19.7 |  | -7.72 | -7.88 | 5.2284 | 3.7451 | 9.0937 | 11.2123 | -11.9623 | -10.8507 | -11.5953 | 7.6932 | 16.0864 | -17.6826 | -20.3618 | 4.7469 | 24.0771 | 27.4334 | 13.4548 | -4.3 | -4.7 | -24.367 | -24.363 | -0.2401 |  | 4.6264 | 2.6777 |  | 0.0605 | -126.255 | 16.6021 | 16.8767 | 109.2152 | -164.6015 |  |  |  |  | 8.37 | 3.6 | -15.44 | 3.17 | -23.7062 | -23.9741 | 24.8889 | 23.7626 | -6.9642 | -18.8775 | -18.9464 | 4.7317 | 2.9927 |  |  | 16 | -0.4 | -1.05 | 20.0653 | 20.0051 | 19.0048 | 72.9495 | 73.6955 | -22.238 | -55.1012 | -21.1344 | 1.7522 | 26.36 | 15.05 | 3.7549 | 4.007 | -6.44 |  | -5.0741 | -4.7642 | 12.3385 | 0.0154 | -3.1158 |  |  | -3.4827 | -3.3661 | 35.4908 | 2.2324 | -3.18 | -1.51 | 7.074 | -13.0482 | -12.25 | -12.32 | 26.86 | 13.22 | -14.8727 | -8.1545 | -36.0859 | -35.5818 |  | -15.9239 | -21.6679 | -22.9085 | -21.2457 | -25.342 | -11.697 | -192.4449 | -48.1856 |  | -7.4571 | -6.2751 | 17.7815 | 1.4785 | 1.1764 | -12.292 | -21.5991 | -21.5591 | 8.3586 | 13.8 | -8.52 | 3 | 1.0876 | 17.4255 | 0.4704 | 0.0193 | 1.1389 | 9.6574 | -25.6756 |  | 0.4257 | 0.6483 | 4.3868 | 3.804 | 0 | 10.5497 | 10.7172 | -22.2717 | 15.8618 | 16.0888 | -11.5586 |  | 16.9937 |  | -1.9094 | 0.2529 | 0.99 | 3.55 | -16.0523 | 1.1669 | 3.801 | 0.955 | 1.3611 | 2.23 |  |  | -4.15 | 27.4318 |  | 20.3506 |  | -7.1222 | 1.944 |  |  |  | -4.688 | 4.8211 |  | 6.6282 | 5.6416 | 106.5262 | -13.7927 | -11.2279 | -7.9709 | 3.8999 | 2.1241 | 2.033 | 3.42 | 10.1887 | 12.538 | -7.54 | 0 | 34.6734 | -12.4255 | 38.168 | 12.3957 | 12.4578 | -5.3986 | -6.4295 | 0 | 0 |  |  | -21.4223 | -20.4829 | 1.0285 | 1.4672 | 21.21 | 21.56 | -34.4 | -34.7 | 1.3541 | -14.08 | 52.0136 | 20.8736 | 20.7562 | -22.1 | -41.8 | 7.2 | 6.3 |  |  | -119.5774 | 8.257 | -256.5793 | 3.3549 | -49.9064 | 84.4912 | 85.5791 | 140.8364 | 80.8708 | 17.9661 | 21.6176 | 18.747 | -28.9097 | 179.3887 | -190.6909 | -1.2239 | 13.3079 | -1.4978 |  | -8.08 | -0.667 | -0.671 | 3.76 | -2.88 | -1.1797 | -3.2517 | 11.4855 | -8.3207 | 5.9 | 1.8 | 2.205 |  |  | 4.227 | 4.2107 | 3.7504 |  | 25.5 | 1.8025 | -0.46 |  |  | -15.6349 | -21.4852 | 1.2176 | 11.952 | -17.4673 | 4.8407 | -25 | 6.9 |  | -72.0532
07/06/2025 | 03:30 | 0 | 2.7111 | -7.704 | 2.7181 | 8.7073 |  | 7.6239 |  | 7.3551 | 2.2849 | 3.8026 | -6.66 |  | -4.4 | 2.484 | -11 | 2.5014 | 13.8013 | 2.5339 | 2.5601 | 4.7762 | 4.7073 | -2.3497 | 1.9816 |  | -1.4022 |  | -0.672 | 11.504 | -13.32 | -17.6 | 1.152 | 0.157 | -19.35 | -19.35 |  | -8.06 | -8.13 | 5.2437 | 3.6317 | 9.9903 | 11.0279 | -13.7186 | -10.4488 | -9.1704 | 8.9864 | 14.4669 | -21.2995 | -18.2184 | 4.3523 | 24.4349 | 28.4621 | 12.5262 | -4.3 | -4.8 | -25.9801 | -25.0385 | -0.2721 |  | 6.373 | 2.4036 |  | 0.1019 | -127.7199 | 17.7007 | 17.4566 | 110.0048 | -163.0016 |  |  |  | 8.0535 | 8.47 | 3.67 | -15.36 | 3.03 | -23.7062 | -23.7062 | 23.9657 | 23.222 | -6.4826 | -19.8293 | -19.4978 | 6.5293 | 1.8283 |  |  | 14.9 | 0.9 | -0.99 | 19.2831 | 19.428 | 18.0626 | 72.99 | 73.2271 | -21.5821 | -55.7146 | -19.5031 | 1.7784 | 26.36 | 15.69 | 3.5986 | 3.9093 | -6.45 |  | -4.3484 | -4.2222 | 13.7652 | 0.0153 | -3.1337 |  |  | -3.4119 | -3.7402 | 35.9639 | 1.8613 | -3.26 | -1.25 | 7.4655 | -14.4333 | -13.33 | -13.42 | 28.66 | 13.05 | -14.9818 | -7.6545 | -35.4632 | -34.7818 |  | -14.5841 | -21.1035 | -20.1443 | -19.8077 | -21.5986 | -11.633 | -193.2476 | -45.1845 |  | -7.5702 | -7.023 | 18.1078 | 3.7163 | 2.4359 | -16.388 | -21.5011 | -19.7228 | 10.604 | 13.65 | -8.34 | -8.8 | 1.2107 | 16.0373 | -0.3272 | -0.8066 | 1.9069 | 12.6676 | -19.459 |  | 0.4057 | 0.6287 | 3.4741 | 3.7757 | 0 | 9.545 | 9.7125 | -19.9273 | 15.1623 | 15.2609 | -10.8378 |  | 15.2798 | -15.54 | -2.8084 | 0.2795 | 1.77 | 3.38 | -15.6394 | 1.2591 | 3.844 | 0.966 | 1.3569 | 3.4 |  |  | -4.39 | 28.4908 |  | 20.5102 |  | -7.0415 | 1.9267 |  |  | -12.974 | -4.3874 | 4.7036 |  | 7.2066 | 7.2022 | 106.6315 | -13.8401 | -11.2608 | -8.2049 | 3.6076 | 2.1973 | 2.0963 | 3 | 10.5315 | 12.3501 | -6.29 | 0 | 34.742 | -12.8169 | 37.754 | 13.6228 | 12.7056 | -5.6915 | -7.3835 | 0 | 0 | 33.5891 |  | -22.7407 | -21.8068 | 0.9649 | 0.7703 | 21.72 | 21.8 | -34.4 | -34.7 | 1.4072 | -12.08 | 56.665 | 17.9086 | 17.8116 | -21.7 | -42.1 | 8.6 | 8 |  | -18.0261 | -111.986 | 0.7752 | -258.2203 | 2.7053 | -48.5076 | 84.8715 | 82.7226 | 138.5983 | 81.1654 | 20.8012 | 20.3771 | 19.0938 | -29.0082 | 179.9793 | -193.4336 | 0.4096 | 13.0436 | -1.4295 |  | -8.16 | -0.895 | -0.906 | 4.08 | -3.12 | -1.5285 | -2.9587 | 12.1599 | -9.2851 | 5.3 | 1.86 | 1.492 |  |  | 3.6045 | 4.4117 | 3.4694 |  | 25.9 | 1.781 | -0.47 |  |  | -18.5655 | -20.7487 | 3.0475 | 13.1824 | -15.6147 | 1.9016 | -25.6 | 7.9 |  | -70.5725
07/06/2025 | 04:00 | 0 | 2.2443 | -7.2594 | 2.6652 | 8.5681 |  | 7.169 |  | 7.2338 | 2.2399 | 3.8027 | -6.66 |  | -4.4 |  | -11 | 2.5187 | 13.8574 | 3.0254 | 2.8836 | 5.56 | 4.8726 | -2.3571 | 2.6273 |  | -1.36 |  | -0.561 | 11.003 | -13.32 | -17.6 | 1.121 | 0.143 | -18.91 | -18.83 |  | -8.3 | -8.18 | 5.1177 | 3.6404 | 10.6235 | 10.7615 | -11.2917 | -8.9753 | -10.0005 | 12.8968 | 10.174 | -17.9505 | -19.4241 | 5.1414 | 22.158 | 22.4056 | 13.2445 | -4.1 | -4.6 | -24.6448 | -23.93 | -0.2912 |  | 4.6692 | 2.2424 |  | 0.1555 | -128.8491 | 19.715 | 19.3182 | 105.3048 | -168.6393 |  |  |  |  | 8.55 | 3.64 | -15.27 | 3.44 | -22.3666 | -22.3666 | 25.3614 | 23.4779 | -5.7616 | -20.0461 | -19.7743 | 4.4977 | 2.8899 |  |  | 15.2 | -0.4 | -1.03 | 19.2324 | 20.032 | 18.5226 | 73.5821 | 74.9287 | -20.4535 | -58.0484 | -18.0886 | 1.7614 | 26.05 | 15.28 | 3.7549 | 4.1046 | -6.49 |  | -4.6433 | -4.7566 | 14.0269 | 0.0154 | -3.1253 |  |  | -3.5315 | -3.3661 | 35.3331 | 2.2324 | -3.21 | -1.14 | 8.451 | -13.7933 | -12.77 | -12.86 | 27.97 | 13.21 | -17.3455 | -8.7455 | -34.8474 | -34.4727 |  | -15.9237 | -21.3662 | -21.9474 | -19.2309 | -26.6602 | -12.048 | -192.8106 | -45.157 |  | -6.0128 | -6.058 | 18.5566 | 3.1363 | 0.3526 | 0.528 | -21.4291 | -21.5097 | 6.7868 | 13.62 | -11.42 | -0.3 | 1.1351 | 20.8481 | -0.5708 | -1.127 | 2.9113 | 8.8555 | -24.9089 |  | 0.3997 | 0.6321 | 3.541 | 2.6022 | 2.5366 | 9.0426 | 9.0426 | -14.5687 | 15.4174 | 15.2005 | -8.3905 |  | 13.0825 | -16.07 | -2.7205 | 0.2703 | 2.01 | 3.24 | -14.2386 | 1.3145 | 3.835 | 0.85 | 1.4365 | 3.16 |  |  | -4.24 | 28.149 |  | 20.6355 |  | -7.2716 | 1.9215 |  |  | -12.6751 | -4.3026 | 3.8689 | -35.6296 | 6.9611 | 6.0393 | 110.6623 | -13.8532 | -11.4743 | -8.2273 | 3.2738 | 2.4244 | 2.3019 |  | 11.111 | 12.5967 | -8.38 | 0 | 34.7637 | -8.3401 | 36.594 | 11.7098 | 12.1896 | 0 | -5.9919 | 0 | 0 |  |  | -21.1092 | -20.461 | 0 | 0.1806 | 21.18 | 21.15 | -33.7 | -33.6 | 1.2662 | -11.84 | 51.5878 | 20.9164 | 21.0262 | -21.7 | -41.8 | 7.7 | 7.1 |  |  | -110.7386 | 0.9808 | -255.2843 | 4.6249 | -49.5158 | 80.9889 | 86.3354 | 140.0467 | 80.2839 | 20.2251 | 25.0828 | 20.3209 | -25.9403 | 179.4729 | -191.3529 | -1.6977 | 13.8065 | -1.6858 |  | -7.92 | -0.824 | -0.836 | 3.68 | -2.56 | -1.5747 | -3.3097 | 12.9229 | -9.2271 | 5.1 | 3.077 | 2.452 |  |  | 4.4251 | 4.2873 | 3.3791 |  | 25.4 | 1.6429 | -0.45 |  |  | -18.0847 | -20.2357 | 2.1575 | 13.1788 | -16.7978 | 2.8074 | -25.4 | 6.9 |  | -71.9838
07/06/2025 | 04:30 | 0 | 1.9533 | -6.7891 | 2.5918 | 8.5745 |  | 7.645 |  | 7.2933 | 2.3109 | 3.7705 | -8.88 |  |  |  | -13.2 | 2.264 | 13.7007 | 2.9172 | 2.8573 | 5.5345 | 4.612 | -2.33 | 2.7269 |  | -1.4502 |  | -0.643 | 10.792 | -13.32 | -17.6 | 1.004 | 0.142 | -19.23 | -19.21 |  | -8.4 | -8.37 | 5.0982 | 3.8236 | 11.1349 | 12.8659 | -11.2718 | -9.6451 | -9.1134 | 0.5007 | 0.5516 | -17.8166 | -15.4053 | 3.1687 | 16.8581 | 29.7518 | 13.9547 | -4.9 | -5.5 | -26.3901 | -26.3414 | -0.2472 |  | 4.064 | 2.4519 |  | 0.1435 | -140.263 | 20.3253 | 20.2643 | 111.4369 | -171.5939 |  |  |  | 9.0415 | 8.37 | 3.55 | -15.18 | 3.22 | -22.7685 | -22.5006 | 24.6712 | 23.4034 | -6.1648 | -19.8891 | -19.8331 | 4.8078 | 2.9853 |  |  | 16.8 | -1 | -1.1 | 19.9202 | 20.1454 | 19.1379 | 76.5595 | 76.1217 | -20.8997 | -58.8996 | -19.3079 | 1.9756 | 25.64 | 15.06 | 4.0674 | 4.3976 | -6.93 |  | -4.9847 | -4.8324 | 14.4125 | 0.0154 | -3.4519 | 22.1 | 22.3 | -3.3899 | -3.7402 | 34.7022 | 1.8613 | -3.27 | -1.05 | 6.4395 | -15.6334 | -12.91 | -13 | 28.18 | 12.9 | -18.0182 | -9.3273 | -36.5512 | -35.1364 |  | -16.9854 | -22.2219 | -22.4924 | -18.971 | -24.0989 | -11.236 | -195.9576 | -39.6298 |  | -7.1994 | -6.6178 | 13.5456 | 1.9499 | 0.2915 | 11.792 | -23.2937 | -22.4492 | 4.3502 | 0 | -10.59 | 2 | 0.8993 | 17.5034 | -0.262 | -0.7701 | 2.8317 | 5.5636 | -19.4734 |  | 0.3533 | 0.5978 | 3.5959 | 3.569 | 0 | 9.0426 | 9.2101 | -17.7504 | 15.6017 | 15.4079 | -8.8592 |  | 15.5972 | -15.21 | -2.1419 | 0.2529 | 1.64 | 2.96 | -15.4158 | 1.1666 | 3.961 | 0.826 | 1.3075 | 2.44 |  |  | -4.12 | 27.1776 |  | 20.7084 |  | -7.322 | 1.9099 |  |  | -13.1547 | -3.6382 | 1.6564 | -34.8733 | 7.4584 | 6.6522 | 113.2792 | -13.8957 | -11.3031 | -8.1651 | 3.4789 | 2.5416 | 2.4522 | 2.9865 | 10.0892 | 11.8418 | -7.54 | 0 | 35.3139 | -7.4305 | 35.6289 | 15.4586 | 16.3608 | -6.3259 | -7.6192 | 0 | 0 |  |  | -19.2909 | -17.9561 | 0.6459 | 0.7248 | 18.21 | 18.09 | -32.7 | -33.3 | 1.2497 | -11.04 | 53.4815 | 22.715 | 22.5723 | -21.7 | -45 | 6.4 | 5.5 | -17.6521 | -17.765 | -108.64 | -7.2702 | -256.0952 | 1.843 | -52.229 | 90.2539 | 76.7126 | 128.712 | 80.6214 | 24.9383 | 19.9384 | 18.409 | -19.7451 | 183.4795 | -191.7834 | 5.2514 | 8.4223 | -2.2962 |  | -8.4 | -0.793 | -0.805 | 4.08 | -2.96 | -2.1445 | -3.2212 | 13.7133 | -10.3105 | 5.4 | 2.473 | 1.151 | 2.6467 | 3.1708 | 3.3862 | 3.5297 | 3.7947 |  | 29.5 | 0.953 | -0.48 |  |  | -17.391 | -20.6966 | 2.2735 | 12.6865 | -15.0632 | 2.2066 | -29.2 | 11.3 |  | -71.9795
07/06/2025 | 05:00 | 0 | 2.0007 | -6.7867 | 2.4355 | 8.9569 |  | 7.4732 |  | 7.5226 | 2.4679 | 3.8667 | -8.88 | -17.6 |  | 2.484 | -13.2 | 2.4742 | 13.8794 | 3.1482 | 3.0746 | 5.5895 | 4.8609 | -2.4418 | 2.7642 |  | -1.2753 |  | -0.65 | 10.726 | -13.32 |  | 0.825 | 0.15 | -19.17 | -19.28 |  | -8.29 | -8.24 | 5.0626 | 3.7899 | 11.1022 | 13.7091 | -11.2108 | -10.4488 | -10.1897 | -0.3329 | -0.3478 | -19.558 | -14.8695 | 3.1687 | 16.014 | 30.2235 | 13.6656 | -4.9 | -5.5 | -25.5706 | -26.051 | -0.2269 |  | 2.8782 | 1.91 |  | -0.1221 | -138.3404 | 18.8604 | 19.1046 | 114.3532 | -170.2847 |  |  |  | 7.9836 | 8.24 | 3.47 | -15.29 | 3.33 | -22.5006 | -22.0987 | 23.4104 | 21.8657 | -6.0626 | -19.7908 | -19.7921 | 2.9424 | 2.8067 |  |  | 16.3 | -0.2 | -0.89 | 20.1827 | 20.2508 | 19.1539 | 77.6261 | 77.7076 | -23.3465 | -57.1319 | -22.9299 | 1.9182 | 25.67 | 14.93 | 4.0674 | 4.2999 | -6.85 |  | -4.978 | -4.9417 | 13.7753 | 0.0154 | -3.3175 |  |  | -3.4424 | -3.7402 | 34.8599 | 2.2324 | -3.27 | -0.77 | 6.0885 | -15.2784 | -12.69 | -12.78 | 27.96 | 13.15 | -16.5273 | -8.1273 | -35.5757 | -34.3727 |  | -16.3007 | -22.423 | -22.1221 | -16.7746 | -23.9005 | -11.343 | -196.8761 | -35.9646 |  | -6.8947 | -6.3108 | 13.6497 | 2.9484 | 1.8219 | 11.28 | -22.4334 | -21.671 | 3.6069 | 0 | -9.99 | -0.8 | 1.0769 | 19.2129 | -0.2699 | -0.7431 | 2.8297 | 4.257 | -21.1835 |  | 0.3899 | 0.6147 | 3.5253 | 3.4433 | 0 | 8.8752 | 9.2101 | -16.2433 | 14.8156 | 14.8718 | -9.5661 |  | 17.228 | -15.02 | -2.1199 | 0.2795 | 1.83 | 1.61 | -16.4746 | 1.5607 | 3.951 | 0.933 | 1.3587 | 2.27 |  |  | -4.23 | 26.5471 |  | 20.3428 |  | -7.5595 | 1.9139 |  |  | -13.3654 | -3.4249 | 0.4845 | -34.4531 | 7.933 | 6.005 | 113.7478 | -13.8152 | -11.1078 | -8.2924 | 3.6949 | 2.6148 | 2.4522 |  | 10.255 | 12.4628 | -5.87 | 3.8824 | 37.129 | -5.5284 | 33.9571 | 17.5275 | 17.5273 | -6.3477 | -8.0142 | -10.2619 | -12.7507 |  |  | -20.3456 | -19.7743 | 1.2002 | 1.2673 | 21.02 | 20.82 | -33.4 | -33.6 | 1.2845 | -11.36 | 56.6534 | 21.5146 | 21.9613 | -21.2 | -44.5 | 7.3 | 6.7 | -17.8731 |  | -99.4357 | -11.7266 | -254.5027 | 2.4071 | -55.1992 | 93.3683 | 77.2932 | 132.5505 | 84.8332 | 27.8035 | 25.8341 | 22.7005 | -23.3548 | 187.1183 | -194.3353 | 7.3766 | 6.8307 | -2.0374 |  | -8.48 | -0.798 | -0.808 | 4.48 | -3.28 | -1.9032 | -2.9587 | 13.3898 | -10.3105 | 5.4 | 1.791 | 1.729 |  |  | 3.4987 | 3.9506 | 3.9847 |  | 29.3 | 1.0951 | -0.51 |  |  | -17.8266 | -20.6962 | 2.658 | 12.6305 | -15.2695 | 2.2891 | -28.9 | 11.1 |  | -72.0247
07/06/2025 | 05:30 | 0 | 1.9663 | -6.7447 | 2.5195 | 9.1483 |  | 7.6778 |  | 7.7391 | 2.4289 | 3.8443 | -8.88 | -17.6 | -4.4 | 2.484 |  | 2.4556 | 13.3785 | 3.2263 | 3.1467 | 5.8377 | 4.6065 | -2.4288 | 2.7408 |  | -1.3094 |  | -0.509 | 10.594 | -11.1 | -17.6 | 0.78 | 0.144 | -19.3 | -19.3 |  | -7.27 | -7.96 | 5.0154 | 3.8886 | 9.2625 | 9.3765 | -10.1295 | -10.4488 | -11.4971 | 24.4225 | 6.8634 | -19.558 | -17.4147 | 3.9578 | 22.6321 | 25.2276 | 15.0985 | -4.3 | -5.3 | -24.2385 | -22.6624 | -0.1712 |  | 2.4795 | 1.6588 |  | 0.2669 | -114.719 | 17.5176 | 18.6468 | 100.9796 | -158.268 |  |  |  | 7.9936 | 8.1 | 3.52 | -15.48 | 2.87 | -22.7685 | -22.7685 | 22.0812 | 20.7173 | -6.7427 | -18.6426 | -18.3229 | 2.757 | 4.6785 |  |  | 14.8 | 0.9 | -0.72 | 20.5632 | 18.2772 | 19.8998 | 73.3344 | 74.1023 | -20.5239 | -54.5168 | -20.0765 | 2.2304 | 26.03 | 14.78 | 4.2236 | 4.4952 | -6.92 |  | -6.6228 | -5.9555 | 16.7637 | 0.0153 | -3.4348 |  |  | -3.5254 | -3.1791 | 34.8599 | 2.4179 | -3.03 | -0.96 | 5.049 | -19.0111 | -12.87 | -13.02 | 29.34 | 13.46 | -17.8909 | -7.3273 | -34.6697 | -35.0091 |  | -13.2779 | -19.7474 | -21.0018 | -23.9754 | -29.0346 | -11.034 | -187.1355 | -38.1728 |  | -7.504 | -6.6836 | 15.1857 | 6.6358 | 5.2157 | -20.484 | -20.3833 | -19.6496 | 6.9819 | 14.45 | -8.86 | -0.2 | 1.2125 | 26.1406 | 0.0651 | -0.4227 | 2.595 | 8.8403 | -23.2393 |  | 0.3141 | 0.5963 | 3.0549 | 3.1542 | 0 | 9.7125 | 9.2101 | -24.4486 | 14.2308 | 14.1838 | -11.306 |  | 18.6734 | -14.6 | -0.7979 | 0.2978 | 1.29 | 1.01 | -18.4207 | 0 | 3.914 | 0.965 | 0 | 0.91 |  |  |  | 25.389 |  | 20.5459 |  | -7.4751 | 1.9408 |  |  | -13.8297 | -3.5882 | 0.8644 | -33.9489 | 7.5534 | 6.9759 | 118.1267 | -13.6056 | -10.9871 | -7.7267 | 3.5713 | 2.3438 | 2.5867 |  | 8.6669 | 12.8521 | -7.54 | 0 | 44.2062 | -4.8835 | 31.7577 | 14.8802 | 15.5774 | -8.7174 | -8.7048 | 0 | 0 | 41.8287 | 41.4566 | -21.8947 | -21.285 | 1.5699 | 1.5474 | 19.24 | 19.07 | -32.4 | -32.5 | 1.1435 | -12.24 | 60.7881 | 21.2167 | 21.6541 | -20.9 | -44.4 | 7.3 | 6.8 |  |  | -94.9284 | -13.1322 | -253.508 | 3.1852 | -59.1732 | 93.5428 | 77.5056 | 132.6056 | 85.5317 | 32.0346 | 23.5955 | 20.4599 | -27.9051 | 192.0219 | -195.6172 | 5.4156 | 9.111 | -1.8274 |  | -9.28 | -0.962 | -0.98 | 4.96 | -2.88 | -2.7842 | -3.3371 | 13.4508 | -10.2831 | 6 | 0.506 | 0.861 |  |  | 3.2116 | 3.7726 | 3.6819 |  | 30.4 | -1.9632 | -0.41 |  |  | -17.4117 | -20.3797 | 0 | 12.3759 | -14.2489 | 1.6166 | -29.5 | 11.4 |  | -70.9987
07/06/2025 | 06:00 | 0 | 1.9225 | -6.8443 | 2.6262 | 9.0285 |  | 7.7984 |  | 7.5664 | 2.4319 | 3.8685 | -8.88 |  | -4.4 | 2.484 | -11 | 2.6039 | 13.664 | 3.2908 | 3.2321 | 5.9999 | 4.6987 | -2.4228 | 2.6979 |  | -1.3296 |  | -0.587 | 11.02 | -11.1 | -17.6 | 0.899 | 0.15 | -19.17 | -19.21 |  | -8.03 | -8.06 | 4.053 | 3.7935 | 7.3567 | 9.033 | -11.0584 | -10.9846 | -11.4082 | 6.8756 | 13.0231 | -20.3618 | -17.4147 | 4.7469 | 35.5219 | 26.1295 | 13.6972 | -4.9 | -5.4 | -23.8919 | -22.1806 | -0.1692 |  | 1.5033 | 1.7819 |  | 0.0813 | -109.0426 | 16.2969 | 17.9754 | 111.2249 | -162.3851 |  |  |  | 9.3309 | 8.38 | 3.63 | -15.49 | 2.82 | -23.3043 | -23.0364 | 25.7833 | 24.6484 | -6.5023 | -21.2203 | -21.3322 | 2.0632 | 2.406 |  |  | 15.1 | 0.2 | -0.84 | 18.9157 | 19.2235 | 18.1923 | 73.0397 | 73.3288 | -22.8516 | -54.7287 | -22.45 | 2.1119 | 26.18 | 15.47 | 4.5361 | 4.7882 | -7.15 |  | -4.901 | -4.88 | 12.3619 | 0.0154 | -3.4971 | 19.8 | 20 | -3.4937 | -3.1791 | 35.3331 | 2.789 | -2.79 | -1.09 | 4.3335 | -14.7208 | -13.14 | -13.17 | 29.52 | 12.99 | -16.5636 | -7.7727 | -36.7548 | -35.3909 |  | -14.4481 | -20.8331 | -20.7755 | -25.0965 | -30.5579 | -10.943 | -190.816 | -38.0538 |  | -7.8237 | -7.2423 | 15.246 | 7.1628 | 5.5873 | -21.508 | -21.088 | -20.9465 | 8.2351 | 14.32 | -6.63 | 0 | 1.4974 | 26.4976 | 0.6137 | 0.1142 | 2.4748 | 10.5623 | -22.448 |  | 0.4087 | 0.6564 | 3.4121 | 3.4836 | 0 | 10.0474 | 9.3776 | -22.4391 | 16.0044 | 16.0048 | -10.0381 |  |  | -14.89 | -2.1437 | 0.3152 | 1.55 | 0.07 | -20.307 | 0 | 4.107 | 0.965 | 0 | 0.59 |  |  | -4.28 | 24.448 |  | 20.4512 |  | -7.0163 | 1.9761 |  |  | -13.3527 | -3.36 | 0.0893 | -33.8649 | 7.5703 | 5.9704 | 117.3554 | -13.7938 | -11.3307 | -8.0891 | 3.2559 | 2.7174 | 2.7054 | 2.6765 | 8.627 | 12.0002 | -7.96 | 0 | 34.5274 | -4.3756 | 36.6652 | 15.115 | 15.3611 | -5.4294 | -6.3788 | -12.9399 | -13.3607 |  |  | -20.2577 | -19.5326 | 1.6646 | 2.0208 | 20.79 | 21.11 | -34 | -34.3 | 1.301 | -12.32 | 57.606 | 21.303 | 21.2141 | -20.8 | -44.4 | 8.1 | 7.5 |  |  | -110.3726 | -9.9082 | -253.7199 | 4.3801 | -58.7098 | 88.9988 | 79.1985 | 133.4092 | 83.3754 | 22.1883 | 21.4721 | 21.8706 | -21.2395 | 187.1279 | -192.4087 | 6.1364 | 7.569 | -2.3182 |  | -10.24 | -0.81 | -0.822 | 5.76 | -1.84 | -3.2359 | -4.0421 | 14.3572 | -10.0786 | 5.5 | 0.113 | 1.032 |  |  | 3.9705 | 3.391 | 3.5875 |  | 29.2 | 1.4574 | -0.3 |  |  | -18.4938 | -21.1494 | 3.5576 | 14.1401 | -16.1499 | 1.9102 | -28.9 | 11.1 |  | -69.8991
07/06/2025 | 06:30 | 0 | 1.981 | -6.8645 | 2.7771 | 8.9757 |  | 8.1675 |  | 8.3544 | 3.0739 | 4.524 | -13.32 |  |  | 3.312 | -11 | 2.3073 | 13.642 | 3.6994 | 3.5931 | 6.6973 | 4.4379 | -2.427 | 2.7891 |  | -1.3017 |  | -0.976 | 11.186 | -6.66 | -17.6 | 0.974 | 0.156 | -19.78 | -19.92 |  | -8.21 | -8.24 | 3.1782 | 3.6852 | 11.9802 | 13.5404 | -7.3916 | -11.5205 | -11.8356 | 0.579 | 0.7066 | -15.9411 | -14.0657 | 3.1687 | 15.6777 | 22.7822 | 15.2354 | -5.1 | -5.8 | -24.8781 | -24.522 | -0.3156 |  | 1.0511 | 1.4963 |  | 0.2229 | -137.3027 | 16.7241 | 16.7547 | 118.727 | -169.9841 |  |  |  | 7.5445 | 7.74 | 2.71 | -16.95 | 1.48 | -22.6346 | -22.6346 | 24.5036 | 23.5686 | -6.8012 | -20.9643 | -20.7747 | 1.1929 | 3.1951 |  |  | 15.4 | -0.9 | -0.39 | 18.0627 | 17.4921 | 17.0099 | 76.8314 | 77.1051 | -23.8 | -55.6332 | -23.8894 | 2.0385 | 26.62 | 14.47 | 4.5361 | 4.9835 | -7.05 |  | -4.9329 | -4.318 | 13.8233 | 0.0156 | -3.3829 | 22.1 | 22.3 | -3.5999 | -2.4311 | 35.4908 | 3.7167 | -2.16 | -1.04 | 3.672 | -16.6534 | -11.39 | -11.49 | 26.73 | 13.46 | -17.9273 | -9.2818 | -37.04 | -35.8909 |  | -15.8532 | -22.2525 | -21.7763 | -22.3967 | -23.6272 | -10.089 | -203.5394 | -38.2826 |  | -8.1061 | -7.3779 | 13.165 | 5.0535 | 3.9034 | 4.112 | -22.5434 | -22.0341 | 3.9446 | 0 | -6.72 | -1 | 1.7105 | 21.8245 | 0.7143 | 0.2168 | 2.2979 | 6.4356 | -18.3737 |  | 0.4588 | 0.6765 | 3.5256 | 3.6744 | 0 | 8.8752 | 9.3776 | -21.4344 | 15.8957 | 15.9776 | -9.4989 |  | 19.6939 | -14.47 | -2.1218 | 0.2978 | 1.64 | 0.38 | -18.0565 | 1.3188 | 4.087 | 0.947 | 2.411 | 0.62 |  |  | -4.68 | 24.3534 |  | 20.0042 |  | -6.6267 | 2.0672 |  |  |  | -3.975 | 2.1096 | -33.3607 | 7.3449 | 6.5001 | 112.378 | -13.9929 | -11.4246 | -8.1668 | 3.3659 | 2.4244 | 2.3494 | 3 | 8.8349 | 10.318 | -8.8 | 3.8942 | 38.0502 | -11.2824 | 33.3983 | 14.6826 | 14.789 | 0 | -6.4452 | -11.2851 | -12.0797 |  |  | -21.8233 | -21.2355 | 0.7973 | 1.336 | 21.7 | 21.4 | -33.8 | -33.7 | 1.4255 | -13.2 | 55.7127 | 21.3799 | 21.2674 | -20.8 | -44.4 | 7.9 | 7.2 | -18.0722 | -17.9477 | -106.7907 | -10.5012 | -254.7029 | 4.1181 | -54.5191 | 88.3128 | 79.0165 | 139.4198 | 79.6576 | 19.1777 | 20.7386 | 21.8104 | -24.6984 | 183.762 | -192.9133 | 3.4612 | 10.0268 | -2.2254 |  | -10 | -0.805 | -0.823 | 5.44 | -2.48 | -3.1135 | -3.7766 | 14.1527 | -10.0786 | 5.4 | 1.794 | 1.679 | 2.8553 |  | 3.9895 | 3.8191 | 3.8795 |  | 29.1 | 1.3234 | -0.2 |  | 0 | -19.4416 | -21.5743 | 4.9216 | 14.7223 | -16.5315 | 1.5017 | -28.7 | 10.6 |  | -71.9083
07/06/2025 | 07:00 | 0 | 1.9862 | -6.838 | 2.8706 | 9.152 |  | 8.2199 |  | 9.3491 | 3.4099 | 4.9165 | -11.1 |  |  | 3.312 | -13.2 | 2.6383 | 12.3076 | 3.6197 | 3.4828 | 6.4353 | 4.9111 | -2.3793 | 2.7025 |  | -1.2262 |  | -0.708 | 11.572 | -8.88 |  | 0.891 | 0.167 | -19.49 | -19.48 |  | -7.67 | -7.86 | 3.2747 | 3.684 | 11.6686 | 13.3323 | -16.4392 | -10.4488 | -10.2746 | 10.0566 | 9.5576 | -19.692 | -17.1468 | 4.7469 | 26.8836 | 25.2083 | 14.668 | -5.1 | -5.8 | -24.8551 | -24.45 | -0.2468 |  | 3.2735 | 1.316 |  | 0.3282 | -131.6568 | 16.1138 | 16.2358 | 119.1497 | -170.7439 |  |  |  | 5.0197 | 7.43 | 2.73 | -18.39 | -0.6 | -22.5006 | -22.6346 | 25.0131 | 24.2957 | -5.5215 | -21.0708 | -21.1016 | 3.239 | 2.8591 |  |  | 14.2 | -0.1 | 0.05 | 16.1099 | 16.424 | 15.3482 | 77.5082 | 77.7527 | -21.1281 | -57.8189 | -21.7997 | 1.7603 | 24.45 | 13.5 | 4.3799 | 4.7882 | -6.57 |  | -5.0664 | -4.903 | 15.63 | 0.0159 | -3.2043 | 24.4 | 24.6 | -3.5327 | -2.6181 | 34.3868 | 3.7167 | -2.23 | -0.45 | 1.9575 | -16.8172 | -13.09 | -13.22 | 29.22 | 11.83 | -19.5091 | -9.2909 | -37.8424 | -36.1091 | -9.9161 | -18.532 | -24.3034 | -24.0176 | -21.7762 | -26.3114 | -9.2 | -208.3806 | -40.8276 |  | -8.6014 | -7.8062 | 12.8541 | 7.3454 | 5.9391 | -7.172 | -21.89 | -21.0119 | 4.0862 | 13.92 | -8.86 | 0 | 1.6713 | 23.9035 | 1.3429 | 0.8074 | 1.5558 | 7.023 | -20.1666 |  | 0.4229 | 0.6454 | 0 | 2.4306 | 0 | 9.0426 | 9.0426 | -20.7646 | 16.8739 | 16.5196 | -11.0919 |  | 18.2046 | -13.46 | -2.2097 | 0.3152 | 1.35 | 0.9 | -15.9776 | 1.2214 | 3.934 | 0.915 | 2.1561 | 1.84 |  |  |  | 20.4394 |  | 20.5186 |  | -7.0567 | 1.9855 |  |  | -12.2717 | -1.5421 | -0.2037 | -33.4447 | 6.305 | 6.5004 | 113.9769 | -13.5919 | -11.3388 | -8.0643 | 3.2307 | 2.3951 | 2.3494 | 2.6994 | 7.9369 | 9.3202 | -10.9 | 6.6616 | 40.0394 | -14.6482 | 32.781 | 11.9058 | 12.6452 | 0 | -5.6826 | -9.9723 | -13.1079 | 31.9716 | 33.2812 | -23.5811 | -23.0813 | 0.057 | 0 | 23.97 | 23.63 | -34.3 | -34 | 1.4255 | -11.52 | 58.2025 | 18.916 | 18.3448 | -20.8 | -43.9 | 9.3 | 8.8 |  |  | -110.2234 | -8.8245 | -255.2746 | 4.1971 | -54.7537 | 82.7473 | 88.9278 | 140.2163 | 78.7723 | 13.1204 | 21.2782 | 20.5383 | -34.0028 | 175.1257 | -193.7631 | -4.1855 | 16.6664 | -0.8655 |  | -10.72 | -0.804 | -0.818 | 6.16 | -2.64 | -3.2881 | -3.4562 | 13.4508 | -9.7551 | 5.7 | 0.959 | 0.732 |  |  | 3.7182 | 3.7933 | 3.4476 |  | 28.2 | 0.4379 | -0.17 |  | 0 | -19.7132 | -22.3341 | 5.4553 | 14.7793 | -17.1089 | 1.7751 | -28 | 9.9 |  | -71.2207
07/06/2025 | 07:30 | 0 | 2.0428 | -6.725 | 2.9462 | 9.5001 |  | 8.6323 |  | 10.8523 | 4.1549 | 5.6082 | -11.1 | -19.8 | -2.2 | 4.14 | -15.4 | 2.1064 | 13.3153 | 4.2344 | 4.2676 | 7.5144 | 4.8782 | -2.3632 | 2.5773 |  | -1.228 |  | -0.535 | 11.334 | -6.66 | -15.4 | 1.161 | 0.164 | -19.17 | -19.08 |  | -7.8 | -7.68 | 3.3087 | 3.74 | 9.5506 | 11.4443 | -13.9448 | -9.913 | -9.7898 | 10.7251 | 9.871 | -19.0222 | -15.9411 | 4.3523 | 21.6148 | 22.8194 | 13.1777 | -4.6 | -5.1 | -25.4454 | -24.5428 | -0.2722 |  | 5.0238 | 1.2873 |  | 0.439 | -121.9824 | 18.9215 | 19.0741 | 106.2703 | -161.7655 |  |  |  | 7.1254 | 8 | 3.25 | -17.16 | 0.46 | -22.5006 | -22.3666 | 24.6337 | 23.7139 | -5.4452 | -21.0417 | -21.177 | 3.8274 | 2.6383 |  |  | 14.9 | 0.7 | 0.14 | 17.1712 | 17.1242 | 16.7341 | 73.0164 | 74.5813 | -19.2234 | -56.901 | -19.1932 | 1.7388 | 24.62 | 14.37 | 4.6924 | 4.9835 | -6.63 |  | -5.3536 | -4.7995 | 15.0975 | 0.0156 | -3.2594 | 22 | 22.3 | -3.0444 | -1.6831 | 35.6485 | 5.0156 | -1.18 | -0.7 | 1.9035 | -14.9834 | -13.33 | -13.41 | 29.77 | 12.87 | -18.0545 | -9.5455 | -37.143 | -35.8455 |  | -14.7655 | -20.4244 | -21.0804 | -21.7738 | -25.1524 | -7.887 | -192.7879 | -54.8625 |  | -8.8058 | -7.9067 | 12.0823 | 7.7095 | 6.2302 | -9.22 | -20.9372 | -20.3829 | 3.7378 | 13.58 | -10.97 | 1.1 | 2.0672 | 23.2306 | 0.7313 | 0.2336 | 2.0103 | 5.3746 | -18.4137 | 0 | 0.5594 | 0.7921 | 0 | 0 | 0 | 9.0426 | 9.3776 | -21.0995 | 16.5324 | 16.4851 | -13.4394 |  | 15.0942 | -15.34 | -2.1181 | 0.2621 | 1.49 | 3.15 | -15.7953 | 1.2551 | 4.017 | 1.065 | 2.6247 | 3.37 |  |  | -4.73 | 22.1615 |  | 20.0945 |  | -7.9534 | 2.1005 |  |  | -12.5007 | -3.4867 | 0.602 | -32.4363 | 7.9171 | 6.8579 | 115.8403 | -12.7712 | -10.1273 | -8.874 | 2.476 | 2.7613 | 2.7291 | 2 | 4.7502 | 5.3031 | -13.83 | 7.1158 | 45.2722 | -22.9427 | 26.925 | 8.9537 | 9.3256 | 0 | 0 | -12.8513 | -14.2114 |  |  | -24.4656 | -23.8613 | -3.2278 | -3.3868 | 28.23 | 28.08 | -33.7 | -33.8 | 1.4951 | -10.16 | 58.9697 | 21.0967 | 21.0083 | -20.4 | -41 | 8.7 | 8.2 | -18.2555 | -18.2414 | -110.0424 | 0.1525 | -259.146 | -0.7881 | -46.8467 | 71.7416 | 98.8724 | 156.512 | 71.1839 | 0.145 | 16.9009 | 18.3153 | -45.1768 | 163.0471 | -190.5153 | -18.2365 | 27.7917 | -0.3748 |  | -10 | -0.809 | -0.824 | 5.12 | -2.08 | -3.2052 | -3.8071 | 10.7256 | -6.4439 | 5 | -0.21 | 0.333 | 2.8375 |  | 3.2608 | 4.378 | 3.209 |  | 25.1 | 1.4282 | -0.02 |  | 5.3299 | -20.4584 | -24.3789 | 8.2451 | 16.0477 | -19.8943 | 2.9158 | -24.7 | 6.3 |  | -72.1172
07/06/2025 | 08:00 | 0 | 2.2693 | -6.96 | 3.0796 | 10.0406 |  | 8.3372 |  | 12.0964 | 4.8129 | 6.29 | -15.54 | -22 | 0 | 3.312 |  | 2.2933 | 12.5341 | 4.894 | 4.9709 | 8.7403 | 5.1873 | -2.2544 | 2.5735 |  | -1.2207 |  | -0.572 | 11.12 | -4.44 | -13.2 | 0.996 | 0.168 | -18.82 | -19.04 |  | -7.72 | -7.8 | 4.4631 | 3.3832 | 10.1133 | 10.0155 | -12.4266 | -9.6451 | -9.5378 | 12.5308 | 13.0879 | -18.4864 | -15.1374 | 7.1142 | -0.0099 | 25.8819 | 12.6898 | -4.4 | -5 | -24.6527 | -24.6708 | -0.383 |  | 5.6247 | 1.5572 |  | 0.5358 | -121.3416 | 21.8207 | 21.9123 | 100.2405 | -151.5985 |  |  |  | 9.1612 | 8.18 | 3.48 | -15.98 | 1.3 | -20.6252 | -20.4912 | 22.5748 | 21.1715 | -6.1853 | -18.6423 | -18.1997 | 4.7282 | 5.0494 |  |  | 19.2 | -3.4 | -0.18 | 20.78 | 19.9258 | 18.8789 | 73.0205 | 72.8441 | -21.3598 | -55.326 | -21.448 | 1.9479 | 27.95 | 14.8 | 5.0049 | 5.3741 | -6.91 |  | -6.7756 | -6.1227 | 15.7351 | 0.0157 | -3.4945 | 19.7 | 19.9 | -3.0981 | -0.935 | 36.1216 | 5.7578 | -0.63 | -0.97 | 2.0115 | -16.0609 | -13.72 | -13.79 | 31.41 | 13.73 | -19.2727 | -9.5818 | -34.5389 | -34.0273 |  | -11.0005 | -19.4098 | -16.9094 | -13.1271 | -16.8684 | -7.811 | -183.6885 | -61.6525 |  | -8.5646 | -8.3374 | 9.6756 | 7.5968 | 5.9587 | 1.04 | -22.292 | -22.4041 | 0.808 | 13.22 | -11.69 | 19.3 | 2.0745 | 20.8722 | -0.1258 | -0.5886 | 2.2871 | 3.2724 | -14.2092 |  | 0.8969 | 1.0948 | 3.8838 | 3.7575 | 0 | 6.3633 | 6.3633 | -25.2859 | 14.8223 | 14.9378 | -15.7858 |  | 13.688 | -15.56 | -1.7153 | 0.2355 | 1.41 | 4.2 | -14.3619 | 1.3127 | 4.153 | 1.059 | 2.6283 | 4.43 |  |  | -4.57 | 23.3657 | -0.1 | 18.4432 |  | -6.927 | 2.1463 |  |  | -12.3129 | -5.0679 | -0.6142 | -30.3356 | 8.3129 | 7.9585 | 120.9579 | -12.3041 | -9.6627 | -8.0243 | 2.8445 | 3.0177 | 3.0771 |  | 2.0966 | 2.6409 | -14.67 | 6.0024 | 40.3931 | -28.9343 | 30.2909 | 1.7532 | 2.7537 |  |  | -14.5585 | -14.985 | 14.5529 | 15.1059 | -22.3287 | -21.7464 | -5.327 | -5.2674 | 30.5 | 30.45 | -32.4 | -32.3 | 1.4072 | -8.96 | 68.8769 | 13.7122 | 13.6248 | -19.5 | -35.8 | 4.7 | 4.2 | -18.2575 | -18.1981 | -120.3936 | 1.4134 | -255.4569 | 0.8322 | -42.5322 | 60.0365 | 116.4854 | 146.2036 | 48.829 | -17.7607 | 8.707 | 9.1398 | -32.7484 | 145.0154 | -173.4711 | -26.289 | 29.8343 | -2.2254 |  | -10.08 | -0.762 | -0.778 | 5.76 | -3.12 | -3.1596 | -3.2212 | 8.7327 | -5.6809 | 5.7 | 0.448 | 0.671 | 2.6076 |  | 3.4948 | 3.3164 | 3.3726 |  | 23.6 | 1.9392 | -0.01 |  | 7.3509 | -21.3132 | -24.9248 | 10.3031 | 16.4424 | -20.4548 | 3.7676 | -24.8 | 6.4 |  | -61.7435
07/06/2025 | 08:30 | 0 | 2.5769 | -7.353 | 3.312 | 10.7303 |  | 8.9394 |  | 14.615 | 6.2398 | 7.6034 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 5.796 | -19.8 | 2.2698 | 7.3529 | 5.2368 | 5.2638 | 9.0958 | 5.2806 | -2.2561 | 1.8032 |  | -1.2358 |  | -0.384 | 11.178 | -4.44 | -8.8 | 0.762 | 0.178 | -18.14 | -18.24 |  | -7.9 | -7.94 | 4.0401 | 3.4548 | 8.5726 | 10.924 | -11.7694 | -9.3771 | -8.548 | 15.7394 | 14.6262 | -18.7543 | -15.9411 | 7.5087 |  | 29.499 | 11.5329 | -4.7 | -5.3 | -22.2283 | -23.387 | -1.1577 |  | 7.1203 | 2.0987 | 0 | 1.0519 | -115.5736 | 24.0486 | 23.957 | 89.953 | -141.6779 |  |  |  | 12.3746 | 9.26 | 3.73 | -13.74 | 3.88 | -19.9554 | -19.8215 | 22.0618 | 20.8557 | -7.0314 | -17.6283 | -17.3673 | 4.2935 | 5.4269 |  |  | 23.5 | -5.8 | -0.5 | 23.4587 | 23.2607 | 22.5835 | 67.9062 | 68.2085 | -21.5918 | -50.9916 | -20.8963 | 2.122 | 29.86 | 16.45 | 6.0986 | 6.2531 | -7.73 |  | -7.6193 | -7.3995 | 13.6421 | 0.0152 | -4.006 | 14.7 | 14.9 | -3.0164 | 0 | 37.8565 | 7.2421 | 0.51 | -1.53 | 3.1185 | -15.1984 | -13.41 | -13.43 | 32.64 | 15.77 | -17.6182 | -8.4545 | -34.1706 | -32.9636 | 10.0835 | -3.9927 | -11.2973 | -11.0883 | -18.9414 | -23.4233 | -9.152 | -166.7315 | -46.2157 |  | -9.8982 | -9.3513 | 10.8561 | 13.3414 | 11.3352 | -18.948 | -22.1083 | -21.7937 | 2.4056 | 13.98 | -5.64 | 0 | 2.3335 | 31.5308 | -0.1363 | -0.6159 | 2.4592 | 3.1262 | -15.8054 |  | 0.6968 | 0.9302 | 3.8105 | 4.3721 | 2.993 | 7.3681 | 6.8657 | -29.6398 | 14.2533 | 14.1962 | -18.1682 | -9.4121 | 18.4634 | -15.03 | -0.71 | 0.2529 | 1.76 | 3.74 | -17.8025 | 1.4516 | 4.173 | 1.109 | 2.3736 | 4.36 |  |  | -4.39 | 24.2723 |  | 20.2021 |  | -7.1088 | 2.3645 |  |  | -12.9081 | -7.1297 | 0.1472 | -30.3356 | 8.285 | 6.8705 | 124.454 | -11.5732 | -11.346 | -7.6276 | 1.297 | 3.751 | 3.7812 | 0.5925 | 4.613 | 4.6149 | -8.8 | 0 | 25.6823 | -11.8665 | 44.1441 | -2.1551 | 0 |  |  | -13.1686 | -16.282 |  |  | -17.7198 | -17.0552 | -7.1354 | -6.9178 | 24.55 | 24.41 | -31.1 | -31 | 1.4072 | -4.64 | 70.0217 | 20.535 | 20.2791 | -18.7 | -35 | 0.6 | 0.3 | -17.5972 | -17.5798 | -131.6975 | -10.2478 | -213.7845 | 1.151 | -46.968 | 53.3829 | 113.1079 | 92.3462 | 100.487 | -21.2021 | 21.3727 | 18.8226 | 18.1113 | 98.5481 | -218.5428 | 27.1941 | -23.0571 | -1.7566 |  | -10.64 | -0.649 | -0.657 | 6.72 | -3.68 | -2.9649 | -2.5467 | 7.7653 | -5.8885 | 6.6 | 1.752 | 2.46 |  | 2.8865 | 3.3965 | 2.957 | 3.1527 |  | 18.9 | 3.0192 | 0.08 |  | 6.5805 | -20.5781 | -24.4896 | 9.1069 | 15.2759 | -19.8799 | 4.2683 | -18.9 | 1.2 |  | -59.3835
07/06/2025 | 09:00 | 0 | 2.5366 | -7.1988 | 3.2913 | 10.9701 |  | 9.0785 |  | 15.5242 | 6.5388 | 7.8926 | -17.76 | -24.2 | 0 | 4.968 | -17.6 | 2.2501 | 7.9025 | 5.0856 | 5.0882 | 8.7583 | 5.2415 | -2.3146 | 1.5515 |  | -1.2581 |  | -0.175 | 11.022 | 0 | -8.8 | 0.767 | 0.175 | -16.86 | -16.9 |  | -8.26 | -8.36 | 5.1693 | 3.8835 | 10.5498 | 11.1399 | -12.4243 | -5.4923 | -5.8156 | 9.8574 | 10.7001 | -18.3524 | -13.9317 | 4.7469 |  | 25.8232 | 17.9163 | -6.1 | -6.9 | -24.901 | -24.7828 | -1.4458 |  | 8.445 | 2.4593 | 2.793 | 2.0295 | -101.5961 | 27.0699 | 26.7952 | 76.5435 | -129.2826 |  |  |  | 13.4425 | 9.55 | 4.48 | -12.25 | 4.75 | -21.0271 | -21.161 | 23.073 | 21.2199 | -6.0386 | -16.6494 | -16.4385 | 7.9727 | 4.5688 |  |  | 23.3 | -3.9 | -0.58 | 25.687 | 25.6705 | 24.7614 | 59.2158 | 59.9935 | -13.0685 | -53.0794 | -11.7706 | 2.3958 | 27.32 | 17.88 | 6.4111 | 6.6437 | -8.11 |  | -6.8357 | -6.7726 | 11.4363 | 0.0152 | -4.0682 | 12.4 | 12.5 | -2.7686 | 1.1279 | 38.6451 | 8.7265 | 1.64 | -1.96 | 4.4145 | -13.1382 | -13.36 | -13.45 | 33.2 | 16.78 | -15.5636 | -7.1636 | -34.6691 | -33.2 | 12.9993 | -1.9061 | -8.3627 | -9.108 | -0.0185 | -20.4036 | -9.032 | -156.3459 | -45.4712 |  | -9.8997 | -9.4557 | 13.3708 | 7.75 | 5.0712 | -12.804 | -18.9859 | -19.0739 | 0 | 13.59 | -6.62 | 0.5 | 2.1546 | 22.137 | -0.4367 | -0.9001 | 2.6001 | 2.4424 | -18.7463 |  | 0.7065 | 0.9191 | 4.1843 | 4.4839 | 0 | 8.5403 | 8.3728 | -29.6398 | 15.0702 | 14.6126 | -19.0468 | -11.5523 | 17.3355 | -16.46 | -1.0103 | 0.2529 | 1.1 | 4.23 | -16.2374 | 1.196 | 4.168 | 1.097 | 2.5423 | 5.46 |  |  | -4.11 | 25.8004 |  | 20.561 |  | -7.4502 | 2.3558 |  |  | -13.0525 | -8.6028 | -0.4829 | -30.2515 | 6.9907 | 6.259 | 126.3613 | -10.8711 | -11.6762 | -7.4078 |  | 4.044 | 4.1223 | 1 | 4.1702 | 6.5051 | -5.45 | 0 | 27.254 | -11.934 | 45.436 | -2.664 | -2.0643 |  |  | -12.9773 | -15.1832 |  |  | -10.8698 | -9.9799 | -9.3375 | -8.8315 | 22.22 | 22.13 | -30.1 | -30.1 | 1.4255 | -2.24 | 63.2473 | 28.3621 | 28.4804 | -17.8 | -33.3 | -5.9 | -6.4 | -17.3597 | -17.3823 | -129.809 | -6.8269 | -215.1297 | -0.7073 | -114.893 | 55.2822 | 111.049 | 76.6461 | 92.8093 | -20.7346 | 22.326 | 20.02 | 32.4462 | 96.342 | -211.9317 | 32.0707 | -26.1986 | -1.2171 |  | -9.2 | -0.705 | -0.717 | 4.64 | -2.48 | -2.1578 | -3.3097 | 5.7725 | -3.6027 | 7 | 0.956 | 1.692 |  | 3.1636 | 3.0602 | 3.3001 | 3.488 |  | 17.7 | 2.8388 | 0.16 |  | 5.5364 | -19.8987 | -24.8319 | 8.5622 | 15.0773 | -20.9463 | 5.0002 | -17.7 | 0.5 |  | -54.987
07/06/2025 | 09:30 | 0 | 3.2904 | -8.0254 | 3.7382 | 9.9926 |  | 8.3785 |  | 16.8899 | 7.1338 | 8.4755 | -15.54 | -26.4 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 2.1223 | 7.8893 | 5.2724 | 5.1916 | 9.1369 | 5.3253 | -2.0963 | 1.5405 |  | -0.8249 |  | -0.012 | 10.79 | -4.44 | -6.6 |  |  | -16.14 | -16.41 |  | -9.07 | -9.1 | 6.5411 | 3.8365 | 12.0291 | 12.9502 | -16.4975 | -2.0094 | -1.5129 | -0.7135 | -0.5998 | -16.477 | -12.994 | 3.9578 |  | 27.9391 | 19.3027 | -5.8 | -6.5 | -29.5348 | -29.6828 | -2.617 |  | 9.1054 | 2.0047 | 2.7099 | 2.0614 | -113.6204 | 29.5114 | 29.7555 | 73.7845 | -133.395 |  |  |  | 15.6779 | 9.8 | 4.77 | -11.52 | 5.46 | -19.9554 | -19.9554 | 21.2958 | 19.8716 | -6.0733 | -15.8507 | -15.8348 | 8.0094 | 6.8685 |  |  | 26.8 | -7.2 | -0.78 | 27.7068 | 27.2809 | 26.8325 | 59.8263 | 60.4058 | -15.1912 | -52.1321 | -13.2507 | 2.5959 | 28.43 | 17.82 | 7.0361 | 7.3273 | -8.57 |  | -8.6513 | -8.7325 | 14.4308 | 0.0151 | -4.428 | 10.1 | 10.2 | -3.125 | 1.8759 | 40.5376 | 9.6542 | 2.35 | -2.59 | 4.9005 | -15.4959 | -12.87 | -13.04 | 32.58 | 18.03 | -18.8364 | -9.8545 | -33.9174 | -32.1818 | 14.2427 | -2.1143 | -9.5789 | -8.785 | 1.2877 | -15.5947 | -10.194 | -152.9665 | -48.2313 |  | -10.4061 | -9.2512 | 10.8834 |  | 4.6511 | -4.612 | -22.8788 | -22.4715 |  | 0 | -6.38 | 5.8 | 2.2053 | 17.1695 | -0.6312 | -1.0809 | 2.5385 | -0.1518 | -14.5139 |  | 0.5883 | 0.8235 | 3.9563 | 3.7084 | 3.7007 | 7.8704 | 7.8704 | -27.9652 | 15.0611 | 15.833 | -14.8124 | 0 | 21.2955 | -14.45 | -2.0797 | 0.2831 | 1.56 | 0.81 | -20.326 | 1.2862 | 4.188 | 1.071 | 2.1683 | 4.7 |  |  | -3.64 | 27.0411 |  | 20.8218 |  | -8.8944 | 2.4666 |  |  |  | -9.5903 | 1.4504 | -29.4112 | 7.8529 | 7.0727 | 134.0225 | -10.0095 | -10.6903 | -8.6809 | 1.364 | 4.5567 | 4.6207 | 1 | 4.1896 | 4.8657 | -5.03 | 0 | 29.0393 | -12.8262 | 44.2875 | -0.8764 | 0 |  | 0 | -13.4633 | -15.2965 | 5.8969 | 4.7255 | -11.6992 | -11.1115 | -9.5216 | -9.428 | 22.35 | 22.23 | -29.4 | -30.1 | 1.442 | -0.72 | 61.0999 | 29.4086 | 29.0108 | -17.7 | -32 | -5 | -5.5 | -17.572 | -17.3829 | -133.2035 | -0.9784 | -215.7121 | -0.6953 | -107.2268 | 51.0425 | 115.0285 | 79.6085 | 93.8291 | -22.8003 | 23.0108 | 17.8386 | 30.9553 | 94.5274 | -210.7353 | 30.8636 | -26.0125 | -1.2415 |  | -8.56 | -0.69 | -0.698 | 4.56 | -3.6 | -1.2089 | -2.4582 | 6.2699 | -4.2161 | 6.1 | 1.203 | 2.04 |  | 2.8872 | 3.4682 | 2.8598 | 3.5777 |  | 16.7 | 2.7186 | 0.19 |  | 7.2737 | -22.0378 | -24.5968 | 11.0228 | 17.0359 | -19.0411 | 1.6269 | -17.5 | 0.1 |  | -55.8115
07/06/2025 | 10:00 | 0 | 3.6124 | 2.7528 | 3.9774 | 9.6213 |  | 9.1385 |  | 18.0082 | 7.7748 | 9.1751 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -19.8 | 1.3418 | 7.9681 | 5.2969 | 5.2316 | 9.0646 | 5.2641 | -2.2256 | 1.6524 |  | -0.8061 |  | 0.072 | 10.435 | -2.22 | -6.6 |  |  | -15.85 | -15.92 |  | -9.37 | -9.37 | 6.9987 | 3.6022 | 11.6956 | 12.7421 | -15.6733 | -2.1433 | -1.7707 | -1.1864 | -1.108 | -16.7449 | -12.4582 | 3.1687 |  | 30.0997 | 18.0908 | -5.7 | -6.5 | -28.8148 | -28.921 | -2.6029 |  | 9.4346 | 2.0113 | 2.5791 | 1.8096 | -106.9673 | 29.2062 | 29.2367 | 69.762 | -125.452 |  |  |  | 16.7157 | 10.22 | 4.9 | -10.82 | 6.42 | -21.4289 | -20.8931 | 23.8355 | 22.5917 | -4.7796 | -15.3983 | -15.584 | 9.6902 | 6.9239 |  |  | 29.7 | -9 | -0.97 | 29.3322 | 28.4865 | 27.8892 | 56.7369 | 56.9863 | -15.2919 | -49.3066 | -14.0045 | 2.8911 | 27.71 | 18.92 | 7.6611 | 7.8156 | -8.93 |  | -9.1867 | -9.0245 | 15.3785 | 0.0151 | -4.5159 | 7.6 | 7.8 | -3.3081 | 2.4369 | 40.3799 | 10.582 | 3.01 | -2.22 | 5.4675 | -16.5359 | -12.59 | -12.54 | 32.43 | 18.61 | -17.8545 | -8.8091 | -35.9003 | -34.0182 | 17.0771 | 0.8358 | -6.6067 | -6.2591 | 2.3959 | -21.0718 | -10.451 | -145.2474 | -48.2041 |  | -10.1704 | -9.4686 | 14.8615 |  | 5.693 | -17.412 | -21.1141 | -20.5064 |  | 13.16 | -7.19 | 0.1 | 2.4695 | 19.5217 | -1.418 | -1.8468 | 2.7014 | 6.042 | -19.4058 |  | 0.8487 | 1.0575 | 4.2589 | 4.643 | 3.917 | 9.0426 | 8.7077 | -29.1374 | 16.7447 | 16.4197 | -14.9798 |  | 21.9449 | -14.2 | -1.6219 | 0.2978 | 1.13 | 0.5 | -21.8069 | 1.2186 | 4.28 | 1.011 | 2.2822 | 5.09 |  |  |  | 28.2102 |  | 21.046 |  | -9.1621 | 2.5337 |  |  | -12.6531 | -9.8306 | 2.4025 | -28.991 | 9.3174 | 7.5101 | 136.5781 | -9.4775 | -10.6504 | -8.8298 | 1.1847 | 4.7252 | 4.8342 |  | 3.6297 | 5.5215 | -4.61 | 0 | 23.359 | -9.8855 | 47.7241 | 0 | 0 |  | -5.6849 | -13.2998 | -14.4681 |  |  | -10.7929 | -10.282 | -11.7393 | -11.5194 | 22.4 | 22.34 | -29.3 | -30 | 1.4255 | 0 | 56.9511 | 30.4607 | 30.3674 | -17.4 | -31.1 | -5.4 | -6 | -17.345 | -17.2091 | -134.6403 | 0.5791 | -218.9743 | -3.4469 | -118.1777 | 56.7882 | 113.6164 | 71.2447 | 94.044 | -15.697 | 23.9498 | 19.5562 | 37.2269 | 100.2543 | -212.498 | 35.6009 | -30.0191 | -1.4759 |  | -8.48 | -0.773 | -0.783 | 4.64 | -3.44 | -1.2772 | -2.4002 | 5.1865 | -3.8071 | 6.4 | 0.929 | 0.492 |  |  | 3.2407 | 3.0731 | 2.8604 |  | 15.8 | 3.0694 | 0.29 |  | 7.9044 | -21.6536 | -24.6071 | 9.879 | 16.5463 | -18.3291 | 1.723 | -17 | -0.1 |  | -54.2303
07/06/2025 | 10:30 | 0 | 4.1184 | -8.7401 | 4.218 | 10.3044 |  | 1.0087 |  | 18.8491 | 8.1718 | 9.5805 | -15.54 |  | 2.2 | 4.968 |  | 1.7698 | 4.2343 | 5.1101 | 4.9193 | 8.7721 | 4.8774 | -2.337 | 1.6343 |  | -0.6684 |  | 0.084 | 10.255 | -4.44 | -6.6 | 0.556 | 0.16 | -17.63 | -17.7 |  | -7.5 | -7.54 | 7.0152 | 3.5321 | 12.3636 | 14.6821 | -17.2587 | -10.7167 | -10.5665 | 11.4473 | 15.47 | -16.477 | -12.7261 | 6.7196 |  | 33.8091 | 23.7436 | -7.4 | -8.3 | -21.2265 | -21.8078 | -2.915 |  | 10.7463 | 4.4831 | 2.5895 | 1.8839 | -105.9908 | 60.7318 | 60.9149 | 66.554 | -104.8151 |  |  |  | 20.0888 | 9.21 | 4.27 | -11.07 | 6.28 | -16.7404 | -15.8027 | 26.8885 | 25.2794 | -4.1345 | -9.0408 | -9.1587 | 10.1178 | 13.4216 |  |  | 44.6 | -22.8 | -1.05 | 35.7617 | 36.2756 | 34.0543 | 87.0335 | 87.306 | -23.5944 | -75.3441 | -20.3168 | 3.0961 | 27.94 | 15.1 | 7.9736 | 8.1085 | -9.04 |  | -15.7474 | -15.6179 | 28.1706 | 0.0152 | -4.6275 | 5.3 | 5.3 | -4.1394 | 3.185 | 40.2222 | 11.5097 | 3.74 | -2.05 | 5.4405 | -28.2891 | -13.5 | -13.67 | 35.49 | 20.11 | -28.3273 | -14.1727 | -36.7976 | -35.4636 | 16.8657 | -0.2439 | -8.8139 | -8.7774 | 2.3636 | -25.3115 | -10.875 | -143.7191 | -54.028 |  | -11.0624 | -10.2225 | 16.9831 |  | 9.0912 | -20.996 | -23.6213 | -23.2173 |  | 13.92 | -4.6 | 0 | 2.6564 | 25.5403 | -1.8392 | -2.2689 | 3.2755 | 5.6947 | -21.9755 |  | 0.9559 | 1.1621 | 4.8587 | 4.452 | 3.2975 | 4.1864 | 4.0189 | -24.6161 | 17.8776 | 17.5833 | -12.131 |  | 20.9049 | -14.58 | -1.3088 |  | 0.92 | 0.36 | -19.5568 | 1.3674 | 4.381 | 1.116 | 2.6818 | 4.67 |  |  | -3.57 | 27.9789 |  | 21.8252 |  | -9.5394 | 2.6352 |  |  | -12.3738 | -11.3245 | 3.3257 | -28.4868 | 8.4201 | 7.3808 | 145.4394 | -9.2943 | -11.2495 | -9.3552 | 1.4205 | 4.9522 | 5.0636 | 1 | 4.7561 | 6.222 | -5.87 | 0 | 18.9646 | -9.6988 | 53.8528 | -2.0301 | -2.1043 |  | 0 | -14.0529 | -14.5745 |  |  | -14.2591 | -14.0943 | -11.0713 | -11.3138 | 23.58 | 23.7 | -28.3 | -28.6 | 1.442 | -2.4 | 72.2292 | 21.0261 | 20.9275 | -17.4 | -30.3 | -1.2 | -2.1 | -17.539 | -17.476 | -142.3247 | 1.9094 | -217.9104 | -1.7548 | -115.156 | 54.6605 | 111.6003 | 83.7393 | 98.5584 | -19.6619 | 23.6347 | 22.0982 | 26.2057 | 99.6887 | -217.6449 | 29.558 | -23.7627 | 0.0012 |  | -8 | -0.945 | -0.958 | 3.84 | -3.36 | -0.7981 | -2.4582 | 6.6239 | -3.8956 | 6 | 2.193 | 2.338 |  |  | 3.8765 | 3.7551 | 2.9738 |  | 14.1 | 2.887 | 0.29 |  | 7.6701 | -20.9354 | -25.6877 | 10.5381 | 16.4603 | -20.4788 | 4.1227 | -16.4 | -1 |  | -53.3571
07/06/2025 | 11:00 | 0 | 4.3046 | -9.2116 | 4.2528 | 10.6089 |  | 1.9083 |  | 19.472 | 8.4727 | 9.893 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.968 |  | 1.5383 | 3.1908 | 5.0358 | 5.0875 | 9.0497 | 4.7866 | -2.2783 | 1.8737 |  | -0.7786 |  | 0.005 | 10.637 | -4.44 | -6.6 | 0.553 | 0.158 | -18.82 | -18.94 |  | -7.28 | -7.42 | 6.8553 | 3.4009 | 12.9858 | 13.9094 | -16.8038 | -12.1903 | -11.5995 | 15.3733 | 18.8894 | -16.0751 | -12.5922 | 8.6924 |  | 35.2845 | 24.3519 | -6.9 | -7.7 | -22.1917 | -21.412 | -3.0421 |  | 9.8852 | 3.3068 | 0.6771 | 1.3421 | -116.245 | 61.5558 | 61.4948 | 71.9498 | -106.6752 |  |  |  | 20.3982 | 9.5 | 4.61 | -10.18 | 6.66 | -16.6065 | -16.6065 | 27.2324 | 25.2033 | -4.6489 | -9.2876 | -9.1093 | 9.4984 | 14.1308 |  |  | 44.1 | -22.8 | -1.07 | 36.0877 | 36.3946 | 34.9559 | 89.4148 | 88.8346 | -25.3977 | -74.5238 | -23.4767 | 3.0772 | 27.36 | 14.94 | 8.1299 | 8.2062 | -9.07 |  | -16.2758 | -16.2731 | 30.5871 | 0.0152 | -4.6027 | 5.2 | 5.2 | -4.3396 | 3.185 | 40.3799 | 11.6953 | 3.79 | -1.9 | 5.7375 | -31.0743 | -13.96 | -14 | 37.7 | 19.86 | -30.8182 | -15.8636 | -37.1429 | -35.8909 | 16.1713 | -0.6381 | -9.8679 | -9.7009 | 2.2372 | -22.4735 | -10.694 | -148.5228 | -49.1753 |  | -10.7345 | -9.8106 | 15.3276 |  | 6.1999 | -11.268 | -23.0297 | -22.5318 |  | 13.23 | -4.51 | 0.9 | 2.5417 | 19.2737 | -1.8055 | -2.235 | 2.745 | 2.7806 | -20.9865 |  | 1.2099 | 1.4138 | 4.3598 | 4.1778 | 3.0489 | 4.3539 | 4.1864 | -23.2764 | 18.4693 | 18.9988 | -10.9148 |  | 21.4176 | -13.19 | -1.6091 | 0.3106 | 1.03 | 1.43 | -18.7831 | 1.1281 | 4.133 | 1.166 | 2.6331 | 5.77 |  |  | -3.33 | 29.2377 |  | 21.3611 |  | -10.2056 | 2.7385 |  |  | -12.5319 | -11.1813 | 4.4244 | -27.7306 | 9.6973 | 8.0331 | 141.2993 | -8.902 | -10.5956 | -9.7715 | 1.8938 | 4.9522 | 4.9845 | 1.3504 | 5.5635 | 5.0012 | -5.87 | 0 | 19.6455 | -9.9079 | 52.8754 | -2.6444 | -2.2756 |  | 0 | -13.4124 | -14.9685 |  |  | -14.2591 | -13.6768 | -14.0972 | -13.927 | 24.26 | 24.05 | -28.1 | -29.2 | 1.442 | 3.04 | 68.4417 | 24.0544 | 24.4321 |  | -29.9 | -1.5 | -2 |  | -17.4187 | -142.829 | 0.2197 | -216.6379 | -2.1466 | -117.5947 | 53.2355 | 112.9924 | 85.015 | 97.6689 | -21.2361 | 26.3202 | 24.2133 | 24.1642 | 97.5443 | -215.7687 | 27.8285 | -23.3379 | -0.2087 |  | -7.68 | -0.902 | -0.912 | 3.76 | -3.76 | -0.4926 | -1.9028 | 4.7196 | -2.7817 | 6.1 | 0.184 | 0.312 |  |  | 3.1706 | 3.3672 | 3.6285 |  | 14 | 2.6506 | 0.41 |  | 6.6913 | -21.8977 | -25.6791 | 10.0017 | 17.2257 | -20.8932 | 2.8921 | -15.9 | -1.8 |  | -46.1667
07/06/2025 | 11:30 | 0 | 4.4522 | -9.557 | 4.3774 | 10.6208 |  | 2.2427 |  | 20.2464 | 8.8237 | 10.2389 | -17.76 | -28.6 |  | 4.968 | -19.8 | 1.2717 | 3.2135 | 5.5737 | 5.4148 | 9.6333 | 4.9076 | -2.293 | 2.5242 |  | -0.7717 | -1.12 | -1.101 | 11.031 | -2.22 | -4.4 | 0.809 | 0.17 | -16.81 | -16.82 |  | -9.39 | -9.46 | 7.1243 | 3.5303 | 11.8377 | 14.9738 | -16.1695 | -8.7073 | -9.6252 | 0.8127 | 0.8752 | -16.2091 | -12.7261 | 5.536 |  | 45.7367 | 24.6251 | -6.9 | -7.9 | -25.0722 | -24.8976 | -2.4344 |  | 12.6078 | 2.8653 | 0 | 0.9908 | -136.021 | 64.3025 | 64.1194 | 76.8234 | -116.0095 |  |  |  | 21.3063 | 9.33 | 4.73 | -10.07 | 6.09 | -14.7311 | -14.0613 | 25.1936 | 23.6849 | -3.7358 | -10.2474 | -10.1456 | 12.6302 | 12.7505 |  |  | 43 | -20.2 | -1.14 | 35.8466 | 36.0821 | 34.8108 | 90.9454 | 91.0081 | -24.6745 | -75.0668 | -23.8167 | 3.2253 | 27.98 | 15.25 | 8.1299 | 8.3038 | -9.27 |  | -14.8841 | -14.6732 | 27.2729 | 0.0152 | -4.7944 | 4.6 | 4.9 | -4.0088 | 3.746 | 40.3799 | 12.2519 | 4.12 | -2.06 | 6.0615 | -27.7066 | -14.12 | -14.2 | 37.46 | 20.53 | -29.3455 | -14.5 | -35.4185 | -33.5455 | 17.5456 | 0.5896 | -7.6693 | -7.5575 | 2.5159 | -25.1229 | -10.466 | -155.0517 | -44.0225 |  | -10.665 | -9.8312 | 17.8075 |  | 6.3168 | -21.508 | -20.6754 | -20.2163 |  | 14 | -5 | 0.1 | 2.9511 | 20.7741 | -1.1332 | -1.5717 | 1.8225 | 5.7458 | -22.631 | 0 | 1.1036 | 1.3143 | 3.7159 | 3.9637 | 3.2085 | 3.0142 | 3.3491 | -22.7741 | 16.6664 | 16.7163 | -11.8598 |  | 19.9283 | -13 | -1.6182 | 0.3234 | 0.63 | 0.87 | -18.2692 | 0 | 4.285 | 1.187 | 3.1763 | 5.22 |  |  |  | 28.238 |  | 21.4407 |  | -10.0784 | 2.8416 |  |  | -12.2114 | -11.5268 | 3.6477 | -27.6465 | 7.8554 | 6.3452 | 139.7765 | -8.8722 | -10.2734 | -9.8004 | 2.1165 | 5.1134 | 5.1823 | 2 | 3.6866 | 5.7426 | -7.54 | 0 | 22.356 | -12.4526 | 47.8018 | -0.6199 | 0 | 0 | -5.6844 | -13.1446 | -15.4284 |  |  | -15.1655 | -14.5887 | -13.665 | -14.1233 | 23.36 | 23.36 | -30.6 | -30.8 | 1.5647 | 2.32 | 71.3806 | 23.4562 | 22.5945 | -17.4 | -30.7 | -1.2 | -1.7 |  | -17.6147 | -136.3738 | -2.6946 | -221.3835 | -5.0231 | -121.3217 | 57.1691 | 111.1358 | 86.6599 | 101.2957 | -19.0788 | 21.4394 | 20.7404 | 22.5133 | 99.9594 | -218.3563 | 28.9011 | -24.1134 | 0.0012 |  | -9.36 | -0.909 | -0.921 | 4.96 | -5.2 | -0.4684 | -0.9934 | 4.5731 | -3.1327 | 5.4 | -1.481 | -2.7 |  |  | 3.4275 | 3.235 | 3.1388 |  | 15.1 | 2.1875 | 0.5 |  | 7.5558 | -20.4006 | -24.5121 | 9.4993 | 15.005 | -19.4439 | 3.311 | -16.7 | -1 |  | -47.644
07/06/2025 | 12:00 | 0 | 5.2893 | -10.2544 | 4.5314 | 11.3691 |  | 10.297 |  | 20.509 | 9.0387 | 10.2828 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 1.2063 | 1.0375 | 5.711 | 5.6583 | 10.0475 | 5.2911 | -2.3319 | 2.5743 |  | -0.637 | -1.053 | -1.051 | 11.068 | -2.22 | -4.4 | 0.944 | 0.166 | -16.11 | -16.08 |  | -9.47 | -9.53 | 7.4539 | 3.4139 | 11.3563 | 13.3911 | -16.5232 | -9.779 | -9.7408 | 17.1609 | 11.4595 | -17.6826 | -15.1374 | 7.5087 |  | 44.376 | 22.9588 | -6.2 | -6.8 | -23.5133 | -22.8201 | -2.3896 |  | 12.5691 | 2.8034 | 0.4844 | 0.8821 | -129.7036 | 63.3869 | 63.5395 | 68.2587 | -113.2731 |  |  |  | 20.2984 | 9.18 | 4.5 | -10.24 | 6.34 | -15.6688 | -15.8027 | 25.1274 | 23.5204 | -3.8453 | -8.1781 | -8.0868 | 12.0393 | 14.5466 |  |  | 44.9 | -22.5 | -1.04 | 37.3455 | 37.3033 | 35.2342 | 88.3484 | 89.4716 | -23.6715 | -74.4583 | -22.1619 | 3.2053 | 30.97 | 15.03 | 8.4424 | 8.5968 | -9.16 |  | -16.2321 | -16.1372 | 26.7762 | 0.015 | -4.6505 | 4.5 | 4.9 | -4.5776 | 3.746 | 40.8531 | 12.0663 | 4.1 | -2.17 | 5.832 | -28.0216 | -14.19 | -14.46 | 40.69 | 20.38 | -30.8727 | -14.3636 | -35.3444 | -33.9 | 17.5268 | 1.1355 | -6.7997 | -6.9019 | 1.844 | -22.4842 | -10.04 | -145.5543 | -49.5784 |  | -9.3047 | -7.9916 | 14.0988 |  | 4.0741 | -20.484 | -19.5269 | -19.2516 |  | 13.4 | -5.66 | -0.3 | 2.8699 | 16.0413 | -0.2542 | -0.7183 | 0.8819 | 5.8561 | -17.068 |  | 0.9931 | 1.2151 | 4.4348 | 4.3066 | 3.3502 | 3.3491 | 3.1817 | -24.2812 | 17.9099 | 17.1297 | -11.3541 |  | 17.6968 | -14.47 | -1.7153 | 0.2978 | 1.19 | 2.04 | -17.7659 | 0 | 4.132 | 0.903 | 3.1404 | 4.38 |  |  | -3.39 | 27.3436 |  | 21.3926 |  | -10.312 | 2.8143 |  |  |  | -11.4372 | 3.2387 | -27.0583 | 8.7764 | 7.0473 | 140.9386 | -9.0073 | -10.6131 | -9.3957 | 2.141 | 5.3258 | 5.4038 | 1.6139 | 4.1219 | 6.0797 | -5.87 | 0 | 20.7368 | -12.2089 | 52.6186 | -3.7568 | -3.9308 |  | 0 | -13.1284 | -15.0254 | 3.2734 |  | -12.276 | -11.6388 | -13.3511 | -12.67 | 21.48 | 21.45 | -31.1 | -31.4 | 1.6013 | 1.52 | 63.4741 | 26.3583 | 27.2383 | -17.4 | -30.7 | -3.3 | -3.8 | -17.7449 |  | -138.448 | 0.8357 | -217.8308 | -1.6401 | -115.1655 | 55.0156 | 117.745 | 81.0026 | 94.0673 | -23.7345 | 21.5937 | 22.6375 | 28.2905 | 97.7374 | -215.4809 | 30.5279 | -26.1626 | -1.0999 |  | -8.16 | -0.931 | -0.945 | 4.32 | -4.16 | -0.5315 | -1.5213 | 5.3056 | -2.8397 | 4.8 | -3.228 | -3.286 |  |  | 3.9897 | 4.1743 | 3.0662 |  | 14.9 | 1.6194 | 0.59 |  | 6.7699 | -20.9136 | -25.1378 | 9.0122 | 16.6749 | -20.9959 | 3.3165 | -16.8 | -0.7 |  | -52.9852
07/06/2025 | 12:30 | 0 | 5.5427 | -10.5815 | 4.5 | 11.0879 |  | 19.6475 |  | 20.6 | 8.9757 | 10.3329 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 4.968 |  | 1.2562 | -6.4327 | 5.3727 | 5.3893 | 9.4827 | 5.2235 | -2.2502 | 2.55 |  | -0.7394 | -1.089 | -1.087 | 11.075 | -2.22 | -6.6 | 0.453 | 0.177 | -16.62 | -16.79 |  | -9.4 | -9.43 | 7.3682 | 3.5435 | 10.4984 | 13.0864 | -14.7973 | -11.3865 | -12.1102 | -0.7873 | -0.5825 | -16.6109 | -13.262 | 5.1414 |  | 35.2758 | 24.5718 | -6.6 | -7.1 | -23.1468 | -22.8794 | -2.351 |  | 10.1303 | 2.8989 | 0 | 0.883 | -127.5673 | 61.9831 | 62.4409 | 73.2469 | -116.7091 |  |  |  | 19.3204 | 8.89 | 4.25 | -10.83 | 5.66 | -14.865 | -14.4632 | 24.8598 | 23.4359 | -3.6235 | -9.0449 | -9.0009 | 10.1772 | 13.0922 |  |  | 44.2 | -20.8 | -1.09 | 36.6723 | 36.7404 | 35.0313 | 90.6732 | 91.0089 | -26.4131 | -73.4777 | -25.8284 | 3.2673 | 28.35 | 15.04 | 8.2861 | 8.4015 | -8.94 |  | -15.2103 | -15.1635 | 27.3543 | 0.0151 | -4.583 |  | 5.2 | -4.6826 | 3.933 | 41.0108 | 12.4374 | 4.43 | -2.03 | 5.967 | -26.889 | -13.98 | -14.03 | 38.38 | 19.92 | -27.9273 | -14.5091 | -34.4997 | -33.3182 | 18.5479 | 1.4118 | -6.7059 | -6.7304 | 1.3149 | -26.1247 | -10.381 | -148.918 | -47.7478 |  | -9.7527 | -8.8773 | 16.3627 |  | 7.0022 | -19.46 | -20.9982 | -20.8987 |  | 13.92 | -6.47 | 0 | 3.2119 | 20.0677 | 0.2317 | -0.2388 | 0.6989 | 6.5982 | -23.2628 |  | 0.9506 | 1.1687 | 4.5428 | 4.6872 | 3.6603 | 2.8468 | 2.8468 | -23.6113 | 16.8115 | 16.2985 | -11.2395 |  | 19.2251 | -14.27 | -1.6091 | 0.2795 | 0.48 | 1.84 | -20.0541 | 1.1572 | 4.166 | 0.862 | 2.7688 | 3.49 |  |  | -3.32 | 26.0855 |  | 21.6082 |  | -9.8718 | 2.7133 | 0.0525 |  | -12.4567 | -10.97 | 1.4946 | -26.9743 | 8.2558 | 6.0292 | 140.5664 | -9.3214 | -10.876 | -9.378 | 2.0229 | 5.2013 | 5.2456 | 2 | 4.6621 | 5.2958 | -6.71 | 0 | 22.2583 | -12.2768 | 50.1103 | -3.6904 | -2.2281 |  | 0 | -13.1384 | -14.1584 |  | 0.8346 | -13.3527 | -13.0286 | -11.8519 | -11.7382 | 21.47 | 21.61 | -30.7 | -31.2 | 1.5482 | 1.2 | 62.0993 | 27.0346 | 26.9436 | -17.6 | -31.1 | -2.9 | -3.4 |  | -17.6253 | -139.6223 | 0.6533 | -217.9619 | -0.4327 | -112.7603 | 52.3764 | 115.4299 | 81.4724 | 93.7933 | -22.2032 | 19.1211 | 19.933 | 25.2226 | 95.3377 | -212.847 | 27.636 | -23.8947 | 0.3772 |  | -9.12 | -1.008 | -1.029 | 5.2 | -3.36 | -1.3655 | -2.2263 | 4.9821 | -2.8397 | 6.6 | -2.656 | -1.233 |  | 3.1749 | 3.8957 | 3.0376 | 3.2176 |  | 15.7 | 2.2338 | 0.57 |  | 7.7863 | -21.3311 | -24.9517 | 10.3502 | 16.6514 | -19.5174 | 2.6398 | -17.5 | -0.1 |  | -53.6167
07/06/2025 | 13:00 | 0 | 5.4808 | -10.4712 | 4.5171 | 10.4448 |  | 19.1044 |  | 19.1209 | 8.4047 | 9.8012 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 4.14 |  | 1.8925 | -4.1266 | 5.1086 | 5.0366 | 9.0768 | 5.1724 | -2.2449 | 2.5285 |  | -0.8272 | -1.089 | -1.095 | 11.006 | -2.22 |  | 0.501 | 0.16 | -16.1 | -16.09 |  | -9.27 | -9.41 | 6.5844 | 3.5905 | 8.7996 | 12.0163 | -15.3151 | -10.0469 | -9.3307 | 11.1823 | 12.4972 | -21.1655 | -16.7449 | 6.7196 |  | 27.5838 | 22.1647 | -5.8 | -6.6 | -22.0036 | -21.9425 | -2.3529 |  | 14.1478 | 2.1691 |  | 0.6631 | -117.0995 | 61.2506 | 61.6474 | 70.6463 | -111.021 |  |  |  | 18.4622 | 8.57 | 4.09 | -10.54 | 5.6 | -16.7404 | -16.6065 | 26.4834 | 25.1505 | -3.1051 | -8.7005 | -8.6745 | 13.8415 | 12.0202 |  |  | 42.8 | -20.4 | -1.1 | 37.166 | 36.0473 | 35.6118 | 91.5958 | 91.8615 | -23.7728 | -75.8602 | -22.4337 | 3.2346 | 28.84 | 14.28 | 8.2861 | 8.4991 | -8.96 |  | -13.8174 | -13.4006 | 21.346 | 0.015 | -4.5734 |  | 5.2 | -4.6301 | 3.933 | 40.6954 | 12.4374 | 4.32 | -2.19 | 5.697 | -25.2139 | -14.32 | -14.44 | 37.12 | 19.28 | -26.9455 | -13.5182 | -35.5634 | -34.6273 | 15.6107 | -0.5139 | -7.9913 | -6.9499 | 1.22 | -24.6515 | -10.409 | -147.9865 | -52.0767 |  | -9.5174 | -8.6653 | 13.9591 |  | 3.7995 | -9.22 | -21.0516 | -20.2841 |  | 13.42 | -9.68 | 1.9 | 2.7963 | 14.1366 | 0.6759 | 0.19 | 0.675 | 6.879 | -23.4555 |  | 0.9416 | 1.1562 | 4.8788 | 4.3662 | 3.042 | 4.3539 | 4.5213 | -22.1042 | 17.4276 | 17.2951 | -10.647 |  | 18.6734 | -14.33 | -2.0137 | 0.2795 | 1.17 | 1.76 | -18.3383 | 1.091 | 4.172 | 1.127 | 3.1605 | 3.3 |  |  | -3.85 | 25.9958 |  | 21.4866 |  | -9.1804 | 2.7101 |  |  | -11.6779 | -9.8509 | 1.3039 | -27.3944 | 8.0421 | 7.9193 | 137.7988 | -9.4359 | -11.4445 | -9.0809 | 1.934 | 4.9669 | 5.1032 | 1 | 4.6393 | 6.8581 | -6.29 | 0 | 20.0289 | -14.6746 | 52.6493 | -3.8836 | -2.7602 |  | -4.9021 | -13.1564 | -13.5023 |  |  | -14.3305 | -13.7372 | -11.0558 | -10.8563 | 25.5 | 25.46 | -30.5 | -31.2 | 1.4768 | 1.84 | 69.1785 | 24.5621 | 24.4767 | -17.8 | -31.6 | -2.4 | -3 |  |  | -143.9415 | 3.6177 | -218.649 | -0.2716 | -113.8115 | 51.2091 | 115.8943 | 88.0261 | 94.7037 | -21.53 | 20.5703 | 18.7794 | 25.5588 | 94.323 | -214.5424 | 25.4955 | -22.3534 | 0.6336 |  | -9.2 | -1.113 | -1.125 | 4.64 | -3.68 | -1.3596 | -2.4887 | 2.9313 | -2.1958 | 7.2 | -1.51 | -1.752 |  |  | 4.6034 | 3.8217 | 3.1317 |  | 15.8 | 3.4588 | 0.59 |  | 7.3449 | -20.8267 | -24.3128 | 9.8663 | 15.9839 | -18.5673 | 1.8099 | -17.5 | -0.1 |  | -50.1076
07/06/2025 | 13:30 | 0 | 5.5403 | -10.5344 | 4.2715 | 10.2222 |  | 18.4424 |  | 16.5687 | 7.0478 | 8.5009 | -19.98 | -26.4 |  | 4.14 |  | 1.9117 | -5.43 | 4.6064 | 4.3554 | 8.0444 | 5.0918 | -2.2835 | 2.7075 |  | -0.8077 | -1.096 | -1.094 | 11.275 | 0 |  | 1.137 | 0.167 | -16.8 | -16.72 |  | -8.66 | -8.89 | 6.2766 | 3.7249 | 9.0999 | 11.8592 | -13.0061 | -9.6451 | -10.122 | 18.8681 | 17.3852 | -15.6732 | -14.3336 | 8.2978 | 0 | 31.551 | 23.9058 | -6.8 | -7.4 | -22.7997 | -23.8825 | -2.2759 |  | 13.1456 | 2.5438 |  | 0.5514 | -118.2287 | 31.9224 | 32.7463 | 90.2992 | -151.4286 |  |  |  | 14.1211 | 8.42 | 3.77 | -11.51 | 4.58 | -13.7934 | -14.0613 | 24.9761 | 23.9972 | -2.708 | -18.4334 | -18.2859 | 11.2375 | 8.4783 |  |  | 34.9 | -11.1 | -0.83 | 29.276 | 29.1247 | 28.1127 | 69.9382 | 70.6994 | -28.0791 | -48.2251 | -27.6543 | 3.6506 | 29.49 | 16.23 | 7.5049 | 7.6202 | -8.02 |  | -9.7124 | -9.7386 | 24.9598 | 0.0151 | -4.0442 | 6.8 | 7.7 | -4.8657 | 3.746 | 40.2222 | 12.4374 | 4.31 | -1.73 | 5.535 | -25.754 | -14.35 | -14.36 | 38.62 | 19.01 | -27.3091 | -13.2636 | -34.381 | -33.2 | 16.6382 | 1.3246 | -6.2581 | -7.3923 | 1.0236 | -27.2859 | -10.29 | -164.5515 | -35.7711 |  | -8.4363 | -7.0556 | 0 |  | 4.695 | -22.532 | -16.7842 | -20.1278 |  | 13.87 | -6.57 | -0.6 | 2.5003 | 18.4526 | -0.2551 | -0.7148 | 2.1734 | 10.0722 | -14.666 |  | 0.9266 | 1.1548 | 3.6581 | 3.3595 | 0 | 2.0095 | 2.0095 | -22.7741 | 16.5938 | 16.3669 | -11.3595 |  | 19.23 | -14.17 | -1.4314 |  | 0.94 | 2.13 | -16.9557 | 1.3671 | 4.1 | 1.11 | 3.2903 | 3.74 |  |  | -3.74 | 26.1468 | -0.1 | 21.3355 |  | -9.5162 | 2.8242 |  |  |  | -9.4621 | -0.0282 | -27.8986 | 7.4098 | 6.6107 | 139.4339 | -9.6844 | -11.1418 | -8.9633 | 2.1673 | 4.4102 | 4.4545 | 1.5258 | 6.5025 | 6.5857 | -7.54 | 0 | 25.4853 | -15.908 | 48.3357 | -4.888 | -5.42 |  | 0 | 0 | -11.8518 |  |  | -14.2866 | -13.7098 | -10.8049 | -11.338 | 24.65 | 24.4 | -29.7 | -30.2 | 1.301 | 0.96 | 69.6396 | 23.4884 | 23.3475 | -18.2 | -30.7 | -2.4 | -3 |  |  | -135.0797 | -3.9111 | -216.2785 | 1.1956 | -130.7509 | 53.4811 | 118.3744 | 84.8004 | 95.8611 | -20.7313 | 20.0125 | 18.8849 | 23.3097 | 94.2715 | -214.6062 | 27.2249 | -22.337 | 0.7044 |  | -8.64 | -1.169 | -1.169 | 4.16 | -3.52 | -1.0175 | -2.4308 | 3.7522 | -2.1073 | 6.8 | -0.625 | -0.957 |  |  | 4.4062 | 4.7126 | 3.7189 |  | 15.2 | 3.0242 | 0.65 |  | 6.8048 | -21.6132 | -23.6251 | 9.6351 | 16.7539 | -19.255 | 1.8267 | -16.7 | -0.7 |  | -56.959
07/06/2025 | 14:00 | 0 | 5.2932 | -10.2363 | 4.0981 | 10.0834 |  | 18.4948 |  | 16.0237 | 6.7458 | 8.0988 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 4.14 |  | 1.2261 | -6.934 | 4.3492 | 4.3243 | 7.7725 | 5.2252 | -2.2133 | 2.5547 |  | -0.7939 | -1.281 | -1.285 | 11.066 | 2.22 |  | 1.421 | 0.159 | -17.71 | -17.74 |  | -9.12 | -9.18 | 6.9072 | 3.8432 | 10.7419 | 11.2927 | -7.8714 | -12.3242 | -12.4325 | 0.2556 | 0.4461 | -13.3959 | -9.6451 | 7.1142 |  | 36.412 | 25.5822 | -7.2 | -7.9 | -23.6006 | -23.2744 | -2.2572 |  | 10.1489 | 3.158 |  | 0.5094 | -140.2935 | 62.2272 | 62.9291 | 84.0188 | -127.1954 |  |  |  | 16.9054 | 7.87 | 3.43 | -11.28 | 4.53 | -13.1236 | -13.2576 | 23.8899 | 22.5824 | -2.6502 | -10.1152 | -10.0598 | 9.6961 | 13.8605 |  |  | 41.9 | -18.4 | -0.96 | 34.3611 | 34.5973 | 33.3258 | 93.2105 | 94.2993 | -25.0452 | -75.6721 | -23.2369 | 3.7557 | 26.39 | 12.79 | 7.0361 | 7.2296 | -7.59 |  | -14.4238 | -14.2138 | 28.5535 | 0.0153 | -3.8046 | 6.8 |  | -4.8535 | 3.559 | 40.2222 | 12.0663 | 3.95 | -1.69 | 5.373 | -30.5367 | -14.28 | -14.31 | 40.87 | 19.08 | -32.4 | -15.7818 | -34.267 | -32.8273 | 13.1578 | -0.1907 | -9.2869 | -9.5614 | 0.722 | -6.7049 | -10.048 | -161.7758 | -39.0381 |  | -8.7497 | -7.315 | 9.2203 |  | 1.0175 | 7.696 | -21.4099 | -24.902 |  | 0 | -7.64 | 20.1 | 2.7197 | 15.4646 | -0.3727 | -0.8142 | 2.2052 | 2.1638 | -18.1391 |  | 0.9607 | 1.1862 | 2.9038 | 3.0828 | 0 | 1.1722 | 0.6698 | -21.9368 | 16.5088 | 16.0067 | -10.9295 |  | 18.2242 | -13.59 | -1.1971 | 0.2886 | 1.12 | 1.29 | -18.8416 | 1.2096 | 3.89 | 1.137 | 2.8114 | 3.99 |  |  | -3.7 | 27.4227 |  | 21.2092 |  | -9.1001 | 2.8749 |  |  | -11.4579 | -9.5205 | 3.2387 | -28.907 | 7.5154 | 6.5423 | 132.9742 | -9.6919 | -11.3663 | -9.2496 | 2.2926 | 4.2051 | 4.2172 | 2 | 5.5218 | 6.1261 | -7.96 | 0 | 26.6546 | -13.2849 | 45.5485 | -4.5689 | -3.0523 |  | -5.2097 | 0 | 0 |  |  | -12.9847 | -12.2925 | -10.6131 | -10.9463 | 25.47 | 25.44 | -29.8 | -30.2 | 1.2662 | -0.16 | 69.1003 | 27.2662 | 27.1696 | -17.8 | -31.6 | -3.7 | -4.2 | -17.3925 | -17.3971 | -135.7442 | -4.7667 | -216.9299 | 0.3282 | -129.8488 | 49.284 | 117.3981 | 81.4308 | 93.1539 | -21.0934 | 19.9144 | 20.0494 | 28.205 | 95.8772 | -212.9151 | 28.4868 | -24.742 | 0.1648 |  | -8 | -1.047 | -1.059 | 3.68 | -4.4 | -0.3285 | -1.5793 | 3.6637 | -2.4582 | 6.2 | -2.34 | -2.421 |  |  | 4.288 | 3.9004 | 3.3621 |  | 15.7 | 2.5375 | 0.63 |  | 5.4786 | -20.9843 | -24.3444 | 9.1082 | 16.2117 | -19.2359 | 2.0849 | -17.4 | -0.2 |  | -53.9204
07/06/2025 | 14:30 | 0 | 5.3108 | -10.4162 | 4.3144 | 9.7714 |  | 19.0759 |  | 16.4337 | 6.9568 | 8.3908 | -19.98 |  |  | 4.968 | -19.8 | 1.6994 | -7.216 | 4.2343 | 4.1432 | 7.4633 | 5.2689 | -2.2635 | 2.6738 |  | -0.4753 | -1.282 | -1.269 | 11.392 | 0 |  | 1.577 | 0.16 | -18.07 | -18.22 |  | -8.79 | -8.54 | 7.0892 | 3.7273 | 10.7012 | 11.8452 | -10.4666 | -15.2713 | -14.5279 | 11.7422 | 14.0245 | -14.8695 | -14.3336 | 9.876 |  | 29.6344 | 24.2167 | -6.9 | -7.3 | -20.7378 | -20.5248 | -2.1045 |  | 8.6321 | 3.6851 |  | 0.5415 | -123.3863 | 60.1825 | 60.0299 | 80.2847 | -117.732 |  |  |  | 17.0551 | 8.32 | 3.73 | -11.79 | 4.79 | -14.999 | -15.4009 | 25.1494 | 24.7432 | -3.5694 | -9.7727 | -9.6829 | 8.8917 | 13.1372 |  |  | 47.1 | -22.1 | -1.13 | 35.3983 | 35.9031 | 33.9067 | 93.986 | 93.6696 | -26.3468 | -74.6399 | -25.6299 | 3.7311 | 27.28 | 12.63 | 7.1924 | 7.4249 | -8.26 |  | -15.8493 | -15.1062 | 31.664 | 0.0153 | -4.2224 | 6.1 | 7.9 | -4.9316 | 3.185 | 39.9068 | 11.5097 | 3.73 | -1.57 | 4.9815 | -33.1994 | -14.21 | -14.29 | 37.48 | 19.64 | -34.2 | -17.5909 | -36.6824 | -35.1818 | 13.4639 | -3.3833 | -11.6938 | -11.5509 | 0.7258 | -25.1793 | -10.133 | -157.3827 | -46.8654 |  | -8.5943 | -7.6301 | 17.323 |  | 4.2516 | -10.756 | -20.7414 | -20.4519 |  | 13.47 | -7.69 | -2.5 | 2.6942 | 17.7105 | -0.8125 | -1.2628 | 2.2271 | 8.2314 | -25.3528 |  | 1.1255 | 1.3418 | 3.2518 | 4.6528 | 0 | 2.3444 | 2.1769 | -22.9415 | 18.1913 | 17.8354 | -11.9739 |  | 19.2398 |  | -1.1073 |  | 0.56 | 1.52 | -19.7926 | 1.2705 | 3.732 | 1.099 | 2.7854 | 5.38 |  |  | -3.49 | 29.1891 |  | 21.6739 |  | -9.193 | 2.8707 |  |  | -11.5767 | -10.2968 | 5.5535 | -29.2431 | 7.415 | 6.6208 | 131.3234 | -9.5996 | -11.4912 | -9.1657 | 3.4628 | 4.1758 | 4.146 | 3 | 8.0715 | 9.6539 | -5.87 | 0 | 20.7177 | -13.2927 | 55.8386 | -6.3997 | -5.661 | 0 | 0 | 0 | -10.0093 | 3.2734 | 0.8346 | -12.1222 | -11.8915 | -10.9609 | -10.4305 | 24.76 | 24.59 | -28.8 | -29.1 | 1.2662 | -0.72 | 60.9774 | 28.8188 | 28.1036 |  | -30.3 | -5.4 | -6 | -17.5993 |  | -142.9135 | -1.1806 | -213.2682 | 2.8831 | -127.6135 | 51.7689 | 115.2885 | 77.6393 | 93.1718 | -24.1247 | 22.1595 | 21.6883 | 31.9032 | 94.6263 | -211.3316 | 29.1462 | -24.9309 | 0.0012 |  | -7.04 | -1.018 | -1.045 | 3.52 | -3.52 | -0.0552 | -2.4582 | 4.3381 | -2.0493 | 5.8 | -1.694 | -0.439 |  | 3.1492 | 3.9921 | 3.9117 | 3.7431 |  | 14.7 | 2.8265 | 0.5 |  | 5.7499 | -20.7137 | -25.1124 | 8.3172 | 17.1876 | -20.0748 | 2.9743 | -16.3 | -1.1 |  | -50.7597
07/06/2025 | 15:00 | 0 | 5.5836 | -10.481 | 4.0889 | 10.5068 |  | 17.3333 |  | 15.7259 | 6.6268 | 8.0874 | -22.2 |  |  | 4.968 | -17.6 | 1.8492 | 2.9707 | 4.172 | 4.1016 | 7.6034 | 4.9245 | -2.2823 | 2.5089 |  | -0.8625 | -1.35 | -1.327 | 10.774 | 0 | -6.6 | 0.868 | 0.159 | -17.97 | -18 |  | -9.23 | -9.3 | 6.8164 | 3.9051 | 12.4774 | 13.9217 | -9.6854 | -13.7978 | -13.7044 | -0.2744 | 0.0282 | -17.6826 | -11.1186 | 7.1142 |  | 26.8253 | 25.4316 | -6.7 | -7.5 | -22.3641 | -22.4328 | -2.2064 |  | 9.0404 | 3.3147 |  | 0.4572 | -131.5958 | 60.7013 | 60.7623 | 88.9124 | -124.1294 |  |  |  | 17.085 | 8.34 | 3.76 | -11.88 | 4.75 | -14.4632 | -14.3292 | 24.1355 | 23.1982 | -2.8393 | -13.8869 | -13.598 | 8.7305 | 13.4376 |  |  | 42.7 | -21 | -1.19 | 32.5744 | 32.7658 | 31.1595 | 94.7425 | 95.9699 | -26.1344 | -76.7514 | -24.8973 | 3.5343 | 27.38 | 12.9 | 7.8174 | 8.0109 | -8.62 |  | -15.1509 | -14.9105 | 33.9677 | 0.0154 | -4.3519 |  | 7.7 | -4.6948 | 2.998 | 38.9605 | 11.3242 | 3.4 | -1.49 | 5.0625 | -34.3195 | -14.14 | -14.25 | 38.18 | 19.41 | -35.2727 | -17.3636 | -36.5458 | -35.1091 | 10.7535 | -5.046 | -13.0624 | -13.6162 | 0.3656 | -25.7585 | -9.646 | -165.9 | -45.5547 |  | -8.7986 | -7.4967 | 15.5747 |  | 4.6351 | -13.316 | -20.8357 | -20.4494 |  | 13.95 | -9.52 | 0.4 | 2.4681 | 19.3679 | -1.2238 | -1.6656 | 2.4024 | 8.0183 | -26.605 |  | 1.1703 | 1.3561 | 0 | -2.9014 | -2.8791 | 2.1769 | 2.3444 | -19.4249 | 17.2048 | 17.29 | -9.623 |  | 18.4878 | -13.98 | -1.5193 | 0.2795 | 0.66 | 1.57 | -17.8774 | 1.1998 | 3.742 | 0.8 | 2.6081 | 5.52 |  |  | -3.19 | 29.6429 |  | 21.8279 |  | -8.8804 | 2.8888 | 0.0225 |  | -12.511 | -9.5888 | 5.1431 |  | 7.3932 | 7.1484 | 130.0286 | -9.8279 | -11.9994 | -8.7063 |  | 4.1539 | 4.2172 | 2 | 5.3372 | 6.5795 | -5.87 | 0 | 21.6661 | -12.8935 | 52.7034 | -2.3952 | -2.4207 |  | -5.2147 | 0 | -13.6381 |  |  | -10.8203 | -10.3149 | -9.2864 | -9.3264 | 24.47 | 24.45 | -30.7 | -30.7 | 1.4603 | -3.2 | 63.4184 | 28.684 | 28.3282 | -18.2 | -30.3 | -5.4 | -6 | -17.4022 |  | -143.1152 | -6.8065 | -214.5524 | 3.6384 | -117.8045 | 50.9073 | 119.3828 | 75.7351 | 92.604 | -24.6563 | 22.4017 | 20.7588 | 29.0842 | 94.1213 | -210.7341 | 31.6109 | -25.0912 | -0.0232 |  | -7.68 | -1.016 | -1.026 | 3.2 | -4.4 | -0.0078 | -0.8774 | 4.7196 | -3.3982 | 6 | -1.631 | -0.034 |  |  | 3.7851 | 3.4858 | 4.0283 |  | 15.3 | 2.0658 | 0.58 |  | 6.5278 | -20.6268 | -24.0353 | 9.3702 | 16.1655 | -19.5522 | 2.3529 | -17.6 | 0.3 |  | -54.7852
07/06/2025 | 15:30 | 0 | 5.3924 | -10.2977 | 4.1272 | 11.2503 |  | 17.1293 |  | 15.7546 | 6.6208 | 8.0788 | -22.2 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 2.0163 | 1.7875 | 4.426 | 4.2132 | 7.7956 | 5.3574 | -2.2506 | 2.5351 |  | -0.785 | -1.751 | -1.734 | 11.729 | 0 | -8.8 | 1.852 | 0.16 | -13.02 | -12.96 |  | -14.45 | -14.5 | 6.4776 | 3.9566 | 13.2572 | 12.5264 | -10.4429 | -13.9317 | -14.6735 | 13.5839 | 15.5168 | -16.8788 | -16.7449 | 9.4815 |  | 29.0435 | 25.3409 | -6.4 | -7.3 | -21.5126 | -20.5455 | -2.2558 |  | 10.2525 | 3.209 |  | 0.0082 | -120.365 | 58.8092 | 59.0533 | 83.4566 | -119.7718 |  |  |  | 15.8076 | 8.27 | 3.56 | -12 | 4.65 | -13.5255 | -13.5255 | 24.3499 | 22.5686 | -1.7197 | -10.3321 | -10.396 | 10.1042 | 12.4506 |  |  | 42.3 | -20.3 | -1.02 | 34.4012 | 34.618 | 33.4287 | 93.9344 | 93.4446 | -25.4338 | -75.4556 | -24.3104 | 3.3869 | 26.37 | 12.96 | 8.1299 | 8.3038 | -9.05 |  | -14.4531 | -14.4287 | 29.9619 | 0.0153 | -4.6425 | 8.4 | 7.7 | -5.343 | 2.811 | 39.1182 | 10.7675 | 3.1 | -1.52 | 4.6305 | -30.5317 | -14.29 | -14.44 | 37.49 | 18.69 | -32.5273 | -15.7545 | -35.2499 | -33.6455 | 11.5961 | -3.9242 | -11.8706 | -11.7974 | -0.5957 | -26.1951 | -9.112 | -159.6689 | -43.37 |  | -8.0856 | -7.2583 | 14.765 |  | 2.5745 | 7.184 | -19.0051 | -18.2221 |  | -6.96 | -9 | 0.9 | 2.2823 | 16.6093 | -1.4181 | -1.8588 | 2.796 | 8.9215 | -28.0465 |  | 0.8871 | 1.1256 | 4.741 | 3.8587 | 3.2674 | 1.1722 | 1.1722 | -21.4344 | 15.4588 | 15.6537 | -11.7822 |  | 18.2046 | -14.64 | -2.314 |  | 1.74 | 1.81 | -15.3543 | 1.3217 | 3.735 | 0.973 | 3.0998 | 5.83 |  |  | -3.43 | 29.3711 |  | 21.7969 |  | -8.8232 | 2.9025 | 0.0525 |  |  | -8.6179 | 5.8465 | -29.6633 | 7.5586 | 9.0648 | 131.1712 | -10.0429 | -12.2527 | -9.3428 | 3.6719 | 4.0074 | 3.9789 | 3 | 4.966 | 6.2796 | -7.96 | 0 | 25.3641 | -9.6113 | 48.2583 | 0 | 0 |  | 0 | -11.4467 | -12.7645 |  | 4.4864 | -11.3587 | -10.6995 | -7.9369 | -7.1422 | 24.35 | 24.46 | -28.8 | -29 | 1.1783 | -4.56 | 62.1296 | 28.7074 | 28.3605 | -18.2 | -30.7 | -5.9 | -6.4 |  | -17.1855 | -134.3734 | -8.2414 | -215.8726 | -1.0518 | -116.4419 | 55.0569 | 112.1215 | 74.5882 | 95.5611 | -16.4234 | 23.2174 | 24.759 | 30.2867 | 98.8967 | -212.2627 | 35.4923 | -27.5016 | -0.0452 |  | -7.36 | -0.841 | -0.857 | 2.88 | -3.12 | -0.5409 | -2.7817 | 4.2802 | -3.1327 | 7 | 0.958 | -0.124 | 2.605 | 3.2301 | 4.2281 | 3.4616 | 3.5292 |  | 15.3 | 2.44 | 0.49 |  | 6.0814 | -21.0901 | -23.9146 | 8.7053 | 15.954 | -18.6353 | 2.1409 | -17 | -0.2 |  | -54.9591
07/06/2025 | 16:00 | 0 | 4.6398 | -9.7608 | 3.5749 | 10.7241 |  | 16.1888 |  | 15.0874 | 6.2668 | 7.6215 | -22.2 | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 1.7422 | 6.2464 | 4.3571 | 4.2899 | 7.7809 | 5.4616 | -2.2598 | 2.4751 |  | -1.0159 | -1.753 | -1.737 | 11.62 | 2.22 |  | 1.562 | 0.174 | -12.24 | -12.14 | -10 | -15.3 | -15.47 | 6.2023 | 3.8753 | 13.1158 | 13.6827 | -10.1544 | -8.1715 | -7.1522 | 13.2872 | 15.6828 | -20.0939 | -17.8166 | 9.0869 |  | 22.8786 | 19.9083 | -5.7 | -6.6 | -26.6768 | -25.3009 | -0.9263 |  | 3.7856 | 2.6175 |  | 0.7265 | -124.1798 | 62.6545 | 62.5324 | 80.1182 | -119.8024 |  |  |  | 16.2367 | 8.5 | 3.69 | -12.45 | 4.69 | -18.6158 | -18.7498 | 28.2714 | 27.1379 | -3.8949 | -11.0131 | -10.9803 | 4.0407 | 13.6859 |  |  | 43.6 | -24.1 | -1.2 | 33.5447 | 33.7105 | 31.8202 | 92.3653 | 92.4932 | -15.7813 | -82.9981 | -13.8921 | 3.2527 | 26.27 | 12.38 | 8.4424 | 8.5968 | -9.51 |  | -16.0059 | -15.8811 | 34.3197 | 0.0153 | -4.8068 | 8 | 8.4 | -5.2014 | 2.624 | 37.5411 | 10.7675 | 3.12 | -1.13 | 4.3875 | -34.8545 | -14.52 | -14.66 | 39.05 | 18.57 | -36.9818 | -19.0455 | -40.6055 | -39.0455 | 10.043 | -5.9121 | -14.4122 | -13.8201 | -0.6851 | -22.5735 | -8.812 | -157.9518 | -48.5998 |  | -8.6118 | -7.3559 | 14.9292 |  | 3.6932 | 1.04 | -24.5986 | -23.8842 |  | 0 | -9.67 | 1.1 | 2.3035 | 15.3191 | -1.2503 | -1.6936 | 2.6445 | 9.3001 | -24.389 |  | 0.8144 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 5.5261 | 5.3586 | -20.932 | 20.6112 | 21.2292 | -10.3871 |  | 19.6304 | -13.74 | -0.2028 | 0.2602 | 0.84 | 2.01 | -18.7913 | 1.3838 | 3.836 | 1.013 | 3.2193 | 4.96 | -15.1265 | -7.7409 | -3.38 | 28.5875 |  | 21.497 |  | -8.0876 | 2.9529 |  |  |  | -8.6894 | 6.7391 | -30.0835 | 9.2845 | 8.4717 | 123.0526 | -10.3662 | -12.5776 | -8.111 | 3.8374 | 4.088 | 4.1302 | 4 | 17.6651 | 20.3636 | -3.77 | -3.5224 | 15.1 | -6.2697 | 54.3452 | -7.3893 | -9.3701 | -7.6318 | -9.0376 | 0 | -10.1605 | 6.3796 |  | -11.3587 | -10.7654 | -4.7464 | -5.0351 | 20.76 | 20.73 | -29.9 | -29.7 | 1.2314 | -8.16 | 53.8952 | 29.9791 | 29.8618 | -18.7 | -30.7 | -3.7 | -4.3 | -17.0038 | -16.9967 | -140.7859 | -3.2319 | -211.6563 | 1.3917 | -119.6573 | 58.8494 | 105.8053 | 71.291 | 98.1665 | -9.9721 | 26.7277 | 25.4504 | 37.1939 | 105.6869 | -216.4294 | 41.0949 | -30.7745 | -0.7483 |  | -7.28 | -0.843 | -0.852 | 2.72 | -2.48 | -0.7002 | -3.2212 | 5.7725 | -3.1632 | 6.1 | 0.244 | 0.044 |  | 2.9308 | 3.5409 | 4.3431 | 3.8132 |  | 15 | 1.9389 | 0.52 |  | 0 | -17.4873 | -19.5305 | 1.4527 | 12.4633 | -13.4607 | 0 | -16.7 | -0.4 |  | -54.9442
07/06/2025 | 16:30 | 0 | 4.612 | -9.6099 | 3.7986 | 10.6213 |  | 16.1192 |  | 14.7162 | 6.1418 | 7.6302 | -19.98 | -26.4 | 0 |  | -17.6 | 1.3572 | 4.5747 | 4.1749 | 4.175 | 7.4931 | 5.3294 | -2.3649 | 2.2907 |  | -0.8954 | -1.765 | -1.717 | 11.626 | 0 | -8.8 | 1.556 | 0.171 | -12.11 | -12.16 |  | -15.45 | -15.61 | 6.8806 | 4.3161 | 12.6426 | 14.5963 | -10.8862 | -8.9753 | -8.4972 | 29.6241 | 12.7157 | -19.826 | -19.0222 | 11.4542 |  | 23.6728 | 21.1135 | -5.3 | -6.3 | -26.6361 | -26.5469 | -0.9618 |  | 3.5638 | 2.4255 |  | 0.432 | -126.194 | 60.7013 | 60.976 | 83.692 | -120.3786 |  |  |  | 15.2787 | 8.37 | 3.39 | -12.69 | 4.42 | -18.4819 | -18.214 | 27.8992 | 26.9478 | -3.8744 | -10.1703 | -10.1466 | 3.8103 | 14.6699 |  |  | 45.8 | -25.4 | -0.93 | 34.5109 | 34.8953 | 32.7509 | 92.0026 | 91.9877 | -17.9831 | -80.9208 | -15.5202 | 3.1455 | 25.75 | 12.13 | 7.9736 | 8.0109 | -8.83 |  | -17.3543 | -17.4071 | 37.1972 | 0.0153 | -4.4823 | 7.7 | 7.8 | -5.2612 | 2.2499 | 36.7525 | 10.0253 | 2.68 | -0.92 | 4.0635 | -36.6146 | -14.02 | -14.05 | 38.09 | 18.37 | -35.8727 | -17.8818 | -40.7317 | -39.5182 | 9.5835 | -5.1839 | -15.3972 | -14.7127 | -1.0385 | -31.6447 | -8.454 | -165.2731 | -41.5667 |  | -7.7302 | -7.1264 | 19.4011 |  | 6.753 | -15.876 | -23.217 | -22.7739 |  | 13.99 | -9.87 | 0 | 2.4272 | 23.6771 | -0.9951 | -1.4304 | 2.5264 | 12.8211 | -29.6825 |  | 0.6687 | 0.8822 | 3.4374 | 3.2214 | 0 | 5.1911 | 5.5261 | -20.932 | 20.9621 | 20.9937 | -11.1468 |  | 17.2671 | -14.99 | -1.0085 | 0.2547 | 1.38 | 1.74 | -19.1877 | 0 | 3.742 | 1.095 | 6.1315 | 4.93 | -13.5141 | -6.9188 |  | 27.7896 |  | 21.1643 |  | -7.8698 | 2.9053 |  |  |  | -7.9689 | 3.6782 | -29.6633 | 8.6353 | 7.9736 | 123.866 | -10.4173 | -12.2877 | -8.3527 | 3.6415 | 3.9488 | 3.9631 | 3 | 20.8129 | 23.3498 | -3.77 | 0 | 21.7345 | 0 | 50.2103 | 0 | 0 | -8.7993 | -10.9987 | 0 | 0 | 27.2042 | 25.9157 | -12.5507 | -11.9464 | -1.583 | -2.0082 | 17.56 | 17.53 | -28.6 | -28.6 | 1.301 | -11.28 | 50.2498 | 31.0493 | 30.9168 | -19.1 | -29.9 | -1.2 | -1.7 | -17.0571 | -17.2116 | -129.9198 | -5.1464 | -214.7167 | 0.7143 | -138.9871 | 78.7278 | 85.6983 | 77.7062 | 120.4482 | 12.0777 | 31.2854 | 32.758 | 30.3911 | 130.7899 | -229.483 | 53.3888 | -40.6785 | -1.5222 |  | -6.24 | 0.327 | 0.316 | 1.12 | -1.6 | -0.6976 | -4.2466 | 8.1163 | -4.0696 | 5.7 | 0.603 | 0.815 |  | 2.9403 | 4.2039 | 3.7932 | 4.3242 |  | 14.5 | 2.4191 | 0.45 |  | -3.9052 | -15.6597 | -17.6043 | -2.0427 | 11.2845 | -11.8457 | 0 | -16 | -0.8 |  | -53.1374
07/06/2025 | 17:00 | 0 | 7.5202 | -9.5678 | 3.6026 | 10.3323 |  | 15.3429 |  | 13.9259 | 5.6798 | 7.0714 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 1.7248 | 27.6161 | 4.3529 | 4.1988 | 7.6753 | 5.5418 | -2.3578 | 2.5167 |  | -1.0025 | -1.849 | -1.839 | 11.552 | -2.22 | -8.8 | 1.401 | 0.175 | -12.52 | -12.64 |  | -15.67 | -15.8 | 6.5412 | 3.9728 | 16.0132 | 17.729 | -12.3286 | -8.1715 | -8.1596 | 0.1965 | 0.2548 | -17.9505 | -16.343 | 6.7196 |  | 27.3022 | 22.9105 | -5.9 | -6.9 | -28.1114 | -27.5745 | -0.9001 |  | 3.5696 | 2.1872 |  | 0.4891 | -140.4461 | 61.6169 | 61.6474 | 93.4871 | -128.6631 |  |  |  | 14.3406 | 7.98 | 3.11 | -13.16 | 4.09 | -18.7498 | -18.6158 | 28.1658 | 26.7411 | -3.4553 | -9.321 | -9.7294 | 3.467 | 15.1228 |  |  | 46.2 | -26.3 | -0.88 | 34.8608 | 34.9815 | 33.5802 | 94.3651 | 94.6481 | -18.2431 | -82.9097 | -16.4782 | 3.0809 | 27.07 | 11.25 | 7.6611 | 7.9132 | -8.78 |  | -18.036 | -17.9019 | 38.4011 | 0.0153 | -4.4849 |  |  | -5.5798 | 1.8759 | 36.2793 | 10.0253 | 2.48 | -0.67 | 2.1735 | -38.0472 | -14.3 | -14.44 | 37.58 | 17.73 | -37.5636 | -18.9727 | -41.0406 | -39.5727 | 9.9312 | -8.3158 | -18.206 | -18.0614 | -26.0614 | -27.1278 | -9.934 | -176.6609 | -29.6732 |  | -6.5425 | -5.9968 | 15.3529 |  | 3.4524 | -7.684 | -23.5827 | -23.6746 |  | 13.42 | -10.19 | -3.8 | 2.0192 | 18.0702 | -2.0543 | -2.4873 | 2.7312 | 11.3655 | -26.1358 |  | 0.8103 | 1.0439 | 2.95 | 3.7466 | 0 | 5.3586 | 5.5261 | -21.7693 | 21.7511 | 21.395 | -11.4622 |  | 17.6919 | -14.85 | -2.7187 | 0.2804 | 1.66 | 1.26 | -16.8629 | 1.5554 | 3.71 | 1.16 | 2.7365 | 4.31 | -14.0081 | -7.2369 | -3.5 | 26.8609 |  | 20.4923 |  | -7.6561 | 2.8345 |  |  | -12.981 | -7.2571 | 1.5969 | -29.3272 | 9.1016 | 9.9275 | 119.0419 | -10.7817 | -12.0143 | -8.2427 | 3.1468 | 3.8316 | 3.8603 |  | 21.1198 | 24.1434 | 1.68 | -5.5161 | 20.8474 | 7.3664 | 50.0525 | 4.278 | 4.1873 | -10.214 | -12.0129 | 0 | 0 | 43.4074 | 40.4717 | -11.3422 | -11.0401 | 0.0702 | -0.0837 | 14.84 | 14.95 | -29.4 | -29.2 | 1.2662 | -14.32 | 48.2408 | 26.58 | 26.9801 | -19.1 | -29.9 | -1.6 | -2.1 | -17.0544 | -16.9955 | -117.6282 | -13.9017 | -211.7366 | 3.1413 | -141.8482 | 89.208 | 73.8678 | 70.8685 | 129.7489 | 27.0881 | 30.1506 | 33.6167 | 32.5207 | 145.0516 | -231.2707 | 66.7786 | -50.718 | -1.6394 |  | -6.16 | 0.35 | 0.334 | 1.68 | -0.88 | -0.5442 | -4.4816 | 9.5811 | -4.979 | 5.1 | 0.597 | 0.764 |  | 2.9291 | 3.3569 | 4.1596 | 3.345 |  | 14.8 | 2.2271 | 0.37 |  | -5.1268 | -15.8754 | -16.8188 | -3.1999 | 11.9546 | -11.4173 | 0 | -16.5 | -0.8 |  | -49.9681
07/06/2025 | 17:30 | 0 | 7.3444 | -9.4068 | 3.4571 | 10.1667 |  | 15.1113 |  | 12.6855 | 5.0778 | 6.5727 | -17.76 | -24.2 | 0 | 3.312 |  | 1.7418 | 27.135 | 3.9771 | 3.8986 | 7.0235 | 5.1508 | -2.193 | 2.3726 |  | -0.6957 | -1.693 | -1.719 | 11.429 | -2.22 |  | 1.311 | 0.173 | -11.59 | -11.58 |  | -16.12 | -15.88 | 5.9406 | 3.4244 | 16.5486 | 17.8051 | -13.4907 | -7.7696 | -7.282 | 21.6809 | 13.9379 | -20.2278 | -17.9505 | 9.876 |  | 26.5056 | 21.485 | -5.5 | -6.2 | -28.0279 | -27.5114 | -0.9572 |  | 2.6343 | 2.0656 |  | 0.5326 | -141.1786 | 61.9831 | 62.2883 | 94.7898 | -127.0531 |  |  |  | 13.8915 | 7.81 | 2.99 | -13.51 | 3.29 | -17.1423 | -17.5442 | 27.929 | 26.6747 | -2.8349 | -12.8533 | -12.924 | 2.7537 | 14.1142 |  |  | 41.5 | -22.8 | -0.77 | 31.7754 | 32.0264 | 30.4584 | 95.1025 | 96.0373 | -17.4034 | -84.2887 | -15.422 | 2.6456 | 25.2 | 11.5 | 7.8174 | 8.0109 | -9 |  | -15.5003 | -15.5361 | 37.8232 | 0.0152 | -4.582 | 9.7 | 9.9 | -5.5542 | 1.8759 | 36.1216 | 9.6542 | 2.33 | -0.63 | 1.8225 | -38.0472 | -14.31 | -14.4 | 37.91 | 17.74 | -37.3455 | -18.5455 | -39.9535 | -39.1182 | 10.5638 | -7.8491 | -16.9606 | -16.8959 | -21.0438 | -25.2531 | -9.745 | -178.1113 | -23.0873 |  | -6.0135 | -5.1213 | 12.3219 |  | 1.4359 | 10.256 | -25.0983 | -24.8801 |  | 0 | -9.17 | 0.4 | 1.9329 | 14.3491 | -0.8478 | -1.2864 | 2.175 | 8.0786 | -25.3891 | 0 | 0.6259 | 0.825 | 3.6797 | 4.0042 | 0 | 4.3539 | 4.1864 | -17.7504 | 20.4824 | 20.647 | -6.8452 |  | 19.4156 | -14 | -2.325 |  |  | 0.56 | -17.3857 | 1.5197 | 3.675 | 1.049 | 2.4312 | 3.34 | -19.9912 | -10.7906 | -3.46 | 26.2853 |  | 21.2273 |  | -7.6121 | 2.9343 |  |  | -11.6898 | -5.8135 | 1.0704 | -29.4112 | 9.0615 | 8.6863 | 130.0361 | -10.4615 | -12.7289 | -8.0325 | 3.343 | 3.8316 | 3.8919 | 4 | 24.7564 | 26.4302 | 1.68 | -6.7223 | 21.0473 | 13.4434 | 50.9947 | 7.4655 | 7.5002 | -11.7316 | -13.7659 | -10.1243 | -10.3565 |  | 52.921 | -10.5621 | -9.7766 | 2.0174 | 1.9474 | 14.13 | 14.13 | -29.3 | -29.6 | 1.1618 | -11.6 | 51.5532 | 27.5773 | 27.7069 | -19.1 | -28.6 | -2 | -2.6 | -17.2603 | -17.1723 | -113.6757 | -14.4876 | -214.9188 | 4.0123 | -57.3915 | 95.8379 | 68.0954 | 64.4086 | 134.6608 | 34.5574 | 36.0952 | 32.4624 | 38.9966 | 154.897 | -235.4398 | 73.8648 | -57.0527 | 0.2356 |  | -6.24 | 0.383 | 0.377 | 1.52 | -0.56 | -1.915 | -5.565 | 10.6371 | -4.979 | 6.1 | 1.476 | 0.225 |  |  | 3.6058 | 3.3868 | 4.0232 |  | 13.4 | 2.2619 | 0.38 |  | -7.3485 | -14.7198 | -15.5861 | -5.5507 | 10.1192 | -10.593 | 0 | -15.1 | -1.5 |  | -49.084
07/06/2025 | 18:00 | 0 | 6.8583 | -8.9104 | 3.5028 | 9.4851 |  | 15.0391 |  | 12.0255 | 4.7399 | 6.259 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 3.312 |  | 1.8073 | 30.6076 | 3.6021 | 3.3713 | 6.6871 | 4.906 | -2.8639 | 2.3601 |  | -0.6489 | -1.618 | -1.536 | 11.36 | -4.44 |  | 0.883 | 0.179 | -10.33 | -10.12 |  | -16.02 | -16.2 | 5.5456 | 3.2552 | 14.3427 | 13.7756 | -14.7426 | -6.8319 | -4.5917 | 9.657 | 11.6896 | -21.5674 | -21.1655 | 9.0869 |  | 32.0308 | 19.4832 | -4 | -4.5 | -28.3372 | -28.2813 | -0.909 |  | 6.672 | 1.8985 |  | 0.1822 | -135.197 | 65.096 | 65.1875 | 84.0186 | -118.2983 |  |  |  | 15.9773 | 7.93 | 4.12 | -11.71 | 3.42 | -19.5535 | -19.0177 | 29.748 | 29.3741 | -2.9093 | -10.8251 | -9.9198 | 8.2076 | 15.9157 |  |  | 42.4 | -22.7 | -0.87 | 35.1918 | 34.7912 | 33.4305 | 91.6136 | 91.2424 | -16.9346 | -82.9184 | -14.2446 | 3.032 | 27.17 | 12.45 | 8.4424 | 8.5968 | -9.67 |  | -19.1118 | -18.093 | 38.5595 | 0.0149 | -4.8875 | 6.9 | 7 | -5.5811 | 3.185 | 38.3296 | 11.5097 | 3.58 | -1.02 | 2.241 | -38.8672 | -10.16 | -10.23 | 31.88 | 20.25 | -34.6364 | -17.6727 | -42.2366 | -38.6909 | 9.6513 | -5.8645 | -15.0194 | -14.7329 | -20.8149 | -29.014 | -10.432 | -165.7014 | -27.2952 |  | -6.159 | -5.2958 | 13.9182 |  | -1.2566 | -17.924 | -24.7697 | -23.523 |  | 0 | -10.95 | 0 | 2.0899 | 9.493 | -0.6992 | -1.1455 | 2.5449 | 10.7092 | -23.8766 |  |  |  | 2.8301 | 3.4877 | 0 | 6.8657 | 6.5308 | -20.2622 | 23.4939 | 23.3791 | -9.0703 |  | 18.3902 | -15.42 | -3.3193 | 0.3683 | 1.48 | 0.39 | -17.2392 | 0 | 3.766 | 0.938 | 1.7744 | 3.36 |  |  | -3.55 | 26.3566 |  | 21.8646 | 0 | -8.5017 | 3.291 |  |  | -11.8093 | -7.8796 | 0.338 | -27.3944 | 7.3136 | 6.6469 | 132.5298 | -9.4456 | -12.8795 | -8.4025 | 3.9211 | 5.2599 | 5.3721 | 2.3158 | 23.6746 | 25.2692 | 2.93 | -7.2411 | 19.2421 | 18.3504 | 45.0203 | 10.57 | 11.7351 | -13.6573 | -15.8383 | 0 | 0 | 51.9982 |  | -11.2763 | -10.6171 | 2.0387 | 1.7634 | 13.7 | 13.81 | -29.2 | -29.4 | 1.1783 | -10.48 | 51.4012 | 28.7665 | 28.6376 | -19.5 | -28.2 | -1.1 | -1.7 |  |  | -100.3499 | -17.3774 | -215.6845 | 0.7076 | -55.9787 | 98.4824 | 62.3299 | 64.6709 | 133.0434 | 39.2012 | 31.6796 | 30.9979 | 39.4985 | 163.184 | -233.407 | 76.5108 | -60.9764 | 0.1428 |  | -6.8 | 0.322 | 0.316 | 2.32 | -0.24 | -2.2302 | -5.1835 | 9.3187 | -6.1509 | 7.8 | 2.092 | 1.179 | 0 | 0 | 3.591 | 3.8458 | 4.0507 |  | 13.5 | 2.5959 | 0.29 |  | -8.0873 | -14.6034 | -14.7303 | -6.0886 | 10.1629 | -8.8609 | -2.2807 | -15.3 | -1.1 |  | -43.6228
07/06/2025 | 18:30 | 0 | 7.8153 | -9.7546 | 3.8201 | 10.0486 |  | 16.4928 |  | 14.0013 | 5.7868 | 7.2342 | -17.76 | -28.6 | 4.4 |  | -19.8 | 1.9213 | 26.1334 | 4.1205 | 4.0758 | 7.501 | 5.3224 | -3.4372 | 1.4019 |  | -0.6262 | -1.234 | -1.269 | 11.131 | -2.22 | -4.4 | 0.486 | 0.204 | -7.04 | -7 |  | -16.32 | -16.11 | 5.8061 | 3.3633 | 11.5611 | 12.7669 | -13.2254 | -6.1621 | -6.0502 | 9.6282 | 7.192 | -21.9693 | -21.8353 | 9.876 |  | 34.3476 | 19.1473 | -5.3 | -5.9 | -26.8912 | -26.0112 | -1.0048 |  | 2.1909 | 1.875 | 0.9973 | 0.7998 | -116.5502 | 61.5253 | 61.6474 | 78.8323 | -111.9773 |  |  |  | 17.075 | 7.98 | 5.56 | -11.43 | 0.9 | -14.7311 | -16.3386 | 25.8065 | 24.3152 | -3.2245 | -11.9703 | -11.8025 | 2.3476 | 14.7921 |  |  | 45.2 | -25.5 | -0.95 | 34.0808 | 34.0941 | 32.9349 | 87.8715 | 88.5258 | -18.291 | -77.9547 | -16.4683 | 3.0239 | 26.73 | 13.08 | 8.2861 | 8.4991 | -9.57 |  | -17.368 | -17.1931 | 36.0879 | 0.015 | -4.6634 | 4.4 | 4.2 | -5.7117 | 3.185 | 37.8565 | 11.5097 | 3.73 | -0.99 | 2.1735 | -36.1771 | -7.24 | -7.37 | 26.11 | 19.75 | -34.4909 | -17.4455 | -37.6414 | -36.7091 | 12.2022 | -3.1028 | -12.9394 | -12.5755 | -23.4846 | -28.8739 | -9.926 | -158.5874 | -28.4808 |  | -5.0697 | -4.2215 | 14.6653 |  | -0.6922 | -18.436 | -23.4996 | -23.3109 |  | 13.77 | -9.5 | 0.1 | 2.0201 | 11.0208 | -0.6449 | -1.1166 | 2.6453 | 10.6107 | -23.9241 |  |  |  | 0 | 3.3496 | 0 | 3.0142 | 3.3491 | -10.5497 | 18.9633 | 18.9065 | 0.3917 | 13.1975 | 20.6754 | -15.28 | -1.8196 | 0.3683 | 1.01 | 0.19 | -20.6497 | 0 | 3.669 | 0 | 1.8953 | 0.89 | -25.5404 | -18.0526 |  | 25.3617 |  | 22.3493 |  | -11.1158 | 3.6112 | 0.0225 |  | -11.5234 | -7.6238 | -0.1305 | -23.4449 | 5.9385 | 5.6924 | 160.7463 | -7.5427 | -10.774 | -10.3182 | 4.0676 | 6.0656 | 6.3135 | 4.2333 | 22.4475 | 24.4573 | 2.93 | -6.0107 | 22.4088 | 15.0549 | 48.0147 | 7.4065 | 8.1138 | -12.0275 | -13.3961 | 0 | 0 |  |  | -10.3699 | -10.1501 | 1.632 | 1.5888 | 12.85 | 12.84 | -28.2 | -27.9 | 1.2314 | -10.8 | 48.7859 | 30.509 | 30.1756 |  | -28.6 | -2.1 | -2.7 | -17.0657 | -17.124 | -105.7121 | -15.0324 | -215.315 | 0.3358 | -59.1413 | 94.6134 | 65.4608 | 63.8338 | 132.8479 | 31.7685 | 32.9835 | 32.1529 | 41.6657 | 155.5899 | -232.2687 | 74.9324 | -59.4615 | 0.0012 |  | -6.56 | -0.136 | -0.142 | 2.4 | -0.56 | -2.5762 | -5.565 | 10.1976 | -5.9739 | 7.9 | 2.61 | 1.421 |  |  | 4.7466 | 3.9657 | 3.8873 |  | 13.1 | 2.438 | 0.16 |  | -7.1504 | -14.4891 | -15.9164 | -5.1089 | 10.4574 | -9.9201 | 0 | -15 | -1.5 |  | -47.7437
07/06/2025 | 19:00 | 0 | 8.3356 | -10.2221 | 3.9509 | 10.8696 |  | 18.1723 |  | 14.2457 | 5.8648 | 7.269 | -17.76 |  |  | 3.312 |  | 1.7232 | 22.6091 | 4.4041 | 4.3356 | 7.9604 | 5.1239 | -3.6561 | 1.1992 |  | -0.5743 | -1.356 | -1.36 | 11.169 | -4.44 |  | 0.459 | 0.208 | -8.35 | -8.34 |  | -16 | -16.01 | 5.4787 | 3.6678 | 15.9262 | 17.7156 | -14.6077 | -5.6263 | -5.0405 | -0.1615 | -0.0341 | -21.5674 | -17.0128 | 5.9305 |  | 36.7478 | 19.9128 | -5.2 | -5.9 | -27.2594 | -27.1478 | -0.8248 |  | 5.03 | 1.5897 | 1.7616 | 1.2513 | -119.1137 | 60.8539 | 60.9454 | 83.4575 | -113.2657 |  |  |  | 15.9473 | 7.91 | 5.54 | -12.32 | -0.22 | -17.1423 | -17.1423 | 27.4093 | 26.2938 | -3.3155 | -12.5674 | -12.6398 | 4.8323 | 14.1317 |  |  | 41.7 | -22.4 | -0.93 | 32.4237 | 32.3565 | 31.2518 | 87.5134 | 87.5652 | -15.9065 | -78.7413 | -14.7734 | 2.9594 | 26.16 | 12.78 | 7.9736 | 8.1085 | -9.08 |  | -16.3482 | -16.2871 | 35.6046 | 0.0152 | -4.538 | 6.6 | 6.2 | -5.6323 | 2.998 | 37.3833 | 11.5097 | 3.52 | -0.92 | 1.7685 | -36.0671 | -6.96 | -7.15 | 27.31 | 19.69 | -32.9273 | -16.5273 | -39.9731 | -38.3273 | 10.2151 | -3.9876 | -13.8766 | -13.429 | -23.6262 | -29.8209 | -10.328 | -164.6437 | -32.7503 |  | -4.8033 | -4.1909 | 14.787 |  | -0.2602 | -19.972 | -23.0122 | -22.8256 |  | 13.91 | -9.62 | 0.1 | 1.977 | 11.437 | 0.5226 | 0.0232 | 1.332 | 11.0278 | -24.019 |  |  |  | 2.4869 | 2.5166 | 0 | 4.6888 | 4.3539 | -18.7551 | 20.3752 | 20.5235 | -5.8511 | 0 | 18.6734 | -16.68 | -2.0137 | 0.3683 | 1.35 | 2.36 | -18.5291 | 0 | 3.551 | -0.107 | 2.0997 | 0.99 | -19.0712 | -11.5492 | -3.88 | 24.3062 |  | 24.7517 |  | -14.4319 | 3.6923 |  |  | -9.9211 | -5.1868 | 0.0008 | -25.3777 | 7.3245 | 5.6298 | 153.8987 | -7.1627 | -9.7678 | -12.9446 | 3.2822 | 5.9264 | 6.0762 | 3.016 | 21.9985 | 23.2253 | 1.68 | -4.2593 | 24.7941 | 11.0071 | 45.4505 | 8.8262 | 8.4104 | -12.8004 | -14.222 | -10.7583 | 0 |  |  | -13.7647 | -12.7979 | 1.6728 | 1.7032 | 13.56 | 13.93 | -30 | -30.1 | 1.1252 | -11.36 | 56.9503 | 28.2871 | 28.0475 | -19.9 | -34.6 | 0.9 | 0 |  | -17.3163 | -103.8774 | -12.3752 | -217.146 | 0.0613 | -58.0914 | 93.4173 | 68.5473 | 73.266 | 135.1582 | 32.8154 | 28.9809 | 30.0271 | 32.7779 | 153.0564 | -236.96 | 70.3251 | -55.0933 | 0.0012 |  | -7.36 | -0.261 | -0.267 | 2.96 | -0.64 | -2.8886 | -5.2415 | 10.0816 | -6.4134 | 7.4 | 1.264 | 2.234 |  |  | 3.6465 | 3.0384 | 3.5186 |  | 20.3 | 1.9624 | 0.15 |  | -5.8429 | -14.5812 | -15.8452 | -4.309 | 9.8403 | -9.8087 | 0 | -21.7 | 4.6 |  | -49.3187
07/06/2025 | 19:30 | 0 | 8.3426 | -10.2402 | 3.7562 | 10.5566 |  | 18.2441 |  | 14.0926 | 5.7028 | 7.1594 | -15.54 | -28.6 |  | 3.312 |  | 1.6662 | 22.5661 | 4.2306 | 4.072 | 7.5219 | 4.9171 | -3.7498 | 1.1865 |  | -1.1457 | -1.285 | -1.27 | 11.057 | -4.44 |  | 0.598 | 0.199 | -11 | -11.09 |  | -15.2 | -15.18 | 5.9122 | 3.5557 | 19.1339 | 20.0825 | -14.8786 | -6.564 | -6.3768 | 0.6107 | 0.0354 | -19.0222 | -16.477 | 7.5087 |  | 26.9959 | 17.7784 | -3.4 | -3.5 | -26.9559 | -26.8897 | -0.9113 |  | 2.3949 | 1.5111 | 1.6928 | 1.2632 | -127.842 | 61.8 | 61.8915 | 93.248 | -117.0661 |  |  |  | 15.8376 | 7.85 | 6.03 | -12.78 | -1.63 | -10.8463 | -10.7124 | 34.5551 | 33.5556 | 0.5626 | -17.3077 | -17.4913 | 2.8049 | 12.0358 |  |  | 38.4 | -19 | -0.89 | 28.9208 | 28.746 | 27.5379 | 89.5684 | 89.7094 | -15.9836 | -80.221 | -13.9479 | 3.149 | 23.04 | 13.3 | 7.8174 | 8.0109 | -9.24 |  | -14.1243 | -13.9003 | 37.2778 | 0.0152 | -4.5466 | 7.1 | 8.2 | -4.2981 | 2.998 | 37.3833 | 11.3242 | 3.43 | -0.86 | 1.458 | -37.8271 | -6.85 | -7 | 25.69 | 19.88 | -35.8182 | -18.3545 | -37.8591 | -37.5182 | 9.596 | -6.8548 | -16.4235 | -16.1142 | -24.0037 | -29.9466 | -10.292 | -175.0583 | -28.305 |  | -4.7212 | -4.1996 | 13.8562 |  | 0.0979 | -23.044 | -22.2106 | -21.9737 |  | 13.9 | -8.26 | 0 | 1.8672 | 13.6239 | -0.1626 | -0.6269 | 1.8149 | 11.1032 | -23.1781 |  |  |  | 0 | 2.7479 | 0 | -1.6746 | -1.6746 | -13.8989 | 19.0633 | 19.0096 | -2.7071 | 9.3741 | 17.8335 | -15.43 | -1.8196 | 0.3683 | 0.81 | 2.44 | -19.0233 | 0.9915 | 3.529 | 0.236 | 2.0617 | 1.01 | -22.6284 | -14.6791 | -3.92 | 24.0873 |  | 24.7311 | 0 | -13.7222 | 3.6996 |  |  | -10.7213 | -4.6363 | -0.2342 | -26.302 | 7.0476 | 6.6981 | 145.0614 | -7.5188 | -10.3045 | -12.3113 | 3.0986 | 5.7579 | 5.918 |  | 23.304 | 23.6852 | -0.42 | -3.7289 | 27.6996 | 8.0666 | 42.5947 | 6.3893 | 7.6765 | -11.9831 | -14.1055 | 0 | 0 |  |  | -13.4736 | -13.0011 | 1.9474 | 1.6408 | 13.36 | 13.36 | -29 | -29.3 | 1.2662 | -11.12 | 55.5528 | 20.8448 | 20.862 | -19.9 | -34.6 | 2.2 | 1.6 | -17.313 |  | -103.1259 | -18.2011 | -214.2561 | 1.2972 | -56.873 | 93.0414 | 71.0154 | 73.754 | 135.2767 | 27.242 | 29.0991 | 30.3792 | 32.4788 | 150.2517 | -235.9344 | 67.0565 | -52.399 | -1.2634 |  | -6.96 | -0.328 | -0.337 | 2.72 | -0.48 | -2.8588 | -5.33 | 10.0816 | -6.4439 | 8.1 | 2.899 | 1.494 |  |  | 4.0867 | 4.2581 | 3.5279 |  | 19.9 | 2.9518 | 0.24 |  | -7.0702 | -15.0286 | -16.5542 | -4.6719 | 10.7079 | -9.2273 | -1.3876 | -21.2 | 4.1 |  | -54.1856
07/06/2025 | 20:00 | 0 | 7.902 | -10.1027 | 3.6604 | 10.5274 |  | 17.0893 |  | 13.314 | 5.4798 | 6.8397 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 1.8726 | 34.9486 | 4.0496 | 3.9489 | 7.391 | 5.2453 | -3.6681 | 1.1824 |  | -1.159 | -1.299 | -1.281 | 11.183 | -4.44 | -6.6 | 0.53 | 0.196 | -11.31 | -11.31 |  | -15.13 | -15.08 | 7.3239 | 3.9129 | 17.388 | 18.9099 | -16.4106 | -9.3771 | -8.7979 | 1.1064 | 1.0934 | -20.3618 | -16.8788 | 7.5087 |  | 24.6937 | 9.2255 | -2.4 | -2.5 | -25.0308 | -24.7496 | -1.1483 |  | 3.1838 | 1.9042 | 0.5544 | 0.4442 | -122.5928 | 59.389 | 59.9078 | 91.4137 | -117.2135 |  |  |  | 14.5801 | 7.56 | 5.72 | -12.7 | -1.76 | -10.5784 | -10.4445 | 33.5071 | 31.892 | -1.0139 | -12.3384 | -12.2289 | 3.4738 | 15.1468 |  |  | 45.6 | -26.1 | -0.82 | 32.7344 | 32.9898 | 31.3973 | 89.7053 | 89.9963 | -18.2286 | -77.6805 | -16.8651 | 2.9739 | 23.37 | 12.21 | 7.6611 | 8.0109 | -9.21 |  | -17.4004 | -17.2334 | 41.3566 | 0.0153 | -4.6239 |  | 7.9 | -4.9194 | 2.4369 | 37.2256 | 10.582 | 2.91 | -0.81 | 0.9585 | -41.6174 | -7.03 | -7.23 | 27.39 | 19.01 | -38.4909 | -19.2091 | -38.8034 | -37.5636 |  | -6.9336 | -16.9575 | -16.5463 | -23.7957 | -29.7453 | -9.927 | -172.6411 | -28.5124 |  | -4.8012 | -4.3008 | 14.9284 |  | 0.0391 | -20.484 | -22.4714 | -22.2941 |  |  | -9.34 | 0 | 1.7669 | 12.7219 | -0.7062 | -1.1477 | 2.3121 | 11.3265 | -24.5268 |  |  |  | 2.4789 | 0 | 0 | -1.6746 | -1.1722 | -12.0569 | 18.9578 | 19.0619 | -3.1819 | 9.1834 | 17.3794 | -16.08 | -1.3234 | 0.3683 | 1.77 | 3.57 | -17.4151 | 0.9925 | 3.731 | 0.27 | 2.0214 | 2.02 | -21.5738 | -14.7384 | -3.85 | 25.3647 |  | 24.9411 |  | -13.8417 | 3.636 | 0.0525 |  |  | -3.3651 | -0.0435 | -27.3944 | 7.8198 | 7.7187 | 147.2588 | -7.5688 | -10.5023 | -12.1087 | 2.4465 | 5.5089 | 5.6886 | 2 | 23.0703 | 24.7425 | 1.26 | 0 | 25.0096 | 8.7895 | 42.4326 | 6.4081 | 5.8346 | -11.7675 | -14.4213 | 0 | 0 |  |  | -15.0282 | -14.3745 | 2.2122 | 2.5171 | 13.76 | 13.72 | -29.9 | -29.9 | 1.1966 | -11.36 | 56.4727 | 20.8278 | 20.2696 | -20.1 | -35 | 1.7 | 0.8 |  |  | -105.054 | -17.6216 | -217.7376 | 1.2881 | -59.4604 | 93.7941 | 69.4217 | 77.1435 | 134.0986 | 29.6898 | 31.615 | 30.6657 | 30.5963 | 151.9703 | -236.7176 | 66.5803 | -51.9033 | -1.5686 |  | -6.32 | -0.371 | -0.378 | 2.16 | -0.8 | -1.8667 | -5.1835 | 10.3136 | -6.4134 | 7.3 | 2.404 | 1.221 |  |  | 3.7422 | 4.1445 | 4.2433 |  | 20.1 | 2.5085 | 0.18 |  | -7.6832 | -14.6262 | -15.5404 | -4.7705 | 10.1398 | -8.8465 | -1.8405 | -21.9 | 4.8 |  | -52.4739
07/06/2025 | 20:30 | 0 | 7.9075 | -9.997 | 3.7579 | 10.3746 |  | 10.1518 |  | 12.6102 | 4.9848 | 6.438 | -15.54 | -28.6 | 4.4 |  | -19.8 | 1.7568 | 35.3505 | 3.7692 | 3.7383 | 6.8602 | 5.2719 | -3.6312 | 1.2727 |  | -0.8855 | -1.306 | -1.313 | 11.004 | -6.66 | -4.4 | 0.687 | 0.194 | -11.66 | -11.71 |  | -15.1 | -15.1 | 7.3838 | 3.7198 | 17.8257 | 18.8769 | -17.1971 | -10.0469 | -10.0141 | 0.3339 | 0.3425 | -17.9505 | -15.6732 | 7.9033 |  | 22.6196 | 10.0498 | -2.9 | -2.9 | -24.9928 | -24.624 | -1.1283 |  | 2.0019 | 2.1038 | 0.9642 | 0.6272 | -127.2316 | 58.9923 | 59.6637 | 94.8857 | -121.3863 |  |  |  | 14.5701 | 7.52 | 5.77 | -12.74 | -1.7 | -9.7747 | -9.5068 | 33.3684 | 32.1194 | -0.942 | -12.9971 | -13.0265 | 2.0285 | 14.6266 |  |  | 43.9 | -26.7 | -0.82 | 32.6232 | 32.3319 | 30.9652 | 90.6858 | 90.4517 | -19.6012 | -77.2911 | -18.644 | 2.8901 | 23.54 | 12.22 | 7.3486 | 7.6202 | -8.88 |  | -16.673 | -16.499 | 41.3352 | 0.0153 | -4.3779 | 9.4 |  | -4.9451 | 2.2499 | 37.3833 | 10.2109 | 2.61 | -0.69 | 1.2285 | -41.4724 | -6.88 | -7.03 | 24.9 | 18.88 | -38.7636 | -19.7182 | -37.8052 | -36.8818 |  | -7.9764 | -18.0851 | -17.6334 | -22.9986 | -28.0508 | -10.191 | -176.5312 | -27.5474 |  | -4.9574 | -4.22 | 15.3818 |  | -0.3271 | -20.484 | -22.3975 | -22.0489 |  |  | -9.53 | 0.2 | 1.697 | 13.2144 | -0.6492 | -1.0786 | 2.3888 | 9.3358 | -24.9995 |  | 0.5392 | 0.7332 | 3.4449 | 3.2459 | 0 | -2.0095 | -2.5118 | -13.0616 | 18.0121 | 18.2053 | -2.1593 | 11.1865 | 19.5084 | -14.02 | -1.5212 | 0.3765 | 1.1 | 1.47 | -19.1407 | 1.0474 | 3.689 | 0.088 | 2.6309 | 2.84 | -23.5924 | -15.0699 | -3.67 | 26.3449 |  | 24.8512 |  | -13.7808 | 3.4604 | 0.0225 |  | -11.2542 | -3.6833 | 2.2423 | -28.6549 | 8.5408 | 7.5363 | 147.4119 | -7.9982 | -10.1509 | -12.2953 | 1.901 | 5.2086 | 5.3721 | 1 | 22.9419 | 25.7281 | 0.84 | 0 | 27.1444 | 9.2056 | 42.9755 | 5.146 | 6.1806 | -11.3043 | -13.454 | 0 | 0 |  | 49.763 | -13.4791 | -12.8034 | 2.426 | 2.5228 | 13.63 | 13.72 | -29.8 | -30.1 | 1.1966 | -11.12 | 59.1864 | 22.7077 | 22.5871 | -19.9 | -35.4 | 1.7 | 0.8 |  |  | -100.9835 | -19.8722 | -217.1893 | -0.6745 | -58.5976 | 92.1693 | 70.7869 | 76.5171 | 134.6309 | 30.8982 | 29.3333 | 29.5542 | 32.0275 | 150.7626 | -236.1523 | 66.8363 | -52.3178 | -1.593 |  | -5.84 | -0.262 | -0.267 | 1.6 | -0.72 | -1.4422 | -5.33 | 9.9931 | -6.1509 | 6.9 | 1.372 | 2.317 |  |  | 4.2464 | 3.6155 | 4.2894 |  | 20.6 | 2.0228 | 0.08 |  | -7.4045 | -14.3323 | -16.0185 | -5.2151 | 10.1999 | -9.4005 | -1.3611 | -22.1 | 5 |  | -53.154
07/06/2025 | 21:00 | 0 | 7.7017 | -9.7537 | 3.6779 | 10.315 |  | 8.809 |  | 11.7298 | 4.5049 | 6.0141 | -13.32 | -26.4 | 2.2 |  | -17.6 | 1.6937 | 34.3055 | 3.7593 | 3.6601 | 6.8386 | 5.1655 | -3.365 | 1.833 |  | -0.7837 | -1.283 | -1.261 | 10.966 | -6.66 | -6.6 | 0.645 | 0.188 | -10.86 | -10.87 |  | -15.13 | -15.11 | 7.2008 | 3.6387 | 16.3342 | 17.1809 | -18.0717 | -8.4394 | -8.1395 | 13.2974 | 14.1741 | -21.1655 | -18.6203 | 10.2706 |  | 22.4882 | 8.3541 | -2.1 | -2.1 | -23.4277 | -23.6503 | -1.0882 |  | 3.8444 | 1.5813 | 0.5751 | 0.4763 | -120.5786 | 58.565 | 58.4429 | 90.1213 | -118.9336 |  |  |  | 15.0292 | 7.88 | 5.9 | -12.92 | -1.51 | -10.5784 | -10.5784 | 28.595 | 26.6947 | -1.8557 | -12.1124 | -11.9437 | 3.582 | 13.9346 |  |  | 43 | -23.1 | -0.79 | 31.4901 | 31.3416 | 30.9018 | 88.1524 | 88.1615 | -16.0264 | -79.1041 | -14.26 | 2.6462 | 25.67 | 11.85 | 6.7236 | 7.0343 | -8.48 |  | -16.1438 | -15.9143 | 36.3506 | 0.0152 | -4.1574 |  | 10 | -5.3174 | 1.6889 | 37.3833 | 9.4687 | 2.1 | -0.86 | 1.7415 | -37.7346 | -7.23 | -7.33 | 27.66 | 18.99 | -37.0727 | -18.1818 | -35.6016 | -34.7182 |  | -7.8019 | -16.6935 | -16.7793 | -22.0957 | -26.707 | -10.496 | -172.4792 | -24.1913 |  | -5.1255 | -4.4668 | 15.3301 |  | 0.9391 | -21.508 | -21.8307 | -21.6869 |  |  | -9.78 | 0 | 1.5894 | 15.6879 | -1.0926 | -1.5174 | 2.537 | 7.6607 | -24.2082 |  | 0.4831 | 0.718 | 0 | 2.4863 | 0 | -1.6746 | -1.1722 | -13.0616 | 16.8466 | 16.5445 | -2.6347 | 9.2609 | 17.228 | -16.22 | -2.314 | 0.3243 | 1.64 | 2.52 | -17.5328 | 0 | 3.642 | -0.147 | 2.2633 | 2.31 | -21.8506 | -14.4029 | -3.49 | 25.2483 |  | 25.3286 |  | -13.1307 | 3.3268 | 0.0525 |  | -11.794 | -2.997 | 1.1284 | -29.7473 | 10.2475 | 8.0513 | 146.9956 | -8.3881 | -10.8883 | -11.9541 |  | 4.6519 | 4.8422 |  | 23.2957 | 25.1665 | 0.42 | 0 | 25.9463 | 10.1775 | 42.6611 | 4.716 | 5.3467 | -11.332 | -12.6053 | 0 | 0 |  |  | -11.2049 | -10.6116 | 2.0216 | 2.2857 | 12.73 | 12.71 | -27.6 | -27.5 | 1.2314 | -11.68 | 48.8888 | 30.8119 | 30.5803 | -20.8 | -34.1 | -0.7 | -1.3 |  | -17.2443 | -100.6489 | -24.2006 | -218.254 | -0.0688 | -57.4484 | 92.0764 | 68.1779 | 67.9208 | 130.7332 | 27.6854 | 31.3769 | 26.3071 | 33.4024 | 150.0254 | -233.7081 | 68.4659 | -55.8791 | -0.5139 |  | -4.96 | -0.325 | -0.338 | 0.48 | 0 | -0.6339 | -6.3859 | 8.1163 | -3.4562 | 7.4 | 1.233 | 1.775 | 1.6877 | 1.8884 | 3.709 | 3.6686 | 3.6055 |  | 18.4 | 3.2422 | 0.06 |  | -6.579 | -14.8706 | -15.7217 | -4.9744 | 10.4692 | -9.9096 | -1.3681 | -20.3 | 2.7 |  | -53.6285
07/06/2025 | 21:30 | 0 | 7.3343 | -9.4746 | 3.5698 | 10.3831 |  | 11.5673 |  | 10.5208 | 4.1259 | 5.6154 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 1.8257 | 33.8339 | 3.5085 | 3.2471 | 6.3317 | 5.3262 | -3.413 | 1.9524 |  | -0.9059 | -1.046 | -1.019 | 11.114 | -8.88 | -6.6 | 0.516 | 0.191 | -8.82 | -8.83 |  | -15.94 | -15.93 | 6.8771 | 3.737 | 15.476 | 17.2704 | -18.8199 | -8.0375 | -7.4479 | 14.0444 | 12.1906 | -19.1562 | -18.2184 | 10.2706 |  | 19.7732 | 8.5535 | -2.1 | -2.3 | -24.3872 | -25.4578 | -0.9813 |  | 1.9123 | 0.3893 | 0.1952 | 0.4805 | -125.4616 | 61.2201 | 61.5253 | 79.2822 | -123.209 |  |  |  | 16.2068 | 8.16 | 5.11 | -12.89 | 0.9 | -15.9367 | -14.5971 | 18.3536 | 16.9215 | -2.8859 | -9.7584 | -9.7914 | 1.4464 | 12.0441 |  |  | 37.9 | -19.8 | -0.34 | 31.5342 | 31.5399 | 30.5668 | 93.6739 | 95.5266 | -16.3349 | -83.8381 | -16.6925 | 2.797 | 25.4 | 10.62 | 6.2549 | 6.546 | -7.97 |  | -14.0907 | -13.881 | 28.767 | 0.0151 | -4.0259 | 11.7 | 12.1 | -6.5564 | 1.1279 | 37.2256 | 8.7265 | 1.48 | -1.21 | 2.106 | -30.3242 | -7.18 | -7.37 | 25.39 | 17.56 | -29.0182 | -15.3273 | -30.9935 | -30.5 |  | -5.0474 | -14.0662 | -13.9234 | -21.612 | -25.9568 | -10.565 | -163.0747 | -27.1246 |  | -5.2798 | -4.6132 | 14.6447 |  | 0.4358 | -17.924 | -21.9882 | -21.6155 |  | 13.86 | -9.17 | 0.1 | 1.3666 | 15.5963 | -0.7687 | -1.1656 | 2.0494 | 6.4836 | -24.5411 |  | 0.5506 | 0.7591 | 0 | 0 | 0 | 1.5071 | 1.3396 | -9.545 | 12.5558 | 12.8568 | 7.4408 | 19.2577 | 19.2398 | -14.16 | -1.1037 | 0.3152 | 0.77 | 1.98 | -19.3247 | 0 | 3.539 | 0.422 | 2.2861 | 1.44 | -28.2755 | -19.7116 | -3.39 | 24.9457 |  | 26.0764 |  | -13.6186 | 3.22 | 0.0218 |  | -12.0283 | -1.1878 | 3.077 | -31.8481 | 6.3708 | 5.1221 | 157.342 | -8.7428 | -11.3063 | -11.4931 | 1.7059 | 3.8389 | 4.0422 | 1 | 22.2792 | 25.294 | 1.26 | -3.8188 | 25.6373 | 8.2303 | 45.0366 | 5.7305 | 6.2709 | -12.3611 | -14.706 | 0 | 0 | 47.4241 |  | -13.3857 | -12.4134 | 3.4617 | 3.4873 | 13.28 | 13.2 | -29.1 | -29.3 | 0.4587 | -12.32 | 50.3379 | 30.1663 | 30.2184 | -21.2 | -35.4 | 0.9 | 0 |  |  | -105.1247 | -21.8228 | -219.3827 | -0.9915 | -57.9306 | 93.0176 | 72.1019 | 70.9203 | 133.4592 | 28.0126 | 30.9503 | 30.1545 | 33.7359 | 150.2867 | -234.1661 | 67.8817 | -54.6232 | -0.1868 |  | -5.2 | -0.274 | -0.286 | 0.56 | -0.56 | -0.3522 | -5.388 | 7.8538 | -3.9536 | 7 | 1.363 | 0.671 | 2.1065 | 2.3486 | 4.2687 | 4.203 | 3.7335 |  | 19.8 | 2.5946 | -0.07 |  | -6.7176 | -13.8737 | -15.1306 | -5.1982 | 10.4534 | -8.811 | -1.2815 | -22.1 | 4.4 |  | -58.2511
07/06/2025 | 22:00 | 0 | 7.1382 | -9.1451 | 3.4143 | 9.3834 |  | 11.0804 |  | 9.8592 | 3.6459 | 5.1929 | -8.88 |  | 2.2 | 3.312 |  | 1.7185 | 36.0881 | 3.9113 | 3.8357 | 7.0922 | 5.4017 | -2.3238 | 2.6529 |  | -1.125 | -1.018 | -1.024 | 11.069 | -11.1 | -8.8 | 0.613 | 0.182 | -8.26 | -8.29 |  | -16.77 | -16.57 | 6.8069 | 4.0573 | 17.6907 | 19.4934 | -20.1403 | -8.3055 | -8.3829 | 19.5948 | 15.6211 | -20.8976 | -20.4957 | 11.4542 |  | 16.9746 | 9.508 | -1.8 | -1.8 | -26.807 | -25.9246 | -1.0045 |  | 1.4932 | 0.2455 | 0 | 0.4996 | -130.9854 | 63.2343 | 63.2649 | 73.9727 | -130.393 |  |  |  | 15.2088 | 8.14 | 4.83 | -13.33 | 1.26 | -9.2388 | -8.9709 | 14.9067 | 13.0445 | -1.9773 | -9.6629 | -9.9129 | 2.4503 | 11.1254 |  |  | 33.8 | -17.3 | -0.28 | 30.8579 | 30.7038 | 29.5909 | 95.446 | 95.4628 | -15.0758 | -86.2414 | -13.9285 | 2.9539 | 27.42 | 11.04 | 6.0986 | 6.4484 | -8.09 |  | -13.4009 | -13.0244 | 23.5937 | 0.0152 | -3.9432 | 14 |  | -6.9287 | 0.3799 | 37.6988 | 7.7988 | 0.75 | -1.3 | 2.268 | -25.3464 | -7.48 | -7.55 | 24.83 | 16.56 | -27.0364 | -13 | -27.4606 | -26.0818 | 9.6265 | -5.9779 | -13.0632 | -12.9997 | -20.9124 | -24.9115 | -10.467 | -161.1379 | -28.115 |  | -5.3024 | -4.4457 | 14.2498 |  | 0.6924 | -20.484 | -20.5932 | -20.4367 |  | 13.89 | -9.51 | 0 | 1.221 | 16.1901 | -0.585 | -1.0668 | 1.9531 | 5.8759 | -23.5289 |  | 0.4924 | 0.7198 | 2.8507 | 0 | 0 | -1.5071 | -2.0095 | 1.6746 | 9.7047 | 9.9286 | 12.4972 | 23.3129 | 17.3208 | -12.97 | -1.5193 | 0.2813 | 0.24 | 2.23 | -17.2154 | 0 | 3.698 | 0.301 | 2.1624 | 2.2 | -31.1896 | -23.105 | -2.74 | 24.7254 |  | 26.4376 |  | -13.3595 | 3.0846 |  |  | -11.8253 | -0.0899 | 3.7209 | -33.8649 | 7.9872 | 7.9856 | 164.6826 | -9.1002 | -11.8239 | -11.6246 | 1.7445 | 3.3473 | 3.4094 |  | 23.0582 | 22.6555 | 0.84 | 0 | 30.0115 | 6.4287 | 41.0523 | 4.3259 | 6.3472 | -11.0477 | -12.5415 | 0 | 0 |  |  | -13.1165 | -12.4298 | 3.0408 | 3.0826 | 13.68 | 13.37 | -29.3 | -29.2 | 0.4935 | -12.32 | 50.6759 | 30.3228 | 30.2422 | -21.6 | -34.6 | 1.6 | 0.8 |  |  | -96.3287 | -24.0594 | -219.8343 | -0.6165 | -55.4543 | 90.2473 | 76.2352 | 79.4088 | 129.8938 | 24.0903 | 31.9852 | 28.5077 | 32.6533 | 144.745 | -233.9863 | 62.5649 | -49.8917 | -0.0232 |  | -4.96 | -0.476 | -0.492 | 0 | -0.88 | -0.0866 | -5.2415 | 7.5608 | -3.1052 | 6.5 | 0.876 | 1.069 | 2.3782 | 2.7481 | 3.7289 | 4.4158 | 3.339 |  | 19.4 | 3.1226 | -0.15 |  | -6.0407 | -15.5288 | -16.8644 | -4.2296 | 11.0149 | -10.0444 | -1.2018 | -20.9 | 3.7 |  | -65.2873
07/06/2025 | 22:30 | 0 | 4.0555 | -8.8525 | 3.3575 | 8.7891 |  | 12.1224 |  | 8.8114 | 3.1789 | 4.7285 | -11.1 | -22 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 1.6792 | 45.4909 | 3.4407 | 3.3853 | 6.1164 | 5.2761 | -2.3049 | 2.6215 |  | -1.2124 | -1.324 | -1.299 | 11.097 | -8.88 | -13.2 | 0.792 | 0.17 | -9.9 | -9.9 |  | -15.99 | -15.84 | 6.2228 | 4.1789 | 13.5158 | 14.6185 | -13.7107 | -9.6451 | -10.401 | 12.5282 | 16.9355 | -18.2184 | -16.7449 | 9.876 |  | 10.6647 | 12.0093 | -4.1 | -4.2 | -24.1495 | -23.8249 | -0.9834 |  | 0.839 | 0.2941 |  | 0.2994 | -122.7149 | 60.274 | 60.152 | 80.4291 | -129.3326 |  |  |  | 14.151 | 7.77 | 4.21 | -14.1 | 1.41 | -10.9803 | -11.2482 | 18.2045 | 16.2247 | -1.5872 | -10.7535 | -10.6951 | 0.7639 | 10.6156 |  |  | 32.4 | -17 | -0.34 | 29.5875 | 29.5726 | 28.4886 | 97.7992 | 97.4776 | -17.5848 | -86.2517 | -16.8123 | 2.555 | 24.02 | 10.26 | 5.4736 | 5.7648 | -7.71 |  | -12.905 | -12.8384 | 27.4667 | 0.0153 | -3.7416 |  | 14.4 | -6.5833 | -0.374 | 36.2793 | 6.6855 | 0.21 | -0.87 | 2.0115 | -28.2216 | -9.69 | -9.71 | 27.89 | 16.03 | -29.9455 | -14.5818 | -31.0104 | -29.6818 |  | -9.3967 | -16.735 | -16.6025 | -21.7996 | -25.9209 | -10.586 | -168.692 | -23.1568 |  | -5.4976 | -4.7081 | 14.6161 |  | 0.4904 | -22.02 | -20.9632 | -20.7397 |  |  | -8.43 | 0 | 1.1762 | 17.1919 | -0.4134 | -0.893 | 1.9862 | 6.8003 | -24.096 |  | 0.5219 | 0.7393 | 3.2746 | 3.6726 | 0 | 0 | -0.1675 | -5.861 | 11.7531 | 12.7001 | 3.5328 | 13.8283 | 14.9331 | -15.46 | -1.415 | 0.2978 | 1.17 | 4.06 | -15.3498 | 1.012 | 3.646 | 0.306 | 2.2329 | 2.86 | -25.2069 | -18.6741 | -3.26 | 24.9379 |  | 25.3446 |  | -12.2095 | 2.962 | 0.0405 |  | -12.1369 | -0.3895 | 3.4432 | -34.7892 | 7.0023 | 6.3162 | 148.7496 | -10.2676 | -11.5739 | -11.1474 | 1.8334 | 3.2301 | 3.2986 | 1 | 23.0402 | 24.2343 | 0.42 | 0 | 28.8855 | 9.5543 | 43.2224 | 5.2649 | 5.7359 | -11.0258 | -13.6794 | 0 | 0 |  |  | -12.5452 | -11.6114 | 5.928 | 5.8617 | 13.82 | 13.92 | -28.1 | -27.9 | 0.0009 | -12.8 | 47.2045 | 30.5648 | 30.2637 | -22.1 | -35.8 | 0.1 | -0.7 |  |  | -98.8969 | -25.0349 | -218.2988 | -0.9263 | -55.5296 | 89.3601 | 70.439 | 73.9161 | 131.1954 | 27.9609 | 32.5853 | 33.6378 | 32.7639 | 148.5643 | -232.9844 | 65.8368 | -51.9935 | -0.304 |  | -5.84 | -0.315 | -0.327 | 0.88 | 0.88 | -0.7201 | -7.1458 | 8.0003 | -2.8397 | 7.6 | 2.644 | 1.41 | 2.7311 | 3.0469 | 4.5045 | 3.9652 | 3.7579 |  | 20.1 | 3.6433 | -0.24 |  | -6.0601 | -14.8817 | -15.8704 | -4.0495 | 10.986 | -9.5303 | -2.0601 | -22.2 | 4.2 |  | -61.8153
07/06/2025 | 23:00 | 0 | 3.5915 | -8.3468 | 3.1745 | 8.6109 |  | 11.1948 |  | 8.1329 | 2.7849 | 4.2866 | -13.32 |  |  |  |  | 1.6849 | 45.3073 | 3.0191 | 3.0039 | 5.5514 | 5.2538 | -2.2832 | 2.5938 |  | -1.1378 | -1.399 | -1.437 | 10.856 | -8.88 | -13.2 | 0.796 | 0.169 | -8.39 | -8.12 |  | -16.45 | -16.57 | 5.5303 | 3.946 | 16.2551 | 17.8125 | -15.4083 | -10.0469 | -10.0231 | 9.395 | 9.388 | -17.0128 | -15.6732 | 9.4815 |  | 3.29 | 13.7153 | -5.5 | -5.6 | -23.6555 | -21.5561 | -1.032 |  | -0.8969 | 0.3594 |  | -0.1507 | -117.3436 | 55.7573 | 55.4216 | 86.8286 | -131.9979 |  |  |  | 12.0753 | 7.62 | 3.75 | -15.16 | 0.43 | -9.9086 | -10.1765 | 17.5593 | 15.6867 | -0.5393 | -11.3552 | -11.3827 | -1.1195 | 8.236 |  |  | 33.4 | -12.1 | -0.31 | 28.6065 | 28.4386 | 27.0453 | 102.7604 | 102.9914 | -18.6819 | -88.6787 | -17.9611 | 2.4152 | 23.65 | 8.91 | 5.1611 | 5.4718 | -7.41 |  | -10.2773 | -9.8056 | 23.7726 | 0.0153 | -3.5981 | 21.7 | 21.8 | -5.8044 | -0.935 | 36.2793 | 5.9433 | -0.55 | -1.03 | 1.9575 | -24.7589 | -9.81 | -9.93 | 26.7 | 14.71 | -25.3455 | -12.8364 | -28.7397 | -27.5091 |  | -10.7035 | -17.2824 | -17.171 | -19.4905 | -22.3717 | -9.525 | -174.6537 | -23.6364 |  | -5.6738 | -4.707 | 10.3279 |  | 0.1219 | -4.1 | -21.4911 | -21.4185 |  | 0 | -8.96 | 0 | 0.863 | 17.1878 | -0.7175 | -1.1726 | 2.2969 | 2.4563 | -19.767 |  | 0.5274 | 0.7521 | 2.7216 | 2.8392 | 0 | -1.3397 | -1.5071 | -4.019 | 9.8497 | 9.9784 | 5.0044 | 15.317 | 16.2856 | -14.45 | -1.3088 | 0.3088 | 1.28 | 2.71 | -16.8634 | 0.9931 | 3.671 | 0.167 | 2.2448 | 2.39 | -27.0841 | -19.7274 | -3.35 | 23.9697 |  | 25.4572 |  | -11.7951 | 2.7572 | 0.0713 |  | -11.562 | 0.9395 | 2.6085 | -35.9657 | 8.99 | 7.2488 | 155.3729 | -10.7534 | -12.2195 | -10.7957 |  | 2.8199 | 2.8398 |  | 23.3399 | 24.0022 | -2.51 | 0 | 28.4254 | 3.9367 | 43.3221 | 3.0278 | 3.3293 | -9.8523 | -12.586 | 0 | 0 |  |  | -15.16 | -14.4129 | 4.0469 | 4.1532 | 13.68 | 13.67 | -27.3 | -27.7 | 0.4404 | -12.96 | 53.0438 | 24.632 | 24.7484 | -22.5 | -35.4 | 2.7 | 2.1 | -17.5489 | -17.4206 | -101.7321 | -27.1764 | -215.8041 | -3.3688 | -55.2065 | 85.725 | 74.7113 | 81.0381 | 130.2134 | 25.8511 | 29.3231 | 24.8691 | 26.8601 | 143.3318 | -234.5262 | 58.1871 | -46.8847 | -1.4978 |  | -4.48 | -0.069 | -0.081 | -0.24 | 0.4 | -0.5814 | -6.4744 | 8.2628 | -3.1632 | 6.9 | 3.484 | 2.163 |  |  | 4.5532 | 3.9389 | 4.1665 |  | 19.7 | 3.8967 | -0.31 |  | -5.1523 | -16.216 | -16.2744 | -2.7634 | 11.2484 | -10.8064 | 0 | -21.5 | 3.6 |  | -63.8966
07/06/2025 | 23:30 | 0 | 3.4777 | -8.3027 | 3.1397 | 8.539 |  | 11.5975 |  | 7.8116 | 2.7239 | 4.1809 | -11.1 | -19.8 | -4.4 | 2.484 | -13.2 | 2.4133 | 46.5992 | 2.8165 | 2.7538 | 5.1418 | 5.384 | -2.3971 | 2.6367 |  | -1.2641 | -1.51 | -1.495 | 10.627 | -8.88 | -17.6 | 1.08 | 0.156 | -9.3 | -9.38 |  | -16.68 | -16.66 | 5.3278 | 3.9238 | 16.8424 | 19.0194 | -14.995 | -10.1809 | -9.3716 | 0.5588 | -0.0999 | -16.7449 | -13.3959 | 7.1142 |  | 7.7183 | 16.045 | -5.6 | -5.9 | -25.8147 | -25.7409 | -0.9725 |  | -3.2247 | 0.2611 |  | -0.3317 | -133.0301 | 58.2293 | 57.9546 | 95.0915 | -145.0927 |  |  |  | 11.0773 | 7.2 | 3.35 | -16.06 | -0.18 | -8.703 | -8.5691 | 15.2038 | 13.6162 | -1.4052 | -13.2225 | -13.1577 | -2.6787 | 7.5139 |  |  | 25.8 | -9.3 | -0.36 | 25.7417 | 25.6471 | 24.0499 | 105.6793 | 106.9409 | -18.2373 | -92.0991 | -17.8174 | 2.5611 | 24.38 | 8.8 | 4.2236 | 4.5929 | -6.46 |  | -9.4157 | -9.145 | 22.8218 | 0.0156 | -2.9542 |  |  | -5.9766 | -2.2441 | 36.1216 | 4.4589 | -1.65 | -0.98 | 2.268 | -23.2088 | -9.84 | -9.97 | 25.76 | 13.47 | -24.3818 | -13.3727 | -27.5436 | -25.6182 |  | -12.712 | -18.835 | -19.4742 | -19.7354 | -21.5805 | -8.496 | -186.9019 | -19.3997 |  | -5.8695 | -5.3777 | 8.8614 |  | 0.835 | -5.636 | -20.5204 | -20.1404 |  |  | -8.58 | 0.1 | 1.035 | 17.5944 | -0.6684 | -1.137 | 2.3627 | 1.3848 | -18.3295 |  | 0.46 | 0.6832 | 0 | 0 | 0 | -2.8468 | -3.0142 | -0.8373 | 7.9877 | 8.0077 | 6.997 | 16.922 | 11.5053 | -11.98 | -2.2078 | 0.2822 | 2.09 | 3.17 | -11.4015 | 1.0304 | 3.541 | 0.377 | 2.1506 | 1.91 | -26.7849 | -21.118 | -3.17 | 23.4125 |  | 24.9454 |  | -11.6369 | 2.6031 |  |  | -11.7275 | 1.5926 | 4.6883 | -36.4699 | 8.1327 | 8.2313 | 148.1134 | -11.5043 | -11.6551 | -10.7922 | 2.3016 | 2.5196 | 2.5392 | 1.7181 | 23.313 | 24.461 | -2.1 | 0 | 34.2518 | 3.4369 | 38.8035 | 4.403 | 4.5116 | -10.2895 | -12.9152 | 0 | 0 |  | 48.0618 | -15.4676 | -14.4898 | 4.8839 | 4.4349 | 13.82 | 13.91 | -27.4 | -27 | 0.3525 | -12.96 | 51.5847 | 25.5265 | 25.3477 | -22.1 | -35.4 | 3 | 2.1 |  |  | -95.0556 | -34.0588 | -216.4645 | 0.3935 | -54.6703 | 86.0549 | 77.7683 | 79.5321 | 131.337 | 21.5195 | 28.8321 | 30.8119 | 26.9042 | 142.6821 | -234.9588 | 60.71 | -46.888 | -1.6858 |  | -4.16 | 0.317 | 0.308 | -0.8 | 0.08 | -0.1637 | -5.8579 | 8.3818 | -3.3982 | 7.6 | 6.012 | 4.726 |  |  | 4.5939 | 3.94 | 3.6174 |  | 20 | 3.5526 | -0.33 |  | -5.7593 | -15.7374 | -16.6225 | -3.1334 | 11.4955 | -10.1562 | -1.7915 | -21.5 | 4.2 |  | -65.2383
08/06/2025 | 00:00 | 0 | 3.2362 | -7.766 | 3.1538 | 7.7046 |  | 11.4138 |  | 6.8551 | 2.0839 | 3.583 | -13.32 | -19.8 |  |  |  | 2.4593 | 47.9253 | 2.5441 | 2.4434 | 4.7885 | 5.1278 | -2.2856 | 2.5806 |  | -1.3837 | -1.543 | -1.526 | 10.905 | -6.66 |  | 0.863 | 0.161 | -9.2 | -9.23 |  | -16.07 | -16.06 | 5.064 | 3.9499 | 16.5384 | 17.9036 | -13.8348 | -9.913 | -10.0084 | 9.8385 | 11.1307 | -15.5393 | -14.6015 | 9.0869 |  | -6.452 | 15.6169 | -5.8 | -6 | -24.1987 | -24.547 | -0.7395 |  | -3.3828 | -0.9816 |  | -0.2277 | -125.3395 | 55.4216 | 55.33 | 97.278 | -142.961 |  |  |  | 11.1472 | 8.06 | 3.93 | -16.4 | 0.14 | -5.8899 | -5.8899 | 13.293 | 11.3045 | -1.3567 | -12.4425 | -12.2694 | -3.3547 | 7.8851 |  |  | 23.9 | -9.8 | -0.18 | 24.8031 | 25.408 | 23.6552 | 102.2441 | 102.6469 | -16.1628 | -90.3678 | -16.8203 | 2.3409 | 24.52 | 8.63 | 3.9111 | 4.2023 | -6.25 |  | -9.5802 | -9.2885 | 21.5573 | 0.0158 | -2.9538 |  |  | -6.2671 | -2.6181 | 35.0176 | 3.7167 | -2.19 | -0.8 | 2.4435 | -23.7163 | -10.05 | -10.17 | 25.07 | 12.39 | -26.0909 | -12.7 | -24.1709 | -22.9364 |  | -14.9646 | -20.2649 | -20.2827 | -17.1289 | -18.7928 | -9.068 | -191.6774 | -12.5835 |  | -6.3031 | -5.6391 | 0 |  | 1.0951 | -1.54 | -18.9035 | -18.6399 |  |  | -9.42 | 0 | 0.9704 | 18.3405 | -0.2131 | -0.6934 | 2.1378 | -0.8578 | -16.6308 |  | 0.4295 | 0.6271 | 0 | 0 |  | -5.0237 | -5.3586 | 0 | 5.7663 | 5.771 | 7.4741 | 18.604 | 12.4233 | -11.63 | -2.6217 | 0.3152 | 1.79 | 1.59 | -12.5865 | 1.0221 | 3.594 | 0.428 | 2.0943 | 2.02 | -28.1294 | -22.1398 | -3.3 | 24.1443 |  | 25.0435 |  | -11.2371 | 2.426 |  |  |  | 3.3587 | 3.8979 | -37.8144 | 7.9521 | 7.6599 | 145.9931 | -12.1141 | -11.8755 | -10.6667 | 2.3373 | 2.2047 | 2.1674 | 2 | 22.531 | 24.1168 | -1.68 | 0 | 38.5729 | 6.9935 | 34.0442 | 2.4189 | 2.4676 | -8.5272 | -11.0047 | 0 | 0 |  |  | -14.2481 | -13.6384 | 4.1883 | 3.9779 | 14.2 | 14.36 | -27 | -27.1 | 0.3708 | -13.2 | 48.4303 | 24.4941 | 24.8255 | -22.1 | -35.4 | 1.7 | 0.9 |  | -17.39 | -83.0985 | -43.8321 | -215.9753 | 0.8419 | -53.7795 | 85.046 | 80.0477 | 81.0099 | 129.3988 | 19.756 | 31.8308 | 30.3299 | 28.7214 | 139.0774 | -233.5653 | 54.0881 | -43.7757 | -1.2415 |  | -4 | 0.274 | 0.263 | -0.64 | 0.72 | -0.494 | -6.3279 | 8.5557 | -3.1052 | 6.8 | 4.751 | 4.534 | 2.734 |  | 4.2814 | 3.7793 | 3.465 |  | 19.7 | 3.9107 | -0.46 |  | -4.8115 | -16.9675 | -16.5344 | -2.2864 | 12.3861 | -11.4581 | -2.1513 | -21.5 | 4.1 |  | -66.7139
MÁXIMO |  | 0 | 8.3426 | 2.7528 | 4.5314 | 11.3691 | 0 | 19.6475 | 0 | 20.6 | 9.0387 | 10.3329 | -6.66 | -17.6 | 4.4 | 5.796 | -11 | 3.2788 | 47.9253 | 5.711 | 5.6583 | 10.0475 | 5.6723 | -2.0963 | 2.8993 | 0 | -0.4753 | -1.018 | 0.084 | 11.729 | 2.22 | -4.4 | 1.852 | 0.208 | -7.04 | -7 | -10 | -7.03 | -7.1 | 7.4539 | 4.3161 | 20.656 | 22.2718 | -7.3916 | -2.0094 | -1.5129 | 29.6241 | 30.4927 | -13.3959 | -9.6451 | 11.4542 | 35.5219 | 45.7367 | 25.5822 | -1.8 | -1.8 | -19.2776 | -20.5248 | -0.1692 | 0 | 14.1478 | 4.7201 | 2.793 | 2.0614 | -101.5961 | 65.096 | 65.1875 | 119.1497 | -104.8151 | 0 | 0 | 0 | 21.3063 | 10.22 | 6.03 | -10.07 | 6.66 | -5.8899 | -5.8899 | 34.5551 | 33.5556 | 0.5626 | -8.1781 | -8.0868 | 13.8415 | 15.9157 | 0 | 0 | 47.1 | 0.9 | 0.14 | 37.3455 | 37.3033 | 35.6118 | 105.6793 | 106.9409 | -13.0685 | -48.2251 | -11.7706 | 3.7557 | 30.97 | 18.92 | 8.4424 | 8.5968 | -6.25 | 0 | -4.3484 | -4.2222 | 41.3566 | 0.0159 | -2.9538 | 24.4 | 24.6 | -2.7686 | 3.933 | 41.0108 | 12.4374 | 4.43 | -0.19 | 8.451 | -13.0482 | -6.85 | -7 | 40.87 | 20.53 | -14.8727 | -7.1636 | -24.1709 | -22.9364 | 18.5479 | 1.4118 | -6.2581 | -6.2591 | 2.5159 | -6.7049 | -7.811 | -143.7191 | -12.5835 | 0 | -4.7212 | -4.1909 | 24.1836 | 13.3414 | 11.3352 | 11.792 | -16.7842 | -18.2221 | 15.4606 | 14.45 | -4.51 | 20.1 | 3.2119 | 31.5308 | 1.3429 | 0.8074 | 3.2755 | 16.3257 | -14.2092 | 0 | 1.2099 | 1.4138 | 4.8788 | 4.6872 | 3.917 | 11.0521 | 11.387 | 1.6746 | 23.4939 | 23.3791 | 12.4972 | 23.3129 | 21.9449 | -11.63 | -0.2028 | 0.3765 | 2.09 | 4.23 | -11.4015 | 1.5607 | 4.381 | 1.187 | 6.1315 | 5.83 | -13.5141 | -6.9188 | -2.74 | 30.0515 | -0.1 | 26.4376 | 0 | -6.6267 | 3.6996 | 0.0713 | 0 | -9.9211 | 3.3587 | 6.7391 | -23.4449 | 10.2475 | 9.9275 | 164.6826 | -7.1627 | -9.6627 | -7.4078 | 4.0676 | 6.0656 | 6.3135 | 4.2333 | 24.7564 | 26.4302 | 2.93 | 7.1158 | 45.2722 | 18.3504 | 55.8386 | 17.5275 | 17.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9982 | 52.921 | -10.3699 | -9.7766 | 5.928 | 5.8617 | 30.5 | 30.45 | -27 | -27 | 1.6013 | 3.04 | 72.2292 | 31.0493 | 30.9168 | -17.4 | -28.2 | 9.3 | 8.8 | -17.0038 | -16.9955 | -83.0985 | 38.8578 | -211.6563 | 4.6249 | -24.9371 | 98.4824 | 119.3828 | 156.512 | 135.2767 | 39.2012 | 36.0952 | 33.6378 | 41.6657 | 192.0219 | -173.4711 | 76.5108 | 29.8343 | 0.7044 | 0 | -3.52 | 0.383 | 0.377 | 6.72 | 1.84 | -0.0078 | -0.8774 | 14.3572 | -2.0493 | 8.1 | 6.012 | 4.726 | 2.8553 | 3.2301 | 4.7466 | 4.7126 | 4.3242 | 0 | 30.4 | 3.9107 | 0.65 | 0 | 7.9044 | -13.8737 | -14.7303 | 11.0228 | 17.2257 | -8.811 | 5.1432 | -15 | 11.4 | 0 | -43.6228
MÍNIMO |  | 0 | 1.9225 | -10.5815 | 2.4355 | 7.7046 | 0 | 1.0087 | 0 | 6.8551 | 2.0839 | 3.583 | -22.2 | -28.6 | -4.4 | 2.484 | -19.8 | 1.2063 | -7.216 | 2.1945 | 2.0089 | 4.0959 | 3.9624 | -3.7498 | 1.1824 | 0 | -1.4502 | -1.849 | -1.839 | 10.255 | -15.54 | -17.6 | 0.453 | 0.142 | -20.53 | -20.43 | -10 | -16.77 | -16.66 | 3.1782 | 3.2552 | 7.3567 | 9.033 | -20.1403 | -15.2713 | -16.0091 | -1.1864 | -1.108 | -21.9693 | -21.8353 | 3.1687 | -0.0099 | -6.452 | 8.3541 | -7.4 | -8.3 | -29.5348 | -29.6828 | -3.0421 | 0 | -3.3828 | -0.9816 | 0 | -0.3317 | -141.1786 | 16.1138 | 16.2358 | 66.554 | -171.5939 | 0 | 0 | 0 | 5.0197 | 7.2 | 2.71 | -18.39 | -1.76 | -24.376 | -24.51 | 13.293 | 11.3045 | -7.7366 | -23.3374 | -23.8393 | -3.3547 | 1.8283 | 0 | 0 | 14.2 | -26.7 | -1.43 | 16.1099 | 16.424 | 15.3482 | 56.7369 | 56.9863 | -28.4061 | -92.0991 | -27.6543 | 1.3898 | 23.04 | 8.63 | 3.5986 | 3.9093 | -9.67 | 0 | -19.1118 | -18.093 | 11.4363 | 0.0149 | -4.8875 | 4.4 | 4.2 | -6.9287 | -3.7402 | 33.5982 | 1.8613 | -3.27 | -2.59 | 0.9585 | -41.6174 | -14.52 | -14.66 | 24.83 | 11.83 | -38.7636 | -19.7182 | -42.2366 | -39.5727 | -10.3131 | -21.1896 | -28.979 | -29.0104 | -26.0614 | -31.6447 | -12.048 | -208.3806 | -61.6525 | 0 | -11.0624 | -10.2225 | 0 | -8.8116 | -8.9956 | -23.044 | -25.0983 | -24.902 | 0 | -6.96 | -11.69 | -8.8 | 0.863 | 0.2392 | -2.0543 | -2.4873 | 0.675 | -0.8578 | -32.7298 | 0 | 0.3141 | 0.5963 | 0 | -2.9014 | -2.8791 | -5.0237 | -5.3586 | -29.6398 | 5.7663 | 5.771 | -19.0468 | -11.5523 | 11.5053 | -17.54 | -3.3193 | 0.2355 | 0.24 | 0.07 | -21.8069 | 0 | 3.529 | -0.147 | 0 | -0.5 | -31.1896 | -23.105 | -4.73 | 20.4394 | -0.1 | 18.4432 | 0 | -14.4319 | 1.9099 | 0.0218 | 0 | -13.8297 | -11.5268 | -0.6142 | -37.8144 | 5.9385 | 5.1221 | 105.7004 | -13.9929 | -12.8795 | -12.9446 | 1.1847 | 2.1241 | 2.0251 | 0.5925 | 2.0966 | 2.6409 | -14.67 | -7.2411 | 15.1 | -28.9343 | 26.925 | -7.3893 | -9.3701 | -13.6573 | -15.8383 | -14.5585 | -16.282 | 3.2734 | 0.8346 | -24.4656 | -23.8613 | -14.0972 | -14.1233 | 12.73 | 12.71 | -35.9 | -35.6 | 0.0009 | -14.32 | 45.2589 | 13.7122 | 13.6248 | -22.5 | -45 | -5.9 | -6.4 | -18.2575 | -18.2414 | -143.9415 | -43.8321 | -259.146 | -5.0231 | -141.8482 | 49.284 | 62.3299 | 63.8338 | 48.829 | -24.6563 | 8.707 | 9.1398 | -45.1768 | 94.1213 | -236.96 | -26.289 | -60.9764 | -2.3182 | 0 | -10.72 | -1.169 | -1.169 | -1.44 | -5.2 | -3.2881 | -7.8508 | 2.9313 | -10.3105 | 4.8 | -3.228 | -3.286 | 0 | 0 | 3.0602 | 2.8598 | 2.8604 | 0 | 13.1 | -1.9632 | -0.51 | 0 | -8.0873 | -22.0378 | -25.6877 | -6.0886 | 9.8403 | -20.9959 | -2.2807 | -29.5 | -1.8 | 0 | -72.1172
PROMEDIO |  | 0 | 4.4789 | -8.4817 | 3.4783 | 9.7568 | 0 | 11.4343 | 0 | 12.4572 | 4.9545 | 6.3924 | -14.06 | -24.2647 | 0.25882 | 3.6942 | -16.0387 | 2.0183 | 15.7547 | 3.9444 | 3.8623 | 7.0722 | 5.0916 | -2.5126 | 2.2999 | 0 | -1.0343 | -1.3612 | -0.96096 | 11.1031 | -6.1513 | -11.1294 | 0.94322 | 0.16778 | -15.3827 | -15.404 | -10 | -11.0787 | -11.1142 | 5.8116 | 3.7338 | 13.1476 | 14.5365 | -13.59 | -9.7678 | -9.6579 | 8.1437 | 8.2508 | -18.0594 | -15.8267 | 6.695 | 19.3223 | 26.229 | 17.2972 | -5.0958 | -5.6458 | -24.6892 | -24.4551 | -1.2013 | 0 | 5.7485 | 2.1789 | 1.0319 | 0.57654 | -124.6121 | 44.5882 | 44.7503 | 89.9439 | -137.1297 | 0 | 0 | 0 | 13.8778 | 8.324 | 4.0567 | -13.465 | 2.9492 | -17.3153 | -17.2512 | 24.5622 | 23.2282 | -4.0822 | -14.827 | -14.7735 | 5.6266 | 9.3066 | 0 | 0 | 31.9042 | -13.3146 | -0.8175 | 27.9782 | 27.9252 | 26.7829 | 84.9719 | 85.3353 | -20.9019 | -70.1548 | -19.6616 | 2.5924 | 26.3817 | 13.6487 | 6.2516 | 6.4972 | -7.9837 | 0 | -11.3984 | -11.1836 | 25.4335 | 0.015306 | -3.9795 | 11.8 | 11.5706 | -4.561 | 0.40458 | 37.2388 | 7.706 | 0.82937 | -1.2194 | 4.2061 | -26.2877 | -11.8281 | -11.931 | 31.0702 | 16.7529 | -27.0519 | -13.5057 | -35.8433 | -34.6648 | 10.501 | -8.4333 | -16.1529 | -16.0662 | -14.001 | -24.8985 | -10.2099 | -171.7326 | -39.714 | 0 | -7.5752 | -6.8059 | 14.424 | 2.6992 | 2.2367 | -10.3678 | -21.8027 | -21.569 | 6.7614 | 9.6605 | -8.5246 | 0.88542 | 1.8467 | 17.0046 | -0.40772 | -0.87244 | 2.2435 | 7.6268 | -22.5187 | 0 | 0.6555 | 0.87742 | 2.8813 | 2.9403 | 0.76472 | 4.633 | 4.6016 | -18.4097 | 16.482 | 16.4754 | -7.8931 | 8.655 | 17.6426 | -14.7809 | -1.8307 | 0.29672 | 1.2891 | 2.0148 | -17.3053 | 0.94004 | 3.8725 | 0.80512 | 2.2401 | 3.0171 | -22.7229 | -15.3535 | -3.819 | 26.369 | -0.1 | 21.8904 | 0 | -9.3031 | 2.6329 | 0.04111 | 0 | -12.341 | -5.8994 | 2.2494 | -30.8378 | 7.867 | 7.0617 | 131.3466 | -10.8925 | -11.254 | -9.2946 | 2.7372 | 3.7372 | 3.7717 | 2.1879 | 12.6369 | 14.1543 | -4.7347 | -0.27632 | 28.627 | -4.6977 | 42.969 | 5.1254 | 5.5879 | -7.2685 | -7.606 | -5.5642 | -6.6956 | 26.8253 | 28.19 | -15.8854 | -15.2425 | -3.3735 | -3.3259 | 19.6727 | 19.6523 | -30.7708 | -30.9375 | 1.2271 | -8.3733 | 57.3354 | 24.3852 | 24.2969 | -20.0023 | -35.4458 | 1.5792 | 0.95 | -17.5596 | -17.5067 | -117.2834 | -6.4065 | -229.4733 | 0.83397 | -76.1071 | 76.172 | 90.4674 | 97.5114 | 102.0669 | 8.1006 | 25.1277 | 24.1563 | 11.0739 | 141.2884 | -213.2928 | 31.3183 | -20.8838 | -0.91768 | 0 | -7.3617 | -0.61446 | -0.62552 | 2.96 | -1.9733 | -1.3944 | -3.9974 | 8.8089 | -5.4638 | 6.3646 | 1.1419 | 1.0618 | 2.3113 | 2.7146 | 3.9031 | 3.7534 | 3.6069 | 0 | 20.0271 | 2.2136 | 0.049583 | 0 | 0.34243 | -17.9113 | -20.6182 | 2.5806 | 13.3295 | -15.3532 | 1.5736 | -21.0312 | 3.4792 | 0 | -58.951
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 7 de Junio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
07/06/2025 | 00:30 | 33.65 | 33 | 42.733 | 45.7064 | 408.7968 | 563.8862 | 204.4733 | 200.7563 | 445.4745 | 365.9996 | 1216.7037
07/06/2025 | 01:00 | 35.15 | 35.25 | 43.2688 | 42.5787 | 407.702 | 563.9495 | 207.6848 | 207.3255 | 458.9375 | 374.6497 | 1248.5975
07/06/2025 | 01:30 | 33.08 | 33.22 | 44.0726 | 43.7429 | 398.9199 | 553.0354 | 198.1878 | 197.6969 | 455.4374 | 373.2416 | 1224.5637
07/06/2025 | 02:00 | 29.71 | 29.8 | 37.5086 | 36.531 | 412.4429 | 545.9925 | 194.5186 | 197.3496 | 454.4492 | 377.0638 | 1223.3812
07/06/2025 | 02:30 | 28.99 | 28.84 | 37.3746 | 36.5438 | 419.1462 | 550.8946 | 193.3644 | 191.5234 | 463.8797 | 374.0911 | 1222.8586
07/06/2025 | 03:00 | 32.18 | 32.07 | 41.3934 | 41.4145 | 430.1354 | 577.1933 | 190.6764 | 188.5194 | 458.7035 | 373.0915 | 1210.9908
07/06/2025 | 03:30 | 32.89 | 32.76 | 45.4122 | 43.7094 | 421.7849 | 576.5565 | 192.299 | 191.2612 | 464.3517 | 373.8965 | 1221.8084
07/06/2025 | 04:00 | 35.76 | 35.73 | 45.1442 | 48.2738 | 403.2801 | 568.1881 | 192.7009 | 192.5222 | 458.7975 | 375.2344 | 1219.255
07/06/2025 | 04:30 | 32.48 | 32.23 | 44.4744 | 43.0546 | 394.4281 | 546.6671 | 201.0791 | 197.2582 | 481.8242 | 391.7173 | 1271.8788
07/06/2025 | 05:00 | 33.27 | 33.38 | 44.8763 | 42.2752 | 401.7053 | 555.5068 | 203.0145 | 200.9142 | 495.9036 | 398.2819 | 1298.1142
07/06/2025 | 05:30 | 37.56 | 37.75 | 45.2782 | 45.4903 | 440.6736 | 606.7521 | 209.2538 | 209.3464 | 503.0437 | 410.9028 | 1332.5467
07/06/2025 | 06:00 | 35.83 | 36.1 | 45.1442 | 45.8262 | 426.8796 | 589.78 | 198.5341 | 199.3968 | 495.1638 | 398.9294 | 1292.0241
07/06/2025 | 06:30 | 29.42 | 29.52 | 39.518 | 39.7077 | 392.4638 | 530.6295 | 192.2243 | 193.7563 | 486.4153 | 393.2775 | 1265.6734
07/06/2025 | 07:00 | 35.9 | 36.05 | 46.2159 | 48.5857 | 412.733 | 579.4846 | 185.1289 | 182.5906 | 450.9246 | 363.4203 | 1182.0644
07/06/2025 | 07:30 | 35.89 | 36.75 | 45.948 | 48.5659 | 420.8346 | 587.9885 | 158.6077 | 156.0279 | 372.7469 | 301.1517 | 988.5342
07/06/2025 | 08:00 | 37.39 | 37.55 | 48.2253 | 47.0242 | 435.9819 | 606.1714 | 127.2483 | 125.5132 | 282.7555 | 220.7534 | 756.2704
07/06/2025 | 08:30 | 41.62 | 40.35 | 48.6272 | 48.6164 | 462.5083 | 641.7219 | 117.5085 | 118.3768 | 257.693 | 205.5989 | 699.1772
07/06/2025 | 09:00 | 43.49 | 43.9 | 55.0572 | 54.6098 | 462.613 | 659.67 | 113.866 | 112.1064 | 249.0186 | 199.7477 | 674.7387
07/06/2025 | 09:30 | 42.93 | 43.14 | 53.7176 | 52.8802 | 437.4567 | 630.1245 | 109.7763 | 110.9088 | 231.464 | 180.1504 | 632.2995
07/06/2025 | 10:00 | 43.38 | 43.33 | 54.1195 | 53.6078 | 450.6982 | 645.1355 | 118.857 | 116.6208 | 243.4155 | 192.3837 | 671.277
07/06/2025 | 10:30 | 45.6 | 45.24 | 57.4685 | 53.4522 | 460.3531 | 662.1138 | 117.0121 | 115.9706 | 245.2938 | 192.5125 | 670.789
07/06/2025 | 11:00 | 39.04 | 39.24 | 49.5649 | 48.1073 | 440.3416 | 616.2938 | 105.2755 | 106.5256 | 230.1471 | 179.0485 | 620.9967
07/06/2025 | 11:30 | 40.72 | 40.76 | 52.7799 | 47.4731 | 424.5699 | 606.3029 | 119.3654 | 117.1828 | 241.0186 | 192.5811 | 670.1479
07/06/2025 | 12:00 | 43.75 | 44.42 | 51.7082 | 51.4931 | 438.4013 | 629.7726 | 108.7761 | 106.5915 | 224.764 | 179.6464 | 619.778
07/06/2025 | 12:30 | 42.2 | 42.33 | 47.0197 | 45.5812 | 414.0376 | 591.1685 | 108.6936 | 108.8893 | 219.2514 | 177.4037 | 614.238
07/06/2025 | 13:00 | 46.36 | 46 | 54.3874 | 53.0324 | 429.4232 | 629.203 | 108.6281 | 108.6027 | 223.4355 | 172.4371 | 613.1034
07/06/2025 | 13:30 | 44.68 | 43.91 | 45.0103 | 47.3252 | 419.5488 | 600.4743 | 106.6537 | 107.2803 | 217.2016 | 172.0696 | 603.2052
07/06/2025 | 14:00 | 37.09 | 37.4 | 43.9386 | 42.7609 | 387.9004 | 549.0899 | 112.2795 | 111.7369 | 228.564 | 180.96 | 633.5404
07/06/2025 | 14:30 | 37.84 | 36.91 | 41.3934 | 41.0431 | 411.044 | 568.2305 | 109.0784 | 109.0031 | 230.6914 | 182.5619 | 631.3348
07/06/2025 | 15:00 | 35.45 | 35.76 | 41.6613 | 40.6888 | 383.3778 | 536.9379 | 119.793 | 116.7885 | 245.2042 | 194.0414 | 675.8271
07/06/2025 | 15:30 | 37.17 | 37.39 | 42.8669 | 43.1337 | 413.3072 | 573.8678 | 122.6237 | 122.2718 | 259.6177 | 207.0539 | 711.5671
07/06/2025 | 16:00 | 35.16 | 35.06 | 43.1349 | 42.5901 | 392.6201 | 548.5651 | 145.0327 | 143.6124 | 320.4225 | 256.2712 | 865.3388
07/06/2025 | 16:30 | 34.54 | 34.58 | 42.8669 | 41.0018 | 388.8335 | 541.8222 | 179.8432 | 179.7597 | 421.2437 | 339.7285 | 1120.5751
07/06/2025 | 17:00 | 29.27 | 29.01 | 37.7765 | 37.5445 | 359.4953 | 493.0963 | 196.5616 | 196.3784 | 473.0879 | 389.4308 | 1255.4587
07/06/2025 | 17:30 | 36.6 | 36.52 | 41.6613 | 41.0764 | 351.5638 | 507.4215 | 214.1596 | 212.1696 | 505.9673 | 408.4887 | 1340.7852
07/06/2025 | 18:00 | 41.61 | 41.66 | 45.0103 | 45.3306 | 378.0817 | 551.6926 | 212.0463 | 213.2755 | 506.3074 | 406.8575 | 1338.4867
07/06/2025 | 18:30 | 57.17 | 56.6 | 50.6366 | 49.9162 | 426.9297 | 641.2525 | 208.2912 | 210.2021 | 498.7899 | 404.0498 | 1321.333
07/06/2025 | 19:00 | 52.9 | 53.08 | 50.5026 | 50.6413 | 438.9439 | 646.0678 | 208.8595 | 208.0257 | 493.1167 | 404.721 | 1314.7229
07/06/2025 | 19:30 | 43.1 | 43.56 | 49.163 | 48.6557 | 393.452 | 577.9307 | 208.1968 | 209.0421 | 486.8093 | 393.4754 | 1297.5236
07/06/2025 | 20:00 | 42.6 | 42.99 | 50.1007 | 46.9639 | 396.6514 | 579.306 | 209.9366 | 208.1017 | 490.4498 | 401.301 | 1309.7891
07/06/2025 | 20:30 | 40.2 | 40.28 | 45.0103 | 44.1838 | 384.9613 | 554.6354 | 206.215 | 205.6395 | 487.6488 | 395.5531 | 1295.0564
07/06/2025 | 21:00 | 44.37 | 44.5 | 51.0384 | 50.1454 | 392.1397 | 582.1935 | 203.8643 | 199.8715 | 477.181 | 390.3987 | 1271.3155
07/06/2025 | 21:30 | 51.12 | 51.19 | 51.9762 | 52.6989 | 384.8395 | 591.8246 | 207.6863 | 201.871 | 479.2863 | 386.1378 | 1274.9814
07/06/2025 | 22:00 | 49.51 | 49.73 | 51.4403 | 50.7668 | 361.7864 | 563.2335 | 200.6781 | 199.2177 | 457.261 | 369.0052 | 1226.162
07/06/2025 | 22:30 | 46.03 | 45.96 | 45.0103 | 46.9175 | 354.8507 | 538.7685 | 201.7277 | 205.564 | 471.7009 | 380.4705 | 1259.4631
07/06/2025 | 23:00 | 53.44 | 52.69 | 48.8951 | 48.901 | 377.8601 | 581.7862 | 197.7453 | 198.5567 | 451.7108 | 371.4538 | 1219.4666
07/06/2025 | 23:30 | 46.59 | 46.74 | 47.6895 | 43.7467 | 341.1064 | 525.8726 | 200.602 | 199.9421 | 455.7382 | 379.5485 | 1235.8308
08/06/2025 | 00:00 | 51.39 | 50.43 | 49.297 | 48.5847 | 337.9891 | 537.6908 | 196.0909 | 195.3088 | 448.3331 | 367.6537 | 1207.3865
MÁXIMO |  | -28.99 | -28.84 | -37.3746 | -36.531 | -337.9891 |  | 214.1596 | 213.2755 | 506.3074 | 410.9028
MÍNIMO |  | -57.17 | -56.6 | -57.4685 | -54.6098 | -462.613 |  | 105.2755 | 106.5256 | 217.2016 | 172.0696
PROMEDIO |  | -39.9181 | -39.8888 | -46.6066 | -46.0938 | -406.7832 |  | 169.6817 | 168.899 | 389.5967 | 314.9676
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 7 de Junio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
07/06/2025 | 00:30 | 514.6545 | 514.4617 | 514.4766 | 515.6412 | 517.3837 | 513.3114 | 518.7211 | 505.8072 | 502.6676 | 490.1024 | 509.6701 | 495.8666 | 228.2208 | 227.6895 | 229.1082 | 223.6163 | 220.9155 | 221.9494 | 226.9 |  | 227.3 |  | 139.4994 | 140.8582 | 138.5502 | 137.034 |  | 141.0487 | 127.7432 | 141.7997
07/06/2025 | 01:00 | 518.9035 | 517.5602 | 514.8442 | 517.0762 | 519.0491 | 513.9717 | 518.4376 | 505.5502 | 503.2222 | 490.6519 | 509.8002 | 496.2499 | 228.2506 | 228.1434 | 230.1063 | 224.2899 | 222.1927 | 222.232 | 227 |  | 227.9 | 143.4508 | 139.9754 | 141.1072 | 139.9032 | 137.2686 |  | 141.3415 | 128.1631 | 143.7195
07/06/2025 | 01:30 | 521.1592 | 519.5559 | 515.2643 | 519.1614 | 520.3544 | 515.1057 | 518.6647 | 507.8521 | 503.0656 | 490.4704 | 510.2386 | 495.6392 | 229.314 | 229.5566 | 231.38 | 225.4987 | 222.8941 | 222.476 | 227 | 0 | 227.9 |  | 139.7389 | 141.2058 | 140.2682 | 137.517 |  | 141.2536 | 128.0264 | 143.7195
07/06/2025 | 02:00 | 522.5754 | 525.0703 | 521.1465 | 521.5327 | 523.2185 | 516.7966 |  | 507.8504 | 504.7198 | 490.4364 | 510.2943 | 496.307 | 228.6692 | 228.2591 | 231.086 | 223.6844 | 222.045 | 222.49 | 227.7 | 0 | 228.4 |  | 140.4746 | 141.4548 | 140.1803 | 137.7102 |  | 141.6342 | 127.416 | 144.1075
07/06/2025 | 02:30 | 523.6246 | 524.7027 |  | 521.5722 | 523.5861 |  |  | 507.5585 | 504.5316 | 490.547 | 509.7442 | 496.6544 | 229.0778 | 228.7483 | 231.1941 | 223.6464 | 222.1927 | 222.3236 | 227.7 | 0 | 228.5 |  | 140.152 | 141.3563 | 140.0148 | 137.6412 |  | 141.6635 | 127.2256 | 144.1075
07/06/2025 | 03:00 | 522.2607 | 520.1862 |  | 521.4777 | 522.8889 |  |  | 507.3574 | 504.5758 | 490.8737 | 509.6881 | 497.4232 | 225.9651 | 228.3939 | 229.7446 | 223.4604 | 222.2444 | 222.5336 | 227 | 0 | 228.4 |  | 140.203 | 138.7674 | 139.7579 | 137.5998 |  | 141.4293 | 127.2744 | 143.7603
07/06/2025 | 03:30 | 523.1001 | 523.0221 | 518.7306 | 521.4044 | 523.2197 | 517.0275 |  | 507.6942 | 504.6951 | 490.9124 | 510.2712 | 496.5078 | 227.567 | 227.9675 | 230.3663 | 223.9399 | 222.6283 | 222.475 | 227.7 |  | 228.7 |  | 140.6313 | 138.6169 | 139.8876 | 137.241 |  | 141.8099 | 127.1328 | 144.516
07/06/2025 | 04:00 | 523.4148 | 525.1228 | 521.9342 | 522.0784 | 523.4199 | 517.8135 |  | 506.7905 | 504.0292 | 490.127 | 509.5219 | 497.022 | 227.0433 | 228.0327 | 229.6449 | 223.6383 | 222.7243 | 222.5393 | 227 | 0 | 227.9 | 143.391 | 139.9225 | 138.4665 | 139.749 | 136.7994 |  | 141.4732 | 126.8984 | 144.1075
07/06/2025 | 04:30 | 524.0967 | 525.753 | 523.7724 | 522.6808 | 524.0914 | 517.9393 | 518.9979 | 506.0737 | 503.119 | 488.7842 | 509.3257 | 495.7929 | 228.447 | 228.7862 | 230.6228 | 224.2181 | 222.5692 | 222.2625 | 226.4 |  | 227.5 | 143.4129 | 139.3049 | 138.316 | 139.2225 | 136.8546 |  | 140.8438 | 127.2744 | 144.0462
07/06/2025 | 05:00 | 523.1525 | 526.1206 | 518.7831 | 522.7567 | 524.1063 | 517.819 | 518.8484 | 505.1529 | 503.1848 | 489.0018 | 508.2872 | 495.6823 | 227.9888 | 228.8857 | 230.618 | 224.1725 | 222.8941 | 222.0853 | 226.9 | 0 | 227.7 |  | 139.4784 | 138.316 | 139.3606 | 136.7442 |  | 141.0194 | 127.5088 | 144.1075
07/06/2025 | 05:30 | 522.6279 | 523.9149 |  | 520.4129 | 522.6486 | 518.0001 | 518.6921 | 504.1288 | 502.7427 | 487.8341 | 507.9906 | 494.2147 | 227.0781 | 227.5495 | 229.0462 | 223.7986 | 222.4659 | 221.9865 | 227 |  | 227.1 |  | 139.2985 | 138.3679 | 139.8687 | 136.8408 |  | 140.8877 | 127.2744 | 144.1892
07/06/2025 | 06:00 | 518.7462 | 522.707 |  | 522.4457 | 524.3037 | 517.9022 | 518.85 | 506.246 | 503.0385 | 489.1866 | 509.3192 | 494.7014 | 226.8338 | 227.7935 | 228.693 | 223.9653 | 222.6873 | 222.2179 | 227.7 | 0 | 227.2 |  | 139.543 | 138.4665 | 139.6462 | 136.9926 |  | 140.8584 | 128.2119 | 144.1075
07/06/2025 | 06:30 | 521.7361 | 525.0703 | 520.5687 | 523.6455 | 524.9048 | 518.9453 | 518.9669 | 505.6604 | 503.035 | 489.2694 | 509.6134 | 495.4153 | 227.0903 | 228.3322 | 229.4383 | 224.8171 | 223.2558 | 222.0027 | 227 | 0 | 227.4 |  | 139.4814 | 138.3679 | 139.4505 | 137.1168 |  | 141.0926 | 128.5879 | 144.1279
07/06/2025 | 07:00 | 526.2475 | 0 | 525.5056 | 524.962 | 526.0496 | 519.5658 |  | 507.0982 | 505.2751 | 490.7007 | 510.3222 | 497.6076 | 230.0463 | 228.4182 | 230.7724 | 225.4903 | 223.876 | 222.3843 | 228.3 |  | 228.3 |  | 140.5259 | 138.7155 | 139.9107 | 137.2548 |  | 141.7513 | 128.3975 | 144.516
07/06/2025 | 07:30 | 519.2707 | 521.184 | 522.4069 | 523.613 | 525.1585 | 518.8426 |  | 509.0259 | 507.6119 | 494.3601 | 513.901 | 500.4638 | 227.4847 | 227.0436 | 229.6239 | 224.5985 | 222.7021 | 223.4757 | 229.6 | 0 | 229.4 |  | 141.3743 | 139.0631 | 140.1887 | 137.4756 |  | 142.7467 | 127.9287 | 144.1279
07/06/2025 | 08:00 | 519.6379 | 522.707 | 518.4155 | 522.0893 | 523.8352 | 518.744 |  | 510.7137 | 508.7432 | 496.1068 | 514.79 | 501.3152 | 227.3932 | 226.7334 | 228.5819 | 223.3974 | 221.9786 | 224.0249 | 229.2 | 0 | 229.5 | 142.5303 | 140.0477 | 139.2135 | 140.1167 | 137.5722 |  | 141.0341 | 126.9912 | 144.1075
07/06/2025 | 08:30 | 516.2282 | 519.4509 | 515.4219 | 518.9517 | 520.8535 | 515.2589 | 518.2589 | 507.4305 | 504.3178 | 486.0916 | 509.918 | 494.9343 | 227.3383 | 224.0652 | 226.6546 | 222.2465 | 220.3691 | 222.4036 | 226.4 |  | 226.5 | 140.7801 | 139.7812 | 138.1189 | 139.1419 | 136.758 |  | 140.8291 | 126.1953 | 141.3504
07/06/2025 | 09:00 | 511.9267 | 512.8337 | 509.2772 | 516.2644 | 517.9699 | 513.6675 | 518.9022 | 506.3515 | 503.2793 | 484.7168 | 507.977 | 492.6635 | 224.0809 | 222.3145 | 224.7001 | 220.8291 | 219.6825 | 222.0213 | 224.5 |  | 224.7 | 139.7754 | 139.9004 | 137.6208 | 138.5521 | 136.2336 |  | 141.4878 | 125.5849 | 140.1455
07/06/2025 | 09:30 | 514.4971 | 515.7222 | 510.4326 | 514.9787 | 517.9083 | 513.2913 | 518.8899 | 505.9886 | 503.7103 | 485.2547 | 507.976 | 493.4099 | 225.4695 | 225.1945 | 226.3118 | 220.3658 | 218.0879 | 221.811 | 226.5 |  | 224.8 | 139.4981 | 139.7216 | 137.7194 | 138.2197 | 135.3504 |  | 141.7074 | 124.6962 | 139.3694
07/06/2025 | 10:00 | 511.9267 | 511.8884 | 511.2204 | 513.3543 | 515.6878 | 511.6566 | 518.5266 | 505.9737 | 502.6044 | 484.4742 | 507.7418 | 492.726 | 228.2453 | 224.1537 | 225.2169 | 219.8159 | 217.5637 | 221.7969 | 225.9 |  | 224.3 | 138.6805 | 139.2528 | 137.3718 | 138.1686 | 135.447 |  | 141.239 | 124.1786 | 139.349
07/06/2025 | 10:30 | 513.92 | 513.779 | 506.1785 | 514.039 | 516.7327 | 512.0722 | 518.9202 | 507.8482 | 503.6873 | 485.1661 | 508.5462 | 494.0091 | 225.4144 | 224.5975 | 225.9055 | 221.299 | 218.3389 | 222.1099 | 227.2 |  | 225.2 | 139.487 | 141.779 | 137.3718 | 137.9439 | 134.9364 |  | 142.7613 | 124.3202 | 139.3694
07/06/2025 | 11:00 | 516.543 | 517.4553 | 511.9556 | 513.7795 | 516.5518 | 512.6641 | 518.5612 | 507.6845 | 503.7156 | 485.4845 | 508.4316 | 494.4662 | 226.5105 | 225.2888 | 226.4803 | 221.3189 | 217.7113 | 221.9157 | 227.2 |  | 225.4 | 138.6837 | 141.2913 | 137.2213 | 138.2342 | 135.3366 |  | 142.2636 | 123.9003 | 139.349
07/06/2025 | 11:30 | 520.7919 | 520.7113 | 517.7327 | 515.0735 | 517.4302 | 512.6464 | 518.821 | 506.8099 | 503.9257 | 485.2782 | 509.2019 | 494.34 | 228.026 | 226.8794 | 227.9186 | 221.5013 | 218.2724 | 222.0624 | 227.9 |  | 225.6 | 139.5333 | 141.8768 | 137.3199 | 138.4679 | 135.4608 |  | 142.5856 | 124.2274 | 139.7575
07/06/2025 | 12:00 | 520.8444 | 521.0789 | 517.2601 | 514.2875 | 516.6606 | 512.788 | 518.9867 | 505.5811 | 502.8123 | 485.7072 | 508.6198 | 494.0638 | 229.9464 | 227.1824 | 227.9804 | 220.9401 | 217.5194 | 222.0846 | 227.4 |  | 225 | 138.798 | 140.4878 | 137.3199 | 138.2651 | 135.1572 |  | 141.927 | 124.0858 | 139.3694
07/06/2025 | 12:30 | 514.6021 | 517.0876 | 513.3211 | 514.8751 | 517.2626 | 512.779 | 518.8524 | 507.6546 | 504.0602 | 486.1269 | 508.6003 | 494.2503 | 228.9577 | 227.3202 | 227.29 | 221.3511 | 218.1248 | 221.9429 | 226.8 |  | 225.3 | 139.6003 | 140.6947 | 137.6208 | 138.8133 | 135.7782 |  | 142.2783 | 124.6474 | 139.7575
07/06/2025 | 13:00 | 511.2972 | 512.8337 | 511.7981 | 515.4839 | 517.7776 | 513.205 | 518.6296 | 507.3175 | 504.1977 | 486.4012 | 508.4205 | 494.4094 | 227.077 | 227.1944 | 227.0033 | 221.0743 | 218.0583 | 222.0973 | 226.9 |  | 225.5 | 139.8067 | 141.1466 | 137.6208 | 138.6237 | 136.1784 |  | 142.3954 | 125.0234 | 140.1455
07/06/2025 | 13:30 | 519.2707 | 520.3962 | 516.4723 | 518.1777 | 519.6302 | 514.6523 |  | 507.1327 | 503.5253 | 486.2991 | 508.3904 | 494.5169 | 225.1403 | 227.4532 | 225.7729 | 221.1931 | 218.0214 | 222.2705 | 226.9 |  | 225.9 |  | 141.2845 | 137.5689 | 138.6225 | 135.8748 |  | 142.6881 | 124.789 | 139.7575
07/06/2025 | 14:00 | 522.2083 | 522.4969 | 514.7391 | 516.7094 | 519.133 | 513.8488 |  | 507.1242 | 502.4336 | 485.2228 | 508.1274 | 493.8325 | 226.353 | 226.5565 | 225.8268 | 221.7264 | 218.0657 | 222.0065 | 226.9 |  | 225.4 | 139.6975 | 140.3978 | 137.5689 | 138.7973 | 135.9852 |  | 142.0587 | 124.5546 | 139.7575
07/06/2025 | 14:30 | 516.0708 | 519.766 | 511.3254 | 516.0592 | 518.5991 | 514.0751 | 518.6705 | 507.2487 | 503.427 | 485.2271 | 507.5508 | 493.8306 | 228.7233 | 225.6201 | 226.4702 | 221.9326 | 218.3684 | 221.722 | 225.6 |  | 224.8 | 138.884 | 139.9745 | 137.5689 | 138.0239 | 135.3642 |  | 141.6196 | 124.1347 | 138.9814
07/06/2025 | 15:00 | 516.543 | 519.9235 | 517.6277 | 518.1119 | 520.2344 | 515.4429 | 518.8691 | 508.0704 | 503.2691 | 485.3571 | 508.9609 | 493.3203 | 225.1205 | 226.591 | 226.3493 | 222.6832 | 219.2027 | 222.0713 | 225.7 |  | 224.9 |  | 139.9533 | 137.6208 | 138.4603 | 135.8886 |  | 141.6342 | 124.0419 | 139.3694
07/06/2025 | 15:30 | 515.2315 | 518.5056 | 516.3147 | 516.3293 | 518.5804 | 514.0628 | 518.7263 | 506.9464 | 502.3373 | 484.0661 | 507.896 | 492.441 | 225.3033 | 227.1393 | 226.8903 | 222.309 | 219.0698 | 222.3199 | 225.6 |  | 224.9 |  | 139.7131 | 137.9684 | 138.2101 | 135.792 |  | 141.4586 | 124.1786 | 139.349
07/06/2025 | 16:00 | 514.5496 | 518.0854 | 511.9031 | 516.9781 | 519.0789 | 513.5684 | 518.9925 | 506.62 | 501.2121 | 483.1005 | 507.1929 | 491.3507 | 222.5202 | 227.721 | 227.2628 | 222.3556 | 218.7449 | 221.5231 | 225.6 |  | 224.5 |  | 139.3961 | 137.6208 | 138.1268 | 134.895 |  | 140.8438 | 124.6962 | 138.961
07/06/2025 | 16:30 | 515.9135 | 517.9279 | 516.1572 | 516.2546 | 517.9734 | 513.8385 | 518.28 | 503.6572 | 499.2539 | 480.5389 | 504.9131 | 489.7109 | 223.2879 | 228.0941 | 226.9797 | 222.2068 | 218.5235 | 220.9572 | 225 |  | 223.8 | 138.0771 | 138.7972 | 137.3199 | 137.3318 | 134.4672 |  | 140.6974 | 124.8378 | 138.2258
07/06/2025 | 17:00 | 518.9559 | 520.9214 |  | 517.2888 | 519.0975 | 513.9984 | 512.9202 | 501.9933 | 497.0649 | 478.6037 | 503.7723 | 487.6809 | 221.3729 | 228.8801 | 229.5546 | 222.2777 | 218.5308 | 220.3955 | 223.8 |  | 223.1 | 138.0392 | 138.8788 | 137.1227 | 137.2278 | 134.3154 |  | 140.4193 | 125.1161 | 138.1441
07/06/2025 | 17:30 | 519.5854 | 520.5013 | 516.4198 | 517.1721 | 518.9696 | 513.9701 |  | 500.6914 | 495.9655 | 476.8791 | 502.1046 | 486.5816 | 221.8888 | 229.2904 | 229.753 | 222.328 | 218.5382 | 220.4224 | 223.7 |  | 222.5 | 137.2208 | 140.9254 | 137.0708 | 137.1447 | 133.8186 |  | 142.0587 | 125.0722 | 136.98
07/06/2025 | 18:00 | 520.3723 | 521.1315 | 516.6298 | 514.9237 | 516.4843 | 511.8846 |  | 498.3976 | 496.7637 | 477.2155 | 502.0509 | 487.0808 | 221.7689 | 228.6489 | 229.7919 | 220.8946 | 217.0986 | 221.1298 | 223.8 |  | 222.4 | 137.2131 | 140.3881 | 137.2213 | 137.4673 | 135.9162 |  | 142.088 | 124.5107 | 137.3476
07/06/2025 | 18:30 | 517.9068 | 516.3524 | 510.3276 | 513.087 | 516.1783 | 510.9305 |  | 499.1547 | 496.1642 | 477.5508 | 502.2612 | 486.202 | 223.056 | 227.3889 | 228.192 | 221.1495 | 217.4972 | 220.1935 | 223.7 |  | 222.4 | 136.3617 | 140.0379 | 137.3199 | 137.0605 | 135.3642 |  | 141.9709 | 123.8514 | 137.2455
07/06/2025 | 19:00 | 518.274 | 517.2977 |  | 514.4337 | 516.9208 | 511.7854 |  | 499.9489 | 497.5139 | 477.6642 | 503.8232 | 487.9731 | 224.1926 | 226.9188 | 228.4672 | 221.6705 | 218.4348 | 220.6492 | 224.4 |  | 223.8 | 138.386 | 140.9952 | 137.3718 | 137.9715 | 135.2538 |  | 142.6881 | 125.3993 | 139.349
07/06/2025 | 19:30 | 520.7919 | 519.0308 | 512.5333 | 517.0521 | 519.5723 | 513.069 |  | 501.1424 | 497.7686 | 478.4074 | 503.777 | 489.5418 | 224.7601 | 227.5237 | 228.9528 | 222.5127 | 219.3725 | 220.7581 | 225 |  | 223.8 |  | 139.8859 | 137.5689 | 137.8468 | 135.4332 |  | 141.2829 | 125.4921 | 139.3694
07/06/2025 | 20:00 | 514.7594 | 517.2977 |  | 516.4259 | 519.0599 | 513.1601 |  | 500.7344 | 497.8665 | 478.6704 | 504.0705 | 488.3855 | 220.9571 | 227.1864 | 229.116 | 222.6441 | 218.8704 | 220.8716 | 225 |  | 224.2 |  | 140.1574 | 137.5222 | 138.0134 | 135.3918 |  | 141.3561 | 124.9794 | 139.7575
07/06/2025 | 20:30 | 516.1233 | 518.7682 | 512.1657 | 517.4237 | 519.661 | 514.0483 |  | 500.2137 | 497.3291 | 478.5703 | 503.8659 | 488.0248 | 221.7583 | 227.3562 | 229.7804 | 222.6219 | 219.1805 | 220.938 | 225 |  | 224 | 139.1925 | 139.8474 | 137.5689 | 137.8479 | 135.5436 |  | 140.9755 | 124.369 | 139.7575
07/06/2025 | 21:00 | 516.4905 | 515.8797 |  | 516.762 | 518.8943 | 512.7231 |  | 499.6519 | 497.0243 | 478.5498 | 503.6883 | 487.9676 | 221.8129 | 227.1326 | 229.9396 | 222.6206 | 218.9812 | 220.9244 | 224.4 |  | 223.4 | 138.3352 | 140.5366 | 137.3199 | 137.2109 | 135.5712 |  | 142.1758 | 124.789 | 138.8589
07/06/2025 | 21:30 | 517.6445 | 515.9323 | 515.1592 | 515.9224 | 518.3918 | 512.9702 |  | 500.4144 | 497.7866 | 478.9511 | 503.7206 | 488.0113 | 222.9758 | 227.5571 | 230.187 | 221.9103 | 219.1141 | 220.5535 | 225 |  | 224 |  | 140.7188 | 138.0203 | 137.9023 | 134.9778 |  | 142.4978 | 123.7587 | 139.3694
07/06/2025 | 22:00 | 520.11 | 519.7135 |  | 516.8669 | 519.24 | 514.1031 |  | 500.2067 | 498.6296 | 480.1086 | 503.7901 | 488.8839 | 224.1012 | 228.2814 | 231.4218 | 222.2162 | 219.6013 | 220.893 | 225 |  | 224.3 | 139.1893 | 140.8531 | 137.8698 | 138.0451 | 134.6052 |  | 142.7906 | 122.7723 | 139.7575
07/06/2025 | 22:30 | 512.4513 | 517.3502 |  | 518.2439 | 520.1254 | 514.0045 |  | 500.4013 | 497.6208 | 478.9882 | 502.7523 | 488.3139 | 221.4946 | 225.8881 | 230.162 | 222.7719 | 220.0812 | 220.8524 | 224.4 |  | 224.3 |  | 140.7934 | 138.1189 | 137.7587 | 135.0054 |  | 142.6003 | 124.413 | 139.7575
07/06/2025 | 23:00 | 513.5529 | 515.7747 |  | 519.0887 | 521.0096 | 516.5018 |  | 501.2565 | 498.4058 | 479.9142 | 504.2101 | 489.545 | 222.7428 | 226.7689 | 230.3347 | 223.5817 | 221.1074 | 220.7692 | 225.7 |  | 225.2 |  | 139.6509 | 137.9684 | 137.3341 | 134.7018 |  | 141.4293 | 124.5546 | 140.1455
07/06/2025 | 23:30 | 517.4872 | 521.6566 | 520.6213 | 522.7286 | 524.6935 | 518.1096 |  | 502.0285 | 498.7115 | 480.5853 | 504.9221 | 489.8992 | 223.6732 | 228.7575 | 232.0502 | 224.5389 | 222.1041 | 220.9774 | 225.7 |  | 225.1 |  | 139.3944 | 138.0203 | 137.3884 | 135.171 |  | 141.3854 | 124.9794 | 140.1659
08/06/2025 | 00:00 | 514.7594 | 519.766 | 519.886 | 523.5814 | 525.772 | 519.1003 |  | 501.1775 | 499.0232 | 480.1776 | 504.6591 | 490.2599 | 222.0565 | 228.0512 | 231.3142 | 225.619 | 222.9605 | 220.8452 | 225 |  | 225.2 | 139.2101 | 139.6252 | 138.0203 | 137.3193 | 135.0606 |  | 141.4439 | 124.9794 | 140.0842
MÁXIMO |  | 526.2475 | 526.1206 | 525.5056 | 524.962 | 526.0496 | 519.5658 | 518.9979 | 510.7137 | 508.7432 | 496.1068 | 514.79 | 501.3152 | 230.0463 | 229.5566 | 232.0502 | 225.619 | 223.876 | 224.0249 | 229.6 | 0 | 229.5 | 143.4508 | 141.8768 | 141.4548 | 140.2682 | 137.7102 | 0 | 142.7906 | 128.5879 | 144.516
MÍNIMO |  | 511.2972 | 0 | 506.1785 | 513.087 | 515.6878 | 510.9305 | 512.9202 | 498.3976 | 495.9655 | 476.8791 | 502.0509 | 486.202 | 220.9571 | 222.3145 | 224.7001 | 219.8159 | 217.0986 | 220.1935 | 223.7 | 0 | 222.4 | 136.3617 | 138.7972 | 137.0708 | 137.0605 | 133.8186 | 0 | 140.4193 | 122.7723 | 136.98
PROMEDIO |  | 518.2675 | 508.6345 | 515.9116 | 518.1929 | 520.2157 | 514.8187 | 518.4994 | 504.8628 | 501.743 | 484.8899 | 507.3898 | 492.906 | 225.6791 | 227.2777 | 228.7512 | 222.7237 | 220.1138 | 221.7448 | 226.2021 | 0 | 225.6937 | 139.509 | 140.1623 | 138.1939 | 138.5754 | 135.9728 | 0 | 141.6568 | 125.608 | 140.8671
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 7 de Junio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 07/06/2025 00:00:00 | 07/06/2025 11:04:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 07/06/2025 00:00:00 | 07/06/2025 07:48:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 07/06/2025 00:00:00 | 07/06/2025 11:08:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 07/06/2025 00:00:00 | 07/06/2025 06:41:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Trujillo Norte y Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 07/06/2025 00:00:00 | 07/06/2025 06:43:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 07/06/2025 00:00:00 | 07/06/2025 06:42:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 07/06/2025 01:40:00 | 07/06/2025 10:22:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 07/06/2025 04:11:00 | 08/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Azángaro.
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. SAN ROMAN - PUNO | L-2040 | 07/06/2025 08:05:00 | 07/06/2025 18:56:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Puno.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 07/06/2025 22:18:00 | 08/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Trujillo Norte y Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 07/06/2025 22:19:00 | 08/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 07/06/2025 22:19:00 | 08/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe.

## AISLADOS_TEMP
sábado, 7 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
C.T. REFINERIA TALARA | GM OPERACIONES S.A.C. | CENTRAL | 07/06/2025 12:00:00 | 07/06/2025 16:47:00 |  | Por seguridad debido a pruebas de Energización con mando sincronizado del autotransformador de 600 MVA, 500/220/33 kV lado 500kV en la S.E. Miguel Grau.

## TRANSGRESIONES
sábado, 7 de Junio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:55:39 | 59.760 | 16:44:34 | 60.292
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:55:39 | 59.760 | 16:44:34 | 60.292
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:55:39 | 59.761 | 16:44:34 | 60.291
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:55:39 | 59.761 | 16:44:34 | 60.292
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:55:39 | 59.760 | 16:44:34 | 60.292
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:55:39 | 59.760 | 16:44:34 | 60.292
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:55:39 | 59.760 | 16:44:34 | 60.292

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 7 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 7 de Junio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
07/06/2025 | 00:30 | 6530.1 | 6479.3956 | -0.7765%
07/06/2025 | 01:00 | 6367.1 | 6380.927 | 0.2172%
07/06/2025 | 01:30 | 6246.5 | 6269.008 | 0.3603%
07/06/2025 | 02:00 | 6080.1 | 6225.7653 | 2.396%
07/06/2025 | 02:30 | 6117.4 | 6149.0188 | 0.5169%
07/06/2025 | 03:00 | 6060.2 | 6143.8132 | 1.38%
07/06/2025 | 03:30 | 6093.7 | 6085.3208 | -0.1375%
07/06/2025 | 04:00 | 6104.7 | 6131.9242 | 0.446%
07/06/2025 | 04:30 | 6074.1 | 6141.2402 | 1.105%
07/06/2025 | 05:00 | 6071.5 | 6212.3962 | 2.321%
07/06/2025 | 05:30 | 6030.5 | 6186.2791 | 2.583%
07/06/2025 | 06:00 | 5989.8 | 6223.7646 | 3.906%
07/06/2025 | 06:30 | 6029.2 | 6197.6826 | 2.794%
07/06/2025 | 07:00 | 5990.2 | 6231.2972 | 4.025%
07/06/2025 | 07:30 | 6060.8 | 6380.7149 | 5.278%
07/06/2025 | 08:00 | 6226.2 | 6526.2488 | 4.819%
07/06/2025 | 08:30 | 6345.2 | 6717.2394 | 5.863%
07/06/2025 | 09:00 | 6574.4 | 6920.8104 | 5.269%
07/06/2025 | 09:30 | 6670.1 | 7053.3326 | 5.746%
07/06/2025 | 10:00 | 6749.5 | 7091.2256 | 5.063%
07/06/2025 | 10:30 | 6785 | 7118.9487 | 4.922%
07/06/2025 | 11:00 | 6877.4 | 7220.2407 | 4.985%
07/06/2025 | 11:30 | 6774 | 7258.6371 | 7.154%
07/06/2025 | 12:00 | 6915.8 | 7259.7319 | 4.973%
07/06/2025 | 12:30 | 6754.3 | 7204.3432 | 6.663%
07/06/2025 | 13:00 | 6892.3 | 7142.0773 | 3.624%
07/06/2025 | 13:30 | 6820.3 | 7106.8343 | 4.201%
07/06/2025 | 14:00 | 6786.9 | 7082.848 | 4.361%
07/06/2025 | 14:30 | 6774.7 | 7043.4987 | 3.968%
07/06/2025 | 15:00 | 6721.8 | 7010.1235 | 4.289%
07/06/2025 | 15:30 | 6824.6 | 6961.655 | 2.008%
07/06/2025 | 16:00 | 6718.7 | 6901.1424 | 2.715%
07/06/2025 | 16:30 | 6691.2 | 6893.211 | 3.019%
07/06/2025 | 17:00 | 6764.1 | 6861.8979 | 1.446%
07/06/2025 | 17:30 | 6862.1 | 6927.8657 | 0.9584%
07/06/2025 | 18:00 | 7049.6 | 7050.6398 | 0.01475%
07/06/2025 | 18:30 | 7237.4 | 7191.588 | -0.633%
07/06/2025 | 19:00 | 7185.7 | 7232.2344 | 0.6476%
07/06/2025 | 19:30 | 7162.8 | 7211.4446 | 0.6791%
07/06/2025 | 20:00 | 7148.6 | 7228.8068 | 1.122%
07/06/2025 | 20:30 | 7136.9 | 7192.3557 | 0.777%
07/06/2025 | 21:00 | 7098.1 | 7130.6493 | 0.4586%
07/06/2025 | 21:30 | 7023 | 7097.0542 | 1.054%
07/06/2025 | 22:00 | 6907.2 | 7023.5709 | 1.685%
07/06/2025 | 22:30 | 6746.4 | 6944.1964 | 2.932%
07/06/2025 | 23:00 | 6569.4 | 6744.8203 | 2.67%
07/06/2025 | 23:30 | 6375.3 | 6594.9135 | 3.445%
08/06/2025 | 00:00 | 6322.1 | 6404.7649 | 1.308%

## DESVIACIÓN
sábado, 7 de Junio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
07/06/2025 | 00:30 | 141.6 | 138.9413 | 142.1321 | -0.53208 | 599 | 594.1713 | 594.1713 | 4.8287 | 199.3 | 193.2945 | 193.2945 | 6.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.3 | 30.5505 | 55.2958 | -22.9958 | 141.9 | 100 | 190.1919 | -48.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.8 | 204.728 | 204.728 | -0.928 | 207.9 | 204.728 | 204.728 | 3.172 | 198.6 | 204.728 | 204.728 | -6.128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 296.1 | 159.1048 | 138.8418 | 157.2582 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 163.9078 | 163.9078 | 2.1922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 60.5 | 81.5269 | 142.3058 | -81.8058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 76.1799 | 80.7716 | 29.2284 | 216.6 | 214.8537 | 20.6186 | 195.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.9 | 144.3299 | 157.1953 | -5.2953 | 49 | 50.9731 | 50.9731 | -1.9731 | 61.4 | 58.5852 | 75 | -13.6 | 25.8 | 24.4994 | 24.4994 | 1.3006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 89 | 87.232 | 87.232 | 1.768 | 123.7 |  | 185.1001 | -61.4001 | 123.7 | 185.1001 | 185.1001 | -61.4001 | 152.3 | 185.1001 | 185.1001 | -32.8001 | 99.6 | 66.4112 | 43.9528 | 55.6472 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 2.6 | 6.6261 | 6.6261 | -4.0261 | 30 | 6.1856 | 6.1856 | 23.8144 | 43.3 | 44.0602 | 44.0602 | -0.76019 |  |  |  | 0 | 10.9 | 12.6647 |  | 10.9 | 102.9 | 92.8953 | 51.016 | 51.884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.5 | 43.8208 | 16.4948 | 58.0052 | 177.3 | 178.5296 | 178.5296 | -1.2296 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 276.5 | 267.7943 | 267.7943 | 8.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 138.8 | 120.8618 | 107.3072 | 31.4928 | 104.3 | 105.5349 | 107.265 | -2.965 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 77.7 | 77.5432 | 72.3739 | 5.3261 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 149.7739 | 149.7739 | -47.2739 | 102.1 | 149.7739 | 149.7739 | -47.6739 | 121.8 | 149.7739 | 149.7739 | -27.9739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 192.4 | 192.4 | 24.9 | 103.9 | 96.2 | 96.2 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 90.7 | 110.65 | -39.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 11.1 | 11.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 14.3689 | 14.3689 | 1.3311 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 4.1 | 2.661 | 4.271 | -0.17101 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 27.764 | 27.764 | -3.564 | 57.4 | 74.3 | 80.067 | -22.667 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 19.7728 | -9.4728 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | -0.6 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 8.7 | 10.6796 | 10.6796 | -1.9796 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 28.7 | 18.7 | 22 | 6.7 | 54.6 | 35 | 59 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 64.025 | 92.77 | -45.97 | 72.5 | 75.3 | 59.98 | 12.52 | 3.7 | 7.3083 | 7.32 | -3.62 | 1.7 | 5.1 | 5.93 | -4.23 | 10.6 | 10 | 10 | 0.6 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.5 | 71.2 | 96 | -39.5 | 50.4 | 68.1 | 78 | -27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | -9.8 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 43.1 | 46.8462 | 42 | 1.1 | 19.5 | 11.1539 | 10 | 9.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | -0.7
07/06/2025 | 01:00 | 137.5 | 139.0088 | 133.8939 | 3.6061 | 597.7 | 594.1713 | 594.1713 | 3.5287 | 197.8 | 193.2945 | 193.2945 | 4.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.5 | 30.9278 | 37.0382 | -7.5382 | 117.3 | 100 | 168.5263 | -51.2263 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 204.728 | 204.728 | 1.272 | 206.6 | 204.728 | 204.728 | 1.872 | 198.9 | 204.728 | 204.728 | -5.828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 346.1 | 150.6106 | 154.2012 | 191.8988 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 163.9078 | 163.9078 | -1.1078 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 14.9194 | 14.9194 | -3.4194 | 60.1 | 81.5269 | 137.7699 | -77.6699 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 75.5391 | 78.1487 | -18.1487 | 166.6 | 165.7741 | 20.6186 | 145.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.3 | 144.3299 | 144.3299 | 85.9701 | 49 | 50.9731 | 50.9731 | -1.9731 | 48.7 | 48.9292 | 30.9278 | 17.7722 | 27 | 24.4994 | 24.4994 | 2.5006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 86 | 87.232 | 87.232 | -1.232 | 123.2 |  | 185.1001 | -61.9001 | 122.9 | 185.1001 | 185.1001 | -62.2001 | 152.7 | 185.1001 | 185.1001 | -32.4001 | 65.8 | 62.7913 | 43.9528 | 21.8472 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.6 | 6.6261 | 6.6261 | -4.0261 | 29 | 6.1856 | 6.1856 | 22.8144 | 42.3 | 44.0602 | 44.0602 | -1.7602 |  |  |  | 0 | 10.9 | 12.6647 |  | 10.9 | 77.5 | 76.0766 | 61.0655 | 16.4345 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.3 | 39.4164 | 16.4948 | 16.8052 | 177.5 | 178.5296 | 178.5296 | -1.0296 | 175.6 | 178.5296 | 178.5296 | -2.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.3 | 267.7943 | 267.7943 | 7.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 79.3 | 104.2084 | 110.5066 | -31.2066 | 96.3 | 105.5349 | 107.265 | -10.965 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 77.6 | 77.2008 | 72.3739 | 5.2261 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 149.7739 | 149.7739 | -46.8739 | 103.3 | 149.7739 | 149.7739 | -46.4739 | 122.6 | 149.7739 | 149.7739 | -27.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.4 | 192.4 | 192.4 | 26 | 103.8 | 96.2 | 96.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 91.1 | 114.735 | -36.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 13.534 | 13.534 | -1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 14.3689 | 14.3689 | 1.2311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2.6856 | 3.0831 | -0.58312 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 27.794 | 27.794 | -2.494 | 61.5 | 75.3 | 80.537 | -19.037 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 19.7728 | -9.4728 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 10.5 | 11.1651 | 11.1651 | -0.66505 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | -0.6 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 8.5 | 10.6796 | 10.6796 | -2.1796 | 19.7 | 19.1262 | 19.1262 | 0.57379 | 28.4 | 19.2 | 20.416 | 7.984 | 51.1 | 35.282 | 35.282 | 15.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 63.8935 | 92.77 | -39.07 | 76.3 | 74.3 | 59.98 | 16.32 | 4.4 | 7.3923 | 7.32 | -2.92 | 2.5 | 4.8 | 5.93 | -3.43 | 10.6 | 10 | 10 | 0.6 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 7 | 9.652 | 9.652 | -2.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.7 | 71.4 | 97 | -35.3 | 56.9 | 68.7 | 80 | -23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | -9.8 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 42.9 | 46.8462 | 42 | 0.9 | 19.3 | 11.1539 | 10 | 9.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 | 6 | 7.1 | 7.1 | -1.1
07/06/2025 | 01:30 | 140.8 | 136.2435 | 122.1486 | 18.6514 | 598.2 | 594.1713 | 594.1713 | 4.0287 | 196.3 | 193.2945 | 193.2945 | 3.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 22.4207 | 10.3093 | 19.6907 | 118 | 100 | 134.9194 | -16.9194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.4 | 204.728 | 204.728 | 1.672 | 207.7 | 204.728 | 204.728 | 2.972 | 199.2 | 204.728 | 204.728 | -5.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 245.5 | 102.5092 | 150.413 | 95.087 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 163.9078 | 163.9078 | 0.09223 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.4 | 14.9194 | 14.9194 | -3.5194 | 60.2 | 80.5764 | 107.3033 | -47.1033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 74.3374 | 74.7979 | -14.3979 | 116.2 | 140.8362 | 20.6186 | 95.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230 | 144.3299 | 144.3299 | 85.6701 | 50.3 | 50.9731 | 50.9731 | -0.6731 | 46.3 | 46.8133 | 30.9278 | 15.3722 | 24.6 | 24.4994 | 24.4994 | 0.10063 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 91.5 | 87.232 | 87.232 | 4.268 | 123 |  | 185.1001 | -62.1001 | 123.7 | 185.1001 | 185.1001 | -61.4001 | 152.1 | 185.1001 | 185.1001 | -33.0001 | 66.3 | 63.137 | 43.9528 | 22.3472 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.6 | 6.6261 | 6.6261 | -4.0261 | 29.8 | 6.1856 | 6.1856 | 23.6144 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 11 | 12.6647 |  | 11 | 89.9 | 53.5713 | 77.9451 | 11.9549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.5 | 39.837 | 16.4948 | 17.0052 | 177.2 | 178.5296 | 178.5296 | -1.3296 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.1 | 267.7943 | 267.7943 | 7.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 53 | 88.4962 | 97.4151 | -44.4151 | 96.2 | 105.5349 | 101.5941 | -5.3941 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 77.5 | 77.8856 | 72.3739 | 5.1261 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 149.7739 | 149.7739 | -47.1739 | 102.4 | 149.7739 | 149.7739 | -47.3739 | 122.9 | 149.7739 | 149.7739 | -26.8739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.4 | 192.4 | 192.4 | 26 | 103.7 | 96.2 | 96.2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 92.5 | 115.704 | -34.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13.489 | 13.489 | -0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 14.3689 | 14.3689 | 1.3311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 2.1321 | 1.3441 | 1.2559 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 27.927 | 27.927 | 1.473 | 71.5 | 76.7 | 81.176 | -9.676 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 17.327 | -7.0271 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | -0.6 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 8.5 | 10.6796 | 10.6796 | -2.1796 | 19.7 | 19.1262 | 19.1262 | 0.57379 | 24.7 | 19.6 | 20.457 | 4.243 | 44.9 | 33.484 | 33.484 | 11.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 65.0654 | 110.73 | -67.43 | 55.7 | 75.1 | 36.6 | 19.1 | 4.3 | 7.4499 | 10.04 | -5.74 | 2.6 | 5.1 | 8.63 | -6.03 | 10.6 | 10 | 10 | 0.6 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 8.3 | 9.548 | 9.548 | -1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82 | 73.7 | 98 | -16 | 93 | 71.1 | 83 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | -9.8 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 43.1 | 46.8462 | 42 | 1.1 | 19.4 | 11.1539 | 10 | 9.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 5.9 | 7.1 | 7.1 | -1.2
07/06/2025 | 02:00 | 140.7 | 133.2757 | 123.8546 | 16.8454 | 593 | 594.1713 | 594.1713 | -1.1713 | 197.8 | 193.2945 | 193.2945 | 4.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 13.6396 | 16.7553 | 13.2447 | 115.9 | 100 | 159.5328 | -43.6328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.8 | 204.728 | 204.728 | -21.928 | 185 | 204.728 | 204.728 | -19.728 | 193.5 | 204.728 | 204.728 | -11.228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 227.8 | 161.8047 | 163.7227 | 64.0773 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 163.9078 | 163.9078 | 2.1922 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.3 | 14.9194 | 14.9194 | -3.6194 | 59.2 | 73.3605 | 111.7994 | -52.5994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 73.1865 | 74.7642 | -14.5642 | 79.8 | 27.941 | 0 | 79.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 166.3 | 144.3299 | 0 | 166.3 | 49.4 | 50.9731 | 50.9731 | -1.5731 | 47.2 | 33.7969 | 75 | -27.8 | 28.2 | 24.4994 | 24.4994 | 3.7006 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 89.8 | 87.232 | 87.232 | 2.568 | 123.5 |  | 185.1001 | -61.6001 | 124.3 | 185.1001 | 185.1001 | -60.8001 | 151.3 | 185.1001 | 185.1001 | -33.8001 | 66.3 | 58.4984 | 46.4375 | 19.8625 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 2.6 | 6.6261 | 6.6261 | -4.0261 | 29.8 | 6.1856 | 6.1856 | 23.6144 | 43.3 | 44.0602 | 44.0602 | -0.76019 |  |  |  | 0 | 10.9 | 12.6647 |  | 10.9 | 42.2 | 82.5361 | 78.4306 | -36.2306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.4 | 34.193 | 19.5181 | 13.8819 | 177.2 | 178.5296 | 178.5296 | -1.3296 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.9 | 267.7943 | 267.7943 | 7.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 40.5 | 102.051 | 96.2488 | -55.7488 | 92.8 | 105.5349 | 112.9358 | -20.1358 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 77.3 | 77.5432 | 72.3739 | 4.9261 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 149.7739 | 149.7739 | -47.6739 | 101.9 | 149.7739 | 149.7739 | -47.8739 | 122.3 | 149.7739 | 149.7739 | -27.4739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.3 | 192.4 | 192.4 | 25.9 | 103.6 | 96.2 | 96.2 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9 | 93.9 | 116.961 | -11.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 13.387 | 13.387 | -1.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 14.3689 | 14.3689 | 1.4311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 1.5608 | 1.7635 | 0.83653 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28.162 | 28.162 | 0.838 | 76.6 | 78.1 | 81.983 | -5.383 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 19.7728 | -9.4728 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | -0.6 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 8 | 10.6796 | 10.6796 | -2.6796 | 19.7 | 19.1262 | 19.1262 | 0.57379 | 27.7 | 20.1 | 20.073 | 7.627 | 32.3 | 32.764 | 32.764 | -0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 66.4817 | 110.73 | -62.13 | 63.9 | 76.1 | 36.6 | 27.3 | 5.3 | 7.5785 | 10.04 | -4.74 | 2.5 | 5.4 | 8.63 | -6.13 | 10.6 | 10 | 10 | 0.6 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 6.8 | 9.517 | 9.517 | -2.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.2 | 76.3 | 100 | 8.2 | 109.4 | 74.4 | 88 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | -9.8 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 42.8 | 46.8462 | 42 | 0.8 | 19.5 | 11.1539 | 10 | 9.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 | 7 | 7.1 | 7.1 | -0.1
07/06/2025 | 02:30 | 139.7 | 126.8591 | 118.2942 | 21.4059 | 598.5 | 594.1713 | 594.1713 | 4.3287 | 199.2 | 193.2945 | 193.2945 | 5.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 10.3093 | 10.3093 | 19.5907 | 115.2 | 100 | 144.1152 | -28.9152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 204.728 | 204.728 | -39.528 | 165.4 | 204.728 | 204.728 | -39.328 | 170.7 | 204.728 | 204.728 | -34.028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 249.8 | 115.7679 | 136.8664 | 112.9336 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 163.9078 | 163.9078 | -0.30777 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.3 | 14.9194 | 14.9194 | -3.6194 | 60.3 | 65 | 98.8976 | -38.5976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 71.082 | 72.8649 | -12.5649 | 83.5 | 46.8063 | 0 | 83.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.1 | 144.3299 | 0 | 147.1 | 51 | 50.9731 | 50.9731 | 0.0269 | 55.5 | 75 | 75 | -19.5 | 27.4 | 24.4994 | 24.4994 | 2.9006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 88.5 | 87.232 | 87.232 | 1.268 | 122.4 |  | 185.1001 | -62.7001 | 123.3 | 166.1802 | 185.1001 | -61.8001 | 152.6 | 166.1802 | 185.1001 | -32.5001 | 65.4 | 47.3643 | 43.9528 | 21.4472 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 2.5 | 6.6261 | 6.6261 | -4.1261 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2 | 43.7 | 44.0602 | 44.0602 | -0.36019 |  |  |  | 0 | 0 | 12.6647 |  | 0 | 45.9 | 57.7866 | 66.0194 | -20.1194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.5 | 20.6458 | 16.4948 | 17.0052 | 177.1 | 178.5296 | 178.5296 | -1.4296 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.9 | 267.7943 | 267.7943 | 7.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 66.5 | 118.5567 | 114.8977 | -48.3977 | 109.1 | 99.7892 | 107.265 | 1.835 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 75.4 | 73.6471 | 72.3739 | 3.0261 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 149.7739 | 149.7739 | -47.3739 | 102.2 | 149.7739 | 149.7739 | -47.5739 | 123.1 | 149.7739 | 149.7739 | -26.6739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.4 | 192.4 | 192.4 | 26 | 103.7 | 96.2 | 96.2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5 | 95.3 | 118.075 | -6.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 13.27 | 13.27 | -0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14.3689 | 14.3689 | 1.6311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 1.3441 | 1.3441 | 1.2559 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 28.356 | 28.356 | 2.344 | 77.9 | 79.5 | 82.667 | -4.767 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.4 | 8.221 | 0 | 10.4 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | -0.6 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 8.5 | 10.6796 | 10.6796 | -2.1796 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 30.1 | 21.2 | 19.84 | 10.26 | 26 | 31.917 | 31.917 | -5.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 68.6309 | 110.82 | -46.12 | 76 | 77.6 | 36.51 | 39.49 | 9.2 | 7.9202 | 10.04 | -0.84 | 4.6 | 5.8 | 8.63 | -4.03 | 10.6 | 10 | 10 | 0.6 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 9.1 | 9.376 | 9.376 | -0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.1 | 79.8 | 101 | 14.1 | 118 | 80.2 | 92 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | -9.8 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 42.8 | 46.8462 | 42 | 0.8 | 18.9 | 11.1539 | 10 | 8.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.1 | 7.1 | -0.5
07/06/2025 | 03:00 | 139.8 | 130.1032 | 119.4114 | 20.3886 | 599.5 | 594.1713 | 594.1713 | 5.3287 | 199.9 | 193.2945 | 193.2945 | 6.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 10.3093 | 10.3093 | 19.7907 | 111.2 | 100 | 138.5455 | -27.3455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 204.728 | 204.728 | -102.728 | 102.4 | 204.728 | 204.728 | -102.328 | 133 | 204.728 | 204.728 | -71.728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 258.2 | 104.3923 | 136.8664 | 121.3336 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 163.9078 | 163.9078 | -1.6078 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.1 | 14.9194 | 14.9194 | -3.8194 | 60.5 | 65 | 99.5645 | -39.0645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 71.8071 | 73.0877 | -12.4878 | 100.5 | 98.0187 | 0 | 100.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.9 | 144.3299 | 0 | 148.9 | 51 | 50.9731 | 50.9731 | 0.0269 | 73.3 | 0 | 75 | -1.7 | 27.3 | 24.4994 | 24.4994 | 2.8006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 89.8 | 87.232 | 87.232 | 2.568 | 124.1 |  | 185.1001 | -61.0001 | 123.7 | 175.1502 | 185.1001 | -61.4001 | 152.4 | 175.1502 | 185.1001 | -32.7001 | 66.4 | 48.5608 | 43.9528 | 22.4472 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.4 | 6.6261 | 6.6261 | -4.2261 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2 | 43.3 | 44.0602 | 44.0602 | -0.76019 |  |  |  | 0 | 0 | 12.6647 |  | 0 | 66.1 | 76.6186 | 66.0194 | 0.08058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.3 | 22.1016 | 16.4948 | 16.8052 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0296 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.7 | 267.7943 | 267.7943 | 6.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 75.5 | 67.8777 | 114.8977 | -39.3977 | 116.5 | 108.2943 | 99.8641 | 16.6359 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 75.3 | 78.3622 | 72.3739 | 2.9261 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 149.7739 | 149.7739 | -47.6739 | 101.8 | 149.7739 | 149.7739 | -47.9739 | 121.4 | 149.7739 | 149.7739 | -28.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.4 | 192.4 | 192.4 | 26 | 103.6 | 96.2 | 96.2 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7 | 96.8 | 118.756 | -6.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 13.11 | 13.11 | -2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14.3689 | 14.3689 | 1.6311 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 2.6 | 1.3441 | 1.3441 | 1.2559 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 28.508 | 28.508 | 3.192 | 86.6 | 80.7 | 83.226 | 3.374 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 0 | 10.3 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | -0.6 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 8.7 | 10.6796 | 10.6796 | -1.9796 | 19.7 | 19.1262 | 19.1262 | 0.57379 | 30.3 | 22.1 | 20.063 | 10.237 | 23.6 | 30.687 | 30.687 | -7.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 71.257 | 110.82 | -51.52 | 76.1 | 79 | 36.51 | 39.59 | 8.4 | 8.3789 | 10.04 | -1.64 | 5 | 6.2 | 8.63 | -3.63 | 10.6 | 10 | 10 | 0.6 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 6.9 | 8.909 | 8.909 | -2.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.1 | 83 | 102 | 21.1 | 137.9 | 85.3 | 97 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | -9.8 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 43.2 | 46.8462 | 42 | 1.2 | 19 | 11.1539 | 10 | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | -0.3
07/06/2025 | 03:30 | 129.3 | 124.7771 | 118.6429 | 10.6571 | 598.9 | 594.1713 | 594.1713 | 4.7287 | 197.8 | 193.2945 | 193.2945 | 4.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.2 | 10.3093 | 10.3093 | 21.8907 | 108.9 | 100 | 133.9709 | -25.0709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 204.728 | 204.728 | -101.628 | 103.3 | 204.728 | 204.728 | -101.428 | 134.1 | 204.728 | 204.728 | -70.628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 316.5 | 190.1111 | 159.1602 | 157.3398 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 163.9078 | 163.9078 | -0.50777 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.3 | 14.9194 | 14.9194 | -3.6194 | 60.6 | 65 | 97.4032 | -36.8032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 70.4764 | 72.8318 | -12.6318 | 80.3 | 41.8772 | 20.6186 | 59.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.4 | 144.3299 | 0 | 145.4 | 51 | 50.9731 | 50.9731 | 0.0269 | 73.2 | 30.9278 | 0 | 73.2 | 26.6 | 24.4994 | 24.4994 | 2.1006 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 89.7 | 87.232 | 87.232 | 2.468 | 122.1 |  | 185.1001 | -63.0001 | 124 | 154.01 | 185.1001 | -61.1001 | 153 | 154.01 | 185.1001 | -32.1001 | 66.3 | 46.0546 | 43.9528 | 22.3472 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.5 | 6.6261 | 6.6261 | -4.1261 | 30.9 | 6.1856 | 0 | 30.9 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 0 | 12.6647 |  | 0 | 97.9 | 45.1963 | 77.9451 | 19.9549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.3 | 19.0522 | 16.4948 | 16.8052 | 167.1 | 178.5296 | 178.5296 | -11.4296 | 167.1 | 178.5296 | 178.5296 | -11.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.8 | 267.7943 | 267.7943 | 5.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 59.6 | 69.7225 | 88.6678 | -29.0678 | 111.5 | 102.378 | 108.5337 | 2.9663 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 72.4 | 76.2965 | 72.3739 | 0.02612 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 149.7739 | 149.7739 | -47.0739 | 102.6 | 149.7739 | 149.7739 | -47.1739 | 122.5 | 149.7739 | 149.7739 | -27.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 192.4 | 192.4 | 25.8 | 103.6 | 96.2 | 96.2 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 98.1 | 119.494 | -6.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 13.008 | 13.008 | -2.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 14.3689 | 14.3689 | 1.4311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 1.3441 | 1.3441 | 1.2559 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 28.635 | 28.635 | 3.165 | 85.2 | 81.3 | 83.7 | 1.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 0 | 10.3 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | -0.6 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 8.7 | 10.6796 | 10.6796 | -1.9796 | 19.7 | 19.1262 | 19.1262 | 0.57379 | 30.2 | 22.6 | 20.148 | 10.052 | 28.9 | 29.672 | 29.672 | -0.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 69.3136 | 110.87 | -55.57 | 82 | 80 | 36.46 | 45.54 | 7.8 | 9.1885 | 10.04 | -2.24 | 5.3 | 6.9 | 8.63 | -3.33 | 10.6 | 10 | 10 | 0.6 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 5.9 | 8.592 | 8.592 | -2.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122 | 84.9 | 103 | 19 | 140.7 | 87.9 | 101 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | -9.8 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 42.6 | 46.8462 | 42 | 0.6 | 17.9 | 11.1539 | 10 | 7.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 0.4
07/06/2025 | 04:00 | 136.4 | 130.8249 | 121.9249 | 14.4751 | 603.9 | 594.1713 | 594.1713 | 9.7287 | 200.3 | 193.2945 | 193.2945 | 7.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.2 | 10.3093 | 10.3093 | 22.8907 | 115.1 | 100 | 144.0649 | -28.9648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 204.728 | 204.728 | -100.728 | 102.6 | 204.728 | 204.728 | -102.128 | 132.8 | 204.728 | 204.728 | -71.928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 296.4 | 116.4541 | 142.7607 | 153.6393 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.5 | 163.9078 | 163.9078 | 6.5922 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.3 | 14.9194 | 14.9194 | -3.6194 | 61.1 | 65 | 103.6847 | -42.5847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 71.3628 | 73.0663 | -11.1663 | 142.3 | 103.2179 | 56.6102 | 85.6898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 207.1 | 144.3299 | 0 | 207.1 | 51 | 50.9731 | 50.9731 | 0.0269 | 0 | 30.9278 | 0 | 0 | 29.9 | 24.4994 | 24.4994 | 5.4006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 92.5 | 87.232 | 87.232 | 5.268 | 126.4 |  | 185.1001 | -58.7001 | 126.5 | 161.9204 | 185.1001 | -58.6001 | 152.7 | 161.9204 | 185.1001 | -32.4001 | 68.4 | 48.9405 | 43.9528 | 24.4472 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 2.6 | 6.6261 | 6.6261 | -4.0261 | 32.1 | 6.1856 | 0 | 32.1 | 44.1 | 44.0602 | 44.0602 | 0.03981 |  |  |  | 0 | 0 | 12.6647 |  | 0 | 116.2 | 53.3263 | 78.4606 | 37.7394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.2 | 22.5636 | 16.4948 | 17.7051 | 152.5 | 178.5296 | 178.5296 | -26.0296 | 152.2 | 178.5296 | 178.5296 | -26.3296 | 152.4 | 178.5296 | 178.5296 | -26.1296 | 240.3 | 267.7943 | 267.7943 | -27.4943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 85.3 | 73.9089 | 69.0758 | 16.2242 | 112.4 | 105.8294 | 112.047 | 0.35302 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 70.7 | 78.0598 | 72.3739 | -1.6739 | 30.6 | 29.9515 | 29.9515 | 0.64854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 149.7739 | 149.7739 | -47.1739 | 102 | 149.7739 | 149.7739 | -47.7739 | 122.2 | 149.7739 | 149.7739 | -27.5739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.3 | 192.4 | 192.4 | 25.9 | 103.8 | 96.2 | 96.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 99.1 | 120.404 | -7.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 13.082 | 13.082 | -1.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14.3689 | 14.3689 | 1.6311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 1.3441 | 1.3441 | 1.5559 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 28.736 | 28.736 | 0.864 | 80.4 | 81.7 | 84.087 | -3.687 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.4 | 8.221 | 19.7728 | -9.3728 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 10.8 | 11.1651 | 11.1651 | -0.36505 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | -0.6 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9.8 | 10.6796 | 10.6796 | -0.87961 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 30.1 | 23.1 | 19.824 | 10.276 | 27.9 | 29.3 | 29.3 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 72.6242 | 110.87 | -39.97 | 77.9 | 75.7 | 36.46 | 41.44 | 12.7 | 9.8025 | 10.04 | 2.66 | 5.5 | 7.4 | 8.63 | -3.13 | 10.6 | 10 | 10 | 0.6 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 6.6 | 8.726 | 8.726 | -2.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.5 | 86.2 | 103 | 19.5 | 126.2 | 89 | 103 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | -9.8 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 42.7 | 46.8462 | 42 | 0.7 | 18 | 11.1539 | 10 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | -0.4
07/06/2025 | 04:30 | 75.4 | 132.5013 | 121.7946 | -46.3946 | 597.5 | 594.1713 | 594.1713 | 3.3287 | 198.6 | 193.2945 | 193.2945 | 5.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 10.3093 | 20.6186 | 10.2814 | 113.2 | 100 | 140.7673 | -27.5673 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 204.728 | 204.728 | -99.928 | 104.3 | 204.728 | 204.728 | -100.428 | 132.8 | 204.728 | 204.728 | -71.928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 345.3 | 103.2196 | 164.7561 | 180.5439 | 4.6 | 4.4318 | 4.4318 | 0.16816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 163.9078 | 163.9078 | 0.69223 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.3 | 14.9194 | 14.9194 | -3.6194 | 60.2 | 73.5549 | 108.7486 | -48.5486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 72.0136 | 73.2834 | -13.2834 | 160.3 | 109.6783 | 20.6186 | 139.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 202.7 | 144.3299 | 0 | 202.7 | 53.2 | 50.9731 | 50.9731 | 2.2269 | 0 | 30.9278 | 0 | 0 | 28 | 24.4994 | 24.4994 | 3.5006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 88.9 | 87.232 | 87.232 | 1.668 | 122.9 |  | 185.1001 | -62.2001 | 122.3 | 162.2009 | 185.1001 | -62.8001 | 152.9 | 162.2009 | 185.1001 | -32.2001 | 65.7 | 50.1056 | 43.9528 | 21.7472 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.6 | 6.6261 | 6.6261 | -4.0261 | 29.9 | 6.1856 | 0 | 29.9 | 42.5 | 44.0602 | 44.0602 | -1.5602 |  |  |  | 0 | 0 | 12.6647 |  | 0 | 101 | 46.6753 | 73.0273 | 27.9727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.1 | 23.9812 | 16.4948 | 16.6051 | 153.1 | 178.5296 | 178.5296 | -25.4296 | 153.3 | 178.5296 | 178.5296 | -25.2296 | 153.2 | 178.5296 | 178.5296 | -25.3296 | 240.5 | 267.7943 | 267.7943 | -27.2943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 83.3 | 87.334 | 87.9899 | -4.6898 | 107.2 | 105.3233 | 108.6151 | -1.4151 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 67.1 | 77.9386 | 72.3739 | -5.2739 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 149.7739 | 149.7739 | -46.5739 | 103.1 | 149.7739 | 149.7739 | -46.6739 | 122.8 | 149.7739 | 149.7739 | -26.9739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.7 | 192.4 | 192.4 | 25.3 | 103.7 | 96.2 | 96.2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3 | 98.9 | 121.257 | -2.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 13.146 | 13.146 | -1.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 14.3689 | 14.3689 | 1.8311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.8 | 1.3441 | 2.0148 | 0.78518 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 28.835 | 28.835 | 2.865 | 85.4 | 81.4 | 84.369 | 1.031 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 18.8699 | -8.57 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 10.8 | 11.1651 | 11.1651 | -0.36505 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | -0.6 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 10.2 | 10.6796 | 10.6796 | -0.47961 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 30 | 23.2 | 19.639 | 10.361 | 25.9 | 29.408 | 29.408 | -3.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 73.6966 | 111.01 | -42.81 | 79 | 74.7 | 36.32 | 42.68 | 11.9 | 9.8294 | 10.04 | 1.86 | 6.5 | 7.5 | 8.63 | -2.13 | 10.6 | 10 | 10 | 0.6 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 6.3 | 8.838 | 8.838 | -2.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.7 | 85.6 | 103 | 21.7 | 145.9 | 85.7 | 103 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | -9.8 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 42.5 | 46.8462 | 42 | 0.5 | 17.8 | 11.1539 | 10 | 7.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5
07/06/2025 | 05:00 | 78.6 | 134.4644 | 121.9124 | -43.3124 | 598.9 | 594.1713 | 594.1713 | 4.7287 | 199.4 | 193.2945 | 193.2945 | 6.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.1 | 10.3093 | 10.3093 | 20.7907 | 111.5 | 100 | 113.9759 | -2.4759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 204.728 | 204.728 | -100.128 | 106.1 | 204.728 | 204.728 | -98.628 | 130.6 | 204.728 | 204.728 | -74.128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 398.8 | 142.9851 | 141.8683 | 256.9317 | 4.6 | 4.4318 | 4.4318 | 0.16816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 163.9078 | 163.9078 | -0.60777 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.3 | 14.9194 | 14.9194 | -3.6194 | 60.1 | 77.6216 | 108.188 | -48.088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 72.1961 | 73.0293 | -13.1293 | 140.5 | 109.3362 | 55.0451 | 85.4549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 203.8 | 144.3299 | 144.3299 | 59.4701 | 50.4 | 50.9731 | 50.9731 | -0.5731 | 0 | 30.9278 | 0 | 0 | 27.6 | 24.4994 | 24.4994 | 3.1006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 86.8 | 87.232 | 87.232 | -0.43204 | 123.3 |  | 179.2657 | -55.9657 | 121.7 | 164.6948 | 179.2657 | -57.5657 | 153.1 | 164.6948 | 179.2657 | -26.1657 | 65.6 | 49.6804 | 43.9528 | 21.6472 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.6 | 6.6261 | 6.6261 | -4.0261 | 30.1 | 6.1856 | 0 | 30.1 | 42.8 | 44.0602 | 44.0602 | -1.2602 |  |  |  | 0 | 0 | 12.6647 |  | 0 | 83.5 | 67.8766 | 78.4606 | 5.0394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.2 | 23.4639 | 16.4948 | 16.7051 | 153 | 178.5296 | 178.5296 | -25.5296 | 153.1 | 178.5296 | 178.5296 | -25.4296 | 152.9 | 178.5296 | 178.5296 | -25.6296 | 240.1 | 267.7943 | 267.7943 | -27.6943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 74.8 | 88.565 | 71.5332 | 3.2668 | 109.9 | 105.1732 | 102.1288 | 7.7711 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 67.1 | 78.0796 | 72.3739 | -5.2739 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 149.7739 | 149.7739 | -46.4739 | 102.9 | 149.7739 | 149.7739 | -46.8739 | 122.6 | 149.7739 | 149.7739 | -27.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 192.4 | 192.4 | 25.8 | 103.8 | 96.2 | 96.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6 | 98.6 | 121.94 | -17.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 13.183 | 13.183 | -1.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 14.3689 | 14.3689 | 1.8311 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.8 | 1.3441 | 1.3441 | 1.4559 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 28.934 | 28.934 | -0.234 | 82.9 | 81.1 | 84.544 | -1.644 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 3.8144 | 6.4856 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 10.9 | 11.1651 | 11.1651 | -0.26505 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | -0.6 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 10.4 | 10.6796 | 10.6796 | -0.27961 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 29.9 | 23.1 | 19.871 | 10.029 | 21.8 | 30.957 | 30.957 | -9.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 73.3633 | 111.01 | -43.01 | 78.1 | 74.6 | 36.32 | 41.78 | 14.4 | 9.796 | 10.04 | 4.36 | 6.6 | 7.5 | 8.63 | -2.03 | 10.6 | 10 | 10 | 0.6 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 6 | 8.887 | 8.887 | -2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.3 | 85.4 | 104 | 27.3 | 153.5 | 82.5 | 103 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | -9.8 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 42.3 | 46.8462 | 42 | 0.3 | 18.1 | 11.1539 | 10 | 8.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 3.6 | 7.1 | 7.1 | -3.5
07/06/2025 | 05:30 | 73.7 | 122.1424 | 119.4218 | -45.7218 | 592.8 | 594.1713 | 594.1713 | -1.3713 | 199 | 193.2945 | 193.2945 | 5.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 38.8785 | 10.3093 | 19.5907 | 107.8 | 106.4752 | 115.3546 | -7.5546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 204.7278 | 204.728 | -98.828 | 105.3 | 204.7278 | 204.728 | -99.428 | 131.4 | 204.7278 | 204.728 | -73.328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 425.8 | 309.0136 | 164.6687 | 261.1313 | 4.5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.06816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.1 | 163.9078 | 163.9078 | -11.8078 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.3 | 14.9193 | 14.9194 | -3.6194 | 60.4 | 80.9434 | 101.7472 | -41.3472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.6 | 72.9342 | 72.5508 | -13.9508 | 142 | 106.7241 | 20.6186 | 121.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 195.7 | 150.9985 | 144.3299 | 51.3701 | 52.1 | 50.9731 | 50.9731 | 1.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 24.4994 | 24.4994 | 2.8006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 88.5 | 87.232 | 87.232 | 1.268 | 119 |  | 176.5374 | -57.5374 | 120.5 | 136.7699 | 176.5374 | -56.0374 | 153.2 | 68.385 | 176.5374 | -23.3374 | 66.7 | 80.4648 | 43.9528 | 22.7472 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 2.6 | 6.6261 | 6.6261 | -4.0261 | 16.8 | 18.0029 | 0 | 16.8 | 42.8 | 44.0602 | 44.0602 | -1.2602 |  |  |  | 0 | 0 | 12.6647 |  | 0 | 63 | 63.8364 | 63.7305 | -0.73052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 | 60.9203 | 16.4948 | 15.4052 | 153.6 | 178.5296 | 178.5296 | -24.9296 | 153.7 | 178.5296 | 178.5296 | -24.8296 | 153.8 | 178.5296 | 178.5296 | -24.7296 | 241 | 267.7943 | 267.7943 | -26.7943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 59 | 55.342 | 97.374 | -38.374 | 103.2 | 104.7031 | 98.9775 | 4.2225 | 61.6 | 67.134 | 67.134 | -5.534 | 66.6 | 65.984 | 72.3739 | -5.7739 | 29.3 | 27.3071 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 144.8073 | 149.7739 | -46.3739 | 103.5 | 144.8073 | 149.7739 | -46.2739 | 123.3 | 144.8073 | 149.7739 | -26.4739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.6 | 192.4 | 192.4 | 26.2 | 103.7 | 96.2 | 96.2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 98.2 | 122.506 | -6.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 13.21 | 13.21 | -2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 14.3689 | 14.3689 | 1.8311 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.7 | 3.2029 | 1.3441 | 1.3559 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 29.035 | 29.035 | -0.135 | 83.2 | 80.7 | 84.596 | -1.396 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 0 | 10.3 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 11.1 | 11.1651 | 11.1651 | -0.06505 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | -0.6 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.9 | 10.6796 | 10.6796 | -0.77961 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 30.2 | 22.7 | 20.1 | 10.1 | 28.8 | 31.503 | 31.503 | -2.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 77.7688 | 125.42 | -53.82 | 79 | 74.0013 | 13.96 | 65.04 | 10.7 | 7.81 | 13.77 | -3.07 | 6.1 | 6.4199 | 12.85 | -6.75 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 7 | 8.946 | 8.946 | -1.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.4 | 120.0243 | 102 | 29.4 | 152.1 | 127.7676 | 101 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | -9.8 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 43.2 | 46.8462 | 42 | 1.2 | 17.9 | 11.1539 | 10 | 7.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.1 | 7.1 | -0.6
07/06/2025 | 06:00 | 81.7 | 125.1215 | 122.1942 | -40.4942 | 598.2 | 594.1713 | 594.1713 | 4.0287 | 199.1 | 193.2945 | 193.2945 | 5.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.8 | 30.5502 | 10.3093 | 21.4907 | 111.4 | 115.1797 | 121.1074 | -9.7074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 204.7278 | 204.728 | -101.628 | 103.4 | 204.7278 | 204.728 | -101.328 | 130.8 | 204.7278 | 204.728 | -73.928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 340.9 | 320.8798 | 161.5286 | 179.3714 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 163.9078 | 163.9078 | 0.49223 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.5 | 14.9194 | 14.9194 | -4.4194 | 60.2 | 82.0927 | 109.418 | -49.218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 73.0346 | 72.6085 | -12.4085 | 133.2 | 110.2292 | 20.6186 | 112.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 202.8 | 150.2894 | 144.3299 | 58.4701 | 51 | 50.9731 | 50.9731 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24.4994 | 24.4994 | 2.5006 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 91.4 | 87.232 | 87.232 | 4.168 | 124.2 |  | 185.1001 | -60.9001 | 123.4 | 136.7699 | 185.1001 | -61.7001 | 151.9 | 68.385 | 185.1001 | -33.2001 | 65.9 | 80.2284 | 43.9528 | 21.9472 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 2.6 | 6.6261 | 6.6261 | -4.0261 | 17.8 | 18.0028 | 0 | 17.8 | 43.3 | 44.0602 | 44.0602 | -0.76019 |  |  |  | 0 | 0 | 12.6647 |  | 0 | 65.5 | 77.5389 | 77.9451 | -12.4451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.4 | 60.6327 | 16.4948 | 16.9051 | 151.7 | 178.5296 | 178.5296 | -26.8296 | 151.8 | 178.5296 | 178.5296 | -26.7296 | 152.2 | 178.5296 | 178.5296 | -26.3296 | 239.5 | 267.7943 | 267.7943 | -28.2943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 81.7 | 72.7336 | 86.2994 | -4.5995 | 102.4 | 104.0627 | 102.4383 | -0.03831 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 72.1 | 65.984 | 72.3739 | -0.27388 | 30.1 | 27.3071 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 143.518 | 149.7739 | -47.9739 | 102.1 | 143.518 | 149.7739 | -47.6739 | 120.9 | 143.518 | 149.7739 | -28.8739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 192.4 | 192.4 | 25.6 | 103.6 | 96.2 | 96.2 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 97.7 | 122.721 | -9.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 13.208 | 13.208 | -1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 14.3689 | 14.3689 | 2.0311 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.8 | 2.661 | 1.3441 | 1.4559 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 29.138 | 29.138 | -0.238 | 83.2 | 80.2 | 84.523 | -1.323 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 0 | 10.3 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 11.2 | 11.1651 | 11.1651 | 0.03495 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | -0.8 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 10.1 | 10.6796 | 10.6796 | -0.57961 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 30.3 | 22.3 | 20.317 | 9.983 | 23.6 | 29.037 | 29.037 | -5.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 78.26 | 125.42 | -52.92 | 74.6 | 73.2029 | 13.96 | 60.64 | 12.5 | 7.9592 | 13.77 | -1.27 | 6.2 | 6.5779 | 12.85 | -6.65 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 7.1 | 9.035 | 9.035 | -1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.8 | 120.0594 | 99 | 28.8 | 152 | 125.3342 | 98 | 54 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | -9.8 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 43.5 | 46.8462 | 42 | 1.5 | 17.8 | 11.1539 | 10 | 7.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | -0.3
07/06/2025 | 06:30 | 79.4 | 126.5546 | 123.5965 | -44.1965 | 595.1 | 594.1713 | 594.1713 | 0.92872 | 197.9 | 193.2945 | 193.2945 | 4.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 30.6727 | 30.5553 | 59.4447 | 111.6 | 130.7474 | 130.7697 | -19.1697 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 204.7279 | 204.728 | -100.228 | 104 | 204.7279 | 204.728 | -100.728 | 131.4 | 204.7279 | 204.728 | -73.328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 355.7 | 321.8247 | 162.1779 | 193.5221 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 163.9078 | 163.9078 | 1.6922 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 59.6 | 81.5453 | 108.2951 | -48.6951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 74.8431 | 74.4121 | -14.1121 | 113 | 68.8122 | 79.0977 | 33.9023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 203.4 | 153.7545 | 144.3299 | 59.0701 | 51.5 | 50.9731 | 50.9731 | 0.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24.4994 | 24.4994 | 4.5006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 87.9 | 87.232 | 87.232 | 0.66796 | 122.9 |  | 152.7921 | -29.8922 | 122.8 | 136.7699 | 152.7921 | -29.9921 | 152.5 | 68.385 | 152.7921 | -0.29215 | 66.7 | 81.9742 | 43.9528 | 22.7472 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 2.6 | 6.6261 | 6.6261 | -4.0261 | 17.6 | 18.0029 | 0 | 17.6 | 43.3 | 44.0602 | 44.0602 | -0.76019 |  |  |  | 0 | 0 | 12.6647 |  | 0 | 53 | 80.9992 | 60.8629 | -7.8629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.2 | 62.7569 | 16.4948 | 16.7051 | 152.7 | 178.5296 | 178.5296 | -25.8296 | 152.7 | 178.5296 | 178.5296 | -25.8296 | 152.7 | 178.5296 | 178.5296 | -25.8296 | 240 | 267.7943 | 267.7943 | -27.7943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 69.2 | 58.9962 | 76.7276 | -7.5276 | 104.1 | 105.1661 | 95.2388 | 8.8612 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 74.4 | 65.984 | 72.3739 | 2.0261 | 30.1 | 27.3071 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 138.6466 | 149.7739 | -46.7739 | 102.4 | 138.6466 | 149.7739 | -47.3739 | 122.6 | 138.6466 | 149.7739 | -27.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.7 | 192.4 | 192.4 | 26.3 | 103.9 | 96.2 | 96.2 | 7.7 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 112.5 | 96.9 | 122.872 | -10.372 | 2.4 | 1.317 | 1.317 | 1.083 | 12.7 | 13.243 | 13.243 | -0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 14.3689 | 14.3689 | 2.4311 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.8 | 2.669 | 2.6613 | 0.13867 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0.7 | 0.058 | 0.058 | 0.642 | 1 | 0.058 | 0.058 | 0.942 | 29 | 29.194 | 29.194 | -0.194 | 83.4 | 79.7 | 84.508 | -1.108 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0.07 | -0.07 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 3.8144 | 6.4856 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 11 | 11.1651 | 11.1651 | -0.16505 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | -0.8 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.6 | 10.6796 | 10.6796 | -1.0796 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 29.8 | 21.6 | 20.288 | 9.512 | 20.2 | 26.76 | 26.76 | -6.56 | 0.9 | 0.241 | 0.241 | 0.659 | 72.7 | 77.6496 | 127.24 | -54.54 | 75.2 | 73.2413 | 10.25 | 64.95 | 12.8 | 8.2008 | 14.52 | -1.72 | 6 | 6.9082 | 13.99 | -7.99 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 1.2 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 8 | 9.181 | 9.181 | -1.181 | 6.8 | 10.7 | 10.682 | -3.882 | 0 | 0.834 | 0.834 | -0.834 | 4.1 | 2.161 | 2.161 | 1.939 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.9 | 119.8 | 96 | 35.9 | 138.8 | 124.2271 | 94 | 44.8 | 3.2 | 1.924 | 1.924 | 1.276 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 9.8 | 9.8 | -9.8 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 6.9 | 10.7 | 10.7 | -3.8 | 43.8 | 46.8462 | 42 | 1.8 | 18.1 | 11.1539 | 10 | 8.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | -0.4
07/06/2025 | 07:00 | 81.2 | 119.918 | 119.137 | -37.937 | 599.7 | 594.1713 | 594.1713 | 5.5287 | 200.1 | 193.2945 | 193.2945 | 6.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 76.3858 | 30.5505 | 59.6495 | 111.1 | 105.9711 | 147.6825 | -36.5825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 204.7279 | 204.728 | -99.928 | 104.3 | 204.7279 | 204.728 | -100.428 | 132.1 | 204.7279 | 204.728 | -72.628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 326.5 | 299.6293 | 151.2429 | 175.2571 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 163.9078 | 163.9078 | 1.4922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11 | 14.9193 | 14.9194 | -3.9194 | 60.1 | 81.527 | 91.203 | -31.103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 75.2105 | 75.2635 | -14.6635 | 110.9 | 51.1305 | 70.2479 | 40.6521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148 | 153.6995 | 0 | 148 | 53 | 50.9731 | 50.9731 | 2.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24.4994 | 24.4994 | 4.5006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 89.1 | 87.232 | 87.232 | 1.868 | 123.1 |  | 178.7434 | -55.6434 | 123.9 | 136.7699 | 178.7434 | -54.8434 | 152.8 | 68.385 | 178.7434 | -25.9434 | 66.9 | 82.5 | 43.9528 | 22.9472 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.6 | 6.6261 | 6.6261 | -4.0261 | 21.9 | 18.0028 | 0 | 21.9 | 43.8 | 44.0602 | 44.0602 | -0.26019 |  |  |  | 0 | 0 | 12.6647 |  | 0 | 83.5 | 76.3687 | 81.6794 | 1.8206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.6 | 63.3965 | 16.4948 | 17.1051 | 128.2 | 178.5296 | 178.5296 | -50.3296 | 128 | 178.5296 | 178.5296 | -50.5296 | 127.9 | 178.5296 | 178.5296 | -50.6296 | 215.4 | 267.7943 | 267.7943 | -52.3943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 100.6 | 54.3487 | 75.6958 | 24.9042 | 109.7 | 103.7725 | 108.13 | 1.57 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 71.3 | 65.984 | 72.3739 | -1.0739 | 30.2 | 27.3071 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 135.0216 | 149.7739 | -47.0739 | 102.4 | 135.0216 | 149.7739 | -47.3739 | 122.7 | 135.0216 | 149.7739 | -27.0739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219 | 192.4 | 192.4 | 26.6 | 103.8 | 96.2 | 96.2 | 7.6 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 116.5 | 96.2 | 122.829 | -6.329 | 10.3 | 11.97 | 11.97 | -1.67 | 10.6 | 13.393 | 13.393 | -2.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 14.3689 | 14.3689 | 2.2311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.6432 | 2.661 | 2.639 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 3.7 | 1.92 | 1.92 | 1.78 | 4.4 | 1.55 | 1.55 | 2.85 | 29 | 29.205 | 29.205 | -0.205 | 83.8 | 79.3 | 84.553 | -0.753 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.6 | 0.46 | 0.46 | 0.14 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 8.0248 | 2.2752 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 11.1 | 11.1651 | 11.1651 | -0.06505 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | -0.8 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9.8 | 10.6796 | 10.6796 | -0.87961 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 26.2 | 21 | 19.52 | 6.68 | 18.9 | 25.052 | 25.052 | -6.152 | 4.4 | 4.199 | 4.199 | 0.201 | 72.6 | 76.3032 | 127.24 | -54.64 | 75.8 | 73.4584 | 10.25 | 65.55 | 12.1 | 8.8466 | 14.52 | -2.42 | 6.5 | 7.3918 | 13.99 | -7.49 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 5 | 9.498 | 9.498 | -4.498 | 32.1 | 32.3 | 42.329 | -10.229 | 1.3 | 6.887 | 6.887 | -5.587 | 14 | 23.98 | 23.98 | -9.98 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.7 | 114.095 | 94 | 38.7 | 137.5 | 117.8493 | 89 | 48.5 | 11.2 | 19.407 | 19.407 | -8.207 | 1.5 | 0.39 | 0.39 | 1.11 | 0 | 9.8 | 9.8 | -9.8 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 7 | 10.7 | 10.7 | -3.7 | 43.6 | 46.8462 | 42 | 1.6 | 18 | 11.1539 | 10 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0
07/06/2025 | 07:30 | 56.9 | 97.4373 | 102.6009 | -45.7009 | 599.5 | 594.1713 | 594.1713 | 5.3287 | 199.4 | 193.2945 | 193.2945 | 6.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 76.798 | 60.9909 | 30.0092 | 112.2 | 142.2746 | 157.4401 | -45.2401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 204.7278 | 204.728 | -100.728 | 104.3 | 204.7278 | 204.728 | -100.428 | 131.5 | 204.7278 | 204.728 | -73.228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 305.4 | 260.9347 | 131.0616 | 174.3384 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 163.9078 | 163.9078 | 1.0922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11 | 14.8933 | 14.9194 | -3.9194 | 59.8 | 81.5269 | 55.0199 | 4.7801 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 70.9786 | 72.3759 | 18.5241 | 97.8 | 117.6835 | 20.6186 | 77.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.9 | 0 | 0 | 147.9 | 51.4 | 50.9731 | 50.9731 | 0.4269 | 0 | 0 | 75 | -75 | 29.1 | 24.4994 | 24.4994 | 4.6006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 88.8 | 87.232 | 87.232 | 1.568 | 123.8 |  | 173.2593 | -49.4593 | 124.6 | 136.7699 | 173.2593 | -48.6593 | 152.4 | 68.3849 | 173.2593 | -20.8593 | 66.9 | 103.0368 | 43.9528 | 22.9472 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.6 | 6.6261 | 6.6261 | -4.0261 | 18.7 | 18.0144 | 0 | 18.7 | 44 | 44.0602 | 44.0602 | -0.06019 |  |  |  | 0 | 0 | 12.6647 |  | 0 | 98.2 | 99.5119 | 76.699 | 21.501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.8 | 88.3844 | 16.4948 | 17.3052 | 127.6 | 178.5296 | 178.5296 | -50.9296 | 127.5 | 178.5296 | 178.5296 | -51.0296 | 127.4 | 178.5296 | 178.5296 | -51.1296 | 216 | 267.7943 | 267.7943 | -51.7943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 90.8 | 64.8508 | 100.7446 | -9.9446 | 109.9 | 108.0545 | 108.13 | 1.77 | 63.7 | 65.4437 | 67.134 | -3.434 | 61.3 | 64.0595 | 72.3739 | -11.0739 | 30.3 | 26.6195 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 143.3388 | 149.7739 | -47.4739 | 101.7 | 143.3388 | 149.7739 | -48.0739 | 122.2 | 143.3388 | 149.7739 | -27.5739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.7 | 192.4 | 192.4 | 26.3 | 103.7 | 96.2 | 96.2 | 7.5 | 0.1 | 0.076 | 0.076 | 0.024 | 113.1 | 95.7 | 122.589 | -9.489 | 26.3 | 30.999 | 30.999 | -4.699 | 9 | 13.446 | 13.446 | -4.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 14.3689 | 14.3689 | 2.4311 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.5 | 5.67 | 4.6415 | 0.85846 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 9.3 | 7.047 | 7.047 | 2.253 | 11 | 6.057 | 6.057 | 4.943 | 29 | 29.168 | 29.168 | -0.168 | 84.1 | 79.6 | 84.685 | -0.585 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 6.2 | 1.129 | 1.129 | 5.071 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 0 | 10.3 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 11.1 | 11.1651 | 11.1651 | -0.06505 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | -0.9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10.2 | 10.6796 | 10.6796 | -0.47961 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 25.2 | 20.5 | 18.739 | 6.461 | 22.5 | 23.83 | 23.83 | -1.33 | 11.3 | 13.558 | 13.558 | -2.258 | 73 | 76.6102 | 127.08 | -54.08 | 75 | 73.1771 | 10.42 | 64.58 | 12.5 | 8.8617 | 14.51 | -2.01 | 6.3 | 7.351 | 13.99 | -7.69 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 1.2 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 5.1 | 9.723 | 9.723 | -4.623 | 60.8 | 81 | 90.985 | -30.185 | 4.1 | 9.872 | 9.872 | -5.772 | 54.2 | 66.797 | 66.797 | -12.597 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.3 | 111.9911 | 94 | 26.3 | 116.8 | 116.7922 | 87 | 29.8 | 42.1 | 50.964 | 50.964 | -8.864 | 2.8 | 1.606 | 1.606 | 1.194 | 0 | 9.8 | 9.8 | -9.8 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 8.1 | 10.7 | 10.7 | -2.6 | 43.5 | 46.8462 | 42 | 1.5 | 17.7 | 11.1539 | 10 | 7.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | -0.7
07/06/2025 | 08:00 | 85.7 | 77.001 | 88.4753 | -2.7753 | 599.7 | 594.1713 | 594.1713 | 5.5287 | 198.9 | 193.2945 | 193.2945 | 5.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 76.7981 | 73.6899 | 16.7101 | 112.5 | 150.8523 | 163.4388 | -50.9388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 204.7278 | 204.728 | -101.828 | 104.6 | 204.7278 | 204.728 | -100.128 | 132 | 204.7278 | 204.728 | -72.728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 221.1 | 192.8654 | 80.4124 | 140.6876 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 163.9078 | 163.9078 | -0.90777 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.886 | 13.3235 | -1.1235 | 60 | 81.5267 | 15.7434 | 44.2566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 67.7131 | 70.5052 | 20.2948 | 97.8 | 140.7291 | 86.3659 | 11.4341 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148 | 0 | 0 | 148 | 52.5 | 50.9731 | 50.9731 | 1.5269 | 0 | 0 | 74.7834 | -74.7834 | 27.8 | 24.4994 | 24.4994 | 3.3006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 89.1 | 87.232 | 87.232 | 1.868 | 125 |  | 176.2641 | -51.2641 | 125.4 | 136.7699 | 176.2641 | -50.8641 | 152.5 | 68.3849 | 176.2641 | -23.7641 | 67.1 | 103.0368 | 43.9528 | 23.1472 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.6 | 6.6261 | 6.6261 | -4.0261 | 25.8 | 25.3604 | 0 | 25.8 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 |  |  |  | 0 | 0 | 12.6647 |  | 0 | 79.1 | 111.5282 | 85 | -5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.7 | 88.3844 | 16.4948 | 17.2051 | 127.2 | 178.5296 | 178.5296 | -51.3296 | 127.2 | 178.5296 | 178.5296 | -51.3296 | 127.4 | 178.5296 | 178.5296 | -51.1296 | 215.7 | 267.7943 | 267.7943 | -52.0943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 95.6 | 69.7104 | 78.0775 | 17.5225 | 106.2 | 109.1354 | 108.13 | -1.93 | 63.5 | 67.1315 | 67.134 | -3.634 | 62.3 | 64.0595 | 72.3739 | -10.0739 | 30.3 | 27.306 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 149.7725 | 149.7739 | -47.6739 | 102.1 | 149.7725 | 149.7739 | -47.6739 | 122.1 | 149.7725 | 149.7739 | -27.6739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.7 | 192.4 | 192.4 | 26.3 | 103.6 | 96.2 | 96.2 | 7.4 | 0.3 | 0.113 | 0.113 | 0.187 | 108.6 | 95.1 | 121.757 | -13.157 | 41 | 51.567 | 51.567 | -10.567 | 12.8 | 13.208 | 13.208 | -0.408 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 16.6 | 14.3689 | 14.3689 | 2.2311 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.5 | 5.67 | 5.4678 | 0.03223 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 10.8 | 10.682 | 10.682 | 0.118 | 13 | 11.616 | 11.616 | 1.384 | 28.8 | 29.084 | 29.084 | -0.284 | 84.3 | 79.8 | 84.905 | -0.605 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 9.8 | 2.696 | 2.696 | 7.104 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 8.816 | 1.484 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 11.1 | 11.1651 | 11.1651 | -0.06505 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | -0.9 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9.9 | 10.6796 | 10.6796 | -0.77961 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 23.1 | 20.1 | 17.918 | 5.182 | 24.7 | 24.071 | 24.071 | 0.629 | 18.8 | 21.512 | 21.512 | -2.712 | 72.9 | 76.3793 | 127.08 | -54.18 | 74.8 | 73.1109 | 10.42 | 64.38 | 12.8 | 9.1144 | 14.51 | -1.71 | 6 | 7.3954 | 13.99 | -7.99 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 1.2 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.7 | 9.672 | 9.672 | 0.028 | 189.5 | 143.7 | 153.675 | 35.825 | 4.1 | 11.41 | 11.41 | -7.31 | 93.2 | 101.678 | 101.678 | -8.478 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.5 | 109.8341 | 95 | 19.5 | 123.6 | 110.2259 | 87 | 36.6 | 65.8 | 76.572 | 76.572 | -10.772 | 7.5 | 2.667 | 2.667 | 4.833 | 0 | 9.8 | 9.8 | -9.8 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 43.6 | 46.8462 | 42 | 1.6 | 18.2 | 11.1539 | 10 | 8.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | -0.3
07/06/2025 | 08:30 | 82.5 | 70.0509 | 93.0427 | -10.5427 | 595 | 594.1713 | 594.1713 | 0.82872 | 198.9 | 193.2945 | 193.2945 | 5.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 76.7981 | 76.7982 | 13.4018 | 110.2 | 144.0195 | 168.672 | -58.472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.2 | 204.7278 | 204.728 | -100.528 | 103.3 | 204.7278 | 204.728 | -101.428 | 131.4 | 204.7278 | 204.728 | -73.328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 247.2 | 179.5948 | 72.835 | 174.3649 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 163.9078 | 163.9078 | 2.0922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.5 | 13.8567 | 14.9194 | -2.4194 | 60.7 | 75.8895 | 21.573 | 39.127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 66.5542 | 72.0069 | 18.3931 | 156.3 | 147.1216 | 83.1839 | 73.1162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.2 | 165.1316 | 0 | 147.2 | 51.2 | 50.9731 | 50.9731 | 0.2269 | 20.1 | 52.927 | 74.6275 | -54.5275 | 28.8 | 24.4994 | 24.4994 | 4.3006 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 88.1 | 87.232 | 87.232 | 0.86796 | 120.9 |  | 185.1001 | -64.2001 | 120.2 | 136.7699 | 185.1001 | -64.9001 | 147.7 | 68.3849 | 185.1001 | -37.4001 | 66.5 | 89.4251 | 72.0103 | -5.5103 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.5 | 6.6261 | 6.6261 | -4.1261 | 18.3 | 18.0029 | 0 | 18.3 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 |  |  |  | 0 | 0 | 12.6647 |  | 0 | 76.4 | 75.5083 | 85 | -8.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.5 | 71.8226 | 50.6334 | -17.1334 | 127.6 | 178.5296 | 178.5296 | -50.9296 | 127.4 | 178.5296 | 178.5296 | -51.1296 | 127.3 | 178.5296 | 178.5296 | -51.2296 | 216.7 | 267.7943 | 267.7943 | -51.0943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 70 | 71.5686 | 87.601 | -17.601 | 103.3 | 105.5354 | 108.13 | -4.83 | 63.1 | 67.1334 | 67.134 | -4.034 | 62.3 | 64.0595 | 72.3739 | -10.0739 | 30.1 | 27.3068 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 149.7735 | 149.7739 | -47.1739 | 102.3 | 149.7735 | 149.7739 | -47.4739 | 122.4 | 149.7735 | 149.7739 | -27.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.9 | 192.4 | 192.4 | 26.5 | 103.9 | 96.2 | 96.2 | 7.7 | 0.7 | 0.535 | 0.535 | 0.165 | 94.2 | 94.3 | 120.794 | -26.594 | 64.5 | 60.996 | 60.996 | 3.504 | 14.1 | 13.141 | 13.141 | 0.959 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 16.4 | 14.3689 | 14.3689 | 2.0311 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.7 | 11.768 | 11.768 | 0.932 | 15.3 | 14.276 | 14.276 | 1.024 | 28.6 | 28.974 | 28.974 | -0.374 | 84 | 79.4 | 85.087 | -1.087 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.4 | 6.346 | 6.346 | 9.054 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 0 | 10.3 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 11.1 | 11.1651 | 11.1651 | -0.06505 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | -0.9 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.8 | 10.6796 | 10.6796 | -0.87961 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 23.8 | 20 | 17.244 | 6.556 | 31.5 | 25.218 | 25.218 | 6.282 | 24.7 | 27.42 | 27.42 | -2.72 | 76 | 78.9814 | 126.92 | -50.92 | 70.8 | 70.3855 | 10.58 | 60.22 | 13.3 | 10.4765 | 14.51 | -1.21 | 6.6 | 6.1565 | 13.99 | -7.39 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 1.2 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 10.1 | 9.823 | 9.823 | 0.277 | 195.4 | 184.7 | 194.714 | 0.686 | 7.6 | 12.235 | 12.235 | -4.635 | 93.7 | 115.583 | 115.583 | -21.883 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.6 | 107.2436 | 97 | 31.6 | 137.9 | 106.5063 | 89 | 48.9 | 70.4 | 83.401 | 83.401 | -13.001 | 8.3 | 3.604 | 3.604 | 4.696 | 0 | 9.8 | 9.8 | -9.8 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 44 | 46.8462 | 42 | 2 | 18.1 | 11.1539 | 10 | 8.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 4.3 | 7.1 | 7.1 | -2.8
07/06/2025 | 09:00 | 115.3 | 74.5303 | 99.6377 | 15.6623 | 599.5 | 594.1713 | 594.1713 | 5.3287 | 200.7 | 193.2945 | 193.2945 | 7.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 76.7982 | 76.7982 | 11.3018 | 110.3 | 169.5598 | 168.672 | -58.372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.4 | 204.7279 | 204.728 | -100.328 | 105.3 | 204.7279 | 204.728 | -99.428 | 132.1 | 204.7279 | 204.728 | -72.628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 303.2 | 241.3339 | 72.835 | 230.3649 | 4.6 | 4.4318 | 4.4318 | 0.16816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 163.9078 | 163.9078 | -1.3078 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.8 | 14.9192 | 14.9194 | -3.1194 | 80.1 | 82.4305 | 36.0988 | 44.0012 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 69.4182 | 75.3819 | 14.7181 | 141.7 | 162.9153 | 91.8277 | 49.8723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145 | 175.7284 | 181.4687 | -36.4687 | 52.6 | 50.9731 | 50.9731 | 1.6269 | 44.7 | 0 | 70.1977 | -25.4977 | 28.2 | 24.4994 | 24.4994 | 3.7006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 90.3 | 87.232 | 87.232 | 3.068 | 73.1 |  | 185.1001 | -112.0001 | 123.5 | 145.2607 | 185.1001 | -61.6001 | 146.2 | 72.6304 | 185.1001 | -38.9001 | 65.5 | 98.5822 | 46.4103 | 19.0897 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.6 | 6.6261 | 6.6261 | -4.0261 | 27.1 | 20.3812 | 0 | 27.1 | 42.5 | 44.0602 | 44.0602 | -1.5602 |  |  |  | 0 | 0 | 12.6647 |  | 0 | 139.6 | 139.9956 | 81.0884 | 58.5116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.9 | 82.9643 | 19.485 | 13.415 | 128.8 | 178.5296 | 178.5296 | -49.7296 | 128.8 | 178.5296 | 178.5296 | -49.7296 | 128.2 | 178.5296 | 178.5296 | -50.3296 | 216.7 | 267.7943 | 267.7943 | -51.0943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 130 | 77.8338 | 87.2985 | 42.7015 | 109.2 | 101.266 | 108.13 | 1.07 | 65.8 | 67.1339 | 67.134 | -1.334 | 62.2 | 64.0595 | 72.3739 | -10.1739 | 29.9 | 27.307 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 149.7739 | 149.7739 | -46.3739 | 102.7 | 149.7739 | 149.7739 | -47.0739 | 123.2 | 149.7739 | 149.7739 | -26.5739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 192.4 | 192.4 | 25.6 | 103.6 | 96.2 | 96.2 | 7.4 | 0.8 | 0.729 | 0.729 | 0.071 | 81.3 | 93.3 | 119.441 | -38.141 | 60.5 | 65.202 | 65.202 | -4.702 | 12.3 | 13.587 | 13.587 | -1.287 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 16.6 | 14.3689 | 14.3689 | 2.2311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.3 | 12.163 | 12.163 | 0.137 | 14.7 | 15.038 | 15.038 | -0.338 | 28.3 | 28.837 | 28.837 | -0.537 | 83.4 | 79 | 85.23 | -1.83 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.6 | 10.305 | 10.305 | 5.295 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 8.221 | 2.0789 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 11.1 | 11.1651 | 11.1651 | -0.06505 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | -0.9 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 10.1 | 10.6796 | 10.6796 | -0.57961 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 18.2 | 19.8 | 17.009 | 1.191 | 33.1 | 29.081 | 29.081 | 4.019 | 16.8 | 28.667 | 28.667 | -11.867 | 76.3 | 78.9815 | 126.92 | -50.62 | 71.4 | 70.1691 | 10.58 | 60.82 | 12.8 | 10.567 | 14.51 | -1.71 | 6.5 | 6.2823 | 13.99 | -7.49 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 1.2 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 8.8 | 10.583 | 10.583 | -1.783 | 177.7 | 202.1 | 212.057 | -34.357 | 8.6 | 12.756 | 12.756 | -4.156 | 121.8 | 118.534 | 118.534 | 3.266 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.1 | 100.1321 | 100 | 32.1 | 146.1 | 104.2334 | 94 | 52.1 | 88.6 | 85.445 | 85.445 | 3.155 | 9.3 | 4.529 | 4.529 | 4.771 | 0 | 9.8 | 9.8 | -9.8 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 43.7 | 46.8462 | 42 | 1.7 | 17.6 | 11.1539 | 10 | 7.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | -1
07/06/2025 | 09:30 | 117.9 | 74.3926 | 107.0314 | 10.8686 | 599 | 594.1713 | 594.1713 | 4.8287 | 200.3 | 193.2945 | 193.2945 | 7.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 76.7982 | 76.7982 | 13.4018 | 110.7 | 178.742 | 182.8635 | -72.1635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.2 | 204.7279 | 204.728 | -100.528 | 104.3 | 204.7279 | 204.728 | -100.428 | 131.8 | 204.7279 | 204.728 | -72.928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 258.2 | 258.8598 | 72.835 | 185.3649 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 163.9078 | 163.9078 | 0.19223 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 14.9192 | 14.9194 | -2.6194 | 80.6 | 82.983 | 55.4783 | 25.1217 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 70.5523 | 78.2884 | 11.6115 | 142 | 167.3072 | 90.2002 | 51.7998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146 | 180.5138 | 204.1967 | -58.1967 | 51 | 50.9731 | 50.9731 | 0.0269 | 46.1 | 0 | 70.2565 | -24.1565 | 27.9 | 24.4994 | 24.4994 | 3.4006 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 87.6 | 87.232 | 87.232 | 0.36796 | 0 |  | 185.1001 | -185.1001 | 124.5 | 184.7195 | 185.1001 | -60.6001 | 73.6 | 92.3597 | 185.1001 | -111.5001 | 103.3 | 101.6499 | 64.1078 | 39.1922 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 2.6 | 6.6261 | 6.6261 | -4.0261 | 26.5 | 27.0296 | 0 | 26.5 | 43.8 | 44.0602 | 44.0602 | -0.26019 |  |  |  | 0 | 0 | 12.6647 |  | 0 | 139.4 | 139.9988 | 81.0297 | 58.3703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 86.697 | 41.0182 | 39.4818 | 176.8 | 178.5296 | 178.5296 | -1.7296 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2296 | 163.4 | 178.5296 | 178.5296 | -15.1296 | 251.4 | 267.7943 | 267.7943 | -16.3943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 95.8 | 87.974 | 88.926 | 6.874 | 108.2 | 104.2785 | 108.13 | 0.07 | 66 | 67.1339 | 67.134 | -1.134 | 65.4 | 64.0595 | 72.3739 | -6.9739 | 30.1 | 27.307 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 149.7739 | 149.7739 | -47.4739 | 102 | 149.7739 | 149.7739 | -47.7739 | 122.4 | 149.7739 | 149.7739 | -27.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 192.4 | 192.4 | 25.8 | 103.8 | 96.2 | 96.2 | 7.6 | 0.9 | 0.904 | 0.904 | -0.004 | 87.1 | 91.1 | 118.045 | -30.945 | 65 | 66.453 | 66.453 | -1.453 | 10.7 | 14.048 | 14.048 | -3.348 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 16.4 | 14.3689 | 14.3689 | 2.0311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.4 | 12.252 | 12.252 | 0.148 | 15.1 | 15.207 | 15.207 | -0.107 | 27.9 | 28.742 | 28.742 | -0.842 | 82.8 | 78.6 | 85.479 | -2.679 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.9 | 13.241 | 13.241 | 2.659 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 8.221 | 2.0789 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 11.1 | 11.1651 | 11.1651 | -0.06505 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | -1 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 10.1 | 10.6796 | 10.6796 | -0.57961 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 16.8 | 19.6 | 16.853 | -0.053 | 46.8 | 33.434 | 33.434 | 13.366 | 28.7 | 29.002 | 29.002 | -0.302 | 72.7 | 79.9814 | 122.24 | -49.54 | 74.9 | 68.4227 | 19.39 | 55.51 | 12.3 | 10.9882 | 12.84 | -0.54 | 6.5 | 6.6077 | 11.53 | -5.03 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 6.9 | 11.348 | 11.348 | -4.448 | 216.7 | 207.2 | 217.204 | -0.504 | 11.8 | 13.38 | 13.38 | -1.58 | 117.8 | 119.388 | 119.388 | -1.588 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128 | 99.3285 | 103 | 25 | 148.3 | 100.8865 | 100 | 48.3 | 85.9 | 86.242 | 86.242 | -0.342 | 12.7 | 5.663 | 5.663 | 7.037 | 0 | 9.8 | 9.8 | -9.8 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 43.7 | 46.8462 | 42 | 1.7 | 18.2 | 11.1539 | 10 | 8.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | -1
07/06/2025 | 10:00 | 128 | 73.5041 | 107.4019 | 20.5981 | 598.8 | 594.1713 | 594.1713 | 4.6287 | 198.7 | 193.2945 | 193.2945 | 5.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 76.7982 | 76.7982 | 13.2018 | 110.7 | 176.3638 | 186.8766 | -76.1766 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 204.7279 | 204.728 | -100.728 | 104 | 204.7279 | 204.728 | -100.728 | 131.6 | 204.7279 | 204.728 | -73.128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 263.7 | 251.963 | 72.835 | 190.8649 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.5 | 163.9078 | 163.9078 | -10.4078 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.5 | 14.9192 | 14.9194 | -2.4194 | 80.5 | 79.7081 | 55.3886 | 25.1114 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 72.0678 | 80.0969 | 10.1031 | 149.7 | 158.5306 | 90.3579 | 59.3421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.3 | 179.8689 | 207.338 | -61.038 | 51.9 | 50.9731 | 50.9731 | 0.9269 | 46.2 | 72.0693 | 75 | -28.8 | 27.5 | 24.4994 | 24.4994 | 3.0006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 85.4 | 87.232 | 87.232 | -1.832 | 0 |  | 185.1001 | -185.1001 | 125.6 | 184.7188 | 185.1001 | -59.5001 | 75.5 | 92.3594 | 185.1001 | -109.6001 | 104.7 | 100.6132 | 66.3311 | 38.3689 | 8.4 | 9.09 | 9.09 | -0.69 | 2.6 | 6.6261 | 6.6261 | -4.0261 | 25.5 | 22.5373 | 0 | 25.5 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 0 | 12.6647 |  | 0 | 139.6 | 139.9987 | 85 | 54.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 85.4355 | 43.7234 | 36.8766 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 174.2 | 178.5296 | 178.5296 | -4.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.3 | 267.7943 | 267.7943 | 5.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 105.5 | 82.5294 | 88.7683 | 16.7317 | 108.1 | 99.7392 | 108.13 | -0.03 | 66.3 | 67.1339 | 67.134 | -0.83398 | 67 | 64.0595 | 72.3739 | -5.3739 | 30.2 | 27.307 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 149.7739 | 149.7739 | -46.9739 | 102.1 | 149.7739 | 149.7739 | -47.6739 | 123.1 | 149.7739 | 149.7739 | -26.6739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.4 | 192.4 | 192.4 | 25 | 103.5 | 96.2 | 96.2 | 7.3 | 1 | 1.011 | 1.011 | -0.011 | 101.4 | 89.6 | 116.52 | -15.12 | 66.4 | 66.608 | 66.608 | -0.208 | 9.9 | 14.554 | 14.554 | -4.654 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 16.4 | 14.3689 | 14.3689 | 2.0311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.6 | 12.243 | 12.243 | 0.357 | 15.6 | 15.189 | 15.189 | 0.411 | 27.4 | 28.688 | 28.688 | -1.288 | 82.3 | 78.5 | 85.834 | -3.534 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.9 | 14.491 | 14.491 | 1.409 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 8.221 | 2.0789 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 11.1 | 11.1651 | 11.1651 | -0.06505 | 4.1 | 5.4 | 5.4 | -1.3 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 10 | 10.6796 | 10.6796 | -0.67961 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 19.1 | 19.3 | 16.934 | 2.166 | 45.7 | 39.259 | 39.259 | 6.441 | 28.4 | 29.01 | 29.01 | -0.61 | 73.7 | 80.981 | 122.24 | -48.54 | 74.7 | 66.2395 | 19.39 | 55.31 | 12.9 | 11.3382 | 12.84 | 0.06 | 5.9 | 7.4413 | 11.53 | -5.63 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 7.8 | 12.13 | 12.13 | -4.33 | 194.4 | 207 | 212.029 | -17.629 | 13.8 | 13.987 | 13.987 | -0.187 | 114.7 | 119.15 | 119.15 | -4.45 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.7 | 93.61 | 107 | 22.7 | 152 | 102.334 | 107 | 45 | 84.2 | 86.306 | 86.306 | -2.106 | 13.6 | 6.849 | 6.849 | 6.751 | 0 | 9.8 | 9.8 | -9.8 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 43.8 | 46.8462 | 42 | 1.8 | 18 | 11.1539 | 10 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 5.9 | 7.1 | 7.1 | -1.2
07/06/2025 | 10:30 | 128.2 | 139.0721 | 109.7428 | 18.4572 | 595.2 | 594.1713 | 594.1713 | 1.0287 | 198.6 | 193.2945 | 193.2945 | 5.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 81.9757 | 76.7982 | 13.2018 | 137.5 | 167.8357 | 189.3357 | -51.8357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.8 | 173.9864 | 204.728 | -53.928 | 150.3 | 173.9864 | 204.728 | -54.428 | 147.6 | 173.9864 | 204.728 | -57.128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 152.811 | 0 | 142.9 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 163.9078 | 163.9078 | 4.0922 | 6.6 | 5.1333 | 5.1333 | 1.4667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 80 | 81.709 | 66.6388 | 13.3612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 72.9431 | 81.1971 | 9.0029 | 160.1 | 196.8707 | 110.2632 | 49.8368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 189.2 | 185.3367 | 211.1116 | -21.9116 | 50.7 | 50.9731 | 50.9731 | -0.2731 | 75.8 | 51.8018 | 75 | 0.8 | 28.1 | 24.4994 | 24.4994 | 3.6006 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 90.8 | 87.232 | 87.232 | 3.568 | 0 |  | 185.1001 | -185.1001 | 124.7 | 136.7698 | 185.1001 | -60.4001 | 74.9 | 68.3849 | 185.1001 | -110.2001 | 109.7 | 103.0368 | 70.1264 | 39.5736 | 8.4 | 8.2552 | 9.09 | -0.69 | 2.6 | 3.0515 | 6.6261 | -4.0261 | 21.7 | 24.7423 | 18 | 3.7 | 43.3 | 44.0602 | 44.0602 | -0.76019 |  |  |  | 0 | 11.9 | 12.6647 |  | 11.9 | 95.7 | 134.8639 | 90.2644 | 5.4356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.3845 | 48.3411 | 35.6589 | 175.6 | 178.5296 | 178.5296 | -2.9296 | 173.5 | 178.5296 | 178.5296 | -5.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.1 | 267.7943 | 267.7943 | 5.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 85.6 | 89.9534 | 96.1218 | -10.5218 | 104.8 | 105.3755 | 112.9358 | -8.1358 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 66.9 | 64.0595 | 72.3739 | -5.4739 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 110 | 149.7739 | -47.7739 | 100.8 | 110 | 149.7739 | -48.9739 | 121.3 | 110 | 149.7739 | -28.4739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 192.4 | 192.4 | 25.8 | 103.6 | 96.2 | 96.2 | 7.4 | 1.1 | 1.101 | 1.101 | -0.001 | 101.8 | 111.3 | 115.479 | -13.679 | 43.8 | 66.965 | 66.965 | -23.165 | 11.7 | 14.988 | 14.988 | -3.288 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 16.2 | 17 | 14.3689 | 1.8311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.5 | 12.243 | 12.243 | 0.257 | 15.2 | 15.171 | 15.171 | 0.029 | 27.2 | 30.2 | 28.586 | -1.386 | 82.2 | 87.4 | 85.924 | -3.724 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.6 | 15.102 | 15.102 | 0.498 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 10.3951 | -0.09515 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 10.8 | 11.1651 | 11.1651 | -0.36505 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | -1.2 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.7 | 10.6796 | 10.6796 | -0.97961 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 17.6 | 17.4 | 17.1 | 0.5 | 44.2 | 45.327 | 45.327 | -1.127 | 28 | 28.861 | 28.861 | -0.861 | 73.7 | 69 | 115.53 | -41.83 | 73 | 65.2 | 28.97 | 44.03 | 13 | 13.2 | 11.4 | 1.6 | 6.7 | 12 | 10.1 | -3.4 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 12.808 | 12.808 | -3.608 | 198.8 | 204.8 | 209.786 | -10.986 | 13.5 | 14.41 | 14.41 | -0.91 | 114.4 | 118.392 | 118.392 | -3.992 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.1 | 93.0876 | 110 | 19.1 | 152.4 | 97.8938 | 112 | 40.4 | 84.6 | 86.207 | 86.207 | -1.607 | 13.6 | 8.06 | 8.06 | 5.54 | 0 | 0 | 9.8 | -9.8 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 9.3 | 9 | 10.7 | -1.4 | 43.9 | 46.8462 | 42 | 1.9 | 18.3 | 11.1539 | 10 | 8.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | -1
07/06/2025 | 11:00 | 142.8 | 0 | 107.4729 | 35.3271 | 598.2 | 594.1713 | 594.1713 | 4.0287 | 198.9 | 193.2945 | 193.2945 | 5.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 86.3752 | 76.7982 | 14.1018 | 162.8 | 172.5392 | 186.0145 | -23.2145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.3 | 194.8938 | 204.728 | -28.428 | 176.6 | 194.8938 | 204.728 | -28.128 | 174.2 | 194.8938 | 204.728 | -30.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.3 | 297.6069 | 101.5472 | 55.7528 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 163.9078 | 163.9078 | 2.3922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 80.4 | 86.4433 | 55.0903 | 25.3097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 102.1176 | 80.7198 | 9.5802 | 91.7 | 129.9165 | 90.5901 | 1.1099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 188.2 | 184.601 | 205.305 | -17.105 | 51 | 50.9731 | 50.9731 | 0.0269 | 86.7 | 51.5708 | 97.9381 | -11.2381 | 27.6 | 24.4994 | 24.4994 | 3.1006 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 91.9 | 87.232 | 87.232 | 4.668 | 0 |  | 185.1001 | -185.1001 | 125.6 | 136.7698 | 185.1001 | -59.5001 | 75 | 68.3849 | 185.1001 | -110.1001 | 106.5 | 103.0368 | 65.9603 | 40.5397 | 8.4 | 8.2552 | 9.09 | -0.69 | 2.6 | 3.0515 | 6.6261 | -4.0261 | 19.6 | 18.8051 | 6.1856 | 13.4144 | 44.2 | 44.0602 | 44.0602 | 0.13981 |  |  |  | 0 | 16.1 | 12.6647 |  | 16.1 | 80.9 | 133.8354 | 146.3918 | -65.4917 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.3845 | 43.2721 | 40.7279 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.7 | 267.7943 | 267.7943 | 4.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 69.4 | 109.1148 | 81.574 | -12.174 | 99.9 | 101.8296 | 103.3242 | -3.4242 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 67 | 64.0595 | 72.3739 | -5.3739 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 110 | 149.7739 | -47.8739 | 101.4 | 110 | 149.7739 | -48.3739 | 121.5 | 110 | 149.7739 | -28.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 192.4 | 192.4 | 25.8 | 103.3 | 96.2 | 96.2 | 7.1 | 1.2 | 1.126 | 1.126 | 0.074 | 113.1 | 111.3 | 115.889 | -2.789 | 68.4 | 67.318 | 67.318 | 1.082 | 10.9 | 15.21 | 15.21 | -4.31 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 16.4 | 17 | 14.3689 | 2.0311 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.6 | 12.2 | 12.2 | 0.4 | 15 | 15.146 | 15.146 | -0.146 | 27.1 | 30 | 28.435 | -1.335 | 82.4 | 87.5 | 85.75 | -3.35 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.4 | 14.982 | 14.982 | 0.418 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 6.0469 | 4.2531 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 11 | 11.1651 | 11.1651 | -0.16505 | 4.1 | 5.4 | 5.4 | -1.3 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9.9 | 10.6796 | 10.6796 | -0.77961 | 19.7 | 19.1262 | 19.1262 | 0.57379 | 14.4 | 17.2 | 17.52 | -3.12 | 45 | 52.121 | 52.121 | -7.121 | 28 | 28.492 | 28.492 | -0.492 | 71.7 | 68.9 | 115.53 | -43.83 | 75.6 | 64.6 | 28.97 | 46.63 | 13.1 | 13.2 | 11.4 | 1.7 | 6.8 | 12.1 | 10.1 | -3.3 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 11.1 | 13.174 | 13.174 | -2.074 | 216.5 | 206.5 | 211.467 | 5.033 | 15.5 | 14.625 | 14.625 | 0.875 | 113.3 | 116.997 | 116.997 | -3.697 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129 | 89.8376 | 111 | 18 | 150.1 | 100.4609 | 115 | 35.1 | 84 | 85.817 | 85.817 | -1.817 | 14.5 | 9.574 | 9.574 | 4.926 | 4.1 | 0 | 9.8 | -5.7 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 9.4 | 9 | 10.7 | -1.3 | 44.3 | 46.8462 | 42 | 2.3 | 10 | 11.1539 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 5.9 | 7.1 | 7.1 | -1.2
07/06/2025 | 11:30 | 135.9 | 121.4927 | 117.7919 | 18.1081 | 591.3 | 594.1713 | 594.1713 | -2.8713 | 199.2 | 193.2945 | 193.2945 | 5.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 76.7982 | 76.7982 | 12.7018 | 151.7 | 165.6093 | 218.1425 | -66.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 189.3066 | 204.728 | -103.028 | 101.7 | 189.3066 | 204.728 | -103.028 | 132.3 | 189.3066 | 204.728 | -72.428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 228.3 | 259.502 | 94.7995 | 133.5005 | 4.5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.06816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.5 | 163.9078 | 163.9078 | -7.4078 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 79.9 | 77.1472 | 86.7851 | -6.8851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 76.554 | 83.8054 | 4.7946 | 133.4 | 122.528 | 173.8461 | -40.4461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 185.9 | 182.9195 | 222.6368 | -36.7368 | 51 | 50.9731 | 50.9731 | 0.0269 | 99.2 | 45.7803 | 119.5876 | -20.3876 | 26.2 | 24.4994 | 24.4994 | 1.7006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 81.7 | 87.232 | 87.232 | -5.532 | 0 |  | 0 | 0 | 122.5 | 136.7698 | 184.7203 | -62.2203 | 74.9 | 68.3849 | 92.3601 | -17.4601 | 104.8 | 103.0368 | 80.4031 | 24.3969 | 8.3 | 8.2552 | 9.09 | -0.79 | 2.6 | 3.0515 | 6.6261 | -4.0261 | 26.1 | 33.3021 | 24.7423 | 1.3577 | 43.2 | 44.0602 | 44.0602 | -0.86019 |  |  |  | 0 | 16.2 | 12.6647 |  | 16.2 | 105.1 | 127.0398 | 171.1169 | -66.0169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.1 | 88.3845 | 60.8452 | 22.2548 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.2 | 267.7943 | 267.7943 | 5.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 74.7 | 84.698 | 102.2501 | -27.5501 | 103 | 98.723 | 108.13 | -5.13 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 66.3 | 64.0595 | 72.3739 | -6.0739 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 110 | 149.7739 | -47.5739 | 101 | 110 | 149.7739 | -48.7739 | 121.8 | 110 | 149.7739 | -27.9739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 192.4 | 192.4 | 25.4 | 103.3 | 96.2 | 96.2 | 7.1 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 107.5 | 111.7 | 116.318 | -8.818 | 68.6 | 68.118 | 68.118 | 0.482 | 12.5 | 15.376 | 15.376 | -2.876 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 16.4 | 17 | 14.3689 | 2.0311 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.8 | 11.6505 | 11.6505 | 2.1495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.7 | 12.148 | 12.148 | 0.552 | 15.2 | 15.327 | 15.327 | -0.127 | 27 | 29.4 | 28.288 | -1.288 | 82.8 | 87.5 | 85.611 | -2.811 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.4 | 13.431 | 13.431 | 1.969 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 19.7728 | -9.4728 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 10.9 | 11.1651 | 11.1651 | -0.26505 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.4 | 10.6796 | 10.6796 | -1.2796 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 16.1 | 17.9 | 17.916 | -1.816 | 59.6 | 58.23 | 58.23 | 1.37 | 28 | 27.54 | 27.54 | 0.46 | 63.7 | 67.8 | 109.81 | -46.11 | 69.6 | 64.3 | 37.52 | 32.08 | 11.6 | 13.4 | 10.04 | 1.56 | 5.8 | 12.3 | 8.63 | -2.83 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 11.4 | 13.46 | 13.46 | -2.06 | 197.2 | 204 | 213.945 | -16.745 | 14.8 | 14.505 | 14.505 | 0.295 | 114.7 | 113.647 | 113.647 | 1.053 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.3 | 98.3805 | 113 | 16.3 | 149.9 | 103.9146 | 118 | 31.9 | 84.6 | 84.646 | 84.646 | -0.046 | 16.3 | 10.516 | 10.516 | 5.784 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 9.4 | 9 | 10.7 | -1.3 | 38.3 | 39.375 | 42 | -3.7 | 9.8 | 9.375 | 10 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 6.2 | 7.1 | 7.1 | -0.9
07/06/2025 | 12:00 | 142.2 | 126.2173 | 116.8117 | 25.3883 | 602.5 | 594.1713 | 594.1713 | 8.3287 | 199.9 | 193.2945 | 193.2945 | 6.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 77.9143 | 76.7982 | 13.5018 | 150.2 | 168.1313 | 219.306 | -69.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 185.5807 | 204.728 | -102.628 | 103.6 | 185.5807 | 204.728 | -101.128 | 132.1 | 185.5807 | 204.728 | -72.628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.3 | 114.5631 | 90.8406 | 92.4594 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 163.9078 | 163.9078 | 3.6922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 80 | 85.9066 | 81.2177 | -1.2177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 77.2968 | 83.1826 | 7.1174 | 185.8 | 199.473 | 191.0499 | -5.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 187.1 | 188.694 | 222.9954 | -35.8954 | 49 | 50.9731 | 50.9731 | -1.9731 | 124.2 | 58.0966 | 106.2324 | 17.9676 | 24.8 | 24.4994 | 24.4994 | 0.30063 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 91.9 | 87.232 | 87.232 | 4.668 | 0 |  | 0 | 0 | 125.3 | 136.7698 | 184.7203 | -59.4203 | 75.8 | 68.3849 | 92.3601 | -16.5601 | 106.7 | 103.0368 | 80.7594 | 25.9406 | 8.3 | 8.2552 | 9.09 | -0.79 | 2.5 | 3.0515 | 6.6261 | -4.1261 | 26.6 | 27.7632 | 19.2053 | 7.3947 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 |  |  |  | 0 | 16.4 | 12.6647 |  | 16.4 | 119.2 | 134.7277 | 171.1169 | -51.9169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.3845 | 61.2787 | 22.8213 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 174.1 | 178.5296 | 178.5296 | -4.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273 | 267.7943 | 267.7943 | 5.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7524 | 3.7524 | 0.3476 | 99.1 | 98.5576 | 110.4615 | -11.3615 | 112.9 | 112.0134 | 112.9358 | -0.03578 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 67.1 | 64.0595 | 78.568 | -11.468 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110 | 149.7739 | -47.0739 | 102.3 | 110 | 149.7739 | -47.4739 | 122.9 | 110 | 149.7739 | -26.8739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 192.4 | 192.4 | 25.1 | 103.2 | 96.2 | 96.2 | 7 | 1.2 | 1.135 | 1.135 | 0.065 | 104.4 | 112 | 116.804 | -12.404 | 70.6 | 68.668 | 68.668 | 1.932 | 13.2 | 15.371 | 15.371 | -2.171 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 16.2 | 17 | 14.3689 | 1.8311 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.8 | 11.6505 | 11.6505 | 1.1495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.9 | 12.166 | 12.166 | 0.734 | 15.6 | 15.506 | 15.506 | 0.094 | 27 | 28.9 | 28.145 | -1.145 | 83.3 | 87.5 | 85.507 | -2.207 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.5 | 12.785 | 12.785 | 2.715 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 0 | 10.3 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 10.8 | 11.1651 | 11.1651 | -0.36505 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | -1.2 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 10.2 | 10.6796 | 10.6796 | -0.47961 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 19.3 | 18.7 | 18.237 | 1.063 | 64.1 | 62.285 | 62.285 | 1.815 | 28.4 | 26.935 | 26.935 | 1.465 | 65.6 | 67.1 | 109.81 | -44.21 | 67 | 64.7 | 37.52 | 29.48 | 11.7 | 13.5 | 10.04 | 1.66 | 6 | 12.5 | 8.63 | -2.63 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 1.2 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 11.1 | 13.505 | 13.505 | -2.405 | 201.4 | 207.2 | 217.175 | -15.775 | 16.9 | 14.414 | 14.414 | 2.486 | 115.7 | 112.423 | 112.423 | 3.277 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.3 | 105.5952 | 114 | 15.3 | 145.3 | 102.323 | 123 | 22.3 | 84.8 | 84.474 | 84.474 | 0.326 | 13.8 | 10.764 | 10.764 | 3.036 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 9.2 | 9 | 10.7 | -1.5 | 34.7 | 39.2296 | 42 | -7.3 | 12 | 9.3404 | 10 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.1 | 7.1 | -0.5
07/06/2025 | 12:30 | 140.7 | 120.7178 | 113.5349 | 27.1651 | 596.8 | 594.1713 | 594.1713 | 2.6287 | 199.3 | 193.2945 | 193.2945 | 6.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 76.7982 | 76.7982 | 13.3018 | 147.3 | 160.5514 | 212.1845 | -64.8845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 193.982 | 204.728 | -102.928 | 102.6 | 193.982 | 204.728 | -102.128 | 132.3 | 193.982 | 204.728 | -72.428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 130.3086 | 75.1811 | 91.0189 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 163.9078 | 163.9078 | -1.1078 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 70.1 | 80.4048 | 74.9875 | -4.8875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 75.0465 | 81.4602 | 8.4398 | 155 | 124.8341 | 171.0762 | -16.0762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 188.7 | 180.6321 | 219.4767 | -30.7767 | 51 | 50.9731 | 50.9731 | 0.0269 | 123.7 | 97.9381 | 102.1033 | 21.5967 | 27.1 | 24.4994 | 24.4994 | 2.6006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 89.7 | 87.232 | 87.232 | 2.468 | 0 |  | 0 | 0 | 124.6 | 136.7698 | 184.7203 | -60.1203 | 74.4 | 68.3849 | 92.3601 | -17.9601 | 106.4 | 103.0368 | 78.7829 | 27.6171 | 8.2 | 8.2552 | 9.09 | -0.89 | 2.6 | 3.0515 | 6.6261 | -4.0261 | 22 | 24.7423 | 14.8378 | 7.1622 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 |  |  |  | 0 | 17.3 | 12.6647 |  | 17.3 | 86.8 | 128.0078 | 169.891 | -83.091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.3845 | 58.8738 | 25.0262 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.8 | 267.7943 | 267.7943 | 5.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 74.4 | 92.8797 | 103.3345 | -28.9346 | 104.8 | 100.8292 | 108.13 | -3.33 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 65.8 | 64.0595 | 72.3739 | -6.5739 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 110 | 149.7739 | -47.2739 | 101 | 110 | 149.7739 | -48.7739 | 122 | 110 | 149.7739 | -27.7739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 192.4 | 192.4 | 24.9 | 103 | 96.2 | 96.2 | 6.8 | 1.3 | 1.125 | 1.125 | 0.175 | 102.6 | 112.4 | 117.168 | -14.568 | 71.7 | 68.795 | 68.795 | 2.905 | 10.7 | 15.422 | 15.422 | -4.722 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 16 | 17 | 14.3689 | 1.6311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.8 | 11.6505 | 11.6505 | 1.1495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 13 | 12.205 | 12.205 | 0.795 | 15.7 | 15.571 | 15.571 | 0.129 | 27 | 29 | 27.984 | -0.984 | 83.8 | 87.5 | 85.418 | -1.618 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.7 | 12.949 | 12.949 | 2.751 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 19.7728 | -9.4728 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 10.8 | 11.1651 | 11.1651 | -0.36505 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | -1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.7 | 10.6796 | 10.6796 | -0.97961 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 21.2 | 20 | 18.747 | 2.453 | 74 | 65.937 | 65.937 | 8.063 | 28.1 | 26.978 | 26.978 | 1.122 | 67.9 | 67.5 | 115.19 | -47.29 | 65.3 | 67.4 | 29.31 | 35.99 | 11.1 | 13.7 | 11.4 | -0.3 | 5.9 | 12.7 | 10.1 | -4.2 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.6 | 13.645 | 13.645 | -4.045 | 185.7 | 208.2 | 223.167 | -37.467 | 15.8 | 14.344 | 14.344 | 1.456 | 118.7 | 113.113 | 113.113 | 5.587 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.6 | 103.8004 | 115 | 14.6 | 133.9 | 110.1619 | 125 | 8.9 | 85.9 | 84.877 | 84.877 | 1.023 | 16.2 | 10.426 | 10.426 | 5.774 | 9.9 | 0 | 9.8 | 0.1 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 9.4 | 9 | 10.7 | -1.3 | 34.1 | 38.9308 | 42 | -7.9 | 12 | 9.2692 | 10 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.1 | 7.1 | -0.5
07/06/2025 | 13:00 | 144.6 | 121.3332 | 108.429 | 36.171 | 599.1 | 594.1713 | 594.1713 | 4.9287 | 199.1 | 193.2945 | 193.2945 | 5.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 76.7982 | 76.7982 | 14.1018 | 147.9 | 157.416 | 205.4168 | -57.5168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 201.7368 | 204.728 | -98.528 | 105.7 | 201.7368 | 204.728 | -99.028 | 133.9 | 201.7368 | 204.728 | -70.828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136 | 0 | 80.4124 | 55.5876 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.8 | 163.9078 | 163.9078 | -8.1078 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 70.2 | 82.6489 | 62.8775 | 7.3225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 73.5653 | 78.6198 | 11.9802 | 138.5 | 126.805 | 142.7436 | -4.2436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 189.5 | 182.5528 | 217.2631 | -27.7631 | 49.2 | 50.9731 | 50.9731 | -1.7731 | 118.7 | 112.0103 | 97.9381 | 20.7619 | 25.1 | 24.4994 | 24.4994 | 0.60063 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 86.5 | 87.232 | 87.232 | -0.73204 | 0 |  | 0 | 0 | 124.2 | 136.7698 | 184.7203 | -60.5203 | 75 | 68.3849 | 92.3601 | -17.3601 | 109 | 103.0368 | 77.2615 | 31.7385 | 8.3 | 8.2552 | 9.09 | -0.79 | 2.5 | 3.0515 | 6.6261 | -4.1261 | 28.4 | 25.3455 | 18 | 10.4 | 43.1 | 44.0602 | 44.0602 | -0.96019 |  |  |  | 0 | 17.7 | 12.6647 |  | 17.7 | 139.2 | 140 | 161.4434 | -22.2434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.3845 | 57.0228 | 27.0772 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4296 | 173.8 | 178.5296 | 178.5296 | -4.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.3 | 267.7943 | 267.7943 | 4.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 159.5 | 149.6907 | 96.402 | 63.098 | 110.5 | 102.0585 | 103.3242 | 7.1758 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 67 | 64.0595 | 72.3739 | -5.3739 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110 | 149.7739 | -46.8739 | 100 | 110 | 149.7739 | -49.7739 | 121.8 | 110 | 149.7739 | -27.9739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.1 | 192.4 | 192.4 | 24.7 | 103.1 | 96.2 | 96.2 | 6.9 | 1.3 | 1.121 | 1.121 | 0.179 | 104 | 112.8 | 117.163 | -13.163 | 70 | 68.787 | 68.787 | 1.213 | 14 | 15.64 | 15.64 | -1.64 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 16 | 17 | 14.3689 | 1.6311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.8 | 11.6505 | 11.6505 | 1.1495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 13.1 | 12.258 | 12.258 | 0.842 | 15.7 | 15.622 | 15.622 | 0.078 | 27.1 | 29 | 27.805 | -0.705 | 84.2 | 87.6 | 85.345 | -1.145 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.8 | 13.306 | 13.306 | 2.494 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 19.0122 | -8.7122 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 10.8 | 11.1651 | 11.1651 | -0.36505 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | -1 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 10 | 10.6796 | 10.6796 | -0.67961 | 19.7 | 19.1262 | 19.1262 | 0.57379 | 22.5 | 21.1 | 19.824 | 2.676 | 76.2 | 68.38 | 68.38 | 7.82 | 28.6 | 27.241 | 27.241 | 1.359 | 68.9 | 65 | 115.19 | -46.29 | 63.5 | 69.6 | 29.31 | 34.19 | 12 | 13.8 | 11.4 | 0.6 | 5.8 | 12.8 | 10.1 | -4.3 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.9 | 7.5 | 7.5 | 1.4 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 11 | 14.07 | 14.07 | -3.07 | 216.2 | 209.4 | 231.368 | -15.168 | 16.2 | 14.129 | 14.129 | 2.071 | 117.6 | 114.4 | 114.4 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.8 | 107.4728 | 116 | 8.8 | 137.6 | 116.9821 | 126 | 11.6 | 86.4 | 85.394 | 85.394 | 1.006 | 13.1 | 9.213 | 9.213 | 3.887 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 8 | 9 | 10.7 | -2.7 | 34.3 | 38.8419 | 42 | -7.7 | 12 | 9.2481 | 10 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | -0.4
07/06/2025 | 13:30 | 146.5 | 95.3526 | 106.5989 | 39.9011 | 601.3 | 594.1713 | 594.1713 | 7.1287 | 199.6 | 193.2945 | 193.2945 | 6.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 76.7982 | 76.7982 | 14.2018 | 148.3 | 152.9545 | 203.9408 | -55.6408 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 174.368 | 204.728 | -99.028 | 106.9 | 174.368 | 204.728 | -97.828 | 134 | 174.368 | 204.728 | -70.728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.7 | 249.1927 | 72.835 | 143.8649 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 163.9078 | 163.9078 | 1.6922 | 6.6 | 5.1333 | 5.1333 | 1.4667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 69.6 | 79.0038 | 60.6094 | 8.9906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 80.9161 | 76.8323 | 14.0677 | 137.1 | 105.9265 | 140.9442 | -3.8442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 188.4 | 170.7444 | 217.9489 | -29.5489 | 48.8 | 50.9731 | 50.9731 | -2.1731 | 67.9 | 67.9782 | 75 | -7.1 | 25.7 | 24.4994 | 24.4994 | 1.2006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 89.7 | 87.232 | 87.232 | 2.468 | 0 |  | 0 | 0 | 127.1 | 136.7698 | 184.7203 | -57.6203 | 75.1 | 68.3849 | 92.3601 | -17.2601 | 107.5 | 103.0368 | 78.1028 | 29.3972 | 8.2 | 8.2552 | 9.09 | -0.89 | 2.6 | 3.0515 | 6.6261 | -4.0261 | 30.6 | 33.3021 | 17.2878 | 13.3122 | 44.1 | 44.0602 | 44.0602 | 0.03981 |  |  |  | 0 | 17.6 | 12.6647 |  | 17.6 | 95.5 | 111.4689 | 161.9479 | -66.4479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.3845 | 58.0463 | 26.1537 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8296 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.9 | 267.7943 | 267.7943 | 5.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.7524 | 3.7524 | 0.1476 | 74 | 72.1798 | 98.9419 | -24.9419 | 104.9 | 92.0091 | 108.13 | -3.23 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 67.1 | 64.0595 | 78.568 | -11.468 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 110 | 149.7739 | -47.4739 | 100.7 | 110 | 149.7739 | -49.0739 | 121.7 | 110 | 149.7739 | -28.0739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217 | 192.4 | 192.4 | 24.6 | 103 | 96.2 | 96.2 | 6.8 | 0.4 | 1.121 | 1.121 | -0.721 | 111.6 | 113.4 | 117.252 | -5.652 | 70.2 | 68.686 | 68.686 | 1.514 | 13.8 | 15.843 | 15.843 | -2.043 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 16 | 17 | 14.3689 | 1.6311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.8 | 11.6505 | 11.6505 | 1.1495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 13.2 | 12.339 | 12.339 | 0.861 | 15.9 | 15.703 | 15.703 | 0.197 | 27.1 | 29 | 27.74 | -0.64 | 84.5 | 87.6 | 85.366 | -0.866 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.9 | 13.808 | 13.808 | 2.092 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 0 | 10.3 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 10.8 | 11.1651 | 11.1651 | -0.36505 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | -1 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 10 | 10.6796 | 10.6796 | -0.67961 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 21.6 | 21.8 | 21.043 | 0.557 | 74.4 | 70.442 | 70.442 | 3.958 | 29 | 27.752 | 27.752 | 1.248 | 68.3 | 65.6 | 123.34 | -55.04 | 64.8 | 70.5 | 16.15 | 48.65 | 11.8 | 13.8 | 13.66 | -1.86 | 5.9 | 12.9 | 12.85 | -6.95 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 9.2 | 7.5 | 7.5 | 1.7 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 12 | 14.39 | 14.39 | -2.39 | 218.1 | 209.9 | 232.911 | -14.811 | 15.4 | 13.708 | 13.708 | 1.692 | 116.9 | 116.204 | 116.204 | 0.696 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127 | 112.5464 | 117 | 10 | 137.9 | 120.7466 | 126 | 11.9 | 85 | 85.978 | 85.978 | -0.978 | 15.4 | 7.443 | 7.443 | 7.957 | 10 | 0 | 9.8 | 0.2 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 8.2 | 9 | 10.7 | -2.5 | 34.2 | 38.7773 | 42 | -7.8 | 12 | 9.2327 | 10 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | -0.3
07/06/2025 | 14:00 | 141.5 | 96.6611 | 108.1634 | 33.3366 | 597.8 | 594.1713 | 594.1713 | 3.6287 | 198.3 | 193.2945 | 193.2945 | 5.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 76.7982 | 76.7982 | 13.5018 | 146.3 | 145.5231 | 202.6761 | -56.3761 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 170.831 | 204.728 | -98.828 | 105.7 | 170.831 | 204.728 | -99.028 | 134.2 | 170.831 | 204.728 | -70.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 228.7 | 258.9978 | 80.4124 | 148.2876 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.5 | 163.9078 | 163.9078 | -4.4078 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 70.4 | 80.4081 | 63.1583 | 7.2417 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 80.9161 | 77.3486 | 12.5514 | 133.8 | 99.5527 | 54.0536 | 79.7464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 188.5 | 171.6443 | 220.7847 | -32.2847 | 48.3 | 50.9731 | 50.9731 | -2.6731 | 65 | 65.1976 | 76.3012 | -11.3012 | 24.4 | 24.4994 | 24.4994 | -0.09937 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 89 | 87.232 | 87.232 | 1.768 | 0 |  | 0 | 0 | 124.7 | 136.7698 | 184.7203 | -60.0203 | 75.2 | 68.3849 | 92.3601 | -17.1601 | 106.1 | 103.0368 | 80.2352 | 25.8648 | 8.3 | 8.2552 | 9.09 | -0.79 | 2.6 | 3.0515 | 6.6261 | -4.0261 | 17.8 | 18.0026 | 25.3589 | -7.5589 | 43.7 | 44.0602 | 44.0602 | -0.36019 |  |  |  | 0 | 17.6 | 12.6647 |  | 17.6 | 98.7 | 119.8682 | 168.3074 | -69.6074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.3845 | 60.6409 | 23.1591 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8296 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.8 | 267.7943 | 267.7943 | 5.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.7524 | 3.7524 | 0.1476 | 65.7 | 66.7515 | 122.3175 | -56.6175 | 102.8 | 90.3945 | 112.9358 | -10.1358 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 65.8 | 64.0595 | 78.568 | -12.768 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 110 | 149.7739 | -47.5739 | 100.1 | 110 | 149.7739 | -49.6739 | 121.6 | 110 | 149.7739 | -28.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.1 | 192.4 | 192.4 | 24.7 | 103.1 | 96.2 | 96.2 | 6.9 | 0.7 | 0.947 | 0.947 | -0.247 | 110.4 | 113.9 | 117.626 | -7.226 | 70.1 | 68.28 | 68.28 | 1.82 | 14.5 | 15.999 | 15.999 | -1.499 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 16 | 17 | 14.3689 | 1.6311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 13.2 | 12.391 | 12.391 | 0.809 | 16 | 15.766 | 15.766 | 0.234 | 27.2 | 28.9 | 27.788 | -0.588 | 84.7 | 87.5 | 85.482 | -0.782 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.8 | 14.036 | 14.036 | 1.764 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 0 | 10.3 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 10.7 | 11.1651 | 11.1651 | -0.46505 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | -0.8 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.9 | 10.6796 | 10.6796 | -0.77961 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 21.2 | 22.3 | 22.688 | -1.488 | 76.3 | 71.364 | 71.364 | 4.936 | 29 | 28.311 | 28.311 | 0.689 | 65.4 | 66.1 | 123.34 | -57.94 | 68.1 | 71.3 | 16.15 | 51.95 | 11.3 | 13.8 | 13.66 | -2.36 | 5.9 | 12.9 | 12.85 | -6.95 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 9.2 | 7.5 | 7.5 | 1.7 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 12.1 | 14.397 | 14.397 | -2.297 | 219.3 | 207.8 | 227.791 | -8.491 | 14.2 | 13.216 | 13.216 | 0.984 | 119.6 | 117.682 | 117.682 | 1.918 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.1 | 112.037 | 119 | 8.1 | 143.9 | 124.3314 | 126 | 17.9 | 87 | 86.393 | 86.393 | 0.607 | 14.3 | 6.158 | 6.158 | 8.142 | 10 | 0 | 9.8 | 0.2 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 8.3 | 9 | 10.7 | -2.4 | 34.3 | 38.7208 | 42 | -7.7 | 12 | 9.2192 | 10 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7 | 7.1 | 7.1 | -0.1
07/06/2025 | 14:30 | 148.2 | 107.5415 | 107.0656 | 41.1344 | 604.3 | 594.1713 | 594.1713 | 10.1287 | 200.3 | 193.2945 | 193.2945 | 7.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 76.7982 | 76.7982 | 15.0018 | 150 | 151.2103 | 197.0258 | -47.0258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 187.9377 | 204.728 | -99.628 | 105.7 | 187.9377 | 204.728 | -99.028 | 134.1 | 187.9377 | 204.728 | -70.628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 80.4124 | 72.835 | 70.7649 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 163.9078 | 163.9078 | 6.3922 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 71.2 | 81.709 | 60.1407 | 11.0593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 80.9161 | 78.5081 | 13.3919 | 221.7 | 87.7528 | 88.4653 | 133.2347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.2 | 181.8504 | 218.2238 | -67.0238 | 47.9 | 50.9731 | 50.9731 | -3.0731 | 54 | 75 | 75 | -21 | 25.5 | 24.4994 | 24.4994 | 1.0006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 93.9 | 87.232 | 87.232 | 6.668 | 0 |  | 0 | 0 | 127.5 | 136.7698 | 184.7203 | -57.2203 | 74.2 | 68.3849 | 92.3601 | -18.1601 | 107.1 | 103.0368 | 77.3044 | 29.7956 | 8.2 | 8.2552 | 9.09 | -0.89 | 2.5 | 3.0515 | 6.6261 | -4.1261 | 19.6 | 18.0026 | 18 | 1.6 | 44.7 | 44.0602 | 44.0602 | 0.63981 |  |  |  | 0 | 17.8 | 12.6647 |  | 17.8 | 61 | 100.5958 | 133.5169 | -72.5169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.3845 | 57.0749 | 27.7251 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5296 | 173.8 | 178.5296 | 178.5296 | -4.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272 | 267.7943 | 267.7943 | 4.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.7524 | 3.7524 | 0.1476 | 97.7 | 154.6392 | 117.2563 | -19.5563 | 104.2 | 94.93 | 103.3242 | 0.87578 | 67.7 | 67.134 | 67.134 | 0.56602 | 66.3 | 64.0595 | 72.3739 | -6.0739 | 30.6 | 29.9515 | 29.9515 | 0.64854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110 | 149.7739 | -47.0739 | 100.6 | 110 | 149.7739 | -49.1739 | 121.7 | 110 | 149.7739 | -28.0739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 192.4 | 192.4 | 24.9 | 103.1 | 96.2 | 96.2 | 6.9 | 0.4 | 0.919 | 0.919 | -0.519 | 107.5 | 114.2 | 117.96 | -10.46 | 69.2 | 67.672 | 67.672 | 1.528 | 15.4 | 16.118 | 16.118 | -0.718 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 15.6 | 17 | 14.3689 | 1.2311 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 13 | 12.362 | 12.362 | 0.638 | 15.7 | 15.766 | 15.766 | -0.066 | 27.2 | 28.9 | 27.788 | -0.588 | 84.8 | 87.5 | 85.469 | -0.669 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.7 | 13.446 | 13.446 | 2.254 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 15.4316 | -5.1316 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 10.7 | 11.1651 | 11.1651 | -0.46505 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | -0.8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10.1 | 10.6796 | 10.6796 | -0.57961 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 20.8 | 22.6 | 23.95 | -3.15 | 78.3 | 71.785 | 71.785 | 6.515 | 29.3 | 28.532 | 28.532 | 0.768 | 67.2 | 66.3 | 123.42 | -56.22 | 66.4 | 71.6 | 16.06 | 50.34 | 11.8 | 13.8 | 13.67 | -1.87 | 5.8 | 12.8 | 12.85 | -7.05 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 9.2 | 7.5 | 7.5 | 1.7 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 12.9 | 14.404 | 14.404 | -1.504 | 218 | 207.2 | 227.204 | -9.204 | 12.6 | 12.673 | 12.673 | -0.073 | 118.2 | 118.091 | 118.091 | 0.109 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.2 | 114.7788 | 121 | 8.2 | 138.3 | 127.3772 | 125 | 13.3 | 85.8 | 86.394 | 86.394 | -0.594 | 12.8 | 5.148 | 5.148 | 7.652 | 9.9 | 0 | 9.8 | 0.1 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 8.3 | 9 | 10.7 | -2.4 | 34.3 | 38.5915 | 42 | -7.7 | 12 | 9.1885 | 10 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 5.9 | 7.1 | 7.1 | -1.2
07/06/2025 | 15:00 | 133.6 | 111.5 | 108.3591 | 25.2409 | 594.3 | 594.1713 | 594.1713 | 0.12872 | 198.2 | 193.2945 | 193.2945 | 4.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 76.7982 | 76.7982 | 11.8018 | 144.3 | 151.8589 | 195.4352 | -51.1352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 170.2452 | 204.728 | -98.928 | 105.9 | 170.2452 | 204.728 | -98.828 | 134.2 | 170.2452 | 204.728 | -70.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 80.4124 | 72.835 | 68.7649 | 4.5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.06816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 163.9078 | 163.9078 | -3.3078 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 69.8 | 81.709 | 65.3929 | 4.4071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 80.9161 | 78.8919 | 9.9081 | 218.4 | 170.7224 | 92.3346 | 126.0654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 181.3 | 184.1597 | 218.492 | -37.192 | 48.1 | 50.9731 | 50.9731 | -2.8731 | 65.4 | 75 | 76.3012 | -10.9012 | 24.1 | 24.4994 | 24.4994 | -0.39937 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 89.3 | 87.232 | 87.232 | 2.068 | 0 |  | 0 | 0 | 121.6 | 136.7698 | 184.7203 | -63.1203 | 75.2 | 68.3849 | 92.3601 | -17.1601 | 104.1 | 103.0368 | 77.6622 | 26.4378 | 8.3 | 8.2552 | 9.09 | -0.79 | 2.6 | 3.0515 | 6.6261 | -4.0261 | 16.9 | 18.0026 | 18 | -1.1 | 42.5 | 44.0602 | 44.0602 | -1.5602 |  |  |  | 0 | 17.1 | 12.6647 |  | 17.1 | 80 | 100.5958 | 133.5169 | -53.5169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 88.3845 | 57.5102 | 25.8898 | 175.8 | 178.5296 | 178.5296 | -2.7296 | 173.9 | 178.5296 | 178.5296 | -4.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.9 | 267.7943 | 267.7943 | 4.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.7524 | 3.7524 | 0.1476 | 80.8 | 85.6044 | 86.0873 | -5.2873 | 104.3 | 102.7612 | 108.13 | -3.83 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 65.4 | 64.0595 | 78.568 | -13.168 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 110 | 149.7739 | -47.1739 | 100.8 | 110 | 149.7739 | -48.9739 | 122.2 | 110 | 149.7739 | -27.5739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217 | 192.4 | 192.4 | 24.6 | 103 | 96.2 | 96.2 | 6.8 | 1.1 | 0.859 | 0.859 | 0.241 | 99.5 | 114.2 | 118.178 | -18.678 | 66.8 | 65.641 | 65.641 | 1.159 | 16.2 | 16.124 | 16.124 | 0.076 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 15.8 | 17 | 14.3689 | 1.4311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.6 | 12.195 | 12.195 | 0.405 | 15.1 | 15.669 | 15.669 | -0.569 | 27.4 | 28.9 | 27.739 | -0.339 | 85 | 87.3 | 85.327 | -0.327 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.1 | 12.185 | 12.185 | 2.915 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 0 | 10.3 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 10.7 | 11.1651 | 11.1651 | -0.46505 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | -0.8 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.7 | 10.6796 | 10.6796 | -0.97961 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 24.5 | 22.8 | 24.066 | 0.434 | 76.9 | 70.702 | 70.702 | 6.198 | 29.1 | 27.888 | 27.888 | 1.212 | 67 | 66.6 | 123.42 | -56.42 | 66 | 71.9 | 16.06 | 49.94 | 11.7 | 13.7 | 13.67 | -1.97 | 5.9 | 12.6 | 12.85 | -6.95 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 1.8 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 13.3 | 14.412 | 14.412 | -1.112 | 212.6 | 204.8 | 229.776 | -17.176 | 10.6 | 12.007 | 12.007 | -1.407 | 119.5 | 115.964 | 115.964 | 3.536 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.3 | 116.9777 | 122 | 6.3 | 142.9 | 129.8883 | 123 | 19.9 | 85.8 | 84.534 | 84.534 | 1.266 | 11 | 4.17 | 4.17 | 6.83 | 10 | 0 | 9.8 | 0.2 | 20 | 19.1262 | 19.1262 | 0.87379 | 8.4 | 9 | 10.7 | -2.3 | 34.2 | 38.7531 | 42 | -7.8 | 12 | 9.2269 | 10 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7 | 7.1 | 7.1 | -0.1
07/06/2025 | 15:30 | 143.1 | 113.7024 | 115.4433 | 27.6567 | 601.1 | 594.1713 | 594.1713 | 6.9287 | 200.6 | 193.2945 | 193.2945 | 7.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 76.7982 | 76.7982 | 13.4018 | 146.1 | 141.7836 | 189.2205 | -43.1205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 169.9254 | 204.728 | -92.628 | 113.6 | 169.9254 | 204.728 | -91.128 | 135.3 | 169.9254 | 204.728 | -69.428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 236.7 | 171.8125 | 74.4791 | 162.2209 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 163.9078 | 163.9078 | -0.30777 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.7 | 14.9194 | 14.9194 | -3.2194 | 70.9 | 81.709 | 81.709 | -10.809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 80.9161 | 80.5076 | 9.7924 | 174.6 | 115.3307 | 62.6214 | 111.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.4 | 174.6591 | 217.6668 | -65.2668 | 47.9 | 50.9731 | 50.9731 | -3.0731 | 70.6 | 70.6466 | 75 | -4.4 | 24.2 | 24.4994 | 24.4994 | -0.29937 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 88 | 87.232 | 87.232 | 0.76796 | 0 |  | 0 | 0 | 125.1 | 136.7698 | 184.7203 | -59.6203 | 76.1 | 68.3849 | 92.3601 | -16.2601 | 106.2 | 103.0368 | 78.1184 | 28.0816 | 8.3 | 8.2552 | 9.09 | -0.79 | 2.6 | 3.0515 | 6.6261 | -4.0261 | 33 | 33.3021 | 18.5653 | 14.4347 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 |  |  |  | 0 | 17.4 | 12.6647 |  | 17.4 | 105.8 | 102.3463 | 147.5041 | -41.7041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.3845 | 58.0654 | 26.1347 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.2 | 267.7943 | 267.7943 | 4.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 83.9 | 70.6194 | 89.8282 | -5.9283 | 105 | 89.5767 | 108.13 | -3.13 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 76 | 64.0595 | 78.568 | -2.568 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110 | 149.7739 | -46.7739 | 101.3 | 110 | 149.7739 | -48.4739 | 121.8 | 110 | 149.7739 | -27.9739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.9 | 192.4 | 192.4 | 24.5 | 102.9 | 96.2 | 96.2 | 6.7 | 0.4 | 0.723 | 0.723 | -0.323 | 93.4 | 113.7 | 118.367 | -24.967 | 63.2 | 56.446 | 56.446 | 6.754 | 16.8 | 16.08 | 16.08 | 0.72 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 15.8 | 17 | 14.3689 | 1.4311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 10.9 | 11.746 | 11.746 | -0.846 | 13.1 | 15.351 | 15.351 | -2.251 | 27.5 | 28.6 | 27.701 | -0.201 | 85.1 | 86.9 | 85.217 | -0.117 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 13 | 10.483 | 10.483 | 2.517 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 0 | 10.3 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 10.7 | 11.1651 | 11.1651 | -0.46505 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | -0.9 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 10 | 10.6796 | 10.6796 | -0.67961 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 29.5 | 23 | 24.27 | 5.23 | 64.9 | 69.69 | 69.69 | -4.79 | 27.5 | 24.774 | 24.774 | 2.726 | 67 | 67.3 | 121.21 | -54.21 | 66.2 | 71.9 | 20.48 | 45.72 | 11.7 | 13.4 | 12.78 | -1.08 | 5.8 | 12.2 | 11.53 | -5.73 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 2 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 13.4 | 14.32 | 14.32 | -0.92 | 204.1 | 190.3 | 208.257 | -4.157 | 8.4 | 11.368 | 11.368 | -2.968 | 113.1 | 105.817 | 105.817 | 7.283 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128 | 117.5481 | 123 | 5 | 151.6 | 130.7956 | 120 | 31.6 | 81.6 | 79.531 | 79.531 | 2.069 | 9 | 2.916 | 2.916 | 6.084 | 10 | 0 | 9.8 | 0.2 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 8.4 | 9 | 10.7 | -2.3 | 34.2 | 38.5189 | 42 | -7.8 | 12 | 9.1712 | 10 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 7 | 7.1 | 7.1 | -0.1
07/06/2025 | 16:00 | 143.4 | 137.5944 | 135.0376 | 8.3624 | 600 | 594.1713 | 594.1713 | 5.8287 | 199.2 | 193.2945 | 193.2945 | 5.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 76.7982 | 76.7982 | 13.0018 | 145.9 | 144.6092 | 190.2676 | -44.3676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 178.8623 | 204.728 | -38.628 | 166.2 | 178.8623 | 204.728 | -38.528 | 168.1 | 178.8623 | 204.728 | -36.628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 114.5631 | 112.7102 | 30.6898 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 163.9078 | 163.9078 | -3.0078 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 70.7 | 81.709 | 81.709 | -11.009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 80.9161 | 81.4982 | 8.9018 | 170 | 152.7619 | 77.4882 | 92.5118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.4 | 179.6626 | 217.3805 | -63.9805 | 47 | 50.9731 | 50.9731 | -3.9731 | 70.8 | 76.3012 | 76.3012 | -5.5012 | 23.2 | 24.4994 | 24.4994 | -1.2994 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 87.5 | 87.232 | 87.232 | 0.26796 | 0 |  | 0 | 0 | 124.1 | 136.7698 | 184.7203 | -60.6203 | 75.2 | 68.3849 | 92.3601 | -17.1601 | 106.2 | 103.0368 | 78.1304 | 28.0696 | 8.2 | 8.2552 | 9.09 | -0.89 | 2.6 | 3.0515 | 6.6261 | -4.0261 | 18.1 | 18.0026 | 19.7096 | -1.6096 | 43.2 | 44.0602 | 44.0602 | -0.86019 |  |  |  | 0 | 17.4 | 12.6647 |  | 17.4 | 137.1 | 138.7059 | 149.3875 | -12.2875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.3845 | 58.08 | 25.92 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0296 | 173.4 | 178.5296 | 178.5296 | -5.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 270.8 | 267.7943 | 267.7943 | 3.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 89.7 | 88.2269 | 77.2774 | 12.4226 | 111.8 | 105.0096 | 108.5101 | 3.2899 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 75.8 | 64.0595 | 72.3739 | 3.4261 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110 | 149.7739 | -46.7739 | 100.5 | 110 | 149.7739 | -49.2739 | 121.3 | 110 | 149.7739 | -28.4739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217 | 192.4 | 192.4 | 24.6 | 103 | 96.2 | 96.2 | 6.8 | 0.3 | 0.523 | 0.523 | -0.223 | 98.1 | 113.5 | 118.473 | -20.373 | 37.5 | 38.234 | 38.234 | -0.734 | 15.9 | 15.886 | 15.886 | 0.014 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 15.8 | 17 | 14.3689 | 1.4311 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 7.3 | 10.273 | 10.273 | -2.973 | 9.6 | 14.283 | 14.283 | -4.683 | 27.5 | 28.3 | 27.672 | -0.172 | 85.1 | 86.5 | 85.138 | -0.038 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 8.1 | 4.07 | 4.07 | 4.03 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 10.3 | 8.221 | 16.4421 | -6.1421 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 10.7 | 11.1651 | 11.1651 | -0.46505 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | -0.9 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 10.1 | 10.6796 | 10.6796 | -0.57961 | 19.7 | 19.1262 | 19.1262 | 0.57379 | 30.3 | 23.1 | 24.735 | 5.565 | 70 | 68.893 | 68.893 | 1.107 | 19 | 14.841 | 14.841 | 4.159 | 67.9 | 67.5 | 121.21 | -53.31 | 65.1 | 72 | 20.48 | 44.62 | 11.7 | 13.1 | 12.78 | -1.08 | 6 | 11.9 | 11.53 | -5.53 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 2 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 12.6 | 13.927 | 13.927 | -1.327 | 149.9 | 156.8 | 161.75 | -11.85 | 6.3 | 10.631 | 10.631 | -4.331 | 74.6 | 74.902 | 74.902 | -0.302 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.9 | 118.2309 | 123 | 3.9 | 142.8 | 131.6935 | 116 | 26.8 | 64.6 | 63.879 | 63.879 | 0.721 | 6.7 | 1.558 | 1.558 | 5.142 | 10 | 0 | 9.8 | 0.2 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 8.4 | 9 | 10.7 | -2.3 | 34.2 | 38.4138 | 42 | -7.8 | 12.1 | 9.1462 | 10 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 7 | 7.1 | 7.1 | -0.1
07/06/2025 | 16:30 | 148.6 | 146 | 146 | 2.6 | 598.9 | 594.1713 | 594.1713 | 4.7287 | 199.9 | 193.2945 | 193.2945 | 6.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 76.7982 | 76.7982 | 13.5018 | 143.6 | 162.1052 | 196.2294 | -52.6294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.8 | 202.0929 | 204.728 | 0.072 | 208.5 | 202.0929 | 204.728 | 3.772 | 196.4 | 202.0929 | 204.728 | -8.328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 251.3 | 197.1388 | 213.7535 | 37.5465 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 163.9078 | 163.9078 | -0.90777 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 70.1 | 81.709 | 81.709 | -11.609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 83.5639 | 86.5184 | 3.9816 | 153.3 | 145.0223 | 126.7155 | 26.5845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154.2 | 188.2398 | 216.9269 | -62.7269 | 47 | 50.9731 | 50.9731 | -3.9731 | 70.6 | 76.3012 | 76.3012 | -5.7012 | 24.6 | 24.4994 | 24.4994 | 0.10063 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 13.2 | 12.8155 | 12.8155 | 0.38447 | 87.5 | 87.232 | 87.232 | 0.26796 | 0 |  | 0 | 0 | 125.3 | 136.7698 | 184.7203 | -59.4203 | 75.4 | 68.3849 | 92.3601 | -16.9601 | 107.4 | 103.0368 | 77.1058 | 30.2943 | 8.3 | 8.2552 | 9.09 | -0.79 | 2.4 | 3.0515 | 6.6261 | -4.2261 | 18.5 | 18.0026 | 16.2769 | 2.2231 | 44.2 | 44.0602 | 44.0602 | 0.13981 |  |  |  | 0 | 17.5 | 12.6647 |  | 17.5 | 119.7 | 76.699 | 148.3519 | -28.6519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.3845 | 56.8332 | 27.2668 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 174 | 178.5296 | 178.5296 | -4.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.9 | 267.7943 | 267.7943 | 4.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 92.9 | 104.8997 | 92.6815 | 0.21851 | 106.3 | 104.4851 | 107.75 | -1.45 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110.4011 | 149.7739 | -47.0739 | 100.9 | 110.4011 | 149.7739 | -48.8739 | 121.7 | 110.4011 | 149.7739 | -28.0739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.2 | 192.4 | 192.4 | 24.8 | 103 | 96.2 | 96.2 | 6.8 | 0.1 | 0.45 | 0.45 | -0.35 | 97.6 | 113.8 | 118.668 | -21.068 | 14.2 | 21.276 | 21.276 | -7.076 | 15.8 | 15.655 | 15.655 | 0.145 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 15.6 | 17 | 14.3689 | 1.2311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 2.5 | 5.684 | 5.684 | -3.184 | 3.2 | 10.644 | 10.644 | -7.444 | 27.5 | 28.4 | 27.677 | -0.177 | 85.2 | 86.3 | 85.227 | -0.027 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1.9 | 0.133 | 0.133 | 1.767 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 10.3 | 8.221 | 0 | 10.3 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 10.7 | 11.1651 | 11.1651 | -0.46505 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | -0.9 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 10 | 10.6796 | 10.6796 | -0.67961 | 19.7 | 19.1262 | 19.1262 | 0.57379 | 30.2 | 22.9 | 24.998 | 5.202 | 70.4 | 68.275 | 68.275 | 2.125 | 9.6 | 5.23 | 5.23 | 4.37 | 67.8 | 66.1 | 120.11 | -52.31 | 65.4 | 72.2 | 21.72 | 43.68 | 12 | 12.9 | 12.64 | -0.64 | 6 | 11.8 | 11.53 | -5.53 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 2 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 11.9 | 13.527 | 13.527 | -1.627 | 55.3 | 97.7 | 102.71 | -47.41 | 3.4 | 9.453 | 9.453 | -6.053 | 35.2 | 32.027 | 32.027 | 3.173 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.3 | 119.2511 | 124 | 4.3 | 141 | 132.5633 | 115 | 26 | 33.9 | 30.237 | 30.237 | 3.663 | 3.5 | 0.448 | 0.448 | 3.052 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 8.5 | 9 | 10.7 | -2.2 | 34.2 | 38.2765 | 42 | -7.8 | 12 | 9.1135 | 10 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 5.8 | 7.1 | 7.1 | -1.3
07/06/2025 | 17:00 | 142 | 146 | 146 | -4 | 598.2 | 594.1713 | 594.1713 | 4.0287 | 199.4 | 193.2945 | 193.2945 | 6.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 76.7982 | 76.7982 | 14.1018 | 140.8 | 156.8691 | 198.6102 | -57.8102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204 | 204.728 | 204.728 | -0.728 | 207.8 | 204.728 | 204.728 | 3.072 | 194.8 | 204.728 | 204.728 | -9.928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 361 | 155.6957 | 296.6668 | 64.3332 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 163.9078 | 163.9078 | 2.0922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 70.2 | 81.709 | 81.709 | -11.509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 95.4111 | 97.4143 | -6.8143 | 220.2 | 208.8542 | 164.3721 | 55.828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.1 | 185.7069 | 218.3416 | -65.2416 | 47 | 50.9731 | 50.9731 | -3.9731 | 48.9 | 112.0103 | 105.1563 | -56.2563 | 23.9 | 24.4994 | 24.4994 | -0.59937 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 16.6 | 12.8155 | 12.8155 | 3.7845 | 88.1 | 87.232 | 87.232 | 0.86796 | 0 |  | 0 | 0 | 125.3 | 136.7698 | 184.7203 | -59.4203 | 74.7 | 68.3849 | 92.3601 | -17.6601 | 106.6 | 103.0368 | 77.8635 | 28.7365 | 8.2 | 8.2552 | 9.09 | -0.89 | 2.6 | 3.0515 | 6.6261 | -4.0261 | 33.6 | 33.3021 | 15.3527 | 18.2473 | 44.4 | 44.0602 | 44.0602 | 0.33981 |  |  |  | 0 | 17.5 | 12.6647 |  | 17.5 | 111 | 104.6186 | 84.2558 | 26.7442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.3845 | 57.7552 | 26.4448 | 175.8 | 178.5296 | 178.5296 | -2.7296 | 173.7 | 178.5296 | 178.5296 | -4.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.5 | 267.7943 | 267.7943 | 4.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 121.9 | 108.6241 | 100.9384 | 20.9616 | 114.8 | 111.7736 | 108.1299 | 6.6701 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 75.8 | 78.568 | 77.6308 | -1.8308 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 121.7975 | 149.7739 | -47.6739 | 100.3 | 121.7975 | 149.7739 | -49.4739 | 121.3 | 121.7975 | 149.7739 | -28.4739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 192.4 | 192.4 | 24.9 | 103 | 96.2 | 96.2 | 6.8 | 0.1 | 0.312 | 0.312 | -0.212 | 101.5 | 113.9 | 119.131 | -17.631 | 4.6 | 8.129 | 8.129 | -3.529 | 17.1 | 15.316 | 15.316 | 1.784 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 15.4 | 17 | 14.3689 | 1.0311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0.2 | 1.125 | 1.125 | -0.925 | 0 | 3.97 | 3.97 | -3.97 | 27.5 | 28.4 | 27.716 | -0.216 | 85.2 | 86.1 | 85.484 | -0.284 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 10.3 | 8.221 | 8.3954 | 1.9046 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 10.7 | 11.1651 | 11.1651 | -0.46505 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | -0.9 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 10.1 | 10.6796 | 10.6796 | -0.57961 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 30.1 | 22.6 | 24.652 | 5.448 | 69.9 | 68.195 | 68.195 | 1.705 | 1.4 | 0.726 | 0.726 | 0.674 | 64.6 | 65.1 | 120.11 | -55.51 | 67.2 | 72.4 | 21.72 | 45.48 | 12.5 | 12.8 | 12.64 | -0.14 | 6 | 11.5 | 11.53 | -5.53 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 2 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 13.8 | 13.108 | 13.108 | 0.692 | 18.7 | 30.4 | 35.389 | -16.689 | 1.5 | 6.984 | 6.984 | -5.484 | 6.1 | 6.359 | 6.359 | -0.259 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.5 | 119.9086 | 124 | 4.5 | 138.8 | 131.6783 | 116 | 22.8 | 7 | 6.537 | 6.537 | 0.463 | 1.4 | 0.002 | 0.002 | 1.398 | 9.9 | 0 | 9.8 | 0.1 | 19.9 | 19.1262 | 19.1262 | 0.77379 | 8.7 | 9 | 10.7 | -2 | 37.9 | 38.1311 | 42 | -4.1 | 12 | 9.0788 | 10 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.1 | 7.1 | -0.6
07/06/2025 | 17:30 | 142.6 | 146 | 146 | -3.4 | 601.5 | 594.1713 | 594.1713 | 7.3287 | 200.6 | 193.2945 | 193.2945 | 7.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 76.7982 | 76.7982 | 13.3018 | 145.4 | 196.7343 | 194.0749 | -48.6749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.7 | 204.728 | 204.728 | -0.028 | 207.9 | 204.728 | 204.728 | 3.172 | 196.6 | 204.728 | 204.728 | -8.128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 388.9 | 85.2067 | 349.8773 | 39.0227 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 163.9078 | 163.9078 | -3.0078 | 7.5 | 6.8004 | 5.1333 | 2.3667 | 5.7 | 3.7328 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 72.2 | 131.6857 | 81.709 | -9.509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 100.8583 | 109.5516 | -18.9516 | 174.8 | 220.4807 | 187.2088 | -12.4088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.6 | 190.9251 | 214.5885 | 16.0115 | 46.6 | 47.767 | 50.9731 | -4.3731 | 48.2 | 122.4623 | 106.0705 | -57.8705 | 23.6 | 24.8786 | 24.4994 | -0.89937 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 12.8155 | 12.8155 | 6.9845 | 92.1 | 87.232 | 87.232 | 4.868 | 0 |  | 0 | 0 | 124.2 | 136.7698 | 184.7203 | -60.5203 | 75 | 68.3849 | 92.3601 | -17.3601 | 106.4 | 110.3748 | 75.9016 | 30.4984 | 8.2 | 8.2552 | 9.09 | -0.89 | 2.4 | 3.0515 | 6.6261 | -4.2261 | 32 | 33.3021 | 12.3796 | 19.6204 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 |  |  |  | 0 | 17.6 | 16.9175 |  | 17.6 | 124.1 | 132.699 | 140.0425 | -15.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.3845 | 55.3681 | 28.8319 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 174.2 | 178.5296 | 178.5296 | -4.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.4 | 267.7943 | 267.7943 | 4.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 65.6 | 87.7156 | 102.1602 | -36.5602 | 109.7 | 107.9852 | 108.13 | 1.57 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 75.8 | 78.5108 | 78.3514 | -2.5514 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 141.7058 | 149.7739 | -5.1739 | 144.8 | 141.7058 | 149.7739 | -4.9739 | 148.9 | 141.7058 | 149.7739 | -0.87393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.2 | 192.4 | 192.4 | 24.8 | 103.1 | 96.2 | 96.2 | 6.9 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 100.9 | 113.6 | 119.506 | -18.606 | 0 | 0.744 | 0.744 | -0.744 | 16 | 15.018 | 15.018 | 0.982 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 15.5 | 16 | 14.3689 | 1.1311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 20.5 | 20 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.262 | -0.262 | 27.6 | 28.3 | 27.817 | -0.217 | 85.2 | 86 | 85.807 | -0.607 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 10.3 | 8.221 | 8.0467 | 2.2533 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | -0.5 | 10.7 | 11.1651 | 11.1651 | -0.46505 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | -0.9 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 10.3 | 10.6796 | 10.6796 | -0.37961 | 19.7 | 20 | 19.1262 | 0.57379 | 29.9 | 21.9 | 24.101 | 5.799 | 70 | 67.772 | 67.772 | 2.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 72.523 | 120.3 | -53.9 | 64.9 | 74.1939 | 21.53 | 43.37 | 13 | 10.4855 | 12.64 | 0.36 | 6.4 | 8.7975 | 11.53 | -5.13 | 10.8 | 11 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 1.8 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 11.7 | 12.707 | 12.707 | -1.007 | 0 | 1.8 | 1.761 | -1.761 | 0 | 0.427 | 0.427 | -0.427 | 0 | 0.646 | 0.646 | -0.646 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.7 | 128.3649 | 124 | 4.7 | 137 | 135.6006 | 117 | 20 | 0 | 0.659 | 0.659 | -0.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 9.8 | 0.1 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 8.6 | 9 | 10.7 | -2.1 | 42.9 | 46.8462 | 42 | 0.9 | 12.8 | 11.1539 | 10 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | -0.4
07/06/2025 | 18:00 | 136 | 146 | 146 | -10 | 597.8 | 594.1713 | 594.1713 | 3.6287 | 198.5 | 193.2945 | 193.2945 | 5.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 76.7982 | 76.7982 | 10.6018 | 139.2 | 193.6112 | 192.0265 | -52.8265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.8 | 204.728 | 204.728 | -0.928 | 207.4 | 204.728 | 204.728 | 2.672 | 195.5 | 204.728 | 204.728 | -9.228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 446.8 | 418.7887 | 379.0119 | 67.7881 | 4.6 | 4.4318 | 4.4318 | 0.16816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.6 | 163.9078 | 163.9078 | -8.3078 | 7.1 | 6.8004 | 5.1333 | 1.9667 | 5.7 | 3.7328 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 120.4 | 106.952 | 93.4717 | 26.9283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 100.2935 | 112.3573 | -23.4573 | 214.4 | 220.4807 | 220.4807 | -6.0807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.3 | 181.0685 | 214.4896 | 9.8104 | 46.3 | 47.767 | 50.9731 | -4.6731 | 67 | 109.1787 | 123.4233 | -56.4233 | 22.8 | 24.8786 | 24.4994 | -1.6994 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 12.8155 | 12.8155 | 6.9845 | 88.3 | 87.232 | 87.232 | 1.068 | 0 |  | 0 | 0 | 119.7 | 136.7698 | 184.7203 | -65.0203 | 74 | 68.3849 | 92.3601 | -18.3601 | 102.9 | 110.3748 | 75.9759 | 26.9241 | 8.3 | 8.2552 | 9.09 | -0.79 | 2.4 | 3.0515 | 6.6261 | -4.2261 | 31.7 | 33.3021 | 24.7423 | 6.9577 | 44 | 44.0602 | 44.0602 | -0.06019 |  |  |  | 0 | 17.7 | 16.9175 |  | 17.7 | 130.5 | 132.699 | 157.517 | -27.017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 88.3845 | 55.4585 | 27.7415 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.9 | 267.7943 | 267.7943 | 4.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 136.5 | 94.1747 | 107.394 | 29.106 | 105.5 | 95.423 | 108.13 | -2.63 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 72.9 | 73.5501 | 78.568 | -5.668 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 149.7739 | 149.7739 | -5.5739 | 145 | 149.7739 | 149.7739 | -4.7739 | 147.2 | 149.7739 | 149.7739 | -2.5739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.2 | 192.4 | 192.4 | 24.8 | 103.1 | 96.2 | 96.2 | 6.9 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 105.8 | 113.3 | 119.611 | -13.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.844 | 14.844 | -0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 16 | 14.3689 | 1.0311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 19.8 | 20 | 19.4175 | 0.38252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 28.2 | 27.982 | -0.282 | 85.1 | 85.8 | 86.196 | -1.096 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 10.3 | 8.221 | 8.221 | 2.0789 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | -0.7 | 10.7 | 11.1651 | 11.1651 | -0.46505 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | -0.9 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 10.2 | 10.6796 | 10.6796 | -0.47961 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 29.6 | 21.2 | 22.934 | 6.666 | 76.4 | 66.322 | 66.322 | 10.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 72.4396 | 120.3 | -53.1 | 64.5 | 74.5896 | 21.53 | 42.97 | 13 | 10.5706 | 12.64 | 0.36 | 5.9 | 8.4002 | 11.53 | -5.63 | 10.8 | 11 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 1.8 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 10.7 | 12.36 | 12.36 | -1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.4 | 127.9206 | 125 | 4.4 | 137 | 131.9959 | 118 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 19.9 | 20 | 19.1262 | 0.77379 | 7.6 | 9 | 10.7 | -3.1 | 42.6 | 46.8462 | 42 | 0.6 | 16.9 | 11.1539 | 10 | 6.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | -0.4
07/06/2025 | 18:30 | 143.2 | 146 | 146 | -2.8 | 596.1 | 594.1713 | 594.1713 | 1.9287 | 198.1 | 193.2945 | 193.2945 | 4.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 76.7982 | 76.7982 | 13.7018 | 141.2 | 220 | 220 | -78.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.5 | 204.728 | 204.728 | -0.228 | 208.1 | 204.728 | 204.728 | 3.372 | 196.1 | 204.728 | 204.728 | -8.628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 436.9 | 435.0836 | 400.9855 | 35.9145 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 163.9078 | 163.9078 | -0.60777 | 7 | 6.8004 | 5.1333 | 1.8667 | 5.7 | 3.7328 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 120.4 | 106.5895 | 92.7496 | 27.6504 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 98.845 | 112.3573 | -22.5573 | 218.5 | 220.4807 | 220.4807 | -1.9807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 354.8 | 196.734 | 225.8152 | 128.9848 | 47.4 | 47.767 | 50.9731 | -3.5731 | 113.3 | 138.3637 | 151.167 | -37.867 | 24.3 | 24.8786 | 24.4994 | -0.19937 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 12.8155 | 12.8155 | 6.9845 | 89.5 | 87.232 | 87.232 | 2.268 | 0 |  | 0 | 0 | 170.7 | 136.7698 | 184.7203 | -14.0203 | 83 | 68.3849 | 92.3601 | -9.3601 | 106 | 110.3748 | 83.8842 | 22.1157 | 8.2 | 8.2552 | 9.09 | -0.89 | 2.4 | 3.0515 | 6.6261 | -4.2261 | 25.6 | 33.3021 | 18 | 7.6 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 17.5 | 16.9175 |  | 17.5 | 101.5 | 132.699 | 171.1169 | -69.6169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.3845 | 65.0808 | 18.7191 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0296 | 174.7 | 178.5296 | 178.5296 | -3.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.8 | 267.7943 | 267.7943 | 5.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 85.6 | 140.6496 | 128.3152 | -42.7152 | 104.6 | 108.13 | 108.13 | -3.53 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 73.7 | 78.568 | 78.568 | -4.868 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 149.7739 | 149.7739 | -4.7739 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.9 | 192.4 | 192.4 | 25.5 | 103.3 | 96.2 | 96.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9 | 112.8 | 119.773 | -14.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.708 | 14.708 | -0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 16 | 14.3689 | 1.1311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 28.2 | 28.093 | -0.193 | 85 | 85.2 | 86.355 | -1.355 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 10.3 | 8.221 | 17.1444 | -6.8444 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | -0.7 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | -0.9 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 9.8 | 10.6796 | 10.6796 | -0.87961 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 29.8 | 20.8 | 21.88 | 7.92 | 76.2 | 63.925 | 63.925 | 12.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 72.8101 | 120.59 | -52.29 | 64.3 | 75.0968 | 21.24 | 43.06 | 12.2 | 10.1979 | 12.64 | -0.44 | 6.1 | 7.8952 | 11.53 | -5.43 | 10.8 | 11 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 1.8 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 11.1 | 11.988 | 11.988 | -0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.3 | 126.6925 | 125 | 2.3 | 140.6 | 128.7162 | 120 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9.4 | 9 | 10.7 | -1.3 | 43.1 | 46.8462 | 42 | 1.1 | 17.1 | 11.1539 | 10 | 7.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | -0.2
07/06/2025 | 19:00 | 137.9 | 146 | 146 | -8.1 | 595.7 | 594.1713 | 594.1713 | 1.5287 | 197.8 | 193.2945 | 193.2945 | 4.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 76.7982 | 13.3018 | 141.9 | 220 | 220 | -78.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.1 | 204.728 | 204.728 | 0.372 | 208.8 | 204.728 | 204.728 | 4.072 | 196.9 | 204.728 | 204.728 | -7.828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 450.4 | 438.7709 | 408.2487 | 42.1513 | 4.6 | 4.4318 | 4.4318 | 0.16816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 163.9078 | 163.9078 | -0.40777 | 6.9 | 6.8004 | 5.1333 | 1.7667 | 5.7 | 3.7328 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 120.7 | 107.0874 | 92.6941 | 28.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 96.962 | 112.1299 | -22.7299 | 181.2 | 220.4807 | 220.4807 | -39.2807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 304.3 | 202.1042 | 228.4563 | 75.8437 | 46.5 | 47.767 | 50.9731 | -4.4731 | 122.2 | 148.1868 | 151.164 | -28.964 | 23.7 | 24.8786 | 24.4994 | -0.79937 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 12.8155 | 12.8155 | 6.9845 | 84.4 | 87.232 | 87.232 | -2.832 | 0 |  | 0 | 0 | 181.1 | 136.7698 | 184.7203 | -3.6203 | 88.8 | 68.3849 | 92.3601 | -3.5601 | 105.3 | 110.3748 | 88.1646 | 17.1354 | 8.3 | 8.2552 | 9.09 | -0.79 | 2.4 | 3.0515 | 6.6261 | -4.2261 | 25.1 | 33.3021 | 13.0189 | 12.0811 | 43.9 | 44.0602 | 44.0602 | -0.16019 |  |  |  | 0 | 17.2 | 16.9175 |  | 17.2 | 128.2 | 132.699 | 171.1169 | -42.9169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 88.3845 | 70.2889 | 13.3111 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 174.7 | 178.5296 | 178.5296 | -3.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.9 | 267.7943 | 267.7943 | 4.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 88 | 158.2576 | 153.2882 | -65.2882 | 103.5 | 108.13 | 111.7837 | -8.2837 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 73.7 | 78.568 | 78.568 | -4.868 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 149.7739 | 149.7739 | -4.3739 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 192.4 | 192.4 | 25.1 | 103.1 | 96.2 | 96.2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 112.6 | 120.109 | -27.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 14.686 | 14.686 | -3.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 16 | 14.3689 | 1.0311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28.2 | 28.152 | -0.152 | 84.6 | 84.9 | 86.284 | -1.684 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 10.4 | 8.221 | 19.1346 | -8.7346 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | -0.7 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | -0.9 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 9.3 | 10.6796 | 10.6796 | -1.3796 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 29.2 | 20.4 | 21.168 | 8.032 | 78 | 58.69 | 58.69 | 19.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 72.7334 | 120.59 | -50.99 | 64 | 75.408 | 21.24 | 42.76 | 12.2 | 10.2744 | 12.64 | -0.44 | 5.9 | 7.5842 | 11.53 | -5.63 | 10.8 | 11 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 9.7 | 7.5 | 7.5 | 2.2 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 10.1 | 11.537 | 11.537 | -1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.2 | 126.3777 | 125 | 3.2 | 139.7 | 125.0622 | 122 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.9 | 20 | 19.1262 | 0.77379 | 8.8 | 9 | 10.7 | -1.9 | 41.8 | 46.8462 | 42 | -0.2 | 16.9 | 11.1539 | 10 | 6.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | -0.7
07/06/2025 | 19:30 | 138.6 | 146 | 146 | -7.4 | 596 | 594.1713 | 594.1713 | 1.8287 | 197.9 | 193.2945 | 193.2945 | 4.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.4245 | 76.7982 | 13.2018 | 208.9 | 220 | 220 | -11.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.7 | 204.728 | 204.728 | -0.028 | 208.2 | 204.728 | 204.728 | 3.472 | 196.5 | 204.728 | 204.728 | -8.228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 437 | 451.0402 | 398.6989 | 38.3011 | 4.6 | 4.4318 | 4.4318 | 0.16816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.1 | 163.9078 | 163.9078 | -3.8078 | 6.9 | 6.8004 | 5.1333 | 1.7667 | 5.3 | 3.7328 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9194 | 14.9194 | 0.08058 | 120.9 | 108.5768 | 90.0678 | 30.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 97.6399 | 112.107 | -22.607 | 139.4 | 211.6738 | 220.4807 | -81.0807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 301.9 | 288.6598 | 228.4563 | 73.4437 | 47.5 | 47.767 | 50.9731 | -3.4731 | 140.7 | 66.9903 | 151.168 | -10.468 | 23.1 | 24.8786 | 24.4994 | -1.3994 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 12.8155 | 12.8155 | 6.9845 | 88 | 87.232 | 87.232 | 0.76796 | 0 |  | 0 | 0 | 117.9 | 136.7698 | 184.7203 | -66.8203 | 74.4 | 68.3849 | 92.3601 | -17.9601 | 106.2 | 110.3748 | 85.8066 | 20.3934 | 8.2 | 8.2552 | 9.09 | -0.89 | 2.4 | 3.0515 | 6.6261 | -4.2261 | 18.8 | 33.3021 | 24.7423 | -5.9423 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 |  |  |  | 0 | 17.1 | 16.9175 |  | 17.1 | 128.5 | 132.699 | 171.1169 | -42.6169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.3845 | 67.4199 | 16.2801 | 176.6 | 178.5296 | 178.5296 | -1.9296 | 174.6 | 178.5296 | 178.5296 | -3.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.6 | 267.7943 | 267.7943 | 4.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 109.4 | 134.4632 | 146.6964 | -37.2965 | 102 | 112.9358 | 107.2068 | -5.2068 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 73.6 | 78.568 | 78.568 | -4.968 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 149.7739 | 149.7739 | -4.4739 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 192.4 | 192.4 | 25.6 | 103.3 | 96.2 | 96.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 113.2 | 120.483 | -22.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 14.604 | 14.604 | -2.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 16 | 14.3689 | 1.1311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 28.3 | 28.225 | -0.125 | 84.3 | 85.3 | 86.276 | -1.976 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 10.3 | 8.221 | 18.6429 | -8.3429 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | -0.7 | 10.7 | 11.1651 | 11.1651 | -0.46505 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | -0.8 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 9.4 | 10.6796 | 10.6796 | -1.2796 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 25.9 | 20 | 20.553 | 5.347 | 77.9 | 53.968 | 53.968 | 23.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7 | 72.4088 | 122.39 | -53.69 | 64.6 | 76.1781 | 19.24 | 45.36 | 12.6 | 10.5986 | 12.84 | -0.24 | 4.6 | 6.8144 | 11.53 | -6.93 | 10.8 | 11 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.9 | 7.5 | 7.5 | 1.4 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 10.4 | 11.086 | 11.086 | -0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.9 | 125.3285 | 125 | 3.9 | 149.4 | 121.2759 | 124 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9.1 | 9 | 10.7 | -1.6 | 42.7 | 46.8462 | 42 | 0.7 | 17 | 11.1539 | 10 | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 17 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | -0.7
07/06/2025 | 20:00 | 136.3 | 146 | 146 | -9.7 | 597.8 | 594.1713 | 594.1713 | 3.6287 | 199.2 | 193.2945 | 193.2945 | 5.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 79.8219 | 76.7982 | 12.0018 | 211.3 | 220 | 220 | -8.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.9 | 204.728 | 204.728 | 1.172 | 209.4 | 204.728 | 204.728 | 4.672 | 198.7 | 204.728 | 204.728 | -6.028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 445.4 | 413.593 | 402.5052 | 42.8948 | 4.6 | 4.4318 | 4.4318 | 0.16816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 163.9078 | 163.9078 | -1.9078 | 7 | 6.8004 | 5.1333 | 1.8667 | 5.2 | 3.7328 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9194 | 14.9194 | 0.08058 | 120.9 | 106.8163 | 92.406 | 28.494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 97.3978 | 112.3573 | -22.6573 | 194.2 | 220.4807 | 220.4807 | -26.2807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 303.8 | 288.6598 | 228.4563 | 75.3437 | 46.8 | 47.767 | 50.9731 | -4.1731 | 132.1 | 130.9348 | 151.167 | -19.067 | 24.3 | 24.8786 | 24.4994 | -0.19937 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 12.8155 | 12.8155 | 6.9845 | 88.6 | 87.232 | 87.232 | 1.368 | 0 |  | 0 | 0 | 120.2 | 136.7698 | 184.7203 | -64.5203 | 75 | 68.3849 | 92.3601 | -17.3601 | 104.5 | 110.3748 | 87.0621 | 17.4379 | 8.2 | 8.2552 | 9.09 | -0.89 | 2.4 | 3.0515 | 6.6261 | -4.2261 | 28.9 | 33.3021 | 24.7423 | 4.1577 | 42.7 | 44.0602 | 44.0602 | -1.3602 |  |  |  | 0 | 17.3 | 16.9175 |  | 17.3 | 122.1 | 140 | 171.1169 | -49.0169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 88.3845 | 68.9474 | 14.4526 | 177.6 | 178.5296 | 178.5296 | -0.92956 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.1 | 267.7943 | 267.7943 | 4.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 130.6 | 138.8025 | 151.8512 | -21.2512 | 108.1 | 105.4773 | 110.2052 | -2.1052 | 64.8 | 67.134 | 67.134 | -2.334 | 73.8 | 77.5205 | 78.568 | -4.768 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 149.7739 | 149.7739 | -46.7739 | 102.8 | 149.7739 | 149.7739 | -46.9739 | 123.2 | 149.7739 | 149.7739 | -26.5739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.7 | 192.4 | 192.4 | 25.3 | 103.3 | 96.2 | 96.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 113.7 | 120.974 | -19.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 14.346 | 14.346 | -4.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 16 | 14.3689 | 1.0311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 19.4 | 20 | 19.4175 | -0.01748 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 28.4 | 28.314 | -0.214 | 84.1 | 85.6 | 86.332 | -2.232 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 10.4 | 8.221 | 19.2592 | -8.8592 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | -0.7 | 10.8 | 11.1651 | 11.1651 | -0.36505 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | -0.7 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 9.3 | 10.6796 | 10.6796 | -1.3796 | 19.7 | 20 | 19.1262 | 0.57379 | 23.3 | 19.5 | 20.229 | 3.071 | 75.3 | 50.784 | 50.784 | 24.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 73.1877 | 122.39 | -53.19 | 63 | 75.6145 | 19.24 | 43.76 | 12.3 | 9.8194 | 12.84 | -0.54 | 5.9 | 7.3785 | 11.53 | -5.63 | 10.8 | 11 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.9 | 7.5 | 7.5 | 1.4 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 8.4 | 10.632 | 10.632 | -2.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129 | 123.9755 | 125 | 4 | 151.3 | 118.9081 | 127 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9.6 | 9 | 10.7 | -1.1 | 42.5 | 46.8462 | 42 | 0.5 | 16.9 | 11.1539 | 10 | 6.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 17 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 | 6.2 | 7.1 | 7.1 | -0.9
07/06/2025 | 20:30 | 138.1 | 146 | 146 | -7.9 | 600.5 | 594.1713 | 594.1713 | 6.3287 | 199.5 | 193.2945 | 193.2945 | 6.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 76.7982 | 76.7982 | 12.7018 | 211.9 | 220 | 220 | -8.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 204.728 | 204.728 | 1.272 | 208 | 204.728 | 204.728 | 3.272 | 199.1 | 204.728 | 204.728 | -5.628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 454.8 | 411.8674 | 388.174 | 66.626 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 163.9078 | 163.9078 | -1.3078 | 7.2 | 6.8004 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 3.7328 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9194 | 14.9194 | 0.08058 | 121.3 | 105.4287 | 89.1348 | 32.1652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 98.9383 | 112.3573 | -22.1573 | 198.3 | 220.4807 | 220.4807 | -22.1807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305.9 | 288.6598 | 288.6598 | 17.2402 | 48.5 | 47.767 | 50.9731 | -2.4731 | 130.6 | 128.0145 | 151.161 | -20.561 | 24.6 | 24.8786 | 24.4994 | 0.10063 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 12.8155 | 12.8155 | 6.9845 | 88.9 | 87.232 | 87.232 | 1.668 | 0 |  | 0 | 0 | 122.2 | 136.7698 | 184.7203 | -62.5203 | 75.1 | 68.3849 | 92.3601 | -17.2601 | 104.9 | 110.3748 | 71.9301 | 32.9699 | 8.3 | 8.2552 | 9.09 | -0.79 | 2.4 | 3.0515 | 6.6261 | -4.2261 | 25.9 | 33.3021 | 15.1038 | 10.7962 | 43 | 44.0602 | 44.0602 | -1.0602 |  |  |  | 0 | 17.4 | 16.9175 |  | 17.4 | 104.1 | 132.699 | 171.1169 | -67.0169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.3845 | 50.5359 | 33.4641 | 177.3 | 178.5296 | 178.5296 | -1.2296 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.6 | 267.7943 | 267.7943 | 4.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 118.8 | 133.4822 | 140.2535 | -21.4535 | 104.1 | 103.4876 | 108.13 | -4.03 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 73.9 | 76.7347 | 78.568 | -4.668 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 149.7739 | 149.7739 | -46.8739 | 102.8 | 149.7739 | 149.7739 | -46.9739 | 123.3 | 149.7739 | 149.7739 | -26.4739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.7 | 192.4 | 192.4 | 25.3 | 103.4 | 96.2 | 96.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7 | 114.1 | 121.389 | -20.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 14.117 | 14.117 | -5.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 16 | 14.3689 | 1.0311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.4 | 20 | 19.4175 | -0.01748 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 28.5 | 28.374 | -0.274 | 84 | 85.8 | 86.237 | -2.237 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 10.4 | 8.221 | 0 | 10.4 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | -0.7 | 10.8 | 11.1651 | 11.1651 | -0.36505 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | -0.6 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 9.5 | 10.6796 | 10.6796 | -1.1796 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 23.8 | 18.6 | 19.674 | 4.126 | 73.8 | 47.667 | 47.667 | 26.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3 | 73.3288 | 124.69 | -54.39 | 63.3 | 75.7628 | 14.74 | 48.56 | 12.1 | 9.6779 | 13.72 | -1.62 | 5.1 | 7.2305 | 12.85 | -7.75 | 10.8 | 11 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 6.2 | 10.221 | 10.221 | -4.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.2 | 119.8697 | 124 | 5.2 | 152 | 113.2578 | 129 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9.6 | 9 | 10.7 | -1.1 | 42.3 | 46.8462 | 42 | 0.3 | 16.9 | 11.1539 | 10 | 6.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | -0.8
07/06/2025 | 21:00 | 146.5 | 145.8994 | 146 | 0.5 | 601.3 | 594.1713 | 594.1713 | 7.1287 | 199.9 | 193.2945 | 193.2945 | 6.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 76.7982 | 76.7982 | 13.7018 | 212.4 | 217.6153 | 220 | -7.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 204.728 | 204.728 | -59.728 | 144.4 | 204.728 | 204.728 | -60.328 | 159.6 | 204.728 | 204.728 | -45.128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 472.1 | 395.9028 | 375.7867 | 96.3133 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 163.9078 | 163.9078 | 0.49223 | 7.5 | 6.8004 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 3.7328 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9194 | 14.9194 | 0.08058 | 120.9 | 103.8541 | 86.9695 | 33.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 97.0752 | 111.8041 | -0.90411 | 221.9 | 220.4807 | 220.4807 | 1.4193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305.8 | 288.6598 | 227.6825 | 78.1175 | 47.1 | 47.767 | 50.9731 | -3.8731 | 123 | 118.1422 | 151.174 | -28.174 | 25.3 | 24.8786 | 24.4994 | 0.80063 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 12.8155 | 12.8155 | 6.9845 | 88.3 | 87.232 | 87.232 | 1.068 | 0 |  | 0 | 0 | 124.1 | 136.7698 | 184.7203 | -60.6203 | 74.7 | 68.3849 | 92.3601 | -17.6601 | 107.2 | 110.3748 | 84.0017 | 23.1983 | 8.1 | 8.2552 | 9.09 | -0.99 | 2.4 | 3.0515 | 6.6261 | -4.2261 | 33.8 | 33.3021 | 18.8171 | 14.9829 | 43.3 | 44.0602 | 44.0602 | -0.76019 |  |  |  | 0 | 17.7 | 16.9175 |  | 17.7 | 139 | 132.699 | 171.1169 | -32.1169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.3845 | 65.2238 | 18.9762 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 174.1 | 178.5296 | 178.5296 | -4.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.9 | 267.7943 | 267.7943 | 5.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 127.6 | 119.7391 | 128.7532 | -1.1532 | 109.3 | 98.1067 | 108.13 | 1.17 | 64.5 | 67.134 | 67.134 | -2.634 | 73.9 | 74.6099 | 78.568 | -4.668 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 149.7739 | 149.7739 | -47.2739 | 102.3 | 149.7739 | 149.7739 | -47.4739 | 121.6 | 149.7739 | 149.7739 | -28.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 192.4 | 192.4 | 25.4 | 103.5 | 96.2 | 96.2 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 114.5 | 121.578 | -17.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 13.975 | 13.975 | -4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 16 | 14.3689 | 1.0311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 20.5 | 20 | 19.4175 | 1.0825 | 19.4 | 20 | 19.4175 | -0.01748 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 28.6 | 28.405 | -0.305 | 83.8 | 85.9 | 85.992 | -2.192 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 10.4 | 8.221 | 0 | 10.4 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | -0.7 | 10.8 | 11.1651 | 11.1651 | -0.36505 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | -0.6 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 9.1 | 10.6796 | 10.6796 | -1.5796 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 20.6 | 17.6 | 18.427 | 2.173 | 69.7 | 44.752 | 44.752 | 24.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 73.1536 | 124.69 | -54.89 | 62.6 | 75.832 | 14.74 | 47.86 | 12.3 | 9.8525 | 13.72 | -1.42 | 5.7 | 7.1618 | 12.85 | -7.15 | 10.8 | 11 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 6.5 | 9.941 | 9.941 | -3.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.5 | 117.1443 | 123 | 6.5 | 158.8 | 112.4221 | 130 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 19.9 | 20 | 19.1262 | 0.77379 | 9.7 | 9 | 10.7 | -1 | 43.2 | 46.8462 | 42 | 1.2 | 15.9 | 11.1539 | 10 | 5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 6.2 | 7.1 | 7.1 | -0.9
07/06/2025 | 21:30 | 133.7 | 142.911 | 146 | -12.3 | 595.6 | 594.1713 | 594.1713 | 1.4287 | 197.8 | 193.2945 | 193.2945 | 4.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 76.7982 | 76.7982 | 11.9018 | 208.7 | 220 | 220 | -11.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.7 | 204.728 | 204.728 | -71.028 | 134.4 | 204.728 | 204.728 | -70.328 | 159.3 | 204.728 | 204.728 | -45.428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 438.1 | 405.9264 | 362.1234 | 75.9766 | 4.5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.06816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.4 | 163.9078 | 163.9078 | -3.5078 | 6.7 | 6.8004 | 5.1333 | 1.5667 | 5 | 3.7328 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15 | 14.9194 | 14.9194 | 0.08058 | 121 | 102.0684 | 83.8298 | 37.1702 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 94.0924 | 108.0235 | 1.2765 | 217.6 | 220.4807 | 220.4807 | -2.8807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 427.3 | 193.4827 | 225.5521 | 201.748 | 48.5 | 47.767 | 50.9731 | -2.4731 | 127.9 | 125.9553 | 150.7917 | -22.8917 | 25 | 24.8786 | 24.4994 | 0.50063 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 12.8155 | 12.8155 | 6.9845 | 88.5 | 87.232 | 87.232 | 1.268 | 0 |  | 0 | 0 | 119.5 | 136.7698 | 184.7203 | -65.2203 | 74.4 | 68.3849 | 92.3601 | -17.9601 | 104.7 | 110.3748 | 82.1839 | 22.5161 | 8.2 | 8.2552 | 9.09 | -0.89 | 2.4 | 3.0515 | 6.6261 | -4.2261 | 23.9 | 33.3021 | 16.7805 | 7.1195 | 42.8 | 44.0602 | 44.0602 | -1.2602 |  |  |  | 0 | 17.1 | 16.9175 |  | 17.1 | 130.1 | 132.699 | 171.1169 | -41.0169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 88.3845 | 63.012 | 20.188 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 174.7 | 178.5296 | 178.5296 | -3.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.3 | 267.7943 | 267.7943 | 5.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 88.2 | 121.8337 | 114.8768 | -26.6768 | 101.6 | 106.2747 | 107.6494 | -6.0494 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 72.7 | 77.8354 | 78.568 | -5.868 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 149.7739 | 149.7739 | -47.3739 | 102.4 | 149.7739 | 149.7739 | -47.3739 | 122.4 | 149.7739 | 149.7739 | -27.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.6 | 192.4 | 192.4 | 25.2 | 103.6 | 96.2 | 96.2 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7 | 114.9 | 121.717 | -23.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 13.887 | 13.887 | -6.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 16 | 14.3689 | 1.0311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68252 | 19.4 | 20 | 19.4175 | -0.01748 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 28.6 | 28.415 | -0.215 | 83.6 | 86 | 85.845 | -2.245 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 10.3 | 8.221 | 14.5726 | -4.2726 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | -0.7 | 10.8 | 11.1651 | 11.1651 | -0.36505 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | -0.6 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 8.2 | 10.6796 | 10.6796 | -2.4796 | 19.7 | 20 | 19.1262 | 0.57379 | 18.7 | 16.5 | 17.383 | 1.317 | 48.9 | 42.416 | 42.416 | 6.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7 | 73.4727 | 127 | -58.3 | 63 | 75.4167 | 10.5 | 52.5 | 12.7 | 9.5337 | 14.51 | -1.81 | 6.1 | 7.5768 | 13.99 | -7.89 | 10.8 | 11 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 5 | 9.759 | 9.759 | -4.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.2 | 117.7165 | 122 | 7.2 | 159 | 116.6312 | 130 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9.2 | 9 | 10.7 | -1.5 | 43.2 | 46.8462 | 42 | 1.2 | 17 | 11.1539 | 10 | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.1 | 7.1 | -0.5
07/06/2025 | 22:00 | 145.3 | 137.8808 | 146 | -0.7 | 599.9 | 594.1713 | 594.1713 | 5.7287 | 199.1 | 193.2945 | 193.2945 | 5.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 76.7982 | 76.7982 | 14.2018 | 212.4 | 214.7306 | 213.7425 | -1.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 204.728 | 204.728 | -100.028 | 105.4 | 204.728 | 204.728 | -99.328 | 134.2 | 204.728 | 204.728 | -70.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 457.2 | 419.4636 | 369.5533 | 87.6467 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 163.9078 | 163.9078 | 2.4922 | 7.5 | 6.8004 | 5.1333 | 2.3667 | 5.2 | 3.7328 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9194 | 14.9194 | 0.08058 | 120.8 | 100.8255 | 73.3688 | 47.4312 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 91.0872 | 104.2445 | 6.5555 | 185 | 220.4807 | 220.4807 | -35.4807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.2 | 187.3007 | 219.5632 | 237.6368 | 48.5 | 47.767 | 50.9731 | -2.4731 | 148.3 | 74.9144 | 141.2003 | 7.0997 | 25.5 | 24.8786 | 24.4994 | 1.0006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 12.8155 | 12.8155 | 6.9845 | 89.3 | 87.232 | 87.232 | 2.068 | 0 |  | 0 | 0 | 123.8 | 136.7698 | 184.7203 | -60.9203 | 73.8 | 68.3849 | 92.3601 | -18.5601 | 107.4 | 110.3748 | 79.0201 | 28.3799 | 8.2 | 8.2552 | 9.09 | -0.89 | 2.4 | 3.0515 | 6.6261 | -4.2261 | 29.1 | 33.3021 | 15.8655 | 13.2345 | 45 | 44.0602 | 44.0602 | 0.93981 |  |  |  | 0 | 17.7 | 16.9175 |  | 17.7 | 134 | 132.5437 | 171.1169 | -37.1169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.3845 | 59.1624 | 25.2376 | 151 | 178.5296 | 178.5296 | -27.5296 | 150.8 | 178.5296 | 178.5296 | -27.7296 | 158.8 | 178.5296 | 178.5296 | -19.7296 | 242.8 | 267.7943 | 267.7943 | -24.9943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 93.1 | 113.9563 | 97.8458 | -4.7458 | 108.8 | 104.4379 | 107.265 | 1.535 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 72.9 | 77.11 | 78.568 | -5.668 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 149.7739 | 149.7739 | -47.8739 | 101.3 | 149.7739 | 149.7739 | -48.4739 | 121.5 | 149.7739 | 149.7739 | -28.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 192.4 | 192.4 | 25.8 | 103.6 | 96.2 | 96.2 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 115.1 | 121.708 | -16.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 13.96 | 13.96 | -5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 16 | 14.3689 | 1.0311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 20.5 | 20 | 19.4175 | 1.0825 | 19.1 | 20 | 19.4175 | -0.31748 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 28.7 | 28.404 | -0.204 | 83.4 | 86 | 85.796 | -2.396 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 0 | 10.3 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | -0.7 | 10.8 | 11.1651 | 11.1651 | -0.36505 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | -0.5 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 8.5 | 10.6796 | 10.6796 | -2.1796 | 19.7 | 20 | 19.1262 | 0.57379 | 18.8 | 15.5 | 16.948 | 1.852 | 35.2 | 41.819 | 41.819 | -6.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 73.2023 | 127 | -57.2 | 63 | 75.8087 | 10.5 | 52.5 | 12.1 | 9.8073 | 14.51 | -2.41 | 6.1 | 7.1817 | 13.99 | -7.89 | 10.8 | 11 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 5.8 | 9.868 | 9.868 | -4.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.5 | 114.0679 | 121 | 5.5 | 154.2 | 116.649 | 127 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9 | 9 | 10.7 | -1.7 | 42.8 | 46.8462 | 42 | 0.8 | 16.5 | 11.1539 | 10 | 6.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | -0.8
07/06/2025 | 22:30 | 144.8 | 137.4573 | 146 | -1.2 | 600.1 | 594.1713 | 594.1713 | 5.9287 | 199 | 193.2945 | 193.2945 | 5.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 76.7982 | 76.7982 | 14.8018 | 181.8 | 196.1174 | 198.2208 | -16.4208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 204.728 | 204.728 | -98.828 | 105.4 | 204.728 | 204.728 | -99.328 | 134.6 | 204.728 | 204.728 | -70.128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 452 | 401.476 | 358.6471 | 93.3529 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 163.9078 | 163.9078 | 0.39223 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 5.2 | 3.7328 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9194 | 14.9194 | 0.08058 | 79.2 | 100.8255 | 71.8498 | 7.3502 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 90.3171 | 103.6484 | 6.8516 | 206.4 | 220.4807 | 220.4807 | -14.0807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.2 | 179.1221 | 215.3987 | 148.8013 | 48 | 47.767 | 50.9731 | -2.9731 | 148.9 | 74.9144 | 126.3707 | 22.5293 | 24.8 | 24.8786 | 24.4994 | 0.30063 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 12.8155 | 12.8155 | 6.9845 | 89.8 | 87.232 | 87.232 | 2.568 | 0 |  | 0 | 0 | 124.6 | 136.7698 | 184.7203 | -60.1203 | 74.7 | 68.3849 | 92.3601 | -17.6601 | 104.6 | 110.3748 | 76.1205 | 28.4795 | 8.3 | 8.2552 | 9.09 | -0.79 | 2.4 | 3.0515 | 6.6261 | -4.2261 | 32.6 | 33.3021 | 21.5792 | 11.0208 | 44.7 | 44.0602 | 44.0602 | 0.63981 |  |  |  | 0 | 17.7 | 16.9175 |  | 17.7 | 128.4 | 132.699 | 164.0967 | -35.6967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.3845 | 55.6344 | 28.4656 | 152.5 | 178.5296 | 178.5296 | -26.0296 | 152.4 | 178.5296 | 178.5296 | -26.1296 | 152.3 | 178.5296 | 178.5296 | -26.2296 | 241.3 | 267.7943 | 267.7943 | -26.4943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 101.8 | 104.5828 | 70.1465 | 31.6535 | 107.8 | 102.9398 | 107.265 | 0.53504 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 72.9 | 78.32 | 78.568 | -5.668 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 144.5571 | 149.7739 | -47.1739 | 102.2 | 144.5571 | 149.7739 | -47.5739 | 122.3 | 144.5571 | 149.7739 | -27.4739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 192.4 | 192.4 | 25.8 | 103.3 | 96.2 | 96.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9 | 114.9 | 121.616 | -24.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 14.011 | 14.011 | -4.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 16 | 14.3689 | 1.0311 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.1 | 20 | 19.4175 | -0.31748 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 28.6 | 28.374 | -0.074 | 83.3 | 86.1 | 85.729 | -2.429 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.4 | 8.221 | 9.8988 | 0.50116 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | -0.7 | 10.8 | 11.1651 | 11.1651 | -0.36505 | 5 | 5.4 | 5.4 | -0.4 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 8.7 | 10.6796 | 10.6796 | -1.9796 | 19.7 | 20 | 19.1262 | 0.57379 | 21 | 14.9 | 16.68 | 4.32 | 28.9 | 40.828 | 40.828 | -11.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 72.1688 | 101.26 | -31.66 | 63.5 | 75.8465 | 50.22 | 13.28 | 11.9 | 10.8406 | 9.86 | 2.04 | 5.4 | 7.1441 | 4.66 | 0.74 | 10.8 | 11 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 9 | 9 | 9 | 0 | 5 | 9.962 | 9.962 | -4.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.8 | 110.0854 | 119 | 9.8 | 152.3 | 113.7409 | 124 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9.1 | 9 | 10.7 | -1.6 | 43 | 46.8462 | 42 | 1 | 16.4 | 11.1539 | 10 | 6.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | -0.3
07/06/2025 | 23:00 | 143.8 | 133.1239 | 146 | -2.2 | 600 | 594.1713 | 594.1713 | 5.8287 | 199.4 | 193.2945 | 193.2945 | 6.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 76.7982 | 76.7982 | 13.4018 | 123.8 | 177.8708 | 180.4357 | -56.6357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 202.3435 | 204.728 | -99.128 | 106.3 | 202.3435 | 204.728 | -98.428 | 134.7 | 202.3435 | 204.728 | -70.028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 438.1 | 376.6057 | 328.1273 | 109.9727 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 163.9078 | 163.9078 | 2.5922 | 7.3 | 6.8004 | 5.1333 | 2.1667 | 5.2 | 3.7328 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 78.5 | 100.8255 | 65.6273 | 12.8727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 87.5785 | 100.1534 | 10.2466 | 136.8 | 172.1929 | 168.6856 | -31.8856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.2 | 171.0037 | 209.6719 | 156.5281 | 47.5 | 47.767 | 50.9731 | -3.4731 | 148.3 | 74.9144 | 109.4548 | 38.8452 | 25 | 24.8786 | 24.4994 | 0.50063 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 12.8155 | 12.8155 | 6.9845 | 88.8 | 87.232 | 87.232 | 1.568 | 0 |  | 0 | 0 | 123.1 | 136.7698 | 184.7203 | -61.6203 | 74.8 | 68.3849 | 92.3601 | -17.5601 | 107.2 | 110.3748 | 73.1045 | 34.0955 | 8.3 | 8.2552 | 9.09 | -0.79 | 2.4 | 3.0515 | 6.6261 | -4.2261 | 31.4 | 33.3021 | 21.9909 | 9.4091 | 43 | 44.0602 | 44.0602 | -1.0602 |  |  |  | 0 | 17.6 | 16.9175 |  | 17.6 | 117.1 | 128.225 | 138.5736 | -21.4735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.3845 | 51.9648 | 32.0352 | 153.2 | 178.5296 | 178.5296 | -25.3296 | 153.3 | 178.5296 | 178.5296 | -25.2296 | 153.5 | 178.5296 | 178.5296 | -25.0296 | 240.5 | 267.7943 | 267.7943 | -27.2943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 85.2 | 90.6415 | 53.6082 | 31.5918 | 107.3 | 102.9398 | 106.9603 | 0.3397 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 71 | 76.6145 | 78.568 | -7.568 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 114.2501 | 149.7739 | -47.2739 | 102.3 | 114.2501 | 149.7739 | -47.4739 | 122.3 | 114.2501 | 149.7739 | -27.4739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 192.4 | 192.4 | 25.8 | 103.3 | 96.2 | 96.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 114.7 | 121.278 | -18.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 13.997 | 13.997 | -6.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 16 | 14.3689 | 1.2311 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 20.3 | 20 | 19.4175 | 0.88252 | 19.1 | 20 | 19.4175 | -0.31748 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 28.7 | 28.325 | 0.075 | 83.4 | 86.3 | 85.643 | -2.243 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.4 | 8.221 | 0 | 10.4 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | -0.7 | 10.7 | 11.1651 | 11.1651 | -0.46505 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | -0.3 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 8.6 | 10.6796 | 10.6796 | -2.0796 | 19.7 | 20 | 19.1262 | 0.57379 | 20 | 14.6 | 16.916 | 3.084 | 22.8 | 38.652 | 38.652 | -15.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 71.933 | 101.26 | -28.36 | 58.8 | 75.5623 | 50.22 | 8.58 | 12.8 | 11.076 | 9.86 | 2.94 | 6.3 | 7.4288 | 4.66 | 1.64 | 10.8 | 11 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 4.4 | 10.012 | 10.012 | -5.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.2 | 108.3868 | 116 | 10.2 | 153 | 113.3329 | 121 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9 | 9 | 10.7 | -1.7 | 43 | 46.8462 | 42 | 1 | 16.4 | 11.1539 | 10 | 6.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.1 | 7.1 | -0.6
07/06/2025 | 23:30 | 138.5 | 129.122 | 146 | -7.5 | 597.2 | 594.1713 | 594.1713 | 3.0287 | 198.7 | 193.2945 | 193.2945 | 5.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 76.7982 | 76.7982 | 13.5018 | 122.9 | 163.1615 | 170.4161 | -47.5161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 197.3698 | 204.728 | -99.128 | 105.7 | 197.3698 | 204.728 | -99.028 | 133.9 | 197.3698 | 204.728 | -70.828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 457.7 | 353.5727 | 197.1388 | 260.5612 | 4.6 | 4.4318 | 4.4318 | 0.16816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.2 | 163.9078 | 163.9078 | -3.7078 | 7.1 | 6.8004 | 5.1333 | 1.9667 | 5.1 | 3.7328 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 77.4 | 100.8255 | 73.3178 | 4.0822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 85.3799 | 100.1595 | 9.5404 | 101 | 119.9464 | 162.8291 | -61.8291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363 | 163.5664 | 209.5171 | 153.4829 | 48.3 | 47.767 | 50.9731 | -2.6731 | 147.1 | 74.9144 | 111.4954 | 35.6046 | 25.2 | 24.8786 | 24.4994 | 0.70063 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 12.8155 | 12.8155 | 6.9845 | 88.3 | 87.232 | 87.232 | 1.068 | 0 |  | 0 | 0 | 120.8 | 136.7698 | 184.7203 | -63.9203 | 74.4 | 68.3849 | 92.3601 | -17.9601 | 105.8 | 110.3748 | 73.5059 | 32.2941 | 8.3 | 8.2552 | 9.09 | -0.79 | 2.4 | 3.0515 | 6.6261 | -4.2261 | 27.3 | 33.3021 | 24.6102 | 2.6898 | 44 | 44.0602 | 44.0602 | -0.06019 |  |  |  | 0 | 17.3 | 16.9175 |  | 17.3 | 99.7 | 132.699 | 142.5826 | -42.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 88.3845 | 52.4531 | 31.1469 | 127.4 | 178.5296 | 178.5296 | -51.1296 | 127.3 | 178.5296 | 178.5296 | -51.2296 | 127.4 | 178.5296 | 178.5296 | -51.1296 | 215.4 | 267.7943 | 267.7943 | -52.3943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 85.2 | 71.1252 | 41.2371 | 43.9629 | 105.8 | 102.9398 | 107.5696 | -1.7696 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 69.7 | 76.5184 | 78.568 | -8.868 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 110 | 149.7739 | -47.7739 | 102.2 | 110 | 149.7739 | -47.5739 | 121.9 | 110 | 149.7739 | -27.8739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 192.4 | 192.4 | 25.8 | 103.5 | 96.2 | 96.2 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 114.6 | 120.909 | -31.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 13.949 | 13.949 | -5.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 16 | 14.3689 | 1.3311 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68252 | 19.1 | 20 | 19.4175 | -0.31748 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 29.3 | 28.284 | 0.116 | 83.5 | 87.1 | 85.528 | -2.028 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.4 | 8.221 | 0 | 10.4 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | -0.7 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | -0.3 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 8.4 | 10.6796 | 10.6796 | -2.2796 | 19.7 | 20 | 19.1262 | 0.57379 | 17.1 | 15.1 | 17.154 | -0.054 | 18.7 | 36.603 | 36.603 | -17.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 69.4129 | 101.26 | -29.56 | 59.9 | 75.0987 | 50.22 | 9.68 | 12.6 | 11.8995 | 9.86 | 2.74 | 6.1 | 9.5889 | 4.66 | 1.44 | 10.8 | 11 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 5.9 | 10.015 | 10.015 | -4.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126 | 108.1766 | 113 | 13 | 154.3 | 112.5476 | 118 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9 | 9 | 10.7 | -1.7 | 43 | 46.8462 | 42 | 1 | 16.4 | 11.1539 | 10 | 6.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | -0.7
08/06/2025 | 00:00 | 138.5 | 125.1041 | 146 | -7.5 | 599 | 594.1713 | 594.1713 | 4.8287 | 199.6 | 193.2945 | 193.2945 | 6.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 76.7982 | 76.7982 | 12.8018 | 120.3 | 146.1222 | 152.3345 | -32.0345 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 196.941 | 204.728 | -98.628 | 106.7 | 196.941 | 204.728 | -98.028 | 133.4 | 196.941 | 204.728 | -71.328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 525.1 | 322.2872 | 197.1388 | 327.9612 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 163.9078 | 163.9078 | 2.4922 | 7.3 | 6.8004 | 5.1333 | 2.1667 | 5.1 | 3.7328 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 79.3 | 100.8255 | 56.7296 | 22.5704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 83.5708 | 96.8742 | 13.1258 | 94.2 | 23.5369 | 100.4267 | -6.2267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.3 | 153.2458 | 201.9701 | 162.3299 | 48 | 47.767 | 50.9731 | -2.9731 | 148.1 | 67.0103 | 74.9144 | 73.1856 | 25.3 | 24.8786 | 24.4994 | 0.80063 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 19.8 | 12.8155 | 12.8155 | 6.9845 | 88.7 | 87.232 | 87.232 | 1.468 | 0 |  | 0 | 0 | 122.6 | 136.7698 | 184.7203 | -62.1203 | 72.6 | 68.3849 | 92.3601 | -19.7601 | 106.5 | 110.3748 | 68.066 | 38.434 | 8.2 | 8.2552 | 9.09 | -0.89 | 2.4 | 3.0515 | 6.6261 | -4.2261 | 31.3 | 33.3021 | 14.9907 | 16.3093 | 43.1 | 44.0602 | 44.0602 | -0.96019 |  |  |  | 0 | 17.2 | 16.9175 |  | 17.2 | 124.5 | 132.699 | 108.6269 | 15.873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.3845 | 45.8343 | 37.9657 | 91.1 | 178.5296 | 178.5296 | -87.4296 | 91.1 | 178.5296 | 178.5296 | -87.4296 | 90.9 | 178.5296 | 178.5296 | -87.6296 | 177.8 | 267.7943 | 267.7943 | -89.9943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 61.9 | 61.8557 | 61.8557 | 0.04433 | 106.6 | 102.9398 | 107.265 | -0.66496 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 70 | 76.5184 | 78.568 | -8.568 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110 | 149.7739 | -46.7739 | 103.1 | 110 | 149.7739 | -46.6739 | 122.8 | 110 | 149.7739 | -26.9739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.4 | 192.4 | 192.4 | 26 | 103.3 | 96.2 | 96.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 114.5 | 120.446 | -31.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 13.804 | 13.804 | -3.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 16 | 14.3689 | 1.3311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 18.7 | 20 | 19.4175 | -0.71748 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 29.7 | 28.253 | 0.147 | 83.8 | 87.6 | 85.385 | -1.585 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 10.3 | 8.221 | 0 | 10.3 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | -0.7 | 10.6 | 11.1651 | 11.1651 | -0.56505 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | -0.3 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 8.6 | 10.6796 | 10.6796 | -2.0796 | 19.7 | 20 | 19.1262 | 0.57379 | 24 | 15.7 | 17.397 | 6.603 | 17.8 | 34.937 | 34.937 | -17.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 62.6295 | 101.26 | -30.26 | 63 | 74.6012 | 50.22 | 12.78 | 11 | 11.5 | 9.86 | 1.14 | 5.6 | 9.7 | 4.66 | 0.94 | 10.8 | 11 | 10 | 0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 6.8 | 9.877 | 9.877 | -3.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.6 | 105.9094 | 109 | 19.6 | 153.2 | 109.6013 | 114 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9.4 | 9 | 10.7 | -1.3 | 42.9 | 46.8462 | 42 | 0.9 | 16.5 | 11.1539 | 10 | 6.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | -0.3
EJEC (MWh) |  | 3053.6 | 2922.1678 | 3008.5 |  | 14359.95 | 14260.1107 | 14260.1107 |  | 4777.5 | 4639.0675 | 4639.0675 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1806.95 | 1497.76 | 1432.7549 |  | 3360.75 | 3722.5727 | 4328.2719 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3307.2 | 4770.8491 | 4913.472 |  | 3330.5 | 4770.8491 | 4913.472 |  | 3696.45 | 4770.8491 | 4913.472 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7532.85 | 5788.23 | 4493.6069 |  | 112.1 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3915.75 | 3933.7865 | 3933.7865 |  | 174.55 | 134.8694 | 123.2002 |  | 128.2 | 74.0317 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 163.2 | 165.0888 | 165.0888 |  | 298.4 | 357.5045 | 357.2681 |  | 1881.1 | 2082.7262 | 1956.6449 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2049.2 | 1951.7592 | 2072.3828 |  | 3674.15 | 3504.0155 | 2689.2033 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 5294.25 | 4133.9397 | 3899.5048 |  | 1186.45 | 1200.9116 | 1223.3544 |  | 1724.95 | 1501.181 | 1943.3017 |  | 625.5 | 590.6398 | 587.9849 |  | 450.6 | 460.6135 | 460.6135 |  | 364.7 | 307.5727 | 307.5727 |  | 2132.85 | 2093.569 | 2093.569 |  | 1083.3 | 0 | 1999.2316 |  | 3016.3 | 3513.0992 | 4400.5953 |  | 2499.6 | 2187.6888 | 3199.9135 |  | 2204.95 | 2225.4091 | 1568.5663 |  | 198.35 | 206.4728 | 218.16 |  | 60.5 | 108.9821 | 159.0264 |  | 611.55 | 549.8358 | 288.8139 |  | 1043.8 | 1057.4446 | 1057.4446 |  | 0 | 0 | 0 |  | 261.65 | 333.7223 | 0 |  | 2453.95 | 2585.8374 | 2871.906 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1575.75 | 1757.6176 | 1020.9125 |  | 3934.05 | 4284.7094 | 4284.7094 |  | 3901.45 | 4284.7094 | 4284.7094 |  | 4300.85 | 4284.7094 | 4284.7094 |  | 6177.6 | 6427.0639 | 6427.0639 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 94.3 | 90.0576 | 90.0576 |  | 2150.8 | 2282.5943 | 2349.9035 |  | 2547.6 | 2484.2782 | 2574.359 |  | 1534.7 | 1610.3688 | 1611.2155 |  | 1695.9 | 1713.1229 | 1801.4345 |  | 722.65 | 705.2686 | 718.835 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2567.45 | 3236.3081 | 3594.5743 |  | 2554.35 | 3236.3081 | 3594.5743 |  | 2998.75 | 3236.3081 | 3594.5743 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5229.25 | 4617.6 | 4617.6 |  | 2482.3 | 2308.8 | 2308.8 |  | 7.3 | 8.0995 | 8.0995 |  | 2448.1 | 2540.85 | 2861.8115 |  | 562.65 | 579.4355 | 579.4355 |  | 289.4 | 342.1405 | 342.1405 |  | 2.45 | 2.1 | 2.1 |  | 382.05 | 374.6893 | 344.8543 |  | 237.75 | 216 | 216 |  | 114.3 | 112.0299 | 109.3783 |  | 14.4 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 36 |  | 99.5 | 103.2 | 103.2 |  | 486.9 | 470.0971 | 466.0195 |  | 475.95 | 470.0971 | 466.0195 |  | 270.6 | 279.6117 | 279.6118 |  | 84.6 | 84 | 84 |  | 444 | 438.3398 | 431.0681 |  | 112.15 | 109.734 | 109.734 |  | 135.55 | 139.374 | 139.374 |  | 676.35 | 689.958 | 680.0985 |  | 1977.65 | 2004.6 | 2037.713 |  | 108 | 106.4 | 100.8 |  | 24 | 28.8 | 28.8 |  | 52.8 | 57.6 | 57.6 |  | 72 | 67.2 | 67.2 |  | 129.15 | 99.727 | 99.727 |  | 78.6 | 75.6 | 75.6 |  | 247.65 | 197.3052 | 197.3052 |  | 43.3 | 48 | 48 |  | 5.45 | 11.2 | 16.8 |  | 259.2 | 267.9612 | 267.9612 |  | 110.9 | 129.6 | 129.6 |  | 159.95 | 168 | 168 |  | 228.1 | 256.3106 | 256.3106 |  | 474.85 | 465.1456 | 459.029 |  | 591.9 | 482.75 | 479.2215 |  | 1173.3 | 1103.2385 | 1115.2385 |  | 238.5 | 238.855 | 238.855 |  | 1616.35 | 1705.776 | 2811.2 |  | 1654.65 | 1751.2095 | 628.37 |  | 273.3 | 256.5206 | 289.29 |  | 135.45 | 206.5573 | 255.14 |  | 258.2 | 247 | 240 |  | 74.4 | 72 | 72 |  | 210.55 | 180 | 180 |  | 203.25 | 192 | 192 |  | 221.3 | 216 | 216 |  | 221.8 | 216 | 216 |  | 210 | 266.548 | 266.548 |  | 1792.6 | 1807.75 | 1934.066 |  | 108.2 | 129.1275 | 129.1275 |  | 1005.55 | 1021.9675 | 1021.9675 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2957 | 2541.5437 | 2671 |  | 3317.6 | 2629.8042 | 2640.5 |  | 746.25 | 762.909 | 762.909 |  | 108.7 | 55.852 | 55.852 |  | 131.3 | 161.7 | 235.2 |  | 476.85 | 465.1456 | 459.029 |  | 214.55 | 233 | 256.8 |  | 985.25 | 1075.5109 | 1008 |  | 383.4 | 256.0741 | 240 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 414.35 | 378 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.55 | 170.4 | 170.4

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 7 de Junio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5211358 y resultó S/. 651260 (11.11% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 31 | 5862617.4663 | 5917275.3524 | -0.9237%
DOM 1 | 4754361.9013 | 5729514.7229 | -17.02%
LUN 2 | 5915504.9788 | 6191653.5157 | -4.46%
MAR 3 | 6760463.7924 | 6323745.4758 | 6.906%
MIE 4 | 6759545.0674 | 5970381.3495 | 13.22%
JUE 5 | 6203848.7951 | 6483805.6885 | -4.318%
VIE 6 | 6041502.6894 | 6942445.8209 | -12.98%
SAB 7 | 5211357.6747 | 6519363.3113 | -20.06%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 7 de Junio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 07/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 07/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 07/06/2025 00:00:00 | 07/06/2025 18:14:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 07/06/2025 18:14:00 | 07/06/2025 19:24:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 07/06/2025 19:24:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 07/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 03:21 h se bajó a 700 MW. A las 06:37 h se bajó a 600 MW. A las 09:16 h se coordinó subir a máxima generación. A las 21:38h se bajo a 700 MW A las 23:08h se bajo a 600 MW. A las 23:34h se bajo a 450 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 07/06/2025 00:00:00 | 07/06/2025 09:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 07/06/2025 09:15:00 | 07/06/2025 17:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 07/06/2025 09:15:00 | 07/06/2025 09:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 07/06/2025 17:02:00 | 07/06/2025 19:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Por despacho opera a mínima carga. A las 18:06 h se subió a máxima generación.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 07/06/2025 19:52:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 07/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 07/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 07/06/2025 00:00:00 | 07/06/2025 02:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 01:53 h se bajó a 500 MW. A las 02:33 h se bajó a 400 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 07/06/2025 02:50:00 | 07/06/2025 10:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 07/06/2025 10:19:00 | 07/06/2025 11:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 10:19 h se coordinó generar 530 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 07/06/2025 11:08:00 | 07/06/2025 15:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 07/06/2025 15:27:00 | 07/06/2025 21:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | s/c subir a 500 MW 20:28 h s/c bajar a 450 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 07/06/2025 21:26:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 07/06/2025 00:00:00 | 07/06/2025 17:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 07/06/2025 17:02:00 | 07/06/2025 19:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 19:38 h se bajo a 350 MW
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 07/06/2025 19:52:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 07/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 07/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 07/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 07/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 07/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 7 de Junio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
sábado, 7 de Junio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.7612 | 0 | 1 | 15.7612 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.7573 | 0 | 1 | 13.3218 | 0 | 1 | 15.7572 | 0 | 1 | 15.7574 | 0 | 1 | 15.7445 | 0 | 1 | 7.6478 | 0 | 1 | 15.7579 | 0 | 1 | 11.7152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.9638 | 0 | 1 | 0 | 6.0001 | 1 | 12.8335 | 0 | 1 | 0 | 14.3031 | 1 | 0 | 8.4701 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8.0426 | 0 | 1 | 0 | 14.3031 | 1 | 15.7585 | 0 | 1 | 15.7585 | 0 | 1 | 15.7585 | 0 | 1 | 0 | 14.3031 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.9566 | 0 | 1 | 0 | 14.3031 | 1 | 0 | 13.0945 | 1 | 0 | 12.8496 | 1 | 0 | 12.0998 | 1 | 0 | 12.8417 | 1 | 0 | 14.3031 | 1 | 0 | 12.8462 | 1 | 0 | 11.5256 | 1 | 0 | 11.3432 | 1 | 0 | 14.0345 | 1 | 0 | 11.8556 | 1 | 0 | 12.9743 | 1 | 0 | 12.6092 | 1 | 0 | 12.3809 | 1 | 0 | 12.2591
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.2524 | 0 | 1 | 4.4406 | 0 | 1 | 5.2524 | 0 | 1 | 5.2525 | 0 | 1 | 5.2482 | 0 | 1 | 2.5493 | 0 | 1 | 5.2526 | 0 | 1 | 3.9051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.3213 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.2778 | 0 | 1 | 0 | 4.7677 | 1 | 0 | 2.8234 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.6809 | 0 | 1 | 0 | 4.7677 | 1 | 5.2528 | 0 | 1 | 5.2528 | 0 | 1 | 5.2528 | 0 | 1 | 0 | 4.7677 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.6522 | 0 | 1 | 0 | 4.7677 | 1 | 0 | 4.3648 | 1 | 0 | 4.2832 | 1 | 0 | 4.0333 | 1 | 0 | 4.2806 | 1 | 0 | 4.7677 | 1 | 0 | 4.2821 | 1 | 0 | 3.8419 | 1 | 0 | 3.7811 | 1 | 0 | 4.6782 | 1 | 0 | 3.9519 | 1 | 0 | 4.3248 | 1 | 0 | 4.2031 | 1 | 0 | 4.127 | 1 | 0 | 4.0864
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.2524 | 0 | 1 | 4.4406 | 0 | 1 | 5.2524 | 0 | 1 | 5.2525 | 0 | 1 | 5.2482 | 0 | 1 | 2.5493 | 0 | 1 | 5.2526 | 0 | 1 | 3.9051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.3213 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.2778 | 0 | 1 | 0 | 4.7677 | 1 | 0 | 2.8234 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.6809 | 0 | 1 | 0 | 4.7677 | 1 | 5.2528 | 0 | 1 | 5.2528 | 0 | 1 | 5.2528 | 0 | 1 | 0 | 4.7677 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.6522 | 0 | 1 | 0 | 4.7677 | 1 | 0 | 4.3648 | 1 | 0 | 4.2832 | 1 | 0 | 4.0333 | 1 | 0 | 4.2806 | 1 | 0 | 4.7677 | 1 | 0 | 4.2821 | 1 | 0 | 3.8419 | 1 | 0 | 3.7811 | 1 | 0 | 4.6782 | 1 | 0 | 3.9519 | 1 | 0 | 4.3248 | 1 | 0 | 4.2031 | 1 | 0 | 4.127 | 1 | 0 | 4.0864
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.2524 | 0 | 1 | 4.4406 | 0 | 1 | 5.2524 | 0 | 1 | 5.2525 | 0 | 1 | 5.2482 | 0 | 1 | 2.5493 | 0 | 1 | 5.2526 | 0 | 1 | 3.9051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.3213 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.2778 | 0 | 1 | 0 | 4.7677 | 1 | 0 | 2.8234 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.6809 | 0 | 1 | 0 | 4.7677 | 1 | 5.2528 | 0 | 1 | 5.2528 | 0 | 1 | 5.2528 | 0 | 1 | 0 | 4.7677 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.6522 | 0 | 1 | 0 | 4.7677 | 1 | 0 | 4.3648 | 1 | 0 | 4.2832 | 1 | 0 | 4.0333 | 1 | 0 | 4.2806 | 1 | 0 | 4.7677 | 1 | 0 | 4.2821 | 1 | 0 | 3.8419 | 1 | 0 | 3.7811 | 1 | 0 | 4.6782 | 1 | 0 | 3.9519 | 1 | 0 | 4.3248 | 1 | 0 | 4.2031 | 1 | 0 | 4.127 | 1 | 0 | 4.0864
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 43.642 | 18.132 | 1 | 54.5781 | 0 | 1 | 29.8216 | 30.9575 | 1 | 57.3918 | 40.06 | 1 | 81.4798 | 16.053 | 1 | 63.7629 | 34.32 | 1 | 38.4478 | 23.8404 | 1 | 30.0739 | 31.7266 | 1 | 36.9244 | 25.2751 | 1 | 46.6186 | 25.8403 | 1 | 75.2467 | 0 | 1 | 55.9337 | 19.1529 | 1 | 57.3886 | 35.5836 | 1 | 28.389 | 34.0618 | 1 | 38.5 | 27.0831 | 1 | 23.7847 | 64.2185 | 1 | 63.2258 | 0 | 1 | 0 | 88.9854 | 1 | 0 | 86.4363 | 1 | 0 | 84.0015 | 1 | 0 | 90.8179 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 10.5873 | 61.48 | 1 | 0 | 89.0327 | 1 | 0 | 84.1676 | 1 | 0 | 95.8 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 19.2158 | 76.2721 | 1 | 39.0663 | 57.578 | 1 | 39.0663 | 57.578 | 1 | 27.9512 | 33.7256 | 1 | 0 | 94.5447 | 1 | 6 | 45.5589 | 1 | 34.7629 | 61.48 | 1 | 6 | 85.404 | 1 | 6 | 52.4987 | 1 | 6 | 50.0911 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 59.5107 | 1 | 6 | 44.2474 | 1 | 6 | 57.5105 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 52.734 | 1 | 10.6082 | 78.8967 | 1 | 6 | 81.1382 | 1 | 6 | 79.9564
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 11.2143 | 18.132 | 1 | 20.2175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.06 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.7849 | 1 | 26.1942 | 0 | 1 | 10.278 | 19.1529 | 1 | 0 | 29.5826 | 1 | 28.389 | 6.0009 | 1 | 6.0018 | 27.0831 | 1 | 0 | 29.8935 | 1 | 23.3014 | 0 | 1 | 0 | 31.1165 | 1 | 0 | 30.0437 | 1 | 0 | 29.0909 | 1 | 0 | 31.7146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.5873 | 0 | 1 | 0 | 30.8409 | 1 | 0 | 28.776 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.5743 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 0 | 32.7009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.0109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.6734 | 1 | 0 | 30.7488 | 1 | 0 | 30.2385
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 32.4277 | 0 | 1 | 34.3607 | 0 | 1 | 29.8216 | 30.9575 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 46.7169 | 16.053 | 1 | 63.7629 | 0 | 1 | 38.4478 | 23.8404 | 1 | 30.0739 | 31.7266 | 1 | 36.9244 | 25.2751 | 1 | 46.6186 | 11.0554 | 1 | 49.0525 | 0 | 1 | 45.6557 | 0 | 1 | 57.3886 | 6.001 | 1 | 0 | 28.061 | 1 | 32.4982 | 0 | 1 | 23.7847 | 34.325 | 1 | 39.9244 | 0 | 1 | 0 | 57.8689 | 1 | 0 | 56.3927 | 1 | 0 | 54.9105 | 1 | 0 | 59.1034 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 0 | 58.1918 | 1 | 0 | 55.3916 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 19.2158 | 41.9521 | 1 | 39.0663 | 23.258 | 1 | 39.0663 | 23.258 | 1 | 27.9512 | 33.7256 | 1 | 0 | 60.9704 | 1 | 6 | 45.5589 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 6 | 52.7031 | 1 | 6 | 52.4987 | 1 | 6 | 50.0911 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 59.5107 | 1 | 6 | 44.2474 | 1 | 6 | 34.4996 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 52.734 | 1 | 10.6082 | 47.2234 | 1 | 6 | 50.3894 | 1 | 6 | 49.7179
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 79.3306 | 37.3187 | 1 | 76.6571 | 36.1906 | 1 | 47.7629 | 44.7382 | 1 | 32.8875 | 58.9894 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 66.1858 | 27.6309 | 1 | 61.8738 | 31.6916 | 1 | 41.3918 | 44.714 | 1 | 77.8841 | 25.908 | 1 | 80.9959 | 10.8848 | 1 | 56.8186 | 23.4818 | 1 | 77.2318 | 13.7023 | 1 | 82.019 | 12.6829 | 1 | 71.2 | 22.9019 | 1 | 62.7048 | 24.9608 | 1 | 89.9993 | 0 | 1 | 84.3944 | 0 | 1 | 80.0685 | 19.7797 | 1 | 84.8786 | 14.1417 | 1 | 77.7598 | 0 | 1 | 80.7791 | 45.8413 | 1 | 78.5063 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 30.0933 | 1 | 47.5818 | 85.2 | 1 | 87.527 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 81.775 | 29.7382 | 1 | 75.6036 | 18.7616 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 40 | 34.3897 | 1 | 45.2065 | 44.3533 | 1 | 74.3472 | 54.4768 | 1 | 68.5029 | 0 | 1 | 38.2817 | 0 | 1 | 55.3134 | 0 | 1 | 41.1454 | 27.3497 | 1 | 41.6319 | 45.288 | 1 | 72.9842 | 34.8409 | 1 | 71.7014 | 36.3638 | 1 | 41.3918 | 24.2165 | 1 | 84.9968 | 0 | 1 | 84.0231 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 21.2461 | 18.6593 | 1 | 25.5524 | 12.0635 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 16.4437 | 29.4947 | 1 | 0 | 37.3434 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.0929 | 13.8154 | 1 | 30.9369 | 15.8458 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 25.9614 | 8.636 | 1 | 34.7713 | 10.8848 | 1 | 17.2662 | 23.4818 | 1 | 31.4433 | 13.7023 | 1 | 41.0095 | 6.3415 | 1 | 47.7593 | 0 | 1 | 31.3524 | 12.4804 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.1315 | 0 | 1 | 0 | 19.7797 | 1 | 31.5601 | 0 | 1 | 38.8799 | 0 | 1 | 40.3895 | 0 | 1 | 39.2531 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 38.8049 | 0 | 1 | 0 | 42.4222 | 1 | 29.1757 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.9668 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 40.8875 | 0 | 1 | 27.8407 | 18.7616 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.1297 | 1 | 30.1004 | 13.5499 | 1 | 22.8343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.8409 | 1 | 35.8507 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.3323 | 0 | 1 | 42.0115 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.9997 | 0 | 1 | 28.1315 | 0 | 1 | 40.0343 | 0 | 1 | 21.7583 | 14.1417 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.3895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.3902 | 30.0933 | 1 | 47.5818 | 0 | 1 | 29.1757 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.8745 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.8875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.4103 | 34.3897 | 1 | 45.2065 | 0 | 1 | 0 | 40.927 | 1 | 22.8343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.6567 | 0 | 1 | 41.1454 | 0 | 1 | 41.6319 | 0 | 1 | 36.4921 | 0 | 1 | 35.8507 | 0 | 1 | 0 | 18.2165 | 1 | 28.3323 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 36.8384 | 0 | 1 | 25.5524 | 12.0635 | 1 | 0 | 44.7382 | 1 | 16.4437 | 29.4947 | 1 | 0 | 37.6566 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 33.0929 | 13.8154 | 1 | 30.9369 | 15.8458 | 1 | 0 | 38.714 | 1 | 25.9614 | 8.636 | 1 | 46.2246 | 0 | 1 | 39.5524 | 0 | 1 | 45.7885 | 0 | 1 | 41.0095 | 6.3415 | 1 | 23.4407 | 22.9019 | 1 | 31.3524 | 12.4804 | 1 | 44.9997 | 0 | 1 | 28.1315 | 0 | 1 | 40.0343 | 0 | 1 | 31.5601 | 0 | 1 | 38.8799 | 0 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 39.2531 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 38.8049 | 0 | 1 | 0 | 42.7778 | 1 | 29.1757 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 30.1588 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 29.7382 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 31.5898 | 0 | 1 | 0 | 22.2236 | 1 | 44.2468 | 0 | 1 | 22.8343 | 0 | 1 | 38.2817 | 0 | 1 | 27.6567 | 0 | 1 | 0 | 27.3497 | 1 | 0 | 45.288 | 1 | 36.4921 | 0 | 1 | 0 | 36.3638 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 28.3323 | 0 | 1 | 42.0115 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 21.2461 | 18.6593 | 1 | 25.5524 | 12.0635 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 6 | 8.2411 | 1 | 6 | 8.5081 | 1 | 6 | 8.862 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 8.3564 | 1 | 6 | 8.3845 | 1 | 0 | 8.4057 | 1 | 6 | 9.9702 | 1 | 6 | 9.9965 | 1 | 6 | 8.5882 | 1 | 6 | 9.9995 | 1 | 6 | 8.5176 | 1 | 6 | 8.431 | 1 | 6 | 8.3727 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9.0577 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.672 | 1 | 0 | 9.2529 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 8.2448 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 8.7212 | 1 | 6 | 8.6008 | 1 | 6 | 8.3664 | 1 | 6 | 8.6065 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8.2268 | 1 | 6 | 8.1832 | 1 | 6 | 9.5397 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8.6605 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8.406
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 6 | 8.2411 | 1 | 6 | 8.5081 | 1 | 6 | 8.862 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 8.3564 | 1 | 6 | 8.3845 | 1 | 0 | 8.4057 | 1 | 6 | 9.9702 | 1 | 6 | 9.9965 | 1 | 6 | 8.5882 | 1 | 6 | 9.9995 | 1 | 6 | 8.5176 | 1 | 6 | 8.431 | 1 | 6 | 8.3727 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9.0577 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.672 | 1 | 0 | 9.2529 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 8.2448 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 8.7212 | 1 | 6 | 8.6008 | 1 | 6 | 8.3664 | 1 | 6 | 8.6065 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8.2268 | 1 | 6 | 8.1832 | 1 | 6 | 9.5397 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8.6605 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8.406
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 35.2211 | 68.3191 | 1 | 40.7648 | 71.4115 | 1 | 94.4155 | 26.4621 | 1 | 0 | 84.9505 | 1 | 80.759 | 40.2949 | 1 | 92.4759 | 29.2605 | 1 | 0 | 112.4078 | 1 | 80.0523 | 40.9604 | 1 | 93.6838 | 28.123 | 1 | 47.4972 | 66.6955 | 1 | 0 | 100.8781 | 1 | 45.9259 | 65.8676 | 1 | 0 | 104.5625 | 1 | 0 | 119.2033 | 1 | 0 | 116.6033 | 1 | 89.8627 | 28.2297 | 1 | 15.0171 | 102.2067 | 1 | 55.4976 | 59.0843 | 1 | 67.6289 | 46.6243 | 1 | 89.1576 | 26.8176 | 1 | 106.2402 | 11.7267 | 1 | 0 | 87.6787 | 1 | 0 | 115.2169 | 1 | 82 | 0 | 1 | 0 | 54.3993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105.2169 | 1 | 0 | 114.7279 | 1 | 117.1753 | 6 | 1 | 117.1752 | 6 | 1 | 0 | 94.6581 | 1 | 82 | 0 | 1 | 0 | 89.81 | 1 | 39.6335 | 0 | 1 | 112.2371 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 114.7935 | 0 | 1 | 85.6528 | 32.4557 | 1 | 67.4971 | 52.7843 | 1 | 102.7984 | 0 | 1 | 78.4591 | 30.684 | 1 | 106.8546 | 0 | 1 | 106.3681 | 0 | 1 | 75.0158 | 36.7523 | 1 | 94.2986 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 81.0032 | 34.7996 | 1 | 0 | 93.3785
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 35.2211 | 68.3191 | 1 | 40.7648 | 71.4115 | 1 | 94.4155 | 26.4621 | 1 | 0 | 84.9505 | 1 | 80.759 | 40.2949 | 1 | 92.4759 | 29.2605 | 1 | 0 | 112.4078 | 1 | 80.0523 | 40.9604 | 1 | 93.6838 | 28.123 | 1 | 47.4972 | 66.6955 | 1 | 0 | 100.8781 | 1 | 45.9259 | 65.8676 | 1 | 0 | 104.5625 | 1 | 0 | 119.2033 | 1 | 0 | 116.6033 | 1 | 89.8627 | 28.2297 | 1 | 15.0171 | 102.2067 | 1 | 55.4976 | 59.0843 | 1 | 67.6289 | 46.6243 | 1 | 89.1576 | 26.8176 | 1 | 106.2402 | 11.7267 | 1 | 0 | 87.6787 | 1 | 0 | 115.2169 | 1 | 82 | 0 | 1 | 0 | 54.3993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105.2169 | 1 | 0 | 114.7279 | 1 | 117.1753 | 6 | 1 | 117.1752 | 6 | 1 | 0 | 94.6581 | 1 | 82 | 0 | 1 | 0 | 89.81 | 1 | 39.6335 | 0 | 1 | 112.2371 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 114.7935 | 0 | 1 | 85.6528 | 32.4557 | 1 | 67.4971 | 52.7843 | 1 | 102.7984 | 0 | 1 | 78.4591 | 30.684 | 1 | 106.8546 | 0 | 1 | 106.3681 | 0 | 1 | 75.0158 | 36.7523 | 1 | 94.2986 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 81.0032 | 34.7996 | 1 | 0 | 93.3785
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 61.9891 | 1 | 0 | 77.8898 | 1 | 0 | 82.9802 | 1 | 81.7208 | 0 | 1 | 0 | 24.9021 | 1 | 0 | 74.5781 | 1 | 67.3664 | 20.1209 | 1 | 0 | 79.6214 | 1 | 0 | 85.888 | 1 | 0 | 65.5561 | 1 | 0 | 73.8807 | 1 | 0 | 77.1131 | 1 | 39.6224 | 42.7459 | 1 | 57.8347 | 29.0817 | 1 | 58.5555 | 28.4152 | 1 | 0 | 79.0028 | 1 | 0 | 86.4548 | 1 | 32.3928 | 48.4127 | 1 | 36.3026 | 43.7286 | 1 | 0 | 71.6666 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 73.6184 | 0 | 1 | 76.9064 | 0 | 1 | 0 | 84.4395 | 1 | 82 | 6.3398 | 1 | 88.7356 | 0 | 1 | 84.473 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.1395 | 1 | 48.0488 | 38.3133 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 64.2684 | 17.6482 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 83.7803 | 1 | 0 | 82.6612 | 1 | 0 | 76.0894 | 1 | 0 | 82.6193 | 1 | 6 | 77.9126 | 1 | 0 | 82.6431 | 1 | 0 | 60.3163 | 1 | 0 | 50.6134 | 1 | 0 | 86.1378 | 1 | 0 | 71.5512 | 1 | 0 | 83.2675 | 1 | 0 | 78.2776 | 1 | 0 | 65.6813 | 1 | 81.9769 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 61.9891 | 1 | 0 | 77.8898 | 1 | 0 | 82.9802 | 1 | 81.7208 | 0 | 1 | 0 | 24.9021 | 1 | 0 | 74.5781 | 1 | 67.3664 | 20.1209 | 1 | 0 | 79.6214 | 1 | 0 | 85.888 | 1 | 0 | 65.5561 | 1 | 0 | 73.8807 | 1 | 0 | 77.1131 | 1 | 39.6224 | 42.7459 | 1 | 57.8347 | 29.0817 | 1 | 58.5555 | 28.4152 | 1 | 0 | 79.0028 | 1 | 0 | 86.4548 | 1 | 32.3928 | 48.4127 | 1 | 36.3026 | 43.7286 | 1 | 0 | 71.6666 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 73.6184 | 0 | 1 | 76.9064 | 0 | 1 | 0 | 84.4395 | 1 | 82 | 6.3398 | 1 | 88.7356 | 0 | 1 | 84.473 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.1395 | 1 | 48.0488 | 38.3133 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 64.2684 | 17.6482 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 83.7803 | 1 | 0 | 82.6612 | 1 | 0 | 76.0894 | 1 | 0 | 82.6193 | 1 | 6 | 77.9126 | 1 | 0 | 82.6431 | 1 | 0 | 60.3163 | 1 | 0 | 50.6134 | 1 | 0 | 86.1378 | 1 | 0 | 71.5512 | 1 | 0 | 83.2675 | 1 | 0 | 78.2776 | 1 | 0 | 65.6813 | 1 | 81.9769 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 13.8063 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.339 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.0296 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 12.9199 | 0 | 1 | 14.2275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 13.8063 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.0296 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 12.9199 | 0 | 1 | 14.2275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 7 de Junio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
07/06/2025 | 00:30 | 0 | 0
07/06/2025 | 01:00 | 0 | 0
07/06/2025 | 01:30 | 0 | 0
07/06/2025 | 02:00 | 0 | 0
07/06/2025 | 02:30 | 0 | 0
07/06/2025 | 03:00 | 0 | 0
07/06/2025 | 03:30 | 0 | 0
07/06/2025 | 04:00 | 0 | 0
07/06/2025 | 04:30 | 0 | 0
07/06/2025 | 05:00 | 0 | 0
07/06/2025 | 05:30 | 0 | 0
07/06/2025 | 06:00 | 0 | 0
07/06/2025 | 06:30 | 0 | 0
07/06/2025 | 07:00 | 0 | 0
07/06/2025 | 07:30 | 0 | 0
07/06/2025 | 08:00 | 0 | 0
07/06/2025 | 08:30 | 0 | 0
07/06/2025 | 09:00 | 0 | 0
07/06/2025 | 09:30 | 0 | 0
07/06/2025 | 10:00 | 0 | 0
07/06/2025 | 10:30 | 0 | 0
07/06/2025 | 11:00 | 0 | 0
07/06/2025 | 11:30 | 0 | 0
07/06/2025 | 12:00 | 0 | 0
07/06/2025 | 12:30 | 0 | 0
07/06/2025 | 13:00 | 0 | 0
07/06/2025 | 13:30 | 0 | 0
07/06/2025 | 14:00 | 0 | 0
07/06/2025 | 14:30 | 0 | 0
07/06/2025 | 15:00 | 0 | 0
07/06/2025 | 15:30 | 0 | 0
07/06/2025 | 16:00 | 0 | 0
07/06/2025 | 16:30 | 0 | 0
07/06/2025 | 17:00 | 0 | 0
07/06/2025 | 17:30 | 0 | 0
07/06/2025 | 18:00 | 0 | 0
07/06/2025 | 18:30 | 0 | 0
07/06/2025 | 19:00 | 0 | 0
07/06/2025 | 19:30 | 0 | 0
07/06/2025 | 20:00 | 0 | 0
07/06/2025 | 20:30 | 0 | 0
07/06/2025 | 21:00 | 0 | 0
07/06/2025 | 21:30 | 0 | 0
07/06/2025 | 22:00 | 0 | 0
07/06/2025 | 22:30 | 0 | 0
07/06/2025 | 23:00 | 0 | 0
07/06/2025 | 23:30 | 0 | 0
07/06/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 7 de Junio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.H. Carpapata y Centrales de Electro Oriente

## CONCLUSIONES
sábado, 7 de Junio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe