## EVENTOS
domingo, 8 de Junio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 08/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 08/06/2025 01:51:10 | 08/06/2025 04:32:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. MANTA I |  | NO | 6.3
FALLA | STATKRAFT S.A | OROYA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G3 | 08/06/2025 02:15:39 | 08/06/2025 04:27:12 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G3 DE LA C.H. OROYA |  | NO | 2.3

## RESTRIC_OPE
domingo, 8 de Junio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 19.05, la TG4 solo puede operar a máxima generación dos horas y el resto a carga a mínima carga.
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponible para dar RSF de acuerdo con la comunicación cursada en el día 02.05.2024, esto debido a los problemas en las compuertas de captación.
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
08/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 25 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 8 de Junio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 08/06/2025 08:17 | 08/06/2025 16:49 | Proyecto Refuerzos: Pruebas de Proteccion de Barras 220kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 08/06/2025 08:17 | 08/06/2025 16:49 | Proyecto Refuerzos: Pruebas de Proteccion de Barras 220kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | ACOPLE 220 | 08/06/2025 07:44 | 08/06/2025 13:55 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13718 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | BARRA A_220kV | 08/06/2025 07:44 | 08/06/2025 11:19 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda CL-ACOPLE | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13102 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | BARRA B_220kV | 08/06/2025 11:29 | 08/06/2025 13:55 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda CL-ACOPLE | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13103 | T
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | TINTAYA NUEVA - ANTAPACAY | L.T. 2021 | 08/06/2025 11:49 | 08/06/2025 16:35 | Presencia de Arco Electrico en Seccionador de Barra A. Seccionador queda fuera de servicio. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 16375 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | RB-2301 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24140 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES - PARI?AS | L-2178 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24126 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | IN-5504 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24122 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | RE-01 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24117 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | ATR-01 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24080 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2144 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24083 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2162 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24086 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | RN-02 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24097 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2716 | 08/06/2025 07:42 | 08/06/2025 22:09 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 313 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | SECT 1 220KV | 08/06/2025 07:45 | 08/06/2025 18:26 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO INTERRUPTOR DE ACOPLE Y SECCIONADOR DE ACOPLE Y SECTOR DE BARRA I | 0 | P | F/S | N | PREV. | 970 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ACOPLE 220 | 08/06/2025 09:05 | 08/06/2025 15:32 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO LADO SECTOR I | 0 | P | F/S | N | PREV. | 977 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 08/06/2025 09:34 | 08/06/2025 15:36 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO, Y POR SEGURIDAD DE TRABAJOS EN SECTOR I | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) - CALLAHUANCA (REP) | L-2716 | 08/06/2025 10:16 | 08/06/2025 16:35 | LIMPIEZA MANUAL DE CADENAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 697 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-6055 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES MODERNIZACION CONTROL PROTECCION (PRUEBAS RELE RESPALDO, INSTALACION BLOQUE DE PRUEBAS, REEMPLAZO INDICADORES LED) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1346 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO DUNAS | PUEBLO NUEVO | INT-002 | 08/06/2025 08:00 | 08/06/2025 16:00 | DESCONEXION DE LA CELDA 60KV CL-6618 A SOLICITUD DE ISA-REP EN EL PERIODO DE 08:00 A 16:00 HORAS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LIMPIEZA DE AISLADORES/ Celda.SIN INTERRUPCION EN LA LINEA L-6618 DEBIDO AL ENLACE CON LA LINEA L-6603 (SET PUEBLO NUEVO). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10469 | T
ELECTRO DUNAS | PUEBLO NUEVO | INT-002 | 08/06/2025 08:12 | 08/06/2025 15:52 | DESCONEXION DE LA CELDA 60KV CL-6618 A SOLICITUD DE ISA-REP EN EL PERIODO DE 08:00 A 16:00 HORAS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LIMPIEZA DE AISLADORES/ Celda.SIN INTERRUPCION EN LA LINEA L-6618 DEBIDO AL ENLACE CON LA LINEA L-6603 (SET PUEBLO NUEVO). | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 10469 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 08/06/2025 00:00 | 08/06/2025 15:59 | MANTENIMIENTO MAYOR: INSPECCION GENERADOR | 101 | P | F/S | N | PREV. | 7 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CENTRAL | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA EN GRUPO G1 CON VACIADO Y LLENADO DE TUBERIA FORZADA | 94 | P | F/S | N | PREV. | 14005 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Inspeccion y mantenimiento de Equipos BOPprevio a EPEyR modo diesel. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16925 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 08/06/2025 17:41 | 09/06/2025 00:00 | Indisponible por falla en el arranque | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15680 | G
ENGIE | DERIVACION - PUNTA LOMITAS | L-2314 | 08/06/2025 08:06 | 08/06/2025 16:34 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN L-2314 DERIVACION-PUNTA LOMITAS [LAVADO DE AISLADORES] | 0 | R | F/S | N | PREV. | 22294 | T
ENGIE | ILO 2 | I2T3 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR TG2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13547 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Central Punta Lomitas: reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs). Indispone 31.2 MW | 31.2 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | TP-1 | 08/06/2025 00:00 | 08/06/2025 16:38 | Generacion limitada a 150 MW debido a falla de ventiladores del transformador TP1 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22306 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | TP-2 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | REEMPLAZO DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADOR TP-2 SE PUNTA LOMITAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22307 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | 08/06/2025 09:10 | 08/06/2025 13:02 | Trabajos en la barra B de 33 kV por reparacion de cable de Transformador TP-2 de la SE Punta Lomitas (Disminuiria la generacion de Punta Lomitas a la mitad del producible en tiempo real). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22378 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 5.2 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO LA BOCATOMA QUITARACSA POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | PREV. | 17024 | T
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG2 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | TG2 - MANTENIMIENTO ANUAL | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13550 | G
ENGIE | YUNCAN | G2 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - MOTIL | L-1115 | 08/06/2025 07:30 | 08/06/2025 17:09 | Mantenimiento preventivo de la L-1115 programado correspondiente al 1er semestre del 2025. | 3 | P | F/S | S | PREV. | 726 | T
ISA PERU | CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO NUEVA | 08/06/2025 08:40 | 08/06/2025 13:35 | REVISION Y RECUPERACION DE SUPERVISION DE SE CARHUAMAYO NUEVA. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0120152) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 10479 | T
ISA PERU | CHIMBOTE 1 | AT30-211 | 08/06/2025 00:00 | 08/06/2025 17:30 | POA: CAMBIO DE BUJE DEL TRANSFORMADOR 138KV (R), ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0116623) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1118 | T
ISA PERU | CHIMBOTE 1 | T30-211_220kV | 08/06/2025 08:00 | 08/06/2025 16:00 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA. REQUIERE BARRA B FUERA DE SERVICIO DE 12:00-16:00 HRS. (R0113643) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1736 | T
ISA PERU | PARAMONGA NUEVA | CL2278 | 08/06/2025 07:24 | 08/06/2025 18:06 | A SOLICITUD DE OSINERGMIN: MEDIR LA RESISTENCIA DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA DE LA S.E. PARAMONGA NUEVA, MEDICIONES DE TENSION DE TOQUE Y PASO, (NO SE REALIZA TRABAJOS EN LA LINEA, SE INYECTA CORRIENTE). (R0119133) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1711 | T
ISA PERU | PUCALLPA | SVC-6 | 08/06/2025 05:55 | 08/06/2025 13:54 | MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE CONTROL Y DE LA SALA DE LOS CONVERTIDORES DEL SVC-6. (R0116032) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16263 | T
ISA PERU | PUCALLPA | T109-61 | 08/06/2025 06:36 | 08/06/2025 13:48 | TORQUEO DE TERMINALES EN LOS BUJES LADO 13.9KV. REQUIERE SVC-6 FUERA DE SERVICIO. (R0118667) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15791 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | CL-TR1 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | SE?ALES SCADA / TELEMEDIDAS DEL TRANSFORMADOR TR1 EN EL LADO DE 138 KV SE ENCUENTRAN OBSERVADAS. SE?ALES SCADA / TELEMEDIDAS DEL TRANSFORMADOR TR1 EN EL LADO DE 220 KV SE ENCUENTRAN CONGELADAS DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10984 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, DESHABILITAR 50BF DEL ANILLO DE 220KV, ESTARA FUERA DE SERVICIO DESDE EL 28.04.2025 HASTA 10.08.2025. TAMBIEN INCLUYE EL LADO DE 138KV (SOLO RELACIONADO AL TR-01). (R0108513) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, DESHABILITAR FUNCIONES DE 50BF LADO 138KV, QUEDARA FUERA DE SERVICIO DEL 18.05.2025 HASTA 10.08.2025. (R0108520) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | TR-1 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, REVISION DE CIRCUITOS Y TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION, MONTAJE DE MK NUEVO , CONEXIONADO DE CABLES NUEVOS, TIMBRADO Y AMARILLADO, PRUEBAS DE PROTECCION Y CONTROL, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y ANILLO 220KV ABIERTO, (CORTE1). (R0101915) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9260 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 08/06/2025 08:21 | 08/06/2025 20:11 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 08/06/2025 00:00 | 08/06/2025 10:46 | Unidad TG1 indisponible | 180 | P | F/S | N | CORR. | 202 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 08/06/2025 10:46 | 08/06/2025 23:49 | Estabilizacion de la TG1 previo al acople en 3x1. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11571 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2097 | 08/06/2025 00:00 | 08/06/2025 08:00 | Mantenimiento Prev Anual Linea 2097 Mantto y Pruebas electricas GCB Mantto y Pruebas electricas trafos GSU y UAT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11909 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | MANTTO CORRECTIVO TG – INSPECCION DE TURBINA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
LUZ DEL SUR | SAN MIGUEL | TR-3 | 08/06/2025 03:22 | 08/06/2025 20:49 | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19843 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad para intervenir el IN- 2412 por baja de presion del SF6. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 08/06/2025 00:00 | 08/06/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 30/06/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. desactivada a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 08/06/2025 06:00 | 08/06/2025 17:27 | REPARACION FILO DE TAQUE | 67 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW. | 25 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 08/06/2025 00:38 | 08/06/2025 00:53 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 08/06/2025 00:38 | 08/06/2025 00:53 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 08/06/2025 08:00 | 08/06/2025 13:00 | MANTENIMIENTO EVALUACION TERMOGRAFICA GENERAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 20667 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | CL-2147 | 08/06/2025 00:00 | 08/06/2025 11:16 | Mantenimiento correctivo en verticalidad de estructura E201N L2147/L2248 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23124 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | CL-2248 | 08/06/2025 00:00 | 08/06/2025 11:14 | Mantenimiento correctivo en verticalidad de estructura E201N L2147/L2248 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23125 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLAHUANCA (REP) | CL-2716 | 08/06/2025 07:30 | 08/06/2025 17:30 | REVISION DEL ESTADO DE LOS RELES DE PROTECCION, VERIFICACION DE LOS CAMINOS DE DISPARO BOBINA 1 Y BOBINA 2. TRABAJOS REP DE 08 HRS A 16 HRS. (R0120023) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 323 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BARRA220-B | 08/06/2025 13:42 | 08/06/2025 17:23 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN CELDA T30-211. (R0113643) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 807 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2207 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | SE?ALES SCADA / TELEMEDIDAS DE LA CELDA DE LA LINEA L-2207 EN EL LADO DE SE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRAN OBSERVADAS Y CONGELADAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 441 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2209 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | SE?ALES SCADA / TELEMEDIDAS DE LA CELDA DE LA LINEA L-2209 EN EL LADO DE SE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRAN OBSERVADAS Y CONGELADAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 443 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFORMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 60 | 08/06/2025 09:10 | 08/06/2025 14:50 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE AGROAURORA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13511 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 60 | 08/06/2025 15:21 | 08/06/2025 16:43 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE AGROAURORA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 886 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | CL-0132 | 08/06/2025 05:32 | 08/06/2025 11:52 | MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN CELDA. NOTA: ELSE TRANSFIRIO CARGA, NO HUBO CORTE DE SUMINISTRO. (R0114219) | 0 | P | F/S | S | PREV. | 11042 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-6628 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO DE RELES DE PROTECCION PL1 Y PL2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0107468) SE TRABAJO DE 08:30 A 18:11 HORAS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 837 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T21_60 | 08/06/2025 00:00 | 08/06/2025 15:46 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO DE RELES DE PROTECCION PT1 Y PT2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, PREVIO A LA DESCONEXION DEL T22 SE ENERGIZARA EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T23-61. (R0107471) SE CONCLUYERON TRABAJOS A LAS 15:46 HORAS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10976 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T22-61 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | EN SERVICIO DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DEL TRANSFORMADOR T21 POR MODERNIZACION. (R0107471) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1087 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 08/06/2025 08:20 | 08/06/2025 18:13 | POA: INSTALACION DE CONTROLADOR DE BAHIA NUEVO DE SERVICIOS AUXILIARES (SSAA), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0117840) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 08/06/2025 08:25 | 08/06/2025 18:13 | POA: CAMBIO DE CONTROL NIVEL 2 SAS, MONTAJE, CABLEADO, PRUEBAS, CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL NIVEL 2, PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, (T21), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0095990) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA B 220 KV | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | DISPAROS DE LA CELDA CL-2234 TRANSFERIDA AL ACOPLE A TRAVES DE LA BARRA B, POR INDISPONIBILIDAD DEL INTERRUPTOR IN-2374. TODOS LOS DEMPAS CIRCUITOS SE ENCUENTRAN EN BARRA A. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 898 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL_T12-211 | 08/06/2025 07:45 | 08/06/2025 18:09 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL PARARRAYO PR-404 SUS TRES FASES. (R0119971) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 630 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | AT12-211 | 08/06/2025 08:20 | 08/06/2025 18:05 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DEL TRANSFORMADOR. (R0113834) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10919 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL_T12-211 | 08/06/2025 14:00 | 08/06/2025 16:55 | RECARGA DE GAS SF6 DE IN-2168 TODAS LAS FASES. (R0109766) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 630 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG4 | 08/06/2025 08:00 | 08/06/2025 16:48 | CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE DE EXTRACTORES DE VAHOS TG4 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15218 | G
SEAL | MAJES | T95-161 | 08/06/2025 07:30 | 08/06/2025 15:30 | mejora del sistema actual mediante el reemplazo de reles antiguos por modelos mas modernos y eficientes. | 8.5 | P | F/S | S | PREV. | 11383 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexion primaria frontal del cubiculo del interruptor del generador 3 | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 56 MW POR UN DEFECTO EN EL EL INYECTOR N°6 DESDE LA PARADA INTEMPESTIVA DEL DIA 03.06.2025. | 30 | P | E/S | N | OTROS | 14965 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | MISAPUQUIO | CENTRAL | 08/06/2025 00:00 | 08/06/2025 11:12 | CENTRAL INDISPONIBLE POR FUGAS DE ACEITE EN EL TRANSFORMADOR DE SSEE MISAPUQUIO | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10692 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA | G3 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | REHABILITACION DE RODETES | 3 | R | F/S | N | PREV. | 48 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Pruebas de confiabilidad a carga base | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Disponibilidad de 25 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de reparacion y reforzamiento de trinchos para proteccion de fundaciones de la torre T37, mantenimiento a nivel del suelo sin escalamiento, tampoco requiere corte de energia de nuestra linea L1156 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | OPERACION EN SIMPLE BARRA, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A POR FALTA DE MANDOS DE NIVEL 3 EN CELDAS. NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | BARRA_A_60 kV | 08/06/2025 08:07 | 08/06/2025 09:57 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6618. (R0117894) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22994 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | CL-6618 | 08/06/2025 08:12 | 08/06/2025 15:52 | MP SILICONADO DEL AISLAMIENTO DE LA CELDA, CON CAMBIO DE BARRAS. (R0117894) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23005 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | BARRA_B_60 kV | 08/06/2025 10:04 | 08/06/2025 15:46 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6618. (R0117894) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22995 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 08/06/2025 06:45 | 08/06/2025 14:32 | EJECUCION DE OBRAS CIVILES ENTRE LAS TORRES T-098 A T-102, ZONA DEL EVENTO DEL COLAPSO. TRABAJOS DIARIOS DE 6H A 18H. (R0120022) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 08/06/2025 06:56 | 08/06/2025 15:05 | OBRAS ELECTROMECANICAS TRAMO TORRES T098 A T102, TRABAJOS DIURNOS DE 6 HRS A 18 HRS. MONTAJE DE TORRES T98, T99, T100 Y T102. TRABAJOS PREVIOS AL TENDIDO DE CONDUCTORES DESDE T-97 HASTA T-104. (R0120037) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | IN-5044 | 08/06/2025 06:32 | 08/06/2025 18:41 | MP 15A ENGOMADO DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR, (PARTE 2). (R0117275) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13478 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
domingo, 8 de Junio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 8 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
08/06/2025 | 00:30 | 138.4 | 598.4 | 199.4 |  |  | 90.1 | 119.7 |  |  | 0 | 106.6 | 106.4 | 131.3 |  |  | 461.3 | 4.7 |  |  |  |  | 163.2 | 7.1 | 5.3 | 0 | 6.8 | 11.8 | 79.2 |  |  |  |  | 109.9 | 113.4 |  |  |  | 6.5 | 368.2 | 49 | 147.7 | 25.9 | 18.8 | 19.8 | 87.5 |  | 34.3 | 37.3 | 103.5 | 8.3 | 2.4 | 27 | 43.6 | 0 | 17.3 | 122.4 | [9 empty] | 84.1 | 90.4 | 90.3 | 90 | 178.8 | [8 empty] | 3.8 | 92.8 | 102.8 | 63 | 70.9 | 30.1 |  |  |  | 139.6 | 139.4 | 138.7 | 0 |  |  |  |  | 218.5 | 103.3 | 0 | 83.7 | 0 | 10.4 | 0 | 15.7 | 10 | 5.5 | 0.6 |  | 4.1 | 20.2 | 18.7 | 12.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 29.9 | 86.4 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.3 | 1.7 |  | 10.5 | 5.1 | 6.3 | 8.3 | 19.6 | 26.7 | 18.6 | 0 | 71.6 | 62.3 | 11.5 | 5.5 | 10.8 | 3.1 | 7.9 | 8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.5 | 153.5 | 0 | 0 | 10 | 19.8 | 9.6 | 43.1 | 16.59 |  |  | 17.5 |  | 6.8 | 6263.39 | 24.1 | 8.01 |  | 13.2 | 26.9987 | 18.9 | 11.6 | 15.8 | 118.6087
08/06/2025 | 01:00 | 143.9 | 601.5 | 199 |  |  | 90.4 | 117.1 |  |  | 0 | 106.5 | 106.9 | 131.5 |  |  | 537.8 | 4.7 |  |  |  |  | 166.6 | 7.4 | 5.5 | 0 | 6.8 | 11.8 | 60.5 |  |  |  |  | 80.6 | 92.6 |  |  |  | 6.5 | 365.2 | 49.1 | 149.6 | 25.3 | 18.8 | 19.8 | 87.8 |  | 0 | 0 | 108.1 | 8.2 | 2.4 | 34.7 | 43.1 | 0 | 17.7 | 144.3 | [9 empty] | 84.2 | 91 | 90.4 | 90.5 | 179.9 | [8 empty] | 3.8 | 121.1 | 113.2 | 63.3 | 71 | 30.3 |  |  |  | 124.4 | 123.7 | 139.7 | 0 |  |  |  |  | 162.1 | 88.5 | 0 | 91.1 | 0 | 10.6 | 0 | 15.7 | 9.9 | 5.6 | 0.6 |  | 4.1 | 20.5 | 18.9 | 12.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 31.5 | 82.5 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.3 | 1.8 |  | 10.2 | 5.2 | 6.6 | 8.8 | 19.7 | 28.9 | 18.2 | 0 | 71.8 | 63.5 | 10.1 | 4.8 | 10.8 | 3.1 | 7.8 | 8 | 8.4 | 8.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.1 | 151.5 | 0 | 0 | 10 | 19.8 | 9.3 | 43.12 | 16.44 |  |  | 16.8 |  | 6.2 | 6181.56 | 24.2 | 8.01 |  | 13.2 | 26.9321 | 18.9 | 11.6 | 16 | 118.8421
08/06/2025 | 01:30 | 145.1 | 596.2 | 198.6 |  |  | 90 | 112.3 |  |  | 0 | 105.3 | 106.1 | 131.3 |  |  | 519.3 | 4.7 |  |  |  |  | 164.5 | 7.2 | 5.4 | 0 | 6.8 | 11.5 | 59.6 |  |  |  |  | 80.1 | 97.9 |  |  |  | 6.5 | 366.8 | 50.5 | 73 | 27.2 | 18.7 | 19.8 | 87.5 |  | 0 | 0 | 106.6 | 7.8 | 2.4 | 30.8 | 43.4 | 0 | 17.6 | 102.4 | [9 empty] | 83.7 | 144.8 | 144.9 | 144.3 | 224.5 | [8 empty] | 3.8 | 63.4 | 105.5 | 62.9 | 70.9 | 30.1 |  |  |  | 102.4 | 101.9 | 121.6 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.2 | 0 | 78.6 | 0 | 12 | 0 | 11.6 | 9.9 | 5.5 | 0.6 |  | 4.1 | 20.3 | 18.9 | 12.2 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 27.5 | 81 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.3 | 1.7 |  | 10 | 5.1 | 6.5 | 8.3 | 19.7 | 28 | 14.6 | 0 | 70.9 | 63.6 | 11.1 | 4.9 | 10.8 | 3.1 | 8 | 8 | 8.4 | 8.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.3 | 148 | 0 | 0 | 9.9 | 19.8 | 9.6 | 43.08 | 16.36 |  |  | 17 |  | 7.3 | 6053.04 | 24.2 | 4.57 |  | 13.2 | 27.007 | 18.9 | 11.5 | 15.8 | 115.177
08/06/2025 | 02:00 | 139.3 | 599 | 200.1 |  |  | 31.8 | 111.3 |  |  | 0 | 106.8 | 106.7 | 132.9 |  |  | 502.1 | 4.7 |  |  |  |  | 165 | 7.2 | 5.4 | 0 | 6.9 | 10.5 | 60.4 |  |  |  |  | 80.1 | 128 |  |  |  | 6.5 | 183.1 | 49.2 | 73.1 | 26.3 | 18.8 | 19.8 | 85.3 |  | 0 | 0 | 106.5 | 7.3 | 2.4 | 34.2 | 43.6 | 0 | 17.3 | 141.1 | [9 empty] | 84 | 176 | 173.6 | 173.3 | 253.8 | [8 empty] | 3.8 | 89.4 | 108.1 | 63 | 71 | 30 |  |  |  | 102.8 | 102 | 122.8 | 0 |  |  |  |  | 140.7 | 79.1 | 0 | 76.4 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 9.9 | 4.1 | 0.6 |  | 4.1 | 20.2 | 18.9 | 12.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 27.8 | 79.5 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.3 | 1.7 |  | 10.1 | 5.1 | 6.5 | 8.6 | 19.7 | 26.3 | 15.2 | 0 | 73.2 | 61.9 | 10.1 | 5.4 | 10.8 | 3.1 | 8.4 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.5 | 156.1 | 0 | 0 | 9.9 | 19.8 | 9.5 | 43.08 | 16.47 |  |  | 17.3 |  | 6.5 | 6004.65 | 24.2 | 2.42 |  | 13.2 | 27.04 | 18.9 | 11.4 | 16 | 113.16
08/06/2025 | 02:30 | 138 | 598.5 | 199 |  |  | 31 | 111.5 |  |  | 0 | 106.5 | 107.1 | 131.1 |  |  | 441.4 | 4.6 |  |  |  |  | 162 | 7.3 | 5.4 | 0 | 6.9 | 11.6 | 60.6 |  |  |  |  | 80 | 114.8 |  |  |  | 6.5 | 180.1 | 49.9 | 67.4 | 27 | 18.8 | 19.8 | 88 |  | 0 | 0 | 105.2 | 5.4 | 2.4 | 29.8 | 44.3 | 0 | 17.1 | 88.4 | [9 empty] | 83.8 | 175.6 | 173.8 | 200 | 274.8 | [8 empty] | 3.8 | 116.6 | 97.9 | 63 | 70.7 | 30 |  |  |  | 102.5 | 101.2 | 122 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.1 | 0 | 73.2 | 0 | 11 | 0 | 0.4 | 9.9 | 2.5 | 0.6 |  | 4.1 | 20.2 | 18.9 | 12.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 31.4 | 84.9 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.3 | 1.7 |  | 10.1 | 5.2 | 6.6 | 8.6 | 19.7 | 24.7 | 20.1 | 0 | 73.2 | 62 | 10 | 5.6 | 10.8 | 3.1 | 8.3 | 8 | 8.4 | 8.4 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.5 | 143.6 | 0 | 0 | 9.8 | 19.8 | 9.5 | 42.71 | 16.48 |  |  | 17.1 |  | 6.7 | 5915.99 | 24.2 | 0 |  | 13.2 | 27.0784 | 18.9 | 11.5 | 16.1 | 110.9784
08/06/2025 | 03:00 | 137.2 | 599.4 | 199.7 |  |  | 30.2 | 111.3 |  |  | 0 | 106.7 | 105.8 | 131.9 |  |  | 445.1 | 4.6 |  |  |  |  | 163.5 | 7.4 | 5.5 | 0 | 6.8 | 11.2 | 60.1 |  |  |  |  | 80.3 | 111.1 |  |  |  | 6.5 | 198 | 50 | 48.2 | 27.3 | 18.8 | 19.8 | 89.2 |  | 0 | 0 | 105.7 | 5.5 | 2.4 | 33.7 | 43.1 | 0 | 17.2 | 114.3 | [9 empty] | 83.7 | 176.2 | 174 | 200 | 274.2 | [8 empty] | 3.8 | 92.5 | 98.6 | 63 | 70.9 | 30.1 |  |  |  | 103.8 | 101.4 | 122.4 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.2 | 0 | 66.8 | 0 | 10.9 | 0 | 6.9 | 9.9 | 2.7 | 0.6 |  | 4.1 | 20.4 | 18.9 | 12.2 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 22.9 | 73.5 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.3 | 1.7 |  | 10 | 5.1 | 6.7 | 8.7 | 19.7 | 23.1 | 21.5 | 0 | 62.6 | 60.2 | 9.9 | 6.6 | 10.8 | 3.1 | 8.1 | 8 | 8.4 | 8.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.5 | 149.1 | 0 | 0 | 9.9 | 19.8 | 8.9 | 42.35 | 16.39 |  |  | 17.7 |  | 6.6 | 5893.24 | 24.3 | 0 |  | 13.2 | 27.0324 | 18.9 | 11.6 | 15.9 | 110.9324
08/06/2025 | 03:30 | 139.8 | 598.6 | 199.5 |  |  | 32.3 | 112.1 |  |  | 0 | 106.4 | 105.9 | 132.8 |  |  | 460 | 4.6 |  |  |  |  | 162.4 | 7.3 | 5.4 | 0 | 6.8 | 11.2 | 60.8 |  |  |  |  | 80 | 51.1 |  |  |  | 6.5 | 227.7 | 51.1 | 46.6 | 27.5 | 18.6 | 19.8 | 84.1 |  | 0 | 0 | 106 | 5.9 | 2.4 | 22 | 42.7 | 0 | 17.2 | 63.6 | [9 empty] | 84 | 176.4 | 175.3 | 200 | 274.4 | [8 empty] | 3.8 | 74.5 | 91 | 64 | 70.9 | 30 |  |  |  | 103.1 | 102 | 122.7 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.1 | 0 | 43.4 | 0 | 9.4 | 0 | 16.9 | 9.9 | 2.8 | 0.6 |  | 4.1 | 20.3 | 18.9 | 12.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 20.2 | 46.3 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.3 | 1.7 |  | 10.1 | 5.1 | 6.8 | 8.9 | 19.6 | 19.6 | 21.5 | 0 | 66.4 | 61 | 6.4 | 5 | 10.8 | 3.1 | 8 | 8 | 8.4 | 8.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 115.6 | 127.6 | 0 | 0 | 9.9 | 19.7 | 8.8 | 42.47 | 16.21 |  |  | 17.5 |  | 7.1 | 5716.18 | 24.3 | 0 |  | 13.2 | 26.9502 | 18.9 | 11.8 | 16.4 | 111.5502
08/06/2025 | 04:00 | 132.8 | 594.1 | 198.5 |  |  | 30.6 | 110.2 |  |  | 0 | 141.6 | 142.2 | 143.7 |  |  | 443.3 | 4.5 |  |  |  |  | 160.5 | 6.6 | 5.3 | 0 | 6.8 | 11.2 | 60 |  |  |  |  | 78.1 | 125.2 |  |  |  | 6.5 | 224.1 | 50.4 | 0 | 26.4 | 18.8 | 19.8 | 86.5 |  | 0 | 0 | 105.9 | 5.8 | 2.4 | 22.9 | 43.9 | 0 | 17.3 | 63.6 | [9 empty] | 82.9 | 177 | 175.4 | 200 | 274.1 | [8 empty] | 3.8 | 77.5 | 89.8 | 62.4 | 69.8 | 29.3 |  |  |  | 102.6 | 102.3 | 122.8 | 0 |  |  |  |  | 140.7 | 79.2 | 0 | 54.6 | 0 | 10 | 0 | 16.2 | 10 | 2.8 | 0.6 |  | 4 | 19.8 | 18.9 | 12.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 19.5 | 59.9 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.3 | 1.7 |  | 10.1 | 5.1 | 6.5 | 8.6 | 19.7 | 20.2 | 17 | 0 | 65.3 | 64.1 | 11.8 | 5.9 | 10.8 | 3.1 | 8 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 94.4 | 108.8 | 0 | 0 | 10 | 19.8 | 9.1 | 42.71 | 16.31 |  |  | 17 |  | 7.2 | 5769.92 | 24.3 | 0 |  | 13.2 | 26.981 | 18.9 | 11.6 | 16.2 | 111.181
08/06/2025 | 04:30 | 101.3 | 601 | 200.1 |  |  | 31.8 | 113.1 |  |  | 0 | 207 | 207.1 | 196.1 |  |  | 360.1 | 4.7 |  |  |  |  | 164.2 | 7.4 | 5.4 | 0 | 6.8 | 11.2 | 61.1 |  |  |  |  | 80.3 | 123.9 |  |  |  | 6.5 | 146.5 | 50.6 | 0 | 26.7 | 18.8 | 19.8 | 89.5 |  | 0 | 0 | 103.6 | 5.9 | 2.4 | 15.7 | 42.2 | 0 | 17 | 75.3 | [9 empty] | 84.3 | 176.5 | 174.9 | 200 | 274.5 | [8 empty] | 3.8 | 74.1 | 101.8 | 64.3 | 70.9 | 30.1 |  |  |  | 102.4 | 101.8 | 122.4 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.3 | 0 | 66.4 | 0 | 11.4 | 0 | 15.8 | 9.9 | 2.9 | 0.6 |  | 4 | 20.2 | 18.9 | 12.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 25.4 | 61.3 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.3 | 1.7 |  | 10.1 | 5.1 | 6.6 | 8.9 | 19.7 | 22 | 15.2 | 0 | 56.9 | 59.8 | 9 | 4.5 | 10.8 | 3.1 | 8.1 | 8.2 | 8.8 | 8.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 69.9 | 74.1 | 0 | 0 | 10 | 19.8 | 9.3 | 43.19 | 16.57 |  |  | 17 |  | 6.9 | 5742.76 | 24.3 | 0 |  | 13.2 | 27.0819 | 18.9 | 11.7 | 16.3 | 111.4819
08/06/2025 | 05:00 | 94.1 | 594.5 | 197.4 |  |  | 29.5 | 110.3 |  |  | 0 | 207.5 | 206.6 | 197.5 |  |  | 341.5 | 4.5 |  |  |  |  | 156.3 | 6.7 | 5.3 | 0 | 6.8 | 11.3 | 59.7 |  |  |  |  | 79.1 | 116.8 |  |  |  | 6.5 | 146 | 50 | 0 | 26.2 | 18.8 | 19.8 | 87.8 |  | 0 | 0 | 105.8 | 6.9 | 2.4 | 24.6 | 43.4 | 0 | 17.7 | 111.1 | [9 empty] | 83 | 176.4 | 174.6 | 200 | 274.6 | [8 empty] | 3.8 | 74.6 | 93 | 63.1 | 70.3 | 29.6 |  |  |  | 102.6 | 101.3 | 122.2 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.2 | 0 | 67 | 0 | 10.4 | 0 | 16 | 9.9 | 2.7 | 0.6 |  | 4 | 20 | 18.9 | 12.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 21.8 | 67.8 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.3 | 1.7 |  | 10.6 | 5.1 | 6.4 | 9.2 | 19.7 | 26.5 | 12.5 | 0 | 68.2 | 60.7 | 10.3 | 5.3 | 10.8 | 3.1 | 8.6 | 8.2 | 8.8 | 8.6 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 54.1 | 58 | 0 | 0 | 9.8 | 19.8 | 8.9 | 42.87 | 16.3 |  |  | 16.8 |  | 7.2 | 5707.37 | 24.3 | 0 |  | 13.2 | 27.0686 | 18.9 | 11.7 | 16.2 | 111.3686
08/06/2025 | 05:30 | 96.4 | 598.1 | 198.7 |  |  | 30.8 | 115.8 |  |  | 0 | 206.7 | 206.8 | 198 |  |  | 352.4 | 4.7 |  |  |  |  | 157.2 | 6.9 | 5.3 | 0 | 6.8 | 11.4 | 60.4 |  |  |  |  | 69.7 | 98.6 |  |  |  | 6.5 | 147.3 | 50.5 | 0 | 26.6 | 18.8 | 19.8 | 88.7 |  | 0 | 0 | 104.5 | 8.4 | 2.4 | 17.1 | 42.8 | 0 | 0 | 86.7 | [9 empty] | 83.8 | 176.2 | 174.5 | 200 | 274.7 | [8 empty] | 3.8 | 80.6 | 98.3 | 63.8 | 70.8 | 30 |  |  |  | 102.5 | 102.1 | 122.7 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.3 | 0 | 64.6 | 0 | 8.4 | 0 | 16 | 10 | 2.7 | 0.6 |  | 3.9 | 20.1 | 18.9 | 12.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 25.9 | 69.6 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.3 | 1.6 |  | 10.9 | 5.1 | 6.4 | 9.2 | 19.7 | 27.8 | 12.3 | 0 | 68.8 | 59.9 | 9.9 | 3.2 | 10.8 | 3.1 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 45.8 | 52.4 | 0 | 0 | 9.9 | 19.8 | 8.8 | 42.69 | 16.37 |  |  | 17 |  | 5.7 | 5658.46 | 24.3 | 0 |  | 13.2 | 27.1094 | 18.9 | 11.8 | 16.4 | 111.7094
08/06/2025 | 06:00 | 104 | 598 | 199.2 |  |  | 31.1 | 114.7 |  |  | 0 | 205.6 | 207.5 | 197.2 |  |  | 381.6 | 4.7 |  |  |  |  | 162.9 | 7.3 | 5.4 | 0 | 6.8 | 11.1 | 60.2 |  |  |  |  | 70.3 | 125.3 |  |  |  | 6.5 | 147 | 51 | 0 | 27.1 | 18.8 | 19.8 | 89.6 |  | 0 | 0 | 105.3 | 8.5 | 2.4 | 12.4 | 43.4 | 0 | 0 | 90 | [9 empty] | 83.9 | 175.1 | 173.9 | 200 | 275.2 | [8 empty] | 3.8 | 107.6 | 101 | 64.1 | 70.8 | 30.3 |  |  |  | 102.4 | 101.8 | 121.3 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.2 | 0 | 94.7 | 0 | 7.2 | 0 | 15.9 | 9.9 | 2.7 | 0.6 |  | 4.3 | 20.3 | 19.2 | 12.1 | 3.4 | 18.5 | 0.1 | 0 | 25.7 | 73.3 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 10.3 | 1.7 |  | 10.8 | 4.9 | 6.7 | 9.5 | 19.7 | 24.2 | 10.6 | 0 | 60 | 59.2 | 6.5 | 5.1 | 10.8 | 3.1 | 8 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41 | 54 | 0 | 0 | 9.9 | 19.8 | 9.1 | 42.71 | 16.4 |  |  | 16.2 |  | 5.3 | 5766.71 | 24.3 | 0 |  | 13.2 | 27.166 | 18.9 | 11.6 | 16 | 111.166
08/06/2025 | 06:30 | 100.4 | 595.9 | 198.5 |  |  | 30.6 | 113.4 |  |  | 0 | 205.9 | 205.7 | 197.5 |  |  | 342.8 | 4.6 |  |  |  |  | 165.4 | 7.1 | 5.3 | 0 | 6.8 | 10.6 | 60.3 |  |  |  |  | 69.6 | 124.9 |  |  |  | 6.5 | 145.1 | 51 | 0 | 27.6 | 18.8 | 19.8 | 83.5 |  | 0 | 0 | 107.2 | 8.5 | 2.4 | 22.8 | 42.5 | 0 | 0 | 114.6 | [9 empty] | 83.7 | 175.4 | 173.6 | 200 | 274.6 | [8 empty] | 3.8 | 73.1 | 103.8 | 63.8 | 66.8 | 30 |  |  |  | 102.8 | 100.6 | 121.9 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.2 | 0 | 78.9 | 1.8 | 6.5 | 0 | 16 | 10 | 2.7 | 0.6 |  | 4.4 | 20.1 | 20 | 12.1 | 3.5 | 18.5 | 3.1 | 3.5 | 25 | 71.1 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0.2 | 3.3 | 10.3 | 1.6 |  | 10.7 | 4.9 | 6.6 | 9.5 | 19.7 | 19.4 | 11.1 | 0.3 | 52.7 | 58 | 8.4 | 5 | 10.8 | 3.1 | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 6 | 3.8 | 0 | 3.6 | 0.6 | 40.9 | 49.8 | 2.6 | 0 | 10 | 19.8 | 9.4 | 42.68 | 16.82 |  |  | 16.8 |  | 6.8 | 5697.5 | 24.3 | 0 |  | 13.2 | 27.2551 | 18.9 | 11.5 | 16.2 | 111.3551
08/06/2025 | 07:00 | 60.1 | 600.7 | 197.1 |  |  | 31.3 | 114.4 |  |  | 0 | 206.9 | 208 | 198.8 |  |  | 222 | 4.7 |  |  |  |  | 169.9 | 7.6 | 5.7 | 0 | 6.9 | 10.3 | 60.6 |  |  |  |  | 70.6 | 54.2 |  |  |  | 6.5 | 147.8 | 51.8 | 0 | 27.1 | 18.6 | 19.8 | 92.4 |  | 0 | 0 | 89.9 | 8.5 | 2.4 | 21.2 | 43.6 | 0 | 0 | 51.5 | [9 empty] | 41.5 | 175.4 | 173.9 | 200 | 275.1 | [8 empty] | 3.8 | 52.3 | 107.5 | 64.2 | 66.9 | 30.2 |  |  |  | 103 | 101 | 122.5 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.3 | 0 | 82.6 | 20.1 | 10.7 | 0 | 16.2 | 9.9 | 2.6 | 0.6 |  | 4.3 | 20.4 | 20 | 12.1 | 3.6 | 18.5 | 9.5 | 10.6 | 24.4 | 69.2 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0.8 | 3.3 | 10.3 | 1.6 |  | 10.7 | 4.8 | 6.7 | 9.6 | 19.5 | 23.4 | 6 | 6.7 | 62.2 | 62.1 | 7.3 | 4.4 | 10.8 | 3.1 | 8.6 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 57.7 | 2.1 | 35.1 | 0.6 | 38.5 | 47.4 | 27.5 | 2.1 | 10 | 19.6 | 8.2 | 42.46 | 16.46 |  |  | 17.2 |  | 6.9 | 5522.32 | 24.3 | 0 |  | 13.2 | 27.2353 | 18.9 | 11.6 | 16 | 111.2353
08/06/2025 | 07:30 | 56.3 | 593 | 197.5 |  |  | 83.3 | 111.8 |  |  | 0 | 206.6 | 206.8 | 198.5 |  |  | 138.6 | 4.5 |  |  |  |  | 164.2 | 7.2 | 5.5 | 0 | 6.8 | 10.3 | 59.8 |  |  |  |  | 69.2 | 51.6 |  |  |  | 6.5 | 147.2 | 50.4 | 0 | 30.4 | 18.5 | 19.8 | 89.6 |  | 0 | 0 | 70.9 | 8.4 | 2.4 | 18.6 | 43.3 | 0 | 0 | 41.7 | [9 empty] | 41.6 | 176.8 | 175 | 200 | 274.7 | [8 empty] | 3.8 | 39.4 | 101.9 | 63.3 | 66.5 | 29.6 |  |  |  | 103 | 102.7 | 123 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.2 | 0 | 82.4 | 44.2 | 11.3 | 0 | 16.2 | 9.8 | 2.7 | 0.6 |  | 4.3 | 20.3 | 19.9 | 12.1 | 3.6 | 18.5 | 12.1 | 14.1 | 23.7 | 66.7 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 1.2 | 3.3 | 10.3 | 1.7 |  | 10.7 | 4.7 | 6.5 | 8.6 | 19.6 | 21.6 | 5.3 | 16.5 | 50.2 | 47.8 | 9.4 | 4.5 | 10.8 | 3.1 | 8.6 | 8 | 8.8 | 8.8 | 10.2 | 140.2 | 4.7 | 79.1 | 0.6 | 38.1 | 40.2 | 61.5 | 4.7 | 9.9 | 19.6 | 9.3 | 42.87 | 16.39 |  |  | 17.7 |  | 7 | 5585.76 | 24.3 | 0 |  | 13.2 | 27.2843 | 18.9 | 11.6 | 16.1 | 111.3843
08/06/2025 | 08:00 | 60 | 602.5 | 200.3 |  |  | 90.4 | 114.6 |  |  | 0 | 164.6 | 164.6 | 169.7 |  |  | 92.5 | 4.7 |  |  |  |  | 165.3 | 7.9 | 5.4 | 0 | 6.8 | 7.7 | 59.8 |  |  |  |  | 70.2 | 135.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 52 | 0 | 27.8 | 18.8 | 19.8 | 91.1 |  | 0 | 0 | 72.7 | 8.2 | 2.4 | 25.6 | 44 | 0 | 0 | 134.1 | [9 empty] | 41 | 175.4 | 173.6 | 200 | 273.3 | [8 empty] | 3.8 | 92.2 | 105.3 | 64.2 | 67.9 | 30.1 |  |  |  | 102.2 | 102.2 | 121.6 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.3 | 0.3 | 69.5 | 62.7 | 10.1 | 0 | 16.2 | 9.9 | 5.5 | 0.6 |  | 4.2 | 20.3 | 20 | 12.1 | 3.6 | 18.5 | 12.5 | 14.8 | 22.9 | 63.6 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 1.4 | 3.3 | 10.3 | 1.7 |  | 10.6 | 4.6 | 6.6 | 9.4 | 19.8 | 25.4 | 6.9 | 25.5 | 46.5 | 47.2 | 6.4 | 3.7 | 10.8 | 3.1 | 8.6 | 8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 198.2 | 7.1 | 114.5 | 0.6 | 37.2 | 49.9 | 81.8 | 7.1 | 9.8 | 19.8 | 9.5 | 42.21 | 16.33 |  |  | 17.5 |  | 7.1 | 5681.34 | 24.3 | 0 |  | 13.2 | 27.2737 | 18.9 | 11.6 | 16.2 | 111.4737
08/06/2025 | 08:30 | 61.2 | 602.2 | 201.5 |  |  | 83 | 114.1 |  |  | 0 | 208.1 | 208.7 | 195.7 |  |  | 106.6 | 4.7 |  |  |  |  | 165.4 | 7.3 | 6 | 0 | 6.8 | 10.8 | 61.2 |  |  |  |  | 70.4 | 135.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 51.1 | 0 | 27.5 | 18.8 | 19.8 | 89.6 |  | 0 | 0 | 73.1 | 8.2 | 2.4 | 26.9 | 43.2 | 0 | 0 | 102.4 | [9 empty] | 40.2 | 175.3 | 174.3 | 200 | 275.4 | [8 empty] | 3.8 | 103 | 112.3 | 64 | 67.9 | 30.2 |  |  |  | 102.6 | 101.4 | 122.8 | 0 |  |  |  |  | 140.9 | 79.2 | 0.7 | 71.8 | 64.1 | 10.2 | 0 | 15.8 | 9.9 | 5.1 | 0.6 |  | 4.2 | 20.4 | 20 | 12.1 | 3.6 | 18.5 | 12.8 | 15.1 | 22.1 | 61.5 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 1.9 | 3.3 | 10.3 | 1.7 |  | 10.6 | 4.8 | 6.7 | 9.4 | 19.7 | 28.2 | 6.5 | 29.2 | 58.6 | 49.9 | 9.8 | 5.1 | 10.8 | 3.1 | 8.6 | 8 | 8.8 | 8.8 | 11 | 206.2 | 9.1 | 117.7 | 0.6 | 38.9 | 59.1 | 84.9 | 9.2 | 10 | 19.8 | 9.1 | 43.25 | 14.81 |  |  | 17.5 |  | 7.5 | 5854.06 | 24.3 | 0 |  | 13.2 | 27.2246 | 18.9 | 11.6 | 16 | 111.2246
08/06/2025 | 09:00 | 54.6 | 602.3 | 201.3 |  |  | 81 | 112 |  |  | 0 | 208 | 206.8 | 198.3 |  |  | 120.4 | 4.6 |  |  |  |  | 163.9 | 7.3 | 6.1 | 0 | 6.8 | 10.7 | 60.4 |  |  |  |  | 69.9 | 121.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 51 | 45.4 | 27.5 | 18.8 | 19.8 | 87.6 |  | 0 | 0 | 70.5 | 8.2 | 2.4 | 26.7 | 42.8 | 0 | 0 | 100.5 | [9 empty] | 49.6 | 175 | 172.9 | 200 | 274.7 | [8 empty] | 3.8 | 89 | 114.2 | 62.8 | 69.6 | 30 |  |  |  | 141.2 | 140.8 | 139.9 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.2 | 0.8 | 71.7 | 65.3 | 11.9 | 0.1 | 16 | 9.9 | 4.9 | 0.6 |  | 4.2 | 20.1 | 20 | 12.1 | 3.6 | 18.5 | 13.1 | 15.5 | 21.5 | 60.3 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 2.7 | 3.3 | 10.3 | 1.6 |  | 10.6 | 4.7 | 6.7 | 9.5 | 19.7 | 28.8 | 9.5 | 29.6 | 61 | 0 | 5 | 0 | 10.8 | 3.1 | 7.7 | 8 | 8.8 | 8.8 | 12 | 209.6 | 11.1 | 115.6 | 0.6 | 54.3 | 55.9 | 86 | 11.1 | 10 | 19.8 | 9 | 44.29 | 15.46 |  |  | 17.7 |  | 6.1 | 5936.55 | 24.3 | 3.23 |  | 13.2 | 27.156 | 18.9 | 11.6 | 16.2 | 114.586
08/06/2025 | 09:30 | 67.6 | 603.7 | 201.3 |  |  | 82.4 | 112.3 |  |  | 0 | 206.5 | 206.3 | 198.6 |  |  | 132.9 | 4.7 |  |  |  |  | 164.3 | 7 | 6 | 0 | 6.8 | 10.7 | 60.2 |  |  |  |  | 70.3 | 114.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 50.8 | 56.1 | 26.9 | 18.8 | 19.8 | 90.4 |  | 0 | 0 | 103.5 | 8.2 | 2.4 | 31.4 | 43.6 | 0 | 0 | 95.4 | [9 empty] | 80.3 | 175.1 | 173.6 | 200 | 274.6 | [8 empty] | 3.8 | 61.8 | 113 | 63.3 | 70 | 30.3 |  |  |  | 145.2 | 146.4 | 148.8 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.2 | 0.9 | 92.6 | 65.7 | 11.7 | 0.1 | 16 | 10 | 4.9 | 0.6 |  | 4.2 | 20.4 | 20 | 12.1 | 3.5 | 18.5 | 13 | 15.3 | 21.1 | 59.8 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 3.9 | 3.3 | 10.3 | 1.7 |  | 10.6 | 4.7 | 6.7 | 9.4 | 19.7 | 28.8 | 9.7 | 29.5 | 49.1 | 0 | 5.2 | 0 | 10.8 | 3.1 | 7.7 | 8.2 | 9 | 9 | 11.2 | 212.1 | 12.9 | 116.1 | 0.6 | 51.5 | 47.3 | 86.7 | 12.9 | 9.8 | 19.8 | 9 | 44.15 | 15.11 |  |  | 16 |  | 6.7 | 6029.56 | 24.3 | 3.69 |  | 13.2 | 27.0105 | 18.9 | 11.5 | 16.1 | 114.7005
08/06/2025 | 10:00 | 81.5 | 600.3 | 200.7 |  |  | 82.2 | 113.2 |  |  | 0 | 205.3 | 205.6 | 197 |  |  | 138.6 | 4.7 |  |  |  |  | 164.9 | 6.8 | 5.8 | 0 | 6.8 | 10.7 | 59.9 |  |  |  |  | 70.2 | 152.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 50.3 | 76.4 | 27.7 | 18.8 | 19.8 | 87.9 |  | 0 | 0 | 103.8 | 8.2 | 2.4 | 30.2 | 43.6 | 0 | 0 | 89.1 | [9 empty] | 80.7 | 174.2 | 172.4 | 200 | 274.5 | [8 empty] | 3.8 | 81.7 | 105.1 | 65.3 | 73.9 | 30.1 |  |  |  | 145.7 | 146.5 | 149.2 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.1 | 1.1 | 88.1 | 67.4 | 10.8 | 0.2 | 16 | 9.9 | 4.9 | 0.6 |  | 4.1 | 20.2 | 20 | 12.1 | 3.6 | 18.5 | 12.7 | 14.8 | 21 | 60.2 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 6.9 | 3.3 | 10.3 | 1.7 |  | 10.6 | 4.7 | 6.6 | 9.1 | 19.7 | 27.5 | 10.4 | 29.2 | 53.4 | 0 | 5.8 | 0 | 10.8 | 3.1 | 7.7 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 11.3 | 212.8 | 14.3 | 115.7 | 0.6 | 27.8 | 33.7 | 86.7 | 14.3 | 10 | 19.8 | 9 | 44.09 | 16 |  |  | 16.5 |  | 7.2 | 6078.39 | 24.3 | 3.95 |  | 13.2 | 26.8737 | 18.9 | 11.3 | 16.1 | 114.6237
08/06/2025 | 10:30 | 107.5 | 602.3 | 200.9 |  |  | 81.5 | 113.9 |  |  | 0 | 205 | 204.8 | 196.4 |  |  | 238.4 | 4.7 |  |  |  |  | 164.6 | 7.4 | 5.1 | 0 | 6.8 | 10.6 | 60.5 |  |  |  |  | 70.3 | 122.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 49.7 | 75.8 | 28.5 | 18.8 | 19.8 | 91.6 |  | 0 | 0 | 104.2 | 8.2 | 2.4 | 34.1 | 43.2 | 0 | 0 | 115.6 | [9 empty] | 80.5 | 173.5 | 171.5 | 200 | 274.3 | [8 empty] | 3.8 | 86.5 | 105.7 | 65.2 | 73.7 | 30.1 |  |  |  | 145.1 | 145.5 | 148.9 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.1 | 1.1 | 94.5 | 67.5 | 13 | 0.5 | 16 | 9.9 | 4.9 | 0.6 |  | 4.2 | 20.3 | 20 | 12.1 | 3.6 | 18.5 | 12.5 | 14.5 | 20.9 | 60.5 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 14.2 | 3.2 | 10.3 | 1.6 |  | 10.6 | 4.7 | 6.7 | 9.4 | 19.8 | 26.2 | 10.6 | 28.6 | 69.4 | 0 | 8.3 | 0 | 10.8 | 3.1 | 7.7 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 13 | 212.7 | 15.2 | 114.9 | 0.6 | 46.6 | 57.8 | 86.4 | 15.3 | 9.8 | 19.8 | 9.4 | 43.31 | 15.74 |  |  | 17.4 |  | 5.2 | 6287.05 | 24.3 | 3.94 |  | 13.2 | 26.864 | 18.9 | 11.4 | 16.1 | 114.704
08/06/2025 | 11:00 | 105.9 | 605.3 | 201.7 |  |  | 80.4 | 114.1 |  |  | 0 | 205.1 | 206.4 | 197.5 |  |  | 207.8 | 4.6 |  |  |  |  | 161.3 | 7.6 | 5.2 | 0 | 6.8 | 10.3 | 61.1 |  |  |  |  | 70.5 | 111.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 51.2 | 75.3 | 26.3 | 18.8 | 19.8 | 88.6 |  | 0 | 0 | 102.9 | 8.3 | 2.4 | 27.9 | 43.2 | 0 | 0 | 104.2 | [9 empty] | 80.3 | 175.1 | 173.6 | 200 | 273.7 | [8 empty] | 3.7 | 80 | 102 | 65.4 | 73.7 | 30.2 |  |  |  | 145.6 | 146.7 | 149.6 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.1 | 1.2 | 99.9 | 67 | 12.6 | 0.2 | 16 | 9.8 | 4.8 | 0.6 |  | 4.2 | 20.5 | 20 | 12.1 | 3.6 | 18.5 | 12.3 | 14.7 | 20.8 | 60.9 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 15.8 | 3.3 | 10.3 | 1.6 |  | 10.6 | 4.7 | 6.7 | 9.4 | 19.7 | 26.4 | 11.6 | 28.3 | 91.7 | 0 | 11.7 | 0 | 10.8 | 3.1 | 7.7 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 12.3 | 211.8 | 15.7 | 114 | 0.6 | 52.6 | 66.6 | 86.2 | 15.9 | 9.9 | 19.8 | 9.3 | 42.25 | 15.23 |  |  | 16 |  | 5.4 | 6262.08 | 24.3 | 3.94 |  | 13.2 | 26.7405 | 18.9 | 11.4 | 16.1 | 114.5805
08/06/2025 | 11:30 | 113.4 | 604.6 | 201.6 |  |  | 82.5 | 116.1 |  |  | 0 | 203.8 | 205 | 195.5 |  |  | 237.1 | 4.7 |  |  |  |  | 167.7 | 7.7 | 5.3 | 0 | 6.8 | 10.4 | 60.5 |  |  |  |  | 70.7 | 126.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48.7 | 50.5 | 27.5 | 18.8 | 19.8 | 87.5 |  | 0 | 0 | 104.2 | 8.2 | 2.4 | 26.6 | 43.4 | 1.8 | 0 | 95.3 | [9 empty] | 80.6 | 173.7 | 171.7 | 200 | 271.3 | [8 empty] | 3.7 | 85.6 | 101.9 | 65.5 | 74 | 30.5 |  |  |  | 144.9 | 145.4 | 149.4 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79 | 1.2 | 103.6 | 67.8 | 11.4 | 0.2 | 16 | 10 | 4.8 | 0.6 |  | 4.2 | 20.6 | 20 | 12.1 | 3.6 | 18.5 | 12.4 | 14.7 | 20.7 | 61 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 15.7 | 3.3 | 10.3 | 1.6 |  | 10.4 | 4.7 | 6.7 | 9.6 | 19.7 | 24.5 | 15.9 | 28.4 | 95.9 | 0 | 14 | 0 | 10.8 | 3.1 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 11.3 | 212.3 | 16.1 | 115 | 0.6 | 63.7 | 70.2 | 86.4 | 16.4 | 9.8 | 19.8 | 9.4 | 42.55 | 13.35 |  |  | 16.5 |  | 6.3 | 6312 | 24.3 | 3.93 |  | 13.2 | 26.6807 | 18.9 | 11.2 | 16 | 114.2107
08/06/2025 | 12:00 | 103.5 | 593.6 | 198.2 |  |  | 82.6 | 112.6 |  |  | 0 | 202.9 | 204.1 | 195.5 |  |  | 150.2 | 4.5 |  |  |  |  | 163.3 | 7 | 5 | 0 | 6.8 | 10.4 | 66.4 |  |  |  |  | 68.7 | 138.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 50.5 | 89.9 | 25.9 | 18.6 | 19.8 | 88.4 |  | 0 | 0 | 102.1 | 8.2 | 2.4 | 33 | 44 | 3.6 | 0 | 62 | [9 empty] | 79.8 | 172 | 170.6 | 200 | 273.5 | [8 empty] | 3.7 | 58.9 | 95.4 | 64 | 75.4 | 29.6 |  |  |  | 144 | 145 | 148.3 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 78.9 | 1.2 | 111.1 | 68.3 | 10.7 | 0.2 | 16 | 10.1 | 4.8 | 0.6 |  | 4.2 | 19.9 | 20 | 12.1 | 3.6 | 18.5 | 12.3 | 14.6 | 20.3 | 60.7 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 15.4 | 3.3 | 10.3 | 1.6 |  | 10.4 | 4.5 | 6.4 | 8.9 | 19.6 | 26 | 15.3 | 28.4 | 105.7 | 0 | 16.2 | 0 | 10.8 | 3.1 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 10.9 | 214.4 | 16.3 | 117.4 | 0.6 | 69.4 | 72.2 | 87.2 | 16.5 | 9.9 | 19.8 | 9.5 | 42.39 | 12.88 |  |  | 16.7 |  | 5 | 6209.47 | 24.3 | 3.93 |  | 13.2 | 26.6263 | 18.9 | 11 | 16.1 | 114.0563
08/06/2025 | 12:30 | 108.8 | 603.8 | 201.4 |  |  | 81.7 | 114.6 |  |  | 0 | 203.5 | 204.4 | 195.6 |  |  | 169.4 | 4.7 |  |  |  |  | 165.9 | 7.6 | 5.6 | 0 | 6.8 | 10.4 | 66.4 |  |  |  |  | 70.7 | 126.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 49 | 142.3 | 25.6 | 18.6 | 19.8 | 88.3 |  | 0 | 0 | 103.8 | 8.2 | 2.4 | 25.7 | 43.3 | 3.6 | 0 | 74.5 | [9 empty] | 80.5 | 172.1 | 170.9 | 200 | 272.4 | [8 empty] | 3.7 | 79.3 | 102.5 | 65.3 | 76 | 30.3 |  |  |  | 141.9 | 141.3 | 149.2 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 78.9 | 1.2 | 90.5 | 69.1 | 11.5 | 0.2 | 16 | 9.9 | 4.9 | 0.6 |  | 4.2 | 20.5 | 20 | 12.1 | 3.6 | 18.5 | 12.6 | 14.6 | 20 | 60.3 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 15.7 | 3.2 | 10.3 | 1.6 |  | 10.4 | 4.4 | 6.7 | 9.4 | 19.8 | 25.8 | 19 | 28.6 | 92.6 | 0 | 15.5 | 0 | 10.8 | 3 | 7.5 | 8 | 9 | 9.1 | 11.1 | 217.2 | 16.2 | 118.4 | 0.6 | 56.1 | 71 | 87.8 | 16.5 | 9.9 | 19.8 | 9 | 44.53 | 11.04 |  |  | 16.7 |  | 6.1 | 6288.07 | 24.3 | 3.92 |  | 13.2 | 26.5818 | 18.9 | 11.2 | 16 | 114.1018
08/06/2025 | 13:00 | 103 | 606.5 | 202.2 |  |  | 79.2 | 116.5 |  |  | 0 | 202.7 | 205.5 | 197.1 |  |  | 176.8 | 4.6 |  |  |  |  | 163.2 | 7 | 5.5 | 0 | 6.8 | 10.4 | 66.6 |  |  |  |  | 70.4 | 170.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 49 | 137.9 | 26 | 18.7 | 19.8 | 88.4 |  | 0 | 0 | 101.8 | 8.2 | 2.2 | 33.1 | 42.9 | 3.6 | 0 | 105.1 | [9 empty] | 80.3 | 172.7 | 171.5 | 200 | 271.3 | [8 empty] | 3.7 | 93.4 | 105.7 | 65.3 | 72.5 | 29.9 |  |  |  | 103 | 103.1 | 122.7 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 78.8 | 1.2 | 78.4 | 69.1 | 11.3 | 0.4 | 15.8 | 9.7 | 4.9 | 0.6 |  | 4.2 | 20.4 | 20 | 12.1 | 3.5 | 18.5 | 12.8 | 14.6 | 19.7 | 59.6 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 15.8 | 3.2 | 10.3 | 1.6 |  | 10.4 | 4.2 | 6.7 | 9.5 | 19.7 | 24.2 | 24.7 | 28.6 | 101.1 | 0 | 15.8 | 0 | 10.6 | 3 | 8.1 | 8 | 9 | 9.1 | 11.5 | 217.6 | 15.6 | 119.6 | 0.6 | 60.1 | 71.3 | 88.4 | 16.1 | 10 | 19.8 | 9 | 44.27 | 13.6 |  |  | 17.5 |  | 6.8 | 6284.97 | 24.3 | 3.86 |  | 13.2 | 26.4265 | 18.9 | 11.4 | 16.2 | 114.2865
08/06/2025 | 13:30 | 112.2 | 603.5 | 200.9 |  |  | 82.1 | 116.3 |  |  | 0 | 201.6 | 202.4 | 194.9 |  |  | 165.5 | 4.7 |  |  |  |  | 163.3 | 7.3 | 6.2 | 0 | 6.8 | 10.4 | 65.9 |  |  |  |  | 70.5 | 137.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 49 | 133.7 | 26.2 | 18.8 | 19.8 | 88.4 |  | 0 | 0 | 103.8 | 8.2 | 2.3 | 33.1 | 43.5 | 3.6 | 11.9 | 98.2 | [9 empty] | 80.5 | 170.7 | 169.1 | 200 | 271.7 | [8 empty] | 3.7 | 98.8 | 105 | 65.4 | 73 | 30.4 |  |  |  | 102.6 | 99.9 | 121.3 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 78.8 | 1.2 | 77 | 69.2 | 12.2 | 0.2 | 15.8 | 9.9 | 4.9 | 0.6 |  | 4.2 | 20.4 | 20 | 12.1 | 3.5 | 18.5 | 12.9 | 14.9 | 19.3 | 59.2 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 15.9 | 3.2 | 10.3 | 1.6 |  | 10.4 | 4.2 | 6.7 | 9.5 | 19.6 | 23.9 | 28.2 | 28.9 | 107.4 | 0 | 18.7 | 0 | 10.5 | 3 | 8.1 | 8 | 9 | 9.1 | 13.5 | 218.7 | 14.8 | 120.8 | 0.6 | 70.3 | 83.9 | 88.6 | 15.3 | 10 | 19.8 | 9.4 | 44.11 | 14.13 |  |  | 17.4 |  | 5.9 | 6281.04 | 24.3 | 3.81 |  | 13.2 | 26.2373 | 18.9 | 11.2 | 16 | 113.6474
08/06/2025 | 14:00 | 116.6 | 605.5 | 201.2 |  |  | 82 | 115.9 |  |  | 0 | 161.1 | 160.6 | 169.3 |  |  | 162.3 | 4.7 |  |  |  |  | 160.4 | 7 | 4.8 | 0 | 6.8 | 10.3 | 66 |  |  |  |  | 86.2 | 131 |  |  |  | 6.5 | 0 | 47.6 | 133.8 | 24.6 | 18.6 | 19.8 | 90.7 |  | 0 | 0 | 103.8 | 8.2 | 2.3 | 29.2 | 43.6 | 3.6 | 15.9 | 87.6 | [9 empty] | 80.5 | 171.2 | 170 | 200 | 270.2 | [8 empty] | 3.7 | 142.2 | 105.1 | 65.3 | 69.9 | 30.1 |  |  |  | 103 | 100.5 | 121.5 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 78.9 | 1.1 | 72.1 | 68.4 | 12.1 | 0.2 | 16 | 9.9 | 4.7 | 0.6 |  | 4.2 | 20.2 | 20 | 12.1 | 3.5 | 18.5 | 13 | 15 | 18.9 | 59 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 15.9 | 3.2 | 10.3 | 1.6 |  | 10.4 | 4.2 | 6.7 | 9.6 | 19.7 | 23.2 | 34.6 | 29.3 | 102.2 | 0 | 17.3 | 0 | 10.8 | 3 | 8.6 | 8.2 | 9 | 9.1 | 11.8 | 218.6 | 13.7 | 122.5 | 0.6 | 91.7 | 103.2 | 88.8 | 14.1 | 9.9 | 19.8 | 9.3 | 44.3 | 13.96 |  |  | 17.7 |  | 5.7 | 6243.16 | 24.3 | 3.81 |  | 13.2 | 26.1584 | 18.9 | 11.2 | 16 | 113.5684
08/06/2025 | 14:30 | 121.6 | 600.5 | 200.9 |  |  | 80.7 | 113.3 |  |  | 0 | 105.9 | 106 | 137.9 |  |  | 136.9 | 4.6 |  |  |  |  | 161.7 | 6.7 | 5.2 | 0 | 6.7 | 10.6 | 67 |  |  |  |  | 85.4 | 191.9 |  |  |  | 6.5 | 153.1 | 47 | 113.1 | 24.1 | 18.6 | 19.8 | 89.7 |  | 0 | 0 | 102.8 | 8.2 | 2.2 | 17.5 | 43.2 | 3.6 | 15.8 | 41.2 | [9 empty] | 79.8 | 172.6 | 171 | 200 | 271.9 | [8 empty] | 3.7 | 107.4 | 91.3 | 64.8 | 68.7 | 29.9 |  |  |  | 103.2 | 100.6 | 122.2 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 78.8 | 1 | 53.5 | 68.2 | 12.2 | 0.2 | 16.2 | 9.8 | 4.9 | 0.6 |  | 4.2 | 20.1 | 19.4 | 12.1 | 3.6 | 18.5 | 13 | 15 | 18.4 | 58.6 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 15.8 | 3.2 | 10.3 | 1.6 |  | 10.4 | 4.3 | 6.6 | 9.2 | 19.6 | 22.1 | 51.2 | 29.7 | 99.7 | 3.5 | 14.8 | 0 | 10.8 | 3 | 8.6 | 8.2 | 9 | 9.1 | 12.9 | 217.8 | 12.3 | 122.8 | 0.6 | 119 | 110.3 | 88.7 | 12.6 | 10 | 19.8 | 9.4 | 43.76 | 13.93 |  |  | 17 |  | 4.7 | 6183.09 | 24.2 | 3.81 |  | 13.2 | 26.1705 | 18.9 | 11.2 | 16 | 113.4805
08/06/2025 | 15:00 | 127 | 606.8 | 201.7 |  |  | 81.4 | 115.7 |  |  | 0 | 107.1 | 106.8 | 136.3 |  |  | 180.3 | 4.7 |  |  |  |  | 166.2 | 7.3 | 5.4 | 0 | 6.8 | 11.6 | 66.7 |  |  |  |  | 87 | 179.4 |  |  |  | 6.5 | 186.6 | 47 | 141.6 | 25.1 | 18.6 | 19.8 | 90.5 |  | 0 | 0 | 104.9 | 8.2 | 2.3 | 20.7 | 42.3 | 3.6 | 15.8 | 83.7 | [9 empty] | 80.5 | 174 | 172.2 | 200 | 272.2 | [8 empty] | 3.7 | 105.6 | 102.7 | 65.7 | 68.1 | 30.5 |  |  |  | 104.1 | 100.7 | 122.5 | 0 |  |  |  |  | 140.9 | 79 | 0.9 | 37.7 | 66.5 | 9.7 | 0.2 | 15.8 | 9.9 | 4.9 | 0.6 |  | 4.2 | 20.6 | 19.4 | 12.1 | 3.5 | 18.5 | 12.7 | 14.8 | 17.8 | 58.2 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 15.2 | 3.2 | 10.3 | 1.7 |  | 10.4 | 4.2 | 6.8 | 9.6 | 19.6 | 28.4 | 48.6 | 29.6 | 88.4 | 2.7 | 10.8 | 0 | 10.8 | 3 | 8.4 | 8.2 | 9 | 9.1 | 9.4 | 213.4 | 10.6 | 121.5 | 0.6 | 123.2 | 121.9 | 87.4 | 10.9 | 9.9 | 19.8 | 9.5 | 43.3 | 13.84 |  |  | 17.2 |  | 6.1 | 6333.04 | 24.2 | 3.81 |  | 13.2 | 26.0264 | 18.9 | 11.5 | 16 | 113.6364
08/06/2025 | 15:30 | 123.3 | 602.6 | 200.1 |  |  | 81.3 | 111.4 |  |  | 0 | 106.9 | 106.2 | 132.8 |  |  | 157.8 | 4.6 |  |  |  |  | 161.8 | 7.3 | 5.2 | 0 | 6.8 | 11.6 | 80.8 |  |  |  |  | 85.7 | 175 |  |  |  | 6.5 | 179.2 | 47.9 | 139.8 | 23.7 | 18.6 | 19.8 | 88.6 |  | 0 | 0 | 103.2 | 8.2 | 2.2 | 32.3 | 43.4 | 3.6 | 15.8 | 132 | [9 empty] | 80.3 | 175.1 | 172.9 | 200 | 273.7 | [8 empty] | 3.7 | 94.5 | 102.7 | 64 | 67.8 | 30.1 |  |  |  | 103.7 | 99.9 | 122.8 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79 | 0.7 | 33 | 63.4 | 12 | 0.3 | 15.4 | 9.9 | 4.9 | 0.6 |  | 4.1 | 20.2 | 19 | 12.1 | 3.6 | 18.5 | 11.9 | 13.9 | 17.2 | 57.6 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 13.8 | 3.2 | 10.3 | 1.8 |  | 10.4 | 4.2 | 6.6 | 9.4 | 19.7 | 29.7 | 49.6 | 27.9 | 78.7 | 2.6 | 10.4 | 0 | 10.8 | 3 | 8.4 | 8.2 | 9 | 9.1 | 12.7 | 205.4 | 8.6 | 115.9 | 0.6 | 112.8 | 121.3 | 83.8 | 8.9 | 9.9 | 19.8 | 8.2 | 41.83 | 14.01 |  |  | 16.4 |  | 6.2 | 6279.14 | 24.1 | 3.81 |  | 13.2 | 25.8607 | 18.9 | 11.6 | 16.1 | 113.5707
08/06/2025 | 16:00 | 120.7 | 605.9 | 202.7 |  |  | 79.6 | 110.7 |  |  | 0 | 206.6 | 208.6 | 197.5 |  |  | 188.4 | 4.5 |  |  |  |  | 159.3 | 7.4 | 6 | 0 | 6.8 | 11.5 | 80.1 |  |  |  |  | 85.3 | 108 |  |  |  | 6.5 | 151.5 | 47.8 | 59.7 | 23.6 | 18.6 | 19.8 | 90.6 |  | 0 | 0 | 102.3 | 8.2 | 2.2 | 25.3 | 42.1 | 3.6 | 15.6 | 59.8 | [9 empty] | 79.7 | 174.5 | 172.9 | 200 | 273.2 | [8 empty] | 3.7 | 74.7 | 101.1 | 63.6 | 67.6 | 29.9 |  |  |  | 146 | 145.8 | 144.7 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79 | 0.6 | 28.5 | 45.7 | 11.6 | 0.2 | 15.4 | 9.9 | 4.9 | 0.6 |  | 4.3 | 20.1 | 19 | 12.1 | 3.6 | 18.5 | 9.3 | 10.8 | 16.7 | 56.7 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 9.4 | 3.2 | 9.9 | 1.8 |  | 10.4 | 4.2 | 6.6 | 9.4 | 19.6 | 28.4 | 55.9 | 19.7 | 72.6 | 2.8 | 7.9 | 0 | 10.8 | 3 | 8.4 | 8.2 | 9 | 9.1 | 12.2 | 173.1 | 6.4 | 80.9 | 0.6 | 123.4 | 124.6 | 70.9 | 6.6 | 9.8 | 19.8 | 8.2 | 42.01 | 11.04 |  |  | 16.5 |  | 7.6 | 6287.15 | 24.1 | 3.81 |  | 13.2 | 25.7998 | 18.9 | 11.8 | 16.1 | 113.7098
08/06/2025 | 16:30 | 125 | 656 | 220.3 |  |  | 81.3 | 125.2 |  |  | 0 | 207.6 | 207.9 | 199.4 |  |  | 155.1 | 4.7 |  |  |  |  | 167.5 | 7.9 | 5.4 | 0 | 6.9 | 12 | 81.5 |  |  |  |  | 87.5 | 113.6 |  |  |  | 6.5 | 153.8 | 47.1 | 57.2 | 24.4 | 18.8 | 19.8 | 89.3 |  | 0 | 0 | 106.2 | 8.2 | 2.2 | 24.9 | 42.2 | 3.6 | 15.4 | 76 | [9 empty] | 80.7 | 176.7 | 175.1 | 200 | 271.9 | [8 empty] | 3.7 | 72.7 | 107.3 | 64.4 | 68 | 30.3 |  |  |  | 147.6 | 148.4 | 151.5 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.1 | 0.2 | 24.8 | 20.2 | 11.6 | 0.2 | 15.6 | 9.8 | 5 | 0.6 |  | 4.3 | 20.7 | 18.5 | 12.1 | 3.6 | 18.5 | 3.4 | 3.8 | 16.3 | 56 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 2.3 | 3.2 | 9.4 | 1.8 |  | 10.2 | 4.2 | 6.8 | 9.6 | 19.7 | 19.9 | 59 | 9.4 | 63 | 63.6 | 10.7 | 5.8 | 10.8 | 3 | 9 | 8.2 | 8.8 | 9 | 12.5 | 89.5 | 4 | 38.5 | 0.6 | 132.2 | 146.9 | 36.8 | 4.2 | 10 | 19.8 | 7.7 | 42.41 | 10.68 |  |  | 17.5 |  | 6.4 | 6261.59 | 24.1 | 3.82 |  | 13.2 | 25.752 | 18.9 | 11.9 | 16.2 | 113.872
08/06/2025 | 17:00 | 117.7 | 644.6 | 216.3 |  |  | 79.4 | 125.7 |  |  | 0 | 206.1 | 207 | 197.2 |  |  | 261.2 | 4.5 |  |  |  |  | 163.1 | 7.4 | 5.3 | 0 | 6.7 | 12 | 78.8 |  |  |  |  | 85.2 | 164.3 |  |  |  | 6.5 | 320 | 46.3 | 60.6 | 23.5 | 18.8 | 19.8 | 88.4 |  | 0 | 0 | 102.9 | 8.2 | 2.2 | 24.6 | 42.5 | 3.6 | 16.6 | 59.1 | [9 empty] | 79.4 | 175.1 | 173.5 | 200 | 275.3 | [8 empty] | 3.7 | 59.6 | 105.4 | 62.2 | 67.5 | 29.8 |  |  |  | 145.4 | 146.2 | 149.8 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.2 | 0 | 18.9 | 3.8 | 10.4 | 0.1 | 15.6 | 9.9 | 4.9 | 0.6 |  | 4.3 | 20 | 18.8 | 12.1 | 3.6 | 18.5 | 0.1 | 0 | 15.8 | 55.3 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 9.5 | 1.8 |  | 10.2 | 4.2 | 6.4 | 9.2 | 19.7 | 15.2 | 61.6 | 1.3 | 43.2 | 53 | 5.5 | 5.2 | 10.8 | 3 | 9 | 8.2 | 8.8 | 9 | 10.3 | 18.1 | 1.4 | 5.4 | 0.6 | 126.4 | 146.3 | 6.6 | 1.7 | 9.8 | 19.8 | 7.6 | 42.39 | 11.22 |  |  | 17 |  | 3.9 | 6268.91 | 24.1 | 3.81 |  | 13.2 | 25.7499 | 18.9 | 12 | 16 | 113.7599
08/06/2025 | 17:30 | 141 | 650.5 | 218.8 |  |  | 80.5 | 159.7 |  |  | 0 | 206.5 | 209.4 | 197.8 |  |  | 414.1 | 4.6 |  |  |  |  | 166 | 7.6 | 6.4 | 0.8 | 6.7 | 12 | 80.5 |  |  |  |  | 111.1 | 198.7 |  |  |  | 6.5 | 300.8 | 46.8 | 43.8 | 24.8 | 18.8 | 19.8 | 85.8 |  | 0 | 0 | 102.3 | 8.1 | 2.2 | 27.9 | 43.2 | 3.6 | 16.7 | 82.5 | [9 empty] | 80.5 | 177.6 | 175.6 | 200 | 274.1 | [8 empty] | 3.7 | 85 | 101.5 | 63.5 | 73.3 | 30.1 |  |  |  | 147.3 | 148.1 | 150.4 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.1 | 0 | 18.6 | 0 | 8.7 | 0 | 15.6 | 9.9 | 5.5 | 0.6 |  | 4.2 | 20.6 | 19.3 | 12.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 15.3 | 53.7 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 9.5 | 1.9 |  | 10.2 | 4.3 | 6.6 | 9.3 | 19.7 | 10.8 | 55.9 | 0 | 40.5 | 54.4 | 3.4 | 1.7 | 10.8 | 3 | 8.4 | 8.2 | 8.8 | 9 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.1 | 133.9 | 0 | 0 | 9.9 | 19.6 | 8.6 | 42.3 | 11.2 |  |  | 17 |  | 6.9 | 6513.2 | 24.1 | 3.82 |  | 13.2 | 25.8436 | 18.9 | 12.1 | 16.2 | 114.1636
08/06/2025 | 18:00 | 147.8 | 649.2 | 213.7 |  |  | 85.8 | 170.8 |  |  | 0 | 204.5 | 206.7 | 196.5 |  |  | 511.9 | 4.8 |  |  |  |  | 168 | 7.9 | 5 | 22.1 | 6.8 | 12 | 82.1 |  |  |  |  | 110.9 | 185.7 |  |  |  | 6.5 | 454.4 | 47 | 46.9 | 25.5 | 18.8 | 19.8 | 89.2 |  | 0 | 0 | 103.1 | 8 | 2.2 | 34.4 | 44.5 | 3.6 | 17.5 | 108.1 | [9 empty] | 81.2 | 175.6 | 172.7 | 200 | 275.6 | [8 empty] | 3.7 | 97.1 | 115.5 | 64.2 | 74.2 | 30.6 |  |  |  | 145.3 | 145.3 | 148.2 | 0 |  |  |  |  | 140.8 | 79.3 | 0 | 14.2 | 0 | 4.5 | 0 | 15.6 | 10 | 5.4 | 0.6 |  | 4.2 | 20.4 | 18.9 | 12.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 14.9 | 51.4 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.3 | 9.4 | 2 |  | 10.1 | 4.3 | 6.6 | 9.5 | 19.7 | 8.7 | 46.4 | 0 | 35 | 57.9 | 1.6 | 1.9 | 10.8 | 3 | 8.4 | 8.2 | 8.8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 117 | 111.2 | 0 | 0 | 9.8 | 19.8 | 7.9 | 42.53 | 10.93 |  |  | 16.4 |  | 6.9 | 6788.66 | 24.1 | 7.79 |  | 13.2 | 26.0558 | 18.9 | 12 | 16 | 118.0458
08/06/2025 | 18:30 | 139.9 | 651.1 | 214.3 |  |  | 80.3 | 211.2 |  |  | 0 | 204.4 | 207.8 | 198.4 |  |  | 556.5 | 4.8 |  |  |  |  | 160.9 | 7.8 | 6 | 22.2 | 6.9 | 13.2 | 131.2 |  |  |  |  | 111.2 | 217.4 |  |  |  | 6.5 | 451.6 | 47 | 102.6 | 23.8 | 18.8 | 19.8 | 91.2 |  | 0 | 0 | 102.1 | 8 | 2.2 | 25.1 | 43.6 | 3.6 | 17 | 124.1 | [9 empty] | 81.4 | 176 | 173.7 | 200 | 276.8 | [8 empty] | 3.7 | 163.5 | 121.5 | 66.1 | 77.3 | 30.1 |  |  |  | 144.9 | 146.7 | 148.4 | 0 |  |  |  |  | 140.9 | 79.3 | 0 | 16.9 | 0 | 2.5 | 0 | 15.6 | 9.9 | 5.2 | 0.6 |  | 4.2 | 20.5 | 18.7 | 12 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 14.6 | 49.5 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 9.3 | 2.1 |  | 9.9 | 4.3 | 6.4 | 9.4 | 19.7 | 5.4 | 47.6 | 0 | 45.5 | 58 | 3.5 | 1.1 | 10.8 | 3 | 8.6 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 109.1 | 108.8 | 0 | 0 | 10 | 19.8 | 8.3 | 42.65 | 11.42 |  |  | 16.5 |  | 8 | 7076.57 | 24.1 | 8.02 |  | 13.2 | 26.3501 | 18.9 | 11.9 | 16.2 | 118.6701
08/06/2025 | 19:00 | 143.4 | 652.5 | 214.7 |  |  | 90.7 | 216.8 |  |  | 0 | 204.9 | 208.7 | 199 |  |  | 559.7 | 4.9 |  |  |  |  | 165.6 | 7.4 | 6.1 | 22.1 | 6.9 | 14.9 | 141 |  |  |  |  | 111.2 | 220.7 |  |  |  | 6.5 | 456.5 | 46.7 | 123.4 | 24 | 18.8 | 19.8 | 88.2 |  | 0 | 0 | 102.9 | 8.2 | 2.2 | 20.1 | 44.5 | 3.6 | 17.1 | 112.4 | [9 empty] | 81.9 | 176.8 | 174.9 | 200 | 274.5 | [8 empty] | 3.8 | 130.3 | 122.2 | 67 | 77.8 | 30.3 |  |  |  | 145.4 | 146.8 | 149.3 | 30.3 |  |  |  |  | 140.8 | 79.4 | 0 | 15.3 | 0 | 3 | 0 | 15.6 | 9.9 | 5.3 | 0.6 |  | 4.2 | 20.6 | 18.7 | 12.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 14.6 | 48.1 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 9.2 | 2.1 |  | 9.9 | 4.3 | 6.3 | 9.5 | 19.7 | 2.1 | 50.7 | 0 | 33.4 | 55.1 | 3.5 | 2 | 10.8 | 3 | 8.9 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 110.6 | 104.2 | 0 | 0 | 9.9 | 19.8 | 8.7 | 42.76 | 10.86 |  |  | 16.5 |  | 7.9 | 7111.22 | 24.1 | 8.01 |  | 13.2 | 26.6551 | 18.9 | 12 | 16.1 | 118.9651
08/06/2025 | 19:30 | 142.7 | 650.8 | 215 |  |  | 90.1 | 214.4 |  |  | 0 | 206.3 | 208.8 | 199 |  |  | 559.2 | 4.7 |  |  |  |  | 164.5 | 7.4 | 6.1 | 22 | 6.8 | 15 | 120.2 |  |  |  |  | 110.5 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 457.9 | 46 | 140.8 | 23.4 | 18.8 | 19.8 | 89.5 |  | 0 | 0 | 101.5 | 8.1 | 2.2 | 28.9 | 43.7 | 3.6 | 16.9 | 132.2 | [9 empty] | 80.7 | 177.5 | 175.2 | 200 | 275 | [8 empty] | 3.8 | 77.1 | 118.4 | 66.3 | 77.7 | 30.2 |  |  |  | 146.1 | 146.6 | 150.2 | 190.6 |  |  |  |  | 140.8 | 79.4 | 0 | 15.4 | 0 | 2.9 | 0 | 15.6 | 9.9 | 5.5 | 0.6 |  | 4.1 | 20.4 | 18.7 | 12 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 14.5 | 46.9 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 9.1 | 2 |  | 9.9 | 4.4 | 6.2 | 9.4 | 19.7 | 2.6 | 46.9 | 0 | 36.5 | 41.7 | 2.8 | 1.1 | 10.8 | 3 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101 | 98.8 | 0 | 0 | 9.8 | 19.8 | 8.4 | 39.76 | 10.76 |  |  | 16.3 |  | 7.3 | 7198.02 | 24.1 | 8.02 |  | 13.2 | 26.7671 | 18.9 | 12 | 16.1 | 119.0871
08/06/2025 | 20:00 | 147 | 650.1 | 214.8 |  |  | 91.2 | 213.4 |  |  | 0 | 206.2 | 207.4 | 197.4 |  |  | 557 | 4.7 |  |  |  |  | 165.1 | 7.2 | 5.4 | 22.1 | 6.8 | 15 | 120.7 |  |  |  |  | 110.5 | 212.4 |  |  |  | 6.5 | 446 | 45.7 | 145.6 | 22.6 | 18.8 | 19.8 | 89.4 |  | 0 | 0 | 104.4 | 8.3 | 1.8 | 31.7 | 44 | 3.6 | 17.2 | 139.2 | [9 empty] | 80.5 | 176.6 | 174.2 | 200 | 274.9 | [8 empty] | 3.8 | 121.4 | 116.1 | 66.1 | 77.5 | 30.1 |  |  |  | 145.2 | 145.9 | 149.3 | 188.7 |  |  |  |  | 140.8 | 79.3 | 0 | 18.7 | 0 | 4.1 | 0 | 15.6 | 9.8 | 5.4 | 0.6 |  | 4.1 | 20.4 | 18.7 | 11 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 14.4 | 45.9 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 9 | 2 |  | 9.9 | 4.4 | 6.2 | 9.6 | 19.6 | 0.7 | 44.1 | 0 | 46.6 | 52.9 | 3.5 | 1.5 | 10.8 | 3 | 8.3 | 8.6 | 9 | 8.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 80.7 | 78.5 | 0 | 0 | 9.8 | 19.8 | 8.6 | 34.04 | 12.98 |  |  | 16.5 |  | 7.6 | 7205.32 | 24.1 | 8 |  | 13.2 | 26.8114 | 18.9 | 12 | 15.9 | 118.9114
08/06/2025 | 20:30 | 151.2 | 652.2 | 215.7 |  |  | 91.5 | 211.7 |  |  | 0 | 205.3 | 208.5 | 199 |  |  | 516.8 | 4.7 |  |  |  |  | 169.2 | 7.4 | 5.4 | 22.2 | 6.8 | 15 | 120.8 |  |  |  |  | 110.7 | 216.6 |  |  |  | 6.5 | 458.5 | 45.7 | 128 | 24 | 18.8 | 19.8 | 88.5 |  | 0 | 0 | 104.9 | 8.3 | 1.8 | 19.4 | 44.1 | 3.6 | 17.2 | 141.2 | [9 empty] | 81.2 | 176.8 | 174.7 | 200 | 275.5 | [8 empty] | 3.8 | 49 | 111.5 | 66.9 | 77.9 | 30.5 |  |  |  | 145.8 | 146.4 | 149.8 | 189.1 |  |  |  |  | 140.8 | 79.3 | 0 | 25.4 | 0 | 8 | 0 | 15.4 | 9.9 | 5.4 | 0.6 |  | 4.2 | 20.7 | 18.8 | 11 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 14.3 | 44.8 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 9 | 2 |  | 9.9 | 4.4 | 6.5 | 9.5 | 19.6 | 1.8 | 51.1 | 0 | 55.2 | 57.7 | 3.4 | 2.4 | 10.8 | 3 | 8.3 | 8.8 | 9.2 | 9 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 69.3 | 76.2 | 0 | 0 | 9.9 | 19.8 | 8.7 | 31.96 | 13.71 |  |  | 16.7 |  | 7.3 | 7114.37 | 24.1 | 8 |  | 13.2 | 26.9071 | 18.9 | 12.1 | 16 | 119.2071
08/06/2025 | 21:00 | 146.4 | 647.9 | 214.4 |  |  | 90.3 | 210.4 |  |  | 0 | 206.4 | 208.7 | 199 |  |  | 507.7 | 4.7 |  |  |  |  | 168.3 | 7.2 | 5.3 | 22.1 | 6.9 | 15 | 120.7 |  |  |  |  | 110.5 | 198.6 |  |  |  | 6.5 | 452.4 | 47 | 123.1 | 24.4 | 18.8 | 19.8 | 86.3 |  | 0 | 0 | 102.9 | 8.3 | 1.7 | 18.2 | 43.4 | 3.6 | 17 | 139.4 | [9 empty] | 80.5 | 176.9 | 174.8 | 200 | 275.6 | [8 empty] | 3.9 | 44.8 | 107.2 | 66 | 77.5 | 30.1 |  |  |  | 145.9 | 146.3 | 149.6 | 188.9 |  |  |  |  | 140.7 | 79.4 | 0 | 28.2 | 0 | 6.9 | 0 | 15.4 | 10 | 5.5 | 0.6 |  | 4.3 | 20.5 | 19.1 | 11.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 14.3 | 43.7 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 9 | 2 |  | 9.9 | 4.4 | 6.7 | 9.6 | 19.6 | 3.8 | 52.2 | 0 | 52.2 | 61.9 | 4.6 | 2.2 | 10.8 | 3 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 9.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 53.3 | 59.7 | 0 | 0 | 10 | 19.8 | 8.8 | 30.01 | 14.97 |  |  | 16.8 |  | 7.3 | 7019.88 | 24.1 | 7.95 |  | 13.2 | 26.9764 | 18.9 | 12 | 16 | 119.1264
08/06/2025 | 21:30 | 144.7 | 647.3 | 213.8 |  |  | 90.8 | 211.1 |  |  | 0 | 203.9 | 206.1 | 197.1 |  |  | 538.6 | 4.7 |  |  |  |  | 163.8 | 7.2 | 5.3 | 22.1 | 6.9 | 15 | 120 |  |  |  |  | 110.1 | 195.7 |  |  |  | 6.5 | 406.2 | 47 | 119.6 | 24.6 | 18.8 | 19.8 | 89 |  | 0 | 0 | 103.7 | 8.3 | 1.8 | 18.3 | 43.9 | 3.8 | 17.1 | 139.1 | [9 empty] | 80.4 | 176.1 | 173.9 | 200 | 275.2 | [8 empty] | 3.9 | 43.6 | 109.1 | 65.9 | 77.4 | 30.1 |  |  |  | 144.8 | 145.9 | 148.3 | 188.7 |  |  |  |  | 140.8 | 79.4 | 0 | 27.1 | 0 | 7.5 | 0 | 15.5 | 9.9 | 5.3 | 0.6 |  | 4.2 | 20.3 | 19.1 | 11.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 14.1 | 41.8 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 9 | 2 |  | 9.6 | 4.4 | 6.7 | 9.1 | 19.6 | 4.5 | 46.4 | 0 | 63.9 | 60.3 | 4.6 | 3.3 | 10.8 | 3 | 8 | 8.6 | 9.4 | 9.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56.7 | 62.7 | 0 | 0 | 9.8 | 19.8 | 9 | 29.19 | 14.78 |  |  | 17.5 |  | 7.2 | 6992.17 | 24.1 | 7.98 |  | 13.2 | 27.0282 | 18.9 | 11.9 | 16 | 119.1082
08/06/2025 | 22:00 | 145.1 | 648.5 | 214.4 |  |  | 90.4 | 210.1 |  |  | 0 | 206.1 | 208.4 | 198.8 |  |  | 550.6 | 4.7 |  |  |  |  | 165.8 | 7.1 | 5.2 | 22.2 | 6.8 | 15 | 72.4 |  |  |  |  | 110.3 | 182.6 |  |  |  | 6.5 | 392.6 | 47 | 45 | 24.2 | 18.8 | 19.8 | 89.3 |  | 0 | 0 | 102.9 | 8.3 | 1.8 | 18.1 | 44.2 | 3.8 | 16.8 | 135.9 | [9 empty] | 80.6 | 177.6 | 174.9 | 200 | 274.7 | [8 empty] | 3.9 | 41 | 110.3 | 66.2 | 77.6 | 30.1 |  |  |  | 146 | 146.7 | 148.9 | 189 |  |  |  |  | 140.2 | 79.2 | 0 | 26.7 | 0 | 6.9 | 0 | 15.7 | 9.9 | 5.4 | 0.6 |  | 4.2 | 20.5 | 19 | 11.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 13.7 | 39.3 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 8.9 | 2 |  | 9.6 | 4.5 | 6.8 | 9 | 19.6 | 5.5 | 38.3 | 0 | 62.1 | 51.6 | 5.7 | 3.6 | 10.8 | 3 | 8 | 8.6 | 9.4 | 9.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 53.5 | 59.7 | 0 | 0 | 9.8 | 19.8 | 8.7 | 29.03 | 14.9 |  |  | 17.3 |  | 7.4 | 6835.63 | 24.1 | 7.99 |  | 13.2 | 27.0998 | 18.9 | 11.9 | 16.1 | 119.2898
08/06/2025 | 22:30 | 141.8 | 646.6 | 213.2 |  |  | 89 | 207.9 |  |  | 0 | 172.1 | 173.1 | 169.8 |  |  | 538.2 | 4.7 |  |  |  |  | 155.7 | 7 | 5.2 | 22 | 6.9 | 14.5 | 71.8 |  |  |  |  | 110.1 | 149.3 |  |  |  | 6.5 | 378.2 | 47 | 59.4 | 23.7 | 18.8 | 19.8 | 88.7 |  | 0 | 0 | 102.6 | 8.3 | 1.8 | 32.9 | 43.1 | 3.8 | 16.7 | 138.2 | [9 empty] | 80.4 | 177 | 174.7 | 200 | 275.1 | [8 empty] | 3.9 | 99 | 112.2 | 65.8 | 73.5 | 30 |  |  |  | 145.9 | 146.3 | 149.3 | 102.7 |  |  |  |  | 140.1 | 78.8 | 0 | 22.7 | 0 | 7.4 | 0 | 15.7 | 9.8 | 5.5 | 0.6 |  | 4.1 | 20.3 | 18.9 | 11.6 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 13.3 | 37.1 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 8.9 | 1.9 |  | 9.7 | 4.5 | 6.9 | 9 | 19.6 | 6.8 | 36.1 | 0 | 51.2 | 36.5 | 3.5 | 2.6 | 10.8 | 3 | 8.1 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43.9 | 46.5 | 0 | 0 | 9.8 | 19.8 | 8.9 | 28.07 | 14.77 |  |  | 17.9 |  | 7.5 | 6593.94 | 24.1 | 8 |  | 13.2 | 27.1106 | 18.9 | 11.9 | 16.1 | 119.3106
08/06/2025 | 23:00 | 143.4 | 646.8 | 213.9 |  |  | 90 | 117.5 |  |  | 30.4 | 206.1 | 207.3 | 198 |  |  | 520.4 | 4.7 |  |  |  |  | 164.5 | 7.2 | 5.3 | 0 | 6.8 | 12.2 | 71.2 |  |  |  |  | 110.2 | 151.4 |  |  |  | 6.5 | 300.5 | 47 | 45 | 24.5 | 18.8 | 19.8 | 91 |  | 0 | 0 | 103.2 | 8.1 | 1.8 | 18.1 | 43.6 | 3.8 | 16.5 | 91.1 | [9 empty] | 80.5 | 177.3 | 175.1 | 200 | 274.9 | [8 empty] | 3.9 | 43.6 | 107.9 | 66 | 73.6 | 30 |  |  |  | 146.2 | 146.8 | 149.5 | 103.3 |  |  |  |  | 140.1 | 79 | 0 | 15.9 | 0 | 8.2 | 0 | 15.6 | 9.9 | 5.5 | 0.6 |  | 4.2 | 20.3 | 19 | 11.6 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 12.9 | 35.2 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 8.9 | 1.9 |  | 10 | 4.6 | 6.9 | 9 | 19.6 | 6.6 | 32.2 | 0 | 52.5 | 36.2 | 4.1 | 3.7 | 10.8 | 3 | 8.4 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.4 | 23.3 | 0 | 0 | 9.9 | 19.7 | 9.2 | 28.16 | 15.1 |  |  | 17.3 |  | 7 | 6343.76 | 24.1 | 8 |  | 13.2 | 27.0627 | 18.9 | 12 | 16 | 119.2627
08/06/2025 | 23:30 | 139.2 | 647.2 | 213.5 |  |  | 89.7 | 117.7 |  |  | 69.6 | 149.6 | 149.5 | 157.6 |  |  | 557 | 4.7 |  |  |  |  | 162.4 | 7.2 | 5.3 | 0 | 6.9 | 11 | 70.4 |  |  |  |  | 109.9 | 133.8 |  |  |  | 6.5 | 366.8 | 47 | 49.6 | 24.1 | 18.8 | 19.8 | 89.3 |  | 0 | 0 | 92.2 | 8.1 | 1.8 | 21 | 43.3 | 3.8 | 16.8 | 108.3 | [9 empty] | 65.2 | 177 | 175 | 200 | 274.5 | [8 empty] | 4 | 60.3 | 108.5 | 65.8 | 67.9 | 29.9 |  |  |  | 145.9 | 146.5 | 149.4 | 103.1 |  |  |  |  | 140 | 78.9 | 0 | 14.7 | 0 | 7.6 | 0 | 15.6 | 9.9 | 5.4 | 0.7 |  | 4.3 | 20.1 | 19.3 | 12 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 12.4 | 32.6 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 8.9 | 1.9 |  | 10.1 | 4.8 | 7 | 9.1 | 19.7 | 7.4 | 31.1 | 0 | 34.8 | 25 | 5.2 | 1.9 | 10.8 | 3 | 8.4 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.3 | 7.2 | 0 | 0 | 9.9 | 19.8 | 9.7 | 28.06 | 14.85 |  |  | 17.4 |  | 7 | 6244.41 | 24.1 | 7.98 |  | 13.2 | 27.0239 | 18.9 | 12 | 16.1 | 119.3039
09/06/2025 | 00:00 | 144.1 | 646.5 | 213.5 |  |  | 90 | 114.4 |  |  | 132.6 | 149.5 | 149.8 | 222 |  |  | 502.6 | 4.7 |  |  |  |  | 166.4 | 7.4 | 5.4 | 0 | 6.8 | 9.8 | 71.1 |  |  |  |  | 62.8 | 64.3 |  |  |  | 6.5 | 299.5 | 47.3 | 45.3 | 24.4 | 18.8 | 19.8 | 89.6 |  | 0 | 0 | 92 | 8 | 1.7 | 27.7 | 43.5 | 3.8 | 17.3 | 125 | [9 empty] | 65.3 | 176.3 | 174.4 | 200 | 275.7 | [8 empty] | 4 | 40.4 | 105.2 | 64.1 | 67.9 | 30 |  |  |  | 145.7 | 146.1 | 148.9 | 102.9 |  |  |  |  | 140.2 | 78.9 | 0 | 10 | 0 | 10.2 | 0 | 15.6 | 9.9 | 5.5 | 0.7 |  | 4.2 | 20.4 | 19.3 | 12 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 11.6 | 29.5 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 8.8 | 1.8 |  | 10.2 | 4.8 | 7 | 9 | 19.6 | 7.4 | 26.8 | 0 | 18.3 | 16.8 | 3 | 1.3 | 10.8 | 3 | 8.4 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 9.9 | 19.7 | 9.5 | 27.89 | 14.85 |  |  | 17.2 |  | 7.7 | 6086.64 | 24.1 | 7.98 |  | 13.2 | 27.0465 | 18.9 | 12 | 16 | 119.2265
EJEC |  | 2837.95 | 14803.3 | 4920.6 | 0 | 0 | 1744.9 | 3237.15 | 0 | 0 | 116.3 | 4291.4 | 4311.75 | 4340.85 | 0 | 0 | 8258.9 | 111.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3933.55 | 174.8 | 131.5 | 110.95 | 163.55 | 279.85 | 1793.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061.5 | 3367.45 | 0 | 0 | 0 | 156 | 4953.1 | 1170.85 | 1706.4 | 617.5 | 450.05 | 475.2 | 2128.8 | 0 | 17.15 | 18.65 | 2413.95 | 189.8 | 53.55 | 619.05 | 1040.75 | 46.5 | 267 | 2421.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843.85 | 4109.15 | 4067.6 | 4649.05 | 6449.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.85 | 1996.25 | 2532.5 | 1548.4 | 1722.7 | 722.05 | 0 | 0 | 0 | 3028.65 | 3020.95 | 3282.45 | 788.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427 | 1915.85 | 8.3 | 1345.7 | 602.75 | 228.1 | 1.85 | 357.6 | 237.7 | 109.9 | 14.5 | 0 | 100.25 | 487.6 | 463.2 | 287.3 | 85.55 | 444 | 120.05 | 139.8 | 474.45 | 1400.75 | 108 | 24 | 52.8 | 72 | 99.95 | 78 | 237.5 | 42.3 | 0 | 246.55 | 111.2 | 158.8 | 220.9 | 472.05 | 459.55 | 677.15 | 256.6 | 1540.95 | 898.7 | 201.95 | 62.9 | 258.95 | 73.2 | 197.55 | 197.8 | 214.2 | 214.5 | 204.2 | 1940.6 | 114.1 | 1062.5 | 14.4 | 1850.3 | 2049.7 | 795.85 | 116.2 | 237.65 | 474.75 | 215.4 | 969.95 | 347.5 | 0 | 0 | 408.3 | 0 | 159.55 | 149981.65 | 581 | 97.715 | 0 | 316.8 | 642.086 | 453.6 | 279.75 | 385.85 | 2756.801

## REACTIVA
domingo, 8 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
08/06/2025 | 00:30 | 22.8 | -1.4 | 7.1 |  |  | -23.2 | 13.6 |  |  | 0 | -60.7 | -30.9 | -3.2 |  |  | 46.8 | -0.1 |  |  |  |  | 3.8 | 1.8 | 0 | -3.6 | 5.8 | 9.9 |  |  |  |  | 7.3 | -14.1 |  |  |  | -1.1 | 6 | 3.5 | 24.4 | 9.1 | 0.9 | 2.7 | 0.5 |  | -47.4 | -53.9 | 1.6 | -1.4 | 0.3 | -4.9 | -0.2 | 0 | 0.1 | -20.9 | [9 empty] | -0.9 | -65.7 | -67 | -9 | -64 | [8 empty] | -0.2 | 12.5 | 20.9 | 0.1 | 2.5 | -4.1 |  |  |  | -18.7 | -18 | -45.7 | 0 |  |  |  |  | -22 | -20.2 |  | -3.3 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -1 |  |  | 1.2 | 0.1 | -0.6 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -4.7 | -0.6 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -2.8 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -3.2 | -1.2 |  | 0.1 | 1.1 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 21 | 11.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.5 | 10.33 | 3.87 |  |  | 1.2 |  | 2.3 | -343.9 | 2.6559 | 0.35 |  | 1.8 | 0.24338 | 0.2 | 0 | 1.2 | 6.4493
08/06/2025 | 01:00 | 21.8 | 0.6 | 8.2 |  |  | -24.8 | -2.5 |  |  | 0 | -38.6 | -30.8 | -18.4 |  |  | 56.2 | 0.2 |  |  |  |  | 5.5 | 1.6 | 0 | -3.6 | 5.6 | 8.8 |  |  |  |  | 2.8 | -21.1 |  |  |  | -1.2 | 3.4 | 3.1 | 23.3 | 8.6 | 0.7 | 2.7 | 1.8 |  | 0 | 0 | 2.1 | -1.5 | 0.2 | -2.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | -12.6 | [9 empty] | -4.7 | -78.1 | -79.5 | -22.4 | -74.2 | [8 empty] | -0.2 | 11.8 | 15.9 | -4.7 | 2.7 | -4.1 |  |  |  | -32.1 | -31.6 | -52.2 | 0 |  |  |  |  | -35.6 | -28 |  | -2.9 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -1 |  |  | 1.2 | 0.2 | -0.8 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -5.3 | -1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | -2.8 | 0.2 | 0.1 | -0.7 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -3.8 | -1.9 |  | 0.1 | 1.1 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.4 | 10.06 | 3.64 |  |  | 3.3 |  | 2.1 | -367.3 | 2.5381 | 0.39 |  | 1.6 | 0.24455 | 0.3 | -0.8 | 1 | 5.2726
08/06/2025 | 01:30 | 22.6 | -5.2 | 6.9 |  |  | -26.4 | -4.4 |  |  | 0 | -45.5 | -38.3 | -18.6 |  |  | 51.5 | 0.1 |  |  |  |  | 3.3 | 1.6 | 0 | -3.6 | 5.9 | 8.3 |  |  |  |  | 2.6 | -20.4 |  |  |  | -1.2 | 2.7 | 3.2 | 10.7 | 8.3 | 0.7 | 2.7 | 1.7 |  | 0 | 0 | -0.6 | -1.5 | 0.2 | -3.4 | -0.6 | 0 | 0 | -17 | [9 empty] | -5.3 | -74 | -75.3 | -19 | -70.1 | [8 empty] | -0.2 | 12.7 | 16.5 | -4.2 | 2.5 | -5 |  |  |  | -38.1 | -37.2 | -48.2 | 0 |  |  |  |  | -19.6 | -23.7 |  | -3.6 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  |  | 1.2 | 0.2 | -0.8 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -4.9 | -1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -2.8 | 0.3 | 0 | -0.7 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -3.7 | -2.1 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 2.4 | 10.32 | 3.71 |  |  | 1.4 |  | 2.5 | -396.67 | 2.5807 | 0.15 |  | 1.7 | 0.24959 | 0.3 | -1.1 | 1.1 | 4.9803
08/06/2025 | 02:00 | 21.2 | -10.2 | 5.2 |  |  | -27.7 | 9 |  |  | 0 | -47.6 | -40 | -15 |  |  | 45.6 | -0.1 |  |  |  |  | 2.1 | 1 | 0 | -3.4 | 6 | 7.7 |  |  |  |  | 1 | -16.3 |  |  |  | -1.5 | -23 | 2.3 | 10.6 | 4.8 | 1.2 | 2.7 | 1.1 |  | 0 | 0 | -0.9 | -1.5 | 0.1 | -6 | -0.7 | 0 | 0.1 | -18.8 | [9 empty] | -9.6 | -66.9 | -68.5 | -12.2 | -60.9 | [8 empty] | -0.2 | 12.5 | 16.7 | -4.1 | 0.6 | -5 |  |  |  | -35.9 | -35.3 | -45 | 0 |  |  |  |  | -19.8 | -13.9 |  | -3.7 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 1.1 | 0.2 | -1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1.6 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |  | -2.7 | 0.3 | 0.1 | -0.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -3.9 | -1.8 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 19.1 | 10 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | 10.4 | 3.96 |  |  | 2.2 |  | 2 | -389.84 | 2.1595 | 0.18 |  | 1.8 | 0.25129 | 0.3 | -0.5 | 1.1 | 5.2908
08/06/2025 | 02:30 | 21.3 | -21.6 | 3.1 |  |  | -30.1 | -5.1 |  |  | 0 | -49.9 | -43 | -18.4 |  |  | 35.5 | -0.1 |  |  |  |  | 1.9 | 1.1 | 0 | -3.4 | 5.6 | 7.7 |  |  |  |  | 1.8 | -27.3 |  |  |  | -1.5 | -26 | 1.8 | 8.2 | 4.5 | 1.4 | 2.7 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0.5 | -2.9 | 0.4 | -6.7 | -1.9 | 0 | 0.1 | -34.2 | [9 empty] | -9.6 | -62.1 | -63.8 | 0 | -42.4 | [8 empty] | -0.2 | 7.4 | 9 | -4 | -3.2 | -5 |  |  |  | -38.5 | -37.8 | -49.2 | 0 |  |  |  |  | -22.4 | -15.5 |  | -3.9 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 1.1 | 0.1 | -0.8 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -5.2 | -1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |  | -2.8 | 0.3 | 0.1 | -0.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -4.6 | -2.3 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17.7 | 9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 9.56 | 3.19 |  |  | 1.5 |  | 2.2 | -469.45 | 2.2377 | 0 |  | 1.7 | 0.2536 | 0.2 | -0.9 | 0.9 | 4.3913
08/06/2025 | 03:00 | 21.2 | -19 | 4 |  |  | -29.1 | 11 |  |  | 0 | -46.8 | -38.2 | -21.2 |  |  | 36.9 | 0.2 |  |  |  |  | 2.7 | 1.4 | 0 | -3.5 | 5.7 | 7.5 |  |  |  |  | 2.9 | -28.5 |  |  |  | -1.6 | -25 | 1.8 | 8 | 5 | 1.3 | 2.7 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | -3.1 | 0.3 | -4.6 | -0.5 | 0 | 0.1 | -26.9 | [9 empty] | -11.6 | -62.5 | -64.1 | 0 | -42.7 | [8 empty] | -0.2 | 6.5 | 7.8 | -4.5 | -3.1 | -4.9 |  |  |  | -38.8 | -38.5 | -49.3 | 0 |  |  |  |  | -23.9 | -16.3 |  | -4.1 | 0 |  |  | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 0.2 | -1.4 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -5.2 | -2.7 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |  | -2.8 | 0.3 | 0.1 | -0.7 | 0.8 | 0.8 | 4 | 0 | -5.3 | -3.9 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | 9.91 | 3.65 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | -442.04 | 2.1946 | 0 |  | 1.7 | 0.24841 | 0.2 | -0.8 | 0.5 | 4.043
08/06/2025 | 03:30 | 21.4 | -20.3 | 3.6 |  |  | -28.3 | -4 |  |  | 0 | -51.5 | -44.1 | -13.5 |  |  | 44.6 | -0.2 |  |  |  |  | 3.5 | 1.4 | 0 | -3.5 | 5.7 | 7.7 |  |  |  |  | 0.9 | -32.3 |  |  |  | -1.5 | -17.5 | 2.2 | 8.9 | 4.8 | 1.1 | 2.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1 | -1.7 | 0.3 | -4 | -2.2 | 0 | 0.1 | -30 | [9 empty] | -7.6 | -51.5 | -53 | 0 | -31.3 | [8 empty] | -0.2 | 6.2 | 9.4 | -3.6 | -3.1 | -4.9 |  |  |  | -34.1 | -33.7 | -42.4 | 0 |  |  |  |  | -8.8 | -13 |  | -5 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 0.2 | -1.4 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -5 | -0.9 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |  | -2.8 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -6.6 | -4.8 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.2 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.7 | 10.73 | 4.34 |  |  | 2.3 |  | 2.9 | -379.63 | 2.2883 | 0 |  | 1.8 | 0.24555 | 0.3 | -0.5 | 0.3 | 4.4339
08/06/2025 | 04:00 | 19 | -16.7 | 4.6 |  |  | -30.1 | -4.8 |  |  | 0 | -47.3 | -39.6 | -11.4 |  |  | 43.2 | -0.3 |  |  |  |  | 2.5 | 1.6 | 0 | -3.5 | 5.6 | 7.6 |  |  |  |  | -0.2 | -23.5 |  |  |  | -1.5 | -16.8 | 2 | 0 | 5.1 | 1.2 | 2.7 | 0.4 |  | 0 | 0 | 1 | -1.7 | 0.3 | -6.5 | -1.8 | 0 | 0.1 | -34.5 | [9 empty] | -7.7 | -49.6 | -51.1 | 0 | -31 | [8 empty] | -0.2 | 8.2 | 8.6 | -4 | -3.1 | -4.9 |  |  |  | -33.3 | -32.7 | -40.8 | 0 |  |  |  |  | -6.8 | -20.3 |  | -4.6 | 0 |  |  | 1.1 | -0.1 | 0 |  |  | 1.2 | 0.2 | -1.4 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -4.5 | -0.9 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -2.8 | 0.3 | 0.2 | -0.9 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -4.8 | -3.7 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.7 | 10.52 | 4.07 |  |  | 2.9 |  | 2.5 | -378.91 | 2.2968 | 0 |  | 1.8 | 0.25223 | 0.3 | -0.5 | 0.4 | 4.549
08/06/2025 | 04:30 | 11.4 | -9.1 | 5.5 |  |  | -27 | 8.6 |  |  | 0 | -31.3 | -15.9 | -3.1 |  |  | 29.1 | -0.2 |  |  |  |  | 4.7 | 1.6 | 0 | -3.4 | 5.9 | 8.6 |  |  |  |  | 0.1 | -24.2 |  |  |  | -1.7 | -31.4 | 1.7 | 0 | 5.2 | 0.9 | 2.7 | 1.3 |  | 0 | 0 | -1.4 | -1.7 | 0.3 | -5.3 | -2 | 0 | 0.1 | -32.9 | [9 empty] | -9.8 | -47.9 | -49.4 | 0 | -28.2 | [8 empty] | -0.2 | 6.9 | 9 | -3.8 | -2.5 | -4.9 |  |  |  | -31.3 | -30.5 | -38.2 | 0 |  |  |  |  | -5.6 | -19.9 |  | -4.1 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 1.1 | 0.2 | -2 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -4.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |  | -2.9 | 0.3 | 0.2 | -0.9 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -4.3 | -3.2 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.8 | 9.48 | 3.08 |  |  | 3.5 |  | 2.5 | -328.84 | 2.1236 | 0 |  | 1.9 | 0.2468 | 0.3 | -0.4 | 0.6 | 4.7704
08/06/2025 | 05:00 | 9 | -21.6 | 3.9 |  |  | -27.6 | 8.5 |  |  | 0 | -31 | -16.8 | -9.7 |  |  | 22 | 0 |  |  |  |  | 1.6 | 1.8 | 0 | -3.4 | 3.1 | 8.5 |  |  |  |  | 0.5 | -25.9 |  |  |  | -1.6 | -33 | 1.4 | 0 | 4.9 | 0.9 | 2.7 | 1 |  | 0 | 0 | -1 | -2.1 | 0.2 | -6.2 | -0.8 | 0 | 0 | -30.9 | [9 empty] | -13.4 | -50 | -51.5 | 0 | -29.6 | [8 empty] | -0.2 | 6.6 | 8 | -4.1 | -3.1 | -4.9 |  |  |  | -33.3 | -32.5 | -40.7 | 0 |  |  |  |  | -5.2 | -19.7 |  | -4.1 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0.2 | -1.6 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -4.5 | -1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |  | -2.9 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -5.7 | -3.8 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.7 | 9.94 | 3.44 |  |  | 2 |  | 2.2 | -391.72 | 2.0994 | 0 |  | 1.7 | 0.24594 | 0.3 | -0.4 | 0.3 | 4.2453
08/06/2025 | 05:30 | 10.1 | -22.8 | 3.4 |  |  | -28.5 | -5 |  |  | 0 | -35.7 | -20.9 | -9.5 |  |  | 29.1 | -0.1 |  |  |  |  | 3.8 | 1.9 | 0 | -3.3 | 3.5 | 12.1 |  |  |  |  | -2.1 | -28.8 |  |  |  | -1.6 | -33 | 1.5 | 0 | 5 | 1.1 | 2.7 | 0.9 |  | 0 | 0 | -1.1 | -2 | 0.1 | -5.4 | -0.9 | 0 | 0 | -29.9 | [9 empty] | -11.8 | -49.6 | -51 | 0 | -29.9 | [8 empty] | -0.2 | 7.1 | 8.2 | -4.2 | -3.1 | -4.9 |  |  |  | -32.4 | -32 | -39.9 | 0 |  |  |  |  | -4.5 | -19.3 |  | -4.2 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0.2 | -1.6 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -4.6 | -0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -3 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.8 | -4.5 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 9.65 | 3.22 |  |  | 1.8 |  | 3.1 | -401.33 | 2.2311 | 0 |  | 1.8 | 0.24785 | 0.3 | -0.4 | 0.4 | 4.579
08/06/2025 | 06:00 | 11.5 | -8.5 | 6.4 |  |  | -26.4 | 9 |  |  | 0 | -25.5 | -6.9 | -12.6 |  |  | 26.6 | 0.3 |  |  |  |  | 4.9 | 2.1 | 0 | -3.3 | 3.3 | 12.9 |  |  |  |  | -0.2 | -24 |  |  |  | -1.4 | -32.2 | 2 | 0 | 4.3 | 0.9 | 2.7 | 1.3 |  | 0 | 0 | -1.8 | -2.1 | 0.3 | -4.7 | -1.7 | 0 | 0 | -32.7 | [9 empty] | -14 | -50.6 | -52.1 | 0 | -27.8 | [8 empty] | -0.2 | 5.2 | 8.3 | -4 | -3.1 | -4.9 |  |  |  | -32.9 | -31.9 | -40.3 | 0 |  |  |  |  | -3.4 | -18.6 |  | -2.7 | 0 |  |  | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | 0.2 | -1.6 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -3 | 0.4 | 0.2 | -0.9 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.3 | -5.8 | -4.6 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.8 | 9.66 | 3.17 |  |  | 3.8 |  | 2.9 | -333.77 | 2.3702 | 0 |  | 1.7 | 0.25055 | 0.3 | -0.7 | 0.3 | 4.2207
08/06/2025 | 06:30 | 9.7 | -20.4 | 3.5 |  |  | -27.4 | -7.3 |  |  | 0 | -28.9 | -10.7 | -13.6 |  |  | 17.5 | 0.2 |  |  |  |  | 1.8 | 1.8 | 0 | -3.3 | 5.3 | 11.7 |  |  |  |  | -1.4 | -24.2 |  |  |  | -1.4 | -34.6 | 1.6 | 0 | 4.1 | 0.6 | 2.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | -2.4 | 0.1 | -1.8 | 1.4 | 0 | 0 | -22 | [9 empty] | -11 | -52 | -53.6 | 0 | -30.5 | [8 empty] | -0.2 | 4.9 | 8.7 | -4.2 | -2.2 | -5.1 |  |  |  | -35.9 | -35 | -45.8 | 0 |  |  |  |  | -3.9 | -18.9 |  | -3.6 | 0.9 |  |  | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 0.2 | -2 | 1.4 | 0.5 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -3 | 0.4 | 0 | -0.4 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.2 | -5.3 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.9 | 9.22 | 2.86 |  |  | 2.4 |  | 2 | -391.92 | 2.1515 | 0 |  | 1.6 | 0.24633 | 0.3 | -0.9 | 0.1 | 3.4979
08/06/2025 | 07:00 | 2.9 | -35.1 | 0.5 |  |  | -28.3 | -14.4 |  |  | 0 | -35.4 | -17.2 | -13.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | -0.4 | 0.8 | 0 | -3.4 | 5.1 | 10.5 |  |  |  |  | -2.6 | -34.5 |  |  |  | -1.5 | -39.1 | 1 | 0 | 4.6 | -1.7 | 2.7 | 2.2 |  | 0 | 0 | -7 | -2.4 | 0.1 | -5.6 | -0.8 | 0 | 0 | -28.6 | [9 empty] | -12.6 | -52.7 | -54.2 | 0 | -30.9 | [8 empty] | -0.2 | 4.2 | 8.9 | -6.2 | -2.1 | -5 |  |  |  | -37.4 | -36.7 | -46.9 | 0 |  |  |  |  | -16.8 | -22.2 |  | -3.5 | 0.6 |  |  | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 0.2 | -1.2 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.5 | -0.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -3.1 | 0.3 | 0 | -0.4 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -5.8 | -4.6 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0 | 2.1 | -0.2 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1 | 2.5 | 8.75 | 2.48 |  |  | 1.4 |  | 2.7 | -529.67 | 1.9413 | 0 |  | 1.8 | 0.25686 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 3.3982
08/06/2025 | 07:30 | 3.1 | -51.6 | -1 |  |  | -28.9 | -3.6 |  |  | 0 | -39.7 | -20.7 | -13.6 |  |  | -4.9 | -0.3 |  |  |  |  | -7.3 | 1.2 | 0 | -3.4 | 5.1 | 9.6 |  |  |  |  | -3.8 | -33.8 |  |  |  | -1.4 | -39.4 | 0.6 | 0 | 5.4 | -1.5 | 2.7 | 0.7 |  | 0 | 0 | -9.8 | -2.2 | 0.2 | -6.6 | -3.2 | 0 | 0 | -27.7 | [9 empty] | -4.6 | -51.4 | -53 | 0 | -34.4 | [8 empty] | -0.2 | 3.8 | 1.1 | -7.8 | -1 | -5.1 |  |  |  | -33.9 | -33.2 | -41 | 0 |  |  |  |  | -16 | -21.7 |  | -5.8 | 2.6 |  |  | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | -3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -8.9 | -7 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 0 | 0.6 | -0.2 | -1.6 | 0 | -1.2 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2.8 | 8.9 | 2.57 |  |  | 2 |  | 2.6 | -559.63 | 1.9275 | 0 |  | 1.9 | 0.04341 | 0.1 | -0.7 | 0.2 | 3.4709
08/06/2025 | 08:00 | 3.2 | -43.9 | -0.7 |  |  | -22.4 | 3.9 |  |  | 0 | -58.8 | -38.3 | -1.6 |  |  | -8.5 | 0 |  |  |  |  | -7.4 | 1.3 | 0 | -3.4 | 4.4 | 8.4 |  |  |  |  | -1.8 | -21.9 |  |  |  | -1.5 | 0 | 0.2 | 0 | 4.9 | -1.2 | 2.7 | 1 |  | 0 | 0 | -14.1 | -2.2 | 0.2 | -5.7 | 0.1 | 0 | 0 | -25.9 | [9 empty] | -1.8 | -47.7 | -49.2 | 0 | -29.1 | [8 empty] | -0.2 | 2.3 | 8.3 | -6.3 | -2.9 | -5 |  |  |  | -26 | -25.1 | -30.3 | 0 |  |  |  |  | -13.9 | -20.5 |  | -14.1 | 5.5 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  |  | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |  | -3.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.4 | -8.1 | -6.7 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | 0.2 | -1.8 | -0.2 | -2.8 | 0 | -3.1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.8 | 9.86 | 3.29 |  |  | 4.2 |  | 2.6 | -466.35 | 1.6256 | 0 |  | 1.8 | 0 | 0.2 | -0.4 | 0.4 | 3.6256
08/06/2025 | 08:30 | 3.4 | -34.7 | 1.3 |  |  | -21.1 | 7.1 |  |  | 0 | -45.8 | -22.1 | -1.7 |  |  | -5.1 | 0 |  |  |  |  | -7 | 1.8 | 0 | -3.4 | 5.8 | 10.5 |  |  |  |  | -2 | -15.9 |  |  |  | -1 | 0 | 0.9 | 0 | 4.9 | -0.8 | 2.7 | 2 |  | 0 | 0 | -12.3 | -2.4 | 0.2 | -5.2 | 0.9 | 0 | 0 | -25.9 | [9 empty] | -0.1 | -43.9 | -45.4 | 0 | -22.7 | [8 empty] | -0.2 | 2 | 16.3 | -4.6 | -2.7 | -5 |  |  |  | -20.5 | -19.7 | -21.5 | 0 |  |  |  |  | -6.2 | -16 |  | -13.9 | 5.5 |  |  | 1.1 | 0 | -0.5 |  |  | 0.9 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -3.2 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.9 | -4 | -2.2 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.5 | 0.6 | -2.1 | -0.2 | -2.7 | 0 | -3.5 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 2.8 | 10.57 | 4.31 |  |  | 3.1 |  | 2.8 | -336.12 | 1.8629 | 0 |  | 1.8 | 0.04192 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 4.2048
08/06/2025 | 09:00 | 2.5 | -32.6 | 1.5 |  |  | -20.6 | 9.4 |  |  | 0 | -45.1 | -23.5 | -1.7 |  |  | -5.6 | 0.1 |  |  |  |  | -2.2 | 1.7 | 0 | -3.4 | 5.8 | 10.6 |  |  |  |  | -1.9 | -18.3 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.3 | 7.4 | 4.6 | -0.8 | 2.7 | 0.3 |  | 0 | 0 | -12.2 | -2.2 | 0.2 | -4.9 | 0.9 | 0 | 0 | -25.9 | [9 empty] | -0.7 | -44.2 | -45.8 | 0 | -22.4 | [8 empty] | -0.2 | 2.1 | 16.1 | -4.2 | -2.8 | -3.1 |  |  |  | -16.8 | -16.1 | -20.5 | 0 |  |  |  |  | -5.2 | -15.4 |  | -13.9 | 5.6 |  |  | 1.1 | 0 | -0.4 |  |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.8 | -1.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -3.1 | 0.3 | 0.3 | -0.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | 2 | -13.4 | 0 |  | 0.5 | 1.1 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | 1 | -2 | -0.2 | -2.2 | 0 | -3.6 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 2.8 | 11.12 | 4.51 |  |  | 2.1 |  | 2.9 | -317.77 | 2.0501 | 0.03 |  | 1.8 | 0.24337 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.7234
08/06/2025 | 09:30 | 4.5 | -26.7 | 3.2 |  |  | -18.6 | 13.6 |  |  | 0 | -41.5 | -19.2 | 0 |  |  | -4.2 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | -3.4 | 6 | 10.8 |  |  |  |  | -0.7 | -20 |  |  |  | -0.5 | 0 | 2.1 | 6.7 | 5.1 | -1.2 | 2.7 | 1.8 |  | 0 | 0 | -3.4 | -2.2 | 0.3 | -4.2 | 1.8 | 0 | 0 | -25.4 | [9 empty] | 1.1 | -42.2 | -43.6 | 0 | -21.9 | [8 empty] | -0.2 | 11.7 | 22.4 | -4.5 | -2.6 | -3 |  |  |  | -13.9 | -13.1 | -16.1 | 0 |  |  |  |  | -3.4 | -14.3 |  | -12.9 | 6.1 |  |  | 1.1 | 0 | -0.4 |  |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | -3.2 | 0.3 | 0.3 | -0.5 | 1.4 | 0.8 | 4 | 2 | -9.2 | 0 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 1.4 | -2.1 | -0.2 | -1.7 | 0 | -3.7 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | 2.7 | 11.93 | 5.32 |  |  | 3 |  | 2.7 | -231.55 | 1.9987 | -0.04 |  | 1.8 | 0.24649 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 5.2051
08/06/2025 | 10:00 | 6.8 | -22.1 | 3.1 |  |  | -18.6 | 17.2 |  |  | 0 | -45.7 | -15 | 2.3 |  |  | -1.9 | 0 |  |  |  |  | 0.9 | 2.3 | 0 | -3.4 | 5.9 | 12.3 |  |  |  |  | -0.1 | -13.9 |  |  |  | -0.3 | 0 | 2.9 | 12 | 5.1 | -0.3 | 2.7 | 0.8 |  | 0 | 0 | -4.7 | -2.4 | 0.2 | -4.6 | 2.4 | 0 | 0 | -26.9 | [9 empty] | 0.1 | -41.5 | -43 | 0 | -20.8 | [8 empty] | -0.2 | 13.5 | 23.5 | 6.4 | -2.8 | -2.8 |  |  |  | -11.5 | -10.4 | -12.9 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | -12.2 |  | -13.1 | 5.9 |  |  | 1.1 | 0 | -0.4 |  |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -3.2 | 0.3 | 0.2 | -0.5 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.9 | -11.4 | 0 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.5 | 1.8 | -2 | -0.2 | -2.9 | 0 | -3.8 | 1.6 | 0.4 | 2 | 2.7 | 11.81 | 5.28 |  |  | 5 |  | 2.6 | -175.41 | 2.3133 | 0.06 |  | 1.8 | 0.24327 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 5.6165
08/06/2025 | 10:30 | 10.9 | -12.1 | 5.1 |  |  | -14.1 | 32.6 |  |  | 0 | -39.3 | -8.6 | 4.1 |  |  | 6.4 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1.4 | 0 | -3.4 | 6 | 12.8 |  |  |  |  | 1.3 | -17.2 |  |  |  | -0.1 | 0 | 3.2 | 14.9 | 4.6 | 0.3 | 2.7 | 0.9 |  | 0 | 0 | -4.4 | -2.2 | 0.2 | -3 | 3.7 | 0 | 0 | -25 | [9 empty] | -3.3 | -40.1 | -41.5 | 0 | -17.2 | [8 empty] | -0.2 | 16.7 | 23.4 | 6.4 | 1 | -2.1 |  |  |  | -8.4 | -7.2 | -8.1 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | -10.9 |  | -12.7 | 6.1 |  |  | 1.1 | 0 | -0.4 |  |  | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |  | -3 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.8 | -6.7 | 0 |  | 0 | 1 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | 2.1 | -1.9 | -0.2 | -1.1 | 0 | -3.7 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 13.29 | 6.18 |  |  | 5.6 |  | 2.9 | -72.93 | 2.3918 | 0.09 |  | 1.7 | 0.23849 | 0.1 | 1 | 0.4 | 5.9203
08/06/2025 | 11:00 | 10.1 | -26.9 | 5.9 |  |  | -17.2 | 17.5 |  |  | 0 | -42.8 | -9.9 | 4.5 |  |  | 5.3 | -0.1 |  |  |  |  | -1.9 | 1.3 | 0 | -3.4 | 6.1 | 11.5 |  |  |  |  | -0.5 | -19.2 |  |  |  | -0.8 | 0 | 2.9 | 13.5 | 4.9 | 0.7 | 2.7 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0.8 | -2.1 | 0.2 | -5.7 | 1 | 0 | 0 | -27.7 | [9 empty] | -3.1 | -41.9 | -43.3 | 0 | -20.3 | [8 empty] | -0.2 | 19.7 | 21.5 | 5.4 | 1.3 | -2 |  |  |  | -11 | -10.5 | -11.3 | 0 |  |  |  |  | -4.7 | -15.1 |  | -12.3 | 5.6 |  |  | 1.1 | 0.1 | -0.3 |  |  | 1 | 0.2 | -1.2 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.7 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -3 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.7 | -3.5 | 0 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | 2.2 | -1.8 | -0.2 | 0.4 | 0 | -3.7 | 2.2 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 13.42 | 6.9 |  |  | 2.9 |  | 3.4 | -151.28 | 2.1825 | -0.33 |  | 1.8 | 0.2302 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 5.6827
08/06/2025 | 11:30 | 11.4 | -13.4 | 7.9 |  |  | -15.7 | 21.5 |  |  | 0 | -34.5 | -3.5 | 4.9 |  |  | 7 | 0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 1.4 | 0 | -3.4 | 6.1 | 11.9 |  |  |  |  | 1.4 | -16.6 |  |  |  | -0.6 | 0 | 2.8 | 14.7 | 4.5 | 0.4 | 2.7 | 1.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | -2.3 | 0.2 | -2.1 | -1.6 | 0.1 | 0 | -24.2 | [9 empty] | -3.7 | -41.5 | -43 | 0 | -20.7 | [8 empty] | -0.2 | 17.1 | 21.7 | 4.8 | 2.5 | -2.3 |  |  |  | -8.6 | -7.8 | -8 | 0 |  |  |  |  | -1.1 | -13 |  | -12.1 | 6.1 |  |  | 1.1 | 0 | -0.3 |  |  | 1.1 | 0.2 | -1 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.6 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -3 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.8 | -2.1 | 0 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | 2.4 | -1.9 | -0.2 | 2.6 | 0.2 | -3.7 | 2.4 | 0.4 | 2 | 2.8 | 13.52 | 6.97 |  |  | 2.8 |  | 2.2 | -85.41 | 2.2843 | -0.16 |  | 1.7 | 0.26005 | 1.6 | 0.6 | 0 | 6.2844
08/06/2025 | 12:00 | 8 | -27.7 | 4.3 |  |  | -13.2 | 20.1 |  |  | 0 | -39 | -8.3 | 4.6 |  |  | -6.2 | 0.2 |  |  |  |  | -2.7 | 1.3 | 0 | -3.4 | 6.1 | 11.5 |  |  |  |  | -0.5 | -14.6 |  |  |  | -0.5 | 0 | 3.6 | 20.5 | 4.2 | 0.4 | 2.7 | 1.2 |  | 0 | 0 | -1.2 | -2.3 | 0.1 | -4.5 | -1.3 | 0.3 | 0 | -27 | [9 empty] | -3.6 | -42 | -43.6 | 0 | -18.1 | [8 empty] | -0.2 | 16.4 | 23.1 | 6.2 | 1.8 | -2.3 |  |  |  | -8.2 | -6.8 | -8.3 | 0 |  |  |  |  | 0.7 | -12 |  | -11.6 | 5.9 |  |  | 1.1 | 0 | -0.3 |  |  | 1.2 | 0.2 | -1.2 | 1.4 | 0.5 | 0 | -0.7 | -1.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.5 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -3 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.8 | -6.2 | 0 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | 2.4 | -2.1 | -0.2 | 3.5 | 0 | -3.8 | 2.4 | 0.4 | 1.9 | 2.9 | 13.24 | 6.97 |  |  | 1.1 |  | 2.8 | -128.19 | 2.3783 | -0.12 |  | 1.6 | 0.29533 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 7.4536
08/06/2025 | 12:30 | 8.6 | -16 | 7.6 |  |  | -13 | 38.2 |  |  | 0 | -34.7 | -3 | 7.2 |  |  | -1 | 0.1 |  |  |  |  | -1.3 | 1.6 | 0 | -3.4 | 6.1 | 11.5 |  |  |  |  | -0.3 | -15.9 |  |  |  | -0.5 | 0 | 2.9 | 17.8 | 4.7 | 0.6 | 2.7 | 1.6 |  | 0 | 0 | -2.8 | -2.5 | 0 | -2.5 | -1.2 | 0.3 | 0 | -25.2 | [9 empty] | -1.6 | -40 | -41.3 | 0 | -18.2 | [8 empty] | -0.2 | 26 | 22.4 | 1.5 | 1.1 | -2.1 |  |  |  | -5.3 | -4.2 | -2.5 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | -11.6 |  | -12.9 | 6.6 |  |  | 1.1 | 0 | -0.4 |  |  | 1.1 | 0.2 | -1.4 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 4 | 1.8 | -4.7 | 0 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | 2.4 | -2.1 | -0.2 | 0.5 | 0 | -3.9 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 12.05 | 5.44 |  |  | 2.8 |  | 2.8 | -57.11 | 2.224 | -0.13 |  | 1.7 | 0.28768 | 2.7 | 0.9 | 0.3 | 7.9817
08/06/2025 | 13:00 | 8.5 | -22.4 | 8 |  |  | -16.7 | 35.5 |  |  | 0 | -39.5 | -5.9 | 14.3 |  |  | 6.1 | -0.3 |  |  |  |  | 4.1 | 1.4 | 0 | -3.4 | 6 | 11.2 |  |  |  |  | -2.9 | -8.2 |  |  |  | -0.5 | 0 | 2.9 | 18.3 | 8.5 | 0.3 | 2.7 | 0.1 |  | 0 | 0 | -7.2 | -2.4 | 0.2 | -4.9 | -4.5 | 0.3 | 0 | -26 | [9 empty] | 1.5 | -36.5 | -37.8 | 0 | -18.2 | [8 empty] | -0.2 | 28.3 | 19.9 | 0.5 | 2.2 | -2.2 |  |  |  | -4.4 | -3.2 | 3.7 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | -10.9 |  | -13.6 | 6.8 |  |  | 1.1 | 0.1 | -0.4 |  |  | 1.1 | 0.2 | -1.8 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.6 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 4 | 1.7 | -3 | 0 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | 2.2 | -2.3 | -0.2 | 0.5 | 0.5 | -4 | 2.3 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 12.16 | 4.69 |  |  | 3.1 |  | 3.5 | -41.05 | 2.2617 | -0.01 |  | 1.9 | 0.28193 | 2.7 | 1.3 | 0.6 | 9.0336
08/06/2025 | 13:30 | 10.7 | -15.5 | 7.1 |  |  | -15.1 | 28.2 |  |  | 0 | -34.9 | -2.6 | 5 |  |  | -3.3 | 0.2 |  |  |  |  | -1 | 1.8 | 0 | -3.4 | 6.4 | 11.3 |  |  |  |  | 1.4 | -14.5 |  |  |  | -0.5 | 0 | 3.3 | 21.5 | 7.3 | 0.4 | 2.7 | 1.9 |  | 0 | 0 | -1.7 | -2.7 | 0.1 | -4.9 | -1.3 | 0.3 | 0.1 | -22.7 | [9 empty] | -1.6 | -41.7 | -42.8 | 0 | -15.9 | [8 empty] | -0.2 | 25.4 | 22.9 | 2 | 1.1 | -2.3 |  |  |  | -11.7 | -10.8 | -8.3 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | -12.1 |  | -13.6 | 6.5 |  |  | 1.1 | 0 | -0.4 |  |  | 1.1 | 0.2 | -1.2 | 1.4 | 0.5 | 0 | -0.7 | -1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.7 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.9 | -7 | 0 |  | 0.4 | 1.1 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | 2 | -2.4 | -0.2 | 1.7 | 0.9 | -3.9 | 2 | 0.4 | 1.7 | 2.8 | 11.93 | 5.23 |  |  | 3.4 |  | 3.1 | -82.34 | 2.3995 | -0.07 |  | 1.8 | 0.28573 | 2.7 | 0.6 | 0 | 7.7152
08/06/2025 | 14:00 | 13.2 | -12 | 7.3 |  |  | -16.9 | 3.5 |  |  | 0 | -39.1 | -8.4 | 5.9 |  |  | -2.2 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 1.8 | 0 | -3.4 | 6.4 | 13.1 |  |  |  |  | 2.4 | -16.1 |  |  |  | -0.4 | 0 | 3.6 | 21.7 | 7.3 | 0.6 | 2.7 | 1.3 |  | 0 | 0 | -0.6 | -2.5 | 0.2 | -2.4 | -2.7 | 0.3 | 0 | -25.6 | [9 empty] | -0.8 | -41.3 | -42.8 | 0 | -20.5 | [8 empty] | -0.2 | 26.4 | 23.2 | 2.2 | 1.1 | -1.8 |  |  |  | -12.4 | -11.7 | -9.1 | 0 |  |  |  |  | -0.9 | -12.9 |  | -13.8 | 6.3 |  |  | 1.1 | 0 | -0.4 |  |  | 1.1 | 0.2 | -0.8 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.7 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.9 | -5.7 | 0 |  | 0.5 | 1.1 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | 1.6 | -2.4 | -0.2 | 5.8 | 2.2 | -4 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 2.7 | 11.58 | 4.67 |  |  | 3.7 |  | 3.8 | -108.05 | 2.5138 | -0.05 |  | 1.7 | 0.27949 | 2.7 | 0.5 | 0 | 7.6433
08/06/2025 | 14:30 | 15 | -21.9 | 6 |  |  | -17.3 | 14.1 |  |  | 0 | -46.6 | -14.1 | 0.3 |  |  | -4 | 0.1 |  |  |  |  | -1.2 | 1.9 | 0 | -3.4 | 6.3 | 13 |  |  |  |  | 2.7 | -4.3 |  |  |  | -0.6 | -13.5 | 3.4 | 21.9 | 7.3 | -0.6 | 2.7 | 1 |  | 0 | 0 | -0.4 | -2.5 | 0.2 | -1.6 | -3.1 | 0.3 | 0.1 | -28 | [9 empty] | 2.2 | -41.8 | -43.2 | 0 | -21.4 | [8 empty] | -0.2 | 26.4 | 22.1 | 1.8 | 1.1 | -2.2 |  |  |  | -12.8 | -12.2 | -9.9 | 0 |  |  |  |  | -2.3 | -13.8 |  | -14.6 | 6.3 |  |  | 1.1 | 0.1 | -0.4 |  |  | 1.1 | 0.2 | -0.4 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.6 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2 | -8.3 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | 1.3 | -2.4 | -0.2 | 11.2 | 1.7 | -4 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 10.01 | 3.42 |  |  | 2.2 |  | 2.7 | -143.77 | 2.4071 | -0.09 |  | 1.8 | 0.27923 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 7.2963
08/06/2025 | 15:00 | 17.6 | -16.4 | 8.4 |  |  | -20.9 | 15.3 |  |  | 0 | -43.8 | -10.7 | -3 |  |  | 0.4 | 0.2 |  |  |  |  | 2.5 | 2.1 | 0 | -3.4 | 6 | 13 |  |  |  |  | 4.9 | -8.4 |  |  |  | -0.6 | -21.4 | 3.2 | 19.3 | 8 | -0.3 | 2.7 | 2 |  | 0 | 0 | 1.9 | -2.6 | 0.3 | -0.2 | -2.9 | 0.3 | 0.1 | -20.1 | [9 empty] | 1.1 | -42.8 | -44.2 | 0 | -21.3 | [8 empty] | -0.2 | 26.7 | 20.5 | 0.5 | 1.7 | -2 |  |  |  | -14.8 | -14.3 | -12.3 | 0 |  |  |  |  | -4.2 | -14.9 |  | -15.1 | 5.3 |  |  | 1.1 | 0 | -0.5 |  |  | 1.1 | 0.2 | -0.8 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2.4 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -3.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | 2.1 | -7.7 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.5 | 0.9 | -2.4 | -0.2 | 11.1 | 2.5 | -3.8 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 2.9 | 13.08 | 6.38 |  |  | 2.7 |  | 3.3 | -131.54 | 2.285 | -0.11 |  | 1.8 | 0.2791 | 0.5 | -0.5 | 0.3 | 4.5541
08/06/2025 | 15:30 | 15.9 | -21.1 | 6 |  |  | -19 | 0.7 |  |  | 0 | -50.7 | -19.6 | -7.4 |  |  | -5.2 | 0.1 |  |  |  |  | 0.6 | 1.9 | 0 | -3.4 | 5.7 | 17.6 |  |  |  |  | 4.3 | -2.9 |  |  |  | -0.6 | -22.4 | 3.6 | 21.4 | 7.5 | -0.6 | 2.7 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.3 | -2.5 | 0.2 | -1.9 | -3 | 0.3 | 0.1 | -24.1 | [9 empty] | 0.7 | -45.3 | -46.8 | 0 | -22.5 | [8 empty] | -0.2 | 26.3 | 22.9 | 2.1 | 1.1 | -2 |  |  |  | -18.3 | -18 | -18.6 | 0 |  |  |  |  | -6.9 | -16.4 |  | -14.8 | 5.7 |  |  | 1.1 | 0 | -0.5 |  |  | 1.1 | 0.2 | -0.6 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.7 | -7.1 | -0.1 |  | 0.2 | 1.1 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | 0.5 | -1.8 | -0.2 | 9 | 1.6 | -3.4 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 13.1 | 6.55 |  |  | 2.3 |  | 3.1 | -203.15 | 2.3674 | -0.13 |  | 1.7 | 0.2826 | 0.3 | -0.8 | 0 | 3.72
08/06/2025 | 16:00 | 14.8 | -21.2 | 7.1 |  |  | -19.5 | 11.5 |  |  | 0 | -45.2 | -13.8 | 1.7 |  |  | 1.7 | -0.1 |  |  |  |  | -0.3 | 2.1 | 0 | -3.4 | 5.7 | 17.5 |  |  |  |  | 2.6 | -12.7 |  |  |  | -0.6 | -24.7 | 3.4 | 11.1 | 7.8 | -0.8 | 2.7 | 1.1 |  | 0 | 0 | -1.5 | -2.4 | 0.2 | -3.1 | -3.5 | 0.3 | 0.1 | -27.3 | [9 empty] | 1.7 | -43.8 | -45.3 | 0 | -23.6 | [8 empty] | -0.2 | 27.3 | 23.1 | 2.3 | 1.1 | -1.9 |  |  |  | -13.6 | -13.1 | -15.6 | 0 |  |  |  |  | -7.7 | -16.9 |  | -6.9 | 2.7 |  |  | 1.1 | -0.1 | -0.4 |  |  | 1.1 | 0.2 | -1.2 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.5 | -0.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.8 | -7 | -0.2 |  | 0.1 | 1.1 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 11.5 | 2.2 | -2.1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.6 | 10.16 | 3.7 |  |  | 2.2 |  | 3.5 | -175.14 | 2.1102 | -0.12 |  | 1.7 | 0.29075 | 0.3 | -0.4 | 0.2 | 4.0809
08/06/2025 | 16:30 | 18.2 | -15.6 | 9 |  |  | -23.9 | -2 |  |  | 0 | -47.2 | -12.3 | -1.9 |  |  | 9.9 | -0.1 |  |  |  |  | 1.2 | 2.4 | 0 | -3.4 | 5.8 | 20.1 |  |  |  |  | 4.6 | -12.4 |  |  |  | -0.7 | -26.8 | 3 | 8.5 | 8.7 | -0.5 | 2.7 | 1.4 |  | 0 | 0 | 3.9 | -2.5 | 0 | -4.2 | -6.4 | 0.3 | 0.2 | -31.4 | [9 empty] | 1.4 | -43.5 | -45 | 0 | -25.6 | [8 empty] | -0.2 | 28.8 | 20.7 | -0.1 | 1.5 | -1.7 |  |  |  | -14.3 | -13.5 | -15.6 | 0 |  |  |  |  | -7.6 | -16.8 |  | -5.5 | 0.6 |  |  | 1.1 | 0.1 | -0.5 |  |  | 1.1 | 0.3 | -2.2 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.8 | 4 | 0.1 | -2.5 | -1.3 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 0 | 2 | -0.2 | 15.3 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.4 | 2.4 | 10.43 | 3.9 |  |  | 1 |  | 2.6 | -170.57 | 2.0898 | -0.18 |  | 1.6 | 0.30085 | 0.3 | -0.5 | 0.3 | 3.9106
08/06/2025 | 17:00 | 14.5 | -6 | 7.9 |  |  | -20.4 | 1.4 |  |  | 0 | -35.2 | -6.1 | 2.4 |  |  | 17.9 | 0.1 |  |  |  |  | 2.5 | 1.7 | 0 | -3.4 | 5.8 | 19.8 |  |  |  |  | 2.7 | -6.5 |  |  |  | -0.6 | -17.6 | 3.4 | 10.9 | 7.3 | -0.6 | 2.7 | -0.3 |  | 0 | 0 | -0.2 | -2.3 | 0.4 | -1.7 | -3.7 | 0.3 | 0.1 | -26.1 | [9 empty] | 3.8 | -46.4 | -47.9 | 0 | -25.4 | [8 empty] | -0.2 | 27 | 23.4 | 2.3 | 1.2 | -2.1 |  |  |  | -17.7 | -17 | -21.8 | 0 |  |  |  |  | -6.6 | -16.2 |  | -5.5 | 4.1 |  |  | 1.1 | 0 | -0.4 |  |  | 1.2 | 0.2 | -1.2 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -2.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0.1 | -7.6 | -6.5 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 15 | 7.9 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 8.95 | 2.65 |  |  | 2.7 |  | 2.5 | -125.6 | 2.4415 | -0.15 |  | 1.6 | 0.30287 | 0.3 | -1 | -0.2 | 3.2944
08/06/2025 | 17:30 | 26.3 | 1.6 | 11.1 |  |  | -22.9 | 15.1 |  |  | 0 | -34.1 | -3.6 | 11.5 |  |  | 49.9 | -0.3 |  |  |  |  | 8.7 | 2.3 | 0.1 | -3.3 | 6 | 23.6 |  |  |  |  | 9.9 | 1.9 |  |  |  | -0.7 | -16.8 | 3.9 | 10.3 | 8.1 | -0.4 | 2.7 | 0.8 |  | 0 | 0 | 3.9 | -2.2 | 0.3 | -3.8 | -6.2 | 0.3 | 0.1 | -28 | [9 empty] | 6.5 | -41.1 | -42.6 | 0 | -22.4 | [8 empty] | -0.2 | 27 | 21.7 | 0.6 | 1.3 | -1.9 |  |  |  | -11.3 | -11 | -11.9 | 0 |  |  |  |  | -5.4 | -15.5 |  | -5.5 | 0 |  |  | 1.1 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.3 | 0.2 | -2 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -2.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.4 | -5.4 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 9.38 | 2.93 |  |  | 1.4 |  | 2.6 | 10.61 | 2.505 | -0.19 |  | 1.7 | 0.30773 | 0.3 | -0.6 | 0.4 | 4.4227
08/06/2025 | 18:00 | 27.3 | 43.6 | 15.3 |  |  | -14.3 | 15.9 |  |  | 0 | -18.3 | 11 | 16.8 |  |  | 63 | 0.4 |  |  |  |  | 12.5 | 2.2 | 2.5 | -3.4 | 6 | 23.8 |  |  |  |  | 13.3 | 1.5 |  |  |  | -0.3 | 1.8 | 4.2 | 12.5 | 7.5 | 0.5 | 2.7 | 1.8 |  | 0 | 0 | 2.4 | -2.2 | 0.1 | 0.5 | -0.4 | 0.3 | 0 | -21 | [9 empty] | 12.9 | -39.3 | -40.8 | 0 | -16.4 | [8 empty] | -0.2 | 24.2 | 24.6 | 2.7 | 1.1 | -2.1 |  |  |  | -3.6 | -1.9 | -1.1 | 0 |  |  |  |  | 2 | -11.2 |  | -5.5 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  |  | 1.1 | 0.3 | -1.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 |  | -3 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -5.6 | -5.4 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.1 | 6.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | 10.87 | 4.42 |  |  | 2.6 |  | 2.4 | 224.59 | 2.7317 | 0.03 |  | 1.6 | 0.32985 | 0.3 | -0.4 | 0 | 4.5916
08/06/2025 | 18:30 | 26.3 | 33.6 | 15.7 |  |  | -13.2 | 33.5 |  |  | 0 | -28.6 | -0.6 | 31.3 |  |  | 85.8 | -0.7 |  |  |  |  | 9.4 | 2.4 | 2.6 | -3.4 | 5.8 | 24.3 |  |  |  |  | 9.6 | 11.6 |  |  |  | 0.1 | 37 | 5.4 | 18.2 | 8.2 | 0.4 | 2.7 | -1 |  | 0 | 0 | 3.5 | -1.9 | 0.4 | -4.9 | -4.7 | 0.3 | 0.1 | -35.2 | [9 empty] | 20.5 | -32.1 | -33.6 | 0 | -14 | [8 empty] | -0.2 | 35 | 30.1 | 4.1 | 1 | 0.6 |  |  |  | 6.7 | 8.6 | 14.4 | 0 |  |  |  |  | 9.2 | -7 |  | -5.5 | 0 |  |  | 1.1 | 0.1 | -0.8 |  |  | 1.3 | 0.2 | -1.6 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 |  | -2.9 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -4.8 | -3.9 |  | 0.1 | 1.1 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14 | 6.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 13.76 | 2.81 |  |  | 2.3 |  | 3 | 365.47 | 2.6538 | -0.49 |  | 1.9 | 0.34296 | 0.3 | 1 | 0.1 | 5.8068
08/06/2025 | 19:00 | 26.8 | 28 | 14.5 |  |  | -15.2 | 14.3 |  |  | 0 | -28.2 | 1.2 | 26 |  |  | 82.1 | -0.5 |  |  |  |  | 12 | 1.8 | 2.6 | -3.4 | 5.3 | 25.4 |  |  |  |  | 9.6 | 11.6 |  |  |  | 0.1 | 37.5 | 5.4 | 21 | 9.9 | 0.5 | 2.7 | 0.3 |  | 0 | 0 | 5.1 | -1.9 | 0.2 | -4.3 | -5.9 | 0.3 | 0.1 | -13.1 | [9 empty] | 17.8 | -34.7 | -36.3 | 0 | -16.5 | [8 empty] | -0.2 | 47 | 57.3 | 5.8 | 3 | 0.9 |  |  |  | -0.2 | 1.2 | 4.1 | -14.3 |  |  |  |  | 6.2 | -8.7 |  | -5.5 | 0 |  |  | 1.1 | -0.2 | -0.8 |  |  | 1.3 | 0.2 | -0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 |  | -2.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.1 | -5.6 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 14.58 | 3.45 |  |  | 2.2 |  | 2.4 | 348.53 | 2.5094 | -1.05 |  | 1.7 | 0.35056 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 5.51
08/06/2025 | 19:30 | 25.8 | 45.6 | 17.6 |  |  | -12.2 | 17.5 |  |  | 0 | -19 | 10.6 | 23.8 |  |  | 81.2 | 0 |  |  |  |  | 11.9 | 1.6 | 2.7 | -3.4 | 5.1 | 25.4 |  |  |  |  | 11.7 | 12.6 |  |  |  | 0 | 37.7 | 5.2 | 22.9 | 9.5 | 0.1 | 2.7 | 1 |  | 0 | 0 | 3.1 | -1.9 | 0.3 | -0.7 | -5 | 0.3 | 0.2 | -1.4 | [9 empty] | 15.6 | -34.7 | -36.2 | 0 | -13.2 | [8 empty] | -0.2 | 27.8 | 56.8 | 5.5 | 3.2 | 0.8 |  |  |  | 1.1 | 1.9 | 6.7 | -30.8 |  |  |  |  | 7.3 | -8.1 |  | -5.5 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  |  | 1.3 | 0.2 | -0.8 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 |  | -2.9 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.4 | -4.6 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.1 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.7 | 14.76 | 3.89 |  |  | 1.1 |  | 2.1 | 377.45 | 2.5281 | -1.2 |  | 1.8 | 0.3563 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 4.9844
08/06/2025 | 20:00 | 28.1 | 57 | 18.7 |  |  | -11.4 | 15.3 |  |  | 0 | -16.1 | 13 | 23.1 |  |  | 80.9 | 0.1 |  |  |  |  | 14.6 | 1.8 | 2.4 | -3.4 | 5.1 | 25.3 |  |  |  |  | 12.9 | 9.8 |  |  |  | -0.1 | 31.4 | 5 | 23.2 | 9.7 | 0.3 | 2.7 | 1.1 |  | 0 | 0 | 4.3 | -2 | 0.5 | 1 | -4.3 | 0.3 | 0.1 | 3.8 | [9 empty] | 13.4 | -35.6 | -37.2 | 0 | -14.8 | [8 empty] | -0.2 | 20.4 | 57.2 | 5.9 | 3 | 1 |  |  |  | -0.6 | 1.1 | 4 | -22.6 |  |  |  |  | 7.9 | -7.7 |  | -5.5 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 |  | -2.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0 | -4.2 | -2.9 |  | 0.1 | 1.1 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.6 | 14.52 | 3.44 |  |  | 1.9 |  | 2.3 | 392.16 | 2.481 | -0.99 |  | 1.6 | 0.36043 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 4.5515
08/06/2025 | 20:30 | 28 | 42.1 | 16.1 |  |  | -13.2 | 8 |  |  | 0 | -21.3 | 9.2 | 21.1 |  |  | 69.8 | 0 |  |  |  |  | 12.7 | 1.8 | 2.7 | -3.4 | 6.1 | 23.5 |  |  |  |  | 11.5 | 10.6 |  |  |  | -0.2 | 38.1 | 5.4 | 23.8 | 9.8 | 0.2 | 2.7 | 0.9 |  | 0 | 0 | 6.7 | -2 | 0.6 | 1.1 | -5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | [9 empty] | 16.5 | -36.1 | -37.5 | 0 | -15.5 | [8 empty] | -0.2 | 21.5 | 58.1 | 2.4 | 0.7 | 0 |  |  |  | -0.8 | 0.2 | 3.7 | -24.7 |  |  |  |  | 6.6 | -8.5 |  | -5.4 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  |  | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -2.9 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6 | -4.4 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.7 | 12.85 | 2.63 |  |  | 1.3 |  | 2.5 | 327.08 | 2.5688 | -1.08 |  | 1.7 | 0.35794 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 4.7467
08/06/2025 | 21:00 | 28.4 | 38.2 | 15.9 |  |  | -17.1 | 5.6 |  |  | 0 | -23.9 | 5.3 | 15.7 |  |  | 66.5 | 0 |  |  |  |  | 11.3 | 1.9 | 2.7 | -3.4 | 6.1 | 24.1 |  |  |  |  | 12.1 | 5.7 |  |  |  | -0.3 | 37.7 | 5.6 | 23.9 | 9.5 | 0.2 | 2.7 | 1.4 |  | 0 | 0 | 4.2 | -2 | 0.6 | 1.4 | -5.5 | 0.3 | 0.1 | 1 | [9 empty] | 15.1 | -38.2 | -39.7 | 0 | -16.1 | [8 empty] | -0.2 | 21 | 57 | 1.8 | 0.4 | 0 |  |  |  | -3.7 | -2.8 | -0.8 | -29 |  |  |  |  | 4.8 | -9.5 |  | -6 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  |  | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 |  | -2.9 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6 | -5.2 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.7 | 11.34 | 1.26 |  |  | 1.7 |  | 2.6 | 262.3 | 2.6273 | -0.78 |  | 1.7 | 0.35931 | 0.3 | -0.3 | 0.2 | 4.1066
08/06/2025 | 21:30 | 27.2 | 39.5 | 15.4 |  |  | -18.9 | 4.4 |  |  | 0 | -23.4 | 5 | 15.7 |  |  | 69.2 | 0.1 |  |  |  |  | 9.7 | 1.6 | 2.8 | -3.4 | 6.1 | 21.8 |  |  |  |  | 11.8 | 4.2 |  |  |  | -0.6 | 18.6 | 4.9 | 24.1 | 9.1 | 0.4 | 2.7 | 0.4 |  | 0 | 0 | 3.7 | -2.1 | 0.5 | -0.7 | -5.9 | 1 | 0.1 | 0.2 | [9 empty] | 11 | -40.3 | -41.8 | 0 | -17.3 | [8 empty] | -0.2 | 20 | 57.5 | 2.3 | 0.4 | -0.2 |  |  |  | -6.7 | -4.6 | -5.7 | -32.6 |  |  |  |  | 2.6 | -10.8 |  | -5.5 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.7 |  |  | 1 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -2.7 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -5.1 | -3.1 |  | 0.1 | 1.1 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.7 | 10.1 | 0.5 |  |  | 1.4 |  | 2.9 | 205.3 | 2.3468 | -0.88 |  | 1.7 | 0.36447 | 0.3 | -1.2 | 0.2 | 2.8313
08/06/2025 | 22:00 | 27.8 | 33.1 | 15.9 |  |  | -23.2 | -16 |  |  | 0 | -26.6 | 3.4 | 11.7 |  |  | 77.1 | 0.1 |  |  |  |  | 9.5 | 2.3 | 2.8 | -3.4 | 6.1 | 18.1 |  |  |  |  | 11.5 | -0.2 |  |  |  | -0.8 | 11.3 | 4.6 | 11 | 9.6 | 0.9 | 2.7 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | -2.1 | 0.4 | -0.3 | -7.5 | 1 | 0.1 | 2.2 | [9 empty] | 9 | -41.6 | -43.2 | 0 | -20.7 | [8 empty] | -0.2 | 22.2 | 56.4 | 1 | 0.4 | -0.2 |  |  |  | -10.5 | -9.6 | -10.9 | -36.7 |  |  |  |  | -2.3 | -13.3 |  | -5.4 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  |  | 1 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 |  | -2.7 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -5.6 | -3 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 11.21 | 1.12 |  |  | 2.9 |  | 2.7 | 114.13 | 2.4647 | -1.02 |  | 1.6 | 0.37557 | 0.3 | -0.6 | 0 | 3.1203
08/06/2025 | 22:30 | 25.2 | 27.6 | 13.3 |  |  | -13.9 | -2.1 |  |  | 0 | -32.4 | -3.5 | 6 |  |  | 69.3 | 0.1 |  |  |  |  | 9.1 | 1.9 | 2.7 | -3.4 | 6.4 | 17.4 |  |  |  |  | 9.8 | -11.1 |  |  |  | -0.9 | 5.2 | 4.3 | 11.2 | 9.4 | 0.4 | 2.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | -2 | 0.5 | -0.8 | -5.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | [9 empty] | 8.2 | -41.5 | -43.1 | 0 | -19.4 | [8 empty] | -0.2 | 15.2 | 11 | 0 | 0.4 | -0.1 |  |  |  | -11.2 | -10.2 | -12.3 | -37.1 |  |  |  |  | -19.6 | -21.9 |  | -5.4 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  |  | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -2.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -8.5 | -5 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.7 | 11.55 | 1.43 |  |  | 4 |  | 2.4 | -9.62 | 2.2912 | -0.48 |  | 1.7 | 0.36358 | 0.3 | -0.5 | 0.2 | 3.8748
08/06/2025 | 23:00 | 27.5 | 15 | 11.6 |  |  | -18 | -20.5 |  |  | -20.4 | -33.6 | -4.5 | 6.7 |  |  | 66.2 | 0.1 |  |  |  |  | 8.6 | 2 | 0 | -3.4 | 6.9 | 13 |  |  |  |  | 10.3 | -14.5 |  |  |  | -1.1 | -11.5 | 4.4 | 11.6 | 9.3 | 0.7 | 2.7 | 1.3 |  | 0 | 0 | -0.8 | -2 | 0.5 | -1.5 | -7 | 1 | 0.1 | -1.7 | [9 empty] | 4.4 | -42.6 | -44.1 | 0 | -22.1 | [8 empty] | -0.2 | 15.3 | 10.2 | -0.3 | 0.4 | -0.2 |  |  |  | -15.3 | -14.4 | -18.3 | -43.2 |  |  |  |  | -22.1 | -23.1 |  | -5.5 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  |  | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -2.8 | 0.5 | 0.3 | -0.6 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -9.4 | -6 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.8 | 10.71 | 0.7 |  |  | 4.7 |  | 2.8 | -139.49 | 2.1882 | -0.25 |  | 1.7 | 0.3589 | 0.3 | -1 | 0.2 | 3.4971
08/06/2025 | 23:30 | 25.1 | 21 | 12.5 |  |  | -22.1 | -24.9 |  |  | -21.6 | -41.2 | -13.1 | 1.3 |  |  | 75.3 | 0 |  |  |  |  | 7.5 | 2 | 0 | -3.3 | 3.4 | 12.9 |  |  |  |  | 9.1 | -16.6 |  |  |  | -1.4 | -1.8 | 3.3 | 11.5 | 6.3 | 0.7 | 2.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.8 | -2.3 | 0.4 | -3.6 | -7.7 | 1 | 0 | -0.3 | [9 empty] | 3.7 | -44.9 | -46.5 | 0 | -23.7 | [8 empty] | -0.2 | 15.2 | 10.6 | 0 | 0.4 | -0.2 |  |  |  | -19.5 | -18.3 | -24.7 | -49.9 |  |  |  |  | -26.3 | -25.4 |  | -5.6 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  |  | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -3 | 0.4 | 0.1 | -0.7 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -9 | -5.7 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 3 | 9.28 | 0.7 |  |  | 4 |  | 2.9 | -193.62 | 2.0189 | -0.62 |  | 1.6 | 0.35305 | 0.3 | -1.7 | 0.1 | 2.052
09/06/2025 | 00:00 | 22.9 | 16.5 | 12 |  |  | -13.4 | -2.9 |  |  | -23.5 | -42.7 | -15.6 | 1.4 |  |  | 62.1 | 0.1 |  |  |  |  | 7.6 | 1.9 | 0 | -3.3 | 3.4 | 12.6 |  |  |  |  | 1.3 | -28.1 |  |  |  | -0.8 | -12.7 | 3.1 | 11.3 | 6.4 | 0.6 | 2.7 | 0.8 |  | 0 | 0 | -5.2 | -2.3 | 0.3 | -3.5 | -6 | 1 | 0 | -22.9 | [9 empty] | 0.5 | -67.1 | -68.7 | 0 | 27.4 | [8 empty] | -0.2 | 15 | 10.3 | -0.3 | 0.4 | -4.2 |  |  |  | -20.1 | -19.1 | -26.2 | -46.1 |  |  |  |  | -23 | -23.5 |  | -5.6 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  |  | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -2.9 | 0 | 0 | -0.8 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -8.2 | -5.4 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 3.1 | 10.1 | 0.07 |  |  | 4.2 |  | 2.7 | -235.03 | 1.9776 | -0.51 |  | 1.6 | 0.35401 | 0.3 | -1.4 | 0.5 | 2.8216
EJEC |  | 399.75 | -114.35 | 188.25 | 0 | 0 | -493.5 | 180.55 | 0 | 0 | -32.75 | -907.1 | -320.55 | 28.55 | 0 | 0 | 742.85 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 41.7 | 13.3 | -81.75 | 133.7 | 339.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | -319.7 | 0 | 0 | 0 | -20.2 | -125.9 | 73.5 | 296.35 | 161.6 | 5.6 | 64.8 | 23.4 | 0 | -23.7 | -26.95 | -23.4 | -52.15 | 6.3 | -80.7 | -58.35 | 5.9 | 1.4 | -502.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | -1121.25 | -1156.95 | -31.3 | -619.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8 | 406.7 | 536.6 | -3.55 | 0.4 | -63.2 | 0 | 0 | 0 | -426.25 | -405.1 | -495.8 | -183.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -164.65 | -378.65 | 0 | -184.7 | 53.65 | 0 | 0 | 25 | 0.05 | -11.5 | 0 | 0 | 26.35 | 4.8 | -13.5 | 32.4 | 14 | 0.05 | -6.5 | -12.25 | -26.75 | -6.5 | 37.7 | 7.2 | 16.8 | 27.3 | -12.5 | 2.35 | 5.15 | 10.35 | 0 | -70.65 | 6.1 | 7.6 | -1.25 | 25.5 | 19.2 | 96 | 16.9 | -147.95 | -68.65 | 0 | 1.3 | 26.35 | -4.8 | 41.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 14.7 | 12.55 | -11.95 | -4.8 | 166.3 | 81.3 | -29.75 | 11.55 | 9.55 | 33.05 | 64.4 | 267.325 | 88.48 | 0 | 0 | 62.9 | 0 | 64.55 | -3629.045 | 54.9381 | -4.975 | 0 | 41.5 | 6.5652 | 14.45 | -4.05 | 7.8 | 116.2283

## DEMANDA_AREAS
domingo, 8 de Junio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6263.39 | 924.5596 | 3560.8021 | 1778.0283 | 233.3037
01:00 | 0 | 6181.56 | 874.4889 | 3528.2156 | 1778.8555 | 236.5313
01:30 | 0 | 6053.04 | 852.852 | 3438.2581 | 1761.9299 | 229.0676
02:00 | 0 | 6004.65 | 874.2903 | 3387.5456 | 1742.8141 | 231.7358
02:30 | 0 | 5915.99 | 835.7773 | 3318.488 | 1761.7247 | 238.3051
03:00 | 0 | 5893.24 | 870.9275 | 3270.1841 | 1752.1284 | 233.7074
03:30 | 0 | 5716.18 | 842.7542 | 3123.5702 | 1749.8556 | 239.5048
04:00 | 0 | 5769.92 | 832.4533 | 3210.5042 | 1726.9625 | 244.7582
04:30 | 0 | 5742.76 | 856.3827 | 3127.1379 | 1759.2394 | 221.615
05:00 | 0 | 5707.37 | 878.1522 | 3076.3574 | 1752.8604 | 233.7173
05:30 | 0 | 5658.46 | 835.2498 | 3055.7118 | 1767.4984 | 230.8447
06:00 | 0 | 5766.71 | 873.3743 | 3101.4568 | 1791.8789 | 210.7333
06:30 | 0 | 5697.5 | 834.2283 | 3103.1332 | 1760.1385 | 210.9699
07:00 | 0 | 5522.32 | 812.5209 | 2982.1639 | 1727.6352 | 206.492
07:30 | 0 | 5585.76 | 863.8186 | 3007.1567 | 1714.7847 | 213.629
08:00 | 0 | 5681.34 | 832.8715 | 3121.9495 | 1726.519 | 216.1958
08:30 | 0 | 5854.06 | 858.1732 | 3250.8122 | 1745.0746 | 223.03
09:00 | 0 | 5936.55 | 871.6258 | 3308.3481 | 1756.5761 | 222.2272
09:30 | 0 | 6029.56 | 885.3234 | 3371.243 | 1772.9936 | 224.729
10:00 | 0 | 6078.39 | 895.3127 | 3375.9651 | 1807.1122 | 230.7323
10:30 | 0 | 6287.05 | 945.353 | 3545.6272 | 1796.0698 | 225.8124
11:00 | 0 | 6262.08 | 913.3094 | 3568.9345 | 1779.8361 | 228.1057
11:30 | 0 | 6312 | 931.5097 | 3586.5797 | 1793.9106 | 227.1925
12:00 | 0 | 6209.47 | 941.9438 | 3497.3792 | 1770.147 | 226.7692
12:30 | 0 | 6288.07 | 975.4099 | 3557.1106 | 1755.5495 | 221.5699
13:00 | 0 | 6284.97 | 966.6515 | 3580.0863 | 1738.2322 | 219.9697
13:30 | 0 | 6281.04 | 935.6081 | 3593.8819 | 1751.55 | 230.964
14:00 | 0 | 6243.16 | 916.5363 | 3578.059 | 1748.5647 | 234.441
14:30 | 0 | 6183.09 | 940.9931 | 3493.6344 | 1748.4625 | 228.3413
15:00 | 0 | 6333.04 | 944.6546 | 3609.0394 | 1779.346 | 233.2719
15:30 | 0 | 6279.14 | 893.7034 | 3591.9882 | 1793.4484 | 235.0015
16:00 | 0 | 6287.15 | 950.6844 | 3539.4795 | 1796.9861 | 231.1415
16:30 | 0 | 6261.59 | 883.9849 | 3569.2214 | 1808.3837 | 232.6136
17:00 | 0 | 6268.91 | 901.0482 | 3589.3569 | 1778.5049 | 222.0434
17:30 | 0 | 6513.2 | 944.9278 | 3715.7997 | 1852.4725 | 224.9588
18:00 | 0 | 6788.66 | 944.1069 | 3946.9589 | 1897.5942 | 221.6843
18:30 | 0 | 7076.57 | 1072.1761 | 4087.2351 | 1917.1588 | 208.6417
19:00 | 0 | 7111.22 | 1132.3634 | 4070.9708 | 1907.8858 | 202.8414
19:30 | 0 | 7198.02 | 1135.5254 | 4135.9649 | 1926.5297 | 206.7892
20:00 | 0 | 7205.32 | 1117.5388 | 4158.2331 | 1929.5481 | 216.4666
20:30 | 0 | 7114.37 | 1119.8555 | 4083.2736 | 1911.2409 | 218.8765
21:00 | 0 | 7019.88 | 1097.2254 | 4001.7771 | 1920.8775 | 229.5013
21:30 | 0 | 6992.17 | 1070.3173 | 4023.5509 | 1898.3018 | 236.0196
22:00 | 0 | 6835.63 | 993.9207 | 3938.7866 | 1902.9227 | 234.4377
22:30 | 0 | 6593.94 | 969.2558 | 3767.8317 | 1856.8525 | 236.8108
23:00 | 0 | 6343.76 | 898.3488 | 3594.3497 | 1851.0615 | 242.4693
23:30 | 0 | 6244.41 | 869.3987 | 3549.5397 | 1825.4716 | 241.2819
00:00 | 0 | 6086.64 | 869.7903 | 3417.1135 | 1799.7362 | 241.399
MÁXIMO | 0 | 7205.32 | 1135.5254 | 4158.2331 | 1929.5481 | 244.7582
MÍNIMO | 0 | 5522.32 | 812.5209 | 2982.1639 | 1714.7847 | 202.8414
PROMEDIO | 0 | 6249.2354 | 926.6933 | 3523.141 | 1799.4012 | 226.9009
ENERGÍA | 0 | 149981.65 | 22240.6388 | 84555.3835 | 43185.6277 | 5445.6226
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 8 de Junio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 39.4949 | 13.129 | [5 empty] | 26.3502 | 13.3014 | 13.41 | 31.314 |  |  | 43.17 |  | 41.8081 |  | 6.1 |  | 144.0857 |  | 8.6483 |  |  | 15.82 |  |  | 0.8 |  | 0.7696 |  | 5.3379 | 0 | 1.2103 | 47.2091 | 130.4744 | 27.2347 | 0.81 | 153.78 |  | 36.4803 | 30.74 |  | 157.485 | 36.4385 |  | 1.301 |  | 5 |  | 73.238 |  | 19.57 | [7 empty] | 6.789 | 58.37 | 1.49 |  |  | 3.3067 | 137.1131 | 13.9083 |  | 33.6242 | 3.8582 |  |  | 85.2914 | 24.9069 | 0.3055 | 0.579 | 25.5415 | 447.403 | 11.0284 | 153.249 | 18.2526 |  |  | 14.5385 | 4.6985 |  |  | 16.7909 | 294.39 |  | 33.334 |  | 24.57
01:00 |  |  | 39.4501 | 13.253 | [5 empty] | 26.8048 | 12.659 | 13.44 | 30.714 |  |  | 42.842 |  | 37.5001 |  | 7 |  | 92.0983 |  | 8.7013 |  |  | 16.46 |  |  | 0.7 |  | 0.7861 |  | 5.3343 | 0 | 0.9595 | 46.7607 | 128.4822 | 27.4626 | 0.7 | 153.73 |  | 37.4012 | 30.27 |  | 162.0734 | 37.1484 |  | 1.3109 |  | 5.1 |  | 72.9631 |  | 19.57 | [7 empty] | 6.987 | 58.51 | 1.53 |  |  | 3.3559 | 136.0675 | 13.9336 |  | 33.9076 | 3.9635 |  |  | 86.7159 | 25.1568 | 0.2931 | 0.586 | 25.1615 | 454.0901 | 11.0483 | 154.8291 | 18.4645 |  |  | 14.4839 | 4.7707 |  |  | 16.7523 | 291.83 |  | 33.601 |  | 23.995
01:30 |  |  | 39.25 | 13.611 | [5 empty] | 26.6545 | 13.3197 | 13.34 | 30.88 |  |  | 42.858 |  | 32.4942 |  | 7.1 |  | 149.6653 |  | 8.7864 |  |  | 16.28 |  |  | 0.6 |  | 0.7843 |  | 5.3113 | 0 | 0.854 | 47.2429 | 126.983 | 27.7415 | 0.64 | 156.98 |  | 37.1951 | 31.27 |  | 162.7911 | 36.2774 |  | 1.2831 |  | 5.1 |  | 73.0165 |  | 19.57 | [7 empty] | 7.123 | 58.61 | 1.49 |  |  | 3.2242 | 136.2289 | 14.289 |  | 34.5283 | 4.0073 |  |  | 87.9686 | 25.166 | 0.2809 | 0.569 | 24.7494 | 461.044 | 11.2503 | 151.7713 | 17.9466 |  |  | 15.2117 | 4.7574 |  |  | 16.2367 | 289.67 |  | 33.589 |  | 24.087
02:00 |  |  | 38.752 | 14.017 | [5 empty] | 26.5679 | 13.8197 | 13.44 | 30.85 |  |  | 43.188 |  | 36.1612 |  | 7.3 |  | 146.3881 |  | 8.4802 |  |  | 16.06 |  |  | 0.7 |  | 0.7986 |  | 5.2736 | 0 | 0.8258 | 47.5771 | 126.0453 | 27.5673 | 0.44 | 156.17 |  | 37.4854 | 31.06 |  | 163.3646 | 35.9603 |  | 1.4334 |  | 5.1 |  | 72.833 |  | 19.57 | [7 empty] | 6.998 | 58.43 | 1.57 |  |  | 3.2268 | 135.4141 | 13.9133 |  | 33.5756 | 3.7307 |  |  | 90.8571 | 25.1821 | 0.276 | 0.573 | 23.8552 | 460.0411 | 11.1529 | 152.6913 | 17.9314 |  |  | 15.5656 | 4.7742 |  |  | 16.3362 | 284.11 |  | 33.682 |  | 24.31
02:30 |  |  | 38.6256 | 13.501 | [5 empty] | 26.4207 | 14.405 | 11.49 | 31.71 |  |  | 43.863 |  | 48.6823 |  | 7.4 |  | 138.4089 |  | 8.5416 |  |  | 15.49 |  |  | 0.6 |  | 0.8164 |  | 5.2218 | 0 | 0.8005 | 46.0296 | 125.7183 | 27.8155 | 0.41 | 155.31 |  | 38.0198 | 31.01 |  | 161.5976 | 35.5661 |  | 1.4874 |  | 5 |  | 72.2513 |  | 19.57 | [7 empty] | 6.789 | 58.48 | 1.46 |  |  | 3.2436 | 134.9084 | 14.0447 |  | 31.9981 | 3.872 |  |  | 91.3085 | 25.2081 | 0.2724 | 0.574 | 25.491 | 461.2748 | 11.2943 | 154.4732 | 17.9382 |  |  | 15.5587 | 4.4404 |  |  | 16.672 | 281.6 |  | 33.798 |  | 23.836
03:00 |  |  | 38.7058 | 13.71 | [5 empty] | 26.2744 | 13.9986 | 10.98 | 31.366 |  |  | 42.62 |  | 43.2186 |  | 7.6 |  | 95.6709 |  | 8.5538 |  |  | 15.15 |  |  | 0.7 |  | 0.7635 |  | 4.8159 | 0 | 0.7726 | 47.2855 | 127.8326 | 25.4163 | 0.67 | 156.5 |  | 37.6019 | 31.09 |  | 161.4982 | 36.1522 |  | 1.444 |  | 5.1 |  | 72.9491 |  | 19.57 | [7 empty] | 6.987 | 58.5 | 1.45 |  |  | 3.1878 | 136.5892 | 14.675 |  | 32.1908 | 3.9659 |  |  | 89.3193 | 25.2326 | 0.2662 | 0.568 | 24.8129 | 463.4772 | 11.5971 | 154.2756 | 18.1677 |  |  | 15.5472 | 4.4685 |  |  | 15.8656 | 293.3 |  | 34.369 |  | 23.874
03:30 |  |  | 39.0097 | 12.911 | [5 empty] | 25.8419 | 13.8431 | 11.79 | 31.704 |  |  | 42.866 |  | 41.938 |  | 7.8 |  | 104.2854 |  | 8.404 |  |  | 15.15 |  |  | 0.9 |  | 0.7398 |  | 5.0572 | 0 | 0.7579 | 46.6831 | 127.0806 | 27.1582 | 0.48 | 116.82 |  | 37.6782 | 30.35 |  | 164.7834 | 35.8954 |  | 1.367 |  | 5.1 |  | 72.9531 |  | 19.57 | [7 empty] | 7.123 | 58.32 | 1.53 |  |  | 3.1724 | 136.7793 | 14.3396 |  | 32.7739 | 4.0274 |  |  | 87.5376 | 25.2927 | 0.2559 | 0.581 | 25.3447 | 463.8925 | 11.7569 | 154.0804 | 18.1355 |  |  | 15.7494 | 4.4993 |  |  | 17.2963 | 287.34 |  | 34.377 |  | 23.955
04:00 |  |  | 38.8756 | 12.583 | [5 empty] | 25.959 | 13.6049 | 13.23 | 30.994 |  |  | 42.696 |  | 38.5349 |  | 8 |  | 162.0689 |  | 8.4547 |  |  | 14.84 |  |  | 0.8 |  | 0.7116 |  | 5.1905 | 0 | 0.7711 | 47.1598 | 125.1237 | 27.6067 | 0.18 | 111.09 |  | 37.7308 | 29.19 |  | 164.5016 | 36.0843 |  | 1.367 |  | 5.2 |  | 73.1462 |  | 19.57 | [7 empty] | 6.998 | 57.94 | 1.54 |  |  | 3.1878 | 137.6147 | 14.7407 |  | 32.8075 | 3.8866 |  |  | 86.4236 | 25.3307 | 0.2535 | 0.579 | 25.9575 | 445.7389 | 11.4981 | 154.8037 | 18.3885 |  |  | 15.7078 | 4.5812 |  |  | 17.0362 | 289.75 |  | 34.072 |  | 23.955
04:30 |  |  | 39.0296 | 13.362 | [5 empty] | 26.04 | 14.7342 | 10.97 | 30.964 |  |  | 42.644 |  | 38.996 |  | 8.1 |  | 139.9015 |  | 8.2326 |  |  | 14.99 |  |  | 0.8 |  | 0.7224 |  | 5.2815 | 0 | 0.7533 | 47.6665 | 124.1867 | 27.5165 | 1.65 | 106.12 |  | 37.4199 | 28.99 |  | 164.6779 | 36.0065 |  | 1.2786 |  | 5.2 |  | 73.1334 |  | 19.57 | [7 empty] | 6.556 | 57.83 | 1.47 |  |  | 3.2677 | 138.0557 | 14.5269 |  | 32.7342 | 3.9037 |  |  | 84.6425 | 25.3233 | 0.2444 | 0.576 | 23.8842 | 454.5384 | 11.1817 | 156.5456 | 17.9828 |  |  | 15.1766 | 4.8213 |  |  | 17.1106 | 293.23 |  | 34.3 |  | 24.169
05:00 |  |  | 39.0002 | 12.569 | [5 empty] | 25.8444 | 15.3856 | 11.69 | 30.968 |  |  | 42.645 |  | 35.11 |  | 7.9 |  | 123.0366 |  | 8.2831 |  |  | 15.07 |  |  | 0.8 |  | 0.7294 |  | 5.0363 | 0 | 0.7467 | 48.5018 | 126.604 | 27.3681 | 2.1 | 105.32 |  | 37.4106 | 28.34 |  | 164.5783 | 35.1406 |  | 1.228 |  | 5.1 |  | 73.0355 |  | 19.57 | [7 empty] | 6.8519 | 57.86 | 1.54 |  |  | 3.1204 | 136.9487 | 13.5482 |  | 32.2309 | 4.3754 |  |  | 85.9495 | 25.3081 | 0.2414 | 0.614 | 22.6794 | 457.1488 | 10.9406 | 151.8551 | 17.8057 |  |  | 14.8703 | 4.7889 |  |  | 16.8945 | 294.87 |  | 35.255 |  | 24.411
05:30 |  |  | 38.9142 | 11.606 | [5 empty] | 26.2066 | 15.3438 | 13.45 | 32.104 |  |  | 42.386 |  | 35.6867 |  | 7.8 |  | 98.1703 |  | 8.3279 |  |  | 15.07 |  |  | 0.7 |  | 0.7253 |  | 5.0887 | 0 | 0.7273 | 48.3805 | 126.0535 | 26.4548 | 1.93 | 91.27 |  | 36.2662 | 27.86 |  | 164.2897 | 34.0754 |  | 1.2377 |  | 5 |  | 72.9279 |  | 19.57 | [7 empty] | 6.8368 | 57.47 | 1.64 |  |  | 3.191 | 134.2468 | 12.6204 |  | 31.1927 | 3.8589 |  |  | 86.6376 | 25.2426 | 0.2424 | 0.587 | 22.399 | 462.858 | 10.9454 | 147.4593 | 18.0878 |  |  | 14.6523 | 4.6949 |  |  | 15.4513 | 295.79 |  | 36.485 |  | 29.727
06:00 |  |  | 39.2073 | 11.54 | [5 empty] | 27.1201 | 14.2792 | 13.48 | 31.906 |  |  | 42.218 |  | 42.0366 |  | 7.5 |  | 142.445 |  | 8.2477 |  |  | 15.32 |  |  | 0.7 |  | 0.6929 |  | 5.1021 | 0 | 0.8817 | 48.8862 | 126.0874 | 24.6825 | 1.54 | 90.64 |  | 34.5034 | 27.61 |  | 164.0857 | 32.7856 |  | 1.1876 |  | 5.1 |  | 72.8688 |  | 19.57 | [7 empty] | 6.8216 | 57.25 | 1.19 |  |  | 3.2041 | 135.3305 | 12.4411 |  | 31.5322 | 3.6509 |  |  | 89.7989 | 25.215 | 0.2263 | 0.529 | 23.3686 | 467.8297 | 10.7404 | 150.1632 | 18.1238 |  |  | 14.1451 | 4.5297 |  |  | 14.232 | 296.99 |  | 36.527 |  | 38.778
06:30 |  |  | 39.2772 | 9.875 | [5 empty] | 26.1874 | 13.5236 | 13.48 | 31.034 |  |  | 41.868 |  | 41.6471 |  | 7.3 |  | 139.0105 |  | 8.0836 |  |  | 15.13 |  |  | 0.7 |  | 0.5367 |  | 5.0694 | 0 | 0.9868 | 48.1388 | 122.9943 | 23.0739 | 0.55 | 89.69 |  | 33.9166 | 28.42 |  | 165.0614 | 32.1285 |  | 1.1568 |  | 5.2 |  | 72.7574 |  | 19.57 | [7 empty] | 6.8064 | 55.36 | 1.69 |  |  | 3.139 | 132.4588 | 12.0843 |  | 29.0155 | 3.6076 |  |  | 89.9658 | 25.2327 | 0.2395 | 0.59 | 22.6022 | 463.4465 | 10.0572 | 152.4334 | 17.9434 |  |  | 13.7815 | 4.4504 |  |  | 13.6905 | 295.88 |  | 36.005 |  | 37.527
07:00 |  |  | 39.0616 | 10.06 | [5 empty] | 26.1078 | 13.0491 | 13.34 | 30.426 |  |  | 41.826 |  | 19.5246 |  | 7.2 |  | 86.1081 |  | 7.882 |  |  | 15.53 |  |  | 0.6 |  | 0.5177 |  | 4.9555 | 0 | 0.9604 | 41.8056 | 120.3969 | 23.21 | 0.91 | 77.85 |  | 31.635 | 28.6 |  | 164.4103 | 31.3924 |  | 1.2997 |  | 5.1 |  | 71.8626 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.7913 | 54.31 | 1.68 |  |  | 3.1095 | 128.0068 | 10.6089 |  | 27.7798 | 3.8025 |  |  | 89.6014 | 25.2491 | 0.2502 | 0.577 | 21.0604 | 468.4169 | 10.0321 | 136.212 | 17.9733 |  |  | 12.7394 | 4.4101 |  |  | 12.9077 | 286.07 |  | 35.95 |  | 37.97
07:30 |  |  | 38.747 | 10.793 | [5 empty] | 26.202 | 10.9165 | 13.23 | 30.076 |  |  | 41.403 |  | 48.9035 |  | 7.6 |  | 110.7716 |  | 7.7701 |  |  | 15.36 |  |  | 0.7 |  | 0.5101 |  | 4.7632 | 0 | 1.1183 | 45.6713 | 122.9182 | 23.2417 | 0.73 | 74.93 |  | 32.5269 | 27.93 |  | 161.4377 | 31.3221 |  | 1.2598 |  | 5.3 |  | 72.3627 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.7761 | 49.4 | 1.75 |  |  | 3.152 | 134.1846 | 11.1209 |  | 29.2857 | 3.7307 |  |  | 91.2651 | 7.0772 | 0.3196 | 0.583 | 21.8368 | 462.3086 | 10.2115 | 152.4661 | 17.95 |  |  | 12.6064 | 4.3862 |  |  | 13.5321 | 278.67 |  | 35.438 |  | 32.833
08:00 |  |  | 38.8828 | 12.055 | [5 empty] | 26.331 | 10.3812 | 12.64 | 30.046 |  |  | 41.484 |  | 12.9217 |  | 7.9 |  | 161.0364 |  | 7.9365 |  |  | 14.5 |  |  | 0.8 |  | 0.5035 |  | 4.832 | 0 | 1.1715 | 48.0562 | 124.377 | 26.0501 | 0.73 | 73.67 |  | 34.0287 | 28.71 |  | 161.6736 | 31.5232 |  | 1.2212 |  | 5.1 |  | 72.7281 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.7609 | 46.53 | 1.22 |  |  | 3.1981 | 135.1468 | 11.171 |  | 29.9754 | 3.9714 |  |  | 89.6869 | 7.0911 | 0.3697 | 0.587 | 21.8556 | 463.788 | 10.6743 | 155.461 | 18.0041 |  |  | 12.7245 | 4.3683 |  |  | 14.1961 | 272.29 |  | 35.423 |  | 28.196
08:30 |  |  | 38.8312 | 12.642 | [5 empty] | 26.3653 | 10.4553 | 13.26 | 29.638 |  |  | 41.346 |  | 28.9746 |  | 8.1 |  | 146.6434 |  | 8.0749 |  |  | 14.84 |  |  | 0.8 |  | 0.4898 |  | 5.1929 | 0 | 1.8052 | 47.7571 | 125.7015 | 26.3957 | 0.72 | 76.94 |  | 35.773 | 28.59 |  | 163.8835 | 32.0637 |  | 1.2624 |  | 5.2 |  | 72.3973 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.7458 | 46.41 | 1.27 |  |  | 3.2141 | 134.87 | 13.8034 |  | 29.5101 | 3.7307 |  |  | 89.884 | 7.0689 | 0.4488 | 0.568 | 22.0791 | 459.6377 | 10.6238 | 157.7208 | 18.0968 |  |  | 13.0069 | 4.3372 |  |  | 10.5944 | 282.09 |  | 35.07 |  | 22.876
09:00 |  |  | 38.7319 | 12.922 | [5 empty] | 26.0479 | 10.5591 | 13.37 | 29.712 |  |  | 41.747 |  | 10.7595 |  | 8.1 |  | 132.2597 |  | 8.097 |  |  | 15.07 |  |  | 0.8 |  | 0.5003 |  | 4.6838 | 0 | 2.3091 | 47.0987 | 125.0306 | 26.4113 | 0.63 | 76.8 |  | 35.691 | 28.7 |  | 162.0895 | 32.6019 |  | 1.255 |  | 5.1 |  | 72.3486 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.7306 | 45.99 | 1.51 |  |  | 3.3108 | 135.1798 | 12.3615 |  | 30.0416 | 3.872 |  |  | 89.02 | 13.4405 | 0.508 | 0.581 | 23.3209 | 458.4082 | 10.6532 | 158.4582 | 17.7655 |  |  | 13.2847 | 4.3336 |  |  | 9.3672 | 280.84 |  | 35.749 |  | 20.826
09:30 |  |  | 38.766 | 12.502 | [5 empty] | 26.2197 | 10.6381 | 13.26 | 29.902 |  |  | 42.175 |  | 13.3409 |  | 8.1 |  | 86.3517 |  | 8.1541 |  |  | 15.3 |  |  | 0.8 |  | 0.5066 |  | 4.0358 | 0 | 2.5391 | 44.6152 | 126.5108 | 25.5759 | 0.44 | 72.88 |  | 35.8506 | 29 |  | 159.3488 | 33.9008 |  | 1.2056 |  | 5.2 |  | 72.4117 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.7154 | 44.32 | 1.37 |  |  | 3.2975 | 134.1782 | 12.256 |  | 31.5611 | 3.9659 |  |  | 87.351 | 24.8464 | 0.646 | 0.571 | 24.5427 | 452.5873 | 10.0551 | 157.1231 | 17.44 |  |  | 13.8719 | 4.3754 |  |  | 9.5389 | 287.71 |  | 34.261 |  | 20.275
10:00 |  |  | 36.6431 | 13.086 | [5 empty] | 26.0738 | 10.6414 | 12.89 | 30.49 |  |  | 41.583 |  | 42.9018 |  | 7.9 |  | 125.3937 |  | 8.2767 |  |  | 15.95 |  |  | 0.8 |  | 0.5202 |  | 4.1829 | 0 | 2.8977 | 47.3007 | 124.8509 | 26.225 | 0.24 | 74.06 |  | 36.6641 | 28.54 |  | 162.0208 | 35.6017 |  | 1.2836 |  | 5.1 |  | 72.4119 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.7003 | 46.33 | 1.33 |  |  | 3.369 | 133.6895 | 11.9832 |  | 31.5957 | 4.0274 |  |  | 88.4739 | 24.8243 | 0.7511 | 0.572 | 25.2328 | 465.3998 | 9.8804 | 165.1216 | 17.6164 |  |  | 14.5861 | 4.4197 |  |  | 12.3422 | 290.14 |  | 34.314 |  | 19.521
10:30 |  |  | 33.2313 | 12.367 | [5 empty] | 26.139 | 10.7064 | 12.93 | 30.184 |  |  | 41.473 |  | 38.827 |  | 8 |  | 141.5265 |  | 8.2293 |  |  | 15.71 |  |  | 0.8 |  | 0.5435 |  | 4.0119 | 0 | 3.6007 | 48.8419 | 126.4846 | 27.2939 | 0.58 | 73.13 |  | 36.9447 | 29.68 |  | 162.3689 | 34.9143 |  | 1.3208 |  | 5.2 |  | 71.8299 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.6851 | 45.8 | 1.4 |  |  | 3.3207 | 133.3931 | 10.6248 |  | 30.8944 | 3.8866 |  |  | 88.4656 | 24.9207 | 0.9796 | 0.532 | 25.3912 | 468.2357 | 10.4264 | 158.5756 | 17.7433 |  |  | 15.2255 | 4.5582 |  |  | 15.6475 | 281.6 |  | 33.972 |  | 20.346
11:00 |  |  | 38.651 | 12.2 | [5 empty] | 25.9194 | 10.7553 | 13.15 | 30.26 |  |  | 41.952 |  | 15.6453 |  | 8.1 |  | 139.6208 |  | 8.0543 |  |  | 15.45 |  |  | 0.8 |  | 0.5298 |  | 4.3254 | 0 | 3.8968 | 47.5618 | 125.4794 | 26.6347 | 1 | 61.71 |  | 36.7528 | 29.77 |  | 162.4173 | 35.2765 |  | 1.3616 |  | 5.2 |  | 71.2624 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.6699 | 45.49 | 1.73 |  |  | 3.3202 | 132.5227 | 8.0772 |  | 31.157 | 3.7307 |  |  | 88.143 | 24.9524 | 1.053 | 0.492 | 25.3583 | 469.8091 | 10.5634 | 151.8784 | 18.0121 |  |  | 15.2655 | 4.5631 |  |  | 15.2156 | 274.33 |  | 34.057 |  | 15.347
11:30 |  |  | 38.6175 | 11.802 | [5 empty] | 26.1425 | 10.5585 | 12.29 | 31.734 |  |  | 42.112 |  | 36.0244 |  | 8.2 |  | 118.2862 |  | 8.0535 |  |  | 15.59 |  |  | 0.8 |  | 0.5465 |  | 4.6142 | 0 | 4.2057 | 47.931 | 121.7857 | 27.0118 | 0.9 | 68.1 |  | 37.3905 | 28.56 |  | 162.399 | 35.1107 |  | 1.3056 |  | 5.2 |  | 71.3631 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.6548 | 48.18 | 1.7 |  |  | 3.243 | 130.0148 | 8.2855 |  | 31.8675 | 3.872 |  |  | 88.105 | 25.0163 | 1.0923 | 0.56 | 25.0197 | 463.9619 | 11.0005 | 156.6926 | 17.9247 |  |  | 14.7817 | 4.4684 |  |  | 15.967 | 272.88 |  | 33.858 |  | 16.336
12:00 |  |  | 39.1893 | 11.608 | [5 empty] | 25.6743 | 10.6815 | 13.26 | 31.844 |  |  | 42.117 |  | 42.3616 |  | 8.2 |  | 86.8324 |  | 7.903 |  |  | 16.24 |  |  | 0.8 |  | 0.5366 |  | 4.5948 | 0 | 4.3285 | 48.4046 | 121.2007 | 26.9461 | 0.73 | 65.33 |  | 37.709 | 29.11 |  | 164.0172 | 34.8114 |  | 1.373 |  | 5.2 |  | 71.4675 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.6396 | 52.87 | 1.49 |  |  | 3.262 | 126.437 | 8.5357 |  | 31.5966 | 3.9659 |  |  | 87.5696 | 25.0098 | 1.1234 | 0.584 | 24.3556 | 450.4599 | 10.9415 | 150.071 | 17.6843 |  |  | 15.2135 | 4.6375 |  |  | 15.8703 | 273.8 |  | 32.991 |  | 13.693
12:30 |  |  | 39.2108 | 10.872 | [5 empty] | 25.1809 | 13.1392 | 13.35 | 31.434 |  |  | 35.779 |  | 43.1714 |  | 8 |  | 153.6186 |  | 7.7189 |  |  | 16.12 |  |  | 0.7 |  | 0.5641 |  | 4.6325 | 0 | 4.4828 | 46.1183 | 120.6606 | 27.1756 | 0.78 | 62.35 |  | 37.5559 | 28.45 |  | 164.6789 | 33.285 |  | 1.3729 |  | 5.2 |  | 71.2823 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.6244 | 53.01 | 1.53 |  |  | 3.2199 | 124.6214 | 9.8824 |  | 29.9928 | 3.872 |  |  | 87.0703 | 24.8937 | 1.1424 | 0.565 | 22.7739 | 445.7204 | 10.8267 | 153.8042 | 17.4905 |  |  | 15.007 | 4.3409 |  |  | 14.7491 | 281.04 |  | 33.122 |  | 15.541
13:00 |  |  | 38.9346 | 11.454 | [5 empty] | 24.9938 | 13.6178 | 13.37 | 31.726 |  |  | 35.086 |  | 40.0828 |  | 7.5 |  | 133.287 |  | 7.6391 |  |  | 16.08 |  |  | 0.6 |  | 0.5621 |  | 4.6611 | 0 | 4.4751 | 46.6362 | 121.8808 | 25.8325 | 0.64 | 66.39 |  | 35.9141 | 28.34 |  | 162.2156 | 33.6971 |  | 1.3595 |  | 5.2 |  | 71.6796 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.6093 | 52.41 | 1.55 |  |  | 3.2217 | 124.6449 | 12.0608 |  | 30.1159 | 4.0073 |  |  | 87.6004 | 24.906 | 1.1628 | 0.608 | 22.6929 | 439.877 | 10.6552 | 148.34 | 17.4251 |  |  | 14.6418 | 4.3396 |  |  | 14.5114 | 276.8 |  | 32.964 |  | 16.737
13:30 |  |  | 38.8246 | 12.557 | [5 empty] | 25.1754 | 14.0934 | 13.26 | 31.53 |  |  | 35.58 |  | 28.2437 |  | 7.5 |  | 137.5405 |  | 7.6577 |  |  | 15.75 |  |  | 0.8 |  | 0.5193 |  | 5.4663 | 0 | 4.5053 | 45.4359 | 125.8142 | 27.1305 | 0.45 | 65.4 |  | 35.3453 | 29.17 |  | 162.4139 | 33.3968 |  | 1.3774 |  | 5.2 |  | 53.7374 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.789 | 52.57 | 1.5 |  |  | 3.3272 | 129.082 | 13.5544 |  | 32.0576 | 3.7307 |  |  | 88.446 | 24.8583 | 1.1804 | 0.558 | 23.1394 | 435.4365 | 10.7182 | 146.0087 | 17.5303 |  |  | 15.3882 | 4.4954 |  |  | 15.4555 | 266.43 |  | 33.318 |  | 20.833
14:00 |  |  | 38.8302 | 12.979 | [5 empty] | 25.2624 | 14.1416 | 13.31 | 31.4 |  |  | 35.447 |  | 33.7685 |  | 8 |  | 74.7635 |  | 8.0899 |  |  | 16.23 |  |  | 0.8 |  | 0.5157 |  | 5.7647 | 0 | 4.5306 | 44.9126 | 127.0879 | 28.0146 | 0.73 | 63.92 |  | 36.4814 | 29.5 |  | 163.1456 | 33.9393 |  | 1.4121 |  | 5.1 |  | 54.3376 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.987 | 52.33 | 1.43 |  |  | 3.3442 | 131.7701 | 13.8658 |  | 33.0163 | 3.872 |  |  | 88.2748 | 25.0823 | 1.188 | 0.711 | 24.1167 | 447.3376 | 10.6145 | 153.5432 | 17.6952 |  |  | 15.6164 | 4.7047 |  |  | 16.4314 | 275.49 |  | 33.391 |  | 22.963
14:30 |  |  | 32.714 | 13.122 | [5 empty] | 25.2282 | 14.0001 | 13.46 | 31.444 |  |  | 35.329 |  | 44.2321 |  | 8.2 |  | 135.1118 |  | 7.6247 |  |  | 16.46 |  |  | 0.8 |  | 0.5514 |  | 5.7565 | 0 | 4.5726 | 42.7966 | 126.2044 | 28.3172 | 0.86 | 65.93 |  | 37.682 | 29.74 |  | 164.7801 | 34.6932 |  | 1.492 |  | 5.3 |  | 55.2753 |  | 18.9 | [7 empty] | 7.123 | 51.95 | 1.69 |  |  | 3.3728 | 134.7861 | 14.3835 |  | 32.9654 | 3.9659 |  |  | 87.1465 | 25.0825 | 1.2125 | 0.69 | 25.9888 | 445.2216 | 10.4435 | 144.8991 | 17.902 |  |  | 15.6975 | 4.6552 |  |  | 16.4623 | 251.07 |  | 28.753 |  | 23.416
15:00 |  |  | 31.9667 | 12.182 | [5 empty] | 25.7694 | 14.2744 | 13.44 | 30.76 |  |  | 35.394 |  | 38.6337 |  | 8.3 |  | 142.0261 |  | 7.5939 |  |  | 15.84 |  |  | 0.8 |  | 0.5279 |  | 6.22 | 0 | 4.5304 | 43.4468 | 123.3884 | 27.6742 | 0.97 | 65.27 |  | 37.3583 | 29.97 |  | 165.12 | 34.3775 |  | 1.484 |  | 5.2 |  | 57.2173 |  | 19.45 | [7 empty] | 6.998 | 42.96 | 1.68 |  |  | 3.294 | 138.7294 | 14.063 |  | 32.315 | 4.0274 |  |  | 87.3044 | 25.0314 | 1.2301 | 0.694 | 26.7553 | 452.8919 | 10.7662 | 154.049 | 18.2159 |  |  | 15.1861 | 4.6779 |  |  | 16.4554 | 258.77 |  | 27.4 |  | 24.568
15:30 |  |  | 32.0804 | 13.28 | [5 empty] | 25.8802 | 14.3456 | 13.32 | 30.816 |  |  | 36.284 |  | 33.5117 |  | 8.1 |  | 141.8735 |  | 7.0523 |  |  | 13.78 |  |  | 0.9 |  | 0.4296 |  | 6.1652 | 0 | 4.449 | 42.8396 | 122.6821 | 27.3631 | 0.6 | 65.73 |  | 37.5613 | 30.35 |  | 164.1389 | 34.2669 |  | 1.4882 |  | 5.1 |  | 59.6964 |  | 19.45 | [7 empty] | 6.789 | 42.24 | 1.76 |  |  | 3.3864 | 137.0683 | 14.4677 |  | 33.335 | 3.8866 |  |  | 86.7702 | 25.0009 | 1.2345 | 0.662 | 27.2768 | 454.0697 | 10.8797 | 159.2105 | 18.0678 |  |  | 15.3375 | 4.6654 |  |  | 16.6283 | 276.93 |  | 27.428 |  | 27.77
16:00 |  |  | 31.9082 | 13.022 | [5 empty] | 26.0233 | 14.4335 | 12.88 | 30.494 |  |  | 36.502 |  | 32.7141 |  | 8 |  | 105.3133 |  | 7.62 |  |  | 12.99 |  |  | 0.9 |  | 0.4387 |  | 6.4606 | 0 | 4.4448 | 43.7089 | 124.5167 | 27.6052 | 0.23 | 54.09 |  | 37.1143 | 29.37 |  | 159.787 | 35.3652 |  | 1.5242 |  | 5.2 |  | 59.4998 |  | 19.45 | [7 empty] | 6.987 | 42.04 | 1.79 |  |  | 3.2805 | 137.7167 | 15.0086 |  | 33.5144 | 3.9037 |  |  | 86.7264 | 24.9895 | 1.231 | 0.679 | 27.1118 | 451.853 | 10.9359 | 155.8128 | 18.1625 |  |  | 15.3198 | 4.6686 |  |  | 16.6988 | 291.01 |  | 28.69 |  | 32.479
16:30 |  |  | 31.8904 | 11.587 | [5 empty] | 26.323 | 14.7142 | 13.54 | 30.144 |  |  | 36.095 |  | 35.5044 |  | 8.1 |  | 104.6625 |  | 7.3246 |  |  | 13.08 |  |  | 0.8 |  | 0.4377 |  | 6.2239 | 0 | 4.4476 | 44.63 | 125.2359 | 27.089 | 0.37 | 40.05 |  | 38.1949 | 28.21 |  | 160.6588 | 35.4458 |  | 1.4986 |  | 5.2 |  | 59.7553 |  | 19.45 | [7 empty] | 7.123 | 42.14 | 1.71 |  |  | 3.3367 | 136.2105 | 14.984 |  | 33.7825 | 4.3754 |  |  | 87.3991 | 24.9506 | 1.2337 | 0.668 | 24.4341 | 456.5192 | 11.2103 | 155.4736 | 17.6509 |  |  | 17.0114 | 4.6939 |  |  | 16.4671 | 291.85 |  | 29.875 |  | 36.476
17:00 |  |  | 31.2702 | 9.877 | [5 empty] | 26.5333 | 15.0253 | 13.13 | 30.428 |  |  | 36.092 |  | 45.2355 |  | 8.1 |  | 157.1408 |  | 7.6251 |  |  | 14.34 |  |  | 0.8 |  | 0.4385 |  | 5.8656 | 0 | 4.4446 | 46.6698 | 127.2682 | 27.5429 | 0.4 | 40.25 |  | 37.3997 | 27.88 |  | 162.9452 | 34.9154 |  | 1.5088 |  | 5.2 |  | 61.4295 |  | 19.45 | [7 empty] | 6.998 | 42.06 | 1.75 |  |  | 3.348 | 139.1979 | 15.0711 |  | 32.1466 | 3.8589 |  |  | 87.6224 | 25.0226 | 1.2434 | 0.637 | 23.4268 | 454.6968 | 11.1228 | 117.1045 | 17.4796 |  |  | 16.4798 | 4.7357 |  |  | 16.77 | 289.26 |  | 30.117 |  | 39.529
17:30 |  |  | 26.5537 | 10.437 | [5 empty] | 26.2939 | 15.3931 | 13.62 | 30.496 |  |  | 36.183 |  | 35.5552 |  | 8.1 |  | 143.5872 |  | 7.6439 |  |  | 14.78 |  |  | 1 |  | 0.4197 |  | 5.3595 | 0 | 4.4415 | 48.0261 | 127.7639 | 27.2291 | 0.41 | 41.14 |  | 36.6774 | 28.2 |  | 163.1295 | 33.9098 |  | 1.4792 |  | 5.1 |  | 60.6733 |  | 19.45 | [7 empty] | 6.556 | 42.18 | 1.51 |  |  | 3.3995 | 138.6004 | 14.9027 |  | 31.6584 | 3.6509 |  |  | 86.7245 | 25.1263 | 1.2429 | 0.675 | 22.3309 | 457.6404 | 11.0037 | 113.6374 | 18.6913 |  |  | 16.8839 | 4.7903 |  |  | 15.7603 | 289.05 |  | 30.705 |  | 39.054
18:00 |  |  | 26.5993 | 9.685 | [5 empty] | 26.4561 | 15.0288 | 13.59 | 29.65 |  |  | 36.36 |  | 38.6171 |  | 8.1 |  | 124.8962 |  | 6.9227 |  |  | 15.85 |  |  | 1 |  | 0.4257 |  | 5.4162 | 0 | 4.4338 | 49.2436 | 127.0163 | 26.2782 | 0.46 | 33.84 |  | 34.7078 | 27.92 |  | 162.6207 | 32.3311 |  | 1.5432 |  | 5.3 |  | 56.4217 |  | 19.45 | [7 empty] | 6.8519 | 42.28 | 1.97 |  |  | 3.3383 | 135.8185 | 14.1417 |  | 32.5554 | 3.6076 |  |  | 85.5422 | 25.1797 | 1.2369 | 0.628 | 20.9286 | 459.64 | 10.308 | 111.8801 | 18.7843 |  |  | 16.5694 | 4.597 |  |  | 13.9316 | 294.41 |  | 30.921 |  | 29.073
18:30 |  |  | 26.9959 | 10.045 | [5 empty] | 27.4722 | 15.0829 | 13.66 | 30.522 |  |  | 37.007 |  | 33.6042 |  | 8.1 |  | 94.5697 |  | 7.6649 |  |  | 16.08 |  |  | 1 |  | 0.4396 |  | 4.2691 | 0 | 4.4953 | 49.7145 | 126.7459 | 24.4082 | 0.11 | 33 |  | 34.1003 | 28.95 |  | 162.7307 | 31.6552 |  | 1.6081 |  | 5.2 |  | 50.154 |  | 19.45 | [7 empty] | 6.8368 | 43.51 | 2.05 |  |  | 3.424 | 134.4236 | 14.0226 |  | 29.8702 | 3.8025 |  |  | 86.0082 | 25.1638 | 1.2177 | 0.717 | 21.7203 | 459.5565 | 10.0011 | 114.6641 | 18.6964 |  |  | 15.5139 | 4.4237 |  |  | 13.8945 | 294.98 |  | 29.781 |  | 23.113
19:00 |  |  | 27.2577 | 10.526 | [5 empty] | 28.1489 | 14.1959 | 13.83 | 31.69 |  |  | 37.127 |  | 33.8139 |  | 8 |  | 113.9837 |  | 7.755 |  |  | 16.27 |  |  | 0.8 |  | 0.4417 |  | 4.2895 | 0 | 4.4758 | 43.716 | 124.0617 | 25.244 | 0.35 | 31.97 |  | 31.1486 | 28.89 |  | 163.642 | 30.9738 |  | 1.6302 |  | 5.2 |  | 47.8893 |  | 19.45 | [7 empty] | 6.8216 | 46.82 | 1.96 |  |  | 3.3479 | 130.3777 | 13.8382 |  | 28.856 | 3.7407 |  |  | 86.3163 | 25.1174 | 1.2307 | 0.752 | 22.0504 | 457.7889 | 10.0522 | 115.231 | 18.0445 |  |  | 15.321 | 4.4447 |  |  | 12.7738 | 291.4 |  | 29.081 |  | 22.669
19:30 |  |  | 26.9447 | 11.75 | [5 empty] | 27.9991 | 13.7245 | 13.7 | 32.022 |  |  | 37.26 |  | 37.215 |  | 8.2 |  | 161.3445 |  | 7.8828 |  |  | 16.73 |  |  | 0.7 |  | 0.447 |  | 4.19 | 0 | 4.4403 | 48.9518 | 125.9597 | 24.9597 | 0.46 | 31.21 |  | 32.018 | 28.98 |  | 161.321 | 31.6652 |  | 1.5454 |  | 5.3 |  | 44.5543 |  | 19.45 | [7 empty] | 6.8064 | 46.59 | 1.91 |  |  | 3.3589 | 134.7222 | 13.4642 |  | 31.2336 | 3.74 |  |  | 87.342 | 25.1788 | 1.231 | 0.712 | 21.873 | 458.4238 | 10.0939 | 144.3411 | 18.0912 |  |  | 15.1932 | 4.4429 |  |  | 13.0258 | 281.72 |  | 28.891 |  | 23.107
20:00 |  |  | 27.0923 | 11.787 | [5 empty] | 28.1262 | 14.111 | 13.68 | 31.524 |  |  | 37.221 |  | 35.8153 |  | 8.2 |  | 130.4581 |  | 7.8955 |  |  | 16.87 |  |  | 0.7 |  | 0.4526 |  | 4.127 | 0 | 4.4391 | 50.2905 | 118.9471 | 27.7007 | 0.37 | 29.85 |  | 34.2315 | 29.24 |  | 160.9586 | 33.1851 |  | 1.603 |  | 5.2 |  | 36.7315 |  | 19.45 | [7 empty] | 6.7913 | 46.31 | 1.96 |  |  | 3.4022 | 135.6387 | 13.694 |  | 30.1958 | 3.6949 |  |  | 88.0693 | 25.2384 | 1.2081 | 0.739 | 21.8598 | 454.4181 | 10.3041 | 149.9011 | 18.4848 |  |  | 16.1025 | 4.4327 |  |  | 13.0222 | 279.57 |  | 28.774 |  | 23.569
20:30 |  |  | 26.9807 | 11.882 | [5 empty] | 27.8896 | 11.3317 | 13.93 | 32.214 |  |  | 37.303 |  | 36.8466 |  | 8.2 |  | 115.2329 |  | 7.6001 |  |  | 16.2 |  |  | 0.7 |  | 0.4583 |  | 4.0911 | 0 | 4.4306 | 48.9781 | 123.8417 | 27.6988 | 0.84 | 29.43 |  | 34.6927 | 29.31 |  | 163.9475 | 33.9084 |  | 1.607 |  | 5.3 |  | 36.8966 |  | 19.45 | [7 empty] | 6.7761 | 46.63 | 1.81 |  |  | 3.1485 | 134.8979 | 14.9235 |  | 30.584 | 4.0014 |  |  | 89.4513 | 25.2634 | 1.1686 | 0.716 | 21.7665 | 447.1706 | 10.9336 | 153.7262 | 18.1395 |  |  | 16.3955 | 4.5648 |  |  | 14.8096 | 285.73 |  | 28.981 |  | 23.494
21:00 |  |  | 24.3938 | 12.445 | [5 empty] | 27.7657 | 11.3334 | 13.87 | 31.948 |  |  | 37.064 |  | 31.9764 |  | 8.2 |  | 131.7363 |  | 7.7517 |  |  | 16.18 |  |  | 0.8 |  | 0.4862 |  | 4.074 | 0 | 4.3935 | 48.7983 | 130.6018 | 28.128 | 0.87 | 30.05 |  | 36.5301 | 29.95 |  | 163.4394 | 34.9706 |  | 1.5399 |  | 5.3 |  | 36.9927 |  | 19.45 | [7 empty] | 6.7609 | 46.75 | 1.85 |  |  | 3.4834 | 137.0098 | 15.5377 |  | 31.2364 | 4.0848 |  |  | 91.0635 | 25.2341 | 1.1531 | 0.751 | 21.9364 | 453.6044 | 10.992 | 158.6089 | 18.5729 |  |  | 17.0737 | 4.7657 |  |  | 14.2798 | 287.01 |  | 29.566 |  | 23.449
21:30 |  |  | 21.8 | 12.698 | [5 empty] | 27.6084 | 11.309 | 11.4 | 32.808 |  |  | 37.23 |  | 40.7316 |  | 8.2 |  | 143.5881 |  | 7.8338 |  |  | 16.42 |  |  | 0.8 |  | 0.4755 |  | 4.2365 | 0 | 4.2623 | 48.549 | 131.7546 | 28.0349 | 0.94 | 33.29 |  | 36.9697 | 30.22 |  | 165.0461 | 35.0821 |  | 1.5883 |  | 5.3 |  | 49.7788 |  | 19.45 | [7 empty] | 6.7458 | 47.06 | 1.77 |  |  | 3.34 | 136.202 | 15.6789 |  | 32.1685 | 4.1258 |  |  | 90.6842 | 25.1912 | 1.0295 | 0.74 | 24.2899 | 457.8775 | 10.9762 | 158.2764 | 18.2224 |  |  | 17.5536 | 4.7848 |  |  | 15.5227 | 284.75 |  | 32.534 |  | 23.393
22:00 |  |  | 21.7897 | 12.917 | [5 empty] | 27.4674 | 11.4336 | 13.76 | 33.308 |  |  | 37.03 |  | 29.2368 |  | 7.6 |  | 143.8922 |  | 7.8428 |  |  | 16.48 |  |  | 0.7 |  | 0.6792 |  | 4.2329 | 0 | 3.9964 | 48.8289 | 129.3277 | 28.7196 | 1.03 | 33.32 |  | 37.7536 | 30.61 |  | 164.6535 | 32.6405 |  | 1.6056 |  | 5.3 |  | 57.5084 |  | 19.45 | [7 empty] | 6.7306 | 47.07 | 1.83 |  |  | 3.4162 | 136.6382 | 15.9175 |  | 31.9215 | 3.9547 |  |  | 89.4825 | 25.1935 | 0.8931 | 0.712 | 23.0495 | 457.4985 | 11.0541 | 156.8427 | 18.4301 |  |  | 18.3164 | 4.786 |  |  | 14.8861 | 293.6 |  | 32.242 |  | 23.262
22:30 |  |  | 24.3761 | 12.907 | [5 empty] | 26.9961 | 11.5243 | 13.71 | 32.67 |  |  | 37.015 |  | 33.2116 |  | 7.6 |  | 96.4475 |  | 7.8396 |  |  | 16.53 |  |  | 0.8 |  | 0.9838 |  | 4.8773 | 0 | 2.6068 | 48.0507 | 127.4206 | 27.45 | 1.15 | 34.06 |  | 37.8715 | 30.6 |  | 162.6333 | 32.2577 |  | 1.6034 |  | 5.3 |  | 66.2694 |  | 19.45 | [7 empty] | 6.7154 | 47.05 | 1.82 |  |  | 3.4249 | 134.1698 | 16.5816 |  | 32.4732 | 3.9615 |  |  | 89.1402 | 25.1465 | 0.587 | 0.728 | 24.406 | 458.6855 | 11.2653 | 160.73 | 18.8205 |  |  | 17.9103 | 4.7929 |  |  | 15.078 | 293.69 |  | 30.988 |  | 27.604
23:00 |  |  | 23.7836 | 12.154 | [5 empty] | 26.4921 | 11.5055 | 13.75 | 32.53 |  |  | 36.825 |  | 27.3315 |  | 7.4 |  | 133.5671 |  | 7.8408 |  |  | 16.33 |  |  | 0.7 |  | 0.961 |  | 4.4261 | 0 | 1.8719 | 47.8611 | 127.5724 | 27.8274 | 1.26 | 33.25 |  | 38.5513 | 30.82 |  | 165.3348 | 32.0362 |  | 1.5439 |  | 5.3 |  | 65.7857 |  | 19.45 | [7 empty] | 6.7003 | 46.84 | 1.84 |  |  | 3.3713 | 136.1547 | 16.3879 |  | 32.8295 | 3.9546 |  |  | 90.2472 | 25.1475 | 0.4496 | 0.689 | 24.295 | 462.3108 | 11.5162 | 154.1507 | 18.7599 |  |  | 18.9726 | 4.854 |  |  | 16.3748 | 295.04 |  | 32.372 |  | 29.074
23:30 |  |  | 22.9474 | 12.385 | [5 empty] | 25.7468 | 13.879 | 13.64 | 32.52 |  |  | 36.894 |  | 33.2207 |  | 7 |  | 166.9819 |  | 7.8544 |  |  | 15.36 |  |  | 0.8 |  | 1.9641 |  | 4.5418 | 0 | 1.4666 | 49.1145 | 126.2838 | 27.3986 | 1.2 | 34.45 |  | 38.2888 | 30.98 |  | 163.1643 | 31.1319 |  | 1.6151 |  | 5.3 |  | 65.3113 |  | 19.45 | [7 empty] | 6.6851 | 46.55 | 1.64 |  |  | 3.4357 | 137.2095 | 16.6858 |  | 34.104 | 3.8564 |  |  | 90.1957 | 25.0805 | 0.3817 | 0.621 | 25.2123 | 462.359 | 11.5418 | 155.5076 | 18.5144 |  |  | 18.6301 | 4.7749 |  |  | 15.9349 | 295.11 |  | 32.159 |  | 29.389
00:00 |  |  | 23.6281 | 12.586 | [5 empty] | 25.8912 | 14.4132 | 13.58 | 30.686 |  |  | 37.122 |  | 43.182 |  | 3.4 |  | 137.1605 |  | 8.2814 |  |  | 14.5 |  |  | 0.7 |  | 2.572 |  | 5.2759 | 0 | 1.3043 | 49.0094 | 126.4553 | 27.9492 | 0.83 | 49.28 |  | 38.2162 | 30.6 |  | 161.7519 | 31.3572 |  | 1.6105 |  | 5.2 |  | 64.7655 |  | 19.45 | [7 empty] | 6.6699 | 46.01 | 1.73 |  |  | 3.4566 | 138.705 | 15.9081 |  | 34.4716 | 3.8369 |  |  | 89.5822 | 25.1353 | 0.3374 | 0.679 | 22.4501 | 460.2707 | 11.7159 | 155.7356 | 18.6113 |  |  | 18.6557 | 4.8016 |  |  | 16.3826 | 295.02 |  | 32.327 |  | 29.08
MWh | 0 | 0 | 812.859 | 291.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.1091 | 313.8056 | 315.295 | 747.792 | 0 | 0 | 945.1555 | 0 | 844.7273 | 0 | 185.2 | 0 | 3066.4248 | 0 | 191.3661 | 0 | 0 | 372.81 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 15.7363 | 0 | 118.9679 | 0 | 67.9107 | 1129.4464 | 3013.447 | 642.433 | 18.01 | 1753.17 | 0 | 871.2201 | 704.82 | 0 | 3910.556 | 814.3324 | 0 | 33.9356 | 0 | 124.35 | 0 | 1542.0809 | 0 | 463.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.5061 | 1196.96 | 39.04 | 0 | 0 | 79.0516 | 3229.8872 | 323.4594 | 0 | 762.388 | 93.3881 | 0 | 0 | 2117.0957 | 569.7543 | 18.1826 | 15.0215 | 570.8926 | 10968.3323 | 259.7425 | 3589.9446 | 433.9313 | 0 | 0 | 371.536 | 110.1832 | 0 | 0 | 360.925 | 6844.45 | 0 | 782.4285 | 0 | 612.5275
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 8 de Junio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTÍA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1039.2 | 2816.8 | 1604.9 |  |  |  |  | 59.69 |  | 33.9 | 10.7 | 0 | 698.2 | 6263.39 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 237.5
01:00 | 1047.2 | 2899.2 | 1435.1 |  |  |  |  | 59.56 |  | 32.3 | 10.7 | 0 | 697.5 | 6181.56 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 42.3
01:30 | 1038.4 | 2689.2 | 1547.1 |  |  |  |  | 59.44 |  | 33.9 | 10.7 | 0 | 674.3 | 6053.04 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3367.45
02:00 | 1024.7 | 2525.6 | 1670.5 |  |  |  |  | 59.55 |  | 33.3 | 10.7 | 0 | 680.3 | 6004.65 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 475.2
02:30 | 1020.1 | 2401.8 | 1714.5 |  |  |  |  | 59.19 |  | 33.3 | 10.7 | 0 | 676.4 | 5915.99 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1706.4
03:00 | 1030.2 | 2405.9 | 1716.4 |  |  |  |  | 58.74 |  | 33.2 | 10.7 | 0 | 638.1 | 5893.24 |  | C.H. YANANGO | 617.5
03:30 | 1034.9 | 2307.2 | 1718.9 |  |  |  |  | 58.68 |  | 33.4 | 10.7 | 0 | 552.4 | 5716.18 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 163.55
04:00 | 1031 | 2295.7 | 1801.6 |  |  |  |  | 59.02 |  | 33.3 | 10.7 | 0 | 538.6 | 5769.92 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 279.85
04:30 | 1039.5 | 2132.8 | 1982.8 |  |  |  |  | 59.76 |  | 33.2 | 10.7 | 0 | 484 | 5742.76 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1793.6
05:00 | 1029.9 | 2119.1 | 1983.3 |  |  |  |  | 59.17 |  | 32.9 | 10.7 | 0 | 472.3 | 5707.37 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 246.55
05:30 | 1035 | 2080.9 | 1984.3 |  |  |  |  | 59.06 |  | 31.5 | 10.7 | 0 | 457 | 5658.46 |  | C.H. RUNATULLO II | 158.8
06:00 | 1045.2 | 2172.7 | 1980 |  |  |  |  | 59.11 |  | 30.6 | 10.7 | 0.1 | 468.3 | 5766.71 |  | C.H. RUNATULLO III | 220.9
06:30 | 1042.8 | 2121.8 | 1978 |  |  |  |  | 59.5 |  | 33 | 10.7 | 18.9 | 432.8 | 5697.5 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 111.2
07:00 | 1038.8 | 1778 | 1984.7 |  |  |  |  | 58.92 |  | 32.3 | 10.7 | 172.2 | 446.7 | 5522.32 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3933.55
07:30 | 1011.1 | 1693.9 | 1987.1 |  |  |  |  | 59.26 |  | 34 | 10.7 | 378.3 | 411.4 | 5585.76 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 174.8
08:00 | 1022 | 1764.6 | 1867.3 |  |  |  |  | 58.54 |  | 34.1 | 10.7 | 525.9 | 398.2 | 5681.34 |  | C.H. ARICOTA II |  | 131.5
08:30 | 1020.7 | 1762.5 | 1984.4 |  |  |  |  | 58.06 |  | 34.1 | 10.7 | 550.9 | 432.7 | 5854.06 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 78
09:00 | 1011.2 | 1792.1 | 2077.6 |  |  |  |  | 59.75 |  | 32.8 | 10.7 | 560.5 | 391.9 | 5936.55 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14803.3
09:30 | 1049.2 | 1826.5 | 2095.1 |  |  |  |  | 59.26 |  | 31.7 | 10.7 | 569.1 | 388 | 6029.56 |  | C.H. RESTITUCION | 4920.6
10:00 | 1049.7 | 1908.8 | 2090.3 |  |  |  |  | 60.09 |  | 32.7 | 10.7 | 576.1 | 350 | 6078.39 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 100.25
10:30 | 1054.3 | 2041.9 | 2084.9 |  |  |  |  | 59.05 |  | 32 | 10.7 | 583.4 | 420.8 | 6287.05 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 472.05
11:00 | 1045.6 | 1974.2 | 2093.2 |  |  |  |  | 57.48 |  | 30.7 | 10.7 | 583.1 | 467.1 | 6262.08 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 487.6
11:30 | 1055.5 | 1998.4 | 2080.5 |  |  |  |  | 55.9 |  | 32.2 | 10.7 | 586.6 | 492.2 | 6312 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 4953.1
12:00 | 1042.7 | 1883.3 | 2075.6 |  |  |  |  | 55.27 |  | 31.2 | 10.7 | 592.2 | 518.5 | 6209.47 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:30 | 1052 | 1995.5 | 2071 |  |  |  |  | 55.57 |  | 31.8 | 10.7 | 598.1 | 473.4 | 6288.07 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 463.2
13:00 | 1047.3 | 2089.1 | 1969.2 |  |  |  |  | 57.87 |  | 33.3 | 10.7 | 599.8 | 477.7 | 6284.97 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 287.3
13:30 | 1049.8 | 2060.8 | 1953.8 |  |  |  |  | 58.24 |  | 32.7 | 10.7 | 601.4 | 513.6 | 6281.04 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1843.85
14:00 | 1048.3 | 2099.4 | 1847.1 |  |  |  |  | 58.26 |  | 32.7 | 10.7 | 600.6 | 546.1 | 6243.16 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 258.95
14:30 | 1044.7 | 2154.7 | 1710.9 |  |  |  |  | 57.69 |  | 31.1 | 10.7 | 597.1 | 576.2 | 6183.09 |  | C.H. EL CARMEN | 73.2
15:00 | 1055.2 | 2320.9 | 1715.8 |  |  |  |  | 57.14 |  | 32.8 | 10.7 | 583.7 | 556.8 | 6333.04 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 197.8
15:30 | 1041.6 | 2334.3 | 1713.8 |  |  |  |  | 55.84 |  | 30.8 | 10.7 | 554.5 | 537.6 | 6279.14 |  | C.H. ÁNGEL II | 214.2
16:00 | 1040.2 | 2086.4 | 2089.6 |  |  |  |  | 53.05 |  | 32.3 | 10.7 | 433.6 | 541.3 | 6287.15 |  | C.H. ÁNGEL III | 214.5
16:30 | 1071.8 | 2153.6 | 2106 |  |  |  |  | 53.09 |  | 31.6 | 10.7 | 212.5 | 622.3 | 6261.59 |  | C.H. LA JOYA | 197.55
17:00 | 1054.2 | 2420.7 | 2095.6 |  |  |  |  | 53.61 |  | 28.5 | 10.7 | 38.5 | 567.1 | 6268.91 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.55
17:30 | 1061.4 | 2720.9 | 2107.5 |  |  |  |  | 53.5 |  | 32.5 | 10.7 | 0 | 526.7 | 6513.2 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 450.05
18:00 | 1065.6 | 3045.4 | 2112.6 |  |  |  |  | 53.46 |  | 31.2 | 10.7 | 0 | 469.7 | 6788.66 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444
18:30 | 1058 | 3336.9 | 2119.5 |  |  |  |  | 54.07 |  | 32.8 | 10.7 | 0 | 464.6 | 7076.57 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2837.95
19:00 | 1063.9 | 3352.8 | 2152.9 |  |  |  |  | 53.62 |  | 33.1 | 10.7 | 0 | 444.2 | 7111.22 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2128.8
19:30 | 1059.7 | 3314.4 | 2317.5 |  |  |  |  | 50.52 |  | 32 | 10.7 | 0 | 413.2 | 7198.02 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 90.85
20:00 | 1060.9 | 3350.8 | 2308 |  |  |  |  | 47.02 |  | 32.7 | 10.7 | 0 | 395.2 | 7205.32 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 8258.9
20:30 | 1069.5 | 3228.9 | 2313.2 |  |  |  |  | 45.67 |  | 32.7 | 10.7 | 0 | 413.7 | 7114.37 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 111.9
21:00 | 1062.9 | 3167.1 | 2314.3 |  |  |  |  | 44.98 |  | 32.9 | 10.7 | 0 | 387 | 7019.88 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1170.85
21:30 | 1060.2 | 3143.6 | 2302.3 |  |  |  |  | 43.97 |  | 33.7 | 10.7 | 0 | 397.7 | 6992.17 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 109.9
22:00 | 1063 | 3002.2 | 2312.7 |  |  |  |  | 43.93 |  | 33.4 | 10.7 | 0 | 369.7 | 6835.63 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3237.15
22:30 | 1049 | 3018.9 | 2126.9 |  |  |  |  | 42.84 |  | 34.3 | 10.7 | 0 | 311.3 | 6593.94 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1744.9
23:00 | 1063.5 | 2699.4 | 2234 |  |  |  |  | 43.26 |  | 33.5 | 10.7 | 0 | 259.4 | 6343.76 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.7
23:30 | 1048.8 | 2799.8 | 2116.6 |  |  |  |  | 42.91 |  | 34.1 | 10.7 | 0 | 191.5 | 6244.41 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1722.7
00:00 | 1051.4 | 2559.3 | 2243 |  |  |  |  | 42.74 |  | 34.4 | 10.7 | 0 | 145.1 | 6086.64 |  | C.H. HER 1 | 14.4
TOTAL MWh | 25100.9 | 57924.35 | 47945.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317.45 | 0 | 783.25 | 256.8 | 5258.55 | 11394.4 | 149981.65 |  | C.H. HUAMPANI | 722.05
% | 16.74% | 38.62% | 31.97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8784% | 0% | 0.5222% | 0.1712% | 3.506% | 7.597% | 100% |  | C.H. HUINCO |  | 1996.25
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2532.5
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1548.4
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 357.6
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2061.5
[16 empty] | PCH TUPURI | 14.5
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 474.75
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 237.65
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 46.5
[16 empty] | C.H. CAHUA | 1040.75
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2421.75
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 267
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 619.05
[16 empty] | C.H. OROYA | 189.8
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 53.55
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2413.95
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 25100.9 | 57924.35

## GENERACION RER
domingo, 8 de Junio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 17.5 |  | 6.8 | 10.3 | 1.7 |  | 9.6 |  | 10.5 |  | 6.3 | 8.3 | 5.1 | 3.3 | 4.1 | 19.6 | 20.2 | 18.7 | 12.2 | 26.7 | 18.6 | 83.7 | 71.6 | 62.3 |  | 11.5 | 5.5 | 10.8 | 3.1 | 8 | 8.8 | 8.8 | 7.9 |  | 8.6 | 10.4 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 10 | 153.5 |  | 129.5 |  | 0.6 |  | 29.9 | 86.4 | 15.7 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 10 |  | 994.7
1:00 | 16.8 |  | 6.2 | 10.3 | 1.8 |  | 9.3 |  | 10.2 |  | 6.6 | 8.8 | 5.2 | 3.3 | 4.1 | 19.7 | 20.5 | 18.9 | 12.2 | 28.9 | 18.2 | 91.1 | 71.8 | 63.5 |  | 10.1 | 4.8 | 10.8 | 3.1 | 8 | 8.4 | 8.8 | 7.8 |  | 7.9 | 10.6 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 5.6 | 9.9 | 151.5 |  | 125.1 |  | 0.6 |  | 31.5 | 82.5 | 15.7 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 10 |  | 993.2
1:30 | 17 |  | 7.3 | 10.3 | 1.7 |  | 9.6 |  | 10 |  | 6.5 | 8.3 | 5.1 | 3.3 | 4.1 | 19.7 | 20.3 | 18.9 | 12.2 | 28 | 14.6 | 78.6 | 70.9 | 63.6 |  | 11.1 | 4.9 | 10.8 | 3.1 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8 |  | 9.8 | 12 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 148 |  | 124.3 |  | 0.6 |  | 27.5 | 81 | 11.6 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 9.9 |  | 966
2:00 | 17.3 |  | 6.5 | 10.3 | 1.7 |  | 9.5 |  | 10.1 |  | 6.5 | 8.6 | 5.1 | 3.3 | 4.1 | 19.7 | 20.2 | 18.9 | 12.1 | 26.3 | 15.2 | 76.4 | 73.2 | 61.9 |  | 10.1 | 5.4 | 10.8 | 3.1 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  | 8.3 | 10.6 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 4.1 | 9.9 | 156.1 |  | 129.5 |  | 0.6 |  | 27.8 | 79.5 |  | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 9.9 |  | 959
2:30 | 17.1 |  | 6.7 | 10.3 | 1.7 |  | 9.5 |  | 10.1 |  | 6.6 | 8.6 | 5.2 | 3.3 | 4.1 | 19.7 | 20.2 | 18.9 | 12.1 | 24.7 | 20.1 | 73.2 | 73.2 | 62 |  | 10 | 5.6 | 10.8 | 3.1 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.3 |  | 11.2 | 11 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 2.5 | 9.9 | 143.6 |  | 125.5 |  | 0.6 |  | 31.4 | 84.9 | 0.4 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 9.8 |  | 953.8
3:00 | 17.7 |  | 6.6 | 10.3 | 1.7 |  | 8.9 |  | 10 |  | 6.7 | 8.7 | 5.1 | 3.3 | 4.1 | 19.7 | 20.4 | 18.9 | 12.2 | 23.1 | 21.5 | 66.8 | 62.6 | 60.2 |  | 9.9 | 6.6 | 10.8 | 3.1 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.1 |  | 9.5 | 10.9 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 2.7 | 9.9 | 149.1 |  | 121.5 |  | 0.6 |  | 22.9 | 73.5 | 6.9 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 9.9 |  | 922.4
3:30 | 17.5 |  | 7.1 | 10.3 | 1.7 |  | 8.8 |  | 10.1 |  | 6.8 | 8.9 | 5.1 | 3.3 | 4.1 | 19.6 | 20.3 | 18.9 | 12.1 | 19.6 | 21.5 | 43.4 | 66.4 | 61 |  | 6.4 | 5 | 10.8 | 3.1 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8 |  | 10 | 9.4 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 2.8 | 9.9 | 127.6 |  | 115.6 |  | 0.6 |  | 20.2 | 46.3 | 16.9 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.7 | 9.9 |  | 846.8
4:00 | 17 |  | 7.2 | 10.3 | 1.7 |  | 9.1 |  | 10.1 |  | 6.5 | 8.6 | 5.1 | 3.3 | 4 | 19.7 | 19.8 | 18.9 | 12.1 | 20.2 | 17 | 54.6 | 65.3 | 64.1 |  | 11.8 | 5.9 | 10.8 | 3.1 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 8 |  | 7.1 | 10 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 2.8 | 10 | 108.8 |  | 94.4 |  | 0.6 |  | 19.5 | 59.9 | 16.2 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 10 |  | 831.8
4:30 | 17 |  | 6.9 | 10.3 | 1.7 |  | 9.3 |  | 10.1 |  | 6.6 | 8.9 | 5.1 | 3.3 | 4 | 19.7 | 20.2 | 18.9 | 12.1 | 22 | 15.2 | 66.4 | 56.9 | 59.8 |  | 9 | 4.5 | 10.8 | 3.1 | 8.2 | 8.8 | 8.6 | 8.1 |  | 8.1 | 11.4 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 2.9 | 9.9 | 74.1 |  | 69.9 |  | 0.6 |  | 25.4 | 61.3 | 15.8 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 10 |  | 778
5:00 | 16.8 |  | 7.2 | 10.3 | 1.7 |  | 8.9 |  | 10.6 |  | 6.4 | 9.2 | 5.1 | 3.3 | 4 | 19.7 | 20 | 18.9 | 12.1 | 26.5 | 12.5 | 67 | 68.2 | 60.7 |  | 10.3 | 5.3 | 10.8 | 3.1 | 8.2 | 8.8 | 8.6 | 8.6 |  | 9.7 | 10.4 | 3.5 | 18.5 | [6 empty] | 2.7 | 9.9 | 58 |  | 54.1 |  | 0.6 |  | 21.8 | 67.8 | 16 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 9.8 |  | 766.7
5:30 | 17 |  | 5.7 | 10.3 | 1.6 |  | 8.8 |  | 10.9 |  | 6.4 | 9.2 | 5.1 | 3.3 | 3.9 | 19.7 | 20.1 | 18.9 | 12.1 | 27.8 | 12.3 | 64.6 | 68.8 | 59.9 |  | 9.9 | 3.2 | 10.8 | 3.1 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.6 |  | 8.4 | 8.4 | 3.4 | 18.5 | [6 empty] | 2.7 | 10 | 52.4 |  | 45.8 |  | 0.6 |  | 25.9 | 69.6 | 16 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 9.9 |  | 750.7
6:00 | 16.2 |  | 5.3 | 10.3 | 1.7 |  | 9.1 |  | 10.8 |  | 6.7 | 9.5 | 4.9 | 3.3 | 4.3 | 19.7 | 20.3 | 19.2 | 12.1 | 24.2 | 10.6 | 94.7 | 60 | 59.2 |  | 6.5 | 5.1 | 10.8 | 3.1 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8 |  | 6.8 | 7.2 | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 0.1 | 2.7 | 9.9 | 54 |  | 41 |  | 0.6 |  | 25.7 | 73.3 | 15.9 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 9.9 |  | 761.7
6:30 | 16.8 |  | 6.8 | 10.3 | 1.6 |  | 9.4 |  | 10.7 |  | 6.6 | 9.5 | 4.9 | 3.3 | 4.4 | 19.7 | 20.1 | 20 | 12.1 | 19.4 | 11.1 | 78.9 | 52.7 | 58 | 0.3 | 8.4 | 5 | 10.8 | 3.1 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.3 | 1.8 | 6 | 6.5 | 3.5 | 18.5 |  | 3.8 |  |  |  | 3.1 | 2.7 | 10 | 49.8 | 3.6 | 40.9 | 2.6 | 0.6 | 3.5 | 25 | 71.1 | 16 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 10 | 0.2 | 748.5
7:00 | 17.2 |  | 6.9 | 10.3 | 1.6 |  | 8.2 |  | 10.7 |  | 6.7 | 9.6 | 4.8 | 3.3 | 4.3 | 19.5 | 20.4 | 20 | 12.1 | 23.4 | 6 | 82.6 | 62.2 | 62.1 | 6.7 | 7.3 | 4.4 | 10.8 | 3.1 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 20.1 | 8.5 | 10.7 | 3.6 | 18.5 |  | 57.7 |  |  | 2.1 | 9.5 | 2.6 | 9.9 | 47.4 | 35.1 | 38.5 | 27.5 | 0.6 | 10.6 | 24.4 | 69.2 | 16.2 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 2.1 | 0.6 |  | 19.6 | 10 | 0.8 | 915.1
7:30 | 17.7 |  | 7 | 10.3 | 1.7 |  | 9.3 |  | 10.7 |  | 6.5 | 8.6 | 4.7 | 3.3 | 4.3 | 19.6 | 20.3 | 19.9 | 12.1 | 21.6 | 5.3 | 82.4 | 50.2 | 47.8 | 16.5 | 9.4 | 4.5 | 10.8 | 3.1 | 8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 44.2 | 10.2 | 11.3 | 3.6 | 18.5 |  | 140.2 |  |  | 4.7 | 12.1 | 2.7 | 9.8 | 40.2 | 79.1 | 38.1 | 61.5 | 0.6 | 14.1 | 23.7 | 66.7 | 16.2 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 4.7 | 0.6 |  | 19.6 | 9.9 | 1.2 | 1086
8:00 | 17.5 |  | 7.1 | 10.3 | 1.7 |  | 9.5 | 0.3 | 10.6 |  | 6.6 | 9.4 | 4.6 | 3.3 | 4.2 | 19.8 | 20.3 | 20 | 12.1 | 25.4 | 6.9 | 69.5 | 46.5 | 47.2 | 25.5 | 6.4 | 3.7 | 10.8 | 3.1 | 8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 62.7 | 8.9 | 10.1 | 3.6 | 18.5 |  | 198.2 |  |  | 7.1 | 12.5 | 5.5 | 9.9 | 49.9 | 114.5 | 37.2 | 81.8 | 0.6 | 14.8 | 22.9 | 63.6 | 16.2 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 7.1 | 0.6 |  | 19.8 | 9.8 | 1.4 | 1224.4
8:30 | 17.5 |  | 7.5 | 10.3 | 1.7 |  | 9.1 | 0.7 | 10.6 |  | 6.7 | 9.4 | 4.8 | 3.3 | 4.2 | 19.7 | 20.4 | 20 | 12.1 | 28.2 | 6.5 | 71.8 | 58.6 | 49.9 | 29.2 | 9.8 | 5.1 | 10.8 | 3.1 | 8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 64.1 | 11 | 10.2 | 3.6 | 18.5 |  | 206.2 |  |  | 9.1 | 12.8 | 5.1 | 9.9 | 59.1 | 117.7 | 38.9 | 84.9 | 0.6 | 15.1 | 22.1 | 61.5 | 15.8 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 9.2 | 0.6 |  | 19.8 | 10 | 1.9 | 1283.6
9:00 | 17.7 |  | 6.1 | 10.3 | 1.6 |  | 9 | 0.8 | 10.6 |  | 6.7 | 9.5 | 4.7 | 3.3 | 4.2 | 19.7 | 20.1 | 20 | 12.1 | 28.8 | 9.5 | 71.7 | 61 |  | 29.6 | 5 |  | 10.8 | 3.1 | 8 | 8.8 | 8.8 | 7.7 | 65.3 | 12 | 11.9 | 3.6 | 18.5 |  | 209.6 | 0.1 |  | 11.1 | 13.1 | 4.9 | 9.9 | 55.9 | 115.6 | 54.3 | 86 | 0.6 | 15.5 | 21.5 | 60.3 | 16 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 11.1 | 0.6 |  | 19.8 | 10 | 2.7 | 1249.8
9:30 | 16 |  | 6.7 | 10.3 | 1.7 |  | 9 | 0.9 | 10.6 |  | 6.7 | 9.4 | 4.7 | 3.3 | 4.2 | 19.7 | 20.4 | 20 | 12.1 | 28.8 | 9.7 | 92.6 | 49.1 |  | 29.5 | 5.2 |  | 10.8 | 3.1 | 8.2 | 9 | 9 | 7.7 | 65.7 | 11.2 | 11.7 | 3.5 | 18.5 |  | 212.1 | 0.1 |  | 12.9 | 13 | 4.9 | 10 | 47.3 | 116.1 | 51.5 | 86.7 | 0.6 | 15.3 | 21.1 | 59.8 | 16 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 12.9 | 0.6 |  | 19.8 | 9.8 | 3.9 | 1254.1
10:00 | 16.5 |  | 7.2 | 10.3 | 1.7 |  | 9 | 1.1 | 10.6 |  | 6.6 | 9.1 | 4.7 | 3.3 | 4.1 | 19.7 | 20.2 | 20 | 12.1 | 27.5 | 10.4 | 88.1 | 53.4 |  | 29.2 | 5.8 |  | 10.8 | 3.1 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 7.7 | 67.4 | 11.3 | 10.8 | 3.6 | 18.5 |  | 212.8 | 0.2 |  | 14.3 | 12.7 | 4.9 | 9.9 | 33.7 | 115.7 | 27.8 | 86.7 | 0.6 | 14.8 | 21 | 60.2 | 16 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 14.3 | 0.6 |  | 19.8 | 10 | 6.9 | 1224.2
10:30 | 17.4 |  | 5.2 | 10.3 | 1.6 |  | 9.4 | 1.1 | 10.6 |  | 6.7 | 9.4 | 4.7 | 3.2 | 4.2 | 19.8 | 20.3 | 20 | 12.1 | 26.2 | 10.6 | 94.5 | 69.4 |  | 28.6 | 8.3 |  | 10.8 | 3.1 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 7.7 | 67.5 | 13 | 13 | 3.6 | 18.5 |  | 212.7 | 0.5 |  | 15.2 | 12.5 | 4.9 | 9.9 | 57.8 | 114.9 | 46.6 | 86.4 | 0.6 | 14.5 | 20.9 | 60.5 | 16 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 15.3 | 0.6 |  | 19.8 | 9.8 | 14.2 | 1301.9
11:00 | 16 |  | 5.4 | 10.3 | 1.6 |  | 9.3 | 1.2 | 10.6 |  | 6.7 | 9.4 | 4.7 | 3.3 | 4.2 | 19.7 | 20.5 | 20 | 12.1 | 26.4 | 11.6 | 99.9 | 91.7 |  | 28.3 | 11.7 |  | 10.8 | 3.1 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 7.7 | 67 | 12.3 | 12.6 | 3.6 | 18.5 |  | 211.8 | 0.2 |  | 15.7 | 12.3 | 4.8 | 9.8 | 66.6 | 114 | 52.6 | 86.2 | 0.6 | 14.7 | 20.8 | 60.9 | 16 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 15.9 | 0.6 |  | 19.8 | 9.9 | 15.8 | 1346.7
11:30 | 16.5 |  | 6.3 | 10.3 | 1.6 |  | 9.4 | 1.2 | 10.4 |  | 6.7 | 9.6 | 4.7 | 3.3 | 4.2 | 19.7 | 20.6 | 20 | 12.1 | 24.5 | 15.9 | 103.6 | 95.9 |  | 28.4 | 14 |  | 10.8 | 3.1 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 7.5 | 67.8 | 11.3 | 11.4 | 3.6 | 18.5 |  | 212.3 | 0.2 |  | 16.1 | 12.4 | 4.8 | 10 | 70.2 | 115 | 63.7 | 86.4 | 0.6 | 14.7 | 20.7 | 61 | 16 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 16.4 | 0.6 |  | 19.8 | 9.8 | 15.7 | 1376.6
12:00 | 16.7 |  | 5 | 10.3 | 1.6 |  | 9.5 | 1.2 | 10.4 |  | 6.4 | 8.9 | 4.5 | 3.3 | 4.2 | 19.6 | 19.9 | 20 | 12.1 | 26 | 15.3 | 111.1 | 105.7 |  | 28.4 | 16.2 |  | 10.8 | 3.1 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 7.5 | 68.3 | 10.9 | 10.7 | 3.6 | 18.5 |  | 214.4 | 0.2 |  | 16.3 | 12.3 | 4.8 | 10.1 | 72.2 | 117.4 | 69.4 | 87.2 | 0.6 | 14.6 | 20.3 | 60.7 | 16 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 16.5 | 0.6 |  | 19.8 | 9.9 | 15.4 | 1405.7
12:30 | 16.7 |  | 6.1 | 10.3 | 1.6 |  | 9 | 1.2 | 10.4 |  | 6.7 | 9.4 | 4.4 | 3.2 | 4.2 | 19.8 | 20.5 | 20 | 12.1 | 25.8 | 19 | 90.5 | 92.6 |  | 28.6 | 15.5 |  | 10.8 | 3 | 8 | 9 | 9.1 | 7.5 | 69.1 | 11.1 | 11.5 | 3.6 | 18.5 |  | 217.2 | 0.2 |  | 16.2 | 12.6 | 4.9 | 9.9 | 71 | 118.4 | 56.1 | 87.8 | 0.6 | 14.6 | 20 | 60.3 | 16 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 16.5 | 0.6 |  | 19.8 | 9.9 | 15.7 | 1367.8
13:00 | 17.5 |  | 6.8 | 10.3 | 1.6 |  | 9 | 1.2 | 10.4 |  | 6.7 | 9.5 | 4.2 | 3.2 | 4.2 | 19.7 | 20.4 | 20 | 12.1 | 24.2 | 24.7 | 78.4 | 101.1 |  | 28.6 | 15.8 |  | 10.6 | 3 | 8 | 9 | 9.1 | 8.1 | 69.1 | 11.5 | 11.3 | 3.5 | 18.5 |  | 217.6 | 0.4 |  | 15.6 | 12.8 | 4.9 | 9.7 | 71.3 | 119.6 | 60.1 | 88.4 | 0.6 | 14.6 | 19.7 | 59.6 | 15.8 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 16.1 | 0.6 |  | 19.8 | 10 | 15.8 | 1375
13:30 | 17.4 |  | 5.9 | 10.3 | 1.6 |  | 9.4 | 1.2 | 10.4 |  | 6.7 | 9.5 | 4.2 | 3.2 | 4.2 | 19.6 | 20.4 | 20 | 12.1 | 23.9 | 28.2 | 77 | 107.4 |  | 28.9 | 18.7 |  | 10.5 | 3 | 8 | 9 | 9.1 | 8.1 | 69.2 | 13.5 | 12.2 | 3.5 | 18.5 |  | 218.7 | 0.2 |  | 14.8 | 12.9 | 4.9 | 9.9 | 83.9 | 120.8 | 70.3 | 88.6 | 0.6 | 14.9 | 19.3 | 59.2 | 15.8 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 15.3 | 0.6 |  | 19.8 | 10 | 15.9 | 1411.9
14:00 | 17.7 |  | 5.7 | 10.3 | 1.6 |  | 9.3 | 1.1 | 10.4 |  | 6.7 | 9.6 | 4.2 | 3.2 | 4.2 | 19.7 | 20.2 | 20 | 12.1 | 23.2 | 34.6 | 72.1 | 102.2 |  | 29.3 | 17.3 |  | 10.8 | 3 | 8.2 | 9 | 9.1 | 8.6 | 68.4 | 11.8 | 12.1 | 3.5 | 18.5 |  | 218.6 | 0.2 |  | 13.7 | 13 | 4.7 | 9.9 | 103.2 | 122.5 | 91.7 | 88.8 | 0.6 | 15 | 18.9 | 59 | 16 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 14.1 | 0.6 |  | 19.8 | 9.9 | 15.9 | 1444.5
14:30 | 17 |  | 4.7 | 10.3 | 1.6 |  | 9.4 | 1 | 10.4 |  | 6.6 | 9.2 | 4.3 | 3.2 | 4.2 | 19.6 | 20.1 | 19.4 | 12.1 | 22.1 | 51.2 | 53.5 | 99.7 | 3.5 | 29.7 | 14.8 |  | 10.8 | 3 | 8.2 | 9 | 9.1 | 8.6 | 68.2 | 12.9 | 12.2 | 3.6 | 18.5 |  | 217.8 | 0.2 |  | 12.3 | 13 | 4.9 | 9.8 | 110.3 | 122.8 | 119 | 88.7 | 0.6 | 15 | 18.4 | 58.6 | 16.2 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 12.6 | 0.6 |  | 19.8 | 10 | 15.8 | 1468.8
15:00 | 17.2 |  | 6.1 | 10.3 | 1.7 |  | 9.5 | 0.9 | 10.4 |  | 6.8 | 9.6 | 4.2 | 3.2 | 4.2 | 19.6 | 20.6 | 19.4 | 12.1 | 28.4 | 48.6 | 37.7 | 88.4 | 2.7 | 29.6 | 10.8 |  | 10.8 | 3 | 8.2 | 9 | 9.1 | 8.4 | 66.5 | 9.4 | 9.7 | 3.5 | 18.5 |  | 213.4 | 0.2 |  | 10.6 | 12.7 | 4.9 | 9.9 | 121.9 | 121.5 | 123.2 | 87.4 | 0.6 | 14.8 | 17.8 | 58.2 | 15.8 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 10.9 | 0.6 |  | 19.8 | 9.9 | 15.2 | 1438.1
15:30 | 16.4 |  | 6.2 | 10.3 | 1.8 |  | 8.2 | 0.7 | 10.4 |  | 6.6 | 9.4 | 4.2 | 3.2 | 4.1 | 19.7 | 20.2 | 19 | 12.1 | 29.7 | 49.6 | 33 | 78.7 | 2.6 | 27.9 | 10.4 |  | 10.8 | 3 | 8.2 | 9 | 9.1 | 8.4 | 63.4 | 12.7 | 12 | 3.6 | 18.5 |  | 205.4 | 0.3 |  | 8.6 | 11.9 | 4.9 | 9.9 | 121.3 | 115.9 | 112.8 | 83.8 | 0.6 | 13.9 | 17.2 | 57.6 | 15.4 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 8.9 | 0.6 |  | 19.8 | 9.9 | 13.8 | 1386.3
16:00 | 16.5 |  | 7.6 | 9.9 | 1.8 |  | 8.2 | 0.6 | 10.4 |  | 6.6 | 9.4 | 4.2 | 3.2 | 4.3 | 19.6 | 20.1 | 19 | 12.1 | 28.4 | 55.9 | 28.5 | 72.6 | 2.8 | 19.7 | 7.9 |  | 10.8 | 3 | 8.2 | 9 | 9.1 | 8.4 | 45.7 | 12.2 | 11.6 | 3.6 | 18.5 |  | 173.1 | 0.2 |  | 6.4 | 9.3 | 4.9 | 9.9 | 124.6 | 80.9 | 123.4 | 70.9 | 0.6 | 10.8 | 16.7 | 56.7 | 15.4 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 6.6 | 0.6 |  | 19.8 | 9.8 | 9.4 | 1270.1
16:30 | 17.5 |  | 6.4 | 9.4 | 1.8 |  | 7.7 | 0.2 | 10.2 |  | 6.8 | 9.6 | 4.2 | 3.2 | 4.3 | 19.7 | 20.7 | 18.5 | 12.1 | 19.9 | 59 | 24.8 | 63 | 63.6 | 9.4 | 10.7 | 5.8 | 10.8 | 3 | 8.2 | 8.8 | 9 | 9 | 20.2 | 12.5 | 11.6 | 3.6 | 18.5 |  | 89.5 | 0.2 |  | 4 | 3.4 | 5 | 9.8 | 146.9 | 38.5 | 132.2 | 36.8 | 0.6 | 3.8 | 16.3 | 56 | 15.6 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 4.2 | 0.6 |  | 19.8 | 10 | 2.3 | 1129.9
17:00 | 17 |  | 3.9 | 9.5 | 1.8 |  | 7.6 |  | 10.2 |  | 6.4 | 9.2 | 4.2 | 3.2 | 4.3 | 19.7 | 20 | 18.8 | 12.1 | 15.2 | 61.6 | 18.9 | 43.2 | 53 | 1.3 | 5.5 | 5.2 | 10.8 | 3 | 8.2 | 8.8 | 9 | 9 | 3.8 | 10.3 | 10.4 | 3.6 | 18.5 |  | 18.1 | 0.1 |  | 1.4 | 0.1 | 4.9 | 9.9 | 146.3 | 5.4 | 126.4 | 6.6 | 0.6 |  | 15.8 | 55.3 | 15.6 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 1.7 | 0.6 |  | 19.8 | 9.8 |  | 896.3
17:30 | 17 |  | 6.9 | 9.5 | 1.9 |  | 8.6 |  | 10.2 |  | 6.6 | 9.3 | 4.3 | 3.2 | 4.2 | 19.7 | 20.6 | 19.3 | 12.1 | 10.8 | 55.9 | 18.6 | 40.5 | 54.4 |  | 3.4 | 1.7 | 10.8 | 3 | 8.2 | 8.8 | 9 | 8.4 |  | 5.7 | 8.7 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 133.9 |  | 124.1 |  | 0.6 |  | 15.3 | 53.7 | 15.6 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.6 | 9.9 |  | 822.8
18:00 | 16.4 |  | 6.9 | 9.4 | 2 |  | 7.9 |  | 10.1 |  | 6.6 | 9.5 | 4.3 | 3.3 | 4.2 | 19.7 | 20.4 | 18.9 | 12.1 | 8.7 | 46.4 | 14.2 | 35 | 57.9 |  | 1.6 | 1.9 | 10.8 | 3 | 8.2 | 8.8 | 9 | 8.4 |  | 5 | 4.5 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 10 | 111.2 |  | 117 |  | 0.6 |  | 14.9 | 51.4 | 15.6 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 9.8 |  | 764.2
18:30 | 16.5 |  | 8 | 9.3 | 2.1 |  | 8.3 |  | 9.9 |  | 6.4 | 9.4 | 4.3 | 3.2 | 4.2 | 19.7 | 20.5 | 18.7 | 12 | 5.4 | 47.6 | 16.9 | 45.5 | 58 |  | 3.5 | 1.1 | 10.8 | 3 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | 8.6 |  | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.2 | 9.9 | 108.8 |  | 109.1 |  | 0.6 |  | 14.6 | 49.5 | 15.6 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 10 |  | 759.7
19:00 | 16.5 |  | 7.9 | 9.2 | 2.1 |  | 8.7 |  | 9.9 |  | 6.3 | 9.5 | 4.3 | 3.2 | 4.2 | 19.7 | 20.6 | 18.7 | 12.1 | 2.1 | 50.7 | 15.3 | 33.4 | 55.1 |  | 3.5 | 2 | 10.8 | 3 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | 8.9 |  | 1.6 | 3 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.3 | 9.9 | 104.2 |  | 110.6 |  | 0.6 |  | 14.6 | 48.1 | 15.6 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 9.9 |  | 740
19:30 | 16.3 |  | 7.3 | 9.1 | 2 |  | 8.4 |  | 9.9 |  | 6.2 | 9.4 | 4.4 | 3.2 | 4.1 | 19.7 | 20.4 | 18.7 | 12 | 2.6 | 46.9 | 15.4 | 36.5 | 41.7 |  | 2.8 | 1.1 | 10.8 | 3 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.5 |  | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 98.8 |  | 101 |  | 0.6 |  | 14.5 | 46.9 | 15.6 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 9.8 |  | 707.2
20:00 | 16.5 |  | 7.6 | 9 | 2 |  | 8.6 |  | 9.9 |  | 6.2 | 9.6 | 4.4 | 3.2 | 4.1 | 19.6 | 20.4 | 18.7 | 11 | 0.7 | 44.1 | 18.7 | 46.6 | 52.9 |  | 3.5 | 1.5 | 10.8 | 3 | 8.6 | 9 | 8.8 | 8.3 |  | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.8 | 78.5 |  | 80.7 |  | 0.6 |  | 14.4 | 45.9 | 15.6 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 9.8 |  | 688.9
20:30 | 16.7 |  | 7.3 | 9 | 2 |  | 8.7 |  | 9.9 |  | 6.5 | 9.5 | 4.4 | 3.2 | 4.2 | 19.6 | 20.7 | 18.8 | 11 | 1.8 | 51.1 | 25.4 | 55.2 | 57.7 |  | 3.4 | 2.4 | 10.8 | 3 | 8.8 | 9.2 | 9 | 8.3 |  | 4.1 | 8 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 76.2 |  | 69.3 |  | 0.6 |  | 14.3 | 44.8 | 15.4 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 9.9 |  | 708.7
21:00 | 16.8 |  | 7.3 | 9 | 2 |  | 8.8 |  | 9.9 |  | 6.7 | 9.6 | 4.4 | 3.2 | 4.3 | 19.6 | 20.5 | 19.1 | 11.1 | 3.8 | 52.2 | 28.2 | 52.2 | 61.9 |  | 4.6 | 2.2 | 10.8 | 3 | 8.8 | 9.4 | 9.2 | 8.3 |  | 4 | 6.9 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 10 | 59.7 |  | 53.3 |  | 0.6 |  | 14.3 | 43.7 | 15.4 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 10 |  | 683.5
21:30 | 17.5 |  | 7.2 | 9 | 2 |  | 9 |  | 9.6 |  | 6.7 | 9.1 | 4.4 | 3.2 | 4.2 | 19.6 | 20.3 | 19.1 | 11.1 | 4.5 | 46.4 | 27.1 | 63.9 | 60.3 |  | 4.6 | 3.3 | 10.8 | 3 | 8.6 | 9.4 | 9.2 | 8 |  | 4.8 | 7.5 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.3 | 9.9 | 62.7 |  | 56.7 |  | 0.6 |  | 14.1 | 41.8 | 15.5 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 9.8 |  | 693
22:00 | 17.3 |  | 7.4 | 8.9 | 2 |  | 8.7 |  | 9.6 |  | 6.8 | 9 | 4.5 | 3.2 | 4.2 | 19.6 | 20.5 | 19 | 11.1 | 5.5 | 38.3 | 26.7 | 62.1 | 51.6 |  | 5.7 | 3.6 | 10.8 | 3 | 8.6 | 9.4 | 9.4 | 8 |  | 3.1 | 6.9 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 59.7 |  | 53.5 |  | 0.6 |  | 13.7 | 39.3 | 15.7 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 9.8 |  | 665.3
22:30 | 17.9 |  | 7.5 | 8.9 | 1.9 |  | 8.9 |  | 9.7 |  | 6.9 | 9 | 4.5 | 3.2 | 4.1 | 19.6 | 20.3 | 18.9 | 11.6 | 6.8 | 36.1 | 22.7 | 51.2 | 36.5 |  | 3.5 | 2.6 | 10.8 | 3 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | 8.1 |  | 3.7 | 7.4 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.8 | 46.5 |  | 43.9 |  | 0.6 |  | 13.3 | 37.1 | 15.7 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.8 | 9.8 |  | 608
23:00 | 17.3 |  | 7 | 8.9 | 1.9 |  | 9.2 |  | 10 |  | 6.9 | 9 | 4.6 | 3.2 | 4.2 | 19.6 | 20.3 | 19 | 11.6 | 6.6 | 32.2 | 15.9 | 52.5 | 36.2 |  | 4.1 | 3.7 | 10.8 | 3 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | 8.4 |  | 5.2 | 8.2 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 23.3 |  | 23.4 |  | 0.6 |  | 12.9 | 35.2 | 15.6 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.7 | 9.9 |  | 556.2
23:30 | 17.4 |  | 7 | 8.9 | 1.9 |  | 9.7 |  | 10.1 |  | 7 | 9.1 | 4.8 | 3.2 | 4.3 | 19.7 | 20.1 | 19.3 | 12 | 7.4 | 31.1 | 14.7 | 34.8 | 25 |  | 5.2 | 1.9 | 10.8 | 3 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | 8.4 |  | 5.3 | 7.6 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 7.2 |  | 6.3 |  | 0.6 |  | 12.4 | 32.6 | 15.6 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 19.8 | 9.9 |  | 490.2
0:00 | 17.2 |  | 7.7 | 8.8 | 1.8 |  | 9.5 |  | 10.2 |  | 7 | 9 | 4.8 | 3.2 | 4.2 | 19.6 | 20.4 | 19.3 | 12 | 7.4 | 26.8 | 10 | 18.3 | 16.8 |  | 3 | 1.3 | 10.8 | 3 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | 8.4 |  | 8.2 | 10.2 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 1.2 |  | 0.8 |  | 0.6 |  | 11.6 | 29.5 | 15.6 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.7 |  | 19.7 | 9.9 |  | 444
EJEC MWh | 408.3 | 0 | 159.55 | 237.5 | 42.3 | 0 | 215.4 | 8.3 | 246.55 | 0 | 158.8 | 220.9 | 111.2 | 78 | 100.25 | 472.05 | 487.6 | 463.2 | 287.3 | 459.55 | 677.15 | 1345.7 | 1540.95 | 898.7 | 256.6 | 201.95 | 62.9 | 258.95 | 73.2 | 197.8 | 214.2 | 214.5 | 197.55 | 602.75 | 204.2 | 228.1 | 85.55 | 444 | 0 | 1940.6 | 1.85 | 0 | 114.1 | 120.05 | 109.9 | 237.7 | 2049.7 | 1062.5 | 1850.3 | 795.85 | 14.4 | 139.8 | 474.45 | 1400.75 | 357.6 | 108 | 72 | 24 | 52.8 | 116.2 | 14.5 | 0 | 474.75 | 237.65 | 99.95 | 23730.9
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1040.05 | 4.3827 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 5258.55 | 22.1591 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6037.9 | 25.4432 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 11394.4 | 48.015 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
domingo, 8 de Junio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 17.5 |  | 6.8 | 9.6 | 59.69 |  | 93.59
1:00 | 16.8 |  | 6.2 | 9.3 | 59.56 |  | 91.86
1:30 | 17 |  | 7.3 | 9.6 | 59.44 |  | 93.34
2:00 | 17.3 |  | 6.5 | 9.5 | 59.55 |  | 92.85
2:30 | 17.1 |  | 6.7 | 9.5 | 59.19 |  | 92.49
3:00 | 17.7 |  | 6.6 | 8.9 | 58.74 |  | 91.94
3:30 | 17.5 |  | 7.1 | 8.8 | 58.68 |  | 92.08
4:00 | 17 |  | 7.2 | 9.1 | 59.02 |  | 92.32
4:30 | 17 |  | 6.9 | 9.3 | 59.76 |  | 92.96
5:00 | 16.8 |  | 7.2 | 8.9 | 59.17 |  | 92.07
5:30 | 17 |  | 5.7 | 8.8 | 59.06 |  | 90.56
6:00 | 16.2 |  | 5.3 | 9.1 | 59.11 |  | 89.71
6:30 | 16.8 |  | 6.8 | 9.4 | 59.5 |  | 92.5
7:00 | 17.2 |  | 6.9 | 8.2 | 58.92 |  | 91.22
7:30 | 17.7 |  | 7 | 9.3 | 59.26 |  | 93.26
8:00 | 17.5 |  | 7.1 | 9.5 | 58.54 |  | 92.64
8:30 | 17.5 |  | 7.5 | 9.1 | 58.06 |  | 92.16
9:00 | 17.7 |  | 6.1 | 9 | 59.75 |  | 92.55
9:30 | 16 |  | 6.7 | 9 | 59.26 |  | 90.96
10:00 | 16.5 |  | 7.2 | 9 | 60.09 |  | 92.79
10:30 | 17.4 |  | 5.2 | 9.4 | 59.05 |  | 91.05
11:00 | 16 |  | 5.4 | 9.3 | 57.48 |  | 88.18
11:30 | 16.5 |  | 6.3 | 9.4 | 55.9 |  | 88.1
12:00 | 16.7 |  | 5 | 9.5 | 55.27 |  | 86.47
12:30 | 16.7 |  | 6.1 | 9 | 55.57 |  | 87.37
13:00 | 17.5 |  | 6.8 | 9 | 57.87 |  | 91.17
13:30 | 17.4 |  | 5.9 | 9.4 | 58.24 |  | 90.94
14:00 | 17.7 |  | 5.7 | 9.3 | 58.26 |  | 90.96
14:30 | 17 |  | 4.7 | 9.4 | 57.69 |  | 88.79
15:00 | 17.2 |  | 6.1 | 9.5 | 57.14 |  | 89.94
15:30 | 16.4 |  | 6.2 | 8.2 | 55.84 |  | 86.64
16:00 | 16.5 |  | 7.6 | 8.2 | 53.05 |  | 85.35
16:30 | 17.5 |  | 6.4 | 7.7 | 53.09 |  | 84.69
17:00 | 17 |  | 3.9 | 7.6 | 53.61 |  | 82.11
17:30 | 17 |  | 6.9 | 8.6 | 53.5 |  | 86
18:00 | 16.4 |  | 6.9 | 7.9 | 53.46 |  | 84.66
18:30 | 16.5 |  | 8 | 8.3 | 54.07 |  | 86.87
19:00 | 16.5 |  | 7.9 | 8.7 | 53.62 |  | 86.72
19:30 | 16.3 |  | 7.3 | 8.4 | 50.52 |  | 82.52
20:00 | 16.5 |  | 7.6 | 8.6 | 47.02 |  | 79.72
20:30 | 16.7 |  | 7.3 | 8.7 | 45.67 |  | 78.37
21:00 | 16.8 |  | 7.3 | 8.8 | 44.98 |  | 77.88
21:30 | 17.5 |  | 7.2 | 9 | 43.97 |  | 77.67
22:00 | 17.3 |  | 7.4 | 8.7 | 43.93 |  | 77.33
22:30 | 17.9 |  | 7.5 | 8.9 | 42.84 |  | 77.14
23:00 | 17.3 |  | 7 | 9.2 | 43.26 |  | 76.76
23:30 | 17.4 |  | 7 | 9.7 | 42.91 |  | 77.01
0:00 | 17.2 |  | 7.7 | 9.5 | 42.74 |  | 77.14
EJEC MWh | 408.3 | 0 | 159.55 | 215.4 | 1317.45 | 0 | 2100.7

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Junio del 2025 - domingo, 8 de Junio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 368.9 |  |  | 47.15 | 354.1 | 422.95 | 414.35 | 408.3 | 2015.75
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 54.85 | 141.15 | 152.85 | 150.65 | 154.55 | 159.55 | 813.6
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.6 | 274.7 | 261.15 | 250.45 | 244.5 | 244.05 | 247.65 | 237.5 | 2036.6
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 66.4 | 59.9 | 49.8 | 47.15 | 46.45 | 42.95 | 43.3 | 42.3 | 398.25
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 6.75 |  |  |  | 4.75 | 5.45 |  | 26.55
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 239.65 | 205.85 | 231.9 | 225.75 | 220.9 | 221.05 | 214.55 | 215.4 | 1775.05
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3914.5 | 4008.9 | 3906.9 | 3839.5 | 3591.4 | 3553.65 | 3674.15 | 3367.45 | 29856.45
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 382.2 | 257.65 | 316.8 | 364.7 | 475.2 | 3214.95
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3163.1 | 2553.85 | 2402.4 | 1960.25 | 1810.7 | 2018.15 | 1724.95 | 1706.4 | 17339.8
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 908.7 | 836.85 | 757.35 | 705.7 | 644.75 | 630 | 625.5 | 617.5 | 5726.35
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.2 | 5.7 | 8.2 | 8.15 | 8.15 | 8.1 | 7.3 | 8.3 | 61.1
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 163.65 | 163.85 | 163.55 | 163.65 | 164 | 163.2 | 163.55 | 1299.2
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 256.2 | 304.1 | 312.6 | 302.85 | 310.5 | 305.55 | 298.4 | 279.85 | 2370.05
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1638.05 | 1930.75 | 1952.75 | 1926.8 | 1981.05 | 1959.25 | 1881.1 | 1793.6 | 15063.35
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 433.25 | 400 | 355.25 | 317.6 | 294 | 268.3 | 259.2 | 246.55 | 2574.15
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 133.05 | 224.5 | 206.8 | 187.4 | 172.45 | 164.55 | 159.95 | 158.8 | 1407.5
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 194.95 | 329.5 | 301.35 | 267.25 | 242.95 | 234.3 | 228.1 | 220.9 | 2019.3
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 152.8 | 143.85 | 123.9 | 130.2 | 126.35 | 119.8 | 110.9 | 111.2 | 1019
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3969.65 | 3948.7 | 3939.75 | 3945.95 | 3918.4 | 3913.4 | 3915.75 | 3933.55 | 31485.15
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.9 | 174.9 | 175.35 | 174.35 | 173.75 | 173.6 | 174.55 | 174.8 | 1397.2
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.35 | 131.4 | 130.9 | 129.5 | 127.2 | 126.85 | 128.2 | 131.5 | 1005.9
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 42.85 | 323.8 | 385.75 | 375.15 |  |  |  | 110.95 | 1238.5
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.95 | 78.05 | 77.2 | 76.35 | 75.6 | 76.65 | 78.6 | 78 | 617.4
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15079.95 | 15544 | 15538.75 | 15327.2 | 15233.7 | 15517.785 | 14359.95 | 14803.3 | 121404.635
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5046.1 | 5216.4 | 4346.85 | 5125.75 | 5110.4 | 5219.67 | 4777.5 | 4920.6 | 39763.27
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.8 | 108.4 | 105.4 | 104.3 | 102.5 | 101.7 | 99.5 | 100.25 | 830.85
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.65 | 479.65 | 478.85 | 479.65 | 478.4 | 477.95 | 474.85 | 472.05 | 3820.05
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 479.65 | 479.9 | 480.3 | 478.35 | 481.25 | 486.9 | 487.6 | 3763.85
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10930.4 | 8482.2 | 5342.6 | 4829.4 | 5367.9 | 5562.3 | 5294.25 | 4953.1 | 50762.15
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 1248.05
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 364.95 | 344.6 | 480 | 480 | 480 | 480 | 475.95 | 463.2 | 3568.7
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 391.9 | 365.85 | 340.45 | 324.65 | 294.05 | 265.2 | 270.6 | 287.3 | 2540
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 23.65 | [7 empty] | 23.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 664.7 | 590.4 | 472.4 | 475.7 | 544.2 | 667.25 | 1173.3 | 677.15 | 5265.1
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 221.6 | 439.4 | 292.3 | 483.05 | 282.4 | 392.4 | 591.9 | 459.55 | 3162.6
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1652.9 | 1228.15 | 1006.15 | 621.85 | 1123.05 | 1623.35 | 2448.1 | 1345.7 | 11049.25
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 486 | 240.75 | 405.05 | 958.7 | 918.9 | 1384.55 | 1616.35 | 1540.95 | 7551.25
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 853.3 | 628.75 | 853.9 | 1130.9 | 1086.3 | 1466.2 | 1654.65 | 898.7 | 8572.7
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 53.2 | 25.45 | 35.9 | 124.95 | 133.2 | 210.9 | 273.3 | 201.95 | 1058.85
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 49.35 | 32.05 | 54.95 | 95.5 | 86.7 | 101.9 | 135.45 | 62.9 | 618.8
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.3 | 2075.3 | 2075.5 | 2039.35 | 1965.35 | 1861.65 | 1575.75 | 1843.85 | 15509.05
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249 | 255.45 | 252 | 248.65 | 247.4 | 247.6 | 238.5 | 256.6 | 1995.2
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 240.9 | 2602.65 | 3644.2 | 4264.25 | 4250.8 | 4250.45 | 3934.05 | 4109.15 | 27296.45
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 400.2 | 2538.85 | 4173.2 | 4214.05 | 4200 | 4199.7 | 3901.45 | 4067.6 | 27695.05
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3642.8 | 3350.4 | 4666.8 | 4800 | 4774.8 | 4800 | 4300.85 | 4649.05 | 34984.7
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 1700.9 | 2837.7 | 6150.15 | 6608.9 | 6589.3 | 6606.85 | 6177.6 | 6449.55 | 43120.95
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  | 1280.9 | 371.9 | 315.85 |  |  |  |  | 1968.65
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3488.35 | 4366.65 | 4375.65 | 4374.25 | 3818.75 | 3355.4 | 1083.3 |  | 24862.35
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3496.7 | 4381.1 | 4389.55 | 4382.65 | 3829.2 | 3365.6 | 3016.3 | 17.15 | 26878.25
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3940.95 | 4412.25 | 4423.7 | 4436.45 | 4133.1 | 3889.35 | 2499.6 | 18.65 | 27754.05
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 334.2 | 384.4 | 306.4 | 260.7 | 233.05 | 241.35 | 258.2 | 258.95 | 2277.25
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 140.25 | 108 | 90.55 | 83.4 | 79.5 | 76.7 | 74.4 | 73.2 | 726
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 242.9 | 237.4 | 226.3 | 214.25 | 206.85 | 207.15 | 203.25 | 197.8 | 1735.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.1 | 255.4 | 242.85 | 232.1 | 224.8 | 226.9 | 221.3 | 214.2 | 1867.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.15 | 258.25 | 247.9 | 237.15 | 228.1 | 227.4 | 221.8 | 214.5 | 1887.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 157.35 | 204 | 194.25 | 199.45 | 205.45 | 210.55 | 197.55 | 1368.6
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1044.7 | 1044.4 | 1045.85 | 1057 | 1060.65 | 1051.15 | 985.25 | 969.95 | 8258.95
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.55 | 379.8 | 384.1 | 394.8 | 348.3 | 381.05 | 383.4 | 347.5 | 2977.5
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 597.4 | 602.7 | 597.35 | 590.45 | 598 | 600.45 | 562.65 | 602.75 | 4751.75
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 219.95 | 318.85 | 272.7 | 192.5 | 252.8 | 234.35 | 210 | 204.2 | 1905.35
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 289.15 | 369.05 | 336.2 | 262.5 | 320.85 | 306.25 | 289.4 | 228.1 | 2401.5
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.5 | 79.1 | 84.1 | 84.2 | 85 | 79.7 | 84.6 | 85.55 | 660.75
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.4 | 450.65 | 450.95 | 450.85 | 450.7 | 450.4 | 450.6 | 450.05 | 3604.6
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.5 | 446.25 | 444.3 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 3556.05
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 1325.8 | 3106.9 | 2988.85 | 3053.6 | 2837.95 | 13313.1
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 30.95 |  |  |  |  | 30.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 1.65 | [6 empty] | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2159.2 | 2154.8 | 2159.3 | 2150.85 | 2139.5 | 2134.95 | 2132.85 | 2128.8 | 17160.25
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 101.3 | 98.3 | 96.5 | 97.05 | 95.05 | 95.2 | 94.3 | 90.85 | 768.55
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2014.6 | 1925.95 | 1913.85 | 1893.85 | 1890.8 | 1883.05 | 1792.6 | 1940.6 | 15255.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8853.95 | 12436.3 | 11849.95 | 11353.25 | 12137.1 | 9219.15 | 7532.85 | 8258.9 | 81641.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 36.65 | 1303.9 | 492.6 |  |  |  |  | 116.3 | 1949.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4487 | 4970.8 | 4953.95 | 4964.35 | 4651.2 | 4138.7 | 3307.2 | 4291.4 | 35764.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4522.8 | 5028.9 | 5029.6 | 5032.7 | 4688.3 | 4173 | 3330.5 | 4311.75 | 36117.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4469.85 | 4798.1 | 4775.35 | 4785.6 | 4590.9 | 4221.8 | 3696.45 | 4340.85 | 35678.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4743.85 | [7 empty] | 4743.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.75 | [7 empty] | 2489.75
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.2 | 73.55 | 68.75 | 97.85 | 115.75 | 111.8 | 112.1 | 111.9 | 816.9
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.75 | 2.65 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.45 | 1.85 | 19.3
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1636.3 | 1495.55 | 1298.1 | 1310 | 1238.5 | 1201.75 | 1186.45 | 1170.85 | 10537.5
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.8 | 36 | 36 | 23.25 | 27 | 35.95 |  |  | 176
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 115.5 | 116.1 | 114.85 | 115.45 | 114.2 | 158.94 | 108.2 | 114.1 | 957.34
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 119.6 | 119.55 | 119.5 | 120 | 117 | 115.6 | 112.15 | 120.05 | 943.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.4 | 131.1 | 127.95 | 124.1 | 120.1 | 126.2 | 114.3 | 109.9 | 982.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4631.3 | 4613.4 | 4479.15 | 3694.75 | 3801.6 | 3824.55 | 3360.75 | 3237.15 | 31642.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2115.3 | 2164.15 | 2121.1 | 2089.5 | 1804.2 | 1939.1 | 1806.95 | 1744.9 | 15785.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.95 | 237.9 | 237.75 | 149.05 | 237.2 | 237.6 | 237.75 | 237.7 | 1812.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 578.35 | 426.65 | 888.35 | 1237.55 | 1488.1 | 2072.25 | 3317.6 | 2049.7 | 12058.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 590 | 439 | 917.5 | 1170.25 | 1306.05 | 2006.95 | 2957 | 1850.3 | 11237.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1680.1 | 1829.25 | 1853.45 | 1838.2 | 1823.15 | 1778.75 | 1695.9 | 1722.7 | 14221.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.05 | 14.4 | 14.4 | 113.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 722 | 725.05 | 721.95 | 722.95 | 723.1 | 672.55 | 722.65 | 722.05 | 5732.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2701.7 | 2598.1 | 2536.95 | 2397.9 | 2371.75 | 2462.2 | 2150.8 | 1996.25 | 19215.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2739.55 | 2757.25 | 2704.1 | 2601 | 2613.65 | 2547.05 | 2547.6 | 2532.5 | 21042.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1540.45 | 1542.75 | 1549.3 | 1547.3 | 1537.55 | 1541.9 | 1534.7 | 1548.4 | 12342.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 771.55 | 787.1 | 781.7 | 765.4 | 766.65 | 772.5 | 746.25 | 795.85 | 6187
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1066.95 | 1063.6 | 1056.7 | 1030.35 | 1029.4 | 1036.95 | 1005.55 | 1062.5 | 8352
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1684.45 | 2589.75 | 2338.25 |  |  |  | 788.65 | 7401.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2706.05 | 3427.65 | 3500 | 3529.1 | 3099.85 | 2835.25 | 2567.45 | 3028.65 | 24694
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2682.15 | 3433.95 | 3515.95 | 3546 | 3100.75 | 2839.85 | 2554.35 | 3020.95 | 24693.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3064.15 | 3576.1 | 3700.5 | 3739.05 | 3318.8 | 3158.55 | 2998.75 | 3282.45 | 26838.35
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 143.4 | 142.75 | 142.3 | 143.15 | 140.7 | 139.45 | 135.55 | 139.8 | 1127.1
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 370.05 | 245.85 | 233.05 | 170.05 | 334.15 | 549.5 | 676.35 | 474.45 | 3053.45
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 983.9 | 618.7 | 655.15 | 595.15 | 1010.45 | 1568.55 | 1977.65 | 1400.75 | 8810.3
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451 | 443.4 | 432.05 | 410.05 | 394.1 | 380.7 | 382.05 | 357.6 | 3250.95
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.7 | 108 | 80.4 | 70.8 | 68.7 | 106.65 | 108 | 108 | 758.25
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 71.85 | 72 | 71.5 | 71.25 | 73.1 | 58.55 | 72 | 72 | 562.25
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.4 | 42.2 | 52.75 | 54.1 | 56 | 53.2 | 52.8 | 52.8 | 416.25
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 22.7 | 26.35 | 26.4 | 24.95 | 24.8 | 16.55 | 24 | 24 | 189.75
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 116.4 | 116.9 | 115.25 | 114.45 | 114.25 | 90.75 | 108.7 | 116.2 | 892.9
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2277.35 | 2320.2 | 2245.35 | 2140.8 | 2194.25 | 2108.6 | 2049.2 | 2061.5 | 17397.25
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.75 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 15.95 | 14.4 | 14.5 | 129.4
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.4 | 480.15 | 479.7 | 480.05 | 479.4 | 479.4 | 476.85 | 474.75 | 3829.7
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 234.8 | 234.85 | 234.8 | 235.05 | 234.8 | 220.45 | 131.3 | 237.65 | 1763.7
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 46.5 | 46.5
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1040.5 | 1043.95 | 1042.45 | 1017.2 | 1041.1 | 1042.4 | 1043.8 | 1040.75 | 8312.15
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2451.7 | 3360.1 | 2423.95 | 2496.15 | 2494.9 | 2756.35 | 2453.95 | 2421.75 | 20858.85
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.75 | 433.8 | 455.05 | 424.9 | 389.65 | 283.7 | 261.65 | 267 | 2995.5
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 533.95 | 584.05 | 471.45 | 470.25 | 470 | 522.6 | 611.55 | 619.05 | 4282.9
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.75 | 201.2 | 199.5 | 200.5 | 199.5 | 196.9 | 198.35 | 189.8 | 1586.5
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.1 | 77.35 | 75.45 | 67.7 | 65.5 | 54 | 60.5 | 53.55 | 525.15
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2635.75 | 2630.8 | 2598.35 | 2591.95 | 2507.05 | 2447.85 | 2204.95 | 2413.95 | 20030.65
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 119.1 | 152.1 | 142.6 | 142.65 | 106.1 | 103.15 | 129.15 | 99.95 | 994.8
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 14.2 | 2483.5 | 2463.825 | 4308.95 | 5220.35 | 5229.25 | 3427 | 23147.075
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1099.45 | 1263.06 | 2014 | 2485.1 | 2482.3 | 1915.85 | 11259.76
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 154370.2 | 163512.7 | 168101.15 | 168687.835 | 168143.1 | 167783.645 | 158168.5 | 149981.65 | 1298748.78
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | HIDRO - TÉRMICO | CENTRALES ELECTRO ORIENTE | HIDROELÉCTRICA | 117.6375 | 126.4165 | 102.671 | 98.78 | 79.4765 | 138.3 | 109.85 | 97.715 | 870.8465
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 316.75 | 302.55 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 2520.05
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 639.9088 | 639.2248 | 643.2893 | 643.85 | 471.1137 | 643.85 | 471.25 | 642.086 | 4794.5727
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.2341 | 454.1829 | 454.2491 | 453.6 | 454.3172 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 3631.3833
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.5 | 263.6 | 260.2 | 256.65 | 276.5 | 258.5 | 127.35 | 279.75 | 1999.05
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.2 | 386.4 | 329.8 | 273.2 | 387.2 | 357.5 | 217 | 385.85 | 2724.15
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 530.6705 | 568.081 | 536.4799 | 582.55 | 559.6821 | 332.7143 | 206.5022 | 581 | 3897.68
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2722.9509 | 2754.6553 | 2629.2394 | 2625.43 | 2545.0895 | 2501.2643 | 1902.3021 | 2756.801 | 20437.7325
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 199202.45
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 194130.35
[7 empty] | ENGIE | 170371.65
[7 empty] | ELECTROPERU | 161167.905
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 79494.65
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 58638.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 52010.2
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 50222.8
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 34406.835
[7 empty] | EGEMSA | 31485.15
[7 empty] | CELEPSA | 29856.45
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 23066.15
[7 empty] | EGASA | 18732.6
[7 empty] | SAN GABAN | 17526.65
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 17160.25
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 15255.3
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 13313.1
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 11236.45
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 11049.25
[7 empty] | LA VIRGEN | 10537.5
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 8810.3
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 8427.7
[7 empty] | EGEJUNIN | 7019.95
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 6859.4
[7 empty] | SINERSA | 5593.4
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4751.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 3820.05
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 3763.85
[7 empty] | EGESUR | 3641.6
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 3604.6
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 3568.7
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 3556.05
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 3250.95
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 3214.95
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 3053.45
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 3003.25
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 2540
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2401.5
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 2036.6
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 2015.75
[7 empty] | PETRAMAS | 1926.5
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1905.35
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1775.05
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1127.1
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 994.8
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 957.34
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 943.45
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 892.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 830.85
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 813.6
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 768.55
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 660.75
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 617.4
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 398.25
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 176
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 61.1
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 32.6
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 26.55
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 23.65
[7 empty] | KONDU SAC | 19.3

## G_AREAS
domingo, 8 de Junio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 309.8 | 76.09 | 0 | 64.3 | 2902.9 | 1633.1 | 0 | 633.9 | 643.3 | 0 | 0 | 0 | 450.19 | 5169.9 | 643.3 | 6263.39 | 00:30 | 3856 | 1709.19 | 0 | 698.2 | 6263.39 | 00:30 | 251.9 | 44.6 | 0 | 698.2 | 994.7
01:00 | 308.3 | 75.06 | 0 | 65.6 | 3033.6 | 1462.6 | 0 | 631.9 | 604.5 | 0 | 0 | 0 | 448.96 | 5128.1 | 604.5 | 6181.56 | 01:00 | 3946.4 | 1537.66 | 0 | 697.5 | 6181.56 | 01:00 | 252.7 | 43 | 0 | 697.5 | 993.2
01:30 | 298.5 | 76.34 | 0 | 64.4 | 2828 | 1574.8 | 0 | 609.9 | 601.1 | 0 | 0 | 0 | 439.24 | 5012.7 | 601.1 | 6053.04 | 01:30 | 3727.6 | 1651.14 | 0 | 674.3 | 6053.04 | 01:30 | 247.1 | 44.6 | 0 | 674.3 | 966
02:00 | 225.9 | 75.55 | 0 | 60.4 | 2730.5 | 1698.5 | 0 | 619.9 | 593.9 | 0 | 0 | 0 | 361.85 | 5048.9 | 593.9 | 6004.65 | 02:00 | 3550.3 | 1774.05 | 0 | 680.3 | 6004.65 | 02:00 | 234.7 | 44 | 0 | 680.3 | 959
02:30 | 223.9 | 75.39 | 0 | 67 | 2604.5 | 1742.3 | 0 | 609.4 | 593.5 | 0 | 0 | 0 | 366.29 | 4956.2 | 593.5 | 5915.99 | 02:30 | 3421.9 | 1817.69 | 0 | 676.4 | 5915.99 | 02:30 | 233.4 | 44 | 0 | 676.4 | 953.8
03:00 | 229.8 | 74.24 | 0 | 65 | 2611.6 | 1744.8 | 0 | 573.1 | 594.7 | 0 | 0 | 0 | 369.04 | 4929.5 | 594.7 | 5893.24 | 03:00 | 3436.1 | 1819.04 | 0 | 638.1 | 5893.24 | 03:00 | 240.4 | 43.9 | 0 | 638.1 | 922.4
03:30 | 242.7 | 74.58 | 0 | 60.5 | 2508.2 | 1747.1 | 0 | 491.9 | 591.2 | 0 | 0 | 0 | 377.78 | 4747.2 | 591.2 | 5716.18 | 03:30 | 3342.1 | 1821.68 | 0 | 552.4 | 5716.18 | 03:30 | 250.3 | 44.1 | 0 | 552.4 | 846.8
04:00 | 238.7 | 75.32 | 0 | 54.3 | 2506.4 | 1829.3 | 0 | 484.3 | 581.6 | 0 | 0 | 0 | 368.32 | 4820 | 581.6 | 5769.92 | 04:00 | 3326.7 | 1904.62 | 0 | 538.6 | 5769.92 | 04:00 | 249.2 | 44 | 0 | 538.6 | 831.8
04:30 | 242.1 | 75.96 | 0 | 56.7 | 2368.7 | 2010.5 | 0 | 427.3 | 561.5 | 0 | 0 | 0 | 374.76 | 4806.5 | 561.5 | 5742.76 | 04:30 | 3172.3 | 2086.46 | 0 | 484 | 5742.76 | 04:30 | 250.1 | 43.9 | 0 | 484 | 778
05:00 | 237.5 | 75.27 | 0 | 59.1 | 2369.6 | 2010.8 | 0 | 413.2 | 541.9 | 0 | 0 | 0 | 371.87 | 4793.6 | 541.9 | 5707.37 | 05:00 | 3149 | 2086.07 | 0 | 472.3 | 5707.37 | 05:00 | 250.8 | 43.6 | 0 | 472.3 | 766.7
05:30 | 226.7 | 73.56 | 0 | 56.9 | 2351.2 | 2012 | 0 | 400.1 | 538 | 0 | 0 | 0 | 357.16 | 4763.3 | 538 | 5658.46 | 05:30 | 3115.9 | 2085.56 | 0 | 457 | 5658.46 | 05:30 | 251.5 | 42.2 | 0 | 457 | 750.7
06:00 | 225.9 | 73.51 | 0 | 48.8 | 2439.8 | 2006.9 | 0 | 419.5 | 552.2 | 0 | 0.1 | 0 | 348.21 | 4866.2 | 552.3 | 5766.71 | 06:00 | 3217.9 | 2080.41 | 0.1 | 468.3 | 5766.71 | 06:00 | 252 | 41.3 | 0.1 | 468.3 | 761.7
06:30 | 225.1 | 75.7 | 0 | 43 | 2395.6 | 2005.5 | 0 | 389.8 | 543.9 | 0 | 18.9 | 0 | 343.8 | 4790.9 | 562.8 | 5697.5 | 06:30 | 3164.6 | 2081.2 | 18.9 | 432.8 | 5697.5 | 06:30 | 253.1 | 43.7 | 18.9 | 432.8 | 748.5
07:00 | 226.7 | 74.02 | 0 | 48.6 | 2071 | 2012.6 | 0 | 398.1 | 519.1 | 0 | 172.2 | 0 | 349.32 | 4481.7 | 691.3 | 5522.32 | 07:00 | 2816.8 | 2086.62 | 172.2 | 446.7 | 5522.32 | 07:00 | 253.2 | 43 | 172.2 | 446.7 | 915.1
07:30 | 275.9 | 75.56 | 0 | 48.4 | 1925.4 | 2015.5 | 0 | 363 | 503.7 | 0 | 378.3 | 0 | 399.86 | 4303.9 | 882 | 5585.76 | 07:30 | 2705 | 2091.06 | 378.3 | 411.4 | 5585.76 | 07:30 | 251.6 | 44.7 | 378.3 | 411.4 | 1086
08:00 | 288.6 | 75.14 | 0 | 51.3 | 1989 | 1895.5 | 0.3 | 346.9 | 509 | 0 | 525.6 | 0 | 415.04 | 4231.7 | 1034.6 | 5681.34 | 08:00 | 2786.6 | 1970.64 | 525.9 | 398.2 | 5681.34 | 08:00 | 255.5 | 44.8 | 525.9 | 398.2 | 1224.4
08:30 | 280.3 | 74.66 | 0 | 55.9 | 1989.4 | 2012.6 | 0.7 | 376.8 | 513.5 | 0 | 550.2 | 0 | 410.86 | 4379.5 | 1063.7 | 5854.06 | 08:30 | 2783.2 | 2087.26 | 550.9 | 432.7 | 5854.06 | 08:30 | 255.2 | 44.8 | 550.9 | 432.7 | 1283.6
09:00 | 276 | 74.85 | 0.1 | 62.2 | 2026.1 | 2106 | 0.8 | 329.7 | 501.2 | 0 | 559.6 | 0 | 413.15 | 4462.6 | 1060.8 | 5936.55 | 09:00 | 2803.3 | 2180.85 | 560.5 | 391.9 | 5936.55 | 09:00 | 253.9 | 43.5 | 560.5 | 391.9 | 1249.8
09:30 | 277.7 | 74.96 | 0.1 | 61.4 | 2080.2 | 2121.8 | 0.9 | 326.6 | 517.8 | 0 | 568.1 | 0 | 414.16 | 4529.5 | 1085.9 | 6029.56 | 09:30 | 2875.7 | 2196.76 | 569.1 | 388 | 6029.56 | 09:30 | 254.6 | 42.4 | 569.1 | 388 | 1254.1
10:00 | 278.5 | 76.29 | 0.2 | 60 | 2150.4 | 2117.5 | 1.1 | 290 | 529.6 | 0 | 574.8 | 0 | 414.99 | 4559 | 1104.4 | 6078.39 | 10:00 | 2958.5 | 2193.79 | 576.1 | 350 | 6078.39 | 10:00 | 254.7 | 43.4 | 576.1 | 350 | 1224.2
10:30 | 278.2 | 73.65 | 0.5 | 62.8 | 2258.5 | 2113 | 1.1 | 358 | 559.5 | 0 | 581.8 | 0 | 415.15 | 4730.6 | 1141.3 | 6287.05 | 10:30 | 3096.2 | 2186.65 | 583.4 | 420.8 | 6287.05 | 10:30 | 255 | 42.7 | 583.4 | 420.8 | 1301.9
11:00 | 277.1 | 72.18 | 0.2 | 62.9 | 2190.3 | 2119.9 | 1.2 | 404.2 | 552.4 | 0 | 581.7 | 0 | 412.38 | 4715.6 | 1134.1 | 6262.08 | 11:00 | 3019.8 | 2192.08 | 583.1 | 467.1 | 6262.08 | 11:00 | 255.1 | 41.4 | 583.1 | 467.1 | 1346.7
11:30 | 281.3 | 71.6 | 0.2 | 63.1 | 2206.1 | 2107.7 | 1.2 | 429.1 | 566.5 | 0 | 585.2 | 0 | 416.2 | 4744.1 | 1151.7 | 6312 | 11:30 | 3053.9 | 2179.3 | 586.6 | 492.2 | 6312 | 11:30 | 254.9 | 42.9 | 586.6 | 492.2 | 1376.6
12:00 | 277.9 | 69.77 | 0.2 | 62.9 | 2090.3 | 2103 | 1.2 | 455.6 | 557.8 | 0 | 590.8 | 0 | 410.77 | 4650.1 | 1148.6 | 6209.47 | 12:00 | 2926 | 2172.77 | 592.2 | 518.5 | 6209.47 | 12:00 | 253.1 | 41.9 | 592.2 | 518.5 | 1405.7
12:30 | 278.8 | 70.67 | 0.2 | 67.4 | 2200.4 | 2098.4 | 1.2 | 406 | 568.3 | 0 | 596.7 | 0 | 417.07 | 4706 | 1165 | 6288.07 | 12:30 | 3047.5 | 2169.07 | 598.1 | 473.4 | 6288.07 | 12:30 | 253.8 | 42.5 | 598.1 | 473.4 | 1367.8
13:00 | 277.7 | 73.67 | 0.4 | 71.7 | 2299 | 1997.4 | 1.2 | 406 | 559.7 | 0 | 598.2 | 0 | 423.47 | 4703.6 | 1157.9 | 6284.97 | 13:00 | 3136.4 | 2071.07 | 599.8 | 477.7 | 6284.97 | 13:00 | 253.5 | 44 | 599.8 | 477.7 | 1375
13:30 | 292.5 | 73.54 | 0.2 | 77.8 | 2248.7 | 1981.9 | 1.2 | 435.8 | 569.4 | 0 | 600 | 0 | 444.04 | 4667.6 | 1169.4 | 6281.04 | 13:30 | 3110.6 | 2055.44 | 601.4 | 513.6 | 6281.04 | 13:30 | 253.5 | 43.4 | 601.4 | 513.6 | 1411.9
14:00 | 295.9 | 73.26 | 0.2 | 81.7 | 2263.9 | 1875.5 | 1.1 | 464.4 | 587.9 | 0 | 599.3 | 0 | 451.06 | 4604.9 | 1187.2 | 6243.16 | 14:00 | 3147.7 | 1948.76 | 600.6 | 546.1 | 6243.16 | 14:00 | 254.4 | 43.4 | 600.6 | 546.1 | 1444.5
14:30 | 291.8 | 71.79 | 0.2 | 98.4 | 2313.9 | 1738.6 | 1 | 477.8 | 593.7 | 0 | 595.9 | 0 | 462.19 | 4531.3 | 1189.6 | 6183.09 | 14:30 | 3199.4 | 1810.39 | 597.1 | 576.2 | 6183.09 | 14:30 | 253.7 | 41.8 | 597.1 | 576.2 | 1468.8
15:00 | 294.5 | 72.74 | 0.2 | 96.1 | 2474.2 | 1743.7 | 0.9 | 460.7 | 607.4 | 0 | 582.6 | 0 | 463.54 | 4679.5 | 1190 | 6333.04 | 15:00 | 3376.1 | 1816.44 | 583.7 | 556.8 | 6333.04 | 15:00 | 254.1 | 43.5 | 583.7 | 556.8 | 1438.1
15:30 | 289.4 | 70.24 | 0.3 | 104 | 2476.5 | 1740.9 | 0.7 | 433.6 | 610 | 0 | 553.5 | 0 | 463.94 | 4651.7 | 1163.5 | 6279.14 | 15:30 | 3375.9 | 1811.14 | 554.5 | 537.6 | 6279.14 | 15:30 | 252.7 | 41.5 | 554.5 | 537.6 | 1386.3
16:00 | 286.7 | 68.85 | 0.2 | 108.1 | 2233.3 | 2116.8 | 0.6 | 433.2 | 606.6 | 0 | 432.8 | 0 | 463.85 | 4783.9 | 1039.4 | 6287.15 | 16:00 | 3126.6 | 2185.65 | 433.6 | 541.3 | 6287.15 | 16:00 | 252.2 | 43 | 433.6 | 541.3 | 1270.1
16:30 | 302.6 | 67.19 | 0.2 | 103 | 2300.6 | 2134.2 | 0.2 | 519.3 | 622.2 | 0 | 212.1 | 0 | 472.99 | 4954.3 | 834.3 | 6261.59 | 16:30 | 3225.4 | 2201.39 | 212.5 | 622.3 | 6261.59 | 16:30 | 252.8 | 42.3 | 212.5 | 622.3 | 1129.9
17:00 | 302.5 | 65.11 | 0.1 | 97.5 | 2568.6 | 2123.3 | 0 | 469.6 | 603.8 | 0 | 38.4 | 0 | 465.21 | 5161.5 | 642.2 | 6268.91 | 17:00 | 3474.9 | 2188.41 | 38.5 | 567.1 | 6268.91 | 17:00 | 251.5 | 39.2 | 38.5 | 567.1 | 896.3
17:30 | 339.1 | 69 | 0 | 81.1 | 2787.5 | 2135.2 | 0 | 445.6 | 655.7 | 0 | 0 | 0 | 489.2 | 5368.3 | 655.7 | 6513.2 | 17:30 | 3782.3 | 2204.2 | 0 | 526.7 | 6513.2 | 17:30 | 252.9 | 43.2 | 0 | 526.7 | 822.8
18:00 | 355.9 | 68.26 | 0 | 64.6 | 3086.8 | 2139.7 | 0 | 405.1 | 668.3 | 0 | 0 | 0 | 488.76 | 5631.6 | 668.3 | 6788.66 | 18:00 | 4111 | 2207.96 | 0 | 469.7 | 6788.66 | 18:00 | 252.6 | 41.9 | 0 | 469.7 | 764.2
18:30 | 390 | 70.37 | 0 | 57.6 | 3298.1 | 2146.7 | 0 | 407 | 706.8 | 0 | 0 | 0 | 517.97 | 5851.8 | 706.8 | 7076.57 | 18:30 | 4394.9 | 2217.07 | 0 | 464.6 | 7076.57 | 18:30 | 251.6 | 43.5 | 0 | 464.6 | 759.7
19:00 | 406.3 | 70.22 | 0 | 57.4 | 3286.9 | 2180.1 | 0 | 386.8 | 723.5 | 0 | 0 | 0 | 533.92 | 5853.8 | 723.5 | 7111.22 | 19:00 | 4416.7 | 2250.32 | 0 | 444.2 | 7111.22 | 19:00 | 252 | 43.8 | 0 | 444.2 | 740
19:30 | 403.1 | 66.22 | 0 | 54.5 | 3269.6 | 2344.5 | 0 | 358.7 | 701.4 | 0 | 0 | 0 | 523.82 | 5972.8 | 701.4 | 7198.02 | 19:30 | 4374.1 | 2410.72 | 0 | 413.2 | 7198.02 | 19:30 | 251.3 | 42.7 | 0 | 413.2 | 707.2
20:00 | 402.3 | 63.22 | 0 | 52.5 | 3303.4 | 2335.2 | 0 | 342.7 | 706 | 0 | 0 | 0 | 518.02 | 5981.3 | 706 | 7205.32 | 20:00 | 4411.7 | 2398.42 | 0 | 395.2 | 7205.32 | 20:00 | 250.3 | 43.4 | 0 | 395.2 | 688.9
20:30 | 401 | 61.67 | 0 | 65 | 3182.9 | 2340.6 | 0 | 348.7 | 714.5 | 0 | 0 | 0 | 527.67 | 5872.2 | 714.5 | 7114.37 | 20:30 | 4298.4 | 2402.27 | 0 | 413.7 | 7114.37 | 20:30 | 251.6 | 43.4 | 0 | 413.7 | 708.7
21:00 | 399.1 | 61.08 | 0 | 66.9 | 3124.4 | 2341.8 | 0 | 320.1 | 706.5 | 0 | 0 | 0 | 527.08 | 5786.3 | 706.5 | 7019.88 | 21:00 | 4230 | 2402.88 | 0 | 387 | 7019.88 | 21:00 | 252.9 | 43.6 | 0 | 387 | 683.5
21:30 | 400 | 60.17 | 0 | 63.2 | 3102.2 | 2330.5 | 0 | 334.5 | 701.6 | 0 | 0 | 0 | 523.37 | 5767.2 | 701.6 | 6992.17 | 21:30 | 4203.8 | 2390.67 | 0 | 397.7 | 6992.17 | 21:30 | 250.9 | 44.4 | 0 | 397.7 | 693
22:00 | 398.6 | 60.03 | 0 | 53.8 | 3009.8 | 2340.7 | 0 | 315.9 | 656.8 | 0 | 0 | 0 | 512.43 | 5666.4 | 656.8 | 6835.63 | 22:00 | 4065.2 | 2400.73 | 0 | 369.7 | 6835.63 | 22:00 | 251.5 | 44.1 | 0 | 369.7 | 665.3
22:30 | 395.2 | 59.24 | 0 | 54 | 3031.2 | 2155.5 | 0 | 257.3 | 641.5 | 0 | 0 | 0 | 508.44 | 5444 | 641.5 | 6593.94 | 22:30 | 4067.9 | 2214.74 | 0 | 311.3 | 6593.94 | 22:30 | 251.7 | 45 | 0 | 311.3 | 608
23:00 | 305.9 | 59.46 | 0 | 52.2 | 2805.1 | 2262 | 0 | 207.2 | 651.9 | 0 | 0 | 0 | 417.56 | 5274.3 | 651.9 | 6343.76 | 23:00 | 3762.9 | 2321.46 | 0 | 259.4 | 6343.76 | 23:00 | 252.6 | 44.2 | 0 | 259.4 | 556.2
23:30 | 307 | 59.61 | 0 | 51.4 | 2899.8 | 2144.7 | 0 | 140.1 | 641.8 | 0 | 0 | 0 | 418.01 | 5184.6 | 641.8 | 6244.41 | 23:30 | 3848.6 | 2204.31 | 0 | 191.5 | 6244.41 | 23:30 | 253.9 | 44.8 | 0 | 191.5 | 490.2
00:00 | 304.5 | 59.94 | 0 | 52.6 | 2702.6 | 2270.9 | 0 | 92.5 | 603.6 | 0 | 0 | 0 | 417.04 | 5066 | 603.6 | 6086.64 | 00:00 | 3610.7 | 2330.84 | 0 | 145.1 | 6086.64 | 00:00 | 253.8 | 45.1 | 0 | 145.1 | 444
TOTAL MWh | 7186.75 | 1692.4 | 1.85 | 1569 | 61448.35 | 48611.05 | 8.3 | 9825.4 | 14390.15 | 0 | 5248.4 | 0 | 10450 | 119893.1 | 19638.55 | 149981.65 | TOTAL MWh | 83025.25 | 50303.45 | 5258.55 | 11394.4 | 149981.65 | TOTAL MWh | 6037.9 | 1040.05 | 5258.55 | 11394.4 | 23730.9

## HOP
domingo, 8 de Junio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 08/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 08/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 08/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/06/2025 17:29:00 | 08/06/2025 22:48:00 | 08/06/2025 17:22:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/06/2025 22:48:00 | 08/06/2025 22:59:00 |  | 08/06/2025 22:48:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 08/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 01:03 h, S/C generar a 600 MW. A las 01:23 h, S/C generar a 700 MW. A las 01:51 h, S/C generar máximo.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 08/06/2025 00:34:00 | 08/06/2025 00:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 08/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 08/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 03:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 08/06/2025 03:51:00 | 08/06/2025 14:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:27 h, S/C generar a 500 MW. A las 08:15 h, S/C generar a máxima.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 08/06/2025 14:19:00 | 08/06/2025 15:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 13:41 h, S/C generar a 500 MW. A las 14:19 h, S/C generar a mínima.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 08/06/2025 15:32:00 | 08/06/2025 23:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 15:32 h, S/C generar a 500 MW. A las 15:40 h, S/C generar a máxima.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 08/06/2025 22:46:00 | 08/06/2025 23:49:00 | 08/06/2025 22:05:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople en modo 3X1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 08/06/2025 23:49:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/06/2025 18:56:00 | 08/06/2025 22:16:00 | 08/06/2025 18:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/06/2025 22:16:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 08/06/2025 00:17:00 | 08/06/2025 00:54:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 08/06/2025 00:54:00 | 08/06/2025 08:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 08/06/2025 08:46:00 | 08/06/2025 12:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 08/06/2025 12:27:00 | 08/06/2025 15:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 08/06/2025 15:44:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 08/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 08/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 08/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 08/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 08/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 8 de Junio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 08/06/2025 00:00 | 08/06/2025 15:59 | MANTENIMIENTO MAYOR: INSPECCIÓN GENERADOR | 101 | P | F/S | N | PREV. | 7 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CENTRAL | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | CAMBIO DE VÁLVULA ESFERICA EN GRUPO G1 CON VACIADO Y LLENADO DE TUBERÍA FORZADA | 94 | P | F/S | N | PREV. | 14005 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Inspección y mantenimiento de Equipos BOPprevio a EPEyR modo diésel. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16925 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 08/06/2025 17:41 | 09/06/2025 00:00 | Indisponible por falla en el arranque | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15680 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | 08/06/2025 09:10 | 08/06/2025 13:02 | Trabajos en la barra B de 33 kV por reparación de cable de Transformador TP-2 de la SE Punta Lomitas (Disminuiría la generación de Punta Lomitas a la mitad del producible en tiempo real). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22378 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG2 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | TG2 - MANTENIMIENTO ANUAL | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13550 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 08/06/2025 00:00 | 08/06/2025 10:46 | Unidad TG1 indisponible | 180 | P | F/S | N | CORR. | 202 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | MANTTO CORRECTIVO TG – INSPECCION DE TURBINA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 08/06/2025 06:00 | 08/06/2025 17:27 | REPARACION FILO DE TAQUE | 67 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG4 | 08/06/2025 08:00 | 08/06/2025 16:48 | CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE DE EXTRACTORES DE VAHOS TG4 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15218 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexión primaria frontal del cubículo del interruptor del generador 3 | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | MISAPUQUIO | CENTRAL | 08/06/2025 00:00 | 08/06/2025 11:12 | CENTRAL INDISPONIBLE POR FUGAS DE ACEITE EN EL TRANSFORMADOR DE SSEE MISAPUQUIO | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10692 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA | G3 | 08/06/2025 00:00 | 09/06/2025 00:00 | REHABILITACIÓN DE RODETES | 3 | R | F/S | N | PREV. | 48 | G

## RESERVA_FRÍA
08/06/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 8 de Junio del 2025 / SEM N° 23 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 8 de Junio del 2025 / SEM N° 23 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS
| #### | 101 | 102 | #### | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | #### | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | #### | 289 | 303 | #### | #### | 1263 | #### | 2194 | 216 | 198 | #### | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 2025-08-08 | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
0:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 286.6 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3383.2 | 3345.867 | 844.5
1:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 177.1 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3273.728 | 3236.395 | 844.5
1:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 177.1 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3273.728 | 3236.395 | 844.5
2:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 177.1 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3273.728 | 3236.395 | 844.5
2:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 177.1 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3273.728 | 3236.395 | 844.5
3:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 177.1 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3273.728 | 3236.395 | 844.5
3:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 177.1 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3273.728 | 3236.395 | 844.5
4:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3668.593 | 3631.26 | 844.5
4:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3668.593 | 3631.26 | 844.5
5:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3668.593 | 3631.26 | 844.5
5:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3668.593 | 3631.26 | 844.5
6:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3668.593 | 3631.26 | 844.5
6:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3668.593 | 3631.26 | 844.5
7:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3668.593 | 3631.26 | 844.5
7:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3668.593 | 3631.26 | 844.5
8:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3668.593 | 3631.26 | 844.5
8:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | [115 empty] | 3487.564 | 3450.231 | 1025.5
9:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | [115 empty] | 3487.564 | 3450.231 | 1025.5
9:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | [115 empty] | 3487.564 | 3450.231 | 1025.5
10:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | [115 empty] | 3487.564 | 3450.231 | 1025.5
10:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | [115 empty] | 3487.564 | 3450.231 | 1025.5
11:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 |  |  |  |  | 282.1 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | [115 empty] | 3769.654 | 3732.32 | 743.4
11:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 |  |  |  |  | 282.1 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | [115 empty] | 3769.654 | 3732.32 | 743.4
12:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 |  |  |  |  | 282.1 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | [115 empty] | 3769.654 | 3732.32 | 743.4
12:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 |  |  |  |  | 282.1 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | [115 empty] | 3769.654 | 3732.32 | 743.4
13:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 |  |  |  |  | 282.1 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | [115 empty] | 3769.654 | 3732.32 | 743.4
13:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 |  |  |  |  | 282.1 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | [115 empty] | 3769.654 | 3732.32 | 743.4
14:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 |  |  |  |  | 282.1 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | [115 empty] | 3769.654 | 3732.32 | 743.4
14:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 |  |  |  |  | 282.1 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | [115 empty] | 3769.654 | 3732.32 | 743.4
15:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 |  |  |  |  | 282.1 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | [115 empty] | 3769.654 | 3732.32 | 743.4
15:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 |  |  |  |  | 282.1 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | [115 empty] | 3769.654 | 3732.32 | 743.4
16:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 |  |  |  |  | 282.1 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | [115 empty] | 3769.654 | 3732.32 | 743.4
16:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 |  |  |  |  | 282.1 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | [115 empty] | 3769.654 | 3732.32 | 743.4
17:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 |  |  |  |  | 282.1 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3950.683 | 3913.349 | 562.4
17:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 |  |  |  |  | 282.1 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 11.5 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3939.168 | 3901.835 | 562.4
18:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 |  |  |  |  | 282.1 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3817.125 | 3779.792 | 672.9
18:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 |  |  |  |  | 282.1 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3817.125 | 3779.792 | 672.9
19:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 |  |  |  |  | 282.1 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3625.929 | 3588.596 | 672.9
19:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 |  |  |  |  | 282.1 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3625.929 | 3588.596 | 672.9
20:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 |  |  |  |  | 282.1 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3625.929 | 3588.596 | 672.9
20:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 |  |  |  |  | 282.1 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3625.929 | 3588.596 | 672.9
21:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 |  |  |  |  | 282.1 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3625.929 | 3588.596 | 672.9
21:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 |  |  |  |  | 282.1 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3625.929 | 3588.596 | 672.9
22:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 |  |  |  |  | 282.1 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3625.929 | 3588.596 | 672.9
22:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 |  |  |  |  | 282.1 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3625.929 | 3588.596 | 672.9
23:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3343.839 | 3306.506 | 672.9
23:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3366.9 | 3329.567 | 672.9
23:59 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 88.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [11 empty] | 32.3 | 184.9 |  | 167.6 |  | 168.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 47.9 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [114 empty] | 3366.9 | 3329.567 | 672.9
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 2113.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3385.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 420.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12399.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.848 | 0 | 0 | 4022.6957 | 0 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933.6979 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 3537.1299 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 2805.9514 | 0 | 0 | [34 empty] | 50.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4878030.41 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 8 de Junio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 17.7 | 29 | 11.3 | 43 | 12.53 | 11.74 | 13.205 | -- | -- | 1.065 | 64.26 | 33.76 | 131.85 | 77.279 | 70.758 | 5.85 | 15.02 | 2.73 | 0.49 | 0.01 | 0.48 | 18.39 | 150.78 | 44.41 | 33.36 | 16.99 | 6.5 | 8.8 | 10.7 | 8.0117 | 11.7 | 12 | 12.54 | 14.06 | 25.6 | -- | 32.872 | 5.334 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 21.755
00:30 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 17.7 | 29 | 11.3 | 43 | 12.53 | 11.74 | 13.205 | -- | -- | 1.065 | 64.26 | 33.76 | 131.85 | 77.279 | 70.758 | 5.85 | 15.02 | 2.73 | 0.49 | 0.01 | 0.48 | 18.39 | 150.78 | 44.41 | 33.36 | 16.99 | 6.5 | 8.8 | 10.7 | 8.0117 | 11.7 | 12 | 12.54 | 14.06 | 25.6 | -- | 32.872 | 5.334 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 21.755
01:00 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 16.1 | 29 | 11.3 | 41 | 11.55 | 11.9 | 13.248 | -- | -- | 1.065 | 62.07 | 33.76 | 134 | 77.279 | 62.657 | 5.85 | 12.09 | 0.07 | 0.43 | 0.01 | 0.522 | 15.73 | 148.49 | 43.79 | 31.658 | 17.1 | 10 | 8.8 | 10.5 | 7.9317 | 11.7 | 12 | 12.23 | 13.75 | 25.6 | -- | -- | 5.309 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 21.587
01:30 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 16.1 | 29 | 11.3 | 41 | 11.55 | 11.9 | 13.248 | -- | -- | 1.065 | 62.07 | 33.76 | 134 | 77.279 | 62.657 | 5.85 | 12.09 | 0.07 | 0.43 | 0.01 | 0.522 | 15.73 | 148.49 | 43.79 | 31.658 | 17.1 | 10 | 8.8 | 10.5 | 7.9317 | 11.7 | 12 | 12.23 | 13.75 | 25.6 | -- | -- | 5.309 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 21.587
02:00 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 19.5 | 29 | 11.3 | 41 | 11.47 | 11.96 | 10.126 | -- | -- | 1.065 | 63.52 | 31.88 | 136.18 | 77.279 | 63.244 | 5.85 | 12.09 | 2.58 | 0.42 | 0.01 | 0.487 | 13.58 | 145.97 | 45.84 | 31.706 | 15.97 | 9.1 | 8.8 | 10.5 | 8.0292 | 11.7 | 12 | 12.01 | 13.53 | 25.4706 | -- | -- | 5.334 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 21.523
02:30 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 19.5 | 29 | 11.3 | 41 | 11.47 | 11.96 | 10.126 | -- | -- | 1.065 | 63.52 | 31.88 | 136.18 | 77.279 | 63.244 | 5.85 | 12.09 | 2.58 | 0.42 | 0.01 | 0.487 | 13.58 | 145.97 | 45.84 | 31.706 | 15.97 | 9.1 | 8.8 | 10.5 | 8.0292 | 11.7 | 12 | 12.01 | 13.53 | 25.4706 | -- | -- | 5.334 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 21.523
03:00 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 21 | 29 | 11.3 | 41 | 11.48 | 11.87 | 9.972 | -- | -- | 1.065 | 59.23 | 32.34 | 135.09 | 77.279 | 68.318 | 5.85 | 11.53 | 3.74 | 0.41 | 0.01 | 0.493 | 21.42 | 153.87 | 44.87 | 31.341 | 16.49 | 10 | 8.8 | 10.5 | 8.2626 | 11.7 | 12 | 12.02 | 13.54 | 25.6 | -- | -- | 5.327 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 21.523
03:30 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 21 | 29 | 11.3 | 41 | 11.48 | 11.87 | 9.972 | -- | -- | 1.065 | 59.23 | 32.34 | 135.09 | 77.279 | 68.318 | 5.85 | 11.53 | 3.74 | 0.41 | 0.01 | 0.493 | 21.42 | 153.87 | 44.87 | 31.341 | 16.49 | 10 | 8.8 | 10.5 | 8.2626 | 11.7 | 12 | 12.02 | 13.54 | 25.6 | -- | -- | 5.327 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 21.523
04:00 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 14.7 | 29 | 11.3 | 43 | 11.43 | 11.44 | 10.107 | -- | -- | 1.065 | 65.74 | 33.28 | 134 | 77.279 | 74.055 | 5.85 | 12.09 | 3.78 | 0.4 | 0.01 | 0.502 | 24.67 | 157.12 | 45.56 | 31.416 | 17.71 | 10.7 | 8.8 | 10.5 | 8.3575 | 11.7 | 12 | 11.74 | 13.26 | 25.6 | -- | -- | 5.337 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 21.523
04:30 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 14.7 | 29 | 11.3 | 43 | 11.43 | 11.44 | 10.107 | -- | -- | 1.065 | 65.74 | 33.28 | 134 | 77.279 | 74.055 | 5.85 | 12.09 | 3.78 | 0.4 | 0.01 | 0.502 | 24.67 | 157.12 | 45.56 | 31.416 | 17.71 | 10.7 | 8.8 | 10.5 | 8.3575 | 11.7 | 12 | 11.74 | 13.26 | 25.6 | -- | -- | 5.337 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 21.523
05:00 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 19.8 | 29 | 11.3 | 43 | 11.46 | 11.77 | 10.127 | -- | -- | 1.065 | 64.99 | 36.2 | 134 | 77.279 | 71.374 | 5.85 | 11.53 | 3.03 | 0.38 | 0.01 | 0.421 | 31.02 | 163.47 | 46.36 | 32.659 | 18.83 | 9.3 | 8.8 | 10.5 | 8.2006 | 11.7 | 12 | 11.75 | 13.27 | 25.6 | -- | -- | 5.323 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 21.755
05:30 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 19.8 | 29 | 11.3 | 43 | 11.46 | 11.77 | 10.127 | -- | -- | 1.065 | 64.99 | 36.2 | 134 | 77.279 | 71.374 | 5.85 | 11.53 | 3.03 | 0.38 | 0.01 | 0.421 | 31.02 | 163.47 | 46.36 | 32.659 | 18.83 | 9.3 | 8.8 | 10.5 | 8.2006 | 11.7 | 12 | 11.75 | 13.27 | 25.6 | -- | -- | 5.323 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 21.755
06:00 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 19.8 | 29 | 12.2 | 47 | 11 | 11.91 | 10.032 | 1.07 | 57.4 | 1.065 | 59.93 | 35.7 | 135.09 | 77.279 | 64.297 | 5.85 | 11.53 | 3.91 | 0.37 | 0.01 | 0.531 | 33.43 | 165.88 | 45.85 | 32.559 | 18.39 | 12 | 8.8 | 10.5 | 8.17 | 11.7 | 12 | 12.18 | 13.7 | 25.6 | -- | -- | 5.366 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 21.819
06:30 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 19.8 | 29 | 12.2 | 47 | 11 | 11.91 | 10.032 | 1.07 | 57.4 | 1.065 | 59.93 | 35.7 | 135.09 | 77.279 | 64.297 | 5.85 | 11.53 | 3.91 | 0.37 | 0.01 | 0.531 | 33.43 | 165.88 | 45.85 | 32.559 | 18.39 | 12 | 8.8 | 10.5 | 8.17 | 11.7 | 12 | 12.18 | 13.7 | 25.6 | -- | -- | 5.366 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 21.819
07:00 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 17.5 | 29 | 12.6 | 49 | 10.94 | 11.76 | 10.156 | -- | -- | 1.065 | 51.19 | 34.24 | 134 | 77.279 | 67.655 | 5.85 | 11.53 | 3.69 | 0.36 | 0.01 | 0.395 | 38.87 | 172.972 | 48.55 | 32.616 | 18.45 | 13 | 8.8 | 10.5 | 8.1312 | 11.7 | 12 | 12.29 | 13.81 | 25.6 | -- | -- | 5.356 | -- | 4.5721 | 6.7636 | 16.599 | 5.437 | 21.819
07:30 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 17.5 | 29 | 12.6 | 49 | 10.94 | 11.76 | 10.156 | -- | -- | 1.065 | 51.19 | 34.24 | 134 | 77.279 | 67.655 | 5.85 | 11.53 | 3.69 | 0.36 | 0.01 | 0.395 | 38.87 | 172.972 | 48.55 | 32.616 | 18.45 | 13 | 8.8 | 10.5 | 8.1312 | 11.7 | 12 | 12.29 | 13.81 | 25.6 | -- | -- | 5.356 | -- | 4.5721 | 6.7636 | 16.599 | 5.437 | 21.819
08:00 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 16 | 29 | 12.6 | 49 | 11.46 | 11.77 | 10.027 | -- | -- | 1.065 | 48.67 | 36.7 | 131.85 | 77.279 | 69.071 | 5.85 | 11.53 | 1.28 | 0.38 | 0.01 | 0.458 | 53.77 | 188.125 | 49.6 | 31.862 | 17.68 | 11.2 | 8.8 | 10.5 | 9.1108 | 11.7 | 12 | 12.17 | 13.69 | 25.6 | -- | -- | 5.335 | -- | 4.5672 | 6.7636 | 16.599 | 5.413 | 21.819
08:30 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 16 | 29 | 12.6 | 49 | 11.46 | 11.77 | 10.027 | -- | -- | 1.065 | 48.67 | 36.7 | 131.85 | 77.279 | 69.071 | 5.85 | 11.53 | 1.28 | 0.38 | 0.01 | 0.458 | 53.77 | 188.125 | 49.6 | 31.862 | 17.68 | 11.2 | 8.8 | 10.5 | 9.1108 | 11.7 | 12 | 12.17 | 13.69 | 25.6 | -- | -- | 5.335 | -- | 4.5672 | 6.7636 | 16.599 | 5.413 | 21.819
09:00 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 22.7 | 29 | 12.2 | 48 | 11.49 | 11.8 | 10.216 | -- | -- | 1.065 | 49.3 | 36.7 | 130.78 | 77.279 | 70.096 | 5.85 | 11.53 | 4.7 | 0.41 | 0.01 | 0.426 | 62.62 | 196.951 | 46.94 | 32.195 | 16.14 | 11 | 8.8 | 10.8 | 9.1183 | 11.7 | 12 | 12.21 | 13.73 | 25.6 | -- | -- | 5.419 | -- | 4.545 | 6.7636 | 16.599 | 5.306 | 21.587
09:30 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 22.7 | 29 | 12.2 | 48 | 11.49 | 11.8 | 10.216 | -- | -- | 1.065 | 49.3 | 36.7 | 130.78 | 77.279 | 70.096 | 5.85 | 11.53 | 4.7 | 0.41 | 0.01 | 0.426 | 62.62 | 196.951 | 46.94 | 32.195 | 16.14 | 11 | 8.8 | 10.8 | 9.1183 | 11.7 | 12 | 12.21 | 13.73 | 25.6 | -- | -- | 5.419 | -- | 4.545 | 6.7636 | 16.599 | 5.306 | 21.587
10:00 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 23.1 | 29 | 12.2 | 46 | 11.45 | 11.74 | 9.974 | -- | -- | 1.065 | 51.19 | 37.21 | 130.78 | 77.279 | 68.755 | 5.85 | 11.53 | 2.49 | 0.4 | 0.01 | 0.674 | 53.73 | 187.247 | 47.27 | 32.505 | 16.33 | 10.1 | 8.8 | 10.5 | 9.1067 | 11.7 | 12 | 12.09 | 13.61 | 25.6 | -- | -- | 5.384 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 21.755
10:30 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 23.1 | 29 | 12.2 | 46 | 11.45 | 11.74 | 9.974 | -- | -- | 1.065 | 51.19 | 37.21 | 130.78 | 77.279 | 68.755 | 5.85 | 11.53 | 2.49 | 0.4 | 0.01 | 0.674 | 53.73 | 187.247 | 47.27 | 32.505 | 16.33 | 10.1 | 8.8 | 10.5 | 9.1067 | 11.7 | 12 | 12.09 | 13.61 | 25.6 | -- | -- | 5.384 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 21.755
11:00 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 21.1 | 29 | 11.7 | 45 | 11.43 | 11.68 | 10.087 | -- | -- | 1.065 | 56.47 | 36.2 | 131.85 | 77.279 | 68.754 | 5.85 | 11.53 | 3.95 | 0.39 | 0.01 | 0.464 | 39.14 | 173.455 | 46.7 | 32.05 | 26.71 | 8.9 | 8.8 | 10 | 9.1779 | 11.7 | 12 | 11.95 | 13.47 | 25.6 | -- | -- | 5.311 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 21.587
11:30 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 21.1 | 29 | 11.7 | 45 | 11.43 | 11.68 | 10.087 | -- | -- | 1.065 | 56.47 | 36.2 | 131.85 | 77.279 | 68.754 | 5.85 | 11.53 | 3.95 | 0.39 | 0.01 | 0.464 | 39.14 | 173.455 | 46.7 | 32.05 | 26.71 | 8.9 | 8.8 | 10 | 9.1779 | 11.7 | 12 | 11.95 | 13.47 | 25.6 | -- | -- | 5.311 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 21.587
12:00 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 24.5 | 29 | 11.7 | 45 | 11.43 | 11.9 | 10.054 | -- | -- | 1.065 | 60.64 | 37.21 | 131.85 | 77.279 | 67.949 | 5.85 | 11.53 | 4.24 | 0.38 | 0.01 | 0.339 | 46 | 178.491 | 44.97 | 33.17 | 16.07 | 7.6 | 8.8 | 10 | 9.2198 | 11.7 | 12 | 11.78 | 13.3 | 25.6 | -- | -- | 5.302 | -- | 4.5219 | 6.7636 | 16.599 | 5.195 | 21.99
12:30 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 24.5 | 29 | 11.7 | 45 | 11.43 | 11.9 | 10.054 | -- | -- | 1.065 | 60.64 | 37.21 | 131.85 | 77.279 | 67.949 | 5.85 | 11.53 | 4.24 | 0.38 | 0.01 | 0.339 | 46 | 178.491 | 44.97 | 33.17 | 16.07 | 7.6 | 8.8 | 10 | 9.2198 | 11.7 | 12 | 11.78 | 13.3 | 25.6 | -- | -- | 5.302 | -- | 4.5219 | 6.7636 | 16.599 | 5.195 | 21.99
13:00 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 25 | 29 | 11.7 | 45 | 11.98 | 11.85 | 9.987 | -- | -- | 1.065 | 65.74 | 38.24 | 132.92 | 77.279 | 69.829 | 5.85 | 11.53 | 4.01 | 0.37 | 0.01 | 0.38 | 38.4 | 171.84 | 44.87 | 32.994 | 16.8 | 6.3 | 8.8 | 10 | 7.8983 | 11.7 | 12 | 12.02 | 13.54 | 25.6 | -- | -- | 5.331 | -- | 4.5309 | 6.7636 | 16.599 | 5.238 | 21.887
13:30 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 25 | 29 | 11.7 | 45 | 11.98 | 11.85 | 9.987 | -- | -- | 1.065 | 65.74 | 38.24 | 132.92 | 77.279 | 69.829 | 5.85 | 11.53 | 4.01 | 0.37 | 0.01 | 0.38 | 38.4 | 171.84 | 44.87 | 32.994 | 16.8 | 6.3 | 8.8 | 10 | 7.8983 | 11.7 | 12 | 12.02 | 13.54 | 25.6 | -- | -- | 5.331 | -- | 4.5309 | 6.7636 | 16.599 | 5.238 | 21.887
14:00 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 25.1 | 29 | 11.3 | 42 | 11.94 | 11.79 | 10.132 | -- | -- | 1.065 | 59.93 | 36.7 | 132.92 | 77.279 | 68.218 | 5.85 | 11.53 | 3.96 | 0.35 | 0.01 | 0.4 | 35.69 | 169.1 | 43.38 | 32.931 | 15.85 | 7.2 | 8.8 | 10 | 8.0374 | 11.7 | 12 | 12.7 | 14.22 | 25.6 | -- | -- | 5.3 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 21.823
14:30 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 25.1 | 29 | 11.3 | 42 | 11.94 | 11.79 | 10.132 | -- | -- | 1.065 | 59.93 | 36.7 | 132.92 | 77.279 | 68.218 | 5.85 | 11.53 | 3.96 | 0.35 | 0.01 | 0.4 | 35.69 | 169.1 | 43.38 | 32.931 | 15.85 | 7.2 | 8.8 | 10 | 8.0374 | 11.7 | 12 | 12.7 | 14.22 | 25.6 | -- | -- | 5.3 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 21.823
15:00 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 32.1 | 29 | 11.3 | 40 | 13 | 11.9 | 9.791 | -- | -- | 1.065 | 60.64 | 33.76 | 132.92 | 77.279 | 67.763 | 5.5 | 10.99 | 3.17 | 0.34 | 0.01 | 0.333 | 35.37 | 169.3 | 44.21 | 31.498 | 16.74 | 4.9 | 8.8 | 9.5 | 8.0366 | 11.7 | 12 | 12.16 | 13.68 | 25.4706 | -- | -- | 5.252 | -- | 4.4869 | 6.7636 | 16.373 | 5.252 | 21.823
15:30 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 32.1 | 29 | 11.3 | 40 | 13 | 11.9 | 9.791 | -- | -- | 1.065 | 60.64 | 33.76 | 132.92 | 77.279 | 67.763 | 5.5 | 10.99 | 3.17 | 0.34 | 0.01 | 0.333 | 35.37 | 169.3 | 44.21 | 31.498 | 16.74 | 4.9 | 8.8 | 9.5 | 8.0366 | 11.7 | 12 | 12.16 | 13.68 | 25.4706 | -- | -- | 5.252 | -- | 4.4869 | 6.7636 | 16.373 | 5.252 | 21.823
16:00 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 25.6 | 29 | 10.9 | 40 | 13.47 | 11.65 | 10.124 | -- | -- | 1.065 | 64.26 | 32.34 | 132.92 | 77.279 | 67.319 | 5.2 | 10.99 | 3.9 | 0.32 | 0.01 | 0.37 | 42.65 | 175.21 | 43.27 | 35.772 | 17.06 | 0 | 8.8 | 9 | 7.9653 | 11.7 | 12 | 12.08 | 13.6 | 25.2911 | -- | -- | 5.259 | -- | 4.4726 | 6.7636 | 16.304 | 5.252 | 21.823
16:30 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 25.6 | 29 | 10.9 | 40 | 13.47 | 11.65 | 10.124 | -- | -- | 1.065 | 64.26 | 32.34 | 132.92 | 77.279 | 67.319 | 5.2 | 10.99 | 3.9 | 0.32 | 0.01 | 0.37 | 42.65 | 175.21 | 43.27 | 35.772 | 17.06 | 0 | 8.8 | 9 | 7.9653 | 11.7 | 12 | 12.08 | 13.6 | 25.2911 | -- | -- | 5.259 | -- | 4.4726 | 6.7636 | 16.304 | 5.252 | 21.823
17:00 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 25.2 | 29 | 10.9 | 42 | 13.55 | 11.81 | 10.071 | -- | -- | 1.065 | 57.84 | 31.42 | 132.92 | 77.279 | 66.952 | 4.8 | 10.99 | 4.33 | 0.4 | 0.01 | 0.496 | 38.35 | 176.96 | 42.86 | 48.604 | 16.49 | 0 | 8.8 | 9 | 10.1286 | 11.7 | 12 | 12.04 | 13.56 | 25.2911 | -- | -- | 5.244 | -- | 4.4597 | 6.7636 | 16.304 | 5.19 | 22.055
17:30 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 25.2 | 29 | 10.9 | 42 | 13.55 | 11.81 | 10.071 | -- | -- | 1.065 | 57.84 | 31.42 | 132.92 | 77.279 | 66.952 | 4.8 | 10.99 | 4.33 | 0.4 | 0.01 | 0.496 | 38.35 | 176.96 | 42.86 | 48.604 | 16.49 | 0 | 8.8 | 9 | 10.1286 | 11.7 | 12 | 12.04 | 13.56 | 25.2911 | -- | -- | 5.244 | -- | 4.4597 | 6.7636 | 16.304 | 5.19 | 22.055
18:00 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 32.3 | 29 | 10.9 | 41 | 13.58 | 11.8 | 10.019 | 1.07 | 56.35 | 1.065 | 54.46 | 31.42 | 132.92 | 77.279 | 69.686 | 4.85 | 10.99 | 5.15 | 0.39 | 0.01 | 0.342 | 33.98 | 173.3 | 44.05 | 61.693 | 16.79 | 0 | 8.8 | 9.5 | 10.0526 | 11.7 | 12 | 12.1 | 13.62 | 25.4706 | -- | -- | 5.242 | -- | 4.4589 | 6.7636 | 16.304 | 5.186 | 22.119
18:30 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 32.3 | 29 | 10.9 | 41 | 13.58 | 11.8 | 10.019 | 1.07 | 56.35 | 1.065 | 54.46 | 31.42 | 132.92 | 77.279 | 69.686 | 4.85 | 10.99 | 5.15 | 0.39 | 0.01 | 0.342 | 33.98 | 173.3 | 44.05 | 61.693 | 16.79 | 0 | 8.8 | 9.5 | 10.0526 | 11.7 | 12 | 12.1 | 13.62 | 25.4706 | -- | -- | 5.242 | -- | 4.4589 | 6.7636 | 16.304 | 5.186 | 22.119
19:00 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 39.1 | 29 | 10.9 | 41 | 16.53 | 11.86 | 10.114 | -- | -- | 1.065 | 58.53 | 32.34 | 135.09 | 77.279 | 64.235 | 4.85 | 10.99 | 3.17 | 0.39 | 0.01 | 0.342 | 39.63 | 178.95 | 45.05 | 60.709 | 16.12 | 0 | 8.8 | 9.7 | 10.2735 | 11.7 | 12 | 12.5 | 14.02 | 25.1118 | -- | -- | 5.25 | -- | 4.4726 | 6.7636 | 16.304 | 5.252 | 21.652
19:30 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 39.1 | 29 | 10.9 | 41 | 16.53 | 11.86 | 10.114 | -- | -- | 1.065 | 58.53 | 32.34 | 135.09 | 77.279 | 64.235 | 4.85 | 10.99 | 3.17 | 0.39 | 0.01 | 0.342 | 39.63 | 178.95 | 45.05 | 60.709 | 16.12 | 0 | 8.8 | 9.7 | 10.2735 | 11.7 | 12 | 12.5 | 14.02 | 25.1118 | -- | -- | 5.25 | -- | 4.4726 | 6.7636 | 16.304 | 5.252 | 21.652
20:00 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 38.8 | 29 | 10.9 | 41 | 16.58 | 11.8 | 10.04 | -- | -- | 1.065 | 62.8 | 34.72 | 136.18 | 77.279 | 65.865 | 4.8 | 10.99 | 3.17 | 0.39 | 0.01 | 0.342 | 40.52 | 179.84 | 43.76 | 59.912 | 16.51 | 0 | 8.8 | 9.5 | 9.9983 | 11.7 | 12 | 12.54 | 14.06 | 25.1118 | -- | -- | 5.244 | -- | 4.4726 | 6.7636 | 16.304 | 5.252 | 21.523
20:30 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 38.8 | 29 | 10.9 | 41 | 16.58 | 11.8 | 10.04 | -- | -- | 1.065 | 62.8 | 34.72 | 136.18 | 77.279 | 65.865 | 4.8 | 10.99 | 3.17 | 0.39 | 0.01 | 0.342 | 40.52 | 179.84 | 43.76 | 59.912 | 16.51 | 0 | 8.8 | 9.5 | 9.9983 | 11.7 | 12 | 12.54 | 14.06 | 25.1118 | -- | -- | 5.244 | -- | 4.4726 | 6.7636 | 16.304 | 5.252 | 21.523
21:00 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 36.5 | 29 | 10.9 | 41 | 16.51 | 11.77 | 10.091 | -- | -- | 1.065 | 59.93 | 37.21 | 136.18 | 77.279 | 65.475 | 4.75 | 10.99 | 3.17 | 0.39 | 0.01 | 0.342 | 39.19 | 178.51 | 42.95 | 59.746 | 16.34 | 0 | 8.8 | 9.6 | 8.0156 | 11.7 | 12 | 12.57 | 14.09 | 25.1118 | -- | -- | 5.152 | -- | 4.4431 | 6.7636 | 16.304 | 5.11 | 21.523
21:30 | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 36.5 | 29 | 10.9 | 41 | 16.51 | 11.77 | 10.091 | -- | -- | 1.065 | 59.93 | 37.21 | 136.18 | 77.279 | 65.475 | 4.75 | 10.99 | 3.17 | 0.39 | 0.01 | 0.342 | 39.19 | 178.51 | 42.95 | 59.746 | 16.34 | 0 | 8.8 | 9.6 | 8.0156 | 11.7 | 12 | 12.57 | 14.09 | 25.1118 | -- | -- | 5.152 | -- | 4.4431 | 6.7636 | 16.304 | 5.11 | 21.523
22:00 | 1.1 | 26 | 26.9 | 2 | 34.6 | 28 | 11.3 | 41 | 15.48 | 11.82 | 10.141 | -- | -- | 1.065 | 56.47 | 36.7 | 137.27 | 77.279 | 60.314 | 4.75 | 10.99 | 3.17 | 0.39 | 0.01 | 0.333 | 32.35 | 171.67 | 41.04 | 33.409 | 15.83 | 0 | 8.8 | 9.6 | 7.591 | 11.7 | 12 | 12.61 | 14.13 | 24.9328 | -- | -- | 5.15 | -- | 4.4549 | 6.7636 | 16.304 | 5.167 | 21.988
22:30 | 1.1 | 26 | 26.9 | 2 | 34.6 | 28 | 11.3 | 41 | 15.48 | 11.82 | 10.141 | -- | -- | 1.065 | 56.47 | 36.7 | 137.27 | 77.279 | 60.314 | 4.75 | 10.99 | 3.17 | 0.39 | 0.01 | 0.333 | 32.35 | 171.67 | 41.04 | 33.409 | 15.83 | 0 | 8.8 | 9.6 | 7.591 | 11.7 | 12 | 12.61 | 14.13 | 24.9328 | -- | -- | 5.15 | -- | 4.4549 | 6.7636 | 16.304 | 5.167 | 21.988
23:00 | 1.1 | 26 | 26.9 | 2 | 28.3 | 28 | 11.3 | 41 | 12.5 | 11.78 | 10.104 | -- | -- | 1.065 | 56.47 | 36.2 | 138.87 | 77.279 | 64.022 | 4.75 | 10.99 | 3.17 | 0.39 | 0.01 | 0.52 | 32.25 | 171.57 | 41.1 | 32.568 | 15.01 | 4.2 | 8.8 | 9.6 | 7.5677 | 11.7 | 12 | 12.74 | 14.26 | 24.9328 | 16.9515 | 43.4113 | 5.15 | 19.4942 | 4.4421 | 6.7636 | 16.304 | 5.105 | 21.884
23:30 | 1.1 | 26 | 26.9 | 2 | 28.3 | 28 | 11.3 | 41 | 12.5 | 11.78 | 10.104 | -- | -- | 1.065 | 56.47 | 36.2 | 138.87 | 77.279 | 64.022 | 4.75 | 10.99 | 3.17 | 0.39 | 0.01 | 0.52 | 32.25 | 171.57 | 41.1 | 32.568 | 15.01 | 4.2 | 8.8 | 9.6 | 7.5677 | 11.7 | 12 | 12.74 | 14.26 | 24.9328 | 16.9515 | 43.4113 | 5.15 | 19.4942 | 4.4421 | 6.7636 | 16.304 | 5.105 | 21.884
MAX | 1.1 | 26 | 26.9 | 2 | 14.7 | 28 | 10.9 | 40 | 10.94 | 11.44 | 9.791 | 1.07 | 56.35 | 1.065 | 48.67 | 31.42 | 130.78 | 77.279 | 60.314 | 4.75 | 10.99 | 0.07 | 0.32 | 0.01 | 0.333 | 13.58 | 145.97 | 41.04 | 31.341 | 15.01 | 0 | 8.8 | 9 | 7.5677 | 11.7 | 12 | 11.74 | 13.26 | 24.9328 | 16.9515 | 32.872 | 5.15 | 19.4942 | 4.4421 | 6.7636 | 16.304 | 5.105 | 21.523
MIN | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 39.1 | 29 | 12.6 | 49 | 16.58 | 11.96 | 13.248 | 1.07 | 57.4 | 1.065 | 65.74 | 38.24 | 138.87 | 77.279 | 74.055 | 5.85 | 15.02 | 5.15 | 0.49 | 0.01 | 0.674 | 62.62 | 196.951 | 49.6 | 61.693 | 26.71 | 13 | 8.8 | 10.8 | 10.2735 | 11.7 | 12 | 12.74 | 14.26 | 25.6 | 16.9515 | 43.4113 | 5.419 | 19.4942 | 4.5721 | 6.7636 | 16.599 | 5.437 | 22.119
PROM | 1.1 | 26.9167 | 27.8167 | 2 | 24.8375 | 28.9167 | 11.4708 | 43.1667 | 12.6767 | 11.7946 | 10.331 | 1.07 | 56.875 | 1.065 | 58.9279 | 34.8429 | 133.8513 | 77.279 | 67.3609 | 5.5 | 11.5429 | 3.3567 | 0.38917 | 0.01 | 0.433 | 35.8646 | 170.7946 | 44.8854 | 37.8722 | 17.1833 | 6.3333 | 8.8 | 10.0417 | 8.5997 | 11.7 | 12 | 12.2092 | 13.7292 | 25.4414 | 16.9515 | 38.1416 | 5.2921 | 19.4942 | 4.5099 | 6.7636 | 16.4912 | 5.2448 | 21.7559
INICIO | 1.1 | 27 | 27.9 | 2 | 17.7 | 29 | 11.3 | 43 | 12.53 | 11.74 | 13.205 | -- | -- | 1.065 | 64.26 | 33.76 | 131.85 | 77.279 | 70.758 | 5.85 | 15.02 | 2.73 | 0.49 | 0.01 | 0.48 | 18.39 | 150.78 | 44.41 | 33.36 | 16.99 | 6.5 | 8.8 | 10.7 | 8.0117 | 11.7 | 12 | 12.54 | 14.06 | 25.6 | -- | 32.872 | 5.334 | -- | 4.5338 | 6.7636 | 16.599 | 5.252 | 21.755
FINAL | 1.1 | 26 | 26.9 | 2 | 28.3 | 28 | 11.3 | 41 | 12.5 | 11.78 | 10.104 | -- | -- | 1.065 | 56.47 | 36.2 | 138.87 | 77.279 | 64.022 | 4.75 | 10.99 | 3.17 | 0.39 | 0.01 | 0.52 | 32.25 | 171.57 | 41.1 | 32.568 | 15.01 | 4.2 | 8.8 | 9.6 | 7.5677 | 11.7 | 12 | 12.74 | 14.26 | 24.9328 | 16.9515 | 43.4113 | 5.15 | 19.4942 | 4.4421 | 6.7636 | 16.304 | 5.105 | 21.884
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 8 de Junio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.0861 | 0.50826 | 0.182 | 0.09681 | 0.01958 | 3875.2888 | -- | -- | 0.60511 | 22.944 | -- | 0.21021 | 0.25102 | 2411.98 | 0.959 | 0.233 | 0.196 | 0.37 | -- | 274.098 | 0.078 | 0.065 | 61.02 | 0.064 | 0.40079 | 0.07919 | 8.04 | 0.637
00:30 | 2695 | 7.0861 | 0.50826 | 0.182 | 0.09681 | 0.01958 | 3875.2888 | -- | -- | 0.60511 | 22.944 | -- | 0.21021 | 0.25102 | 2411.98 | 0.959 | 0.233 | 0.196 | 0.37 | -- | 274.098 | 0.078 | 0.065 | 61.02 | 0.064 | 0.40079 | 0.07919 | 8.04 | 0.637
01:00 | 2695 | 6.8933 | 0.32532 | 0.182 | 0.09823 | 0.01919 | 3875.2894 | -- | -- | 0.62963 | 22.9455 | -- | 0.19661 | 0.26811 | 2410.65 | 0.798 | 0.234 | 0.23 | 0.354 | -- | 274.1 | 0.079 | 0.065 | 61.02 | 0.048 | 0.37167 | 0.13641 | 7.85 | 0.637
01:30 | 2695 | 6.8933 | 0.32532 | 0.182 | 0.09823 | 0.01919 | 3875.2894 | -- | -- | 0.62963 | 22.9455 | -- | 0.19661 | 0.26811 | 2410.65 | 0.798 | 0.234 | 0.23 | 0.354 | -- | 274.1 | 0.079 | 0.065 | 61.02 | 0.048 | 0.37167 | 0.13641 | 7.85 | 0.637
02:00 | 2695 | 6.7434 | 0.30615 | 0.18 | 0.10274 | 0.01724 | 3875.2879 | -- | -- | 0.65434 | 22.9416 | -- | 0.18793 | 0.28564 | 2410.55 | 0.786 | 0.235 | 0.264 | 0.356 | -- | 274.101 | 0.074 | 0.064 | 61.02 | 0.051 | 0.35733 | 0.16632 | 7.58 | 0.637
02:30 | 2695 | 6.7434 | 0.30615 | 0.18 | 0.10274 | 0.01724 | 3875.2879 | -- | -- | 0.65434 | 22.9416 | -- | 0.18793 | 0.28564 | 2410.55 | 0.786 | 0.235 | 0.264 | 0.356 | -- | 274.101 | 0.074 | 0.064 | 61.02 | 0.051 | 0.35733 | 0.16632 | 7.58 | 0.637
03:00 | 2695 | 6.7557 | 0.33384 | 0.176 | 0.1113 | 0.0201 | 3875.2885 | -- | -- | 0.6791 | 22.9432 | -- | 0.19661 | 0.30356 | 2410.46 | 0.776 | 0.237 | 0.304 | 0.404 | -- | 274.102 | 0.068 | 0.059 | 61.02 | 0.055 | 0.34785 | 0.19584 | 7.46 | 0.637
03:30 | 2695 | 6.7557 | 0.33384 | 0.176 | 0.1113 | 0.0201 | 3875.2885 | -- | -- | 0.6791 | 22.9432 | -- | 0.19661 | 0.30356 | 2410.46 | 0.776 | 0.237 | 0.304 | 0.404 | -- | 274.102 | 0.068 | 0.059 | 61.02 | 0.055 | 0.34785 | 0.19584 | 7.46 | 0.637
04:00 | 2695 | 6.739 | 0.46437 | 0.173 | 0.11821 | 0.02509 | 3875.3052 | -- | -- | 0.70046 | 22.9859 | -- | 0.20568 | 0.30959 | 2410.37 | 0.765 | 0.239 | 0.339 | 0.447 | -- | 274.103 | 0.062 | 0.055 | 61.02 | 0.058 | 0.31674 | 0.25076 | 7.33 | 0.637
04:30 | 2695 | 6.739 | 0.46437 | 0.173 | 0.11821 | 0.02509 | 3875.3052 | -- | -- | 0.70046 | 22.9859 | -- | 0.20568 | 0.30959 | 2410.37 | 0.765 | 0.239 | 0.339 | 0.447 | -- | 274.103 | 0.062 | 0.055 | 61.02 | 0.058 | 0.31674 | 0.25076 | 7.33 | 0.637
05:00 | 2695 | 6.7977 | 0.658 | 0.177 | 0.11568 | 0.02858 | 3875.3299 | -- | -- | 0.66815 | 23.049 | -- | 0.21021 | 0.29755 | 2410.27 | 0.753 | 0.241 | 0.375 | 0.492 | -- | 274.104 | 0.056 | 0.051 | 61.02 | 0.061 | 0.30298 | 0.28018 | 7.34 | 0.637
05:30 | 2695 | 6.7977 | 0.658 | 0.177 | 0.11568 | 0.02858 | 3875.3299 | -- | -- | 0.66815 | 23.049 | -- | 0.21021 | 0.29755 | 2410.27 | 0.753 | 0.241 | 0.375 | 0.492 | -- | 274.104 | 0.056 | 0.051 | 61.02 | 0.061 | 0.30298 | 0.28018 | 7.34 | 0.637
06:00 | 2695 | 6.8504 | 0.848 | 0.177 | 0.11681 | 0.03101 | 3875.3461 | -- | -- | 0.61644 | 23.0902 | -- | 0.21474 | 0.29158 | 2410.18 | 0.743 | 0.243 | 0.416 | 0.535 | 112.78 | 274.105 | 0.052 | 0.048 | 61.02 | 0.068 | 0.28937 | 0.30611 | 7.38 | 0.637
06:30 | 2695 | 6.8504 | 0.848 | 0.177 | 0.11681 | 0.03101 | 3875.3461 | -- | -- | 0.61644 | 23.0902 | -- | 0.21474 | 0.29158 | 2410.18 | 0.743 | 0.243 | 0.416 | 0.535 | 112.78 | 274.105 | 0.052 | 0.048 | 61.02 | 0.068 | 0.28937 | 0.30611 | 7.38 | 0.637
07:00 | 2695 | 6.9097 | 1.0261 | 0.183 | 0.11314 | 0.03315 | 3875.3613 | -- | -- | 0.56492 | 23.1291 | -- | 0.24424 | 0.29755 | 2410.12 | 0.736 | 0.244 | 0.459 | 0.578 | -- | 274.107 | 0.048 | 0.043 | 61.02 | 0.078 | 0.27293 | 0.34305 | 7.51 | 0.637
07:30 | 2695 | 6.9097 | 1.0261 | 0.183 | 0.11314 | 0.03315 | 3875.3613 | -- | -- | 0.56492 | 23.1291 | -- | 0.24424 | 0.29755 | 2410.12 | 0.736 | 0.244 | 0.459 | 0.578 | -- | 274.107 | 0.048 | 0.043 | 61.02 | 0.078 | 0.27293 | 0.34305 | 7.51 | 0.637
08:00 | 2695 | 7.052 | 1.195 | 0.192 | 0.09802 | 0.0344 | 3875.3637 | -- | -- | 0.51303 | 23.1354 | 322.4835 | 0.23907 | 0.28564 | 2410.26 | 0.752 | 0.246 | 0.502 | 0.59 | -- | 274.108 | 0.042 | 0.036 | 61.02 | 0.089 | 0.24636 | 0.38551 | 7.94 | 0.637
08:30 | 2695 | 7.052 | 1.195 | 0.192 | 0.09802 | 0.0344 | 3875.3637 | -- | -- | 0.51303 | 23.1354 | 322.4835 | 0.23907 | 0.28564 | 2410.26 | 0.752 | 0.246 | 0.502 | 0.59 | -- | 274.108 | 0.042 | 0.036 | 61.02 | 0.089 | 0.24636 | 0.38551 | 7.94 | 0.637
09:00 | 2695 | 7.2921 | 1.357 | 0.191 | 0.09906 | 0.03133 | 3875.3589 | -- | -- | 0.46031 | 23.1229 | -- | 0.24424 | 0.26811 | 2410.48 | 0.778 | 0.248 | 0.545 | 0.583 | -- | 274.099 | 0.036 | 0.032 | 61.02 | 0.098 | 0.24396 | 0.39739 | 8.44 | 0.637
09:30 | 2695 | 7.2921 | 1.357 | 0.191 | 0.09906 | 0.03133 | 3875.3589 | -- | -- | 0.46031 | 23.1229 | -- | 0.24424 | 0.26811 | 2410.48 | 0.778 | 0.248 | 0.545 | 0.583 | -- | 274.099 | 0.036 | 0.032 | 61.02 | 0.098 | 0.24396 | 0.39739 | 8.44 | 0.637
10:00 | 2695 | 7.528 | 1.381 | 0.2 | 0.08568 | 0.02915 | 3875.3448 | -- | -- | 0.40695 | 23.0871 | -- | 0.23907 | 0.27391 | 2410.41 | 0.77 | 0.25 | 0.582 | 0.578 | -- | 274.09 | 0.031 | 0.027 | 61.02 | 0.108 | 0.23918 | 0.40538 | 8.88 | 0.637
10:30 | 2695 | 7.528 | 1.381 | 0.2 | 0.08568 | 0.02915 | 3875.3448 | -- | -- | 0.40695 | 23.0871 | -- | 0.23907 | 0.27391 | 2410.41 | 0.77 | 0.25 | 0.582 | 0.578 | -- | 274.09 | 0.031 | 0.027 | 61.02 | 0.108 | 0.23918 | 0.40538 | 8.88 | 0.637
11:00 | 2695 | 7.7629 | 1.384 | 0.201 | 0.081 | 0.03025 | 3875.3506 | -- | -- | 0.35384 | 23.1019 | -- | 0.24424 | 0.27391 | 2410.34 | 0.762 | 0.251 | 0.617 | 0.572 | -- | 274.082 | 0.026 | 0.023 | 61.02 | 0.117 | 0.23086 | 0.4188 | 9.17 | 0.637
11:30 | 2695 | 7.7629 | 1.384 | 0.201 | 0.081 | 0.03025 | 3875.3506 | -- | -- | 0.35384 | 23.1019 | -- | 0.24424 | 0.27391 | 2410.34 | 0.762 | 0.251 | 0.617 | 0.572 | -- | 274.082 | 0.026 | 0.023 | 61.02 | 0.117 | 0.23086 | 0.4188 | 9.17 | 0.637
12:00 | 2695 | 7.9935 | 1.369 | 0.205 | 0.07447 | 0.03241 | 3875.3549 | -- | -- | 0.29936 | 23.1128 | -- | 0.25975 | 0.27975 | 2410.27 | 0.753 | 0.253 | 0.644 | 0.567 | -- | 274.073 | 0.021 | 0.018 | 61.02 | 0.127 | 0.23442 | 0.42014 | 9.48 | 0.637
12:30 | 2695 | 7.9935 | 1.369 | 0.205 | 0.07447 | 0.03241 | 3875.3549 | -- | -- | 0.29936 | 23.1128 | -- | 0.25975 | 0.27975 | 2410.27 | 0.753 | 0.253 | 0.644 | 0.567 | -- | 274.073 | 0.021 | 0.018 | 61.02 | 0.127 | 0.23442 | 0.42014 | 9.48 | 0.637
13:00 | 2695 | 8.2284 | 1.24 | 0.208 | 0.0722 | 0.03368 | 3875.3375 | -- | -- | 0.25142 | 23.0684 | -- | 0.26492 | 0.27391 | 2410.19 | 0.744 | 0.255 | 0.669 | 0.562 | -- | 274.064 | 0.018 | 0.014 | 61.02 | 0.137 | 0.23918 | 0.4161 | 9.82 | 0.637
13:30 | 2695 | 8.2284 | 1.24 | 0.208 | 0.0722 | 0.03368 | 3875.3375 | -- | -- | 0.25142 | 23.0684 | -- | 0.26492 | 0.27391 | 2410.19 | 0.744 | 0.255 | 0.669 | 0.562 | -- | 274.064 | 0.018 | 0.014 | 61.02 | 0.137 | 0.23918 | 0.4161 | 9.82 | 0.637
14:00 | 2695 | 8.4594 | 1.1044 | 0.198 | 0.0825 | 0.03371 | 3875.3354 | -- | -- | 0.25781 | 23.063 | -- | 0.27584 | 0.25666 | 2410.11 | 0.735 | 0.257 | 0.695 | 0.556 | -- | 274.056 | 0.016 | 0.009 | 61.02 | 0.142 | 0.24756 | 0.4161 | 10.16 | 0.637
14:30 | 2695 | 8.4594 | 1.1044 | 0.198 | 0.0825 | 0.03371 | 3875.3354 | -- | -- | 0.25781 | 23.063 | -- | 0.27584 | 0.25666 | 2410.11 | 0.735 | 0.257 | 0.695 | 0.556 | -- | 274.056 | 0.016 | 0.009 | 61.02 | 0.142 | 0.24756 | 0.4161 | 10.16 | 0.637
15:00 | 2695 | 8.5717 | 0.9397 | 0.186 | 0.10907 | 0.03639 | 3875.3586 | -- | -- | 0.27633 | 23.1221 | -- | 0.2813 | 0.25666 | 2410.03 | 0.726 | 0.258 | 0.714 | 0.55 | -- | 274.047 | 0.011 | 0.005 | 61.02 | 0.142 | 0.26997 | 0.39341 | 10.51 | 0.637
15:30 | 2695 | 8.5717 | 0.9397 | 0.186 | 0.10907 | 0.03639 | 3875.3586 | -- | -- | 0.27633 | 23.1221 | -- | 0.2813 | 0.25666 | 2410.03 | 0.726 | 0.258 | 0.714 | 0.55 | -- | 274.047 | 0.011 | 0.005 | 61.02 | 0.142 | 0.26997 | 0.39341 | 10.51 | 0.637
16:00 | 2695 | 8.609 | 0.8755 | 0.176 | 0.11218 | 0.03853 | 3875.3711 | -- | -- | 0.29457 | 23.1541 | -- | 0.28676 | 0.2399 | 2409.95 | 0.717 | 0.26 | 0.721 | 0.545 | -- | 274.038 | 0.008 | 0.005 | 61.02 | 0.142 | 0.28187 | 0.39208 | 10.85 | 0.637
16:30 | 2695 | 8.609 | 0.8755 | 0.176 | 0.11218 | 0.03853 | 3875.3711 | -- | -- | 0.29457 | 23.1541 | -- | 0.28676 | 0.2399 | 2409.95 | 0.717 | 0.26 | 0.721 | 0.545 | -- | 274.038 | 0.008 | 0.005 | 61.02 | 0.142 | 0.28187 | 0.39208 | 10.85 | 0.637
17:00 | 2695 | 8.6304 | 0.9073 | 0.189 | 0.09593 | 0.03733 | 3875.3769 | 67.224 | 28.9862 | 0.31494 | 23.1689 | -- | 0.2981 | 0.2399 | 2409.87 | 0.708 | 0.262 | 0.721 | 0.537 | -- | 274.029 | 0.008 | 0.005 | 61.02 | 0.141 | 0.28937 | 0.39473 | 11.19 | 0.637
17:30 | 2695 | 8.6304 | 0.9073 | 0.189 | 0.09593 | 0.03733 | 3875.3769 | 67.224 | 28.9862 | 0.31494 | 23.1689 | -- | 0.2981 | 0.2399 | 2409.87 | 0.708 | 0.262 | 0.721 | 0.537 | -- | 274.029 | 0.008 | 0.005 | 61.02 | 0.141 | 0.28937 | 0.39473 | 11.19 | 0.637
18:00 | 2695 | 8.5063 | 0.9478 | 0.186 | 0.0933 | 0.0357 | 3875.3891 | -- | -- | 0.33791 | 23.2 | 322.4835 | 0.28676 | 0.22369 | 2409.79 | 0.699 | 0.264 | 0.583 | 0.531 | 112.78 | 274.021 | 0.009 | 0.007 | 61.02 | 0.131 | 0.32136 | 0.36342 | 11.27 | 0.637
18:30 | 2695 | 8.5063 | 0.9478 | 0.186 | 0.0933 | 0.0357 | 3875.3891 | -- | -- | 0.33791 | 23.2 | 322.4835 | 0.28676 | 0.22369 | 2409.79 | 0.699 | 0.264 | 0.583 | 0.531 | 112.78 | 274.021 | 0.009 | 0.007 | 61.02 | 0.131 | 0.32136 | 0.36342 | 11.27 | 0.637
19:00 | 2695 | 8.2081 | 0.8857 | 0.165 | 0.10523 | 0.02942 | 3875.4034 | -- | -- | 0.36128 | 23.2367 | -- | 0.27038 | 0.21842 | 2409.72 | 0.691 | 0.266 | 0.476 | 0.522 | -- | 274.012 | 0.02 | 0.01 | 61.02 | 0.115 | 0.38131 | 0.31093 | 11.07 | 0.637
19:30 | 2695 | 8.2081 | 0.8857 | 0.165 | 0.10523 | 0.02942 | 3875.4034 | -- | -- | 0.36128 | 23.2367 | -- | 0.27038 | 0.21842 | 2409.72 | 0.691 | 0.266 | 0.476 | 0.522 | -- | 274.012 | 0.02 | 0.01 | 61.02 | 0.115 | 0.38131 | 0.31093 | 11.07 | 0.637
20:00 | 2695 | 7.9113 | 0.758 | 0.164 | 0.10173 | 0.02381 | 3875.4156 | -- | -- | 0.38494 | 23.2679 | -- | 0.24424 | 0.23443 | 2409.64 | 0.683 | 0.268 | 0.371 | 0.509 | -- | 274.003 | 0.043 | 0.02 | 61.02 | 0.098 | 0.44086 | 0.24312 | 10.87 | 0.637
20:30 | 2695 | 7.9113 | 0.758 | 0.164 | 0.10173 | 0.02381 | 3875.4156 | -- | -- | 0.38494 | 23.2679 | -- | 0.24424 | 0.23443 | 2409.64 | 0.683 | 0.268 | 0.371 | 0.509 | -- | 274.003 | 0.043 | 0.02 | 61.02 | 0.098 | 0.44086 | 0.24312 | 10.87 | 0.637
21:00 | 2695 | 7.6131 | 0.62607 | 0.168 | 0.08665 | 0.02147 | 3875.4354 | -- | -- | 0.40894 | 23.3186 | -- | 0.21474 | 0.26236 | 2409.55 | 0.673 | 0.269 | 0.27 | 0.495 | -- | 273.995 | 0.058 | 0.033 | 61.02 | 0.082 | 0.49487 | 0.1844 | 10.7 | 0.637
21:30 | 2695 | 7.6131 | 0.62607 | 0.168 | 0.08665 | 0.02147 | 3875.4354 | -- | -- | 0.40894 | 23.3186 | -- | 0.21474 | 0.26236 | 2409.55 | 0.673 | 0.269 | 0.27 | 0.495 | -- | 273.995 | 0.058 | 0.033 | 61.02 | 0.082 | 0.49487 | 0.1844 | 10.7 | 0.637
22:00 | 2695 | 7.3702 | 0.52905 | 0.182 | 0.07192 | 0.0192 | 3875.4467 | -- | -- | 0.43323 | 23.3475 | -- | 0.19661 | 0.29755 | 2409.47 | 0.664 | 0.27 | 0.221 | 0.479 | -- | 273.986 | 0.071 | 0.047 | 61.02 | 0.066 | 0.53247 | 0.13783 | 10.5 | 0.637
22:30 | 2695 | 7.3702 | 0.52905 | 0.182 | 0.07192 | 0.0192 | 3875.4467 | -- | -- | 0.43323 | 23.3475 | -- | 0.19661 | 0.29755 | 2409.47 | 0.664 | 0.27 | 0.221 | 0.479 | -- | 273.986 | 0.071 | 0.047 | 61.02 | 0.066 | 0.53247 | 0.13783 | 10.5 | 0.637
23:00 | 2695 | 7.1597 | 0 | 0.192 | 0.06067 | 0.01767 | 3875.4558 | -- | -- | 0.45765 | 23.3717 | -- | 0.19661 | 0.32177 | 2409.38 | 0.654 | 0.27 | 0.235 | 0.46 | -- | 273.977 | 0.063 | 0.062 | 61.02 | 0.05 | 0.55459 | 0.12363 | 10.33 | 0.637
23:30 | 2695 | 7.1597 | 0 | 0.192 | 0.06067 | 0.01767 | 3875.4558 | -- | -- | 0.45765 | 23.3717 | -- | 0.19661 | 0.32177 | 2409.38 | 0.654 | 0.27 | 0.235 | 0.46 | -- | 273.977 | 0.063 | 0.062 | 61.02 | 0.05 | 0.55459 | 0.12363 | 10.33 | 0.637

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 8 de Junio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
08/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | Caudal ecologico
08/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.43
08/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
08/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.79
08/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.52
08/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
08/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.81
08/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
08/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
08/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.57
08/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.93
08/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.09
08/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
08/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
08/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
08/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
08/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.37
08/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.69
08/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
08/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
08/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
08/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.74

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 8 de Junio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
08/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/06/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 56.95
08/06/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 36.273
08/06/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.91 | Caudal de vertimiento promedio Pallca

## STOCK_COMB
domingo, 8 de Junio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
08/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 623.63 | 623.63 | 0 | m3
08/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.21 | 0 | m3
08/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 368.56 | 368.56 | 0 | m3
08/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
08/06/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
08/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9471.65 | 9471.65 | 0 | m3
08/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
08/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
08/06/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59700.8 | 59700.8 | 0 | m3
08/06/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31407.49 | 31407.49 | 0 | m3
08/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
08/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 554.65 | 554.65 | 0 | m3
08/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 764.51 | 764.51 | 0 | m3
08/06/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 805.32 | 804.617 | 0 | m3 | Variación de nivel por temperatura.
08/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2180.73 | 2180.73 | 0 | m3
08/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
08/06/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6419.71 | 6419.71 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
08/06/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57870 | 57870 | 0 | m3
08/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
08/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.3 | 16.3 | 0 | m3
08/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 8 de Junio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 08/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1214.78
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 515.65
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 965.52
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 7156.584
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 6604.4145
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 7077.523
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 7087.5785
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1113605
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1099670
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1253244
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 31
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 18714.01
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 435581.92
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 210.3
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 156228.08
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 75.43
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 30293.865
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1145198.349
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1144221.713
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 221333
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1726088
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23188.51
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23188.51
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23188.51
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21513.79
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 23961.47
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 17004.91
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 17004.91
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12259.96
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 200807.663
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 983258
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
domingo, 8 de Junio del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
08/06/2025 00:00 | 870.5 | 0 | 102.18 | 102.18 | 4506.6 | 505.04 | 10208 | 719 | 3827.898 | 4120.515 | 4112.789 | 4122.335 | 2750 | 6640.864 | 6969.35
08/06/2025 01:00 | 869.1 | 0 | 103.18 | 103.18 | 4522.6 | 504.06 | 10293 | 720 | 3767.008 | 4127.386 | 4119.276 | 4128.695 | 2750 | 6639.686 | 6966.75
08/06/2025 02:00 | 868.2 | 0 | 103.21 | 103.21 | 4529.1 | 505.04 | 10320 | 720 | 3977.589 | 4208.454 | 4200.484 | 4209.959 | 2750 | 6664.419 | 6964.27
08/06/2025 03:00 | 867.3 | 0 | 102.98 | 102.98 | 4532.5 | 506.02 | 10307 | 720 | 4069.336 | 4263.416 | 4255.415 | 4265.314 | 2750 | 6664.026 | 6961.47
08/06/2025 04:00 | 867.3 | 0 | 103.29 | 103.29 | 4537.2 | 505.04 | 10290 | 720 | 4072.163 | 4279.315 | 4272.067 | 4281.684 | 2750 | 6660.886 | 6957.94
08/06/2025 05:00 | 868.6 | 0 | 102.59 | 102.59 | 4541.1 | 504.06 | 10242 | 721 | 4064.39 | 4286.382 | 4278.555 | 4287.809 | 2750 | 6663.241 | 6954.87
08/06/2025 06:00 | 868.6 | 0 | 102.05 | 102.05 | 4546.5 | 504.06 | 10174 | 721 | 4107.967 | 4337.81 | 4329.81 | 4339.394 | 2750 | 6663.241 | 6951.54
08/06/2025 07:00 | 869.2 | 0 | 101.04 | 101.04 | 4546.5 | 505.04 | 10114 | 721 | 4173.92 | 4412.793 | 4405.826 | 4415.005 | 2750 | 6662.456 | 6948.06
08/06/2025 08:00 | 866.9 | 0 | 100.99 | 100.99 | 4546.5 | 506.02 | 10072 | 721 | 4163.674 | 4412.401 | 4405.826 | 4414.652 | 2750 | 6662.456 | 6945.29
08/06/2025 09:00 | 876.1 | 0 | 100.51 | 100.51 | 4546.5 | 506.02 | 10017 | 721 | 4059.561 | 4386.883 | 4380.631 | 4389.095 | 2750 | 6662.849 | 6942.92
08/06/2025 10:00 | 867 | 0 | 99.71 | 99.71 | 4546.5 | 505.04 | 9962 | 721 | 3928.949 | 4330.547 | 4324.944 | 4332.799 | 2750 | 6662.849 | 6940.21
08/06/2025 11:00 | 868.1 | 0 | 99.05 | 99.05 | 4546.5 | 507 | 9907 | 721 | 3885.961 | 4310.133 | 4305.372 | 4312.424 | 2750 | 6664.419 | 6941.07
08/06/2025 12:00 | 865 | 0 | 98.46 | 98.46 | 4546.5 | 505.04 | 9852 | 721 | 3833.904 | 4280.493 | 4277.69 | 4283.333 | 2750 | 6662.849 | 6945.59
08/06/2025 13:00 | 865.1 | 0 | 98.59 | 98.59 | 4546.5 | 506.02 | 9858 | 720 | 3950.266 | 4293.448 | 4292.72 | 4296.995 | 2750 | 6662.849 | 6944.84
08/06/2025 14:00 | 865 | 0 | 99.24 | 99.24 | 4546.5 | 507 | 9945 | 720 | 3949.559 | 4293.645 | 4295.856 | 4297.82 | 2750 | 6662.849 | 6943.64
08/06/2025 15:00 | 865 | 0 | 100.56 | 100.56 | 4546.5 | 508.97 | 10038 | 720 | 4005.384 | 4318.181 | 4321.267 | 4322.434 | 2750 | 6662.849 | 6942.32
08/06/2025 16:00 | 868.9 | 0 | 101.61 | 101.61 | 4546.5 | 505.04 | 10140 | 720 | 4000.674 | 4362.739 | 4361.384 | 4365.775 | 2750 | 6662.456 | 6941.24
08/06/2025 17:00 | 866.8 | 0 | 102.13 | 102.13 | 4546.5 | 508.97 | 10174 | 720 | 3959.806 | 4348.214 | 4343.65 | 4350.7 | 2750 | 6665.204 | 6936.26
08/06/2025 18:00 | 793.4 | 0 | 102.32 | 102.32 | 4546.5 | 508.97 | 10195 | 720 | 3938.488 | 4334.473 | 4328.728 | 4336.567 | 2750 | 6662.849 | 6927.43
08/06/2025 19:00 | 793.4 | 0 | 102.41 | 102.41 | 4546.5 | 509.95 | 10217 | 720 | 3900.212 | 4294.43 | 4287.854 | 4295.464 | 2740 | 6662.456 | 6929.76
08/06/2025 20:00 | 797.2 | 0 | 101.62 | 101.62 | 4546.5 | 510.93 | 10170 | 720 | 3746.869 | 4184.31 | 4177.992 | 4182.518 | 2750 | 6662.849 | 6927.88
08/06/2025 21:00 | 796.8 | 0 | 100.99 | 100.99 | 4546.5 | 507.98 | 10111 | 720 | 3765.006 | 4190.395 | 4184.372 | 4188.76 | 2750 | 6662.849 | 6924.99
08/06/2025 22:00 | 797 | 0 | 100.82 | 100.82 | 4546.5 | 507 | 10070 | 720 | 3840.264 | 4235.739 | 4229.463 | 4233.868 | 2750 | 6662.849 | 6921.99
08/06/2025 23:00 | 860 | 0 | 101.12 | 101.12 | 4546.5 | 507.98 | 10105 | 720 | 3891.732 | 4291.878 | 4285.475 | 4292.166 | 2750 | 6663.241 | 6919.62

## TEMP_AMB
domingo, 8 de Junio del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
08/06/2025 00:00 | 16 | 23.79 | 23.79 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.6 | 30.72 | 17.2 | 19.4 | 21.92 | 18.37 | 18.3 | 16.6031 | 26.49
08/06/2025 01:00 | 16 | 23.69 | 23.69 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 17.7 | 30.72 | 17.1 | 19.3 | 21.77 | 18.3 | 18.1 | 16.5087 | 26.12
08/06/2025 02:00 | 16 | 23.67 | 23.67 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18 | 30.98 | 17.1 | 19.2 | 21.63 | 18.33 | 18.5 | 16.6492 | 26.12
08/06/2025 03:00 | 16 | 23.63 | 23.63 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 17.8 | 30.86 | 17.2 | 19.2 | 21.54 | 18.13 | 17.8 | 16.7285 | 26.12
08/06/2025 04:00 | 16 | 23.42 | 23.42 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 17.6 | 30.6 | 16.8 | 19.2 | 21.5 | 18.07 | 17.5 | 16.858 | 26.49
08/06/2025 05:00 | 16 | 23.28 | 23.28 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 17.8 | 30.7 | 16.8 | 19 | 21.48 | 18.1 | 17.9 | 17.0005 | 26.12
08/06/2025 06:00 | 16 | 23.24 | 23.24 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 17.8 | 30.39 | 17.1 | 19 | 21.47 | 17.86 | 18.1 | 17.0627 | 26.12
08/06/2025 07:00 | 16 | 23.22 | 23.22 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 17.8 | 30.41 | 17.2 | 19 | 21.48 | 18.267 | 18.8 | 16.7867 | 26.12
08/06/2025 08:00 | 16 | 23.2 | 23.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 17.8 | 30.95 | 17.4 | 19.1 | 21.58 | 18.333 | 19 | 16.5177 | 27.22
08/06/2025 09:00 | 17 | 23.33 | 23.33 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 17.8 | 31.78 | 17.6 | 19.3 | 21.8 | 18.567 | 19.5 | 16.4977 | 29.17
08/06/2025 10:00 | 18 | 23.57 | 23.57 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 17.8 | 32.6 | 18.1 | 19.5 | 22.08 | 18.6 | 20.6 | 16.6573 | 30.64
08/06/2025 11:00 | 18 | 24.09 | 24.09 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 17.8 | 34.32 | 18.6 | 19.8 | 22.41 | 19.3 | 21 | 16.8439 | 31.74
08/06/2025 12:00 | 19 | 24.68 | 24.68 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 17.8 | 35.46 | 19.2 | 20 | 22.89 | 19.667 | 21.6 | 16.9945 | 32.47
08/06/2025 13:00 | 20 | 25.26 | 25.26 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 17.8 | 35.56 | 19.7 | 20.4 | 23.55 | 19.567 | 22 | 16.856 | 33.57
08/06/2025 14:00 | 20 | 25.79 | 25.79 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 17.8 | 35.73 | 20 | 20.8 | 24.27 | 19.267 | 22 | 16.9242 | 34.3
08/06/2025 15:00 | 19 | 26.23 | 26.23 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 17.8 | 35.82 | 19 | 20.8 | 24.86 | 19.2 | 21.7 | 17.0035 | 34.3
08/06/2025 16:00 | 18 | 26.55 | 26.55 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 17.8 | 34.84 | 18.5 | 20.8 | 24.94 | 19.003 | 20.1 | 17.1069 | 34.3
08/06/2025 17:00 | 17 | 26.61 | 26.61 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 17.8 | 32.42 | 18.1 | 20.7 | 24.65 | 18.733 | 19.2 | 17.2063 | 33.94
08/06/2025 18:00 | 16 | 26.36 | 26.36 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17.8 | 31.64 | 18.1 | 20.6 | 24.29 | 18.755 | 19.5 | 17.417 | 30.27
08/06/2025 19:00 | 18 | 26.05 | 26.05 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 17.8 | 31.61 | 18.1 | 20.4 | 19.45 | 19.067 | 19.1 | 17.7081 | 28.81
08/06/2025 20:00 | 17 | 25.58 | 25.58 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 17.8 | 30.88 | 18.1 | 20.3 | 19.05 | 19.133 | 19 | 17.8326 | 28.08
08/06/2025 21:00 | 16 | 25.09 | 25.09 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 17.8 | 30.8 | 18 | 20.1 | 19.07 | 19.167 | 18.7 | 17.9801 | 27.71
08/06/2025 22:00 | 16 | 24.56 | 24.56 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 17.8 | 30.42 | 18 | 20 | 18.89 | 18.966 | 18.4 | 18.2511 | 27.34
08/06/2025 23:00 | 16 | 24.21 | 24.21 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 17.8 | 30.22 | 18 | 19.9 | 18.89 | 18.833 | 18.5 | 18.4719 | 27.34

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 8 de Junio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
08/06/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 08/06/2025 06:00 | 09/06/2025 06:00
08/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 08/06/2025 06:00 | 09/06/2025 06:00
08/06/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 08/06/2025 06:00 | 09/06/2025 06:00
08/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 08/06/2025 06:00 | 09/06/2025 06:00
08/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 08/06/2025 06:00 | 09/06/2025 06:00
08/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 08/06/2025 06:00 | 09/06/2025 06:00
08/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1900 | 08/06/2025 06:00 | 09/06/2025 06:00
08/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 08/06/2025 06:00 | 09/06/2025 06:00
08/06/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 08/06/2025 06:00 | 09/06/2025 06:00
08/06/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 707.92 | 08/06/2025 06:00 | 09/06/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 8 de Junio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
08/06/2025 | 00:30 | 25 | 0 | 10.69 | 20 |  | 6.04 | 9.37 | 7.947 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 11.706 | 10.611 |  |  |  | 11.2761 | 12.6 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269
08/06/2025 | 01:00 | 25 | 0 | 10.18 | 20 |  | 6.07 | 9.8 | 8.094 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 11.481 | 10.7 |  |  |  | 11.7767 | 11.64 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269
08/06/2025 | 01:30 | 25 | 0 | 10.57 | 20 |  | 5.72 | 9.32 | 7.452 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 11.772 | 9.92 |  |  |  | 10.5513 | 11.48 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269
08/06/2025 | 02:00 | 25 | 0 | 9.86 | 20 |  | 5.76 | 9.26 | 7.561 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 13.125 | 10.52 |  |  |  | 10.7067 | 11.02 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269
08/06/2025 | 02:30 | 25 | 0 | 10.86 | 20 |  | 6.3 | 8.82 | 7.408 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 10.735 | 10.366 |  |  |  | 11.9646 | 11.72 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269
08/06/2025 | 03:00 | 25 | 0 | 11.75 | 20 |  | 6.31 | 8.37 | 7.214 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 12.941 | 9.746 |  |  |  | 10.1522 | 10.61 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269
08/06/2025 | 03:30 | 25 | 0 | 10.77 | 20 |  | 6.1 | 8.17 | 5.992 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 10.902 | 9.898 |  |  |  | 9.1508 | 8.57 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269
08/06/2025 | 04:00 | 25 | 0 | 10.97 | 20 |  | 5.99 | 8.38 | 6.07 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 10.499 | 9.289 |  |  |  | 8.8745 | 9.49 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269
08/06/2025 | 04:30 | 26 | 0 | 10.51 | 20 |  | 5.62 | 8.73 | 7.013 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 9.466 | 7.654 |  |  |  | 9.5068 | 10.01 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269
08/06/2025 | 05:00 | 26 | 0 | 10.79 | 20 | 0 | 5.19 | 9.59 | 6.977 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 3.8 | 9.049 | 7.023 | 0 | 0 | 0.5 | 9.8701 | 10.49 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 0 | 0.429
08/06/2025 | 05:30 | 25 | 0 | 10.43 | 20 | 0 | 5.18 | 9.85 | 6.588 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 7.346 | 7.801 | 0 | 0 | 0 | 9.5959 | 10.05 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 0 | 0.494
08/06/2025 | 06:00 | 25 | 0 | 9.14 | 20 | 0 | 5.18 | 8.43 | 7.569 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9.1441 | 0 | 0 | 9.5 | 8.067 | 6.612 | 0 | 0 | 12.6 | 11.5191 | 11.89 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 0 | 4.896
08/06/2025 | 06:30 | 25 | 0 | 9.1 | 20 | 4.605 | 4.9 | 8.25 | 7.273 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 17.3 | 40.73 | 7 | 7 | 133.9058 | 0.04973 | 45 | 181.6 | 7.846 | 6.737 | 21.288 | 9.148 | 179.9 | 11.0386 | 10.79 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 54 | 26.752
08/06/2025 | 07:00 | 25 | 0 | 9.6 | 20 | 15.074 | 4.15 | 8.67 | 6.961 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 218 | 245.64 | 8 | 9 | 394.2889 | 3.4958 | 195 | 535.8 | 7.625 | 6.503 | 188.347 | 104.22 | 505.8 | 10.4747 | 10.42 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 218 | 48.334
08/06/2025 | 07:30 | 26 | 0 | 9.49 | 20 | 29.071 | 4.32 | 8.82 | 7.469 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 444.9 | 513.09 | 9 | 9 | 687.5843 | 13.5609 | 333 | 753.3 | 7.635 | 6.365 | 448.325 | 348.727 | 720.3 | 11.4908 | 11.02 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 360 | 67.694
08/06/2025 | 08:00 | 26 | 0 | 10.08 | 20 | 55.985 | 4.39 | 9.32 | 7.202 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 668.6 | 761.82 | 9 | 9 | 830.0723 | 38.8985 | 464 | 805.7 | 8.216 | 6.422 | 730.19 | 649.35 | 779.6 | 10.3084 | 10.26 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 491 | 76.429
08/06/2025 | 08:30 | 25 | 0 | 13.32 | 20 | 467.456 | 4.51 | 9.85 | 7.344 | 7 | 7 | 7 | 7 | 768.2 | 800.73 | 9 | 8 | 850.4842 | 62.8368 | 570 | 827.3 | 8.743 | 6.228 | 827.211 | 782.1 | 803.5 | 10.6984 | 10.69 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 613 | 85.229
08/06/2025 | 09:00 | 25 | 0 | 11.46 | 20 | 581.689 | 5.08 | 9.88 | 7.285 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 781.1 | 828.36 | 9 | 9 | 858.0361 | 89.0502 | 706 | 834.4 | 8.869 | 6.702 | 850.591 | 796.593 | 811.7 | 10.1789 | 10.04 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 739 | 106.503
08/06/2025 | 09:30 | 26 | 0 | 10.47 | 20 | 687.656 | 4.89 | 9.98 | 7.775 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 785 | 836.36 | 9 | 9 | 858.0241 | 271.5782 | 808 | 836.7 | 8.203 | 7.052 | 859.743 | 799.401 | 811.6 | 11.4895 | 11.11 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 833 | 170.162
08/06/2025 | 10:00 | 26 | 0 | 10.83 | 20 | 773.68 | 5.15 | 9.23 | 6.946 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 779.9 | 838 | 9 | 9 | 852.6092 | 352.5172 | 887 | 832.2 | 6.538 | 6.387 | 862.191 | 794.879 | 807.5 | 10.6166 | 10.76 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 915 | 319.392
08/06/2025 | 10:30 | 25 | 0 | 10.96 | 20 | 832.942 | 4.98 | 9.08 | 7.649 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 774.7 | 833.46 | 9 | 10 | 847.9673 | 695.8905 | 950 | 828.6 | 8.939 | 5.982 | 868.904 | 788.801 | 804 | 10.6297 | 10.56 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 971 | 672.959
08/06/2025 | 11:00 | 25 | 0 | 10.78 | 20 | 882.05 | 5.21 | 9.31 | 8.028 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 772.4 | 828.36 | 9 | 9 | 845.2652 | 523.6056 | 999 | 820.7 | 7.853 | 6.646 | 863.654 | 784.498 | 801.5 | 11.0833 | 11.09 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 1016 | 782.124
08/06/2025 | 11:30 | 25 | 0 | 9.84 | 20 | 909.803 | 5.85 | 8.98 | 8.935 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 772.9 | 829.82 | 9 | 9 | 843.2736 | 439.169 | 1021 | 818.4 | 8.309 | 6.891 | 859.635 | 782.811 | 802.3 | 11.4303 | 11.49 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 1038 | 779.568
08/06/2025 | 12:00 | 25 | 0 | 8.42 | 20 | 926.111 | 5.47 | 9.48 | 9.172 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 777.1 | 832 | 9 | 9 | 843.7873 | 377.0523 | 1028 | 817.4 | 9.181 | 6.937 | 867.442 | 790.138 | 806.6 | 11.7355 | 11.58 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 1040 | 781.599
08/06/2025 | 12:30 | 25 | 0 | 10.58 | 20 | 923.145 | 6.32 | 9.18 | 7.649 | 3 | 3 | 3 | 3 | 783.8 | 838.54 | 9 | 9 | 854.4361 | 355.7193 | 1014 | 820.8 | 7.396 | 7.094 | 868.084 | 792.401 | 811.9 | 11.4163 | 11.63 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 1016 | 788.591
08/06/2025 | 13:00 | 25 | 0 | 11.59 | 20 | 905.69 | 6.55 | 8.86 | 7.073 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 790 | 844.36 | 9 | 9 | 863.6435 | 528.5313 | 975 | 835.8 | 7.41 | 7.347 | 869.378 | 801.764 | 818.9 | 10.4874 | 10.81 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 981 | 795.647
08/06/2025 | 13:30 | 25 | 0 | 11.25 | 20 | 863.455 | 6.97 | 9.01 | 7.729 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 777 | 849.09 | 9 | 9 | 871.0199 | 670.22 | 916 | 844.2 | 8.116 | 7.456 | 873.016 | 809.727 | 822.6 | 9.8144 | 10.49 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 917 | 798.074
08/06/2025 | 14:00 | 25 | 0 | 11.36 | 20 | 801.951 | 7.7 | 8.62 | 7.08 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 796.5 | 849.46 | 9 | 9 | 874.4943 | 663.239 | 841 | 846.9 | 10.136 | 8.056 | 875.481 | 818.25 | 825.6 | 9.952 | 10.36 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 434.7846 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 835 | 796.269
08/06/2025 | 14:30 | 25 | 0 | 9.32 | 20 | 733.834 | 8.38 | 9.21 | 6.174 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 793.8 | 848.36 | 10 | 9 | 869.361 | 524.292 | 751 | 839.8 | 9.919 | 9.111 | 871.196 | 821.925 | 816.8 | 9.7136 | 10.44 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 434.7846 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 739 | 785.586
08/06/2025 | 15:00 | 25 | 0 | 10.68 | 20 | 637.162 | 7.99 | 10.15 | 6.014 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 778.2 | 830.54 | 9 | 9 | 845.8947 | 456.9328 | 641 | 810.2 | 8.35 | 9.927 | 858.865 | 818.767 | 788.9 | 8.5771 | 9.07 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 434.7846 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 630 | 723.689
08/06/2025 | 15:30 | 25 | 0 | 9.02 | 20 | 531.699 | 8.6 | 10.27 | 6.069 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 703.7 | 786.54 | 9 | 9 | 778.307 | 622.1516 | 514 | 746.7 | 9.458 | 10.353 | 831.469 | 799.213 | 726.6 | 8.0216 | 8.61 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 434.7846 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 507 | 651.192
08/06/2025 | 16:00 | 25 | 0 | 10.55 | 20 | 411.921 | 8.4 | 9.56 | 5.474 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 495.6 | 598.91 | 9 | 9 | 537.5124 | 475.1245 | 390 | 615.5 | 8.652 | 9.862 | 671.82 | 646.221 | 580.3 | 7.8818 | 9.02 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 434.7846 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 375 | 457.044
08/06/2025 | 16:30 | 25 | 0 | 12.88 | 20.3 | 292.073 | 9.14 | 8.14 | 5.457 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 236.2 | 332.18 | 9 | 9 | 252.0133 | 350.2795 | 250 | 268.9 | 9.896 | 10.48 | 406.607 | 381.126 | 250.6 | 7.8386 | 8.84 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 434.7846 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 238 | 133.898
08/06/2025 | 17:00 | 25 | 0 | 7.99 | 20.3 | 30.409 | 8.85 | 7.31 | 5.48 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 46.7 | 82.36 | 9 | 9 | 23.1239 | 243.0682 | 62 | 20.6 | 10.466 | 12.369 | 152.917 | 131.055 | 20.2 | 8.3847 | 8.44 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 434.7846 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 89 | 3.67
08/06/2025 | 17:30 | 25 | 0 | 10.14 | 20.3 | 14.444 | 8.36 | 6.48 | 5.837 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 115.219 | 0 | 0 | 9.532 | 11.537 | 7.16 | 2.259 | 0 | 7.0204 | 8.3 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 434.7846 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 0 | 0.067
08/06/2025 | 18:00 | 25 | 0 | 13.34 | 20.3 | 0 | 8.31 | 6.43 | 4.818 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 26.8966 | 0 | 0 | 8.416 | 11.077 | 0 | 0 | 0 | 6.4178 | 7.56 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 0 | 0
08/06/2025 | 18:30 | 25 | 0 | 11.74 | 20.3 | 0 | 8.23 | 4.92 | 4.894 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5.4512 | 0 | 0 | 7.884 | 9.056 | 0 | 0 | 0 | 5.2432 | 6.43 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 0 | 0
08/06/2025 | 19:00 | 25 | 0 | 11.74 | 20.3 | 0 | 8.38 | 4.22 | 5.362 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.504 | 9.425 | 0 | 0 | 0 | 5.8195 | 6.17 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 0 | 0
08/06/2025 | 19:30 | 25 | 0 | 11.44 | 20.3 | 0 | 8.15 | 4.36 | 5.221 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.801 | 9.972 | 0 | 0 | 0 | 5.9803 | 6.57 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269 | 0 | 0.352
08/06/2025 | 20:00 | 25 | 0 | 11.6 | 20.3 |  | 7.92 | 3.39 | 5.343 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 7.974 | 8.383 |  |  |  | 6.2713 | 6.81 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269
08/06/2025 | 20:30 | 25 | 0 | 11.06 | 20.3 |  | 8.4 | 4.34 | 5.599 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 7.833 | 8.535 |  |  |  | 6.999 | 7.23 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269
08/06/2025 | 21:00 | 25 | 0 | 11.11 | 20.3 |  | 8.43 | 4.99 | 5.974 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 5.904 | 7.632 |  |  |  | 6.8875 | 7.43 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269
08/06/2025 | 21:30 | 25 | 0 | 11.46 | 20.3 |  | 7.8 | 5.26 | 6.255 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 6.244 | 7.364 |  |  |  | 6.7219 | 7.34 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269
08/06/2025 | 22:00 | 25 | 0 | 10.71 | 20.3 |  | 7.63 | 5.35 | 6.347 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 5.668 | 7.381 |  |  |  | 6.8665 | 7.16 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269
08/06/2025 | 22:30 | 26 | 0 | 11.6 | 20.3 |  | 7.28 | 6.08 | 5.701 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 5.939 | 6.9 |  |  |  | 6.628 | 7.31 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269
08/06/2025 | 23:00 | 26 | 0 | 11.01 | 20.3 |  | 7.21 | 5.96 | 5.805 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 5.735 | 6.116 |  |  |  | 5.9532 | 6.12 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269
08/06/2025 | 23:30 | 26 | 0 | 10.71 | 20.3 |  | 7.06 | 6.18 | 5.52 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 3.991 | 5.194 |  |  |  | 5.7521 | 6.04 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269
09/06/2025 | 00:00 | 26 | 0 | 11.9 | 20.3 |  | 6.75 | 6.33 | 4.452 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 2.185 | 4.058 |  |  |  | 5.808 | 5.73 | 483.094 | 483.094 | 483.094 | 450.8878 | 499.1972 | 255.4159 | 0 | 354.269 | 354.269

## CALOR_ÚTIL
domingo, 8 de Junio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
08/06/2025 | 00:30 | 31 | 0 | 61.51 | 72.23 | 223.23 | 28.74 | 3.18 | 419.89
08/06/2025 | 01:00 | 31 | 0 | 58.59 | 72.23 | 224.9 | 28.74 | 3.18 | 418.64
08/06/2025 | 01:30 | 31 | 0 | 58.68 | 72.23 | 219.9 | 28.74 | 3.18 | 413.73
08/06/2025 | 02:00 | 31 | 0 | 54.75 | 72.23 | 226.39 | 28.74 | 3.18 | 416.29
08/06/2025 | 02:30 | 31 | 0 | 56.69 | 72.23 | 240.7 | 28.74 | 3.18 | 432.54
08/06/2025 | 03:00 | 31 | 0 | 61.36 | 72.23 | 236.88 | 28.74 | 3.18 | 433.39
08/06/2025 | 03:30 | 28 | 0 | 58.03 | 72.23 | 239.23 | 28.74 | 3.18 | 429.41
08/06/2025 | 04:00 | 28 | 0 | 59.13 | 72.23 | 238.54 | 28.74 | 3.18 | 429.82
08/06/2025 | 04:30 | 31 | 0 | 54.16 | 72.23 | 234.65 | 28.74 | 3.18 | 423.96
08/06/2025 | 05:00 | 31 | 0 | 55.64 | 72.23 | 242.06 | 28.74 | 3.18 | 432.85
08/06/2025 | 05:30 | 32 | 0 | 50.17 | 72.23 | 243.88 | 28.74 | 3.18 | 430.2
08/06/2025 | 06:00 | 32 | 0 | 43.94 | 72.23 | 244.66 | 28.74 | 3.18 | 424.75
08/06/2025 | 06:30 | 30 | 0 | 47.51 | 72.23 | 241.75 | 28.74 | 3.18 | 423.41
08/06/2025 | 07:00 | 30 | 0 | 50.17 | 72.23 | 244.54 | 28.74 | 3.18 | 428.86
08/06/2025 | 07:30 | 31 | 0 | 54.39 | 72.23 | 241.03 | 28.74 | 3.18 | 430.57
08/06/2025 | 08:00 | 31 | 0 | 57.71 | 72.23 | 240.46 | 28.74 | 3.18 | 433.32
08/06/2025 | 08:30 | 28 | 0 | 68.41 | 66.02 | 246.86 | 28.74 | 3.18 | 441.21
08/06/2025 | 09:00 | 28 | 0 | 58.83 | 66.02 | 242.95 | 28.74 | 3.18 | 427.72
08/06/2025 | 09:30 | 31 | 0 | 50.76 | 66.02 | 247.42 | 28.74 | 3.18 | 427.12
08/06/2025 | 10:00 | 31 | 0 | 52.51 | 66.02 | 242.08 | 28.74 | 3.18 | 423.53
08/06/2025 | 10:30 | 33 | 0 | 51.59 | 66.02 | 233.88 | 28.74 | 3.18 | 416.41
08/06/2025 | 11:00 | 33 | 0 | 50.77 | 66.02 | 227.35 | 28.74 | 3.18 | 409.06
08/06/2025 | 11:30 | 32 | 0 | 55.52 | 66.02 | 235.71 | 28.74 | 3.18 | 421.17
08/06/2025 | 12:00 | 32 | 0 | 47.52 | 66.02 | 227.93 | 28.74 | 3.18 | 405.39
08/06/2025 | 12:30 | 32 | 0 | 58.54 | 66.02 | 252.29 | 28.74 | 3.18 | 440.77
08/06/2025 | 13:00 | 32 | 0 | 64.13 | 66.02 | 234.23 | 28.74 | 3.18 | 428.3
08/06/2025 | 13:30 | 28 | 0 | 58.73 | 66.02 | 227.94 | 28.74 | 3.18 | 412.61
08/06/2025 | 14:00 | 28 | 0 | 59.35 | 66.02 | 226.33 | 28.74 | 3.18 | 411.62
08/06/2025 | 14:30 | 30 | 0 | 48.28 | 66.02 | 232.11 | 28.74 | 3.18 | 408.33
08/06/2025 | 15:00 | 30 | 0 | 55.3 | 66.02 | 222.92 | 28.74 | 3.18 | 406.16
08/06/2025 | 15:30 | 31 | 0 | 49.37 | 66.02 | 213.04 | 28.74 | 3.18 | 391.35
08/06/2025 | 16:00 | 31 | 0 | 57.79 | 66.02 | 202.07 | 28.74 | 3.18 | 388.8
08/06/2025 | 16:30 | 31 | 0 | 70.2 | 62.54 | 197.59 | 28.74 | 3.18 | 393.25
08/06/2025 | 17:00 | 31 | 0 | 43.58 | 62.54 | 197.78 | 28.74 | 3.18 | 366.82
08/06/2025 | 17:30 | 31 | 0 | 50.35 | 62.54 | 197.55 | 28.74 | 3.18 | 373.36
08/06/2025 | 18:00 | 31 | 0 | 66.27 | 62.54 | 201.05 | 28.74 | 3.18 | 392.78
08/06/2025 | 18:30 | 32 | 0 | 60.71 | 62.54 | 201.63 | 28.74 | 3.18 | 388.8
08/06/2025 | 19:00 | 32 | 0 | 60.66 | 62.54 | 196.94 | 28.74 | 3.18 | 384.06
08/06/2025 | 19:30 | 32 | 0 | 60.7 | 62.54 | 201.17 | 28.74 | 3.18 | 388.33
08/06/2025 | 20:00 | 32 | 0 | 61.5 | 62.54 | 177.78 | 28.74 | 3.18 | 365.74
08/06/2025 | 20:30 | 31 | 0 | 60.35 | 62.54 | 166.63 | 28.74 | 3.18 | 352.44
08/06/2025 | 21:00 | 31 | 0 | 60.61 | 62.54 | 180.99 | 28.74 | 3.18 | 367.06
08/06/2025 | 21:30 | 31 | 0 | 61.22 | 62.54 | 173.72 | 28.74 | 3.18 | 360.4
08/06/2025 | 22:00 | 31 | 0 | 57.18 | 62.54 | 157.84 | 28.74 | 3.18 | 340.48
08/06/2025 | 22:30 | 31 | 0 | 64.27 | 62.54 | 179.31 | 28.74 | 3.18 | 369.04
08/06/2025 | 23:00 | 31 | 0 | 61.04 | 62.54 | 183.86 | 28.74 | 3.18 | 370.36
08/06/2025 | 23:30 | 33 | 0 | 56.32 | 62.54 | 183.74 | 28.74 | 3.18 | 367.52
09/06/2025 | 00:00 | 33 | 0 | 62.6 | 62.54 | 185.78 | 28.74 | 3.18 | 375.84
EJEC MWh |  | 742 | 0 | 1363.695 | 1606.32 | 5240.635 | 689.76 | 76.32 | 9718.73

## FLUJOS
domingo, 8 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
08/06/2025 | 00:30 | 0 | 17.3979 | -20.237 | 9.285 | 27.6427 |  | 29.0631 | -35.2064 | 41.5656 | 21.0994 | 20.7476 | 19.98 | -29.464 | 26.4 | 10.764 | -24.2 | 13.6834 | 71.7608 | 10.3265 | 10.4615 | 17.3427 | 7.5121 | 5.8222 | 8.049 |  |  | -41.56 | -41.98 |  | -19.98 | 28.6 | 7.112 | 0.23 | -47.84 | -49.19 | -37.2 | 48.31 | 48.71 | 10.2772 | 7.3352 | 52.2464 | 53.7674 | 37.1149 | -48.4932 | -47.1508 | 20.5019 | 19.6476 | 48.4932 | 49.8328 | 5.7744 |  | -311.1596 | -15.3821 | -12.4 | -13 | 52.4482 | 52.0418 | -3.9468 |  | -46.706 | 1.3349 |  | 2.4231 | 354.5945 | 49.0127 | 48.5855 | -236.7389 | 336.2129 |  | -44.2498 | 44.7985 | 69.7471 | 22.32 | 18.4 | 48.27 | 65.19 | -49.6939 | -49.292 | 115.1249 | 114.8651 | 31.874 | -33.3146 | -33.1869 | -2.9301 | -30.3583 |  |  | 85.7 | 63.2 | -9.91 | 56.0986 | 55.3784 | 55.6064 | -33.4453 | -32.3146 |  | -6.9492 | 2.0224 | 12.7668 | 17.04 | 44.26 | 36.1011 | 34.1354 | -26.55 |  | 31.2354 | 31.0521 | -45.8037 | -0.0001 | -16.088 | -67.6 | -67.3 | 25.3702 | 37.2162 | 43.2221 | 52.7527 | 37.09 | -4.39 | 43.6185 | 46.2589 | -29.4 | -29.79 | 105.7 | 55.46 | 48.8 | 46.5091 | -46.8396 | -46.5091 | 135.0423 | 98.0069 | 93.6575 | 95.5632 | 43.0817 | 32.1976 | -24.883 | 249.4059 | 84.6812 |  | -26.6092 | -24.6329 | 46.6065 |  | -50.9545 | 119.856 | -56.7543 | -57.2965 |  |  | -14.46 | 83 | 9.8447 | -148.4251 | -12.9232 | -12.5506 | 2.6392 | -29.4771 | -5.1487 |  | 2.3276 | 2.3112 | 39.0706 | 39.432 | 38.0023 | 49.3996 | 49.5671 | -64.8056 | 49.2861 | 48.824 | -67.4655 | -58.6154 | -5.9895 | -19.25 | 12.9842 | 0.9036 | -8.07 | 18.76 | 0 | 7.3314 | -7.269 | 4.206 | 10.7325 | 34.11 | 60.4671 | 67.6338 | 11.68 | 84.9277 | 25.8 | -18.0813 |  | -2.0133 | 1.7023 |  |  | -14.6299 | -27.8823 | 20.4445 | 43.4445 | 61.3771 | 66.1921 | -140.3719 | -18.3033 | 27.4593 | -42.4993 |  | 7.6968 | 7.5531 |  | 192.4312 | 193.1686 | 232.6 | -231.3144 | -394.3399 | 399.2745 | 394.4738 | -183.2137 | -183.3521 | -56.4281 | -46.7745 | 78.9884 | 78.0253 |  |  | 63.0103 | 63.2081 | -40.0554 | -39.93 | 112.53 | 111.41 | 26.5 | 26.7 | 20.3661 | 23.28 | -326.0273 | 108.8057 | 109.4392 | 9.9 | -3.9 | -60.7 | -62.4 |  | 1.0625 | -389.3145 | -51.4625 | 433.8304 | 354.6675 | -56.6454 | -349.4512 | 348.5529 | -135.6185 | -212.5007 | -346.842 | 100.7944 | 99.0096 | 137.2154 | -421.3205 | 216.4523 | -203.4689 | 206.477 | -10.6775 |  | 15.36 | 6.873 | 6.867 | -15.6 | -8.88 |  | 9.1417 | -35.4482 | -25.7801 | 26.3 | 56.245 | 56.784 |  |  | 50.9253 | 50.8899 | 53.1587 |  | 4 | 39.0191 | 6.32 |  | -46.6394 | 77.2071 | 56.4836 | -46.4351 | -75.8257 | 47.5341 | 29.009 | -13.2 | 13.2 |  | 159.9883
08/06/2025 | 01:00 | 0 | 17.1359 | -19.9031 | 9.1453 | 27.247 |  | 28.924 | -34.9564 | 39.6552 | 20.0754 | 19.5876 | 22.2 | -27.409 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 13.6216 | 70.9474 | 9.8252 | 9.9901 | 16.8008 | 7.4749 | 5.5472 | 8.1927 |  |  | -75.85 | -0.03 |  | -22.2 | 26.4 | 5.985 | 0.218 | -41.19 | -41.32 | -40.8 | 41.51 | 41.75 | 9.5821 | 7.3734 | 50.5932 | 52.0102 | 36.7834 | -49.4309 | -46.7474 | 8.0092 | 7.9321 | 50.2347 | 51.4403 | 0.5398 |  | -274.2496 | -12.0323 | -14.2 | -14.8 | 52.3725 | 51.8318 | -3.6776 |  | -45.5087 | 1.2187 |  | 2.1479 | 326.7616 | 31.2204 | 31.1594 | -172.1968 | 316.0234 |  | -57.9735 | 60.0795 | 66.5237 | 21.51 | 17.12 | 45.24 | 63.21 | -52.507 | -52.1051 | 121.1808 | 121.2542 | 32.2283 | -36.8029 | -36.4544 | -3.7984 | -33.0262 |  |  | 76 | 65.8 | -9.3 | 52.0701 | 51.3664 | 51.2082 | -31.2376 | -32.1718 | 1 | 3.6242 | -9.4997 | 12.2278 | 14.49 | 43.16 | 34.6948 | 32.8171 | -25.38 |  | 32.6123 | 33.5536 | -49.089 | -0.0001 | -15.4258 | -62.8 | -62.7 | 26.0733 | 35.4584 | 40.4042 | 50.4089 | 35.2 | -3.8 | 42.6195 | 47.2202 | -29.46 | -29.8 | 102.16 | 53.51 | 48.8727 | 47.0182 | -49.5773 | -48.5273 | 127.4458 | 93.4797 | 90.0047 | 91.0894 | 47.3657 | 34.9334 | -24.573 | 183.9397 | 65.3744 |  | -27.6521 | -26.141 | 39.153 |  | -51.1328 | 141.372 | -60.4861 | -59.7606 |  |  | -7.17 | 90.4 | 9.6524 | -143.2571 | -12.135 | -11.8728 | 2.3662 | -27.7566 | -4.2953 |  | 2.1566 | 2.0956 | 38.9294 | 39.5542 | 38.1947 | 51.9115 | 50.4044 | -78.2021 | 51.1337 | 51.376 | -72.504 | -63.3353 | -11.9442 | -19.65 | 15.4745 | 0.8792 | -9.59 | 18.76 | -11.2737 | 7.4021 | -7.313 | 4.385 | 10.6965 | 33.14 | 63.7692 | 73.6364 | 11.88 | 83.5549 | 26.6 | -17.4257 |  | -1.9492 | 1.6103 |  |  | -13.861 | -26.344 | 19.8732 | 40.4194 | 64.8646 | 67.0321 | -135.6393 | -17.4428 | 27.0039 | -40.4626 | 10.5516 | 6.4858 | 6.2874 | 11.619 | 203.8826 | 200.9949 | 270.3 | -268.2518 | -442.9441 | 442.1283 | 440.0318 | -191.581 | -191.3284 | -55.9435 | -48.4305 | 78.328 | 80.0634 |  |  | 62.5928 | 61.7908 | -46.8922 | -46.489 | 112.79 | 113.26 | 30.5 | 30.9 |  | 21.84 | -330.933 | 108.5622 | 106.6797 | 9.8 | 2.3 | -61.7 | -63.4 | 1.388 | 1.329 | -435.9725 | -25.4514 | 444.933 | 370.5802 | -56.8657 | -356.0697 | 357.2116 | -138.5258 | -212.8237 | -356.1406 | 104.2922 | 101.9691 | 139.4077 | -435.3055 | 218.8448 | -217.8686 | 214.8986 | -11.2049 |  | 17.12 | 7.012 | 6.936 | -15.92 | -7.36 |  | 8.1468 | -39.0249 | -21.1505 | 25.2 | 58.929 | 58.346 | 11.302 |  | 50.9558 | 51.9741 | 51.5809 |  | -1.2 | 25.4245 | 5.99 |  | -48.4509 | 78.8079 | 56.7454 | -47.9411 | -76.6149 | 47.7238 | 28.8009 | -7.7 | 7.3 |  | 167.2997
08/06/2025 | 01:30 | 0 | 17.151 | -19.9633 | 8.5056 | 27.6823 |  | 26.8012 | -34.7305 | 37.6574 | 18.9674 | 18.6043 | 28.86 | -29.662 | 26.4 | 14.076 | -26.4 | 13.4524 | 70.0202 | 9.6788 | 9.7358 | 16.2032 | 7.5701 | 5.5297 | 7.5718 |  |  | -72.83 |  |  | -26.64 | 28.6 | 5.915 | 0.218 | -40.5 | -40.81 | -40.03 | 40.87 | 40.99 | 8.9777 | 7.6727 | 49.4266 | 50.9025 | 34.9875 | -43.8046 | -42.4248 | 7.299 | 7.2732 | 47.0197 | 49.6989 | 0.5398 |  | -275.7346 | -13.2076 | -13.7 | -14.3 | 47.4922 | 46.3542 | -3.8217 |  | -36.7544 | 0.5698 |  | 0.5602 | 325.846 | 49.501 | 49.4095 | -243.6763 | 305.6501 |  | -29.988 | 31.3187 | 64.4779 | 20.89 | 16.21 | 42.47 | 59.85 | -51.4353 | -51.3014 | 119.1257 | 119.4856 | 34.596 | -36.8432 | -36.7501 | -5.8734 | -37.7091 |  |  | 58.8 | 77 | -8.78 | 44.4291 | 43.867 | 43.9232 | -17.7091 | -17.6645 |  | -17.571 | 0.449 | 11.7749 | 12.2 | 41.32 | 33.2886 | 31.4987 | -24.77 |  | 38.3614 | 37.4466 | -61.7188 | -0.0001 | -15.2234 | -60.3 | -60.4 | 25.0076 | 33.7006 | 38.056 | 48.0652 | 33.42 | -3.73 | 42.768 | 63.5061 | -29.57 | -29.95 | 99.61 | 50.74 | 64.5273 | 61.4 | -44.2842 | -43.6364 | 133.6266 | 100.3028 | 95.3763 | 96.3264 | 45.0579 | 33.5921 | -24.275 | 256.4132 | 81.9253 |  | -27.3816 | -25.5736 | 42.0794 |  | -47.7995 | 119.856 | -57.579 | -58.4331 |  | 12.15 | -14.53 | 77.5 | 9.1393 | -141.8098 | -12.5473 | -12.1887 | 3.5815 | -29.6873 | -4.0312 |  | 2.1912 | 2.1729 | 39.0208 | 39.1507 | 37.5295 | 52.0789 | 50.7393 | -81.3838 | 47.3836 | 47.4056 | -75.5869 | -67.7095 | -11.827 | -21.83 | 13.8753 | 0.856 | -8.47 | 18.11 | -12.4363 | 7.3298 | -7.106 | 4.219 | 10.8473 | 31.72 | 68.9726 | 76.3871 | 12.09 | 80.2259 | 27 | -17.9855 |  | -1.8543 | 1.5265 |  |  | -13.369 | -25.716 | 17.1138 | 40.2513 | 61.0012 | 61.8471 | -135.0172 | -16.946 | 27.6372 | -39.0156 | 10.4225 | 5.8998 | 5.6441 | 12 | 197.7507 | 198.648 | 262.8 | -262.8397 | -429.9137 | 437.1627 | 435.9606 | -189.4331 | -188.5518 | -55.9747 | -49.4358 | 78.2387 | 78.1807 |  | -144.5534 | 61.1206 | 60.9119 | -46.2466 | -45.7387 | 113.53 | 113.13 | 31.9 | 31.8 |  | 21.36 | -328.2376 | 108.7391 | 106.2582 | 9.9 | 3.4 | -59.3 | -61.5 | 1.5938 |  | -427.5259 | -47.3268 | 446.5574 | 366.0761 | -57.1235 | -354.6907 | 358.63 | -139.3776 | -214.9935 | -349.2172 | 105.1501 | 103.3018 | 137.2318 | -433.6278 | 218.1479 | -215.7909 | 214.5914 | -10.8093 |  | 16.16 | 7.004 | 6.934 | -17.2 | -6.56 |  | 8.2628 | -39.3454 | -20.4486 | 25.9 | 58.209 | 58.937 | 11.4744 |  | 50.5866 | 50.4769 | 50.9591 |  | -0.8 | 25.8021 | 5.84 |  | -47.9398 | 77.8703 | 57.2114 | -47.5813 | -76.0088 | 48.1615 | 27.1639 | -7.2 | 7.2 |  | 119.0902
08/06/2025 | 02:00 | 0 | 17.1316 |  | 8.415 | 27.0078 |  | 25.8853 | -32.4532 | 36.3431 | 18.3954 | 18.0669 | 4.44 | -30.723 | 28.6 | 16.56 | -26.4 | 13.759 | 65.8876 | 9.4408 | 9.0307 | 15.0805 | 6.7191 | 5.8044 | 8.2237 |  |  | -74.26 |  |  | -4.44 | 30.8 | 5.635 | 0.219 | -44.46 | -44.67 | -34.77 | 44.58 | 45.32 | 12.565 | -3.1769 | 47.4861 | 49.5843 | 44.3531 | -49.9668 | -49.2417 | 21.4615 | 21.3136 | 53.4497 | 52.3781 | 9.4386 |  | -354.8248 | -13.7096 | -13.1 | -13.6 | 54.9754 | 53.1178 | -3.1021 |  | -66.447 | -0.7476 |  | 2.0634 | 407.4525 | 47.3952 | 46.8154 | -288.3832 | 338.2377 |  | -42.6287 | 43.4653 | 61.1846 | 20.88 | 16.42 | 41.11 | 57.39 | -28.2608 | -27.9928 | 100.0064 | 100.0514 | 38.7936 | -35.2421 | -35.0298 | -1.4269 | -40.2303 |  |  | 50 | 79.7 | -8.5 | 41.2353 | 40.3797 | 40.3902 | -27.1316 | -25.603 | 11.8701 | -16.3824 | 10.4589 | 11.5616 | 10.46 | 41.11 | 32.8198 | 31.0593 | -24.3 |  | 40.5546 | 39.9793 | -71.0601 | -0.0001 | -14.8706 | -55.7 | -58 | 24.5956 | 32.5287 | 36.1774 | 46.3074 | 32.33 | -3.63 | 43.6455 | 71.3166 | -29.21 | -29.81 | 96.45 | 48.33 | 70.7091 | 69.6909 | -20.487 | -20.7364 | 147.2784 | 113.4135 | 108.7882 | 110.242 | 55.0193 | 44.7095 | -23.82 | 301.2437 | 99.5524 |  | -27.6846 | -25.9 | 29.8394 |  | -51.4104 | 161.34 | -56.5188 | -57.7648 |  | 0 | -15.38 | 118.2 | 8.9235 | -143.9472 | -12.4471 | -12.095 | 3.2733 | -41.0244 | 6.0877 |  | 2.1201 | 2.0969 | 38.8439 | 39.2593 | 37.845 | 26.793 | 26.9605 | -6.1959 | 22.187 | 22.0998 | -15.1123 | 0 | -3.5505 | -11.2 | 14.5809 | 0.8219 | -9.19 | 18.5 | 0 | 7.4908 | -7.188 | 4.262 | 10.5184 | 29.55 | 2.47 | 17.1333 | 13 | 72.0305 | 27.2 | -16.5409 |  | -2.1095 | 1.4353 |  |  | -12.8481 | -23.9147 | 17.8517 | 37.3942 | 63.166 | 65.6988 | -117.7669 | -16.5206 | 27.3569 | -39.0507 | 12.3787 | 5.1967 | 4.9888 | 13.231 | 196.1498 | 194.1294 | 251 | -252.3574 | -412.9696 | 412.6131 | 409.887 | -185.0128 | -183.301 | -56.9977 | -49.344 | 78.7186 | 77.6821 | -143.2708 |  | 58.1103 | 57.4072 | -44.9122 | -45.3776 | 113.99 | 114 | 32.5 | 32.8 | 20.3661 | 20.96 | -316.982 | 103.5425 | 103.3122 | 9.4 | 3.5 | -56.6 | -58.9 |  |  | -404.5909 | -56.7203 | 442.5222 | 366.9091 | -56.4074 | -355.1444 | 354.9698 | -132.5063 | -208.959 | -349.2289 | 109.1138 | 107.4123 | 130.6317 | -431.3714 | 212.5337 | -217.0622 | 219.5278 | -10.3616 |  | 17.6 | 6.446 | 6.419 | -16.72 | -7.36 |  | 7.5608 | -39.1409 | -20.4791 | 26.5 | 54.904 | 55.754 | 11.5116 |  | 50.5174 | 50.5921 | 50.4035 |  | -2.9 | 26.1282 | 5.7 |  | -49.3158 | 77.8605 | 57.7077 | -49.2 | -75.7394 | 48.2624 | 27.5448 | -5.6 | 6.2 |  | 102.7429
08/06/2025 | 02:30 | 0 | 16.9356 | -19.6865 | 8.2035 | 27.1616 |  | 25.5632 | -32.9935 | 35.6077 | 18.0154 | 17.5811 | 6.66 | -31.768 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 10.3559 | 65.8628 | 9.019 | 9.0824 | 15.0926 | 6.8317 | 6.1542 | 7.803 |  |  | -71.87 |  |  | -6.66 | 30.8 | 5.959 | 0.22 | -38.29 | -38.4 | -46.16 | 38.49 | 38.24 | 12.5453 | -3.0896 | 47.4927 | 48.9485 | 40.3014 | -44.0726 | -40.5866 | 7.8493 | 7.9108 | 51.3064 | 52.646 | 4.204 |  | -339.9061 | -12.1653 | -13.4 | -14 | 45.8127 | 45.1302 | -3.1809 |  | -54.1678 | -1.6792 |  | 0.5916 | 394.6347 | 52.2782 | 52.5529 | -288.1035 | 332.901 |  | -55.5144 | 56.4717 | 60.1068 | 21.15 | 16.42 | 39.74 | 56.78 | -22.7685 | -22.3666 | 88.5264 | 90.4141 | 40.5136 | -37.6369 | -37.5697 | -2.3135 | -40.3627 |  |  | 45.1 | 81.5 | -8.26 | 37.1583 | 37.4604 | 37.0443 | -34.0821 | -33.9506 | 26.4263 | -21.6255 | 23.2667 | 11.0506 | 9.83 | 41.05 | 31.8823 | 30.1804 | -23.73 |  | 40.7746 | 40.1328 | -69.6435 | -0.0001 | -14.47 | -53.4 | -53.3 | 24.1617 | 31.3568 | 34.7685 | 44.5496 | 31.32 | -3.45 | 43.524 | 68.5714 | -29.12 | -29.47 | 94.08 | 47.37 | 71.7091 | 67.6727 | -15.6976 | -14.6727 | 146.4937 | 114.0212 | 108.7833 | 109.6991 | 54.8936 | 45.0793 | -23.686 | 303.1779 | 135.9357 |  | -27.2806 | -25.6986 | 30.5597 |  | -47.9445 | 149.052 | -50.5406 | -51.5733 |  | 0 | -15.54 | 98.6 | 8.8026 | -135.7138 | -12.3345 | -12.0309 | 2.1643 | -43.2198 | 0 |  | 2.0313 | 2.038 | 38.7439 | 39.6313 | 37.2797 | 22.1042 | 21.9368 | -2.8468 | 16.83 | 17.2316 | -14.6982 |  | 2.4848 | -13.59 | 12.2786 | 0.8219 | -7.56 | 19.56 |  | 7.6361 | -7.333 | 4.362 | 10.6498 | 31.09 | 3.568 | 13.7835 |  | 74.612 | 27.7 | -15.7072 |  | -2.6227 | 1.4136 |  |  | -14.2391 | -22.8025 | 20.6999 | 35.8817 | 60.327 | 61.6511 | -115.7501 | -16.2877 | 26.5062 | -38.4054 | 10.2196 | 4.7951 | 4.5353 | 11.3112 | 195.0316 | 194.9068 | 223.8 | -222.4983 | -386.5114 | 386.5859 | 390.9203 | -187.0706 | -185.1983 | -56.0798 | -48.9157 | 77.1545 | 78.3936 |  |  | 58.2861 | 58.2531 | -42.8915 | -42.5478 | 115.78 | 114.74 | 30.9 | 33.4 | 20.2443 | 20.88 | -323.4489 | 105.5919 | 105.3634 |  | 2.9 | -57.4 | -58.9 | 1.4324 | 1.1925 | -385.2553 | -94.5391 | 449.3166 | 368.8603 | -56.0901 | -355.9765 | 360.2261 | -130.8089 | -214.2111 | -356.8223 | 106.4271 | 108.3042 | 133.5013 | -439.1335 | 216.4065 | -217.4379 | 218.7063 | -10.7572 |  | 16.8 | 7.12 | 7.1 | -16.72 | -7.2 |  | 7.2679 | -38.8479 | -20.5066 | 24.3 | 53.561 | 53.949 | 11.4483 | 13.5618 | 53.0198 | 50.9433 | 52.4288 |  | -2.2 | 26.5842 | 5.63 |  | -45.6999 | 78.4962 | 58.8718 | -46.4632 | -77.0514 | 47.8033 | 28.0946 | -7.5 | 6.4 |  | 94.3464
08/06/2025 | 03:00 | 0 | 16.7599 |  | 7.9562 | 27.0345 |  | 25.2642 | -33.5126 | 34.4996 | 17.6275 | 17.1047 | 4.44 | -30.307 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 11.1389 | 68.9648 | 9.0745 | 9.0618 | 15.0964 | 7.0254 | 5.8444 | 8.3027 |  |  | -72.75 |  |  | -4.44 | 28.6 | 4.505 | 0.215 | -43.74 | -43.87 | -33.1 | 43.95 | 44.31 | 12.0585 | -0.9776 | 47.6634 | 49.3101 | 40.5441 | -43.2688 | -47.1053 | 29.9659 | 30.2733 | 51.9762 | 51.8422 | 9.962 |  | -354.2104 | -13.7653 | -12.9 | -13.7 | 53.2848 | 51.4609 | -2.8671 |  | -61.2551 | -1.8765 |  | 0.4661 | 409.131 | 44.7401 | 45.0453 | -289.5269 | 331.6054 |  | -44.4584 | 46.3537 | 58.0311 | 20.16 | 15.76 | 38.86 | 55.54 | -23.5723 | -23.5723 | 91.9632 | 92.1236 | 41.1283 | -33.4699 | -33.3787 | -1.8273 | -40.7695 |  |  | 44.7 | 78.7 | -7.97 | 39.2952 | 39.1647 | 38.8863 | -31.8013 | -31.8279 | 21.2061 | -16.2197 | 17.384 | 11.0629 | 8.46 | 39.95 | 31.4136 | 29.3015 | -23.69 |  | 41.5213 | 40.3428 | -75.8666 | -0.0001 | -14.4384 |  |  | 23.8321 | 30.7709 | 33.8292 | 43.9636 | 30.68 | -3.18 | 43.0785 | 74.2842 | -29.38 | -29.82 | 92.91 | 45.65 | 76.8182 | 70.7818 | -14.6525 | -14.7091 | 146.1749 | 115.2513 | 109.2156 | 110.593 | 56.926 | 47.2938 | -23.519 | 306.2152 | 139.6857 |  | -26.6694 | -25.4773 | 30.224 |  | -41.3394 | 136.764 | -49.7252 | -50.6878 |  | 0 | -8.48 | 85.1 | 8.5886 | -123.3149 | -12.2345 | -11.8888 | 1.8278 | -44.2185 | 9.721 |  | 2.0479 | 2.0235 | 38.7624 | 39.3151 | 37.677 | 22.6066 | 22.2717 | -14.7362 | 16.6196 | 16.0911 | -18.9345 | 0 | -2.9206 | -13.61 | 13.6629 | 0.8219 | -8.53 | 18.47 |  | 7.8522 | -7.329 | 4.233 | 10.5374 | 29.63 | 9.3918 | 19.9451 | 12.6 | 72.9637 | 27.5 | -16.4337 |  | -2.2131 | 1.3846 |  |  | -13.429 | -23.4037 | 18.5109 | 35.9657 | 61.7296 | 63.0463 | -118.8839 | -16.0003 | 27.1034 | -37.2284 | 10.7603 | 4.5216 | 4.356 | 12.3048 | 195.1552 | 194.1089 | 219.2 | -222.3498 | -392.9836 | 392.0506 | 393.817 | -186.0765 | -185.0201 | -58.4123 | -50.156 | 78.1877 | 76.8474 |  | -137.6635 | 61.648 | 61.5161 | -42.8908 | -42.8228 | 115.85 | 115.69 | 31.6 | 33.1 | 20.49 | 20.96 | -325.2262 | 107.2209 | 106.4363 |  | 1.2 | -60.2 | -61.6 | 1.2426 | 1.1153 | -386.0646 | -101.2306 | 448.5719 | 367.7984 | -52.4864 | -357.4692 | 358.2484 | -137.8812 | -214.1996 | -352.5417 | 106.7335 | 107.5593 | 135.3244 | -433.7901 | 220.3437 | -216.1315 | 216.1464 | -11.1252 |  | 16.8 | 6.929 | 6.873 | -17.52 | -8.08 |  | 8.0888 | -39.9924 | -20.0092 | 25.5 | 55.922 | 56.024 |  | 13.5802 | 52.0915 | 50.0416 | 50.9988 |  | -1 | 26.6683 | 5.29 |  | -48.8252 | 79.3734 | 59.129 | -47.1741 | -77.8999 | 49.2418 | 27.7965 | -8.4 | 7.4 |  | 85.4593
08/06/2025 | 03:30 | 0 |  | -19.6202 | 7.8282 | 26.9614 |  | 25.1904 | -32.6684 | 34.337 | 17.3815 | 17.2107 | 2.22 | -29.999 | 26.4 | 16.56 |  | 13.2962 | 66.2662 | 9.008 | 9.1798 | 15.3135 | 7.337 | 5.2484 | 8.7751 |  |  | -78 |  |  | 0 | 28.6 | 5.146 | 0.213 | -39.17 | -39.36 | -49.2 | 39.82 | 39.77 | 9.1914 | 6.3653 | 47.1745 | 49.1354 | 43.5617 | -40.4557 | -40.4249 | 9.3883 | 9.6259 | 52.3781 | 53.9856 | 2.1102 |  | -335.5626 | -12.5863 | -13.9 | -14.4 | 45.7879 | 44.4021 | -3.459 |  | -46.5052 | -2.5154 |  | 0 | 386.1811 | 45.3505 | 45.2589 | 0 | 85.4963 |  | -34.8289 | 33.7904 | 56.7138 | 20.21 | 15.86 | 38.05 | 54.78 | -36.0303 | -36.0303 | 98.87 | 99.5114 | 42.0536 | -28.696 | -28.6078 | -3.6841 | -43.0608 |  |  | 32.2 | 88.7 | -7.61 | 37.6075 | 37.2627 | 37.5464 | -36.0005 | -36.37 | 28.6562 | -21.1251 | 25.5454 | 10.8257 | 7.61 | 40.42 | 30.9448 | 29.0085 | -23.4 |  | 44.4854 | 43.4528 | -89.0563 | 0 | -14.1403 | -51.1 | -50.9 | 23.6234 | 30.1849 | 32.8899 | 43.3777 | 30.02 | -3.43 | 42.876 | 90.1551 | -28.94 | -29.56 | 91.57 | 44.66 | 93.2909 | 91.8 | -21.5326 | -22.1091 | 151.3853 | 117.1582 | 112.4655 | 113.3787 | 47.3269 | 35.6045 | -23.365 | 0 | 170.7578 |  | -27.0621 | -25.8397 | 37.6685 |  | -32.9761 | 50.736 | -44.5034 | -46.4882 |  | 0 | -15.66 | 30.5 | 8.5657 | -103.6436 | -12.5259 | -12.3261 | 2.7696 | -36.862 | -5.296 |  | 1.9913 | 1.9395 | 29.05 | 29.8026 | 28.5767 | 35.3333 | 35.1658 | -14.5687 | 23.7311 | 24.0042 | -23.521 | -17.7181 | 5.5317 | -17.12 | 10.179 | 0.7974 | -6.17 | 19.08 |  | 7.9475 | -7.384 | 4.266 | 10.4527 | 32.76 | 19.0497 | 23.4558 | 12.14 | 77.4704 | 26.6 | -15.835 |  | -2.7816 | 1.3738 |  |  | -12.9673 | -22.9115 | 20.4363 | 34.9573 | 60.2195 | 64.3072 | -122.3799 | -15.7624 | 27.1168 | -37.1605 | 10.1143 | 4.297 | 4.1767 | 11 | 198.0622 | 197.6141 | 229.7 | -230.1044 | -401.1303 | 407.261 | 405.4744 | -189.4861 | -189.406 | -55.7121 | -47.856 | 79.0161 | 78.6047 | -140.9039 |  | 62.3951 | 61.2415 | -41.7592 | -41.6835 | 115.49 | 115.24 | 29.3 | 28.6 | 20.5092 | 21.12 | -324.3408 | 105.5862 | 105.35 |  | 1.1 | -60 | -62.6 |  |  | -398.6626 | -132.2542 | 438.6023 | 369.2054 | -43.1855 | -355.0833 | 354.0341 | -135.1321 | -214.5998 | -349.4514 | 104.5449 | 106.6108 | 133.4018 | -430.3121 | 216.8378 | -212.7476 | 214.0751 | -10.9934 |  | 16.96 | 6.958 | 6.954 | -16.96 | -7.76 |  | 8.5863 | -38.8479 | -20.4791 | 25 | 56.888 | 55.793 |  | 13.8333 | 51.356 | 50.5369 | 50.7367 |  | 0.2 | 26.2809 | 5.26 |  | -48.4339 | 76.4302 | 55.7434 | -48.1184 | -75.051 | 45.9558 | 27.9217 | -6.6 | 8.2 |  | 97.2587
08/06/2025 | 04:00 | 0 |  |  | 7.51 | 27.5561 |  | 24.3399 | -31.7239 | 33.7472 | 17.1975 | 16.6852 | 0 | -29.796 |  | 16.56 |  | 13.1697 | 64.0746 | 9.1104 | 9.1907 | 15.4453 | 7.2955 | 5.9817 | 8.4623 |  |  | -78.99 |  |  | 0 |  | 4.426 | 0.211 | -38.6 | -39.03 | -51.18 | 39.05 | 38.88 | 7.719 | 9.5126 | 46.9753 | 48.1528 | 44.0753 | -45.6801 | -40.7086 | 7.6634 | 8.2539 | 49.8328 | 53.9856 | 2.1102 |  | -329.9106 | -11.557 | -13.9 | -14.2 | 46.4441 | 46.1854 | -3.2882 |  | -49.7215 | -1.9517 |  | 0.4714 | 383.5565 | 39.7351 | 39.7046 |  | 68.7146 |  | -36.3576 | 36.9294 | 55.6659 | 20.29 | 15.8 | 37.22 | 54.66 | -27.0551 | -27.7249 | 94.5963 | 94.8679 | 42.2963 | -28.079 | -28.3499 | -2.0587 | -48.1832 |  |  | 26.1 | 95.8 | -7.66 | 36.8687 | 36.6243 | 36.6202 | -38.7117 | -39.2537 | 26.2511 | -14.6311 | 23.2799 | 10.7706 | 8.2 | 41.17 | 30.0073 | 28.4225 | -22.83 |  | 48.1015 | 47.9238 | -106.6875 | -0.0001 | -13.9473 | -48.5 | -48.6 | 23.3432 |  | 33.8292 | 42.7917 | 29.68 | -3.79 | 43.8345 | 106.2235 | -29.27 | -29.31 | 92.32 | 43.09 | 107.2182 | 104 | -11.7504 | -11.9091 | 163.7579 | 130.4516 | 125.9287 | 126.6059 | 57.6532 | 47.0653 | -23.214 |  | 197.2087 |  | -27.2321 | -25.4417 | 26.3285 |  | -31.9796 | 116.784 | -45.7441 | -46.6501 |  | 0 | -15.55 | 66.9 | 8.3506 | -102.0071 | -12.8431 | -12.5123 | 3.1331 | -45.0649 | 11.0263 |  | 2.0798 | 2.0336 | 27.1957 | 27.5695 | 26.5765 | 27.9652 | 29.3049 | -10.0474 | 13.7866 | 13.5174 | -20.7683 | -18.4289 | 10.1387 | -18.85 | 8.155 | 0.7742 | -4.67 | 19.28 | 0 | 7.5696 | -7.338 | 4.309 | 10.3022 | 33.07 | 19.7438 | 23.0158 | 12.16 | 76.7387 | 27.8 | -15.7059 |  | -2.5683 | 1.3254 |  |  | -13.5841 | -22.2989 | 20.0847 | 34.7892 | 61.7304 | 63.3034 | -120.6933 | -15.5767 | 26.8986 | -36.9069 | 10.6617 | 4.629 | 4.4193 | 12 | 198.442 | 195.6054 | 228.4 | -222.2579 | -398.7707 | 403.4537 | 400.7087 | -187.3916 | -187.1347 | -55.5299 | -47.9931 | 79.7021 | 77.1544 |  |  | 63.241 | 61.8787 | -43.1375 | -43.429 | 112.43 | 112.35 | 32.4 | 31.9 | 20.4494 | 21.36 | -327.015 | 107.8726 | 106.2728 |  | 1.6 | -60.8 | -62.7 | 1.3662 | 1.034 | -398.2973 | -159.03 | 434.1859 | 362.93 | -38.4572 | -350.4811 | 350.6526 | -140.8408 | -212.3619 | -344.1217 | 103.084 | 100.318 | 136.9363 | -426.7145 | 214.3037 | -212.2874 | 211.4143 | -10.1254 |  | 17.28 | 6.943 | 6.942 | -16.64 | -6.8 |  | 7.5883 | -39.5529 | -19.9786 | 24.6 | 56.543 | 55.271 |  | 13.8092 | 50.7277 | 51.7541 | 51.6691 |  | -2.2 | 25.2165 | 5.24 |  | -46.0079 | 77.2341 | 55.7019 | -46.44 | -75.903 | 46.166 | 28.028 | -7.2 | 6.8 |  | 65.9339
08/06/2025 | 04:30 | 0 | 16.4864 | -19.279 | 7.7836 | 27.9876 |  | 24.5518 | -31.2857 | 33.7991 | 17.1135 | 16.6743 | 4.44 | -30.291 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 11.1467 | 64.0238 | 9.0185 | 9.4343 | 15.2017 | 7.039 | 5.6368 | 8.48 |  |  | -71.84 |  |  | -4.44 | 28.6 | 3.981 | 0.209 | -39.25 | -39.26 | -39.72 | 39.64 | 40.24 | 8.7588 | 7.7696 | 46.2908 | 47.887 | 43.7404 | -44.7424 | -45.0059 | 30.6826 | 30.8051 | 50.3687 | 50.5026 | 7.3447 |  | -343.6554 | -12.978 | -14 | -14.5 | 50.6931 | 49.8621 | -2.7695 |  | -64.1214 | -2.476 |  | 0.4726 | 398.2969 | 30.8542 | 30.7932 |  | 78.8737 |  | -34.17 | 35.1551 | 54.6381 | 20.4 | 15.48 | 36.86 | 54.22 | -14.7311 | -14.0613 | 86.2744 | 86.2446 | 45.0669 | -26.6262 | -26.6635 | -0.7358 | -54.0251 |  |  | 11.4 | 110.2 | -7.47 | 32.9048 | 32.3283 | 33.0458 | -46.1522 | -46.3046 | 21.6988 | -2.1155 | 18.0163 | 10.8413 | 8.03 | 43.88 | 30.0073 | 28.4225 | -23.02 |  | 54.6129 | 54.9073 | -131.328 | -0.0001 | -14.0195 | -46.2 | -46.2 | 23.6453 |  | 34.7685 | 42.7917 | 29.69 | -4.36 | 46.3995 | 131.5 | -29.21 | -29.33 | 91.12 | 41.92 | 129.0546 | 128.9273 | 9.5355 | 8.0727 | 186.2578 | 154.3276 | 148.2642 | 149.4383 | 82.0786 | 74.8654 | -22.441 |  | 281.2956 |  | -26.2661 | -24.4896 | 0 |  | -21.1617 | 167.484 | -40.6478 | -41.5069 |  | 15.35 | -13.07 | 94.9 | 8.4645 | -83.9816 | -12.717 | -12.4851 | 3.1138 | -70.9564 | 37.4699 |  | 2.1001 | 2.0953 | 26.6798 | 27.2289 | 26.1009 | 13.3965 | 13.8989 | 3.8515 | -6.4504 | -5.9763 | -3.8718 | 0 | 3.3637 | -13.4 | 11.263 | 0.7633 | -6.87 | 18.41 | 0 | 8.0937 | -7.386 | 4.248 | 10.7456 | 29.93 | -1.6962 | 3.3241 | 12.46 | 70.1341 | 26.5 | -15.1824 |  | -2.3603 | 1.3503 |  |  | -13.0275 | -21.4758 | 18.9503 | 33.6128 | 59.7894 | 61.3217 | -110.7711 | -15.6551 | 26.2625 | -36.6851 | 10.8347 | 4.5997 | 4.4404 |  | 206.7435 | 205.3438 | 180.2 | -179.9217 | -376.1313 | 382.0887 | 379.838 | -194.9281 | -194.6401 | -56.0451 | -47.9896 | 79.9598 | 79.2882 |  | -146.1125 | 63.3729 | 62.5708 | -43.746 | -44.3252 | 114.61 | 114.72 | 40.2 | 42.2 | 20.4067 | 22.16 | -333.6132 | 107.8279 | 107.6904 |  | 8.5 | -62.5 | -65.5 | 1.2572 | 1.1604 | -374.7081 | -243.7774 | 460.4603 | 370.3341 | -36.1747 | -364.1065 | 369.7201 | -138.9027 | -219.1813 | -361.1662 | 111.8898 | 108.4151 | 139.6457 | -447.005 | 223.0603 | -222.927 | 224.1802 | -10.9686 |  | 19.04 | 6.939 | 6.929 | -18.96 | -3.6 |  | 3.9872 | -42.8611 | -16.4355 | 28.3 | 56.265 | 55.495 |  |  | 50.6839 | 52.3117 | 51.4529 |  | -8 | 25.9157 | 5.18 |  | -45.598 | 77.9679 | 57.7268 | -45.8323 | -75.7362 | 47.2938 | 28.9964 | -0.3 | 0.4 |  | 59.4734
08/06/2025 | 05:00 | 0 | 16.1577 | -18.7332 | 7.4659 | 27.9544 |  | 24.9714 | -28.8861 | 33.838 | 17.2035 | 16.6905 | 0 | -30.714 | 28.6 | 17.388 | -26.4 | 13.3887 | 59.9482 | 13.8569 | 13.9799 | 24.0269 | 7.0535 | 6.3356 | 8.3443 |  |  | -74.2 |  |  | -2.22 | 28.6 | 4.964 | 0.218 | -40.21 | -40.24 | -43.7 | 40.03 | 40.75 | 8.7445 | 7.8487 | 46.9657 | 48.8455 | 56.0666 | -47.0197 | -44.8132 | 25.703 | 26.7472 | 52.646 | 53.9856 | 7.3447 |  | -364.7133 | -11.4338 | -14.4 | -15 | 50.7445 | 49.2316 | -3.1821 |  | -63.2909 | -3.1155 |  | 0.45 | 418.4086 | 32.8379 | 32.8379 |  | 85.5859 |  | -34.1248 | 36.7491 | 54.5183 | 20.61 | 15.82 | 36.87 | 54.54 | -15.6688 | -14.999 | 82.4406 | 84.1296 | 45.2589 | -29.9084 | -29.5954 | -0.4708 | -60.8511 |  |  | 2 | 120.8 | -7.48 | 29.1163 | 28.9253 | 28.7231 | -53.6819 | -52.7374 | 31.5212 | -6.3573 | 29.6777 | 10.6558 | 7.93 | 45.26 | 30.0073 | 28.4225 | -22.94 |  | 60.4592 | 60.0502 | -145.4896 | -0.0001 | -13.9308 |  |  | 23.6288 |  | 36.6471 | 43.3777 | 30.02 | -4.83 | 45.819 | 144.0082 | -28.65 | -29.16 | 91.89 | 40.91 | 144.0546 | 142.8182 | 12.1314 | 11.6636 | 194.4289 | 162.7978 | 156.752 | 158.0942 | 59.5468 | 45.411 | -23.59 |  | 277.6627 |  | -26.209 | -24.3735 | 13.1809 |  | -20.4571 | 59.952 | -23.4503 | -23.9906 |  | 15.18 | -13.14 | 1 | 6.4633 | -71.4724 | -13.1049 | -12.8774 | 3.4696 | -43.1979 | 8.4689 |  | 2.1793 | 2.1633 | 25.5208 | 25.9761 | 24.9459 | 13.564 | 13.3965 | 15.5734 | -9.3733 | -9.7016 | 2.931 |  | 9.0913 | -13.04 | 10.179 | 0.7742 | -5.99 | 18.28 | 0 | 9.0224 | -7.625 | 4.254 | 11.1897 | 30.82 | -7.247 | -4.1911 | 12.91 | 68.6793 | 25.1 | -16.2466 |  | -2.201 | 1.3624 |  |  | -13.0402 | -22.4744 | 17.6759 | 34.8733 | 59.5973 | 64.7506 | -117.1571 | -15.7496 | 26.7778 | -36.7049 |  | 4.8048 | 4.5458 |  | 209.8375 | 209.1545 | 172.7 | -173.6931 | -372.1747 | 375.7186 | 374.9198 | -198.2582 | -199.3877 | -51.8838 | -44.0638 | 77.8824 | 80.096 | -148.6543 |  | 61.6919 | 61.3074 | -46.4321 | -45.7901 | 111.38 | 111.34 | 44.5 | 44.5 | 20.4686 | 22.4 | -336.6137 | 109.679 | 109.7233 |  | 11.4 | -61.5 | -63.9 |  |  | -371.5927 | -239.2031 | 459.2591 | 378.2942 | -38.0001 | -367.6908 | 370.0239 | -139.8909 | -216.2164 | -362.2858 | 110.0496 | 108.6702 | 144.2204 | -451.0287 | 221.5522 | -225.2702 | 227.9158 | -10.5209 |  | 19.68 | 6.979 | 7.019 | -19.28 | -4.24 |  | 3.1083 | -41.7777 | -15.3216 | 26.7 | 55.604 | 57.364 | 11.4336 | 13.719 | 51.9595 | 52.3963 | 51.8374 |  | -9.8 | 25.0291 | 5.26 |  | -38.7312 | 74.8315 | 53.616 | -39.4051 | -73.5988 | 42.3185 | 30.2125 | 1 | -1.6 |  | 59.7239
08/06/2025 | 05:30 | 0 | 15.9131 | -18.4732 | 7.6357 | 27.9567 |  | 25.6311 | -29.5595 | 34.2941 | 17.3075 | 16.9408 | 0 | -30.802 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 13.6487 | 60.1012 | 14.5159 | 14.4503 | 24.2454 | 7.2952 | 5.5935 | 8.1641 |  |  | -80.77 |  |  | 0 | 28.6 | 5.31 | 0.223 | -37.16 | -37.28 | -56.27 | 37.21 | 37.49 | 8.8137 | 7.6092 | 47.8923 | 49.0676 | 58.4598 | -43.1349 | -42.8785 | 7.3797 | 7.5585 | 55.995 | 57.7364 | 1.5867 |  | -348.4384 | -11.7014 | -14.1 | -14.6 | 48.0963 | 47.4101 | -3.1966 |  | -58.6991 | -2.9357 |  | 0.4852 | 400.4027 | 31.4646 | 31.0984 |  | 88.0438 |  | -37.7397 | 38.6395 | 55.5861 | 20.8 | 15.94 | 37.24 | 55.15 | -15.2669 | -14.865 | 85.573 | 87.126 | 44.9185 | -30.8879 | -30.4118 | -0.7682 | -58.7416 |  |  | 6.1 | 119.3 | -7.54 | 30.1077 | 30.2623 | 30.4246 | -51.3979 | -51.7208 | 26.865 | -2.7644 | 23.6721 | 10.9225 | 8.39 | 45.19 | 30.9448 | 29.0085 | -23.2 |  | 59.5971 | 58.4166 | -139.752 | -0.0001 | -14.2466 |  |  | 23.8101 | 30.7709 | 36.6471 | 43.9636 | 30.31 | -4.76 | 45.144 | 139.953 | -28.54 | -29.17 | 92.07 | 41 | 140.6182 | 136.1636 | 7.9172 | 7.7545 | 190.0744 | 159.235 | 151.81 | 154.8988 | 58.6189 | 44.6778 | -23.096 |  | 306.296 |  | -26.2708 | -24.3255 | 10.3435 |  | -15.4036 | 49.2 | -23.2195 | -23.8306 |  | 0 | -15.11 | 1 | 6.6608 | -59.545 | -12.5985 | -12.2643 | 3.2889 | -42.0655 | 7.4826 |  | 2.2155 | 2.2091 | 22.2524 | 22.5083 | 22.2862 | 14.7362 | 14.7362 | 10.0474 | -5.8103 | -5.6042 | 0.1695 |  | 11.1202 | -14.13 | 8.6726 | 0.8328 | -5.01 | 16.85 | 9.49 | 9.2116 | -7.928 | 4.408 | 11.0013 | 31.46 | -1.8318 | -0.0357 | 12.96 | 69.0857 | 24.1 | -15.2854 |  | -2.6932 | 1.3684 |  |  | -14.1476 | -22.2161 | 18.3095 | 34.6212 | 62.5848 | 61.6026 | -112.813 | -16.123 | 26.3032 | -38.2314 | 11.0636 | 5.2553 | 5.0943 | 12 | 215.3394 | 214.9202 | 178.9 | -178.9733 | -390.334 | 391.8243 | 387.3687 | -203.0339 | -203.2931 | -51.8254 | -43.5034 | 75.996 | 73.9859 |  |  | 61.659 | 60.802 | -51.9757 | -52.4595 | 110.99 | 111.61 | 44.3 | 45.4 | 20.6117 | 22.56 | -342.733 | 112.4076 | 112.1643 | 9.9 | 13.6 | -60 | -63.2 | 1.3502 | 1.0422 | -383.8916 | -264.5561 | 472.565 | 382.551 | -34.2156 | -374.7534 | 375.3272 | -141.8903 | -222.2341 | -367.6925 | 109.4901 | 109.6145 | 143.9692 | -455.4789 | 223.3628 | -232.3947 | 233.7998 | -10.6528 |  | 18.64 | 6.958 | 6.939 | -19.6 | -3.92 |  | 4.1337 | -42.7146 | -14.0337 | 26.1 | 56.539 | 55.985 |  |  | 48.2915 | 50.1737 | 49.108 |  | -12.9 | 20.0412 | 5.37 |  | -38.4563 | 75.6018 | 52.5638 | -38.6637 | -73.6452 | 42.0831 | 30.2765 | 3.4 | -3.6 |  | 61.3061
08/06/2025 | 06:00 | 0 | 15.8491 | -18.6277 | 7.501 | 13.8548 |  | 24.8446 | -27.8445 | 35.4271 | 17.7015 | 17.2908 | -2.22 | -27.654 | 24.2 | 15.732 | -24.2 | 13.7401 | 56.7298 | 14.5748 | 14.6678 | 24.6232 | 7.3724 | 5.9152 | 8.3055 |  |  | -79.26 |  |  | 2.22 | 26.4 | 5.759 | 0.22 | -42.31 | -42.86 | -42.75 | 43.05 | 42.87 | 8.5672 | 7.6748 | 48.0236 | 49.5888 | 58.6303 | -49.0291 | -48.5673 | 29.9028 | 32.5692 | 55.1912 | 55.5931 | 8.3917 |  | -370.0519 | -12.0295 | -14 | -14.4 | 53.2819 | 52.9948 | -2.8449 |  | -66.2929 | -2.7696 |  | 0.4961 | 420.1787 | 27.8634 | 27.9549 |  | 100.3545 |  | -52.3155 | 54.2287 | 54.5981 | 20.63 | 15.42 | 37.66 | 55.14 | -15.6688 | -15.8027 | 86.3677 | 87.0791 | 44.014 | -34.214 | -34.1227 | 0.7346 | -57.6875 |  |  | 9.7 | 116.5 | -7.37 | 28.9993 | 29.4028 | 29.5551 | -51.4408 | -51.5502 | 24.2657 | 1.0186 | 19.7143 | 11.1037 | 8.72 | 45.8 | 30.9448 | 29.4479 | -23.49 |  | 58.3552 | 58.3288 | -133.9196 | -0.0001 | -14.1937 | -48.6 | -48.8 | 24.0079 | 31.3568 | 36.6471 | 44.5496 | 30.98 | -4.66 | 44.091 | 131.4325 | -28.2 | -28.43 | 92.14 | 41.24 | 131.5273 | 128.8364 | 5.3268 | 5.0818 | 184.1863 | 155.6776 | 148.9008 | 149.7269 | 73.4491 | 63.4375 | -19.559 |  | 290.3154 |  | -25.3999 | -23.6093 | 0 |  | -23.5624 | 169.02 | -36.4143 | -37.0282 |  | 0 | -13.48 | 100.8 | 6.6727 | -79.6393 | -11.8153 | -11.6325 | 2.6347 | -62.3084 | 29.5271 |  | 2.2429 | 2.2353 | 22.9537 | 22.9914 | 22.5409 | 15.2385 | 15.2385 | 4.0189 | -3.0913 | -3.3001 | -0.0266 |  | -0.4376 | -11.26 | 11.8734 | 0.8328 | -7.07 | 15.47 | 0 | 9.2139 | -7.838 | 4.339 | 11.0373 | 29.71 | -3.3999 | 0.7166 | 13.34 | 68.2224 | 22.6 | -15.647 |  | -2.22 | 1.4476 |  |  | -13.649 | -22.8351 | 18.3003 | 35.4615 | 61.6661 | 63.6995 | -113.3795 | -15.6738 | 25.9145 | -36.1426 | 11.4015 | 5.6166 | 5.4226 | 13 | 214.0488 | 210.214 | 192.8 | -190.9024 | -396.0692 | 399.2904 | 393.912 | -202.73 | -201.0839 | -55.5803 | -47.1944 | 78.6058 | 80.0119 |  | -155.7204 | 63.4717 | 63.285 | -51.5557 | -52.3118 | 112.24 | 112.17 | 43.1 | 43 | 20.3661 | 23.2 | -348.4363 | 114.0003 | 112.4133 | 9.9 | 12 | -60 | -63.4 | 1.3888 | 1.086 | -389.9519 | -251.6618 | 471.3375 | 389.181 | -36.1042 | -382.5026 | 379.0485 | -140.7786 | -225.0728 | -372.6576 | 109.0247 | 110.5994 | 147.1307 | -463.1074 | 228.0001 | -232.4118 | 233.374 | -11.2323 |  | 17.76 | 6.914 | 6.9 | -18.08 | -4.88 |  | 4.5121 | -44.094 | -15.819 | 27.3 | 56.088 | 56.685 |  | 13.7303 | 52.4712 | 48.9953 | 50.567 |  | -8.9 | 20.9437 | 5.45 |  | -43.0839 | 76.6884 | 55.6683 | -41.6912 | -75.6363 | 46.3458 | 29.3492 | 1.5 | 0.1 |  | 63.2528
08/06/2025 | 06:30 | 0 | 15.0767 | -17.8827 | 7.9648 | 13.7205 |  | 24.742 | -26.7974 | 35.8306 | 18.3654 | 17.9433 | -6.66 | -28.806 | 26.4 | 15.732 | -24.2 | 13.5325 | 53.5458 | 14.722 | 14.6122 | 24.534 | 7.423 | 5.3265 | 8.1421 |  |  | -81.42 |  |  | 6.66 | 26.4 | 4.241 | 0.209 | -41.68 | -42 | -46.45 | 42.41 | 42.28 | 8.2172 | 7.7281 | 48.7805 | 50.3772 | 60.2577 | -47.2876 | -43.0917 | 6.822 | 7.959 | 55.3252 | 56.7987 | 0.5398 |  | -345.175 | -11.5907 | -14.6 | -14.9 | 51.7339 | 50.7247 | -2.9675 |  | -56.632 | -4.0442 |  | 0.3958 | 415.662 | 30.1523 | 30.5795 |  | 88.0414 |  | -35.2965 | 37.8072 | 51.3847 | 18.83 | 13.44 | 35.74 | 52.36 | -19.8215 | -19.5535 | 90.8131 | 90.9893 | 41.4369 | -27.6796 | -28.2406 | -0.8349 | -54.717 |  |  | 8.8 | 110.6 | -7.41 | 30.4681 | 30.0485 | 30.2748 | -51.1592 | -50.5473 | 27.0659 | -0.2448 | 22.3968 | 11.0902 | 9.21 | 45.81 | 31.8823 | 29.8874 | -23.55 |  | 55.4995 | 54.9352 | -133.574 | -0.0001 | -14.3389 |  |  | 23.7277 | 32.5287 | 39.9346 | 46.3074 | 32.65 | -5.22 | 43.011 | 132.9476 | -26.92 | -27.49 | 91.81 | 40.68 | 136.1273 | 133.7091 | 2.9869 | 2.9364 | 187.5704 | 155.2619 | 150.4478 | 152.7068 | 71.7617 | 60.5653 | -19.637 |  | 282.6111 |  | -25.7261 | -24.3324 | 0 |  | -22.7434 | 149.052 | -37.38 | -37.6129 |  | 0 | -12.9 | 106.7 | 7.3667 | -78.887 | -11.5391 | -11.2485 | 2.5214 | -58.7375 | 29.0162 |  | 2.4158 | 2.3907 | 21.69 | 21.8689 | 21.3309 | 19.5924 | 18.7551 | -4.5213 | -0.7486 | -0.6449 | -5.963 |  | -3.2575 | -12.38 | 11.9686 | 0.8707 | -7.32 | 14.97 |  | 8.7103 | -8.026 | 4.295 | 11.0239 | 27.13 | -1.4541 | 4.0122 |  | 65.3833 | 21.8 | -16.0818 |  | -2.4002 | 1.4395 |  |  |  | -23.4723 | 18.0806 | 36.3859 | 58.5204 | 60.0983 | -113.3819 | -15.2069 | 26.804 | -35.577 | 10.9002 | 5.0111 | 4.8095 | 12 | 206.897 | 203.8242 | 170.6 | -173.0447 | -374.11 | 375.0238 | 375.2979 | -196.0323 | -194.064 | -56.1602 | -48.4523 | 77.9541 | 77.4566 |  |  | 61.5161 | 60.813 | -49.0963 | -47.2983 | 111.98 | 112.77 | 40.7 | 40.6 | 20.1418 | 19.76 | -340.7163 | 110.0717 | 110.4151 | 10.5 | 9.8 | -60.1 | -63.6 | 1.1991 | 0.9719 | -366.9781 | -241.1352 | 456.1617 | 373.7346 | -36.117 | -365.4377 | 366.4543 | -140.4211 | -217.3915 | -362.8212 | 111.8456 | 110.8453 | 140.0753 | -444.421 | 219.8506 | -225.5298 | 226.4666 | -10.7572 |  | 18.24 | 6.711 | 6.69 | -17.92 | -4.96 |  | 5.0401 | -44.3259 | -14.6197 | 28.1 | 54.63 | 54.198 |  |  | 51.3632 | 51.5354 | 51.3175 |  | -8.8 | 21.2891 | 5.03 |  | -48.6269 | 76.0503 | 56.7904 | -46.9502 | -74.2511 | 47.1352 | 26.6888 | -0.1 | -0.2 |  | 64.7375
08/06/2025 | 07:00 | 0 |  | -17.4341 | 7.5845 | 13.0749 |  | 23.2927 | -24.889 | 37.244 | 18.7534 | 18.4428 | 0 | -31.015 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 13.5765 | 50.1374 | 14.4994 | 14.3384 | 24.6958 | 7.2256 | 5.6375 | 8.2807 |  |  | -80.07 |  |  | 0 | 28.6 | 4.519 | 0.207 | -33.65 | -33.67 | -53.95 | 34.01 | 33.79 | 7.0852 | 8.4811 | 49.3712 | 50.7953 | 61.2091 | -39.384 | -38.757 | 8.6528 | 8.7363 | 56.1289 | 58.1383 | 0.5398 |  | -348.7549 | -15.2635 | -12.9 | -13.2 | 44.3623 | 43.7428 | -2.8191 |  | -51.5821 | -4.8923 |  | 0 | 404.8889 | 34.9132 | 34.9132 |  | 76.6688 |  | -24.2322 | 25.5068 | 46.2353 | 17.84 | 12.18 | 33.84 | 50.08 | -13.5255 | -14.0613 | 88.301 | 89.2781 | 44.5866 | -24.899 | -25.034 | -1.7213 | -53.3526 |  |  | 12.6 | 109.2 | -8 | 31.5873 | 30.4895 | 31.6313 | -53.3709 | -53.2202 | 36.3735 | -6.1148 | 32.3276 | 10.1104 | 4.74 | 42.54 | 30.4761 | 28.862 | -22.45 |  | 54.0594 | 53.8872 | -131.4212 | -0.0001 | -13.5788 | -48.2 | -47.1 | 23.118 | 32.2357 | 36.1774 | 46.3074 | 32.15 | -4.27 | 39.8115 | 130.6074 | -26.95 | -27.3 | 86.13 | 37.57 | 129.5455 | 127.7273 | 5.2172 | 5.9636 | 178.7089 | 150.885 | 145.3675 | 147.2092 | 70.1961 | 63.0481 | -17.912 |  | 258.7841 |  | -25.545 | -24.019 | 0 |  | -26.017 | 178.236 | -38.2621 | -38.9152 |  | 14.38 | -13.16 | 106.4 | 7.5589 | -90.0322 | -9.7303 | -9.4684 | 1.2916 | -61.2163 | 28.3247 |  | 2.2056 | 2.1975 | 18.9914 | 19.2862 | 18.6697 | 13.0616 | 12.3918 | 13.7314 | -3.524 | -3.8774 | 12.2615 | 17.3375 | -3.4113 | -11.59 | 11.3802 | 0.6815 | -7.01 | 13.67 |  | 8.7151 | -7.855 | 4.272 | 10.9368 | 23.89 | -19.3092 | -11.6371 | 12.66 | 64.8109 | 21.5 | -14.8691 |  | -3.5068 | 1.477 |  |  |  | -23.4138 | 16.9993 | 35.7976 | 58.2788 | 58.4407 | -105.0928 | -15.5797 | 26.2763 | -37.2194 | 11.0607 | 5.7826 | 5.5913 | 12.6298 | 179.8086 | 179.09 | 111.9 | -113.2522 | -308.7196 | 309.9388 | 309.7961 | -171.4142 | -171.1601 | -60.578 | -53.642 | 70.0386 | 70.1834 | -143.2198 | -141.4482 | 48.0687 | 47.3655 | -38.1388 | -38.1382 | 105.32 | 106.31 | 50.5 | 51.5 | 20.2635 | -5.68 | -338.7246 | 99.2499 | 99.1678 | 9.4 | 20 | -47.2 | -50.2 |  |  | -302.4165 | -220.4123 | 397.667 | 325.9116 | -33.6866 | -312.677 | 315.9482 | -125.1413 | -178.5452 | -308.4711 | 118.9863 | 119.4562 | 124.0335 | -385.2898 | 179.5388 | -205.5702 | 206.2523 | -10.8368 |  | 22.88 | 6.622 | 6.623 | -22.16 | -1.04 |  | 0.383 | -46.0838 | -10.7805 | 30 | 52.154 | 51.897 | 11.1925 | 13.4544 | 45.2725 | 45.203 | 45.4047 |  | -19.5 | 21.4077 | 5.02 |  | -49.9027 | 80.6751 | 61.2258 | -50.2559 | -78.7073 | 51.75 | 26.4664 | 10.2 | -10 |  | 60.3916
08/06/2025 | 07:30 | 0 | 15.2692 | -17.7183 | 8.1379 | 13.4304 |  | 23.675 | -24.7818 | 37.5764 | 19.0434 | 18.6778 | 31.08 | -34.295 | 30.8 | 15.732 | -30.8 | 13.7078 | 50.017 | 14.6397 | 14.8139 | 24.9256 | 7.1384 | 5.9196 | 8.2661 |  |  | -56.92 |  |  | -31.08 | 33 | 6.658 | 0.215 | -25.87 | -26.09 | -45.71 | 26.61 | 26.92 | 8.4405 | 7.7479 | 50.6352 | 52.6681 | 52.4541 | -44.4744 | -43.0968 | 24.4024 | 24.1549 | 55.3252 | 53.8516 | 6.2978 |  | -358.7224 | -12.6301 | -13.5 | -13.7 | 47.4708 | 47.3288 | -3.2098 |  | -43.8998 | -4.105 |  | 0 | 405.9266 | 45.1369 | 45.0453 |  | 57.753 |  | -17.0326 | 16.9426 | 50.3069 | 18.62 | 13.34 | 35.68 | 51.3 | -15.2669 | -14.7311 | 83.6834 | 84.9024 | 43.4275 | -23.54 | -22.7429 | -5.9868 | -53.9129 |  |  | 13.9 | 112.6 | -8.66 | 33.8677 | 32.9748 | 33.4942 | -47.1633 | -46.746 | 36.4171 | -14.5101 | 32.9275 | 10.074 | 6.66 | 44.14 | 30.9448 | 29.3015 | -22 |  | 54.2248 | 53.2216 | -130.6965 | -0.0001 | -13.3496 | -51.1 | -51.2 | 22.7719 | 34.5795 | 39.9346 | 49.2371 | 34.25 | -4.98 | 40.689 | 129.2423 | -23.25 | -23.61 | 82.76 | 39.21 | 131.4545 | 134.1455 | 6.099 | 7.7818 | 184.1882 | 153.1658 | 148.6408 | 150.1637 | 64.2953 | 53.2496 | -18.054 | 0 | 181.8728 |  | -25.4034 | -23.7871 | 0 |  | -26.0033 | 132.156 | -36.9861 | -37.3845 |  | 0 | -14.56 | 82.8 | 7.9716 | -87.9374 | -11.0682 | -10.8672 | 2.8768 | -50.2725 | 20.7741 |  | 2.2284 | 2.2046 | 18.1096 | 18.342 | 17.7229 | 14.5687 | 14.4012 | 42.0315 | -4.0259 | -4.315 | 30.6089 | 34.6622 | 4.4111 | -8.17 | 10.8431 | 0.7279 | -6.15 | 14.84 |  | 8.6963 | -7.682 | 4.164 | 10.9236 | 25.5 | -35.3676 | -30.3111 | 12.83 | 66.5239 | 22.8 | -15.3762 |  | -1.6741 | 1.561 |  |  | -13.2509 | -24.0743 | 18.9247 | 36.806 | 59.4311 | 63.2991 | -111.6696 | -16.3417 | 24.8461 | -36.9488 | 10.4227 | 7.7749 | 7.5953 | 11.5064 | 150.3405 | 151.9485 | 76.7 | -71.7588 | -233.6312 | 236.4998 | 233.2469 | -145.397 | -143.985 | -63.8946 | -58.7653 | 76.6046 | 79.1331 | -120.0444 | -116.1437 | 33.7093 | 33.4676 | -26.8872 | -26.3614 | 89.21 | 88.73 | 53.6 | 54.4 | 20.2635 | -32.96 | -344.1103 | 88.6476 | 88.3812 | 9.4 | 24 | -33.5 | -34.8 | 1.2993 | 1.0769 | -230.5673 | -141.9034 | 316.9072 | 250.7245 | -32.9363 | -242.5028 | 242.6853 | -108.9648 | -121.4177 | -238.5601 | 129.586 | 131.5869 | 108.1664 | -304.8426 | 122.7445 | -180.9971 | 179.5276 | -10.5209 |  | 25.28 | 6.458 | 6.436 | -25.12 | 2.08 |  | -1.6678 | -44.5334 | -11.8639 | 31.8 | 56.075 | 56.004 | 3.1148 | 3.7539 | 50.8241 | 49.2793 | 49.4822 |  | -22.5 | 20.1235 | 5.4 |  | -57.6216 | 80.6515 | 64.7415 | -55.882 | -79.3711 | 56.7582 | 21.9907 | 13.9 | -13 |  | 58.3461
08/06/2025 | 08:00 | 0 | 15.6107 | -17.9811 | 8.2308 | 13.9432 |  | 24.7639 | -24.7239 | 39.7638 | 20.0354 | 19.5483 | 42.18 | -38.497 | 35.2 | 16.56 | -35.2 | 13.3738 | 51.2182 | 15.0736 | 15.1042 | 25.7572 | 7.0214 | 5.6354 | 8.3822 |  |  | -36.81 |  |  | -42.18 | 37.4 | 7.007 | 0.219 | 0 | -9.59 | -71.42 | 0 | 9.13 | 9.5031 | 7.2552 | 76.6819 | 0 | 57.7566 | -53.4497 | -53.4833 | 5.4613 | 6.1089 | 58.6741 | 60.5496 | 3.1571 |  | -339.8055 | -13.2134 | -13.4 | -13.5 | 59.073 | 57.6973 | -3.0855 |  | -55.2033 | -1.797 |  |  | 391.827 | 40.376 | 39.9792 |  | 36.8713 |  | -43.7623 | 45.2301 | 54.6081 | 17.79 | 13.12 | 37.62 | 52.97 | 0.0042 | 0.0042 | 139.0952 | 0 | 37.5174 | -22.2037 | -22.5935 | -1.9558 | -47.8573 |  |  | 38.5 | 96.2 | -9.25 | 42.9092 | 41.8305 | 41.9617 | -28.9684 | -27.9034 | 1 | -0.6549 | -2.0274 | 10.5616 | 7.14 | 42.94 | 31.8823 | 30.1804 | -22.82 |  | 48.0262 | 47.5314 | -111.8413 | -0.0002 | -13.7833 | -58.7 | -58.1 | 24.2166 | 36.9232 | 42.2828 | 52.7527 | 36.62 | -4.93 | 41.1075 | 111.4088 | -23.16 | -23.38 | 83.4 | 42.29 | 113.4364 | 109.3818 | 17.7525 | 17.1545 | 185.2734 | 154.8519 | 149.7958 | 149.6342 | 63.5646 | 51.2505 | -18.48 |  | 150.2101 |  | -25.9928 | -23.9968 | 0 |  | -23.3993 | 118.32 | -37.6232 | -38.7555 |  | 0 | -14.6 | 75.7 | 8.2246 | -86.7703 | -11.7968 | -11.4062 | 3.6319 | -50.7523 | 17.2072 |  | 2.324 | 2.319 | 18.3585 | 18.3469 | 17.7568 | 0 | 0 | 93.1057 | -15.9549 | -15.9291 | 77.7808 | 87.847 | 7.4653 | -2.25 | 12.5789 | 0.7987 | -7.66 | 15.64 | 0 | 8.5986 | -7.375 | 4.192 | 10.7649 | 22.78 | -88.7806 | -77.277 | 14.5 | 58.912 | 22.8 | -12.8581 |  | 0 | 1.6601 |  |  |  | -23.0227 | 17.6677 | 35.4615 | 64.1031 | 64.8994 | -94.7027 | -17.488 | 22.4463 | -39.7279 | 9.6729 | 8.3608 | 8.1227 | 11.1849 | 132.921 | 133.1018 | 51.1 | -48.5522 | -195.1271 | 199.2869 | 194.1223 | -127.6812 | -127.9998 | -65.0175 | -59.1977 | 81.7012 | 79.9682 | -95.9346 | -93.3676 | 24.6015 | 24.4038 | -12.7826 | -13.3132 | 82.53 | 82.18 | 53 | 53.3 | 20.3255 | -55.76 | -348.8344 | 84.9519 | 84.6587 | 9.9 | 26.2 | -24.1 | -25.7 |  | 0.9283 | -190.1749 | -107.9309 | 253.7759 | 203.8293 | -26.6767 | -193.9036 | 193.0862 | -94.9142 | -84.3736 | -190.0036 | 142.1349 | 143.117 | 98.1207 | -246.2344 | 86.2868 | -157.7532 | 158.5125 | -10.4413 |  | 26.96 | 6.477 | 6.487 | -25.76 | 4.48 |  | -4.4511 | -41.0178 | -12.1569 | 30.1 | 54.612 | 54.567 |  |  | 52.6896 | 53.4848 | 52.9362 |  | -24.6 | 20.7358 | 5.7 |  | -57.9283 | 82.4694 | 65.6789 | -56.7502 | -80.1937 | 58.0882 | 21.9663 | 15.3 | -14.7 |  | 41.6635
08/06/2025 | 08:30 | 0 | 16.1555 | -18.4362 | 8.6877 | 14.7332 |  | 26.703 | -26.3072 | 42.0429 | 21.1174 | 20.6671 | 37.74 | -39.897 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 13.6295 | 52.921 | 14.5825 | 15.0187 | 24.9037 | 7.0328 | 5.0128 | 8.2254 |  |  | -40.18 |  |  | -37.74 | 39.6 | 7.831 | 0.226 | 0 | -13.48 | -70.97 |  | 13.77 | 10.6383 | 6.7456 | 79.1371 |  | 60.3151 | -51.5743 | -51.2582 | 4.7894 | 4.8614 | 60.8175 | 62.6929 | 3.6806 |  | -370.8977 | -14.7092 | -13 | -13.1 | 56.9276 | 55.8806 | -3.3524 |  | -52.5361 | -1.7288 |  | 0 | 416.1198 | 50.4166 | 50.386 |  | 42.9369 |  | -48.7443 | 50.2672 | 57.5521 | 19.29 | 15.13 | 40.48 | 55.79 |  |  | 144.0788 |  | 35.921 | -31.1349 | -32.0277 | -1.7634 | -56.7291 |  |  | 25.1 | 114.6 | -9.88 | 38.2545 | 37.715 | 37.7291 | -34.4521 | -34.2762 | 16.6457 | -9.3764 | 12.4991 | 10.9576 | 12.97 | 48.57 | 34.2261 | 32.3776 | -23.94 |  | 57.6344 | 56.0549 | -132.8587 | -0.0002 | -14.5629 | -61.9 | -61.6 | 24.6725 | 40.4388 | 47.9186 | 57.4402 | 39.95 | -5.91 | 44.037 | 132.3725 | -23.06 | -23.31 | 85.67 | 43.93 | 135.0364 | 132.2364 | 21.7692 | 21.3091 | 202.5593 | 174.1321 | 165.7199 | 168.057 | 67.7411 | 55.9079 | -19.473 |  | 120.118 |  | -25.9829 | -24.5077 | 0 |  | -34.3379 | 145.98 | -38.2903 | -39.692 |  | 0 | -14.4 | 108.1 | 8.8842 | -108.451 | -12.2202 | -11.7414 | 3.2236 | -53.1186 | 23.009 |  | 2.6587 | 2.6479 | 19.3447 | 18.9484 | 19.2056 |  |  | 105.9998 | -20.3483 | -20.3343 | 83.9925 | 95.7312 | 7.6997 | 2.35 | 12.9793 | 0.845 | -8.01 | 14.2 | 0 | 8.4246 | -7.012 | 4.138 | 10.941 | 24.96 | -95.5635 | -84.5599 |  | 61.9687 | 26.1 | -13.7755 |  | -2.5815 | 1.7204 |  |  |  | -24.4015 | 18.0458 | 37.8984 | 60.601 | 64.3803 | -99.6354 | -18.9004 | 23.533 | -42.5572 |  | 9.3667 | 9.1668 | 11 | 131.1062 | 131.5258 | 57.4 | -56.7132 | -193.5544 | 194.1228 | 192.8626 | -126.9274 | -124.348 | -63.1406 | -57.0638 | 81.4547 | 80.3802 |  |  | 26.7329 | 25.9529 | -13.0311 | -13.4742 | 75.78 | 75.58 | 54.5 | 55.1 | 20.49 | -60 | -360.9521 | 86.7153 | 85.559 | 9.8 | 29.7 | -24.1 | -25 |  |  | -187.7486 | -85.249 | 249.6947 | 198.4447 | -175.4213 | -193.7345 | 191.1243 | -105.5244 | -80.8376 | -190.6467 | 141.6217 | 141.3843 | 104.133 | -239.4525 | 82.851 | -159.5837 | 158.5932 | -10.8368 |  | 28.56 | 6.294 | 6.286 | -27.68 | 3.92 |  | -4.509 | -39.5804 | -11.8364 | 28.7 | 53.374 | 53.447 |  |  | 52.7341 | 51.5894 | 52.0722 |  | -26.9 | 20.5716 | 6.12 |  | -56.2203 | 80.7797 | 63.5167 | -55.3639 | -79.7836 | 56.1782 | 23.1505 | 19 | -18.7 |  | 44.1777
08/06/2025 | 09:00 | 0 | 16.3641 | -18.9353 | 9.1806 | 14.9453 |  | 27.592 | -26.7101 | 42.0778 | 21.5013 | 21.1121 | 35.52 | -39.3 | 35.2 | 14.076 | -35.2 | 13.5727 | 54.0086 | 15.4803 | 15.411 | 26.1585 | 6.9151 | 5.6307 | 8.3334 |  |  | -40.93 |  |  | -35.52 | 37.4 | 8.757 | 0.235 | 0 | -16.92 | -69.27 |  | 16.38 | 11.2391 | 6.7486 | 81.4473 |  | 60.5224 | -52.512 | -53.6128 | 6.127 | 5.6646 | 61.7552 | 63.4967 | 4.7275 |  | -374.731 | -17.0126 | -12.2 | -12.1 | 58.5103 | 57.7257 | -3.3003 |  | -53.4614 | -1.2857 |  |  | 424.6954 | 42.5733 | 41.9019 |  | 65.8622 |  | -42.5009 | 44.76 | 59.6977 | 20.21 | 16.74 | 43.6 | 58.54 |  |  | 147.8529 |  | 35.0546 | -20.3278 | -20.3121 | -2.1225 | -47.7936 |  |  | 54.7 | 98.1 | -10.36 | 51.1643 | 51.6877 | 51.6109 | -49.9794 | -49.9872 | 17.8171 | 0.8923 | 15.2192 | 11.6378 | 13.61 | 46.99 | 35.1636 | 33.2565 | -24.34 |  | 49.3987 | 48.8567 | -119.5459 | -0.0001 | -14.7805 | -63.7 | -62.8 | 25.0186 | 42.7826 | 50.2668 | 60.9558 | 42.53 | -6.1 | 43.9965 | 115.3616 | -21.72 | -21.96 | 87.54 | 46.86 | 116.2909 | 113.8909 | 17.5783 | 17.6545 | 199.0367 | 167.6569 | 159.2162 | 161.356 | 77.481 | 62.2825 | -19.468 |  | 135.4887 |  | -25.4906 | -24.1858 | 0 |  | -16.1015 | 142.908 | -43.6375 | -44.1767 |  | 0 | -15.34 | 98.1 | 9.2752 | -71.9133 | -11.9981 | -11.8156 | 2.9011 | -59.6216 | 30.385 |  | 2.7382 | 2.7532 | 18.364 | 18.9883 | 17.7953 |  |  | 103.6555 | -15.418 | -15.292 | 82.449 | 92.798 | 6.1762 | 3.36 | 13.1698 | 0.845 | -8.25 | 13.37 | 0 | 9.066 | -6.853 | 4.194 | 11.021 | 26.21 | -94.7673 | -82.5439 | 15.54 | 65.0638 | 24 | -13.3566 |  | -2.325 | 1.7321 |  |  | -14.2268 | -25.0432 | 19.2845 | 38.8228 | 58.8076 | 59.5096 | -99.4041 | -19.9688 | 23.4547 | -45.5622 |  | 9.8062 | 9.6836 | 10.887 | 136.0305 | 136.4915 | 62.4 | -62.1185 | -197.8556 | 200.7206 | 198.4252 | -130.7421 | -130.672 | -56.5871 | -47.9737 | 84.2462 | 81.0098 | -87.2712 |  | 25.1508 | 24.4038 | -12.5787 | -12.909 | 74.54 | 74.55 | 57 | 57.6 | 20.5925 | -64.48 | -354.4796 | 82.9154 | 82.8584 | 9.4 | 29.1 | -24.1 | -25.9 | 1.275 | 1.0807 | -195.2006 | -101.5703 | 252.8319 | 196.1493 | -146.3636 | -190.14 | 187.4404 | -104.2839 | -78.8272 | -189.9008 | 143.0289 | 145.0853 | 101.1699 | -244.4612 | 79.8508 | -160.8797 | 161.7283 | -10.889 |  | 29.92 | 6.273 | 6.307 | -28.32 | 5.04 |  | -5.8 | -35.8297 | -11.8364 | 25.1 | 56.132 | 56.327 | 9.0378 | 10.9355 | 53.1705 | 52.395 | 52.5289 |  | -30.7 | 20.2201 | 6.36 |  | -46.8468 | 77.7413 | 57.3133 | -46.044 | -76.6998 | 47.3758 | 28.634 | 21.5 | -21.8 |  | 71.8611
08/06/2025 | 09:30 | 0 | 16.7166 | -19.347 | 9.5967 | 0.0962 |  | 35.5225 | -27.5878 | 44.0019 | 22.1873 | 21.6496 | 33.3 | -40.22 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 13.4269 | 56.8382 | 15.5595 | 15.7537 | 26.423 | 6.7496 | 6.0786 | 7.8949 |  |  | -45.42 |  |  | -33.3 | 39.6 | 8.144 | 0.228 | 0 | -24.2 | -67.16 |  | 24.35 | 11.6585 | 6.6279 | 85.4202 |  | 61.6649 | -52.2441 | -51.5686 | 5.2447 | 5.3564 | 63.6306 | 65.2381 | 4.204 |  | -383.3707 | -14.0643 | -13.5 | -13.2 | 57.3383 | 56.4255 | -3.4336 |  | -53.3008 | -0.646 |  | 0.6068 | 430.2193 | 47.9446 | 48.0361 |  | 67.6087 |  | -29.0262 | 30.0512 | 62.7514 | 20.72 | 17.45 | 45.95 | 60.97 | 0.0042 | 0.0042 | 142.9341 |  | 34.7363 | -18.6128 | -18.6075 | -1.4794 | -50.2854 |  |  | 56.6 | 101.3 | -10.52 | 56.2874 | 55.7668 | 54.58 | -49.2829 | -49.5271 | 21.2976 | -4.0168 | 19.7719 | 12.1402 | 15.26 | 48.68 | 37.0386 | 35.0143 | -25.61 |  | 50.3025 | 50.3788 | -130.4517 | -0.0001 | -15.7091 | -66.5 | -66.2 | 25.079 | 45.7123 | 54.024 | 64.4714 | 44.97 | -6.81 | 45.1305 | 128.2723 | -23.03 | -23.13 | 91.59 | 48.65 | 128.4727 | 127.0727 | 4.6845 | 2.7545 | 201.4682 | 171.0121 | 163.9084 | 165.0955 | 72.7791 | 65.2266 | -21.039 |  | 108.0753 |  | -25.6512 | -25.1191 | 0 |  | -15.8584 | 144.444 | -44.6361 | -46.4109 |  | 0 | -6.19 | 102.9 | 9.5583 | -75.658 | -11.593 | -11.3493 | 2.9513 | -57.8973 | 21.7894 |  | 2.7616 | 2.7585 | 18.6704 | 19.0914 | 18.4568 |  |  | 79.0394 | -2.0999 | -2.1621 | 65.2127 | 75.9008 | 1.4447 | 2.79 | 14.5809 | 0.7987 | -8.97 | 13.55 |  | 9.3291 | -6.809 | 4.23 | 10.9308 | 29.38 | -78.249 | -62.3311 | 15.79 | 67.5884 | 24.1 | -15.1871 |  | -3.3895 | 1.7921 |  |  | -13.2739 | -27.7066 | 20.3749 | 42.1841 | 65.3027 | 67.6002 | -110.6246 | -20.5904 | 25.467 | -47.169 | 9.4449 | 10.7059 | 10.5063 | 10.7618 | 137.3444 | 135.4101 | 68.3 | -67.406 | -203.8105 | 210.5774 | 205.8839 | -130.207 | -131.1075 | -55.1719 | -47.6451 | 78.7125 | 81.1532 |  | -85.7433 | 27.0405 | 26.8867 | -11.9033 | -11.8967 | 73.85 | 73.59 | 51.6 | 53.2 | 20.3041 | -67.36 | -365.7884 | 90.0267 | 89.2786 | 10.5 | 27.4 | -26.7 | -28.7 | 1.2197 | 0.9758 | -200.8932 | -72.5948 | 253.5832 | 195.1395 | -168.2619 | -191.8823 | 188.3967 | -106.471 | -80.4574 | -185.5856 | 141.9055 | 141.5801 | 104.6189 | -240.1935 | 81.4589 | -154.7339 | 157.9077 | -10.5209 |  | 28.4 | 6.166 | 6.164 | -26.88 | 5.12 |  | -4.8905 | -32.665 | -13.6522 | 24.1 | 54.14 | 55.358 | 11.2148 | 13.4904 | 52.3872 | 52.0321 | 52.1708 |  | -27 | 19.2553 | 6.61 |  | -45.2397 | 78.1321 | 57.3532 | -44.6228 | -77.1475 | 46.0699 | 30.557 | 18.3 | -18.7 |  | 88.9828
08/06/2025 | 10:00 | 0 | 17.0456 | -19.6883 | 9.8088 |  |  | 36.0119 | -28.4145 | 44.6293 | 22.8633 | 22.3934 | 33.3 | -40.887 | 37.4 | 14.904 | -35.2 | 13.0902 | 57.6874 | 13.582 | 13.6399 | 22.9456 | 6.2132 | 1.8441 | 4.4514 |  |  | -47.02 |  |  | -33.3 | 39.6 | 9.409 | 0.24 | 0 | -26.01 | -66.01 |  | 27.44 | 12.4048 | 6.47 | 86.9721 |  | 56.3766 | -53.5837 | -51.1673 | 6.0785 | 5.4163 | 62.6929 | 64.7023 | 4.204 |  | -390.4487 | -13.2617 | -14.2 | -14.2 | 56.3137 | 55.6375 | -3.7595 |  | -54.2715 | -0.382 |  | 0.6584 | 430.9518 | 52.9191 | 52.3697 |  | 81.2644 |  | -38.3102 | 39.4801 | 64.8072 | 20.81 | 18.08 | 47.89 | 61.79 |  |  | 138.1196 |  | 36.9008 | -22.8568 | -22.8603 | -0.9841 | -54.0442 |  |  | 54.5 | 109.3 | -11.15 | 54.8378 | 54.0653 | 53.956 | -50.7341 | -50.1211 | 22.8454 | -5.6771 | 22.2151 | 12.5203 | 19.83 | 51.47 | 38.4448 | 36.3327 | -26.36 |  | 54.8735 | 53.3688 | -136.1989 | 0 | -16.0277 | -70.9 | -70.5 | 25.7053 | 47.4701 | 57.3115 | 66.8152 | 46.93 | -7.18 | 46.1025 | 135.3027 | -23.34 | -23.54 | 102.21 | 50.07 | 135.7455 | 135.8545 | 3.997 | 2.7727 | 210.8196 | 179.7681 | 173.2829 | 174.3364 | 56.1398 | 42.5442 | -22.552 |  | 121.6921 |  | -26.9545 | -24.6682 | 21.2145 |  | -4.7941 | 33.84 | -33.1661 | -33.2063 |  | 0 | -6.25 | 1 | 9.9071 | -53.9907 | -11.9699 | -11.6757 | 3.2814 | -41.1708 | 0 |  | 2.6499 | 2.6385 | 17.1752 | 17.4265 | 17.7956 |  |  | 87.5797 | -0.1042 | 0 | 64.4626 | 74.2371 | 9.7285 | 0.39 | 13.7801 | 0.889 | -8.51 | 18.31 | 0 | 9.0856 | -6.609 | 4.235 | 10.996 | 30.81 | -76.0281 | -65.4666 | 16 | 68.5064 | 22.9 | -15.0427 |  | -3.8928 | 1.8062 |  |  | -13.833 | -28.0554 | 20.9462 | 43.6126 | 60.9356 | 63.5264 | -110.8219 | -20.961 | 26.0142 | -48.9008 | 9.9777 | 11.3797 | 11.0561 | 11.1375 | 143.5895 | 142.7923 | 72.5 | -71.5905 | -220.1314 | 220.2311 | 218.6737 | -138.643 | -138.4981 | -55.4761 | -47.2216 | 84.8343 | 85.1976 |  |  | 27.5898 | 27.0515 | -11.2547 | -11.2387 | 76.93 | 76.86 | 50.6 | 50.9 | 20.5092 | -71.52 | -361.5123 | 89.9876 | 89.6837 | 9.4 | 26.3 | -27.5 | -28.8 |  |  | -216.7434 | -82.6528 | 248.9458 | 196.4187 | -141.3275 | -189.1196 | 190.9418 | -104.5788 | -81.5407 | -185.6469 | 146.2167 | 143.2625 | 108.2468 | -239.9242 | 84.6645 | -157.8572 | 158.6061 | -10.1776 |  | 27.44 | 6.089 | 6.085 | -26.72 | 3.6 |  | -3.9841 | -32.433 | -14.3542 | 24.8 | 57.304 | 56.177 |  |  | 54.0463 | 51.2815 | 52.3368 |  | -26.5 | 18.3186 | 6.69 |  | -44.8501 | 76.8059 | 56.5658 | -46.3728 | -75.6297 | 44.8646 | 29.7101 | 18.7 | -17.8 |  | 102.1449
08/06/2025 | 10:30 | 0 | 17.2195 | -20.0762 | 9.7239 |  |  | 36.6926 | -29.3198 | 46.6507 | 23.4573 | 22.8852 | 35.52 | -41.201 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 12.9823 | 58.4982 | 15.4799 | 15.7335 | 26.3844 | 6.3881 | 4.7067 | 8.379 |  |  | -45.16 |  |  | -35.52 | 39.6 | 10.701 | 0.248 | 0 | -35.23 | -57.23 |  | 34.54 | 12.1248 | 6.4862 | 88.8966 |  | 62.7913 | -58.8081 | -58.8917 | 28.9801 | 27.9622 | 63.3627 | 66.0419 | 9.962 |  | -418.4742 | -14.4207 | -14.1 | -14.1 | 65.1518 | 63.1309 | -3.6679 |  | -61.0916 | -0.0044 |  | 2.4084 | 460.9819 | 53.5294 | 53.7126 |  | 80.7872 |  | -41.0339 | 42.6913 | 67.0227 | 21.09 | 18.86 | 49.41 | 63.03 |  |  | 138.7942 |  | 35.8527 | -23.3066 | -24.0113 | -0.9347 | -53.3224 |  |  | 61.1 | 106.4 | -11.37 | 57.7322 | 56.6171 | 56.4186 | -45.2071 | -43.0219 | 19.2584 | -8.8761 | 17.1835 | 12.8106 | 18.35 | 50.68 | 38.9136 | 36.7722 | -26.96 |  | 53.7498 | 52.495 | -132.109 | 0 | -16.3971 | -71.5 | -72.3 | 25.881 | 49.2279 | 58.2508 | 69.1589 | 48.6 | -7.47 | 46.575 | 130.3124 | -22.88 | -23.04 | 98.41 | 52.12 | 130.6182 | 127.8364 | -6.2898 | -5.1636 | 207.5138 | 173.2941 | 166.164 | 168.2324 | 68.6152 | 54.2574 | -21.907 |  | 48.1269 |  | -25.9422 | -24.0396 | 0 |  | -24.8338 | 162.876 | -55.5175 | -55.6526 |  | 0 | -15.64 | 116.5 | 10.216 | -98.0085 | -12.3401 | -12.0286 | 3.1434 | -55.7875 | 18.9145 |  | 2.7354 | 2.708 | 18.2317 | 17.5033 | 17.9065 |  |  | 96.1199 | 8.1754 | 8.1196 | 72.4374 | 84.6171 | 7.2749 | 2.91 | 15.0765 | 0.9451 | -9.53 | 17.43 | 0 | 8.7998 | -6.502 | 4.305 | 10.9562 | 30.23 | -85.3175 | -71.1319 | 16.01 | 68.2578 | 22.3 | -16.8943 |  | -3.8315 | 1.7932 |  |  | -12.5879 | -30.5693 | 19.6892 | 48.1503 | 66.3552 | 68.0839 | -118.1675 | -21.6538 | 27.7404 | -51.1618 | 9.681 | 11.5555 | 11.3831 | 11 | 133.7677 | 133.0576 | 119.9 | -118.8929 | -247.876 | 251.0931 | 247.5983 | -128.2148 | -126.8996 | -56.8202 | -48.3926 | 79.8147 | 78.1486 |  |  | 24.173 | 24.184 | -11.2975 | -10.9173 | 79.13 | 79.7 | 43.5 | 44.2 | 20.1204 | -73.28 | -349.4218 | 85.7091 | 84.7251 | 7.6 | 22.7 | -22.4 | -24.2 | 1.3219 | 0.9789 | -244.5246 | -21.3619 | 235.1221 | 182.7272 | -149.8907 | -179.8194 | 174.0486 | -96.877 | -74.2948 | -175.0353 | 143.9366 | 140.249 | 96.5078 | -224.6201 | 75.6298 | -148.3489 | 149.4565 | -10.0183 |  | 24.56 | 6.105 | 6.103 | -25.04 | 0.24 |  | -0.9934 | -30.6752 | -16.4935 | 21.7 | 53.335 | 58.489 | 11.2197 |  | 52.4814 | 51.548 | 51.2207 |  | -22.7 | 18.3937 | 6.87 |  | -46.5122 | 79.9611 | 57.5736 | -44.9198 | -78.2663 | 47.5118 | 30.1685 | 13.7 | -13.8 |  | 109.7362
08/06/2025 | 11:00 | 0 | 17.6244 | -20.625 | 10.0465 | 0.0862 |  | 37.691 | -30.022 | 47.7126 | 24.1833 | 23.5871 | 31.08 | -42.559 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 13.1584 | 60.6338 | 15.8344 | 16.1711 | 27.0235 | 7.012 | 5.5457 | 7.5207 |  |  | -51.38 |  |  | -31.08 | 41.8 | 9.296 | 0.246 | 0 | -32.41 | -64.28 |  | 33.48 | 12.2002 | 6.3271 | 90.4792 |  | 62.7018 | -54.1195 | -53.7708 | 6.3305 | 6.4161 | 65.1042 | 66.9796 | 5.2509 |  | -403.1881 | -13.4523 | -13.8 | -13.8 | 59.0767 | 57.9122 | -3.9553 |  | -56.3657 | 0.1123 |  | 2.3918 | 444.2578 | 60.6403 | 60.6097 |  | 71.6325 |  | -38.0038 | 39.3802 | 68.0306 | 21.08 | 19.19 | 50.45 | 63.75 |  |  | 137.2654 |  | 36.0803 | -24.3342 | -24.1443 | -2.3831 | -54.4656 |  |  | 62.3 | 108.2 | -11.68 | 58.0045 | 58.0525 | 57.7704 | -42.2372 | -41.7496 | 21.317 | -14.0956 | 20.5975 | 12.9151 | 19.79 | 51.53 | 39.8511 | 37.6511 | -27.18 | -0.8094 | 55.2386 | 54.3388 | -132.9402 | -0.0001 | -16.4917 | -74.2 | -75.5 | 25.5899 | 50.9857 | 60.1294 | 71.5027 | 50.14 | -7.69 |  | 131.8625 | -23.11 | -23.16 | 101.83 | 53.85 | 133.4545 | 132.6364 | -10.6942 | -9.9818 | 211.4226 | 175.2808 | 168.5097 | 170.652 | 65.0144 | 49.9935 | -22.266 |  | 30.3937 |  | -25.7766 | -24.0426 | 10.5978 |  | -36.2789 | 184.38 | -52.9525 | -53.0243 |  | 14.6 | -11.11 | 113 | 10.108 | -118.7407 | -12.8344 | -12.4921 | 3.9804 | -47.7025 | 10.7023 |  | 2.5349 | 2.5014 | 15.8341 | 15.9455 | 15.3964 |  |  | 93.1057 | 13.6963 | 13.124 | 68.5613 | 80.0587 | 11.6695 | 1.35 | 13.7801 | 0.856 | -8.24 | 17.78 | 11.5979 | 9.0363 | -6.535 | 4.301 | 10.8724 | 32 | -79.9216 | -67.5949 | 16.21 | 70.6504 | 20.1 | -16.1139 | 0 | -5.1864 | 1.8824 |  |  | -13.0142 | -30.2209 | 19.9611 | 47.8142 | 56.6527 | 60.4445 | -110.2045 | -22.1357 | 28.2977 | -53.6732 |  | 11.8583 | 11.6784 |  | 129.1688 | 128.4584 | 105.2 | -104.9705 | -225.8646 | 228.4386 | 228.3692 | -125.7862 | -123.8095 | -55.2358 | -46.8053 | 77.6793 | 77.5448 |  |  | 24.2939 | 24.1291 | -9.4338 | -9.2601 | 81.15 | 81.12 | 43 | 42.2 | 20.4494 |  | -346.5896 | 83.9213 | 82.6163 | 5.4 | 22.8 | -23.3 | -25.1 | 1.206 |  | -223.9596 | -3.1104 | 233.2444 | 185.0382 | -182.4244 | -177.0424 | 174.0486 | -96.5092 | -72.8598 | -171.5649 | 143.5218 | 143.8899 | 97.0409 | -224.5755 | 73.9629 | -147.2312 | 149.4634 | -10.466 |  | 24.88 | 5.899 | 5.898 | -24.4 | 0.48 |  | -0.4074 | -29.1798 | -16.17 | 20.5 | 52.03 | 54.555 | 11.2697 | 13.4738 | 50.7019 | 51.1843 | 49.9678 |  | -20.6 | 18.3546 | 7.22 |  | -44.3606 | 77.2929 | 55.7598 | -43.7701 | -75.2902 | 46.0498 | 29.4363 | 12.7 | -13.6 |  | 110.0712
08/06/2025 | 11:30 | 0 | 18.0974 | -21.0576 | 10.3497 | 0.0967 |  | 36.9772 | -33.397 | 48.2258 | 24.4833 | 23.9085 | 28.86 | -42.924 | 37.4 |  | -37.4 | 12.3433 | 66.5172 | 16.1547 | 16.3779 | 27.6451 | 7.1131 | 5.5465 | 8.2401 |  |  | -52.26 |  |  | -28.86 | 41.8 | 9.484 | 0.242 | 0 | -34.07 | -63.83 |  | 34.02 | 12.3842 | 6.3933 | 91.171 |  | 62.5675 | -53.8516 | -53.5943 | 8.4093 | 9.3767 | 66.3098 | 68.0513 | 4.7275 |  | -416.7178 | -12.0073 | -14 | -14.8 | 58.9084 | 58.0491 | -3.9581 |  | -57.5467 | 0.2796 |  | 2.7317 | 459.3034 | 64.0889 | 64.5161 |  | 62.7083 |  | -41.033 | 43.2397 | 69.8169 | 21.81 | 20.12 | 52.01 | 65.07 | 0.0042 | 0.0042 | 135.9185 |  | 36.7684 | -28.3346 | -28.4202 | -5.1401 | -57.4565 |  |  | 54.7 | 116.8 | -11.66 | 55.8683 | 55.4711 | 54.6117 | -43.4517 | -42.5885 | 24.5917 | -16.9304 | 24.3628 | 12.7922 | 19.76 | 54.48 | 40.7886 | 38.53 | -27.54 | -3.6423 | 58.6563 | 57.4144 | -143.0609 | -0.0001 | -16.9326 | -74.5 | -74.9 | 25.6448 | 51.5717 | 61.0687 | 72.6746 | 51.37 | -7.98 | 47.034 | 138.9879 | -25.59 | -25.61 | 105.09 | 53.62 | 142.6364 | 139.5091 | -10.4549 | -11.1818 | 218.5171 | 183.9404 | 175.6091 | 177.6572 | 57.5293 | 45.4461 | -22.846 |  | -2.7157 |  | -25.5195 | -23.6417 | 9.1517 |  | -42.4612 | 142.908 | -50.1751 | -51.4742 |  | 13.41 | -14.42 | 120.6 | 10.3596 | -128.6786 | -11.7506 | -11.3675 | 3.1087 | -41.9149 | 6 |  | 2.5154 | 2.4764 | 16.2765 | 16.3949 | 16.5825 |  |  | 99.1341 | 13.612 | 12.1463 | 71.6775 | 81.7349 | 14.1817 | 1.6 | 13.0745 | 0.939 | -8.03 | 18.36 | 13.9879 | 9.046 | -6.418 | 4.162 | 10.4156 | 32.17 | -83.8457 | -73.1245 | 16.04 | 70.4953 | 21.5 | -17.3004 | 0 | -5.4182 | 1.883 |  |  |  | -31.0806 | 20.4802 | 48.6545 | 60.3201 | 61.4372 | -115.818 | -22.455 | 29.3475 | -54.288 | 9.5212 | 12.4735 | 12.2901 | 11 | 127.1491 | 125.5725 | 120.7 | -119.9547 | -233.295 | 235.9915 | 233.8874 | -122.7379 | -121.7868 | -56.6522 | -49.3256 | 80.1407 | 78.3113 | -79.3414 | -79.9513 | 23.4699 | 23.426 | -7.5926 | -8.3182 | 81.51 | 81.43 | 39.3 | 38.6 | 20.5519 | -74.24 | -345.3145 | 85.094 | 84.765 | 5.4 | 22.8 | -22.3 | -23.9 | 1.3138 | 1.086 | -231.3602 | 23.0085 | 230.1763 | 187.2639 | -207.504 | -181.5388 | 175.488 | -94.7107 | -72.4072 | -173.0429 | 140.8172 | 140.7444 | 96.0313 | -224.643 | 75.8715 | -147.132 | 146.9793 | -10.8368 |  | 23.6 | 5.789 | 5.796 | -22.96 | 2.16 |  | -1.2863 | -28.3894 | -17.0489 | 21.7 | 53.162 | 54.215 |  | 13.5231 | 52.6322 | 49.8835 | 50.7675 |  | -20 | 17.995 | 7.24 |  | -49.8522 | 78.8336 | 58.7437 | -48.4354 | -77.4021 | 47.7009 | 28.3605 | 11.9 | -11.4 |  | 97.8968
08/06/2025 | 12:00 | 0 | 18.5377 | -21.5723 | 10.6715 | 0.0866 |  | 37.7578 | -32.1575 | 48.7949 | 24.4533 | 24.2565 | 28.86 | -42.609 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 13.5251 | 65.2654 | 16.3748 | 16.5474 | 27.7398 | 7.0019 | 5.6917 | 8.1535 |  |  | -55 |  |  | -28.86 | 41.8 | 8.914 | 0.243 | 0 | -38.88 | -60.61 |  | 39.2 | 12.5074 | 5.9258 | 92.0549 |  | 64.4136 | -50.7705 | -50.3057 | 7.881 | 8.3618 | 64.8363 | 68.3192 | 5.7744 |  | -433.8266 | -12.3833 | -12.9 | -14 | 55.0107 | 54.1874 | -4.2574 |  | -53.7189 | 0.1817 |  | 2.6832 | 470.4122 | 74.5262 | 74.5262 |  | 76.9358 |  | -29.3449 | 27.8443 | 70.8049 | 22.28 | 20.36 | 52.55 | 65.82 | 0.0042 | 0.0042 | 129.3737 |  | 37.3638 | -29.0145 | -28.7613 | -4.6183 | -63.7045 |  |  | 46.1 | 128.6 | -11.82 | 54.4883 | 53.6192 | 53.0309 | -45.8126 | -46.2847 | 37.2739 | -27.4909 | 38.638 | 13.1445 | 22.42 | 55.76 | 40.7886 | 38.9694 | -27.88 | -3.6423 | 64.6411 | 63.5978 | -160.2349 | 0 | -16.9975 | -77.4 | -77.7 | 25.2713 | 51.5717 | 63.4169 |  |  | -8.47 | 46.71 | 159.9541 | -27.36 | -27.69 | 108.88 | 53.49 | 161.8364 | 158.3818 | -10.2419 | -11.4273 | 227.1982 | 193.1204 | 186.2703 | 188.4403 | 33.9491 | 19.0356 | -23.357 |  | -11.1857 |  | -25.0716 | -23.0163 | 37.8928 |  | -37.6847 | 39.984 | -31.8084 | -32.4909 |  | 0 | -14.27 | 1 | 10.4227 | -120.5862 | -10.8051 | -10.4951 | 2.1321 | -16.9388 | -17.4882 |  | 2.3464 | 2.3012 | 16.2868 | 16.0833 | 14.7809 |  |  | 95.785 | 12.7383 | 13.9029 | 70.7071 | 83.8533 | 9.7139 | 3.42 | 14.6761 | 0.9976 | -9.14 | 17.63 | 9.3238 | 8.5052 | -6.279 | 4.294 | 10.1883 | 31.59 | -85.786 | -71.9749 | 16.71 | 69.8643 | 20.8 | -18.011 |  | -5.572 | 1.9404 |  |  | -12.3788 | -32.333 | 17.6585 | 49.999 | 56.4869 | 59.008 | -115.0997 | -23.0504 | 29.5627 | -55.4091 |  | 13.079 | 12.8069 |  | 123.6479 | 122.5628 | 76.7 | -76.689 | -192.733 | 196.2587 | 193.9198 | -118.215 | -118.4215 | -54.9118 | -46.3196 | 75.6337 | 77.1883 |  |  | 23.5578 | 23.426 | -5.6799 | -6.0817 | 77.22 | 76.97 | 43.3 | 43.7 | 20.5306 | -75.04 | -346.7226 | 84.1333 | 84.5494 |  | 24.5 | -21.6 | -23.5 |  | 1.0107 | -191.0407 | 32.4313 | 222.6683 | 177.1717 | -243.4384 | -173.3419 | 170.1429 | -96.0093 | -69.3849 | -168.0679 | 141.0803 | 138.0186 | 99.4324 | -216.8426 | 71.4248 | -144.0358 | 145.9996 | -9.9661 |  | 22.56 | 5.816 | 5.803 | -22.88 | 3.04 |  | -3.6301 | -28.3894 | -15.1171 | 23.2 | 53.393 | 52.91 |  |  | 49.6819 | 49.1215 | 49.7878 |  | -22.9 | 16.9038 | 7.3 |  | -45.8295 | 76.8983 | 56.6224 | -45.422 | -75.5478 | 45.4111 | 30.0458 | 13.3 | -14.4 |  | 125.3463
08/06/2025 | 12:30 | 0 | 18.9934 | -22.1139 | 11.0325 |  |  | 38.3687 | -33.1756 | 49.9029 | 25.2772 | 24.5606 | 31.08 | -43.113 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 13.4697 | 66.7432 | 16.2084 | 16.2924 | 27.2684 | 7.2864 | 5.5838 | 8.2339 |  |  | -48.81 |  |  | -31.08 |  | 8.892 | 0.239 | 0 | -45.78 | -49.54 |  | 46.28 | 12.5449 | 6.1785 | 91.5354 |  | 58.8068 | -55.3251 | -55.5417 | 32.8438 | 33.1332 | 63.4967 | 65.5061 | 12.5793 |  | -444.8061 | -13.65 | -12.6 | -13.9 | 59.5472 | 58.7518 | -4.1326 |  | -57.4379 | -0.1134 |  | 2.7462 | 484.8474 | 72.9392 | 72.6646 |  | 108.1438 |  | -38.4023 | 40.0281 | 67.9308 | 20.82 | 21.36 | 53.02 | 62.24 |  |  | 135.1402 |  | 36.8442 | -30.3929 | -29.9612 | -5.1135 | -59.4895 |  |  | 56.8 | 119.4 | -12.19 | 54.4163 | 53.446 | 53.5839 | -47.1945 | -46.299 | 35.061 | -23.3626 | 35.5762 | 13.202 | 21.82 | 56.36 | 41.7261 | 39.4089 | -28.14 | -3.6423 | 60.0179 | 59.1461 | -145.7579 | -0.0001 | -17.148 | -77.1 | -77.6 | 25.8041 | 52.1576 | 62.008 | 73.8464 | 51.89 | -8.17 | 47.196 | 143.5832 | -26.1 | -26.61 | 113.75 | 54.14 | 144.8182 | 142.1455 | -15.9821 | -15.4455 | 216.0191 | 182.5186 | 177.0907 | 177.1955 | 55.1626 | 39.5105 | -22.219 |  | -9.9145 |  | -24.4057 | -22.2918 | 14.3093 |  | -40.5718 | 149.052 | -49.5435 | -50.2557 |  | 0 | -14.07 | 108.5 | 10.6726 | -127.6171 | -10.8094 | -10.4795 | 1.6055 | -38.9388 | 5.6307 |  | 2.5887 | 2.5493 | 16.5549 | 16.7772 | 16.2923 |  |  | 104.9951 | 17.4117 | 18.0393 | 73.1639 | 87.0714 | 13.2808 | 3.08 | 12.7645 | 1.044 | -7.71 | 16.69 | 12.2741 | 8.403 | -6.195 | 4.238 | 10.7468 | 31.45 | -87.8149 | -72.3204 | 16.25 | 68.3146 | 23.1 | -18.3739 | 0 | -4.9375 | 1.9449 |  |  | -13.0735 | -33.1435 | 17.3335 | 51.1755 | 56.425 | 57.9654 | -117.6036 | -23.0979 | 29.5757 | -55.6915 |  | 12.9521 | 12.7858 |  | 118.7769 | 119.0149 | 85.5 | -85.5004 | -201.3861 | 203.578 | 201.188 | -116.168 | -115.2083 | -56.5546 | -49.7672 | 79.5545 | 79.2936 |  |  | 26.0517 | 24.8652 | -5.2004 | -5.4205 | 73.31 | 73.24 | 36 | 39 | 20.695 |  | -348.364 | 87.5702 | 87.255 | 6 | 19.5 | -23.3 | -25.4 | 1.5485 | 1.2261 | -196.2648 | 34.521 | 211.504 | 169.6903 | -210.4797 | -162.6449 | 161.5811 | -98.8986 | -67.5985 | -157.0718 | 132.6827 | 134.1744 | 102.5208 | -202.1014 | 68.0945 | -132.2439 | 133.2109 | -11.2845 |  | 22 | 5.705 | 5.649 | -20.96 | 2.4 |  | -1.9608 | -27.422 | -16.289 | 22.4 | 49.528 | 49.816 |  |  | 51.7388 | 50.7584 | 51.7505 |  | -18.9 | 17.8842 | 7.37 |  | -48.3795 | 77.4021 | 58.2982 | -48.1391 | -77.2432 | 49.4468 | 27.794 | 10.3 | -10.3 |  | 155.3671
08/06/2025 | 13:00 | 0 | 19.1667 | -22.2049 | 11.1351 | 0.0979 |  | 38.4875 | -33.4913 | 49.8014 | 25.4092 | 24.7409 | 28.86 | -42.618 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 13.452 | 65.6122 | 16.1821 | 16.3687 | 27.15 | 6.953 | 6.1564 | 8.2233 |  |  | -48.45 |  |  | -31.08 | 41.8 | 8.078 | 0.241 | 0 | -41.55 | -52.86 |  | 40.81 | 12.2618 | 6.1577 | 91.338 |  | 56.3915 | -52.9139 | -55.4505 | 24.0566 | 23.951 | 65.3721 | 64.7023 | 11.0089 |  | -435.8851 | -13.7084 | -13.4 | -14.5 | 59.9862 | 60.6464 | -4.0395 |  | -58.5548 | 0.574 |  | 2.6293 | 464.0338 | 85.5434 | 85.7265 |  | 101.2594 |  | -44.5417 | 44.3466 | 72.1322 | 20.59 | 20.02 | 53.04 | 63.97 |  |  | 140.4908 |  | 35.3165 | -46.5063 | -46.6637 | -3.324 | -71.8879 |  |  | 29.3 | 146.7 | -12.46 | 41.0716 | 39.273 | 41.6406 | -19.0331 | -19.6506 | 21.4493 | -39.3962 | 22.5375 | 13.614 | 24.13 | 56.96 | 41.7261 | 39.4089 | -28.34 | -0.7815 | 71.4083 | 71.0726 | -162.3839 | -0.0001 | -17.1913 | -77.6 | -78.8 | 25.2219 |  | 63.4169 |  | 51.89 | -8.47 | 47.79 | 160.3541 | -26.47 | -26.56 | 109.87 | 54.95 | 161.8364 | 157.6909 | -16.6637 | -18.1727 | 228.3297 | 192.4979 | 187.9917 | 187.517 | 55.7409 | 39.5223 | -21.875 |  | -14.0806 |  | -22.1027 | -19.6935 | 13.3726 |  | -40.2553 | 150.588 | -47.0724 | -50.171 |  | 0 | -13.33 | 111.4 | 10.5794 | -129.3441 | -10.6375 | -10.2567 | 1.4306 | -38.3698 | 6.4366 |  | 2.6553 | 2.5854 | 17.3239 | 17.1304 | 16.2786 |  |  | 98.6318 | 19.3617 | 18.0072 | 73.6449 | 88.4715 | 6.2275 | 3.8 | 15.1693 | 0.9744 | -9.23 | 16.61 | 0 | 8.5248 | -6.375 | 4.075 | 10.3474 | 30.17 | -89.1361 | -71.486 | 15.98 | 67.9199 | 23.5 | -18.5501 |  | -4.9866 | 1.9133 |  |  | -12.4298 | -33.5647 | 17.5093 | 51.8477 | 61.3889 | 62.0406 | -119.6963 | -23.4606 | 29.4788 | -56.1953 | 9.3343 | 12.6395 | 12.4589 |  | 118.5883 | 117.1183 | 89.7 | -87.7853 | -211.4809 | 210.8382 | 212.208 | -115.309 | -113.1683 | -57.4656 | -49.3741 | 75.2545 | 76.8256 |  | -75.7164 | 23.4809 | 23.2172 | -7.0163 | -6.906 | 75.26 | 75.17 | 38.4 | 39.5 |  |  | -346.0845 | 84.2296 | 83.7297 | 5.4 | 20 | -22.4 | -23.7 | 1.2411 | 1.1421 | -202.3468 | 31.7639 | 207.5678 | 163.9479 | -192.4372 | -156.9997 | 154.9922 | -95.6083 | -61.7049 | -152.6923 | 133.703 | 134.4875 | 95.9996 | -199.1626 | 65.3983 | -132.7949 | 133.5168 | -10.4138 |  | 21.28 | 5.675 | 5.672 | -21.2 | 2.48 |  | -2.0798 | -28.7983 | -16.3165 | 21.7 | 51.951 | 51.208 | 11.3078 |  | 49.102 | 49.1975 | 50.5341 |  | -20.2 | 18.1132 | 7.47 |  | -47.9984 | 79.1977 | 57.8353 | -45.9879 | -75.8686 | 49.2376 | 27.0218 | 10.4 | -10.4 |  | 159.7107
08/06/2025 | 13:30 | 0 | 19.4032 | -22.5833 | 11.1719 | 0.0855 |  | 38.9742 | -34.4865 | 49.5131 | 25.1332 | 24.5455 | 35.52 | -44.237 | 39.6 | 15.732 | -39.6 | 13.345 | 68.898 | 12.6264 | 12.8289 | 21.1461 | 7.0779 | 6.0759 | 8.3439 |  |  | -47.69 |  |  | -35.52 | 41.8 | 10.15 | 0.245 | 0 | -32.06 | -65.57 |  | 31.74 | 11.8618 | 6.2576 | 90.3821 |  | 47.6765 | -50.9045 | -50.4579 | 9.8992 | 9.9591 | 61.7552 | 63.8985 | 6.2978 | 0.0041 | -402.3827 | -14.2481 | -12 | -13.6 | 56.1256 | 54.3056 | -4.0689 |  | -52.5431 | 0.7215 |  | 2.6011 | 441.4196 | 87.6186 | 87.7102 |  | 90.4545 |  | -47.5468 | 49.1735 | 70.3758 | 19.44 | 22.66 | 53 | 56.33 |  |  | 137.3115 |  | 35.3598 | -45.8053 | -46.1611 | -3.9203 | -68.7862 |  |  | 43.7 | 136.7 | -12.39 | 42.918 | 43.0981 | 42.73 | -17.0471 | -16.7606 | 19.9281 | -39.098 | 19.5035 | 13.6255 | 27.38 | 56.34 | 41.7261 | 39.4089 | -28.62 | -3.6423 | 68.7623 | 67.6876 | -154.1739 | 0.0001 | -17.3411 | -77.8 | -79.3 | 25.09 |  | 64.3562 |  |  | -8.56 | 47.844 | 151.9636 | -26.12 | -26.32 | 109.82 | 55.57 | 152.0364 | 149.5818 | -17.3385 | -14.4 | 223.4279 | 187.4422 | 180.9439 | 182.6617 | 49.6275 | 34.4597 | -22.776 | 0 | -14.1611 |  | -20.9944 | -19.8922 | 15.517 |  | -43.7241 | 144.444 | -46.4337 | -47.2918 |  | 0 | -14.72 | 96.9 | 10.5264 | -133.7389 | -11.0019 | -10.7584 | 2.5644 | -31.4301 | 0 | 0 | 2.616 | 2.6179 | 16.0336 | 16.3868 | 15.1914 |  |  | 97.7945 | 19.4484 | 18.7262 | 73.9799 | 86.3747 | 9.2305 | 3.44 | 14.8641 | 0.9268 | -9.33 | 17.06 | 9.3126 | 9.3766 | -6.244 | 4.086 | 10.275 | 31.95 | -88.8017 | -74.1713 | 16.14 | 70.0103 | 25 | -17.4844 |  | -4.3702 | 1.9132 |  |  | -12.255 | -32.0225 | 19.5656 | 49.3268 | 62.9613 | 63.1191 | -116.4051 | -23.6931 | 28.1821 | -55.3719 | 9.5444 | 12.6981 | 12.48 |  | 118.1652 | 119.1259 | 81.7 | -82.6198 | -196.8176 | 200.2458 | 200.4262 | -113.1371 | -114.1986 | -56.3867 | -48.7668 | 76.2276 | 75.2337 | -75.5257 |  | 21.767 | 20.8661 | -10.0077 | -10.4458 | 72.63 | 72.48 | 39.3 | 38.6 | 20.695 | -73.04 |  | 81.4241 | 80.3312 |  | 20.5 | -20 | -21.8 | 1.4879 | 1.2414 | -196.1254 | 36.6275 | 211.8925 | 163.8362 | -212.569 | -162.5217 | 156.9363 | -95.8561 | -62.0631 | -155.0033 | 136.099 | 136.4324 | 92.9039 | -199.811 | 63.4941 | -135.6719 | 137.5055 | -11.4685 |  | 21.92 | 5.839 | 5.794 | -21.76 | 1.04 |  | -1.0544 | -27.8614 | -16.817 | 21 | 50.295 | 50.76 | 11.3089 |  | 49.2118 | 49.1625 | 50.5621 |  | -19.9 | 18.6504 | 7.5 |  | -47.243 | 78.1505 | 58.1756 | -46.725 | -76.5593 | 47.7531 | 28.2797 | 12.1 | -11.3 |  | 152.3807
08/06/2025 | 14:00 | 0 | 19.2072 | -22.3555 | 11.0512 | 0.0878 |  | 38.9402 | -35.9558 | 48.796 | 24.7352 | 24.342 | 37.74 | -45.245 | 39.6 | 14.904 | -39.6 | 13.5753 | 72.2698 | 11.4349 | 11.3886 | 19.2507 | 7.2002 | 5.4975 | 8.1315 |  |  | -44.3 |  |  | -37.74 | 44 | 9.965 | 0.247 | 0 | -25.23 | -69.11 |  | 25.09 | 11.835 | 6.3677 | 89.1155 | 0 | 36.4376 | -48.3593 | -48.4612 | 5.7128 | 5.8716 | 60.6835 | 62.291 | 5.2509 |  | -388.6708 | -15.7214 | -11.8 | -12.7 | 52.9593 | 52.2275 | -3.9459 |  | -49.4971 | 0.9401 |  | 2.2936 | 427.8999 | 89.2971 | 89.5413 |  | 89.2557 |  | -69.1939 | 70.5467 | 71.244 | 19.37 | 22.76 | 52.46 | 56.32 |  |  | 134.9963 |  | 32.7247 | -48.9734 | -49.6965 | -4.0166 | -63.9822 |  |  | 50.5 | 129.2 | -12.19 | 43.0596 | 42.945 | 43.477 | -16.7762 | -16.7629 | 20.6979 | -40.4447 | 20.8361 | 13.8196 | 24.14 | 54.97 | 41.7261 | 39.8483 | -28.31 | -3.6423 | 63.6547 | 63.5032 | -131.5722 | 0 | -17.3878 | -78.4 | -78 | 24.6561 | 51.5717 | 61.5383 | 72.6746 | 51.35 | -8.21 | 47.3175 | 128.3698 | -26.13 | -26.47 | 110.19 | 56.18 | 130.1818 | 130.7091 | -19.0177 | -19.0455 | 210.4532 | 173.3558 | 168.8959 | 170.0537 | 51.7385 | 36.1601 | -22.832 |  | -35.1296 |  | -21.0244 | -18.6157 | 14.9449 |  | -48.0058 | 162.876 | -50.8856 | -50.1696 |  | 13.59 | -13.67 | 110.2 | 10.3922 | -136.1701 | -12.3979 | -12.0142 | 3.4647 | -31.991 | -6.5933 |  | 2.5004 | 2.478 | 15.637 | 14.7663 | 15.8323 |  |  | 103.488 | 21.828 | 20.9399 | 73.65 | 87.4366 | 12.9952 | 4.74 | 13.7801 | 0.8914 | -8.56 | 18.08 | 14.2454 | 8.893 | -6.253 | 4.079 | 10.2186 | 33.32 | -90.0334 | -73.0563 |  | 71.9442 | 26.1 | -16.0036 |  | -3.9839 | 1.8822 |  |  | -12.505 | -31.0101 | 20.8052 | 48.3184 | 62.4348 | 64.081 | -115.9025 | -23.3223 | 27.3311 | -56.0523 | 10.0254 | 12.5614 | 12.2901 | 11.4899 | 114.6981 | 114.5691 | 82.6 | -82.9906 | -187.4366 | 190.5836 | 186.5131 | -110.841 | -110.5724 | -57.3487 | -49.7361 | 81.5974 | 80.0477 |  |  | 17.5152 | 16.7572 | -10.4949 | -10.1338 | 75.2 | 75.28 | 34.9 | 34.9 | 20.6737 | -71.36 |  | 76.1863 | 75.9094 | 5.4 | 10.3 | -15.6 | -17.1 | 1.7076 | 1.4153 | -182.6833 | 60.1156 | 202.3273 | 154.5644 | -229.2835 | -149.6325 | 150.7476 | -88.8121 | -52.5886 | -146.4896 | 136.7701 | 136.1697 | 84.8423 | -193.4617 | 56.8634 | -134.183 | 135.5082 | -9.9139 |  | 19.36 | 5.775 | 5.76 | -19.12 | -1.52 |  | 0.5295 | -25.8991 | -21.2695 | 21.6 | 52.163 | 52.898 | 11.3805 |  | 51.4114 | 51.4476 | 52.2978 |  | -8.9 | 26.1787 | 7.4 |  | -46.5795 | 78.6273 | 59.045 | -45.9876 | -77.0204 | 49.0873 | 28.1129 | 8.3 | -8.6 |  | 148.1482
08/06/2025 | 14:30 | 0 |  |  | 11.0815 | 0.0994 |  | 38.8737 | -32.5846 | 48.0649 | 24.4853 | 23.8665 | 37.74 | -41.327 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 13.6626 | 65.2494 | 11.3226 | 11.5232 | 19.1614 | 7.1472 | 5.1815 | 8.4448 |  |  | -50.12 |  |  | -37.74 | 39.6 | 10.373 | 0.248 | 0 | -56.54 | -42.62 |  | 57.07 | 11.8272 | 6.5593 | 89.7973 |  | 26.988 | -41.5273 | -40.8026 | 30.6635 | 29.3305 | 53.3158 | 54.1195 | 9.4386 |  | -381.2602 | -12.454 | -14.4 | -14.4 | 45.8837 | 45.0073 | -3.972 |  | -43.7961 | 0.4011 |  | 1.9301 | 424.4818 | 99.7345 | 99.7345 |  | 83.8831 |  | -51.965 | 53.3744 | 71.244 | 19.99 | 22.28 |  | 58.12 | 0.0042 | 0.0042 | 123.4746 |  | 34.4925 | -46.7778 | -46.8791 | -4.9785 | -66.4664 |  |  | 40.3 | 133.5 | -12.38 | 41.7892 | 42.0394 | 41.4398 | -17.1299 | -17.3278 | 36.4099 | -56.0568 | 37.7931 | 13.6775 | 25.99 | 55.41 | 41.7261 | 39.4089 | -28.07 | -3.6423 | 66.9112 | 65.8858 | -147.3496 | 0 | -17.1254 | -78.1 | -79.2 | 23.8321 | 50.9857 | 62.008 |  | 50.77 | -8.33 | 46.089 | 145.7533 | -23.89 | -24.15 | 112.02 | 56.62 | 146.9273 | 144.4727 | -46.9855 | -46.7 | 200.7769 | 166.7175 | 161.4464 | 163.4266 | 25.4854 | 7.3685 | -25.03 |  | -65.9968 |  | -21.1119 | -19.2653 | 47.2059 |  | -40.4941 | 46.128 | -43.3968 | -43.8743 |  | 0 | -15.47 | 1 | 10.5012 | -129.301 | -12.7855 | -12.4869 | 3.3528 | -5.8646 | -28.0067 | 0 | 2.5413 | 2.5321 | 16.735 | 16.6774 | 16.5202 |  |  | 40.6919 | 48.1397 | 48.4158 | 18.6866 | 29.929 | 12.5118 | -7.94 | 10.0642 | 0.8804 | -6.04 | 17.93 | 12.5103 | 9.2653 | -6.311 | 0.572 | 8.3466 | 35.4 | -30.6104 | -18.0074 | 15.41 | 79.421 | 26.1 | -18.3557 |  | -6.7132 | 1.9089 |  |  | -12.1235 | -32.5721 | 22.7562 | 51.0915 | 60.6075 | 63.1918 | -128.6628 | -23.7736 | 31.3909 | -57.9713 | 10.2145 | 12.2294 | 11.9843 | 11.6669 | 114.6899 | 113.5776 | 69.6 | -68.5195 | -185.9873 | 190.5881 | 185.7381 | -112.507 | -111.8671 | -57.1004 | -49.5985 | 75.5267 | 73.7006 |  |  | 17.7679 | 18.3062 | -12.0974 | -12.2061 | 76.79 | 76.55 | 35.5 | 34 | 20.8168 | -67.76 |  | 74.8602 | 74.5871 | 5.4 | 9.1 | -14.7 | -16.1 | 1.5069 | 1.3481 | -181.2524 | 92.7053 | 196.2264 | 154.2199 | -249.9605 | -149.6953 | 147.6857 | -83.7722 | -53.3177 | -145.5395 | 136.2566 | 136.2201 | 83.7149 | -188.9489 | 53.4489 | -133.0954 | 133.0019 | -9.7024 |  | 19.52 | 5.805 | 5.804 | -19.28 | -1.28 |  | 0.8499 | -26.3081 | -22.4994 | 22.7 | 55.137 | 54.733 | 11.3831 | 13.5491 | 48.6475 | 49.2046 | 49.5741 |  | -8.6 | 26.3109 | 7.39 |  | -47.3418 | 79.0852 | 58.4911 | -46.9995 | -76.8992 | 48.5963 | 28.1377 | 8.9 | -7.9 |  | 160.2937
08/06/2025 | 15:00 | 0 | 19.3819 |  | 10.8806 |  |  | 37.7874 | -30.6522 | 46.7698 | 23.6613 | 23.2194 | 35.52 | -41.109 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 13.8279 | 61.4792 | 11.2974 | 11.3386 | 18.6221 | 6.9163 | 5.7015 | 8.0957 |  |  | -52.18 |  |  | -33.3 |  | 9.656 | 0.246 | 0 | -59.01 | -46.23 |  | 57.87 | 11.8159 | 6.5097 | 89.3287 |  | 32.9662 | -45.4122 | -46.3879 | 26.1252 | 25.7377 | 54.9233 | 56.9327 | 8.3917 |  | -371.4135 | -13.8296 | -13.5 | -13.5 | 51.2145 | 49.2011 | -3.759 |  | -47.2521 | 0.6094 |  | 0 | 411.7251 | 92.6236 | 93.6002 |  | 99.2321 |  | -49.9688 | 54.0827 | 71.2939 | 19.39 | 21.52 | 51.92 | 57.56 | 0.0042 | 0.0042 | 132.6984 |  | 33.0387 | -43.8328 | -44.4449 | -5.4089 | -60.2716 |  |  | 51.6 | 121.6 | -12.22 | 46.6482 | 45.3334 | 45.916 | -11.7424 | -11.6057 | 20.1502 | -45.1633 | 20.443 | 13.5887 | 23.25 | 54.27 | 41.2573 | 38.9694 | -28.01 | -0.7815 | 60.6773 | 59.7885 | -130.6698 | 0 | -16.9576 | -80.2 | -80.4 | 24.3265 | 50.3998 | 60.1294 | 71.5027 | 50.25 | -7.68 | 46.062 | 129.5449 | -21.21 | -21.48 | 101.83 | 57.15 | 130.3636 | 127.9636 | -52.5784 | -53.0364 | 184.6872 | 152.5974 | 147.0839 | 147.8412 | 51.5335 | 36.8668 | -22.913 |  | -27.3956 |  | -21.4053 | -19.6506 | 19.5707 | -42.6826 | -39.2869 | 162.876 | -61.4319 | -61.7246 | -2.2799 | 0 | -15.06 | 122.9 | 10.1126 | -124.0873 | -13.1711 | -12.7871 | 3.9626 | -34.4355 | 0 |  | 2.6163 | 2.6362 | 16.5652 | 16.2633 | 15.6225 |  |  | 30.477 | 55.8163 | 55.1203 | 5.9438 | 18.3485 | 11.3252 | -10.77 | 11.1678 | 0.8927 | -6.41 | 20.02 | 11.4316 | 8.5374 | -6.223 | 0.57 | 8.1807 | 36.01 | -16.9783 | -7.137 | 15.6 | 81.0323 | 26.8 | -18.729 |  | -6.5232 | 1.8801 |  |  | -14.6821 | -33.1789 | 22.7306 | 51.5956 | 59.6888 | 62.492 | -132.1594 | -23.2686 | 32.0709 | -56.8038 | 10.4138 | 12.3075 | 12.0053 | 11.8879 | 125.2839 | 120.8351 | 88.4 | -88.4368 | -211.8567 | 215.1371 | 212.0679 | -117.5742 | -121.0827 | -59.0493 | -51.9517 | 78.8214 | 79.6071 | -73.6645 | -74.2785 | 18.3832 | 18.3392 | -14.5821 | -15.0205 | 77.99 | 78.74 | 34.7 | 35.5 | 20.5711 | -60.56 |  | 80.4484 | 80.1928 | 5.4 | 9.1 | -17.1 | -18.6 | 1.3337 |  | -209.8358 | 55.0142 | 206.7426 | 163.6543 | -208.817 | -158.5402 | 152.9977 | -82.8772 | -59.7225 | -153.0715 | 137.153 | 137.5637 | 87.0292 | -197.6176 | 61.7111 | -135.4748 | 134.8403 | -10.6528 |  | 18.64 | 6.248 | 6.281 | -18.56 | -0.8 |  | 1.4664 | -27.892 | -23.1159 | 22.7 | 60.129 | 59.551 |  | 13.56 | 51.5465 | 51.7918 | 52.9657 |  | -7 | 27.1086 | 7.41 |  | -49.0366 | 80.6507 | 61.1528 | -48.683 | -78.3806 | 49.8681 | 27.9811 | 7.3 | -7.2 |  | 179.091
08/06/2025 | 15:30 | 0 |  |  | 10.7778 | 0.0991 |  | 37.776 | -31.1805 | 46.2679 | 23.3653 | 22.8503 | 37.74 | -42.275 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 13.2507 | 63.1336 | 11.4014 | 11.6608 | 19.376 | 7.1387 | 5.5445 | 8.4842 |  |  | -51.36 |  |  | -37.74 | 39.6 | 11.141 | 0.252 | 0 | -46.73 | -55.22 |  | 47.47 | 11.8866 | 6.0597 | 89.0392 |  | 24.361 | -48.0913 | -47.0933 | 6.3588 | 6.5813 | 55.4591 | 56.6648 | 3.1571 |  | -330.1238 | -14.0419 | -13.9 | -13.6 | 51.7772 | 50.8749 | -3.699 |  | -48.74 | 1.7582 |  | 0 | 370.7082 | 86.2758 | 86.0011 |  | 87.9665 |  | -44.8976 | 47.3119 | 71.3438 | 18.82 | 20.42 | 51.34 | 57.58 | 0.0042 | 0.0042 | 132.6586 |  | 32.2281 | -37.4682 | -37.6069 | -3.2236 | -55.7862 |  |  | 62 | 109.9 | -12.05 | 50.5988 | 51.2289 | 50.0842 | -0.6897 | -0.6188 | 1 | -34.8592 | 0 | 13.2836 | 26.96 | 52.07 | 41.2573 | 39.2624 | -28.07 | -0.7815 | 55.9784 | 54.8498 | -125.9242 | 0 | -17.0715 | -79.4 | -80.3 | 23.909 | 49.8138 | 58.2508 | 70.3308 | 49.22 | -7.39 | 46.1565 | 121.6044 | -20.98 | -21.15 | 100.56 | 56.92 | 118.4727 | 115.8727 | -50.7723 | -49.6364 | 181.1368 | 149.6579 | 145.2262 | 144.9086 | 45.6522 | 31.8848 | -22.134 |  | 19.3966 |  | -21.7181 | -19.6304 | 14.3764 | -35.563 | -35.8858 | 150.588 | -56.5879 | -57.6328 | -4.3168 | 15.75 | -5.45 | 63 | 10.1189 | -110.8695 | -13.3156 | -13.0638 | 4.0918 | -32.882 | 0 | 0 | 2.6242 | 2.6102 | 15.8671 | 15.9076 | 15.4752 |  |  | 15.0711 | 52.9014 | 52.1363 | 3.687 | 16.5604 | 1.4081 | -8.82 | 14.6761 | 0.9622 | -9.26 | 20.23 | 0 | 8.6912 | -6.229 | 0.599 | 8.3617 | 34.36 | -16.6871 | 0.2604 | 15.36 | 80.3324 | 27.2 | -17.8552 |  | -6.3798 | 1.8535 |  |  | -14.3965 | -32.1497 | 22.8185 | 49.999 | 61.9019 | 63.9413 | -124.7917 | -23.5371 | 30.8757 | -57.4417 | 10.8896 | 12.454 | 12.0581 | 13 | 133.0849 | 131.826 | 79.6 | -81.0146 | -213.9625 | 216.0265 | 214.3562 | -127.0918 | -126.5417 | -56.0666 | -48.472 | 81.9917 | 80.1836 |  |  | 23.4479 | 22.6899 | -15.6227 | -14.6945 | 79.82 | 79.83 | 35.1 | 33.7 | 20.3468 | -53.04 |  | 88.3509 | 85.8173 | 6 | 8 | -22.4 | -24.1 | 1.2928 | 0.9762 | -210.2025 | 10.2827 | 223.7612 | 180.1109 | -195.2541 | -172.7325 | 170.0816 | -93.3086 | -74.1437 | -163.8171 | 136.0729 | 137.4917 | 91.81 | -212.4978 | 72.3556 | -138.65 | 141.0232 | -10.9165 |  | 20.48 | 6.231 | 6.248 | -20.4 | -0.08 |  | 0.7645 | -27.0405 | -22.1179 | 21.9 | 57.183 | 58.157 | 11.3735 |  | 52.9324 | 52.4066 | 52.3318 |  | -7.9 | 26.4987 | 7.3 |  | -46.7104 | 77.5387 | 57.6909 | -46.3502 | -76.6128 | 46.8309 | 28.6487 | 7.4 | -7.5 |  | 171.9811
08/06/2025 | 16:00 | 0 | 19.364 |  | 10.4003 | 0.0963 |  | 36.9187 | -32.9389 | 46.0732 | 23.2333 | 22.6396 | 37.74 | -41.008 | 37.4 | 14.904 | -35.2 | 13.2908 | 66.0478 | 11.8039 | 12.0596 | 19.9363 | 6.6468 | 6.4076 | 8.2653 |  |  | -47.95 |  |  | -37.74 | 39.6 | 9.241 | 0.245 | 0 | -52.97 | -45.66 |  | 53.56 | 12.4774 | 5.5504 | 88.4788 |  | 30.4148 | -45.6801 | -45.9101 | 26.0136 | 25.9118 | 53.9856 | 55.995 | 9.4386 |  | -383.2822 | -13.644 | -13.8 | -13.8 | 50.318 | 48.7201 | -4.0447 |  | -47.1956 | 0.0484 |  |  | 418.6528 | 67.9037 | 67.9037 |  | 76.2986 |  | -34.8163 | 37.2587 | 68.1703 | 20.64 | 21.52 | 51.87 | 59.36 |  |  | 130.315 |  | 32.2994 | -26.3861 | -26.1978 | -5.4913 | -57.3304 |  |  | 54.8 | 117.1 | -12.04 | 54.4108 | 54.6647 | 54.4128 | -46.8764 | -46.3419 | 31.6583 | -19.0661 | 30.3539 | 12.86 | 25.55 | 55.3 | 41.2573 | 38.8229 | -27.72 | -3.6423 | 58.6769 | 58.3242 | -146.1637 | -0.0001 | -16.8743 | -77.5 | -77.1 | 24.1507 | 49.2279 | 58.2508 | 69.1589 | 48.7 | -7.72 | 47.2635 | 144.2132 | -21.09 | -21.35 | 97.62 | 54.04 | 150.5273 | 147.0909 | -31.2919 | -28.7 | 202.8695 | 169.5519 | 164.3073 | 165.5256 | 67.4916 | 45.004 | -21.941 |  | 65.6771 |  | -23.8651 | -22.8871 | 0 | -27.6943 | -25.532 | 129.072 | -48.2021 | -51.0845 | -15.7922 | 15.48 | -14.29 | 94.2 | 9.8227 | -94.7934 | -13.3703 | -13.1239 | 3.4974 | -48.0644 | 6.9298 |  | 2.7119 | 2.7356 | 0 | 11.0842 | 0 |  |  | 32.3191 | 31.4087 | 31.9004 | 19.4971 | 27.8246 | 7.4287 | -7.83 | 12.4862 | 0.9757 | -7.91 | 18.77 | 0 | 9.1879 | -6.399 | 0.593 | 9.838 | 34.16 | -26.1281 | -16.401 | 15.67 | 77.7039 | 27.4 | -18.4128 | 0 | -5.96 | 1.8815 |  |  | -13.9256 | -32.127 | 21.2447 | 50.2511 | 58.6232 | 60.5663 | -125.2145 | -23.3086 | 30.3713 | -56.8758 | 10.5297 | 12.3759 | 12.1636 | 12 | 144.611 | 145.2697 | 96.4 | -94.2943 | -240.281 | 241.1147 | 238.1302 | -139.962 | -138.583 | -55.1081 | -46.8072 | 78.8296 | 78.7677 | -86.5799 | -88.6845 | 32.5338 | 31.0616 | -27.5805 | -27.3819 | 80.01 | 78.9 | 35 | 35.6 | 20.5519 | -31.92 |  | 93.7081 | 94.0879 | 6.5 | 7.3 | -29.2 | -32.9 |  |  | -238.5267 | -35.2634 | 273.1812 | 219.9918 | -218.2922 | -210.8554 | 211.6196 | -110.2756 | -100.2639 | -212.2695 | 134.563 | 133.5128 | 110.0007 | -266.7716 | 103.8121 | -161.0415 | 162.1362 | -11.7597 |  | 17.76 | 6.241 | 6.208 | -17.52 | -2.08 |  | 1.6709 | -29.2378 | -21.297 | 22.2 | 55.289 | 55.743 | 11.4334 | 13.57 | 52.0499 | 51.6138 | 51.5688 |  | -7 | 25.9482 | 7.36 |  | -42.4543 | 78.2781 | 55.2477 | -42.575 | -75.582 | 45.8305 | 29.6738 | 6.3 | -7.2 |  | 118.9967
08/06/2025 | 16:30 | 0 | 18.9575 | -22.0716 | 10.4228 | 0.112 |  | 38.1951 | -34.8978 | 45.8139 | 23.1113 | 22.6712 | 37.74 | -42.862 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 13.6038 | 72.9038 | 12.0693 | 12.3356 | 21.0429 | 6.8888 | 6.0139 | 8.3679 |  |  | -50.61 |  |  | -37.74 | 41.8 | 10.379 | 0.25 | 0 | -38.46 | -63.08 |  | 39.06 | 12.0436 | 5.9845 | 87.3779 |  | 21.6864 | -42.4651 | -42.1111 | 5.8151 | 6.5135 | 54.7893 | 56.3968 | 1.0633 |  | -330.8207 | -16.9908 | -12.4 | -12.4 | 46.7919 | 45.3238 | -4.0432 |  | -42.9599 | 0.5787 |  | 0 | 372.8445 | 61.1591 | 61.2811 |  | 77.6436 |  | -34.5922 | 33.8625 | 68.1803 | 20.78 | 21.38 |  | 61 | 0.0042 | 0.0042 | 136.4686 |  | 31.4826 | -22.9609 | -21.9377 | -5.1404 | -55.579 |  |  | 57.7 | 113.1 | -11.9 | 56.261 | 56.9878 | 55.0532 | -47.0656 | -46.7794 | 19.876 | -7.6829 | 18.7474 | 13.2501 | 28.95 | 56.07 | 41.2573 | 39.2624 | -27.7 | -3.6423 | 56.0569 | 54.7921 | -145.8102 | -0.0001 | -16.8594 | -77 | -78.3 | 25.3372 | 48.642 | 57.7811 |  | 48.18 | -7.78 | 46.953 | 147.5884 | -21.25 | -21.43 | 99.29 | 54.09 | 147 | 144.8909 | -25.0875 | -25.2273 | 208.3935 | 173.9783 | 168.5094 | 167.3376 | 61.624 | 47.6057 | -22.176 |  | 149.7184 |  | -23.4961 | -22.2049 | 16.0665 | -38.9563 | -36.5626 | 127.536 | -39.5196 | -39.8056 | -11.9732 | 0 | -16.29 | 90 | 8.7527 | -112.94 | -13.3576 | -13.0191 | 3.3181 | -46.9709 | 6.8121 |  | 2.7724 | 2.7354 | 0 | 9.9903 | 0 |  |  | 21.6019 | 30.1487 | 29.7671 | 10.7652 | 18.5855 | 7.4726 | -8.03 | 12.4862 | 0.994 | -7.26 | 17.45 | 0 | 8.8162 | -6.117 | 0.588 | 10.1018 | 34.85 | -17.6127 | -10.0892 | 15.14 | 77.8018 | 27.7 | -17.3866 | 0 | -6.3919 | 1.9007 |  |  |  | -32.1533 | 20.6294 | 49.4108 | 66.7207 | 64.2914 | -126.6782 | -22.792 | 30.3219 | -55.52 | 10.9954 | 12.3661 | 12.1319 | 13 | 176.9711 | 173.4648 | 78.4 | -75.6784 | -261.4202 | 258.9426 | 263.4727 | -167.716 | -167.2079 | -54.4091 | -46.5941 | 80.2501 | 80.0291 | -110.8355 | -110.6046 | 44.531 | 43.8059 | -43.2129 | -43.33 | 93.04 | 92.84 | 36 | 35.6 | 20.5925 | -3.44 |  | 101.5868 | 101.3792 | 9.9 | 5.7 | -42 | -50 | 1.1735 | 1.0664 | -258.903 | -124.0292 | 364.4746 | 299.682 | -276.6292 | -282.9039 | 288.876 | -124.6594 | -155.6152 | -282.3669 | 122.0821 | 120.998 | 123.6451 | -356.7929 | 160.3362 | -192.6039 | 196.4831 | -11.1252 |  | 16.64 | 6.317 | 6.361 | -16.72 | -4.72 |  | 4.1337 | -33.4585 | -21.181 | 23.5 | 57.832 | 56.808 | 11.3825 | 13.5957 | 52.6 | 51.8911 | 50.4083 |  | -3.3 | 26.9612 | 7.45 |  | -44.4802 | 78.1379 | 54.9679 | -43.2853 | -76.9669 | 45.354 | 30.8328 | 3.5 | -4 |  | 114.7279
08/06/2025 | 17:00 | 0 | 18.0537 | -21.2592 | 10.2734 | 0.1011 |  | 37.5447 | -35.2471 | 44.8756 | 22.7653 | 22.4049 | 28.86 | -38.704 | 33 | 15.732 | -33 | 13.5679 | 72.5522 | 12.1311 | 12.0234 | 20.4046 | 6.798 | 6.0358 | 8.5893 |  |  | -64.93 |  |  | -31.08 | 37.4 | 10.093 | 0.249 | 0 | -66.92 | -49.85 |  | 67.89 | 11.9003 | 6.0133 | 88.2233 |  | 21.2351 | -45.0103 | -39.3559 | 7.649 | 7.4939 | 52.1101 | 55.5931 | 0 |  | -323.256 | -14.1538 | -13.8 | -13.8 | 43.9895 | 43.0936 | -4.0243 |  | -41.7825 | -0.0193 |  | 0 | 364.8181 | 61.7084 | 61.6169 |  | 108.4429 |  | -27.9929 | 31.0539 | 68.32 | 21.07 | 21.33 | 52.8 | 61.4 |  |  | 132.5176 |  | 31.3094 | -26.2416 | -26.5899 | -5.7602 | -62.6009 |  |  | 46.5 | 125.3 | -12.32 | 54.7625 | 53.7889 | 53.6391 | -48.9298 | -48.7714 | 24.8997 | -11.2317 | 23.2853 | 13.127 | 25.59 | 56.9 | 41.7261 | 39.2624 | -27.94 | -0.8094 | 62.8796 | 61.8468 | -166.4864 | -0.0002 | -16.94 | -77 | -78.4 | 25.1834 | 49.2279 | 60.599 | 70.3308 | 49.19 | -8.52 | 46.1025 | 163.5493 | -21.01 | -21.18 | 100.06 | 54.78 | 161.7818 | 159.3636 | -50.1238 | -49.1545 | 204.8851 | 170.7577 | 164.6864 | 167.1839 | 63.0595 | 48.4818 | -22.135 |  | 194.7551 |  | -23.9042 | -21.5628 | 15.0687 | -21.0817 | -18.7295 | 113.712 | -43.8883 | -44.735 | -13.1629 | 0 | -13.6 | 67.3 | 7.8059 | -73.3956 | -13.9516 | -13.5843 | 4.4713 | -49.5807 | 10.8285 |  | 2.7517 | 2.6956 |  | 9.8716 |  |  |  | -37.3428 | 53.2854 | 53.1435 | -46.3581 | -41.1902 | -1.463 | -15.52 | 12.8646 | 1.1038 | -8.4 | 17.55 |  | 9.092 | -6.256 | 0.592 | 10.3774 | 35.24 | 33.7666 | 40.0514 | 14.41 | 83.3712 | 27.2 | -19.8993 |  | -7.2566 | 1.9134 |  |  | -16.4142 | -34.4192 | 17.4653 | 54.7048 | 62.3723 | 62.4213 | -134.6557 | -22.813 | 33.9346 | -56.5954 |  | 12.8251 | 12.5749 |  | 199.153 | 195.3927 | 132 | -131.9032 | -351.464 | 354.341 | 348.9603 | -189.4625 | -188.2184 | -50.1654 | -40.6768 | 59.0801 | 59.081 | -137.2413 | -140.2307 | 58.1213 | 57.4072 | -55.8584 | -56.7596 | 108.01 | 107.75 | 37.1 | 38.8 | 20.5711 | 18.24 |  | 105.0143 | 105.6284 | 12.7 | 3.6 | -56 | -61.3 |  |  | -345.6541 | -164.7289 | 427.8893 | 352.6249 | -256.6267 | -343.221 | 346.7801 | -134.7118 | -203.3393 | -336.8792 | 108.7406 | 108.6932 | 138.0834 | -421.7448 | 206.1917 | -211.7049 | 212.4008 | -9.9387 |  | 15.36 | 6.248 | 6.323 | -14.72 | -5.6 |  | 5.3056 | -37.676 | -18.1628 | 24.3 | 57.113 | 57.235 | 11.363 | 13.6167 | 38.895 | 38.6042 | 41.0778 |  | -4.7 | 25.5963 | 7.63 |  | -37.302 | 75.2088 | 51.5766 | -36.8635 | -73.9939 | 40.232 | 33.0108 | 4.5 | -4.8 |  | 142.1062
08/06/2025 | 17:30 | 0 | 17.8362 | -20.7064 | 10.5192 | 14.258 |  | 30.7625 | -33.6301 | 44.4986 |  | 22.1287 | 24.42 | -36.68 | 30.8 | 14.076 | -30.8 | 13.8348 | 67.263 | 12.1432 | 12.252 | 20.8321 | 6.8015 | 5.7108 | 8.5865 |  |  | -69.03 |  |  | -24.42 | 35.2 | 9.147 | 0.243 | 0 | -66.46 | -53.63 |  | 67.48 | 12.7674 | 5.8446 | 90.0245 | 0 | 29.4708 | -43.1349 | -43.4929 | 27.3993 | 21.0405 | 55.727 | 55.727 | 2.6336 |  | -339.32 | -10.8441 | -15 | -15 | 48.6216 | 46.4406 | -4.0665 |  | -46.545 | -0.0894 |  | 1.3455 | 382.1526 | 56.4287 | 56.3372 |  | 110.0459 |  | -39.4675 | 39.4364 | 70.4457 | 21.1 | 22.88 | 55.02 | 61.76 |  |  | 134.4865 |  | 34.4207 | -27.8776 | -28.9727 | -7.44 | -62.8146 |  |  | 44.3 | 126.6 | -12.49 | 54.1836 | 54.0423 | 52.8002 | -50.9394 | -50.774 | 20.3122 | -5.2744 | 18.8402 | 13.1775 | 25.88 | 59.2 | 43.1323 | 40.5807 | -29.17 | -3.6423 | 63.5408 | 62.6843 | -162.8321 | 0 | -17.7131 | -79.5 | -79.9 | 26.1777 | 50.3998 | 62.4776 | 71.5027 | 50.28 | -8.76 | 47.8845 | 164.4444 | -20.48 | -20.68 | 104.9 | 57.28 | 165.4 | 159.2727 | -52.6529 | -52.0091 | 206.4726 | 174.879 | 165.616 | 169.2554 | 73.1984 | 59.6664 | -21.312 |  | 208.1667 |  | -25.2928 | -23.3511 | 0 | -18.899 | -16.434 | 147.516 | -56.235 | -56.4506 | -22.4653 | 0 | -9.69 | 111.1 | 7.9177 | -71.1786 | -14.2079 | -13.6472 | 3.9395 | -54.6675 | 22.5395 |  | 3.0055 | 2.9217 | 0 | 10.067 |  |  |  | -42.3664 | 54.9777 | 54.6013 | -38.2079 | -29.5858 | -5.4987 | -13.18 | 13.5726 | 1.2564 | -8.2 | 16.87 | 0 | 9.1813 | -5.958 | 0.589 | 10.5861 | 36.47 | 34.9078 | 40.2511 | 14.07 | 85.3083 | 26.7 | -19.4745 |  | -7.124 | 1.9173 |  |  | -15.4636 | -35.239 | 18.52 | 54.6208 | 62.8021 | 64.6981 | -137.477 | -22.7199 | 33.6254 | -57.3498 | 10.697 | 14.0751 | 13.8828 | 12 | 212.9733 | 210.1424 | 205.8 | -205.0053 | -430.379 | 426.8062 | 423.9044 | -198.1586 | -198.8117 | -47.9327 | -38.8088 | 57.1954 | 57.9059 | -157.2322 | -157.0061 | 65.691 | 65.1746 | -67.313 | -67.0467 | 110.54 | 110.35 | 28.9 | 31.7 | 21.9661 | 29.52 |  | 112.9825 | 112.7969 | 15 | 1.7 | -63.4 | -71.2 | 1.2922 | 0.9867 | -424.5807 | -169.0047 | 452.6707 | 367.48 | -36.5767 | -360.1202 | 361.7003 | -141.2665 | -219.6053 | -359.1932 | 106.5096 | 104.9701 | 140.4483 | -440.609 | 223.8066 | -216.2448 | 217.8082 | -10.2573 |  | 11.36 | 5.812 | 5.763 | -11.6 | -9.36 |  | 8.6168 | -35.0088 | -23.1739 | 21.8 | 56.245 | 55.974 | 11.4674 | 13.693 | 37.4597 | 37.8319 | 38.9099 |  | 0 | 35.4256 | 8.94 |  | -36.8324 | 75.4356 | 49.2214 | -35.7522 | -72.7012 | 37.9476 | 34.5411 | -0.3 | -1.3 |  | 135.3232
08/06/2025 | 18:00 | 0 | 18.1109 | -21.3738 | 10.5866 | 14.8782 |  | 32.3944 | -36.5636 | 46.3415 | 23.6633 | 23.0814 | 13.32 | -35.728 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 13.9014 | 74.6404 | 12.5254 | 12.9498 | 22.0282 | 7.0014 | 6.1757 | 8.3962 |  |  | -90.41 |  |  | -13.32 | 33 | 12.105 | 0.259 | 0 | -87.65 | -53.49 |  | 88.42 | 13.452 | 4.8338 | 98.3552 |  | 29.5723 | -40.9915 | -40.3884 | 7.372 | 7.2442 | 58.6741 | 62.0231 | -6.2815 |  | -322.045 | -11.3556 | -15 | -15.3 | 45.5763 | 45.0068 | -4.648 |  | -45.2439 | 2.2112 |  | 2.8979 | 361.1254 | 71.3523 | 71.2302 |  | 123.3223 |  | -46.6771 | 49.5387 | 83.1596 | 24.4 | 27.1 | 61.82 | 69.62 | 0.0042 | 0.0042 | 139.6421 |  | 29.2176 | -39.9458 | -39.5923 | -2.7653 | -69.6265 |  |  | 47.1 | 138.9 | -13.42 | 55.5958 | 54.887 | 55.106 | -38.6842 | -38.3595 | 1 | -13.7008 | 9.7101 | 15.8103 | 33.79 | 66.31 | 46.4136 | 43.8034 | -31.96 | -0.8094 | 71.5622 | 69.8114 | -179.3228 | 0 | -19.3743 | -88.1 | -90.1 | 26.7654 | 54.5013 | 71.8705 | 77.3621 | 54.34 | -10.73 | 49.032 | 175.605 | -21.84 | -22.02 | 113.6 | 64.14 | 176.7818 | 173.4364 | -85.3284 | -83.4727 | 209.3867 | 174.4678 | 168.0945 | 170.8755 | 69.3191 | 52.2578 | -24.679 |  | 193.5372 |  | -15.9735 | -12.9153 | 14.7416 | -9.2334 | -8.0166 | 130.608 | -59.1482 | -60.003 | -12.4331 | 0 | -13.4 | 95.4 | 9.3207 | -57.7223 | -14.7292 | -14.3849 | 4.5742 | -48.7482 | 14.4751 |  | 3.2657 | 3.1944 | 0 | 8.2286 |  |  |  | -96.7897 | 86.9948 | 87.2397 | -88.7063 | -82.4512 | -15.1595 | -18.25 | 14.6737 | 1.4554 | -9.49 | 16.24 | -15.5277 | 9.095 | -5.067 | 0.595 | 10.8522 | 39.35 | 80.9294 | 90.5565 | 14.51 | 94.8783 | 24 | -21.5722 | 0 | -10.2567 | 2.3492 |  |  | -14.5733 | -41.1363 | 18.9421 | 64.2845 | 60.9624 | 61.5474 | -148.9114 | -24.9936 | 37.4597 | -65.6475 | 11.0722 | 19.0179 | 18.4299 | 13 | 226.0475 | 222.8425 | 257.3 | -255.0001 | -494.0399 | 492.6951 | 492.5868 | -212.0804 | -209.2708 | -42.9563 | -32.0702 | 56.7566 | 56.9851 |  |  | 65.9217 | 65.2076 | -67.6824 | -68.014 | 116.01 | 115.74 | 30 | 30.1 |  | 32.72 |  | 110.5602 | 111.474 | 15.6 | 7.4 | -62.9 | -69.4 | 1.229 | 1.089 | -486.1841 | -152.2794 | 456.8931 | 373.0815 | -29.8127 | -362.7447 | 367.3777 | -140.1172 | -221.3066 | -361.4234 | 105.7624 | 105.193 | 142.9959 | -446.5196 | 226.2487 | -216.0867 | 217.5191 | -9.0707 |  | 12.8 | 5.266 | 5.277 | -12.32 | -8.08 |  | 8.2048 | -31.7281 | -22.7039 | 18.1 | 57.476 | 55.344 | 11.2349 | 13.6253 | 37.631 | 37.2417 | 37.3368 |  | -6 | 34.6878 | 9.88 |  | -30.0448 | 74.5111 | 43.1377 | -30.4846 | -73.0196 | 31.7853 | 42.0099 | 4.3 | -4.4 |  | 164.1136
08/06/2025 | 18:30 | 0 | 19.6367 | -22.8997 | 11.9894 | 18.0281 |  | 38.6517 | -42.7988 | 54.8659 | 28.1031 | 27.2705 | 2.22 | -47.894 | 39.6 | 15.732 | -39.6 | 13.8807 | 86.2284 | 15.4903 | 15.5707 | 26.3431 | 7.3236 | 5.2761 | 8.1959 |  |  | -99.63 |  |  | 0 | 46.2 | 14.025 | 0.276 | 0 | -80.11 | -74.34 |  | 81.92 | 16.4788 | 2.8163 | 70.8089 | 73.7972 | 51.918 | -63.2287 | -61.421 | 17.8468 | 22.875 | 74.8832 | 76.6247 | -3.1407 |  | -397.3404 | -10.2961 | -15.4 | -15.4 | 67.0636 | 65.9763 | -6.0348 |  | -42.9305 | 4.2166 | 6.6365 | 4.2558 | 442.2741 | 63.7226 | 63.7531 |  | 170.7981 |  | -77.6111 | 76.581 | 85.3052 | 25.57 | 30.89 | 63.82 | 68.68 | 0.0042 | 0.0042 | 146.4256 |  | 27.9647 | -47.791 | -47.636 | -2.3242 | -72.4989 |  |  | 45.7 | 149.1 | -13.88 | 52.5321 | 53.0466 | 52.992 | -46.4533 | -45.8626 | 1 | -1.1272 | 3.5887 | 17.1322 | 38.25 | 71.61 | 47.5854 | 44.8288 | -32.62 | -3.6423 | 75.209 | 74.351 | -177.9918 | 0 | -19.8703 | -93.2 | -92.3 | 27.7213 | 56.2592 | 74.2188 | 79.7058 | 55.54 | -10.95 | 50.058 | 172.8698 | -22.4 | -22.42 | 116.82 | 65.02 | 178.4182 | 174.6909 | -79.1436 | -77.8636 | 216.1396 | 179.1138 | 172.4197 | 174.3046 | 72.2902 | 53.8406 | -23.983 |  | 170.278 |  | -15.715 | -12.8138 | 0 | -12.5981 | -9.1133 | 153.66 | -61.6724 | -63.2085 | -12.3708 | 0 | -13.6 | 118 | 10.1276 | -66.5227 | -14.2161 | -13.8647 | 3.8391 | -48.7243 | 15.9192 | 0 | 3.3227 | 3.2115 |  | 9.1919 |  |  |  | -60.1168 | 80.8769 | 79.6304 | -60.1085 | -55.1702 | -5.8357 | -14.47 | 12.6741 | 1.5958 | -7.51 | 15.31 | 0 | 7.6969 | -4.145 | 0.594 | 10.5415 | 40.23 | 55.4722 | 62.0148 | 14.67 | 95.8014 | 23.6 | -27.6579 |  | -12.5369 | 2.7278 |  |  | -15.3818 | -49.6614 | 18.0714 | 78.654 | 60.5475 | 61.7227 | -172.3725 | -27.4636 | 43.8766 | -72.9819 | 10.4983 | 22.4958 | 21.838 | 13 | 221.6039 | 222.6285 | 280.8 | -279.1378 | -506.1555 | 510.8573 | 509.7688 | -210.302 | -209.4791 | -40.0642 | -28.1953 | 58.8633 | 59.377 | -160.1282 | -163.2384 | 69.1737 | 68.4486 | -49.7792 | -47.4347 | 118.61 | 118.36 | 32.1 | 32.7 | 21.9448 | 33.92 |  | 113.8932 | 113.5366 | 15.6 | 7.7 | -66.8 | -74.1 |  |  | -493.2044 | -140.6225 | 448.9283 | 374.8842 | -26.2217 | -361.4052 | 358.5168 | -144.9016 | -221.3248 | -352.8004 | 100.8405 | 101.9763 | 146.4738 | -437.7773 | 227.6107 | -206.901 | 206.5285 | -9.4113 |  | 18.64 | 5.669 | 5.675 | -18.8 | -2.08 |  | 2.0829 | -29.5308 | -20.6836 | 19.4 | 54.667 | 54.042 | 11.4351 | 13.5434 | 38.1643 | 37.5478 | 38.5314 |  | -7.2 | 34.7862 | 10.1 |  | -22.7709 | 74.1005 | 40.2182 | -23.3091 | -71.3871 | 27.5433 | 44.6412 | 7 | -6.5 |  | 190.3777
08/06/2025 | 19:00 | 0 | 20.2897 | -23.8938 | 12.9667 | 26.4036 |  | 41.8947 | -49.7632 | 58.2803 | 29.5331 | 28.729 | -11.1 | -53.614 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 14.0225 | 101.1108 | 16.3897 | 16.4659 | 27.4015 | 7.134 | 5.9533 | 8.0156 |  |  | -73.37 | -73.25 |  | 11.1 | 52.8 | 17.361 | 0.301 | -64.93 | -64.55 | -71.17 | 65.1 | 65.3 | 16.6899 | 2.5294 | 71.2171 | 74.0739 | 51.736 | -58.1383 | -58.2089 | 25.719 | 26.0569 | 70.9984 | 72.7399 | -1.5704 |  | -406.2302 | -20.4786 | -9.9 | -9.9 | 63.6359 | 63.0405 | -6.0249 |  | -45.3964 | 4.0282 | 6.4908 | 4.3985 | 446.4551 | 70.3146 | 69.6127 |  | 178.1394 |  | -61.1158 | 61.1532 | 87.8999 | 26.37 | 31.32 | 65.16 | 70.62 |  |  | 77.475 | 77.39 | 36.0183 | -50.3476 | -50.037 | -8.9105 | -78.1805 |  |  | 38.7 | 158.3 | -13.91 | 51.7547 | 50.688 | 51.2525 | -47.0156 | -47.2393 | 11.8354 | -10.6685 | 14.3455 | 17.2219 | 41.7 | 71.94 | 48.2886 | 45.4147 | -33.53 | -3.6423 | 78.6444 | 77.5089 | -176.8152 | 0 | -20.3693 | -90.8 | -90.3 | 25.8975 | 56.2592 | 76.567 |  | 56.15 | -11.5 | 50.247 | 176.615 | -23.61 | -23.86 | 123.82 | 64.92 | 187.8545 | 185.5636 | -77.5196 | -75.6091 | 222.0552 | 183.7997 | 176.8529 | 180.3452 | 68.2191 | 49.1941 | -25.449 |  | 162.3123 |  | -14.2777 | -12.2152 | 12.6879 | -6.1913 | -5.2281 | 130.608 | -59.1831 | -60.8579 | -10.5112 | 0 | -14.35 | 79 | 10.2107 | -55.0698 | -13.3598 | -13.0239 | 2.527 | -47.5673 | 14.8751 |  | 3.1274 | 3.0999 |  | 8.0223 |  |  |  | -50.0694 | 80.2734 | 80.6557 | -52.4696 | -46.2086 | -1.7267 | -14.94 | 10.9798 | 1.6776 | -6.34 | 14.88 | 0 | 7.2257 | -4.077 | 0.551 | 10.702 | 39.88 | 46.9314 | 53.9799 | 15.23 | 94.2512 | 23.7 | -28.4168 |  | -10.2813 | 2.7665 |  |  | -14.4059 | -51.5129 | 19.1261 | 81.7631 | 59.4301 | 60.2675 | -184.1125 | -28.1022 | 42.8252 | -71.9209 | 10.628 | 23.2771 | 23.0193 |  | 218.2517 | 220.0326 | 281.6 | -278.9014 | -504.629 | 505.8121 | 502.5849 | -207.4584 | -205.7052 | -41.8485 | -29.6207 | 61.3174 | 60.5731 |  |  | 67.6136 | 66.8666 | -41.8964 | -43.2619 | 121.6 | 120.42 | 30 | 29.8 | 21.9661 | 32.88 |  | 109.6676 | 109.4479 | 15.6 | 6.8 | -65.9 | -73.7 | 1.4739 | 1.3927 | -493.1962 | -122.9416 | 434.8043 | 360.6617 | -25.7105 | -353.4718 | 351.3831 | -141.8046 | -219.3946 | -347.6554 | 99.5075 | 98.5703 | 143.6887 | -423.5668 | 225.2722 | -196.7386 | 199.1685 | -9.1229 |  | 19.76 | 6.358 | 6.34 | -19.44 | -2.32 |  | 1.2314 | -28.3894 | -20.5951 | 20.2 | 53.801 | 53.094 | 11.3341 | 13.6419 | 38.0176 | 39.37 | 39.431 |  | -5.6 | 34.7088 | 9.89 |  | -28.1816 | 73.6589 | 41.433 | -26.5831 | -71.2054 | 28.4548 | 43.3381 | 5.8 | -6.4 |  | 204.3134
08/06/2025 | 19:30 | 0 | 20.5306 | -24.2231 | 12.9253 | 34.0946 |  | 42.5273 | -55.1089 | 58.6397 | 29.5511 | 28.9109 | -6.66 | -53.959 |  | 17.388 | -44 | 13.8626 | 111.4492 | 16.2054 | 16.2304 | 27.125 | 7.0965 | 5.392 | 8.5507 |  |  | -72.61 | -73.32 |  | 6.66 |  | 15.16 | 0.288 | -64.58 | -64.4 | -69.71 | 64.89 | 65.52 | 16.9106 | 2.3202 | 72.0689 | 74.3 | 38.457 | -62.0231 | -62.0483 | 23.2453 | 25.2376 | 74.8832 | 76.7586 | -1.0469 | 0.0046 | -412.613 | -29.0103 | -6.1 | -6.1 | 67.4603 | 67.0581 | -6.0412 |  | -51.2469 | 4.5905 | 6.4291 | 4.4265 | 453.2608 | 60.3656 | 60.152 |  | 200.0232 |  | -36.6682 | 38.682 | 86.9019 | 26.7 | 31.35 |  |  |  |  | 75.0122 | 75.4027 | 35.8281 | -47.5051 | -47.6304 | -7.7535 | -91.5818 |  |  | 12.8 | 183.7 | -13.75 | 46.5235 | 46.5239 | 46.8849 | -54.2516 | -54.2848 | 1 | 0.4157 | 9.6537 | 17.5257 | 42.21 | 76.31 | 47.5854 | 44.8288 | -33.39 | -3.6423 | 93.0819 | 91.216 | -148.6992 | 0 | -20.0917 | -89.3 | -89.4 | 26.3205 | 56.2592 | 77.0366 |  |  | -11.71 | 50.3685 | 146.5283 | -23.42 | -23.55 | 127.98 | 67.11 | 146.8909 | 144.6182 | -71.1413 | -69.2727 | 210.3604 | 171.9908 | 167.5124 | 169.3487 | 78.0139 | 60.3488 | -25.22 | 0 | 204.0795 |  | -13.8955 | -11.5987 | 0 | -0.0262 | 1.2408 | 153.66 | -59.4145 | -60.162 | -20.4071 | 0 | -14.58 | 103.2 | 10.2953 | -42.9159 | -13.7931 | -13.5029 | 2.3911 | -56.8062 | 25.5449 | 0 | 3.1275 | 3.0892 | 0 | 7.833 | 0 |  |  | -55.5955 | 73.1007 | 72.8937 | -53.8027 | -44.0497 | -7.7327 | -12.39 | 13.8753 | 1.6434 | -8.22 | 15.36 |  | 7.5043 | -4.008 | 0.578 | 10.4897 | 39.55 | 43.944 | 52.0855 |  | 95.2947 | 24.4 | -27.8733 |  | -10.8455 | 2.7442 |  |  |  | -50.7088 | 18.1859 | 80.9228 | 62.6971 | 63.8342 | -185.0379 | -27.4029 | 42.4577 | -70.948 | 10.7715 | 23.7263 | 23.0404 | 13.2039 | 233.5916 | 229.1929 | 280.4 | -278.8859 | -507.4063 | 508.7063 | 505.4594 | -218.329 | -218.5362 | -41.6446 | -28.307 | 74.6899 | 74.9758 |  |  | 65.0538 | 64.3507 | -51.4121 | -50.8392 | 115.36 | 115.16 | 31.7 | 32.1 | 22.1093 | 33.36 |  | 106.4818 | 106.2563 | 16.2 | 7.4 | -63.4 | -70.2 | 1.6923 |  | -497.0968 | -162.8318 | 444.5797 | 366.8201 | -20.8988 | -360.6638 | 359.7396 | -137.8917 | -217.9438 | -353.9327 | 103.8319 | 101.9876 | 138.8375 | -434.3318 | 224.1296 | -210.9939 | 212.5497 | -8.9114 |  | 18 | 6.457 | 6.452 | -18 | -3.36 |  | 3.4867 | -28.6519 | -21.2695 | 18.3 | 56.022 | 55.595 | 11.3374 | 13.7008 | 48.5838 | 47.288 | 50.0868 |  | -8.2 | 34.6021 | 10.29 |  | -25.2045 | 73.2155 | 41.9223 | -25.6618 | -71.7579 | 27.4426 | 43.7235 | 7.1 | -7.2 |  | 211.2563
08/06/2025 | 20:00 | 0 | 20.2721 |  | 12.6942 | 33.3855 |  | 41.483 | -56.1138 | 58.017 | 29.1811 | 28.6353 | -4.44 | -52.932 | 44 | 16.56 | -44 | 13.7844 | 113.5888 | 15.9924 | 16.0231 | 27.3001 | 7.1987 | 5.491 | 8.3958 |  |  | -72.43 | -71.95 |  | 4.44 | 50.6 | 14.389 | 0.278 | -65.56 | -64.86 | -69.96 | 66.28 | 66.01 | 16.9746 | 2.2773 | 71.5393 | 73.8783 | 37.6098 | -61.6212 | -62.1955 | 32.2031 | 31.6505 | 73.6776 | 75.8209 | -0.5235 | -0.1846 | -398.2141 | -26.5415 | -7 | -7.1 | 68.4381 | 67.4218 | -6.1208 |  | -51.1852 | 4.7049 | 6.5357 | 4.4324 | 452.1316 | 58.4429 | 58.4734 |  | 209.0155 |  | -58.2829 | 60.2489 | 86.882 | 26.64 | 31.21 | 65.82 | 72.22 |  |  | 74.0864 | 74.1022 | 35.2362 | -53.1727 | -53.078 | -6.8056 | -91.5392 |  |  | 14.4 | 182.1 | -14.52 | 45.2417 | 44.5674 | 44.8857 | -55.5275 | -54.5318 | 1 | 4.8853 | 7.1478 | 17.3056 | 41.24 | 76.3 |  | 44.8288 | -33.17 | -3.6423 | 92.8069 | 91.0761 | -139.7023 | 0 | -20.1599 | -90.3 | -89 | 26.5292 |  | 76.0973 |  | 55.51 | -11.4 | 50.3685 | 138.7729 | -23.45 | -23.47 | 121.03 | 68.06 | 137.8182 | 135.4727 | -68.548 | -69.8182 | 206.0572 | 167.5453 | 160.877 | 164.5023 | 83.5339 | 65.1366 | -24.262 |  | 225.9466 |  | -13.3388 | -11.0279 | 0 | -4.7289 | -4.3833 | 173.628 | -59.6274 | -60.73 | -26.3774 | 14.45 | -14.64 | 122.9 | 9.9328 | -51.786 | -14.9281 | -14.5203 | 4.7681 | -63.0818 | 30.5278 |  | 3.1577 | 3.137 | 0 | 0 |  |  |  | -49.2322 | 72.4282 | 72.6808 | -53.5942 | -47.3883 | -4.8469 | -12.82 | 14.3685 | 1.5958 | -9.01 | 16.97 | 0 | 7.1857 | -3.993 | 0.55 | 10.5194 | 40.87 | 47.947 | 52.953 |  | 95.7252 | 23.8 | -26.3833 |  | -11.7726 | 2.7756 |  |  | -14.0507 | -49.6844 | 17.3161 | 77.9817 | 52.4447 | 53.2542 | -174.3012 | -27.1503 | 41.8985 | -71.5701 | 10.7094 | 23.1599 | 22.629 | 12.9677 | 235.7312 | 236.1614 | 277.8 | -279.3345 | -513.6511 | 517.5904 | 514.8209 | -221.2039 | -219.72 | -42.0047 | -29.3932 | 76.4785 | 75.4751 |  | -156.219 | 65.9107 | 65.0318 | -52.1469 | -51.3524 | 113.32 | 112.97 | 34.5 | 31.6 | 22.1093 | 32.88 |  | 105.6329 | 106.5021 | 16.1 | 7.5 | -64.2 | -69.2 | 1.571 |  | -504.9424 | -188.0488 | 447.5826 | 376.9222 | -17.4185 | -365.2221 | 365.8271 | -138.5577 | -217.3863 | -349.2501 | 104.6993 | 106.8749 | 143.7968 | -433.3741 | 226.5933 | -210.1779 | 208.5046 | -8.3044 |  | 18.8 | 6.51 | 6.503 | -18 | -3.36 |  | 3.8102 | -29.8238 | -21.7975 | 20.6 | 56.633 | 56.273 | 11.5216 | 13.691 | 50.0822 | 48.4834 | 50.3928 |  | -7.9 | 34.5983 | 10.16 |  | -26.4743 | 73.693 | 41.9777 | -27.6162 | -71.325 | 29.5342 | 42.4675 | 5.9 | -6.8 |  | 210.7529
08/06/2025 | 20:30 | 0 | 20.072 | -23.9371 | 12.3553 | 33.1305 |  | 40.7215 | -55.3672 | 55.9478 | 28.5091 | 27.7484 | 0 | -50.943 | 44 | 16.56 | -41.8 | 14.0458 | 111.3666 | 15.5789 | 15.8334 | 26.2943 | 7.2296 | 5.67 | 8.2747 |  |  | -68.94 | -68.61 |  | 0 | 48.4 | 14.502 | 0.276 | -61.24 | -60.84 | -69.1 | 61.93 | 61.16 |  |  | 72.5537 | 73.995 | 34.4554 | -61.8891 | -60.9612 | 20.5194 | 18.4863 | 72.0701 | 76.7586 | -1.0469 | -5.341 | -398.1982 | -30.7339 | -5.6 | -5.7 | 65.7314 | 65.5658 | -6.1653 |  | -47.4015 | 4.5856 | 6.7506 | 4.5432 | 435.0717 | 61.5558 | 61.4948 |  | 180.8476 |  | -22.5647 | 23.6915 | 88.0995 | 26.24 | 30.83 |  | 72.48 |  |  | 72.4 | 72.6695 | 37.8858 | -42.6085 | -42.6021 | -7.0685 | -92.1762 |  |  | 11.9 | 183.6 | -14.22 | 50.2567 | 49.0248 | 49.6314 | -49.6708 | -48.9264 |  | 0.243 | 4.6998 | 17.3235 | 40.86 | 75.81 | 46.8823 | 44.8288 | -33.12 | -0.7815 | 93.6723 | 91.5124 | -155.507 | 0 | -20.2575 | -89.4 | -89.9 | 26.1447 | 55.6732 | 77.0366 | 78.5339 | 54.95 | -11.8 | 50.49 | 155.2638 | -23.73 | -23.82 | 120.97 | 67.25 | 152.9454 | 150.9454 | -67.8632 | -67.5364 | 212.6992 | 174.953 | 168.9574 | 171.8972 | 67.6442 | 50.1873 | -25.104 |  | 211.285 |  | -12.6862 | -10.9065 | 18.2996 | -6.0515 | -3.6623 | 112.176 | -49.992 | -51.3468 | -10.3147 | 0 | -12.17 | 68.7 | 9.846 | -53.4279 | -14.3225 | -14.0716 | 3.3777 | -49.1253 | 11.4627 |  | 3.0402 | 2.9984 | 0 | 4.8681 |  |  |  | -49.0647 | 70.4528 | 69.4214 | -52.6358 | -48.2188 | 3.078 | -16.37 | 10.5769 | 1.5726 | -6.13 | 16.85 |  | 7.3431 | -4.115 | 0.58 | 10.2001 | 41.71 | 49.7383 | 53.6702 |  | 99.0979 | 25.3 | -26.5926 |  | -9.7964 | 2.7383 |  |  | -15.9399 | -48.3867 | 19.1087 | 77.3094 | 66.3217 | 68.0721 | -179.7372 | -27.0939 | 40.5281 | -69.0403 | 9.6241 | 22.2321 | 21.7747 | 12 | 231.0449 | 228.6577 | 256.1 | -256.0403 | -488.7707 | 494.091 | 487.8275 | -216.3589 | -213.7196 | -44.9775 | -32.8306 | 79.3394 | 79.9148 | -153.77 |  | 66.7567 | 65.8778 | -50.1528 | -49.4674 | 112.61 | 111.27 | 29.3 | 29.1 | 22.1093 | 32.72 |  | 109.4243 | 109.1984 | 15.6 | 4.5 | -65 | -70 | 1.7063 | 1.4706 | -478.6452 | -168.8347 | 434.9393 | 357.3411 | -20.2412 | -351.5484 | 349.7341 | -144.3524 | -215.513 | -341.152 | 99.6461 | 97.423 | 140.5234 | -425.5104 | 220.1967 | -203.0892 | 202.3569 | -8.4363 |  | 16.72 | 6.687 | 6.642 | -17.04 | -4.24 |  | 4.8051 | -29.5033 | -23.2898 | 19.6 | 53.799 | 53.773 | 11.5158 |  | 50.6354 | 51.6509 | 50.6825 |  | -3.7 | 34.5656 | 9.89 |  | -31.5582 | 74.0265 | 45.7842 | -32.1657 | -73.2088 | 32.0029 | 40.6982 | 2 | -2.7 |  | 203.034
08/06/2025 | 21:00 | 0 | 19.8205 | -23.3677 | 12.1111 | 32.3874 |  | 39.5122 | -52.6745 | 54.4751 | 27.8451 | 27.163 | 0 | -48.813 | 41.8 | 14.904 | -41.8 | 14.011 | 106.3296 | 13.7987 | 14.1118 | 23.1647 | 2.6193 | 5.3904 | 8.1606 |  |  | -66.97 | -67.04 |  | 0 | 46.2 | 14.66 | 0.279 | -59.63 | -60.14 | -66.44 | 60.76 | 60.85 |  |  | 70.4876 | 73.4034 | 30.6822 | -60.4156 | -58.7348 | 27.7362 | 29.881 | 68.4532 | 70.7305 | 0 | -2.0985 | -380.038 | -29.3109 | -5.7 | -5.8 | 64.7758 | 63.8232 | -6.2579 |  | -47.325 | 4.6149 | 6.5529 | 4.4948 | 424.0546 | 58.9617 | 58.9617 |  | 178.446 |  | -21.2348 | 22.1987 | 85.9738 | 26.07 | 29.82 | 65.16 | 71.72 | 0.0042 | 0.0042 | 70.3727 | 71.6244 | 37.7621 | -41.2018 | -41.3107 | -8.1393 | -92.0277 |  |  | 11.5 | 185.4 | -14.07 | 49.5861 | 48.8575 | 48.5839 | -48.7 | -48.0681 |  | 1.0444 | 3.7907 | 16.9512 | 39.81 | 73.93 | 46.1792 | 43.6569 | -32.81 | -3.6423 | 93.2839 | 91.0848 | -154.6482 | -0.0001 | -19.8429 | -89.8 | -87.5 | 25.9085 | 54.5013 | 75.6277 | 76.1902 | 53.83 | -11.58 | 50.031 | 153.5887 | -23.33 | -23.6 | 119.97 | 66.39 | 154.6545 | 151.0182 | -65.591 | -64.2636 | 212.953 | 175.7916 | 169.5094 | 172.0735 | 57.8878 | 39.4841 | -26.139 |  | 226.6482 |  | -12.6553 | -10.6411 | 27.5967 | 1.1364 | 0.8784 | 44.592 | -42.0716 | -42.7067 | 0.7149 | 0 | -15.14 | 1 | 9.6282 | -39.0601 | -14.9756 | -14.6141 | 4.3496 | -37.2874 | 0 |  |  | 2.9992 |  | 7.3439 |  |  |  | -48.7298 | 67.5603 | 67.0727 | -53.9839 | -47.8473 | 5.5976 | -16.62 | 10.179 | 1.5262 | -6.05 | 18.19 |  | 7.4773 | -4.278 | 0.98 | 10.5061 | 42.92 | 49.5838 | 55.2516 | 15.21 | 99.0394 | 27.8 | -25.6033 |  | -9.921 | 2.652 |  |  | -17.0064 | -46.0248 | 18.9421 | 72.8557 | 61.2557 | 62.1653 | -173.0954 | -26.2785 | 39.4694 | -67.2238 | 9.13 | 21.1286 | 20.687 | 11.3231 | 234.3753 | 231.7063 | 255.2 | -254.5043 | -497.575 | 496.9891 | 494.2466 | -219.5685 | -218.9411 | -44.6599 | -33.6108 | 80.9773 | 81.4073 |  |  | 65.9217 | 65.1637 | -47.1238 | -47.5286 | 117.41 | 117.24 | 28.2 | 27.7 | 22.09 | 30.4 |  | 108.3027 | 108.0822 | 15.1 | 1.7 | -63.4 | -70.1 |  | 1.4386 | -488.9342 | -191.9136 | 439.4083 | 366.7915 | -18.9123 | -358.8625 | 358.3867 | -138.1594 | -218.6283 | -348.806 | 103.7441 | 102.8487 | 143.8604 | -427.0619 | 224.0986 | -205.461 | 203.6343 | -8.6203 |  | 17.92 | 6.83 | 6.82 | -18.4 | -3.68 |  | 4.6586 | -31.2612 | -22.9969 | 21.5 | 53.531 | 56.68 | 11.4879 | 13.727 | 51.8426 | 52.6672 | 51.8423 |  | -0.6 | 35.0794 | 9.58 |  | -32.953 | 73.5258 | 44.7778 | -33.3206 | -72.0157 | 33.5423 | 38.8661 | 1.1 | -1.4 |  | 197.9942
08/06/2025 | 21:30 | 0 | 19.1475 | -23.0125 | 11.6888 | 31.7326 |  | 36.8898 | -49.8701 | 52.5582 | 26.9352 | 26.3715 | 4.44 | -44.924 | 39.6 | 14.076 | -37.4 | 11.4088 | 101.1742 | 12.8657 | 13.0549 | 21.9424 | 1.9283 | 6.0939 | 8.2323 |  |  | -63.13 | -63.19 |  | -4.44 | 44 | 12.567 | 0.271 | -54.15 | -54.2 | -71.31 | 55.23 | 54.21 |  |  | 67.6685 | 69.9417 | 31.2702 | -54.7893 | -56.2935 | 29.4916 | 26.6038 | 68.0513 | 68.3192 | -1.0469 | -0.3549 | -372.4385 | -29.291 | -6.1 | -6.1 | 61.4208 | 60.004 | -6.2772 |  | -47.7895 | 4.1712 | 6.3535 | 4.279 | 412.5796 | 60.4571 | 60.152 |  | 167.5015 |  | -20.5053 | 21.7709 | 85.884 | 26.14 | 27.17 | 63.81 | 75.06 |  |  | 72.1306 | 72.4119 | 38.4464 | -40.4524 | -39.8371 | -6.807 | -88.8636 |  |  | 12.4 | 177.6 | -14.07 | 50.4995 | 49.7988 | 50.0817 | -44.5608 | -44.239 |  | -2.4682 | 3.2415 | 16.5105 | 38.17 | 72.19 | 44.7729 | 42.778 | -31.95 | -3.6423 | 89.7335 | 88.4089 | -143.8696 | -0.0001 | -19.4079 | -88 | -87.7 | 25.7547 | 52.7435 | 72.8098 | 73.8464 | 52.11 | -10.91 | 50.6925 | 143.1331 | -23.69 | -23.9 | 118.35 | 64.79 | 144.9273 | 140.6182 | -60.5594 | -60.2455 | 205.1314 | 168.3958 | 163.3071 | 164.8805 | 73.5573 | 57.009 | -25.849 |  | 204.3796 |  | -12.5851 | -11.2161 | 8.2871 | -15.0392 | -13.4392 | 172.092 | -56.7867 | -57.292 | -18.473 | 0 | -15.56 | 115.9 | 9.062 | -68.1602 | -14.5593 | -14.1694 | 3.7581 | -56.3412 | 20.0931 |  | 3.1072 | 3.0693 |  | 9.9768 |  |  |  | -32.4865 | 63.1751 | 62.8898 | -43.3923 | -39.4836 | 10.5635 | -15.28 | 10.2742 | 1.4908 | -6.04 | 19.15 | 9.2428 | 7.7174 | -4.505 | 3.839 | 10.7303 | 42.95 | 40.0544 | 44.5583 |  | 95.8998 | 27.5 | -23.3966 |  | -8.435 | 2.5174 |  |  | -16.5464 | -42.5853 | 20.0755 | 67.3937 | 64.8253 | 65.7515 | -166.8031 | -25.0691 | 36.8148 | -62.9181 | 9.3122 | 19.1937 | 18.8413 | 11 | 228.8487 | 228.0516 | 273.2 | -270.2955 | -504.7173 | 503.5929 | 499.4282 | -215.7407 | -214.3376 | -44.6768 | -34.5636 | 82.2806 | 80.3892 |  |  | 65.0648 | 64.2298 | -42.806 | -42.8305 | 115.43 | 116.38 | 26.5 | 26.8 | 22.0687 | 28.88 |  | 106.8709 | 106.6454 | 14.6 | 1 | -64.2 | -70.2 | 1.6268 |  | -489.2364 | -168.3772 | 432.5726 | 358.6609 | -17.5493 | -344.4286 | 344.1584 | -137.7041 | -214.4564 | -348.4265 | 98.2215 | 100.1582 | 137.0902 | -418.197 | 221.3737 | -198.4524 | 194.9012 | -8.7274 |  | 18.48 | 7.106 | 7.089 | -18.24 | -3.84 |  | 4.4846 | -31.1421 | -24.0223 | 21.3 | 53.98 | 53.747 | 11.4919 | 13.7843 | 52.3509 | 52.8548 | 52.1918 |  | -0.4 | 35.5544 | 9.1 |  | -31.0171 | 73.8637 | 46.0352 | -30.8218 | -71.9748 | 33.7513 | 38.8777 | -0.8 | 0.6 |  | 188.3701
08/06/2025 | 22:00 | 0 | 18.7374 | -21.883 | 11.5063 | 30.9487 |  | 34.862 | -48.8771 | 50.5357 | 25.4012 | 25.0257 | 4.44 | -41.892 | 35.2 | 12.42 | -35.2 | 13.9403 | 99.0576 | 12.0799 | 12.0685 | 19.9871 | 1.8926 | 6.0168 | 8.2018 |  |  | -61.22 | -61.05 |  | -4.44 | 39.6 | 12.283 | 0.265 | -47.94 | -48.1 | -77.87 | 48.17 | 48.41 |  |  | 66.2307 | 68.2173 | 29.825 | -50.1007 | -50.1668 | 6.8903 | 7.2943 | 66.1759 | 68.855 | -4.1876 | -21.8098 | -327.0752 | -22.8883 | -9.3 | -9.2 | 55.7529 | 54.1318 | -6.1843 |  | -43.2259 | 3.8735 | 0 | 3.8034 | 367.931 | 51.6373 | 51.6678 |  | 126.9178 |  | -18.4533 | 19.9359 | 82.7105 | 25.56 | 25.45 | 60.53 | 74.17 |  |  | 73.7602 | 74.3197 | 40.5972 | -34.5739 | -33.8887 | -8.2431 | -85.0879 |  |  | 15 | 171.9 | -13.46 | 51.4023 | 51.3364 | 49.8471 | -45.8262 | -45.4242 | 1 | 3.8451 | -1.2734 | 15.8727 | 35.07 | 69.65 | 43.8354 | 41.4597 | -31.02 | -3.6423 | 85.9667 | 84.4801 | -137.5843 | -0.0001 | -18.7961 | -82.9 | -83 | 24.9252 | 49.8138 | 69.5223 | 70.3308 | 48.95 | -10.21 | 49.3965 | 137.8278 | -23.78 | -23.84 | 114.66 | 62.49 | 137.3636 | 137.2 | -56.1159 | -55.9727 | 200.8227 | 161.5397 | 156.3266 | 158.4418 | 78.3144 | 59.7498 | -25.215 |  | 242.8767 |  | -12.0021 | -10.6676 | 0 | -10.277 | -9.2053 | 165.948 | -56.7866 | -57.4999 | -22.5847 | 17.34 | -5.75 | 115.8 | 8.5432 | -56.3837 | -14.5058 | -14.1766 | 3.656 | -58.3495 | 28.2858 |  | 2.886 | 2.9185 |  | 7.3352 |  |  |  | -39.6871 | 58.6292 | 58.3449 | -49.7256 | -46.7503 | 6.7842 | -15.72 | 10.2718 | 1.3968 | -5.91 | 18.48 | 0 | 7.4679 | -4.774 | 4.261 | 11.0959 | 41.35 | 46.426 | 46.4483 | 14.93 | 92.7586 | 27.8 | -21.7663 |  | -7.2148 | 2.3934 |  |  | -16.776 | -38.7503 | 19.8119 | 60.7551 | 62.3496 | 63.423 | -156.0801 | -23.8128 | 34.0501 | -58.6303 | 8.9388 | 16.928 | 16.4049 | 10.8835 | 235.3089 | 233.9479 | 276.6 | -275.1697 | -514.5509 | 514.7405 | 509.9248 | -223.7741 | -221.7842 | -48.5454 | -36.8538 | 80.0513 | 80.3525 |  |  | 65.4163 | 64.8121 | -60.109 | -60.772 | 113.73 | 113.26 | 28.8 | 27.8 | 22.2951 | 27.92 |  | 114.5377 | 114.3171 | 13.4 | -2.1 | -63.3 | -69.3 | 1.7903 |  | -499.4913 | -213.177 | 448.8034 | 372.848 | -17.7747 | -368.7753 | 365.3402 | -142.5222 | -218.8329 | -359.3901 | 105.4148 | 103.9153 | 145.2269 | -441.1743 | 225.5208 | -215.1149 | 215.9978 | -9.4662 |  | 12.96 | 7.327 | 7.331 | -12.64 | -8.56 |  | 9.3492 | -33.4279 | -24.8157 | 21.2 | 58.113 | 57.534 | 11.454 | 13.7606 | 52.9151 | 51.8445 | 53.1398 |  | 4.2 | 36.8271 | 8.48 |  | -32.9335 | 74.9128 | 48.5843 | -33.4102 | -73.3639 | 36.2398 | 36.1708 | -4.5 | 4 |  | 139.8351
08/06/2025 | 22:30 | 0 | 18.2973 | -21.6432 | 11.0802 | 29.7794 |  | 31.8552 | -44.9235 | 46.6894 | 23.5853 | 23.2407 | 8.88 | -35.844 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 13.8504 | 89.7036 | 10.9323 | 11.4156 | 18.8142 | 1.8906 | 5.7292 | 8.3677 |  |  | -101.04 | -0.02 |  | -8.88 | 35.2 | 10.079 | 0.254 | -41.64 | -41.79 | -67.75 | 41.38 | 42.01 |  |  | 62.2361 | 64.4941 | 37.5933 | -47.0197 | -49.4871 | 22.4481 | 16.4861 | 63.6306 | 62.1571 | -2.6173 | -16.4133 | -316.723 | -16.2179 | -12.5 | -12.4 | 54.6234 | 55.0388 | -5.6702 |  | -45.0609 | 3.1798 |  | 3.2891 | 356.6392 | 44.8927 | 44.8317 |  | 141.6297 |  | -48.1393 | 49.6721 | 79.4372 | 24.94 | 23.99 | 58.01 | 71.79 | 0.0042 | -77.6909 | 109.8234 | 109.8049 | 32.3551 | -44.0685 | -44.5536 | -9.718 | -68.7912 |  |  | 41.6 | 138.5 | -13.12 | 49.2739 | 50.0713 | 50.6417 | -50.2034 | -49.4887 | 1 | 10.1151 | -3.0903 | 14.8108 | 29.38 | 63.78 | 41.4917 | 39.2624 | -29.74 | -3.6423 | 69.7995 | 68.7062 | -109.7174 | -0.0001 | -18.1285 | -79.7 | -79.8 | 26.0019 | 46.2982 | 62.4776 | 65.6433 | 45.99 | -8.6 | 48.3165 | 106.5936 | -23.52 | -23.76 | 108.95 | 61.55 | 107.8182 | 105.4909 | -48.2645 | -47.5909 | 180.3507 | 144.6317 | 139.5686 | 142.9307 | 76.2174 | 59.4883 | -25.085 |  | 259.7715 |  | -11.4863 | -10.223 | 0 | -1.1218 | -1.2471 | 162.876 | -57.7538 | -57.9403 | -21.7222 | 0 | -11.89 | 111.5 | 7.7546 | -36.4675 | -14.6169 | -14.0947 | 3.9042 | -58.7434 | 24.7846 |  | 2.7461 | 2.7327 | 0 | 8.2445 | 0 |  | 78.2021 | -62.9636 | 50.3283 | 49.4711 | -55.5302 | -52.8264 | -6.1067 | -15.67 | 14.7689 | 1.3138 | -9.29 | 18.96 |  | 7.0824 | -5.311 | 3.772 | 10.7679 | 38.41 | 54.6934 | 55.0778 | 14.36 | 89.7443 | 28.2 | -20.2116 |  | -6.779 | 2.1771 |  |  | -17.0184 | -35.0272 | 18.9769 | 54.5368 | 60.8433 | 63.3237 | -146.2789 | -21.846 | 33.2514 | -54.3459 | 9.1863 | 13.9579 | 13.6718 | 11.0264 | 231.5565 | 230.2839 | 272.8 | -271.7612 | -501.9 | 506.4462 | 505.8297 | -217.3105 | -219.0583 | -46.7376 | -36.7118 | 80.8749 | 81.9645 |  |  | 64.922 | 64.1749 | -56.4084 | -56.4296 | 116.21 | 116.13 | 25.2 | 25.4 | 22.0687 | 26.24 |  | 109.1639 | 108.3464 | 12.8 | -6.3 | -62.5 | -68.3 | 1.6425 | 1.5348 | -497.5507 | -221.4045 | 437.8612 | 366.9681 | -11.5517 | -358.114 | 359.0034 | -135.9414 | -214.2758 | -345.7274 | 103.0952 | 103.7683 | 139.4658 | -433.2563 | 221.3372 | -206.0406 | 206.911 | -9.5981 |  | 12.96 | 7.456 | 7.447 | -12 | -8.8 |  | 9.8161 | -33.6049 | -25.3407 | 21.2 | 52.204 | 52.992 | 11.4404 | 13.5004 | 53.4054 | 52.2052 | 53.6667 |  | 7.5 | 37.1731 | 7.83 |  | -30.2394 | 72.673 | 47.7502 | -30.662 | -71.6682 | 36.263 | 34.485 | -6.9 | 7 |  | 129.0511
08/06/2025 | 23:00 | 0 | 17.4369 | -20.4207 | 10.4826 | 28.7651 |  | 29.8138 | -42.0037 | 43.6349 | 21.9453 | 21.6834 | 19.98 | -33.618 | 28.6 | 10.764 | -28.6 | 14.122 | 86.5098 | 9.3926 | 9.5037 | 15.2602 | 2.3817 | 5.2795 | 4.5065 |  |  | -81.09 |  |  | -19.98 | 33 | 9.517 | 0.247 | -43.47 | -43.55 | -44.65 | 43.71 | 43.18 |  |  | 59.7624 | 61.5371 | 30.9028 | -45.0103 | -45.1698 | 8.2928 | 7.8104 | 57.3345 | 57.6025 | 0.5398 | 3.0699 | -337.2067 | -12.2578 | -14.5 | -14.4 | 50.4259 | 49.0057 | -5.2162 |  | -47.881 | 1.0774 |  | 2.8005 | 382.0916 | 42.97 | 42.909 |  | 131.1754 |  | -19.9207 | 21.2774 | 74.2579 | 24.67 | 23.11 | 54.37 | 69.51 | 0.0042 | -66.8404 | 104.0701 | 104.0234 | 36.1508 | -36.3324 | -36.7811 | -8.9739 | -74.314 |  |  | 19.4 | 148.7 | -12.59 | 45.1348 | 45.1427 | 45.0899 | -62.7647 | -62.2623 | 20.637 | 4.2967 | 20.1604 | 14.1317 | 26.06 | 62.76 | 39.6167 | 37.5046 | -28.46 | -3.6423 | 74.9201 | 73.2583 | -137.5994 | -0.0002 | -17.3871 | -74.9 | -75 | 25.9195 | 43.3685 | 59.6597 | 60.9558 | 42.67 | -8.64 | 49.0185 | 135.5077 | -23.91 | -24.14 | 103.38 | 56.89 | 137.0727 | 135.4 | -30.5755 | -29.3727 | 198.8186 | 162.6925 | 156.8483 | 158.7752 | 65.4614 | 47.3042 | -25.478 |  | 281.8658 |  | -21.9331 | -20.4202 | 11.6062 | 12.6651 | 12.1716 | 47.664 | -43.5378 | -44.3988 | -11.5955 | 0 | -13.7 | 1 | 7.0499 | -5.457 | -14.5881 | -14.234 | 4.2696 | -45.0218 | 13.5097 |  | 2.7149 | 2.6857 |  |  |  |  | 67.15 | -17.9178 | 32.3067 | 31.7582 | -26.2973 | -27.5096 | 11.3472 | -16.38 | 10.0618 | 1.1734 | -6.06 | 20.55 | 9.1552 | 7.0718 | -5.682 | 4.333 | 10.7031 | 38.76 | 28.566 | 25.7865 | 13.79 | 86.0208 | 29 | -18.9833 |  | -5.4759 | 1.982 |  |  | -16.5584 | -31.5582 | 19.5482 | 49.1587 | 62.2598 | 64.0379 | -141.3349 | -20.3361 | 31.1829 | -49.7948 | 9.3534 | 11.5555 | 11.2987 | 10.733 | 226.3596 | 227.2223 | 261.1 | -260.3419 | -508.1051 | 503.3908 | 502.8631 | -217.0146 | -215.7353 | -53.4413 | -44.4423 | 80.2045 | 79.8229 | -159.4682 | -159.2147 | 64.6693 | 62.5159 | -52.3465 | -51.8143 | 120.42 | 120.05 | 24.5 | 25.4 | 22.2524 | 23.76 |  | 111.5624 | 111.3505 | 11.6 | -9.6 | -63.4 | -69.4 | 1.7893 | 1.4224 | -493.2401 | -246.4798 | 429.0851 | 359.9354 | -6.5217 | -351.1222 | 349.9089 | -134.6986 | -215.0591 | -344.3983 | 102.9154 | 100.6559 | 135.9524 | -422.0133 | 219.47 | -199.6912 | 200.5179 | -9.9936 |  | 12.24 | 6.601 | 6.583 | -11.2 | -9.2 |  | 9.9046 | -37.5601 | -25.8991 | 25.8 | 53.217 | 52.183 | 11.2854 | 13.7683 | 52.1485 | 51.535 | 52.7342 |  | 10.4 | 37.8453 | 7.29 |  | -39.6228 | 76.8773 | 54.0191 | -39.3878 | -75.1178 | 43.6923 | 31.1064 | -10.2 | 10.3 |  | 115.3994
08/06/2025 | 23:30 | 0 | 16.5858 | -19.6393 | 9.678 | 27.7806 |  | 27.1482 | -39.6241 | 40.4465 | 20.4794 | 19.9617 | 19.98 | -30.558 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 13.8355 | 79.8422 | 8.5654 | 8.7073 | 14.371 | 2.5807 | 5.7651 | 4.3525 |  |  | -79.18 |  |  | -19.98 | 28.6 | 9.1 | 0.242 | -42.59 | -42.43 | -44.77 | 42.8 | 42.82 |  |  | 56.6254 | 58.6786 | 30.76 | -45.5461 | -45.1061 | 5.81 | 5.7006 | 54.2535 | 55.4591 | 0 | -1.6185 | -306.2745 | -11.8469 | -14.8 | -14.8 | 49.9454 | 49.6512 | -4.7722 |  | -45.1486 | 1.0444 |  | 2.3721 | 351.39 | 33.021 | 32.8379 |  | 130.0432 |  | -28.2426 | 29.6587 | 70.0864 | 23.15 | 20.63 | 50.99 | 66.55 |  | -67.9121 | 102.7455 | 103.0384 | 33.7744 | -29.5638 | -29.7688 | -9.5388 | -60.5354 |  |  | 40.7 | 121.8 | -12.13 | 50.6442 | 50.7198 | 50.4883 | -55.1762 | -54.8048 | 1 | 10.7725 | 7.7487 | 12.92 | 23.18 | 61.35 | 37.7417 | 35.7468 | -27.02 | -0.8094 | 61.2898 | 60.4395 | -101.5841 | -0.0001 | -16.3704 | -69.5 | -69.4 | 24.8483 | 39.8529 | 53.0847 | 56.2683 | 39.55 | -7.12 | 47.142 | 100.9657 | -22.7 | -22.92 | 97.49 | 55.58 | 101.0182 | 99.9455 | -38.8529 | -38.9545 | 167.5979 | 132.1973 | 127.5999 | 129.2881 | 87.7395 | 72.7801 | -22.57 |  | 302.7372 |  | -21.7712 | -19.97 | -13.707 | 11.9588 | 11.1295 | 172.092 | -64.4434 | -65.7353 | -37.3294 | 0 | -13.84 | 129.8 | 6.3126 | -4.2559 | -13.4885 | -13.1789 | 3.196 | -69.4875 | 37.5674 |  | 2.564 | 2.5318 |  |  |  |  | 68.4896 | -42.5339 | 41.8139 | 41.6012 | -44.8999 | -44.4831 | 4.1108 | -17.66 | 11.0726 | 1.077 | -6.75 | 18.78 | 0 | 6.8853 | -6.535 | 4.247 | 10.7326 | 36.98 | 46.2994 | 45.0952 | 13.24 | 86.5003 | 29.5 | -17.9784 |  | -5.2944 | 1.8029 |  |  | -15.1571 | -28.8716 | 20.8409 | 45.2092 | 61.5534 | 62.2405 | -139.3139 | -19.1869 | 29.9181 | -46.2105 | 9.6902 | 9.3277 | 9.0403 | 11 | 229.2482 | 228.696 | 278.7 | -278.4008 | -522.8092 | 530.4326 | 525.0004 | -215.7536 | -214.0262 | -54.4348 | -45.4218 | 80.1134 | 80.8065 |  |  | 64.2188 | 64.1089 | -48.3222 | -48.5215 | 122.61 | 121.34 | 25.8 | 25.2 | 21.9042 | 23.04 |  | 109.3491 | 109.1416 | 11.6 | -8.5 | -61.7 | -67.4 | 1.5451 | 1.2985 | -515.1878 | -262.5026 | 420.0604 | 352.9878 | 4.8839 | -341.1552 | 343.5104 | -132.6607 | -212.4268 | -341.2736 | 103.2146 | 102.5641 | 130.5138 | -412.6182 | 218.2115 | -194.3229 | 196.711 | -10.1254 |  | 12.4 | 6.339 | 6.339 | -10.88 | -10 |  | 9.5811 | -37.969 | -26.3661 | 26.6 | 55.679 | 54.81 | 11.4051 | 13.5391 | 53.4712 | 51.5102 | 53.6095 |  | 10.7 | 38.5074 | 6.72 |  | -40.8821 | 76.4269 | 54.6653 | -40.6118 | -74.4493 | 43.9676 | 30.0495 | -11 | 11.5 |  | 117.5088
09/06/2025 | 00:00 | 0 | 15.9717 | -18.8494 | 8.9626 | 25.5685 |  | 25.3765 | -35.3772 | 37.7232 | 19.0094 | 18.7695 | 35.52 | -29.143 | 26.4 | 9.108 | -24.2 | 13.492 | 71.7544 | 8.1486 | 7.9345 | 13.2963 | 2.5067 | 5.393 | 4.6068 |  |  | -56.63 |  |  | -35.52 | 28.6 | 8.126 | 0.237 | -36.36 | -36.56 | -33.91 | 36.69 | 37.31 |  |  | 53.0011 | 54.5489 | 26.736 | -47.9574 | -47.8824 | 29.4098 | 27.5319 | 49.8328 | 50.5026 | 3.1571 | 13.9606 | -313.1335 | -14.351 | -13.9 | -13.9 | 52.8832 | 52.0453 | -4.2213 |  | -51.4929 | 0.3444 |  | 2.066 | 356.273 | 22.5532 | 22.4311 |  | 127.6906 |  | -18.385 | 20.1539 | 66.0746 | 22.51 | 18.75 | 47.9 | 64.48 | -38.4415 | -39.5132 | 104.2963 | 105.4097 | 34.6916 | -23.6862 | -24.1672 | -5.1219 | -58.5665 |  |  | 34.7 | 116.2 | -11.58 | 49.3496 | 49.5984 | 48.6509 | -60.8931 | -59.0923 |  | 20.0654 | 4.6598 | 12.2992 | 19.32 | 57.7 | 35.8667 | 33.5495 | -25.91 | -3.6423 | 59.0646 | 57.5223 | -99.8559 | -0.0001 | -15.7483 | -64.8 | -62.3 | 24.7055 | 37.5092 | 48.3882 | 52.7527 | 37.06 | -6.73 | 46.575 | 100.1582 | -23.56 | -23.89 | 94.38 | 50.95 | 103.3455 | 100.1818 | -20.4434 | -20.4273 | 169.0142 | 135.3171 | 130.0555 | 133.208 | 97.5607 | 83.0771 | -21.443 |  | 353.3022 |  | -22.0057 | -19.8223 | -25.8602 | 23.8214 | 23.6154 | 149.052 | -60.7594 | -61.7993 | -48.1483 | 0 | -15.8 | 123.6 | 5.76 | 20.3414 | -11.7157 | -11.2956 | 3.2249 | -78.3808 | 48.2342 |  | 2.3217 | 2.3226 |  |  |  | 37.1753 | 37.5102 | -37.6777 | 24.0978 | 23.2969 | -33.5173 | -33.5743 | 0.9906 | -16.94 | 12.9818 | 0.9512 | -7.99 | 20.19 |  | 6.8595 | -6.777 | 4.14 | 10.7209 | 34.1 | 34.9446 | 33.1685 |  | 81.1076 | 28.6 | -16.7541 |  | -4.2923 | 1.6544 |  |  | -15.9682 | -25.7588 | 16.5516 | 39.9992 | 58.8362 | 60.8896 | -124.7016 | -18.1752 | 28.4588 | -43.3922 | 9.9622 | 7.7651 | 7.4793 | 11.2356 | 229.371 | 227.9546 | 254.4 | -253.3676 | -508.3728 | 511.9586 | 509.7034 | -216.6457 | -215.6522 | -55.4578 | -47.4017 | 78.7574 | 80.3356 |  |  | 65.0648 | 64.2738 | -46.6643 | -46.4733 | 117.19 | 116.88 | 33.5 | 32.8 | 21.8422 | 22.16 |  | 111.2142 | 111.6768 | 11.6 | 1.2 | -62.5 | -67.5 | 1.3368 | 1.1151 | -499.9194 | -305.4738 | 432.2385 | 358.6096 | 5.984 | -347.7972 | 351.5607 | -136.7226 | -216.7315 | -345.038 | 100.2196 | 96.97 | 135.1323 | -418.8003 | 221.7682 | -197.7632 | 197.7791 | -10.3891 |  | 16 | 5.977 | 5.956 | -14.96 | -5.12 |  | 5.9495 | -42.3362 | -17.3724 | 26.2 | 55.963 | 56.051 | 11.4043 | 13.5469 | 50.6089 | 50.1595 | 50.8086 |  | 2.7 | 16.3423 | 6.27 |  | -44.1347 | 76.7743 | 55.767 | -42.8007 | -76.3277 | 46.3465 | 29.5589 | -3.5 | 3.9 |  | 102.4992
MÁXIMO |  | 0 | 20.5306 | -17.4341 | 12.9667 | 34.0946 | 0 | 42.5273 | -24.7239 | 58.6397 | 29.5511 | 28.9109 | 42.18 | -27.409 | 46.2 | 17.388 | -24.2 | 14.122 | 113.5888 | 16.3897 | 16.5474 | 27.7398 | 7.5701 | 6.4076 | 8.7751 | 0 | 0 | -36.81 | -0.02 | 0 | 11.1 | 52.8 | 17.361 | 0.301 | 0 | -9.59 | -33.1 | 66.28 | 88.42 | 16.9746 | 9.5126 | 98.3552 | 74.3 | 64.4136 | -39.384 | -38.757 | 32.8438 | 33.1332 | 74.8832 | 76.7586 | 12.5793 | 13.9606 | -274.2496 | -10.2961 | -5.6 | -5.7 | 68.4381 | 67.4218 | -2.7695 | 0 | -36.7544 | 4.7049 | 6.7506 | 4.5432 | 484.8474 | 99.7345 | 99.7345 | 0 | 338.2377 | 0 | -17.0326 | 76.581 | 88.0995 | 26.7 | 31.35 | 65.82 | 75.06 | 0.0042 | 0.0042 | 147.8529 | 121.2542 | 45.2589 | -18.6128 | -18.6075 | 0.7346 | -30.3583 | 0 | 0 | 85.7 | 185.4 | -7.37 | 58.0045 | 58.0525 | 57.7704 | -0.6897 | -0.6188 | 37.2739 | 20.0654 | 38.638 | 17.5257 | 42.21 | 76.31 | 48.2886 | 45.4147 | -22 | -0.7815 | 93.6723 | 91.5124 | -45.8037 | 0.0001 | -13.3496 | -46.2 | -46.2 | 27.7213 | 56.2592 | 77.0366 | 79.7058 | 56.15 | -3.18 | 50.6925 | 176.615 | -20.48 | -20.68 | 127.98 | 68.06 | 187.8545 | 185.5636 | 21.7692 | 21.3091 | 228.3297 | 193.1204 | 187.9917 | 188.4403 | 97.5607 | 83.0771 | -17.912 | 306.2152 | 353.3022 | 0 | -11.4863 | -10.223 | 47.2059 | 23.8214 | 23.6154 | 184.38 | -23.2195 | -23.8306 | 0.7149 | 17.34 | -5.45 | 129.8 | 10.6726 | 20.3414 | -9.7303 | -9.4684 | 4.7681 | -5.8646 | 48.2342 | 0 | 3.3227 | 3.2115 | 39.0706 | 39.6313 | 38.1947 | 52.0789 | 78.2021 | 105.9998 | 86.9948 | 87.2397 | 83.9925 | 95.7312 | 14.1817 | 4.74 | 15.4745 | 1.6776 | -4.67 | 20.55 | 14.2454 | 9.3766 | -3.993 | 4.408 | 11.1897 | 42.95 | 80.9294 | 90.5565 | 16.71 | 99.0979 | 29.5 | -12.8581 | 0 | 0 | 2.7756 | 0 | 0 | -12.1235 | -21.4758 | 22.8185 | 81.7631 | 66.7207 | 68.0839 | -94.7027 | -15.2069 | 43.8766 | -35.577 | 12.3787 | 23.7263 | 23.0404 | 13.231 | 235.7312 | 236.1614 | 281.6 | -48.5522 | -185.9873 | 530.4326 | 525.0004 | -110.841 | -110.5724 | -40.0642 | -28.1953 | 84.8343 | 85.1976 | -73.6645 | -74.2785 | 69.1737 | 68.4486 | -5.2004 | -5.4205 | 122.61 | 121.34 | 57 | 57.6 | 22.2951 | 33.92 | -316.982 | 114.5377 | 114.3171 | 16.2 | 29.7 | -14.7 | -16.1 | 1.7903 | 1.5348 | -181.2524 | 92.7053 | 472.565 | 389.181 | 5.984 | -149.6325 | 379.0485 | -82.8772 | -52.5886 | -145.5395 | 146.2167 | 145.0853 | 147.1307 | -188.9489 | 228.0001 | -132.2439 | 233.7998 | -8.3044 | 0 | 29.92 | 7.456 | 7.447 | -10.88 | 5.12 | 0 | 9.9046 | -25.8991 | -10.7805 | 31.8 | 60.129 | 59.551 | 11.5216 | 13.8333 | 54.0463 | 53.4848 | 53.6667 | 0 | 10.7 | 39.0191 | 10.29 | 0 | -22.7709 | 82.4694 | 65.6789 | -23.3091 | -71.2054 | 58.0882 | 44.6412 | 21.5 | 13.2 | 0 | 211.2563
MÍNIMO |  | 0 | 15.0767 | -24.2231 | 7.4659 | 0.0855 | 0 | 23.2927 | -56.1138 | 33.7472 | 17.1135 | 16.6743 | -11.1 | -53.959 | 24.2 | 9.108 | -46.2 | 10.3559 | 50.017 | 8.1486 | 7.9345 | 13.2963 | 1.8906 | 1.8441 | 4.3525 | 0 | 0 | -101.04 | -73.32 | 0 | -42.18 | 26.4 | 3.981 | 0.207 | -65.56 | -87.65 | -77.87 | 0 | 9.13 | 7.0852 | -3.1769 | 46.2908 | 0 | 21.2351 | -63.2287 | -62.1955 | 4.7894 | 4.8614 | 47.0197 | 49.6989 | -6.2815 | -21.8098 | -444.8061 | -30.7339 | -15.4 | -15.4 | 43.9895 | 43.0936 | -6.2772 | 0 | -66.447 | -4.8923 | 0 | 0 | 325.846 | 22.5532 | 22.4311 | -289.5269 | 36.8713 | 0 | -77.6111 | 16.9426 | 46.2353 | 17.79 | 12.18 | 33.84 | 50.08 | -52.507 | -77.6909 | 70.3727 | 0 | 27.9647 | -53.1727 | -53.078 | -9.718 | -92.1762 | 0 | 0 | 2 | 63.2 | -14.52 | 28.9993 | 28.9253 | 28.7231 | -62.7647 | -62.2623 | 1 | -56.0568 | -9.4997 | 10.074 | 4.74 | 39.95 | 30.0073 | 28.4225 | -33.53 | -3.6423 | 31.2354 | 31.0521 | -179.3228 | -0.0002 | -20.3693 | -93.2 | -92.3 | 22.7719 | 30.1849 | 32.8899 | 42.7917 | 29.68 | -11.8 | 39.8115 | 46.2589 | -29.57 | -29.95 | 82.76 | 37.57 | 48.8 | 46.5091 | -85.3284 | -83.4727 | 127.4458 | 93.4797 | 90.0047 | 91.0894 | 25.4854 | 7.3685 | -26.139 | 0 | -65.9968 | 0 | -27.6846 | -26.141 | -25.8602 | -42.6826 | -51.4104 | 33.84 | -64.4434 | -65.7353 | -48.1483 | 0 | -16.29 | 1 | 5.76 | -148.4251 | -14.9756 | -14.6141 | 1.2916 | -78.3808 | -28.0067 | 0 | 1.9913 | 1.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.7897 | -20.3483 | -20.3343 | -88.7063 | -82.4512 | -15.1595 | -21.83 | 8.155 | 0.6815 | -9.59 | 13.37 | -15.5277 | 6.8595 | -8.026 | 0.55 | 8.1807 | 22.78 | -95.5635 | -84.5599 | 11.68 | 58.912 | 20.1 | -28.4168 | 0 | -12.5369 | 1.3254 | 0 | 0 | -17.0184 | -51.5129 | 16.5516 | 33.6128 | 52.4447 | 53.2542 | -185.0379 | -28.1022 | 22.4463 | -72.9819 | 8.9388 | 4.297 | 4.1767 | 10.733 | 114.6899 | 113.5776 | 51.1 | -279.3345 | -522.8092 | 190.5836 | 185.7381 | -223.7741 | -221.7842 | -65.0175 | -59.1977 | 56.7566 | 56.9851 | -160.1282 | -163.2384 | 17.5152 | 16.7572 | -67.6824 | -68.014 | 72.63 | 72.48 | 24.5 | 25.2 | 20.1204 | -75.04 | -365.7884 | 74.8602 | 74.5871 | 5.4 | -9.6 | -66.8 | -74.1 | 1.1735 | 0.9283 | -515.1878 | -305.4738 | 196.2264 | 154.2199 | -276.6292 | -382.5026 | 147.6857 | -144.9016 | -225.0728 | -372.6576 | 98.2215 | 96.97 | 83.7149 | -463.1074 | 53.4489 | -232.4118 | 133.0019 | -11.7597 | 0 | 11.36 | 5.266 | 5.277 | -28.32 | -10 | 0 | -5.8 | -46.0838 | -26.3661 | 18.1 | 49.528 | 49.816 | 3.1148 | 3.7539 | 37.4597 | 37.2417 | 37.3368 | 0 | -30.7 | 16.3423 | 5.02 | 0 | -57.9283 | 72.673 | 40.2182 | -56.7502 | -80.1937 | 27.4426 | 21.9663 | -13.2 | -21.8 | 0 | 41.6635
PROMEDIO |  | 0 | 17.8118 | -20.5929 | 9.8957 | 17.7768 | 0 | 32.4627 | -35.3799 | 44.247 | 22.4138 | 21.9337 | 18.3612 | -38.33 | 33.4783 | 14.9569 | -33.4304 | 13.3616 | 71.5997 | 12.8337 | 12.9527 | 21.6901 | 6.3625 | 5.6151 | 7.9368 | 0 | 0 | -63.8923 | -52.044 | 0 | -18.315 | 36.55 | 8.9718 | 0.24063 | -24.5002 | -43.9527 | -55.4085 | 43.9437 | 44.2929 | 11.4983 | 5.6779 | 70.3432 | 52.3969 | 43.95 | -49.5565 | -48.9871 | 16.3439 | 16.2222 | 59.1123 | 60.6389 | 3.4147 | -2.7983 | -362.61 | -15.3005 | -12.6771 | -12.9667 | 54.2971 | 53.3506 | -4.1361 | 0 | -51.1815 | 0.26659 | 5.7186 | 1.8691 | 408.0323 | 55.0198 | 54.967 | -216.9465 | 132.8114 | 0 | -39.4553 | 40.7546 | 68.0867 | 21.6915 | 20.4669 | 48.5607 | 61.4991 | -15.1607 | -21.679 | 112.0641 | 88.2415 | 36.7465 | -33.8008 | -33.8306 | -4.1888 | -60.4465 | 0 | 0 | 37.9188 | 121.75 | -11.02 | 46.2349 | 45.8723 | 45.8116 | -41.2034 | -40.8691 | 18.8709 | -10.8773 | 16.0916 | 13.1117 | 21.2454 | 54.3677 | 38.2603 | 36.3541 | -27.14 | -2.7988 | 61.137 | 60.2213 | -129.091 | -7.2917e-05 | -16.5075 | -71.8886 | -71.9795 | 24.9776 | 44.4009 | 54.4545 | 59.8865 | 43.0949 | -7.2185 | 46.1706 | 127.8221 | -24.9373 | -25.1956 | 102.2635 | 52.9808 | 129.1273 | 126.7008 | -26.9989 | -26.6998 | 191.6514 | 157.7684 | 151.9293 | 153.6036 | 63.0449 | 48.918 | -22.809 | 160.0396 | 147.1712 | 0 | -22.5088 | -20.7155 | 12.6859 | -10.5559 | -23.6953 | 130.6155 | -48.3415 | -49.1809 | -16.9233 | 3.5148 | -13.2181 | 84.2292 | 8.9797 | -87.8486 | -12.7641 | -12.4382 | 3.1842 | -46.7048 | 12.2813 | 0 | 2.5652 | 2.55 | 18.4378 | 18.5914 | 20.0619 | 25.2662 | 32.026 | 10.166 | 29.3541 | 29.1346 | -0.32107 | 8.2985 | 3.2113 | -9.6602 | 12.5358 | 1.0301 | -7.6481 | 17.426 | 2.381 | 8.2645 | -6.3504 | 3.164 | 10.513 | 33.4183 | -7.5152 | 0.61259 | 14.3456 | 78.0406 | 25.3167 | -18.4304 | 0 | -5.1019 | 1.8787 | 0 | 0 | -14.1953 | -31.4357 | 19.2342 | 49.0922 | 61.1271 | 62.8025 | -129.9286 | -20.8973 | 30.3225 | -50.6913 | 10.2653 | 11.5459 | 11.2734 | 11.7892 | 181.5204 | 180.4241 | 173.5729 | -172.8187 | -351.7945 | 354.0237 | 351.8001 | -172.4934 | -171.7891 | -53.6478 | -45.0508 | 76.763 | 76.6055 | -121.9462 | -123.6609 | 48.2396 | 47.6507 | -35.1668 | -35.1291 | 100.289 | 100.1204 | 36.8604 | 37.1458 | 20.9332 | -5.1324 | -340.8162 | 99.6725 | 99.2802 | 10.465 | 9.925 | -46.5187 | -49.9667 | 1.424 | 1.1655 | -346.055 | -112.637 | 363.3107 | 297.0053 | -95.7182 | -288.5362 | 288.227 | -122.555 | -161.1028 | -283.5663 | 118.2713 | 117.8046 | 123.1406 | -353.2795 | 164.6109 | -187.4999 | 188.2316 | -10.2772 | 0 | 19.26 | 6.4219 | 6.4126 | -18.9333 | -3.0133 | 0 | 3.1207 | -34.7142 | -19.0784 | 23.9021 | 55.0831 | 55.1986 | 11.0596 | 13.2093 | 49.938 | 49.5394 | 50.0277 | 0 | -8.9354 | 26.387 | 7.0998 | 0 | -42.7364 | 77.0965 | 54.5173 | -42.3733 | -75.451 | 44.0528 | 31.0499 | 3.8667 | -3.9312 | 0 | 123.4138
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 8 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
08/06/2025 | 00:30 | 0 | 3.375 | -8.0707 | 2.958 | 7.6581 |  | 11.4376 |  | 6.8076 | 2.0119 | 3.4883 | -13.32 | -22 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 2.5238 | 48.2737 | 2.4481 | 2.2698 | 4.5921 | 5.1354 | -2.2586 | 2.61 |  | -1.2871 | -1.577 | -1.587 | 11.025 | -6.66 | -15.4 | 0.958 | 0.152 | -9.86 | -9.92 |  | -15.99 | -15.91 | 4.8707 | 3.9936 | 16.7463 | 18.7554 | -13.609 | -10.1809 | -10.4789 | 9.5967 | 7.6611 | -16.0751 | -14.0657 | 9.4815 |  | -0.3919 | 15.719 | -5.8 | -6.1 | -24.4791 | -24.7807 | -0.7897 |  | -3.7392 | -0.9993 |  | -0.1552 | -134.8307 | 51.5763 | 51.7289 | 89.7986 | -132.1739 |  |  |  | 10.1193 | 7.75 | 3.65 | -16.85 | -0.54 | -8.5691 | -8.3012 | 14.4442 | 12.7434 | -3.1703 | -12.0133 | -12.4363 | -2.9301 | 6.8745 |  |  | 21.8 | -7.7 | -0.15 | 23.417 | 23.6465 | 22.1834 | 103.5185 | 103.4797 | -14.774 | -89.9294 | -15.4374 | 2.4216 | 24.58 | 8.38 | 3.7549 | 4.2023 | -6.31 |  | -8.4955 | -8.5815 | 18.3923 | 0.0156 | -2.9727 |  |  | -5.05 | -2.6181 | 35.6485 | 3.7167 | -2.26 | -1.05 | 2.43 | -20.7399 | -10.05 | -10.1 | 24.27 | 11.97 | -23.9273 | -11.8545 | -25.7273 | -24.2182 |  | -15.9711 | -20.7781 | -20.5964 | -15.5891 | -17.0405 | -10.18 | -187.7508 | -21.8295 |  | -6.5463 | -6.0092 | 0 |  | -0.5713 | 0 | -19.7152 | -19.3174 |  |  | -9.32 | 1.1 | 0.8886 | 15.3094 | 0.1527 | -0.3238 | 1.9877 | -2.442 | -16.4908 |  | 0.4137 | 0.6474 | 0 | 0 |  | -3.3491 | -3.5166 | 1.0047 | 6.6064 | 6.61 | 8.6258 | 17.5667 | 12.7114 | -11.59 | -2.1254 | 0.2795 | 1.44 | 2.68 | -11.6786 | 0 | 3.611 | 0.423 | 2.2099 | 1.33 | -27.6728 | -21.7247 | -3.07 | 23.081 |  | 23.9235 |  | -11.4722 | 2.2915 |  |  | -10.8121 | 2.7223 | 3.4432 | -37.2262 | 7.3888 | 7.1104 | 141.3625 | -12.3803 | -10.5088 | -10.7118 | 2.4512 | 2.1168 | 2.0488 |  | 21.1216 | 22.8325 | -2.93 | 0 | 36.9396 | 4.1596 | 34.8141 | 2.233 | 3.1442 | -9.051 | -11.3469 | 0 | 0 |  |  | -15.116 | -14.4953 | 4.8223 | 4.7379 | 12.8 | 12.89 | -27.5 | -26.8 | 0.2298 | -13.12 | 48.6029 | 24.4435 | 23.9864 | -22.5 | -35.4 | 3.1 | 2.5 |  |  | -91.5022 | -35.5106 | -214.9062 | -0.2259 | -50.5381 | 82.923 | 82.6807 | 83.5288 | 128.1948 | 19.7986 | 25.227 | 28.7145 | 21.56 | 137.8757 | -233.36 | 52.2542 | -42.8765 | -1.2415 |  | -3.76 | 0.079 | 0.071 | -0.48 | 0.32 | -0.7305 | -6.5019 | 8.3238 | -2.9587 | 7.3 | 3.906 | 3.094 |  |  | 3.9352 | 3.3824 | 3.9402 |  | 19.6 | 3.9849 | -0.43 |  | -4.2901 | -16.4948 | -16.8181 | -2.3069 | 12.8265 | -10.7174 | -1.4514 | -21.6 | 4 |  | -65.8974
08/06/2025 | 01:00 | 0 | 3.4013 | -8.2068 | 3.1991 | 7.7098 |  | 11.8977 |  | 6.4007 | 1.8309 | 3.3837 | -8.88 | -19.8 |  | 2.484 |  | 2.3668 | 49.4955 | 2.4225 | 2.2881 | 4.5938 | 5.1181 | -2.3864 | 2.6448 |  | -1.3295 | -1.566 | 0 | 10.625 | -11.1 |  | 1.173 | 0.138 | -11.13 | -11.14 |  | -15.86 | -15.81 | 3.9644 | 3.7782 | 16.0814 | 17.2504 | -12.3814 | -8.7073 | -8.651 | 0.5395 | 0.885 | -15.8072 | -12.8601 | 8.2978 |  | -10.8502 | 17.7405 | -6.4 | -6.7 | -27.6393 | -27.3148 | -1.087 |  | -3.6067 | -1.9455 |  | -1.0743 | -140.6598 | 65.0044 | 65.1265 | 63.8394 | -135.5721 |  |  |  |  | 8.17 | 4.04 | -17.43 | -0.85 | -6.0239 | -5.8899 | 9.7571 | 7.9289 | -3.187 | -13.1189 | -13.2963 | -3.7984 | 7.1043 |  |  | 24.7 | -10.6 | -0.01 | 23.6097 | 24.2057 | 22.2958 | 113.3079 | 113.9246 | -16.1387 | -102.597 | -16.3 | 2.0774 | 25.72 | 7.12 | 3.5986 | 4.007 | -6.04 |  | -9.6079 | -9.1676 | 22.3204 | 0.0159 | -2.8609 | 24 | 24.1 | -5.6982 | -2.9921 | 36.1216 | 3.1601 | -2.55 | -1.07 | 2.3355 | -24.7127 | -10.08 | -10.25 | 23.66 | 11.67 | -28.4364 | -13.0273 | -22.8189 | -22.0545 |  | -17.8838 | -22.4078 | -22.2054 | -12.2462 | -15.0903 | -10.615 | -164.3708 | 6.3379 |  | -7.0878 | -6.1847 | 0 |  | -0.5093 | -5.124 | -17.0707 | -16.654 |  |  | -6 | 1.1 | 1.1057 | 16.7116 | 0.6077 | 0.0607 | 1.9349 | -2.255 | -13.871 |  | 0.2998 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | -6.1959 | -6.5308 | 6.1959 | 4.0371 | 3.7165 | 11.1563 | 21.3244 | 10.475 | -11.74 | -2.7205 | 0.2804 | 2.35 | 2.18 | -11.2077 | 0 | 3.59 | 0.447 | 2.2448 | 1.96 | -30.3601 | -23.9836 | -3.32 | 23.5883 |  | 23.9164 |  | -11.3326 | 2.204 |  |  | -11.6229 | 3.0501 | 2.2423 | -37.0581 | 7.6549 | 8.0766 | 137.996 | -12.7072 | -10.6083 | -11.0241 | 3.7926 | 2.1387 | 2.0092 |  | 23.0192 | 24.7831 | -2.1 | 5.9123 | 43.9075 | 0 | 28.1529 | 3.8896 | 4.4218 | -9.4236 | -12.4148 | 0 | 0 |  |  | -15.2589 | -14.4898 | 7.5919 | 7.2418 | 14.03 | 14.09 | -27.7 | -27.6 | 0.2994 | -13.6 | 48.5353 | 24.9737 | 24.4593 | -22.9 | -38.4 | 2.7 | 2.1 |  | -17.3372 | -72.013 | -63.2352 | -212.8275 | 4.4162 | -49.3183 | 82.7309 | 82.5044 | 82.372 | 128.3152 | 13.2402 | 29.6531 | 25.4666 | 29.0784 | 132.5933 | -233.6351 | 50.9147 | -41.9207 | -1.2415 |  | -4.88 | 0.033 | 0.027 | -0.16 | 0 | -0.9029 | -6.6209 | 10.2556 | -6.0624 | 8.2 | 4.523 | 4.079 | 2.6835 | 3.1356 | 4.6277 | 3.9843 | 3.8542 |  | 22.8 | 4.5815 | -0.43 |  | -5.7859 | -15.8791 | -16.8158 | -2.5639 | 11.5989 | -10.1324 | -1.7928 | -24 | 6.7 |  | -73.5913
08/06/2025 | 01:30 | 0 | 3.6285 | -8.4138 | 2.9045 | 8.0571 |  | 11.8285 |  | 6.1311 | 1.6509 | 3.1863 | -8.88 | -19.8 |  | 2.484 |  | 2.269 | 49.8163 | 3.3758 | 1.382 | 1.7772 | 5.1696 | -2.2593 | 2.5344 |  | -1.22 | -1.655 |  | 11.234 | -13.32 |  | 1.102 | 0.149 | -11.85 | -11.86 |  | -15.43 | -15.49 | 4.3191 | 3.7601 | 16.2512 | 17.7784 | -12.6633 | -9.1092 | -10.0061 | -0.0605 | 0.0666 | -17.0128 | -13.128 | 8.6924 | -0.003 | -8.44 | 19.39 | -6.6 | -7 | -27.1828 | -27.6399 | -0.38 |  | -6.2242 | -1.7392 |  | -0.4018 | -144.1999 | 62.2577 | 62.5324 | 74.8709 | -137.5968 |  |  |  | 9.1512 | 7.85 | 4.02 | -17.67 | -1.32 | -4.0145 | -3.8806 | 8.1959 | 6.6562 | -3.5773 | -12.604 | -12.504 | -5.8734 | 9.9997 |  |  | 26.9 | -14.3 | -0.01 | 24.0558 | 24.4333 | 22.7396 | 114.2334 | 114.3603 | -17.2477 | -98.7647 | -19.2764 | 2.0793 | 25.96 | 7.03 | 3.5986 | 4.007 | -6.03 |  | -11.9809 | -11.9028 | 28.6981 | 0.016 | -2.8568 |  |  | -5.8813 | -3.1791 | 35.9639 | 2.9745 | -2.92 | -0.94 | 2.2005 | -29.7254 | -10.08 | -10.26 | 24.18 | 11.53 | -31.8727 | -16.4727 | -23.1839 | -22.5182 | -10.6682 | -21.7026 | -26.0474 | -26.2662 | -10.8824 | -15.0074 | -10.135 | -176.0825 | 9.3024 |  | -7.0669 | -6.3564 | 0 |  | 0 | 5.648 | -18.9661 | -18.7235 |  | -6.47 | -9.2 | 0.7 | 0.9599 | 15.1781 | 0.5347 | 0.0439 | 2.2488 | -3.2991 | -13.8894 |  | 0.3515 | 0.5762 | 0 | 0 |  | -8.3728 | -8.3728 | 6.8657 | 4.9923 | 4.3083 | 12.5149 | 22.1142 | 9.3031 | -11.45 | -2.7242 | 0.2886 | 1.89 | 2.2 | -11.0672 | 0 | 3.425 | 0.842 | 2.2598 | 1.42 | -30.8374 | -24.3567 | -3.2 | 22.3179 |  | 23.7556 |  | -11.0025 | 2.1847 |  |  | -11.4758 | 2.9366 | 0.5715 | -37.5623 | 6.3135 | 5.9125 | 137.8796 | -12.9663 | -10.5823 | -11.0158 | 3.3338 | 1.941 | 1.851 | 3 | 23.0743 | 24.7673 | -3.35 | 4.734 | 40.876 | 0 | 25.0655 | 3.7838 | 4.0956 | -8.7202 | -11.6214 | 0 | 0 | 51.6371 |  | -16.3191 | -15.3577 | 7.385 | 7.3065 | 14.91 | 15.07 | -27.4 | -27.2 | 0.3873 | -13.84 | 52.0763 | 24.151 | 23.24 | -22.9 | -38.8 | 3.4 | 2.8 | -17.6352 | -17.5765 | -73.3888 | -66.3966 | -210.6311 | 6.4955 | -48.7723 | 78.6164 | 86.1639 | 83.0605 | 127.9321 | 15.2527 | 27.8576 | 28.6812 | 21.6299 | 132.2125 | -233.1223 | 49.7819 | -38.9719 | -0.9363 |  | -4.88 | 0.169 | 0.158 | 0.32 | 0.8 | -1.1431 | -6.6789 | 10.4021 | -6.0929 | 8.6 | 3.797 | 4.881 |  |  | 4.2251 | 4.3116 | 3.8831 |  | 22.9 | 4.7574 | -0.42 |  | -4.5682 | -16.9705 | -16.9839 | -1.8931 | 12.4251 | -10.4147 | -2.6266 | -25 | 6.9 |  | -72.5216
08/06/2025 | 02:00 | 0 | 3.485 | -8.2237 | 3.0017 | 7.7551 |  | 11.0786 |  | 5.6246 | 1.349 | 2.883 | -4.44 |  |  | 2.484 | -15.4 | 2.4158 | 54.0464 | 2.1088 | 1.9013 | 3.8396 | 4.6799 | -2.1602 | 2.6316 |  | -1.0153 | -1.573 |  | 11.035 | -15.54 | -15.4 | 1.093 | 0.149 | -12.52 | -12.73 |  | -14.14 | -14.09 | 3.3716 | 3.9469 | 14.8107 | 17.1132 | -14.7602 | -9.913 | -9.1288 | 7.6791 | 7.8086 | -15.8072 | -15.9411 | 10.6651 |  | -2.9246 | 17.7764 | -5.7 | -6.1 | -25.6926 | -26.0304 | -0.5342 |  | -1.1526 | -2.9046 |  | -0.9833 | -124.485 | 58.4429 | 58.3209 | 77.7462 | -128.1833 |  |  |  | 8.9616 | 8.35 | 4.44 | -17.89 | -1.88 | -9.3728 | -9.3728 | 11.718 | 10.8686 | -5.6668 | -12.6005 | -12.558 | -1.4269 | 10.2262 |  |  | 26.4 | -13.9 | -0.02 | 23.0871 | 23.6082 | 22.6295 | 109.2525 | 109.799 | -15.3363 | -96.6387 | -17.7227 | 2.089 | 25.81 | 6.78 | 3.7549 | 4.2999 | -6.09 |  | -12.4481 | -11.9327 | 29.814 | 0.016 | -2.9769 |  |  | -5.8167 | -3.3661 | 35.3331 | 2.4179 | -3.01 | -0.92 | 1.647 | -30.6317 | -10.07 | -10.26 | 23.46 | 11.66 | -32.4727 | -16.6364 | -28.8875 | -27.8909 | -13.4353 | -23.9636 | -28.8617 | -29.0853 | -14.7321 | -16.2311 | -10.339 | -175.2847 | 2.2602 |  | -7.1725 | -6.2031 | 0 |  | -0.2734 | 4.112 | -19.6014 | -19.2226 |  | 0 | -9.39 | 0.5 | 0.8766 | 15.2314 | 0.4066 | -0.0954 | 2.1351 | -2.7116 | -15.9858 |  | 0.3733 | 0.5995 | 0 | 0 |  | -3.684 | -3.5166 | -7.5355 | 8.3793 | 8.4113 | -2.246 | 0 | 11.227 | -13.04 | -3.7075 | 0.295 | 2.59 | 2.1 | -11.2369 | 1.0297 | 3.374 | 0.84 | 2.1975 | 2.12 | -21.4791 | -16.2632 | -3.58 | 22.8844 |  | 22.6364 |  | -10.3037 | 2.119 |  |  | -12.2913 | 2.5662 | 0.9682 | -36.9741 | 7.8573 | 7.3519 | 118.9618 | -13.3029 | -10.4387 | -10.6416 | 4.7434 | 1.9556 | 1.8748 | 4.3078 | 22.4134 | 24.2187 | -5.87 | 4.6814 | 42.7575 | 0 | 27.9744 | 2.5077 | 1.784 | -9.5123 | -11.7802 | 0 | 0 |  |  | -19.4722 | -18.813 | 7.6913 | 7.7512 | 16.09 | 16.11 | -26.5 | -26.7 | 0.4056 | -14.4 | 63.4621 | 22.3885 | 22.2907 | -22.9 | -38 | 6.4 | 5.5 | -17.6804 | -17.6199 | -81.4309 | -59.0122 | -213.905 | 5.9994 | -48.2924 | 78.0657 | 82.8622 | 94.6246 | 130.4188 | 10.4254 | 28.8423 | 26.7895 | 13.4656 | 137.6344 | -236.5655 | 46.3407 | -35.7517 | 0.0012 |  | -4.48 | 0.282 | 0.273 | -0.32 | 0.48 | -0.7231 | -6.5019 | 9.9351 | -6.6484 | 9.5 | 3.517 | 2.907 |  |  | 4.0325 | 3.0701 | 3.8775 |  | 22.6 | 4.5841 | -0.42 |  | -4.3569 | -16.8102 | -16.707 | -1.3835 | 12.1154 | -11.0706 | -2.0468 | -24.3 | 6.1 |  | -69.6985
08/06/2025 | 02:30 | 0 | 3.5112 |  | 2.9041 | 7.8819 |  | 11.4841 |  | 5.595 | 1.336 | 2.8165 | -4.44 |  |  |  | -15.4 | 0.6826 | 54.9543 | 2.1969 | 1.9042 | 3.7245 | 4.8296 | -2.2203 | 2.6027 |  | -0.9153 | -1.719 |  | 11.152 | -15.54 | -15.4 | 1.09 | 0.148 | -13.27 | -13.29 |  | -14.64 | -14.58 | 3.4737 | 3.7321 | 15.6298 | 16.953 | -14.7729 | -10.1809 | -10.2171 | 0.7776 | 0.5634 | -15.9411 | -13.9317 | 8.2978 |  | 0.379 | 18.5838 | -6.5 | -6.9 | -27.3595 | -27.4883 | -0.608 |  | -1.7072 | -2.8814 |  | -0.4551 | -135.3495 | 61.1591 | 61.7389 | 73.9479 | -135.0967 |  |  |  | 8.9217 | 7.92 | 3.91 | -17.95 | -2.52 | -11.6501 | -10.9803 | 9.0302 | 8.1032 | -7.3299 | -11.0808 | -11.1974 | -2.3135 | 10.4176 |  |  | 25.8 | -14.8 | 0.01 | 24.05 | 24.3377 | 22.6565 | 115.564 | 115.5289 | -15.9646 | -99.3337 | -18.3647 | 1.8125 | 26.23 | 6.36 | 3.4424 | 3.8116 | -5.85 |  | -12.2768 | -12.0694 | 29.1412 | 0.0161 | -2.7554 |  |  | -6.4258 | -3.7402 | 35.3331 | 2.4179 | -3.3 | -0.99 | 1.6875 | -30.2292 | -9.99 | -10.18 | 23.19 | 12.24 | -31.5455 | -15.9545 | -29.056 | -27.7364 | -12.5421 | -24.2642 | -28.8503 | -29.3669 | -16.0402 | -17.1779 | -10.342 | -173.786 | 4.6323 |  | -6.7594 | -6.0792 | 0 |  | -0.7692 | 4.624 | -20.2771 | -20.0276 |  | 0 | -10.14 | 0.3 | 0.9724 | 14.9897 | 0.4847 | -0.0458 | 1.1524 | -1.454 | -16.6211 |  | 0.3632 | 0.5784 | 0 | 0 | 0 | -1.6746 | -2.1769 | -5.6935 | 8.6119 | 7.5917 | -2.1127 | 0 | 9.4936 | -13.14 | -3.2222 | 0.2795 | 2.47 | 3.64 | 0 | 0 | 3.398 | 0.917 | 2.1857 | 2.74 | -21.1376 | -16.537 |  | 24.2819 |  | 22.9778 |  | -10.2626 | 2.0803 |  |  | -13.0482 | 2.384 | 3.019 | -37.3102 | 6.4115 | 7.0007 | 115.814 | -13.5256 | -10.3357 | -10.7432 | 3.0616 | 2.0142 | 1.9539 | 2.283 | 22.2356 | 25.4879 | -5.87 | 0 | 41.5099 | 0 | 29.5233 | 1.7868 | 0 | -8.6003 | -11.4316 | 0 | 0 |  |  | -18.401 | -17.8077 | 7.9972 | 7.3988 | 16.24 | 16.26 | -26.3 | -26.4 | 0.2463 | -14.48 | 55.4355 | 22.0923 | 22.5106 |  | -37.1 | 5.1 | 4.2 |  |  | -90.3584 | -61.2645 | -206.9925 | 6.942 | -46.5723 | 74.3101 | 89.8287 | 91.6893 | 130.4515 | 11.0254 | 29.2544 | 31.1273 | 16.9969 | 129.1719 | -235.0634 | 45.9606 | -35.9644 | -0.1868 |  | -4 | 0.103 | 0.09 | -0.88 | 1.2 | -0.8852 | -6.9993 | 9.5811 | -5.6809 | 8.5 | 3.77 | 3.643 |  |  | 4.197 | 3.7387 | 4.2945 |  | 22.1 | 3.7524 | -0.48 |  | -4.9946 | -16.608 | -17.4012 | -1.9889 | 12.2799 | -11.6532 | -1.8893 | -23.3 | 5.9 |  | -71.8557
08/06/2025 | 03:00 | 0 | 3.4679 | -8.2742 | 2.8686 | 7.6253 |  | 11.1871 |  | 5.4198 | 1.2 | 2.733 | -4.44 | -19.8 |  |  | -15.4 | 0.8383 | 54.4746 | 2.1959 | 2.0052 | 3.8294 | 4.7941 | -2.3611 | 2.6436 |  | -1.078 | -1.626 |  | 11.36 | -15.54 |  | 1.189 | 0.149 | -12.77 | -12.71 |  | -14.3 | -14.15 | 3.6024 | 3.8592 | 15.1803 | 16.6216 | -15.5843 | -9.1092 | -9.6028 | 13.3705 | 18.5154 | -15.5393 | -14.7355 | 10.2706 |  | -5.9605 | 17.6331 | -6.3 | -6.7 | -26.2889 | -25.7094 | -0.4753 |  | -1.8667 | -2.9325 |  | -0.5223 | -124.3324 | 60.1214 | 60.5182 | 72.9789 | -130.4555 |  |  |  | 7.8838 | 7.92 | 4.02 | -17.92 | -2.82 | -12.1859 | -11.3822 | 10.2758 | 9.0877 | -7.277 | -11.9225 | -12.0652 | -1.8273 | 9.5569 |  |  | 26.1 | -14 | 0.06 | 23.9065 | 23.7995 | 22.4854 | 114.0068 | 113.8037 | -14.8381 | -99.8919 | -17.8192 | 1.933 | 25.85 | 6.6 | 3.4424 | 3.8116 | -5.84 |  | -11.7245 | -11.4021 | 27.533 | 0.016 | -2.7918 |  |  | -6.3184 | -3.7402 | 35.3331 | 2.2324 | -3.42 | -0.86 | 1.674 | -29.1542 | -10.11 | -10.25 | 23.61 | 10.8 | -32.1455 | -15.8273 | -28.5765 | -28.3273 | -14.4571 | -24.1136 | -29.5186 | -29.1628 | -14.8167 | -17.8346 | -10.574 | -172.298 | 4.9241 |  | -7.4706 | -6.2739 | 9.1151 |  | -2.0677 | 0.528 | -19.6199 | -19.1649 |  | 0 | -8.59 | 0 | 0.973 | 12.4468 | 0.4444 | -0.0519 | 1.0338 | -0.7168 | -18.9202 |  | 0.3756 | 0.6046 | 0 | 0 | 0 | -1.842 | -2.3444 | -4.019 | 8.1922 | 8.1474 | -0.5515 | 0 | 9.3129 | -13.65 | -3.6287 | 0.2621 | 2.71 | 2.52 | -9.2969 | 0 | 3.439 | 0.832 | 2.1415 | 1.82 | -22.1795 | -17.8452 | -3.6 | 22.5925 |  | 22.8659 |  | -9.8483 | 1.9844 |  |  | -12.1282 | 2.6242 | 0.9529 |  | 7.4299 | 6.1729 | 118.9491 | -13.5299 | -10.6527 | -10.2586 | 3.5693 | 2.0508 | 1.9618 | 3.1051 | 23.3566 | 24.6925 | -5.03 | 0 | 39.9105 | 0 | 29.6722 | 1.4212 | 1.9248 | -8.9661 | -10.8998 | 0 | -10.9175 | 46.8274 |  | -16.0005 | -15.3358 | 7.6329 | 8.0009 | 15.62 | 15.63 | -26.7 | -27 | 0.4056 | -14.4 | 52.0201 | 24.2134 | 24.0937 | -22.5 | -37.5 | 3.4 | 2.5 |  |  | -89.7656 | -59.1102 | -207.1426 | 9.0199 | -45.0323 | 76.3331 | 90.099 | 86.3833 | 126.0433 | 9.1887 | 29.9167 | 28.106 | 21.4792 | 127.0045 | -231.1228 | 45.7368 | -35.5078 | -1.0291 |  | -3.6 | 0.167 | 0.157 | -0.8 | 0.88 | -0.7422 | -6.7369 | 9.8466 | -5.9159 | 8.5 | 4.083 | 4.073 |  |  | 3.8778 | 4.0266 | 3.3887 |  | 22.1 | 4.8948 | -0.56 |  | -4.5836 | -16.7886 | -17.0719 | -1.5849 | 12.4667 | -11.3474 | -1.6167 | -23.8 | 6.4 |  | -68.4039
08/06/2025 | 03:30 | 0 | 3.4621 | -8.2328 | 2.6735 | 7.7012 |  | 11.0151 |  | 5.0961 | 1.23 | 2.6849 | -6.66 |  |  |  | -15.4 | 2.3459 | 53.6577 | 2.2182 | 2.0761 | 3.9347 | 4.9621 | -2.3129 | 2.7605 |  | -1.0108 | -1.577 |  | 10.993 | -15.54 | -15.4 | 1.219 | 0.142 | -12.79 | -12.83 |  | -14.61 | -14.71 | 4.1632 | 3.8293 | 15.2475 | 16.6672 | -14.6982 | -10.7167 | -10.4754 | 0.7459 | 0.8639 | -16.2091 | -13.7978 | 7.9033 |  | 2.6879 | 18.8301 | -6 | -6.4 | -26.4605 | -26.4311 | -0.5405 |  | -3.576 | -2.6126 |  | 0 | -137.5774 | 51.5152 | 51.6678 | 0 | -54.3439 |  |  |  | 6.6963 | 7.61 | 3.75 | -18.11 | -3.1 | -11.3822 | -11.3822 | 10.1311 | 8.484 | -8.5485 | -9.8819 | -9.4603 | -3.6841 | 11.9675 |  |  | 25.8 | -15.4 | 0.19 | 24.3602 | 24.4256 | 22.5445 | 107.7594 | 107.6482 | -17.2389 | -91.4594 | -19.8848 | 1.9965 | 26.92 | 6.73 | 3.4424 | 3.714 | -5.94 |  | -13.7424 | -12.7184 | 29.3758 | 0.0159 | -2.8116 | 26.3 | 26.6 | -5.4736 | -3.9272 | 35.3331 | 2.0468 | -3.49 | -1.06 | 1.9035 | -27.5941 | -9.76 | -9.96 | 22.24 | 10.91 | -31.5091 | -15.3818 | -28.6102 | -26.5636 | -12.7134 | -22.5947 | -27.7992 | -28.3333 | -17.799 | -21.1478 | -9.591 | 0 | -17.8455 |  | -7.6325 | -6.6229 | 11.7084 |  | -2.9953 | -0.516 | -19.6023 | -18.3923 |  | 0 | -10.05 | -5 | 1.0408 | 11.6134 | -0.0594 | -0.5495 | 1.9635 | 1.148 | -18.5835 |  | 0.3335 | 0.5579 | 2.44 | 0 | 0 | -1.5071 | -2.0095 | -5.6935 | 7.5153 | 7.2804 | 0.4016 | 11.296 | 11.3246 | -11.38 | -2.51 | 0.2795 | 1.53 | 2.47 | -10.9706 | 0 | 3.369 | 0.842 | 2.1169 | 2.67 | -23.6916 | -18.27 |  | 24.3143 |  | 23.071 |  | -10.5452 | 1.9866 |  |  | -11.8167 | 3.0363 | 2.9458 | -37.8144 | 6.2281 | 7.7454 | 122.488 | -13.5411 | -10.5016 | -10.6596 | 3.0042 | 2.0655 | 1.9064 | 2 | 23.2652 | 24.8066 | -4.61 | 0 | 38.0892 | 0 | 33.5544 | 2.3412 | 3.4273 | -9.2576 | -11.0735 | 0 | 0 |  |  | -16.0169 | -15.7258 | 7.6607 | 7.8233 | 15.18 | 15.15 | -27.7 | -27.6 | 0.3525 | -14.4 | 52.8784 | 21.75 | 21.6287 |  | -38 | 4.3 | 3.3 |  | -17.6578 | -88.0522 | -29.5944 | -212.7157 | 4.0166 | -39.3544 | 83.3644 | 85.0993 | 85.5491 | 128.8333 | 14.9973 | 31.1954 | 28.7747 | 18.5726 | 134.9576 | -234.5987 | 51.0008 | -40.6782 | -0.5847 |  | -4.32 | 0.152 | 0.139 | -0.64 | 0.56 | -0.9027 | -6.3279 | 9.7887 | -5.7115 | 7.7 | 4.057 | 4.457 | 2.9079 |  | 4.4638 | 3.5257 | 3.5229 |  | 22 | 3.2159 | -0.5 |  | -4.9992 | -15.7872 | -17.1806 | -2.1083 | 11.496 | -10.5868 | -1.564 | -24 | 6 |  | -67.8675
08/06/2025 | 04:00 | 0 | 3.5509 | -8.279 | 2.5229 | 8.067 |  | 11.3158 |  | 4.8419 | 1.054 | 2.5685 | -4.44 |  |  |  | -13.2 | 2.1497 | 54.2911 | 1.9603 | 1.9291 | 3.7867 | 4.8866 | -2.2027 | 2.7469 |  | -0.9996 | -1.606 |  | 10.994 | -15.54 | -15.4 | 1.197 | 0.137 | -12.75 | -12.77 |  | -14.83 | -14.85 | 3.7514 | 3.841 | 15.4819 | 17.0146 | -15.0429 | -10.0469 | -10.1862 | 0.62 | 1.0166 | -18.4864 | -14.1997 | 7.9033 |  | 5.496 | 18.2887 | -6.2 | -6.6 | -26.9427 | -26.9999 | -0.6645 |  | -1.7662 | -2.912 |  | -0.5034 | -143.8337 | 50.4166 | 51.0269 |  | -54.025 |  |  |  | 6.6863 | 7.51 | 3.54 | -18.19 | -2.88 | -11.784 | -11.5161 | 9.9788 | 8.698 | -8.3701 | -9.4179 | -9.0484 | -2.0587 | 12.7811 |  |  | 29.4 | -18.8 | 0.2 | 25.0949 | 25.6877 | 23.9154 | 109.4049 | 109.3461 | -18.1942 | -91.9985 | -21.7254 | 1.8832 | 25.6 | 6.06 | 3.1299 | 3.5187 | -5.6 |  | -14.8692 | -15.0242 | 33.7806 | 0.0161 | -2.604 |  |  | -5.4077 | -3.7402 | 34.7022 | 1.8613 | -3.53 | -0.88 | 1.377 | -33.3894 | -9.95 | -10.05 | 22.27 | 10.91 | -33.7273 | -16.6545 | -28.9337 | -27.8 | -13.7687 | -24.3775 | -30.2765 | -30.1638 | -17.907 | -19.5304 | -10.231 |  | -20.5466 |  | -7.2502 | -6.4448 | 10.6678 |  | -4.4583 | 2.576 | -20.867 | -20.802 |  | 0 | -9.93 | 2 | 0.9023 | 8.6255 | -0.2921 | -0.7684 | 2.4505 | 2.7521 | -19.1563 |  | 0.3844 | 0.6133 | 5.0055 | 4.1766 | 3.5118 | -1.1722 | -1.842 | -7.3681 | 7.9553 | 7.9047 | -1.2802 | 9.2971 | 12.1987 | -11.31 | -2.1218 | 0.2795 | 1.51 | 2.9 | -12.325 | 1.1531 | 3.362 | 0.822 | 1.9851 | 2.23 | -22.8499 | -16.7166 | -3.75 | 23.8986 |  | 23.156 |  | -10.1141 | 1.9339 |  |  |  | 3.1485 | 3.106 | -38.2346 | 6.744 | 6.1456 | 119.7843 | -13.51 | -10.9899 | -10.2436 | 3.4744 | 1.9849 | 1.9222 | 3 | 21.9425 | 25.2929 | -3.77 | 0 | 37.6825 | 3.7695 | 33.3493 | 2.2269 | 3.9055 | -9.363 | -12.0737 | 0 | 0 |  |  | -15.9071 | -15.3138 | 7.6705 | 8.0369 | 13.73 | 13.72 | -29.2 | -28.8 | 0.3525 | -14.48 | 50.8051 | 23.8515 | 23.7406 |  | -38.4 | 3.4 | 2.9 |  |  | -88.7889 | -24.0912 | -215.2677 | 2.6015 | -33.1419 | 82.4635 | 86.092 | 83.7881 | 127.3085 | 15.8444 | 26.3131 | 25.5555 | 19.7784 | 132.4993 | -233.3854 | 49.8054 | -39.8202 | -0.8191 |  | -4.64 | 0.139 | 0.131 | 0.08 | 0.48 | -1.0645 | -6.2089 | 10.3746 | -6.2089 | 7.5 | 3.94 | 3.621 | 2.6852 |  | 3.5041 | 3.5569 | 3.3595 |  | 22.9 | 3.3374 | -0.54 |  | -4.6033 | -16.7641 | -16.5678 | -1.897 | 12.0655 | -10.6991 | -2.3076 | -24.9 | 7.3 |  | -71.0178
08/06/2025 | 04:30 | 0 | 3.2532 | -8.0833 | 2.801 | 8.37 |  | 10.931 |  | 5.1373 | 1.062 | 2.7048 | -6.66 |  | -2.2 |  | -13.2 | 0.9672 | 54.2471 | 2.1416 | 1.9503 | 3.7566 | 4.7139 | -2.3202 | 2.6986 |  | -0.9974 | -1.625 |  | 11.008 | -15.54 | -15.4 | 1.186 | 0.14 | -13.47 | -13.48 |  | -13.99 | -13.87 | 4.3029 | 3.7457 | 14.1527 | 15.386 | -15.6547 | -10.3148 | -9.2911 | 10.4738 | 10.9215 | -18.3524 | -17.5486 | 10.2706 |  | 2.6389 | 16.7738 | -5.5 | -5.7 | -25.1146 | -25.5353 | -0.4709 |  | 0.0694 | -2.9441 |  | -0.526 | -131.4432 | 49.3179 | 49.4095 |  | -51.4696 |  |  |  | 6.6863 | 7.76 | 3.82 | -18.07 | -2.89 | -15.9367 | -15.5348 | 12.7636 | 11.0957 | -9.3343 | -8.2844 | -8.5637 | -0.7358 | 13.938 |  |  | 32.8 | -22.9 | 0.2 | 25.6381 | 26.6582 | 24.9504 | 106.5298 | 106.27 | -15.571 | -91.8735 | -18.7268 | 1.9732 | 25.8 | 5.95 | 3.1299 | 3.5187 | -5.73 |  | -16.2403 | -16.0603 | 38.918 | 0.0157 | -2.7149 |  |  | -5.5005 | -3.9272 | 34.229 | 2.0468 | -3.57 | -0.65 | 0.8505 | -36.9521 | -9.97 | -10.02 | 22.76 | 11.33 | -36.1273 | -17.9182 | -33.3495 | -31.9727 | -14.6238 | -24.5462 | -32.0386 | -32.1475 | -14.7187 | -14.4049 | -10.327 |  | -18.1743 |  | -6.7755 | -6.4509 | 0 |  | -9.8118 | 31.76 | -25.3091 | -24.9716 |  | -18.67 | -10.12 | 1.2 | 0.8903 | -2.3779 | -0.3857 | -0.7851 | 2.5891 | 2.2845 | -20.7842 |  | 0.4211 | 0.6291 | 3.052 | 3.3205 | 0 | 2.0095 | 1.6746 | -11.7219 | 12.6649 | 13.0018 | -5.465 | 0 | 10.7143 | -13.35 | -3.5116 | 0.2529 | 2.04 | 2.68 | -12.3744 | 0 | 3.349 | 0.867 | 2.1766 | 2.09 | -18.2436 | -13.4324 | -3.68 | 23.2893 |  | 22.5065 |  | -9.6778 | 1.9514 |  |  | -12.72 | 3.1219 | 2.0516 | -37.1421 | 6.4484 | 6.556 | 110.8529 | -13.8529 | -10.7342 | -10.3665 | 3.2288 | 2.19 | 2.0172 | 2.6505 | 25.18 | 26.081 | -2.1 | -4.8641 | 25.6686 | 6.5173 | 40.621 | 4.0619 | 4.6832 | -9.9278 | -12.3638 | 0 | -10.4717 |  |  | -15.0996 | -14.4953 | 7.7548 | 7.5738 | 15 | 15.11 | -30.4 | -29.9 | 0.3525 | -13.2 | 52.9587 | 24.4868 | 24.3862 | -22.5 | -40.1 | 2.4 | 1.7 | -17.4968 | -17.4038 | -103.5419 | -9.8682 | -215.8976 | 2.4469 | -30.9232 | 83.2961 | 80.6712 | 80.0645 | 131.5654 | 20.2076 | 31.306 | 29.0114 | 25.0067 | 140.754 | -233.3402 | 57.7522 | -46.193 | -1.0071 |  | -6 | 0.199 | 0.184 | 1.44 | -0.64 | -1.5979 | -5.449 | 12.7764 | -7.5853 | 6.5 | 5.518 | 3.78 |  |  | 3.9165 | 3.6784 | 4.4749 |  | 25.2 | 3.4649 | -0.55 |  | -6.0537 | -16.2683 | -16.172 | -3.6129 | 12.0541 | -9.8636 | -2.4617 | -26.5 | 8.9 |  | -68.2564
08/06/2025 | 05:00 | 0 | 2.9722 | -7.7744 | 2.5245 | 8.3013 |  | 11.1753 |  | 5.0432 | 1.153 | 2.5664 | -6.66 |  | -2.2 |  | -13.2 | 2.2101 | 53.8887 | 2.3352 | 2.0862 | 4.2782 | 4.6933 | -2.2778 | 2.7268 |  | -1.0823 | -1.606 |  | 10.58 | -15.54 | -15.4 | 1.039 | 0.138 | -13.5 | -13.39 |  | -13.64 | -13.64 | 4.2317 | 3.6852 | 14.2611 | 15.963 | -14.5127 | -10.3148 | -10.5641 | 8.941 | 8.7061 | -18.0845 | -16.343 | 9.4815 |  | 5.4786 | 16.9936 | -6.1 | -6.3 | -25.5576 | -25.3895 | -0.6638 |  | -0.7043 | -2.8659 |  | -0.5335 | -129.4595 | 48.4023 | 48.4023 |  | -46.9989 |  |  |  | 6.5965 | 7.55 | 3.62 | -18.15 | -2.86 | -16.6065 | -16.3386 | 14.5369 | 13.438 | -9.2349 | -9.5154 | -9.4867 | -0.4708 | 13.2582 |  |  | 33.2 | -21.9 | 0.15 | 26.0514 | 25.9288 | 24.8784 | 107.9967 | 108.1325 | -18.6976 | -90.1802 | -21.6293 | 1.6644 | 24.85 | 6.06 | 2.9736 | 3.3234 | -5.63 |  | -16.0312 | -15.9932 | 37.6347 | 0.0159 | -2.6212 |  |  | -5.2893 | -3.9272 | 34.7022 | 1.8613 | -3.54 | -0.71 | 0.675 | -37.0921 | -9.48 | -9.61 | 22.48 | 11.09 | -34.9455 | -17.6545 | -33.7912 | -33.2 | -13.7397 | -23.5448 | -31.3114 | -31.5139 | -19.3985 | -23.6302 | -10.262 |  | -19.9317 |  | -6.6239 | -5.864 | 8.466 |  | -6.2709 | 14.352 | -24.6257 | -24.0503 |  | -17.1 | -9.22 | 0 | 1.0638 | 5.6394 | -0.288 | -0.7609 | 2.6692 | 4.2284 | -19.807 |  | 0.393 | 0.6171 | 2.4296 | 0 | 0 | 3.1817 | 2.6793 | -13.564 | 13.4696 | 13.4616 | -6.417 |  | 14.2934 | -11.93 | -2.8084 | 0.2795 | 1.9 | 1.55 | -13.3722 | 0 | 3.63 | 0.892 | 2.3068 | 2.75 | -18.3959 | -12.8125 | -3.24 | 19.1921 |  | 22.9563 |  | -10.0243 | 1.9636 |  |  | -12.6225 | 3.4873 | 0.7042 | -37.8144 | 7.3833 | 8.248 | 117.2448 | -13.701 | -10.7228 | -10.4624 | 3.5916 | 2.1314 | 2.0013 | 3 | 25.856 | 26.894 | -1.26 | -4.3051 | 25.1495 | 4.41 | 42.9389 | 5.7111 | 5.4615 | -11.4711 | -13.8435 | 0 | 0 | 53.8133 |  | -15.0776 | -14.4239 | 7.4367 | 7.4223 | 15.13 | 15.14 | -30.5 | -30.4 | 0.3525 | -12.64 | 54.7916 | 24.8901 | 24.7857 | -22.1 | -40.5 | 1.4 | 0.8 | -17.6492 | -17.4506 | -105.4396 | -13.076 | -213.9688 | 4.3249 | -31.9596 | 84.942 | 81.2432 | 80.4024 | 131.5448 | 19.5516 | 29.8011 | 26.92 | 28.3099 | 138.1838 | -233.329 | 55.2681 | -43.4861 | -1.2415 |  | -7.12 | -1.027 | -1.035 | 2.16 | -0.72 | -2.6498 | -5.8 | 12.4529 | -7.7623 | 6.6 | 3.606 | 4.366 |  |  | 4.1037 | 4.4583 | 3.3438 |  | 25.2 | 2.9472 | -0.58 |  | -5.8719 | -15.7673 | -16.2172 | -2.9901 | 11.4942 | -9.443 | -2.5553 | -27.1 | 9.3 |  | -67.1387
08/06/2025 | 05:30 | 0 | 2.7508 | -7.3631 | 2.6477 | 8.3715 |  | 11.3438 |  | 5.0789 | 1.114 | 2.5625 | -6.66 |  | -2.2 |  | -13.2 | 2.4532 | 53.9858 | 2.2769 | 2.1397 | 4.3255 | 4.7203 | -2.376 | 2.6733 |  | -1.0229 | -1.663 |  | 10.981 | -15.54 | -15.4 | 0.938 | 0.15 | -13.63 | -13.58 |  | -14.33 | -14.31 | 4.0902 | 3.7577 | 15.127 | 16.6209 | -13.6887 | -9.779 | -10.5807 | 0.3433 | 0.0664 | -15.5393 | -13.7978 | 7.1142 |  | 8.2758 | 17.8972 | -6.3 | -6.5 | -26.981 | -26.922 | -0.6387 |  | -0.5182 | -2.8354 |  | -0.5586 | -137.4553 | 49.7757 | 49.44 |  | -51.2771 |  |  |  | 7.6044 | 7.68 | 3.72 | -17.95 | -2.71 | -15.8027 | -15.9367 | 13.0818 | 12.1379 | -9.2442 | -9.0178 | -9.0767 | -0.7682 | 12.9915 |  |  | 33.6 | -20.4 | 0.13 | 25.8051 | 26.4197 | 24.8975 | 109.234 | 109.6472 | -18.5407 | -91.7546 | -20.7907 | 1.9307 | 25.62 | 6.1 | 3.4424 | 3.714 | -6.02 |  | -15.2305 | -14.966 | 34.8588 | 0.0159 | -2.8609 |  |  | -5.4602 | -3.7402 | 34.8599 | 2.2324 | -3.4 | -0.84 | 0.594 | -34.952 | -9.52 | -9.66 | 22.21 | 11.79 | -34.5636 | -17.3 | -32.6475 | -31.7818 | -12.3003 | -22.339 | -29.7728 | -29.6937 | -22.551 | -25.8523 | -9.825 |  | -14.1021 |  | -7.1238 | -6.1887 | 11.1732 |  | -5.5206 | 0 | -22.8012 | -22.5186 |  | 0 | -9.89 | 0.1 | 1.1663 | 7.8217 | 0.0148 | -0.4632 | 2.6735 | 6.8622 | -22.1425 |  | 0.4278 | 0.641 | 3.9838 | 4.426 | 3.2981 | 2.0095 | 2.0095 | -12.0569 | 11.731 | 11.8996 | -6.1193 |  | 11.686 | -11.65 | -2.2097 | 0.2886 | 1.33 | 3.47 | -10.9168 | 1.5854 | 3.808 | 0.998 | 2.2007 | 3.49 | -17.7681 | -12.6466 | -2.99 | 19.6631 |  | 23.1203 |  | -9.7319 | 1.9497 |  |  | -13.5455 | 3.0635 | -0.1457 |  | 7.8836 | 6.5113 | 111.8653 | -13.7421 | -11.1591 | -10.4796 | 3.4369 | 2.2779 | 2.1754 | 3 | 24.9446 | 27.4661 | -1.68 | -4.1297 | 29.0108 | 11.2351 | 41.8171 | 7.0588 | 7.4285 | -11.1637 | -13.5374 | 0 | -12.7487 |  | 52.0864 | -16.6596 | -15.8137 | 5.5848 | 5.9335 | 14.33 | 14.36 | -30.4 | -30.5 | 0.51 | -12.88 | 55.1182 | 26.1445 | 26.0364 | -21.6 | -41 | 3.4 | 2.9 | -17.4072 | -17.4618 | -100.1608 | -8.7503 | -214.2058 | 3.1454 | -28.9869 | 85.0687 | 76.168 | 77.9391 | 130.4611 | 21.7894 | 32.3327 | 31.5308 | 25.5746 | 141.312 | -236.0858 | 59.5061 | -43.8775 | -1.1951 |  | -7.6 | -0.845 | -0.849 | 3.2 | -0.64 | -2.6846 | -5.33 | 13.1579 | -8.7877 | 6.7 | 5.175 | 5.079 |  |  | 3.1748 | 3.0398 | 3.3256 |  | 25.8 | 2.9234 | -0.51 |  | -5.7435 | -16.1624 | -16.0636 | -3.5658 | 11.9247 | -9.3074 | -2.6644 | -27.7 | 9.8 |  | -67.941
08/06/2025 | 06:00 | 0 | 2.6592 | -7.339 | 2.5328 | 0.6197 |  | 11.3665 |  | 5.2243 | 1.187 | 2.7599 | -4.44 | -19.8 | -4.4 | 1.656 |  | 2.4851 | 51.5133 | 2.3933 | 2.2825 | 4.5819 | 4.7145 | -2.3272 | 2.637 |  | -0.9163 | -1.539 |  | 10.823 | -17.76 | -17.6 | 0.937 | 0.143 | -12.39 | -12.33 |  | -14.53 | -14.57 | 3.7399 | 3.6121 | 14.459 | 15.8946 | -14.536 | -9.5111 | -8.8439 | 14.3119 | 11.9604 | -18.3524 | -15.5393 | 10.2706 |  | 6.9709 | 15.7834 | -5.9 | -6 | -25.4661 | -25.6877 | -0.6342 |  | -0.4059 | -3.2299 |  | -0.5421 | -129.2153 | 48.8601 | 49.1043 |  | -49.1541 |  |  |  |  | 7.85 | 3.78 | -17.68 | -2.35 | -16.0707 | -15.9367 | 13.6914 | 11.9348 | -8.8081 | -8.3157 | -8.3039 | 0.7346 | 12.586 |  |  | 32.9 | -21.6 | 0.22 | 26.3108 | 26.5632 | 25.6572 | 108.2257 | 107.958 | -17.8016 | -90.8933 | -19.9386 | 1.9544 | 25.39 | 6.3 | 3.7549 | 4.1046 | -6.38 |  | -14.7489 | -14.4932 | 31.9915 | 0.0158 | -3.0873 |  |  | -5.1453 | -3.3661 | 34.7022 | 2.4179 | -3.2 | -0.76 | 0.162 | -33.5619 | -9.41 | -9.58 | 22.15 | 11.1 | -32.7818 | -16.1818 | -32.5871 | -32.3545 | -12.2578 | -22.3386 | -29.479 | -29.478 | -21.7565 | -24.5241 | -8.081 |  | -13.0446 |  | -6.7117 | -5.9835 | 0 |  | -7.0396 | 7.696 | -22.6208 | -22.8245 |  | 0 | -8.5 | -0.2 | 1.1392 | 4.9263 | 0.4226 | -0.1036 | 2.2455 | 7.7053 | -19.6783 |  | 0.4343 | 0.7014 | 4.7434 | 4.3332 | 4.2256 | 2.5118 | 2.3444 | -10.0474 | 12.4001 | 12.0211 | -5.902 |  | 10.2943 | -12.4 | -2.8359 | 0.2795 | 2.05 | 3.01 | -11.2366 | 1.486 | 3.802 | 1.013 | 2.2682 | 3.89 | -18.3957 | -12.9689 | -3.4 | 20.7632 |  | 20.5887 |  | -6.261 | 1.9515 |  |  | -12.5656 | 1.7673 | 1.9203 | -35.3775 | 7.72 | 6.1865 | 113.5083 | -5.4611 | -12.1948 | 10.4784 | 4.273 | 2.3658 | 2.2703 | 4 | 25.6092 | 27.451 | -1.26 | -4.1399 | 27.0148 | 11.0172 | 45.5533 | 4.6305 | 4.4823 | -10.2863 | -13.2249 | 0 | -10.2663 |  |  | -14.2316 | -13.2758 | 5.481 | 5.5054 | 16.42 | 15.95 | -30.2 | -29.9 | 0.4752 | -13.36 | 51.8009 | 25.6417 | 25.6575 | -22.1 | -41 | 2.4 | 1.6 |  | -17.2334 | -101.2548 | -13.4383 | -213.97 | 3.0509 | -31.3408 | 89.3077 | 78.314 | 79.781 | 128.9491 | 21.5499 | 29.7208 | 32.3704 | 31.2022 | 144.1547 | -231.6398 | 60.6102 | -48.8543 | -1.6638 |  | -7.76 | -0.865 | -0.877 | 3.2 | -0.16 | -2.8443 | -6.0929 | 13.0388 | -8.6992 | 7.2 | 3.538 | 4.793 | 2.6784 |  | 3.7203 | 3.0767 | 3.1851 |  | 25.5 | 4.5912 | -0.51 |  | -6.0068 | -16.0446 | -15.642 | -3.3952 | 11.4631 | -8.718 | -2.9393 | -27.5 | 9.9 |  | -67.3687
08/06/2025 | 06:30 | 0 | 2.3646 | -6.9506 | 2.9084 | 0.3562 |  | 10.7191 |  | 5.7526 | 1.638 | 3.0709 | -2.22 |  | -4.4 | 1.656 |  | 2.4232 | 51.5783 | 2.497 | 2.389 | 4.5208 | 4.8486 | -2.4249 | 2.5946 |  | -1.0077 | -1.607 |  | 10.736 | -17.76 | -17.6 | 1.272 | 0.134 | -12.98 | -13.01 |  | -14.21 | -14.35 | 2.7118 | 3.6903 | 16.9573 | 17.8668 | -13.486 | -10.7167 | -10.2936 | 0.4699 | 0.6352 | -18.0845 | -14.6015 | 7.5087 |  | 8.7344 | 17.4248 | -6 | -6.2 | -25.4583 | -25.3544 | -0.7102 |  | -1.1127 | -3.1254 |  | -0.5741 | -134.6171 | 48.0056 | 49.2263 |  | -50.8382 |  |  |  | 6.5965 | 7.37 | 3.1 | -18.51 | -3.38 | -16.4725 | -16.3386 | 13.2441 | 12.2684 | -8.5336 | -8.8304 | -8.4714 | -0.8349 | 13.0228 |  |  | 33.1 | -22.2 | 0.1 | 25.2617 | 25.8484 | 24.5771 | 110.4747 | 108.1567 | -18.8537 | -91.2408 | -22.8481 | 2.0488 | 25.33 | 6.27 | 3.4424 | 3.9093 | -6.06 |  | -16.2583 | -15.4 | 34.0971 | 0.0158 | -2.8047 |  | 24.3 | -5.1843 | -3.1791 | 35.3331 | 2.9745 | -2.84 | -0.94 | -0.2565 | -36.012 | -8.88 | -9.08 | 21.91 | 11.24 | -32.3818 | -16.8 | -33.7855 | -32.7091 | -15.39 | -23.1467 | -30.3383 | -30.1436 | -19.1334 | -24.5043 | -8.082 |  | -19.2842 |  | -6.4425 | -4.7952 | 0 |  | -6.2486 | 9.232 | -23.6391 | -23.567 |  | 0 | -7.77 | 2.2 | 1.4171 | 4.0816 | 0.7658 | 0.2953 | 1.9108 | 7.1564 | -14.5142 |  | 0.5608 | 0.7447 | 4.208 | 4.1206 | 3.7995 | 3.1817 | 2.8468 | -13.2291 | 12.5787 | 13.1964 | -7.209 |  | 11.0317 | -13.28 | -3.3559 | 0.2978 | 2.16 | 2.81 | -11.1835 | 0 | 3.703 | 0.794 | 2.1719 | 2.57 | -16.4881 | -11.6815 |  | 18.6543 |  | 20.8994 |  | -6.5015 | 1.9251 |  |  |  | 2.0246 | 1.4076 |  | 6.377 | 5.6958 | 114.9671 | -4.948 | -12.0609 | 12.2033 | 3.933 | 1.7945 | 1.7086 | 3 | 23.8968 | 25.3504 | -2.1 | 0 | 27.6583 | 4.6261 | 42.154 | 3.8129 | 4.8227 | -10.3707 | -12.8113 | 0 | -11.0485 |  |  | -15.5171 | -14.5283 | 6.2513 | 5.5963 | 15.57 | 15.64 | -31 | -30.7 | 0.3873 | -14.88 | 51.6025 | 25.2064 | 25.0916 | -21.6 | -41 | 2.2 | 1.6 |  | -17.4261 | -108.9742 | -13.8137 | -212.8115 | 3.4932 | -31.8741 | 82.5495 | 83.7442 | 80.9003 | 128.0695 | 20.3336 | 28.6326 | 30.8594 | 25.3406 | 138.1649 | -233.6832 | 54.734 | -42.8679 | -1.1243 |  | -7.36 | -0.811 | -0.812 | 2.8 | -0.32 | -2.7315 | -5.33 | 13.2738 | -8.6137 | 6.9 | 4.068 | 3.807 | 2.899 |  | 3.1069 | 4.3646 | 2.5048 |  | 25.7 | 4.6824 | -0.31 |  | -4.7497 | -16.8369 | -16.6544 | -1.2617 | 12.5022 | -10.1131 | -2.7015 | -27.3 | 9.7 |  | -68.7909
08/06/2025 | 07:00 | 0 | 2.3105 | -6.98 | 3.006 | 0.1318 |  | 10.3676 |  | 6.0624 | 1.6909 | 3.2556 | -4.44 |  | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 2.4878 | 51.1188 | 2.2945 | 2.1475 | 4.2511 | 4.7057 | -2.3149 | 2.6473 |  | -1.0679 | -1.926 |  | 11.107 | -15.54 | -15.4 | 2.14 | 0.14 | -14.52 | -14.46 |  | -14.03 | -14.16 | 2.387 | 3.6238 | 16.2638 | 18.4343 | -13.4658 | -11.6544 | -10.9921 | 0.3088 | 0.6393 | -15.4053 | -13.262 | 7.5087 |  | 8.2536 | 19.0623 | -6.8 | -7 | -25.8095 | -26.2563 | -0.703 |  | -1.9687 | -2.9038 |  | 0 | -138.554 | 48.3413 | 48.1887 |  | -49.3145 |  |  |  | 4.5307 | 6.78 | 2.35 | -19.9 | -4.38 | -16.8744 | -17.0084 | 13.7503 | 12.5717 | -9.2488 | -8.2681 | -8.9667 | -1.7213 | 13.2707 |  |  | 31.9 | -20.9 | -0.15 | 24.7653 | 24.4039 | 23.2629 | 110.7795 | 110.6305 | -20.5707 | -89.7352 | -23.6353 | 1.6808 | 24.22 | 5.77 | 3.4424 | 3.9093 | -5.69 |  | -15.5776 | -15.3189 | 35.0447 | 0.0163 | -2.6957 | 24 | 24.3 | -5.2258 | -3.1791 | 35.9639 | 2.789 | -2.98 | -0.91 | -1.0125 | -35.412 | -8.3 | -8.35 | 18.68 | 10.04 | -33.4545 | -17.0091 | -33.5652 | -32.9 | -16.5702 | -25.9767 | -32.2794 | -32.8572 | -18.8542 | -20.822 | -7.24 |  | -27.7582 |  | -6.8643 | -6.0122 | 0 |  | -7.3362 | 26.64 | -25.2516 | -25.112 |  | -13.57 | -8.28 | 3.3 | 1.4065 | 2.2538 | 1.9521 | 1.4087 | 0.9551 | 5.4354 | -15.5272 |  | 0.587 | 0.8385 | 4.736 | 5.0019 | 4.6012 | 3.3491 | 2.8468 | -15.9084 | 13.6202 | 13.2636 | -10.421 |  | 10.0258 | -13.34 | -3.4072 | 0.2795 | 1.97 | 3.16 | -9.3716 | 0 | 3.762 | 0.764 | 2.3644 | 3.35 | -12.7499 | -7.8946 | -3.57 | 18.3986 |  | 20.0418 |  | -6.6305 | 1.9396 |  |  | -12.7976 | 3.0972 | -0.3075 | -34.5372 | 5.4048 | 4.0548 | 108.1757 | -5.0506 | -11.508 | 12.0043 | 4.4058 | 1.9044 | 1.851 | 3.7894 | 20.6125 | 22.8722 | -7.12 | 0 | 26.4922 | -5.8392 | 44.2473 | 0 | 0 | -6.477 | -8.842 | -12.5406 | -14.1994 | 42.7654 |  | -20.6203 | -19.5106 | 4.7948 | 4.6627 | 19.31 | 19.45 | -32.5 | -32.3 | 0.3342 | -12.96 | 60.6678 | 22.7105 | 22.7137 | -21.7 | -41.8 | 5.2 | 4.6 | -17.7816 | -17.6625 | -120.4883 | -6.1884 | -213.1404 | 3.6 | -27.5259 | 74.6526 | 94.9492 | 100.7856 | 125.4369 | 3.242 | 28.183 | 25.6387 | 10.4862 | 123.1331 | -235.4276 | 38.5122 | -28.4179 | 0.3772 |  | -8.56 | 0.119 | 0.11 | 4.24 | -2.48 | -2.5641 | -3.7491 | 14.6807 | -9.7856 | 5.2 | 2.077 | 2.425 |  | 3.419 | 3.0594 | 3.2387 | 3.2218 |  | 27 | 3.3506 | -0.16 |  | 0 | -18.9679 | -18.6827 | 1.0247 | 14.1289 | -12.2729 | -1.9486 | -28.7 | 10.9 |  | -67.634
08/06/2025 | 07:30 | 0 | 2.2011 | -6.7768 | 2.9821 | 0.2886 |  | 10.8898 |  | 6.0983 | 1.6879 | 3.1746 | -11.1 |  | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 2.4726 | 51.0045 | 2.3375 | 2.32 | 4.3793 | 4.6717 | -2.3253 | 2.6517 |  | -1.1796 | -2.094 |  | 12.47 | -8.88 | -15.4 | 1.924 | 0.153 | -13.93 | -13.94 |  | -15.05 | -15.33 | 2.7211 | 3.7394 | 14.6434 | 16.0458 | -12.4931 | -10.3148 | -10.2797 | 8.6916 | 13.0274 | -17.1468 | -14.1997 | 9.0869 | 0 | 2.0654 | 17.3524 | -7.4 | -7.4 | -25.9631 | -26.2263 | -0.4789 |  | -5.3331 | -2.7188 |  | 0 | -132.4198 | 49.1348 | 49.3179 |  | -48.6849 |  |  |  | 4.4808 | 7.06 | 2.57 | -19.52 | -4.01 | -18.08 | -17.8121 | 14.4008 | 13.1074 | -8.6582 | -9.0336 | -8.9329 | -5.9868 | 12.1953 |  |  | 30.5 | -17.1 | -0.33 | 24.7092 | 24.6198 | 24.9449 | 108.5571 | 109.5922 | -19.1675 | -89.6845 | -21.8058 | 1.6472 | 24.92 | 6.84 | 3.7549 | 4.007 | -5.75 |  | -14.2413 | -13.2353 | 31.4772 | 0.0161 | -2.6932 |  |  | -4.9341 | -2.9921 | 36.1216 | 3.5312 | -2.5 | -1.04 | -0.6345 | -29.8792 | -6.52 | -6.61 | 15.96 | 10.69 | -31.5091 | -15.6909 | -32.3392 | -33.3455 | -12.8214 | -21.3875 | -28.3169 | -29.5882 | -23.1617 | -23.4197 | -6.851 | 0 | -42.283 |  | -6.3657 | -6.3139 | 0 |  | -4.8899 | 4.112 | -21.9429 | -21.556 |  | 0 | -9.39 | 0.4 | 1.5857 | 6.9452 | -0.8183 | -1.2767 | 2.3655 | 6.7821 | -22.2979 |  | 0.5913 | 0.8028 | 4.7358 | 4.9187 | 4.0009 | 4.0189 | 4.0189 | -18.2527 | 11.3867 | 11.9405 | -13.046 |  | 12.7114 | -12.85 | -1.7556 | 0.2529 | 1.78 | 3.71 | -9.1851 | 1.2796 | 3.807 | 0.732 | 2.1437 | 4.34 | -10.9757 | -4.0995 | -3.75 | 18.9176 |  | 20.0768 |  | -6.115 | 1.9625 |  |  | -12.2271 | 2.0747 | 0.1183 | -34.033 | 5.309 | 5.0823 | 112.0628 | -5.065 | -11.385 | 11.3322 | 3.185 | 2.0582 | 1.9143 | 2.5003 | 18.8245 | 23.0846 | -10.06 | 0 | 29.4835 | -12.5234 | 43.0016 | -6.6504 | -9.1137 | 0 | -8.0914 | 0 | -11.1076 |  | 41.9608 | -21.4882 | -20.9554 | 3.0025 | 3.2206 | 21.63 | 21.57 | -30.6 | -31.4 | 0.4752 | -11.76 | 63.4853 | 17.3367 | 17.0117 | -21.7 | -40.9 | 5.1 | 4.6 | -18.0038 | -17.8713 | -131.152 | -7.4498 | -214.0687 | 2.4939 | -24.7748 | 56.6998 | 111.2814 | 105.9777 | 119.3717 | -13.9459 | 21.5082 | 24.746 | 2.6884 | 102.6513 | -233.4728 | 22.4173 | -16.66 | -1.0779 |  | -9.52 | 0.091 | 0.088 | 5.36 | -2.8 | -2.8702 | -3.7186 | 12.1019 | -9.7856 | 6.6 | 4.237 | 3.762 | 0.653 | 0 | 3.7741 | 3.7643 | 3.5778 |  | 24.9 | 1.1338 | -0.22 |  |  | -19.0822 | -18.6889 | 3.3056 | 15.7209 | -13.0364 | -2.769 | -27.1 | 8.7 |  | -67.057
08/06/2025 | 08:00 | 0 | 2.3633 | -6.9668 | 3.1261 | 0.1787 |  | 11.1385 |  | 6.7838 | 2.1819 | 3.6481 | -11.1 |  | -2.2 | 1.656 |  | 2.3079 | 50.8885 | 2.5355 | 2.4141 | 4.7016 | 4.7718 | -2.3517 | 2.6427 |  | -1.2422 | -1.246 |  | 10.613 | -8.88 |  | 1.851 | 0.142 | 0 | -26.63 |  | 0 | -3.48 | 3.3026 | 3.5219 | 21.2142 | 0 | -10.9186 | -5.3584 | -5.0373 | -1.1732 | -0.6216 | -16.477 | -13.9317 | 5.9305 |  | 9.3687 | 15.1673 | -6 | -6 | -28.5781 | -27.853 | -0.5025 |  | -1.955 | -3.3704 |  | 0 | -136.5703 | 52.0951 | 51.7899 |  | -60.069 |  |  |  | 5.5486 | 7.55 | 2.98 | -18.15 | -3.16 | 0.0042 | 0.0042 | -5.0772 | 0 | -6.5381 | -0.0624 | 0.2779 | -1.9558 | 14.446 |  |  | 37 | -23.1 | -0.34 | 31.0591 | 30.9583 | 29.5357 | 104.4653 | 104.4148 | -13.2754 | -91.8995 | -16.1656 | 1.6597 | 27.15 | 6.2 | 3.7549 | 4.1046 | -6 |  | -16.2687 | -16.0886 | 26.465 | 0.0158 | -2.8459 |  |  | -6.1206 | -2.2441 | 37.6988 | 4.2734 | -1.73 | -1.83 | -0.567 | -27.039 | -6.67 | -6.66 | 16.15 | 11.66 | -28.2182 | -13.6091 | -40.4503 | -40.1455 | -11.4115 | -22.1153 | -29.6634 | -29.4313 | -25.7544 | -26.4952 | -6.477 |  | -52.3328 |  | -7.0574 | -6.3002 | 12.1311 |  | -7.3253 | 2.576 | -23.9693 | -23.5446 |  | 0 | -8.98 | -0.3 | 1.7221 | 0.4679 | -1.4096 | -1.9039 | 2.6875 | 10.2364 | -20.8865 |  | 0.7613 | 0.9856 | 4.8309 | 5.0593 | 3.8531 | 0 | 0 | -28.9699 | 20.9189 | 20.9293 | -24.5423 | -17.4587 | 8.7953 | -15.14 | -3.1801 | 0.2181 | 2.61 | 4.57 | 0 | 1.4642 | 3.9 | 0.755 | 2.1476 | 8.64 | 7.4697 | 11.4289 |  | 19.5724 |  | 18.5717 |  | -5.4688 | 2.1014 |  |  | -14.1842 | -0.1228 | -1.5221 | -32.3523 | 8.3557 | 7.1601 | 98.5336 | -5.8059 | -10.7642 | 9.1934 | 2.8932 | 2.0875 | 2.0488 | 2.2184 | 20.9547 | 21.3454 | -7.54 | 0 | 27.3695 | -16.8938 | 45.684 | -12.3169 | -13.2117 | 0 | -7.9168 | 0 | -11.3003 | 27.0321 | 26.2125 | -18.9613 | -18.6152 | 1.2227 | 1.1758 | 23.36 | 23.29 | -31 | -31.1 | 0.4752 | -7.28 | 68.7119 | 17.3431 | 17.2497 | -20.8 | -40.1 | 3 | 2.4 | -17.7789 | -17.7933 | -136.4616 | 1.2612 | -213.6158 | 3.6659 | -20.0222 | 50.453 | 120.1841 | 106.3784 | 109.5102 | -23.3707 | 23.0871 | 22.1187 | 2.5723 | 94.5026 | -226.4052 | 16.5132 | -10.9359 | -1.4295 |  | -9.44 | 0.104 | 0.095 | 5.6 | -2.88 | -3.0997 | -3.2792 | 10.7256 | -8.8182 | 6.6 | 4.11 | 4.097 |  |  | 4.2606 | 3.9674 | 4.4086 |  | 25 | 2.6615 | -0.17 |  |  | -19.4733 | -19.2964 | 2.2148 | 15.4237 | -14.179 | -2.3204 | -26.6 | 8.9 |  | -60.8168
08/06/2025 | 08:30 | 0 | 2.4874 | -6.9303 | 3.2713 | 1.2421 |  | 11.4623 |  | 7.4834 | 2.4749 | 3.9414 | -11.1 | -17.6 | -4.4 | 2.484 | -11 | 2.4924 | 50.5734 | 2.5396 | 2.4512 | 4.7736 | 4.715 | -2.5973 | 2.5927 |  | -1.1959 | -1.174 |  | 10.691 | -8.88 | -17.6 | 1.176 | 0.15 |  | -25.91 |  |  | -4.15 | 4.4148 | 3.6867 | 18.5605 |  | -11.1958 | -6.1621 | -6.1547 | -1.4147 | -1.1116 | -16.8788 | -14.4676 | 5.536 |  | 13.8107 | 14.7868 | -5.8 | -5.8 | -27.6336 | -27.467 | -0.5306 |  | -1.6532 | -2.034 |  | 0 | -132.4808 | 50.9354 | 50.9354 |  | -58.7798 |  |  |  | 7.5645 | 7.41 | 2.85 | -17.39 | -1.44 |  |  | -0.4439 |  | -7.0927 | 1.5959 | 1.6579 | -1.7634 | 16.3195 |  |  | 43.2 | -27.8 | -0.58 | 34.1258 | 34.2537 | 32.8309 | 102.8598 | 102.8789 | -16.3275 | -88.6444 | -17.7788 | 1.8653 | 27.27 | 6.1 | 4.5361 | 4.7882 | -6.55 |  | -18.525 | -18.3554 | 30.1524 | 0.0156 | -3.1623 | 21.4 | 21.9 | -5.8691 | -1.3091 | 37.3833 | 5.2011 | -0.98 | -1.74 | 0.081 | -31.4918 | -6.36 | -6.53 | 16.58 | 12.54 | -30.2727 | -15.1545 | -43.7783 | -43.9727 | -10.5449 | -21.6333 | -28.9595 | -29.2424 | -22.9667 | -24.0611 | -7.172 |  | -56.7727 |  | -7.1441 | -6.4622 | 0 |  | -3.6332 | 5.136 | -26.0766 | -25.8253 |  | 0 | -9.37 | -0.2 | 1.8363 | 5.1404 | -1.5847 | -2.006 | 2.4224 | 6.9459 | -19.4005 |  | 0.9088 | 1.1241 | 0 | 0 | 0 |  |  | -26.4581 | 25.1855 | 25.1232 | -23.2971 | -16.2564 | 10.8022 | -15.49 | -3.3193 | 0.2621 | 2.82 | 3.77 | -11.0876 | 1.2002 | 3.959 | 0.741 | 2.0814 | 9.12 | 7.9179 | 12.2676 | -3.33 | 21.2794 |  | 19.2661 |  | -4.8538 | 2.1581 |  |  | -12.8345 | -0.6013 | -0.0282 | -32.7725 | 6.9998 | 6.479 | 101.9261 | -6.5643 | -12.1861 | 7.2025 | 2.5999 | 2.234 | 2.2149 | 2 | 20.1545 | 21.0672 | -8.38 | 0 | 26.342 | -15.1949 | 44.6675 | -12.9294 | -12.9452 | -5.3445 | -8.6622 | 0 | 0 |  |  | -16.4564 | -16.2641 | -0.0956 | 0.1797 | 22.37 | 22.34 | -30.9 | -30.3 | 0.51 | -5.92 | 65.9689 | 20.0478 | 19.7918 |  | -41.4 | 0 | -0.4 | -17.7552 | -17.5847 | -135.6912 | 4.4442 | -212.424 | 4.1563 | -47.5129 | 51.239 | 117.9937 | 101.8159 | 106.9814 | -22.7024 | 22.1377 | 21.412 | 5.1967 | 93.5299 | -224.3765 | 18.3192 | -11.9254 | -2.0838 |  | -8.64 | 0.259 | 0.252 | 4.88 | -3.76 | -1.4669 | -2.2538 | 10.1396 | -9.2271 | 6.4 | 3.963 | 2.954 |  |  | 3.8841 | 4.2132 | 3.5832 |  | 26.7 | 2.9228 | -0.13 |  |  | -20.1119 | -19.4538 | 3.406 | 15.7639 | -14.0565 | -2.3837 | -28.4 | 10.7 |  | -58.9069
08/06/2025 | 09:00 | 0 | 2.6835 | -7.1266 | 3.2785 | 1.27 |  | 11.5973 |  | 7.4967 | 2.4859 | 3.9068 | -11.1 | -19.8 | -4.4 | 2.484 | -13.2 | 2.5756 | 50.3546 | 2.9145 | 2.8705 | 5.2899 | 4.6779 | -2.3031 | 2.6756 |  | -1.3158 | -1.136 |  | 10.67 | -8.88 | -15.4 | 1.06 | 0.157 |  | -25.44 |  |  | -4.39 | 4.5895 | 3.6329 | 18.0166 |  | -10.4987 | -6.0282 | -5.6871 | -0.8789 | -0.8791 | -17.0128 | -15.4053 | 5.536 |  | 12.7851 | 14.6066 | -5.7 | -5.7 | -27.3729 | -27.1859 | -0.484 |  | -1.9739 | -1.8933 |  |  | -129.9478 | 52.2172 | 52.3392 |  | -59.7594 |  |  |  | 7.5645 | 7.39 | 2.9 | -17 | -1.36 |  |  | -0.7355 |  | -6.4462 | -0.89 | -1.1222 | -2.1225 | 14.0915 |  |  | 41.2 | -23.4 | -0.52 | 32.7646 | 33.0695 | 31.6809 | 104.6945 | 104.6896 | -15.8091 | -89.9729 | -17.736 | 2.1146 | 26.25 | 6.1 | 4.2236 | 4.5929 | -6.38 |  | -16.0675 | -16.0433 | 28.7801 | 0.0156 | -3.1105 |  | 19.6 | -5.9778 | -0.561 | 38.6451 | 6.1288 | -0.31 | -2.09 | 0.297 | -30.4792 | -5.49 | -5.77 | 15.63 | 13.58 | -29.5091 | -14.7 | -41.9816 | -40.6 | -11.3927 | -18.6914 | -26.8858 | -28.4636 | -23.3474 | -25.3603 | -8.134 |  | -56.2046 |  | -6.9226 | -5.6085 | 16.3321 |  | -9.1193 | 4.624 | -24.8371 | -24.3861 |  | 0 | -9.83 | 2.3 | 1.9595 | -4.4098 | -1.646 | -2.0626 | 2.4895 | 9.1869 | -25.845 |  | 0.8202 | 0.9978 | 4.5872 | 4.2505 | 3.1457 |  |  | -28.1327 | 22.5674 | 22.4754 | -23.8333 | -15.0934 | 10.8119 | -14.71 | -3.5079 | 0.2886 | 2.34 | 3.66 | -11.1403 | 1.2953 | 3.993 | 0.747 | 2.2219 | 10.07 | 6.9541 | 13.0033 | -2.99 | 23.072 |  | 19.0597 |  | -5.234 | 2.1489 |  |  | -13.5694 | -1.5617 | 0.66 | -32.4363 | 4.0814 | 5.1787 | 101.1283 | -6.6399 | -11.877 | 5.8064 | 2.5239 | 2.3804 | 2.4048 | 1.8535 | 19.1116 | 21.6095 | -8.38 | 0 | 29.9613 | -17.3843 | 43.6607 | -10.8853 | -11.6598 | -6.5101 | -8.9416 | 0 | 0 | 22.0405 |  | -17.5715 | -17.0057 | -1.0099 | -1.1097 | 22.32 | 22.3 | -31.1 | -31.2 | 0.6857 | -4.72 | 67.1017 | 18.7071 | 18.615 | -20.8 | -40.6 | 0.8 | 0.3 | -17.7429 | -17.5803 | -132.9711 | 8.2645 | -210.0955 | 3.4844 | -40.6326 | 51.8856 | 120.3 | 104.7654 | 107.2125 | -22.5559 | 20.4135 | 19.7837 | 4.7958 | 92.1965 | -225.9746 | 16.365 | -9.1757 | -1.803 |  | -8.32 | 0.312 | 0.304 | 4.56 | -4.08 | -0.5609 | -1.5793 | 10.1671 | -9.0532 | 5.6 | 5.051 | 4.504 | 2.7082 | 2.9184 | 3.7766 | 4.9233 | 4.6904 |  | 26.4 | 3.0693 | 0 |  |  | -19.2548 | -20.0494 | 3.3873 | 14.1721 | -13.8199 | 0 | -28.1 | 10.8 |  | -58.4808
08/06/2025 | 09:30 | 0 | 2.7726 | -7.2834 | 3.3707 | 0.0614 |  | 12.4046 |  | 8.2823 | 2.9219 | 4.3851 | -13.32 | -19.8 | -2.2 | 3.312 | -13.2 | 2.4855 | 49.6479 | 3.1458 | 3.0782 | 5.8591 | 4.6259 | -2.2684 | 2.5554 |  | -1.0754 | -0.965 |  | 10.699 | -6.66 | -15.4 | 0.993 | 0.153 |  | -22.97 |  |  | -5.96 | 5.0943 | 3.4488 | 16.3133 |  | -9.054 | -5.8942 | -5.2671 | -0.7999 | -1.0332 | -16.8788 | -14.6015 | 5.1414 |  | 11.5701 | 13.0425 | -5.8 | -5.8 | -28.1943 | -27.2664 | -0.5086 |  | -0.9274 | 2.2017 |  | -0.2642 | -123.2337 | 50.9659 | 51.1185 |  | -55.6987 |  |  |  | 4.88 | 5.16 | 0.82 | -18.16 | -2.64 | 0.0042 | 0.0042 | 7.3708 |  | -7.6097 | -2.9948 | -2.8848 | -1.4794 | 14.3118 |  |  | 44.3 | -23.4 | -0.6 | 33.3055 | 32.5873 | 31.2761 | 100.2112 | 99.9682 | -15.1606 | -87.6705 | -13.1232 | 2.4274 | 25.68 | 6.92 | 5.1611 | 5.3741 | -7.1 |  | -16.1784 | -16.156 | 32.4992 | 0.0156 | -3.4666 | 19.1 |  | -5.3625 | 0 | 38.3296 | 7.2421 | 0.49 | -1.63 | 0.81 | -31.8693 | -6.2 | -6.19 | 17.17 | 13.92 | -30.0727 | -15.7 | -39.8286 | -38.9727 | -9.5297 | -17.8361 | -25.4261 | -25.9481 | -20.4169 | -21.8694 | -8.881 |  | -58.332 |  | -7.4554 | -6.566 | 8.8491 |  | -7.7939 | 3.6 | -24.198 | -23.958 |  | 0 | -6.28 | 0.9 | 1.8785 | -2.985 | -1.5552 | -1.9306 | 2.2804 | 9.5852 | -24.3746 |  | 0.9511 | 1.0658 | 4.1329 | 4.7283 | 3.5558 |  |  | -23.9463 | 20.8593 | 20.4508 | -19.9978 | -9.6196 | 11.5004 | -14.72 | -3.0208 | 0.2804 | 2.21 | 4.01 | -11.371 | 1.4737 | 4.022 | 0.758 | 2.1359 | 9.56 | 0.059 | 5.171 | -2.9 | 23.6405 |  | 19.5898 |  | -5.0981 | 2.2824 |  |  | -13.2229 | -1.4502 | 1.7586 | -31.9322 | 7.7824 | 8.9332 | 112.7424 | -7.221 | -12.304 | 3.5053 | 1.7326 | 2.5562 | 2.5234 | 1.0987 | 19.1146 | 20.3985 | -8.38 | 0 | 31.5453 | -16.539 | 44.1612 | -11.1297 | -9.8559 | -6.0755 | -8.3948 | 0 | 0 |  | 23.013 | -16.0719 | -15.7423 | -1.7679 | -2.15 | 21.04 | 21 | -30.9 | -31.2 | 0.51 | -3.28 | 66.9225 | 21.1829 | 21.6728 | -20.4 | -40.5 | -1.6 | -2.1 |  | -17.6225 | -131.5856 | 6.7741 | -213.5703 | 0.6614 | -45.1503 | 49.9544 | 119.4235 | 98.4724 | 106.4349 | -23.532 | 24.8481 | 19.7663 | 9.2513 | 92.9107 | -223.6723 | 17.6292 | -12.6685 | -2.367 |  | -8.64 | 0.425 | 0.417 | 5.2 | -4.16 | -0.8939 | -1.6098 | 9.2607 | -8.1743 | 6.3 | 4.11 | 4.094 | 3.0884 | 3.5683 | 3.8326 | 4.0473 | 3.2994 |  | 25.8 | 3.2028 | 0.11 |  |  | -18.3726 | -20.2331 | 2.8423 | 14.301 | -13.6964 | 0 | -27.4 | 10.1 |  | -58.4294
08/06/2025 | 10:00 | 0 | 3.1649 | -7.8358 | 3.689 |  |  | 12.748 |  | 8.8257 | 3.3229 | 4.8255 | -11.1 | -19.8 | -2.2 | 3.312 | -13.2 | 2.2434 | 36.2061 | 2.3856 | 2.3746 | 4.7055 | 4.4284 | -2.9105 | 1.89 |  | -1.1225 | -0.874 |  | 10.948 | -8.88 | -15.4 | 1.094 | 0.167 |  | -22.91 |  |  | -5.77 | 5.9138 | 3.6759 | 18.0475 |  | -12.6112 | -4.8225 | -5.1991 | -0.4075 | -0.2993 | -17.4147 | -15.5393 | 5.1414 |  | 14.2442 | 13.0225 | -5.1 | -5.1 | -27.8451 | -27.6812 | -1.1794 |  | -1.2591 | 2.8705 |  | -0.0746 | -122.7149 | 51.973 | 52.034 |  | -55.0244 |  |  |  | 5.7283 | 4.96 | 0.72 | -17.81 | -2.7 |  |  | 9.4154 |  | -5.8314 | -3.6537 | -3.6654 | -0.9841 | 14.2221 |  |  | 45.8 | -23.4 | -0.81 | 32.9016 | 33.1551 | 31.8082 | 97.2051 | 97.691 | -13.691 | -87.2161 | -10.69 | 2.8172 | 25.57 | 7.61 | 5.7861 | 5.9601 | -7.26 |  | -16.2965 | -16.1416 | 32.9108 | 0.0154 | -3.5497 |  |  | -5.0647 | 0.5669 | 37.6988 | 7.9843 | 1.04 | -1.26 | 1.35 | -32.1068 | -6.07 | -6.14 | 20.45 | 14.97 | -30.6909 | -15.2364 | -40.4034 | -39.4 |  | -14.0463 | -23.2768 | -22.9047 | -23.6513 | -26.4918 | -9.705 |  | -59.1412 |  | -7.3016 | -6.4625 | 16.4086 |  | -7.264 | -7.684 | -23.9572 | -23.6841 |  | 0 | -5.93 | 0 | 2.0978 | -1.6024 | -1.7645 | -2.1905 | 2.6127 | 8.8246 | -25.8638 |  | 0.8702 | 1.0974 | 4.2158 | 4.5708 | 3.5272 |  |  | -25.1184 | 21.2687 | 20.8608 | -18.7475 | -9.4188 | 11.3198 | -13.85 | -3.9181 | 0.2795 | 2.39 | 2.48 | -11.9129 | 1.5518 | 4.107 | 0.787 | 2.2157 | 9.39 | -0.183 | 5.2629 | -2.8 | 23.857 |  | 19.3106 |  | -5.7825 | 2.3692 |  |  | -12.7962 | -3.4331 | 2.2423 | -31.2599 | 6.537 | 6.8752 | 110.0006 | -7.4578 | -12.1382 | 2.1859 | 2.1498 | 3.003 | 2.9822 | 1.3984 | 20.5009 | 20.6629 | -8.38 | 0 | 29.5912 | -15.9152 | 43.5874 | -11.2688 | -10.1737 | -7.0319 | -9.7772 | 0 | 0 |  |  | -15.55 | -14.9512 | -2.917 | -2.44 | 21.44 | 21.42 | -30.1 | -29.4 | 0.51 | -2.24 | 61.1071 | 22.7167 | 22.6189 | -20.4 | -40.1 | -0.7 | -1.3 | -17.8094 | -17.6363 | -129.8608 | 8.1846 | -212.7316 | 1.9981 | -38.2257 | 50.9143 | 118.2167 | 95.3576 | 107.2034 | -22.5926 | 24.7378 | 22.0265 | 13.8067 | 96.1102 | -224.026 | 19.0871 | -13.9616 | -2.5306 |  | -8.4 | 0.276 | 0.266 | 4.88 | -4.32 | -0.6689 | -1.6403 | 8.9097 | -8.3207 | 7.1 | 4.841 | 5.394 | 2.8676 | 3.2799 | 4.2865 | 3.8651 | 3.301 |  | 24.7 | 3.002 | 0.2 |  |  | -18.0112 | -18.7619 | 1.5827 | 13.2308 | -13.264 | 0 | -27 | 9.1 |  | -59.6956
08/06/2025 | 10:30 | 0 | 3.2911 | -7.7657 | 3.6263 |  |  | 13.0206 |  | 9.6667 | 3.6369 | 5.1289 | -13.32 | -22 | -2.2 | 4.14 | -13.2 | 2.1796 | 35.0841 | 3.4525 | 3.4666 | 6.2085 | 4.4728 | -2.4921 | 2.6839 |  | -1.2615 | -0.904 |  | 10.57 | -6.66 | -13.2 | -0.124 | 0.167 |  | -23.63 |  |  | -4.08 | 5.92 | 3.4545 | 12.3914 |  | -9.7113 | -3.6169 | -4.3684 | 10.0257 | 8.8391 | -19.0222 | -17.0128 | 7.9033 |  | 12.1533 | 10.5184 | -4.1 | -4 | -26.6029 | -25.5421 | -0.8943 |  | -0.2408 | 2.3715 |  | 0.3616 | -102.3896 | 49.2569 | 49.6536 |  | -46.9878 |  |  |  | 6.0875 | 5.57 | 1.16 | -17 | -1.86 |  |  | 9.5596 |  | -3.7588 | -3.841 | -3.6915 | -0.9347 | 13.0691 |  |  | 45.1 | -21.3 | -0.78 | 33.1691 | 33.1115 | 32.0482 | 90.6444 | 91.2581 | -9.092 | -84.3225 | -5.8797 | 2.8468 | 24.19 | 8.38 | 5.4736 | 5.7648 | -7.51 |  | -15.2113 | -14.9305 | 30.1776 | 0.0154 | -3.6819 | 18.9 | 19.6 | -4.3896 | 1.1279 | 38.4874 | 8.7265 | 1.65 | -1.44 | 1.5795 | -29.7067 | -5.54 | -5.63 | 18.45 | 15.08 | -28.7636 | -14.7636 | -38.8261 | -38.7182 |  | -13.1911 | -21.5336 | -21.6434 | -18.8503 | -20.903 | -9.321 |  | -61.7001 |  | -7.0016 | -6.3802 | 13.3265 |  | -7.2099 | 8.72 | -23.5634 | -23.2245 |  | 0 | -9.54 | -1.6 | 2.1771 | -1.4467 | -2.1282 | -2.5655 | 3.0984 | 4.9192 | -20.142 |  | 0.9046 | 1.1188 | 4.2217 | 3.8589 | 3.3939 |  |  | -27.9652 | 20.0155 | 20.0685 | -20.459 | -10.5758 | 13.9223 | -16.55 | -3.81 | 0.2795 | 2.19 | 2.44 | -15.2033 | 0 | 4.093 | 0.787 | 2.282 | 8.15 | 2.0124 | 7.6321 | -2.65 | 22.2207 |  | 25.9019 |  | -13.5197 | 2.5998 |  |  | -12.9879 | 1.6028 | 2.5643 | -36.806 | 7.8973 | 7.3513 | 118.4834 | -8.1509 | -11.0401 | -4.6631 | 2.0016 | 3.1642 | 3.1879 | 1 | 20.091 | 20.4315 | -7.54 | 0 | 34.0882 | -14.9573 | 37.5629 | -12.2489 | -10.5204 | -6.0662 | -8.5054 | 0 | 0 |  |  | -16.5553 | -16.0169 | -3.5724 | -4.0037 | 22.45 | 22.63 | -29.3 | -29.2 | 0.4752 | -1.12 | 62.8129 | 25.0486 | 24.3396 | -20 | -38 | 0 | -0.4 | -17.5999 |  | -122.2803 | 8.2582 | -216.5941 | 0.2719 | -42.2758 | 53.3273 | 117.1883 | 98.1955 | 107.2724 | -20.4731 | 24.413 | 23.7119 | 11.9507 | 94.7194 | -224.5423 | 17.4432 | -12.9768 | -0.1624 |  | -7.2 | 0.331 | 0.324 | 3.76 | -3.52 | 0.0482 | -1.9608 | 7.8233 | -7.0603 | 6.8 | 3.682 | 6.193 | 2.8919 |  | 4.3501 | 3.6867 | 2.9992 |  | 23.5 | 3.618 | 0.34 |  |  | -18.2469 | -20.1207 | 1.3347 | 14.2376 | -14.9489 |  | -25.2 | 7.6 |  | -57.1129
08/06/2025 | 11:00 | 0 | 3.4957 | -8.0514 | 3.7632 |  |  | 14.3058 |  | 10.7509 | 4.1809 | 5.6379 | -13.32 | -22 | 0 | 4.14 | -15.4 | 2.3177 | 36.1394 | 3.6332 | 3.586 | 6.5523 | 4.7529 | -2.296 | 2.4832 |  | -1.1505 | -0.859 |  | 10.756 | -4.44 | -13.2 | 0.068 | 0.174 |  | -23.46 |  |  | -4.62 | 5.9464 | 3.8182 | 16.6796 |  | -8.4777 | -4.8225 | -5.5518 | -0.3809 | -0.2741 | -16.8788 | -14.4676 | 5.1414 |  | 7.528 | 13.3076 | -6 | -6.4 | -27.147 | -26.945 | -1.0595 |  | -1.7943 | 3.3373 |  | 0.49 | -108.066 | 57.2832 | 57.9546 |  | -58.4023 |  |  |  | 8.0535 | 5.49 | 1.1 | -16.99 | -1.76 |  |  | 13.8215 |  | -2.7934 | -7.344 | -7.6029 | -2.3831 | 13.14 |  |  | 48 | -24 | -0.81 | 32.5343 | 32.9576 | 31.4313 | 97.6891 | 97.5177 | -10.3713 | -89.3023 | -7.2708 | 2.9753 | 24.15 | 8.29 | 5.7861 | 5.9601 | -7.32 |  | -16.2667 | -15.346 | 36.9232 | 0.0155 | -3.6333 | 16.6 | 17.3 | -5.6982 | 1.6889 | 38.4874 | 9.4687 | 2.06 | -1.26 | 1.512 | -35.647 | -5.77 | -5.86 | 20.11 | 15.75 | -35.1273 | -17.9545 | -40.7578 | -40.1636 |  | -14.7449 | -22.9382 | -22.572 | -16.4916 | -19.6436 | -9.411 |  | -52.9432 |  | -6.8914 | -6.0671 | 10.4034 |  | -5.6292 | 21.008 | -25.9202 | -24.3499 |  | -11.92 | -7.44 | 6.8 | 1.9545 | 2.1168 | -2.253 | -2.6606 | 3.0545 | -0.272 | -16.2636 |  | 0.8101 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 |  |  | -26.1232 | 20.6054 | 20.5911 | -19.2163 | -9.7111 | 16.3638 | -14.26 | -2.4184 | 0.3152 | 2.39 | 2 | -14.7057 | 0 | 3.975 | 0.782 | 2.2463 | 9.04 | -0.669 | 4.8488 | -2.92 | 23.4956 |  | 23.8118 | 0 | -11.1006 | 2.5267 |  |  |  | -1.0038 | 2.2423 | -34.4531 | 6.2154 | 5.858 | 112.8012 | -11.7718 | -11.1656 | -12.2705 | 2.0973 | 3.2447 | 3.2986 |  | 18.6106 | 21.68 | -7.96 | 0 | 34.1799 | -15.0664 | 40.2456 | -11.0101 | -11.9698 | -5.8723 | -9.4554 | 0 | -10.6546 |  |  | -16.4509 | -16.2202 | -3.2898 | -3.0701 | 23.69 | 23.92 | -30.2 | -30.6 | 0.4935 | -0.8 | 64.2399 | 23.3542 | 22.9469 | -19.5 | -38.8 | -0.2 | -0.8 | -17.8752 |  | -127.276 | -0.534 | -212.2196 | -1.2604 | -43.384 | 51.007 | 118.8408 | 103.9795 | 108.0554 | -24.5499 | 23.1646 | 24.1166 | 8.554 | 92.7948 | -224.3256 | 16.7164 | -11.1107 | 0.2112 |  | -7.68 | 0.369 | 0.358 | 3.84 | -4.16 | -0.4678 | -1.6098 | 7.5303 | -6.7063 | 7.5 | 3.543 | 2.762 |  | 3.3678 | 4.1064 | 3.8866 | 3.4102 |  | 23.7 | 2.8405 | 0.35 |  |  | -18.1211 | -20.297 | 3.5264 | 14.3661 | -14.723 |  | -25.3 | 7.9 |  | -59.682
08/06/2025 | 11:30 | 0 | 3.7212 | -8.4458 | 3.8887 |  |  | 13.8516 |  | 11.1345 | 4.3649 | 5.8485 | -11.1 |  |  | 4.14 |  | 2.1291 | 31.564 | 3.8264 | 3.7403 | 6.6578 | 5.0296 | -2.3674 | 2.6314 |  | -1.0073 | -0.828 |  | 10.749 | -6.66 | -11 | 0.023 | 0.171 |  | -22.74 |  |  | -5.29 | 5.8943 | 3.6025 | 15.0513 |  | -9.2969 | -2.8131 | -3.0083 | 1.181 | 1.3646 | -17.8166 | -15.9411 | 5.1414 |  | 10.5285 | 19.826 | -6.6 | -7 | -28.6298 | -27.3591 | -1.7554 |  | -4.5712 | 2.9987 |  | 0.5767 | -106.1433 | 58.4429 | 58.6566 |  | -55.3345 |  |  |  | 8.0236 | 5.73 | 1.63 | -16.12 | -1.25 | 0.0042 | 0.0042 | 12.9162 |  | -3.0929 | -6.1004 | -6.1364 | -5.1401 | 13.883 |  |  | 49.4 | -24.1 | -0.86 | 34.4001 | 34.5575 | 33.2246 | 93.9487 | 94.0475 | -10.1041 | -89.1868 | -7.2573 | 3.0635 | 23.94 | 8.74 | 6.0986 | 6.3507 | -7.79 |  | -15.9968 | -16.0208 | 36.68 | 0.0153 | -3.8859 |  |  | -5.6738 | 2.0629 | 38.3296 | 10.0253 | 2.49 | -1.39 | 1.5255 | -34.997 | -7.54 | -7.67 | 22.51 | 15.99 | -34.3455 | -16.8909 | -41.2052 | -39.5 |  | -11.489 | -20.8387 | -21.5556 | -16.1762 | -17.2657 | -9.114 |  | -52.1922 |  | -7.216 | -6.269 | 0 |  | -3.223 | 3.6 | -24.9177 | -24.9478 |  | -14.94 | -10.62 | 4.3 | 2.0433 | 4.0377 | -1.5985 | -2.0627 | 2.4833 | 0.3834 | -17.618 |  | 0.8165 | 1.0154 |  | 0 |  |  |  | -27.4628 | 21.7542 | 22.2577 | -19.067 | -9.5068 | 15.4116 | -15.14 | -2.6125 | 0.3088 | 2.29 | 2.39 | -14.4063 | 0 | 3.996 | 0.767 | 2.1097 | 9.47 | -0.2052 | 6.2951 | -2.59 | 23.8177 |  | 23.8757 | 0 | -11.3062 | 2.5722 |  |  | -12.6085 | -1.1751 | 2.3293 | -34.117 | 6.6687 | 6.5523 | 115.3527 | -12.3203 | -10.9861 | -13.7649 | 2.1938 | 3.4718 | 3.5043 | 1 | 18.9121 | 19.2861 | -7.54 | 0 | 31.1514 | -16.6352 | 41.3652 | -12.3007 | -12.2582 | -5.4399 | -7.828 | 0 | -11.4578 |  |  | -16.8135 | -16.2806 | -4.0299 | -3.711 | 22.91 | 22.85 | -29.7 | -30.4 | 0.6162 | -0.08 | 63.9044 | 23.0231 | 22.9271 | -19.5 | -38.8 | 0 | -0.4 | -17.8619 |  | -126.8188 | -3.3014 | -217.6234 | -2.8908 | -54.7337 | 53.4193 | 113.0335 | 100.3917 | 107.833 | -19.2135 | 24.9503 | 24.0362 | 8.7273 | 96.1874 | -224.6763 | 17.9559 | -14.2299 | 0.2356 |  | -8.16 | 0.402 | 0.391 | 4.48 | -3.44 | -1.4599 | -2.4887 | 7.6493 | -6.5019 | 7.9 | 4.32 | 3.591 |  |  | 3.903 | 4.1759 | 3.5569 |  | 23.4 | 3.2856 | 0.45 |  |  | -18.7285 | -20.2013 | 3.7317 | 13.958 | -14.3147 |  | -25.2 | 7.4 |  | -54.6862
08/06/2025 | 12:00 | 0 | 4.0274 | -8.7828 | 4.0888 |  |  | 14.2199 |  | 11.2735 | 4.4889 | 5.8775 | -11.1 |  |  | 4.14 |  | 2.3999 | 31.7336 | 3.7507 | 3.6868 | 6.7494 | 4.799 | -2.3128 | 2.6419 |  | -0.7813 | -0.749 |  | 10.82 | -8.88 | -11 | 0.008 | 0.173 |  | -22.15 |  |  | -5.1 | 5.7295 | 3.5216 | 15.2811 |  | -9.3418 | -4.5546 | -3.5081 | 0.3183 | 0.774 | -19.558 | -15.4053 | 5.1414 |  | 16.4353 | 19.5334 | -5.9 | -6.5 | -28.554 | -28.8435 | -1.5543 |  | -4.0296 | 3.7823 |  | 1.2429 | -101.8097 | 57.0696 | 57.5274 |  | -56.1093 |  |  |  | 7.5745 | 5.16 | 0.99 | -16.42 | -1.69 | 0.0042 | 0.0042 | 13.3177 |  | -3.4269 | -5.0955 | -5.1427 | -4.6183 | 15.3194 |  |  | 51.6 | -26.3 | -0.97 | 35.789 | 35.4084 | 33.6188 | 94.07 | 92.4303 | -11.247 | -86.5165 | -6.1101 | 3.0289 | 24.16 | 8.56 | 6.4111 | 6.546 | -8.07 |  | -17.7322 | -17.7828 | 39.5598 | 0.0153 | -4.0509 | 15.5 | 15.4 | -5.6177 | 2.2499 | 38.0142 | 10.2109 | 2.65 | -1.06 | 1.4715 | -37.3071 | -9.14 | -9.19 | 26.08 | 16.95 | -35.8 | -17.5091 | -40.612 | -38.9545 |  | -9.3022 | -19.1528 | -18.4691 | -22.0905 | -24.0045 | -8.417 |  | -57.5817 |  | -7.1189 | -6.2797 | 10.2789 |  | 0.173 | -4.1 | -25.4045 | -25.1788 |  | 0 | -9.72 | 0 | 2.1433 | 11.3823 | -0.9029 | -1.371 | 1.8647 | 4.8367 | -20.5407 |  | 0.5814 | 0.7801 | 3.5577 | 3.8137 | 2.5822 |  |  | -26.793 | 21.4079 | 21.4174 | -20.0762 | -9.4992 | 14.4399 | -15.47 | -3.9162 | 0.3133 | 2.69 | 1.23 | -14.0925 | 1.1799 | 3.844 | 0.789 | 2.1398 | 8.89 | 1.2215 | 7.3687 | -2.8 | 22.9819 |  | 23.7401 |  | -11.0262 | 2.6701 |  |  |  | -1.2721 | 0.6752 | -33.6968 | 6.1407 | 4.8858 | 115.0282 | -12.365 | -11.2003 | -14.2848 | 2.0456 | 3.6402 | 3.6942 |  | 19.2217 | 20.0877 | -7.12 | 0 | 26.15 | -14.7085 | 46.9752 | -14.3856 | -12.5698 | -6.1913 | -8.4144 | -9.6374 | -11.8518 |  | 17.9051 | -17.2474 | -17.1705 | -3.9094 | -3.5472 | 22.51 | 22.37 | -31.7 | -31.5 | 0.6857 | 0 | 67.4034 | 22.9147 | 23.0714 |  | -39.7 | 1.3 | 0.8 | -17.9288 | -17.8548 | -134.3864 | -0.2213 | -217.0997 | -1.3117 | -65.5448 | 54.8324 | 117.4068 | 104.7374 | 106.8873 | -24.659 | 17.4397 | 19.2047 | 4.9937 | 94.9483 | -224.747 | 17.061 | -13.0039 | 0.6799 |  | -9.44 | 0.359 | 0.353 | 5.28 | -4.48 | -1.8994 | -1.6983 | 7.8843 | -6.7369 | 8.6 | 1.837 | 2.013 |  |  | 3.5628 | 3.6021 | 2.3905 |  | 24.2 | 3.0243 | 0.4 |  |  | -18.7797 | -20.5944 | 3.1819 | 14.2385 | -15.244 |  | -26.2 | 8.5 |  | -55.0134
08/06/2025 | 12:30 | 0 | 4.4734 | -9.1484 | 4.1425 |  |  | 14.4539 |  | 11.5834 | 4.6279 | 6.0016 | -13.32 |  |  | 3.312 |  | 2.4844 | 31.1537 | 3.6536 | 3.4933 | 6.5379 | 4.8121 | -2.4304 | 2.6483 |  | -0.6966 | -0.743 |  | 10.66 | -6.66 | -11 | 0.013 | 0.164 |  | -21.71 |  |  | -4.51 | 5.7512 | 3.7956 | 13.1593 |  | -10.5717 | -3.7508 | -4.0729 | 12.0468 | 14.51 | -19.4241 | -17.0128 | 7.5087 |  | 11.3453 | 18.2961 | -5.9 | -6.5 | -26.5533 | -26.6284 | -1.5592 |  | -4.4821 | 3.609 |  | 1.0737 | -88.9614 | 53.682 | 54.5671 |  | -61.7101 |  |  |  | 7.5146 | 5.52 | 1.68 | -15.93 | -1.42 |  |  | 10.71 |  | -4.4079 | -4.9525 | -4.6689 | -5.1135 | 14.3725 |  |  | 51.2 | -25.5 | -1.01 | 35.3342 | 34.6357 | 33.5069 | 89.1002 | 88.1938 | -9.8843 | -83.0962 | -6.3494 | 2.8902 | 24.95 | 9.3 | 6.5674 | 6.7413 | -8.15 |  | -16.6655 | -16.5233 | 34.5125 | 0.0152 | -4.1123 |  |  | -6.0815 | 2.4369 | 39.2759 | 10.2109 | 2.94 | -1.64 | 1.782 | -35.697 | -8.59 | -8.61 | 26.95 | 16.72 | -32.7818 | -16.6909 | -39.0394 | -38.0727 |  | -7.3869 | -17.1225 | -16.6415 | -19.8614 | -23.3688 | -8.414 |  | -58.5494 |  | -6.7458 | -5.7081 | 8.7138 |  | -2.4234 | 4.112 | -24.0087 | -23.6137 |  | 0 | -9.51 | 0.4 | 2.0835 | 6.9658 | -0.6793 | -1.1486 | 1.1345 | 5.4453 | -19.4835 |  | 0.7161 | 0.9321 | 4.4359 | 4.3205 | 3.7749 |  |  | -30.6445 | 19.9604 | 19.7909 | -20.8169 | -11.2792 | 18.3951 | -15.25 | -2.7187 | 0.2978 | 1.86 | 0.96 | -17.859 | 1.137 | 3.943 | 0.766 | 2.049 | 7.73 | 1.8912 | 8.2672 | -2.77 | 22.2584 |  | 23.69 | 0 | -11.0839 | 2.6535 |  |  | -12.8498 | -1.7531 | 0.016 | -33.2767 | 5.6163 | 5.0479 | 119.8901 | -12.3046 | -11.0533 | -14.7295 | 1.8923 | 3.6476 | 3.71 |  | 19.0275 | 20.5223 | -5.87 | 0 | 28.6819 | -14.8972 | 44.6172 | -13.7976 | -14.1476 | -5.6278 | -7.8637 | 0 | -11.3914 | 17.8474 |  | -15.9071 | -15.7203 | -4.3908 | -4.4315 | 20.38 | 20.26 | -32.1 | -32.1 | 0.5978 | 0 | 65.7872 | 24.714 | 24.2273 | -19.5 | -40.1 | 0 | -0.5 | -17.4683 | -17.6318 | -133.2006 | 3.0302 | -216.3631 | -0.8069 | -54.1776 | 51.2267 | 117.6008 | 103.5035 | 104.8285 | -23.9009 | 17.3416 | 16.3145 | 6.5816 | 92.585 | -222.7994 | 17.4773 | -13.1034 | 0.9851 |  | -10 | 0.389 | 0.379 | 5.52 | -4.32 | -2.1438 | -2.0493 | 7.5883 | -6.1814 | 8.6 | 1.51 | 1.781 |  |  | 3.6698 | 3.3807 | 3.9673 |  | 24.7 | 2.3942 | 0.52 |  |  | -18.9246 | -20.5019 | 3.4531 | 14.3871 | -14.6801 |  | -26.4 | 8.5 |  | -64.4378
08/06/2025 | 13:00 | 0 | 4.9058 | -9.6803 | 4.2146 |  |  | 14.1798 |  | 11.5002 | 4.5359 | 5.9806 | -15.54 |  |  |  |  | 2.4567 | 31.5963 | 3.8654 | 3.7759 | 6.7233 | 4.8722 | -2.2119 | 2.7077 |  | -0.6978 | -0.72 |  | 10.641 | -4.44 | -11 | 0.103 | 0.168 |  | -22.28 |  |  | -5.04 | 5.744 | 3.8826 | 13.2803 |  | -10.8813 | -2.8131 | -2.5546 | 7.4939 | 10.4878 | -18.3524 | -18.3524 | 7.5087 |  | 13.2862 | 16.3794 | -6.4 | -6.9 | -26.9083 | -27.3883 | -1.283 |  | -3.394 | 3.7151 |  | 1.0596 | -95.8891 | 55.4521 | 55.7878 |  | -62.6538 |  |  |  | 8.6124 | 5.76 | 1.88 | -15.38 | -0.7 |  |  | 12.4851 |  | -4.517 | -2.7928 | -2.5958 | -3.324 | 16.1243 |  |  | 56.1 | -29.6 | -0.99 | 38.2757 | 37.9695 | 36.5721 | 87.0503 | 88.5952 | 1 | -82.822 | -1.9496 | 3.2697 | 26.21 | 9.15 | 6.4111 | 6.6437 | -8.09 |  | -19.0525 | -18.85 | 38.8253 | 0.0151 | -4.2357 | 15.6 |  | -5.9668 | 2.4369 | 39.4336 | 10.3964 | 3.01 | -1.56 | 1.3635 | -36.9471 | -8.5 | -8.62 | 25.1 | 16.79 | -35.3273 | -16.8818 | -39.2157 | -38.6818 |  | -6.6621 | -16.6669 | -16.2086 | -20.4149 | -22.6197 | -8.013 |  | -60.6782 |  | -6.6207 | -5.8077 | 0 |  | -1.9503 | 4.624 | -24.4137 | -23.63 |  | 0 | -8.53 | -1.1 | 2.1176 | 6.5402 | -0.218 | -0.6796 | 0.8308 | 7.2383 | -15.8646 |  | 0.7823 | 0.9913 | 4.4562 | 4.4576 | 3.2117 |  |  | -31.8167 | 19.5808 | 19.4275 | -21.6723 | -11.982 | 18.2046 | -16.94 | -2.3122 | 0.306 | 2.32 | 0.49 | -18.3382 | 0 | 3.818 | 0.691 | 2.0655 | 7.57 | 2.8521 | 8.5005 | -3.31 | 21.9092 |  | 23.5478 |  | -11.0538 | 2.6234 |  |  | -11.7794 | -1.2244 | 0.4555 | -33.0246 | 7.6633 | 7.5431 | 119.8371 | -12.6387 | -11.1811 | -14.9365 | 2.0877 | 3.6549 | 3.7179 |  | 17.8658 | 19.5809 | -5.87 | -4.7396 | 26.3887 | -19.3516 | 40.3647 | -11.9481 | -14.2914 | 0 | -6.2267 | -11.7718 | -11.9089 |  |  | -16.352 | -15.995 | -4.2724 | -3.9071 | 22.09 | 21.99 | -32.1 | -32.2 | 0.651 | 0 | 67.7226 | 22.8664 | 22.6607 |  | -39.3 | -0.1 | -0.7 | -17.714 |  | -127.3194 | 4.7492 | -215.5399 | -1.2955 | -49.848 | 48.0865 | 115.2172 | 102.9961 | 106.1448 | -26.6896 | 19.7241 | 19.4227 | 9.0152 | 89.3189 | -223.1512 | 17.3183 | -11.1659 | 1.3611 |  | -9.52 | 0.462 | 0.451 | 4.88 | -3.76 | -2.1355 | -2.3728 | 8.0583 | -6.6484 | 7.1 | 1.253 | 1.61 | 2.6971 | 3.0916 | 3.6151 | 3.7753 | 4.0389 |  | 24.8 | 0.9952 | 0.58 |  |  | -17.6633 | -20.4306 | 4.4349 | 13.0952 | -15.7743 | 1.5672 | -26.2 | 8.7 |  | -65.1448
08/06/2025 | 13:30 | 0 | 4.946 | -9.7613 | 4.2732 | 0.052 |  | 14.8145 |  | 11.3032 | 4.5099 | 5.9185 | -11.1 |  |  |  |  | 2.3866 | 32.9272 | 3.156 | 3.0963 | 5.9568 | 4.9928 | -2.2957 | 2.6234 |  | -0.7615 | -0.842 |  | 10.762 | -8.88 | -11 | -0.127 | 0.172 |  | -22.79 |  |  | -5.59 | 5.475 | 3.8666 | 15.6715 |  | -11.8607 | -3.7508 | -3.0725 | 7.5603 | 4.5461 | -20.0939 | -15.6732 | 5.536 | 0.0025 | 8.5556 | 19.7276 | -5.9 | -7 | -28.7899 | -28.9311 | -1.5745 |  | -4.2693 | 3.6924 |  | 1.0031 | -109.9582 | 57.4969 | 57.68 |  | -62.8415 |  |  |  | 8.2631 | 5.51 | 2.4 | -15.39 | -3.57 |  |  | 9.1559 |  | -4.6908 | -3.4155 | -3.2612 | -3.9203 | 16.6181 |  |  | 57.4 | -30.1 | -1.09 | 37.2618 | 37.386 | 35.8306 | 90.9399 | 90.3378 | -10.9203 | -84.573 | -6.3203 | 3.5702 | 27.42 | 9.08 | 6.7236 | 6.9366 | -8.42 |  | -18.1548 | -18.4197 | 38.7849 | 0.0152 | -4.2113 |  |  | -5.6335 | 2.624 | 39.7491 | 10.9531 | 3.32 | -1.76 | 2.052 | -40.0923 | -8.35 | -8.44 | 25.88 | 17.34 | -35.2545 | -17.2545 | -39.3986 | -38.3182 |  | -8.7432 | -18.2642 | -18.3078 | -21.4426 | -24.9726 | -8.527 | 0 | -57.412 |  | -6.6821 | -5.7636 | 9.9666 |  | -1.4455 | 6.16 | -25.2812 | -24.0132 |  | 0 | -8.66 | -0.9 | 2.2711 | 10.7065 | -0.5327 | -0.9848 | 1.4507 | 7.0459 | -19.1806 |  | 0.7681 | 1.0176 | 3.8071 | 4.3047 | 2.862 |  |  | -25.9557 | 20.2751 | 20.3435 | -18.7583 | 0 | 14.9477 | -15.81 | -3.2131 | 0.2529 | 2.6 | 1.59 | -16.1633 | 0 | 3.845 | 0.719 | 2.1928 | 9.11 | 0.3582 | 6.4906 | -3.05 | 23.3142 |  | 23.5056 |  | -10.7308 | 2.6244 |  |  | -11.4658 | -1.286 | 1.8898 | -33.4447 | 7.2182 | 7.0406 | 118.1405 |  | -11.0731 | -15.0994 | 2.4898 | 3.6183 | 3.6546 | 2 | 18.5664 | 20.3254 | -6.29 | 0 | 28.1888 | -17.1841 | 42.2513 | -14.204 | -14.4023 | -5.136 | -7.2872 | -10.4494 | -11.9118 |  |  | -17.6649 | -17.1156 | -5.6926 | -4.8609 | 22.36 | 22.27 | -30 | -30.6 | 0.6162 | -0.64 |  | 16.4431 | 16.1997 | -19.1 | -38.8 | 0.9 | 0.3 | -17.6274 | -17.5558 | -131.3882 | 0.7658 | -215.5595 | 0.2706 | -55.4494 | 48.424 | 122.6943 | 105.1694 | 104.7541 | -24.7402 | 20.2734 | 21.0949 | 6.0127 | 89.857 | -224.6127 | 13.6922 | -9.3206 | -0.1868 |  | -9.28 | 0.494 | 0.485 | 4.88 | -3.68 | -2.081 | -2.4582 | 7.0024 | -6.4744 | 8.1 | 1.602 | 2.245 |  |  | 3.2373 | 3.7531 | 3.7562 |  | 23.9 | 3.8222 | 0.55 |  | 0 | -18.7023 | -20.8446 | 3.5116 | 13.9022 | -15.5654 | 0 | -25.7 | 7.7 |  | -60.2144
08/06/2025 | 14:00 | 0 | 4.8018 | -9.6098 | 4.2373 |  |  | 15.0503 |  | 11.1886 | 4.3969 | 5.8212 | -11.1 |  |  |  |  | 2.7516 | 33.0393 | 3.1337 | 3.0194 | 5.6906 | 4.8565 | -2.3411 | 2.6137 |  | -0.67 | 0.095 |  | 10.926 | -8.88 | -11 | -0.049 | 0.178 |  | -29.96 |  |  | 2.03 | 5.6061 | 3.8134 | 17.8241 | 0 | -11.7476 | -3.215 | -3.632 | -0.252 | -0.3567 | -17.4147 | -15.4053 | 4.7469 |  | 15.7468 | 20.3944 | -5.9 | -6.6 | -29.0172 | -29.5242 | -1.5813 |  | -4.0003 | 3.9234 |  | 0.8994 | -118.015 | 58.8092 | 58.9923 |  | -64.8353 |  |  |  | 8.3229 | 5.48 | 2.4 | -15.62 | -3.75 |  |  | 11.5652 |  | -3.8709 | -2.9506 | -3.0439 | -4.0166 | 16.2887 |  |  | 55 | -28.1 | -0.98 | 36.7878 | 37.3541 | 35.4356 | 92.2131 | 92.4265 | -12.2127 | -85.4365 | -7.9051 | 3.5885 | 25.64 | 8.88 | 6.4111 | 6.7413 | -8.07 |  | -17.7074 | -17.4861 | 38.2359 | 0.0153 | -4.1419 | 15.3 | 15.4 | -5.5371 | 2.4369 | 39.2759 | 10.3964 | 2.95 | -1.66 | 2.3895 | -40.1548 | -8.41 | -8.48 | 25.81 | 17.06 | -36 | -18.3818 | -37.6013 | -36.5091 |  | -11.9844 | -20.828 | -18.8717 | -18.8113 | -18.9004 | -8.641 |  | -56.0086 |  | -5.7247 | -4.9306 | 0 |  | -1.2381 | 24.08 | -25.1755 | -24.9857 |  | -10.35 | -8.42 | 8.9 | 2.1135 | 8.0517 | -1.438 | -1.8824 | 2.4429 | -0.6419 | -15.5959 |  | 0.713 | 0.9544 | 4.8363 | 4.6369 | 3.5179 |  |  | -25.6208 | 18.2463 | 18.1369 | -17.774 | 0 | 15.2749 | -15.37 | -3.2113 | 0.2969 | 2.32 | 2.2 | -16.1889 | 1.289 | 3.841 | 0.72 | 2.0758 | 9.71 | 0.0794 | 5.6392 | -3 | 25.0969 |  | 25.6043 |  | -13.4276 | 2.5692 |  |  | -11.6289 | -0.0502 | 8.468 | -35.7136 | 7.1071 | 7.5577 | 116.0555 | -8.6036 | -10.7012 | -8.1432 | 2.7657 | 3.3912 | 3.4489 | 2.2051 | 19.9793 | 20.8126 | -5.87 | 0 | 27.5583 | -16.7191 | 42.504 | -15.4286 | -15.2216 | 0 | -7.2467 | -10.0374 | 0 |  |  | -18.2911 | -17.9561 | -4.3106 | -4.3258 | 21.97 | 22.15 | -28.3 | -29 | 0.651 | -1.76 |  | 15.4441 | 15.3606 | -19.1 | -39.7 | 2.2 | 1.6 |  |  | -133.5096 | -1.5319 | -218.6159 | 0.7568 | -57.9125 | 49.1875 | 121.0581 | 110.4128 | 105.915 | -28.2295 | 18.0487 | 17.2721 | 3.8636 | 90.3352 | -224.9324 | 12.2781 | -8.8841 | 0.2112 |  | -8.16 | 0.43 | 0.423 | 3.68 | -2.8 | -1.8354 | -3.2212 | 5.1865 | -4.3351 | 8.6 | 3.746 | 4.195 |  |  | 3.9589 | 3.7914 | 2.931 |  | 23.7 | 3.4345 | 0.57 |  |  | -18.6704 | -20.9773 | 2.3389 | 14.3368 | -15.4682 | 0 | -23.6 | 5.4 |  | -62.2155
08/06/2025 | 14:30 | 0 | 4.858 | -9.7439 | 4.2377 |  |  | 15.1038 |  | 10.9703 | 4.1869 | 5.5862 | -8.88 |  |  |  |  | 2.5039 | 32.5945 | 3.0948 | 2.9594 | 5.6592 | 4.9346 | -2.3931 | 2.6891 |  | -0.668 | 0.521 |  | 10.6 | -11.1 | -11 | -0.388 | 0.171 |  | -24.05 |  |  | 0.99 | 5.5458 | 3.9484 | 16.3317 |  | -13.3164 | -6.6979 | -6.1194 | 8.7727 | 8.961 | -19.1562 | -16.7449 | 7.9033 |  | 15.4135 | 20.1248 | -6.6 | -6.5 | -28.0093 | -27.8745 | -1.5284 |  | -4.8715 | 4.3008 |  | 0.8049 | -120.5786 | 58.504 | 58.5955 |  | -64.1569 |  |  |  | 8.1333 | 5.43 | 2.33 | -15.63 | -3.22 | 0.0042 | 0.0042 | 12.4491 |  | -4.3711 | -3.9424 | -3.8352 | -4.9785 | 16.3126 |  |  | 54.1 | -28.6 | -1.04 | 36.5733 | 36.4609 | 35.2522 | 93.0079 | 92.9813 | -13.3151 | -84.0668 | -8.9619 | 3.545 | 26.28 | 8.89 | 6.4111 | 6.6437 | -8.02 |  | -18.529 | -17.7604 | 38.4844 | 0.0152 | -3.9756 |  |  | -5.3821 | 2.4369 | 39.2759 | 10.3964 | 2.86 | -1.62 | 2.646 | -38.5022 | -7.71 | -7.85 | 26.67 | 16.85 | -35.3818 | -18.1182 | -32.818 | -31.8455 |  | -8.7007 | -17.829 | -17.2502 | -19.3965 | -23.9355 | -9.62 |  | -53.8247 |  | -5.9247 | -5.3197 | 0 |  | 1.1182 | -1.54 | -22.9182 | -22.5122 |  | 0 | -9.88 | 0 | 2.1972 | 13.5299 | -1.9687 | -2.3924 | 2.468 | 4.4445 | -19.3555 | 0 | 0.7229 | 0.9572 | 4.3396 | 5.0143 | 4.2854 |  |  | -19.9273 | 15.5041 | 15.58 | -10.6669 | 0 | 17.2769 | -12.78 | -2.3122 | 0.2795 | 1.36 | 1.64 | -17.1809 | 1.2246 | 3.801 | 0.536 | 1.7681 | 7.84 | -15.2558 | -7.2154 | -2.24 | 22.8288 |  | 26.4149 |  | -13.4503 | 2.5777 |  |  | -11.4262 | 0.9315 | 5.5962 | -36.2178 | 5.9767 | 6.5793 | 127.6432 | -8.3536 | -11.1284 | -7.9284 | 3.3344 | 3.1715 | 3.2116 | 2.7532 | 18.857 | 20.0089 | -5.87 | 0 | 29.7826 | -17.3846 | 45.1489 | -15.6009 | -15.4448 | -5.1184 | -7.8158 | -11.0909 | -11.6336 |  |  | -17.7363 | -17.4726 | -4.3627 | -4.3991 | 20.9 | 21.08 | -27.2 | -27.9 | 0.651 | -3.84 |  | 17.3106 | 17.4036 | -19.5 | -39.3 | 1.3 | 0.8 | -17.7033 | -17.7329 | -134.4302 | -0.9075 | -216.1543 | 0.4659 | -69.803 | 48.706 | 121.7275 | 107.6202 | 106.9539 | -27.5721 | 18.311 | 19.0373 | 1.5926 | 88.3007 | -224.071 | 11.0026 | -7.3301 | -0.3748 |  | -7.44 | 0.452 | 0.444 | 2.8 | -2.56 | -1.5453 | -3.4562 | 5.2171 | -4.2771 | 9.1 | 3.868 | 5.072 | 2.6966 | 3.3486 | 3.7598 | 3.2626 | 4.3527 |  | 23.3 | 3.5295 | 0.52 |  |  | -18.8154 | -21.2304 | 3.4839 | 14.0273 | -15.6542 |  | -23.1 | 5.2 |  | -60.7114
08/06/2025 | 15:00 | 0 | 4.8858 | -9.9269 | 4.1826 |  |  | 15.6862 |  | 10.5155 | 3.9299 | 5.3457 | -6.66 |  |  |  |  | 2.42 | 31.255 | 3.0461 | 2.9276 | 5.6884 | 4.8219 | -2.3145 | 2.6825 |  | -0.7587 | 0.602 |  | 10.718 | -13.32 | -11 | -0.233 | 0.166 |  | -23.19 |  |  | 0.49 | 5.4867 | 3.965 | 19.6741 |  | -14.6268 | -5.7602 | -4.1505 | 10.8378 | 21.1703 | -19.0222 | -17.0128 | 7.9033 |  | 13.1508 | 20.7926 | -7.5 | -7.5 | -27.78 | -28.7992 | -1.6885 |  | -5.3387 | 4.1752 |  | 0 | -124.2408 | 59.2364 | 59.389 |  | -70.2166 |  |  |  |  | 5.61 | 2.43 | -15.71 | -3.08 | 0.0042 | 0.0042 | 10.5853 |  | -3.9165 | -5.4388 | -5.3259 | -5.4089 | 14.4542 |  |  | 51.2 | -25.2 | -1.03 | 35.1192 | 34.952 | 33.2534 | 93.0512 | 93.1607 | -13.3463 | -83.7383 | -9.6572 | 3.5334 | 26.05 | 9.64 | 6.4111 | 6.6437 | -7.86 |  | -16.2773 | -16.0332 | 33.9669 | 0.0153 | -3.8844 |  |  | -5.3687 | 2.2499 | 39.2759 | 10.2109 | 2.63 | -1.65 | 2.7135 | -34.8495 | -6.25 | -6.32 | 22 | 16.47 | -33.0364 | -17.3727 | -33.3481 | -31.8909 |  | -12.3019 | -19.7302 | -18.7855 | -18.7979 | -22.6416 | -9.516 |  | -54.4139 |  | -5.7537 | -5.1676 | 0 | -1.8814 | -2.3915 | 5.136 | -21.0535 | -20.5433 | 1.4487 | 0 | -9.57 | 2.5 | 2.01 | 7.9237 | -2.4268 | -2.8743 | 2.9782 | 4.0208 | -18.7716 |  | 0.8841 | 1.1335 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.8989 | 15.9694 | 15.9287 | -7.3258 |  | 14.9477 | -12.6 | -1.6072 | 0.2355 | 1.52 | 2.79 | -16.4453 | 1.2764 | 3.87 | 0.054 | 1.6252 | 7.56 | -18.7838 | -11.712 | -2.01 | 22.4169 |  | 26.1627 |  | -13.6831 | 2.5047 | 0.0668 |  | -11.9578 | 0.94 | 6.286 |  | 7.268 | 5.9777 | 132.2891 | -8.3793 | -11.0809 | -7.6067 | 3.3832 | 3.4425 | 3.3777 | 2.8507 | 19.953 | 21.5857 | -6.29 | 0 | 31.5682 | -18.1655 | 42.3641 | -14.2883 | -14.6105 | 0 | -7.4252 | 0 | -10.1085 |  |  | -17.2474 | -16.6981 | -4.1582 | -3.0602 | 19.79 | 19.76 | -26.1 | -26 | 0.4935 | -5.28 |  | 19.3776 | 19.1467 | -19.5 | -38.8 | -0.2 | -0.8 | -17.455 | -17.4856 | -129.2143 | -1.9823 | -214.6469 | 4.5393 | -59.0327 | 47.9492 | 123.2019 | 102.8433 | 105.3985 | -25.8945 | 20.258 | 20.6904 | 8.6863 | 86.5772 | -222.9902 | 11.9634 | -7.7656 | -0.9607 |  | -7.36 | 0.249 | 0.237 | 2.48 | -1.6 | -1.6442 | -4.4511 | 5.4795 | -4.2771 | 8.9 | 5.609 | 3.952 |  | 3.0717 | 3.9543 | 3.9505 | 3.5024 |  | 22.9 | 3.999 | 0.47 |  |  | -18.9754 | -21.2471 | 2.9897 | 14.5687 | -15.6327 |  | -22.9 | 5 |  | -66.2494
08/06/2025 | 15:30 | 0 | 4.9036 | -9.8359 | 4.024 | 0.0638 |  | 15.4873 |  | 9.8673 | 3.7449 | 5.1671 | -4.44 |  |  | 3.312 |  | 2.4804 | 31.2624 | 3.0803 | 2.9882 | 5.7378 | 4.8928 | -2.3449 | 2.7802 |  | -0.8064 | 0.316 |  | 10.187 | -15.54 | -13.2 | -0.445 | 0.166 |  | -25.61 |  |  | 0.43 | 5.2498 | 3.9713 | 22.4049 |  | -13.663 | -4.2867 | -2.7209 | 0.1805 | 0.3878 | -16.477 | -14.8695 | 5.9305 |  | 6.4842 | 21.5836 | -6.7 | -6.7 | -31.27 | -31.1651 | -1.7206 |  | -3.6918 | 3.7468 |  |  | -134.6781 | 63.1733 | 63.2954 |  | -73.1176 |  |  |  | 7.9836 | 5.76 | 2.43 | -16.4 | -2.84 | 0.0042 | 0.0042 | 11.7544 |  | -3.5463 | -8.1186 | -7.9131 | -3.2236 | 13.8189 |  |  | 45.4 | -21.6 | -1 | 31.9918 | 31.9936 | 31.0614 | 93.3618 | 93.5358 | 1 | -91.4043 | 0 | 3.3009 | 26.33 | 9.68 | 6.7236 | 6.839 | -7.93 |  | -14.9815 | -15.7029 | 33.9354 | 0.0154 | -3.9144 | 17.6 |  | -5.3296 | 1.6889 | 38.0142 | 9.6542 | 2.21 | -1.19 | 2.673 | -36.8221 | -5.98 | -6.03 | 21.13 | 15.92 | -35.2727 | -17.7 | -32.9239 | -29.8636 |  | -13.6874 | -21.2039 | -21.1949 | -20.3212 | -25.7997 | -8.376 |  | -53.0932 |  | -5.5263 | -5.3222 | 0 | -4.5512 | -5.4979 | 18.96 | -22.5409 | -21.5 | -1.202 | -15.25 | -5.4 | -0.8 | 1.9905 | 2.1851 | -1.0632 | -1.5174 | 3.2278 | 4.5017 | -17.25 | 0 | 0.8659 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 |  |  | -11.0521 | 15.7632 | 15.6676 | -5.5165 |  | 12.4331 | -13.56 | -3.4072 | 0.2355 | 2.35 | 2.49 | -13.3335 | 1.236 | 3.848 | 0.08 | 1.6872 | 8.57 | -18.7273 | -12.8136 | -2.15 | 22.43 |  | 25.8764 |  | -13.3323 | 2.4624 |  |  | -11.3031 | 1.6529 | 6.3287 |  | 7.5285 | 6.1221 | 125.1826 | -8.4555 | -11.0446 | -7.9815 | 3.492 | 3.3619 | 3.3382 | 3 | 19.4586 | 20.3291 | -7.12 | 0 | 36.2187 | -20.2517 | 39.1258 | -12.2823 | -12.0154 | -5.687 | -9.0906 | 0 | -11.1566 |  |  | -18.0989 | -17.566 | -1.6598 | -2.1028 | 20.26 | 20.2 | -27.2 | -27.4 | 0.4935 | -6.96 |  | 18.5363 | 17.7815 | -19.9 | -38.8 | 1.7 | 0.8 | -17.6389 | -17.691 | -130.5801 | -1.3893 | -211.6867 | 5.9364 | -54.8536 | 46.3268 | 123.1124 | 105.0718 | 105.8006 | -26.7596 | 18.637 | 21.2919 | 3.8815 | 88.3674 | -222.4903 | 9.3746 | -7.516 | -0.2332 |  | -6.8 | 0.143 | 0.138 | 2.48 | -2.32 | -1.5904 | -4.1886 | 5.7725 | -4.4236 | 8.5 | 3.794 | 4.26 |  |  | 3.7767 | 3.4187 | 3.4057 |  | 23.3 | 4.8466 | 0.38 |  |  | -18.4419 | -20.6599 | 2.9767 | 13.7078 | -14.6487 |  | -22.9 | 5 |  | -67.493
08/06/2025 | 16:00 | 0 | 4.687 | -9.7 | 3.8089 |  |  | 14.7895 |  | 9.7281 | 3.5149 | 4.9703 | -6.66 |  |  | 2.484 |  | 2.3352 | 31.7238 | 3.3889 | 3.0856 | 6.0533 | 4.6482 | -2.097 | 2.669 |  | -0.7675 | 0.327 |  | 10.134 | -13.32 | -13.2 | -0.367 | 0.158 |  | -25.32 |  |  | 1.28 | 5.5014 | 3.9382 | 17.3145 |  | -13.7093 | -5.2244 | -6.1482 | 10.2077 | 9.4786 | -17.9505 | -16.0751 | 8.2978 |  | 7.7062 | 21.9243 | -6.9 | -6.7 | -28.9099 | -28.7158 | -1.6558 |  | -5.4733 | 3.9915 |  |  | -117.191 | 60.2435 | 60.4877 |  | -62.0277 |  |  |  | 7.6743 | 5.22 | 1.82 | -16.91 | -3.37 |  |  | 12.0408 |  | -3.2976 | -8.7403 | -8.5118 | -5.4913 | 14.8107 |  |  | 48.2 | -24.5 | -0.93 | 32.3524 | 31.5617 | 30.2349 | 99.431 | 99.5522 | -13.3317 | -90.6565 | -8.754 | 3.2229 | 24.7 | 8.67 | 6.4111 | 6.4484 | -7.74 |  | -16.6159 | -15.8502 | 40.6632 | 0.0156 | -3.8346 | 15.3 | 15.4 | -5.5872 | 1.5019 | 37.3833 | 9.2831 | 2.03 | -0.99 | 1.89 | -39.6773 | -6.03 | -6.09 | 19.97 | 15.76 | -36.2909 | -18.0818 | -35.074 | -34.6818 |  | -13.5512 | -22.8235 | -21.5588 | -11.9583 | -26.4611 | -8.664 |  | -56.143 |  | -5.1196 | -4.9965 | 0 | -7.5247 | -9.0158 | 14.864 | -23.287 | -23.4638 | 0.7894 | -13.86 | -9.99 | 15.5 | 1.9524 | -0.4819 | -1.0756 | -1.4932 | 3.2167 | 5.0343 | -21.7701 |  | 0.9435 | 1.128 | 0 | 4.7951 | 0 |  |  | -13.8989 | 16.7647 | 16.1859 | -7.8066 |  | 13.5952 | -13.24 | -3.1069 | 0.2181 | 1.99 | 1.89 | -14.6958 | 1.4975 | 3.743 | 0.061 | 1.9739 | 8.07 | -16.8486 | -9.7175 | -2.1 | 21.7483 |  | 25.8462 | 0 | -13.1563 | 2.5556 |  |  | -11.6599 | 1.8875 | 4.1024 | -36.2178 | 4.9814 | 5.0901 | 125.3017 | -8.5641 | -11.1985 | -7.8762 | 3.3736 | 3.3326 | 3.3777 | 3 | 18.1729 | 18.6482 | -6.29 | 0 | 35.0985 | -19.2337 | 38.8029 | -7.0819 | -7.5817 | -6.846 | -9.1546 | 0 | 0 | 23.6206 | 23.2142 | -18.5768 | -18.3406 | -0.5606 | -0.2335 | 19.36 | 19.15 | -28.1 | -28.2 | 0.5466 | -9.52 |  | 19.9439 | 19.8436 | -19.9 | -38.8 | 2.6 | 2.2 |  | -17.4987 | -126.5712 | 1.03 | -212.9864 | 3.4406 | -71.8674 | 52.7276 | 115.9986 | 105.3044 | 112.7676 | -19.3827 | 19.7342 | 19.914 | 4.861 | 96.5416 | -226.273 | 18.4053 | -13.1727 | -0.8435 |  | -6.56 | 0.115 | 0.104 | 1.92 | -1.36 | -1.5232 | -4.5396 | 6.5934 | -4.8905 | 8.1 | 4.106 | 3.924 |  |  | 3.0096 | 3.7656 | 2.6815 |  | 23.5 | 3.0726 | 0.32 |  |  | -18.6651 | -20.1501 | 2.0415 | 13.9212 | -13.7418 |  | -22.9 | 5 |  | -62.9834
08/06/2025 | 16:30 | 0 | 4.452 | -9.3162 | 3.6711 |  |  | 15.1002 |  | 9.6018 | 3.5559 | 4.8394 | -6.66 |  |  | 3.312 |  | 2.7426 | 32.5654 | 3.4535 | 3.3123 | 6.2498 | 4.749 | -2.2177 | 2.7131 |  | -1.3247 | 0.219 |  | 10.466 | -11.1 | -13.2 | -0.603 | 0.169 |  | -26.98 |  |  | 0.8 | 6.0123 | 3.8928 | 19.9352 |  | -12.1346 | -4.2867 | -5.3924 | -1.1203 | -1.0332 | -16.343 | -14.4676 | 6.3251 |  | 7.7553 | 22.3197 | -9.1 | -8.8 | -29.9625 | -29.8081 | -1.609 |  | -4.851 | 4.128 |  |  | -136.4482 | 62.6545 | 62.8376 |  | -68.8516 |  |  |  | 7.7541 | 5.04 | 1.85 | -17.15 | -3.45 | 0.0042 | 0.0042 | 9.0111 |  | -3.3273 | -9.804 | -9.7977 | -5.1404 | 13.8894 |  |  | 47.3 | -24.2 | -0.73 | 33.0026 | 33.0001 | 29.199 | 102.5762 | 102.6292 | -13.9156 | -92.9682 | -9.9052 | 3.1731 | 26.75 | 8.79 | 6.5674 | 6.7413 | -7.99 |  | -15.515 | -15.8668 | 35.8163 | 0.0158 | -3.9844 | 17.7 | 17.5 | -5.3821 | 1.5019 | 36.7525 | 9.2831 | 1.75 | -1.1 | 1.4985 | -35.477 | -6.03 | -6.3 | 20.27 | 15.62 | -33.5636 | -16.8636 | -35.0305 | -36.4 |  | -14.2802 | -22.1552 | -21.8603 | -21.2094 | -22.126 | -8.883 |  | -43.9422 |  | -5.3627 | -4.8315 | 10.9758 | -0.9008 | -1.8718 | -1.028 | -23.8032 | -23.9845 | 1.6762 | 0 | -9.47 | 2.6 | 1.7513 | 10.2601 | -0.8638 | -1.342 | 2.8715 | 3.2183 | -24.7107 |  | 0.8995 | 1.1579 | 0 | 4.3123 | 0 |  |  | -14.2338 | 15.6902 | 15.6001 | -6.9424 |  | 15.2749 | -13.52 | -1.8196 | 0.2538 | 1.25 | 1.15 | -17.317 | 1.5042 | 3.932 | 0.067 | 2.0066 | 7.49 | -17.3447 | -12.5668 | -2.27 | 21.0216 |  | 25.5955 | 0 | -13.1041 | 2.574 |  |  | -11.7827 | 1.4697 | 3.5607 |  | 8.6131 | 6.9117 | 126.7486 | -8.8045 | -10.749 | -7.8747 | 3.727 | 3.4571 | 3.4568 |  | 20.4154 | 21.951 | -3.35 | 0 | 25.8446 | -8.7415 | 47.8518 | 0 | 0 | -6.8056 | -10.575 | 0 | 0 |  |  | -19.7908 | -19.0547 | 1.1794 | 0.9601 | 16.12 | 15.92 | -27 | -27 | 0.5631 | -10.64 |  | 23.7132 | 23.6025 | -20.4 | -37.5 | 3.9 | 3.3 | -17.3472 | -17.2945 | -125.1191 | -6.4111 | -213.5345 | 2.6918 | -91.2999 | 67.7084 | 98.5215 | 98.9881 | 121.9061 | -5.8215 | 25.7846 | 27.562 | 9.3249 | 111.4484 | -230.7951 | 32.2094 | -21.5038 | -1.8982 |  | -5.92 | 0.12 | 0.114 | 1.28 | -0.48 | -1.6739 | -5.5955 | 8.5557 | -5.4185 | 7.8 | 5.785 | 4.512 |  | 3.0584 | 5.1589 | 3.7326 | 2.9138 |  | 22.4 | 0.8929 | 0.27 |  | -2.6996 | -16.6683 | -18.4126 | 0 | 12.2603 | -12.6204 |  | -22.3 | 4.4 |  | -64.2839
08/06/2025 | 17:00 | 0 | 3.8128 | -8.5485 | 3.7681 |  |  | 15.0915 |  | 8.9471 | 3.2479 | 4.6885 | -2.22 |  | 0 | 3.312 |  | 2.6432 | 32.0188 | 3.4322 | 3.3184 | 6.164 | 4.7748 | -2.2888 | 2.7613 |  | -1.2837 | 0.805 |  | 10.233 | -17.76 | -13.2 | -0.566 | 0.165 |  | -20.53 |  |  | -0.22 | 5.2343 | 3.9815 | 22.4274 |  | -12.5553 | -7.0998 | -7.0489 | 0.3257 | 0.3255 | -18.0845 | -14.3336 | 7.1142 |  | 5.9416 | 23.5895 | -7.2 | -7.3 | -28.9966 | -28.9338 | -1.6868 |  | -5.9118 | 0.2589 |  | 0 | -138.0047 | 62.5324 | 62.5629 |  | -71.5914 |  |  |  | 9.4107 | 7.01 | 3.3 | -16.08 | -1.54 |  |  | 10.8929 |  | -2.8677 | -10.3322 | -10.015 | -5.7602 | 14.1937 |  |  | 44.1 | -22.4 | -0.86 | 32.0005 | 31.6039 | 30.6101 | 104.6201 | 105.1756 | -15.9575 | -92.7668 | -15.2104 | 2.937 | 23.87 | 8.6 | 6.0986 | 6.2531 | -7.5 |  | -16.2599 | -16.1656 | 39.9173 | 0.0157 | -3.6407 | 17.3 | 17.4 | -5.6445 | 1.1279 | 37.2256 | 8.912 | 1.71 | -1.11 | 1.161 | -38.9972 | -5.98 | -6.02 | 20.1 | 15.11 | -34.7273 | -17.4091 | -30.8435 | -29.3273 |  | -12.4461 | -20.5559 | -20.5841 | -22.9075 | -25.3993 | -9.229 |  | -36.0343 |  | -5.456 | -4.7404 | 13.4113 | -7.5104 | -7.9479 | -0.516 | -20.796 | -20.4749 | 4.603 | 0 | -9.58 | 0.6 | 1.8953 | -1.0597 | -0.8422 | -1.3128 | 3.1796 | 8.7034 | -23.2709 |  | 0.6996 | 0.9261 |  | 4.0629 |  |  |  | -1.0047 | 12.4486 | 12.4336 | 5.4354 | 16.2535 | 11.6909 | -13.21 | -2.6107 | 0.2795 | 1.8 | 3.54 | -11.2891 | 0 | 3.575 | 0.06 | 2.6176 | 5.85 | -26.5902 | -20.2875 | -2.05 | 18.2022 |  | 26.3763 |  | -13.4413 | 2.5381 | 0.0353 |  | -12.0746 | 2.4779 | 0.103 | -35.7136 | 8.0966 | 6.7552 | 134.9191 | -8.5262 | -11.0349 | -7.5358 | 3.8045 | 3.1202 | 3.1721 |  | 18.6926 | 21.549 | -4.19 | 0 | 30.0727 | 0 | 39.8766 | 5.5742 | 6.1223 | -9.6632 | -11.2934 | -15.023 | -15.9286 | 39.6333 | 40.6406 | -18.0549 | -17.4562 | 2.3497 | 3.0016 | 13.28 | 13.05 | -29.2 | -29.2 | 0.4752 | -13.28 |  | 26.1943 | 26.6022 | -20.4 | -38 | 4.7 | 3.8 | -17.3639 | -17.4661 | -107.9168 | -7.9582 | -213.9932 | 7.0022 | -97.5093 | 76.4859 | 89.28 | 91.9008 | 128.5154 | 8.5314 | 26.3058 | 24.6716 | 20.9191 | 128.8596 | -233.696 | 45.3108 | -34.5748 | -0.5603 |  | -6 | 0.179 | 0.169 | 1.28 | -0.8 | -1.8993 | -5.388 | 10.753 | -6.2974 | 6.9 | 4.382 | 5.098 | 2.6996 | 3.0498 | 3.1114 | 2.307 | 3.1964 |  | 23.2 | 3.0985 | 0.27 |  | -3.2933 | -16.4732 | -17.6615 | -1.7062 | 12.3668 | -11.968 | 0 | -22.9 | 5.1 |  | -69.2156
08/06/2025 | 17:30 | 0 | 0.1547 | -8.1884 | 3.7988 | 0.9292 |  | 12.8189 |  | 8.4871 | 2.9159 | 4.3943 | -4.44 | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 2.6009 | 29.8608 | 3.5603 | 3.3746 | 6.3825 | 4.6313 | -2.1643 | 2.7628 |  | -0.6424 | 1.005 |  | 9.95 | -15.54 | -13.2 | -0.365 | 0.15 |  | -21.47 |  |  | 1.37 | 5.2952 | 4.2592 | 17.8109 | 0 | -13.7957 | -6.6979 | -6.3768 | 20.0596 | 14.6567 | -19.0222 | -17.2807 | 11.4542 |  | 3.4167 | 22.781 | -7.6 | -7.6 | -28.0911 | -27.6047 | -1.4722 |  | -6.6111 | -0.7047 |  | -0.2354 | -126.7738 | 60.5487 | 60.6097 |  | -70.0244 |  |  |  | 10.8178 | 7.53 | 3.97 | -15.27 | -1.9 |  |  | 10.5363 |  | -3.6616 | -8.3857 | -8.0051 | -7.44 | 14.6918 |  |  | 47.5 | -26.2 | -0.81 | 32.578 | 32.804 | 31.4206 | 98.7904 | 100.7091 | -11.6119 | -91.1264 | -12.9456 | 2.3754 | 24.77 | 8.43 | 6.2549 | 6.546 | -7.72 |  | -16.6559 | -16.5495 | 41.1862 | 0.0157 | -3.7955 | 15 | 17.3 | -6.2256 | 1.1279 | 36.9102 | 8.912 | 1.69 | -0.8 | 1.2555 | -38.3672 | -5.8 | -5.84 | 21.44 | 15.8 | -33.7636 | -18.1727 | -30.6661 | -30.4364 |  | -10.3146 | -19.3811 | -18.9817 | -20.5687 | -23.1521 | -9.607 |  | -29.7397 |  | -5.4616 | -5.2745 | 8.2162 | -10.6304 | -10.9621 | 5.648 | -19.148 | -18.5236 | 4.0542 | 0 | -7.21 | -0.2 | 1.5058 | -7.0275 | -0.9458 | -1.4208 | 2.9688 | 8.3892 | -23.3304 |  | 0.7145 | 0.9607 | 0 | 4.1169 |  |  |  | -1.842 | 13.21 | 13.6143 | 2.183 | 14.2305 | 14.8061 | -12.28 | -1.8215 | 0.3243 | 2.19 | 3.03 | -13.2511 | 0 | 3.527 | 0.056 | 2.426 | 5.8 | -25.3229 | -18.9724 | -2.09 | 18.7253 |  | 26.619 |  | -13.1419 | 2.5423 | 0.0398 |  | -11.1247 | 3.0029 | 1.1727 | -36.1338 | 7.631 | 7.4828 | 138.222 | -8.3856 | -11.8284 | -7.4597 | 3.4028 | 3.3326 | 3.2749 | 3 | 19.8391 | 23.9298 | -0.42 | 0 | 33.9843 | 12.7156 | 36.5618 | 10.1407 | 9.6361 | -10.1007 | -12.0674 | -14.5899 | -15.9728 | 56.6693 | 56.0493 | -13.2813 | -12.3749 | 1.8643 | 1.3805 | 10.03 | 9.98 | -25.8 | -25.8 | 1.1966 | -11.84 |  | 25.8416 | 25.723 | -19.9 | -33.3 | 1.3 | 0.4 | -17.3481 | -17.2887 | -88.4573 | -16.8299 | -212.3316 | 3.3062 | -34.6761 | 84.0543 | 83.0883 | 72.4056 | 128.86 | 20.4348 | 31.6373 | 31.8238 | 31.7103 | 133.5732 | -231.0479 | 54.6912 | -41.7333 | -1.4514 |  | -4.64 | 0.021 | 0.013 | 0 | 1.36 | -2.3698 | -7.4113 | 8.8212 | -2.6047 | 6 | 3.176 | 3.533 | 2.663 | 3.0574 | 2.7454 | 2.1264 | 2.6616 |  | 17.2 | 1.4077 | 0.14 |  | -3.7038 | -16.1814 | -17.0556 | -1.5226 | 10.6633 | -11.0483 | 0 | -17 | 0.2 |  | -65.6449
08/06/2025 | 18:00 | 0 | 0.3669 | -8.1439 | 3.6518 | 1.2492 |  | 13.2551 |  | 8.4185 | 2.9469 | 4.4822 | 0 | -22 | 0 |  | -15.4 | 2.7749 | 30.396 | 3.5969 | 3.6323 | 6.733 | 4.8042 | -2.1424 | 2.6792 |  | -0.6372 | 1.771 |  | 9.554 | -19.98 | -13.2 | -0.918 | 0.159 |  | -14.44 |  |  | 0.23 | 5.2906 | 3.5402 | 19.829 |  | -13.5673 | -5.4923 | -4.2635 | -0.0491 | 0.0989 | -19.558 | -16.0751 | 7.1142 |  | 11.7745 | 20.4962 | -5.4 | -5.8 | -30.2344 | -30.2813 | -1.5565 |  | -3.1579 | -1.2311 |  | 0.0498 | -140.0494 | 64.7908 | 64.9739 |  | -79.6897 |  |  |  | 16.0671 | 9.01 | 5.65 | -11.75 | 2.05 | 0.0042 | 0.0042 | 5.9604 |  | -4.8726 | -5.3309 | -5.1887 | -2.7653 | 16.596 |  |  | 53.1 | -28.1 | -1.02 | 37.7339 | 37.8104 | 35.9999 | 95.2564 | 95.9739 | -14.8342 | -89.028 | -15.7375 | 2.7195 | 27.06 | 10.08 | 7.3486 | 7.5226 | -8.9 |  | -17.0524 | -18.0526 | 35.1004 | 0.015 | -4.4214 | 12.7 | 12.4 | -6.333 | 2.624 | 39.5914 | 10.7675 | 3.11 | -1.68 | 1.4445 | -38.0822 | -6.36 | -6.42 | 24.29 | 17.95 | -31.4182 | -15.6364 | -24.1185 | -24.5182 | 11.9537 | -1.7842 | -10.4138 | -10.4222 | -23.3942 | -25.5203 | -10.132 |  | -33.1949 |  | -5.0434 | -5.1754 | 8.1846 | -11.1821 | -10.8412 | -2.564 | -18.255 | -18.671 | 5.5053 | 0 | -7.93 | -0.8 | 1.7396 | -7.8415 | -0.715 | -1.1985 | 2.9968 | 10.3948 | -22.5624 |  | 0.7163 | 0.9194 |  | 0 |  |  |  | 6.6983 | 14.0738 | 14.0853 | 16.8418 | 26.8532 | 13.5952 | -11.48 | -3.2314 | 0.3106 | 1.05 | -0.01 | -16.0141 | 0 | 3.693 | 0.081 | 2.6616 | 3.95 | -33.0761 | -26.2438 | -2.21 | 18.2662 |  | 27.0574 | 0 | -14.8843 | 2.8951 |  |  | -10.7276 | 1.5104 | 0.7332 | -33.2767 | 7.7674 | 6.7952 | 150.2472 | -6.693 | -11.3051 | -7.4378 | 3.7282 | 5.172 | 5.3168 |  | 23.195 | 24.3205 | 5.03 | 0 | 35.0046 | 24.1149 | 31.0633 | 11.2906 | 14.0096 | -11.3897 | -13.0647 | -14.3251 | -15.5342 |  |  | -12.2541 | -11.7212 | 4.621 | 5.2434 | 10.53 | 10.52 | -26.3 | -26.8 | 1.1435 | -9.36 |  | 21.6001 | 21.7019 | -20.4 | -33.3 | 1.7 | 0.8 | -17.1538 | -17.091 | -61.2976 | -15.9392 | -214.3935 | -1.3948 | -31.7832 | 89.1458 | 74.7231 | 74.393 | 131.4715 | 25.8109 | 33.2844 | 33.3355 | 37.5184 | 144.3275 | -232.3203 | 60.3649 | -49.0186 | -1.4051 |  | -5.2 | -0.027 | -0.023 | 0 | 2.16 | -2.3861 | -8.3207 | 9.7002 | -2.4582 | 6.4 | 3.652 | 2.203 | 2.8506 | 3.3143 | 2.3105 | 2.7803 | 2.8405 |  | 17.4 | 4.2893 | 0.19 |  | -7.0209 | -14.922 | -16.7252 | -4.0705 | 9.6907 | -11.0656 |  | -16.7 | -0.4 |  | -68.0506
08/06/2025 | 18:30 | 0 | 1.2941 | -8.7455 | 3.7926 | 2.0081 |  | 15.1122 |  | 10.7802 | 4.4149 | 5.7806 | -6.66 | -26.4 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 2.8429 | 26.2751 | 5.5277 | 5.2693 | 9.5734 | 4.9172 | -2.2306 | 2.711 |  | -0.5687 | 2.097 |  | 9.452 | -13.32 | -6.6 | -1.348 | 0.177 |  | -18.66 |  |  | 2.62 | 5.6716 | 4.0891 | 5.7665 | 9.9435 | -20.8737 | -1.7415 | -1.0988 | 12.4551 | 9.1326 | -20.2278 | -17.9505 | 8.6924 |  | 11.8292 | 17.8943 | -6.1 | -5.3 | -26.973 | -27.1349 | -1.4159 |  | -4.9696 | -0.1222 | 1.5995 | 1.162 | -104.3428 | 60.4266 | 60.5792 |  | -74.7922 |  |  |  | 14.1011 | 8.17 | 6.36 | -12.37 | -1.63 | 0.0042 | 0.0042 | 13.0199 |  | -4.4312 | -1.1881 | -1.4218 | -2.3242 | 17.9571 |  |  | 54.4 | -28.9 | -1.24 | 39.8909 | 39.7694 | 38.0245 | 81.6672 | 82.5352 | 1 | -84.6139 | -2.7349 | 2.867 | 26.46 | 10.7 | 7.3486 | 7.6202 | -8.9 |  | -18.7633 | -19.3026 | 36.5269 | 0.0148 | -4.3636 |  |  | -6.1353 | 2.811 | 39.9068 | 10.9531 | 3.31 | -1.3 | 1.053 | -36.1021 | -6.68 | -6.82 | 24.93 | 17.26 | -31.2727 | -15 | -26.8076 | -26.0727 | 16.7337 | 0.7683 | -8.9718 | -9.405 | -16.6094 | -25.3373 | -8.891 |  | -38.9706 |  | -5.2673 | -4.7683 | 0 | -13.6673 | -14.5693 | 3.088 | -17.5868 | -16.9551 | 5.5108 | 0 | -9.93 | 7.9 | 1.4677 | -12.7095 | -0.3029 | -0.7851 | 2.493 | 7.4963 | -21.7667 | 0 | 0.6727 | 0.9942 |  | 3.4253 |  |  |  | 1.842 | 15.8399 | 15.5305 | 10.0306 | 19.771 | 17.272 | -11.06 | -1.2026 | 0.3683 | 1.78 | 2.8 | -14.4476 | 1.1153 | 3.374 | 0.111 | 2.1087 | 3.59 | -33.0054 | -23.82 |  | 17.7048 |  | 31.3791 |  | -21.0459 | 3.3047 |  |  | -9.5027 | 3.989 | 0.2495 | -32.3523 | 7.4955 | 5.7723 | 175.6767 | -4.0425 | -9.499 | -12.4092 | 2.9494 | 5.9117 | 6.0841 | 2 | 20.6615 | 22.7298 | 5.03 | 0 | 39.6343 | 17.7992 | 25.8048 | 15.6338 | 12.3119 | -12.762 | -13.5005 | -15.0275 | -14.7926 |  |  | -12.5232 | -11.9355 | 2.1606 | 1.0428 | 8.73 | 8.64 | -27.2 | -27.2 | 1.2497 | -9.44 |  | 22.7618 | 22.5797 | -20.4 | -32.8 | 1.1 | 0.3 | -17.3648 | -17.3087 | -55.2186 | -11.2986 | -215.082 | -2.2057 | -29.1391 | 93.0642 | 73.6814 | 63.4291 | 132.1964 | 25.4901 | 35.8413 | 34.8481 | 35.8709 | 143.5957 | -232.0247 | 60.326 | -49.0994 | -1.3806 |  | -5.28 | -0.188 | -0.205 | 1.28 | 0.08 | -2.5954 | -6.7674 | 8.1468 | -2.9282 | 6.3 | 2.668 | 2.363 |  | 3.3215 | 2.8748 | 3.2848 | 2.3077 |  | 17.1 | 0.6691 | 0.18 |  | -6.5015 | -14.458 | -16.2698 | -5.0626 | 10.9361 | -11.2232 | 0 | -17.2 | 0 |  | -66.5204
08/06/2025 | 19:00 | 0 | 1.4572 | -9.1317 | 3.8581 | 5.3828 |  | 15.1847 |  | 11.7875 | 4.6079 | 5.762 | -13.32 | -26.4 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 2.9321 | 27.8492 | 5.73 | 5.6559 | 10.0244 | 4.8097 | -2.1867 | 2.6021 |  | -0.8671 | 0.22 | 0.222 | 10.473 | -6.66 | -4.4 | -0.763 | 0.209 | -9.91 | -9.9 |  | -10.74 | -10.7 | 4.9371 | 4.0082 | 8.693 | 11.8837 | -18.8129 | -5.7602 | -5.3708 | 8.8972 | 12.7935 | -19.692 | -17.1468 | 8.2978 |  | 9.8108 | 20.1525 | -6.4 | -6.4 | -24.3054 | -23.9149 | -2.2205 |  | -8.0433 | 0.1661 | 1.3788 | 1.0675 | -102.8473 | 57.7105 | 57.3443 |  | -65.4573 |  |  |  | 14.5602 | 7.95 | 6.11 | -12.65 | -1.62 |  |  | 17.7027 | 16.7632 | -4.6404 | -9.8715 | -9.7578 | -8.9105 | 17.052 |  |  | 57.8 | -30.5 | -1.08 | 36.4457 | 36.4918 | 35.4126 | 89.6443 | 90.2869 | -14.1996 | -81.0775 | -14.4457 | 2.755 | 25.15 | 10.3 | 7.5049 | 7.6202 | -9.23 |  | -19.8116 | -19.6933 | 42.516 | 0.0149 | -4.7374 |  |  | -5.144 | 2.998 | 38.4874 | 11.3242 | 3.56 | -0.76 | 0.729 | -37.7171 | -7.29 | -7.37 | 27.16 | 17.25 | -38.4909 | -19.7091 | -27.2987 | -26.3909 | 10.2772 | -1.2459 | -11.1497 | -10.6326 | -20.9667 | -28.6044 | -10.09 |  | -36.9379 |  | -5.1276 | -4.7404 | 14.4078 | -12.3443 | -12.1624 | 4.112 | -16.1317 | -15.8776 | 6.442 | 0 | -9.13 | 0.2 | 1.5988 | -9.3408 | 0.3422 | -0.1766 | 1.7018 | 10.0719 | -20.5243 |  | 0.6694 | 0.8837 |  | 3.2201 |  |  |  | -0.8373 | 14.656 | 14.566 | 9.1357 | 21.4685 | 18.9029 | -12.59 | -1.4131 | 0.3509 | 0.96 | 1.69 | -17.2327 | 0.9793 | 3.435 | 0.05 | 2.0695 | 2.87 | -31.6117 | -24.0064 | -2.38 | 16.3209 |  | 32.6782 |  | -21.2853 | 3.3882 |  |  | -8.4506 | 5.4929 | 1.6701 | -32.6044 | 6.6425 | 6.6565 | 186.9243 | -3.7752 | -10.4236 | -11.5113 | 3.0921 | 6.1241 | 6.353 | 3 | 19.8995 | 22.4799 | 3.77 | 0 | 44.3683 | 19.6068 | 25.7386 | 12.5934 | 11.1407 | -12.4143 | -13.5729 | -13.3568 | -14.2818 |  | 58.4854 | -13.3967 | -12.8528 | 0.4463 | 1.5292 | 9.95 | 9.41 | -27.6 | -27.5 | 1.2131 | -9.44 |  | 19.3093 | 19.7694 | -20.7 | -32.4 | 2.2 | 1.2 | -17.2715 | -17.2245 | -57.2463 | -12.9753 | -216.5435 | -1.7797 | -29.8393 | 87.2982 | 76.7356 | 71.388 | 130.785 | 21.9239 | 33.0636 | 33.0723 | 35.0684 | 142.5761 | -232.3332 | 57.5282 | -48.2757 | -0.7483 |  | -6.24 | -0.537 | -0.545 | 1.76 | 0 | -2.7349 | -6.5599 | 8.0003 | -2.4308 | 6.9 | 0.829 | 0.929 | 2.7214 | 3.1588 | 2.9589 | 2.7347 | 3.0625 |  | 16.6 | 1.1929 | 0.07 |  | -5.9144 | -14.251 | -16.311 | -3.6812 | 10.2874 | -10.6201 |  | -16.7 | -0.4 |  | -68.9866
08/06/2025 | 19:30 | 0 | 1.4924 | -9.2452 | 3.7543 | 10.599 |  | 15.624 |  | 11.4669 | 4.4509 | 5.9147 | -13.32 | -26.4 | 2.2 |  |  | 2.816 | 28.5079 | 5.3793 | 5.3497 | 9.526 | 4.6248 | -2.3552 | 2.6952 |  | -0.8682 | 0.062 | 0.09 | 10.118 | -6.66 | -6.6 | -0.68 | 0.192 | -9.62 | -9.54 |  | -11.16 | -11.18 | 5.246 | 3.8719 | 16.9117 | 18.4718 | -18.0173 | -6.2961 | -5.65 | 10.4565 | 10.7637 | -19.2901 | -16.343 | 8.2978 | 0.003 | 9.3186 | 17.0834 | -4.9 | -4.9 | -23.1125 | -22.9988 | -2.4868 |  | -8.61 | 0.4158 | 0.9224 | 0.4596 | -99.5513 | 56.5203 | 57.0086 |  | -73.265 |  |  |  | 14.4005 | 7.84 | 5.81 | -12.39 | -1.66 |  |  | 20.2608 | 19.1623 | -3.9217 | -6.2979 | -6.3285 | -7.7535 | 21.1609 |  |  | 66.8 | -40 | -0.92 | 40.0836 | 39.6336 | 38.9483 | 92.9876 | 92.5329 | -16.7878 | -82.0139 | -16.7434 | 2.8053 | 23.55 | 8.77 | 7.6611 | 7.8156 | -8.93 |  | -23.23 | -22.764 | 29.3148 | 0.0149 | -4.443 |  |  | -5.5383 | 2.811 | 38.0142 | 10.7675 | 2.98 | -1.19 | 1.3635 | -29.5917 | -7.14 | -7.23 | 28.37 | 17.2 | -27.5636 | -13.7364 | -28.0824 | -30.1909 | 13.0673 | 0.6199 | -8.2614 | -8.0896 | -21.3418 | -27.1509 | -10.439 | 0 | -38.3888 |  | -4.4985 | -4.1989 | 13.0944 | -14.4943 | -14.3236 | 16.4 | -17.3782 | -16.9541 | 8.4123 | 0 | -9.66 | 1.3 | 1.5716 | -13.4992 | -0.0505 | -0.5167 | 1.818 | 12.5086 | -24.2775 | 0 | 0.6068 | 0.8262 | 0 | 4.9568 | 0 |  |  | -1.0047 | 14.3461 | 14.6232 | 7.8129 | 19.5657 | 16.6226 | -12.65 | -1.7079 | 0.3765 | 1.14 | 2.12 | -15.9128 | 0 | 3.507 | 0.078 | 2.0931 | 3.51 | -30.9551 | -24.5193 |  | 17.3821 |  | 32.5733 |  | -21.4001 | 3.4042 |  |  | -8.654 | 5.3848 | -0.4097 | -33.1926 | 9.1107 | 8.1693 | 186.1261 | -4.0781 | -10.428 | -11.9344 | 3.4624 | 6.0582 | 6.3372 | 2.9558 | 24.7734 | 27.1984 | 5.45 | 0 | 39.678 | 22.9334 | 28.9226 | 14.0278 | 13.8403 | -13.2772 | -14.8856 | 0 | -10.9908 | 58.4536 |  | -14.6711 | -14.4733 | 2.8427 | 3.1573 | 9.45 | 9.51 | -27 | -27.1 | 1.3193 | -9.76 |  | 18.5148 | 18.4099 | -20.4 | -32 | 3.4 | 2.8 |  | -17.1656 | -52.3598 | -5.6429 | -220.9364 | -5.6249 | -25.6815 | 91.9004 | 76.5805 | 79.7971 | 132.7636 | 23.1589 | 28.75 | 35.3396 | 27.5975 | 146.0731 | -235.924 | 58.9292 | -47.2623 | -0.4211 |  | -5.44 | -0.561 | -0.57 | 0.88 | 0.72 | -2.6744 | -6.9993 | 8.2048 | -2.5193 | 6.9 | 1.912 | 3.075 | 2.7111 |  | 3.4538 | 2.9439 | 3.6894 |  | 16.7 | 3.1831 | 0.26 |  | -7.5915 | -13.3334 | -15.8168 | -6.8066 | 9.1689 | -9.1068 |  | -16.5 | -0.5 |  | -68.5731
08/06/2025 | 20:00 | 0 | 1.3674 | -8.9788 | 3.7567 | 9.553 |  | 15.3411 |  | 11.4019 | 4.3249 | 5.712 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 4.14 |  | 2.5271 | 28.1105 | 5.489 | 5.3454 | 9.3349 | 4.8231 | -2.1777 | 2.6377 |  | -0.9941 | -0.009 | 0.038 | 10.71 | -8.88 | -4.4 | 0.177 | 0.196 | -9.67 | -9.75 |  | -10.71 | -11.13 | 5.2774 | 3.7765 | 17.8525 | 19.2906 | -18.0782 | -7.0998 | -6.4428 | 17.2856 | 20.3235 | -20.7637 | -17.2807 | 4.7469 | 29.2036 | 5.4604 | 16.2174 | -4.1 | -4 | -23.1133 | -21.7545 | -2.4209 |  | -7.1857 | 0.1578 | 0.7231 | 0.5826 | -93.4782 | 55.7573 | 55.8183 |  | -76.1284 |  |  |  | 13.3726 | 7.42 | 6.38 | -12.69 | -3.43 |  |  | 21.0178 | 20.0736 | -3.5452 | -4.3495 | -4.7785 | -6.8056 | 20.2169 |  |  | 65.2 | -39.6 | -1.2 | 40.2667 | 39.7399 | 38.0081 | 93.5015 | 93.4059 | -15.9887 | -81.3797 | -16.3318 | 2.8486 | 22.56 | 8.6 | 7.1924 | 7.4249 | -8.95 |  | -22.5304 | -22.4896 | 29.0572 | 0.015 | -4.4561 |  |  | -5.4468 | 2.4369 | 37.8565 | 10.3964 | 2.96 | -1.02 | 1.3635 | -29.6417 | -7.06 | -7.13 | 25.81 | 17.47 | -29.0727 | -14.3455 | -29.734 | -26.1455 | 11.7986 | -1.6561 | -10.8753 | -9.9923 | -17.8834 | -22.3735 | -10.115 |  | -35.5122 |  | -4.096 | -4.1888 | 9.1257 | -15.8508 | -15.7178 | 20.496 | -20.0417 | -19.7782 | 5.6168 | -16.13 | -9.61 | 0.5 | 1.4085 | -14.7703 | -0.7375 | -1.0323 | 2.953 | 7.8608 | -21.3272 |  | 0.6037 | 0.8157 | 0 | 0 |  |  |  | -0.8373 | 15.4584 | 15.3757 | 7.7325 | 19.2798 | 14.1079 | -13.67 | -2.1181 | 0.3509 | 1.19 | 3.01 | -14.1809 | 0 | 3.519 | 0.05 | 2.0521 | 3.85 | -29.1635 | -22.1589 | -2.47 | 17.9959 |  | 32.0095 |  | -21.5998 | 3.3732 |  |  | -9.0807 | 4.6561 | -0.1747 | -33.6968 | 4.5316 | 2.8028 | 175.9326 | -4.1453 | -9.722 | -12.329 | 2.9488 | 5.8531 | 6.1474 | 2.399 | 27.3516 | 28.0923 | 6.29 | 0 | 37.8294 | 26.2197 | 30.4601 | 12.7028 | 14.4489 | -13.9504 | -15.2511 | 0 | 0 |  |  | -14.6711 | -14.0064 | 3.3279 | 3.1966 | 9.69 | 9.68 | -24.2 | -25.3 | 1.2662 | -9.92 |  | 18.0374 | 17.6742 | -20.4 | -32.4 | 2.9 | 2.1 |  |  | -52.8347 | -6.5017 | -220.057 | -6.1152 | -21.9748 | 93.8619 | 71.5483 | 76.1654 | 133.6406 | 27.7421 | 38.8117 | 34.5364 | 32.0137 | 148.7377 | -236.5786 | 58.7445 | -48.1911 | -0.7947 |  | -4.08 | -0.627 | -0.636 | 0.16 | 1.6 | -2.1013 | -7.6463 | 8.1468 | -2.9862 | 8.1 | 3.098 | 2.942 |  |  | 4.175 | 3.7792 | 3.6974 |  | 16.9 | 4.3745 | 0.12 |  | -9.4726 | -13.3507 | -14.9385 | -7.8229 | 8.2865 | -8.4596 | 0 | -16.5 | -0.6 |  | -66.9246
08/06/2025 | 20:30 | 0 | 1.3198 | -9.0815 | 3.6178 | 9.1895 |  | 14.8773 |  | 10.3025 | 3.8409 | 5.3371 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 2.901 | 27.9248 | 5.0194 | 4.931 | 9.1519 | 4.7818 | -2.2106 | 2.6043 |  | -0.8436 | -0.093 | -0.029 | 10.608 | -6.66 | -6.6 | 0.139 | 0.192 | -9.67 | -9.74 |  | -11.93 | -12.01 |  |  | 18.8758 | 19.2639 | -18.8206 | -6.8319 | -7.0544 | 9.1891 | 7.7517 | -20.0939 | -15.4053 | 4.7469 | 24.2983 | 3.8961 | 17.46 | -3.9 | -3.9 | -23.3093 | -21.6871 | -2.5736 |  | -9.0202 | 0.2276 | 0.8634 | 0.6065 | -101.9623 | 58.1377 | 58.1377 |  | -69.4509 |  |  |  | 14.0811 | 7.52 | 6.56 | -12.8 | -3.75 |  |  | 19.3167 | 18.3257 | -6.1232 | -6.6468 | -6.7932 | -7.0685 | 20.2305 |  |  | 65.5 | -38.7 | -1.1 | 39.3002 | 39.0596 | 38.1815 | 92.7024 | 93.5626 | -15.2475 | -83.5044 | -14.4629 | 2.6832 | 24.19 | 8.85 | 6.8799 | 7.132 | -8.75 |  | -22.3591 | -21.9731 | 31.5382 | 0.0149 | -4.3296 |  |  | -5.8435 | 2.4369 | 39.1182 | 10.3964 | 2.82 | -1.45 | 1.431 | -30.8168 | -7.27 | -7.35 | 25.66 | 17.53 | -28.2545 | -14.0909 | -28.2117 | -26.8364 | 13.1006 | -0.4592 | -9.1658 | -8.5786 | -23.6065 | -26.9318 | -9.807 |  | -38.3991 |  | -3.7803 | -4.2796 | 15.5779 | -11.4116 | -11.9642 | 0 | -18.5563 | -18.0062 | 7.7601 | 0 | -8.38 | -0.1 | 1.4609 | -6.7963 | -0.4787 | -0.9447 | 2.311 | 11.582 | -25.8733 |  | 0.5618 | 0.7875 | 0 | 2.7048 | 0 |  |  | 0.5024 | 14.1333 | 13.9419 | 9.1776 | 20.7952 | 15.1333 | -12.56 | -1.3069 | 0.3683 | 0.37 | 3.35 | -14.7525 | 0.9816 | 3.497 | 0.112 | 2.1432 | 2.81 | -31.5137 | -24.0104 | -2.42 | 21.2786 |  | 32.6508 |  | -20.37 | 3.284 |  |  | -10.3831 | 4.897 | 2.5933 | -34.4531 | 8.9593 | 8.4642 | 181.7716 | -4.4848 | -11.0147 | -11.1157 | 2.2901 | 5.4723 | 5.4196 | 2 | 27.6454 | 28.6914 | 4.61 | -4.8987 | 37.7469 | 18.6563 | 29.8432 | 11.9407 | 12.8204 | -12.8118 | -14.4626 | 0 | 0 |  |  | -15.0776 | -14.2536 | 2.8342 | 3.259 | 9.43 | 9.37 | -26.7 | -27.1 | 1.3193 | -9.84 |  | 18.7842 | 18.5568 | -20.8 | -33.3 | 2.6 | 2 |  | -17.375 | -63.0295 | -6.8811 | -218.9009 | -4.7066 | -23.5189 | 88.4952 | 73.6437 | 76.616 | 130.205 | 23.9008 | 32.597 | 30.4442 | 29.7426 | 142.4187 | -235.5451 | 56.4373 | -46.4185 | -0.6555 |  | -4.8 | -0.124 | -0.131 | 0.32 | 0.96 | -1.8053 | -6.9718 | 7.9118 | -2.0188 | 6.6 | 1.381 | 1.658 |  |  | 4.0042 | 3.7591 | 2.9079 |  | 17 | 3.8802 | 0.03 |  | -8.4279 | -13.7696 | -16.109 | -6.3286 | 9.3165 | -8.3717 | 0 | -17.1 | -0.3 |  | -65.268
08/06/2025 | 21:00 | 0 | 0.976 | -8.7695 | 3.5009 | 8.9081 |  | 14.4264 |  | 8.6521 | 2.9149 | 6.6067 | -11.1 |  |  | 3.312 | -19.8 | 2.8259 | 27.597 | 3.8927 | 3.7998 | 6.8537 | 1.9023 | -2.3008 | 2.5898 |  | -0.942 | -0.138 | -0.123 | 10.864 | -11.1 | -6.6 | 0.335 | 0.195 | -10.13 | -10.14 |  | -12.02 | -11.83 |  |  | 20.898 | 22.3612 | -21.7602 | -6.564 | -6.2825 | 16.1837 | 11.196 | -20.3618 | -19.4241 | 5.1414 | 28.9462 | 1.5813 | 17.3769 | -4.1 | -4.2 | -24.3984 | -23.5213 | -2.6914 |  | -9.1664 | 0.2286 | 0.823 | 0.7097 | -110.0497 | 58.8092 | 58.8092 |  | -69.5587 |  |  |  | 13.1032 | 7.41 | 6.22 | -13.19 | -3.36 | 0.0042 | 0.0042 | 20.4403 | 19.1682 | -6.6894 | -7.2947 | -7.2018 | -8.1393 | 20.2287 |  |  | 64.4 | -39 | -0.99 | 38.6265 | 38.8231 | 37.1239 | 95.5468 | 96.0018 | -15.7132 | -85.597 | -14.9893 | 2.7199 | 23.92 | 8.43 | 6.7236 | 6.839 | -8.46 |  | -22.1095 | -21.7303 | 29.9229 | 0.0151 | -4.1421 |  | 14.7 | -5.99 | 1.6889 | 38.4874 | 9.4687 | 2.21 | -1.37 | 1.593 | -29.9317 | -7.19 | -7.27 | 25.49 | 17.05 | -27.4364 | -14.0182 | -28.2518 | -27.3182 | 12.5392 | -1.0776 | -10.0773 | -9.7033 | -23.5194 | -27.9407 | -10.264 |  | -34.4787 |  | -4.6983 | -4.1751 | 15.1834 | -10.6611 | -10.6924 | -3.076 | -19.1496 | -18.7014 | 7.224 | 0 | -9.34 | 0 | 1.4124 | -4.8024 | -0.87 | -1.3135 | 2.7799 | 9.6306 | -25.9881 |  | 0.5551 | 0.782 |  | 4.0655 |  |  |  | 3.0142 | 12.8899 | 12.8679 | 9.7595 | 22.0164 | 14.2934 | -12.39 | -0.9078 | 0.3252 | 0.35 | 4.31 | -13.8842 | 1.1632 | 3.493 | 1.191 | 2.1834 | 3.73 | -32.0769 | -24.5471 | -2.05 | 21.8113 |  | 31.7535 |  | -20.4296 | 3.2464 |  |  | -11.141 | 4.5192 | 2.2423 | -35.8817 | 7.291 | 6.293 | 175.4917 | -4.9608 | -10.1246 | -11.325 | 1.9549 | 4.8277 | 5.0478 | 1.3996 | 28.5152 | 30.0946 | 5.45 | -5 | 35.5528 | 18.7963 | 31.8077 | 12.0891 | 12.3922 | -13.7656 | -15.8373 | 0 | 0 |  | 62.4239 | -14.6546 | -14.1932 | 4.1388 | 4.2119 | 9.22 | 9.27 | -25.1 | -25.5 | 1.2662 | -10.72 |  | 18.9792 | 18.419 | -20.9 | -33.3 | 3 | 2.1 |  | -17.346 | -60.7457 | -8.1727 | -218.6493 | -3.1653 | -22.3896 | 89.6172 | 75.2108 | 74.3671 | 131.9011 | 22.0045 | 31.7948 | 32.7326 | 33.0846 | 142.9801 | -234.4961 | 56.7617 | -46.4106 | -0.7947 |  | -3.92 | -0.123 | -0.133 | 0 | 1.36 | -1.7568 | -7.5853 | 7.9118 | -2.4887 | 7.8 | 2.113 | 3.266 |  |  | 4.3421 | 4.6342 | 3.5744 |  | 17.8 | 4.3592 | -0.02 |  | -8.4275 | -13.974 | -15.3342 | -7.0078 | 9.092 | -7.8608 | -1.8477 | -17.7 | 0.3 |  | -64.6347
08/06/2025 | 21:30 | 0 | 0.7728 | -8.5685 | 3.4204 | 9.1282 |  | 13.5418 |  | 8.0922 | 2.5439 | 6.2571 | -6.66 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 1.0633 | 27.0949 | 3.0898 | 2.8041 | 5.4855 | 1.3156 | -2.1549 | 2.6623 |  | -0.6096 | -0.305 | -0.243 | 11.252 | -13.32 | -8.8 | 0.555 | 0.2 | -11.61 | -11.66 |  | -11.8 | -11.8 |  |  | 22.5168 | 23.227 | -23.5213 | -7.2338 | -7.3594 | 20.3685 | 15.2011 | -21.5674 | -19.4241 | 6.3251 | 29.9207 | 8.088 | 17.7226 | -4.1 | -4.2 | -24.8999 | -24.1952 | -2.6104 |  | -7.4901 | 0.0717 | 0.6577 | 0.5586 | -117.7099 | 60.7623 | 60.6403 |  | -70.7153 |  |  |  | 13.9015 | 7.53 | 5.1 | -13.08 | -0.28 |  |  | 20.194 | 19.0604 | -6.1732 | -9.0332 | -9.0821 | -6.807 | 20.0113 |  |  | 60.8 | -37.5 | -1.03 | 37.9762 | 37.3983 | 35.9948 | 99.4601 | 99.7264 | -17.1716 | -88.3405 | -16.9738 | 2.6768 | 23.26 | 8.03 | 6.0986 | 6.3507 | -8.03 |  | -21.83 | -21.3742 | 29.8646 | 0.0151 | -4.0087 | 15.1 |  | -5.8557 | 0.9409 | 37.6988 | 8.541 | 1.39 | -1.39 | 1.944 | -29.5317 | -7.29 | -7.43 | 25.13 | 16.49 | -28.1273 | -14.4636 | -29.2591 | -28.0909 | 9.7253 | -4.1834 | -13.1803 | -12.441 | -19.7044 | -24.4244 | -10.937 |  | -33.4902 |  | -4.8181 | -4.0861 | 11.0683 | -11.5938 | -11.2517 | 9.744 | -18.8681 | -18.3889 | 5.9881 | 0 | -9.99 | -0.7 | 1.318 | -7.0807 | -0.6028 | -1.044 | 2.6467 | 7.7555 | -25.3902 |  | 0.5512 | 0.7475 |  | 5.4427 |  |  |  | -3.684 | 13.2934 | 13.2937 | 4.9637 | 17.5118 | 16.3101 | -11.81 | -1.8215 | 0.3243 | 0.91 | 1.65 | -17.791 | 0 | 3.301 | 0.215 | 2.1547 | 3.57 | -29.371 | -20.7129 | -2.19 | 22.0039 |  | 31.418 |  | -19.5973 | 3.052 |  |  |  | 5.0465 | 3.4432 | -37.6463 | 9.8143 | 7.849 | 166.4275 | -5.8283 | -10.3947 | -10.7874 | 1.8074 | 4.088 | 4.2884 | 1 | 27.0706 | 28.8361 | 4.19 | 0 | 41.1283 | 18.0653 | 29.0062 | 10.8106 | 11.5269 | -13.1981 | -15.3961 | 0 | 0 |  |  | -15.94 | -15.182 | 4.1794 | 4.1742 | 9.86 | 9.87 | -25.4 | -25.6 | 1.2845 | -11.12 |  | 18.0981 | 18.0932 | -21.2 | -34.1 | 3.1 | 2.5 |  | -17.3905 | -57.5782 | -11.5096 | -219.5431 | -5.9226 | -21.01 | 87.3859 | 77.6562 | 83.7284 | 131.7183 | 24.2036 | 31.6388 | 33.1454 | 28.3949 | 142.1368 | -235.2269 | 53.0804 | -44.121 | -0.4431 |  | -4.24 | -0.033 | -0.044 | -0.56 | 1.28 | -1.917 | -7.5578 | 7.2953 | -2.1073 | 7.8 | 3.551 | 3.722 | 2.9274 | 3.1447 | 3.3692 | 3.537 | 3.2465 |  | 18.7 | 4.9025 | -0.11 |  | -8.9256 | -13.8403 | -14.7744 | -7.3107 | 9.6586 | -8.9889 | -1.4452 | -18.4 | 0.7 |  | -63.4518
08/06/2025 | 22:00 | 0 | 0.515 | -8.2567 | 3.4639 | 8.8618 |  | 13.2852 |  | 7.0224 | 2.0569 | 5.7612 | -8.88 | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 2.9986 | 33.3488 | 2.6572 | 2.4057 | 4.8069 | 1.4332 | -2.1663 | 2.5572 |  | -0.7097 | -0.481 | -0.495 | 11.119 | -11.1 | -11 | 0.69 | 0.189 | -13.42 | -13.52 |  | -11.72 | -11.66 |  |  | 22.4778 | 24.1677 | -22.3816 | -7.6357 | -7.7793 | 0.1233 | 0.1288 | -20.0939 | -15.8072 | 4.7469 | 21.9756 | 2.8944 | 20.802 | -5.6 | -5.6 | -25.6987 | -25.9353 | -2.8903 |  | -8.0827 | 0.4601 | 0 | 0.0576 | -131.7484 | 62.3493 | 62.5629 |  | -70.6019 |  |  |  |  | 7.58 | 4.57 | -14.55 | 0.23 |  |  | 21.4324 | 19.4893 | -6.375 | -10.7597 | -10.7509 | -8.2431 | 19.4104 |  |  | 64.1 | -40.1 | -0.84 | 37.8371 | 37.9488 | 36.3108 | 104.1472 | 104.2546 | -18.3611 | -91.2517 | -17.9736 | 2.4929 | 22.95 | 7.43 | 6.0986 | 6.3507 | -7.93 |  | -20.4147 | -20.5316 | 28.8916 | 0.0151 | -4.065 | 15.3 |  | -5.7373 | 0 | 37.6988 | 7.0566 | 0.35 | -0.92 | 1.782 | -29.5017 | -7.2 | -7.28 | 23.75 | 15.51 | -28.6364 | -14 | -29.2293 | -28.4455 | 9.6684 | -7.6815 | -15.5809 | -15.3371 | -16.7528 | -22.7233 | -11.071 |  | -25.9061 |  | -4.4494 | -4.0048 | 0 | -13.3403 | -12.9809 | 21.52 | -19.5351 | -18.7382 | 2.6708 | -19.03 | -6.11 | -0.8 | 1.0818 | -8.6982 | -0.8103 | -1.2648 | 2.5654 | 5.2358 | -19.1205 |  | 0.4887 | 0.7425 |  | 5.274 |  |  |  | -4.019 | 11.3955 | 12.1961 | 4.9653 | 18.087 | 18.0191 | -10.58 | -0.7082 | 0.3417 | 1.12 | 1.77 | -17.373 | 0 | 3.351 | 1.8 | 2.2527 | 3.38 | -27.7852 | -20.746 | -2.15 | 21.504 |  | 29.0703 |  | -16.8522 | 2.8613 | 0.0405 |  | -11.4459 | 4.036 | 3.5164 | -37.6463 | 8.1765 | 7.4701 | 158.7541 | -7.2096 | -10.4915 | -8.8409 | 1.6479 | 3.8316 | 3.9394 | 1.0605 | 28.6874 | 30.5595 | 4.61 | 0 | 37.1272 | 23.7619 | 31.4025 | 12.1343 | 11.16 | -13.1257 | -15.9046 | 0 | 0 |  |  | -14.2536 | -13.5175 | 5.854 | 6.0224 | 8.93 | 8.95 | -24.9 | -25.5 | 1.2497 | -11.52 |  | 22.3082 | 22.1977 | -21.6 | -35.4 | 1.7 | 1.2 |  | -17.1389 | -55.6142 | -15.4418 | -216.4018 | -2.4038 | -21.76 | 89.3412 | 73.9151 | 73.1371 | 130.0716 | 25.2783 | 35.1476 | 33.9339 | 35.9555 | 144.4539 | -234.6076 | 58.9847 | -48.1134 | -1.3806 |  | -4.24 | 0.009 | -0.001 | -0.56 | 2.4 | -1.9287 | -8.4367 | 8.1468 | -2.3423 | 7.6 | 4.39 | 4.028 | 2.9126 | 3.1455 | 4.3551 | 3.6083 | 3.8941 |  | 19.2 | 4.4909 | -0.19 |  | -8.8661 | -13.1788 | -14.5968 | -7.1626 | 9.2886 | -8.0459 | -1.9865 | -18.8 | 1.5 |  | -64.7457
08/06/2025 | 22:30 | 0 | 0.46 | -8.1126 | 3.2713 | 8.5276 |  | 11.8769 |  | 5.5068 | 1.185 | 4.899 | 0 | -19.8 | -4.4 | 1.656 | -13.2 | 2.9566 | 30.8897 | 2.1509 | 1.9543 | 4.0922 | 1.4074 | -2.1697 | 2.5792 |  | -0.5363 | -0.34 | 0 | 9.963 | -24.42 | -15.4 | -0.296 | 0.164 | -17.91 | -17.81 |  | -7.9 | -7.87 |  |  | 17.1596 | 18.8873 | -18.6948 | -10.0469 | -9.9525 | 6.6608 | 7.226 | -14.3336 | -14.7355 | 5.536 | 27.7579 | -13.1469 | 20.3785 | -4.8 | -5 | -22.6966 | -22.2512 | -2.0076 |  | -9.8724 | -0.9603 |  | -0.4133 | -121.7993 | 59.0533 | 59.2974 |  | -69.4153 |  |  |  | 12.714 | 7.72 | 4.29 | -14.64 | 0 | 0.0042 | -15.6688 | 7.8194 | 6.0839 | -2.8906 | -5.6539 | -5.4662 | -9.718 | 16.229 |  |  | 50.3 | -27.7 | -0.81 | 35.5012 | 35.6188 | 34.3229 | 102.8011 | 103.9885 | -17.5706 | -91.1056 | -17.8189 | 2.4363 | 23.04 | 7.27 | 5.0049 | 5.3741 | -7.33 |  | -18.3743 | -17.9932 | 19.7178 | 0.0154 | -3.4489 | 17.7 | 17 | -6.5039 | -0.935 | 37.3833 | 6.3144 | -0.38 | -1.31 | 1.9035 | -20.7962 | -7.31 | -7.44 | 22.66 | 14.64 | -20.6727 | -10.8273 | -30.5036 | -28.8273 |  | -8.9514 | -15.91 | -16.6401 | -20.7953 | -26.4487 | -11.17 |  | -30.4581 |  | -4.4796 | -4.2781 | 0 | -14.2668 | -14.0441 | 17.424 | -17.5314 | -17.4978 | 7.141 | 0 | -8.86 | 0.9 | 0.8412 | -9.3061 | -0.69 | -1.13 | 2.4139 | 10.8011 | -23.7118 |  | 0.5447 | 0.7505 | 0 | 0 | 0 |  | 6.0284 | 0 | 12.2784 | 12.1884 | 6.5368 | 17.9898 | 11.8764 | -12.87 | -2.7187 | 0.2804 | 1.62 | 2.19 | -12.9178 | 0 | 3.353 | 1.204 | 2.2472 | 4.44 | -27.5017 | -22.6036 | -2.07 | 21.3655 |  | 27.997 |  | -16.5225 | 2.6848 | 0.0735 |  | -11.8167 | 5.088 | 2.4331 | -38.3186 | 7.6066 | 6.3836 | 146.7623 | -7.9958 | -9.7424 | -8.637 | 1.8611 | 3.3766 | 3.4331 | 1 | 27.675 | 29.7324 | 2.51 | 0 | 38.4482 | 19.7977 | 31.145 | 11.1508 | 12.0238 | -13.6359 | -15.5267 | 0 | 0 | 62.3786 |  | -15.0831 | -14.4294 | 6.1226 | 5.7763 | 10.31 | 10.34 | -26.5 | -26.7 | 1.2662 | -11.6 |  | 20.782 | 20.3516 | -22.1 | -35.8 | 2.6 | 2.1 |  |  | -56.8734 | -6.5964 | -217.6233 | -4.7054 | -16.9211 | 89.1948 | 76.9234 | 79.5221 | 131.2613 | 24.2641 | 33.1672 | 32.4966 | 29.6004 | 143.4352 | -235.6746 | 54.5722 | -44.9034 | -0.7727 |  | -4.56 | 0.18 | 0.166 | -0.64 | 1.84 | -2.0286 | -7.6463 | 8.4092 | -2.0493 | 6.9 | 1.386 | 2.926 |  | 3.1472 | 3.7203 | 3.7212 | 3.9199 |  | 19.8 | 4.8111 | -0.28 |  | -8.3127 | -14.4451 | -14.9161 | -6.7933 | 9.864 | -7.8037 | -2.3055 | -19.7 | 2.1 |  | -63.3571
08/06/2025 | 23:00 | 0 | 0.0206 | -7.673 | 3.2518 | 8.0844 |  | 12.103 |  | 5.0905 | 1.076 | 4.8183 | 0 | -17.6 | -4.4 | 2.484 |  | 3.1501 | 31.7138 | 1.55 | 1.4095 | 2.7647 | 1.8357 | -2.506 | 1.8636 |  | -0.9099 | -0.974 |  | 10.61 | -22.2 |  | 0.027 | 0.171 | -17.63 | -17.75 |  | -8.26 | -8.33 |  |  | 19.42 | 21.104 | -19.5931 | -10.0469 | -9.9168 | 0.8286 | 0.4503 | -13.7978 | -12.0563 | 3.5633 | 17.6988 | 5.2019 | 22.6506 | -5.8 | -5.8 | -25.1693 | -25.2785 | -2.0593 |  | -9.1787 | -0.3923 |  | -0.4886 | -130.1004 | 57.2527 | 57.4358 |  | -64.9777 |  |  |  | 10.6282 | 7.03 | 3.85 | -15.72 | -1.33 | 0.0042 | -18.08 | 9.5164 | 7.8309 | -3.2842 | -5.7941 | -5.7713 | -8.9739 | 19.1051 |  |  | 52.7 | -34.8 | -0.72 | 35.2695 | 35.1081 | 33.4825 | 109.4053 | 110.1054 | -22.3091 | -90.3575 | -23.6173 | 2.4645 | 22.08 | 5.8 | 5.0049 | 5.3741 | -7.17 |  | -21.2221 | -20.7476 | 26.7269 | 0.0155 | -3.4196 |  | 19.5 | -6.3611 | -1.3091 | 36.1216 | 5.2011 | -1.1 | -1.06 | 1.8225 | -27.2265 | -7.44 | -7.52 | 21.51 | 14.71 | -25.8909 | -13.2273 | -33.8891 | -32.8091 |  | -13.0759 | -21.0252 | -21.0245 | -24.0312 | -29.9924 | -11.285 |  | -26.0281 |  | -4.6707 | -4.1259 | 13.7156 | -12.6678 | -12.5941 | 0.528 | -18.7089 | -18.449 | 8.1475 | 0 | -9.64 | 0 | 0.9491 | -6.3754 | -0.9122 | -1.3968 | 2.8356 | 12.176 | -25.9619 |  | 0.5438 | 0.77 |  |  |  |  | 7.703 | -7.3681 | 14.9029 | 14.3718 | 0.6621 | 11.4293 | 13.7368 | -12.86 | -1.7354 | 0.3152 | 1.09 | 3.37 | -13.9179 | 0 | 3.445 | 0.33 | 2.2565 | 4.31 | -24.4591 | -18.2878 | -1.92 | 21.8357 |  | 27.5528 |  | -15.5375 | 2.5148 | 0.0728 |  | -11.2172 | 5.0637 | 4.2489 | -39.5791 | 7.0938 | 7.141 | 139.4948 | -8.9126 | -10.0728 | -8.5077 | 1.9524 | 3.0763 | 3.093 | 1.207 | 28.6313 | 30.2561 | 3.35 | 0 | 38.0501 | 22.9965 | 31.0723 | 8.288 | 9.3491 | -10.907 | -13.454 | 0 | 0 |  |  | -14.8634 | -14.8084 | 4.9741 | 4.9477 | 9.92 | 9.94 | -25 | -25 | 1.2131 | -12.56 |  | 21.5141 | 21.5855 | -22.1 | -35.9 | 2.3 | 1.6 |  | -17.1641 | -59.1164 | -5.8007 | -216.6908 | -3.7149 | -12.513 | 85.7894 | 79.891 | 77.3022 | 130.1257 | 21.5248 | 34.0972 | 34.2946 | 33.5167 | 138.9417 | -234.0144 | 53.1684 | -44.4447 | -0.7947 |  | -3.92 | 0.586 | 0.578 | -1.04 | 2.4 | -1.9754 | -8.2322 | 8.9372 | -2.2538 | 7.2 | 3.378 | 3.247 | 2.9529 | 3.4296 | 4.1811 | 3.6201 | 3.7174 |  | 20.2 | 5.0877 | -0.3 |  | -8.0798 | -15.1454 | -15.0348 | -5.3043 | 10.9048 | -8.7456 | -2.5416 | -19.5 | 2.1 |  | -61.0505
08/06/2025 | 23:30 | 0 | -0.2321 | -7.6218 | 3.0509 | 7.3595 |  | 12.2961 |  | 4.4656 | 0.555 | 4.3819 | 2.22 | -17.6 | -4.4 | 3.312 | -13.2 | 2.7415 | 32.0647 | 1.3494 | 1.1271 | 2.4586 | 1.8594 | -2.3826 | 1.7555 |  | -0.7553 | -0.85 |  | 10.502 | -22.2 | -17.6 | 0.4 | 0.162 | -17.03 | -17.15 |  | -8.96 | -9.04 |  |  | 19.1343 | 20.9805 | -19.834 | -9.1092 | -8.9915 | -0.0151 | -0.0604 | -14.4676 | -12.994 | 3.9578 | 19.6826 | 2.3628 | 23.7259 | -5.9 | -5.9 | -26.6628 | -26.4464 | -1.8755 |  | -9.6644 | -0.6102 |  | -0.5648 | -140.9955 | 59.0533 | 59.2364 |  | -73.0915 |  |  |  | 10.1292 | 7.15 | 3.91 | -16.34 | -1.58 |  | -12.9896 | 7.6453 | 5.9423 | -1.8601 | -7.4335 | -7.1189 | -9.5388 | 17.8229 |  |  | 48.9 | -31.2 | -0.69 | 32.7518 | 33.0706 | 31.8706 | 112.3509 | 112.7551 | -21.285 | -93.4918 | -22.1866 | 1.9754 | 23.13 | 6.03 | 4.0674 | 4.3976 | -6.52 |  | -19.6093 | -19.6471 | 22.1354 | 0.0155 | -3.0815 | 19.9 |  | -6.1475 | -2.4311 | 35.6485 | 3.9023 | -1.9 | -0.81 | 1.971 | -22.9688 | -6.29 | -6.36 | 18.34 | 12.74 | -24.3636 | -11.9818 | -29.7111 | -28.2818 |  | -16.036 | -22.3833 | -22.5535 | -21.0402 | -25.6016 | -10.042 |  | -21.4057 |  | -4.6558 | -3.9336 | 11.878 | -17.2079 | -17.0795 | 8.72 | -15.9125 | -15.4989 | 7.33 | 0 | -8.91 | 6.6 | 0.8176 | -15.0318 | -0.4135 | -0.8782 | 2.3272 | 11.8661 | -23.9771 |  | 0.553 | 0.7609 |  |  |  |  | 2.8468 | 0.1675 | 11.2264 | 10.253 | 3.9325 | 15.1949 | 10.0209 | -10.45 | -2.5081 | 0.3152 | 1.67 | 2.77 | -9.3312 |  | 3.682 | 0.77 | 2.215 | 3.58 | -25.8051 | -20.7387 | -2.43 | 20.6412 |  | 28.5409 |  | -15.679 | 2.3511 |  |  | -10.9479 | 7.0803 | 5.5535 | -41.5958 | 6.2166 | 5.8597 | 139.324 | -8.508 | -10.5995 | -6.7242 | 2.0053 | 2.9664 | 2.8952 | 1 | 28.5626 | 30.328 | 3.77 | 0 | 42.025 | 20.4373 | 25.9558 | 8.6446 | 9.243 | -11.0874 | -13.657 | 0 | 0 |  |  | -15.0721 | -14.4733 | 3.9889 | 4.1492 | 10.18 | 10.27 | -25.6 | -25.5 | 1.1435 | -12.64 |  | 22.2317 | 22.1222 | -22.1 | -35.9 | 3 | 2.5 |  | -17.3471 | -47.1881 | -3.7552 | -217.2757 | -2.603 | -6.0424 | 84.5495 | 80.8916 | 77.0968 | 128.0721 | 18.6739 | 35.2079 | 35.0411 | 27.4368 | 136.1603 | -233.7824 | 50.9316 | -42.0767 | -0.7947 |  | -4.08 | -0.916 | -0.916 | -0.64 | 2.08 | -2.11 | -8.0552 | 9.0562 | -2.5772 | 6.9 | 3.599 | 3.11 | 2.7396 | 3.16 | 4.4492 | 3.7732 | 3.6592 |  | 20 | 4.6955 | -0.48 |  | -8.4733 | -15.0332 | -14.7869 | -5.643 | 10.6928 | -8.117 | -2.9673 | -19.9 | 2.4 |  | -66.7004
09/06/2025 | 00:00 | 0 | -0.4513 | -7.3099 | 2.7491 | 6.2595 |  | 11.7646 |  | 3.5996 | 0.225 | 3.8868 | -2.22 | -17.6 |  | 2.484 | -13.2 | 2.5488 | 16.2488 | 1.0195 | 0.861 | 1.9057 | 1.6939 | -2.2893 | 1.8077 |  | -1.2395 | -0.395 |  | 10.238 | -17.76 | -17.6 | 0.081 | 0.153 | -23.73 | -23.76 |  | -2.28 | -2.35 |  |  | 17.4287 | 19.0456 | -14.7461 | -8.3055 | -8.6159 | 10.0487 | 14.5812 | -15.8072 | -14.6015 | 5.1414 | 25.8848 | 1.9214 | 20.1384 | -5.1 | -5.2 | -24.6239 | -24.8546 | -1.7757 |  | -5.1347 | -1.179 |  | -0.689 | -138.2488 | 59.5111 | 60.213 |  | -60.7139 |  |  |  | 10.1193 | 7.58 | 3.75 | -16.54 | -0.93 | -14.999 | -12.9896 | 15.4907 | 14.3496 | -4.122 | -11.5031 | -11.6324 | -5.1219 | 14.6184 |  |  | 42.5 | -25.8 | -0.88 | 28.2336 | 29.2684 | 27.4713 | 104.6133 | 104.4114 | -10.9308 | -95.8889 | -11.0219 | 1.9388 | 23.28 | 6.78 | 3.9111 | 4.2023 | -6.31 |  | -17.4079 | -16.5988 | 18.8027 | 0.0155 | -3.0012 |  | 21.8 | -6.0962 | -2.9921 | 35.0176 | 3.3456 | -2.44 | -0.75 | 1.62 | -19.8836 | -7.22 | -7.24 | 19.11 | 11.45 | -20.2545 | -10.2636 | -31.8563 | -30.3727 |  | -17.5051 | -23.6624 | -23.3347 | -20.0807 | -22.9242 | -9.762 |  | -16.8334 |  | -4.8015 | -3.8502 | 10.3586 | -18.3631 | -17.5728 | 9.232 | -17.4948 | -17.4611 | 7.7642 | 0 | -10.75 | 1.3 | 0.8099 | -17.8142 | -6.4151 | 4.4022 | 2.3291 | 9.7206 | -23.8513 |  | 0.421 | 0.6364 |  |  |  | 1.842 | 1.5071 | -1.1722 | 11.8886 | 11.497 | 1.9804 | 12.4533 | 8.3656 | -10.73 | -2.7187 | 0.2886 | 2.48 | 2.95 | 0 | 0 | 3.744 | 0.761 | 2.2849 | 4.85 | -23.5972 | -19.7043 | -2.33 | 21.8258 |  | 22.5002 |  | -9.2268 | 2.1238 |  |  | -10.6171 | 3.9105 | 1.8608 | -36.3018 | 6.3343 | 5.1215 | 124.8499 | -4.6596 | -11.1772 | 6.8686 | 2.2183 | 2.8053 | 2.8082 | 1.5047 | 28.3316 | 29.6266 | 4.61 | -4.8665 | 35.2408 | 23.8925 | 33.8125 | 8.7636 | 9.1272 | -11.133 | -14.2616 | 0 | 0 |  |  | -15.6928 | -14.8743 | 4.8486 | 4.9647 | 10.19 | 10.23 | -27.9 | -28.1 | 1.1087 | -12.88 |  | 22.6646 | 22.0371 | -22.1 | -41.4 | 3 | 2.5 | -17.093 | -16.9006 | -59.627 | 5.6086 | -216.506 | -3.9351 | -3.9579 | 89.0242 | 75.4104 | 79.8468 | 128.9633 | 21.8915 | 34.1294 | 33.9278 | 26.5574 | 139.1212 | -233.9956 | 56.4405 | -44.5814 | -1.1951 |  | -6 | -0.845 | -0.857 | 0.8 | 0.32 | -2.0294 | -6.4744 | 12.1324 | -7.7928 | 7.3 | 3.836 | 3.707 | 2.9637 | 3.4432 | 4.0569 | 3.7168 | 3.5224 |  | 25.2 | 5.0704 | -0.46 |  | -7.7328 | -15.1762 | -15.232 | -5.1748 | 10.9126 | -8.4998 | -2.8009 | -24.9 | 7.1 |  | -64.9463
MÁXIMO |  | 0 | 4.946 | -6.7768 | 4.2732 | 10.599 | 0 | 15.6862 | 0 | 11.7875 | 4.6279 | 6.6067 | 2.22 | -17.6 | 4.4 | 4.968 | -11 | 3.1501 | 54.9543 | 5.73 | 5.6559 | 10.0244 | 5.1696 | -2.097 | 2.7802 | 0 | -0.5363 | 2.097 | 0.222 | 12.47 | -4.44 | -4.4 | 2.14 | 0.209 | 0 | -9.54 | 0 | 0 | 2.62 | 6.0123 | 4.2592 | 22.5168 | 24.1677 | -8.4777 | -1.7415 | -1.0988 | 20.3685 | 21.1703 | -13.7978 | -12.0563 | 11.4542 | 29.9207 | 16.4353 | 23.7259 | -3.9 | -3.9 | -22.6966 | -21.6871 | -0.38 | 0 | 0.0694 | 4.3008 | 1.5995 | 1.2429 | -88.9614 | 65.0044 | 65.1265 | 89.7986 | -46.9878 | 0 | 0 | 0 | 16.0671 | 9.01 | 6.56 | -11.75 | 2.05 | 0.0042 | 0.0042 | 21.4324 | 20.0736 | -1.8601 | 1.5959 | 1.6579 | 0.7346 | 21.1609 | 0 | 0 | 66.8 | -7.7 | 0.22 | 40.2667 | 39.7694 | 38.9483 | 115.564 | 115.5289 | 1 | -81.0775 | 0 | 3.5885 | 27.42 | 10.7 | 7.6611 | 7.8156 | -5.6 | 0 | -8.4955 | -8.5815 | 42.516 | 0.0163 | -2.604 | 26.3 | 26.6 | -4.3896 | 2.998 | 39.9068 | 11.3242 | 3.56 | -0.65 | 2.7135 | -19.8836 | -5.49 | -5.63 | 28.37 | 17.95 | -20.2545 | -10.2636 | -22.8189 | -22.0545 | 16.7337 | 0.7683 | -8.2614 | -8.0896 | -10.8824 | -14.4049 | -6.477 | 0 | 9.3024 | 0 | -3.7803 | -3.8502 | 16.4086 | -0.9008 | 1.1182 | 31.76 | -15.9125 | -15.4989 | 8.4123 | 0 | -5.4 | 15.5 | 2.2711 | 16.7116 | 1.9521 | 4.4022 | 3.2278 | 12.5086 | -13.871 | 0 | 0.9511 | 1.1579 | 5.0055 | 5.4427 | 4.6012 | 4.0189 | 7.703 | 6.8657 | 25.1855 | 25.1232 | 16.8418 | 26.8532 | 18.9029 | -10.45 | -0.7082 | 0.3765 | 2.82 | 4.57 | 0 | 1.5854 | 4.107 | 1.8 | 2.6616 | 10.07 | 7.9179 | 13.0033 | -1.92 | 25.0969 | 0 | 32.6782 | 0 | -4.8538 | 3.4042 | 0.0735 | 0 | -8.4506 | 7.0803 | 8.468 | -31.2599 | 9.8143 | 8.9332 | 186.9243 | -3.7752 | -9.499 | 12.2033 | 4.7434 | 6.1241 | 6.353 | 4.3078 | 28.6874 | 30.5595 | 6.29 | 5.9123 | 44.3683 | 26.2197 | 47.8518 | 15.6338 | 14.4489 | 0 | -6.2267 | 0 | 0 | 62.3786 | 62.4239 | -12.2541 | -11.7212 | 7.9972 | 8.0369 | 23.69 | 23.92 | -24.2 | -25 | 1.3193 | 0 | 68.7119 | 26.1943 | 26.6022 | -19.1 | -32 | 6.4 | 5.5 | -17.093 | -16.9006 | -47.1881 | 8.2645 | -206.9925 | 9.0199 | -3.9579 | 93.8619 | 123.2019 | 110.4128 | 133.6406 | 27.7421 | 38.8117 | 35.3396 | 37.5184 | 148.7377 | -222.4903 | 60.6102 | -7.3301 | 1.3611 | 0 | -3.6 | 0.586 | 0.578 | 5.6 | 2.4 | 0.0482 | -1.5793 | 14.6807 | -2.0188 | 9.5 | 5.785 | 6.193 | 3.0884 | 3.5683 | 5.1589 | 4.9233 | 4.6904 | 0 | 27 | 5.0877 | 0.58 | 0 | 0 | -13.1788 | -14.5968 | 4.4349 | 15.7639 | -7.8037 | 1.5672 | -16.5 | 10.9 | 0 | -54.6862
MÍNIMO |  | 0 | -0.4513 | -9.9269 | 2.5229 | 0.052 | 0 | 10.3676 | 0 | 3.5996 | 0.225 | 2.5625 | -15.54 | -28.6 | -4.4 | 1.656 | -19.8 | 0.6826 | 16.2488 | 1.0195 | 0.861 | 1.7772 | 1.3156 | -2.9105 | 1.7555 | 0 | -1.3295 | -2.094 | -1.587 | 9.452 | -24.42 | -17.6 | -1.348 | 0.134 | -23.73 | -29.96 | 0 | -15.99 | -15.91 | 2.387 | 3.4488 | 5.7665 | 0 | -23.5213 | -11.6544 | -10.9921 | -1.4147 | -1.1116 | -21.5674 | -19.4241 | 3.5633 | -0.003 | -13.1469 | 10.5184 | -9.1 | -8.8 | -31.27 | -31.1651 | -2.8903 | 0 | -9.8724 | -3.3704 | 0 | -1.0743 | -144.1999 | 48.0056 | 48.1887 | 0 | -137.5968 | 0 | 0 | 0 | 4.4808 | 4.96 | 0.72 | -19.9 | -4.38 | -18.08 | -18.08 | -5.0772 | 0 | -9.3343 | -13.1189 | -13.2963 | -9.718 | 6.8745 | 0 | 0 | 21.8 | -40.1 | -1.24 | 23.0871 | 23.6082 | 22.1834 | 81.6672 | 82.5352 | -22.3091 | -102.597 | -23.6353 | 1.6472 | 22.08 | 5.77 | 2.9736 | 3.3234 | -9.23 | 0 | -23.23 | -22.764 | 18.3923 | 0.0148 | -4.7374 | 12.7 | 12.4 | -6.5039 | -3.9272 | 34.229 | 1.8613 | -3.57 | -2.09 | -1.0125 | -40.1548 | -10.11 | -10.26 | 15.63 | 10.04 | -38.4909 | -19.7091 | -43.7783 | -43.9727 | -16.5702 | -25.9767 | -32.2794 | -32.8572 | -25.7544 | -29.9924 | -11.285 | -187.7508 | -61.7001 | 0 | -7.6325 | -6.6229 | 0 | -18.3631 | -17.5728 | -7.684 | -26.0766 | -25.8253 | -1.202 | -19.03 | -10.75 | -5 | 0.8099 | -17.8142 | -6.4151 | -2.8743 | 0.8308 | -3.2991 | -25.9881 | 0 | 0.2998 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | -8.3728 | -8.3728 | -31.8167 | 4.0371 | 3.7165 | -24.5423 | -17.4587 | 8.3656 | -16.94 | -3.9181 | 0.2181 | 0.35 | -0.01 | -18.3382 | 0 | 3.301 | 0.05 | 1.6252 | 1.33 | -33.0761 | -26.2438 | -3.75 | 16.3209 | 0 | 18.5717 | 0 | -21.5998 | 1.9251 | 0.0353 | 0 | -14.1842 | -3.4331 | -1.5221 | -41.5958 | 4.0814 | 2.8028 | 98.5336 | -13.8529 | -12.304 | -15.0994 | 1.6479 | 1.7945 | 1.7086 | 1 | 17.8658 | 18.6482 | -10.06 | -5 | 25.1495 | -20.2517 | 25.0655 | -15.6009 | -15.4448 | -13.9504 | -15.9046 | -15.0275 | -15.9728 | 17.8474 | 17.9051 | -21.4882 | -20.9554 | -5.6926 | -4.8609 | 8.73 | 8.64 | -32.5 | -32.3 | 0.2298 | -14.88 | 48.5353 | 15.4441 | 15.3606 | -22.9 | -41.8 | -1.6 | -2.1 | -18.0038 | -17.8713 | -136.4616 | -66.3966 | -220.9364 | -6.1152 | -97.5093 | 46.3268 | 71.5483 | 63.4291 | 104.7541 | -28.2295 | 17.3416 | 16.3145 | 1.5926 | 86.5772 | -236.5786 | 9.3746 | -49.0994 | -2.5306 | 0 | -10 | -1.027 | -1.035 | -1.04 | -4.48 | -3.0997 | -8.4367 | 5.1865 | -9.7856 | 5.2 | 0.829 | 0.929 | 0.653 | 0 | 2.3105 | 2.1264 | 2.3077 | 0 | 16.6 | 0.6691 | -0.58 | 0 | -9.4726 | -20.1119 | -21.2471 | -7.8229 | 8.2865 | -15.7743 | -2.9673 | -28.7 | -0.6 | 0 | -73.5913
PROMEDIO |  | 0 | 2.7217 | -8.3246 | 3.4174 | 5.3658 | 0 | 13.0011 | 0 | 8.0477 | 2.6993 | 4.4865 | -7.9088 | -21.6333 | -1.3357 | 2.9607 | -14.85 | 2.3981 | 39.0949 | 3.0563 | 2.8882 | 5.4422 | 4.3357 | -2.3083 | 2.5833 | 0 | -0.95501 | -0.65717 | -0.2127 | 10.6954 | -12.395 | -12.8419 | 0.41621 | 0.16254 | -12.6552 | -17.8123 | 0 | -12.1133 | -7.8267 | 4.7458 | 3.789 | 16.7843 | 16.0997 | -14.3754 | -7.0914 | -6.9467 | 5.663 | 5.892 | -17.7328 | -15.4416 | 7.0813 | 17.3362 | 6.2632 | 18.314 | -5.9667 | -6.1292 | -26.7175 | -26.5737 | -1.329 | 0 | -4.2602 | 0.057977 | 0.87099 | 0.072868 | -123.4461 | 56.355 | 56.5546 | 64.7403 | -71.0674 | 0 | 0 | 0 | 9.0365 | 6.9444 | 3.4277 | -16.271 | -2.135 | -7.0955 | -8.2431 | 11.6697 | 12.0509 | -5.3788 | -7.1317 | -7.103 | -4.1888 | 14.6918 | 0 | 0 | 44.6771 | -25.025 | -0.59729 | 31.9035 | 31.9606 | 30.5334 | 101.1012 | 101.2502 | -14.2897 | -89.6044 | -14.394 | 2.5163 | 25.0992 | 7.7381 | 5.2327 | 5.5105 | -7.205 | 0 | -16.7322 | -16.5258 | 32.3264 | 0.015517 | -3.5238 | 18.015 | 19.0263 | -5.6637 | -0.32045 | 37.2158 | 6.7705 | 0.10042 | -1.196 | 1.357 | -32.4595 | -7.715 | -7.8192 | 22.3685 | 14.2937 | -31.397 | -15.7523 | -32.8878 | -32.0027 | -4.204 | -14.0318 | -21.7493 | -21.6507 | -19.4739 | -22.868 | -9.3917 | -104.9573 | -34.6747 | 0 | -6.0993 | -5.4551 | 6.5154 | -11.0553 | -6.8585 | 6.8593 | -21.5069 | -21.1297 | 5.0991 | -3.4193 | -8.9158 | 1.3271 | 1.5118 | 1.5755 | -0.74188 | -0.96867 | 2.3385 | 5.638 | -20.4608 | 0 | 0.62359 | 0.84647 | 2.2366 | 2.7931 | 1.9108 | -0.33491 | 0.3098 | -11.4289 | 14.5525 | 14.4673 | -4.8633 | 5.8973 | 13.2349 | -13.1602 | -2.5956 | 0.292 | 1.8529 | 2.5285 | -12.6908 | 0.59794 | 3.6761 | 0.6146 | 2.1618 | 5.3092 | -16.7138 | -10.7175 | -2.7569 | 21.4513 | 0 | 24.9175 | 0 | -12.2343 | 2.4701 | 0.054783 | 0 | -11.7422 | 2.1002 | 2.0804 | -35.4095 | 7.0411 | 6.5419 | 130.8317 | -8.8062 | -10.9399 | -6.4488 | 2.904 | 3.2055 | 3.2131 | 2.2959 | 22.3719 | 24.0591 | -2.6894 | -0.45033 | 33.7031 | 0.45713 | 36.9969 | -0.17723 | -0.06791 | -8.3243 | -11.2099 | -2.8719 | -5.8674 | 41.8932 | 40.1991 | -16.2921 | -15.7308 | 2.2024 | 2.2757 | 16.0627 | 16.0431 | -28.375 | -28.4667 | 0.69804 | -9.05 | 59.074 | 21.7623 | 21.6024 | -20.9714 | -37.8396 | 2.2375 | 1.5958 | -17.5913 | -17.4559 | -98.5433 | -11.8752 | -214.7592 | 1.013 | -40.1844 | 71.7064 | 95.2625 | 89.6655 | 121.3606 | 2.5978 | 27.2609 | 27.0148 | 18.7463 | 120.6443 | -230.4992 | 39.1183 | -30.6422 | -0.78651 | 0 | -6.4183 | 0.013958 | 0.0053125 | 1.9783 | -0.895 | -1.7498 | -5.1782 | 9.1897 | -5.6183 | 7.3896 | 3.5394 | 3.5776 | 2.709 | 3.0741 | 3.7902 | 3.6404 | 3.4758 | 0 | 22.4 | 3.4652 | -0.030625 | 0 | -5.8081 | -16.7373 | -17.7644 | -1.1913 | 12.3248 | -11.6944 | -1.4962 | -23.2854 | 5.6604 | 0 | -64.9931
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 8 de Junio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
08/06/2025 | 00:30 | 47.84 | 49.19 | 48.4932 | 47.1508 | 311.1596 | 503.8336 | 192.4312 | 193.1686 | 433.8304 | 354.6675 | 1174.0977
08/06/2025 | 01:00 | 41.19 | 41.32 | 49.4309 | 46.7474 | 274.2496 | 452.9379 | 203.8826 | 200.9949 | 444.933 | 370.5802 | 1220.3907
08/06/2025 | 01:30 | 40.5 | 40.81 | 43.8046 | 42.4248 | 275.7346 | 443.274 | 197.7507 | 198.648 | 446.5574 | 366.0761 | 1209.0322
08/06/2025 | 02:00 | 44.46 | 44.67 | 49.9668 | 49.2417 | 354.8248 | 543.1633 | 196.1498 | 194.1294 | 442.5222 | 366.9091 | 1199.7105
08/06/2025 | 02:30 | 38.29 | 38.4 | 44.0726 | 40.5866 | 339.9061 | 501.2553 | 195.0316 | 194.9068 | 449.3166 | 368.8603 | 1208.1153
08/06/2025 | 03:00 | 43.74 | 43.87 | 43.2688 | 47.1053 | 354.2104 | 532.1945 | 195.1552 | 194.1089 | 448.5719 | 367.7984 | 1205.6344
08/06/2025 | 03:30 | 39.17 | 39.36 | 40.4557 | 40.4249 | 335.5626 | 494.9732 | 198.0622 | 197.6141 | 438.6023 | 369.2054 | 1203.484
08/06/2025 | 04:00 | 38.6 | 39.03 | 45.6801 | 40.7086 | 329.9106 | 493.9293 | 198.442 | 195.6054 | 434.1859 | 362.93 | 1191.1633
08/06/2025 | 04:30 | 39.25 | 39.26 | 44.7424 | 45.0059 | 343.6554 | 511.9137 | 206.7435 | 205.3438 | 460.4603 | 370.3341 | 1242.8817
08/06/2025 | 05:00 | 40.21 | 40.24 | 47.0197 | 44.8132 | 364.7133 | 536.9962 | 209.8375 | 209.1545 | 459.2591 | 378.2942 | 1256.5453
08/06/2025 | 05:30 | 37.16 | 37.28 | 43.1349 | 42.8785 | 348.4384 | 508.8918 | 215.3394 | 214.9202 | 472.565 | 382.551 | 1285.3756
08/06/2025 | 06:00 | 42.31 | 42.86 | 49.0291 | 48.5673 | 370.0519 | 552.8183 | 214.0488 | 210.214 | 471.3375 | 389.181 | 1284.7813
08/06/2025 | 06:30 | 41.68 | 42 | 47.2876 | 43.0917 | 345.175 | 519.2343 | 206.897 | 203.8242 | 456.1617 | 373.7346 | 1240.6175
08/06/2025 | 07:00 | 33.65 | 33.67 | 39.384 | 38.757 | 348.7549 | 494.2159 | 179.8086 | 179.09 | 397.667 | 325.9116 | 1082.4772
08/06/2025 | 07:30 | 25.87 | 26.09 | 44.4744 | 43.0968 | 358.7224 | 498.2536 | 150.3405 | 151.9485 | 316.9072 | 250.7245 | 869.9207
08/06/2025 | 08:00 | 0 | 9.59 | 53.4497 | 53.4833 | 339.8055 | 456.3285 | 132.921 | 133.1018 | 253.7759 | 203.8293 | 723.628
08/06/2025 | 08:30 | 0 | 13.48 | 51.5743 | 51.2582 | 370.8977 | 487.2102 | 131.1062 | 131.5258 | 249.6947 | 198.4447 | 710.7714
08/06/2025 | 09:00 | 0 | 16.92 | 52.512 | 53.6128 | 374.731 | 497.7758 | 136.0305 | 136.4915 | 252.8319 | 196.1493 | 721.5032
08/06/2025 | 09:30 | 0 | 24.2 | 52.2441 | 51.5686 | 383.3707 | 511.3834 | 137.3444 | 135.4101 | 253.5832 | 195.1395 | 721.4772
08/06/2025 | 10:00 | 0 | 26.01 | 53.5837 | 51.1673 | 390.4487 | 521.2097 | 143.5895 | 142.7923 | 248.9458 | 196.4187 | 731.7463
08/06/2025 | 10:30 | 0 | 35.23 | 58.8081 | 58.8917 | 418.4742 | 571.404 | 133.7677 | 133.0576 | 235.1221 | 182.7272 | 684.6746
08/06/2025 | 11:00 | 0 | 32.41 | 54.1195 | 53.7708 | 403.1881 | 543.4884 | 129.1688 | 128.4584 | 233.2444 | 185.0382 | 675.9098
08/06/2025 | 11:30 | 0 | 34.07 | 53.8516 | 53.5943 | 416.7178 | 558.2337 | 127.1491 | 125.5725 | 230.1763 | 187.2639 | 670.1618
08/06/2025 | 12:00 | 0 | 38.88 | 50.7705 | 50.3057 | 433.8266 | 573.7828 | 123.6479 | 122.5628 | 222.6683 | 177.1717 | 646.0507
08/06/2025 | 12:30 | 0 | 45.78 | 55.3251 | 55.5417 | 444.8061 | 601.4529 | 118.7769 | 119.0149 | 211.504 | 169.6903 | 618.9861
08/06/2025 | 13:00 | 0 | 41.55 | 52.9139 | 55.4505 | 435.8851 | 585.7995 | 118.5883 | 117.1183 | 207.5678 | 163.9479 | 607.2223
08/06/2025 | 13:30 | 0 | 32.06 | 50.9045 | 50.4579 | 402.3827 | 535.8051 | 118.1652 | 119.1259 | 211.8925 | 163.8362 | 613.0198
08/06/2025 | 14:00 | 0 | 25.23 | 48.3593 | 48.4612 | 388.6708 | 510.7213 | 114.6981 | 114.5691 | 202.3273 | 154.5644 | 586.1589
08/06/2025 | 14:30 | 0 | 56.54 | 41.5273 | 40.8026 | 381.2602 | 520.1301 | 114.6899 | 113.5776 | 196.2264 | 154.2199 | 578.7138
08/06/2025 | 15:00 | 0 | 59.01 | 45.4122 | 46.3879 | 371.4135 | 522.2236 | 125.2839 | 120.8351 | 206.7426 | 163.6543 | 616.5159
08/06/2025 | 15:30 | 0 | 46.73 | 48.0913 | 47.0933 | 330.1238 | 472.0384 | 133.0849 | 131.826 | 223.7612 | 180.1109 | 668.783
08/06/2025 | 16:00 | 0 | 52.97 | 45.6801 | 45.9101 | 383.2822 | 527.8424 | 144.611 | 145.2697 | 273.1812 | 219.9918 | 783.0537
08/06/2025 | 16:30 | 0 | 38.46 | 42.4651 | 42.1111 | 330.8207 | 453.8569 | 176.9711 | 173.4648 | 364.4746 | 299.682 | 1014.5925
08/06/2025 | 17:00 | 0 | 66.92 | 45.0103 | 39.3559 | 323.256 | 474.5422 | 199.153 | 195.3927 | 427.8893 | 352.6249 | 1175.0599
08/06/2025 | 17:30 | 0 | 66.46 | 43.1349 | 43.4929 | 339.32 | 492.4078 | 212.9733 | 210.1424 | 452.6707 | 367.48 | 1243.2664
08/06/2025 | 18:00 | 0 | 87.65 | 40.9915 | 40.3884 | 322.045 | 491.0749 | 226.0475 | 222.8425 | 456.8931 | 373.0815 | 1278.8646
08/06/2025 | 18:30 | 0 | 80.11 | 63.2287 | 61.421 | 397.3404 | 602.1001 | 221.6039 | 222.6285 | 448.9283 | 374.8842 | 1268.0449
08/06/2025 | 19:00 | 64.93 | 64.55 | 58.1383 | 58.2089 | 406.2302 | 652.0574 | 218.2517 | 220.0326 | 434.8043 | 360.6617 | 1233.7503
08/06/2025 | 19:30 | 64.58 | 64.4 | 62.0231 | 62.0483 | 412.613 | 665.6644 | 233.5916 | 229.1929 | 444.5797 | 366.8201 | 1274.1843
08/06/2025 | 20:00 | 65.56 | 64.86 | 61.6212 | 62.1955 | 398.2141 | 652.4508 | 235.7312 | 236.1614 | 447.5826 | 376.9222 | 1296.3974
08/06/2025 | 20:30 | 61.24 | 60.84 | 61.8891 | 60.9612 | 398.1982 | 643.1285 | 231.0449 | 228.6577 | 434.9393 | 357.3411 | 1251.983
08/06/2025 | 21:00 | 59.63 | 60.14 | 60.4156 | 58.7348 | 380.038 | 618.9584 | 234.3753 | 231.7063 | 439.4083 | 366.7915 | 1272.2814
08/06/2025 | 21:30 | 54.15 | 54.2 | 54.7893 | 56.2935 | 372.4385 | 591.8713 | 228.8487 | 228.0516 | 432.5726 | 358.6609 | 1248.1338
08/06/2025 | 22:00 | 47.94 | 48.1 | 50.1007 | 50.1668 | 327.0752 | 523.3827 | 235.3089 | 233.9479 | 448.8034 | 372.848 | 1290.9082
08/06/2025 | 22:30 | 41.64 | 41.79 | 47.0197 | 49.4871 | 316.723 | 496.6598 | 231.5565 | 230.2839 | 437.8612 | 366.9681 | 1266.6697
08/06/2025 | 23:00 | 43.47 | 43.55 | 45.0103 | 45.1698 | 337.2067 | 514.4068 | 226.3596 | 227.2223 | 429.0851 | 359.9354 | 1242.6024
08/06/2025 | 23:30 | 42.59 | 42.43 | 45.5461 | 45.1061 | 306.2745 | 481.9467 | 229.2482 | 228.696 | 420.0604 | 352.9878 | 1230.9924
09/06/2025 | 00:00 | 36.36 | 36.56 | 47.9574 | 47.8824 | 313.1335 | 481.8933 | 229.371 | 227.9546 | 432.2385 | 358.6096 | 1248.1737
MÁXIMO |  | 0 | -9.59 | -39.384 | -38.757 | -274.2496 |  | 235.7312 | 236.1614 | 472.565 | 389.181
MÍNIMO |  | -65.56 | -87.65 | -63.2287 | -62.1955 | -444.8061 |  | 114.6899 | 113.5776 | 196.2264 | 154.2199
PROMEDIO |  | -24.5002 | -43.9527 | -49.5565 | -48.9871 | -362.61 |  | 181.5204 | 180.4241 | 363.3107 | 297.0053
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 8 de Junio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
08/06/2025 | 00:30 | 515.3889 | 520.0286 | 525.2955 | 523.0076 | 524.6414 | 518.0854 | 518.2426 | 502.4312 | 499.4578 | 481.5683 | 505.8901 | 490.0164 | 222.709 | 228.4269 | 231.255 | 225.2249 | 222.739 | 221.3406 | 225.7 | 0 | 225.7 | 140.0401 | 139.9538 | 138.2174 | 137.5272 | 135.4608 | 0 | 141.5903 | 125.2577 | 140.554
08/06/2025 | 01:00 | 520.687 | 527.8012 | 525.2955 | 530.203 | 531.9537 | 525.6196 | 518.2426 | 501.7491 | 499.9205 | 480.9367 | 506.1558 | 490.4139 | 224.2042 | 231.6 | 233.3805 | 227.3187 | 224.8948 | 221.2174 | 225.7 | 0 | 225.4 | 140.866 | 139.8593 | 138.3679 | 137.3279 | 135.2124 | 0 | 141.4293 | 125.3505 | 140.942
08/06/2025 | 01:30 | 522.9951 | 529.9544 | 525.2955 | 530.8581 | 533.1081 | 528.1415 | 518.2426 | 502.5334 | 499.8899 | 481.863 | 504.7522 | 490.3793 | 224.4495 | 231.9333 | 234.1498 | 228.0848 | 224.9908 | 221.0958 | 226.2 | 0 | 225.9 | 140.0401 | 140.0576 | 138.4665 | 137.8116 | 135.5022 | 0 | 141.6781 | 125.8681 | 141.3504
08/06/2025 | 02:00 | 521.0542 | 526.4357 | 525.2955 | 529.3226 | 531.6722 | 526.4108 | 518.2426 | 503.5616 | 500.42 | 483.3524 | 505.7884 | 491.6522 | 222.8759 | 230.4972 | 233.3483 | 227.9593 | 224.7841 | 221.3415 | 227 | 0 | 227 | 140.0401 | 141.0447 | 138.565 | 137.7206 | 135.6954 | 0 | 142.6588 | 126.7568 | 141.7589
08/06/2025 | 02:30 | 524.5688 | 529.5343 | 525.2955 | 531.5719 | 533.6171 | 527.8723 | 518.2426 | 504.1422 | 500.747 | 482.4942 | 506.418 | 491.7756 | 224.0068 | 231.9379 | 234.5148 | 228.1654 | 225.2049 | 221.3812 | 226.3 | 0 | 226.7 | 140.0401 | 140.7018 | 138.5183 | 137.4543 | 135.585 | 0 | 142.2051 | 126.664 | 141.3504
08/06/2025 | 03:00 | 521.5264 | 527.7487 | 525.2955 | 530.9297 | 532.9692 | 528.0807 | 518.2426 | 504.6783 | 499.9158 | 482.0714 | 505.9636 | 490.5409 | 223.4122 | 231.2464 | 233.9465 | 228.4406 | 225.5076 | 221.3109 | 226.2 | 0 | 225.9 | 140.0401 | 140.0809 | 138.4665 | 137.5732 | 135.4056 | 0 | 141.9416 | 127.04 | 141.3504
08/06/2025 | 03:30 | 521.5264 | 527.0134 | 525.2955 | 528.7363 | 531.401 | 520.7684 | 518.2426 | 503.0368 | 499.6201 | 482.548 | 504.5648 | 491.2177 | 222.9655 | 231.0146 | 233.5379 | 227.6915 | 224.8948 | 221.5553 | 226.3 | 0 | 226.4 | 140.0401 | 140.5571 | 138.5183 | 137.784 | 135.5712 | 0 | 141.9562 | 126.1513 | 141.3504
08/06/2025 | 04:00 | 522.7853 | 527.6436 | 525.2955 | 527.9 | 530.0321 | 520.3705 | 518.2426 | 502.0965 | 499.8364 | 481.9869 | 505.5803 | 490.9445 | 223.5739 | 231.4187 | 233.7005 | 227.8177 | 224.7545 | 221.5664 | 226.3 | 0 | 225.9 | 140.0401 | 140.2278 | 138.6169 | 138.0213 | 135.5988 | 0 | 141.6781 | 126.288 | 141.6976
08/06/2025 | 04:30 | 520.2149 | 524.44 | 525.2955 | 526.0822 | 529.1863 | 518.7814 | 518.2426 | 503.2196 | 498.7491 | 480.3603 | 505.1392 | 490.6035 | 223.1975 | 230.896 | 232.4929 | 227.1805 | 224.0753 | 220.947 | 225.7 | 0 | 225.7 | 140.0401 | 139.8567 | 138.4665 | 137.8534 | 135.4746 | 0 | 141.3854 | 126.8545 | 141.7385
08/06/2025 | 05:00 | 521.1592 | 524.44 | 525.2955 | 527.2598 | 529.777 | 519.2477 | 518.2426 | 504.1285 | 498.7943 | 481.4332 | 505.0819 | 490.3193 | 223.7943 | 230.4835 | 233.2867 | 227.6255 | 224.7029 | 221.264 | 225.2 | 0 | 225.5 | 140.0401 | 139.8461 | 138.3679 | 138.3483 | 135.3918 | 0 | 141.4732 | 126.8545 | 141.7385
08/06/2025 | 05:30 | 521.7886 | 526.0156 | 525.2955 | 527.6802 | 529.4282 | 519.2679 | 518.2426 | 502.162 | 498.8575 | 480.9197 | 505.3007 | 488.888 | 223.6445 | 230.6475 | 233.3068 | 227.4094 | 224.5183 | 221.0677 | 225.7 | 0 | 225.6 | 140.0401 | 139.5573 | 138.2174 | 137.8943 | 135.4194 | 0 | 141.1951 | 126.8056 | 142.1265
08/06/2025 | 06:00 | 521.0018 | 524.7027 | 525.2955 | 526.4341 | 528.4504 | 518.8282 | 518.2426 | 502.2379 | 497.6421 | 479.7103 | 504.0105 | 487.301 | 224.5721 | 230.7018 | 233.398 | 227.3447 | 224.7176 | 220.5703 | 225 | 0 | 224.5 | 140.0401 | 139.0276 | 138.067 | 137.7652 | 135.2952 | 0 | 140.917 | 126.3369 | 141.7385
08/06/2025 | 06:30 | 521.7361 | 525.7004 | 525.2955 | 527.6781 | 528.9707 | 519.0156 | 518.2426 | 503.7886 | 498.8832 | 480.757 | 503.8064 | 490.2035 | 224.7647 | 231.6616 | 234.2052 | 227.9267 | 224.378 | 221.0434 | 225.7 | 0 | 225.1 | 140.0401 | 139.6306 | 138.2174 | 138.316 | 135.5712 | 0 | 141.4586 | 127.5088 | 141.9631
08/06/2025 | 07:00 | 523.8869 | 527.8537 | 525.2955 | 528.3026 | 531.1386 | 520.1938 | 518.2426 | 507.1024 | 502.3008 | 484.9069 | 507.6581 | 492.9402 | 225.5296 | 231.2937 | 233.7418 | 228.2114 | 225.3525 | 221.6729 | 227.6 | 0 | 227.1 | 140.0401 | 141.1889 | 138.7155 | 138.7851 | 135.9576 | 0 | 142.7759 | 127.8848 | 143.3314
08/06/2025 | 07:30 | 523.4673 | 528.3789 | 525.2955 | 527.2704 | 529.972 | 520.3414 | 518.2426 | 507.9341 | 504.0417 | 486.9256 | 510.0101 | 495.8132 | 224.8094 | 230.5594 | 232.6154 | 227.6179 | 224.9539 | 222.408 | 228.3 | 0 | 228.3 | 140.0401 | 140.5107 | 139.2135 | 138.9642 | 137.5308 | 0 | 141.5025 | 127.416 | 143.3314
08/06/2025 | 08:00 | 520.4247 | 524.6501 | 525.2955 | 524.7335 | 526.611 | 518.3301 | 518.2426 | 509.4859 | 505.3786 | 487.8079 | 510.8321 | 497.0396 | 224.1459 | 229.8832 | 231.7177 | 226.0263 | 222.9679 | 222.348 | 228.3 | 0 | 227.6 | 140.0401 | 140.3754 | 139.0631 | 138.9838 | 137.5446 | 0 | 141.7367 | 127.46 | 142.9434
08/06/2025 | 08:30 | 517.1199 | 521.9717 | 525.2955 | 522.1005 | 524.6076 | 517.7187 | 518.2426 | 510.4521 | 505.2173 | 487.0927 | 510.8158 | 496.284 | 223.0771 | 229.4624 | 230.7461 | 225.0479 | 221.8605 | 222.3543 | 227.6 | 0 | 226.8 | 140.0401 | 139.5904 | 138.9645 | 139.0508 | 137.4756 | 0 | 141.0048 | 126.8056 | 142.9434
08/06/2025 | 09:00 | 516.3856 | 521.184 | 525.2955 | 522.1624 | 524.4014 | 516.5184 | 518.2426 | 509.6681 | 506.0277 | 487.4308 | 511.1615 | 496.0355 | 222.4881 | 229.0291 | 230.5481 | 225.1012 | 221.7276 | 222.1632 | 227.6 | 0 | 227.1 | 140.0401 | 140.0343 | 138.9645 | 138.8573 | 135.7506 | 0 | 141.2829 | 126.1025 | 142.9434
08/06/2025 | 09:30 | 513.8152 | 518.8207 | 525.2955 | 520.6808 | 523.3651 | 515.8509 | 518.2426 | 509.4337 | 505.3775 | 486.0571 | 510.4473 | 496.4411 | 221.5699 | 228.0586 | 229.1673 | 224.5742 | 220.9671 | 222.1312 | 227 | 0 | 226.7 | 140.0401 | 139.3606 | 138.7155 | 138.7866 | 135.3366 | 0 | 140.712 | 125.0722 | 142.5554
08/06/2025 | 10:00 | 513.448 | 518.3481 | 515.9996 | 519.5013 | 521.6839 | 516.2083 | 518.2426 | 508.7731 | 505.3125 | 486.6475 | 510.5122 | 495.6982 | 225.4039 | 227.8264 | 229.948 | 224.0515 | 220.7826 | 222.0509 | 227 | 0 | 226.2 | 140.0401 | 139.0146 | 138.4665 | 138.3312 | 135.4608 | 0 | 140.4632 | 124.6474 | 142.1469
08/06/2025 | 10:30 | 507.1532 | 513.5689 | 514.1089 | 516.8741 | 519.1754 | 514.3112 | 518.2426 | 507.6885 | 504.8672 | 486.7839 | 510.5815 | 496.1494 | 223.4685 | 225.4575 | 228.1894 | 223.3892 | 220.251 | 222.0396 | 227.6 | 0 | 226.7 | 140.0401 | 141.2459 | 138.316 | 138.189 | 135.1572 | 0 | 142.7613 | 125.0234 | 141.7589
08/06/2025 | 11:00 | 509.3564 | 514.8819 | 515.7895 | 521.2209 | 523.2692 | 517.6205 | 518.2426 | 509.6629 | 505.2841 | 486.6122 | 510.7507 | 496.687 | 223.8838 | 226.3892 | 227.8956 | 224.4178 | 221.2329 | 221.9873 | 227.6 | 0 | 226.8 | 140.0401 | 141.9248 | 138.4665 | 138.9423 | 135.1296 | 0 | 143.0687 | 125.0234 | 142.1469
08/06/2025 | 11:30 | 507.6777 | 512.571 | 509.2246 | 518.6516 | 521.4947 | 515.0125 | 518.2426 | 507.272 | 506.3726 | 486.9943 | 510.1346 | 495.2514 | 223.7087 | 226.6257 | 228.2789 | 223.3661 | 219.9926 | 222.1955 | 227.6 | 0 | 226.4 | 140.0401 | 141.8953 | 138.2693 | 138.93 | 135.1848 | 0 | 142.8638 | 124.6962 | 142.1265
08/06/2025 | 12:00 | 510.8776 | 513.884 | 513.8988 | 518.2811 | 520.7554 | 515.787 | 518.2426 | 508.6942 | 505.7739 | 487.2094 | 511.5669 | 496.4351 | 223.2236 | 226.6466 | 227.6245 | 223.1497 | 219.5349 | 222.866 | 228.3 | 0 | 227 | 140.0401 | 142.0448 | 138.4665 | 139.1107 | 135.3642 | 0 | 143.2297 | 124.6962 | 142.2286
08/06/2025 | 12:30 | 506.6286 | 511.3106 | 510.3801 | 516.7373 | 518.5442 | 514.3081 | 518.7248 | 508.5702 | 505.2947 | 487.2861 | 510.7466 | 496.2349 | 221.9143 | 225.0033 | 226.8214 | 222.8734 | 219.5054 | 222.476 | 227.6 | 0 | 227 | 140.0401 | 141.7046 | 138.4665 | 139.5342 | 135.585 | 0 | 142.8345 | 124.789 | 142.1469
08/06/2025 | 13:00 | 507.4679 | 509.7876 | 510.8527 | 514.6828 | 516.3931 | 514.3846 | 518.7248 | 508.0816 | 505.6625 | 488.2464 | 511.1159 | 495.5164 | 221.2956 | 224.9219 | 227.0421 | 222.4184 | 218.7597 | 222.316 | 227.6 | 0 | 227 | 140.0401 | 141.8816 | 138.1189 | 139.0642 | 135.4332 | 0 | 143.0687 | 125.2138 | 142.535
08/06/2025 | 13:30 | 511.612 | 513.3063 | 509.96 | 518.6904 | 520.5956 | 514.9639 | 518.7248 | 509.4869 | 505.6656 | 487.1216 | 510.9819 | 496.5941 | 222.9559 | 227.0865 | 228.7398 | 223.5382 | 219.9409 | 221.9737 | 228.2 | 0 | 226.9 | 140.0401 | 140.4995 | 138.067 | 138.8283 | 135.4746 | 0 | 141.5464 | 124.413 | 142.535
08/06/2025 | 14:00 | 512.2415 | 517.4553 | 515.3694 | 519.335 | 521.2957 | 515.7415 | 518.7248 | 509.1636 | 505.9335 | 489.2677 | 511.2992 | 497.7171 | 223.8025 | 227.8535 | 229.7277 | 223.8551 | 219.5939 | 222.136 | 228.8 | 0 | 227.7 | 140.0401 | 141.1386 | 138.4665 | 138.4139 | 135.6678 | 0 | 141.9709 | 123.7098 | 142.2082
08/06/2025 | 14:30 | 514.0775 | 518.6631 | 514.3715 | 519.2601 | 521.3463 | 516.5098 | 518.7248 | 509.0671 | 506.3568 | 488.1939 | 511.2294 | 497.179 | 224.9133 | 227.4988 | 230.1405 | 223.6855 | 219.9852 | 222.3156 | 228.3 | 0 | 227.3 | 140.0401 | 140.6769 | 138.5183 | 138.0832 | 135.516 | 0 | 141.7367 | 123.3387 | 142.1469
08/06/2025 | 15:00 | 517.592 | 519.6085 | 513.8988 | 521.002 | 523.0938 | 517.3378 | 518.7248 | 508.7301 | 505.8369 | 487.6613 | 510.7645 | 497.0251 | 227.3502 | 228.2639 | 230.8039 | 224.0997 | 220.7309 | 222.356 | 227.6 | 0 | 226.6 | 140.0401 | 139.9162 | 138.2693 | 137.7843 | 135.3642 | 0 | 140.9755 | 123.6171 | 141.7385
08/06/2025 | 15:30 | 519.533 | 523.1271 | 521.7767 | 522.8908 | 524.5801 | 517.6603 | 518.7248 | 508.9609 | 505.824 | 487.9768 | 510.9796 | 496.3485 | 228.0599 | 229.0839 | 231.9471 | 224.8745 | 221.2699 | 222.3897 | 227.7 | 0 | 227.3 | 140.0401 | 140.2214 | 138.6169 | 138.1086 | 135.5298 | 0 | 141.4146 | 123.5731 | 141.7997
08/06/2025 | 16:00 | 517.9068 | 521.289 | 520.8839 | 521.7245 | 523.7346 | 517.5622 | 518.7248 | 508.4595 | 505.452 | 487.7003 | 511.7698 | 495.3629 | 226.5191 | 228.3123 | 231.1602 | 224.5896 | 221.1886 | 221.8064 | 227.9 | 0 | 227.2 | 140.0401 | 139.797 | 138.4665 | 137.997 | 135.3642 | 0 | 141.2683 | 123.6659 | 142.1469
08/06/2025 | 16:30 | 517.3298 | 522.9171 | 522.3019 | 523.9176 | 526.2897 | 518.785 | 518.7248 | 508.2085 | 503.6745 | 484.2663 | 508.5897 | 493.4013 | 227.5506 | 229.2623 | 231.6643 | 224.9652 | 221.8309 | 221.8532 | 227 | 0 | 226.8 | 140.0401 | 138.9122 | 138.1189 | 137.6485 | 134.7708 | 0 | 140.3754 | 124.369 | 141.3504
08/06/2025 | 17:00 | 520.8969 | 524.0724 | 522.617 | 523.7159 | 525.9456 | 517.1923 | 518.7248 | 504.7296 | 501.0754 | 481.7834 | 506.4741 | 491.0919 | 228.4481 | 230.0867 | 232.6182 | 225.3767 | 221.8531 | 221.2084 | 226.3 | 0 | 225.6 | 140.0401 | 140.5682 | 137.9684 | 137.603 | 135.1986 | 0 | 141.6928 | 123.9003 | 140.942
08/06/2025 | 17:30 | 518.1691 | 521.394 | 520.9365 | 521.0544 | 523.5668 | 516.379 | 518.7248 | 500.9407 | 498.6042 | 480.1172 | 504.6343 | 488.8037 | 228.4563 | 229.8352 | 231.0259 | 224.3079 | 220.694 | 220.5779 | 224.4 | 0 | 224.2 | 140.0401 | 139.5948 | 137.3718 | 136.601 | 134.2326 | 0 | 140.8584 | 123.6171 | 138.1849
08/06/2025 | 18:00 | 516.9626 | 518.1904 | 518.8881 | 517.9797 | 519.1639 | 513.9161 | 518.7248 | 498.2361 | 497.9422 | 478.296 | 502.8849 | 488.2093 | 227.9548 | 228.1043 | 231.7078 | 222.2721 | 218.7523 | 220.779 | 224.5 | 0 | 223.6 | 140.0401 | 139.2379 | 137.5689 | 136.5382 | 133.5702 | 0 | 140.9023 | 122.0692 | 138.1441
08/06/2025 | 18:30 | 509.3564 | 513.9366 | 507.9642 | 513.0189 | 514.4642 | 510.2851 | 518.7248 | 496.1126 | 497.2361 | 478.9308 | 504.0762 | 485.6902 | 224.176 | 223.9267 | 227.9178 | 220.4697 | 217.2758 | 220.3571 | 224.4 | 0 | 223.2 | 140.0401 | 138.5648 | 137.3199 | 137.0591 | 133.8738 | 0 | 140.5071 | 121.8348 | 137.7765
08/06/2025 | 19:00 | 508.7793 | 512.5186 | 512.4283 | 515.2608 | 517.4222 | 512.3342 | 518.7248 | 497.793 | 498.4924 | 478.8594 | 503.9967 | 489.2909 | 223.5593 | 225.1129 | 228.4186 | 222.4756 | 219.1436 | 220.917 | 225 | 0 | 224.2 | 140.0401 | 139.4318 | 137.3718 | 137.3361 | 134.0118 | 0 | 141.0487 | 122.2108 | 137.7765
08/06/2025 | 19:30 | 507.2581 | 509.6301 | 509.4872 | 514.8718 | 517.1424 | 511.8735 | 518.7248 | 498.2086 | 498.2924 | 479.8725 | 504.5583 | 488.1078 | 222.8028 | 224.4785 | 227.6686 | 221.7267 | 218.3167 | 220.4111 | 225 | 0 | 224.4 | 140.0401 | 140.1595 | 137.5222 | 137.2616 | 133.7358 | 0 | 141.5171 | 122.0692 | 138.1645
08/06/2025 | 20:00 | 505.2122 | 510.4704 | 508.9095 | 515.5501 | 518.1827 | 512.1869 | 518.7248 | 497.6384 | 498.3923 | 479.2883 | 503.5945 | 488.7296 | 222.6207 | 224.2854 | 227.8134 | 221.6481 | 218.4718 | 220.3644 | 225 | 0 | 223.9 | 140.0401 | 140.1291 | 137.3718 | 136.458 | 133.7358 | 0 | 141.2097 | 122.4452 | 138.1849
08/06/2025 | 20:30 | 509.0941 | 509.9453 | 508.9096 | 515.4026 | 517.9645 | 513.2086 | 518.7248 | 499.2391 | 498.1956 | 480.5048 | 503.7623 | 489.1142 | 224.1214 | 225.1438 | 228.9272 | 221.9892 | 218.6711 | 220.3347 | 225 | 0 | 224.4 | 140.0401 | 140.2267 | 137.6208 | 137.025 | 133.9842 | 0 | 141.4732 | 122.5379 | 138.5321
08/06/2025 | 21:00 | 511.7693 | 513.9891 | 507.8592 | 517.0417 | 519.6425 | 513.8381 | 518.7248 | 498.9114 | 498.1116 | 479.4841 | 504.0699 | 489.01 | 225.5896 | 226.0857 | 230.5898 | 222.4421 | 219.1658 | 220.2437 | 225.1 | 0 | 224.3 | 140.0401 | 140.1234 | 137.6208 | 136.657 | 134.1774 | 0 | 141.4586 | 122.494 | 138.573
08/06/2025 | 21:30 | 514.9168 | 518.1904 | 513.4261 | 518.2235 | 520.2193 | 514.7698 | 518.7248 | 499.0691 | 498.3343 | 480.4254 | 504.5453 | 489.0496 | 228.4184 | 225.4629 | 231.9777 | 222.5609 | 219.4906 | 220.3849 | 225.1 | 0 | 224.9 | 140.0401 | 140.4086 | 137.8179 | 136.8986 | 134.5224 | 0 | 141.6488 | 123.1044 | 138.961
08/06/2025 | 22:00 | 516.7003 | 520.5013 | 517.6802 | 520.778 | 523.7435 | 515.824 | 518.7248 | 499.1018 | 497.0644 | 479.2887 | 503.5623 | 488.9289 | 226.7195 | 228.2398 | 232.5334 | 223.9819 | 220.443 | 220.2141 | 224.5 | 0 | 224.1 | 140.0401 | 139.0591 | 137.6208 | 136.6264 | 134.2188 | 0 | 140.7999 | 123.8075 | 138.9814
08/06/2025 | 22:30 | 513.3431 | 515.6696 | 514.5291 | 520.6724 | 522.2152 | 514.6512 | 518.7248 | 499.6894 | 499.045 | 480.1755 | 503.676 | 489.1691 | 225.7408 | 226.425 | 230.5288 | 223.8784 | 220.9376 | 220.5874 | 225.1 | 0 | 224.8 | 140.0401 | 139.6211 | 137.8698 | 137.1151 | 134.6328 | 0 | 141.561 | 123.8514 | 139.349
08/06/2025 | 23:00 | 517.8544 | 521.2365 | 519.0457 | 522.3397 | 524.9641 | 515.6973 | 518.7248 | 499.4944 | 498.7147 | 480.286 | 504.4127 | 489.6804 | 227.9452 | 228.0309 | 232.3307 | 224.6563 | 221.639 | 220.547 | 225.1 | 0 | 224.8 | 138.3864 | 139.5863 | 137.8698 | 136.3239 | 134.6466 | 0 | 141.2097 | 124.6962 | 139.4103
08/06/2025 | 23:30 | 522.3132 | 524.1249 | 522.1969 | 524.278 | 526.7771 | 516.51 | 518.7248 | 498.2763 | 498.6458 | 480.7608 | 505.1748 | 489.5467 | 229.8963 | 229.5 | 234.1741 | 225.3939 | 222.3477 | 220.1259 | 225.1 | 0 | 225.1 | 138.5103 | 139.5075 | 137.8698 | 136.7642 | 135.033 | 0 | 141.0926 | 124.5107 | 139.7575
09/06/2025 | 00:00 | 523.3099 | 524.1249 | 524.8228 | 524.2606 | 526.2555 | 516.3618 | 518.7248 | 499.5157 | 498.1829 | 479.4525 | 503.6676 | 488.4733 | 228.2318 | 226.9652 | 229.3594 | 225.4185 | 222.931 | 220.6339 | 225.7 | 0 | 224.9 | 140.9007 | 139.5237 | 137.9684 | 137.1829 | 135.0468 | 0 | 140.917 | 124.6034 | 141.3504
MÁXIMO |  | 524.5688 | 529.9544 | 525.2955 | 531.5719 | 533.6171 | 528.1415 | 518.7248 | 510.4521 | 506.3726 | 489.2677 | 511.7698 | 497.7171 | 229.8963 | 231.9379 | 234.5148 | 228.4406 | 225.5076 | 222.866 | 228.8 | 0 | 228.3 | 140.9007 | 142.0448 | 139.2135 | 139.5342 | 137.5446 | 0 | 143.2297 | 127.8848 | 143.3314
MÍNIMO |  | 505.2122 | 509.6301 | 507.8592 | 513.0189 | 514.4642 | 510.2851 | 518.2426 | 496.1126 | 497.0644 | 478.296 | 502.8849 | 485.6902 | 221.2956 | 223.9267 | 226.8214 | 220.4697 | 217.2758 | 220.1259 | 224.4 | 0 | 223.2 | 138.3864 | 138.5648 | 137.3199 | 136.3239 | 133.5702 | 0 | 140.3754 | 121.8348 | 137.7765
PROMEDIO |  | 516.2577 | 520.2715 | 519.1486 | 522.2944 | 524.4838 | 517.5138 | 518.4837 | 504.2004 | 501.5566 | 483.3274 | 507.156 | 492.2355 | 224.7609 | 228.3889 | 231.0549 | 224.93 | 221.7234 | 221.4006 | 226.4062 | 0 | 225.8792 | 140.0089 | 140.1683 | 138.2199 | 137.8592 | 135.2167 | 0 | 141.5845 | 124.8543 | 141.0586
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 8 de Junio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 19:05:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Trujillo Norte y Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 19:09:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 19:08:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe.
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 08/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Azángaro.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 08/06/2025 00:02:00 | 08/06/2025 10:39:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 08/06/2025 00:42:00 | 08/06/2025 18:48:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 08/06/2025 03:03:00 | 09/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
TRANSMANTARO | L. CARAPONGO - CHILCA | L-5001 | 08/06/2025 03:09:00 | 09/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en el área centro del SEIN.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) | L-2223 | 08/06/2025 07:49:00 | 08/06/2025 22:12:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Pachachaca
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) | L-2222 | 08/06/2025 07:52:00 | 08/06/2025 23:35:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Pachachaca.
ATN S.A. | L. CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 08/06/2025 07:55:00 | 08/06/2025 18:50:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Kiman Ayllu.
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 08/06/2025 07:57:00 | 08/06/2025 18:49:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Kiman Ayllu.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 08/06/2025 22:18:00 | 09/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Trujillo Norte y Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 08/06/2025 22:19:00 | 09/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 08/06/2025 22:19:00 | 09/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 08/06/2025 22:26:00 | 09/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 08/06/2025 23:34:00 | 09/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Pampa Honda.
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 08/06/2025 23:36:00 | 09/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Ramada.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 08/06/2025 23:57:00 | 09/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste.

## AISLADOS_TEMP
domingo, 8 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
domingo, 8 de Junio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:56:37 | 59.682 | 10:35:06 | 60.335
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:56:37 | 59.682 | 10:35:06 | 60.334
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:56:37 | 59.683 | 10:35:06 | 60.336
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:56:37 | 59.683 | 10:35:06 | 60.337
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:56:37 | 59.682 | 10:35:06 | 60.335
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:56:37 | 59.681 | 10:35:06 | 60.335
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:56:37 | 59.682 | 10:35:06 | 60.335

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 8 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 8 de Junio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
08/06/2025 | 00:30 | 6263.39 | 6453.6678 | 3.038%
08/06/2025 | 01:00 | 6181.56 | 6350.568 | 2.734%
08/06/2025 | 01:30 | 6053.04 | 6252.2291 | 3.291%
08/06/2025 | 02:00 | 6004.65 | 6171.4942 | 2.779%
08/06/2025 | 02:30 | 5915.99 | 6102.5527 | 3.154%
08/06/2025 | 03:00 | 5893.24 | 6057.6123 | 2.789%
08/06/2025 | 03:30 | 5716.18 | 6015.966 | 5.245%
08/06/2025 | 04:00 | 5769.92 | 5987.5406 | 3.772%
08/06/2025 | 04:30 | 5742.76 | 5982.8218 | 4.18%
08/06/2025 | 05:00 | 5707.37 | 5971.201 | 4.623%
08/06/2025 | 05:30 | 5658.46 | 5970.6419 | 5.517%
08/06/2025 | 06:00 | 5766.71 | 5966.6129 | 3.466%
08/06/2025 | 06:30 | 5697.5 | 5859.1654 | 2.837%
08/06/2025 | 07:00 | 5522.32 | 5795.1899 | 4.941%
08/06/2025 | 07:30 | 5585.76 | 5809.8707 | 4.012%
08/06/2025 | 08:00 | 5681.34 | 5870.9685 | 3.338%
08/06/2025 | 08:30 | 5854.06 | 5989.7254 | 2.317%
08/06/2025 | 09:00 | 5936.55 | 6105.5232 | 2.846%
08/06/2025 | 09:30 | 6029.56 | 6194.9428 | 2.743%
08/06/2025 | 10:00 | 6078.39 | 6292.7046 | 3.526%
08/06/2025 | 10:30 | 6287.05 | 6365.8345 | 1.253%
08/06/2025 | 11:00 | 6262.08 | 6421.0329 | 2.538%
08/06/2025 | 11:30 | 6312 | 6465.4388 | 2.431%
08/06/2025 | 12:00 | 6209.47 | 6495.728 | 4.61%
08/06/2025 | 12:30 | 6288.07 | 6525.246 | 3.772%
08/06/2025 | 13:00 | 6284.97 | 6517.0122 | 3.692%
08/06/2025 | 13:30 | 6281.04 | 6504.2117 | 3.553%
08/06/2025 | 14:00 | 6243.16 | 6484.4424 | 3.865%
08/06/2025 | 14:30 | 6183.09 | 6473.6192 | 4.699%
08/06/2025 | 15:00 | 6333.04 | 6442.7302 | 1.732%
08/06/2025 | 15:30 | 6279.14 | 6441.5961 | 2.587%
08/06/2025 | 16:00 | 6287.15 | 6435.6515 | 2.362%
08/06/2025 | 16:30 | 6261.59 | 6460.5843 | 3.178%
08/06/2025 | 17:00 | 6268.91 | 6489.5274 | 3.519%
08/06/2025 | 17:30 | 6513.2 | 6587.1689 | 1.136%
08/06/2025 | 18:00 | 6788.66 | 6850.4339 | 0.91%
08/06/2025 | 18:30 | 7076.57 | 7231.9682 | 2.196%
08/06/2025 | 19:00 | 7111.22 | 7276.2135 | 2.32%
08/06/2025 | 19:30 | 7198.02 | 7284.4078 | 1.2%
08/06/2025 | 20:00 | 7205.32 | 7272.3071 | 0.9297%
08/06/2025 | 20:30 | 7114.37 | 7240.218 | 1.769%
08/06/2025 | 21:00 | 7019.88 | 7191.4696 | 2.444%
08/06/2025 | 21:30 | 6992.17 | 7084.3148 | 1.318%
08/06/2025 | 22:00 | 6835.63 | 6960.3133 | 1.824%
08/06/2025 | 22:30 | 6593.94 | 6745.3642 | 2.296%
08/06/2025 | 23:00 | 6343.76 | 6569.6904 | 3.561%
08/06/2025 | 23:30 | 6244.41 | 6435.8967 | 3.067%
09/06/2025 | 00:00 | 6086.64 | 6326.4581 | 3.94%

## DESVIACIÓN
domingo, 8 de Junio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
08/06/2025 | 00:30 | 138.4 | 146 | 121.5232 | 16.8768 | 598.4 | 594.1713 | 594.1713 | 4.2287 | 199.4 | 193.2945 | 193.2945 | 6.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 75.2473 | 76.7982 | 13.3018 | 119.7 | 119.0642 | 149.5173 | -29.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.6 | 164.3971 | 204.728 | -98.128 | 106.4 | 164.3971 | 204.728 | -98.328 | 131.3 | 164.3971 | 204.728 | -73.428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 461.3 | 450.0259 | 241.4131 | 219.8869 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 163.9078 | 163.9078 | -0.70777 | 7.1 | 6.8004 | 5.1333 | 1.9667 | 5.3 | 3.7328 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.8 | 13.1011 | 14.9194 | -3.1194 | 79.2 | 71.7504 | 101.131 | -21.931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 89.3514 | 76.9269 | 32.9731 | 113.4 | 203.1785 | 85.0888 | 28.3113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 368.2 | 196.2914 | 158.2788 | 209.9212 | 49 | 47.767 | 50.9731 | -1.9731 | 147.7 | 97.9381 | 97.9381 | 49.7619 | 25.9 | 24.8786 | 24.4994 | 1.4006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 87.5 | 87.232 | 87.232 | 0.26796 |  |  |  | 0 | 34.3 |  | 184.7203 | -150.4203 | 37.3 |  | 92.3601 | -55.0601 | 103.5 | 92.9782 | 71.4469 | 32.0531 | 8.3 | 5.165 | 5.165 | 3.135 | 2.4 | 5.4186 | 5.4186 | -3.0186 | 27 | 34.478 | 6.1856 | 20.8144 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 | 0 |  | 1.5019 | -1.5019 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 122.4 | 140 | 122.1198 | 0.28023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 80.7688 | 54.5709 | 29.5291 | 90.4 | 178.5296 | 178.5296 | -88.1296 | 90.3 | 178.5296 | 178.5296 | -88.2296 | 90 | 178.5296 | 178.5296 | -88.5296 | 178.8 | 267.7943 | 267.7943 | -88.9943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 92.8 | 108.3776 | 113.7495 | -20.9495 | 102.8 | 103.2132 | 92.4445 | 10.3555 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 70.9 | 75.152 | 72.3739 | -1.4739 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 110 | 149.7739 | -10.1739 | 139.4 | 110 | 149.7739 | -10.3739 | 138.7 | 110 | 149.7739 | -11.0739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.5 | 145.0667 | 192.4 | 26.1 | 103.3 | 72.5333 | 96.2 | 7.1 | 0 |  | 0 | 0 | 83.7 | 115.06 | 115.06 | -31.36 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 11.1 | 11.1 | -0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 15.7 | 16 | 14.5631 | 1.1369 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 5.5691 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 3.85 | 3.85 | 0.25 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 18.7 | 20 | 19.4175 | -0.71748 | 12.2 | 10 | 9 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.9 | 28.435 | 28.435 | 1.465 | 86.4 | 83.676 | 83.676 | 2.724 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.261 | 3.261 | 0.039 | 10.3 | 19.7728 | 8.221 | 2.0789 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.5 | 10.6796 | 10.6796 | -0.17961 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | -0.3 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 8.3 | 10 | 10.6796 | -2.3796 | 19.6 | 20 | 19.0291 | 0.57087 | 26.7 | 16.8793 | 16 | 10.7 | 18.6 | 37.6747 | 42 | -23.4 | 0 |  | 0 | 0 | 71.6 | 73.7955 | 74.2419 | -2.6419 | 62.3 | 71.6987 | 69.8407 | -7.5407 | 11.5 | 9.2157 | 8.7686 | 2.7314 | 5.5 | 11.2902 | 13.1489 | -7.6489 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 8 | 9 | 9 | -1 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 8.8 | 9.9029 | 9.9029 | -1.1029 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.5 | 95.7292 | 109 | 20.5 | 153.5 | 103.9541 | 100 | 53.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 43.1 | 44.2105 | 42 | 1.1 | 16.59 | 15.7895 | 15 | 1.59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.57 | 6.57 | 0.23
08/06/2025 | 01:00 | 143.9 | 146 | 126.9917 | 16.9083 | 601.5 | 594.1713 | 594.1713 | 7.3287 | 199 | 193.2945 | 193.2945 | 5.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 64.8931 | 76.7982 | 13.6018 | 117.1 | 114.0882 | 163.1737 | -46.0737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.5 | 164.6094 | 204.728 | -98.228 | 106.9 | 164.6094 | 204.728 | -97.828 | 131.5 | 164.6094 | 204.728 | -73.228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 537.8 | 431.2364 | 233.5035 | 304.2965 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 163.9078 | 163.9078 | 2.6922 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 3.7328 | 2.8178 | 2.6822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.8 | 13.1011 | 14.9194 | -3.1194 | 60.5 | 71.7504 | 115.3168 | -54.8168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 87.3001 | 77.445 | 3.155 | 92.6 | 161.0294 | 149.6551 | -57.0551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.2 | 194.459 | 164.5077 | 200.6923 | 49.1 | 47.767 | 50.9731 | -1.8731 | 149.6 | 97.9381 | 134.1664 | 15.4336 | 25.3 | 24.8786 | 24.4994 | 0.80063 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 87.8 | 87.232 | 87.232 | 0.56796 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.1 | 92.351 | 76.8807 | 31.2193 | 8.2 | 5.165 | 5.165 | 3.035 | 2.4 | 5.4186 | 5.4186 | -3.0186 | 34.7 | 34.478 | 18.1431 | 16.5569 | 43.1 | 44.0602 | 44.0602 | -0.96019 | 0 |  | 1.5019 | -1.5019 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 | 144.3 | 140 | 119.1541 | 25.1459 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 80.0056 | 61.1823 | 23.0177 | 91 | 178.5296 | 178.5296 | -87.5296 | 90.4 | 178.5296 | 178.5296 | -88.1296 | 90.5 | 178.5296 | 178.5296 | -88.0296 | 179.9 | 267.7943 | 267.7943 | -87.8943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 121.1 | 98.3485 | 120.2311 | 0.86892 | 113.2 | 104.3964 | 107.6188 | 5.5812 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 71 | 78.568 | 73.223 | -2.223 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 110 | 149.7739 | -25.3739 | 123.7 | 110 | 149.7739 | -26.0739 | 139.7 | 110 | 149.7739 | -10.0739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 145.0667 | 192.4 | -30.3 | 88.5 | 72.5333 | 96.2 | -7.7 | 0 |  | 0 | 0 | 91.1 | 123.683 | 123.683 | -32.583 | 0 |  | 0 | 0 | 10.6 | 13.32 | 13.32 | -2.72 | 0 |  | 0 | 0 | 15.7 | 16 | 14.5631 | 1.1369 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 4.8954 | 5.67 | -0.07 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 3.85 | 3.85 | 0.25 | 20.5 | 20 | 19.4175 | 1.0825 | 18.9 | 20 | 19.4175 | -0.51748 | 12.2 | 10 | 9 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.5 | 29.698 | 29.698 | 1.802 | 82.5 | 86.784 | 86.784 | -4.284 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.261 | 3.261 | 0.039 | 10.3 | 0 | 18.76 | -8.46 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.2 | 10.6796 | 10.6796 | -0.47961 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | -0.2 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 8.8 | 10 | 10.6796 | -1.8796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 28.9 | 17.2711 | 17.092 | 11.808 | 18.2 | 29.082 | 26.929 | -8.729 | 0 |  | 0 | 0 | 71.8 | 75.1846 | 74.5984 | -2.7984 | 63.5 | 77.0892 | 77.0822 | -13.5822 | 10.1 | 7.8272 | 8.4115 | 1.6885 | 4.8 | 5.8989 | 5.9079 | -1.1079 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 8 | 9 | 9 | -1 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 8.8 | 9.9029 | 9.9029 | -1.1029 | 7.9 | 9.285 | 9.285 | -1.385 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.1 | 96.6869 | 91.676 | 33.424 | 151.5 | 103.8357 | 101.761 | 49.739 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 43.12 | 44.2105 | 42 | 1.12 | 16.44 | 15.7895 | 15 | 1.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.57 | 6.57 | -0.37
08/06/2025 | 01:30 | 145.1 | 144.2129 | 125.5574 | 19.5426 | 596.2 | 594.1713 | 594.1713 | 2.0287 | 198.6 | 193.2945 | 193.2945 | 5.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 58.8507 | 76.7982 | 13.2018 | 112.3 | 110.8262 | 164.9741 | -52.6741 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.3 | 164.3982 | 204.728 | -99.428 | 106.1 | 164.3982 | 204.728 | -98.628 | 131.3 | 164.3982 | 204.728 | -73.428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 519.3 | 419.6739 | 227.7224 | 291.5776 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 163.9078 | 163.9078 | 0.59223 | 7.2 | 6.8004 | 5.1333 | 2.0667 | 5.4 | 3.7328 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 13.1011 | 14.9194 | -3.4194 | 59.6 | 71.7504 | 110.9269 | -51.3269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 86.1225 | 76.7071 | 3.3929 | 97.9 | 139.2954 | 132.751 | -34.851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.8 | 192.9897 | 166.5081 | 200.2919 | 50.5 | 47.767 | 50.9731 | -0.4731 | 73 | 56.7628 | 133.5711 | -60.5711 | 27.2 | 24.8786 | 24.4994 | 2.7006 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 87.5 | 87.232 | 87.232 | 0.26796 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.6 | 91.0863 | 77.0082 | 29.5919 | 7.8 | 5.165 | 5.165 | 2.635 | 2.4 | 5.4186 | 5.4186 | -3.0186 | 30.8 | 34.478 | 24.7423 | 6.0577 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 | 0 |  | 1.5019 | -1.5019 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 | 102.4 | 139.8151 | 56 | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 78.4668 | 61.3375 | 22.3625 | 144.8 | 178.5296 | 178.5296 | -33.7296 | 144.9 | 178.5296 | 178.5296 | -33.6296 | 144.3 | 178.5296 | 178.5296 | -34.2296 | 224.5 | 267.7943 | 267.7943 | -43.2943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 63.4 | 89.146 | 118.2888 | -54.8888 | 105.5 | 103.8048 | 111.3512 | -5.8511 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 70.9 | 75.829 | 78.568 | -7.668 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 110 | 149.7739 | -47.3739 | 101.9 | 110 | 149.7739 | -47.8739 | 121.6 | 110 | 149.7739 | -28.1739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79.2 | 72.5333 | 96.2 | -17 | 0 |  | 0 | 0 | 78.6 | 122.848 | 122.848 | -44.248 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 13.179 | 13.179 | -1.179 | 0 |  | 0 | 0 | 11.6 | 16 | 14.5631 | -2.9631 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 4.5023 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 3.85 | 3.85 | 0.25 | 20.3 | 20 | 19.4175 | 0.88252 | 18.9 | 20 | 19.4175 | -0.51748 | 12.2 | 10 | 9 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.5 | 29.441 | 29.441 | -1.941 | 81 | 85.841 | 85.841 | -4.841 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.261 | 3.261 | 0.039 | 10.3 | 17.9921 | 0 | 10.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10 | 10.6796 | 10.6796 | -0.67961 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | -0.3 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 8.3 | 10 | 10.6796 | -2.3796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 28 | 17.2069 | 17.394 | 10.606 | 14.6 | 27.3102 | 25.986 | -11.386 | 0 |  | 0 | 0 | 70.9 | 75.377 | 74.954 | -4.054 | 63.6 | 77.2046 | 77.2236 | -13.6236 | 11.1 | 7.635 | 8.056 | 3.044 | 4.9 | 5.7834 | 5.7664 | -0.86645 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 8 | 9 | 9 | -1 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 8.4 | 9.9029 | 9.9029 | -1.5029 | 9.8 | 9.115 | 9.115 | 0.685 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.3 | 97.1122 | 91.578 | 32.722 | 148 | 103.0554 | 100.446 | 47.554 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 43.08 | 44.2105 | 42 | 1.08 | 16.36 | 15.7895 | 15 | 1.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.3 | 6.57 | 6.57 | 0.73
08/06/2025 | 02:00 | 139.3 | 143.6573 | 124.5971 | 14.7029 | 599 | 594.1713 | 594.1713 | 4.8287 | 200.1 | 193.2945 | 193.2945 | 6.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.8 | 48.3766 | 76.7982 | -44.9982 | 111.3 | 108.0107 | 150.2955 | -38.9955 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.8 | 136.1488 | 204.728 | -97.928 | 106.7 | 136.1488 | 204.728 | -98.028 | 132.9 | 136.1488 | 204.728 | -71.828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 502.1 | 413.5456 | 217.9909 | 284.1091 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 163.9078 | 163.9078 | 1.0922 | 7.2 | 6.8004 | 5.1333 | 2.0667 | 5.4 | 3.7328 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.5 | 13.1011 | 14.9194 | -4.4194 | 60.4 | 70.4792 | 108.2677 | -47.8677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 85.0364 | 75.5255 | 4.5745 | 128 | 193.9999 | 79.8119 | 48.1881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 183.1 | 192.0425 | 161.5881 | 21.5119 | 49.2 | 47.767 | 50.9731 | -1.7731 | 73.1 | 52.1051 | 123.9946 | -50.8946 | 26.3 | 24.8786 | 24.4994 | 1.8006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 85.3 | 87.232 | 87.232 | -1.932 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.5 | 90.4794 | 74.8149 | 31.6851 | 7.3 | 5.165 | 5.165 | 2.135 | 2.4 | 5.4186 | 5.4186 | -3.0186 | 34.2 | 34.478 | 15.2523 | 18.9477 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 | 0 |  | 1.5019 | -1.5019 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 141.1 | 135.2188 | 103.3393 | 37.7607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 77.7284 | 58.6688 | 25.3312 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5296 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9296 | 173.3 | 178.5296 | 178.5296 | -5.2296 | 253.8 | 267.7943 | 267.7943 | -13.9943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 89.4 | 88.6598 | 101.5824 | -12.1824 | 108.1 | 102.2726 | 101.0257 | 7.0743 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 71 | 75.3882 | 73.1669 | -2.1669 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 110 | 149.7739 | -46.9739 | 102 | 110 | 149.7739 | -47.7739 | 122.8 | 110 | 149.7739 | -26.9739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 145.0667 | 192.4 | -51.7 | 79.1 | 72.5333 | 96.2 | -17.1 | 0 |  | 0 | 0 | 76.4 | 121.914 | 121.914 | -45.514 | 0 |  | 0 | 0 | 10.6 | 13.078 | 13.078 | -2.478 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 14.5631 | -14.5631 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.1 | 3.8208 | 5.67 | -1.57 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 3.85 | 3.85 | 0.25 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 18.9 | 20 | 19.4175 | -0.51748 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.8 | 29.1 | 29.1 | -1.3 | 79.5 | 84.757 | 84.757 | -5.257 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.261 | 3.261 | 0.039 | 10.3 | 17.1126 | 16.9975 | -6.6975 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.1 | 10.6796 | 10.6796 | -0.57961 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | -0.3 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 8.6 | 10 | 10.6796 | -2.0796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 26.3 | 17.4084 | 17.487 | 8.813 | 15.2 | 26.0001 | 25.656 | -10.456 | 0 |  | 0 | 0 | 73.2 | 75.4297 | 75.3506 | -2.1506 | 61.9 | 77.2818 | 77.3092 | -15.4092 | 10.1 | 7.5821 | 7.6593 | 2.4407 | 5.4 | 5.7064 | 5.6809 | -0.28091 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 8 | 9 | 9 | -1 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 8.4 | 9.9029 | 9.9029 | -1.5029 | 8.3 | 9.012 | 9.012 | -0.712 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.5 | 97.2447 | 93.014 | 36.486 | 156.1 | 102.9397 | 100.17 | 55.93 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 43.08 | 44.2105 | 42 | 1.08 | 16.47 | 15.7895 | 15 | 1.47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.57 | 6.57 | -0.07
08/06/2025 | 02:30 | 138 | 142.2064 | 123.5139 | 14.4861 | 598.5 | 594.1713 | 594.1713 | 4.3287 | 199 | 193.2945 | 193.2945 | 5.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 48.2706 | 76.7982 | -45.7982 | 111.5 | 105.2127 | 147.2017 | -35.7017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.5 | 127.4678 | 204.728 | -98.228 | 107.1 | 127.4678 | 204.728 | -97.628 | 131.1 | 127.4678 | 204.728 | -73.628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 441.4 | 404.908 | 214.1957 | 227.2043 | 4.6 | 4.4318 | 4.4318 | 0.16816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 163.9078 | 163.9078 | -1.9078 | 7.3 | 6.8004 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 3.7328 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.6 | 13.1011 | 14.9194 | -3.3194 | 60.6 | 67.3894 | 106.1018 | -45.5018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 84.6608 | 75.2417 | 4.7583 | 114.8 | 175.7065 | 60.7737 | 54.0263 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 180.1 | 192.1677 | 161.193 | 18.907 | 49.9 | 47.767 | 50.9731 | -1.0731 | 67.4 | 75 | 75 | -7.6 | 27 | 24.8786 | 24.4994 | 2.5006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 88 | 87.232 | 87.232 | 0.76796 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.2 | 89.9953 | 74.2877 | 30.9123 | 5.4 | 5.165 | 5.165 | 0.23496 | 2.4 | 5.4186 | 5.4186 | -3.0186 | 29.8 | 34.478 | 24.7423 | 5.0577 | 44.3 | 44.0602 | 44.0602 | 0.23981 | 0 |  | 1.5019 | -1.5019 | 17.1 | 0 | 0 | 17.1 | 88.4 | 104.6186 | 98.5879 | -10.1879 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 77.1393 | 58.0274 | 25.7726 | 175.6 | 178.5296 | 178.5296 | -2.9296 | 173.8 | 178.5296 | 178.5296 | -4.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.8 | 267.7943 | 267.7943 | 7.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 116.6 | 113.9787 | 115.4544 | 1.1456 | 97.9 | 103.3242 | 97.4735 | 0.4265 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 70.7 | 78.568 | 73.0909 | -2.3909 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 110 | 149.7739 | -47.2739 | 101.2 | 110 | 149.7739 | -48.5739 | 122 | 110 | 149.7739 | -27.7739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79.1 | 72.5333 | 96.2 | -17.1 | 0 |  | 0 | 0 | 73.2 | 120.289 | 120.289 | -47.089 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 13.058 | 13.058 | -2.058 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 16 | 14.5631 | -14.1631 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 3.8139 | 5.67 | -3.17 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 3.85 | 3.85 | 0.25 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 18.9 | 20 | 19.4175 | -0.51748 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.4 | 28.628 | 28.628 | 2.772 | 84.9 | 83.751 | 83.751 | 1.149 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.261 | 3.261 | 0.039 | 10.3 | 0 | 16.9039 | -6.6039 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.1 | 10.6796 | 10.6796 | -0.57961 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | -0.2 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 8.6 | 10 | 10.6796 | -2.0796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 24.7 | 17.8248 | 17.796 | 6.904 | 20.1 | 25.4319 | 25.867 | -5.767 | 0 |  | 0 | 0 | 73.2 | 75.0678 | 75.2801 | -2.0801 | 62 | 77.3399 | 77.3851 | -15.385 | 10 | 7.9441 | 7.7298 | 2.2702 | 5.6 | 5.6482 | 5.6051 | -0.00511 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 8 | 9 | 9 | -1 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 8.4 | 9.9029 | 9.9029 | -1.5029 | 11.2 | 8.98 | 8.98 | 2.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.5 | 96.6397 | 92.859 | 32.641 | 143.6 | 102.5501 | 99.148 | 44.452 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 42.71 | 44.2105 | 42 | 0.71 | 16.48 | 15.7895 | 15 | 1.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.57 | 6.57 | 0.13
08/06/2025 | 03:00 | 137.2 | 143.4968 | 127.5075 | 9.6924 | 599.4 | 594.1713 | 594.1713 | 5.2287 | 199.7 | 193.2945 | 193.2945 | 6.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 44.4256 | 76.7982 | -46.5982 | 111.3 | 103.3685 | 142.5233 | -31.2233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.7 | 126.7751 | 204.728 | -98.028 | 105.8 | 126.7751 | 204.728 | -98.928 | 131.9 | 126.7751 | 204.728 | -72.828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 445.1 | 414.3428 | 138.9583 | 306.1417 | 4.6 | 4.4318 | 4.4318 | 0.16816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 163.9078 | 163.9078 | -0.40777 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 3.7328 | 2.8178 | 2.6822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.2 | 13.1011 | 14.9194 | -3.7194 | 60.1 | 70.5869 | 116.077 | -55.977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 84.7365 | 75.9607 | 4.3393 | 111.1 | 192.0225 | 70.9105 | 40.1895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 198 | 192.5867 | 162.6172 | 35.3828 | 50 | 47.767 | 50.9731 | -0.9731 | 48.2 | 48.6351 | 76.3012 | -28.1012 | 27.3 | 24.8786 | 24.4994 | 2.8006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 89.2 | 87.232 | 87.232 | 1.968 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.7 | 91.0309 | 76.7194 | 28.9806 | 5.5 | 5.165 | 5.165 | 0.33496 | 2.4 | 5.4186 | 5.4186 | -3.0186 | 33.7 | 34.478 | 18 | 15.7 | 43.1 | 44.0602 | 44.0602 | -0.96019 | 0 |  | 1.5019 | -1.5019 | 17.2 | 0 | 0 | 17.2 | 114.3 | 110.2136 | 104.6186 | 9.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 78.3994 | 60.9862 | 22.7138 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3296 | 174 | 178.5296 | 178.5296 | -4.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.2 | 267.7943 | 267.7943 | 6.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 92.5 | 72.7824 | 117.2479 | -24.7479 | 98.6 | 99.2866 | 101.399 | -2.799 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 70.9 | 73.2357 | 73.3326 | -2.4326 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 110 | 149.7739 | -45.9739 | 101.4 | 110 | 149.7739 | -48.3739 | 122.4 | 110 | 149.7739 | -27.3739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79.2 | 72.5333 | 96.2 | -17 | 0 |  | 0 | 0 | 66.8 | 118.434 | 118.434 | -51.634 | 0 |  | 0 | 0 | 10.9 | 13.065 | 13.065 | -2.165 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 16 | 14.5631 | -7.6631 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 3.5638 | 5.67 | -2.97 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 3.85 | 3.85 | 0.25 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 18.9 | 20 | 19.4175 | -0.51748 | 12.2 | 10 | 9 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.9 | 28.112 | 28.112 | -5.212 | 73.5 | 82.771 | 82.771 | -9.271 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.261 | 3.261 | 0.039 | 10.3 | 19.3472 | 18.2249 | -7.9249 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10 | 10.6796 | 10.6796 | -0.67961 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | -0.3 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 8.7 | 10 | 10.6796 | -1.9796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 23.1 | 18.3159 | 18.176 | 4.924 | 21.5 | 25.484 | 26.259 | -4.759 | 0 |  | 0 | 0 | 62.6 | 74.6581 | 75.0168 | -12.4168 | 60.2 | 77.3169 | 77.449 | -17.2491 | 9.9 | 8.3532 | 7.992 | 1.908 | 6.6 | 5.6718 | 5.5422 | 1.0578 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 8 | 9 | 9 | -1 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 8.4 | 9.9029 | 9.9029 | -1.5029 | 9.5 | 8.973 | 8.973 | 0.527 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.5 | 94.4316 | 92.174 | 29.326 | 149.1 | 99.8937 | 97.877 | 51.223 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 42.35 | 44.2105 | 42 | 0.35 | 16.39 | 15.7895 | 15 | 1.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.57 | 6.57 | 0.03
08/06/2025 | 03:30 | 139.8 | 142.3739 | 123.6419 | 16.1581 | 598.6 | 594.1713 | 594.1713 | 4.4287 | 199.5 | 193.2945 | 193.2945 | 6.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.3 | 30.5505 | 76.7982 | -44.4982 | 112.1 | 104.2897 | 142.8351 | -30.7351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.4 | 144.9501 | 204.728 | -98.328 | 105.9 | 144.9501 | 204.728 | -98.828 | 132.8 | 144.9501 | 204.728 | -71.928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 460 | 411.1572 | 221.9786 | 238.0214 | 4.6 | 4.4318 | 4.4318 | 0.16816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 163.9078 | 163.9078 | -1.5078 | 7.3 | 6.8004 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 3.7328 | 2.8178 | 2.5822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.2 | 13.1011 | 14.9194 | -3.7194 | 60.8 | 66.8254 | 105.4323 | -44.6324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 84.5289 | 75.0994 | 4.9006 | 51.1 | 129.4566 | 68.3229 | -17.2229 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.7 | 190.9724 | 161.0394 | 66.6606 | 51.1 | 47.767 | 50.9731 | 0.1269 | 46.6 | 52.5773 | 0 | 46.6 | 27.5 | 24.8786 | 24.4994 | 3.0006 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 84.1 | 87.232 | 87.232 | -3.132 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 106 | 89.739 | 74.7801 | 31.2199 | 5.9 | 5.165 | 5.165 | 0.73496 | 2.4 | 5.4186 | 5.4186 | -3.0186 | 22 | 34.478 | 24.7423 | -2.7423 | 42.7 | 44.0602 | 44.0602 | -1.3602 | 0 |  | 1.5019 | -1.5019 | 17.2 | 0 | 0 | 17.2 | 63.6 | 128.2298 | 99.3772 | -35.7772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 76.8275 | 58.6266 | 25.3734 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.4 | 267.7943 | 267.7943 | 6.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 74.5 | 71.3229 | 99.8827 | -25.3827 | 91 | 103.5877 | 103.0701 | -12.0701 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 70.9 | 78.568 | 73.8482 | -2.9482 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 110 | 149.7739 | -46.6739 | 102 | 110 | 149.7739 | -47.7739 | 122.7 | 110 | 149.7739 | -27.0739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79.1 | 72.5333 | 96.2 | -17.1 | 0 |  | 0 | 0 | 43.4 | 116.393 | 116.393 | -72.993 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 13.167 | 13.167 | -3.767 | 0 |  | 0 | 0 | 16.9 | 16 | 14.5631 | 2.3369 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.8 | 2.661 | 5.67 | -2.87 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 3.85 | 3.85 | 0.25 | 20.3 | 20 | 19.4175 | 0.88252 | 18.9 | 20 | 19.4175 | -0.51748 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.2 | 27.637 | 27.637 | -7.437 | 46.3 | 81.233 | 81.233 | -34.933 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.261 | 3.261 | 0.039 | 10.3 | 0 | 19.0611 | -8.7611 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.1 | 10.6796 | 10.6796 | -0.57961 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | -0.3 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 8.9 | 10 | 10.6796 | -1.7796 | 19.6 | 20 | 19.0291 | 0.57087 | 19.6 | 18.9881 | 18.891 | 0.709 | 21.5 | 26.047 | 26.668 | -5.168 | 0 |  | 0 | 0 | 66.4 | 74.2208 | 74.5072 | -8.1072 | 61 | 77.3634 | 77.4569 | -16.4569 | 6.4 | 8.7902 | 8.5019 | -2.1019 | 5 | 5.6256 | 5.534 | -0.53401 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 8 | 9 | 9 | -1 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 8.4 | 9.9029 | 9.9029 | -1.5029 | 10 | 9.157 | 9.157 | 0.843 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.6 | 90.0539 | 87.362 | 28.238 | 127.6 | 94.82 | 93.333 | 34.267 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 19.7 | 20 | 19.1262 | 0.57379 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 42.47 | 44.2105 | 42 | 0.47 | 16.21 | 15.7895 | 15 | 1.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.57 | 6.57 | 0.53
08/06/2025 | 04:00 | 132.8 | 138.4203 | 122.4444 | 10.3557 | 594.1 | 594.1713 | 594.1713 | -0.07128 | 198.5 | 193.2945 | 193.2945 | 5.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 18.5673 | 76.7982 | -46.1982 | 110.2 | 100.0001 | 137.3515 | -27.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.6 | 204.728 | 204.728 | -63.128 | 142.2 | 204.728 | 204.728 | -62.528 | 143.7 | 204.728 | 204.728 | -61.028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 443.3 | 163.7694 | 258.5944 | 184.7056 | 4.5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.06816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.5 | 163.9078 | 163.9078 | -3.4078 | 6.6 | 6.8004 | 5.1333 | 1.4667 | 5.3 | 3.7328 | 2.8178 | 2.4822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.2 | 13.1011 | 14.9194 | -3.7194 | 60 | 60 | 102.8175 | -42.8175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.1 | 77.8357 | 74.2576 | 3.8424 | 125.2 | 136.4877 | 36.4801 | 88.7199 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.1 | 144.3299 | 158.7007 | 65.3992 | 50.4 | 47.767 | 50.9731 | -0.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 24.8786 | 24.4994 | 1.9006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 86.5 | 87.232 | 87.232 | -0.73204 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.9 | 72.1817 | 73.4199 | 32.4801 | 5.8 | 5.165 | 5.165 | 0.63496 | 2.4 | 5.4186 | 5.4186 | -3.0186 | 22.9 | 17.2545 | 18.5583 | 4.3417 | 43.9 | 44.0602 | 44.0602 | -0.16019 | 0 |  | 1.5019 | -1.5019 | 17.3 | 14.9977 | 0 | 17.3 | 63.6 | 106.4253 | 113.0551 | -49.4551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 55.465 | 56.9716 | 25.9284 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5296 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.1 | 267.7943 | 267.7943 | 6.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 77.5 | 62.6674 | 91.2609 | -13.7609 | 89.8 | 103.7978 | 98.4504 | -8.6504 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 69.8 | 78.5447 | 75.8328 | -6.0328 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 149.7738 | 149.7739 | -47.1739 | 102.3 | 149.7738 | 149.7739 | -47.4739 | 122.8 | 149.7738 | 149.7739 | -26.9739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 145.0667 | 192.4 | -51.7 | 79.2 | 72.5333 | 96.2 | -17 | 0 |  | 0 | 0 | 54.6 | 99.5266 | 114.291 | -59.691 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 13.302 | 13.302 | -3.302 | 0 |  | 0 | 0 | 16.2 | 16 | 14.5631 | 1.6369 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.8 | 1.8814 | 5.67 | -2.87 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4 | 3.85 | 3.85 | 0.15 | 19.8 | 20 | 19.4175 | 0.38252 | 18.9 | 20 | 19.4175 | -0.51748 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.5 | 27.175 | 27.175 | -7.675 | 59.9 | 79.51 | 79.508 | -19.608 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.261 | 3.261 | 0.039 | 10.3 | 8.221 | 19.6053 | -9.3053 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.1 | 10.6796 | 10.6796 | -0.57961 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | -0.3 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 8.6 | 10 | 10.6796 | -2.0796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 20.2 | 19.8545 | 19.717 | 0.483 | 17 | 26.1801 | 27.081 | -10.081 | 0 |  | 0 | 0 | 65.3 | 72.9313 | 73.4388 | -8.1388 | 64.1 | 77.8256 | 77.9985 | -13.8985 | 11.8 | 8.7175 | 8.8928 | 2.9072 | 5.9 | 6.5257 | 5.6699 | 0.23014 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 8.4 | 9.9029 | 9.9029 | -1.5029 | 7.1 | 9.405 | 9.405 | -2.305 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.4 | 104.7285 | 81.175 | 13.225 | 108.8 | 128.054 | 87.699 | 21.101 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 42.71 | 44.2105 | 42 | 0.71 | 16.31 | 15.7895 | 15 | 1.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.2 | 6.57 | 6.57 | 0.63
08/06/2025 | 04:30 | 101.3 | 139.8665 | 124.944 | -23.644 | 601 | 594.1713 | 594.1713 | 6.8287 | 200.1 | 193.2945 | 193.2945 | 6.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.8 | 18.7879 | 76.7982 | -44.9982 | 113.1 | 100.0001 | 142.2272 | -29.1272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207 | 204.728 | 204.728 | 2.272 | 207.1 | 204.728 | 204.728 | 2.372 | 196.1 | 204.728 | 204.728 | -8.628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 360.1 | 172.4816 | 234.7187 | 125.3813 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 163.9078 | 163.9078 | 0.29223 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 3.7328 | 2.8178 | 2.5822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.2 | 13.1011 | 14.9194 | -3.7194 | 61.1 | 60 | 107.9881 | -46.8881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 77.8745 | 74.5466 | 5.7534 | 123.9 | 138.4581 | 48.913 | 74.987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.5 | 144.3299 | 160.8559 | -14.3559 | 50.6 | 47.767 | 50.9731 | -0.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 24.8786 | 24.4994 | 2.2006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 89.5 | 87.232 | 87.232 | 2.268 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.6 | 71.4373 | 74.7964 | 28.8036 | 5.9 | 5.165 | 5.165 | 0.73496 | 2.4 | 5.4186 | 5.4186 | -3.0186 | 15.7 | 24.7437 | 24.7423 | -9.0423 | 42.2 | 44.0602 | 44.0602 | -1.8602 | 0 |  | 1.5019 | -1.5019 | 17 | 14.9977 | 0 | 17 | 75.3 | 108.2069 | 95.7308 | -20.4308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 54.5592 | 58.6464 | 25.6536 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0296 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.5 | 267.7943 | 267.7943 | 6.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 74.1 | 63.7535 | 94.6766 | -20.5766 | 101.8 | 102.8836 | 103.6287 | -1.8287 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 70.9 | 76.4957 | 75.0295 | -4.1295 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 149.7738 | 149.7739 | -47.3739 | 101.8 | 149.7738 | 149.7739 | -47.9739 | 122.4 | 149.7738 | 149.7739 | -27.3739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79.3 | 72.5333 | 96.2 | -16.9 | 0 |  | 0 | 0 | 66.4 | 102.6044 | 112.557 | -46.157 | 0 |  | 0 | 0 | 11.4 | 13.427 | 13.427 | -2.027 | 0 |  | 0 | 0 | 15.8 | 16 | 14.5631 | 1.2369 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 1.8957 | 5.67 | -2.77 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4 | 3.85 | 3.85 | 0.15 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 18.9 | 20 | 19.4175 | -0.51748 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.4 | 26.79 | 26.79 | -1.39 | 61.3 | 77.9 | 77.903 | -16.603 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.261 | 3.261 | 0.039 | 10.3 | 8.221 | 19.2555 | -8.9555 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.1 | 10.6796 | 10.6796 | -0.57961 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | -0.3 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 8.9 | 10 | 10.6796 | -1.7796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 22 | 20.8313 | 20.684 | 1.316 | 15.2 | 26.2921 | 27.609 | -12.409 | 0 |  | 0 | 0 | 56.9 | 71.09 | 71.203 | -14.303 | 59.8 | 78.05 | 78.56 | -18.76 | 9 | 8.416 | 8.416 | 0.584 | 4.5 | 6.536 | 6.536 | -2.036 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 8.6 | 9.9029 | 9.9029 | -1.3029 | 8.1 | 9.466 | 9.466 | -1.366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69.9 | 98.711 | 79.973 | -10.073 | 74.1 | 119.4289 | 84.611 | -10.511 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 43.19 | 44.2105 | 42 | 1.19 | 16.57 | 15.7895 | 15 | 1.57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.57 | 6.57 | 0.33
08/06/2025 | 05:00 | 94.1 | 141.9991 | 130.163 | -36.063 | 594.5 | 594.1713 | 594.1713 | 0.32872 | 197.4 | 193.2945 | 193.2945 | 4.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.5 | 18.3673 | 76.7982 | -47.2982 | 110.3 | 100.0001 | 149.1939 | -38.8939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.5 | 204.728 | 204.728 | 2.772 | 206.6 | 204.728 | 204.728 | 1.872 | 197.5 | 204.728 | 204.728 | -7.228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 341.5 | 178.3519 | 197.1388 | 144.3612 | 4.5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.06816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.3 | 163.9078 | 163.9078 | -7.6078 | 6.7 | 6.8004 | 5.1333 | 1.5667 | 5.3 | 3.7328 | 2.8178 | 2.4822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.3 | 13.1011 | 14.9194 | -3.6194 | 59.7 | 60 | 120.3863 | -60.6863 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.1 | 77.9949 | 75.4063 | 3.6937 | 116.8 | 140.6126 | 50.6298 | 66.1702 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146 | 144.3299 | 164.705 | -18.705 | 50 | 47.767 | 50.9731 | -0.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 24.8786 | 24.4994 | 1.7006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 87.8 | 87.232 | 87.232 | 0.56796 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.8 | 71.2097 | 78.3247 | 27.4753 | 6.9 | 5.165 | 5.165 | 1.735 | 2.4 | 5.4186 | 5.4186 | -3.0186 | 24.6 | 18.0011 | 31.3298 | -6.7298 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 | 0 |  | 1.5019 | -1.5019 | 17.7 | 14.9977 | 0 | 17.7 | 111.1 | 108.5131 | 92.3034 | 18.7966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 54.2823 | 62.9393 | 20.0607 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 174.6 | 178.5296 | 178.5296 | -3.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.6 | 267.7943 | 267.7943 | 6.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 74.6 | 65.0545 | 97.2745 | -22.6745 | 93 | 103.3928 | 108.13 | -15.13 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 70.3 | 76.6763 | 78.568 | -8.268 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 149.7739 | 149.7739 | -47.1739 | 101.3 | 149.7739 | 149.7739 | -48.4739 | 122.2 | 149.7739 | 149.7739 | -27.5739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79.2 | 72.5333 | 96.2 | -17 | 0 |  | 0 | 0 | 67 | 105.4764 | 110.946 | -43.946 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 13.55 | 13.55 | -3.15 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 16 | 14.5631 | 1.4369 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 1.8683 | 5.67 | -2.97 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4 | 3.85 | 3.85 | 0.15 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 20 | 19.4175 | -0.51748 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.8 | 26.43 | 26.43 | -4.63 | 67.8 | 76.34 | 76.338 | -8.538 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.261 | 3.261 | 0.039 | 10.3 | 8.221 | 0 | 10.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.6 | 10.6796 | 10.6796 | -0.07961 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | -0.3 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 9.2 | 10 | 10.6796 | -1.4796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 26.5 | 21.8438 | 21.699 | 4.801 | 12.5 | 26.4469 | 28.175 | -15.675 | 0 |  | 0 | 0 | 68.2 | 68.83 | 68.925 | -0.725 | 60.7 | 77.04 | 77.607 | -16.907 | 10.3 | 7.953 | 7.953 | 2.347 | 5.3 | 6.427 | 6.427 | -1.127 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 8.6 | 9.9029 | 9.9029 | -1.3029 | 9.7 | 9.465 | 9.465 | 0.235 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.1 | 97.3855 | 80.433 | -26.333 | 58 | 115.6903 | 82.373 | -24.373 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 42.87 | 44.2105 | 42 | 0.87 | 16.3 | 15.7895 | 15 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 7.2 | 6.57 | 6.57 | 0.63
08/06/2025 | 05:30 | 96.4 | 142.904 | 134.6392 | -38.2392 | 598.1 | 594.1713 | 594.1713 | 3.9287 | 198.7 | 193.2945 | 193.2945 | 5.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.8 | 19.8235 | 76.7982 | -45.9982 | 115.8 | 100.0001 | 170.1555 | -54.3554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.7 | 204.728 | 204.728 | 1.972 | 206.8 | 204.728 | 204.728 | 2.072 | 198 | 204.728 | 204.728 | -6.728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 352.4 | 187.223 | 197.1388 | 155.2612 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.2 | 163.9078 | 163.9078 | -6.7078 | 6.9 | 6.8004 | 5.1333 | 1.7667 | 5.3 | 3.7328 | 2.8178 | 2.4822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.4 | 13.1011 | 14.9194 | -3.5194 | 60.4 | 60 | 132.0823 | -71.6823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 78.2979 | 76.5637 | -6.8637 | 98.6 | 153.6889 | 27.2627 | 71.3373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.3 | 144.3299 | 177.6551 | -30.3551 | 50.5 | 47.767 | 50.9731 | -0.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 24.8786 | 24.4994 | 2.1006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 88.7 | 87.232 | 87.232 | 1.468 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.5 | 71.7424 | 88.6164 | 15.8836 | 8.4 | 5.165 | 5.165 | 3.235 | 2.4 | 5.4186 | 5.4186 | -3.0186 | 17.1 | 12.7537 | 18 | -0.9 | 42.8 | 44.0602 | 44.0602 | -1.2602 | 0 |  | 1.5019 | -1.5019 | 0 | 14.9977 | 0 | 0 | 86.7 | 109.539 | 56 | 30.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 54.9304 | 75.4616 | 8.3384 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3296 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.7 | 267.7943 | 267.7943 | 6.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 80.6 | 67.9847 | 90.8988 | -10.2988 | 98.3 | 104.7538 | 112.9358 | -14.6358 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 70.8 | 77.2555 | 78.568 | -7.768 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 149.7739 | 149.7739 | -47.2739 | 102.1 | 149.7739 | 149.7739 | -47.6739 | 122.7 | 149.7739 | 149.7739 | -27.0739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79.3 | 72.5333 | 96.2 | -16.9 | 0 |  | 0 | 0 | 64.6 | 107.731 | 110.063 | -45.463 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 13.626 | 13.626 | -5.226 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 16 | 14.5631 | 1.4369 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.7 | 1.9631 | 5.67 | -2.97 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 3.9 | 3.85 | 3.85 | 0.05 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68252 | 18.9 | 20 | 19.4175 | -0.51748 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.9 | 26.17 | 26.17 | -0.27 | 69.6 | 75.11 | 75.111 | -5.511 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.261 | 3.261 | 0.039 | 10.3 | 8.221 | 0 | 10.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.9 | 10.6796 | 10.6796 | 0.22039 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | -0.3 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 9.2 | 10 | 10.6796 | -1.4796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 27.8 | 22.7222 | 22.443 | 5.357 | 12.3 | 26.8397 | 27.957 | -15.657 | 0 |  | 0 | 0 | 68.8 | 67.11 | 67.888 | 0.912 | 59.9 | 76.2 | 77.038 | -17.138 | 9.9 | 7.678 | 7.678 | 2.222 | 3.2 | 6.184 | 6.184 | -2.984 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 8.8 | 9.9029 | 9.9029 | -1.1029 | 8.4 | 9.526 | 9.526 | -1.126 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.8 | 89.9152 | 82.796 | -36.996 | 52.4 | 105.9506 | 83.797 | -31.397 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 42.69 | 44.2105 | 42 | 0.69 | 16.37 | 15.7895 | 15 | 1.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 5.7 | 6.57 | 6.57 | -0.87
08/06/2025 | 06:00 | 104 | 144.9839 | 126.36 | -22.36 | 598 | 594.1713 | 594.1713 | 3.8287 | 199.2 | 193.2945 | 193.2945 | 5.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.1 | 21.5457 | 76.7982 | -45.6982 | 114.7 | 100.0001 | 144.7546 | -30.0546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.6 | 204.728 | 204.728 | 0.872 | 207.5 | 204.728 | 204.728 | 2.772 | 197.2 | 204.728 | 204.728 | -7.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 381.6 | 199.1986 | 197.1388 | 184.4612 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 163.9078 | 163.9078 | -1.0078 | 7.3 | 6.8004 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 3.7328 | 2.8178 | 2.5822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.1 | 13.1011 | 14.9194 | -3.8194 | 60.2 | 60 | 130.0049 | -69.8049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 77.886 | 73.6916 | -3.3916 | 125.3 | 160.9708 | 41.1425 | 84.1575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147 | 144.3299 | 160.5051 | -13.5051 | 51 | 47.767 | 50.9731 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 24.8786 | 24.4994 | 2.6006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 89.6 | 87.232 | 87.232 | 2.368 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.3 | 69.8214 | 75.3923 | 29.9077 | 8.5 | 5.165 | 5.165 | 3.335 | 2.4 | 5.4186 | 5.4186 | -3.0186 | 12.4 | 18.0005 | 18.7173 | -6.3173 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 | 0 |  | 1.5019 | -1.5019 | 0 | 14.9977 | 0 | 0 | 90 | 109.2865 | 91.0494 | -1.0494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 52.5931 | 59.3715 | 24.5285 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4296 | 173.9 | 178.5296 | 178.5296 | -4.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.2 | 267.7943 | 267.7943 | 7.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 107.6 | 70.2124 | 108.0158 | -0.4158 | 101 | 104.2537 | 108.13 | -7.13 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 70.8 | 77.044 | 75.9295 | -5.1295 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 149.7739 | 149.7739 | -47.3739 | 101.8 | 149.7739 | 149.7739 | -47.9739 | 121.3 | 149.7739 | 149.7739 | -28.4739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79.2 | 72.5333 | 96.2 | -17 | 0 |  | 0 | 0 | 94.7 | 104.9156 | 109.421 | -14.721 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 13.686 | 13.686 | -6.486 | 0 |  | 0 | 0 | 15.9 | 16 | 14.3689 | 1.5311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 2.0751 | 5.67 | -2.97 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.3 | 3.85 | 3.85 | 0.45 | 20.3 | 20 | 19.4175 | 0.88252 | 19.2 | 20 | 19.4175 | -0.21748 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0.1 |  | 0.001 | 0.099 | 0 |  | 0.003 | -0.003 | 25.7 | 25.943 | 25.943 | -0.243 | 73.3 | 74 | 73.997 | -0.697 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0.01 | -0.01 | 3.3 | 3.261 | 3.261 | 0.039 | 10.3 | 8.221 | 19.1706 | -8.8706 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.8 | 10.6796 | 10.6796 | 0.12039 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | -0.5 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.5 | 10 | 10.6796 | -1.1796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 24.2 | 23.3068 | 23.097 | 1.103 | 10.6 | 26.2503 | 27.478 | -16.878 | 0 |  | 0.098 | -0.098 | 60 | 65.66 | 67.265 | -7.265 | 59.2 | 75.12 | 76.598 | -17.398 | 6.5 | 7.465 | 7.465 | -0.965 | 5.1 | 5.897 | 5.897 | -0.797 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 8.8 | 9.9029 | 9.9029 | -1.1029 | 6.8 | 9.607 | 9.607 | -2.807 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.128 | -0.128 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41 | 86.5213 | 85.793 | -44.793 | 54 | 95.5655 | 86.441 | -32.441 | 0 |  | 0.118 | -0.118 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 42.71 | 44.2105 | 42 | 0.71 | 16.4 | 15.7895 | 15 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 | 5.3 | 6.57 | 6.57 | -1.27
08/06/2025 | 06:30 | 100.4 | 137.6931 | 118.2816 | -17.8817 | 595.9 | 594.1713 | 594.1713 | 1.7287 | 198.5 | 193.2945 | 193.2945 | 5.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 17.5121 | 76.7982 | -46.1982 | 113.4 | 100.0001 | 133.4059 | -20.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.9 | 204.728 | 204.728 | 1.172 | 205.7 | 204.728 | 204.728 | 0.972 | 197.5 | 204.728 | 204.728 | -7.228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 342.8 | 177.7548 | 197.1388 | 145.6612 | 4.6 | 4.4318 | 4.4318 | 0.16816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 163.9078 | 163.9078 | 1.4922 | 7.1 | 6.8004 | 5.1333 | 1.9667 | 5.3 | 3.7328 | 2.8178 | 2.4822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.6 | 13.1011 | 14.9194 | -4.3194 | 60.3 | 60 | 112.2925 | -51.9925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 | 74.9328 | 70.5547 | -0.95469 | 124.9 | 110.2605 | 20.6186 | 104.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.1 | 144.3299 | 155.5703 | -10.4703 | 51 | 47.767 | 50.9731 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 24.8786 | 24.4994 | 3.1006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 83.5 | 87.232 | 87.232 | -3.732 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.2 | 65.9573 | 71.8082 | 35.3918 | 8.5 | 5.165 | 5.165 | 3.335 | 2.4 | 5.4186 | 5.4186 | -3.0186 | 22.8 | 24.7429 | 10.2537 | 12.5463 | 42.5 | 44.0602 | 44.0602 | -1.5602 | 0 |  | 1.5019 | -1.5019 | 0 | 14.9977 | 0 | 0 | 114.6 | 97.3685 | 84.1155 | 30.4845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 47.8916 | 55.0105 | 28.6895 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.6 | 267.7943 | 267.7943 | 6.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 73.1 | 57.1953 | 83.5964 | -10.4964 | 103.8 | 103.8053 | 103.8048 | -0.0048 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 66.8 | 76.8609 | 78.568 | -11.768 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 149.7738 | 149.7739 | -46.9739 | 100.6 | 149.7738 | 149.7739 | -49.1739 | 121.9 | 149.7738 | 149.7739 | -27.8739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79.2 | 72.5333 | 96.2 | -17 | 0 |  | 0.032 | -0.032 | 78.9 | 101.8902 | 108.21 | -29.31 | 1.8 |  | 4.631 | -2.831 | 6.5 | 13.584 | 13.584 | -7.084 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 16 | 14.3689 | 1.6311 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.7 | 1.8127 | 5.67 | -2.97 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.4 | 3.85 | 3.85 | 0.55 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 3.1 |  | 0.537 | 2.563 | 3.5 |  | 0.454 | 3.046 | 25 | 25.53 | 25.53 | -0.53 | 71.1 | 72.63 | 72.625 | -1.525 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.2 |  | 0.264 | -0.064 | 3.3 | 3.261 | 3.261 | 0.039 | 10.3 | 8.221 | 0 | 10.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.7 | 10.6796 | 10.6796 | 0.02039 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | -0.5 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.5 | 10 | 10.6796 | -1.1796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 19.4 | 23.5402 | 23.232 | -3.832 | 11.1 | 25.4066 | 26.493 | -15.393 | 0.3 |  | 1.032 | -0.732 | 52.7 | 64.01 | 66.213 | -13.513 | 58 | 73.55 | 75.323 | -17.323 | 8.4 | 7.081 | 7.081 | 1.319 | 5 | 5.556 | 5.556 | -0.556 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 8.8 | 9.9029 | 9.9029 | -1.1029 | 6 | 9.639 | 9.639 | -3.639 | 3.8 |  | 11.085 | -7.285 | 0 |  | 3.778 | -3.778 | 3.6 |  | 8.18 | -4.58 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.9 | 80.2519 | 84.733 | -43.833 | 49.8 | 87.8043 | 84.944 | -35.144 | 2.6 |  | 6.761 | -4.161 | 0 |  | 0.036 | -0.036 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 42.68 | 44.2105 | 42 | 0.68 | 16.82 | 15.7895 | 15 | 1.82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.57 | 6.57 | 0.23
08/06/2025 | 07:00 | 60.1 | 109.6473 | 87.3526 | -27.2526 | 600.7 | 594.1713 | 594.1713 | 6.5287 | 197.1 | 193.2945 | 193.2945 | 3.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.3 | 20.619 | 72.063 | -40.763 | 114.4 | 100.0001 | 128.5408 | -14.1408 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.9 | 204.7279 | 204.728 | 2.172 | 208 | 204.7279 | 204.728 | 3.272 | 198.8 | 204.7279 | 204.728 | -5.928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 222 | 127.189 | 188.3495 | 33.6505 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.9 | 163.9078 | 163.9078 | 5.9922 | 7.6 | 6.8004 | 5.1333 | 2.4667 | 5.7 | 3.7328 | 2.8178 | 2.8822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.3 | 13.1011 | 14.9194 | -4.6194 | 60.6 | 60 | 81.709 | -21.109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 69.3568 | 64.3531 | 6.2469 | 54.2 | 110.2622 | 20.6186 | 33.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.8 | 144.3299 | 0 | 147.8 | 51.8 | 47.767 | 50.9731 | 0.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 24.8786 | 24.4994 | 2.6006 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 92.4 | 87.232 | 87.232 | 5.168 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.9 | 64.064 | 97.1481 | -7.2481 | 8.5 | 5.165 | 5.165 | 3.335 | 2.4 | 5.4186 | 5.4186 | -3.0186 | 21.2 | 24.7433 | 34.478 | -13.278 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 | 0 |  | 1.5019 | -1.5019 | 0 | 14.9977 | 0 | 0 | 51.5 | 66.955 | 71.7776 | -20.2776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.5879 | 85.8424 | -44.3424 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 173.9 | 178.5296 | 178.5296 | -4.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.1 | 267.7943 | 267.7943 | 7.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 52.3 | 68.2743 | 102.3021 | -50.0021 | 107.5 | 103.8049 | 103.8048 | 3.6952 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 66.9 | 76.8602 | 72.3739 | -5.4739 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 123.5255 | 139.1475 | -36.1475 | 101 | 123.5255 | 139.1475 | -38.1475 | 122.5 | 123.5255 | 139.1475 | -16.6475 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79.3 | 72.5333 | 96.2 | -16.9 | 0 |  | 0.063 | -0.063 | 82.6 | 104.0559 | 106.809 | -24.209 | 20.1 |  | 24.038 | -3.938 | 10.7 | 13.428 | 13.428 | -2.728 | 0 |  | 0 | 0 | 16.2 | 16 | 14.3689 | 1.8311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 2.0149 | 5.3619 | -2.7619 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.3 | 3.85 | 3.85 | 0.45 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 9.5 |  | 4.691 | 4.809 | 10.6 |  | 3.53 | 7.07 | 24.4 | 25.057 | 25.057 | -0.657 | 69.2 | 71.17 | 71.167 | -1.967 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.8 |  | 0.709 | 0.091 | 3.3 | 3.261 | 3.261 | 0.039 | 10.3 | 8.221 | 0 | 10.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.7 | 10.6796 | 10.6796 | 0.02039 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | -0.6 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.6 | 10 | 10.6796 | -1.0796 | 19.5 | 20 | 19.0291 | 0.47087 | 23.4 | 23.5313 | 23.194 | 0.206 | 6 | 24.9583 | 25.34 | -19.34 | 6.7 |  | 9.148 | -2.448 | 62.2 | 61.59 | 65.02 | -2.82 | 62.1 | 71.76 | 73.771 | -11.671 | 7.3 | 6.639 | 6.639 | 0.661 | 4.4 | 5.198 | 5.198 | -0.798 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 8.8 | 9.9029 | 9.9029 | -1.1029 | 8.5 | 9.653 | 9.653 | -1.153 | 57.7 |  | 44.122 | 13.578 | 2.1 |  | 8.742 | -6.642 | 35.1 |  | 47.106 | -12.006 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.5 | 76.71 | 82.321 | -43.821 | 47.4 | 75.8177 | 82.066 | -34.666 | 27.5 |  | 36.386 | -8.886 | 2.1 |  | 1.071 | 1.029 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.6 | 20 | 19.1262 | 0.47379 | 8.2 | 10.7 | 10.7 | -2.5 | 42.46 | 44.2105 | 42 | 0.46 | 16.46 | 15.7895 | 15 | 1.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.57 | 6.57 | 0.33
08/06/2025 | 07:30 | 56.3 | 80.9028 | 66.4483 | -10.1483 | 593 | 594.1713 | 594.1713 | -1.1713 | 197.5 | 193.2945 | 193.2945 | 4.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 20.619 | 30.5505 | 52.7495 | 111.8 | 100.0001 | 130.2748 | -18.4748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.6 | 204.7278 | 204.728 | 1.872 | 206.8 | 204.7278 | 204.728 | 2.072 | 198.5 | 204.7278 | 204.728 | -6.228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.6 | 80.4223 | 197.0523 | -58.4524 | 4.5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.06816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 163.9078 | 163.9078 | 0.29223 | 7.2 | 6.8004 | 5.1333 | 2.0667 | 5.5 | 3.7328 | 2.8178 | 2.6822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.3 | 13.1011 | 10.7279 | -0.42785 | 59.8 | 59.9995 | 33.8561 | 25.9439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.2 | 63.4716 | 60.2635 | 8.9365 | 51.6 | 130.8816 | 20.6186 | 30.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.2 | 144.3299 | 149.7154 | -2.5154 | 50.4 | 47.767 | 50.9731 | -0.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 24.8786 | 24.4994 | 5.9006 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 89.6 | 87.232 | 87.232 | 2.368 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.9 | 61.4862 | 60.8391 | 10.0609 | 8.4 | 5.165 | 5.165 | 3.235 | 2.4 | 5.4186 | 5.4186 | -3.0186 | 18.6 | 28.8614 | 0 | 18.6 | 43.3 | 44.0602 | 44.0602 | -0.76019 | 0 |  | 1.5019 | -1.5019 | 0 | 14.9977 | 0 | 0 | 41.7 | 79.5387 | 78.896 | -37.196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 42.4514 | 41.664 | -0.064 | 176.8 | 178.5296 | 178.5296 | -1.7296 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.7 | 267.7943 | 267.7943 | 6.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 39.4 | 98.3382 | 61.1651 | -21.765 | 101.9 | 103.8037 | 101.9768 | -0.0768 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 66.5 | 65.8616 | 65.8616 | 0.63835 | 29.6 | 27.3071 | 27.3071 | 2.2929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 113.1425 | 135.5128 | -32.5128 | 102.7 | 113.1425 | 135.5128 | -32.8128 | 123 | 113.1425 | 135.5128 | -12.5128 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79.2 | 72.5333 | 96.2 | -17 | 0 |  | 0.076 | -0.076 | 82.4 | 103.97 | 103.97 | -21.57 | 44.2 |  | 46.233 | -2.033 | 11.3 | 13.205 | 13.205 | -1.905 | 0 |  | 0 | 0 | 16.2 | 16 | 14.3689 | 1.8311 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 2.7 | 2.0149 | 2.661 | 0.03898 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.3 | 3.85 | 3.85 | 0.45 | 20.3 | 20 | 19.4175 | 0.88252 | 19.9 | 20 | 19.4175 | 0.48252 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 12.1 |  | 9.43 | 2.67 | 14.1 |  | 9.448 | 4.652 | 23.7 | 24.487 | 24.487 | -0.787 | 66.7 | 69.15 | 69.153 | -2.453 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1.2 |  | 1.715 | -0.515 | 3.3 | 3.261 | 3.261 | 0.039 | 10.3 | 8.221 | 0 | 10.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.7 | 10.6796 | 10.6796 | 0.02039 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | -0.7 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 8.6 | 10 | 10.6796 | -2.0796 | 19.6 | 20 | 19.0291 | 0.57087 | 21.6 | 23.5278 | 23.23 | -1.63 | 5.3 | 25.2387 | 24.972 | -19.672 | 16.5 |  | 18.512 | -2.012 | 50.2 | 57.88 | 61.711 | -11.511 | 47.8 | 69.69 | 71.734 | -23.934 | 9.4 | 6.212 | 6.212 | 3.188 | 4.5 | 4.966 | 4.966 | -0.466 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 8 | 9 | 9 | -1 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 8.8 | 9.9029 | 9.9029 | -1.1029 | 10.2 | 9.495 | 9.495 | 0.705 | 140.2 |  | 96.395 | 43.805 | 4.7 |  | 10.845 | -6.145 | 79.1 |  | 90.361 | -11.261 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.1 | 69.52 | 74.62 | -36.52 | 40.2 | 70.8656 | 73.324 | -33.124 | 61.5 |  | 69.547 | -8.047 | 4.7 |  | 2.281 | 2.419 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 19.6 | 20 | 19.1262 | 0.47379 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 42.87 | 44.2105 | 42 | 0.87 | 16.39 | 15.7895 | 15 | 1.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 7 | 6.57 | 6.57 | 0.43
08/06/2025 | 08:00 | 60 | 67.2942 | 0 | 60 | 602.5 | 594.1713 | 594.1713 | 8.3287 | 200.3 | 193.2945 | 193.2945 | 7.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 21.4203 | 69.5481 | 20.8519 | 114.6 | 100.0001 | 116.6305 | -2.0305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 164.6 | 204.7278 | 204.728 | -40.128 | 164.6 | 204.7278 | 204.728 | -40.128 | 169.7 | 204.7278 | 204.728 | -35.028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.5 | 80.4127 | 137.1111 | -44.6111 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 163.9078 | 163.9078 | 1.3922 | 7.9 | 6.8004 | 5.1333 | 2.7667 | 5.4 | 3.7328 | 2.8178 | 2.5822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 7.7 | 13.1011 | 10.7279 | -3.0278 | 59.8 | 27.1696 | 15.9256 | 43.8744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 60.6104 | 71.4301 | -1.2301 | 135.5 | 130.8803 | 20.6186 | 114.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 | 144.3299 | -144.3299 | 52 | 47.767 | 50.9731 | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 24.8786 | 24.4994 | 3.3006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 91.1 | 87.232 | 87.232 | 3.868 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.7 | 61.1195 | 54.2314 | 18.4686 | 8.2 | 5.165 | 5.165 | 3.035 | 2.4 | 5.4186 | 5.4186 | -3.0186 | 25.6 | 24.7429 | 34.478 | -8.878 | 44 | 44.0602 | 44.0602 | -0.06019 | 0 |  | 1.5019 | -1.5019 | 0 | 14.9977 | 14.9977 | -14.9977 | 134.1 | 73.0658 | 89.8373 | 44.2627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 42.0052 | 33.6242 | 7.3758 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.3 | 267.7943 | 267.7943 | 5.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 92.2 | 88.3218 | 114.8622 | -22.6622 | 105.3 | 71.4664 | 71.4576 | 33.8424 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 67.9 | 65.8616 | 65.8616 | 2.0383 | 30.1 | 27.3071 | 27.3071 | 2.7929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 132.8694 | 135.0891 | -32.8891 | 102.2 | 132.8694 | 135.0891 | -32.8891 | 121.6 | 132.8694 | 135.0891 | -13.4891 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79.3 | 72.5333 | 96.2 | -16.9 | 0.3 |  | 0.113 | 0.187 | 69.5 | 100.65 | 100.652 | -31.152 | 62.7 |  | 61.06 | 1.64 | 10.1 | 12.961 | 12.961 | -2.861 | 0 |  | 0 | 0 | 16.2 | 16 | 14.3689 | 1.8311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 2.067 | 5.1983 | 0.30171 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 3.85 | 3.85 | 0.35 | 20.3 | 20 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 12.5 |  | 11.675 | 0.825 | 14.8 |  | 13.935 | 0.865 | 22.9 | 23.885 | 23.885 | -0.985 | 63.6 | 66.96 | 66.955 | -3.355 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1.4 |  | 4.055 | -2.655 | 3.3 | 3.261 | 3.261 | 0.039 | 10.3 | 8.221 | 0 | 10.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.6 | 10.6796 | 10.6796 | -0.07961 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | -0.8 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.4 | 10 | 10.6796 | -1.2796 | 19.8 | 20 | 19.0291 | 0.77087 | 25.4 | 23.5106 | 23.292 | 2.108 | 6.9 | 25.6802 | 24.866 | -17.966 | 25.5 |  | 25.995 | -0.495 | 46.5 | 53.74 | 57.698 | -11.198 | 47.2 | 66.86 | 69.536 | -22.336 | 6.4 | 5.79 | 5.79 | 0.61 | 3.7 | 4.776 | 4.776 | -1.076 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 8 | 9 | 9 | -1 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 8.8 | 9.9029 | 9.9029 | -1.1029 | 8.9 | 9.279 | 9.279 | -0.379 | 198.2 |  | 164.636 | 33.564 | 7.1 |  | 11.937 | -4.837 | 114.5 |  | 113.372 | 1.128 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.2 | 61.44 | 65.157 | -27.957 | 49.9 | 59.76 | 62.626 | -12.726 | 81.8 |  | 82.418 | -0.618 | 7.1 |  | 3.323 | 3.777 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 42.21 | 44.2105 | 42 | 0.21 | 16.33 | 15.7895 | 15 | 1.33 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.57 | 6.57 | 0.53
08/06/2025 | 08:30 | 61.2 | 70.6039 | 56.075 | 5.125 | 602.2 | 594.1713 | 594.1713 | 8.0287 | 201.5 | 193.2945 | 193.2945 | 8.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 44.6243 | 76.7982 | 6.2018 | 114.1 | 100.0002 | 133.5047 | -19.4047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.1 | 204.728 | 204.728 | 3.372 | 208.7 | 204.728 | 204.728 | 3.972 | 195.7 | 204.728 | 204.728 | -9.028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 80.4127 | 97.0608 | 9.5392 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 163.9078 | 163.9078 | 1.4922 | 7.3 | 6.8004 | 5.1333 | 2.1667 | 6 | 3.7328 | 2.8178 | 3.1822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.8 | 13.1011 | 10.7279 | 0.07215 | 61.2 | 31.1657 | 15.4639 | 45.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 61.5939 | 58.3967 | 12.0033 | 135.9 | 145.06 | 100.4267 | 35.4733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 | 154.1203 | -154.1203 | 51.1 | 47.767 | 50.9731 | 0.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 24.8786 | 24.4994 | 3.0006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 89.6 | 87.232 | 87.232 | 2.368 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 73.1 | 74.7237 | 63.3886 | 9.7114 | 8.2 | 5.165 | 5.165 | 3.035 | 2.4 | 5.4186 | 5.4186 | -3.0186 | 26.9 | 24.7427 | 24.7423 | 2.1577 | 43.2 | 44.0602 | 44.0602 | -0.86019 | 0 |  | 1.5019 | -1.5019 | 0 | 14.9977 | 14.9977 | -14.9977 | 102.4 | 67.5658 | 75.3071 | 27.0929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 58.5579 | 44.7661 | -4.5661 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.4 | 267.7943 | 267.7943 | 7.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 103 | 93.8211 | 99.8859 | 3.1141 | 112.3 | 87.7425 | 76.2971 | 36.0029 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 67.9 | 65.8616 | 65.8616 | 2.0383 | 30.2 | 27.3071 | 27.3071 | 2.8929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 149.7739 | 149.7739 | -47.1739 | 101.4 | 149.7739 | 149.7739 | -48.3739 | 122.8 | 149.7739 | 149.7739 | -26.9739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 145.0667 | 192.4 | -51.5 | 79.2 | 72.5333 | 96.2 | -17 | 0.7 |  | 0.535 | 0.165 | 71.8 | 97.42 | 97.419 | -25.619 | 64.1 |  | 65.852 | -1.752 | 10.2 | 13.227 | 13.227 | -3.027 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 15.8 | 16 | 14.3689 | 1.4311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.1 | 3.5767 | 5.67 | -0.57 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 3.85 | 3.85 | 0.35 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 12.8 |  | 12.286 | 0.514 | 15.1 |  | 15.159 | -0.059 | 22.1 | 23.251 | 23.251 | -1.151 | 61.5 | 65.33 | 65.327 | -3.827 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1.9 |  | 8.226 | -6.326 | 3.3 | 3.261 | 3.261 | 0.039 | 10.3 | 8.221 | 0 | 10.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.6 | 10.6796 | 10.6796 | -0.07961 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | -0.6 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.4 | 10 | 10.6796 | -1.2796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 28.2 | 23.3222 | 22.99 | 5.21 | 6.5 | 26.9499 | 25.98 | -19.48 | 29.2 |  | 29.033 | 0.167 | 58.6 | 49.27 | 53.06 | 5.54 | 49.9 | 0 | 0 | 49.9 | 9.8 | 5.377 | 5.377 | 4.423 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 8 | 9 | 9 | -1 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 8.8 | 9.9029 | 9.9029 | -1.1029 | 11 | 9.816 | 9.816 | 1.184 | 206.2 |  | 208.25 | -2.05 | 9.1 |  | 12.569 | -3.469 | 117.7 |  | 119.9 | -2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.9 | 55.57 | 56.995 | -18.095 | 59.1 | 53.71 | 56.141 | 2.959 | 84.9 |  | 86.264 | -1.364 | 9.2 |  | 4.317 | 4.883 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 43.25 | 44.2105 | 42 | 1.25 | 14.81 | 15.7895 | 15 | -0.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 6.57 | 6.57 | 0.93
08/06/2025 | 09:00 | 54.6 | 78.3005 | 69.9639 | -15.3639 | 602.3 | 594.1713 | 594.1713 | 8.1287 | 201.3 | 193.2945 | 193.2945 | 8.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 71.1625 | 76.7982 | 4.2018 | 112 | 106.0926 | 159.6566 | -47.6566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208 | 204.728 | 204.728 | 3.272 | 206.8 | 204.728 | 204.728 | 2.072 | 198.3 | 204.728 | 204.728 | -6.428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.4 | 109.453 | 0 | 120.4 | 4.6 | 4.4318 | 4.4318 | 0.16816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 163.9078 | 163.9078 | -0.00777 | 7.3 | 6.8004 | 5.1333 | 2.1667 | 6.1 | 3.7328 | 2.8178 | 3.2822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.7 | 13.1011 | 10.7279 | -0.02785 | 60.4 | 47.908 | 30.7035 | 29.6965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 64.5905 | 62.8045 | 7.0954 | 121.4 | 145.0609 | 101.0641 | 20.3359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 | 168.8684 | -168.8684 | 51 | 47.767 | 50.9731 | 0.0269 | 45.4 | 0 | 75 | -29.6 | 27.5 | 24.8786 | 24.4994 | 3.0006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 87.6 | 87.232 | 87.232 | 0.36796 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.5 | 90.4549 | 76.5788 | -6.0788 | 8.2 | 5.165 | 5.165 | 3.035 | 2.4 | 5.4186 | 5.4186 | -3.0186 | 26.7 | 27.7674 | 24.7423 | 1.9577 | 42.8 | 44.0602 | 44.0602 | -1.2602 | 0 |  | 1.5019 | -1.5019 | 0 | 14.9977 | 14.9977 | -14.9977 | 100.5 | 94.1423 | 89.7397 | 10.7603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.6 | 77.6986 | 60.8151 | -11.2151 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5296 | 172.9 | 178.5296 | 178.5296 | -5.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.7 | 267.7943 | 267.7943 | 6.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 89 | 82.8039 | 99.6602 | -10.6602 | 114.2 | 97.0608 | 88.6458 | 25.5542 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 69.6 | 65.8616 | 65.8616 | 3.7384 | 30 | 27.3071 | 27.3071 | 2.693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 149.7739 | 149.7739 | -8.5739 | 140.8 | 149.7739 | 149.7739 | -8.9739 | 139.9 | 149.7739 | 149.7739 | -9.8739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79.2 | 72.5333 | 96.2 | -17 | 0.8 |  | 0.729 | 0.071 | 71.7 | 94.22 | 94.215 | -22.515 | 65.3 |  | 67.82 | -2.52 | 11.9 | 13.662 | 13.662 | -1.762 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 16 | 16 | 14.3689 | 1.6311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.3033 | 5.67 | -0.77 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 3.85 | 3.85 | 0.35 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 13.1 |  | 12.495 | 0.605 | 15.5 |  | 15.544 | -0.044 | 21.5 | 22.607 | 22.607 | -1.107 | 60.3 | 63.89 | 63.889 | -3.589 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.7 |  | 12.091 | -9.391 | 3.3 | 3.261 | 3.261 | 0.039 | 10.3 | 8.221 | 0 | 10.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.6 | 10.6796 | 10.6796 | -0.07961 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | -0.7 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.5 | 10 | 10.6796 | -1.1796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 28.8 | 22.8253 | 22.566 | 6.234 | 9.5 | 28.7173 | 27.501 | -18.001 | 29.6 |  | 29.627 | -0.027 | 61 | 46.17 | 48.213 | 12.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.967 | 4.967 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 8 | 9 | 9 | -1 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 8.8 | 9.9029 | 9.9029 | -1.1029 | 12 | 10.602 | 10.602 | 1.398 | 209.6 |  | 224.942 | -15.342 | 11.1 |  | 13.161 | -2.061 | 115.6 |  | 121.118 | -5.518 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.3 | 51.02 | 49.267 | 5.033 | 55.9 | 50.28 | 51.059 | 4.841 | 86 |  | 87.343 | -1.343 | 11.1 |  | 5.446 | 5.654 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 44.29 | 44.2105 | 42 | 2.29 | 15.46 | 15.7895 | 15 | 0.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.57 | 6.57 | -0.47
08/06/2025 | 09:30 | 67.6 | 80.1442 | 68.2871 | -0.68711 | 603.7 | 594.1713 | 594.1713 | 9.5287 | 201.3 | 193.2945 | 193.2945 | 8.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 61.2279 | 76.7982 | 5.6018 | 112.3 | 122.4336 | 166.915 | -54.615 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.5 | 204.728 | 204.728 | 1.772 | 206.3 | 204.728 | 204.728 | 1.572 | 198.6 | 204.728 | 204.728 | -6.128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.9 | 146.8048 | 109.6076 | 23.2924 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 163.9078 | 163.9078 | 0.39223 | 7 | 6.8004 | 5.1333 | 1.8667 | 6 | 3.7328 | 2.8178 | 3.1822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.7 | 13.1011 | 10.7279 | -0.02785 | 60.2 | 52.4138 | 26.461 | 33.739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 65.9801 | 63.3743 | 6.9257 | 114.6 | 148.1711 | 99.7893 | 14.8107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 | 172.7876 | -172.7876 | 50.8 | 47.767 | 50.9731 | -0.1731 | 56.1 | 0 | 75 | -18.9 | 26.9 | 24.8786 | 24.4994 | 2.4006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 90.4 | 87.232 | 87.232 | 3.168 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.5 | 95.5065 | 79.4836 | 24.0164 | 8.2 | 5.165 | 5.165 | 3.035 | 2.4 | 5.4186 | 5.4186 | -3.0186 | 31.4 | 34.4735 | 6.1856 | 25.2144 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 | 0 |  | 1.5019 | -1.5019 | 0 | 14.9977 | 14.9977 | -14.9977 | 95.4 | 107.2436 | 95.1256 | 0.27443 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 83.8451 | 64.3494 | 15.9506 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4296 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.6 | 267.7943 | 267.7943 | 6.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 61.8 | 86.6299 | 64.6286 | -2.8286 | 113 | 94.1993 | 106.5909 | 6.4091 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 70 | 65.8616 | 65.8616 | 4.1383 | 30.3 | 27.3071 | 27.3071 | 2.9929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 149.7739 | 149.7739 | -4.5739 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79.2 | 72.5333 | 96.2 | -17 | 0.9 |  | 0.904 | -0.004 | 92.6 | 92.06 | 92.063 | 0.537 | 65.7 |  | 67.756 | -2.056 | 11.7 | 14.109 | 14.109 | -2.409 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 16 | 16 | 14.3689 | 1.6311 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.9 | 4.657 | 5.67 | -0.77 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 3.85 | 3.85 | 0.35 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 13 |  | 12.53 | 0.47 | 15.3 |  | 15.615 | -0.315 | 21.1 | 22.368 | 22.368 | -1.268 | 59.8 | 64.15 | 64.148 | -4.348 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 3.9 |  | 14.378 | -10.478 | 3.3 | 3.261 | 3.261 | 0.039 | 10.3 | 8.221 | 0 | 10.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.6 | 10.6796 | 10.6796 | -0.07961 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | -0.7 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.4 | 10 | 10.6796 | -1.2796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 28.8 | 22.0678 | 21.725 | 7.075 | 9.7 | 31.3061 | 29.154 | -19.454 | 29.5 |  | 29.594 | -0.094 | 49.1 | 44.83 | 45.91 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4.861 | 4.861 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9 | 9.9029 | 9.9029 | -0.90291 | 11.2 | 11.471 | 11.471 | -0.271 | 212.1 |  | 227.977 | -15.877 | 12.9 |  | 13.835 | -0.935 | 116.1 |  | 120.912 | -4.812 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.5 | 47.9 | 46.061 | 5.439 | 47.3 | 48.72 | 48.502 | -1.202 | 86.7 |  | 87.401 | -0.701 | 12.9 |  | 6.667 | 6.233 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 44.15 | 44.2105 | 42 | 2.15 | 15.11 | 15.7895 | 15 | 0.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.57 | 6.57 | 0.13
08/06/2025 | 10:00 | 81.5 | 81.1787 | 71.0913 | 10.4087 | 600.3 | 594.1713 | 594.1713 | 6.1287 | 200.7 | 193.2945 | 193.2945 | 7.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 76.7978 | 76.7982 | 5.4018 | 113.2 | 120.1776 | 166.915 | -53.715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.3 | 204.728 | 204.728 | 0.572 | 205.6 | 204.728 | 204.728 | 0.872 | 197 | 204.728 | 204.728 | -7.728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.6 | 165.4056 | 146.9617 | -8.3617 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 163.9078 | 163.9078 | 0.99223 | 6.8 | 6.8004 | 5.1333 | 1.6667 | 5.8 | 3.7328 | 2.8178 | 2.9822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.7 | 13.1011 | 10.7279 | -0.02785 | 59.9 | 54.7553 | 33.2161 | 26.6839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 67.1038 | 64.908 | 5.292 | 152.2 | 141.9513 | 100.4267 | 51.7733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 | 177.6101 | -177.6101 | 50.3 | 47.767 | 50.9731 | -0.6731 | 76.4 | 0 | 76.1363 | 0.26372 | 27.7 | 24.8786 | 24.4994 | 3.2006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 87.9 | 87.232 | 87.232 | 0.66796 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.8 | 95.9972 | 82.602 | 21.198 | 8.2 | 5.165 | 5.165 | 3.035 | 2.4 | 5.4186 | 5.4186 | -3.0186 | 30.2 | 34.476 | 18 | 12.2 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 | 0 |  | 1.5019 | -1.5019 | 0 | 14.9977 | 14.9977 | -14.9977 | 89.1 | 108.515 | 112.3135 | -23.2135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 84.4421 | 68.1437 | 12.5563 | 174.2 | 178.5296 | 178.5296 | -4.3296 | 172.4 | 178.5296 | 178.5296 | -6.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.5 | 267.7943 | 267.7943 | 6.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 81.7 | 85.3142 | 73.2417 | 8.4583 | 105.1 | 94.5644 | 105.1479 | -0.04785 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 73.9 | 65.8616 | 65.8616 | 8.0383 | 30.1 | 27.3071 | 27.3071 | 2.7929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.7739 | 149.7739 | -4.0739 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79.1 | 72.5333 | 96.2 | -17.1 | 1.1 |  | 1.011 | 0.089 | 88.1 | 90.26 | 90.262 | -2.162 | 67.4 |  | 67.78 | -0.38 | 10.8 | 14.559 | 14.559 | -3.759 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 16 | 16 | 14.3689 | 1.6311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 3.85 | 3.85 | 0.25 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 12.7 |  | 12.47 | 0.23 | 14.8 |  | 15.532 | -0.732 | 21 | 22.263 | 22.263 | -1.263 | 60.2 | 64.97 | 64.972 | -4.772 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 6.9 |  | 15.221 | -8.321 | 3.3 | 3.261 | 3.261 | 0.039 | 10.3 | 8.221 | 10.5913 | -0.29134 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.6 | 10.6796 | 10.6796 | -0.07961 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | -0.7 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.1 | 10 | 10.6796 | -1.5796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 27.5 | 21.265 | 20.744 | 6.756 | 10.4 | 33.4019 | 30.85 | -20.45 | 29.2 |  | 29.359 | -0.159 | 53.4 | 45.15 | 44.455 | 8.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 4.856 | 4.856 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 9.2 | 9.9029 | 9.9029 | -0.70291 | 11.3 | 12.367 | 12.367 | -1.067 | 212.8 |  | 219.527 | -6.727 | 14.3 |  | 14.32 | -0.02 | 115.7 |  | 120.022 | -4.322 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.8 | 46.34 | 44.363 | -16.563 | 33.7 | 48.43 | 46.786 | -13.086 | 86.7 |  | 87.185 | -0.485 | 14.3 |  | 7.979 | 6.321 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 44.09 | 44.2105 | 42 | 2.09 | 16 | 15.7895 | 15 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.2 | 6.57 | 6.57 | 0.63
08/06/2025 | 10:30 | 107.5 | 82.9865 | 73.7931 | 33.7069 | 602.3 | 594.1713 | 594.1713 | 8.1287 | 200.9 | 193.2945 | 193.2945 | 7.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 76.7978 | 76.7982 | 4.7018 | 113.9 | 120.5674 | 166.915 | -53.015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205 | 204.728 | 204.728 | 0.272 | 204.8 | 204.728 | 204.728 | 0.072 | 196.4 | 204.728 | 204.728 | -8.328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 238.4 | 175.3453 | 151.8908 | 86.5092 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 163.9078 | 163.9078 | 0.69223 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 5.1 | 3.7328 | 2.8178 | 2.2822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.6 | 13.1011 | 10.7279 | -0.12785 | 60.5 | 60.2749 | 40.9569 | 19.5431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 68.0775 | 66.0885 | 4.2115 | 122.8 | 145.0603 | 100.4267 | 22.3733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 | 178.2739 | -178.2739 | 49.7 | 47.767 | 50.9731 | -1.2731 | 75.8 | 39.6125 | 119.5876 | -43.7876 | 28.5 | 24.8786 | 24.4994 | 4.0006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 91.6 | 87.232 | 87.232 | 4.368 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.2 | 96.2578 | 83.1563 | 21.0437 | 8.2 | 5.165 | 5.165 | 3.035 | 2.4 | 5.4186 | 5.4186 | -3.0186 | 34.1 | 34.4769 | 24.7423 | 9.3577 | 43.2 | 44.0602 | 44.0602 | -0.86019 | 0 |  | 1.5019 | -1.5019 | 0 | 14.9977 | 14.9977 | -14.9977 | 115.6 | 116.0386 | 114.6705 | 0.92948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 84.7591 | 68.8181 | 11.6819 | 173.5 | 178.5296 | 178.5296 | -5.0296 | 171.5 | 178.5296 | 178.5296 | -7.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.3 | 267.7943 | 267.7943 | 6.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 86.5 | 86.2428 | 69.7157 | 16.7843 | 105.7 | 94.1523 | 108.13 | -2.43 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 73.7 | 65.8616 | 65.8616 | 7.8384 | 30.1 | 27.3071 | 27.3071 | 2.7929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 149.7739 | 149.7739 | -4.6739 | 145.5 | 149.7739 | 149.7739 | -4.2739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79.1 | 72.5333 | 96.2 | -17.1 | 1.1 |  | 1.101 | -0.001 | 94.5 | 89.89 | 89.893 | 4.607 | 67.5 |  | 67.928 | -0.428 | 13 | 14.785 | 14.785 | -1.785 | 0.5 |  | 0.3 | 0.2 | 16 | 16 | 14.3689 | 1.6311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 3.85 | 3.85 | 0.35 | 20.3 | 20 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 12.5 |  | 12.381 | 0.119 | 14.5 |  | 15.422 | -0.922 | 20.9 | 22.147 | 22.147 | -1.247 | 60.5 | 65.9 | 65.903 | -5.403 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14.2 |  | 15.61 | -1.41 | 3.2 | 3.261 | 3.261 | -0.061 | 10.3 | 8.221 | 14.0718 | -3.7718 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.6 | 10.6796 | 10.6796 | -0.07961 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | -0.7 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.4 | 10 | 10.6796 | -1.2796 | 19.8 | 20 | 19.0291 | 0.77087 | 26.2 | 20.5564 | 19.972 | 6.228 | 10.6 | 36.2794 | 34.1 | -23.5 | 28.6 |  | 29.024 | -0.424 | 69.4 | 46.45 | 44.182 | 25.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 5.208 | 5.208 | 3.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 9.2 | 9.9029 | 9.9029 | -0.70291 | 13 | 12.795 | 12.795 | 0.205 | 212.7 |  | 214.94 | -2.24 | 15.2 |  | 14.651 | 0.549 | 114.9 |  | 118.843 | -3.943 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.6 | 46.57 | 42.637 | 3.963 | 57.8 | 49.85 | 47.991 | 9.809 | 86.4 |  | 86.875 | -0.475 | 15.3 |  | 9.693 | 5.607 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 43.31 | 44.2105 | 42 | 1.31 | 15.74 | 15.7895 | 15 | 0.74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 | 5.2 | 6.57 | 6.57 | -1.37
08/06/2025 | 11:00 | 105.9 | 83.6684 | 75.5779 | 30.3221 | 605.3 | 594.1713 | 594.1713 | 11.1287 | 201.7 | 193.2945 | 193.2945 | 8.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 76.7979 | 76.7982 | 3.6018 | 114.1 | 124.5496 | 166.915 | -52.815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.1 | 204.728 | 204.728 | 0.372 | 206.4 | 204.728 | 204.728 | 1.672 | 197.5 | 204.728 | 204.728 | -7.228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 188.3394 | 174.4678 | 33.3322 | 4.6 | 4.4318 | 4.4318 | 0.16816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 163.9078 | 163.9078 | -2.6078 | 7.6 | 6.8004 | 5.1333 | 2.4667 | 5.2 | 3.7328 | 2.8178 | 2.3822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.3 | 13.1011 | 10.7279 | -0.42785 | 61.1 | 61.9154 | 45.3543 | 15.7457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 68.7251 | 66.9924 | 3.5076 | 111.4 | 145.0637 | 117.4459 | -6.0459 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 | 183.1624 | -183.1624 | 51.2 | 47.767 | 50.9731 | 0.2269 | 75.3 | 50.1728 | 97.9381 | -22.6381 | 26.3 | 24.8786 | 24.4994 | 1.8006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 88.6 | 87.232 | 87.232 | 1.368 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.9 | 98.7083 | 87.1879 | 15.7121 | 8.3 | 5.165 | 5.165 | 3.135 | 2.4 | 5.4186 | 5.4186 | -3.0186 | 27.9 | 34.4775 | 25.3012 | 2.5988 | 43.2 | 44.0602 | 44.0602 | -0.86019 | 0 |  | 1.5019 | -1.5019 | 0 | 14.9977 | 14.9977 | -14.9977 | 104.2 | 120.635 | 127.7386 | -23.5386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 87.7408 | 73.7235 | 6.5765 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4296 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.7 | 267.7943 | 267.7943 | 5.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.7524 | 3.7524 | -0.0524 | 80 | 90.2637 | 83.3603 | -3.3603 | 102 | 94.2401 | 107.6864 | -5.6864 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 73.7 | 65.8616 | 65.8616 | 7.8384 | 30.2 | 27.8766 | 27.3071 | 2.8929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1739 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79.1 | 72.5333 | 96.2 | -17.1 | 1.2 |  | 1.126 | 0.074 | 99.9 | 90 | 90.002 | 9.898 | 67 |  | 68.325 | -1.325 | 12.6 | 14.936 | 14.936 | -2.336 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 16 | 16 | 14.3689 | 1.6311 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 3.85 | 3.85 | 0.35 | 20.5 | 20 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 12.3 |  | 12.286 | 0.014 | 14.7 |  | 15.413 | -0.713 | 20.8 | 22.027 | 22.027 | -1.227 | 60.9 | 66.87 | 66.868 | -5.968 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.8 |  | 15.083 | 0.717 | 3.3 | 3.261 | 3.261 | 0.039 | 10.3 | 8.221 | 0 | 10.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.6 | 10.6796 | 10.6796 | -0.07961 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | -0.7 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.4 | 10 | 10.6796 | -1.2796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 26.4 | 19.7333 | 19.27 | 7.13 | 11.6 | 39.7018 | 37.869 | -26.269 | 28.3 |  | 28.331 | -0.031 | 91.7 | 47.42 | 44.303 | 47.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 5.677 | 5.677 | 6.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 9.2 | 9.9029 | 9.9029 | -0.70291 | 12.3 | 13.066 | 13.066 | -0.766 | 211.8 |  | 215.334 | -3.534 | 15.7 |  | 14.719 | 0.981 | 114 |  | 116.483 | -2.483 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.6 | 49.7 | 40.901 | 11.699 | 66.6 | 53.38 | 50.171 | 16.429 | 86.2 |  | 86.105 | 0.095 | 15.9 |  | 11.37 | 4.53 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 42.25 | 44.2105 | 42 | 0.25 | 15.23 | 15.7895 | 15 | 0.23 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 5.4 | 6.57 | 6.57 | -1.17
08/06/2025 | 11:30 | 113.4 | 84.496 | 76.4934 | 36.9066 | 604.6 | 594.1713 | 594.1713 | 10.4287 | 201.6 | 193.2945 | 193.2945 | 8.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 76.798 | 76.7982 | 5.7018 | 116.1 | 129.66 | 166.915 | -50.815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.8 | 204.728 | 204.728 | -0.928 | 205 | 204.728 | 204.728 | 0.272 | 195.5 | 204.728 | 204.728 | -9.228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 237.1 | 172.8545 | 165.8432 | 71.2568 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 163.9078 | 163.9078 | 3.7922 | 7.7 | 6.8004 | 5.1333 | 2.5667 | 5.3 | 3.7328 | 2.8178 | 2.4822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.4 | 13.1011 | 10.737 | -0.33696 | 60.5 | 63.4716 | 47.1377 | 13.3622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 69.409 | 67.6971 | 3.0029 | 126.9 | 154.4976 | 146.0131 | -19.1131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 | 184.8962 | -184.8962 | 48.7 | 47.767 | 50.9731 | -2.2731 | 50.5 | 53.9023 | 119.5876 | -69.0876 | 27.5 | 24.8786 | 24.4994 | 3.0006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 87.5 | 87.232 | 87.232 | 0.26796 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.2 | 99.2362 | 88.0735 | 16.1265 | 8.2 | 5.165 | 5.165 | 3.035 | 2.4 | 5.4186 | 5.4186 | -3.0186 | 26.6 | 34.4778 | 25.0467 | 1.5533 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 | 1.8 |  | 1.5019 | 0.29806 | 0 | 14.9977 | 14.9977 | -14.9977 | 95.3 | 125.2864 | 130.8983 | -35.5983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 88.3831 | 74.801 | 5.799 | 173.7 | 178.5296 | 178.5296 | -4.8296 | 171.7 | 178.5296 | 178.5296 | -6.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.3 | 267.7943 | 267.7943 | 3.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.7524 | 3.7524 | -0.0524 | 85.6 | 109.0544 | 57.0112 | 28.5888 | 101.9 | 93.2191 | 107.7784 | -5.8784 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 74 | 65.8616 | 65.8616 | 8.1384 | 30.5 | 28.7922 | 27.3071 | 3.193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 149.7739 | 149.7739 | -4.8739 | 145.4 | 149.7739 | 149.7739 | -4.3739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79 | 72.5333 | 96.2 | -17.2 | 1.2 |  | 1.115 | 0.085 | 103.6 | 89.11 | 89.107 | 14.493 | 67.8 |  | 69.092 | -1.292 | 11.4 | 15.034 | 15.034 | -3.634 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 16 | 16 | 14.3689 | 1.6311 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 3.85 | 3.85 | 0.35 | 20.6 | 20 | 19.4175 | 1.1825 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 12.4 |  | 12.248 | 0.152 | 14.7 |  | 15.59 | -0.89 | 20.7 | 21.507 | 21.507 | -0.807 | 61 | 66.67 | 66.666 | -5.666 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.7 |  | 14.16 | 1.54 | 3.3 | 3.261 | 3.261 | 0.039 | 10.3 | 8.221 | 9.1648 | 1.1352 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.4 | 10.6796 | 10.6796 | -0.27961 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | -0.7 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.6 | 10 | 10.6796 | -1.0796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 24.5 | 18.9424 | 18.675 | 5.825 | 15.9 | 43.925 | 41.805 | -25.905 | 28.4 |  | 27.396 | 1.004 | 95.9 | 49.19 | 46.43 | 49.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.215 | 6.215 | 7.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 9.2 | 9.9029 | 9.9029 | -0.70291 | 11.3 | 13.297 | 13.297 | -1.997 | 212.3 |  | 216.703 | -4.403 | 16.1 |  | 14.568 | 1.532 | 115 |  | 113.707 | 1.293 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.7 | 55.36 | 43.475 | 20.225 | 70.2 | 59.18 | 55.818 | 14.382 | 86.4 |  | 85.311 | 1.089 | 16.4 |  | 11.537 | 4.863 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 42.55 | 44.2105 | 42 | 0.55 | 13.35 | 15.7895 | 15 | -1.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.57 | 6.57 | -0.27
08/06/2025 | 12:00 | 103.5 | 99.6277 | 76.6151 | 26.8849 | 593.6 | 594.1713 | 594.1713 | -0.57128 | 198.2 | 193.2945 | 193.2945 | 4.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 80.8456 | 76.7982 | 5.8018 | 112.6 | 102.8321 | 168.6179 | -56.0179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.9 | 200.0797 | 204.728 | -1.828 | 204.1 | 200.0797 | 204.728 | -0.628 | 195.5 | 200.0797 | 204.728 | -9.228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.2 | 152.1629 | 159.8439 | -9.6439 | 4.5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.06816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 163.9078 | 163.9078 | -0.60777 | 7 | 6.8004 | 5.1333 | 1.8667 | 5 | 3.7328 | 2.8178 | 2.1822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.4 | 14.9194 | 13.1464 | -2.7464 | 66.4 | 60 | 46.7405 | 19.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.7 | 66.4934 | 67.7985 | 0.90151 | 138.4 | 182.6884 | 176.9823 | -38.5823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 160.8895 | 186.5682 | -186.5682 | 50.5 | 50.0486 | 50.9731 | -0.4731 | 89.9 | 75 | 68.8372 | 21.0628 | 25.9 | 28.0178 | 24.4994 | 1.4006 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 88.4 | 87.232 | 87.232 | 1.168 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.1 | 110.3748 | 89.4938 | 12.6062 | 8.2 | 8.2552 | 5.165 | 3.035 | 2.4 | 2.0343 | 5.4186 | -3.0186 | 33 | 0 | 29.3908 | 3.6092 | 44 | 44.0602 | 44.0602 | -0.06019 | 3.6 |  | 1.5019 | 2.0981 | 0 | 0 | 14.9977 | -14.9977 | 62 | 98.1124 | 127.0687 | -65.0687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 88.3845 | 76.5292 | 3.2708 | 172 | 178.5296 | 178.5296 | -6.5296 | 170.6 | 178.5296 | 178.5296 | -7.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.5 | 267.7943 | 267.7943 | 5.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.7524 | 3.7524 | -0.0524 | 58.9 | 94.8593 | 89.0342 | -30.1342 | 95.4 | 94.7565 | 100.8669 | -5.4669 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 75.4 | 65.8616 | 65.8616 | 9.5383 | 29.6 | 29.9515 | 27.3071 | 2.2929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 113.417 | 149.7739 | -5.7739 | 145 | 113.417 | 149.7739 | -4.7739 | 148.3 | 113.417 | 149.7739 | -1.4739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 78.9 | 72.5333 | 96.2 | -17.3 | 1.2 |  | 1.135 | 0.065 | 111.1 | 94.2 | 87.877 | 23.223 | 68.3 |  | 69.373 | -1.073 | 10.7 | 15.113 | 15.113 | -4.413 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 16 | 16 | 14.1748 | 1.8252 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 3.85 | 3.85 | 0.35 | 19.9 | 20 | 19.4175 | 0.48252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 12.3 |  | 12.324 | -0.024 | 14.6 |  | 15.718 | -1.118 | 20.3 | 21.2 | 20.854 | -0.554 | 60.7 | 67.8 | 66.075 | -5.375 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.4 |  | 14.055 | 1.345 | 3.3 | 3.261 | 3.261 | 0.039 | 10.3 | 8.221 | 12.215 | -1.915 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.4 | 10.6796 | 10.6796 | -0.27961 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | -0.9 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 8.9 | 10 | 10.6796 | -1.7796 | 19.6 | 20 | 19.0291 | 0.57087 | 26 | 18.4822 | 18.115 | 7.885 | 15.3 | 36.3 | 45.797 | -30.497 | 28.4 |  | 27.147 | 1.253 | 105.7 | 58.7 | 49.226 | 56.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 8.2 | 6.775 | 9.425 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 9.2 | 9.9029 | 9.9029 | -0.70291 | 10.9 | 13.515 | 13.515 | -2.615 | 214.4 |  | 218.97 | -4.57 | 16.3 |  | 14.541 | 1.759 | 117.4 |  | 114.1 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69.4 | 59.3 | 47.487 | 21.913 | 72.2 | 68.7 | 62.622 | 9.578 | 87.2 |  | 85.822 | 1.378 | 16.5 |  | 11.644 | 4.856 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 42.39 | 44.2105 | 42 | 0.39 | 12.88 | 15.7895 | 15 | -2.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 5 | 6.57 | 6.57 | -1.57
08/06/2025 | 12:30 | 108.8 | 97.0528 | 73.4765 | 35.3235 | 603.8 | 594.1713 | 594.1713 | 9.6287 | 201.4 | 193.2945 | 193.2945 | 8.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 79.3239 | 76.7982 | 4.9018 | 114.6 | 101.9297 | 168.3233 | -53.7233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.5 | 200.0947 | 204.728 | -1.228 | 204.4 | 200.0947 | 204.728 | -0.328 | 195.6 | 200.0947 | 204.728 | -9.128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 139.5077 | 179.1328 | -9.7328 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 163.9078 | 163.9078 | 1.9922 | 7.6 | 6.8004 | 5.1333 | 2.4667 | 5.6 | 3.7328 | 2.8178 | 2.7822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.4 | 14.9194 | 10.7279 | -0.32785 | 66.4 | 60 | 41.2369 | 25.1631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 65.635 | 66.8041 | 3.8959 | 126.7 | 131.2544 | 124.6165 | 2.0835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 153.23 | 184.7737 | -184.7737 | 49 | 50.0486 | 50.9731 | -1.9731 | 142.3 | 74.2325 | 63.561 | 78.739 | 25.6 | 28.0178 | 24.4994 | 1.1006 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 88.3 | 87.232 | 87.232 | 1.068 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.8 | 103.6766 | 87.5404 | 16.2596 | 8.2 | 8.2552 | 5.165 | 3.035 | 2.4 | 2.0343 | 5.4186 | -3.0186 | 25.7 | 33.2222 | 22.7913 | 2.9087 | 43.3 | 44.0602 | 44.0602 | -0.76019 | 3.6 |  | 1.5019 | 2.0981 | 0 | 0 | 14.9977 | -14.9977 | 74.5 | 109.51 | 140 | -65.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 88.3845 | 74.1524 | 6.3476 | 172.1 | 178.5296 | 178.5296 | -6.4296 | 170.9 | 178.5296 | 178.5296 | -7.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.4 | 267.7943 | 267.7943 | 4.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.7524 | 3.7524 | -0.0524 | 79.3 | 100.2343 | 85.4164 | -6.1164 | 102.5 | 92.2 | 99.6704 | 2.8296 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 76 | 65.8616 | 65.8616 | 10.1384 | 30.3 | 29.9515 | 27.3071 | 2.9929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 110.0597 | 149.7739 | -7.8739 | 141.3 | 110.0597 | 149.7739 | -8.4739 | 149.2 | 110.0597 | 149.7739 | -0.57393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 78.9 | 72.5333 | 96.2 | -17.3 | 1.2 |  | 1.125 | 0.075 | 90.5 | 93.8 | 87.491 | 3.009 | 69.1 |  | 69.461 | -0.361 | 11.5 | 15.372 | 15.372 | -3.872 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 16 | 16 | 14.1748 | 1.8252 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 3.85 | 3.85 | 0.35 | 20.5 | 20 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 12.6 |  | 12.433 | 0.167 | 14.6 |  | 15.821 | -1.221 | 20 | 20.8 | 20.322 | -0.322 | 60.3 | 67.4 | 65.688 | -5.388 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.7 |  | 14.246 | 1.454 | 3.2 | 3.261 | 3.261 | -0.061 | 10.3 | 8.221 | 12.0394 | -1.7394 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.4 | 10.6796 | 10.6796 | -0.27961 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | -1 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.4 | 10 | 10.6796 | -1.2796 | 19.8 | 20 | 19.0291 | 0.77087 | 25.8 | 18.4814 | 18.294 | 7.506 | 19 | 41.2 | 48.959 | -29.959 | 28.6 |  | 27.322 | 1.278 | 92.6 | 60.5 | 52.001 | 40.599 | 0 | 63.29 | 60.873 | -60.873 | 15.5 | 8.7 | 7.459 | 8.041 | 0 | 7.2 | 6.13 | -6.13 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 | 8 | 9 | 9 | -1 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.1 | 9.9029 | 9.9029 | -0.80291 | 11.1 | 13.944 | 13.944 | -2.844 | 217.2 |  | 224.489 | -7.289 | 16.2 |  | 14.383 | 1.817 | 118.4 |  | 115.495 | 2.905 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.1 | 57.8 | 49.909 | 6.191 | 71 | 69.7 | 64.843 | 6.157 | 87.8 |  | 86.545 | 1.255 | 16.5 |  | 10.684 | 5.816 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 44.53 | 44.2105 | 42 | 2.53 | 11.04 | 15.7895 | 15 | -3.96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.57 | 6.57 | -0.47
08/06/2025 | 13:00 | 103 | 92.472 | 77.5534 | 25.4466 | 606.5 | 594.1713 | 594.1713 | 12.3287 | 202.2 | 193.2945 | 193.2945 | 8.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.2 | 76.7982 | 76.7982 | 2.4018 | 116.5 | 100.0019 | 171.5401 | -55.0401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.7 | 196.5854 | 204.728 | -2.028 | 205.5 | 196.5854 | 204.728 | 0.772 | 197.1 | 196.5854 | 204.728 | -7.628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.8 | 115.6626 | 0 | 176.8 | 4.6 | 4.4318 | 4.4318 | 0.16816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 163.9078 | 163.9078 | -0.70777 | 7 | 6.8004 | 5.1333 | 1.8667 | 5.5 | 3.7328 | 2.8178 | 2.6822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 66.6 | 60 | 52.0461 | 14.5539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 63.7521 | 66.9391 | 3.4609 | 170.2 | 146.7907 | 150.9472 | 19.2528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 153.6891 | 191.1822 | -191.1822 | 49 | 50.0486 | 50.9731 | -1.9731 | 137.9 | 74.9897 | 76.3012 | 61.5988 | 26 | 28.0178 | 24.4994 | 1.5006 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 88.4 | 87.232 | 87.232 | 1.168 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 101.8 | 105.1064 | 94.2639 | 7.5361 | 8.2 | 8.2552 | 5.165 | 3.035 | 2.2 | 2.0343 | 5.4186 | -3.2186 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 42.9 | 44.0602 | 44.0602 | -1.1602 | 3.6 |  | 1.5019 | 2.0981 | 0 | 0 | 14.9977 | -14.9977 | 105.1 | 105.3205 | 140 | -34.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 88.3845 | 82.3331 | -2.0331 | 172.7 | 178.5296 | 178.5296 | -5.8296 | 171.5 | 178.5296 | 178.5296 | -7.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.3 | 267.7943 | 267.7943 | 3.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.7524 | 3.7524 | -0.0524 | 93.4 | 92.0877 | 133.7694 | -40.3694 | 105.7 | 92.689 | 106.8563 | -1.1563 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 72.5 | 65.8616 | 65.8616 | 6.6383 | 29.9 | 29.9515 | 27.3071 | 2.593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 114.4696 | 149.7739 | -46.7739 | 103.1 | 114.4696 | 149.7739 | -46.6739 | 122.7 | 114.4696 | 149.7739 | -27.0739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 78.8 | 72.5333 | 96.2 | -17.4 | 1.2 |  | 1.121 | 0.079 | 78.4 | 93.6 | 87.385 | -8.985 | 69.1 |  | 69.464 | -0.364 | 11.3 | 15.691 | 15.691 | -4.391 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 15.8 | 16 | 14.1748 | 1.6252 | 9.7 | 9 | 9 | 0.7 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 3.85 | 3.85 | 0.35 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 12.8 |  | 12.559 | 0.241 | 14.6 |  | 15.933 | -1.333 | 19.7 | 20.8 | 19.831 | -0.131 | 59.6 | 67.4 | 65.369 | -5.769 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.8 |  | 14.594 | 1.206 | 3.2 | 3.261 | 3.261 | -0.061 | 10.3 | 8.221 | 12.0065 | -1.7065 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.4 | 10.6796 | 10.6796 | -0.27961 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | -1.2 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.5 | 10 | 10.6796 | -1.1796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 24.2 | 19.3018 | 18.72 | 5.48 | 24.7 | 43.6 | 51.844 | -27.144 | 28.6 |  | 27.726 | 0.874 | 101.1 | 60.4 | 54.768 | 46.332 | 0 | 64.17 | 62.42 | -62.42 | 15.8 | 8.9 | 8.185 | 7.615 | 0 | 7.2 | 6.601 | -6.601 | 10.6 | 11 | 10.1942 | 0.40583 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 8 | 9 | 9 | -1 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.1 | 9.9029 | 9.9029 | -0.80291 | 11.5 | 14.444 | 14.444 | -2.944 | 217.6 |  | 232.698 | -15.098 | 15.6 |  | 14.029 | 1.571 | 119.6 |  | 117.293 | 2.307 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.1 | 60.9 | 51.802 | 8.298 | 71.3 | 71.8 | 65.537 | 5.763 | 88.4 |  | 87.361 | 1.039 | 16.1 |  | 8.807 | 7.293 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 44.27 | 44.2105 | 42 | 2.27 | 13.6 | 15.7895 | 15 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.57 | 6.57 | 0.23
08/06/2025 | 13:30 | 112.2 | 89.3709 | 69.368 | 42.832 | 603.5 | 594.1713 | 594.1713 | 9.3287 | 200.9 | 193.2945 | 193.2945 | 7.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 76.7982 | 76.7982 | 5.3018 | 116.3 | 100 | 163.9111 | -47.6112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.6 | 197.585 | 204.728 | -3.128 | 202.4 | 197.585 | 204.728 | -2.328 | 194.9 | 197.585 | 204.728 | -9.828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 114.5631 | 132.2504 | 33.2496 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 163.9078 | 163.9078 | -0.60777 | 7.3 | 6.8004 | 5.1333 | 2.1667 | 6.2 | 3.7328 | 2.8178 | 3.3822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.4 | 14.9194 | 10.7279 | -0.32785 | 65.9 | 60 | 33.5961 | 32.3039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 62.553 | 64.5502 | 5.9498 | 137.7 | 110.8624 | 142.5244 | -4.8244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 151.8809 | 185.1288 | -185.1288 | 49 | 50.0486 | 50.9731 | -1.9731 | 133.7 | 66.9734 | 67.8246 | 65.8754 | 26.2 | 28.0178 | 24.4994 | 1.7006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 88.4 | 87.232 | 87.232 | 1.168 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.8 | 103.7837 | 88.4879 | 15.3121 | 8.2 | 8.2552 | 5.165 | 3.035 | 2.3 | 2.0343 | 5.4186 | -3.1186 | 33.1 | 34.478 | 32.6786 | 0.42139 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 | 3.6 |  | 1.5019 | 2.0981 | 11.9 | 0 | 14.9977 | -3.0977 | 98.2 | 119.8408 | 136.1325 | -37.9325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 88.3845 | 75.3052 | 5.1948 | 170.7 | 178.5296 | 178.5296 | -7.8296 | 169.1 | 178.5296 | 178.5296 | -9.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.7 | 267.7943 | 267.7943 | 3.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.7524 | 3.7524 | -0.0524 | 98.8 | 113.5922 | 65.1317 | 33.6683 | 105 | 92.4445 | 108.13 | -3.13 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 73 | 65.8616 | 65.8616 | 7.1383 | 30.4 | 29.9515 | 27.3071 | 3.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 110 | 149.7739 | -47.1739 | 99.9 | 110 | 149.7739 | -49.8739 | 121.3 | 110 | 149.7739 | -28.4739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 78.8 | 72.5333 | 96.2 | -17.4 | 1.2 |  | 1.121 | 0.079 | 77 | 93.5 | 87.753 | -10.753 | 69.2 |  | 69.325 | -0.125 | 12.2 | 15.737 | 15.737 | -3.537 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 15.8 | 16 | 14.1748 | 1.6252 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 3.85 | 3.85 | 0.35 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 12.9 |  | 12.71 | 0.19 | 14.9 |  | 16.077 | -1.177 | 19.3 | 20.8 | 19.869 | -0.569 | 59.2 | 67.6 | 65.844 | -6.644 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.9 |  | 15.004 | 0.896 | 3.2 | 3.261 | 3.261 | -0.061 | 10.3 | 8.221 | 0 | 10.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.4 | 10.6796 | 10.6796 | -0.27961 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | -1.2 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.5 | 10 | 10.6796 | -1.1796 | 19.6 | 20 | 19.0291 | 0.57087 | 23.9 | 20.4274 | 19.324 | 4.576 | 28.2 | 45 | 52.879 | -24.679 | 28.9 |  | 28.336 | 0.564 | 107.4 | 59.7 | 54.907 | 52.493 | 0 | 61.289 | 63.552 | -63.552 | 18.7 | 9 | 8.367 | 10.333 | 0 | 7.1 | 6.84 | -6.84 | 10.5 | 11 | 10.1942 | 0.30583 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 8 | 9 | 9 | -1 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.1 | 9.9029 | 9.9029 | -0.80291 | 13.5 | 14.375 | 14.375 | -0.875 | 218.7 |  | 234.342 | -15.642 | 14.8 |  | 13.532 | 1.268 | 120.8 |  | 119.38 | 1.42 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.3 | 65.5 | 58.909 | 11.391 | 83.9 | 74.4 | 67.364 | 16.536 | 88.6 |  | 88.311 | 0.289 | 15.3 |  | 7.012 | 8.288 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 44.11 | 44.2105 | 42 | 2.11 | 14.13 | 15.7895 | 15 | -0.87 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.57 | 6.57 | -0.67
08/06/2025 | 14:00 | 116.6 | 91.2852 | 73.3744 | 43.2256 | 605.5 | 594.1713 | 594.1713 | 11.3287 | 201.2 | 193.2945 | 193.2945 | 7.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 76.7982 | 76.7982 | 5.2018 | 115.9 | 100 | 184.48 | -68.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 161.1 | 190.1603 | 204.728 | -43.628 | 160.6 | 190.1603 | 204.728 | -44.128 | 169.3 | 190.1603 | 204.728 | -35.428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 103.3105 | 197.1388 | -34.8388 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.4 | 163.9078 | 163.9078 | -3.5078 | 7 | 6.8004 | 5.1333 | 1.8667 | 4.8 | 3.7328 | 2.8178 | 1.9822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.3 | 14.9194 | 10.7279 | -0.42785 | 66 | 60 | 41.4022 | 24.5978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 62.9786 | 65.4595 | 20.7405 | 131 | 145.0985 | 41.916 | 89.084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 152.0953 | 191.9036 | -191.9036 | 47.6 | 50.0486 | 50.9731 | -3.3731 | 133.8 | 66.9903 | 76.3012 | 57.4988 | 24.6 | 28.0178 | 24.4994 | 0.10063 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 90.7 | 87.232 | 87.232 | 3.468 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.8 | 104.3806 | 94.2804 | 9.5196 | 8.2 | 8.2552 | 5.165 | 3.035 | 2.3 | 2.0343 | 5.4186 | -3.1186 | 29.2 | 34.478 | 34.478 | -5.278 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 | 3.6 |  | 1.5019 | 2.0981 | 15.9 | 14.9977 | 14.9977 | 0.90233 | 87.6 | 97.6029 | 52.4857 | 35.1143 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 88.3845 | 82.3532 | -1.8532 | 171.2 | 178.5296 | 178.5296 | -7.3296 | 170 | 178.5296 | 178.5296 | -8.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 270.2 | 267.7943 | 267.7943 | 2.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.7524 | 3.7524 | -0.0524 | 142.2 | 87.9116 | 68.2197 | 73.9803 | 105.1 | 92.4445 | 112.9358 | -7.8358 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 69.9 | 65.8616 | 65.8616 | 4.0384 | 30.1 | 29.9515 | 27.3071 | 2.7929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110 | 149.7739 | -46.7739 | 100.5 | 110 | 149.7739 | -49.2739 | 121.5 | 110 | 149.7739 | -28.2739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 78.9 | 72.5333 | 96.2 | -17.3 | 1.1 |  | 0.947 | 0.153 | 72.1 | 93.7 | 88.279 | -16.179 | 68.4 |  | 68.884 | -0.484 | 12.1 | 15.692 | 15.692 | -3.592 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 16 | 16 | 14.1748 | 1.8252 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 3.85 | 3.85 | 0.35 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 13 |  | 12.847 | 0.153 | 15 |  | 16.208 | -1.208 | 18.9 | 20.9 | 20.083 | -1.183 | 59 | 67.9 | 66.584 | -7.584 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.9 |  | 14.96 | 0.94 | 3.2 | 3.261 | 3.261 | -0.061 | 10.3 | 8.221 | 19.7728 | -9.4728 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.4 | 10.6796 | 10.6796 | -0.27961 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | -1.2 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.6 | 10 | 10.6796 | -1.0796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 23.2 | 21.118 | 19.987 | 3.213 | 34.6 | 45.5 | 53.296 | -18.696 | 29.3 |  | 28.841 | 0.459 | 102.2 | 58.2 | 54.169 | 48.031 | 0 | 57.445 | 64.545 | -64.545 | 17.3 | 8.8 | 8.367 | 8.933 | 0 | 7.1 | 7.001 | -7.001 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.1 | 9.9029 | 9.9029 | -0.80291 | 11.8 | 14.115 | 14.115 | -2.315 | 218.6 |  | 229.384 | -10.784 | 13.7 |  | 13.002 | 0.698 | 122.5 |  | 120.631 | 1.869 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.7 | 73.6 | 67.754 | 23.946 | 103.2 | 81.6 | 69.57 | 33.63 | 88.8 |  | 88.785 | 0.015 | 14.1 |  | 5.788 | 8.312 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 44.3 | 44.2105 | 42 | 2.3 | 13.96 | 15.7895 | 15 | -1.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 5.7 | 6.57 | 6.57 | -0.87
08/06/2025 | 14:30 | 121.6 | 91.2166 | 74.3735 | 47.2265 | 600.5 | 594.1713 | 594.1713 | 6.3287 | 200.9 | 193.2945 | 193.2945 | 7.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 76.7982 | 76.7982 | 3.9018 | 113.3 | 100 | 157.2529 | -43.9529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.9 | 191.3849 | 204.728 | -98.828 | 106 | 191.3849 | 204.728 | -98.728 | 137.9 | 191.3849 | 204.728 | -66.828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.9 | 146.9072 | 99.1881 | 37.7119 | 4.6 | 4.4318 | 4.4318 | 0.16816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 163.9078 | 163.9078 | -2.2078 | 6.7 | 6.8004 | 5.1333 | 1.5667 | 5.2 | 3.7328 | 2.8178 | 2.3822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.6 | 14.9194 | 10.7279 | -0.12785 | 67 | 60 | 39.8855 | 27.1145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 63.7384 | 66.4652 | 18.9348 | 191.9 | 41.7622 | 79.3427 | 112.5573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.1 | 147.073 | 185.6318 | -32.5318 | 47 | 50.0486 | 50.9731 | -3.9731 | 113.1 | 75 | 75 | 38.1 | 24.1 | 28.0178 | 24.4994 | -0.39937 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 89.7 | 87.232 | 87.232 | 2.468 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  |  | 0 | 102.8 | 99.9603 | 89.2544 | 13.5456 | 8.2 | 8.2552 | 5.165 | 3.035 | 2.2 | 2.0343 | 5.4186 | -3.2186 | 17.5 | 18 | 18 | -0.5 | 43.2 | 44.0602 | 44.0602 | -0.86019 | 3.6 |  | 1.5019 | 2.0981 | 15.8 | 14.9977 | 14.9977 | 0.80233 | 41.2 | 101.7744 | 109.5229 | -68.3229 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 88.3845 | 76.2379 | 3.5621 | 172.6 | 178.5296 | 178.5296 | -5.9296 | 171 | 178.5296 | 178.5296 | -7.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.9 | 267.7943 | 267.7943 | 4.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.7524 | 3.7524 | -0.0524 | 107.4 | 134.0206 | 116.2889 | -8.8889 | 91.3 | 79.4854 | 90.6251 | 0.6749 | 64.8 | 67.134 | 67.134 | -2.334 | 68.7 | 65.8616 | 65.8616 | 2.8384 | 29.9 | 28.619 | 27.3071 | 2.593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110 | 149.7739 | -46.5739 | 100.6 | 110 | 149.7739 | -49.1739 | 122.2 | 110 | 149.7739 | -27.5739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 78.8 | 72.5333 | 96.2 | -17.4 | 1 |  | 0.919 | 0.081 | 53.5 | 94.2 | 88.249 | -34.749 | 68.2 |  | 67.936 | 0.264 | 12.2 | 15.169 | 15.169 | -2.969 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 16.2 | 16 | 14.1748 | 2.0252 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 3.85 | 3.85 | 0.35 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68252 | 19.4 | 20 | 19.4175 | -0.01748 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 13 |  | 12.873 | 0.127 | 15 |  | 16.263 | -1.263 | 18.4 | 20.9 | 20.099 | -1.699 | 58.6 | 68.2 | 66.669 | -8.069 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.8 |  | 14.211 | 1.589 | 3.2 | 3.261 | 3.261 | -0.061 | 10.3 | 8.221 | 8.2541 | 2.0459 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.4 | 10.6796 | 10.6796 | -0.27961 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.2 | 10 | 10.6796 | -1.4796 | 19.6 | 20 | 19.0291 | 0.57087 | 22.1 | 21.5965 | 20.548 | 1.552 | 51.2 | 45.6 | 52.958 | -1.758 | 29.7 |  | 28.798 | 0.902 | 99.7 | 56.6 | 53.641 | 46.059 | 3.5 | 55.7912 | 65.119 | -61.619 | 14.8 | 8.6 | 8.342 | 6.458 | 0 | 7 | 6.982 | -6.982 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 9 | 10 | 10 | -1 | 9.1 | 9.9029 | 9.9029 | -0.80291 | 12.9 | 13.513 | 13.513 | -0.613 | 217.8 |  | 229.078 | -11.278 | 12.3 |  | 12.404 | -0.104 | 122.8 |  | 120.333 | 2.467 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119 | 82.9 | 73.073 | 45.927 | 110.3 | 90.3 | 74.917 | 35.383 | 88.7 |  | 88.201 | 0.499 | 12.6 |  | 4.779 | 7.821 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 43.76 | 44.2105 | 42 | 1.76 | 13.93 | 15.7895 | 15 | -1.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 4.7 | 6.57 | 6.57 | -1.87
08/06/2025 | 15:00 | 127 | 146 | 75.4273 | 51.5727 | 606.8 | 594.1713 | 594.1713 | 12.6287 | 201.7 | 193.2945 | 193.2945 | 8.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 91.2365 | 76.7982 | 4.6018 | 115.7 | 163.4685 | 158.1658 | -42.4658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.1 | 165.1207 | 204.728 | -97.628 | 106.8 | 165.1207 | 204.728 | -97.928 | 136.3 | 165.1207 | 204.728 | -68.428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.3 | 104.3923 | 95.0585 | 85.2415 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 163.9078 | 163.9078 | 2.2922 | 7.3 | 6.8004 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 3.7328 | 2.8178 | 2.5822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.6 | 11.1896 | 10.7279 | 0.87215 | 66.7 | 60 | 43.6729 | 23.0271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 59.0589 | 67.1131 | 19.8869 | 179.4 | 178.5727 | 90.7641 | 88.6359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 186.6 | 182.2333 | 186.2712 | 0.32882 | 47 | 47.88 | 50.9731 | -3.9731 | 141.6 | 0 | 60.2324 | 81.3676 | 25.1 | 25.0301 | 24.4994 | 0.60063 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 90.5 | 87.232 | 87.232 | 3.268 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  |  | 0 | 104.9 | 87.2785 | 90.5559 | 14.3441 | 8.2 | 8.2552 | 5.165 | 3.035 | 2.3 | 2.0343 | 5.4186 | -3.1186 | 20.7 | 18 | 18 | 2.7 | 42.3 | 44.0602 | 44.0602 | -1.7602 | 3.6 |  | 1.5019 | 2.0981 | 15.8 | 14.9977 | 14.9977 | 0.80233 | 83.7 | 76.6186 | 115.1282 | -31.4282 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 73.8338 | 77.8215 | 2.6785 | 174 | 178.5296 | 178.5296 | -4.5296 | 172.2 | 178.5296 | 178.5296 | -6.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.2 | 267.7943 | 267.7943 | 4.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.7524 | 3.7524 | -0.0524 | 105.6 | 83.3102 | 75.6252 | 29.9748 | 102.7 | 79.9286 | 95.5935 | 7.1064 | 65.7 | 65.0595 | 67.134 | -1.434 | 68.1 | 65.8616 | 65.8616 | 2.2384 | 30.5 | 27.2564 | 27.3071 | 3.193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 110 | 149.7739 | -45.6739 | 100.7 | 110 | 149.7739 | -49.0739 | 122.5 | 110 | 149.7739 | -27.2739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 145.0667 | 192.4 | -51.5 | 79 | 72.5333 | 96.2 | -17.2 | 0.9 |  | 0.859 | 0.041 | 37.7 | 95.2 | 88.034 | -50.334 | 66.5 |  | 63.628 | 2.872 | 9.7 | 11.4 | 14.488 | -4.788 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 15.8 | 16 | 14.1748 | 1.6252 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 3.85 | 3.85 | 0.35 | 20.6 | 20 | 19.4175 | 1.1825 | 19.4 | 20 | 19.4175 | -0.01748 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 12.7 |  | 12.638 | 0.062 | 14.8 |  | 16.153 | -1.353 | 17.8 | 21 | 20.048 | -2.248 | 58.2 | 68.6 | 66.537 | -8.337 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.2 |  | 13.174 | 2.026 | 3.2 | 3.261 | 3.261 | -0.061 | 10.3 | 8.221 | 10.3983 | -0.09828 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.4 | 10.6796 | 10.6796 | -0.27961 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | -1.2 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.6 | 10 | 10.6796 | -1.0796 | 19.6 | 20 | 19.0291 | 0.57087 | 28.4 | 21.7305 | 21.075 | 7.325 | 48.6 | 47.5 | 52.369 | -3.769 | 29.6 |  | 27.359 | 2.241 | 88.4 | 52.1 | 53.183 | 35.217 | 2.7 | 56.2394 | 65.553 | -62.853 | 10.8 | 8.4 | 8.309 | 2.491 | 0 | 6.9 | 6.902 | -6.902 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 9 | 9 | 10 | -1 | 9.1 | 9 | 9.9029 | -0.80291 | 9.4 | 10.6 | 12.798 | -3.398 | 213.4 |  | 232.011 | -18.611 | 10.6 |  | 11.688 | -1.088 | 121.5 |  | 115.849 | 5.651 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.2 | 90.5 | 77.216 | 45.984 | 121.9 | 99.4 | 81.313 | 40.587 | 87.4 |  | 84.896 | 2.504 | 10.9 |  | 3.7 | 7.2 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9.5 | 9 | 10.7 | -1.2 | 43.3 | 44.2105 | 42 | 1.3 | 13.84 | 15.7895 | 15 | -1.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.57 | 6.57 | -0.47
08/06/2025 | 15:30 | 123.3 | 146 | 81.5764 | 41.7236 | 602.6 | 594.1713 | 594.1713 | 8.4287 | 200.1 | 193.2945 | 193.2945 | 6.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 90.2322 | 76.7982 | 4.5018 | 111.4 | 160.4185 | 166.6066 | -55.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.9 | 160.118 | 204.728 | -97.828 | 106.2 | 160.118 | 204.728 | -98.528 | 132.8 | 160.118 | 204.728 | -71.928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.8 | 212.0093 | 197.1388 | -39.3388 | 4.6 | 4.4318 | 4.4318 | 0.16816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 163.9078 | 163.9078 | -2.1078 | 7.3 | 6.8004 | 5.1333 | 2.1667 | 5.2 | 3.7328 | 2.8178 | 2.3822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.6 | 11.1896 | 14.9194 | -3.3194 | 80.8 | 60 | 63.7455 | 17.0545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 62.1007 | 67.9038 | 17.7962 | 175 | 172.1786 | 20.6186 | 154.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 179.2 | 176.8298 | 185.4388 | -6.2388 | 47.9 | 47.88 | 50.9731 | -3.0731 | 139.8 | 0 | 52.5773 | 87.2227 | 23.7 | 25.0301 | 24.4994 | -0.79937 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 88.6 | 87.232 | 87.232 | 1.368 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  |  | 0 | 103.2 | 81.8088 | 89.188 | 14.0121 | 8.2 | 8.2552 | 5.165 | 3.035 | 2.2 | 2.0343 | 5.4186 | -3.2186 | 32.3 | 33.3021 | 34.478 | -2.178 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 | 3.6 |  | 1.5019 | 2.0981 | 15.8 | 14.9977 | 14.9977 | 0.80233 | 132 | 76.1998 | 68.4466 | 63.5534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 67.1786 | 76.157 | 4.143 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4296 | 172.9 | 178.5296 | 178.5296 | -5.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.7 | 267.7943 | 267.7943 | 5.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.7524 | 3.7524 | -0.0524 | 94.5 | 76.9625 | 94.6818 | -0.18179 | 102.7 | 74.8881 | 107.5701 | -4.8701 | 64 | 65.0595 | 67.134 | -3.134 | 67.8 | 65.8616 | 65.8616 | 1.9384 | 30.1 | 27.2564 | 27.3071 | 2.7929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 110 | 149.7739 | -46.0739 | 99.9 | 110 | 149.7739 | -49.8739 | 122.8 | 110 | 149.7739 | -26.9739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79 | 72.5333 | 96.2 | -17.2 | 0.7 |  | 0.723 | -0.023 | 33 | 95.3 | 88.056 | -55.056 | 63.4 |  | 50.611 | 12.789 | 12 | 10.2 | 13.719 | -1.719 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 15.4 | 16 | 14.1748 | 1.2252 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 3.85 | 3.85 | 0.25 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 19 | 20 | 19.4175 | -0.41748 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 11.9 |  | 11.811 | 0.089 | 13.9 |  | 15.577 | -1.677 | 17.2 | 21.2 | 20.214 | -3.014 | 57.6 | 69.1 | 66.989 | -9.389 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 13.8 |  | 9.537 | 4.263 | 3.2 | 3.261 | 3.261 | -0.061 | 10.3 | 8.221 | 9.0262 | 1.2738 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.4 | 10.6796 | 10.6796 | -0.27961 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | -1.2 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.4 | 10 | 10.6796 | -1.2796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 29.7 | 21.3762 | 20.85 | 8.85 | 49.6 | 50 | 53.667 | -4.067 | 27.9 |  | 21.765 | 6.135 | 78.7 | 52.1 | 54.509 | 24.191 | 2.6 | 56.9931 | 66.22 | -63.62 | 10.4 | 8.1 | 8.255 | 2.145 | 0 | 6.8 | 6.977 | -6.977 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 9 | 9 | 10 | -1 | 9.1 | 9 | 9.9029 | -0.80291 | 12.7 | 10 | 12.099 | 0.601 | 205.4 |  | 210.446 | -5.046 | 8.6 |  | 11.065 | -2.465 | 115.9 |  | 96.955 | 18.945 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.8 | 96.4 | 83.422 | 29.378 | 121.3 | 104.1 | 87.242 | 34.058 | 83.8 |  | 76.126 | 7.674 | 8.9 |  | 2.294 | 6.606 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 8.2 | 9 | 10.7 | -2.5 | 41.83 | 44.2105 | 42 | -0.17 | 14.01 | 15.7895 | 15 | -0.99 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 17 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.57 | 6.57 | -0.37
08/06/2025 | 16:00 | 120.7 | 146 | 107.41 | 13.29 | 605.9 | 594.1713 | 594.1713 | 11.7287 | 202.7 | 193.2945 | 193.2945 | 9.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 89.2447 | 76.7982 | 2.8018 | 110.7 | 159.8459 | 164.3149 | -53.6149 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.6 | 190.7072 | 204.728 | 1.872 | 208.6 | 190.7072 | 204.728 | 3.872 | 197.5 | 190.7072 | 204.728 | -7.228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.4 | 303.4404 | 197.1388 | -8.7388 | 4.5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.06816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.3 | 163.9078 | 163.9078 | -4.6078 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 6 | 3.7328 | 2.8178 | 3.1822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 11.1896 | 14.9194 | -3.4194 | 80.1 | 60 | 81.709 | -1.609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 73.6374 | 72.0306 | 13.2694 | 108 | 115.5144 | 55.3004 | 52.6996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.5 | 176.0639 | 187.4855 | -35.9855 | 47.8 | 47.88 | 50.9731 | -3.1731 | 59.7 | 60.8129 | 76.3012 | -16.6012 | 23.6 | 25.0301 | 24.4994 | -0.89937 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 90.6 | 87.232 | 87.232 | 3.368 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  |  | 0 | 102.3 | 80.5958 | 90.869 | 11.431 | 8.2 | 8.2552 | 5.165 | 3.035 | 2.2 | 2.0343 | 5.4186 | -3.2186 | 25.3 | 33.3021 | 34.478 | -9.178 | 42.1 | 44.0602 | 44.0602 | -1.9602 | 3.6 |  | 1.5019 | 2.0981 | 15.6 | 14.9977 | 14.9977 | 0.60233 | 59.8 | 78.9492 | 130.436 | -70.636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 65.7027 | 78.2025 | 1.4975 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 172.9 | 178.5296 | 178.5296 | -5.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.2 | 267.7943 | 267.7943 | 5.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.7524 | 3.7524 | -0.0524 | 74.7 | 84.5814 | 60.885 | 13.815 | 101.1 | 77.8495 | 103.8226 | -2.7226 | 63.6 | 65.0595 | 67.134 | -3.534 | 67.6 | 65.8616 | 65.8616 | 1.7384 | 29.9 | 27.2564 | 27.3071 | 2.593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 110 | 149.7739 | -3.7739 | 145.8 | 110 | 149.7739 | -3.9739 | 144.7 | 110 | 149.7739 | -5.0739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79 | 72.5333 | 96.2 | -17.2 | 0.6 |  | 0.523 | 0.077 | 28.5 | 95 | 88.157 | -59.657 | 45.7 |  | 28.759 | 16.941 | 11.6 | 9.8 | 12.921 | -1.321 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 15.4 | 16 | 14.1748 | 1.2252 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.3 | 3.85 | 3.85 | 0.45 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68252 | 19 | 20 | 19.4175 | -0.41748 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 9.3 |  | 9.341 | -0.041 | 10.8 |  | 13.644 | -2.844 | 16.7 | 21.3 | 20.453 | -3.753 | 56.7 | 69.1 | 67.634 | -10.934 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 9.4 |  | 1.607 | 7.793 | 3.2 | 3.261 | 3.261 | -0.061 | 9.9 | 8.221 | 13.9965 | -4.0965 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.4 | 10.6796 | 10.6796 | -0.27961 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | -1.2 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.4 | 10 | 10.6796 | -1.2796 | 19.6 | 20 | 19.0291 | 0.57087 | 28.4 | 20.7252 | 20.374 | 8.026 | 55.9 | 52.9 | 55.595 | 0.305 | 19.7 |  | 10.067 | 9.633 | 72.6 | 52 | 56.431 | 16.169 | 2.8 | 57.6872 | 66.965 | -64.165 | 7.9 | 7.9 | 8.192 | -0.292 | 0 | 6.7 | 7.102 | -7.102 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 9 | 9 | 10 | -1 | 9.1 | 9 | 9.9029 | -0.80291 | 12.2 | 9.4 | 11.407 | 0.793 | 173.1 |  | 163.467 | 9.633 | 6.4 |  | 10.095 | -3.695 | 80.9 |  | 55.973 | 24.927 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.4 | 101 | 90.315 | 33.085 | 124.6 | 105.8 | 93.015 | 31.585 | 70.9 |  | 50.891 | 20.009 | 6.6 |  | 1.03 | 5.57 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 8.2 | 9 | 10.7 | -2.5 | 42.01 | 44.2105 | 42 | 0.01 | 11.04 | 15.7895 | 15 | -3.96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.6 | 6.57 | 6.57 | 1.03
08/06/2025 | 16:30 | 125 | 146 | 122.1 | 2.9 | 656 | 594.1713 | 594.1713 | 61.8287 | 220.3 | 193.2945 | 193.2945 | 27.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 86.5661 | 76.7982 | 4.5018 | 125.2 | 160.0569 | 172.782 | -47.582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.6 | 202.9393 | 204.728 | 2.872 | 207.9 | 202.9393 | 204.728 | 3.172 | 199.4 | 202.9393 | 204.728 | -5.328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.1 | 399.3775 | 197.1388 | -42.0388 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 163.9078 | 163.9078 | 3.5922 | 7.9 | 6.8004 | 5.1333 | 2.7667 | 5.4 | 3.7328 | 2.8178 | 2.5822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 11.1896 | 14.9194 | -2.9194 | 81.5 | 60 | 81.709 | -0.20896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 77.4233 | 76.8412 | 10.6588 | 113.6 | 157.9094 | 154.491 | -40.891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.8 | 178.0076 | 193.478 | -39.678 | 47.1 | 47.88 | 50.9731 | -3.8731 | 57.2 | 75 | 76.3012 | -19.1012 | 24.4 | 25.0301 | 24.4994 | -0.09937 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 89.3 | 87.232 | 87.232 | 2.068 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 0 |  |  | 0 | 106.2 | 82.3553 | 96.3464 | 9.8536 | 8.2 | 8.2552 | 5.165 | 3.035 | 2.2 | 2.0343 | 5.4186 | -3.2186 | 24.9 | 33.3021 | 34.478 | -9.578 | 42.2 | 44.0602 | 44.0602 | -1.8602 | 3.6 |  | 1.5019 | 2.0981 | 15.4 | 14.9977 | 14.9977 | 0.40233 | 76 | 139.551 | 120.5643 | -44.5643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 67.8435 | 84.867 | -4.167 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.9 | 267.7943 | 267.7943 | 4.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.7524 | 3.7524 | -0.0524 | 72.7 | 0 | 81.7836 | -9.0836 | 107.3 | 87.6387 | 112.4374 | -5.1374 | 64.4 | 65.0595 | 67.134 | -2.734 | 68 | 72.3739 | 78.568 | -10.568 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 110 | 149.7739 | -2.1739 | 148.4 | 110 | 149.7739 | -1.3739 | 151.5 | 110 | 149.7739 | 1.7261 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79.1 | 72.5333 | 96.2 | -17.1 | 0.2 |  | 0.45 | -0.25 | 24.8 | 88.7 | 88.992 | -64.192 | 20.2 |  | 15.234 | 4.966 | 11.6 | 9.5 | 12.334 | -0.734 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 15.6 | 16 | 14.1748 | 1.4252 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.3 | 3.85 | 3.85 | 0.45 | 20.7 | 20 | 19.4175 | 1.2825 | 18.5 | 20 | 19.4175 | -0.91748 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 3.4 |  | 3.607 | -0.207 | 3.8 |  | 7.806 | -4.006 | 16.3 | 21.4 | 20.627 | -4.327 | 56 | 68.9 | 68.017 | -12.017 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.3 |  | 0.001 | 2.299 | 3.2 | 3.261 | 3.261 | -0.061 | 9.4 | 8.221 | 0 | 9.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.2 | 10.6796 | 10.6796 | -0.47961 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | -1.2 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.6 | 10 | 10.6796 | -1.0796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 19.9 | 19.8402 | 19.528 | 0.372 | 59 | 55.9 | 56.443 | 2.557 | 9.4 |  | 1.79 | 7.61 | 63 | 51.8 | 58.069 | 4.931 | 63.6 | 58.2024 | 68.08 | -4.48 | 10.7 | 7.6 | 8.096 | 2.604 | 5.8 | 6.6 | 7.036 | -1.236 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 8.8 | 9 | 10 | -1.2 | 9 | 9 | 9.9029 | -0.90291 | 12.5 | 8.9 | 10.763 | 1.737 | 89.5 |  | 103.76 | -14.26 | 4 |  | 8.738 | -4.738 | 38.5 |  | 14.706 | 23.794 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.2 | 99.3 | 97.924 | 34.276 | 146.9 | 106.7 | 100.482 | 46.418 | 36.8 |  | 15.027 | 21.773 | 4.2 |  | 0.092 | 4.108 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 7.7 | 9 | 10.7 | -3 | 42.41 | 44.2105 | 42 | 0.41 | 10.68 | 15.7895 | 15 | -4.32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.57 | 6.57 | -0.17
08/06/2025 | 17:00 | 117.7 | 146 | 122.1 | -4.4 | 644.6 | 594.1713 | 594.1713 | 50.4287 | 216.3 | 193.2945 | 193.2945 | 23.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 91.7786 | 76.7982 | 2.6018 | 125.7 | 170.826 | 160.0703 | -34.3703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.1 | 201.3705 | 204.728 | 1.372 | 207 | 201.3705 | 204.728 | 2.272 | 197.2 | 201.3705 | 204.728 | -7.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 261.2 | 447.0735 | 365.1633 | -103.9633 | 4.5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.06816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 163.9078 | 163.9078 | -0.80777 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 3.7328 | 2.8178 | 2.4822 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12 | 11.1896 | 14.9194 | -2.9194 | 78.8 | 60 | 81.709 | -2.909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 77.4233 | 76.8412 | 8.3588 | 164.3 | 214.74 | 75.6462 | 88.6538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 320 | 180.5376 | 184.0054 | 135.9946 | 46.3 | 47.88 | 50.9731 | -4.6731 | 60.6 | 75 | 54.8302 | 5.7698 | 23.5 | 25.0301 | 24.4994 | -0.99937 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 88.4 | 87.232 | 87.232 | 1.168 |  |  |  | 0 | 0 |  | 173.5 | -173.5 | 0 |  |  | 0 | 102.9 | 84.0321 | 86.9621 | 15.9379 | 8.2 | 8.2552 | 5.165 | 3.035 | 2.2 | 2.0343 | 5.4186 | -3.2186 | 24.6 | 33.3021 | 30.0964 | -5.4964 | 42.5 | 44.0602 | 44.0602 | -1.5602 | 3.6 |  | 1.5019 | 2.0981 | 16.6 | 14.9977 | 14.9977 | 1.6023 | 59.1 | 82.8041 | 126.0368 | -66.9368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 69.8837 | 73.4488 | 5.9512 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4296 | 173.5 | 178.5296 | 178.5296 | -5.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.3 | 267.7943 | 267.7943 | 7.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.7524 | 3.7524 | -0.0524 | 59.6 | 0 | 69.459 | -9.859 | 105.4 | 93.512 | 107.5195 | -2.1195 | 62.2 | 65.0595 | 67.134 | -4.934 | 67.5 | 72.3739 | 78.568 | -11.068 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 135.1033 | 149.7739 | -4.3739 | 146.2 | 135.1033 | 149.7739 | -3.5739 | 149.8 | 135.1033 | 149.7739 | 0.02607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79.2 | 72.5333 | 96.2 | -17 | 0 |  | 0.312 | -0.312 | 18.9 | 85.5 | 90.071 | -71.171 | 3.8 |  | 3.38 | 0.42 | 10.4 | 9.1 | 11.816 | -1.416 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 15.6 | 16 | 14.1748 | 1.4252 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.3 | 3.85 | 3.85 | 0.45 | 20 | 20 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 20 | 19.4175 | -0.61748 | 12.1 | 10 | 9 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0.1 |  | 0.02 | 0.08 | 0 |  | 1.577 | -1.577 | 15.8 | 21.1 | 20.779 | -4.979 | 55.3 | 67.6 | 68.313 | -13.013 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.261 | 3.261 | -0.061 | 9.5 | 8.221 | 0 | 9.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.2 | 10.6796 | 10.6796 | -0.47961 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | -1.2 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 9.2 | 10 | 10.6796 | -1.4796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 15.2 | 18.6843 | 18.557 | -3.357 | 61.6 | 57.3 | 56.932 | 4.668 | 1.3 |  | 0.069 | 1.231 | 43.2 | 52.7 | 59.613 | -16.413 | 53 | 58.7977 | 69.318 | -16.318 | 5.5 | 7.6 | 7.989 | -2.489 | 5.2 | 6.5 | 6.905 | -1.705 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 8.8 | 9 | 10 | -1.2 | 9 | 9 | 9.9029 | -0.90291 | 10.3 | 8 | 10.135 | 0.165 | 18.1 |  | 35.642 | -17.542 | 1.4 |  | 3.298 | -1.898 | 5.4 |  | 2.614 | 2.786 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.4 | 99.3 | 105.771 | 20.629 | 146.3 | 104.3 | 108.512 | 37.788 | 6.6 |  | 2.852 | 3.748 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 7.6 | 9 | 10.7 | -3.1 | 42.39 | 44.2105 | 42 | 0.39 | 11.22 | 15.7895 | 15 | -3.78 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 3.9 | 6.57 | 6.57 | -2.67
08/06/2025 | 17:30 | 141 | 146 | 125.6434 | 15.3566 | 650.5 | 643.6581 | 594.1713 | 56.3287 | 218.8 | 209.3934 | 193.2945 | 25.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 91.7786 | 76.7982 | 3.7018 | 159.7 | 162.2625 | 169.0663 | -9.3663 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.5 | 191.0916 | 204.728 | 1.772 | 209.4 | 191.0916 | 204.728 | 4.672 | 197.8 | 191.0916 | 204.728 | -6.928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 414.1 | 555.4824 | 409.377 | 4.723 | 4.6 | 4.4318 | 4.4318 | 0.16816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 163.9078 | 163.9078 | 2.0922 | 7.6 | 6.8004 | 5.1333 | 2.4667 | 6.4 | 3.7328 | 2.8178 | 3.5822 | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12 | 11.1896 | 14.9194 | -2.9194 | 80.5 | 60 | 81.709 | -1.209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 51.5508 | 76.8412 | 34.2588 | 198.7 | 220.4807 | 88.4855 | 110.2145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 300.8 | 144.3299 | 185.7354 | 115.0646 | 46.8 | 47.88 | 50.9731 | -4.1731 | 43.8 | 112.0103 | 56.8634 | -13.0634 | 24.8 | 25.0301 | 24.4994 | 0.30063 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 85.8 | 87.232 | 87.232 | -1.432 |  |  |  | 0 | 0 |  | 137 | -137 | 0 |  | 68.5 | -68.5 | 102.3 | 97.2213 | 87.4481 | 14.8519 | 8.1 | 8.2552 | 5.165 | 2.935 | 2.2 | 2.0343 | 5.4186 | -3.2186 | 27.9 | 33.3021 | 29.3182 | -1.4182 | 43.2 | 44.0602 | 44.0602 | -0.86019 | 3.6 |  | 1.5019 | 2.0981 | 16.7 | 14.9977 | 14.9977 | 1.7023 | 82.5 | 91.9223 | 136.2598 | -53.7598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 76.6855 | 74.0401 | 6.4599 | 177.6 | 178.5296 | 178.5296 | -0.92956 | 175.6 | 178.5296 | 178.5296 | -2.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.1 | 267.7943 | 267.7943 | 6.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.7524 | 3.7524 | -0.0524 | 85 | 90.1867 | 98.9494 | -13.9495 | 101.5 | 71.1002 | 103.9348 | -2.4348 | 63.5 | 65.0595 | 67.134 | -3.634 | 73.3 | 63.9451 | 78.568 | -5.268 | 30.1 | 26.4633 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 121.755 | 149.7739 | -2.4739 | 148.1 | 121.755 | 149.7739 | -1.6739 | 150.4 | 121.755 | 149.7739 | 0.62607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79.1 | 72.5333 | 96.2 | -17.1 | 0 |  | 0.107 | -0.107 | 18.6 | 66.7 | 90.772 | -72.172 | 0 |  | 0.034 | -0.034 | 8.7 | 8.7 | 11.158 | -2.458 | 0 |  | 0 | 0 | 15.6 | 16 | 14.1748 | 1.4252 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 3.85 | 3.85 | 0.35 | 20.6 | 20 | 19.4175 | 1.1825 | 19.3 | 20 | 19.4175 | -0.11748 | 12.1 | 12 | 9 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.3 | 20.8 | 20.901 | -5.601 | 53.7 | 60.5 | 67.879 | -14.179 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.261 | 3.261 | -0.061 | 9.5 | 8.221 | 0 | 9.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.2 | 10.6796 | 10.6796 | -0.47961 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.3 | 10 | 10.6796 | -1.3796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 10.8 | 17.325 | 17.316 | -6.516 | 55.9 | 58 | 57.165 | -1.265 | 0 |  | 0 | 0 | 40.5 | 63.9 | 60.275 | -19.775 | 54.4 | 59.6334 | 70.556 | -16.156 | 3.4 | 7.6 | 7.952 | -4.552 | 1.7 | 6.3 | 6.656 | -4.956 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 8.8 | 9 | 10 | -1.2 | 9 | 9 | 9.9029 | -0.90291 | 5.7 | 7.1 | 9.236 | -3.536 | 0 |  | 1.721 | -1.721 | 0 |  | 0.029 | -0.029 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.1 | 119 | 109.271 | 14.829 | 133.9 | 120 | 109.405 | 24.495 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 19.6 | 20 | 19.1262 | 0.47379 | 8.6 | 9 | 10.7 | -2.1 | 42.3 | 42.7368 | 42 | 0.3 | 11.2 | 15.2632 | 15 | -3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.57 | 6.57 | 0.33
08/06/2025 | 18:00 | 147.8 | 146 | 142.27 | 5.53 | 649.2 | 643.6581 | 594.1713 | 55.0287 | 213.7 | 209.3934 | 193.2945 | 20.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 91.7786 | 76.7982 | 9.0018 | 170.8 | 217.9438 | 177.7445 | -6.9445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.5 | 204.728 | 204.728 | -0.228 | 206.7 | 204.728 | 204.728 | 1.972 | 196.5 | 204.728 | 204.728 | -8.228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 511.9 | 555.4824 | 429.9151 | 81.9849 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 163.9078 | 163.9078 | 4.0922 | 7.9 | 6.8004 | 5.1333 | 2.7667 | 5 | 3.7328 | 2.8178 | 2.1822 | 22.1 | 0 |  | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 11.1896 | 14.9194 | -2.9194 | 82.1 | 66.7679 | 81.709 | 0.39104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 109.1997 | 81.8819 | 29.0181 | 185.7 | 170.8971 | 179.8641 | 5.8359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.4 | 144.3299 | 188.7865 | 265.6135 | 47 | 47.88 | 50.9731 | -3.9731 | 46.9 | 112.0103 | 97.9381 | -51.0381 | 25.5 | 25.0301 | 24.4994 | 1.0006 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 89.2 | 87.232 | 87.232 | 1.968 |  |  |  | 0 | 0 |  | 184.7203 | -184.7203 | 0 |  | 92.3601 | -92.3601 | 103.1 | 102.4735 | 92.8215 | 10.2785 | 8 | 8.2552 | 5.165 | 2.835 | 2.2 | 2.0343 | 5.4186 | -3.2186 | 34.4 | 33.3021 | 34.478 | -0.07804 | 44.5 | 44.0602 | 44.0602 | 0.43981 | 3.6 |  | 1.5019 | 2.0981 | 17.5 | 14.9977 | 14.9977 | 2.5023 | 108.1 | 140 | 140 | -31.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 83.0761 | 80.5781 | 0.62193 | 175.6 | 178.5296 | 178.5296 | -2.9296 | 172.7 | 178.5296 | 178.5296 | -5.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.6 | 267.7943 | 267.7943 | 7.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.7524 | 3.7524 | -0.0524 | 97.1 | 114.4796 | 74.0513 | 23.0487 | 115.5 | 97.1021 | 108.13 | 7.37 | 64.2 | 65.0595 | 67.134 | -2.934 | 74.2 | 74.2131 | 78.568 | -4.368 | 30.6 | 29.9515 | 29.9515 | 0.64854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 149.7739 | 149.7739 | -4.4739 | 145.3 | 149.7739 | 149.7739 | -4.4739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79.3 | 72.5333 | 96.2 | -16.9 | 0 |  | 0.052 | -0.052 | 14.2 | 70.2 | 91.348 | -77.148 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 9 | 10.453 | -5.953 | 0 |  | 0 | 0 | 15.6 | 16 | 13.9806 | 1.6194 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 3.85 | 3.85 | 0.35 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 18.9 | 20 | 19.4175 | -0.51748 | 12.1 | 12 | 9 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.9 | 20.6 | 21.013 | -6.113 | 51.4 | 58.3 | 67.203 | -15.803 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.261 | 3.261 | 0.039 | 9.4 | 8.221 | 8.221 | 1.1789 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.1 | 10.6796 | 10.6796 | -0.57961 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.5 | 10 | 10.6796 | -1.1796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 8.7 | 15.9865 | 15.985 | -7.285 | 46.4 | 55.6 | 57.312 | -10.912 | 0 |  | 0 | 0 | 35 | 64.1 | 60.643 | -25.643 | 57.9 | 60.1125 | 71.794 | -13.894 | 1.6 | 7.2 | 7.939 | -6.339 | 1.9 | 5.8 | 6.367 | -4.467 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 8.8 | 9 | 10 | -1.2 | 9 | 9 | 9.9029 | -0.90291 | 5 | 6.8 | 8.246 | -3.246 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117 | 120 | 111.321 | 5.679 | 111.2 | 119 | 107.918 | 3.282 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 7.9 | 9 | 10.7 | -2.8 | 42.53 | 42.7368 | 42 | 0.53 | 10.93 | 15.2632 | 15 | -4.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 17 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.57 | 6.57 | 0.33
08/06/2025 | 18:30 | 139.9 | 146 | 146 | -6.1 | 651.1 | 643.6581 | 594.1713 | 56.9287 | 214.3 | 209.3934 | 193.2945 | 21.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 91.7786 | 79.5261 | 0.77393 | 211.2 | 217.9438 | 220 | -8.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.4 | 204.728 | 204.728 | -0.328 | 207.8 | 204.728 | 204.728 | 3.072 | 198.4 | 204.728 | 204.728 | -6.328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.5 | 555.4824 | 488.9353 | 67.5647 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 163.9078 | 163.9078 | -3.0078 | 7.8 | 6.8004 | 5.1333 | 2.6667 | 6 | 3.7328 | 2.8178 | 3.1822 | 22.2 | 21.8899 |  | 22.2 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.2 | 11.1896 | 14.9194 | -1.7194 | 131.2 | 135.1905 | 116.6503 | 14.5497 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 110.1101 | 101.0877 | 10.1123 | 217.4 | 220.4807 | 220.4807 | -3.0807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451.6 | 444.6185 | 228.4563 | 223.1437 | 47 | 47.88 | 50.9731 | -3.9731 | 102.6 | 112.0103 | 151.1685 | -48.5685 | 23.8 | 25.0301 | 24.4994 | -0.69937 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 91.2 | 87.232 | 87.232 | 3.968 |  |  |  | 0 | 0 |  | 184.7203 | -184.7203 | 0 |  | 92.3601 | -92.3601 | 102.1 | 102.4735 | 99.2373 | 2.8627 | 8 | 8.2552 | 5.165 | 2.835 | 2.2 | 2.0343 | 5.4186 | -3.2186 | 25.1 | 18 | 34.478 | -9.378 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 | 3.6 |  | 1.5019 | 2.0981 | 17 | 14.9977 | 14.9977 | 2.0023 | 124.1 | 107.2245 | 140 | -15.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 83.0761 | 88.3845 | -6.9845 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5296 | 173.7 | 178.5296 | 178.5296 | -4.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 276.8 | 267.7943 | 267.7943 | 9.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.7524 | 3.7524 | -0.0524 | 163.5 | 114.4796 | 140.8579 | 22.6421 | 121.5 | 108.13 | 112.9358 | 8.5642 | 66.1 | 65.0595 | 67.134 | -1.034 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 149.7739 | 149.7739 | -4.8739 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 145.0667 | 192.4 | -51.5 | 79.3 | 72.5333 | 96.2 | -16.9 | 0 |  | 0 | 0 | 16.9 | 73.6 | 90.825 | -73.925 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 9.6 | 10.055 | -7.555 | 0 |  | 0 | 0 | 15.6 | 16 | 13.9806 | 1.6194 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 3.85 | 3.85 | 0.35 | 20.5 | 20 | 19.4175 | 1.0825 | 18.7 | 20 | 19.4175 | -0.71748 | 12 | 12 | 9 | 3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.6 | 20.4 | 21.05 | -6.45 | 49.5 | 56 | 65.642 | -16.142 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.261 | 3.261 | -0.061 | 9.3 | 8.221 | 18.7663 | -9.4663 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 9.9 | 10.6796 | 10.6796 | -0.77961 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 9.4 | 10 | 10.6796 | -1.2796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 5.4 | 14.7025 | 14.719 | -9.319 | 47.6 | 52.2 | 55.21 | -7.61 | 0 |  | 0 | 0 | 45.5 | 63.9 | 60.8 | -15.3 | 58 | 59.522 | 72.103 | -14.103 | 3.5 | 6.7 | 7.549 | -4.049 | 1.1 | 5.2 | 5.764 | -4.664 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 8.1 | 9 | 9 | -0.9 | 8.8 | 9 | 10 | -1.2 | 8.8 | 9 | 9.9029 | -1.1029 | 2.1 | 6.7 | 7.482 | -5.382 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.1 | 117 | 111.076 | -1.976 | 108.8 | 111 | 105.076 | 3.724 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 8.3 | 9 | 10.7 | -2.4 | 42.65 | 42.7368 | 42 | 0.65 | 11.42 | 15.2632 | 15 | -3.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 8 | 6.57 | 6.57 | 1.43
08/06/2025 | 19:00 | 143.4 | 146 | 146 | -2.6 | 652.5 | 643.6581 | 594.1713 | 58.3287 | 214.7 | 209.3934 | 193.2945 | 21.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.7786 | 84.2662 | 6.4338 | 216.8 | 217.9438 | 220 | -3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.9 | 204.728 | 204.728 | 0.172 | 208.7 | 204.728 | 204.728 | 3.972 | 199 | 204.728 | 204.728 | -5.728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559.7 | 555.4824 | 489.2466 | 70.4534 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 163.9078 | 163.9078 | 1.6922 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 6.1 | 3.7328 | 2.8178 | 3.2822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 11.1896 | 14.9194 | -0.01942 | 141 | 135.1905 | 111.2844 | 29.7156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 110.1101 | 98.9252 | 12.2748 | 220.7 | 220.4807 | 220.4807 | 0.21926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.5 | 448.8447 | 306.8588 | 149.6412 | 46.7 | 47.88 | 50.9731 | -4.2731 | 123.4 | 113.5662 | 151.1698 | -27.7698 | 24 | 25.0301 | 24.4994 | -0.49937 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 88.2 | 87.232 | 87.232 | 0.96796 |  |  |  | 0 | 0 |  | 184.7203 | -184.7203 | 0 |  | 92.3601 | -92.3601 | 102.9 | 102.4735 | 99.2373 | 3.6627 | 8.2 | 8.2552 | 5.165 | 3.035 | 2.2 | 2.0343 | 5.4186 | -3.2186 | 20.1 | 18 | 34.478 | -14.378 | 44.5 | 44.0602 | 44.0602 | 0.43981 | 3.6 |  | 1.5019 | 2.0981 | 17.1 | 14.9977 | 14.9977 | 2.1023 | 112.4 | 107.2245 | 140 | -27.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 83.0761 | 88.3845 | -6.4845 | 176.8 | 178.5296 | 178.5296 | -1.7296 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.5 | 267.7943 | 267.7943 | 6.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 130.3 | 114.4796 | 140.5466 | -10.2466 | 122.2 | 108.13 | 104.2066 | 17.9934 | 67 | 65.0595 | 67.134 | -0.13398 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 149.7739 | 149.7739 | -4.3739 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 | 30.3 |  |  | 30.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79.4 | 72.5333 | 96.2 | -16.8 | 0 |  | 0 | 0 | 15.3 | 74.5 | 89.936 | -74.636 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 10.6 | 9.76 | -6.76 | 0 |  | 0 | 0 | 15.6 | 16 | 13.9806 | 1.6194 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 3.85 | 3.85 | 0.35 | 20.6 | 20 | 19.4175 | 1.1825 | 18.7 | 20 | 19.4175 | -0.71748 | 12.1 | 12 | 9 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.6 | 19.8 | 21.062 | -6.462 | 48.1 | 55 | 63.785 | -15.685 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.261 | 3.261 | -0.061 | 9.2 | 8.221 | 9.3762 | -0.17623 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 9.9 | 10.6796 | 10.6796 | -0.77961 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 9.5 | 10 | 10.6796 | -1.1796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 2.1 | 13.3389 | 13.476 | -11.376 | 50.7 | 48.7 | 52.359 | -1.659 | 0 |  | 0 | 0 | 33.4 | 63 | 60.888 | -27.488 | 55.1 | 58.7598 | 72.103 | -17.003 | 3.5 | 6.2 | 7.033 | -3.533 | 2 | 4.6 | 5.057 | -3.057 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.9 | 7.8 | 7.8 | 1.1 | 8.1 | 9 | 9 | -0.9 | 8.8 | 9 | 10 | -1.2 | 8.8 | 9 | 9.9029 | -1.1029 | 1.6 | 7 | 6.792 | -5.192 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.6 | 111 | 110.066 | 0.534 | 104.2 | 97 | 101.783 | 2.417 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 8.7 | 9 | 10.7 | -2 | 42.76 | 42.7368 | 42 | 0.76 | 10.86 | 15.2632 | 15 | -4.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6.57 | 6.57 | 1.33
08/06/2025 | 19:30 | 142.7 | 146 | 146 | -3.3 | 650.8 | 643.6581 | 594.1713 | 56.6287 | 215 | 209.3934 | 193.2945 | 21.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 89.629 | 0.47102 | 214.4 | 217.9438 | 220 | -5.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.3 | 204.728 | 204.728 | 1.572 | 208.8 | 204.728 | 204.728 | 4.072 | 199 | 204.728 | 204.728 | -5.728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559.2 | 555.4824 | 485.9572 | 73.2428 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 163.9078 | 163.9078 | 0.59223 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 6.1 | 3.7328 | 2.8178 | 3.2822 | 22 | 22.389 |  | 22 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 11.1896 | 14.9194 | 0.08058 | 120.2 | 135.1905 | 114.3657 | 5.8343 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 110.1101 | 99.3924 | 11.1076 | 221.4 | 220.4807 | 220.4807 | 0.91926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.9 | 448.8447 | 310.5104 | 147.3896 | 46 | 47.88 | 50.9731 | -4.9731 | 140.8 | 122.8906 | 151.1718 | -10.3718 | 23.4 | 25.0301 | 24.4994 | -1.0994 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 89.5 | 87.232 | 87.232 | 2.268 |  |  |  | 0 | 0 |  | 184.7203 | -184.7203 | 0 |  | 92.3601 | -92.3601 | 101.5 | 102.4735 | 99.2373 | 2.2627 | 8.1 | 8.2552 | 5.165 | 2.935 | 2.2 | 2.0343 | 5.4186 | -3.2186 | 28.9 | 18 | 34.478 | -5.578 | 43.7 | 44.0602 | 44.0602 | -0.36019 | 3.6 |  | 1.5019 | 2.0981 | 16.9 | 14.9977 | 14.9977 | 1.9023 | 132.2 | 118.8749 | 140 | -7.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 83.0761 | 88.3845 | -7.6845 | 177.5 | 178.5296 | 178.5296 | -1.0296 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275 | 267.7943 | 267.7943 | 7.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 77.1 | 114.4796 | 156.0011 | -78.9011 | 118.4 | 112.9358 | 107.2476 | 11.1524 | 66.3 | 65.0595 | 67.134 | -0.83398 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42607 | 190.6 | 185.6274 |  | 190.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79.4 | 72.5333 | 96.2 | -16.8 | 0 |  | 0 | 0 | 15.4 | 72.3 | 89.56 | -74.16 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 11.8 | 10.35 | -7.45 | 0 |  | 0 | 0 | 15.6 | 16 | 13.9806 | 1.6194 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 3.85 | 3.85 | 0.25 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 18.7 | 20 | 19.4175 | -0.71748 | 12 | 12 | 9 | 3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.5 | 19 | 20.848 | -6.348 | 46.9 | 54.4 | 62.354 | -15.454 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.261 | 3.261 | -0.061 | 9.1 | 8.221 | 13.9726 | -4.8726 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 9.9 | 10.6796 | 10.6796 | -0.77961 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | -1 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 9.4 | 10 | 10.6796 | -1.2796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 2.6 | 11.902 | 12.175 | -9.575 | 46.9 | 45.1 | 48.271 | -1.371 | 0 |  | 0 | 0 | 36.5 | 61.8 | 59.754 | -23.254 | 41.7 | 57.4827 | 71.741 | -30.041 | 2.8 | 5.7 | 6.673 | -3.873 | 1.1 | 4 | 4.577 | -3.477 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 8.8 | 9 | 10 | -1.2 | 8.8 | 9 | 9.9029 | -1.1029 | 2.1 | 7.4 | 6.765 | -4.665 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 105 | 105.011 | -4.011 | 98.8 | 86 | 91.848 | 6.952 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 8.4 | 9 | 10.7 | -2.3 | 39.76 | 42.7368 | 42 | -2.24 | 10.76 | 15.2632 | 15 | -4.24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 17 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 | 7.3 | 6.57 | 6.57 | 0.73
08/06/2025 | 20:00 | 147 | 146 | 146 | 1 | 650.1 | 643.6581 | 594.1713 | 55.9287 | 214.8 | 209.3934 | 193.2945 | 21.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 91.7786 | 90.0947 | 1.1053 | 213.4 | 217.9438 | 220 | -6.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.2 | 204.728 | 204.728 | 1.472 | 207.4 | 204.728 | 204.728 | 2.672 | 197.4 | 204.728 | 204.728 | -7.328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557 | 555.4824 | 501.7412 | 55.2588 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 163.9078 | 163.9078 | 1.1922 | 7.2 | 6.8004 | 5.1333 | 2.0667 | 5.4 | 3.7328 | 2.8178 | 2.5822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 11.1896 | 14.9194 | 0.08058 | 120.7 | 135.1905 | 119.2023 | 1.4977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 110.1101 | 99.6892 | 10.8108 | 212.4 | 197.8497 | 220.4807 | -8.0807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 446 | 421.3095 | 314.8861 | 131.1139 | 45.7 | 47.88 | 50.9731 | -5.2731 | 145.6 | 126.3707 | 151.1686 | -5.5686 | 22.6 | 25.0301 | 24.4994 | -1.8994 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 89.4 | 87.232 | 87.232 | 2.168 |  |  |  | 0 | 0 |  | 184.7203 | -184.7203 | 0 |  | 92.3601 | -92.3601 | 104.4 | 102.4735 | 99.2373 | 5.1627 | 8.3 | 8.2552 | 5.165 | 3.135 | 1.8 | 2.0343 | 5.4186 | -3.6186 | 31.7 | 18 | 34.478 | -2.778 | 44 | 44.0602 | 44.0602 | -0.06019 | 3.6 |  | 1.5019 | 2.0981 | 17.2 | 14.9977 | 14.9977 | 2.2023 | 139.2 | 140 | 140 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 83.0761 | 88.3845 | -7.8845 | 176.6 | 178.5296 | 178.5296 | -1.9296 | 174.2 | 178.5296 | 178.5296 | -4.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.9 | 267.7943 | 267.7943 | 7.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 121.4 | 100.2344 | 139.7024 | -18.3025 | 116.1 | 103.8048 | 109.0202 | 7.0798 | 66.1 | 65.0595 | 67.134 | -1.034 | 77.5 | 76.86 | 78.568 | -1.068 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 149.7739 | 149.7739 | -4.5739 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 | 188.7 | 185.6274 |  | 188.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79.3 | 72.5333 | 96.2 | -16.9 | 0 |  | 0 | 0 | 18.7 | 19.1 | 89.355 | -70.655 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1 | 12.3 | 11.234 | -7.134 | 0 |  | 0 | 0 | 15.6 | 16 | 13.9806 | 1.6194 | 9.8 | 9.983 | 9 | 0.8 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 3.85 | 3.85 | 0.25 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 18.7 | 19 | 19.4175 | -0.71748 | 11 | 12 | 9 | 2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.4 | 18.6 | 20.56 | -6.16 | 45.9 | 18.6 | 61.065 | -15.165 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.261 | 3.261 | -0.061 | 9 | 8.221 | 18.4501 | -9.4501 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 9.9 | 10.6796 | 10.6796 | -0.77961 | 4.4 | 4 | 5.4 | -1 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 9.6 | 10 | 10.6796 | -1.0796 | 19.6 | 20 | 19.0291 | 0.57087 | 0.7 | 10.6472 | 10.856 | -10.156 | 44.1 | 41.4 | 43.771 | 0.329 | 0 |  | 0 | 0 | 46.6 | 44.3 | 58.215 | -11.615 | 52.9 | 46.39 | 71.259 | -18.359 | 3.5 | 5.4 | 6.365 | -2.865 | 1.5 | 3.6 | 4.173 | -2.673 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 9 | 9 | 10 | -1 | 8.8 | 9 | 9.9029 | -1.1029 | 3.6 | 7.8 | 6.959 | -3.359 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.7 | 97 | 98.609 | -17.909 | 78.5 | 76 | 79.698 | -1.198 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 8.6 | 9 | 10.7 | -2.1 | 34.04 | 39.0526 | 42 | -7.96 | 12.98 | 13.9474 | 15 | -2.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.6 | 6 | 6.57 | 1.03
08/06/2025 | 20:30 | 151.2 | 146 | 146 | 5.2 | 652.2 | 643.6581 | 594.1713 | 58.0287 | 215.7 | 209.3934 | 193.2945 | 22.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 91.7786 | 85.967 | 5.533 | 211.7 | 217.9438 | 220 | -8.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.3 | 204.728 | 204.728 | 0.572 | 208.5 | 204.728 | 204.728 | 3.772 | 199 | 204.728 | 204.728 | -5.728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 516.8 | 532.869 | 505.3692 | 11.4308 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 163.9078 | 163.9078 | 5.2922 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 3.7328 | 2.8178 | 2.5822 | 22.2 | 22.389 |  | 22.2 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 11.1896 | 14.9194 | 0.08058 | 120.8 | 135.1905 | 121.2807 | -0.48073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 110.1101 | 98.7938 | 11.9062 | 216.6 | 220.4807 | 220.4807 | -3.8807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.5 | 409.4269 | 316.3738 | 142.1262 | 45.7 | 47.88 | 50.9731 | -5.2731 | 128 | 126.3707 | 151.1681 | -23.1681 | 24 | 25.0301 | 24.4994 | -0.49937 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 88.5 | 87.232 | 87.232 | 1.268 |  |  |  | 0 | 0 |  | 184.7203 | -184.7203 | 0 |  | 92.3601 | -92.3601 | 104.9 | 102.4735 | 99.2373 | 5.6627 | 8.3 | 8.2552 | 5.165 | 3.135 | 1.8 | 2.0343 | 5.4186 | -3.6186 | 19.4 | 18 | 34.478 | -15.078 | 44.1 | 44.0602 | 44.0602 | 0.03981 | 3.6 |  | 1.5019 | 2.0981 | 17.2 | 14.9977 | 14.9977 | 2.2023 | 141.2 | 140 | 140 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 83.0761 | 88.3845 | -7.1845 | 176.8 | 178.5296 | 178.5296 | -1.7296 | 174.7 | 178.5296 | 178.5296 | -3.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.5 | 267.7943 | 267.7943 | 7.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.7524 | 3.7524 | 0.0476 | 49 | 100.2344 | 136.0745 | -87.0745 | 111.5 | 103.8048 | 109.9466 | 1.5534 | 66.9 | 65.0595 | 67.134 | -0.23398 | 77.9 | 76.86 | 78.568 | -0.668 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 149.7739 | 149.7739 | -3.9739 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 | 189.1 | 185.6274 |  | 189.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79.3 | 72.5333 | 96.2 | -16.9 | 0 |  | 0 | 0 | 25.4 | 17.4 | 88.435 | -63.035 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 11.556 | -3.556 | 0 |  | 0 | 0 | 15.4 | 16 | 13.9806 | 1.4194 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 3.85 | 3.85 | 0.35 | 20.7 | 20 | 19.4175 | 1.2825 | 18.8 | 19 | 19.4175 | -0.61748 | 11 | 12 | 9 | 2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.3 | 18.2 | 20.206 | -5.906 | 44.8 | 20.7 | 59.154 | -14.354 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.261 | 3.261 | -0.061 | 9 | 8.221 | 19.5772 | -10.5772 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 9.9 | 10.6796 | 10.6796 | -0.77961 | 4.4 | 4 | 5.4 | -1 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 9.5 | 10 | 10.6796 | -1.1796 | 19.6 | 20 | 19.0291 | 0.57087 | 1.8 | 9.6996 | 9.995 | -8.195 | 51.1 | 37.7 | 39.221 | 11.879 | 0 |  | 0 | 0 | 55.2 | 44.1 | 56.773 | -1.573 | 57.7 | 45.87 | 70.161 | -12.461 | 3.4 | 5.2 | 6.051 | -2.651 | 2.4 | 3.4 | 3.939 | -1.539 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 9.2 | 9 | 10 | -0.8 | 9 | 9 | 9.9029 | -0.90291 | 4.1 | 8.3 | 7.292 | -3.192 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69.3 | 89 | 89.001 | -19.701 | 76.2 | 67 | 67.65 | 8.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 8.7 | 9 | 10.7 | -2 | 31.96 | 39.0526 | 42 | -10.04 | 13.71 | 13.9474 | 15 | -1.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 7.3 | 6 | 6.57 | 0.73
08/06/2025 | 21:00 | 146.4 | 146 | 146 | 0.4 | 647.9 | 643.6581 | 594.1713 | 53.7287 | 214.4 | 209.3934 | 193.2945 | 21.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 81.0122 | 9.2879 | 210.4 | 217.9438 | 220 | -9.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.4 | 204.728 | 204.728 | 1.672 | 208.7 | 204.728 | 204.728 | 3.972 | 199 | 204.728 | 204.728 | -5.728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 507.7 | 555.4824 | 510.6759 | -2.9759 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 163.9078 | 163.9078 | 4.3922 | 7.2 | 6.8004 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 3.7328 | 2.8178 | 2.4822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 11.1896 | 14.9194 | 0.08058 | 120.7 | 134.169 | 121.2791 | -0.57911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 109.0639 | 97.7438 | 12.7562 | 198.6 | 197.8497 | 220.4807 | -21.8807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.4 | 386.7149 | 313.5389 | 138.8611 | 47 | 47.88 | 50.9731 | -3.9731 | 123.1 | 118.5823 | 151.1656 | -28.0656 | 24.4 | 25.0301 | 24.4994 | -0.09937 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 86.3 | 87.232 | 87.232 | -0.93204 |  |  |  | 0 | 0 |  | 184.7203 | -184.7203 | 0 |  | 92.3601 | -92.3601 | 102.9 | 102.4735 | 99.2373 | 3.6627 | 8.3 | 8.2552 | 5.165 | 3.135 | 1.7 | 2.0343 | 5.4186 | -3.7186 | 18.2 | 18 | 34.478 | -16.278 | 43.4 | 44.0602 | 44.0602 | -0.66019 | 3.6 |  | 1.5019 | 2.0981 | 17 | 14.9977 | 14.9977 | 2.0023 | 139.4 | 140 | 140 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 83.0761 | 88.3845 | -7.8845 | 176.9 | 178.5296 | 178.5296 | -1.6296 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.6 | 267.7943 | 267.7943 | 7.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.7524 | 3.7524 | 0.1476 | 44.8 | 100.2344 | 130.7678 | -85.9677 | 107.2 | 103.8048 | 105.4231 | 1.7769 | 66 | 65.0595 | 67.134 | -1.134 | 77.5 | 76.86 | 78.568 | -1.068 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 | 188.9 | 185.6274 |  | 188.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 145.0667 | 192.4 | -51.7 | 79.4 | 72.5333 | 96.2 | -16.8 | 0 |  | 0 | 0 | 28.2 | 17.4 | 87.276 | -59.076 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 12.4 | 11.69 | -4.79 | 0 |  | 0 | 0 | 15.4 | 16 | 13.9806 | 1.4194 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.3 | 3.85 | 3.85 | 0.45 | 20.5 | 20 | 19.4175 | 1.0825 | 19.1 | 19 | 19.4175 | -0.31748 | 11.1 | 12 | 9 | 2.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.3 | 18 | 19.831 | -5.531 | 43.7 | 23.5 | 57.036 | -13.336 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.261 | 3.261 | -0.061 | 9 | 8.221 | 18.5102 | -9.5102 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 9.9 | 10.6796 | 10.6796 | -0.77961 | 4.4 | 4 | 5.4 | -1 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.6 | 10 | 10.6796 | -1.0796 | 19.6 | 20 | 19.0291 | 0.57087 | 3.8 | 8.9287 | 9.286 | -5.486 | 52.2 | 35.5 | 34.653 | 17.547 | 0 |  | 0 | 0 | 52.2 | 43.8 | 55.363 | -3.163 | 61.9 | 44.94 | 68.857 | -6.957 | 4.6 | 5.2 | 5.735 | -1.135 | 2.2 | 3.3 | 3.761 | -1.561 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 9.4 | 9 | 10 | -0.6 | 9.2 | 9 | 9.9029 | -0.70291 | 4 | 8.2 | 7.672 | -3.672 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.3 | 81 | 78.323 | -25.023 | 59.7 | 59 | 55.637 | 4.063 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 8.8 | 9 | 10.7 | -1.9 | 30.01 | 39.0526 | 42 | -11.99 | 14.97 | 13.9474 | 15 | -0.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 7.3 | 6 | 6.57 | 0.73
08/06/2025 | 21:30 | 144.7 | 146 | 146 | -1.3 | 647.3 | 643.6581 | 594.1713 | 53.1287 | 213.8 | 209.3934 | 193.2945 | 20.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 91.7786 | 89.3176 | 1.4824 | 211.1 | 217.9438 | 220 | -8.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.9 | 204.728 | 204.728 | -0.828 | 206.1 | 204.728 | 204.728 | 1.372 | 197.1 | 204.728 | 204.728 | -7.628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 538.6 | 555.4824 | 510.4364 | 28.1636 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 163.9078 | 163.9078 | -0.10777 | 7.2 | 6.8004 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 3.7328 | 2.8178 | 2.4822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 11.1896 | 14.9194 | 0.08058 | 120 | 110.5135 | 126.7028 | -6.7028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 102.9029 | 96.5432 | 13.5568 | 195.7 | 197.8497 | 220.4807 | -24.7807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 406.2 | 353.5184 | 228.1942 | 178.0058 | 47 | 47.88 | 50.9731 | -3.9731 | 119.6 | 112.0103 | 151.1765 | -31.5765 | 24.6 | 25.0301 | 24.4994 | 0.10063 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 89 | 87.232 | 87.232 | 1.768 |  |  |  | 0 | 0 |  | 184.7203 | -184.7203 | 0 |  | 92.3601 | -92.3601 | 103.7 | 102.4735 | 99.2373 | 4.4627 | 8.3 | 8.2552 | 5.165 | 3.135 | 1.8 | 2.0343 | 5.4186 | -3.6186 | 18.3 | 18 | 34.478 | -16.178 | 43.9 | 44.0602 | 44.0602 | -0.16019 | 3.8 |  | 1.5019 | 2.2981 | 17.1 | 14.9977 | 14.9977 | 2.1023 | 139.1 | 140 | 140 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 83.0761 | 88.3845 | -7.9845 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4296 | 173.9 | 178.5296 | 178.5296 | -4.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.2 | 267.7943 | 267.7943 | 7.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.7524 | 3.7524 | 0.1476 | 43.6 | 90.4912 | 131.0073 | -87.4073 | 109.1 | 103.8048 | 112.9358 | -3.8358 | 65.9 | 65.0595 | 67.134 | -1.234 | 77.4 | 76.86 | 78.568 | -1.168 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 149.7739 | 149.7739 | -4.9739 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 148.3 | 149.7739 | 149.7739 | -1.4739 | 188.7 | 185.6274 |  | 188.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.0667 | 192.4 | -51.6 | 79.4 | 72.5333 | 96.2 | -16.8 | 0 |  | 0 | 0 | 27.1 | 17.4 | 85.55 | -58.45 | 0 |  | 0 | 0 | 7.5 | 12.1 | 11.598 | -4.098 | 0 |  | 0 | 0 | 15.5 | 16 | 13.9806 | 1.5194 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 3.85 | 3.85 | 0.35 | 20.3 | 20 | 19.4175 | 0.88252 | 19.1 | 19 | 19.4175 | -0.31748 | 11.1 | 12 | 9 | 2.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.1 | 17.8 | 19.364 | -5.264 | 41.8 | 23.3 | 55.382 | -13.582 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.261 | 3.261 | -0.061 | 9 | 8.221 | 0 | 9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 9.6 | 10.6796 | 10.6796 | -1.0796 | 4.4 | 4 | 5.4 | -1 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.1 | 10 | 10.6796 | -1.5796 | 19.6 | 20 | 19.0291 | 0.57087 | 4.5 | 8.3875 | 8.922 | -4.422 | 46.4 | 33.8 | 32.16 | 14.24 | 0 |  | 0 | 0 | 63.9 | 43.4 | 52.853 | 11.047 | 60.3 | 42.79 | 66.628 | -6.328 | 4.6 | 5.3 | 5.22 | -0.62 | 3.3 | 3.3 | 3.385 | -0.085 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 9.4 | 9 | 10 | -0.6 | 9.2 | 9 | 9.9029 | -0.70291 | 4.8 | 7.8 | 7.564 | -2.764 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.7 | 71 | 72.951 | -16.251 | 62.7 | 53 | 50.191 | 12.509 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9 | 9 | 10.7 | -1.7 | 29.19 | 39.0526 | 42 | -12.81 | 14.78 | 13.9474 | 15 | -0.22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7.2 | 6 | 6.57 | 0.63
08/06/2025 | 22:00 | 145.1 | 146 | 146 | -0.9 | 648.5 | 643.6581 | 594.1713 | 54.3287 | 214.4 | 209.3934 | 193.2945 | 21.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.7786 | 76.7982 | 13.6018 | 210.1 | 217.9438 | 220 | -9.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.1 | 204.728 | 204.728 | 1.372 | 208.4 | 204.728 | 204.728 | 3.672 | 198.8 | 204.728 | 204.728 | -5.928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 550.6 | 555.4824 | 534.9702 | 15.6298 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 163.9078 | 163.9078 | 1.8922 | 7.1 | 6.8004 | 5.1333 | 1.9667 | 5.2 | 3.7328 | 2.8178 | 2.3822 | 22.2 | 22.389 |  | 22.2 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 11.1896 | 14.9194 | 0.08058 | 72.4 | 81.7458 | 56.7339 | 15.6661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 96.389 | 82.9814 | 27.3187 | 182.6 | 197.8497 | 220.4807 | -37.8807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 392.6 | 315.5886 | 228.1942 | 164.4058 | 47 | 47.88 | 50.9731 | -3.9731 | 45 | 112.0103 | 139.7238 | -94.7238 | 24.2 | 25.0301 | 24.4994 | -0.29937 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 89.3 | 87.232 | 87.232 | 2.068 |  |  |  | 0 | 0 |  | 184.7203 | -184.7203 | 0 |  | 92.3601 | -92.3601 | 102.9 | 102.4735 | 99.2373 | 3.6627 | 8.3 | 8.2552 | 5.165 | 3.135 | 1.8 | 2.0343 | 5.4186 | -3.6186 | 18.1 | 18 | 34.478 | -16.378 | 44.2 | 44.0602 | 44.0602 | 0.13981 | 3.8 |  | 1.5019 | 2.2981 | 16.8 | 14.9977 | 14.9977 | 1.8023 | 135.9 | 140 | 140 | -4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 83.0761 | 88.3845 | -7.7845 | 177.6 | 178.5296 | 178.5296 | -0.92956 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.7 | 267.7943 | 267.7943 | 6.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.7524 | 3.7524 | 0.1476 | 41 | 61.8557 | 114.4796 | -73.4796 | 110.3 | 103.8048 | 108.13 | 2.17 | 66.2 | 65.0595 | 67.134 | -0.93398 | 77.6 | 72.7903 | 78.568 | -0.968 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 189 | 185.6274 |  | 189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 145.0667 | 192.4 | -52.2 | 79.2 | 72.5333 | 96.2 | -17 | 0 |  | 0 | 0 | 26.7 | 17.4 | 83.634 | -56.934 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 12 | 11.431 | -4.531 | 0 |  | 0 | 0 | 15.7 | 16 | 13.9806 | 1.7194 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 3.85 | 3.85 | 0.35 | 20.5 | 20 | 19.4175 | 1.0825 | 19 | 19 | 19.4175 | -0.41748 | 11.1 | 12 | 9 | 2.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.7 | 17.2 | 18.866 | -5.166 | 39.3 | 22 | 53.882 | -14.582 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.261 | 3.261 | -0.061 | 8.9 | 8.221 | 0 | 8.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 9.6 | 10.6796 | 10.6796 | -1.0796 | 4.5 | 4 | 5.4 | -0.9 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9 | 10 | 10.6796 | -1.6796 | 19.6 | 20 | 19.0291 | 0.57087 | 5.5 | 8.0825 | 8.674 | -3.174 | 38.3 | 32.2 | 30.358 | 7.942 | 0 |  | 0 | 0 | 62.1 | 41.7 | 49.977 | 12.123 | 51.6 | 40.52 | 64.091 | -12.491 | 5.7 | 4.9 | 4.638 | 1.062 | 3.6 | 3.1 | 2.942 | 0.658 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 9.4 | 9 | 10 | -0.6 | 9.4 | 9 | 9.9029 | -0.50291 | 3.1 | 7.7 | 7.293 | -4.193 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.5 | 60 | 69.348 | -15.848 | 59.7 | 47 | 46.935 | 12.765 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 8.7 | 9 | 10.7 | -2 | 29.03 | 39.0526 | 42 | -12.97 | 14.9 | 13.9474 | 15 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 7.4 | 6 | 6.57 | 0.83
08/06/2025 | 22:30 | 141.8 | 146 | 146 | -4.2 | 646.6 | 643.6581 | 594.1713 | 52.4287 | 213.2 | 209.3934 | 193.2945 | 19.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.7786 | 76.7982 | 12.2018 | 207.9 | 217.9438 | 200.7616 | 7.1384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 172.1 | 204.728 | 204.728 | -32.628 | 173.1 | 204.728 | 204.728 | -31.628 | 169.8 | 204.728 | 204.728 | -34.928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 538.2 | 500.0912 | 491.9911 | 46.2089 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.7 | 163.9078 | 163.9078 | -8.2078 | 7 | 6.8004 | 5.1333 | 1.8667 | 5.2 | 3.7328 | 2.8178 | 2.3822 | 22 | 22.389 |  | 22 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 11.1896 | 14.9194 | -0.41942 | 71.8 | 60 | 32.9548 | 38.8452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 81.7585 | 76.6373 | 33.4627 | 149.3 | 220.4807 | 220.4807 | -71.1807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 378.2 | 288.6598 | 197.3398 | 180.8603 | 47 | 47.88 | 50.9731 | -3.9731 | 59.4 | 45 | 110.2962 | -50.8962 | 23.7 | 25.0301 | 24.4994 | -0.79937 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 88.7 | 87.232 | 87.232 | 1.468 |  |  |  | 0 | 0 |  | 184.7203 | -184.7203 | 0 |  | 92.3601 | -92.3601 | 102.6 | 102.4735 | 98.5967 | 4.0033 | 8.3 | 8.2552 | 5.165 | 3.135 | 1.8 | 2.0343 | 5.4186 | -3.6186 | 32.9 | 33.3021 | 34.478 | -1.578 | 43.1 | 44.0602 | 44.0602 | -0.96019 | 3.8 |  | 1.5019 | 2.2981 | 16.7 | 14.9977 | 14.9977 | 1.7023 | 138.2 | 140 | 140 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 83.0761 | 87.605 | -7.205 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5296 | 174.7 | 178.5296 | 178.5296 | -3.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.1 | 267.7943 | 267.7943 | 7.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.7524 | 3.7524 | 0.1476 | 99 | 41.2371 | 63.2084 | 35.7916 | 112.2 | 103.8048 | 108.13 | 4.07 | 65.8 | 65.0595 | 67.134 | -1.334 | 73.5 | 72.3739 | 78.568 | -5.068 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 | 102.7 | 185.6274 |  | 102.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 145.0667 | 192.4 | -52.3 | 78.8 | 72.5333 | 96.2 | -17.4 | 0 |  | 0 | 0 | 22.7 | 17.4 | 82.826 | -60.126 | 0 |  | 0 | 0 | 7.4 | 11.9 | 11.503 | -4.103 | 0 |  | 0 | 0 | 15.7 | 16 | 13.9806 | 1.7194 | 9.8 | 9.983 | 9 | 0.8 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 3.85 | 3.85 | 0.25 | 20.3 | 20 | 19.4175 | 0.88252 | 18.9 | 19 | 19.4175 | -0.51748 | 11.6 | 12 | 9 | 2.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.3 | 16.4 | 18.747 | -5.447 | 37.1 | 20.9 | 53.118 | -16.018 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.261 | 3.261 | -0.061 | 8.9 | 8.221 | 0 | 8.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 9.7 | 10.6796 | 10.6796 | -0.97961 | 4.5 | 4 | 5.4 | -0.9 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9 | 10 | 10.6796 | -1.6796 | 19.6 | 20 | 19.0291 | 0.57087 | 6.8 | 7.8663 | 8.466 | -1.666 | 36.1 | 30.5 | 29.01 | 7.09 | 0 |  | 0 | 0 | 51.2 | 39.4 | 49.27 | 1.93 | 36.5 | 37.88 | 63.276 | -26.776 | 3.5 | 4.4 | 4.475 | -0.975 | 2.6 | 2.8 | 2.985 | -0.385 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 9.4 | 9 | 10 | -0.6 | 9.4 | 9 | 9.9029 | -0.50291 | 3.7 | 7.6 | 7.281 | -3.581 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.9 | 50 | 65.713 | -21.813 | 46.5 | 41 | 45.764 | 0.736 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 8.9 | 9 | 10.7 | -1.8 | 28.07 | 39.0526 | 42 | -13.93 | 14.77 | 13.9474 | 15 | -0.23 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 17 | 14 | 3.9 |  |  |  | 0 | 7.5 | 6 | 6.57 | 0.93
08/06/2025 | 23:00 | 143.4 | 146 | 142.7838 | 0.6162 | 646.8 | 643.6581 | 594.1713 | 52.6287 | 213.9 | 209.3934 | 193.2945 | 20.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 76.7982 | 13.2018 | 117.5 | 217.9438 | 177.4228 | -59.9228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 |  |  | 30.4 | 206.1 | 204.728 | 204.728 | 1.372 | 207.3 | 204.728 | 204.728 | 2.572 | 198 | 204.728 | 204.728 | -6.728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 520.4 | 555.4824 | 450.5823 | 69.8177 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 163.9078 | 163.9078 | 0.59223 | 7.2 | 6.8004 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 3.7328 | 2.8178 | 2.4822 | 0 | 22.389 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.2 | 11.1896 | 14.9194 | -2.7194 | 71.2 | 60 | 23.1255 | 48.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 71.4482 | 74.4208 | 35.7792 | 151.4 | 220.4807 | 183.1902 | -31.7902 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 300.5 | 190.0128 | 189.4692 | 111.0308 | 47 | 47.88 | 50.9731 | -3.9731 | 45 | 45 | 97.9381 | -52.9381 | 24.5 | 25.0301 | 24.4994 | 0.00063 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 91 | 87.232 | 87.232 | 3.768 |  |  |  | 0 | 0 |  | 184.7203 | -184.7203 | 0 |  | 92.3601 | -92.3601 | 103.2 | 102.4735 | 94.1339 | 9.0661 | 8.1 | 8.2552 | 5.165 | 2.935 | 1.8 | 2.0343 | 5.4186 | -3.6186 | 18.1 | 18 | 34.478 | -16.378 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 | 3.8 |  | 1.5019 | 2.2981 | 16.5 | 14.9977 | 14.9977 | 1.5023 | 91.1 | 101.3992 | 140 | -48.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 83.0761 | 82.175 | -1.675 | 177.3 | 178.5296 | 178.5296 | -1.2296 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.9 | 267.7943 | 267.7943 | 7.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.7524 | 3.7524 | 0.1476 | 43.6 | 41.2371 | 41.2371 | 2.3629 | 107.9 | 103.8048 | 108.13 | -0.23 | 66 | 65.0595 | 67.134 | -1.134 | 73.6 | 72.3739 | 78.568 | -4.968 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 | 103.3 | 122.8452 |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 145.0667 | 192.4 | -52.3 | 79 | 72.5333 | 96.2 | -17.2 | 0 |  | 0 | 0 | 15.9 | 17.4 | 82.386 | -66.486 | 0 |  | 0 | 0 | 8.2 | 11.8 | 11.655 | -3.455 | 0 |  | 0 | 0 | 15.6 | 16 | 13.9806 | 1.6194 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1.23 | 1.23 | -0.63 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 3.85 | 3.85 | 0.35 | 20.3 | 20 | 19.4175 | 0.88252 | 19 | 19 | 19.4175 | -0.41748 | 11.6 | 12 | 9 | 2.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.9 | 15.6 | 18.755 | -5.855 | 35.2 | 19.7 | 52.601 | -17.401 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.261 | 3.261 | -0.061 | 8.9 | 8.221 | 0 | 8.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10 | 10.6796 | 10.6796 | -0.67961 | 4.6 | 4 | 5.4 | -0.8 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9 | 10 | 10.6796 | -1.6796 | 19.6 | 20 | 19.0291 | 0.57087 | 6.6 | 7.6342 | 8.271 | -1.671 | 32.2 | 28.9 | 27.812 | 4.388 | 0 |  | 0 | 0 | 52.5 | 36.3 | 49.287 | 3.213 | 36.2 | 35.07 | 63.036 | -26.836 | 4.1 | 3.4 | 4.452 | -0.352 | 3.7 | 2.5 | 3.189 | 0.511 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 9.4 | 9 | 10 | -0.6 | 9.4 | 9 | 9.9029 | -0.50291 | 5.2 | 7.6 | 7.355 | -2.155 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.4 | 41 | 62.068 | -38.668 | 23.3 | 34 | 45.286 | -21.986 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 19.7 | 20 | 19.1262 | 0.57379 | 9.2 | 9 | 10.7 | -1.5 | 28.16 | 39.0526 | 42 | -13.84 | 15.1 | 13.9474 | 15 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 7 | 6 | 6.57 | 0.43
08/06/2025 | 23:30 | 139.2 | 146 | 141.1635 | -1.9635 | 647.2 | 643.6581 | 594.1713 | 53.0287 | 213.5 | 209.3934 | 193.2945 | 20.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.7786 | 76.7982 | 12.9018 | 117.7 | 217.9438 | 166.9865 | -49.2865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 |  |  | 69.6 | 149.6 | 204.728 | 204.728 | -55.128 | 149.5 | 204.728 | 204.728 | -55.228 | 157.6 | 204.728 | 204.728 | -47.128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557 | 555.4824 | 443.7458 | 113.2542 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 163.9078 | 163.9078 | -1.5078 | 7.2 | 6.8004 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 3.7328 | 2.8178 | 2.4822 | 0 | 22.389 |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11 | 11.1896 | 14.9194 | -3.9194 | 70.4 | 60 | 20.0726 | 50.3274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 59.2042 | 73.2731 | 36.6269 | 133.8 | 220.4807 | 128.2311 | 5.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.8 | 145.7576 | 186.3602 | 180.4398 | 47 | 47.88 | 50.9731 | -3.9731 | 49.6 | 45 | 73.3328 | -23.7328 | 24.1 | 25.0301 | 24.4994 | -0.39937 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 89.3 | 87.232 | 87.232 | 2.068 |  |  |  | 0 | 0 |  | 184.7203 | -184.7203 | 0 |  | 92.3601 | -92.3601 | 92.2 | 78.9918 | 91.6591 | 0.54088 | 8.1 | 8.2552 | 5.165 | 2.935 | 1.8 | 2.0343 | 5.4186 | -3.6186 | 21 | 18 | 34.478 | -13.478 | 43.3 | 44.0602 | 44.0602 | -0.76019 | 3.8 |  | 1.5019 | 2.2981 | 16.8 | 14.9977 | 14.9977 | 1.8023 | 108.3 | 101.3992 | 140 | -31.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 54.505 | 79.1638 | -13.9638 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5296 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.5 | 267.7943 | 267.7943 | 6.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 60.3 | 41.2371 | 41.2371 | 19.0629 | 108.5 | 103.8048 | 107.6494 | 0.85058 | 65.8 | 65.0595 | 67.134 | -1.334 | 67.9 | 72.3739 | 78.568 | -10.668 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 | 103.1 | 103.0928 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 145.0667 | 192.4 | -52.4 | 78.9 | 72.5333 | 96.2 | -17.3 | 0 |  | 0 | 0 | 14.7 | 17.4 | 80.292 | -65.592 | 0 |  | 0 | 0 | 7.6 | 11.8 | 11.782 | -4.182 | 0 |  | 0 | 0 | 15.6 | 16 | 13.9806 | 1.6194 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.3 | 3.85 | 3.85 | 0.45 | 20.1 | 20 | 19.4175 | 0.68252 | 19.3 | 19 | 19.4175 | -0.11748 | 12 | 12 | 9 | 3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.4 | 14.6 | 18.297 | -5.897 | 32.6 | 18.5 | 50.132 | -17.532 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.261 | 3.261 | -0.061 | 8.9 | 8.221 | 0 | 8.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.1 | 10.6796 | 10.6796 | -0.57961 | 4.8 | 4 | 5.4 | -0.6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9.1 | 10 | 10.6796 | -1.5796 | 19.7 | 20 | 19.0291 | 0.67087 | 7.4 | 7.654 | 8.578 | -1.178 | 31.1 | 27.3 | 26.655 | 4.445 | 0 |  | 0 | 0 | 34.8 | 32.9 | 47.912 | -13.112 | 25 | 31.74 | 62.205 | -37.205 | 5.2 | 2.3 | 4.155 | 1.045 | 1.9 | 2.3 | 3.276 | -1.376 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 9.4 | 9 | 10 | -0.6 | 9.4 | 9 | 9.9029 | -0.50291 | 5.3 | 7.7 | 7.532 | -2.232 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.3 | 33 | 52.862 | -46.562 | 7.2 | 27 | 40.415 | -33.215 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 19.8 | 20 | 19.1262 | 0.67379 | 9.7 | 9 | 10.7 | -1 | 28.06 | 39.0526 | 42 | -13.94 | 14.85 | 13.9474 | 15 | -0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 | 7 | 6 | 6.57 | 0.43
09/06/2025 | 00:00 | 144.1 | 146 | 139.9282 | 4.1718 | 646.5 | 643.6581 | 594.1713 | 52.3287 | 213.5 | 209.3934 | 193.2945 | 20.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 76.7982 | 13.2018 | 114.4 | 217.9438 | 143.6005 | -29.2005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.6 |  |  | 132.6 | 149.5 | 204.728 | 204.728 | -55.228 | 149.8 | 204.728 | 204.728 | -54.928 | 222 | 204.728 | 204.728 | 17.272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 502.6 | 555.4824 | 425.1803 | 77.4197 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 163.9078 | 163.9078 | 2.4922 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 3.7328 | 2.8178 | 2.5822 | 0 | 22.389 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.8 | 11.1896 | 14.9194 | -5.1194 | 71.1 | 60 | 16.8554 | 54.2446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.8 | 53.7917 | 72.8 | -10 | 64.3 | 159.2466 | 57.144 | 7.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299.5 | 0 | 288.6598 | 10.8402 | 47.3 | 47.88 | 50.9731 | -3.6731 | 45.3 | 45 | 67.0103 | -21.7103 | 24.4 | 25.0301 | 24.4994 | -0.09937 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 20 | 19.2233 | 0.5767 | 89.6 | 87.232 | 87.232 | 2.368 |  |  |  | 0 | 0 |  | 184.7203 | -184.7203 | 0 |  | 92.3601 | -92.3601 | 92 | 92.0488 | 60.6852 | 31.3148 | 8 | 8.2552 | 5.165 | 2.835 | 1.7 | 2.0343 | 5.4186 | -3.7186 | 27.7 | 33.3021 | 34.478 | -6.778 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 | 3.8 |  | 1.5019 | 2.2981 | 17.3 | 14.9977 | 14.9977 | 2.3023 | 125 | 140 | 140 | -15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 70.392 | 41.4767 | 23.8233 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.7 | 267.7943 | 267.7943 | 7.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.2476 | 40.4 | 41.2371 | 53.6082 | -13.2082 | 105.2 | 103.8048 | 103.8048 | 1.3952 | 64.1 | 65.0595 | 67.134 | -3.034 | 67.9 | 72.3739 | 78.568 | -10.668 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.7739 | 149.7739 | -4.0739 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 102.9 | 103.0928 |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 145.0667 | 192.4 | -52.2 | 78.9 | 72.5333 | 96.2 | -17.3 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 17.4 | 77.647 | -67.647 | 0 |  | 0 | 0 | 10.2 | 11.5 | 11.901 | -1.701 | 0 |  | 0 | 0 | 15.6 | 16 | 13.9806 | 1.6194 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 |  |  | 1.5 | -1.5 | 4.2 | 3.85 | 3.85 | 0.35 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.3 | 19 | 19.4175 | -0.11748 | 12 | 12 | 9 | 3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.6 | 13.5 | 17.682 | -6.082 | 29.5 | 20.7 | 47.014 | -17.514 | 4.5 | 5 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.261 | 3.261 | -0.061 | 8.8 | 8.221 | 0 | 8.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 10.2 | 10.6796 | 10.6796 | -0.47961 | 4.8 | 4 | 5.4 | -0.6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9 | 10 | 10.6796 | -1.6796 | 19.6 | 20 | 19.0291 | 0.57087 | 7.4 | 8.0479 | 9.053 | -1.653 | 26.8 | 24.9 | 25.512 | 1.288 | 0 |  | 0 | 0 | 18.3 | 28.6 | 46.073 | -27.773 | 16.8 | 28.17 | 61.177 | -44.377 | 3 | 1.7 | 3.768 | -0.768 | 1.3 | 1.6 | 3.324 | -2.024 | 10.8 | 11 | 10.1942 | 0.60583 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 9.4 | 9 | 10 | -0.6 | 9.4 | 9 | 9.9029 | -0.50291 | 8.2 | 7.4 | 7.744 | 0.456 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 26 | 41.803 | -41.003 | 1.2 | 21 | 34.078 | -32.878 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 19.7 | 20 | 19.1262 | 0.57379 | 9.5 | 9 | 10.7 | -1.2 | 27.89 | 39.0526 | 42 | -14.11 | 14.85 | 13.9474 | 15 | -0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 7.7 | 6 | 6.57 | 1.13
EJEC (MWh) |  | 2837.95 | 3004.031 | 2617.2055 |  | 14803.3 | 14606.5184 | 14260.1107 |  | 4920.6 | 4751.7601 | 4639.0675 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1744.9 | 1616.7019 | 1845.1522 |  | 3237.15 | 3451.6265 | 4036.2194 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 116.3 | 0 | 0 |  | 4291.4 | 4626.5475 | 4913.472 |  | 4311.75 | 4626.5475 | 4913.472 |  | 4340.85 | 4626.5475 | 4913.472 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8258.9 | 7643.7328 | 6321.6459 |  | 111.9 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3933.55 | 3933.7865 | 3933.7865 |  | 174.8 | 163.2091 | 123.2002 |  | 131.5 | 89.5876 | 67.6262 |  | 110.95 | 134.0845 | 0 |  | 163.55 | 165.0888 | 165.0888 |  | 279.85 | 301.7214 | 327.8431 |  | 1793.6 | 1699.3774 | 1795.4937 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2061.5 | 1873.0653 | 1806.9962 |  | 3367.45 | 3957.4084 | 2717.0996 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 4953.1 | 4807.637 | 4586.3598 |  | 1170.85 | 1154.3264 | 1223.3544 |  | 1706.4 | 1308.2375 | 1826.7901 |  | 617.5 | 607.9433 | 587.9849 |  | 450.05 | 460.6135 | 460.6135 |  | 475.2 | 480 | 461.3592 |  | 2128.8 | 2093.569 | 2093.569 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17.15 | 0 | 1543.292 |  | 18.65 | 0 | 680.771 |  | 2413.95 | 2168.1939 | 2038.7351 |  | 189.8 | 162.588 | 123.961 |  | 53.55 | 87.7433 | 130.0466 |  | 619.05 | 639.5776 | 636.0028 |  | 1040.75 | 1057.4446 | 1057.4446 |  | 46.5 | 0 | 36.0466 |  | 267 | 277.4569 | 247.4616 |  | 2421.75 | 2665.3748 | 2721.9184 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1843.85 | 1777.3485 | 1703.9351 |  | 4109.15 | 4284.7094 | 4284.7094 |  | 4067.6 | 4284.7094 | 4284.7094 |  | 4649.05 | 4284.7094 | 4284.7094 |  | 6449.55 | 6427.0639 | 6427.0639 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 90.85 | 90.0576 | 90.0576 |  | 1996.25 | 1976.1056 | 2290.0083 |  | 2532.5 | 2333.252 | 2491.3152 |  | 1548.4 | 1591.5083 | 1611.2155 |  | 1722.7 | 1724.4459 | 1747.5355 |  | 722.05 | 701.5098 | 695.0353 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3028.65 | 3199.2317 | 3574.7881 |  | 3020.95 | 3199.2317 | 3574.7881 |  | 3282.45 | 3199.2317 | 3574.7881 |  | 788.65 | 814.2112 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3427 | 3481.6001 | 4617.6 |  | 1915.85 | 1740.7999 | 2308.8 |  | 8.3 | 0 | 8.0995 |  | 1345.7 | 1975.3506 | 2319.3435 |  | 602.75 | 0 | 593.302 |  | 228.1 | 305.911 | 312.613 |  | 1.85 | 0 | 2.1 |  | 357.6 | 384 | 342.233 |  | 237.7 | 222.8811 | 216 |  | 109.9 | 112.1931 | 134.1856 |  | 14.5 | 29.52 | 29.52 |  | 0 | 0 | 36 |  | 100.25 | 92.4 | 92.4 |  | 487.6 | 480 | 466.0195 |  | 463.2 | 475.5 | 466.0195 |  | 287.3 | 254 | 216 |  | 85.55 | 84 | 84 |  | 444 | 456 | 431.0681 |  | 120.05 | 0 | 113.0965 |  | 139.8 | 0 | 143.211 |  | 474.45 | 535.294 | 544.5245 |  | 1400.75 | 1465.5315 | 1629.6545 |  | 108 | 120 | 100.8 |  | 24 | 28.8 | 28.8 |  | 52.8 | 57.6 | 57.6 |  | 72 | 67.2 | 67.2 |  | 99.95 | 0 | 106.4555 |  | 78 | 78.264 | 78.264 |  | 237.5 | 205.6439 | 197.3052 |  | 42.3 | 45.6 | 45.6 |  | 0 | 0 | 16.8 |  | 246.55 | 256.3106 | 256.3106 |  | 111.2 | 123.3 | 129.6 |  | 158.8 | 168 | 168 |  | 220.9 | 240 | 256.3106 |  | 472.05 | 480 | 456.6991 |  | 459.55 | 423.621 | 420.255 |  | 677.15 | 871.6021 | 903.4015 |  | 256.6 | 0 | 243.1845 |  | 1540.95 | 1360.5273 | 1409.2318 |  | 898.7 | 1220.0878 | 1406.7721 |  | 201.95 | 161.73 | 165.3739 |  | 62.9 | 112.7451 | 113.1331 |  | 258.95 | 264 | 244.6601 |  | 73.2 | 72 | 72 |  | 197.55 | 187.2 | 187.2 |  | 197.8 | 216 | 216 |  | 214.2 | 230.5 | 240 |  | 214.5 | 229.0922 | 237.6698 |  | 204.2 | 233.6885 | 238.896 |  | 1940.6 | 0 | 1979.9595 |  | 114.1 | 0 | 129.9645 |  | 1062.5 | 0 | 1041.7305 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1850.3 | 1896.0208 | 1839.684 |  | 2049.7 | 1934.1679 | 1817.0925 |  | 795.85 | 0 | 778.2655 |  | 116.2 | 0 | 59.775 |  | 237.65 | 235.2 | 235.2 |  | 474.75 | 480 | 459.029 |  | 215.4 | 240.65 | 256.8 |  | 969.95 | 1034.1579 | 1008 |  | 347.5 | 369.3421 | 360 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 408.3 | 408 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 159.55 | 155.115 | 157.68

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 8 de Junio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4878030 y resultó S/. 123669 (2.60% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 1 | 4754361.9013 | 5729514.7229 | -17.02%
LUN 2 | 5915504.9788 | 6191653.5157 | -4.46%
MAR 3 | 6760463.7924 | 6323745.4758 | 6.906%
MIE 4 | 6759545.0674 | 5970381.3495 | 13.22%
JUE 5 | 6203848.7951 | 6483805.6885 | -4.318%
VIE 6 | 6041502.6894 | 6942445.8209 | -12.98%
SAB 7 | 5211357.6747 | 6519363.3113 | -20.06%
DOM 8 | 4878030.4102 | 5775626.5114 | -15.54%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 8 de Junio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 08/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 08/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 08/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/06/2025 17:29:00 | 08/06/2025 22:48:00 | 08/06/2025 17:22:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/06/2025 22:48:00 | 08/06/2025 22:59:00 |  | 08/06/2025 22:48:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 08/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 01:03 h, S/C generar a 600 MW. A las 01:23 h, S/C generar a 700 MW. A las 01:51 h, S/C generar máximo.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 08/06/2025 00:34:00 | 08/06/2025 00:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 08/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 08/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 03:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 08/06/2025 03:51:00 | 08/06/2025 14:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:27 h, S/C generar a 500 MW. A las 08:15 h, S/C generar a máxima.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 08/06/2025 14:19:00 | 08/06/2025 15:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 13:41 h, S/C generar a 500 MW. A las 14:19 h, S/C generar a mínima.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 08/06/2025 15:32:00 | 08/06/2025 23:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 15:32 h, S/C generar a 500 MW. A las 15:40 h, S/C generar a máxima.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 08/06/2025 22:46:00 | 08/06/2025 23:49:00 | 08/06/2025 22:05:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople en modo 3X1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 08/06/2025 23:49:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/06/2025 18:56:00 | 08/06/2025 22:16:00 | 08/06/2025 18:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/06/2025 22:16:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 08/06/2025 00:17:00 | 08/06/2025 00:54:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 08/06/2025 00:54:00 | 08/06/2025 08:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 08/06/2025 08:46:00 | 08/06/2025 12:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 08/06/2025 12:27:00 | 08/06/2025 15:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 08/06/2025 15:44:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 08/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 08/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 08/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 08/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 08/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 8 de Junio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
domingo, 8 de Junio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 12.791 | 1 | 0 | 12.3013 | 1 | 0 | 15.0185 | 1 | 0 | 12.3756 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 12.3836 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0009 | 1 | 13.2907 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.9775 | 0 | 1 | 8.9124 | 6.0004 | 1 | 0 | 6.0009 | 1 | 0 | 9.9955 | 1 | 9.8625 | 6.0006 | 1 | 10.0272 | 6.0003 | 1 | 0 | 8.5654 | 1 | 0 | 15.1134 | 1 | 0 | 12.9204 | 1 | 0 | 12.7002 | 1 | 0 | 13.2188 | 1 | 0 | 15.4429 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.2255 | 1 | 0 | 12.6359 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 14.1618 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 15.7612 | 0 | 1 | 0 | 12.2828 | 1 | 0 | 13.193 | 1 | 0 | 14.3031 | 1 | 0 | 14.0701 | 1 | 0 | 11.4084 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.7612 | 0 | 1 | 15.7612 | 0 | 1 | 15.7612 | 0 | 1 | 15.7612 | 0 | 1 | 15.7612 | 0 | 1 | 15.7612 | 0 | 1 | 15.7612 | 0 | 1 | 15.7612 | 0 | 1 | 0 | 11.6522 | 1 | 15.7612 | 0 | 1 | 15.7612 | 0 | 1 | 0 | 12.8939
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 4.2637 | 1 | 0 | 4.1004 | 1 | 0 | 5.0062 | 1 | 0 | 4.1252 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.1279 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0003 | 1 | 4.4302 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.6592 | 0 | 1 | 2.9708 | 2.0001 | 1 | 0 | 2.0003 | 1 | 0 | 3.3318 | 1 | 3.2875 | 2.0002 | 1 | 3.3424 | 2.0001 | 1 | 0 | 2.8551 | 1 | 0 | 5.0378 | 1 | 0 | 4.3068 | 1 | 0 | 4.2334 | 1 | 0 | 4.4063 | 1 | 0 | 5.1476 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7418 | 1 | 0 | 4.212 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7206 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 0 | 4.0943 | 1 | 0 | 4.3977 | 1 | 0 | 4.7677 | 1 | 0 | 4.69 | 1 | 0 | 3.8028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 0 | 3.8841 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 0 | 4.298
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 4.2637 | 1 | 0 | 4.1004 | 1 | 0 | 5.0062 | 1 | 0 | 4.1252 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.1279 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0003 | 1 | 4.4302 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.6592 | 0 | 1 | 2.9708 | 2.0001 | 1 | 0 | 2.0003 | 1 | 0 | 3.3318 | 1 | 3.2875 | 2.0002 | 1 | 3.3424 | 2.0001 | 1 | 0 | 2.8551 | 1 | 0 | 5.0378 | 1 | 0 | 4.3068 | 1 | 0 | 4.2334 | 1 | 0 | 4.4063 | 1 | 0 | 5.1476 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7418 | 1 | 0 | 4.212 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7206 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 0 | 4.0943 | 1 | 0 | 4.3977 | 1 | 0 | 4.7677 | 1 | 0 | 4.69 | 1 | 0 | 3.8028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 0 | 3.8841 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 0 | 4.298
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 4.2637 | 1 | 0 | 4.1004 | 1 | 0 | 5.0062 | 1 | 0 | 4.1252 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.1279 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0003 | 1 | 4.4302 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.6592 | 0 | 1 | 2.9708 | 2.0001 | 1 | 0 | 2.0003 | 1 | 0 | 3.3318 | 1 | 3.2875 | 2.0002 | 1 | 3.3424 | 2.0001 | 1 | 0 | 2.8551 | 1 | 0 | 5.0378 | 1 | 0 | 4.3068 | 1 | 0 | 4.2334 | 1 | 0 | 4.4063 | 1 | 0 | 5.1476 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7418 | 1 | 0 | 4.212 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7206 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 0 | 4.0943 | 1 | 0 | 4.3977 | 1 | 0 | 4.7677 | 1 | 0 | 4.69 | 1 | 0 | 3.8028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 0 | 3.8841 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 5.2537 | 0 | 1 | 0 | 4.298
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 24.8486 | 30.8367 | 1 | 24.3175 | 73.3256 | 1 | 24.1645 | 60.9826 | 1 | 26.3818 | 72.5478 | 1 | 63.7629 | 61.48 | 1 | 58 | 61.48 | 1 | 36.2733 | 68.6643 | 1 | 0 | 61.6659 | 1 | 22.4397 | 63.9209 | 1 | 21.9767 | 59.7013 | 1 | 22.9874 | 62.3349 | 1 | 19.0841 | 58.9993 | 1 | 34.7808 | 53.6972 | 1 | 62.7104 | 24.9461 | 1 | 51.662 | 37.1523 | 1 | 9.5829 | 50.8737 | 1 | 15.407 | 45.5387 | 1 | 43.7514 | 50.3009 | 1 | 31.3116 | 63.3825 | 1 | 21.5223 | 59.296 | 1 | 0 | 63.0348 | 1 | 17.0999 | 40.5436 | 1 | 0 | 61.4789 | 1 | 39.9443 | 32.683 | 1 | 0 | 66.2247 | 1 | 27.5387 | 53.1029 | 1 | 0 | 76.2456 | 1 | 35.3826 | 24.5566 | 1 | 37.8524 | 58.7212 | 1 | 63.7629 | 34.32 | 1 | 6.3623 | 50.4546 | 1 | 55.627 | 34.0175 | 1 | 0 | 95.3644 | 1 | 57.3918 | 40.0862 | 1 | 48 | 27.5398 | 1 | 0 | 68.6258 | 1 | 32.2388 | 25.566 | 1 | 32.2388 | 0 | 1 | 20.2388 | 0 | 1 | 0 | 27.4822 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.7328 | 1 | 0 | 52.1566 | 1 | 38.2388 | 29.5548 | 1 | 38.2388 | 29.5548 | 1 | 0 | 32.7028
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 24.8486 | 30.8367 | 1 | 24.3175 | 25.7344 | 1 | 24.1645 | 0 | 1 | 26.3818 | 24.7968 | 1 | 63.7629 | 0 | 1 | 58 | 0 | 1 | 36.2733 | 19.2656 | 1 | 0 | 21.5271 | 1 | 0 | 28.609 | 1 | 0 | 26.3716 | 1 | 0 | 28.2682 | 1 | 19.0841 | 10.594 | 1 | 13.7963 | 16.9362 | 1 | 19.3017 | 10.9355 | 1 | 16.9982 | 13.782 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.554 | 1 | 0 | 33.4291 | 1 | 21.5223 | 9.2409 | 1 | 0 | 20.9942 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.4298 | 0 | 1 | 0 | 22.9074 | 1 | 0 | 25.7903 | 1 | 0 | 25.8118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.2468 | 0 | 1 | 0 | 34.0433 | 1 | 0 | 34.0862 | 1 | 0 | 27.5398 | 1 | 0 | 24.5905 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.4822 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.5548 | 1 | 0 | 29.5548 | 1 | 0 | 32.7028
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.5912 | 1 | 0 | 60.9826 | 1 | 0 | 47.7509 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 0 | 61.48 | 1 | 0 | 49.3987 | 1 | 0 | 40.1388 | 1 | 22.4397 | 35.3119 | 1 | 21.9767 | 33.3297 | 1 | 22.9874 | 34.0667 | 1 | 0 | 48.4053 | 1 | 20.9845 | 36.7609 | 1 | 43.4086 | 14.0105 | 1 | 34.6637 | 23.3703 | 1 | 9.5829 | 50.8737 | 1 | 15.407 | 45.5387 | 1 | 43.7514 | 17.7469 | 1 | 31.3116 | 29.9535 | 1 | 0 | 50.0551 | 1 | 0 | 42.0406 | 1 | 17.0999 | 40.5436 | 1 | 0 | 61.4789 | 1 | 19.5145 | 32.683 | 1 | 0 | 43.3174 | 1 | 27.5387 | 27.3126 | 1 | 0 | 50.4338 | 1 | 35.3826 | 24.5566 | 1 | 37.8524 | 24.4012 | 1 | 63.7629 | 0 | 1 | 6.3623 | 50.4546 | 1 | 24.3802 | 34.0175 | 1 | 0 | 61.3211 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 48 | 0 | 1 | 0 | 44.0353 | 1 | 32.2388 | 25.566 | 1 | 32.2388 | 0 | 1 | 20.2388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.7328 | 1 | 0 | 52.1566 | 1 | 38.2388 | 0 | 1 | 38.2388 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 78.7047 | 25.4599 | 1 | 33.608 | 29.1611 | 1 | 79.9182 | 0 | 1 | 75.7074 | 6 | 1 | 0 | 70.5593 | 1 | 0 | 26.7467 | 1 | 61.9659 | 0 | 1 | 71.2733 | 19.5857 | 1 | 72.7558 | 0 | 1 | 57.5155 | 20.3131 | 1 | 59.5064 | 23.3732 | 1 | 58.413 | 23.9416 | 1 | 66.9452 | 14.7787 | 1 | 57.8171 | 26.2258 | 1 | 27.8617 | 55.3879 | 1 | 47.5834 | 45.6719 | 1 | 41.3912 | 51.0062 | 1 | 39.7309 | 39.5185 | 1 | 47.2903 | 23.2509 | 1 | 82.5214 | 17.3182 | 1 | 89.9975 | 18.915 | 1 | 88.5379 | 24.3586 | 1 | 89.9988 | 45.7811 | 1 | 82.7835 | 27.5437 | 1 | 68.5209 | 37.2273 | 1 | 66.999 | 15.6451 | 1 | 90 | 50.1845 | 1 | 38.2399 | 43.3199 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 35.0323 | 1 | 55.8318 | 30.2985 | 1 | 0 | 39.7312 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 15.7344 | 1 | 90 | 37.3111 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 37.279 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 27.4393 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 32.8078 | 0 | 1 | 33.608 | 8.2593 | 1 | 26.7797 | 0 | 1 | 37.8537 | 0 | 1 | 0 | 35.3479 | 1 | 0 | 13.3769 | 1 | 30.983 | 0 | 1 | 35.6366 | 9.7929 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.9987 | 0 | 1 | 29.5126 | 8.1195 | 1 | 44.9994 | 0 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 34.2604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 16.7282 | 1 | 38.2399 | 7.3231 | 1 | 0 | 44.8193 | 1 | 0 | 35.0323 | 1 | 27.9159 | 15.1493 | 1 | 0 | 19.8374 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.2988 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 4 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 13.0891 | 25.4599 | 1 | 0 | 10.4453 | 1 | 26.3587 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 32.8078 | 0 | 1 | 0 | 10.4565 | 1 | 26.7797 | 0 | 1 | 37.8537 | 0 | 1 | 0 | 35.2114 | 1 | 0 | 13.3698 | 1 | 30.983 | 0 | 1 | 35.6366 | 9.7929 | 1 | 36.3779 | 0 | 1 | 28.3339 | 10.1363 | 1 | 29.3096 | 11.6526 | 1 | 29.2065 | 11.9708 | 1 | 40.6925 | 0 | 1 | 28.9086 | 13.1129 | 1 | 27.8617 | 15.5952 | 1 | 0 | 45.6719 | 1 | 0 | 45.006 | 1 | 39.7309 | 6.6802 | 1 | 0 | 23.2509 | 1 | 40.3409 | 8.6591 | 1 | 44.9987 | 0 | 1 | 29.5126 | 8.1195 | 1 | 0 | 45.7811 | 1 | 0 | 15.5437 | 1 | 34.2604 | 0 | 1 | 25.6422 | 15.6451 | 1 | 30 | 16.7282 | 1 | 0 | 35.9968 | 1 | 0 | 45.1807 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.9159 | 15.1493 | 1 | 0 | 19.8939 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.4024 | 15.7344 | 1 | 0 | 37.3111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.279 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 4 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.3779 | 0 | 1 | 29.1816 | 10.1768 | 1 | 30.1968 | 11.7206 | 1 | 29.2065 | 11.9708 | 1 | 26.2527 | 14.7787 | 1 | 28.9086 | 13.1129 | 1 | 0 | 39.7927 | 1 | 47.5834 | 0 | 1 | 41.3912 | 6.0002 | 1 | 0 | 32.8383 | 1 | 47.2903 | 0 | 1 | 40.3409 | 8.6591 | 1 | 0 | 18.915 | 1 | 29.5126 | 8.1195 | 1 | 44.9994 | 0 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 0 | 37.2273 | 1 | 41.3568 | 0 | 1 | 30 | 16.7282 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.2988 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 6 | 8.3489 | 1 | 6 | 8.2578 | 1 | 6 | 9.353 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8.4331 | 1 | 6 | 8.2717 | 1 | 6 | 9.0212 | 1 | 0 | 9.2486 | 1 | 6 | 8.4571 | 1 | 0 | 8.5883 | 1 | 6 | 8.3507 | 1 | 0 | 9.398 | 1 | 6 | 9.9998 | 1 | 6 | 9.9998 | 1 | 6 | 9.9998 | 1 | 6 | 9.9996 | 1 | 0 | 9.2426 | 1 | 0 | 9.473 | 1 | 0 | 8.3731 | 1 | 6 | 8.3227 | 1 | 6 | 8.4349 | 1 | 6 | 9.9989 | 1 | 6 | 8.1889 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8.3132 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.5288 | 1 | 0 | 8.4766 | 1 | 6 | 8.3723 | 1 | 6 | 8.7462 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 9.5913 | 1 | 6 | 8.1435 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8.2318 | 1 | 6 | 8.2375 | 1 | 6 | 8.2004 | 1 | 6 | 8.1986 | 1 | 6 | 8.2572 | 1 | 6 | 8.2572 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8.255 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8.6256
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 6 | 8.3489 | 1 | 6 | 8.2578 | 1 | 6 | 9.353 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8.4331 | 1 | 6 | 8.2717 | 1 | 6 | 9.0212 | 1 | 0 | 9.2486 | 1 | 6 | 8.4571 | 1 | 0 | 8.5883 | 1 | 6 | 8.3507 | 1 | 0 | 9.398 | 1 | 6 | 9.9998 | 1 | 6 | 9.9998 | 1 | 6 | 9.9998 | 1 | 6 | 9.9996 | 1 | 0 | 9.2426 | 1 | 0 | 9.473 | 1 | 0 | 8.3731 | 1 | 6 | 8.3227 | 1 | 6 | 8.4349 | 1 | 6 | 9.9989 | 1 | 6 | 8.1889 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8.3132 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.5288 | 1 | 0 | 8.4766 | 1 | 6 | 8.3723 | 1 | 6 | 8.7462 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 9.5913 | 1 | 6 | 8.1435 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8.2318 | 1 | 6 | 8.2375 | 1 | 6 | 8.2004 | 1 | 6 | 8.1986 | 1 | 6 | 8.2572 | 1 | 6 | 8.2572 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8.255 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8.6256
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 68.4468 | 44.206 | 1 | 72.665 | 36.6635 | 1 | 7.2089 | 108.6459 | 1 | 69.9109 | 39.2272 | 1 | 114.2371 | 8.767 | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 87.5563 | 1 | 100.7267 | 19.7129 | 1 | 82.8045 | 29.7742 | 1 | 79.2171 | 30.7844 | 1 | 75.0419 | 39.7868 | 1 | 80.5254 | 32.8196 | 1 | 79.3615 | 35.1463 | 1 | 63.4725 | 51.3732 | 1 | 104.4763 | 6.0096 | 1 | 116.9711 | 6.0003 | 1 | 117.1746 | 6.0003 | 1 | 86.5939 | 33.661 | 1 | 48.4822 | 70.0754 | 1 | 27.787 | 83.3333 | 1 | 19.3931 | 90.2847 | 1 | 6.0069 | 105.2014 | 1 | 21.9593 | 0 | 1 | 43.2722 | 55.4438 | 1 | 48.7283 | 63.3225 | 1 | 77.4622 | 35.9192 | 1 | 82 | 39.1262 | 1 | 92.3775 | 27.0133 | 1 | 117.1753 | 6 | 1 | 92.4759 | 29.2605 | 1 | 103.8059 | 15.128 | 1 | 19.2603 | 95.312 | 1 | 107.4706 | 15.1393 | 1 | 108.6082 | 13.8492 | 1 | 0 | 73.8757 | 1 | 0 | 85.0631 | 1 | 0 | 96.8365 | 1 | 0 | 84.8763 | 1 | 0 | 85.6655 | 1 | 0 | 73.124 | 1 | 20.2388 | 65.9588 | 1 | 0 | 93.0772 | 1 | 0 | 93.0763 | 1 | 0 | 100.2672 | 1 | 54 | 56.3609 | 1 | 0 | 96.2646 | 1 | 0 | 96.2646 | 1 | 0 | 114.233
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 68.4468 | 44.206 | 1 | 72.665 | 36.6635 | 1 | 7.2089 | 108.6459 | 1 | 69.9109 | 39.2272 | 1 | 114.2371 | 8.767 | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 87.5563 | 1 | 100.7267 | 19.7129 | 1 | 82.8045 | 29.7742 | 1 | 79.2171 | 30.7844 | 1 | 75.0419 | 39.7868 | 1 | 80.5254 | 32.8196 | 1 | 79.3615 | 35.1463 | 1 | 63.4725 | 51.3732 | 1 | 104.4763 | 6.0096 | 1 | 116.9711 | 6.0003 | 1 | 117.1746 | 6.0003 | 1 | 86.5939 | 33.661 | 1 | 48.4822 | 70.0754 | 1 | 27.787 | 83.3333 | 1 | 19.3931 | 90.2847 | 1 | 6.0069 | 105.2014 | 1 | 21.9593 | 0 | 1 | 43.2722 | 55.4438 | 1 | 48.7283 | 63.3225 | 1 | 77.4622 | 35.9192 | 1 | 82 | 39.1262 | 1 | 92.3775 | 27.0133 | 1 | 117.1753 | 6 | 1 | 92.4759 | 29.2605 | 1 | 103.8059 | 15.128 | 1 | 19.2603 | 95.312 | 1 | 107.4706 | 15.1393 | 1 | 108.6082 | 13.8492 | 1 | 0 | 73.8757 | 1 | 0 | 85.0631 | 1 | 0 | 96.8365 | 1 | 0 | 84.8763 | 1 | 0 | 85.6655 | 1 | 0 | 73.124 | 1 | 20.2388 | 65.9588 | 1 | 0 | 93.0772 | 1 | 0 | 93.0763 | 1 | 0 | 100.2672 | 1 | 54 | 56.3609 | 1 | 0 | 96.2646 | 1 | 0 | 96.2646 | 1 | 0 | 114.233
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 72.3574 | 1 | 41.4095 | 34.2906 | 1 | 60.7084 | 0 | 1 | 0 | 63.8494 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.8965 | 1 | 73.7608 | 11.124 | 1 | 0 | 84.0143 | 1 | 0 | 85.0554 | 1 | 0 | 74.7441 | 1 | 20.4643 | 59.9169 | 1 | 0 | 69.8888 | 1 | 0 | 85.9794 | 1 | 0 | 86.4542 | 1 | 0 | 86.4549 | 1 | 0 | 86.4537 | 1 | 0 | 86.4549 | 1 | 19.9239 | 63.7116 | 1 | 62.9159 | 23.7048 | 1 | 58.1692 | 23.759 | 1 | 74.6095 | 11.7426 | 1 | 72.3553 | 13.2427 | 1 | 34.5618 | 51.0135 | 1 | 0 | 48.8611 | 1 | 54.7508 | 0 | 1 | 0 | 65.3837 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.9484 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77.9106 | 1 | 0 | 74.4638 | 1 | 79.9971 | 0 | 1 | 58.5294 | 28.4432 | 1 | 0 | 85.9335 | 1 | 0 | 54.2983 | 1 | 48 | 0 | 1 | 0 | 68.5974 | 1 | 0 | 60.6129 | 1 | 0 | 61.097 | 1 | 20.2388 | 46.1934 | 1 | 0 | 53.4034 | 1 | 20.2388 | 53.6656 | 1 | 20.2388 | 53.6665 | 1 | 20.2388 | 0 | 1 | 0 | 65.5753 | 1 | 0 | 68.1805 | 1 | 0 | 68.1805 | 1 | 60 | 25.5448
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 72.3574 | 1 | 41.4095 | 34.2906 | 1 | 60.7084 | 0 | 1 | 0 | 63.8494 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.8965 | 1 | 73.7608 | 11.124 | 1 | 0 | 84.0143 | 1 | 0 | 85.0554 | 1 | 0 | 74.7441 | 1 | 20.4643 | 59.9169 | 1 | 0 | 69.8888 | 1 | 0 | 85.9794 | 1 | 0 | 86.4542 | 1 | 0 | 86.4549 | 1 | 0 | 86.4537 | 1 | 0 | 86.4549 | 1 | 19.9239 | 63.7116 | 1 | 62.9159 | 23.7048 | 1 | 58.1692 | 23.759 | 1 | 74.6095 | 11.7426 | 1 | 72.3553 | 13.2427 | 1 | 34.5618 | 51.0135 | 1 | 0 | 48.8611 | 1 | 54.7508 | 0 | 1 | 0 | 65.3837 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.9484 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77.9106 | 1 | 0 | 74.4638 | 1 | 79.9971 | 0 | 1 | 58.5294 | 28.4432 | 1 | 0 | 85.9335 | 1 | 0 | 54.2983 | 1 | 48 | 0 | 1 | 0 | 68.5974 | 1 | 0 | 60.6129 | 1 | 0 | 61.097 | 1 | 20.2388 | 46.1934 | 1 | 0 | 53.4034 | 1 | 20.2388 | 53.6656 | 1 | 20.2388 | 53.6665 | 1 | 20.2388 | 0 | 1 | 0 | 65.5753 | 1 | 0 | 68.1805 | 1 | 0 | 68.1805 | 1 | 60 | 25.5448
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.4801 | 7.2847 | 1 | 0 | 18.2795 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.1156 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.4696 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.4801 | 7.2847 | 1 | 0 | 18.2795 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.1156 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.4696 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [82 empty] | Malpaso no reguló por problemas en sus señales.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 8 de Junio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
08/06/2025 | 00:30 | 0 | 0
08/06/2025 | 01:00 | 0 | 0
08/06/2025 | 01:30 | 0 | 0
08/06/2025 | 02:00 | 0 | 0
08/06/2025 | 02:30 | 0 | 0
08/06/2025 | 03:00 | 0 | 0
08/06/2025 | 03:30 | 0 | 0
08/06/2025 | 04:00 | 0 | 0
08/06/2025 | 04:30 | 0 | 0
08/06/2025 | 05:00 | 0 | 0
08/06/2025 | 05:30 | 0 | 0
08/06/2025 | 06:00 | 0 | 0
08/06/2025 | 06:30 | 0 | 0
08/06/2025 | 07:00 | 0 | 0
08/06/2025 | 07:30 | 0 | 0
08/06/2025 | 08:00 | 0 | 0
08/06/2025 | 08:30 | 0 | 0
08/06/2025 | 09:00 | 0 | 0
08/06/2025 | 09:30 | 0 | 0
08/06/2025 | 10:00 | 0 | 0
08/06/2025 | 10:30 | 0 | 0
08/06/2025 | 11:00 | 0 | 0
08/06/2025 | 11:30 | 0 | 0
08/06/2025 | 12:00 | 0 | 0
08/06/2025 | 12:30 | 0 | 0
08/06/2025 | 13:00 | 0 | 0
08/06/2025 | 13:30 | 0 | 0
08/06/2025 | 14:00 | 0 | 0
08/06/2025 | 14:30 | 0 | 0
08/06/2025 | 15:00 | 0 | 0
08/06/2025 | 15:30 | 0 | 0
08/06/2025 | 16:00 | 0 | 0
08/06/2025 | 16:30 | 0 | 0
08/06/2025 | 17:00 | 0 | 0
08/06/2025 | 17:30 | 0 | 0
08/06/2025 | 18:00 | 0 | 0
08/06/2025 | 18:30 | 0 | 0
08/06/2025 | 19:00 | 0 | 0
08/06/2025 | 19:30 | 0 | 0
08/06/2025 | 20:00 | 0 | 0
08/06/2025 | 20:30 | 0 | 0
08/06/2025 | 21:00 | 0 | 0
08/06/2025 | 21:30 | 0 | 0
08/06/2025 | 22:00 | 0 | 0
08/06/2025 | 22:30 | 0 | 0
08/06/2025 | 23:00 | 0 | 0
08/06/2025 | 23:30 | 0 | 0
08/06/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
domingo, 8 de Junio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.H. Carpapata y Centrales de Electro Oriente

## CONCLUSIONES
domingo, 8 de Junio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe