## EVENTOS
miércoles, 15 de Julio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | CELEPSA | EL PLATANAL | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 15/07/2026 12:00:00 | 15/07/2026 12:54:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. EL PLATANAL |  | NO | 13.8
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 15/07/2026 00:00:00 | 15/07/2026 03:11:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 15/07/2026 08:12:00 | 15/07/2026 22:38:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 15/07/2026 11:13:00 | 15/07/2026 12:41:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 15/07/2026 13:51:00 | 15/07/2026 16:56:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 15/07/2026 17:59:00 | 15/07/2026 21:25:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 15/07/2026 09:45:00 | 15/07/2026 22:34:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO | 0.59 | SI

## RESTRIC_OPE
miércoles, 15 de Julio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 25.06. La UG2 de la CH Platanal no podrá brindar RSF, debido a que se requiere mantener al embalse Restitución a máxima capacidad.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 25.06. La UG2 de la CH Platanal no podrá brindar RSF, debido a que se requiere mantener al embalse Restitución a máxima capacidad.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | EMB | RESERV RESTIT | De acuerdo con lo comunicado el día 27.06, el embalse Restitución deberá permanecer sobre los 0.520 Hm3, esto para garantizar sus cumplimientos socio ambientales.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | EMB | RESERV RESTIT | De acuerdo con lo comunicado el día 27.06, el embalse Restitución deberá permanecer sobre los 0.520 Hm3, esto para garantizar sus cumplimientos socio ambientales.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 14.07.2026, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
15/07/2026 | 00:00 | 04:30 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | GT | TG5 | La unidad TG5 quedó limitado a 60 MW debido a problemas en su sistema de inyección de agua, según lo informado por ENEL PIURA.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.6 m3/s correspondiente al mes de junio.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 07/07/2026, se informó que las IO de la unidad TG8 son Tiempo de Arranque (TA):30 min, Tiempo Minimo de Operación (TMO): 5.4h, Tiempo Minimo entre Arranques (TMA): 6h (en estado normal) y 5h (en emergencia
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
15/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 15 de Julio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | SAN JOSE - MONTALVO | L-5037 | 15/07/2026 05:14 | 15/07/2026 17:46 | Inspeccion anual y termografia | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14962 | T
ATN 1 S.A. | PARAGSHA II - FRANCOISE | L-2271 | 15/07/2026 08:00 | 15/07/2026 16:00 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14349 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 15/07/2026 07:27 | 15/07/2026 17:47 | Inspeccion anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 15/07/2026 07:27 | 15/07/2026 17:47 | Inspeccion anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE | S.E. CAJAMARCA | 15/07/2026 09:42 | 15/07/2026 17:31 | Inspeccion Termografica | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12849 | T
ATN S.A. | CARHUAMAYO NUEVA | AUT-201 | 15/07/2026 08:20 | 15/07/2026 16:52 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12850 | T
ATN S.A. | CARHUAMAYO NUEVA | CL-AUT201 | 15/07/2026 08:20 | 15/07/2026 16:52 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13194 | T
ATN S.A. | CARHUAMAYO NUEVA | AUT-201 | 15/07/2026 09:12 | 15/07/2026 16:20 | Proyecto de Modernizacion: Cambio de rele de proteccion GE T60 | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 12850 | T
ATN S.A. | CARHUAMAYO(SNP) - CARHUAMAYO (ISA) | L-1707 | 15/07/2026 08:20 | 15/07/2026 16:52 | Indisponible por Mantenimiento Preventivo en AUT-201 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13556 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G2 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12602 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | SS.EE. | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | Mantenimiento anual: Bahia UG2. | 113.5 | P | E/S | N | PREV. | 12603 | T
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | TINTAYA | T46 | 15/07/2026 08:49 | 15/07/2026 18:05 | Pruebas funcionales de los reles de proteccion RET670 y REC670 | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 22137 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA - HUAMPANI | L-6040 | 15/07/2026 07:26 | 15/07/2026 18:37 | REMPLAZO DE PASTA SILICONA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 691 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ST-1 60KV | 15/07/2026 07:21 | 15/07/2026 11:01 | Cambio de barra por mantenimento en CL-6040 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1015 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-6040 | 15/07/2026 07:26 | 15/07/2026 18:37 | LIMPIEZA AISLACION PA?O 60-138 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1519 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ST-2 60KV | 15/07/2026 11:19 | 15/07/2026 13:14 | Cambio de barra por mantenimento en CL-6040 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1016 | T
CONELSUR LT SAC | INGENIO | SS.EE. | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | A SOLICITUD DE KOLPA, PUENTE PARA EL CAMBIO DE INTERRUPTOR DE LA CL-6644 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14030 | T
CVC ENERGIA | FELAM | SE FELAM | 15/07/2026 06:00 | 15/07/2026 16:00 | PINTADO DE PORTICOS DE LA SET FELAM EN CALIENTE | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14751 | T
CVC ENERGIA | INDEPENDENCIA - LOMAS | L-6609 | 15/07/2026 07:00 | 15/07/2026 16:00 | DESARENADO EN LA LT 6609 (EP42-E47-E54-E57-E59-E120) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21427 | T
CVC ENERGIA | INDEPENDENCIA - VILLACURI (COELVISAC) | L-6607 | 15/07/2026 07:00 | 15/07/2026 16:00 | DESARENADO EN LA LT 6607 (E41-E46-E53-E56-E58-E119-E44) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12770 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | Mantenimiento mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO DUNAS | INDEPENDENCIA | CL-T5P_220 | 15/07/2026 08:00 | 15/07/2026 17:00 | DESCONEXION DE LA BARRA A PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SECCIONADOR SA-2T5, DE LA BAHIA EN 220kV DEL TRANSFORMADOR T5P, ACTUALMENTE DESENERGIZADA. | 0 | R | F/S | N | PREV. | 27216 | T
ELECTRO DUNAS | INDEPENDENCIA | CL-T5P_60 | 15/07/2026 08:00 | 15/07/2026 17:00 | DESCONEXION DE LA BARRA B PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SECCIONADOR SB-6T5, DE LA BAHIA EN 60kV DEL TRANSFORMADOR T5P, ACTUALMENTE DESENERGIZADA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 27217 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G3 | 15/07/2026 07:07 | 15/07/2026 16:35 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS. | 101 | P | F/S | N | PREV. | 3 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 15/07/2026 08:22 | 15/07/2026 13:50 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2151 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 15/07/2026 08:22 | 15/07/2026 13:50 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2151 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14969 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | TG6 INDISPONIBLE EN MODO DIESEL POR FALLA EN EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 15/07/2026 04:00 | 15/07/2026 09:00 | Se ha detectado una desviacion en los parametros electricos del compresor de gas ELTACON 02, componente critico para el suministro de presion y la operacion de la unidad TG6. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 16925 | G
ENERGIA EOLICA S.A. | CUPISNIQUE | SS.EE. | 15/07/2026 07:36 | 15/07/2026 18:25 | Limpieza de aisladores de equipos de patio de llaves Mantenimiento electromecanico de equipos de patio. Mantenimiento de tableros y mecanismos de accionamiento de equipos. Tratamientos anticorrosivos de estructuras de equipos y porticos. Inspeccion y mantenimiento electromecanico de Celdas de MT A01-09 Inspeccion por corrosion, calidad presion SF6 y limpieza externa de Celdas de aerogeneradores. | 80 | P | F/S | N | PREV. | 14388 | T
ENERGIA EOLICA S.A. | GUADALUPE | CL-2170 | 15/07/2026 07:36 | 15/07/2026 18:25 | Limpieza de aisladores de equipos de patio de llaves Mantenimiento de taleros y mecanismos de accionamiento de equipos. Limpieza de aisladores de cadenas de porticos. Mantenimiento electromecanico de equipos de patio. Tratamientos anticorrosivos de estructuras de equipos y porticos. | 80 | P | F/S | N | PREV. | 14390 | T
ENERGIA EOLICA S.A. | GUADALUPE - CUPISNIQUE | L-2170 | 15/07/2026 07:36 | 15/07/2026 18:25 | Inspeccion y mantenimiento electromecanico de estructuras. Cambio de grasa de silicona de aisladores. Aplicacion de elastomero de silicona de aisladores. | 80 | P | F/S | N | PREV. | 14391 | T
ENERGIA EOLICA S.A. | PARQUE EOLICO CUPISNIQUE | CENTRAL | 15/07/2026 07:36 | 15/07/2026 18:25 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO EN LA LINEA L-2170 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 14407 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | A6.2 reparacion de pala | 5.9 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 15/07/2026 08:56 | 15/07/2026 15:00 | A2.1 aplicacion de TN9100086 Generator Bearing Flushing | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 15/07/2026 10:01 | 15/07/2026 13:46 | A6.1 Certificacion anual de elevador, linea de vida y escalera | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CARHUAMAYO - SANTA ISABEL | L-2266 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PUESTA A TIERRA TORRES CON L2266 E/S | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11304 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | I4T1 | 15/07/2026 08:07 | 15/07/2026 17:39 | POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE L-5039 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15771 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | I4T3 | 15/07/2026 08:09 | 15/07/2026 17:27 | POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE L-5039 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15773 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | I4T2 | 15/07/2026 08:10 | 15/07/2026 17:28 | POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE L-5039 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15772 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 - MONTALVO | L-5039 | 15/07/2026 08:14 | 15/07/2026 16:43 | LIMPIEZA 3A AISLADORES E122 A E163 L-5039 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14746 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 - MONTALVO | L-5039 | 15/07/2026 08:14 | 15/07/2026 16:43 | LAVADO 1A (T008 A T030) DE AISLADORES L-5039 500KV / MANTENIMIENTO DE RELES SEL487E-P/SEL487E-R_REACTOR_SE MONTALVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14746 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | SS.EE. | 15/07/2026 20:00 | 16/07/2026 00:00 | CONFIGURACION Y DESCARGA DE SE?ALES EN SERVIDORES PARA ACTUALIZACIONES DEL SCADA DE SUB ESTACION, POR LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE EXPANSION INTIPAMPA (DURANTE ESTE PERIODO HAY RIESGO DE PERDIDA DE COMUNICACION) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17789 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MONTALVO | REL-5682 | 15/07/2026 08:13 | 15/07/2026 16:42 | POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE L-5039 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15757 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA | SSEE | 15/07/2026 10:00 | 15/07/2026 17:00 | UPGRADE - RENOVACION DE SUSCRIPCIONES Y TECNOLOGICA FIREWALLS RDT ENGIE (Caidas intermitentes de se?ales SCADA red OT Power Networks) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1697 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | S.E. QUITARACSA | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO LINEA QUITARACSA - KIMAN AYLLU L-2277 (SE EXTERNA Y SE KIMAN AYLLU) | 112 | P | F/S | N | PREV. | 14447 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | QIT1 | 15/07/2026 06:00 | 15/07/2026 19:00 | Pruebas PDS, Diluvio Transformador U1 | 56 | P | F/S | N | PREV. | 14922 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | CHIMBOTE SUR - NEPE?A | L-1112 | 15/07/2026 06:00 | 15/07/2026 14:00 | MANTENIMIENTO DE CADENA DE AISLADORES MEDIANTE HIDROLAVADO CON PERSONAL Y EQUIPO EXPERIMENTADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8654 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL E INSPECCIONES MENORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-3 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL E INSPECCIONES MENORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15724 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | Se desconecta el XFR001 por operacion, se mantiene en operacion los transformadores XFR002 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | REVISION DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA. | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | VACIADO DE PIQUE POR CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS 6A | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS 6A | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | REPARACION DE EMPLANCHADO COMPUERTA RADIAL SAN DIEGO R2 | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR INICIO DE TRABAJOS EN BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 10814 | T
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 15/07/2026 08:43 | 15/07/2026 15:56 | M-04 mantenimiento 12vo anual | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 15/07/2026 10:04 | 15/07/2026 12:44 | Alineacion de pernos del tren de potencia | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 15/07/2026 12:23 | 15/07/2026 16:06 | PETH Reemplazo de ZigZag del TR2, REA2 | 97.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 15/07/2026 16:37 | 15/07/2026 17:54 | TH-12 Reset a la alarma Emergency switch activated | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 15/07/2026 06:40 | 16/07/2026 00:00 | Falla en valvula de control de flujo de combustible VC3-1 durante el proceso de arranque unidad GT-1. | 213.715 | F | F/S | N | CORR. | 14928 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | BARRA A_220kV | 15/07/2026 08:00 | 15/07/2026 17:00 | cambio de 06 aisladores polimericos del TR-2 en el SB-1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1150 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-2 | 15/07/2026 08:00 | 15/07/2026 17:00 | cambio de 06 aisladores polimericos del TR-2 en el SB-1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11553 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | CL-1023 | 15/07/2026 09:40 | 15/07/2026 16:16 | PRUEBAS DE SE?ALES Y MANDOS NIVEL 2 Y NIVEL 3 DE LA CL-1024, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0136695) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10641 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | BARRA A 138 kV | 15/07/2026 09:41 | 15/07/2026 16:17 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL1023. (R0136695) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11556 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | SS.EE. | 15/07/2026 09:43 | 15/07/2026 17:10 | REPONER SERVIDOR GATEWAY SAS SEL 3355 CON SISTEMA AXON PARA RECUPERAR EL SISTEMA SAS 2 INOPERATIVO SIN NIVEL 2 NI NIVEL 3. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DURANTE LA ACTUALIZACION DE LA CONFIGURACION Y DURANTE PRUEBAS. (R0132341) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10645 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BARRA-A | 15/07/2026 08:00 | 15/07/2026 17:00 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE PLUZ ENERGIA PERU, CAMBIO DE AISLADORES POLIMERICOS EN TR-2 220/60 KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 901 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | CL-2004 | 15/07/2026 08:15 | 16/07/2026 00:00 | CAMBIO DE GAS SF6 DEL INTERRUPTOR IN-2264, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0132533) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 907 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. CHIMBOTE 1 13.8 KV, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION, INTEGRACION DE LA DATA A LA SAS EXISTENTE Y LAS PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. LA CELDA SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO Y LA LINEA L-1010 (CHIMBOTE 1 - CAMBIO PUENTE) SE CONECTA DIRECTAMENTE A LA UNIDAD MOVIL. (R0121329) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | TSA-23 F/S - POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. CHIMBOTE 1 13.8 KV, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION, INTEGRACION DE LA DATA A LA SAS EXISTENTE Y LAS PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121327) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2236 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | FALLA DEL MECANISMO DE CIERRE /APERTURA DEL SECCIONADOR SA-8147 OCURRIDO 26.05.2026. POR ESTA ANOMALIA LA CELDA CL-2236 ESTA EN BARRA A Y CELDA CL-2237 EN BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA | L-2231 | 15/07/2026 08:37 | 15/07/2026 15:59 | MP 2A LIMPIEZA DE AISLADORES DE VIDRIO DE TORRES T-332 A T-337, REQUIERE L-2132 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0125671) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 728 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 15/07/2026 00:00 | 15/07/2026 08:57 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA MODERNIZACION DE CL-2231. (R0121549) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2231 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2231, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION EN NIVEL N1, N2 Y N3. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y BARRA “B” FUERA DE SERVICIO. (R0121549) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 445 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA B 60 | 15/07/2026 08:00 | 15/07/2026 17:00 | A SOLICITUD DE ELECTRODUNAS: DESCONEXION DE LA BARRA B PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SECCIONADOR SB-6T5, DE LA BAHIA EN 60kV DEL TRANSFORMADOR T5P, ACTUALMENTE DESENERGIZADA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12744 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 15/07/2026 08:00 | 15/07/2026 17:00 | A SOLICITUD DE ELECTRODUNAS: DESCONEXION DE LA BARRA A PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SECCIONADOR SA-2T5, DE LA BAHIA EN 220kV DEL TRANSFORMADOR T5P, ACTUALMENTE DESENERGIZADA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 15/07/2026 17:46 | 16/07/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA MODERNIZACION DE CL-2231. (R0121549) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - FELAM | L-2164 | 15/07/2026 07:39 | 15/07/2026 16:39 | MP 3A SILICONADO DE AISLADORES DE PORCELANA DE POSTE P-206 A P-293. TENDIDO DE CABLE DE FIBRA OPTICA. (R0123243) (R0137053) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19899 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOPLE 220 | 15/07/2026 08:34 | 15/07/2026 16:14 | ENGOMADO DEL AISLAMIENTO DE LOS EQUIPOS ASOCIADOS A LA CELDA DE ACOPLE: IN-2470 Y TC-2497. ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0130730) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 835 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA- A 220 | 15/07/2026 08:34 | 15/07/2026 16:14 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE ACOP-220. (R0130730) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 833 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-A | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITU DE REDESUR | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13976 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | S.E. | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | SE. PARI?AS 220 KV: OPERACION A SIMPLE BARRA SIN EMBARGO SE PUEDE REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. | 0 | P | E/S | N | SEG.PER | 13964 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-A | 15/07/2026 08:00 | 15/07/2026 17:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-ACOPLAMIENTO. (R0123592) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13976 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-A | 15/07/2026 08:00 | 15/07/2026 17:00 | MP 3A LAVADO DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE BARRA. (R0123593) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13976 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-ACOPLAMIENTO | 15/07/2026 09:05 | 15/07/2026 16:12 | MP 3A LAVADO DE AISLAMIENTO EN CELDA DE ACOPLAMIENTO, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0123592) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. ASI MISMO EL COMPONENTE R-13 INDISPONIBLE SIN SE?ALES A NIVEL 3. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SSEE | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | SIN SUPERVISION A NIVEL 3 DE LAS CELDAS CL-2232 Y RADIALES DE 10K DE LA BARRA A . SE TIENE OPERADOR PERMANENTE EN LA SUBESTACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 641 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SSEE | 15/07/2026 08:37 | 15/07/2026 17:50 | POA: MONTAJE Y PRUEBA DE RELE PARA NUEVO ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA ANTE CONTINGENCIAS L-5008. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 30 MINUTOS. (R0128346) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 641 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
REDESUR | CHILOTA | ACOPLE 220 | 15/07/2026 08:23 | 15/07/2026 17:34 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20680 | T
REDESUR | CHILOTA | BARRA_A_220 kV | 15/07/2026 08:23 | 15/07/2026 14:12 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO Y REVISION DE FERRETERIA (MANTENIMIENTO DEL SECCIONADOR DE BARRA Y TRANSFORMADOR DE TENSION). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20681 | T
REDESUR | CHILOTA | BARRA_B_220 kV | 15/07/2026 15:53 | 15/07/2026 17:34 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO Y REVISION DE FERRETERIA (MANTENIMIENTO DEL SECCIONADOR DE BARRA Y TRANSFORMADOR DE TENSION). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20682 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | Por trabajos de tendido de fibra optica OPGW,en tramo de la linea L-2034 de la estructura T-46 a T-206. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
SOUTHERN PERU CC | QDA. HONDA - PLAZA TOQUEPALA | L-1385/1 | 15/07/2026 08:00 | 15/07/2026 16:00 | LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES L-1385-1 ENTRE ESTRUCTURAS E83 A E15 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17761 | T
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | Cambio Sellos VE UG2 + Mantenimiento de Celda 10kV UG2 + Pruebas de cables de fuerza | 45.382 | P | F/S | N | PREV. | 260 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | G2 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | Inspeccion Anual F/S + By Pass UG2 | 22.583 | P | F/S | N | PREV. | 56 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | Mantenimiento Anual UG2 | 23.23 | P | F/S | N | PREV. | 51 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 15/07/2026 09:00 | 15/07/2026 17:00 | Prueba de monitoreo de emisiones. La prueba puede realizarse en 1X1 Ciclo combinado (en caso de estar despachando) o en ciclo simple en caso de estar fuera de despacho e implicar un nuevo arranque. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | Disponibilidad de 11 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna, para evaluar el estado de la faja de servidumbre, estructuras, nivel de contaminacion de los aisladores. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC1 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP1 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DEL CONTROL DE CAMBIO DE ESTADO DURANTE MANIOBRAS N3 Y N2. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11819 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC2 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP2 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DE ORDEN DE MANDO N3. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11820 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | CL-5013 | 15/07/2026 08:15 | 15/07/2026 18:25 | HABILITACION DE CIBERSEGURIDAD: INSTALACION, ADECUACION Y CONEXIONADO CON LOS EQUIPOS OPERATIVOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS FIREWALL DE SIGUIENTE GENERACION MAS SONDAS DE MONITOREO. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DURANTE 1 HORA. (R0136849) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13989 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | IN-2690 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | IN-2690 ACTUALMENTE INDISPONIBLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15042 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
miércoles, 15 de Julio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 15 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
15/07/2026 | 00:30 | 69.8 | 653.1 | 216.6 |  |  | 0 | 85.3 |  | 0 | 180.2 | 197.1 | 204.1 | 280 | 205.4 | 105.9 | 344.7 | 4.2 |  |  |  | 111.9 | 8.2 | 5.3 | 22.4 | 57.6 | 85.4 |  |  | 0 | 6.5 | 144.5 | 36 | 31 | 24.2 | 17.6 | 14 | 57.5 | 176.9 | 177.3 | 183 | 84.1 | 36.1 |  | 0 | 25.5 |  |  | 6.7 | 47 |  |  |  |  | 60.6 | 0 | 63 | 41.9 |  |  |  | 65.6 | 168.8 | 166.6 | 171.6 | 253.3 | 69 | 34.7 | [6 empty] | 4.3 | 1.2 | 122.3 | 90.1 | 63.6 | 75 | 30.5 | 116.7 | 48.6 | 49.3 | 140 | 142.8 | 166.8 | 181.3 | 0 | 0 | 0 |  | 207.9 | 101.1 | 5.7 | 5.3 | 0 | 38.7 | 0 | 12 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 16.7 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 15.7 | 0 | 0 | 5.2 | 18.6 | 0 | 2.3 | 14.5 | 1.4 |  | 5.5 | 0 | 7.1 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 11.4 | 14.5 | 0 | 19.3 | 30.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 4.7 | 1.8 | 7.3 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.8 | 5.2 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 6 | 8.1 | 16.1 | 9 |  |  | 17.1 | 16.3 | 9.4 | 11.1 | 15.1 | 6969.3 | 22.7 | 0 | 3.2 | 6.3 | 28.14 | 9.5 | 4.3 | 6 | 80.14
15/07/2026 | 01:00 | 68 | 646.5 | 215.4 |  |  | 0 | 85.9 |  | 0 | 180.6 | 199.4 | 204.7 | 280.3 | 206.3 | 106.1 | 257.6 | 4.2 |  |  |  | 104.8 | 7.5 | 5 | 22.6 | 56.1 | 81.5 |  |  | 0 | 6.5 | 144.4 | 36.7 | 30.5 | 26.7 | 17.4 | 14 | 55.6 | 174.7 | 175.3 | 181.3 | 82.3 | 25.7 |  | 0 | 19.8 |  |  | 6.8 | 59.6 |  |  |  |  | 59.4 | 0 | 61.5 | 41.7 |  |  |  | 65.3 | 156.3 | 156.3 | 156.7 | 251.6 | 68 | 34.1 | [6 empty] | 4.3 | 1.2 | 86.2 | 73.6 | 62.7 | 70.2 | 30.3 | 117 | 48.6 | 49.4 | 140.5 | 143.4 | 167.6 | 182.5 | 0 | 0 | 0 |  | 207.9 | 101.1 | 5.8 | 5.3 | 0 | 32.7 | 0 | 10.8 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 16.3 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 15.7 | 0 | 0 | 4.4 | 13.3 | 0 | 2.3 | 14.5 | 1.4 |  | 5.5 | 0 | 7.1 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 13.2 | 13.9 | 0 | 15.6 | 31.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 4.7 | 1.8 | 7.3 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.3 | 5 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 5.9 | 8 | 15.4 | 9.1 |  |  | 17.5 | 16.3 | 7.4 | 11.1 | 14 | 6734.5 | 23 | 0 | 3.2 | 6.3 | 28.18 | 9.5 | 4.3 | 6 | 80.48
15/07/2026 | 01:30 | 68.1 | 642.1 | 214 |  |  | 0 | 83 |  | 0 | 180.2 | 199.1 | 203.3 | 281.3 | 206.4 | 105.5 | 260 | 4.1 |  |  |  | 104.9 | 7 | 5 | 22.6 | 56.1 | 79.6 |  |  | 0 | 6.5 | 143 | 37.5 | 30.1 | 25.6 | 17.2 | 14 | 55.9 | 174 | 174 | 181.5 | 82.4 | 17.7 |  | 0 | 18.7 |  |  | 6.7 | 59.7 |  |  |  |  | 58.5 | 0 | 62.2 | 41.5 |  |  |  | 65.1 | 160.4 | 160.4 | 160.4 | 241 | 66.6 | 33.2 | [6 empty] | 4.3 | 1.2 | 84.7 | 68.7 | 60.9 | 65.5 | 30.1 | 116.8 | 48.5 | 49.3 | 140.4 | 143.2 | 167.2 | 181.3 | 0 | 0 | 0 |  | 207.1 | 101.1 | 5.7 | 5.3 | 0 | 40 | 0 | 10.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.7 | 16 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 15.4 | 0 | 0 | 4.9 | 14.9 | 0 | 2.3 | 14.5 | 1.4 |  | 5.3 | 0 | 7.1 | 3.3 | 3.2 | 4.6 | 8.8 | 21.1 | 0 | 11.3 | 25.8 | 0 | 0.4 | 0 | 4.7 | 1.8 | 7.3 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.2 | 7.6 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 5.9 | 8 | 17.6 | 9 |  |  | 17.3 | 16.3 | 7.1 | 11.1 | 11.9 | 6699 | 23.3 | 0 | 3.3 | 6.3 | 28.16 | 9.5 | 4.3 | 6.1 | 80.96
15/07/2026 | 02:00 | 70.3 | 649.6 | 216.5 |  |  | 0 | 88.6 |  | 0 | 179.8 | 199.2 | 203.5 | 281.9 | 205.6 | 105.5 | 267.2 | 4.2 |  |  |  | 113.4 | 7.8 | 5.2 | 22.6 | 56.6 | 80.5 |  |  | 0 | 6.5 | 0 | 38.6 | 31 | 27.9 | 17.4 | 14 | 57.1 | 177.2 | 177.4 | 182.5 | 84.6 | 34 |  | 0 | 21.5 |  |  | 6.7 | 60.4 |  |  |  |  | 60.5 | 0 | 61.3 | 41.6 |  |  |  | 65.5 | 168.9 | 166.7 | 174.2 | 251.1 | 69.4 | 34 | [6 empty] | 4.3 | 1.2 | 58.9 | 88.7 | 62.1 | 67 | 30.5 | 116.9 | 48.5 | 49.4 | 140 | 143 | 166.8 | 181 | 0 | 0 | 0 |  | 208 | 101 | 5.7 | 5.1 | 0 | 45.1 | 0 | 11.2 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 16.4 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 15.2 | 0 | 0 | 5.2 | 17.3 | 0 | 2.3 | 14.5 | 1.4 |  | 5.4 | 0 | 7.1 | 3.3 | 3.5 | 4.8 | 6.3 | 15.5 | 0 | 8.8 | 28.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4.7 | 1.8 | 7.3 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.2 | 11.7 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 5.9 | 8.1 | 17.4 | 9 |  |  | 17.1 | 16.3 | 6.6 | 11.2 | 13.4 | 6677.7 | 23 | 0 | 3.3 | 6.3 | 28.17 | 9.5 | 4.3 | 6.1 | 80.67
15/07/2026 | 02:30 | 37 | 646.5 | 215.6 |  |  | 0 | 87.7 |  | 0 | 180.2 | 198.4 | 203.8 | 281.7 | 206 | 105.5 | 256.4 | 4.2 |  |  |  | 108.7 | 7.2 | 5.1 | 22.5 | 56.4 | 76.1 |  |  | 0 | 6.5 | 0 | 38.8 | 30.5 | 25.9 | 17.4 | 14 | 56.8 | 174.7 | 174.9 | 181.9 | 82.5 | 32.9 |  | 0 | 19.6 |  |  | 6.6 | 60.1 |  |  |  |  | 59.3 | 0 | 61.3 | 41.6 |  |  |  | 65.3 | 168.7 | 166.9 | 172.9 | 249.5 | 67.1 | 33.3 | [6 empty] | 4.3 | 1.2 | 40.3 | 77 | 61.6 | 66.8 | 30.1 | 116.8 | 48.4 | 49.3 | 140 | 142.8 | 167.1 | 181.8 | 0 | 0 | 0 |  | 207.6 | 101 | 5.8 | 5.2 | 0 | 43.9 | 0 | 10.1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 15.9 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 14.8 | 0 | 0 | 9.1 | 23.6 | 0 | 2.3 | 14.5 | 1.4 |  | 5.4 | 0 | 7.3 | 3.3 | 3.3 | 4.6 | 7.4 | 13.9 | 0 | 28.5 | 44 | 2.5 | 1.7 | 0 | 4.7 | 1.8 | 7.3 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.1 | 15.3 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 5.9 | 8 | 17.3 | 9 |  |  | 17.4 | 16.3 | 6.6 | 10.9 | 14 | 6617.2 | 23.1 | 0 | 3.3 | 6.3 | 28.11 | 9.5 | 4.2 | 6.1 | 80.61
15/07/2026 | 03:00 | 39.7 | 651.6 | 217.2 |  |  | 0 | 86.5 |  | 0 | 180.9 | 194.8 | 194.8 | 277.6 | 205.1 | 105.5 | 268.2 | 4.2 |  |  |  | 107 | 7.7 | 5.2 | 22.6 | 56.5 | 75.2 |  |  | 0 | 6.5 | 0 | 38.3 | 30.6 | 27.5 | 17.3 | 14 | 56.9 | 176.7 | 177.1 | 181.8 | 83 | 17.7 |  | 0 | 20.9 |  |  | 6.5 | 60.6 |  |  |  |  | 60.7 | 0 | 63.9 | 42.1 |  |  |  | 65.7 | 163.3 | 163.2 | 164.3 | 247.5 | 69.4 | 34.5 | [6 empty] | 4.3 | 1.2 | 42.9 | 80.4 | 62 | 67 | 30.4 | 117.1 | 48.4 | 49.3 | 140.4 | 142.9 | 167.5 | 182.7 | 0 | 0 | 0 |  | 208 | 101 | 5.7 | 5.3 | 0 | 33.7 | 0 | 8.2 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 16.1 | 3.5 | 3 | 3.4 | 14.8 | 0 | 0 | 8.8 | 28.6 | 0 | 2.3 | 14.5 | 1.4 |  | 5.4 | 0 | 7.6 | 3.3 | 3.5 | 4.8 | 5.7 | 12 | 0 | 21.7 | 38.6 | 2.3 | 2.1 | 0 | 4.7 | 1.8 | 7.4 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.6 | 13.2 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 6 | 8 | 17.2 | 9.2 |  |  | 17.6 | 16.3 | 8.1 | 11 | 12.3 | 6583 | 23.3 | 0 | 3.3 | 6.3 | 28.13 | 9.5 | 4.2 | 6.1 | 80.83
15/07/2026 | 03:30 | 41.6 | 655.3 | 216.7 |  |  | 0 | 90.4 |  | 0 | 180.1 | 195.4 | 195 | 281 | 204.2 | 105.8 | 263.2 | 4.3 |  |  |  | 112.8 | 8.3 | 5.3 | 22.5 | 40.7 | 75.6 |  |  | 0 | 6.5 | 0 | 39 | 32.2 | 29.3 | 17.2 | 14 | 58 | 180.3 | 181.3 | 182.6 | 86.5 | 31.7 |  | 0 | 22.3 |  |  | 6.3 | 61.1 |  |  |  |  | 62.1 | 0 | 61.9 | 0 |  |  |  | 66.8 | 162.1 | 161.9 | 163.1 | 250.7 | 71 | 35.1 | [6 empty] | 4.3 | 1.2 | 92.8 | 88.9 | 63.4 | 69.4 | 30.8 | 116.8 | 48.4 | 49.3 | 139.9 | 142.8 | 167.1 | 181.1 | 0 | 0 | 0 |  | 208.2 | 100.9 | 5.6 | 5.2 | 0 | 14.8 | 0 | 9.7 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.7 | 16.6 | 3.9 | 3.1 | 3.5 | 14.7 | 0 | 0 | 3.9 | 12.2 | 0 | 2.3 | 14.5 | 1.4 |  | 5.6 | 0 | 7.6 | 3.3 | 3.8 | 5.1 | 12.6 | 9.3 | 0 | 14.2 | 27.6 | 0.5 | 0.1 | 0 | 4.7 | 1.8 | 7.6 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6 | 5.3 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 5.9 | 8.1 | 17.2 | 9.3 |  |  | 17.8 | 14.1 | 6.2 | 11.2 | 13.6 | 6562.7 | 23.4 | 0 | 3.3 | 6.3 | 28.2 | 9.5 | 4.1 | 6.1 | 80.9
15/07/2026 | 04:00 | 38.9 | 652 | 216.8 |  |  | 0 | 86.5 |  | 0 | 179.2 | 197.2 | 197.8 | 280.2 | 206.1 | 105.7 | 257.7 | 4.2 |  |  |  | 108.3 | 7.9 | 5.2 | 22.6 | 40.4 | 74.8 |  |  | 0 | 6.5 | 0 | 39.1 | 30.9 | 28.9 | 17.4 | 14 | 57.4 | 178 | 178.2 | 183.4 | 83.5 | 34 |  | 0 | 21.3 |  |  | 6.4 | 60.5 |  |  |  |  | 60.6 | 0 | 62.4 | 0 |  |  |  | 65.6 | 165.7 | 165.5 | 166.6 | 248.5 | 69.5 | 34.5 | [6 empty] | 4.3 | 1.2 | 89.8 | 88.5 | 62.1 | 70.5 | 30.5 | 117 | 48.3 | 49.2 | 140.3 | 143.3 | 167.8 | 182.1 | 0 | 0 | 0 |  | 208.3 | 101 | 5.8 | 5.2 | 0 | 22.9 | 0 | 9.7 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2.7 | 16.4 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 3.5 | 7.9 | 0 | 2.3 | 14.5 | 1.4 |  | 5.5 | 0 | 7.6 | 3.2 | 3.6 | 5 | 13 | 7 | 0 | 12.4 | 28.3 | 1.1 | 0.3 | 0 | 4.7 | 1.8 | 7.6 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.1 | 5.2 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 6 | 8.1 | 17.2 | 8.9 |  |  | 17.9 | 14.1 | 7.2 | 11.2 | 11.9 | 6537.7 | 23.5 | 0 | 3.3 | 6.3 | 28.19 | 9.5 | 4 | 6 | 80.79
15/07/2026 | 04:30 | 42.7 | 653.9 | 216.7 |  |  | 0 | 91.1 |  | 0 | 179.8 | 197.4 | 201.3 | 281.4 | 205.5 | 106 | 258.5 | 4.2 |  |  |  | 112.8 | 8.1 | 5.3 | 22.5 | 40.2 | 74.4 |  |  | 0 | 6.5 | 0 | 39 | 53.5 | 28.4 | 17.4 | 14 | 57.7 | 181.7 | 181.5 | 183.2 | 84.6 | 45.6 |  | 0 | 27.5 |  |  | 6.3 | 61.2 |  |  |  |  | 61.4 | 0 | 100.2 | 0 |  |  |  | 66.4 | 166.5 | 166.4 | 166.9 | 250.9 | 70.2 | 34.6 | [6 empty] | 4.3 | 1.2 | 70.8 | 85.3 | 62.9 | 69.5 | 30.6 | 116.8 | 48.6 | 49.2 | 139.5 | 142.4 | 166.4 | 182.6 | 0 | 0 | 0 |  | 208.4 | 101.2 | 5.8 | 5.3 | 0 | 21.6 | 0 | 11.4 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.7 | 16.5 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 2.8 | 6.7 | 0 | 2.3 | 14.5 | 1.4 |  | 5.6 | 0 | 7.6 | 3.2 | 3.7 | 5 | 13.5 | 5.7 | 0 | 10.1 | 23.9 | 0.3 | 0 | 0 | 4.7 | 1.8 | 8 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.8 | 2.3 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 6 | 8.1 | 17.2 | 8.7 |  |  | 17.6 | 16.3 | 7.6 | 11.1 | 13.5 | 6618.6 | 23.6 | 0 | 3.3 | 6.3 | 28.18 | 9.5 | 3.8 | 6 | 80.68
15/07/2026 | 05:00 | 41.2 | 650.9 | 216.1 |  |  | 0 | 91.4 |  | 0 | 180.4 | 197.9 | 200.3 | 283.5 | 205 | 105.9 | 224.9 | 4.4 |  |  |  | 111.6 | 7.9 | 5.3 | 22.4 | 40.2 | 74.8 |  |  | 0 | 6.5 | 0 | 39.7 | 54.5 | 28.7 | 17.5 | 14 | 57.4 | 182.7 | 182.4 | 183.7 | 84.1 | 45.4 |  | 0 | 21.2 |  |  | 6.7 | 61.2 |  |  |  |  | 61.2 | 0 | 100.5 | 0 |  |  |  | 67.4 | 166 | 166 | 166.8 | 251.2 | 70.3 | 34.4 | [6 empty] | 4.3 | 1.2 | 67.9 | 84 | 62.9 | 69.4 | 30.6 | 117.3 | 48.8 | 49.4 | 139.5 | 142.7 | 167.5 | 182.7 | 0 | 0 | 0 |  | 208.5 | 101.3 | 5.8 | 5.3 | 0 | 16.7 | 0 | 12.4 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.6 | 16.2 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 14.3 | 0 | 0 | 2.4 | 4.8 | 0 | 2.3 | 14.5 | 1.4 |  | 5.6 | 0 | 7.6 | 3.2 | 3.7 | 5.1 | 16.2 | 9.1 | 0 | 6.2 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 1.8 | 8 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.8 | 20 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 5.9 | 8.1 | 17.2 | 9.3 |  |  | 17.7 | 16.3 | 6.9 | 11.2 | 14.5 | 6600.9 | 23.5 | 0 | 3.3 | 6.3 | 28.17 | 9.5 | 3.6 | 6 | 80.37
15/07/2026 | 05:30 | 39.6 | 650.8 | 216.8 |  |  | 0 | 91 |  | 0 | 180.7 | 198.2 | 200.2 | 282.8 | 204.4 | 105.8 | 372.7 | 4.2 |  |  |  | 112.1 | 8.2 | 5.2 | 22.5 | 40.5 | 75.3 |  |  | 0 | 6.5 | 0 | 40 | 31 | 29 | 17.6 | 14 | 57.2 | 180.7 | 181 | 184.2 | 83.9 | 45.1 |  | 0 | 30.6 |  |  | 6.7 | 60.6 |  |  |  |  | 60.7 | 0 | 100.4 | 0 |  |  |  | 65.9 | 168.6 | 166.4 | 171.5 | 253.1 | 70.1 | 34.3 | [6 empty] | 4.3 | 1.2 | 69.3 | 94.3 | 61.8 | 68.4 | 29.9 | 117.1 | 48.6 | 49.4 | 140.1 | 143.2 | 167.4 | 182.6 | 0 | 0 | 0 |  | 208.3 | 101.3 | 5.8 | 5.2 | 0 | 27.7 | 0 | 12.6 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 16.5 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 14.3 | 0 | 0 | 4.8 | 15.3 | 0 | 2.3 | 14.6 | 1.4 |  | 5.5 | 0 | 7.6 | 3.2 | 3.6 | 5 | 15.6 | 16.2 | 0 | 2.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 1.8 | 8 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.9 | 18.9 | 0 | 3.9 | 1.9 | 2.4 | 1 | 0 | 5.9 | 8.1 | 17.4 | 9.1 |  |  | 16.7 | 16.3 | 8.8 | 11.2 | 17.1 | 6767.2 | 23.4 | 0 | 3.3 | 6.3 | 28.14 | 9.5 | 3.5 | 6 | 80.14
15/07/2026 | 06:00 | 100.8 | 651 | 216.6 |  |  | 0 | 90 |  | 0 | 180.9 | 198.9 | 201.5 | 282.6 | 206.4 | 105.9 | 373.8 | 4.2 |  |  |  | 112 | 7.8 | 5.2 | 22.5 | 71.5 | 74.9 |  |  | 0 | 6.5 | 0 | 39.8 | 55.9 | 27.9 | 17.6 | 14.1 | 57.2 | 179.3 | 179.5 | 184.7 | 82.9 | 45 |  | 0 | 32.3 |  |  | 6.7 | 91.1 |  |  |  |  | 60.3 | 0 | 98.7 | 0 |  |  |  | 65.7 | 169.8 | 167.6 | 199.7 | 260.4 | 68.6 | 34 | [6 empty] | 4.3 | 1.2 | 85.8 | 94 | 61.5 | 68.5 | 29.5 | 117.8 | 48.9 | 49.7 | 141.2 | 143.9 | 168 | 183.5 | 0 | 0 | 0 |  | 208.5 | 101.3 | 5.8 | 5.3 | 0 | 24.6 | 0 | 13 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 16.1 | 3.9 | 2.9 | 3.6 | 14.3 | 0 | 0 | 9.3 | 24.3 | 0 | 2.3 | 14.6 | 1.4 |  | 5.5 | 0 | 7.6 | 3 | 3.6 | 5 | 8.6 | 21.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 1.8 | 7.9 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.1 | 15.7 | 0 | 3.9 | 2 | 2.4 | 1 | 0 | 6 | 8.1 | 17.2 | 9.1 |  |  | 17.4 | 16.3 | 7.9 | 10.6 | 14.4 | 6959.7 | 23.5 | 0 | 3.3 | 6.3 | 28.2 | 9.5 | 3.3 | 6.1 | 80.2
15/07/2026 | 06:30 | 100 | 651.3 | 216.5 |  |  | 0 | 88.2 |  | 0 | 180.7 | 199.2 | 203.4 | 284.6 | 206.5 | 105.9 | 378 | 4.2 |  |  |  | 110.1 | 7.8 | 5.1 | 22.6 | 80.8 | 75.8 |  |  | 0 | 6.5 | 0 | 39.1 | 73.1 | 27.8 | 17.6 | 14.1 | 56.8 | 176.7 | 176.7 | 183.3 | 82.8 | 39.7 |  | 0 | 156.9 |  |  | 6.8 | 91.1 |  |  |  |  | 60.1 | 0 | 99 | 0 |  |  |  | 65.6 | 169.5 | 167.5 | 199.4 | 260.4 | 68.7 | 34.1 | [6 empty] | 4.3 | 1.2 | 128.3 | 93.4 | 61.5 | 68.5 | 29.5 | 117.9 | 48.8 | 49.5 | 140.5 | 143.3 | 167.8 | 183.6 | 0 | 0 | 0 |  | 208.5 | 101.2 | 5.8 | 5.3 | 0 | 13.6 | 0.2 | 10.5 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 16.1 | 4.2 | 3 | 3.6 | 14 | 0.3 | 0.1 | 6.6 | 8.8 | 1.9 | 2.3 | 14.6 | 1.3 |  | 5.6 | 0 | 8.1 | 3 | 3.5 | 5.1 | 13.1 | 22.4 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0.3 | 4.7 | 1.8 | 7.1 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 11 | 2.2 | 0 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 1.6 | 3.9 | 2 | 2.4 | 1 | 0 | 6 | 8.1 | 17.4 | 9.1 |  |  | 16.4 | 16.3 | 8.5 | 11.1 | 14 | 7091.1 | 23.2 | 0 | 3.3 | 6.3 | 28.26 | 9.5 | 3.2 | 6.1 | 79.86
15/07/2026 | 07:00 | 47.9 | 649.3 | 215.8 |  |  | 0 | 88.2 |  | 0 | 179.5 | 195.8 | 196.2 | 280.1 | 206 | 105.4 | 366 | 4.2 |  |  |  | 112.4 | 7.9 | 5.2 | 22.4 | 79.9 | 74.2 |  |  | 8.4 | 6.5 | 145.3 | 40 | 31.1 | 25.7 | 17.2 | 14.1 | 57 | 181.9 | 182.1 | 175.4 | 83.5 | 42.6 |  | 0 | 40.8 |  |  | 6.7 | 57.8 |  |  |  |  | 60.3 | 0 | 182 | 0 |  |  |  | 65.6 | 168.4 | 166.2 | 197.9 | 260.4 | 68.3 | 33.7 | [6 empty] | 4.3 | 1.2 | 87.5 | 79 | 61.5 | 68.3 | 29.7 | 117.1 | 48.6 | 49.5 | 140 | 143.1 | 167 | 182.5 | 0 | 0 | 0 |  | 208.6 | 101.2 | 5.8 | 5.2 | 0 | 7.5 | 16.1 | 11.6 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 34.4 | 16 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 15.7 | 4.1 | 2.9 | 3.6 | 14 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 6.1 | 9.5 | 2.3 | 18.2 | 1.3 |  | 5.6 | 0 | 8.2 | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 13.1 | 21.4 | 5.2 | 0.2 | 2.3 | 0 | 0 | 8.5 | 4.7 | 1.8 | 7 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 11.5 | 48.7 | 2.3 | 26.7 | 0.6 | 0 | 3 | 22.6 | 3.9 | 2 | 2.4 | 1 | 2.3 | 5.9 | 8.1 | 17.4 | 9.2 |  |  | 18 | 16.3 | 8 | 11.2 | 12.3 | 7173.8 | 23.5 | 0 | 3.3 | 6.3 | 28.24 | 9.5 | 2.9 | 6.1 | 79.84
15/07/2026 | 07:30 | 24.5 | 601.3 | 201 |  |  | 10 | 87.8 |  | 0 | 181.2 | 193.3 | 193.1 | 278.1 | 206 | 105.5 | 287.3 | 4.2 |  |  |  | 110.7 | 7.5 | 5.1 | 22.5 | 80.2 | 71.8 |  |  | 8.4 | 6.5 | 144.5 | 39.3 | 0 | 27.4 | 17.6 | 14.1 | 56.8 | 175.4 | 176.4 | 182.3 | 83.4 | 42.9 |  | 0 | 43.7 |  |  | 6.8 | 60.6 |  |  |  |  | 60 | 0 | 184.3 | 0 |  |  |  | 65.5 | 169.3 | 167.2 | 170.8 | 252.8 | 68.4 | 33.9 | [6 empty] | 4.3 | 1.2 | 102.3 | 62.9 | 61.3 | 68.5 | 29.5 | 117.8 | 48.8 | 49.5 | 141.1 | 144.1 | 167.9 | 183.5 | 0 | 0 | 0 |  | 208.4 | 101.2 | 5.8 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 40.6 | 11.8 | 0 | 8 | 9.9 | 0 | 98.7 | 47.9 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 16 | 4.1 | 3 | 3.6 | 13.9 | 9.9 | 11.3 | 0.1 | 0.5 | 13.6 | 2.3 | 14.3 | 1.3 |  | 5.5 | 0 | 8.1 | 2.8 | 3.5 | 5.1 | 12.1 | 17.3 | 15.1 | 0.6 | 1.7 | 0 | 0 | 18.4 | 4.7 | 1.8 | 7 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 11.8 | 126.6 | 4.8 | 70 | 0.6 | 5.6 | 13.6 | 58 | 3.9 | 2 | 2.4 | 1 | 4.7 | 6 | 8.1 | 17.3 | 9.2 |  |  | 17.1 | 16.3 | 8.9 | 11.2 | 13.2 | 7281.3 | 23.5 | 0 | 3.3 | 6.1 | 28.22 | 9.5 | 2.7 | 6.1 | 79.42
15/07/2026 | 08:00 | 23.3 | 598.3 | 205.4 |  |  | 9.9 | 94 |  | 0 | 181.9 | 191.9 | 192.7 | 278.2 | 207 | 105.5 | 140.6 | 4.2 |  |  |  | 109.8 | 7.4 | 5.1 | 22.5 | 42.1 | 71.3 |  |  | 8.5 | 6.5 | 145.1 | 39.5 | 0 | 29.5 | 17.6 | 14.1 | 55.8 | 174.8 | 176.5 | 181.7 | 83.6 | 42.6 |  | 0 | 39.9 |  |  | 6.7 | 60 |  |  |  |  | 59.5 | 0 | 185.2 | 0 |  |  |  | 65.3 | 170.3 | 168.2 | 171.3 | 253.3 | 68.6 | 34 | [6 empty] | 4.3 | 1.2 | 82.4 | 74.1 | 61.2 | 71.4 | 29 | 118.3 | 48.5 | 49.5 | 140.8 | 143.7 | 168.2 | 183.7 | 0 | 0 | 0 |  | 208.3 | 101.1 | 5.8 | 5.2 | 0.1 | 3.1 | 60.5 | 13.2 | 0.1 | 8.1 | 9.9 | 0 | 156.6 | 78.9 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 16 | 4.1 | 3 | 3.6 | 14 | 11.8 | 14.6 | 0.1 | 3 | 14.1 | 2.3 | 14.6 | 1.3 |  | 5.5 | 0.2 | 8 | 2.8 | 3.5 | 5.1 | 8.3 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 4.7 | 1.8 | 7 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 14.9 | 193.2 | 2.2 | 110.1 | 0.6 | 0 | 2.6 | 81.2 | 3.9 | 2 | 2.4 | 1 | 6.9 | 6 | 8.1 | 17.4 | 9 |  |  | 16.5 | 16.3 | 8.1 | 10.9 | 9.9 | 7326.2 | 23.5 | 0 | 3.3 | 6.1 | 28.21 | 9.5 | 2.4 | 6 | 79.01
15/07/2026 | 08:30 | 24.9 | 599.7 | 203.8 |  |  | 9.3 | 88.9 |  | 72 | 180.2 | 195.5 | 195.8 | 281.4 | 205.4 | 105.7 | 186.1 | 4.1 |  |  |  | 107.4 | 7.1 | 5 | 22.5 | 42.2 | 71.8 |  |  | 8.5 | 6.5 | 144.3 | 40.6 | 0 | 27.9 | 17.2 | 14.1 | 56.4 | 174.8 | 174.3 | 182 | 83.6 | 17.7 |  | 0 | 47.9 |  |  | 6.7 | 59.3 |  |  |  |  | 59.4 | 0 | 183.4 | 0 |  |  |  | 64.3 | 168.7 | 166.8 | 197.2 | 259.1 | 68.5 | 33.7 | [6 empty] | 4.3 | 1.1 | 106.9 | 87.3 | 59.2 | 72.3 | 29 | 117.8 | 48.4 | 49.2 | 141.3 | 143.9 | 168.6 | 183.3 | 0 | 0 | 0 |  | 208.1 | 100.9 | 5.8 | 5.2 | 0.7 | 6.8 | 65.5 | 14 | 0.2 | 8 | 9.9 | 1.5 | 161.9 | 81.9 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 16.2 | 4.1 | 3 | 3.5 | 14 | 12.2 | 15.2 | 1.4 | 4 | 14.9 | 2.3 | 14.6 | 1.3 |  | 5.7 | 0.2 | 7.8 | 2.8 | 3.3 | 4.9 | 3.3 | 0 | 29.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37.7 | 4.6 | 1.8 | 7.2 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 14.8 | 199.5 | 0 | 117.1 | 0.6 | 0 | 0 | 85.1 | 3.9 | 2 | 2.4 | 1 | 8.9 | 5.6 | 8.1 | 17.4 | 7 |  |  | 17.1 | 16.3 | 7.9 | 11.1 | 13.6 | 7526 | 23.4 | 0 | 3.3 | 6.1 | 28.18 | 9.5 | 2.4 | 6.1 | 78.98
15/07/2026 | 09:00 | 25 | 600.6 | 204.5 |  |  | 9.9 | 92 |  | 79.6 | 179.2 | 196.5 | 196 | 282.6 | 204.9 | 105.3 | 260.8 | 4.2 |  |  |  | 103.5 | 7.6 | 5.1 | 22.5 | 42.4 | 72 |  |  | 8.5 | 6.5 | 144.3 | 40 | 0 | 27.7 | 17.4 | 14.2 | 56.5 | 175.8 | 176 | 182.2 | 82.7 | 44.5 |  | 0 | 53.7 |  |  | 6.7 | 60.8 |  |  |  |  | 59.8 | 0 | 182.5 | 0 |  |  |  | 65.3 | 168 | 166.1 | 196.3 | 258.7 | 68.2 | 33.7 | [6 empty] | 4.3 | 1.2 | 163.5 | 109.2 | 59.8 | 72.9 | 29.2 | 117.3 | 48.5 | 49.1 | 140.7 | 143.6 | 168.3 | 182.2 | 0 | 0 | 0 |  | 208 | 100.8 | 5.8 | 5.3 | 0.8 | 5.8 | 66.4 | 13.9 | 0.2 | 8.2 | 9.9 | 1.2 | 164.6 | 83.5 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 16.2 | 4.1 | 3 | 3.5 | 14.1 | 12.1 | 15.3 | 0.4 | 2.4 | 15.2 | 2.3 | 14.5 | 1.3 |  | 5.6 | 0.3 | 7.8 | 2.8 | 3.4 | 5 | 5.8 | 0 | 30 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 38.4 | 4.6 | 1.8 | 7.2 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 14.3 | 202.6 | 11.4 | 117.4 | 0.6 | 0 | 0 | 85.6 | 3.9 | 2 | 2.4 | 1 | 10.6 | 5.5 | 8.1 | 17.3 | 8.4 |  |  | 17 | 16.3 | 7.4 | 10.3 | 14.9 | 7744.9 | 23.2 | 0 | 3.3 | 6.1 | 28.08 | 9.5 | 2.4 | 6 | 78.58
15/07/2026 | 09:30 | 26.7 | 602.8 | 204.7 |  |  | 10.2 | 94.4 |  | 79.6 | 178.9 | 196.2 | 195.8 | 281.9 | 204.6 | 105.2 | 259.4 | 4.2 |  |  |  | 100.9 | 7.8 | 5.3 | 22.4 | 42.3 | 72 |  |  | 8.5 | 6.5 | 144.5 | 39.3 | 0 | 27.4 | 17.4 | 14.2 | 57.3 | 177.4 | 178.1 | 182 | 84.6 | 31.2 |  | 16.1 | 116.7 |  |  | 6.7 | 62.2 |  |  |  |  | 60.8 | 0 | 182.3 | 0 |  |  |  | 65.8 | 167.6 | 165.4 | 196.3 | 257.8 | 70 | 33.9 | [6 empty] | 4.3 | 1.2 | 213 | 105.9 | 61.8 | 72.7 | 28.4 | 116.9 | 48.3 | 49.2 | 140.2 | 143 | 167.5 | 181.1 | 0 | 0 | 0 |  | 207.4 | 100.7 | 5.8 | 5.3 | 1.1 | 13.2 | 67 | 13.1 | 0.3 | 8.2 | 10 | 0.9 | 167.8 | 84.9 | 0.4 | 0.8 | 2.6 | 16.4 | 4.1 | 3 | 3.5 | 14.1 | 12.1 | 15.2 | 1.2 | 3.9 | 15.1 | 2.3 | 14.5 | 1.3 |  | 5.6 | 0.3 | 7.6 | 2.9 | 3.6 | 4.8 | 11.3 | 0 | 30 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 38.7 | 4.6 | 1.8 | 7.4 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 13.9 | 207.2 | 13.1 | 116.7 | 0.6 | 0 | 0 | 85.7 | 3.9 | 2 | 2.4 | 1 | 12.2 | 4.4 | 8.1 | 17.3 | 9 |  |  | 17.1 | 16.3 | 8.8 | 11 | 14.4 | 7892.3 | 23.2 | 0 | 3.3 | 6.1 | 27.94 | 9.5 | 2.4 | 6 | 78.44
15/07/2026 | 10:00 | 19.5 | 600.3 | 204.4 |  |  | 19.4 | 91.8 |  | 80.2 | 178.7 | 197.1 | 197.1 | 280.7 | 204.9 | 105.3 | 374.2 | 4 |  |  |  | 106.6 | 7.5 | 5.1 | 22.4 | 42.3 | 72.1 |  |  | 8.4 | 6.5 | 144.1 | 39 | 0 | 26.8 | 17.6 | 14.3 | 56.8 | 173.1 | 173.9 | 182.3 | 81.5 | 26 |  | 15.6 | 103.5 |  |  | 6.8 | 60.6 |  |  |  |  | 59.5 | 0 | 181.4 | 41.8 |  |  |  | 64.4 | 168.4 | 166.4 | 196.9 | 255.4 | 67.6 | 33.9 | [6 empty] | 4.3 | 1.2 | 192.3 | 95.5 | 62.2 | 65.2 | 27.2 | 117 | 48.3 | 49.1 | 141.2 | 144.1 | 167.8 | 181.6 | 0 | 0 | 0 |  | 207 | 100.5 | 5.8 | 5.2 | 1.1 | 16.3 | 67.1 | 9.2 | 0.3 | 7.7 | 9.9 | 1.1 | 168.1 | 85.4 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 16 | 4.1 | 3 | 3.5 | 14.1 | 12 | 15.1 | 1.9 | 10 | 15.3 | 2.3 | 14.5 | 1.3 |  | 5.6 | 0.3 | 7.3 | 3.1 | 3.4 | 4.6 | 17.9 | 0 | 29.6 | 2.4 | 4.4 | 0.1 | 0.1 | 38.5 | 4.6 | 1.8 | 7.2 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 11.3 | 207.1 | 14.4 | 114.7 | 0.6 | 0 | 12.6 | 85 | 3.9 | 2 | 2.4 | 1 | 13.4 | 4.5 | 8.1 | 17.4 | 9.1 |  |  | 17.6 | 14.1 | 7 | 11.1 | 12 | 7997.2 | 23 | 1.474 | 3.3 | 6.1 | 27.8 | 9.5 | 2.4 | 6.1 | 79.674
15/07/2026 | 10:30 | 26.4 | 603.1 | 204.9 |  |  | 20.1 | 94.7 |  | 78.8 | 177.9 | 195.3 | 195.6 | 280.5 | 203.4 | 105.1 | 343.7 | 4.2 |  |  |  | 112.3 | 8.2 | 5.2 | 22.4 | 42.2 | 71.9 |  |  | 8.4 | 6.5 | 144.6 | 39 | 0 | 28.2 | 17.6 | 14.3 | 57.4 | 177.4 | 178.1 | 181.8 | 84 | 18.4 |  | 16.4 | 61.8 |  |  | 6.7 | 61.6 |  |  |  |  | 60.7 | 0 | 178.4 | 42.1 |  |  |  | 65.7 | 167.2 | 165.6 | 197.2 | 254.1 | 70.1 | 34.4 | [6 empty] | 4.3 | 1.2 | 157.9 | 85.6 | 63.5 | 63.9 | 27.4 | 116.7 | 48.3 | 49 | 139.9 | 142.6 | 167 | 181.3 | 0 | 0 | 0 |  | 207 | 100.2 | 5.8 | 5.2 | 1.2 | 19.7 | 66.6 | 9.3 | 0.4 | 8.2 | 9.9 | 2.1 | 166.5 | 84.7 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 16.6 | 4.1 | 0 | 3.5 | 14.3 | 11.9 | 15 | 2.1 | 7.6 | 15.1 | 2.3 | 14.5 | 1.3 |  | 5.5 | 0.2 | 6.9 | 2.8 | 3.6 | 4.9 | 19.7 | 0 | 29.2 | 0.9 | 2.4 | 0 | 0 | 38.1 | 4.6 | 1.8 | 7.5 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 12.4 | 204.1 | 15.2 | 112.1 | 0.6 | 99.3 | 88.5 | 83.3 | 3.9 | 2 | 2.4 | 1 | 14.2 | 4.3 | 8.1 | 17.2 | 9.2 |  |  | 17.4 | 14.1 | 7.5 | 11.1 | 12.4 | 8061.9 | 22.7 | 2.991 | 3.3 | 6.1 | 27.74 | 9.5 | 0 | 6.1 | 78.431
15/07/2026 | 11:00 | 23.8 | 602 | 205 |  |  | 19.9 | 94 |  | 80.6 | 178.6 | 197.6 | 201.6 | 282.6 | 203.5 | 104.9 | 346.6 | 4.2 |  |  |  | 111.9 | 7.8 | 5.1 | 22.4 | 42.2 | 71.8 |  |  | 8.5 | 6.5 | 145.1 | 38.5 | 44.8 | 27.1 | 17.4 | 14.4 | 57 | 175.4 | 176.7 | 182.2 | 83.1 | 17.6 |  | 15.7 | 67.8 |  |  | 6.6 | 61.8 |  |  |  |  | 60.4 | 23.2 | 180.3 | 42.8 |  |  |  | 65.6 | 168 | 166.1 | 198 | 254.1 | 69.5 | 33.6 | [6 empty] | 4.3 | 1.2 | 152 | 65.9 | 63.3 | 67.8 | 27.2 | 117.1 | 48.5 | 49.1 | 140.5 | 143.3 | 167.7 | 182.2 | 0 | 0 | 0 |  | 207.2 | 100.2 | 5.8 | 5.3 | 1.2 | 20.6 | 66.8 | 10.9 | 0.4 | 8.1 | 9.9 | 1.8 | 166.9 | 84.3 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 16.3 | 4.1 | 0 | 3.5 | 14.7 | 11.7 | 14.7 | 3.7 | 11.5 | 15.6 | 2.3 | 14.5 | 1.3 |  | 5.6 | 0.4 | 6.8 | 2.8 | 3.5 | 4.6 | 20.7 | 0 | 29 | 0.4 | 2.7 | 0 | 0 | 38.3 | 4.6 | 1.8 | 7.5 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 14.3 | 203.5 | 15.7 | 111.3 | 0.6 | 104.8 | 100.6 | 83.1 | 3.9 | 2 | 2.4 | 1 | 14.9 | 4.3 | 8.1 | 17.4 | 8.8 |  |  | 17.1 | 14.1 | 8.5 | 11.1 | 12.2 | 8151.8 | 22.3 | 3.131 | 3.3 | 6.1 | 27.53 | 9.5 | 0 | 6.1 | 77.961
15/07/2026 | 11:30 | 25.6 | 605.1 | 205.5 |  |  | 20 | 96.4 |  | 78.7 | 179.2 | 198.3 | 202.1 | 282.4 | 204.5 | 105.2 | 375.3 | 4.2 |  |  |  | 111.9 | 8 | 5.2 | 22.5 | 42.2 | 71.9 |  |  | 8.5 | 6.5 | 145 | 38 | 55.3 | 25.6 | 17.4 | 14.4 | 57.4 | 176.9 | 177.3 | 182.8 | 83.9 | 18.5 |  | 15.6 | 94.6 |  |  | 6.8 | 62.3 |  |  |  |  | 79.7 | 23.5 | 178.6 | 42.4 |  |  |  | 65.7 | 168.2 | 165.9 | 197.9 | 254.5 | 69.8 | 34 | [6 empty] | 4.5 | 1.2 | 175 | 70.1 | 63.2 | 73.8 | 27.2 | 117.5 | 48.6 | 49.2 | 140.3 | 143.1 | 168.2 | 183.4 | 0 | 0 | 0 |  | 207.1 | 100.2 | 5.9 | 5.2 | 1.3 | 12.7 | 66.7 | 11.5 | 0.4 | 8.2 | 9.8 | 1.9 | 166.8 | 84.5 | 0.4 | 1 | 2.5 | 16.5 | 4.1 | 0 | 3.4 | 14.8 | 11.8 | 14.9 | 1.9 | 10.9 | 15.5 | 2.3 | 16.5 | 1.3 |  | 5.6 | 0.4 | 6.8 | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 20.9 | 0 | 29.3 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0 | 38.5 | 4.6 | 1.8 | 7.3 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 14.1 | 205 | 16.3 | 112.6 | 0.6 | 50.4 | 55.6 | 84.3 | 3.9 | 2 | 2.4 | 1 | 15.2 | 4.3 | 8.1 | 17.5 | 10.3 |  |  | 16.9 | 14.1 | 7.4 | 10.8 | 12.4 | 8181.4 | 22.1 | 3.216 | 3.3 | 6.1 | 27.38 | 9.5 | 0 | 6 | 77.596
15/07/2026 | 12:00 | 28.4 | 603.3 | 204.9 |  |  | 20.7 | 96.3 |  | 79.9 | 178.4 | 197.1 | 201.3 | 279.5 | 203.3 | 104.9 | 373.4 | 4.4 |  |  |  | 114.3 | 8.1 | 5.2 | 22.3 | 42 | 0 |  |  | 8.5 | 6.5 | 147 | 36.3 | 58.2 | 26.4 | 17.4 | 14.5 | 57 | 183.7 | 184.7 | 186.6 | 85.8 | 29.2 |  | 15.6 | 69.1 |  |  | 6.6 | 91.1 |  |  |  |  | 80.9 | 22.9 | 179.3 | 42.5 |  |  |  | 66.6 | 167.2 | 165 | 197 | 255.4 | 71 | 33.6 | [6 empty] | 4.4 | 1.2 | 155 | 68.7 | 65 | 78.5 | 30.2 | 117.9 | 48.7 | 49.3 | 140.9 | 143.5 | 167.9 | 182.5 | 0 | 0 | 0 |  | 206.7 | 100.1 | 5.8 | 6 | 1.3 | 17.1 | 67.7 | 11.7 | 0.4 | 8.4 | 9.8 | 1.9 | 168.6 | 85.1 | 0.4 | 1 | 2.5 | 16.4 | 4.1 | 0 | 3.4 | 14.6 | 11.7 | 14.6 | 1.8 | 5 | 15.5 | 2.3 | 18.5 | 1.3 |  | 5.7 | 0.4 | 6.7 | 2.5 | 3.6 | 4.6 | 23.4 | 0 | 29.5 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0 | 38.7 | 4.4 | 1.8 | 7.3 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 14.6 | 207 | 17.3 | 114.4 | 0.6 | 1.2 | 3.1 | 85.8 | 3.8 | 2 | 2.4 | 1 | 15.2 | 4.3 | 8.1 | 17.4 | 10.2 |  |  | 17.1 | 14.1 | 8.5 | 11.1 | 12.4 | 8044.4 | 21.9 | 3.383 | 3.3 | 6.1 | 27.3 | 9.5 | 0 | 5.9 | 77.383
15/07/2026 | 12:30 | 53.9 | 601.4 | 204.8 |  |  | 20 | 94.7 |  | 78.8 | 177.8 | 196.5 | 201.2 | 279.5 | 203.6 | 104.8 | 356 | 4.2 |  |  |  | 111.1 | 7.9 | 5.2 | 22.2 | 60.3 | 0 |  |  | 8.5 | 6.5 | 199.8 | 36.4 | 51.3 | 24.3 | 17.4 | 14.5 | 57.3 | 182.1 | 181.8 | 186.6 | 84 | 15.2 |  | 15.1 | 49.9 |  |  | 6.7 | 90.6 |  |  |  |  | 79.5 | 22.6 | 178.2 | 42.5 |  |  |  | 65.5 | 166.5 | 164.5 | 196 | 255.2 | 68.8 | 33.3 | [6 empty] | 4.4 | 1.2 | 180.7 | 77.1 | 64 | 77.8 | 29.8 | 116.7 | 48.4 | 49 | 140 | 142.7 | 166.9 | 182.3 | 0 | 0 | 0 |  | 206.2 | 99.9 | 5.8 | 7.2 | 1.3 | 17.9 | 69.3 | 12.9 | 0.4 | 8.2 | 10 | 1.9 | 170.2 | 86.3 | 0.4 | 1 | 2.5 | 16.5 | 4.1 | 0 | 3.4 | 14.6 | 11.9 | 14.9 | 3.2 | 0 | 15.5 | 2.3 | 18.5 | 1.2 |  | 5.6 | 0.4 | 6.6 | 2.5 | 3.5 | 4.6 | 25.8 | 0 | 29 | 3.7 | 4.4 | 0.2 | 0.3 | 38.4 | 4.4 | 1.8 | 7 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 14.5 | 209.7 | 17.1 | 112.9 | 0.6 | 0 | 0 | 84.8 | 3.9 | 2 | 2.4 | 1 | 15.4 | 4.3 | 8.1 | 17.8 | 8.9 |  |  | 16.7 | 14.1 | 8 | 11.1 | 10.8 | 8087.3 | 22 | 3.345 | 3.3 | 6.1 | 27.14 | 9.5 | 0 | 6 | 77.385
15/07/2026 | 13:00 | 23.6 | 601.8 | 204.4 |  |  | 20.1 | 95 |  | 79.8 | 177.6 | 197.6 | 201.3 | 281 | 203.6 | 104.3 | 310.7 | 4.2 |  |  |  | 110.8 | 7.6 | 5.1 | 22.1 | 58.6 | 6.2 |  |  | 8.4 | 6.5 | 144.7 | 35.1 | 51.9 | 24.2 | 17.6 | 14.5 | 55.9 | 181.9 | 182 | 187 | 83.8 | 20.9 |  | 15.2 | 106.2 |  |  | 6.6 | 90.9 |  |  |  |  | 79.2 | 0 | 178 | 41.1 |  |  |  | 65.6 | 167.2 | 164.8 | 195.8 | 255.9 | 69.2 | 33.4 | [6 empty] | 4.5 | 1.2 | 126.3 | 77 | 63.9 | 71.5 | 29.6 | 117.5 | 48.3 | 49.1 | 140.2 | 142.8 | 167.7 | 182.4 | 0 | 0 | 0 |  | 205.2 | 99.7 | 5.8 | 6.6 | 1.2 | 19.9 | 69.5 | 12.8 | 0.4 | 8 | 9.9 | 1.9 | 170.2 | 86.4 | 0.4 | 1 | 2.5 | 16.2 | 4.1 | 3.1 | 3.5 | 14.6 | 12.1 | 15 | 4.6 | 0 | 15.5 | 2.3 | 18.6 | 1.2 |  | 5.4 | 0.4 | 6.6 | 2.2 | 3.5 | 4.7 | 27.5 | 0 | 29.4 | 6 | 6.7 | 0.6 | 0 | 38.8 | 4.4 | 1.8 | 6.7 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 12.2 | 210.3 | 16.5 | 114.5 | 0.6 | 0 | 1 | 85.4 | 3.8 | 2 | 2.4 | 1 | 15.1 | 4.3 | 8.1 | 17.8 | 8.6 |  |  | 17.2 | 14.1 | 7.7 | 11.1 | 11 | 7954.5 | 21.9 | 3.426 | 3.3 | 6.1 | 27.09 | 9.5 | 0 | 6.1 | 77.416
15/07/2026 | 13:30 | 26.7 | 605.1 | 205.6 |  |  | 20.7 | 99 |  | 39.5 | 175 | 193.5 | 197.9 | 277.3 | 201.2 | 103.8 | 330.1 | 4.2 |  |  |  | 113.5 | 8.4 | 5.3 | 22 | 43.4 | 59.9 |  |  | 8.4 | 6.5 | 145.4 | 36 | 56.3 | 26.9 | 17.4 | 14.5 | 57.7 | 181.2 | 181 | 186.4 | 84.3 | 31.2 |  | 15.2 | 53.7 |  |  | 6.6 | 57.4 |  |  |  |  | 80.5 | 0 | 177 | 41.4 |  |  |  | 66.3 | 164.8 | 162.7 | 193.3 | 251.9 | 70.6 | 34.8 | [6 empty] | 4.5 | 1.2 | 162.1 | 97.2 | 64.8 | 65.9 | 30.2 | 115.9 | 47.9 | 48.6 | 138.4 | 141.2 | 166.1 | 180.9 | 0 | 0 | 0 |  | 204.1 | 98.8 | 5.8 | 6.6 | 1.2 | 10.5 | 69.7 | 12.2 | 0.4 | 8.4 | 9.8 | 1.9 | 171.2 | 86.7 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 16.6 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 14.6 | 12.4 | 15.4 | 3.2 | 0 | 15.4 | 2.3 | 18.8 | 1.2 |  | 5.7 | 0.4 | 6.6 | 2.2 | 3.7 | 5.1 | 28.3 | 0 | 29.8 | 2.4 | 6.4 | 0.3 | 0 | 39.1 | 4.4 | 1.8 | 6.5 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 15.2 | 211.5 | 15.5 | 117.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 86.1 | 3.9 | 2 | 2.4 | 1 | 14.2 | 4.3 | 8 | 17.6 | 9.1 |  |  | 17.9 | 14.1 | 6.8 | 11.1 | 12.6 | 7935.2 | 21.7 | 3.536 | 6.5 | 6.1 | 26.36 | 9.5 | 0 | 6 | 79.696
15/07/2026 | 14:00 | 20.9 | 603 | 204.9 |  |  | 20 | 88 |  | 39.2 | 174.7 | 193.9 | 197.7 | 278.3 | 199.1 | 103.6 | 366.5 | 4.2 |  |  |  | 112 | 7.8 | 5.2 | 21.7 | 43.4 | 59.8 |  |  | 8.5 | 6.5 | 144.4 | 36 | 70.5 | 24 | 17.2 | 14.6 | 56.9 | 180.8 | 181.1 | 186.2 | 82.6 | 20.1 |  | 15.3 | 91 |  |  | 6.7 | 91.1 |  |  |  |  | 79.3 | 0 | 178 | 41.5 |  |  |  | 65.5 | 164.7 | 163.1 | 194.3 | 248 | 68.5 | 33.8 | [6 empty] | 4.5 | 1.2 | 233.6 | 104.2 | 64 | 57.8 | 29.6 | 115.9 | 47.6 | 48.3 | 138.7 | 141.5 | 166.7 | 181.2 | 0 | 0 | 0 |  | 203.5 | 97.8 | 5.9 | 6.7 | 1.1 | 10.4 | 70.2 | 13.9 | 0.4 | 8 | 9.9 | 1.9 | 172.4 | 87.3 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 16.1 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 14.6 | 12.5 | 15.8 | 2 | 0 | 15.2 | 2.3 | 18.8 | 1.2 |  | 5.5 | 0.3 | 6.6 | 2.2 | 3.5 | 5.1 | 28.4 | 0 | 30 | 4.7 | 4.8 | 1 | 0.6 | 39.2 | 4.4 | 1.8 | 6.5 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 14 | 213.6 | 14.4 | 119.1 | 0.6 | 0 | 0 | 86.8 | 3.8 | 1.9 | 2.4 | 1 | 13.1 | 4.3 | 8.1 | 17.4 | 9 |  |  | 18.1 | 14 | 6.4 | 10.1 | 10.2 | 8076.9 | 21.5 | 3.533 | 6.5 | 6.1 | 25.93 | 9.5 | 0 | 6 | 79.063
15/07/2026 | 14:30 | 97.6 | 602.7 | 205.8 |  |  | 19.9 | 88.2 |  | 69.1 | 173.5 | 194.2 | 197 | 278.8 | 199.6 | 103.6 | 373.3 | 4.1 |  |  |  | 111.2 | 7.9 | 5.1 | 21.6 | 44 | 59.5 |  |  | 8.4 | 6.5 | 144.1 | 34.5 | 70.4 | 23.5 | 17.2 | 14.5 | 56.5 | 180.7 | 181.1 | 185.9 | 83.3 | 24.2 |  | 14.8 | 74.2 |  |  | 6.8 | 70.9 |  |  |  |  | 79.2 | 0 | 180.1 | 41.8 |  |  |  | 65.3 | 165.6 | 163.3 | 194.6 | 248.3 | 67.8 | 34 | [6 empty] | 4.5 | 1.2 | 157.8 | 101.8 | 64.2 | 62.9 | 28.7 | 116.2 | 47.6 | 48.2 | 139.4 | 142 | 166.2 | 180.7 | 172.8 | 0 | 0 |  | 203.8 | 98.3 | 5.9 | 6.7 | 1 | 8 | 69.2 | 15 | 0.4 | 8 | 9.9 | 1.9 | 172.2 | 87 | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 16.4 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 14.6 | 12.5 | 15.8 | 1 | 0 | 14.8 | 2.3 | 18.8 | 1.3 |  | 5.5 | 0.3 | 6.6 | 2.4 | 3.5 | 5.2 | 28.4 | 0 | 30.3 | 4.7 | 6.6 | 0.8 | 0.3 | 38.9 | 4.4 | 1.8 | 6.5 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 15.4 | 213.8 | 12.8 | 118.9 | 0.6 | 1.3 | 0 | 86.6 | 3.8 | 1.6 | 2.4 | 1 | 11.8 | 4.3 | 8.1 | 17.4 | 9 |  |  | 17.7 | 14.1 | 6.7 | 11 | 12.1 | 8256.6 | 21.5 | 3.507 | 6.5 | 6.1 | 25.91 | 9.5 | 3 | 6.1 | 82.117
15/07/2026 | 15:00 | 59.1 | 602.1 | 205.3 |  |  | 20.4 | 95.8 |  | 69.6 | 174.4 | 193 | 192.9 | 275.9 | 200.8 | 104 | 252 | 4.2 |  |  |  | 112.9 | 8.1 | 5.2 | 21.7 | 44.1 | 84.7 |  |  | 8.5 | 6.5 | 69.1 | 34.8 | 117.1 | 25.2 | 17.6 | 14.5 | 57.4 | 180 | 180.2 | 185.6 | 85.2 | 19.4 |  | 14.1 | 73.8 |  |  | 6.6 | 50.8 |  |  |  |  | 64.5 | 0 | 183.7 | 41.9 |  |  |  | 66.2 | 164.8 | 162.9 | 193.8 | 249 | 69.9 | 33.9 | [6 empty] | 4.5 | 1.2 | 98.7 | 95.9 | 66.5 | 73.9 | 28.5 | 115.9 | 47.9 | 48.3 | 139.3 | 141.9 | 166.6 | 180 | 176.5 | 0 | 177.3 |  | 204.2 | 98.6 | 5.9 | 6.7 | 0.9 | 12.4 | 67.9 | 14.3 | 0.3 | 8.3 | 9.9 | 1.9 | 170.2 | 85.9 | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 16.2 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 14.6 | 12.4 | 15.6 | 1.6 | 0 | 14.5 | 2.3 | 17.9 | 1.3 |  | 5.5 | 0.3 | 6.5 | 2.5 | 3.6 | 5.3 | 28.5 | 0 | 30 | 6.5 | 8.2 | 0.9 | 0.6 | 38.4 | 4.4 | 1.8 | 6.5 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 16.6 | 211.6 | 11.1 | 115.9 | 0.6 | 0 | 0 | 84.2 | 3.8 | 2.1 | 2.4 | 1 | 10.2 | 4.3 | 8 | 17.2 | 9.1 |  |  | 17.2 | 14.1 | 8 | 11.1 | 12.6 | 8187.3 | 21.2 | 0 | 6.5 | 6.1 | 26 | 9.5 | 2.4 | 6 | 77.7
15/07/2026 | 15:30 | 54.4 | 602.1 | 204.9 |  |  | 10.8 | 94.8 |  | 30.9 | 175.6 | 195 | 198.3 | 276.9 | 202.1 | 104 | 366.1 | 4.2 |  |  |  | 109.8 | 7.8 | 5.1 | 21.6 | 45.2 | 84.9 |  |  | 8.5 | 6.5 | 0 | 35 | 135.4 | 23.7 | 17.6 | 14.4 | 56.6 | 181.5 | 181.6 | 185.8 | 83.9 | 39.4 |  | 13.8 | 40.6 |  |  | 6.5 | 49.1 |  |  |  |  | 63.5 | 0 | 183.7 | 41.7 |  |  |  | 65.2 | 166.2 | 163.6 | 195 | 249.1 | 69.3 | 33.2 | [6 empty] | 4.5 | 1.2 | 130.2 | 108.5 | 65.9 | 69.9 | 30.2 | 116.6 | 48 | 48.7 | 139.4 | 142.4 | 166.5 | 180.9 | 173.3 | 0 | 173.8 |  | 204.7 | 98.9 | 5.9 | 6.7 | 0.8 | 10.3 | 65.2 | 15.5 | 0.3 | 12.1 | 9.9 | 1.1 | 165.7 | 83.4 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 12 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 14.8 | 11.9 | 15.1 | 0.6 | 0 | 13.6 | 2.3 | 15.2 | 1.4 |  | 5.4 | 0.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 5.1 | 28.3 | 0 | 29 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 37 | 4.4 | 1.8 | 6.5 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 17.5 | 205.3 | 8.9 | 112.1 | 0.6 | 12.3 | 79.4 | 81 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 8.3 | 4.3 | 8.1 | 16.6 | 8.6 |  |  | 17.1 | 14.1 | 9.7 | 11.1 | 11.1 | 8269.4 | 21.3 | 0 | 6.5 | 6.1 | 26.21 | 9.5 | 2.4 | 6 | 78.01
15/07/2026 | 16:00 | 55.7 | 603.1 | 205.4 |  |  | 10.9 | 92 |  | 30.5 | 176.3 | 195.9 | 200.3 | 280.9 | 203.4 | 104.4 | 374.8 | 4.2 |  |  |  | 111.8 | 8.1 | 5.2 | 21.7 | 45.2 | 84.9 |  |  | 8.5 | 6.5 | 0 | 33.8 | 98.1 | 23.1 | 17.6 | 14.4 | 57 | 181 | 180.8 | 186 | 84.1 | 44.8 |  | 14 | 44.4 |  |  | 6.6 | 50.2 |  |  |  |  | 63.9 | 0 | 182.9 | 41.7 |  |  |  | 65.5 | 166.8 | 164.5 | 196.1 | 251.4 | 69.9 | 33.7 | [6 empty] | 4.5 | 1.2 | 151 | 112.5 | 66.2 | 69.9 | 30.4 | 117.1 | 48.3 | 49.1 | 140 | 142.7 | 167 | 182.1 | 175.1 | 0 | 175.8 |  | 205.4 | 99.3 | 5.9 | 7 | 0.6 | 9.9 | 53.6 | 15 | 0.2 | 12.2 | 10 | 1.2 | 150.8 | 76.4 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 12.5 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 14.8 | 10.9 | 13.9 | 0.4 | 0 | 10.4 | 2.3 | 15.2 | 1.4 |  | 5.4 | 0.2 | 6.6 | 2.7 | 3.6 | 5.2 | 28 | 0 | 22.5 | 1.1 | 4.2 | 0 | 0 | 33.2 | 4.4 | 1.8 | 6.5 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 16.8 | 187.6 | 6.6 | 86.3 | 0.6 | 86.6 | 76.9 | 72.3 | 3.8 | 2.3 | 2.4 | 1 | 6 | 4.3 | 8.1 | 16.6 | 8.8 |  |  | 17.1 | 14.1 | 8.5 | 11.1 | 11.5 | 8265.3 | 21.2 | 0 | 6.5 | 6.1 | 26.29 | 9.5 | 2.4 | 6 | 77.99
15/07/2026 | 16:30 | 99.3 | 601.9 | 205.9 |  |  | 29.4 | 87.5 |  | 41.2 | 177.7 | 196.3 | 200.8 | 282.6 | 203.7 | 104.7 | 376.9 | 4.1 |  |  |  | 109.9 | 7.8 | 5.2 | 22 | 45.6 | 85.4 |  |  | 8.5 | 6.5 | 0 | 34 | 110 | 22.4 | 17.4 | 14.4 | 56.6 | 182.3 | 182.2 | 186.3 | 83.2 | 43.9 |  | 14.6 | 156.3 |  |  | 6.6 | 64.9 |  |  |  |  | 61.2 | 0 | 181.6 | 41.5 |  |  |  | 64.3 | 171.8 | 164.8 | 196.4 | 253.8 | 67.3 | 33.7 | [6 empty] | 4.5 | 1.2 | 244 | 109 | 65.6 | 69.3 | 30 | 117.3 | 48.4 | 49.2 | 140.2 | 142.9 | 167 | 182 | 170.4 | 0 | 171.4 |  | 205.7 | 99.7 | 5.9 | 8 | 0.4 | 7.1 | 27 | 14.7 | 0.2 | 12 | 9.9 | 1.2 | 85.4 | 40.9 | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 11.6 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 14.8 | 5.9 | 10.1 | 0.6 | 0 | 3.7 | 2.3 | 15.3 | 1.4 |  | 5.2 | 0.1 | 6.6 | 2.7 | 3.3 | 5.3 | 28.2 | 0 | 12.9 | 0.7 | 1.9 | 0 | 0 | 18.2 | 4.5 | 1.8 | 6.9 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 17.8 | 116.4 | 4.1 | 47.4 | 0.6 | 56.2 | 60.8 | 38.7 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 3.7 | 4.3 | 8.1 | 16.6 | 8.9 |  |  | 18.2 | 14.1 | 8.8 | 11.1 | 11 | 8191.6 | 21.2 | 0 | 6.5 | 6.1 | 26.27 | 9.5 | 2.3 | 6.1 | 77.97
15/07/2026 | 17:00 | 80.8 | 652.1 | 213.2 |  |  | 20.5 | 89.6 |  | 79.6 | 178.5 | 195.4 | 200.8 | 280.1 | 201.8 | 104.8 | 374 | 4.2 |  |  |  | 110.3 | 8.2 | 5.2 | 22.4 | 76.3 | 85 |  |  | 8.4 | 6.5 | 0 | 34.3 | 126.5 | 23.5 | 17.4 | 14.4 | 57.7 | 181 | 180.7 | 186.4 | 83.4 | 22.6 |  | 14.9 | 145.6 |  |  | 6.5 | 71.4 |  |  |  |  | 62.5 | 0 | 182.1 | 41.7 |  |  |  | 65.9 | 166.5 | 164.6 | 196.1 | 256.1 | 69.5 | 34 | [6 empty] | 4.5 | 1.2 | 251.4 | 117.9 | 66.5 | 74.9 | 30.4 | 116.9 | 48.6 | 49.4 | 139.3 | 142.1 | 166.8 | 182 | 176.2 | 135.4 | 176.8 |  | 206 | 99.8 | 5.9 | 8 | 0 | 5.9 | 8 | 12.1 | 0.1 | 12.2 | 9.9 | 3.4 | 26.3 | 13.5 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 12 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 14.9 | 1.6 | 3.2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 14.8 | 1.5 |  | 5.3 | 0.1 | 6.3 | 2.9 | 3.6 | 5.5 | 27.6 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.5 | 1.8 | 6.9 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 13.5 | 33.1 | 1.6 | 11.6 | 0.6 | 51.8 | 60.1 | 11.6 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 1.4 | 4.3 | 8.1 | 16.6 | 8.5 |  |  | 18.4 | 14.1 | 9.1 | 11.1 | 11.6 | 8141.5 | 21 | 0 | 6.5 | 6.1 | 26.67 | 9.5 | 0 | 6 | 75.77
15/07/2026 | 17:30 | 78.2 | 651.6 | 213 |  |  | 19.9 | 90 |  | 78.7 | 178.9 | 196.8 | 201.3 | 281.7 | 203.5 | 104.8 | 374.1 | 4.2 |  |  |  | 110.5 | 7.9 | 5.1 | 22.5 | 76.2 | 84.8 |  |  | 8.4 | 6.5 | 143.2 | 33 | 125 | 22.6 | 17.4 | 14.3 | 56.9 | 181.2 | 181 | 186.6 | 82.9 | 41.8 |  | 14.8 | 43.5 |  |  | 6.6 | 110.5 |  |  |  |  | 61.8 | 0 | 182.8 | 41.6 |  |  |  | 65.5 | 167.1 | 165.1 | 196.5 | 255.6 | 68.5 | 33.6 | [6 empty] | 4.5 | 1.1 | 258.5 | 55 | 66 | 76.6 | 30.1 | 117.1 | 48.6 | 49.2 | 139.5 | 142.3 | 167.1 | 181.6 | 173.7 | 174.2 | 174.6 |  | 206.2 | 99.8 | 5.9 | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 12.6 | 0 | 12.1 | 9.9 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 11.8 | 1.9 | 3.1 | 3.5 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 14.6 | 1.4 |  | 5.3 | 0 | 6.3 | 2.9 | 3.4 | 5.4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.8 | 6.9 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 13.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 53.2 | 49.8 | 0.1 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 8.1 | 16.5 | 8.9 |  |  | 17.3 | 16.3 | 8.2 | 11.1 | 11.2 | 8080.2 | 20.7 | 0 | 11 | 6.1 | 27.41 | 9.5 | 0 | 6 | 80.71
15/07/2026 | 18:00 | 147.9 | 651.4 | 212.7 |  |  | 20.1 | 89.2 |  | 79.6 | 179 | 197.3 | 201.2 | 282.7 | 203.4 | 104.9 | 262.5 | 4.2 |  |  |  | 109.5 | 8 | 5.2 | 22.5 | 75.9 | 84.5 |  |  | 8.5 | 6.5 | 146.6 | 34.6 | 126.6 | 23.4 | 17.4 | 14.3 | 57.6 | 182.1 | 182 | 186.7 | 83.9 | 45 |  | 15 | 27.5 |  |  | 6.5 | 110 |  |  |  |  | 62.4 | 0 | 184.9 | 41.7 |  |  |  | 65.7 | 167.2 | 165.2 | 196.9 | 255.8 | 71.8 | 34.7 | [6 empty] | 4.5 | 1 | 84.5 | 39.4 | 66.3 | 76.7 | 29.5 | 117 | 48.7 | 49.4 | 140 | 142.8 | 167 | 181.6 | 175.2 | 175.2 | 176.4 |  | 206.7 | 100 | 5.9 | 7.9 | 0 | 4.7 | 0 | 13.8 | 0 | 12.2 | 9.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 12 | 0.3 | 3.1 | 3.5 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 14.6 | 1.5 |  | 5.3 | 0 | 6.4 | 2.8 | 3.6 | 5.5 | 27.8 | 0 | 0 | 1.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.8 | 6.9 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57.9 | 53.2 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 8 | 16.6 | 8.4 |  |  | 17 | 16.3 | 7.2 | 11.1 | 11.3 | 7875.4 | 20.6 | 5.038 | 11.2 | 6.1 | 27.62 | 9.5 | 0 | 8 | 88.058
15/07/2026 | 18:30 | 149.6 | 652.4 | 212.8 |  |  | 60 | 89.2 |  | 79.3 | 179.7 | 197.4 | 202.4 | 283 | 203.8 | 105.2 | 333.3 | 4.2 |  |  |  | 111.1 | 8 | 5.2 | 22.5 | 76.1 | 84.7 |  |  | 8.5 | 6.5 | 232.3 | 32.5 | 48.6 | 21.9 | 17.4 | 14.3 | 57 | 182.7 | 182.9 | 187.1 | 84.2 | 18.1 |  | 17.1 | 22.6 |  |  | 6.6 | 110.5 |  |  |  |  | 62.1 | 0 | 184.9 | 41.8 |  |  |  | 65.7 | 167.9 | 165.9 | 197.6 | 257.9 | 72.2 | 35 | [6 empty] | 4.5 | 1.1 | 133.5 | 63.6 | 66.2 | 76.7 | 28.2 | 117.2 | 48.6 | 49.4 | 139.8 | 142.6 | 167 | 181.9 | 174.3 | 174.4 | 175.1 |  | 207.4 | 100.2 | 5.9 | 7.9 | 0 | 5.8 | 0 | 15.3 | 0 | 12.1 | 10 | 1.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 12.2 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.3 | 14.6 | 1.5 |  | 5.1 | 0 | 6.9 | 2.7 | 3.5 | 5.4 | 27.1 | 0 | 0 | 2.3 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.8 | 7.1 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43.2 | 37.1 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 8.1 | 16.4 | 8.6 |  |  | 17.5 | 16.4 | 9.9 | 11.1 | 10.3 | 8026.4 | 20.9 | 7.726 | 10.7 | 6.1 | 27.84 | 9.5 | 0 | 16 | 98.766
15/07/2026 | 19:00 | 147.8 | 652.4 | 213.4 |  |  | 60.1 | 88.2 |  | 78.5 | 179.1 | 197.5 | 202.4 | 283.9 | 203.7 | 105.1 | 320.6 | 4.2 |  |  |  | 111.5 | 8 | 5.1 | 22.4 | 76.1 | 89.9 |  |  | 8.5 | 6.5 | 233.5 | 32 | 37.7 | 22.3 | 17.4 | 14.3 | 56.6 | 182.1 | 181.4 | 186.9 | 83.9 | 17.4 |  | 17 | 20.8 |  |  | 6.5 | 110.2 |  |  |  |  | 61.9 | 30 | 185.7 | 41.6 |  |  |  | 65.5 | 168 | 165.9 | 197.7 | 258.9 | 72.2 | 35.1 | [6 empty] | 4.5 | 1.1 | 119.9 | 78.9 | 66.2 | 76.8 | 28.2 | 117 | 48.6 | 49.2 | 140 | 142.6 | 166.6 | 181.9 | 173.5 | 173.7 | 174 |  | 207.9 | 100.5 | 5.9 | 7.8 | 0 | 2.2 | 0 | 14.5 | 0 | 12.1 | 9.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 12.1 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.3 | 14.6 | 1.5 |  | 5.3 | 0 | 6.9 | 2.7 | 3.5 | 5.4 | 25.9 | 0 | 0 | 2.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.8 | 7.1 | 3.5 | 3.8 | 4 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 29.1 | 22.9 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 8.1 | 16.5 | 9.2 |  |  | 17.6 | 16.4 | 8.1 | 11.1 | 10 | 7994.8 | 20.9 | 11.866 | 10.4 | 6.1 | 27.97 | 9.5 | 0 | 16.2 | 102.936
15/07/2026 | 19:30 | 118.1 | 652.8 | 213.3 |  |  | 20.1 | 88.3 |  | 79.6 | 179.6 | 197.6 | 203.2 | 283.2 | 204.6 | 105.4 | 348.2 | 4.2 |  |  |  | 111.1 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 76.2 | 94.9 |  |  | 8.5 | 6.5 | 233.7 | 33.7 | 56.9 | 22.9 | 17.4 | 14.3 | 56.8 | 182.2 | 182.1 | 187.2 | 83.9 | 18 |  | 17.3 | 29.6 |  |  | 6.5 | 110.3 |  |  |  |  | 62.3 | 30.1 | 184.9 | 41.6 |  |  |  | 65.6 | 168.4 | 166.3 | 198.4 | 259.1 | 72.6 | 35.3 | [6 empty] | 4.5 | 1.1 | 90.8 | 85.4 | 66.3 | 77.3 | 30.4 | 117.1 | 48.5 | 49.1 | 139.8 | 142.6 | 167.7 | 182.4 | 174.1 | 174.2 | 175.3 |  | 208.1 | 100.7 | 5.9 | 7.8 | 0 | 2.2 | 0 | 14.8 | 0 | 12.2 | 10 | 2.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 12.4 | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 14.6 | 1.5 |  | 5.3 | 0 | 6.9 | 2.7 | 3.6 | 5.5 | 18.7 | 14 | 0 | 1.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.8 | 7.5 | 3.5 | 3.8 | 4 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.8 | 15.8 | 0 | 3.9 | 1.8 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 8.1 | 16.5 | 9.3 |  |  | 17.3 | 16.4 | 7.2 | 11.2 | 11.2 | 7975.4 | 21 | 11.857 | 10.6 | 6.1 | 28.06 | 9.5 | 0 | 16 | 103.117
15/07/2026 | 20:00 | 103.2 | 653.1 | 213.6 |  |  | 20.4 | 86.7 |  | 78.9 | 180.2 | 198.5 | 203.8 | 281.9 | 206 | 105.4 | 326.1 | 4.2 |  |  |  | 111.8 | 8.1 | 5.2 | 22.5 | 76.2 | 104.7 |  |  | 8.5 | 6.5 | 233.7 | 33.3 | 54.9 | 22.9 | 17.4 | 14.3 | 56.9 | 182.3 | 182.2 | 186.9 | 83.5 | 18.1 |  | 18.2 | 27.8 |  |  | 6.5 | 110.8 |  |  |  |  | 62.5 | 30.1 | 185.3 | 41.6 |  |  |  | 65.7 | 168.5 | 166.3 | 198.5 | 259.6 | 72.7 | 35.4 | [6 empty] | 4.5 | 1.1 | 85.3 | 86.5 | 66.4 | 74.4 | 30.4 | 117.1 | 48.4 | 49.1 | 139.5 | 142.3 | 166.9 | 182.4 | 175.9 | 176.3 | 176.7 |  | 207.9 | 100.7 | 5.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 12.2 | 9.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 12.3 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 14.6 | 1.5 |  | 5.3 | 0 | 6.9 | 2.5 | 3.6 | 5.6 | 19.3 | 34.2 | 0 | 2.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.8 | 7.5 | 3.5 | 3.8 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.1 | 30.3 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 8.1 | 16.5 | 9.4 |  |  | 17.1 | 16.4 | 8.5 | 11.2 | 11.4 | 7990.7 | 20.8 | 11.826 | 11.3 | 6.1 | 28.09 | 9.5 | 0 | 16.1 | 103.716
15/07/2026 | 20:30 | 97.6 | 651.8 | 217.4 |  |  | 19.6 | 84.1 |  | 79.2 | 180.1 | 198.6 | 204 | 281.6 | 205.1 | 105.1 | 338.2 | 4.2 |  |  |  | 110.5 | 7.7 | 5.1 | 22.6 | 76.2 | 108.9 |  |  | 8.5 | 6.5 | 233.8 | 33.2 | 57 | 22.8 | 17.4 | 14.3 | 56.7 | 183 | 182.7 | 186.8 | 83.1 | 19.3 |  | 17.2 | 26.5 |  |  | 6.6 | 110.1 |  |  |  |  | 61.6 | 30.1 | 186.8 | 41.8 |  |  |  | 65.3 | 168.9 | 166.8 | 198.9 | 260 | 73 | 35.4 | [6 empty] | 4.5 | 1.1 | 92 | 86.5 | 66.2 | 68.7 | 30.2 | 117.3 | 48.6 | 49.2 | 140 | 142.8 | 167.6 | 182.6 | 172.6 | 172.8 | 173.9 |  | 208.1 | 100.6 | 5.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 12.1 | 9.9 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.7 | 12.1 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 14.6 | 1.5 |  | 5.3 | 0 | 7.2 | 2.4 | 3.5 | 5.4 | 15.4 | 28.6 | 0 | 0.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.8 | 7.4 | 3.5 | 3.8 | 4 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 38.6 | 35.7 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 4.7 | 8.1 | 16.5 | 9 |  |  | 16.2 | 16.4 | 7.3 | 11.2 | 11 | 7980.6 | 21.3 | 11.816 | 11.6 | 6.1 | 28.16 | 9.5 | 0 | 16.2 | 104.676
15/07/2026 | 21:00 | 100.2 | 651.7 | 217.3 |  |  | 20.2 | 84.3 |  | 14.7 | 180.7 | 198.5 | 203.9 | 283.1 | 204.9 | 105.2 | 357.1 | 4.2 |  |  |  | 112.6 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 76.2 | 108.8 |  |  | 8.5 | 6.5 | 234.3 | 33.4 | 52.7 | 23.1 | 17.4 | 14.3 | 57.1 | 182.8 | 183.3 | 187.1 | 84 | 24.6 |  | 17.7 | 40.2 |  |  | 6.6 | 110.6 |  |  |  |  | 62.1 | 30.3 | 185.9 | 41.9 |  |  |  | 65.5 | 169.1 | 167 | 199.1 | 259.7 | 72.5 | 35.3 | [6 empty] | 4.5 | 1.1 | 82.7 | 90.6 | 66.1 | 63.8 | 30.6 | 116.8 | 48.5 | 49.3 | 139.9 | 142.6 | 167.5 | 181.8 | 174.9 | 174.7 | 175.6 |  | 207.6 | 100.7 | 5.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.1 | 9.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 12.1 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 14.6 | 1.5 |  | 5.3 | 0 | 7.2 | 2.9 | 3.5 | 5.5 | 11.5 | 27.3 | 0 | 1.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.8 | 7.4 | 3.5 | 3.8 | 4 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.9 | 41.5 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 4.7 | 8.1 | 16.6 | 8.8 |  |  | 17.3 | 16.4 | 9.4 | 11.2 | 11.2 | 7961 | 22.1 | 7.817 | 11.6 | 6.1 | 28.23 | 9.5 | 0 | 16.1 | 101.447
15/07/2026 | 21:30 | 100.1 | 650.5 | 217.1 |  |  | 20 | 84.3 |  | 0 | 179.9 | 198.8 | 202.9 | 281.6 | 205.9 | 105.2 | 322 | 4.2 |  |  |  | 109.6 | 7.7 | 5.2 | 22.4 | 76.2 | 108.8 |  |  | 8.5 | 6.5 | 233.8 | 33.8 | 44.9 | 23.9 | 17.4 | 14.2 | 57.1 | 182.3 | 182.1 | 186.8 | 83.4 | 27.1 |  | 18.1 | 28.6 |  |  | 6.5 | 110.4 |  |  |  |  | 61.9 | 30.2 | 186.2 | 41.8 |  |  |  | 65.4 | 168.4 | 166.3 | 198.3 | 259.4 | 72.3 | 35.3 | [6 empty] | 4.5 | 1.1 | 92.5 | 83.4 | 65.9 | 65.7 | 30.5 | 117.1 | 48.3 | 49.1 | 140.1 | 142.6 | 167.4 | 181.8 | 174.4 | 174.4 | 175.4 |  | 207.9 | 100.5 | 5.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 12 | 9.9 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 11.9 | 3.3 | 3 | 3.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 14.7 | 1.5 |  | 5.2 | 0 | 7.6 | 3.3 | 3.5 | 5.5 | 14.6 | 21.6 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.8 | 7 | 3.5 | 3.8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 58.5 | 52.5 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 4.8 | 8.1 | 16.6 | 8.5 |  |  | 17.6 | 16.4 | 9.2 | 10.9 | 9.4 | 7906.3 | 22.2 | 7.819 | 11.6 | 6 | 28.3 | 9.5 | 0 | 16.2 | 101.619
15/07/2026 | 22:00 | 101.4 | 650.5 | 217.2 |  |  | 20 | 84 |  | 0 | 180 | 198.7 | 203.2 | 280.3 | 205.5 | 105.3 | 293.4 | 4.2 |  |  |  | 109.9 | 7.7 | 5.1 | 22.6 | 76.1 | 108.5 |  |  | 8.5 | 6.5 | 199.3 | 36.4 | 66.7 | 24.9 | 17.2 | 14.2 | 56.7 | 182.8 | 182.5 | 186.7 | 83.4 | 24.5 |  | 17.5 | 25.5 |  |  | 6.6 | 110 |  |  |  |  | 62 | 0 | 187 | 41.9 |  |  |  | 65.5 | 168.5 | 166.5 | 198.6 | 258.8 | 72.6 | 35.3 | [6 empty] | 4.5 | 1.1 | 102.2 | 79.6 | 63.1 | 67.8 | 30.6 | 117 | 48.5 | 49.3 | 139.9 | 142.7 | 166.8 | 181.8 | 173.8 | 173.8 | 175 |  | 207.8 | 100.4 | 6.2 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 12.1 | 9.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 12.2 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 14.8 | 1.5 |  | 5.2 | 0 | 8.1 | 3.3 | 3.4 | 5.5 | 14.1 | 25.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.8 | 6.8 | 3.5 | 3.8 | 4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.4 | 10.9 | 0 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 5.7 | 8.1 | 15.6 | 9.4 |  |  | 18.4 | 16.4 | 8.7 | 11.2 | 7.7 | 7755.4 | 22.3 | 7.816 | 11.6 | 6 | 28.2 | 9.5 | 0 | 16 | 101.416
15/07/2026 | 22:30 | 101.6 | 652.2 | 217.4 |  |  | 10.1 | 84.2 |  | 0 | 179.6 | 198.1 | 201.8 | 281.4 | 205.5 | 105.1 | 355.7 | 4.2 |  |  |  | 107.8 | 8.1 | 5.2 | 22.5 | 57.4 | 109.2 |  |  | 8.5 | 6.5 | 144.1 | 36.3 | 53.2 | 25.6 | 17.2 | 14.2 | 57.2 | 182.2 | 182 | 186.3 | 84 | 20.5 |  | 17.9 | 21.2 |  |  | 6.6 | 80.7 |  |  |  |  | 62.4 | 0 | 184.1 | 41.4 |  |  |  | 65.5 | 167.7 | 165.7 | 197.7 | 258.5 | 72.2 | 35.2 | [6 empty] | 4.5 | 1.1 | 132.3 | 106.7 | 62.2 | 69.7 | 30.7 | 116.7 | 48.5 | 49.1 | 139.8 | 142.6 | 166.8 | 181.3 | 174.9 | 175.6 | 175.9 |  | 207.9 | 100.4 | 6.2 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 12.1 | 10 | 1.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.7 | 12.3 | 3.3 | 3 | 2.8 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 14.8 | 1.5 |  | 5.2 | 0 | 8.2 | 3.4 | 3.6 | 5.3 | 12 | 21.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.8 | 6.8 | 3.5 | 3.8 | 4 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 5.7 | 8.1 | 16.2 | 8.6 |  |  | 17.7 | 16.4 | 6.6 | 11.2 | 5.3 | 7695.5 | 22.6 | 5.23 | 11.6 | 6 | 28.1 | 9.5 | 0 | 16 | 99.03
15/07/2026 | 23:00 | 84.4 | 652.1 | 217.9 |  |  | 0 | 83.6 |  | 0 | 179.6 | 197.6 | 201.2 | 280.6 | 205.6 | 105.2 | 343.5 | 4.2 |  |  |  | 108.6 | 7.9 | 5.2 | 22.4 | 58.7 | 108.7 |  |  | 8.5 | 6.5 | 0 | 36.2 | 30.9 | 25.2 | 17.4 | 14.2 | 57 | 182.7 | 183.2 | 186.4 | 83.2 | 27.2 |  | 17.2 | 20.8 |  |  | 6.6 | 50.5 |  |  |  |  | 62 | 0 | 187.7 | 41.9 |  |  |  | 65.5 | 168.2 | 166.1 | 198.1 | 259 | 72.5 | 35.2 | [6 empty] | 4.5 | 1.1 | 127.1 | 103.8 | 62.1 | 69.8 | 30.7 | 116.5 | 48.4 | 49.3 | 140.5 | 142.5 | 166.5 | 181.4 | 173.8 | 173.8 | 174.5 |  | 207.9 | 100.6 | 5.7 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 12.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.7 | 12.3 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 14.8 | 1.5 |  | 5.2 | 0 | 8.4 | 3.5 | 3.5 | 5.3 | 10.1 | 21.6 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.8 | 6.8 | 3.5 | 3.8 | 4 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 5.7 | 8.1 | 16.2 | 9 |  |  | 16.7 | 16.3 | 8.4 | 11.2 | 8.9 | 7464.7 | 22.4 | 0.778 | 11.6 | 6 | 28.2 | 9.5 | 0 | 16.3 | 94.778
15/07/2026 | 23:30 | 73.1 | 652.1 | 217.5 |  |  | 0 | 84.9 |  | 0 | 180 | 197.9 | 197.9 | 285.4 | 206.8 | 105.3 | 318.7 | 4.2 |  |  |  | 108.1 | 8 | 5.2 | 22.4 | 58.3 | 82.1 |  |  | 8.5 | 6.5 | 0 | 37.7 | 31.7 | 27.1 | 17.3 | 14.2 | 57.3 | 183.2 | 182.6 | 186.5 | 84.7 | 18.9 |  | 17.5 | 21.7 |  |  | 6.5 | 50 |  |  |  |  | 63.3 | 0 | 185.9 | 41.8 |  |  |  | 66.1 | 167.7 | 165.8 | 197.7 | 258.8 | 72.3 | 35.3 | [6 empty] | 4.5 | 1.1 | 122.4 | 102.2 | 62.9 | 69.8 | 30.8 | 117.2 | 48.5 | 49.3 | 140.2 | 142.6 | 168.1 | 182 | 178.2 | 0 | 179 |  | 207.4 | 100.7 | 5.7 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 12.5 | 3.3 | 3 | 2.8 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 14.8 | 1.4 |  | 5.2 | 0 | 8.4 | 3.7 | 3.7 | 5.4 | 10.1 | 19.7 | 0 | 1.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 7 | 3.5 | 3.8 | 4 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 5.7 | 8.1 | 16.3 | 9 |  |  | 17.1 | 16.3 | 6.7 | 11.2 | 8.9 | 7233.9 | 22.5 | 0 | 6.5 | 6 | 28.2 | 9.5 | 0 | 16.1 | 88.8
16/07/2026 | 00:00 | 28.9 | 651.9 | 217.1 |  |  | 0 | 84.4 |  | 0 | 179.9 | 197.3 | 199.3 | 283.7 | 204.7 | 105 | 359.9 | 4.2 |  |  |  | 110.1 | 7.9 | 5.2 | 22.6 | 58 | 81.1 |  |  | 8.5 | 6.5 | 0 | 37 | 30.7 | 24.8 | 17.2 | 14.3 | 56.7 | 182.8 | 182.5 | 186.4 | 83.2 | 18 |  | 18.1 | 20.4 |  |  | 6.6 | 52 |  |  |  |  | 61.9 | 0 | 186 | 41.7 |  |  |  | 65.5 | 167.7 | 165.7 | 197.6 | 259.1 | 72.2 | 35.2 | [6 empty] | 4.5 | 1.1 | 148.1 | 106.7 | 61.9 | 69.6 | 30.6 | 116.8 | 48.3 | 49.2 | 139.7 | 142.3 | 167 | 182.3 | 104.8 | 0 | 107.7 |  | 208.1 | 100.7 | 5.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 12.1 | 3.2 | 3 | 2.8 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.8 | 1.4 |  | 5.2 | 0 | 8.4 | 3.6 | 3.4 | 5.1 | 11.6 | 15.3 | 0 | 1.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 7 | 3.5 | 3.9 | 4 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 5.8 | 8.1 | 16.5 | 8.9 |  |  | 18.4 | 16.3 | 7.8 | 11.2 | 9.7 | 7098 | 22.6 | 0 | 6.4 | 6 | 28.2 | 9.5 | 0 | 15.9 | 88.6
EJEC |  | 1528.9 | 15161.1 | 5074.65 | 0 | 0 | 316.3 | 2147.05 | 0 | 878.05 | 4297.4 | 4724.35 | 4798.85 | 6746.15 | 4907.15 | 2523.6 | 7615 | 100.75 | 0 | 0 | 0 | 2644.05 | 188.35 | 124.1 | 536.8 | 1366.75 | 1847.3 | 0 | 0 | 148.3 | 156 | 2570.75 | 882.05 | 1204.6 | 615.85 | 417.85 | 341.65 | 1367.05 | 4313.55 | 4317.85 | 4427.5 | 2008 | 701 | 0 | 241.3 | 1195 | 0 | 0 | 158.85 | 1778.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534.95 | 136.5 | 3698.7 | 731.45 | 0 | 0 | 0 | 1574.5 | 4012.05 | 3966.85 | 4536.95 | 6111.85 | 1679.15 | 823.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7 | 28 | 3017.7 | 2090.25 | 1525.2 | 1684.1 | 713.1 | 2808.65 | 1162.45 | 1180.25 | 3361.4 | 3427.9 | 4014.3 | 4368.7 | 1709.2 | 1114.25 | 1632.1 | 0 | 4972.35 | 2409.45 | 140.05 | 153.2 | 8.7 | 316.6 | 610.4 | 298.5 | 2.9 | 231.25 | 153.6 | 28.35 | 1539.15 | 775.95 | 9.6 | 29.6 | 62.1 | 353.25 | 87.35 | 66.2 | 82.65 | 358.8 | 112.9 | 142.55 | 51.6 | 131.7 | 140 | 55.05 | 367.7 | 33.1 | 0 | 130.4 | 2.75 | 174.2 | 70.15 | 84.35 | 121.75 | 413.55 | 224.8 | 263.8 | 100.7 | 207.35 | 6.6 | 4.35 | 348.05 | 109.4 | 43.2 | 171.7 | 85.85 | 97.3 | 102.05 | 313.2 | 1909.9 | 110.65 | 1040.75 | 14.4 | 504.25 | 516.85 | 779.45 | 93.3 | 51.9 | 57.6 | 24 | 108.85 | 122 | 194.05 | 406.95 | 215.35 | 0 | 0 | 416.6 | 372.9 | 189.6 | 265.45 | 285.7 | 181601.85 | 536.1 | 60.5655 | 142.65 | 147.5 | 664.65 | 228 | 40.6 | 206.3 | 2026.3655

## REACTIVA
miércoles, 15 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
15/07/2026 | 00:30 | -15.9 | 16.6 | 19.6 |  |  | 0 | 18 |  | 0 | 5.1 | 27.5 | 26.3 | 47.7 | -10 | 4.6 | 55.9 | 0 |  |  |  | 4.5 | 1 | 1.2 | 2.9 | 5.4 | -0.3 |  |  | 0 | -1.2 | -9.9 | 1.6 | 12.8 | 3.3 | -1.5 | 1.9 | -2.3 | 49.2 | 31 | -26.6 | -1.5 | -1.8 |  | 0 | -1.7 |  |  | -3.3 | 10.2 |  |  |  |  | 3.6 | 0 | 8.9 | -0.3 |  |  |  | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | -16.4 | -4.6 | [6 empty] | 1.1 | -0.1 | 19.8 | 25.5 | 10.1 | 7.1 | 5.9 | -10.8 | 5.5 | 6.4 | 19.7 | 18 | -4.2 | -2.8 | 0 | 0 | 0 |  | 22.9 | 8.8 | -1.8 | 0.5 |  | -17.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -10.2 | -22.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 0.4 |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.9 |  |  | 2.2 | 1.9 | 3.1 | 3.9 |  | 384 | 0 | 1.7 | 0.89 | 0 | -0.1 | 0.5 | 2.99
15/07/2026 | 01:00 | -15.7 | 0.9 | 16.9 |  |  | 0 | 4.1 |  | 0 | 1.8 | 21.9 | 21.2 | 45.8 | -12.2 | 2.5 | 42.6 | 0 |  |  |  | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 2.9 | 5.6 | -0.8 |  |  | 0 | -1.4 | -22.1 | 1.3 | 13.1 | 3 | -1.2 | 1.9 | -2.2 | 44.9 | 25.7 | -30.6 | -2.3 | -2.9 |  | 0 | -1 |  |  | -3.4 | 9.7 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 7.9 | -1 |  |  |  | -1.7 | 0 | 0 | -3 | 9.6 | -17.8 | -5.1 | [6 empty] | 1.1 | -0.3 | 20 | 25.5 | 3.8 | 7.2 | 6 | -12.6 | 5.2 | 5.7 | 15.2 | 13.4 | -10.5 | -8.1 | 0 | 0 | 0 |  | 20.5 | 8.2 | -1.8 | 0.3 |  | -15.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -10.4 | -23.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | 0.1 | -0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 2.8 | 4.4 | 4.1 |  | 241.3 | 0 | 1.3 | 1.24 | 0 | -0.2 | 0.5 | 2.84
15/07/2026 | 01:30 | -16.3 | 0.9 | 16.8 |  |  | 0 | 11 |  | 0 | 0.6 | 22.6 | 20.9 | 42.8 | -12.3 | 1.9 | 41 | 0.1 |  |  |  | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 3 | 6 | -1.7 |  |  | 0 | -1.5 | -24.3 | 0.9 | 12.9 | 3.4 | -1.6 | 1.9 | -2 | 44.4 | 24.9 | -31.1 | -3 | -1.4 |  | 0 | -1.5 |  |  | -3.3 | 9.9 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 7.1 | -0.3 |  |  |  | -2.5 | 0 | 0 | -3.6 | 7.3 | -18 | -5.3 | [6 empty] | 1.2 | -0.3 | 20.1 | 25.5 | 4 | 7.5 | 5.9 | -14.4 | 4.8 | 5.2 | 13.7 | 11.8 | -13.4 | -9.7 | 0 | 0 | 0 |  | 17.7 | 5.7 | -2 | 0.2 |  | -17.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -10.5 | -23.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 0.4 |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | 0.1 | -1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 2 |  |  | 2.2 | 2.1 | 3.6 | 4.1 |  | 217.3 | 0 | 1.5 | 1.24 | 0 | -0.3 | 0.5 | 2.94
15/07/2026 | 02:00 | -16 | -4.9 | 16.4 |  |  | 0 | 2.5 |  | 0 | -0.5 | 26.6 | 25.9 | 43.3 | -7.6 | 1.5 | 39.2 | 0.2 |  |  |  | 3.1 | 0.5 | 0.3 | 3.2 | 6.2 | -1.8 |  |  | 0 | -1.6 | 0 | 1.1 | 13 | 2.8 | -1.6 | 1.9 | -1.8 | 42.4 | 23.2 | -33.3 | -4.2 | -1.8 |  | 0 | 0 |  |  | -3.3 | 9.1 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 6.6 | -0.4 |  |  |  | -4.3 | 0 | 0 | -2.8 | 8.3 | -18.2 | -5.4 | [6 empty] | 1.1 | -0.3 | 19.9 | 25.5 | 3.6 | 7.2 | 6 | -15.7 | 4.5 | 4.7 | 10.6 | 8.8 | -17.2 | -9.2 | 0 | 0 | 0 |  | 17.4 | 5.3 | -2 | 0.3 |  | -19.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -10.7 | -23.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | 1.3 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.5 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 2 |  |  | 1.2 | 2.1 | 3.9 | 4 |  | 212 | 0 | 1.8 | 1.25 | 0 | -0.4 | 0.4 | 3.05
15/07/2026 | 02:30 | -19.1 | -3.5 | 16.6 |  |  | 0 | 3.4 |  | 0 | -0.5 | 22.7 | 21.6 | 42.6 | -7.7 | 1.3 | 38.1 | 0.1 |  |  |  | 3.4 | 0.3 | 1.1 | 3.2 | 6.6 | -2.6 |  |  | 0 | -1.6 | 0 | 0.3 | 13 | 3.2 | -1.6 | 1.9 | -1.9 | 41.7 | 22.5 | -33.6 | -5.2 | -3.8 |  | 0 | -1.2 |  |  | -3.3 | 9.8 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 6.6 | -0.7 |  |  |  | -3.9 | 0 | 0 | -3.5 | 7.7 | -18.5 | -5.5 | [6 empty] | 1.1 | -0.3 | 20 | 25.7 | 4.2 | 7.2 | 6 | -15.9 | 4.5 | 4.7 | 9.6 | 7.8 | -19 | -12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 16.8 | 5 | -2 | 0.2 |  | -19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -11 | -24.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 0.4 |  | -2.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -0.2 | -1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.8 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 1.9 |  |  | 0.7 | 2.2 | 3.9 | 3.9 |  | 184.5 | 0 | 1.8 | 1.25 | 0 | -0.4 | 0.5 | 3.15
15/07/2026 | 03:00 | -18.4 | -1.9 | 16.3 |  |  | 0 | 14.9 |  | 0 | 0.5 | 18.5 | 16.7 | 44.3 | -7.6 | 1.5 | 41.5 | -0.1 |  |  |  | 2.7 | 0.7 | 1.7 | 3.1 | 6.9 | -3 |  |  | 0 | -1.7 | 0 | 0.1 | 13.2 | 3 | -1 | 1.9 | -1.8 | 43.8 | 24.6 | -31.9 | -5.3 | -2.5 |  | 0 | 0 |  |  | -3.3 | 9.9 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 7.1 | -0.9 |  |  |  | -1.8 | 0 | 0 | -3.7 | 7.2 | -18.4 | -5.3 | [6 empty] | 1.1 | 0 | 20.4 | 25.7 | 4.1 | 7.2 | 6.2 | -14.8 | 4.7 | 5.1 | 10.9 | 8.9 | -16.6 | -14.4 | 0 | 0 | 0 |  | 16.3 | 4.7 | -2 | 0.4 |  | -15.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -10.9 | -24.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 0.3 |  | -2.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -0.1 | -1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.7 | 1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.1 |  |  | 2.2 | 1.9 | 3.2 | 4.1 |  | 215.5 | 0 | 2.1 | 1.25 | 0 | -0.4 | 0.4 | 3.35
15/07/2026 | 03:30 | -17.8 | 8.9 | 19 |  |  | 0 | 14.8 |  | 0 | 2.9 | 25.5 | 23.6 | 46 | -6.4 | 2.2 | 43.7 | 0.1 |  |  |  | 4.5 | 0.8 | 2 | 3.1 | 7 | -2.8 |  |  | 0 | -1.7 | 0 | 0.1 | 12.9 | 3.2 | -1.5 | 1.9 | -2 | 46.1 | 26.7 | -29.9 | -3.7 | -2.2 |  | 0 | 0 |  |  | -3.1 | 11 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 8.5 | 0 |  |  |  | -1.5 | 0 | 0 | -2.7 | 9.7 | -17.4 | -5.2 | [6 empty] | 1.1 | -0.1 | 18.9 | 25.6 | 3.5 | 7.1 | 6 | -14.3 | 4.9 | 5.3 | 12 | 10.5 | -15.3 | -8.8 | 0 | 0 | 0 |  | 17.3 | 5.2 | -2 | 0.2 |  | -8.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -10.5 | -21.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | 3.8 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 2 |  |  | 2.9 | 1.3 | 4 | 3.9 |  | 300.5 | 0 | 1.6 | 1.25 | 0 | -0.4 | 0.6 | 3.05
15/07/2026 | 04:00 | -19 | 3.8 | 17.5 |  |  | 0 | 4.8 |  | 0 | -0.6 | 20 | 18.5 | 44.1 | -7.2 | 1.8 | 43.3 | 0 |  |  |  | 3.9 | 0.9 | 2.1 | 2.8 | 7.6 | -3.3 |  |  | 0 | -1.6 | 0 | 0.5 | 13 | 3 | -1.2 | 1.9 | -2.2 | 43.7 | 24.5 | -32 | -4.4 | -3.5 |  | 0 | -1.1 |  |  | -3.1 | 10.7 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 7.8 | 0 |  |  |  | -1.4 | 0 | 0 | -3.5 | 7.2 | -18.2 | -5.3 | [6 empty] | 1.1 | -0.3 | 20.1 | 25.9 | 4 | 7.2 | 6 | -15 | 4.7 | 5 | 10.3 | 8.6 | -17.8 | -12.2 | 0 | 0 | 0 |  | 17.5 | 5.4 | -1.9 | 0.2 |  | -12.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -10.5 | -21 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | 0.3 | -0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.9 | 0.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 2 |  |  | 1.6 | 1.2 | 3.9 | 3.9 |  | 228.1 | 0 | 1.6 | 1.27 | 0 | -0.5 | 0.5 | 2.87
15/07/2026 | 04:30 | -17.9 | 2.2 | 17.6 |  |  | 0 | 14.1 |  | 0 | 0.4 | 20.9 | 19.6 | 44.7 | -6.4 | 2.4 | 40.3 | 0 |  |  |  | 4.2 | 1.4 | 1.7 | 3.2 | 7 | -3.2 |  |  | 0 | -1.6 | 0 | 0.7 | 12.2 | 3.1 | -1.5 | 1.9 | -2.1 | 46.3 | 26.6 | -29.7 | -4.3 | -4.1 |  | 0 | -2.7 |  |  | -3.1 | 12.9 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 8.2 | 0 |  |  |  | -1 | 0 | 0 | -2.9 | 9.7 | -17.7 | -5.3 | [6 empty] | 1.1 | -0.2 | 19.8 | 26.1 | 3.7 | 7.1 | 6 | -14.7 | 4.8 | 5.2 | 11.8 | 10.2 | -15.5 | -10.8 | 0 | 0 | 0 |  | 17.8 | 5.6 | -1.9 | 0.2 |  | -11.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -8.4 | -15.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 0.4 |  | -2.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | 0.2 | -1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.3 | 1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.9 |  |  | 2.1 | 1.7 | 3.6 | 3.8 |  | 266.7 | 0 | 1.3 | 0.58 | 0 | -0.4 | 0.5 | 1.98
15/07/2026 | 05:00 | -18.7 | 1.4 | 16.3 |  |  | 0 | 4.6 |  | 0 | 4.4 | 17.9 | 14.4 | 53.6 | -5.8 | 3.3 | 38.3 | 0 |  |  |  | 5.4 | 1.4 | 1.6 | 3 | 6.9 | -3 |  |  | 0 | -1.6 | 0 | 0.4 | 13.3 | 4.2 | -1.7 | 1.9 | -2.2 | 46.8 | 27.1 | -29.1 | -5.5 | -4.8 |  | 0 | -1.5 |  |  | -3.2 | 13.8 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 8.4 | 0 |  |  |  | -0.8 | 0 | 0 | -1.9 | 8.8 | -17.6 | -5 | [6 empty] | 1.1 | -0.3 | 20 | 27.3 | 5 | 7.1 | 6.1 | -13.3 | 5.1 | 5.7 | 12.4 | 11.2 | -14.6 | -15.8 | 0 | 0 | 0 |  | 18.8 | 6.2 | -1.8 | 0.2 |  | -9.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.2 |  |  | 0 | 0.6 | 0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -8.4 | -13.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0.4 |  | -2.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | 0.3 | -1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 2.3 | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 2 |  |  | 1.7 | 1.8 | 3.7 | 3.9 |  | 288.2 | 0 | 1.4 | 0.26 | 0 | -0.3 | 0.5 | 1.86
15/07/2026 | 05:30 | -18.2 | 11.1 | 18.9 |  |  | 0 | 15.4 |  | 0 | 1.2 | 22.4 | 21 | 44.5 | -5.1 | 3.1 | 60.2 | 0 |  |  |  | 5.7 | 1.7 | 1.7 | 3 | 7 | -2.5 |  |  | 0 | -1.4 | 0 | 0.9 | 12.9 | 3.3 | -1.8 | 1.9 | -2.3 | 49 | 29.6 | -27.1 | -4.1 | -4.7 |  | 0 | -3 |  |  | -3.2 | 14.3 |  |  |  |  | 2.2 | 0 | 11.1 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | -0.8 | 11.2 | -17 | -5 | [6 empty] | 1.1 | -0.3 | 19.8 | 26.1 | 4.2 | 7.2 | 6 | -12.6 | 5.2 | 5.9 | 15.8 | 14.1 | -9.8 | -6.3 | 0 | 0 | 0 |  | 20.3 | 7 | -1.8 | 0.2 |  | -14.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.3 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.8 | -16.8 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | 0.4 | -0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 2.9 | 3.6 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 |  |  | 3.6 | 1.7 | 3.4 | 4.1 |  | 368.8 | 0 | 1.2 | 0.25 | 0 | -0.1 | 0.6 | 1.95
15/07/2026 | 06:00 | -9 | -0.5 | 16.8 |  |  | 0 | 15.6 |  | 0 | 4.3 | 22 | 21.3 | 49.1 | -3.9 | 3.6 | 57.6 | -0.1 |  |  |  | 3.1 | 0.9 | 0.8 | 3 | 5.4 | -1.6 |  |  | 0 | -1.4 | 0 | 1.1 | 12.2 | 2.9 | -1.6 | 1.9 | -2.4 | 49.4 | 30.5 | -26.3 | -4 | -3.5 |  | 0 | -2.6 |  |  | -3.3 | 12 |  |  |  |  | 3.2 | 0 | 13.1 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | -16.7 | -4.6 | [6 empty] | 1.1 | -0.3 | 19.8 | 25.7 | 3.7 | 7.3 | 6.1 | -10.4 | 5.7 | 6.4 | 18.7 | 16.8 | -5.2 | -5.7 | 0 | 0 | 0 |  | 22.3 | 8.2 | -1.6 | 0.4 |  | -12.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.4 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0 | -8.8 | -17.9 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -1 | -0.7 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 2.1 |  |  | 1.1 | 1.9 | 3.7 | 3.8 |  | 380.3 | 0 | 1.4 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0.5 | 2.26
15/07/2026 | 06:30 | -8.9 | -0.7 | 16.4 |  |  | 0 | 11.7 |  | 0 | 5.3 | 20.8 | 19.3 | 50.3 | -3.6 | 4.8 | 58.5 | -0.1 |  |  |  | 2.5 | 1.7 | 2 | 2.9 | 4.4 | -1 |  |  | 0 | -1.3 | 0 | 0.5 | 12 | 3.3 | -1.6 | 1.9 | -1.5 | 50.2 | 31.1 | -25.4 | -5.4 | -5.1 |  | 0 | -1.4 |  |  | -3.2 | 12.5 |  |  |  |  | 5.1 | 0 | 15.1 | 0 |  |  |  | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | -16.3 | -4.5 | [6 empty] | 1.1 | -0.3 | 21 | 26.4 | 4.3 | 7.2 | 6.1 | -8.5 | 6.1 | 7.2 | 21.5 | 19.6 | -1 | -3.9 | 0 | 0 | 0 |  | 24.2 | 9.3 | -1.6 | 0.4 |  | -8.7 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.3 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -8.5 | -13.8 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -0.3 | -1 | 0 | 0 | -0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 10.8 | 1.2 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2 |  |  | 2.9 | 2.1 | 4.4 | 3.9 |  | 433 | 0 | 1 | 0.26 | 0 | 0.3 | 1.2 | 2.76
15/07/2026 | 07:00 | -19.6 | -12.9 | 14.3 |  |  | 0 | -1.7 |  | 0 | 1.6 | 26.6 | 25.5 | 41.9 | -7.8 | 0.7 | 41.9 | 0.2 |  |  |  | 3.3 | 0.4 | 0.1 | 2.8 | 5 | -2.6 |  |  | -0.1 | -1.5 | -13.6 | 0.1 | 12.9 | 2.8 | -1.6 | 1.9 | -1.8 | 39.9 | 20.8 | -36.9 | -4.2 | -2.6 |  | 0 | -1.1 |  |  | -3.2 | 11 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 18.4 | 0 |  |  |  | -1.7 | 0 | 0 | -1.3 | 8.9 | -18.6 | -5.5 | [6 empty] | 1.1 | -0.3 | 40.5 | 25.4 | 3.4 | 7.2 | 5.9 | -14.5 | 4.8 | 5.2 | 10.8 | 9.1 | -17 | -5.3 | 0 | 0 | 0 |  | 14.3 | 3.5 | -2 | 0.2 |  | -7.2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 2.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0.2 | 0.1 | -3.7 | -7 | -1 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | -0.1 | -0.6 | -4.1 | 0 | 0 | -0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 19.1 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 0 | -1.2 | 11.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.9 |  |  | 2.4 | 2 | 4.1 | 3.9 |  | 287.3 | 0 | 0.7 | 0.26 | 0 | 0.2 | 1.3 | 2.46
15/07/2026 | 07:30 | -19.5 | -37.9 | 7.1 |  |  | -2.7 | -5.6 |  | 0 | 2.3 | 21.9 | 20.8 | 45.8 | -8.6 | 0.6 | 22.7 | 0 |  |  |  | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 3.1 | 3 | -2.8 |  |  | -0.1 | -1.2 | -29.7 | 0.1 | 0 | 3 | -1.5 | 1.9 | -2.3 | 38.3 | 19.4 | -36.9 | -3.4 | -4.3 |  | 0 | -0.9 |  |  | -3.2 | 11.1 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 21 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | -4.5 | 7.3 | -18.9 | -5.6 | [6 empty] | 1.1 | -0.3 | 41.4 | 26.3 | 3.8 | 7.2 | 8.2 | -11.4 | 5.5 | 6.1 | 14.8 | 12.9 | -11.1 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 2.7 | -1.8 | 0.2 |  | -6.8 | 2.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0.5 | 0.8 | -1.4 | -0.5 | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.6 | 0.4 | -1 | -3.8 | 0 | 0 | -0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.6 | 0.1 | 1 | -0.2 | -15.7 | -0.9 | -3.5 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2 |  |  | -1.1 | 3.4 | 4.3 | 4 |  | 192.2 | 0 | 1.4 | 0.25 | 0 | 0.5 | 1.2 | 3.35
15/07/2026 | 08:00 | -19.2 | 5.1 | 8.8 |  |  | -0.9 | 7.2 |  | 0 | 3.6 | 22.7 | 22.8 | 48.1 | -7.7 | 0.9 | -11.3 | -0.1 |  |  |  | -2.7 | 0.9 | 0.8 | 2.9 | 2.4 | -1.8 |  |  | -0.1 | -1.4 | -26.4 | 0.5 | 0 | 2.3 | -1.5 | 1.9 | -2 | 40 | 21.3 | -35.3 | -2.4 | -3.9 |  | 0 | -2.5 |  |  | -3.2 | 13.6 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 25.2 | 0 |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | -3.1 | 8.8 | -18.5 | -5.4 | [6 empty] | 1.1 | 0 | 42.4 | 25.3 | 3.3 | 13.9 | 8.2 | -8.8 | 5.8 | 6.8 | 20.6 | 18.5 | -3.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 14.6 | 3.7 | -1.8 | 0.3 |  | -6.4 | 4.9 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 16.3 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | -0.6 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.3 | -1 | -0.9 | -2.2 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 30 | 0.3 | -1.6 | -0.2 | 0 | 1.3 | -6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.9 |  |  | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4 |  | 308 | 0 | 1.8 | 0.24 | 0 | 0.8 | 1.2 | 4.04
15/07/2026 | 08:30 | -18.2 | 60.4 | 25.6 |  |  | 0.3 | 6.7 |  | 4.7 | -0.4 | 25.7 | 25.5 | 43.3 | -8.2 | 0.1 | -19.3 | 0.1 |  |  |  | 4.9 | 1.7 | 0.8 | 2.9 | 2.1 | -5.7 |  |  | -0.2 | -1.7 | -19.2 | 0.5 | 0 | 2.2 | -1.4 | 1.9 | -1.8 | 38.3 | 19.4 | -36.9 | -0.4 | -1.8 |  | 0 | -1.2 |  |  | -3.2 | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 27.4 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | -1.7 | 9.9 | -19 | -5.5 | [6 empty] | 1.1 | 0 | 76.6 | 45.8 | 9.3 | 13.9 | 10 | -6.5 | 5 | 5.3 | 72.1 | 71.6 | 1.5 | -1.4 | 0 | 0 | 0 |  | 13.8 | 3.1 | -1.8 | 0.3 |  | -7.3 | 6.3 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 19.4 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.4 | -2.1 | -4.3 | -2.4 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | -1.7 | 0 | 0 | -0.3 | 0.7 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.4 | 0.3 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.4 |  |  | 2.8 | 4.4 | 4.5 | 4 |  | 563.1 | 0 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.8 | 6
15/07/2026 | 09:00 | -18.5 | 71.1 | 27.7 |  |  | -3.3 | 4.1 |  | 6.6 | 7.4 | 32.6 | 31.5 | 52.1 | -6.6 | 2 | -7.5 | 0.1 |  |  |  | 4.8 | 0.9 | 0.3 | 3 | 1.7 | -6.9 |  |  | -0.2 | -1.7 | -11 | 3.4 | 0 | 2.8 | -1.4 | 1.9 | -2.3 | 40.6 | 21.6 | -39.5 | -0.3 | -2.5 |  | 0 | -0.9 |  |  | -3.2 | 17.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11.1 | 0 |  |  |  | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | -17.8 | -5.1 | [6 empty] | 1.1 | -0.1 | 77.1 | 46.2 | 9.8 | 13 | 10 | -3.5 | 5.6 | 6.5 | 76.1 | 75.7 | 7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |  | 15.6 | 4.3 | -1.8 | 0.4 |  | -7 | 6.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.3 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | -1.3 | -3.7 | -2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 2 | -0.9 | -2.3 | 0 | 0 | -0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.3 | -0.6 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0 | 6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.8 |  |  | 2.5 | 1.7 | 4.5 | 4.3 |  | 647.2 | 0 | 1.2 | 2.25 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 6.65
15/07/2026 | 09:30 | -16.5 | 83.3 | 30.2 |  |  | -2.9 | 5.9 |  | 7.3 | 11.9 | 37.1 | 35.1 | 58.3 | -4.3 | 3.8 | -5 | 0.1 |  |  |  | 6.4 | 1 | 0.6 | 3.1 | 0 | -6 |  |  | -0.1 | -1.7 | -10.4 | 3.6 | 0 | 2.9 | -0.7 | 1.9 | -2.2 | 44.7 | 25.8 | -35.8 | -0.3 | -0.3 |  | 0.2 | 2 |  |  | -3.2 | 21.7 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 12.6 | 0 |  |  |  | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 13 | -16.8 | -4.7 | [6 empty] | 1.1 | 0 | 78.1 | 46.3 | 9.9 | 13 | 10.1 | 0.1 | 6.4 | 7.6 | 82.2 | 81.7 | 15.7 | 9.9 | 0 | 0 | 0 |  | 18.2 | 5.8 | -1.8 | 0.4 |  | -8.7 | 6.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.9 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -1.9 | -4 | -2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 2 | -0.7 | -3.1 | 0 | 0 | -0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.5 | -0.9 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0 | 9.5 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.9 |  |  | 3.9 | 1.1 | 3.8 | 4.5 |  | 764.5 | 0 | 1.2 | 2.25 | 1.3 | 0.4 | 1.8 | 6.95
15/07/2026 | 10:00 | -14.8 | 89.6 | 31.3 |  |  | -3.2 | 0.7 |  | 7.1 | 13.4 | 34.9 | 34 | 57.1 | -3 | 4.6 | 8 | -0.1 |  |  |  | 8.7 | 1.3 | 0.9 | 2.9 | 0 | -5.4 |  |  | -0.1 | -1.7 | -9.4 | 4.5 | 0 | 2.9 | 0.4 | 1.9 | -1.1 | 46.8 | 28 | -33.4 | -0.7 | -0.7 |  | 0.2 | -1.8 |  |  | -3.2 | 25.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13.4 | -1.1 |  |  |  | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | -16.5 | -4.5 | [6 empty] | 1.1 | -0.1 | 78.6 | 46.5 | 15 | 15.5 | 10 | -0.7 | 6.2 | 7.3 | 75.6 | 75 | 5.9 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |  | 23.3 | 8.8 | -1.7 | 0.6 |  | -9.9 | 6.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.5 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.4 | -1.5 | -4 | -2.5 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.9 | -4.7 | -5.7 | 0 | 0 | -0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 26.4 | -1.1 | -1.9 | -0.2 | 0 | -0.6 | 11.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2 |  |  | -1.1 | 0.4 | 3.8 | 4.6 |  | 768.5 | -0.22 | 1.2 | 2.23 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 6.91
15/07/2026 | 10:30 | -14.4 | 91.2 | 32 |  |  | -1.3 | 17.1 |  | 8.3 | 15.1 | 41.2 | 39.9 | 60.3 | -1.2 | 5.8 | 4 | 0.2 |  |  |  | 8.3 | 0.7 | 0.6 | 2.9 | 0 | -4.9 |  |  | -0.1 | -1.5 | -8.2 | 4.4 | 0.1 | 2.8 | 1.1 | 1.9 | -2.1 | 51.8 | 32.8 | -29.2 | 1.2 | 1.7 |  | 0.2 | -0.4 |  |  | -3.2 | 28.6 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 16 | -0.3 |  |  |  | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | -15.4 | -4.1 | [6 empty] | 1.1 | 0.2 | 77.1 | 46.3 | 14.8 | 13 | 10 | 1.1 | 6.6 | 8 | 80 | 79.5 | 12.6 | 15.1 | 0 | 0 | 0 |  | 25.2 | 9.9 | -1.8 | 0.7 |  | -11.3 | 6.3 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 22.9 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.4 | -1.4 | -2.3 | -2.5 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.9 | -1.5 | -4 | 0 | 0 | -0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 25.8 | -1.3 | -1.7 | -0.2 | -5 | -18.4 | 13.9 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.9 |  |  | 4.3 | 0.2 | 4.3 | 4.7 |  | 855.4 | 0.062 | 1.5 | 2.22 | 1.3 | 0 | 2 | 7.082
15/07/2026 | 11:00 | -13.6 | 85.1 | 30 |  |  | -1.7 | 14.4 |  | 8.8 | 35.6 | 27.1 | 29.1 | 49.1 | -19 | -6.5 | 0.2 | 0 |  |  |  | 8.9 | 0.3 | 0.2 | 3 | 0 | -2.3 |  |  | -0.1 | -1.6 | -7.9 | 4.1 | 6.6 | 3.1 | 1.1 | 1.9 | -2.3 | 43.3 | 24.4 | -36.9 | 1.3 | 0.2 |  | 0.2 | -1.6 |  |  | -3.2 | 28 |  |  |  |  | 0 | 2.6 | 16.3 | -0.9 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | -11.9 | -1.2 | [6 empty] | 1.1 | 0.2 | 78.7 | 46.4 | 15.1 | 15.6 | 10.1 | -3 | 5.7 | 6.7 | 77.1 | 76.5 | 8.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  | 31.4 | 9.4 | -1.8 | 0.8 |  | -11.7 | 6.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.5 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.3 | -1.9 | -3.5 | -2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.8 | -0.4 | -3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 30.3 | -1.4 | -1.6 | -0.2 | -4.9 | -23.1 | 2.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2 |  |  | 3.2 | 0.3 | 3.9 | 4.6 |  | 767.7 | 0.018 | 1.6 | 2.21 | 1.3 | 0 | 2 | 7.128
15/07/2026 | 11:30 | -13.4 | 84.1 | 30.8 |  |  | -1.6 | 17.2 |  | 9.2 | 36.2 | 22.5 | 25.1 | 51.2 | 10.5 | 3.1 | 8.3 | -0.1 |  |  |  | 8.9 | 1.3 | 0.1 | 3.1 | 0 | -2.3 |  |  | -0.1 | -1.4 | -7.1 | 3.4 | 5.9 | 2.7 | 0.7 | 2 | -2 | 45.4 | 26 | -34.9 | 2.2 | -3.1 |  | 0.2 | -2.2 |  |  | -3.2 | 27.4 |  |  |  |  | 1.1 | 0.7 | 12.9 | -3 |  |  |  | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | -13.2 | -1.9 | [6 empty] | 1.1 | 0.3 | 80.1 | 46 | 14.6 | 13 | 10.1 | -1.8 | 6.1 | 7 | 79.3 | 78.7 | 12.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |  | 31.4 | 10.1 | -2 | 0.4 |  | -8.5 | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 18.4 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.3 | -1.9 | -4.4 | -2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.9 | -0.9 | -2.9 | 0 | 0 | -0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 32.4 | -1.5 | -1.8 | -0.2 | -14.2 | -13.3 | 2.7 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 2.3 |  |  | 5.1 | 0.5 | 4.5 | 4.4 |  | 819 | -0.254 | 1.4 | 2.21 | 1.3 | 0 | 2 | 6.656
15/07/2026 | 12:00 | -16.8 | 83.6 | 28.8 |  |  | -1.2 | 16 |  | 8.1 | 31.8 | 21.8 | 23.4 | 40.9 | 8.5 | 2 | 4.1 | 0.2 |  |  |  | 3.7 | 0.9 | 0.8 | 3 | 0 | -2.3 |  |  | -0.1 | -1.5 | -7.8 | 3.2 | 6.5 | 3.2 | 0.3 | 2 | -1.9 | 42.1 | 22.8 | -38.2 | 3.1 | -1.5 |  | 0.2 | -0.3 |  |  | -3.2 | 25.8 |  |  |  |  | 0.8 | 0.2 | 11.6 | -0.8 |  |  |  | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | -14.5 | -2.3 | [6 empty] | 1.1 | 0 | 77.7 | 46.7 | 15.2 | 12.9 | 10.1 | -4.6 | 5.4 | 6.1 | 76.8 | 76.5 | 7.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 31.5 | 10.7 | -2.2 | 0.1 |  | -10.2 | 5.9 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 19.5 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.3 | -2 | -3.9 | -2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 1.9 | -1.4 | -7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 30 | -1.7 | -1.9 | -0.2 | -18.8 | 1.3 | 3 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.4 |  |  | 3.6 | 0.9 | 3.5 | 4.1 |  | 749.9 | -0.5 | 1.3 | 2.22 | 1.3 | 0 | 2 | 6.32
15/07/2026 | 12:30 | -16.5 | 77.1 | 29.6 |  |  | -2.3 | 14.3 |  | 7.2 | 29.3 | 23.2 | 25.2 | 42.5 | 8.1 | 1 | 1.6 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.9 | 1.1 | 3.1 | 3.4 | 0 |  |  | -0.1 | -1.6 | 0.8 | 1.4 | 6.2 | 2.9 | -0.3 | 2 | -2.7 | 42.6 | 23.4 | -37.5 | 0.8 | -2.4 |  | 0.1 | -0.6 |  |  | -3.3 | 24.7 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 11.8 | -2.1 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | -14.3 | -2.3 | [6 empty] | 1.1 | -0.2 | 79.9 | 46.3 | 14.8 | 12.7 | 10 | -6.2 | 5.1 | 5.5 | 72.5 | 72 | 1.9 | -1.3 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 6.9 | -2.3 | 0.2 |  | -10.6 | 6.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.8 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.3 | -3.4 | 4.7 | -2.6 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 1.9 | -3.6 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.5 | -1.7 | -1.8 | -0.2 | 0 | 0 | 16.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 2 |  |  | 2.2 | 0.7 | 4.1 | 4 |  | 748 | -0.816 | 1.6 | 1.66 | 1.3 | 0 | 2 | 5.744
15/07/2026 | 13:00 | -17.8 | 68.1 | 26.6 |  |  | -3.7 | 4.6 |  | 6.6 | 32.7 | 20.6 | 23.7 | 46.7 | 8.3 | 0.8 | -3.2 | -0.1 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3.1 | 5 | -2.2 |  |  | -0.1 | -1.7 | -12.7 | 1 | 6.3 | 3 | -0.1 | 2 | -2 | 41.5 | 22 | -38.9 | -0.9 | -5.2 |  | 0.2 | 0.5 |  |  | -3.2 | 24.3 |  |  |  |  | -0.8 | 0 | 10.3 | -2.4 |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 28 | -14.2 | -2.3 | [6 empty] | 1.2 | -0.3 | 79.1 | 46.5 | 15.1 | 12.8 | 10.2 | -4 | 5.6 | 6.2 | 70.3 | 69.8 | -0.9 | -2 | 0 | 0 | 0 |  | 7.9 | 4.4 | -2.2 | 0.3 |  | -11.4 | 6.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.4 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | -2.1 | 0 | -2.5 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.9 | -6.6 | -7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 23.8 | -1.6 | -1.9 | -0.2 | 0 | -2.3 | 18.8 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.9 |  |  | 2.1 | 1 | 4.3 | 4 |  | 663.2 | -0.433 | 1.3 | 0.24 | 1.3 | 0 | 2.1 | 4.507
15/07/2026 | 13:30 | -16.8 | 76.7 | 28.9 |  |  | -3.7 | 4.1 |  | 3 | 32.3 | 23.2 | 24.6 | 45.2 | 8 | 0.9 | -1.3 | 0 |  |  |  | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 5.7 | -10 |  |  | -0.1 | -1.5 | -11.6 | 1.9 | 6.1 | 3 | -0.3 | 2 | -2.2 | 42.2 | 22.5 | -38.2 | -0.3 | -2.6 |  | 0.2 | 1.1 |  |  | -3.2 | 26.3 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 9.9 | -1.7 |  |  |  | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | -14.1 | -2.3 | [6 empty] | 1.2 | -0.2 | 77.5 | 45.7 | 14.7 | 12.9 | 10 | -4.3 | 5.6 | 6.3 | 70.7 | 70.3 | -0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3 | 3.7 | -2.2 | 0.3 |  | -8 | 7.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.5 |  |  | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | -2.1 | 0 | -2.5 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 2 | -4.6 | -7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 24.3 | -1.4 | -2.2 | -0.2 | 0 | -2.5 | 15.3 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 |  |  | 2.4 | 0.1 | 3.6 | 4.1 |  | 682.4 | -0.3 | 2.4 | 0.24 | 1.3 | 0 | 2.1 | 5.74
15/07/2026 | 14:00 | -14.1 | 81.9 | 30.1 |  |  | -4 | -1.5 |  | 3.7 | 19.4 | 24.4 | 26 | 51.7 | 8.7 | 1.3 | 5.8 | -0.1 |  |  |  | 3.7 | 1.5 | 0.5 | 2.9 | 3.6 | -9 |  |  | -0.1 | -1.2 | -18.5 | 2.8 | 5.9 | 3.3 | -0.3 | 2 | -2.1 | 42.2 | 23.2 | -37.8 | -0.8 | -2.8 |  | 0.2 | -3.7 |  |  | -3.3 | 28.2 |  |  |  |  | -0.4 | 0 | 8.4 | -2.8 |  |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 27 | -13.8 | -2.1 | [6 empty] | 1.1 | -0.3 | 78.9 | 46.9 | 15.2 | 13.3 | 10.2 | -2.3 | 5.9 | 6.8 | 71.8 | 71.4 | 1.3 | -1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 7.8 | 3.7 | -2.2 | 0.3 |  | -8 | 7.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 29.3 |  |  | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -1.7 | 0 | -2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 2 | -4.2 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 22.4 | -1.2 | -2.3 | -0.2 | 0 | 0 | 27.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 |  |  | 2.5 | 0 | 4 | 3.9 |  | 707.8 | -0.216 | 2.9 | 0.23 | 1.3 | 0 | 2.1 | 6.314
15/07/2026 | 14:30 | -9.8 | 87.5 | 31.4 |  |  | -1.7 | 9.6 |  | 8.9 | 22.1 | 31.5 | 33.1 | 56 | 11.8 | 3.3 | 8.4 | 0 |  |  |  | 5.7 | 0.7 | 0.4 | 2.9 | 1.7 | -7.7 |  |  | -0.1 | -1.1 | -19.8 | 3.9 | 17.8 | 3.1 | 0 | 2 | -2.2 | 47.9 | 29 | -32.4 | 0.2 | -1.5 |  | 0.3 | -2.2 |  |  | -3.2 | 27.3 |  |  |  |  | 0.7 | 0 | 11.4 | -2.2 |  |  |  | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | -12.6 | -1.5 | [6 empty] | 1.1 | 0 | 78.3 | 46.6 | 15.2 | 13 | 10.1 | 2.1 | 6.9 | 8.3 | 80.8 | 80.2 | 14 | 11.1 | 10.5 | 0 | 0 |  | 13.2 | 7 | -2.1 | 0.6 |  | -7.5 | 6.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 26.8 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -1.5 | 0 | -2.3 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 2.1 | -5.7 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 23 | -0.9 | -2.3 | -0.2 | -15.9 | 0 | 21.7 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | -0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 2 |  |  | 1.3 | 0.3 | 4.1 | 4.6 |  | 858.2 | -0.003 | 2.5 | 0.23 | 1.3 | 0 | 2 | 6.027
15/07/2026 | 15:00 | -12.3 | 87.2 | 30.9 |  |  | -0.7 | 13.6 |  | 8.9 | 0.7 | 37.2 | 38.3 | 59.1 | 13.3 | 4.5 | -7.2 | 0.1 |  |  |  | 6.4 | 0.9 | 1 | 2.9 | 0.3 | -3.9 |  |  | -0.1 | -1.2 | -20.2 | 4 | 16.6 | 3.3 | 0.7 | 2 | -2.2 | 49.6 | 30.3 | -30.9 | 1.5 | 0 |  | 0.2 | -0.5 |  |  | -3.2 | 28.6 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 12.9 | -1.5 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | -11.9 | -1.3 | [6 empty] | 1.1 | 0.2 | 77.2 | 46.6 | 15.3 | 13 | 10.2 | 3.6 | 7.3 | 8.9 | 82.5 | 82.1 | 15.9 | 16.1 | 12 | 0 | 14.2 |  | 14.4 | 8.1 | -2.2 | 0.3 |  | -8.5 | 6.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.4 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -1.6 | 0 | -2.2 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 2 | -6.9 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 24.6 | -0.6 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0 | 24.2 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | 1 | 2 |  |  | 4.2 | 0.7 | 3.5 | 4.7 |  | 908 | 0 | 2.2 | 0.23 | 1.3 | 0.4 | 2 | 6.13
15/07/2026 | 15:30 | -12.7 | 97.9 | 35.8 |  |  | -1.4 | 4.8 |  | 0 | 1.5 | 40.9 | 43.7 | 60.5 | 14.3 | 4.9 | 11.1 | 0.1 |  |  |  | 5.6 | 0.9 | 0.7 | 3 | 0.1 | -2.6 |  |  | -0.1 | -1 | 0 | 5.9 | 15.7 | 2.7 | 0.6 | 2 | -2.5 | 51.4 | 32.4 | -29.1 | 3.4 | 0.4 |  | 0.3 | -1 |  |  | -3.2 | 29.4 |  |  |  |  | 2.9 | 0 | 15.1 | -1.4 |  |  |  | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | -11.6 | -1.1 | [6 empty] | 1.1 | 0 | 79.4 | 45.8 | 15.3 | 14.1 | 10.2 | 4.4 | 7.4 | 9 | 78.9 | 78.2 | 20.9 | 21 | 10.9 | 0 | 13.2 |  | 19.7 | 10.9 | -2 | 0.4 |  | -8 | 6.2 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 26.5 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | -0.7 | 0 | -2 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.9 | -2.3 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 23.1 | -0.3 | -1.7 | -0.2 | -11.8 | -17.2 | 23.7 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.9 |  |  | 4.2 | 1.3 | 3.3 | 4.6 |  | 969 | 0 | 2.6 | 0.24 | 1.3 | 0 | 1.9 | 6.04
15/07/2026 | 16:00 | -13.4 | 95.7 | 35.5 |  |  | -1.6 | 14.4 |  | 0 | 0.9 | 38 | 40.7 | 59.9 | 14.4 | 5.1 | 13 | 0.1 |  |  |  | 5.8 | 0.8 | 0.4 | 3 | 1.1 | -3.5 |  |  | -0.1 | -1.4 | 0 | 6.1 | 17.2 | 2.7 | 1 | 2 | -2.3 | 51.2 | 32.1 | -29.3 | 2.9 | -0.4 |  | 0.3 | -2.9 |  |  | -3.2 | 28.5 |  |  |  |  | 2.9 | 0 | 14.5 | -1.7 |  |  |  | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | -11.6 | -1.1 | [6 empty] | 1.1 | 0 | 76.8 | 45.8 | 15.4 | 13 | 10.2 | 3.7 | 7.2 | 8.8 | 78 | 77.3 | 19.3 | 17.5 | 11.6 | 0 | 13.9 |  | 17.8 | 9.7 | -2 | 0.5 |  | -7.9 | 4.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.1 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0.5 | 1.2 | -0.6 | 0 | -1.2 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1 | -1.8 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 22.9 | -0.1 | 0.2 | -0.2 | -6.3 | -17.3 | 19.2 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 2 |  |  | 2.7 | 1.4 | 3.7 | 4.5 |  | 949 | 0 | 2.7 | 0.24 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 6.24
15/07/2026 | 16:30 | 8.6 | 93.8 | 35.5 |  |  | -1.8 | 7.2 |  | 0 | -2.6 | 36.2 | 39.1 | 54.9 | 12.9 | 3.8 | 13.5 | 0.1 |  |  |  | 6.1 | 0.7 | 0.3 | 3 | 0.3 | -4 |  |  | -0.1 | -1.6 | 0 | 5.3 | 16.4 | 2.4 | 0.8 | 1.9 | -1.9 | 48.4 | 29.3 | -31.9 | 2.5 | 0.1 |  | 0.3 | 4.4 |  |  | -3.2 | 27.6 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 12.2 | -1.8 |  |  |  | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 33 | -12.3 | -1.4 | [6 empty] | 1.1 | -0.1 | 76.2 | 45.5 | 15.1 | 13 | 10.1 | 2.1 | 6.9 | 8.2 | 75.8 | 75.3 | 16.4 | 16.2 | 13.2 | 0 | 15.4 |  | 16.1 | 8.7 | -2.2 | 0.1 |  | -7.2 | 0.9 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 15.6 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0.3 | 0.6 | -0.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.2 | -1.4 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 22.4 | 0.1 | 1.9 | -0.2 | -12 | -14.4 | 20.1 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.9 |  |  | 4 | 1.6 | 3.4 | 4.6 |  | 911.9 | 0 | 2.5 | 0.24 | 1.3 | 0 | 2.1 | 6.14
15/07/2026 | 17:00 | -12.4 | 108.5 | 32.3 |  |  | -8.8 | -7.6 |  | 6.5 | -2.9 | 31.5 | 33.2 | 54.6 | 11.8 | 3.5 | 16.3 | 0 |  |  |  | 9.8 | 1 | 0.6 | 3.1 | 0.6 | -4.8 |  |  | -0.2 | -1.3 | 0 | 4.3 | 16 | 3.4 | -0.2 | 1.9 | -2.3 | 46.2 | 26.8 | -34.1 | 0.4 | -1.8 |  | 0.2 | -1.1 |  |  | -3.2 | 27.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8.9 | -2.7 |  |  |  | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | -12.5 | -1.7 | [6 empty] | 1.1 | -0.3 | 78.6 | 46.8 | 16.4 | 12.9 | 10 | 0 | 6.5 | 7.8 | 70.1 | 69.7 | 8.2 | 8.1 | 16.7 | 14.4 | 18.9 |  | 13.2 | 6.9 | -2.4 | -0.3 |  | -6.9 | 3.8 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 14.6 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 0 | 4.8 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 0.4 |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 19.6 | 0.1 | 2.2 | -0.2 | -7.6 | -13.8 | 5.8 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.9 |  |  | 3.1 | 0.8 | 2.7 | 4.6 |  | 838.1 | 0 | 1.8 | 0.23 | 1.3 | 0 | 2.1 | 5.43
15/07/2026 | 17:30 | -10.3 | 111.6 | 28.9 |  |  | -9.4 | -10.3 |  | 6 | -6.7 | 27.9 | 29.7 | 50.8 | 10.2 | 2.4 | 15.3 | 0 |  |  |  | 10.7 | 0.8 | 1.5 | 3.1 | 0.2 | -5.9 |  |  | -0.1 | -1.2 | -22.1 | 2.9 | 15.9 | 3.4 | -0.4 | 1.9 | -2.5 | 43.4 | 24.3 | -36.8 | -1.7 | -4.5 |  | 0.2 | -3.7 |  |  | -3.2 | 28.7 |  |  |  |  | -0.7 | 0 | 5.2 | -3.6 |  |  |  | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | -13.4 | -1.9 | [6 empty] | 1.2 | -0.3 | 76.8 | 36.7 | 16.5 | 12.9 | 10 | -2.5 | 5.8 | 6.8 | 65.6 | 65.2 | 2 | 3 | 21.1 | 20.8 | 23.3 |  | 11.5 | 5.9 | -2.2 | -0.3 |  | -6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.8 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 5.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0.4 |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 8.6 | 1 | 0 | -0.2 | -6.7 | -11.9 | 0.2 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.9 |  |  | 3.3 | 1.9 | 3.4 | 4.3 |  | 726.4 | 0 | 2.6 | 0.24 | 1.3 | 0 | 1.9 | 6.04
15/07/2026 | 18:00 | 5.3 | 92.3 | 26 |  |  | -12.5 | -18.8 |  | 6.1 | -14.8 | 22 | 23.9 | 41.5 | 7 | -0.4 | -2.2 | 0.1 |  |  |  | 11.1 | 0.5 | 0 | 3.1 | 0 | -7.6 |  |  | -0.1 | -1.2 | -27.7 | 1.7 | 15.8 | 3 | -1.4 | 1.9 | -2.3 | 37.2 | 18.3 | -42.7 | -0.8 | -5.6 |  | 0.3 | -0.6 |  |  | -3.2 | 26.8 |  |  |  |  | -3.2 | 0 | 2.1 | -4.1 |  |  |  | -4.3 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | -15 | -2.6 | [6 empty] | 1.2 | -0.3 | 78.5 | 12.3 | 15.9 | 13 | 10.2 | -9.3 | 4.5 | 4.5 | 54 | 53.3 | -15.2 | -8.9 | 18.5 | 18.5 | 20.7 |  | 8 | 3.8 | -2.4 | -0.6 |  | -6.6 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 12.4 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.3 | -2.3 | -9 | 0 | 0 | -0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -6.6 | -12.9 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.8 |  |  | 9.2 | 2.7 | 4 | 3.8 |  | 493.6 | -1.514 | 2.1 | 0.24 | 1.3 | 0 | 0.8 | 2.926
15/07/2026 | 18:30 | 9.7 | 94.8 | 26.8 |  |  | -4.8 | -7.2 |  | 8.9 | -18.3 | 18.2 | 20.8 | 37.6 | 5.5 | -1.5 | 3.7 | 0.1 |  |  |  | 12 | 0.9 | 0.5 | 3.1 | 0 | -8.9 |  |  | -0.1 | -1 | -21 | -0.1 | 6.3 | 2.7 | -1.6 | 1.9 | -2 | 34.5 | 15.8 | -45.3 | 0.4 | -2.8 |  | 0.3 | 0.3 |  |  | -3.2 | 26.4 |  |  |  |  | -0.4 | 0 | 12 | -2 |  |  |  | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | -15.7 | -2.9 | [6 empty] | 1.2 | -0.1 | 77.3 | 24.8 | 15.7 | 13 | 10.1 | -10.2 | 4.2 | 4.2 | 60.7 | 60.2 | -5.1 | -10.3 | 18.5 | 18.2 | 20.6 |  | 2.5 | 0.5 | -2.5 | -0.4 |  | -6.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.1 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 5.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.3 | -5.8 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -9.3 | -8.6 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.8 |  |  | 4.1 | 3.4 | 2.9 | 4.3 |  | 531.1 | -1.35 | 2.4 | 0.25 | 1.3 | 0 | 1.4 | 4
15/07/2026 | 19:00 | 6.3 | 94.8 | 26.3 |  |  | -2.9 | -5.5 |  | 9 | -12.2 | -4.8 | 0.3 | 51.5 | -3.7 | -0.2 | 2.6 | 0 |  |  |  | 10.9 | 0.1 | 0 | 3.1 | 0 | -8.4 |  |  | -0.1 | -0.9 | -19.4 | -0.2 | 6.7 | 3.3 | -1.2 | 1.9 | -2 | 41.2 | 22 | -38.9 | 0.5 | -4.9 |  | 0.3 | -0.9 |  |  | -3.2 | 22.4 |  |  |  |  | -0.4 | 6.2 | 11.6 | -2.4 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0 | -3.5 | -2.3 | -6.9 | 0.8 | [6 empty] | 1.1 | -0.1 | 77.1 | 24.9 | 16 | 13.1 | 10 | -6.6 | 5.1 | 5.5 | 62.7 | 62.2 | -2.3 | -28.1 | 15.7 | 15.6 | 18.1 |  | 2.5 | 0.5 | -2.3 | -0.5 |  | -6.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.3 | 11.9 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 2.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.3 | -1.6 | -12.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -11 | -3.5 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2.1 |  |  | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 4.2 |  | 498.2 | 1.211 | 2.2 | 0.23 | 1.3 | 0 | 1.3 | 6.241
15/07/2026 | 19:30 | 0.9 | 106.6 | 28.3 |  |  | -3.9 | -4.3 |  | 8.6 | -8 | 2.1 | 4.7 | 56.3 | 8.4 | 7.8 | 12.4 | 0 |  |  |  | 11.4 | 1 | 0 | 3.1 | 1.4 | -3.7 |  |  | -0.1 | -0.9 | -16.3 | -0.1 | 6.2 | 3 | -1.8 | 1.9 | -2.4 | 46.5 | 27.4 | -33.9 | -0.1 | -3.6 |  | 0.3 | -1 |  |  | -3.2 | 22.2 |  |  |  |  | 0 | 6.3 | 11.8 | -2.3 |  |  |  | -1.7 | -25.5 | -26.8 | 0 | 14.6 | -11.3 | -2.6 | [6 empty] | 1.2 | -0.1 | 58.2 | 24.7 | 16.1 | 12.9 | 10.2 | -4.2 | 5.5 | 6.2 | 66 | 65.6 | 2.5 | -21.5 | 17.4 | 17.4 | 19.9 |  | 13.4 | 7.6 | -2.3 | -0.3 |  | -6.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.3 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | -1.4 | -10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -9.6 | -1.2 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2 |  |  | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 |  | 578.4 | 0.872 | 2.2 | 0.23 | 1.3 | 0 | 1.2 | 5.802
15/07/2026 | 20:00 | -5.7 | 108.2 | 28.8 |  |  | -4.4 | -2.6 |  | 8.9 | -7.9 | 1.4 | 3.1 | 56.4 | 8.3 | 7.7 | 8 | 0 |  |  |  | 11.2 | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 2 | -2.1 |  |  | -0.1 | -0.9 | -16.2 | 0.4 | 6.2 | 3.2 | -1.3 | 1.9 | -2.4 | 46.3 | 27 | -34.1 | -0.2 | -2.4 |  | 0.3 | -1.1 |  |  | -3.2 | 22.6 |  |  |  |  | 0 | 6 | 11.3 | -2.2 |  |  |  | -0.7 | -25.9 | -27.2 | 0 | 15 | -11.2 | -2.7 | [6 empty] | 1.1 | -0.1 | 57.7 | 24.8 | 16 | 12.9 | 10.2 | -4.8 | 5.5 | 6.2 | 65.6 | 65 | 1.5 | -23.7 | 14.4 | 35.4 | 17 |  | 12.6 | 7.2 | -2.3 | 0 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.5 | -8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8 | -6.1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2 |  |  | 4.6 | 4.3 | 3.5 | 3.8 |  | 565.7 | 0.531 | 2.2 | 0.23 | 1.3 | 0 | 1.4 | 5.661
15/07/2026 | 20:30 | -8.1 | 108.6 | 28.7 |  |  | -5.5 | -4.9 |  | 8 | -7.3 | 2.3 | 5 | 57.1 | 9 | 7.9 | 11.9 | 0 |  |  |  | 10.2 | 1.2 | 1.1 | 3.2 | 2.2 | -1.1 |  |  | -0.1 | -0.9 | -14.1 | 0.6 | 6.2 | 3 | -1.5 | 1.9 | -1.9 | 46.5 | 27.5 | -34 | -0.7 | -2.9 |  | 0.3 | -2.6 |  |  | -3.2 | 24.3 |  |  |  |  | 0 | 5.3 | 10.2 | -2.9 |  |  |  | 0 | -25.1 | -26.7 | 0 | 15.5 | -11 | -2.5 | [6 empty] | 1.1 | 0 | 57.9 | 24.7 | 15.4 | 13.4 | 10.2 | -4 | 5.6 | 6.3 | 66 | 65.4 | 2.1 | -21.8 | 15.1 | 35.9 | 17.3 |  | 13.4 | 7.5 | -2 | 0 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -1.9 | -7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.5 | -8 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2 |  |  | 4 | 3.8 | 3.7 | 4 |  | 578.3 | 0.252 | 1.9 | 0.89 | 0.5 | 0 | 1.1 | 4.642
15/07/2026 | 21:00 | -7.7 | 114.4 | 29.8 |  |  | -5.3 | -2.3 |  | 0.1 | -4.5 | 2.6 | 4.8 | 60.5 | 9.8 | 8.9 | 15.7 | 0 |  |  |  | 9 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | -0.9 |  |  | -0.2 | -0.6 | -11.3 | 1.4 | 6.5 | 3.1 | -1.5 | 1.9 | -2.1 | 48.7 | 29.7 | -31.9 | 0.5 | -0.9 |  | 0.3 | 0.1 |  |  | -3.2 | 23.2 |  |  |  |  | 1.1 | 5.3 | 10.1 | -2.2 |  |  |  | 4.7 | -23.9 | -25.4 | 0 | 16.7 | -10.6 | -2.2 | [6 empty] | 1.1 | 0.1 | 57.5 | 25 | 15 | 13 | 10.2 | -1.6 | 6.1 | 7.1 | 70.2 | 69.6 | 8.1 | -19.8 | 16.6 | 37.4 | 18.9 |  | 14.2 | 7.8 | -2 | 0.3 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -1.8 | -8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.3 | -9.6 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.9 |  |  | 4.6 | 3.1 | 3.2 | 3.9 |  | 641.5 | -1.617 | 2.1 | 1.22 | 0 | 0 | 1.4 | 3.103
15/07/2026 | 21:30 | -8.3 | 110.3 | 28.9 |  |  | -6.3 | 5.4 |  | 0 | -5.3 | 1.1 | 2.1 | 59 | 9.3 | 8.7 | 7.8 | 0 |  |  |  | 9.7 | 1 | 0.6 | 3.1 | 4.4 | -1.1 |  |  | -0.1 | -1 | -9.9 | 2.5 | 6.5 | 3.5 | -1.4 | 1.9 | -2.1 | 47.9 | 28.5 | -32.7 | -0.6 | -2.2 |  | 0.3 | -0.1 |  |  | -3.2 | 21.7 |  |  |  |  | 0.8 | 4.1 | 9.1 | -2.3 |  |  |  | 4.1 | -24.9 | -26.4 | 0 | 15.9 | -10.7 | -2.4 | [6 empty] | 1.1 | 0.1 | 55.8 | 25 | 15.3 | 12.9 | 10.1 | -2.7 | 5.9 | 6.9 | 69.4 | 68.7 | 6.8 | -22.8 | 17 | 37.8 | 19.2 |  | 13.4 | 6.9 | -2 | 0 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0.4 |  | -2.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -1.3 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.2 | -12.3 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.9 |  |  | 8.4 | 3 | 2.8 | 3.8 |  | 610.9 | -1.311 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0 | 1.3 | 3.489
15/07/2026 | 22:00 | -9.2 | 99.2 | 27.4 |  |  | -9.2 | -7.5 |  | 0 | -8.5 | 1.2 | 3.5 | 55.5 | 7.6 | 7.2 | 3.2 | 0 |  |  |  | 5.6 | 0.4 | 0 | 3.2 | 5.7 | -1.2 |  |  | -0.2 | -1.2 | -16.3 | 3.3 | 5.9 | 3 | -1.1 | 1.9 | -2.1 | 44.2 | 25.1 | -36.1 | -1.5 | -2 |  | 0.3 | -1.6 |  |  | -3.2 | 19.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.9 | -3.1 |  |  |  | 1.5 | -26.4 | -27.8 | 0 | 13.6 | -11.6 | -2.7 | [6 empty] | 1.1 | -0.3 | 67.1 | 25 | 14.9 | 10.9 | 10.1 | -4.8 | 5.4 | 6.1 | 65.5 | 65 | 1.5 | -23.3 | 14.2 | 34.9 | 16.3 |  | 13.2 | 6.8 | -2.1 | 0 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -1.4 | -4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 2.1 |  |  | 2.4 | 1.6 | 3 | 3.8 |  | 511.4 | -1.712 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0 | 1.4 | 3.188
15/07/2026 | 22:30 | -9.4 | 0.9 | 16.8 |  |  | -5.6 | -1.3 |  | 0 | -4.2 | 7.3 | 8.8 | 60.2 | 9.1 | 8.4 | 42.8 | 0.1 |  |  |  | 8.4 | 0.9 | 0.8 | 3.3 | 2.4 | -0.5 |  |  | -0.1 | -1.3 | -19.2 | 3.3 | 6.3 | 3.2 | -1.4 | 1.9 | -2.4 | 46.3 | 27 | -34.2 | -1.5 | 1.3 |  | 0.2 | -0.9 |  |  | -3.1 | 18.6 |  |  |  |  | 2.2 | 0 | 5.5 | -3 |  |  |  | 4.4 | -25.5 | -27 | 0 | 15.2 | -10.9 | -2.5 | [6 empty] | 1.1 | 0 | 67.1 | 25.2 | 15.2 | 11 | 10 | -3.9 | 5.7 | 6.6 | 66.6 | 65.9 | 2.7 | -20 | 15.9 | 36.4 | 18.3 |  | 12.8 | 6.9 | -2.3 | 0.3 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.4 |  | -2.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -0.5 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.9 |  |  | 3.3 | 1.4 | 3.9 | 3.8 |  | 511 | -0.531 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 4.169
15/07/2026 | 23:00 | -12.4 | -0.8 | 16.3 |  |  | 0 | 24.6 |  | 0 | -7.8 | 5.6 | 8.4 | 55.5 | 8 | 7.8 | 40 | 0.1 |  |  |  | 11.4 | 0.7 | 0.9 | 3.2 | 2.2 | -0.6 |  |  | -0.1 | -1.2 | 0 | 4.1 | 6.9 | 2.8 | -1.3 | 1.9 | -2.4 | 44.4 | 24.9 | -36 | 0.3 | 1.2 |  | 0.1 | -0.6 |  |  | -3.2 | 14.9 |  |  |  |  | 1.4 | 0 | 9.4 | -2.5 |  |  |  | 8.5 | -26.5 | -27.9 | 0 | 14.5 | -11.5 | -2.8 | [6 empty] | 1.1 | 0.2 | 68.4 | 24.7 | 14.9 | 11 | 9.9 | -5.4 | 5.3 | 6 | 62.6 | 61.8 | -2.9 | -20 | 16.8 | 37.4 | 19.2 |  | 11.5 | 6.1 | -2.2 | 0.3 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0.4 |  | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -0.7 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.4 |  |  | 4.5 | 2.1 | 3.3 | 3.7 |  | 533.8 | -0.021 | 3.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 5.379
15/07/2026 | 23:30 | -13.4 | -1.7 | 16.3 |  |  | 0 | 12.2 |  | 0 | -9.9 | 2.8 | 4 | 55.6 | 6.2 | 6.4 | 37.2 | 0 |  |  |  | 10.7 | 0.9 | 0.9 | 3.2 | 3 | -4.9 |  |  | -0.1 | -1.4 | 0 | 3.7 | 6.8 | 2.9 | -1.4 | 1.9 | -2.6 | 41 | 22 | -39.2 | -0.6 | 0.2 |  | 0.1 | -1 |  |  | -3.2 | 13.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.6 | -3.1 |  |  |  | 3.9 | -27.9 | -29.3 | 0 | 13.2 | -12.4 | -3 | [6 empty] | 1.1 | -0.3 | 68.5 | 24.9 | 15.1 | 11 | 9.9 | -7 | 5 | 5.4 | 57.5 | 57 | -9.9 | -26 | 17.1 | 0 | 19.5 |  | 11.1 | 5.7 | -2.4 | 0 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -0.5 | -4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.4 |  |  | 2.1 | 1.5 | 4 | 3.8 |  | 404.2 | 0 | 2.7 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 5
16/07/2026 | 00:00 | -16.2 | 5.9 | 17.5 |  |  | 0 | 14.6 |  | 0 | -7.4 | 0.7 | 1.8 | 55.9 | 8.5 | 8.2 | 47.7 | 0 |  |  |  | 4.5 | 1.2 | 1.3 | 3.2 | 4.4 | -5.7 |  |  | -0.2 | -0.7 | 0 | 3.3 | 6.7 | 3.4 | -1.5 | 1.9 | -2.7 | 45.3 | 25.8 | -35.2 | -0.8 | 1.4 |  | 0.1 | -2.3 |  |  | -3.2 | 12.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8.4 | -2.6 |  |  |  | 7.6 | -26.5 | -27.5 | 0 | 14.8 | -11.3 | -2.7 | [6 empty] | 1.1 | -0.1 | 64.8 | 25.5 | 15.2 | 13 | 10 | -6.6 | 5.1 | 5.7 | 58.8 | 58.4 | -8.2 | -28 | 22.4 | 0 | 24.5 |  | 11 | 6.1 | -2.4 | 0.3 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 0.3 |  | -2.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -0.5 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | -2.8 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.4 |  |  | 3.8 | 1.5 | 3.1 | 3.9 |  | 455.7 | 0 | 3.5 | 1.2 | 0 | 0 | 1.3 | 6
EJEC |  | -295.55 | 1278.25 | 577.55 | 0 | 0 | -59 | 136.25 | 0 | 80.25 | 97 | 500.25 | 515.75 | 1215.7 | 35.8 | 80 | 475.2 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 145.1 | 22.6 | 21.05 | 73.15 | 74.55 | -85.45 | 0 | 0 | -2.05 | -32.25 | -241.25 | 50.35 | 215.8 | 72.85 | -20.4 | 46.1 | -51.4 | 1072.85 | 613.3 | -815.8 | -26.95 | -52.4 | 0 | 3.45 | -25.3 | 0 | 0 | -77.1 | 470.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18.45 | 269.95 | -34.15 | 0 | 0 | 0 | 56.25 | -129.05 | -136 | -21.25 | 415.8 | -350.85 | -80.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | -2.85 | 1361.25 | 797.2 | 271.05 | 268.25 | 211.65 | -150.55 | 133.95 | 152.2 | 1245.1 | 1222.5 | -20.2 | -138.75 | 157.8 | 180.05 | 174.2 | 0 | 384.8 | 152.95 | -48.95 | 4.95 | 0 | -221.7 | 57.7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.25 | -0.15 | 278.3 | 0 | 0 | 0.75 | 16.5 | 3.05 | 27.9 | 1.7 | 14.45 | 0 | 5.9 | 12.55 | -79.7 | -107.6 | -20.35 | 0.85 | 6.45 | 2.4 | 0 | 11.35 | 0 | -50.3 | 0.9 | 9.6 | 11.95 | 19.2 | 45.05 | 17.4 | -32.9 | -96.05 | 1.8 | 0.6 | -2 | 16.8 | 2.35 | 37.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 280.4 | -5.45 | -10.7 | -4.8 | -94.75 | -93.55 | 123.05 | 43.2 | 16.15 | 14.4 | 13.35 | -2.65 | 8.8 | 10.05 | 9.55 | 46.3 | 0 | 0 | 72.55 | 45 | 89.6 | 98.55 | 0 | 13159.4 | -3.926 | 45.55 | 21.6 | 15.45 | 0.55 | 32.05 | 111.274

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 15 de Julio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6969.3 | 1104.1766 | 4088.0834 | 1777.04 | 263.0987
01:00 | 0 | 6734.5 | 1045.5132 | 3921.7467 | 1767.2401 | 266.2286
01:30 | 0 | 6699 | 1059.306 | 3851.9742 | 1787.7198 | 270.2465
02:00 | 0 | 6677.7 | 1017.2277 | 3896.0091 | 1764.4632 | 267.2101
02:30 | 0 | 6617.2 | 1007.727 | 3852.1035 | 1757.3695 | 261.969
03:00 | 0 | 6583 | 1027.7196 | 3803.0159 | 1752.2645 | 266.2585
03:30 | 0 | 6562.7 | 1028.5092 | 3785.2577 | 1748.9331 | 260.2629
04:00 | 0 | 6537.7 | 987.7005 | 3812.392 | 1737.6075 | 267.3316
04:30 | 0 | 6618.6 | 1028.6611 | 3826.7283 | 1763.2106 | 268.6207
05:00 | 0 | 6600.9 | 1008.5978 | 3799.3414 | 1792.9608 | 263.3966
05:30 | 0 | 6767.2 | 1082.1226 | 3886.5977 | 1798.4797 | 265.8245
06:00 | 0 | 6959.7 | 1105.333 | 4043.6976 | 1810.6694 | 260.1835
06:30 | 0 | 7091.1 | 1167.9417 | 4101.166 | 1821.9923 | 248.4451
07:00 | 0 | 7173.8 | 1149.2246 | 4206.1836 | 1818.3918 | 240.7305
07:30 | 0 | 7281.3 | 1164.348 | 4281.9329 | 1835.0191 | 252.3203
08:00 | 0 | 7326.2 | 1191.2191 | 4294.7575 | 1840.2234 | 253.7152
08:30 | 0 | 7526 | 1225.6 | 4460.8339 | 1839.5661 | 258.4122
09:00 | 0 | 7744.9 | 1237.4844 | 4666.0068 | 1841.4088 | 261.3893
09:30 | 0 | 7892.3 | 1250.8976 | 4765.1464 | 1876.256 | 266.6864
10:00 | 0 | 7997.2 | 1266.8243 | 4831.4256 | 1898.9501 | 275.7258
10:30 | 0 | 8061.9 | 1327.632 | 4838.9111 | 1895.3569 | 278.961
11:00 | 0 | 8151.8 | 1342.5542 | 4969.0178 | 1840.228 | 279.4947
11:30 | 0 | 8181.4 | 1370.0945 | 4991.0918 | 1820.2137 | 276.3182
12:00 | 0 | 8044.4 | 1368.5661 | 4811.4623 | 1864.3716 | 269.6792
12:30 | 0 | 8087.3 | 1360.2556 | 4878.2139 | 1848.8305 | 262.9556
13:00 | 0 | 7954.5 | 1316.2287 | 4804.9517 | 1833.3196 | 256.2126
13:30 | 0 | 7935.2 | 1317.1739 | 4798.4887 | 1819.5374 | 266.7735
14:00 | 0 | 8076.9 | 1283.5792 | 4916.0143 | 1877.3065 | 273.9777
14:30 | 0 | 8256.6 | 1356.7014 | 5004.1975 | 1895.7011 | 278.0545
15:00 | 0 | 8187.3 | 1367.9899 | 4909.5204 | 1909.7897 | 277.8912
15:30 | 0 | 8269.4 | 1345.2689 | 5004.1958 | 1919.9353 | 274.4779
16:00 | 0 | 8265.3 | 1375.7888 | 4970.6724 | 1918.8388 | 276.3459
16:30 | 0 | 8191.6 | 1345.2028 | 4988.7353 | 1857.6619 | 273.1851
17:00 | 0 | 8141.5 | 1273.7068 | 4925.9805 | 1941.8127 | 268.3888
17:30 | 0 | 8080.2 | 1237.4087 | 4865.3163 | 1977.475 | 268.1961
18:00 | 0 | 7875.4 | 1208.6983 | 4647.515 | 2019.1867 | 247.0134
18:30 | 0 | 8026.4 | 1288.7733 | 4717.1571 | 2020.4696 | 242.6677
19:00 | 0 | 7994.8 | 1341.9435 | 4665.5334 | 1987.3231 | 241.1627
19:30 | 0 | 7975.4 | 1317.6237 | 4672.6222 | 1985.1541 | 242.974
20:00 | 0 | 7990.7 | 1341.1744 | 4648.5201 | 2001.0055 | 252.8737
20:30 | 0 | 7980.6 | 1325.5666 | 4665.7681 | 1989.2653 | 256.0138
21:00 | 0 | 7961 | 1317.4559 | 4652.2022 | 1991.3419 | 264.8087
21:30 | 0 | 7906.3 | 1331.1928 | 4583.2496 | 1991.8576 | 273.7905
22:00 | 0 | 7755.4 | 1257.1604 | 4548.7789 | 1949.4607 | 275.1099
22:30 | 0 | 7695.5 | 1247.2357 | 4534.7954 | 1913.4689 | 282.8742
23:00 | 0 | 7464.7 | 1203.4398 | 4381.1798 | 1880.0804 | 278.8503
23:30 | 0 | 7233.9 | 1129.567 | 4237.4809 | 1866.8521 | 269.2626
00:00 | 0 | 7098 | 1123.2419 | 4130.824 | 1843.9341 | 280.3521
MÁXIMO | 0 | 8269.4 | 1375.7888 | 5004.1975 | 2020.4696 | 282.8742
MÍNIMO | 0 | 6537.7 | 987.7005 | 3785.2577 | 1737.6075 | 240.7305
PROMEDIO | 0 | 7566.7437 | 1220.3616 | 4477.8499 | 1868.5322 | 265.14
ENERGÍA | 0 | 181601.85 | 29288.6794 | 107468.3984 | 44844.7723 | 6363.3608
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 15 de Julio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [42 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 35.3838 | 13.569 |  |  |  |  | 21.1869 | 29.6291 | 15.0212 | 13.36 | 32.586 |  |  | 32.698 |  | 47.5368 |  | 0.4 |  | 106.0073 |  | 9.8509 |  |  | 17.27 |  |  | 6 |  |  | 8.8463 | 0 |  | 45.1528 | 27.7431 | 29.1967 | 0.81 | 125.93 |  | 39.899 | 31.2767 |  | 196.4741 | 29.6612 | [5 empty] | 72.7659 | [5 empty] | 17.4935 |  | 4.8417 |  |  | 38.49 |  | 140.9088 |  | 4.4048 | 123.0416 | 21.6813 |  |  | 3.8582 |  |  | 86.5198 | 1.105 |  | 0.6 | 27.4369 | 459.7209 |  | 156.0559 | 18.736 |  |  | 13.0568 | 4.7828 |  |  | 17.415 | 278.96 |  | 36.175 |  | 23.69
01:00 |  |  | 36.3713 | 13.247 |  |  |  |  | 21.3741 | 29.6372 | 14.7312 | 13.4 | 32.024 |  |  | 32.814 |  | 43.4141 |  | 0.4 |  | 155.8105 |  | 9.8609 |  |  | 17.62 |  |  | 3.7 |  |  | 8.7014 | 0 |  | 45.7077 | 28.2285 | 29.2425 | 0.7 | 127.22 |  | 40.072 | 31.664 |  | 196.4839 | 29.854 | [5 empty] | 72.6761 | [5 empty] | 17.7466 |  | 4.7186 |  |  | 37.72 |  | 139.2236 |  | 4.4577 | 126.1956 | 21.2812 |  |  | 3.9635 |  |  | 86.5048 | 1.1056 |  | 0.62 | 28.2592 | 458.855 |  | 155.2352 | 18.324 |  |  | 13.9123 | 4.8979 |  |  | 17.0386 | 279.11 |  | 38.39 |  | 22.842
01:30 |  |  | 36.3958 | 13.308 |  |  |  |  | 21.6157 | 29.4006 | 14.9699 | 13.61 | 32.634 |  |  | 33.019 |  | 25.6 |  | 0.4 |  | 165.4993 |  | 9.9294 |  |  | 18.85 |  |  | 5.6 |  |  | 9.1382 | 0 |  | 46.2879 | 28.5117 | 29.1476 | 0.64 | 127.23 |  | 39.859 | 33.3159 |  | 196.5268 | 28.7022 | [5 empty] | 72.534 | [5 empty] | 17.7514 |  | 4.7401 |  |  | 34.94 |  | 139.009 |  | 4.4863 | 128.6088 | 20.9273 |  |  | 4.0073 |  |  | 86.1349 | 1.1143 |  | 0.6 | 29.3394 | 461.9309 |  | 161.6385 | 18.476 |  |  | 13.633 | 4.8947 |  |  | 17.3118 | 280.6 |  | 39.567 |  | 23.478
02:00 |  |  | 36.2272 | 13.769 |  |  |  |  | 20.2652 | 29.3806 | 15.4422 | 13.57 | 32.348 |  |  | 32.833 |  | 42.7789 |  | 0.4 |  | 144.5428 |  | 9.961 |  |  | 18.74 |  |  | 5.8 |  |  | 9.1416 | 0 |  | 46.7459 | 26.9841 | 29.3983 | 0.44 | 126.76 |  | 40.159 | 34.3702 |  | 196.2551 | 28.6808 | [5 empty] | 72.485 | [5 empty] | 17.6275 |  | 4.7485 |  |  | 35.69 |  | 141.1138 |  | 4.3492 | 128.3375 | 20.8455 |  |  | 3.7307 |  |  | 85.4623 | 1.1095 |  | 0.62 | 28.681 | 464.5827 |  | 161.3869 | 18.661 |  |  | 13.7223 | 4.9119 |  |  | 16.4785 | 274.79 |  | 40.053 |  | 23.361
02:30 |  |  | 35.8303 | 14.199 |  |  |  |  | 20.6063 | 28.9775 | 15.7373 | 13.57 | 31.922 |  |  | 32.697 |  | 46.4545 |  | 0.4 |  | 147.4152 |  | 9.876 |  |  | 18.66 |  |  | 7.3 |  |  | 8.78 | 0 |  | 46.292 | 25.4678 | 28.5936 | 0.41 | 121.32 |  | 40.1 | 34.2301 |  | 196.3556 | 29.2175 | [5 empty] | 72.0336 | [5 empty] | 17.7171 |  | 4.6943 |  |  | 34.59 |  | 142.3921 |  | 4.3176 | 128.5712 | 21.6259 |  |  | 3.872 |  |  | 84.4703 | 1.1054 |  | 0.59 | 28.219 | 463.9373 |  | 161.8873 | 18.92 |  |  | 15.2923 | 4.6461 |  |  | 17.2937 | 269.66 |  | 39.67 |  | 23.237
03:00 |  |  | 35.8634 | 14.01 |  |  |  |  | 21.2787 | 28.9563 | 15.9229 | 13.47 | 32.17 |  |  | 32.797 |  | 43.6727 |  | 0.4 |  | 142.7988 |  | 9.6497 |  |  | 18.49 |  |  | 4.3 |  |  | 8.259 | 0 |  | 45.9925 | 27.4041 | 28.7211 | 0.67 | 123.26 |  | 39.078 | 34.0148 |  | 196.4562 | 30.3311 | [5 empty] | 71.2126 | [5 empty] | 17.7307 |  | 4.604 |  |  | 35.02 |  | 140.7296 |  | 3.8332 | 128.6834 | 22.18 |  |  | 3.9659 |  |  | 83.7014 | 1.1238 |  | 0.6 | 28.2804 | 462.1941 |  | 157.7101 | 18.774 |  |  | 14.85 | 4.6373 |  |  | 17.6471 | 277.67 |  | 39.334 |  | 23.423
03:30 |  |  | 35.8697 | 12.895 |  |  |  |  | 21.2325 | 28.3008 | 15.9721 | 13.39 | 32.386 |  |  | 32.66 |  | 39.139 |  | 0 |  | 123.8904 |  | 9.2329 |  |  | 18.17 |  |  | 3.2 |  |  | 8.6814 | 0 |  | 43.9702 | 27.4966 | 29.1257 | 0.48 | 122.47 |  | 39.241 | 33.2894 |  | 196.39 | 33.0146 | [5 empty] | 71.5811 | [5 empty] | 17.636 |  | 4.7696 |  |  | 34.97 |  | 140.7934 |  | 4.2832 | 128.4662 | 22.8684 |  |  | 4.0274 |  |  | 83.8421 | 1.1188 |  | 0.6 | 28.2079 | 455.5385 |  | 162.5819 | 17.606 |  |  | 14.9832 | 4.9631 |  |  | 16.8771 | 272.51 |  | 39.598 |  | 23.712
04:00 |  |  | 35.202 | 12.237 |  |  |  |  | 21.005 | 28.058 | 15.8566 | 13.39 | 32.312 |  |  | 32.974 |  | 39.2806 |  | 0.2 |  | 116.3628 |  | 9.375 |  |  | 17.72 |  |  | 5.2 |  |  | 9.1167 | 0 |  | 43.727 | 27.5249 | 28.9778 | 0.18 | 127.22 |  | 40.072 | 32.413 |  | 196.5324 | 33.0895 | [5 empty] | 72.203 | [5 empty] | 17.4452 |  | 4.7805 |  |  | 35.35 |  | 140.5609 |  | 4.2643 | 128.4839 | 22.9092 |  |  | 3.8866 |  |  | 83.7332 | 1.1225 |  | 0.61 | 28.0066 | 438.793 |  | 165.1321 | 16.944 |  |  | 15.3893 | 4.9702 |  |  | 17.0509 | 276.04 |  | 39.548 |  | 23.715
04:30 |  |  | 34.5976 | 12.036 |  |  |  |  | 21.6616 | 28.5582 | 15.5819 | 13.36 | 32.402 |  |  | 32.734 |  | 22.0476 |  | 0.3 |  | 115.2229 |  | 9.8623 |  |  | 17.03 |  |  | 6 |  |  | 8.9389 | 0 |  | 43.7869 | 28.1066 | 29.5045 | 1.65 | 126.93 |  | 39.758 | 33.1183 |  | 196.3006 | 33.3034 | [5 empty] | 72.6427 | [5 empty] | 17.7731 |  | 4.7585 |  |  | 35.46 |  | 140.9115 |  | 4.3202 | 127.2264 | 23.1349 |  |  | 3.9037 |  |  | 83.4648 | 1.1161 |  | 0.6 | 27.3571 | 452.773 |  | 153.3321 | 16.893 |  |  | 15.6629 | 5.0174 |  |  | 17.1803 | 277.8 |  | 39.568 |  | 26.927
05:00 |  |  | 34.7855 | 10.795 |  |  |  |  | 21.3278 | 28.7479 | 16.4129 | 13.56 | 32.298 |  |  | 32.839 |  | 46.0925 |  | 0.4 |  | 132.0837 |  | 10.2149 |  |  | 17.07 |  |  | 3.7 |  |  | 8.9119 | 0 |  | 44.53 | 28.9559 | 29.1482 | 2.1 | 126.95 |  | 38.786 | 32.0852 |  | 196.1593 | 31.4841 | [5 empty] | 71.9927 | [5 empty] | 17.4887 |  | 4.7809 |  |  | 35.39 |  | 140.4104 |  | 4.2396 | 129.4507 | 22.8853 |  |  | 4.3754 |  |  | 82.8085 | 1.1135 |  | 0.61 | 26.6911 | 463.9503 |  | 156.0689 | 15.593 |  |  | 15.7767 | 4.8142 |  |  | 16.1288 | 283.36 |  | 40.237 |  | 32.604
05:30 |  |  | 35.0391 | 9.262 |  |  |  |  | 21.7233 | 28.8834 | 15.9377 | 11.06 | 31.64 |  |  | 32.541 |  | 47.7334 |  | 0.4 |  | 153.0423 |  | 9.9756 |  |  | 17.77 |  |  | 5.2 |  |  | 8.7993 | 0 |  | 42.8685 | 27.8914 | 27.7844 | 1.93 | 125.52 |  | 36.643 | 31.7105 |  | 196.4053 | 30.9221 | [5 empty] | 71.1198 | [5 empty] | 17.6345 |  | 4.7943 |  |  | 35.38 |  | 140.8144 |  | 4.2037 | 127.2929 | 22.2012 |  |  | 3.8589 |  |  | 83.0123 | 1.1205 |  | 0.53 | 26.4479 | 464.6926 |  | 154.44 | 15.74 |  |  | 16.1353 | 4.6713 |  |  | 15.1091 | 285.94 |  | 40.722 |  | 32.921
06:00 |  |  | 36.7277 | 8.452 |  |  |  |  | 21.296 | 29.6796 | 16.6715 | 10.83 | 31.884 |  |  | 32.701 |  | 42.4704 |  | 0.4 |  | 149.3753 |  | 10.2218 |  |  | 18.07 |  |  | 3 |  |  | 8.9527 | 0 |  | 44.2537 | 28.5578 | 23.2024 | 1.54 | 126.66 |  | 36.37 | 32.9883 |  | 196.8579 | 30.772 | [5 empty] | 70.9754 | [5 empty] | 17.6753 |  | 4.7202 |  |  | 35.38 |  | 141.6421 |  | 4.2723 | 127.7485 | 21.531 |  |  | 3.6509 |  |  | 83.4377 | 1.0559 |  | 0.66 | 26.2604 | 468.9554 |  | 155.4411 | 18.076 |  |  | 15.371 | 4.6577 |  |  | 14.6746 | 284.59 |  | 40.742 |  | 31.029
06:30 |  |  | 37.8733 | 3.101 |  |  |  |  | 20.9096 | 30.0985 | 14.6405 | 9.99 | 31.538 |  |  | 33.006 |  | 41.693 |  | 0.4 |  | 129.1898 |  | 10.1077 |  |  | 18.11 |  |  | 1.3 |  |  | 8.7096 | 0 |  | 42.1292 | 25.9636 | 23.7109 | 0.55 | 126.9 |  | 35.258 | 32.7992 |  | 196.6908 | 30.065 | [5 empty] | 72.5653 | [5 empty] | 17.4055 |  | 4.7832 |  |  | 35.38 |  | 140.3667 |  | 4.0586 | 124.8644 | 20.3358 |  |  | 3.6076 |  |  | 83.7948 | 1.043 |  | 0.62 | 24.9754 | 468.7342 |  | 151.4955 | 18.094 |  |  | 14.6162 | 4.6973 |  |  | 13.4504 | 282.28 |  | 40.312 |  | 24.669
07:00 |  |  | 36.4429 | 3.351 |  |  |  |  | 21.046 | 30.7051 | 13.2055 | 9.74 | 31.304 |  |  | 32.287 |  | 26.3741 |  | 0.4 |  | 102.681 |  | 9.6169 |  |  | 17.56 |  |  | 2.5 |  |  | 8.8721 | 0 |  | 38.2615 | 24.5461 | 23.5566 | 0.91 | 123.92 |  | 32.678 | 32.391 |  | 196.3905 | 29.858 | [5 empty] | 72.6337 | [5 empty] | 17.7308 |  | 4.6719 |  |  | 35.15 |  | 139.2956 |  | 4.1238 | 117.7542 | 18.352 |  |  | 3.8025 |  |  | 85.3442 | 1.0395 |  | 0.65 | 23.7483 | 465.6809 |  | 154.7506 | 17.493 |  |  | 14.2374 | 4.5576 |  |  | 12.7747 | 276.64 |  | 39.258 |  | 24.438
07:30 |  |  | 37.2173 | 3.341 |  |  |  |  | 20.8184 | 30.599 | 12.4479 | 9.37 | 31.142 |  |  | 32.265 |  | 42.144 |  | 0.4 |  | 95.6312 |  | 9.5721 |  |  | 17.01 |  |  | 3.2 |  |  | 8.7932 | 0 |  | 42.4015 | 24.9109 | 26.5525 | 0.73 | 121.16 |  | 32.697 | 32.6394 |  | 196.3309 | 29.7329 | [5 empty] | 71.9495 | [5 empty] | 14.2893 |  | 4.7194 |  |  | 35.05 |  | 139.0514 |  | 4.3634 | 123.5114 | 18.7377 |  |  | 3.7307 |  |  | 86.9864 | 1.0504 |  | 0.6 | 25.2444 | 458.5245 |  | 160.9095 | 17.866 |  |  | 14.0972 | 4.6353 |  |  | 12.7176 | 270.15 |  | 39.005 |  | 23.694
08:00 |  |  | 36.5344 | 7.843 |  |  |  |  | 20.7222 | 29.9892 | 12.1141 | 8.92 | 31.034 |  |  | 32.376 |  | 49.0553 |  | 0.5 |  | 127.9416 |  | 10.067 |  |  | 17 |  |  | 3.8 |  |  | 8.8194 | 0 |  | 43.6636 | 27.3583 | 28.2815 | 0.73 | 119.45 |  | 34.228 | 33.3226 |  | 196.0006 | 30.2081 | [5 empty] | 71.2983 | [5 empty] | 13.0509 |  | 4.8183 |  |  | 34.03 |  | 141.5936 |  | 4.3157 | 127.947 | 19.361 |  |  | 3.7307 |  |  | 87.6605 | 1.0275 |  | 0.62 | 25.0405 | 455.0548 |  | 161.2716 | 18.139 |  |  | 13.693 | 4.5684 |  |  | 11.9677 | 259.86 |  | 39.573 |  | 22.089
08:30 |  |  | 37.2623 | 8.659 |  |  |  |  | 20.72 | 29.926 | 12.3292 | 8.69 | 31.044 |  |  | 32.216 |  | 43.1914 |  | 1.2 |  | 148.8259 |  | 10.3545 |  |  | 18.63 |  |  | 4.1 |  |  | 9.3057 | 0 |  | 42.9369 | 25.4771 | 28.2203 | 0.72 | 119.86 |  | 35.631 | 33.9623 |  | 196.3274 | 30.8774 | [5 empty] | 71.3346 | [5 empty] | 13.0504 |  | 4.7751 |  |  | 34.13 |  | 140.7087 |  | 4.3586 | 126.9431 | 19.9265 |  |  | 3.872 |  |  | 87.2208 | 1.0374 |  | 0.61 | 25.2984 | 459.5946 |  | 158.4813 | 18.053 |  |  | 14.6507 | 4.5386 |  |  | 12.6092 | 262.5 |  | 39.813 |  | 19.006
09:00 |  |  | 42.7629 | 9.331 |  |  |  |  | 20.3208 | 29.891 | 11.1296 | 8.51 | 30.854 |  |  | 32.641 |  | 41.5384 |  | 1.7 |  | 136.3028 |  | 10.2137 |  |  | 19.25 |  |  | 7.2 |  |  | 9.0486 | 0 |  | 43.381 | 27.0943 | 27.6279 | 0.63 | 125.45 |  | 35.189 | 33.6946 |  | 196.9032 | 30.9293 | [5 empty] | 69.5684 | [5 empty] | 13.8794 |  | 4.5706 |  |  | 33.93 |  | 138.053 |  | 3.849 | 123.1356 | 21.0537 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.587 | 1.0458 |  | 0.58 | 25.9109 | 457.9007 |  | 154.1553 | 17.939 |  |  | 15.3616 | 4.5808 |  |  | 12.7659 | 273.67 |  | 40.164 |  | 11.217
09:30 |  |  | 42.7349 | 9.803 |  |  |  |  | 20.1803 | 30.4102 | 11.0454 | 7.59 | 30.478 |  |  | 32.55 |  | 27.2329 |  | 1.9 |  | 133.4181 |  | 10.2231 |  |  | 18.52 |  |  | 3.9 |  |  | 8.346 | 0 |  | 43.5087 | 28.8919 | 27.7624 | 0.44 | 127.46 |  | 37.383 | 33.6572 |  | 197.2463 | 30.39 | [5 empty] | 69.4718 | [5 empty] | 15.7907 |  | 4.7069 |  |  | 34.86 |  | 137.6747 |  | 3.7455 | 125.3013 | 22.0714 |  |  | 4.0274 |  |  | 87.6383 | 1.062 |  | 0.56 | 26.4379 | 460.6789 |  | 153.856 | 17.851 |  |  | 14.9153 | 4.5524 |  |  | 13.2247 | 271.52 |  | 40.548 |  | 11.831
10:00 |  |  | 38.2691 | 9.481 |  |  |  |  | 20.9143 | 29.8822 | 10.3709 | 6.44 | 30.454 |  |  | 32.838 |  | 51.0681 |  | 1.9 |  | 123.5835 |  | 10.1756 |  |  | 18.28 |  |  | 2.3 |  |  | 8.3129 | 0 |  | 43.6103 | 28.9386 | 29.2256 | 0.24 | 127.18 |  | 38.202 | 33.9992 |  | 197.2624 | 31.5721 | [5 empty] | 70.806 | [5 empty] | 15.142 |  | 4.8876 |  |  | 36.26 |  | 137.3167 |  | 3.8325 | 126.2681 | 22.3567 |  |  | 3.8866 |  |  | 87.5049 | 1.0378 |  | 0.61 | 27.436 | 456.1829 |  | 161.9537 | 18.446 |  |  | 14.8821 | 4.4601 |  |  | 14.1263 | 282.54 |  | 40.512 |  | 14.918
10:30 |  |  | 38.0867 | 9.78 |  |  |  |  | 21.3037 | 31.1288 | 11.2948 | 4.89 | 30.956 |  |  | 32.731 |  | 48.691 |  | 1.9 |  | 112.6735 |  | 10.209 |  |  | 18.69 |  |  | 3.2 |  |  | 8.0191 | 0 |  | 43.01 | 28.3537 | 29.5976 | 0.58 | 128.33 |  | 38.429 | 34.3529 |  | 194.9725 | 30.9989 | [5 empty] | 63.9406 | [5 empty] | 15.3098 |  | 4.9217 |  |  | 38.07 |  | 137.3238 |  | 3.8573 | 126.0603 | 22.919 |  |  | 3.7307 |  |  | 86.0775 | 1.0491 |  | 0.56 | 28.5364 | 445.0039 |  | 159.0496 | 18.662 |  |  | 15.3137 | 4.5435 |  |  | 15.3571 | 273.89 |  | 39.453 |  | 21.438
11:00 |  |  | 38.2268 | 9.458 |  |  |  |  | 21.1378 | 31.2544 | 11.2525 | 4.5 | 29.952 |  |  | 32.857 |  | 44.9398 |  | 2 |  | 98.9804 |  | 9.8933 |  |  | 18.51 |  |  | 4.3 |  |  | 8.0515 | 0 |  | 43.3033 | 26.639 | 29.6253 | 1 | 127.73 |  | 38.534 | 34.3173 |  | 193.0728 | 30.9979 | [5 empty] | 70.7937 | [5 empty] | 17.4258 |  | 4.771 |  |  | 37.84 |  | 138.1738 |  | 3.8759 | 128.2559 | 23.6537 |  |  | 3.872 |  |  | 86.5902 | 1.0505 |  | 0.58 | 28.7719 | 423.435 |  | 155.0468 | 18.324 |  |  | 16.0868 | 4.6999 |  |  | 15.2995 | 270.84 |  | 37.979 |  | 22.28
11:30 |  |  | 42.6114 | 10.183 |  |  |  |  | 20.9814 | 30.9745 | 11.1247 | 4.49 | 30.132 |  |  | 33.008 |  | 47.3135 |  | 2 |  | 103.1081 |  | 9.7626 |  |  | 18.72 |  |  | 6.2 |  |  | 7.8153 | 0 |  | 44.0691 | 26.2767 | 29.5465 | 0.9 | 128.26 |  | 39.039 | 33.3329 |  | 195.0023 | 31.9821 | [5 empty] | 70.7079 | [5 empty] | 17.3268 |  | 4.6466 |  |  | 37.95 |  | 138.1355 |  | 3.9003 | 127.0019 | 23.5583 |  |  | 3.9659 |  |  | 85.3607 | 1.0529 |  | 0.58 | 28.6479 | 364.5215 |  | 163.4822 | 18.092 |  |  | 16.2799 | 4.6619 |  |  | 15.1468 | 270.93 |  | 36.255 |  | 22.676
12:00 |  |  | 42.3654 | 9.925 |  |  |  |  | 20.9014 | 31.083 | 11.3946 | 4.31 | 30.244 |  |  | 32.862 |  | 49.5749 |  | 2 |  | 138.2473 |  | 9.7703 |  |  | 18.31 |  |  | 4.5 |  |  | 7.9618 | 0 |  | 43.7207 | 25.1535 | 28.4862 | 0.73 | 124.69 |  | 38.218 | 33.0733 |  | 195.1614 | 31.3522 | [5 empty] | 70.6826 | [5 empty] | 17.3618 |  | 4.6071 |  |  | 38.2 |  | 141.1726 |  | 4.1272 | 128.4093 | 23.6047 |  |  | 3.9659 |  |  | 85.5724 | 1.0507 |  | 0.63 | 27.9105 | 418.4325 |  | 157.1307 | 17.952 |  |  | 17.0073 | 4.5959 |  |  | 15.0808 | 269.54 |  | 35.791 |  | 21.413
12:30 |  |  | 42.1429 | 9.47 |  |  |  |  | 20.5641 | 29.5945 | 13.504 | 4.15 | 30.356 |  |  | 33.085 |  | 47.8099 |  | 2.1 |  | 142.8482 |  | 9.9429 |  |  | 18.51 |  |  | 2.9 |  |  | 8.0855 | 0 |  | 47.3088 | 22.8226 | 28.0274 | 0.78 | 124.2 |  | 36.647 | 32.883 |  | 196.3395 | 31.8888 | [5 empty] | 70.6637 | [5 empty] | 17.4869 |  | 4.7103 |  |  | 38.15 |  | 142.8274 |  | 4.1842 | 128.1791 | 22.4826 |  |  | 3.872 |  |  | 84.8692 | 1.04 |  | 0.59 | 27.1987 | 417.2119 |  | 152.8687 | 18.228 |  |  | 17.3969 | 4.5444 |  |  | 15.5934 | 266.63 |  | 32.464 |  | 19.318
13:00 |  |  | 43.0082 | 10.127 |  |  |  |  | 20.6498 | 28.74 | 15.0842 | 4.22 | 30.708 |  |  | 32.926 |  | 42.5862 |  | 2.1 |  | 138.1579 |  | 10.1051 |  |  | 18.44 |  |  | 4.3 |  |  | 8.1402 | 0 |  | 46.4015 | 24.0155 | 27.5775 | 0.64 | 126.26 |  | 35.204 | 33.0587 |  | 196.0701 | 31.1224 | [5 empty] | 71.6948 | [5 empty] | 17.2735 |  | 4.8139 |  |  | 37.97 |  | 141.8986 |  | 4.1292 | 125.0684 | 21.7161 |  |  | 4.0073 |  |  | 84.6692 | 1.0387 |  | 0.59 | 26.2569 | 425.29 |  | 149.1289 | 18.007 |  |  | 16.3032 | 4.7268 |  |  | 15.8719 | 263.67 |  | 32.347 |  | 19.359
13:30 |  |  | 41.6157 | 10.193 |  |  |  |  | 20.7287 | 28.4323 | 15.0111 | 4.01 | 30.434 |  |  | 32.985 |  | 31.0541 |  | 2.1 |  | 115.6093 |  | 9.8997 |  |  | 18.12 |  |  | 5.3 |  |  | 8.8317 | 0 |  | 47.1587 | 24.2574 | 26.8395 | 0.45 | 125.15 |  | 36.4 | 33.4753 |  | 196.4531 | 31.1285 | [5 empty] | 71.083 | [5 empty] | 17.6282 |  | 4.6055 |  |  | 37.5 |  | 140.6688 |  | 4.2179 | 124.8483 | 20.5189 |  |  | 3.7307 |  |  | 84.5529 | 1.039 |  | 0.6 | 26.4411 | 430.3198 |  | 144.4083 | 18.322 |  |  | 17.8634 | 4.8284 |  |  | 16.2884 | 245.82 |  | 33.25 |  | 19.891
14:00 |  |  | 42.573 | 4.068 |  |  |  |  | 20.1911 | 29.4633 | 15.5046 | 4.1 | 29.466 |  |  | 33.51 |  | 27.054 |  | 2 |  | 111.491 |  | 9.9822 |  |  | 17.75 |  |  | 4.8 |  |  | 9.3686 | 0 |  | 47.5832 | 24.5257 | 28.7217 | 0.73 | 125.34 |  | 38.308 | 33.7408 |  | 196.3094 | 31.1649 | [5 empty] | 71.0656 | [5 empty] | 17.6221 |  | 4.9312 |  |  | 37.95 |  | 140.3824 |  | 4.1591 | 126.6846 | 21.9198 |  |  | 3.872 |  |  | 85.5923 | 1.0414 |  | 0.61 | 28.2228 | 447.9239 |  | 142.655 | 17.605 |  |  | 16.6542 | 4.7573 |  |  | 16.8579 | 262.78 |  | 33.411 |  | 20.225
14:30 |  |  | 42.3065 | 9.641 |  |  |  |  | 20.4222 | 29.1733 | 15.6943 | 3.94 | 31.03 |  |  | 33.36 |  | 48.8375 |  | 2 |  | 127.4982 |  | 10.003 |  |  | 16.24 |  |  | 5.5 |  |  | 9.5345 | 0 |  | 46.5266 | 26.0558 | 28.9234 | 0.86 | 125.21 |  | 38.951 | 33.905 |  | 196.1791 | 32.5529 | [5 empty] | 71.1248 | [5 empty] | 17.5566 |  | 4.8585 |  |  | 39.13 |  | 138.68 |  | 4.3373 | 130.4186 | 22.0892 |  |  | 3.9659 |  |  | 85.8516 | 1.0764 |  | 0.58 | 28.9662 | 442.3091 |  | 149.5401 | 17.954 |  |  | 17.7156 | 4.6998 |  |  | 17.0177 | 261.76 |  | 36.417 |  | 20.588
15:00 |  |  | 43.1927 | 9.519 |  |  |  |  | 19.6667 | 29.5644 | 14.546 | 4 | 31.584 |  |  | 33.051 |  | 45.0245 |  | 1.9 |  | 155.4913 |  | 9.9908 |  |  | 16.08 |  |  | 7.7 |  |  | 9.6454 | 0 |  | 46.2572 | 26.1887 | 28.3451 | 0.97 | 126.98 |  | 39.923 | 33.7479 |  | 196.4713 | 32.2746 | [5 empty] | 70.9366 | [5 empty] | 17.4856 |  | 4.7502 |  |  | 43.74 |  | 138.8815 |  | 4.2543 | 130.8577 | 22.8274 |  |  | 4.0274 |  |  | 85.721 | 1.0692 |  | 0.59 | 28.554 | 441.9044 |  | 162.2878 | 18.393 |  |  | 17.4984 | 4.2706 |  |  | 17.3616 | 268.6 |  | 36.268 |  | 20.458
15:30 |  |  | 42.1312 | 9.848 |  |  |  |  | 20.7832 | 30.1598 | 14.3818 | 4.06 | 29.496 |  |  | 33.325 |  | 44.1815 |  | 1.9 |  | 162.3923 |  | 9.7682 |  |  | 15.71 |  |  | 3.9 |  |  | 9.5865 | 0 |  | 45.8321 | 25.1167 | 29.1878 | 0.6 | 126.88 |  | 39.312 | 32.7547 |  | 193.382 | 32.7605 | [5 empty] | 70.9616 | [5 empty] | 17.1335 |  | 4.989 |  |  | 43.86 |  | 139.7254 |  | 4.2281 | 129.89 | 22.7368 |  |  | 3.8866 |  |  | 86.5606 | 1.0761 |  | 0.58 | 27.7751 | 428.8607 |  | 159.807 | 18.217 |  |  | 17.2675 | 4.3013 |  |  | 16.8442 | 268.36 |  | 36.125 |  | 23.434
16:00 |  |  | 42.5918 | 10.342 |  |  |  |  | 21.281 | 30.2475 | 14.6757 | 4.12 | 31.914 |  |  | 33.157 |  | 41.8777 |  | 1.9 |  | 148.867 |  | 10.15 |  |  | 15.88 |  |  | 4.5 |  |  | 9.7632 | 0 |  | 46.169 | 24.1078 | 28.8914 | 0.23 | 126.85 |  | 38.793 | 32.7735 |  | 194.8207 | 32.2923 | [5 empty] | 71.2954 | [5 empty] | 17.4467 |  | 4.9497 |  |  | 39.24 |  | 138.8673 |  | 4.3011 | 130.1004 | 22.7686 |  |  | 3.9037 |  |  | 85.0827 | 1.071 |  | 0.56 | 28.7119 | 453.3089 |  | 160.6574 | 17.819 |  |  | 16.1205 | 4.4522 |  |  | 17.2444 | 268.29 |  | 36.576 |  | 26.861
16:30 |  |  | 42.8593 | 7.555 |  |  |  |  | 21.1823 | 30.2685 | 14.8215 | 4.11 | 32.034 |  |  | 33.479 |  | 35.8714 |  | 1.8 |  | 140.9386 |  | 9.8061 |  |  | 16.78 |  |  | 2.8 |  |  | 9.3823 | 0 |  | 46.474 | 26.9525 | 28.635 | 0.37 | 127.72 |  | 38.452 | 32.0295 |  | 196.4594 | 32.2704 | [5 empty] | 71.394 | [5 empty] | 17.7238 |  | 4.6604 |  |  | 22.15 |  | 136.734 |  | 4.4312 | 130.7429 | 22.8867 |  |  | 4.3754 |  |  | 83.9076 | 1.0673 |  | 0.56 | 28.9839 | 454.2523 |  | 151.5625 | 18.069 |  |  | 16.5077 | 5.0207 |  |  | 17.6095 | 267.43 |  | 37.396 |  | 30.587
17:00 |  |  | 42.4269 | 8.225 |  |  |  |  | 21.2863 | 30.3372 | 14.3793 | 4.1 | 30.996 |  |  | 33.26 |  | 22.1567 |  | 1.8 |  | 136.6154 |  | 9.5686 |  |  | 17.06 |  |  | 2.3 |  |  | 8.0803 | 0 |  | 44.5308 | 28.2636 | 28.6151 | 0.4 | 127.83 |  | 37.475 | 32.0253 |  | 196.6458 | 32.1006 | [5 empty] | 71.9369 | [5 empty] | 17.4791 |  | 4.7394 |  |  | 18.16 |  | 137.4438 |  | 4.3078 | 130.8295 | 21.9448 |  |  | 3.8589 |  |  | 85.9221 | 1.0683 |  | 0.65 | 28.0775 | 454.4527 |  | 165.1369 | 18.935 |  |  | 16.5035 | 5.0297 |  |  | 16.3946 | 269.3 |  | 39.845 |  | 33.319
17:30 |  |  | 39.5787 | 8.001 |  |  |  |  | 21.6871 | 29.1316 | 16.0242 | 4.05 | 31.64 |  |  | 33.347 |  | 44.5292 |  | 2 |  | 143.6851 |  | 9.6999 |  |  | 17.34 |  |  | 1.4 |  |  | 6.3952 | 0 |  | 42.8461 | 28.5217 | 27.6404 | 0.41 | 126.47 |  | 37.491 | 32.5816 |  | 195.9921 | 30.9549 | [5 empty] | 71.7409 | [5 empty] | 17.5466 |  | 4.7797 |  |  | 19.13 |  | 133.7633 |  | 4.3314 | 129.2775 | 21.7301 |  |  | 3.6509 |  |  | 85.6734 | 1.0584 |  | 0.5 | 27.1525 | 453.4358 |  | 163.4696 | 19.016 |  |  | 15.7449 | 5.0008 |  |  | 15.3132 | 272.92 |  | 40.318 |  | 35.021
18:00 |  |  | 29.0229 | 7.785 |  |  |  |  | 21.5424 | 28.7926 | 16.9528 | 4.07 | 31.674 |  |  | 33.153 |  | 15.9288 |  | 2.2 |  | 40.7649 |  | 8.9491 |  |  | 17.85 |  |  | 1.4 |  |  | 5.3505 | 0 |  | 48.5428 | 27.1695 | 23.505 | 0.46 | 125.35 |  | 35.617 | 30.6639 |  | 166.1648 | 29.2451 | [5 empty] | 36.1895 | [5 empty] | 17.408 |  | 4.5732 |  |  | 13.75 |  | 131.8534 |  | 4.3048 | 130.22 | 21.4075 |  |  | 3.6076 |  |  | 85.0107 | 1.0599 |  | 0.64 | 25.6461 | 455.1717 |  | 161.9694 | 18.338 |  |  | 14.723 | 4.7745 |  |  | 14.7647 | 278.47 |  | 30.829 |  | 30.645
18:30 |  |  | 25.7138 | 7.74 |  |  |  |  | 20.326 | 28.3818 | 16.1859 | 3.95 | 32.68 |  |  | 33.582 |  | 10.3732 |  | 1.9 |  | 36.2831 |  | 8.1301 |  |  | 17.91 |  |  | 1.3 |  |  | 4.2389 | 0 |  | 44.709 | 22.9263 | 22.9475 | 0.11 | 124.03 |  | 35.046 | 29.3558 |  | 61.0294 | 27.5607 | [5 empty] | 32.1651 | [5 empty] | 17.2435 |  | 4.5428 |  |  | 6.9 |  | 136.2703 |  | 4.3813 | 129.8055 | 21.4243 |  |  | 3.8025 |  |  | 85.9729 | 1.0493 |  | 0.63 | 24.7283 | 450.5225 |  | 160.7968 | 16.538 |  |  | 15.1841 | 4.5693 |  |  | 13.4096 | 275.41 |  | 25.921 |  | 23.846
19:00 |  |  | 25.9051 | 8.716 |  |  |  |  | 20.2638 | 31.6776 | 15.0136 | 3.92 | 32.826 |  |  | 33.796 |  | 7.2909 |  | 1.8 |  | 21.0886 |  | 7.9809 |  |  | 18.09 |  |  | 1.2 |  |  | 3.981 | 0 |  | 42.4373 | 21.9309 | 24.4969 | 0.35 | 125.5 |  | 31.218 | 29.501 |  | 60.42 | 26.982 | [5 empty] | 32.1547 | [5 empty] | 17.3246 |  | 4.4298 |  |  | 7.02 |  | 140.5415 |  | 4.447 | 123.4876 | 19.4448 |  |  | 3.7407 |  |  | 85.6482 | 1.0534 |  | 0.64 | 24.6531 | 449.5266 |  | 160.8716 | 15.167 |  |  | 14.9904 | 4.5472 |  |  | 13.4654 | 268.92 |  | 25.572 |  | 17.94
19:30 |  |  | 25.3593 | 9.598 |  |  |  |  | 20.5153 | 32.2849 | 14.4252 | 3.77 | 32.908 |  |  | 34.087 |  | 7.9073 |  | 2 |  | 21.7845 |  | 8.1128 |  |  | 18.24 |  |  | 1.2 |  |  | 4.0752 | 0 |  | 45.9783 | 27.3736 | 28.3348 | 0.46 | 126.9 |  | 31.961 | 29.764 |  | 60.1823 | 26.7875 | [5 empty] | 32.2185 | [5 empty] | 17.571 |  | 4.2592 |  |  | 5.43 |  | 140.7161 |  | 4.4868 | 127.8093 | 19.5604 |  |  | 3.74 |  |  | 85.9389 | 1.0504 |  | 0.63 | 26.6012 | 451.4615 |  | 158.1577 | 14.874 |  |  | 14.2112 | 4.5344 |  |  | 14.4037 | 269.52 |  | 25.179 |  | 17.764
20:00 |  |  | 25.4133 | 11.039 |  |  |  |  | 20.4323 | 32.3618 | 11.9487 | 4.01 | 32.996 |  |  | 33.904 |  | 9.4733 |  | 2.3 |  | 27.8769 |  | 8.1942 |  |  | 18.8 |  |  | 1.3 |  |  | 3.7474 | 0 |  | 45.0304 | 26.9351 | 29.1026 | 0.37 | 130.4 |  | 33.737 | 30.7626 |  | 58.1655 | 26.9076 | [5 empty] | 32.1402 | [5 empty] | 17.2777 |  | 4.3975 |  |  | 6.39 |  | 142.4679 |  | 4.566 | 130.3086 | 19.7338 |  |  | 3.6949 |  |  | 87.2397 | 1.0525 |  | 0.64 | 26.134 | 456.6699 |  | 152.3911 | 15.65 |  |  | 14.7377 | 4.5628 |  |  | 14.7074 | 264.8 |  | 25.427 |  | 17.748
20:30 |  |  | 25.7978 | 10.82 |  |  |  |  | 20.7018 | 31.8351 | 11.5215 | 4.14 | 32.656 |  |  | 33.953 |  | 12.6285 |  | 1.5 |  | 25.4468 |  | 8.4567 |  |  | 18.91 |  |  | 1.5 |  |  | 3.7659 | 0 |  | 45.2501 | 27.2568 | 28.7597 | 0.84 | 127.74 |  | 35.591 | 30.4456 |  | 73.6236 | 28.0232 | [5 empty] | 31.9099 | [5 empty] | 17.2162 |  | 4.5319 |  |  | 6.58 |  | 144.0502 |  | 4.6334 | 132.9752 | 21.3669 |  |  | 4.0014 |  |  | 87.0014 | 1.0485 |  | 0.65 | 27.4231 | 454.6882 |  | 161.7135 | 18.487 |  |  | 16.0152 | 4.8536 |  |  | 16.0414 | 271.12 |  | 25.638 |  | 20.953
21:00 |  |  | 27.5364 | 10.674 |  |  |  |  | 21.2364 | 31.4021 | 11.7386 | 4.09 | 33.894 |  |  | 33.623 |  | 14.8875 |  | 3 |  | 27.8132 |  | 9.1716 |  |  | 18.63 |  |  | 1.6 |  |  | 4.0086 | 0 |  | 45.6794 | 28.5455 | 29.1036 | 0.87 | 128.45 |  | 36.861 | 30.8405 |  | 73.5768 | 27.4701 | [5 empty] | 45.2794 | [5 empty] | 17.3279 |  | 4.5447 |  |  | 6.64 |  | 145.6149 |  | 4.6518 | 132.4927 | 22.0997 |  |  | 4.0848 |  |  | 87.1515 | 1.0498 |  | 0.62 | 27.4656 | 455.8305 |  | 154.806 | 18.408 |  |  | 15.7314 | 5.0249 |  |  | 15.9926 | 281.73 |  | 26.707 |  | 24.683
21:30 |  |  | 29.5656 | 11.001 |  |  |  |  | 21.2892 | 32.5589 | 11.7999 | 4.05 | 33.276 |  |  | 33.898 |  | 35.1953 |  | 3 |  | 29.9638 |  | 10.0064 |  |  | 19.14 |  |  | 6 |  |  | 4.1558 | 0 |  | 43.538 | 29.6936 | 29.5736 | 0.94 | 129.33 |  | 38.031 | 30.6377 |  | 73.8723 | 28.4286 | [5 empty] | 59.0175 | [5 empty] | 17.6882 |  | 4.4599 |  |  | 7.08 |  | 147.5844 |  | 4.5901 | 132.0276 | 22.747 |  |  | 4.1258 |  |  | 88.0666 | 1.0484 |  | 0.61 | 27.1045 | 455.3576 |  | 164.337 | 18.852 |  |  | 16.1947 | 4.9622 |  |  | 16.2709 | 291.05 |  | 33.307 |  | 24.54
22:00 |  |  | 33.6691 | 10.925 |  |  |  |  | 21.7696 | 32.3827 | 11.821 | 3.94 | 32.986 |  |  | 33.871 |  | 46.2543 |  | 3.2 |  | 29.9861 |  | 9.7753 |  |  | 19.09 |  |  | 7.4 |  |  | 4.279 | 0 |  | 39.7405 | 28.3131 | 29.5989 | 1.03 | 129.31 |  | 38.804 | 30.7577 |  | 143.7399 | 29.7728 | [5 empty] | 69.6437 | [5 empty] | 17.471 |  | 4.3908 |  |  | 6.95 |  | 148.4222 |  | 4.5757 | 132.7776 | 22.3524 |  |  | 3.9547 |  |  | 89.2268 | 1.0609 |  | 0.62 | 27.76 | 457.9489 |  | 158.039 | 19.058 |  |  | 15.9161 | 5.1679 |  |  | 16.4772 | 288.02 |  | 39.036 |  | 24.647
22:30 |  |  | 34.0405 | 10.422 |  |  |  |  | 21.9146 | 32.3689 | 11.9367 | 4 | 32.746 |  |  | 33.494 |  | 52.5048 |  | 3.2 |  | 127.3959 |  | 9.6692 |  |  | 19.11 |  |  | 4.7 |  |  | 5.0365 | 0 |  | 38.0249 | 27.7383 | 30.0356 | 1.15 | 128.53 |  | 39.015 | 30.6634 |  | 172.8234 | 29.4107 | [5 empty] | 73.0179 | [5 empty] | 17.4764 |  | 4.3959 |  |  | 8.66 |  | 147.5448 |  | 4.5731 | 132.7662 | 22.7058 |  |  | 3.9615 |  |  | 88.6282 | 1.08 |  | 0.62 | 28.8405 | 455.714 |  | 150.0678 | 19.252 |  |  | 16.3297 | 5.106 |  |  | 17.0786 | 283.05 |  | 39.329 |  | 25.587
23:00 |  |  | 38.4223 | 10.94 |  |  |  |  | 22.0839 | 30.868 | 11.5477 | 4.26 | 32.536 |  |  | 33.364 |  | 46.3735 |  | 3.2 |  | 143.3681 |  | 9.3238 |  |  | 18.81 |  |  | 3 |  |  | 4.5743 | 0 |  | 38.6127 | 29.2956 | 30.0359 | 1.26 | 129.6 |  | 38.614 | 31.6446 |  | 193.4926 | 28.9442 | [5 empty] | 73.0785 | [5 empty] | 17.4828 |  | 4.3696 |  |  | 10.32 |  | 146.5885 |  | 4.6519 | 131.5868 | 22.6551 |  |  | 3.9546 |  |  | 89.0471 | 1.0826 |  | 0.61 | 28.6773 | 454.6616 |  | 161.0129 | 18.363 |  |  | 18.0104 | 5.1812 |  |  | 17.2071 | 285.93 |  | 39.404 |  | 29.814
23:30 |  |  | 37.4955 | 11.064 |  |  |  |  | 21.6116 | 30.4261 | 11.7914 | 4.43 | 32.164 |  |  | 33.553 |  | 43.2598 |  | 2.7 |  | 126.3025 |  | 9.4486 |  |  | 18.28 |  |  | 2.4 |  |  | 6.1111 | 0 |  | 42.7632 | 27.1672 | 29.7753 | 1.2 | 129.4 |  | 39.613 | 33.0571 |  | 199.394 | 28.7041 | [5 empty] | 73.0418 | [5 empty] | 17.5706 |  | 4.3694 |  |  | 28.01 |  | 146.2361 |  | 4.6252 | 131.258 | 20.979 |  |  | 3.8564 |  |  | 87.9097 | 1.0832 |  | 0.56 | 28.9191 | 457.1437 |  | 162.0379 | 18.567 |  |  | 18.1773 | 5.1356 |  |  | 17.0837 | 289.84 |  | 39.281 |  | 30.129
00:00 |  |  | 37.9218 | 10.46 |  |  |  |  | 21.4718 | 29.3353 | 14.6365 | 4.51 | 31.746 |  |  | 33.625 |  | 35.2116 |  | 2.7 |  | 110.1344 |  | 9.657 |  |  | 17.81 |  |  | 3.8 |  |  | 8.9212 | 0 |  | 46.5384 | 27.5872 | 28.9718 | 0.83 | 130 |  | 39.19 | 32.0794 |  | 197.9734 | 28.5727 | [5 empty] | 73.0069 | [5 empty] | 17.4606 |  | 4.8417 |  |  | 36.15 |  | 149.0309 |  | 4.7372 | 131.4789 | 22.2649 |  |  | 3.8369 |  |  | 87.7052 | 1.0994 |  | 0.6 | 27.99 | 459.3277 |  | 158.6553 | 18.968 |  |  | 18.3084 | 5.4197 |  |  | 16.2975 | 264.03 |  | 39.774 |  | 29.767
MWh | 0 | 0 | 879.4856 | 235.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.0651 | 721.9697 | 332.7767 | 171.005 | 760.242 | 0 | 0 | 794.166 | 0 | 883.6542 | 0 | 37.35 | 0 | 2697.2189 | 0 | 231.884 | 0 | 0 | 431.315 | 0 | 0 | 93.85 | 0 | 0 | 183.6907 | 0 | 0 | 1063.6218 | 642.6185 | 674.9408 | 18.01 | 3030.645 | 0 | 897.8885 | 779.5833 | 0 | 4199.0694 | 727.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.1918 | 0 | 112.3625 | 0 | 0 | 693.045 | 0 | 3377.0849 | 0 | 102.9729 | 3076.7251 | 521.1822 | 0 | 0 | 93.3854 | 0 | 0 | 2062.1896 | 25.6609 | 0 | 14.46 | 654.7145 | 10806.4812 | 0 | 3779.4356 | 430.3705 | 0 | 0 | 376.5159 | 114.2137 | 0 | 0 | 375.1616 | 6566.42 | 0 | 876.044 | 0 | 568.866
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 15 de Julio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | RESIDUAL | DIÉSEL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | NAFTA & GAS REFINERÍA & FLEXIGAS | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 807.9 | 2043.1 | 3750.8 | 41.9 | 0 | 0 | 63 | 78 | 9.6 | 0 | 175 | 0 | 6969.3 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 367.7
01:00 | 795.6 | 1879.5 | 3712.3 | 41.7 | 0 | 0 | 61.5 | 75.4 | 9.6 | 0 | 158.9 | 0 | 6734.5 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 33.1
01:30 | 792.3 | 1850.1 | 3704.8 | 41.5 | 0 | 0 | 62.2 | 72.7 | 9.6 | 0 | 165.8 | 0 | 6699 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 130.4
02:00 | 811.6 | 1751.9 | 3754.1 | 41.6 | 0 | 0 | 61.3 | 73.6 | 9.6 | 0 | 174 | 0 | 6677.7 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1847.3
02:30 | 799.5 | 1663 | 3742.8 | 41.6 | 0 | 0 | 61.3 | 74.2 | 9.6 | 0 | 225.2 | 0 | 6617.2 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 341.65
03:00 | 802.8 | 1675.4 | 3716.4 | 42.1 | 0 | 0 | 63.9 | 74.5 | 9.6 | 0 | 198.3 | 0 | 6583 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1204.6
03:30 | 818.6 | 1746.7 | 3726.6 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 72.2 | 9.6 | 0 | 127.1 | 0 | 6562.7 |  | C.H. YANANGO | 615.85
04:00 | 807.6 | 1724.2 | 3736 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 71.2 | 9.6 | 0 | 126.7 | 0 | 6537.7 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 158.85
04:30 | 814.9 | 1754.4 | 3750.9 | 0 | 0 | 0 | 100.2 | 74.8 | 9.6 | 0 | 113.8 | 0 | 6618.6 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1778.1
05:00 | 812.8 | 1708.5 | 3756.6 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | 75.9 | 9.6 | 0 | 137 | 0 | 6600.9 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 174.2
05:30 | 811.9 | 1849.2 | 3762.5 | 0 | 0 | 0 | 100.4 | 79.2 | 9.2 | 0 | 154.8 | 0 | 6767.2 |  | C.H. RUNATULLO II | 84.35
06:00 | 807.7 | 2013.4 | 3805.1 | 0 | 0 | 0 | 98.7 | 75.7 | 9.3 | 0 | 149.8 | 0 | 6959.7 |  | C.H. RUNATULLO III | 121.75
06:30 | 805.2 | 2202.8 | 3800.3 | 0 | 0 | 0 | 99 | 75.4 | 9.3 | 11.5 | 87.6 | 0 | 7091.1 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 70.15
07:00 | 807.2 | 2036.9 | 3777.3 | 0 | 0 | 0 | 190.4 | 75 | 9.3 | 200.6 | 77.1 | 0 | 7173.8 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2644.05
07:30 | 799 | 1865.7 | 3738.5 | 0 | 0 | 0 | 192.7 | 75.9 | 9.3 | 519.7 | 80.5 | 0 | 7281.3 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 188.35
08:00 | 803.4 | 1671.8 | 3740.5 | 0 | 0 | 0 | 193.7 | 70.7 | 9.3 | 791.6 | 45.2 | 0 | 7326.2 |  | C.H. ARICOTA II |  | 124.1
08:30 | 796.6 | 1735 | 3773.1 | 0 | 72 | 0 | 191.9 | 73 | 9.3 | 830.7 | 44.4 | 0 | 7526 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 55.05
09:00 | 793.6 | 1929.4 | 3770.5 | 0 | 79.6 | 0 | 191 | 74.3 | 9.3 | 854.4 | 42.8 | 0 | 7744.9 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15161.1
09:30 | 793.5 | 2049.1 | 3767.8 | 0 | 79.6 | 0 | 190.8 | 76.6 | 9.3 | 867.4 | 58.2 | 0 | 7892.3 |  | C.H. RESTITUCION | 5074.65
10:00 | 793 | 2097.9 | 3760.7 | 41.8 | 80.2 | 0 | 189.8 | 70.9 | 9.3 | 867.4 | 86.2 | 0 | 7997.2 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 62.1
10:30 | 804.3 | 1991.1 | 3758.1 | 42.1 | 78.8 | 0 | 186.8 | 71.7 | 9.3 | 857.8 | 261.9 | 0 | 8061.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 353.25
11:00 | 800.5 | 2016.2 | 3770.6 | 66 | 80.6 | 0 | 188.8 | 71.8 | 9.3 | 857.8 | 290.2 | 0 | 8151.8 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 2570.75
11:30 | 803.1 | 2143.3 | 3779.1 | 65.9 | 78.7 | 0 | 187.1 | 71.9 | 9.3 | 863.5 | 179.5 | 0 | 8181.4 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 814 | 2073.6 | 3788.5 | 65.4 | 79.9 | 0 | 187.8 | 73.4 | 9.2 | 873.2 | 79.4 | 0 | 8044.4 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1534.95
12:30 | 806.6 | 2138.3 | 3772.5 | 65.1 | 78.8 | 0 | 186.7 | 69.6 | 9.3 | 877.5 | 82.9 | 0 | 8087.3 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 87.35
13:00 | 805.5 | 2013.2 | 3777.6 | 41.1 | 79.8 | 0 | 186.4 | 69.7 | 9.2 | 880.7 | 91.3 | 0 | 7954.5 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 66.2
13:30 | 817.3 | 2065.8 | 3739.3 | 41.4 | 39.5 | 0 | 185.4 | 71.6 | 9.3 | 886.7 | 78.9 | 0 | 7935.2 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 1574.5
14:00 | 807.5 | 2223.4 | 3730.7 | 41.5 | 39.2 | 0 | 186.5 | 67.8 | 9.1 | 891.4 | 79.8 | 0 | 8076.9 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 109.4
14:30 | 806.9 | 2198.3 | 3732 | 41.8 | 69.1 | 0 | 361.3 | 70.6 | 8.8 | 886.3 | 81.5 | 0 | 8256.6 |  | C.H. EL CARMEN | 43.2
15:00 | 814.1 | 1949.8 | 3725.5 | 41.9 | 69.6 | 0 | 546 | 72.1 | 9.3 | 869.4 | 89.6 | 0 | 8187.3 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 85.85
15:30 | 803.5 | 2021.8 | 3744.9 | 41.7 | 30.9 | 0 | 539.3 | 71.7 | 9.6 | 837.9 | 168.1 | 0 | 8269.4 |  | C.H. ÁNGEL II | 97.3
16:00 | 807.7 | 2028 | 3764.1 | 41.7 | 30.5 | 0 | 542.3 | 71.1 | 9.5 | 731.5 | 238.9 | 0 | 8265.3 |  | C.H. ÁNGEL III | 102.05
16:30 | 802.9 | 2310.5 | 3778.8 | 41.5 | 41.2 | 0 | 531.9 | 72.1 | 9.6 | 415.1 | 188 | 0 | 8191.6 |  | C.H. LA JOYA | 171.7
17:00 | 817.2 | 2379.6 | 3769.6 | 41.7 | 79.6 | 0 | 678.9 | 72.8 | 9.6 | 119.9 | 172.6 | 0 | 8141.5 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 82.65
17:30 | 810.2 | 2417 | 3776.1 | 41.6 | 78.7 | 0 | 713.7 | 73 | 9.6 | 1.5 | 158.8 | 0 | 8080.2 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 417.85
18:00 | 809.9 | 2178.7 | 3786.6 | 41.7 | 79.6 | 0 | 720.2 | 71.3 | 9.6 | 0 | 177.8 | 0 | 7875.4 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 358.8
18:30 | 812.5 | 2341.8 | 3797.3 | 41.8 | 79.3 | 0 | 717.2 | 73.8 | 9.6 | 0 | 153.1 | 0 | 8026.4 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1528.9
19:00 | 815.8 | 2319.8 | 3796.6 | 71.6 | 78.5 | 0 | 715.4 | 72.4 | 9.6 | 0 | 115.1 | 0 | 7994.8 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1367.05
19:30 | 818 | 2292.6 | 3803.7 | 71.7 | 79.6 | 0 | 717 | 72.6 | 9.1 | 0 | 111.1 | 0 | 7975.4 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | 105.7
20:00 | 817.7 | 2254.9 | 3805 | 71.7 | 78.9 | 0 | 722.7 | 74 | 9.5 | 0 | 156.3 | 0 | 7990.7 |  | C.H. PARIAC | 28
20:30 | 819.5 | 2260.4 | 3809.4 | 71.9 | 79.2 | 0 | 714.6 | 71.1 | 9.6 | 0 | 144.9 | 0 | 7980.6 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 7615
21:00 | 823.9 | 2289.8 | 3809.4 | 72.2 | 14.7 | 0 | 719.6 | 74.3 | 9.6 | 0 | 147.5 | 0 | 7961 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 100.75
21:30 | 819.9 | 2240.4 | 3802.7 | 72 | 0 | 0 | 718.9 | 72 | 9.6 | 0 | 170.8 | 0 | 7906.3 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 882.05
22:00 | 818.5 | 2203.7 | 3802.1 | 41.9 | 0 | 0 | 718.1 | 71.8 | 9.7 | 0 | 89.6 | 0 | 7755.4 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 29.6
22:30 | 818.2 | 2194.2 | 3794.6 | 41.4 | 0 | 0 | 719 | 65.8 | 9.7 | 0 | 52.6 | 0 | 7695.5 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 28.35
23:00 | 807.3 | 1955.1 | 3797.2 | 41.9 | 0 | 0 | 718.3 | 70.5 | 9.7 | 0 | 64.7 | 0 | 7464.7 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2147.05
23:30 | 810.3 | 1883.7 | 3801.6 | 41.8 | 0 | 0 | 551.6 | 69.2 | 9.7 | 0 | 66 | 0 | 7233.9 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 316.3
00:00 | 805.1 | 1905.3 | 3796.1 | 41.7 | 0 | 0 | 407 | 72.3 | 9.7 | 0 | 60.8 | 0 | 7098 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 153.6
TOTAL MWh | 19396.3 | 48769.15 | 90428.65 | 867.95 | 878.05 | 0 | 8302.55 | 1745.6 | 226.8 | 7896.75 | 3090.05 | 0 | 181601.85 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1684.1
% | 10.6807 | 26.855 | 49.795 | 0.47794 | 0.4835 | 0 | 4.5718 | 0.96122 | 0.12489 | 4.3484 | 1.7016 | 0 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[15 empty] | C.H. HUAMPANI | 713.1
[15 empty] | C.H. HUINCO |  | 3017.7
[15 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2090.25
[15 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1525.2
[14 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1366.75
[15 empty] | PCH TUPURI | 9.6
[14 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 194.05
[15 empty] | C.H. POECHOS II | 122
[15 empty] | C.H. RUCUY | 406.95
[14 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES |  | 1195
[15 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 241.3
[15 empty] | C.H. MALPASO |  | 701
[15 empty] | C.H. YAUPI | 2008
[14 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 140.05
[15 empty] | C.H. PACHACHACA | 153.2
[14 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 231.25
[14 empty] | TOTAL MWh |  | 19396.3 | 48769.15

## GENERACION RER
miércoles, 15 de Julio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 17.1 | 16.3 | 9.4 | 11.1 | 14.5 | 1.4 |  | 9 | 15.1 | 5.5 |  |  | 7.1 |  | 3.7 | 4.9 | 3.3 | 2.3 | 2.6 | 16.7 | 3.3 | 3.1 | 14.5 | 11.4 | 38.7 |  |  | 3 | 49.5 |  |  |  | 4.7 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7.3 |  | 11.1 | 12 |  | 3.4 | 15.7 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 5.2 | 5.8 | 0.6 |  |  |  |  | 5.2 | 18.6 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 8.1 | 6 | 16.1 |  | 8.1 | 416.6
1:00 |  | 17.5 | 16.3 | 7.4 | 11.1 | 14.5 | 1.4 |  | 9.1 | 14 | 5.5 |  |  | 7.1 |  | 3.3 | 4.7 | 3.3 | 2.3 | 2.6 | 16.3 | 3.3 | 3.1 | 13.9 | 13.2 | 32.7 |  |  | 1.6 | 47.4 |  |  |  | 4.7 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 7.3 |  | 10.3 | 10.8 |  | 3.4 | 15.7 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 5 | 6.3 | 0.6 |  |  |  |  | 4.4 | 13.3 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 8 | 5.9 | 15.4 |  | 8.1 | 396.2
1:30 |  | 17.3 | 16.3 | 7.1 | 11.1 | 14.5 | 1.4 |  | 9 | 11.9 | 5.3 |  |  | 7.1 |  | 3.2 | 4.6 | 3.3 | 2.3 | 2.7 | 16 | 3.3 | 3.1 | 21.1 | 8.8 | 40 |  |  | 0.4 | 37.1 |  |  |  | 4.7 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 7.3 |  | 10.7 | 10.1 |  | 3.4 | 15.4 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 7.6 | 10.2 | 0.6 |  |  |  |  | 4.9 | 14.9 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 8 | 5.9 | 17.6 |  | 8 | 401.6
2:00 |  | 17.1 | 16.3 | 6.6 | 11.2 | 14.5 | 1.4 |  | 9 | 13.4 | 5.4 |  |  | 7.1 |  | 3.5 | 4.8 | 3.3 | 2.3 | 2.6 | 16.4 | 3.5 | 3.1 | 15.5 | 6.3 | 45.1 |  |  | 0.2 | 37 |  |  |  | 4.7 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 7.3 |  | 12.3 | 11.2 |  | 3.4 | 15.2 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 11.7 | 12.2 | 0.6 |  |  |  |  | 5.2 | 17.3 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 8.1 | 5.9 | 17.4 |  | 8.1 | 411.6
2:30 |  | 17.4 | 16.3 | 6.6 | 10.9 | 14.5 | 1.4 |  | 9 | 14 | 5.4 |  |  | 7.3 |  | 3.3 | 4.6 | 3.3 | 2.3 | 2.6 | 15.9 | 3.5 | 3.1 | 13.9 | 7.4 | 43.9 |  |  | 4.2 | 72.5 |  |  |  | 4.7 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 7.3 |  | 11.1 | 10.1 |  | 3.4 | 14.8 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 15.3 | 14.1 | 0.6 |  |  |  |  | 9.1 | 23.6 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 8 | 5.9 | 17.3 |  | 8.1 | 462.1
3:00 |  | 17.6 | 16.3 | 8.1 | 11 | 14.5 | 1.4 |  | 9.2 | 12.3 | 5.4 |  |  | 7.6 |  | 3.5 | 4.8 | 3.3 | 2.3 | 2.6 | 16.1 | 3.5 | 3 | 12 | 5.7 | 33.7 |  |  | 4.4 | 60.3 |  |  |  | 4.7 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 7.4 |  | 8.8 | 8.2 |  | 3.4 | 14.8 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 13.2 | 14.6 | 0.6 |  |  |  |  | 8.8 | 28.6 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 8 | 6 | 17.2 |  | 7.9 | 436.2
3:30 |  | 17.8 | 14.1 | 6.2 | 11.2 | 14.5 | 1.4 |  | 9.3 | 13.6 | 5.6 |  |  | 7.6 |  | 3.8 | 5.1 | 3.3 | 2.3 | 2.7 | 16.6 | 3.9 | 3.1 | 9.3 | 12.6 | 14.8 |  |  | 0.6 | 41.8 |  |  |  | 4.7 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 7.6 |  | 10.9 | 9.7 |  | 3.5 | 14.7 | [5 empty] | 1.3 | [5 empty] | 5.3 | 6 | 0.6 |  |  |  |  | 3.9 | 12.2 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 8.1 | 5.9 | 17.2 |  | 8.6 | 365.4
4:00 |  | 17.9 | 14.1 | 7.2 | 11.2 | 14.5 | 1.4 |  | 8.9 | 11.9 | 5.5 |  |  | 7.6 |  | 3.6 | 5 | 3.2 | 2.3 | 2.7 | 16.4 | 3.9 | 3.1 | 7 | 13 | 22.9 |  |  | 1.4 | 40.7 |  |  |  | 4.7 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 7.6 |  | 9.3 | 9.7 |  | 3.6 | 14.5 | [5 empty] | 1.1 | [5 empty] | 5.2 | 6.1 | 0.6 |  |  |  |  | 3.5 | 7.9 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 8.1 | 6 | 17.2 |  | 8.1 | 362.6
4:30 |  | 17.6 | 16.3 | 7.6 | 11.1 | 14.5 | 1.4 |  | 8.7 | 13.5 | 5.6 |  |  | 7.6 |  | 3.7 | 5 | 3.2 | 2.3 | 2.7 | 16.5 | 3.9 | 3.1 | 5.7 | 13.5 | 21.6 |  |  | 0.3 | 34 |  |  |  | 4.7 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 8 |  | 11.7 | 11.4 |  | 3.6 | 14.5 | [5 empty] | 1.2 | [5 empty] | 2.3 | 3.8 | 0.6 |  |  |  |  | 2.8 | 6.7 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 8.1 | 6 | 17.2 |  | 8.4 | 354.4
5:00 |  | 17.7 | 16.3 | 6.9 | 11.2 | 14.5 | 1.4 |  | 9.3 | 14.5 | 5.6 |  |  | 7.6 |  | 3.7 | 5.1 | 3.2 | 2.3 | 2.6 | 16.2 | 3.9 | 3.1 | 9.1 | 16.2 | 16.7 |  |  |  | 24.9 |  |  |  | 4.7 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 8 |  | 10.7 | 12.4 |  | 3.6 | 14.3 | [5 empty] | 1.5 | [5 empty] | 20 | 19.8 | 0.6 |  |  |  |  | 2.4 | 4.8 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 8.1 | 5.9 | 17.2 |  | 8.2 | 378.2
5:30 |  | 16.7 | 16.3 | 8.8 | 11.2 | 14.6 | 1.4 |  | 9.1 | 17.1 | 5.5 |  |  | 7.6 |  | 3.6 | 5 | 3.2 | 2.3 | 2.6 | 16.5 | 3.9 | 3.1 | 16.2 | 15.6 | 27.7 |  |  |  | 11.4 |  |  |  | 4.7 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 8 |  | 12.4 | 12.6 |  | 3.6 | 14.3 | [5 empty] | 1.2 | [5 empty] | 18.9 | 19.9 | 0.6 |  |  |  |  | 4.8 | 15.3 | 3.9 | 1 | 1.9 | 2.4 |  | 0.4 | 8.1 | 5.9 | 17.4 |  | 8.2 | 398.9
6:00 |  | 17.4 | 16.3 | 7.9 | 10.6 | 14.6 | 1.4 |  | 9.1 | 14.4 | 5.5 |  |  | 7.6 |  | 3.6 | 5 | 3 | 2.3 | 2.6 | 16.1 | 3.9 | 2.9 | 21.3 | 8.6 | 24.6 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 4.7 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7.9 |  | 11.7 | 13 |  | 3.6 | 14.3 | [5 empty] | 1.2 | [5 empty] | 15.7 | 21.1 | 0.6 |  |  |  |  | 9.3 | 24.3 | 3.9 | 1 | 2 | 2.4 |  | 0.4 | 8.1 | 6 | 17.2 |  | 8.1 | 389.2
6:30 |  | 16.4 | 16.3 | 8.5 | 11.1 | 14.6 | 1.3 |  | 9.1 | 14 | 5.6 |  |  | 8.1 |  | 3.5 | 5.1 | 3 | 2.3 | 2.6 | 16.1 | 4.2 | 3 | 22.4 | 13.1 | 13.6 |  |  |  | 1.6 | 0.1 | 0.3 |  | 4.7 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7.1 | 0.2 | 11 | 10.5 |  | 3.6 | 14 |  | 2.2 | 2 | 0.8 |  | 1.2 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | 1.6 | 2 |  | 0.1 | 6.6 | 8.8 | 3.9 | 1 | 2 | 2.4 |  | 0.4 | 8.1 | 6 | 17.4 | 1.9 | 8.1 | 338.2
7:00 |  | 18 | 16.3 | 8 | 11.2 | 18.2 | 1.3 |  | 9.2 | 12.3 | 5.6 |  |  | 8.2 |  | 3.2 | 4.7 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 15.7 | 4.1 | 2.9 | 21.4 | 13.1 | 7.5 |  |  |  | 2.5 | 5.2 | 8.5 |  | 4.7 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7 | 16.1 | 11.5 | 11.6 |  | 3.6 | 14 |  | 48.7 | 34.4 | 16 |  | 1.2 | 2.3 |  | 4.1 |  |  | 3 |  | 0.6 | 22.6 | 26.7 |  | 4.2 | 0.4 | 6.1 | 3.9 | 1 | 2 | 2.4 | 2.3 | 0.4 | 8.1 | 5.9 | 17.4 | 9.5 | 8.1 | 518.4
7:30 |  | 17.1 | 16.3 | 8.9 | 11.2 | 14.3 | 1.3 |  | 9.2 | 13.2 | 5.5 |  | 0.1 | 8.1 |  | 3.5 | 5.1 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 16 | 4.1 | 3 | 17.3 | 12.1 | 5.4 |  |  |  | 2.3 | 15.1 | 18.4 |  | 4.7 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7 | 40.6 | 11.8 | 11.8 |  | 3.6 | 13.9 |  | 126.6 | 98.7 | 47.9 |  | 1.2 | 4.8 |  | 9.9 |  | 9.9 | 13.6 | 5.6 | 0.6 | 58 | 70 |  | 11.3 | 0.1 | 0.5 | 3.9 | 1 | 2 | 2.4 | 4.7 | 0.4 | 8.1 | 6 | 17.3 | 13.6 | 8 | 848.5
8:00 |  | 16.5 | 16.3 | 8.1 | 10.9 | 14.6 | 1.3 |  | 9 | 9.9 | 5.5 | 0.2 | 0.1 | 8 |  | 3.5 | 5.1 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 16 | 4.1 | 3 |  | 8.3 | 3.1 |  |  |  |  | 24.6 | 36.5 |  | 4.7 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7 | 60.5 | 14.9 | 13.2 |  | 3.6 | 14 |  | 193.2 | 156.6 | 78.9 | 0.1 | 1.2 | 2.2 |  | 11.8 |  | 9.9 | 2.6 |  | 0.6 | 81.2 | 110.1 |  | 14.6 | 0.1 | 3 | 3.9 | 1 | 2 | 2.4 | 6.9 | 0.4 | 8.1 | 6 | 17.4 | 14.1 | 8.1 | 1080.3
8:30 |  | 17.1 | 16.3 | 7.9 | 11.1 | 14.6 | 1.3 |  | 7 | 13.6 | 5.7 | 0.2 | 0.7 | 7.8 |  | 3.3 | 4.9 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 16.2 | 4.1 | 3 |  | 3.3 | 6.8 |  |  |  | 0.1 | 29.7 | 37.7 |  | 4.6 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7.2 | 65.5 | 14.8 | 14 |  | 3.5 | 14 |  | 199.5 | 161.9 | 81.9 | 0.2 | 1.2 |  |  | 12.2 | 1.5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 85.1 | 117.1 |  | 15.2 | 1.4 | 4 | 3.9 | 1 | 2 | 2.4 | 8.9 | 0.4 | 8.1 | 5.6 | 17.4 | 14.9 | 8 | 1121.7
9:00 |  | 17 | 16.3 | 7.4 | 10.3 | 14.5 | 1.3 |  | 8.4 | 14.9 | 5.6 | 0.3 | 0.8 | 7.8 |  | 3.4 | 5 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 16.2 | 4.1 | 3 |  | 5.8 | 5.8 |  |  |  | 0.2 | 30 | 38.4 |  | 4.6 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7.2 | 66.4 | 14.3 | 13.9 |  | 3.5 | 14.1 |  | 202.6 | 164.6 | 83.5 | 0.2 | 1.2 | 11.4 |  | 12.1 | 1.2 | 9.9 |  |  | 0.6 | 85.6 | 117.4 |  | 15.3 | 0.4 | 2.4 | 3.9 | 1 | 2 | 2.4 | 10.6 | 0.4 | 8.1 | 5.5 | 17.3 | 15.2 | 8.2 | 1144.9
9:30 |  | 17.1 | 16.3 | 8.8 | 11 | 14.5 | 1.3 |  | 9 | 14.4 | 5.6 | 0.3 | 1.1 | 7.6 |  | 3.6 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 16.4 | 4.1 | 3 |  | 11.3 | 13.2 |  |  |  | 1.6 | 30 | 38.7 |  | 4.6 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7.4 | 67 | 13.9 | 13.1 |  | 3.5 | 14.1 |  | 207.2 | 167.8 | 84.9 | 0.3 | 0.8 | 13.1 |  | 12.1 | 0.9 | 10 |  |  | 0.6 | 85.7 | 116.7 |  | 15.2 | 1.2 | 3.9 | 3.9 | 1 | 2 | 2.4 | 12.2 | 0.4 | 8.1 | 4.4 | 17.3 | 15.1 | 8.2 | 1174.3
10:00 |  | 17.6 | 14.1 | 7 | 11.1 | 14.5 | 1.3 |  | 9.1 | 12 | 5.6 | 0.3 | 1.1 | 7.3 |  | 3.4 | 4.6 | 3.1 | 2.3 | 2.6 | 16 | 4.1 | 3 |  | 17.9 | 16.3 |  |  | 0.2 | 6.8 | 29.6 | 38.5 |  | 4.6 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7.2 | 67.1 | 11.3 | 9.2 |  | 3.5 | 14.1 |  | 207.1 | 168.1 | 85.4 | 0.3 | 1.1 | 14.4 |  | 12 | 1.1 | 9.9 | 12.6 |  | 0.6 | 85 | 114.7 |  | 15.1 | 1.9 | 10 | 3.9 | 1 | 2 | 2.4 | 13.4 | 0.4 | 8.1 | 4.5 | 17.4 | 15.3 | 7.7 | 1195.6
10:30 |  | 17.4 | 14.1 | 7.5 | 11.1 | 14.5 | 1.3 |  | 9.2 | 12.4 | 5.5 | 0.2 | 1.2 | 6.9 |  | 3.6 | 4.9 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 16.6 | 4.1 |  |  | 19.7 | 19.7 |  |  |  | 3.3 | 29.2 | 38.1 |  | 4.6 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7.5 | 66.6 | 12.4 | 9.3 |  | 3.5 | 14.3 |  | 204.1 | 166.5 | 84.7 | 0.4 | 1.2 | 15.2 |  | 11.9 | 2.1 | 9.9 | 88.5 | 99.3 | 0.6 | 83.3 | 112.1 |  | 15 | 2.1 | 7.6 | 3.9 | 1 | 2 | 2.4 | 14.2 | 0.4 | 8.1 | 4.3 | 17.2 | 15.1 | 8.2 | 1361.5
11:00 |  | 17.1 | 14.1 | 8.5 | 11.1 | 14.5 | 1.3 |  | 8.8 | 12.2 | 5.6 | 0.4 | 1.2 | 6.8 |  | 3.5 | 4.6 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 16.3 | 4.1 |  |  | 20.7 | 20.6 |  |  |  | 3.1 | 29 | 38.3 |  | 4.6 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7.5 | 66.8 | 14.3 | 10.9 |  | 3.5 | 14.7 |  | 203.5 | 166.9 | 84.3 | 0.4 | 1.1 | 15.7 |  | 11.7 | 1.8 | 9.9 | 100.6 | 104.8 | 0.6 | 83.1 | 111.3 |  | 14.7 | 3.7 | 11.5 | 3.9 | 1 | 2 | 2.4 | 14.9 | 0.4 | 8.1 | 4.3 | 17.4 | 15.6 | 8.1 | 1389.3
11:30 |  | 16.9 | 14.1 | 7.4 | 10.8 | 16.5 | 1.3 |  | 10.3 | 12.4 | 5.6 | 0.4 | 1.3 | 6.8 |  | 3.6 | 4.6 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 16.5 | 4.1 |  |  | 20.9 | 12.7 |  |  |  | 1.5 | 29.3 | 38.5 |  | 4.6 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7.3 | 66.7 | 14.1 | 11.5 |  | 3.4 | 14.8 |  | 205 | 166.8 | 84.5 | 0.4 | 1 | 16.3 |  | 11.8 | 1.9 | 9.8 | 55.6 | 50.4 | 0.6 | 84.3 | 112.6 |  | 14.9 | 1.9 | 10.9 | 3.9 | 1 | 2 | 2.4 | 15.2 | 0.4 | 8.1 | 4.3 | 17.5 | 15.5 | 8.2 | 1286.5
12:00 |  | 17.1 | 14.1 | 8.5 | 11.1 | 18.5 | 1.3 |  | 10.2 | 12.4 | 5.7 | 0.4 | 1.3 | 6.7 |  | 3.6 | 4.6 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 16.4 | 4.1 |  |  | 23.4 | 17.1 |  |  |  | 1.5 | 29.5 | 38.7 |  | 4.4 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7.3 | 67.7 | 14.6 | 11.7 |  | 3.4 | 14.6 |  | 207 | 168.6 | 85.1 | 0.4 | 1 | 17.3 |  | 11.7 | 1.9 | 9.8 | 3.1 | 1.2 | 0.6 | 85.8 | 114.4 |  | 14.6 | 1.8 | 5 | 3.8 | 1 | 2 | 2.4 | 15.2 | 0.4 | 8.1 | 4.3 | 17.4 | 15.5 | 8.4 | 1198.8
12:30 |  | 16.7 | 14.1 | 8 | 11.1 | 18.5 | 1.2 |  | 8.9 | 10.8 | 5.6 | 0.4 | 1.3 | 6.6 |  | 3.5 | 4.6 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 16.5 | 4.1 |  |  | 25.8 | 17.9 |  |  | 0.5 | 8.1 | 29 | 38.4 |  | 4.4 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7 | 69.3 | 14.5 | 12.9 |  | 3.4 | 14.6 |  | 209.7 | 170.2 | 86.3 | 0.4 | 1 | 17.1 |  | 11.9 | 1.9 | 10 |  |  | 0.6 | 84.8 | 112.9 |  | 14.9 | 3.2 |  | 3.9 | 1 | 2 | 2.4 | 15.4 | 0.4 | 8.1 | 4.3 | 17.8 | 15.5 | 8.2 | 1202.7
13:00 |  | 17.2 | 14.1 | 7.7 | 11.1 | 18.6 | 1.2 |  | 8.6 | 11 | 5.4 | 0.4 | 1.2 | 6.6 |  | 3.5 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 16.2 | 4.1 | 3.1 |  | 27.5 | 19.9 |  |  | 0.6 | 12.7 | 29.4 | 38.8 |  | 4.4 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 6.7 | 69.5 | 12.2 | 12.8 |  | 3.5 | 14.6 |  | 210.3 | 170.2 | 86.4 | 0.4 | 1 | 16.5 |  | 12.1 | 1.9 | 9.9 | 1 |  | 0.6 | 85.4 | 114.5 |  | 15 | 4.6 |  | 3.8 | 1 | 2 | 2.4 | 15.1 | 0.4 | 8.1 | 4.3 | 17.8 | 15.5 | 8 | 1216.3
13:30 |  | 17.9 | 14.1 | 6.8 | 11.1 | 18.8 | 1.2 |  | 9.1 | 12.6 | 5.7 | 0.4 | 1.2 | 6.6 |  | 3.7 | 5.1 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 16.6 | 4.1 | 3.2 |  | 28.3 | 10.5 |  |  | 0.3 | 8.8 | 29.8 | 39.1 |  | 4.4 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 6.5 | 69.7 | 15.2 | 12.2 |  | 3.5 | 14.6 |  | 211.5 | 171.2 | 86.7 | 0.4 | 1.1 | 15.5 |  | 12.4 | 1.9 | 9.8 | 0.4 |  | 0.6 | 86.1 | 117.7 |  | 15.4 | 3.2 |  | 3.9 | 1 | 2 | 2.4 | 14.2 | 0.4 | 8 | 4.3 | 17.6 | 15.4 | 8.4 | 1213.5
14:00 |  | 18.1 | 14 | 6.4 | 10.1 | 18.8 | 1.2 |  | 9 | 10.2 | 5.5 | 0.3 | 1.1 | 6.6 |  | 3.5 | 5.1 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 16.1 | 4.1 | 3.2 |  | 28.4 | 10.4 |  |  | 1.6 | 9.5 | 30 | 39.2 |  | 4.4 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 6.5 | 70.2 | 14 | 13.9 |  | 3.5 | 14.6 |  | 213.6 | 172.4 | 87.3 | 0.4 | 1.4 | 14.4 |  | 12.5 | 1.9 | 9.9 |  |  | 0.6 | 86.8 | 119.1 |  | 15.8 | 2 |  | 3.8 | 1 | 1.9 | 2.4 | 13.1 | 0.4 | 8.1 | 4.3 | 17.4 | 15.2 | 8 | 1214.1
14:30 |  | 17.7 | 14.1 | 6.7 | 11 | 18.8 | 1.3 |  | 9 | 12.1 | 5.5 | 0.3 | 1 | 6.6 |  | 3.5 | 5.2 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 16.4 | 4.1 | 3.2 |  | 28.4 | 8 |  |  | 1.1 | 11.3 | 30.3 | 38.9 |  | 4.4 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 6.5 | 69.2 | 15.4 | 15 |  | 3.5 | 14.6 |  | 213.8 | 172.2 | 87 | 0.4 | 1.1 | 12.8 |  | 12.5 | 1.9 | 9.9 |  | 1.3 | 0.6 | 86.6 | 118.9 |  | 15.8 | 1 |  | 3.8 | 1 | 1.6 | 2.4 | 11.8 | 0.4 | 8.1 | 4.3 | 17.4 | 14.8 | 8 | 1213.5
15:00 |  | 17.2 | 14.1 | 8 | 11.1 | 17.9 | 1.3 |  | 9.1 | 12.6 | 5.5 | 0.3 | 0.9 | 6.5 |  | 3.6 | 5.3 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 16.2 | 3.8 | 3.2 |  | 28.5 | 12.4 |  |  | 1.5 | 14.7 | 30 | 38.4 |  | 4.4 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 6.5 | 67.9 | 16.6 | 14.3 |  | 3.5 | 14.6 |  | 211.6 | 170.2 | 85.9 | 0.3 | 1.3 | 11.1 |  | 12.4 | 1.9 | 9.9 |  |  | 0.6 | 84.2 | 115.9 |  | 15.6 | 1.6 |  | 3.8 | 1 | 2.1 | 2.4 | 10.2 | 0.4 | 8 | 4.3 | 17.2 | 14.5 | 8.3 | 1205.8
15:30 |  | 17.1 | 14.1 | 9.7 | 11.1 | 15.2 | 1.4 |  | 8.6 | 11.1 | 5.4 | 0.3 | 0.8 | 6.6 |  | 3.4 | 5.1 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 12 | 3.7 | 3.2 |  | 28.3 | 10.3 |  |  |  | 4.2 | 29 | 37 |  | 4.4 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 6.5 | 65.2 | 17.5 | 15.5 |  | 3.5 | 14.8 |  | 205.3 | 165.7 | 83.4 | 0.3 | 1.2 | 8.9 |  | 11.9 | 1.1 | 9.9 | 79.4 | 12.3 | 0.6 | 81 | 112.1 |  | 15.1 | 0.6 |  | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 | 8.3 | 0.4 | 8.1 | 4.3 | 16.6 | 13.6 | 12.1 | 1248.3
16:00 |  | 17.1 | 14.1 | 8.5 | 11.1 | 15.2 | 1.4 |  | 8.8 | 11.5 | 5.4 | 0.2 | 0.6 | 6.6 |  | 3.6 | 5.2 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 12.5 | 3.6 | 3.2 |  | 28 | 9.9 |  |  |  | 5.3 | 22.5 | 33.2 |  | 4.4 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 6.5 | 53.6 | 16.8 | 15 |  | 3.5 | 14.8 |  | 187.6 | 150.8 | 76.4 | 0.2 | 1.1 | 6.6 |  | 10.9 | 1.2 | 10 | 76.9 | 86.6 | 0.6 | 72.3 | 86.3 |  | 13.9 | 0.4 |  | 3.8 | 1 | 2.3 | 2.4 | 6 | 0.4 | 8.1 | 4.3 | 16.6 | 10.4 | 12.2 | 1212.8
16:30 |  | 18.2 | 14.1 | 8.8 | 11.1 | 15.3 | 1.4 |  | 8.9 | 11 | 5.2 | 0.1 | 0.4 | 6.6 |  | 3.3 | 5.3 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 11.6 | 3.6 | 3.2 |  | 28.2 | 7.1 |  |  |  | 2.6 | 12.9 | 18.2 |  | 4.5 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 6.9 | 27 | 17.8 | 14.7 |  | 3.5 | 14.8 |  | 116.4 | 85.4 | 40.9 | 0.2 | 1.1 | 4.1 |  | 5.9 | 1.2 | 9.9 | 60.8 | 56.2 | 0.6 | 38.7 | 47.4 |  | 10.1 | 0.6 |  | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 | 3.7 | 0.4 | 8.1 | 4.3 | 16.6 | 3.7 | 12 | 845.5
17:00 |  | 18.4 | 14.1 | 9.1 | 11.1 | 14.8 | 1.5 |  | 8.5 | 11.6 | 5.3 | 0.1 |  | 6.3 |  | 3.6 | 5.5 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 12 | 3.5 | 3.1 |  | 27.6 | 5.9 |  |  |  |  | 3.4 | 4.3 |  | 4.5 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 6.9 | 8 | 13.5 | 12.1 |  | 3.5 | 14.9 |  | 33.1 | 26.3 | 13.5 | 0.1 | 1.1 | 1.6 |  | 1.6 | 3.4 | 9.9 | 60.1 | 51.8 | 0.6 | 11.6 | 11.6 |  | 3.2 | 0.1 | 1.5 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 0.4 | 8.1 | 4.3 | 16.6 | 0.1 | 12.2 | 538.5
17:30 |  | 17.3 | 16.3 | 8.2 | 11.1 | 14.6 | 1.4 |  | 8.9 | 11.2 | 5.3 |  |  | 6.3 |  | 3.4 | 5.4 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 11.8 | 1.9 | 3.1 |  | 28 | 1.8 | [7 empty] | 4.5 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 6.9 |  | 13.4 | 12.6 |  | 3.5 | 15 |  | 0.2 | 0.8 | 0.2 |  | 1.1 |  |  | 0.1 | 2 | 9.9 | 49.8 | 53.2 | 0.6 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 8.1 | 4.3 | 16.5 |  | 12.1 | 402.6
18:00 |  | 17 | 16.3 | 7.2 | 11.1 | 14.6 | 1.5 |  | 8.4 | 11.3 | 5.3 |  |  | 6.4 |  | 3.6 | 5.5 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 12 | 0.3 | 3.1 |  | 27.8 | 4.7 |  |  |  | 5.6 |  |  |  | 4.5 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 6.9 |  | 14.8 | 13.8 |  | 3.5 | 15.1 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 1.9 | 9.9 | 53.2 | 57.9 | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 8 | 4.3 | 16.6 |  | 12.2 | 417.5
18:30 |  | 17.5 | 16.4 | 9.9 | 11.1 | 14.6 | 1.5 |  | 8.6 | 10.3 | 5.1 |  |  | 6.9 |  | 3.5 | 5.4 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 12.2 | 3.5 | 3.1 |  | 27.1 | 5.8 |  |  |  | 9.5 |  |  |  | 4.5 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7.1 |  | 14.5 | 15.3 |  | 3.5 | 15.4 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 1.9 | 10 | 37.1 | 43.2 | 0.6 | [5 empty] | 0.6 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 8.1 | 4.3 | 16.4 |  | 12.1 | 399.2
19:00 |  | 17.6 | 16.4 | 8.1 | 11.1 | 14.6 | 1.5 |  | 9.2 | 10 | 5.3 |  |  | 6.9 |  | 3.5 | 5.4 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 12.1 | 3.9 | 3.1 |  | 25.9 | 2.2 |  |  |  | 7.8 |  |  |  | 4.5 | 1.8 | 3.5 | 3.8 | 4 | 7.1 |  | 12.6 | 14.5 |  | 3.6 | 15.4 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 4.8 | 9.9 | 22.9 | 29.1 | 0.6 | [5 empty] | 0.1 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 8.1 | 4.3 | 16.5 |  | 12.1 | 362.6
19:30 |  | 17.3 | 16.4 | 7.2 | 11.2 | 14.6 | 1.5 |  | 9.3 | 11.2 | 5.3 |  |  | 6.9 |  | 3.6 | 5.5 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 12.4 | 3.7 | 3.1 | 14 | 18.7 | 2.2 |  |  |  | 6.2 |  |  |  | 4.5 | 1.8 | 3.5 | 3.8 | 4 | 7.5 |  | 13.6 | 14.8 |  | 3.6 | 16 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 2.9 | 10 | 15.8 | 25.8 | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1 | 1.8 | 2.4 |  | 0.4 | 8.1 | 4.3 | 16.5 |  | 12.2 | 357.9
20:00 |  | 17.1 | 16.4 | 8.5 | 11.2 | 14.6 | 1.5 |  | 9.4 | 11.4 | 5.3 |  |  | 6.9 |  | 3.6 | 5.6 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 12.3 | 3.3 | 3.1 | 34.2 | 19.3 |  |  |  |  | 7.6 |  |  |  | 4.5 | 1.8 | 3.5 | 3.8 | 4 | 7.5 |  | 14 | 13.8 |  | 3.6 | 16.7 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 1.8 | 9.9 | 30.3 | 37.1 | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.4 | 8.1 | 4.3 | 16.5 |  | 12.2 | 403.8
20:30 |  | 16.2 | 16.4 | 7.3 | 11.2 | 14.6 | 1.5 |  | 9 | 11 | 5.3 |  |  | 7.2 |  | 3.5 | 5.4 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 12.1 | 3.3 | 3.1 | 28.6 | 15.4 |  |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 4.5 | 1.8 | 3.5 | 3.8 | 4 | 7.4 |  | 12.3 | 11.7 |  | 3.6 | 16.7 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 2 | 9.9 | 35.7 | 38.6 | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 8.1 | 4.7 | 16.5 |  | 12.1 | 389.9
21:00 |  | 17.3 | 16.4 | 9.4 | 11.2 | 14.6 | 1.5 |  | 8.8 | 11.2 | 5.3 |  |  | 7.2 |  | 3.5 | 5.5 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 12.1 | 3.3 | 3.1 | 27.3 | 11.5 |  |  |  |  | 4.4 |  |  |  | 4.5 | 1.8 | 3.5 | 3.8 | 4 | 7.4 |  | 12.3 | 12.6 |  | 3.6 | 16.6 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.9 | 9.9 | 41.5 | 37.9 | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 8.1 | 4.7 | 16.6 |  | 12.1 | 396.2
21:30 |  | 17.6 | 16.4 | 9.2 | 10.9 | 14.7 | 1.5 |  | 8.5 | 9.4 | 5.2 |  |  | 7.6 |  | 3.5 | 5.5 | 3.3 | 2.3 | 2.6 | 11.9 | 3.3 | 3 | 21.6 | 14.6 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.5 | 1.8 | 3.5 | 3.8 | 4 | 7 |  | 11 | 11.7 |  | 3.5 | 16 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 2 | 9.9 | 52.5 | 58.5 | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 8.1 | 4.8 | 16.6 |  | 12 | 416.7
22:00 |  | 18.4 | 16.4 | 8.7 | 11.2 | 14.8 | 1.5 |  | 9.4 | 7.7 | 5.2 |  |  | 8.1 |  | 3.4 | 5.5 | 3.3 | 2.3 | 2.6 | 12.2 | 3.3 | 3.1 | 25.5 | 14.1 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.5 | 1.8 | 3.5 | 3.8 | 4 | 6.8 |  | 9.2 | 11.8 |  | 3.1 | 15.9 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.9 | 9.9 | 10.9 | 17.4 | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 0.4 | 8.1 | 5.7 | 15.6 |  | 12.1 | 335.5
22:30 |  | 17.7 | 16.4 | 6.6 | 11.2 | 14.8 | 1.5 |  | 8.6 | 5.3 | 5.2 |  |  | 8.2 |  | 3.6 | 5.3 | 3.4 | 2.3 | 2.7 | 12.3 | 3.3 | 3 | 21.2 | 12 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 4.5 | 1.8 | 3.5 | 3.8 | 4 | 6.8 |  | 8.3 | 10.1 |  | 2.8 | 15.9 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.9 | 10 |  | 0.4 | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 0.4 | 8.1 | 5.7 | 16.2 |  | 12.1 | 293.2
23:00 |  | 16.7 | 16.3 | 8.4 | 11.2 | 14.8 | 1.5 |  | 9 | 8.9 | 5.2 |  |  | 8.4 |  | 3.5 | 5.3 | 3.5 | 2.3 | 2.7 | 12.3 | 3.3 | 3.1 | 21.6 | 10.1 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 4.5 | 1.8 | 3.5 | 3.8 | 4 | 6.8 |  | 16.3 | 14.8 |  | 2.8 | 15.9 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 0.4 | 8.1 | 5.7 | 16.2 |  | 12.2 | 299.5
23:30 |  | 17.1 | 16.3 | 6.7 | 11.2 | 14.8 | 1.4 |  | 9 | 8.9 | 5.2 |  |  | 8.4 |  | 3.7 | 5.4 | 3.7 | 2.3 | 2.6 | 12.5 | 3.3 | 3 | 19.7 | 10.1 |  |  |  |  | 5.8 |  |  |  | 4.4 | 1.8 | 3.5 | 3.8 | 4 | 7 |  | 15.6 | 14.8 |  | 2.8 | 15.7 | [5 empty] | 1.4 | [7 empty] | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 0.4 | 8.1 | 5.7 | 16.3 |  | 12.3 | 299
0:00 |  | 18.4 | 16.3 | 7.8 | 11.2 | 14.8 | 1.4 |  | 8.9 | 9.7 | 5.2 |  |  | 8.4 |  | 3.4 | 5.1 | 3.6 | 2 | 2.6 | 12.1 | 3.2 | 3 | 15.3 | 11.6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4.4 | 1.8 | 3.5 | 3.9 | 4 | 7 |  | 15.1 | 14.4 |  | 2.8 | 15.6 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 0.4 | 8.1 | 5.8 | 16.5 |  | 12.1 | 295.5
EJEC MWh | 0 | 416.6 | 372.9 | 189.6 | 265.45 | 367.7 | 33.1 | 0 | 215.35 | 285.7 | 130.4 | 2.75 | 8.7 | 174.2 | 0 | 84.35 | 121.75 | 70.15 | 55.05 | 62.1 | 353.25 | 87.35 | 66.2 | 224.8 | 413.55 | 316.6 | 0 | 0 | 10.95 | 308.05 | 263.8 | 348.05 | 0 | 109.4 | 43.2 | 85.85 | 97.3 | 102.05 | 171.7 | 610.4 | 313.2 | 298.5 | 0 | 82.65 | 358.8 | 0 | 1909.9 | 1539.15 | 775.95 | 2.9 | 29.6 | 110.65 | 0 | 112.9 | 28.35 | 153.6 | 516.85 | 504.25 | 14.4 | 779.45 | 1040.75 | 0 | 142.55 | 51.6 | 131.7 | 93.3 | 24 | 51.9 | 57.6 | 108.85 | 9.6 | 194.05 | 122 | 406.95 | 140 | 231.25 | 16805.55
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1972.4 | 11.7366 | #FFA975
[10 empty] | EÓLICA | 3090.05 | 18.3871 | #B9ACFF
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 3846.35 | 22.8874 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 7896.75 | 46.9889 | #FFD272

## VERTIMIENTO RER
miércoles, 15 de Julio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
15/07/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/07/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/07/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
miércoles, 15 de Julio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 17.1 | 16.3 | 9.4 | 11.1 | 9 | 15.1 |  | 78
1:00 | 17.5 | 16.3 | 7.4 | 11.1 | 9.1 | 14 |  | 75.4
1:30 | 17.3 | 16.3 | 7.1 | 11.1 | 9 | 11.9 |  | 72.7
2:00 | 17.1 | 16.3 | 6.6 | 11.2 | 9 | 13.4 |  | 73.6
2:30 | 17.4 | 16.3 | 6.6 | 10.9 | 9 | 14 |  | 74.2
3:00 | 17.6 | 16.3 | 8.1 | 11 | 9.2 | 12.3 |  | 74.5
3:30 | 17.8 | 14.1 | 6.2 | 11.2 | 9.3 | 13.6 |  | 72.2
4:00 | 17.9 | 14.1 | 7.2 | 11.2 | 8.9 | 11.9 |  | 71.2
4:30 | 17.6 | 16.3 | 7.6 | 11.1 | 8.7 | 13.5 |  | 74.8
5:00 | 17.7 | 16.3 | 6.9 | 11.2 | 9.3 | 14.5 |  | 75.9
5:30 | 16.7 | 16.3 | 8.8 | 11.2 | 9.1 | 17.1 |  | 79.2
6:00 | 17.4 | 16.3 | 7.9 | 10.6 | 9.1 | 14.4 |  | 75.7
6:30 | 16.4 | 16.3 | 8.5 | 11.1 | 9.1 | 14 |  | 75.4
7:00 | 18 | 16.3 | 8 | 11.2 | 9.2 | 12.3 |  | 75
7:30 | 17.1 | 16.3 | 8.9 | 11.2 | 9.2 | 13.2 |  | 75.9
8:00 | 16.5 | 16.3 | 8.1 | 10.9 | 9 | 9.9 |  | 70.7
8:30 | 17.1 | 16.3 | 7.9 | 11.1 | 7 | 13.6 |  | 73
9:00 | 17 | 16.3 | 7.4 | 10.3 | 8.4 | 14.9 |  | 74.3
9:30 | 17.1 | 16.3 | 8.8 | 11 | 9 | 14.4 |  | 76.6
10:00 | 17.6 | 14.1 | 7 | 11.1 | 9.1 | 12 |  | 70.9
10:30 | 17.4 | 14.1 | 7.5 | 11.1 | 9.2 | 12.4 |  | 71.7
11:00 | 17.1 | 14.1 | 8.5 | 11.1 | 8.8 | 12.2 |  | 71.8
11:30 | 16.9 | 14.1 | 7.4 | 10.8 | 10.3 | 12.4 |  | 71.9
12:00 | 17.1 | 14.1 | 8.5 | 11.1 | 10.2 | 12.4 |  | 73.4
12:30 | 16.7 | 14.1 | 8 | 11.1 | 8.9 | 10.8 |  | 69.6
13:00 | 17.2 | 14.1 | 7.7 | 11.1 | 8.6 | 11 |  | 69.7
13:30 | 17.9 | 14.1 | 6.8 | 11.1 | 9.1 | 12.6 |  | 71.6
14:00 | 18.1 | 14 | 6.4 | 10.1 | 9 | 10.2 |  | 67.8
14:30 | 17.7 | 14.1 | 6.7 | 11 | 9 | 12.1 |  | 70.6
15:00 | 17.2 | 14.1 | 8 | 11.1 | 9.1 | 12.6 |  | 72.1
15:30 | 17.1 | 14.1 | 9.7 | 11.1 | 8.6 | 11.1 |  | 71.7
16:00 | 17.1 | 14.1 | 8.5 | 11.1 | 8.8 | 11.5 |  | 71.1
16:30 | 18.2 | 14.1 | 8.8 | 11.1 | 8.9 | 11 |  | 72.1
17:00 | 18.4 | 14.1 | 9.1 | 11.1 | 8.5 | 11.6 |  | 72.8
17:30 | 17.3 | 16.3 | 8.2 | 11.1 | 8.9 | 11.2 |  | 73
18:00 | 17 | 16.3 | 7.2 | 11.1 | 8.4 | 11.3 |  | 71.3
18:30 | 17.5 | 16.4 | 9.9 | 11.1 | 8.6 | 10.3 |  | 73.8
19:00 | 17.6 | 16.4 | 8.1 | 11.1 | 9.2 | 10 |  | 72.4
19:30 | 17.3 | 16.4 | 7.2 | 11.2 | 9.3 | 11.2 |  | 72.6
20:00 | 17.1 | 16.4 | 8.5 | 11.2 | 9.4 | 11.4 |  | 74
20:30 | 16.2 | 16.4 | 7.3 | 11.2 | 9 | 11 |  | 71.1
21:00 | 17.3 | 16.4 | 9.4 | 11.2 | 8.8 | 11.2 |  | 74.3
21:30 | 17.6 | 16.4 | 9.2 | 10.9 | 8.5 | 9.4 |  | 72
22:00 | 18.4 | 16.4 | 8.7 | 11.2 | 9.4 | 7.7 |  | 71.8
22:30 | 17.7 | 16.4 | 6.6 | 11.2 | 8.6 | 5.3 |  | 65.8
23:00 | 16.7 | 16.3 | 8.4 | 11.2 | 9 | 8.9 |  | 70.5
23:30 | 17.1 | 16.3 | 6.7 | 11.2 | 9 | 8.9 |  | 69.2
0:00 | 18.4 | 16.3 | 7.8 | 11.2 | 8.9 | 9.7 |  | 72.3
EJEC MWh | 416.6 | 372.9 | 189.6 | 265.45 | 215.35 | 285.7 | 0 | 1745.6

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Julio del 2026 - miércoles, 15 de Julio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 396.9 |  | 104.5 | 393.35 | 333.05 | 420.7 | 431.65 | 431.9 | 421.05 | 401.15 | 354.9 | 429.4 | 423.15 | 426.15 | 416.6 | 5384.45
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 445.35 | 448.25 | 448.7 | 456.4 | 458.1 | 227.55 | 402.45 | 441.8 | 456.05 | 390.45 | 366.8 | 393.85 | 390 | 391.2 | 372.9 | 6089.85
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 193.2 | 192.3 | 194.35 | 208.15 | 187.65 | 61.45 | 189.01 | 197.3 | 170.4 | 178.455 | 205.082 | 187.4 | 193.7 | 192.95 | 189.6 | 2740.997
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 258.235 | 257.85 | 258.5 | 263.05 | 212.55 | 210.35 | 254.75 | 254.2 | 254.15 | 211.37 | 261.65 | 164.4 | 195.85 | 249.1 | 265.45 | 3571.455
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.55 | 318.4 | 330.4 | 339.5 | 335.5 | 348.65 | 370 | 358.95 | 361.2 | 376.1 | 363.15 | 351.35 | 355.3 | 367.8 | 367.7 | 5299.55
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28 | 28.25 | 29 | 27.2 | 28.8 | 27.75 | 29.3 | 31.6 | 32.85 | 33.36 | 30.6 | 29.6 | 30.65 | 31.45 | 33.1 | 451.51
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 225.6 | 232.5 | 222.2 | 227.2 | 214.2 | 213.35 | 213.2 | 217.4 | 216.15 | 179.95 | 214.7 | 210.96 | 220.7 | 230.55 | 215.35 | 3254.01
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 317.915 | 339.55 | 341.0754 | 323.2 | 308.1 | 307.2 | 316.65 | 314.595 | 365.6 | 371.3 | 396.45 | 393.756 | 298.9 | 325.55 | 285.7 | 5005.5414
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135.55 | 135.45 | 146.55 | 160.2 | 148.1 | 141.8 | 136.25 | 133.8 | 134.4 | 132.1 | 130.2 | 130.25 | 125.9 | 128.45 | 130.4 | 2049.4
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2055.55 | 2054.35 | 2082.8 | 2200.1 | 2048.45 | 2021.55 | 1988.9 | 1996.95 | 1945.45 | 2001.75 | 1728.45 | 2040.7 | 1900.75 | 1908.8 | 1847.3 | 29821.85
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 396.4 | 415.8 | 425.2 | 391.4 | 370.95 | 361.7 | 360.45 | 379.75 | 392.3 | 388.2 | 363.2 | 345.5 | 340.55 | 341.65 | 5662.95
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1350.35 | 1291.4 | 1489.5 | 1594.05 | 1297.35 | 1326.15 | 1345.65 | 1464.95 | 1371.55 | 1213.2 | 1296.95 | 1162.35 | 1178.35 | 1335.5 | 1204.6 | 19921.9
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 603.1 | 622.95 | 778.7 | 752.45 | 594.1 | 622.9 | 614.15 | 596.75 | 610.4 | 607.1 | 592.85 | 576.6 | 562.1 | 559.85 | 615.85 | 9309.85
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 1.5 | 2.55 | 2.1 | 2.25 | 1.85 | 2.45 | 1.75 | 2.2 | 1 | 0.9 | 1.55 | 2.6 | 2.15 | 2.85 | 2.75 | 30.45
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.4 | 7.3 | 5.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 9.25 | 8.3 | 8.3 | 8.45 | 8.35 | 7.85 | 8.7 | 120.8
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.45 | 161.25 | 161.8 | 161.3 | 160.85 | 161.95 | 159.6 | 161.4 | 160.5 | 160.4 | 160.65 | 160.8 | 160.55 | 160.85 | 158.85 | 2412.2
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1795.9 | 1787.2 | 1804.35 | 1788.2 | 1806.5 | 1799.65 | 1786.5 | 1779.65 | 1806.25 | 1788.35 | 1796.45 | 1793.8 | 1807.3 | 1792.15 | 1778.1 | 26910.35
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.75 | 170.55 | 219 | 231.35 | 203.4 | 185.6 | 173.1 | 163.5 | 174.35 | 183.35 | 169.7 | 165.65 | 161.8 | 149.55 | 174.2 | 2681.85
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.55 | 95 | 101.15 | 101 | 93.45 | 76.25 | 90.75 | 96.35 | 92.55 | 88.65 | 89.85 | 86.8 | 86.35 | 84.3 | 84.35 | 1358.35
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.2 | 151 | 148.3 | 149.8 | 137.85 | 128 | 134.1 | 138.7 | 136.75 | 131.55 | 130.45 | 127.5 | 127.5 | 123.85 | 121.75 | 2029.3
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.5 | 78.7 | 77.95 | 75.8 | 79.5 | 75 | 75.05 | 72.2 | 79.8 | 86.35 | 82.6 | 73.4 | 72.8 | 71.5 | 70.15 | 1151.3
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3001.25 | 2960.85 | 2957.75 | 2989.6 | 2971.95 | 2905.75 | 2839.9 | 2809.25 | 2756.85 | 2736.1 | 2695.85 | 2503.45 | 2667.3 | 2627.65 | 2644.05 | 42067.55
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 184.95 | 184.15 | 183.6 | 185.95 | 185.15 | 186.55 | 186 | 186.15 | 187.85 | 187.35 | 186.65 | 187.8 | 187.8 | 189.4 | 188.35 | 2797.7
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.65 | 121.75 | 121.1 | 120.85 | 121.65 | 122.6 | 122.5 | 121.8 | 122.35 | 124.45 | 124.1 | 124.85 | 124.85 | 124.4 | 124.1 | 1845
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 539.95 | 283.4 | 346.5 | 50.6 | 91.5 | 278.3 | 538.5 | 462.95 | 540.15 | 438.85 | 538.9 | 365.15 | 539.05 | 535.2 | 536.8 | 6085.8
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.85 | 57.4 | 57.45 | 58.1 | 57.75 | 58.8 | 58.2 | 57.35 | 56.35 | 52.1 | 54 | 54.05 | 48.85 | 54.9 | 55.05 | 837.2
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15618.05 | 15610.5 | 15088.45 | 15610.95 | 15583.45 | 15582.8 | 15602.4 | 15633.8 | 15664.3 | 15636.3 | 14858 | 14491.75 | 14763.05 | 15621.15 | 15161.1 | 230526.05
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5215.4 | 5198.35 | 5060.65 | 5153 | 4475.55 | 5179 | 5163.8 | 5179.95 | 5181.15 | 5181.45 | 4996.3 | 4897.25 | 4977.7 | 5197.4 | 5074.65 | 76131.6
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | 43 | 19.05 | [13 empty] | 62.05
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 43.7 | 19.5 | [13 empty] | 63.2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.15 | 64.75 | 60.4 | 57.35 | 59.2 | 59.9 | 60.1 | 60.5 | 60.6 | 60.95 | 61.05 | 61.3 | 61.1 | 58.5 | 62.1 | 911.95
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.95 | 457.9 | 441.6 | 490.5 | 478.2 | 450.9 | 439.15 | 428.75 | 420.45 | 418.8 | 410.15 | 402.35 | 417.4 | 402.75 | 353.25 | 6418.1
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2697.5 | 2628.25 | 3517.05 | 2783.85 | 2362.95 | 2461.1 | 4080.9 | 2448.6 | 1211.65 | 4998.2 | 2957.25 | 1395.45 | 4029.9 | 2571.8 | 2570.75 | 42715.2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 155.95 | 155.95 | 155.3 | 155.9 | 156 | 156 | 149.05 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 2332.1
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1483.05 | 1300.5 | 1369.6 | 1416.7 | 1492.95 | 1504.55 | 1549.05 | 1525.55 | 1525.2 | 1572.1 | 1529.5 | 1542.4 | 1555.9 | 1572.95 | 1534.95 | 22474.95
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.2 | 115.8 | 117.5 | 119.1 | 100.15 | 88.1 | 82.2 | 84.4 | 78.65 | 73.95 | 74.2 | 96.65 | 102.65 | 93.3 | 87.35 | 1431.2
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.1 | 74.65 | 74.8 | 75.05 | 75 | 68.85 | 69.4 | 69.4 | 68.85 | 62.15 | 68.8 | 73.3 | 68.3 | 60.85 | 66.2 | 1056.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1008.9 | 1041.15 | 1037.05 | 1066.4 | 1058.95 | 1040.15 | 1022.55 | 994.1 | 1024 | 1010.45 | 1013.35 | 1019.6 | 1029.1 | 988.6 | 731.45 | 15085.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 319.85 | 289.7 | 283.45 | 315.45 | 329.85 | 276.8 | 202.3 | 155.6 | 193 | 81.8 | 152.1 | 188.5 | 160.5 | 155.95 | 136.5 | 3241.35
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | 1125.2 | 955.95 | 694.6 | 1438.4 |  | 2590.1 | 2775.7 | 3315.45 | 1420.9 | 2407.2 | 2802.65 | 2152.95 | 1621.8 | 2533.5 | 3698.7 | 29533.1
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 774.5 | 669 | 745.25 | 575.85 | 487.35 | 574.45 | 314.8 | 285.05 | 376.1 | 419.8 | 143.75 | 231.35 | 288.55 | 275.3 | 224.8 | 6385.9
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 527.4 | 431.8 | 299.25 | 122.9 | 430.3 | 280.25 | 249.3 | 384.9 | 349.1 | 343.55 | 247.1 | 125.15 | 195.1 | 327.45 | 413.55 | 4727.1
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1295.8 | 2126.7 | 2074.55 | 2574.25 | 2210.7 | 2419.95 | 1055.35 | 1450.7 | 880.3 | 301.35 | 365.3 | 305.25 | 199.1 | 430.75 | 316.6 | 18006.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1217.35 | 1969.6 | 1594.05 | 2168.55 | 1753.25 | 2016 | 661.8 | 1174.35 | 584.9 | 320.75 | 311.7 | 289.4 | 229.85 | 307.95 | 100.7 | 14700.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1455.05 | 2060.7 | 1950.6 | 2266.1 | 1742.8 | 2076.7 | 823.3 | 1397.85 | 782.6 | 451.9 | 438 | 512.4 | 356.4 | 571.4 | 207.35 | 17093.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 148.65 | 279 | 196.15 | 288.5 | 180.75 | 251.75 | 89.85 | 152.05 | 74.7 | 34.95 | 35.05 | 21.7 | 22.15 | 30.4 | 6.6 | 1812.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 117.7 | 205.65 | 156.45 | 230.75 | 186.45 | 231.15 | 74.75 | 118.3 | 58.7 | 25.35 | 22.35 | 14.8 | 14.8 | 15.85 | 4.35 | 1477.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.4 | 73 | 98.2 | 82.5 | 35.95 | 39.85 | 146.1 | 147.3 | 54.05 | 126.25 | 85.75 | 84.05 |  |  |  | 1053.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1249.6 | 1249 | 1445.9 | 1829.15 | 1928.7 | 1687.1 | 1548.8 | 1785.35 | 1622.75 | 1682.4 | 1616.7 | 1537.85 | 1593.35 | 1521.6 | 1574.5 | 23872.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 332.35 | 270.35 | 335.65 | 336.95 | 12.65 | 338.5 | 344.75 | 346.9 | 353.4 | 353.55 | 368.55 | 358.785 | 353.2617 | 12.6531 | 348.05 | 4466.3498
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249.5 | 200.85 | 251.7 | 259.15 | 248.85 | 255.55 | 259.5 | 259.75 | 264.25 | 265.5 | 268.35 | 268.5 | 265.6 | 261.65 | 263.8 | 3842.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4038 | 4049.35 | 4014.45 | 4070.95 | 3598.75 | 4065.85 | 4084.65 | 4065.25 | 3871.4 | 4073.35 | 4053.9 | 4028.95 | 4012.95 | 4022.05 | 4012.05 | 60061.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3994.1 | 4005.35 | 3975.75 | 4023.8 | 3568.75 | 4023.45 | 4035.55 | 4020.05 | 3827.95 | 4028.05 | 4007.45 | 3984.1 | 3967.2 | 3974.15 | 3966.85 | 59402.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4511.05 | 4665.8 | 4624.75 | 4775.55 | 4023.85 | 4680.65 | 4723.85 | 4580.05 | 4433.1 | 4641.75 | 4737.7 | 4406.4 | 4681.75 | 4526.4 | 4536.95 | 68549.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6185.7 | 6215.55 | 6197.05 | 6280.85 | 5783.65 | 6266.45 | 6285.4 | 6232.6 | 6043.5 | 6241.25 | 6242.5 | 6132.05 | 6175.25 | 6120.25 | 6111.85 | 92513.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1652.6 | 1566.55 | 1615.25 | 1453.55 | 438.35 | 486.9 | 1442.15 | 993.9 | 1656.2 | 1652.45 | 1655.8 | 1555.95 | 1671.7 | 1676.1 | 1679.15 | 21196.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 812.75 | 794.3 | 804.7 | 772.7 | 227.7 |  |  | 450.5 | 819.85 | 816.95 | 815.35 | 797.9 | 822.8 | 819.7 | 823.15 | 9578.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  | 497.2 | [13 empty] | 497.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4193.05 | 4079.5 | 4187.45 | 4109.9 | 3802.45 | 3957.35 | 4240.2 | 4153.35 | 4238.45 | 4230.95 | 4240.95 | 4095 | 4262 | 4271 | 4313.55 | 62375.15
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4205.2 | 4089.3 | 4198.4 | 4121.15 | 3728.2 | 3979.3 | 4250.5 | 4163.45 | 4250.4 | 4243.2 | 4252.1 | 4103.35 | 4268.5 | 4279.8 | 4317.85 | 62450.7
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4320.85 | 4255.75 | 4327.5 | 4290.1 | 4086.15 | 4195.2 | 4352.05 | 4311.55 | 4336.15 | 4340.8 | 4351.3 | 4272.3 | 4381.1 | 4389.5 | 4427.5 | 64637.8
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.3 | 208.05 | 347.1 | 401.7 | 236.1 | 184.55 | 157.3 | 141.35 | 130.75 | 169.9 | 141.65 | 120.8 | 125.75 | 118.1 | 109.4 | 2714.8
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.15 | 91.9 | 149.6 | 110.75 | 65.8 | 55.45 | 53 | 50.4 | 49.75 | 55.1 | 51.1 | 46.95 | 45.1 | 43.9 | 43.2 | 960.15
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.55 | 102.25 | 104.1 | 100.4 | 95.5 | 93.8 | 92.85 | 91.9 | 89.9 | 89.75 | 87.15 | 84.55 | 85.8 | 85.45 | 85.85 | 1389.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.15 | 114.7 | 117.45 | 112.7 | 108.5 | 105.65 | 105.45 | 103.5 | 102.65 | 101.7 | 100.15 | 96.3 | 98.1 | 96.75 | 97.3 | 1574.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.95 | 119.6 | 120.75 | 116.2 | 111.7 | 109.3 | 109.3 | 102.5 | 106.85 | 105.4 | 102.25 | 99.1 | 100.1 | 100.3 | 102.05 | 1623.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.8 | 170.6 | 180 | 180.25 | 147 | 147.25 | 168.95 | 167.8 | 178.4 | 167.95 | 179.1 | 182.3 | 165.1 | 169.8 | 171.7 | 2531
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 645.55 | 649.85 | 638.9 | 647.2 | 651.2 | 452.8 | 7.85 | [8 empty] | 3693.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.75 | 358.95 | 369.6 | 387.5 | 395.65 | 269.75 | [9 empty] | 2140.2
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 586.9 | 467.45 | 564.2 | 577.75 | 586.5 | 587 | 590.95 | 602.3 | 610.25 | 624.3 | 621.55 | 633.25 | 619.05 | 601.95 | 610.4 | 8883.8
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 293.2 | 315.15 | 202.15 | 226.8 | 343.95 | 375.35 | 315.45 | 326.4 | 318.7 | 285.2 | 219.5 | 249.35 | 330.3 | 317.25 | 313.2 | 4431.95
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 316.25 | 307.65 | 247.1 | 261.85 | 335.25 | 321.85 | 307.75 | 308.25 | 314.7 | 299.55 | 251.6 | 261.55 | 323.5 | 314.8 | 298.5 | 4470.15
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.95 | 86.55 | 85.6 | 85.5 | 86.85 | 87.8 | 87.55 | 87.9 | 86.5 | 85.55 | 83.85 | 80.6 | 85.65 | 85.35 | 82.65 | 1283.85
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 395.65 | 427.75 | 427.85 | 431.4 | 423.05 | 422.05 | 420.25 | 418.9 | 419.75 | 422.9 | 421 | 419.15 | 418.1 | 418.35 | 417.85 | 6304
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 358.75 | 361.25 | 360.1 | 360.15 | 316.4 | 360 | 360 | 360 | 348.55 | 360 | 360 | 360.1 | 362.6 | 370.9 | 358.8 | 5357.6
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1810.95 | 2017.1 | 1850 | 1791.95 | 1736.45 | 1889.45 | 1643.55 | 1637.6 | 1686.6 | 1669.25 | 1595.15 | 1628.35 | 1656.05 | 1694.1 | 1528.9 | 25835.45
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0.85 | [6 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 1.75
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2.45 | [11 empty] | 2.45
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1586.05 | 1560.45 | 1555.6 | 1568.15 | 1558.1 | 1525.45 | 1482.65 | 1454.35 | 1423.95 | 1403.2 | 1398.4 | 1154.7 | 1375.9 | 1368.05 | 1367.05 | 21782.05
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 37.35 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 61 | 86.4 | 86.4 | 105.7 | 1192.85
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72 | 71.55 | 72.8 | 62.75 | 62.15 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.25 | 62.75 | 62.95 | 62.4 | 53.25 | 29.9 | 28 | 889.95
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1817.65 | 1527.05 | 1755.9 | 1541.15 | 1826.6 | 1855.55 | 1745.1 | 1881.65 | 1933.8 | 1939.6 | 1942.55 | 1958.25 | 1935.2 | 1883.5 | 1909.9 | 27453.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8057.95 | 8285.5 | 6332.4 | 7164.2 | 5238.8 | 6887.25 | 9653.25 | 7334.65 | 8083.7 | 9273 | 7223.45 | 4788.05 | 7886.1 | 7723.95 | 7615 | 111547.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1466.95 | 1166.8 | 1422.65 | 1407.3 | 1448.95 | 1469.95 | 1500.35 | 1499.05 | 1552.3 | 1559.05 | 1568.75 | 1574.6 | 1558.45 | 1509.3 | 1539.15 | 22243.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 742.5 | 609.5 | 716.9 | 696.25 | 741.3 | 750.85 | 751.7 | 765.3 | 784.25 | 789.1 | 781.05 | 798.85 | 790.05 | 764.9 | 775.95 | 11258.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4338.65 | 4305.15 | 4289.85 | 3924.25 | 3829.2 | 4307.7 | 4344.25 | 4317 | 4329.1 | 4345.8 | 4324.45 | 4281.7 | 4279.55 | 4283.95 | 4297.4 | 63798
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4748.9 | 4693.65 | 4702.8 | 4171.7 | 4058.7 | 4633.15 | 4744.35 | 4701.3 | 4728.65 | 4756.2 | 4778.15 | 4633.65 | 4729.95 | 4714.65 | 4724.35 | 69520.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4761.7 | 4720.6 | 4710.35 | 4182 | 4083.1 | 4638.55 | 4761.45 | 4728.15 | 4772.15 | 4796.8 | 4838.75 | 4689.95 | 4774.3 | 4772.35 | 4798.85 | 70029.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6672.7 | 6643.1 | 6711.9 | 6364.85 | 6266.65 | 6746.6 | 6839.9 | 6780.1 | 6809.2 | 6827.6 | 6863.15 | 6752.8 | 6830.6 | 6770.9 | 6746.15 | 100626.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4945.4 | 4934.7 | 4930.5 | 4950.25 | 4950.9 | 4976.1 | 4957.15 | 4962.85 | 4973.15 | 4966.55 | 4936.55 | 4938.5 | 4909.55 | 4910.5 | 4907.15 | 74149.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2551.9 | 2506.65 | 2560.7 | 2569.4 | 2568.95 | 2565.4 | 2556.2 | 2555.35 | 2558.9 | 2550.05 | 2544.45 | 2541.6 | 2517.5 | 2524.55 | 2523.6 | 38195.2
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.15 | 99.9 | 100.4 | 100.45 | 100 | 100.25 | 99.95 | 100.05 | 100.5 | 100.2 | 100.6 | 100.25 | 100.4 | 98.4 | 100.75 | 1502.25
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.85 | 2.7 | 2.95 | 2.5 | 2.25 | 2.8 | 1.7 | 1.95 | 1.55 | 2.6 | 1.35 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.9 | 32.1
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 860.35 | 880.3 | 1146.75 | 1060.7 | 933.65 | 894.4 | 895.3 | 875.6 | 882.3 | 881.25 | 859.75 | 839.8 | 823.1 | 818.75 | 882.05 | 13534.05
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 35.9 | 35.2 | 33.8 | 34.9 | 36.9 | 36 | 36.9 | 35.2 | 34.2 | 31.75 | 37.4 | 35.6 | 29.45 | 29.45 | 29.6 | 512.25
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 116.55 | 100.5 | 102.9 | 111.45 | 113.25 | 114.05 | 116.15 | 116.25 | 118.95 | 121.2 | 116.7 | 121.85 | 121.3 | 117.35 | 110.65 | 1719.1
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 203 | 903.1 | 879.1 | 464.75 | [11 empty] | 2449.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 87.4 | 89 | 100.2 | 105.75 | 110.15 | 111.25 | 112.1 | 114.15 | 115.35 | 115.95 | 115.9 | 107.55 | 117 | 20.06 | 112.9 | 1534.71
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 42.65 | 38.6 | 37.4 | 38.7 | 40.8 | 37.55 | 39.4 | 31.7 | 30.8 | 39.9 | 38.1 | 34.4 | 33.25 | 33.8 | 28.35 | 545.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2074.55 | 1992.4 | 2018.25 | 2045.25 | 2142 | 2090.35 | 2075.7 | 2091.3 | 2120.65 | 2125.85 | 2170.45 | 2174.65 | 2163.5 | 2158.3 | 2147.05 | 31590.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 538.5 | 507.5 | 481.35 | 445.5 | 469.3 | 428.45 | 460.5 | 340.6 | 334.55 | 469.9 | 398.45 | 473.15 | 372.2 | 404.85 | 316.3 | 6441.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.75 | 169.5 | 178.75 | 173.6 | 163.7 | 161.2 | 183.3 | 172.95 | 173.45 | 183.55 | 163.85 | 155.8 | 158.7 | 158.65 | 153.6 | 2524.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1529.05 | 1949.85 | 1826.6 | 2224.2 | 1879.6 | 2323.6 | 948.6 | 1426.65 | 856.6 | 340.65 | 701.9 | 252.5 | 357.5 | 550.2 | 516.85 | 17684.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1429.15 | 1918.4 | 1769.3 | 1888.3 | 1695.7 | 2277.25 | 897.65 | 1303.85 | 783.6 | 453.75 | 700.4 | 323.35 | 422.3 | 530.8 | 504.25 | 16898.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1646.2 | 1671.9 | 1572.85 | 1511.65 | 1523.6 | 1553.7 | 1720.2 | 1720.95 | 1709.7 | 1725 | 1721.3 | 1738.75 | 1560.35 | 1619.05 | 1684.1 | 24679.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.65 | 14.4 | 14.45 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 214.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.45 | 700 | 704.95 | 706.6 | 710.4 | 711.25 | 712.15 | 705.3 | 713.35 | 699.55 | 724.15 | 719.45 | 708.6 | 712 | 713.1 | 10631.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3063.9 | 2725.5 | 2712.95 | 3061.15 | 2811.75 | 3158.4 | 3079.25 | 3089.95 | 3165.05 | 3181.95 | 3224.65 | 3013.25 | 3198.65 | 3228.4475 | 3017.7 | 45732.5475
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.5 | 1964.7 | 2188.65 | 2300.7 | 2225.15 | 2215.45 | 2117.95 | 2124.1 | 2182.3 | 2168.2 | 2151.1 | 2185.6 | 2123.3 | 2102.25 | 2090.25 | 32025.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1527.15 | 1528.45 | 1532.75 | 1527 | 1527.1 | 1536.7 | 1539.45 | 1515.45 | 1537.9 | 1501.25 | 1540.4 | 1527.8 | 1533.7 | 1528.8 | 1525.2 | 22929.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 752.4 | 658.05 | 726.4 | 700.8 | 755.3 | 757.75 | 776.2 | 783.55 | 789 | 795.6 | 797 | 800.6 | 795.4 | 776.35 | 779.45 | 11443.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1004.3 | 881.9 | 991 | 974.2 | 1011.5 | 1014.15 | 1030.15 | 1043.35 | 1050.65 | 1058.65 | 1066.95 | 1062.5 | 1058.3 | 1034.75 | 1040.75 | 15323.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 391.1 |  | 837.75 | 32.85 |  |  | 697.35 | 1282.6 | 1192.45 | 898.55 | 1694.9 | 1357 | 2693.7 | 2724.45 | 2808.65 | 16611.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 356.65 | 74.25 | 288.95 | 319.9 | 368.15 | 391.9 | 640.15 | 662.6 | 1162.45 | 4265
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 329.1 | 109 | 307.35 |  | 401.7 | 422.25 | 651.15 | 672.75 | 1180.25 | 4073.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 3061.25 | 1657.15 | 2185.2 |  |  | 1102.6 | 4109 | 3971.5 | 3573.6 | 3194.75 | 4404.2 | 2967.1 | 4363.85 | 4338.65 | 4368.7 | 43297.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3377 | 3378.05 | 3380 | 3380.3 | 2975.2 | 3387.75 | 3384.7 | 3388.15 | 3398.65 | 3386.5 | 3379.95 | 3367.3 | 3354.1 | 3346.9 | 3361.4 | 50245.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3444.8 | 3442.35 | 3445.7 | 3450.2 | 3003.05 | 3454.9 | 3452.8 | 3457.55 | 3465.6 | 3451.3 | 3444.05 | 3432.45 | 3420.1 | 3412.95 | 3427.9 | 51205.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4036.1 | 3947.8 | 3980.75 | 3605.8 | 3262.05 | 3800.6 | 4041.65 | 4044.3 | 3547.05 | 3928.45 | 4053.9 | 3897.85 | 4033.15 | 4016.75 | 4014.3 | 58210.5
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 107.5 | 107.45 | 122.75 | 132.35 | 138.55 | 139.05 | 139.85 | 143.55 | 143.75 | 145 | 144.8 | 129.25 | 147.4 | 217.49 | 142.55 | 2101.29
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 336.85 | 558.35 | 568.1 | 684.55 | 602 | 659.8 | 288.15 | 365.15 | 255.9 | 70.7 | 91.4 | 53.25 | 34.05 | 47.4 | 51.6 | 4667.25
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 966.3 | 1478.4 | 1422.55 | 1745.2 | 1559 | 1686.4 | 728 | 963.95 | 661.7 | 224.55 | 263 | 172.4 | 81.4 | 178.95 | 131.7 | 12263.5
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.9 | 97.35 | 100.05 | 108 | 108 | 102.1 | 108.05 | 108.1 | 108.1 | 97.5 | 93.6 | 93.6 | 93.2 | 92.95 | 93.3 | 1511.8
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 8.4 | 0.45 | 33.85 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 29.5 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 24 | 24 | 408.2
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 19.3 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 43.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 57.6 | 57.6 | 567.1
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.9 | 55.2 | 53.95 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.25 | 44.65 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 50.8 | 55.2 | 51.9 | 827.05
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 987.85 |  | 566 |  | 2484 |  | 861.1 |  |  | 2041.65 |  | 6940.6
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 67.9 | 30.25 |  |  |  | 144.5 | 25.5 | 148.3 | 416.45
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 105.4 | 83.3 | 103.9 | 101.45 | 105.7 | 106.8 | 107.1275 | 106.8 | 111.45 | 101.45 | 111.5 | 112 | 110 | 106.95 | 108.85 | 1582.6775
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 267.75 |  | 1024.35 | 1089.05 | 1709.2 | 4090.35
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1114.25 | 1114.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1632.1 | 1632.1
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1463.75 | 1434.35 | 1493.9 | 1354.25 | 1319.1 | 1523.3 | 1320.8 | 1459.15 | 1342.45 | 1340.2 | 1383.65 | 1367.95 | 1363.6 | 1374.9 | 1366.75 | 20908.1
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15.75 | 16.75 | 11.1 | 11.05 | 14.4 | 10.3 | 10.45 | 10.05 | 8.6 | 8.45 | 7.9 | 8.95 | 10.05 | 9.6 | 9.6 | 163
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 126.15 |  |  |  |  | 126.15
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.85 | 409.3 | 413.2 | 405.15 | 422.2 | 434.35 | 433.1 | 433.95 | 434.1 | 434.5645 | 434.6 | 434.3 | 267.8 | 194.15 | 194.05 | 5620.6645
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.15 | 187.55 | 234.7 | 224.35 | 239 | 238.8 | 206.35 | 153.45 | 180.15 | 179.952 | 179.75 | 179.3 | 178.9 | 162 | 122 | 2828.402
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 369.05 | 237.9 | 239.1 | 235.8 | 211.95 | 196.6 | 196.1 | 187.1 | 179.4 | 176.337 | 168.75 | 163.85 | 323.45 | 406.35 | 406.95 | 3698.687
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 630.05 | 614.6 | 629.7 | 660.3 | 637.1 | 637.3 | 615.4 | 613.7 | 554.2 | 353.3 | 576.9 | 565.6 | 166.95 |  |  | 7255.1
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1011.05 | 1352.8 | 1647.7 | 1348.65 | 1183.1 | 1202.85 | 1343.75 | 1330.75 | 1203.1 | 1230.1 | 1183.3 | 1317.2 | 1160.6 | 1219.2 | 1195 | 18929.15
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 247.2 | 251.8 | 256.45 | 242.6 | 254.45 | 262.95 | 223.85 | 228.1 | 230 | 300 | 263.2 | 277.25 | 253.25 | 250.9 | 241.3 | 3783.3
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 585.25 | 440.45 | 568.2 | 596.65 | 549.35 | 588.7 | 947.7 | 554.35 | 535.15 | 573 | 493.85 | 404.7 | 486.15 | 519.1 | 701 | 8543.6
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.75 | 1850.3 | 2102.45 | 2373.75 | 2405.45 | 2178.35 | 2072.5 | 2247.5 | 2102.8 | 2146.45 | 2081.65 | 2000.95 | 2042.75 | 1976.65 | 2008 | 31404.3
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 88.2 | 46.45 | 94.7 | 91.6 | 91.6 | 116.1 | 125.1 | 97.05 | 122.3 | 112.9 | 112.9 | 85.3 | 129.1 | 133.65 | 140 | 1586.95
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5016.75 | 4791.75 | 4833.8 | 4621.05 | 4006.85 | 4438.9 | 4954.8 | 4864.55 | 5038.35 | 4980.8 | 5022.6 | 4805.75 | 4982.25 | 4962.9 | 4972.35 | 72293.45
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2430.2 | 2356.7 | 2371.5 | 2304.55 | 2111.5 | 2252.75 | 2415 | 2389.35 | 2448.35 | 2424.9 | 2431.65 | 2362.2 | 2408.9 | 2403.85 | 2409.45 | 35520.85
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 907.85 |  |  |  | 776 | [7 empty] | 188.95 |  | 1872.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 911.95 |  | 879.95 |  | 899.6 |  | 385.35 |  | 921.6 | 785.5 | 630.55 |  |  | 724.3 | 878.05 | 7016.85
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.95 | 72.2 | 80.8 | 81.05 | 83.05 | 87.8 | 155.4 | 134.8 | 191.2 | 191.8 | 102.25 | 193 | 196.3 | 151.525 | 140.05 | 1941.175
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.85 | 100.55 | 117.35 | 127.4 | 125.25 | 123.25 | 122.4 | 124.85 | 129.55 | 135.3 | 118.8 | 116.1 | 119.15 | 124.825 | 153.2 | 1814.825
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 234.45 | 204 | 312.25 | 257.05 | 201.65 | 195.7 | 194.5 | 193.75 | 201.95 | 198.2 | 195.7 | 195.8 | 153.3 | 195.7 | 231.25 | 3165.25
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 179409.45 | 179911.95 | 181293.2754 | 178875.95 | 165318.85 | 178899.65 | 181922.1875 | 179720.745 | 177488.8 | 178048.4385 | 177145.382 | 164885.751 | 175920.7117 | 179468.4506 | 181601.85 | 2659911.4417
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.05 | 128.55 | 130.65 | 193.05 | 193.85 | 214.15 | 188.55 | 150.45 | 182.05 | 182.85 | 135.8 | 109.45 | 162.95 | 143.15 | 142.65 | 2385.2
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 45.52 | 65.55 | 83.6 | 85.4895 | 58.2745 | 45.2125 | 51.434 | 47.2 | 45.05 | 51.3875 | 45.1 | 61.05 | 116.4 | 61.784 | 60.5655 | 923.6175
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168 | 163.55 | 164.3 | 165 | 164.15 | 160 | 155.6 | 153.6 | 153.1 | 151.2 | 151.65 | 154.1 | 152.75 | 151.2 | 147.5 | 2355.7
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 52.65 | 10.85 | 665 | 638.775 | 665 | 638.775 | 665 | 672.46 | 664.65 | 4673.16
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 330 | 227.5 | 227.3 | 226.1 | 228 | 434.365 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 227.9 | 228 | 228 | 228 | 3725.165
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.35 | 119.85 | 165.55 | 241.4 | 248.45 | 220.6 | 190.2 | 97.95 | 92.45 | 92.42 | 89.8 | 110.85 | 115.6 | 114.65 | 40.6 | 2053.72
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 160.35 | 159.05 | 288.8 | 377.45 | 388.35 | 373.75 | 181 | 166.9 | 210.25 | 226.7315 | 216.05 | 228.8 | 224.95 | 213.6 | 206.3 | 3622.3315
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 531 | 497.45 | 576.85 | 570.2 | 550.55 | 534 | 533.274 | 525.213 | 527.45 | 529.65 | 523.35 | 517.25 | 510.35 | 510.55 | 536.1 | 7973.237
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1475.27 | 1361.5 | 1637.05 | 1858.6895 | 1831.6245 | 1982.0775 | 1580.708 | 1380.163 | 2103.35 | 2101.014 | 2054.75 | 2048.175 | 2176 | 2095.394 | 2026.3655 | 27712.131
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 562869.95
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 425471.0975
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 380118.0998
[7 empty] | ELECTROPERU | 306782.9
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 189463.65
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 107814.3
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 69915.45
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 47860.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 45047.3
[7 empty] | EGEMSA | 42067.55
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 41101.1
[7 empty] | CELEPSA | 29821.85
[7 empty] | EGASA | 29322.55
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 29231.75
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 27453.45
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 25835.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 22474.95
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 21782.05
[7 empty] | SAN GABAN | 21071.1
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 18006.65
[7 empty] | LA VIRGEN | 13534.05
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 12263.5
[7 empty] | SINERSA | 12147.7535
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 11113
[7 empty] | EGESUR | 10728.5
[7 empty] | TERMOSELVA | 8889.65
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 8883.8
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 7357.05
[7 empty] | EGEJUNIN | 7220.8
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 7118.2
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 6836.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 6418.1
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 6304
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 6089.85
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 5833.55
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 5662.95
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 5384.45
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 5357.6
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 5299.55
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 5005.5414
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 4667.25
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4470.15
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4431.95
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 3756
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 3674.95
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 3571.455
[7 empty] | PETRAMAS | 3314.15
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3254.01
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 3165.25
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2740.997
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2449.95
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2101.29
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 2082.8
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 2049.4
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1719.1
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1586.95
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1582.6775
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1534.71
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1431.2
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1283.85
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1056.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 911.95
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 837.2
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 512.25
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 451.51
[7 empty] | SHOUGESA | 126.15
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 120.8
[7 empty] | KONDU SAC | 32.1
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 30.45
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 4.2

## G_AREAS
miércoles, 15 de Julio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 109.1 | 165.8 | 0 | 49 | 2353.9 | 3777.5 | 0 | 126 | 388 | 0 | 0 | 0 | 323.9 | 6257.4 | 388 | 6969.3 | 00:30 | 2851 | 3943.3 | 0 | 175 | 6969.3 | 00:30 | 154 | 87.6 | 0 | 175 | 416.6
01:00 | 109.6 | 161.1 | 0 | 48.2 | 2177.9 | 3739.4 | 0 | 110.7 | 387.6 | 0 | 0 | 0 | 318.9 | 6028 | 387.6 | 6734.5 | 01:00 | 2675.1 | 3900.5 | 0 | 158.9 | 6734.5 | 01:00 | 152.3 | 85 | 0 | 158.9 | 396.2
01:30 | 106.5 | 159.1 | 0 | 50.7 | 2148.3 | 3731.7 | 0 | 115.1 | 387.6 | 0 | 0 | 0 | 316.3 | 5995.1 | 387.6 | 6699 | 01:30 | 2642.4 | 3890.8 | 0 | 165.8 | 6699 | 01:30 | 153.5 | 82.3 | 0 | 165.8 | 401.6
02:00 | 112.4 | 159.4 | 0 | 45.3 | 2049.4 | 3780.8 | 0 | 128.7 | 401.7 | 0 | 0 | 0 | 317.1 | 5958.9 | 401.7 | 6677.7 | 02:00 | 2563.5 | 3940.2 | 0 | 174 | 6677.7 | 02:00 | 154.4 | 83.2 | 0 | 174 | 411.6
02:30 | 111.5 | 159.7 | 0 | 42.5 | 1988.9 | 3769.8 | 0 | 182.7 | 362.1 | 0 | 0 | 0 | 313.7 | 5941.4 | 362.1 | 6617.2 | 02:30 | 2462.5 | 3929.5 | 0 | 225.2 | 6617.2 | 02:30 | 153.1 | 83.8 | 0 | 225.2 | 462.1
03:00 | 110.3 | 162.9 | 0 | 34.7 | 2003.5 | 3743.6 | 0 | 163.6 | 364.4 | 0 | 0 | 0 | 307.9 | 5910.7 | 364.4 | 6583 | 03:00 | 2478.2 | 3906.5 | 0 | 198.3 | 6583 | 03:00 | 153.8 | 84.1 | 0 | 198.3 | 436.2
03:30 | 114.8 | 116.3 | 0 | 42.5 | 2091.9 | 3754 | 0 | 84.6 | 358.6 | 0 | 0 | 0 | 273.6 | 5930.5 | 358.6 | 6562.7 | 03:30 | 2565.3 | 3870.3 | 0 | 127.1 | 6562.7 | 03:30 | 156.5 | 81.8 | 0 | 127.1 | 365.4
04:00 | 110.8 | 115.7 | 0 | 39 | 2071.5 | 3763.5 | 0 | 87.7 | 349.5 | 0 | 0 | 0 | 265.5 | 5922.7 | 349.5 | 6537.7 | 04:00 | 2531.8 | 3879.2 | 0 | 126.7 | 6537.7 | 04:00 | 155.1 | 80.8 | 0 | 126.7 | 362.6
04:30 | 115.5 | 157.4 | 0 | 42.3 | 2094.6 | 3778.1 | 0 | 71.5 | 359.2 | 0 | 0 | 0 | 315.2 | 5944.2 | 359.2 | 6618.6 | 04:30 | 2569.3 | 3935.5 | 0 | 113.8 | 6618.6 | 04:30 | 156.2 | 84.4 | 0 | 113.8 | 354.4
05:00 | 115.7 | 158.7 | 0 | 48.4 | 2049.2 | 3783.9 | 0 | 88.6 | 356.4 | 0 | 0 | 0 | 322.8 | 5921.7 | 356.4 | 6600.9 | 05:00 | 2521.3 | 3942.6 | 0 | 137 | 6600.9 | 05:00 | 155.7 | 85.5 | 0 | 137 | 378.2
05:30 | 115.2 | 162.9 | 0 | 56.8 | 2190.9 | 3788.4 | 0 | 98 | 355 | 0 | 0 | 0 | 334.9 | 6077.3 | 355 | 6767.2 | 05:30 | 2661.1 | 3951.3 | 0 | 154.8 | 6767.2 | 05:30 | 155.7 | 88.4 | 0 | 154.8 | 398.9
06:00 | 113.9 | 157 | 0 | 54.6 | 2230.3 | 3831.8 | 0 | 95.2 | 476.9 | 0 | 0 | 0 | 325.5 | 6157.3 | 476.9 | 6959.7 | 06:00 | 2821.1 | 3988.8 | 0 | 149.8 | 6959.7 | 06:00 | 154.4 | 85 | 0 | 149.8 | 389.2
06:30 | 112.5 | 158 | 0 | 57 | 2413.2 | 3826 | 0 | 30.6 | 482.3 | 0 | 11.5 | 0 | 327.5 | 6269.8 | 493.8 | 7091.1 | 06:30 | 3008 | 3984 | 11.5 | 87.6 | 7091.1 | 06:30 | 154.4 | 84.7 | 11.5 | 87.6 | 338.2
07:00 | 112 | 247.4 | 0 | 57.6 | 2333.6 | 3804.6 | 0 | 19.5 | 398.5 | 0 | 200.6 | 0 | 417 | 6157.7 | 599.1 | 7173.8 | 07:00 | 2844.1 | 4052 | 200.6 | 77.1 | 7173.8 | 07:00 | 156.4 | 84.3 | 200.6 | 77.1 | 518.4
07:30 | 131.6 | 251.5 | 0 | 53 | 2157.2 | 3764.9 | 0.1 | 27.5 | 375.9 | 0 | 519.6 | 0 | 436.1 | 5949.7 | 895.5 | 7281.3 | 07:30 | 2664.7 | 4016.4 | 519.7 | 80.5 | 7281.3 | 07:30 | 163.1 | 85.2 | 519.7 | 80.5 | 848.5
08:00 | 137.7 | 247.9 | 0.1 | 36.4 | 2003.6 | 3766.3 | 0.3 | 8.8 | 333.9 | 0 | 791.2 | 0 | 422.1 | 5779 | 1125.1 | 7326.2 | 08:00 | 2475.2 | 4014.2 | 791.6 | 45.2 | 7326.2 | 08:00 | 163.5 | 80 | 791.6 | 45.2 | 1080.3
08:30 | 133.2 | 247.8 | 0.2 | 32.1 | 2065.5 | 3871.5 | 0.9 | 12.3 | 332.9 | 0 | 829.6 | 0 | 413.3 | 5950.2 | 1162.5 | 7526 | 08:30 | 2531.6 | 4119.3 | 830.7 | 44.4 | 7526 | 08:30 | 164.3 | 82.3 | 830.7 | 44.4 | 1121.7
09:00 | 136.5 | 248.3 | 0.2 | 34 | 2255 | 3876.4 | 1.1 | 8.8 | 331.5 | 0 | 853.1 | 0 | 419 | 6141.3 | 1184.6 | 7744.9 | 09:00 | 2723 | 4124.7 | 854.4 | 42.8 | 7744.9 | 09:00 | 164.1 | 83.6 | 854.4 | 42.8 | 1144.9
09:30 | 154.1 | 250.3 | 0.3 | 38.3 | 2355.2 | 3873.8 | 1.4 | 19.9 | 333.3 | 0 | 865.7 | 0 | 443 | 6250.3 | 1199 | 7892.3 | 09:30 | 2842.6 | 4124.1 | 867.4 | 58.2 | 7892.3 | 09:30 | 162.8 | 85.9 | 867.4 | 58.2 | 1174.3
10:00 | 160.6 | 284.9 | 0.3 | 38.4 | 2401.2 | 3867.8 | 1.4 | 47.8 | 329.1 | 0 | 865.7 | 0 | 484.2 | 6318.2 | 1194.8 | 7997.2 | 10:00 | 2890.9 | 4152.7 | 867.4 | 86.2 | 7997.2 | 10:00 | 161.8 | 80.2 | 867.4 | 86.2 | 1195.6
10:30 | 162.4 | 283.2 | 0.4 | 41.4 | 2288.8 | 3863.6 | 1.4 | 220.5 | 344.2 | 0 | 856 | 0 | 487.4 | 6374.3 | 1200.2 | 8061.9 | 10:30 | 2795.4 | 4146.8 | 857.8 | 261.9 | 8061.9 | 10:30 | 160.8 | 81 | 857.8 | 261.9 | 1361.5
11:00 | 160.6 | 309.5 | 0.4 | 45.9 | 2315.7 | 3877.6 | 1.6 | 244.3 | 340.4 | 0 | 855.8 | 0 | 516.4 | 6439.2 | 1196.2 | 8151.8 | 11:00 | 2816.7 | 4187.1 | 857.8 | 290.2 | 8151.8 | 11:00 | 160.2 | 81.1 | 857.8 | 290.2 | 1389.3
11:30 | 163 | 308 | 0.4 | 46.5 | 2439.8 | 3884 | 1.7 | 133 | 343.6 | 0 | 861.4 | 0 | 517.9 | 6458.5 | 1205 | 8181.4 | 11:30 | 2946.4 | 4192 | 863.5 | 179.5 | 8181.4 | 11:30 | 162.3 | 81.2 | 863.5 | 179.5 | 1286.5
12:00 | 163.4 | 309.5 | 0.4 | 49.7 | 2347.4 | 3894.7 | 1.7 | 29.7 | 376.8 | 0 | 871.1 | 0 | 523 | 6273.5 | 1247.9 | 8044.4 | 12:00 | 2887.6 | 4204.2 | 873.2 | 79.4 | 8044.4 | 12:00 | 163.6 | 82.6 | 873.2 | 79.4 | 1198.8
12:30 | 160.6 | 304.7 | 0.4 | 53.2 | 2367.5 | 3877.3 | 1.7 | 29.7 | 416.8 | 0 | 875.4 | 0 | 518.9 | 6276.2 | 1292.2 | 8087.3 | 12:30 | 2944.9 | 4182 | 877.5 | 82.9 | 8087.3 | 12:30 | 163.4 | 78.9 | 877.5 | 82.9 | 1202.7
13:00 | 163.6 | 280 | 0.4 | 52.5 | 2272.4 | 3883.8 | 1.6 | 38.8 | 382.7 | 0 | 878.7 | 0 | 496.5 | 6196.6 | 1261.4 | 7954.5 | 13:00 | 2818.7 | 4163.8 | 880.7 | 91.3 | 7954.5 | 13:00 | 165.4 | 78.9 | 880.7 | 91.3 | 1216.3
13:30 | 168.5 | 280.5 | 0.4 | 55.7 | 2372.2 | 3806 | 1.6 | 23.2 | 342.4 | 0 | 884.7 | 0 | 505.1 | 6203 | 1227.1 | 7935.2 | 13:30 | 2883.1 | 4086.5 | 886.7 | 78.9 | 7935.2 | 13:30 | 167 | 80.9 | 886.7 | 78.9 | 1213.5
14:00 | 156.8 | 277.7 | 0.4 | 56.3 | 2506.7 | 3797.1 | 1.4 | 23.5 | 367.4 | 0 | 889.6 | 0 | 491.2 | 6328.7 | 1257 | 8076.9 | 14:00 | 3030.9 | 4074.8 | 891.4 | 79.8 | 8076.9 | 14:00 | 166 | 76.9 | 891.4 | 79.8 | 1214.1
14:30 | 156.7 | 283.2 | 0.4 | 58.8 | 2425.1 | 3827.6 | 1.3 | 22.7 | 423.4 | 172.8 | 884.6 | 0 | 499.1 | 6276.7 | 1480.8 | 8256.6 | 14:30 | 3005.2 | 4283.6 | 886.3 | 81.5 | 8256.6 | 14:30 | 166.3 | 79.4 | 886.3 | 81.5 | 1213.5
15:00 | 163.9 | 289 | 0.3 | 59.4 | 2232.4 | 3821.6 | 1.2 | 30.2 | 367.6 | 353.8 | 867.9 | 0 | 512.6 | 6085.4 | 1589.3 | 8187.3 | 15:00 | 2763.9 | 4464.4 | 869.4 | 89.6 | 8187.3 | 15:00 | 165.4 | 81.4 | 869.4 | 89.6 | 1205.8
15:30 | 152.4 | 288.5 | 0.3 | 61.3 | 2315 | 3802.5 | 1.1 | 106.8 | 357.9 | 347.1 | 836.5 | 0 | 502.5 | 6225.4 | 1541.5 | 8269.4 | 15:30 | 2825.3 | 4438.1 | 837.9 | 168.1 | 8269.4 | 15:30 | 161 | 81.3 | 837.9 | 168.1 | 1248.3
16:00 | 149.9 | 287.1 | 0.2 | 59.8 | 2322.6 | 3821.2 | 0.8 | 179.1 | 363.2 | 350.9 | 730.5 | 0 | 497 | 6323.7 | 1444.6 | 8265.3 | 16:00 | 2835.7 | 4459.2 | 731.5 | 238.9 | 8265.3 | 16:00 | 161.8 | 80.6 | 731.5 | 238.9 | 1212.8
16:30 | 164.2 | 285.5 | 0.2 | 60.7 | 2529.5 | 3847.8 | 0.5 | 127.3 | 419.7 | 341.8 | 414.4 | 0 | 510.6 | 6505.1 | 1175.9 | 8191.6 | 16:30 | 3113.4 | 4475.1 | 415.1 | 188 | 8191.6 | 16:30 | 160.7 | 81.7 | 415.1 | 188 | 845.5
17:00 | 160.1 | 286.6 | 0.1 | 53.2 | 2596.5 | 3877.2 | 0.1 | 119.4 | 440.2 | 488.4 | 119.7 | 0 | 500 | 6593.2 | 1048.3 | 8141.5 | 17:00 | 3196.8 | 4652.2 | 119.9 | 172.6 | 8141.5 | 17:00 | 163.6 | 82.4 | 119.9 | 172.6 | 538.5
17:30 | 156.6 | 288.5 | 0 | 54 | 2594.9 | 3881.7 | 0 | 104.8 | 475.7 | 522.5 | 1.5 | 0 | 499.1 | 6581.4 | 999.7 | 8080.2 | 17:30 | 3227.2 | 4692.7 | 1.5 | 158.8 | 8080.2 | 17:30 | 159.7 | 82.6 | 1.5 | 158.8 | 402.6
18:00 | 154.4 | 289.4 | 0 | 56.4 | 2289.8 | 3892.8 | 0 | 121.4 | 544.4 | 526.8 | 0 | 0 | 500.2 | 6304 | 1071.2 | 7875.4 | 18:00 | 2988.6 | 4709 | 0 | 177.8 | 7875.4 | 18:00 | 158.8 | 80.9 | 0 | 177.8 | 417.5
18:30 | 199.5 | 291.5 | 0 | 56.9 | 2406.7 | 3903.7 | 0 | 96.2 | 548.1 | 523.8 | 0 | 0 | 547.9 | 6406.6 | 1071.9 | 8026.4 | 18:30 | 3154.3 | 4719 | 0 | 153.1 | 8026.4 | 18:30 | 162.7 | 83.4 | 0 | 153.1 | 399.2
19:00 | 201.9 | 320.6 | 0 | 53 | 2388.6 | 3902.3 | 0 | 62.1 | 545.1 | 521.2 | 0 | 0 | 575.5 | 6353 | 1066.3 | 7994.8 | 19:00 | 3135.6 | 4744.1 | 0 | 115.1 | 7994.8 | 19:00 | 165.5 | 82 | 0 | 115.1 | 362.6
19:30 | 160.3 | 320.4 | 0 | 61.1 | 2434.5 | 3909.7 | 0 | 50 | 515.8 | 523.6 | 0 | 0 | 541.8 | 6394.2 | 1039.4 | 7975.4 | 19:30 | 3110.6 | 4753.7 | 0 | 111.1 | 7975.4 | 19:30 | 165.1 | 81.7 | 0 | 111.1 | 357.9
20:00 | 158.1 | 322.4 | 0 | 81.3 | 2412.1 | 3910.5 | 0 | 75 | 502.4 | 528.9 | 0 | 0 | 561.8 | 6397.6 | 1031.3 | 7990.7 | 20:00 | 3072.6 | 4761.8 | 0 | 156.3 | 7990.7 | 20:00 | 164 | 83.5 | 0 | 156.3 | 403.8
20:30 | 154.2 | 322.1 | 0 | 68 | 2431.6 | 3914.4 | 0 | 76.9 | 494.1 | 519.3 | 0 | 0 | 544.3 | 6422.9 | 1013.4 | 7980.6 | 20:30 | 3079.9 | 4755.8 | 0 | 144.9 | 7980.6 | 20:30 | 164.3 | 80.7 | 0 | 144.9 | 389.9
21:00 | 155.9 | 323.6 | 0 | 63.7 | 2457.8 | 3851 | 0 | 83.8 | 500 | 525.2 | 0 | 0 | 543.2 | 6392.6 | 1025.2 | 7961 | 21:00 | 3113.7 | 4699.8 | 0 | 147.5 | 7961 | 21:00 | 164.8 | 83.9 | 0 | 147.5 | 396.2
21:30 | 156.5 | 321.1 | 0 | 58.9 | 2407.8 | 3829.9 | 0 | 111.9 | 496 | 524.2 | 0 | 0 | 536.5 | 6349.6 | 1020.2 | 7906.3 | 21:30 | 3060.3 | 4675.2 | 0 | 170.8 | 7906.3 | 21:30 | 164.3 | 81.6 | 0 | 170.8 | 416.7
22:00 | 156.5 | 290.8 | 0 | 60.6 | 2369.2 | 3830.2 | 0 | 29 | 496.5 | 522.6 | 0 | 0 | 507.9 | 6228.4 | 1019.1 | 7755.4 | 22:00 | 3022.2 | 4643.6 | 0 | 89.6 | 7755.4 | 22:00 | 164.4 | 81.5 | 0 | 89.6 | 335.5
22:30 | 147.3 | 282.1 | 0 | 51.6 | 2417.5 | 3822 | 0 | 1 | 447.6 | 526.4 | 0 | 0 | 481 | 6240.5 | 974 | 7695.5 | 22:30 | 3012.4 | 4630.5 | 0 | 52.6 | 7695.5 | 22:30 | 165.1 | 75.5 | 0 | 52.6 | 293.2
23:00 | 125.2 | 291.9 | 0 | 62.8 | 2235.3 | 3823.6 | 0 | 1.9 | 401.9 | 522.1 | 0 | 0 | 479.9 | 6060.8 | 924 | 7464.7 | 23:00 | 2762.4 | 4637.6 | 0 | 64.7 | 7464.7 | 23:00 | 154.6 | 80.2 | 0 | 64.7 | 299.5
23:30 | 125.8 | 288.3 | 0 | 60.2 | 2178.5 | 3828.4 | 0 | 5.8 | 389.7 | 357.2 | 0 | 0 | 474.3 | 6012.7 | 746.9 | 7233.9 | 23:30 | 2694 | 4473.9 | 0 | 66 | 7233.9 | 23:30 | 154.1 | 78.9 | 0 | 66 | 299
00:00 | 125.8 | 290.1 | 0 | 56.4 | 2235.9 | 3824.2 | 0 | 4.4 | 348.7 | 212.5 | 0 | 0 | 472.3 | 6064.5 | 561.2 | 7098 | 00:00 | 2710.4 | 4326.8 | 0 | 60.8 | 7098 | 00:00 | 152.7 | 82 | 0 | 60.8 | 295.5
TOTAL MWh | 3423.8 | 6043.95 | 2.9 | 1250.05 | 55013.3 | 91950.1 | 11.45 | 1840 | 9728.35 | 4455.55 | 7882.4 | 0 | 10720.7 | 148814.85 | 22066.3 | 181601.85 | TOTAL MWh | 68165.45 | 102449.6 | 7896.75 | 3090.05 | 181601.85 | TOTAL MWh | 3846.35 | 1972.4 | 7896.75 | 3090.05 | 16805.55

## HOP
miércoles, 15 de Julio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 15/07/2026 00:00:00 | 15/07/2026 11:15:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 15/07/2026 11:15:00 | 15/07/2026 12:27:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 15/07/2026 12:27:00 | 15/07/2026 18:31:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 15/07/2026 18:31:00 | 15/07/2026 22:23:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 15/07/2026 22:23:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 15/07/2026 00:00:00 | 15/07/2026 03:28:00 |  | 15/07/2026 03:14:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 15/07/2026 09:38:00 | 16/07/2026 00:00:00 | 15/07/2026 09:28:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 15/07/2026 10:30:00 | 15/07/2026 12:35:00 | 15/07/2026 10:12:00 | 15/07/2026 12:31:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 15/07/2026 18:36:00 | 15/07/2026 21:50:00 | 15/07/2026 18:14:00 | 15/07/2026 21:41:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 | 15/07/2026 00:00:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | A las 04:30 h, ya no tiene restricción.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | RF ETEN TG2 - D2 | 15/07/2026 06:46:00 | 16/07/2026 00:00:00 | 15/07/2026 06:41:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 15/07/2026 14:14:00 | 15/07/2026 23:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 15/07/2026 14:39:00 | 15/07/2026 23:54:00 | 15/07/2026 14:16:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 15/07/2026 16:49:00 | 15/07/2026 23:05:00 | 15/07/2026 16:23:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 15/07/2026 23:05:00 | 15/07/2026 23:20:00 |  | 15/07/2026 23:14:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 15/07/2026 23:54:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 15/07/2026 23:54:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 15/07/2026 08:13:00 | 15/07/2026 21:02:00 | 15/07/2026 07:58:00 | 15/07/2026 20:43:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:18 h S/C bajar a cargas parciales por disponibilidad de combustible.

## INDISP
miércoles, 15 de Julio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G2 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12602 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | Mantenimiento mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G3 | 15/07/2026 07:07 | 15/07/2026 16:35 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS. | 101 | P | F/S | N | PREV. | 3 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 15/07/2026 04:00 | 15/07/2026 09:00 | Se ha detectado una desviación en los parámetros eléctricos del compresor de gas ELTACON 02, componente crítico para el suministro de presión y la operación de la unidad TG6. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 16925 | G
ENERGÍA EÓLICA S.A. | PARQUE EOLICO CUPISNIQUE | CENTRAL | 15/07/2026 07:36 | 15/07/2026 18:25 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO EN LA LINEA L-2170 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 14407 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | A6.2 reparacion de pala | 5.9 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 15/07/2026 08:56 | 15/07/2026 15:00 | A2.1 aplicación de TN9100086 Generator Bearing Flushing | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 15/07/2026 10:01 | 15/07/2026 13:46 | A6.1 Certificacion anual de elevador, linea de vida y escalera | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL E INSPECCIONES MENORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15213 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA. | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | VACIADO DE PIQUE POR CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS 6A | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS 6A | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 15/07/2026 08:43 | 15/07/2026 15:56 | M-04 mantenimiento 12vo anual | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 15/07/2026 10:04 | 15/07/2026 12:44 | Alineación de pernos del tren de potencia | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 15/07/2026 12:23 | 15/07/2026 16:06 | PETH Reemplazo de ZigZag del TR2, REA2 | 97.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 15/07/2026 16:37 | 15/07/2026 17:54 | TH-12 Reset a la alarma Emergency switch activated | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 15/07/2026 06:40 | 16/07/2026 00:00 | Falla en válvula de control de flujo de combustible VC3-1 durante el proceso de arranque unidad GT-1. | 213.715 | F | F/S | N | CORR. | 14928 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | Cambio Sellos VE UG2 + Mantenimiento de Celda 10kV UG2 + Pruebas de cables de fuerza | 45.382 | P | F/S | N | PREV. | 260 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | G2 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | Inspección Anual F/S + By Pass UG2 | 22.583 | P | F/S | N | PREV. | 56 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 15/07/2026 00:00 | 16/07/2026 00:00 | Mantenimiento Anual UG2 | 23.23 | P | F/S | N | PREV. | 51 | G

## RESERVA_FRÍA
15/07/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 15 de Julio del 2026 / SEM N° 28 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 15 de Julio del 2026 / SEM N° 28 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  |  | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2039.048 | 2003.959 | 175.9234
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2219.6015 | 2184.5125 | 175.9234
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2219.6015 | 2184.5125 | 175.9234
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2219.6015 | 2184.5125 | 175.9234
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2219.6015 | 2184.5125 | 175.9234
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2219.6015 | 2184.5125 | 175.9234
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2244.6015 | 2209.5125 | 175.9234
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2219.6015 | 2184.5125 | 175.9234
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2219.6015 | 2184.5125 | 222.8005
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2219.6015 | 2184.5125 | 222.8005
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2219.6015 | 2184.5125 | 222.8005
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2219.6015 | 2184.5125 | 222.8005
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2219.6015 | 2184.5125 | 222.8005
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1998.0395 | 1962.9506 | 436.5158
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1998.0395 | 1962.9506 | 436.5158
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1998.0395 | 1962.9506 | 436.5158
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1998.0395 | 1962.9506 | 436.5158
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1998.0395 | 1962.9506 | 436.5158
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2044.9166 | 2009.8277 | 389.6387
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1998.0395 | 1962.9506 | 389.6387
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1998.0395 | 1962.9506 | 389.6387
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1998.0395 | 1962.9506 | 389.6387
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1998.0395 | 1962.9506 | 389.6387
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1998.0395 | 1962.9506 | 389.6387
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1998.0395 | 1962.9506 | 389.6387
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1998.0395 | 1962.9506 | 389.6387
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1998.0395 | 1962.9506 | 389.6387
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1998.0395 | 1962.9506 | 389.6387
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1817.486 | 1782.3971 | 389.6387
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1636.1525 | 1601.0635 | 389.6387
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1636.1525 | 1601.0635 | 389.6387
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1636.1525 | 1601.0635 | 389.6387
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1636.1525 | 1601.0635 | 389.6387
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1455.628 | 1420.539 | 389.6387
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1455.628 | 1420.539 | 389.6387
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1455.628 | 1420.539 | 389.6387
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1455.628 | 1420.539 | 389.6387
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1455.628 | 1420.539 | 389.6387
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1455.628 | 1420.539 | 389.6387
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1455.628 | 1420.539 | 389.6387
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1455.628 | 1420.539 | 389.6387
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1455.628 | 1420.539 | 389.6387
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1455.628 | 1420.539 | 389.6387
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1455.628 | 1420.539 | 389.6387
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1455.628 | 1420.539 | 389.6387
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1455.628 | 1420.539 | 389.6387
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1455.628 | 1420.539 | 389.6387
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [17 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1455.628 | 1420.539 | 389.6387
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.5784 | 445.5564 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389.1491 | 51.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 12.5 | 0 | 23.4385 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437.472 | 2978.6544 | 2629.3366 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 18375021.38 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 15 de Julio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 15.2 | 16 | 9.7 | 30 | 12.38 | 11.88 | 0 | -- | -- | 1.938 | 85.16 | 61.46 | 112.38 | 38.92 | 33.964 | 11.02 | 12.66 | 2.115 | 0.45 | -- | -- | 27.43 | 138.998 | 27.72 | 24.475 | 0.434 | 0 | 4.078 | 12.8 | 9.9855 | 8.904 | 10.6 | 7.25 | 8.99 | 12.789 | -- | 28.4494 | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.339 | 4.107
00:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 15.2 | 16 | 9.7 | 30 | 12.38 | 11.88 | 0 | -- | -- | 1.938 | 85.16 | 61.46 | 112.38 | 38.92 | 33.964 | 11.02 | 12.66 | 2.115 | 0.45 | -- | -- | 27.43 | 138.998 | 27.72 | 24.475 | 0.434 | 0 | 4.078 | 12.8 | 9.9855 | 8.904 | 10.6 | 7.25 | 8.99 | 12.789 | -- | 28.4494 | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.339 | 4.107
01:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 15 | 16 | 9.7 | 30 | 12.13 | 11.75 | 0 | -- | -- | 1.938 | 85.16 | 55.48 | 112.38 | 38.92 | 34.063 | 11.06 | 12.66 | 1.786 | 0.35 | -- | -- | 26.18 | 137.739 | 28.21 | 25.197 | 5.94 | 0 | 4.078 | 12.8 | 10.0851 | 8.904 | 10.5 | 7.09 | 8.83 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.117 | 4.107
01:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 15 | 16 | 9.7 | 30 | 12.13 | 11.75 | 0 | -- | -- | 1.938 | 85.16 | 55.48 | 112.38 | 38.92 | 34.063 | 11.06 | 12.66 | 1.786 | 0.35 | -- | -- | 26.18 | 137.739 | 28.21 | 25.197 | 5.94 | 0 | 4.078 | 12.8 | 10.0851 | 8.904 | 10.5 | 7.09 | 8.83 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.117 | 4.107
02:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 14.4 | 16 | 9.7 | 30 | 12.14 | 11.84 | 0 | -- | -- | 1.938 | 85.16 | 56.95 | 113.36 | 39.9 | 31.275 | 11.04 | 12.66 | 2.43 | 0.35 | -- | -- | 15.52 | 127.087 | 29.01 | 24.616 | 6.069 | 0 | 4.078 | 12.8 | 9.9974 | 8.904 | 10.5 | 7.27 | 9.01 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.332 | 4.107
02:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 14.4 | 16 | 9.7 | 30 | 12.14 | 11.84 | 0 | -- | -- | 1.938 | 85.16 | 56.95 | 113.36 | 39.9 | 31.275 | 11.04 | 12.66 | 2.43 | 0.35 | -- | -- | 15.52 | 127.087 | 29.01 | 24.616 | 6.069 | 0 | 4.078 | 12.8 | 9.9974 | 8.904 | 10.5 | 7.27 | 9.01 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.332 | 4.107
03:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 13.7 | 16 | 9.7 | 30 | 12.15 | 11.89 | 0 | -- | -- | 1.938 | 71.87 | 58.44 | 113.36 | 39.9 | 32.108 | 11.07 | 12.09 | 2.21 | 0.34 | -- | -- | 15.65 | 127.213 | 28.56 | 24.597 | 4.976 | 0 | 4.078 | 13 | 10.0654 | 8.904 | 10.5 | 7.04 | 8.78 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.117 | 4.107
03:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 13.7 | 16 | 9.7 | 30 | 12.15 | 11.89 | 0 | -- | -- | 1.938 | 71.87 | 58.44 | 113.36 | 39.9 | 32.108 | 11.07 | 12.09 | 2.21 | 0.34 | -- | -- | 15.65 | 127.213 | 28.56 | 24.597 | 4.976 | 0 | 4.078 | 13 | 10.0654 | 8.904 | 10.5 | 7.04 | 8.78 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.117 | 4.107
04:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 13.4 | 16 | 11.3 | 30 | 12.11 | 11.91 | 0 | -- | -- | 1.938 | 58.53 | 61.46 | 113.36 | 39.9 | 32.109 | 11.03 | 12.66 | 3.213 | 0.36 | -- | -- | 15.49 | 127.053 | 28.35 | 26.03 | 6.3 | 0 | 4.078 | 13 | 10.0097 | 8.904 | 10.5 | 7.27 | 9.01 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.033 | 4.107
04:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 13.4 | 16 | 11.3 | 30 | 12.11 | 11.91 | 0 | -- | -- | 1.938 | 58.53 | 61.46 | 113.36 | 39.9 | 32.109 | 11.03 | 12.66 | 3.213 | 0.36 | -- | -- | 15.49 | 127.053 | 28.35 | 26.03 | 6.3 | 0 | 4.078 | 13 | 10.0097 | 8.904 | 10.5 | 7.27 | 9.01 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.033 | 4.107
05:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 13.4 | 16 | 11.3 | 30 | 12.25 | 11.89 | 0 | -- | -- | 1.938 | 62.8 | 61.46 | 113.36 | 39.9 | 30.852 | 11.07 | 12.09 | 2.675 | 0.36 | -- | -- | 20.63 | 132.193 | 29.63 | 25.604 | 5.565 | 0 | 4.078 | 13 | 10.0059 | 8.904 | 10.5 | 7.31 | 9.05 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.339 | 4.107
05:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 13.4 | 16 | 11.3 | 30 | 12.25 | 11.89 | 0 | -- | -- | 1.938 | 62.8 | 61.46 | 113.36 | 39.9 | 30.852 | 11.07 | 12.09 | 2.675 | 0.36 | -- | -- | 20.63 | 132.193 | 29.63 | 25.604 | 5.565 | 0 | 4.078 | 13 | 10.0059 | 8.904 | 10.5 | 7.31 | 9.05 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.339 | 4.107
06:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 13.5 | 16 | 13 | 30 | 12.14 | 11.91 | 0 | 1.07 | 38.62 | 1.938 | 57.16 | 61.46 | 110.44 | 36.18 | 32.485 | 11.04 | 12.09 | 3.515 | 0.37 | -- | -- | 20.32 | 131.885 | 29.57 | 25.114 | 5.777 | 0 | 4.078 | 13 | 9.9703 | 8.904 | 10.5 | 7.36 | 9.1 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.423 | 4.107
06:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 13.5 | 16 | 13 | 30 | 12.14 | 11.91 | 0 | 1.07 | 38.62 | 1.938 | 57.16 | 61.46 | 110.44 | 36.18 | 32.485 | 11.04 | 12.09 | 3.515 | 0.37 | -- | -- | 20.32 | 131.885 | 29.57 | 25.114 | 5.777 | 0 | 4.078 | 13 | 9.9703 | 8.904 | 10.5 | 7.36 | 9.1 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.423 | 4.107
07:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 13.5 | 16 | 12.2 | 30 | 12.22 | 11.86 | 0 | -- | -- | 1.938 | 85.16 | 71.7 | 106.61 | 32.35 | 36.289 | 11.07 | 12.09 | 3.522 | 0.37 | -- | -- | 21.83 | 135.993 | 28.94 | 26.742 | 6.671 | 0 | 4.078 | 15 | 10.0868 | 8.904 | 10.5 | 6.67 | 8.41 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.27 | 4.107
07:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 13.5 | 16 | 12.2 | 30 | 12.22 | 11.86 | 0 | -- | -- | 1.938 | 85.16 | 71.7 | 106.61 | 32.35 | 36.289 | 11.07 | 12.09 | 3.522 | 0.37 | -- | -- | 21.83 | 135.993 | 28.94 | 26.742 | 6.671 | 0 | 4.078 | 15 | 10.0868 | 8.904 | 10.5 | 6.67 | 8.41 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.27 | 4.107
08:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 12.9 | 16 | 12.2 | 30 | 12.17 | 11.75 | 0 | -- | -- | 1.938 | 90.51 | 80.03 | 101.94 | 42.01 | 32.01 | 11.06 | 12.66 | 1.331 | 0.37 | -- | -- | 22.71 | 126.877 | 30.47 | 26.176 | 4.285 | 0 | 4.078 | 13.5 | 10.1315 | 8.904 | 10.5 | 6.86 | 8.6 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.228 | 4.107
08:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 12.9 | 16 | 12.2 | 30 | 12.17 | 11.75 | 0 | -- | -- | 1.938 | 90.51 | 80.03 | 101.94 | 42.01 | 32.01 | 11.06 | 12.66 | 1.331 | 0.37 | -- | -- | 22.71 | 126.877 | 30.47 | 26.176 | 4.285 | 0 | 4.078 | 13.5 | 10.1315 | 8.904 | 10.5 | 6.86 | 8.6 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.228 | 4.107
09:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 12.9 | 16 | 12.2 | 30 | 12.13 | 11.87 | 0 | -- | -- | 1.938 | 80.86 | 80.89 | 97.39 | 60.71 | 33.42 | 11.04 | 12.66 | 2.842 | 0.37 | -- | -- | 16.78 | 120.952 | 30.08 | 26.113 | 3.781 | 0 | 4.078 | 13.5 | 10.1907 | 8.904 | 10.5 | 7.26 | 8.99 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.228 | 4.107
09:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 12.9 | 16 | 12.2 | 30 | 12.13 | 11.87 | 0 | -- | -- | 1.938 | 80.86 | 80.89 | 97.39 | 60.71 | 33.42 | 11.04 | 12.66 | 2.842 | 0.37 | -- | -- | 16.78 | 120.952 | 30.08 | 26.113 | 3.781 | 0 | 4.078 | 13.5 | 10.1907 | 8.904 | 10.5 | 7.26 | 8.99 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.228 | 4.107
10:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 12.9 | 16 | 12.2 | 30 | 12.15 | 11.69 | 0 | -- | -- | 1.938 | 86.04 | 79.18 | 93.84 | 67.57 | 33.396 | 10.96 | 12.09 | 1.26 | 0.37 | -- | -- | 15.71 | 119.411 | 29.98 | 26.756 | 4.233 | 0 | 4.078 | 12.8 | 10.31 | 8.904 | 10.5 | 6.85 | 8.58 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.381 | 4.107
10:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 12.9 | 16 | 12.2 | 30 | 12.15 | 11.69 | 0 | -- | -- | 1.938 | 86.04 | 79.18 | 93.84 | 67.57 | 33.396 | 10.96 | 12.09 | 1.26 | 0.37 | -- | -- | 15.71 | 119.411 | 29.98 | 26.756 | 4.233 | 0 | 4.078 | 12.8 | 10.31 | 8.904 | 10.5 | 6.85 | 8.58 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.381 | 4.107
11:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 12.9 | 16 | 12.2 | 30 | 12.15 | 11.75 | 0 | -- | -- | 1.938 | 65.74 | 68.48 | 91.22 | 69.76 | 32.147 | 10.98 | 12.09 | 2.2 | 0.36 | -- | -- | 18.39 | 122.085 | 30.63 | 27.419 | 3.719 | 0 | 4.078 | 12.4 | 10.0507 | 8.904 | 10.5 | 7.09 | 8.83 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.124 | 4.107
11:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 12.9 | 16 | 12.2 | 30 | 12.15 | 11.75 | 0 | -- | -- | 1.938 | 65.74 | 68.48 | 91.22 | 69.76 | 32.147 | 10.98 | 12.09 | 2.2 | 0.36 | -- | -- | 18.39 | 122.085 | 30.63 | 27.419 | 3.719 | 0 | 4.078 | 12.4 | 10.0507 | 8.904 | 10.5 | 7.09 | 8.83 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.124 | 4.107
12:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 12.8 | 16 | 11.7 | 30 | 12.13 | 11.63 | 0 | -- | -- | 1.938 | 64.26 | 61.46 | 87.81 | 68.88 | 33.384 | 11.06 | 12.66 | 2.42 | 0.36 | -- | -- | 21.62 | 125.32 | 31.45 | 27.027 | 3.959 | 0 | 4.078 | 15.2 | 10.0662 | 8.904 | 10.5 | 7.38 | 9.12 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.033 | 4.107
12:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 12.8 | 16 | 11.7 | 30 | 12.13 | 11.63 | 0 | -- | -- | 1.938 | 64.26 | 61.46 | 87.81 | 68.88 | 33.384 | 11.06 | 12.66 | 2.42 | 0.36 | -- | -- | 21.62 | 125.32 | 31.45 | 27.027 | 3.959 | 0 | 4.078 | 15.2 | 10.0662 | 8.904 | 10.5 | 7.38 | 9.12 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.033 | 4.107
13:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 0.3 | 16 | 11.3 | 30 | 12.18 | 11.71 | 0 | -- | -- | 1.938 | 54.46 | 60.7 | 86.13 | 68.56 | 32.698 | 11.04 | 12.09 | 2.23 | 0.36 | -- | -- | 20.4 | 124.1 | 30.87 | 25.066 | 3.777 | 0 | 4.078 | 15.5 | 10.0449 | 8.904 | 10.5 | 7.17 | 8.91 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.033 | 4.107
13:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 0.3 | 16 | 11.3 | 30 | 12.18 | 11.71 | 0 | -- | -- | 1.938 | 54.46 | 60.7 | 86.13 | 68.56 | 32.698 | 11.04 | 12.09 | 2.23 | 0.36 | -- | -- | 20.4 | 124.1 | 30.87 | 25.066 | 3.777 | 0 | 4.078 | 15.5 | 10.0449 | 8.904 | 10.5 | 7.17 | 8.91 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.033 | 4.107
14:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 10.5 | 16 | 10.9 | 30 | 12.15 | 11.8 | 0 | -- | -- | 1.938 | 50.56 | 60.7 | 84.46 | 67.87 | 35.874 | 11.01 | 12.66 | 2.95 | 0.36 | -- | -- | 14.64 | 118.34 | 28.89 | 27.242 | 3.524 | 0 | 4.078 | 15.2 | 10.3706 | 8.904 | 10.5 | 7.18 | 8.92 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 8.88 | 4.107
14:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 10.5 | 16 | 10.9 | 30 | 12.15 | 11.8 | 0 | -- | -- | 1.938 | 50.56 | 60.7 | 84.46 | 67.87 | 35.874 | 11.01 | 12.66 | 2.95 | 0.36 | -- | -- | 14.64 | 118.34 | 28.89 | 27.242 | 3.524 | 0 | 4.078 | 15.2 | 10.3706 | 8.904 | 10.5 | 7.18 | 8.92 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 8.88 | 4.107
15:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 12.1 | 16 | 10.9 | 30 | 12.23 | 11.73 | 0 | -- | -- | 1.938 | 56.47 | 74.16 | 82.82 | 66.87 | 37.427 | 11.01 | 12.09 | 2.4 | 0.36 | -- | -- | 19.93 | 123.63 | 31.16 | 26.191 | 2.526 | 0 | 4.078 | 13.2 | 10.2724 | 8.904 | 10.5 | 7.44 | 9.17 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 8.991 | 4.107
15:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 12.1 | 16 | 10.9 | 30 | 12.23 | 11.73 | 0 | -- | -- | 1.938 | 56.47 | 74.16 | 82.82 | 66.87 | 37.427 | 11.01 | 12.09 | 2.4 | 0.36 | -- | -- | 19.93 | 123.63 | 31.16 | 26.191 | 2.526 | 0 | 4.078 | 13.2 | 10.2724 | 8.904 | 10.5 | 7.44 | 9.17 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 8.991 | 4.107
16:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 15.2 | 16 | 10.9 | 30 | 12.95 | 11.79 | 0 | -- | -- | 1.938 | 53.14 | 83.47 | 81.2 | 65.25 | 31.174 | 11.03 | 12.09 | 2.3 | 0.36 | -- | -- | 17.45 | 121.149 | 29.635 | 25.532 | 1.95 | 0 | 4.078 | 12.5 | 10.205 | 8.904 | 10.5 | 7.37 | 9.1 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.033 | 4.107
16:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 15.2 | 16 | 10.9 | 30 | 12.95 | 11.79 | 0 | -- | -- | 1.938 | 53.14 | 83.47 | 81.2 | 65.25 | 31.174 | 11.03 | 12.09 | 2.3 | 0.36 | -- | -- | 17.45 | 121.149 | 29.635 | 25.532 | 1.95 | 0 | 4.078 | 12.5 | 10.205 | 8.904 | 10.5 | 7.37 | 9.1 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.033 | 4.107
17:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 15.2 | 16 | 10.9 | 30 | 12.96 | 11.75 | 0 | -- | -- | 1.938 | 60.64 | 80.03 | 80.39 | 64.75 | 30.86 | 11.07 | 12.09 | 3.7 | 0.37 | -- | -- | 18.56 | 122.259 | 29.355 | 25.402 | 0.482 | 0 | 4.078 | 12.5 | 10.3017 | 8.904 | 10.5 | 7.39 | 9.12 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.033 | 4.107
17:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 15.2 | 16 | 10.9 | 30 | 12.96 | 11.75 | 0 | -- | -- | 1.938 | 60.64 | 80.03 | 80.39 | 64.75 | 30.86 | 11.07 | 12.09 | 3.7 | 0.37 | -- | -- | 18.56 | 122.259 | 29.355 | 25.402 | 0.482 | 0 | 4.078 | 12.5 | 10.3017 | 8.904 | 10.5 | 7.39 | 9.12 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.033 | 4.107
18:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 15.2 | 16 | 10.5 | 30 | 13.1 | 11.66 | 0 | 1.07 | 38.41 | 1.938 | 72.66 | 80.03 | 79.59 | 63.95 | 31.96 | 11.11 | 12.09 | 3.09 | 0.37 | -- | -- | 22.14 | 130.837 | 29.217 | 25.119 | 1.222 | 0 | 4.078 | 12.7 | 10.3064 | 8.904 | 10.5 | 7.11 | 8.85 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.033 | 4.107
18:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 15.2 | 16 | 10.5 | 30 | 13.1 | 11.66 | 0 | 1.07 | 38.41 | 1.938 | 72.66 | 80.03 | 79.59 | 63.95 | 31.96 | 11.11 | 12.09 | 3.09 | 0.37 | -- | -- | 22.14 | 130.837 | 29.217 | 25.119 | 1.222 | 0 | 4.078 | 12.7 | 10.3064 | 8.904 | 10.5 | 7.11 | 8.85 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.033 | 4.107
19:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 15.6 | 16 | 10.1 | 30 | 13.07 | 11.66 | 0 | -- | -- | 1.938 | 86.04 | 66.1 | 78.8 | 42.64 | 36.559 | 11.11 | 12.09 | 1.81 | 0.37 | -- | -- | 28.72 | 132.417 | 28.924 | 24.669 | 3.605 | 0 | 4.078 | 13 | 10.1846 | 8.904 | 10.5 | 7.06 | 8.8 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.033 | 4.107
19:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 15.6 | 16 | 10.1 | 30 | 13.07 | 11.66 | 0 | -- | -- | 1.938 | 86.04 | 66.1 | 78.8 | 42.64 | 36.559 | 11.11 | 12.09 | 1.81 | 0.37 | -- | -- | 28.72 | 132.417 | 28.924 | 24.669 | 3.605 | 0 | 4.078 | 13 | 10.1846 | 8.904 | 10.5 | 7.06 | 8.8 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.033 | 4.107
20:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 17.2 | 16 | 10.1 | 30 | 13.07 | 11.64 | 0 | -- | -- | 1.938 | 73.46 | 60.7 | 82.82 | 16.33 | 35.668 | 11.1 | 12.09 | 2.7 | 0.37 | -- | -- | 24.85 | 128.552 | 28.424 | 24.018 | 3.064 | 0 | 4.078 | 13 | 10.147 | 8.904 | 10.5 | 7.18 | 8.92 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.186 | 4.107
20:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 17.2 | 16 | 10.1 | 30 | 13.07 | 11.64 | 0 | -- | -- | 1.938 | 73.46 | 60.7 | 82.82 | 16.33 | 35.668 | 11.1 | 12.09 | 2.7 | 0.37 | -- | -- | 24.85 | 128.552 | 28.424 | 24.018 | 3.064 | 0 | 4.078 | 13 | 10.147 | 8.904 | 10.5 | 7.18 | 8.92 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.186 | 4.107
21:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 19.5 | 16 | 10.1 | 30 | 12.98 | 11.64 | 0 | -- | -- | 1.938 | 62.8 | 60.7 | 100.11 | 33.62 | 36.244 | 10.99 | 12.09 | 2.44 | 0.37 | -- | -- | 25.48 | 129.18 | 27.74 | 23.921 | 3.273 | 0 | 4.078 | 13.3 | 10.0632 | 8.904 | 10.5 | 7.08 | 8.81 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.075 | 4.107
21:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 19.5 | 16 | 10.1 | 30 | 12.98 | 11.64 | 0 | -- | -- | 1.938 | 62.8 | 60.7 | 100.11 | 33.62 | 36.244 | 10.99 | 12.09 | 2.44 | 0.37 | -- | -- | 25.48 | 129.18 | 27.74 | 23.921 | 3.273 | 0 | 4.078 | 13.3 | 10.0632 | 8.904 | 10.5 | 7.08 | 8.81 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.075 | 4.107
22:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 19.5 | 16 | 10.1 | 31 | 12.99 | 11.64 | 0 | -- | -- | 1.938 | 49.3 | 59.49 | 108.52 | 42.03 | 34.678 | 10.98 | 12.09 | 2.1 | 0.37 | -- | -- | 30.38 | 134.076 | 27.693 | 23.81 | 3.313 | 0 | 4.078 | 13.6 | 9.968 | 8.904 | 10.5 | 7.21 | 8.95 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.033 | 4.107
22:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 19.5 | 16 | 10.1 | 31 | 12.99 | 11.64 | 0 | -- | -- | 1.938 | 49.3 | 59.49 | 108.52 | 42.03 | 34.678 | 10.98 | 12.09 | 2.1 | 0.37 | -- | -- | 30.38 | 134.076 | 27.693 | 23.81 | 3.313 | 0 | 4.078 | 13.6 | 9.968 | 8.904 | 10.5 | 7.21 | 8.95 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.033 | 4.107
23:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 19.5 | 16 | 10.9 | 30 | 12.97 | 11.67 | 0 | -- | -- | 1.938 | 49.92 | 58.44 | 115.34 | 48.1 | 32.087 | 10.84 | 12.09 | 2.02 | 0.37 | -- | -- | 31.77 | 135.47 | 27.698 | 24.037 | 3.016 | 0 | 4.078 | 13.4 | 10.0548 | 8.904 | 10.5 | 7.26 | 8.99 | 12.789 | 10.3568 | 25.3898 | 11.9103 | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.186 | 4.107
23:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 19.5 | 16 | 10.9 | 30 | 12.97 | 11.67 | 0 | -- | -- | 1.938 | 49.92 | 58.44 | 115.34 | 48.1 | 32.087 | 10.84 | 12.09 | 2.02 | 0.37 | -- | -- | 31.77 | 135.47 | 27.698 | 24.037 | 3.016 | 0 | 4.078 | 13.4 | 10.0548 | 8.904 | 10.5 | 7.26 | 8.99 | 12.789 | 10.3568 | 25.3898 | 11.9103 | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.186 | 4.107
MAX | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 0.3 | 16 | 9.7 | 30 | 12.11 | 11.63 | 0 | 1.07 | 38.41 | 1.938 | 49.3 | 55.48 | 78.8 | 16.33 | 30.852 | 10.84 | 12.09 | 1.26 | 0.34 | 0 | 0 | 14.64 | 118.34 | 27.693 | 23.81 | 0.434 | 0 | 4.078 | 12.4 | 9.968 | 8.904 | 10.5 | 6.67 | 8.41 | 12.789 | 10.3568 | 25.3898 | 11.9103 | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 8.88 | 4.107
MIN | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 19.5 | 16 | 13 | 31 | 13.1 | 11.91 | 0 | 1.07 | 38.62 | 1.938 | 90.51 | 83.47 | 115.34 | 69.76 | 37.427 | 11.11 | 12.66 | 3.7 | 0.45 | 0 | 0 | 31.77 | 138.998 | 31.45 | 27.419 | 6.671 | 0 | 4.078 | 15.5 | 10.3706 | 8.904 | 10.6 | 7.44 | 9.17 | 12.789 | 10.3568 | 28.4494 | 11.9103 | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.423 | 4.107
PROM | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 14.0125 | 16 | 10.9917 | 30.0417 | 12.4542 | 11.7629 | 0 | 1.07 | 38.515 | 1.938 | 68.6608 | 66.7904 | 97.8179 | 49.7862 | 33.4471 | 11.0329 | 12.28 | 2.4691 | 0.36708 | #DIV/0! | #DIV/0! | 21.3575 | 128.034 | 29.2586 | 25.453 | 3.8109 | 0 | 4.078 | 13.3625 | 10.1197 | 8.904 | 10.5042 | 7.1729 | 8.91 | 12.789 | 10.3568 | 26.9196 | 11.9103 | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.145 | 4.107
INICIO | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 15.2 | 16 | 9.7 | 30 | 12.38 | 11.88 | 0 | -- | -- | 1.938 | 85.16 | 61.46 | 112.38 | 38.92 | 33.964 | 11.02 | 12.66 | 2.115 | 0.45 | -- | -- | 27.43 | 138.998 | 27.72 | 24.475 | 0.434 | 0 | 4.078 | 12.8 | 9.9855 | 8.904 | 10.6 | 7.25 | 8.99 | 12.789 | -- | 28.4494 | -- | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.339 | 4.107
FINAL | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 19.5 | 16 | 10.9 | 30 | 12.97 | 11.67 | 0 | -- | -- | 1.938 | 49.92 | 58.44 | 115.34 | 48.1 | 32.087 | 10.84 | 12.09 | 2.02 | 0.37 | -- | -- | 31.77 | 135.47 | 27.698 | 24.037 | 3.016 | 0 | 4.078 | 13.4 | 10.0548 | 8.904 | 10.5 | 7.26 | 8.99 | 12.789 | 10.3568 | 25.3898 | 11.9103 | 2.2251 | 1.6524 | 13.289 | 2.435 | 9.186 | 4.107
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 15 de Julio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2693.62 | 1.0205 | 0.44589 | 0.152 | 0.233 | 0.00955 | 3875.1528 | -- | -- | 0.6961 | 22.598 | -- | 0.19207 | 0.29158 | 2409.73 | 0.693 | -- | 0.002 | 0.275 | -- | 256.626 | -- | -- | 50.54 | 0.036 | 0.56881 | 0.05711 | 5.46 | 0.275
00:30 | 2693.62 | 1.0205 | 0.44589 | 0.152 | 0.233 | 0.00955 | 3875.1528 | -- | -- | 0.6961 | 22.598 | -- | 0.19207 | 0.29158 | 2409.73 | 0.693 | -- | 0.002 | 0.275 | -- | 256.626 | -- | -- | 50.54 | 0.036 | 0.56881 | 0.05711 | 5.46 | 0.275
01:00 | 2693.68 | 0.91252 | 0.5175 | 0.158 | 0.224 | 0.01059 | 3875.1318 | -- | -- | 0.65329 | 22.5446 | -- | 0.21474 | 0.27391 | 2410.1 | 0.734 | -- | 0.002 | 0.314 | -- | 256.627 | -- | -- | 50.54 | 0.036 | 0.57288 | 0.0538 | 6.56 | 0.278
01:30 | 2693.68 | 0.91252 | 0.5175 | 0.158 | 0.224 | 0.01059 | 3875.1318 | -- | -- | 0.65329 | 22.5446 | -- | 0.21474 | 0.27391 | 2410.1 | 0.734 | -- | 0.002 | 0.314 | -- | 256.627 | -- | -- | 50.54 | 0.036 | 0.57288 | 0.0538 | 6.56 | 0.278
02:00 | 2693.73 | 0.87404 | 0.57294 | 0.177 | 0.209 | 0.0138 | 3875.1016 | -- | -- | 0.60656 | 22.4681 | -- | 0.23421 | 0.26236 | 2410.11 | 0.735 | -- | 0.002 | 0.348 | -- | 256.628 | -- | -- | 50.54 | 0.036 | 0.57697 | 0.04831 | 6.62 | 0.281
02:30 | 2693.73 | 0.87404 | 0.57294 | 0.177 | 0.209 | 0.0138 | 3875.1016 | -- | -- | 0.60656 | 22.4681 | -- | 0.23421 | 0.26236 | 2410.11 | 0.735 | -- | 0.002 | 0.348 | -- | 256.628 | -- | -- | 50.54 | 0.036 | 0.57697 | 0.04831 | 6.62 | 0.281
03:00 | 2693.79 | 0.97517 | 0.57294 | 0.197 | 0.184 | 0.01805 | 3875.083 | -- | -- | 0.55911 | 22.4209 | -- | 0.25975 | 0.24543 | 2410.12 | 0.736 | -- | 0.002 | 0.377 | -- | 256.629 | -- | -- | 50.54 | 0.037 | 0.57697 | 0.05521 | 6.7 | 0.284
03:30 | 2693.79 | 0.97517 | 0.57294 | 0.197 | 0.184 | 0.01805 | 3875.083 | -- | -- | 0.55911 | 22.4209 | -- | 0.25975 | 0.24543 | 2410.12 | 0.736 | -- | 0.002 | 0.377 | -- | 256.629 | -- | -- | 50.54 | 0.037 | 0.57697 | 0.05521 | 6.7 | 0.284
04:00 | 2693.85 | 1.0783 | 0.658 | 0.208 | 0.166 | 0.02066 | 3875.0416 | -- | -- | 0.51194 | 22.3159 | -- | 0.2813 | 0.22369 | 2410.15 | 0.74 | -- | 0.002 | 0.403 | -- | 256.63 | -- | -- | 50.54 | 0.044 | 0.57492 | 0.05951 | 6.77 | 0.287
04:30 | 2693.85 | 1.0783 | 0.658 | 0.208 | 0.166 | 0.02066 | 3875.0416 | -- | -- | 0.51194 | 22.3159 | -- | 0.2813 | 0.22369 | 2410.15 | 0.74 | -- | 0.002 | 0.403 | -- | 256.63 | -- | -- | 50.54 | 0.044 | 0.57492 | 0.05951 | 6.77 | 0.287
05:00 | 2693.9 | 1.1764 | 0.6655 | 0.225 | 0.147 | 0.02332 | 3874.9864 | -- | -- | 0.46455 | 22.1763 | -- | 0.28676 | 0.20806 | 2410.17 | 0.742 | -- | 0.002 | 0.428 | -- | 256.632 | -- | -- | 50.54 | 0.054 | 0.57288 | 0.05951 | 6.82 | 0.29
05:30 | 2693.9 | 1.1764 | 0.6655 | 0.225 | 0.147 | 0.02332 | 3874.9864 | -- | -- | 0.46455 | 22.1763 | -- | 0.28676 | 0.20806 | 2410.17 | 0.742 | -- | 0.002 | 0.428 | -- | 256.632 | -- | -- | 50.54 | 0.054 | 0.57288 | 0.05951 | 6.82 | 0.29
06:00 | 2693.98 | 1.2759 | 0.683 | 0.233 | 0.135 | 0.01972 | 3874.9383 | -- | -- | 0.41639 | 22.0547 | -- | 0.26492 | 0.18831 | 2410.19 | 0.744 | -- | 0.002 | 0.451 | 102.18 | 256.633 | 0.12 | 0.025 | 50.54 | 0.059 | 0.57084 | 0.06197 | 6.77 | 0.292
06:30 | 2693.98 | 1.2759 | 0.683 | 0.233 | 0.135 | 0.01972 | 3874.9383 | -- | -- | 0.41639 | 22.0547 | -- | 0.26492 | 0.18831 | 2410.19 | 0.744 | -- | 0.002 | 0.451 | 102.18 | 256.633 | 0.12 | 0.025 | 50.54 | 0.059 | 0.57084 | 0.06197 | 6.77 | 0.292
07:00 | 2694.03 | 1.3564 | 0.638 | 0.243 | 0.132 | 0.01891 | 3874.8916 | -- | -- | 0.36808 | 21.9371 | -- | 0.24424 | 0.18358 | 2410.21 | 0.747 | -- | 0.002 | 0.476 | -- | 256.634 | 0.102 | 0.026 | 50.54 | 0.044 | 0.57084 | 0.06495 | 6.71 | 0.289
07:30 | 2694.03 | 1.3564 | 0.638 | 0.243 | 0.132 | 0.01891 | 3874.8916 | -- | -- | 0.36808 | 21.9371 | -- | 0.24424 | 0.18358 | 2410.21 | 0.747 | -- | 0.002 | 0.476 | -- | 256.634 | 0.102 | 0.026 | 50.54 | 0.044 | 0.57084 | 0.06495 | 6.71 | 0.289
08:00 | 2694.1 | 1.3006 | 0.733 | 0.244 | 0.132 | 0.02636 | 3874.8575 | -- | -- | 0.31898 | 21.8511 | 236.629 | 0.24941 | 0.21842 | 2410.21 | 0.747 | -- | 0.002 | 0.486 | -- | 256.635 | 0.093 | 0.026 | 50.54 | 0.039 | 0.56677 | 0.0748 | 6.77 | 0.292
08:30 | 2694.1 | 1.3006 | 0.733 | 0.244 | 0.132 | 0.02636 | 3874.8575 | -- | -- | 0.31898 | 21.8511 | 236.629 | 0.24941 | 0.21842 | 2410.21 | 0.747 | -- | 0.002 | 0.486 | -- | 256.635 | 0.093 | 0.026 | 50.54 | 0.039 | 0.56677 | 0.0748 | 6.77 | 0.292
09:00 | 2694.17 | 1.2464 | 0.878 | 0.24 | 0.136 | 0.02405 | 3874.8361 | -- | -- | 0.28602 | 21.7973 | -- | 0.23907 | 0.2399 | 2410.26 | 0.752 | -- | 0.002 | 0.492 | -- | 256.63 | 0.085 | 0.027 | 50.54 | 0.047 | 0.5627 | 0.08182 | 6.86 | 0.295
09:30 | 2694.17 | 1.2464 | 0.878 | 0.24 | 0.136 | 0.02405 | 3874.8361 | -- | -- | 0.28602 | 21.7973 | -- | 0.23907 | 0.2399 | 2410.26 | 0.752 | -- | 0.002 | 0.492 | -- | 256.63 | 0.085 | 0.027 | 50.54 | 0.047 | 0.5627 | 0.08182 | 6.86 | 0.295
10:00 | 2694.22 | 1.1876 | 0.9829 | 0.225 | 0.16 | 0.01901 | 3874.8233 | -- | -- | 0.30757 | 21.7651 | -- | 0.21474 | 0.24543 | 2410.25 | 0.751 | -- | 0.002 | 0.495 | -- | 256.626 | 0.077 | 0.027 | 50.54 | 0.056 | 0.55662 | 0.09358 | 6.84 | 0.298
10:30 | 2694.22 | 1.1876 | 0.9829 | 0.225 | 0.16 | 0.01901 | 3874.8233 | -- | -- | 0.30757 | 21.7651 | -- | 0.21474 | 0.24543 | 2410.25 | 0.751 | -- | 0.002 | 0.495 | -- | 256.626 | 0.077 | 0.027 | 50.54 | 0.056 | 0.55662 | 0.09358 | 6.84 | 0.298
11:00 | 2694.23 | 1.1311 | 1.0693 | 0.212 | 0.177 | 0.02084 | 3874.813 | -- | -- | 0.33469 | 21.7391 | -- | 0.20568 | 0.26811 | 2410.24 | 0.75 | -- | 0.002 | 0.491 | -- | 256.621 | 0.069 | 0.027 | 50.54 | 0.064 | 0.55055 | 0.0953 | 6.75 | 0.301
11:30 | 2694.23 | 1.1311 | 1.0693 | 0.212 | 0.177 | 0.02084 | 3874.813 | -- | -- | 0.33469 | 21.7391 | -- | 0.20568 | 0.26811 | 2410.24 | 0.75 | -- | 0.002 | 0.491 | -- | 256.621 | 0.069 | 0.027 | 50.54 | 0.064 | 0.55055 | 0.0953 | 6.75 | 0.301
12:00 | 2694.23 | 1.0745 | 1.0477 | 0.206 | 0.195 | 0.02706 | 3874.7984 | -- | -- | 0.35861 | 21.7023 | -- | 0.17965 | 0.28564 | 2410.26 | 0.752 | -- | 0.002 | 0.487 | -- | 256.617 | 0.062 | 0.026 | 50.54 | 0.073 | 0.54451 | 0.09935 | 6.64 | 0.294
12:30 | 2694.23 | 1.0745 | 1.0477 | 0.206 | 0.195 | 0.02706 | 3874.7984 | -- | -- | 0.35861 | 21.7023 | -- | 0.17965 | 0.28564 | 2410.26 | 0.752 | -- | 0.002 | 0.487 | -- | 256.617 | 0.062 | 0.026 | 50.54 | 0.073 | 0.54451 | 0.09935 | 6.64 | 0.294
13:00 | 2694.21 | 0.9868 | 1.0504 | 0.205 | 0.206 | 0.03211 | 3874.7746 | -- | -- | 0.38151 | 21.6425 | -- | 0.16388 | 0.30959 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.482 | -- | 256.612 | 0.069 | 0.025 | 50.54 | 0.072 | 0.49879 | 0.1484 | 6.57 | 0.286
13:30 | 2694.21 | 0.9868 | 1.0504 | 0.205 | 0.206 | 0.03211 | 3874.7746 | -- | -- | 0.38151 | 21.6425 | -- | 0.16388 | 0.30959 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.482 | -- | 256.612 | 0.069 | 0.025 | 50.54 | 0.072 | 0.49879 | 0.1484 | 6.57 | 0.286
14:00 | 2694.19 | 0.94339 | 1.0342 | 0.203 | 0.214 | 0.03046 | 3874.7554 | -- | -- | 0.40464 | 21.5943 | -- | 0.14248 | 0.33407 | 2410.27 | 0.752 | -- | 0.002 | 0.476 | -- | 256.607 | 0.068 | 0.023 | 50.54 | 0.08 | 0.48316 | 0.16322 | 6.48 | 0.278
14:30 | 2694.19 | 0.94339 | 1.0342 | 0.203 | 0.214 | 0.03046 | 3874.7554 | -- | -- | 0.40464 | 21.5943 | -- | 0.14248 | 0.33407 | 2410.27 | 0.752 | -- | 0.002 | 0.476 | -- | 256.607 | 0.068 | 0.023 | 50.54 | 0.08 | 0.48316 | 0.16322 | 6.48 | 0.278
15:00 | 2694.14 | 0.90685 | 0.9424 | 0.201 | 0.221 | 0.02569 | 3874.7167 | -- | -- | 0.42361 | 21.4972 | -- | 0.13254 | 0.35277 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.467 | -- | 256.603 | 0.062 | 0.021 | 50.54 | 0.088 | 0.47152 | 0.16705 | 6.42 | 0.272
15:30 | 2694.14 | 0.90685 | 0.9424 | 0.201 | 0.221 | 0.02569 | 3874.7167 | -- | -- | 0.42361 | 21.4972 | -- | 0.13254 | 0.35277 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.467 | -- | 256.603 | 0.062 | 0.021 | 50.54 | 0.088 | 0.47152 | 0.16705 | 6.42 | 0.272
16:00 | 2694.09 | 1.0091 | 0.7855 | 0.198 | 0.218 | 0.01733 | 3874.6709 | -- | -- | 0.44197 | 21.3826 | -- | 0.11994 | 0.37816 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.46 | -- | 256.598 | 0.056 | 0.018 | 50.54 | 0.096 | 0.47539 | 0.16094 | 6.29 | 0.274
16:30 | 2694.09 | 1.0091 | 0.7855 | 0.198 | 0.218 | 0.01733 | 3874.6709 | -- | -- | 0.44197 | 21.3826 | -- | 0.11994 | 0.37816 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.46 | -- | 256.598 | 0.056 | 0.018 | 50.54 | 0.096 | 0.47539 | 0.16094 | 6.29 | 0.274
17:00 | 2694.02 | 1.1063 | 0.59373 | 0.17 | 0.237 | 0.00903 | 3874.6307 | 64.011 | 28.2894 | 0.46393 | 21.2819 | -- | 0.08895 | 0.37816 | 2410.28 | 0.755 | -- | 0.002 | 0.438 | -- | 256.593 | 0.05 | 0.016 | 50.54 | 0.095 | 0.48122 | 0.15349 | 6.16 | 0.277
17:30 | 2694.02 | 1.1063 | 0.59373 | 0.17 | 0.237 | 0.00903 | 3874.6307 | 64.011 | 28.2894 | 0.46393 | 21.2819 | -- | 0.08895 | 0.37816 | 2410.28 | 0.755 | -- | 0.002 | 0.438 | -- | 256.593 | 0.05 | 0.016 | 50.54 | 0.095 | 0.48122 | 0.15349 | 6.16 | 0.277
18:00 | 2693.901 | 1.0813 | 0.31893 | 0.144 | 0.271 | 0.01341 | 3874.6042 | -- | -- | 0.48773 | 21.2156 | 236.0902 | 0.10512 | 0.40397 | 2410.29 | 0.756 | -- | 0.002 | 0.423 | 102.18 | 256.589 | 0.045 | 0.015 | 50.54 | 0.084 | 0.49096 | 0.14984 | 6.08 | 0.28
18:30 | 2693.901 | 1.0813 | 0.31893 | 0.144 | 0.271 | 0.01341 | 3874.6042 | -- | -- | 0.48773 | 21.2156 | 236.0902 | 0.10512 | 0.40397 | 2410.29 | 0.756 | -- | 0.002 | 0.423 | 102.18 | 256.589 | 0.045 | 0.015 | 50.54 | 0.084 | 0.49096 | 0.14984 | 6.08 | 0.28
19:00 | 2693.78 | 0.95599 | 0.32745 | 0.142 | 0.274 | 0.02409 | 3874.6036 | -- | -- | 0.51934 | 21.214 | -- | 0.12624 | 0.41048 | 2410.28 | 0.755 | -- | 0.002 | 0.395 | -- | 256.584 | 0.05 | 0.014 | 50.54 | 0.072 | 0.49683 | 0.14625 | 6.03 | 0.283
19:30 | 2693.78 | 0.95599 | 0.32745 | 0.142 | 0.274 | 0.02409 | 3874.6036 | -- | -- | 0.51934 | 21.214 | -- | 0.12624 | 0.41048 | 2410.28 | 0.755 | -- | 0.002 | 0.395 | -- | 256.584 | 0.05 | 0.014 | 50.54 | 0.072 | 0.49683 | 0.14625 | 6.03 | 0.283
20:00 | 2693.65 | 0.81267 | 0.30402 | 0.152 | 0.263 | 0.02547 | 3874.5935 | -- | -- | 0.55295 | 21.1889 | -- | 0.13909 | 0.40397 | 2410.29 | 0.756 | -- | 0.002 | 0.384 | -- | 256.579 | 0.056 | 0.013 | 50.54 | 0.061 | 0.50863 | 0.1304 | 5.97 | 0.285
20:30 | 2693.65 | 0.81267 | 0.30402 | 0.152 | 0.263 | 0.02547 | 3874.5935 | -- | -- | 0.55295 | 21.1889 | -- | 0.13909 | 0.40397 | 2410.29 | 0.756 | -- | 0.002 | 0.384 | -- | 256.579 | 0.056 | 0.013 | 50.54 | 0.061 | 0.50863 | 0.1304 | 5.97 | 0.285
21:00 | 2693.52 | 0.66664 | 0.26781 | 0.164 | 0.252 | 0.02481 | 3874.5707 | -- | -- | 0.58682 | 21.1318 | -- | 0.14926 | 0.37816 | 2410.29 | 0.756 | -- | 0.002 | 0.379 | -- | 256.575 | 0.068 | 0.012 | 50.54 | 0.05 | 0.52648 | 0.10945 | 5.9 | 0.288
21:30 | 2693.52 | 0.66664 | 0.26781 | 0.164 | 0.252 | 0.02481 | 3874.5707 | -- | -- | 0.58682 | 21.1318 | -- | 0.14926 | 0.37816 | 2410.29 | 0.756 | -- | 0.002 | 0.379 | -- | 256.575 | 0.068 | 0.012 | 50.54 | 0.05 | 0.52648 | 0.10945 | 5.9 | 0.288
22:00 | 2693.42 | 0.53583 | 0.23373 | 0.172 | 0.242 | 0.0257 | 3874.5533 | -- | -- | 0.62051 | 21.0884 | -- | 0.16762 | 0.35908 | 2410.28 | 0.755 | -- | 0.002 | 0.374 | -- | 256.57 | 0.054 | 0.011 | 50.54 | 0.038 | 0.54048 | 0.08402 | 4.76 | 0.29
22:30 | 2693.42 | 0.53583 | 0.23373 | 0.172 | 0.242 | 0.0257 | 3874.5533 | -- | -- | 0.62051 | 21.0884 | -- | 0.16762 | 0.35908 | 2410.28 | 0.755 | -- | 0.002 | 0.374 | -- | 256.57 | 0.054 | 0.011 | 50.54 | 0.038 | 0.54048 | 0.08402 | 4.76 | 0.29
23:00 | 2693.43 | 0.50659 | 0.24438 | 0.175 | 0.243 | 0.02054 | 3874.5451 | -- | -- | 0.65405 | 21.0565 | -- | 0.18793 | 0.3465 | 2410.28 | 0.755 | -- | 0.002 | 0.375 | -- | 256.565 | 0.041 | 0.012 | 50.54 | 0.037 | 0.56067 | 0.05903 | 4.72 | 0.291
23:30 | 2693.43 | 0.50659 | 0.24438 | 0.175 | 0.243 | 0.02054 | 3874.5451 | -- | -- | 0.65405 | 21.0565 | -- | 0.18793 | 0.3465 | 2410.28 | 0.755 | -- | 0.002 | 0.375 | -- | 256.565 | 0.041 | 0.012 | 50.54 | 0.037 | 0.56067 | 0.05903 | 4.72 | 0.291

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 15 de Julio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
15/07/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
15/07/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/07/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/07/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
15/07/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
15/07/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/07/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
15/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
15/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
15/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
15/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.71
15/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
15/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
15/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
15/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
15/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
15/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.59
15/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.38
15/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
15/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.947
15/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
15/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
15/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
15/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.46
15/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
15/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
15/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
15/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.67
15/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
15/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 15:09:59 | 13
15/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 15:10:00 | 23:59:59 | 26.369
15/07/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 09:09:59 | 2.865
15/07/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 09:10:00 | 23:59:59 | 4.594

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 15 de Julio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
15/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/07/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
15/07/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
miércoles, 15 de Julio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
15/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 567.23 | 567.23 | 0 | m3
15/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
15/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 167.97 | 167.97 | 0 | m3
15/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
15/07/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 100.23 | 100.23 | 0 | m3
15/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
15/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 2879.73 | 2246.05 | 450.5 | m3
15/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
15/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
15/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59632.77 | 59632.77 | 0 | m3
15/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21529.89 | 21529.89 | 0 | m3
15/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
15/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 788.8 | 788.8 | 0 | m3
15/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1026.8 | 1026.8 | 0 | m3
15/07/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 311.08 | 312.243 | 0 | m3 | Incremento por variación de temperatura.
15/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
15/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
15/07/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7780.05 | 7856.613 | 109.4 | m3 | Consumo de combustible Diesel en generación de la unidad GT-2 a solicitud de COES y pruebas en la unidad GT-1. Descarga de combustible Diesel en planta
15/07/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55151.46 | 53902.531 | 0 | m3
15/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 8.25 | 8.25 | 0 | m3
15/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 265.72 | 265.72 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 15 de Julio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 15/Jul
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1148
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1080.64
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 602.65
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 544.77
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 687.82
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 907.84
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 8.5
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1932.1
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31730.6084
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 31811.3235
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 31914.2559
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 31627.9123
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 201482.221
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 81829.69
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 1084.18
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1110999
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1094581
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1178224
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 494692
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1157293.317
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1159407.452
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1175273.568
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1284139.408
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1303053.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1336666.236
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 863667
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 398232.04
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 404329.96
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 1246790
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2016075
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 20483.66
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 20124.75
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 20486.89
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 15520.37
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 13738.58
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 13856.01
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12291.26
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12724.47
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 32.7796
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 473.527
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 315.136
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 460.266
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1319657
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 312488.631

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 15 de Julio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
15/07/2026 00:00 | 792.1 | 2991.13 | 63.81 | 63.81 | 4477.4 | 517.79 | 7704 | 23160 | 4191.3684 | 3766.154 | 4180.1826 | 4182.5279 | 6282.4356 | 3811.537
15/07/2026 01:00 | 791.5 | 2989.5 | 65.32 | 65.32 | 4477 | 517.79 | 7984 | 23206 | 4255.7731 | 3898.5485 | 4244.6384 | 4246.3367 | 6437.506 | 4194.248
15/07/2026 02:00 | 791.9 | 2990.19 | 67.3 | 67.3 | 4481.6 | 518.77 | 8233 | 22990 | 4316.9845 | 4007.8983 | 4305.4954 | 4307.5386 | 6617.309 | 4322.485
15/07/2026 03:00 | 792.3 | 2991.82 | 69.3 | 69.3 | 4481.5 | 507 | 8451 | 23157 | 4359.1117 | 4068.4692 | 4347.9373 | 4349.8592 | 6607.494 | 4442.278
15/07/2026 04:00 | 792.3 | 2990.66 | 70.83 | 70.83 | 4477.9 | 517.79 | 8655 | 23290 | 4362.601 | 4071.1116 | 4351.6304 | 4353.4446 | 6606.709 | 4564.008
15/07/2026 05:00 | 792.1 | 2891.13 | 71.63 | 71.63 | 4479 | 518.77 | 8731 | 23206 | 4303.7639 | 3960.1749 | 4292.5983 | 4294.7994 | 6605.924 | 4680.183
15/07/2026 06:00 | 792.8 | 2826.31 | 71.36 | 71.36 | 4476.3 | 517.79 | 8708 | 23217 | 4199.6726 | 3798.1155 | 4188.7775 | 4190.3007 | 6606.709 | 4794.757
15/07/2026 07:00 | 792.4 | 2780.02 | 70.2 | 70.2 | 4481.6 | 517.79 | 8592 | 22709 | 4093.1892 | 3647.0676 | 4082.389 | 4083.6494 | 6601.213 | 4908.891
15/07/2026 08:00 | 791.9 | 2751.08 | 69.01 | 69.01 | 4474.7 | 519.75 | 8482 | 22704 | 4076.2657 | 3612.2497 | 4065.4109 | 4067.1127 | 6477.55 | 5019.388
15/07/2026 09:00 | 790.5 | 2736.04 | 67.73 | 67.73 | 4474.7 | 513.87 | 8372 | 22770 | 4048.7003 | 3572.3716 | 4037.791 | 4040.0295 | 6349.175 | 4891.158
15/07/2026 10:00 | 792.3 | 2991.82 | 66.08 | 66.08 | 4474.7 | 512.89 | 8261 | 22630 | 4016.341 | 3488.7065 | 4005.6961 | 4007.9193 | 6183.505 | 4619.956
15/07/2026 11:00 | 792.1 | 2989.03 | 64.36 | 64.36 | 4474.7 | 518.77 | 8151 | 22759 | 3983.7894 | 3429.3533 | 3973.534 | 3975.1506 | 6009.983 | 4447.571
15/07/2026 12:00 | 789.2 | 2989.97 | 62.68 | 62.68 | 4474.7 | 516.81 | 8088 | 22649 | 3939.3569 | 3331.2561 | 3928.9951 | 3930.022 | 5865.9054 | 4290.059
15/07/2026 13:00 | 789.6 | 2991.82 | 61.25 | 61.25 | 4474.7 | 517.79 | 8029 | 22680 | 3964.8769 | 3371.4145 | 3954.0733 | 3956.649 | 5768.1522 | 4142.326
15/07/2026 14:00 | 791.1 | 2991.35 | 60.35 | 60.35 | 4474.7 | 517.79 | 7972 | 22666 | 4016.3925 | 3459.1026 | 4004.5726 | 4009.473 | 5754.019 | 4089.741
15/07/2026 15:00 | 791.5 | 2991.13 | 60.15 | 60.15 | 4474.7 | 513.87 | 7946 | 22691 | 4113.161 | 3644.6674 | 4101.1348 | 4107.4882 | 5779.5372 | 4079.67
15/07/2026 16:00 | 793 | 2991.13 | 60.41 | 60.41 | 4474.7 | 514.85 | 7920 | 22600 | 4160.102 | 3722.2396 | 4149.1149 | 4153.3226 | 5778.3592 | 4034.514
15/07/2026 17:00 | 791.7 | 2992.97 | 60.48 | 60.48 | 4474.7 | 516.81 | 7847 | 22653 | 4114.9612 | 3661.0836 | 4104.2121 | 4106.2789 | 5732.0347 | 4008.529
15/07/2026 18:00 | 791.4 | 2989.5 | 59.95 | 59.95 | 4474.7 | 519.75 | 7697 | 22673 | 4096.1376 | 3624.8943 | 4085.4648 | 4086.6676 | 5670.0066 | 3713.598
15/07/2026 19:00 | 791.4 | 2990.66 | 59.29 | 59.29 | 4474.7 | 519.75 | 7547 | 22635 | 4075.41 | 3588.8656 | 4064.4084 | 4066.0202 | 5612.6896 | 3534.377
15/07/2026 20:00 | 792.1 | 2991.82 | 58.77 | 58.77 | 4474.7 | 514.85 | 7322 | 22815 | 4078.8139 | 3582.0491 | 4068.0076 | 4069.8604 | 5559.2983 | 3370.869
15/07/2026 21:00 | 792.2 | 2991.35 | 58.26 | 58.26 | 4474.7 | 517.79 | 7133 | 22734 | 4032.8643 | 3519.3344 | 4022.2145 | 4023.8296 | 5512.9734 | 3273.824
15/07/2026 22:00 | 792.1 | 2989.5 | 57.83 | 57.83 | 4474.7 | 516.81 | 7004 | 22836 | 4032.8735 | 3524.3911 | 4022.2953 | 4023.6396 | 5516.507 | 3441.873
15/07/2026 23:00 | 792.2 | 2992.29 | 57.86 | 57.86 | 4474.7 | 519.75 | 7048 | 22788 | 4095.0061 | 3619.4179 | 4084.3578 | 4085.5686 | 5615.045 | 3848.036

## TEMP_AMB
miércoles, 15 de Julio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
15/07/2026 00:00 | 19.9 | 26.58 | 26.58 | 23 | 23 | 21.21 | 21.21 | 22.2 | 35.69 | 22 | 22 | 23.22 | 22.78 | 21.64 | 25.25
15/07/2026 01:00 | 19.6 | 26.89 | 26.89 | 22.7 | 22.7 | 20.66 | 20.66 | 20.2 | 35.87 | 21.9 | 21.8 | 23.0799 | 22.97 | 21.38 | 24.76
15/07/2026 02:00 | 19.3 | 26.87 | 26.87 | 23 | 23 | 20.15 | 20.15 | 21.2 | 35.74 | 21.6 | 21.6 | 23.26 | 22.87 | 21.32 | 24.45
15/07/2026 03:00 | 19.3 | 26.89 | 26.89 | 23.2 | 23.2 | 19.71 | 19.71 | 19.6 | 35.52 | 21.1 | 21.2 | 23.07 | 22.8 | 21.22 | 24.54
15/07/2026 04:00 | 19.6 | 27.03 | 27.03 | 22.5 | 22.5 | 19.5 | 19.5 | 21.7 | 35.77 | 20.8 | 21.3 | 23.12 | 22.9 | 21.12 | 24.71
15/07/2026 05:00 | 19.6 | 27.14 | 27.14 | 22.8 | 22.8 | 19.6 | 19.6 | 21.5 | 36.11 | 21 | 21 | 22.95 | 22.77 | 21.1 | 24.89
15/07/2026 06:00 | 20.5 | 27.21 | 27.21 | 22.9 | 22.9 | 19.71 | 19.71 | 21.5 | 36.03 | 20.2 | 20 | 22.5799 | 22.36 | 21.1 | 25.02
15/07/2026 07:00 | 18.8 | 27.19 | 27.19 | 23 | 23 | 19.99 | 19.99 | 21.7 | 35.93 | 20.4 | 20.3 | 22.39 | 22.27 | 21.34 | 25.14
15/07/2026 08:00 | 20 | 27.36 | 27.36 | 23.2 | 23.2 | 20.21 | 20.21 | 22.1 | 36.56 | 21.9 | 22.5 | 22.66 | 22.37 | 21.85 | 26.68
15/07/2026 09:00 | 24 | 27.99 | 27.99 | 23.7 | 23.7 | 20.93 | 20.93 | 22.3 | 38.04 | 24.3 | 24.6 | 23.3299 | 22.77 | 22.57 | 28.14
15/07/2026 10:00 | 25 | 28.71 | 28.71 | 23.1 | 23.1 | 21.73 | 21.73 | 22.5 | 39.48 | 25.1 | 26.5 | 23.8 | 22.53 | 22.55 | 28.09
15/07/2026 11:00 | 26 | 29.56 | 29.56 | 22.9 | 22.9 | 22.34 | 22.34 | 22.7 | 40.82 | 25 | 26.8 | 23.53 | 22.77 | 22.85 | 29.34
15/07/2026 12:00 | 26 | 29.94 | 29.94 | 23.6 | 23.6 | 23.03 | 23.03 | 22.6 | 41.11 | 25.3 | 27.2 | 23.07 | 22.7 | 23.74 | 30.15
15/07/2026 13:00 | 28 | 30.85 | 30.85 | 24.3 | 24.3 | 23.51 | 23.51 | 23.3 | 40.52 | 25.1 | 27.4 | 23.6 | 23.17 | 24.87 | 30.46
15/07/2026 14:00 | 29 | 32.08 | 32.08 | 24.3 | 24.3 | 23.94 | 23.94 | 23.1 | 39.71 | 25 | 27.1 | 23.69 | 24 | 24.16 | 30.91
15/07/2026 15:00 | 29 | 32.59 | 32.59 | 24.2 | 24.2 | 24.19 | 24.19 | 23.2 | 38.78 | 25.1 | 26.2 | 24.32 | 23.4 | 23.27 | 26.11
15/07/2026 16:00 | 28 | 32.73 | 32.73 | 23.7 | 23.7 | 23.9 | 23.9 | 22.9 | 37.94 | 24.4 | 25 | 23.28 | 22.93 | 22.86 | 25.73
15/07/2026 17:00 | 26 | 32.84 | 32.84 | 23.7 | 23.7 | 23.55 | 23.55 | 22.6 | 37.88 | 23.6 | 23.4 | 22.92 | 22.8299 | 22.29 | 26.81
15/07/2026 18:00 | 24 | 32.46 | 32.46 | 23.4 | 23.4 | 23.04 | 23.04 | 22.3 | 37.66 | 22.3 | 22.7 | 22.9 | 22.93 | 21.64 | 26.02
15/07/2026 19:00 | 23 | 26.35 | 26.35 | 23.2 | 23.2 | 22.64 | 22.64 | 22.2 | 36.57 | 21.8 | 22.5 | 22.98 | 23 | 21.65 | 25.07
15/07/2026 20:00 | 22 | 25.13 | 25.13 | 23.2 | 23.2 | 22.31 | 22.31 | 21.9 | 35.87 | 21.4 | 22.4 | 23.17 | 23.13 | 21.84 | 24.86
15/07/2026 21:00 | 20 | 24.68 | 24.68 | 23.3 | 23.3 | 21.97 | 21.97 | 22.1 | 35.68 | 21.5 | 22.3 | 23.36 | 23.3 | 21.91 | 25.1
15/07/2026 22:00 | 21 | 24.66 | 24.66 | 23.3 | 23.3 | 21.79 | 21.79 | 22.2 | 35.46 | 21.3 | 22.3 | 23.1 | 23 | 21.82 | 24.75
15/07/2026 23:00 | 20 | 25.99 | 25.99 | 23.3 | 23.3 | 21.81 | 21.81 | 22.1 | 35.56 | 21.4 | 22.3 | 23.13 | 22.7 | 21.61 | 24.58

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 15 de Julio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
15/07/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 15/07/2026 06:00 | 16/07/2026 06:00
15/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.119 | 15/07/2026 06:00 | 16/07/2026 06:00
15/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 15/07/2026 06:00 | 16/07/2026 06:00
15/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 15/07/2026 06:00 | 16/07/2026 06:00
15/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 15/07/2026 06:00 | 16/07/2026 06:00
15/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 15/07/2026 06:00 | 16/07/2026 06:00
15/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 3890.76 | 15/07/2026 06:00 | 16/07/2026 06:00
15/07/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 15/07/2026 06:00 | 16/07/2026 06:00
15/07/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 311.48 | 15/07/2026 06:00 | 16/07/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 15 de Julio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
15/07/2026 | 00:30 | 24 | 47.31 | 13.39 | 19.2 |  |  | 5.7 | 7.4 | 6.75 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 2.8564 | 4.0853 |  |  | 6.15 | 6.13 | 426.8102 | 426.8102 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 261.8808 | 286.3556 | 286.2205 | 288.6668
15/07/2026 | 01:00 | 24 | 47.3 | 12.26 | 19.2 |  |  | 5.7 | 7.1 | 6.63 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 3.8776 | 4.0476 |  |  | 5.82 | 5.62 | 426.8102 | 423.5768 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 261.8808 | 286.3556 | 286.2205 | 288.6668
15/07/2026 | 01:30 | 24 | 47.28 | 12.1 | 19.2 |  |  | 6.6 | 6.5 | 7.4 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 3.8702 | 4.4204 |  |  | 5.61 | 5.68 | 426.8102 | 426.8102 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 261.8808 | 286.3556 | 286.2205 | 288.6668
15/07/2026 | 02:00 | 24 | 47.3 | 11.81 | 19.2 |  |  | 5.7 | 5.9 | 7.44 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 4.3344 | 4.6576 |  |  | 6.08 | 6.33 | 426.8102 | 426.8102 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 261.8808 | 286.3556 | 286.2205 | 288.6668
15/07/2026 | 02:30 | 24 | 47.28 | 10.82 | 19.2 |  |  | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 4.7243 | 4.8664 |  |  | 7.3 | 7.01 | 426.8102 | 426.8102 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 261.8808 | 286.3556 | 286.2205 | 288.6668
15/07/2026 | 03:00 | 24 | 47.28 | 12.22 | 19.2 |  |  | 5.3 | 5.7 | 6.2 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 |  |  |  | 9 | 8 | [8 empty] | 4.3276 | 4.8293 |  |  | 6.52 | 7.21 | 426.8102 | 426.8102 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 261.8808 | 286.3556 | 286.2205 | 288.6668
15/07/2026 | 03:30 | 24 | 40.78 | 11.5 | 19.2 |  |  | 4.9 | 7.7 | 5.35 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 3.5757 | 4.0562 |  |  | 5.82 | 5.78 | 426.8102 | 426.8102 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 261.8808 | 286.3556 | 286.2205 | 288.6668
15/07/2026 | 04:00 | 24 | 40.78 | 11.98 | 19.2 |  |  | 4.6 | 7.8 | 5.76 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 3.925 | 4.0202 |  |  | 5.22 | 4.33 | 426.8102 | 426.8102 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 261.8808 | 286.3556 | 286.2205 | 288.6668
15/07/2026 | 04:30 | 24 | 47.26 | 12.27 | 19.2 |  |  | 4.3 | 7.5 | 5.84 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 2.4685 | 3.7584 |  |  | 5.15 | 4.28 | 426.8102 | 423.5768 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 261.8808 | 286.3556 | 286.2205 | 288.6668
15/07/2026 | 05:00 | 24 | 47.28 | 11.21 | 19.2 | 0 | 0 | 5.1 | 8.1 | 5.77 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5794 | 5.2607 | 0 | 0 | 4.74 | 4.14 | 426.8102 | 423.5768 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 261.8808 | 286.3556 | 286.2205 | 288.6668 | 0
15/07/2026 | 05:30 | 24 | 47.3 | 12.29 | 19.2 | 0 | 0 | 6 | 7.4 | 6.5 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0386 | 5.3396 | 0 | 0 | 5.98 | 5.87 | 426.8102 | 426.8102 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 230.0635 | 242.3009 | 286.2205 | 288.6668 | 0
15/07/2026 | 06:00 | 24 | 47.29 | 12.06 | 19.2 | 0 | 0 | 6.4 | 6.2 | 5.33 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5.2769 | 3.881 | 3.881 | 3.597 | 3.597 | 0 | 0 | 0 | 4.5047 | 5.4255 | 0 | 0 | 5.8 | 6.57 | 426.8102 | 423.5768 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 237.4059 | 237.4059 | 286.2205 | 288.6668 | 0
15/07/2026 | 06:30 | 24 | 47.29 | 12.89 | 19.2 | 1.45 | 0 | 6.5 | 7.4 | 4.19 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 11.29 | 9 | 9 | 77.0833 | 120.216 | 120.216 | 100.011 | 100.011 | 0.46308 | 13.816 | 0 | 1.6128 | 2.3451 | 13.8705 | 7.0961 | 5.63 | 4.3 | 426.8102 | 426.8102 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 237.4059 | 237.4059 | 286.2205 | 288.6668 | 39.526
15/07/2026 | 07:00 | 24 | 47.29 | 14.07 | 19.2 | 15.58 | 0 | 6.5 | 7.1 | 4.67 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 9.56 | 9.56 | 208.07 | 9 | 9 | 315.2151 | 363.717 | 363.717 | 349.683 | 349.683 | 10.1956 | 109.166 | 12.464 | 2.0519 | 2.5438 | 152.0995 | 83.3083 | 2.67 | 3.61 | 426.8102 | 423.5768 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 237.4059 | 237.4059 | 286.2205 | 288.6668 | 101.677
15/07/2026 | 07:30 | 23 | 47.29 | 12.79 | 19.2 | 72.47 | 74.996 | 5.7 | 7.4 | 3.55 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 189.48 | 189.48 | 459.14 | 9 | 9 | 625.3909 | 658.212 | 658.212 | 616.991 | 616.991 | 29.3937 | 259.749 | 183.35 | 4.7497 | 3.9706 | 399.9231 | 308.4525 | 2.33 | 2.78 | 426.8102 | 426.8102 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 237.4059 | 237.4059 | 286.2205 | 288.6668 | 245.57
15/07/2026 | 08:00 | 23 | 47.31 | 11.12 | 19.2 | 296.17 | 44.815 | 5.9 | 5.7 | 4.03 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 416.1 | 416.1 | 713.93 | 10 | 10 | 817.7466 | 802.808 | 802.808 | 800.509 | 800.509 | 197.4314 | 140.44 | 517.925 | 3.2001 | 2.7527 | 665.951 | 587.6908 | 3.36 | 3.77 | 426.8102 | 423.5768 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 237.4059 | 237.4059 | 286.2205 | 288.6668 | 382.618
15/07/2026 | 08:30 | 24 | 47.35 | 11.57 | 19.5 | 428.61 | 450.666 | 0 | 4.9 | 4.08 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 643.85 | 643.85 | 796.86 | 10 | 10 | 859.2996 | 833.103 | 833.103 | 830.085 | 830.085 | 316.8005 | 13.512 | 726.975 | 2.209 | 2.1479 | 793.0767 | 767.9165 | 3.55 | 3.93 | 426.8102 | 423.5768 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 237.4059 | 237.4059 | 286.2205 | 288.6668 | 506.032
15/07/2026 | 09:00 | 24 | 47.29 | 11.91 | 19.5 | 578 | 561.657 | 0 | 6 | 4.4 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 788.74 | 788.74 | 821.93 | 10 | 10 | 875.3886 | 846.549 | 846.549 | 845.606 | 845.606 | 427.1902 | 264.048 | 789.5 | 3.4647 | 1.1322 | 818.4449 | 787.8115 | 2.91 | 3.2 | 426.8102 | 426.8102 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 237.4059 | 237.4059 | 286.2205 | 288.6668 | 615.495
15/07/2026 | 09:30 | 24 | 47.28 | 14.15 | 19.5 | 611.97 | 748.827 | 0 | 7.5 | 5.17 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 809.31 | 809.31 | 831.64 | 10 | 10 | 876.5105 | 851.267 | 851.267 | 850.281 | 850.281 | 529.3341 | 759.12 | 816.75 | 3.4994 | 2.3459 | 830.8225 | 797.8989 | 4 | 4.31 | 426.8102 | 426.8102 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 237.4059 | 237.4059 | 286.2205 | 288.6668 | 715.215
15/07/2026 | 10:00 | 24 | 40.76 | 12.81 | 19.5 | 754.12 | 771.035 | 0 | 8.3 | 5.5 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 815.56 | 815.56 | 834.29 | 9 | 9 | 873.2336 | 846.369 | 846.369 | 845.202 | 845.202 | 626.0922 | 840.809 | 829 | 4.1498 | 1.4718 | 836.0321 | 795.9777 | 4.59 | 4.86 | 426.8102 | 426.8102 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 237.4059 | 244.7484 | 286.2205 | 288.6668 | 792.66
15/07/2026 | 10:30 | 23 | 40.79 | 13.08 | 19.5 | 623.9 | 817.698 | 0 | 8.3 | 5.99 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 813.31 | 813.31 | 831.21 | 9 | 9 | 870.0898 | 840.581 | 840.581 | 839.108 | 839.108 | 706.5439 | 894.522 | 831 | 5.98 | 8.9275 | 830.3241 | 793.9216 | 4.39 | 4.5 | 426.8102 | 426.8102 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 237.4059 | 249.6433 | 286.2205 | 288.6668 | 848.134
15/07/2026 | 11:00 | 23 | 40.78 | 13.48 | 19.5 | 740.75 | 885.055 | 0 | 8.9 | 5.66 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 805.32 | 805.32 | 829 | 10 | 9 | 868.1639 | 835.253 | 835.253 | 833.447 | 833.447 | 772.8222 | 921.233 | 829.75 | 9.6166 | 9.1542 | 822.0001 | 784.6925 | 5.8 | 5.49 | 426.8102 | 426.8102 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 237.4059 | 249.6433 | 286.2205 | 288.6668 | 890.562
15/07/2026 | 11:30 | 24 | 40.8 | 13.85 | 19.5 | 957.77 | 927.934 | 0 | 8.7 | 5.38 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 796.55 | 796.55 | 827.36 | 10 | 9 | 866.0303 | 836.374 | 836.374 | 833.691 | 833.691 | 816.2458 | 960.145 | 825.25 | 8.1928 | 7.0316 | 826.0276 | 784.5571 | 4.26 | 5.32 | 426.8102 | 426.8102 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 237.4059 | 249.6433 | 286.2205 | 288.6668 | 913.064
15/07/2026 | 12:00 | 24 | 40.83 | 14.41 | 19.5 | 923.82 | 954.226 | 0 | 9.7 | 5.25 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 793.35 | 793.35 | 830.07 | 10 | 10 | 849.2766 | 827.048 | 827.048 | 831.045 | 831.045 | 843.5879 | 1009.218 | 820.5 | 4.2801 | 3.1884 | 829.3648 | 789.7702 | 4.45 | 3.45 | 426.8102 | 397.7095 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 237.4059 | 249.6433 | 286.2205 | 288.6668 | 917.063
15/07/2026 | 12:30 | 24 | 40.8 | 12.4 | 19.5 | 948.98 | 969.024 | 0 | 10.3 | 5.65 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 800.73 | 800.73 | 833.79 | 10 | 10 | 864.6019 | 841.813 | 841.813 | 839.188 | 839.188 | 849.5463 | 1022.92 | 775.675 | 2.9773 | 1.0621 | 824.0977 | 785.9167 | 4.97 | 4.45 | 426.8102 | 404.1764 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 237.4059 | 249.6433 | 286.2205 | 288.6668 | 932.285
15/07/2026 | 13:00 | 24 | 40.78 | 11.51 | 19.5 | 945.28 | 937.052 | 0 | 10.7 | 5.27 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 800.25 | 800.25 | 840.36 | 10 | 10 | 874.2233 | 851.02 | 851.02 | 845.919 | 845.919 | 851.1418 | 988.083 | 785.65 | 3.1406 | 0.5102 | 827.3803 | 789.3613 | 5.6 | 6.19 | 426.8102 | 400.943 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 237.4059 | 249.6433 | 286.2205 | 288.6668 | 916.634
15/07/2026 | 13:30 | 24 | 40.76 | 12.15 | 19.5 | 911.72 | 895.385 | 0 | 10.6 | 4.64 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 809.25 | 809.25 | 842.79 | 10 | 9 | 885.5677 | 862.597 | 862.597 | 856.526 | 856.526 | 834.0195 | 938.591 | 798.65 | 2.2826 | 1.2179 | 826.0444 | 800.5587 | 4.88 | 0 | 426.8102 | 404.1764 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 237.4059 | 249.6433 | 286.2205 | 288.6668 | 870.327
15/07/2026 | 14:00 | 24 | 40.73 | 10.46 | 19.5 | 864.41 | 835.582 | 0 | 10.8 | 4.81 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 817.24 | 817.24 | 849.29 | 10 | 10 | 888.0357 | 866.208 | 866.208 | 860.042 | 860.042 | 792.8445 | 875.835 | 812.5 | 3.7063 | 1.4962 | 829.45 | 803.7666 | 3.74 | 0 | 426.8102 | 400.943 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 200.6937 | 266.7757 | 286.2205 | 288.6668 | 805.698
15/07/2026 | 14:30 | 24 | 40.75 | 10.45 | 19.5 | 792.08 | 756.676 | 0 | 11 | 4.64 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 822.62 | 822.62 | 847.21 | 10 | 10 | 886.3199 | 863.796 | 863.796 | 856.484 | 856.484 | 736.852 | 787.741 | 836.75 | 2.655 | 3.1686 | 826.5284 | 805.1513 | 3.37 | 0 | 423.5768 | 400.943 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 198.2462 | 188.4563 | 286.2205 | 288.6668 | 734.537
15/07/2026 | 15:00 | 24 | 40.77 | 11.72 | 19.5 | 708.92 | 665.302 | 0 | 10.9 | 4.77 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 814.32 | 814.32 | 834.57 | 11 | 10 | 870.9167 | 846.9 | 846.9 | 838.86 | 838.86 | 659.4858 | 687.115 | 835.25 | 3.4888 | 2.0191 | 815.8439 | 797.8621 | 3.89 | 0 | 426.8102 | 400.943 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 249.6433 | 274.1182 | 286.2205 | 288.6668 | 641.031
15/07/2026 | 15:30 | 24 | 40.76 | 13.69 | 19.5 | 608.94 | 558.516 | 0 | 10.6 | 5.18 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 798.98 | 798.98 | 799.29 | 12 | 10 | 830.0002 | 801.224 | 801.224 | 799.351 | 799.351 | 568.8456 | 571.432 | 826 | 6.1094 | 4.6264 | 791.9448 | 776.6607 | 3.38 | 0 | 426.8102 | 404.1764 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 274.1182 | 286.3556 | 286.2205 | 288.6668 | 530.372
15/07/2026 | 16:00 | 24 | 40.83 | 14.14 | 19.5 | 504.35 | 449.728 | 0 | 10.4 | 4.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 761.92 | 761.92 | 667.29 | 12 | 11 | 655.6295 | 612.815 | 612.815 | 611.597 | 611.597 | 472.0797 | 437.696 | 794.925 | 7.2973 | 8.4838 | 686.3888 | 691.5674 | 2.64 | 0 | 426.8102 | 400.943 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 274.1182 | 286.3556 | 286.2205 | 288.6668 | 399.385
15/07/2026 | 16:30 | 24 | 40.86 | 12.91 | 18.6 | 374.48 | 342.561 | 0 | 10.5 | 3.73 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 575.98 | 575.98 | 413.86 | 12 | 10 | 365.5372 | 294.454 | 294.454 | 312.764 | 312.764 | 364.7253 | 292.309 | 728.775 | 8.6829 | 7.2338 | 420.1083 | 447.6451 | 3.18 | 3.22 | 426.8102 | 410.6432 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 274.1182 | 286.3556 | 286.2205 | 288.6668 | 259.781
15/07/2026 | 17:00 | 24 | 40.76 | 14.92 | 18.6 | 237.16 | 31.795 | 0 | 10.2 | 3.6 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 333.59 | 333.59 | 156.92 | 10 | 10 | 75.857 | 55.768 | 55.768 | 49.381 | 49.381 | 246.9766 | 141.957 | 594.475 | 6.8467 | 7.1143 | 173.5553 | 185.6394 | 2.06 | 2.8 | 426.8102 | 420.3434 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 274.1182 | 286.3556 | 286.2205 | 288.6668 | 121.753
15/07/2026 | 17:30 | 24 | 47.28 | 12.73 | 18.6 | 90.72 | 17.352 | 0 | 10.3 | 3 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 101.17 | 101.17 | 0 | 10 | 10 | 1.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.8805 | 15.147 | 264.1 | 5.1428 | 7.1519 | 20.7245 | 20.4747 | 1.44 | 1.8 | 426.8102 | 420.3434 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 274.1182 | 286.3556 | 286.2205 | 288.6668 | 26.481
15/07/2026 | 18:00 | 24 | 47.33 | 12.05 | 18.6 | 2.26 | 0 | 0 | 10.1 | 3.89 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 0.02 | 0.02 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7667 | 0 | 20.617 | 6.3119 | 7.3939 | 0 | 0 | 1.91 | 2.42 | 426.8102 | 420.3434 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 274.1182 | 286.3556 | 286.2205 | 288.6668 | 0
15/07/2026 | 18:30 | 24 | 47.5 | 13.84 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 3.78 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9682 | 0 | 0 | 5.7725 | 6.7162 | 0 | 0 | 1.79 | 2.49 | 426.8102 | 420.3434 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 274.1182 | 286.3556 | 286.2205 | 288.6668 | 0
15/07/2026 | 19:00 | 24 | 47.53 | 12.25 | 18.6 | 0 | 0 | 8 | 9.4 | 3.67 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4173 | 5.9365 | 0 | 0 | 2.2 | 2.47 | 426.8102 | 420.3434 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 274.1182 | 286.3556 | 286.2205 | 288.6668 | 0
15/07/2026 | 19:30 | 24 | 47.53 | 11.98 | 18.6 | 0 | 0 | 8.3 | 7.9 | 3.43 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8867 | 5.756 | 0 | 0 | 1.87 | 2.04 | 426.8102 | 420.3434 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 225.1685 | 227.616 | 286.2205 | 288.6668 | 0
15/07/2026 | 20:00 | 24 | 47.52 | 14.11 | 18.6 |  |  | 7.6 | 8.4 | 2.82 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 2.0646 | 6.3737 |  |  | 1.65 | 1.55 | 426.8102 | 420.3434 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 286.3556 | 249.6433 | 286.2205 | 288.6668
15/07/2026 | 20:30 | 24 | 47.51 | 12.12 | 18.6 |  |  | 7.1 | 7.6 | 2.45 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 4.469 | 6.4162 |  |  | 1.5 | 1.27 | 426.8102 | 420.3434 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 286.3556 | 274.1182 | 286.2205 | 288.6668
15/07/2026 | 21:00 | 24 | 47.49 | 13.97 | 18.6 |  |  | 6.8 | 7.3 | 2.18 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 5.3464 | 6.4737 |  |  | 0.8 | 1.1 | 426.8102 | 420.3434 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 286.3556 | 274.1182 | 286.2205 | 288.6668
15/07/2026 | 21:30 | 24 | 47.48 | 12.59 | 18.6 |  |  | 6.5 | 7.6 | 1.4 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 4.1574 | 7.3368 |  |  | 0.7 | 1.68 | 426.8102 | 420.3434 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 286.3556 | 274.1182 | 286.2205 | 288.6668
15/07/2026 | 22:00 | 24 | 47.45 | 13.06 | 18.6 |  |  | 7 | 7.5 | 1.71 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 3.3732 | 5.1204 |  |  | 2.59 | 1.87 | 426.8102 | 420.3434 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 286.3556 | 281.4606 | 286.2205 | 288.6668
15/07/2026 | 22:30 | 24 | 47.47 | 11.04 | 18.6 |  |  | 6.2 | 6.9 | 2.37 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 1.9189 | 0.73451 |  |  | 2.28 | 2.01 | 426.8102 | 420.3434 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 286.3556 | 281.4606 | 286.2205 | 288.6668
15/07/2026 | 23:00 | 24 | 47.3 | 13.74 | 18.6 |  |  | 6.5 | 7.1 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |  |  |  | 11 | 10 | [8 empty] | 1.7604 | 1.2354 |  |  | 1.74 | 1.67 | 426.8102 | 420.3434 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 286.3556 | 281.4606 | 286.2205 | 288.6668
15/07/2026 | 23:30 | 24 | 47.31 | 12.33 | 18.6 |  |  | 6.1 | 6.7 | 1.27 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  |  |  | 11 | 10 | [8 empty] | 3.4019 | 1.6472 |  |  | 1.26 | 1.6 | 426.8102 | 420.3434 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 286.3556 | 281.4606 | 286.2205 | 288.6668
16/07/2026 | 00:00 | 24 | 47.29 | 12.45 | 18.6 |  |  | 5.7 | 7.3 | 0.57 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 2.1328 | 1.3539 |  |  | 0.45 | 0.69 | 426.8102 | 420.3434 | 426.8102 | 323.3411 | 0 | 286.3556 | 281.4606 | 286.2205 | 288.6668

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 15 de Julio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
15/07/2026 | 00:30 | 30 | 12.68 | 54.98 | 114.88 | 75.97 | 234.61 | 181.15 | 704.27
15/07/2026 | 01:00 | 30 | 12.61 | 50.38 | 114.99 | 75.97 | 217.55 | 166.4 | 667.9
15/07/2026 | 01:30 | 30 | 12.6 | 55.76 | 115.05 | 75.97 | 186.39 | 168.54 | 644.31
15/07/2026 | 02:00 | 30 | 12.71 | 54.46 | 115.26 | 75.97 | 210.73 | 165.32 | 664.45
15/07/2026 | 02:30 | 30 | 12.71 | 52.18 | 115.71 | 75.97 | 194.44 | 172.06 | 653.07
15/07/2026 | 03:00 | 30 | 12.81 | 58.95 | 116.67 | 75.97 | 171.24 | 164.61 | 630.25
15/07/2026 | 03:30 | 29 | 11.05 | 55.74 | 119.13 | 75.97 | 207.35 | 156.46 | 654.7
15/07/2026 | 04:00 | 29 | 8.95 | 58.06 | 119.13 | 75.97 | 182.58 | 163.28 | 636.97
15/07/2026 | 04:30 | 29 | 10.37 | 57.75 | 120.62 | 75.97 | 192.38 | 151.97 | 638.06
15/07/2026 | 05:00 | 29 | 12.78 | 52.78 | 120.62 | 75.97 | 206.2 | 164.11 | 661.46
15/07/2026 | 05:30 | 28 | 12.79 | 54.4 | 123.9 | 75.97 | 237.72 | 160.06 | 692.84
15/07/2026 | 06:00 | 28 | 12.95 | 53.35 | 118.33 | 75.97 | 200.47 | 155.96 | 645.03
15/07/2026 | 06:30 | 26 | 12.95 | 58.1 | 118.98 | 75.97 | 219.89 | 167.14 | 679.03
15/07/2026 | 07:00 | 26 | 12.82 | 63.43 | 119.13 | 75.97 | 193.21 | 161.61 | 652.17
15/07/2026 | 07:30 | 30 | 12.82 | 53.41 | 119.5 | 75.97 | 228.52 | 166.24 | 686.46
15/07/2026 | 08:00 | 30 | 12.79 | 46.42 | 116.81 | 75.97 | 170.87 | 158.23 | 611.09
15/07/2026 | 08:30 | 29 | 12.8 | 44.63 | 120.29 | 72.65 | 199.91 | 163.06 | 642.34
15/07/2026 | 09:00 | 29 | 12.57 | 45.97 | 112.01 | 72.65 | 218.11 | 163.61 | 653.92
15/07/2026 | 09:30 | 29 | 12.57 | 54.02 | 120.55 | 72.65 | 227.24 | 168.98 | 685.01
15/07/2026 | 10:00 | 29 | 9.92 | 48.91 | 120.9 | 72.65 | 188.71 | 165.06 | 635.15
15/07/2026 | 10:30 | 29 | 9.93 | 58.67 | 119.47 | 72.65 | 189.59 | 167.12 | 646.43
15/07/2026 | 11:00 | 29 | 9.87 | 60.5 | 119.63 | 72.65 | 186.55 | 168.92 | 647.12
15/07/2026 | 11:30 | 31 | 9.87 | 58.85 | 117.95 | 72.65 | 187.61 | 174.61 | 652.54
15/07/2026 | 12:00 | 31 | 9.73 | 61.2 | 121.16 | 72.65 | 188.82 | 178.47 | 663.03
15/07/2026 | 12:30 | 30 | 9.72 | 49.91 | 118.42 | 72.65 | 185.54 | 186.42 | 652.66
15/07/2026 | 13:00 | 30 | 10.73 | 46.31 | 118.3 | 72.65 | 188.81 | 182.91 | 649.71
15/07/2026 | 13:30 | 29 | 10.72 | 59.28 | 121.91 | 72.65 | 191.52 | 185.7 | 670.78
15/07/2026 | 14:00 | 29 | 10.54 | 51.02 | 111.09 | 72.65 | 153.91 | 186.02 | 614.23
15/07/2026 | 14:30 | 28 | 10.55 | 44.69 | 121.61 | 72.65 | 190.9 | 186.28 | 654.68
15/07/2026 | 15:00 | 28 | 10.49 | 50.16 | 122.17 | 72.65 | 198.63 | 186.25 | 668.35
15/07/2026 | 15:30 | 30 | 10.49 | 56.95 | 117.89 | 72.65 | 143.9 | 184.2 | 616.08
15/07/2026 | 16:00 | 30 | 10.51 | 58.8 | 117.84 | 72.65 | 148.3 | 184.35 | 622.45
15/07/2026 | 16:30 | 27 | 10.52 | 55.51 | 118.04 | 78.36 | 198.79 | 187.61 | 675.83
15/07/2026 | 17:00 | 27 | 9.61 | 64.13 | 118.11 | 78.36 | 209.84 | 183.01 | 690.06
15/07/2026 | 17:30 | 28 | 11.15 | 59.05 | 118.85 | 78.36 | 189.74 | 177.73 | 662.88
15/07/2026 | 18:00 | 28 | 11.23 | 55.93 | 118.77 | 78.36 | 191.76 | 169.29 | 653.34
15/07/2026 | 18:30 | 30 | 11.27 | 61.52 | 117.87 | 78.36 | 152.75 | 167.79 | 619.56
15/07/2026 | 19:00 | 30 | 12.68 | 54.48 | 117.87 | 78.36 | 148.89 | 177.37 | 619.65
15/07/2026 | 19:30 | 30 | 12.68 | 55.71 | 119.53 | 78.36 | 174.54 | 174.08 | 644.9
15/07/2026 | 20:00 | 30 | 13.01 | 65.63 | 119.32 | 78.36 | 178.6 | 180.67 | 665.59
15/07/2026 | 20:30 | 29 | 13 | 56.02 | 118.72 | 78.36 | 169.67 | 175.1 | 639.87
15/07/2026 | 21:00 | 29 | 12.61 | 64.61 | 118.72 | 78.36 | 173.07 | 177.39 | 653.76
15/07/2026 | 21:30 | 28 | 12.61 | 52.14 | 120.31 | 78.36 | 174.4 | 163.67 | 629.49
15/07/2026 | 22:00 | 28 | 12.57 | 54.11 | 122.73 | 78.36 | 142.63 | 170.11 | 608.51
15/07/2026 | 22:30 | 30 | 12.57 | 52.65 | 121.4 | 78.36 | 100.92 | 165.09 | 560.99
15/07/2026 | 23:00 | 30 | 12.71 | 65.53 | 121.51 | 78.36 | 168.9 | 160.49 | 637.5
15/07/2026 | 23:30 | 30 | 12.71 | 56.06 | 122.19 | 78.36 | 151.15 | 161.01 | 611.48
16/07/2026 | 00:00 | 30 | 12.64 | 56.58 | 122.19 | 78.36 | 164.42 | 153.22 | 617.41
EJEC MWh |  | 699 | 280.485 | 1329.84 | 2853.015 | 1815.84 | 4466.135 | 4099.365 | 15543.68

## FLUJOS
miércoles, 15 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
15/07/2026 | 00:30 | 0 |  | 17.7317 | -25.4487 | -31.7655 | 21.7159 | 0 | 48.0319 | -77.5982 | 54.762 | 27.9251 | 27.0664 | -28.86 | -35.035 | 30.8 | 19.044 | -30.8 | 10.4135 | 33.6002 | 17.8358 | 17.9842 | 30.2747 | 16.0193 | 0.4025 | 8.113 |  |  | -62.47 | -62.42 |  | 31.08 | 33 | 24.299 | 0.294 | -71.59 | -70.98 | -32.83 | 72.54 | 72.61 | 18.0386 | -3.1084 | 59.2136 | 61.5213 | 58.7488 | -49.0955 | -50.0183 | 26.693 | 26.1395 | 72.6802 | 74.1001 | 42.7873 | 41.1406 | -571.5928 | 25.5563 | -12.4 | -12.3 | 57.579 | 56.2297 | -4.2701 |  | -80.2752 | 6.4015 | 6.628 | 4.535 | 617.1146 | 102.359 | 102.0233 | -566.2784 | 502.0439 |  | -58.4575 | 59.874 | 86.1335 | 32.79 | 32.37 | 60.04 | 86.36 | 9.7831 | 9.917 | 55.7854 | 56.5938 | 46.431 | -165.2746 | -164.7066 | 5.3554 | 0 |  | 28.104 | 125.1 | 113.5 | -15.89 | 43.5421 | 42.302 | 42.355 | -62.1125 | -61.3768 | 88.0712 | -77.5092 | 100.2738 | 13.2529 | 55.17 | 29.95 | 39.1479 | 37.2116 | -30.1927 | 0 |  | 0 | -75.0386 | 0 | -16.5847 | -67.7 | -65.5 | 24.5572 | 39.3 | 52.84 | 53.82 | 39.38 | -7.93 | 68.5255 | 71.9341 | -28.81 | -10.67 | 86.45 | 58.73 | 73.4364 | 71.3273 | 46.033 | 44.9818 | 212.1292 | 163.4936 | 159.1204 | 161.0152 | 138.2509 | 114.9146 | -26.208 | 579.1407 | 544.9431 | 0 | -18.5828 | -16.8314 | -46.2095 | 55.3574 | 53.6898 | 149.052 | -64.5787 |  | -81.2187 | 0 | -20.22 | 93.9 | 11.6298 | 61.0675 | -36.6619 | -28.181 | 11.7612 | -117.0142 | 84.884 | 21.8171 | 20.7234 | 0 | 31.6528 | 31.8831 | 31.0959 | -10.7172 | -11.0521 | 74.853 | -43.9835 | -43.5398 | 46.6834 | 53.1492 | 19.2868 | 6.84 | 13.5677 | 0.8914 | -8.39 | 18.99 | 19.4168 |  | -3.98 | 4.393 |  | 43.45 | -54.3183 | -47.5865 | 15.43 | 76.8795 | 33.1 | -20.3367 | -7.4055 | -7.8662 | 1.6188 | 0 | 0 | -15.01 | -29.9695 | 17.4797 | 31.4176 | 12.7157 | 11.8089 | -113.1168 | -19.5335 | 35.8782 | -57.422 | 12.9827 | 10.0223 | 9.6415 | 14.5571 | 190.8073 | 190.3891 | 173.9 | -170.9266 | -461.8813 | 460.2475 | 633.0546 | -181.0198 | -180.2667 | -26.3907 | -17.3377 | 79.5416 | 79.3371 |  |  | 27.6989 | 28.6006 | -78.8609 | -78.3698 | 88.2 | 88.23 | 64.4 | 64.1 | 20.8168 | 28.96 | -429.8608 | 107.9223 | 108.3541 | 12.8 | 40.4 | -26.7 | -26.7 | 1.5473 | 1.3407 | -615.4824 | -514.9241 | 592.7181 | 469.5263 | -20.9506 | -457.4943 | 460.7041 | -184.7679 | -263.8889 | -454.837 | 128.3089 | 127.9913 | 191.3452 | -572.9165 | 274.2488 | -307.2016 | 309.1749 | -10.8368 | 0 | 27.12 | 1.119 | 1.11 | -26.48 | 0 |  | -0.2335 | -34.5693 | -5.742 | 13.2 | 49.953 | 50.19 | 0 | 0 | 53.1269 | 51.6746 | 52.2638 |  | -39.1 | 20.6955 | 6.35 | 0 | -17.9418 | 47.9464 | 27.0802 | -18.693 | -48.0459 | 16.768 | 29.7738 | 23.8 | -24 | 168.1936 | -87.1016
15/07/2026 | 01:00 | 0 |  | 17.2662 | -24.8722 | -32.0058 | 22.0653 | 0 | 46.5333 | -75.0164 | 50.9553 | 25.7852 | 25.079 | -28.86 | -34.39 | 30.8 | 19.044 | -30.8 | 11.1782 | 33.9968 | 17.5537 | 17.7179 | 29.6325 | 16.893 | 0.4509 | 7.7256 |  |  | -60.83 | -60.66 |  | 28.86 | 33 | 24.409 | 0.296 | -66.19 | -66.4 | -41.59 | 66.98 | 67.19 | 17.2558 | -2.8616 | 57.3955 | 59.3134 | 57.4934 | -44.0934 | -44.9526 | 9.529 | 10.5026 | 73.4965 | 74.8163 | 28.5046 | 29.0996 | -537.9772 | 25.9175 | -12.7 | -12.7 | 52.0776 | 51.0276 | -4.4173 |  | -75.2579 | 5.2739 | 6.4609 | 4.2955 | 586.7181 | 95.4008 | 95.1567 | -561.3754 | 466.3096 |  | -40.9473 | 42.4342 | 81.7725 | 31.64 | 30.71 | 57.6 | 83.73 | 10.5868 | 10.8547 | 47.6526 | 48.3141 | 46.394 | -152.0294 | -151.4847 | 5.8244 | 0 |  | 27.721 | 120.3 | 109.1 | -15.34 | 44.811 | 43.3066 | 43.901 | -60.957 | -61.1416 | 85.2589 | -70.9676 | 96.9777 | 13.4793 | 52.67 | 28.64 | 37.2729 | 35.4538 | -29.0264 | 0 |  | 0 | -83.8853 | 0 | -16.1038 | -62.7 | -63.2 | 23.7003 | 37.6 | 50.72 | 50.82 | 37.4 | -7.82 | 66.495 | 81.8721 | -28.06 | -7.15 | 79.04 | 55.86 | 83.8727 | 82.1636 | 52.8888 | 51.9 | 215.072 | 167.0771 | 162.7108 | 164.3969 | 122.3851 | 104.7628 | -26.834 | 572.7896 | 551.9972 | 0 | -17.8935 | -15.7357 | -31.8788 | 65.1268 | 61.456 | 66.096 | -44.9898 |  | -67.2383 | 12.61 | -19.58 | 0.9 | 11.3675 | 78.299 | -37.2017 | -28.2765 | 12.7908 | -102.1016 | 72.0469 | 21.251 | 20.5083 | 0 | 32.3345 | 31.2397 | 31.5448 | -12.2243 | -11.8894 | 74.3506 | -50.6124 | -50.8972 | 45.3894 | 48.3379 | 26.0545 | 6.12 | 10.2742 | 0.8731 | -6.14 | 18.16 | 26.2343 | 10.5421 | -4.148 | 4.526 |  | 45.85 | -47.6917 | -45.624 | 15.62 | 78.4665 | 33.1 | -18.7447 | -7.3043 | -7.5175 | 1.5119 | 0 | 0 | -14.4385 | -27.6289 | 18.9815 | 28.8424 | 12.6552 | 12.3619 | -103.0443 | -18.6188 | 34.2414 | -55.4974 | 13.3218 | 9.4742 | 9.1036 | 14.9802 | 188.1411 | 187.9946 | 131.2 | -130.8532 | -415.528 | 413.1848 | 611.6155 | -178.8409 | -178.4826 | -24.2865 | -14.9938 | 78.6686 | 79.0656 |  |  | 27.4113 | 28.5457 | -71.3342 | -71.332 | 89.01 | 87.81 | 66.4 | 66.7 | 21.1672 | 28.72 | -427.9158 | 109.2632 | 107.6779 | 12.2 | 40.6 | -27.6 | -27.6 |  | 1.1296 | -602.3315 | -521.581 | 594.0471 | 475.4306 | -19.939 | -457.4948 | 463.6888 | -186.5202 | -264.2564 | -451.8566 | 124.4649 | 129.5576 | 192.5109 | -570.46 | 280.4649 | -306.6508 | 307.2599 | -10.1254 | 0 | 28.96 | 1.288 | 1.28 | -28.64 | 2.4 |  | -2.7817 | -34.2183 | -5.272 | 15.2 | 51.343 | 50.7 | 0 | 0 | 50.7077 | 51.3428 | 50.9875 |  | -38.9 | 20.3937 | 6.15 | 0 | -14.6622 | 45.6996 | 23.7335 | -15.1843 | -44.8257 | 14.3539 | 29.5722 | 24.8 | -25.4 | 203.394 | -116.1213
15/07/2026 | 01:30 | 0 |  | 17.0888 | -24.743 | -31.9699 | 21.317 | 0 | 46.1883 | -72.2092 | 50.2806 | 25.2992 | 24.5134 | -26.64 | -33.019 | 30.8 | 19.044 | -28.6 | 9.6938 | 33.0406 | 17.3498 | 17.7178 | 29.4584 | 16.6999 | 0.4462 | 7.6347 |  |  | -58.89 | -58.24 |  | 26.64 | 30.8 | 23.853 | 0.295 | -67.62 | -67.74 | -34.38 | 67.14 | 67.67 | 17.3589 | -3.1827 | 56.7341 | 58.4225 | 55.8586 | -46.8293 | -46.9929 | 25.0695 | 30.1443 | 69.8323 | 72.8397 | 43.7221 | 42.6118 | -544.6238 | 25.2432 | -12.6 | -12.5 | 54.1699 | 53.5516 | -3.7575 |  | -78.9849 | 4.4157 | 6.3564 | 4.1743 | 596.6977 | 90.5179 | 89.9685 | -554.7183 | 465.6295 |  | -40.044 | 41.4959 | 79.3175 | 30.95 | 30.39 | 55.37 | 82.04 | 12.4622 | 12.8641 | 41.886 | 42.3808 | 44.8825 | -146.1803 | -145.5624 | 5.664 | 0 |  | 28.051 | 118.2 | 106.7 | -14.77 | 43.5273 | 42.3457 | 42.2119 | -65.016 | -65.2514 | 89.1929 | -69.0107 | 98.9364 | 13.4324 | 51.11 | 27.47 | 36.3354 | 34.5749 | -28.092 | 0 |  | 0 | -82.871 | 0 | -15.3524 | -60.4 | -58.6 | 22.8488 | 35.8 | 48.24 | 48.62 | 35.76 | -7.8 | 66.712 | 81.7496 | -28.79 | -7.14 | 76.37 | 54.78 | 83.2 | 81.7273 | 55.9548 | 55.4455 | 212.0748 | 166.477 | 159.4584 | 161.2216 | 123.2833 | 106.1092 | -26.984 | 568.0287 | 556.6913 | 0 | -18.8538 | -16.5959 | -31.7651 | 68.8796 | 63.975 | 59.952 | -44.0378 |  | -67.3829 | 13.24 | -16.57 | 1 | 10.9762 | 84.8968 | -37.2308 | -27.9723 | 12.3824 | -101.9884 | 72.2646 | 21.3753 | 20.9115 | 0 | 31.1276 | 31.7098 | 30.6439 | -13.3965 | -13.3965 | 86.24 | -54.0442 | -53.9523 | 48.4488 | 49.6863 | 31.7675 | 4.02 | 7.6594 | 0.845 | -4.23 | 17.82 | 31.5784 |  | -4.265 | 4.508 |  | 46.99 | -50.6234 | -49.7732 | 14.88 | 81.0478 | 33.7 | -17.3944 | -7.3018 | -8.0793 | 1.4341 | 0 | 0 | -14.2894 | -26.0774 | 20.9533 | 27.1588 | 13.088 | 14.9637 | -106.6562 | -17.7554 | 34.1336 | -53.7159 | 12.5151 | 8.898 | 8.6711 | 14.0263 | 191.8263 | 188.4553 | 132.8 | -132.3211 | -414.8629 | 412.3621 | 612.1088 | -180.3831 | -179.923 | -25.0114 | -15.7759 | 84.6683 | 82.2209 | -100.4067 |  | 28.2503 | 29.3587 | -69.7806 | -69.329 | 92.68 | 92.11 | 65.6 | 66.3 | 21.0219 | 28.24 | -429.5121 | 109.6482 | 109.2597 | 11.6 | 41.6 | -28.7 | -28.4 | 1.4371 | 1.2173 | -602.7532 | -520.4321 | 599.8635 | 473.9669 | -17.051 | -463.928 | 462.6911 | -190.2484 | -267.1944 | -461.2188 | 131.7826 | 131.8668 | 187.3739 | -578.5949 | 278.7481 | -305.7961 | 305.3911 | -10.2298 | 0 | 29.12 | 1.332 | 1.34 | -28.8 | 2.64 |  | -3.1327 | -34.2183 | -5.214 | 15.4 | 52.975 | 52.429 | 0 | 0 | 54.6654 | 53.8626 | 53.1599 |  | -39.9 | 19.7225 | 5.8 | 0 | -15.4718 | 45.754 | 24.9891 | -15.748 | -44.775 | 15.0209 | 28.903 | 25.5 | -25.1 | 205.2998 | -123.8855
15/07/2026 | 02:00 | 0 |  | 17.0829 | -24.6138 | -32.4207 | 21.2658 | 0 | 44.8296 | -72.9263 | 48.4786 | 24.7512 | 23.9568 | -22.2 | -34.331 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 10.0269 | 33.3182 | 17.1458 | 17.4607 | 29.0815 | 16.8809 | 0.4125 | 7.6971 |  |  | -54.63 | -54.63 |  | 22.2 | 33 | 23.873 | 0.294 | -55.85 | -56.28 | -49.76 | 56.65 | 56.94 | 16.666 | -2.7189 | 54.2833 | 56.6676 | 56.7413 | -40.2322 | -41.2731 | 10.9713 | 10.5717 | 72.087 | 73.0185 | 29.3505 | 29.4037 | -539.4924 | 25.8982 | -12.2 | -12.2 | 48.1499 | 47.0484 | -3.8452 |  | -81.3403 | 4.1729 | 6.2297 | 4.2373 | 588.9766 | 92.8983 | 92.8678 | -571.3779 | 452.531 |  | -27.5512 | 29.1825 | 77.2218 | 30.43 | 29.19 | 53.64 | 80.33 | 25.1881 | 24.7863 | 39.9781 | 41.0121 | 46.7575 | -134.9165 | -133.8336 | 7.4631 | 0 |  | 27.3965 | 112.9 | 101.6 | -14.68 | 45.8273 | 44.0009 | 44.3974 | -63.7763 | -62.9433 | 91.4407 | -72.1402 | 101.5386 | 12.5529 | 47.98 | 26.37 | 34.9292 | 33.2565 | -27.4268 | 0 |  | 0 | -72.29 | 0 | -15.1604 | -58 | -57.4 | 22.8214 | 34.5 | 45.06 | 47.12 | 34.67 | -6.91 | 67.332 | 70.9415 | -28.26 | -7.15 | 74.56 | 53.35 | 71.9273 | 70.0727 | 61.9849 | 60.1455 | 207.4673 | 160.2671 | 154.9634 | 156.391 | 143.1676 | 126.9352 | -25.845 | 582.4116 | 555.7413 | 0 | -18.9528 | -17.5778 | -57.1512 | 53.1118 | 49.5121 | 178.236 | -66.3332 |  | -89.1561 | 13.67 | -16.17 | 106.5 | 10.8084 | 58.4287 | -36.7651 | -28.4732 | 11.4431 | -124.7949 | 94.0237 | 20.8851 | 21.6129 | 0 | 32.3444 | 32.6439 | 30.8417 | -25.9557 | -26.6256 | 116.5496 | -59.3074 | -58.9186 | 82.9778 | 89.7664 | 25.637 | 11.93 | 13.1673 | 0.845 | -7.78 | 19.26 | 24.8578 |  | -4.315 | 4.513 |  | 41.08 | -91.02 | -82.7461 | 15.75 | 69.3182 | 34.1 | -16.1878 | -7.1327 | -7.6618 | 1.3764 | 0 | 0 | -13.2752 | -24.0356 | 18.5143 | 24.7251 | 13.3805 | 11.5814 | -83.5779 | -17.3699 | 31.4758 | -52.8437 | 13.34 | 8.5366 | 8.2598 | 14.5915 | 182.4366 | 184.1654 | 135.4 | -135.5082 | -405.0806 | 404.8794 | 599.6569 | -174.1335 | -175.244 | -29.6334 | -20.8058 | 81.0327 | 82.9951 |  | -104.1369 | 26.7918 | 27.7656 | -68.0435 | -67.7773 | 93.77 | 93.63 | 61.9 | 63 | 21.2078 | 27.2 | -414.921 | 103.2705 | 102.8917 | 11.1 | 38.1 | -27.6 | -27.6 | 1.553 |  | -587.2466 | -513.4142 | 586.351 | 469.3839 | -19.3869 | -454.0449 | 453.5284 | -182.857 | -263.7546 | -451.0081 | 128.4626 | 128.3931 | 186.1272 | -562.3776 | 273.4805 | -302.4669 | 298.5389 | -10.889 | 0 | 28.4 | 1.352 | 1.366 | -27.76 | 1.84 |  | -1.6403 | -34.4839 | -6.2974 | 15.2 | 47.997 | 48.679 | 0 | 0 | 52.4411 | 52.8376 | 54.0534 |  | -37.8 | 21.0822 | 5.73 | 0 | -22.1089 | 48.8026 | 29.2073 | -22.7122 | -48.1959 | 20.7922 | 26.8315 | 22.6 | -21.9 | 197.1509 | -123.1193
15/07/2026 | 02:30 | 0 |  | 17.5314 | -25.2904 | -32.6562 | 21.7986 | 0 | 43.8752 | -72.5144 | 48.3634 | 24.5812 | 23.7666 | -22.2 | -33.644 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 9.6824 | 31.835 | 16.7644 | 17.2386 | 28.6389 | 16.2347 | 0.4297 | 8.2218 |  |  | -54.68 | -54.74 |  | 22.2 | 33 | 24.621 | 0.296 | -55.56 | -55.81 | -50.61 | 55.56 | 55.78 | 16.3799 | -2.7238 | 54.1953 | 55.7362 | 57.3447 | -40.2468 | -40.5614 | 8.1234 | 7.9369 | 71.2281 | 72.322 | 27.7125 | 27.5221 | -534.8488 | 23.9229 | -11.7 | -11.6 | 48.3055 | 46.5427 | -3.591 |  | -80.9682 | 4.4602 | 0 | 3.7561 | 582.1709 | 89.7549 | 89.4802 | -569.5341 | 443.4228 |  | -18.4128 | 19.9998 | 75.0961 | 30.41 | 29.16 | 52.55 | 78.53 | 23.1788 | 22.9109 | 37.2603 | 37.8051 | 46.7642 | -129.8598 | -129.1945 | 7.0891 | 0 |  | 26.742 | 110.8 | 99.2 | -14.1 | 46.0641 | 44.489 | 45.4376 | -63.4031 | -63.985 | 90.8368 | -70.9547 | 101.6909 | 12.9286 | 47.75 | 26.07 | 34.4604 | 32.8171 | -27.5351 | 0 |  | 0 | -76.7943 | 0 | -15.232 | -55.6 | -56.2 | 22.7664 | 34 | 44.86 | 46.12 | 33.6 | -7.29 | 67.1925 | 75.8668 | -28.02 | -7.05 | 72.27 | 51.55 | 76.9273 | 75.7818 | 62.9283 | 61.5909 | 205.831 | 160.6554 | 154.9738 | 157.2466 | 137.7786 | 120.6183 | -26.359 | 577.1429 | 554.9213 | 0 | -19.0978 | -16.6657 | -50.0095 | 43.4959 | 40.8987 | 165.948 | -57.4967 |  | -84.0165 | 13.86 | -14.91 | 108.8 | 10.6591 | 38.0875 | -35.8864 | -27.1357 | 8.9216 | -118.6917 | 88.9124 | 21.5508 | 21.1937 | 0 | 30.2327 | 29.9652 | 29.7234 | -23.2764 | -23.6113 | 116.3821 | -60.4846 | -60.3166 | 82.1565 | 89.1507 | 21.7331 | 11.15 | 12.6912 | 0.8219 | -7.66 | 17.03 | 21.3821 |  | -4.6 | 4.397 |  | 39.55 | -90.711 | -82.9322 | 15.585 | 69.1953 | 34.8 | -15.8042 | -7.3503 | -7.7199 | 1.3204 | 0 | 0 | -13.0039 | -23.0424 | 17.4513 | 24.0094 | 11.7808 | 11.8985 | -82.5585 | -17.0948 | 31.1293 | -52.5643 | 12.8759 | 8.3608 | 8.1016 | 14.2518 | 186.894 | 185.8402 | 128.7 | -128.6522 | -400.1253 | 402.078 | 601.6439 | -177.1192 | -178.0987 | -26.4368 | -17.1844 | 83.4295 | 82.7091 |  |  | 25.8545 | 26.8098 | -70.0378 | -70.1704 | 90.47 | 89.76 | 72.5 | 72.2 | 21.3722 | 27.92 | -427.1076 | 104.5568 | 103.3042 | 11.6 | 50.7 | -25.9 | -25.9 |  | 1.1295 | -589.5347 | -516.6743 | 598.6523 | 474.0504 | -6.5176 | -468.8632 | 464.8501 | -189.2944 | -266.0431 | -461.3617 | 132.9433 | 131.9723 | 191.0365 | -578.6899 | 279.222 | -308.8279 | 313.3406 | -10.1776 | 0 | 31.12 | 1.388 | 1.381 | -30.4 | 4.08 |  | -5.156 | -36.2417 | -2.5467 | 16.9 | 51.509 | 51.975 | 0 | 0 | 53.3024 | 53.4913 | 53.987 |  | -50.7 | 20.2936 | 5.53 | 0 | -18.6398 | 47.355 | 26.1858 | -17.4735 | -47.065 | 16.8212 | 29.0925 | 34.2 | -33.9 | 204.7234 | -130.7246
15/07/2026 | 03:00 | 0 |  | 17.6382 | -25.0139 | -32.9648 | 18.9133 | 0 | 42.5726 | -66.5373 | 47.1245 | 23.7093 | 23.1931 | -22.2 | -33.085 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 9.5915 | 29.2554 | 16.994 | 17.0627 | 28.4674 | 16.5044 | 0.4351 | 8.4564 |  |  | -54.35 | -54.42 |  | 22.2 | 30.8 | 23.41 | 0.294 | -57.44 | -57.9 | -44.08 | 58.25 | 57.41 | 16.7374 | -2.9288 | 53.826 | 55.8289 | 56.6495 | -43.8211 | -43.9578 | 31.0945 | 27.4063 | 68.778 | 68.484 | 43.9285 | 36.2664 | -547.5007 | 24.5519 | -11.5 | -11.6 | 52.9621 | 48.6343 | -3.7166 |  | -85.2552 | 3.2593 | 3.9664 | 4.0264 | 600.0853 | 87.5271 | 86.6725 | -565.2004 | 452.2105 |  | -19.4435 | 20.9703 | 74.1281 | 30.37 | 29.4 | 52.04 | 78.1 | 25.724 | 25.1881 | 36.952 | 37.4857 | 47.4113 | -129.277 | -130.5423 | 6.407 | 0 |  | 26.722 | 109.8 | 98.2 | -13.78 | 44.7834 | 44.0475 | 44.3763 | -67.1701 | -65.9593 | 94.4234 | -70.4365 | 104.6391 | 12.6508 | 46.25 | 25.41 | 33.9917 | 31.9382 | -26.7097 | 0 |  | 0 | -76.8332 | 0 | -14.8045 | -53.3 | -53.8 | 22.7829 | 33.2 | 43.2 | 45.1 | 33.24 | -6.87 | 65.5805 | 73.1167 | -28.57 | -7.23 | 71.94 | 49.97 | 75.9818 | 74.8545 | 65.2036 | 62.8545 | 203.7578 | 159.7148 | 152.9204 | 155.935 | 134.0458 | 116.2782 | -25.669 | 579.1988 | 548.9337 | 0 | -17.7317 | -15.9392 | -41.3758 | 49.2347 | 47.6305 | 150.588 | -55.9305 |  | -78.6408 | 13.01 | -9.36 | 87.4 | 10.6114 | 47.6999 | -35.2633 | -26.9166 | 8.7292 | -116.7944 | 77.3592 | 21.1923 | 20.6284 | 0 | 30.0124 | 30.8964 | 29.7959 | -26.6256 | -26.2906 | 131.9556 | -61.727 | -61.2012 | 88.3667 | 90.6636 | 37.2314 | 8.66 | 7.5789 | 0.7864 | -4.33 | 18.25 | 36.5137 |  | -4.838 | 4.345 |  | 42.72 | -91.8052 | -86.6829 | 15.42 | 70.3483 | 34.7 | -16.604 | -6.9541 | -7.1148 | 1.3029 | 0 | 0 | -13.2905 | -23.3126 | 18.9406 | 24.0412 | 11.7994 | 11.5547 | -84.2002 | -17.2292 | 31.3824 | -52.2409 | 12.3643 | 8.2046 | 7.9539 | 14.1268 | 185.1428 | 186.058 | 137 | -136.4001 | -409.2398 | 408.5121 | 606.1805 | -177.2983 | -178.2252 | -27.119 | -18.039 | 81.4799 | 80.4267 |  |  | 27.7798 | 28.9192 | -69.4913 | -68.5364 | 89.24 | 87.44 | 68.9 | 70.9 | 21.3509 | 28.16 | -428.9411 | 105.7665 | 104.493 | 11.1 | 47.2 | -27.7 | -27.7 | 1.4586 |  | -591.5522 | -516.2296 | 601.1205 | 480.1951 | -7.1349 | -464.1092 | 468.1044 | -188.3665 | -265.1952 | -454.0736 | 129.8709 | 130.9697 | 189.6143 | -578.2674 | 282.6914 | -311.3669 | 309.7277 | -10.7572 | 0 | 30.8 | 1.375 | 1.387 | -30.24 | 4.08 |  | -4.3351 | -36.5927 | -3.1632 | 16.9 | 54.548 | 54.916 | 0 | 0 | 53.0554 | 52.7957 | 52.877 |  | -48.4 | 20.7949 | 5.63 | 0 | -17.4007 | 46.7075 | 26.5891 | -17.7962 | -46.231 | 17.1929 | 27.7556 | 34.1 | -31.2 | 196.311 | -123.0862
15/07/2026 | 03:30 | 0 |  | 17.7449 | -24.7542 | 8.6699 | 21.1259 | 0 | 43.1665 | -84.3223 | 47.9191 | 24.1413 | 23.568 | -26.64 | -32.194 | 28.6 | 18.216 | -28.6 | 8.8697 | 42.3002 | 17.0318 | 17.1612 | 28.3963 | 16.1412 | 0.4469 | 7.741 |  |  | -56.35 | -56.67 |  | 26.64 | 30.8 | 21.942 | 0.287 | -60.42 | -61.57 | -41.33 | 61.41 | 61.77 | 16.3396 | -2.48 | 53.0625 | 54.3741 | 60.2377 | -46.0168 | -46.9876 | 31.3788 | 27.9261 | 71.6822 | 72.9416 | 42.0507 | 42.0472 | -570.7148 | 25.4807 | -13 | -12.7 | 54.0998 | 52.4221 | -3.443 |  | -88.1192 | 2.9561 | 6.6343 | 4.4672 | 620.8073 | 78.4325 | 77.1508 | -560.8123 | 456.296 |  | -44.1265 | 45.8836 | 73.22 | 30.74 | 29.45 | 51.51 | 77.67 | 28.2691 | 28.671 | 37.8784 | 38.8059 | 49.9023 | -137.1332 | -135.8209 | 6.788 | 0 |  | 27.014 | 111.4 | 100.8 | -13.58 | 41.7533 | 40.8555 | 40.6501 | -73.0376 | -73.7406 | 96.5209 | -65.0989 | 106.6477 | 12.6185 | 57.76 | 29.8 | 33.5229 | 31.9382 | -26.6018 | 0 |  | 0 | -71.4867 | 0 | -14.7515 | -51 | -51.5 | 19.5529 | 32.8 | 39.74 | 44.87 | 32.56 | -5.44 | 63.6275 | 69.844 | -27.84 | -7.04 | 70.24 | 49.64 | 70.0182 | 69.3455 | 62.7825 | 61.6636 | 197.153 | 155.1412 | 149.1266 | 150.886 | 143.7335 | 129.9689 | -24.946 | 567.9263 | 574.8282 | 0 | -18.4135 | -16.5922 | -53.0003 | 56.848 | 53.9281 | 156.732 | -62.6846 |  | -90.6762 | 16.09 | -15.73 | 99 | 10.4142 | 65.3246 | -35.5926 | -27.2377 | 9.1068 | -123.9495 | 89.3601 | 20.8493 | 20.8938 | 0 | 30.4091 | 30.474 | 29.6323 | -30.9794 | -29.8072 | 116.8845 | -60.7954 | -61.2712 | 85.7772 | 91.9266 | 22.5754 | 11.47 | 12.2615 | 0.7864 | -7.3 | 16.98 | 22.5925 |  |  | 4.314 |  | 39.51 | -94.2254 | -82.0406 | 15.75 | 67.595 | 35.4 | -17.0374 | -6.7088 | -7.3189 | 1.2947 | 0 | 0 | -12.8878 | -24.0688 | 17.6916 | 25.2175 | 13.0065 | 12.9403 | -87.2276 | -17.0457 | 31.926 | -51.01 | 12.6107 | 8.0972 | 7.8484 | 14.0287 | 191.0484 | 189.9692 | 132.4 | -132.2673 | -410.2315 | 406.1154 | 629.2398 | -181.4064 | -180.122 | -28.8606 | -20.272 | 83.5989 | 83.0326 |  |  | 28.6001 | 28.5237 | -69.9714 | -69.9557 | 87.56 | 86.91 | 73.8 | 73 | 21.0433 | 29.76 | -435.7009 | 105.1085 | 104.7049 | 11.6 | 54.1 | -26.9 | -26.7 |  | 1.2363 | -620.16 | -541.8417 | 606.1755 | 479.9557 | -29.2567 | -463.9274 | 461.7606 | -189.329 | -267.4799 | -455.0935 | 129.6344 | 131.3733 | 188.2069 | -573.7112 | 280.2032 | -313.6304 | 311.0279 | -11.3367 | 0 | 32.4 | 1.259 | 1.272 | -31.36 | 5.04 |  | -5.095 | -38.7594 | 0.0595 | 17.3 | 53.888 | 53.294 | 0 | 0 | 54.8636 | 53.9474 | 54.815 |  | -52.7 | 13.8819 | 5.53 | 0 | -20.5354 | 48.5802 | 28.6922 | -21.6811 | -48.3254 | 19.6443 | 27.7546 | 37 | -36.9 | 223.6442 | -143.7079
15/07/2026 | 04:00 | 0 |  | 17.9478 | -25.1467 | 8.5526 | 23.0988 | 0 | 43.1721 | -86.4704 | 46.3565 | 23.7293 | 22.9875 | -26.64 | -32.916 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 8.2707 | 43.4908 | 16.6733 | 16.8147 | 27.9714 | 15.676 | 0.4855 | 7.4586 |  |  | -56.66 | -56.65 |  | 26.64 | 30.8 | 22.128 | 0.289 | -57.62 | -58.12 | -49.06 | 57.71 | 58.01 | 16.4507 | -2.8225 | 53.238 | 55.6205 | 59.5763 | -42.4448 | -44.0448 | 8.6724 | 8.2567 | 74.6068 | 75.634 | 26.8551 | 26.8721 | -550.7709 | 24.9712 | -12.1 | -12 | 51.3894 | 49.6592 | -3.3763 |  | -85.1803 | 3.2382 | 6.4637 | 4.3944 | 604.4799 | 78.7682 | 78.2494 | -557.8057 | 444.9443 |  | -42.7332 | 44.557 | 73.2 | 30.79 | 28.76 | 50.99 | 78.53 | 30.8143 | 30.9483 | 37.26 | 37.8284 | 50.8111 | -135.7281 | -134.2195 | 7.4716 | 0 |  | 28.137 | 111.7 | 100.5 | -13.51 | 42.6049 | 40.7811 | 41.2044 | -72.3115 | -71.0991 | 94.0784 | -64.3255 | 103.3693 | 12.4264 | 56.29 | 29.44 | 33.5229 | 31.4987 | -26.7607 | 0 |  | 0 | -69.9387 | 0 | -14.9073 | -52.15 | -52.65 | 19.3112 | 32.9 | 39.34 | 44.64 | 32.89 | -5.51 | 65.6115 | 68.5989 | -28.55 | -6.99 | 71.12 | 50 | 69.8364 | 68.7091 | 64.1604 | 62.9 | 198.5586 | 154.4764 | 148.8389 | 150.1344 | 146.6933 | 134.0313 | -25.17 | 566.0632 | 581.3896 | 0 | -15.5861 | -14.3287 | -52.8332 | 57.2533 | 56.7261 | 179.772 | -61.0207 |  | -89.1909 | 16.11 | -15.93 | 115.5 | 10.6198 | 65.8886 | -35.6366 | -27.2799 | 11.0501 | -122.1054 | 89.0986 | 20.941 | 20.6833 | 0 | 31.7163 | 32.2497 | 31.356 | -31.6492 | -31.6492 | 117.7218 | -62.4161 | -62.451 | 82.6276 | 91.0016 | 21.7258 | 12.03 | 12.8621 | 0.7877 | -7.9 | 16.91 | 21.5016 |  |  | 4.374 |  | 39.79 | -91.239 | -81.1274 | 16.08 | 69.8801 | 36.9 | -15.5767 | -7.215 | -7.8418 | 1.2903 | 0 | 0 | -13.144 | -23.1184 | 18.6993 | 23.9643 | 9.3641 | 9.7451 | -82.9604 | -16.8023 | 31.4005 | -51.6234 | 12.5792 | 8.4683 | 8.1438 | 14.1776 | 189.8251 | 189.4528 | 130.3 | -131.6139 | -400.8675 | 404.5099 | 631.5311 | -180.3126 | -181.3375 | -27.2295 | -17.9237 | 85.8515 | 87.608 |  |  | 28.8162 | 29.4356 | -72.1362 | -71.8326 | 81.76 | 81.47 | 74.1 | 74.4 | 21.4534 | 30.56 | -432.4172 | 106.3136 | 106.7745 | 11.6 | 52.6 | -28.4 | -28.4 | 1.3757 |  | -620.7255 | -541.0161 | 604.923 | 474.8305 | -29.2567 | -461.2415 | 467.9474 | -193.8544 | -268.5473 | -451.6572 | 127.5494 | 127.4613 | 197.1793 | -574.8002 | 276.7663 | -308.3039 | 309.5102 | -10.8093 | 0 | 32.56 | 1.276 | 1.273 | -30.96 | 5.04 |  | -5.5955 | -37.734 | 0.499 | 15.1 | 52.413 | 50.52 | 0 | 0 | 56.4695 | 54.5322 | 55.3396 |  | -52.7 | 13.1381 | 5.6 | 0 | -17.9085 | 46.8838 | 27.3175 | -18.3713 | -46.513 | 17.1157 | 28.4994 | 39.3 | -38.5 | 228.6416 | -149.8309
15/07/2026 | 04:30 | 0 |  | 18.1506 | -25.5392 | 8.585 | 20.6072 | 0 | 42.2415 | -65.5055 | 47.7633 | 24.0673 | 23.9369 | -22.2 | -33.761 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 7.4757 | 27.5648 | 16.8362 | 17.0616 | 27.9948 | 15.6662 | 0.4281 | 7.6903 |  |  | -54.39 | -54.01 |  | 19.98 | 33 | 22.921 | 0.294 | -58.5 | -58.79 | -42.55 | 59.15 | 59.2 | 16.1133 | -2.756 | 53.8008 | 56.1615 | 57.2287 | -43.6717 | -43.8069 | 21.025 | 20.9572 | 69.6644 | 69.4528 | 43.1621 | 40.7404 | -541.6925 | 24.6075 | -12.1 | -12.2 | 50.7007 | 49.5013 | -3.8966 |  | -84.9985 | 3.5167 | 6.7621 | 4.5136 | 595.4465 | 82.0642 | 82.8577 | -558.0275 | 447.0478 |  | -32.9736 | 33.9109 | 75.2159 | 30.77 | 29.42 | 52.11 | 79.32 | 25.3221 | 25.1881 | 39.8892 | 40.0776 | 49.7607 | -134.6634 | -134.9893 | 6.6669 | 0 |  | 27.84 | 111.9 | 101.4 | -13.57 | 43.5159 | 41.7433 | 42.8602 | -68.8949 | -68.8573 | 90.9225 | -66.0811 | 100.7945 | 12.8755 | 58.01 | 30.08 | 33.9917 | 31.9382 | -27.0667 | 0 |  | 0 | -75.0418 | 0 | -15.0666 | -53.3 | -53.8 | 19.4815 | 33.5 | 41.3 | 45.14 | 33.23 | -5.95 | 66.371 | 71.3866 | -28.46 | -7.02 | 72.66 | 49.94 | 73.9636 | 72.4364 | 62.4807 | 60.6818 | 201.8128 | 157.5156 | 151.4693 | 152.6874 | 146.3176 | 133.9047 | -25.365 | 569.0543 | 594.6357 | 0 | -16.7693 | -16.9736 | -51.1392 | 62.8748 | 60.0479 | 150.588 | -62.8017 |  | -91.3453 | 0 | -13.68 | 114.4 | 10.7125 | 75.0204 | -34.6709 | -26.3997 | 8.2596 | -127.7374 | 93.9632 | 21.2796 | 20.4144 | 0 | 31.4136 | 31.8531 | 30.4126 | -25.2859 | -25.2859 | 109.1815 | -60.659 | -60.3257 | 82.8033 | 92.0494 | 14.0499 | 14.61 | 16.578 | 0.7852 | -10.4 | 17.4 | 14.1037 |  | -4.804 | 4.395 |  | 38.73 | -92.7136 | -80.4934 | 16.57 | 69.3907 | 36.2 | -16.2783 | -7.0665 | -7.4738 | 1.3088 | 0 | 0 | -13.9625 | -23.5524 | 17.1801 | 24.3499 | 11.7155 | 12.0974 | -82.9503 | -17.2879 | 31.5571 | -52.1368 | 12.0833 | 8.5171 | 8.1227 | 13.4584 | 192.2642 | 192.4269 | 131.6 | -132.0359 | -410.5383 | 412.5442 | 642.4036 | -181.8391 | -180.0934 | -27.153 | -18.4705 | 76.8841 | 78.0144 | -105.182 |  | 27.9559 | 28.6555 | -75.256 | -75.6687 | 86.57 | 85.97 | 73.3 | 73.9 | 20.9813 | 31.2 | -442.1332 | 111.9796 | 110.5201 | 12.2 | 53 | -27.6 | -27.6 | 1.3914 | 1.1505 | -627.7014 | -549.3866 | 612.6248 | 483.3858 | -33.3715 | -464.4473 | 462.823 | -193.623 | -270.5306 | -463.5069 | 130.4691 | 129.1867 | 199.5264 | -578.5712 | 281.7229 | -311.3588 | 313.6745 | -11.4163 | 0 | 31.12 | 1.202 | 1.191 | -30.16 | 3.52 |  | -4.4511 | -38.8205 | 0.3525 | 15.7 | 51.306 | 51.766 | 0 | 0 | 50.2643 | 51.5031 | 50.7947 |  | -52.5 | 13.2913 | 5.68 | 0 | -18.962 | 47.6594 | 27.2237 | -19.194 | -47.5128 | 18.1538 | 28.5174 | 36.9 | -37.1 | 235.1093 | -140.8465
15/07/2026 | 05:00 | 0 |  | 18.0392 | -25.7366 | 8.5652 | 21.0499 | 0 | 43.6299 | -68.6623 | 49.2031 | 24.7332 | 24.0612 | -22.2 | -35.824 | 33 | 19.044 | -33 | 6.1821 | 29.1944 | 17.0501 | 17.3085 | 28.7233 | 15.6734 | 0.4044 | 7.8002 |  |  | -54.66 | -54.81 |  | 22.2 | 35.2 | 22.539 | 0.29 | -55.23 | -55.61 | -50.42 | 55.95 | 56.02 | 16.243 | -3.0579 | 53.6531 | 56.1142 | 57.5631 | -39.2796 | -40.5403 | 8.709 | 9.4722 | 71.0511 | 72.6385 | 26.8961 | 26.4713 | -530.3379 | 25.3666 | -12.3 | -12.2 | 48.5448 | 46.9132 | -3.7095 |  | -81.4301 | 3.1783 | 6.5968 | 4.5624 | 584.5208 | 86.7336 | 86.7336 | -566.2759 | 437.0184 |  | -31.3607 | 32.0462 | 76.2338 | 30.74 | 29.45 | 52.64 | 79.23 | 24.9202 | 25.3221 | 37.5294 | 38.6715 | 49.458 | -137.7213 | -137.2635 | 7.3135 | 0 |  | 26.809 | 114.2 | 103 | -13.92 | 44.4473 | 43.5027 | 43.6952 | -68.1076 | -67.6709 | 90.6387 | -66.0874 | 99.8603 | 12.7029 | 59.25 | 30.42 | 34.9292 | 33.2565 | -28.0336 | 0 |  | 0 | -76.6347 | 0 | -15.4517 | -55.9 | -56.4 | 19.4595 | 34.2 | 44.94 | 46.66 | 34.3 | -6.61 | 64.6505 | 76.2768 | -28.61 | -7.03 | 73.81 | 50.8 | 81.5818 | 74.2545 | 64.0388 | 61.8 | 204.5813 | 161.0485 | 155.7294 | 158.6266 | 143.8255 | 129.1802 | -25.59 | 571.4477 | 593.9674 | 0 | -19.3742 | -16.7743 | -48.4957 | 69.9745 | 65.0864 | 86.064 | -53.9232 |  | -84.7817 | 0 | -19.08 | 65 | 10.9568 | 85.0664 | -36.8724 | -28.045 | 11.5923 | -123.3073 | 89.1807 | 21.1748 | 21.5157 | 0 | 32.1561 | 31.2917 | 29.6993 | -25.6208 | -26.2906 | 108.0093 | -61.771 | -61.2521 | 80.8848 | 91.6598 | 12.3726 | 14.35 | 16.368 | 0.8524 | -10.28 | 16.18 | 12.4928 |  | -4.694 | 4.521 |  | 38.11 | -90.621 | -79.5591 | 16.91 | 68.181 | 35 | -16.3532 | -7.2039 | -7.8191 | 1.3562 | 0 | 0 | -15.0413 | -24.2157 | 17.0324 | 25.067 | 14.9033 | 10.7165 | -83.693 | -17.5732 | 32.371 | -52.6806 | 12.245 | 9.0347 | 8.7555 | 13.9258 | 193.8723 | 194.2983 | 114.4 | -115.6159 | -388.6766 | 386.0558 | 632.5686 | -183.5765 | -182.0323 | -25.618 | -17.8261 | 80.8518 | 80.4385 | -105.182 |  | 28.8928 | 29.2708 | -78.6191 | -78.0349 | 88.89 | 88.1 | 74.4 | 75.3 | 21.4128 | 31.68 | -444.2498 | 110.6761 | 109.9287 | 12.2 | 54.2 | -28.4 | -28.4 |  |  | -619.7462 | -556.5144 | 628.2491 | 493.9963 | -18.4911 | -479.1222 | 478.6496 | -195.8129 | -276.0116 | -474.7331 | 136.0121 | 133.5948 | 201.5572 | -596.2189 | 286.6171 | -327.7427 | 321.1704 | -10.5978 | 0 | 31.6 | 1.274 | 1.271 | -30.32 | 4.4 |  | -4.7745 | -38.7594 | 0.325 | 14 | 51.676 | 53.108 | 0 | 0 | 52.5829 | 52.5489 | 52.1755 |  | -53.1 | 12.8614 | 5.88 | 0 | -17.6839 | 46.2187 | 25.405 | -18.2262 | -47.0755 | 17.3802 | 29.6013 | 39.7 | -38.6 | 247.4736 | -153.723
15/07/2026 | 05:30 | 0 |  | 18.6834 | -26.4449 | 9.0301 | 20.932 | 0 | 46.2859 | -74.703 | 52.081 | 26.3052 | 25.7371 | -22.2 | -37.061 | 33 | 19.044 | -33 | 4.8398 | 34.6586 | 17.7679 | 17.8829 | 30.1182 | 16.4337 | 0.29 | 7.8574 |  |  | -56.94 | -56.39 |  | 22.2 | 35.2 | 24.722 | 0.299 | -61.05 | -61.3 | -43.13 | 61.75 | 62.22 | 16.7491 | -3.3547 | 56.1673 | 57.7355 | 57.9187 | -46.234 | -46.9016 | 28.038 | 27.29 | 71.9702 | 72.4083 | 46.5668 | 45.0965 | -566.937 | 26.0448 | -12.7 | -12.8 | 54.3561 | 52.8261 | -3.5498 |  | -90.094 | 3.5676 | 7.4509 | 5.1603 | 630.7563 | 92.9594 | 93.4171 | -572.2829 | 485.5277 |  | -32.0913 | 34.1108 | 79.2875 | 31.74 | 30.83 | 54.9 | 80.93 | 22.1071 | 21.8392 | 46.0497 | 46.589 | 46.6651 | -146.7938 | -146.692 | 7.8325 | 0 |  | 26.348 | 118.9 | 107.9 | -14.7 | 43.5369 | 41.637 | 42.4483 | -66.8186 | -66.8487 | 95.336 | -74.2529 | 106.4782 | 13.1886 | 63.74 | 32.73 | 36.3354 | 34.5749 | -28.3732 | 0 |  | 0 | -81.7984 | 0 | -15.6426 | -60.9 | -58.7 | 19.5969 | 36.8 | 48.78 | 49.86 | 36.56 | -7.54 | 64.015 | 80.8696 | -28.9 | -7.28 | 79.49 | 53.11 | 81.8 | 80.0182 | 60.4655 | 58.3545 | 213.756 | 169.3723 | 163.157 | 165.5614 | 125.8024 | 109.8353 | -25.537 | 581.5251 | 565.1657 | 0 | -18.8238 | -16.4753 | -32.2998 | 77.1937 | 72.2515 | 56.88 | -53.1841 |  | -70.5507 | 0 | -15.92 | 0.9 | 11.5786 | 98.4181 | -36.1193 | -27.6646 | 10.5136 | -107.1056 | 76.1576 | 20.8285 | 21.1393 | 0 | 32.4884 | 32.2666 | 30.4919 | -22.4391 | -22.9415 | 117.052 | -57.9523 | -58.4551 | 90.7592 | 100.6618 | 13.2808 | 17.25 | 16.3925 | 0.8475 | -10.33 | 15.86 | 13.5614 |  | -4.571 | 4.309 |  | 39.63 | -101.1309 | -88.9672 | 16.46 | 71.271 | 34.2 | -17.4923 | -7.7824 | -8.4784 | 1.4503 | 0 | 0 | -13.7302 | -27.026 | 17.0026 | 27.7573 | 15.3115 | 15.7101 | -92.2122 | -17.9759 | 34.2041 | -54.639 | 11.9037 | 9.816 | 9.4305 | 13.4298 | 195.5338 | 195.4426 | 187.3 | -187.7169 | -475.3579 | 477.2061 | 651.294 | -184.4032 | -185.0304 | -26.0998 | -16.4931 | 80.3907 | 80.4145 | -103.5846 |  | 28.23 | 28.4468 | -81.7646 | -82.7903 | 88.07 | 87.52 | 75.6 | 75.5 | 21.1244 | 33.12 | -449.7177 | 109.5449 | 107.1243 | 12.8 | 55.9 | -27.6 | -27.6 |  | 1.0645 | -636.5083 | -525.9865 | 626.6137 | 491.7472 | -15.1322 | -487.4058 | 485.6592 | -196.3286 | -273.3564 | -474.3675 | 132.3836 | 133.9915 | 197.7371 | -599.6786 | 287.1778 | -323.7646 | 326.0145 | -10.5209 | 0 | 30.48 | 1.028 | 1.025 | -29.36 | 4.72 |  | -4.802 | -37.9995 | 0.3525 | 13.6 | 51.568 | 51.719 | 0 | 0 | 52.1242 | 51.4677 | 52.3481 |  | -53.3 | 12.2942 | 6.32 | 0 | -15.4292 | 47.3559 | 25.5383 | -16.9952 | -46.7139 | 15.9999 | 29.8876 | 39.8 | -39 | 175.4623 | -100.5381
15/07/2026 | 06:00 | 0 |  | 19.2057 | -27.4438 | 9.5091 | 21.0528 | 0 | 48.2238 | -81.4241 | 54.1338 | 27.5172 | 26.724 | -26.64 | -36.693 | 34.1 | 19.044 | -33 | 4.4712 | 38.1472 | 18.8738 | 19.048 | 31.6877 | 16.2066 | 0.4219 | 7.6435 |  |  | -59.94 | -59.69 |  | 26.64 | 35.2 | 25.985 | 0.308 | -63.86 | -64.27 | -41.79 | 64.8 | 64.36 | 16.2222 | -3.4824 | 60.2934 | 61.9373 | 59.0748 | -47.3997 | -48.0684 | 25.8548 | 31.0851 | 75.2206 | 76.788 | 40.9086 | 40.268 | -591.4349 | 21.6703 | -10.4 | -10.3 | 55.7688 | 55.5179 | -3.7426 |  | -89.4993 | 4.3181 | 7.9144 | 5.2294 | 643.391 | 104.2512 | 104.0681 | -581.6908 | 527.1227 |  | -40.8062 | 42.2931 | 83.6686 | 32.36 | 32.09 | 57.34 | 82.71 | 17.6865 | 17.9544 | 48.5065 | 49.7583 | 44.3394 | -153.8659 | -152.8486 | 8.6635 | 0 | 20.7229 | 25.539 | 122.7 | 111.5 | -14.9 | 44.4254 | 42.7342 | 43.2805 | -63.098 | -62.889 | 95.2728 | -80.8073 | 106.0872 | 13.7859 | 65.25 | 33.49 | 38.2104 | 36.3327 | -29.276 | 0 |  | 0 | -71.9157 | 0 | -16.2133 | -66 | -63.9 | 19.7836 | 41 | 53.76 | 55.7 | 40.99 | -8.09 | 64.604 | 71.4766 | -28.6 | -7.01 | 84.38 | 56.35 | 72.6545 | 72.0364 | 52.6478 | 51.5091 | 211.3647 | 167.1274 | 162.4229 | 163.8029 | 138.673 | 122.5655 | -25.059 | 593.0344 | 524.311 | 0 | -19.4621 | -17.1448 | -43.7417 | 59.402 | 55.8212 | 139.836 | -68.7405 |  | -83.1896 | 14.91 | -15.28 | 83.1 | 7.838 | 80.4307 | -35.7389 | -27.6579 | 10.2244 | -120.0543 | 89.2397 | 21.3632 | 21.1857 | 0 | 30.464 | 31.2967 | 31.5426 | -19.2575 | -19.09 | 121.9082 | -52.6189 | -52.4481 | 91.4896 | 103.0612 | 14.1158 | 17.25 | 16.2728 | 0.8914 | -10.17 | 16.06 | 13.9853 |  | -4.423 | 4.462 |  | 39.28 | -102.6375 | -90.3971 | 16.52 | 70.2289 | 32 | -18.0602 | -7.7713 | -8.5475 | 1.5314 | 0 | 0 | -13.3641 | -29.1673 | 17.6301 | 29.9412 | 13.2933 | 16.5142 | -94.4172 | -18.7013 | 34.5846 | -56.6635 | 11.4023 | 11.0086 | 10.6434 | 13.1662 | 182.5395 | 182.493 | 188.2 | -188.8321 | -465.1447 | 466.1082 | 616.4753 | -174.2143 | -173.3244 | -26.8495 | -17.0567 | 79.5685 | 78.9804 | -101.9871 | -109.7387 | 29.2599 | 29.8311 | -65.0304 | -64.4521 | 99.71 | 101.16 | 50.3 | 52.7 | 21.0838 | 32.72 | -404.6588 | 106.8746 | 106.533 | 15 | 20.5 | -29.3 | -29.3 |  | 1.1924 | -596.9758 | -484.73 | 569.8295 | 455.7458 | -20.5179 | -444.7803 | 445.4673 | -173.1974 | -260.8271 | -436.8694 | 126.7876 | 127.1106 | 175.779 | -549.3613 | 273.1679 | -288.5607 | 287.937 | -9.6228 | 0 | 24.88 | 0.72 | 0.717 | -24.32 | 0 |  | 0.264 | -28.6824 | -13.5058 | 13.8 | 52.539 | 52.841 | 0 | 0 | 51.6067 | 51.623 | 51.9097 |  | -18.6 | 30.9692 | 6.85 | 0 | -19.1033 | 48.3165 | 26.6485 | -19.0833 | -48.1247 | 16.3073 | 29.965 | 4.5 | -3.9 | 145.1104 | -58.103
15/07/2026 | 06:30 | 0 |  | 20.0281 | -28.0303 | 10.3574 | 21.3065 | 0 | 52.4794 | -83.7915 | 59.6334 | 30.3211 | 29.4349 | -37.74 | -40.612 | 35.2 | 20.7 | -35.2 | 4.4933 | 38.0518 | 20.5017 | 20.9585 | 34.3253 | 16.3266 | 0.4435 | 7.9438 |  |  | -67.04 | -66.61 |  | 37.74 | 39.6 | 28.188 | 0.316 | -71.5 | -71.78 | -41.07 | 72.5 | 73.59 | 17.2975 | -4.3313 | 64.3451 | 66.4143 | 67.202 | -62.5319 | -63.5582 | 31.866 | 29.4966 | 83.4166 | 85.112 | 46.1567 | 47.9876 | -610.6716 | 25.7902 | -12 | -12.1 | 72.6207 | 70.3267 | -3.7135 |  | -114.3731 | 6.4644 | 10.4076 | 7.0867 | 676.8088 | 91.3419 | 90.9756 | -571.423 | 547.433 |  | -61.4279 | 62.5152 | 86.9518 | 32.05 | 32.8 | 60.37 | 84.4 | 17.4186 | 16.7488 | 47.4863 | 48.4821 | 42.1832 | -157.1706 | -156.0799 | 16.5802 | 0 | 20.3302 | 27.939 | 130.4 | 117.6 | -15.81 | 48.5206 | 47.1947 | 47.8211 | -54.3962 | -53.7292 | 65.7602 | -61.118 | 75.8313 | 14.7499 | 71.36 | 36.16 | 41.4917 | 39.4089 | -30.4183 | 0 |  | 0 | -74.3867 | 0 | -16.6812 | -72 | -70.7 | 19.7891 | 48.2 | 62.08 | 65.12 | 47.86 | -9.33 | 63.4105 | 71.9416 | -28.65 | -7.04 | 86.51 | 59.19 | 73.4545 | 72.7818 | 53.0251 | 51.8091 | 222.8002 | 177.8353 | 170.8361 | 172.8197 | 122.2704 | 107.1142 | -25.667 | 586.0856 | 530.0623 | 0 | -21.5471 | -19.295 | -24.0337 | 75.2561 | 70.569 | 41.52 | -55.1869 |  | -66.8114 | 0 | -12.51 | 1 | 9.6111 | 103.4742 | -34.7569 | -26.1104 | 8.6052 | -105.4177 | 74.2688 | 21.1889 | 20.952 | 0 | 30.4622 | 32.2369 | 29.8166 | -17.5829 | -18.5877 | 117.2194 | -50.3676 | -50.0361 | 91.164 | 101.847 | 16.2179 | 15.09 | 14.6737 | 0.95 | -9.26 | 15.71 | 16.5934 |  | -4.502 | 4.369 |  | 38.36 | -100.1361 | -86.7775 | 16.22 | 68.9501 | 29.8 | -18.7227 | -9.1701 | -9.7918 | 1.8385 | 0 | 0 | -12.6727 | -32.936 | 15.6025 | 33.8829 | 11.9683 | 10.6761 | -91.5988 | -19.5956 | 36.9555 | -61.4291 | 11.4025 | 12.6005 | 12.2901 | 13.2035 | 186.1073 | 184.7054 | 191.9 | -190.1443 | -477.1591 | 480.4723 | 634.9963 | -176.6834 | -175.0116 | -24.546 | -14.8735 | 76.2498 | 74.4758 | -101.9871 | -104.7986 | 29.0935 | 29.4905 | -68.2736 | -67.5257 | 99.01 | 97.99 | 51.2 | 49.3 | 20.8595 | 32.72 | -407.1594 | 110.4908 | 110.1479 | 16.2 | 18.3 | -29.3 | -29.3 | 1.5146 |  | -619.05 | -501.399 | 565.8972 | 448.6817 | -37.3693 | -436.1665 | 436.6636 | -175.4397 | -257.3969 | -434.3091 | 125.7749 | 124.1567 | 179.4619 | -542.1882 | 265.2207 | -287.0445 | 282.3808 | -9.5706 | 0 | 23.68 | 0.749 | 0.748 | -23.2 | 0.08 |  | -0.2609 | -28.6244 | -13.0938 | 14 | 49.226 | 50.997 | 0 | 0 | 49.4049 | 50.5523 | 49.1794 |  | -18.8 | 30.316 | 7.21 | 0 | -15.9922 | 46.5386 | 24.2104 | -16.0636 | -46.6838 | 14.2959 | 30.6373 | 5.5 | -4.5 | 153.926 | -55.3412
15/07/2026 | 07:00 | 0 |  | 19.739 | -29.2114 | 10.1263 | 21.3339 | 0 | 50.2529 | -44.9437 | 59.6374 | 30.3811 | 29.5528 | -22.2 | -43.964 | 37.4 | 21.528 | -37.4 | 4.2863 | 8.553 | 20.2947 | 20.7131 | 34.669 | 15.6167 | 0.2202 | 7.7462 |  |  | -61.85 | -62.22 |  | 22.2 | 41.8 | 28.862 | 0.315 | -71.01 | -70.67 | -38.98 | 71.47 | 71.61 | 17.1638 | -4.4546 | 63.0947 | 65.1091 | 57.4221 | -46.131 | -46.3626 | 18.3221 | 16.9032 | 74.254 | 75.6371 | 30.5739 | 36.5162 | -539.851 | 22.5028 | -10.7 | -10.7 | 55.0294 | 54.7825 | -4.6604 |  | -74.5531 | 5.3913 | 9.1892 | 6.2822 | 604.8461 | 107.4862 | 107.8219 | -574.2322 | 522.3974 |  | -41.8712 | 43.6774 | 83.968 | 30.61 | 31.29 | 58.5 | 81.76 | -2.1391 | -2.407 | 60.7823 | 60.6305 | 40.6898 | -153.2971 | -152.9256 | 7.3145 | 0 |  | 27.359 | 130.4 | 118 | -15.58 | 48.4492 | 47.3779 | 47.267 | -53.4202 | -53.007 | 80.543 | -75.8788 | 90.1918 | 14.0523 | 73.66 | 37.25 | 43.3667 | 40.7272 | -29.8561 | 0 |  | 0 | -66.4324 | 0 | -16.4844 | -73.5 | -72.9 | 20.5252 | 51.4 | 62.52 | 69.8 | 51.46 | -8.95 | 60.8375 | 64.7362 | -28.62 | -6.96 | 92.41 | 58.99 | 67.4364 | 65.7818 | 33.4744 | 31.8182 | 211.7805 | 166.8931 | 160.977 | 165.0943 | 137.6091 | 121.3569 | -23.335 | 584.4419 | 499.5942 | 0 | -23.3908 | -21.5044 | -55.3716 | 59.8144 | 56.5641 | 147.516 | -76.973 |  | -83.3072 | 0 | -12.69 | 114 | 10.2577 | 72.0265 | -34.0545 | -25.9977 | 7.0283 | -120.3129 | 91.7718 | 21.7863 | 21.553 | 0 | 30.794 | 30.8015 | 30.1047 | 1.3396 | 1.3396 | 54.7582 | -29.4354 | -29.4653 | 40.0343 | 47.2813 | 3.6493 | 7.65 | 15.5673 | 0.9622 | -9.69 | 14.71 | 0 |  | -4.734 | 4.279 |  | 37.96 | -49.3986 | -40.5801 | 15.05 | 73.6535 | 29.8 | -21.933 | -7.9937 | -8.5584 | 1.708 | 0 | 0 | -13.2324 | -34.8387 | 16.3097 | 36.4323 | 9.7043 | 9.4809 | -111.6584 | -20.6851 | 38.3287 | -61.6717 | 11.2517 | 13.6357 | 13.3132 | 12.8757 | 178.0433 | 176.8814 | 186.1 | -185.6925 | -467.7718 | 469.8695 | 594.8361 | -168.0193 | -168.2315 | -23.6018 | -13.3237 | 80.3644 | 80.079 | -92.3553 | -99.8584 | 19.7014 | 20.7782 | -77.4358 | -77.653 | 76.09 | 75.44 | 63.3 | 62.8 | 20.6331 | 12.08 | -414.5276 | 98.2428 | 96.8188 | 13.4 | 45 | -18.2 | -18.2 |  |  | -582.5401 | -466.8327 | 511.2039 | 403.7429 | -46.0312 | -393.1278 | 393.0513 | -178.3642 | -212.9327 | -387.8532 | 148.0767 | 147.6355 | 183.7128 | -495.1878 | 223.3692 | -282.911 | 282.1161 | -9.6228 | 0 | 25.92 | 0.597 | 0.591 | -25.28 | 1.52 |  | -1.6983 | -28.5359 | -8.3207 | 11.7 | 45.898 | 47.679 | 0 | 0 | 52.2883 | 51.2435 | 51.7467 |  | -42.7 | 29.182 | 7.15 | 0 | -13.7815 | 46.3896 | 22.9993 | -14.3213 | -45.8384 | 12.237 | 32.6629 | 28.3 | -27.3 | 125.4525 | -45.652
15/07/2026 | 07:30 | 0 |  | 20.1178 | -28.8347 | 9.9764 | 22.8233 | 0 | 51.6786 | -46.4638 | 61.4354 | 31.363 | 30.8536 | -15.54 | -46.813 | 39.6 | 21.528 | -39.6 | 4.1959 | 8.157 | 20.7698 | 20.9855 | 35.0126 | 15.7534 | 0.3316 | 7.5407 |  |  | -62.25 | -61.76 |  | 15.54 | 44 | 28.094 | 0.309 | -66.13 | -66.28 | -42.13 | 66.8 | 67.27 | 17.4343 | -4.3277 | 64.8883 | 66.8438 | 63.1947 | -44.8031 | -45.1648 | 8.7228 | 8.8044 | 77.5295 | 78.9159 | 30.0352 | 29.5731 | -549.8701 | 23.5749 | -11.4 | -11.3 | 53.4258 | 51.5736 | -4.798 |  | -75.3515 | 6.3129 | 9.4325 | 6.478 | 602.2521 | 122.1961 | 122.7759 | -597.2715 | 539.0406 |  | -48.9488 | 52.1645 | 89.5465 | 31.38 | 32.7 | 61.16 | 83.51 | -2.541 | -2.675 | 53.1499 | 53.8155 | 43.1203 | -156.3725 | -155.3948 | 8.9588 | 0 |  | 26.779 | 132.3 | 120 | -16.12 | 51.201 | 49.2768 | 49.9824 | -46.3771 | -46.0255 | 79.3703 | -83.559 | 91.2263 | 13.3879 | 80.62 | 41.09 | 46.1792 | 43.8034 | -31.0648 | 0 |  | 0 | -69.2702 | 0 | -17.0412 | -79.1 | -77.6 | 22.0578 | 56.5 | 66.58 | 76.54 | 56.62 | -9.61 | 62.806 | 67.2538 | -27.58 | -7.04 | 84.89 | 61.43 | 67.8 | 66.0545 | 33.4782 | 31.4909 | 220.3778 | 172.7838 | 167.0299 | 170.8211 | 129.875 | 113.3094 | -24.144 | 0.6089 | 400.3979 | 0 | -23.339 | -21.7699 | -47.5866 | 51.2542 | 48.5428 | 124.464 | -69.2348 |  | -76.6023 | 0 | -5.81 | 100.4 | 10.536 | 58.0212 | -34.2743 | -26.6712 | 7.9494 | -109.0978 | 79.4809 | 21.1639 | 20.7573 | 0 | 29.9791 | 30.4189 | 29.3035 | 1.3396 | 1.5071 | 58.7772 | -31.9658 | -30.5698 | 42.8138 | 49.6439 | 7.2749 | 9.29 | 15.5673 | 0.9854 | -9.61 | 15.15 | 0 |  | -4.352 | 4.38 |  | 40.84 | -52.4652 | -42.5905 | 15.49 | 77.1992 | 30.7 | -22.4872 | -7.3529 | -7.7487 | 1.7345 | 0 | 0 | -13.7921 | -34.4789 | 16.7406 | 35.9938 | 10.4228 | 12.7173 | -108.8086 | -23.5545 | 36.7951 | -66.1931 | 10.4384 | 14.0849 | 13.7245 | 12.5773 | 150.1029 | 150.172 | 147.5 | -147.9287 | -390.747 | 391.975 | 467.5614 | -143.455 | -142.8313 | -22.047 | -11.1026 | 82.5878 | 84.389 | -82.7235 | -75.8648 | 7.8449 | 8.1108 | -67.945 | -66.8739 | 39.65 | 39.22 | 73.6 | 73.2 | 20.7762 | -14.56 | -420.5415 | 84.6699 | 83.8155 | 9.9 | 62.8 | -7.1 | -7.1 | 1.3022 |  | -455.0714 | -368.438 | 392.2774 | 291.325 | -52.2144 | -284.7808 | 280.2047 | -187.194 | -129.3834 | -278.7055 | 179.1274 | 177.4403 | 190.0862 | -374.5273 | 136.0576 | -249.0999 | 249.0969 | -9.8068 | 0 | 31.36 | 0.751 | 0.739 | -30.48 | 7.84 |  | -7.5273 | -25.2827 | -5.8 | 10.3 | 50.025 | 49.076 | 0 | 0 | 53.8633 | 53.1742 | 53.207 |  | -60.4 | 28.2796 | 6.93 | 0 | -12.4731 | 46.2363 | 21.7813 | -12.5806 | -45.6565 | 10.6779 | 33.5619 | 46.3 | -45.5 | 72.8534 | -25.7099
15/07/2026 | 08:00 | 0 |  | 20.4966 | -29.9728 | 10.3744 | 22.0414 | 0 | 52.5571 | -50.2993 | 64.0118 | 32.421 | 31.5394 | -22.2 | -61.32 | 57.2 | 22.356 | -55 | 4.3705 | 16.8456 | 20.8759 | 21.2445 | 35.1854 | 16.2353 | 0.2925 | 8.5003 |  |  | -67.44 | -67.19 |  | 22.2 | 59.4 | 22.525 | 0.292 | -72.17 | -72.79 | -37.3 | 72.17 | 73.09 | 18.6149 | -4.5799 | 66.9503 | 69.0149 | 72.4104 | -48.5875 | -48.5506 | 29.3552 | 26.8531 | 79.3773 | 81.1179 | 45.2101 | 47.6381 | -586.421 | 23.6309 | -11.5 | -11.5 | 56.9317 | 55.3203 | -4.6715 |  | -79.1574 | 6.9846 | 9.2942 | 6.2877 | 640.7664 | 137.6995 | 137.73 | -636.0745 | 588.343 |  | -38.4858 | 40.3045 | 95.9035 | 33.18 | 33.75 | 64.5 | 87.8 | -4.1485 | -3.8806 | 61.4289 | 61.4707 | 42.9934 | -164.2207 | -165.4006 | 9.172 | 0 |  | 26.752 | 135.5 | 122.5 | -16.28 | 51.5861 | 48.9651 | 49.0996 | -43.4955 | -43.0428 | 84.4434 | -95.0814 | 98.2198 | 13.3872 | 87.96 | 44.03 | 47.8198 | 45.4147 | -31.7088 | 0 |  | 0 | -81.27 | 0 | -17.2136 | -83.5 | -83.8 | 23.2938 | 59.8 | 69.8 | 80.88 | 59.63 | -10.65 | 65.689 | 80.7421 | -26.6 | -7.34 | 81.5 | 63.71 | 82.0364 | 79.5818 | 35.1801 | 33.7182 | 235.6805 | 188.1524 | 179.9378 | 183.2793 | 106.2221 | 89.2229 | -26.123 | 0.6441 | 328.4717 | 0 | -23.2914 | -21.1552 | -21.6052 | 54.7153 | 51.7238 | 39.984 | -48.6728 |  | -53.5876 | 0 | -12.25 | 1 | 10.5691 | 59.9172 | -33.6476 | -26.2209 | 10.9771 | -87.0591 | 55.8728 | 20.7864 | 20.7608 | 0 | 29.1303 | 29.2883 | 28.5719 | 3.3491 | 4.1864 | 63.2985 | -32.3485 | -32.1905 | 48.7008 | 56.2496 | 6.7842 | 9.38 | 15.5673 | 0.9744 | -9.52 | 14.75 | 0 |  | -4.422 | 4.307 |  | 38.99 | -57.2591 | -48.7278 | 12.595 | 79.221 | 31.3 | -20.9587 | -2.6289 | -2.9408 | 1.7826 | 0 | 0 | -14.1849 | -33.2612 | 16.0497 | 34.58 | 12.5604 | 12.0494 | -114.1489 | -25.1465 | 25.4593 | -59.4148 | 10.4512 | 14.0654 | 13.5347 | 12.3346 | 128.9784 | 129.7204 | 71.7 | -71.0256 | -296.3751 | 294.7293 | 341.426 | -124.2306 | -124.3633 | -21.9256 | -11.4752 | 83.0099 | 82.7285 | -58.8582 | -54.5008 | -0.8266 | 0.4422 | -59.0865 | -59.8108 | 10.27 | 10.3 | 82.9 | 85.4 | 20.7762 | -32.88 | -411.6111 | 70.8586 | 70.3759 | 9.9 | 79.8 | 0.5 | 0.6 |  |  | -339.2031 | -297.9445 | 285.8019 | 202.0169 | -56.1834 | -192.5431 | 192.3139 | -195.1573 | -58.8655 | -191.6808 | 206.4735 | 207.7647 | 199.1786 | -274.8487 | 61.1304 | -217.879 | 214.2545 | -9.0707 | 21.619 | 36 | 1.005 | 0.993 | -34.96 | 12.24 |  | -13.5637 | -26.1921 | 1.8753 | 8.7 | 50.466 | 49.885 | 0 | 0 | 54.0963 | 54.1968 | 54.8687 |  | -77.5 | 11.0862 | 7.1 | 0 | -13.8455 | 45.7127 | 22.0761 | -13.0273 | -45.5464 | 11.0014 | 33.0639 | 64.3 | -63.8 | 48.8273 | -0.1994
15/07/2026 | 08:30 | 0 |  | 20.7706 | -30.5252 | 11.0826 | 23.7905 | 0 | 55.6143 | -58.5351 | 68.2884 | 34.5749 | 33.7018 | -28.86 | -64.801 | 59.4 | 23.184 | -59.4 | 4.0616 | 22.4136 | 21.7633 | 21.7741 | 36.4465 | 16.0611 | 0.407 | 7.5596 |  |  | -74.03 | -73.72 |  | 28.86 | 63.8 | 24.745 | 0.301 | -78.97 | -79.22 | -38.33 | 80.24 | 80.63 | 19.7532 | -4.7588 | 69.7597 | 72.0985 | 75.708 | -56.1037 | -57.3586 | 23.9273 | 27.9772 | 82.9991 | 85.7824 | 44.1217 | 39.8795 | -604.4477 | 23.3006 | -11.8 | -11.8 | 64.6988 | 64.0117 | -4.8406 |  | -81.5041 | 8.4527 | 9.947 | 6.8215 | 651.2648 | 143.6811 | 143.5895 | -636.6085 | 614.3161 |  | -65.1255 | 53.4051 | 101.023 | 34.48 | 35.66 | 68.6 | 92.37 | -4.5504 | -4.6843 | 67.3374 | 67.8723 | 36.8495 | -179.5922 | -179.3132 | 6.8942 | 0 |  | 26.132 | 143 | 127.7 | -17.73 | 51.2186 | 49.8079 | 50.2133 | -40.4554 | -38.9842 | 79.0733 | -97.8381 | 91.9984 | 14.311 | 75.81 | 39.48 | 51.3354 | 48.3444 | -33.6785 | 0 |  | 0 | -68.0129 | 0 | -18.4236 | -89.5 | -90.7 | 26.7545 | 63.7 | 76.36 | 86.16 | 63.54 | -12.37 | 68.4945 | 77.9819 | -27.84 | -7.04 | 91.09 | 68.07 | 68.4545 | 66.8909 | 27.3629 | 25.8818 | 233.8564 | 182.5494 | 178.0665 | 179.6609 | 121.1014 | 105.1081 | -26.171 | 653.4078 | 308.8645 | 0 | -22.3289 | -19.8962 | -36.3767 | 45.8067 | 42.1006 | 126 | -69.8518 |  | -69.1914 | 0 | -7.13 | 1 | 11.367 | 38.764 | -34.7391 | -26.9708 | 10.9637 | -102.2862 | 70.4133 | 20.4461 | 20.637 | 0 | 29.9438 | 30.5823 | 29.0823 | 2.6793 | 4.0189 | 72.3411 | -24.2788 | -24.324 | 35.3815 | 33.2284 | 39.0478 | 15.08 | 8.0598 | 1.044 | -4.31 | 15.63 | 36.1528 |  | -4.217 | 4.408 |  | 0 | -36.0945 | -35.6922 | 9.7 | 96.5811 | 32.1 | -3.2591 | -11.8575 | -12.7864 | 1.9326 | 0 | 0 | -22.009 | -16.8177 | 16.2971 | 17.1167 | 11.3821 | 11.5279 | -100.2565 | -26.8169 | 26.5433 | -16.043 | 10.2244 | 14.8466 | 14.4207 | 11.9528 | 126.3278 | 125.3414 | 96 | -103.9673 | -328.0531 | 330.929 | 348.9214 | -121.3348 | -119.0113 | -21.5945 | -11.0669 | 81.1445 | 81.2448 | -42.7934 | -40.1998 | -1.8384 | -1.2497 | -54.0383 | -54.237 | 10.28 | 9.55 | 83.8 | 82.4 | 20.9001 | -38.08 | -416.1075 | 70.1502 | 69.6668 | 9.9 | 78.7 | 0.5 | 0.7 |  |  | -346.794 | -280.5919 | 270.6243 | 187.0631 | -62.9159 | -181.5537 | 175.2201 | -189.6062 | -49.781 | -178.8232 | 209.6419 | 208.5164 | 195.9203 | -257.8968 | 52.716 | -206.1235 | 211.5649 | -9.0707 | 12.745 | 38.32 | 0.946 | 0.942 | -35.2 | 12.64 |  | -13.1548 | -24.7547 | 1.4664 | 7.4 | 49.891 | 51.409 | 0 | 0 | 52.9992 | 51.7714 | 53.5796 |  | -79.6 | 10.9373 | 6.66 | 0 | -12.8336 | 46.9976 | 21.5441 | -12.5157 | -46.4138 | 10.5252 | 34.5382 | 65.7 | -64.9 | 22.9014 | 25.636
15/07/2026 | 09:00 | 0 |  | 21.3089 | -30.9216 | 11.565 | 24.0636 | 0 | 59.263 | -66.1489 | 70.5752 | 35.9169 | 35.114 | -35.52 | -69.645 | 63.8 | 24.84 | -63.8 | 4.0897 | 28.3728 | 22.1006 | 22.4416 | 37.257 | 16.2876 | 0.243 | 8.0185 |  |  | -78.4 | -78.3 |  | 35.52 | 68.2 | 24.49 | 0.292 | -84.17 | -84.49 | -38.19 | 85.36 | 84.97 | 21.1161 | -5.0425 | 70.9838 | 73.6502 | 79.8453 | -54.4393 | -55.5106 | 8.9017 | 9.0742 | 89.5702 | 90.9464 | 30.1282 | 30.4624 | -608.0745 | 23.395 | -11.3 | -11.3 | 63.1786 | 61.6127 | -5.3049 |  | -77.358 | 8.6583 | 10.2792 | 6.9307 | 660.4509 | 148.7166 | 148.1368 | -632.7016 | 627.0925 |  | -79.1783 | 81.2572 | 103.2385 | 35.2 | 36.84 | 70.78 | 93.33 | -6.5597 | -6.5597 | 75.7904 | 76.7451 | 34.1204 | -187.3994 | -187.2712 | 8.7495 | 0 |  | 25.512 | 146.8 | 131.7 | -18.06 | 50.4198 | 49.7867 | 49.8796 | -37.706 | -37.6135 | 79.167 | -101.2226 | 92.4351 | 14.3517 | 79.19 | 41.34 | 52.7417 | 50.1022 | -34.5564 | 0 |  | 0 | -61.9021 | 0 | -18.9036 | -92.3 | -91.5 | 27.6114 | 66.9 | 75.88 | 89.96 | 66.24 | -11.98 | 71.7805 | 59.3496 | -27.69 | -7.04 | 89.9 | 71.01 | 60.9636 | 58.9636 | 20.0352 | 19.8818 | 233.797 | 181.3155 | 174.9252 | 177.7902 | 126.3227 | 107.5686 | -26.295 | 0.6398 | 291.6033 | 0 | -22.6315 | -20.4619 | -38.69 | 40.6944 | 38.7615 | 153.66 | -78.4905 |  | -69.8267 | 0 | -13.06 | 105 | 11.5911 | 31.8602 | -32.154 | -25.2751 | 9.7116 | -106.1553 | 75.961 | 21.1391 | 20.3697 | 0 | 30.8151 | 31.9595 | 30.7483 | 5.6935 | 4.8562 | 55.428 | -18.6793 | -18.6113 | 32.901 | 39.2525 | 18.6569 | 19.6 | 16.3729 | 1.0794 | -10.14 | 16.13 | 17.9642 |  | -4 | 4.282 |  | 0 | -39.6369 | -32.9063 | 9.43 | 92.2966 | 32.8 | 0 | -13.1243 | -14.4238 | 2.0313 | 0 | 0 | -21.5457 | -15.8561 | 16.564 | 16.5642 | 12.9919 | 12.8254 | -100.3299 | -28.4635 | 27.594 | -9.3029 | 9.7279 | 15.5803 | 15.1379 | 11.3791 | 126.4414 | 127.7951 | 131.6 | -132.2086 | -363.0008 | 363.8573 | 352.5635 | -120.9665 | -120.6083 | -17.372 | 0 | 78.5602 | 79.0299 | -42.7934 | -40.1998 | 0.8802 | 1.3101 | -49.5656 | -49.4006 | 7.28 | 6.54 | 83.2 | 83.5 | 20.8382 | -50.72 | -414.9614 | 71.361 | 70.3175 | 9.9 | 79.7 | -1.1 | -0.4 |  |  | -350.8876 | -266.4044 | 255.3525 | 178.0998 | -68.9412 | -173.6975 | 171.5027 | -196.0934 | -44.4438 | -167.5203 | 210.7906 | 209.2646 | 196.2446 | -247.7137 | 47.006 | -205.2906 | 203.4154 | -9.0707 | 10.225 | 38.4 | 1.021 | 1.016 | -37.12 | 13.52 |  | -13.8872 | -22.4689 | 1.3199 | 7.1 | 49.145 | 50.144 | 0 | 0 | 50.9206 | 50.9598 | 51.2687 |  | -78.1 | 10.5321 | 6.92 | 0 | -6.0177 | 44.5155 | 16.8844 | -6.0974 | -44.1252 | 4.7755 | 37.5654 | 64.2 | -63.1 | -4.0335 | 51.3187
15/07/2026 | 09:30 | 0 |  | 21.6114 | -31.7098 | 13.0893 | 23.4611 | 0 | 60.8665 | -67.832 | 73.5634 | 37.1629 | 36.4418 | -33.3 | -71.759 | 66 | 25.668 | -66 | 4.1324 | 29.3502 | 18.3947 | 18.7108 | 30.6956 | 15.6933 | 0.5612 | 7.6794 |  |  | -78.51 | -78.65 |  | 33.3 | 70.4 | 24.019 | 0.289 | -83.46 | -83.27 | -40.05 | 84.02 | 84.52 | 21.9601 | -5.2013 | 72.1533 | 74.9886 | 75.7933 | -59.2348 | -59.3752 | 8.9239 | 9.6323 | 89.9101 | 91.103 | 31.7777 | 31.5298 | -592.9576 | 24.0631 | -11.6 | -11.6 | 67.355 | 65.4615 | -5.3006 |  | -88.2778 | 10.9975 | 9.9114 | 6.9203 | 643.5742 | 145.8784 | 145.8174 | -630.2363 | 624.2385 |  | -102.6326 | 105.2706 | 115.1341 | 32.07 | 38.02 | 89.53 | 104.74 | -2.2731 | -2.2731 | 69.824 | 70.8407 | 34.2562 | -186.5917 | -186.656 | 12.5609 | 0 | 20.7229 | 26.131 | 149.4 | 136.3 | -18.52 | 45.4235 | 45.5101 | 44.367 | -32.4131 | -32.3637 | 62.0228 | -94.297 | 75.1324 | 14.5936 | 86.96 | 44.83 | 54.8511 | 52.446 | -35.6339 | 0 |  | 0 | -55.5889 | 0 | -19.4377 | -94 | -93.2 | 27.2516 | 69.1 | 76.94 | 93.84 | 69.04 | -11.81 | 71.9665 | 53.8631 | -23.83 | -10.54 | 90.81 | 71.88 | 55.9455 | 53.8182 | 22.3333 | 20.6091 | 235.3829 | 181.1038 | 176.2073 | 177.0634 | 130.5139 | 112.135 | -26.108 | 0.6398 | 296.5606 | 0 | -23.181 | -20.7617 | -41.7673 | 38.0965 | 35.185 | 161.34 | -79.2417 |  | -72.5361 | 12.93 | -7.76 | 111.7 | 12.2816 | 22.6275 | -31.1255 | -24.3163 | 9.5929 | -106.8251 | 76.841 | 18.9387 | 18.8448 | 0 | 32.4454 | 31.2045 | 29.7156 | 1.6746 | 1.3396 | 70.3316 | -19.5745 | -19.2832 | 33.6913 | 35.9714 | 31.848 | 18.06 | 12.3641 | 1.0452 | -6.93 | 17.83 | 31.6813 |  | -3.937 | 4.51 |  | 0 | -36.4631 | -32.7572 | 8.56 | 97.0605 | 34.5 | 0 | -13.6434 | -14.6515 | 2.0324 | 0 | 0 | -22.5429 | -16.6734 | 17.9003 | 17.0221 | 15.8094 | 15.824 | -97.9625 | -29.5278 | 27.9507 | -12.2503 | 10.0271 | 16.0393 | 15.4332 | 11.9021 | 128.5281 | 128.6025 | 132 | -132.2743 | -354.8257 | 356.9734 | 355.7874 | -122.0924 | -121.8303 | -14.9635 | 0 | 77.7327 | 78.5936 | -42.7934 | -40.1998 | -0.1932 | 0.4422 | -52.3138 | -51.4104 | 5.54 | 5.28 | 86.4 | 86.6 | 21.0646 | -54.8 | -408.23 | 69.7195 | 69.2356 | 10.5 | 83.8 | 1.3 | 1.4 |  | 1.0581 | -352.0854 | -271.786 | 267.8011 | 179.9931 | -64.7629 | -179.1798 | 178.6107 | -197.2655 | -46.1683 | -176.7619 | 215.0343 | 214.5679 | 199.164 | -256.5714 | 49.4474 | -208.9838 | 209.3538 | -8.7137 | 14.276 | 39.12 | 0.964 | 0.958 | -37.6 | 13.76 |  | -15.1446 | -21.7365 | 2.8733 | 6.7 | 51.805 | 52.232 | 0 | 0 | 51.7941 | 51.8707 | 51.7244 |  | -82.1 | 8.1481 | 7.31 | 0 | 0 | 42.5524 | 13.9211 | -1.999 | -42.587 | 2.3921 | 38.874 | 67.8 | -67.3 | -2.9855 | 44.0099
15/07/2026 | 10:00 | 0 |  | 21.7227 | -32.0593 | -29.4563 | 25.7491 | 0 | 61.748 | -48.1893 | 75.769 | 38.2008 | 37.4446 | -31.08 | -70.001 | 63.8 | 22.356 | -63.8 | 4.1607 | 14.952 | 17.5221 | 17.7532 | 29.3675 | 15.5307 | 0.504 | 3.5806 |  |  | -76.05 | -75.66 |  | 31.08 | 68.2 | 25.031 | 0.295 | -80.07 | -80.61 | -39.65 | 81.61 | 81.64 | 22.8185 | -5.3123 | 74.0156 | 76.8565 | 73.9788 | -56.4252 | -56.8166 | 7.013 | 7.0568 | 88.4078 | 89.8108 | 31.7312 | 32.0911 | -576.9025 | 20.6376 | -9.7 | -9.8 | 64.624 | 63.6044 | -5.332 |  | -85.351 | 11.3719 | 10.6996 | 7.139 | 625.9039 | 156.1937 | 156.8346 | -620.2735 | 640.2486 |  | -92.2831 | 95.8388 | 119.2357 | 32.39 | 38.48 | 91.46 | 106.93 | -8.1672 | -9.1049 | 67.3007 | 68.1876 | 28.659 | -183.9596 | -185.218 | 19.8131 | 0 |  | 26.75 | 151.7 | 134.9 | -18.96 | 46.9631 | 45.6239 | 45.1027 | -26.5506 | -26.1295 | 64.5091 | -103.9839 | 78.0541 | 15.2306 | 82.56 | 43.23 | 56.2573 | 53.0319 | -36.0986 | 0 |  | 0 | -55.1316 | 0 | -19.709 | -98.2 | -98.6 | 26.8918 | 70.5 | 78.9 | 95.78 | 70.56 | -12.35 | 72.1215 | 55.2356 | -27.82 | -10.75 | 94.96 | 73.67 | 56.2364 | 55.2182 | 19.9107 | 18.5273 | 237.4421 | 184.1154 | 177.8161 | 179.951 | 124.5785 | 105.8114 | -26.937 | 0.6311 | 278.1095 | 0 | -24.5333 | -21.8728 | -32.4591 | 35.9723 | 33.3095 | 153.66 | -81.3301 |  | -67.5354 | 0 | -14.99 | 108.4 | 12.3021 | 18.6018 | -31.2983 | -24.4556 | 9.4046 | -106.6642 | 73.8871 | 19.2064 | 18.7779 | 0 | 31.4193 | 31.6315 | 30.5969 | 7.0332 | 7.0332 | 81.8861 | -16.5313 | -16.6454 | 38.615 | 36.4238 | 41.2451 | 19.17 | 10.5769 | 1.1258 | -5.83 | 19.04 | 40.4452 |  | -3.496 | 4.331 |  | 0 | -38.7414 | -38.8131 | 9.12 | 102.3615 | 34.9 | 0 | -14.6942 | -15.3134 | 2.1071 | 0 | 0 | -23.3564 | -16.7273 | 19.647 | 17.0808 | 11.9438 | 11.4825 | -96.6865 | -30.3972 | 28.8759 | -16.6714 | 10.1048 | 16.6643 | 16.0344 | 11.8087 | 130.6643 | 132.6236 | 186.1 | -187.2597 | -421.9299 | 423.8116 | 376.8403 | -125.473 | -123.4517 | -15.7193 | 0 | 82.4631 | 82.9853 | -42.7934 | -40.1998 | -0.6011 | 0.4312 | -56.2196 | -55.528 | 1.6 | 1.65 | 89.6 | 89.8 | 21.0027 | -55.84 | -432.6785 | 76.2824 | 75.788 | 10.5 | 86 | 1.2 | 1.4 | 1.4228 |  | -367.1127 | -252.2053 | 282.2531 | 191.4117 | -56.4146 | -184.2086 | 184.6608 | -205.1152 | -53.9082 | -185.1382 | 213.5483 | 214.9102 | 208.0951 | -270.0872 | 56.9982 | -219.0738 | 219.1852 | -8.3566 | 19.657 | 38.64 | 0.926 | 0.916 | -37.52 | 13.68 |  | -14.9981 | -22.7619 | 5.1286 | 4.6 | 49.993 | 49.91 | 0 | 0 | 53.9846 | 53.1125 | 54.6143 |  | -86.9 | 5.3953 | 7.92 | 0 | -4.7796 | 44.0478 | 15.5328 | -4.5978 | -44.112 | 2.6121 | 39.9278 | 73.3 | -73.3 | -41.9169 | 80.503
15/07/2026 | 10:30 | 0 |  | 21.8339 | -32.4168 | -29.95 | 23.6005 | 0 | 64.2973 | -55.2794 | 77.6433 | 39.6488 | 38.7983 | -31.08 | -72.52 | 66 | 23.184 | -66 | 4.0874 | 17.2956 | 17.3528 | 18.0141 | 29.0834 | 15.5123 | 0.5089 | 3.7048 |  |  | -76.83 | -76.73 |  | 31.08 | 70.4 | 24.993 | 0.294 | -84.09 | -85.54 | -34.72 | 87.28 | 87.55 | 22.7753 | -5.4717 | 74.6577 | 77.3356 | 74.457 | -57.3251 | -56.7927 | 22.2155 | 23.5197 | 87.29 | 88.4169 | 44.437 | 50.1464 | -626.8842 | 23.0403 | -11 | -10.9 | 65.5884 | 63.0729 | -5.775 |  | -83.418 | 10.324 | 10.058 | 6.9149 | 674.0927 | 176.0307 | 175.9697 | -659.3839 | 692.5475 |  | -75.6717 | 76.9139 | 120.7925 | 33.52 | 40.28 | 92.3 | 107.99 | -11.1142 | -11.2482 | 67.1793 | 68.0243 | 28.7898 | -191.2795 | -190.2807 | 17.1756 | 0 |  | 22.958 | 151.7 | 136.5 | -19.17 | 45.6479 | 45.6232 | 44.6622 | -27.553 | -27.9856 | 84.0256 | -124.0709 | 99.1461 | 15.3582 | 85.32 | 44.41 | 56.9604 | 54.2038 | -36.2905 | 0 |  | 0 | -66.4462 | 0 | -19.7023 | -102.1 | -99.8 | 26.9138 | 72.1 | 79.86 | 97.78 | 71.99 | -12.86 | 75.361 | 64.6649 | -27.71 | -10.76 | 97.05 | 74.55 | 66.4182 | 65.7636 | 21.5374 | 20.2182 | 248.7569 | 193.8512 | 188.0253 | 189.5597 | 118.2643 | 96.7098 | -29.146 | 0.6735 | 208.9014 | 0 | -26.043 | -23.348 | -14.182 | 29.5321 | 25.9914 | 112.176 | -75.3339 |  | -55.721 | 0 | -15.6 | 65 | 13.0621 | 2.4034 | -28.8899 | -22.5722 | 7.5096 | -94.1151 | 61.4568 | 18.1429 | 18.3549 | 0 | 32.0093 | 32.6553 | 31.5002 | 10.8847 | 11.5545 | 97.1247 | -18.757 | -18.654 | 45.7252 | 45.0121 | 50.4225 | 18.6 | 8.365 | 1.1038 | -4.56 | 20.66 | 50.0138 |  | -3.234 | 4.339 |  | 0 | -45.5172 | -45.9533 | 9.23 | 102.9662 | 37.6 | -1.749 | -14.4609 | -15.4066 | 2.1214 | 0 | 0 | -23.877 | -18.6964 | 18.8417 | 18.9277 | 11.528 | 11.6742 | -102.5182 | -31.5626 | 29.472 | -19.3437 | 10.1768 | 16.8303 | 16.5631 | 11.7504 | 123.3683 | 122.8837 | 168.9 | -169.0982 | -385.3873 | 384.4467 | 291.9526 | -117.1098 | -117.0276 | -18.226 | -6.9106 | 82.5117 | 81.5625 | -36.2981 | -32.0387 | -0.2841 | 1.0575 | -59.9887 | -59.0167 | -0.83 | -0.99 | 86.8 | 87.5 | 20.9001 | -56.8 | -429.4572 | 74.1034 | 73.6132 | 11.1 | 85.6 | 0.5 | 0.6 | 1.3154 | 1.1875 | -290.0687 | -182.2673 | 286.0423 | 201.5025 | 5.5159 | -192.1105 | 187.1996 | -204.7435 | -53.0191 | -187.299 | 213.3139 | 213.3841 | 207.425 | -273.7205 | 54.405 | -221.9597 | 222.6379 | -8.9911 | 23.129 | 39.68 | 0.921 | 0.905 | -37.76 | 12.08 |  | -12.6848 | -22.4414 | 4.0146 | 3.8 | 51.217 | 50.646 | 0 | 0 | 53.2054 | 53.393 | 53.1306 |  | -84.2 | 5.3092 | 8.2 | 0 | -8.7743 | 47.1205 | 18.6989 | -9.0794 | -46.4061 | 6.0021 | 39.2888 | 70.2 | -70.5 | -90.5117 | 121.8569
15/07/2026 | 11:00 | 0 |  | 22.5704 | -33.6322 | -29.575 | 26.3425 | 0 | 65.6271 | -44.1518 | 79.7063 | 40.4948 | 39.4547 | -28.86 | -75.816 | 70.4 | 24.84 | -68.2 | 4.2104 | 10.6688 | 18.2261 | 18.4108 | 29.97 | 15.7481 | 0.4869 | 4.0792 |  |  | -75.28 | -75.29 |  | 28.86 | 74.8 | 25.108 | 0.262 | -84.53 | -84.53 | -35.93 | 84.62 | 84.85 | 23.3554 | -5.4194 | 76.7525 | 79.8456 | 75.2075 | -56.042 | -56.403 | 23.2785 | 23.1342 | 86.6911 | 87.6671 | 48.5765 | 46.2933 | -619.4492 | 23.3668 | -11.2 | -11.4 | 63.5894 | 63.772 | -5.5975 |  | -86.245 | 10.722 | 10.5796 | 7.0803 | 663.7164 | 185.3999 | 184.759 | -656.0863 | 696.8448 |  | -73.0419 | 74.5188 | 122.9281 | 33.39 | 39.8 | 94.3 | 110.3 | -17.4102 | -17.4102 | 63.0953 | 64.9754 | 30.5531 | -189.3166 | -188.5009 | 17.391 | 0 |  | 27.093 | 152.6 | 136.7 | -19.19 | 47.7219 | 47.9138 | 46.8119 | -22.2754 | -22.8023 | 81.3184 | -128.157 | 96.1018 | 15.679 | 94.45 | 48.37 | 57.6636 | 54.7897 | -36.6602 | 0 |  | 0 | -64.8161 | 0 | -19.9245 | -104.2 | -105 | 27.2214 | 73.7 | 80.28 | 98.9 | 72.9 | -12.93 | 75.1285 | 63.6699 | -27.36 | -10.64 | 98.37 | 78.49 | 64.6909 | 64.0909 | 16.8719 | 15.4818 | 246.8728 | 190.6915 | 185.2797 | 187.8361 | 127.2448 | 109.6749 | -28.744 | 0.6692 | 185.0612 | 0 | -25.0667 | -22.7236 | -24.1316 | 20.0489 | 19.3311 | 170.556 | -86.1133 |  | -63.9837 | 13.18 | -15.66 | 115.9 | 13.0438 | -16.0953 | -28.8689 | -22.7412 | 6.3807 | -103.6518 | 72.8907 | 18.9492 | 18.728 | 0 | 32.0698 | 32.5623 | 31.1526 | 16.9131 | 16.5782 | 97.9619 | -14.284 | -14.6335 | 48.7544 | 45.3652 | 51.8215 | 18.04 | 8.0549 | 1.0794 | -4.99 | 21.07 | 51.3083 | 8.0723 | -2.758 | 4.452 |  | 0 | -46.9466 | -47.2111 | 9.275 | 106.7884 | 35.8 | -2.4896 | -14.6676 | -15.2572 | 2.1466 | 0 | 0 | -23.5528 | -19.4615 | 19.7092 | 19.9152 | 13.0992 | 12.7955 | -104.563 | -32.3933 | 29.9967 | -20.9214 | 10.1468 | 17.3284 | 16.7529 | 12.035 | 116.5123 | 115.812 | 173.1 | -173.9464 | -376.802 | 382.4962 | 274.3358 | -112.91 | -112.1129 | -17.4107 | 0 | 79.9833 | 79.0743 | -21.8065 | -23.8775 | 0.933 | 2.1561 | -58.6701 | -59.1013 | -17.68 | -18.09 | 90.2 | 90.4 | 21.1458 | -58.56 | -426.7003 | 71.0186 | 70.526 | 11.1 | 87.1 | -0.2 | -0.2 | 0.8582 | 0.3932 | -268.0303 | -161.7297 | 258.8002 | 180.8223 | 7.1486 | -172.3533 | 169.1105 | -214.6624 | -40.7852 | -165.9171 | 199.4522 | 197.7924 | 219.8906 | -253.088 | 46.2715 | -213.1249 | 208.4142 | -8.2248 | 23.081 | 40.24 | 0.942 | 0.934 | -38.24 | 13.92 |  | -14.6777 | -21.3275 | 4.3961 | 3.6 | 53.04 | 53.212 | 0 | 0 | 51.4507 | 52.8281 | 51.548 |  | -87.1 | 5.0362 | 8.64 | 0 | -7.9731 | 46.5863 | 17.2842 | -7.8167 | -46.35 | 4.3208 | 40.0786 | 73.6 | -71.8 | -102.9434 | 156.6014
15/07/2026 | 11:30 | 0 |  | 21.8346 | -33.2064 | -29.3241 | 25.9317 | 0 | 67.4744 | -46.4826 | 82.9567 | 41.8107 | 40.7658 | -31.08 | -78.588 | 72.6 | 25.668 | -70.4 | 4.1173 | 10.2102 | 19.913 | 20.1371 | 33.5884 | 16.0762 | 0.5304 | 7.8681 |  |  | -79.42 | -79.67 |  | 31.08 | 77 | 26.519 | 0.272 | -88.39 | -88.06 | -35.78 | 89.31 | 89.87 | 23.6327 | -5.4973 | 78.2036 | 81.2357 | 78.9387 | -61.7067 | -63.1651 | 34.9323 | 32.796 | 89.3762 | 90.0569 | 53.6272 | 60.3273 | -627.8727 | 24.4299 | -11.8 | -11.6 | 70.6832 | 69.2469 | -5.4406 |  | -93.2636 | 11.3425 | 10.6446 | 7.2354 | 684.4384 | 173.3451 | 172.9178 | -640.0878 | 703.9401 |  | -82.9425 | 85.7814 | 122.9381 | 33.81 | 40.31 | 95.29 | 110.23 | -16.8744 | -16.3386 | 68.2285 | 69.4955 | 35.7063 | -190.1239 | -190.4787 | 18.1707 | 0 |  | 27.26 | 152.8 | 137.5 | -19.61 | 47.1786 | 47.9113 | 47.8082 | -21.7348 | -21.2498 | 76.4884 | -124.7776 | 91.8086 | 15.6352 | 93.42 | 48.13 | 59.0698 | 55.9616 | -36.6957 | 0 |  | 0 | -60.3558 | 0 | -20.1118 | -104.4 | -104.7 | 28.2431 | 74.5 | 80.96 | 100.9 | 73.65 | -12.5 | 76.1515 | 60.0009 | -27.24 | -10.68 | 102.35 | 79.54 | 62.7091 | 60.3273 | 15.2786 | 14.4182 | 249.921 | 192.5269 | 185.4433 | 188.0876 | 124.3476 | 105.8325 | -29.398 | 0.6547 | 210.0566 | 0 | -24.5991 | -22.0186 | -11.3227 | 28.8735 | 27.1262 | 121.392 | -85.729 |  | -62.6102 | 0 | -13.78 | 109.5 | 13.4804 | 0.7838 | -31.1674 | -24.8874 | 11.6779 | -98.2652 | 66.3507 | 18.7423 | 18.32 | 0 | 31.1162 | 31.0279 | 30.4461 | 16.0758 | 18.2527 | 97.627 | -13.2082 | -13.645 | 48.979 | 49.1806 | 49.7267 | 18.83 | 8.6702 | 1.1502 | -5.03 | 20.5 | 48.5436 | 6.111 | -2.671 | 4.226 |  | 0 | -48.7583 | -48.3608 | 9.32 | 106.5473 | 35.9 | -2.6248 | -14.5793 | -15.3738 | 2.1818 | 0 | 0 | -23.0688 | -20.7093 | 18.3833 | 21.4558 | 14.511 | 14.1762 | -105.8633 | -32.3538 | 30.897 | -20.1898 | 10.1139 | 17.3675 | 16.8267 | 11.7935 | 119.5837 | 118.717 | 189 | -188.573 | -405.8242 | 408.4382 | 316.6425 | -115.6588 | -113.6316 | -18.0538 | -6.1542 | 84.7075 | 83.2576 | -10.7321 | -11.5595 | 2.3913 | 3.7272 | -58.4243 | -58.6322 | -21.83 | -22.08 | 89 | 90 | 21.3295 | -59.2 | -425.3199 | 73.2756 | 74.0925 | 11.1 | 88.4 | -2 | -2.6 | 1.4556 | 1.1003 | -308.8961 | -179.5355 | 244.5131 | 162.5673 | -31.5161 | -158.9615 | 155.887 | -220.5619 | 0 | -153.9629 | 192.1072 | 191.3018 | 220.0963 | -231.9604 | 38.6587 | -199.9086 | 197.9465 | -8.2797 | 22.181 | 39.04 | 0.939 | 0.936 | -37.2 | 14.08 |  | -15.3216 | -21.181 | 4.9821 | 3.9 | 52.245 | 53.244 | 0 | 0 | 54.5838 | 53.6745 | 54.8685 |  | -85.5 | 4.3092 | 9.01 | 0 | -7.7744 | 46.9198 | 18.1366 | -8.5527 | -46.0402 | 4.1808 | 39.9593 | 71.6 | -71.9 | -92.2836 | 157.4967
15/07/2026 | 12:00 | 0 |  | 21.888 | -33.0443 | -29.6937 | 28.6573 | 0 | 68.1115 | -46.6091 | 82.7405 | 41.7887 | 40.4524 | -31.08 | -79.028 | 72.6 | 24.84 | -70.4 | 4.2423 | 13.6242 | 20.1335 | 19.9913 | 33.6692 | 16.1452 | 0.4994 | 7.4957 |  |  | -77.86 | -77.82 |  | 31.08 | 77 | 25.083 | 0.264 | -87.97 | -88.25 | -34.27 | 90.59 | 89.97 | 22.9011 | -5.7458 | 76.9627 | 80.8647 | 78.4322 | -60.0671 | -59.8637 | 24.6189 | 34.0704 | 89.6821 | 91.2157 | 46.2837 | 47.642 | -626.4153 | 24.0333 | -11.7 | -11.6 | 66.2367 | 65.0251 | -5.8012 |  | -87.3241 | 10.1516 | 10.0068 | 7.1377 | 680.0438 | 173.7723 | 175.3898 | -647.4194 | 702.2634 |  | -74.8529 | 75.1859 | 120.8175 | 33.28 | 40.24 | 94.26 | 109.24 | -19.0177 | -19.2856 | 70.3388 | 72.2688 | 40.3063 | -194.1494 | -194.3893 | 16.3178 | 0 | 20.3302 | 27.182 | 155.3 | 138.9 | -19.36 | 47.0242 | 46.6926 | 45.5005 | -25.551 | -26.0904 | 82.4929 | -127.1689 | 97.0386 | 15.6105 | 88.83 | 47.03 | 58.9526 | 55.9616 | -37.3318 | 0 |  | 0 | -64.2775 | 0 | -20.313 | -103.7 | -105.2 | 28.8199 | 74.7 | 80.62 | 101.12 | 74.44 | -11.91 | 74.1675 | 64.5587 | -27.35 | -10.7 | 100.77 | 78.56 | 69.1091 | 66.3091 | 14.2477 | 13.1727 | 246.8477 | 192.8045 | 185.2013 | 188.9977 | 101.415 | 80.7011 | -30.103 | 0.66 | 236.4358 | 0 | -24.1742 | -21.8993 | -10.5168 | 46.4317 | 43.552 | 39.984 | -66.9409 |  | -40.3352 | 0 | -10.86 | 1 | 13.5717 | 32.3944 | -27.5429 | -22.3167 | 5.0338 | -76.9503 | 45.9609 | 18.8259 | 18.6273 | 0 | 30.3996 | 31.214 | 29.4389 | 17.7504 | 17.248 | 88.5844 | -11.6245 | -11.1293 | 44.7322 | 47.6016 | 38.5351 | 19.57 | 11.2605 | 1.127 | -6.73 | 19.24 | 36.9879 |  | -2.563 | 4.163 |  | 0 | -47.8163 | -46.2234 | 9.64 | 102.2589 | 36.1 | -3.2056 | -14.3855 | -15.7216 | 2.1895 | 0 | 0 | -22.6168 | -21.2077 | 18.5916 | 21.5148 | 10.281 | 11.1209 | -105.0492 | -31.5092 | 31.2836 | -18.7125 | 10.3341 | 17.1038 | 16.7002 | 12.2639 | 121.7129 | 121.7376 | 186.9 | -188.3482 | -420.3457 | 421.3137 | 347.514 | -116.7172 | -116.3356 | -17.0232 | -5.8834 | 80.2132 | 79.5358 | -38.3776 | -37.2412 | 3.0161 | 4.0128 | -41.4943 | -41.6158 | -1.4 | -1.54 | 85.3 | 85.2 | 21.0433 | -61.28 | -414.4156 | 71.3716 | 70.8926 | 11.1 | 83.3 | -3.7 | -3 |  |  | -339.369 | -211.0001 | 235.0597 | 164.3447 | -54.7286 | -156.7174 | 151.5053 | -201.6538 | 0 | -154.5866 | 200.375 | 199.3526 | 202.1137 | -228.8322 | 44.8362 | -190.0453 | 190.2013 | -8.4363 | 19.195 | 42.4 | 0.808 | 0.804 | -40.96 | 17.28 |  | -17.1099 | -21.9715 | 4.1032 | 6.8 | 52.167 | 51.727 | 0 | 0 | 51.6495 | 52.0268 | 51.6543 |  | -80 | 4.8899 | 8.87 | 0 | -8.8098 | 47.051 | 18.6495 | -9.3145 | -46.3597 | 5.3178 | 39.3969 | 66.5 | -67.5 | -73.0114 | 149.269
15/07/2026 | 12:30 | 0 |  | 22.5151 | -33.5479 | -29.6104 | 27.6691 | 0 | 67.9533 | -45.4275 | 83.5115 | 41.8327 | 41.0279 | -31.08 | -76.423 | 70.4 | 23.184 | -68.2 | 4.0611 | 12.5264 | 8.233 | 19.6373 | 32.5538 | 16.1034 | 0.6096 | 8.1577 |  |  | -77.09 | -77.88 |  | 31.08 | 74.8 | 23.385 | 0.263 | -89.79 | -89.73 | -31.79 | 88.88 | 89.9 | 22.3656 | -5.3719 | 76.5005 | 79.9286 | 77.8457 | -59.3734 | -59.8491 | 28.2034 | 27.1138 | 88.1412 | 88.6368 | 51.2794 | 47.6329 | -617.4131 | 23.9 | -11.8 | -11.7 | 68.4333 | 63.9996 | -5.6296 |  | -79.3645 | 9.1819 | 9.7571 | 6.6815 | 668.2636 | 171.8192 | 171.3003 | -637.892 | 690.2822 |  | -87.307 | 88.4808 | 118.6968 | 32.27 | 39.29 | 93.25 | 108.25 | -21.295 | -20.6252 | 76.8789 | 77.879 | 39.36 | -192.8689 | -191.333 | 14.8947 | 0 | 20.9062 | 27.104 | 153.8 | 137.8 | -18.92 | 47.6068 | 46.6225 | 45.7436 | -25.8719 | -25.1944 | 82.7967 | -123.8218 | 97.4799 | 14.7267 | 88.91 | 46.82 | 58.8354 | 55.6686 | -36.9135 | 0 |  | 0 | -49.6235 | 0 | -20.0249 | -104.1 | -103.3 | 28.353 | 74.9 | 78.02 | 101.34 | 74.52 | -10.64 | 71.858 | 48.4653 | -28 | -10.59 | 103.04 | 77.27 | 50.1091 | 48.7636 | 5.1267 | 5.2 | 232.174 | 177.7178 | 173.1232 | 174.0819 | 126.0155 | 105.9546 | -28.112 | 0.642 | 219.9948 | 0 | -23.1166 | -21.5067 | -35.2688 | 28.2187 | 26.3048 | 181.308 | -91.8175 |  | -65.5695 | 17.73 | -16.76 | 109.2 | 13.6563 | -1.6839 | -26.4139 | -21.2609 | 2.3694 | -104.2322 | 68.3002 | 18.5939 | 18.6404 | 0 | 30.4221 | 30.7888 | 29.9307 | 20.0948 | 19.9273 | 67.3174 | -3.6434 | -3.4071 | 26.7849 | 26.4662 | 43.3912 | 14.84 | 7.4934 | 1.1075 | -4.33 | 17.32 | 42.4018 | 6.111 | -2.433 | 1.234 | 11.1594 | 0 | -26.0529 | -26.6748 | 8.92 | 104.8127 | 35 | -2.6512 | -14.1233 | -15.1015 | 2.1259 | 0 | 0 | -22.1648 | -20.09 | 17.5767 | 20.6483 | 8.7265 | 8.9035 | -110.453 | -30.0813 | 30.3512 | -15.4709 | 10.6684 | 16.8108 | 16.5525 | 12.4239 | 115.0082 | 116.0498 | 179.8 | -179.0895 | -405.7855 | 410.0898 | 333.153 | -111.8422 | -110.8089 | -20.4682 | -9.1796 | 81.8056 | 77.578 | -23.5581 | -24.8399 | 2.9725 | 4.705 | -37.9328 | -38.2322 | 2.12 | 2.15 | 73.6 | 74.9 | 21.1244 | -60.08 | -398.4705 | 72.0405 | 71.5926 | 10.5 | 63.9 | -3.7 | -3.6 | 1.3488 | 1.1003 | -329.926 | -202.0437 | 211.9344 | 142.334 | -66.9165 | -140.1729 | 131.5984 | -194.9961 | -29.8672 | -133.0055 | 196.9974 | 196.5888 | 197.9463 | -200.9739 | 28.477 | -171.0853 | 171.7429 | -8.4363 | 19.782 | 36.8 | 0.834 | 0.827 | -35.84 | 12 |  | -13.0083 | -19.3347 | -3.3677 | 7 | 52.018 | 51.055 | 0 | 0 | 50.7336 | 52.5554 | 51.4821 |  | -63.2 | 14.0418 | 8.65 | 0 | -10.9265 | 47.0984 | 20.298 | -11.4269 | -46.6175 | 8.6028 | 37.3284 | 48.5 | -48.5 | -76.8325 | 143.6147
15/07/2026 | 13:00 | 0 |  | 22.5423 | -33.1122 | -28.8499 | 26.6398 | 0 | 66.3729 | -52.4486 | 81.0793 | 40.8388 | 39.8909 | -28.86 | -74.212 | 68.2 | 23.184 | -66 | 4.0857 | 19.576 | 18.7478 | 18.6442 | 30.975 | 15.8539 | 0.4132 | 7.7142 |  |  | -76.49 | -76.02 |  | 28.86 | 72.6 | 23.909 | 0.262 | -85.49 | -84.32 | -38 | 87.88 | 86.14 | 21.4287 | -5.2043 | 74.8581 | 77.4096 | 76.0768 | -61.8608 | -61.9388 | 32.7797 | 32.495 | 85.5339 | 88.1154 | 52.2011 | 48.648 | -598.7191 | 24.1754 | -11.4 | -11.4 | 70.0402 | 69.7525 | -5.4801 |  | -90.4501 | 9.9463 | 10.503 | 7.1422 | 643.6657 | 165.0746 | 165.0135 | -640.5338 | 664.877 |  | -60.7459 | 61.3175 | 115.3936 | 30.55 | 37.18 | 91.34 | 106.04 | -17.9461 | -17.5442 | 73.303 | 73.9903 | 36.708 | -176.4824 | -175.3741 | 16.9981 | 0 | 20.9062 | 27.267 | 150.8 | 136.7 | -18.84 | 52.969 | 52.3024 | 51.5419 | -17.5304 | -19.4663 | 66.3766 | -113.5026 | 80.5273 | 15.1613 | 89.08 | 46.76 | 58.1323 | 55.0827 | -35.8873 | 0 |  | 0 | -55.3283 | 0 | -19.6069 | -105 | -104.5 | 27.0676 | 74.5 | 76.9 | 100.82 | 74.52 | -11 | 72.5245 | 57.1857 | -27.06 | -10.65 | 98.15 | 73.73 | 58.0909 | 56.1455 | 12.0043 | 11.2455 | 235.1946 | 184.4372 | 177.5358 | 180.9045 | 122.9779 | 101.3916 | -28.952 | 0.6532 | 240.4734 | 0 | -21.8408 | -19.4353 | -34.4602 | 35.4221 | 31.031 | 172.092 | -83.1993 |  | -61.5596 | 0 | -16.07 | 106.3 | 15.3862 | 0.5405 | -28.4479 | -23.3085 | 5.828 | -97.9402 | 68.6719 | 18.6858 | 18.651 | 0 | 31.8078 | 31.7697 | 30.9166 | 17.5829 | 17.248 | 75.1879 | -9.5781 | -9.0752 | 38.5638 | 38.0614 | 38.4839 | 16.73 | 9.1218 | 1.0452 | -5.42 | 17.12 | 37.7075 |  | -2.604 | 1.369 |  | 0 | -40.2955 | -35.0286 | 8.59 | 98.6959 | 33.6 | -1.7137 | -14.6813 | -15.9784 | 2.144 | 0 | 0 | -21.9451 | -18.533 | 17.2316 | 19.2672 | 11.402 | 10.6493 | -97.7541 | -30.8238 | 29.9665 | -17.4737 | 10.5391 | 16.3616 | 15.9922 | 12.19 | 114.8021 | 116.4988 | 158.8 | -158.8568 | -381.2689 | 382.4511 | 331.1062 | -111.7532 | -110.3234 | -20.5799 | -8.7717 | 76.3145 | 75.5714 | -30.2057 | -31.3087 | 2.6933 | 3.5953 | -39.661 | -38.4496 | 0.98 | 1.1 | 82.7 | 84.1 | 21.0219 | -60.16 | -400.0531 | 66.5254 | 66.0497 | 10.5 | 78.1 | -2 | -1.9 |  |  | -323.8445 | -219.8692 | 222.162 | 151.5183 | -65.9439 | -146.8699 | 143.185 | -194.207 | -33.5152 | -140.0526 | 204.2905 | 200.6147 | 199.0078 | -209.7904 | 32.7263 | -178.7238 | 175.8124 | -7.9886 | 19.585 | 40 | 0.911 | 0.898 | -37.76 | 15.04 |  | -16.3775 | -23.0854 | 4.1337 | 8.3 | 51.136 | 51.119 | 0 | 0 | 49.5497 | 49.4459 | 49.785 |  | -77.9 | 7.5696 | 8.47 | 0 | -12.108 | 46.4087 | 20.4961 | -11.876 | -46.305 | 8.1776 | 36.5335 | 64.9 | -64.8 | -54.1399 | 120.1373
15/07/2026 | 13:30 | 0 |  | 22.8283 | -33.58 | -28.9752 | 24.6495 | 0 | 66.6257 | -54.3165 | 79.3643 | 39.8528 | 39.4558 | -26.64 | -73.84 | 68.2 | 24.012 | -66 | 4.0559 | 19.375 | 7.2354 | 18.239 | 30.6811 | 15.6218 | 0.4993 | 8.1769 |  |  | -72.55 | -72.59 |  | 26.64 | 72.6 | 24.135 | 0.252 | -78.58 | -78.49 | -38.02 | 79.01 | 80.41 | 20.7291 | -5.0298 | 74.0795 | 77.6213 | 75.2968 | -54.7769 | -53.3174 | 31.7356 | 31.4889 | 84.4152 | 88.2196 | 49.4229 | 51.4555 | -619.5096 | 24.0722 | -11.9 | -11.9 | 61.8363 | 60.9931 | -5.7849 |  | -82.779 | 9.2305 | 10.6991 | 7.2404 | 658.6503 | 170.69 | 171.2698 | -635.8309 | 681.9556 |  | -77.9174 | 79.011 | 115.8327 | 31.78 | 38.34 | 92.26 | 107.16 | -12.4538 | -12.5878 | 73.9744 | 74.8443 | 33.8667 | -190.8637 | -191.2178 | 18.149 | 0 | 20.9062 | 26.567 | 153.8 | 136.4 | -19.43 | 45.9888 | 45.6838 | 45.2923 | -26.4776 | -26.9185 | 86.9297 | -125.2704 | 99.6947 | 15.6205 | 86.66 | 44.66 | 57.4292 | 54.4968 | -35.9648 | 0 |  | 0 | -58.9393 | 0 | -19.5969 | -99.8 | -101 | 26.4963 | 74.1 | 76.78 | 100.3 | 73.76 | -11.26 | 75.5005 | 59.6196 | -28.15 | -9.63 | 100.33 | 73.09 | 61.2727 | 60.0545 | 16.3987 | 15.7182 | 241.0479 | 187.7615 | 180.6756 | 183.7447 | 121.916 | 100.372 | -29.726 | 0.6493 | 236.945 | 0 | -21.6913 | -19.2097 | -29.8766 | 39.1409 | 38.3841 | 118.32 | -81.2012 |  | -60.2722 | 0 | -14.18 | 90.9 | 15.4793 | 12.2721 | -28.0674 | -22.672 | 4.1342 | -93.6231 | 65.0839 | 18.6431 | 18.6373 | 0 | 31.1964 | 31.6928 | 29.8412 | 11.387 | 12.3918 | 89.4217 | -14.0829 | -13.7049 | 50.9415 | 51.6746 | 37.854 | 23.38 | 11.7781 | 1.0794 | -7.33 | 18 | 36.9366 |  | -2.652 | 1.413 |  | 0 | -53.3773 | -50.1498 | 9.13 | 109.4107 | 33.1 | -11.3508 | -10.258 | -10.749 | 2.1734 | 0 | 0 | -20.3362 | -28.8665 | 17.9659 | 29.7912 | 9.2653 | 9.7403 | -113.4515 | -32.5203 | 30.4943 | -51.8993 | 10.6043 | 16.3713 | 15.8762 | 12.1275 | 118.9579 | 118.0001 | 166 | -165.0766 | -392.6431 | 387.5039 | 342.3196 | -113.3745 | -112.3226 | -21.3353 | -10.3172 | 76.0174 | 74.8237 | -36.8533 | -37.7775 | -1.9625 | -1.2497 | -58.2017 | -57.1899 | -1.79 | -1.28 | 81.8 | 82 | 20.9621 | -57.36 | -394.3687 | 62.0858 | 62.155 | 10.5 | 80.3 | 3 | 3.1 |  |  | -336.2893 | -219.9007 | 227.6619 | 150.8163 | -65.1542 | -147.8689 | 145.5995 | -193.4841 | -26.2106 | -147.5458 | 205.0116 | 206.0832 | 193.5678 | -219.1945 | 28.6249 | -190.2601 | 189.1163 | -8.7796 | 20.027 | 36.4 | 0.853 | 0.846 | -34.88 | 10.48 |  | -11.162 | -24.1108 | 2.1103 | 6.4 | 49.561 | 49.477 | 0 | 0 | 48.449 | 48.8598 | 48.5392 |  | -78.3 | 9.6528 | 8.72 | 0 | -12.2225 | 47.8633 | 21.2777 | -13.2343 | -47.3205 | 9.6332 | 36.8104 | 65 | -64.3 | -53.3769 | 128.417
15/07/2026 | 14:00 | 0 |  | 23.1885 | -33.9591 | -27.9837 | 27.1344 | 0 | 66.7062 | -53.0878 | 80.1729 | 40.9827 | 39.6178 | -26.64 | -78.302 | 72.6 | 24.84 | -70.4 | 3.9228 | 18.6232 | 18.6267 | 18.8762 | 31.0968 | 16.1266 | 0.4757 | 7.3317 |  |  | -73.34 | -73.27 |  | 24.42 | 77 | 24.008 | 0.26 | -77.54 | -77.86 | -42.47 | 78.93 | 79.48 | 21.1265 | -5.4907 | 73.3696 | 75.9651 | 78.0561 | -56.0339 | -56.4068 | 8.4856 | 8.0854 | 89.3967 | 90.5431 | 38.2966 | 37.9774 | -601.5385 | 24.4087 | -11.9 | -11.9 | 63.4148 | 62.2475 | -5.2514 |  | -91.7031 | 10.012 | 10.2948 | 6.9773 | 646.4734 | 161.5039 | 161.2598 | -612.8486 | 669.2129 |  | -113.8754 | 116.0332 | 116.2718 | 31.37 | 37.83 | 94.19 | 108.27 | -5.756 | -5.622 | 68.9542 | 69.6543 | 27.0679 | -193.9356 | -193.2814 | 19.9007 | 0 | 20.7164 | 27.189 | 154.5 | 138.3 | -19.48 | 46.7906 | 46.5145 | 46.1659 | -24.6973 | -24.1698 | 74.7619 | -116.1514 | 88.3166 | 16.103 | 87.17 | 45.17 | 57.4292 | 54.4968 | -36.2959 | 0 |  | 0 | -42.5316 | 0 | -19.8954 | -100 | -99.5 | 25.7877 | 75 | 77.6 | 101.44 | 74.5 | -11.41 | 75.547 | 40.7761 | -28.42 | -10.42 | 104.41 | 75.66 | 43.3455 | 41.8727 | 14.3345 | 14.9091 | 235.5207 | 181.3223 | 175.041 | 176.3529 | 131.3573 | 110.0819 | -29.009 | 0.6269 | 252.7148 | 0 | -22.6577 | -19.9716 | -34.2979 | 33.759 | 33.5916 | 173.628 | -90.7759 |  | -68.1797 | 14.4 | -14.85 | 121 | 15.4179 | 2.6526 | -28.0491 | -22.7121 | 4.5252 | -106.2888 | 75.0808 | 18.2719 | 18.1431 | 0 | 31.3075 | 31.9078 | 30.466 | 5.3586 | 5.861 | 101.8134 | -12.7354 | -12.8897 | 50.4939 | 53.6305 | 51.8215 | 21.89 | 8.4431 | 1.077 | -4.87 | 19.39 | 50.5448 |  | -2.426 | 3.309 |  | 0 | -53.8531 | -51.856 | 9.55 | 112.4651 | 35.7 | -11.3344 | -10.7683 | -11.6549 | 2.2044 | 0 | 0 | -21.2282 | -29.1266 | 18.7492 | 30.5089 | 12.0756 | 8.7991 | -109.6468 | -33.4912 | 31.5763 | -54.673 | 11.8391 | 16.5667 | 16.0133 | 13.5333 | 121.5041 | 120.5162 | 183.6 | -182.0547 | -408.604 | 410.3675 | 362.4556 | -118.1114 | -115.9077 | -18.5142 | -6.6335 | 73.1811 | 72.8171 | 0 | 0 | 1.1246 | 2.277 | -47.4141 | -46.6961 | 3.49 | 2.98 | 85.8 | 85.8 | 20.8382 | -54.56 | -418.2797 | 69.9017 | 69.4301 | 11.1 | 82.7 | -0.3 | -0.3 |  |  | -357.5979 | -227.6102 | 243.0759 | 166.9032 | -68.6681 | -159.9007 | 159.2548 | -199.8542 | -41.2518 | -154.0206 | 210.5807 | 211.6508 | 196.1016 | -232.2668 | 41.2435 | -193.2382 | 190.619 | -8.2248 | 20.822 | 40.4 | 0.836 | 0.827 | -39.44 | 13.6 |  | -15.6725 | -24.1108 | 4.4266 | 8.2 | 50.504 | 50.562 | 0 | 0 | 47.9713 | 47.6176 | 47.4664 |  | -81.8 | 8.8653 | 8.93 | 0 | -8.7097 | 46.4186 | 18.6573 | -9.324 | -45.5109 | 6.5406 | 37.8511 | 68.9 | -68.4 | -45.6324 | 124.702
15/07/2026 | 14:30 | 0 |  | 23.5633 | -34.2995 | -27.8971 | 27.8482 | 0 | 67.2997 | -55.5541 | 83.426 | 42.4087 | 41.2514 | -26.64 | -80.044 | 72.6 | 25.668 | -72.6 | 3.8082 | 19.1948 | 19.1281 | 19.2342 | 32.3185 | 16.9772 | 0.5733 | 7.3488 |  |  | -76.48 | -76.32 |  | 26.64 | 79.2 | 25.358 | 0.268 | -86.3 | -86.67 | -31.43 | 88.21 | 87.91 | 22.0873 | -5.9444 | 75.9957 | 79.358 | 78.3722 | -60.4438 | -60.735 | 31.111 | 30.3761 | 88.6501 | 90.3268 | 57.2071 | 57.2052 | -642.6526 | 22.1923 | -10.8 | -11 | 67.449 | 67.1696 | -5.5917 |  | -90.3725 | 10.673 | 10.4554 | 7.2414 | 684.0417 | 185.3999 | 183.935 | -647.9651 | 724.4739 |  | -76.0036 | 77.833 | 123.8263 | 33.5 | 40.41 | 96.12 | 111.75 | -16.6065 | -17.0084 | 80.5329 | 80.608 | 27.5341 | -193.4264 | -193.9825 | 18.7351 | 0 | 20.5265 | 26.676 | 153.2 | 138.1 | -19.91 | 47.4613 | 47.583 | 46.1548 | -18.1172 | -18.0779 | 83.48 | -135.2435 | 98.7265 | 15.9776 | 93.75 | 48.88 | 59.5386 | 56.2546 | -37.5292 | 0 |  | 0 | -60.4087 | 0 | -20.58 | -108.6 | -106.4 | 27.5674 | 74.6 | 79.96 | 100.93 | 74.115 | -12.35 | 77.9495 | 57.7545 | -32.83 | -10.61 | 108.99 | 78.17 | 59.8 | 57.4727 | 9.946 | 9.7 | 246.7961 | 188.9657 | 183.476 | 184.7407 | 123.9066 | 96.2406 | -30.349 | 0.6589 | 173.8336 | 0 | -22.6182 | -20.2558 | -27.8695 | 30.2685 | 28.3485 | 149.052 | -87.9633 |  | -56.7082 | 0 | -20.57 | 97.9 | 15.5882 | -6.8855 | -31.0038 | -25.3665 | 7.8062 | -95.0217 | 62.478 | 18.5811 | 18.4388 | 0 | 30.9505 | 31.3032 | 30.4856 | 15.7409 | 16.0758 | 106.8371 | -8.7854 | -8.5152 | 56.537 | 55.9874 | 50.1515 | 24.56 | 10.179 | 1.1637 | -6.18 | 20.07 | 49.8009 |  | -2.219 | 4.263 |  | 0 | -56.293 | -54.7293 | 9.4 | 111.4632 | 34.6 | -5.6442 | -14.1881 | -15.079 | 2.262 | 0 | 0 | -21.4549 | -24.3623 | 19.9298 | 25.4602 | 11.6235 | 11.7788 | -111.1492 | -34.2029 | 32.3444 | -34.277 | 12.2935 | 17.3675 | 16.7318 | 14.3167 | 104.6276 | 104.9264 | 186.9 | -186.396 | -399.3573 | 406.2577 | 285.7705 | -102.3119 | -99.5608 | -19.7056 | -7.5481 | 77.1892 | 75.005 | 0 | 0 | -5.7074 | -4.6445 | -56.7432 | -56.6193 | -9.84 | -9.97 | 71.1 | 71.3 | 21.2078 | -50.32 | -403.7689 | 72.3865 | 71.9347 | 11.6 | 58.2 | 5.6 | 5.7 | 1.4889 | 1.2125 | -278.9629 | -152.2266 | 153.1021 | 76.3226 | -77.7033 | -71.4529 | 68.4087 | -257.2147 | 32.7651 | -64.0389 | 218.5947 | 220.0774 | 262.0573 | -148.9895 | -34.7728 | -174.5877 | 178.3618 | -8.1479 | 20.25 | 33.12 | 0.695 | 0.708 | -31.52 | 6.96 |  | -8.3482 | -16.4355 | -4.4511 | 1.7 | 50.42 | 50.191 | 0 | 0 | 50.3564 | 49.2178 | 50.0531 |  | -61.1 | 7.2648 | 9.29 | 0 | -10.9277 | 47.6735 | 19.7399 | -10.9336 | -46.2473 | 6.7128 | 38.5993 | 46.1 | -45.8 | -116.6009 | 183.4994
15/07/2026 | 15:00 | 0 |  | 23.938 | -35.0796 | -28.2147 | 30.2257 | 0 | 68.64 | -56.0435 | 84.4729 | 42.8507 | 41.8335 | -24.42 | -84.876 | 77 | 28.152 | -77 | 4.1055 | 18.9608 | 19.5531 | 19.749 | 32.8287 | 16.955 | 0.209 | 7.7618 |  |  | -76.79 | -77.1 |  | 24.42 | 83.6 | 26.866 | 0.276 | -83.68 | -83.54 | -37.06 | 84.85 | 85.29 | 23.9185 | -6.3318 | 75.4847 | 78.4789 | 80.4632 | -59.5071 | -59.3135 | 29.1205 | 31.9045 | 89.4019 | 91.8884 | 55.109 | 55.1916 | -652.9493 | 24.3386 | -12 | -12.1 | 65.9051 | 64.8813 | -5.3249 |  | -94.2107 | 9.9809 | 10.7482 | 7.2349 | 704.6417 | 196.0814 | 999.9997 | -677.4485 | 739.2298 |  | -46.7327 | 48.1475 | 123.8263 | 33.59 | 40.75 | 96.13 | 110.64 | -11.5161 | -11.918 | 73.6888 | 75.0899 | 34.8343 | -191.0018 | -190.1048 | 19.5453 | 0 | 20.5265 | 26.425 | 152.7 | 136.8 | -19.52 | 48.3784 | 47.9194 | 47.6127 | -18.8375 | -19.2575 | 88.3541 | -138.6939 | 103.6025 | 16.0997 | 96.92 | 50.6 | 59.5386 | 56.8405 | -38.008 | 0 |  | 0 | -78.1601 | 0 | -20.7972 | -109.1 | -107.1 | 28.6166 | 74.2 | 80.48 | 100.42 | 73.73 | -12.46 | 78.151 | 77.1094 | -33.26 | -10.82 | 107.62 | 77.31 | 78.4909 | 76.5455 | 23.5239 | 22.0364 | 259.8576 | 204.262 | 198.0324 | 200.7412 | 101.8223 | 78.5679 | -31.514 | 691.7728 | 142.6897 | 0 | -22.6509 | -20.0728 | 0 | 31.4617 | 29.663 | 61.488 | -63.0789 |  | -37.3628 | 13.55 | -19.98 | 1 | 13.4847 | 4.9128 | -31.6299 | -26.0452 | 9.6133 | -76.2263 | 43.2445 | 19.091 | 18.8915 | 0 | 31.9072 | 31.6857 | 30.7891 | 15.5734 | 13.7314 | 138.4864 | -20.0315 | -20.2843 | 78.3725 | 80.314 | 56.4285 | 27.22 | 8.4578 | 1.1392 | -4.63 | 19.13 | 55.5715 |  | -2.27 | 4.344 |  | 0 | -81.1218 | -78.3145 | 9.03 | 108.2559 | 35.6 | -5.233 | -14.5983 | -15.8286 | 2.3063 | 0 | 0 | -21.6815 | -24.7833 | 18.7022 | 25.3932 | 9.8215 | 9.9458 | -102.1074 | -34.4975 | 32.4857 | -35.2462 | 12.2906 | 17.9632 | 17.4596 | 13.882 | 98.7203 | 99.8284 | 127.4 | -128.1637 | -320.7867 | 320.1042 | 219.988 | -95.423 | -93.6438 | -19.1604 | -7.3552 | 82.887 | 83.2208 | 0 | 0 | -8.8575 | -8.0613 | -70.0056 | -70.4135 | -33.78 | -34.16 | 82.2 | 82.3 | 21.0027 | -45.52 | -440.6074 | 73.5678 | 73.5898 | 11.2 | 81.6 | 10.6 | 10.8 |  |  | -210.2909 | -119.6173 | 124.7998 | 23.5751 | -70.2281 | -21.9229 | 15.7556 | -348.1589 | 84.3248 | -15.4515 | 238.8661 | 238.0314 | 352.7481 | -115.9714 | -83.1287 | -198.7896 | 195.3627 | -8.1204 | 21.461 | 34.72 | 0.563 | 0.555 | -33.6 | 9.92 |  | -10.164 | -17.4884 | -0.087 | 0.1 | 51.695 | 51.577 | 0 | 0 | 54.1124 | 53.97 | 54.0321 |  | -79.2 | 6.1233 | 9.43 | 0 | -11.2879 | 46.7034 | 18.735 | -10.9387 | -46.8981 | 6.253 | 40.0639 | 64.2 | -63.6 | -99.6098 | 200.8233
15/07/2026 | 15:30 | 0 |  | 24.0721 | -35.2891 | -28.1537 | 30.8431 | 0 | 70.284 | -63.917 | 85.1851 | 42.8227 | 41.976 | -26.64 | -84.915 | 79.2 | 28.98 | -77 | 4.2725 | 23.0126 | 19.1988 | 19.4886 | 32.0105 | 16.7893 | 0.3494 | 6.1376 |  |  | -75.61 | -74.92 |  | 26.64 | 83.6 | 27.208 | 0.278 | -74.12 | -74.29 | -51.31 | 74.92 | 75.26 | 23.9143 | -6.2951 | 75.9371 | 78.9931 | 83.3486 | -50.8276 | -51.6264 | 9.3155 | 9.1212 | 94.9835 | 96.5988 | 41.431 | 41.6892 | -675.5049 | 25.445 | -12.5 | -12.5 | 58.3138 | 56.483 | -5.5405 |  | -96.8001 | 9.7244 | 11.2126 | 7.3533 | 720.2061 | 205.3285 | 999.9997 | -672.1801 | 773.3869 |  | -62.9299 | 64.5869 | 122.524 | 34.31 | 41.27 | 96.15 | 111.8 | -4.5504 | -4.5504 | 72.4079 | 73.0679 | 31.8084 | -198.2157 | -197.6123 | 23.0768 | 0 | 20.5265 | 26.174 | 152.7 | 135.7 | -19.62 | 45.4421 | 44.3806 | 44.4329 | -25.2518 | -25.1884 | 105.0585 | -151.2775 | 121.844 | 16.1507 | 93.83 | 49.26 | 59.5386 | 56.2546 | -37.8137 | 0 |  | 0 | -65.3202 | 0 | -20.6508 | -108.3 | -107.3 | 27.7322 | 73.3 | 78.38 | 99.34 | 72.14 | -12.04 | 77.035 | 64.5087 | -33.58 | -11.06 | 113.03 | 78.26 | 65.8545 | 64.3636 | 23.7413 | 22.9818 | 256.0391 | 197.8225 | 192.0791 | 195.0431 | 119.627 | 96.7094 | -30.689 | 683.6162 | 127.3445 | 0 | -23.9341 | -21.4567 | -24.289 | 20.5445 | 19.3736 | 155.196 | -84.9813 |  | -54.7422 | 0 | -22.15 | 97.7 | 13.5001 | -15.947 | -29.5103 | -28.7806 | 5.8529 | -94.4465 | 59.1367 | 18.1785 | 18.0364 | 0 | 31.6416 | 32.1439 | 30.5662 | 3.8515 | 1.5071 | 170.4705 | -22.1983 | -22.4595 | 111.6413 | 119.796 | 45.3248 | 37.64 | 15.0033 | 1.2332 | -9.33 | 18.52 | 45.8028 | 6.111 | -2.27 | 4.254 | 11.1594 | 0 | -120.0932 | -108.3223 | 11.79 | 107.6554 | 36.1 | -12.3269 | -11.3639 | -12.2533 | 2.3742 | 0 | 0 | -20.6098 | -32.6 | 19.179 | 33.7023 | 9.5541 | 11.8267 | -104.0465 | -34.5913 | 33.0668 | -67.2087 | 12.5865 | 18.3148 | 17.9342 | 14.3192 | 101.8366 | 100.3396 | 184.4 | -185.9672 | -373.683 | 373.7803 | 231.4988 | -97.5008 | -96.2639 | -18.7482 | -6.2386 | 82.0865 | 83.5267 | 0 | 0 | -11.4098 | -9.8961 | -76.2455 | -76.0232 | -29.37 | -29.94 | 82.8 | 83.5 | 21.1458 | -38.88 | -444.8505 | 74.7563 | 74.1236 | 11 | 80.4 | 10.8 | 10.8 |  | 1.0971 | -225.4255 | -96.5681 | 154.9772 | 52.4132 | -44.2051 | -48.8265 | 35.1897 | -344.2081 | 70.9421 | -39.096 | 242.9632 | 240.9309 | 350.94 | -145.5746 | -69.014 | -210.7682 | 211.7878 | -8.6752 | 25.148 | 34.56 | 0.528 | 0.524 | -33.92 | 8 |  | -9.4041 | -18.5748 | -0.145 | 0 | 53.528 | 53.398 | 0 | 0 | 52.461 | 53.6068 | 53.8532 |  | -80.3 | 5.8231 | 9.13 | 0 | -8.9718 | 46.0197 | 17.8432 | -8.4032 | -46.0316 | 5.7477 | 38.7185 | 65.5 | -65.7 | -135.3594 | 234.3048
15/07/2026 | 16:00 | 0 |  | 23.8423 | -34.9832 | -28.0918 | 26.9425 | 0 | 71.1827 | -60.8804 | 83.7549 | 42.3487 | 41.4081 | -24.42 | -85.316 | 79.2 | 28.98 | -77 | 4.2039 | 22.627 | 19.0021 | 19.1106 | 31.6191 | 16.854 | 0.3545 | 6.739 |  |  | -73.53 | -74.22 |  | 24.42 | 82.5 | 28.172 | 0.309 | -77.99 | -78.35 | -46.09 | 79.19 | 80.24 | 23.2894 | -5.7711 | 74.8263 | 77.3872 | 82.2976 | -55.0282 | -55.0067 | 22.4971 | 28.1547 | 91.3352 | 93.6761 | 55.2899 | 58.1363 | -694.9139 | 25.5794 | -12.7 | -12.5 | 62.6611 | 60.4082 | -5.3415 |  | -100.6483 | 9.188 | 10.7594 | 7.5795 | 734.7024 | 199.53 | 199.6215 | -679.4984 | 767.1233 |  | -72.7832 | 74.5018 | 121.2216 | 33.64 | 40.83 | 96.17 | 109.51 | -0.3977 | 0.0042 | 70.1546 | 71.2423 | 33.0844 | -201.7886 | -200.5168 | 21.4736 | 0 | 20.9062 | 27.022 | 152.7 | 136.8 | -19.54 | 43.1013 | 42.8031 | 42.1169 | -30.4571 | -30.4017 | 107.1816 | -145.4545 | 123.7072 | 15.9318 | 92.12 | 48.89 | 58.8354 | 56.2546 | -37.7873 | 0 |  | 0 | -67.7966 | 0 | -20.6006 | -106.4 | -105.9 | 27.7213 | 72.1 | 77.02 | 96.96 | 71.37 | -12.28 | 76.6165 | 67.2338 | -16.55 | -12.63 | 92 | 77.01 | 70.1091 | 67.3818 | 29.4082 | 27.7545 | 250.1062 | 195.5905 | 189.7179 | 192.197 | 123.2835 | 100.7721 | -30.132 | 691.3467 | 137.066 | 0 | -24.3644 | -21.9235 | -25.815 | 19.4608 | 19.9721 | 167.484 | -83.3922 |  | -57.6461 | 0 | -16.49 | 120.9 | 13.2625 | -17.0997 | -30.8663 | -29.6867 | 5.4884 | -93.285 | 64.4148 | 18.5737 | 18.071 | 0 | 31.088 | 31.4715 | 30.3447 | -1.5071 | -0.3349 | 164.6096 | -26.6596 | -26.3017 | 112.3622 | 121.1377 | 43.6475 | 39.25 | 16.5023 | 1.1978 | -10.32 | 19.75 | 43.4604 |  |  |  |  | 0 | -121.2317 | -110.259 | 11.615 | 107.116 | 35.8 | -12.4206 | -11.3062 | -12.1121 | 2.3291 | 0 | 0 | -21.0065 | -32.6079 | 18.7325 | 34.0176 | 9.824 | 12.9344 | -107.0761 | -34.2174 | 33.272 | -66.1853 | 12.128 | 18.0511 | 17.5861 | 14.0186 | 107.4718 | 107.8424 | 188.2 | -187.3391 | -377.9082 | 378.9994 | 240.2674 | -103.5576 | -102.1342 | -19.2359 | -7.1968 | 84.1244 | 83.4766 | 0 | 0 | -7.7457 | -7.0726 | -83.8001 | -83.3341 | -24.22 | -24.53 | 82.9 | 82.3 | 21.0219 | -26.64 | -446.704 | 77.3136 | 76.9119 | 11.6 | 78.7 | 7.3 | 7.4 | 1.6382 | 1.3742 | -230.132 | -109.025 | 198.6325 | 89.8783 | -21.2197 | -85.0249 | 76.9302 | -352.9842 | 43.729 | -78.0078 | 236.5886 | 236.6803 | 360.7885 | -190.5392 | -43.1301 | -234.2352 | 228.2413 | -8.2797 | 28.41 | 34.24 | 0.479 | 0.473 | -33.52 | 7.6 |  | -7.5578 | -18.8373 | -0.9079 | 0.6 | 55.866 | 55.639 | 0 | 0 | 54.288 | 54.4162 | 53.8828 |  | -78.7 | 6.559 | 9.24 | 0 | -9.2418 | 46.4466 | 18.7885 | -9.4408 | -46.1961 | 6.3376 | 38.6532 | 63.8 | -62.5 | -133.849 | 209.8353
15/07/2026 | 16:30 | 0 |  | 23.0689 | -33.6654 | -28.346 | 27.7432 | 0 | 68.8859 | -59.2685 | 80.9809 | 41.2987 | 40.0543 | -13.32 | -81.956 | 74.8 | 28.152 | -74.8 | 4.1701 | 22.0112 | 18.9466 | 19.247 | 31.6606 | 16.6179 | 0.3466 | 7.5248 |  |  | -69.44 | -69.79 |  | 13.32 | 81.4 | 28.35 | 0.308 | -77.02 | -77.28 | -38.36 | 76.66 | 77.03 | 23.298 | -6.1579 | 73.6944 | 76.2216 | 77.638 | -62.2535 | -61.7295 | 30.275 | 30.8718 | 88.4548 | 90.4463 | 54.4445 | 60.8876 | -637.7198 | 25.9532 | -12.7 | -12.8 | 68.3742 | 68.1481 | -4.558 |  | -113.9577 | 11.424 | 11.6958 | 7.838 | 693.1667 | 172.9483 | 172.8263 | -634.0071 | 703.2209 |  | -120.0437 | 122.2222 | 122.1198 | 32.79 | 40.31 | 95.685 | 109.51 | 7.5058 | 6.702 | 61.6088 | 62.5042 | 32.8497 | -202.3185 | -202.9681 | 24.4412 | 0 | 20.5265 | 27.022 | 156.3 | 139.5 | -19.65 | 45.1577 | 44.9047 | 44.587 | -24.9581 | -24.7673 | 69.5753 | -113.5021 | 84.4111 | 15.4978 | 94.8 | 49.33 | 59.3042 | 55.9616 | -37.7403 | 0 |  | 0 | -56.8139 | 0 | -20.5669 | -105.9 | -104 | 27.4466 | 72.2 | 77 | 97.64 | 71.62 | -11.89 | 74.6015 | 56.622 | -7.22 | -10.83 | 81.44 | 78.32 | 59.0909 | 57.3818 | 31.4424 | 30.2091 | 246.6272 | 191.1069 | 184.3451 | 187.5152 | 124.3551 | 101.6204 | -28.199 | 690.4567 | 234.1272 | 0 | -24.1954 | -21.636 | -33.2884 | 33.3392 | 31.4444 | 144.444 | -77.1393 |  | -61.2779 | 0 | -11.59 | 102.6 | 12.8624 | 10.593 | -31.611 | -30.548 | 6.8185 | -99.9182 | 68.1426 | 18.2701 | 18.1564 | 0 | 31.5268 | 32.9463 | 31.7627 | -8.0379 | -8.3728 | 148.0314 | -28.6367 | -28.4978 | 98.8502 | 108.6768 | 39.0552 | 35.86 | 16.4852 | 1.232 | -10.14 | 18.73 | 39.2631 |  |  |  |  | 0 | -108.6664 | -95.8596 | 11.44 | 105.64 | 34.8 | -8.2526 | -12.2462 | -13.1509 | 2.2314 | 0 | 0 | -21.4066 | -27.2995 | 18.5834 | 28.2101 | 11.8856 | 13.0519 | -95.6741 | -32.9305 | 31.0309 | -54.9696 | 13.319 | 17.973 | 17.3752 | 14.8296 | 126.9001 | 125.1719 | 189.8 | -188.6363 | -395.4877 | 396.4143 | 338.5315 | -120.8651 | -120.0742 | -18.1614 | -6.8443 | 77.5144 | 77.9892 | -39.31 | -37.6932 | 1.4707 | 2.7054 | -89.1117 | -90.6158 | 15.78 | 15.37 | 59.6 | 57.8 | 20.7976 | 3.12 | -424.239 | 89.376 | 88.9882 | 13.9 | 41 | -2.2 | -2.1 | 1.4042 | 1.0856 | -338.5212 | -209.9857 | 287.3829 | 175.8809 | -30.9867 | -166.4188 | 168.9284 | -332.3407 | -37.7541 | -163.5679 | 200.9516 | 200.0287 | 337.478 | -277.2547 | 37.9182 | -255.7943 | 246.2085 | -8.3319 | 32.492 | 25.36 | 0.536 | 0.53 | -24.56 | -0.48 |  | 1.0269 | -16.17 | -10.3716 | -2.3 | 52.442 | 52.236 | 0 | 0 | 50.6531 | 50.2023 | 49.9599 |  | -37.5 | 5.0795 | 9.32 | 0 | -8.7121 | 46.284 | 18.2349 | -9.5204 | -45.704 | 6.0162 | 38.6674 | 23 | -24.2 | -53.7973 | 147.4863
15/07/2026 | 17:00 | 0 |  | 21.1997 | -31.7148 | -28.7175 | 27.3765 | 0 | 68.0932 | -57.0981 | 76.5455 | 38.4628 | 37.4951 | -11.1 | -78.467 | 72.6 | 26.496 | -70.4 | 2.9645 | 16.1396 | 18.6336 | 18.622 | 31.1846 | 16.3736 | 0.4128 | 7.472 |  |  | -68.8 | -69.29 |  | 11.1 | 77 | 27.718 | 0.307 | -72.78 | -72.48 | -42.95 | 73.24 | 73.64 | 21.9779 | -5.6823 | 71.3742 | 73.9074 | 67.4567 | -56.6929 | -57.2348 | 10.4809 | 9.8366 | 86.604 | 88.6035 | 37.2987 | 36.5463 | -591.5191 | 25.6132 | -12.5 | -12.5 | 64.3953 | 63.1302 | -4.8105 |  | -102.0835 | 11.6507 | 10.5889 | 7.0484 | 639.332 | 159.0929 | 158.9098 | -610.7072 | 662.3549 |  | -121.0805 | 122.8402 | 119.595 | 32.14 | 39.43 | 95.2 | 108.3 | 7.3718 | 7.6397 | 66.9572 | 68.3306 | 36.6032 | -198.6486 | -197.2285 | 24.2764 | 0 | 20.9062 | 22.048 | 156.6 | 139.6 | -19.29 | 45.7662 | 45.7696 | 44.7584 | -27.2151 | -26.5292 | 62.6087 | -102.8453 | 76.9334 | 14.8632 | 94.83 | 49.21 | 58.9527 | 55.9616 | -37.9062 | 0 |  | 0 | -53.7174 | 0 | -20.9295 | -102.3 | -101.6 | 27.4796 | 71.3 | 75.76 | 96.6 | 70.9 | -11.26 | 73.284 | 54.6044 | -8.08 | -11.15 | 87.15 | 76.86 | 54.6727 | 53 | 29.1395 | 28 | 241.1768 | 187.6863 | 180.0242 | 182.2979 | 127.9937 | 108.3733 | -27.307 | 690.4567 | 308.5256 | 0 | -22.2162 | -19.9428 | -39.3595 | 39.5249 | 36.5931 | 153.66 | -80.6617 |  | -70.1573 | 0 | -7.95 | 122.7 | 11.9063 | 25.7235 | -32.5023 | -31.5559 | 8.9033 | -105.558 | 74.8338 | 18.1138 | 17.8608 | 0 | 32.0973 | 31.6525 | 31.04 | -9.0426 | -9.3776 | 148.3663 | -26.7839 | -26.3578 | 84.5791 | 89.1612 | 51.8288 | 30.45 | 9.532 | 1.2552 | -5.45 | 16.93 | 50.8398 |  |  |  |  | 0 | -89.7922 | -82.3703 | 9.66 | 98.2516 | 35.1 | 0 | -15.3334 | -16.4693 | 2.2115 | 0 | 0 | -21.9132 | -17.4947 | 17.0715 | 17.8916 | 14.8305 | 15.8628 | -79.2633 | -32.2994 | 28.3831 | -21.7409 | 12.443 | 16.8206 | 16.5736 | 14.5529 | 153.1152 | 154.3517 | 188.2 | -189.3 | -417.1977 | 418.9384 | 420.8864 | -145.9474 | -144.5379 | -16.8171 | 0 | 84.9279 | 84.4696 | -58.5902 | -58.9708 | 8.5309 | 8.9677 | -99.1935 | -99.4426 | 32.97 | 32.01 | 68.8 | 69.2 | 21.0838 | 25.44 | -460.8268 | 104.7687 | 104.4855 | 15.1 | 18.8 | -5.4 | -5.3 | 1.2042 | 0.8648 | -421.946 | -287.8901 | 409.567 | 218.0315 | -26.4744 | -210.4787 | 207.1776 | -379.0055 | -95.4943 | -203.8087 | 183.2868 | 183.9515 | 386.7101 | -399.2187 | 93.6885 | -302.556 | 301.7492 | -8.7521 | 36.5707 | 26.32 | 0.531 | 0.523 | -24.96 | 2.4 |  | -2.2843 | -20.4181 | -9.4316 | 3.3 | 53.09 | 52.956 | 0 | 0 | 55.127 | 54.4736 | 55.0146 |  | -50.3 | 19.9776 | 9.16 | 0 | -6.4508 | 45.5729 | 17.4174 | -6.9106 | -44.9883 | 4.049 | 39.4669 | 36.5 | -37.3 | 4.4146 | 108.3571
15/07/2026 | 17:30 | 0 |  | 21.8596 | -32.4157 | -28.765 | 25.4924 | 0 | 63.283 | -43.9551 | 73.2237 | 36.8269 | 35.9623 | -11.1 | -75.666 | 70.4 | 24.84 | -68.2 | 4.1656 | 8.4746 | 18.3946 | 18.7518 | 30.9343 | 16.2405 | 0.3497 | 8.0098 |  |  | -71.14 | -71.01 |  | 11.1 | 74.8 | 29.579 | 0.308 | -75.45 | -76.13 | -37.09 | 76.57 | 77.58 | 21.95 | -5.7948 | 69.2107 | 71.7134 | 63.1099 | -47.2308 | -47.7254 | 7.8042 | 7.9301 | 81.5396 | 82.9103 | 31.3515 | 31.4687 | -566.5725 | 25.1306 | -12.1 | -12.4 | 55.7838 | 54.7819 | -5.7033 |  | -71.6414 | 10.2314 | 9.3009 | 6.2132 | 610.9803 | 166.4784 | 165.7765 | -600.7937 | 656.9136 |  | -125.3528 | 127.9193 | 121.6807 | 32.49 | 41.08 | 87.57 | 106.01 | -15.6688 | -15.6688 | 60.0568 | 61.0067 | 38.8541 | -203.6482 | -202.5227 | 7.9389 | 0 | 18.9949 | 17.074 | 155.9 | 140.8 | -19.17 | 43.8888 | 41.3743 | 42.2173 | -34.5584 | -34.2216 | 77.076 | -111.1252 | 92.8143 | 15.4339 | 93.73 | 49.41 | 58.6011 | 55.3757 | -38.2044 | 0 |  | 0 | -62.7544 | 0 | -20.8562 | -100.6 | -100.1 | 27.2159 | 71.7 | 75.68 | 97.14 | 70.16 | -11.02 | 73.16 | 61.9185 | -7.12 | -11.55 | 84.96 | 76.85 | 63.3273 | 62.3455 | 20.5338 | 19.6091 | 239.1246 | 184.8718 | 179.3872 | 181.1858 | 126.5636 | 105.173 | -27.935 | 665.9984 | 337.214 | 0 | -12.8941 | -10.2984 | -37.5657 | 46.3241 | 44.1742 | 149.052 | -75.7055 |  | -66.6433 | 0 | -15.8 | 111.8 | 11.1937 | 41.2798 | -33.5231 | -32.8915 | 8.953 | -102.9057 | 72.2215 | 18.495 | 18.2476 | 0 | 32.3751 | 32.6094 | 30.8655 | 15.406 | 13.8989 | 72.1737 | -18.067 | -17.6942 | 44.3158 | 51.8313 | 17.8146 | 14.4 | 15.2621 | 1.337 | -9.76 | 16.13 | 17.3059 |  |  |  |  | 42.86 | -52.3827 | -42.3384 | 15.5 | 77.0276 | 33.8 | -2.5664 | -13.3143 | -14.3078 | 2.3425 | 0 | 0 | -17.9317 | -21.5451 | 17.9697 | 22.1061 | 14.214 | 13.1335 | -98.5764 | -30.8742 | 27.8658 | -14.9209 | 12.44 | 17.5042 | 17.1537 | 14.4531 | 163.1934 | 162.0138 | 161.55 | -188.7998 | -429.5016 | 431.0993 | 456.6971 | -156.2691 | -153.2514 | -14.2303 | 0 | 83.5949 | 83.7276 | -58.5902 | -58.9708 | 14.0492 | 14.0665 | -91.9009 | -91.9986 | 45.19 | 44.75 | 73.1 | 73.5 | 21.1672 | 39.28 | -473.1895 | 110.7042 | 110.2925 | [6 empty] | -452.3188 | -318.3009 | 448.7924 | 244.4473 | -25.678 | -232.8951 | 232.6501 | -390.1727 | -122.7208 | -231.1446 | 171.5032 | 172.8002 | 394.7004 | -437.1099 | 123.1291 | -318.3728 | 318.7445 | -7.4887 | 34.7084 | 29.92 | 0.245 | 0.236 | -29.76 | 5.36 |  | -6.7369 | -21.0346 | -5.1835 | 5.6 | 53.44 | 53.101 | 0 | 0 | 55.413 | 54.9562 | 53.7553 |  | -56.3 | 18.7155 | 10.38 | 0 | 0 | 44.1865 | 13.8395 | -3.2765 | -43.6965 | 0 | 42.1842 | 42.7 | -42.3 | 30.8367 | 94.8476
15/07/2026 | 18:00 | 0 |  | 21.941 | -32.6735 | -29.3475 | 24.5628 | 0 | 61.1772 | -34.9054 | 68.7205 | 34.7029 | 34.1089 | -6.66 | -70.822 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 4.2837 | 4.1758 | 16.5372 | 16.6743 | 27.8717 | 16.3451 | 0.3447 | 2.5514 |  |  | -67.03 | -67.3 |  | 6.66 | 68.2 | 27.33 | 0.313 | -73.06 | -73 | -33.99 | 73.74 | 73.73 | 21.2305 | -6.1766 | 71.778 | 74.3189 | 57.4165 | -45.1753 | -45.8919 | 8.2615 | 8.2593 | 77.9408 | 79.0948 | 32.6566 | 31.3204 | -539.5711 | 10.481 | -5.1 | -5 | 54.5416 | 52.9977 | -6.6096 |  | -61.0297 | 10.2357 | 9.2783 | 6.3315 | 587.3591 | 172.0938 | 171.6666 | -619.9181 | 634.4662 |  | -40.254 | 42.1377 | 111.1423 | 34.65 | 44.88 | 79.94 | 90.87 | -21.9648 | -21.5629 | 59.6632 | 60.4993 | 39.8133 | -209.0602 | -208.194 | 9.0726 | 0 | 12.4756 | 11.513 | 159.5 | 143 | -19.7 | 51.821 | 49.3226 | 50.8693 | -32.5206 | -32.2113 | 76.837 | -107.525 | 90.7115 | 17.0427 | 99.48 | 52.15 | 60.0073 | 57.1335 | -39.2646 | 0 |  | 0 | -83.6082 | 0 | -21.4601 | -107.8 | -106.5 | 26.3205 | 72.1 | 81.54 | 97.68 | 71.58 | -12.27 | 71.3155 | 82.0147 | -3.91 | -4.16 | 80.74 | 76.61 | 84.0364 | 82.3818 | 23.0778 | 21.6727 | 248.4906 | 198.0445 | 191.2298 | 194.1399 | 106.2771 | 82.1048 | -30.482 | 641.54 | 341.6692 | 0 | -10.8495 | -8.0479 | -18.9586 | 57.614 | 54.0679 | 38.448 | -46.963 |  | -42.4151 | 0 | -15.59 | 0 | 11.9621 | 60.5793 | -36.0157 | -35.1231 | 11.1889 | -79.4042 | 50.5436 | 19.7863 | 19.2928 | 0 | 30.2386 | 30.7024 | 29.6466 | 21.7693 | 24.6161 | 44.5434 | -19.8782 | -19.8913 | 37.3644 | 47.0973 | 3.3417 | 9.13 | 16.5805 | 1.702 | -10.24 | 13.98 | 0 |  |  |  |  | 37.06 | -47.5623 | -34.7985 | 15.68 | 75.9131 | 32.4 | -2.8562 | -14.0213 | -14.8985 | 2.6314 | 0 | 0 | -18.9169 | -24.7643 | 16.7567 | 25.6014 | 10.7983 | 10.9594 | -96.8626 | -31.6077 | 28.5184 | -19.0605 | 13.135 | 20.5328 | 20.128 | 15.361 | 160.523 | 160.418 | 134.9 | -134.8463 | -363.0518 | 368.2585 | 417.0289 | -152.815 | -149.5069 | 0 | 0 | 82.216 | 85.5502 | -58.5902 | -58.9708 | 13.5668 | 13.9821 | -94.7753 | -94.8076 | 46.51 | 46.3 | 61.9 | 62.3 | 21.1244 | 43.44 | -465.9524 | 111.0382 | 110.6469 | [5 empty] | 0.8021 | -409.5988 | -315.2437 | 437.2617 | 238.2104 | -15.8038 | -231.8625 | 225.9657 | -389.4785 | -117.7372 | -218.0819 | 170.9246 | 171.7095 | 392.4276 | -427.5829 | 119.6787 | -315.9482 | 312.3486 | -7.8842 | 23.762 | 27.76 | -0.677 | -0.684 | -27.44 | 3.12 |  | -3.7491 | -12.5689 | -11.0735 | -1.9 | 51.369 | 50.823 | 0 | 0 | 54.9856 | 54.4068 | 52.4917 |  | -38.5 | 16.6655 | 11.63 | 0 | 0 | 43.7339 | 9.68 | 1.4819 | -43.3625 | -4.7873 | 46.753 | 24.3 | -24.2 | 56.924 | 80.1934
15/07/2026 | 18:30 | 0 |  | 23.4963 | -34.3867 | -28.4594 | 26.0319 | 0 | 61.7585 | -39.1857 | 73.5755 | 37.2589 | 36.5336 | 4.44 | -81.877 | 72.6 | 20.7 | -72.6 | 4.5403 | 3.5312 | 18.2613 | 18.456 | 30.544 | 16.6958 | 0.5464 | 2.2336 |  |  | -70.77 | -70.98 |  | -4.44 | 81.4 | 28.777 | 0.319 | -79.63 | -80.49 | -29.63 | 81.67 | 81.73 | 24.3641 | -8.9352 | 78.9676 | 81.5021 | 57.8389 | -48.4723 | -49.0863 | 5.5199 | 5.5868 | 81.3326 | 82.3901 | 34.2339 | 34.128 | -564.5947 | 10.1426 | -4.7 | -4.5 | 56.1325 | 55.5945 | -7.3488 |  | -60.4025 | 10.8763 | 10.4009 | 7.1096 | 619.6476 | 168.7368 | 169.4082 | -630.7405 | 649.438 |  | -63.5302 | 65.5155 | 115.4634 | 37.34 | 47.82 | 83.33 | 94.74 | -19.2856 | -19.0177 | 67.6112 | 68.4907 | 37.5011 | -230.1378 | -228.4679 | 6.9141 | 0 | 12.6589 | 11.4 | 165.3 | 148.4 | -18.74 | 47.6355 | 44.8001 | 46.4943 | -38.1538 | -37.8466 | 80.3925 | -108.4201 | 94.21 | 19.2935 | 100.77 | 52.15 | 60.0073 | 57.1335 | -40.4854 | 0 |  | 0 | -85.1882 | 0 | -21.9577 | -106 | -105.6 | 26.326 | 71.3 | 82.96 | 96.76 | 70.84 | -12.49 | 70.587 | 84.3148 | -1.67 | -3.97 | 81.11 | 76.54 | 86.0909 | 84.1091 | 21.6875 | 20.7273 | 248.3417 | 197.8451 | 191.8735 | 194.8363 | 106.9167 | 80.1951 | -31.008 | 641.54 | 342.2441 | 0 | -10.4785 | -7.8443 | -16.0455 | 61.5668 | 58.2929 | 23.088 | -47.1053 |  | -39.007 | 0 | -3.27 | 0 | 13.0622 | 64.5031 | -34.5036 | -33.7956 | 6.7447 | -77.4276 | 49.709 | 19.8222 | 19.6375 | 0 | 31.0313 | 31.6646 | 30.3191 | 18.4202 | 18.0853 | 45.883 | -19.4797 | -19.2199 | 24.104 | 25.4495 | 22.7073 | 2.44 | 8.1526 | 1.7484 | -4.33 | 13.97 | 22.2212 |  |  |  |  | 43.14 | -25.5209 | -23.9482 | 15.68 | 84.0558 | 29.8 | -6.8005 | -15.2753 | -16.5036 | 3.07 | 0 | 0 | -18.8387 | -31.9113 | 16.3367 | 32.5354 | 7.7817 | 8.3411 | -111.9462 | -34.6664 | 33.3156 | -27.8594 | 12.6021 | 21.8219 | 21.362 | 15.4741 | 160.4321 | 161.9936 | 166.8 | -167.1851 | -411.9948 | 416.2208 | 437.288 | -154.1612 | -152.8826 | 0 | 5.5801 | 82.5075 | 84.2818 | -62.1232 | -58.9708 | 15.1508 | 15.9111 | -94.7204 | -94.1624 | 45.17 | 44.01 | 60 | 60.2 | 21.0838 | 42.96 | -469.7128 | 113.8805 | 113.4583 | [6 empty] | -428.97 | -313.8209 | 435.0023 | 235.6709 | -24.5923 | -227.571 | 225.4706 | -391.4814 | -118.9774 | -220.2649 | 169.2361 | 168.8049 | 391.5718 | -421.2609 | 119.4464 | -304.5007 | 308.8498 | -7.0932 | 23.861 | 27.36 | -0.86 | -0.867 | -26.8 | 2.96 |  | -3.1052 | -11.9829 | -11.104 | -3.7 | 50.41 | 49.225 | 0 | 0 | 53.7354 | 54.0686 | 53.357 |  | -37 | 17.2772 | 11.67 | 0 | 0 | 43.4943 | 8.8808 | 1.8212 | -43.2356 | -5.4099 | 48.1313 | 23 | -23.2 | 20.8869 | 60.9774
15/07/2026 | 19:00 | 0 |  | 24.024 | -35.8999 | -27.2293 | 28.7923 | 0 | 66.4425 | -33.862 | 78.0265 | 39.7508 | 38.9348 | 0 | -81.697 | 72.6 | 22.356 | -70.4 | 4.5845 | -1.7526 | 19.451 | 19.7117 | 32.3478 | 16.6384 | 0.5093 | 2.3087 |  |  | -72.07 | -72.27 |  | -2.22 | 81.4 | 32.177 | 0.332 | -83.37 | -83.72 | -31.85 | 84.77 | 84.57 | 24.6362 | -8.6106 | 81.3737 | 83.4785 | 61.1005 | -50.224 | -51.3209 | 3.5869 | 3.603 | 84.1599 | 85.1636 | 35.6334 | 35.5131 | -579.2086 | 8.9325 | -4 | -4.1 | 59.0765 | 57.4239 | -7.2223 |  | -63.3728 | 10.8006 | 10.1612 | 7.1203 | 633.5336 | 168.7063 | 168.3706 | -637.4662 | 655.7106 |  | -56.9529 | 59.3164 | 115.4634 | 37.78 | 48.32 | 82.4 | 95.215 | -15.9367 | -16.2046 | 69.5796 | 69.9097 | 32.8242 | -233.3841 | -232.2033 | 6.925 | 0 | 12.4756 | 11.527 | 165 | 149.8 | -18.65 | 46.5111 | 43.9803 | 45.0614 | -40.3416 | -40.2736 | 82.8842 | -109.6813 | 99.461 | 19.7078 | 94.01 | 49.13 | 59.3042 | 56.5475 | -40.0541 | 0 |  | 0 | -87.3616 | 0 | -21.9573 | -104 | -103.4 | 24.6616 | 69.5 | 82.96 | 94.76 | 69.39 | -12.22 | 67.332 | 86.5049 | -2.92 | -3.86 | 89 | 74.15 | 87.0909 | 84.7636 | 24.7786 | 23.9091 | 245.2836 | 199.9392 | 191.0602 | 195.0478 | 107.0866 | 81.1005 | -30.372 | 648.441 | 346.2233 | 0 | -10.3694 | -7.6452 | -17.896 | 63.5968 | 59.1295 | 21.552 | -45.4767 |  | -39.5742 | 0 | -2.91 | 0 | 12.8497 | 67.4693 | -33.8159 | -32.6744 | 4.6808 | -77.7119 | 51.3657 | 19.5229 | 19.5823 | 0 | 30.9568 | 31.6207 | 30.2855 | 15.406 | 14.9036 | 52.0789 | -22.8478 | -22.9719 | 28.1681 | 29.5573 | 22.8684 | 3.8 | 7.9646 | 1.7826 | -4.39 | 13.08 | 22.2485 |  |  |  |  | 43.58 | -30.4474 | -26.7493 | 15.685 | 83.9235 | 31.1 | -7.2086 | -15.4082 | -16.3412 | 3.214 | 0 | 0 | -18.7605 | -33.3606 | 16.9999 | 34.5092 | 12.0996 | 14.0735 | -117.3008 | -34.847 | 33.8998 | -28.8631 | 12.0556 | 22.3591 | 21.6059 | 14.9865 | 159.5129 | 157.5322 | 160.9 | -161.4045 | -407.8454 | 411.1282 | 428.9492 | -152.1885 | -150.1759 | 0 | 0 | 83.229 | 83.0918 |  | -62.0817 | 13.7433 | 14.5381 | -90.2758 | -90.291 | 47.86 | 47.28 | 57.7 | 58.5 | 21.0433 | 42.32 | -454.9334 | 108.8642 | 108.447 | 18.5 | 36.5 | -13.9 | -13 |  | 0.9369 | -420.3832 | -315.4771 | 423.0248 | 226.5985 | -33.5582 | -219.6268 | 216.533 | -386.6403 | -112.0217 | -211.8848 | 166.977 | 167.7819 | 388.438 | -406.7739 | 112.2834 | -300.4834 | 299.3645 | -6.8542 | 17.074 | 27.52 | -0.853 | -0.868 | -26.96 | 3.2 |  | -3.3097 | -11.3664 | -11.5434 | -3.7 | 47.817 | 47.049 | 0 | 0 | 51.6235 | 53.7263 | 54.1114 |  | -36.1 | 18.8518 | 11.51 | 0 | 0 | 44.0347 | 9.4723 | 1.1517 | -43.516 | -5.4079 | 47.5077 | 21.5 | -22.7 | 22.5179 | 53.6163
15/07/2026 | 19:30 | 0 |  | 24.024 | -36.6656 | -26.9839 | 30.2623 | 0 | 65.9241 | -37.8551 | 78.8724 | 39.7508 | 38.9008 | -13.32 | -80.044 | 70.4 | 21.528 | -68.2 | 4.5688 | 1.4514 | 19.0618 | 19.3644 | 31.8416 | 16.3377 | 0.3767 | 2.1932 |  |  | -76.18 | -76.34 |  | 13.32 | 79.2 | 32.059 | 0.337 | -84.73 | -85.42 | -31.18 | 86.32 | 86.98 | 25.3275 | -8.5498 | 79.9866 | 83.4091 | 54.083 | -51.5099 | -51.8094 | 3.8929 | 3.907 | 83.39 | 84.2896 | 36.9498 | 36.8019 | -581.5544 | 9.8044 | -4.5 | -4.5 | 60.0572 | 58.3799 | -7.2135 |  | -66.2475 | 10.6551 | 9.7418 | 6.5964 | 635.914 | 168.9504 | 169.5913 | -629.3124 | 654.8794 |  | -42.874 | 44.4967 | 116.4664 | 38.12 | 47.73 | 82.815 | 95.69 | -16.2046 | -16.3386 | 73.5605 | 74.54 | 33.8694 | -230.0894 | -229.2591 | 6.8779 | 0 | 12.2793 | 11.139 | 163.2 | 147.6 | -18.62 | 47.1367 | 45.3386 | 45.8335 | -38.066 | -37.9088 | 80.1597 | -108.5983 | 95.8069 | 19.34 | 90.58 | 47.51 | 58.6011 | 55.3757 | -39.233 | 0 |  | 0 | -88.3301 | 0 | -21.4233 | -105 | -103.5 | 24.9362 | 68 | 82.86 | 92.8 | 67.31 | -12.05 | 67.9675 | 87.7925 | -1.36 | -3.85 | 85.3 | 74.27 | 88.4182 | 85.9636 | 24.6273 | 23.2182 | 246.596 | 197.8421 | 190.2468 | 195.2592 | 109.5675 | 82.7033 | -29.936 | 641.4559 | 358.8509 | 0 | -10.5874 | -7.8452 | -18.7798 | 65.7042 | 61.6129 | 24.624 | -47.7597 |  | -42.1584 | 0 | -3.9 | 0 | 12.9156 | 71.8318 | -33.111 | -32.3159 | 4.5903 | -80.956 | 53.371 | 19.6655 | 19.0845 | 0 | 31.5566 | 31.7446 | 31.1196 | 15.0711 | 15.0711 | 54.2558 | -21.7519 | -21.7063 | 26.2924 | 28.3385 | 22.4143 | 2.65 | 8.155 | 1.7716 | -4.5 | 13.76 | 21.9643 |  |  |  |  | 42.97 | -28.4254 | -27.4232 | 15.69 | 83.4169 | 31.3 | -7.2214 | -15.382 | -16.5408 | 3.2506 | 0 | 0 | -17.6687 | -32.8784 | 17.138 | 33.9272 | 11.0772 | 10.1529 | -118.1225 | -34.2424 | 33.1625 | -27.9527 | 11.906 | 22.1345 | 21.4365 | 14.8642 | 163.6301 | 164.0001 | 176.8 | -175.5455 | -426.3746 | 427.6359 | 453.5885 | -155.0381 | -154.5512 | 0 | 5.148 | 81.2682 | 81.1761 |  |  | 13.9828 | 14.4104 | -90.2575 | -90.3817 | 44.89 | 43.83 | 65.7 | 65.9 | 21.0433 | 41.28 | -469.6104 | 107.9116 | 108.1531 | 18.5 | 45.7 | -13.9 | -13.7 |  |  | -446.3751 | -330.1189 | 435.5179 | 231.3923 | -40.0257 | -223.6231 | 223.9884 | -386.0001 | -116.3438 | -220.2765 | 169.8889 | 168.8576 | 395.8423 | -415.8883 | 113.7011 | -305.5223 | 307.6826 | -7.0135 | 17.94 | 30.32 | -0.931 | -0.957 | -29.44 | 5.52 |  | -5.9739 | -13.4752 | -8.7877 | -0.5 | 51.691 | 50.7 | 0 | 0 | 53.0528 | 52.4563 | 52.3376 |  | -46.1 | 21.7312 | 11.68 | 0 | 2.8405 | 43.9008 | 8.9444 | 2.2477 | -43.3983 | -5.8863 | 48.2974 | 32.5 | -32 | 29.3534 | 61.0744
15/07/2026 | 20:00 | 0 |  | 23.7724 | -36.2824 | -27.28 | 28.7488 | 0 | 65.3284 | -36.8165 | 77.7717 | 39.7508 | 38.503 | -13.32 | -78.757 | 70.4 | 21.528 | -68.2 | 4.5395 | -0.4838 | 18.7872 | 18.973 | 31.7211 | 16.4549 | 0.3808 | 2.2284 |  |  | -74.98 | -75.08 |  | 13.32 | 77 | 31.952 | 0.339 | -84.7 | -85.03 | -30.1 | 86.38 | 86.71 | 26.3209 | -8.8034 | 80.4389 | 82.7923 | 54.7088 | -50.9388 | -52.298 | 5.798 | 5.8121 | 83.7211 | 84.6878 | 38.6621 | 38.3769 | -583.4076 | 10.3075 | -4.8 | -4.9 | 59.3303 | 58.0661 | -6.986 |  | -65.8748 | 10.7861 | 9.8107 | 6.708 | 641.2242 | 169.866 | 169.0725 | -635.7952 | 647.8558 |  | -40.2017 | 42.0617 | 117.4693 | 38.06 | 48.7 | 83.23 | 98.14 | -13.7934 | -13.9273 | 71.3759 | 72.5888 | 32.7475 | -229.6618 | -228.9779 | 7.1807 | 0 | 12.4756 | 11.372 | 161.8 | 144.6 | -18.92 | 47.0953 | 44.7401 | 45.7176 | -38.4511 | -37.5665 | 81.6001 | -111.0385 | 97.1544 | 18.9526 | 87.65 | 46.12 | 57.1948 | 54.2038 | -39.2652 | 0 |  | 0 | -90.6637 | 0 | -21.5332 | -103.2 | -103.3 | 24.9142 | 66.5 | 82.62 | 89.72 | 65.92 | -12.15 | 68.479 | 88.8276 | -3.04 | -4.1 | 91.49 | 75.02 | 91.1636 | 89.2727 | 27.6357 | 27.0182 | 247.9083 | 199.2917 | 192.7165 | 194.851 | 110.5322 | 83.6287 | -30.306 | 647.5596 | 357.2742 | 0 | -10.5303 | -7.5063 | -20.5184 | 64.7082 | 60.5211 | 29.232 | -45.8312 |  | -43.3945 | 0 | -11.87 | 0 | 12.8008 | 71.1562 | -35.3294 | -34.3735 | 8.3695 | -81.7831 | 53.6973 | 20.0465 | 19.7281 | 0 | 32.5114 | 31.7036 | 31.9365 | 13.229 | 13.564 | 55.2606 | -25.9833 | -25.8639 | 28.7515 | 29.3957 | 27.3069 | 2.07 | 8.2722 | 1.7716 | -4.43 | 16.11 | 26.3995 |  |  |  |  | 45.01 | -29.2047 | -28.0928 | 16.12 | 85.3222 | 31.8 | -6.7908 | -15.7499 | -16.705 | 3.1233 | 0 | 0 | -18.3943 | -32.1606 | 18.1929 | 32.9654 | 10.9713 | 12.1603 | -116.3136 | -33.8704 | 34.5064 | -27.6061 | 11.8411 | 21.8708 | 21.2671 | 14.6471 | 163.1958 | 163.6697 | 164.7 | -164.6488 | -412.433 | 418.3173 | 451.5155 | -156.2184 | -155.6794 | 0 | 0 | 78.7318 | 79.419 |  |  | 14.6029 | 15.3069 | -89.5505 | -90.1313 | 47.15 | 46.33 | 70.3 | 70.5 | 21.0433 | 40.72 | -475.127 | 108.4954 | 107.9574 | 17.9 | 54.1 | -13.9 | -13.9 |  | 0.8484 | -440.054 | -334.5493 | 443.0602 | 244.2324 | -31.64 | -233.0659 | 233.9611 | -395.1306 | -118.8828 | -226.9497 | 172.0311 | 172.2891 | 398.1063 | -430.858 | 121.0869 | -312.9782 | 314.7717 | -7.8842 | 17.769 | 33.36 | -0.986 | -0.998 | -31.76 | 7.28 |  | -7.1458 | -15.5566 | -7.8508 | 0.2 | 53.295 | 51.871 | 0 | 0 | 50.2144 | 51.8443 | 51.9655 |  | -51.4 | 22.5476 | 11.28 | 0 | 0 | 43.4414 | 9.15 | 1.4494 | -43.5977 | -5.8828 | 47.9162 | 38.1 | -37.6 | 37.3636 | 48.8608
15/07/2026 | 20:30 | 0 |  | 23.5208 | -35.8992 | -27.3653 | 30.5215 | 0 | 63.5807 | -35.8923 | 76.6709 | 38.8568 | 38.1052 | -15.54 | -76.309 | 66 | 21.528 | -66 | 4.6239 | -1.1192 | 18.5221 | 18.7602 | 30.8803 | 17.1943 | 0.2491 | 2.372 |  |  | -74.98 | -75.04 |  | 15.54 | 74.8 | 32.53 | 0.34 | -84.45 | -84.9 | -26.74 | 86.33 | 86.02 | 26.5114 | -8.8332 | 79.5715 | 82.2258 | 55.1608 | -50.4113 | -51.4808 | 6.8845 | 6.9987 | 82.5333 | 83.6552 | 39.0579 | 39.1135 | -584.8245 | 11.1407 | -5.2 | -5.2 | 59.6575 | 58.4164 | -7.0221 |  | -66.4167 | 10.9887 | 9.5307 | 6.4356 | 641.3463 | 172.7957 | 173.4061 | -636.1341 | 647.6534 |  | -43.497 | 45.196 | 118.5072 | 38.91 | 46.18 | 83.23 | 100.59 | -15.2669 | -16.2046 | 71.3192 | 71.9093 | 29.5897 | -229.7915 | -228.899 | 7.4148 | 0 | 12.4756 | 11.6 | 161.4 | 145.2 | -18.94 | 46.4456 | 44.2152 | 44.9709 | -37.1208 | -36.3895 | 80.5928 | -111.1542 | 97.8133 | 19.9931 | 85.47 | 45.49 | 57.1948 | 54.2038 | -39.733 | 0 |  | 0 | -89.4509 | 0 | -21.7762 | -106 | -105.7 | 24.6616 | 65 | 83.46 | 88.8 | 64.56 | -12.43 | 69.223 | 89.3251 | -1.8 | -4 | 85.34 | 77.5 | 89.5455 | 88.4364 | 25.883 | 25.8273 | 247.7295 | 199.2848 | 192.9613 | 195.0778 | 108.8128 | 83.842 | -30.416 | 648.564 | 362.6397 | 0 | -10.6249 | -7.7251 | -20.5661 | 65.8241 | 61.4153 | 26.16 | -47.0553 |  | -42.6602 | 0 | -11.94 | 0 | 12.5096 | 74.7211 | -34.9003 | -34.0921 | 8.7341 | -81.4275 | 52.7179 | 19.6698 | 19.2388 | 0 | 31.7545 | 32.2232 | 31.2848 | 14.5687 | 14.5687 | 57.9399 | -24.1857 | -24.8822 | 28.777 | 29.0918 | 27.0359 | 1.4 | 8.553 | 1.724 | -4.94 | 17.21 | 26.7904 |  |  |  |  | 44.65 | -30.2557 | -28.7503 | 16.385 | 85.5619 | 32.2 | -5.9025 | -15.5542 | -16.6732 | 3.0264 | 0 | 0 | -17.703 | -30.1102 | 18.7435 | 31.234 | 11.8341 | 11.6219 | -115.392 | -33.0207 | 33.4107 | -24.8295 | 10.9984 | 21.1481 | 20.4655 | 13.8113 | 165.1258 | 167.8882 | 170.1 | -170.0845 | -420.5165 | 424.6227 | 453.8628 | -157.3586 | -154.7926 | 0 | 0 | 82.4873 | 82.5618 |  |  | 13.4761 | 13.9257 | -91.7318 | -91.9683 | 44.64 | 44.24 | 70.1 | 70.7 | 21.0838 | 41.52 | -475.2051 | 108.8432 | 108.4196 | 17.3 | 53.6 | -13.1 | -13 |  |  | -447.5031 | -329.8621 | 445.7854 | 244.5862 | -30.1324 | -239.1447 | 238.9243 | -391.6693 | -122.7811 | -226.881 | 171.712 | 170.2043 | 396.1627 | -436.8331 | 121.6814 | -314.8588 | 315.8364 | -7.9611 | 24.092 | 32.56 | -0.892 | -0.904 | -31.76 | 6.24 |  | -6.2089 | -16.17 | -7.9973 | 0 | 55.909 | 55.983 | 0 | 0 | 54.266 | 54.1906 | 54.099 |  | -51.8 | 22.2301 | 11.02 | 0 | 0 | 43.7385 | 9.6982 | 0.9291 | -43.3006 | -5.2296 | 47.3119 | 37.8 | -37.2 | 34.9336 | 53.5477
15/07/2026 | 21:00 | 0 |  | 23.0257 | -35.2975 | -27.8366 | 28.4752 | 0 | 64.0035 | -34.8232 | 75.8552 | 38.4408 | 37.2804 | -11.1 | -76.738 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 4.6097 | -1.9792 | 18.2539 | 18.3363 | 30.7733 | 16.9811 | 0.5495 | 3.7443 |  |  | -72.07 | -72.18 |  | 11.1 | 74.8 | 30.991 | 0.334 | -78.42 | -78.41 | -32.64 | 79.71 | 80.14 | 26.0768 | -8.1281 | 78.9917 | 81.9153 | 56.4587 | -49.1275 | -50.0705 | 8.2465 | 8.3107 | 83.1809 | 84.0785 | 41.1617 | 40.5229 | -593.0279 | 9.9166 | -4.1 | -4.1 | 57.6138 | 56.5064 | -7.0128 |  | -73.3722 | 10.9487 | 10.1692 | 6.7055 | 648.213 | 175.695 | 175.695 | -643.189 | 654.9178 |  | -38.5381 | 39.8942 | 119.5451 | 39.31 | 43.19 | 82.805 | 105.99 | -12.9896 | -12.7217 | 68.9413 | 68.9357 | 27.2509 | -226.0807 | -225.8891 | 9.1881 | 0 | 12.2793 | 28.266 | 157.3 | 141 | -19.04 | 46.0602 | 44.7009 | 45.4658 | -33.6604 | -33.5669 | 82.4119 | -116.4451 | 98.445 | 20.0862 | 89.82 | 47.15 | 55.7886 | 52.446 | -39.2809 | 0 |  | 0 | -94.4141 | 0 | -21.5566 | -103.3 | -103.5 | 24.299 | 62.7 | 81.77 | 85.12 | 62.6 | -13.12 | 70.0445 | 92.3927 | -3.01 | -4.06 | 89.87 | 76.62 | 94.9636 | 92.2727 | 30.716 | 29.2455 | 250.285 | 201.502 | 193.3382 | 196.9327 | 107.7967 | 82.1623 | -30.221 | 648.6529 | 353.2709 | 0 | -10.9017 | -8.2195 | -20.5369 | 63.9643 | 60.1244 | 27.696 | -47.3868 |  | -41.9253 | 0 | -11.24 | 0 | 12.1501 | 71.9507 | -36.2461 | -35.3039 | 10.3487 | -79.9235 | 51.2808 | 19.7951 | 19.3865 | 0 | 31.9639 | 32.4373 | 31.4979 | 11.7219 | 11.7219 | 75.3553 | -28.314 | -28.4689 | 43.0231 | 44.5886 | 28.7791 | 6.96 | 10.0349 | 1.6666 | -5.47 | 17.47 | 28.1211 |  |  |  |  | 49.12 | -45.1247 | -42.5095 | 16.65 | 93.7651 | 34.4 | -19.4648 | -8.5243 | -8.9382 | 2.9536 | 0 | 0 | -17.0117 | -42.2988 | 18.2053 | 44.4555 | 13.847 | 13.5927 | -131.4018 | -31.6189 | 32.6293 | -72.3498 | 11.1438 | 20.3864 | 19.7694 | 13.4868 | 163.9114 | 163.2809 | 181.9 | -181.9197 | -433.8007 | 433.8482 | 446.3815 | -156.6164 | -152.9384 | -12.1124 | 0 | 78.5751 | 79.0802 |  |  | 17.0989 | 17.4746 | -88.2787 | -88.2522 | 46.07 | 45.42 | 69 | 69 | 21.3509 | 40.16 | -484.0392 | 114.5584 | 115.1418 | 16.8 | 49 | -16.5 | -16.4 |  | 0.937 | -442.2935 | -321.769 | 441.2604 | 242.722 | -28.947 | -235.399 | 235.9146 | -394.2379 | -124.6118 | -224.0607 | 167.9116 | 169.0623 | 398.2686 | -432.5264 | 123.086 | -307.1601 | 306.3606 | -8.3566 | 24.369 | 32.24 | -0.799 | -0.812 | -31.76 | 4.88 |  | -5.8274 | -18.2208 | -8.2597 | 1.8 | 53.749 | 52.605 | 0 | 0 | 51.289 | 51.35 | 51.6377 |  | -47.4 | 22.2503 | 10.62 | 0 | 0 | 44.9582 | 11.6088 | -2.8041 | -44.503 | 0 | 45.3536 | 33.2 | -34.1 | 14.263 | 62.5888
15/07/2026 | 21:30 | 0 |  | 22.1965 | -34.3504 | -27.6635 | 27.0494 | 0 | 62.8723 | -29.7309 | 75.2766 | 38.1468 | 37.1178 | -11.1 | -71.383 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 4.5465 | -4.321 | 18.2951 | 18.6764 | 31.0737 | 17.0357 | 0.5626 | 7.5439 |  |  | -68.44 | -68.36 |  | 8.88 | 70.4 | 29.594 | 0.33 | -78.26 | -78.39 | -22.55 | 79.32 | 79.97 | 26.0878 | -8.4449 | 78.1368 | 81.0507 | 55.262 | -49.1288 | -49.9892 | 33.5345 | 31.6275 | 78.4114 | 79.2425 | 59.1214 | 64.4629 | -609.3248 | 19.2137 | -9.3 | -9.3 | 57.7211 | 55.8967 | -6.7591 |  | -77.2588 | 10.1671 | 10.093 | 6.7515 | 664.815 | 176.0612 | 176.0612 | -652.9516 | 659.7806 |  | -44.4578 | 46.0764 | 116.162 | 39.34 | 41.29 | 82.38 | 107.15 | -10.7124 | -9.3728 | 63.8884 | 65.534 | 30.4989 | -227.8166 | -226.9632 | 9.3441 | 0 | 18.4189 | 27.982 | 153.8 | 139.3 | -18.77 | 44.6245 | 42.3347 | 43.1514 | -37.7656 | -37.1997 | 91.6824 | -121.7943 | 109.5338 | 18.9636 | 85.71 | 44.97 | 53.6792 | 50.6882 | -38.0696 | 0 |  | 0 | -96.2762 | 0 | -21.0605 | -101.3 | -101.7 | 24.2825 | 59.8 | 80.08 | 81.3 | 59.33 | -12.46 | 73.3615 | 93.2753 | -2.99 | -3.78 | 82.23 | 76.29 | 96.4364 | 94.0182 | 35.2876 | 33.6364 | 248.8134 | 199.6108 | 190.3063 | 195.1594 | 107.7259 | 82.0591 | -31.276 | 663.2148 | 349.7859 | 0 | -10.6858 | -8.053 | -20.1982 | 62.395 | 58.1487 | 26.16 | -45.1588 |  | -40.8423 | 0 | -10.03 | 0 | 11.4963 | 71.9235 | -35.0196 | -34.803 | 9.2031 | -79.1839 | 50.3844 | 19.4529 | 18.7147 | 0 | 31.4005 | 32.007 | 30.964 | 9.7125 | 8.5403 | 86.9098 | -32.1429 | -32.4081 | 50.0297 | 50.8736 | 31.9213 | 10.54 | 10.7283 | 1.5848 | -6.16 | 18.47 | 30.7219 |  |  |  |  | 50.7 | -50.4436 | -46.5555 | 17.04 | 94.8478 | 35.3 | -20.8813 | -6.4362 | -6.6553 | 2.8053 | 0 | 0 | -17.5849 | -42.4527 | 18.3844 | 45.2786 | 15.1857 | 11.2314 | -136.1329 | -29.9667 | 30.2222 | -78.8706 | 10.9215 | 19.0667 | 18.662 | 13.0401 | 161.1765 | 163.7136 | 163 | -163.1412 | -408.9771 | 411.0091 | 424.3054 | -153.9738 | -155.0456 | -12.1533 | 0 | 87.2776 | 82.0699 | -62.7626 |  | 18.2458 | 18.7914 | -82.6135 | -82.1315 | 47.95 | 47.69 | 65.7 | 67.9 | 21.1458 | 36.16 | -481.7353 | 116.2841 | 116.5874 | 16.2 | 46.2 | -18.2 | -18.1 | 1.3126 | 1.0695 | -422.3847 | -318.5098 | 444.0409 | 247.2055 | -15.9498 | -237.3289 | 238.7088 | -390.7382 | -128.3495 | -230.2046 | 169.0805 | 170.2923 | 396.7981 | -432.4336 | 128.4722 | -311.5506 | 305.7682 | -8.3566 | 24.551 | 32.56 | -0.552 | -0.565 | -32.08 | 5.52 |  | -5.9464 | -17.7234 | -9.1112 | 2.2 | 52.457 | 52.29 | 0 | 0 | 55.2373 | 53.6454 | 54.0393 |  | -44.9 | 23.0147 | 10.03 | 0 | 0 | 44.2627 | 11.8366 | -2.2547 | -44.3269 | 0 | 44.2297 | 29.9 | -30.9 | 16.5468 | 56.9501
15/07/2026 | 22:00 | 0 |  | 21.0009 | -31.9853 | -27.8305 | 26.2937 | 0 | 59.8004 | -38.1564 | 71.9247 | 36.4069 | 35.4116 | -8.88 | -66.222 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 4.1623 | 3.3862 | 17.1364 | 17.4491 | 29.0818 | 17.0944 | 0.3871 | 7.5595 |  |  | -66.07 | -65.98 |  | 8.88 | 63.8 | 28.513 | 0.324 | -71.18 | -71.47 | -33.06 | 72.46 | 72.8 | 24.522 | -6.9591 | 76.2794 | 78.9584 | 53.1081 | -43.428 | -44.3058 | 9.8982 | 9.0996 | 79.1469 | 79.5721 | 38.9979 | 39.6022 | -582.6766 | 24.2546 | -11.8 | -11.9 | 51.4993 | 50.3653 | -6.7622 |  | -73.463 | 10.0059 | 9.6869 | 6.4935 | 638.325 | 173.986 | 172.6432 | -642.0453 | 633.0437 |  | -48.5449 | 49.7029 | 114.1561 | 38.84 | 39.91 | 79.83 | 107.15 | -9.1049 | -8.703 | 63.1895 | 63.7467 | 33.132 | -214.6648 | -212.6252 | 8.3502 | 0 | 20.7229 | 28.274 | 149.3 | 134.4 | -18.29 | 46.3098 | 44.4202 | 45.1574 | -35.6823 | -35.1082 | 88.775 | -119.6271 | 105.7692 | 18.4381 | 81.28 | 43.23 | 51.5698 | 48.9304 | -36.9051 | 0 |  | 0 | -98.3434 | 0 | -20.2303 | -100 | -99.4 | 24.0353 | 56.6 | 78.06 | 76.78 | 56.36 | -12.3 | 72.4935 | 97.2855 | -3.49 | -3.47 | 78.75 | 72.64 | 98.6727 | 96.0545 | 38.6739 | 36.9545 | 247.3417 | 197.3913 | 190.5309 | 192.8379 | 109.061 | 84.2724 | -30.526 | 649.7776 | 366.519 | 0 | -10.2361 | -7.8415 | -22.2639 | 65.636 | 61.2497 | 32.304 | -46.3293 |  | -44.8087 | 0 | -13.28 | 0.9 | 10.6849 | 81.1533 | -35.3109 | -34.6945 | 10.1352 | -82.6323 | 51.865 | 19.2651 | 19.4417 | 0 | 32.464 | 32.049 | 31.4867 | 8.7077 | 8.3728 | 89.4217 | -36.0371 | -35.7238 | 50.8723 | 52.0687 | 33.3202 | 8.56 | 10.2742 | 1.4554 | -5.89 | 18.44 | 33.3229 |  |  |  |  | 49.3 | -53.1267 | -51.0426 | 16.96 | 91.5438 | 34.7 | -18.7107 | -5.9074 | -6.2179 | 2.63 | 0 | 0 | -17.0357 | -39.0172 | 18.0881 | 40.9541 | 11.7756 | 12.1108 | -126.6455 | -28.2246 | 27.9099 | -74.5462 | 10.3685 | 17.4944 | 17.1432 | 12.4509 | 159.3838 | 159.6518 | 149.2 | -148.9971 | -396.9317 | 399.8681 | 447.4362 | -152.082 | -151.5782 | -15.1871 | 0 | 81.5945 | 82.981 | -62.7626 | -63.7674 | 17.5129 | 17.6356 | -78.3202 | -79.4312 | 52.16 | 51.7 | 65.8 | 64.5 | 21.4128 | 36.8 | -469.386 | 115.3612 | 114.7821 | 15.1 | 43.2 | -16.7 | -16.6 |  |  | -434.588 | -332.5425 | 422.6788 | 234.7936 | -42.7743 | -221.5612 | 222.0449 | -386.8916 | -118.73 | -216.2455 | 167.9035 | 165.3182 | 390.2437 | -410.455 | 121.6333 | -296.9494 | 294.8873 | -8.9911 | 24.749 | 32 | -0.231 | -0.24 | -31.12 | 4.64 |  | -4.863 | -19.1882 | -10.6035 | 5 | 51.826 | 53.21 | 0 | 0 | 54.594 | 53.346 | 53.491 |  | -39.9 | 24.2708 | 9.52 | 0 | -5.1463 | 44.9961 | 15.2419 | -5.5238 | -44.8218 | 0 | 41.7752 | 25.8 | -26.5 | 49.2517 | 38.6317
15/07/2026 | 22:30 | 0 |  | 20.2205 | -31.1227 | -28.9147 | 25.0351 | 0 | 56.0338 | -36.7913 | 67.6415 | 34.341 | 33.3285 | -11.1 | -63.302 | 57.2 | 19.872 | -57.2 | 4.2733 | 1.7194 | 16.212 | 16.2673 | 27.7219 | 17.2273 | 0.29 | 7.604 |  |  | -63.64 | -63.43 |  | 11.1 | 61.6 | 27.178 | 0.316 | -71.1 | -71.39 | -27.05 | 72.07 | 72.16 | 23.2418 | -6.0921 | 73.3858 | 75.5349 | 53.1863 | -44.5443 | -45.5298 | 31.0083 | 33.3646 | 75.153 | 76.3883 | 52.4342 | 56.3914 | -595.2716 | 25.4166 | -12.6 | -12.4 | 53.5831 | 52.6355 | -5.9716 |  | -78.5428 | 8.3997 | 8.7063 | 5.9854 | 651.6005 | 163.8538 | 161.8701 | -630.3726 | 628.5927 |  | -64.1695 | 65.6113 | 109.8948 | 38.04 | 38.25 | 75.79 | 103.92 | 2.2815 | 2.1475 | 66.24 | 67.3834 | 35.4372 | -205.1469 | -203.0339 | 8.8792 | 0 | 20.7229 | 28.2795 | 144.5 | 130.5 | -17.9 | 45.2171 | 43.2993 | 43.8295 | -41.7773 | -41.0181 | 94.7095 | -116.055 | 110.6435 | 17.2128 | 75.47 | 40.18 | 48.7573 | 46.0007 | -35.4419 | 0 |  | 0 | -85.2878 | 0 | -19.6642 | -93.4 | -92.6 | 24.1452 | 51.9 | 71.4 | 70.64 | 51.88 | -10.67 | 70.8195 | 83.8398 | -1.91 | -6.63 | 75.19 | 70.3 | 84.2909 | 83.2364 | 39.8861 | 37.6636 | 234.4794 | 183.9737 | 175.7841 | 180.0709 | 132.1303 | 109.2213 | -27.975 | 637.3389 | 381.7546 | 0 | -10.2975 | -7.7556 | -48.5389 | 52.4387 | 49.7254 | 150.588 | -71.0358 |  | -70.8968 | 0 | -19.13 | 115.1 | 9.84 | 59.256 | -34.7646 | -29.9978 | 8.5239 | -105.7818 | 75.0194 | 19.4174 | 19.2769 | 0 | 31.8417 | 31.5516 | 30.5135 | -1.1722 | -1.1722 | 113.2005 | -37.0972 | -36.7325 | 66.1515 | 68.1523 | 40.3003 | 10.35 | 8.9558 | 1.3614 | -5.09 | 19.97 | 39.511 |  |  |  |  | 49.78 | -68.3852 | -65.6458 | 16.88 | 88.6912 | 35.6 | -16.5237 | -5.3955 | -5.7757 | 2.3851 | 0 | 0 | -15.901 | -33.6674 | 19.1039 | 34.8973 | 10.0549 | 9.8794 | -115.6743 | -26.0857 | 25.3318 | -68.2393 | 10.3816 | 15.3069 | 14.9164 | 12.1395 | 157.0416 | 159.5459 | 179.8 | -179.1192 | -439.5186 | 440.5574 | 474.0934 | -151.6863 | -149.1748 | -16.3617 | 0 | 77.3437 | 76.3999 | -65.6269 | -63.7674 | 15.6852 | 16.0852 | -86.7193 | -86.7293 | 51.09 | 50.34 | 67.3 | 66.8 | 21.0219 | 34.56 | -467.2157 | 110.4374 | 109.3298 | 13.9 | 45 | -14.8 | -14.7 |  |  | -468.3859 | -354.582 | 423.3294 | 232.5259 | -61.3917 | -221.721 | 221.9773 | -390.2432 | -115.5312 | -220.0918 | 169.1983 | 166.2683 | 395.7373 | -418.516 | 118.3653 | -302.3117 | 303.4072 | -9.4662 | 29.315 | 29.92 | 0.128 | 0.119 | -28.56 | 2.8 |  | -2.8122 | -22.7924 | -8.5527 | 4.8 | 52.721 | 51.447 | 0 | 0 | 51.3666 | 49.5951 | 50.5436 |  | -42.5 | 17.4253 | 8.75 | 0 | -6.5275 | 44.9982 | 16.4009 | -6.968 | -44.6441 | 3.9508 | 39.8363 | 29 | -28.5 | 39.5393 | 39.6081
15/07/2026 | 23:00 | 0 |  | 19.5188 | -29.6647 | -29.4342 | 24.5792 | 0 | 52.2945 | -26.9914 | 63.8027 | 32.417 | 31.5526 | -4.44 | -62.433 | 57.2 | 22.356 | -57.2 | 4.4946 | -5.2312 | 15.3243 | 15.7264 | 25.7016 | 16.9788 | 0.3832 | 7.4056 |  |  | -56.12 | -55.55 |  | 4.44 | 61.6 | 27.001 | 0.313 | -59.26 | -59.61 | -36.83 | 60.54 | 60.01 | 21.9008 | -4.9245 | 69.2012 | 72.0668 | 48.718 | -39.927 | -39.2391 | 29.7824 | 34.0954 | 68.2535 | 70.0856 | 56.2381 | 59.6173 | -587.1037 | 26.8089 | -13.3 | -13.2 | 47.4648 | 45.6422 | -5.413 |  | -85.8225 | 7.2871 | 8.4169 | 5.7252 | 641.2852 | 155.858 | 156.0106 | -634.7114 | 598.4991 |  | -61.5083 | 63.4271 | 103.5478 | 36.86 | 36.18 | 72.03 | 100.73 | 17.8205 | 17.1507 | 52.0161 | 52.0091 | 39.6338 | -191.7073 | -190.5898 | 8.0044 | 0 | 20.3302 | 28.285 | 136.6 | 122.8 | -17.78 | 44.9164 | 43.5432 | 43.8084 | -45.9249 | -45.6515 | 99.51 | -114.4291 | 114.9401 | 16.9243 | 82.17 | 42.42 | 45.7104 | 43.6569 | -34.1171 | 0 |  | 0 | -88.801 | 0 | -18.7999 | -85.9 | -85.7 | 20.5142 | 48.5 | 66.9 | 65.56 | 48.31 | -9.86 | 67.2855 | 87.8325 | -2.33 | -6.72 | 70.42 | 66.23 | 89.9818 | 87.8182 | 52.9548 | 52.8727 | 235.0254 | 184.9695 | 180.1812 | 182.7072 | 127.5683 | 103.9641 | -27.606 | 646.4993 | 396.6565 | 0 | -9.4176 | -6.9436 | -47.1927 | 55.2821 | 52.8045 | 159.804 | -61.5869 |  | -65.6463 | 0 | -10.78 | 97.4 | 8.6317 | 69.5091 | -36.0818 | -35.0186 | 11.8808 | -103.2241 | 76.3742 | 19.0103 | 18.5067 | 0 | 32.0505 | 32.0608 | 31.4027 | -18.7551 | -18.4202 | 148.7012 | -53.0548 | -52.7996 | 104.7099 | 111.0455 | 35.7739 | 17.33 | 10.8602 | 1.1746 | -6.45 | 17.14 | 36.4013 |  |  |  |  | 45.24 | -112.6812 | -103.0318 | 17.42 | 80.9338 | 36.3 | -13.3874 | -5.8983 | -6.4573 | 2.1665 | 0 | 0 | -15.3179 | -28.5328 | 19.4456 | 29.2974 | 14.2339 | 14.2967 | -95.5641 | -24.1971 | 23.8716 | -65.3035 | 10.6351 | 13.372 | 13.1023 | 12.1576 | 159.2596 | 158.2395 | 172.2 | -172.242 | -422.9163 | 424.9716 | 476.6008 | -152.9056 | -149.1445 | -20.5466 | -9.8562 | 83.1002 | 82.9443 | -68.4911 | -69.41 | 13.7742 | 14.2503 | -95.732 | -95.7573 | 46.4 | 44.39 | 68.8 | 69.3 | 21.1458 | 32.96 | -471.9596 | 111.0952 | 111.402 | 12.8 | 43.2 | -14.6 | -14.4 |  |  | -470.7186 | -370.2095 | 439.7611 | 240.0098 | -58.7279 | -228.9786 | 231.6241 | -386.9052 | -117.1713 | -225.8569 | 170.7489 | 172.2283 | 392.5431 | -428.1734 | 118.9827 | -312.5825 | 313.8895 | -9.6228 | 29.66 | 26.56 | 0.477 | 0.473 | -26.08 | -0.4 |  | -0.2914 | -25.9266 | -8.1132 | 5.1 | 50.166 | 49.977 | 0 | 0 | 54.3848 | 53.7585 | 53.4729 |  | -47.2 | 18.6647 | 7.87 | 0 | -10.9777 | 46.7276 | 20.1022 | -11.1645 | -46.2621 | 8.6339 | 36.0821 | 33.2 | -32.8 | 50.9477 | 2.9642
15/07/2026 | 23:30 | 0 |  | 18.6468 | -28.8963 | -29.7695 | 22.8411 | 0 | 49.0303 | -21.159 | 60.495 | 30.7691 | 29.8563 | -4.44 | -57.677 | 52.8 | 21.528 | -52.8 | 4.4786 | -7.542 | 14.1653 | 14.0412 | 23.5283 | 16.1288 | 0.3893 | 7.5404 |  |  | -52.79 | -52.7 |  | 2.22 | 57.2 | 25.129 | 0.305 | -54.51 | -54.74 | -47.32 | 54.51 | 55.18 | 20.0456 | -3.9387 | 66.3724 | 68.8321 | 46.1734 | -33.7938 | -34.8746 | 10.7093 | 11.4296 | 67.831 | 68.7072 | 37.8068 | 38.4176 | -534.5486 | 27.5002 | -13.3 | -13.4 | 41.5379 | 40.7797 | -5.232 |  | -78.3013 | 6.6906 | 7.6427 | 5.2476 | 585.4974 | 138.4014 | 136.9975 | -610.0428 | 532.0037 |  | -57.9624 | 59.5474 | 97.4204 | 35.31 | 33.56 | 67.73 | 96.6 | 21.0355 | 21.1694 | 49.1523 | 49.8428 | 41.2792 | -172.6556 | -171.916 | 7.5948 | 0 | 20.592 | 28.2795 | 132.7 | 118.3 | -17.15 | 46.1281 | 44.951 | 45.3826 | -47.3146 | -47.2838 | 91.0297 | -99.5137 | 104.7711 | 16.0009 | 78.64 | 40.62 | 42.4292 | 40.5807 | -32.1672 | 0 |  | 0 | -80.8078 | 0 | -17.83 | -80.9 | -80.5 | 20.5527 | 44.2 | 61.32 | 60.46 | 44.35 | -9.05 | 65.565 | 79.9895 | -28.55 | -6.02 | 90.47 | 61.91 | 81.4727 | 79.1818 | 54.0354 | 53.3182 | 226.8307 | 181.7956 | 174.1936 | 176.8255 | 125.7482 | 107.0592 | -26.31 | 621.822 | 471.1083 | 0 | -10.0526 | -6.8293 | -48.919 | 61.0523 | 57.5783 | 129.072 | -58.2493 |  | -67.523 | 14.58 | -11.75 | 58.8 | 7.8568 | 83.3519 | -35.8584 | -30.3235 | 10.0955 | -95.1599 | 77.2888 | 20.4057 | 20.8087 | 0 | 32.8384 | 31.7278 | 31.133 | -22.4391 | -21.0995 | 137.6491 | -52.9689 | -53.402 | 90.1953 | 96.187 | 37.5756 | 11.97 | 8.155 | 1.0794 | -4.75 | 17.13 | 37.7391 |  |  |  |  | 44.19 | -95.8812 | -89.2138 | 16.73 | 76.4608 | 34.4 | -12.3735 | -5.4182 | -5.8278 | 1.9445 | 0 | 0 | -14.7806 | -25.1834 | 17.8447 | 26.4638 | 11.9435 | 11.2815 | -84.3333 | -22.8383 | 22.5285 | -61.1764 | 10.4676 | 12.0048 | 11.6362 | 12.2145 | 172.1229 | 173.8948 | 161.3 | -163.2764 | -424.9843 | 425.6253 | 535.7775 | -165.751 | -163.4111 | -21.4397 | -10.9077 | 83.0528 | 82.4494 | -76.5092 | -75.0525 | 20.3847 | 21.1343 | -90.6904 | -91.4127 | 61.72 | 60.92 | 68.2 | 69.2 | 21.1672 | 32.4 | -474.2056 | 115.6432 | 115.172 | 12.2 | 48.5 | -19.9 | -19.9 |  |  | -531.6299 | -435.4993 | 521.3323 | 300.9268 | -53.3378 | -295.6484 | 291.5858 | -317.641 | -187.8578 | -289.4101 | 156.5984 | 159.638 | 320.99 | -501.3799 | 190.5315 | -323.596 | 321.2815 | -9.7299 | 30.102 | 28.56 | 0.731 | 0.728 | -27.84 | 0 |  | -0.6149 | -29.5888 | -6.7674 | 8.8 | 51.952 | 51.53 | 0 | 0 | 54.111 | 53.164 | 53.7561 |  | -45.2 | 20.2195 | 7.31 | 0 | -11.559 | 46.5108 | 21.0403 | -12.2319 | -45.9893 | 9.7576 | 34.5431 | 31.6 | -30.6 | 114.1651 | -52.9829
16/07/2026 | 00:00 | 0 |  | 18.1455 | -28.1559 | -30.9443 | 22.0277 | 0 | 46.6009 | -16.7364 | 57.1198 | 28.6791 | 27.9393 | -2.22 | -54.144 | 50.6 | 20.7 | -50.6 | 4.2679 | -11.0824 | 13.418 | 13.6426 | 22.7706 | 16.3309 | 0.2835 | 7.3748 |  |  | -51.12 | -50.91 |  | 2.22 | 52.8 | 24.362 | 0.302 | -55.22 | -55.68 | -41.14 | 56.09 | 56.49 | 19.6002 | -3.6019 | 64.142 | 66.6482 | 43.5695 | -36.8604 | -37.2696 | 27.0367 | 25.8114 | 61.9389 | 64.0555 | 50.7605 | 37.6882 | -518.7119 | 25.5153 | -12.4 | -12.7 | 45.3401 | 42.6633 | -4.0665 |  | -80.9429 | 5.877 | 6.8377 | 4.6728 | 574.114 | 120.9448 | 120.3955 | -580.4592 | 483.6338 |  | -71.609 | 73.7128 | 91.1333 | 34.21 | 31.78 | 64.24 | 93.52 | 28.4031 | 28.2691 | 44.1856 | 44.5974 | 42.6857 | -166.6661 | -165.217 | 2.9495 | 0 | 20.5484 | 28.2813 | 128.2 | 116.1 | -16.56 | 43.9504 | 42.8169 | 42.6594 | -54.3191 | -55.166 | 88.6496 | -88.4925 | 101.068 | 15.3002 | 73.04 | 38.16 | 40.5542 | 38.8229 | -31.1332 | 0 |  | 0 | -70.2242 | 0 | -17.1321 | -73.9 | -73.1 | 20.289 | 41.1 | 56.82 | 56.26 | 41.26 | -8.31 | 66.154 | 71.7766 | -28.62 | -8 | 87.05 | 60.01 | 72.8364 | 70.1818 | 59.4243 | 57.5364 | 221.7209 | 172.4376 | 166.0707 | 168.3044 | 136.3501 | 115.6294 | -25.67 | 596.2329 | 531.4333 | 0 | -7.3908 | -5.8503 | -53.4044 | 64.5112 | 60.6946 | 147.516 | -61.6894 |  | -77.4362 | 0 | -18.09 | 106.4 | 7.4544 | 91.1645 | -35.6717 | -29.6502 | 8.2634 | -111.5272 | 82.4113 | 20.3029 | 19.9147 | 0 | 32.6066 | 32.8725 | 31.8347 | -26.9605 | -26.6256 | 142.6728 | -56.3249 | -56.5137 | 91.626 | 92.5329 | 41.9043 | 11.79 | 7.7571 | 0.9744 | -4.28 | 19.02 | 41.212 |  |  |  |  | 45.28 | -96.5901 | -91.7235 | 16.54 | 79.4652 | 36.4 | -12.1218 | -5.0293 | -5.1098 | 1.7694 | 0 | 0 | -14.8206 | -23.1209 | 20.4396 | 23.7974 | 10.8531 | 11.3454 | -81.9204 | -21.633 | 21.4463 | -57.292 | 10.9504 | 10.6864 | 10.4009 | 12.2349 | 185.4913 | 184.4624 | 181.5 | -181.6534 | -456.734 | 457.115 | 612.7669 | -174.0682 | -174.8609 | -21.923 | -11.121 | 82.6629 | 79.8803 | -84.5273 | -86.2188 | 25.2272 | 25.4238 | -87.2722 | -86.653 | 67.05 | 66.46 | 78.4 | 80.3 | 21.227 | 30.56 | -473.5439 | 115.841 | 113.1171 | 12.2 | 61 | -24.2 | -24.1 | 1.3502 | 0.9939 | -603.9862 | -502.0959 | 551.3583 | 416.0475 | -46.9473 | -401.5595 | 406.4501 | -297.7199 | -210.6272 | -399.8965 | 150.5727 | 150.4373 | 303.1541 | -533.9085 | 217.9692 | -324.6535 | 323.8437 | -9.8865 | 29.742 | 31.68 | 0.92 | 0.927 | -30.88 | 4.96 |  | -5.156 | -34.9813 | -1.3748 | 13.1 | 53.382 | 52.953 | 0 | 0 | 52.3382 | 51.7988 | 51.7179 |  | -60.4 | 20.4086 | 6.79 | 0 | -12.4025 | 46.6475 | 21.8909 | -13.2231 | -46.2349 | 10.3924 | 34.2817 | 46.4 | -44.8 | 162.9264 | -97.6264
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 24.0721 | -24.6138 | 13.0893 | 30.8431 | 0 | 71.1827 | -16.7364 | 85.1851 | 42.8507 | 41.976 | 4.44 | -32.194 | 79.2 | 28.98 | -28.6 | 11.1782 | 43.4908 | 22.1006 | 22.4416 | 37.257 | 17.2273 | 0.6096 | 8.5003 | 0 | 0 | -51.12 | -50.91 | 0 | 37.74 | 83.6 | 32.53 | 0.34 | -54.51 | -54.74 | -22.55 | 90.59 | 89.97 | 26.5114 | -2.48 | 81.3737 | 83.4785 | 83.3486 | -33.7938 | -34.8746 | 34.9323 | 34.0954 | 94.9835 | 96.5988 | 59.1214 | 64.4629 | -518.7119 | 27.5002 | -4 | -4.1 | 72.6207 | 70.3267 | -3.3763 | 0 | -60.4025 | 11.6507 | 11.6958 | 7.838 | 734.7024 | 205.3285 | 999.9997 | -554.7183 | 773.3869 | 0 | -18.4128 | 127.9193 | 123.8263 | 39.34 | 48.7 | 96.17 | 111.8 | 30.8143 | 30.9483 | 80.5329 | 80.608 | 50.8111 | -129.277 | -129.1945 | 24.4412 | 0 | 20.9062 | 28.285 | 165.3 | 149.8 | -13.51 | 52.969 | 52.3024 | 51.5419 | -17.5304 | -18.0779 | 107.1816 | -61.118 | 123.7072 | 20.0862 | 100.77 | 52.15 | 60.0073 | 57.1335 | -26.6018 | 0 | 0 | 0 | -42.5316 | 0 | -14.7515 | -51 | -51.5 | 28.8199 | 75 | 83.46 | 101.44 | 74.52 | -5.44 | 78.151 | 97.2855 | -1.36 | -3.47 | 113.03 | 79.54 | 98.6727 | 96.0545 | 65.2036 | 62.9 | 259.8576 | 204.262 | 198.0324 | 200.7412 | 146.6933 | 134.0313 | -23.335 | 691.7728 | 594.6357 | 0 | -7.3908 | -5.8503 | 0 | 77.1937 | 72.2515 | 181.308 | -44.0378 | 0 | -37.3628 | 17.73 | -2.91 | 122.7 | 15.5882 | 103.4742 | -26.4139 | -21.2609 | 12.7908 | -76.2263 | 94.0237 | 21.8171 | 21.6129 | 0 | 32.8384 | 32.9463 | 31.9365 | 21.7693 | 24.6161 | 170.4705 | -3.6434 | -3.4071 | 112.3622 | 121.1377 | 56.4285 | 39.25 | 16.5805 | 1.7826 | -4.23 | 21.07 | 55.5715 | 10.5421 | -2.219 | 4.526 | 11.1594 | 50.7 | -25.5209 | -23.9482 | 17.42 | 112.4651 | 37.6 | 0 | -2.6289 | -2.9408 | 3.2506 | 0 | 0 | -12.6727 | -15.8561 | 20.9533 | 45.2786 | 15.8094 | 16.5142 | -79.2633 | -16.8023 | 38.3287 | -9.3029 | 13.34 | 22.3591 | 21.6059 | 15.4741 | 195.5338 | 195.4426 | 191.9 | -71.0256 | -296.3751 | 480.4723 | 651.294 | -95.423 | -93.6438 | 0 | 5.5801 | 87.2776 | 87.608 | 0 | 0 | 29.2599 | 29.8311 | -37.9328 | -38.2322 | 99.71 | 101.16 | 90.2 | 90.4 | 21.4534 | 43.44 | -394.3687 | 116.2841 | 116.5874 | 18.5 | 88.4 | 10.8 | 10.8 | 1.6382 | 1.3742 | -210.2909 | -96.5681 | 628.2491 | 493.9963 | 7.1486 | -21.9229 | 485.6592 | -173.1974 | 84.3248 | -15.4515 | 242.9632 | 240.9309 | 398.2686 | -115.9714 | 287.1778 | -171.0853 | 326.0145 | -6.8542 | 36.5707 | 42.4 | 1.388 | 1.387 | -23.2 | 17.28 | 0 | 1.0269 | -11.3664 | 5.1286 | 17.3 | 55.909 | 55.983 | 0 | 0 | 56.4695 | 54.9562 | 55.3396 | 0 | -18.6 | 30.9692 | 11.68 | 0 | 2.8405 | 48.8026 | 29.2073 | 2.2477 | -42.587 | 20.7922 | 48.2974 | 73.6 | -3.9 | 247.4736 | 234.3048
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 17.0829 | -36.6656 | -32.9648 | 18.9133 | 0 | 42.2415 | -86.4704 | 46.3565 | 23.7093 | 22.9875 | -37.74 | -85.316 | 28.6 | 17.388 | -77 | 2.9645 | -11.0824 | 7.2354 | 13.6426 | 22.7706 | 15.5123 | 0.209 | 2.1932 | 0 | 0 | -79.42 | -79.67 | 0 | -4.44 | 30.8 | 21.942 | 0.252 | -89.79 | -89.73 | -51.31 | 54.51 | 55.18 | 16.1133 | -8.9352 | 53.0625 | 54.3741 | 43.5695 | -62.5319 | -63.5582 | 3.5869 | 3.603 | 61.9389 | 64.0555 | 26.8551 | 26.4713 | -694.9139 | 8.9325 | -13.3 | -13.4 | 41.5379 | 40.7797 | -7.3488 | 0 | -114.3731 | 2.9561 | 0 | 3.7561 | 574.114 | 78.4325 | 77.1508 | -679.4984 | 437.0184 | 0 | -125.3528 | 19.9998 | 73.2 | 30.37 | 28.76 | 50.99 | 77.67 | -21.9648 | -21.5629 | 36.952 | 37.4857 | 27.0679 | -233.3841 | -232.2033 | 2.9495 | 0 | 12.2793 | 11.139 | 109.8 | 98.2 | -19.91 | 41.7533 | 40.7811 | 40.6501 | -73.0376 | -73.7406 | 62.0228 | -151.2775 | 75.1324 | 12.4264 | 46.25 | 25.41 | 33.5229 | 31.4987 | -40.4854 | 0 | 0 | 0 | -98.3434 | 0 | -21.9577 | -109.1 | -107.3 | 19.3112 | 32.8 | 39.34 | 44.64 | 32.56 | -13.12 | 60.8375 | 40.7761 | -33.58 | -12.63 | 70.24 | 49.64 | 43.3455 | 41.8727 | 5.1267 | 5.2 | 197.153 | 154.4764 | 148.8389 | 150.1344 | 101.415 | 78.5679 | -31.514 | 0.6089 | 127.3445 | 0 | -26.043 | -23.348 | -57.1512 | 19.4608 | 19.3311 | 21.552 | -91.8175 | 0 | -91.3453 | 0 | -22.15 | 0 | 7.4544 | -17.0997 | -37.2308 | -35.3039 | 2.3694 | -127.7374 | 43.2445 | 18.1138 | 17.8608 | 0 | 29.1303 | 29.2883 | 28.5719 | -31.6492 | -31.6492 | 44.5434 | -62.4161 | -62.451 | 24.104 | 25.4495 | 3.3417 | 1.4 | 7.4934 | 0.7852 | -10.4 | 13.08 | 0 | 6.111 | -4.838 | 1.234 | 11.1594 | 0 | -121.2317 | -110.259 | 8.56 | 67.595 | 29.8 | -22.4872 | -15.7499 | -16.705 | 1.2903 | 0 | 0 | -23.877 | -42.4527 | 15.6025 | 16.5642 | 7.7817 | 8.3411 | -136.1329 | -34.847 | 21.4463 | -78.8706 | 9.7279 | 8.0972 | 7.8484 | 11.3791 | 98.7203 | 99.8284 | 71.7 | -190.1443 | -477.1591 | 294.7293 | 219.988 | -184.4032 | -185.0304 | -29.6334 | -20.8058 | 73.1811 | 72.8171 | -105.182 | -109.7387 | -11.4098 | -9.8961 | -99.1935 | -99.4426 | -33.78 | -34.16 | 50.3 | 49.3 | 20.6331 | -61.28 | -484.0392 | 62.0858 | 62.155 | 9.9 | 18.3 | -29.3 | -29.3 | 0.8582 | 0.3932 | -636.5083 | -556.5144 | 124.7998 | 23.5751 | -77.7033 | -487.4058 | 15.7556 | -395.1306 | -276.0116 | -474.7331 | 124.4649 | 124.1567 | 175.779 | -599.6786 | -83.1287 | -327.7427 | 171.7429 | -11.4163 | 0 | 23.68 | -0.986 | -0.998 | -40.96 | -0.48 | 0 | -17.1099 | -38.8205 | -13.5058 | -3.7 | 45.898 | 47.049 | 0 | 0 | 47.9713 | 47.6176 | 47.4664 | 0 | -87.1 | 4.3092 | 5.53 | 0 | -22.1089 | 42.5524 | 8.8808 | -22.7122 | -48.3254 | -5.8863 | 26.8315 | 4.5 | -73.3 | -135.3594 | -153.723
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 20.9205 | -30.8654 | -18.6451 | 24.8298 | 0 | 57.6853 | -53.7816 | 68.1428 | 34.5089 | 33.6602 | -20.72 | -62.13 | 56.3979 | 21.9937 | -55.6417 | 5.2694 | 16.8786 | 17.8094 | 18.4848 | 30.6966 | 16.3328 | 0.41516 | 6.6831 | 0 | 0 | -67.4431 | -67.4058 | 0 | 20.535 | 60.6604 | 26.2217 | 0.29858 | -73.3337 | -73.576 | -38.2621 | 74.294 | 74.544 | 20.9443 | -5.2228 | 69.0122 | 71.5293 | 64.6619 | -50.2153 | -50.7308 | 18.8167 | 19.2144 | 80.3386 | 81.7209 | 41.7115 | 41.8004 | -586.4704 | 22.3175 | -10.8083 | -10.8042 | 58.3797 | 56.9801 | -5.1914 | 0 | -82.7633 | 8.1436 | 8.9251 | 6.1687 | 638.0484 | 144.2355 | 177.343 | -615.0005 | 601.9232 | 0 | -60.5059 | 61.9413 | 103.8403 | 33.631 | 37.2062 | 75.9499 | 96.4089 | 0.45071 | 0.43397 | 59.9544 | 60.757 | 38.2633 | -182.2287 | -181.6134 | 11.4534 | 0 | 18.4611 | 24.8133 | 141.4875 | 127.275 | -17.4908 | 46.3874 | 45.1615 | 45.2991 | -42.1188 | -41.9202 | 84.2634 | -101.5518 | 97.768 | 15.4388 | 79.1096 | 41.3227 | 49.7974 | 47.2366 | -34.1727 | 0 | 0 | 0 | -72.7619 | 0 | -18.7438 | -87.7969 | -87.3031 | 24.447 | 58.1625 | 68.5394 | 78.8504 | 57.8653 | -10.375 | 69.906 | 71.8521 | -20.9506 | -7.8719 | 87.3129 | 67.7873 | 73.3254 | 71.486 | 35.3869 | 34.2045 | 232.0747 | 182.1346 | 175.8035 | 178.3275 | 124.1482 | 103.8927 | -27.8284 | 441.3966 | 372.7501 | 0 | -18.2973 | -16.0033 | -33.2053 | 50.146 | 47.2505 | 112.3743 | -65.4242 | 0 | -64.1217 | 4.164 | -13.6396 | 66.0604 | 11.7875 | 47.0486 | -33.4253 | -28.266 | 8.6388 | -100.584 | 69.9851 | 19.8643 | 19.635 | 0 | 31.3848 | 31.6185 | 30.5769 | -1.1373 | -1.1234 | 96.5211 | -33.0978 | -32.9997 | 60.0701 | 64.1518 | 30.544 | 14.776 | 11.5307 | 1.1522 | -6.879 | 17.42 | 29.6708 | 7.3895 | -3.6689 | 4.0416 | 11.1594 | 26.7442 | -64.8912 | -59.1648 | 13.5977 | 87.758 | 34.0292 | -10.9799 | -10.457 | -11.1821 | 2.0891 | 0 | 0 | -17.8396 | -26.7426 | 18.0326 | 27.7061 | 11.977 | 11.9983 | -102.3514 | -26.9238 | 30.9589 | -43.6082 | 11.5246 | 15.0599 | 14.6365 | 13.3773 | 153.4093 | 153.4543 | 159.6198 | -160.3532 | -405.7096 | 407.0479 | 454.0296 | -146.4795 | -145.4 | -18.3302 | -8.0044 | 81.0247 | 80.7561 | -53.3099 | -48.552 | 12.5681 | 13.3153 | -72.6027 | -72.5037 | 40.2938 | 39.8077 | 72.9125 | 73.2479 | 21.0744 | 1.885 | -438.059 | 95.0864 | 94.563 | 12.64 | 58.1578 | -12.1333 | -12.0267 | 1.3884 | 1.0634 | -445.874 | -343.3371 | 408.7978 | 277.9339 | -37.5505 | -269.1913 | 267.7006 | -265.0304 | -125.3843 | -263.6039 | 174.0584 | 173.956 | 268.5773 | -393.6197 | 131.5272 | -268.3046 | 267.4869 | -9.0596 | 15.8823 | 32.4083 | 0.57642 | 0.57071 | -31.3867 | 6.5 | 0 | -7.0095 | -24.7396 | -3.5755 | 7.1042 | 51.6099 | 51.5265 | 0 | 0 | 52.6201 | 52.4396 | 52.5197 | 0 | -56.95 | 15.5848 | 8.1952 | 0 | -9.8382 | 46.0431 | 19.3667 | -10.1562 | -45.6715 | 7.5435 | 36.9293 | 42.8104 | -42.4875 | 49.2179 | 27.3631
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 15 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
15/07/2026 | 00:30 | 0 |  | 2.7003 | -7.4512 | 6.0218 | 6.6159 |  | 15.2088 |  | 18.4366 | 7.5578 | 7.0456 | -4.44 | -19.8 | -2.2 |  | -15.4 | 3.0384 | -3.9298 | 3.9199 | 3.7342 | 6.7904 | 4.2142 | -1.5248 | 2.2608 |  | -1.0879 | 0.079 | 0.091 | 6.762 | -15.54 | -15.4 | -1.717 | 0.277 | -12.94 | -12.84 |  | -6.23 | -6.25 | 4.4245 | 4.2124 | 15.0936 | 17.1177 | -17.8753 | -10.2695 | -9.834 | 14.237 | 15.8859 | -19.5388 | -17.2309 | 9.1744 | 6.2404 | 64.0264 | 9.3238 | -6.2 | -6.3 | -21.9247 | -21.8036 | -1.7325 |  | 6.0355 | 4.7839 | 1.8209 | 1.3165 | -63.1733 | 61.3422 | 60.7929 | 37.4769 | -89.9088 |  |  |  | 14.7398 | 7.46 | 4.31 | -11.74 | 7.03 | -31.8776 | -32.0116 | 39.336 | 38.7871 | -4.6717 | 23.0217 | 23.2641 | 5.3554 |  | 4.4116 | 9.234 | -23.7 | -22.9 | -3.13 | 29.1001 | 29.3602 | 27.4802 | 63.1364 | 63.5955 | -23.9012 | -45.793 | -21.0059 | 2.96 | 20.19 | 7.29 | 6.2549 | 5.1788 | -8.1188 |  |  |  | -11.8135 |  | -3.4442 | -30.8 |  | 1.6681 | 0.9 | 9.56 | 4.74 | -1.19 | -3.36 | 14.7095 | 11.0056 | -7.56 | -3.5 | 14.3 | 2.45 | 7.7091 | 3.0455 | -35.9903 | -35.5455 | 23.9963 | -4.477 | -13.1313 | -11.6537 | -5.668 | -13.8469 | -13.366 | -106.9887 | 27.2411 |  | -8.5953 | -8.495 | 11.6734 | -20.8722 | -20.7718 | 5.136 | -27.022 |  | 6.7429 | 0 | -7.73 | -4.5 | 2.1348 | -28.802 | -6.9874 | -6.2161 | 10.5993 | 8.3164 | -19.6648 | 1.0773 | 0.8416 |  | 4.8237 | 4.8205 | 3.5914 | 19.7598 | 20.0948 | -29.4723 | 19.1426 | 19.4381 | -14.5778 |  | 23.0924 | -21.31 | -2.4221 | 0.1733 | 1.68 | 1.19 | -22.5227 |  | 2.261 | -0.38 |  | 20.73 | -8.6465 | -1.1714 | -0.12 | 21.9488 |  | 23.7595 | -4.8337 | -5.3218 | 2.0471 |  |  | -9.996 | 75.4702 | 12.0351 | -24.3011 | -6.4218 | -6.2794 | 113.2549 | -2.372 | -10.6085 | 9.0786 | 3.7823 | 5.5675 | 5.6095 | 3.3637 | 3.2365 | 4.4797 | 8.38 | -13.4238 | 7.1703 | 45.9073 | 106.2166 | 16.5039 | 17.7616 | -10.7386 | 0 | 0 | -10.211 |  |  | -13.0016 | -11.6223 | 0.4006 | 0.6249 | 13.96 | 14.48 | -32 | -31.9 | 0.0357 | -9.52 | 55.3726 | 18.2335 | 18.5936 | -19.1 | -45.7 | -2.9 | -3.4 | -17.687 | -17.6218 | -83.9306 | 56.9524 | -305.0197 | -37.7803 | -33.0037 | 160.003 | 0.0975 | 122.5164 | 87.8281 | 103.7468 | 30.1462 | 30.05 | -14.9389 | 299.8352 | -181.1743 | 133.1088 | -109.9447 | -2.1082 |  | -6.56 | -2.154 | -2.166 | 2.16 | -4.24 | 0.3307 | -1.6678 | 8.4703 | -10.3716 | -0.1 | -0.015 | -0.23 |  |  | 5.3842 | 3.6682 | 3.444 |  | 33.5 | 1.5962 | -0.21 |  | -13.9073 | -2.807 | -20.9482 | -12.6728 | -3.7812 | -19.6744 | -6.7876 | -29.3 | 12.1 | 59.5305 | -115.0367
15/07/2026 | 01:00 | 0 |  | 2.6337 | -7.345 | 6.091 | 6.4557 |  | 14.9039 |  | 19.0516 | 8.0748 | 7.6028 | -2.22 |  |  |  | -15.4 | 2.9944 | -2.6575 | 3.8726 | 3.8168 | 6.9797 | 5.1129 | -1.5292 | 2.1836 |  | -1.1344 | -0.14 | -0.125 | 7.347 | -17.76 |  | -1.588 | 0.281 | -13.91 | -14.07 |  | -6.85 | -6.83 | 3.9821 | 4.0531 | 14.2923 | 16.2581 | -16.2295 | -10.2003 | -9.5446 | 5.4322 | 4.931 | -17.4726 | -15.254 | 2.8859 | 2.4475 | 61.3124 | 10.8599 | -7.2 | -7.2 | -25.0305 | -24.5075 | -1.7844 |  | 5.9381 | 4.694 | 1.7747 | 1.3092 | -84.6583 | 62.4409 | 62.5324 | 52.5638 | -106.7028 |  |  |  | 12.6241 | 6.97 | 3.85 | -12.36 | 6.15 | -32.2795 | -31.8776 | 40.6224 | 39.8003 | -6.2305 | 23.1166 | 22.9553 | 5.8244 |  | 4.608 | 9.212 | -26.5 | -25.2 | -3.09 | 26.8793 | 27.5644 | 25.3566 | 66.8342 | 66.6737 | -25.8222 | -46.9498 | -23.6116 | 3.0572 | 20.15 | 7.22 | 6.0986 | 4.9835 | -7.8827 |  |  |  | -8.8136 |  | -3.3167 |  | -29.7 | 1.6425 | 0.2 | 9.92 | 4.22 | -1.59 | -3.57 | 14.3995 | 8.423 | -7.22 | -1.73 | 11.84 | 1.74 | 6.0909 | 3.0273 | -36.3877 | -36.0727 | 21.9397 | -6.3297 | -14.677 | -14.9241 | -8.3307 | -13.4772 | -13.676 | -121.3882 | 31.5195 |  | -8.4956 | -7.911 | 11.922 | -19.0902 | -18.2599 | 10.768 | -29.932 |  | 3.9332 | -11.99 | -8.24 | 0 | 2.2494 | -29.1704 | -6.1126 | -5.7081 | 8.9153 | 5.6768 | -16.8317 | 1.5681 | 1.2324 |  | 4.9305 | 4.7386 | 3.7425 | 19.9273 | 19.2575 | -29.9747 | 20.957 | 19.8775 | -15.0088 |  | 24.4938 | -19.38 | -2.2115 | 0.1733 | 1.27 | -0.44 | -24.7296 | 1.9736 | 2.293 | -0.177 |  | 20.54 | -9.7641 | -0.7565 | -0.42 | 20.9387 |  | 23.321 | -4.3995 | -4.8567 | 1.9743 |  |  | -10.5851 | 74.4238 | 10.5285 | -24.6081 | -6.436 | -6.1622 | 103.084 | -2.9604 | -10.9555 | 9.6669 | 3.6858 | 5.3551 | 5.4433 | 3.585 | 2.0072 | 3.6557 | 8.38 | -15.2581 | 0 | 41.3339 | 107.9149 | 15.964 | 16.0377 | -10.7282 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.5448 | -12.3859 | 0.0224 | 0.086 | 14.12 | 14.66 | -30.4 | -30.3 | 0.054 | -9.76 | 50.5995 | 19.2735 | 19.1922 | -19.5 | -45.7 | -2.9 | -3.5 |  |  | -95.6809 | 59.2664 | -303.9969 | -34.9046 | -35.3212 | 153.8273 | 1.2393 | 124.4396 | 84.5182 | 98.9712 | 30.8055 | 31.7681 | -13.7048 | 294.8496 | -181.887 | 129.58 | -106.9409 | -1.8738 |  | -6.72 | -2.149 | -2.155 | 2.56 | -3.92 | -0.0671 | -1.9333 | 7.0634 | -10.576 | 1.5 | 2.721 | 3.462 |  |  | 3.7215 | 3.8107 | 3.2113 |  | 33.2 | 1.7982 | -0.23 | 0 | -13.1302 | -3.8917 | -21.3023 | -12.2203 | -3.591 | -20.2756 | -7.7271 | -28.5 | 11.8 | 58.3168 | -114.033
15/07/2026 | 01:30 | 0 |  | 2.6641 | -7.3856 | 6.0596 | 6.8542 |  | 14.4814 |  | 18.1141 | 7.8298 | 7.3531 | -2.22 |  | -2.2 |  | -13.2 | 2.0726 | -2.9406 | 3.9374 | 3.7808 | 6.5163 | 5.0033 | -1.5303 | 2.1872 |  | -1.1904 | -0.178 | -0.204 | 7.252 | -17.76 | -15.4 | -1.902 | 0.281 | -14.71 | -14.58 |  | -5.98 | -5.79 | 3.9111 | 3.862 | 13.767 | 15.4247 | -17.2178 | -11.0103 | -10.4731 | 10.0185 | 16.1745 | -19.1724 | -15.6987 | 9.9419 | 7.8158 | 59.428 | 9.3021 | -6.6 | -6.4 | -22.8229 | -23.4174 | -1.4825 |  | 5.8118 | 4.6713 | 1.7041 | 1.2476 | -74.4041 | 58.2903 | 58.7786 | 52.4832 | -104.435 |  |  |  | 11.3468 | 6.93 | 3.97 | -13.05 | 5.83 | -33.2172 | -32.9493 | 42.6469 | 41.7997 | -5.2633 | 22.281 | 21.2346 | 5.664 | 0 | 4.608 | 9.449 | -26.7 | -25.5 | -2.93 | 25.2643 | 25.5204 | 24.0945 | 64.3098 | 64.1147 | -25.0474 | -46.3643 | -21.92 | 3.2178 | 18.63 | 6.61 | 5.6299 | 4.5929 | -7.5367 |  |  |  | -11.0622 |  | -3.0974 |  |  | 2.0233 | -0.2 | 8.4 | 3.74 | -1.92 | -3.11 | 14.3375 | 9.5555 | -7.92 | -1.69 | 11.64 | 1.37 | 7.1455 | 3.4818 | -38.1767 | -37.9636 | 20.1443 | -8.1284 | -16.2192 | -16.2285 | -7.7382 | -14.3485 | -13.886 | -122.8707 | 32.3756 |  | -8.8217 | -8.3423 | 13.5179 | -18.3415 | -17.5619 | 3.6 | -29.9275 |  | 3.7897 | -4.77 | -5.02 | 0 | 2.0263 | -27.4395 | -7.4709 | -6.5334 | 11.1769 | 6.6575 | -17.7374 | 1.4523 | 1.2655 |  | 0 | 0 | 0 | 20.2622 | 20.2622 | -29.6398 | 22.6837 | 22.7454 | -12.6224 |  | 25.236 | -18.06 | -1.8233 | 0.165 | 1.11 | -0.51 | -25.012 |  | 2.316 | -0.205 |  | 21.36 | -11.1863 | -2.6093 | -0.38 | 21.8004 |  | 23.2967 | -4.3446 | -4.8419 | 1.881 |  |  |  | 74.8195 | 11.5529 | -24.64 | -6.6306 | -6.2447 | 106.7038 | -3.2406 | -11.0674 | 9.4873 | 3.7351 | 5.2965 | 5.3326 | 3.0921 | 3.8733 | 5.7027 | 7.54 | -14.6909 | 0 | 44.2395 | 111.6505 | 15.2951 | 15.6402 | -11.9392 | 0 | 0 | 0 |  | 27.0402 | -13.1038 | -12.0453 | 0.597 | 0.8019 | 15.53 | 16.12 | -30.5 | -30.3 | 0.0192 | -10.08 | 50.4164 | 20.7875 | 20.704 | -19.9 | -46.5 | -3.7 | -4.2 |  | -17.6161 | -97.4072 | 57.6192 | -304.6521 | -36.2486 | -36.0816 | 155.8282 | -0.0686 | 123.9946 | 88.2274 | 102.8848 | 32.9687 | 32.5547 | -16.0103 | 300.9722 | -181.7824 | 130.6113 | -109.5411 | -2.4353 |  | -6.4 | -2.125 | -2.13 | 2.64 | -4.48 | 0.1063 | -1.9333 | 7.3259 | -10.6035 | 1.2 | 2.524 | 1.755 |  |  | 5.7602 | 4.2361 | 4.4799 |  | 33.7 | 2.0919 | -0.29 | 0 | -14.261 | -3.355 | -21.6131 | -13.0419 | -4.1512 | -19.0408 | -8.3781 | -29.1 | 12.1 | 58.8709 | -111.551
15/07/2026 | 02:00 | 0 |  | 2.7267 | -7.3861 | 5.7398 | 6.7787 |  | 14.1776 |  | 19.4703 | 8.2667 | 7.8974 |  | -22 | 0 |  | -15.4 | 2.0973 | -2.3314 | 3.8127 | 3.7256 | 6.6095 | 4.9792 | -1.5432 | 2.1797 |  | -1.2464 | -0.571 | -0.559 | 7.259 | -17.76 | -13.2 | -1.614 | 0.281 | -17.91 | -17.93 |  | -5.7 | -5.52 | 3.2838 | 3.7368 | 13.7131 | 15.5109 | -15.6908 | -11.6877 | -11.2766 | 4.8492 | 4.5022 | -17.1219 | -14.6493 | 2.8075 | 2.2077 | 63.0959 | 10.8687 | -7.2 | -7.2 | -24.6897 | -24.1502 | -1.8231 |  | 7.9005 | 4.9067 | 1.633 | 1.1403 | -88.29 | 58.9007 | 58.9617 | 59.9466 | -106.336 |  |  |  | 10.4386 | 6.8 | 3.58 | -13.53 | 5.32 | -34.4228 | -34.6907 | 41.885 | 41.8448 | -5.5375 | 20.2904 | 20.2966 | 7.4631 |  | 4.608 | 8.791 | -27.2 | -25.9 | -2.88 | 24.6839 | 24.7 | 22.9672 | 67.5023 | 67.206 | -27.3447 | -45.5542 | -24.1389 | 2.9771 | 18.49 | 6.49 | 5.4736 | 4.3976 | -7.3448 |  |  |  | -9.8835 |  | -2.9849 | -28.4 |  | 1.9025 | -0.3 | 8.56 | 3.4 | -2.16 | -3.18 | 15.004 | 7.1929 | -7.34 | -1.72 | 11.09 | 1.23 | 6.7636 | 3.0727 | -39.7049 | -39.5364 | 16.4873 | -10.7233 | -19.0651 | -19.0672 | -1.26 | -10.3728 | -13.719 | -128.6627 | 29.769 |  | -8.7226 | -8.301 | 13.223 | -22.909 | -20.6196 | 3.6 | -28.9869 |  | 6.6978 | 0 | -4.65 | -1 | 2.0702 | -34.1329 | -6.9569 | -5.96 | 9.6769 | 5.84 | -17.8282 | 1.656 | 1.4623 |  | 0 | 0 |  | 21.9368 | 22.4391 | -34.3285 | 24.3256 | 25.1545 | -20.7615 | -11.6667 | 22.6285 | -21.48 | -2.7224 | 0.1385 | 2.35 | 0.42 | -22.7566 |  | 2.277 | -0.274 |  | 21.97 | 2.7008 | 9.6104 | -1.13 | 21.9967 |  | 21.3163 | -4.1672 | -4.5968 | 1.8842 |  |  | -11.0005 | 72.3495 | 10.8379 | -23.7172 | -6.3803 | -7.2389 | 85.7592 | -3.8192 | -9.4743 | 9.274 | 3.9455 | 5.3111 | 5.3326 | 3.2907 | 0 | 0 | 7.12 | -12.9969 | 0 | 38.9652 | 108.1945 | 13.1674 | 12.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5485 |  | -14.9546 | -14.0064 | 0.0942 | 0.2462 | 16.81 | 17.39 | -32.1 | -31.6 | 0.054 | -10 | 57.1745 | 16.5641 | 16.49 | -19.9 | -46.1 | -2.3 | -2.7 |  | -17.6063 | -98.982 | 58.2737 | -304.1365 | -36.9862 | -36.382 | 153.2364 | 8.66 | 129.569 | 86.7561 | 97.1399 | 30.3035 | 32.0445 | -17.9494 | 296.4676 | -179.3286 | 124.2033 | -100.2203 | -1.0071 |  | -6.4 | -2.115 | -2.11 | 2.48 | -4 | 0.2217 | -1.9028 | 7.8233 | -10.3105 | 0.2 | 2.632 | 0.682 |  |  | 3.6252 | 3.7723 | 4.3365 |  | 32.8 | 1.8192 | -0.25 | 0 | -13.0744 | -4.36 | -22.0273 | -11.6532 | -2.8979 | -20.4425 | -7.3633 | -28.5 | 11.3 | 58.9107 | -111.6165
15/07/2026 | 02:30 | 0 |  | 3.0093 | -7.6988 | 6.2098 | 6.5928 |  | 13.5455 |  | 19.1966 | 8.0298 | 7.5759 | 0 | -19.8 | -2.2 | 0.828 |  | 1.8625 | -2.5664 | 3.663 | 3.544 | 6.4627 | 4.6219 | -1.5396 | 2.2638 |  | -1.2937 | -0.728 | -0.715 | 6.831 | -22.2 | -15.4 | -1.843 | 0.277 | -18.84 | -18.86 |  | -4.53 | -4.6 | 3.1411 | 3.6323 | 13.7453 | 15.6294 | -15.6566 | -11.9302 | -11.2878 | 4.0289 | 4.202 | -16.407 | -14.0664 | 2.896 | 2.1817 | 59.314 | 10.1985 | -7.1 | -7 | -24.8348 | -24.449 | -1.8299 |  | 7.6215 | 5.157 | 0 | 0.3587 | -89.877 | 58.1988 | 58.1988 | 63.3849 | -112.8057 |  |  |  | 10.4187 | 6.9 | 3.72 | -13.95 | 5.19 | -32.9493 | -32.8153 | 41.4916 | 41.1899 | -5.1603 | 21.3582 | 20.999 | 7.0891 |  | 4.7913 | 8.72 | -28.1 | -26.4 | -2.78 | 23.7101 | 23.996 | 22.0964 | 67.7629 | 67.8259 | -26.5928 | -45.8067 | -24.4241 | 3.2301 | 18.41 | 6.53 | 5.3174 | 4.2999 | -7.5095 |  |  |  | -9.3492 |  | -2.9569 |  | -27.3 | 1.8658 | -0.7 | 8.66 | 3.08 | -2.39 | -3.24 | 14.322 | 8.1205 | -7.5 | -1.67 | 10.63 | 0.18 | 6.0182 | 2.2909 | -37.9272 | -37.5545 | 15.78 | -10.8606 | -19.1483 | -19.2389 | -4.3417 | -9.4726 | -13.751 | -131.1395 | 28.5209 |  | -8.4071 | -8.3595 | 11.2671 | -20.6731 | -20.1157 | 11.792 | -29.612 |  | 5.3158 | -2.39 | -6.66 | -0.4 | 2.0747 | -28.7505 | -6.621 | -5.944 | 8.2212 | 6.0012 | -16.3238 | 1.7916 | 1.4923 |  | 3.0807 | 3.3534 | 2.4824 | 20.7646 | 20.5971 | -35.1658 | 23.37 | 23.3997 | -21.1013 | -10.9819 | 24.2106 | -20.86 | -2.9165 | 0.1376 | 2.16 | -0.7 | -23.6364 |  | 2.454 | -0.294 |  | 22.07 | 2.7577 | 10.4104 | -1.04 | 22.4071 |  | 21.277 | -4.1215 | -4.6108 | 1.8449 |  |  | -11.4066 | 71.72 | 9.7668 | -23.9645 | -6.7874 | -6.7865 | 82.8247 | -3.8704 | -9.2254 | 9.3699 | 4.1751 | 5.2965 | 5.3405 | 3.3376 | 2.1103 | 2.3988 | 6.71 | -12.8842 | 0 | 36.9689 | 109.091 | 14.9246 | 15.0486 | -10.7283 | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.5832 | -14.0943 | 0.832 | 0.8852 | 16.43 | 16.35 | -29.9 | -30.3 | 0.195 | -9.84 | 57.7607 | 16.2725 | 16.0425 | -19.5 | -45.8 | -1.6 | -2 |  | -17.6238 | -102.9859 | 57.2121 | -300.1992 | -32.643 | -36.5215 | 154.598 | 2.694 | 129.0643 | 88.6513 | 98.9145 | 29.6604 | 27.4862 | -18.9274 | 294.8904 | -182.5929 | 130.2566 | -104.8291 | -1.2634 |  | -6.56 | -2.06 | -2.068 | 3.12 | -4.48 | 0.5113 | -1.2589 | 8.6168 | -11.6014 | 0.8 | 4.197 | 3.392 |  |  | 3.4786 | 3.5456 | 3.2365 |  | 33.6 | 1.2721 | -0.29 | 0 | -13.4362 | -3.341 | -21.8802 | -12.0133 | -3.4828 | -20.2086 | -7.0785 | -29.6 | 13.4 | 61.4505 | -113.9088
15/07/2026 | 03:00 | 0 |  | 3.1621 | -7.8177 | 6.3007 | 6.747 |  | 12.9684 |  | 18.2487 | 7.6288 | 7.4839 |  | -19.8 | -2.2 | 1.656 |  | 1.8732 | -3.2276 | 3.7866 | 3.5273 | 6.4902 | 4.7428 | -1.5291 | 2.3333 |  | -1.2293 | -0.603 | -0.594 | 6.75 | -19.98 | -13.2 | -2.074 | 0.27 | -18.53 | -18.56 |  | -4.02 | -4.35 | 3.439 | 3.7479 | 12.8981 | 14.7171 | -16.9659 | -16.0525 | -13.0097 | 25.4841 | 18.3291 | -19.9038 | -17.1841 | 20.3427 | 5.9907 | 59.5827 | 9.5218 | -6.3 | -6.4 | -21.8224 | -23.5752 | -1.7649 |  | 6.8751 | 3.6564 | 0.3356 | 0.491 | -71.4438 | 56.7034 | 56.5203 | 54.6729 | -102.6897 |  |  |  | 10.5683 | 7.25 | 4.19 | -13.52 | 5.16 | -33.0832 | -33.0832 | 41.9979 | 41.7124 | -5.4182 | 20.7542 | 21.2183 | 6.407 |  |  | 8.587 | -28.3 | -26.2 | -2.72 | 23.6614 | 23.8415 | 22.0706 | 66.0516 | 66.1316 | -25.4074 | -45.5348 | -23.3397 | 3.0546 | 18.32 | 6.48 | 5.0049 | 3.9093 | -7.0535 |  |  |  | -8.1437 |  | -2.8779 |  |  | 1.8683 | -0.8 | 8 | 2.92 | -2.56 | -3.06 | 13.4695 | 9.163 | -7.95 | -1.69 | 10.51 | -0.39 | 7.1636 | 3.3545 | -37.0241 | -37.1 | 16.4017 | -11.8035 | -20.5232 | -20.6553 | -3.9498 | -11.3502 | -13.519 | -127.3715 | 27.5977 |  | -9.2597 | -8.3307 | 11.7171 | -19.6872 | -20.1716 | 4.112 | -30.4548 |  | 6.0936 | -9.26 | 0 | -0.9 | 2.1206 | -29.4566 | -9.014 | -7.7245 | 8.2213 | 0.7363 | -17.0146 | 4.0268 | 3.8376 |  | 3.6799 | 4.9526 | 3.3017 | 20.5971 | 20.5971 | -36.338 | 23.2209 | 23.534 | -21.7229 | -11.6431 | 25.4166 | -21.23 | -2.4239 | 0.1385 | 1.13 | -0.37 | -24.2555 |  | 2.618 | -0.506 |  | 20.56 | 3.2482 | 11.4157 | -0.98 | 20.8448 |  | 20.8392 | -3.9597 | -4.3004 | 1.7749 |  |  | -10.7709 | 69.9984 | 10.338 | -23.6617 | -6.6879 | -6.5673 | 84.6233 | -3.7526 | -9.1699 | 9.8295 | 3.4431 | 5.2672 | 5.3089 | 3.0195 | 1.4267 | 2.781 | 7.12 | -11.7056 | 0 | 38.5285 | 110.7225 | 15.3325 | 14.8846 | -10.7127 |  | 0 | 0 |  |  | -13.681 | -12.4628 | 0.6684 | 0.1713 | 15.4 | 15.9 | -31.3 | -30.9 | 0.1584 | -9.6 | 53.9753 | 18.4323 | 18.9273 | -19.5 | -46.5 | -2.5 | -3 |  |  | -100.364 | 56.6934 | -302.0322 | -33.9718 | -36.2235 | 158.0403 | 4.4139 | 123.6908 | 85.7886 | 99.6252 | 30.3566 | 31.268 | -17.5357 | 294.7502 | -180.2803 | 131.9822 | -106.1957 | -2.5306 |  | -6.4 | -2.045 | -2.05 | 2.96 | -4.72 | 0.3572 | -1.0819 | 8.4977 | -11.4824 | 0.5 | 2.478 | 3.984 |  |  | 3.6995 | 2.7459 | 3.4681 |  | 34.3 | 1.329 | -0.18 | 0 | -13.7263 | -4.0938 | -21.8513 | -12.0118 | -3.2848 | -20.4832 | -8.0459 | -30.2 | 13.5 | 60.9172 | -111.8262
15/07/2026 | 03:30 | 0 |  | 3.3636 | -8.1963 | 3.9231 | 6.932 |  | 12.8683 |  | 18.5684 | 7.4758 | 7.086 |  | -19.8 | -2.2 | 1.656 |  | 1.1702 | -4.4631 | 3.5966 | 3.5846 | 6.4487 | 4.5488 | -1.4763 | 2.2112 |  | -1.2345 | -0.513 | -0.49 | 6.515 | -19.98 | -13.2 | -2.186 | 0.259 | -17.77 | -17.82 |  | -4.1 | -4.25 | 3.2723 | 3.8101 | 11.7225 | 13.6994 | -16.9183 | -12.1767 | -11.7162 | 21.6146 | 15.6672 | -19.3134 | -17.0789 | 11.0764 | 19.4564 | 62.6997 | 8.2275 | -6.2 | -6.1 | -23.3463 | -21.4199 | -1.7877 |  | 7.003 | 3.7926 | 0.743 | 0.6332 | -66.4388 | 54.7502 | 54.3229 | 54.466 | -102.5566 |  |  |  | 10.5983 | 7.41 | 4.57 | -13.35 | 5.14 | -33.0832 | -33.4851 | 41.0701 | 41.3322 | -5.0947 | 22.6412 | 23.2382 | 6.788 |  | 4.7913 | 7.628 | -28.5 | -26.5 | -2.52 | 23.8618 | 24.4587 | 22.6843 | 65.2069 | 64.1416 | -24.9036 | -44.3755 | -23.5273 | 2.8956 | 25.96 | 9.32 | 5.0049 | 3.9093 | -6.9822 |  |  |  | -11.0104 |  | -2.8456 |  |  | 0.6244 | -1.1 | 6.82 | 2.96 | -2.49 | -2.75 | 13.733 | 8.2355 | -7.46 | -1.59 | 10.4 | -0.27 | 7.6 | 3.8818 | -37.5474 | -37.2727 | 14.6813 | -10.5181 | -19.7607 | -18.2941 | 2.5166 | -0.6801 | -13.588 | -122.6363 | 39.1573 |  | -8.6486 | -7.2788 | 8.3469 | -25.5454 | -24.7182 | 28.176 | -32.4695 |  | 2.0822 | -17.4 | -10.76 | -2 | 1.9105 | -40.0518 | -9.4416 | -8.218 | 9.1182 | -1.2803 | -12.5944 | 4.032 | 3.759 |  | 3.9762 | 3.6602 | 3.3912 | 20.5971 | 21.6019 | -35.1658 | 23.0067 | 23.6473 | -20.7091 | -11.1058 | 24.6793 | -21.23 | -2.9165 | 0.1531 | 1.85 | -0.31 | -24.3853 |  | 2.688 | -0.413 |  | 21.18 | 3.1064 | 10.8477 | -1.2 | 20.9977 |  | 20.8686 | -4.1615 | -4.711 | 1.7773 |  |  |  | 70.3244 | 9.7876 | -24.0818 | -6.5165 | -5.983 | 88.4629 | -3.5751 | -9.0902 | 9.6122 | 3.827 | 5.2965 | 5.3168 | 3.0638 | 2.9174 | 5.2415 | 9.64 | -15.8855 | 0 | 44.4116 | 113.2552 | 15.7882 | 16.8677 | -10.3399 | 0 | 0 | 0 |  |  | -12.338 | -11.6773 | 0.1039 | -0.0622 | 14.44 | 15.04 | -29.4 | -29.8 | 0.0357 | -8.16 | 52.7909 | 17.8883 | 18.0185 | -19.5 | -45.7 | -3.7 | -4.2 |  |  | -92.7847 | 62.9533 | -301.0216 | -35.3863 | -32.6993 | 158.9435 | -1.1794 | 120.5585 | 88.8015 | 104.5842 | 31.5123 | 30.8176 | -17.5536 | 302.8183 | -182.6088 | 136.3828 | -110.2193 | -2.5061 |  | -6.24 | -2.001 | -2.006 | 2.8 | -4.8 | 0.4504 | -0.9934 | 9.6422 | -12.6268 | 0.7 | 3.811 | 2.573 |  |  | 4.31 | 3.8314 | 3.7657 |  | 34.2 | 1.6554 | -0.27 |  | -13.699 | -4.1206 | -21.2618 | -11.9565 | -2.9955 | -19.841 | -8.1424 | -30.5 | 14.5 | 63.3291 | -114.5905
15/07/2026 | 04:00 | 0 |  | 3.3574 | -8.1659 | 3.8294 | 6.7579 |  | 12.8104 |  | 18.8729 | 7.9318 | 7.5818 |  | -19.8 | -2.2 | 0.828 |  | 1.157 | -3.5485 | 3.4639 | 3.216 | 6.0523 | 4.1508 | -1.4862 | 2.0283 |  | -1.1869 | -0.646 | -0.623 | 6.467 | -22.2 | -13.2 | -2.154 | 0.264 | -17.98 | -17.94 |  | -4.82 | -4.87 | 3.2369 | 3.6142 | 12.4809 | 14.3373 | -16.3447 | -11.4242 | -10.7541 | 3.864 | 4.6402 | -17.1465 | -14.7225 | 2.0752 | 1.4917 | 63.8158 | 9.6548 | -6.7 | -6.7 | -24.6775 | -23.9246 | -1.7686 |  | 7.4174 | 3.7105 | 0.8367 | 0.6226 | -83.1019 | 56.0625 | 56.3372 | 59.4181 | -110.1725 |  |  |  | 10.6681 | 7.2 | 4.11 | -13.83 | 5.22 | -32.4134 | -32.4134 | 40.9385 | 40.2138 | -4.8506 | 21.7828 | 22.13 | 7.4716 |  | 4.608 | 8.786 | -28.5 | -26.8 | -2.63 | 23.4611 | 23.8505 | 21.9297 | 67.0549 | 66.9164 | -26.5125 | -45.3995 | -25.3931 | 2.8133 | 25.64 | 9.1 | 4.8486 | 3.9093 | -7.0153 |  |  |  | -12.9584 |  | -2.8443 |  |  | 0.4547 | -0.8 | 6.86 | 3.02 | -2.53 | -2.74 | 14.1825 | 11.9457 | -7.78 | -1.54 | 10.53 | -0.85 | 8.7455 | 4.0727 | -36.1312 | -35.7182 | 14.5107 | -10.997 | -19.3088 | -18.7967 | -5.039 | -11.2415 | -13.509 | -131.5043 | 42.3567 |  | -7.8706 | -7.0112 | 18.0452 | -20.9904 | -19.0235 | 17.936 | -28.4326 |  | 8.5154 | -7.11 | -5.54 | 4.3 | 2.1145 | -30.5821 | -9.3383 | -8.0817 | 10.1647 | 7.1786 | -19.8688 | 3.7507 | 3.4594 |  | 4.5465 | 4.7446 | 3.7753 | 20.2622 | 20.2622 | -36.0031 | 21.3184 | 22.4477 | -20.9675 | -10.098 | 24.2106 | -21.14 | -3.0227 | 0.1998 | 2.04 | -0.82 | -23.8313 |  | 2.665 | -0.505 |  | 21.84 | 2.3398 | 10.5493 | -1.1 | 22.2473 |  | 21.1605 | -4.1587 | -4.5871 | 1.7567 |  |  | -11.151 | 69.9894 | 10.3618 | -23.8734 | -7.2616 | -7.1042 | 82.5326 | -3.8169 | -9.1995 | 9.5254 | 3.8379 | 5.4576 | 5.4433 | 3.3803 | 3.9716 | 4.5394 | 7.96 | -14.1575 | 0 | 42.8774 | 112.6879 | 15.5939 | 16.4278 | -11.446 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.3122 | -11.9629 | -0.5837 | -0.5537 | 13.96 | 14.43 | -30.5 | -30.7 | 0.3177 | -7.68 | 52.7213 | 18.5431 | 18.4653 |  | -46.5 | -3.2 | -3.7 |  |  | -95.0382 | 65.1365 | -304.6108 | -34.8446 | -32.6925 | 160.915 | 0.1083 | 124.3597 | 87.7943 | 103.7524 | 31.4987 | 29.0211 | -14.6118 | 298.7438 | -181.2848 | 134.4368 | -108.4662 | -2.4598 |  | -6.72 | -1.981 | -1.98 | 3.12 | -5.12 | 0.3826 | -0.7004 | 9.2882 | -12.5689 | 0.2 | 2.445 | 0.676 |  |  | 4.8004 | 4.6715 | 3.9334 |  | 35.1 | 1.458 | -0.19 | 0 | -14.5715 | -3.7387 | -20.5698 | -13.0125 | -3.2072 | -18.3934 | -8.5388 | -31 | 14.9 | 64.6161 | -116.6561
15/07/2026 | 04:30 | 0 |  | 3.6051 | -8.5364 | 3.8864 | 7.1301 |  | 12.8955 |  | 18.6538 | 7.8968 | 7.3944 |  | -22 | 0 | 1.656 |  | 0.7574 | -2.9057 | 3.4887 | 3.3376 | 6.0468 | 4.292 | -1.5179 | 2.2222 |  | -1.1752 | -0.588 | -0.575 | 6.736 | -19.98 | -13.2 | -2.136 | 0.27 | -18.32 | -18.35 |  | -4.22 | -4.29 | 2.8523 | 4.1037 | 12.4488 | 14.7023 | -16.8697 | -12.7043 | -11.6019 | 12.9722 | 19.9282 | -19.0911 | -18.1188 | 12.7035 | 14.5026 | 54.165 | 8.9921 | -6.5 | -6.5 | -23.8995 | -21.4971 | -1.7606 |  | 7.3725 | 4.0926 | 0.8303 | 0.6597 | -79.0429 | 56.0014 | 55.9404 | 53.7569 | -99.47 |  |  |  | 11.696 | 7.51 | 4.56 | -13.08 | 6 | -32.6813 | -32.6813 | 40.8797 | 41.5366 | -5.0026 | 19.2877 | 19.9163 | 6.6669 |  | 4.7913 |  | -26.6 | -25.4 | -2.59 | 23.8796 | 24.1807 | 22.5665 | 64.8258 | 64.6907 | -25.8651 | -45.3325 | -23.4282 | 3.0986 | 25.86 | 9.18 | 5.0049 | 3.9093 | -7.2763 |  |  |  | -13.7765 |  | -2.8569 |  |  | 0.4559 | -0.6 | 7.36 | 3.08 | -2.37 | -2.67 | 14.446 | 11.5157 | -7.55 | -1.58 | 10.91 | -0.75 | 8.5818 | 4.3636 | -37.6415 | -36.5091 | 15.365 | -9.4611 | -17.4546 | -18.3944 | -6.2603 | -11.244 | -13.795 | -127.2699 | 44.6758 |  | -8.2136 | -6.9803 | 20.2817 | -19.6527 | -20.3845 | 8.72 | -26.6132 |  | 9.9412 | 0 | -8.72 | 6.7 | 2.2654 | -28.4101 | -9.1075 | -7.7905 | 8.8535 | 9.4024 | -26.2549 | 3.8621 | 3.5942 |  | 4.8301 | 5.4366 | 3.4653 | 19.4249 | 20.2622 | -35.5007 | 22.3753 | 22.4384 | -21.0286 | -11.1918 | 23.0973 | -21.71 | -3.409 | 0.1028 | 2.75 | -1.09 | -22.1022 |  | 2.659 | -0.529 |  | 21.83 | 2.5069 | 10.4355 | -0.99 | 21.9299 |  | 21.1965 | -4.3744 | -4.7384 | 1.75 |  |  | -11.6126 | 70.3759 | 9.5357 | -23.8763 | -6.7226 | -6.73 | 85.4809 | -3.6879 | -8.9218 | 9.496 | 3.104 | 5.421 | 5.4513 | 2.5728 | 2.4715 | 4.6358 | 8.38 | -15.8784 | -5.9808 | 46.1673 | 115.233 | 16.3379 | 17.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -12.3558 | -11.9629 | -1.7491 | -1.7175 | 14.02 | 14.59 | -30.1 | -30.2 | 0.0357 | -6.24 | 53.3608 | 19.9827 | 19.8968 | -19.1 | -46.1 | -3.3 | -3.8 |  |  | -89.3702 | 65.8969 | -302.3556 | -34.4963 | -30.4042 | 161.156 | 1.0302 | 119.2035 | 88.557 | 106.2252 | 30.363 | 29.232 | -10.3667 | 301.2627 | -181.1842 | 134.4361 | -111.9623 | -2.7405 |  | -6.96 | -1.988 | -1.993 | 3.36 | -5.2 | -0.222 | -0.6424 | 9.8741 | -12.5078 | 0.1 | 2.192 | 3.652 |  |  | 3.0428 | 3.2835 | 3.2109 |  | 34.8 | 1.4052 | -0.21 |  | -13.1318 | -4.2695 | -21.7774 | -11.7797 | -2.7526 | -20.4685 | -8.1111 | -30.8 | 15 | 65.5618 | -117.7903
15/07/2026 | 05:00 | 0 |  | 3.6485 | -8.5361 | 3.7974 | 6.9402 |  | 13.3371 |  | 19.4695 | 8.1868 | 7.5819 |  | -22 | 0 | 1.656 |  | 0.3807 | -2.3824 | 3.755 | 3.518 | 7.0594 | 4.2206 | -1.5283 | 2.1823 |  | -1.286 | -0.679 | -0.667 | 6.644 | -19.98 |  | -2.317 | 0.263 | -18.64 | -18.68 |  | -4.77 | -4.73 | 2.8266 | 3.5441 | 12.2603 | 14.0902 | -15.8909 | -11.4543 | -10.6337 | 4.9099 | 4.2275 | -17.7883 | -15.4612 | 2.8534 | 2.2238 | 62.4815 | 9.7056 | -6.9 | -6.9 | -24.9893 | -24.5504 | -1.869 |  | 7.6368 | 3.5222 | 1.3058 | 0.9835 | -93.234 | 57.2222 | 57.0391 | 66.7868 | -119.208 |  |  |  |  | 7.29 | 4.06 | -13.15 | 5.57 | -32.8153 | -32.6813 | 41.0386 | 40.8799 | -5.1157 | 23.0633 | 23.4775 | 7.3135 |  | 4.7913 | 8.452 | -26.9 | -25.1 | -2.73 | 25.535 | 24.0925 | 22.8295 | 66.6177 | 67.4285 | -26.9954 | -44.951 | -25.8536 | 2.8102 | 25.79 | 9.12 | 5.4736 | 4.3976 | -7.4358 |  |  |  | -10.4404 |  | -3.0677 |  |  | 0.5743 | -0.6 | 8.08 | 3.46 | -2.07 | -2.93 | 13.5935 | 7.6454 | -7.46 | -1.64 | 10.84 | 0.22 | 9.1455 | 3.3545 | -38.8101 | -36.8727 | 16.3375 | -10.5724 | -18.1907 | -18.1462 | -8.2697 | -8.148 | -13.24 | -131.4616 | 43.2943 |  | -8.9853 | -6.9469 | 17.2616 | -17.9225 | -17.1652 | 0 | -28.1689 |  | 10.3453 | 0 | -11.26 | 2.2 | 2.2264 | -29.5576 | -9.5878 | -8.4556 | 9.4887 | 11.132 | -18.8818 | 3.9095 | 3.6937 |  | 4.445 | 5.1838 | 3.7268 | 20.2622 | 20.0948 | -36.0031 | 24.1699 | 24.1329 | -20.9052 | -11.0982 | 21.0904 | -21.7 | -4.4161 | 0.1385 | 2.77 | -1.36 | -20.5594 |  | 2.628 | -0.348 | 2.8664 | 22.59 | 3.4434 | 10.762 | -1.05 | 21.3172 |  | 21.0552 | -4.401 | -4.891 | 1.7903 |  |  | -12.5749 | 71.3169 | 9.963 | -23.4596 | -6.5167 | -6.7591 | 84.7137 | -3.5628 | -8.5028 | 9.7126 | 3.043 | 5.5309 | 5.5383 | 2.6354 | 4.9384 | 6.4478 | 10.06 | -16.4262 | -12.3529 | 47.6679 | 116.2456 | 17.7902 | 18.4927 | -11.0135 | 0 | 0 | 0 | 31.4836 | 29.3869 | -11.959 | -11.8366 | -2.1355 | -1.8786 | 15.64 | 15.99 | -30 | -29.9 | 0.195 | -7.36 | 53.7207 | 18.9121 | 18.8279 | -19.1 | -46.5 | -3.8 | -4.2 |  |  | -96.313 | 67.0375 | -296.3846 | -30.7876 | -30.0203 | 162.2307 | -2.8765 | 119.7602 | 89.6745 | 109.1387 | 34.2867 | 32.3252 | -13.5455 | 307.3393 | -180.8636 | 136.1533 | -114.3272 | -2.6477 |  | -7.04 | -2.081 | -2.086 | 3.68 | -4.96 | -0.3136 | -0.8469 | 9.6117 | -12.5963 | -0.4 | 1.739 | 1.172 |  |  | 3.576 | 3.3432 | 3.3192 |  | 35.8 | 0.9052 | -0.22 |  | -14.7118 | -3.4767 | -21.2723 | -13.3334 | -3.0024 | -19.909 | -7.3063 | -30.9 | 14.4 | 61.2361 | -117.355
15/07/2026 | 05:30 | 0 |  | 3.8736 | -8.706 | 3.9285 | 6.7446 |  | 14.3067 |  | 18.1335 | 7.4028 | 7.1294 |  |  |  |  | -17.6 | -0.8934 | -3.7423 | 4.1094 | 3.939 | 7.22 | 4.7001 | -1.5117 | 2.1333 |  | -1.2312 | -0.504 | -0.508 | 6.833 | -19.98 | -11 | -2.177 | 0.276 | -17.44 | -17.44 |  | -4.36 | -4.41 | 2.3056 | 4.028 | 13.247 | 15.139 | -17.1185 | -12.2407 | -11.3957 | 17.2254 | 14.418 | -19.938 | -17.2462 | 12.3707 | 8.1817 | 63.2585 | 7.9087 | -5.8 | -5.7 | -22.071 | -22.6267 | -1.6971 |  | 8.7626 | 3.4532 | 1.3183 | 0.8455 | -64.6992 | 56.0625 | 55.9404 | 48.7819 | -94.8985 |  |  |  | 12.8337 | 7.58 | 4.46 | -12.61 | 5.9 | -32.9493 | -33.3511 | 40.232 | 40.0307 | -4.7693 | 20.4983 | 20.3525 | 7.8325 |  | 4.7913 | 8.895 | -24.2 | -23.4 | -2.92 | 25.4113 | 25.6932 | 24.0554 | 62.261 | 62.5707 | -24.8679 | -43.2909 | -23.0167 | 2.817 | 27.16 | 9.79 | 5.4736 | 4.4952 | -7.3555 |  |  |  | -12.5356 |  | -3.1091 | -28.4 | -29.7 | 0.495 | 0.3 | 9 | 4.36 | -1.44 | -3.16 | 12.6945 | 11.0931 | -7.77 | -1.68 | 13.22 | 0.83 | 9.8 | 4.3545 | -36.126 | -36.4 | 20.8296 | -5.4576 | -14.2616 | -13.6282 | -10.31 | -13.9732 | -12.952 | -116.2891 | 36.8374 |  | -8.3862 | -8.0766 | 16.1723 | -16.6109 | -15.6881 | 9.744 | -26.8857 |  | 7.3863 | 0 | -8.44 | 0.1 | 2.5693 | -26.9438 | -9.0155 | -7.7945 | 9.2434 | 8.2638 | -20.3483 | 3.8277 | 3.5291 |  | 6.1007 | 5.0557 | 3.455 | 20.7646 | 21.0995 | -36.338 | 22.1447 | 22.1571 | -20.4759 | -11.0357 | 25.0065 | -20.92 | -3.409 | 0.1385 | 2.51 | -1.98 | -23.8633 |  | 2.625 | -0.438 |  | 22.53 | 3.6462 | 11.7416 | -0.85 | 22.7734 |  | 21.297 | -4.9614 | -5.3988 | 1.8613 |  |  | -12.008 | 70.8859 | 9.143 | -23.3551 | -6.3654 | -5.8998 | 93.9164 | -3.0597 | -7.9387 | 8.7438 | 2.6244 | 5.6261 | 5.6253 | 2.1112 | 6.1259 | 6.8169 | 6.71 | -10.8257 | 7.4491 | 48.7757 | 110.6198 | 17.533 | 19.4154 | -11.0373 | 0 | 0 | 0 |  |  | -11.344 | -11.1115 | -2.388 | -2.5779 | 14.51 | 15.64 | -30.4 | -30.2 | 0.0357 | -6.4 | 53.1165 | 19.1685 | 19.092 | -18.7 | -46.5 | -5 | -5.5 |  |  | -83.1485 | 57.4042 | -301.0399 | -35.9296 | -28.7785 | 161.6528 | -4.7289 | 116.8721 | 89.9406 | 110.8398 | 32.4771 | 32.5491 | -11.2249 | 306.0894 | -181.1237 | 143.515 | -112.804 | -2.9041 |  | -8.4 | -2.101 | -2.107 | 4.8 | -4.4 | -1.7366 | -1.7258 | 9.9046 | -12.6848 | 0 | 0.734 | 1.985 |  |  | 3.8885 | 4.1602 | 3.7812 |  | 35.4 | 0.9528 | -0.19 |  | -14.9215 | -3.1196 | -20.426 | -13.3638 | -3.8906 | -19.2963 | -8.0139 | -31.6 | 15.4 | 66.1784 | -121.2909
15/07/2026 | 06:00 | 0 |  | 4.1477 | -9.1984 | 3.9786 | 6.6325 |  | 15.0048 |  | 17.4141 | 6.9608 | 6.6889 | -2.22 |  |  | 1.656 | -15.4 | -1.0783 | -4.1999 | 4.5296 | 4.4975 | 7.6099 | 4.3936 | -1.506 | 2.0641 |  | -1.1056 | -0.436 | -0.423 | 6.347 | -17.76 | -13.2 | -1.976 | 0.276 | -17.07 | -17.06 |  | -4.04 | -4.2 | 1.2525 | 4.2165 | 14.2943 | 16.4462 | -17.5612 | -11.7839 | -11.1545 | 14.6176 | 14.1144 | -18.3506 | -16.3446 | 10.05 | 7.2885 | 66.4968 | 7.6548 | -6 | -6.1 | -23.1135 | -21.528 | -1.6422 |  | 8.3318 | 3.7274 | 1.0678 | 0.8658 | -53.8346 | 57.1917 | 56.7339 | 44.405 | -82.0183 |  |  |  | 12.9435 | 7.67 | 4.84 | -12.11 | 5.9 | -33.619 | -33.753 | 41.3358 | 40.6922 | -4.7744 | 20.1716 | 19.9532 | 8.6635 |  | 4.608 | 6.187 | -23.1 | -22.2 | -2.78 | 26.0519 | 26.6733 | 24.887 | 61.5791 | 62.0781 | -24.994 | -43.0536 | -22.834 | 2.9224 | 26.91 | 9.7 | 6.0986 | 4.9835 | -7.6561 |  |  |  | -11.2746 |  | -3.2072 | -29 |  | 0.5206 | 1.6 | 10.2 | 5.76 | -0.49 | -3.39 | 12.3225 | 10.4506 | -7.6 | -1.56 | 13.43 | 1.84 | 8.1273 | 4.2455 | -38.3606 | -38.2 | 21.5715 | -4.6665 | -13.3619 | -13.3576 | -8.3602 | -12.5682 | -12.823 | -112.6293 | 11.8077 |  | -8.5822 | -8.0418 | 19.7103 | -19.4986 | -18.36 | 0.528 | -24.8974 |  | 10.3771 | 0 | -3.87 | 0.2 | 2.6306 | -30.4108 | -8.701 | -7.0361 | 8.736 | 10.2674 | -21.0981 | 4.1491 | 3.8203 |  | 2.9096 | 3.7363 | 2.9149 | 20.932 | 20.932 | -34.8309 | 22.6581 | 23.0291 | -21.0609 | -12.3796 | 22.3062 | -22.36 | -3.409 | 0.1467 | 2.43 | 0.22 | -21.6774 |  | 2.576 | -0.234 |  | 22.22 | 5.688 | 11.9825 | -1.47 | 22.1898 |  | 21.3713 | -4.897 | -5.4005 | 1.9711 |  |  | -11.6363 | 70.9772 | 9.2265 | -23.075 | -6.2339 | -5.8313 | 94.8224 | -2.8556 | -7.9449 | 8.8014 | 2.5649 | 5.8605 | 5.918 | 2.0711 | -1.6362 | 0 | 4.19 | -9.1449 | 14.3709 | 38.464 | 97.78 | 13.204 | 13.1695 | 0 |  | 0 | -10.3447 |  |  | -14.1548 | -12.8693 | -5.4308 | -5.5295 | 15.84 | 16.74 | -32.7 | -31.8 | 0.4935 | -6.56 | 48.7861 | 19.4752 | 19.4042 | -18.2 | -44.7 | -2.4 | -3 |  |  | -85.4729 | 57.1777 | -303.8289 | -36.5039 | -31.1006 | 149.6702 | 8.1423 | 123.9959 | 81.6316 | 94.8392 | 30.2825 | 31.5589 | -17.8674 | 286.6188 | -176.2272 | 120.652 | -102.9017 | -1.6638 |  | -8.64 | -2.178 | -2.184 | 4 | -2.72 | -2.0519 | -3.2792 | 5.919 | -6.6209 | 0.1 | 1.689 | 0.807 |  |  | 3.9923 | 3.6597 | 4.3269 |  | 29.7 | -0.166 | -0.13 |  | -11.5613 | -4.1075 | -23.0438 | -10.433 | -2.6223 | -22.2939 | -6.497 | -25.7 | 7.6 | 54.6741 | -112.7579
15/07/2026 | 06:30 | 0 |  | 4.5451 | -9.6392 | 4.1609 | 6.5561 |  | 16.658 |  | 18.6106 | 7.1468 | 7.0639 | -2.22 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | -0.9962 | -3.7783 | 5.6538 | 5.5707 | 9.58 | 4.4828 | -1.5128 | 2.0852 |  | -1.1165 | -0.219 | -0.23 | 7.003 | -15.54 | -11 | -1.693 | 0.296 | -15.33 | -15.37 |  | -3.67 | -3.43 | 1.1036 | 4.1011 | 17.4973 | 18.788 | -13.2991 | -1.788 | -1.7268 | 19.01 | 16.017 | -16.0668 | -13.2781 | 14.4877 | 11.2833 | 107.4843 | 7.3031 | -6.2 | -6 | -28.3178 | -29.5617 | -2.5009 |  | 16.5117 | 2.8304 | 3.1249 | 2.0105 | -83.224 | 63.4785 | 64.272 | 41.3563 | -90.6107 |  |  |  | 15.2488 | 8.26 | 5.41 | -10.97 | 6.95 | -34.5567 | -34.5567 | 41.922 | 41.7547 | -5.4623 | 19.4298 | 19.6595 | 16.5802 |  | 4.4116 | 8.735 | -20.8 | -20.1 | -2.9 | 27.8059 | 28.1499 | 26.5007 | 59.9307 | 60.3111 | -19.5139 | -48.8145 | -17.277 | 3.1757 | 28.69 | 10.44 | 7.3486 | 6.1554 | -8.1398 |  |  |  | -11.7694 |  | -3.326 | -34.2 | -32.5 | 0.7599 | 4 | 12.78 | 8.28 | 1.31 | -3.83 | 11.3305 | 10.2031 | -7.76 | -1.57 | 14.07 | 3.07 | 8.2364 | 3.8364 | -39.748 | -38.8727 | 27.1241 | 0.0774 | -9.2628 | -9.3859 | -12.9259 | -17.58 | -12.638 | -108.238 | 12.9861 |  | -9.8182 | -9.4533 | 22.2342 | -15.9724 | -14.7789 | -10.756 | -24.9786 |  | 10.424 | 0 | -2.18 | 0.1 | 3.3914 | -28.8573 | -7.5524 | -6.6623 | 7.3719 | 10.6801 | -21.2353 | 3.6577 | 3.4211 |  | 3.9941 | 3.6737 | 2.6403 | 22.9415 | 22.7741 | -39.3522 | 24.0767 | 23.8734 | -22.7828 | -13.5721 | 23.61 | -22.3 | -3.3211 | 0.1916 | 2.11 | -0.01 | -22.8889 |  | 2.722 | -0.36 |  | 20.13 | 7.3966 | 13.3737 | -1.68 | 20.1615 |  | 21.9711 | -4.2839 | -4.739 | 2.2889 |  |  | -10.8431 | 70.7571 | 8.177 | -22.1048 | -6.6592 | -6.9221 | 92.3013 | -2.5772 | -9.9893 | 9.6956 | 1.9944 | 6.1901 | 6.3135 | 1.4162 | -1.2571 | 0 | 4.61 | -8.2963 | 15.1197 | 38.3917 | 95.407 | 15.2849 | 15.2574 | 0 |  | 0 | -12.1613 | 25.9965 |  | -11.5971 | -11.0565 | -5.2272 | -5.53 | 16.28 | 17.03 | -32.2 | -32.6 | 0.2463 | -7.6 | 39.3812 | 25.329 | 25.1405 | -17 | -44.8 | -4.5 | -4.8 |  | -17.6491 | -80.5588 | 60.4817 | -304.96 | -34.7381 | -26.9519 | 148.5678 | 14.1282 | 121.0498 | 75.3952 | 90.6736 | 33.2827 | 31.5435 | -10.955 | 285.6505 | -173.1822 | 123.7805 | -101.5287 | -3.2093 |  | -8.8 | -2.109 | -2.114 | 4.72 | -2.56 | -2.9222 | -3.4562 | 5.861 | -6.7369 | 0.9 | 0.764 | 1.771 |  |  | 3.8539 | 3.4695 | 4.2221 |  | 30.4 | -0.3152 | 0.11 | 0 | -10.8672 | -4.8219 | -23.255 | -9.8275 | -2.4802 | -21.9686 | -6.7417 | -26 | 8.5 | 52.1489 | -118.7952
15/07/2026 | 07:00 | 0 |  | 4.4118 | -9.3501 | 4.3332 | 6.5977 |  | 16.7679 |  | 21.1053 | 9.2627 | 8.375 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | -1.0815 | 1.1873 | 5.5224 | 5.4568 | 9.2224 | 4.1575 | -1.6405 | 2.1007 |  | -0.9638 | -0.538 | -0.515 | 7.135 | -17.76 | -6.6 | -1.358 | 0.298 | -15.07 | -15.21 |  | -4.74 | -4.69 | 0.1213 | 3.3363 | 16.1554 | 18.1056 | -8.9909 | -6.8667 | -5.4725 | 5.8401 | 10.4515 | -13.0228 | -10.2376 | 8.3705 | 14.6211 | 104.2692 | 8.138 | -6.1 | -6.1 | -29.3178 | -27.7467 | -2.9063 |  | 8.2083 | 4.0166 | 1.8968 | 1.2818 | -132.9081 | 66.4998 | 66.6524 | 66.4719 | -111.1512 |  |  |  | 13.183 | 7.13 | 3.94 | -12.77 | 5.19 | -31.7436 | -32.1455 | 41.0851 | 40.1346 | -5.8862 | 17.416 | 16.8377 | 7.3145 |  | 4.9876 | 9.198 | -21.3 | -20.5 | -2.87 | 25.5801 | 25.8904 | 23.9638 | 69.7105 | 70.0965 | -29.029 | -47.0548 | -27.4707 | 3.0612 | 29.29 | 10.78 | 7.9736 | 6.7413 | -7.9838 |  |  |  | -6.5918 |  | -3.2187 | -34.4 | -32.2 | 0.7843 | 5.8 | 12.26 | 10.18 | 2.7 | -3.76 | 10.4935 | 5.9628 | -8.11 | -1.59 | 15.74 | 2.42 | 2.6364 | 1.1727 | -41.4285 | -40.5909 | 23.3036 | -3.0614 | -11.9712 | -11.6703 | -9.6322 | -13.4227 | -12.107 | -133.1018 | -2.421 |  | -11.0864 | -10.0749 | 24.9618 | -19.4124 | -18.8718 | -19.46 | -22.5943 |  | 12.3637 | 6.15 | -2.75 | 0 | 3.5793 | -33.9328 | -7.3803 | -6.432 | 6.2656 | 10.7674 | -17.4299 | 4.6886 | 4.4689 |  | 3.1003 | 2.9875 | 2.5127 | 18.9226 | 18.7551 | -30.1421 | 23.6534 | 23.3918 | -14.6386 | 0 | 22.9996 | -20.69 | -3.7221 | 0.1916 | 2.8 | -0.89 | -23.3261 |  | 2.794 | -0.61 |  | 18.75 | -8.972 | -1.2255 | -1.78 | 18.0779 |  | 22.2937 | -4.8976 | -5.4016 | 2.0811 |  |  | -11.2255 | 69.8398 | 9.3156 | -21.7515 | -6.9882 | -6.9968 | 111.6985 | -2.2109 | -9.2284 | 8.7963 | 2.4278 | 6.3732 | 6.5587 | 1.7946 | -4.1222 | -3.4207 | -0.42 | -4.204 | 26.9671 | 24.5537 | 87.0983 | 11.3397 | 11.2087 | 0 |  | 0 | 0 |  | 24.0171 | -16.3403 | -15.8082 | -4.9215 | -5.0911 | 19.86 | 20.03 | -33.6 | -34.5 | 0.0705 | -6.8 | 36.8065 | 23.4608 | 22.9776 | -17.4 |  | -0.3 | -0.8 |  | -17.8891 | -82.8553 | 61.4089 | -301.7281 | -34.0314 | -25.3784 | 133.0543 | 29.5828 | 137.1488 | 71.7077 | 72.3914 | 28.6815 | 25.6554 | -28.4182 | 265.4292 | -172.1131 | 99.5228 | -81.4013 | -0.3967 |  | -10.08 | -2.143 | -2.149 | 5.6 | -4 | -2.9525 | -2.0188 | 7.0634 | -8.0278 | 0 | -0.623 | -1.49 |  |  | 3.8894 | 4.2915 | 4.2074 |  | 32.1 | -0.3719 | 0.17 |  | -9.9524 | -4.8051 | -23.9887 | -9.5974 | -2.4048 | -22.6988 | -6.0237 | -27.5 | 10.4 | 53.2514 | -112.7065
15/07/2026 | 07:30 | 0 |  | 4.5673 | -9.4943 | 4.4734 | 6.4388 |  | 17.1697 |  | 20.3745 | 8.7057 | 8.2987 | -4.44 | -28.6 | 4.4 | 3.312 |  | -1.1198 | -2.7313 | 5.9527 | 5.8534 | 9.9852 | 4.1122 | -1.5895 | 2.1411 |  | -1.1255 | -0.602 | -0.575 | 7.069 | -15.54 | -6.6 | -1.62 | 0.295 | -15.57 | -15.67 |  | -5.34 | -5.28 | 0.894 | 3.2528 | 17.4697 | 19.3084 | -7.5687 | -5.8673 | -5.1039 | 3.9411 | 4.0483 | -11.6768 | -8.86 | 8.3901 | 8.0763 | 104.1239 | 10.8587 | -7.3 | -7.3 | -30.5587 | -30.0579 | -2.0321 |  | 8.3402 | 4.2766 | 2.2395 | 1.539 | -130.8633 | 72.6646 | 72.4814 | 57.7125 | -96.4556 |  |  |  | 17.2946 | 7.86 | 5.12 | -10.73 | 6.23 | -33.0832 | -32.4134 | 41.6171 | 41.0785 | -7.1207 | 14.7019 | 14.7537 | 8.9588 | 0 | 4.608 | 8.154 | -19.1 | -18.4 | -3.37 | 27.2993 | 27.7622 | 25.3599 | 69.7978 | 69.7308 | -29.221 | -49.3607 | -26.2346 | 2.8578 | 32.21 | 12.2 | 8.7549 | 7.6202 | -8.4153 |  |  |  | -6.697 |  | -3.7006 | -37.1 | -35.8 | 1.1005 | 8 | 14.62 | 12.66 | 4.51 | -4.18 | 11.47 | 5.6728 | -7.61 | -1.67 | 13.24 | 4.59 | 3.0364 | 1.7182 | -42.5276 | -41.9818 | 29.4138 | 0.4456 | -9.9707 | -9.7591 | -10.5033 | -17.7219 | -11.774 | -0.1243 | -42.0461 |  | -11.8081 | -11.0877 | 22.023 | -19.7946 | -18.1125 | -8.708 | -25.1039 |  | 10.7881 | 0 | 0 | 0.5 | 3.683 | -32.5081 | -7.9901 | -6.9126 | 7.1589 | 11.5158 | -19.2368 | 4.9387 | 4.5071 |  | 3.2043 | 3.1002 | 0 | 19.9273 | 19.9273 | -28.8025 | 25.3648 | 24.8183 | -14.3765 |  | 21.2808 | -21.2 | -4.222 | 0.1907 | 2.49 | -0.52 | -21.7812 |  | 2.835 | -0.36 |  | 19.6 | -9.2555 | -2.0458 | -1.62 | 19.1018 |  | 22.0263 | -4.9901 | -5.5208 | 2.1482 |  |  | -10.2623 | 74.473 | 8.297 | -21.7876 | -7.0122 | -6.3604 | 108.8541 | -1.1945 | -8.7148 | 8.0129 | 1.9396 | 6.6662 | 6.7644 | 1.3328 | -13.7792 | -12.2108 | -4.61 | 0 | 31.5599 | 6.4725 | 62.3344 | 0 | 0 |  |  | -11.0802 | 0 | 11.0004 | 8.0376 | -17.8523 | -17.1925 | -8.5582 | -8.4959 | 22.77 | 23.18 | -30 | -30.3 | 0.2115 | -4.08 | 38.1805 | 30.4108 | 30.5065 | -16.5 | -40.8 | 0.9 | 0.4 | -18.17 | -18.1065 | -102.5953 | 61.1558 | -299.6864 | -31.6982 | -28.1177 | 101.3949 | 66.7382 | 141.1969 | 44.1158 | 32.4773 | 24.7942 | 21.2918 | -32.5206 | 218.2458 | -159.6603 | 65.0159 | -53.6121 | -1.4051 | 0 | -10.16 | -2.144 | -2.13 | 6.72 | -4.08 | -3.0688 | -1.6403 | 5.333 | -8.5832 | 0.9 | 1.067 | 0.291 |  |  | 4.547 | 4.3114 | 4.293 |  | 30 | -0.4659 | 0.27 |  | -7.199 | -5.6788 | -26.2969 | -6.6239 | 0 | -25.0298 | -3.8248 | -25.2 | 9.7 | 26.2753 | -98.975
15/07/2026 | 08:00 | 0 |  | 5.0576 | -10.2849 | 4.6408 | 6.1912 |  | 18.7528 |  | 16.5101 | 6.7928 | 6.3458 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -17.6 | -1.067 | -5.8457 | 6.028 | 5.9463 | 10.3868 | 4.4263 | -1.5607 | 2.2504 |  | -1.2641 | -0.313 | -0.311 | 6.262 | -13.32 | -4.4 | -3.075 | 0.264 | -14.64 | -14.63 |  | -4.48 | -4.2 | 2.325 | 3.3017 | 18.5278 | 20.4666 | -7.6894 | -6.8447 | -6.6325 | 14.7576 | 16.0969 | -13.1575 | -9.3526 | 10.2899 | 11.0894 | 100.9163 | 7.1029 | -5.4 | -5.4 | -27.4804 | -26.711 | -1.9342 |  | 9.8533 | 4.9585 | 2.2641 | 1.5176 | -105.1362 | 75.6554 | 75.7469 | 48.9714 | -65.0683 |  |  |  | 22.7334 | 9.14 | 6.39 | -8.07 | 9.88 | -36.968 | -37.1019 | 46.0416 | 45.0401 | -5.053 | 10.2549 | 9.9876 | 9.172 |  | 4.4116 | 8.28 | -15.5 | -14.6 | -3.47 | 29.903 | 29.9201 | 28.2623 | 66.6544 | 67.0615 | -27.561 | -51.4023 | -24.0137 | 2.9573 | 35.68 | 13.66 | 9.8486 | 8.6945 | -9.1377 |  |  |  | -7.5012 |  | -3.9099 | -39.4 | -38.9 | 1.8414 | 9.6 | 15.86 | 14.26 | 5.66 | -4.45 | 13.4695 | 6.7454 | -5.81 | -1.94 | 12.1 | 6.86 | 4.6364 | 2.0909 | -45.2044 | -44.9273 | 35.6213 | 4.1628 | -5.8477 | -5.4081 | -17.9457 | -22.85 | -12.533 | -0.1126 | -70.6883 |  | -12.0723 | -11.508 | 22.6333 | -16.188 | -15.4807 | -7.684 | -32.7755 |  | 10.3706 | 0 | -6.04 | 0 | 4.0617 | -28.8865 | -8.1738 | -7.23 | 7.5974 | 11.5825 | -22.4314 | 3.9018 | 3.5452 |  | 2.7805 | 3.0288 | 2.5769 | 24.6161 | 24.4486 | -25.6208 | 28.9277 | 28.7016 | -11.1343 |  | 21.2808 | -22.05 | -4.0096 | 0.1467 | 2.93 | -0.09 | -21.6779 |  | 2.897 | -0.37 |  | 13.67 | -12.0589 | -4.2254 | -3 | 30.1123 |  | 19.9452 | -3.9108 | -4.2636 | 2.2961 |  |  | -10.4796 | 75.3716 | 8.4975 | -19.6374 | -6.5412 | -6.6686 | 114.8927 | -1.1866 | -8.7327 | 9.6389 | 2.1499 | 6.8859 | 7.0412 | 1.5034 | -16.0545 | -14.9374 | -8.38 | 0 | 4.4544 | 16.1947 | 60.1106 | -13.0333 | -13.3191 |  |  | -10.4804 | -10.7987 |  |  | -17.1285 | -16.2257 | -9.1738 | -9.1528 | 27.65 | 28.05 | -28.2 | -27.2 | 0.0357 | -1.92 | 31.7276 | 30.8862 | 30.5074 | -16.1 | -39.7 | -0.7 | -1.3 |  |  | -129.6906 | 63.9192 | -293.0783 | -27.6081 | -31.9569 | 82.063 | 88.317 | 141.9207 | 27.5447 | 4.6733 | 23.9891 | 21.8121 | -30.5971 | 190.6078 | -147.8755 | 47.7983 | -39.3391 | -1.3806 | 3.447 | -9.92 | -2.072 | -2.076 | 6.8 | -5.04 | -3.0117 | -0.4074 | 5.275 | -11.4549 | 2.6 | 1.171 | 2.189 |  |  | -0.7478 | 4.2499 | 6.1679 |  | 31 | 1.3562 | 0.33 | 0 | -2.788 | -7.1788 | -27.9199 | -2.5047 | 0 | -27.5231 | -3.6473 | -26.2 | 12.7 | 0.3168 | -72.5412
15/07/2026 | 08:30 | 0 |  | 5.2191 | -10.4351 | 4.957 | 6.9884 |  | 19.5443 |  | 15.4099 | 5.9768 | 6.088 | -8.88 | -26.4 | 4.4 | 4.968 | -17.6 | -1.2157 | -7.2745 | 7.0436 | 7.0084 | 12.0485 | 4.4397 | -1.5484 | 2.1269 |  | -0.914 | -0.164 | -0.135 | 6.249 | -11.1 | -4.4 | -2.406 | 0.264 | -13.37 | -13.38 |  | -2.72 | -3.24 | 4.2527 | 3.3066 | 22.4418 | 24.5004 | -7.3781 | -7.4455 | -6.5222 | 15.6627 | 12.2344 | -11.8477 | -8.5819 | 14.2528 | 12.1856 | 92.7814 | 6.6973 | -5.5 | -5.3 | -25.3527 | -24.2404 | -2.0412 |  | 6.1825 | 6.5233 | 3.6508 | 2.4726 | -84.4752 | 60.4266 | 60.274 | 57.9834 | -53.9941 |  |  |  | 28.5914 | 11.09 | 8.2 | -3.89 | 14.09 | -35.0926 | -34.8247 | 49.8963 | 49.6137 | -8.2605 | 20.2579 | 20.3594 | 6.8942 |  | 4.608 | 9.282 | -5.3 | -6.2 | -4.36 | 43.7971 | 43.3538 | 41.1743 | 44.5281 | 44.6446 | -23.0915 | -35.7917 | -18.589 | 3.563 | 25.58 | 10.16 | 11.5674 | 10.257 | -10.5815 |  |  |  | 3.2121 |  | -4.4423 | -36.2 | -36.9 | 4.5197 | 11.9 | 17.1 | 16.68 | 7.58 | -4.48 | 15.0815 | -5.5928 | -6.9 | -1.52 | 16.05 | 10.46 | -6.0727 | -3.3818 | -48.7965 | -48 | 36.0333 | 2.0815 | -8.2022 | -7.9263 | -16.4286 | -19.926 | -12.015 | -124.1307 | -70.9083 |  | -12.0194 | -11.4319 | 26.1353 | -16.7315 | -15.8164 | -11.78 | -36.4637 |  | 12.7369 | 0 | 0 | 0 | 4.4115 | -31.0952 | -9.0665 | -7.2075 | 8.5522 | 12.5479 | -23.8005 | 3.9338 | 3.5839 |  | 2.8722 | 3.1132 | 0 | 21.7693 | 21.9368 | -17.9178 | 31.3907 | 31.3533 | -6.328 |  | 20.9049 | -15.78 | -1.4186 | 0.1467 | 1.32 | 0.31 | -20.4 |  | 3.008 | -0.335 |  | -0.01 | -19.842 | -10.7309 | -2.4 | 33.4761 |  | 18.4676 | -3.3648 | -3.7554 | 2.5144 |  |  | -14.1868 | 77.5131 | 8.4329 | -20.1099 | -6.6949 | -6.6511 | 100.7327 | -2.5277 | -7.9374 | 7.518 | 1.6079 | 6.9005 | 7.0571 | 0.751 | -5.446 | -5.0613 | -18.02 | 9.5354 | 0 | 29.5393 | 69.0363 | -25.1152 | 27.0142 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8714 |  | -16.4481 | -16.2257 | -11.5668 | -11.1006 | 26.45 | 26.4 | -27.7 | -27.9 | 0.2298 | 0.08 | 34.4245 | 31.1685 | 31.0952 | -16.1 | -38.5 | -1.1 | -1.7 |  | -17.8854 | -133.7435 | 60.4811 | -288.6376 | -20.9907 | -29.7795 | 73.0926 | 98.5586 | 127.5221 | 18.7976 | -1.0824 | 21.2287 | 21.825 | -14.0287 | 181.4471 | -139.03 | 48.6431 | -40.1586 | -0.9607 | 1.061 | -8.64 | -2.12 | -2.136 | 6.16 | -6 | -1.7416 | 0.206 | 5.7725 | -11.3359 | 1.7 | 2.432 | 2.509 |  |  | 4.7318 | 3.2769 | 4.1303 |  | 30.2 | 1.9322 | 0.12 |  | -9.1365 | -4.0904 | -25.6136 | -7.7258 | -2.9571 | -24.809 | -3.6424 | -25.9 | 12 | -1.3557 | -69.4165
15/07/2026 | 09:00 | 0 |  | 5.4387 | -10.3471 | 5.1114 | 9.9826 | 0 | 12.0566 |  | 21.9505 | 9.3047 | 8.9964 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | -1.1644 | 1.0388 | 7.0436 | 7.7916 | 12.9504 | 4.4738 | -1.5312 | 2.1893 |  | -1.2361 | 0.566 | 0.584 | 6.711 | -4.44 | 0 | -1.688 | 0.269 | -9.31 | -9.26 |  | -6.34 | -6.34 | 5.8483 | 3.2731 | 17.6576 | 21.6056 | -11.2126 | -4.6787 | -3.9103 | 3.749 | 4.1228 | -13.7208 | -10.5608 | 7.5052 | 7.1301 | 110.3362 | 7.0997 | -5.4 | -5.4 | -28.4587 | -28.1183 | -2.2628 |  | 8.6136 | 6.5742 | 3.644 | 2.6 | -96.6521 | 64.333 | 64.6077 | 58.2369 | -60.0175 |  |  |  | 30.8767 | 11.68 | 9.26 | -2.5 | 15.04 | -34.6907 | -34.6907 | 47.8985 | 47.3507 | -9.612 | 22.2603 | 22.0222 | 8.7495 | 0 | 4.7913 | 7.532 | -4.2 | -5.2 | -4.83 | 46.3899 | 45.4357 | 43.3781 | 45.8642 | 46.1264 | -24.8465 | -37.4452 | -19.9826 | 3.6028 | 27.3 | 11.08 | 12.3486 | 11.1359 | -11.2598 |  | 0 | 0 | 4.3297 |  | -5.1819 | -38.7 | -39.6 | 4.361 | 13.6 | 18.7 | 18.48 | 8.78 | -5.17 | 17.5615 | -6.8179 | -7.39 | -1.42 | 16.42 | 12.34 | -9 | -4.6 | -49.1768 | -47.9182 | 39.0831 | 3.8031 | -5.794 | -5.513 | -10.2921 | -16.0253 | -12.563 | -0.1191 | -73.0621 | 0 | -12.3222 | -11.765 | 26.4059 | -19.3205 | -18.8384 | 3.6 | -36.3166 |  | 12.6255 | 0 | -6.61 | -3.6 | 4.4517 | -35.4562 | -8.3357 | -6.7725 | 8.4176 | 9.3921 | -21.5403 | 4.137 | 3.878 | 0 | 4.0377 | 3.2841 | 3.0801 | 21.6019 | 22.2717 | -15.406 | 30.5046 | 30.6471 | -7.2587 | 0 | 16.9986 | -17.5 | -3.2168 | 0.1998 | 2.37 | 0.68 | -16.42 | 3.2793 | 2.865 | -0.323 | 2.6065 |  | -17.5999 | -9.7254 | -3.41 | 34.1858 |  | 18.3883 | -3.9087 | -4.315 | 2.6092 | 0 |  |  | 79.5537 | 8.8613 | -19.7874 | -6.7516 | -6.8321 | 100.4479 | -2.2986 | -7.0224 | 6.158 | 1.1305 | 7.2448 | 7.3735 | 0.4258 | -6.863 | -5.534 | -18.44 | 11.4237 | 4.0309 | 27.5571 | 64.8295 | -24.7566 | 27.4022 | 0 | 0 | -10.4425 | -12.2491 | 6.8714 | 5.3101 | -15.2531 | -14.5997 | -14.0858 | -14.0917 | 25.97 | 25.83 | -27.6 | -27.6 | 0.1584 | 3.84 | 27.4701 | 35.1583 | 34.8766 | -16.1 | -39.3 | -2 | -2.5 | -17.9224 |  | -129.8442 | 59.2281 | -290.8362 | -23.0974 | -29.0417 | 75.4496 | 94.2545 | 126.1477 | 0 | 0.1554 | 24.7852 | 20.8585 | -14.7429 | 181.6912 | -138.0552 | 47.5287 | -39.7114 | -0.9607 | 0.665 | -8.72 | -2.177 | -2.19 | 6.48 | -6.48 | -1.0636 | 1.0849 | 5.0126 | -12.1874 | 1.5 | 2.256 | 1.339 |  |  | 3.2461 | 3.2668 | 2.6326 |  | 30.6 | 1.6598 | 0.14 |  | -9.6297 | -3.8575 | -25.2127 | -8.4041 | -3.1974 | -24.8845 | -3.8365 | -25.8 | 12.3 | 0.749 | -71.3833
15/07/2026 | 09:30 | 0 |  | 5.6529 | -10.6272 | 5.7716 | 10.2019 | 0 | 12.2023 |  | 23.2714 | 10.0197 | 9.6277 | -17.76 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | -1.2276 | 0.6578 |  | 7.6502 | 13.0578 | 4.1936 | -1.3148 | 2.0718 |  | -1.0631 | 0.592 | 0.615 | 6.462 | -4.44 | 2.2 | -1.603 | 0.263 | -9.04 | -8.99 |  | -6.62 | -6.56 | 6.4114 | 3.1738 | 19.2861 | 23.7066 | -10.4464 | -1.0087 | -0.3634 | 3.7478 | 4.2511 | -13.7731 | -10.7498 | 8.9069 | 8.6463 | 103.2098 | 6.1384 | -4.9 | -4.9 | -30.2847 | -29.8758 | -2.4122 |  | 13.0096 | 6.8224 | 3.5381 | 2.4324 | -90.0601 | 66.6219 | 66.7745 | 44.5301 | -48.7237 |  |  |  | 37.7028 | 10.79 | 10.52 | 8.37 | 19.21 | -35.8963 | -36.0303 | 49.6352 | 48.8526 | -10.3024 | 20.7749 | 20.8035 | 12.5609 | 0 | 4.2153 | 5.905 | -1.3 | -2 | -5.07 | 44.3328 | 44.2046 | 42.4004 | 43.5776 | 44.0225 | -23.9149 | -40.0938 | -18.3315 | 3.9067 | 30.01 | 12.3 | 13.5986 | 12.5031 | -11.9354 |  |  |  | 3.0668 |  | -5.3554 | -41 | -39.8 | 4.5465 | 14.8 | 20.16 | 19.72 | 9.63 | -5.46 | 17.7785 | -5.2228 | -5.94 | -3.3 | 17.39 | 13.06 | -7.2727 | -3.5818 | -49.2125 | -48.3455 | 43.7906 | 6.8985 | -2.5181 | -2.1987 | -9.3867 | -15.9142 | -12.826 | -0.1083 | -72.4999 |  | -13.141 | -12.3053 | 23.799 | -21.5248 | -20.2737 | 9.744 | -38.1146 |  | 11.2596 | -8.42 | 0 | -2.2 | 4.8498 | -41.3713 | -7.5198 | -6.0019 | 7.8723 | 8.2863 | -17.746 | 3.8145 | 3.5465 |  | 3.3134 | 3.4565 | 2.8302 | 23.2764 | 23.109 | -18.5877 | 31.8182 | 31.7279 | -7.9874 |  | 18.3902 | -17.1 | -2.5118 | 0.1998 | 1.66 | 1.35 | -19.3091 |  | 2.888 | -0.19 |  |  | -16.6449 | -8.458 | -3.21 | 34.4694 |  | 18.3926 | -4.2469 | -4.6324 | 2.7589 | 0 |  | -13.869 | 79.3721 | 9.4957 | -19.4201 | -4.8182 | -5.9352 | 98.1099 | -1.8524 | -6.54 | 6.145 | 1.1173 | 7.568 | 7.6662 | 0.5122 | -5.5043 | -4.4032 | -16.76 | 9.4061 | 0 | 31.4354 | 64.5694 | -23.4988 | 27.8431 |  |  | -12.3319 | 0 |  |  | -15.2609 | -14.5228 | -15.4668 | -15.558 | 26.97 | 27.24 | -25.6 | -25.9 | 0.1767 | 4.8 | 24.9589 | 35.4155 | 35.3421 | -15.2 | -37.1 | -2 | -2.5 |  |  | -131.0352 | 60.6459 | -289.0951 | -24.4629 | -29.4924 | 77.3773 | 91.1474 | 123.7778 | 20.673 | 3.8067 | 26.163 | 25.6981 | -12.1577 | 183.882 | -138.115 | 50.2563 | -42.7018 |  | 3.677 | -9.28 | -2.168 | -2.173 | 6.8 | -6.48 | -1.4117 | 1.2619 | 4.3961 | -11.7174 | 1.9 | 3.149 | 3.378 |  |  | 4.4012 | 3.2537 | 3.9562 |  | 29.3 | 1.3479 | 0.35 |  | -9.7851 | -3.8292 | -24.8303 | -9.7405 | -3.7068 | -23.4957 | -4.1627 | -24.5 | 11.9 | -4.129 | -67.4165
15/07/2026 | 10:00 | 0 |  | 5.7434 | -10.7894 | 7.2882 | 10.7963 |  | 13.2763 |  | 23.8373 | 10.2527 | 9.8562 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -22 | -1.1715 | 2.7324 |  | 7.3132 | 12.5338 | 3.8571 | -1.3207 | 1.2727 |  | -1.1746 | 0.347 | 0.367 | 6.7 | -2.22 | 2.2 | -1.302 | 0.275 | -11.05 | -11.05 |  | -5.9 | -5.84 | 7.5013 | 3.2502 | 19.4032 | 23.6061 | -9.379 | -8.1218 | -7.5848 | 3.9515 | 3.75 | -12.3409 | -9.2644 | 10.26 | 9.9508 | 109.4596 | 8.7778 | -6.3 | -6.4 | -24.6549 | -24.789 | -3.3816 |  | 19.8209 | 7.5853 | 3.9579 | 2.599 | -110.6296 | 95.0651 | 95.6145 | 37.8653 | -25.7592 |  |  |  | 40.5868 | 10.66 | 10.33 | 8.75 | 19.85 | -33.0832 | -33.753 | 47.5922 | 46.9889 | -7.3852 | 32.8115 | 32.7664 | 19.8131 |  | 4.608 | 7.841 | -6.6 | -7.5 | -5.35 | 48.6625 | 48.2454 | 46.2245 | 62.2505 | 63.2631 | -29.905 | -54.2359 | -24.1442 | 4.4 | 26.7 | 11.13 | 13.9111 | 12.6984 | -12.3081 |  | 0 | 0 | 7.1164 |  | -5.4968 | -50.4 | -50.5 | 5.1154 | 15.5 | 18.98 | 20.68 | 10.35 | -4.63 | 17.9955 | -7.938 | -7.65 | -3.31 | 18.98 | 14.08 | -10.2909 | -5.6909 | -48.4157 | -48.1273 | 43.4329 | 6.4659 | -2.7812 | -2.3747 | -9.8529 | -14.0629 | -13.478 | -0.1006 | -78.0418 |  | -13.353 | -12.6192 | 25.116 | -20.1555 | -19.7478 | 0 | -35.7271 |  | 10.9806 | 0 | -7.38 | 1.2 | 4.7525 | -37.9782 | -8.0136 | -6.2499 | 8.7724 | 9.4562 | -19.7957 | 3.5831 | 3.3652 |  | 3.0306 | 2.6362 | 0 | 20.7646 | 21.7693 | -18.0853 | 31.4943 | 31.5205 | -9.0926 |  | 16.9986 | -17.15 | -2.3177 | 0.165 | 1.34 | 2.02 | -18.033 |  | 2.565 | -0.283 |  | -0.01 | -15.2611 | -8.2693 | -3.06 | 36.4803 |  | 19.1582 | -3.9874 | -4.3684 | 2.8731 |  |  | -14.3643 | 80.9975 | 11.1423 | -19.8793 | -6.3205 | -6.3228 | 96.8269 | -1.7429 | -8.1083 | 6.0613 | 0.9197 | 7.8536 | 8.0854 | 0.3991 | -4.2497 | -3.1116 | -18.44 | 14.1396 | 9.7234 | 29.6765 | 55.0944 | -22.6341 | 28.7679 |  |  | 0 | 0 | 6.8714 | 5.3101 | -15.4681 | -14.5283 | -17.8372 | -17.6576 | 25.21 | 25.46 | -24.9 | -25.2 | 0.2298 | 6.32 | 21.4571 | 35.5824 | 35.2994 | -15.2 | -36.3 | -1.6 | -2.1 | -17.9209 | -17.8243 | -118.3976 | 57.9115 | -289.2703 | -25.0886 | -28.1793 | 81.4818 | 89.5075 | 120.1793 | 20.983 | 5.5583 | 27.1968 | 24.4256 | -9.519 | 182.3404 | -139.0827 | 53.3044 | -40.5798 | -0.7947 | 5.917 | -8.88 | -2.206 | -2.212 | 6.24 | -6.16 | -1.2197 | 1.3199 | 5.5375 | -12.0409 | 0.9 | 2.281 | 2.012 |  |  | 3.9771 | 4.7144 | 4.1373 |  | 29.4 | 1.4557 | 0.67 |  | -10.6053 | -3.6631 | -24.7659 | -11.0872 | -3.6852 | -23.234 | -3.4592 | -24.9 | 12.7 | 0.4639 | -68.607
15/07/2026 | 10:30 | 0 |  | 5.8346 | -10.9341 | 6.8502 | 10.9799 |  | 15.0561 |  | 22.6096 | 9.6047 | 9.4855 | -19.98 | -33 | 8.8 | 6.624 |  | -1.2314 | 1.4256 |  | 7.5361 | 12.9989 | 4.0422 | -1.3201 | 1.2827 |  | -1.1598 | 0.517 | 0.571 | 7.022 | 0 |  | -1.432 | 0.277 | -10.36 | -10.17 | -10 | -4.65 | -4.6 | 7.2121 | 3.5101 | 20.4561 | 24.7613 | -11.1213 | -10.8461 | -10.3371 | 10.8552 | 16.4639 | -13.1522 | -9.9347 | 20.1354 | 20.5809 | 115.5399 | 7.5875 | -5.5 | -5.4 | -21.5682 | -21.2223 | -3.0985 |  | 17.655 | 7.7578 | 3.6339 | 2.5018 | -79.7143 | 90.8231 | 90.8536 | 25.7169 | 0.6577 |  |  |  | 41.1557 | 10.78 | 11.19 | 9.14 | 19.51 | -32.6813 | -32.6813 | 48.9788 | 47.8575 | -8.5772 | 31.8885 | 31.7563 | 17.1756 | 0 | 4.608 | 4.84 | -2.4 | -3.5 | -5.36 | 50.7441 | 49.7536 | 47.8119 | 57.009 | 58.5697 | -30.1686 | -49.706 | -24.2169 | 4.5745 | 27.98 | 11.81 | 14.2236 | 13.089 | -12.4761 |  |  |  | 9.2511 |  | -5.6363 | -48.2 | -47.9 | 5.1947 | 17.1 | 19.04 | 22.1 | 11.3 | -4.9 | 20.1035 | -10.4131 | -7.84 | -3.32 | 20.14 | 15.46 | -12.9455 | -6.5182 | -48.8218 | -47.5182 | 46.5915 | 10.8135 | -0.0269 | 0.2461 | -7.8631 | -16.5744 | -14.937 | -0.0854 | -81.9581 |  | -14.7443 | -14.225 | 27.2068 | -17.6574 | -17.5021 | 0.528 | -36.7419 |  | 9.3994 | 0 | -8.66 | -2.5 | 5.1326 | -34.8843 | -7.2414 | -5.7699 | 8.6549 | 6.717 | -19.3225 | 3.2075 | 2.9365 |  | 2.7166 | 2.9902 | 0 | 19.4249 | 19.9273 | -18.5877 | 30.8221 | 31.4556 | -8.6385 |  | 18.6734 | -17.47 | -0.7997 | 0.1733 | 0.45 | 2.93 | -19.0259 |  | 2.464 | -0.328 |  | -0.01 | -14.7415 | -6.0791 | -2.83 | 36.4446 |  | 19.7092 | -4.6599 | -5.1324 | 2.7667 |  |  | -14.064 | 84.3714 | 10.7605 | -19.738 | -6.8427 | -6.6501 | 102.953 | -1.1615 | -6.8532 | 6.119 | 1.1752 | 8.132 | 8.2763 | 0.4258 | -6.5279 | -4.996 | -17.18 | 12.575 | 0 | 36.6991 | 58.6348 | -26.5318 | 26.1126 |  |  | 0 | 0 |  |  | -14.7899 | -13.7757 | -19.8188 | -19.5292 | 25.3 | 25.62 | -25.4 | -25.1 | 0.2829 | 7.36 | 21.9204 | 35.5779 | 35.5033 | -14.8 | -35.4 | -2.8 | -3.3 | -17.7564 | -17.6992 | -137.7333 | 50.7496 | -292.4045 | -29.0159 | -39.5559 | 82.6526 | 83.9891 | 120.2183 | 22.6902 | 7.6374 | 27.6731 | 23.0231 | -10.9819 | 188.8666 | -143.0276 | 52.8994 | -44.5244 | 0.0476 | 7.799 | -8.08 | -2.179 | -2.185 | 6.08 | -7.36 | -0.1419 | 2.1408 | 5.3056 | -12.0989 | 0.3 | 3.538 | 2.635 |  |  | 4.3188 | 4.7471 | 3.6568 |  | 28.3 | 0.9951 | 0.79 |  | -9.8336 | -3.6829 | -24.9619 | -9.7518 | -3.3935 | -24.344 | -3.5227 | -24 | 11.7 | -4.8582 | -61.8628
15/07/2026 | 11:00 | 0 |  | 6.2782 | -11.5192 | 7.1066 | 10.8067 |  | 16.34 |  | 23.6887 | 10.1697 | 9.7147 | -19.98 | -37.4 | 13.2 | 8.28 | -24.2 | -1.2143 | 2.283 |  | 7.6666 | 13.1918 | 4.049 | -1.3314 | 1.5552 |  | -0.7689 | 0.463 | 0.476 | 2.428 | 0 | 6.6 | -1.208 | 0.292 | -10.48 | -10.73 |  | -4.68 | -5.05 | 7.4929 | 3.3086 | 21.5259 | 25.8068 | -9.0993 | -9.0348 | -9.1986 | 14.1558 | 10.1722 | -13.138 | -10.1689 | 21.6522 | 24.4793 | 98.8947 | 8.0003 | -5.8 | -5.8 | -23.8341 | -22.9947 | -3.1037 |  | 16.8063 | 7.8511 | 3.9982 | 2.7324 | -68.6361 | 96.6826 | 97.1099 | 7.2926 | 2.1405 |  |  |  | 42.2933 | 10.86 | 10.75 | 9.45 | 20.49 | -30.672 | -30.538 | 47.6696 | 46.9788 | -8.43 | 25.2897 | 25.4392 | 17.391 |  | 4.608 | 8.542 | -3.5 | -4.1 | -5.42 | 48.1902 | 47.775 | 45.739 | 59.7437 | 60.3153 | -29.8489 | -51.7856 | -24.3014 | 4.6399 | 31.98 | 13.49 | 3.4424 | 2.6398 | -12.8122 |  |  |  | 2.306 |  | -5.8236 | -50.6 | -49 | 5.1825 | 17.6 | 20.26 | 22.84 | 11.88 | -5.3 | 19.654 | -4.014 | -7.65 | -3.25 | 20.79 | -11.3 | -5.9818 | -2.6636 | -44.2443 | -43.9909 | 43.9746 | 9.2374 | -1.5222 | -1.5321 | -1.3309 | -9.0677 | -14.854 | -0.0689 | -78.2155 |  | -13.9913 | -13.6831 | 19.7943 | -18.5284 | -17.601 | 12.816 | -34.7572 |  | 5.4032 | -2.57 | -8.32 | 0.6 | 5.1096 | -35.5776 | -7.1465 | -5.5705 | 7.7378 | 3.7007 | -16.741 | 3.5321 | 3.2486 |  | 3.7535 | 3.232 | 2.8341 | 17.9178 | 18.0853 | -15.7409 | 26.4545 | 26.3001 | -6.9077 |  | 17.6138 | -18.51 | -1.3124 | 0.165 | 0.05 | 3.76 | -17.6029 |  | 2.303 | -0.208 |  | -0.01 | -16.4696 | -8.7029 | -2.99 | 40.212 |  | 19.0806 | -4.5329 | -5.0306 | 2.8599 |  |  | -14.5753 | 77.6337 | 11.5259 | -18.8105 | -6.5888 | -6.5742 | 104.6682 | -1.0209 | -6.8655 | 6.1552 | 1.1632 | 8.3883 | 8.3949 | 0.5866 | -7.823 | -6.8516 | -18.86 | 13.6929 | 6.9128 | 27.0311 | 61.654 | -27.8568 | 23.7747 |  |  | -9.834 | -10.8666 |  |  | -16.9854 | -16.2312 | -21.157 | -21.3388 | 23.17 | 23.22 | -23.4 | -23.9 | 0.3873 | 7.76 | 33.8939 | 28.2171 | 28.0384 | -14.8 | -34.5 | -0.3 | -0.8 | -18.1591 | -18.159 | -139.8271 | 40.6516 | -290.2711 | -26.3151 | -42.8529 | 78.1748 | 91.7836 | 125.9982 | 22.9576 | -0.5091 | 18.3504 | 18.5428 | -13.4003 | 183.5934 | -141.6679 | 45.6898 | -37.4154 | 0.7971 | 7.243 | -7.92 | -2.18 | -2.193 | 5.84 | -6.88 | -0.3707 | 1.5824 | 5.1591 | -12.2759 | 0.9 | 3.337 | 3.748 |  |  | 3.6639 | 4.4609 | 2.8557 |  | 26.6 | 0.8827 | 0.97 |  | -9.003 | -3.5965 | -25.5477 | -8.6271 | -3.1793 | -25.0032 | -2.5978 | -22.7 | 10.5 | 2.5107 | -65.8295
15/07/2026 | 11:30 | 0 |  | 5.7185 | -10.7662 | 8.5141 | 11.948 |  | 16.082 |  | 23.6696 | 10.2217 | 9.8505 | -19.98 | -37.4 | 13.2 | 9.108 | -26.4 | -1.2744 | 4.8096 |  | 8.8746 | 15.1116 | 4.6175 | -1.3168 | 2.2256 |  | -1.1613 | 0.725 | 0.731 | 3.862 | 0 | 8.8 | -0.937 | 0.325 | -9.89 | -9.94 |  | -4.07 | -3.95 | 7.5994 | 3.4 | 22.1809 | 26.4094 | -8.5224 | -8.8507 | -8.7392 | 22.6774 | 23.2704 | -15.4028 | -14.5361 | 21.4419 | 24.5279 | 100.3626 | 7.0839 | -5.5 | -5.1 | -22.0216 | -23.5678 | -2.9739 |  | 17.9514 | 8.0662 | 3.9211 | 2.6166 | -54.5671 | 97.5676 | 97.4151 | -4.7464 | 15.7823 |  |  |  | 43.2514 | 11.16 | 11.17 | 9.95 | 20.77 | -31.0739 | -31.2078 | 49.1875 | 47.768 | -10.0549 | 25.6134 | 25.7336 | 18.1707 |  | 4.4116 | 7.916 | -2.9 | -3.7 | -5.33 | 48.0354 | 47.8772 | 46.5004 | 58.0491 | 59.264 | -26.2661 | -53.4016 | -21.5177 | 4.432 | 31.92 | 13.5 | 3.5986 | 2.8351 | -12.8291 |  |  |  | -0.6091 |  | -6.0375 | -48.4 |  | 4.6124 | 18 | 20.88 | 23.3 | 12.1 | -5.75 | 19.5455 | -1.1201 | -7.55 | -3.27 | 21.42 | -11.11 | -3.6 | -1.8909 | -44.8049 | -43.9091 | 45.103 | 10.6329 | 0.257 | 0.3395 | -3.3444 | -8.8765 | -14.729 | -0.0588 | -78.502 | 0 | -13.9442 | -14.0873 | 21.0648 | -18.2853 | -17.0189 | -1.54 | -33.4805 |  | 6.6174 | 0 | -8.7 | 5.2 | 5.2565 | -35.9883 | -7.4645 | -5.9161 | 8.1956 | 2.902 | -12.0685 | 3.6056 | 3.351 |  | 2.7615 | 2.4588 | 0 | 18.9226 | 18.7551 | -19.7598 | 26.241 | 26.123 | -7.2057 |  | 22.8141 | -17.59 | -1.4168 | 0.165 | 0.95 | 0.33 | -22.843 | 1.9419 | 2.331 | -0.363 | 2.5108 |  | -17.3277 | -8.8681 | -2.89 | 38.9671 |  | 18.8319 | -4.9051 | -5.1589 | 2.8421 |  |  |  | 76.7934 | 10.8322 | -18.2343 | -6.1555 | -6.0973 | 106.3273 | -0.874 | -5.9105 | 5.9324 | 1.1978 | 8.2711 | 8.4661 | 0.6356 | -6.9702 | -6.3534 | -20.53 | 13.7965 | 12.2503 | 29.2245 | 54.0921 | -26.8026 | 25.0482 |  |  | 0 | 0 | 2.5479 |  | -16.6911 | -15.8851 | -21.0177 | -20.6566 | 20.09 | 20.36 | -24 | -23.7 | 0.1767 | 7.68 | 32.6045 | 30.3569 | 30.6109 | -14.8 | -34.6 | -0.7 | -1.2 | -17.9218 | -17.947 | -129.8833 | 45.3792 | -292.9998 | -22.7679 | -37.9835 | 76.7066 | 94.3062 | 124.7451 | 0 | 1.9136 | 14.9963 | 11.0233 | -15.3046 | 180.6125 | -137.6348 | 43.941 | -38.4441 | -0.0232 | 6.821 | -8.48 | -2.233 | -2.24 | 6.24 | -6.8 | -0.2535 | 1.4084 | 5.51 | -12.1294 | 0.3 | 4.512 | 2.201 |  |  | 4.8232 | 3.2722 | 3.7763 |  | 27.3 | -0.3485 | 1.14 |  | -9.7508 | -3.6788 | -25.5405 | -8.6798 | -3.4494 | -24.7189 | -2.897 | -22.9 | 10.5 | 2.4809 | -67.9272
15/07/2026 | 12:00 | 0 |  | 5.6417 | -10.6397 | 6.8905 | 12.1679 |  | 16.4815 |  | 24.1606 | 10.3487 | 10.0951 |  | -37.4 | 15.4 | 9.108 | -26.4 | -1.1725 | 5.2871 |  | 9.0919 | 15.2699 | 4.4851 | -1.3187 | 2.1068 |  | -1.0684 | 0.637 | 0.648 | 2.965 | -2.22 | 8.8 | -1.399 | 0.302 | -9.79 | -9.83 |  | -4.17 | -3.48 | 6.5847 | 3.258 | 21.5094 | 26.5501 | -8.2131 | -8.0743 | -8.3769 | 20.7617 | 16.3077 | -13.5547 | -9.893 | 18.7303 | 19.5308 | 103.1094 | 7.8778 | -5.5 | -5.5 | -21.9534 | -23.4726 | -3.0389 |  | 17.026 | 7.3356 | 3.7129 | 2.5183 | -61.2811 | 97.6287 | 97.1099 | 5.2859 | 4.3686 |  |  |  | 41.006 | 10.62 | 10.58 | 9.22 | 20.1 | -32.0116 | -31.8776 | 47.8266 | 46.9219 | -10.4293 | 25.9135 | 26.1339 | 16.3178 | 0 | 4.2153 | 7.881 | -3.6 | -4.2 | -5.37 | 47.856 | 48.1808 | 45.4241 | 59.9187 | 59.7702 | -29.5625 | -52.2693 | -24.3579 | 4.4205 | 31.34 | 13.21 | 3.7549 | 3.0304 | -13.0251 |  | 0 | 0 | -3.0879 |  | -5.8096 | -48.5 | -48.8 | 4.1779 | 17.8 | 21.42 | 23.56 | 12.6 | -5.59 | 18.538 | 0.7525 | -7.46 | -3.28 | 20.65 | -11.66 | -1.7818 | -1.0818 | -44.3084 | -44.6091 | 45.1448 | 12.0063 | 0.8747 | 1.6392 | -12.1302 | -20.0399 | -15.224 | -0.0667 | -77.6607 |  | -14.1162 | -13.6494 | 20.9777 | -12.9656 | -12.5771 | -10.756 | -33.0934 |  | 9.0367 | 0 | -2.8 | -0.1 | 5.5696 | -27.749 | -6.258 | -5.3129 | 6.2934 | 7.5293 | -18.599 | 3.518 | 3.3987 |  | 2.6282 | 0 | 0 | 19.7598 | 19.4249 | -18.7551 | 26.5027 | 26.3075 | -5.173 | 0 | 21.2808 | -19.13 | -2.7224 | 0.1989 | 1.87 | 0.01 | -20.8533 | 0 | 2.404 | -0.573 | 2.1239 |  | -18.4492 | -9.6842 | -3.14 | 37.4616 |  | 18.7097 | -4.5183 | -5.1625 | 2.8517 |  |  |  | 75.0612 | 10.9342 | -18.0431 | -6.8861 | -6.496 | 105.4428 | -1.1907 | -5.9993 | 6.0205 | 1.3761 | 8.4542 | 8.6006 | 0.8847 | -7.1471 | -6.1779 | -21.37 | 14.7343 | 15.2263 | 28.432 | 56.8617 | -25.0894 | 26.0556 |  | 0 | 0 | -10.9008 | 2.5479 | 5.3101 | -16.9775 | -16.2367 | -21.034 | -20.972 | 23.05 | 23.06 | -26.2 | -26 | 0.195 | 7.76 | 31.0653 | 28.524 | 28.2397 | -15.3 | -37.1 | -0.7 | -0.9 |  |  | -123.1463 | 50.4082 | -290.8152 | -24.4117 | -29.9068 | 73.9456 | 95.7671 | 126.5269 | 0 | -1.0509 | 19.0291 | 18.5792 | -15.0893 | 179.6096 | -138.3837 | 44.4628 | -35.9097 | 0.0256 | 4.961 | -8.24 | -2.213 | -2.224 | 6.88 | -7.84 | 0.0547 | 2.7543 | 3.4592 | -12.7153 | 1.3 | 3.777 | 3.089 |  |  | 4.0569 | 3.9444 | 3.5818 |  | 29.8 | 2.6143 | 1.12 |  | -9.7156 | -5.1459 | -24.9469 | -9.2036 | -2.1899 | -23.4637 | -5.1939 | -25.6 | 11.6 | 4.2945 | -66.5542
15/07/2026 | 12:30 | 0 |  | 6.4746 | -11.5854 | 8.2925 | 11.5278 | 0 | 16.6884 |  | 26.8489 | 11.3357 | 11.1067 | -19.98 | -35.2 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | -1.2797 | 5.9567 | 7.0436 | 8.3793 | 14.1235 | 4.3395 | -1.2669 | 2.1916 |  | -1.078 | 0.677 | 0.721 | 3.358 | -2.22 | 4.4 | -1.836 | 0.305 | -9.48 | -9.44 | -10 | -4.4 | -4.4 | 6.6466 | 3.5604 | 19.7803 | 24.0786 | -8.09 | -9.1783 | -8.918 | 13.6587 | 21.9444 | -14.4017 | -13.0815 | 19.5103 | 15.6126 | 105.0861 | 8.934 | -5.9 | -6.2 | -23.4415 | -23.0558 | -3.034 |  | 14.7518 | 5.6361 | 2.7466 | 1.9875 | -71.688 | 93.8749 | 93.8139 | 15.5304 | -4.2025 |  |  |  | 36.7248 | 9.7 | 9.87 | 7.61 | 18.18 | -31.4757 | -31.3418 | 48.4768 | 47.3588 | -8.8754 | 26.3969 | 26.3777 | 14.8947 | 0 | 4.7913 | 7.364 | -3.9 | -5.2 | -4.89 | 47.0281 | 47.0648 | 44.6404 | 61.5865 | 61.8535 | -30.7564 | -49.4501 | -27.3513 | 3.8688 | 31.21 | 13.08 | 3.1299 | 2.4445 | -12.3205 | 0 | 0 | 0 | -3.2996 | 0 | -5.6079 | -48.1 | -48.7 | 3.9154 | 17.7 | 20.3 | 22.78 | 11.76 | -5.29 | 17.794 | 2.5064 | -7.51 | -3.2 | 21.16 | -14.68 | -1.2364 | -0.6091 | -45.0805 | -44.1727 | 38.8993 | 7.6507 | -2.1918 | -1.9885 | -3.3277 | -11.2258 | -14.463 | -0.078 | -67.5962 | 0 | -12.9335 | -12.3776 | 18.8397 | -18.9256 | -17.6687 | 17.424 | -33.0941 |  | 4.7798 | -8 | -9.66 | 0.8 | 5.3161 | -38.2539 | -7.4118 | -5.8605 | 4.4385 | 0.9141 | -12.9382 | 3.6039 | 3.4221 | 0 | 2.56 | 2.7431 | 0 | 18.2527 | 18.0853 | -17.4155 | 25.635 | 25.7495 | -3.3438 | 9.6355 | 23.7906 | -19.03 | -1.9112 | 0.198 | 1.14 | -0.42 | -23.5971 | 0 | 2.234 | -1.582 | 2.1239 | -0.01 | -23.1065 | -14.0733 | -2.74 | 34.6788 | -0.1 | 18.1099 | -3.9761 | -4.4134 | 2.8478 | 0 |  | -13.6067 | 71.5197 | 7.1724 | -17.9735 | -7.3774 | -7.0881 | 109.2435 | -1.7768 | -6.891 | 6.5915 | 1.6105 | 8.2052 | 8.3554 | 0.9585 | -8.3627 | -5.9622 | -19.28 | 13.9381 | 7.1911 | 32.0918 | 68.4844 | -27.4833 | 24.2293 | 0 | 0 | -10.7895 | -11.0555 | 2.5479 | 2.27 | -16.3208 | -15.3742 | -19.5286 | -19.1969 | 20.55 | 20.95 | -29 | -28.7 | 0.3873 | 8.56 | 40.6916 | 27.1231 | 27.0588 | -15.2 | -40.5 | -1.6 | -1.7 | -17.9412 | -17.7886 | -138.3952 | 38.4003 | -250.4902 | -22.6134 | -27.5851 | 70.273 | 96.3643 | 95.0387 | 74.5558 | -5.9547 | 18.9109 | 19.4602 | 14.8818 | 133.8337 | -189.2749 | 90.1136 | -84.9819 | -0.4211 | 5.077 | -9.52 | -2.271 | -2.277 | 6.96 | -7.2 | -0.6484 | 1.5549 | 2.1408 | -10.576 | 1.4 | 3.484 | 3.199 | 0 | 0 | 2.5011 | 4.5663 | 2.9589 |  | 30 | 0.9375 | 1.01 |  | -9.5886 | -3.8004 | -24.1936 | -8.499 | -2.6247 | -23.5902 | -4.9358 | -25.4 | 10.1 | 9.1201 | -72.5015
15/07/2026 | 13:00 | 0 |  | 6.339 | -11.5866 | 9.4217 | 11.635 |  | 15.7253 |  | 27.7403 | 11.6246 | 11.0513 | -17.76 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | -1.2289 | 6.2854 |  | 7.6485 | 12.9535 | 4.2189 | -1.5728 | 2.1702 |  | -1.176 | 0.489 | 0.523 | 3.79 | -2.22 | 6.6 | -1.52 | 0.315 | -11.06 | -11.34 |  | -4.17 | -4.33 | 6.3125 | 3.931 | 17.752 | 22.1182 | -8.1524 | -9.4552 | -7.6013 | 23.8646 | 24.8662 | -16.0658 | -12.7355 | 25.9561 | 17.3011 | 101.8461 | 9.8409 | -6.4 | -6.4 | -24.764 | -24.491 | -2.9751 |  | 17.3918 | 5.3847 | 2.7852 | 2.0844 | -90.3958 | 93.2951 | 93.8139 | 25.0425 | -9.6795 |  |  |  | 34.6191 | 8.97 | 8.68 | 6.5 | 17.42 | -31.8776 | -31.7436 | 49.4401 | 48.1306 | -8.2121 | 28.2193 | 29.1976 | 16.9981 |  | 4.7913 | 8.589 | -6.4 | -6.6 | -4.96 | 46.3073 | 45.5616 | 44.3476 | 64.1643 | 64.5871 | -29.605 | -51.4579 | -26.822 | 3.9405 | 29.91 | 12.37 | 13.9111 | 12.5031 | -12.0245 |  |  |  | 3.6466 |  | -5.2087 |  | -48.7 | 3.9166 | 17.6 | 18.38 | 22.8 | 11.77 | -4.39 | 18.7395 | -2.7964 | -7.11 | -3.21 | 19.12 | 11.51 | -5.5455 | -2.8273 | -48.285 | -47.4909 | 44.0597 | 10.3227 | 0.5403 | 0.5001 | -6.0262 | -12.9623 | -14.386 | -0.0869 | -62.7383 |  | -13.5788 | -12.3632 | 18.6338 | -16.7705 | -16.3517 | 5.648 | -33.1231 |  | 8.5181 | 0 | -9.28 | -0.4 | 5.0235 | -35.3586 | -7.8326 | -6.6066 | 5.4036 | 6.2493 | -16.8585 | 3.5587 | 3.1837 |  | 3.0585 | 2.6083 | 0 | 19.7598 | 18.9226 | -20.932 | 29.8992 | 29.8265 | -7.6258 | 0 | 22.8141 | -18.32 | -2.51 | 0.2264 | 1.55 | -0.79 | -22.2875 |  | 2.154 | -1.384 |  |  | -17.8848 | -8.9336 | -3 | 33.237 |  | 18.4285 | -3.7862 | -4.2011 | 2.842 |  |  | -13.1634 | 77.3758 | 6.5201 | -18.6477 | -6.2448 | -6.9681 | 98.6534 | -1.6722 | -7.5043 | 6.1201 | 1.3612 | 7.7584 | 7.8006 | 0.8461 | -9.8101 | -8.1554 | -20.53 | 13.8533 | 0 | 28.4225 | 72.7216 | -27.6155 | 25.0213 |  |  | -10.4363 | -13.0098 |  |  | -15.9897 | -15.7313 | -18.1387 | -17.9331 | 20.55 | 20.94 | -28 | -27.7 | 0.3177 | 7.84 | 41.487 | 25.9978 | 26.1633 | -15.3 | -40.1 | -1.1 | -1.7 | -17.63 | -17.8169 | -144.0038 | 37.787 | -253.6114 | -23.5002 | -29.296 | 71.6084 | 94.6402 | 94.109 | 74.4718 | -1.7915 | 18.932 | 17.2884 | 12.8081 | 136.2522 | -190.8879 | 93.6511 | -86.0169 | -0.1624 | 5.129 | -9.76 | -2.257 | -2.254 | 7.44 | -7.36 | -0.8837 | 2.5498 | 3.7522 | -12.3918 | 1.2 | 2.077 | 2.18 |  |  | 3.9318 | 3.1584 | 3.1465 |  | 30.7 | 2.4743 | 0.96 |  | -9.1394 | -4.5113 | -25.0929 | -8.3896 | -2.226 | -24.5038 | -4.8611 | -26.7 | 13.4 | 9.1107 | -72.6309
15/07/2026 | 13:30 | 0 |  | 6.5312 | -11.6559 | 8.7211 | 11.8219 |  | 15.5368 |  | 26.2008 | 11.3607 | 11.3651 | -17.76 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | -1.2742 | 5.7663 |  | 7.127 | 12.2204 | 3.9999 | -1.3247 | 2.2322 |  | -1.0452 | 0.316 | 0.395 | 1.623 | -4.44 | 6.6 | -1.825 | 0.262 | -11.49 | -11.4 |  | -5.57 | -5.87 | 5.1397 | 3.2866 | 17.5598 | 22.1024 | -9.4498 | -9.9061 | -8.2238 | 27.0054 | 30.3843 | -16.2669 | -11.912 | 21.6159 | 23.096 | 101.056 | 8.7888 | -6.1 | -5.8 | -23.0011 | -25.3622 | -2.9842 |  | 17.0526 | 5.7676 | 3.0497 | 2.2627 | -74.984 | 92.349 | 92.0133 | 22.521 | -7.5731 |  |  |  | 33.4115 | 8.62 | 8.25 | 5.95 | 17.14 | -31.4757 | -31.0739 | 47.5271 | 46.5251 | -7.0045 | 33.0159 | 32.5421 | 18.149 | 0 | 4.9876 | 8.686 | -7.2 | -7.8 | -5.17 | 47.0561 | 47.0121 | 45.6811 | 64.5157 | 65.5922 | -30.947 | -50.0353 | -27.4921 | 4.2653 | 28.35 | 11.55 | 13.5986 | 12.4054 | -11.421 |  |  |  | 1.7909 |  | -5.0972 | -47.5 | -46.3 | 4.0717 | 17.9 | 18.24 | 22.82 | 11.74 | -4.4 | 20.2585 | -3.7015 | -7.78 | -2.81 | 19.38 | 11.19 | -6.2364 | -3.4091 | -46.7357 | -45.8455 | 45.8735 | 10.9483 | 0.9748 | 0.5991 | -6.8959 | -14.779 | -15.169 | -0.0826 | -63.9752 |  | -12.0745 | -11.4073 | 22.0372 | -16.7936 | -15.4663 | -3.588 | -34.3592 |  | 8.0961 | 0 | -7.79 | 1.3 | 5.2179 | -31.8677 | -8.5751 | -7.2678 | 5.7763 | 7.9116 | -20.5921 | 3.5419 | 3.3604 |  | 3.5257 | 3.8263 | 2.719 | 17.9178 | 18.2527 | -18.5877 | 28.6534 | 28.4458 | -7.458 |  | 20.1627 | -18.45 | -2.8103 | 0.1476 | 1.66 | 0.46 | -19.4283 | 0 | 2.082 | -1.344 | 2.2878 |  | -16.3234 | -8.1668 | -3.12 | 37.5511 |  | 20.044 | -5.1895 | -5.6946 | 2.7514 |  |  |  | 79.7627 | 6.5813 | -19.0077 | -6.0651 | -6.9554 | 114.0244 | 0.5249 | -6.5749 | 6.7326 | 1.4087 | 7.5167 | 7.5792 | 0.7505 | -8.7647 | -7.4768 | -19.28 | 11.8143 | 0 | 31.0418 | 72.1392 | -27.0416 | 25.5354 |  |  | -12.0837 | -12.2453 |  |  | -16.6573 | -16.2202 | -17.6668 | -17.1756 | 22.1 | 22.55 | -28 | -28 | 0.1071 | 8.48 | 49.3212 | 23.0278 | 23.2748 | -15.3 | -38.4 | 0 | -0.4 | -17.9596 | -17.8613 | -139.0708 | 40.286 | -251.511 | -23.0744 | -27.3443 | 72.7494 | 95.7291 | 98.7385 | 79.7509 | 1.3211 | 23.4937 | 20.5053 | 12.3199 | 138.8327 | -193.6439 | 94.1388 | -87.1227 | 0.3772 | 5.709 | -9.12 | -2.169 | -2.173 | 6.4 | -7.12 | -0.4656 | 1.9364 | 4.3381 | -12.0684 | 1.4 | 1.868 | 3.005 |  |  | 3.389 | 4.1249 | 3.4319 |  | 30 | 3.4236 | 1.04 |  | -9.1075 | -4.7833 | -25.4531 | -7.7894 | -2.5 | -24.3671 | -4.5684 | -25.5 | 12.5 | 10.6406 | -73.0758
15/07/2026 | 14:00 | 0 |  | 6.5753 | -11.5966 | 9.5453 | 12.4027 |  | 14.5166 |  | 27.031 | 11.7606 | 11.2962 |  | -37.4 | 15.4 | 8.28 | -26.4 | -1.3539 | 6.1712 |  | 7.6009 | 12.9209 | 4.4582 | -1.3626 | 2.0538 |  | -1.0405 | 0.266 | 0.292 | 3.143 | -2.22 | 8.8 | -2.163 | 0.299 | -12.1 | -11.98 |  | -5.8 | -5.79 | 5.3529 | 3.5739 | 15.8774 | 20.138 | -7.0266 | -7.269 | -6.6093 | 4.0101 | 5.33 | -14.0886 | -10.9221 | 13.0919 | 12.682 | 114.5673 | 9.4553 | -6.3 | -6.3 | -26.4496 | -26.1163 | -2.9286 |  | 20.7092 | 5.9482 | 2.8117 | 1.9789 | -96.0112 | 94.4853 | 94.5463 | 21.4507 | -24.8797 |  |  |  | 34.5293 | 8.85 | 8.59 | 6.16 | 17.68 | -32.5474 | -32.6813 | 47.8759 | 47.6097 | -5.7325 | 34.9717 | 34.9933 | 19.9007 |  | 4.7913 | 8.01 | -8.7 | -9.1 | -5.21 | 48.6115 | 48.397 | 46.715 | 66.5846 | 66.2385 | -32.1181 | -51.7047 | -28.2922 | 4.684 | 27.49 | 11.3 | 13.2861 | 12.2101 | -11.5896 |  |  |  | 4.3316 |  | -5.0762 | -47.5 | -46.2 | 4.5599 | 18.1 | 17.84 | 23.18 | 12 | -4.42 | 19.623 | -5.5891 | -8.52 | -3.08 | 21.32 | 12.26 | -8.0545 | -4.7364 | -47.9555 | -47.0091 | 46.1173 | 10.6674 | 0.0959 | 0.9261 | -7.3008 | -14.3912 | -14.519 | -0.0851 | -61.2119 |  | -13.141 | -12.354 | 22.259 | -19.9567 | -17.4194 | 10.256 | -34.1058 |  | 7.773 | -7.67 | -3.93 | -0.1 | 4.8961 | -37.6534 | -6.8936 | -5.7532 | 6.4399 | 6.3186 | -19.9772 | 3.51 | 3.2191 |  | 3.2867 | 2.8595 | 0 | 19.2575 | 19.2575 | -22.6066 | 29.915 | 30.3106 | -11.9564 |  | 19.6988 | -18.84 | -2.2115 | 0.1962 | 1.46 | 0.96 | -19.2353 |  | 2.147 | -0.593 |  |  | -11.2711 | -3.651 | -3.12 | 38.344 |  | 19.323 | -5.2001 | -5.8885 | 2.9637 |  |  | -13.3051 | 80.225 | 7.3144 | -18.4064 | -6.4924 | -6.8853 | 109.7619 | 0.7615 | -5.942 | 6.8535 | 2.3451 | 7.4059 | 7.5792 | 1.9652 | -7.9026 | -6.6669 | -19.28 | 13.7268 | 8.848 | 31.8661 | 71.0778 | -25.6623 | 26.5984 |  |  | -12.1738 | -13.3372 |  |  | -15.5732 | -14.9238 | -19.2055 | -19.3873 | 23.79 | 24.06 | -25.6 | -26 | 0.845 | 8 | 39.061 | 27.4501 | 27.2593 | -15.3 | -37.2 | -1.2 | -1.7 | -17.7123 | -17.6603 | -134.3057 | 37.7362 | -249.9458 | -23.2181 | -26.252 | 73.2368 | 94.6652 | 92.4396 | 78.5398 | -2.4378 | 29.0578 | 27.0837 | 16.5157 | 138.573 | -191.5192 | 96.0913 | -87.1002 | -0.4431 | 6.059 | -7.92 | -2.141 | -2.152 | 5.92 | -7.76 | 0.3628 | 2.6078 | 3.9567 | -12.6543 | 1.5 | 4.05 | 2.356 |  |  | 3.6707 | 4.0869 | 3.2873 |  | 29.3 | 3.5625 | 0.98 |  | -9.6368 | -4.4914 | -24.5607 | -8.6412 | -2.7658 | -23.3928 | -5.1245 | -25.4 | 12.3 | 11.9012 | -80.2254
15/07/2026 | 14:30 | 0 |  | 6.666 | -11.951 | 8.5283 | 12.3384 |  | 15.945 |  | 24.9211 | 10.7057 | 10.2233 | -19.98 | -39.6 | 17.6 | 8.28 | -26.4 | -1.3946 | 4.3696 |  | 8.2929 | 14.1736 | 5.2344 | -1.3143 | 2.0476 |  | -1.0645 | 0.836 | 0.836 | 3.017 | -2.22 | 11 | -1.842 | 0.302 | -12.56 | -12.42 |  | -1.66 | -1.73 | 5.8815 | 3.3092 | 18.4612 | 22.9161 | -8.7424 | -7.9261 | -7.3485 | 17.1399 | 17.9552 | -15.5395 | -12.8286 | 20.3799 | 22.1631 | 114.9854 | 8.3834 | -5.9 | -5.9 | -23.1295 | -23.0375 | -2.8129 |  | 19.1454 | 6.3007 | 3.0077 | 2.0781 | -62.4714 | 95.4008 | 95.4008 | 1.7034 | 4.9267 |  |  |  | 39.7985 | 10.31 | 10.39 | 9.09 | 20.1 | -33.0832 | -33.3511 | 48.0626 | 46.2806 | -8.9675 | 32.0436 | 31.89 | 18.7351 |  | 4.4116 | 7.687 | -3.6 | -4.8 | -5.29 | 50.9906 | 50.687 | 48.8782 | 58.9083 | 60.1426 | -29.4666 | -49.6017 | -25.972 | 4.5178 | 32.18 | 13.74 | 14.8486 | 13.6749 | -12.7631 |  |  |  | 4.4432 |  | -5.7038 |  | -48.7 | 4.9298 | 18.1 | 19.32 | 23.58 | 12.25 | -5.07 | 21.3435 | -4.3777 | -12.07 | -3.19 | 25.21 | 15.26 | -7.6182 | -3.6455 | -47.7016 | -47 | 52.8487 | 15.7921 | 5.3739 | 5.4794 | -6.6793 | -15.2794 | -15.068 | -0.064 | -72.7666 | 0 | -13.6607 | -12.8353 | 23.2548 | -17.561 | -16.2728 | 1.552 | -31.8841 |  | 9.087 | 0 | -9.78 | 2 | 5.0616 | -34.7002 | -7.3361 | -5.9344 | 6.1246 | 7.0922 | -18.187 | 3.5637 | 3.2533 |  | 2.9894 | 3.5014 | 2.4863 | 20.7646 | 20.932 | -23.6113 | 29.5715 | 29.5808 | -12.6505 |  | 19.23 | -18.77 | -1.7171 | 0.2364 | 1 | 1.65 | -18.3552 |  | 2.159 | -0.42 |  | 0 | -10.2987 | -2.0042 | -2.94 | 40.3097 |  | 19.5849 | -5.6738 | -6.1748 | 3.0696 |  |  | -13.5588 | 83.6891 | 8.2783 | -18.7185 | -6.1658 | -6.6376 | 111.7694 | 0.0564 | -5.0773 | 5.8603 | 4.2204 | 7.7364 | 7.8639 | 3.4134 | -9.9483 | -8.8675 | -18.02 | 13.5556 | 7.749 | 32.6888 | 65.241 | -30.8741 | 21.4475 |  |  | -10.2465 | -10.644 |  |  | -15.5502 | -14.9622 | -18.7885 | -18.9384 | 25.64 | 25.75 | -27.3 | -27.1 | 0.2298 | 7.84 | 41.0376 | 28.1856 | 27.8498 | -14.8 | -38.4 | -1.6 | -2.1 |  | -17.8469 | -143.1024 | 35.8005 | -249.572 | -24.6584 | -29.0817 | 67.8878 | 100.0492 | 101.2795 | 72.918 | -9.4523 | 26.224 | 25.884 | 8.9042 | 128.8958 | -185.3292 | 87.3799 | -82.8407 | 0.1428 | 6.094 | -7.68 | -2.19 | -2.19 | 4.4 | -6.24 | 0.2633 | 0.7645 | 1.9944 | -9.8131 | 2.2 | 4.405 | 3.832 |  |  | 4.0973 | 3.4041 | 4.0557 |  | 26.4 | 3.1086 | 1.08 |  | -9.1701 | -3.7725 | -26.3398 | -8.5452 | -3.3586 | -24.7524 | -2.5345 | -22.4 | 6.7 | 7.649 | -61.3307
15/07/2026 | 15:00 | 0 |  | 7.0537 | -12.3551 | 7.9126 | 12.5626 |  | 16.59 |  | 24.4166 | 10.3947 | 10.2029 | -19.98 | -39.6 | 17.6 | 8.28 | -26.4 | -1.2844 | 4.1747 | 8.3659 | 8.3129 | 14.3612 | 5.2211 | -1.6 | 2.1308 |  | -0.9873 | 0.788 | 0.802 | 3.661 | 0 | 13.2 | -2.002 | 0.323 | -13.54 | -13.55 |  | -1.52 | -1.53 | 8.0598 | 3.1937 | 18.9552 | 23.1929 | -9.2832 | -8.5259 | -8.1904 | 16.3488 | 16.93 | -14.8715 | -12.1219 | 18.2029 | 16.6875 | 118.4158 | 7.2814 | -5.3 | -5.3 | -22.8163 | -22.5805 | -2.9765 |  | 20.0144 | 6.3115 | 3.1533 | 2.0998 | -53.6515 | 92.41 | 999.9997 | -1.2651 | 13.3556 |  |  |  | 39.7585 | 10.54 | 10.72 | 9.16 | 19.95 | -33.4851 | -33.3511 | 47.2681 | 46.8988 | -10.0671 | 32.8111 | 32.5527 | 19.5453 |  | 4.4116 | 7.593 | -3.9 | -4.3 | -4.81 | 50.7734 | 50.3351 | 48.5368 | 56.0461 | 57.4805 | -29.3604 | -48.1352 | -24.785 | 4.3251 | 33.76 | 14.52 | 15.1611 | 13.9679 | -13.0627 |  |  |  | 8.2913 |  | -5.8404 | -48.1 |  | 4.6942 | 18 | 19.54 | 22.84 | 11.96 | -4.99 | 21.2815 | -9.213 | -12.31 | -3.64 | 25.01 | 15.63 | -10.9636 | -5.6818 | -48.4015 | -47.4636 | 54.0257 | 16.8263 | 5.1053 | 4.9419 | -8.8209 | -17.6741 | -15.959 | -55.7074 | -77.1348 |  | -12.8686 | -12.3578 | 20.6846 | -16.4928 | -15.1726 | 9.744 | -37.4694 |  | 8.4545 | -8.56 | -9.95 | 0 | 5.1276 | -32.4061 | -7.9187 | -6.5838 | 7.0222 | 6.3094 | -20.1931 | 3.6712 | 3.4952 |  | 3.0306 | 3.3287 | 2.4191 | 20.932 | 20.7646 | -24.7835 | 31.6087 | 31.7058 | -15.0193 |  | 21.1051 | -19.19 | -1.6164 | 0.1879 | 0.75 | 0.93 | -21.8575 |  | 2.187 | -0.462 |  |  | -4.7895 | 3.7299 |  | 39.2712 |  | 19.3116 | -5.7331 | -6.2375 | 3.1493 |  |  | -13.3411 | 83.438 | 7.4647 | -18.0706 | -6.3338 | -7.0534 | 102.2182 | 0.1523 | -4.7504 | 5.6669 | 3.5162 | 8.1832 | 8.3079 | 3.264 | -10.6747 | -9.1299 | -16.34 | 7.789 | -10.7436 | 38.0465 | 69.6396 | -34.1068 | 18.2899 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -13.6454 | -12.8583 | -17.4818 | -17.4485 | 25.64 | 25.99 | -25.4 | -25.7 | 0.1419 | 6.56 | 38.649 | 29.2076 | 28.9678 | -14.8 | -36.2 | -2.9 | -3.4 |  |  | -153.1093 | 37.314 | -245.3783 | -19.8742 | -28.0708 | 62.2296 | 108.2271 | 103.074 | 66.9726 | -13.6216 | 23.9175 | 21.1011 | 6.8217 | 118.2977 | -178.3662 | 92.0893 | -81.6091 | -0.0916 | 6.183 | -8.4 | -2.176 | -2.185 | 5.44 | -6.8 | 0.2549 | 1.1734 | 2.6078 | -11.104 | 2.3 | 3.601 | 4.224 |  |  | 4.4542 | 3.3823 | 3.4968 |  | 27.9 | 3.0256 | 1.12 |  | -9.6807 | -3.69 | -25.0626 | -9.0267 | -3.3578 | -24.582 | -3.215 | -24.4 | 11 | -7.5378 | -55.6279
15/07/2026 | 15:30 | 0 |  | 7.8869 | -12.5512 | 7.7259 | 12.2914 | 0 | 17.2613 |  | 24.4182 | 10.5277 | 10.2486 | -19.98 |  | 17.6 | 8.28 |  | -1.1538 | 4.3418 | 8.2035 | 8.2596 | 13.9047 | 5.1695 | -1.6361 | 1.9072 |  | -0.984 | 0.605 | 0.623 | 4.111 | 0 | 11 | -1.873 | 0.338 | -14.56 | -14.59 |  | -3.5 | -3.55 | 8.9223 | 3.2842 | 18.5385 | 22.7726 | -9.3759 | -8.6426 | -8.1649 | 4.5102 | 4.6633 | -13.318 | -10.091 | 7.5641 | 7.2829 | 132.6679 | 7.6993 | -5.4 | -5.4 | -24.4192 | -24.3142 | -2.9418 |  | 23.5578 | 7.6345 | 3.7399 | 2.564 | -52.6444 | 94.3022 | 0 | -10.6678 | 9.2725 |  |  |  | 40.8962 | 10.02 | 9.97 | 9.08 | 19.61 | -31.2078 | -31.3418 | 44.4529 | 43.2928 | -9.0689 | 32.7071 | 32.2654 | 23.0768 | 0 | 4.4116 | 7.035 | -4.6 | -5.2 | -4.73 | 50.8584 | 50.2788 | 48.2217 | 56.6351 | 56.7861 | -29.2151 | -49.3594 | -24.0892 | 4.5701 | 33.35 | 14.4 | 15.0049 | 13.7726 | -12.8139 |  | 0 | 0 | 6.6511 |  | -5.7309 |  | -49.1 | 4.7845 | 16.9 | 19.06 | 21.7 | 11.21 | -5 | 20.925 | -8.0855 | -12.45 | -3.72 | 26.87 | 15.59 | -9.6 | -5.5091 | -45.521 | -44.5818 | 54.9696 | 17.2772 | 6.1166 | 6.1309 | -5.896 | -14.6793 | -15.99 | -0.0444 | -76.4863 |  | -13.4205 | -13.008 | 22.3949 | -17.729 | -16.5737 | 2.576 | -33.8063 |  | 8.8044 | 6.23 | -11.47 | 0.1 | 4.9683 | -34.0554 | -7.6597 | -7.5994 | 7.0074 | 5.1047 | -19.2918 | 3.4466 | 3.119 | 0 | 3.9371 | 3.4531 | 2.6595 | 18.7551 | 18.4202 | -22.6066 | 27.9046 | 28.2508 | -12.7232 | 0 | 20.9049 | -20.26 | -2.1218 | 0.1998 | 1.71 | 0.28 | -21.1876 | 0 | 2.187 | -0.501 | 2.2878 |  | 0.2857 | 8.7007 | -3.4 | 39.5081 |  | 26.4933 | -7.98 | -8.7327 | 3.2744 | 0 |  | -14.1346 | 89.8563 | 7.9238 | -22.3027 | -6.3442 | -6.6807 | 106.6214 | -0.3846 | -7.5898 | -9.6687 | 4.5737 | 8.3004 | 8.4107 | 3.554 | -10.8656 | -9.386 | -16.76 | 10.7454 | 0 | 36.8109 | 63.6334 | -32.1956 | 20.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | -14.2699 | -13.3857 | -16.2487 | -16.5008 | 28.55 | 28.94 | -25.6 | -25.6 | 0.1767 | 5.52 | 40.1326 | 28.5944 | 28.5144 | -15.2 | -36.7 | -2.8 | -3.3 |  |  | -146.3575 | 33.0316 | -252.796 | -24.564 | -32.6691 | 68.1978 | 102.6629 | 106.5418 | 74.0265 | -10.9738 | 30.0053 | 26.8421 | 6.0061 | 125.8872 | -183.7234 | 94.1196 | -83.2337 | -0.3259 | 6.308 | -7.92 | -2.157 | -2.161 | 4.8 | -6.8 | -0.0388 | 1.3779 | 2.2873 | -11.104 | 2.6 | 2.783 | 3.43 |  |  | 3.7411 | 3.5045 | 3.0007 |  | 28.5 | 2.5027 | 0.93 |  | -10.5043 | -3.8494 | -24.6742 | -9.4094 | -3.4058 | -23.4645 | -4.764 | -24.1 | 11.1 | -1.7323 | -62.8444
15/07/2026 | 16:00 | 0 |  | 7.3635 | -12.5375 | 7.4306 | 10.6039 | 0 | 16.9307 |  | 24.3223 | 10.4297 | 10.0854 | -19.98 | -39.6 | 15.4 | 8.28 |  | -1.1778 | 4.0473 | 7.8636 | 7.8565 | 13.445 | 5.169 | -1.5823 | 1.8849 |  | -0.9051 | 0.705 | 0.732 | 7.326 | -2.22 | 11 | -1.312 | 0.301 | -14.27 | -14.18 |  | -2.48 | -2.34 | 8.1325 | 3.6211 | 16.6669 | 20.8485 | -10.3175 | -9.3755 | -8.2071 | 12.6567 | 18.7276 | -15.4482 | -14.2433 | 15.2045 | 19.3915 | 127.2328 | 8.3047 | -5.8 | -5.7 | -23.2172 | -22.1713 | -2.98 |  | 21.9026 | 7.3346 | 3.8433 | 2.5728 | -37.5072 | 92.7457 | 93.3866 | -9.4392 | 18.2725 |  |  |  | 38.6708 | 9.74 | 9.85 | 8.55 | 18.87 | -32.1455 | -32.2795 | 45.5552 | 44.0883 | -9.0391 | 33.5428 | 33.199 | 21.4736 |  | 4.4116 | 7.807 | -5.6 | -6.5 | -4.94 | 49.6996 | 49.4735 | 47.5508 | 56.1103 | 56.5369 | -26.3298 | -49.137 | -22.1048 | 4.593 | 32.52 | 14.18 | 14.5361 | 13.2843 | -12.6408 |  | 0 | 0 | 4.0615 |  | -5.6347 | -47.8 | -47.7 | 4.837 | 16.4 | 18.5 | 21.34 | 10.86 | -4.99 | 20.6615 | -4.5253 | -7.93 | -4.23 | 21.09 | 14.77 | -8.0727 | -3.8 | -45.6234 | -44.8 | 52.3675 | 14.4157 | 3.5048 | 3.7369 | -6.1251 | -15.8459 | -15.591 | -49.0495 | -76.5339 |  | -12.8787 | -12.5751 | 22.6239 | -16.7594 | -16.344 | -2.052 | -33.4946 |  | 9.8411 | 6.28 | -8.81 | 1.7 | 4.6379 | -31.7504 | -7.8484 | -7.833 | 6.9334 | 7.1307 | -19.8597 | 3.0279 | 2.6952 | 0 | 3.0272 | 3.4894 | 2.7096 | 19.2575 | 19.9273 | -20.7646 | 28.2436 | 28.4282 | -11.6359 | 0 | 19.4205 | -20.76 | -2.4221 | 0.165 | 2.06 | 0.68 | -19.4383 | [5 empty] | 0.1214 | 7.929 | -3.47 | 39.4016 |  | 26.4063 | -7.9053 | -8.4392 | 3.2032 | 0 |  | -15.432 | 89.3389 | 7.7056 | -22.4067 | -6.2447 | -5.9625 | 108.652 | -0.5488 | -7.5348 | -9.6893 | 3.9075 | 8.0294 | 8.1576 | 3.5235 | -9.4794 | -7.6907 | -16.76 | 12.5595 | 0 | 35.3692 | 66.2841 | -30.5809 | 21.9304 | 0 | 0 | -10.7661 | 0 | 0 | 0 | -14.994 | -14.5338 | -14.2715 | -13.9809 | 27.09 | 27.51 | -25.9 | -26.3 | 0.2115 | 1.28 | 43.6826 | 28.1063 | 27.8382 | -15.7 | -36.7 | -2 | -2.5 | -17.7824 | -17.8119 | -146.0921 | 33.6574 | -252.5421 | -25.884 | -35.0803 | 69.8858 | 98.8774 | 106.3412 | 78.0366 | -7.0234 | 28.5685 | 25.7212 | 4.6972 | 134.9604 | -187.5812 | 99.2887 | -88.5473 | -0.0232 | 6.239 | -7.2 | -2.167 | -2.173 | 4.64 | -6.48 | 0.1698 | 1.0269 | 2.9313 | -11.3085 | 2.6 | 4.66 | 3.188 |  |  | 4.209 | 4.1878 | 2.5767 |  | 28.3 | 2.3508 | 0.93 |  | -10.2933 | -3.7123 | -24.5693 | -9.3763 | -3.2549 | -23.1722 | -4.4422 | -24.7 | 11.2 | 2.8744 | -58.4914
15/07/2026 | 16:30 | 0 |  | 6.9352 | -11.9063 | 7.1436 | 10.6121 |  | 16.265 |  | 25.5745 | 11.1417 | 10.3761 | -17.76 | -37.4 | 15.4 | 9.108 | -26.4 | -1.19 | 4.5391 | 7.9763 | 7.9439 | 13.5921 | 4.9489 | -1.6073 | 2.1394 |  | -1.0795 | 0.617 | 0.65 | 7.609 | -2.22 | 11 | -0.984 | 0.302 | -14.54 | -14.61 |  | -3.18 | -3.37 | 8.4181 | 3.5029 | 16.92 | 21.1272 | -11.0352 | -4.7739 | -3.8804 | 16.7 | 26.2751 | -16.7546 | -13.654 | 16.5083 | 16.521 | 113.9322 | 8.6893 | -5.9 | -5.9 | -26.55 | -25.6846 | -2.7416 |  | 26.2665 | 6.7643 | 3.9675 | 2.6538 | -59.4806 | 97.9644 | 97.8728 | 0.7987 | 4.0064 |  |  |  | 40.7765 | 10.02 | 10.13 | 9.43 | 19.7 | -34.6907 | -34.6907 | 48.1002 | 47.4074 | -8.7988 | 32.4319 | 32.5685 | 24.4412 | 0 | 4.4116 | 7.672 | -7.2 | -7.5 | -4.59 | 49.6454 | 49.2093 | 47.5192 | 58.9589 | 59.344 | -23.7451 | -55.5398 | -20.2841 | 4.257 | 32.96 | 14.2 | 14.6924 | 13.4796 | -12.5326 | 0 |  |  | 0.3713 | 0 | -5.636 | -50.2 | -50.1 | 4.8895 | 16.4 | 18.26 | 21.1 | 10.73 | -4.71 | 19.9795 | -2.3676 | -6.89 | -3.69 | 19.9 | 15.54 | -4.9455 | -2.6182 | -46.7938 | -46.4 | 51.5685 | 13.8352 | 3.2259 | 3.717 | -10.0863 | -17.5821 | -13.669 | -51.603 | -69.8976 |  | -12.8285 | -12.3747 | 23.178 | -18.153 | -16.9828 | -1.54 | -33.8266 |  | 12.3461 | 0 | -5.64 | 0.7 | 4.6926 | -33.5699 | -6.4727 | -6.368 | 6.702 | 9.2206 | -23.5628 | 2.8317 | 2.5425 |  | 3.0281 | 3.4296 | 2.4636 | 21.7693 | 22.1042 | -22.4391 | 30.2316 | 30.0929 | -13.2958 |  | 18.9078 | -20.56 | -2.9146 | 0.2529 | 2.39 | 0.38 | -19.8189 | [5 empty] | -1.2965 | 6.0763 | -3.57 | 38.8475 |  | 24.968 | -7.585 | -8.3106 | 3.011 |  |  |  | 87.2861 | 7.2831 | -22.1888 | -6.3782 | -5.906 | 95.7076 | -1.5623 | -6.1002 | -10.1596 | 4.2949 | 8.2345 | 8.3395 | 3.6736 | -6.0217 | -5.3147 | -16.76 | 11.1504 | 0 | 36.2165 | 66.6348 | -24.425 | 27.997 |  |  | -11.1733 | -11.797 |  |  | -16.8851 | -15.8686 | -13.8225 | -12.9941 | 22.49 | 22.74 | -26.5 | -27.7 | 0.0357 | -1.28 | 40.3441 | 28.4188 | 28.0028 | -16.1 | -37.2 | -1.2 | -1.7 | -18.0045 | -17.8169 | -131.1377 | 41.6304 | -252.5193 | -27.5539 | -28.3486 | 79.7758 | 87.9135 | 106.2267 | 83.9108 | 2.1611 | 30.5134 | 26.7077 | 5.1124 | 153.7506 | -196.9811 | 108.2211 | -92.9358 | -0.3748 | 7.243 | -7.28 | -2.149 | -2.157 | 3.68 | -4.88 | 0.338 | -1.7563 | 1.5549 | -7.7043 | 2.9 | 2.295 | 2.37 |  |  | 3.6458 | 3.7384 | 3.615 |  | 22.6 | 2.7013 | 0.99 | 0 | -10.8352 | -3.9056 | -24.6164 | -9.9052 | -3.4523 | -24.031 | -3.4641 | -18.8 | 1.8 | 2.373 | -66.9385
15/07/2026 | 17:00 | 0 |  | 5.5114 | -10.1784 | 9.3037 | 10.951 |  | 15.3133 |  | 29.6521 | 13.0096 | 12.8279 | -17.76 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | -1.6925 | 7.8423 | 7.7615 | 7.6388 | 12.9332 | 4.9365 | -1.5678 | 2.0318 |  | -1.268 | 0.374 | 0.393 | 7.618 | -2.22 | 8.8 | -0.955 | 0.298 | -15.49 | -15.45 |  | -3.24 | -3.88 | 6.1852 | 3.0986 | 14.8702 | 19.4287 | -9.5586 | -4.8284 | -4.2698 | 5.3862 | 6.0918 | -15.2367 | -12.5575 | 12.6349 | 12.9291 | 118.7894 | 9.5808 | -6.5 | -6.6 | -28.4139 | -28.1744 | -3.0046 |  | 25.0879 | 6.939 | 2.6098 | 1.7972 | -102.1759 | 97.3235 | 97.354 | 14.0348 | -26.3288 |  |  |  | 37.563 | 9.39 | 9 | 8.06 | 19.16 | -34.4228 | -34.4228 | 47.7576 | 46.978 | -8.1369 | 34.7946 | 34.7299 | 24.2764 |  | 4.7913 | 7.872 | -8.9 | -9.7 | -4.3 | 48.7007 | 48.6462 | 46.1357 | 65.5745 | 65.1606 | -29.1311 | -55.4092 | -24.4705 | 3.8783 | 33.09 | 14.04 | 14.3799 | 13.089 | -12.4971 |  |  |  | 1.319 |  | -5.5544 |  |  | 4.3219 | 15.3 | 17.78 | 20.1 | 9.77 | -4.54 | 19.4835 | -1.8526 | -7.19 | -3.89 | 21.88 | 14.37 | -4.9636 | -2.7182 | -47.2072 | -46.9545 | 47.4398 | 11.1597 | 0.9052 | 1.2316 | -10.3285 | -17.1934 | -13.708 |  | -42.856 |  | -11.7603 | -10.6635 | 22.3017 | -17.9086 | -17.245 | -5.636 | -32.194 |  | 12.4098 | 0 | 0 | 0.1 | 4.2626 | -32.8249 | -6.2775 | -6.2843 | 7.6702 | 11.5501 | -23.4013 | 2.4799 | 2.283 |  | 3.8202 | 4.617 | 2.6903 | 21.9368 | 21.7693 | -26.2906 | 30.2596 | 30.4813 | -15.5718 |  | 20.9097 | -18.77 | -2.1035 | 0.165 | 1.01 | -0.68 | -21.275 | [5 empty] | -3.0544 | 4.9757 | -3.5 | 37.7421 |  | 16.4094 | -2.5622 | -2.9764 | 2.9322 |  |  | -14.1978 | 79.4983 | 6.9987 | -17.2529 | -5.3609 | -6.0057 | 79.3319 | -1.5134 | -8.2214 | 7.8265 | 3.9677 | 7.4865 | 7.7532 | 3.7041 | 2.9087 | 4.0431 | -13.83 | 10.2417 | 0 | 42.9991 | 86.2545 | -14.6255 | 35.8397 | 0 |  | 0 | 0 | 14.0659 | 13.0869 | -14.6168 | -14.1657 | -10.4374 | -10.3313 | 16.89 | 17.42 | -28.7 | -28.3 | 0.1767 | -4.48 | 42.4072 | 30.3955 | 31.0316 | -16.5 | -34.1 | 0 | -0.4 |  | -17.8154 | -130.7015 | 34.4696 | -262.6458 | 0.37 | -23.8297 | 55.3916 | 106.2552 | 86.0868 | 107.2747 | -13.0229 | 31.4148 | 30.987 | 30.9483 | 186.7705 | -215.3871 | 130.4566 | -104.4255 | -0.492 | 8.029 | -8.96 | -2.106 | -2.112 | 4.96 | -3.92 | -1.5961 | -1.8723 | 4.1917 | -8.9647 | 1.8 | 3.573 | 3.932 |  |  | 4.41 | 4.3589 | 3.8195 |  | 28.8 | -0.3526 | 0.93 |  | -14.0174 | -2.7315 | -22.3486 | -13.4575 | -5.1917 | -20.6238 | -4.9504 | -24.3 | 8.3 | 18.3808 | -86.8223
15/07/2026 | 17:30 | 0 |  | 5.7458 | -10.519 | 10.2306 | 8.8227 |  | 13.1062 |  | 28.1516 | 12.2236 | 12.1676 | -17.76 | -33 | 11 | 4.968 | -22 | -1.3439 | 7.0721 | 7.1913 | 7.0914 | 12.3965 | 4.7579 | -1.5757 | 2.193 |  | -1.0355 | 0.444 | 0.459 | 8.394 | -4.44 | 4.4 | 0.58 | 0.316 | -14.02 | -14.04 |  | -4.12 | -4.15 | 5.866 | 3.3976 | 18.9957 | 20.9751 | -5.1407 | -3.3866 | -2.9614 | 4.1509 | 3.9619 | -12.9777 | -10.3351 | 11.1957 | 10.9981 | 106.1775 | 8.4575 | -5.9 | -5.9 | -31.9959 | -31.5901 | -2.4342 |  | 9.2366 | 5.3405 | 1.8761 | 1.2841 | -114.9937 | 97.4761 | 98.0254 | 23.8152 | -40.9177 |  |  |  | 35.9164 | 8.92 | 9.54 | 6.09 | 14.5 | -34.2888 | -34.1549 | 48.3872 | 47.8825 | -7.2446 | 37.4598 | 36.6853 | 7.9389 |  | 4.4116 | 0.297 | -11.8 | -11.8 | -4.06 | 47.4607 | 46.8239 | 45.4624 | 65.3983 | 65.8413 | -27.5738 | -55.877 | -24.4468 | 3.3585 | 31.41 | 13.61 | 13.4424 | 12.4054 | -12.2939 |  |  |  | 0.8418 |  | -5.573 |  |  | 3.847 | 14.8 | 16.22 | 19.28 | 9.28 | -4.04 | 17.2515 | -2.2376 | -7.22 | -3.85 | 20.18 | 13.23 | -5 | -2.6818 | -48.1801 | -47.7 | 43.4143 | 8.535 | -1.2564 | -1.4383 | -11.9758 | -19.6506 | -14.065 |  | -31.1702 |  | -7.8505 | -7.4416 | 23.1047 | -16.0005 | -15.0967 | -5.124 | -31.4258 |  | 14.6367 | 6.45 | -8.01 | 0.8 | 3.8889 | -27.7857 | -7.1028 | -6.9955 | 7.1462 | 13.1684 | -24.3298 | 2.5908 | 2.4012 |  | 2.8604 | 3.6555 | 3.2912 | 21.6019 | 21.4344 | -23.9463 | 30.1805 | 30.3222 | -13.0712 |  | 19.0005 | -18.19 | -4.0078 | 0.2181 | 2.6 | -0.89 | -18.8211 |  |  |  |  | 8.29 | -10.0219 | -3.1477 | -2.04 | 26.7552 |  | 19.0706 | -3.2866 | -3.6972 | 2.9904 |  |  | -12.1275 | 79.7385 | 6.9207 | -19.4521 | -5.617 | -6.2672 | 98.627 | -1.884 | -9.2473 | 6.3776 | 3.9442 | 7.4499 | 7.6503 | 3.4616 | 6.5158 | 7.0993 | -13.83 | 10.562 | 0 | 47.7981 | 92.6461 | -10.5039 | 39.3326 | -10.4107 |  | -9.9938 | 0 |  |  | -11.0413 | -11.6945 | -11.7959 | -11.683 | 15.58 | 15.82 | -27.1 | -27 | 0.2994 | -5.44 | 37.0363 | 27.159 | 27.0487 | [6 empty] | -129.8153 | 33.1891 | -255.9685 | 1.7323 | -21.8562 | 55.1857 | 102.1649 | 72.8127 | 103.8774 | -10.0019 | 32.3363 | 31.6413 | 38.3476 | 196.3692 | -211.9354 | 137.3318 | -112.022 | -1.1951 | 6.975 | -9.44 | -2.149 | -2.151 | 5.44 | -4.4 | -1.9607 | -1.4633 | 4.1337 | -9.1112 | 2.8 | 2.256 | 2.529 |  |  | 3.3205 | 3.1189 | 3.5209 |  | 28.8 | 0.4619 | 0.73 |  | -14.2926 | -2.5684 | -21.549 | -14.4691 | -4.9508 | -20.213 | -5.4709 | -24.4 | 9.1 | 26.0048 | -92.5626
15/07/2026 | 18:00 | 0 |  | 5.7541 | -10.2483 | 10.383 | 8.541 |  | 11.5639 |  | 28.2311 | 12.4046 | 11.9892 | -15.54 | -35.2 | 11 | 3.312 | -24.2 | -1.2429 | 8.5613 | 6.1535 | 6.031 | 10.7079 | 4.8678 | -1.5955 | 1.0343 |  | -1.1191 | 0.182 | 0.194 | 7.275 | -4.44 | 4.4 | -0.952 | 0.294 | -15.71 | -15.73 |  | -3.89 | -3.91 | 3.3936 | 3.0775 | 19.6871 | 21.6477 | -5.3609 | -6.7325 | -6.173 | 4.1471 | 4.3877 | -11.9703 | -9.1459 | 13.0861 | 12.5441 | 101.2153 | -3.6624 | -0.1 | -0.1 | -30.7019 | -30.3611 | -2.9457 |  | 9.1095 | 5.8458 | 2.1545 | 1.3104 | -128.8491 | 92.0133 | 92.1964 | 54.5756 | -47.0437 |  |  |  | 29.0006 | 9.85 | 9.6 | -3.97 | 6.53 | -32.1455 | -32.1455 | 36.724 | 35.9789 | -6.2632 | 22.4784 | 22.2307 | 9.0726 | 0 | 1.3484 | -2.891 | -10.3 | -10.5 | -4.26 | 42.5673 | 42.4901 | 40.4617 | 65.7248 | 65.758 | -30.6935 | -49.5418 | -27.6619 | 4.0475 | 31.94 | 13.65 | 13.9111 | 12.6984 | -12.6002 |  | 0 | 0 | 9.571 |  | -5.6341 | -49.5 | -47.3 | 2.7521 | 15.6 | 15.72 | 20.34 | 9.83 | -3.39 | 15.9185 | -10.3481 | -3.34 | -0.16 | 14.77 | 12.82 | -12.2545 | -6.1636 | -48.9853 | -47.6273 | 35.8758 | 3.6452 | -6.8092 | -6.5803 | -17.9249 | -27.3386 | -14.899 |  | -27.5627 |  | -5.9567 | -5.3168 | 20.4998 | -10.569 | -9.9131 | -5.636 | -33.0016 |  | 13.4808 | 0 | -8.38 | 0 | 3.9624 | -17.4335 | -8.5088 | -8.3691 | 8.2539 | 14.8277 | -24.8642 | 3.3233 | 2.9951 | 0 | 3.2345 | 3.4156 | 2.4807 | 19.09 | 19.5924 | -20.0948 | 30.5613 | 31.0195 | -10.9431 |  | 19.6988 | -20.47 | -4.5187 | 0.2529 | 3.33 | -0.89 | -19.6487 |  |  |  |  | 6.76 | -13.558 | -5.85 | -1.5 | 26.4955 |  | 18.6343 | -4.0506 | -4.4376 | 3.1876 |  |  | -13.2186 | 72.5138 | 5.9207 | -17.8983 | -6.4577 | -7.2461 | 96.9646 | -1.5832 | -7.3468 | 4.8655 | 5.0873 | 8.674 | 8.8537 | 3.6804 | 4.7996 | 6.6097 | -13.83 | 6.9356 | -9.4215 | 42.1724 | 104.2595 | -13.7648 | 36.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0659 | 13.0869 | -11.2563 | -11.0447 | -12.7719 | -12.386 | 14.57 | 15.17 | -26.4 | -26.5 | 0.195 | -2.8 | 29.6679 | 22.6138 | 22.5901 |  |  |  |  | -17.6773 | -17.7979 | -150.0057 | 27.8897 | -256.555 | 4.6561 | -29.3041 | 51.9973 | 105.3954 | 73.24 | 101.7043 | -14.9445 | 33.6578 | 32.2782 | 41.4466 | 185.6994 | -210.8408 | 133.042 | -107.2945 | 0.2356 | 1.61 | -8.88 | -2.352 | -2.353 | 5.2 | -3.36 | -2.1845 | -3.2792 | 1.7594 | -6.3859 | 3.3 | 2.695 | 1.352 |  |  | 4.2347 | 3.5547 | 4.0248 |  | 23.8 | 0.6094 | 0.77 |  | -13.763 | -2.0862 | -22.4709 | -12.9887 | -5.4065 | -21.5187 | -3.8097 | -19.2 | 2.8 | 29.4464 | -97.5102
15/07/2026 | 18:30 | 0 |  | 6.6207 | -11.41 | 7.5293 | 7.3009 |  | 12.8786 |  | 20.5974 | 8.9787 | 8.615 | -22.2 | -37.4 | 13.2 | 3.312 | -24.2 | -1.186 | -0.6003 | 7.8273 | 7.7342 | 13.2113 | 4.89 | -1.3896 | 0.799 |  | -1.0019 | 0.38 | 0.405 | 8.609 | 0 | 8.8 | -0.838 | 0.323 | -13.75 | -13.85 |  | -2.85 | -2.88 | 4.1715 | 2.826 | 22.6565 | 24.6777 | -7.5532 | -8.2135 | -7.4339 | 1.7937 | 1.9786 | -9.4995 | -6.6034 | 6.6894 | 6.2904 | 101.5761 | -0.2442 | -2 | -2 | -27.7276 | -27.3498 | -2.5551 |  | 6.9844 | 5.0102 | 1.9718 | 1.4263 | -114.658 | 64.4246 | 63.8447 | 64.7776 | -76.4065 |  |  |  | 25.9768 | 10.04 | 10.3 | -4.67 | 5.77 | -31.3418 | -31.4757 | 41.8077 | 40.9601 | -4.8728 | 11.8466 | 11.167 | 6.9141 |  | -1.728 | -3.16 | -3.4 | -4 | -3.65 | 40.0003 | 39.6481 | 37.9273 | 48.2786 | 47.9598 | -27.9289 | -32.8967 | -25.3852 | 3.739 | 29.51 | 12.31 | 12.6611 | 11.5265 | -12.0625 |  |  |  | 3.847 |  | -5.3524 | -40.4 | -39.7 | 2.5665 | 13 | 14.04 | 17.48 | 7.67 | -3.15 | 12.8495 | -5.0828 | -2.96 | 0 | 13.55 | 9.29 | -7.6545 | -3.5 | -47.6549 | -46.6545 | 31.782 | 2.4369 | -8.1621 | -8.0079 | -19.746 | -29.6738 | -14.424 | -130.1424 | -25.9102 |  | -5.842 | -5.0115 | 22.2492 | -8.0935 | -7.7558 | -19.972 | -30.1266 |  | 16.114 | 0 | 2.67 |  | 3.9947 | -13.0899 | -8.5176 | -8.4966 | 7.7736 | 17.1354 | -27.1788 | 3.5267 | 3.2942 |  | 3.6016 | 3.8099 | 2.6968 | 18.4202 | 18.0853 | -18.7551 | 29.3347 | 29.2641 | -6.9629 |  | 21.4273 | -18.65 | -2.3159 | 0.2978 | 1.87 | 1.15 | -20.8669 |  |  |  |  | 5.36 | -18.9708 | -10.9516 | -1.71 | 25.496 |  | 19.5418 | -4.4582 | -4.9731 | 3.6637 | 0 |  | -12.5815 | 67.1087 | 5.6679 | -17.1458 | -6.6532 | -7.0585 | 111.9784 | -0.4941 | -7.8747 | 5.9337 | 4.2439 | 8.7619 | 9.0989 | 3.9913 | 6.3056 | 7.8509 | -16.34 | 10.6995 | 2.9432 | 38.2598 | 101.2723 | -13.6575 | 38.1619 | 0 |  | 0 | 0 | 14.0659 | 14.9934 | -10.5864 | -10.4731 | -12.0149 | -11.8653 | 13.63 | 13.88 | -27.2 | -27.3 | 0.195 | -3.28 | 24.3783 | 26.4787 | 26.195 | [6 empty] | -145.7489 | 25.8103 | -251.3764 | 6.9281 | -26.7744 | 49.6866 | 108.6823 | 70.7723 | 98.867 | -16.8987 | 34.6137 | 32.0103 | 45.2151 | 182.3932 | -209.0248 | 131.7753 | -108.0147 | 0.1648 | 1.968 | -8.24 | -2.389 | -2.389 | 4.24 | -2.8 | -2.3132 | -3.0167 | 1.7014 | -5.9159 | 2.8 | 0.906 | 2.859 |  |  | 4.3874 | 3.9401 | 3.9878 |  | 24.4 | 1.1876 | 0.72 |  | -14.52 | -2.1661 | -22.3224 | -14.5881 | -5.3633 | -21.3439 | -3.8449 | -19.6 | 3.2 | 38.6391 | -103.9304
15/07/2026 | 19:00 | 0 |  | 6.6333 | -11.7918 | 8.1296 | 7.3058 |  | 15.2075 |  | 20.4272 | 8.3607 | 7.9794 | -24.42 | -35.2 | 11 | 4.14 | -22 | -1.1992 | -0.1583 | 8.7114 | 8.7774 | 15.1375 | 4.7738 | -1.4125 | 0.8186 |  | -1.0786 | 0.511 | 0.521 | 7.515 | 2.22 | 6.6 | -0.214 | 0.32 | -13.05 | -13.06 |  | -2.61 | -2.67 | 4.0216 | 3.0117 | 22.6023 | 24.4255 | -7.6939 | -8.0089 | -7.3399 | 1.058 | 1.1808 | -9.2896 | -6.2619 | 5.0661 | 4.5589 | 107.5232 | -0.5303 | -1.8 | -1.8 | -27.0985 | -26.7368 | -2.4195 |  | 7.1754 | 4.9359 | 1.7768 | 1.2308 | -107.1199 | 58.7481 | 58.3209 | 76.8683 | -75.5908 |  |  |  | 24.8591 | 9.68 | 9.88 | -5.42 | 4.85 | -32.8153 | -32.6813 | 42.6793 | 41.5429 | -2.7575 | 15.9908 | 15.9435 | 6.925 |  | -1.728 | -3.07 | -4.6 | -5.1 | -3.27 | 40.7745 | 40.9868 | 38.8166 | 46.1022 | 46.269 | -27.9516 | -30.2153 | -25.0894 | 3.6272 | 28.14 | 11.43 | 11.8799 | 10.6476 | -11.1885 |  |  |  | 8.442 |  | -4.869 | -38 | -37.7 | 2.4872 | 11.9 | 11.94 | 16.2 | 6.77 | -2.13 | 10.3075 | -9.158 | -3.47 | 0.08 | 15.59 | 7.02 | -11.0909 | -5.7455 | -49.7507 | -48.9455 | 24.3993 | -3.443 | -13.2649 | -13.3228 | -22.736 | -32.7792 | -13.911 | -138.9001 | -36.0268 |  | -5.3548 | -4.6491 | 23.6901 | -10.2309 | -9.626 | -21.508 | -31.154 |  | 19.0182 |  | 3.23 |  | 3.6354 | -16.1963 | -7.8657 | -7.832 | 6.5835 | 20.4207 | -29.4329 | 3.5147 | 3.2201 |  | 3.4608 | 3.2578 | 2.5419 | 19.9273 | 19.4249 | -21.0995 | 32.178 | 32.0301 | -8.1466 |  | 21.8863 | -18.89 | -2.9165 | 0.2538 | 1.67 | 0.18 | -21.4783 |  |  |  |  | 4.95 | -18.1569 | -9.2148 | -1.94 | 24.5901 |  | 19.799 | -4.3476 | -4.8972 | 3.7814 |  |  | -11.5244 | 62.8647 | 5.6712 | -16.7859 | -5.4874 | -6.4591 | 117.3443 | -0.4599 | -8.4317 | 6.2718 | 3.5189 | 8.8424 | 9.0831 | 3.1123 | 4.9878 | 5.9008 | -15.51 | 9.6181 | 0 | 39.9171 | 96.5302 | -13.3335 | 38.0719 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -14.0019 | -13.9071 | -10.4014 | -10.4775 | 14.3 | 14.61 | -28.8 | -28.7 | 0.0357 | -4 | 38.7696 | 26.8449 | 26.7439 | -17.4 | -37.1 | -2.8 | -3.4 | -17.9792 |  | -142.3291 | 36.3087 | -256.9296 | 5.0456 | -24.1917 | 50.4427 | 109.1688 | 84.6195 | 102.764 | -18.3283 | 31.7274 | 32.3866 | 29.1205 | 183.9979 | -211.1244 | 126.0074 | -104.4132 | 1.3367 | -1.374 | -8.8 | -2.325 | -2.332 | 4.8 | -3.12 | -2.5724 | -2.6932 | 1.9944 | -5.6229 | 2.7 | 0.249 | 0.565 |  |  | 4.0168 | 4.9333 | 4.3316 |  | 23.9 | 1.4941 | 0.63 |  | -14.1971 | -2.2072 | -22.7306 | -14.2887 | -5.2692 | -21.2114 | -3.6109 | -19.2 | 2.2 | 30.3784 | -94.1197
15/07/2026 | 19:30 | 0 |  | 6.6422 | -11.7493 | 7.9445 | 7.8255 |  | 15.5712 |  | 20.11 | 8.2837 | 8.0783 | -22.2 | -33 | 8.8 |  |  | -1.0653 | -0.4701 | 8.2819 | 8.217 | 14.2371 | 4.4949 | -1.6042 | 0.765 |  | -1.2668 | 0.635 | 0.646 | 8.385 | 2.22 | 4.4 | -0.511 | 0.341 | -12.52 | -12.64 |  | -2.31 | -2.3 | 5.1784 | 3.2875 | 21.8514 | 23.9342 | -7.3723 | -7.8735 | -6.9957 | 2.2483 | 2.1788 | -10.2704 | -7.1849 | 5.5115 | 5.0479 | 111.019 | -0.6711 | -1.7 | -1.7 | -26.6958 | -26.4231 | -2.2702 |  | 7.6125 | 4.7213 | 2.2986 | 1.6013 | -109.1036 | 56.0625 | 56.032 | 77.244 | -80.8873 |  |  |  | 23.8611 | 9.59 | 9.6 | -5.45 | 5.24 | -32.8153 | -32.9493 | 41.9817 | 41.1485 | -2.3407 | 19.9388 | 19.8004 | 6.8779 | 0 | -1.9244 | -2.536 | -5.1 | -5.9 | -3.28 | 42.7279 | 42.5518 | 40.1309 | 44.5159 | 44.9285 | -28.9234 | -28.1497 | -25.7152 | 3.3785 | 26.91 | 10.78 | 11.4111 | 10.4523 | -10.7965 |  |  |  | 9.8989 |  | -4.64 | -38.2 |  | 2.5421 | 11.3 | 11.86 | 15.42 | 6.24 | -2.16 | 10.478 | -9.9331 | -3.28 | 0.06 | 14.35 | 7.39 | -12.1091 | -6.0727 | -49.4619 | -48.8545 | 24.315 | -3.5958 | -13.9895 | -13.5347 | -22.7037 | -31.9745 | -13.735 | -141.2106 | -36.2965 |  | -5.2863 | -4.7271 | 24.3804 | -11.3874 | -10.7744 | -19.972 | -31.523 |  | 19.2149 |  | 2.77 |  | 3.4753 | -18.0474 | -7.7561 | -7.7266 | 6.5527 | 20.6653 | -30.1919 | 3.4367 | 3.1805 |  | 3.635 | 3.9141 | 2.8869 | 20.2622 | 20.2622 | -23.6113 | 31.8264 | 31.668 | -9.5024 |  | 22.4918 | -19.49 | -2.51 | 0.2978 | 1.54 | 0.88 | -21.8852 |  |  |  |  | 4.42 | -17.1721 | -8.0001 | -2.16 | 24.5594 |  | 20.1959 | -4.1453 | -4.6193 | 3.7318 |  |  | -10.9859 | 64.0071 | 5.6183 | -17.4785 | -6.146 | -6.9991 | 118.3306 | -0.6538 | -9.2161 | 6.6271 | 3.4895 | 8.7472 | 9.004 | 3.1389 | 7.4194 | 7.6147 | -14.25 | 8.6404 | 0 | 45.6415 | 96.4647 | -11.7127 | 38.3009 | -10.6661 |  | 0 | 0 | 17.9361 |  | -14.8038 | -14.8275 | -8.9931 | -9.0946 | 13.61 | 13.97 | -27.7 | -28.3 | 0.0357 | -5.28 | 44.341 | 26.5904 | 27.0044 | -17.4 | -38.4 | -2 | -2.5 |  |  | -132.0087 | 39.6657 | -260.6035 | 0.9652 | -22.7408 | 56.6778 | 102.8617 | 82.425 | 108.2054 | -10.597 | 33.4322 | 31.8421 | 29.5822 | 192.051 | -215.4706 | 132.6273 | -108.6213 | 0.6116 | -0.958 | -8.88 | -2.36 | -2.356 | 5.28 | -3.52 | -2.5968 | -2.5193 | 2.6963 | -7.0878 | 3 | 1.827 | 2.026 |  |  | 5.162 | 4.358 | 3.4155 |  | 25.8 | 1.9921 | 0.59 |  | -15.1327 | -1.6382 | -21.6663 | -15.0538 | -5.7098 | -20.2751 | -4.5221 | -21.1 | 5 | 29.432 | -94.6725
15/07/2026 | 20:00 | 0 |  | 6.3843 | -11.4571 | 8.1537 | 7.8495 |  | 14.8406 |  | 20.3534 | 8.3457 | 8.0796 | -22.2 |  | 8.8 | 4.14 | -22 | -1.0874 | -0.3258 | 8.0745 | 8.0535 | 13.7565 | 4.7539 | -1.6165 | 0.7666 |  | -1.272 | 0.658 | 0.674 | 7.845 | 0 | 4.4 | -0.55 | 0.333 | -12.4 | -12.37 |  | -2.48 | -2.5 | 6.6395 | 3.4788 | 22.3814 | 24.3495 | -7.9309 | -7.8343 | -7.0595 | 3.0285 | 2.7091 | -10.1852 | -7.2327 | 5.5702 | 5.2421 | 111.1863 | -0.7351 | -1.6 | -1.6 |  |  | -2.2295 |  | 7.6102 | 4.6861 | 2.5004 | 1.6635 | -106.2654 | 55.5132 | 55.8794 | 79.4913 | -81.9872 |  |  |  | 24.9589 | 9.64 | 9.97 | -5.53 | 5.08 | -32.5474 | -32.8153 | 42.168 | 41.4439 | -2.1591 | 20.5997 | 20.4647 | 7.1807 |  | -1.9244 | -2.787 | -5.5 | -6.3 | -3.47 | 42.0776 | 42.1539 | 39.7617 | 44.6549 | 45.0252 | -27.9923 | -29.0994 | -25.6457 | 3.2517 | 25.25 | 10.1 | 10.6299 | 9.7687 | -10.7269 |  |  |  | 10.6169 |  | -4.7049 | -37.3 | -37.6 | 2.8046 | 10.3 | 11.64 | 14.26 | 5.6 | -2.01 | 10.199 | -11.2206 | -2.69 | -0.07 | 15.06 | 7.47 | -13.0545 | -6.6636 | -49.5399 | -48.8182 | 22.2345 | -4.4755 | -15.2739 | -14.9872 | -22.266 | -32.118 | -14.231 | -142.7014 | -35.163 |  | -4.9802 | -4.4718 | 24.3259 | -11.5654 | -10.7236 | -18.436 | -32.2194 |  | 19.017 |  | 0 |  | 3.3534 | -17.7313 | -8.3347 | -8.1796 | 7.6331 | 20.3173 | -30.0176 | 3.5129 | 3.2285 |  | 3.4477 | 3.8237 | 2.6224 | 19.7598 | 19.4249 | -20.932 | 31.8023 | 32.1554 | -9.001 |  | 20.9097 | -19.88 | -2.1236 | 0.2621 | 1.49 | 2.09 | -20.4564 |  |  |  |  | 5.29 | -17.1591 | -8.2225 | -1.74 | 25.5245 |  | 20.0407 | -4.425 | -4.838 | 3.6286 |  |  | -11.3513 | 64.7322 | 6.2513 | -17.8956 | -6.0721 | -6.389 | 116.6202 | -0.6894 | -8.333 | 6.4249 | 3.1504 | 8.5348 | 8.7113 | 2.6786 | 7.1789 | 8.4962 | -13.83 | 8.3994 | -4.9486 | 45.639 | 97.9833 | -10.8291 | 39.0456 | -10.6066 |  | 0 | 0 |  |  | -14.5925 | -14.3063 | -7.7916 | -7.6989 | 14.59 | 15.29 | -26.9 | -27.1 | 0.0888 | -5.68 | 44.196 | 22.3561 | 22.2423 | -17.4 | -38.4 | -2.8 | -3 |  | -17.981 | -136.8634 | 39.1045 | -260.3144 | 0.1157 | -24.3416 | 58.4918 | 99.1218 | 76.6656 | 110.3335 | -7.7125 | 33.6587 | 34.2063 | 36.4567 | 198.1586 | -218.8111 | 131.6708 | -108.4271 | -1.803 | -1.121 | -7.84 | -2.3 | -2.307 | 4.64 | -3.76 | -2.5366 | -1.9028 | 2.8428 | -7.9667 | 2.9 | 2.406 | 3.15 |  |  | 3.5342 | 4.5023 | 4.6407 |  | 26.5 | 2.6339 | 0.49 |  | -15.7483 | -1.7582 | -21.8199 | -15.3097 | -5.7028 | -20.3938 | -4.4907 | -21.7 | 6.1 | 28.8277 | -94.5265
15/07/2026 | 20:30 | 0 |  | 6.1435 | -11.1298 | 8.0247 | 7.7567 |  | 14.1606 |  | 20.6777 | 8.5697 | 8.2016 | -19.98 |  |  | 4.968 | -22 | -1.1057 | -0.3518 | 7.5483 | 7.5384 | 12.9534 | 5.2962 | -1.6523 | 0.8805 |  | -1.0706 | 0.631 | 0.656 | 8.022 |  | 2.2 | -0.295 | 0.336 | -12.28 | -12.17 |  | -2.86 | -2.86 | 6.741 | 3.4151 | 21.1312 | 23.0466 | -8.2074 | -7.5979 | -6.7508 | 3.3355 | 3.4273 | -11.1253 | -8.2063 | 6.2852 | 5.7739 | 113.4757 | -1.0288 | -1.6 | -1.6 | -27.0732 | -26.4811 | -2.2009 |  | 7.8128 | 4.7739 | 2.3785 | 1.5819 | -110.477 | 56.2151 | 56.154 | 78.504 | -83.96 |  |  |  |  | 9.88 | 8.25 | -5.7 | 9.63 | -32.2795 | -32.5474 | 41.1039 | 40.2787 | -1.7081 | 22.4358 | 22.0195 | 7.4148 |  | -1.9244 | -3.047 | -5.1 | -6.6 | -3.38 | 41.2807 | 41.9506 | 39.818 | 44.5247 | 45.087 | -28.2183 | -28.7866 | -25.544 | 4.2455 | 24.19 | 9.66 | 11.4111 | 10.3546 | -11.107 |  |  |  | 11.5723 |  | -4.7698 | -35.8 | -35.8 | 2.9498 | 10.3 | 13.16 | 14.72 | 5.93 | -2.38 | 11.6715 | -12.7732 | -3.07 | -0.07 | 13.26 | 9.86 | -14.1273 | -6.7545 | -49.0877 | -48.2727 | 26.6149 | -3.2027 | -13.679 | -13.7008 | -22.1719 | -32.1114 | -14.397 | -141.0711 | -33.1842 |  | -5.1875 | -4.7655 | 23.9959 | -11.7752 | -11.3571 | -19.46 | -31.7818 |  | 19.2549 |  | 0 |  | 3.0954 | -17.3649 | -8.5261 | -8.4959 | 8.0618 | 21.0476 | -30.5233 | 3.2575 | 3.047 |  | 3.413 | 3.6214 | 2.5572 | 19.5924 | 19.4249 | -20.5971 | 31.5843 | 31.8043 | -8.8706 |  | 19.9283 | -19.76 | -2.3177 | 0.2886 | 1.12 | 2.42 | -19.5088 |  |  |  |  | 6.03 | -17.0582 | -8.7563 | -1.64 | 26.0975 |  | 20.1027 | -4.0967 | -4.6434 | 3.5329 |  |  |  | 69.0834 | 6.4253 | -18.5289 | -6.0618 | -6.6312 | 115.4813 | -1.0549 | -8.8031 | 6.5788 | 2.7014 | 8.1979 | 8.387 | 2.2263 | 7.7951 | 9.4165 | -13.41 | 6.9817 | -5.463 | 44.9222 | 96.5959 | -10.8705 | 39.3513 | -11.5084 |  | 0 | 0 |  |  | -13.9248 | -13.6519 | -7.9237 | -8.273 | 14.17 | 14.71 | -27.6 | -28 | 0.0357 | -4.56 | 43.4286 | 24.1692 | 23.937 | -17.4 | -39.2 | -2.9 | -3.4 |  | -17.7606 | -135.1423 | 38.8162 | -262.9128 | -1.197 | -25.8284 | 59.0376 | 98.3551 | 76.9567 | 109.9011 | -7.8294 | 32.5125 | 32.4981 | 35.5488 | 197.8236 | -221.6598 | 136.396 | -109.0991 | -0.9827 | 2.214 | -7.52 | -2.309 | -2.299 | 4.4 | -4.08 | -1.7176 | -1.4939 | 2.5498 | -8.6412 | 2.4 | 3.938 | 3.743 |  |  | 3.4877 | 3.2772 | 3.377 |  | 27.9 | 2.7236 | 0.34 |  | -15.7933 | -1.7992 | -21.8178 | -15.2966 | -5.9394 | -19.48 | -4.659 | -23.5 | 7.2 | 30.06 | -95.61
15/07/2026 | 21:00 | 0 |  | 5.5058 | -10.3935 | 8.6267 | 7.8565 |  | 14.5705 |  | 20.2539 | 8.4337 | 8.0096 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | -1.1039 | -0.1561 | 7.1874 | 7.2131 | 12.3214 | 5.307 | -1.3927 | 1.152 |  | -1.1397 | 0.564 | 0.585 | 8.379 | 0 | 2.2 | -0.687 | 0.336 | -12.55 | -12.59 |  | -4.46 | -4.48 | 7.1795 | 3.3838 | 21.0207 | 23.0165 | -9.093 | -7.4874 | -6.4999 | 3.0205 | 3.638 | -11.4512 | -8.4135 | 5.4211 | 4.9597 | 114.9599 | -1.0984 | -1.4 | -1.4 | -27.3042 | -27.1048 | -2.3801 |  | 9.7211 | 4.6062 | 2.3389 | 1.5273 | -107.0894 | 57.1612 | 57.3137 | 71.6494 | -81.4342 |  |  |  | 24.8391 | 10.06 | 6.38 | -5.58 | 15.24 | -32.8153 | -32.4134 | 41.516 | 40.4125 | -2.0342 | 24.9576 | 24.6079 | 9.1881 |  | -2.1076 | 8.62 | -7.9 | -8.5 | -3.35 | 42.5922 | 43.0172 | 40.8327 | 45.4325 | 45.8299 | -28.2785 | -30.2907 | -25.2042 | 4.3048 | 25.79 | 10.18 | 10.7861 | 9.7687 | -11.0263 |  |  |  | 10.1658 |  | -4.7855 | -36.2 | -36.1 | 3.1622 | 9.4 | 12.82 | 13.6 | 5.08 | -2.37 | 12.1055 | -9.8631 | -2.52 | -0.05 | 14.23 | 9.43 | -11.9273 | -5.7182 | -48.0472 | -46.8273 | 26.1631 | -2.0077 | -13.2147 | -12.3646 | -22.5568 | -32.3376 | -14.847 | -133.848 | -34.7666 |  | -5.4539 | -4.939 | 24.0952 | -12.2599 | -11.7074 | -18.436 | -32.3101 |  | 19.2862 |  |  |  | 3.0351 | -17.5266 | -9.0178 | -8.9224 | 8.9663 | 20.5819 | -30.7873 | 3.2218 | 3.029 |  | 3.6704 | 3.96 | 2.8667 | 19.5924 | 19.5924 | -18.7551 | 30.7494 | 30.7242 | -7.9732 |  | 18.5025 | -19.25 | -2.0174 | 0.2529 | 1.4 | 3.16 | -18.5983 |  |  |  |  | 8.36 | -15.878 | -7.7013 | -1.58 | 29.1228 |  | 21.8759 | -5.1749 | -5.6961 | 3.3972 |  |  | -11.2561 | 70.4822 | 6.5401 | -18.04 | -5.4215 | -6.0491 | 132.3967 | 1.7589 | -8.7823 | 7.0509 | 2.6776 | 7.8463 | 7.9826 | 2.0174 | 5.7197 | 7.0628 | -14.25 | 8.7066 | -4.1993 | 50.0187 | 97.6134 | -11.7782 | 40.4412 | -10.8866 |  | 0 | 0 |  | 20.3802 | -13.0103 | -12.6941 | -7.7378 | -7.7506 | 13.49 | 13.82 | -28.1 | -27.8 | 0.3708 | -4.96 | 36.8992 | 26.7879 | 26.6703 | -17.8 | -41.4 | -3.7 | -4.2 | -17.7587 |  | -135.722 | 37.4356 | -262.9158 | -0.9337 | -26.0448 | 60.0612 | 101.617 | 70.122 | 109.3117 | -7.0939 | 32.0402 | 32.1419 | 42.9794 | 199.3092 | -218.6823 | 137.7831 | -111.7993 | -2.0618 | 1.994 | -7.6 | -2.269 | -2.275 | 4.08 | -4.56 | -1.1099 | -1.2284 | 2.6688 | -8.1743 | 2.1 | 1.88 | 2.901 |  |  | 3.1219 | 3.9001 | 3.8543 |  | 28.9 | 2.5275 | 0.26 |  | -15.2153 | -1.5134 | -22.2549 | -14.8806 | -4.7942 | -20.604 | -4.1522 | -24.3 | 8.1 | 27.7981 | -93.3586
15/07/2026 | 21:30 | 0 |  | 5.0523 | -9.8591 | 8.0446 | 7.5798 |  | 13.1465 |  | 21.0198 | 8.4297 | 8.1528 | -19.98 | -28.6 | 4.4 |  | -17.6 | -1.1144 | -0.7112 | 6.9378 | 6.8857 | 11.7305 | 5.2579 | -1.3681 | 2.025 |  | -1.2054 | 0.609 | 0.605 | 7.804 | -2.22 | -2.2 | -1.119 | 0.319 | -12.87 | -12.9 |  | -4.03 | -4.08 | 7.0555 | 3.422 | 19.8155 | 21.8613 | -11.2226 | -8.7184 | -9.2665 | 25.5985 | 14.3176 | -16.5565 | -12.3664 | 16.3089 | 17.0052 | 115.3391 | -0.8018 | -1.3 | -1.3 | -25.0515 | -24.9901 | -2.1902 |  | 9.2321 | 4.1691 | 2.2831 | 1.5271 | -91.8607 | 56.5203 | 56.5813 | 71.7112 | -78.0491 |  |  |  | 24.8591 | 9.89 | 5.7 | -5.61 | 16.07 | -32.5474 | -32.4134 | 43.252 | 42.2145 | -1.3598 | 26.2508 | 25.8857 | 9.3441 |  | 3.0633 | 8.77 | -9.1 | -10.1 | -3.25 | 42.1461 | 41.7807 | 39.2181 | 45.1691 | 45.5311 | -26.7774 | -31.3015 | -23.7359 | 3.7207 | 23.92 | 9.47 | 10.0049 | 8.8898 | -10.4118 |  |  |  | 9.2069 |  | -4.4886 | -36 | -33.5 | 3.0414 | 7.9 | 10.38 | 12.04 | 4.07 | -2.11 | 14.105 | -10.4081 | -2.71 | 0.03 | 11.69 | 9.31 | -11.4364 | -5.6909 | -47.3367 | -46.9455 | 26.3854 | -4.3055 | -15.2516 | -14.7407 | -23.7752 | -32.5376 | -14.772 | -132.4268 | -34.6866 |  | -5.3155 | -4.8102 | 24.8174 | -12.1044 | -11.4445 | -18.436 | -32.4197 |  | 19.2186 |  | 0 |  | 2.8425 | -16.6578 | -9.5901 | -9.5168 | 9.3033 | 20.7976 | -32.0345 | 3.1158 | 2.8404 |  | 3.8364 | 4.1811 | 3.1609 | 20.2622 | 19.7598 | -19.09 | 31.1414 | 30.7074 | -8.3612 |  | 19.4205 | -17.33 | -2.4221 | 0.23 | 1.64 | 0.4 | -19.4147 |  |  |  |  | 8.21 | -16.2415 | -7.2789 | -1.63 | 28.2051 |  | 28.1103 | -8.0195 | -8.6753 | 3.3797 |  |  | -12.5076 | 78.9916 | 6.7205 | -22.4265 | -5.5447 | -6.569 | 136.7713 | -2.3974 | -8.8788 | -4.8543 | 2.5181 | 7.2668 | 7.4289 | 2.0731 | 5.5547 | 8.2091 | -13.41 | 7.1752 | -5.0373 | 44.862 | 99.2685 | -11.8309 | 38.6442 | -11.8019 |  | 0 | 0 |  |  | -12.0192 | -12.0928 | -5.3414 | -5.3037 | 14.52 | 15.17 | -28.8 | -28.1 | 0.1236 | -8.4 | 29.4363 | 34.6929 | 34.0848 | -18.7 | -42 | -4.6 | -5.2 | -17.7538 | -17.7093 | -141.9218 | 37.358 | -259.3339 | 1.6831 | -27.154 | 57.8407 | 100.6274 | 67.2505 | 107.2521 | -8.5007 | 35.0054 | 32.7753 | 45.4522 | 193.5302 | -216.292 | 137.8746 | -112.0605 | -0.0452 | 2.048 | -7.28 | -2.249 | -2.255 | 3.84 | -4.56 | -0.4564 | -1.2284 | 2.3148 | -8.2322 | 2 | 3.223 | 2.483 |  |  | 5.2187 | 4.0923 | 4.9176 |  | 29.5 | 2.4974 | 0.11 |  | -16.1198 | -1.7724 | -21.0187 | -15.0525 | -5.4383 | -18.999 | -5.5014 | -25.2 | 8.7 | 24.0573 | -89.301
15/07/2026 | 22:00 | 0 |  | 4.1697 | -8.627 | 8.3701 | 8.9468 |  | 11.143 |  | 21.9913 | 9.3297 | 9.0484 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | -1.2854 | -0.1312 | 5.9963 | 5.8944 | 10.37 | 5.2788 | -1.624 | 2.127 |  | -1.1323 | 0.346 | 0.365 | 7.556 | -2.22 | -4.4 | -1.208 | 0.309 | -14.29 | -14.19 |  | -5.18 | -5.15 | 7.4096 | 3.8699 | 19.3474 | 21.3486 | -9.5852 | -6.8256 | -6.2104 | 4.0379 | 3.937 | -12.5344 | -9.7923 | 7.0117 | 6.646 | 115.6154 | 7.8213 | -5.7 | -5.6 | -29.5247 | -29.0346 | -2.2177 |  | 8.6614 | 4.5082 | 2.1388 | 1.5185 | -116.5502 | 58.7481 | 58.8092 | 79.7384 | -95.8904 |  |  |  | 23.7414 | 10.02 | 5.34 | -6.9 | 16.45 | -32.4134 | -32.1455 | 42.3739 | 41.6285 | -2.2339 | 27.6877 | 27.1158 | 8.3502 |  | 4.4116 | 8.779 | -11.9 | -12.1 | -3.36 | 40.8053 | 41.0197 | 38.9293 | 48.2745 | 48.726 | -27.213 | -33.7972 | -24.1195 | 3.5203 | 23.22 | 9.14 | 9.2236 | 8.2062 | -9.7507 |  |  |  | 8.8013 |  | -4.2112 | -33.8 | -33.7 | 2.5934 | 6.4 | 10.04 | 10.6 | 2.83 | -1.9 | 13.6865 | -10.1131 | -3.38 | 0.15 | 11.68 | 7.61 | -10.8182 | -5.4364 | -46.809 | -45.9545 | 23.1575 | -6.8664 | -17.137 | -16.8253 | -22.9949 | -31.2325 | -14.96 | -142.101 | -33.8435 |  | -5.1862 | -4.6018 | 25.1498 | -12.9297 | -12.1663 | -15.364 | -33.1397 |  | 18.5092 | 0 | -2.2 | 0 | 2.7183 | -18.0407 | -9.4953 | -9.4471 | 9.5232 | 19.8848 | -32.7963 | 3.2927 | 2.9813 |  | 4.0838 | 4.9872 | 3.0798 | 19.2575 | 19.09 | -20.0948 | 29.712 | 30.0848 | -10.1281 |  | 19.4205 | -16.87 | -1.8233 | 0.2602 | 1.02 | 0.64 | -19.6122 |  |  |  |  | 9.08 | -13.9524 | -5.2198 | -1.73 | 28.823 |  | 25.8084 | -6.2399 | -6.9221 | 3.1325 |  |  |  | 76.4317 | 6.7434 | -22.2364 | -6.2481 | -6.7605 | 126.0533 | -4.143 | -9.9005 | -2.188 | 1.8124 | 6.9079 | 7.0175 | 1.1695 | 5.2869 | 6.0931 | -13.83 | 7.3822 | -7.0411 | 45.4118 | 96.9703 | -13.0583 | 37.2531 | -11.475 |  | 0 | 0 |  |  | -13.2116 | -13.2235 | -5.9064 | -5.4313 | 14.98 | 15.59 | -28.9 | -28.7 | 0.3525 | -6.24 | 36.0164 | 32.6659 | 32.5507 | -19.1 | -42.2 | -3.3 | -3.8 |  |  | -136.8848 | 40.9906 | -259.5725 | 1.1922 | -22.4129 | 54.7289 | 103.9937 | 77.0803 | 104.0838 | -12.5306 | 33.0525 | 33.1833 | 34.2787 | 190.088 | -214.1569 | 130.6071 | -107.8359 | 0.7752 | 2.286 | -6.88 | -2.153 | -2.164 | 3.28 | -4.8 | -0.1508 | -0.9354 | 2.1683 | -8.2017 | 2.6 | 3.202 | 4.035 |  |  | 4.4678 | 3.9843 | 3.5158 |  | 29.8 | 2.452 | 0.16 |  | -14.6063 | -2.558 | -21.4228 | -13.7708 | -4.8347 | -19.5986 | -6.4387 | -25.2 | 8.2 | 25.8715 | -95.6003
15/07/2026 | 22:30 | 0 |  | 3.8383 | -8.0845 | 8.779 | 8.7214 |  | 9.2136 |  | 21.955 | 9.2037 | 8.8804 | -17.76 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | -1.2794 | -0.3423 | 5.2599 | 5.0912 | 9.117 | 5.3964 | -1.6031 | 2.0896 |  | -1.1255 | 0.388 | 0.428 | 7.114 | -4.44 | -8.8 | -1.332 | 0.292 | -14.14 | -14.07 |  | -5.09 | -5.11 | 6.1061 | 3.6768 | 18.9582 | 21.0942 | -11.5811 | -7.322 | -7.4396 | 21.5166 | 15.5097 | -15.2257 | -11.7986 | 16.0116 | 17.952 | 116.4153 | 6.6694 | -5.1 | -5.2 | -27.5516 | -26.8527 | -2.0349 |  | 8.5462 | 4.0659 | 1.8018 | 1.1998 | -106.5706 | 56.1235 | 55.3911 | 67.1715 | -102.8585 |  |  |  | 21.6357 | 9.7 | 4.92 | -7.68 | 15.9 | -26.5193 | -26.6533 | 35.0869 | 34.2306 | -0.1567 | 32.9687 | 32.9594 | 8.8792 |  | 4.608 | 8.706 | -13.5 | -13.7 | -3.18 | 42.1706 | 42.1853 | 39.6129 | 46.2766 | 46.6913 | -25.7627 | -30.6637 | -23.9602 | 3.2737 | 21.31 | 8.25 | 8.2861 | 7.2296 | -9.318 |  |  |  | 7.5551 |  | -3.9337 | -33.9 | -31.6 | 2.1991 | 4.5 | 8.26 | 8.32 | 1.41 | -1.67 | 13.7485 | -9.5355 | -3.63 | -1.43 | 12.01 | 6.56 | -10.7818 | -5.4636 | -39.7467 | -39.0909 | 21.6434 | -8.4535 | -17.4859 | -17.8224 | -12.1233 | -19.9034 | -13.932 | -131.0486 | -23.5202 |  | -5.0396 | -3.8427 | 23.5779 | -20.6656 | -19.2551 | 3.6 | -21.7252 |  | 14.656 |  | -8.11 | 0.7 | 2.4935 | -31.6937 | -8.8336 | -7.8965 | 8.4137 | 14.931 | -28.1091 | 3.373 | 3.0466 |  | 4.1204 | 4.6152 | 3.5696 | 13.564 | 13.564 | -27.6303 | 23.1066 | 23.4329 | -16.6017 |  | 21.0953 | -17.79 | -1.1183 | 0.2181 | 0.51 | 1.92 | -20.9779 |  |  |  |  | 9.54 | -5.034 | 4.1948 | -1.78 | 29.5647 |  | 26.382 | -5.6737 | -6.3158 | 2.8488 |  |  | -12.0816 | 76.2989 | 7.4236 | -24.2717 | -5.5514 | -6.946 | 116.0199 | -5.1489 | -11.4793 | -1.168 | 1.3061 | 5.714 | 5.8547 | 0.6507 | -1.9184 | 0 | 1.26 | -5.6375 | 21.6192 | 24.259 | 83.1276 | -2.6023 | 47.1497 | -12.9808 | -5.6515 | 0 | 0 |  |  | -13.5276 | -13.7589 | -2.8984 | -2.8549 | 14.4 | 14.99 | -29 | -28.8 | 0.054 | -7.52 | 41.0794 | 30.7954 | 30.5568 | -19.5 | -43.5 | -2.9 | -3.4 |  | -17.7285 | -114.6897 | 37.8696 | -269.2128 | -6.6691 | -22.0356 | 64.4871 | 94.9564 | 73.3503 | 112.4321 | -1.7873 | 35.0163 | 32.2422 | 40.8841 | 203.4175 | -222.4231 | 131.8477 | -113.4933 | -0.116 | 4.257 | -6.8 | -2.117 | -2.121 | 2.88 | -4.32 | 0.0306 | -1.4633 | 3.5752 | -9.1691 | 3 | 3.11 | 2.976 |  |  | 4.195 | 3.0431 | 2.7411 |  | 30.5 | 1.5543 | 0 |  | -18.5885 | -1.3894 | -19.1524 | -17.5894 | -5.6204 | -16.9953 | -7.0907 | -26.1 | 9.6 | 44.3532 | -114.006
15/07/2026 | 23:00 | 0 |  | 3.4464 | -7.6021 | 8.8726 | 7.612 |  | 7.2598 |  | 17.6787 | 7.4448 | 7.1341 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | -1.1656 | -2.9617 | 4.6322 | 4.49 | 8.1898 | 5.0973 | -1.6048 | 2.0246 |  | -1.1851 | -0.957 | -0.953 | 7.467 | -8.88 | -8.8 | -1.522 | 0.298 | -10.72 | -10.73 |  | -11.98 | -12.18 | 6.1043 | 4.1813 | 17.1148 | 18.8436 | -15.2608 | -13.456 | -12.549 | 17.1929 | 20.3153 | -15.9 | -13.5871 | 15.7842 | 17.99 | 119.7028 | 6.1338 | -4.8 | -4.8 | -22.5886 | -22.5325 | -1.9392 |  | 7.9449 | 4.0672 | 1.7592 | 1.1873 | -121.3416 | 54.1703 | 54.0483 | 78.5053 | -110.6885 |  |  |  | 18.5121 | 9.39 | 4.37 | -9.03 | 15.28 | -24.242 | -24.51 | 32.8353 | 32.1139 | 0.9879 | 33.9875 | 33.6904 | 8.0044 |  | 4.608 | 8.942 | -16.1 | -15.8 | -3.18 | 39.5433 | 39.6181 | 37.5255 | 46.6175 | 47.3625 | -23.4578 | -32.2548 | -21.5295 | 3.3217 | 26.49 | 10.01 | 7.6611 | 6.546 | -8.8734 |  |  |  | 6.0626 |  | -3.6795 | -31.5 | -31.5 | 1.0907 | 3.5 | 7.16 | 7.4 | 0.48 | -1.35 | 12.586 | -7.968 | -2.72 | -1.43 | 10.13 | 5.14 | -9.1636 | -4.7636 | -36.818 | -36.1182 | 20.1996 | -8.8001 | -18.5933 | -18.2044 | -15.7449 | -23.1795 | -14.118 | -139.9597 | -20.2847 |  | -5.3878 | -4.9009 | 16.6028 | -19.635 | -18.8733 | 0.528 | -21.3802 |  | 15.8101 | 0 | -2.78 | -3.8 | 1.9935 | -27.61 | -8.8304 | -8.7464 | 9.8089 | 16.8171 | -28.8598 | 3.1975 | 2.8339 |  | 3.8827 | 3.4428 | 3.2511 | 11.2196 | 11.387 | -21.9368 | 21.7893 | 21.3761 | -10.313 | 0 | 22.4869 | -17.79 | -1.3124 | 0.2007 | 0.85 | -0.03 | -22.571 |  |  |  |  | 9.45 | -4.6576 | 5.1613 | -1.93 | 28.854 |  | 25.7635 | -6.4291 | -7.1717 | 2.5171 |  |  | -13.3105 | 76.5711 | 7.9488 | -25.3731 | -6.5676 | -7.085 | 95.676 | -5.5326 | -9.0259 | -2.1304 | 1.52 | 5.3038 | 5.4196 | 0.7264 | 0 | 0 | 0.42 | -6.2977 | 22.2018 | 21.7061 | 85.9506 | -2.7599 | 47.0489 | -12.7727 | -6.0462 | 0 | 0 | 25.4531 | 26.7725 | -14.1484 | -14.1315 | -1.8325 | -2.0896 | 14.33 | 14.53 | -28.2 | -29.3 | 0.2115 | -8.4 | 44.1935 | 31.2887 | 31.3671 | -19.9 | -43.1 | -2.9 | -3.4 |  |  | -117.57 | 39.8412 | -267.2436 | -4.4885 | -20.3907 | 63.7725 | 96.176 | 73.351 | 112.2239 | -3.1874 | 33.4247 | 34.0935 | 37.5532 | 201.8954 | -224.8407 | 139.7509 | -109.5127 | 0.0012 | 4.409 | -6.72 | -2.146 | -2.151 | 2.56 | -4.16 | -0.0006 | -1.4633 | 5.4795 | -9.8711 | 1.6 | 1.996 | 1.724 |  |  | 4.8711 | 4.0165 | 4.2996 |  | 31.3 | 2.0878 | -0.07 |  | -18.2525 | -1.1405 | -19.3242 | -17.6671 | -5.6727 | -17.073 | -7.8099 | -27 | 10.3 | 45.0028 | -113.8011
15/07/2026 | 23:30 | 0 |  | 3.1663 | -7.2231 | 8.9791 | 8.191 |  | 5.9424 |  | 20.4767 | 8.6317 | 8.3517 | -11.1 | -22 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | -1.1056 | -1.4302 | 3.912 | 3.7511 | 6.9195 | 4.8149 | -1.617 | 2.1605 |  | -1.182 | -1.199 | -1.184 | 6.74 | -8.88 | -11 | -1.68 | 0.277 | -12.54 | -12.59 |  | -11.95 | -11.99 | 5.3453 | 4.1986 | 16.9415 | 18.8603 | -13.1343 | -12.8195 | -12.2797 | 4.526 | 5.2202 | -12.7756 | -10.3491 | 9.6341 | 8.9272 | 118.8965 | 8.4366 | -5.9 | -5.9 | -25.2124 | -24.9982 | -2.227 |  | 7.8761 | 4.307 | 1.5342 | 1.0707 | -153.9048 | 54.8417 | 54.4145 | 90.7469 | -137.3903 |  |  |  | 17.4642 | 9.18 | 3.95 | -9.64 | 15.08 | -24.51 | -24.6439 | 33.1704 | 33.2676 | 0.1691 | 35.2306 | 35.1603 | 7.5948 |  | 4.7913 | 9.28 | -18.3 | -17.8 | -3.04 | 38.3094 | 38.4674 | 36.1859 | 51.9938 | 52.5825 | -27.1814 | -33.6007 | -24.876 | 3.5489 | 26.34 | 9.96 | 6.5674 | 5.4718 | -8.2513 |  |  |  | 6.1049 |  | -3.4727 | -29.2 | -29.2 | 1.2067 | 2 | 6.48 | 5.76 | -0.47 | -1.44 | 11.78 | -7.4179 | -8.2 | -1.57 | 14.22 | 3.93 | -10.4182 | -4.8182 | -37.8373 | -37.5364 | 17.966 | -10.7313 | -20.2831 | -19.8492 | -16.2332 | -20.8443 | -12.451 | -157.0274 | -5.5801 |  | -5.9812 | -4.6696 | 19.4506 | -20.9245 | -20.6055 | 9.744 | -23.9362 |  | 13.2747 | -11.97 | -4.06 | -0.1 | 1.9306 | -29.7178 | -9.2036 | -8.3802 | 9.9886 | 15.6253 | -22.6183 | 2.8697 | 2.5986 |  | 4.3957 | 4.3918 | 3.3979 | 11.7219 | 12.0569 | -25.6208 | 22.8038 | 23.1085 | -13.3134 |  | 23.6051 | -18.54 | -1.4186 | 0.165 | 0.35 | 0.41 | -23.6283 |  |  |  |  | 11.68 | -5.4812 | 4.6084 | -1.4 | 26.4098 |  | 25.1665 | -5.7381 | -6.3746 | 2.3379 |  |  | -11.9005 | 75.1022 | 7.8792 | -25.8261 | -6.6969 | -7.4754 | 85.5777 | -6.8522 | -9.6542 | -2.2067 | 1.5178 | 5.0987 | 5.206 | 0.8951 | 3.1963 | 4.7216 | 3.35 | -9.955 | 21.2226 | 21.3186 | 90.647 | 2.866 | 49.8351 | -13.809 | -5.7248 | 0 | 0 |  |  | -11.5885 | -11.3381 | -2.1371 | -1.2156 | 14.39 | 14.8 | -29.8 | -30.2 | 0.195 | -8.32 | 27.6735 | 34.8268 | 34.6947 | -19.9 | -45.4 | -5.4 | -5.9 |  |  | -101.1003 | 52.9828 | -303.221 | -3.4002 | -21.5818 | 72.7312 | 81.6929 | 101.7972 | 81.1322 | 15.8796 | 34.3857 | 37.4012 | 8.2234 | 269.0905 | -182.4002 | 102.4521 | -74.4364 | -0.1404 | 4.153 | -6.96 | -2.124 | -2.129 | 3.2 | -4.4 | 0.1864 | -1.4054 | 6.6239 | -10.2251 | 0.9 | 3.412 | 1.797 |  |  | 4.237 | 4.2872 | 4.3448 |  | 32.1 | 1.7855 | -0.12 |  | -19.0716 | -0.8229 | -18.2403 | -17.5794 | -5.1448 | -16.973 | -8.1268 | -27.8 | 11.3 | 53.075 | -121.089
16/07/2026 | 00:00 | 0 |  | 2.9385 | -6.8933 | 8.8457 | 7.3854 |  | 5.458 |  | 15.8427 | 6.3758 | 6.2557 | -8.88 | -19.8 |  |  | -13.2 | -1.2687 | -4.8543 | 3.7682 | 3.5108 | 6.5407 | 4.6751 | -1.6091 | 1.9951 |  | -1.0882 | -1.314 | -1.277 | 6.099 | -13.32 | -13.2 | -2.27 | 0.265 | -12.26 | -12.21 |  | -11.31 | -11.45 | 5.4308 | 4.0199 | 15.7643 | 17.9933 | -17.08 | -18.5599 | -17.2453 | 15.7428 | 12.9764 | -19.0798 | -16.3848 | 14.8044 | 11.7957 | 45.204 | 5.9303 | -4.6 | -4.7 | -17.0877 | -16.8355 | -1.47 |  | 3.5905 | 3.7284 | 1.3228 | 0.9665 | -81.698 | 44.8622 | 44.9843 | 77.1055 | -116.4682 |  |  |  | 15.3486 | 9.07 | 3.77 | -10.2 | 14.66 | -25.0458 | -25.1797 | 33.597 | 32.7355 | 1.8825 | 36.4097 | 36.4261 | 2.9495 |  | 4.608 | 9.169 | -18.9 | -18.7 | -3.12 | 37.0853 | 37.9029 | 35.2797 | 46.1646 | 46.7759 | -23.7189 | -30.5753 | -21.0953 | 3.6426 | 24.7 | 9.05 | 6.2549 | 5.1788 | -8.1331 |  |  |  | 4.5978 |  | -3.2855 | -26.9 | -26.6 | 1.286 | 0.8 | 5.56 | 4.6 | -1.28 | -1.27 | 13.237 | -4.7153 | -8.11 | -1.69 | 13.82 | 2.55 | -7.8 | -3.5091 | -36.6403 | -36.2182 | 15.3173 | -11.179 | -20.458 | -20.1946 | -13.1556 | -23.2635 | -12.408 | -146.3572 | 5.3229 |  | -4.421 | -5.0411 | 23.9552 | -20.3163 | -19.8433 | 1.04 | -22.5188 |  | 14.3728 | 0 | -4.25 | 4.8 | 1.9485 | -31.4547 | -8.8796 | -7.9114 | 9.5196 | 17.803 | -26.7428 | 2.6856 | 2.5745 |  | 3.7805 | 4.9505 | 3.854 | 12.8941 | 12.8941 | -22.6066 | 21.8019 | 22.2228 | -10.4855 |  | 22.6285 | -18.18 | -1.0121 | 0.1879 | 0.23 | 1.56 | -22.4673 |  |  |  |  | 10.93 | -7.3763 | 1.9059 | -1.5 | 30.4659 |  | 18.0357 | -2.5326 | -2.87 | 2.1274 |  |  | -12.2257 | 69.4048 | 8.4913 | -21.1462 | -6.207 | -6.2845 | 82.486 | -2.7223 | -9.4605 | 12.2556 | 1.6349 | 4.901 | 4.9845 | 0.9897 | 0 | 2.2608 | 2.93 | -7.1698 | 19.3688 | 31.159 | 90.1254 | 14.9186 | 14.1401 | -10.9156 | 0 | 0 | 0 | 18.4847 | 18.7511 | -11.7533 | -11.9089 | -0.7496 | -0.9484 | 16.04 | 16.55 | -28.2 | -27.7 | 0.1071 | -8.72 | 34.073 | 35.1873 | 35.0524 |  | -45.2 | -4.1 | -4.9 | -17.839 | -17.882 | -77.317 | 70.4377 | -297.1884 | -35.7067 | -21.69 | 139.8738 | 23.0489 | 109.5424 | 68.9541 | 81.3094 | 31.4861 | 29.6801 | -1.1808 | 271.2774 | -175.2923 | 116.324 | -90.0429 | -0.7947 | 4.608 | -6.08 | -2.098 | -2.103 | 3.12 | -4.48 | 0.1732 | -1.2284 | 8.1163 | -11.7174 | 0.9 | 2.268 | 2.392 |  |  | 4.265 | 2.9695 | 3.6259 |  | 33.9 | 1.9583 | -0.2 |  | -13.6691 | -3.786 | -22.384 | -12.6572 | -3.2264 | -20.0904 | -7.5595 | -29 | 14.2 | 53.6708 | -116.6242
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 7.8869 | -6.8933 | 10.383 | 12.5626 | 0 | 19.5443 | 0 | 29.6521 | 13.0096 | 12.8279 | 0 | -19.8 | 17.6 | 9.108 | -13.2 | 3.0384 | 8.5613 | 8.7114 | 9.0919 | 15.2699 | 5.3964 | -1.2669 | 2.3333 | 0 | -0.7689 | 0.836 | 0.836 | 8.609 | 2.22 | 13.2 | 0.58 | 0.341 | -9.04 | -8.99 | -10 | -1.52 | -1.53 | 8.9223 | 4.2165 | 22.6565 | 26.5501 | -5.1407 | -1.0087 | -0.3634 | 27.0054 | 30.3843 | -9.2896 | -6.2619 | 25.9561 | 24.5279 | 132.6679 | 10.8687 | -0.1 | -0.1 | -17.0877 | -16.8355 | -1.47 | 0 | 26.2665 | 8.0662 | 3.9982 | 2.7324 | -37.5072 | 97.9644 | 999.9997 | 90.7469 | 18.2725 | 0 | 0 | 0 | 43.2514 | 11.68 | 11.19 | 9.95 | 20.77 | -24.242 | -24.51 | 49.8963 | 49.6137 | 1.8825 | 37.4598 | 36.6853 | 24.4412 | 0 | 4.9876 | 9.449 | -1.3 | -2 | -2.52 | 50.9906 | 50.687 | 48.8782 | 69.7978 | 70.0965 | -19.5139 | -28.1497 | -17.277 | 4.684 | 35.68 | 14.52 | 15.1611 | 13.9679 | -6.9822 | 0 | 0 | 0 | 11.5723 | 0 | -2.8443 | -26.9 | -26.6 | 5.1947 | 18.1 | 21.42 | 23.58 | 12.6 | -1.27 | 21.3435 | 11.9457 | -2.52 | 0.15 | 26.87 | 15.63 | 9.8 | 4.3636 | -35.9903 | -35.5455 | 54.9696 | 17.2772 | 6.1166 | 6.1309 | 2.5166 | -0.6801 | -11.774 | -0.0444 | 44.6758 | 0 | -4.421 | -3.8427 | 27.2068 | -8.0935 | -7.7558 | 28.176 | -21.3802 | 0 | 19.2862 | 6.45 | 3.23 | 6.7 | 5.5696 | -13.0899 | -6.1126 | -5.3129 | 11.1769 | 21.0476 | -12.0685 | 4.9387 | 4.5071 | 0 | 6.1007 | 5.4366 | 3.854 | 24.6161 | 24.4486 | -15.406 | 32.178 | 32.1554 | -3.3438 | 9.6355 | 25.4166 | -15.78 | -0.7997 | 0.2978 | 3.33 | 3.76 | -16.42 | 3.2793 | 3.008 | -0.177 | 2.8664 | 22.59 | 7.3966 | 13.3737 | -0.12 | 40.3097 | -0.1 | 28.1103 | -2.5326 | -2.87 | 3.7814 | 0 | 0 | -9.996 | 89.8563 | 12.0351 | -16.7859 | -4.8182 | -5.8313 | 136.7713 | 1.7589 | -4.7504 | 12.2556 | 5.0873 | 8.8424 | 9.0989 | 3.9913 | 7.7951 | 9.4165 | 10.06 | 14.7343 | 31.5599 | 50.0187 | 116.2456 | 17.7902 | 49.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4836 | 29.3869 | -10.5864 | -10.4731 | 0.832 | 0.8852 | 28.55 | 28.94 | -23.4 | -23.7 | 0.845 | 8.56 | 57.7607 | 35.5824 | 35.5033 | -14.8 | -34.1 | 0.9 | 0.4 | -17.63 | -17.6063 | -77.317 | 70.4377 | -245.3783 | 6.9281 | -20.3907 | 162.2307 | 109.1688 | 141.9207 | 112.4321 | 110.8398 | 35.0163 | 37.4012 | 45.4522 | 307.3393 | -137.6348 | 143.515 | -35.9097 | 1.3367 | 8.029 | -6.08 | -1.981 | -1.98 | 7.44 | -2.56 | 0.5113 | 2.7543 | 9.9046 | -5.6229 | 3.3 | 4.66 | 4.224 | 0 | 0 | 5.7602 | 4.9333 | 6.1679 | 0 | 35.8 | 3.5625 | 1.14 | 0 | -2.788 | -0.8229 | -18.2403 | -2.5047 | 0 | -16.973 | -2.5345 | -18.8 | 15.4 | 66.1784 | -55.6279
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 2.6337 | -12.5512 | 3.7974 | 6.1912 | 0 | 5.458 | 0 | 15.4099 | 5.9768 | 6.088 | -24.42 | -39.6 | -2.2 | 0.828 | -26.4 | -1.6925 | -7.2745 | 3.4639 | 3.216 | 6.0468 | 3.8571 | -1.6523 | 0.765 | 0 | -1.2937 | -1.314 | -1.277 | 1.623 | -22.2 | -15.4 | -3.075 | 0.259 | -18.84 | -18.86 | -10 | -11.98 | -12.18 | 0.1213 | 2.826 | 11.7225 | 13.6994 | -17.8753 | -18.5599 | -17.2453 | 1.058 | 1.1808 | -19.938 | -18.1188 | 2.0752 | 1.4917 | 45.204 | -3.6624 | -7.3 | -7.3 | -31.9959 | -31.5901 | -3.3816 | 0 | 3.5905 | 2.8304 | 0 | 0.3587 | -153.9048 | 44.8622 | 0 | -10.6678 | -137.3903 | 0 | 0 | 0 | 10.4187 | 6.8 | 3.58 | -13.95 | 4.85 | -36.968 | -37.1019 | 32.8353 | 32.1139 | -10.4293 | 10.2549 | 9.9876 | 2.9495 | 0 | -2.1076 | -3.16 | -28.5 | -26.8 | -5.42 | 23.4611 | 23.8415 | 21.9297 | 43.5776 | 44.0225 | -32.1181 | -55.877 | -28.2922 | 2.8102 | 18.32 | 6.48 | 3.1299 | 2.4445 | -13.0627 | 0 | 0 | 0 | -13.7765 | 0 | -6.0375 | -50.6 | -50.5 | 0.4547 | -1.1 | 5.56 | 2.92 | -2.56 | -5.75 | 10.199 | -12.7732 | -12.45 | -4.23 | 10.13 | -14.68 | -14.1273 | -6.7545 | -49.7507 | -48.9455 | 14.5107 | -11.8035 | -20.5232 | -20.6553 | -23.7752 | -32.7792 | -15.99 | -157.0274 | -81.9581 | 0 | -14.7443 | -14.225 | 8.3469 | -25.5454 | -24.7182 | -21.508 | -38.1146 | 0 | 2.0822 | -17.4 | -11.47 | -4.5 | 1.9105 | -41.3713 | -9.5901 | -9.5168 | 4.4385 | -1.2803 | -32.7963 | 1.0773 | 0.8416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2196 | 11.387 | -39.3522 | 19.1426 | 19.4381 | -22.7828 | -13.5721 | 16.9986 | -22.36 | -4.5187 | 0.1028 | 0.05 | -1.98 | -25.012 | 0 | 2.082 | -1.582 | 2.1239 | -0.01 | -23.1065 | -14.0733 | -3.57 | 18.0779 | -0.1 | 16.4094 | -8.0195 | -8.7327 | 1.75 | 0 | 0 | -15.432 | 62.8647 | 5.6183 | -25.8261 | -7.3774 | -7.4754 | 79.3319 | -6.8522 | -11.4793 | -10.1596 | 0.9197 | 4.901 | 4.9845 | 0.3991 | -16.0545 | -14.9374 | -21.37 | -16.4262 | -12.3529 | 6.4725 | 54.0921 | -34.1068 | -13.3191 | -13.809 | -6.0462 | -12.3319 | -13.3372 | 0 | 0 | -17.8523 | -17.1925 | -21.157 | -21.3388 | 13.49 | 13.82 | -33.6 | -34.5 | 0.0192 | -10.08 | 21.4571 | 16.2725 | 16.0425 | -19.9 | -46.5 | -5.4 | -5.9 | -18.17 | -18.159 | -153.1093 | 25.8103 | -305.0197 | -37.7803 | -42.8529 | 49.6866 | -4.7289 | 67.2505 | 0 | -18.3283 | 14.9963 | 11.0233 | -32.5206 | 118.2977 | -224.8407 | 43.941 | -114.3272 | -3.2093 | -1.374 | -10.16 | -2.389 | -2.389 | 2.16 | -7.84 | -3.0688 | -3.4562 | 1.5549 | -12.7153 | -0.4 | -0.623 | -1.49 | 0 | 0 | -0.7478 | 2.7459 | 2.5767 | 0 | 22.6 | -0.4659 | -0.29 | 0 | -19.0716 | -7.1788 | -27.9199 | -17.6671 | -5.9394 | -27.5231 | -8.5388 | -31.6 | 1.8 | -7.5378 | -121.2909
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 5.0496 | -9.9196 | 6.9751 | 8.735 | 0 | 14.2027 | 0 | 21.6192 | 9.1324 | 8.7905 | -14.6862 | -30.0488 | 7.1628 | 4.9887 | -20.6919 | -0.58516 | 0.36523 | 5.8388 | 6.2358 | 10.8092 | 4.6599 | -1.5006 | 1.9016 | 0 | -1.1239 | 0.084479 | 0.1026 | 6.3348 | -8.1243 | -1.32 | -1.5066 | 0.29373 | -13.7531 | -13.7596 | -10 | -4.7425 | -4.776 | 5.1035 | 3.555 | 17.6609 | 20.4476 | -11.2606 | -8.8975 | -8.2139 | 11.0634 | 11.3148 | -14.8527 | -12.0892 | 11.9302 | 11.4902 | 96.6052 | 6.8025 | -5.2313 | -5.2125 | -25.2945 | -25.0231 | -2.365 | 0 | 11.7433 | 5.2823 | 2.3501 | 1.6348 | -89.2049 | 71.8259 | 88.7751 | 45.134 | -62.3424 | 0 | 0 | 0 | 25.8809 | 9.1265 | 7.2938 | -3.1256 | 12.371 | -32.2851 | -32.3046 | 43.4172 | 42.7202 | -5.6762 | 25.2928 | 25.2034 | 11.4534 | 0 | 3.6727 | 6.6263 | -13.0479 | -13.0229 | -3.8363 | 38.7356 | 38.703 | 36.7489 | 57.8831 | 58.2216 | -27.1569 | -43.7635 | -23.9292 | 3.6526 | 27.3777 | 10.866 | 9.432 | 8.3405 | -10.2141 | 0 | 0 | 0 | 0.017819 | 0 | -4.4383 | -39.4171 | -39.5412 | 2.8279 | 9.2854 | 13.6662 | 13.7446 | 5.2644 | -3.6215 | 15.4219 | -1.2128 | -6.7883 | -1.9935 | 15.871 | 5.8108 | -3.3413 | -1.8038 | -43.7858 | -43.142 | 31.7562 | 0.75042 | -9.0224 | -8.7964 | -10.9634 | -17.9863 | -13.8995 | -81.7805 | -28.3695 | 0 | -9.6207 | -8.989 | 20.6582 | -17.3716 | -16.5437 | -1.1027 | -30.8244 | 0 | 11.025 | -1.8293 | -5.1013 | 0.30488 | 3.5878 | -29.3913 | -8.0247 | -7.1772 | 8.049 | 10.5228 | -21.828 | 3.3287 | 3.0642 | 0 | 3.4417 | 3.5318 | 2.3559 | 19.6063 | 19.6482 | -25.0068 | 27.0233 | 27.1045 | -12.6546 | -5.841 | 21.4117 | -19.4142 | -2.5055 | 0.19377 | 1.6404 | 0.42875 | -21.2481 | 1.0278 | 2.4931 | -0.48039 | 2.401 | 12.2186 | -8.9109 | -0.73569 | -2.04 | 29.1749 | -0.1 | 21.1529 | -4.7749 | -5.2695 | 2.6564 | 0 | 0 | -12.3698 | 75.2023 | 8.4753 | -20.9458 | -6.3533 | -6.5928 | 102.828 | -2.0465 | -8.2629 | 5.5171 | 2.7145 | 6.9858 | 7.106 | 2.1387 | -1.4663 | -0.20063 | -7.8662 | 2.0613 | 4.1915 | 36.0032 | 86.2687 | -8.0164 | 25.2121 | -6.8642 | -0.82964 | -2.9548 | -3.1171 | 11.9662 | 13.5014 | -14.2311 | -13.6959 | -9.2358 | -9.1591 | 18.7358 | 19.1367 | -28.35 | -28.3833 | 0.18665 | -2.3183 | 40.4518 | 26.5122 | 26.4269 | -17.2093 | -40.95 | -2.3311 | -2.8156 | -17.8653 | -17.804 | -120.0872 | 48.372 | -279.1129 | -20.6116 | -29.2152 | 95.0065 | 68.1012 | 106.5483 | 74.8861 | 28.4227 | 29.0046 | 27.8107 | 3.9786 | 213.9118 | -183.4128 | 106.65 | -88.5326 | -0.85594 | 4.0215 | -7.9567 | -2.1676 | -2.1724 | 4.6633 | -5.075 | -0.82474 | -0.6185 | 5.0855 | -10.2056 | 1.4771 | 2.5202 | 2.3715 | 0 | 0 | 3.9711 | 3.8433 | 3.7524 | 0 | 30.0146 | 1.595 | 0.37292 | 0 | -12.3613 | -3.4409 | -23.0404 | -11.5312 | -3.6565 | -21.7239 | -5.4476 | -25.6646 | 10.3104 | 29.482 | -92.2423
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 15 de Julio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
15/07/2026 | 00:30 | -71.59 | -70.98 | -49.0955 | -50.0183 | -571.5928 | -813.2766 | 190.8073 | 190.3891 | 592.7181 | 469.5263 | 1443.4408
15/07/2026 | 01:00 | -66.19 | -66.4 | -44.0934 | -44.9526 | -537.9772 | -759.6132 | 188.1411 | 187.9946 | 594.0471 | 475.4306 | 1445.6134
15/07/2026 | 01:30 | -67.62 | -67.74 | -46.8293 | -46.9929 | -544.6238 | -773.806 | 191.8263 | 188.4553 | 599.8635 | 473.9669 | 1454.112
15/07/2026 | 02:00 | -55.85 | -56.28 | -40.2322 | -41.2731 | -539.4924 | -733.1277 | 182.4366 | 184.1654 | 586.351 | 469.3839 | 1422.3369
15/07/2026 | 02:30 | -55.56 | -55.81 | -40.2468 | -40.5614 | -534.8488 | -727.027 | 186.894 | 185.8402 | 598.6523 | 474.0504 | 1445.4369
15/07/2026 | 03:00 | -57.44 | -57.9 | -43.8211 | -43.9578 | -547.5007 | -750.6196 | 185.1428 | 186.058 | 601.1205 | 480.1951 | 1452.5164
15/07/2026 | 03:30 | -60.42 | -61.57 | -46.0168 | -46.9876 | -570.7148 | -785.7092 | 191.0484 | 189.9692 | 606.1755 | 479.9557 | 1467.1488
15/07/2026 | 04:00 | -57.62 | -58.12 | -42.4448 | -44.0448 | -550.7709 | -753.0005 | 189.8251 | 189.4528 | 604.923 | 474.8305 | 1459.0314
15/07/2026 | 04:30 | -58.5 | -58.79 | -43.6717 | -43.8069 | -541.6925 | -746.4611 | 192.2642 | 192.4269 | 612.6248 | 483.3858 | 1480.7017
15/07/2026 | 05:00 | -55.23 | -55.61 | -39.2796 | -40.5403 | -530.3379 | -720.9978 | 193.8723 | 194.2983 | 628.2491 | 493.9963 | 1510.416
15/07/2026 | 05:30 | -61.05 | -61.3 | -46.234 | -46.9016 | -566.937 | -782.4226 | 195.5338 | 195.4426 | 626.6137 | 491.7472 | 1509.3373
15/07/2026 | 06:00 | -63.86 | -64.27 | -47.3997 | -48.0684 | -591.4349 | -815.033 | 182.5395 | 182.493 | 569.8295 | 455.7458 | 1390.6078
15/07/2026 | 06:30 | -71.5 | -71.78 | -62.5319 | -63.5582 | -610.6716 | -880.0417 | 186.1073 | 184.7054 | 565.8972 | 448.6817 | 1385.3916
15/07/2026 | 07:00 | -71.01 | -70.67 | -46.131 | -46.3626 | -539.851 | -774.0246 | 178.0433 | 176.8814 | 511.2039 | 403.7429 | 1269.8715
15/07/2026 | 07:30 | -66.13 | -66.28 | -44.8031 | -45.1648 | -549.8701 | -772.248 | 150.1029 | 150.172 | 392.2774 | 291.325 | 983.8773
15/07/2026 | 08:00 | -72.17 | -72.79 | -48.5875 | -48.5506 | -586.421 | -828.5191 | 128.9784 | 129.7204 | 285.8019 | 202.0169 | 746.5176
15/07/2026 | 08:30 | -78.97 | -79.22 | -56.1037 | -57.3586 | -604.4477 | -876.1 | 126.3278 | 125.3414 | 270.6243 | 187.0631 | 709.3566
15/07/2026 | 09:00 | -84.17 | -84.49 | -54.4393 | -55.5106 | -608.0745 | -886.6844 | 126.4414 | 127.7951 | 255.3525 | 178.0998 | 687.6888
15/07/2026 | 09:30 | -83.46 | -83.27 | -59.2348 | -59.3752 | -592.9576 | -878.2976 | 128.5281 | 128.6025 | 267.8011 | 179.9931 | 704.9248
15/07/2026 | 10:00 | -80.07 | -80.61 | -56.4252 | -56.8166 | -576.9025 | -850.8243 | 130.6643 | 132.6236 | 282.2531 | 191.4117 | 736.9527
15/07/2026 | 10:30 | -84.09 | -85.54 | -57.3251 | -56.7927 | -626.8842 | -910.632 | 123.3683 | 122.8837 | 286.0423 | 201.5025 | 733.7968
15/07/2026 | 11:00 | -84.53 | -84.53 | -56.042 | -56.403 | -619.4492 | -900.9542 | 116.5123 | 115.812 | 258.8002 | 180.8223 | 671.9468
15/07/2026 | 11:30 | -88.39 | -88.06 | -61.7067 | -63.1651 | -627.8727 | -929.1945 | 119.5837 | 118.717 | 244.5131 | 162.5673 | 645.3811
15/07/2026 | 12:00 | -87.97 | -88.25 | -60.0671 | -59.8637 | -626.4153 | -922.5661 | 121.7129 | 121.7376 | 235.0597 | 164.3447 | 642.8549
15/07/2026 | 12:30 | -89.79 | -89.73 | -59.3734 | -59.8491 | -617.4131 | -916.1556 | 115.0082 | 116.0498 | 211.9344 | 142.334 | 585.3264
15/07/2026 | 13:00 | -85.49 | -84.32 | -61.8608 | -61.9388 | -598.7191 | -892.3287 | 114.8021 | 116.4988 | 222.162 | 151.5183 | 604.9812
15/07/2026 | 13:30 | -78.58 | -78.49 | -54.7769 | -53.3174 | -619.5096 | -884.6739 | 118.9579 | 118.0001 | 227.6619 | 150.8163 | 615.4362
15/07/2026 | 14:00 | -77.54 | -77.86 | -56.0339 | -56.4068 | -601.5385 | -869.3792 | 121.5041 | 120.5162 | 243.0759 | 166.9032 | 651.9994
15/07/2026 | 14:30 | -86.3 | -86.67 | -60.4438 | -60.735 | -642.6526 | -936.8014 | 104.6276 | 104.9264 | 153.1021 | 76.3226 | 438.9787
15/07/2026 | 15:00 | -83.68 | -83.54 | -59.5071 | -59.3135 | -652.9493 | -938.9899 | 98.7203 | 99.8284 | 124.7998 | 23.5751 | 346.9236
15/07/2026 | 15:30 | -74.12 | -74.29 | -50.8276 | -51.6264 | -675.5049 | -926.3689 | 101.8366 | 100.3396 | 154.9772 | 52.4132 | 409.5666
15/07/2026 | 16:00 | -77.99 | -78.35 | -55.0282 | -55.0067 | -694.9139 | -961.2888 | 107.4718 | 107.8424 | 198.6325 | 89.8783 | 503.825
15/07/2026 | 16:30 | -77.02 | -77.28 | -62.2535 | -61.7295 | -637.7198 | -916.0028 | 126.9001 | 125.1719 | 287.3829 | 175.8809 | 715.3358
15/07/2026 | 17:00 | -72.78 | -72.48 | -56.6929 | -57.2348 | -591.5191 | -850.7068 | 153.1152 | 154.3517 | 409.567 | 218.0315 | 935.0654
15/07/2026 | 17:30 | -75.45 | -76.13 | -47.2308 | -47.7254 | -566.5725 | -813.1087 | 163.1934 | 162.0138 | 448.7924 | 244.4473 | 1018.4469
15/07/2026 | 18:00 | -73.06 | -73 | -45.1753 | -45.8919 | -539.5711 | -776.6983 | 160.523 | 160.418 | 437.2617 | 238.2104 | 996.4131
15/07/2026 | 18:30 | -79.63 | -80.49 | -48.4723 | -49.0863 | -564.5947 | -822.2733 | 160.4321 | 161.9936 | 435.0023 | 235.6709 | 993.0989
15/07/2026 | 19:00 | -83.37 | -83.72 | -50.224 | -51.3209 | -579.2086 | -847.8435 | 159.5129 | 157.5322 | 423.0248 | 226.5985 | 966.6684
15/07/2026 | 19:30 | -84.73 | -85.42 | -51.5099 | -51.8094 | -581.5544 | -855.0237 | 163.6301 | 164.0001 | 435.5179 | 231.3923 | 994.5404
15/07/2026 | 20:00 | -84.7 | -85.03 | -50.9388 | -52.298 | -583.4076 | -856.3744 | 163.1958 | 163.6697 | 443.0602 | 244.2324 | 1014.1581
15/07/2026 | 20:30 | -84.45 | -84.9 | -50.4113 | -51.4808 | -584.8245 | -856.0666 | 165.1258 | 167.8882 | 445.7854 | 244.5862 | 1023.3856
15/07/2026 | 21:00 | -78.42 | -78.41 | -49.1275 | -50.0705 | -593.0279 | -849.0559 | 163.9114 | 163.2809 | 441.2604 | 242.722 | 1011.1747
15/07/2026 | 21:30 | -78.26 | -78.39 | -49.1288 | -49.9892 | -609.3248 | -865.0928 | 161.1765 | 163.7136 | 444.0409 | 247.2055 | 1016.1365
15/07/2026 | 22:00 | -71.18 | -71.47 | -43.428 | -44.3058 | -582.6766 | -813.0604 | 159.3838 | 159.6518 | 422.6788 | 234.7936 | 976.508
15/07/2026 | 22:30 | -71.1 | -71.39 | -44.5443 | -45.5298 | -595.2716 | -827.8357 | 157.0416 | 159.5459 | 423.3294 | 232.5259 | 972.4428
15/07/2026 | 23:00 | -59.26 | -59.61 | -39.927 | -39.2391 | -587.1037 | -785.1398 | 159.2596 | 158.2395 | 439.7611 | 240.0098 | 997.27
15/07/2026 | 23:30 | -54.51 | -54.74 | -33.7938 | -34.8746 | -534.5486 | -712.467 | 172.1229 | 173.8948 | 521.3323 | 300.9268 | 1168.2768
16/07/2026 | 00:00 | -55.22 | -55.68 | -36.8604 | -37.2696 | -518.7119 | -703.7419 | 185.4913 | 184.4624 | 551.3583 | 416.0475 | 1337.3595
MÁXIMO |  | -54.51 | -54.74 | -33.7938 | -34.8746 | -518.7119 |  | 195.5338 | 195.4426 | 628.2491 | 493.9963
MÍNIMO |  | -89.79 | -89.73 | -62.5319 | -63.5582 | -694.9139 |  | 98.7203 | 99.8284 | 124.7998 | 23.5751
PROMEDIO |  | -73.3337 | -73.576 | -50.2153 | -50.7308 | -586.4704 |  | 153.4093 | 153.4543 | 408.7978 | 277.9339
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 15 de Julio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
15/07/2026 | 00:30 | 501.855 | 498.9165 | 493.2063 | 500.795 | 503.8085 | 500.8211 |  | 493.2987 | 492.6917 | 480.4757 | 500.4006 | 486.9861 | 224.7571 | 222.7482 | 225.0945 | 219.081 | 219.3725 | 220.4313 | 226.8 | 0 | 223.3 | 142.397 | 139.7898 | 137.8737 | 138.8004 | 136.3578 |  | 141.078 | 127.8633 | 141.7385
15/07/2026 | 01:00 | 503.2188 | 503.118 | 499.7712 | 504.0901 | 506.3434 | 502.8429 |  | 494.8337 | 493.0342 | 480.818 | 500.7493 | 488.1536 | 225.1584 | 224.279 | 226.2595 | 220.1967 | 220.155 | 220.3508 | 226.9 | 0 | 223.6 | 142.397 | 140.0779 | 138.0839 | 138.4865 | 136.896 |  | 141.239 | 128.3441 | 141.7385
15/07/2026 | 01:30 | 500.8583 | 504.2208 | 499.8237 | 503.0945 | 505.8959 | 502.0941 |  | 494.9908 | 493.4902 | 480.2972 | 500.1572 | 486.7217 | 225.4594 | 221.875 | 227.225 | 220.6226 | 220.5094 | 220.2815 | 226.2 | 0 | 223.4 | 142.4544 | 139.4409 | 137.8885 | 138.4387 | 136.6614 |  | 140.917 | 128.0597 | 141.7385
15/07/2026 | 02:00 | 503.691 | 504.3259 | 499.6137 | 504.9821 | 506.4899 | 502.9777 | 501.6883 | 496.3646 | 494.2312 | 482.047 | 500.7119 | 488.1166 | 225.122 | 224.6305 | 226.6516 | 221.0401 | 220.8786 | 220.6902 | 226.8 | 0 | 224.1 | 141.7092 | 140.5278 | 137.9843 | 138.719 | 136.7856 |  | 141.4146 | 129.7575 | 142.1265
15/07/2026 | 02:30 | 503.9008 | 505.1136 | 501.767 | 505.4455 | 507.4556 | 503.1209 |  | 496.0011 | 493.2256 | 481.2285 | 501.4149 | 487.8999 | 225.1027 | 224.5984 | 226.349 | 221.1589 | 220.9155 | 220.2237 | 227.3 | 0 | 224 | 142.5414 | 140.2714 | 137.9583 | 138.2861 | 136.62 |  | 141.5903 | 129.3974 | 142.1265
15/07/2026 | 03:00 | 501.8026 | 501.2273 | 500.9267 | 504.8352 | 506.688 | 502.5697 |  | 495.1764 | 493.8602 | 481.5526 | 500.1048 | 487.2701 | 225.1317 | 224.0263 | 225.4893 | 221.038 | 220.8047 | 220.5213 | 226.8 | 0 | 223.8 | 142.5414 | 139.7106 | 138.0647 | 138.5374 | 136.8684 |  | 140.917 | 129.709 | 142.1469
15/07/2026 | 03:30 | 502.0124 | 499.8094 | 495.8323 | 503.6866 | 505.2258 | 501.8071 |  | 494.0858 | 492.7091 | 479.8108 | 498.9215 | 487.2241 | 224.8746 | 223.4028 | 225.8858 | 220.6615 | 220.6792 | 220.1335 | 226.2 | 0 | 223.4 | 142.5339 | 139.9594 | 137.8449 | 138.4742 | 136.5096 |  | 140.8584 | 129.4446 | 141.7589
15/07/2026 | 04:00 | 503.2188 | 503.9582 | 501.0842 | 504.8641 | 506.2569 | 503.3391 | 496.1945 | 494.551 | 492.794 | 479.9241 | 501.5006 | 486.8997 | 224.8211 | 224.2594 | 226.264 | 221.0493 | 220.6645 | 220.2013 | 226.2 | 0 | 223.3 | 142.5264 | 139.7002 | 137.7291 | 138.4772 | 136.7718 |  | 141.0341 | 129.3161 | 142.1265
15/07/2026 | 04:30 | 501.3829 | 504.641 | 499.7712 | 504.467 | 505.614 | 502.3246 |  | 494.1802 | 492.3254 | 479.1522 | 500.6653 | 485.453 | 224.5801 | 223.6692 | 225.8684 | 220.765 | 220.6497 | 220.2611 | 226.2 | 0 | 222.9 | 141.7441 | 139.2459 | 137.473 | 138.4255 | 136.4958 |  | 140.5364 | 129.4921 | 141.7385
15/07/2026 | 05:00 | 503.9008 | 505.0086 | 499.4036 | 504.1953 | 505.9868 | 501.5874 |  | 493.7309 | 491.4695 | 479.8933 | 498.9749 | 486.1235 | 224.6873 | 224.6731 | 226.4337 | 220.7676 | 220.598 | 220.3054 | 226.1 | 0 | 222.6 | 141.7718 | 139.3214 | 137.4396 | 138.3902 | 136.4268 |  | 140.7267 | 129.4232 | 141.7589
15/07/2026 | 05:30 | 502.3271 | 500.5446 | 495.1495 | 502.7809 | 504.4687 | 501.3688 |  | 492.193 | 491.318 | 478.0677 | 498.9197 | 485.6662 | 224.11 | 221.8948 | 225.4632 | 219.922 | 220.2658 | 219.611 | 225.5 | 0 | 222.4 | 141.7783 | 139.3282 | 137.1485 | 138.2919 | 136.1922 |  | 140.3461 | 128.8679 | 141.7385
15/07/2026 | 06:00 | 502.3271 | 500.282 | 499.4561 | 502.0423 | 504.1198 | 500.9174 | 501.5224 | 494.0036 | 494.2146 | 482.454 | 501.862 | 487.3146 | 223.7924 | 221.8399 | 224.5252 | 219.7176 | 219.6382 | 220.7118 | 226.8 | 0 | 223.5 | 141.3568 | 139.9358 | 137.5139 | 138.9435 | 136.6476 |  | 141.1365 | 129.2066 | 141.7385
15/07/2026 | 06:30 | 503.5861 | 506.0064 | 503.7627 | 501.4863 | 503.4498 | 502.0591 | 504.0729 | 493.8185 | 494.039 | 482.4387 | 501.5489 | 488.1516 | 223.3417 | 222.6517 | 223.7307 | 219.284 | 218.9886 | 220.5672 | 226.2 | 0 | 222.5 | 140.9352 | 139.1758 | 137.3374 | 139.0607 | 136.5234 |  | 140.4046 | 130.0285 | 141.3504
15/07/2026 | 07:00 | 507.6777 | 512.5186 | 510.3801 | 506.3867 | 508.4917 | 504.4997 | 506.6233 | 497.8171 | 497.7726 | 485.5563 | 504.7818 | 491.4011 | 223.1035 | 227.0656 | 225.7241 | 220.4001 | 220.0665 | 221.1774 | 228.1 | 0 | 224.4 | 141.7724 | 140.5765 | 137.7308 | 139.6854 | 136.2888 |  | 141.8245 | 129.7399 | 142.1265
15/07/2026 | 07:30 | 505.9991 | 511.5208 | 514.3715 | 506.1568 | 507.9397 | 504.8398 | 511.8255 | 502.7472 | 503.055 | 490.4321 | 509.461 | 495.5529 | 222.7505 | 225.8142 | 224.7531 | 220.3856 | 219.7416 | 221.5777 | 229.4 | 0 | 225.6 | 141.8474 | 141.0265 | 138.1047 | 139.0968 | 136.3992 |  | 142.2929 | 129.473 | 142.1061
15/07/2026 | 08:00 | 503.4812 | 506.7416 | 505.8635 | 504.0417 | 506.7456 | 504.3135 | 517.7618 | 505.9556 | 506.4107 | 492.4434 | 511.9792 | 497.8163 | 222.2193 | 222.9088 | 222.5937 | 218.9788 | 218.9221 | 222.0056 | 229.4 | 0 | 225.6 | 141.8474 | 141.3336 | 138.5047 | 139.136 | 136.5786 |  | 142.4832 | 131.9211 | 142.1469
15/07/2026 | 08:30 | 501.0681 | 503.0129 | 499.8762 | 503.9048 | 507.1326 | 504.5252 | 517.2988 | 506.7151 | 505.088 | 491.614 | 511.2269 | 496.7888 | 221.6213 | 221.8792 | 220.9502 | 221.0355 | 218.8926 | 221.6981 | 229.5 | 0 | 225.7 | 141.4213 | 141.2007 | 138.0815 | 138.6897 | 135.5022 |  | 142.0587 | 130.8793 | 141.7385
15/07/2026 | 09:00 | 502.7992 | 506.5316 | 506.2311 | 504.274 | 507.1358 | 502.9982 | 516.8358 | 506.3555 | 504.2601 | 492.6576 | 510.7605 | 496.6093 | 223.6417 | 224.0387 | 223.289 | 0 | 217.7778 | 221.6492 | 228.8 | 0 | 225 | 140.9951 | 140.4022 | 137.853 | 138.6711 | 135.24 |  | 141.5757 | 130.5145 | 141.7385
15/07/2026 | 09:30 | 501.9075 | 502.8553 | 504.0253 | 502.2065 | 505.1117 | 502.8615 | 515.6198 | 505.388 | 504.0775 | 491.2396 | 510.0647 | 496.4577 | 223.3433 | 224.4507 | 223.2868 | 0 | 217.2905 | 221.3967 | 228.8 | 0 | 224.3 | 140.6176 | 140.0555 | 137.5217 | 138.0486 | 135.0192 |  | 141.6342 | 130.1121 | 140.942
15/07/2026 | 10:00 | 502.7468 | 503.6957 | 501.6094 | 500.3079 | 503.5723 | 501.987 | 514.4037 | 504.0506 | 503.7912 | 490.8306 | 508.9832 | 496.0798 | 222.9768 | 225.1121 | 223.3527 | 0 | 217.1207 | 221.3252 | 228.8 | 0 | 224.1 | 140.24 | 139.9302 | 0 | 137.8234 | 134.4258 |  | 141.1658 | 129.8055 | 140.554
15/07/2026 | 10:30 | 501.1731 | 500.0194 | 496.41 | 497.5925 | 501.6703 | 499.8851 | 514.4037 | 503.5065 | 503.3876 | 490.5257 | 510.3123 | 494.9792 | 222.5789 | 222.2283 | 221.2644 | 0 | 216.5227 | 221.2002 | 228.2 | 0 | 224 | 140.24 | 139.9873 | 0 | 137.3461 | 134.3982 |  | 141.4293 | 129.2873 | 140.1659
15/07/2026 | 11:00 | 500.9108 | 498.3914 | 494.8344 | 500.3107 | 504.085 | 502.601 | 514.8022 | 504.5824 | 504.491 | 492.0317 | 510.3628 | 496.6735 | 222.3933 | 223.1706 | 221.9415 | 0 | 218.3093 | 221.5404 | 228.9 | 0 | 224.7 | 140.24 | 141.0374 | 0 | 137.4558 | 134.2188 |  | 142.1758 | 130.1005 | 140.5335
15/07/2026 | 11:30 | 502.0648 | 498.4439 | 495.9373 | 499.3619 | 502.9578 | 502.6038 | 515.2006 | 504.4411 | 504.5112 | 492.0453 | 510.8842 | 497.3497 | 222.9975 | 223.4187 | 221.0832 | 0 | 218.0288 | 221.2898 | 229 | 0 | 224.5 | 140.24 | 140.7115 | 0 | 137.6233 | 134.1774 |  | 142.0294 | 130.1284 | 140.554
15/07/2026 | 12:00 | 503.5336 | 497.8137 | 494.3618 | 499.8231 | 504.4996 | 503.1219 | 515.2006 | 505.2918 | 505.5505 | 491.425 | 511.4304 | 496.3291 | 222.8165 | 222.6741 | 222.0747 | 0 | 218.457 | 221.8286 | 229 | 0 | 225 | 140.24 | 140.883 | 0 | 137.7716 | 135.9438 |  | 142.2636 | 130.5336 | 140.942
15/07/2026 | 12:30 | 505.527 | 502.9078 | 502.1346 | 501.8404 | 505.6177 | 503.0374 | 512.5449 | 504.3196 | 503.1639 | 485.4371 | 509.1624 | 493.3448 | 222.7606 | 225.3133 | 222.789 | 0 | 219.2543 | 221.0946 | 228.3 | 0 | 224.4 | 140.7905 | 140.6907 | 0 | 138.3447 | 136.2198 |  | 142.0148 | 131.275 | 140.9624
15/07/2026 | 13:00 | 505.5794 | 501.2798 | 503.2375 | 501.9136 | 506.2767 | 504.3391 |  | 505.1192 | 502.6141 | 485.6281 | 508.1642 | 493.1695 | 223.0981 | 225.4238 | 224.1369 | 0 | 218.7818 | 221.5378 | 228.5 | 0 | 224.5 | 141.5909 | 140.8227 | 0 | 138.1369 | 136.3578 |  | 142.088 | 131.2209 | 141.3504
15/07/2026 | 13:30 | 506.4187 | 504.851 | 502.9223 | 501.5105 | 506.0743 | 504.2025 |  | 504.1109 | 502.0428 | 485.0469 | 508.4419 | 494.1244 | 222.8613 | 224.6853 | 222.8113 | 0 | 218.5308 | 221.0855 | 229 | 0 | 224.5 | 141.1899 | 141.2254 | 0 | 138.255 | 136.0818 |  | 142.1904 | 129.5355 | 140.9624
15/07/2026 | 14:00 | 505.3172 | 505.1661 | 505.3383 | 501.5964 | 505.7291 | 503.6438 |  | 503.6251 | 501.7148 | 484.3485 | 507.8688 | 492.6826 | 223.1357 | 227.6061 | 224.2848 | 0 | 217.8959 | 220.7937 | 228.4 | 0 | 223.8 | 140.7889 | 140.2588 | 0 | 137.3799 | 135.6816 |  | 141.4732 | 130.3048 | 140.554
15/07/2026 | 14:30 | 504.0582 | 499.7043 | 496.9877 | 498.4816 | 502.6506 | 502.0804 |  | 503.6675 | 502.3058 | 484.3009 | 508.3606 | 493.4434 | 222.7857 | 224.0501 | 222.1906 | 0 | 217.0838 | 221.1562 | 228.4 | 0 | 223.9 | 139.9432 | 140.3326 | 0 | 137.7796 | 135.171 |  | 141.9562 | 129.0641 | 140.1659
15/07/2026 | 15:00 | 503.1664 | 497.4461 | 495.7273 | 497.1787 | 501.2582 | 501.0234 |  | 503.996 | 501.5536 | 485.155 | 508.2845 | 493.1823 | 222.3305 | 223.4798 | 221.6432 | 0 | 216.5006 | 220.607 | 228.3 | 0 | 223.7 | 139.9432 | 139.9902 | 0 | 137.7999 | 135.1296 |  | 141.7659 | 129.5247 | 140.1455
15/07/2026 | 15:30 | 503.0615 | 496.9208 | 490.1077 | 496.4562 | 500.2914 | 499.7978 | 513.5174 | 501.9771 | 501.5382 | 484.2255 | 508.1606 | 492.248 | 222.0438 | 223.7678 | 222.0294 | 0 | 216.0797 | 220.473 | 228.2 | 0 | 224 | 139.9432 | 140.1854 | 0 | 137.7095 | 135.4194 |  | 141.7074 | 128.0737 | 140.1455
15/07/2026 | 16:00 | 501.8026 | 494.6627 | 493.8365 | 496.5148 | 501.4278 | 500.3535 | 512.5162 | 501.9886 | 501.1627 | 483.9113 | 508.2248 | 492.1092 | 222.3991 | 223.1463 | 221.9401 | 0 | 216.7516 | 220.6186 | 228.3 | 0 | 224 | 139.9432 | 140.4325 | 0 | 137.903 | 135.2952 |  | 141.8099 | 128.2016 | 140.2068
15/07/2026 | 16:30 | 504.95 | 497.4986 | 498.1431 | 499.1315 | 502.6067 | 500.39 | 509.8469 | 503.0102 | 500.4433 | 483.5846 | 508.0268 | 491.769 | 222.6334 | 224.2382 | 222.4749 | 0 | 216.6113 | 220.8524 | 228.4 | 0 | 224.5 | 139.9052 | 140.2711 | 136.8413 | 137.8432 | 135.0744 |  | 142.0002 | 129.1433 | 139.7166
15/07/2026 | 17:00 | 505.8417 | 505.9539 | 503.5001 | 500.3377 | 503.5304 | 500.39 | 507.1775 | 500.7939 | 490.4984 | 480.2648 | 505.2543 | 489.0982 | 223.5854 | 228.0109 | 226.0104 | 0 | 216.9435 | 220.2697 | 228.4 | 0 | 223 | 140.7036 | 139.0435 | 136.493 | 137.8686 | 134.9088 |  | 141.1805 | 130.2115 | 140.1659
15/07/2026 | 17:30 | 506.2089 | 506.7416 | 509.5923 | 501.9719 | 504.9973 | 503.146 |  | 500.1027 | 489.2941 | 479.156 | 504.7514 | 487.3708 | 224.2458 | 228.0574 | 225.9908 | 221.1484 | 217.8959 | 219.9972 | 228.4 | 0 | 221.4 | 139.9048 | 138.4458 | 136.2675 | 137.7435 | 134.7018 |  | 140.4193 | 128.9052 | 139.3694
15/07/2026 | 18:00 | 507.8351 | 510.8905 | 512.192 | 505.2333 | 508.2809 | 505.902 |  | 503.0839 | 490.0985 | 479.7486 | 505.3102 | 487.9625 | 224.9175 | 229.8903 | 227.4636 | 223.206 | 218.8631 | 220.1603 | 227.75 | 0 | 221.9 | 138.4891 | 139.1518 | 136.0555 | 137.3021 | 134.481 |  | 140.9755 | 129.4311 | 138.5525
15/07/2026 | 18:30 | 504.7401 | 509.5251 | 514.7916 | 506.7755 | 509.8093 | 505.902 |  | 503.3343 | 490.3165 | 479.5705 | 504.535 | 487.1817 | 223.2222 | 224.9791 | 224.244 | 222.2113 | 219.6309 | 220.0668 | 227.1 | 0 | 222 | 138.4891 | 140.9717 | 136.2495 | 137.488 | 134.3982 |  | 142.6735 | 129.3601 | 138.5525
15/07/2026 | 19:00 | 504.2155 | 507.897 | 509.4347 | 505.2352 | 508.3335 | 504.5825 |  | 503.4917 | 491.2211 | 480.1495 | 505.4445 | 489.1162 | 223.2169 | 223.748 | 223.5226 | 221.6037 | 218.5235 | 220.3755 | 227.1 | 0 | 223.2 | 138.8965 | 141.5544 | 136.6888 | 138.0396 | 134.6742 |  | 143.5078 | 129.5843 | 138.9814
15/07/2026 | 19:30 | 503.7959 | 507.2668 | 508.6469 | 503.6959 | 506.3691 | 501.7908 |  | 501.7265 | 490.0382 | 479.5262 | 504.9482 | 488.4339 | 223.1942 | 223.9475 | 223.4818 | 221.2263 | 217.8885 | 220.0169 | 227.7 | 0 | 223.2 | 139.3038 | 141.5674 | 136.8625 | 137.82 | 134.55 |  | 143.3468 | 129.3212 | 139.3694
15/07/2026 | 20:00 | 503.9533 | 506.9517 | 508.6469 | 503.9895 | 506.4961 | 501.7908 |  | 501.706 | 491.0715 | 479.642 | 505.0837 | 488.701 | 223.259 | 223.8549 | 223.7779 | 221.2535 | 217.8811 | 220.1014 | 227.1 | 0 | 223.1 | 139.705 | 140.0616 | 136.8153 | 137.6139 | 134.688 |  | 141.4586 | 128.9278 | 139.737
15/07/2026 | 20:30 | 504.4778 | 507.9496 | 506.6512 | 503.9352 | 506.5572 | 501.6065 |  | 501.1695 | 490.7029 | 479.3027 | 505.6024 | 488.7152 | 223.6117 | 224.3441 | 224.2343 | 221.2772 | 217.7925 | 220.4187 | 227.1 | 0 | 223 | 140.1062 | 139.7717 | 136.8596 | 137.9053 | 134.8812 |  | 141.1951 | 128.5592 | 139.7575
15/07/2026 | 21:00 | 504.6353 | 506.8992 | 504.6555 | 502.7417 | 505.3632 | 501.4222 |  | 500.6588 | 490.0048 | 479.3179 | 505.6185 | 488.5527 | 223.9147 | 223.9648 | 224.1311 | 220.5459 | 217.3496 | 220.0983 | 226.4 | 0 | 223 | 140.1062 | 139.0188 | 136.8996 | 137.8611 | 135.378 |  | 140.756 | 127.2092 | 140.1455
15/07/2026 | 21:30 | 504.5303 | 505.3237 | 504.6555 | 502.831 | 505.3567 | 501.4222 |  | 501.5191 | 490.3593 | 478.9427 | 505.0779 | 488.3472 | 224.2411 | 223.5845 | 224.1763 | 220.5555 | 217.5046 | 220.2787 | 226.4 | 0 | 222.8 | 140.5178 | 140.3243 | 137.2567 | 138.0574 | 135.4056 |  | 142.4686 | 127.5787 | 140.2068
15/07/2026 | 22:00 | 505.4221 | 509.7352 | 506.3886 | 504.6716 | 507.1099 | 502.8952 |  | 502.1857 | 491.0559 | 479.98 | 505.2594 | 489.0732 | 224.9911 | 225.6463 | 225.4332 | 221.3876 | 218.7523 | 220.2942 | 227.1 | 0 | 223.4 | 140.9293 | 141.2513 | 137.3241 | 138.1063 | 135.93 |  | 142.8784 | 127.9186 | 140.942
15/07/2026 | 22:30 | 504.4778 | 509.3675 | 509.3297 | 503.2693 | 505.8656 | 502.6172 |  | 497.573 | 489.2184 | 479.2413 | 505.1099 | 488.3994 | 225.4922 | 225.4247 | 225.6122 | 221.0389 | 218.0509 | 220.3741 | 227.1 | 0 | 223.6 | 140.9353 | 141.122 | 137.4292 | 138.1422 | 135.9024 |  | 143.098 | 127.1292 | 141.33
15/07/2026 | 23:00 | 503.2713 | 511.2057 | 513.7413 | 504.8869 | 507.0936 | 503.0656 |  | 498.7657 | 489.4551 | 479.4356 | 505.14 | 488.655 | 225.2474 | 222.5543 | 224.4832 | 221.745 | 218.8188 | 220.1642 | 227.1 | 0 | 224.1 | 141.7684 | 141.415 | 137.3267 | 137.8617 | 135.24 |  | 142.8052 | 125.4896 | 141.33
15/07/2026 | 23:30 | 504.3205 | 516.1948 | 506.8613 | 507.229 | 508.8675 | 504.1235 | 501.2537 | 498.2617 | 489.1763 | 485.0938 | 506.2178 | 490.2153 | 225.5982 | 224.9502 | 225.8016 | 222.6223 | 219.151 | 219.5997 | 225.8 | 0 | 224.3 | 141.211 | 141.0398 | 137.5858 | 138.4212 | 135.5022 |  | 143.0101 | 127.462 | 141.33
16/07/2026 | 00:00 | 502.432 | 501.3848 | 499.9813 | 504.62 | 506.3674 | 502.0913 | 502.5024 | 495.7147 | 495.0273 | 482.0185 | 504.0858 | 488.6118 | 225.5986 | 221.4975 | 224.6938 | 222.2847 | 219.3651 | 220.295 | 226.5 | 0 | 223.4 | 141.3049 | 140.6111 | 137.7211 | 137.9332 | 136.3716 |  | 142.2051 | 126.7261 | 141.3504
MÁXIMO |  | 507.8351 | 516.1948 | 514.7916 | 507.229 | 509.8093 | 505.902 | 517.7618 | 506.7151 | 506.4107 | 492.6576 | 511.9792 | 497.8163 | 225.5986 | 229.8903 | 227.4636 | 223.206 | 220.9155 | 222.0056 | 229.5 | 0 | 225.7 | 142.5414 | 141.5674 | 138.5047 | 139.6854 | 136.896 | 0 | 143.5078 | 131.9211 | 142.1469
MÍNIMO |  | 500.8583 | 494.6627 | 490.1077 | 496.4562 | 500.2914 | 499.7978 | 496.1945 | 492.193 | 489.1763 | 478.0677 | 498.9197 | 485.453 | 221.6213 | 221.4975 | 220.9502 | 0 | 216.0797 | 219.5997 | 225.5 | 0 | 221.4 | 138.4891 | 138.4458 | 0 | 137.3021 | 134.1774 | 0 | 140.3461 | 125.4896 | 138.5525
PROMEDIO |  | 503.6975 | 504.2175 | 502.5203 | 502.6496 | 505.4891 | 502.5767 | 510.1279 | 500.3329 | 496.3724 | 483.5831 | 505.5898 | 490.6776 | 223.7451 | 224.2391 | 224.2273 | 142.6711 | 218.6906 | 220.6606 | 227.599 | 0 | 223.7167 | 140.8916 | 140.2748 | 100.1836 | 138.1666 | 135.654 | 0 | 141.7108 | 129.1992 | 140.8897
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 15 de Julio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 15/07/2026 15:05:00 | 15/07/2026 17:21:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 15/07/2026 22:48:00 | 16/07/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 15/07/2026 22:48:00 | 16/07/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 15 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 15 de Julio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:10:43 | 59.859 | 01:46:44 | 60.210
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:10:43 | 59.859 | 01:46:44 | 60.210
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:10:43 | 59.859 | 01:46:44 | 60.211
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:10:43 | 59.859 | 01:46:44 | 60.210
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:10:43 | 59.859 | 01:46:44 | 60.210
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:10:43 | 59.859 | 01:46:44 | 60.210
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:10:43 | 59.859 | 01:46:44 | 60.210
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:10:43 | 59.859 | 01:46:44 | 60.210
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:10:43 | 59.859 | 01:46:44 | 60.210

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 15 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 15 de Julio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
15/07/2026 | 00:30 | 6969.3 | 6787.4371 | -2.609%
15/07/2026 | 01:00 | 6734.5 | 6676.6154 | -0.8595%
15/07/2026 | 01:30 | 6699 | 6596.5046 | -1.53%
15/07/2026 | 02:00 | 6677.7 | 6495.5144 | -2.728%
15/07/2026 | 02:30 | 6617.2 | 6439.0933 | -2.692%
15/07/2026 | 03:00 | 6583 | 6425.3795 | -2.394%
15/07/2026 | 03:30 | 6562.7 | 6427.3749 | -2.062%
15/07/2026 | 04:00 | 6537.7 | 6425.3758 | -1.718%
15/07/2026 | 04:30 | 6618.6 | 6410.1456 | -3.15%
15/07/2026 | 05:00 | 6600.9 | 6486.3333 | -1.736%
15/07/2026 | 05:30 | 6767.2 | 6579.0163 | -2.781%
15/07/2026 | 06:00 | 6959.7 | 6771.1829 | -2.709%
15/07/2026 | 06:30 | 7091.1 | 6851.9974 | -3.372%
15/07/2026 | 07:00 | 7173.8 | 6928.0343 | -3.426%
15/07/2026 | 07:30 | 7281.3 | 7008.3018 | -3.749%
15/07/2026 | 08:00 | 7326.2 | 7097.6253 | -3.12%
15/07/2026 | 08:30 | 7526 | 7365.7421 | -2.129%
15/07/2026 | 09:00 | 7744.9 | 7513.1776 | -2.992%
15/07/2026 | 09:30 | 7892.3 | 7605.7169 | -3.631%
15/07/2026 | 10:00 | 7997.2 | 7718.6963 | -3.483%
15/07/2026 | 10:30 | 8061.9 | 7751.7085 | -3.848%
15/07/2026 | 11:00 | 8151.8 | 7844.8542 | -3.765%
15/07/2026 | 11:30 | 8181.4 | 7891.8509 | -3.539%
15/07/2026 | 12:00 | 8044.4 | 7874.9309 | -2.107%
15/07/2026 | 12:30 | 8087.3 | 7803.1784 | -3.513%
15/07/2026 | 13:00 | 7954.5 | 7757.4332 | -2.477%
15/07/2026 | 13:30 | 7935.2 | 7700.461 | -2.958%
15/07/2026 | 14:00 | 8076.9 | 7710.9257 | -4.531%
15/07/2026 | 14:30 | 8256.6 | 7865.9546 | -4.731%
15/07/2026 | 15:00 | 8187.3 | 7887.6784 | -3.66%
15/07/2026 | 15:30 | 8269.4 | 7930.2648 | -4.101%
15/07/2026 | 16:00 | 8265.3 | 7926.4061 | -4.1%
15/07/2026 | 16:30 | 8191.6 | 7890.5338 | -3.675%
15/07/2026 | 17:00 | 8141.5 | 7891.865 | -3.066%
15/07/2026 | 17:30 | 8080.2 | 7927.9372 | -1.884%
15/07/2026 | 18:00 | 7875.4 | 7928.2849 | 0.6715%
15/07/2026 | 18:30 | 8026.4 | 7969.8625 | -0.7044%
15/07/2026 | 19:00 | 7994.8 | 7921.0518 | -0.9225%
15/07/2026 | 19:30 | 7975.4 | 7859.5948 | -1.452%
15/07/2026 | 20:00 | 7990.7 | 7829.3747 | -2.019%
15/07/2026 | 20:30 | 7980.6 | 7746.2415 | -2.937%
15/07/2026 | 21:00 | 7961 | 7731.368 | -2.884%
15/07/2026 | 21:30 | 7906.3 | 7623.7552 | -3.574%
15/07/2026 | 22:00 | 7755.4 | 7598.4831 | -2.023%
15/07/2026 | 22:30 | 7695.5 | 7385.1255 | -4.033%
15/07/2026 | 23:00 | 7464.7 | 7170.2293 | -3.945%
15/07/2026 | 23:30 | 7233.9 | 7012.0589 | -3.067%
16/07/2026 | 00:00 | 7098 | 6832.5437 | -3.74%

## DESVIACIÓN
miércoles, 15 de Julio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
15/07/2026 | 00:30 | 69.8 | 84.2298 | 105.7761 | -35.9761 | 653.1 | 643.4996 | 643.4996 | 9.6004 | 216.6 | 208.3305 | 208.3305 | 8.2695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 30.4029 |  | 0 | 85.3 | 86.093 | 86.093 | -0.793 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.2 | 192.9181 | 196.228 | -16.028 | 197.1 | 192.9181 | 196.228 | 0.87198 | 204.1 | 192.9181 | 196.228 | 7.872 | 280 | 290.2461 | 295.2259 | -15.2259 | 205.4 | 206.0414 | 206.0414 | -0.64144 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 344.7 | 279.2869 | 279.2869 | 65.413 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 110.9969 | 110.9969 | 0.90313 | 8.2 | 7.2928 | 7.2928 | 0.90719 | 5.3 | 3.9161 | 3.9161 | 1.3839 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 57.6 | 63.1124 | 73.536 | -15.936 | 85.4 | 72.1804 | 72.1804 | 13.2196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.5 |  |  | 144.5 | 36 | 30.0431 | 36.7379 | -0.7379 | 31 |  | 67.3575 | -36.3575 | 24.2 | 21.021 | 23.4488 | 0.75123 | 17.6 | 18.5259 | 19.0502 | -1.4503 | 14 | 13.913 | 13.913 | 0.08696 | 57.5 | 60.3599 | 60.3599 | -2.8598 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 183 | 185.298 | 185.298 | -2.298 | 84.1 | 87.4339 | 87.4339 | -3.3339 | 36.1 | 18 | 18 | 18.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 20.7254 | 23.7024 | 1.7976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 47 | 74.8122 | 74.8122 | -27.8122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 79.4586 | 76.4929 | -15.8928 | 0 |  |  | 0 | 63 | 144.52 | 144.52 | -81.52 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 70.7484 | 88.9746 | -23.3746 | 168.8 | 170.94 | 170.94 | -2.14 | 166.6 | 170.94 | 170.94 | -4.34 | 171.6 | 170.94 | 170.94 | 0.66 | 253.3 | 257.18 | 257.18 | -3.88 | 69 | 73.3344 | 73.3344 | -4.3343 | 34.7 | 36.7773 | 36.7773 | -2.0773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 122.3 | 20.7254 | 87.4983 | 34.8017 | 90.1 | 91.6942 | 94.2894 | -4.1894 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 75 | 72.0776 | 73.1024 | 1.8976 | 30.5 | 29.6847 | 29.8068 | 0.69324 | 116.7 | 114.152 |  | 116.7 | 48.6 | 50.6459 |  | 48.6 | 49.3 | 49.6662 |  | 49.3 | 140 | 158.3954 | 158.3954 | -18.3954 | 142.8 | 158.3954 | 158.3954 | -15.5954 | 166.8 | 158.871 | 158.871 | 7.929 | 181.3 | 176.3618 | 176.3618 | 4.9382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 205.2938 | 205.2938 | 2.6062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 5.7 | 4.5477 | 4.5477 | 1.1522 | 5.3 | 4.771 | 4.771 | 0.52898 | 0 |  |  | 0 | 38.7 | 8.8 | 19.9946 | 18.7054 | 0 |  |  | 0 | 12 | 12.9289 | 12.9289 | -0.9289 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.9781 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 16.7 | 5.8761 | 5.8761 | 10.8239 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.7 | 14.4927 | 14.4927 | 1.2072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 2.0858 | 2.0858 | 3.1142 | 18.6 | 14.4961 | 14.4961 | 4.1039 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.5 | 19.6773 | 19.6773 | -5.1773 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 0.04 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.3 | 6.3 | 0.8 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 11.4 | 14.6725 | 14.6725 | -3.2725 | 14.5 | 13.9138 | 13.9138 | 0.5862 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 13.8 | 22.1731 | -2.8731 | 30.2 | 12.7 | 30.165 | 0.035 | 1.6 | 2.5656 | 2.5656 | -0.9656 | 1.4 | 1.4007 | 1.4007 | -0.0007 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 11.1 | 12.107 | 12.107 | -1.007 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.8 | 18 | 18 | -12.2 | 5.2 | 11 | 11 | -5.8 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6 | 7.2 | 7.2 | -1.2 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 16.1 | 15.7488 | 15.7488 | 0.35121 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 19 | 14 | 3.1 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 9.4 | 7.87 | 7.87 | 1.53 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 15.1 | 17.69 | 17.69 | -2.59
15/07/2026 | 01:00 | 68 | 49.8205 | 97.863 | -29.863 | 646.5 | 643.4996 | 643.4996 | 3.0004 | 215.4 | 208.3305 | 208.3305 | 7.0695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.9 | 86.093 | 86.093 | -0.193 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.6 | 192.9181 | 196.228 | -15.628 | 199.4 | 192.9181 | 196.228 | 3.172 | 204.7 | 192.9181 | 196.228 | 8.472 | 280.3 | 290.2461 | 295.2259 | -14.9259 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 257.6 | 267.366 | 279.2869 | -21.6869 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 110.9969 | 110.9969 | -6.1969 | 7.5 | 7.2928 | 7.2928 | 0.20719 | 5 | 3.9161 | 3.9161 | 1.0839 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 56.1 | 55.3304 | 71.7873 | -15.6873 | 81.5 | 78.3795 | 78.3796 | 3.1204 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.4 |  |  | 144.4 | 36.7 | 30.0431 | 36.7379 | -0.0379 | 30.5 |  |  | 30.5 | 26.7 | 21.021 | 23.4488 | 3.2512 | 17.4 | 18.5259 | 19.0502 | -1.6502 | 14 | 13.913 | 13.913 | 0.08696 | 55.6 | 60.3599 | 60.3599 | -4.7599 | 174.7 | 184.7432 | 184.7432 | -10.0432 | 175.3 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 82.3 | 82.8101 | 85.2696 | -2.9696 | 25.7 | 29.9209 | 18 | 7.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20.7254 | 20.7254 | -0.92539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 59.6 | 74.8122 | 74.8122 | -15.2122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 76.8461 | 76.4929 | -17.0928 | 0 |  |  | 0 | 61.5 | 125.22 | 125.22 | -63.72 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 65.0952 | 86.3285 | -21.0285 | 156.3 | 170.94 | 170.94 | -14.64 | 156.3 | 170.94 | 170.94 | -14.64 | 156.7 | 170.94 | 170.94 | -14.24 | 251.6 | 257.18 | 257.18 | -5.58 | 68 | 73.3344 | 73.3344 | -5.3343 | 34.1 | 36.7773 | 36.7773 | -2.6773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 86.2 | 20.7254 | 87.4983 | -1.2983 | 73.6 | 90.3186 | 94.2894 | -20.6894 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 70.2 | 69.6372 | 73.1024 | -2.9024 | 30.3 | 28.6797 | 29.8068 | 0.49324 | 117 | 114.152 |  | 117 | 48.6 | 45.993 |  | 48.6 | 49.4 | 49.6662 |  | 49.4 | 140.5 | 158.3954 | 158.3954 | -17.8954 | 143.4 | 158.3954 | 158.3954 | -14.9954 | 167.6 | 158.871 | 158.871 | 8.729 | 182.5 | 176.3618 | 176.3618 | 6.1382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 205.2938 | 205.2938 | 2.6062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 5.8 | 4.5477 | 4.5477 | 1.2523 | 5.3 | 4.771 | 4.771 | 0.52898 | 0 |  |  | 0 | 32.7 | 15.6 | 19.5358 | 13.1642 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 12.4247 | 12.4247 | -1.6247 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 16.3 | 5.8761 | 5.8761 | 10.4239 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.7 | 14.4927 | 14.4927 | 1.2072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 1.9026 | 1.9026 | 2.4974 | 13.3 | 13.3143 | 13.3143 | -0.0143 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.5 | 19.0759 | 19.6773 | -5.1773 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 0.04 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.3 | 6.3 | 0.8 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 13.2 | 14.6098 | 14.6098 | -1.4098 | 13.9 | 13.8971 | 13.8971 | 0.0029 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 11.4 | 20.8404 | -5.2404 | 31.8 | 23.6 | 28.6154 | 3.1846 | 0.8 | 2.3997 | 2.3997 | -1.5997 | 0.8 | 1.2567 | 1.2567 | -0.4567 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 10.3 | 11.5926 | 11.5926 | -1.2926 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.3 | 14 | 14 | -7.7 | 5 | 9 | 9 | -4 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | -1.3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 15.4 | 15.7488 | 15.7488 | -0.34879 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 19 | 14 | 3.5 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 7.4 | 7.87 | 7.87 | -0.47 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14 | 17.69 | 17.69 | -3.69
15/07/2026 | 01:30 | 68.1 | 48.0689 | 89.8123 | -21.7123 | 642.1 | 643.4996 | 643.4996 | -1.3996 | 214 | 208.3305 | 208.3305 | 5.6695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83 | 86.093 | 86.093 | -3.093 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.2 | 192.9181 | 196.228 | -16.028 | 199.1 | 192.9181 | 196.228 | 2.872 | 203.3 | 192.9181 | 196.228 | 7.072 | 281.3 | 290.2461 | 295.2259 | -13.9259 | 206.4 | 206.0414 | 206.0414 | 0.35856 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 260 | 279.2869 | 265.7246 | -5.7246 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 110.9969 | 110.9969 | -6.0969 | 7 | 7.2928 | 7.2928 | -0.29281 | 5 | 3.9161 | 3.9161 | 1.0839 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 56.1 | 54.7674 | 69.7583 | -13.6584 | 79.6 | 77.0738 | 77.0738 | 2.5263 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143 |  |  | 143 | 37.5 | 30.0431 | 36.7379 | 0.7621 | 30.1 |  |  | 30.1 | 25.6 | 21.021 | 23.4488 | 2.1512 | 17.2 | 18.5259 | 19.0502 | -1.8502 | 14 | 13.913 | 13.913 | 0.08696 | 55.9 | 60.3599 | 60.3599 | -4.4599 | 174 | 184.7432 | 184.7432 | -10.7432 | 174 | 184.7432 | 184.7432 | -10.7432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 82.4 | 81.8682 | 69.2547 | 13.1453 | 17.7 | 18 | 31.5623 | -13.8623 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 20.7254 | 20.7254 | -2.0254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.7 | 74.8123 | 74.8122 | -15.1122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.5 | 69.3312 | 76.4929 | -17.9929 | 0 |  |  | 0 | 62.2 | 115.39 | 115.39 | -53.19 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 63.9436 | 66.748 | -1.648 | 160.4 | 170.94 | 170.94 | -10.54 | 160.4 | 170.94 | 170.94 | -10.54 | 160.4 | 170.94 | 170.94 | -10.54 | 241 | 257.18 | 257.18 | -16.18 | 66.6 | 73.3344 | 73.3344 | -6.7344 | 33.2 | 36.7773 | 36.7773 | -3.5773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 84.7 | 20.7254 | 87.4983 | -2.7983 | 68.7 | 86.7914 | 94.2893 | -25.5893 | 60.9 | 66.8097 | 66.8097 | -5.9097 | 65.5 | 70.141 | 72.6616 | -7.1616 | 30.1 | 28.8871 | 29.8068 | 0.29324 | 116.8 | 114.152 |  | 116.8 | 48.5 |  |  | 48.5 | 49.3 | 49.6662 |  | 49.3 | 140.4 | 158.3954 | 158.3954 | -17.9954 | 143.2 | 158.3954 | 158.3954 | -15.1954 | 167.2 | 158.871 | 158.871 | 8.329 | 181.3 | 176.3618 | 176.3618 | 4.9382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 205.2938 | 205.2938 | 1.8062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 5.7 | 4.5477 | 4.5477 | 1.1522 | 5.3 | 4.771 | 4.771 | 0.52898 | 0 |  |  | 0 | 40 | 16.2 | 19.7696 | 20.2304 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 12.8832 | 12.8832 | -2.7832 | 0 |  |  | 0 | 8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 16 | 5.8761 | 5.8761 | 10.1239 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 1.9573 | 1.9573 | 2.9427 | 14.9 | 12.4372 | 12.4372 | 2.4628 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.5 | 17.3461 | 19.6773 | -5.1773 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 0.04 |  |  |  | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.3 | 6.3 | 0.8 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 8.8 | 14.3574 | 14.3574 | -5.5574 | 21.1 | 12.2614 | 12.2614 | 8.8386 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 10.7 | 13.4858 | -2.1858 | 25.8 | 22.3 | 19.6674 | 6.1326 | 0 | 1.5275 | 1.5275 | -1.5275 | 0.4 | 0.689 | 0.689 | -0.289 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 10.7 | 11.6941 | 11.6941 | -0.9941 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.2 | 12 | 12 | -1.8 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | -1.3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 17.6 | 15.7488 | 15.7488 | 1.8512 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 19 | 14 | 3.3 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 7.1 | 7.87 | 7.87 | -0.77 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 11.9 | 17.69 | 17.69 | -5.79
15/07/2026 | 02:00 | 70.3 | 42.2345 | 87.0588 | -16.7588 | 649.6 | 643.4996 | 643.4996 | 6.1004 | 216.5 | 208.3305 | 208.3305 | 8.1695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.6 | 86.093 | 86.093 | 2.507 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.8 | 192.9181 | 196.228 | -16.428 | 199.2 | 192.9181 | 196.228 | 2.972 | 203.5 | 192.9181 | 196.228 | 7.272 | 281.9 | 290.2461 | 295.2259 | -13.3259 | 205.6 | 206.0414 | 206.0414 | -0.44144 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 267.2 | 264.1078 | 264.1067 | 3.0933 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 110.9969 | 110.9969 | 2.4031 | 7.8 | 7.2928 | 7.2928 | 0.50719 | 5.2 | 3.9161 | 3.9161 | 1.2839 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 56.6 | 52.8255 | 67.0043 | -10.4043 | 80.5 | 75.8779 | 75.8779 | 4.6221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38.6 | 30.0431 | 36.7379 | 1.8621 | 31 |  |  | 31 | 27.9 | 21.021 | 23.4488 | 4.4512 | 17.4 | 18.5259 | 19.0502 | -1.6502 | 14 | 13.913 | 13.913 | 0.08696 | 57.1 | 60.3599 | 60.3599 | -3.2599 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 182.5 | 185.298 | 185.298 | -2.798 | 84.6 | 69.887 | 63.6758 | 20.9242 | 34 | 33.1791 | 33.1802 | 0.81978 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 20.7254 | 20.7254 | 0.77461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.4 | 70.1057 | 74.8122 | -14.4122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 40.4156 | 76.4929 | -15.9929 | 0 |  |  | 0 | 61.3 | 103.75 | 103.75 | -42.45 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 49.2948 | 59.927 | 5.573 | 168.9 | 170.94 | 170.94 | -2.04 | 166.7 | 170.94 | 170.94 | -4.24 | 174.2 | 170.94 | 170.94 | 3.26 | 251.1 | 257.18 | 257.18 | -6.08 | 69.4 | 73.3344 | 73.3344 | -3.9343 | 34 | 36.7773 | 36.7773 | -2.7773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 58.9 | 20.7254 | 20.7254 | 38.1746 | 88.7 | 82.1788 | 94.2894 | -5.5894 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 67 | 68.32 | 72.3739 | -5.3739 | 30.5 | 28.1372 | 29.8068 | 0.69324 | 116.9 | 114.152 |  | 116.9 | 48.5 |  |  | 48.5 | 49.4 | 49.6662 |  | 49.4 | 140 | 158.3954 | 158.3954 | -18.3954 | 143 | 158.3954 | 158.3954 | -15.3954 | 166.8 | 158.871 | 158.871 | 7.929 | 181 | 176.3618 | 176.3618 | 4.6382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 205.2938 | 205.2938 | 2.7062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 5.7 | 4.5477 | 4.5477 | 1.1522 | 5.1 | 4.771 | 4.771 | 0.32898 | 0 |  |  | 0 | 45.1 | 16.7 | 20.6634 | 24.4366 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 12.8024 | 12.8024 | -1.6024 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 16.4 | 5.8761 | 5.8761 | 10.5239 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 2.0036 | 2.0036 | 3.1964 | 17.3 | 11.4082 | 11.4082 | 5.8918 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.5 | 10.6899 | 19.6773 | -5.1773 | 1.4 | 1.32 | 1.32 | 0.08 |  |  |  | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.3 | 6.3 | 0.8 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 6.3 | 14.2413 | 14.2413 | -7.9413 | 15.5 | 11.6738 | 11.6738 | 3.8262 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 10 | 13.5112 | -4.7112 | 28.2 | 21.1 | 19.3825 | 8.8175 | 0.2 | 1.431 | 1.431 | -1.231 | 0 | 0.6208 | 0.6208 | -0.6208 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 12.3 | 11.8453 | 11.8453 | 0.4547 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 11.7 | 5 | 5 | 6.7 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | -1.3 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 17.4 | 15.7488 | 15.7488 | 1.6512 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 19 | 14 | 3.1 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 6.6 | 7.87 | 7.87 | -1.27 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.4 | 17.69 | 17.69 | -4.29
15/07/2026 | 02:30 | 37 | 38.4574 | 81.1521 | -44.1521 | 646.5 | 643.4996 | 643.4996 | 3.0004 | 215.6 | 208.3305 | 208.3305 | 7.2695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.7 | 86.093 | 86.093 | 1.607 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.2 | 192.9181 | 196.228 | -16.028 | 198.4 | 192.9181 | 196.228 | 2.172 | 203.8 | 192.9181 | 196.228 | 7.572 | 281.7 | 290.2461 | 295.2259 | -13.5259 | 206 | 206.0414 | 206.0414 | -0.04144 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 256.4 | 260.572 | 264.1064 | -7.7063 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.9969 | 110.9969 | -2.2969 | 7.2 | 7.2928 | 7.2928 | -0.09281 | 5.1 | 3.9161 | 3.9161 | 1.1839 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 56.4 | 51.5326 | 60.8785 | -4.4785 | 76.1 | 75.878 | 75.8779 | 0.22206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38.8 | 30.0431 | 36.7379 | 2.0621 | 30.5 |  |  | 30.5 | 25.9 | 21.021 | 23.4488 | 2.4512 | 17.4 | 18.5259 | 19.0502 | -1.6502 | 14 | 13.913 | 13.913 | 0.08696 | 56.8 | 60.3599 | 60.3599 | -3.5598 | 174.7 | 184.7432 | 184.7432 | -10.0432 | 174.9 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8432 | 181.9 | 185.298 | 185.298 | -3.398 | 82.5 | 62.6139 | 47.1079 | 35.3921 | 32.9 | 36.7147 | 33.1806 | -0.2806 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 20.7254 | 20.7254 | -1.1254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 60.1 | 61.2488 | 74.8122 | -14.7122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 23.4031 | 76.4929 | -17.1928 | 0 |  |  | 0 | 61.3 | 103.75 | 103.75 | -42.45 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 40.4025 | 39.6704 | 25.6296 | 168.7 | 170.94 | 170.94 | -2.24 | 166.9 | 170.94 | 170.94 | -4.04 | 172.9 | 170.94 | 170.94 | 1.96 | 249.5 | 257.18 | 257.18 | -7.68 | 67.1 | 73.3344 | 73.3344 | -6.2344 | 33.3 | 36.7773 | 36.7773 | -3.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 40.3 | 20.7254 | 20.7254 | 19.5746 | 77 | 77.6467 | 94.2894 | -17.2894 | 61.6 | 66.8097 | 66.8097 | -5.2097 | 66.8 | 68.32 | 72.3739 | -5.5739 | 30.1 | 28.1372 | 29.8068 | 0.29324 | 116.8 | 114.152 |  | 116.8 | 48.4 |  |  | 48.4 | 49.3 | 49.6662 |  | 49.3 | 140 | 158.3954 | 158.3954 | -18.3954 | 142.8 | 158.3954 | 158.3954 | -15.5954 | 167.1 | 158.871 | 158.871 | 8.229 | 181.8 | 176.3618 | 176.3618 | 5.4382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 205.2938 | 205.2938 | 2.3062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 5.8 | 4.5477 | 4.5477 | 1.2523 | 5.2 | 4.771 | 4.771 | 0.42898 | 0 |  |  | 0 | 43.9 | 17.9 | 20.8393 | 23.0607 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 13.5274 | 13.5274 | -3.4274 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 15.9 | 5.8761 | 5.8761 | 10.0239 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 2.0098 | 2.0098 | 7.0902 | 23.6 | 10.1234 | 10.1234 | 13.4766 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.5 | 6.7738 | 19.6773 | -5.1773 | 1.4 | 1.32 | 1.32 | 0.08 |  |  |  | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.4 | 13.4709 | 13.4709 | -6.0709 | 13.9 | 11.9938 | 11.9938 | 1.9062 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 10.1 | 11.0126 | 17.4874 | 44 | 20.4 | 15.8383 | 28.1617 | 2.5 | 1.0598 | 1.0598 | 1.4402 | 1.7 | 0.3316 | 0.3316 | 1.3684 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 11.1 | 12.8126 | 12.8126 | -1.7126 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.1 | 11 | 11 | 3.1 | 15.3 | 5 | 5 | 10.3 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | -1.3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 17.3 | 15.7488 | 15.7488 | 1.5512 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 19 | 14 | 3.4 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 6.6 | 7.87 | 7.87 | -1.27 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 14 | 17.69 | 17.69 | -3.69
15/07/2026 | 03:00 | 39.7 |  |  | 39.7 | 651.6 | 643.4996 | 643.4996 | 8.1004 | 217.2 | 208.3305 | 208.3305 | 8.8695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.5 | 86.093 | 86.093 | 0.407 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 192.9181 | 194.8961 | -13.9961 | 194.8 | 192.9181 | 194.8961 | -0.09606 | 194.8 | 192.9181 | 194.8961 | -0.09606 | 277.6 | 290.2461 | 293.222 | -15.622 | 205.1 | 206.0414 | 206.0414 | -0.94144 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 268.2 | 279.2867 | 107.6039 | 160.5961 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 110.9969 | 110.9969 | -3.9969 | 7.7 | 7.2928 | 7.2928 | 0.40719 | 5.2 | 3.9161 | 3.9161 | 1.2839 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 56.5 | 60.6636 | 6.6108 | 49.8892 | 75.2 | 61.7009 | 20.7254 | 54.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 454.0542 | -454.0542 | 38.3 | 30.0431 | 36.7379 | 1.5621 | 30.6 |  |  | 30.6 | 27.5 | 21.021 | 23.4488 | 4.0512 | 17.3 | 18.5259 | 19.0502 | -1.7503 | 14 | 13.913 | 13.913 | 0.08696 | 56.9 | 60.3599 | 60.3599 | -3.4598 | 176.7 | 181.485 | 173.4174 | 3.2826 | 177.1 | 181.485 | 173.4174 | 3.6826 | 181.8 | 182.03 | 173.9382 | 7.8618 | 83 | 72.4552 | 28.2224 | 54.7776 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.7254 | 26.943 | -6.043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 60.6 | 73.3804 | 70.1685 | -9.5685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 26.264 | 53.3881 | 7.3119 | 0 |  |  | 0 | 63.9 | 124.24 | 124.24 | -60.34 | 42.1 |  |  | 42.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 52.4349 | 16.5803 | 49.1197 | 163.3 | 170.94 | 170.94 | -7.64 | 163.2 | 170.94 | 170.94 | -7.74 | 164.3 | 170.94 | 170.94 | -6.64 | 247.5 | 257.18 | 257.18 | -9.68 | 69.4 | 73.3344 | 73.3344 | -3.9343 | 34.5 | 36.7773 | 36.7773 | -2.2773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 42.9 | 20.7254 | 124.3523 | -81.4523 | 80.4 | 81.9052 | 92.4445 | -12.0445 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 67 | 68.32 | 72.3739 | -5.3739 | 30.4 | 28.1372 | 29.8068 | 0.59324 | 117.1 | 114.152 |  | 117.1 | 48.4 |  |  | 48.4 | 49.3 | 49.6662 |  | 49.3 | 140.4 | 158.3954 | 158.3954 | -17.9954 | 142.9 | 158.3954 | 158.3954 | -15.4954 | 167.5 | 158.871 | 158.871 | 8.629 | 182.7 | 176.3618 | 103.6269 | 79.0731 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 205.2938 | 205.2938 | 2.7062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 5.7 | 4.5477 | 4.5477 | 1.1522 | 5.3 | 4.771 | 4.771 | 0.52898 | 0 |  |  | 0 | 33.7 | 19 | 21.5201 | 12.1799 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 12.8461 | 12.8461 | -4.6461 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 20.3376 | 20.3376 | -12.4376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 16.1 | 5.8761 | 5.8761 | 10.2239 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 2.0426 | 2.0426 | 6.7574 | 28.6 | 10.4046 | 10.4046 | 18.1954 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.5 | 7.4324 | 14.3588 | 0.14121 | 1.4 | 1.32 | 1.32 | 0.08 |  |  |  | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 6.3 | 6.3 | 1.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.7 | 13.4694 | 13.4694 | -7.7694 | 12 | 12.3692 | 12.3692 | -0.3692 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 10.3 | 10.9669 | 10.7331 | 38.6 | 19.6 | 15.4861 | 23.1139 | 2.3 | 1.115 | 1.115 | 1.185 | 2.1 | 0.3214 | 0.3214 | 1.7786 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 8.8 | 12.5665 | 12.5665 | -3.7665 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.6 | 11 | 11 | 3.6 | 13.2 | 4 | 4 | 9.2 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6 | 7.2 | 7.2 | -1.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 17.2 | 15.7488 | 15.7488 | 1.4512 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 19 | 14 | 3.6 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 8.1 | 7.87 | 7.87 | 0.23 | 11 | 11 | 11 | 0 | 12.3 | 17.69 | 17.69 | -5.39
15/07/2026 | 03:30 | 41.6 |  |  | 41.6 | 655.3 | 643.4996 | 643.4996 | 11.8004 | 216.7 | 208.3305 | 208.3305 | 8.3695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.4 | 86.093 | 86.093 | 4.307 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.1 | 192.9181 | 194.8961 | -14.7961 | 195.4 | 192.9181 | 194.8961 | 0.50394 | 195 | 192.9181 | 194.8961 | 0.10394 | 281 | 290.2461 | 293.222 | -12.222 | 204.2 | 206.0414 | 206.0414 | -1.8414 | 105.8 | 103.3301 | 103.3301 | 2.4699 | 263.2 | 266.0231 | 105.5643 | 157.6357 | 4.3 | 3.8976 | 3.8976 | 0.40241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.8 | 110.9969 | 110.9969 | 1.8031 | 8.3 | 7.2928 | 7.2928 | 1.0072 | 5.3 | 3.9161 | 3.9161 | 1.3839 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 40.7 | 63.1919 |  | 40.7 | 75.6 | 79.9508 | 20.7254 | 54.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 440.8901 | -440.8901 | 39 | 30.0431 | 36.7379 | 2.2621 | 32.2 |  | 61.8357 | -29.6358 | 29.3 | 21.021 | 23.4488 | 5.8512 | 17.2 | 18.5259 | 19.0502 | -1.8502 | 14 | 13.913 | 13.913 | 0.08696 | 58 | 60.3599 | 60.3599 | -2.3598 | 180.3 | 181.485 | 181.485 | -1.185 | 181.3 | 181.485 | 181.485 | -0.185 | 182.6 | 182.03 | 182.03 | 0.57 | 86.5 | 76.487 | 28.2224 | 58.2776 | 31.7 | 31.2639 | 24.8705 | 6.8295 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.3 | 20.7254 | 26.943 | -4.643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 61.1 | 89.017 | 23.4157 | 37.6843 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 66.6984 | 7.6669 | 54.4331 | 0 |  |  | 0 | 61.9 | 118.5 | 118.5 | -56.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.8 | 57.3642 | 16.5803 | 50.2197 | 162.1 | 170.94 | 180.4795 | -18.3795 | 161.9 | 170.94 | 180.4795 | -18.5795 | 163.1 | 170.94 | 180.4795 | -17.3795 | 250.7 | 257.18 | 271.5322 | -20.8322 | 71 | 73.3344 | 73.3344 | -2.3344 | 35.1 | 36.7773 | 36.7773 | -1.6773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 92.8 | 20.7254 | 124.3523 | -31.5523 | 88.9 | 89.6277 | 85.5206 | 3.3794 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 69.4 | 71.2612 | 70.8576 | -1.4575 | 30.8 | 29.3485 | 29.1823 | 1.6177 | 116.8 |  |  | 116.8 | 48.4 |  |  | 48.4 | 49.3 | 49.6662 |  | 49.3 | 139.9 | 158.3954 | 158.3952 | -18.4952 | 142.8 | 158.3954 | 158.3952 | -15.5952 | 167.1 | 158.871 | 158.8709 | 8.2291 | 181.1 | 176.3618 | 103.6269 | 77.4731 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 205.2938 | 205.2938 | 2.9062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 5.6 | 4.5477 | 4.5477 | 1.0522 | 5.2 | 4.771 | 4.771 | 0.42898 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 19.3 | 21.33 | -6.53 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 12.5693 | 12.5693 | -2.8693 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 20.3376 | 20.3376 | -11.7376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | -0.3 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 16.6 | 5.8761 | 5.8761 | 10.7239 | 3.9 | 3.12 | 3.12 | 0.78 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 2.1313 | 2.1313 | 1.7687 | 12.2 | 10.8529 | 10.8529 | 1.3471 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.5 | 16.74 | 3.8342 | 10.6658 | 1.4 | 1.28 | 1.28 | 0.12 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 6.3 | 6.3 | 1.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 12.6 | 13.242 | 13.242 | -0.642 | 9.3 | 14.6571 | 14.6571 | -5.3571 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 10.2 | 12.3531 | 1.8469 | 27.6 | 20 | 15.7079 | 11.8921 | 0.5 | 1.315 | 1.315 | -0.815 | 0.1 | 0.522 | 0.522 | -0.422 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 10.9 | 12.177 | 12.177 | -1.277 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6 | 12 | 12 | -6 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | -1.3 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 17.2 | 15.7488 | 15.7488 | 1.4512 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 19 | 14 | 3.8 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 6.2 | 7.87 | 7.87 | -1.67 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.6 | 17.69 | 17.69 | -4.09
15/07/2026 | 04:00 | 38.9 | 46.8269 |  | 38.9 | 652 | 643.4996 | 643.4996 | 8.5004 | 216.8 | 208.3305 | 208.3305 | 8.4695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.5 | 86.093 | 86.093 | 0.407 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.2 | 192.9181 | 194.8961 | -15.6961 | 197.2 | 192.9181 | 194.8961 | 2.3039 | 197.8 | 192.9181 | 194.8961 | 2.9039 | 280.2 | 290.2461 | 293.222 | -13.022 | 206.1 | 206.0414 | 206.0414 | 0.05856 | 105.7 | 103.3301 | 103.3301 | 2.3699 | 257.7 | 260.572 | 86.9565 | 170.7435 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 110.9969 | 110.9969 | -2.6969 | 7.9 | 7.2928 | 7.2928 | 0.60719 | 5.2 | 3.9161 | 3.9161 | 1.2839 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 40.4 | 53.0763 |  | 40.4 | 74.8 | 79.9508 | 20.7254 | 54.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 445.586 | -445.586 | 39.1 | 30.0431 | 36.7379 | 2.3621 | 30.9 |  | 61.8357 | -30.9357 | 28.9 | 21.021 | 23.4488 | 5.4512 | 17.4 | 18.5259 | 19.0502 | -1.6502 | 14 | 13.913 | 13.913 | 0.08696 | 57.4 | 60.3599 | 60.3599 | -2.9598 | 178 | 181.485 | 184.7432 | -6.7432 | 178.2 | 181.485 | 184.7432 | -6.5432 | 183.4 | 182.03 | 185.298 | -1.898 | 83.5 | 77.076 | 28.2224 | 55.2776 | 34 | 36.715 | 45 | -11 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 20.7254 | 26.943 | -5.643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 60.5 | 80.3092 | 24.7613 | 35.7387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 70.7899 | 7.6669 | 52.9331 | 0 |  |  | 0 | 62.4 | 117.55 | 117.55 | -55.15 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 58.0845 | 16.5803 | 49.0197 | 165.7 | 170.94 | 180.8452 | -15.1452 | 165.5 | 170.94 | 180.8452 | -15.3452 | 166.6 | 170.94 | 180.8452 | -14.2452 | 248.5 | 257.18 | 272.0824 | -23.5824 | 69.5 | 73.3344 | 73.3344 | -3.8344 | 34.5 | 36.7773 | 36.7773 | -2.2773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 89.8 | 20.7254 | 124.3523 | -34.5523 | 88.5 | 95.5139 | 80.4606 | 8.0394 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 70.5 | 71.6885 | 68.3214 | 2.1786 | 30.5 | 29.5245 | 28.1378 | 2.3622 | 117 |  |  | 117 | 48.3 |  |  | 48.3 | 49.2 |  |  | 49.2 | 140.3 | 158.3954 | 154.8756 | -14.5755 | 143.3 | 158.3954 | 154.8756 | -11.5755 | 167.8 | 158.871 | 155.3406 | 12.4594 | 182.1 | 176.3618 | 103.6269 | 78.4731 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 5.8 | 4.5477 | 4.5477 | 1.2523 | 5.2 | 4.771 | 4.771 | 0.42898 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 19.7 | 20.5224 | 2.3776 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 12.5051 | 12.5051 | -2.8051 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | -0.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 16.4 | 5.8761 | 5.8761 | 10.5239 | 3.9 | 3.12 | 3.12 | 0.78 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.4927 | 14.4927 | 0.00725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 2.2249 | 2.2249 | 1.2751 | 7.9 | 10.6515 | 10.6515 | -2.7515 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.5 | 17.6818 | 3.8342 | 10.6658 | 1.4 | 1.28 | 1.28 | 0.12 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 6.3 | 6.3 | 1.3 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 13 | 13.4161 | 13.4161 | -0.4161 | 7 | 15.2696 | 15.2696 | -8.2696 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 10.2 | 12.181 | 0.219 | 28.3 | 20.3 | 14.4028 | 13.8972 | 1.1 | 1.2795 | 1.2795 | -0.1795 | 0.3 | 0.5252 | 0.5252 | -0.2252 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 9.3 | 12.0456 | 12.0456 | -2.7456 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.1 | 12 | 12 | -5.9 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6 | 7.2 | 7.2 | -1.2 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 17.2 | 15.7488 | 15.7488 | 1.4512 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 19 | 14 | 3.9 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 7.2 | 7.87 | 7.87 | -0.67 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 11.9 | 17.69 | 17.69 | -5.79
15/07/2026 | 04:30 | 42.7 | 39.3807 | 48.8182 | -6.1182 | 653.9 | 643.4996 | 643.4996 | 10.4004 | 216.7 | 208.3305 | 208.3305 | 8.3695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.1 | 86.093 | 86.093 | 5.007 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.8 | 192.9181 | 196.228 | -16.428 | 197.4 | 192.9181 | 196.228 | 1.172 | 201.3 | 192.9181 | 196.228 | 5.072 | 281.4 | 290.2461 | 295.2259 | -13.8259 | 205.5 | 206.0414 | 206.0414 | -0.54144 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 258.5 | 341.4337 | 196.1865 | 62.3135 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.8 | 110.9969 | 110.9969 | 1.8031 | 8.1 | 7.2928 | 7.2928 | 0.80719 | 5.3 | 3.9161 | 3.9161 | 1.3839 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 40.2 | 51.2268 | 39.0681 | 1.1319 | 74.4 | 21.0479 | 24.3644 | 50.0356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39 | 30.0431 | 36.7379 | 2.2621 | 53.5 | 57.9309 | 57.6997 | -4.1997 | 28.4 | 21.021 | 23.4488 | 4.9512 | 17.4 | 18.5259 | 19.0502 | -1.6502 | 14 | 13.913 | 13.913 | 0.08696 | 57.7 | 60.3599 | 60.3599 | -2.6599 | 181.7 | 181.485 | 184.7432 | -3.0432 | 181.5 | 181.485 | 184.7432 | -3.2432 | 183.2 | 182.03 | 185.298 | -2.098 | 84.6 | 59.3931 | 28.2224 | 56.3776 | 45.6 |  |  | 45.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.5 | 50.7246 | 41.4508 | -13.9508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 61.2 | 62.6048 | 61.5508 | -0.35084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 |  | 76.4929 | -15.0929 | 0 |  | 25.9067 | -25.9067 | 100.2 | 125.55 | 125.55 | -25.35 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.4 | 36.4646 | 16.5803 | 49.8197 | 166.5 | 180.8452 | 180.8452 | -14.3452 | 166.4 | 180.8452 | 180.8452 | -14.4452 | 166.9 | 180.8452 | 180.8452 | -13.9452 | 250.9 | 272.0824 | 272.0824 | -21.1824 | 70.2 | 73.3344 | 73.3344 | -3.1343 | 34.6 | 36.7773 | 36.7773 | -2.1773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 70.8 | 87.9041 | 124.3522 | -53.5522 | 85.3 | 81.0258 | 92.4445 | -7.1445 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 69.5 | 68.32 | 72.3739 | -2.8739 | 30.6 | 28.1372 | 29.8068 | 0.79324 | 116.8 |  |  | 116.8 | 48.6 |  |  | 48.6 | 49.2 |  |  | 49.2 | 139.5 | 158.3954 | 158.3954 | -18.8954 | 142.4 | 158.3954 | 158.3954 | -15.9954 | 166.4 | 158.871 | 158.871 | 7.529 | 182.6 | 176.3618 | 176.3618 | 6.2382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 5.8 | 4.5477 | 4.5477 | 1.2523 | 5.3 | 4.771 | 4.771 | 0.52898 | 0 |  |  | 0 | 21.6 | 19.5 | 20.0983 | 1.5017 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 12.7695 | 12.7695 | -1.3695 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 8.4 | 20.3376 | 20.3376 | -11.9376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | -0.4 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 16.5 | 5.8761 | 5.8761 | 10.6239 | 3.9 | 3.12 | 3.12 | 0.78 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.4927 | 14.4927 | 0.00725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.1625 | 2.1625 | 0.6375 | 6.7 | 10.7063 | 10.7063 | -4.0063 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.5 |  | 19.6773 | -5.1773 | 1.4 | 1.28 | 1.28 | 0.12 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 6.3 | 6.3 | 1.3 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 13.5 | 13.4266 | 13.4266 | 0.0734 | 5.7 | 13.2645 | 13.2645 | -7.5645 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 9.4 | 13.3707 | -3.2707 | 23.9 | 19.1 | 16.4877 | 7.4123 | 0.3 | 1.5176 | 1.5176 | -1.2176 | 0 | 0.6395 | 0.6395 | -0.6395 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 11.7 | 12.3341 | 12.3341 | -0.6341 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.8 | 12 | 12 | -8.2 | 2.3 | 6 | 6 | -3.7 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6 | 7.2 | 7.2 | -1.2 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 17.2 | 15.7488 | 15.7488 | 1.4512 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 19 | 14 | 3.6 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 7.6 | 7.87 | 7.87 | -0.27 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.5 | 17.69 | 17.69 | -4.19
15/07/2026 | 05:00 | 41.2 | 40.0536 | 61.5589 | -20.3589 | 650.9 | 643.4996 | 643.4996 | 7.4004 | 216.1 | 208.3305 | 208.3305 | 7.7695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.4 | 86.093 | 86.093 | 5.307 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.4 | 192.9181 | 196.228 | -15.828 | 197.9 | 192.9181 | 196.228 | 1.672 | 200.3 | 192.9181 | 196.228 | 4.072 | 283.5 | 290.2461 | 295.2259 | -11.7259 | 205 | 206.0414 | 206.0414 | -1.0414 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 224.9 | 343.6184 | 196.1865 | 28.7135 | 4.4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.50241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 110.9969 | 110.9969 | 0.60313 | 7.9 | 7.2928 | 7.2928 | 0.60719 | 5.3 | 3.9161 | 3.9161 | 1.3839 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 40.2 | 51.6865 | 42.2736 | -2.0736 | 74.8 | 52.351 | 75.8779 | -1.0779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39.7 | 30.0431 | 36.7379 | 2.9621 | 54.5 | 60.4767 | 57.6996 | -3.1996 | 28.7 | 21.021 | 23.4488 | 5.2512 | 17.5 | 18.5259 | 19.0502 | -1.5502 | 14 | 13.913 | 13.913 | 0.08696 | 57.4 | 60.3599 | 60.3599 | -2.9598 | 182.7 | 181.485 | 184.7432 | -2.0432 | 182.4 | 181.485 | 184.7432 | -2.3432 | 183.7 | 182.03 | 185.298 | -1.598 | 84.1 | 71.0383 | 28.2224 | 55.8776 | 45.4 |  |  | 45.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 41.4508 | 41.4508 | -20.2508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 61.2 | 64.4099 | 69.438 | -8.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 14.218 | 76.4929 | -15.2928 | 0 |  | 25.9067 | -25.9067 | 100.5 | 135.4 | 135.4 | -34.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.4 | 50.7025 | 16.5803 | 50.8197 | 166 | 179.0807 | 179.0807 | -13.0807 | 166 | 179.0807 | 179.0807 | -13.0807 | 166.8 | 179.0807 | 179.0807 | -12.2807 | 251.2 | 269.4278 | 269.4278 | -18.2278 | 70.3 | 73.3344 | 73.3344 | -3.0343 | 34.4 | 36.7773 | 36.7773 | -2.3773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 67.9 | 94.6322 | 124.3522 | -56.4522 | 84 | 78.5261 | 92.4445 | -8.4445 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 69.4 | 68.32 | 72.3739 | -2.9739 | 30.6 | 28.1372 | 29.8068 | 0.79324 | 117.3 |  |  | 117.3 | 48.8 |  |  | 48.8 | 49.4 |  |  | 49.4 | 139.5 | 158.3954 | 158.3954 | -18.8954 | 142.7 | 158.3954 | 158.3954 | -15.6954 | 167.5 | 158.871 | 158.871 | 8.629 | 182.7 | 176.3618 | 176.3618 | 6.3382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 5.8 | 4.5477 | 4.5477 | 1.2523 | 5.3 | 4.771 | 4.771 | 0.52898 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 19.4 | 20.1632 | -3.4632 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 12.7764 | 12.7764 | -0.3764 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 16.2 | 5.8761 | 5.8761 | 10.3239 | 3.9 | 3.12 | 3.12 | 0.78 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.3 | 14.4927 | 14.4927 | -0.19275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.1055 | 2.1055 | 0.2945 | 4.8 | 10.8502 | 10.8502 | -6.0502 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.5 | 4.6595 | 19.6773 | -5.1773 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | 0.16 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 6.3 | 6.3 | 1.3 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 16.2 | 13.3224 | 13.3224 | 2.8776 | 9.1 | 13.01 | 13.01 | -3.91 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 8.7 | 13.1354 | -6.9354 | 18.7 | 17.8 | 15.8495 | 2.8505 | 0 | 1.4951 | 1.4951 | -1.4951 | 0 | 0.5966 | 0.5966 | -0.5966 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 10.7 | 12.3519 | 12.3519 | -1.6519 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.8 | 12 | 12 | 7.8 | 20 | 6 | 6 | 14 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | -1.3 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 17.2 | 15.7488 | 15.7488 | 1.4512 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 19 | 14 | 3.7 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 6.9 | 7.87 | 7.87 | -0.97 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.5 | 17.69 | 17.69 | -3.19
15/07/2026 | 05:30 | 39.6 | 44.1707 | 79.5843 | -39.9843 | 650.8 | 643.4996 | 643.4996 | 7.3004 | 216.8 | 208.3305 | 208.3305 | 8.4695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91 | 86.093 | 86.093 | 4.907 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.7 | 191.5861 | 194.8961 | -14.1961 | 198.2 | 191.5861 | 194.8961 | 3.3039 | 200.2 | 191.5861 | 194.8961 | 5.3039 | 282.8 | 288.2421 | 293.222 | -10.422 | 204.4 | 206.0414 | 206.0414 | -1.6414 | 105.8 | 103.3301 | 103.3301 | 2.4699 | 372.7 | 379.4637 | 196.1865 | 176.5135 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 110.9969 | 110.9969 | 1.1031 | 8.2 | 7.2928 | 7.2928 | 0.90719 | 5.2 | 3.9161 | 3.9161 | 1.2839 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 40.5 | 52.8386 | 46.6518 | -6.1518 | 75.3 | 79.9508 | 88.0072 | -12.7072 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40 | 30.0431 | 36.7379 | 3.2621 | 31 | 31.0881 | 60.7194 | -29.7194 | 29 | 21.021 | 23.4488 | 5.5512 | 17.6 | 18.5259 | 19.0502 | -1.4503 | 14 | 13.913 | 13.913 | 0.08696 | 57.2 | 60.3599 | 60.3599 | -3.1599 | 180.7 | 181.485 | 184.7432 | -4.0432 | 181 | 181.485 | 184.7432 | -3.7432 | 184.2 | 182.03 | 185.298 | -1.098 | 83.9 | 68.5662 | 28.2224 | 55.6776 | 45.1 |  |  | 45.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 41.4508 | 41.4508 | -10.8508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.6 | 76.2456 | 115.4502 | -54.8502 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 42.1956 | 76.4929 | -15.7928 | 0 |  | 25.9067 | -25.9067 | 100.4 | 178.62 | 178.62 | -78.22 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 47.68 | 16.5803 | 49.3197 | 168.6 | 170.94 | 179.7036 | -11.1036 | 166.4 | 170.94 | 179.7036 | -13.3036 | 171.5 | 170.94 | 179.7036 | -8.2036 | 253.1 | 257.18 | 270.3649 | -17.2649 | 70.1 | 73.3344 | 73.3344 | -3.2344 | 34.3 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 69.3 | 113.6581 | 100.6071 | -31.3071 | 94.3 | 82.1788 | 92.4445 | 1.8555 | 61.8 | 66.8097 | 66.8097 | -5.0097 | 68.4 | 68.32 | 72.3739 | -3.9739 | 29.9 | 28.1372 | 29.8068 | 0.09324 | 117.1 |  |  | 117.1 | 48.6 |  |  | 48.6 | 49.4 |  |  | 49.4 | 140.1 | 158.3954 | 158.3954 | -18.2954 | 143.2 | 158.3954 | 158.3954 | -15.1954 | 167.4 | 158.871 | 158.871 | 8.529 | 182.6 | 176.3618 | 176.3618 | 6.2382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 5.8 | 4.5477 | 4.5477 | 1.2523 | 5.2 | 4.771 | 4.771 | 0.42898 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 18.8 | 20.4285 | 7.2715 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 13.0154 | 13.0154 | -0.4154 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 16.5 | 5.8761 | 5.8761 | 10.6239 | 3.9 | 3.12 | 3.12 | 0.78 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.3 | 14.4927 | 14.4927 | -0.19275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.0358 | 2.0358 | 2.7642 | 15.3 | 11.6451 | 11.6451 | 3.6549 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.6 | 11.0997 | 19.6773 | -5.0773 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | 0.16 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 6.3 | 6.3 | 1.3 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15.6 | 13.3814 | 13.3814 | 2.2186 | 16.2 | 12.3079 | 12.3079 | 3.8921 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 7.9 | 10.3513 | -8.1513 | 9.2 | 16.6 | 13.0672 | -3.8672 | 0 | 1.2124 | 1.2124 | -1.2124 | 0 | 0.4324 | 0.4324 | -0.4324 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 12.4 | 12.6161 | 12.6161 | -0.2161 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.9 | 11 | 11 | 8.9 | 18.9 | 5 | 5 | 13.9 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | -1.3 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 17.4 | 15.7488 | 15.7488 | 1.6512 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 19 | 14 | 2.7 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 8.8 | 7.87 | 7.87 | 0.93 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.1 | 17.69 | 17.69 | -0.59
15/07/2026 | 06:00 | 100.8 | 47.5755 | 83.0226 | 17.7774 | 651 | 643.4996 | 643.4996 | 7.5004 | 216.6 | 208.3305 | 208.3305 | 8.2695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 | 86.093 | 86.093 | 3.907 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 191.5861 | 194.8961 | -13.9961 | 198.9 | 191.5861 | 194.8961 | 4.0039 | 201.5 | 191.5861 | 194.8961 | 6.6039 | 282.6 | 288.2421 | 293.222 | -10.622 | 206.4 | 206.0414 | 206.0414 | 0.35856 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 373.8 | 379.4638 | 313.687 | 60.1131 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 110.9969 | 110.9969 | 1.0031 | 7.8 | 7.2928 | 7.2928 | 0.50719 | 5.2 | 3.9161 | 3.9161 | 1.2839 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 71.5 | 54.7628 | 48.5845 | 22.9155 | 74.9 | 79.9508 | 109.7305 | -34.8305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7.83 | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39.8 | 30.0431 | 36.7379 | 3.0621 | 55.9 | 53.8661 | 62.1762 | -6.2762 | 27.9 | 21.021 | 23.4488 | 4.4512 | 17.6 | 18.5259 | 19.0502 | -1.4503 | 14.1 | 13.913 | 13.913 | 0.18696 | 57.2 | 60.3599 | 60.3599 | -3.1599 | 179.3 | 181.485 | 184.7432 | -5.4432 | 179.5 | 181.485 | 184.7432 | -5.2432 | 184.7 | 182.03 | 185.298 | -0.59796 | 82.9 | 87.4339 | 32.0336 | 50.8664 | 45 |  |  | 45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32.3 | 41.4508 | 41.4508 | -9.1508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 91.1 | 89.0286 | 128.1837 | -37.0837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 53.6818 | 76.4929 | -16.1928 | 0 |  | 28.7353 | -28.7353 | 98.7 | 178.62 | 178.62 | -79.92 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 70.7484 | 21.24 | 44.46 | 169.8 | 179.4997 | 179.4997 | -9.6997 | 167.6 | 179.4997 | 179.4997 | -11.8997 | 199.7 | 179.4997 | 179.4997 | 20.2003 | 260.4 | 270.0581 | 270.0581 | -9.6581 | 68.6 | 73.3344 | 73.3344 | -4.7344 | 34 | 36.7773 | 36.7773 | -2.7773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 85.8 | 119.8757 | 99.1503 | -13.3503 | 94 | 97.25 | 97.2503 | -3.2503 | 61.5 | 66.8097 | 66.8097 | -5.3097 | 68.5 | 72.3738 | 72.3739 | -3.8739 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 | 117.8 |  |  | 117.8 | 48.9 |  |  | 48.9 | 49.7 |  |  | 49.7 | 141.2 | 158.3954 | 158.3954 | -17.1954 | 143.9 | 158.3954 | 158.3954 | -14.4954 | 168 | 158.871 | 158.871 | 9.129 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 5.8 | 4.5477 | 4.5477 | 1.2523 | 5.3 | 4.771 | 4.771 | 0.52898 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 18.2 | 20.2994 | 4.3006 | 0 |  |  | 0 | 13 | 13.6583 | 13.6583 | -0.6583 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 0 | 9.983 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.8972 | 5.8972 | -5.8972 | 0 | 5.95 | 5.95 | -5.95 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 16.1 | 5.8761 | 5.8761 | 10.2239 | 3.9 | 3.12 | 3.12 | 0.78 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.3 | 14.4927 | 14.4927 | -0.19275 | 0 | 0.0246 | 0.0246 | -0.0246 | 0 | 0.0056 | 0.0056 | -0.0056 | 9.3 | 1.9535 | 1.9535 | 7.3465 | 24.3 | 11.9835 | 11.9835 | 12.3165 | 0 | 0.008 | 0.008 | -0.008 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.6 | 13.7437 | 19.6773 | -5.0773 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | 0.16 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 6.3 | 6.3 | 1.3 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8.6 | 13.8839 | 13.8839 | -5.2839 | 21.3 | 11.6453 | 11.6453 | 9.6547 | 0 | 0.0177 | 0.0177 | -0.0177 | 0 | 7.1 | 10.0608 | -10.0608 | 0.2 | 15.4 | 12.4719 | -12.2719 | 0 | 1.2308 | 1.2308 | -1.2308 | 0 | 0.4444 | 0.4444 | -0.4444 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 11.7 | 13.5583 | 13.5583 | -1.8583 | 0 | 0.1148 | 0.1148 | -0.1148 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | -0.0015 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.1 | 11 | 11 | 10.1 | 15.7 | 4 | 4 | 11.7 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 | 0.0056 | 0.0056 | -0.0056 | 6 | 7.2 | 7.2 | -1.2 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 17.2 | 15.7488 | 15.7488 | 1.4512 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 19 | 14 | 3.4 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 7.9 | 7.87 | 7.87 | 0.03 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 14.4 | 17.69 | 17.69 | -3.29
15/07/2026 | 06:30 | 100 | 10.3627 | 67.0308 | 32.9692 | 651.3 | 643.4996 | 643.4996 | 7.8004 | 216.5 | 208.3305 | 208.3305 | 8.1695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 27.5783 | -27.5783 | 88.2 | 86.093 | 86.093 | 2.107 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.7 | 192.9181 | 196.228 | -15.528 | 199.2 | 192.9181 | 196.228 | 2.972 | 203.4 | 192.9181 | 196.228 | 7.172 | 284.6 | 290.2461 | 295.2259 | -10.6259 | 206.5 | 206.0414 | 206.0414 | 0.45856 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 378 | 367.1489 | 263.0259 | 114.9741 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 110.9969 | 110.9969 | -0.89687 | 7.8 | 7.2928 | 7.2928 | 0.50719 | 5.1 | 3.9161 | 3.9161 | 1.1839 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 80.8 | 47.1153 | 44.9953 | 35.8047 | 75.8 | 79.9507 | 106.3486 | -30.5486 |  |  |  | 0 |  | 173.3 |  | 0 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39.1 | 30.0431 | 36.7379 | 2.3621 | 73.1 |  | 62.1762 | 10.9238 | 27.8 | 21.021 | 23.4488 | 4.3512 | 17.6 | 18.5259 | 19.0502 | -1.4503 | 14.1 | 13.913 | 13.913 | 0.18696 | 56.8 | 60.3599 | 60.3599 | -3.5598 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 183.3 | 185.298 | 185.298 | -1.998 | 82.8 | 63.8978 | 28.2224 | 54.5776 | 39.7 | 18 |  | 39.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 156.9 | 60.2274 | 41.4508 | 115.4492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 91.1 | 76.8266 | 96.5809 | -5.4809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 64.4657 | 76.4929 | -16.3928 | 0 |  | 28.3054 | -28.3054 | 99 | 117.55 | 178.62 | -79.62 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 41.9722 | 16.5803 | 49.0197 | 169.5 | 180.0982 | 180.0982 | -10.5982 | 167.5 | 180.0982 | 180.0982 | -12.5982 | 199.4 | 180.0982 | 180.0982 | 19.3018 | 260.4 | 270.9585 | 270.9585 | -10.5585 | 68.7 | 73.3343 | 73.3344 | -4.6344 | 34.1 | 36.7773 | 36.7773 | -2.6773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 128.3 | 178.8193 | 182.0519 | -53.7519 | 93.4 | 79.1488 | 87.6388 | 5.7613 | 61.5 | 66.8097 | 66.8097 | -5.3097 | 68.5 | 67.135 | 72.3739 | -3.8739 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 | 117.9 | 71.6097 |  | 117.9 | 48.8 |  |  | 48.8 | 49.5 | 49.6662 |  | 49.5 | 140.5 | 158.3954 | 158.3954 | -17.8954 | 143.3 | 158.3954 | 158.3954 | -15.0954 | 167.8 | 158.871 | 158.871 | 8.929 | 183.6 | 176.3618 | 176.3618 | 7.2382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 5.8 | 4.5477 | 4.5477 | 1.2523 | 5.3 | 4.771 | 4.771 | 0.52898 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 13.6 | 17.2 | 21.1186 | -7.5186 | 0.2 | 1.55 | 1.55 | -1.35 | 10.5 | 13.3542 | 13.3542 | -2.8542 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.7943 | -1.7943 | 2 | 43.4502 | 43.4502 | -41.4502 | 0.8 | 39.2 | 39.2 | -38.4 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 16.1 | 5.8761 | 5.8761 | 10.2239 | 4.2 | 3.12 | 3.12 | 1.08 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14 | 14.4927 | 14.4927 | -0.49275 | 0.3 | 0.7013 | 0.7013 | -0.4013 | 0.1 | 0.5489 | 0.5489 | -0.4489 | 6.6 | 1.9016 | 1.9016 | 4.6984 | 8.8 | 12.3761 | 12.3761 | -3.5761 | 1.9 | 0.744 | 0.744 | 1.156 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.6 | 16.2261 | 19.6773 | -5.0773 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 6.3 | 6.3 | 1.8 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 13.1 | 15.0893 | 15.0893 | -1.9893 | 22.4 | 13.7665 | 13.7665 | 8.6335 | 0.1 | 0.7692 | 0.7692 | -0.6692 | 0.2 | 6.4 | 6.9376 | -6.7376 | 1.4 | 14 | 10.4243 | -9.0243 | 0 | 0.7844 | 0.7844 | -0.7844 | 0 | 0.2321 | 0.2321 | -0.2321 | 0.3 |  |  | 0.3 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 11 | 13.2552 | 13.2552 | -2.2552 | 2.2 | 7.5593 | 7.5593 | -5.3593 | 0 | 0.212 | 0.212 | -0.212 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 0 | 3 | 3 | -3 | 1.6 | 1.44 | 1.44 | 0.16 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 | 0.3511 | 0.3511 | -0.3511 | 6 | 7.2 | 7.2 | -1.2 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 17.4 | 15.7488 | 15.7488 | 1.6512 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 19 | 14 | 2.4 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 8.5 | 7.87 | 7.87 | 0.63 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14 | 17.69 | 17.69 | -3.69
15/07/2026 | 07:00 | 47.9 | 10.3627 | 63.1812 | -15.2812 | 649.3 | 643.4996 | 643.4996 | 5.8004 | 215.8 | 208.3305 | 208.3305 | 7.4695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50.6282 | -50.6282 | 88.2 | 86.093 | 86.093 | 2.107 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.5 | 189.81 | 196.228 | -16.728 | 195.8 | 189.81 | 196.228 | -0.42802 | 196.2 | 189.81 | 196.228 | -0.02802 | 280.1 | 285.57 | 295.2259 | -15.1259 | 206 | 206.0414 | 206.0414 | -0.04144 | 105.4 | 103.3301 | 103.3301 | 2.0699 | 366 | 335.9409 | 314.8438 | 51.1562 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 110.9969 | 110.9969 | 1.4031 | 7.9 | 7.2928 | 7.2928 | 0.60719 | 5.2 | 3.9161 | 3.9161 | 1.2839 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 79.9 | 43.2571 | 46.7585 | 33.1414 | 74.2 | 79.9508 | 109.7305 | -35.5305 |  |  |  | 0 |  | 206.39 |  | 0 | 8.4 |  | 7.83 | 0.57 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.3 |  |  | 145.3 | 40 | 30.0431 | 36.7379 | 3.2621 | 31.1 |  |  | 31.1 | 25.7 | 21.021 | 23.4488 | 2.2512 | 17.2 | 18.5259 | 19.0502 | -1.8502 | 14.1 | 13.913 | 13.913 | 0.18696 | 57 | 60.3599 | 60.3599 | -3.3598 | 181.9 | 181.485 | 181.485 | 0.415 | 182.1 | 181.485 | 181.485 | 0.615 | 175.4 | 182.03 | 182.03 | -6.63 | 83.5 | 70.5943 | 39.4668 | 44.0332 | 42.6 |  |  | 42.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40.8 | 41.4508 | 41.4508 | -0.65078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 57.8 | 76.8266 | 83.7611 | -25.9611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 73.0987 | 76.4929 | -16.1928 | 0 |  | 48.1315 | -48.1315 | 182 | 117.55 | 178.62 | 3.38 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 50.1596 | 30.3281 | 35.2719 | 168.4 | 179.7036 | 179.7036 | -11.3036 | 166.2 | 179.7036 | 179.7036 | -13.5036 | 197.9 | 179.7036 | 179.7036 | 18.1964 | 260.4 | 270.3649 | 270.3649 | -9.9649 | 68.3 | 73.3343 | 73.3344 | -5.0343 | 33.7 | 36.7773 | 36.7773 | -3.0773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 87.5 | 62.1762 | 41.4508 | 46.0492 | 79 | 94.9145 | 97.2505 | -18.2505 | 61.5 | 66.8097 | 66.8097 | -5.3097 | 68.3 | 72.3758 | 72.3739 | -4.0739 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 117.1 | 114.152 |  | 117.1 | 48.6 |  |  | 48.6 | 49.5 | 49.6662 |  | 49.5 | 140 | 158.3954 | 158.3954 | -18.3954 | 143.1 | 158.3954 | 158.3954 | -15.2954 | 167 | 158.871 | 158.871 | 8.129 | 182.5 | 176.3618 | 176.3618 | 6.1382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 5.8 | 4.5477 | 4.5477 | 1.2523 | 5.2 | 4.771 | 4.771 | 0.42898 | 0 | 0.065 | 0.065 | -0.065 | 7.5 | 16.1 | 20.6461 | -13.1461 | 16.1 | 6.65 | 6.65 | 9.45 | 11.6 | 13.6067 | 13.6067 | -2.0067 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 3.294 | -3.294 | 34.4 | 93.448 | 93.448 | -59.048 | 16 | 72.33 | 72.33 | -56.33 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 15.7 | 5.8761 | 5.8761 | 9.8239 | 4.1 | 3.12 | 3.12 | 0.98 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14 | 14.4927 | 14.4927 | -0.49275 | 4.1 | 2.8568 | 2.8568 | 1.2432 | 4.2 | 3.0217 | 3.0217 | 1.1783 | 0.4 | 1.8546 | 1.8546 | -1.4546 | 6.1 | 12.6539 | 12.6539 | -6.5539 | 9.5 | 2.437 | 2.437 | 7.063 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 18.2 | 18.2133 | 19.6773 | -1.4773 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 0.5 | 0 | 0.0246 | 0.0246 | -0.0246 | 8.2 | 6.3 | 6.3 | 1.9 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | -0.8 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 13.1 | 15.2103 | 15.2103 | -2.1103 | 21.4 | 13.3621 | 13.3621 | 8.0379 | 5.2 | 4.3743 | 4.3743 | 0.8257 | 0.2 | 5.6 | 6.9983 | -6.7983 | 2.3 | 12.6 | 11.318 | -9.018 | 0 | 0.8467 | 0.8467 | -0.8467 | 0 | 0.2748 | 0.2748 | -0.2748 | 8.5 |  |  | 8.5 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 11.5 | 13.2701 | 13.2701 | -1.7701 | 48.7 | 42.4775 | 42.4775 | 6.2225 | 2.3 | 3.9148 | 3.9148 | -1.6148 | 26.7 | 20 | 20 | 6.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22.6 | 14.4 | 14.4 | 8.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.3 | 2.96 | 2.96 | -0.66 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | -1.3 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 17.4 | 15.7488 | 15.7488 | 1.6512 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 19 | 14 | 4 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 8 | 7.87 | 7.87 | 0.13 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 12.3 | 17.69 | 17.69 | -5.39
15/07/2026 | 07:30 | 24.5 | 10.3627 | 13.7525 | 10.7475 | 601.3 | 591.2353 | 591.2353 | 10.0647 | 201 | 191.4102 | 191.4102 | 9.5898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  | 51.9361 | -41.9361 | 87.8 | 86.093 | 86.093 | 1.707 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.2 | 188.478 | 196.228 | -15.028 | 193.3 | 188.478 | 196.228 | -2.928 | 193.1 | 188.478 | 196.228 | -3.128 | 278.1 | 283.566 | 295.2259 | -17.1259 | 206 | 206.0414 | 206.0414 | -0.04144 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 287.3 | 263.0261 | 196.1865 | 91.1135 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 110.9969 | 110.9969 | -0.29687 | 7.5 | 7.2928 | 7.2928 | 0.20719 | 5.1 | 3.9161 | 3.9161 | 1.1839 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 80.2 | 30.4542 | 36.1404 | 44.0596 | 71.8 | 79.9507 | 20.7254 | 51.0746 |  |  |  | 0 |  | 206.39 |  | 0 | 8.4 |  | 7.83 | 0.57 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.5 |  |  | 144.5 | 39.3 | 30.0431 | 36.7379 | 2.5621 | 0 |  | 62.1762 | -62.1762 | 27.4 | 21.021 | 23.4488 | 3.9512 | 17.6 | 18.5259 | 19.0502 | -1.4503 | 14.1 | 13.913 | 13.913 | 0.18696 | 56.8 | 60.3599 | 60.3599 | -3.5598 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 83.4 | 67.1917 | 87.4339 | -4.0339 | 42.9 |  |  | 42.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.7 | 56.5198 | 41.4508 | 2.2492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.6 | 76.8266 | 54.9009 | 5.6991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 57.6079 | 7.6669 | 52.3331 | 0 |  | 52.2966 | -52.2966 | 184.3 | 133.64 | 173.85 | 10.45 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 45.9995 | 88.9746 | -23.4746 | 169.3 | 170.94 | 179.7036 | -10.4036 | 167.2 | 170.94 | 179.7036 | -12.5036 | 170.8 | 170.94 | 179.7036 | -8.9036 | 252.8 | 257.18 | 270.3649 | -17.5649 | 68.4 | 73.3343 | 73.3344 | -4.9344 | 33.9 | 36.7773 | 36.7773 | -2.8773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 102.3 | 176.3092 | 182.0519 | -79.7519 | 62.9 | 73.3206 | 87.6387 | -24.7387 | 61.3 | 66.8097 | 66.8097 | -5.5097 | 68.5 | 65.7944 | 72.3739 | -3.8739 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 | 117.8 | 72.6315 |  | 117.8 | 48.8 |  |  | 48.8 | 49.5 | 49.6662 |  | 49.5 | 141.1 | 158.3954 | 158.3954 | -17.2954 | 144.1 | 158.3954 | 158.3954 | -14.2954 | 167.9 | 158.871 | 158.871 | 9.029 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 5.8 | 4.5477 | 4.5477 | 1.2523 | 5.3 | 4.771 | 4.771 | 0.52898 | 0.1 | 0.079 | 0.079 | 0.021 | 5.4 | 14.2 | 20.6462 | -15.2462 | 40.6 | 16.17 | 16.17 | 24.43 | 11.8 | 13.6437 | 13.6437 | -1.8437 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0 |  | 4.0524 | -4.0524 | 98.7 | 137.7095 | 137.7095 | -39.0095 | 47.9 | 90.01 | 90.01 | -42.11 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 16 | 5.8761 | 5.8761 | 10.1239 | 4.1 | 3.12 | 3.12 | 0.98 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 13.9 | 14.4927 | 14.4927 | -0.59275 | 9.9 | 5.8784 | 5.8784 | 4.0216 | 11.3 | 6.7396 | 6.7396 | 4.5604 | 0.1 | 1.9314 | 1.9314 | -1.8314 | 0.5 | 12.3386 | 12.3386 | -11.8386 | 13.6 | 6.1689 | 6.1689 | 7.4311 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.3 | 14.6474 | 3.8342 | 10.4658 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 0 | 0.0613 | 0.0613 | -0.0613 | 8.1 | 6.3 | 6.3 | 1.8 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | -0.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 12.1 | 16.0884 | 16.0884 | -3.9884 | 17.3 | 13.36 | 13.36 | 3.94 | 15.1 | 12.8677 | 12.8677 | 2.2323 | 0.6 | 6.5 | 6.0024 | -5.4024 | 1.7 | 11.6 | 14.28 | -12.58 | 0 | 0.7394 | 0.7394 | -0.7394 | 0 | 0.1952 | 0.1952 | -0.1952 | 18.4 | 8.81 | 8.81 | 9.59 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 11.8 | 12.7194 | 12.7194 | -0.9194 | 126.6 | 97.1594 | 97.1594 | 29.4406 | 4.8 | 5.1712 | 5.1712 | -0.3712 | 70 | 50 | 50 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.6 | 11 | 11 | -5.4 | 13.6 | 3 | 3 | 10.6 | 58 | 36 | 36 | 22 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 4.7 | 4.7975 | 4.7975 | -0.0975 | 6 | 7.2 | 7.2 | -1.2 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 17.3 | 15.7488 | 15.7488 | 1.5512 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 19 | 14 | 3.1 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 8.9 | 7.87 | 7.87 | 1.03 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.2 | 17.69 | 17.69 | -4.49
15/07/2026 | 08:00 | 23.3 | 10.3627 | 10.3627 | 12.9373 | 598.3 | 591.2353 | 591.2353 | 7.0647 | 205.4 | 191.4102 | 191.4102 | 13.9898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  | 65.9625 | -56.0625 | 94 | 86.093 | 86.093 | 7.907 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.9 | 188.478 | 196.228 | -14.328 | 191.9 | 188.478 | 196.228 | -4.328 | 192.7 | 188.478 | 196.228 | -3.528 | 278.2 | 283.566 | 295.2259 | -17.0259 | 207 | 206.0414 | 206.0414 | 0.95856 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 140.6 | 196.1865 | 196.1865 | -55.5865 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 110.9969 | 110.9969 | -1.1969 | 7.4 | 7.2928 | 7.2928 | 0.10719 | 5.1 | 3.9161 | 3.9161 | 1.1839 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 42.1 | 21.8832 | 33.4346 | 8.6654 | 71.3 | 79.9507 | 20.7254 | 50.5746 |  |  |  | 0 |  | 206.39 |  | 0 | 8.5 |  | 7.83 | 0.67 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.1 |  |  | 145.1 | 39.5 | 30.0431 | 36.7379 | 2.7621 | 0 |  | 62.1762 | -62.1762 | 29.5 | 21.021 | 23.4488 | 6.0512 | 17.6 | 18.5259 | 19.0502 | -1.4503 | 14.1 | 13.913 | 13.913 | 0.18696 | 55.8 | 60.3599 | 60.3599 | -4.5598 | 174.8 | 184.7432 | 184.7432 | -9.9432 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 181.7 | 185.298 | 185.298 | -3.598 | 83.6 | 68.7175 | 87.4339 | -3.8339 | 42.6 |  |  | 42.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 39.9 | 56.521 | 47.6684 | -7.7684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60 | 59.5341 | 33.182 | 26.818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 56.7216 | 7.6669 | 51.8331 | 0 |  | 61.02 | -61.02 | 185.2 | 153.87 | 176.8 | 8.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 47.8649 | 88.9746 | -23.6746 | 170.3 | 170.94 | 179.4997 | -9.1997 | 168.2 | 170.94 | 179.4997 | -11.2997 | 171.3 | 170.94 | 179.4997 | -8.1997 | 253.3 | 257.18 | 270.0581 | -16.7581 | 68.6 | 73.3343 | 73.3344 | -4.7344 | 34 | 36.7773 | 36.7773 | -2.7773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 82.4 | 176.3081 | 175.8343 | -93.4343 | 74.1 | 72.7598 | 41.4508 | 32.6492 | 61.2 | 66.8097 | 66.8097 | -5.6097 | 71.4 | 63.3197 | 52.2367 | 19.1633 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 | 118.3 | 81.3032 |  | 118.3 | 48.5 |  |  | 48.5 | 49.5 | 49.6662 |  | 49.5 | 140.8 | 158.3954 | 158.3954 | -17.5954 | 143.7 | 158.3954 | 158.3954 | -14.6954 | 168.2 | 158.871 | 158.871 | 9.329 | 183.7 | 176.3618 | 176.3618 | 7.3382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 5.8 | 4.5477 | 4.5477 | 1.2523 | 5.2 | 4.771 | 4.771 | 0.42898 | 0.1 | 0.117 | 0.117 | -0.017 | 3.1 | 12.3 | 21.4619 | -18.3619 | 60.5 | 27.2 | 27.2 | 33.3 | 13.2 | 13.6271 | 13.6271 | -0.4271 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0 |  | 4.965 | -4.965 | 156.6 | 159.415 | 159.415 | -2.815 | 78.9 | 89.73 | 89.73 | -10.83 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16 | 5.8761 | 5.8761 | 10.1239 | 4.1 | 3.12 | 3.12 | 0.98 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14 | 14.4927 | 14.4927 | -0.49275 | 11.8 | 8.1536 | 8.1536 | 3.6464 | 14.6 | 9.4425 | 9.4425 | 5.1575 | 0.1 | 2.0682 | 2.0682 | -1.9682 | 3 | 12.0327 | 12.0327 | -9.0327 | 14.1 | 7.9646 | 7.9646 | 6.1354 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.6 | 14.4434 | 3.8342 | 10.7658 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1164 | 0.1164 | 0.0836 | 8 | 6.3 | 6.3 | 1.7 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | -0.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 8.3 | 17.1047 | 17.1047 | -8.8047 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 21.5984 | 21.5984 | 3.0016 | 0 | 7.5 | 6.2858 | -6.2858 | 0 | 10.5 | 14.69 | -14.69 | 0 | 0.6912 | 0.6912 | -0.6912 | 0 | 0.1958 | 0.1958 | -0.1958 | 36.5 | 20.37 | 20.37 | 16.13 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 14.9 | 12.3012 | 12.3012 | 2.5988 | 193.2 | 140.9658 | 140.9658 | 52.2342 | 2.2 | 8.182 | 8.182 | -5.982 | 110.1 | 85 | 85 | 25.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 81.2 | 61.2 | 61.2 | 20 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 6.9 | 7.4626 | 7.4626 | -0.5626 | 6 | 7.2 | 7.2 | -1.2 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 17.4 | 15.7488 | 15.7488 | 1.6512 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 19 | 14 | 2.5 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 8.1 | 7.87 | 7.87 | 0.23 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 9.9 | 17.69 | 17.69 | -7.79
15/07/2026 | 08:30 | 24.9 | 10.3627 | 10.9275 | 13.9725 | 599.7 | 591.2353 | 591.2353 | 8.4647 | 203.8 | 191.4102 | 191.4102 | 12.3898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 |  | 76.7982 | -67.4982 | 88.9 | 86.093 | 86.093 | 2.807 |  |  |  | 0 | 72 |  |  | 72 | 180.2 | 189.81 | 196.228 | -16.028 | 195.5 | 189.81 | 196.228 | -0.72802 | 195.8 | 189.81 | 196.228 | -0.42802 | 281.4 | 285.57 | 295.2259 | -13.8259 | 205.4 | 206.0414 | 206.0414 | -0.64144 | 105.7 | 103.3301 | 103.3301 | 2.3699 | 186.1 | 196.1865 | 196.1865 | -10.0865 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 110.9969 | 110.9969 | -3.5969 | 7.1 | 7.2928 | 7.2928 | -0.19281 | 5 | 3.9161 | 3.9161 | 1.0839 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 42.2 | 17.9532 | 34.4628 | 7.7372 | 71.8 | 79.9458 | 75.8779 | -4.0779 |  |  |  | 0 |  | 206.39 |  | 0 | 8.5 |  | 7.83 | 0.67 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.3 |  |  | 144.3 | 40.6 | 30.0431 | 36.7379 | 3.8621 | 0 |  | 63.7507 | -63.7507 | 27.9 | 21.021 | 23.4488 | 4.4512 | 17.2 | 18.5259 | 19.0502 | -1.8502 | 14.1 | 13.913 | 13.913 | 0.18696 | 56.4 | 60.3599 | 60.3599 | -3.9598 | 174.8 | 184.7432 | 184.7432 | -9.9432 | 174.3 | 184.7432 | 184.7432 | -10.4432 | 182 | 185.298 | 185.298 | -3.298 | 83.6 | 66.591 | 87.4339 | -3.8339 | 17.7 | 18 |  | 17.7 |  |  |  | 0 | 0 | 15.1989 | 15.1989 | -15.1989 | 47.9 | 65.9257 | 41.4508 | 6.4492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.3 | 39.0771 | 42.6361 | 16.6639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 41.9478 | 35.3832 | 24.0168 | 0 |  | 83.7457 | -83.7457 | 183.4 | 171.94 | 173.87 | 9.53 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 45.2651 | 88.9746 | -24.6746 | 168.7 | 177.9702 | 177.9702 | -9.2702 | 166.8 | 177.9702 | 177.9702 | -11.1702 | 197.2 | 177.9702 | 177.9702 | 19.2298 | 259.1 | 267.7569 | 267.7569 | -8.6569 | 68.5 | 73.3343 | 73.3344 | -4.8343 | 33.7 | 36.7773 | 36.7773 | -3.0773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.1 | 4.7854 | 4.7854 | -3.6854 | 106.9 | 173.121 | 182.0519 | -75.1519 | 87.3 | 62.773 | 62.1763 | 25.1237 | 59.2 | 66.8097 | 66.8097 | -7.6097 | 72.3 | 60.0412 | 58.5234 | 13.7766 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 | 117.8 | 67.3577 |  | 117.8 | 48.4 |  |  | 48.4 | 49.2 | 49.6662 |  | 49.2 | 141.3 | 158.3954 | 158.3954 | -17.0954 | 143.9 | 158.3954 | 158.3954 | -14.4954 | 168.6 | 158.871 | 158.871 | 9.729 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 205.2938 | 205.2938 | 2.8062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 5.8 |  |  | 5.8 | 5.2 | 4.771 | 4.771 | 0.42898 | 0.7 | 0.554 | 0.554 | 0.146 | 6.8 | 10.6 | 21.1192 | -14.3192 | 65.5 | 37.26 | 37.26 | 28.24 | 14 | 14.4227 | 14.4227 | -0.4227 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.5 |  | 5.67 | -4.17 | 161.9 | 167.4868 | 167.4868 | -5.5868 | 81.9 | 88.57 | 88.57 | -6.67 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.2 | 5.8761 | 5.8761 | 10.3239 | 4.1 | 3.12 | 3.12 | 0.98 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14 | 14.4927 | 14.4927 | -0.49275 | 12.2 | 9.0985 | 9.0985 | 3.1015 | 15.2 | 10.4422 | 10.4422 | 4.7578 | 1.4 | 2.1723 | 2.1723 | -0.7723 | 4 | 12.2092 | 12.2092 | -8.2092 | 14.9 | 9.5447 | 9.5447 | 5.3553 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.6 | 11.0427 | 10.2142 | 4.3858 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1727 | 0.1727 | 0.0273 | 7.8 | 6.3 | 6.3 | 1.5 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | -0.8 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 3.3 | 18.5145 | 18.5145 | -15.2145 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 27.446 | 27.446 | 2.254 | 0 | 8.8 | 7.2243 | -7.2243 | 0.1 | 8.3 | 14.49 | -14.39 | 0 | 0.7167 | 0.7167 | -0.7167 | 0 | 0.1965 | 0.1965 | -0.1965 | 37.7 | 31.62 | 31.62 | 6.08 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | -0.9 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 14.8 | 13.7241 | 13.7241 | 1.0759 | 199.5 | 159.4214 | 159.4214 | 40.0786 | 0 | 9.2725 | 9.2725 | -9.2725 | 117.1 | 108 | 108 | 9.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 0 | 4 | 4 | -4 | 85.1 | 77.76 | 77.76 | 7.34 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 8.9 | 9.0744 | 9.0744 | -0.1744 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | -1.6 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 17.4 | 15.7488 | 15.7488 | 1.6512 | 7 | 10.8 | 10.8 | -3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 19 | 14 | 3.1 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 7.9 | 7.87 | 7.87 | 0.03 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.6 | 17.69 | 17.69 | -4.09
15/07/2026 | 09:00 | 25 | 10.3627 | 33.5106 | -8.5106 | 600.6 | 591.2353 | 591.2353 | 9.3647 | 204.5 | 191.4102 | 191.4102 | 13.0898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 16.3129 | 80.3769 | -70.4769 | 92 | 86.093 | 86.093 | 5.907 |  |  |  | 0 | 79.6 |  |  | 79.6 | 179.2 | 189.81 | 196.228 | -17.028 | 196.5 | 189.81 | 196.228 | 0.27198 | 196 | 189.81 | 196.228 | -0.22802 | 282.6 | 285.57 | 295.2259 | -12.6259 | 204.9 | 206.0414 | 206.0414 | -1.1414 | 105.3 | 103.3301 | 103.3301 | 1.9699 | 260.8 | 263.0259 | 196.1865 | 64.6135 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 110.9969 | 110.9969 | -7.4969 | 7.6 | 7.2928 | 7.2928 | 0.30719 | 5.1 | 3.9161 | 3.9161 | 1.1839 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 42.4 | 17.9571 |  | 42.4 | 72 | 79.9507 | 75.8779 | -3.8779 |  |  |  | 0 |  | 192.83 |  | 0 | 8.5 |  | 7.83 | 0.67 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.3 |  |  | 144.3 | 40 | 30.0431 | 36.7379 | 3.2621 | 0 |  | 149.5525 | -149.5525 | 27.7 | 21.021 | 23.4488 | 4.2512 | 17.4 | 18.5259 | 19.0502 | -1.6502 | 14.2 | 13.913 | 13.913 | 0.28696 | 56.5 | 60.3599 | 60.3599 | -3.8598 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 182.2 | 185.298 | 185.298 | -3.098 | 82.7 | 87.4339 | 87.4339 | -4.7339 | 44.5 | 45 |  | 44.5 |  |  |  | 0 | 0 | 15.1989 | 15.1989 | -15.1989 | 53.7 | 49.5943 | 41.4508 | 12.2492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.8 | 27.139 | 46.9482 | 13.8518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 35.2326 | 55.9965 | 3.8035 | 0 |  | 83.7457 | -83.7457 | 182.5 | 178.52 | 178.62 | 3.88 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 70.7484 | 88.9746 | -23.6746 | 168 | 177.9702 | 177.9702 | -9.9702 | 166.1 | 177.9702 | 177.9702 | -11.8702 | 196.3 | 177.9702 | 177.9702 | 18.3298 | 258.7 | 267.7569 | 267.7569 | -9.0569 | 68.2 | 73.3343 | 73.3344 | -5.1344 | 33.7 | 36.7773 | 36.7773 | -3.0773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 163.5 | 163.1053 | 182.0519 | -18.5519 | 109.2 | 47.5067 | 52.1739 | 57.0261 | 59.8 | 66.8097 | 66.8097 | -7.0097 | 72.9 | 54.628 | 58.3689 | 14.5311 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 | 117.3 | 78.8449 |  | 117.3 | 48.5 |  |  | 48.5 | 49.1 | 49.6662 |  | 49.1 | 140.7 | 158.3954 | 158.3954 | -17.6954 | 143.6 | 158.3954 | 158.3954 | -14.7954 | 168.3 | 158.871 | 158.871 | 9.429 | 182.2 | 176.3618 | 176.3618 | 5.8382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 205.2938 | 205.2938 | 2.7062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 5.8 |  |  | 5.8 | 5.3 | 4.771 | 4.771 | 0.52898 | 0.8 | 0.754 | 0.754 | 0.046 | 5.8 | 9 | 21.291 | -15.491 | 66.4 | 45.02 | 45.02 | 21.38 | 13.9 | 14.5683 | 14.5683 | -0.6683 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.7347 | 5.67 | -4.47 | 164.6 | 168.563 | 168.563 | -3.963 | 83.5 | 87.55 | 87.55 | -4.05 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.2 | 5.8761 | 5.8761 | 10.3239 | 4.1 | 3.12 | 3.12 | 0.98 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 12.1 | 9.853 | 9.853 | 2.247 | 15.3 | 11.0411 | 11.0411 | 4.2589 | 0.4 | 2.2206 | 2.2206 | -1.8206 | 2.4 | 13.5759 | 13.5759 | -11.1759 | 15.2 | 9.9881 | 9.9881 | 5.2119 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.5 | 9.4969 | 14.9592 | -0.4592 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2279 | 0.2279 | 0.0721 | 7.8 | 6.3 | 6.3 | 1.5 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | -0.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.8 | 18.8993 | 18.8993 | -13.0993 | 0 |  |  | 0 | 30 | 29.5506 | 29.5506 | 0.4494 | 0.1 | 10.2 | 7.5327 | -7.4327 | 0.1 | 6 | 7.6334 | -7.5334 | 0 | 0.7418 | 0.7418 | -0.7418 | 0 | 0.1913 | 0.1913 | -0.1913 | 38.4 | 38.15 | 38.15 | 0.25 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | -0.9 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 14.3 | 14.2714 | 14.2714 | 0.0286 | 202.6 | 167.7534 | 167.7534 | 34.8466 | 11.4 | 11.5978 | 11.5978 | -0.1978 | 117.4 | 118 | 118 | -0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 0 | 5 | 5 | -5 | 85.6 | 84.96 | 84.96 | 0.64 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 10.6 | 11.2494 | 11.2494 | -0.6494 | 5.5 | 7.2 | 7.2 | -1.7 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 17.3 | 15.7488 | 15.7488 | 1.5512 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 19 | 14 | 3 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 7.4 | 7.87 | 7.87 | -0.47 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7 | 14.9 | 17.69 | 17.69 | -2.79
15/07/2026 | 09:30 | 26.7 | 10.3627 | 14.1384 | 12.5616 | 602.8 | 591.2353 | 591.2353 | 11.5647 | 204.7 | 191.4102 | 191.4102 | 13.2898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 |  | 10.3627 | -0.16269 | 94.4 | 86.093 | 86.093 | 8.307 |  |  |  | 0 | 79.6 |  |  | 79.6 | 178.9 | 189.81 | 196.228 | -17.328 | 196.2 | 189.81 | 196.228 | -0.02802 | 195.8 | 189.81 | 196.228 | -0.42802 | 281.9 | 285.57 | 295.2259 | -13.3259 | 204.6 | 206.0414 | 206.0414 | -1.4414 | 105.2 | 103.3301 | 103.3301 | 1.8699 | 259.4 | 263.0259 | 270.0162 | -10.6162 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.9 | 110.9969 | 110.9969 | -10.0969 | 7.8 | 7.2928 | 7.2928 | 0.50719 | 5.3 | 3.9161 | 3.9161 | 1.3839 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 42.3 | 22.0583 | 38.9609 | 3.3391 | 72 | 79.9508 | 75.8779 | -3.8779 |  |  |  | 0 |  | 206.39 | 206.45 | -206.45 | 8.5 |  | 7.83 | 0.67 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.5 |  |  | 144.5 | 39.3 | 30.0431 | 36.7379 | 2.5621 | 0 |  | 59.5933 | -59.5933 | 27.4 | 21.021 | 23.4488 | 3.9512 | 17.4 | 18.5259 | 19.0502 | -1.6502 | 14.2 | 13.913 | 13.913 | 0.28696 | 57.3 | 60.3599 | 60.3599 | -3.0598 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 178.1 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6432 | 182 | 185.298 | 185.298 | -3.298 | 84.6 | 87.4339 | 55.5727 | 29.0273 | 31.2 | 18 |  | 31.2 |  |  |  | 0 | 16.1 | 15.1989 | 15.1989 | 0.90115 | 116.7 | 69.8027 | 47.6684 | 69.0316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 62.2 | 38.0926 | 47.5739 | 14.6261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 76.524 | 75.3703 | -14.5703 | 0 | 33.9818 |  | 0 | 182.3 | 169.62 | 141.14 | 41.16 | 0 |  | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 70.7484 | 50.0199 | 15.7801 | 167.6 | 177.5002 | 177.5002 | -9.9002 | 165.4 | 177.5002 | 177.5002 | -12.1003 | 196.3 | 177.5002 | 177.5002 | 18.7997 | 257.8 | 267.0499 | 267.0499 | -9.2499 | 70 | 73.3343 | 73.3344 | -3.3344 | 33.9 | 36.7773 | 36.7773 | -2.8773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 213 | 169.244 | 178.4171 | 34.5829 | 105.9 | 52.1739 | 97.6721 | 8.2279 | 61.8 | 66.8097 | 66.8097 | -5.0097 | 72.7 | 58.3689 | 74.438 | -1.738 | 28.4 | 29.8068 | 29.8068 | -1.4068 | 116.9 | 114.152 |  | 116.9 | 48.3 |  |  | 48.3 | 49.2 | 49.6662 |  | 49.2 | 140.2 | 158.3954 | 158.3954 | -18.1954 | 143 | 158.3954 | 158.3954 | -15.3954 | 167.5 | 158.871 | 158.871 | 8.629 | 181.1 | 176.3618 | 176.3618 | 4.7382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 205.2938 | 205.2938 | 2.1062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 5.8 |  |  | 5.8 | 5.3 | 4.771 | 4.771 | 0.52898 | 1.1 | 0.935 | 0.935 | 0.165 | 13.2 | 10.1 | 20.0941 | -6.8941 | 67 | 51.41 | 51.41 | 15.59 | 13.1 | 14.4909 | 14.4909 | -1.3909 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0.9 |  | 1.3476 | -0.44755 | 167.8 | 167.9788 | 167.9788 | -0.1788 | 84.9 | 86.29 | 86.29 | -1.39 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -0.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 16.4 | 5.8761 | 5.8761 | 10.5239 | 4.1 | 3.12 | 3.12 | 0.98 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 12.1 | 10.2882 | 10.2882 | 1.8118 | 15.2 | 10.9047 | 10.9047 | 4.2953 | 1.2 | 2.2006 | 2.2006 | -1.0006 | 3.9 | 13.4174 | 13.4174 | -9.5174 | 15.1 | 11.2616 | 11.2616 | 3.8384 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.5 | 19.0017 | 19.4189 | -4.9189 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2796 | 0.2796 | 0.0204 | 7.6 | 6.3 | 6.3 | 1.3 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | -0.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 11.3 | 18.5178 | 18.5178 | -7.2178 | 0 |  |  | 0 | 30 | 28.8675 | 28.8675 | 1.1325 | 0.4 | 12.9 | 9.3054 | -8.9054 | 1.2 | 7.9 | 8.2342 | -7.0342 | 0 | 1.2055 | 1.2055 | -1.2055 | 0 | 0.2479 | 0.2479 | -0.2479 | 38.7 | 39.15 | 39.15 | -0.45 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | -0.9 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 13.9 | 14.753 | 14.753 | -0.853 | 207.2 | 170.0373 | 170.0373 | 37.1627 | 13.1 | 12.4175 | 12.4175 | 0.6825 | 116.7 | 121 | 121 | -4.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 0 | 5 | 5 | -5 | 85.7 | 87.12 | 87.12 | -1.42 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 12.2 | 12.1008 | 12.1008 | 0.0992 | 4.4 | 7.2 | 7.2 | -2.8 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 17.3 | 15.7488 | 15.7488 | 1.5512 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 19 | 14 | 3.1 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 8.8 | 7.87 | 7.87 | 0.93 | 11 | 11 | 11 | 0 | 14.4 | 17.69 | 17.69 | -3.29
15/07/2026 | 10:00 | 19.5 | 10.3627 | 16.2447 | 3.2553 | 600.3 | 591.2353 | 591.2353 | 9.0647 | 204.4 | 191.4102 | 191.4102 | 12.9898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.4 |  | 10.3627 | 9.0373 | 91.8 | 86.093 | 86.093 | 5.707 |  |  |  | 0 | 80.2 |  |  | 80.2 | 178.7 | 189.81 | 196.228 | -17.528 | 197.1 | 189.81 | 196.228 | 0.87198 | 197.1 | 189.81 | 196.228 | 0.87198 | 280.7 | 285.57 | 295.2259 | -14.5259 | 204.9 | 206.0414 | 206.0414 | -1.1414 | 105.3 | 103.3301 | 103.3301 | 1.9699 | 374.2 | 269.2034 | 312.4645 | 61.7355 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 110.9969 | 110.9969 | -4.3969 | 7.5 | 7.2928 | 7.2928 | 0.20719 | 5.1 | 3.9161 | 3.9161 | 1.1839 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 42.3 | 27.0987 | 43.3931 | -1.0931 | 72.1 | 79.9508 | 75.8779 | -3.7779 |  |  |  | 0 |  | 184.45 | 206.45 | -206.45 | 8.4 |  | 7.83 | 0.57 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.1 |  |  | 144.1 | 39 | 30.0431 | 36.7379 | 2.2621 | 0 |  | 53.1195 | -53.1195 | 26.8 | 21.021 | 23.4488 | 3.3512 | 17.6 | 18.5259 | 19.0502 | -1.4503 | 14.3 | 13.913 | 13.913 | 0.38696 | 56.8 | 60.3599 | 60.3599 | -3.5598 | 173.1 | 184.7432 | 184.7432 | -11.6432 | 173.9 | 184.7432 | 184.7432 | -10.8432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 81.5 | 87.4339 | 58.4824 | 23.0176 | 26 | 18 |  | 26 |  |  |  | 0 | 15.6 | 15.1989 | 15.1989 | 0.40115 | 103.5 | 74.4597 | 41.4508 | 62.0492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.6 | 43.2599 | 51.5368 | 9.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 79.4584 | 76.4928 | -16.9928 | 0 | 71.8141 |  | 0 | 181.4 | 178.52 | 165.33 | 16.07 | 41.8 |  | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.4 | 70.7484 | 53.5774 | 10.8226 | 168.4 | 177.5002 | 177.5002 | -9.1003 | 166.4 | 177.5002 | 177.5002 | -11.1003 | 196.9 | 177.5002 | 177.5002 | 19.3998 | 255.4 | 267.0499 | 267.0499 | -11.6499 | 67.6 | 73.3343 | 73.3344 | -5.7344 | 33.9 | 36.7773 | 36.7773 | -2.8773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 192.3 | 164.587 | 191.1085 | 1.1915 | 95.5 | 92.6078 | 111.0112 | -15.5112 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 65.2 | 70.5406 | 77.8082 | -12.6082 | 27.2 | 29.8068 | 29.8068 | -2.6068 | 117 | 114.152 |  | 117 | 48.3 |  |  | 48.3 | 49.1 | 49.6662 |  | 49.1 | 141.2 | 158.3954 | 158.3954 | -17.1954 | 144.1 | 158.3954 | 158.3954 | -14.2954 | 167.8 | 158.871 | 158.871 | 8.929 | 181.6 | 176.3618 | 176.3618 | 5.2382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 205.2938 | 205.2938 | 1.7062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 5.8 |  |  | 5.8 | 5.2 | 4.771 | 4.771 | 0.42898 | 1.1 | 1.046 | 1.046 | 0.054 | 16.3 | 11.3 | 20.133 | -3.833 | 67.1 | 56.5 | 56.5 | 10.6 | 9.2 | 14.595 | 14.595 | -5.395 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 7.7 | 20.3376 | 20.3376 | -12.6376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 |  | 1.3476 | -0.24755 | 168.1 | 167.6452 | 167.6452 | 0.4548 | 85.4 | 86.06 | 86.06 | -0.66 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 16 | 5.8761 | 5.8761 | 10.1239 | 4.1 | 3.12 | 3.12 | 0.98 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 12 | 10.8158 | 10.8158 | 1.1842 | 15.1 | 11.7725 | 11.7725 | 3.3275 | 1.9 | 2.1783 | 2.1783 | -0.2783 | 10 | 13.1613 | 13.1613 | -3.1613 | 15.3 | 11.7129 | 11.7129 | 3.5871 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.5 | 19.6772 | 19.6773 | -5.1773 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3159 | 0.3159 | -0.0159 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 17.9 | 18.4835 | 18.4835 | -0.5835 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 28.7524 | 28.7524 | 0.8476 | 2.4 | 15.6 | 10.5367 | -8.1367 | 4.4 | 9.8 | 8.4032 | -4.0032 | 0.1 | 1.4392 | 1.4392 | -1.3392 | 0.1 | 0.4775 | 0.4775 | -0.3775 | 38.5 | 39.34 | 39.34 | -0.84 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | -0.9 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 11.3 | 14.5283 | 14.5283 | -3.2283 | 207.1 | 173.9691 | 173.9691 | 33.1309 | 14.4 | 13.9128 | 13.9128 | 0.4872 | 114.7 | 119 | 119 | -4.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 12.6 | 5 | 5 | 7.6 | 85 | 85.68 | 85.68 | -0.68 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 13.4 | 13.4316 | 13.4316 | -0.0316 | 4.5 | 7.2 | 7.2 | -2.7 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 17.4 | 15.7488 | 15.7488 | 1.6512 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 19 | 14 | 3.6 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 7 | 7.87 | 7.87 | -0.87 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 12 | 17.69 | 17.69 | -5.69
15/07/2026 | 10:30 | 26.4 | 10.3627 | 16.0672 | 10.3328 | 603.1 | 591.2353 | 591.2353 | 11.8647 | 204.9 | 191.4102 | 191.4102 | 13.4898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 |  | 10.3627 | 9.7373 | 94.7 | 86.093 | 86.093 | 8.607 |  |  |  | 0 | 78.8 |  |  | 78.8 | 177.9 | 189.81 | 196.228 | -18.328 | 195.3 | 189.81 | 196.228 | -0.92802 | 195.6 | 189.81 | 196.228 | -0.62802 | 280.5 | 285.57 | 295.2259 | -14.7259 | 203.4 | 206.0414 | 206.0414 | -2.6414 | 105.1 | 103.3301 | 103.3301 | 1.7699 | 343.7 | 318.4627 | 348.9405 | -5.2405 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3 | 110.9969 | 110.9969 | 1.3031 | 8.2 | 7.2928 | 7.2928 | 0.90719 | 5.2 | 3.9161 | 3.9161 | 1.2839 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 42.2 | 28.2158 | 44.4098 | -2.2098 | 71.9 | 79.9508 | 75.8781 | -3.9781 |  |  |  | 0 |  | 198.72 | 206.45 | -206.45 | 8.4 |  | 7.83 | 0.57 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.6 |  |  | 144.6 | 39 | 30.0431 | 36.7379 | 2.2621 | 0 |  | 62.1761 | -62.1761 | 28.2 | 21.021 | 23.4488 | 4.7512 | 17.6 | 18.5259 | 19.0502 | -1.4503 | 14.3 | 13.913 | 13.913 | 0.38696 | 57.4 | 60.3599 | 60.3599 | -2.9598 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 178.1 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 84 | 87.4339 | 81.8856 | 2.1144 | 18.4 | 18 |  | 18.4 |  |  |  | 0 | 16.4 | 15.1989 | 15.1989 | 1.2011 | 61.8 | 64.6085 | 41.4508 | 20.3492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 61.6 | 43.6871 | 51.116 | 10.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 79.4586 | 76.4928 | -15.7928 | 0 | 71.8166 |  | 0 | 178.4 | 178.52 | 161.67 | 16.73 | 42.1 |  | 45.2919 | -3.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 70.7484 | 82.191 | -16.491 | 167.2 | 176.5138 | 176.5138 | -9.3138 | 165.6 | 176.5138 | 176.5138 | -10.9138 | 197.2 | 176.5138 | 176.5138 | 20.6862 | 254.1 | 265.5659 | 265.5659 | -11.4658 | 70.1 | 73.3343 | 73.3344 | -3.2344 | 34.4 | 36.7773 | 36.7773 | -2.3773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 157.9 | 174.4382 | 198.6397 | -40.7397 | 85.6 | 60 | 46.3769 | 39.2231 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 63.9 | 61.4594 | 56.0798 | 7.8202 | 27.4 | 29.8068 | 29.8068 | -2.4068 | 116.7 | 114.152 |  | 116.7 | 48.3 |  |  | 48.3 | 49 | 49.6662 |  | 49 | 139.9 | 158.3954 | 158.3954 | -18.4954 | 142.6 | 158.3954 | 158.3954 | -15.7954 | 167 | 158.871 | 158.871 | 8.129 | 181.3 | 176.3618 | 176.3618 | 4.9382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 205.2938 | 205.2938 | 1.7062 | 100.2 | 102.9552 | 102.9552 | -2.7551 | 5.8 |  |  | 5.8 | 5.2 | 4.771 | 4.771 | 0.42898 | 1.2 | 1.14 | 1.14 | 0.06 | 19.7 | 11.5 | 21.3458 | -1.6458 | 66.6 | 60.42 | 60.42 | 6.18 | 9.3 | 14.6567 | 14.6567 | -5.3567 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 |  | 1.3476 | 0.75245 | 166.5 | 167.1328 | 167.1328 | -0.6328 | 84.7 | 85.99 | 85.99 | -1.29 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 16.6 | 5.8761 | 5.8761 | 10.7239 | 4.1 | 3.12 | 3.12 | 0.98 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.3 | 14.4927 | 14.4927 | -0.19275 | 11.9 | 10.7837 | 10.7837 | 1.1163 | 15 | 12.226 | 12.226 | 2.774 | 2.1 | 2.2391 | 2.2391 | -0.1391 | 7.6 | 11.4875 | 11.4875 | -3.8875 | 15.1 | 12.3231 | 12.3231 | 2.7769 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.5 | 19.6773 | 19.6773 | -5.1773 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3389 | 0.3389 | -0.1389 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 0.6 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | -0.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 19.7 | 18.6471 | 18.6471 | 1.0529 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 28.5832 | 28.5832 | 0.6168 | 0.9 | 15.6 | 14.3565 | -13.4565 | 2.4 | 12.3 | 13.4493 | -11.0493 | 0 | 1.8397 | 1.8397 | -1.8397 | 0 | 0.7784 | 0.7784 | -0.7784 | 38.1 | 39.12 | 39.12 | -1.02 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | -0.9 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 12.4 | 15.1437 | 15.1437 | -2.7437 | 204.1 | 181.2957 | 181.2957 | 22.8043 | 15.2 | 14.4332 | 14.4332 | 0.7668 | 112.1 | 118 | 118 | -5.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99.3 | 11 | 11 | 88.3 | 88.5 | 6 | 6 | 82.5 | 83.3 | 84.96 | 84.96 | -1.66 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 14.2 | 14.1789 | 14.1789 | 0.0211 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 17.2 | 15.7488 | 15.7488 | 1.4512 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 19 | 14 | 3.4 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 7.5 | 7.87 | 7.87 | -0.37 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 12.4 | 17.69 | 17.69 | -5.29
15/07/2026 | 11:00 | 23.8 | 20.4806 | 16.933 | 6.867 | 602 | 591.2353 | 591.2353 | 10.7647 | 205 | 191.4102 | 191.4102 | 13.5898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 30.4077 | 35.6884 | -15.7884 | 94 | 90 | 86.093 | 7.907 |  |  |  | 0 | 80.6 | 86.8203 |  | 80.6 | 178.6 | 189.81 | 196.228 | -17.628 | 197.6 | 189.81 | 196.228 | 1.372 | 201.6 | 189.81 | 196.228 | 5.372 | 282.6 | 285.57 | 295.2259 | -12.6259 | 203.5 | 206.0414 | 206.0414 | -2.5414 | 104.9 | 103.3301 | 103.3301 | 1.5699 | 346.6 | 379.4638 | 344.8752 | 1.7248 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 110.9969 | 110.9969 | 0.90313 | 7.8 | 7.2928 | 7.2928 | 0.50719 | 5.1 | 3.9161 | 3.9161 | 1.1839 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 42.2 | 50.1343 | 45.1176 | -2.9176 | 71.8 | 79.9508 | 75.8779 | -4.0779 |  |  |  | 0 |  |  | 206.45 | -206.45 | 8.5 | 7.83 | 7.83 | 0.67 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.1 |  |  | 145.1 | 38.5 | 30.0431 | 36.7379 | 1.7621 | 44.8 | 61.8357 | 64.2322 | -19.4322 | 27.1 | 21.021 | 23.4488 | 3.6512 | 17.4 | 18.5259 | 19.0502 | -1.6502 | 14.4 | 13.913 | 13.913 | 0.48696 | 57 | 60.3599 | 60.3599 | -3.3598 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 182.2 | 185.298 | 185.298 | -3.098 | 83.1 | 87.4339 | 87.4339 | -4.3339 | 17.6 | 18 |  | 17.6 |  |  |  | 0 | 15.7 | 15.1989 | 15.1989 | 0.50115 | 67.8 | 80.2949 | 47.6684 | 20.1316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 61.8 | 94.3019 | 52.4492 | 9.3508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 79.4586 | 76.4928 | -16.0928 | 23.2 |  |  | 23.2 | 180.3 | 178.52 | 155.85 | 24.45 | 42.8 | 45.2919 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 75.8949 | 88.9746 | -23.3746 | 168 | 176.2567 | 176.2567 | -8.2567 | 166.1 | 176.2567 | 176.2567 | -10.1567 | 198 | 176.2567 | 176.2567 | 21.7433 | 254.1 | 265.179 | 265.179 | -11.079 | 69.5 | 73.3344 | 73.3344 | -3.8344 | 33.6 | 36.7773 | 36.7773 | -3.1773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 152 | 187.2355 | 181.8002 | -29.8002 | 65.9 | 92.4445 | 94.2894 | -28.3894 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 67.8 | 72.3739 | 71.2046 | -3.4046 | 27.2 | 29.8068 | 29.8068 | -2.6068 | 117.1 | 114.152 |  | 117.1 | 48.5 | 50.6459 |  | 48.5 | 49.1 | 49.6662 |  | 49.1 | 140.5 | 158.3954 | 158.3954 | -17.8954 | 143.3 | 158.3954 | 158.3954 | -15.0954 | 167.7 | 158.871 | 158.871 | 8.829 | 182.2 | 176.3618 | 176.3618 | 5.8382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 205.2938 | 205.2938 | 1.9062 | 100.2 | 102.9552 | 102.9552 | -2.7551 | 5.8 |  |  | 5.8 | 5.3 | 4.771 | 4.771 | 0.52898 | 1.2 | 1.165 | 1.165 | 0.035 | 20.6 | 3.02 | 22.4465 | -1.8465 | 66.8 | 63.22 | 63.22 | 3.58 | 10.9 | 12.86 | 14.8813 | -3.9813 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.8 | 2.6517 | 2.9953 | -1.1953 | 166.9 | 165.8575 | 165.8575 | 1.0425 | 84.3 | 85.21 | 85.21 | -0.91 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 16.3 | 5.8761 | 5.8761 | 10.4239 | 4.1 | 3.12 | 3.12 | 0.98 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 11.7 | 10.7345 | 10.7345 | 0.9655 | 14.7 | 12.5711 | 12.5711 | 2.1289 | 3.7 | 1.09 | 2.3083 | 1.3917 | 11.5 | 2.54 | 12.291 | -0.791 | 15.6 | 12.6666 | 12.6666 | 2.9334 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.5 | 19.6773 | 19.6773 | -5.1773 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3515 | 0.3515 | 0.0485 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | -0.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.7 | 14.09 | 18.2757 | 2.4243 | 0 |  |  | 0 | 29 | 28.3517 | 28.3517 | 0.6483 | 0.4 |  | 15.6177 | -15.2177 | 2.7 | 5.76 | 15.9178 | -13.2178 | 0 | 1.45 | 2.0337 | -2.0337 | 0 | 0.69 | 0.8445 | -0.8445 | 38.3 | 38.67 | 38.67 | -0.37 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | -0.9 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 14.3 | 15.59 | 15.3764 | -1.0764 | 203.5 | 183.3556 | 183.3556 | 20.1444 | 15.7 | 15.0272 | 15.0272 | 0.6728 | 111.3 | 116 | 116 | -4.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.8 | 6.73 | 11 | 93.8 | 100.6 | 14.62 | 7 | 93.6 | 83.1 | 83.52 | 83.52 | -0.42 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 14.9 | 14.7814 | 14.7814 | 0.1186 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 17.4 | 15.7488 | 15.7488 | 1.6512 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 19 | 14 | 3.1 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 8.5 | 7.87 | 7.87 | 0.63 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 12.2 | 17.69 | 17.69 | -5.49
15/07/2026 | 11:30 | 25.6 | 21.3346 | 17.8196 | 7.7804 | 605.1 | 591.2353 | 591.2353 | 13.8647 | 205.5 | 191.4102 | 191.4102 | 14.0898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 30.4077 | 27.8848 | -7.8848 | 96.4 | 90 | 86.093 | 10.307 |  |  |  | 0 | 78.7 | 86.8203 | 86.8203 | -8.1203 | 179.2 | 189.81 | 196.228 | -17.028 | 198.3 | 189.81 | 196.228 | 2.072 | 202.1 | 189.81 | 196.228 | 5.872 | 282.4 | 285.57 | 295.2259 | -12.8259 | 204.5 | 206.0414 | 206.0414 | -1.5414 | 105.2 | 103.3301 | 103.3301 | 1.8699 | 375.3 | 379.4638 | 357.8428 | 17.4572 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 110.9969 | 110.9969 | 0.90313 | 8 | 7.2928 | 7.2928 | 0.70719 | 5.2 | 3.9161 | 3.9161 | 1.2839 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 42.2 | 50.8372 | 45.8384 | -3.6384 | 71.9 | 79.9508 | 109.7304 | -37.8304 |  |  |  | 0 |  |  | 206.45 | -206.45 | 8.5 | 7.83 | 7.83 | 0.67 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145 |  |  | 145 | 38 | 30.0431 | 36.7379 | 1.2621 | 55.3 | 61.8357 | 62.7465 | -7.4465 | 25.6 | 21.021 | 23.4488 | 2.1512 | 17.4 | 18.5259 | 19.0502 | -1.6502 | 14.4 | 13.913 | 13.913 | 0.48696 | 57.4 | 60.3599 | 60.3599 | -2.9598 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 182.8 | 185.298 | 185.298 | -2.498 | 83.9 | 87.4339 | 87.4339 | -3.5339 | 18.5 | 18.6575 |  | 18.5 |  |  |  | 0 | 15.6 | 15.1989 | 15.1989 | 0.40115 | 94.6 | 105.2254 | 41.4508 | 53.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 62.3 | 95.9638 | 54.1936 | 8.1064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 79.4586 | 76.4928 | 3.2072 | 23.5 |  |  | 23.5 | 178.6 | 178.52 | 154.88 | 23.72 | 42.4 | 45.2919 | 45.2919 | -2.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 79.9021 | 88.9746 | -23.2746 | 168.2 | 175.4653 | 175.4653 | -7.2653 | 165.9 | 175.4653 | 175.4653 | -9.5653 | 197.9 | 175.4653 | 175.4653 | 22.4347 | 254.5 | 263.9884 | 263.9884 | -9.4884 | 69.8 | 73.3344 | 73.3344 | -3.5343 | 34 | 36.7773 | 36.7773 | -2.7773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 175 | 192.5244 | 86.7151 | 88.2849 | 70.1 | 93.1948 | 98.5789 | -28.4789 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 73.8 | 72.3739 | 75.0848 | -1.2848 | 27.2 | 29.8068 | 29.8068 | -2.6068 | 117.5 | 114.152 |  | 117.5 | 48.6 | 50.6459 |  | 48.6 | 49.2 | 49.6662 |  | 49.2 | 140.3 | 158.3954 | 158.3954 | -18.0954 | 143.1 | 158.3954 | 158.3954 | -15.2954 | 168.2 | 158.871 | 158.871 | 9.329 | 183.4 | 176.3618 | 176.3618 | 7.0382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 205.2938 | 205.2938 | 1.8062 | 100.2 | 102.9552 | 102.9552 | -2.7551 | 5.9 |  |  | 5.9 | 5.2 | 4.771 | 4.771 | 0.42898 | 1.3 | 1.153 | 1.153 | 0.147 | 12.7 | 3.65 | 22.47 | -9.77 | 66.7 | 65.06 | 65.06 | 1.64 | 11.5 | 13.37 | 15.3187 | -3.8187 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 1.9 | 2.6517 | 2.4876 | -0.58758 | 166.8 | 164.7165 | 164.7165 | 2.0835 | 84.5 | 84.44 | 84.44 | 0.06 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.5 | 5.8761 | 5.8761 | 10.6239 | 4.1 | 3.12 | 3.12 | 0.98 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 11.8 | 10.714 | 10.714 | 1.086 | 14.9 | 12.8878 | 12.8878 | 2.0122 | 1.9 | 1.26 | 2.4315 | -0.5315 | 10.9 | 3.7 | 13.0787 | -2.1787 | 15.5 | 13.2432 | 13.2432 | 2.2568 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 16.5 | 19.6773 | 19.6773 | -3.1773 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3624 | 0.3624 | 0.0376 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | -0.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.9 | 14.86 | 18.8822 | 2.0178 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 28.1164 | 28.1164 | 1.1836 | 0.2 |  | 19.9493 | -19.7493 | 1.3 | 8.51 | 21.1925 | -19.8925 | 0 | 2.08 | 2.6407 | -2.6407 | 0 | 0.93 | 1.08 | -1.08 | 38.5 | 38.16 | 38.16 | 0.34 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | -0.9 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 14.1 | 15.88 | 15.6784 | -1.5784 | 205 | 184.5613 | 184.5613 | 20.4387 | 16.3 | 15.2302 | 15.2302 | 1.0698 | 112.6 | 116 | 116 | -3.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.4 | 6.89 | 11 | 39.4 | 55.6 | 17.33 | 10 | 45.6 | 84.3 | 83.52 | 83.52 | 0.78 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 15.2 | 15.0574 | 15.0574 | 0.1426 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 17.5 | 15.7488 | 15.7488 | 1.7512 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 19 | 14 | 2.9 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 7.4 | 7.87 | 7.87 | -0.47 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 12.4 | 17.69 | 17.69 | -5.29
15/07/2026 | 12:00 | 28.4 | 13.8677 |  | 28.4 | 603.3 | 591.2353 | 591.2353 | 12.0647 | 204.9 | 191.4102 | 191.4102 | 13.4898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.7 | 50.106 | 27.3891 | -6.6891 | 96.3 | 90 | 86.093 | 10.207 |  |  |  | 0 | 79.9 | 86.8203 | 86.8203 | -6.9203 | 178.4 | 189.81 | 196.228 | -17.828 | 197.1 | 189.81 | 196.228 | 0.87198 | 201.3 | 189.81 | 196.228 | 5.072 | 279.5 | 285.57 | 295.2259 | -15.7259 | 203.3 | 206.0414 | 206.0414 | -2.7414 | 104.9 | 103.3301 | 103.3301 | 1.5699 | 373.4 | 379.4638 | 358.5781 | 14.8219 | 4.4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.50241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 110.9969 | 110.9969 | 3.3031 | 8.1 | 7.2928 | 7.2928 | 0.80719 | 5.2 | 3.9161 | 3.9161 | 1.2839 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 42 | 49.2365 | 49.56 | -7.56 | 0 | 79.9508 | 109.7304 | -109.7304 |  |  |  | 0 |  |  | 206.45 | -206.45 | 8.5 | 7.83 | 6.6 | 1.9 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147 |  |  | 147 | 36.3 | 30.0431 | 36.7379 | -0.4379 | 58.2 | 61.8357 | 63.0922 | -4.8922 | 26.4 | 21.021 | 23.4488 | 2.9512 | 17.4 | 18.5259 | 19.0502 | -1.6502 | 14.5 | 13.913 | 13.913 | 0.58696 | 57 | 60.3599 | 60.3599 | -3.3598 | 183.7 | 184.7432 | 184.7432 | -1.0432 | 184.7 | 184.7432 | 184.7432 | -0.04317 | 186.6 | 185.298 | 185.298 | 1.302 | 85.8 | 87.4339 | 87.4339 | -1.6339 | 29.2 | 31.6741 |  | 29.2 |  |  |  | 0 | 15.6 | 15.1989 | 15.1989 | 0.40115 | 69.1 | 83.4333 | 47.6684 | 21.4316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 91.1 | 86.8986 | 55.8012 | 35.2988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 79.4586 | 76.4928 | 4.4072 | 22.9 |  |  | 22.9 | 179.3 | 178.52 | 154.76 | 24.54 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.6 | 70.7484 | 88.9746 | -22.3746 | 167.2 | 173.4881 | 173.4881 | -6.2881 | 165 | 173.4881 | 173.4881 | -8.4881 | 197 | 173.4881 | 173.4881 | 23.5119 | 255.4 | 261.0136 | 261.0136 | -5.6136 | 71 | 73.3344 | 73.3344 | -2.3344 | 33.6 | 36.7773 | 36.7773 | -3.1773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 155 | 198.4423 | 80.4975 | 74.5025 | 68.7 | 91.6942 | 98.5459 | -29.8459 | 65 | 66.8097 | 66.8097 | -1.8097 | 78.5 | 72.3739 | 74.495 | 4.005 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 117.9 | 114.152 |  | 117.9 | 48.7 | 50.6459 |  | 48.7 | 49.3 | 49.6662 |  | 49.3 | 140.9 | 158.3954 | 158.3954 | -17.4954 | 143.5 | 158.3954 | 158.3954 | -14.8954 | 167.9 | 158.871 | 158.871 | 9.029 | 182.5 | 176.3618 | 176.3618 | 6.1382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.7 | 205.2938 | 205.2938 | 1.4062 | 100.1 | 102.9552 | 102.9552 | -2.8552 | 5.8 |  |  | 5.8 | 6 | 4.771 | 4.771 | 1.229 | 1.3 | 1.175 | 1.175 | 0.125 | 17.1 | 4.38 | 22.6546 | -5.5546 | 67.7 | 65.87 | 65.87 | 1.83 | 11.7 | 14.09 | 15.9638 | -4.2638 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 8.4 | 20.3376 | 20.3376 | -11.9376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 1.9 | 3.9333 | 2.4553 | -0.55533 | 168.6 | 164.2748 | 164.2748 | 4.3252 | 85.1 | 84.12 | 84.12 | 0.98 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.4 | 5.8761 | 5.8761 | 10.5239 | 4.1 | 3.12 | 3.12 | 0.98 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 11.7 | 10.6517 | 10.6517 | 1.0483 | 14.6 | 13.1256 | 13.1256 | 1.4744 | 1.8 | 1.44 | 2.5619 | -0.7619 | 5 | 4.92 | 13.9313 | -8.9313 | 15.5 | 13.4342 | 13.4342 | 2.0658 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 18.5 | 19.6773 | 19.6773 | -1.1773 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.14 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3739 | 0.3739 | 0.0261 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | -1.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 23.4 | 15.51 | 19.3734 | 4.0266 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 27.9504 | 27.9504 | 1.5496 | 0.1 | 1.2 | 19.822 | -19.722 | 1.4 | 11.15 | 22.2463 | -20.8463 | 0 | 2.01 | 2.5497 | -2.5497 | 0 | 0.92 | 1.0652 | -1.0652 | 38.7 | 37.67 | 37.67 | 1.03 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 14.6 | 15.91 | 15.7134 | -1.1134 | 207 | 184.0167 | 184.0167 | 22.9833 | 17.3 | 14.885 | 14.885 | 2.415 | 114.4 | 116 | 116 | -1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.2 | 8.05 | 12 | -10.8 | 3.1 | 20.04 | 13 | -9.9 | 85.8 | 83.52 | 83.52 | 2.28 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 15.2 | 14.9321 | 14.9321 | 0.2679 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 17.4 | 15.7488 | 15.7488 | 1.6512 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 19 | 14 | 3.1 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 8.5 | 7.87 | 7.87 | 0.63 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 12.4 | 17.69 | 17.69 | -5.29
15/07/2026 | 12:30 | 53.9 | 10.3627 |  | 53.9 | 601.4 | 591.2353 | 591.2353 | 10.1647 | 204.8 | 191.4102 | 191.4102 | 13.3898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 26.2629 | 15.9927 | 4.0073 | 94.7 | 90 | 86.093 | 8.607 |  |  |  | 0 | 78.8 |  | 86.8203 | -8.0203 | 177.8 | 189.81 | 196.228 | -18.428 | 196.5 | 189.81 | 196.228 | 0.27198 | 201.2 | 189.81 | 196.228 | 4.972 | 279.5 | 285.57 | 295.2259 | -15.7259 | 203.6 | 206.0414 | 206.0414 | -2.4414 | 104.8 | 103.3301 | 103.3301 | 1.4699 | 356 | 302.4916 | 334.003 | 21.997 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 110.9969 | 110.9969 | 0.10313 | 7.9 | 7.2928 | 7.2928 | 0.60719 | 5.2 | 3.9161 | 3.9161 | 1.2839 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 60.3 | 37.5625 | 45.8621 | 14.4379 | 0 | 66.3716 | 77.035 | -77.035 |  |  |  | 0 |  |  | 206.45 | -206.45 | 8.5 | 7.83 | 7.83 | 0.67 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 199.8 | 162.117 |  | 199.8 | 36.4 | 30.0431 | 36.7379 | -0.3379 | 51.3 | 51.0957 | 62.1762 | -10.8762 | 24.3 | 21.021 | 23.4488 | 0.85123 | 17.4 | 18.5259 | 19.0502 | -1.6502 | 14.5 | 13.913 | 13.913 | 0.58696 | 57.3 | 60.3599 | 60.3599 | -3.0598 | 182.1 | 184.7432 | 184.7432 | -2.6432 | 181.8 | 184.7432 | 184.7432 | -2.9432 | 186.6 | 185.298 | 185.298 | 1.302 | 84 | 87.4339 | 87.4339 | -3.4339 | 15.2 | 14.956 |  | 15.2 |  |  |  | 0 | 15.1 | 15.1989 | 15.1989 | -0.09885 | 49.9 | 41.4508 | 41.4508 | 8.4492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 90.6 | 61.5508 | 50.7929 | 39.8071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 79.4586 | 76.4928 | 3.0072 | 22.6 | 32.3 |  | 22.6 | 178.2 | 178.52 | 160.49 | 17.71 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 70.7484 | 88.9746 | -23.4746 | 166.5 | 172.5837 | 172.5837 | -6.0837 | 164.5 | 172.5837 | 172.5837 | -8.0837 | 196 | 172.5837 | 172.5837 | 23.4163 | 255.2 | 259.6529 | 259.6529 | -4.4529 | 68.8 | 73.3344 | 73.3344 | -4.5343 | 33.3 | 36.7773 | 36.7773 | -3.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 180.7 | 168.1935 | 86.7151 | 93.9849 | 77.1 | 83.8874 | 90.8153 | -13.7153 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 77.8 | 68.9947 | 72.3741 | 5.4259 | 29.8 | 28.4151 | 29.8068 | -0.00676 | 116.7 | 114.152 |  | 116.7 | 48.4 | 50.6459 |  | 48.4 | 49 | 49.6662 |  | 49 | 140 | 158.3954 | 158.3954 | -18.3954 | 142.7 | 158.3954 | 158.3954 | -15.6954 | 166.9 | 158.871 | 158.871 | 8.029 | 182.3 | 176.3618 | 176.3618 | 5.9382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.2 | 205.2938 | 205.2938 | 0.9062 | 99.9 | 102.9552 | 102.9552 | -3.0551 | 5.8 |  |  | 5.8 | 7.2 | 4.771 | 4.771 | 2.429 | 1.3 | 1.164 | 1.164 | 0.136 | 17.9 | 11.76 | 23.5041 | -5.6041 | 69.3 | 65.64 | 65.64 | 3.66 | 12.9 | 11 | 16.1031 | -3.2031 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.9 | 2.3821 | 1.7139 | 0.18615 | 170.2 | 164.4248 | 164.4248 | 5.7752 | 86.3 | 84.12 | 84.12 | 2.18 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.5 | 5.8761 | 5.8761 | 10.6239 | 4.1 | 3.12 | 3.12 | 0.98 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 11.9 | 10.5429 | 10.5429 | 1.3571 | 14.9 | 13.1821 | 13.1821 | 1.7179 | 3.2 | 1.32 | 2.6918 | 0.5082 | 0 | 3.2 | 14.6768 | -14.6768 | 15.5 | 13.1623 | 13.1623 | 2.3377 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 18.5 | 19.6773 | 19.6773 | -1.1773 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3802 | 0.3802 | 0.0198 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | -1.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 25.8 | 14.89 | 20.555 | 5.245 | 0 |  |  | 0 | 29 | 28.0137 | 28.0137 | 0.9863 | 3.7 |  | 22.8092 | -19.1092 | 4.4 | 8.27 | 26.6428 | -22.2428 | 0.2 | 1.29 | 2.9884 | -2.7884 | 0.3 | 0.9 | 1.5365 | -1.2365 | 38.4 | 37.72 | 37.72 | 0.68 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 14.5 | 13.86 | 15.6044 | -1.1044 | 209.7 | 182.577 | 182.577 | 27.123 | 17.1 | 14.7748 | 14.7748 | 2.3252 | 112.9 | 116 | 116 | -3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 58.04 | 13 | -13 | 0 | 45.94 | 17 | -17 | 84.8 | 83.52 | 83.52 | 1.28 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 15.4 | 14.7907 | 14.7907 | 0.6093 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 17.8 | 15.7488 | 15.7488 | 2.0512 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 19 | 14 | 2.7 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 8 | 7.87 | 7.87 | 0.13 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 10.8 | 17.69 | 17.69 | -6.89
15/07/2026 | 13:00 | 23.6 | 10.382 |  | 23.6 | 601.8 | 591.2353 | 591.2353 | 10.5647 | 204.4 | 191.4102 | 191.4102 | 12.9898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 |  | 10.3627 | 9.7373 | 95 | 90 | 86.093 | 8.907 |  |  |  | 0 | 79.8 |  | 86.8203 | -7.0203 | 177.6 | 189.81 | 196.228 | -18.628 | 197.6 | 189.81 | 196.228 | 1.372 | 201.3 | 189.81 | 196.228 | 5.072 | 281 | 285.57 | 295.2259 | -14.2259 | 203.6 | 206.0414 | 206.0414 | -2.4414 | 104.3 | 103.3301 | 103.3301 | 0.96991 | 310.7 | 323.4647 | 337.0785 | -26.3785 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 110.9969 | 110.9969 | -0.19687 | 7.6 | 7.2928 | 7.2928 | 0.30719 | 5.1 | 3.9161 | 3.9161 | 1.1839 | 22.1 | 22.2809 | 22.2809 | -0.18085 | 58.6 | 35.0009 | 42.5128 | 16.0872 | 6.2 | 79.9508 | 72.3766 | -66.1766 |  |  |  | 0 |  |  | 206.45 | -206.45 | 8.4 | 7.83 | 7.83 | 0.57 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.7 | 168.8682 |  | 144.7 | 35.1 | 30.0431 | 36.7379 | -1.6379 | 51.9 | 58.8861 | 62.1762 | -10.2762 | 24.2 | 21.021 | 23.4488 | 0.75123 | 17.6 | 18.5259 | 19.0502 | -1.4503 | 14.5 | 13.913 | 13.913 | 0.58696 | 55.9 | 60.3599 | 60.3599 | -4.4599 | 181.9 | 184.7432 | 184.7432 | -2.8432 | 182 | 184.7432 | 184.7432 | -2.7432 | 187 | 185.298 | 185.298 | 1.702 | 83.8 | 87.4339 | 70.6929 | 13.1071 | 20.9 | 24.8705 |  | 20.9 |  |  |  | 0 | 15.2 | 15.1989 | 15.1989 | 0.00115 | 106.2 | 20.7254 | 41.4508 | 64.7492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 90.9 | 62.5597 | 50.5894 | 40.3107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.2 | 79.4586 | 76.4929 | 2.7071 | 0 | 32.3 |  | 0 | 178 | 178.52 | 149.37 | 28.63 | 41.1 | 45.2919 | 45.2919 | -4.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 70.7484 | 68.5065 | -2.9065 | 167.2 | 173.7829 | 173.7829 | -6.5829 | 164.8 | 173.7829 | 173.7829 | -8.9829 | 195.8 | 173.7829 | 173.7829 | 22.0171 | 255.9 | 261.4571 | 261.4571 | -5.5571 | 69.2 | 73.3344 | 73.3344 | -4.1344 | 33.4 | 36.7773 | 36.7773 | -3.3773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 126.3 | 117.2061 | 86.7151 | 39.5849 | 77 | 92.4445 | 94.2491 | -17.2491 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 71.5 | 72.3739 | 72.4432 | -0.94321 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 | 117.5 | 114.152 |  | 117.5 | 48.3 | 50.6459 |  | 48.3 | 49.1 | 49.6662 |  | 49.1 | 140.2 | 158.3954 | 158.3954 | -18.1954 | 142.8 | 158.3954 | 158.3954 | -15.5954 | 167.7 | 158.871 | 158.871 | 8.829 | 182.4 | 176.3618 | 176.3618 | 6.0382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.2 | 205.2938 | 205.2938 | -0.0938 | 99.7 | 102.9552 | 102.9552 | -3.2551 | 5.8 |  |  | 5.8 | 6.6 | 4.771 | 4.771 | 1.829 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 19.9 | 12.46 | 24.1948 | -4.2948 | 69.5 | 64.3 | 64.3 | 5.2 | 12.8 | 11.2 | 15.7529 | -2.9529 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 |  | 1.3476 | 0.55245 | 170.2 | 165.713 | 165.713 | 4.487 | 86.4 | 85.04 | 85.04 | 1.36 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.2 | 5.8761 | 5.8761 | 10.3239 | 4.1 | 3.12 | 3.12 | 0.98 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 12.1 | 10.3861 | 10.3861 | 1.7139 | 15 | 13.0894 | 13.0894 | 1.9106 | 4.6 | 1.54 | 2.824 | 1.776 | 0 | 4.5 | 15.2033 | -15.2033 | 15.5 | 13.1494 | 13.1494 | 2.3506 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 18.6 | 19.6773 | 19.6773 | -1.0773 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  |  |  | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 0.4 | 0.389 | 0.389 | 0.011 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 2.2 | 3.6 | 3.6 | -1.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 27.5 | 15.88 | 21.1097 | 6.3903 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 28.1747 | 28.1747 | 1.2253 | 6 |  | 23.867 | -17.867 | 6.7 | 12.85 | 28.5649 | -21.8649 | 0.6 | 1.59 | 3.0934 | -2.4934 | 0 | 0.84 | 1.3985 | -1.3985 | 38.8 | 38.02 | 38.02 | 0.78 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 12.2 | 13.93 | 15.4042 | -3.2042 | 210.3 | 178.0984 | 178.0984 | 32.2016 | 16.5 | 13.5392 | 13.5392 | 2.9608 | 114.5 | 116 | 116 | -1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 41.94 | 15 | -15 | 1 | 48.31 | 21 | -20 | 85.4 | 83.52 | 83.52 | 1.88 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 15.1 | 13.9437 | 13.9437 | 1.1563 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 17.8 | 15.7488 | 15.7488 | 2.0512 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 19 | 14 | 3.2 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 7.7 | 7.87 | 7.87 | -0.17 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 11 | 17.69 | 17.69 | -6.69
15/07/2026 | 13:30 | 26.7 | 10.3627 |  | 26.7 | 605.1 | 591.2353 | 591.2353 | 13.8647 | 205.6 | 191.4102 | 191.4102 | 14.1898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.7 | 11.9968 | 10.3627 | 10.3373 | 99 | 90 | 86.093 | 12.907 |  |  |  | 0 | 39.5 |  | 86.8203 | -47.3203 | 175 | 189.81 | 196.228 | -21.228 | 193.5 | 189.81 | 196.228 | -2.728 | 197.9 | 189.81 | 196.228 | 1.672 | 277.3 | 285.57 | 295.2259 | -17.9259 | 201.2 | 206.0414 | 206.0414 | -4.8414 | 103.8 | 103.3301 | 103.3301 | 0.46991 | 330.1 | 325.6395 | 308.5188 | 21.5812 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 110.9969 | 110.9969 | 2.5031 | 8.4 | 7.2928 | 7.2928 | 1.1072 | 5.3 | 3.9161 | 3.9161 | 1.3839 | 22 | 22.2809 | 22.2809 | -0.28085 | 43.4 | 32.0829 | 38.6614 | 4.7386 | 59.9 | 76.9596 | 40.455 | 19.4449 |  |  |  | 0 |  |  | 206.45 | -206.45 | 8.4 | 7.83 | 7.83 | 0.57 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.4 | 161.23 |  | 145.4 | 36 | 30.0431 | 36.7379 | -0.7379 | 56.3 | 57.5314 | 62.1762 | -5.8762 | 26.9 | 21.021 | 23.4488 | 3.4512 | 17.4 | 18.5259 | 19.0502 | -1.6502 | 14.5 | 13.913 | 13.913 | 0.58696 | 57.7 | 60.3599 | 60.3599 | -2.6599 | 181.2 | 184.7432 | 184.7432 | -3.5432 | 181 | 184.7432 | 184.7432 | -3.7432 | 186.4 | 185.298 | 185.298 | 1.102 | 84.3 | 87.4339 | 68.4528 | 15.8472 | 31.2 | 32.6623 |  | 31.2 |  |  |  | 0 | 15.2 | 15.1989 | 15.1989 | 0.00115 | 53.7 | 53.886 | 41.4508 | 12.2492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 57.4 | 60.542 | 43.1944 | 14.2056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 |  | 76.4929 | 4.0072 | 0 | 32.3 |  | 0 | 177 | 178.52 | 147.26 | 29.74 | 41.4 | 45.2919 | 45.2919 | -3.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.3 | 70.7484 | 65.7676 | 0.53243 | 164.8 | 173.4881 | 173.4881 | -8.6881 | 162.7 | 173.4881 | 173.4881 | -10.7881 | 193.3 | 173.4881 | 173.4881 | 19.8119 | 251.9 | 261.0136 | 261.0136 | -9.1136 | 70.6 | 73.3344 | 73.3344 | -2.7344 | 34.8 | 36.7773 | 36.7773 | -1.9773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 162.1 | 127.1271 | 86.7151 | 75.3849 | 97.2 | 92.4445 | 90.3647 | 6.8353 | 64.8 | 66.8097 | 66.8097 | -2.0097 | 65.9 | 72.3739 | 71.5548 | -5.6548 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 115.9 | 114.152 |  | 115.9 | 47.9 | 50.6459 |  | 47.9 | 48.6 | 49.6662 |  | 48.6 | 138.4 | 158.3954 | 158.3954 | -19.9954 | 141.2 | 158.3954 | 158.3954 | -17.1954 | 166.1 | 158.871 | 158.871 | 7.229 | 180.9 | 176.3618 | 176.3618 | 4.5382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.1 | 205.2938 | 205.2938 | -1.1938 | 98.8 | 102.9552 | 102.9552 | -4.1551 | 5.8 |  |  | 5.8 | 6.6 | 4.771 | 4.771 | 1.829 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 10.5 | 12.75 | 24.3519 | -13.8519 | 69.7 | 61.78 | 61.78 | 7.92 | 12.2 | 11.9 | 15.9236 | -3.7236 | 0.4 |  |  | 0.4 | 8.4 | 20.3376 | 20.3376 | -11.9376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 1.9 | 1.4539 | 1.3476 | 0.55245 | 171.2 | 167.5775 | 167.5775 | 3.6225 | 86.7 | 86.45 | 86.45 | 0.25 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 16.6 | 5.8761 | 5.8761 | 10.7239 | 4.1 | 3.12 | 3.12 | 0.98 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 12.4 | 10.154 | 10.154 | 2.246 | 15.4 | 12.9097 | 12.9097 | 2.4903 | 3.2 | 1.79 | 2.9844 | 0.2156 | 0 | 6.11 | 16.0509 | -16.0509 | 15.4 | 12.6645 | 12.6645 | 2.7355 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 18.8 |  | 19.6773 | -0.87727 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3963 | 0.3963 | 0.0037 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 2.2 | 3.6 | 3.6 | -1.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 28.3 | 17.31 | 22.1086 | 6.1914 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 28.4445 | 28.4445 | 1.3555 | 2.4 |  | 25.2242 | -22.8242 | 6.4 | 16.92 | 35.79 | -29.39 | 0.3 | 1.92 | 3.2483 | -2.9483 | 0 | 1.06 | 1.5446 | -1.5446 | 39.1 | 38.35 | 38.35 | 0.75 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | -0.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 15.2 | 14.23 | 15.4416 | -0.2416 | 211.5 | 176.733 | 176.733 | 34.767 | 15.5 | 13.119 | 13.119 | 2.381 | 117.7 | 117 | 117 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 31.82 | 29 | -29 | 0.4 | 32.69 | 24 | -23.6 | 86.1 | 84.24 | 84.24 | 1.86 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 14.2 | 13.3343 | 13.3343 | 0.8657 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 17.6 | 15.7488 | 15.7488 | 1.8512 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 19 | 14 | 3.9 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 6.8 | 7.87 | 7.87 | -1.07 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 12.6 | 17.69 | 17.69 | -5.09
15/07/2026 | 14:00 | 20.9 | 11.9172 |  | 20.9 | 603 | 591.2353 | 591.2353 | 11.7647 | 204.9 | 191.4102 | 191.4102 | 13.4898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 28.8891 | 10.3627 | 9.6373 | 88 | 90 | 86.093 | 1.907 |  |  |  | 0 | 39.2 |  | 86.8203 | -47.6203 | 174.7 | 189.81 | 196.228 | -21.528 | 193.9 | 189.81 | 196.228 | -2.328 | 197.7 | 189.81 | 196.228 | 1.472 | 278.3 | 285.57 | 295.2259 | -16.9259 | 199.1 | 206.0414 | 206.0414 | -6.9414 | 103.6 | 103.3301 | 103.3301 | 0.26991 | 366.5 | 337.6419 | 315.6855 | 50.8145 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 110.9969 | 110.9969 | 1.0031 | 7.8 | 7.2928 | 7.2928 | 0.50719 | 5.2 | 3.9161 | 3.9161 | 1.2839 | 21.7 | 22.2809 | 22.2809 | -0.58085 | 43.4 | 34.2992 | 41.0304 | 2.3696 | 59.8 | 79.9508 | 45.9401 | 13.8599 |  |  |  | 0 |  |  | 206.45 | -206.45 | 8.5 | 7.83 | 7.83 | 0.67 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.4 |  |  | 144.4 | 36 | 30.0431 | 36.7379 | -0.7379 | 70.5 | 62.1762 | 62.1762 | 8.3238 | 24 | 21.021 | 23.4488 | 0.55123 | 17.2 | 18.5259 | 19.0502 | -1.8502 | 14.6 | 13.913 | 13.913 | 0.68696 | 56.9 | 60.3599 | 60.3599 | -3.4598 | 180.8 | 184.7432 | 184.7432 | -3.9432 | 181.1 | 184.7432 | 184.7432 | -3.6432 | 186.2 | 185.298 | 185.298 | 0.90204 | 82.6 | 87.4339 | 69.2618 | 13.3382 | 20.1 | 19.9033 |  | 20.1 |  |  |  | 0 | 15.3 | 15.1989 | 15.1989 | 0.10115 | 91 | 20.7254 | 41.4508 | 49.5492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 91.1 | 61.5508 | 45.7756 | 45.3244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 79.4586 | 76.4929 | 2.8072 | 0 | 32.3 |  | 0 | 178 | 178.52 | 146 | 32 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 126.0259 | 66.7567 | -1.2567 | 164.7 | 171.0032 | 170.94 | -6.24 | 163.1 | 171.0032 | 170.94 | -7.84 | 194.3 | 171.0032 | 170.94 | 23.36 | 248 | 257.2751 | 257.18 | -9.18 | 68.5 | 73.3344 | 73.3344 | -4.8343 | 33.8 | 36.7773 | 36.7773 | -2.9773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 233.6 | 162.7469 | 80.4975 | 153.1025 | 104.2 | 92.4445 | 93.1823 | 11.0177 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 57.8 | 72.3739 | 72.6625 | -14.8625 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 | 115.9 | 114.152 |  | 115.9 | 47.6 | 50.6459 |  | 47.6 | 48.3 | 49.6662 |  | 48.3 | 138.7 | 158.3954 | 158.3954 | -19.6954 | 141.5 | 158.3954 | 158.3954 | -16.8954 | 166.7 | 158.871 | 158.871 | 7.829 | 181.2 | 176.3618 | 176.3618 | 4.8382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.5 | 205.2938 | 205.2938 | -1.7938 | 97.8 | 102.9552 | 102.9552 | -5.1551 | 5.9 |  |  | 5.9 | 6.7 | 4.771 | 4.771 | 1.929 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 10.4 | 12.94 | 24.3366 | -13.9366 | 70.2 | 58.04 | 58.04 | 12.16 | 13.9 | 12.25 | 15.7214 | -1.8214 | 0.4 |  |  | 0.4 | 8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 | 2.5529 | 1.3476 | 0.55245 | 172.4 | 168.7898 | 168.7898 | 3.6102 | 87.3 | 87.37 | 87.37 | -0.07 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 16.1 | 5.8761 | 5.8761 | 10.2239 | 4.1 | 3.12 | 3.12 | 0.98 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 12.5 | 9.9543 | 9.9543 | 2.5457 | 15.8 | 12.8546 | 12.8546 | 2.9454 | 2 | 2.04 | 3.1471 | -1.1471 | 0 | 7.95 | 17.1118 | -17.1118 | 15.2 | 12.7203 | 12.7203 | 2.4797 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 18.8 | 19.6773 | 19.6773 | -0.87727 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3987 | 0.3987 | -0.0987 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 2.2 | 3.6 | 3.6 | -1.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 28.4 | 18.69 | 23.0505 | 5.3495 | 0 |  |  | 0 | 30 | 28.6187 | 28.6187 | 1.3813 | 4.7 | 4.3 | 26.209 | -21.509 | 4.8 | 20.89 | 36.95 | -32.15 | 1 | 2.31 | 3.4368 | -2.4368 | 0.6 | 1.22 | 1.6332 | -1.0332 | 39.2 | 38.64 | 38.64 | 0.56 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | -0.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 14 | 14.33 | 15.288 | -1.288 | 213.6 | 175.0389 | 175.0389 | 38.5611 | 14.4 | 11.057 | 11.057 | 3.343 | 119.1 | 118 | 118 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 38.71 | 33 | -33 | 0 | 23.06 | 27 | -27 | 86.8 | 84.96 | 84.96 | 1.84 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 13.1 | 11.7688 | 11.7688 | 1.3312 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 17.4 | 15.7488 | 15.7488 | 1.6512 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 19 | 14 | 4.1 | 14 | 16 | 16 | -2 | 6.4 | 7.87 | 7.87 | -1.47 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 10.2 | 17.69 | 17.69 | -7.49
15/07/2026 | 14:30 | 97.6 | 37.5509 |  | 97.6 | 602.7 | 591.2353 | 591.2353 | 11.4647 | 205.8 | 191.4102 | 191.4102 | 14.3898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 70.7244 | 18.9656 | 0.93438 | 88.2 | 90 | 86.093 | 2.107 |  |  |  | 0 | 69.1 | 32 | 86.8203 | -17.7203 | 173.5 | 189.81 | 196.228 | -22.728 | 194.2 | 189.81 | 196.228 | -2.028 | 197 | 189.81 | 196.228 | 0.77198 | 278.8 | 285.57 | 295.2259 | -16.4259 | 199.6 | 206.0414 | 206.0414 | -6.4414 | 103.6 | 103.3301 | 103.3301 | 0.26991 | 373.3 | 379.4638 | 357.1396 | 16.1604 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 110.9969 | 110.9969 | 0.20313 | 7.9 | 7.2928 | 7.2928 | 0.60719 | 5.1 | 3.9161 | 3.9161 | 1.1839 | 21.6 | 22.2809 | 22.2809 | -0.68085 | 44 | 44.3246 | 46.0269 | -2.0269 | 59.5 | 79.9508 | 75.878 | -16.378 |  |  |  | 0 |  |  | 206.45 | -206.45 | 8.4 | 7.83 | 6.6 | 1.8 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.1 | 145.0777 |  | 144.1 | 34.5 | 30.0431 | 36.7379 | -2.2379 | 70.4 | 98.4456 | 62.1762 | 8.2238 | 23.5 | 21.021 | 23.4488 | 0.05123 | 17.2 | 18.5259 | 19.0502 | -1.8502 | 14.5 | 13.913 | 13.913 | 0.58696 | 56.5 | 60.3599 | 60.3599 | -3.8598 | 180.7 | 184.7432 | 184.7432 | -4.0432 | 181.1 | 184.7432 | 184.7432 | -3.6432 | 185.9 | 185.298 | 185.298 | 0.60204 | 83.3 | 87.4339 | 87.4339 | -4.1339 | 24.2 | 18 | 45 | -20.8 |  |  |  | 0 | 14.8 | 15.1989 | 15.1989 | -0.39885 | 74.2 | 41.4508 | 41.4508 | 32.7492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 70.9 | 61.5508 | 56.9128 | 13.9872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.2 | 55.1385 | 76.4929 | 2.7071 | 0 |  |  | 0 | 180.1 | 178.52 | 145.77 | 34.33 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 70.7484 | 88.9746 | -23.6746 | 165.6 | 168.2745 | 168.2745 | -2.6745 | 163.3 | 168.2745 | 168.2745 | -4.9745 | 194.6 | 168.2745 | 168.2745 | 26.3255 | 248.3 | 253.1697 | 253.1697 | -4.8697 | 67.8 | 73.3344 | 73.3344 | -5.5343 | 34 | 36.7773 | 36.7773 | -2.7773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 157.8 | 149.9275 | 60.3679 | 97.4321 | 101.8 | 89.4434 | 94.2894 | 7.5106 | 64.2 | 66.8097 | 66.8097 | -2.6097 | 62.9 | 71.1888 | 73.1984 | -10.2984 | 28.7 | 29.3187 | 29.8068 | -1.1068 | 116.2 | 114.152 |  | 116.2 | 47.6 | 50.6459 |  | 47.6 | 48.2 | 49.6662 |  | 48.2 | 139.4 | 158.3954 | 158.3954 | -18.9954 | 142 | 158.3954 | 158.3954 | -16.3954 | 166.2 | 158.871 | 158.871 | 7.329 | 180.7 | 176.3618 | 176.3618 | 4.3382 | 172.8 |  |  | 172.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.8 | 205.2938 | 205.2938 | -1.4938 | 98.3 | 102.9552 | 102.9552 | -4.6551 | 5.9 | 4.5477 |  | 5.9 | 6.7 | 4.771 | 4.771 | 1.929 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.05 | 8 | 17.45 | 24.0026 | -16.0026 | 69.2 | 52.94 | 52.94 | 16.26 | 15 | 14.69 | 15.6485 | -0.6485 | 0.4 |  |  | 0.4 | 8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 | 5.2748 | 1.9073 | -0.00728 | 172.2 | 167.2005 | 167.2005 | 4.9995 | 87 | 85.95 | 85.95 | 1.05 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.4 | 5.8761 | 5.8761 | 10.5239 | 4.1 | 3.12 | 3.12 | 0.98 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 12.5 | 9.7637 | 9.7637 | 2.7363 | 15.8 | 12.8655 | 12.8655 | 2.9345 | 1 | 2.85 | 3.2577 | -2.2577 | 0 | 13.15 | 17.5489 | -17.5489 | 14.8 | 11.5777 | 11.5777 | 3.2223 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 18.8 | 14.079 | 19.6773 | -0.87727 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.14 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3999 | 0.3999 | -0.0999 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | -1.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 28.4 | 30.86 | 23.9133 | 4.4867 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 28.6856 | 28.6856 | 1.6144 | 4.7 | 8.07 | 28.7182 | -24.0182 | 6.6 | 17.43 | 38.3 | -31.7 | 0.8 | 1.74 | 3.7054 | -2.9054 | 0.3 | 0.86 | 1.8765 | -1.5765 | 38.9 | 38.77 | 38.77 | 0.13 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | -0.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 15.4 | 15.41 | 15.1242 | 0.2758 | 213.8 | 169.5733 | 169.5733 | 44.2267 | 12.8 | 10.3368 | 10.3368 | 2.4632 | 118.9 | 121 | 121 | -2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.3 |  | 39 | -37.7 | 0 |  | 32 | -32 | 86.6 | 87.12 | 87.12 | -0.52 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | -0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 11.8 | 10.7513 | 10.7513 | 1.0487 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 17.4 | 15.7488 | 15.7488 | 1.6512 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 19 | 14 | 3.7 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 6.7 | 7.87 | 7.87 | -1.17 | 11 | 11 | 11 | 0 | 12.1 | 17.69 | 17.69 | -5.59
15/07/2026 | 15:00 | 59.1 | 47.94 | 18.5789 | 40.5211 | 602.1 | 591.2353 | 591.2353 | 10.8647 | 205.3 | 191.4102 | 191.4102 | 13.8898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 76.7982 | 19.7642 | 0.63579 | 95.8 | 90 | 86.093 | 9.707 |  |  |  | 0 | 69.6 | 32 | 86.8203 | -17.2203 | 174.4 | 189.81 | 196.228 | -21.828 | 193 | 189.81 | 196.228 | -3.228 | 192.9 | 189.81 | 196.228 | -3.328 | 275.9 | 285.57 | 295.2259 | -19.3259 | 200.8 | 206.0414 | 206.0414 | -5.2414 | 104 | 103.3301 | 103.3301 | 0.66991 | 252 | 379.4638 | 378.764 | -126.764 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 110.9969 | 110.9969 | 1.9031 | 8.1 | 7.2928 | 7.2928 | 0.80719 | 5.2 | 3.9161 | 3.9161 | 1.2839 | 21.7 | 22.2809 | 22.2809 | -0.58085 | 44.1 | 49.85 | 52.4226 | -8.3226 | 84.7 | 79.9508 | 75.8779 | 8.8221 |  |  |  | 0 |  |  | 206.45 | -206.45 | 8.5 | 7.83 | 6.6 | 1.9 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 69.1 |  |  | 69.1 | 34.8 | 30.0431 | 36.7379 | -1.9379 | 117.1 | 118.5674 | 62.1762 | 54.9238 | 25.2 | 21.021 | 23.4488 | 1.7512 | 17.6 | 18.5259 | 19.0502 | -1.4503 | 14.5 | 13.913 | 13.913 | 0.58696 | 57.4 | 60.3599 | 60.3599 | -2.9598 | 180 | 184.7432 | 184.7432 | -4.7432 | 180.2 | 184.7432 | 184.7432 | -4.5432 | 185.6 | 185.298 | 185.298 | 0.30204 | 85.2 | 87.4339 | 87.4339 | -2.2339 | 19.4 | 18 | 45 | -25.6 |  |  |  | 0 | 14.1 | 15.1989 | 15.1989 | -1.0989 | 73.8 | 72.3605 | 41.4508 | 32.3492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50.8 | 61.5508 | 61.5508 | -10.7508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.5 | 74.4741 | 76.4929 | -11.9929 | 0 |  |  | 0 | 183.7 | 178.52 | 146.57 | 37.13 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.2 | 132.0683 | 88.9746 | -22.7746 | 164.8 | 169.6687 | 169.6687 | -4.8687 | 162.9 | 169.6687 | 169.6687 | -6.7687 | 193.8 | 169.6687 | 169.6687 | 24.1313 | 249 | 255.2674 | 255.2674 | -6.2674 | 69.9 | 73.3344 | 73.3344 | -3.4343 | 33.9 | 36.7773 | 36.7773 | -2.8773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 98.7 | 177.445 | 60.3679 | 38.3321 | 95.9 | 92.4445 | 94.2893 | 1.6107 | 66.5 | 66.8097 | 66.8097 | -0.30966 | 73.9 | 72.3739 | 73.0064 | 0.8936 | 28.5 | 29.8068 | 29.8068 | -1.3068 | 115.9 | 114.152 |  | 115.9 | 47.9 | 50.6459 |  | 47.9 | 48.3 | 49.6662 |  | 48.3 | 139.3 | 158.3954 | 158.3954 | -19.0954 | 141.9 | 158.3954 | 158.3954 | -16.4954 | 166.6 | 158.871 | 158.871 | 7.729 | 180 | 176.3618 | 176.3618 | 3.6382 | 176.5 |  |  | 176.5 | 0 |  |  | 0 | 177.3 |  |  | 177.3 |  |  |  | 0 | 204.2 | 205.2938 | 205.2938 | -1.0938 | 98.6 | 102.9552 | 102.9552 | -4.3552 | 5.9 | 4.5477 |  | 5.9 | 6.7 | 4.771 | 4.771 | 1.929 | 0.9 | 0.889 | 0.889 | 0.011 | 12.4 | 16.22 | 24.3771 | -11.9771 | 67.9 | 46.58 | 46.58 | 21.32 | 14.3 | 14.85 | 15.3797 | -1.0797 | 0.3 |  |  | 0.3 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 | 5.67 | 1.9592 | -0.05923 | 170.2 | 161.5228 | 161.5228 | 8.6772 | 85.9 | 81.41 | 81.41 | 4.49 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 16.2 | 5.8761 | 5.8761 | 10.3239 | 3.8 | 3.12 | 3.12 | 0.68 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 12.4 | 9.6053 | 9.6053 | 2.7947 | 15.6 | 12.8603 | 12.8603 | 2.7397 | 1.6 | 3 | 3.3572 | -1.7572 | 0 | 14.18 | 18.0585 | -18.0585 | 14.5 | 10.6434 | 10.6434 | 3.8566 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 17.9 | 18.5299 | 19.6773 | -1.7773 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3954 | 0.3954 | -0.0954 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | -1.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 28.5 | 30.86 | 24.3519 | 4.1481 | 0 |  |  | 0 | 30 | 28.477 | 28.477 | 1.523 | 6.5 | 9.63 | 29.536 | -23.036 | 8.2 | 18.15 | 33.3266 | -25.1266 | 0.9 | 2.1 | 3.8262 | -2.9262 | 0.6 | 1.02 | 1.914 | -1.314 | 38.4 | 38.54 | 38.54 | -0.14 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | -0.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 16.6 | 15.53 | 15.0344 | 1.5656 | 211.6 | 153.9092 | 153.9092 | 57.6908 | 11.1 | 7.6012 | 7.6012 | 3.4988 | 115.9 | 123 | 123 | -7.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.95 | 35 | -35 | 0 | 3.35 | 37 | -37 | 84.2 | 88.56 | 88.56 | -4.36 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 10.2 | 8.6123 | 8.6123 | 1.5877 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 17.2 | 15.7488 | 15.7488 | 1.4512 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 19 | 14 | 3.2 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 8 | 7.87 | 7.87 | 0.13 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 12.6 | 17.69 | 17.69 | -5.09
15/07/2026 | 15:30 | 54.4 | 57.2362 | 38.5661 | 15.8339 | 602.1 | 591.2353 | 591.2353 | 10.8647 | 204.9 | 191.4102 | 191.4102 | 13.4898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 76.7982 |  | 10.8 | 94.8 | 90 | 86.093 | 8.707 |  |  |  | 0 | 30.9 | 32 | 86.8203 | -55.9203 | 175.6 | 189.81 | 196.228 | -20.628 | 195 | 189.81 | 196.228 | -1.228 | 198.3 | 189.81 | 196.228 | 2.072 | 276.9 | 285.57 | 295.2259 | -18.3259 | 202.1 | 206.0414 | 206.0414 | -3.9414 | 104 | 103.3301 | 103.3301 | 0.66991 | 366.1 | 379.4638 | 379.4638 | -13.3638 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 110.9969 | 110.9969 | -1.1969 | 7.8 | 7.2928 | 7.2928 | 0.50719 | 5.1 | 3.9161 | 3.9161 | 1.1839 | 21.6 | 22.2809 | 22.2809 | -0.68085 | 45.2 | 52.8919 | 52.4226 | -7.2226 | 84.9 | 79.9508 | 75.8779 | 9.0221 |  |  |  | 0 |  |  | 206.45 | -206.45 | 8.5 | 7.83 | 6.6 | 1.9 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 35 | 30.0431 | 36.7379 | -1.7379 | 135.4 | 140.1914 | 62.1762 | 73.2238 | 23.7 | 21.021 | 23.4488 | 0.25123 | 17.6 | 18.5259 | 19.0502 | -1.4503 | 14.4 | 13.913 | 13.913 | 0.48696 | 56.6 | 60.3599 | 60.3599 | -3.7599 | 181.5 | 184.7432 | 184.7432 | -3.2432 | 181.6 | 184.7432 | 184.7432 | -3.1432 | 185.8 | 185.298 | 185.298 | 0.50204 | 83.9 | 87.4339 | 60.8084 | 23.0916 | 39.4 | 40.2417 | 45 | -5.6 |  |  |  | 0 | 13.8 | 15.1989 | 15.1989 | -1.3988 | 40.6 | 76.8387 | 41.4508 | -0.85078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 49.1 | 76.1068 | 61.5508 | -12.4508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.5 | 79.4586 | 76.4929 | -12.9929 | 0 |  |  | 0 | 183.7 | 178.52 | 147.77 | 35.93 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 132.0683 | 56.4213 | 8.7788 | 166.2 | 169.3252 | 169.3252 | -3.1252 | 163.6 | 169.3252 | 169.3252 | -5.7252 | 195 | 169.3252 | 169.3252 | 25.6748 | 249.1 | 254.7505 | 254.7505 | -5.6505 | 69.3 | 73.3344 | 73.3344 | -4.0343 | 33.2 | 36.7773 | 36.7773 | -3.5773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 130.2 | 182.056 | 60.3679 | 69.8321 | 108.5 | 93.1948 | 94.2894 | 14.2106 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 69.9 | 72.3739 | 73.1024 | -3.2024 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 116.6 | 114.152 |  | 116.6 | 48 | 50.6459 |  | 48 | 48.7 | 49.6662 |  | 48.7 | 139.4 | 158.3954 | 158.3954 | -18.9954 | 142.4 | 158.3954 | 158.3954 | -15.9954 | 166.5 | 158.871 | 158.871 | 7.629 | 180.9 | 176.3618 | 176.3618 | 4.5382 | 173.3 |  |  | 173.3 | 0 |  |  | 0 | 173.8 |  |  | 173.8 |  |  |  | 0 | 204.7 | 205.2938 | 205.2938 | -0.5938 | 98.9 | 102.9552 | 102.9552 | -4.0552 | 5.9 | 4.5477 |  | 5.9 | 6.7 | 4.771 | 4.771 | 1.929 | 0.8 | 0.748 | 0.748 | 0.052 | 10.3 | 14.46 | 24.6843 | -14.3843 | 65.2 | 38.84 | 38.84 | 26.36 | 15.5 | 15.16 | 15.2767 | 0.2233 | 0.3 |  |  | 0.3 | 12.1 | 20.3376 | 20.3376 | -8.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 5.67 |  | 1.1 | 165.7 | 151.3425 | 151.3425 | 14.3575 | 83.4 | 75.09 | 75.09 | 8.31 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12 | 5.8761 | 5.8761 | 6.1239 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 11.9 | 9.0246 | 9.0246 | 2.8754 | 15.1 | 12.3263 | 12.3263 | 2.7737 | 0.6 | 3.15 | 3.4431 | -2.8431 | 0 | 14.78 | 18.137 | -18.137 | 13.6 | 8.494 | 8.494 | 5.106 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 15.2 | 19.6773 | 19.6773 | -4.4773 | 1.4 | 1.12 | 1.12 | 0.28 |  |  |  | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3644 | 0.3644 | -0.0644 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | -0.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 28.3 | 30.86 | 24.7128 | 3.5872 | 0 |  |  | 0 | 29 | 27.1266 | 27.1266 | 1.8734 | 1 | 11.4 | 30.9287 | -29.9287 | 3.2 | 17.17 | 34.8265 | -31.6265 | 0 | 2.53 | 3.9898 | -3.9898 | 0 | 1.05 | 1.829 | -1.829 | 37 | 38.64 | 38.64 | -1.64 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | -0.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 17.5 | 15.42 | 14.7245 | 2.7755 | 205.3 | 136.1734 | 136.1734 | 69.1266 | 8.9 | 6.5988 | 6.5988 | 2.3012 | 112.1 | 117 | 117 | -4.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.3 | 1.75 | 43 | -30.7 | 79.4 | 17.01 | 43 | 36.4 | 81 | 84.24 | 84.24 | -3.24 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 8.3 | 7.1821 | 7.1821 | 1.1179 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 16.6 | 15.7488 | 15.7488 | 0.85121 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 19 | 14 | 3.1 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 9.7 | 7.87 | 7.87 | 1.83 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 11.1 | 17.69 | 17.69 | -6.59
15/07/2026 | 16:00 | 55.7 | 42.5209 | 81.9091 | -26.2091 | 603.1 | 591.2353 | 591.2353 | 11.8647 | 205.4 | 191.4102 | 191.4102 | 13.9898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 60.8106 |  | 10.9 | 92 | 90 | 86.093 | 5.907 |  |  |  | 0 | 30.5 | 32 | 86.8203 | -56.3203 | 176.3 | 189.81 | 196.228 | -19.928 | 195.9 | 189.81 | 196.228 | -0.32802 | 200.3 | 189.81 | 196.228 | 4.072 | 280.9 | 285.57 | 295.2259 | -14.3259 | 203.4 | 206.0414 | 206.0414 | -2.6414 | 104.4 | 103.3301 | 103.3301 | 1.0699 | 374.8 | 379.4638 | 379.4638 | -4.6638 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8 | 110.9969 | 110.9969 | 0.80313 | 8.1 | 7.2928 | 7.2928 | 0.80719 | 5.2 | 3.9161 | 3.9161 | 1.2839 | 21.7 | 22.2809 | 22.2809 | -0.58085 | 45.2 | 48.9829 | 60.031 | -14.831 | 84.9 | 79.9508 | 75.8779 | 9.0221 |  |  |  | 0 |  |  | 206.45 | -206.45 | 8.5 | 7.83 | 6.6 | 1.9 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 | 145.0777 | -145.0777 | 33.8 | 30.0431 | 36.7379 | -2.9379 | 98.1 | 98.4456 | 31.0881 | 67.0119 | 23.1 | 21.021 | 23.4488 | -0.34877 | 17.6 | 18.5259 | 19.0502 | -1.4503 | 14.4 | 13.913 | 13.913 | 0.48696 | 57 | 60.3599 | 60.3599 | -3.3598 | 181 | 184.7432 | 184.7432 | -3.7432 | 180.8 | 184.7432 | 184.7432 | -3.9432 | 186 | 185.298 | 185.298 | 0.70204 | 84.1 | 87.4339 | 64.2435 | 19.8564 | 44.8 |  | 46.8097 | -2.0097 |  |  |  | 0 | 14 | 15.1989 | 15.1989 | -1.1988 | 44.4 | 41.4508 | 58.7485 | -14.3485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50.2 | 46.9949 | 61.5508 | -11.3508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.9 | 52.8606 | 76.4929 | -12.5929 | 0 |  |  | 0 | 182.9 | 178.52 | 154.47 | 28.43 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 70.7484 | 60.6212 | 4.8788 | 166.8 | 168.6291 | 168.6291 | -1.8291 | 164.5 | 168.6291 | 168.6291 | -4.1291 | 196.1 | 168.6291 | 168.6291 | 27.4709 | 251.4 | 253.7033 | 253.7033 | -2.3033 | 69.9 | 73.3344 | 73.3344 | -3.4343 | 33.7 | 36.7773 | 36.7773 | -3.0773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 151 | 149.9275 | 133.4965 | 17.5035 | 112.5 | 91.6942 | 103.3242 | 9.1758 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 69.9 | 72.3739 | 78.568 | -8.668 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 117.1 | 114.152 |  | 117.1 | 48.3 | 50.6459 |  | 48.3 | 49.1 | 49.6662 |  | 49.1 | 140 | 158.3954 | 158.3954 | -18.3954 | 142.7 | 158.3954 | 158.3954 | -15.6954 | 167 | 158.871 | 158.871 | 8.129 | 182.1 | 176.3618 | 176.3618 | 5.7382 | 175.1 | 120.6003 |  | 175.1 | 0 |  |  | 0 | 175.8 | 175.2015 |  | 175.8 |  |  |  | 0 | 205.4 | 205.2938 | 205.2938 | 0.10619 | 99.3 | 102.9552 | 102.9552 | -3.6551 | 5.9 | 4.5477 |  | 5.9 | 7 | 4.771 | 4.771 | 2.229 | 0.6 | 0.541 | 0.541 | 0.059 | 9.9 | 12.62 | 25.0153 | -15.1153 | 53.6 | 28.64 | 28.64 | 24.96 | 15 | 15.08 | 14.7778 | 0.2222 | 0.2 |  |  | 0.2 | 12.2 | 20.3376 | 20.3376 | -8.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.2 | 4.6298 |  | 1.2 | 150.8 | 107.7015 | 107.7015 | 43.0985 | 76.4 | 46.06 | 46.06 | 30.34 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.5 | 5.8761 | 5.8761 | 6.6239 | 3.6 | 3.12 | 3.12 | 0.48 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 10.9 | 7.6334 | 7.6334 | 3.2666 | 13.9 | 10.1302 | 10.1302 | 3.7698 | 0.4 | 3.29 | 3.5388 | -3.1388 | 0 | 15.8 | 18.6373 | -18.6373 | 10.4 | 6.7302 | 6.7302 | 3.6698 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 15.2 | 13.5547 | 19.6773 | -4.4773 | 1.4 | 1.16 | 1.16 | 0.24 |  |  |  | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3113 | 0.3113 | -0.1113 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 28 | 30.86 | 25.1064 | 2.8936 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 21.9135 | 21.9135 | 0.5865 | 1.1 | 13.15 | 31.9674 | -30.8674 | 4.2 | 16.29 | 34.9753 | -30.7753 | 0 | 2.94 | 4.161 | -4.161 | 0 | 1.35 | 2.0076 | -2.0076 | 33.2 | 34.55 | 34.55 | -1.35 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | -0.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 16.8 | 15.44 | 14.5421 | 2.2579 | 187.6 | 108.9807 | 108.9807 | 78.6193 | 6.6 | 3.5305 | 3.5305 | 3.0695 | 86.3 | 100 | 100 | -13.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.6 | 17.54 | 52 | 34.6 | 76.9 | 20.69 | 50 | 26.9 | 72.3 | 72 | 72 | 0.3 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 6 | 4.5936 | 4.5936 | 1.4064 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 16.6 | 15.7488 | 15.7488 | 0.85121 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 19 | 14 | 3.1 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 8.5 | 7.87 | 7.87 | 0.63 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 11.5 | 17.69 | 17.69 | -6.19
15/07/2026 | 16:30 | 99.3 | 61.9519 | 117.2101 | -17.9101 | 601.9 | 591.2353 | 591.2353 | 10.6647 | 205.9 | 191.4102 | 191.4102 | 14.4898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 | 60.6107 |  | 29.4 | 87.5 | 90 | 86.093 | 1.407 |  |  |  | 0 | 41.2 | 32 | 86.8203 | -45.6203 | 177.7 | 189.81 | 196.228 | -18.528 | 196.3 | 189.81 | 196.228 | 0.07198 | 200.8 | 189.81 | 196.228 | 4.572 | 282.6 | 285.57 | 295.2259 | -12.6259 | 203.7 | 206.0414 | 206.0414 | -2.3414 | 104.7 | 103.3301 | 103.3301 | 1.3699 | 376.9 | 379.4638 | 379.4638 | -2.5638 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 110.9969 | 110.9969 | -1.0969 | 7.8 | 7.2928 | 7.2928 | 0.50719 | 5.2 | 3.9161 | 3.9161 | 1.2839 | 22 | 22.2809 | 22.2809 | -0.28085 | 45.6 | 52.4909 | 67.3091 | -21.7091 | 85.4 | 79.9508 | 109.7305 | -24.3305 |  |  |  | 0 |  |  | 206.45 | -206.45 | 8.5 | 7.83 | 7.83 | 0.67 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 | 145.0777 | -145.0777 | 34 | 30.0431 | 36.7379 | -2.7379 | 110 | 122.0255 | 37.8046 | 72.1954 | 22.4 | 21.021 | 23.4488 | -1.0488 | 17.4 | 18.5259 | 19.0502 | -1.6502 | 14.4 | 13.913 | 13.913 | 0.48696 | 56.6 | 60.3599 | 60.3599 | -3.7599 | 182.3 | 184.7432 | 184.7432 | -2.4432 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 186.3 | 185.298 | 185.298 | 1.002 | 83.2 | 87.4339 | 80.6431 | 2.5569 | 43.9 |  | 46.8097 | -2.9097 |  |  |  | 0 | 14.6 | 15.1989 | 15.1989 | -0.59885 | 156.3 | 52.0609 | 53.1881 | 103.1119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 64.9 | 61.5508 | 61.5508 | 3.3492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 79.0406 | 76.4929 | -15.2928 | 0 |  |  | 0 | 181.6 | 178.52 | 140.17 | 41.43 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 70.7484 | 80.6719 | -16.3719 | 171.8 | 167.5563 | 167.5563 | 4.2438 | 164.8 | 167.5563 | 167.5563 | -2.7563 | 196.4 | 167.5563 | 167.5563 | 28.8438 | 253.8 | 252.0891 | 252.0891 | 1.7109 | 67.3 | 73.3344 | 73.3344 | -6.0343 | 33.7 | 36.7773 | 36.7773 | -3.0773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 244 | 181.4241 | 206.2553 | 37.7447 | 109 | 75.7839 | 108.13 | 0.87001 | 65.6 | 66.8097 | 66.8097 | -1.2097 | 69.3 | 63.8969 | 78.568 | -9.268 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 117.3 | 114.152 |  | 117.3 | 48.4 | 50.6459 |  | 48.4 | 49.2 | 49.6662 |  | 49.2 | 140.2 | 158.3954 | 158.3954 | -18.1954 | 142.9 | 158.3954 | 158.3954 | -15.4954 | 167 | 158.871 | 158.871 | 8.129 | 182 | 176.3618 | 176.3618 | 5.6382 | 170.4 | 174.4478 |  | 170.4 | 0 |  |  | 0 | 171.4 | 175.2015 |  | 171.4 |  |  |  | 0 | 205.7 | 205.2938 | 205.2938 | 0.40619 | 99.7 | 102.9552 | 102.9552 | -3.2551 | 5.9 | 4.5477 |  | 5.9 | 8 | 4.771 | 4.771 | 3.229 | 0.4 | 0.465 | 0.465 | -0.065 | 7.1 | 10.44 | 25.6293 | -18.5293 | 27 | 17.32 | 17.32 | 9.68 | 14.7 | 15.34 | 15.0269 | -0.3269 | 0.2 |  |  | 0.2 | 12 | 20.3376 | 20.3376 | -8.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 4.6168 |  | 1.2 | 85.4 | 52.522 | 52.522 | 32.878 | 40.9 | 16.21 | 16.21 | 24.69 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.6 | 5.8761 | 5.8761 | 5.7239 | 3.6 | 3.12 | 3.12 | 0.48 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 5.9 | 4.1724 | 4.1724 | 1.7276 | 10.1 | 4.9465 | 4.9465 | 5.1535 | 0.6 | 3.24 | 3.4813 | -2.8813 | 0 | 16.61 | 19.282 | -19.282 | 3.7 | 2.7775 | 2.7775 | 0.9225 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 15.3 | 19.5811 | 19.6773 | -4.3773 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2369 | 0.2369 | -0.1369 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 28.2 | 30.86 | 25.0696 | 3.1304 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 13.1902 | 13.1902 | -0.2902 | 0.7 | 14.48 | 29.6727 | -28.9727 | 1.9 | 15.79 | 31.9285 | -30.0285 | 0 | 2.92 | 4.0261 | -4.0261 | 0 | 1.33 | 1.9334 | -1.9334 | 18.2 | 23.2 | 23.2 | -5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 17.8 | 15.42 | 14.5671 | 3.2329 | 116.4 | 65.1527 | 65.1527 | 51.2473 | 4.1 | 2.267 | 2.267 | 1.833 | 47.4 | 73 | 73 | -25.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.2 | 29.69 | 62 | -5.8 | 60.8 | 28.88 | 57 | 3.8 | 38.7 | 52.56 | 52.56 | -13.86 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 3.7 | 2.7955 | 2.7955 | 0.9045 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 16.6 | 15.7488 | 15.7488 | 0.85121 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 19 | 14 | 4.2 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 8.8 | 7.87 | 7.87 | 0.93 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 11 | 17.69 | 17.69 | -6.69
15/07/2026 | 17:00 | 80.8 | 92.7426 | 161.6653 | -80.8653 | 652.1 | 591.2353 | 591.2353 | 60.8647 | 213.2 | 191.4102 | 191.4102 | 21.7898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.5 | 74.835 |  | 20.5 | 89.6 | 90 | 86.093 | 3.507 |  |  |  | 0 | 79.6 | 32 | 86.8203 | -7.2203 | 178.5 | 189.81 | 196.228 | -17.728 | 195.4 | 189.81 | 196.228 | -0.82802 | 200.8 | 189.81 | 196.228 | 4.572 | 280.1 | 285.57 | 295.2259 | -15.1259 | 201.8 | 206.0414 | 206.0414 | -4.2414 | 104.8 | 103.3301 | 103.3301 | 1.4699 | 374 | 379.4638 | 379.4638 | -5.4638 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 110.9969 | 110.9969 | -0.69687 | 8.2 | 7.2928 | 7.2928 | 0.90719 | 5.2 | 3.9161 | 3.9161 | 1.2839 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 76.3 | 60.0501 | 78.4664 | -2.1664 | 85 | 79.9508 | 109.7305 | -24.7305 |  |  |  | 0 |  |  | 206.45 | -206.45 | 8.4 | 7.83 | 6.6 | 1.8 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 | 153.5474 | -153.5474 | 34.3 | 30.0431 | 36.7379 | -2.4379 | 126.5 | 150.4851 | 61.8358 | 64.6642 | 23.5 | 21.021 | 23.4488 | 0.05123 | 17.4 | 18.5259 | 19.0502 | -1.6502 | 14.4 | 13.913 | 13.913 | 0.48696 | 57.7 | 60.3599 | 60.3599 | -2.6599 | 181 | 184.7432 | 184.7432 | -3.7432 | 180.7 | 184.7432 | 184.7432 | -4.0432 | 186.4 | 185.298 | 185.298 | 1.102 | 83.4 | 87.4339 | 87.4339 | -4.0339 | 22.6 | 46.8097 | 46.8097 | -24.2097 |  |  |  | 0 | 14.9 | 15.1989 | 15.1989 | -0.29885 | 145.6 | 70.5661 | 42.139 | 103.461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 71.4 | 87.7775 | 115.1097 | -43.7097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 79.4586 | 93.3937 | -30.8937 | 0 |  |  | 0 | 182.1 | 178.52 | 145.19 | 36.91 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 70.7484 | 88.9746 | -23.0746 | 166.5 | 167.5563 | 167.5563 | -1.0562 | 164.6 | 167.5563 | 167.5563 | -2.9562 | 196.1 | 167.5563 | 167.5563 | 28.5437 | 256.1 | 252.0891 | 252.0891 | 4.0109 | 69.5 | 73.3344 | 73.3344 | -3.8344 | 34 | 36.7773 | 36.7773 | -2.7773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.2 | 4.7854 | 4.7854 | -3.5854 | 251.4 | 188.317 | 228.2667 | 23.1333 | 117.9 | 91.1688 | 108.13 | 9.77 | 66.5 | 66.8097 | 66.8097 | -0.30966 | 74.9 | 71.8701 | 78.568 | -3.668 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 116.9 | 114.152 |  | 116.9 | 48.6 | 50.6459 |  | 48.6 | 49.4 | 49.6662 |  | 49.4 | 139.3 | 158.3954 | 158.3954 | -19.0954 | 142.1 | 158.3954 | 158.3954 | -16.2954 | 166.8 | 158.871 | 158.871 | 7.929 | 182 | 176.3618 | 176.3618 | 5.6382 | 176.2 | 174.4478 |  | 176.2 | 135.4 |  |  | 135.4 | 176.8 | 175.2015 |  | 176.8 |  |  |  | 0 | 206 | 205.2938 | 205.2938 | 0.70619 | 99.8 | 102.9552 | 102.9552 | -3.1551 | 5.9 | 4.5477 |  | 5.9 | 8 | 4.771 | 4.771 | 3.229 | 0 | 0.323 | 0.323 | -0.323 | 5.9 | 8.23 | 26.5079 | -20.6079 | 8 | 7.26 | 7.26 | 0.74 | 12.1 | 15.21 | 14.9503 | -2.8503 | 0.1 |  |  | 0.1 | 12.2 | 20.3376 | 20.3376 | -8.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 5.5423 |  | 3.4 | 26.3 | 14.1558 | 14.1558 | 12.1442 | 13.5 | 1.37 | 1.37 | 12.13 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12 | 5.8761 | 5.8761 | 6.1239 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 1.6 | 0.9807 | 0.9807 | 0.6193 | 3.2 | 0.9738 | 0.9738 | 2.2262 | 0.1 | 3.18 | 3.4122 | -3.3122 | 1.5 | 17.56 | 20.1204 | -18.6204 | 0.1 | 0.6592 | 0.6592 | -0.5592 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.8 | 19.6773 | 19.6773 | -4.8773 | 1.5 | 1.24 | 1.24 | 0.26 |  |  |  | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1495 | 0.1495 | -0.0495 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | -0.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 27.6 | 30.86 | 25.0882 | 2.5118 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 5.1119 | 5.1119 | -1.7119 | 0 | 15.63 | 28.3106 | -28.3106 | 0 | 15.17 | 30.9069 | -30.9069 | 0 | 2.73 | 3.7576 | -3.7576 | 0 | 1.15 | 1.7018 | -1.7018 | 4.3 | 11.5 | 11.5 | -7.2 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 13.5 | 15.33 | 14.5447 | -1.0447 | 33.1 | 21.3523 | 21.3523 | 11.7477 | 1.6 | 1.0865 | 1.0865 | 0.5135 | 11.6 | 36 | 36 | -24.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.8 | 32.75 | 72 | -20.2 | 60.1 | 27.88 | 64 | -3.9 | 11.6 | 25.92 | 25.92 | -14.32 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.4 | 1.1616 | 1.1616 | 0.2384 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 16.6 | 15.7488 | 15.7488 | 0.85121 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 19 | 14 | 4.4 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 9.1 | 7.87 | 7.87 | 1.23 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 11.6 | 17.69 | 17.69 | -6.09
15/07/2026 | 17:30 | 78.2 | 114.1963 | 202.1285 | -123.9285 | 651.6 | 591.2353 | 591.2353 | 60.3647 | 213 | 191.4102 | 191.4102 | 21.5898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 70.6024 |  | 19.9 | 90 | 90 | 86.093 | 3.907 |  |  |  | 0 | 78.7 | 86.8203 | 86.8203 | -8.1203 | 178.9 | 189.81 | 196.228 | -17.328 | 196.8 | 189.81 | 196.228 | 0.57198 | 201.3 | 189.81 | 196.228 | 5.072 | 281.7 | 285.57 | 295.2259 | -13.5259 | 203.5 | 206.0414 | 206.0414 | -2.5414 | 104.8 | 103.3301 | 103.3301 | 1.4699 | 374.1 | 379.4638 | 379.4638 | -5.3638 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 110.9969 | 110.9969 | -0.49687 | 7.9 | 7.2928 | 7.2928 | 0.60719 | 5.1 | 3.9161 | 3.9161 | 1.1839 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 76.2 | 69.6035 | 95.8634 | -19.6634 | 84.8 | 79.9508 | 109.7305 | -24.9305 |  |  |  | 0 |  |  | 206.45 | -206.45 | 8.4 | 7.83 | 7.83 | 0.57 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.2 |  | 201.2046 | -58.0046 | 33 | 30.0431 | 36.7379 | -3.7379 | 125 | 149.5525 | 61.8358 | 63.1642 | 22.6 | 21.021 | 23.4488 | -0.84877 | 17.4 | 18.5259 | 19.0502 | -1.6502 | 14.3 | 13.913 | 13.913 | 0.38696 | 56.9 | 60.3599 | 60.3599 | -3.4598 | 181.2 | 184.7432 | 184.7432 | -3.5432 | 181 | 184.7432 | 184.7432 | -3.7432 | 186.6 | 185.298 | 185.298 | 1.302 | 82.9 | 87.4339 | 87.4339 | -4.5339 | 41.8 | 19.8543 | 46.8097 | -5.0097 |  |  |  | 0 | 14.8 | 15.1989 | 15.1989 | -0.39885 | 43.5 | 107.4214 | 44.9426 | -1.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 110.5 | 129.9779 | 141.6184 | -31.1184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 79.4586 | 94.9913 | -33.1913 | 0 |  |  | 0 | 182.8 | 178.52 | 146.22 | 36.58 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 132.0683 | 88.9746 | -23.4746 | 167.1 | 169.3252 | 169.3252 | -2.2252 | 165.1 | 169.3252 | 169.3252 | -4.2252 | 196.5 | 169.3252 | 169.3252 | 27.1748 | 255.6 | 254.7505 | 254.7505 | 0.84955 | 68.5 | 73.3344 | 73.3344 | -4.8343 | 33.6 | 36.7773 | 36.7773 | -3.1773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 4.7854 | 4.7854 | -3.6854 | 258.5 | 180.6995 | 224.5801 | 33.9199 | 55 | 108.13 | 112.6141 | -57.6141 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 | 117.1 | 114.152 |  | 117.1 | 48.6 | 50.6459 |  | 48.6 | 49.2 | 49.6662 |  | 49.2 | 139.5 | 158.3954 | 158.3954 | -18.8954 | 142.3 | 158.3954 | 158.3954 | -16.0954 | 167.1 | 158.871 | 158.871 | 8.229 | 181.6 | 176.3618 | 176.3618 | 5.2382 | 173.7 | 174.4478 |  | 173.7 | 174.2 |  |  | 174.2 | 174.6 | 175.2015 |  | 174.6 |  |  |  | 0 | 206.2 | 205.2938 | 205.2938 | 0.90619 | 99.8 | 102.9552 | 102.9552 | -3.1551 | 5.9 | 4.5477 |  | 5.9 | 8 | 4.771 | 4.771 | 3.229 | 0 | 0.111 | 0.111 | -0.111 | 1.8 | 9.43 | 26.8878 | -25.0878 | 0 | 1.81 | 1.81 | -1.81 | 12.6 | 14.41 | 14.1954 | -1.5954 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 20.3376 | 20.3376 | -8.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 5.2669 |  | 2 | 0.8 | 1.3968 | 1.3968 | -0.5968 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 11.8 | 5.8761 | 5.8761 | 5.9239 | 1.9 | 3.12 | 3.12 | -1.22 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0.1 | 0.0529 | 0.0529 | 0.0471 | 0.1 | 0.0501 | 0.0501 | 0.0499 | 0 | 3.16 | 3.3823 | -3.3823 | 0 | 17.93 | 20.3643 | -20.3643 | 0 | 0.0248 | 0.0248 | -0.0248 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.6 | 19.6773 | 19.6773 | -5.0773 | 1.4 | 1.32 | 1.32 | 0.08 |  |  |  | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 0 | 0.0559 | 0.0559 | -0.0559 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | -0.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 28 | 29.54 | 24.1026 | 3.8974 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8206 | 0.8206 | -0.8206 | 0 | 16.8 | 25.4983 | -25.4983 | 0 | 15.56 | 28.2225 | -28.2225 | 0 | 2.4 | 3.3328 | -3.3328 | 0 | 1.09 | 1.5966 | -1.5966 | 0 | 2.59 | 2.59 | -2.59 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 13.4 | 14.71 | 13.9946 | -0.5946 | 0.2 | 1.9447 | 1.9447 | -1.7447 | 0 | 0.5025 | 0.5025 | -0.5025 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.2 | 40.82 | 77 | -23.8 | 49.8 | 30.89 | 65 | -15.2 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | -3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 | 0.308 | 0.308 | -0.308 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 16.5 | 15.7488 | 15.7488 | 0.75121 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 19 | 14 | 3.3 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 8.2 | 7.87 | 7.87 | 0.33 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 11.2 | 17.69 | 17.69 | -6.49
15/07/2026 | 18:00 | 147.9 | 114.0055 | 192.4334 | -44.5335 | 651.4 | 643.4996 | 643.4996 | 7.9004 | 212.7 | 208.3305 | 208.3305 | 4.3695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 | 24.6678 |  | 20.1 | 89.2 | 90 | 86.093 | 3.107 |  |  |  | 0 | 79.6 | 86.8203 | 86.8203 | -7.2203 | 179 | 189.81 | 196.228 | -17.228 | 197.3 | 189.81 | 196.228 | 1.072 | 201.2 | 189.81 | 196.228 | 4.972 | 282.7 | 285.57 | 295.2259 | -12.5259 | 203.4 | 206.0414 | 206.0414 | -2.6414 | 104.9 | 103.3301 | 103.3301 | 1.5699 | 262.5 | 379.4638 | 379.4638 | -116.9638 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 110.9969 | 110.9969 | -1.4969 | 8 | 7.2928 | 7.2928 | 0.70719 | 5.2 | 3.9161 | 3.9161 | 1.2839 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 75.9 | 73.3774 | 94.4683 | -18.5683 | 84.5 | 79.9508 | 109.7305 | -25.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.83 | 7.83 | 0.67 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.6 |  | 162.8782 | -16.2782 | 34.6 | 30.0431 | 36.7379 | -2.1379 | 126.6 | 141.2192 | 136.3882 | -9.7882 | 23.4 | 21.021 | 23.4488 | -0.04877 | 17.4 | 18.5259 | 19.0502 | -1.6502 | 14.3 | 13.913 | 13.913 | 0.38696 | 57.6 | 60.3599 | 60.3599 | -2.7599 | 182.1 | 184.7432 | 184.7432 | -2.6432 | 182 | 184.7432 | 184.7432 | -2.7432 | 186.7 | 185.298 | 185.298 | 1.402 | 83.9 | 87.4339 | 87.4339 | -3.5339 | 45 | 44.9398 | 46.8097 | -1.8097 |  |  |  | 0 | 15 | 15.1989 | 15.1989 | -0.19885 | 27.5 | 54.3253 | 61.5316 | -34.0316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 110 | 117.4196 | 141.6183 | -31.6183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 | 79.4586 | 94.9913 | -32.5913 | 0 | 32.3 |  | 0 | 184.9 | 178.52 | 178.62 | 6.28 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 114.7282 | 88.9746 | -23.2746 | 167.2 | 168.6291 | 168.6291 | -1.4291 | 165.2 | 168.6291 | 168.6291 | -3.4291 | 196.9 | 168.6291 | 168.6291 | 28.2709 | 255.8 | 253.7033 | 253.7033 | 2.0967 | 71.8 | 73.3344 | 73.3344 | -1.5344 | 34.7 | 36.7773 | 36.7773 | -2.0773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1 | 4.7854 | 4.7854 | -3.7854 | 84.5 | 180.575 | 208.5398 | -124.0398 | 39.4 | 91.6942 | 108.4517 | -69.0517 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 76.7 | 73.382 | 78.568 | -1.868 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 | 117 | 114.152 | 114.152 | 2.848 | 48.7 | 50.6459 |  | 48.7 | 49.4 | 49.6662 |  | 49.4 | 140 | 158.3954 | 158.3954 | -18.3954 | 142.8 | 158.3954 | 158.3954 | -15.5954 | 167 | 158.871 | 158.871 | 8.129 | 181.6 | 176.3618 | 176.3618 | 5.2382 | 175.2 | 174.4478 |  | 175.2 | 175.2 |  |  | 175.2 | 176.4 | 175.2015 |  | 176.4 |  |  |  | 0 | 206.7 | 205.2938 | 205.2938 | 1.4062 | 100 | 102.9552 | 102.9552 | -2.9552 | 5.9 | 4.5477 |  | 5.9 | 7.9 | 4.771 | 4.771 | 3.129 | 0 | 0.054 | 0.054 | -0.054 | 4.7 | 10.62 | 26.9831 | -22.2831 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 14.26 | 14.0861 | -0.2861 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 20.3376 | 20.3376 | -8.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 | 2.2783 |  | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12 | 5.8761 | 5.8761 | 6.1239 | 0.3 | 3.12 | 3.12 | -2.82 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.14 | 3.3586 | -3.3586 | 0 | 17.73 | 20.0429 | -20.0429 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.6 | 19.6773 | 19.6773 | -5.0773 | 1.5 | 1.36 | 1.36 | 0.14 |  |  |  | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 0 | 0.0242 | 0.0242 | -0.0242 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | -0.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 27.8 | 28.33 | 23.4935 | 4.3065 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 17.86 | 24.437 | -23.237 | 4.4 | 15.96 | 27.8555 | -23.4555 | 0 | 2.2 | 3.0501 | -3.0501 | 0 | 1.03 | 1.4833 | -1.4833 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 14.8 | 14.25 | 13.6001 | 1.1999 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.9 | 42.88 | 76 | -18.1 | 53.2 | 39.9 | 60 | -6.8 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 16.6 | 15.7488 | 15.7488 | 0.85121 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 19 | 14 | 3 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 7.2 | 7.87 | 7.87 | -0.67 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 11.3 | 17.69 | 17.69 | -6.39
15/07/2026 | 18:30 | 149.6 | 85.8111 | 167.4618 | -17.8618 | 652.4 | 643.4996 | 643.4996 | 8.9004 | 212.8 | 208.3305 | 208.3305 | 4.4695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 |  | 11.1688 | 48.8312 | 89.2 | 90 | 86.093 | 3.107 |  |  |  | 0 | 79.3 | 86.8203 | 86.8203 | -7.5203 | 179.7 | 196.228 | 196.228 | -16.528 | 197.4 | 196.228 | 196.228 | 1.172 | 202.4 | 196.228 | 196.228 | 6.172 | 283 | 295.2259 | 295.2259 | -12.2259 | 203.8 | 206.0414 | 206.0414 | -2.2414 | 105.2 | 103.3301 | 103.3301 | 1.8699 | 333.3 | 379.4638 | 379.4638 | -46.1638 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 110.9969 | 110.9969 | 0.10313 | 8 | 7.2928 | 7.2928 | 0.70719 | 5.2 | 3.9161 | 3.9161 | 1.2839 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 76.1 | 68.3175 | 87.8983 | -11.7983 | 84.7 | 79.9508 | 99.7805 | -15.0805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.83 | 7.83 | 0.67 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.3 | 145.0777 | 227.3527 | 4.9473 | 32.5 | 30.0431 | 36.7379 | -4.2379 | 48.6 | 48.6594 | 150.4851 | -101.8851 | 21.9 | 21.021 | 23.4488 | -1.5488 | 17.4 | 18.5259 | 19.0502 | -1.6502 | 14.3 | 13.913 | 13.913 | 0.38696 | 57 | 60.3599 | 60.3599 | -3.3598 | 182.7 | 184.7432 | 184.7432 | -2.0432 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 187.1 | 185.298 | 185.298 | 1.802 | 84.2 | 87.4339 | 87.4339 | -3.2339 | 18.1 | 18 | 46.8097 | -28.7097 |  | 22.028 | 22.028 | -22.028 | 17.1 | 15.1989 | 15.1989 | 1.9011 | 22.6 | 22.5797 | 78.743 | -56.143 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 110.5 | 77.1525 | 104.5026 | 5.9974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 79.4586 | 76.4929 | -14.3928 | 0 |  |  | 0 | 184.9 | 178.52 | 178.62 | 6.28 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 70.7484 | 88.9746 | -23.2746 | 167.9 | 171.3268 | 171.3268 | -3.4268 | 165.9 | 171.3268 | 171.3268 | -5.4268 | 197.6 | 171.3268 | 171.3268 | 26.2732 | 257.9 | 257.762 | 257.762 | 0.13804 | 72.2 | 73.3344 | 73.3344 | -1.1343 | 35 | 36.7773 | 36.7773 | -1.7773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 4.7854 | 4.7854 | -3.6854 | 133.5 | 179.627 | 169.5679 | -36.0679 | 63.6 | 91.6942 | 108.13 | -44.53 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 76.7 | 72.0776 | 78.568 | -1.868 | 28.2 | 29.6847 | 29.8068 | -1.6068 | 117.2 | 114.152 | 114.152 | 3.048 | 48.6 | 50.6459 |  | 48.6 | 49.4 | 49.6662 |  | 49.4 | 139.8 | 158.3954 | 158.3954 | -18.5954 | 142.6 | 158.3954 | 158.3954 | -15.7954 | 167 | 158.871 | 158.871 | 8.129 | 181.9 | 176.3618 | 176.3618 | 5.5382 | 174.3 | 174.4478 |  | 174.3 | 174.4 | 170.678 |  | 174.4 | 175.1 | 175.2015 |  | 175.1 |  |  |  | 0 | 207.4 | 205.2938 | 205.2938 | 2.1062 | 100.2 | 102.9552 | 102.9552 | -2.7551 | 5.9 | 4.5477 | 4.5477 | 1.3522 | 7.9 | 4.771 | 4.771 | 3.129 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 10.72 | 26.2908 | -20.4908 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 13.97 | 13.8507 | 1.4493 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 10.1688 | 20.3376 | -8.2376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.9 |  | 1.4 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.2 | 15.924 | 5.8761 | 6.3239 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.14 | 3.3512 | -3.3512 | 0.6 | 18.16 | 20.3569 | -19.7569 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.6 | 19.6773 | 19.6773 | -5.0773 | 1.5 | 1.36 | 1.36 | 0.14 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 0.6 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 27.1 | 26.57 | 22.3327 | 4.7673 | 0 | 39.82 | 44.3577 | -44.3577 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 18.51 | 23.774 | -21.474 | 7.2 | 15.54 | 28.0503 | -20.8503 | 0 | 2.08 | 2.8563 | -2.8563 | 0 | 0.99 | 1.3959 | -1.3959 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 14.5 | 13.33 | 12.7501 | 1.7499 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.2 | 40.94 | 73 | -29.8 | 37.1 | 40.9 | 53 | -15.9 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 16.4 | 15.7488 | 15.7488 | 0.65121 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 19 | 14 | 3.5 | 16.4 | 16 | 16 | 0.4 | 9.9 | 7.87 | 7.87 | 2.03 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 10.3 | 17.69 | 17.69 | -7.39
15/07/2026 | 19:00 | 147.8 | 84.6196 | 165.9535 | -18.1535 | 652.4 | 643.4996 | 643.4996 | 8.9004 | 213.4 | 208.3305 | 208.3305 | 5.0695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 57.2615 | 52.7199 | 7.3801 | 88.2 | 90 | 86.093 | 2.107 |  |  |  | 0 | 78.5 | 86.8203 | 86.8203 | -8.3203 | 179.1 | 196.228 | 196.228 | -17.128 | 197.5 | 196.228 | 196.228 | 1.272 | 202.4 | 196.228 | 196.228 | 6.172 | 283.9 | 295.2259 | 295.2259 | -11.3259 | 203.7 | 206.0414 | 206.0414 | -2.3414 | 105.1 | 103.3301 | 103.3301 | 1.7699 | 320.6 | 379.4638 | 379.4638 | -58.8638 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 110.9969 | 110.9969 | 0.50313 | 8 | 7.2928 | 7.2928 | 0.70719 | 5.1 | 3.9161 | 3.9161 | 1.1839 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 76.1 | 65.0931 | 84.5846 | -8.4846 | 89.9 | 79.9508 | 50.8909 | 39.0091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.83 | 7.83 | 0.67 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.5 | 145.0777 | 227.3527 | 6.1473 | 32 | 30.0431 | 36.7379 | -4.7379 | 37.7 | 37.9751 | 150.4851 | -112.785 | 22.3 | 21.021 | 23.4488 | -1.1488 | 17.4 | 18.5259 | 19.0502 | -1.6502 | 14.3 | 13.913 | 13.913 | 0.38696 | 56.6 | 60.3599 | 60.3599 | -3.7599 | 182.1 | 184.7432 | 184.7432 | -2.6432 | 181.4 | 184.7432 | 184.7432 | -3.3432 | 186.9 | 185.298 | 185.298 | 1.602 | 83.9 | 87.4339 | 87.4339 | -3.5339 | 17.4 | 18 | 46.8097 | -29.4097 |  | 22.028 | 22.028 | -22.028 | 17 | 15.1989 | 15.1989 | 1.8012 | 20.8 | 20.7254 | 72.4956 | -51.6956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 110.2 | 73.3817 | 100.0208 | 10.1792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 72.7903 | 76.4929 | -14.5929 | 30 |  |  | 30 | 185.7 | 178.52 | 178.62 | 7.08 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 70.7484 | 88.9746 | -23.4746 | 168 | 173.191 | 173.191 | -5.191 | 165.9 | 173.191 | 173.191 | -7.291 | 197.7 | 173.191 | 173.191 | 24.509 | 258.9 | 260.5667 | 260.5667 | -1.6667 | 72.2 | 73.3344 | 73.3344 | -1.1343 | 35.1 | 36.7773 | 36.7773 | -1.6773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 4.7854 | 4.7854 | -3.6854 | 119.9 | 167.3869 | 158.6874 | -38.7874 | 78.9 | 88.2743 | 103.3242 | -24.4242 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 76.8 | 68.8293 | 78.568 | -1.768 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 | 117 | 114.152 | 114.152 | 2.848 | 48.6 | 50.6459 |  | 48.6 | 49.2 | 49.6662 |  | 49.2 | 140 | 158.3954 | 158.3954 | -18.3954 | 142.6 | 158.3954 | 158.3954 | -15.7954 | 166.6 | 158.871 | 158.871 | 7.729 | 181.9 | 176.3618 | 176.3618 | 5.5382 | 173.5 | 174.4478 |  | 173.5 | 173.7 | 166.7149 |  | 173.7 | 174 | 175.2015 |  | 174 |  |  |  | 0 | 207.9 | 205.2938 | 205.2938 | 2.6062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 5.9 | 4.5477 | 4.5477 | 1.3522 | 7.8 | 4.771 | 4.771 | 3.029 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 10.92 | 25.9805 | -23.7805 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 14.07 | 13.9935 | 0.5065 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 10.1688 | 20.3376 | -8.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.3989 | 4.1034 | 0.69659 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.1 | 15.924 | 5.8761 | 6.2239 | 3.9 | 3.12 | 3.12 | 0.78 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.15 | 3.3536 | -3.3536 | 0.1 | 18.86 | 20.9306 | -20.8306 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.6 | 18.1423 | 19.6773 | -5.0773 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 0.6 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 25.9 | 25.52 | 21.8769 | 4.0231 | 0 | 36.99 | 41.1322 | -41.1322 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 11.33 | 22.5018 | -20.4018 | 5.7 | 15.13 | 27.3614 | -21.6614 | 0 | 2.01 | 2.6855 | -2.6855 | 0 | 1.16 | 1.5217 | -1.5217 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 12.6 | 13.17 | 12.6533 | -0.0533 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.1 | 44.01 | 66 | -36.9 | 22.9 | 30.91 | 44 | -21.1 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 16.5 | 15.7488 | 15.7488 | 0.75121 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 19 | 14 | 3.6 | 16.4 | 16 | 16 | 0.4 | 8.1 | 7.87 | 7.87 | 0.23 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 10 | 17.69 | 17.69 | -7.69
15/07/2026 | 19:30 | 118.1 | 83.2261 | 168.1355 | -50.0355 | 652.8 | 643.4996 | 643.4996 | 9.3004 | 213.3 | 208.3305 | 208.3305 | 4.9695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 | 42.8581 |  | 20.1 | 88.3 | 90 | 86.093 | 2.207 |  |  |  | 0 | 79.6 | 84.3744 | 86.8203 | -7.2203 | 179.6 | 196.228 | 196.228 | -16.628 | 197.6 | 196.228 | 196.228 | 1.372 | 203.2 | 196.228 | 196.228 | 6.972 | 283.2 | 295.2259 | 295.2259 | -12.0259 | 204.6 | 206.0414 | 206.0414 | -1.4414 | 105.4 | 103.3301 | 103.3301 | 2.0699 | 348.2 | 379.4638 | 379.4638 | -31.2638 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 110.9969 | 110.9969 | 0.10313 | 7.9 | 7.2928 | 7.2928 | 0.60719 | 5.2 | 3.9161 | 3.9161 | 1.2839 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 76.2 | 62.0196 | 82.3727 | -6.1727 | 94.9 | 79.9508 | 109.7305 | -14.8305 |  |  |  | 0 |  |  | 206.45 | -206.45 | 8.5 | 7.83 |  | 8.5 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.7 | 145.0777 |  | 233.7 | 33.7 | 30.0431 | 36.7379 | -3.0379 | 56.9 | 59.8982 | 59.8783 | -2.9783 | 22.9 | 21.021 | 23.4488 | -0.54877 | 17.4 | 18.5259 | 19.0502 | -1.6502 | 14.3 | 13.913 | 13.913 | 0.38696 | 56.8 | 60.3599 | 60.3599 | -3.5598 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 182.1 | 184.7432 | 184.7432 | -2.6432 | 187.2 | 185.298 | 185.298 | 1.902 | 83.9 | 87.4339 | 87.4339 | -3.5339 | 18 | 18 | 46.8097 | -28.8097 |  | 22.028 | 22.028 | -22.028 | 17.3 | 15.1989 | 15.1989 | 2.1012 | 29.6 | 31.6923 | 109.9489 | -80.3489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 110.3 | 72.0159 | 107.6646 | 2.6354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 69.213 | 76.4929 | -14.1928 | 30.1 | 32.3 |  | 30.1 | 184.9 | 178.52 | 178.62 | 6.28 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 70.7484 | 88.9746 | -23.3746 | 168.4 | 174.6407 | 174.6407 | -6.2407 | 166.3 | 174.6407 | 174.6407 | -8.3407 | 198.4 | 174.6407 | 174.6407 | 23.7593 | 259.1 | 262.7478 | 262.7478 | -3.6478 | 72.6 | 73.3344 | 73.3344 | -0.73435 | 35.3 | 36.7773 | 36.7773 | -1.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 4.7854 | 4.7854 | -3.6854 | 90.8 | 98.7515 | 187.3976 | -96.5976 | 85.4 | 90.9819 | 111.052 | -25.652 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 77.3 | 72.3739 | 78.568 | -1.268 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 117.1 | 114.152 | 114.152 | 2.948 | 48.5 | 50.6459 |  | 48.5 | 49.1 | 49.6662 |  | 49.1 | 139.8 | 158.3954 | 158.3954 | -18.5954 | 142.6 | 158.3954 | 158.3954 | -15.7954 | 167.7 | 158.871 | 158.871 | 8.829 | 182.4 | 176.3618 | 176.3618 | 6.0382 | 174.1 | 174.4478 |  | 174.1 | 174.2 | 152.7178 |  | 174.2 | 175.3 | 175.2015 |  | 175.3 |  |  |  | 0 | 208.1 | 205.2938 | 205.2938 | 2.8062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 5.9 | 4.5477 | 4.5477 | 1.3522 | 7.8 | 4.771 | 4.771 | 3.029 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 10.52 | 25.3356 | -23.1356 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 13.5 | 13.482 | 1.318 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 10.1688 | 20.3376 | -8.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.9 | 3.4618 |  | 2.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.4 | 15.924 | 5.8761 | 6.5239 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16 | 14.4927 | 14.4927 | 1.5072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.16 | 3.3638 | -3.3638 | 0 | 17.95 | 19.9053 | -19.9053 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.6 | 17.3188 | 19.6773 | -5.0773 | 1.5 | 1.44 | 1.44 | 0.06 |  |  |  | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 0.6 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 18.7 | 23.96 | 20.911 | -2.211 | 14 | 33.71 | 37.451 | -23.451 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 9.59 | 18.6946 | -16.8946 | 4.4 | 13.32 | 22.4741 | -18.0741 | 0 | 1.58 | 2.1783 | -2.1783 | 0 | 0.82 | 1.1376 | -1.1376 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 13.6 | 12.29 | 11.8485 | 1.7515 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.8 | 40.07 | 59 | -33.2 | 15.8 | 24.92 | 36 | -20.2 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 16.5 | 15.7488 | 15.7488 | 0.75121 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 19 | 14 | 3.3 | 16.4 | 16 | 16 | 0.4 | 7.2 | 7.87 | 7.87 | -0.67 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 11.2 | 17.69 | 17.69 | -6.49
15/07/2026 | 20:00 | 103.2 | 83.0295 | 168.725 | -65.525 | 653.1 | 643.4996 | 643.4996 | 9.6004 | 213.6 | 208.3305 | 208.3305 | 5.2695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 37.4163 |  | 20.4 | 86.7 | 90 | 86.093 | 0.607 |  |  |  | 0 | 78.9 | 82.3253 | 86.8203 | -7.9203 | 180.2 | 196.228 | 196.228 | -16.028 | 198.5 | 196.228 | 196.228 | 2.272 | 203.8 | 196.228 | 196.228 | 7.572 | 281.9 | 295.2259 | 295.2259 | -13.3259 | 206 | 206.0414 | 206.0414 | -0.04144 | 105.4 | 103.3301 | 103.3301 | 2.0699 | 326.1 | 379.4638 | 379.4638 | -53.3638 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8 | 110.9969 | 110.9969 | 0.80313 | 8.1 | 7.2928 | 7.2928 | 0.80719 | 5.2 | 3.9161 | 3.9161 | 1.2839 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 76.2 | 60.8644 | 81.4036 | -5.2036 | 104.7 | 72.3029 | 109.7305 | -5.0305 |  |  |  | 0 |  |  | 206.45 | -206.45 | 8.5 | 7.83 |  | 8.5 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.7 | 145.0777 |  | 233.7 | 33.3 | 30.0431 | 36.7379 | -3.4379 | 54.9 | 60.8231 | 61.8349 | -6.9349 | 22.9 | 21.021 | 23.4488 | -0.54877 | 17.4 | 18.5259 | 19.0502 | -1.6502 | 14.3 | 13.913 | 13.913 | 0.38696 | 56.9 | 60.3599 | 60.3599 | -3.4598 | 182.3 | 184.7432 | 184.7432 | -2.4432 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 186.9 | 185.298 | 185.298 | 1.602 | 83.5 | 87.4339 | 87.4339 | -3.9339 | 18.1 | 18 | 46.8097 | -28.7097 |  | 22.028 | 22.028 | -22.028 | 18.2 | 15.1989 | 15.1989 | 3.0011 | 27.8 | 32.11 | 70.5789 | -42.7789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 110.8 | 72.5347 | 110.1023 | 0.69771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 67.4049 | 76.4929 | -13.9929 | 30.1 | 32.1095 |  | 30.1 | 185.3 | 178.52 | 176.23 | 9.07 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 70.7484 | 88.9746 | -23.2746 | 168.5 | 175.7336 | 175.7336 | -7.2336 | 166.3 | 175.7336 | 175.7336 | -9.4336 | 198.5 | 175.7336 | 175.7336 | 22.7664 | 259.6 | 264.3919 | 264.3919 | -4.7919 | 72.7 | 73.3344 | 73.3344 | -0.63435 | 35.4 | 36.7773 | 36.7773 | -1.3773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 4.7854 | 4.7854 | -3.6854 | 85.3 | 97.409 | 213.5725 | -128.2725 | 86.5 | 89.1013 | 110.0137 | -23.5137 | 66.4 | 66.8097 | 66.8097 | -0.40966 | 74.4 | 72.3739 | 78.568 | -4.168 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 117.1 | 114.152 | 114.152 | 2.948 | 48.4 | 50.6459 |  | 48.4 | 49.1 | 49.6662 |  | 49.1 | 139.5 | 158.3954 | 158.3954 | -18.8954 | 142.3 | 158.3954 | 158.3954 | -16.0954 | 166.9 | 158.871 | 158.871 | 8.029 | 182.4 | 176.3618 | 176.3618 | 6.0382 | 175.9 | 174.4478 |  | 175.9 | 176.3 | 155.3554 |  | 176.3 | 176.7 | 175.2015 |  | 176.7 |  |  |  | 0 | 207.9 | 205.2938 | 205.2938 | 2.6062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 5.9 | 4.5477 | 4.5477 | 1.3522 | 7.8 | 4.771 | 4.771 | 3.029 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.11 | 24.6856 | -24.6856 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 13.38 | 13.4022 | 0.3978 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 10.1688 | 20.3376 | -8.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.8 | 3.1077 |  | 1.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.3 | 15.924 | 5.8761 | 6.4239 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.7 | 14.4927 | 14.4927 | 2.2073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.17 | 3.3639 | -3.3639 | 0 | 16.76 | 18.5932 | -18.5932 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.6 | 16.9026 | 19.6773 | -5.0773 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 |  |  |  | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 0.6 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | -1.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 19.3 | 22.95 | 20.4929 | -1.1929 | 34.2 | 33.02 | 36.3623 | -2.1623 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 7.96 | 17.3198 | -15.2198 | 5.5 | 11.41 | 21.936 | -16.436 | 0 | 1.66 | 2.1646 | -2.1646 | 0 | 0.93 | 1.1876 | -1.1876 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 14 | 12.09 | 11.7097 | 2.2903 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.1 | 34.14 | 50 | -12.9 | 30.3 | 18.93 | 28 | 2.3 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | -2.9 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 16.5 | 15.7488 | 15.7488 | 0.75121 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 19 | 14 | 3.1 | 16.4 | 16 | 16 | 0.4 | 8.5 | 7.87 | 7.87 | 0.63 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 11.4 | 17.69 | 17.69 | -6.29
15/07/2026 | 20:30 | 97.6 | 82.4419 | 166.2987 | -68.6987 | 651.8 | 643.4996 | 643.4996 | 8.3004 | 217.4 | 208.3305 | 208.3305 | 9.0695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.6 | 40.3878 |  | 19.6 | 84.1 | 90 | 86.093 | -1.993 |  |  |  | 0 | 79.2 | 79.8129 | 86.8203 | -7.6203 | 180.1 | 196.228 | 196.228 | -16.128 | 198.6 | 196.228 | 196.228 | 2.372 | 204 | 196.228 | 196.228 | 7.772 | 281.6 | 295.2259 | 295.2259 | -13.6259 | 205.1 | 206.0414 | 206.0414 | -0.94144 | 105.1 | 103.3301 | 103.3301 | 1.7699 | 338.2 | 379.4638 | 379.4638 | -41.2638 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 110.9969 | 110.9969 | -0.49687 | 7.7 | 7.2928 | 7.2928 | 0.40719 | 5.1 | 3.9161 | 3.9161 | 1.1839 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 76.2 | 59.834 | 79.91 | -3.71 | 108.9 | 79.9508 | 88.301 | 20.599 |  |  |  | 0 |  |  | 206.45 | -206.45 | 8.5 | 7.83 |  | 8.5 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.8 | 145.0777 |  | 233.8 | 33.2 | 30.0431 | 36.7379 | -3.5379 | 57 | 62.1762 | 50.4122 | 6.5878 | 22.8 | 21.021 | 23.4488 | -0.64877 | 17.4 | 18.5259 | 19.0502 | -1.6502 | 14.3 | 13.913 | 13.913 | 0.38696 | 56.7 | 60.3599 | 60.3599 | -3.6599 | 183 | 184.7432 | 184.7432 | -1.7432 | 182.7 | 184.7432 | 184.7432 | -2.0432 | 186.8 | 185.298 | 185.298 | 1.502 | 83.1 | 87.4339 | 87.4339 | -4.3339 | 19.3 | 20.3026 | 46.8097 | -27.5097 |  | 22.028 | 22.028 | -22.028 | 17.2 | 15.1989 | 15.1989 | 2.0011 | 26.5 | 26.5902 | 99.5802 | -73.0802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 110.1 | 73.9727 | 106.717 | 3.383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 |  | 76.4929 | -14.8928 | 30.1 | 32.3 |  | 30.1 | 186.8 | 178.52 | 154.45 | 32.35 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 70.7484 | 88.9746 | -23.6746 | 168.9 | 176.7643 | 176.7643 | -7.8643 | 166.8 | 176.7643 | 176.7643 | -9.9643 | 198.9 | 176.7643 | 176.7643 | 22.1357 | 260 | 265.9427 | 265.9427 | -5.9427 | 73 | 73.3344 | 73.3344 | -0.33435 | 35.4 | 36.7773 | 36.7773 | -1.3773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 4.7854 | 4.7854 | -3.6854 | 92 | 107.4405 | 192.1517 | -100.1517 | 86.5 | 97.2503 | 108.13 | -21.63 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 68.7 | 72.3739 | 78.568 | -9.868 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 117.3 | 114.152 | 114.152 | 3.148 | 48.6 | 50.6459 |  | 48.6 | 49.2 | 49.6662 |  | 49.2 | 140 | 158.3954 | 158.3954 | -18.3954 | 142.8 | 158.3954 | 158.3954 | -15.5954 | 167.6 | 158.871 | 158.871 | 8.729 | 182.6 | 176.3618 | 176.3618 | 6.2382 | 172.6 | 174.4478 |  | 172.6 | 172.8 | 174.4198 |  | 172.8 | 173.9 | 175.2015 |  | 173.9 |  |  |  | 0 | 208.1 | 205.2938 | 205.2938 | 2.8062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 5.9 | 4.5477 | 4.5477 | 1.3522 | 7.8 | 4.771 | 4.771 | 3.029 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9.31 | 23.3771 | -23.3771 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 13.18 | 13.2463 | -1.5463 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 10.1688 | 20.3376 | -8.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 3.3011 |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 12.1 | 15.924 | 5.8761 | 6.2239 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.7 | 14.4927 | 14.4927 | 2.2073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.17 | 3.3451 | -3.3451 | 0 | 15.63 | 17.3486 | -17.3486 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.6 |  | 19.6773 | -5.0773 | 1.5 | 1.44 | 1.44 | 0.06 |  |  |  | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 0.9 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | -1.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 15.4 | 21.1 | 19.2493 | -3.8493 | 28.6 | 28.58 | 31.522 | -2.922 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 6.81 | 14.0935 | -13.3935 | 1.9 | 9.7 | 18.0294 | -16.1294 | 0 | 1.23 | 1.6493 | -1.6493 | 0 | 0.54 | 0.7544 | -0.7544 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 12.3 | 12.41 | 12.1073 | 0.1927 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.6 | 28.2 | 41 | -2.4 | 35.7 | 14.93 | 22 | 13.7 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 7.2 | 7.2 | -2.5 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 16.5 | 15.7488 | 15.7488 | 0.75121 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 19 | 14 | 2.2 | 16.4 | 16 | 16 | 0.4 | 7.3 | 7.87 | 7.87 | -0.57 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 11 | 17.69 | 17.69 | -6.69
15/07/2026 | 21:00 | 100.2 | 80.5442 | 166.0071 | -65.8071 | 651.7 | 643.4996 | 643.4996 | 8.2004 | 217.3 | 208.3305 | 208.3305 | 8.9695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 41.8936 |  | 20.2 | 84.3 | 90 | 86.093 | -1.793 |  |  |  | 0 | 14.7 |  | 86.8203 | -72.1203 | 180.7 | 196.228 | 196.228 | -15.528 | 198.5 | 196.228 | 196.228 | 2.272 | 203.9 | 196.228 | 196.228 | 7.672 | 283.1 | 295.2259 | 295.2259 | -12.1259 | 204.9 | 206.0414 | 206.0414 | -1.1414 | 105.2 | 103.3301 | 103.3301 | 1.8699 | 357.1 | 379.4638 | 379.4638 | -22.3638 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.6 | 110.9969 | 110.9969 | 1.6031 | 7.9 | 7.2928 | 7.2928 | 0.60719 | 5.2 | 3.9161 | 3.9161 | 1.2839 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 76.2 | 60.463 | 80.9104 | -4.7104 | 108.8 | 72.3054 | 78.395 | 30.405 |  |  |  | 0 |  |  | 206.45 | -206.45 | 8.5 | 7.83 |  | 8.5 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.3 | 145.0777 |  | 234.3 | 33.4 | 30.0431 | 36.7379 | -3.3379 | 52.7 | 54.2821 | 49.3576 | 3.3424 | 23.1 | 21.021 | 23.4488 | -0.34877 | 17.4 | 18.5259 | 19.0502 | -1.6502 | 14.3 | 13.913 | 13.913 | 0.38696 | 57.1 | 60.3599 | 60.3599 | -3.2599 | 182.8 | 184.7432 | 184.7432 | -1.9432 | 183.3 | 184.7432 | 184.7432 | -1.4432 | 187.1 | 185.298 | 185.298 | 1.802 | 84 | 87.4339 | 87.4339 | -3.4339 | 24.6 | 24.8705 | 46.8097 | -22.2097 |  | 22.028 | 22.028 | -22.028 | 17.7 | 15.1989 | 15.1989 | 2.5011 | 40.2 | 44.3673 | 97.6784 | -57.4784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 110.6 | 82.8365 | 119.508 | -8.908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 79.4586 | 76.4929 | -14.3928 | 30.3 | 32.2228 |  | 30.3 | 185.9 | 178.52 | 153.15 | 32.75 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 70.7484 | 88.9746 | -23.4746 | 169.1 | 177.9702 | 177.9702 | -8.8702 | 167 | 177.9702 | 177.9702 | -10.9702 | 199.1 | 177.9702 | 177.9702 | 21.1298 | 259.7 | 267.7569 | 267.7569 | -8.0569 | 72.5 | 73.3344 | 73.3344 | -0.83435 | 35.3 | 36.7773 | 36.7773 | -1.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 4.7854 | 4.7854 | -3.6854 | 82.7 | 85.475 | 192.4533 | -109.7533 | 90.6 | 87.6387 | 108.1295 | -17.5295 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 63.8 | 72.3739 | 78.568 | -14.768 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 116.8 | 114.152 | 114.152 | 2.648 | 48.5 | 50.6459 |  | 48.5 | 49.3 | 49.6662 |  | 49.3 | 139.9 | 158.3954 | 158.3954 | -18.4954 | 142.6 | 158.3954 | 158.3954 | -15.7954 | 167.5 | 158.871 | 158.871 | 8.629 | 181.8 | 176.3618 | 176.3618 | 5.4382 | 174.9 | 174.4478 |  | 174.9 | 174.7 | 174.4198 |  | 174.7 | 175.6 | 175.2015 |  | 175.6 |  |  |  | 0 | 207.6 | 205.2938 | 205.2938 | 2.3062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 5.9 | 4.5477 | 4.5477 | 1.3522 | 7.8 | 4.771 | 4.771 | 3.029 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8.51 | 22.1103 | -22.1103 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 13.15 | 13.2626 | -0.6626 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 10.1688 | 20.3376 | -8.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 | 3.399 |  | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.1 | 15.924 | 5.8761 | 6.2239 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.6 | 14.4927 | 14.4927 | 2.1073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.13 | 3.3 | -3.3 | 0 | 14.57 | 16.1611 | -16.1611 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.6 | 19.6773 | 19.6773 | -5.0773 | 1.5 | 1.44 | 1.44 | 0.06 |  |  |  | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 0.9 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | -0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 11.5 | 19.89 | 18.6275 | -7.1275 | 27.3 | 26.82 | 29.3614 | -2.0614 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 5.58 | 13.4626 | -12.3626 | 3.3 | 7.89 | 17.9833 | -14.6833 | 0 | 1.14 | 1.4694 | -1.4694 | 0 | 0.68 | 0.8435 | -0.8435 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 12.3 | 12.43 | 12.1967 | 0.1033 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.9 | 22.26 | 32 | 5.9 | 41.5 | 11.94 | 17 | 24.5 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 7.2 | 7.2 | -2.5 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 16.6 | 15.7488 | 15.7488 | 0.85121 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 19 | 14 | 3.3 | 16.4 | 16 | 16 | 0.4 | 9.4 | 7.87 | 7.87 | 1.53 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 11.2 | 17.69 | 17.69 | -6.49
15/07/2026 | 21:30 | 100.1 | 97.4403 | 159.857 | -59.757 | 650.5 | 643.4996 | 643.4996 | 7.0004 | 217.1 | 208.3305 | 208.3305 | 8.7695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 52.3065 |  | 20 | 84.3 | 90 | 86.093 | -1.793 |  |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 179.9 | 196.228 | 196.228 | -16.328 | 198.8 | 196.228 | 196.228 | 2.572 | 202.9 | 196.228 | 196.228 | 6.672 | 281.6 | 295.2259 | 295.2259 | -13.6259 | 205.9 | 206.0414 | 206.0414 | -0.14144 | 105.2 | 103.3301 | 103.3301 | 1.8699 | 322 | 379.4638 | 379.4638 | -57.4638 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 110.9969 | 110.9969 | -1.3969 | 7.7 | 7.2928 | 7.2928 | 0.40719 | 5.2 | 3.9161 | 3.9161 | 1.2839 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 76.2 | 61.7979 | 76.7599 | -0.55994 | 108.8 | 79.9508 | 48.6078 | 60.1921 |  |  |  | 0 |  |  | 206.45 | -206.45 | 8.5 | 7.83 | 7.83 | 0.67 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.8 | 159.1686 |  | 233.8 | 33.8 | 30.0431 | 36.7379 | -2.9379 | 44.9 | 75.9326 | 45.0001 | -0.10005 | 23.9 | 21.021 | 23.4488 | 0.45123 | 17.4 | 18.5259 | 19.0502 | -1.6502 | 14.2 | 13.913 | 13.913 | 0.28696 | 57.1 | 60.3599 | 60.3599 | -3.2599 | 182.3 | 184.7432 | 184.7432 | -2.4432 | 182.1 | 184.7432 | 184.7432 | -2.6432 | 186.8 | 185.298 | 185.298 | 1.502 | 83.4 | 87.4339 | 87.4339 | -4.0339 | 27.1 | 26.507 | 46.8097 | -19.7097 |  | 22.028 | 22.028 | -22.028 | 18.1 | 15.1989 | 15.1989 | 2.9011 | 28.6 | 36.2949 | 85.6919 | -57.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 110.4 | 125.5982 | 107.5974 | 2.8026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 79.4586 | 76.4929 | -14.5929 | 30.2 | 32.3 |  | 30.2 | 186.2 | 178.52 | 138.23 | 47.97 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 70.7484 | 88.9746 | -23.5746 | 168.4 | 178.4268 | 178.4268 | -10.0268 | 166.3 | 178.4268 | 178.4268 | -12.1268 | 198.3 | 178.4268 | 178.4268 | 19.8732 | 259.4 | 268.4439 | 268.4439 | -9.044 | 72.3 | 73.3344 | 73.3344 | -1.0344 | 35.3 | 36.7773 | 36.7773 | -1.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 4.7854 | 4.7854 | -3.6854 | 92.5 | 113.1498 | 183.1815 | -90.6815 | 83.4 | 96.9189 | 104.665 | -21.265 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 65.7 | 73.5334 | 78.568 | -12.868 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 117.1 | 114.152 | 114.152 | 2.948 | 48.3 | 50.6459 |  | 48.3 | 49.1 | 49.6662 |  | 49.1 | 140.1 | 158.3954 | 158.3954 | -18.2954 | 142.6 | 158.3954 | 158.3954 | -15.7954 | 167.4 | 158.871 | 158.871 | 8.529 | 181.8 | 176.3618 | 176.3618 | 5.4382 | 174.4 | 174.4478 |  | 174.4 | 174.4 |  |  | 174.4 | 175.4 | 175.2015 |  | 175.4 |  |  |  | 0 | 207.9 | 205.2938 | 205.2938 | 2.6062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 5.9 | 4.5477 | 4.5477 | 1.3522 | 7.8 | 4.771 | 4.771 | 3.029 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.91 | 21.4287 | -21.4287 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 12.91 | 13.0732 | -1.3732 | 0 |  |  | 0 | 12 | 10.1688 | 20.3376 | -8.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 4.0765 |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 11.9 | 15.924 | 5.8761 | 6.0239 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16 | 14.4927 | 14.4927 | 1.5072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.04 | 3.2099 | -3.2099 | 0 | 14.04 | 15.5094 | -15.5094 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.7 | 19.6773 | 19.6773 | -4.9773 | 1.5 | 1.44 | 1.44 | 0.06 |  |  |  | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 6.3 | 6.3 | 1.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 14.6 | 17.97 | 17.3117 | -2.7117 | 21.6 | 21.68 | 23.8235 | -2.2235 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 4.83 | 12.7245 | -12.6245 | 0.8 | 6.18 | 17.0353 | -16.2353 | 0 | 1.1 | 1.347 | -1.347 | 0 | 0.54 | 0.6526 | -0.6526 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 11 | 12.33 | 12.1616 | -1.1616 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.5 | 19.33 | 26 | 32.5 | 52.5 | 8.95 | 12 | 40.5 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 7.2 | 7.2 | -2.4 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 16.6 | 15.7488 | 15.7488 | 0.85121 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 19 | 14 | 3.6 | 16.4 | 16 | 16 | 0.4 | 9.2 | 7.87 | 7.87 | 1.33 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 9.4 | 17.69 | 17.69 | -8.29
15/07/2026 | 22:00 | 101.4 | 90.9969 | 158.6727 | -57.2727 | 650.5 | 643.4996 | 643.4996 | 7.0004 | 217.2 | 208.3305 | 208.3305 | 8.8695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 25.5825 |  | 20 | 84 | 90 | 86.093 | -2.093 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180 | 196.228 | 196.228 | -16.228 | 198.7 | 196.228 | 196.228 | 2.472 | 203.2 | 196.228 | 196.228 | 6.972 | 280.3 | 295.2259 | 295.2259 | -14.9259 | 205.5 | 206.0414 | 206.0414 | -0.54144 | 105.3 | 103.3301 | 103.3301 | 1.9699 | 293.4 | 379.4638 | 379.4638 | -86.0638 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 110.9969 | 110.9969 | -1.0969 | 7.7 | 7.2928 | 7.2928 | 0.40719 | 5.1 | 3.9161 | 3.9161 | 1.1839 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 76.1 | 58.7638 | 74.9382 | 1.1618 | 108.5 | 79.9508 | 103.1481 | 5.3519 |  |  |  | 0 |  |  | 206.45 | -206.45 | 8.5 | 7.83 | 7.83 | 0.67 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 199.3 | 145.0777 |  | 199.3 | 36.4 | 30.0431 | 36.7379 | -0.3379 | 66.7 | 66.6667 | 45.6063 | 21.0937 | 24.9 | 21.021 | 23.4488 | 1.4512 | 17.2 | 18.5259 | 19.0502 | -1.8502 | 14.2 | 13.913 | 13.913 | 0.28696 | 56.7 | 60.3599 | 60.3599 | -3.6599 | 182.8 | 184.7432 | 184.7432 | -1.9432 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 186.7 | 185.298 | 185.298 | 1.402 | 83.4 | 87.4339 | 87.4339 | -4.0339 | 24.5 | 34.7381 | 46.8097 | -22.3097 |  | 22.028 | 22.028 | -22.028 | 17.5 | 15.1989 | 15.1989 | 2.3011 | 25.5 | 33.8609 | 103.3065 | -77.8065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 110 | 111.4574 | 106.102 | 3.8981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 79.4586 | 76.4929 | -14.4929 | 0 | 26.0172 |  | 0 | 187 | 178.52 | 128.31 | 58.69 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 70.7484 | 88.9746 | -23.4746 | 168.5 | 178.6485 | 178.6485 | -10.1485 | 166.5 | 178.6485 | 178.6485 | -12.1485 | 198.6 | 178.6485 | 178.6485 | 19.9515 | 258.8 | 268.7774 | 268.7774 | -9.9774 | 72.6 | 73.3344 | 73.3344 | -0.73435 | 35.3 | 36.7773 | 36.7773 | -1.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 4.7854 | 4.7854 | -3.6854 | 102.2 | 109.4048 | 188.804 | -86.6041 | 79.6 | 90.9063 | 111.5954 | -31.9954 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 67.8 | 72.3739 | 78.568 | -10.768 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 117 | 114.152 | 114.152 | 2.848 | 48.5 | 50.6459 |  | 48.5 | 49.3 | 49.6662 |  | 49.3 | 139.9 | 158.3954 | 158.3954 | -18.4954 | 142.7 | 158.3954 | 158.3954 | -15.6954 | 166.8 | 158.871 | 158.871 | 7.929 | 181.8 | 176.3618 | 176.3618 | 5.4382 | 173.8 | 174.4478 |  | 173.8 | 173.8 |  |  | 173.8 | 175 | 175.2015 |  | 175 |  |  |  | 0 | 207.8 | 205.2938 | 205.2938 | 2.5062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 6.2 | 4.5477 | 4.5477 | 1.6522 | 7.8 | 4.771 | 4.771 | 3.029 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.4 | 21.1147 | -21.1147 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 12.86 | 13.0753 | -1.2753 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 10.1688 | 20.3376 | -8.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 | 2.3378 |  | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.2 | 15.924 | 5.8761 | 6.3239 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 15.9 | 14.4927 | 14.4927 | 1.4072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.91 | 3.0672 | -3.0672 | 0 | 13.05 | 14.4077 | -14.4077 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.8 | 19.6773 | 19.6773 | -4.8773 | 1.5 | 1.44 | 1.44 | 0.06 |  |  |  | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 6.3 | 6.3 | 1.8 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 14.1 | 16.39 | 16.3232 | -2.2232 | 25.5 | 20.36 | 22.1 | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 4.09 | 13.1081 | -13.0081 | 0.6 | 4.36 | 17.4591 | -16.8591 | 0 | 1.22 | 1.3811 | -1.3811 | 0 | 0.58 | 0.6455 | -0.6455 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 9.2 | 12.35 | 12.2525 | -3.0525 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.4 | 18.4 | 22 | -4.6 | 10.9 | 7.96 | 9 | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 7.2 | 7.2 | -1.5 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 15.6 | 15.7488 | 15.7488 | -0.14879 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 19 | 14 | 4.4 | 16.4 | 16 | 16 | 0.4 | 8.7 | 7.87 | 7.87 | 0.83 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 7.7 | 17.69 | 17.69 | -9.99
15/07/2026 | 22:30 | 101.6 | 100.3054 | 120.549 | -18.949 | 652.2 | 643.4996 | 643.4996 | 8.7004 | 217.4 | 208.3305 | 208.3305 | 9.0695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 |  |  | 10.1 | 84.2 | 90 | 86.093 | -1.893 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.6 | 196.228 | 196.228 | -16.628 | 198.1 | 196.228 | 196.228 | 1.872 | 201.8 | 196.228 | 196.228 | 5.572 | 281.4 | 295.2259 | 295.2259 | -13.8259 | 205.5 | 206.0414 | 206.0414 | -0.54144 | 105.1 | 103.3301 | 103.3301 | 1.7699 | 355.7 | 379.4638 | 379.4638 | -23.7638 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 110.9969 | 110.9969 | -3.1969 | 8.1 | 7.2928 | 7.2928 | 0.80719 | 5.2 | 3.9161 | 3.9161 | 1.2839 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 57.4 | 57.5651 | 62.3949 | -4.9949 | 109.2 | 79.9508 | 75.8779 | 33.3221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.83 | 7.83 | 0.67 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.1 | 145.0777 | 201.3621 | -57.2621 | 36.3 | 30.0431 | 36.7379 | -0.4379 | 53.2 | 75 | 75 | -21.8 | 25.6 | 21.021 | 23.4488 | 2.1512 | 17.2 | 18.5259 | 19.0502 | -1.8502 | 14.2 | 13.913 | 13.913 | 0.28696 | 57.2 | 60.3599 | 60.3599 | -3.1599 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 182 | 184.7432 | 184.7432 | -2.7432 | 186.3 | 185.298 | 185.298 | 1.002 | 84 | 87.4339 | 87.4339 | -3.4339 | 20.5 | 19.8543 | 46.8097 | -26.3097 |  | 22.028 | 22.028 | -22.028 | 17.9 | 15.1989 | 15.1989 | 2.7012 | 21.2 | 20.7254 | 47.6684 | -26.4685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 80.7 | 135.7683 | 74.8122 | 5.8878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 | 79.4586 | 76.4929 | -14.0929 | 0 | 25.9067 |  | 0 | 184.1 | 178.52 | 178.62 | 5.48 | 41.4 | 45.2919 | 45.2919 | -3.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 70.7484 | 88.9746 | -23.4746 | 167.7 | 178.6485 | 178.6485 | -10.9485 | 165.7 | 178.6485 | 178.6485 | -12.9485 | 197.7 | 178.6485 | 178.6485 | 19.0515 | 258.5 | 268.7774 | 268.7774 | -10.2774 | 72.2 | 73.3344 | 73.3344 | -1.1343 | 35.2 | 36.7773 | 36.7773 | -1.5773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 4.7854 | 4.7854 | -3.6854 | 132.3 | 140.6011 | 119.8757 | 12.4243 | 106.7 | 92.4821 | 90.0234 | 16.6765 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 69.7 | 72.3887 | 71.4179 | -1.7179 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 116.7 | 114.152 | 114.152 | 2.548 | 48.5 | 50.6459 |  | 48.5 | 49.1 | 49.6662 |  | 49.1 | 139.8 | 158.3954 | 158.3954 | -18.5954 | 142.6 | 158.3954 | 158.3954 | -15.7954 | 166.8 | 158.871 | 158.871 | 7.929 | 181.3 | 176.3618 | 176.3618 | 4.9382 | 174.9 | 174.4478 |  | 174.9 | 175.6 |  |  | 175.6 | 175.9 |  |  | 175.9 |  |  |  | 0 | 207.9 | 205.2938 | 205.2938 | 2.6062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 6.2 | 4.5477 | 4.5477 | 1.6522 | 7.7 | 4.771 | 4.771 | 2.929 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.6 | 19.4173 | -19.4173 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 13.51 | 13.7623 | -3.6623 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 10.1688 | 20.3376 | -8.2376 | 10 |  |  | 10 | 1.9 |  |  | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 12.3 | 15.924 | 5.8761 | 6.4239 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 15.9 | 14.4927 | 14.4927 | 1.4072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.63 | 2.7857 | -2.7857 | 0 | 12.7 | 13.9371 | -13.9371 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.8 | 19.6773 | 19.6773 | -4.8773 | 1.5 | 1.36 | 1.36 | 0.14 |  |  |  | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 6.3 | 6.3 | 1.9 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 12 | 14.92 | 15.4489 | -3.4489 | 21.2 | 19.63 | 20.97 | 0.23 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 3.85 | 10.2523 | -9.9523 | 0.3 | 4.26 | 13.7696 | -13.4696 | 0 | 0.97 | 1.0475 | -1.0475 | 0 | 0.58 | 0.6037 | -0.6037 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 8.3 | 13.59 | 13.5622 | -5.2622 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 17.46 | 18 | -17.6 | 0 | 6.96 | 6 | -6 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 7.2 | 7.2 | -1.5 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 16.2 | 15.7488 | 15.7488 | 0.45121 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 19 | 14 | 3.7 | 16.4 | 16 | 16 | 0.4 | 6.6 | 7.87 | 7.87 | -1.27 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 5.3 | 17.69 | 17.69 | -12.39
15/07/2026 | 23:00 | 84.4 | 90.1024 | 116.2581 | -31.8581 | 652.1 | 643.4996 | 643.4996 | 8.6004 | 217.9 | 208.3305 | 208.3305 | 9.5695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.6 | 90 | 86.093 | -2.493 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.6 | 196.228 | 196.228 | -16.628 | 197.6 | 196.228 | 196.228 | 1.372 | 201.2 | 196.228 | 196.228 | 4.972 | 280.6 | 295.2259 | 295.2259 | -14.6259 | 205.6 | 206.0414 | 206.0414 | -0.44144 | 105.2 | 103.3301 | 103.3301 | 1.8699 | 343.5 | 379.4638 | 379.4638 | -35.9638 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 110.9969 | 110.9969 | -2.3969 | 7.9 | 7.2928 | 7.2928 | 0.60719 | 5.2 | 3.9161 | 3.9161 | 1.2839 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 58.7 | 53.2768 | 59.4842 | -0.78419 | 108.7 | 55.7926 | 75.878 | 32.822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.83 | 7.83 | 0.67 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36.2 | 30.0431 | 36.7379 | -0.5379 | 30.9 | 45 | 31.0881 | -0.18809 | 25.2 | 21.021 | 23.4488 | 1.7512 | 17.4 | 18.5259 | 19.0502 | -1.6502 | 14.2 | 13.913 | 13.913 | 0.28696 | 57 | 60.3599 | 60.3599 | -3.3598 | 182.7 | 184.7432 | 184.7432 | -2.0432 | 183.2 | 184.7432 | 184.7432 | -1.5432 | 186.4 | 185.298 | 185.298 | 1.102 | 83.2 | 87.4339 | 78.3718 | 4.8282 | 27.2 | 30.4823 | 46.8097 | -19.6097 |  | 22.028 | 22.028 | -22.028 | 17.2 | 15.1989 | 15.1989 | 2.0011 | 20.8 | 20.7254 | 41.4508 | -20.6508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50.5 | 111.6061 | 74.8122 | -24.3122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 79.4586 | 76.4929 | -14.4929 | 0 | 25.9067 | 83.7457 | -83.7457 | 187.7 | 178.52 | 178.62 | 9.08 | 41.9 | 45.2919 |  | 41.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 70.7484 | 77.895 | -12.395 | 168.2 | 178.2007 | 178.2007 | -10.0007 | 166.1 | 178.2007 | 178.2007 | -12.1007 | 198.1 | 178.2007 | 178.2007 | 19.8993 | 259 | 268.1038 | 268.1038 | -9.1038 | 72.5 | 73.3344 | 73.3344 | -0.83435 | 35.2 | 36.7773 | 36.7773 | -1.5773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 4.7854 | 4.7854 | -3.6854 | 127.1 | 144.3156 | 141.6374 | -14.5374 | 103.8 | 91.6942 | 106.0857 | -2.2857 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 69.8 | 72.0776 | 77.7608 | -7.9608 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 116.5 | 114.152 | 108.2817 | 8.2183 | 48.4 | 50.6459 |  | 48.4 | 49.3 | 49.6662 |  | 49.3 | 140.5 | 158.3954 | 158.3954 | -17.8954 | 142.5 | 158.3954 | 158.3954 | -15.8954 | 166.5 | 158.871 | 158.871 | 7.629 | 181.4 | 176.3618 | 176.3618 | 5.0382 | 173.8 | 174.4478 |  | 173.8 | 173.8 |  |  | 173.8 | 174.5 |  |  | 174.5 |  |  |  | 0 | 207.9 | 205.2938 | 205.2938 | 2.6062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 5.7 | 4.5477 | 4.5477 | 1.1522 | 7.8 | 4.771 | 4.771 | 3.029 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8.13 | 17.6714 | -17.6714 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 13.45 | 13.6331 | 1.1669 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 10.1688 | 20.3376 | -8.1376 | 0 |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 12.3 | 15.924 | 5.8761 | 6.4239 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 15.9 | 14.4927 | 14.4927 | 1.4072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.37 | 2.4788 | -2.4788 | 0 | 12.45 | 13.3173 | -13.3173 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.8 | 19.6773 | 19.6773 | -4.8773 | 1.5 | 1.36 | 1.36 | 0.14 |  |  |  | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 6.3 | 6.3 | 2.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 10.1 | 14.61 | 14.9799 | -4.8799 | 21.6 | 19.82 | 20.76 | 0.84 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 3.75 | 8.8999 | -8.2999 | 1.3 | 3.9 | 12.1807 | -10.8807 | 0 | 0.72 | 0.7753 | -0.7753 | 0 | 0.5 | 0.5134 | -0.5134 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 16.3 | 13.57 | 13.5521 | 2.7479 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 15.62 | 16 | -16 | 0 | 4.68 | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 7.2 | 7.2 | -1.5 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 16.2 | 15.7488 | 15.7488 | 0.45121 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 19 | 14 | 2.7 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 8.4 | 7.87 | 7.87 | 0.53 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 8.9 | 17.69 | 17.69 | -8.79
15/07/2026 | 23:30 | 73.1 | 38.4103 | 110.0332 | -36.9333 | 652.1 | 643.4996 | 643.4996 | 8.6004 | 217.5 | 208.3305 | 208.3305 | 9.1695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.9 | 90 | 86.093 | -1.193 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180 | 196.228 | 196.228 | -16.228 | 197.9 | 196.228 | 196.228 | 1.672 | 197.9 | 196.228 | 196.228 | 1.672 | 285.4 | 295.2259 | 295.2259 | -9.8259 | 206.8 | 206.0414 | 206.0414 | 0.75856 | 105.3 | 103.3301 | 103.3301 | 1.9699 | 318.7 | 379.4638 | 379.4638 | -60.7638 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 110.9969 | 110.9969 | -2.8969 | 8 | 7.2928 | 7.2928 | 0.70719 | 5.2 | 3.9161 | 3.9161 | 1.2839 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 58.3 | 39.9774 | 56.5247 | 1.7753 | 82.1 | 55.7926 | 75.8779 | 6.2221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.83 | 6.6 | 1.9 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 37.7 | 30.0431 | 36.7379 | 0.9621 | 31.7 |  | 45 | -13.3 | 27.1 | 21.021 | 23.4488 | 3.6512 | 17.3 | 18.5259 | 19.0502 | -1.7503 | 14.2 | 13.913 | 13.913 | 0.28696 | 57.3 | 60.3599 | 60.3599 | -3.0598 | 183.2 | 184.7432 | 184.7432 | -1.5432 | 182.6 | 184.7432 | 184.7432 | -2.1432 | 186.5 | 185.298 | 185.298 | 1.202 | 84.7 | 87.4339 | 60.4943 | 24.2057 | 18.9 | 18 | 45 | -26.1 |  | 22.028 | 22.028 | -22.028 | 17.5 | 15.1989 | 15.1989 | 2.3011 | 21.7 | 20.7254 | 89.372 | -67.672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50 | 91.7667 | 74.8122 | -24.8122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.3 | 66.5551 | 76.4929 | -13.1928 | 0 |  | 83.7457 | -83.7457 | 185.9 | 178.52 | 157.56 | 28.34 | 41.8 | 45.2919 |  | 41.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 70.7484 | 56.0372 | 10.0628 | 167.7 | 177.5002 | 177.5002 | -9.8003 | 165.8 | 177.5002 | 177.5002 | -11.7003 | 197.7 | 177.5002 | 177.5002 | 20.1998 | 258.8 | 267.0499 | 267.0499 | -8.2499 | 72.3 | 73.3344 | 73.3344 | -1.0344 | 35.3 | 36.7773 | 36.7773 | -1.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 4.7854 | 4.7854 | -3.6854 | 122.4 | 156.1451 | 62.1762 | 60.2238 | 102.2 | 91.6942 | 99.0617 | 3.1383 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 69.8 | 72.0776 | 76.8847 | -7.0847 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 | 117.2 | 114.152 | 67.3576 | 49.8424 | 48.5 | 50.6459 |  | 48.5 | 49.3 | 49.6662 |  | 49.3 | 140.2 | 158.3954 | 158.3954 | -18.1954 | 142.6 | 158.3954 | 158.3954 | -15.7954 | 168.1 | 158.871 | 158.871 | 9.229 | 182 | 176.3618 | 176.3618 | 5.6382 | 178.2 | 174.4478 |  | 178.2 | 0 |  |  | 0 | 179 |  |  | 179 |  |  |  | 0 | 207.4 | 205.2938 | 205.2938 | 2.1062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 5.7 | 4.5477 | 4.5477 | 1.1522 | 7.8 | 4.771 | 4.771 | 3.029 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8.26 | 15.708 | -15.708 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 13.9 | 14.0061 | 0.7939 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 10.1688 | 20.3376 | -8.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.5 | 15.924 | 5.8761 | 6.6239 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 15.7 | 14.4927 | 14.4927 | 1.2072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.15 | 2.2146 | -2.2146 | 0 | 11.56 | 12.0565 | -12.0565 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14.8 | 16.707 | 19.6773 | -4.8773 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 0.04 |  |  |  | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 6.3 | 6.3 | 2.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 10.1 | 14.39 | 14.6058 | -4.5058 | 19.7 | 15.03 | 15.564 | 4.136 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 3.54 | 7.2113 | -6.0113 | 4.6 | 3.44 | 10.412 | -5.812 | 0 | 0.48 | 0.5119 | -0.5119 | 0 | 0.27 | 0.275 | -0.275 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 15.6 | 13.66 | 13.6532 | 1.9468 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 13.78 | 14 | -14 | 0 | 3.39 | 3 | -3 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 7.2 | 7.2 | -1.5 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 16.3 | 15.7488 | 15.7488 | 0.55121 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 19 | 14 | 3.1 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 6.7 | 7.87 | 7.87 | -1.17 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 8.9 | 17.69 | 17.69 | -8.79
16/07/2026 | 00:00 | 28.9 | 10.3627 | 86.8434 | -57.9434 | 651.9 | 643.4996 | 643.4996 | 8.4004 | 217.1 | 208.3305 | 208.3305 | 8.7695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.4 | 90 | 86.093 | -1.693 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.9 | 196.228 | 196.228 | -16.328 | 197.3 | 196.228 | 196.228 | 1.072 | 199.3 | 196.228 | 196.228 | 3.072 | 283.7 | 295.2259 | 295.2259 | -11.5259 | 204.7 | 206.0414 | 206.0414 | -1.3414 | 105 | 103.3301 | 103.3301 | 1.6699 | 359.9 | 379.4638 | 379.4638 | -19.5638 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 110.9969 | 110.9969 | -0.89687 | 7.9 | 7.2928 | 7.2928 | 0.60719 | 5.2 | 3.9161 | 3.9161 | 1.2839 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 58 | 17.393 | 49.4831 | 8.5169 | 81.1 | 55.7926 | 75.8779 | 5.2221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.83 | 6.6 | 1.9 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 37 | 30.0431 | 36.7379 | 0.2621 | 30.7 |  |  | 30.7 | 24.8 | 21.021 | 23.4488 | 1.3512 | 17.2 | 18.5259 | 19.0502 | -1.8502 | 14.3 | 13.913 | 13.913 | 0.38696 | 56.7 | 60.3599 | 60.3599 | -3.6599 | 182.8 | 184.7432 | 184.7432 | -1.9432 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 186.4 | 185.298 | 185.298 | 1.102 | 83.2 | 87.4339 | 28.5649 | 54.6351 | 18 | 18 | 45 | -27 |  | 22.028 | 22.028 | -22.028 | 18.1 | 15.1989 | 15.1989 | 2.9011 | 20.4 | 20.7254 | 41.4508 | -21.0508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 52 | 91.7667 | 74.8122 | -22.8122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 42.8373 | 76.4929 | -14.5929 | 0 |  | 83.7457 | -83.7457 | 186 | 178.52 | 138.92 | 47.08 | 41.7 | 45.2919 |  | 41.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 70.7484 | 16.999 | 48.501 | 167.7 | 178.2007 | 178.2007 | -10.5007 | 165.7 | 178.2007 | 178.2007 | -12.5007 | 197.6 | 178.2007 | 178.2007 | 19.3993 | 259.1 | 268.1038 | 268.1038 | -9.0038 | 72.2 | 73.3344 | 73.3344 | -1.1343 | 35.2 | 36.7773 | 36.7773 | -1.5773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 4.7854 | 4.7854 | -3.6854 | 148.1 | 156.1451 | 109.0726 | 39.0274 | 106.7 | 91.6942 | 94.2894 | 12.4106 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 69.6 | 72.0776 | 73.1024 | -3.5024 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 116.8 | 114.152 | 67.3575 | 49.4425 | 48.3 | 50.6459 |  | 48.3 | 49.2 | 49.6662 |  | 49.2 | 139.7 | 158.3954 | 158.3954 | -18.6954 | 142.3 | 158.3954 | 158.3954 | -16.0954 | 167 | 158.871 | 158.871 | 8.129 | 182.3 | 176.3618 | 176.3618 | 5.9382 | 104.8 | 95.3368 |  | 104.8 | 0 |  |  | 0 | 107.7 |  |  | 107.7 |  |  |  | 0 | 208.1 | 205.2938 | 205.2938 | 2.8062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 5.8 | 4.5477 | 4.5477 | 1.2523 | 7.8 | 4.771 | 4.771 | 3.029 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8.49 | 14.3082 | -14.3082 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 13.98 | 14.0048 | 0.3952 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 10.1688 | 20.3376 | -8.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.1 | 15.924 | 5.8761 | 6.2239 | 3.2 | 3.12 | 3.12 | 0.08 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.95 | 1.9668 | -1.9668 | 0 | 10.52 | 10.6458 | -10.6458 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 14.8 | 11.2474 | 19.6773 | -4.8773 | 1.4 | 1.32 | 1.32 | 0.08 |  |  |  | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 6.3 | 6.3 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 11.6 | 14.33 | 14.3787 | -2.7787 | 15.3 | 14.37 | 14.5043 | 0.7957 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 3.33 | 6.6833 | -5.4833 | 2.8 | 2.89 | 8.0442 | -5.2442 | 0 | 0.5 | 0.506 | -0.506 | 0 | 0.23 | 0.2271 | -0.2271 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | -0.2 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 15.1 | 13.74 | 13.7373 | 1.3627 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12.95 | 13 | -13 | 0.4 | 3.1 | 3 | -2.6 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 16.5 | 15.7488 | 15.7488 | 0.75121 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 19 | 14 | 4.4 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 7.8 | 7.87 | 7.87 | -0.07 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 9.7 | 17.69 | 17.69 | -7.99
EJEC (MWh) |  | 1528.9 | 1084.1126 | 1790.9505 |  | 15161.1 | 14895.2148 | 14895.2148 |  | 5074.65 | 4822.269 | 4822.269 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 316.3 | 519.1698 | 312.5149 |  | 2147.05 | 2118.9765 | 2066.232 |  | 0 | 0 | 0 |  | 878.05 | 523.1274 | 911.6134 |  | 4297.4 | 4611.487 | 4706.1426 |  | 4724.35 | 4611.487 | 4706.1426 |  | 4798.85 | 4611.487 | 4706.1426 |  | 6746.15 | 6938.0029 | 7080.4127 |  | 4907.15 | 4944.9946 | 4944.9946 |  | 2523.6 | 2479.9222 | 2479.9222 |  | 7615 | 8044.7962 | 7385.8764 |  | 100.75 | 93.5422 | 93.5422 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2644.05 | 2663.9249 | 2663.9249 |  | 188.35 | 175.0274 | 175.0274 |  | 124.1 | 93.9857 | 93.9857 |  | 536.8 | 534.7404 | 534.7404 |  | 1366.75 | 1163.5492 | 1290.4832 |  | 1847.3 | 1804.0888 | 1821.0705 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 890.625 | 2374.175 |  | 148.3 | 109.62 | 124.275 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 2570.75 | 1196.1582 | 1474.7305 |  | 882.05 | 721.0346 | 881.7096 |  | 1204.6 | 1111.9519 | 1361.2244 |  | 615.85 | 504.5038 | 562.7705 |  | 417.85 | 444.6223 | 457.206 |  | 341.65 | 333.913 | 333.913 |  | 1367.05 | 1448.6364 | 1448.6364 |  | 4313.55 | 4420.8034 | 4424.915 |  | 4317.85 | 4420.8034 | 4424.915 |  | 4427.5 | 4434.0792 | 4438.2032 |  | 2008 | 1972.2526 | 1661.4092 |  | 701 | 485.0588 | 574.4692 |  | 0 | 132.1681 | 132.1681 |  | 241.3 | 243.1816 | 243.1816 |  | 1195 | 1066.664 | 1182.0933 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 158.85 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1778.1 | 1829.1051 | 1795.4937 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1534.95 | 1489.7347 | 1682.2087 |  | 136.5 | 289.088 | 357.4688 |  | 3698.7 | 3895.44 | 3656.485 |  | 731.45 | 724.6704 | 724.6704 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1574.5 | 1692.4707 | 1601.0926 |  | 4012.05 | 4175.6532 | 4198.3874 |  | 3966.85 | 4175.6532 | 4198.3874 |  | 4536.95 | 4175.6532 | 4198.3874 |  | 6111.85 | 6282.289 | 6316.4928 |  | 1679.15 | 1760.0244 | 1760.0244 |  | 823.15 | 882.6547 | 882.6547 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 105.7 | 0 | 0 |  | 28 | 114.8485 | 114.8484 |  | 3017.7 | 3059.8401 | 3214.799 |  | 2090.25 | 2071.1508 | 2262.9446 |  | 1525.2 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1684.1 | 1677.4795 | 1754.4576 |  | 713.1 | 707.8981 | 714.2155 |  | 2808.65 | 2297.686 | 692.2585 |  | 1162.45 | 732.0391 | 0 |  | 1180.25 | 1067.8241 | 0 |  | 3361.4 | 3801.4891 | 3799.7291 |  | 3427.9 | 3801.4891 | 3799.7291 |  | 4014.3 | 3812.905 | 3811.1397 |  | 4368.7 | 4232.6839 | 4123.5816 |  | 1709.2 | 1416.3271 | 0 |  | 1114.25 | 497.1529 | 0 |  | 1632.1 | 1138.8098 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4972.35 | 4927.0513 | 4927.0513 |  | 2409.45 | 2470.9236 | 2470.9236 |  | 140.05 | 81.8595 | 63.6685 |  | 153.2 | 114.5045 | 114.5045 |  | 8.7 | 8.3805 | 8.3805 |  | 316.6 | 294.855 | 529.2473 |  | 610.4 | 469.74 | 469.74 |  | 298.5 | 324.601 | 336.7351 |  | 2.9 | 2.1 | 2.1 |  | 231.25 | 427.0904 | 488.1034 |  | 153.6 | 139.9915 | 135 |  | 28.35 | 41.185 | 26.2765 |  | 1539.15 | 1547.9612 | 1547.9612 |  | 775.95 | 817.26 | 817.26 |  | 9.6 | 10.605 | 10.605 |  | 29.6 | 36.65 | 36.65 |  | 62.1 | 60 | 60 |  | 353.25 | 201.3147 | 141.0274 |  | 87.35 | 74.88 | 74.88 |  | 66.2 | 74.4 | 74.4 |  | 82.65 | 84 | 84 |  | 358.8 | 347.826 | 347.826 |  | 112.9 | 91.4122 | 91.4122 |  | 142.55 | 110.4589 | 110.4589 |  | 51.6 | 56.4209 | 62.6814 |  | 131.7 | 294.5179 | 349.9153 |  | 140 | 102.0501 | 102.0501 |  | 55.05 | 55.2 | 55.2 |  | 367.7 | 374.1226 | 430.6893 |  | 33.1 | 30.62 | 30.62 |  | 0 | 0 | 0 |  | 130.4 | 122.4 | 122.4 |  | 2.75 | 3.0634 | 3.0634 |  | 174.2 | 151.2 | 151.2 |  | 70.15 | 86.4 | 86.4 |  | 84.35 | 84 | 84 |  | 121.75 | 120 | 120 |  | 413.55 | 454.4543 | 438.8902 |  | 224.8 | 253.2911 | 267.3302 |  | 263.8 | 252.9112 | 252.9112 |  | 100.7 | 202.295 | 394.9575 |  | 207.35 | 317.895 | 491.2228 |  | 6.6 | 37.0268 | 47.7829 |  | 4.35 | 16.9149 | 21.8863 |  | 348.05 | 335.79 | 335.79 |  | 109.4 | 132 | 132 |  | 43.2 | 48 | 48 |  | 171.7 | 172.8 | 172.8 |  | 85.85 | 88.8 | 88.8 |  | 97.3 | 96 | 96 |  | 102.05 | 100.8 | 100.8 |  | 313.2 | 325.9337 | 324.245 |  | 1909.9 | 1531.1104 | 1531.1104 |  | 110.65 | 104.3355 | 104.3355 |  | 1040.75 | 1065.5 | 1065.5 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 504.25 | 458.86 | 628.5 |  | 516.85 | 329.08 | 437 |  | 779.45 | 767.16 | 767.16 |  | 93.3 | 100.8 | 100.8 |  | 51.9 | 55.2 | 55.2 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 24 | 28.8 | 28.8 |  | 108.85 | 104.8123 | 104.8123 |  | 122 | 172.8 | 172.8 |  | 194.05 | 192 | 192 |  | 406.95 | 377.971 | 377.971 |  | 215.35 | 258.8 | 258.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 416.6 | 456 | 336 |  | 372.9 | 384 | 384 |  | 189.6 | 188.88 | 188.88 |  | 265.45 | 264 | 264 |  | 285.7 | 424.56 | 424.56

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 15 de Julio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 18375021 y resultó S/. 5850710 (46.71% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 8 | 12524311.0422 | 12472020.6026 | 0.4193%
JUE 9 | 13783425.4195 | 14483349.5512 | -4.833%
VIE 10 | 11560449.1886 | 13737786.6347 | -15.85%
SAB 11 | 13991253.4078 | 9314167.2281 | 50.21%
DOM 12 | 11209214.922 | 8382734.4919 | 33.72%
LUN 13 | 12467859.9393 | 9599936.4722 | 29.87%
MAR 14 | 16147180.6395 | 9786770.3673 | 64.99%
MIE 15 | 18375021.3766 | 9442315.6499 | 94.6%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 15 de Julio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 15/07/2026 00:00:00 | 15/07/2026 11:15:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 15/07/2026 11:15:00 | 15/07/2026 12:27:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 15/07/2026 12:27:00 | 15/07/2026 18:31:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 15/07/2026 18:31:00 | 15/07/2026 22:23:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 15/07/2026 22:23:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 15/07/2026 00:00:00 | 15/07/2026 03:28:00 |  | 15/07/2026 03:14:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 15/07/2026 09:38:00 | 16/07/2026 00:00:00 | 15/07/2026 09:28:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 15/07/2026 10:30:00 | 15/07/2026 12:35:00 | 15/07/2026 10:12:00 | 15/07/2026 12:31:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 15/07/2026 18:36:00 | 15/07/2026 21:50:00 | 15/07/2026 18:14:00 | 15/07/2026 21:41:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 | 15/07/2026 00:00:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | A las 04:30 h, ya no tiene restricción.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | RF ETEN TG2 - D2 | 15/07/2026 06:46:00 | 16/07/2026 00:00:00 | 15/07/2026 06:41:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 15/07/2026 14:14:00 | 15/07/2026 23:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 15/07/2026 14:39:00 | 15/07/2026 23:54:00 | 15/07/2026 14:16:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 15/07/2026 16:49:00 | 15/07/2026 23:05:00 | 15/07/2026 16:23:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 15/07/2026 23:05:00 | 15/07/2026 23:20:00 |  | 15/07/2026 23:14:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 15/07/2026 23:54:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 15/07/2026 23:54:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 15/07/2026 00:00:00 | 16/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 15/07/2026 08:13:00 | 15/07/2026 21:02:00 | 15/07/2026 07:58:00 | 15/07/2026 20:43:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:18 h S/C bajar a cargas parciales por disponibilidad de combustible.

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 15 de Julio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
miércoles, 15 de Julio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 69.0193 | 1 | 0 | 69.1754 | 1 | 0 | 69.0711 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 69.0193 | 1 | 0 | 69.1754 | 1 | 0 | 69.0711 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 14.0319 | 10.8737 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 10.6596 | 14.0178 | 1 | 7.0003 | 17.4297 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 12.6419 | 12.1697 | 1 | 7 | 17.4299 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.4814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.1439 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 26.2342 | 0 | 1 | 26.0566 | 0 | 1 | 26.3699 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 25.6895 | 0 | 1 | 12.2173 | 12.3004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.2591 | 6 | 1 | 0 | 12.2766 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.4508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 25.9606 | 0 | 1 | 20.8322 | 0 | 1 | 20.5319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.6959 | 6 | 1 | 17.5652 | 0 | 1 | 9.046 | 14.0873 | 1 | 24.4508 | 0 | 1 | 13.4508 | 11.4155 | 1 | 25.9608 | 0 | 1 | 25.973 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 3.508 | 2.7184 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 2.6649 | 3.5045 | 1 | 1.7501 | 4.3574 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 3.1605 | 3.0424 | 1 | 1.75 | 4.3575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8704 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.036 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 6.5585 | 0 | 1 | 6.5141 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.4224 | 0 | 1 | 3.0543 | 3.0751 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 0 | 3.0691 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.1127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.4901 | 0 | 1 | 5.2081 | 0 | 1 | 5.133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.674 | 1.5 | 1 | 4.3913 | 0 | 1 | 2.2615 | 3.5218 | 1 | 6.1127 | 0 | 1 | 3.3627 | 2.8539 | 1 | 6.4902 | 0 | 1 | 6.4932 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 3.508 | 2.7184 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 2.6649 | 3.5045 | 1 | 1.7501 | 4.3574 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 3.1605 | 3.0424 | 1 | 1.75 | 4.3575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8704 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.036 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 6.5585 | 0 | 1 | 6.5141 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.4224 | 0 | 1 | 3.0543 | 3.0751 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 0 | 3.0691 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.1127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.4901 | 0 | 1 | 5.2081 | 0 | 1 | 5.133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.674 | 1.5 | 1 | 4.3913 | 0 | 1 | 2.2615 | 3.5218 | 1 | 6.1127 | 0 | 1 | 3.3627 | 2.8539 | 1 | 6.4902 | 0 | 1 | 6.4932 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 3.508 | 2.7184 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 2.6649 | 3.5045 | 1 | 1.7501 | 4.3574 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 3.1605 | 3.0424 | 1 | 1.75 | 4.3575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8704 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.036 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 6.5585 | 0 | 1 | 6.5141 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.4224 | 0 | 1 | 3.0543 | 3.0751 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 0 | 3.0691 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.1127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.4901 | 0 | 1 | 5.2081 | 0 | 1 | 5.133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.674 | 1.5 | 1 | 4.3913 | 0 | 1 | 2.2615 | 3.5218 | 1 | 6.1127 | 0 | 1 | 3.3627 | 2.8539 | 1 | 6.4902 | 0 | 1 | 6.4932 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 3.508 | 2.7184 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 2.6649 | 3.5045 | 1 | 1.7501 | 4.3574 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 3.1605 | 3.0424 | 1 | 1.75 | 4.3575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8704 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.036 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 6.5585 | 0 | 1 | 6.5141 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.4224 | 0 | 1 | 3.0543 | 3.0751 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 0 | 3.0691 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.1127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.4901 | 0 | 1 | 5.2081 | 0 | 1 | 5.133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.674 | 1.5 | 1 | 4.3913 | 0 | 1 | 2.2615 | 3.5218 | 1 | 6.1127 | 0 | 1 | 3.3627 | 2.8539 | 1 | 6.4902 | 0 | 1 | 6.4932 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 117 | 8.9493 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 124.7127 | 0 | 1 | 122.3867 | 0 | 1 | 103.7134 | 18.1195 | 1 | 122.6943 | 0 | 1 | 111.0013 | 14.5416 | 1 | 111.0005 | 14.5428 | 1 | 98.7099 | 23.6183 | 1 | 118.1698 | 7.8585 | 1 | 97.0141 | 27.3596 | 1 | 91.9419 | 31.8536 | 1 | 102.6301 | 22.3472 | 1 | 86.3948 | 37.4846 | 1 | 63.5492 | 61.5425 | 1 | 83.1465 | 39.9292 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 109.6257 | 12 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 87.6158 | 0 | 1 | 89.9719 | 0 | 1 | 111.3616 | 0 | 1 | 105.3636 | 0 | 1 | 96.4641 | 20.4315 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 101.1308 | 0 | 1 | 61.63 | 0 | 1 | 63.2447 | 0 | 1 | 48.7794 | 10.5831 | 1 | 48.0543 | 10.9861 | 1 | 57.034 | 0 | 1 | 38.5298 | 22.8145 | 1 | 47.4348 | 14.8789 | 1 | 49.954 | 11.6357 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.2448 | 0 | 1 | 63.2521 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 53.4508 | 8.9493 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 62.1065 | 0 | 1 | 60.944 | 0 | 1 | 51.6093 | 9.0579 | 1 | 61.0977 | 0 | 1 | 55.251 | 7.2705 | 1 | 55.2506 | 7.2711 | 1 | 61.7501 | 0 | 1 | 63.0491 | 0 | 1 | 48.2682 | 13.6694 | 1 | 45.7397 | 15.9094 | 1 | 51.0702 | 11.1688 | 1 | 22.8455 | 37.4846 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 19.9178 | 39.9292 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 54.5636 | 6 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 43.6069 | 0 | 1 | 44.7893 | 0 | 1 | 55.441 | 0 | 1 | 52.4424 | 0 | 1 | 58.4741 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52.1041 | 9.0616 | 1 | 61.5966 | 0 | 1 | 55.7503 | 7.2711 | 1 | 55.7499 | 7.2717 | 1 | 36.9598 | 23.6183 | 1 | 55.1206 | 7.8585 | 1 | 48.7459 | 13.6902 | 1 | 46.2022 | 15.9442 | 1 | 51.5599 | 11.1784 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.2287 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55.0621 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 44.0089 | 0 | 1 | 45.1826 | 0 | 1 | 55.9207 | 0 | 1 | 52.9212 | 0 | 1 | 37.99 | 20.4315 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.63 | 0 | 1 | 63.2447 | 0 | 1 | 48.7794 | 10.5831 | 1 | 48.0543 | 10.9861 | 1 | 57.034 | 0 | 1 | 38.5298 | 22.8145 | 1 | 47.4348 | 14.8789 | 1 | 49.954 | 11.6357 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.2448 | 0 | 1 | 63.2521 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 44.8275 | 1 | 40.4016 | 51.3201 | 1 | 43.5434 | 49.6801 | 1 | 42.0957 | 55.6801 | 1 | 81.7607 | 92.5606 | 1 | 86.1955 | 0 | 1 | 89.9993 | 90.1384 | 1 | 89.9997 | 90.1373 | 1 | 85.7298 | 87.0617 | 1 | 89.9998 | 77.3966 | 1 | 89.7516 | 83.3205 | 1 | 89.4768 | 78.8264 | 1 | 89.9999 | 88.3329 | 1 | 83.2352 | 100.6823 | 1 | 77.7613 | 105.786 | 1 | 71.6362 | 110.3051 | 1 | 47.5492 | 82.3068 | 1 | 84.6917 | 50.9554 | 1 | 70.3482 | 41.4885 | 1 | 90 | 77.0508 | 1 | 28.2341 | 64.6801 | 1 | 57.2964 | 62.772 | 1 | 88.0281 | 50.779 | 1 | 69.359 | 64.6801 | 1 | 65.8776 | 88.4143 | 1 | 81.5359 | 73.9017 | 1 | 90 | 82.081 | 1 | 73.2801 | 86.0249 | 1 | 90 | 74.5269 | 1 | 89.3561 | 71.5205 | 1 | 79.1646 | 35.2952 | 1 | 80.3517 | 33.9997 | 1 | 88.9712 | 43.6801 | 1 | 88.6556 | 22.4833 | 1 | 90 | 44.2843 | 1 | 90 | 41.2862 | 1 | 90 | 55.6801 | 1 | 90 | 59.2646 | 1 | 89.3775 | 70.6801 | 1 | 89.3447 | 70.6801
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 40.4016 | 6.6642 | 1 | 16.9724 | 20.1451 | 1 | 21.0479 | 16.1142 | 1 | 20.5472 | 23.2704 | 1 | 43.0977 | 0 | 1 | 21.6923 | 23.286 | 1 | 30.2791 | 15.4506 | 1 | 28.8491 | 15.1562 | 1 | 29.9999 | 13.2831 | 1 | 22.5729 | 20.9328 | 1 | 30.114 | 13.3292 | 1 | 30.2826 | 14.9132 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 30.2121 | 16.1646 | 1 | 24.4109 | 21.2806 | 1 | 0 | 27.4797 | 1 | 19.4799 | 25.4778 | 1 | 35.1742 | 0 | 1 | 40.5021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.996 | 23.7229 | 1 | 47.4096 | 0 | 1 | 0 | 25.8818 | 1 | 0 | 36.3899 | 1 | 0 | 36.7904 | 1 | 45 | 0 | 1 | 36.6401 | 0 | 1 | 10.9966 | 31.7662 | 1 | 10.632 | 30.8305 | 1 | 39.5823 | 0 | 1 | 35.6942 | 0 | 1 | 44.4856 | 0 | 1 | 44.3278 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 32.2781 | 0 | 1 | 33.4303 | 0 | 1 | 38.7505 | 0 | 1 | 44.6724 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.5665 | 1 | 29.4415 | 15.3003 | 1 | 28.0316 | 15.0006 | 1 | 0 | 37.5472 | 1 | 22.0329 | 20.5222 | 1 | 29.2489 | 13.2264 | 1 | 29.4346 | 14.7752 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.1375 | 1 | 0 | 27.2484 | 1 | 45.7316 | 0 | 1 | 0 | 41.4885 | 1 | 0 | 42.7363 | 1 | 0 | 32.0879 | 1 | 0 | 39.0491 | 1 | 40.6185 | 6.3322 | 1 | 0 | 25.7405 | 1 | 0 | 36.0386 | 1 | 40.2923 | 0 | 1 | 0 | 40.6731 | 1 | 0 | 42.6386 | 1 | 39.0375 | 0 | 1 | 0 | 40.6901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.6675 | 27.4532 | 1 | 11.533 | 29.2189 | 1 | 11.8765 | 29.3363 | 1 | 0 | 35.0361
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 44.656 | 1 | 26.571 | 0 | 1 | 0 | 23.4517 | 1 | 20.5472 | 23.2704 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.6148 | 0 | 1 | 30.2791 | 15.4506 | 1 | 0 | 41.7488 | 1 | 29.9999 | 13.2831 | 1 | 22.5729 | 20.9328 | 1 | 0 | 38.9416 | 1 | 0 | 43.7313 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 44.887 | 1 | 0 | 27.5787 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.5021 | 0 | 1 | 0 | 32.5922 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.2037 | 0 | 1 | 24.853 | 15.9858 | 1 | 0 | 37.1114 | 1 | 0 | 41.408 | 1 | 0 | 43.3863 | 1 | 0 | 42.7607 | 1 | 39.3621 | 0 | 1 | 0 | 35.2952 | 1 | 8.9633 | 33.9997 | 1 | 44.4856 | 0 | 1 | 0 | 22.4833 | 1 | 0 | 44.2843 | 1 | 0 | 41.2862 | 1 | 32.2781 | 0 | 1 | 11.6064 | 30.0457 | 1 | 38.7505 | 0 | 1 | 0 | 35.644
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.0977 | 0 | 1 | 21.6923 | 23.286 | 1 | 0 | 43.9357 | 1 | 28.8491 | 15.1562 | 1 | 29.9999 | 13.2831 | 1 | 22.5729 | 20.9328 | 1 | 30.114 | 13.3292 | 1 | 30.2826 | 14.9132 | 1 | 35.686 | 11.0609 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 47.2253 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 19.4801 | 25.4776 | 1 | 35.174 | 0 | 1 | 8.9958 | 34.3145 | 1 | 28.2341 | 0 | 1 | 40.3004 | 0 | 1 | 0 | 44.4468 | 1 | 28.1553 | 13.0578 | 1 | 41.0246 | 0 | 1 | 41.2436 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 36.6401 | 0 | 1 | 39.9659 | 0 | 1 | 39.3621 | 0 | 1 | 39.5823 | 0 | 1 | 35.6942 | 0 | 1 | 0 | 43.6801 | 1 | 44.3278 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 12.7763 | 28.2268 | 1 | 33.4303 | 0 | 1 | 0 | 41.3438 | 1 | 44.6724 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.9999 | 0 | 1 | 11.9999 | 16.9239 | 1 | 12 | 17.1223 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 10.7439 | 20 | 1 | 10.0383 | 20 | 1 | 10.0445 | 20 | 1 | 10.1103 | 20 | 1 | 11.9993 | 20 | 1 | 11.9997 | 20 | 1 | 10.4164 | 20 | 1 | 10.8304 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 11.5247 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 19.3958 | 1 | 0 | 20 | 1 | 12 | 18.4932 | 1 | 10.0261 | 16.5357 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8.7975 | 20 | 1 | 9.6108 | 15.908 | 1 | 12 | 19.5613 | 1 | 9.2793 | 20 | 1 | 9.7327 | 0 | 1 | 12 | 13.6961 | 1 | 12 | 0 | 1 | 9.589 | 0 | 1 | 12 | 15.9177 | 1 | 11.4386 | 16.8108 | 1 | 9.3927 | 20 | 1 | 9.3538 | 20 | 1 | 11.1673 | 20 | 1 | 10.991 | 20 | 1 | 12 | 19.6876 | 1 | 12 | 16.3216 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.4169 | 20 | 1 | 11.4301 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.9999 | 0 | 1 | 11.9999 | 16.9239 | 1 | 12 | 17.1223 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 10.7439 | 20 | 1 | 10.0383 | 20 | 1 | 10.0445 | 20 | 1 | 10.1103 | 20 | 1 | 11.9993 | 20 | 1 | 11.9997 | 20 | 1 | 10.4164 | 20 | 1 | 10.8304 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 11.5247 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 19.3958 | 1 | 0 | 20 | 1 | 12 | 18.4932 | 1 | 10.0261 | 16.5357 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8.7975 | 20 | 1 | 9.6108 | 15.908 | 1 | 12 | 19.5613 | 1 | 9.2793 | 20 | 1 | 9.7327 | 0 | 1 | 12 | 13.6961 | 1 | 12 | 0 | 1 | 9.589 | 0 | 1 | 12 | 15.9177 | 1 | 11.4386 | 16.8108 | 1 | 9.3927 | 20 | 1 | 9.3538 | 20 | 1 | 11.1673 | 20 | 1 | 10.991 | 20 | 1 | 12 | 19.6876 | 1 | 12 | 16.3216 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.4169 | 20 | 1 | 11.4301 | 20
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 167.3507 | 1 | 0 | 173.9807 | 1 | 0 | 173.3507 | 1 | 0 | 173.9807 | 1 | 0 | 190.5703 | 1 | 0 | 80.9803 | 1 | 0 | 81.1406 | 1 | 0 | 81.0335 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 167.3507 | 1 | 0 | 173.9807 | 1 | 0 | 173.3507 | 1 | 0 | 173.9807 | 1 | 0 | 190.5703 | 1 | 0 | 80.9803 | 1 | 0 | 81.1406 | 1 | 0 | 81.0335 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 100.63 | 20.6493 | 1 | 112.9681 | 9.1456 | 1 | 100.63 | 20.6493 | 1 | 116.3404 | 6.0015 | 1 | 120 | 0 | 1 | 100.6302 | 20.6491 | 1 | 114.3581 | 7.8497 | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 81.1616 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 15.8523 | 99.6932 | 1 | 0 | 115.4286 | 1 | 0 | 110.3121 | 1 | 26.3031 | 89.9493 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.067 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 113.5857 | 1 | 0 | 93.9707 | 1 | 0 | 107.9126 | 1 | 0 | 115.9751 | 1 | 0 | 111.5553 | 1 | 0 | 113.6687 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.1492 | 1 | 0 | 112.6692 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 100.63 | 20.6493 | 1 | 112.9681 | 9.1456 | 1 | 100.63 | 20.6493 | 1 | 116.3404 | 6.0015 | 1 | 120 | 0 | 1 | 100.6302 | 20.6491 | 1 | 114.3581 | 7.8497 | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 81.1616 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 15.8523 | 99.6932 | 1 | 0 | 115.4286 | 1 | 0 | 110.3121 | 1 | 26.3031 | 89.9493 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.067 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 113.5857 | 1 | 0 | 93.9707 | 1 | 0 | 107.9126 | 1 | 0 | 115.9751 | 1 | 0 | 111.5553 | 1 | 0 | 113.6687 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.1492 | 1 | 0 | 112.6692 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10.9033 | 1 | 11 | 13.36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.4793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.0694 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11.1228 | 1 | 0 | 9.387 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.107 | 0 | 1 | 0 | 14.5927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.0261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0064 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.8311 | 12.8018 | 1 | 8.7084 | 13.6943 | 1 | 9.8274 | 15 | 1 | 10.1278 | 7.3822 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10.9033 | 1 | 11 | 13.36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.4793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.0694 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11.1228 | 1 | 0 | 9.387 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.107 | 0 | 1 | 0 | 14.5927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.0261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0064 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.8311 | 12.8018 | 1 | 8.7084 | 13.6943 | 1 | 9.8274 | 15 | 1 | 10.1278 | 7.3822 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.4274 | 1 | 0 | 26.5424 | 1 | 0 | 26.4654 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110.6801 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.4274 | 1 | 0 | 26.5424 | 1 | 0 | 26.4654 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110.6801 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214.0001 |  | 190 | 213.9999 |  | 185 | 214 |  | 190 | 214 |  | 185 | 205 |  | 190 | 205 |  | 219 | 254 |  | 219.0001 | 254 |  | 218.9999 | 253.9999 |  | 218.9999 | 254 |  | 219 | 253.9999 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 219 | 253.9999 |  | 218.9999 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 189.9999 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 167 | 196 |  | 167.0001 | 196 |  | 166.9999 | 196 |  | 167.0001 | 195.9999 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214
COMENTARIOS | [28 empty] | G2 de la CH Cheves no dió RSF |  |  | El G2 de la C.H. Cheves no dio RSF por baja hidrología |  |  | El G2 de la C.H. Cheves y el G4 de la C.H. Huinco no brindaron el servicio de RSF por baja hidrología |  |  | El G2 de la C.H. Cheves y el G4 de la C.H. Huinco no brindaron el servicio de RSF por baja hidrología | [29 empty] | Chimay no brindo RSF |  |  | Chimay no brindo RSF

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 15 de Julio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | CL-2280 MW | CL-2280 MVar
15/07/2026 | 00:30 | 0 | 0
15/07/2026 | 01:00 | 0 | 0
15/07/2026 | 01:30 | 0 | 0
15/07/2026 | 02:00 | 0 | 0
15/07/2026 | 02:30 | 0 | 0
15/07/2026 | 03:00 | 0 | 0
15/07/2026 | 03:30 | 0 | 0
15/07/2026 | 04:00 | 0 | 0
15/07/2026 | 04:30 | 0 | 0
15/07/2026 | 05:00 | 0 | 0
15/07/2026 | 05:30 | 0 | 0
15/07/2026 | 06:00 | 0 | 0
15/07/2026 | 06:30 | 0 | 0
15/07/2026 | 07:00 | 0 | 0
15/07/2026 | 07:30 | 0 | 0
15/07/2026 | 08:00 | 0 | 0
15/07/2026 | 08:30 | 0 | 0
15/07/2026 | 09:00 | 0 | 0
15/07/2026 | 09:30 | 0 | 0
15/07/2026 | 10:00 | 0 | 0
15/07/2026 | 10:30 | 0 | 0
15/07/2026 | 11:00 | 0 | 0
15/07/2026 | 11:30 | 0 | 0
15/07/2026 | 12:00 | 0 | 0
15/07/2026 | 12:30 | 0 | 0
15/07/2026 | 13:00 | 0 | 0
15/07/2026 | 13:30 | 0 | 0
15/07/2026 | 14:00 | 0 | 0
15/07/2026 | 14:30 | 0 | 0
15/07/2026 | 15:00 | 0 | 0
15/07/2026 | 15:30 | 0 | 0
15/07/2026 | 16:00 | 0 | 0
15/07/2026 | 16:30 | 0 | 0
15/07/2026 | 17:00 | 0 | 0
15/07/2026 | 17:30 | 0 | 0
15/07/2026 | 18:00 | 0 | 0
15/07/2026 | 18:30 | 0 | 0
15/07/2026 | 19:00 | 0 | 0
15/07/2026 | 19:30 | 0 | 0
15/07/2026 | 20:00 | 0 | 0
15/07/2026 | 20:30 | 0 | 0
15/07/2026 | 21:00 | 0 | 0
15/07/2026 | 21:30 | 0 | 0
15/07/2026 | 22:00 | 0 | 0
15/07/2026 | 22:30 | 0 | 0
15/07/2026 | 23:00 | 0 | 0
15/07/2026 | 23:30 | 0 | 0
15/07/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
miércoles, 15 de Julio del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la CT.Tablazo, y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
miércoles, 15 de Julio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.