## EVENTOS
sábado, 18 de Julio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 18/07/2026 00:00:00 | 18/07/2026 01:02:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 18/07/2026 07:53:00 | 18/07/2026 21:23:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 18/07/2026 18:32:00 | 18/07/2026 21:25:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTROPERU | MANTARO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 18/07/2026 00:55:43 | 18/07/2026 02:41:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. MANTARO |  | NO | 13.8
EVENTO | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PUCALLPA | CENTRAL TERMOELÉCTRICA | CENTRAL | 18/07/2026 10:44:00 | 20/07/2026 14:18:00 | APERTURA DEL INTERRUPTOR IN-6188 DEL TRANSFORMADOR DE 60/22.9 KV DE LA C.T.R.F. PUCALLPA |  | NO
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | UTI6 | 18/07/2026 10:29:00 | 18/07/2026 17:58:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR UTI6 DE LA C.T. SANTA ROSA |  | NO | 13.8
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 18/07/2026 18:24:00 | 18/07/2026 22:25:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO | 0.59 | SI
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO

## RESTRIC_OPE
sábado, 18 de Julio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 25.06. La UG2 de la CH Platanal no podrá brindar RSF, debido a que se requiere mantener al embalse Restitución a máxima capacidad.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 25.06. La UG2 de la CH Platanal no podrá brindar RSF, debido a que se requiere mantener al embalse Restitución a máxima capacidad.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | EMB | RESERV RESTIT | De acuerdo con lo comunicado el día 27.06, el embalse Restitución deberá permanecer sobre los 0.520 Hm3, esto para garantizar sus cumplimientos socio ambientales.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | EMB | RESERV RESTIT | De acuerdo con lo comunicado el día 27.06, el embalse Restitución deberá permanecer sobre los 0.520 Hm3, esto para garantizar sus cumplimientos socio ambientales.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 14.07.2026, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.6 m3/s correspondiente al mes de junio.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 07/07/2026, se informó que las IO de la unidad TG8 son Tiempo de Arranque (TA):30 min, Tiempo Minimo de Operación (TMO): 5.4h, Tiempo Minimo entre Arranques (TMA): 6h (en estado normal) y 5h (en emergencia
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
18/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 18 de Julio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | CL- 5034 | 18/07/2026 09:03 | 18/07/2026 15:07 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13800 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA - SAN JOSE | L-5036 | 18/07/2026 08:33 | 18/07/2026 16:06 | Indisponible por Mantenimiento Preventivo en la Linea L-5034 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14961 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-5034 | 18/07/2026 09:22 | 18/07/2026 15:46 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13790 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 18/07/2026 08:39 | 18/07/2026 16:06 | Mantenimiento Preventivo en LLTT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13743 | T
ATN 1 S.A. | PARAGSHA II - FRANCOISE | L-2271 | 18/07/2026 08:00 | 18/07/2026 16:00 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14349 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 18/07/2026 07:55 | 18/07/2026 17:59 | Inspeccion anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 18/07/2026 07:55 | 18/07/2026 17:59 | Inspeccion anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE | ACOPLE 220 | 18/07/2026 07:47 | 18/07/2026 14:47 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda en celda de acople | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13320 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE | BARRA A_220kV | 18/07/2026 07:47 | 18/07/2026 12:07 | Indisponible por Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13315 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE | BARRA B_220kV | 18/07/2026 12:54 | 18/07/2026 14:47 | Indisponible por Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13316 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | CENTRAL | 18/07/2026 07:15 | 18/07/2026 15:52 | Indisponible debido a mantenimiento de la subestacion El Platanal. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12600 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | SS.EE. | 18/07/2026 08:10 | 18/07/2026 15:34 | Mantenimiento anual: Bahia 3 y acoplamientos. | 0.9 | P | F/S | S | PREV. | 12603 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | CL-2179 | 18/07/2026 07:14 | 18/07/2026 16:26 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24130 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | BARRA_B_220 kV | 18/07/2026 07:28 | 18/07/2026 12:43 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. CL-2179 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24142 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | BARRA_A_220 kV | 18/07/2026 12:54 | 18/07/2026 16:09 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. CL-2179 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24141 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | INGENIO | SS.EE. | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | A SOLICITUD DE KOLPA, PUENTE PARA EL CAMBIO DE INTERRUPTOR DE LA CL-6644 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14030 | T
CVC ENERGIA | FELAM | SE FELAM | 18/07/2026 06:00 | 18/07/2026 16:00 | PINTADO DE PORTICOS DE LA SET FELAM EN CALIENTE | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14751 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 18/07/2026 00:56 | 18/07/2026 02:41 | Desconexion por falla del grupo G1 SAM | 107 | F | F/S | N | CORR. | 1 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 18/07/2026 08:25 | 18/07/2026 14:10 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2150 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 18/07/2026 08:25 | 18/07/2026 14:10 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2150 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14969 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | TG6 INDISPONIBLE EN MODO DIESEL POR FALLA EN EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | A6.2 fuera d servicio por pala | 5.9 | R | F/S | N | OTROS | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CARHUAMAYO - SANTA ISABEL | L-2266 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PUESTA A TIERRA TORRES CON L2266 E/S | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11304 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 2 | I2T1 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | MTTO PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES PRINCIPAL Y AUXILIAR (Incluye barras y tableros) & MANTENIMIENTO DE CELDA EN EL GIS ILO2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6422 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 18/07/2026 07:00 | 19/07/2026 00:00 | MANTENIMINETO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, TABLEROS DE CONTROL Y PROTRCCION UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 18/07/2026 07:00 | 19/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 18/07/2026 07:00 | 19/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G2 (Cambio de Rodete, Agujas y asientos de inyectores). | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NOROESTE | SE TNOE | 18/07/2026 06:00 | 18/07/2026 14:00 | MANTENIMIENTO DE CADENA DE AISLADORES MEDIANTE HIDROLAVADO CON PERSONAL Y EQUIPO EXPERIMENTADO, incluye Celdas de Linea 138 KV - Transformadores de 138 / 22.9 KV - Porticos 138 KV | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13892 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del sistema hidraulico del regulador de velocidad e inyectores | 104.6 | F | F/S | N | CORR. | 24607 | G
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | G1-G11 | 18/07/2026 09:02 | 18/07/2026 09:46 | Prueba con carga a 1.8MW con la unidad G10 en paralelo al sistema, despues de su mantenimiento preventivo | 1.8 | P | E/S | N | PRUEBA | 16292 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G2 | 18/07/2026 00:00 | 18/07/2026 20:11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL E INSPECCIONES MENORES, PRETENSADO DE DISTRIBUIDOR, MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRANSFORMADOR T4 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15212 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-2 | 18/07/2026 00:00 | 18/07/2026 18:11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL E INSPECCIONES MENORES, PRETENSADO DE DISTRIBUIDOR, MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRANSFORMADOR T4 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15723 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G2 | 18/07/2026 20:11 | 18/07/2026 20:51 | Unidad en modo pruebas previo a declararla disponible. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 15212 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CENTRAL | 18/07/2026 09:30 | 18/07/2026 13:30 | Inspeccion y mantenimiento de equipos de comunicaciones. Indispone el envio de se?ales ICCP. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24346 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | CENTRAL | 18/07/2026 09:30 | 18/07/2026 13:30 | Inspeccion y mantenimiento de equipos de comunicaciones. Indispone el envio de se?ales ICCP. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 26936 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | Se desconecta el transformador XFR-001 por operacion, se mantienen en operacion los transformadores XFR-002 y XFR-003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | REVISION DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA. | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 18/07/2026 08:05 | 19/07/2026 00:00 | MANTO (OVERHAUL) DE TURBINA, CAMBIO DE ALABES, MTO A DISTRIBUIDOR, MANTO A ROTULAS, MANTO DE BARRAS 10KV, MANTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTO TABLEROS DE PROTECC Y CONTROL (TPU5/TCU5/TPTU5), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROT. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, INSPECCION EQUIPOS | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | TR-G1 | 18/07/2026 08:05 | 19/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL TRANSFORMADOR 10/220 KV, MANTENMIENTO BARRAS Y LINEA 10 KV | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 11844 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR INICIO DE TRABAJOS EN BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | REPARACION DE EMPLANCHADO COMPUERTA RADIAL SAN DIEGO R2 | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 18/07/2026 00:14 | 18/07/2026 03:59 | CALIBRACION Y PRUEBAS DE GRUPO DIESEL EN MODO REMOTO Y MANUAL CON VERIFICACION DE ALIMENTACION DE CARGAS DE CASA MAQUINAS Y CASA APARATOS. | 277.9 | P | F/S | N | CORR. | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 18/07/2026 00:00 | 18/07/2026 03:15 | POR FALLA DEL SENSOR DE VELOCIDAD N1 DE LA TURBINA 6B | 50 | P | F/S | N | CORR. | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 18/07/2026 03:15 | 18/07/2026 03:33 | PRUEBAS OPERATIVAS LUEGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 18/07/2026 10:29 | 18/07/2026 17:58 | Desconecto con 50 MW por falla cuya causa esta en investigacion. | 50 | F | F/S | N | OTROS | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 18/07/2026 17:58 | 18/07/2026 18:07 | PRUEBAS OPERATIVAS LUEGO DE REVISION | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 35 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 18/07/2026 13:08 | 18/07/2026 13:15 | M-01 Reset de alarma Electrical system fault-grid filter contactor error | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 18/07/2026 00:00 | 18/07/2026 11:51 | Indisponibilidad de la unidad GT-1 por falla en la valvula de regulacion de combustible VC3-1. | 213.715 | F | F/S | N | CORR. | 14928 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS - MIRADOR | L-2115 | 18/07/2026 08:59 | 18/07/2026 17:56 | Revision/ajuste de anillos corona | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15148 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ABANCAY NUEVA - CACHIMAYO | L-1007 | 18/07/2026 08:11 | 18/07/2026 16:38 | Corte Vegetacion. Requiere recierre deshabilitado L-1007. Con riesgo de disparo. (R0137105) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 15038 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | ACOPLE 60 | 18/07/2026 07:00 | 18/07/2026 14:00 | SOLICITUD DE ENSA: CAMBIO DE CONFIGURACION EN EL RELE DIFERENCIAL 87B DE BARRAS 60KV DEBIDO AL CAMBIO DEL TC DE LA CL-6022. ENSA IRA DESCONECTAR SU LINEA L-6022 EN DICHO HORARIO. PREVIAMENTE TODAS LAS CARGAS QUEDAN CONECTADAS EN LA BARRA A 60KV, LA CL-6022 INGRESARA A LA BARRA B 60KV. EL 87B 60KV PERMANECERA OPERATIVO. (R0136773) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1388 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 60 kV | 18/07/2026 07:00 | 18/07/2026 14:00 | DESCONEXION DE LA BARRA “B” A SOLICITUD DE ENSA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 341 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 60 kV | 18/07/2026 07:00 | 18/07/2026 14:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 60KV. (R0136773) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 341 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 18/07/2026 08:00 | 18/07/2026 12:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2109. (R0126983) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-A | 18/07/2026 12:00 | 18/07/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2109. (R0126983) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11591 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. CHIMBOTE 1 13.8 KV, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION, INTEGRACION DE LA DATA A LA SAS EXISTENTE Y LAS PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. LA CELDA SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO Y LA LINEA L-1010 (CHIMBOTE 1 - CAMBIO PUENTE) SE CONECTA DIRECTAMENTE A LA UNIDAD MOVIL. (R0121329) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 18/07/2026 00:00 | 18/07/2026 17:00 | TSA-23 F/S - POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. CHIMBOTE 1 13.8 KV, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION, INTEGRACION DE LA DATA A LA SAS EXISTENTE Y LAS PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121327) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | DESIERTO-CHINCHA | L-2307 | 18/07/2026 08:00 | 18/07/2026 16:00 | MP 30M SILICONADO DE AISLADORES, REQUIERE L2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0125687) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22972 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE HASTA 26.08.2026 DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA MODERNIZACION DE CL-2232. (R0121549) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2231 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2231, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION EN NIVEL N1, N2 Y N3. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0121549) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 445 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2209 | 18/07/2026 08:10 | 18/07/2026 20:10 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2209, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES DE SECCIONADORES. (PERDIDA DE SUPERVISION SECCIONADORES). TENDIDO DE CABLES NUEVOS, ORDENAMIENTO Y PEINADO DE CABLES EN TABLERO MK. PRUEBAS DE SE?ALIZACION DE SECCIONADORES NIVEL N0, N1, N2 Y N3. VERIFICACION DE CIRCUITOS EN TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION, EN CAJAS DE MANDO DE INTERRUPTORES Y EN TABLEROS DE TELEPROTECCION, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. (R0122606) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 443 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 18/07/2026 08:40 | 18/07/2026 20:20 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | SE PARI?AS 220KV EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA DEBIDO A OBSERVACION EN LOS FLEJES DE LOS SECCIONADORES DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO Y DEMAS BAHIAS CTM. TODAS LAS BAHIAS 220 SE ENCUENTRAN CONECTADAS A LA BARRA A . NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SSEE | 18/07/2026 08:25 | 18/07/2026 17:34 | POA: MONTAJE Y PRUEBA DE RELE PARA NUEVO ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA ANTE CONTINGENCIAS L-5008. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 30 MINUTOS. (R0128346) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 641 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. SU SOLUCION IMPLICA CAMBIAR TODA LA CAJA DE MANDO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-2179 | 18/07/2026 07:00 | 18/07/2026 17:00 | A SOLICITUD DE CLTLN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220 KV EN CL-2179. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24125 | T
SAN GABAN | PCH TUPURI | G1 | 18/07/2026 08:18 | 18/07/2026 17:26 | Mantenimiento preventivo | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 21891 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | Por trabajos de tendido de fibra optica OPGW,en tramo de la linea L-2034 de la estructura T-46 a T-206. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 18/07/2026 00:00 | 18/07/2026 17:44 | Mantenimiento Anual UG2 | 23.23 | P | F/S | N | PREV. | 51 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | Disponibilidad de 0 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA - EL PLATANAL | L-2109 | 18/07/2026 08:12 | 18/07/2026 15:33 | CAMBIO DE MENSULA DOBLADA FASE SUPERIOR EN LA TORRE T150. (R0135272) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12386 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-REP | CL-2109 | 18/07/2026 08:30 | 18/07/2026 14:55 | CORREGIR EFLUVIOS GRADO1 Y GRADO 3 EN SOPORTES INVERTIDOS DEL SE-3435 Y SB-3431, MP 1A LUBRICACION DE SECCIONADORES PANTOGRAFOS EN CELDA. ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0126983) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12387 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC1 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP1 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DEL CONTROL DE CAMBIO DE ESTADO DURANTE MANIOBRAS N3 Y N2. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11819 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC2 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP2 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DE ORDEN DE MANDO N3. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11820 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | T122-261 | 18/07/2026 08:43 | 18/07/2026 14:03 | MP 5A LAVADO DE AISLAMIENTO DE BUJE DEL TRANSFORMADOR. (R0123481) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21392 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | BARRA A_220kV | 18/07/2026 11:00 | 18/07/2026 16:00 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DEL RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B, SE REALIZARA REAPRIETE DE BORNERAS Y MEDICIONES DE TENSION. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO MITIGADO MEDIANTE EL CHEQUEO CRUZADO DE LAS MEDICIONES A REALIZAR. (R0124153) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15053 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | BARRA B_220kV | 18/07/2026 11:00 | 18/07/2026 16:00 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DEL RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B, SE REALIZARA REAPRIETE DE BORNERAS Y MEDICIONES DE TENSION. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO MITIGADO MEDIANTE EL CHEQUEO CRUZADO DE LAS MEDICIONES A REALIZAR. (R0124153) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15054 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | S.E. | 18/07/2026 16:18 | 18/07/2026 18:25 | HABILITACION Y PRUEBAS DE CONMUTACION SAS-2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0111684) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15032 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NORTE | CL-2291 | 18/07/2026 15:13 | 18/07/2026 17:37 | POA: ADECUACION DE RELES PL1 Y PL2 DE LA BAHIA CL-2291 AL ESQUEMA RECHAZO DE CARGA ANTE CONTINGENCIAS L-5008. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO, COMO MEDIDA PREVENTIVA SE ABRIRAN LOS LINKS DE DISPARO HACIA EL IN-2678. (R0137020) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13485 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | CL-2290 | 18/07/2026 11:05 | 18/07/2026 14:52 | POA: ADECUACION RELES L-2290 ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO MITIGADO MEDIANTE LA APERTURA DE LOS LINKS DE DISPARO HACIA EL INTERRUPTOR IN-2672. (R0128350) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13452 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | CL-2291 | 18/07/2026 15:06 | 18/07/2026 17:37 | POA: ADECUACION DE RELES PL1 Y PL2 DE LA BAHIA CL-2291 AL ESQUEMA RECHAZO DE CARGA ANTE CONTINGENCIAS L-5008. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO, COMO MEDIDA PREVENTIVA SE ABRIRAN LOS LINKS DE DISPARO HACIA EL IN-2674. (R0128351) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13453 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
sábado, 18 de Julio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 18 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
18/07/2026 | 00:30 | 99.8 | 656 | 217.4 |  |  | 0 | 83.4 |  |  | 180.7 | 198.6 | 201.1 | 285.8 | 206.8 | 106 | 365.9 | 4.1 |  |  |  | 110.1 | 8.1 | 5.1 | 22.3 | 55.6 | 82.5 |  | 0 | 8.5 | 6.5 | 421.8 | 32 | 70.2 | 20.4 | 17.6 | 14 | 57.5 | 176.1 | 176.9 | 181.9 | 83.052 | 16.203 | 18.203 | 0 | 53.91 |  |  | 6.8 | 61.1 |  |  |  |  | 44.2 | 0 | 98.7 | 42.4 |  |  |  | 65.6 | 164.4 | 167.2 | 169.7 | 247.5 | 68.6 | 34.6 |  |  |  |  | 0 |  | 4.394 | 1.028 | 0.1 | 92.3 | 62.8 | 74.8 | 30.4 | 117.9 | 48.9 | 0 | 141.1 | 144 | 168.7 | 183.9 | 0 |  | 0 |  | 209.6 | 101.7 | 7.958 | 5.398 | 22.3 | 0 | 7.2 | 0 | 5.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 18.8 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 15.3 | 0 | 0 | 6.2 | 14.2 | 0 | 2.4 | 10.8 | 1.3 |  | 4.9 | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 3.3 | 5.3 | 21.2 | 11.7 | 0 | 7.3 | 22.3 | 0.1 | 0 | 0 | 3.9 | 1.7 | 7.4 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.6 | 9.4 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 7.4 | 18.1 | 10 | 9.1 |  |  | 17.6 | 19.1 | 9.1 | 11 | 11.4 | 7189.646 | 20.6 | 0 | 3.2 | 5.9 | 28.5 | 18.95 | 4.7 | 6 | 87.85
18/07/2026 | 01:00 | 98.4 | 581 | 216.9 |  |  | 0 | 82 |  |  | 181.3 | 198.9 | 198.6 | 286.9 | 207.1 | 106.3 | 330.5 | 4.1 |  |  |  | 108.5 | 7.5 | 4.9 | 22.4 | 55.2 | 87.6 |  | 0 | 8.5 | 6.5 | 321.9 | 31.8 | 57.8 | 21.3 | 17.6 | 14 | 56.9 | 174.7 | 175.3 | 181.4 | 82.595 | 17.17 | 25.195 | 0 | 45.853 |  |  | 6.7 | 60.4 |  |  |  |  | 43.1 | 0 | 100.1 | 42.6 |  |  |  | 65.6 | 168.3 | 168 | 168.5 | 252.6 | 68.1 | 34.1 |  |  |  |  | 0 |  | 4.394 | 1.021 | 0 | 72.3 | 62.2 | 74.8 | 30 | 118.3 | 49 | 0 | 141.1 | 144 | 167.8 | 184.8 | 0 |  | 0 |  | 209.6 | 101.8 | 7.996 | 5.402 | 24.1 | 0 | 7.5 | 0 | 5.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.6 | 18.3 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 15.3 | 0 | 0 | 5.7 | 13.2 | 0 | 2.4 | 10.9 | 1.3 |  | 4.9 | 0 | 0 | 6 | 3.4 | 3 | 5 | 17.7 | 10.9 | 0 | 4.2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7 | 7.4 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 5.7 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 7.4 | 18 | 10 | 8.4 |  |  | 18.1 | 19.1 | 8.6 | 11 | 9.6 | 6925.526 | 21.4 | 0 | 3.2 | 5.9 | 28.6 | 18.95 | 4.7 | 6.1 | 88.85
18/07/2026 | 01:30 | 100.3 | 600.9 | 206 |  |  | 0 | 82.2 |  |  | 181.5 | 198.7 | 198.8 | 286.8 | 205.8 | 106.2 | 342.9 | 4.1 |  |  |  | 106.8 | 7.5 | 5 | 22.5 | 55.4 | 88.2 |  | 0 | 8.5 | 6.5 | 326.1 | 31.6 | 59.4 | 22.6 | 17.7 | 14 | 57.1 | 176.7 | 178 | 181.2 | 83.496 | 18.197 | 10.959 | 0 | 47.557 |  |  | 6.7 | 39.8 |  |  |  |  | 43.8 | 0 | 99.6 | 42.5 |  |  |  | 65.6 | 168.6 | 168.1 | 168.6 | 253.7 | 69.7 | 34 |  |  |  |  | 0 |  | 4.396 | 1.022 | 0 | 75.1 | 62.5 | 74.8 | 30.2 | 118.2 | 49.1 | 0 | 140.8 | 143.8 | 168.5 | 184.8 | 0 |  | 0 |  | 209.6 | 101.7 | 7.991 | 5.435 | 18.9 | 0 | 9.5 | 0 | 5.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 18.7 | 3.4 | 3 | 3.7 | 15.3 | 0 | 0 | 5.3 | 10.4 | 0 | 2.6 | 11 | 1.2 |  | 4.9 | 0 | 0 | 6 | 3.4 | 3.1 | 4.6 | 28.2 | 9.9 | 0 | 8.1 | 16.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 | 1.7 | 7.6 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.1 | 1.9 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 7.4 | 18 | 10 | 8.8 |  |  | 15.8 | 19.1 | 7.4 | 11 | 12.6 | 6935.753 | 21.8 | 0 | 3.2 | 5.9 | 28.54 | 18.95 | 4.7 | 6 | 89.09
18/07/2026 | 02:00 | 100.2 | 602.3 | 206.3 |  |  | 0 | 81.8 |  |  | 181.3 | 198.8 | 198.2 | 287.5 | 208.1 | 105.8 | 322.7 | 4.1 |  |  |  | 108.7 | 7.4 | 5.1 | 22.4 | 55.3 | 88 |  | 0 | 8.5 | 6.5 | 318.9 | 33.8 | 30.9 | 23.7 | 17.6 | 14 | 56.8 | 175.6 | 177 | 181.4 | 82.832 | 15.993 | 11.092 | 0 | 45.452 |  |  | 6.6 | 40.4 |  |  |  |  | 43.4 | 0 | 100.8 | 42.5 |  |  |  | 65.5 | 162.5 | 162.2 | 162.7 | 244.7 | 69.3 | 34.4 |  |  |  |  | 0 |  | 4.394 | 1.029 | 0 | 71.1 | 62.4 | 74.7 | 30 | 118.2 | 49.1 | 0 | 141.2 | 144.2 | 168.9 | 185.1 | 0 |  | 0 |  | 209.8 | 101.7 | 8.016 | 5.398 | 24.6 | 0 | 13.4 | 0 | 5.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 18.4 | 3.4 | 3 | 3.7 | 15.4 | 0 | 0 | 6 | 11.3 | 0 | 2.4 | 11.1 | 1.2 |  | 5 | 0 | 0 | 6 | 3.4 | 3.2 | 4.6 | 27.5 | 10.9 | 0 | 6.1 | 10.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 4.1 | 1.7 | 7.6 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.2 | 4.4 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 7.6 | 18 | 10 | 9.1 |  |  | 15 | 19.1 | 8.4 | 11 | 12.2 | 6867.206 | 22 | 0 | 3.2 | 5.9 | 28.53 | 18.95 | 4.7 | 6.1 | 89.38
18/07/2026 | 02:30 | 102.3 | 604.9 | 206.4 |  |  | 0 | 85.1 |  |  | 181.8 | 198.2 | 198.3 | 285.7 | 206.6 | 105.9 | 306.8 | 4.1 |  |  |  | 108.2 | 7.7 | 5.2 | 22.4 | 34.4 | 77 |  | 0 | 8.5 | 6.5 | 316.3 | 35.3 | 31.6 | 24.9 | 17.6 | 14 | 57.2 | 183.7 | 183.8 | 186.8 | 60.71 | 18.972 | 19.409 | 0 | 46.991 |  |  | 6.8 | 41 |  |  |  |  | 44.9 | 0 | 41.7 | 43 |  |  |  | 40.6 | 168 | 167.9 | 168.1 | 252.1 | 71 | 34.5 |  |  |  |  | 0 |  | 4.394 | 1.016 | 0 | 86.6 | 58.8 | 74.8 | 30.5 | 118.1 | 49.2 | 0 | 141 | 144.1 | 169.3 | 185 | 0 |  | 0 |  | 209.9 | 101.9 | 7.98 | 5.413 | 17.6 | 0 | 13.5 | 0 | 5.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 18.7 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 15.5 | 0 | 0 | 4.4 | 12.3 | 0 | 2.2 | 11.1 | 1.2 |  | 5.1 | 0 | 0 | 6 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 27.7 | 12.5 | 0 | 3.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1.7 | 7.6 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9 | 4 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 7.6 | 18 | 10 | 9.1 |  |  | 18 | 18.4 | 9.1 | 11 | 13.2 | 6788.085 | 22.1 | 0 | 3.2 | 5.9 | 28.63 | 18.95 | 4.7 | 6 | 89.48
18/07/2026 | 03:00 | 102.6 | 653.7 | 217 |  |  | 0 | 83.8 |  |  | 182.1 | 197.2 | 197.8 | 285.5 | 207.6 | 105.6 | 253.1 | 4.1 |  |  |  | 108.5 | 8 | 5.3 | 22.3 | 33.9 | 87 |  | 0 | 0 | 6.5 | 297.7 | 35.8 | 31.5 | 26.2 | 17.6 | 14 | 57.8 | 183.9 | 184.5 | 187.7 | 63.597 | 18.751 | 22.395 | 0 | 42.415 |  |  | 6.6 | 40.5 |  |  |  |  | 44.7 | 0 | 0 | 42.4 |  |  |  | 40.5 | 167.7 | 167.5 | 168.2 | 251.7 | 70.2 | 34.4 |  |  |  |  | 0 |  | 4.393 | 1.023 | 0.1 | 77.6 | 66.6 | 72 | 30.4 | 118.2 | 49 | 0 | 141.4 | 144.2 | 169.4 | 184.7 | 0 |  | 0 |  | 210 | 102.1 | 7.941 | 5.422 | 15.2 | 0 | 12.1 | 0 | 5.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 18.8 | 3.3 | 0 | 3.7 | 15.5 | 0 | 0 | 3.5 | 10.3 | 0 | 1.2 | 11.1 | 1.2 |  | 5.1 | 0 | 0 | 6 | 3.2 | 3.3 | 4.7 | 28.2 | 16.6 | 0 | 5.2 | 10.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 4.1 | 1.7 | 7.6 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.6 | 2.4 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 7.5 | 18 | 9.9 | 8.7 |  |  | 16.4 | 17.3 | 8.1 | 11 | 13.4 | 6718.737 | 22.1 | 0 | 3.2 | 5.9 | 28.58 | 18.95 | 4.7 | 6 | 89.43
18/07/2026 | 03:30 | 100.1 | 651.8 | 216.7 |  |  | 0 | 81.8 |  |  | 182.1 | 197.8 | 197.4 | 286.1 | 208.1 | 106.4 | 246.4 | 4.1 |  |  |  | 107.7 | 7.7 | 5.2 | 22.4 | 34 | 87.5 |  | 0 | 0 | 6.5 | 145.9 | 35.6 | 30.9 | 25.1 | 17.6 | 14 | 56.1 | 183.6 | 183.8 | 187.8 | 62.03 | 17.462 | 22.686 | 0 | 20.968 |  |  | 6.7 | 39.9 |  |  |  |  | 43.6 | 0 | 0 | 42.7 |  |  |  | 40.2 | 170.7 | 169 | 198 | 261.3 | 69.3 | 34.3 |  |  |  |  | 0 |  | 4.396 | 1.025 | 0.1 | 77.8 | 66 | 71.9 | 30.2 | 118.2 | 49 | 49.4 | 141.4 | 144.1 | 169.1 | 184.8 | 0 |  | 0 |  | 210.1 | 102.1 | 7.988 | 5.443 | 18.1 | 0 | 11.2 | 0 | 5.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | 18.5 | 3.4 | 0 | 3.7 | 15.5 | 0 | 0 | 4 | 11.7 | 0 | 0.8 | 11.1 | 1.2 |  | 5 | 0 | 0 | 6.3 | 3.1 | 3.3 | 4.7 | 26.5 | 18.6 | 0 | 2.3 | 7.7 | 0 | 0.1 | 0 | 4.1 | 1.7 | 7.6 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 2.3 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 7.4 | 18.1 | 10 | 8.8 |  |  | 18.1 | 19.1 | 9.3 | 11 | 12.2 | 6612.398 | 22.1 | 0 | 3.2 | 5.9 | 28.65 | 18.95 | 4.9 | 6.1 | 89.8
18/07/2026 | 04:00 | 100.3 | 644.8 | 215.1 |  |  | 0 | 82.9 |  |  | 181.1 | 197.1 | 196.5 | 286.3 | 208.4 | 106.1 | 284.4 | 4.1 |  |  |  | 106.2 | 7.5 | 5.2 | 22.3 | 34 | 86.8 |  | 0 | 0 | 6.5 | 144.3 | 36 | 48.2 | 25.5 | 17.8 | 14 | 56.2 | 183.8 | 184.3 | 187.3 | 62.288 | 18.328 | 17.75 | 0 | 20.684 |  |  | 6.6 | 39 |  |  |  |  | 43 | 0 | 0 | 42.2 |  |  |  | 40.2 | 167.4 | 167.2 | 167.7 | 252.4 | 68.9 | 33.9 |  |  |  |  | 0 |  | 4.394 | 1.029 | 0.1 | 85 | 65.5 | 62 | 30 | 118.4 | 48.9 | 49.6 | 141.3 | 144 | 167.9 | 184.8 | 0 |  | 0 |  | 210.1 | 102 | 7.96 | 5.425 | 21.2 | 0 | 13 | 0 | 5.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 18.6 | 3.4 | 0 | 3.7 | 15.2 | 0 | 0 | 5.5 | 11.4 | 0 | 2 | 11.1 | 1.2 |  | 5 | 0 | 0 | 6.3 | 3 | 2.9 | 4.3 | 26.8 | 15.5 | 0 | 4.6 | 12.5 | 0 | 0.2 | 0 | 4.1 | 1.7 | 7.8 | 3.4 | 3.9 | 4 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 7.5 | 18 | 10 | 8.8 |  |  | 17.5 | 19.1 | 9.8 | 10 | 11.9 | 6607.158 | 22.2 | 0 | 3.2 | 5.9 | 28.65 | 18.95 | 5 | 6.1 | 90
18/07/2026 | 04:30 | 49.4 | 651.5 | 216.9 |  |  | 0 | 88.4 |  |  | 182.2 | 200.6 | 200.3 | 287.7 | 209.5 | 106.3 | 364 | 4.1 |  |  |  | 105.1 | 7.6 | 4.7 | 22.5 | 34.4 | 85.1 |  | 0 | 0 | 6.5 | 190.7 | 36 | 61.1 | 25 | 17.6 | 14 | 57.5 | 181 | 181.6 | 184.3 | 62.074 | 20.536 | 27.174 | 0 | 21.129 |  |  | 6.6 | 40.2 |  |  |  |  | 43.3 | 0 | 0 | 43.1 |  |  |  | 40.3 | 152.7 | 152.6 | 152.7 | 237.2 | 68.3 | 34.5 |  |  |  |  | 0 |  | 4.399 | 1.033 | 70.2 | 103.3 | 65.9 | 62 | 30 | 119 | 49.1 | 49.7 | 142 | 144.8 | 169.3 | 186 | 0 |  | 0 |  | 209.8 | 102.1 | 8.007 | 5.391 | 15 | 0 | 11.4 | 0 | 5.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 18.4 | 3.4 | 0 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 4.1 | 11.4 | 0 | 2.1 | 11.1 | 1.2 |  | 5 | 0 | 0 | 6.3 | 3 | 3.2 | 4.6 | 24.9 | 12.6 | 0 | 5.8 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1.7 | 8 | 3.4 | 3.9 | 4 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 7.5 | 18 | 10 | 9.1 |  |  | 18 | 19.1 | 9.4 | 10.9 | 11.2 | 6745.343 | 22.3 | 0 | 3.2 | 6 | 28.72 | 18.95 | 4.7 | 5.9 | 89.77
18/07/2026 | 05:00 | 51 | 650.9 | 216.4 |  |  | 0 | 82.9 |  |  | 182.1 | 200.7 | 200.7 | 288.5 | 206.4 | 105.9 | 360.8 | 4.1 |  |  |  | 107.7 | 7.8 | 4.9 | 22.5 | 34.4 | 80.2 |  | 0 | 0 | 6.5 | 200.2 | 35.5 | 64.5 | 24.3 | 17.6 | 14 | 57 | 179.7 | 180.2 | 183.3 | 62.525 | 29.236 | 27.376 | 0 | 29.631 |  |  | 6.5 | 40.2 |  |  |  |  | 43.5 | 0 | 0 | 42.7 |  |  |  | 40.3 | 161.6 | 161.5 | 160.9 | 239.5 | 68.6 | 34.5 |  |  |  |  | 0 |  | 4.394 | 1.02 | 81 | 107.8 | 66 | 63.8 | 30.1 | 118.3 | 49 | 49.7 | 141.6 | 144 | 168.8 | 184.9 | 0 |  | 0 |  | 209.6 | 102 | 7.914 | 5.418 | 14.2 | 0 | 11 | 0 | 5.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 18.6 | 3.4 | 0 | 3.7 | 14.7 | 0 | 0 | 4.3 | 7.2 | 0 | 2.4 | 11.1 | 1.2 |  | 5 | 0 | 0 | 6.4 | 3 | 3.2 | 4.6 | 26.4 | 13.8 | 0 | 6.6 | 7.2 | 0.3 | 0 | 0 | 4.1 | 1.7 | 8 | 3.4 | 3.9 | 4 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 7.5 | 18.1 | 10 | 7.9 |  |  | 18.2 | 19.1 | 9.1 | 11 | 13.3 | 6792.014 | 22.4 | 0 | 3.2 | 5.9 | 28.79 | 18.95 | 4.8 | 6 | 90.04
18/07/2026 | 05:30 | 100.8 | 653.1 | 217.4 |  |  | 0 | 81.8 |  |  | 181.7 | 198.4 | 199.3 | 288.4 | 205.8 | 106 | 353.3 | 4 |  |  |  | 108.2 | 7.9 | 5.3 | 22.5 | 34.4 | 80.3 |  | 0 | 0 | 6.5 | 144.7 | 36.6 | 30.5 | 24.9 | 17.6 | 14 | 57.5 | 179 | 179.4 | 183.2 | 67.295 | 17.917 | 18.216 | 0 | 20.847 |  |  | 6.3 | 91.8 |  |  |  |  | 43.6 | 0 | 0 | 42.6 |  |  |  | 60.1 | 165.5 | 165.3 | 165.6 | 250.3 | 68.6 | 34.6 |  |  |  |  | 0 |  | 4.396 | 1.017 | 97.2 | 101.6 | 66.1 | 63.8 | 30.1 | 118.3 | 48.9 | 50.1 | 141.4 | 144.5 | 168.8 | 185.5 | 0 |  | 0 |  | 209.9 | 102 | 7.997 | 5.421 | 12.4 | 0 | 10.7 | 0 | 5.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 18.4 | 3.4 | 0 | 3.7 | 14.6 | 0 | 0 | 2.7 | 6.7 | 0 | 2.4 | 11.1 | 1.2 |  | 5.1 | 0 | 0 | 6.5 | 3.2 | 3.2 | 4.6 | 27.5 | 16.9 | 0 | 4.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1.7 | 8 | 3.6 | 4 | 4.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 7.5 | 18.1 | 10 | 9.2 |  |  | 17 | 19.1 | 8.5 | 11 | 12 | 6821.206 | 22.4 | 0 | 3.2 | 5.9 | 28.87 | 18.95 | 4.8 | 6 | 90.12
18/07/2026 | 06:00 | 99.1 | 645.3 | 214.6 |  |  | 0 | 82.4 |  |  | 181.6 | 197.8 | 197.9 | 287.5 | 206 | 106 | 320.3 | 4 |  |  |  | 103.5 | 6.9 | 5.1 | 22.4 | 34.4 | 77.2 |  | 0 | 0 | 6.5 | 143.4 | 36.3 | 30.7 | 24.8 | 17.5 | 14 | 55.7 | 178 | 178.9 | 183 | 81.155 | 17.294 | 21.872 | 0 | 21.86 |  |  | 6.4 | 90 |  |  |  |  | 42.4 | 0 | 0 | 41.7 |  |  |  | 60.9 | 166.3 | 166.1 | 166.8 | 249.9 | 67.9 | 34.4 |  |  |  |  | 0 |  | 4.391 | 1.031 | 99.6 | 87.9 | 64.9 | 67.6 | 29.8 | 118 | 48.8 | 49.9 | 141.4 | 144.3 | 168.6 | 185.1 | 0 |  | 0 |  | 209.9 | 102 | 7.977 | 5.435 | 9.7 | 0 | 11.2 | 0 | 5.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 18.2 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 14.3 | 0 | 0 | 3.3 | 7.2 | 0 | 2.6 | 11.1 | 1.2 |  | 5.1 | 0 | 0 | 6.5 | 3.4 | 2.8 | 3.9 | 26.3 | 12.5 | 0 | 7.3 | 2.8 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 1.7 | 8 | 3.6 | 4 | 4.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 7.5 | 18.1 | 10 | 9 |  |  | 17.3 | 19.1 | 7.3 | 11 | 11 | 6759.215 | 22.4 | 0 | 3.2 | 0 | 28.93 | 18.95 | 4.8 | 6.1 | 84.38
18/07/2026 | 06:30 | 100.2 | 650.8 | 216.8 |  |  | 0 | 85.4 |  |  | 181.4 | 199.1 | 200.7 | 288.5 | 206.2 | 105.9 | 318.3 | 4.1 |  |  |  | 106.9 | 7.3 | 5.1 | 22.4 | 34.3 | 77 |  | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 36.8 | 30.8 | 24.9 | 17.4 | 14 | 57 | 184.3 | 184.2 | 187.1 | 78.09 | 17.67 | 24.42 | 0 | 20.56 |  |  | 6.8 | 90.5 |  |  |  |  | 43.6 | 0 | 0 | 42.9 |  |  |  | 61.5 | 170 | 168.1 | 197.6 | 260.6 | 69 | 34.5 |  |  |  |  | 0 |  | 4.394 | 1.037 | 148.8 | 95.6 | 65.9 | 73.9 | 30 | 118 | 49 | 50 | 141.7 | 144.3 | 168.7 | 184.6 | 0 |  | 0 |  | 209.9 | 101.9 | 7.968 | 5.413 | 8.2 | 0 | 11.5 | 0 | 5.2 | 0 |  | 2.1 | 1 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 18.4 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 14 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 4.2 | 0.2 | 2.6 | 11.1 | 1.2 |  | 5.1 | 0 | 0 | 6.8 | 3.4 | 3 | 4.2 | 28.9 | 15.8 | 0.2 | 3.7 | 3 | 1.3 | 0.3 | 0 | 4.1 | 1.7 | 7.6 | 3.6 | 4 | 4.1 | 11 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 7.6 | 18.1 | 10 | 8.5 |  |  | 18.4 | 17.8 | 8.9 | 11 | 12.8 | 6778.152 | 22.5 | 0 | 3.2 | 0 | 28.93 | 18.95 | 4.8 | 6.1 | 84.48
18/07/2026 | 07:00 | 11.9 | 650.6 | 217.2 |  |  | 0 | 85.2 |  |  | 181.5 | 199.5 | 201.5 | 288.5 | 207.6 | 105.9 | 342.9 | 4.1 |  |  |  | 104.3 | 7.4 | 5.1 | 22.4 | 34.4 | 30.9 |  | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 36.6 | 0 | 25.5 | 17 | 13.9 | 56.6 | 177.7 | 177.6 | 183.4 | 78.2 | 10.86 | 26.17 | 0 | 20.6 |  |  | 6.7 | 50.4 |  |  |  |  | 43.1 | 0 | 0 | 42.5 |  |  |  | 61.5 | 170.2 | 168.5 | 197.8 | 261.4 | 67.8 | 34.5 |  |  |  |  | 0 |  | 4.391 | 1.019 | 172.5 | 98.7 | 65.8 | 73.6 | 29.8 | 118.1 | 48.8 | 49.8 | 141.8 | 144.7 | 169.2 | 184.7 | 0 |  | 0 |  | 209.5 | 101.9 | 7.967 | 5.409 | 5 | 17.5 | 14 | 0 | 10.5 | 0 |  | 38.9 | 18.7 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 14.6 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 13.7 | 4.9 | 4.5 | 1.3 | 4.1 | 1.1 | 2.4 | 11.1 | 1.2 |  | 5.1 | 0 | 0 | 6.7 | 3.4 | 3 | 4.1 | 29.4 | 13 | 5.4 | 2.3 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 4.1 | 1.7 | 7.6 | 3.6 | 4 | 4.1 | 13.2 | 49.3 | 2.4 | 28.8 | 0.6 | 0 | 0 | 24.2 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 2.4 | 7.4 | 18.1 | 10 | 9.7 |  |  | 17.6 | 16.9 | 7.1 | 10.6 | 12.7 | 6782.516 | 22.6 | 0 | 3.3 | 0 | 28.94 | 18.95 | 4.7 | 6.1 | 84.59
18/07/2026 | 07:30 | 11.9 | 650.3 | 217.6 |  |  | 0 | 85.3 |  |  | 181 | 199.6 | 200.8 | 288.7 | 206.9 | 105.9 | 302.8 | 4.1 |  |  |  | 110.1 | 7.4 | 5.2 | 22.5 | 34.5 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 36.9 | 0 | 25 | 17.4 | 13.9 | 57.1 | 179.7 | 180.3 | 182.6 | 81.99 | 12.15 | 22.89 | 0 | 40.92 |  |  | 6.7 | 50.3 |  |  |  |  | 43.6 | 0 | 0 | 42.4 |  |  |  | 61.5 | 169.6 | 167.7 | 170.7 | 253.3 | 68.5 | 34.3 |  |  |  |  | 0 |  | 4.393 | 1.02 | 125.8 | 69.6 | 65.9 | 73.8 | 30 | 117.9 | 48.9 | 49.6 | 141.4 | 143.9 | 168.5 | 184 | 0 |  | 0 |  | 209.1 | 101.9 | 7.96 | 5.417 | 6.9 | 41.4 | 13.3 | 0 | 10.2 | 0 |  | 102.7 | 50.5 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 13.7 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 15.5 | 10.3 | 11.6 | 2 | 4.9 | 3 | 2.2 | 11.1 | 1.1 |  | 5 | 0 | 0.1 | 6.6 | 3.4 | 3 | 4.2 | 27.9 | 14.8 | 15.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | 9.2 | 4.1 | 1.7 | 8.1 | 3.6 | 4 | 4.1 | 11.7 | 128.8 | 4.9 | 71.9 | 0.6 | 0 | 0 | 59.3 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 4.7 | 7.5 | 18.1 | 10 | 9.9 |  |  | 18.2 | 17.2 | 8.7 | 11.1 | 12.3 | 6947.04 | 22.6 | 0 | 3.3 | 0 | 28.86 | 18.95 | 4.7 | 6.1 | 84.51
18/07/2026 | 08:00 | 19.4 | 651.8 | 217.2 |  |  | 0 | 88 |  |  | 181.2 | 196.7 | 196.9 | 287.5 | 205.8 | 106.1 | 164.1 | 4.1 |  |  |  | 108.6 | 7.6 | 5.3 | 22.6 | 34 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 37 | 0 | 26.8 | 17.4 | 13.9 | 57.4 | 170.9 | 171.8 | 176.7 | 81.09 | 12.87 | 17.25 | 0 | 43.03 |  |  | 6.6 | 50.6 |  |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 42.8 |  |  |  | 62.1 | 169.5 | 167.6 | 199.5 | 261.1 | 70.3 | 34.2 |  |  |  |  | 0 |  | 4.392 | 1.025 | 115.8 | 73.1 | 66.4 | 73.8 | 30.4 | 117.8 | 48.8 | 49.7 | 141.2 | 144 | 168.5 | 183.6 | 0 |  | 0 |  | 209.4 | 101.8 | 7.975 | 5.39 | 6.6 | 61.1 | 11.3 | 0 | 10.4 | 0 |  | 155.3 | 78.6 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 13.4 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 16.6 | 11.6 | 14.5 | 1.6 | 5.9 | 9.7 | 2.3 | 10.9 | 1.2 |  | 5.1 | 0 | 0.1 | 6.4 | 3.3 | 3.5 | 4.6 | 25.4 | 14 | 24.8 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 17.2 | 4 | 1.7 | 8.3 | 3.6 | 4 | 4.1 | 6.8 | 192.7 | 7.4 | 109.9 | 0.6 | 0 | 0 | 81.1 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 7 | 7.5 | 18 | 9.9 | 9.7 |  |  | 17.1 | 17.2 | 7.4 | 11.1 | 10.3 | 7040.422 | 22.5 | 2.71 | 3.3 | 0 | 28.69 | 18.95 | 4.6 | 6.1 | 86.85
18/07/2026 | 08:30 | 17.7 | 653.3 | 217.6 |  |  | 0 | 89.8 |  |  | 181.2 | 198.8 | 201 | 287.9 | 205.9 | 105.7 | 329.6 | 4.1 |  |  |  | 111 | 7.7 | 5.4 | 22.4 | 34.3 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 37 | 0 | 25.3 | 17.4 | 14 | 57.1 | 181.7 | 182.1 | 182.6 | 80.41 | 18.62 | 17.17 | 0 | 42.66 |  |  | 6.8 | 51 |  |  |  |  | 22.9 | 0 | 0 | 42.7 |  |  |  | 61.9 | 169.4 | 167.6 | 199.3 | 260.7 | 69.6 | 34.3 |  |  |  |  | 0 |  | 4.39 | 1.021 | 167.8 | 79.2 | 66.3 | 73.8 | 30.3 | 117.5 | 48.6 | 49.4 | 141.1 | 143.6 | 168.3 | 183.5 | 0 |  | 0 |  | 209.4 | 101.6 | 8.011 | 5.369 | 4.3 | 66.4 | 12.2 | 0.2 | 10.3 | 0 |  | 161.2 | 81.6 | 0 | 1.1 | 2.5 | 13.2 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 15.7 | 12 | 15 | 1.5 | 5.1 | 14.9 | 2.3 | 7 | 1.1 |  | 5.2 | 0.1 | 0.6 | 6.2 | 2.9 | 3.5 | 4.5 | 23.7 | 11.4 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 4 | 1.7 | 8.3 | 3.6 | 4 | 4.1 | 10.5 | 199.8 | 9.5 | 114.7 | 0.6 | 0 | 1.2 | 83.6 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 9 | 7.4 | 18.2 | 10 | 10.1 |  |  | 18.2 | 17.2 | 10.2 | 11.2 | 11.4 | 7355.551 | 22.5 | 3.121 | 3.3 | 0 | 28.59 | 18.95 | 4.6 | 6 | 87.061
18/07/2026 | 09:00 | 16.8 | 653.8 | 216.8 |  |  | 0 | 87.4 |  |  | 181.1 | 198.6 | 202.2 | 287.3 | 204.7 | 105.6 | 334 | 4.1 |  |  |  | 109.7 | 7.8 | 5.3 | 22.5 | 34.4 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 37 | 0 | 26.5 | 17.4 | 14.1 | 57.6 | 181.1 | 181.4 | 183.2 | 80.41 | 39.89 | 17.38 | 0 | 50.88 |  |  | 6.7 | 50.8 |  |  |  |  | 69.7 | 0 | 0 | 42.7 |  |  |  | 61.7 | 169.5 | 167.6 | 171.5 | 252.7 | 69.9 | 34.3 |  |  |  |  | 0 |  | 4.39 | 0.985 | 141 | 80.2 | 64.3 | 73.8 | 28.8 | 117.1 | 48.3 | 49.2 | 140.3 | 143.2 | 168.3 | 182.9 | 55 |  | 0 |  | 209.4 | 101.5 | 7.952 | 5.41 | 1 | 67.4 | 14.2 | 0.3 | 10.2 | 0 |  | 164.5 | 83.6 | 0 | 0.8 | 2.5 | 13.2 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 15.5 | 12.1 | 15.1 | 0.4 | 0 | 15.1 | 1.8 | 11.1 | 1.1 |  | 5.2 | 0.1 | 0.8 | 6.1 | 2.2 | 3.5 | 4.6 | 23.7 | 8.7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 4 | 1.7 | 8.3 | 3.6 | 4 | 4.1 | 11.6 | 203.2 | 11.3 | 115.4 | 0.6 | 0 | 6.8 | 84.5 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 10.8 | 7.4 | 18.1 | 10 | 9.2 |  |  | 17.2 | 17.2 | 8.6 | 11.2 | 11.5 | 7430.497 | 22.3 | 3.297 | 3.3 | 0 | 28.51 | 18.95 | 4.5 | 6 | 86.857
18/07/2026 | 09:30 | 14.3 | 645.7 | 215.2 |  |  | 9.9 | 85.8 |  |  | 180.5 | 199.6 | 201.2 | 286.9 | 204.4 | 105.5 | 302.1 | 4 |  |  |  | 103.8 | 7.1 | 5.1 | 22.6 | 34.2 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 37 | 0 | 25.1 | 17.4 | 14.1 | 56.2 | 184.1 | 184 | 187.3 | 79.79 | 17.72 | 22.21 | 14.81 | 51.96 |  |  | 6.6 | 49.7 |  |  |  |  | 68.7 | 0 | 0 | 42.4 |  |  |  | 61.4 | 169.7 | 167.6 | 199.7 | 255.5 | 67.6 | 33.7 |  |  |  |  | 1.2 |  | 4.391 | 0.975 | 103.2 | 77.6 | 63.6 | 73.7 | 27.5 | 117.5 | 48.5 | 49 | 140.7 | 143.4 | 168.4 | 183.7 | 173.3 |  | 0 |  | 209 | 101.3 | 7.958 | 5.41 | 0.9 | 67.6 | 11.2 | 0.3 | 10.2 | 2 |  | 167 | 84.8 | 0 | 0.6 | 2.5 | 12.8 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 15.5 | 12 | 15 | 0.1 | 0.3 | 15.6 | 1.8 | 17 | 1.1 |  | 5.1 | 0.1 | 1 | 6.1 | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 21.3 | 5.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 4 | 1.7 | 8 | 3.6 | 4 | 4.1 | 11.8 | 204.9 | 12.9 | 115.2 | 0.6 | 0 | 5.6 | 84.6 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 12.4 | 7.5 | 18.2 | 10 | 9.4 |  |  | 16.8 | 17.2 | 8.2 | 11.1 | 11 | 7500.124 | 22.1 | 3.292 | 3.3 | 0 | 28.42 | 18.95 | 4.5 | 6 | 86.562
18/07/2026 | 10:00 | 19.1 | 652 | 216.7 |  |  | 10.4 | 86.9 |  |  | 180 | 198.6 | 202.1 | 287.8 | 204.2 | 105.3 | 363.2 | 4.1 |  |  |  | 109.7 | 7.7 | 5.4 | 22.6 | 34.5 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 36.3 | 0 | 25.5 | 17.4 | 14.1 | 57.2 | 184.1 | 184.4 | 187.7 | 80.09 | 38.7 | 27.7 | 16.87 | 87.11 |  |  | 6.5 | 50.4 |  |  |  |  | 69.7 | 0 | 0 | 42.7 |  |  |  | 61.8 | 168.8 | 166.9 | 198.2 | 256.2 | 69.1 | 34 |  |  |  |  | 0 |  | 4.393 | 0.985 | 191.7 | 96.8 | 64.5 | 71.8 | 28.1 | 117.5 | 48.4 | 49 | 140.2 | 143 | 168.6 | 183.3 | 175.9 |  | 0 |  | 208.7 | 101.1 | 7.993 | 5.447 | 2 | 67.9 | 11.6 | 0.2 | 10.4 | 9.9 |  | 167.6 | 85.1 | 0 | 1.2 | 2.6 | 14.3 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 15.7 | 12 | 15 | 0 | 0.4 | 15.5 | 1.7 | 17 | 1.1 |  | 5.2 | 0.4 | 1.1 | 6.1 | 2.4 | 3.5 | 4.3 | 20.2 | 10.6 | 29.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 31.6 | 4 | 1.7 | 8 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 11.2 | 205.6 | 14.1 | 115.5 | 0.6 | 0 | 2.7 | 85.3 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 13.8 | 7.4 | 18.2 | 10 | 10.8 |  |  | 17.2 | 17.2 | 8.2 | 11.1 | 11.5 | 7778.488 | 21.9 | 3.242 | 3.3 | 0 | 28.33 | 18.95 | 4.3 | 6.1 | 86.122
18/07/2026 | 10:30 | 13.9 | 653.2 | 216.7 |  |  | 10.1 | 85.9 |  |  | 180.1 | 198 | 202.6 | 287 | 203.5 | 105.3 | 363.8 | 4.1 |  |  |  | 108.7 | 7.9 | 5.4 | 22.5 | 34.4 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 35.5 | 0 | 25 | 17.4 | 14.1 | 57.2 | 184.2 | 184.4 | 188.1 | 82.86 | 37.28 | 26.2 | 16.88 | 143.04 |  |  | 6.4 | 50.7 |  |  |  |  | 69.7 | 0 | 0 | 42.4 |  |  |  | 65.2 | 168.6 | 167 | 198.2 | 252.9 | 69.7 | 34 |  |  |  |  | 0 |  | 4.394 | 0.958 | 226.3 | 96.6 | 64.5 | 69.8 | 29.3 | 117 | 48.1 | 0 | 140.1 | 142.9 | 168.5 | 183 | 174.8 |  | 0 |  | 208.4 | 100.9 | 7.981 | 5.386 | 0.1 | 67.1 | 7.1 | 0.2 | 10.1 | 9.9 |  | 167.7 | 85.1 | 0 | 1.3 | 2.5 | 12.9 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 15.5 | 12 | 14.9 | 0 | 2.9 | 15.3 | 2.5 | 17.2 | 1.1 |  | 5.4 | 0.4 | 1.2 | 6.1 | 2.4 | 3.5 | 4.3 | 21.7 | 14.6 | 29.5 | 15.9 | 17.1 | 2.8 | 1.5 | 31.6 | 4 | 1.7 | 8.1 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 8.4 | 205.8 | 15.1 | 115.2 | 0.6 | 0 | 0 | 85.3 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 14.8 | 7.5 | 18.2 | 10.1 | 6.3 |  |  | 17.4 | 17.2 | 7.9 | 11.1 | 10.3 | 7834.979 | 21.6 | 3.218 | 3.3 | 0 | 28.09 | 18.95 | 4.2 | 6.1 | 85.458
18/07/2026 | 11:00 | 17.3 | 651.9 | 216.6 |  |  | 10.2 | 88.1 |  |  | 178.3 | 196.2 | 200 | 285.6 | 203.9 | 104.8 | 362.2 | 4.1 |  |  |  | 109.8 | 7.9 | 5.4 | 22.5 | 56.4 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 34.4 | 0 | 24.1 | 17.4 | 14.1 | 57.4 | 179.8 | 180.1 | 183.6 | 83.55 | 16.84 | 23.3 | 17.42 | 73.65 |  |  | 6.4 | 50.9 |  |  |  |  | 69.5 | 24.7 | 0 | 43.4 |  |  |  | 65.2 | 166.8 | 164.8 | 196.4 | 254.7 | 69.6 | 33.9 |  |  |  |  | 0 |  | 4.391 | 0.975 | 201.3 | 91.2 | 64.2 | 68.7 | 29.7 | 116.2 | 48 | 0 | 138.8 | 141.6 | 166.6 | 181.1 | 174.9 |  | 175.5 |  | 207.8 | 100.6 | 7.948 | 5.417 | 0 | 67.3 | 8.2 | 0.4 | 10.3 | 9.9 |  | 167.7 | 85.1 | 0 | 1.6 | 2.5 | 13.4 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 15.5 | 12 | 15 | 0 | 4.8 | 15.2 | 2.5 | 17.4 | 1.1 |  | 5.1 | 0.4 | 1.2 | 6.1 | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 22.6 | 21.4 | 29.3 | 10.7 | 14 | 1.6 | 1.3 | 31.5 | 4 | 1.7 | 8.1 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 8.9 | 205.6 | 15.8 | 113.9 | 0.6 | 0 | 0 | 84.6 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 15.4 | 7.4 | 18.2 | 10.1 | 3.2 |  |  | 17.2 | 17.2 | 7.7 | 11.1 | 10.4 | 7902.391 | 21.4 | 3.223 | 3.3 | 0 | 28.04 | 18.95 | 4.1 | 6.1 | 85.113
18/07/2026 | 11:30 | 15.5 | 654.7 | 217.1 |  |  | 29.4 | 86.4 |  |  | 177.7 | 198.5 | 201.1 | 281.1 | 203.4 | 104.3 | 362.2 | 4 |  |  |  | 109.2 | 7.9 | 5.2 | 22.4 | 56.5 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 35.8 | 0 | 23.2 | 17.4 | 14.1 | 56.8 | 186.1 | 186 | 187.9 | 82.94 | 16.1 | 25.22 | 16.56 | 93.88 |  |  | 6.6 | 75.8 |  |  |  |  | 95.4 | 24.9 | 0 | 42.9 |  |  |  | 64.2 | 167.9 | 165.4 | 196.4 | 252.9 | 69.1 | 34.2 |  |  |  |  | 0 |  | 4.392 | 0.979 | 182.5 | 92.4 | 62.9 | 68.6 | 30.5 | 116.8 | 47.8 | 0 | 140.4 | 143 | 168 | 182.3 | 172.4 |  | 173.3 |  | 207.3 | 100.2 | 8.007 | 5.416 | 0 | 66.7 | 9.1 | 0.4 | 10.2 | 10 |  | 167.4 | 85.1 | 0 | 1.7 | 2.5 | 13.5 | 0 | 3.1 | 3.5 | 15.4 | 12 | 15.1 | 0 | 0.9 | 15.2 | 2.6 | 18.6 | 1.1 |  | 5.2 | 0.4 | 1.3 | 6.1 | 2.6 | 3.3 | 4.1 | 20.9 | 29.8 | 29.6 | 1.2 | 2.9 | 0.6 | 0 | 31.5 | 4 | 1.7 | 7.9 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 8.8 | 205.4 | 16.2 | 113.1 | 0.6 | 0 | 0 | 84.1 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 15.9 | 7.4 | 18.2 | 10.1 | 3.2 |  |  | 16.6 | 17.2 | 7 | 11.1 | 11.1 | 7962.294 | 21.3 | 3.228 | 3.3 | 0 | 28 | 18.95 | 4.2 | 6 | 84.978
18/07/2026 | 12:00 | 101.9 | 652.9 | 216.5 |  |  | 60.8 | 86.4 |  |  | 177.4 | 197.5 | 200.2 | 284.6 | 202.3 | 104.3 | 324.1 | 4.1 |  |  |  | 111.9 | 7.8 | 5.3 | 22.1 | 56.4 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 34.5 | 0 | 23.7 | 17.4 | 14 | 57.3 | 184.2 | 184.2 | 187.8 | 83.43 | 0 | 18.61 | 16.92 | 42.41 |  |  | 6.6 | 81 |  |  |  |  | 95.4 | 24.8 | 0 | 42.9 |  |  |  | 65.8 | 166.5 | 164.7 | 196.3 | 250.4 | 69.3 | 33.9 |  |  |  |  | 0 |  | 4.391 | 0.976 | 135.8 | 88.4 | 63.6 | 70.8 | 30.4 | 116.5 | 47.7 | 0 | 139.8 | 142.3 | 167.4 | 182.1 | 176 |  | 177 |  | 206.1 | 99.6 | 8.001 | 5.394 | 0 | 67.1 | 10.5 | 0.4 | 10.4 | 9.9 |  | 167.1 | 84.7 | 0 | 1.7 | 2.5 | 13.1 | 0 | 3.1 | 3.5 | 15.4 | 12 | 15.1 | 0 | 0 | 15.3 | 2.6 | 20 | 1.1 |  | 5.3 | 0.4 | 1.3 | 6.2 | 2.7 | 3.5 | 4.2 | 15.9 | 33.6 | 29.6 | 6.3 | 3.4 | 2.4 | 0.9 | 31.7 | 4 | 1.7 | 7.9 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 8.5 | 204.8 | 16.3 | 112.8 | 0.6 | 0 | 0 | 84 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 15.9 | 7.5 | 18.1 | 10 | 3.2 |  |  | 17.1 | 17.2 | 7.6 | 11.1 | 10.6 | 7930.232 | 21.1 | 3.233 | 3.3 | 0 | 27.81 | 18.95 | 4.1 | 6 | 84.493
18/07/2026 | 12:30 | 46.2 | 652.8 | 217.4 |  |  | 58.3 | 83.6 |  |  | 177.5 | 197.8 | 201.8 | 283.9 | 201.8 | 104.7 | 316.9 | 4 |  |  |  | 103.4 | 7.5 | 5.2 | 22.2 | 56.2 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 34 | 0 | 21.6 | 17.4 | 14 | 56.3 | 184.5 | 185.5 | 188.5 | 81.79 | 0 | 18.65 | 16.18 | 42.06 |  |  | 6.5 | 80.5 |  |  |  |  | 94.3 | 25.9 | 0 | 43.4 |  |  |  | 64.2 | 167.4 | 165.8 | 197 | 249.8 | 68.2 | 34 |  |  |  |  | 0 |  | 4.398 | 0.977 | 167.7 | 77.7 | 62.6 | 69.6 | 29.7 | 115.9 | 47.3 | 0 | 139.8 | 142.5 | 167.5 | 180.6 | 172 |  | 172.4 |  | 205.7 | 99.3 | 7.984 | 5.388 | 2.6 | 66.6 | 12.8 | 0.4 | 10 | 9.8 |  | 166.8 | 84.8 | 0 | 1.5 | 2.5 | 13.1 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 15.4 | 12.1 | 15.2 | 0.8 | 2.6 | 15.4 | 2.5 | 20 | 1.1 |  | 5.1 | 0.4 | 1.3 | 6 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 13.9 | 33.4 | 29.5 | 4.5 | 4 | 0.9 | 0.4 | 31.7 | 4 | 1.7 | 7.7 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 13.2 | 204.6 | 16 | 112.6 | 0.6 | 0 | 0 | 84.1 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 15.6 | 7.5 | 17.8 | 10 | 3.1 |  |  | 17.4 | 17.2 | 7.2 | 11.1 | 11.2 | 7865.427 | 21.2 | 3.238 | 3.3 | 0 | 27.7 | 18.95 | 4.2 | 6.1 | 84.688
18/07/2026 | 13:00 | 50.2 | 657.5 | 217.6 |  |  | 40.2 | 89.6 |  |  | 175.9 | 196.3 | 198.8 | 284.2 | 201.1 | 104.2 | 327.3 | 4.1 |  |  |  | 110 | 8.1 | 5.4 | 21.9 | 56.5 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 33 | 0 | 22.9 | 17.4 | 14.1 | 57.8 | 184 | 184.6 | 187.6 | 83.88 | 0 | 18.79 | 17.4 | 44.04 |  |  | 6.5 | 81.2 |  |  |  |  | 95.6 | 0 | 0 | 42.3 |  |  |  | 65.4 | 166.8 | 164.9 | 197 | 250.5 | 70 | 34.2 |  |  |  |  | 0 |  | 4.395 | 0.984 | 184.3 | 90.7 | 63.5 | 70.8 | 30.2 | 115.6 | 47.3 | 0 | 139.6 | 142.3 | 168.2 | 180.4 | 176.2 |  | 75.2 |  | 205.9 | 99.2 | 7.946 | 5.447 | 1.7 | 66.5 | 12.5 | 0.4 | 10.3 | 9.9 |  | 167.6 | 84.9 | 0 | 1.1 | 2.5 | 13.3 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 15.4 | 12.1 | 15.2 | 0.3 | 1.6 | 15.6 | 1.8 | 20 | 1.1 |  | 5.2 | 0.4 | 1.3 | 6 | 2.7 | 3.6 | 4.4 | 22 | 31.9 | 29.7 | 6.9 | 10.6 | 1.1 | 0.3 | 38.9 | 4 | 1.7 | 7.7 | 3.6 | 4 | 4.1 | 14.1 | 204.8 | 16 | 113.6 | 0.6 | 0 | 0 | 84.7 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 15.2 | 7.4 | 17 | 10 | 5.2 |  |  | 17.1 | 17.2 | 7 | 11.1 | 12.2 | 7820.182 | 20.8 | 3.298 | 6.5 | 0 | 27.71 | 18.95 | 4.2 | 6 | 87.458
18/07/2026 | 13:30 | 51.3 | 650.9 | 216.6 |  |  | 40.3 | 88.5 |  |  | 177.1 | 196.4 | 199.8 | 283.2 | 201.7 | 104.7 | 283.5 | 4.1 |  |  |  | 110.4 | 7.5 | 5.3 | 21.7 | 56.3 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 33 | 0 | 22.6 | 16.9 | 13.3 | 57.1 | 182.9 | 183.6 | 187.5 | 83.56 | 0 | 18.3 | 17.5 | 41.36 |  |  | 6.6 | 80.4 |  |  |  |  | 94.9 | 0 | 0 | 42.5 |  |  |  | 65.2 | 166.4 | 164.3 | 195.5 | 250.9 | 69.1 | 33.8 |  |  |  |  | 0 |  | 4.394 | 0.983 | 147.6 | 76.2 | 63.1 | 70.6 | 29.9 | 114.9 | 47.3 | 0 | 139.1 | 141.7 | 167 | 179.6 | 176 |  | 0 |  | 205.9 | 99.6 | 7.947 | 5.424 | 3.2 | 68.5 | 12.7 | 0.4 | 10.3 | 9.9 |  | 168.2 | 85.4 | 0 | 1.5 | 2.5 | 13.1 | 4.2 | 3.1 | 3.6 | 15.4 | 12.2 | 15.2 | 0.8 | 2.2 | 15.7 | 1.8 | 20 | 1.1 |  | 5.1 | 0.4 | 1.2 | 6 | 2.7 | 3.5 | 5.1 | 20.3 | 26.9 | 29.8 | 7.9 | 11.8 | 1.4 | 0.4 | 39 | 4 | 1.7 | 7.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 13.3 | 206.2 | 15.2 | 115.5 | 0.6 | 0 | 9.8 | 85.5 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 14.4 | 7.4 | 17 | 10 | 6.2 |  |  | 16.8 | 17.2 | 7.2 | 10.8 | 11 | 7641.968 | 20.8 | 0.542 | 6.5 | 0 | 27.7 | 18.95 | 4.1 | 6.1 | 84.692
18/07/2026 | 14:00 | 46.9 | 645.7 | 214.9 |  |  | 39.6 | 82.5 |  |  | 177.3 | 197.1 | 200.1 | 282.8 | 203.1 | 104.4 | 290.8 | 3.9 |  |  |  | 103 | 6.9 | 5.1 | 21.7 | 56.3 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 33 | 0 | 21.4 | 17.4 | 13.5 | 55.7 | 184 | 184.1 | 187.3 | 81.73 | 0 | 17.96 | 17.82 | 38.16 |  |  | 6.7 | 79.9 |  |  |  |  | 94.2 | 0 | 0 | 42.7 |  |  |  | 64.5 | 167.5 | 166 | 196.9 | 252.1 | 66.8 | 33.6 |  |  |  |  | 0 |  | 4.388 | 0.956 | 84.9 | 80.1 | 62.1 | 70.4 | 29.5 | 115.8 | 47.4 | 0 | 140.3 | 142.6 | 167.9 | 179.8 | 170.9 |  | 0 |  | 205.8 | 99.6 | 7.948 | 5.411 | 6 | 68.8 | 13.4 | 0.4 | 10.2 | 10 |  | 167.3 | 87 | 0 | 1.5 | 2.4 | 12.7 | 4.2 | 3.1 | 3.6 | 15.4 | 12 | 15.4 | 2 | 8 | 15.7 | 1.8 | 20 | 1.1 |  | 5 | 0.4 | 1.1 | 5.7 | 2.7 | 3.1 | 5.3 | 17.2 | 23.9 | 30.3 | 8.7 | 11.3 | 1.4 | 0.8 | 39.1 | 4 | 1.7 | 7.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 17 | 211.2 | 14.2 | 116.6 | 0.6 | 20.9 | 58.5 | 86.1 | 3 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 13.5 | 7.5 | 17 | 9.9 | 6 |  |  | 17.3 | 17.2 | 8.4 | 11.1 | 9.5 | 7641.373 | 20.7 | 0 | 6.5 | 0 | 27.79 | 18.96 | 4.2 | 6 | 84.15
18/07/2026 | 14:30 | 51.7 | 652.4 | 216.1 |  |  | 40.4 | 84.6 |  |  | 176.6 | 196.2 | 199.4 | 282.1 | 201.2 | 104.3 | 298 | 4.1 |  |  |  | 104.3 | 7.8 | 5.4 | 21.6 | 56.4 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 33 | 0 | 22.2 | 17.4 | 13.6 | 57.6 | 183.4 | 183.7 | 186.3 | 83.63 | 0 | 23.95 | 17.74 | 43.03 |  |  | 6.7 | 80.9 |  |  |  |  | 95.3 | 0 | 0 | 42.4 |  |  |  | 65.4 | 166 | 164.4 | 195.6 | 252 | 69.8 | 33.8 |  |  |  |  | 0 |  | 4.387 | 0.955 | 116.5 | 104.3 | 63.4 | 70.7 | 29.4 | 115.5 | 47.1 | 0 | 138.7 | 141.8 | 166.8 | 180.1 | 96.1 |  | 0 |  | 205.7 | 99.6 | 7.925 | 5.415 | 4.4 | 68.9 | 14.2 | 0.4 | 10.3 | 9.9 |  | 172 | 87.2 | 0 | 1.3 | 2.4 | 13.2 | 3.8 | 3.1 | 3.6 | 15.4 | 11.9 | 15.4 | 1.4 | 4.9 | 15.4 | 1.8 | 20 | 1.1 |  | 5.1 | 0.3 | 1.1 | 5.7 | 2.7 | 3.4 | 5.4 | 14.9 | 29.2 | 30.4 | 16.9 | 20.6 | 3.4 | 1.3 | 39.2 | 3.9 | 1.7 | 7.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 14.6 | 212.6 | 12.8 | 118.5 | 0.6 | 64.8 | 92.3 | 86.8 | 3 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 11.9 | 7.4 | 17 | 9.9 | 7 |  |  | 17.5 | 17.2 | 8.6 | 11.1 | 11 | 7757.932 | 20.4 | 0 | 6.5 | 0 | 27.79 | 18.96 | 4.2 | 6 | 83.85
18/07/2026 | 15:00 | 49.3 | 653 | 216.8 |  |  | 19.9 | 82.2 |  |  | 176.7 | 196.4 | 199.8 | 283.1 | 202.3 | 104.8 | 258 | 4.1 |  |  |  | 104.6 | 7.5 | 5.4 | 21.8 | 56.3 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 32.2 | 0 | 20.6 | 17.4 | 13.7 | 57.2 | 183.2 | 183.4 | 186.8 | 82.38 | 0 | 25.51 | 17.13 | 40.88 |  |  | 6.6 | 81.1 |  |  |  |  | 61.5 | 0 | 0 | 42.3 |  |  |  | 65.1 | 167.6 | 165.3 | 196.8 | 252.3 | 68.3 | 33.8 |  |  |  |  | 0 |  | 4.393 | 0.953 | 114.2 | 107.6 | 62.9 | 70.9 | 28 | 115.7 | 47.5 | 0 | 140 | 142.5 | 167.6 | 178.9 | 95.2 |  | 0 |  | 206.1 | 99.6 | 7.949 | 5.416 | 8.1 | 68.7 | 14.6 | 0.3 | 10.1 | 9.9 |  | 170.1 | 86.3 | 0 | 1 | 2.4 | 12.9 | 3.8 | 3.1 | 3.6 | 15.7 | 11.9 | 15.2 | 2 | 7.6 | 14.8 | 1.8 | 18.5 | 1.1 |  | 5.1 | 0.3 | 0.9 | 5.7 | 2.7 | 3.5 | 5.5 | 17.4 | 33.9 | 30.6 | 13.9 | 19.7 | 2.6 | 1.3 | 39.2 | 3.9 | 1.7 | 7.3 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 15.7 | 210.1 | 11.2 | 118.1 | 0.6 | 115.4 | 96.3 | 86.3 | 3 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 10.4 | 7.4 | 17.1 | 9.9 | 7.3 |  |  | 17.2 | 17.2 | 8.2 | 11 | 10.8 | 7714.211 | 20.3 | 0 | 6.5 | 0 | 27.76 | 18.96 | 4.3 | 6 | 83.82
18/07/2026 | 15:30 | 49.1 | 652.5 | 216.5 |  |  | 20 | 81.7 |  |  | 178.7 | 196.7 | 201.5 | 282.9 | 205.1 | 105.1 | 232.4 | 4.1 |  |  |  | 107.9 | 7.7 | 5.3 | 21.7 | 56.4 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 31 | 30.9 | 20.5 | 17.4 | 13.7 | 56.9 | 182.5 | 182.8 | 186.7 | 82.33 | 0 | 24.57 | 17.76 | 41.45 |  |  | 6.4 | 80.7 |  |  |  |  | 61.4 | 0 | 0 | 41.5 |  |  |  | 65.1 | 167.9 | 165.7 | 197.2 | 253.6 | 68.9 | 34 |  |  |  |  | 0 |  | 4.39 | 0.958 | 108.7 | 95.2 | 63.2 | 71 | 28.6 | 116.5 | 47.6 | 0 | 140.1 | 142.6 | 167.6 | 180.1 | 96.5 |  | 0 |  | 206.6 | 99.8 | 7.94 | 5.436 | 9.5 | 67 | 13.2 | 0.2 | 10.2 | 9.7 |  | 166.7 | 84.4 | 0 | 1 | 2.4 | 12.9 | 3.8 | 3.1 | 3.6 | 15.7 | 11.9 | 14.9 | 2 | 7.7 | 13.7 | 2 | 15 | 1.1 |  | 5 | 0.2 | 0.8 | 5.8 | 2.7 | 3.4 | 5.5 | 21.4 | 33.8 | 30 | 16.1 | 20.7 | 2.5 | 1.5 | 39 | 3.9 | 1.7 | 7 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 14.8 | 205.1 | 9.3 | 115.3 | 0.6 | 125.7 | 119.9 | 83.9 | 3 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 8.5 | 7.5 | 17.2 | 10 | 7.7 |  |  | 17.4 | 17.2 | 7.5 | 11 | 10.9 | 7728.034 | 20.3 | 0 | 6.5 | 0 | 27.78 | 18.96 | 4.3 | 6 | 83.84
18/07/2026 | 16:00 | 18.6 | 647.9 | 215.2 |  |  | 59.9 | 81.1 |  |  | 179.6 | 197.4 | 201.2 | 283.8 | 203.3 | 104.5 | 318.8 | 4 |  |  |  | 106.1 | 7.6 | 5.2 | 22 | 56.3 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 30.7 | 59.7 | 20.1 | 17.4 | 13.7 | 55.6 | 183.6 | 183.4 | 185.5 | 82.33 | 0 | 26.33 | 16.94 | 39.14 |  |  | 6.4 | 80.2 |  |  |  |  | 81.9 | 0 | 0 | 42.5 |  |  |  | 64.5 | 167.7 | 165.6 | 197.2 | 254.3 | 67.5 | 33.8 |  |  |  |  | 0 |  | 4.385 | 0.956 | 125.2 | 90.1 | 62.6 | 69 | 28.5 | 116.5 | 47.9 | 0 | 140.4 | 142.3 | 167.3 | 181.7 | 97.7 |  | 0 |  | 206.6 | 99.9 | 7.918 | 5.416 | 13.3 | 55.9 | 13.2 | 0.1 | 10.1 | 9.9 |  | 153.8 | 78.1 | 0 | 1 | 2.4 | 12.8 | 3.8 | 3 | 3.6 | 15.8 | 11.2 | 14 | 2.2 | 9.8 | 11 | 2.2 | 16.5 | 1.2 |  | 5 | 0.2 | 0.6 | 5.8 | 2.7 | 3 | 5.3 | 16.7 | 32.8 | 23.5 | 12.8 | 19.3 | 1.8 | 1 | 38.1 | 3.9 | 1.7 | 7 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 14.6 | 189.3 | 6.9 | 90.3 | 0.6 | 126.7 | 130.7 | 75.4 | 3 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 6.3 | 7.4 | 16.9 | 9.8 | 10.1 |  |  | 16.7 | 17.2 | 6.7 | 10.8 | 11.4 | 7783.615 | 20.3 | 0 | 6.5 | 0 | 27.88 | 18.96 | 4.2 | 6 | 83.84
18/07/2026 | 16:30 | 22.2 | 650.4 | 216.1 |  |  | 61.1 | 80.2 |  |  | 179.4 | 196.5 | 203 | 284.8 | 201.7 | 105.8 | 256 | 4.3 |  |  |  | 109.7 | 7.9 | 5.2 | 22.3 | 55.9 | 43.1 |  | 63.9 | 0 | 6.5 | 0 | 31.9 | 76.1 | 21.9 | 17.4 | 13.7 | 56.8 | 181.6 | 182 | 186.4 | 82.79 | 0 | 26.46 | 18.09 | 107.39 |  |  | 6.6 | 80.7 |  |  |  |  | 82.7 | 0 | 0 | 42.5 |  |  |  | 66.6 | 167.2 | 165.2 | 197.1 | 254.7 | 70.5 | 33.8 |  |  |  |  | 0 |  | 4.389 | 0.968 | 88.9 | 84.5 | 63.7 | 71.3 | 28.9 | 116.1 | 47.8 | 0 | 138.5 | 141.6 | 167 | 180.5 | 178.3 |  | 0 |  | 207.1 | 100 | 8.015 | 5.406 | 16.4 | 28.7 | 11.6 | 0.1 | 10.4 | 9.9 |  | 78.6 | 43.1 | 0 | 1.4 | 2.5 | 13.1 | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 15.8 | 8.6 | 10.7 | 3 | 14.8 | 4.3 | 2.4 | 19.8 | 1.2 |  | 5.1 | 0.1 | 0.4 | 6.1 | 2.6 | 3.3 | 5.5 | 11.4 | 32.9 | 13.8 | 17.8 | 24.1 | 1.7 | 1.5 | 34.1 | 3.9 | 1.7 | 7 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 11.2 | 118.7 | 4.4 | 51.3 | 0.6 | 127.8 | 134.7 | 41.4 | 3 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 3.9 | 7.4 | 16.7 | 9.7 | 9.1 |  |  | 16.5 | 17.2 | 9.2 | 11.1 | 11.2 | 7681.308 | 20.3 | 0 | 6.5 | 5.5 | 27.87 | 18.96 | 4.2 | 6 | 89.33
18/07/2026 | 17:00 | 98 | 648.5 | 215.8 |  |  | 19.4 | 78.7 |  |  | 179.3 | 197.8 | 202.8 | 286.6 | 205.1 | 105.2 | 314.8 | 4 |  |  |  | 103.2 | 7.5 | 5.2 | 22.4 | 56.2 | 147.8 |  | 56.2 | 0 | 6.5 | 0 | 31.4 | 85.1 | 20.4 | 17.6 | 13.7 | 56.3 | 182.9 | 183.2 | 186.4 | 80.76 | 15.09 | 24.58 | 16.82 | 39.09 |  |  | 6.6 | 80.1 |  |  |  |  | 81.5 | 0 | 0 | 42.7 |  |  |  | 64.7 | 168.7 | 166.7 | 198.1 | 254.1 | 67.8 | 33.9 |  |  |  |  | 0 |  | 4.394 | 0.956 | 144.2 | 86.7 | 62.5 | 70.7 | 28.3 | 116.7 | 48.2 | 0 | 139.4 | 142.6 | 168.1 | 182.2 | 171.3 |  | 0 |  | 207.6 | 100.5 | 8.082 | 5.417 | 19.8 | 8.7 | 10.2 | 0.1 | 10.1 | 9.9 |  | 29.3 | 15.2 | 0 | 1.6 | 2.5 | 12.7 | 3.8 | 3 | 3.6 | 15.8 | 2.8 | 3.8 | 3.7 | 17.5 | 0.2 | 2.5 | 19.9 | 1.2 |  | 5 | 0.1 | 0 | 6.3 | 2.6 | 3 | 5.4 | 7.4 | 39.9 | 3.9 | 24.9 | 36.1 | 2.9 | 2.1 | 19.3 | 3.9 | 1.7 | 7 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 10 | 35.8 | 1.8 | 13.3 | 0.6 | 127.4 | 131.1 | 13.3 | 3 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 7.5 | 17.1 | 10 | 8.7 |  |  | 17.2 | 17.2 | 7.8 | 11.1 | 12.1 | 7600.389 | 20.1 | 0 | 6.5 | 6.2 | 27.98 | 18.96 | 4.3 | 6.1 | 90.14
18/07/2026 | 17:30 | 98.8 | 651 | 215.9 |  |  | 20 | 78.8 |  |  | 179.3 | 198.5 | 203.1 | 284.8 | 205.8 | 105 | 360.2 | 4.1 |  |  |  | 106.3 | 7.7 | 5.3 | 22.6 | 56.2 | 150 |  | 59.1 | 0 | 6.5 | 0 | 31 | 114.4 | 20.3 | 17.6 | 13.7 | 56.1 | 182.5 | 183.3 | 186.4 | 82.31 | 19.93 | 24.82 | 17.97 | 46.1 |  |  | 6.7 | 80.6 |  |  |  |  | 82.2 | 0 | 0 | 41.4 |  |  |  | 65.2 | 168.6 | 166.4 | 198.2 | 257 | 68.5 | 34 |  |  |  |  | 0 |  | 4.393 | 0.961 | 212.9 | 101 | 62.9 | 70.9 | 28.5 | 117.1 | 48.4 | 0 | 140.7 | 143.1 | 168.1 | 183.2 | 173.4 |  | 0 |  | 207.9 | 100.8 | 8.111 | 5.442 | 17.3 | 0 | 9.7 | 0 | 10.1 | 9.9 |  | 1 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 12.8 | 1.2 | 3 | 3.6 | 15.8 | 0.1 | 0.1 | 4 | 19 | 0 | 1.3 | 20 | 1.3 |  | 5 | 0 | 0 | 6.5 | 2.5 | 3.2 | 5.4 | 5.9 | 38.5 | 0 | 32.5 | 44.6 | 3.9 | 3.2 | 4.9 | 3.9 | 1.7 | 7 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 9.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 123.3 | 123.8 | 0.1 | 3 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0 | 7.4 | 17.1 | 10 | 9 |  |  | 16.7 | 17.3 | 9.1 | 11 | 12.1 | 7653.637 | 20.2 | 4.18 | 11.4 | 6.2 | 28.1 | 18.96 | 4.2 | 6.1 | 99.34
18/07/2026 | 18:00 | 99.8 | 646.5 | 215.3 |  |  | 9.8 | 81.9 |  |  | 180.2 | 198.9 | 203.7 | 282.9 | 203.9 | 105.1 | 351.4 | 4.1 |  |  |  | 104.3 | 7.1 | 5.2 | 22.7 | 56 | 149.5 |  | 60 | 0 | 6.5 | 77.9 | 31 | 125.2 | 20.4 | 17.6 | 13.7 | 56 | 182.9 | 183.4 | 186.3 | 95.42 | 17.94 | 24.08 | 17.92 | 39.34 |  |  | 6.7 | 120.6 |  |  |  |  | 95 | 0 | 0 | 41.5 |  |  |  | 80.3 | 168.7 | 166.7 | 198.5 | 258.6 | 68.6 | 33.9 |  |  |  |  | 0 |  | 4.392 | 0.954 | 197.3 | 98.6 | 62.9 | 70.8 | 28.5 | 117.9 | 48.6 | 11.7 | 140.6 | 143.5 | 167.8 | 183.9 | 173.5 |  | 0 |  | 208.3 | 100.9 | 8.073 | 5.319 | 14.1 | 0 | 10 | 0 | 10.1 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 12.8 | 0.1 | 3 | 3.6 | 15.8 | 0 | 0 | 3.3 | 16.1 | 0 | 2.5 | 20 | 1.4 |  | 4.9 | 0 | 0 | 6.6 | 2.4 | 3.1 | 4.7 | 7.3 | 32.8 | 0 | 34.1 | 41.7 | 4.1 | 2.5 | 0 | 3.9 | 1.7 | 7.3 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.6 | 110.6 | 0 | 3 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0 | 7.4 | 17 | 10 | 9.3 |  |  | 17.5 | 19.1 | 8.6 | 10.9 | 11.1 | 7753.438 | 20.2 | 5.707 | 11.6 | 6.5 | 28.19 | 18.96 | 4.3 | 15.9 | 111.357
18/07/2026 | 18:30 | 97.7 | 651.9 | 217 |  |  | 9.8 | 81 |  |  | 180.6 | 199.9 | 204.5 | 283.2 | 205.3 | 105.6 | 362.2 | 4.1 |  |  |  | 104.5 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 56.3 | 161.9 |  | 59.5 | 0 | 6.5 | 231.5 | 30.9 | 139.1 | 20.7 | 17.4 | 13.7 | 57.1 | 183.5 | 183.7 | 187 | 94.58 | 3.41 | 18.21 | 16.87 | 87.72 |  |  | 6.7 | 120.5 |  |  |  |  | 94.8 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | 80.2 | 170.2 | 168.1 | 200 | 258.4 | 67.7 | 34.3 |  |  |  |  | 0 |  | 4.396 | 0.958 | 241.8 | 92.5 | 62.9 | 70.9 | 28.8 | 118.2 | 48.7 | 49.3 | 141.4 | 144.3 | 169.7 | 184.5 | 172.3 |  | 0 |  | 208.6 | 101.1 | 8.107 | 5.338 | 10.6 | 0 | 9.3 | 0 | 10.2 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 12.8 | 3.3 | 3 | 3.5 | 15.7 | 0 | 0 | 3.2 | 11.7 | 0 | 2.5 | 20 | 1.4 |  | 4.9 | 0 | 0 | 6.2 | 2.4 | 3.2 | 4.8 | 7.1 | 29.5 | 0 | 27 | 37.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 5.6 | 1.7 | 7.3 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 94.5 | 69.3 | 0 | 3.1 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0 | 7.5 | 17.5 | 10 | 9 |  |  | 16.6 | 19.1 | 8.8 | 11.1 | 9.9 | 7974.489 | 20.4 | 7.919 | 11.1 | 6.6 | 28.26 | 18.96 | 4.4 | 16.2 | 113.839
18/07/2026 | 19:00 | 99.8 | 651.3 | 216.3 |  |  | 10 | 79 |  |  | 180.3 | 198.9 | 203.8 | 284.1 | 204.2 | 105.6 | 363.4 | 4.1 |  |  |  | 106.4 | 7.4 | 5.2 | 22.4 | 56.2 | 209.4 |  | 60 | 0 | 6.5 | 233.7 | 30.2 | 150.7 | 21.6 | 17.2 | 13.7 | 56.7 | 182.7 | 183 | 186.6 | 96.39 | 22.05 | 24.7 | 17 | 66.18 |  |  | 6.7 | 120.7 |  |  |  |  | 95 | 0 | 0 | 42.3 |  |  |  | 80.4 | 169 | 167 | 198.8 | 258.5 | 68.9 | 34.2 |  |  |  |  | 0 |  | 4.389 | 0.959 | 243.7 | 92.2 | 63.2 | 71 | 29.1 | 117.5 | 48.5 | 49.3 | 140.8 | 143.8 | 168.1 | 183.1 | 173.6 |  | 0 |  | 208.7 | 101 | 8.123 | 5.329 | 6.4 | 0 | 6.8 | 0 | 10.2 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 12.9 | 3.3 | 3 | 3.6 | 15.8 | 0 | 0 | 1.1 | 6.7 | 0 | 2.5 | 20 | 1.4 |  | 4.9 | 0 | 0 | 6 | 2.3 | 3.1 | 4.8 | 7.7 | 26.8 | 0 | 20.7 | 28.8 | 3 | 1.7 | 0 | 6.3 | 1.7 | 7.7 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 75.5 | 72 | 0 | 3.1 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0 | 7.4 | 18.1 | 10 | 9 |  |  | 16.5 | 19.1 | 7.8 | 11.1 | 12.2 | 7989.72 | 20.3 | 7.912 | 10.9 | 6.6 | 28.39 | 18.95 | 4.5 | 16 | 113.552
18/07/2026 | 19:30 | 100 | 651.5 | 216.5 |  |  | 30 | 77.2 |  |  | 179.8 | 198.3 | 203.6 | 281.9 | 204.8 | 105.4 | 362 | 4.1 |  |  |  | 105.5 | 7.5 | 5.2 | 22.4 | 96.2 | 210.1 |  | 60.9 | 0 | 6.5 | 233.7 | 31.6 | 135.8 | 21 | 17.6 | 13.7 | 56.9 | 182.7 | 183 | 186.6 | 94.79 | 33.41 | 25.05 | 17.6 | 97.04 |  |  | 6.8 | 120.9 |  |  |  |  | 95.2 | 0 | 0 | 42.4 |  |  |  | 80.4 | 168.6 | 166.6 | 198.6 | 258.6 | 69.2 | 34.2 |  |  |  |  | 0 |  | 4.395 | 0.958 | 251.2 | 106 | 63.2 | 75 | 29.2 | 117.6 | 48.7 | 49.3 | 140.8 | 143.4 | 167.7 | 183.3 | 174.2 |  | 0 |  | 208.6 | 101 | 8.138 | 5.344 | 15.2 | 0 | 2.7 | 0 | 10.2 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 13.2 | 3.3 | 3 | 3.6 | 15.8 | 0 | 0 | 2.8 | 13.4 | 0 | 1.4 | 20 | 1.4 |  | 4.9 | 0 | 0 | 5.6 | 2.2 | 3.2 | 5.3 | 7.7 | 24.3 | 0 | 9.8 | 13.4 | 1.2 | 0.6 | 0 | 6.1 | 1.7 | 8 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.9 | 21.3 | 0 | 3.1 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0 | 7.4 | 18.1 | 10 | 9.1 |  |  | 17.5 | 19.1 | 8.2 | 11.1 | 11.2 | 7979.825 | 20.1 | 7.927 | 11.1 | 6.6 | 28.43 | 18.95 | 4.5 | 16 | 113.607
18/07/2026 | 20:00 | 99.7 | 651.9 | 217.1 |  |  | 30.1 | 77.1 |  |  | 180.3 | 199.1 | 203.8 | 282.5 | 206 | 105.5 | 359.8 | 4.1 |  |  |  | 105.1 | 7.5 | 5.2 | 22.5 | 96.1 | 209.7 |  | 60.5 | 0 | 6.5 | 234.1 | 31.4 | 144.2 | 20.3 | 17.7 | 13.5 | 56.9 | 183.4 | 183.6 | 187.2 | 95.04 | 36.88 | 18.52 | 15.7 | 104.21 |  |  | 6.7 | 120.8 |  |  |  |  | 95.1 | 35.3 | 0 | 45.5 |  |  |  | 80.5 | 169.2 | 167.4 | 199.2 | 257.9 | 69.5 | 34.3 |  |  |  |  | 0 |  | 4.392 | 0.952 | 258.3 | 109.5 | 63.2 | 75 | 29.2 | 117.7 | 48.8 | 49.4 | 141.1 | 143.8 | 168.5 | 183.5 | 174 |  | 0 |  | 208.6 | 101 | 8.106 | 5.331 | 13.5 | 0 | 1.7 | 0 | 10.2 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 13.1 | 3.3 | 3 | 3.6 | 15.8 | 0 | 0 | 2.6 | 11.9 | 0 | 1.4 | 20 | 1.5 |  | 4.9 | 0 | 0 | 5.6 | 2.2 | 3.3 | 5.2 | 7 | 18.5 | 0 | 3.2 | 7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 5.7 | 1.7 | 8 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.4 | 3.9 | 0 | 3.1 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0 | 7.4 | 18.1 | 10 | 9.8 |  |  | 17.5 | 19.1 | 7.5 | 11.1 | 12.3 | 7984.931 | 19.9 | 7.928 | 11.6 | 6.6 | 28.54 | 18.95 | 4.5 | 16 | 114.018
18/07/2026 | 20:30 | 99.6 | 652.6 | 216.6 |  |  | 30.3 | 78.2 |  |  | 180.4 | 199.4 | 203.7 | 282.1 | 205.8 | 105.6 | 420.8 | 4.1 |  |  |  | 105.3 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 96.1 | 209 |  | 60.5 | 0 | 6.5 | 301.1 | 30.6 | 116.4 | 21 | 17.6 | 13.9 | 56.9 | 183.5 | 183.8 | 187.2 | 98.52 | 18 | 18.65 | 15.88 | 42.02 |  |  | 6.8 | 140.4 |  |  |  |  | 95.3 | 34.2 | 0 | 45.1 |  |  |  | 91.5 | 169.4 | 167.4 | 199.4 | 258.7 | 69.1 | 34.3 |  |  |  |  | 0 |  | 4.396 | 0.947 | 198.4 | 88.6 | 63.3 | 75 | 30.4 | 117.6 | 48.7 | 49.4 | 140.9 | 144 | 168.6 | 183.4 | 174.4 |  | 0 |  | 208.6 | 100.9 | 8.115 | 5.328 | 27 | 0 | 2.4 | 0 | 10.2 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 13.1 | 3.3 | 3 | 3.6 | 15.6 | 0 | 0 | 5.5 | 18.2 | 0 | 2.1 | 19.9 | 1.5 |  | 4.9 | 0 | 0 | 5.6 | 2.5 | 3.3 | 5.3 | 6.6 | 12.1 | 0 | 6.2 | 14.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 5.3 | 1.7 | 8 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.3 | 2.8 | 0 | 3.1 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 0 | 7.4 | 18.1 | 10 | 9.9 |  |  | 17.5 | 19.1 | 7.8 | 11.1 | 10.3 | 7978.456 | 19.9 | 7.932 | 11.6 | 6.4 | 28.57 | 18.95 | 4.6 | 16.2 | 114.152
18/07/2026 | 21:00 | 99.1 | 648.9 | 216 |  |  | 30 | 76.8 |  |  | 180.3 | 199.7 | 204.7 | 282.6 | 205.6 | 105.5 | 469.1 | 4.1 |  |  |  | 107.7 | 7.5 | 5.2 | 22.6 | 96 | 208.8 |  | 58 | 0 | 6.5 | 298.1 | 30 | 65.3 | 19.1 | 17.6 | 13.9 | 56 | 183.7 | 184.4 | 187.1 | 102.39 | 17.52 | 24.29 | 16.03 | 38.89 |  |  | 6.7 | 97 |  |  |  |  | 94.7 | 35 | 0 | 45.5 |  |  |  | 90.4 | 169.4 | 167.3 | 199.3 | 258 | 67.4 | 34.1 |  |  |  |  | 0 |  | 4.395 | 0.955 | 146.5 | 92.5 | 62.6 | 74.8 | 30.4 | 117.4 | 48.7 | 49.3 | 141 | 143.7 | 168.7 | 183.3 | 172.1 |  | 0 |  | 208.7 | 101.1 | 8.124 | 5.336 | 7.9 | 0 | 2.7 | 0 | 10.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 12.7 | 3.3 | 3 | 3.5 | 15.6 | 0 | 0 | 2.8 | 9.8 | 0 | 2.1 | 20 | 1.5 |  | 4.9 | 0 | 0 | 5.6 | 3.3 | 3.1 | 5.1 | 5.7 | 8.6 | 0 | 8.3 | 13.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 5.3 | 1.7 | 7.8 | 3.6 | 4 | 4.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18.6 | 24.3 | 0 | 3.1 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 0 | 7.4 | 18 | 10 | 8.6 |  |  | 17 | 19.1 | 7.7 | 11 | 10.9 | 7870.53 | 20.1 | 7.939 | 11.6 | 6.4 | 28.62 | 18.94 | 4.7 | 16 | 114.299
18/07/2026 | 21:30 | 102.1 | 655.4 | 216.6 |  |  | 30.5 | 78.7 |  |  | 180.6 | 199.2 | 199.2 | 283.7 | 206.1 | 105.5 | 508.3 | 4.2 |  |  |  | 108.3 | 8.3 | 5.4 | 22.5 | 96.3 | 125.2 |  | 64.7 | 0 | 6.5 | 151.7 | 30.2 | 46 | 21.1 | 17.8 | 13.8 | 57.9 | 183.2 | 183.2 | 187.1 | 104.52 | 19.04 | 25.47 | 16.91 | 44.03 |  |  | 6.8 | 97.7 |  |  |  |  | 95.9 | 40.1 | 0 | 45 |  |  |  | 92 | 169.1 | 167.2 | 199.1 | 259.6 | 71.1 | 34.2 |  |  |  |  | 0 |  | 4.4 | 0.95 | 228.1 | 96 | 64.1 | 75.1 | 30.8 | 117.4 | 48.7 | 49.4 | 140.8 | 143.7 | 168.5 | 183.5 | 0 |  | 0 |  | 208.7 | 101.2 | 8.09 | 5.35 | 3.3 | 0 | 2.9 | 0 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 13.4 | 3.3 | 3 | 3.5 | 15.6 | 0 | 0 | 1.1 | 5.6 | 0 | 2.1 | 20 | 1.5 |  | 4.9 | 0 | 0 | 5.5 | 3.4 | 3.4 | 5.4 | 7.1 | 5 | 0 | 7 | 9.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 5.6 | 1.7 | 7.7 | 3.6 | 4 | 4.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.5 | 97.9 | 0 | 3.1 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 0 | 7.5 | 18 | 10 | 8.8 |  |  | 16.5 | 19.1 | 6.7 | 11.1 | 11.5 | 7765.76 | 20.1 | 7.932 | 11.6 | 6.4 | 28.67 | 14.12 | 4.8 | 16 | 109.622
18/07/2026 | 22:00 | 101.2 | 651.4 | 215.9 |  |  | 30.2 | 76.8 |  |  | 180.6 | 199.5 | 204 | 284.8 | 206.9 | 105.7 | 555.6 | 4.1 |  |  |  | 104.3 | 7.9 | 5.3 | 22.5 | 96.2 | 82.7 |  | 61.3 | 0 | 6.5 | 190.2 | 30.5 | 65.6 | 20.2 | 17.6 | 13.8 | 57.3 | 183.7 | 184.1 | 186.9 | 103 | 26.24 | 24.95 | 15.75 | 62.17 |  |  | 6.7 | 96.8 |  |  |  |  | 95.1 | 40.1 | 0 | 44.9 |  |  |  | 90.7 | 169.6 | 167.4 | 199.2 | 260.8 | 69.6 | 34.3 |  |  |  |  | 0 |  | 4.4 | 0.96 | 266.9 | 96.8 | 63 | 75 | 30.7 | 117.3 | 48.7 | 49.2 | 141 | 143.8 | 168.3 | 183.1 | 0 |  | 0 |  | 209 | 101.5 | 8.08 | 5.32 | 5.5 | 0 | 3.9 | 0 | 10.3 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 13.1 | 3.3 | 3 | 3.5 | 15.6 | 0 | 0 | 1.5 | 5.8 | 0 | 2 | 20 | 1.5 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.5 | 3.5 | 3.1 | 5.2 | 9.6 | 2.9 | 0 | 3.7 | 7.8 | 0.1 | 0 | 0 | 5.7 | 1.7 | 7.6 | 3.6 | 4 | 4.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57.6 | 48.4 | 0 | 3.1 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 0 | 7.4 | 18.1 | 10 | 9.1 |  |  | 16.7 | 19.1 | 6.7 | 11 | 10.9 | 7775.67 | 20.3 | 7.923 | 11.6 | 6.4 | 28.68 | 18.87 | 4.8 | 16 | 114.573
18/07/2026 | 22:30 | 99.1 | 649 | 215.6 |  |  | 29.9 | 75.4 |  |  | 181.5 | 199.8 | 205.3 | 285.8 | 208.6 | 105.7 | 550.4 | 4.1 |  |  |  | 105.2 | 7.7 | 4.9 | 22.5 | 96.1 | 85.1 |  | 59.1 | 0 | 6.5 | 186.8 | 30.5 | 62.9 | 21.1 | 17.4 | 13.7 | 56.3 | 183.3 | 183.5 | 186.7 | 102.46 | 20.58 | 18.31 | 15.23 | 28.38 |  |  | 6.7 | 120 |  |  |  |  | 94.7 | 40.2 | 0 | 45.5 |  |  |  | 90.2 | 170.3 | 168.3 | 200 | 260.8 | 68.6 | 34.2 |  |  |  |  | 0 |  | 4.4 | 0.95 | 246.6 | 97.9 | 62.8 | 75 | 30.6 | 117.5 | 48.6 | 49.2 | 141.5 | 143.8 | 168.3 | 183.1 | 0 |  | 0 |  | 209.3 | 101.6 | 8.1 | 5.32 | 7 | 0 | 6.2 | 0 | 5.4 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 17.9 | 3.3 | 3 | 3.5 | 15.6 | 0 | 0 | 1.8 | 8.9 | 0 | 2.1 | 20 | 1.5 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.5 | 3.4 | 3.2 | 5.1 | 7.2 | 1 | 0 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 1.7 | 7.6 | 3.6 | 4 | 4.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.7 | 5.8 | 0 | 3.1 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 0 | 7.4 | 18.1 | 10 | 9.1 |  |  | 16.1 | 18.9 | 7.9 | 11 | 12.1 | 7635.53 | 20.4 | 7.919 | 11.6 | 6.4 | 28.74 | 18.94 | 4.8 | 16 | 114.799
18/07/2026 | 23:00 | 100.8 | 649.4 | 215.9 |  |  | 30.1 | 77 |  |  | 181.1 | 199.6 | 203.9 | 286.3 | 206.7 | 106 | 541.1 | 4.1 |  |  |  | 105.8 | 7.8 | 5.2 | 22.6 | 96 | 85 |  | 0 | 0 | 6.5 | 159.2 | 30.8 | 61.6 | 20.9 | 17.4 | 13.7 | 56.8 | 182.3 | 182.3 | 186.7 | 102.71 | 18.45 | 18.46 | 15.7 | 20.52 |  |  | 6.7 | 120.5 |  |  |  |  | 94.8 | 39.9 | 0 | 46 |  |  |  | 90.5 | 169.8 | 167.8 | 200 | 261.9 | 69.1 | 34.2 |  |  |  |  | 0 |  | 4.4 | 0.95 | 252.5 | 94.2 | 63 | 74.9 | 30.7 | 117.3 | 48.6 | 49.2 | 140 | 143.6 | 168.3 | 183.4 | 0 |  | 0 |  | 209.3 | 101.7 | 8.14 | 5.3 | 6.3 | 0 | 7.4 | 0 | 5.4 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 18.1 | 3.3 | 3 | 3.5 | 15.6 | 0 | 0 | 2 | 7.8 | 0 | 2.1 | 20 | 1.5 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.7 | 3 | 3.2 | 5 | 6.6 | 0 | 0 | 2.8 | 8.8 | 0.2 | 0 | 0 | 6 | 1.7 | 7.6 | 3.6 | 4 | 4.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 3.1 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 0 | 7.4 | 18.1 | 10 | 8.8 |  |  | 17 | 19.1 | 9.2 | 11 | 12.4 | 7519.33 | 20.3 | 7.918 | 11.6 | 6.4 | 28.77 | 18.94 | 4.9 | 15.9 | 114.728
18/07/2026 | 23:30 | 100.3 | 653.1 | 216.3 |  |  | 10.1 | 78.1 |  |  | 180.4 | 199.4 | 201 | 285.3 | 207.1 | 105.8 | 549 | 4.1 |  |  |  | 106.1 | 8 | 5.3 | 22.4 | 76.7 | 85.2 |  | 0 | 0 | 6.5 | 179 | 31.5 | 61.6 | 20.5 | 17.8 | 13.6 | 57 | 182.6 | 182.7 | 186.6 | 102.64 | 17.93 | 24.82 | 13.84 | 20.81 |  |  | 6.7 | 120.5 |  |  |  |  | 94.9 | 0 | 0 | 44.8 |  |  |  | 57 | 169.8 | 167.9 | 200 | 261 | 69.2 | 34.4 |  |  |  |  | 0 |  | 4.4 | 0.95 | 249.8 | 84.3 | 63.1 | 74.8 | 30.7 | 117.5 | 48.6 | 49.2 | 140.9 | 143.5 | 168 | 183.6 | 0 |  | 0 |  | 209.5 | 101.7 | 8.1 | 5.31 | 5.5 | 0 | 5.6 | 0 | 5.3 | 10 |  | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 18.1 | 3.3 | 0 | 3.6 | 15.4 | 0 | 0 | 2.1 | 8.3 | 0 | 2.1 | 20 | 1.4 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.7 | 2.9 | 3.2 | 5 | 8.9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 6 | 1.7 | 7.8 | 3.6 | 4 | 4.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 3.6 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 0 | 7.4 | 18.1 | 10 | 8.6 |  |  | 16.5 | 19.1 | 8.2 | 11 | 12.2 | 7417.6 | 20.2 | 0.425 | 6.5 | 6.4 | 28.75 | 18.94 | 4.9 | 16.1 | 102.215
19/07/2026 | 00:00 | 100.2 | 655.6 | 216.6 |  |  | 10 | 81.5 |  |  | 181.7 | 200.7 | 205.3 | 288.7 | 207.7 | 106.5 | 560.5 | 4.1 |  |  |  | 106.8 | 8.1 | 5.2 | 22.6 | 54.1 | 84.7 |  | 0 | 0 | 6.5 | 149.4 | 31.5 | 65.4 | 21.4 | 17.6 | 13.6 | 56.8 | 155.4 | 155.4 | 168 | 75.24 | 31.35 | 24.8 | 0 | 51.77 |  |  | 6.7 | 79.5 |  |  |  |  | 95 | 0 | 0 | 42.1 |  |  |  | 55.6 | 170.6 | 168.8 | 200 | 262 | 69.5 | 34.6 |  |  |  |  | 0 |  | 4.4 | 0.95 | 181.6 | 94 | 63.4 | 75 | 30.8 | 117.9 | 48.7 | 49.4 | 141.5 | 144.5 | 169 | 184.4 | 0 |  | 0 |  | 209.6 | 101.8 | 8.12 | 5.34 | 1.9 | 0 | 4.5 | 0 | 5.3 | 10 |  | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 18.1 | 3.3 | 0 | 3.5 | 15.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1.4 |  | 5.1 | 0 | 0 | 5.7 | 2.8 | 3.4 | 5.2 | 8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 1.7 | 7.8 | 3.6 | 4 | 4.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 0 | 7.4 | 18.1 | 10 | 9 |  |  | 17 | 19.1 | 8.2 | 10.7 | 11.5 | 7211.67 | 20.2 | 0 | 6.5 | 6.4 | 28.7 | 18.94 | 5 | 16.3 | 102.04
EJEC |  | 1672.95 | 15524.15 | 5179.85 | 0 | 0 | 420.35 | 1984.65 | 0 | 0 | 4323.05 | 4761.5 | 4826.5 | 6850.1 | 4927.95 | 2531.65 | 8465.35 | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 2568.55 | 183.5 | 124.95 | 536.5 | 1330.5 | 1681.25 | 0 | 391.85 | 21.25 | 156 | 2799.15 | 803 | 1092.05 | 546.55 | 419.7 | 332.65 | 1365.1 | 4350.85 | 4359.95 | 4446.35 | 2000.8445 | 391.2895 | 525.5385 | 242.62 | 1176.8885 | 0 | 0 | 159.2 | 1844.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699.4 | 182.55 | 220.45 | 1030.95 | 0 | 0 | 0 | 1577.4 | 4027.85 | 3992.15 | 4548.9 | 6110.7 | 1655.45 | 819.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 105.449 | 23.6245 | 3359.35 | 2157.5 | 1530.4 | 1720.65 | 712.95 | 2816.05 | 1162.65 | 648.7 | 3376.05 | 3442.45 | 4038.35 | 4395.7 | 1960 | 0 | 386.7 | 0 | 5004.15 | 2425.9 | 192.3135 | 129.381 | 237.4 | 612.9 | 235.05 | 2.6 | 203.15 | 144.7 | 0 | 1535.3 | 780.25 | 6.5 | 31.85 | 59.85 | 360.4 | 76.8 | 61.35 | 86.2 | 370.25 | 115.1 | 143 | 57.95 | 190.35 | 128.95 | 50.8 | 385.85 | 29.8 | 0 | 120.65 | 2.55 | 8.7 | 145.1 | 69.1 | 78 | 115.1 | 427.75 | 437.15 | 267.6 | 199.8 | 297.85 | 24.65 | 14.8 | 320.15 | 106.7 | 40.8 | 184.9 | 85.25 | 96.55 | 98.8 | 224.5 | 1903.6 | 116.85 | 1046.85 | 14.4 | 709.2 | 700.9 | 784.95 | 85.25 | 54.8 | 51.75 | 23.15 | 111.7 | 178.75 | 427.75 | 239.65 | 198.35 | 0 | 0 | 411.85 | 435.4 | 195.9 | 264.05 | 275.9 | 178374.999 | 508 | 62.6015 | 145 | 83.5 | 681.285 | 452.37 | 108.8 | 210.05 | 2251.6065

## REACTIVA
sábado, 18 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
18/07/2026 | 00:30 | -7 | 17.6 | 17.4 |  |  | 0 | 12.3 |  |  | 12.6 | 19.8 | 30 | 37.5 | -5.7 | -6.2 | 56.2 | 0 |  |  |  | 2.5 | 0.6 | 0 | 3.1 | 6.4 | -17.8 |  | 0 | -0.1 | -1.3 | 17.6 | 1.4 | 7.7 | 2.6 | 0.8 | 1.9 | -2.3 | 36.2 | 18.4 | -43.4 | 1.683 | -0.289 | 5.921 | 0 | -0.813 |  |  | -3.2 | 11.8 |  |  |  |  | -0.7 | 0 | -3.3 | 0.2 |  |  |  | 10.4 |  |  |  | 27.5 | -6.7 | -7.3 |  |  |  |  | 0 |  | 1.142 | -0.119 | -2 | 20.9 | -0.3 | 7.3 | 4 | -18 | 5.7 | 0 | 60.4 | 60.5 | 6.4 | -14.3 | 0 |  | 0 |  | 24.2 | 12.3 | -2.553 | 0.401 | -12.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | -1.1 | -1.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.8 | 0 | 2.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.4 | -0.3 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1.4 |  |  | 4.1 | 1.3 | 2.6 | 4.3 |  | 434.773 | 0 | 1.5 | 0.26 | 0.14 | -0.5 | 0.2 | 1.6
18/07/2026 | 01:00 | -8.9 | -5 | 12.5 |  |  | 0 | -1.1 |  |  | 10.2 | 9.3 | 17.9 | 34.8 | -6.9 | -7 | 44.4 | -0.1 |  |  |  | -0.5 | 0.4 | -0.3 | 3 | 5.8 | -17.8 |  | 0 | -0.1 | -1.6 | 11.9 | 1.4 | 8.2 | 3.2 | 0.9 | 1.9 | -2.2 | 32.6 | 14.9 | -46.3 | -1.149 | -3.21 | 3.357 | 0 | -2.616 |  |  | -3.3 | 11.2 |  |  |  |  | -2.2 | 0 | -4.3 | -0.7 |  |  |  | 4 |  |  |  | 24.6 | -7.7 | -7.4 |  |  |  |  | 0 |  | 1.139 | -0.336 | 0 | 21.5 | 0.3 | 7.6 | 4.1 | -19.9 | 5.4 | 0 | 55.9 | 55.8 | -0.2 | -24.4 | 0 |  | 0 |  | 23 | 11.7 | -2.519 | 0.436 | -12.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -1.2 | -1.9 | 0 | 0 | -0.1 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 3.8 | 0 | -0.8 | -1.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.5 | 0.2 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1.3 |  |  | 2.9 | 1.1 | 3.4 | 4.2 |  | 271.402 | 0 | 1.6 | 0.26 | 0.13 | -0.6 | 0.2 | 1.59
18/07/2026 | 01:30 | -8 | 3.1 | 13.6 |  |  | 0 | -2.6 |  |  | 10.7 | 15.6 | 25.1 | 36 | -7.5 | -7.9 | 46.7 | 0.1 |  |  |  | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 3 | 6.2 | -18.2 |  | 0 | -0.1 | -1.7 | 3.9 | 1.2 | 8 | 2.8 | 0.6 | 1.9 | -1.7 | 31.3 | 13.7 | -48 | -0.373 | -1.869 | 5.432 | 0 | -0.813 |  |  | -3.4 | 9.9 |  |  |  |  | -2.9 | 0 | -5.2 | -0.7 |  |  |  | 3.3 |  |  |  | 23.4 | -7.8 | -7.5 |  |  |  |  | 0 |  | 1.132 | -0.326 | 0 | 21.3 | -0.2 | 7 | 3.8 | -21.1 | 5.1 | 0 | 53 | 52.9 | -4.2 | -21.5 | 0 |  | 0 |  | 21.4 | 10.7 | -2.546 | 0.507 | -10.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | -2 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  | 0.5 |  |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.1 | 1.3 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 1.4 |  |  | 2.1 | 1.2 | 3.8 | 4.2 |  | 280.144 | 0 | 1.6 | 0.25 | 0.13 | -0.7 | 0.1 | 1.38
18/07/2026 | 02:00 | -8.3 | -5 | 11.7 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 8.6 | 11.1 | 21.1 | 33.6 | -9.1 | -8.9 | 40.3 | 0 |  |  |  | -0.9 | -0.2 | -1 | 3 | 6.9 | -19 |  | 0 | -0.1 | -1.8 | -5.4 | 0.8 | 9.2 | 2.8 | 0.7 | 1.9 | -2.1 | 28.9 | 11.3 | -45.6 | -1.254 | -1.211 | 5.34 | 0 | 0.1 |  |  | -3.4 | 8.3 |  |  |  |  | -3.9 | 0 | -5.5 | -0.2 |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 21.5 | -8.7 | -7.4 |  |  |  |  | 0 |  | 1.136 | -0.195 | 0 | 20.9 | -0.2 | 7.1 | 4 | -22.4 | 4.8 | 0 | 51.2 | 51.1 | -6.4 | -25.7 | 0 |  | 0 |  | 17.8 | 8.3 | -2.603 | 0.458 | -13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -1.7 | -3.1 | 0 | 0 | -0.1 | 0.1 |  | 0.5 |  |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 0 | -0.5 | -1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.5 | 0.5 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |  |  | 1.9 | 1.1 | 3.3 | 3.9 |  | 206.571 | 0 | 1.6 | 0.25 | 0.13 | -0.7 | 0.2 | 1.48
18/07/2026 | 02:30 | -7.6 | -0.8 | 12.6 |  |  | 0 | 12.9 |  |  | 9.9 | 13.1 | 22.8 | 36.1 | -7.5 | -7.8 | 41.1 | 0 |  |  |  | -0.6 | -0.1 | -0.9 | 3.2 | 6.2 | -10.5 |  | 0 | -0.1 | -1.8 | -8.1 | 0.8 | 8.9 | 3.4 | 0.8 | 1.9 | -2.2 | 32.4 | 14.6 | -42.4 | -4.199 | -1.697 | 5.127 | 0 | -0.613 |  |  | -3.3 | 8.6 |  |  |  |  | -2.9 | 0 | -0.3 | 1.3 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 24.2 | -7.9 | -7.4 |  |  |  |  | 0 |  | 1.134 | -0.087 | 0 | 22 | 0.2 | 7 | 4.1 | -21.6 | 5.1 | 0 | 52.2 | 52.8 | -4.9 | -23.4 | 0 |  | 0 |  | 18.4 | 8.9 | -2.605 | 0.512 | -10.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | -2.6 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  | 0.5 |  |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.8 | 0 | 0.7 | -0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.2 | 0.4 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.4 |  |  | 3.9 | 1 | 2.4 | 4 |  | 272.572 | 0 | 1.5 | 0.25 | 0.12 | -0.4 | 0.3 | 1.77
18/07/2026 | 03:00 | -6.7 | -1.8 | 13.6 |  |  | 0 | 12.1 |  |  | 8.1 | 11.5 | 21.6 | 32.6 | -7.6 | -8.2 | 37.3 | 0.1 |  |  |  | -0.5 | 0.4 | -0.1 | 3 | 6 | -12.4 |  | 0 | 0 | -1.7 | -10.5 | 0.9 | 9 | 3 | 0.7 | 1.9 | -2.2 | 32.9 | 15 | -41.8 | -3.653 | -2.199 | 4.517 | 0 | -1.504 |  |  | -3.3 | 8.9 |  |  |  |  | -2.5 | 0 | 0 | 2.1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 25.4 | -7.9 | -7.4 |  |  |  |  | 0 |  | 1.153 | 0.119 | -2.2 | 21.3 | 0.1 | 7.2 | 4 | -21.7 | 5 | 0 | 53.1 | 53 | -4.1 | -23.8 | 0 |  | 0 |  | 20.6 | 10.2 | -2.626 | 0.473 | -9.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | -2.2 | 0 | 0 | -0.1 | 0.1 |  | 0.5 |  |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 0 | -0.6 | -1.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.7 | 1 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.4 |  |  | 2.3 | 1.6 | 3.1 | 4.1 |  | 259.98 | 0 | 1.8 | 0.31 | 0.15 | -0.3 | 0.3 | 2.26
18/07/2026 | 03:30 | -8.5 | -5.9 | 13.2 |  |  | 0 | 11.8 |  |  | 7.4 | 7.7 | 17.4 | 32.3 | -6.2 | -6.6 | 38.1 | 0 |  |  |  | -0.4 | 1 | 0.8 | 2.9 | 6.4 | -11.9 |  | 0 | 0 | -1.8 | -19.1 | 0.5 | 9.2 | 2.8 | 0.7 | 1.9 | -2.9 | 34.6 | 17.2 | -39.6 | -4.13 | -2.645 | 4.425 | 0 | 0 |  |  | -3.3 | 9 |  |  |  |  | -2.5 | 0 | 0 | 0.9 |  |  |  | -0.8 |  |  |  | 27.5 | -7.2 | -7.4 |  |  |  |  | 0 |  | 1.131 | 0.088 | -2.2 | 21.2 | -0.4 | 9.5 | 3.9 | -21.9 | 5.1 | 4.6 | 53.4 | 53.3 | -3.2 | -26.4 | 0 |  | 0 |  | 21.2 | 10.2 | -2.396 | 0.638 | -10.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | -1.2 | -2.5 | 0 | 0 | -0.1 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -2.1 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.8 | 0 | -1 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.8 | 0.7 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.4 |  |  | 2.9 | 1.4 | 3.1 | 4.1 |  | 252.511 | 0 | 1.8 | 0.33 | 0.1 | -0.6 | 0.2 | 1.83
18/07/2026 | 04:00 | -7.1 | -4.3 | 14 |  |  | 0 | 11.8 |  |  | 3.1 | 11.1 | 20.6 | 26.9 | -7.9 | -8.5 | 38.4 | 0.2 |  |  |  | 0.8 | 1.6 | 1 | 2.9 | 6.4 | -11.9 |  | 0 | 0 | -1.7 | -20.9 | 0.3 | 8.2 | 2.6 | 0.5 | 1.9 | -2.2 | 32.1 | 14.4 | -42.4 | -5.572 | -0.668 | 6.226 | 0 | 0 |  |  | -3.3 | 8.7 |  |  |  |  | -3.2 | 0 | 0 | 1.7 |  |  |  | -1.7 |  |  |  | 24.1 | -8.1 | -7.5 |  |  |  |  | 0 |  | 1.124 | 0.02 | -2.2 | 20.8 | -1 | 7.2 | 4 | -23.4 | 4.7 | 3.7 | 52.1 | 52 | -5.9 | -23 | 0 |  | 0 |  | 20.8 | 9.2 | -2.562 | 0.52 | -11.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0 | -0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.4 | -2.6 | 0 | 0 | -0.1 | 0.1 |  | 0.5 |  |  | -2.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 0 | -2.5 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.3 | 1 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.4 |  |  | 2.8 | 1.5 | 2.6 | 3.6 |  | 220.688 | 0 | 1.8 | 0.33 | 0.1 | -0.6 | 0.2 | 1.83
18/07/2026 | 04:30 | -17.1 | 12.3 | 16 |  |  | 0 | 11.3 |  |  | 9.7 | 7.7 | 17 | 35.9 | -8.3 | -8.3 | 59 | -0.2 |  |  |  | 3 | 1.4 | 0.7 | 3 | 6.4 | -12.3 |  | 0 | 0 | -1.7 | -15.2 | 0.4 | 7.8 | 2.9 | -1.2 | 1.9 | -2.1 | 34.2 | 16.5 | -40.6 | -4.515 | -4.008 | 3.479 | 0 | -1.803 |  |  | -3.2 | 10.2 |  |  |  |  | -2.2 | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | -0.3 |  |  |  | 21.2 | -8.1 | -7.4 |  |  |  |  | 0 |  | 1.144 | -0.129 | 13.4 | 21.5 | 0.2 | 7.3 | 0.2 | -21.2 | 5.1 | 4 | 53.7 | 53.3 | -3.4 | -29.9 | 0 |  | 0 |  | 20.9 | 9.3 | -2.324 | 0.662 | -9.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | -0.5 | 0 | 0 | -0.1 | 0.1 |  | 0.5 |  |  | -2.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.4 |  |  | 4 | 1.5 | 3.8 | 3.9 |  | 298.606 | 0 | 1.8 | 0.33 | 0.11 | -0.5 | 0.3 | 2.04
18/07/2026 | 05:00 | -15.9 | 16 | 17.2 |  |  | 0 | 12.4 |  |  | 7 | 13.5 | 24.5 | 32.2 | -8 | -8.2 | 57.3 | 0.1 |  |  |  | 4.1 | 1.5 | 0.7 | 3 | 6.4 | -12.7 |  | 0 | 0 | -1.7 | -16 | 0.5 | 7.7 | 2.7 | -1.4 | 1.9 | -2.5 | 33.8 | 16.2 | -41.2 | -4.142 | -2.537 | 4.731 | 0 | 0 |  |  | -3.1 | 11.7 |  |  |  |  | -2.2 | 0 | 0 | 1.8 |  |  |  | -1.6 |  |  |  | 22.7 | -8 | -7.4 |  |  |  |  | 0 |  | 1.135 | -0.178 | 12.9 | 20.9 | -0.6 | 7.1 | -0.1 | -22.8 | 4.7 | 3.8 | 53 | 52.7 | -4.4 | -23 | 0 |  | 0 |  | 21.6 | 9.8 | -2.442 | 0.516 | -8.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12.3 |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | -0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  | 0.5 |  |  | -2.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 0.4 | 2.3 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.3 |  |  | 4.8 | 1.4 | 3.2 | 3.9 |  | 335.283 | 0 | 1.7 | 0.33 | 0.09 | -0.5 | 0.2 | 1.82
18/07/2026 | 05:30 | -7.6 | 5.2 | 14.8 |  |  | 0 | 3.5 |  |  | 10.6 | 11.5 | 21.6 | 36.1 | -7.2 | -7.6 | 50.1 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0.7 | -0.2 | 3 | 7 | -12.4 |  | 0 | 0 | -1.7 | -18.9 | 0.3 | 9.2 | 2.9 | -1.2 | 1.9 | -1.6 | 33.2 | 15.5 | -46.1 | -4.709 | -1.704 | 5.524 | 0 | 0 |  |  | -3.1 | 12.7 |  |  |  |  | -2.2 | 0 | 0 | 2.3 |  |  |  | -2.6 |  |  |  | 26.9 | -7.8 | -7.3 |  |  |  |  | 0 |  | 1.142 | -0.242 | 11.3 | 21.9 | -0.2 | 7.2 | 0.1 | -21.6 | 5 | 4.1 | 53.8 | 53.4 | -3.2 | -25.3 | 0 |  | 0 |  | 22.9 | 10.6 | -2.567 | 0.433 | -8.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12.2 |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | -0.5 | -0.2 | 0.2 | 0 | -0.1 | 0.1 |  | 0.5 |  |  | -2.1 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.8 | 0.4 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.5 |  |  | 4.1 | 1.8 | 4 | 3.8 |  | 317.877 | 0 | 1.5 | 0.33 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 1.73
18/07/2026 | 06:00 | -8.9 | -8.9 | 12.5 |  |  | 0 | 9.3 |  |  | 3.9 | 7.6 | 17.7 | 28.8 | -8.5 | -8.6 | 42.1 | 0.1 |  |  |  | -0.1 | 1.1 | 0.3 | 2.9 | 7.1 | -13.3 |  | 0 | 0 | -1.7 | -22.6 | -0.1 | 9.2 | 2.4 | -1.7 | 1.9 | -2 | 32.3 | 14.8 | -42 | -2.389 | -3.33 | 5.859 | 0 | 0 |  |  | -3.1 | 12.2 |  |  |  |  | -2.5 | 0 | 0 | 2.3 |  |  |  | -2 |  |  |  | 22 | -8.3 | -7.4 |  |  |  |  | 0 |  | 1.134 | -0.341 | 43.1 | 21.9 | -0.5 | 7.1 | 0.1 | -24.3 | 4.4 | 4.5 | 51.6 | 51.5 | -5.5 | -28.1 | 0 |  | 0 |  | 21.1 | 9.4 | -2.59 | 0.296 | -7.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12.2 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | -2.1 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -2.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.8 | 0.3 | -2.5 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.5 |  |  | 2.4 | 2.4 | 4 | 4 |  | 268.739 | 0 | 1.5 | 0.33 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 1.83
18/07/2026 | 06:30 | -8.8 | -10.8 | 11.9 |  |  | 0 | -1.8 |  |  | 5.8 | 8.4 | 18.2 | 30.6 | -7.2 | -7.8 | 40 | 0 |  |  |  | -1 | 1.2 | 0.5 | 2.9 | 7.6 | -13.4 |  | 0 | 0 | -1.3 | 0 | 1.1 | 8.9 | 3 | -1.2 | 1.9 | -2.1 | 31.3 | 13.7 | -43 | -4.26 | -1.81 | 4.24 | 0 | 0 |  |  | -3.2 | 11.6 |  |  |  |  | -3.2 | 0 | 0 | 2.2 |  |  |  | -5.3 |  |  |  | 25.2 | -7.9 | -7.4 |  |  |  |  | 0 |  | 1.149 | -0.346 | 43.4 | 22.2 | -0.3 | 9 | 0.1 | -23.5 | 4.6 | 4.7 | 51.3 | 50.9 | -7.1 | -27.8 | 0 |  | 0 |  | 21.9 | 10 | -2.395 | 0.56 | -7.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 14 |  |  | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -1.1 | -2 | 0.4 | 0 | -0.1 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -2.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 0.3 | -1.5 | -1.7 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 12.5 | 1.3 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.4 |  |  | 2.7 | 2.4 | 4 | 4.1 |  | 304.438 | 0 | 1 | 0.32 | 0.08 | -0.2 | 0.2 | 1.4
18/07/2026 | 07:00 | -18.8 | -19.8 | 10.1 |  |  | 0 | -2.1 |  |  | 6.4 | 5.7 | 14.9 | 31.4 | -9.2 | -8.7 | 36.6 | -0.1 |  |  |  | -1.2 | 0.4 | -1.5 | 3 | 6 | -16.1 |  | 0 | 0 | -1.4 | 0 | 1.9 | 0 | 3.3 | -1.2 | 1.9 | -2 | 27 | 9.4 | -46.9 | -5.28 | -2.76 | 3.45 | 0 | -1.19 |  |  | -3.2 | 10.9 |  |  |  |  | -3.9 | 0 | 0 | 1.9 |  |  |  | -6.2 |  |  |  | 23.4 | -8.7 | -7.4 |  |  |  |  | 0 |  | 1.15 | -0.341 | 46 | 22.4 | 0.2 | 7.1 | 0.2 | -24.5 | 4.3 | 4.2 | 48.4 | 48 | -11.5 | -33.4 | 0 |  | 0 |  | 17.4 | 7.4 | -2.545 | 0.41 | -6.6 | 0.7 |  |  | 0 | 0 |  | 14.8 |  |  | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.7 |  | 0.2 | 0.1 | -1.6 | -3.5 | 0.3 | 0 | -0.1 | 0.1 |  | 0.5 |  |  | -2.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 3.8 | -0.1 | -2.1 | -1.6 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 19.9 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 12.4 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.6 |  |  | 3.3 | 2.4 | 4.5 | 3.8 |  | 229.194 | 0 | 0.6 | 0.33 | 0.08 | -0.2 | 0.2 | 1.01
18/07/2026 | 07:30 | -18.8 | -41.4 | 7 |  |  | 0 | -11 |  |  | 4 | 10.2 | 20 | 28.2 | -12.1 | -11.1 | 17.5 | 0.2 |  |  |  | -4.6 | 0.8 | -0.4 | 3 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 1.9 | 0 | 2.6 | -1.5 | 1.9 | -1.8 | 22.2 | 4.7 | -47.3 | -3.54 | -0.62 | 4.85 | 0 | -1.34 |  |  | -3.2 | 8.3 |  |  |  |  | -3.9 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | -6.4 |  |  |  | 18.3 | -10.2 | -7.5 |  |  |  |  | 0 |  | 1.137 | -0.351 | 42.7 | 22.3 | -0.5 | 7.1 | 0.1 | -24.6 | 4.3 | 4.2 | 49.1 | 48.7 | -10 | -26.6 | 0 |  | 0 |  | 5 | 1 | -2.626 | 0.411 | -7.2 | 2.6 |  |  | 0 | 0 |  | 10.8 |  |  | 0 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 0.8 | -2.6 | -4 | 0.2 | 0 | -0.1 | 0.1 |  | 0.5 |  |  | -2.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.8 | 0.4 | -1 | -3.5 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28 | 0.1 | 0.9 | -0.2 | 0 | 0 | -8.6 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.7 |  |  | 2.4 | 0.9 | 4.1 | 3.9 |  | 141.521 | 0 | 1.2 | 0.33 | 0.11 | -0.3 | 0.2 | 1.54
18/07/2026 | 08:00 | -19 | -56.2 | 4.2 |  |  | 0 | -3.9 |  |  | 7.2 | 10.1 | 19 | 31.3 | -9.7 | -8.9 | 1.6 | 0 |  |  |  | -4.6 | 1.7 | 1 | 3.2 | 4.6 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 2.5 | 0 | 3.1 | -1.4 | 1.9 | -1.7 | 25.3 | 7.7 | -44.1 | -2.29 | -0.56 | 5.22 | 0 | -2.49 |  |  | -3.2 | 8.9 |  |  |  |  | -2.2 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | -1.4 |  |  |  | 23.2 | -8.7 | -7.5 |  |  |  |  | 0 |  | 1.146 | -0.028 | 44 | 22.5 | -0.1 | 7.1 | 0.5 | -21 | 5.1 | 5.4 | 56.5 | 56.1 | 0.4 | -23 | 0 |  | 0 |  | 6.2 | 1.6 | -2.468 | 0.61 | -7.2 | 5.7 |  |  | 0.1 | 0 |  | 16.1 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.3 | -2.6 | -1.4 | -1.1 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 1.3 | -2.8 | -7.6 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 30.7 | -0.1 | -1.6 | -0.2 | 0 | 0 | -13.2 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.6 |  |  | 3.4 | 1.3 | 4.5 | 3.9 |  | 195.54 | 0.041 | 1.6 | 0.33 | 0.09 | 0 | 0.3 | 2.361
18/07/2026 | 08:30 | -17.3 | -29 | 9.2 |  |  | 0 | 5.6 |  |  | 16.7 | 21.4 | 31.3 | 41.9 | -4.1 | -5.4 | 26.7 | 0.1 |  |  |  | -1.6 | 1.6 | 0.9 | 2.9 | 3.7 | 0 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 3.7 | 0 | 3 | -0.1 | 1.9 | -2.3 | 35.3 | 17.6 | -34.8 | -0.23 | 1.61 | 6.9 | 0 | -0.98 |  |  | -3.2 | 12.1 |  |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 4.4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 28.9 | -6.5 | -7.4 |  |  |  |  | 0 |  | 1.134 | 0.072 | 42.5 | 22.4 | 4 | 7.1 | 0.5 | -14.4 | 6.5 | 7.6 | 69.2 | 68.8 | 18.2 | -7.9 | 0 |  | 0 |  | 14.8 | 6.7 | -2.324 | 0.787 | -6.7 | 6.3 |  |  | 0 | 0 |  | 17.5 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | -1.9 | 0.8 | -2.4 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | 0.5 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 31.2 | -0.3 | -1.9 | -0.2 | 0 | -1.1 | -8.4 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 1.7 |  |  | 3.5 | 1.9 | 3.1 | 3.9 |  | 481.869 | -0.67 | 1.2 | 0.32 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 1.37
18/07/2026 | 09:00 | -16.8 | -6.3 | 12.5 |  |  | 0 | 3.6 |  |  | 17.6 | 21.4 | 31.9 | 44.2 | -4.5 | -5.7 | 27.7 | 0 |  |  |  | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 3.2 | 2.3 | 0 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 4.5 | 0 | 2.9 | -0.5 | 1.9 | -2.3 | 36.5 | 18.7 | -33.6 | 1.69 | 0.44 | 5.53 | 0 | -1.34 |  |  | -3.2 | 14.1 |  |  |  |  | 3.2 | 0 | 0 | -1.9 |  |  |  | 8.4 |  |  |  | 27.6 | -6.4 | -7.4 |  |  |  |  | 0 |  | 1.137 | -0.185 | 43.7 | 22.3 | 11.6 | 13.3 | 0.4 | -12.8 | 6.9 | 8.3 | 73.1 | 73.2 | 25.2 | -5.4 | 2.9 |  | 0 |  | 18.4 | 8.8 | -2.073 | 0.877 | -5.9 | 6.6 |  |  | 0 | 0 |  | 20 |  |  | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | -0.7 | 4.6 | -2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28.8 | -0.6 | -1.9 | -0.2 | 0 | -1.8 | -4.2 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | -0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 1.5 |  |  | 2.3 | 1 | 4.3 | 4 |  | 565.876 | -1.073 | 1.2 | 0.33 | 0.15 | -0.1 | 0.2 | 0.707
18/07/2026 | 09:30 | -15.9 | -10.4 | 11.8 |  |  | -3.8 | 6.9 |  |  | 18.7 | 24 | 34.2 | 44.6 | -2.9 | -4.4 | 22.6 | 0.1 |  |  |  | -1.2 | 1.5 | 0.5 | 3 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 3.7 | 0 | 3.1 | 0.4 | 1.9 | -2.5 | 38.6 | 20.7 | -31.6 | 2.65 | 1.3 | 4.97 | 0.24 | -1.91 |  |  | -3.2 | 15.1 |  |  |  |  | 4.3 | 0 | 0 | -1.2 |  |  |  | 3.7 |  |  |  | 30.3 | -5.9 | -7.4 |  |  |  |  | 0.2 |  | 1.14 | -0.156 | 53.2 | 33.6 | 11.4 | 15.3 | 0.3 | -11.5 | 7.1 | 8.6 | 76.4 | 76.1 | 28.9 | -1.8 | 10 |  | 0 |  | 21 | 10.4 | -2.152 | 0.831 | -5.9 | 6.5 |  |  | 0 | -0.1 |  | 20.1 |  |  | 0.2 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 4.6 | -2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 30.4 | -0.8 | -1.9 | -0.2 | 0 | -1.4 | -7.7 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | -0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 1.6 |  |  | 4.2 | 0.6 | 4.5 | 4 |  | 622.313 | -0.333 | 1.3 | 0.33 | 0.14 | 0 | 0.2 | 1.637
18/07/2026 | 10:00 | -14.9 | 7.8 | 16.2 |  |  | -1.4 | 26.1 |  |  | 23.3 | 31.1 | 41.8 | 50.4 | 0.8 | -2.7 | 36.8 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 4.3 | 0 | 2.9 | 1.1 | 1.9 | -2 | 45.5 | 27.7 | -24.8 | 4.13 | 1.9 | 7.2 | 0.26 | 0.52 |  |  | -3.2 | 16.7 |  |  |  |  | 6.5 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  | 6.2 |  |  |  | 33.9 | -4.1 | -7.3 |  |  |  |  | 0 |  | 1.122 | 0.078 | 53.8 | 33.4 | 11.4 | 13 | 0.5 | -8.2 | 7.8 | 9.6 | 81 | 81.5 | 36.9 | 6.6 | 8.7 |  | 0 |  | 23.4 | 11.9 | -2.248 | 0.747 | -6.2 | 6.2 |  |  | 0 | 0 |  | 21 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 5.1 | -2.6 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 2.1 | -0.9 | -1 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28.9 | -1.1 | -1.9 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | -0.9 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 1.7 |  |  | 4.2 | 0.9 | 3.4 | 4 |  | 793.509 | -0.229 | 1.4 | 0.32 | 0.12 | 0.2 | 1 | 2.811
18/07/2026 | 10:30 | -13.8 | 12.4 | 15.4 |  |  | -2.1 | 14.2 |  |  | 27.3 | 29.6 | 39.6 | 54.9 | 2.5 | -0.9 | 38.7 | -0.1 |  |  |  | 0.4 | 1 | 0.1 | 3.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 4.1 | 0 | 3.4 | 1.2 | 1.9 | -2.8 | 48.9 | 31.1 | -21.5 | 5.4 | 0.15 | 5.95 | 0.25 | 6.13 |  |  | -3.1 | 19.5 |  |  |  |  | 4.3 | 0 | 0 | -1 |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 34.1 | -3.2 | -7.3 |  |  |  |  | 0 |  | 1.149 | 0.114 | 55.6 | 34.7 | 12.6 | 13 | 0.5 | -5.6 | 8.6 | 0 | 79.5 | 79.3 | 33.6 | 7.2 | 12 |  | 0 |  | 29.4 | 15.4 | -2.233 | 0.831 | -5.7 | 6.8 |  |  | 0 | 0 |  | 21.4 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 5.1 | -2.6 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.8 | 1.9 | -5.5 | -5.8 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.5 | -1.3 | -1.9 | -0.2 | 0 | 0 | -0.1 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | -1.1 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 1.2 |  |  | 3.6 | 0.8 | 2.8 | 4 |  | 804.341 | -0.123 | 1.7 | 0.33 | 0.11 | 0.2 | 1.1 | 3.317
18/07/2026 | 11:00 | -14.1 | 20.2 | 17.6 |  |  | -1.6 | 16.1 |  |  | 27.9 | 35.1 | 45.6 | 53.2 | 1.5 | -1.8 | 34.6 | 0.2 |  |  |  | 1 | 1 | 0.1 | 3.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 4 | 0 | 3.1 | 0.9 | 1.9 | -2.5 | 25.6 | 13.4 | 75.9 | 6.89 | 3.19 | 6.75 | 0.16 | 10.54 |  |  | -3.1 | 17.7 |  |  |  |  | 4 | 0.9 | 0 | -1 |  |  |  | 5.2 |  |  |  | 34.4 | -4 | -7.3 |  |  |  |  | 0 |  | 1.132 | 0.208 | 50.2 | 33.4 | 11.8 | 12.7 | 0.3 | -6.7 | 8.4 | 0 | 78.4 | 78.5 | 32.1 | 13.2 | 9.1 |  | 15.1 |  | 25 | 12.8 | -2.431 | 0.71 | -5.7 | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 19.5 |  |  | 0 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 4.2 | -2.5 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 6.5 | 1.9 | -4 | -4.7 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.4 | -1.4 | -1.9 | -0.2 | 0 | 0 | -3.1 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | -1.1 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 |  |  | 3.1 | 1.1 | 2.8 | 4 |  | 880.249 | 0.143 | 1.6 | 0.29 | 0.12 | 0.2 | 1 | 3.353
18/07/2026 | 11:30 | -14.6 | 16.4 | 16.9 |  |  | -2.4 | 7.9 |  |  | 25.3 | 37.6 | 49.1 | 48.4 | -0.5 | -3.2 | 36.8 | 0.2 |  |  |  | -0.9 | 1 | -0.1 | 3.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 3.9 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.9 | -2.5 | 25.3 | 12.4 | 73.8 | 7.13 | 2.62 | 7.08 | 0.24 | 14.35 |  |  | -3.2 | 20.4 |  |  |  |  | 6.8 | 0.9 | 0 | -1 |  |  |  | 3.1 |  |  |  | 33.4 | -4.9 | -7.3 |  |  |  |  | 0 |  | 1.12 | -0.06 | 51.5 | 32.5 | 10.8 | 13.1 | 6.1 | -6.7 | 8.1 | 0 | 78.8 | 77.9 | 31.7 | 14 | 6.5 |  | 17.4 |  | 25.2 | 12.9 | -2.48 | 0.612 | -5.7 | 6.5 |  |  | 0 | -0.1 |  | 19.3 |  |  | 0.1 | 0.6 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 4.9 | -2.5 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 0.5 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 6.5 | 2 | -2.4 | -3.8 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 31.6 | -1.5 | -1.8 | -0.2 | 0 | 0 | -2.7 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | -1.2 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.6 |  |  | 3.7 | 1.1 | 3.6 | 3.9 |  | 872.912 | -0.9 | 1.6 | 0.29 | 2.62 | 0.3 | 1 | 4.91
18/07/2026 | 12:00 | -3.2 | 13.6 | 16.5 |  |  | -6.8 | 5.6 |  |  | 28.5 | 32.8 | 42.4 | 57.2 | 0.4 | -2.4 | 30.7 | 0.1 |  |  |  | -3.3 | 1.3 | 0.3 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 4.1 | 0 | 3.1 | 1.1 | 1.9 | -2.3 | 26.7 | 13.9 | 75.9 | 6 | 0 | 6.35 | 0.24 | 10.42 |  |  | -3.2 | 18 |  |  |  |  | 7.5 | 2.1 | 0 | -0.6 |  |  |  | 4.2 |  |  |  | 31.3 | -4.4 | -7.3 |  |  |  |  | 0 |  | 1.156 | -0.252 | 52.1 | 33.8 | 11.8 | 13 | 6.2 | -5.2 | 8.6 | 0 | 79.6 | 79.1 | 33.5 | 9.5 | 5 |  | 16 |  | 25.9 | 13.4 | -2.462 | 0.56 | -5.7 | 6.8 |  |  | 0 | 0 |  | 18.6 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 4.8 | -2.5 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 6.5 | 1.9 | -2.9 | -3.3 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 31.4 | -1.5 | -1.7 | -0.2 | 0 | 0 | -11.8 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | -1.2 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.7 |  |  | 3.3 | 1.2 | 4.6 | 3.9 |  | 859.912 | -0.598 | 1.3 | 0.28 | 2.69 | 0.4 | 1 | 5.072
18/07/2026 | 12:30 | -16.2 | -6 | 14.3 |  |  | -10.5 | 9.3 |  |  | 23.6 | 25.5 | 35.9 | 52 | -2.2 | -4.3 | 30.7 | -0.3 |  |  |  | -5.4 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.4 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | 1 | 1.9 | -2.9 | 27 | 14.5 | 75.8 | 3.58 | 0 | 3.27 | 0.31 | 11.67 |  |  | -3.2 | 15.9 |  |  |  |  | 6.8 | 3.1 | 0 | -3.3 |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 31.5 | -4.7 | -7.3 |  |  |  |  | 0 |  | 1.147 | -0.088 | 55.8 | 33.2 | 11.7 | 14.1 | 6.1 | -6.3 | 8.5 | 0 | 78.7 | 78.6 | 34.1 | 3.4 | -3.4 |  | 7.3 |  | 23.3 | 12.4 | -2.489 | 0.424 | -6.3 | 5.9 |  |  | 0 | 0 |  | 17.8 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 2.4 | -2.6 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.5 | 2 | -6.2 | -6.7 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 34.1 | -1.5 | -1.8 | -0.2 | 0 | 0 | -15.9 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | -1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.6 |  |  | 2.1 | 1.4 | 4.3 | 3.9 |  | 740.724 | -0.823 | 1.6 | 0.28 | 2.68 | 0.3 | 1 | 5.037
18/07/2026 | 13:00 | -16.4 | 8 | 15.5 |  |  | -9.6 | 13.1 |  |  | 25 | 31.2 | 41.7 | 52.7 | 3 | -0.7 | 33.8 | 0.1 |  |  |  | -3.4 | 0.6 | 1.1 | 2.8 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | -1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.8 | -0.2 | 1.9 | -1.9 | 25.7 | 19.3 | -27 | 5.25 | 0 | 6.44 | 0.31 | 10.5 |  |  | -3.1 | 16.1 |  |  |  |  | 7.2 | 0 | 0 | -0.2 |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 35.3 | -2.9 | -7.2 |  |  |  |  | 0 |  | 1.145 | -0.062 | 51.4 | 33.6 | 11.5 | 13 | 6.2 | -6.1 | 8.5 | 0 | 80 | 79.4 | 34.2 | 8.6 | 5.1 |  | 10.6 |  | 27.9 | 15.5 | -2.689 | 0.324 | -6.1 | 6.7 |  |  | 0 | 0 |  | 18.4 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 3.2 | -2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  |  | -1.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.5 | 2 | -6 | -6.6 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 31.1 | -1.4 | -1.9 | -0.2 | 0 | 0 | -11.2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | -1.1 | 0.8 | 1 | 0.4 | 1 |  |  | 3.4 | 1.5 | 4.2 | 3.9 |  | 728.218 | -0.657 | 2.4 | 0.29 | 2.69 | 0.3 | 0.9 | 5.923
18/07/2026 | 13:30 | -16.1 | -3.8 | 13.8 |  |  | -9.8 | 12.3 |  |  | 22.6 | 27.1 | 36.8 | 49 | 2.3 | -0.9 | 24.4 | 0.1 |  |  |  | -3.5 | 0.3 | 0.6 | 2.9 | 1.7 | 0 |  | 0 | 0 | -1.4 | 0 | 3.3 | 0 | 2.9 | -0.1 | 1.8 | -2.4 | 24.1 | 18.1 | -27.6 | 5.87 | 0 | 6.32 | 0.25 | 11.03 |  |  | -3.2 | 16.2 |  |  |  |  | 5.8 | 0 | 0 | -0.7 |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 33.9 | -3.5 | -7.3 |  |  |  |  | 0 |  | 1.139 | -0.061 | 52.6 | 33.2 | 11.4 | 12.8 | 6.1 | -8.1 | 8.2 | 0 | 77.2 | 76.8 | 30.5 | 5.9 | 5.7 |  | 0 |  | 31.2 | 17.5 | -2.74 | 0.385 | -6.5 | 6.8 |  |  | 0 | 0 |  | 18.7 |  |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 3.3 | -2.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 6.5 | 2 | -10.4 | -11.4 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 30.5 | -1.3 | -2 | -0.2 | 0 | -2.1 | -12.7 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | -0.9 | 0.8 | 1 | 0.4 | 1.1 |  |  | 3.8 | 1.4 | 4.2 | 4 |  | 651.493 | -0.06 | 2.9 | 0.3 | 2.69 | 0.1 | 0.9 | 6.83
18/07/2026 | 14:00 | -15.6 | -0.3 | 13.5 |  |  | -10.2 | 10.5 |  |  | 20.7 | 27.2 | 37.2 | 46.6 | 1.8 | -1.9 | 26.2 | 0.1 |  |  |  | -4.2 | 1.4 | 0.9 | 2.9 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | -1.3 | 0 | 3.4 | 0 | 2.9 | -0.5 | 1.9 | -2.4 | 22.9 | 16.8 | -29.6 | 5.35 | 0 | 6.41 | 0.25 | 10.3 |  |  | -3.4 | 16.3 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | -0.4 |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 34.4 | -3.8 | -7.4 |  |  |  |  | 0 |  | 1.125 | -0.022 | 53.4 | 33.6 | 11.4 | 13 | 6.2 | -8.5 | 8 | 0 | 75.7 | 75 | 27.9 | 4.8 | 8.6 |  | 0 |  | 30.2 | 16.4 | -2.549 | 0.469 | -7.1 | 7.1 |  |  | 0 | 0 |  | 19.1 |  |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 3.8 | -2.7 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  |  | -1.7 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 6.5 | 2.1 | -10.1 | -11.1 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.8 | -1.1 | -2.1 | -0.2 | -17.5 | -15.9 | -9.7 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.3 |  |  | 2.3 | 1.2 | 3.6 | 3.9 |  | 610.733 | 0 | 2.9 | 0.32 | 1.5 | 0.1 | 1 | 5.82
18/07/2026 | 14:30 | -13.7 | 10.3 | 15.5 |  |  | -9.4 | 4.4 |  |  | 25.8 | 30.9 | 40.5 | 48.9 | 1.8 | -1 | 27.1 | 0.2 |  |  |  | -1.6 | 1.4 | 0.3 | 2.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.3 | 0 | 4 | 0 | 3.3 | -0.5 | 1.9 | -2.3 | 22.1 | 15.8 | -30.1 | 5.42 | 0 | 4.73 | 0.25 | 10.99 |  |  | -3.2 | 17 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | -0.7 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 34.9 | -3.4 | -7.3 |  |  |  |  | 0 |  | 1.119 | -0.176 | 50.2 | 34 | 12 | 13 | 6.2 | -8.3 | 8.1 | 0 | 75.3 | 75.2 | 27.4 | 7.2 | 7.3 |  | 0 |  | 30.3 | 16.1 | -2.746 | 0.429 | -6.7 | 7.2 |  |  | 0 | 0 |  | 20.9 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 4.5 | -2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  |  | -1.7 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 6.5 | 2.1 | -5.9 | -7 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.5 | -0.9 | -2.3 | -0.2 | -12 | -21.7 | -5.3 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.3 |  |  | 4 | 0.9 | 3.4 | 3.9 |  | 650.816 | 0 | 2.9 | 0.31 | 1.38 | 0.1 | 0.9 | 5.59
18/07/2026 | 15:00 | -15.8 | 5.6 | 14.8 |  |  | -8.6 | 17 |  |  | 24.7 | 26.1 | 35.6 | 51.7 | 2.7 | -0.7 | 22.6 | 0 |  |  |  | -3 | 1.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 4.1 | 0 | 3.2 | -0.6 | 1.9 | -2.5 | 25.2 | 18.8 | -27.2 | 5.66 | 0 | 3.81 | 0.18 | 10.3 |  |  | -3.3 | 16.2 |  |  |  |  | 4.3 | 0 | 0 | -0.8 |  |  |  | 6.8 |  |  |  | 36 | -3 | -7.3 |  |  |  |  | 0 |  | 1.153 | 0.019 | 42.6 | 33.9 | 11.5 | 15.6 | 6.1 | -7.7 | 8.2 | 0 | 77.2 | 77 | 30.5 | 15.5 | 4 |  | 0 |  | 31.6 | 16.9 | -2.632 | 0.427 | -7.5 | 7.1 |  |  | 0 | 0 |  | 19.7 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 4.2 | -2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 6.5 | 2.1 | -6.4 | -7.2 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.3 | -0.6 | -2.3 | -0.2 | -2.7 | -23.1 | -8.5 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 1.4 |  |  | 3.5 | 1 | 3.9 | 4 |  | 665.917 | 0 | 3.2 | 0.31 | 1.45 | 0.1 | 0.9 | 5.96
18/07/2026 | 15:30 | -16.2 | -0.2 | 14.1 |  |  | -9.9 | 12.9 |  |  | 24.6 | 23.5 | 32.7 | 51.2 | 3 | -0.7 | 18 | -0.1 |  |  |  | -3.4 | 1.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 4 | 14 | 3.2 | -0.5 | 1.9 | -2.3 | 23.2 | 17.2 | -28.7 | 5.85 | 0 | 3.3 | 0.16 | 10.22 |  |  | -3.3 | 15.9 |  |  |  |  | 3.6 | 0 | 0 | -1 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 35 | -3.2 | -7.3 |  |  |  |  | 0 |  | 1.123 | 0.13 | 42.9 | 33.7 | 11.9 | 13 | 6.2 | -8.5 | 8.1 | 0 | 76.2 | 75.1 | 27.7 | 12.4 | 4.8 |  | 0 |  | 30.5 | 16.3 | -2.592 | 0.51 | -7.8 | 6.7 |  |  | 0 | 0 |  | 20.1 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 4.1 | -2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 6.5 | 2 | -7.2 | -7.8 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.8 | -0.3 | -2 | -0.2 | 0.3 | -22.3 | -8.7 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1.4 |  |  | 3 | 1.1 | 3.8 | 3.9 |  | 639.001 | 0 | 3.5 | 0.31 | 1.45 | 0.2 | 0.9 | 6.36
18/07/2026 | 16:00 | -16.4 | 6.3 | 15.2 |  |  | -7.7 | 5.9 |  |  | 18.2 | 27 | 38.3 | 42.8 | 0.6 | -3.1 | 25.5 | 0.2 |  |  |  | -1 | 1.4 | -0.1 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 4.4 | 13.4 | 3.1 | 0.3 | 1.9 | -2.5 | 19.3 | 12.8 | -33.2 | 6.94 | 0 | 4.06 | 0.25 | 7.7 |  |  | -3.3 | 15.8 |  |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 1.6 |  |  |  | 5.3 |  |  |  | 32.8 | -4.4 | -7.4 |  |  |  |  | 0 |  | 1.141 | 0.128 | 57.8 | 33.5 | 11.7 | 13.1 | 6 | -11 | 7.3 | 0 | 71.7 | 71.1 | 21.2 | 3 | 9.5 |  | 0 |  | 29.2 | 15.6 | -2.57 | 0.56 | -8.8 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 18.2 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 3.6 | -1.3 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 6.5 | 1.1 | -6.4 | -7.3 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 30 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | -20 | -9.8 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.4 | 1.7 |  |  | 2.1 | 1.6 | 3.5 | 3.9 |  | 611.409 | 0 | 3.1 | 0.32 | 1.45 | 0.4 | 0.9 | 6.17
18/07/2026 | 16:30 | -17.4 | -7.2 | 12.3 |  |  | -10 | -0.9 |  |  | 19.2 | 17.2 | 26.5 | 49.6 | -1.5 | -3.1 | 20.1 | 0 |  |  |  | 0.3 | 1.2 | -0.3 | 2.9 | 0 | -16.5 |  | -12.6 | 0 | -1.4 | 0 | 3.9 | 12.8 | 3.7 | 0.5 | 1.9 | -2.3 | 17.4 | 11.4 | -34.4 | 5.3 | 0 | 1.07 | 0.25 | 6.81 |  |  | -3.3 | 16.2 |  |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | -2.3 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 31.1 | -5.1 | -7.4 |  |  |  |  | 0 |  | 1.152 | -0.19 | 58.7 | 34.8 | 12.9 | 13 | 6.2 | -12.2 | 7.4 | 0 | 66.8 | 67.5 | 16.8 | -8.4 | 12.7 |  | 0 |  | 26.1 | 13.6 | -2.802 | 0.358 | -9.9 | 1.2 |  |  | 0 | 0 |  | 8.9 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 |  | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 4.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 6.5 | 0.3 | -9.1 | -10.1 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28.8 | 0.1 | 1.7 | -0.2 | 1.1 | -17.5 | -8.1 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.5 |  |  | 2.5 | 1.2 | 3.8 | 3.9 |  | 477.548 | 0 | 2.9 | 0.33 | 1.55 | 0.1 | 1 | 5.88
18/07/2026 | 17:00 | -7.1 | -14.9 | 11.2 |  |  | -10.9 | -1.2 |  |  | 17.3 | 20.1 | 30.2 | 43.2 | -0.5 | -2.7 | 32.4 | 0 |  |  |  | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 0 | -7.3 |  | -14 | 0 | -1.5 | 0 | 3.2 | 27.4 | 3 | 0.7 | 1.9 | -2 | 19.1 | 12.8 | -33.3 | 4.08 | -0.14 | 2.11 | 0.3 | 10.22 |  |  | -3.2 | 16.4 |  |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | -3.1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 31.6 | -4.6 | -7.4 |  |  |  |  | 0 |  | 1.142 | -0.308 | 56.8 | 34.1 | 11.5 | 15.3 | 6.2 | -12.5 | 7.2 | 0 | 66.6 | 66.5 | 15.5 | -6.3 | 21.7 |  | 0 |  | 28.1 | 14.8 | -2.887 | 0.225 | -11.3 | 0.1 |  |  | 0 | 0 |  | 11 |  |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.7 |  | 0.1 | 0 | 1.9 | 5.9 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 6.5 | -0.1 | -8.8 | -10.1 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 23 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 4.7 | -10.6 | 6.7 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |  |  | 2.2 | 0.6 | 4.1 | 4 |  | 550.542 | 0 | 2.6 | 0.33 | 1.23 | -0.2 | 0.9 | 4.86
18/07/2026 | 17:30 | -4.1 | 1.5 | 14.2 |  |  | -11 | 6.5 |  |  | 16.3 | 19 | 28.5 | 42.3 | 1.4 | -1.8 | 46 | 0 |  |  |  | 5.7 | 0.5 | 0.2 | 2.9 | 0 | -7.9 |  | -11.7 | 0 | -1.6 | 0 | 2.2 | 26.3 | 3.2 | 0.1 | 1.8 | -1.9 | 22.5 | 16.1 | -29.4 | 4.02 | -1.03 | 2.63 | 0.3 | 10.37 |  |  | -3.2 | 18.7 |  |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | -2.4 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 34.9 | -3.9 | -7.3 |  |  |  |  | 0 |  | 1.133 | -0.21 | 57.2 | 34.6 | 12 | 13.9 | 6.1 | -12.3 | 7.2 | 0 | 68.5 | 67.9 | 17.5 | -5.7 | 31.2 |  | 0 |  | 28.6 | 15.1 | -2.872 | 0.19 | -10.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 13.2 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 2.7 | 8.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 6.5 | 0.3 | -8.5 | -9.5 | 0 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 16 | 1.2 | 0.9 | -0.2 | 7.8 | -4.1 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.4 |  |  | 2.7 | 0.1 | 3.3 | 3.9 |  | 632.131 | 0.047 | 2.7 | 0.33 | 0.21 | -0.3 | 1 | 3.987
18/07/2026 | 18:00 | -1.9 | 2.3 | 14.6 |  |  | -7.2 | 2.1 |  |  | 13.8 | 18.4 | 28.2 | 38.3 | -0.7 | -2.6 | 44.7 | 0.1 |  |  |  | 9.4 | 0.5 | 0.1 | 2.9 | 0 | -8.3 |  | -18.4 | 0 | -1.3 | -1.1 | 2.1 | 26.3 | 3.1 | -0.4 | 1.8 | -2.9 | 19.7 | 13.6 | -32.5 | 7.1 | -1.1 | 2.83 | 0.3 | 10.21 |  |  | -3.3 | 26.4 |  |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | -3.5 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 34.1 | -4.6 | -7.4 |  |  |  |  | 0 |  | 1.133 | -0.322 | 57.1 | 33.9 | 11.6 | 13.1 | 6.2 | -16.3 | 6.1 | 3.7 | 61.3 | 61.2 | 7.7 | -12.2 | 35.2 |  | 0 |  | 29.3 | 15.5 | -2.928 | 0.155 | -8.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12.3 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.6 | 10.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 6.5 | 0.3 | -8.3 | -9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 8.3 | -3.8 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.3 | 3.7 | 3.9 |  | 573.078 | -0.881 | 2.6 | 0.34 | 0.21 | -0.4 | 1.4 | 3.269
18/07/2026 | 18:30 | -5.2 | 4.7 | 15.1 |  |  | -6.1 | 1.2 |  |  | 15.7 | 14.8 | 25.2 | 41.7 | -1.6 | -3.8 | 52.1 | -0.2 |  |  |  | 10.5 | 1 | -0.2 | 3 | 0 | -6.9 |  | -2.5 | 0 | -0.8 | -11.9 | 0.3 | 25.3 | 2.9 | -1.2 | 1.8 | -1.9 | 14.1 | 7.5 | 79.8 | 6.79 | -0.7 | 1.68 | 0.33 | 7.1 |  |  | -3.3 | 25.4 |  |  |  |  | 2.9 | 0 | 0 | -2.5 |  |  |  | -1.3 |  |  |  | 31.4 | -5.4 | -7.3 |  |  |  |  | 0 |  | 1.134 | -0.238 | 57.3 | 33.7 | 11.9 | 13.2 | 6.3 | -14.8 | 6.4 | 3.7 | 64.1 | 63.8 | 11.5 | -16.1 | 33.5 |  | 0 |  | 23.2 | 11.9 | -3.081 | -0.031 | -7.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12.3 |  |  | 0 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.4 | 10.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.5 | 0.3 | -7.6 | -8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 2.5 | -8.7 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.4 |  |  | 0.1 | 1.4 | 3.4 | 3.8 |  | 661.684 | -0.494 | 2.2 | 0.36 | 0.14 | -0.4 | 1.7 | 3.506
18/07/2026 | 19:00 | -5.6 | 9.2 | 15.7 |  |  | -4.3 | 8.3 |  |  | 16.7 | 17.1 | 26.8 | 42.2 | -1 | -2.9 | 51.7 | 0 |  |  |  | 9.2 | 0.7 | 0 | 2.9 | 0.9 | 3.8 |  | -4.1 | 0 | -0.8 | -0.4 | 0.2 | 25.1 | 3.2 | -1.4 | 1.8 | -2 | 14.9 | 8.7 | 80.9 | 6.96 | -3.65 | -0.55 | 0.35 | 8.27 |  |  | -3.2 | 24.2 |  |  |  |  | 2.9 | 0 | 0 | -1.3 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 31.6 | -4.8 | -7.3 |  |  |  |  | 0 |  | 1.15 | -0.058 | 58.8 | 33.6 | 11.9 | 15.2 | 6 | -15.4 | 6.5 | 3.8 | 64.3 | 64.2 | 11.8 | -14.1 | 33.9 |  | 0 |  | 23.9 | 12.3 | -2.853 | 0.109 | -7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12.2 |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.5 | 10.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 6.5 | 0.3 | -7.2 | -8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -1.4 | -9.9 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.4 |  |  | 1.2 | 2.1 | 3.9 | 3.7 |  | 711.628 | -0.27 | 2.6 | 0.36 | 0.1 | -0.1 | 1.6 | 4.29
18/07/2026 | 19:30 | -4.4 | 8.1 | 15.8 |  |  | -3.9 | 5.4 |  |  | 14.7 | 19.8 | 30.2 | 40.1 | -1.8 | -3.9 | 49.7 | 0.1 |  |  |  | 9.2 | 1 | -0.2 | 2.9 | 1.2 | 3.6 |  | -9.2 | 0 | -0.8 | 1 | 0.2 | 25.4 | 3 | -1.5 | 1.8 | -2.1 | 13.2 | 6.9 | 79 | 7.72 | -3.72 | -0.18 | 0.38 | 9.89 |  |  | -3.2 | 23.4 |  |  |  |  | 2.6 | 0 | 0 | -1.3 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 30.9 | -5.3 | -7.3 |  |  |  |  | 0 |  | 1.124 | -0.29 | 59.3 | 33 | 11.9 | 9.1 | 6.2 | -16.3 | 6.2 | 3.6 | 62.6 | 62.4 | 9.4 | -12.3 | 29.6 |  | 0 |  | 22.5 | 11.5 | -2.78 | 0.272 | -9.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12.4 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.2 | 9.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 6.5 | 0.3 | -6.3 | -7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -6.9 | -3.3 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.6 | 3.7 | 3.8 |  | 682.016 | -0.592 | 2.4 | 0.36 | 0.09 | -0.2 | 1.6 | 3.658
18/07/2026 | 20:00 | -3.7 | 10.6 | 16.2 |  |  | -4.8 | 2.2 |  |  | 15 | 19.2 | 29.8 | 40.6 | -2.6 | -4.1 | 52 | 0.1 |  |  |  | 9.8 | 1.3 | 0.4 | 3 | 1 | 3.5 |  | -9.2 | 0 | -0.9 | 0.1 | 0.4 | 25 | 2.8 | -1.3 | 1.8 | -2 | 12.3 | 6 | 78.1 | 7.45 | -3.08 | 0.09 | 0.39 | 10.87 |  |  | -3.3 | 24 |  |  |  |  | 1.8 | -4 | 0 | -2.8 |  |  |  | -0.2 |  |  |  | 31 | -5.5 | -7.3 |  |  |  |  | 0 |  | 1.128 | -0.025 | 59.6 | 32.9 | 11.8 | 9.2 | 6.3 | -16.3 | 6.1 | 3.5 | 61.2 | 60.8 | 7.3 | -14.1 | 30.6 |  | 0 |  | 21.4 | 10.8 | -2.777 | 0.401 | -8.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.4 | 10.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 6.5 | 0 | -3.2 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.3 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.6 |  |  | 3 | 2.1 | 3.9 | 3.8 |  | 665.247 | -0.696 | 1.9 | 0.33 | 0.11 | -0.4 | 1.5 | 2.744
18/07/2026 | 20:30 | -3.9 | 1.9 | 14.5 |  |  | -5.2 | 14.3 |  |  | 13.5 | 17.9 | 28.4 | 38.8 | -3.1 | -4.5 | 59 | 0.1 |  |  |  | 7.6 | 1.5 | 0.7 | 3.1 | 2 | 3 |  | -9.5 | 0 | -0.9 | 0.8 | 0.4 | 26.1 | 2.9 | -1.3 | 1.9 | -2.5 | 11.5 | 5 | 77.3 | 6.78 | -1.49 | 5.04 | 0.33 | 10.98 |  |  | -3.4 | 24.6 |  |  |  |  | 1.4 | -6.6 | 0 | -2 |  |  |  | 4.7 |  |  |  | 29.4 | -5.5 | -7.3 |  |  |  |  | 0 |  | 1.138 | 0.115 | 58.3 | 33.6 | 2.7 | 9.2 | 6.2 | -17.7 | 5.9 | 4.6 | 60 | 59.7 | 5.5 | -16.9 | 29.9 |  | 0 |  | 20.3 | 10.2 | -2.793 | 0.501 | -14 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.3 | 2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.3 | 10.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 6.5 | 0 | -4.4 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.7 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.6 |  |  | 3.6 | 1.6 | 3.5 | 3.9 |  | 644.401 | -0.802 | 2.1 | 0.32 | 0.14 | -1.2 | 1.5 | 2.058
18/07/2026 | 21:00 | -4.2 | 5.9 | 15.3 |  |  | -5.8 | -1.8 |  |  | 12.4 | 16.1 | 25.8 | 36.4 | -4.2 | -5.5 | 66.6 | 0.1 |  |  |  | 8.3 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 3 | 2.6 |  | -15.5 | 0 | -1.1 | -0.1 | 0.3 | 27.8 | 2.9 | -1.3 | 1.9 | -2.2 | 8 | 1.7 | 73.7 | 7.02 | -0.82 | 3.81 | 0.35 | 10.06 |  |  | -3.3 | 22.8 |  |  |  |  | 0.7 | -7.2 | 0 | -2.4 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 28.2 | -6.5 | -7.4 |  |  |  |  | 0 |  | 1.139 | -0.148 | 59.3 | 33.3 | 3 | 9.2 | 1.9 | -19.6 | 5.5 | 4 | 55.4 | 55.1 | -1 | -20.3 | 13.9 |  | 0 |  | 18.7 | 9.7 | -2.786 | 0.463 | -7.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.4 | 10.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 6.5 | 0 | -5.6 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7 | -3.8 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.3 |  |  | 2.8 | 0.7 | 4.6 | 4 |  | 561.688 | -0.853 | 2.1 | 0.32 | 0.15 | -1 | 1.6 | 2.317
18/07/2026 | 21:30 | -3.1 | 9.6 | 15.9 |  |  | -6.9 | -7.1 |  |  | 7.7 | 11.9 | 21.5 | 32.5 | -5.9 | -6.7 | 76.6 | 0.1 |  |  |  | 10.5 | 1.6 | 1.9 | 3 | 3.6 | -15.6 |  | -19.3 | 0 | -1.3 | -2.6 | 0.1 | 13.5 | 3 | -1.4 | 1.9 | -2.3 | 6.4 | 9.8 | 72.1 | 6.42 | -1.25 | 3.39 | 0.36 | 10.14 |  |  | -3.5 | 25.6 |  |  |  |  | 0 | -6.5 | 0 | -2.7 |  |  |  | -1.8 |  |  |  | 27 | -7 | -7.4 |  |  |  |  | 0 |  | 1.13 | -0.32 | 59.3 | 33.5 | 3.2 | 9.3 | 2.1 | -20.7 | 5.2 | 3.6 | 54.3 | 54.2 | -2.4 | -22.3 | 0 |  | 0 |  | 15.7 | 7.9 | -2.83 | 0.51 | -6.3 | 0 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 3.7 | 11.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0.5 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 6.5 | 0 | -6.1 | -7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6 | -3.5 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.4 |  |  | 3.3 | 0.2 | 4.5 | 4.1 |  | 504.65 | -1.053 | 2 | 0.32 | 0.07 | -1.2 | 1.6 | 1.737
18/07/2026 | 22:00 | -4.5 | 19.9 | 18.3 |  |  | -5.1 | 8.8 |  |  | 8.3 | 15.4 | 25.7 | 32.8 | -4.5 | -5.5 | 89.8 | 0.1 |  |  |  | 9.2 | 0.8 | 0.1 | 2.9 | 4.3 | -9.7 |  | -1.7 | 0 | -1.5 | -9.9 | 0.8 | 12.8 | 2.7 | 1.1 | 1.8 | -2 | 10.7 | 14 | 76.5 | 5.96 | -0.16 | 8.82 | 0.25 | 12.65 |  |  | -3.4 | 23.1 |  |  |  |  | 1.1 | 5.3 | 0 | 2.9 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 28 | -6.3 | -7.3 |  |  |  |  | 0 |  | 1.13 | -0.21 | 57.7 | 33.2 | 2.8 | 9.3 | 2.2 | -17.7 | 5.8 | 4.6 | 60.1 | 59.8 | 5.7 | -13.5 | 0 |  | 0 |  | 20 | 10.4 | -2.69 | 0.58 | -6.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4 | 12.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 6.5 | 0 | -4 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.6 | -6.9 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.5 |  |  | 4 | 2.9 | 3.9 | 4.1 |  | 649.33 | -0.754 | 2.2 | 0.3 | 0.09 | 0.2 | 1.5 | 3.536
18/07/2026 | 22:30 | -6.7 | 11.9 | 16.7 |  |  | -7 | -2.2 |  |  | 8.7 | 13 | 23.2 | 33.6 | -5.1 | -6.2 | 87.2 | 0.1 |  |  |  | 6.1 | 0.8 | 0.2 | 2.9 | 6.3 | -10.8 |  | -7.3 | 0 | -1.8 | -4 | 1.5 | 12.6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | -2.4 | 7.8 | 11.4 | 73.4 | 5.12 | -1.66 | 9.46 | 0.29 | 5.12 |  |  | -3.2 | 20.4 |  |  |  |  | 0.3 | 3.8 | 0 | 1.4 |  |  |  | -1.4 |  |  |  | 27.5 | -6.7 | -7.4 |  |  |  |  | 0 |  | 1.15 | -0.25 | 56.7 | 33.1 | 2.7 | 9.1 | 2 | -19 | 5.6 | 4.2 | 56.5 | 55.8 | -0.2 | -17.9 | 0 |  | 0 |  | 18.2 | 9.2 | -2.6 | 0.6 | -7.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.1 | 12.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.5 | 0 | -1.9 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.9 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.4 |  |  | 4.4 | 2.8 | 3.4 | 4 |  | 565.73 | -1.1 | 1.9 | 0.29 | 0.09 | -0.1 | 1.5 | 2.58
18/07/2026 | 23:00 | -6.1 | 7.6 | 15.6 |  |  | -7.2 | -7.1 |  |  | 10.6 | 13.5 | 24.1 | 37 | -7.2 | -6.7 | 79.6 | 0.1 |  |  |  | 4.7 | 0.8 | -0.1 | 2.9 | 0.6 | -11.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | -13.5 | 1.2 | 13.2 | 3.1 | 0.9 | 1.8 | -2.2 | 5.1 | 8.7 | 70.7 | 4.27 | -2.12 | 8.51 | 0.25 | 4.76 |  |  | -3.2 | 17.4 |  |  |  |  | -1.4 | 1.5 | 0 | 1.2 |  |  |  | -1.5 |  |  |  | 27.5 | -7.1 | -7.4 |  |  |  |  | 0 |  | 1.15 | -0.33 | 56.9 | 33.8 | 2.6 | 9.1 | 2 | -21.4 | 5.2 | 3.7 | 51.5 | 51.7 | -5.4 | -22.9 | 0 |  | 0 |  | 16.1 | 8 | -2.77 | 0.35 | -6.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.6 | 11.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | -3.2 | -4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | -2.5 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.4 |  |  | 4.8 | 2.4 | 3.1 | 4 |  | 495.67 | -1.166 | 1.7 | 0.3 | 0.09 | -0.2 | 1.6 | 2.324
18/07/2026 | 23:30 | -7.9 | 14.4 | 16.9 |  |  | -7.4 | -4.3 |  |  | 8 | 11.8 | 21.3 | 32.7 | -4.7 | -6.3 | 86.8 | 0.1 |  |  |  | 5.4 | 0.8 | -0.1 | 2.9 | 3 | -12.2 |  | 0 | 0 | -1.8 | -12.9 | 0.8 | 12.9 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | -2.5 | 8.8 | 12.6 | 36.9 | 3.55 | -2.09 | 7.75 | 0.26 | 5.33 |  |  | -3.2 | 17.4 |  |  |  |  | -0.7 | 0 | 0 | 0.9 |  |  |  | -3.2 |  |  |  | 28.4 | -6.8 | -7.4 |  |  |  |  | 0 |  | 1.14 | -0.3 | 57.9 | 33.5 | 2.5 | 12 | 1.9 | -21.9 | 4.9 | 4.4 | 51.3 | 50.9 | -6.8 | -24.2 | 0 |  | 0 |  | 16.1 | 8 | -2.68 | 0.44 | -6.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.8 | 11.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | -2 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | -2.7 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.3 |  |  | 3.4 | 1.6 | 3.8 | 4.1 |  | 477.7 | 0.07 | 2 | 0.33 | 0.08 | -0.2 | 1.6 | 3.88
19/07/2026 | 00:00 | -8.2 | 13.5 | 16.3 |  |  | -7.1 | 3.1 |  |  | 9.6 | 6.8 | 16.2 | 35 | -3.3 | -4.2 | 93.9 | -0.2 |  |  |  | 4.2 | 0.7 | -0.3 | 3.3 | 5.2 | -12.1 |  | 0 | 0 | -1.8 | -16 | 0.8 | 13 | 3.3 | 1.1 | 1.8 | -2.2 | 12.1 | 15.8 | -20.1 | -2.22 | -5.6 | 6.99 | 0 | 1.28 |  |  | -3.2 | 15.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  |  |  | -4.6 |  |  |  | 29.7 | -5.8 | -7.3 |  |  |  |  | 0 |  | 1.13 | -0.32 | 60.3 | 34.6 | 3.3 | 9.1 | 2.1 | -21.1 | 5.1 | 4.8 | 52.2 | 52.1 | -5.6 | -29.4 | 0 |  | 0 |  | 22.6 | 11.8 | -2.59 | 0.41 | -5.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | -0.2 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 |  |  | 5.3 | 1.3 | 3.6 | 4 |  | 437.28 | 0 | 2.6 | 0.34 | 0.09 | -0.4 | 1.6 | 4.23
EJEC |  | -254 | 18.95 | 339.85 | 0 | 0 | -101.85 | 138.85 | 0 | 0 | 351.6 | 438.7 | 677.8 | 965.4 | -84.35 | -120.3 | 1048.9 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 39.45 | 23.95 | 5 | 71.4 | 70.4 | -151.05 | 0 | -67.5 | -0.25 | -32.2 | -86.9 | 47.55 | 232.05 | 70.6 | -2.65 | 45 | -53.7 | 587.9 | 334.4 | -50.15 | 57.064 | -24.2585 | 115.109 | 4.02 | 120.709 | 0 | 0 | -77.8 | 383.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | -3.35 | -9.3 | -3.25 | 0 | 0 | 0 | 32.35 | 0 | 0 | 0 | 695.55 | -144.45 | -176.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 27.3065 | -3.2545 | 994.35 | 699.75 | 146.75 | 252.65 | 83.45 | -382.15 | 150.8 | 64.75 | 1516.7 | 1511.1 | 246.85 | -280 | 184 | 0 | 33.2 | 0 | 536.25 | 270.15 | -62.248 | 11.4295 | -195 | 57.75 | 0 | 0 | 0.1 | -0.05 | 0 | 242.5 | 0 | 0 | 0.75 | 14.3 | 2.75 | 19.5 | 1.8 | 15.25 | 0 | 6.1 | 12.65 | 21.25 | 94.8 | -18.5 | 1.1 | 3.8 | 2.4 | 0 | 10.65 | 0 | 0 | -43.2 | 0.95 | 7.5 | 15.9 | 19.2 | 116.9 | 17.95 | -82.9 | -105.65 | 1.65 | 0.55 | -0.3 | 15.9 | 2.3 | 40 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 322.1 | -5.3 | -10.45 | -4.8 | -32.85 | -90.2 | -64.7 | 44.2 | 18.3 | 15.75 | 13.45 | -2.8 | 14.8 | 20.2 | 8.9 | 32.75 | 0 | 0 | 74.15 | 33.95 | 88.3 | 94.9 | 0 | 12379.727 | -6.913 | 47.2 | 7.53 | 13.78 | -4.9 | 19.9 | 76.597

## DEMANDA_AREAS
sábado, 18 de Julio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 7189.646 | 1109.9669 | 4269.3006 | 1810.3785 | 282.5573
01:00 | 0 | 6925.526 | 1044.271 | 4076.0401 | 1805.2149 | 281.7055
01:30 | 0 | 6935.753 | 1038.1055 | 4108.7015 | 1788.946 | 283.3611
02:00 | 0 | 6867.206 | 1058.4567 | 4044.6703 | 1764.079 | 285.5569
02:30 | 0 | 6788.085 | 1052.3267 | 3964.4585 | 1771.2998 | 281.4448
03:00 | 0 | 6718.737 | 1035.8565 | 3925.0196 | 1757.8609 | 280.4185
03:30 | 0 | 6612.398 | 1017.077 | 3820.4926 | 1774.8284 | 284.25
04:00 | 0 | 6607.158 | 1007.8947 | 3803.0725 | 1796.1908 | 285.1009
04:30 | 0 | 6745.343 | 989.7624 | 3971.6111 | 1783.9695 | 277.8213
05:00 | 0 | 6792.014 | 1022.0389 | 3974.866 | 1795.1091 | 273.6924
05:30 | 0 | 6821.206 | 1009.1098 | 4019.5604 | 1792.5358 | 272.0431
06:00 | 0 | 6759.215 | 1047.1162 | 3900.5021 | 1811.5967 | 261.7843
06:30 | 0 | 6778.152 | 1050.6728 | 3928.4794 | 1798.9998 | 254.7355
07:00 | 0 | 6782.516 | 1051.9294 | 3974.0964 | 1756.4902 | 246.2596
07:30 | 0 | 6947.04 | 1033.629 | 4142.9147 | 1770.4963 | 248.0597
08:00 | 0 | 7040.422 | 1053.9557 | 4192.1575 | 1794.3088 | 252.5868
08:30 | 0 | 7355.551 | 1086.9481 | 4446.8145 | 1821.7884 | 260.2133
09:00 | 0 | 7430.497 | 1122.9327 | 4467.6495 | 1839.9148 | 269.7146
09:30 | 0 | 7500.124 | 1144.674 | 4517.7381 | 1837.7119 | 270.3701
10:00 | 0 | 7778.488 | 1217.9442 | 4704.4275 | 1856.1163 | 276.1458
10:30 | 0 | 7834.979 | 1197.719 | 4778.9025 | 1858.3575 | 279.447
11:00 | 0 | 7902.391 | 1247.255 | 4781.3619 | 1873.7741 | 268.724
11:30 | 0 | 7962.294 | 1248.156 | 4840.1677 | 1873.9703 | 268.0398
12:00 | 0 | 7930.232 | 1235.0471 | 4835.6201 | 1859.5648 | 266.7699
12:30 | 0 | 7865.427 | 1269.9055 | 4759.9953 | 1835.5262 | 264.0316
13:00 | 0 | 7820.182 | 1249.943 | 4738.6972 | 1831.5418 | 260.3746
13:30 | 0 | 7641.968 | 1231.4453 | 4582.372 | 1828.1507 | 263.8063
14:00 | 0 | 7641.373 | 1213.4438 | 4579.732 | 1848.1972 | 271.3092
14:30 | 0 | 7757.932 | 1190.3775 | 4705.5805 | 1861.974 | 270.3957
15:00 | 0 | 7714.211 | 1222.4654 | 4670.1357 | 1821.6099 | 271.4523
15:30 | 0 | 7728.034 | 1216.8332 | 4680.6192 | 1830.5816 | 282.3485
16:00 | 0 | 7783.615 | 1237.5999 | 4706.1891 | 1839.826 | 279.9919
16:30 | 0 | 7681.308 | 1215.9748 | 4603.9774 | 1861.3558 | 273.8401
17:00 | 0 | 7600.389 | 1196.0021 | 4545.5394 | 1858.8475 | 273.2182
17:30 | 0 | 7653.637 | 1241.7941 | 4515.6373 | 1896.2056 | 265.5769
18:00 | 0 | 7753.438 | 1216.3914 | 4540.236 | 1996.8106 | 258.1801
18:30 | 0 | 7974.489 | 1287.4631 | 4677.7304 | 2009.2955 | 252.4684
19:00 | 0 | 7989.72 | 1320.2258 | 4684.4367 | 1985.0575 | 240.751
19:30 | 0 | 7979.825 | 1321.3328 | 4678.9065 | 1979.5857 | 250.0415
20:00 | 0 | 7984.931 | 1314.9051 | 4670.9244 | 1999.1015 | 258.4508
20:30 | 0 | 7978.456 | 1321.7748 | 4672.7268 | 1983.9544 | 261.962
21:00 | 0 | 7870.53 | 1278.4634 | 4606.4267 | 1985.6399 | 261.7518
21:30 | 0 | 7765.76 | 1248.4891 | 4538.1648 | 1979.1061 | 263.2129
22:00 | 0 | 7775.67 | 1257.5719 | 4576.0869 | 1942.0112 | 272.6888
22:30 | 0 | 7635.53 | 1217.0289 | 4513.9319 | 1904.5692 | 278.6658
23:00 | 0 | 7519.33 | 1143.2469 | 4505.9432 | 1870.1399 | 287.0443
23:30 | 0 | 7417.6 | 1108.4274 | 4394.2173 | 1914.9553 | 281.6972
00:00 | 0 | 7211.67 | 1118.2725 | 4272.7505 | 1820.647 | 278.4981
MÁXIMO | 0 | 7989.72 | 1321.7748 | 4840.1677 | 2009.2955 | 287.0443
MÍNIMO | 0 | 6607.158 | 989.7624 | 3803.0725 | 1756.4902 | 240.751
PROMEDIO | 0 | 7432.2916 | 1161.713 | 4414.783 | 1855.7957 | 269.4283
ENERGÍA | 0 | 178374.999 | 27881.1115 | 105954.7912 | 44539.0963 | 6466.2801
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 18 de Julio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [42 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 43.2046 | 10.601 |  |  |  |  | 20.6079 | 29.1636 | 15.1124 | 2.56 | 32.02 |  |  | 35.01 |  | 33.9399 |  |  |  | 122.9863 |  | 9.1291 |  |  | 19.07 |  |  | 6 |  |  | 8.8093 | 0 |  | 49.6128 | 95.08 | 28.5603 | 0.81 | 127.92 |  | 38.568 | 30.339 |  | 196.7857 | 32.3203 | [5 empty] | 72.4624 |  | 25 |  |  |  | 17.1003 |  | 4.76 |  |  | 50.08 |  | 148.7989 |  | 4.7622 | 131.8587 | 21.3116 |  | 38.2344 | 3.8582 |  |  | 83.568 | 1.2069 |  | 0.59 | 27.3606 | 472.5401 |  | 157.1475 | 18.366 |  |  | 17.684 | 4.7969 |  |  | 15.4485 | 274.98 |  | 38.098
01:00 |  |  | 43.9279 | 10.461 |  |  |  |  | 21.4916 | 28.8171 | 15.3177 | 2.5 | 32.56 |  |  | 34.945 |  | 40.2295 |  |  |  | 159.2316 |  | 9.2399 |  |  | 19.31 |  |  | 5.1 |  |  | 9.0002 | 0 |  | 49.7768 | 103.42 | 28.6158 | 0.7 | 126.01 |  | 39.156 | 31.4285 |  | 197.2307 | 29.7106 | [5 empty] | 72.7343 |  | 25 |  |  |  | 17.5677 |  | 4.8688 |  |  | 50.14 |  | 146.382 |  | 4.7352 | 130.4524 | 21.1605 |  | 38.063 | 3.9635 |  |  | 83.9059 | 1.2057 |  | 0.58 | 27.0475 | 473.9034 |  | 157.8279 | 18.36 |  |  | 17.8946 | 5.0077 |  |  | 15.1936 | 274.85 |  | 39.338
01:30 |  |  | 43.9075 | 10.734 |  |  |  |  | 21.532 | 28.077 | 15.0447 | 2.72 | 31.844 |  |  | 34.98 |  | 51.6277 |  |  |  | 158.3195 |  | 9.0578 |  |  | 19.17 |  |  | 7.7 |  |  | 9.1683 | 0 |  | 49.371 | 101.16 | 28.6503 | 0.64 | 125.68 |  | 39.698 | 33.1253 |  | 196.9095 | 29.8432 | [5 empty] | 73.1441 |  | 25 |  |  |  | 17.4716 |  | 4.9036 |  |  | 51.24 |  | 146.5365 |  | 4.6901 | 130.9617 | 21.0428 |  | 38.5819 | 4.0073 |  |  | 84.3969 | 1.2214 |  | 0.58 | 27.9696 | 474.1189 |  | 159.3151 | 18.078 |  |  | 18.552 | 4.9235 |  |  | 16.328 | 272.89 |  | 40.411
02:00 |  |  | 46.4667 | 10.539 |  |  |  |  | 20.658 | 28.3642 | 15.1826 | 2.47 | 31.608 |  |  | 34.443 |  | 49.3994 |  |  |  | 155.3641 |  | 9.0411 |  |  | 19.05 |  |  | 9.3 |  |  | 9.0086 | 0 |  | 50.2803 | 90.84 | 29.4462 | 0.44 | 126.66 |  | 38.125 | 32.9025 |  | 196.484 | 31.5778 | [5 empty] | 73.5941 |  | 25 |  |  |  | 17.4263 |  | 4.762 |  |  | 53.22 |  | 147.3155 |  | 4.8639 | 131.1683 | 21.4072 |  | 37.5264 | 3.7307 |  |  | 83.8456 | 1.2216 |  | 0.61 | 26.7296 | 475.6232 |  | 149.3068 | 18.516 |  |  | 18.5934 | 4.9077 |  |  | 16.0968 | 264.03 |  | 40.471
02:30 |  |  | 48.2875 | 10.292 |  |  |  |  | 21.2781 | 28.3848 | 14.727 | 2.48 | 32 |  |  | 34.088 |  | 41.1352 |  |  |  | 138.6712 |  | 9.0778 |  |  | 18.28 |  |  | 5.2 |  |  | 8.8034 | 0 |  | 50.2543 | 92.17 | 29.0261 | 0.41 | 126.95 |  | 39.53 | 32.6672 |  | 196.3841 | 32.0282 | [5 empty] | 73.4712 |  | 25 |  |  |  | 17.6936 |  | 4.7396 |  |  | 53.42 |  | 150.8237 |  | 4.8374 | 131.4782 | 21.5793 |  | 36.5064 | 3.872 |  |  | 83.4184 | 1.2183 |  | 0.55 | 27.9816 | 475.3514 |  | 156.5126 | 18.643 |  |  | 18.4662 | 4.6922 |  |  | 16.4514 | 259.32 |  | 40.398
03:00 |  |  | 48.4831 | 10.303 |  |  |  |  | 21.5487 | 28.5924 | 14.8133 | 2.58 | 31.86 |  |  | 34.417 |  | 46.1567 |  |  |  | 78.8711 |  | 9.0418 |  |  | 18.63 |  |  | 2.5 |  |  | 8.3912 | 0 |  | 50.4097 | 93.53 | 28.7654 | 0.67 | 128.61 |  | 39.652 | 33.0179 |  | 196.3816 | 31.1137 | [5 empty] | 73.5673 |  | 25 |  |  |  | 17.5343 |  | 4.6556 |  |  | 53.31 |  | 150.7591 |  | 4.8725 | 131.3437 | 21.4921 |  | 36.8044 | 3.9659 |  |  | 84.9186 | 1.2187 |  | 0.57 | 27.5092 | 473.6698 |  | 146.716 | 18.007 |  |  | 17.8701 | 4.6806 |  |  | 16.9047 | 271.16 |  | 39.927
03:30 |  |  | 48.2332 | 11.375 |  |  |  |  | 21.2235 | 28.7105 | 15.1227 | 2.59 | 31.282 |  |  | 34.518 |  | 40.9432 |  |  |  | 147.7372 |  | 8.8664 |  |  | 18.55 |  |  | 4.4 |  |  | 8.6011 | 0 |  | 49.4107 | 92.31 | 28.9523 | 0.48 | 129.07 |  | 40.125 | 33.0448 |  | 195.8367 | 31.5647 | [5 empty] | 73.4878 |  | 25 |  |  |  | 17.4322 |  | 4.622 |  |  | 53.21 |  | 146.3787 |  | 4.64 | 131.9729 | 22.126 |  | 36.6441 | 4.0274 |  |  | 86.0417 | 1.2134 |  | 0.58 | 27.721 | 475.4399 |  | 153.6548 | 18.305 |  |  | 18.118 | 4.6558 |  |  | 16.9208 | 268.34 |  | 39.516
04:00 |  |  | 47.0361 | 11.012 |  |  |  |  | 20.6157 | 28.5351 | 15.6565 | 2.46 | 31.094 |  |  | 34.868 |  | 39.1624 |  |  |  | 171.0591 |  | 8.8171 |  |  | 18.41 |  |  | 3.8 |  |  | 8.9492 | 0 |  | 50.6069 | 92.01 | 29.5365 | 0.18 | 128.33 |  | 39.871 | 32.3076 |  | 196.1658 | 31.8488 | [5 empty] | 73.3131 |  | 25 |  |  |  | 17.642 |  | 4.567 |  |  | 53.48 |  | 150.6507 |  | 4.6927 | 131.8433 | 21.5155 |  | 36.2419 | 3.8866 |  |  | 85.2489 | 1.2222 |  | 0.58 | 28.6059 | 475.1055 |  | 153.4671 | 18.463 |  |  | 18.1255 | 4.6781 |  |  | 16.804 | 275.6 |  | 39.384
04:30 |  |  | 46.74 | 10.592 |  |  |  |  | 20.7462 | 28.7476 | 15.8867 | 2.57 | 31.916 |  |  | 34.51 |  | 34.8982 |  |  |  | 148.2055 |  | 8.95 |  |  | 17.94 |  |  | 3.1 |  |  | 8.8917 | 0 |  | 50.7201 | 92.47 | 29.3418 | 1.65 | 129.19 |  | 39.882 | 31.9536 |  | 196.0419 | 30.3763 | [5 empty] | 73.2718 |  | 25 |  |  |  | 16.8966 |  | 4.7301 |  |  | 53.44 |  | 150.7297 |  | 4.7618 | 130.4451 | 21.2248 |  | 36.6148 | 3.9037 |  |  | 85.7826 | 1.2 |  | 0.58 | 28.2828 | 475.4823 |  | 154.1217 | 18.295 |  |  | 17.2243 | 4.9598 |  |  | 16.5208 | 277.87 |  | 39.484
05:00 |  |  | 47.3572 | 9.705 |  |  |  |  | 20.7443 | 29.1699 | 16.5132 | 2.66 | 31.842 |  |  | 34.554 |  | 38.4759 |  |  |  | 153.8467 |  | 9.1801 |  |  | 17.88 |  |  | 1.5 |  |  | 8.8163 | 0 |  | 50.5606 | 95.23 | 28.7499 | 2.1 | 130.49 |  | 38.842 | 31.6924 |  | 196.1432 | 29.5328 | [5 empty] | 73.3324 |  | 25 |  |  |  | 17.1212 |  | 4.6905 |  |  | 55.23 |  | 150.402 |  | 4.9023 | 132.4073 | 20.3399 |  | 35.9011 | 4.3754 |  |  | 84.9196 | 1.1965 |  | 0.59 | 27.2144 | 474.3859 |  | 157.4535 | 18.953 |  |  | 17.2768 | 4.8308 |  |  | 15.9004 | 277.15 |  | 40.263
05:30 |  |  | 46.3369 | 8.301 |  |  |  |  | 21.0622 | 29.5735 | 16.0373 | 2.78 | 31.598 |  |  | 34.616 |  | 39.6016 |  |  |  | 135.6371 |  | 9.1571 |  |  | 17.95 |  |  | 2 |  |  | 8.832 | 0 |  | 50.6112 | 94.98 | 28.2789 | 1.93 | 129.24 |  | 38.003 | 31.6454 |  | 196.3901 | 28.8738 | [5 empty] | 71.961 |  | 25 |  |  |  | 17.3878 |  | 4.6957 |  |  | 55.42 |  | 150.0462 |  | 4.8422 | 130.927 | 19.4034 |  | 35.7917 | 3.8589 |  |  | 84.4876 | 1.202 |  | 0.54 | 27.5014 | 474.2697 |  | 154.078 | 18.617 |  |  | 16.6417 | 4.6686 |  |  | 14.5908 | 274.16 |  | 40.451
06:00 |  |  | 46.4348 | 0 |  |  |  |  | 21.1056 | 29.6807 | 16.1753 | 4.14 | 31.988 |  |  | 34.748 |  | 51.2932 |  |  |  | 125.4195 |  | 9.1388 |  |  | 18.5 |  |  | 1.9 |  |  | 8.8714 | 0 |  | 50.4005 | 94.79 | 25.6925 | 1.54 | 129.72 |  | 36.054 | 30.1287 |  | 196.9293 | 28.0918 | [5 empty] | 71.2738 |  | 25 |  |  |  | 17.67 |  | 4.6486 |  |  | 54.93 |  | 146.8938 |  | 4.6005 | 128.9009 | 19.1302 |  | 36.0131 | 3.6509 |  |  | 83.8443 | 1.1768 |  | 0.61 | 26.2956 | 474.0934 |  | 153.1683 | 18.706 |  |  | 15.9015 | 4.6276 |  |  | 14.5847 | 278.16 |  | 40.301
06:30 |  |  | 46.4392 | 0 |  |  |  |  | 20.6804 | 29.8096 | 14.985 | 4.73 | 31.046 |  |  | 34.646 |  | 45.6444 |  |  |  | 86.9227 |  | 9.1286 |  |  | 18.43 |  |  | 1.7 |  |  | 8.6474 | 0 |  | 50.9108 | 91.71 | 24.0397 | 0.55 | 129.3 |  | 35.513 | 29.9527 |  | 197.0714 | 27.41 | [5 empty] | 71.431 |  | 25 |  |  |  | 17.3764 |  | 4.672 |  |  | 54.47 |  | 146.814 |  | 4.6721 | 127.8866 | 18.1941 |  | 32.2293 | 3.6076 |  |  | 84.5778 | 1.0956 |  | 0.62 | 24.5027 | 474.827 |  | 152.3236 | 18.275 |  |  | 14.6337 | 4.547 |  |  | 13.4001 | 279.01 |  | 40.094
07:00 |  |  | 46.1468 | 0 |  |  |  |  | 20.6493 | 29.5473 | 13.02 | 5.04 | 29.774 |  |  | 33.806 |  | 47.2391 |  |  |  | 149.5532 |  | 8.8315 |  |  | 18.45 |  |  | 3.2 |  |  | 9.1087 | 0 |  | 44.3871 | 90.27 | 24.4009 | 0.91 | 127.7 |  | 32.356 | 30.2773 |  | 197.2254 | 27.0804 | [5 empty] | 72.5011 |  | 25 |  |  |  | 17.4038 |  | 4.5119 |  |  | 54.3 |  | 148.6669 |  | 4.6864 | 121.9756 | 17.4256 |  | 30.2889 | 3.8025 |  |  | 83.1736 | 1.0912 |  | 0.59 | 24.0828 | 471.0631 |  | 153.6012 | 17.933 |  |  | 14.7466 | 4.4877 |  |  | 13.3366 | 273.68 |  | 39.502
07:30 |  |  | 43.6932 | 0 |  |  |  |  | 19.5105 | 29.3699 | 12.1697 | 4.87 | 29.944 |  |  | 33.623 |  | 13.2915 |  |  |  | 142.4958 |  | 8.8189 |  |  | 18.48 |  |  | 3 |  |  | 9.006 | 0 |  | 48.7167 | 90.77 | 26.564 | 0.73 | 124.96 |  | 32.116 | 29.89 |  | 195.3773 | 26.9828 | [5 empty] | 72.2988 |  | 25 |  |  |  | 17.0526 |  | 4.5589 |  |  | 53.38 |  | 147.9501 |  | 4.9277 | 125.6722 | 17.4484 |  | 32.8546 | 3.7307 |  |  | 83.4847 | 1.0955 |  | 0.58 | 25.049 | 469.9566 |  | 149.5606 | 18.039 |  |  | 14.1295 | 4.453 |  |  | 12.9014 | 249.91 |  | 39.452
08:00 |  |  | 44.3478 | 0 |  |  |  |  | 19.4892 | 29.6312 | 12.323 | 3.26 | 29.976 |  |  | 33.728 |  | 10.5544 |  |  |  | 122.2448 |  | 9.0611 |  |  | 18.6 |  |  | 5.8 |  |  | 8.8601 | 0 |  | 50.7634 | 92.58 | 26.63 | 0.73 | 126.13 |  | 33.407 | 29.5893 |  | 195.4928 | 27.6847 | [5 empty] | 72.3809 |  | 25 |  |  |  | 16.9506 |  | 4.3675 |  |  | 52.22 |  | 147.1166 |  | 5.0473 | 125.4127 | 18.0336 |  | 34.0257 | 3.7307 |  |  | 83.8442 | 1.084 |  | 0.6 | 24.8752 | 471.1597 |  | 155.271 | 18.319 |  |  | 13.9967 | 4.4718 |  |  | 13.5297 | 255.36 |  | 38.326
08:30 |  |  | 47.028 | 0 |  |  |  |  | 19.3787 | 29.7777 | 12.2569 | 3.23 | 31.35 |  |  | 33.861 |  | 10.6185 |  |  |  | 100.5011 |  | 9.6865 |  |  | 18.95 |  |  | 4.7 |  |  | 9.0813 | 0 |  | 50.2604 | 92.33 | 26.6316 | 0.72 | 124.13 |  | 34.945 | 27.53 |  | 196.3863 | 27.7186 | [5 empty] | 72.1965 |  | 25 |  |  |  | 17.0841 |  | 4.5666 |  |  | 38.6 |  | 149.3173 |  | 5.2353 | 128.6457 | 18.044 |  | 34.9832 | 3.872 |  |  | 83.9786 | 1.0951 |  | 0.55 | 25.2049 | 473.0127 |  | 147.5382 | 18.26 |  |  | 14.7213 | 4.7316 |  |  | 14.9121 | 265.23 |  | 38.356
09:00 |  |  | 46.6953 | 0 |  |  |  |  | 19.8956 | 29.716 | 11.474 | 4.66 | 31.366 |  |  | 33.845 |  | 28.5817 |  |  |  | 137.9493 |  | 9.8811 |  |  | 19.2 |  |  | 5 |  |  | 8.7113 | 0 |  | 49.9415 | 91.66 | 27.3229 | 0.63 | 127.24 |  | 36.313 | 27.0469 |  | 197.8999 | 27.7284 | [5 empty] | 71.9653 |  | 25 |  |  |  | 17.419 |  | 4.5599 |  |  | 36.56 |  | 148.4056 |  | 5.279 | 126.0068 | 19.0416 |  | 35.2079 | 3.9659 |  |  | 82.0075 | 1.071 |  | 0.58 | 26.7266 | 472.3877 |  | 144.2537 | 17.979 |  |  | 15.2552 | 4.7467 |  |  | 14.7285 | 263.11 |  | 38.945
09:30 |  |  | 47.0908 | 0 |  |  |  |  | 20.2001 | 30.8662 | 11.4957 | 4.12 | 31.766 |  |  | 33.611 |  | 36.631 |  |  |  | 159.3807 |  | 10.0052 |  |  | 18.99 |  |  | 4.2 |  |  | 8.103 | 0 |  | 49.56 | 93.56 | 26.883 | 0.44 | 126.46 |  | 36.678 | 28.3426 |  | 196.8295 | 28.5363 | [5 empty] | 72.555 |  | 25 |  |  |  | 17.4789 |  | 4.7559 |  |  | 33.17 |  | 143.1057 |  | 5.3698 | 130.0182 | 19.8565 |  | 35.3545 | 4.0274 |  |  | 82.0102 | 1.0772 |  | 0.56 | 26.2373 | 477.3287 |  | 128.9651 | 17.013 |  |  | 15.2107 | 4.8108 |  |  | 15.0563 | 263.82 |  | 39.051
10:00 |  |  | 47.953 | 0.311 |  |  |  |  | 19.9595 | 30.7868 | 11.3177 | 3.31 | 31.57 |  |  | 33.576 |  | 31.5 |  |  |  | 142.0558 |  | 10.0012 |  |  | 19.11 |  |  | 5.6 |  |  | 8.5778 | 0 |  | 48.0233 | 94.43 | 27.653 | 0.24 | 126.7 |  | 37.069 | 28.1799 |  | 197.1688 | 28.9294 | [5 empty] | 72.101 |  | 25 |  |  |  | 17.1932 |  | 4.7099 |  |  | 29.37 |  | 147.0219 |  | 5.1146 | 129.4839 | 20.2255 |  | 36.1703 | 3.8866 |  |  | 82.5734 | 1.1503 |  | 0.58 | 26.3086 | 467.6808 |  | 130.75 | 18.093 |  |  | 15.2949 | 4.8257 |  |  | 16.1324 | 267.78 |  | 39.073
10:30 |  |  | 48.3318 | 7.195 |  |  |  |  | 18.933 | 30.0141 | 11.6591 | 4.84 | 31.638 |  |  | 33.495 |  | 30.0527 |  |  |  | 129.959 |  | 9.9944 |  |  | 19.2 |  |  | 4.1 |  |  | 8.5095 | 0 |  | 47.5469 | 96.04 | 28.9518 | 0.58 | 126.9 |  | 37.13 | 28.0273 |  | 197.1667 | 30.6492 | [5 empty] | 71.2984 |  | 25 |  |  |  | 17.441 |  | 4.6897 |  |  | 29.54 |  | 147.7974 |  | 5.5638 | 130.4023 | 19.9789 |  | 36.6024 | 3.7307 |  |  | 82.7663 | 1.1577 |  | 0.55 | 26.3188 | 475.0843 |  | 129.509 | 18.176 |  |  | 16.1578 | 4.7887 |  |  | 15.8588 | 265.06 |  | 39.131
11:00 |  |  | 48.3892 | 9.489 |  |  |  |  | 20.0582 | 29.796 | 11.0437 | 6.57 | 31.188 |  |  | 33.573 |  | 33.769 |  |  |  | 138.9649 |  | 9.8356 |  |  | 19.18 |  |  | 4.3 |  |  | 8.31 | 0 |  | 48.3628 | 95.47 | 28.9596 | 1 | 127.7 |  | 38.068 | 26.8611 |  | 196.8757 | 29.9362 | [5 empty] | 70.2342 |  | 25 |  |  |  | 17.2824 |  | 4.4245 |  |  | 29.74 |  | 146.0055 |  | 5.3955 | 131.0753 | 17.4932 |  | 37.0255 | 3.872 |  |  | 82.4663 | 1.1563 |  | 0.6 | 26.4676 | 476.6687 |  | 134.5995 | 17.951 |  |  | 16.8891 | 4.7242 |  |  | 16.8747 | 266.17 |  | 38.565
11:30 |  |  | 48.1651 | 10.585 |  |  |  |  | 20.1738 | 30.6141 | 11.2491 | 7.93 | 30.746 |  |  | 33.657 |  | 28.5488 |  |  |  | 117.5993 |  | 9.5692 |  |  | 19.13 |  |  | 4.2 |  |  | 8.3188 | 0 |  | 47.7254 | 94.42 | 28.258 | 0.9 | 127.17 |  | 39.647 | 26.8554 |  | 196.7081 | 30.4107 | [5 empty] | 70.144 |  | 25 |  |  |  | 17.4389 |  | 4.5937 |  |  | 27.11 |  | 144.94 |  | 4.9816 | 131.1024 | 15.3675 |  | 35.8154 | 3.9659 |  |  | 84.7952 | 1.1538 |  | 0.48 | 27.0175 | 479.2686 |  | 127.2022 | 17.492 |  |  | 16.1182 | 4.5844 |  |  | 17.2496 | 265.08 |  | 38.811
12:00 |  |  | 44.3289 | 9.348 |  |  |  |  | 20.0239 | 30.4559 | 11.5886 | 8.38 | 31.468 |  |  | 33.727 |  | 41.1081 |  |  |  | 104.5574 |  | 9.2249 |  |  | 19.28 |  |  | 4.1 |  |  | 8.6367 | 0 |  | 45.9306 | 93.74 | 28.0189 | 0.73 | 124.17 |  | 39.022 | 27.2223 |  | 193.5838 | 33.5615 | [5 empty] | 68.6833 |  | 25 |  |  |  | 17.4299 |  | 4.6342 |  |  | 26.1 |  | 145.1926 |  | 5.1586 | 130.6519 | 16.1369 |  | 34.5184 | 3.9659 |  |  | 84.7514 | 1.2523 |  | 0.56 | 27.5125 | 480.5427 |  | 126.9367 | 18.021 |  |  | 16.0972 | 4.8292 |  |  | 16.724 | 259.57 |  | 38.276
12:30 |  |  | 42.3763 | 9.07 |  |  |  |  | 20.9043 | 29.748 | 13.3178 | 6.91 | 31.458 |  |  | 33.628 |  | 44.4767 |  |  |  | 110.9903 |  | 9.9232 |  |  | 19.32 |  |  | 3.9 |  |  | 8.5741 | 0 |  | 46.3827 | 91.77 | 27.8652 | 0.78 | 125.35 |  | 37.373 | 26.8816 |  | 193.5116 | 33.1414 | [5 empty] | 70.0663 |  | 25 |  |  |  | 17.0348 |  | 4.7858 |  |  | 24.18 |  | 141.9923 |  | 5.1906 | 129.1165 | 15.8721 |  | 33.3226 | 3.872 |  |  | 82.8078 | 1.2959 |  | 0.57 | 26.2017 | 478.2899 |  | 131.8937 | 17.827 |  |  | 16.7597 | 4.5834 |  |  | 15.4124 | 245.69 |  | 36.549
13:00 |  |  | 42.0242 | 9.481 |  |  |  |  | 21.8088 | 28.9995 | 14.8468 | 6.46 | 31.738 |  |  | 33.393 |  | 46.0116 |  |  |  | 120.6018 |  | 10.0927 |  |  | 19.32 |  |  | 4.7 |  |  | 8.5334 | 0 |  | 46.4826 | 88.33 | 27.5154 | 0.64 | 129.26 |  | 36.549 | 26.3335 |  | 193.3032 | 32.4392 | [5 empty] | 70.0137 |  | 25 |  |  |  | 16.9416 |  | 4.7695 |  |  | 20.89 |  | 142.7988 |  | 5.1613 | 123.6452 | 16.1812 |  | 33.4756 | 4.0073 |  |  | 82.6454 | 1.3279 |  | 0.56 | 25.6034 | 477.9662 |  | 132.0404 | 18.199 |  |  | 17.9179 | 4.6694 |  |  | 15.3134 | 254.04 |  | 37.825
13:30 |  |  | 42.0513 | 10.285 |  |  |  |  | 21.5221 | 29.4362 | 15.6071 | 5.9 | 31.208 |  |  | 33.636 |  | 45.5652 |  |  |  | 136.2747 |  | 10.0284 |  |  | 18.67 |  |  | 7.1 |  |  | 9.3184 | 0 |  | 47.0946 | 88.13 | 27.747 | 0.45 | 127.77 |  | 36.858 | 27.3176 |  | 195.9704 | 32.7857 | [5 empty] | 70.0435 |  | 25 |  |  |  | 17.1448 |  | 4.7964 |  |  | 21.17 |  | 143.2118 |  | 5.2182 | 122.9238 | 17.0666 |  | 33.3611 | 3.7307 |  |  | 82.3841 | 1.2401 |  | 0.56 | 25.8148 | 474.4381 |  | 130.4224 | 18.143 |  |  | 17.6988 | 4.9972 |  |  | 16.6604 | 248.58 |  | 38.854
14:00 |  |  | 42.9887 | 10.549 |  |  |  |  | 21.1709 | 30.0847 | 15.2333 | 7.82 | 30.964 |  |  | 33.916 |  | 38.2568 |  |  |  | 153.6457 |  | 9.9228 |  |  | 18.51 |  |  | 5.3 |  |  | 9.9768 | 0 |  | 46.4129 | 87.05 | 28.7455 | 0.73 | 127.67 |  | 38.262 | 27.0463 |  | 193.4089 | 33.875 | [5 empty] | 71.7146 |  | 25 |  |  |  | 17.3093 |  | 4.8881 |  |  | 18.95 |  | 141.2088 |  | 5.3154 | 124.8636 | 19.7377 |  | 35.2469 | 3.872 |  |  | 81.8929 | 1.184 |  | 0.56 | 26.1325 | 479.092 |  | 132.7493 | 17.331 |  |  | 17.6949 | 5.0279 |  |  | 17.1398 | 261.21 |  | 38.501
14:30 |  |  | 45.7715 | 11.045 |  |  |  |  | 21.7191 | 30.1702 | 15.4117 | 8.97 | 30.562 |  |  | 34.392 |  | 23.8063 |  |  |  | 137.6916 |  | 9.6971 |  |  | 18.5 |  |  | 4.1 |  |  | 9.716 | 0 |  | 41.7189 | 88.07 | 28.0343 | 0.86 | 128.38 |  | 38.169 | 26.6632 |  | 193.2067 | 34.4346 | [5 empty] | 71.8337 |  | 25 |  |  |  | 17.2286 |  | 4.6799 |  |  | 18.46 |  | 141.0391 |  | 5.2296 | 129.6789 | 19.177 |  | 36.0415 | 3.9659 |  |  | 81.0778 | 1.2787 |  | 0.57 | 27.2362 | 474.8586 |  | 142.678 | 17.829 |  |  | 18.5155 | 4.9879 |  |  | 17.3852 | 262.72 |  | 38.07
15:00 |  |  | 47.3026 | 10.499 |  |  |  |  | 20.9898 | 30.2246 | 15.5389 | 12.03 | 30.728 |  |  | 34.077 |  | 45.495 |  |  |  | 127.0261 |  | 9.5511 |  |  | 17.69 |  |  | 4 |  |  | 9.9857 | 0 |  | 41.8432 | 90.11 | 29.3888 | 0.97 | 128.53 |  | 38.054 | 28.0071 |  | 193.5664 | 35.1299 | [5 empty] | 72.5601 |  | 25 |  |  |  | 17.405 |  | 4.6986 |  |  | 24.65 |  | 142.2848 |  | 5.0271 | 130.4535 | 18.2941 |  | 36.8428 | 4.0274 |  |  | 53.9347 | 1.3038 |  | 0.56 | 27.8674 | 462.6078 |  | 133.6231 | 17.695 |  |  | 17.92 | 5.0624 |  |  | 16.881 | 262.55 |  | 37.826
15:30 |  |  | 47.037 | 10.921 |  |  |  |  | 20.8734 | 30.1441 | 15.411 | 11.25 | 30.35 |  |  | 34.04 |  | 47.8204 |  |  |  | 94.1508 |  | 9.4937 |  |  | 16.21 |  |  | 1.4 |  |  | 9.9973 | 0 |  | 43.5356 | 92.79 | 29.3075 | 0.6 | 130.49 |  | 38.727 | 27.9617 |  | 194.0336 | 35.2376 | [5 empty] | 72.0309 |  | 25 |  |  |  | 17.0674 |  | 4.5931 |  |  | 25.62 |  | 142.5457 |  | 5.2295 | 131.0659 | 20.5777 |  | 36.8027 | 3.8866 |  |  | 51.0617 | 1.3109 |  | 0.6 | 28.732 | 469.2302 |  | 132.8917 | 16.612 |  |  | 17.7543 | 5.147 |  |  | 16.6273 | 262.63 |  | 37.83
16:00 |  |  | 48.9617 | 10.872 |  |  |  |  | 20.9462 | 29.8889 | 15.282 | 13.24 | 30.452 |  |  | 33.994 |  | 34.4201 |  |  |  | 97.6354 |  | 9.3478 |  |  | 15.77 |  |  | 1.4 |  |  | 10.2851 | 0 |  | 39.3628 | 103.17 | 29.504 | 0.23 | 131.72 |  | 38.457 | 26.8423 |  | 195.4658 | 35.1553 | [5 empty] | 72.761 |  | 25 |  |  |  | 17.1728 |  | 4.6078 |  |  | 27.32 |  | 139.9604 |  | 5.4474 | 131.2016 | 20.6212 |  | 36.2062 | 3.9037 |  |  | 50.7781 | 1.3172 |  | 0.56 | 28.6544 | 469.9948 |  | 139.1413 | 16.618 |  |  | 18.2402 | 5.0967 |  |  | 17.37 | 261.65 |  | 38.048
16:30 |  |  | 46.7146 | 10.775 |  |  |  |  | 21.5977 | 30.0377 | 14.9293 | 13.72 | 30.984 |  |  | 33.863 |  | 37.1951 |  |  |  | 118.1279 |  | 9.2297 |  |  | 17.03 |  |  | 0.9 |  |  | 10.452 | 0 |  | 40.4001 | 119.5 | 29.4207 | 0.37 | 133.59 |  | 37.871 | 26.1924 |  | 195.4771 | 34.4882 | [5 empty] | 72.4851 |  | 25 |  |  |  | 17.2284 |  | 4.6854 |  |  | 27.69 |  | 141.1297 |  | 5.2587 | 131.8163 | 20.4712 |  | 36.2589 | 4.3754 |  |  | 50.8466 | 1.4891 |  | 0.54 | 28.3119 | 469.0485 |  | 150.0101 | 17.491 |  |  | 16.8985 | 5.1261 |  |  | 17.4856 | 266.61 |  | 38.41
17:00 |  |  | 47.5232 | 9.759 |  |  |  |  | 21.2087 | 30.3645 | 14.5192 | 14.4 | 31.056 |  |  | 34.285 |  | 48.2827 |  |  |  | 105.064 |  | 9.4632 |  |  | 17.27 |  |  | 1 |  |  | 10.188 | 0 |  | 45.2555 | 118.37 | 28.6834 | 0.4 | 131.25 |  | 37.229 | 24.9042 |  | 195.4751 | 32.4353 | [5 empty] | 71.2791 |  | 25 |  |  |  | 17.2904 |  | 4.8276 |  |  | 27.3 |  | 141.9038 |  | 5.2813 | 131.299 | 20.2189 |  | 34.7512 | 3.8589 |  |  | 50.664 | 1.4922 |  | 0.58 | 27.2226 | 474.3196 |  | 152.8656 | 17.72 |  |  | 16.0053 | 4.9101 |  |  | 16.8236 | 266.84 |  | 38.878
17:30 |  |  | 46.6342 | 10.094 |  |  |  |  | 21.7052 | 30.0205 | 15.5051 | 14.11 | 31.086 |  |  | 33.948 |  | 39.299 |  |  |  | 43.7913 |  | 9.3379 |  |  | 17.71 |  |  | 1 |  |  | 9.6474 | 0 |  | 45.8878 | 120.36 | 27.1854 | 0.41 | 128.06 |  | 37.742 | 23.9066 |  | 196.5895 | 32.9622 | [5 empty] | 71.1763 |  | 25 |  |  |  | 17.1724 |  | 4.7244 |  |  | 26.53 |  | 142.0422 |  | 5.2931 | 132.9542 | 19.0301 |  | 32.4853 | 3.6509 |  |  | 50.4141 | 1.4867 |  | 0.57 | 26.7852 | 476.2117 |  | 159.8524 | 18.113 |  |  | 16.1428 | 4.9108 |  |  | 15.3579 | 264.97 |  | 38.777
18:00 |  |  | 41.2691 | 9.168 |  |  |  |  | 21.5217 | 30.3221 | 15.8984 | 14.16 | 31.514 |  |  | 34.196 |  | 41.0741 |  |  |  | 44.4715 |  | 9.4184 |  |  | 18.58 |  |  | 0.9 |  |  | 9.5581 | 0 |  | 48.6886 | 120.03 | 27.3209 | 0.46 | 128.28 |  | 36.399 | 24.576 |  | 182.7611 | 32.2204 | [5 empty] | 73.0415 |  | 25 |  |  |  | 17.206 |  | 4.4524 |  |  | 19.9 |  | 141.4474 |  | 5.2241 | 133.9224 | 19.1462 |  | 32.6611 | 3.6076 |  |  | 78.3468 | 1.5086 |  | 0.57 | 26.0574 | 474.9127 |  | 153.0006 | 18.447 |  |  | 16.0392 | 4.7733 |  |  | 15.0008 | 267.96 |  | 38.714
18:30 |  |  | 33.6938 | 9.215 |  |  |  |  | 21.9139 | 31.7271 | 14.8328 | 14.01 | 32.24 |  |  | 34.848 |  | 13.2582 |  |  |  | 38.0279 |  | 9.4023 |  |  | 18.55 |  |  | 0.9 |  |  | 8.4524 | 0 |  | 49.6247 | 118.23 | 25.669 | 0.11 | 129.47 |  | 35.353 | 23.8361 |  | 75.1736 | 32.0819 | [5 empty] | 63.3692 |  | 25 |  |  |  | 17.4328 |  | 4.5979 |  |  | 7.24 |  | 143.4886 |  | 4.9218 | 132.5491 | 19.0763 |  | 28.8536 | 3.8025 |  |  | 80.7716 | 1.5138 |  | 0.62 | 24.6882 | 476.4984 |  | 150.2493 | 18.194 |  |  | 15.7594 | 4.5319 |  |  | 14.0922 | 268.27 |  | 33.345
19:00 |  |  | 29.9633 | 9.209 |  |  |  |  | 21.6918 | 32.8172 | 15.197 | 14.23 | 32.344 |  |  | 34.744 |  | 13.1883 |  |  |  | 26.204 |  | 9.0811 |  |  | 18.19 |  |  | 0.9 |  |  | 8.3263 | 0 |  | 44.1046 | 117.64 | 25.8465 | 0.35 | 126.65 |  | 33.449 | 24.1535 |  | 74.9726 | 31.5841 | [5 empty] | 40.6516 |  | 25 |  |  |  | 17.6103 |  | 4.4992 |  |  | 7.19 |  | 146.3882 |  | 4.9236 | 128.995 | 17.99 |  | 28.8733 | 3.7407 |  |  | 82.2813 | 1.5288 |  | 0.6 | 24.1002 | 474.6668 |  | 153.6875 | 17.729 |  |  | 15.0493 | 4.5306 |  |  | 14.2621 | 261.65 |  | 30.094
19:30 |  |  | 25.4828 | 2.507 |  |  |  |  | 21.5223 | 33.8293 | 14.5324 | 13.75 | 32.872 |  |  | 34.87 |  | 12.1365 |  |  |  | 26.7144 |  | 8.6185 |  |  | 18.51 |  |  | 0.9 |  |  | 8.2198 | 0 |  | 49.2489 | 119.76 | 28.6296 | 0.46 | 126.66 |  | 34.155 | 23.6673 |  | 75.0119 | 31.84 | [5 empty] | 40.4891 |  | 25 |  |  |  | 17.4325 |  | 4.5088 |  |  | 6.84 |  | 145.7027 |  | 4.907 | 134.2497 | 17.7727 |  | 32.3517 | 3.74 |  |  | 84.9428 | 1.5057 |  | 0.62 | 25.5316 | 470.1808 |  | 151.4584 | 17.953 |  |  | 15.4407 | 4.5362 |  |  | 14.433 | 257.96 |  | 26.655
20:00 |  |  | 25.6721 | 2.496 |  |  |  |  | 21.8603 | 33.7695 | 12.0976 | 13.76 | 33.172 |  |  | 34.74 |  | 14.7997 |  |  |  | 30.371 |  | 8.3283 |  |  | 19.3 |  |  | 0.9 |  |  | 7.9637 | 0 |  | 50.3571 | 121.45 | 29.1654 | 0.37 | 124.36 |  | 36.259 | 24.3527 |  | 75.3464 | 31.6956 | [5 empty] | 41.0179 |  | 25 |  |  |  | 17.8169 |  | 4.592 |  |  | 6.77 |  | 146.648 |  | 5.016 | 136.1998 | 18.4463 |  | 32.0245 | 3.6949 |  |  | 84.3257 | 1.5203 |  | 0.62 | 25.9018 | 465.3719 |  | 155.7272 | 18.388 |  |  | 15.4833 | 4.5173 |  |  | 14.5043 | 259.33 |  | 26.892
20:30 |  |  | 24.9806 | 5.097 |  |  |  |  | 21.7466 | 33.0829 | 11.9223 | 13.52 | 32.56 |  |  | 34.647 |  | 38.808 |  |  |  | 35.4689 |  | 8.6948 |  |  | 19.51 |  |  | 1 |  |  | 7.9722 | 0 |  | 51.6131 | 121.45 | 29.2005 | 0.84 | 131.09 |  | 36.565 | 24.1471 |  | 75.5472 | 32.591 | [5 empty] | 41.0148 |  | 25 |  |  |  | 17.8884 |  | 4.5312 |  |  | 7.1 |  | 149.1125 |  | 4.9081 | 136.8027 | 19.6857 |  | 32.0397 | 4.0014 |  |  | 84.6043 | 1.5194 |  | 0.64 | 26.5009 | 471.7957 |  | 153.6054 | 18.519 |  |  | 15.0541 | 4.5369 |  |  | 15.7322 | 264.62 |  | 27.245
21:00 |  |  | 28.1321 | 10.408 |  |  |  |  | 22.0926 | 32.4225 | 11.7441 | 13.79 | 31.606 |  |  | 35.062 |  | 39.5141 |  |  |  | 35.8999 |  | 9.4586 |  |  | 19.28 |  |  | 0.9 |  |  | 8.1457 | 0 |  | 51.3212 | 123.58 | 29.2154 | 0.87 | 130.83 |  | 37.978 | 24.1837 |  | 74.8517 | 31.7537 | [5 empty] | 40.8674 |  | 25 |  |  |  | 17.9337 |  | 4.5899 |  |  | 7.45 |  | 147.2434 |  | 5.0614 | 134.8256 | 20.032 |  | 33.1466 | 4.0848 |  |  | 84.3193 | 1.7093 |  | 0.66 | 27.079 | 472.1929 |  | 153.448 | 17.994 |  |  | 15.1884 | 4.5408 |  |  | 14.8614 | 269.64 |  | 27.836
21:30 |  |  | 29.0126 | 11.606 |  |  |  |  | 21.7109 | 32.2017 | 11.9087 | 13.85 | 32.172 |  |  | 35.09 |  | 41.5666 |  |  |  | 36.4061 |  | 9.5795 |  |  | 19.65 |  |  | 0.9 |  |  | 8.0885 | 0 |  | 50.872 | 124.07 | 28.904 | 0.94 | 129.68 |  | 37.846 | 24.5052 |  | 75.0279 | 33.0712 | [5 empty] | 42.7998 |  | 25 |  |  |  | 17.8815 |  | 4.545 |  |  | 7.13 |  | 148.367 |  | 4.999 | 135.5131 | 20.292 |  | 33.1207 | 4.1258 |  |  | 83.8508 | 1.8759 |  | 0.6 | 26.7793 | 474.8812 |  | 155.5871 | 18.764 |  |  | 15.4892 | 4.5349 |  |  | 14.8638 | 270.59 |  | 28.105
22:00 |  |  | 33.721 | 12.009 |  |  |  |  | 21.1413 | 32.3586 | 12.061 | 13.58 | 32.162 |  |  | 35.082 |  | 41.7677 |  |  |  | 37.5837 |  | 9.5545 |  |  | 18.7 |  |  | 1 |  |  | 8.1222 | 0 |  | 49.6245 | 124.1 | 29.6265 | 1.03 | 130.22 |  | 37.291 | 24.9907 |  | 193.6017 | 34.5245 | [5 empty] | 65.1213 |  | 25 |  |  |  | 18.0932 |  | 4.3885 |  |  | 7.03 |  | 148.3587 |  | 4.953 | 134.9739 | 20.4822 |  | 33.5394 | 3.9547 |  |  | 83.9264 | 1.7533 |  | 0.61 | 26.7695 | 478.2079 |  | 156.6644 | 18.745 |  |  | 16.1258 | 4.5301 |  |  | 14.8124 | 270.49 |  | 35.166
22:30 |  |  | 34.8964 | 12.017 |  |  |  |  | 21.4461 | 31.3084 | 12.1215 | 14.52 | 30.77 |  |  | 34.931 |  | 45.8404 |  |  |  | 139.6446 |  | 9.3437 |  |  | 18.27 |  |  | 1 |  |  | 8.9049 | 0 |  | 49.2242 | 122.45 | 29.9919 | 1.15 | 129.38 |  | 39.114 | 24.2471 |  | 193.6141 | 35.5483 | [5 empty] | 70.5665 |  | 25 |  |  |  | 18.0874 |  | 4.3727 |  |  | 36.83 |  | 150.1178 |  | 4.8739 | 135.708 | 20.6327 |  | 34.0485 | 3.9615 |  |  | 82.7401 | 1.7876 |  | 0.62 | 26.7878 | 476.6215 |  | 148.607 | 18.389 |  |  | 16.866 | 4.8158 |  |  | 15.1787 | 270.38 |  | 37.855
23:00 |  |  | 34.9702 | 13.087 |  |  |  |  | 21.2599 | 30.4422 | 11.9977 | 14.36 | 30.998 |  |  | 34.785 |  | 37.162 |  |  |  | 105.9475 |  | 9.0996 |  |  | 19.07 |  |  | 1 |  |  | 8.461 | 0 |  | 48.5623 | 122.39 | 29.7101 | 1.26 | 130.94 |  | 39.613 | 24.7016 |  | 193.4699 | 35.3364 | [5 empty] | 72.0166 |  | 25 |  |  |  | 17.9759 |  | 4.5094 |  |  | 48.79 |  | 149.2644 |  | 4.9701 | 134.1421 | 21.1999 |  | 34.2503 | 3.9546 |  |  | 82.7129 | 1.8985 |  | 0.58 | 28.6749 | 474.8863 |  | 156.2013 | 18.26 |  |  | 17.7939 | 5.1754 |  |  | 15.9681 | 271.01 |  | 39.819
23:30 |  |  | 34.2513 | 13.547 |  |  |  |  | 21.2282 | 30.3499 | 12.7851 | 14.48 | 32.144 |  |  | 34.879 |  | 39.7303 |  |  |  | 111.1167 |  | 9.0432 |  |  | 19.25 |  |  | 1 |  |  | 8.5563 | 0 |  | 49.0919 | 121.6 | 29.4557 | 1.2 | 130.76 |  | 40.067 | 24.7096 |  | 198.9988 | 35.5241 | [5 empty] | 71.0514 |  | 25 |  |  |  | 17.9882 |  | 4.4868 |  |  | 48.71 |  | 151.0335 |  | 4.9868 | 132.9685 | 20.5845 |  | 34.1772 | 3.8564 |  |  | 82.3087 | 1.9209 |  | 0.6 | 28.1709 | 477.4238 |  | 156.8078 | 18.427 |  |  | 16.9773 | 5.096 |  |  | 16.8342 | 269.03 |  | 40.098
00:00 |  |  | 35.0239 | 13.396 |  |  |  |  | 21.0419 | 30.0656 | 15.378 | 14.26 | 31.94 |  |  | 34.45 |  | 44.6533 |  |  |  | 130.6817 |  | 9.4982 |  |  | 17.68 |  |  | 0.9 |  |  | 9.2763 | 0 |  | 49.6265 | 120.27 | 29.8273 | 0.83 | 129.94 |  | 39.686 | 26.223 |  | 198.2817 | 35.1405 | [5 empty] | 73.014 |  | 25 |  |  |  | 18.0857 |  | 4.76 |  |  | 48.7 |  | 150.5237 |  | 5.0578 | 132.9735 | 20.1649 |  | 34.6659 | 3.8369 |  |  | 82.2363 | 1.9571 |  | 0.6 | 28.7907 | 475.3381 |  | 159.0471 | 18.686 |  |  | 17.0191 | 5.2007 |  |  | 16.4422 | 269.23 |  | 40.163
MWh | 0 | 0 | 1012.7396 | 193.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.0949 | 725.0086 | 334.1253 | 195.265 | 755.262 | 0 | 0 | 823.1705 | 0 | 869.2651 | 0 | 0 | 0 | 2635.5353 | 0 | 223.9717 | 0 | 0 | 445.14 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 0 | 213.3673 | 0 | 0 | 1155.2401 | 2459.82 | 676.9447 | 18.01 | 3078.38 | 0 | 899.418 | 667.1889 | 0 | 4271.0675 | 759.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627.194 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 418.4613 | 0 | 111.2892 | 0 | 0 | 812.06 | 0 | 3512.9319 | 0 | 120.5436 | 3137.4678 | 465.8662 | 0 | 833.2733 | 93.3854 | 0 | 0 | 1905.3408 | 32.3545 | 0 | 13.99 | 642.4587 | 11375.9998 | 0 | 3537.7696 | 434.4665 | 0 | 0 | 397.7163 | 114.6343 | 0 | 0 | 375.9452 | 6384.97 | 0 | 898.5895 | 0 | 0
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 18 de Julio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | RESIDUAL | DIÉSEL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 819.133 | 2288.613 | 3704 | 42.4 | 0 | 0 | 107.2 | 77.3 | 9.6 | 0 | 141.4 | 7189.646 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 385.85
01:00 | 821.703 | 2037.823 | 3708.9 | 42.6 | 0 | 0 | 108.6 | 74.8 | 9.6 | 0 | 121.5 | 6925.526 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 29.8
01:30 | 798.299 | 2064.354 | 3715.4 | 42.5 | 0 | 0 | 108.1 | 74.7 | 9.6 | 0 | 122.8 | 6935.753 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 120.65
02:00 | 800.261 | 2002.945 | 3690.1 | 42.5 | 0 | 0 | 109.3 | 74.8 | 9.6 | 0 | 137.7 | 6867.206 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1681.25
02:30 | 785.222 | 1960.463 | 3733.3 | 43 | 0 | 0 | 50.2 | 78.8 | 9.6 | 0 | 127.5 | 6788.085 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 332.65
03:00 | 807.171 | 1928.966 | 3732.9 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 9.6 | 0 | 122.8 | 6718.737 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1092.05
03:30 | 800.868 | 1738.83 | 3826.3 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 9.6 | 0 | 115.6 | 6612.398 |  | C.H. YANANGO | 546.55
04:00 | 793.546 | 1782.712 | 3777.7 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 9.6 | 0 | 124.3 | 6607.158 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 159.2
04:30 | 804.978 | 1973.865 | 3725.8 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 9.6 | 0 | 110.3 | 6745.343 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1844.3
05:00 | 806.847 | 2008.567 | 3744.5 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 9.6 | 0 | 101.2 | 6792.014 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 145.1
05:30 | 805.442 | 2025.564 | 3763 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 9.6 | 0 | 98.2 | 6821.206 |  | C.H. RUNATULLO II | 78
06:00 | 813.961 | 1968.654 | 3758.5 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 9.6 | 0 | 92.1 | 6759.215 |  | C.H. RUNATULLO III | 115.1
06:30 | 822.622 | 1898.13 | 3827.7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 9.6 | 10.2 | 89.6 | 6778.152 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 69.1
07:00 | 822.356 | 1736.26 | 3814.3 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 9.6 | 198.3 | 84.6 | 6782.516 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2568.55
07:30 | 830.47 | 1611.97 | 3777.3 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 9.6 | 514 | 83.9 | 6947.04 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 183.5
08:00 | 826.322 | 1461.5 | 3783.2 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 9.6 | 771 | 73.2 | 7040.422 |  | C.H. ARICOTA II |  | 124.95
08:30 | 820.171 | 1692.68 | 3813.2 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 9.6 | 829 | 69.9 | 7355.551 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 50.8
09:00 | 818.627 | 1744.47 | 3773.4 | 42.7 | 0 | 0 | 55 | 74.9 | 9.6 | 845.4 | 66.4 | 7430.497 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15524.15
09:30 | 816.834 | 1659.99 | 3811.4 | 42.4 | 0 | 0 | 174.5 | 73.7 | 9.6 | 854.9 | 56.8 | 7500.124 |  | C.H. RESTITUCION | 5179.85
10:00 | 843.708 | 1900.38 | 3809.8 | 42.7 | 0 | 0 | 175.9 | 76 | 9.6 | 860.6 | 59.8 | 7778.488 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 59.85
10:30 | 844.079 | 1985.6 | 3755 | 42.4 | 0 | 0 | 174.8 | 70.2 | 9.6 | 861.2 | 92.1 | 7834.979 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 360.4
11:00 | 843.381 | 1888.51 | 3721.7 | 68.1 | 0 | 0 | 350.4 | 66.8 | 9.6 | 860.4 | 93.5 | 7902.391 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 2799.15
11:30 | 840.154 | 1959.04 | 3740.2 | 67.8 | 0 | 0 | 345.7 | 66.2 | 9.6 | 859.4 | 74.2 | 7962.294 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 839.302 | 1926.63 | 3727.2 | 67.7 | 0 | 0 | 353 | 66.8 | 9.6 | 858.5 | 81.5 | 7930.232 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1699.4
12:30 | 826.787 | 1872.94 | 3729 | 69.3 | 0 | 0 | 344.4 | 67.2 | 9.6 | 857.1 | 89.1 | 7865.427 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 76.8
13:00 | 839.442 | 1917.24 | 3720.5 | 42.3 | 0 | 0 | 251.4 | 69.8 | 9.6 | 866.9 | 103 | 7820.182 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 61.35
13:30 | 837.108 | 1810.36 | 3713.7 | 42.5 | 0 | 0 | 176 | 69.2 | 9.6 | 872.8 | 110.7 | 7641.968 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 1577.4
14:00 | 821.293 | 1736.78 | 3724 | 42.7 | 0 | 0 | 170.9 | 69.5 | 8 | 879.1 | 189.1 | 7641.373 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 106.7
14:30 | 836.062 | 1823.57 | 3711.7 | 42.4 | 0 | 0 | 96.1 | 72.4 | 8 | 884.8 | 282.9 | 7757.932 |  | C.H. EL CARMEN | 40.8
15:00 | 831.601 | 1722.21 | 3720.3 | 42.3 | 0 | 0 | 95.2 | 71.7 | 8 | 874.4 | 348.5 | 7714.211 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 85.25
15:30 | 830.424 | 1708.31 | 3731.9 | 41.5 | 0 | 0 | 96.5 | 71.7 | 8 | 850.9 | 388.8 | 7728.034 |  | C.H. ÁNGEL II | 96.55
16:00 | 827.135 | 1852.78 | 3733 | 42.5 | 0 | 0 | 97.7 | 72.9 | 8 | 754.7 | 394.9 | 7783.615 |  | C.H. ÁNGEL III | 98.8
16:30 | 842.428 | 1890.18 | 3730.6 | 42.5 | 0 | 0 | 242.2 | 74.3 | 8 | 442.2 | 408.9 | 7681.308 |  | C.H. LA JOYA | 184.9
17:00 | 828.089 | 2091.5 | 3746.3 | 42.7 | 0 | 0 | 227.5 | 74.1 | 8 | 149.2 | 433 | 7600.389 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 86.2
17:30 | 830.437 | 2270.2 | 3753.3 | 41.4 | 0 | 0 | 232.5 | 75.2 | 8 | 7.1 | 435.5 | 7653.637 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 419.7
18:00 | 839.738 | 2379.1 | 3768.2 | 41.5 | 0 | 0 | 233.5 | 76.5 | 8 | 0 | 406.9 | 7753.438 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 370.25
18:30 | 841.489 | 2643.9 | 3820.3 | 42 | 0 | 0 | 231.8 | 74.5 | 8.1 | 0 | 312.4 | 7974.489 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1672.95
19:00 | 853.19 | 2704.53 | 3808.8 | 42.3 | 0 | 0 | 233.6 | 75.7 | 8.1 | 0 | 263.5 | 7989.72 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1365.1
19:30 | 850.675 | 2817.55 | 3804.7 | 42.4 | 0 | 0 | 235.1 | 76.2 | 8.1 | 0 | 145.1 | 7979.825 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | 105.449
20:00 | 842.941 | 2842.79 | 3813.8 | 80.8 | 0 | 0 | 234.5 | 77.3 | 8.1 | 0 | 84.7 | 7984.931 |  | C.H. PARIAC | 23.6245
20:30 | 848.956 | 2812.7 | 3814.4 | 79.3 | 0 | 0 | 234.9 | 75.7 | 8 | 0 | 104.5 | 7978.456 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 8465.35
21:00 | 856.29 | 2703.14 | 3813.6 | 80.5 | 0 | 0 | 230.1 | 74.3 | 8 | 0 | 104.6 | 7870.53 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 98.1
21:30 | 869.18 | 2602.88 | 3812.5 | 85.1 | 0 | 0 | 64.7 | 73.7 | 8 | 0 | 249.7 | 7765.76 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 803
22:00 | 858.41 | 2719.06 | 3821.5 | 85 | 0 | 0 | 61.3 | 73.5 | 8 | 0 | 148.9 | 7775.67 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 31.85
22:30 | 851.24 | 2666.39 | 3827.8 | 85.7 | 0 | 0 | 59.1 | 75.1 | 8 | 0 | 62.2 | 7635.53 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 1984.65
23:00 | 853.16 | 2626.07 | 3821.7 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 8.1 | 0 | 46.9 | 7519.33 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 420.35
23:30 | 857.02 | 2571.78 | 3818.1 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 9.1 | 0 | 41.2 | 7417.6 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 144.7
00:00 | 831.85 | 2470.02 | 3764.3 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 9.1 | 0 | 18.8 | 7211.67 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1720.65
TOTAL MWh | 19915.201 | 50251.248 | 90379.4 | 1213.5 | 0 | 0 | 2980.85 | 1781.45 | 214.95 | 7881.05 | 3757.35 | 178374.999 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 11.1648 | 28.1717 | 50.6682 | 0.68031 | 0 | 0 | 1.6711 | 0.99871 | 0.1205 | 4.4182 | 2.1064 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 712.95
[14 empty] | C.H. HUINCO |  | 3359.35
[14 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2157.5
[14 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1530.4
[13 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1330.5
[14 empty] | PCH TUPURI | 6.5
[13 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 427.75
[14 empty] | C.H. POECHOS II | 178.75
[14 empty] | C.H. RUCUY | 239.65
[13 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 525.5385
[14 empty] | C.H. CHEVES |  | 1176.8885
[14 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 242.62
[14 empty] | C.H. MALPASO |  | 391.2895
[14 empty] | C.H. YAUPI | 2000.8445
[13 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 192.3135
[14 empty] | C.H. PACHACHACA | 129.381
[13 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 203.15
[13 empty] | TOTAL MWh |  | 19915.201 | 50251.248

## GENERACION RER
sábado, 18 de Julio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 17.6 | 19.1 | 9.1 | 11 | 10.8 | 1.3 |  | 9.1 | 11.4 | 4.9 |  |  | 6 |  | 3.3 | 5.3 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 18.8 | 3.4 | 3.1 | 11.7 | 21.2 | 22.3 |  |  | 0.1 | 29.6 |  |  |  | 3.9 | 1.7 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 7.4 |  | 7.9 | 7.2 |  | 3.7 | 15.3 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 9.4 | 11.6 | 0.6 |  |  |  |  | 6.2 | 14.2 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 18.1 | 7.4 | 10 |  | 5.2 | 379.8
1:00 |  | 18.1 | 19.1 | 8.6 | 11 | 10.9 | 1.3 |  | 8.4 | 9.6 | 4.9 |  |  | 6 |  | 3 | 5 | 3.4 | 2.4 | 2.6 | 18.3 | 3.4 | 3.1 | 10.9 | 17.7 | 24.1 |  |  |  | 21.2 |  |  |  | 4 | 1.7 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 7.4 |  | 8.6 | 7.5 |  | 3.7 | 15.3 | [5 empty] | 1.5 | [5 empty] | 5.7 | 6.9 | 0.6 |  |  |  |  | 5.7 | 13.2 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 18 | 7.4 | 10 |  | 5.1 | 356.3
1:30 |  | 15.8 | 19.1 | 7.4 | 11 | 11 | 1.2 |  | 8.8 | 12.6 | 4.9 |  |  | 6 |  | 3.1 | 4.6 | 3.4 | 2.6 | 2.5 | 18.7 | 3.4 | 3 | 9.9 | 28.2 | 18.9 |  |  | 1 | 24.7 |  |  |  | 4 | 1.7 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 7.6 |  | 9.9 | 9.5 |  | 3.7 | 15.3 | [5 empty] | 1.5 | [5 empty] | 1.9 | 3.1 | 0.6 |  |  |  |  | 5.3 | 10.4 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 18 | 7.4 | 10 |  | 5.2 | 357.9
2:00 |  | 15 | 19.1 | 8.4 | 11 | 11.1 | 1.2 |  | 9.1 | 12.2 | 5 |  |  | 6 |  | 3.2 | 4.6 | 3.4 | 2.4 | 2.5 | 18.4 | 3.4 | 3 | 10.9 | 27.5 | 24.6 |  |  | 0.9 | 16.8 |  |  |  | 4.1 | 1.7 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 7.6 |  | 12.7 | 13.4 |  | 3.7 | 15.4 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 4.4 | 9.2 | 0.6 |  |  |  |  | 6 | 11.3 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 18 | 7.6 | 10 |  | 5.1 | 372.9
2:30 |  | 18 | 18.4 | 9.1 | 11 | 11.1 | 1.2 |  | 9.1 | 13.2 | 5.1 |  |  | 6 |  | 3.3 | 4.7 | 3.3 | 2.2 | 2.4 | 18.7 | 3.4 | 3.1 | 12.5 | 27.7 | 17.6 |  |  |  | 13 |  |  |  | 4.1 | 1.7 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 7.6 |  | 13.5 | 13.5 |  | 3.7 | 15.5 | [5 empty] | 1.2 | [5 empty] | 4 | 9 | 0.6 |  |  |  |  | 4.4 | 12.3 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 18 | 7.6 | 10 |  | 5.4 | 367.2
3:00 |  | 16.4 | 17.3 | 8.1 | 11 | 11.1 | 1.2 |  | 8.7 | 13.4 | 5.1 |  |  | 6 |  | 3.3 | 4.7 | 3.2 | 1.2 | 2.4 | 18.8 | 3.3 |  | 16.6 | 28.2 | 15.2 |  |  | 0.6 | 15.8 |  |  |  | 4.1 | 1.7 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 7.6 |  | 11.5 | 12.1 |  | 3.7 | 15.5 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 2.4 | 6.6 | 0.6 |  |  |  |  | 3.5 | 10.3 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 18 | 7.5 | 9.9 |  | 5.4 | 354.4
3:30 |  | 18.1 | 19.1 | 9.3 | 11 | 11.1 | 1.2 |  | 8.8 | 12.2 | 5 |  |  | 6.3 |  | 3.3 | 4.7 | 3.1 | 0.8 | 2.4 | 18.5 | 3.4 |  | 18.6 | 26.5 | 18.1 |  |  | 0.1 | 10 |  |  |  | 4.1 | 1.7 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 7.6 |  | 9.1 | 11.2 |  | 3.7 | 15.5 | [5 empty] | 1.5 | [5 empty] | 2.3 | 4 | 0.6 |  |  |  |  | 4 | 11.7 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 18.1 | 7.4 | 10 |  | 5.2 | 350.3
4:00 |  | 17.5 | 19.1 | 9.8 | 10 | 11.1 | 1.2 |  | 8.8 | 11.9 | 5 |  |  | 6.3 |  | 2.9 | 4.3 | 3 | 2 | 2.4 | 18.6 | 3.4 |  | 15.5 | 26.8 | 21.2 |  |  | 0.2 | 17.1 |  |  |  | 4.1 | 1.7 | 3.4 | 3.9 | 4 | 7.8 |  | 11.9 | 13 |  | 3.7 | 15.2 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 1.3 | 0.4 | 0.6 |  |  |  |  | 5.5 | 11.4 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 18 | 7.5 | 10 |  | 5.3 | 358.2
4:30 |  | 18 | 19.1 | 9.4 | 10.9 | 11.1 | 1.2 |  | 9.1 | 11.2 | 5 |  |  | 6.3 |  | 3.2 | 4.6 | 3 | 2.1 | 2.6 | 18.4 | 3.4 |  | 12.6 | 24.9 | 15 |  |  |  | 18.5 |  |  |  | 4.1 | 1.7 | 3.4 | 3.9 | 4 | 8 |  | 12.4 | 11.4 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.4 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 4.1 | 11.4 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 18 | 7.5 | 10 |  | 5.1 | 345.3
5:00 |  | 18.2 | 19.1 | 9.1 | 11 | 11.1 | 1.2 |  | 7.9 | 13.3 | 5 |  |  | 6.4 |  | 3.2 | 4.6 | 3 | 2.4 | 2.6 | 18.6 | 3.4 |  | 13.8 | 26.4 | 14.2 |  |  | 0.3 | 13.8 |  |  |  | 4.1 | 1.7 | 3.4 | 3.9 | 4 | 8 |  | 10.2 | 11 |  | 3.7 | 14.7 | [5 empty] | 1.2 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 4.3 | 7.2 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 18.1 | 7.5 | 10 |  | 5.2 | 337.4
5:30 |  | 17 | 19.1 | 8.5 | 11 | 11.1 | 1.2 |  | 9.2 | 12 | 5.1 |  |  | 6.5 |  | 3.2 | 4.6 | 3.2 | 2.4 | 2.6 | 18.4 | 3.4 |  | 16.9 | 27.5 | 12.4 |  |  |  | 11.5 |  |  |  | 4.1 | 1.7 | 3.6 | 4 | 4.1 | 8 |  | 9.8 | 10.7 |  | 3.7 | 14.6 | [5 empty] | 1.3 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 2.7 | 6.7 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 18.1 | 7.5 | 10 |  | 5.1 | 333.1
6:00 |  | 17.3 | 19.1 | 7.3 | 11 | 11.1 | 1.2 |  | 9 | 11 | 5.1 |  |  | 6.5 |  | 2.8 | 3.9 | 3.4 | 2.6 | 2.5 | 18.2 | 3.4 | 3.1 | 12.5 | 26.3 | 9.7 |  |  | 2 | 10.1 |  |  |  | 4.1 | 1.7 | 3.6 | 4 | 4.1 | 8 |  | 9.8 | 11.2 |  | 3.7 | 14.3 | [5 empty] | 1.4 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 3.3 | 7.2 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 18.1 | 7.5 | 10 |  | 5.1 | 326.8
6:30 |  | 18.4 | 17.8 | 8.9 | 11 | 11.1 | 1.2 |  | 8.5 | 12.8 | 5.1 |  |  | 6.8 |  | 3 | 4.2 | 3.4 | 2.6 | 2.5 | 18.4 | 3.4 | 3.1 | 15.8 | 28.9 | 8.2 |  |  | 1.6 | 6.7 | 0.2 |  |  | 4.1 | 1.7 | 3.6 | 4 | 4.1 | 7.6 |  | 11 | 11.5 |  | 3.7 | 14 |  | 2.2 | 2.1 | 1 |  | 1.5 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.6 | 1.7 | 2.2 |  | 0.1 | 1.7 | 4.2 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 18.1 | 7.6 | 10 | 0.2 | 5.2 | 337.8
7:00 |  | 17.6 | 16.9 | 7.1 | 10.6 | 11.1 | 1.2 |  | 9.7 | 12.7 | 5.1 |  |  | 6.7 |  | 3 | 4.1 | 3.4 | 2.4 | 2.5 | 14.6 | 3.4 | 3.2 | 13 | 29.4 | 5 |  |  | 0.9 | 3.7 | 5.4 | 0.2 |  | 4.1 | 1.7 | 3.6 | 4 | 4.1 | 7.6 | 17.5 | 13.2 | 14 |  | 3.7 | 13.7 |  | 49.3 | 38.9 | 18.7 |  | 1.6 | 2.4 |  | 4.9 |  |  |  |  | 0.6 | 24.2 | 28.8 |  | 4.5 | 1.3 | 4.1 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 18.1 | 7.4 | 10 | 1.1 | 10.5 | 518.9
7:30 |  | 18.2 | 17.2 | 8.7 | 11.1 | 11.1 | 1.1 |  | 9.9 | 12.3 | 5 |  | 0.1 | 6.6 |  | 3 | 4.2 | 3.4 | 2.2 | 2.5 | 13.7 | 3.4 | 3.2 | 14.8 | 27.9 | 6.9 |  |  |  | 2.4 | 15.6 | 9.2 |  | 4.1 | 1.7 | 3.6 | 4 | 4.1 | 8.1 | 41.4 | 11.7 | 13.3 |  | 3.6 | 15.5 |  | 128.8 | 102.7 | 50.5 |  | 1.6 | 4.9 |  | 10.3 |  |  |  |  | 0.6 | 59.3 | 71.9 |  | 11.6 | 2 | 4.9 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 | 4.7 | 0.4 | 18.1 | 7.5 | 10 | 3 | 10.2 | 837.4
8:00 |  | 17.1 | 17.2 | 7.4 | 11.1 | 10.9 | 1.2 |  | 9.7 | 10.3 | 5.1 |  | 0.1 | 6.4 |  | 3.5 | 4.6 | 3.3 | 2.3 | 2.5 | 13.4 | 3.4 | 3.2 | 14 | 25.4 | 6.6 |  |  |  | 1.6 | 24.8 | 17.2 |  | 4 | 1.7 | 3.6 | 4 | 4.1 | 8.3 | 61.1 | 6.8 | 11.3 |  | 3.5 | 16.6 |  | 192.7 | 155.3 | 78.6 |  | 1.5 | 7.4 |  | 11.6 |  |  |  |  | 0.6 | 81.1 | 109.9 |  | 14.5 | 1.6 | 5.9 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 | 7 | 0.4 | 18 | 7.5 | 9.9 | 9.7 | 10.4 | 1080.5
8:30 |  | 18.2 | 17.2 | 10.2 | 11.2 | 7 | 1.1 |  | 10.1 | 11.4 | 5.2 | 0.1 | 0.6 | 6.2 |  | 3.5 | 4.5 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 13.2 | 3.4 | 3.1 | 11.4 | 23.7 | 4.3 |  |  |  |  | 29.8 | 30.6 |  | 4 | 1.7 | 3.6 | 4 | 4.1 | 8.3 | 66.4 | 10.5 | 12.2 |  | 3.5 | 15.7 |  | 199.8 | 161.2 | 81.6 | 0.2 | 1.1 | 9.5 |  | 12 |  |  | 1.2 |  | 0.6 | 83.6 | 114.7 |  | 15 | 1.5 | 5.1 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 | 9 |  | 18.2 | 7.4 | 10 | 14.9 | 10.3 | 1134.2
9:00 |  | 17.2 | 17.2 | 8.6 | 11.2 | 11.1 | 1.1 |  | 9.2 | 11.5 | 5.2 | 0.1 | 0.8 | 6.1 |  | 3.5 | 4.6 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 13.2 | 3.4 | 3.1 | 8.7 | 23.7 | 1 |  |  |  |  | 30 | 31.2 |  | 4 | 1.7 | 3.6 | 4 | 4.1 | 8.3 | 67.4 | 11.6 | 14.2 |  | 3.5 | 15.5 |  | 203.2 | 164.5 | 83.6 | 0.3 | 0.8 | 11.3 |  | 12.1 |  |  | 6.8 |  | 0.6 | 84.5 | 115.4 |  | 15.1 | 0.4 |  | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 | 10.8 |  | 18.1 | 7.4 | 10 | 15.1 | 10.2 | 1145.9
9:30 |  | 16.8 | 17.2 | 8.2 | 11.1 | 17 | 1.1 |  | 9.4 | 11 | 5.1 | 0.1 | 1 | 6.1 |  | 3.2 | 4.1 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 12.8 | 3.4 | 3.1 | 5.6 | 21.3 | 0.9 |  |  |  |  | 30 | 31.5 |  | 4 | 1.7 | 3.6 | 4 | 4.1 | 8 | 67.6 | 11.8 | 11.2 |  | 3.5 | 15.5 |  | 204.9 | 167 | 84.8 | 0.3 | 0.6 | 12.9 |  | 12 |  | 2 | 5.6 |  | 0.6 | 84.6 | 115.2 |  | 15 | 0.1 | 0.3 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 | 12.4 |  | 18.2 | 7.5 | 10 | 15.6 | 10.2 | 1151.1
10:00 |  | 17.2 | 17.2 | 8.2 | 11.1 | 17 | 1.1 |  | 10.8 | 11.5 | 5.2 | 0.4 | 1.1 | 6.1 |  | 3.5 | 4.3 | 2.4 | 1.7 | 2.6 | 14.3 | 3.4 | 3.1 | 10.6 | 20.2 | 2 |  |  | 0.5 | 0.6 | 29.9 | 31.6 |  | 4 | 1.7 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 8 | 67.9 | 11.2 | 11.6 |  | 3.5 | 15.7 |  | 205.6 | 167.6 | 85.1 | 0.2 | 1.2 | 14.1 |  | 12 |  | 9.9 | 2.7 |  | 0.6 | 85.3 | 115.5 |  | 15 |  | 0.4 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 | 13.8 |  | 18.2 | 7.4 | 10 | 15.5 | 10.4 | 1172.8
10:30 |  | 17.4 | 17.2 | 7.9 | 11.1 | 17.2 | 1.1 |  | 6.3 | 10.3 | 5.4 | 0.4 | 1.2 | 6.1 |  | 3.5 | 4.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 12.9 | 3.4 | 3.1 | 14.6 | 21.7 | 0.1 |  |  | 4.3 | 33 | 29.5 | 31.6 |  | 4 | 1.7 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 8.1 | 67.1 | 8.4 | 7.1 |  | 3.5 | 15.5 |  | 205.8 | 167.7 | 85.1 | 0.2 | 1.3 | 15.1 |  | 12 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 85.3 | 115.2 |  | 14.9 |  | 2.9 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 | 14.8 |  | 18.2 | 7.5 | 10.1 | 15.3 | 10.1 | 1199.5
11:00 |  | 17.2 | 17.2 | 7.7 | 11.1 | 17.4 | 1.1 |  | 3.2 | 10.4 | 5.1 | 0.4 | 1.2 | 6.1 |  | 3.5 | 4.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 13.4 | 3.5 | 3.1 | 21.4 | 22.6 |  |  |  | 2.9 | 24.7 | 29.3 | 31.5 |  | 4 | 1.7 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 8.1 | 67.3 | 8.9 | 8.2 |  | 3.5 | 15.5 |  | 205.6 | 167.7 | 85.1 | 0.4 | 1.6 | 15.8 |  | 12 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 84.6 | 113.9 |  | 15 |  | 4.8 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 | 15.4 |  | 18.2 | 7.4 | 10.1 | 15.2 | 10.3 | 1197.8
11:30 |  | 16.6 | 17.2 | 7 | 11.1 | 18.6 | 1.1 |  | 3.2 | 11.1 | 5.2 | 0.4 | 1.3 | 6.1 |  | 3.3 | 4.1 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 13.5 |  | 3.1 | 29.8 | 20.9 |  |  |  | 0.6 | 4.1 | 29.6 | 31.5 |  | 4 | 1.7 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 7.9 | 66.7 | 8.8 | 9.1 |  | 3.5 | 15.4 |  | 205.4 | 167.4 | 85.1 | 0.4 | 1.7 | 16.2 |  | 12 |  | 10 |  |  | 0.6 | 84.1 | 113.1 |  | 15.1 |  | 0.9 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 | 15.9 |  | 18.2 | 7.4 | 10.1 | 15.2 | 10.2 | 1174.3
12:00 |  | 17.1 | 17.2 | 7.6 | 11.1 | 20 | 1.1 |  | 3.2 | 10.6 | 5.3 | 0.4 | 1.3 | 6.2 |  | 3.5 | 4.2 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 13.1 |  | 3.1 | 33.6 | 15.9 |  |  |  | 3.3 | 9.7 | 29.6 | 31.7 |  | 4 | 1.7 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 7.9 | 67.1 | 8.5 | 10.5 |  | 3.5 | 15.4 |  | 204.8 | 167.1 | 84.7 | 0.4 | 1.7 | 16.3 |  | 12 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 84 | 112.8 |  | 15.1 |  |  | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 | 15.9 |  | 18.1 | 7.5 | 10 | 15.3 | 10.4 | 1182.9
12:30 |  | 17.4 | 17.2 | 7.2 | 11.1 | 20 | 1.1 |  | 3.1 | 11.2 | 5.1 | 0.4 | 1.3 | 6 |  | 3.4 | 4.2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 13.1 | 3.4 | 3.1 | 33.4 | 13.9 | 2.6 |  |  | 1.3 | 8.5 | 29.5 | 31.7 |  | 4 | 1.7 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 7.7 | 66.6 | 13.2 | 12.8 |  | 3.5 | 15.4 |  | 204.6 | 166.8 | 84.8 | 0.4 | 1.5 | 16 |  | 12.1 |  | 9.8 |  |  | 0.6 | 84.1 | 112.6 |  | 15.2 | 0.8 | 2.6 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 | 15.6 |  | 17.8 | 7.5 | 10 | 15.4 | 10 | 1191.2
13:00 |  | 17.1 | 17.2 | 7 | 11.1 | 20 | 1.1 |  | 5.2 | 12.2 | 5.2 | 0.4 | 1.3 | 6 |  | 3.6 | 4.4 | 2.7 | 1.8 | 2.5 | 13.3 | 3.4 | 3.1 | 31.9 | 22 | 1.7 |  |  | 1.4 | 17.5 | 29.7 | 38.9 |  | 4 | 1.7 | 3.6 | 4 | 4.1 | 7.7 | 66.5 | 14.1 | 12.5 |  | 3.5 | 15.4 |  | 204.8 | 167.6 | 84.9 | 0.4 | 1.1 | 16 |  | 12.1 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 84.7 | 113.6 |  | 15.2 | 0.3 | 1.6 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 | 15.2 |  | 17 | 7.4 | 10 | 15.6 | 10.3 | 1216.7
13:30 |  | 16.8 | 17.2 | 7.2 | 10.8 | 20 | 1.1 |  | 6.2 | 11 | 5.1 | 0.4 | 1.2 | 6 |  | 3.5 | 5.1 | 2.7 | 1.8 | 2.5 | 13.1 | 4.2 | 3.1 | 26.9 | 20.3 | 3.2 |  |  | 1.8 | 19.7 | 29.8 | 39 |  | 4 | 1.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 7.7 | 68.5 | 13.3 | 12.7 |  | 3.6 | 15.4 |  | 206.2 | 168.2 | 85.4 | 0.4 | 1.5 | 15.2 |  | 12.2 |  | 9.9 | 9.8 |  | 0.6 | 85.5 | 115.5 |  | 15.2 | 0.8 | 2.2 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2.4 | 14.4 |  | 17 | 7.4 | 10 | 15.7 | 10.3 | 1231.7
14:00 |  | 17.3 | 17.2 | 8.4 | 11.1 | 20 | 1.1 |  | 6 | 9.5 | 5 | 0.4 | 1.1 | 5.7 |  | 3.1 | 5.3 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 12.7 | 4.2 | 3.1 | 23.9 | 17.2 | 6 |  |  | 2.2 | 20 | 30.3 | 39.1 |  | 4 | 1.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 7.7 | 68.8 | 17 | 13.4 |  | 3.6 | 15.4 |  | 211.2 | 167.3 | 87 | 0.4 | 1.5 | 14.2 |  | 12 |  | 10 | 58.5 | 20.9 | 0.6 | 86.1 | 116.6 |  | 15.4 | 2 | 8 | 3 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 13.5 |  | 17 | 7.5 | 9.9 | 15.7 | 10.2 | 1314
14:30 |  | 17.5 | 17.2 | 8.6 | 11.1 | 20 | 1.1 |  | 7 | 11 | 5.1 | 0.3 | 1.1 | 5.7 |  | 3.4 | 5.4 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 13.2 | 3.8 | 3.1 | 29.2 | 14.9 | 4.4 |  |  | 4.7 | 37.5 | 30.4 | 39.2 |  | 3.9 | 1.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 7.7 | 68.9 | 14.6 | 14.2 |  | 3.6 | 15.4 |  | 212.6 | 172 | 87.2 | 0.4 | 1.3 | 12.8 |  | 11.9 |  | 9.9 | 92.3 | 64.8 | 0.6 | 86.8 | 118.5 |  | 15.4 | 1.4 | 4.9 | 3 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 11.9 |  | 17 | 7.4 | 9.9 | 15.4 | 10.3 | 1416.6
15:00 |  | 17.2 | 17.2 | 8.2 | 11 | 18.5 | 1.1 |  | 7.3 | 10.8 | 5.1 | 0.3 | 0.9 | 5.7 |  | 3.5 | 5.5 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 12.9 | 3.8 | 3.1 | 33.9 | 17.4 | 8.1 |  |  | 3.9 | 33.6 | 30.6 | 39.2 |  | 3.9 | 1.7 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 7.3 | 68.7 | 15.7 | 14.6 |  | 3.6 | 15.7 |  | 210.1 | 170.1 | 86.3 | 0.3 | 1 | 11.2 |  | 11.9 |  | 9.9 | 96.3 | 115.4 | 0.6 | 86.3 | 118.1 |  | 15.2 | 2 | 7.6 | 3 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 10.4 |  | 17.1 | 7.4 | 9.9 | 14.8 | 10.1 | 1469.2
15:30 |  | 17.4 | 17.2 | 7.5 | 11 | 15 | 1.1 |  | 7.7 | 10.9 | 5 | 0.2 | 0.8 | 5.8 |  | 3.4 | 5.5 | 2.7 | 2 | 2.4 | 12.9 | 3.8 | 3.1 | 33.8 | 21.4 | 9.5 |  |  | 4 | 36.8 | 30 | 39 |  | 3.9 | 1.7 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 7 | 67 | 14.8 | 13.2 |  | 3.6 | 15.7 |  | 205.1 | 166.7 | 84.4 | 0.2 | 1 | 9.3 |  | 11.9 |  | 9.7 | 119.9 | 125.7 | 0.6 | 83.9 | 115.3 |  | 14.9 | 2 | 7.7 | 3 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 8.5 |  | 17.2 | 7.5 | 10 | 13.7 | 10.2 | 1482.5
16:00 |  | 16.7 | 17.2 | 6.7 | 10.8 | 16.5 | 1.2 |  | 10.1 | 11.4 | 5 | 0.2 | 0.6 | 5.8 |  | 3 | 5.3 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 12.8 | 3.8 | 3 | 32.8 | 16.7 | 13.3 |  |  | 2.8 | 32.1 | 23.5 | 38.1 |  | 3.9 | 1.7 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 7 | 55.9 | 14.6 | 13.2 |  | 3.6 | 15.8 |  | 189.3 | 153.8 | 78.1 | 0.1 | 1 | 6.9 |  | 11.2 |  | 9.9 | 130.7 | 126.7 | 0.6 | 75.4 | 90.3 |  | 14 | 2.2 | 9.8 | 3 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 6.3 |  | 16.9 | 7.4 | 9.8 | 11 | 10.1 | 1394.2
16:30 |  | 16.5 | 17.2 | 9.2 | 11.1 | 19.8 | 1.2 |  | 9.1 | 11.2 | 5.1 | 0.1 | 0.4 | 6.1 |  | 3.3 | 5.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 13.1 | 3.7 | 3.1 | 32.9 | 11.4 | 16.4 |  |  | 3.2 | 41.9 | 13.8 | 34.1 |  | 3.9 | 1.7 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 7 | 28.7 | 11.2 | 11.6 |  | 3.6 | 15.8 |  | 118.7 | 78.6 | 43.1 | 0.1 | 1.4 | 4.4 |  | 8.6 |  | 9.9 | 134.7 | 127.8 | 0.6 | 41.4 | 51.3 |  | 10.7 | 3 | 14.8 | 3 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 3.9 |  | 16.7 | 7.4 | 9.7 | 4.3 | 10.4 | 1102.2
17:00 |  | 17.2 | 17.2 | 7.8 | 11.1 | 19.9 | 1.2 |  | 8.7 | 12.1 | 5 | 0.1 |  | 6.3 |  | 3 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 12.7 | 3.8 | 3 | 39.9 | 7.4 | 19.8 |  |  | 5 | 61 | 3.9 | 19.3 |  | 3.9 | 1.7 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 7 | 8.7 | 10 | 10.2 |  | 3.6 | 15.8 |  | 35.8 | 29.3 | 15.2 | 0.1 | 1.6 | 1.8 |  | 2.8 |  | 9.9 | 131.1 | 127.4 | 0.6 | 13.3 | 13.3 |  | 3.8 | 3.7 | 17.5 | 3 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 1.6 |  | 17.1 | 7.5 | 10 | 0.2 | 10.1 | 833.3
17:30 |  | 16.7 | 17.3 | 9.1 | 11 | 20 | 1.3 |  | 9 | 12.1 | 5 |  |  | 6.5 |  | 3.2 | 5.4 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 12.8 | 1.2 | 3 | 38.5 | 5.9 | 17.3 |  |  | 7.1 | 77.1 |  | 4.9 |  | 3.9 | 1.7 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 7 |  | 9.8 | 9.7 |  | 3.6 | 15.8 |  | 0.7 | 1 | 0.2 |  | 1.6 |  |  | 0.1 |  | 9.9 | 123.8 | 123.3 | 0.6 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4 | 19 | 3 | 0.9 | 2.3 | 1.8 |  | 0.1 | 17.1 | 7.4 | 10 |  | 10.1 | 691.6
18:00 |  | 17.5 | 19.1 | 8.6 | 10.9 | 20 | 1.4 |  | 9.3 | 11.1 | 4.9 |  |  | 6.6 |  | 3.1 | 4.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 12.8 | 0.1 | 3 | 32.8 | 7.3 | 14.1 |  |  | 6.6 | 75.8 |  |  |  | 3.9 | 1.7 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 7.3 |  | 10.7 | 10 |  | 3.6 | 15.8 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 110.6 | 119.6 | 0.6 |  |  |  |  | 3.3 | 16.1 | 3 | 0.9 | 2.3 | 1.8 |  | 0.5 | 17 | 7.4 | 10 |  | 10.1 | 656.9
18:30 |  | 16.6 | 19.1 | 8.8 | 11.1 | 20 | 1.4 |  | 9 | 9.9 | 4.9 |  |  | 6.2 |  | 3.2 | 4.8 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 12.8 | 3.3 | 3 | 29.5 | 7.1 | 10.6 |  |  | 5.1 | 64.1 |  |  |  | 5.6 | 1.7 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 7.3 |  | 8 | 9.3 |  | 3.5 | 15.7 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 9.9 | 69.3 | 94.5 | 0.6 |  |  |  |  | 3.2 | 11.7 | 3.1 | 0.9 | 2.3 | 1.8 |  | 0.5 | 17.5 | 7.5 | 10 |  | 10.2 | 565.5
19:00 |  | 16.5 | 19.1 | 7.8 | 11.1 | 20 | 1.4 |  | 9 | 12.2 | 4.9 |  |  | 6 |  | 3.1 | 4.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 12.9 | 3.3 | 3 | 26.8 | 7.7 | 6.4 |  |  | 4.7 | 49.5 |  |  |  | 6.3 | 1.7 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 7.7 |  | 6.3 | 6.8 |  | 3.6 | 15.8 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 9.9 | 72 | 75.5 | 0.6 |  |  |  |  | 1.1 | 6.7 | 3.1 | 0.9 | 2.3 | 1.8 |  | 0.5 | 18.1 | 7.4 | 10 |  | 10.2 | 519.1
19:30 |  | 17.5 | 19.1 | 8.2 | 11.1 | 20 | 1.4 |  | 9.1 | 11.2 | 4.9 |  |  | 5.6 |  | 3.2 | 5.3 | 2.2 | 1.4 | 2.5 | 13.2 | 3.3 | 3 | 24.3 | 7.7 | 15.2 |  |  | 1.8 | 23.2 |  |  |  | 6.1 | 1.7 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 8 |  | 1.8 | 2.7 |  | 3.6 | 15.8 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.9 | 21.3 | 30.9 | 0.6 |  |  |  |  | 2.8 | 13.4 | 3.1 | 0.9 | 2.3 | 1.8 |  | 0.5 | 18.1 | 7.4 | 10 |  | 10.2 | 400.4
20:00 |  | 17.5 | 19.1 | 7.5 | 11.1 | 20 | 1.5 |  | 9.8 | 12.3 | 4.9 |  |  | 5.6 |  | 3.3 | 5.2 | 2.2 | 1.4 | 2.5 | 13.1 | 3.3 | 3 | 18.5 | 7 | 13.5 |  |  | 0.3 | 10.2 |  |  |  | 5.7 | 1.7 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 8 |  | 1.7 | 1.7 |  | 3.6 | 15.8 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 9.9 | 3.9 | 13.4 | 0.6 |  |  |  |  | 2.6 | 11.9 | 3.1 | 0.9 | 2.3 | 1.8 |  | 0.5 | 18.1 | 7.4 | 10 |  | 10.2 | 340.4
20:30 |  | 17.5 | 19.1 | 7.8 | 11.1 | 19.9 | 1.5 |  | 9.9 | 10.3 | 4.9 |  |  | 5.6 |  | 3.3 | 5.3 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 13.1 | 3.3 | 3 | 12.1 | 6.6 | 27 |  |  | 1 | 20.4 |  |  |  | 5.3 | 1.7 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 8 |  | 1.2 | 2.4 |  | 3.6 | 15.6 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 9.9 | 2.8 | 7.3 | 0.6 |  |  |  |  | 5.5 | 18.2 | 3.1 | 0.9 | 2.2 | 1.8 |  | 0.5 | 18.1 | 7.4 | 10 |  | 10.2 | 358.8
21:00 |  | 17 | 19.1 | 7.7 | 11 | 20 | 1.5 |  | 8.6 | 10.9 | 4.9 |  |  | 5.6 |  | 3.1 | 5.1 | 3.3 | 2.1 | 2.5 | 12.7 | 3.3 | 3 | 8.6 | 5.7 | 7.9 |  |  | 1 | 21.9 |  |  |  | 5.3 | 1.7 | 3.6 | 4 | 4.1 | 7.8 |  | 1.3 | 2.7 |  | 3.5 | 15.6 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 10 | 24.3 | 18.6 | 0.6 |  |  |  |  | 2.8 | 9.8 | 3.1 | 0.9 | 2.2 | 1.8 |  | 0.5 | 18 | 7.4 | 10 |  | 10.1 | 357.1
21:30 |  | 16.5 | 19.1 | 6.7 | 11.1 | 20 | 1.5 |  | 8.8 | 11.5 | 4.9 |  |  | 5.5 |  | 3.4 | 5.4 | 3.4 | 2.1 | 2.5 | 13.4 | 3.3 | 3 | 5 | 7.1 | 3.3 |  |  | 1 | 16.6 |  |  |  | 5.6 | 1.7 | 3.6 | 4 | 4.1 | 7.7 |  | 2.7 | 2.9 |  | 3.5 | 15.6 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 10 | 97.9 | 106.5 | 0.6 |  |  |  |  | 1.1 | 5.6 | 3.1 | 0.9 | 2.2 | 1.8 |  | 0.5 | 18 | 7.5 | 10 |  | 10.5 | 503.9
22:00 |  | 16.7 | 19.1 | 6.7 | 11 | 20 | 1.5 |  | 9.1 | 10.9 | 4.8 |  |  | 5.5 |  | 3.1 | 5.2 | 3.5 | 2 | 2.5 | 13.1 | 3.3 | 3 | 2.9 | 9.6 | 5.5 |  |  | 0.1 | 11.5 |  |  |  | 5.7 | 1.7 | 3.6 | 4 | 4.1 | 7.6 |  | 2.1 | 3.9 |  | 3.5 | 15.6 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 9.9 | 48.4 | 57.6 | 0.6 |  |  |  |  | 1.5 | 5.8 | 3.1 | 0.9 | 2.2 | 1.8 |  | 0.5 | 18.1 | 7.4 | 10 |  | 10.3 | 402
22:30 |  | 16.1 | 18.9 | 7.9 | 11 | 20 | 1.5 |  | 9.1 | 12.1 | 4.8 |  |  | 5.5 |  | 3.2 | 5.1 | 3.4 | 2.1 | 2.5 | 17.9 | 3.3 | 3 | 1 | 7.2 | 7 |  |  |  | 8.8 |  |  |  | 5.9 | 1.7 | 3.6 | 4 | 4.1 | 7.6 |  | 3.8 | 6.2 |  | 3.5 | 15.6 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 9.9 | 5.8 | 11.7 | 0.6 |  |  |  |  | 1.8 | 8.9 | 3.1 | 0.9 | 2.2 | 1.8 |  | 0.5 | 18.1 | 7.4 | 10 |  | 5.4 | 317
23:00 |  | 17 | 19.1 | 9.2 | 11 | 20 | 1.5 |  | 8.8 | 12.4 | 4.8 |  |  | 5.7 |  | 3.2 | 5 | 3 | 2.1 | 2.6 | 18.1 | 3.3 | 3 |  | 6.6 | 6.3 |  |  | 0.2 | 11.6 |  |  |  | 6 | 1.7 | 3.6 | 4 | 4.1 | 7.6 |  | 4.9 | 7.4 |  | 3.5 | 15.6 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 9.9 | 0.1 |  | 0.6 |  |  |  |  | 2 | 7.8 | 3.1 | 0.9 | 2.2 | 1.9 |  | 0.5 | 18.1 | 7.4 | 10 |  | 5.4 | 304.2
23:30 |  | 16.5 | 19.1 | 8.2 | 11 | 20 | 1.4 |  | 8.6 | 12.2 | 4.8 |  |  | 5.7 |  | 3.2 | 5 | 2.9 | 2.1 | 2.5 | 18.1 | 3.3 |  |  | 8.9 | 5.5 |  |  | 0.4 | 6 |  |  |  | 6 | 1.7 | 3.6 | 4 | 4.1 | 7.8 |  | 3.8 | 5.6 |  | 3.6 | 15.4 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 10 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.1 | 8.3 | 3.6 | 1.1 | 2.2 | 2.2 |  | 0.5 | 18.1 | 7.4 | 10 |  | 5.3 | 294.3
0:00 |  | 17 | 19.1 | 8.2 | 10.7 | 20 | 1.4 |  | 9 | 11.5 | 5.1 |  |  | 5.7 |  | 3.4 | 5.2 | 2.8 | 2 | 2.5 | 18.1 | 3.3 |  |  | 8 | 1.9 |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 5.6 | 1.7 | 3.6 | 4 | 4.1 | 7.8 |  | 2.7 | 4.5 |  | 3.5 | 15.4 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.3 |  | 3.6 | 1.1 | 2.2 | 2.2 |  | 0.5 | 18.1 | 7.4 | 10 |  | 5.3 | 272.1
EJEC MWh | 0 | 411.85 | 435.4 | 195.9 | 264.05 | 385.85 | 29.8 | 0 | 198.35 | 275.9 | 120.65 | 2.55 | 8.7 | 145.1 | 0 | 78 | 115.1 | 69.1 | 50.8 | 59.85 | 360.4 | 76.8 | 61.35 | 437.15 | 427.75 | 237.4 | 0 | 0 | 39.45 | 497.65 | 267.6 | 320.15 | 0 | 106.7 | 40.8 | 85.25 | 96.55 | 98.8 | 184.9 | 612.9 | 224.5 | 235.05 | 0 | 86.2 | 370.25 | 0 | 1903.6 | 1535.3 | 780.25 | 2.6 | 31.85 | 116.85 | 0 | 115.1 | 0 | 144.7 | 700.9 | 709.2 | 14.4 | 784.95 | 1046.85 | 0 | 143 | 57.95 | 190.35 | 85.25 | 23.15 | 54.8 | 51.75 | 111.7 | 6.5 | 427.75 | 178.75 | 239.65 | 128.95 | 203.15 | 17503.8
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1996.4 | 11.4055 | #FFA975
[10 empty] | EÓLICA | 3757.35 | 21.4659 | #B9ACFF
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 3869 | 22.1038 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 7881.05 | 45.0248 | #FFD272

## VERTIMIENTO RER
sábado, 18 de Julio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
18/07/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/07/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/07/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
sábado, 18 de Julio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 17.6 | 19.1 | 9.1 | 11 | 9.1 | 11.4 |  | 77.3
1:00 | 18.1 | 19.1 | 8.6 | 11 | 8.4 | 9.6 |  | 74.8
1:30 | 15.8 | 19.1 | 7.4 | 11 | 8.8 | 12.6 |  | 74.7
2:00 | 15 | 19.1 | 8.4 | 11 | 9.1 | 12.2 |  | 74.8
2:30 | 18 | 18.4 | 9.1 | 11 | 9.1 | 13.2 |  | 78.8
3:00 | 16.4 | 17.3 | 8.1 | 11 | 8.7 | 13.4 |  | 74.9
3:30 | 18.1 | 19.1 | 9.3 | 11 | 8.8 | 12.2 |  | 78.5
4:00 | 17.5 | 19.1 | 9.8 | 10 | 8.8 | 11.9 |  | 77.1
4:30 | 18 | 19.1 | 9.4 | 10.9 | 9.1 | 11.2 |  | 77.7
5:00 | 18.2 | 19.1 | 9.1 | 11 | 7.9 | 13.3 |  | 78.6
5:30 | 17 | 19.1 | 8.5 | 11 | 9.2 | 12 |  | 76.8
6:00 | 17.3 | 19.1 | 7.3 | 11 | 9 | 11 |  | 74.7
6:30 | 18.4 | 17.8 | 8.9 | 11 | 8.5 | 12.8 |  | 77.4
7:00 | 17.6 | 16.9 | 7.1 | 10.6 | 9.7 | 12.7 |  | 74.6
7:30 | 18.2 | 17.2 | 8.7 | 11.1 | 9.9 | 12.3 |  | 77.4
8:00 | 17.1 | 17.2 | 7.4 | 11.1 | 9.7 | 10.3 |  | 72.8
8:30 | 18.2 | 17.2 | 10.2 | 11.2 | 10.1 | 11.4 |  | 78.3
9:00 | 17.2 | 17.2 | 8.6 | 11.2 | 9.2 | 11.5 |  | 74.9
9:30 | 16.8 | 17.2 | 8.2 | 11.1 | 9.4 | 11 |  | 73.7
10:00 | 17.2 | 17.2 | 8.2 | 11.1 | 10.8 | 11.5 |  | 76
10:30 | 17.4 | 17.2 | 7.9 | 11.1 | 6.3 | 10.3 |  | 70.2
11:00 | 17.2 | 17.2 | 7.7 | 11.1 | 3.2 | 10.4 |  | 66.8
11:30 | 16.6 | 17.2 | 7 | 11.1 | 3.2 | 11.1 |  | 66.2
12:00 | 17.1 | 17.2 | 7.6 | 11.1 | 3.2 | 10.6 |  | 66.8
12:30 | 17.4 | 17.2 | 7.2 | 11.1 | 3.1 | 11.2 |  | 67.2
13:00 | 17.1 | 17.2 | 7 | 11.1 | 5.2 | 12.2 |  | 69.8
13:30 | 16.8 | 17.2 | 7.2 | 10.8 | 6.2 | 11 |  | 69.2
14:00 | 17.3 | 17.2 | 8.4 | 11.1 | 6 | 9.5 |  | 69.5
14:30 | 17.5 | 17.2 | 8.6 | 11.1 | 7 | 11 |  | 72.4
15:00 | 17.2 | 17.2 | 8.2 | 11 | 7.3 | 10.8 |  | 71.7
15:30 | 17.4 | 17.2 | 7.5 | 11 | 7.7 | 10.9 |  | 71.7
16:00 | 16.7 | 17.2 | 6.7 | 10.8 | 10.1 | 11.4 |  | 72.9
16:30 | 16.5 | 17.2 | 9.2 | 11.1 | 9.1 | 11.2 |  | 74.3
17:00 | 17.2 | 17.2 | 7.8 | 11.1 | 8.7 | 12.1 |  | 74.1
17:30 | 16.7 | 17.3 | 9.1 | 11 | 9 | 12.1 |  | 75.2
18:00 | 17.5 | 19.1 | 8.6 | 10.9 | 9.3 | 11.1 |  | 76.5
18:30 | 16.6 | 19.1 | 8.8 | 11.1 | 9 | 9.9 |  | 74.5
19:00 | 16.5 | 19.1 | 7.8 | 11.1 | 9 | 12.2 |  | 75.7
19:30 | 17.5 | 19.1 | 8.2 | 11.1 | 9.1 | 11.2 |  | 76.2
20:00 | 17.5 | 19.1 | 7.5 | 11.1 | 9.8 | 12.3 |  | 77.3
20:30 | 17.5 | 19.1 | 7.8 | 11.1 | 9.9 | 10.3 |  | 75.7
21:00 | 17 | 19.1 | 7.7 | 11 | 8.6 | 10.9 |  | 74.3
21:30 | 16.5 | 19.1 | 6.7 | 11.1 | 8.8 | 11.5 |  | 73.7
22:00 | 16.7 | 19.1 | 6.7 | 11 | 9.1 | 10.9 |  | 73.5
22:30 | 16.1 | 18.9 | 7.9 | 11 | 9.1 | 12.1 |  | 75.1
23:00 | 17 | 19.1 | 9.2 | 11 | 8.8 | 12.4 |  | 77.5
23:30 | 16.5 | 19.1 | 8.2 | 11 | 8.6 | 12.2 |  | 75.6
0:00 | 17 | 19.1 | 8.2 | 10.7 | 9 | 11.5 |  | 75.5
EJEC MWh | 411.85 | 435.4 | 195.9 | 264.05 | 198.35 | 275.9 | 0 | 1781.45

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Julio del 2026 - sábado, 18 de Julio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 396.9 |  | 104.5 | 393.35 | 333.05 | 420.7 | 431.65 | 431.9 | 421.05 | 401.15 | 354.9 | 429.4 | 423.15 | 426.15 | 416.6 | 416.8 | 415.05 | 411.85 | 6628.15
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 445.35 | 448.25 | 448.7 | 456.4 | 458.1 | 227.55 | 402.45 | 441.8 | 456.05 | 390.45 | 366.8 | 393.85 | 390 | 391.2 | 372.9 | 408.8 | 432.9 | 435.4 | 7366.95
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 193.2 | 192.3 | 194.35 | 208.15 | 187.65 | 61.45 | 189.01 | 197.3 | 170.4 | 178.455 | 205.082 | 187.4 | 193.7 | 192.95 | 189.6 | 194.82 | 197.789 | 195.9 | 3329.506
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 258.235 | 257.85 | 258.5 | 263.05 | 212.55 | 210.35 | 254.75 | 254.2 | 254.15 | 211.37 | 261.65 | 164.4 | 195.85 | 249.1 | 265.45 | 265.29 | 264.6184 | 264.05 | 4365.4134
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.55 | 318.4 | 330.4 | 339.5 | 335.5 | 348.65 | 370 | 358.95 | 361.2 | 376.1 | 363.15 | 351.35 | 355.3 | 367.8 | 367.7 | 383.4 | 386.4 | 385.85 | 6455.2
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28 | 28.25 | 29 | 27.2 | 28.8 | 27.75 | 29.3 | 31.6 | 32.85 | 33.36 | 30.6 | 29.6 | 30.65 | 31.45 | 33.1 | 33.75 | 33.4 | 29.8 | 548.46
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 225.6 | 232.5 | 222.2 | 227.2 | 214.2 | 213.35 | 213.2 | 217.4 | 216.15 | 179.95 | 214.7 | 210.96 | 220.7 | 230.55 | 215.35 | 210.2 | 233.75 | 198.35 | 3896.31
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 317.915 | 339.55 | 341.0754 | 323.2 | 308.1 | 307.2 | 316.65 | 314.595 | 365.6 | 371.3 | 396.45 | 393.756 | 298.9 | 325.55 | 285.7 | 280.52 | 276.3727 | 275.9 | 5838.3341
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135.55 | 135.45 | 146.55 | 160.2 | 148.1 | 141.8 | 136.25 | 133.8 | 134.4 | 132.1 | 130.2 | 130.25 | 125.9 | 128.45 | 130.4 | 124.45 | 119.75 | 120.65 | 2414.25
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2055.55 | 2054.35 | 2082.8 | 2200.1 | 2048.45 | 2021.55 | 1988.9 | 1996.95 | 1945.45 | 2001.75 | 1728.45 | 2040.7 | 1900.75 | 1908.8 | 1847.3 | 1862.5 | 1780.05 | 1681.25 | 35145.65
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 396.4 | 415.8 | 425.2 | 391.4 | 370.95 | 361.7 | 360.45 | 379.75 | 392.3 | 388.2 | 363.2 | 345.5 | 340.55 | 341.65 | 341.2 | 334.95 | 332.65 | 6671.75
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1350.35 | 1291.4 | 1489.5 | 1594.05 | 1297.35 | 1326.15 | 1345.65 | 1464.95 | 1371.55 | 1213.2 | 1296.95 | 1162.35 | 1178.35 | 1335.5 | 1204.6 | 1183.2 | 1061.25 | 1092.05 | 23258.4
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 603.1 | 622.95 | 778.7 | 752.45 | 594.1 | 622.9 | 614.15 | 596.75 | 610.4 | 607.1 | 592.85 | 576.6 | 562.1 | 559.85 | 615.85 | 591.6 | 555.6 | 546.55 | 11003.6
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 1.5 | 2.55 | 2.1 | 2.25 | 1.85 | 2.45 | 1.75 | 2.2 | 1 | 0.9 | 1.55 | 2.6 | 2.15 | 2.85 | 2.75 | 1.8 | 2.65 | 2.55 | 37.45
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.4 | 7.3 | 5.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 9.25 | 8.3 | 8.3 | 8.45 | 8.35 | 7.85 | 8.7 | 8.65 | 8.65 | 8.7 | 146.8
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.45 | 161.25 | 161.8 | 161.3 | 160.85 | 161.95 | 159.6 | 161.4 | 160.5 | 160.4 | 160.65 | 160.8 | 160.55 | 160.85 | 158.85 | 159.25 | 160.2 | 159.2 | 2890.85
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1795.9 | 1787.2 | 1804.35 | 1788.2 | 1806.5 | 1799.65 | 1786.5 | 1779.65 | 1806.25 | 1788.35 | 1796.45 | 1793.8 | 1807.3 | 1792.15 | 1778.1 | 1784.8 | 1780.2 | 1844.3 | 32319.65
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.75 | 170.55 | 219 | 231.35 | 203.4 | 185.6 | 173.1 | 163.5 | 174.35 | 183.35 | 169.7 | 165.65 | 161.8 | 149.55 | 174.2 | 173.9 | 154.65 | 145.1 | 3155.5
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.55 | 95 | 101.15 | 101 | 93.45 | 76.25 | 90.75 | 96.35 | 92.55 | 88.65 | 89.85 | 86.8 | 86.35 | 84.3 | 84.35 | 80.15 | 79.2 | 78 | 1595.7
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.2 | 151 | 148.3 | 149.8 | 137.85 | 128 | 134.1 | 138.7 | 136.75 | 131.55 | 130.45 | 127.5 | 127.5 | 123.85 | 121.75 | 117.45 | 116.9 | 115.1 | 2378.75
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.5 | 78.7 | 77.95 | 75.8 | 79.5 | 75 | 75.05 | 72.2 | 79.8 | 86.35 | 82.6 | 73.4 | 72.8 | 71.5 | 70.15 | 71.65 | 73.2 | 69.1 | 1365.25
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3001.25 | 2960.85 | 2957.75 | 2989.6 | 2971.95 | 2905.75 | 2839.9 | 2809.25 | 2756.85 | 2736.1 | 2695.85 | 2503.45 | 2667.3 | 2627.65 | 2644.05 | 2631.05 | 2611.15 | 2568.55 | 49878.3
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 184.95 | 184.15 | 183.6 | 185.95 | 185.15 | 186.55 | 186 | 186.15 | 187.85 | 187.35 | 186.65 | 187.8 | 187.8 | 189.4 | 188.35 | 187.55 | 187.3 | 183.5 | 3356.05
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.65 | 121.75 | 121.1 | 120.85 | 121.65 | 122.6 | 122.5 | 121.8 | 122.35 | 124.45 | 124.1 | 124.85 | 124.85 | 124.4 | 124.1 | 123.3 | 124.05 | 124.95 | 2217.3
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 539.95 | 283.4 | 346.5 | 50.6 | 91.5 | 278.3 | 538.5 | 462.95 | 540.15 | 438.85 | 538.9 | 365.15 | 539.05 | 535.2 | 536.8 | 538.25 | 505.8 | 536.5 | 7666.35
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.85 | 57.4 | 57.45 | 58.1 | 57.75 | 58.8 | 58.2 | 57.35 | 56.35 | 52.1 | 54 | 54.05 | 48.85 | 54.9 | 55.05 | 55.5 | 53.35 | 50.8 | 996.85
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15618.05 | 15610.5 | 15088.45 | 15610.95 | 15583.45 | 15582.8 | 15602.4 | 15633.8 | 15664.3 | 15636.3 | 14858 | 14491.75 | 14763.05 | 15621.15 | 15161.1 | 15631.65 | 15609.1 | 15524.15 | 277290.95
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5215.4 | 5198.35 | 5060.65 | 5153 | 4475.55 | 5179 | 5163.8 | 5179.95 | 5181.15 | 5181.45 | 4996.3 | 4897.25 | 4977.7 | 5197.4 | 5074.65 | 5044.9 | 5198.65 | 5179.85 | 91555
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | 43 | 19.05 | [16 empty] | 62.05
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 43.7 | 19.5 | [16 empty] | 63.2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.15 | 64.75 | 60.4 | 57.35 | 59.2 | 59.9 | 60.1 | 60.5 | 60.6 | 60.95 | 61.05 | 61.3 | 61.1 | 58.5 | 62.1 | 61.6625 | 60.7 | 59.85 | 1094.1625
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.95 | 457.9 | 441.6 | 490.5 | 478.2 | 450.9 | 439.15 | 428.75 | 420.45 | 418.8 | 410.15 | 402.35 | 417.4 | 402.75 | 353.25 | 334.55 | 391.6 | 360.4 | 7504.65
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2697.5 | 2628.25 | 3517.05 | 2783.85 | 2362.95 | 2461.1 | 4080.9 | 2448.6 | 1211.65 | 4998.2 | 2957.25 | 1395.45 | 4029.9 | 2571.8 | 2570.75 | 2524.55 | 2018.65 | 2799.15 | 50057.55
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 155.95 | 155.95 | 155.3 | 155.9 | 156 | 156 | 149.05 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156 | 2800.15
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1483.05 | 1300.5 | 1369.6 | 1416.7 | 1492.95 | 1504.55 | 1549.05 | 1525.55 | 1525.2 | 1572.1 | 1529.5 | 1542.4 | 1555.9 | 1572.95 | 1534.95 | 1596.05 | 1594.45 | 1699.4 | 27364.85
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.2 | 115.8 | 117.5 | 119.1 | 100.15 | 88.1 | 82.2 | 84.4 | 78.65 | 73.95 | 74.2 | 96.65 | 102.65 | 93.3 | 87.35 | 80.05 | 82.85 | 76.8 | 1670.9
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.1 | 74.65 | 74.8 | 75.05 | 75 | 68.85 | 69.4 | 69.4 | 68.85 | 62.15 | 68.8 | 73.3 | 68.3 | 60.85 | 66.2 | 63.1 | 65.35 | 61.35 | 1246.5
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1008.9 | 1041.15 | 1037.05 | 1066.4 | 1058.95 | 1040.15 | 1022.55 | 994.1 | 1024 | 1010.45 | 1013.35 | 1019.6 | 1029.1 | 988.6 | 731.45 | 1015.3775 | 1015.741 | 1030.95 | 18147.8685
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 319.85 | 289.7 | 283.45 | 315.45 | 329.85 | 276.8 | 202.3 | 155.6 | 193 | 81.8 | 152.1 | 188.5 | 160.5 | 155.95 | 136.5 | 193.184 | 167.848 | 182.55 | 3784.932
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | 1125.2 | 955.95 | 694.6 | 1438.4 |  | 2590.1 | 2775.7 | 3315.45 | 1420.9 | 2407.2 | 2802.65 | 2152.95 | 1621.8 | 2533.5 | 3698.7 | 1198.9635 | 2563.3435 | 220.45 | 33515.857
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 774.5 | 669 | 745.25 | 575.85 | 487.35 | 574.45 | 314.8 | 285.05 | 376.1 | 419.8 | 143.75 | 231.35 | 288.55 | 275.3 | 224.8 | 270.45 | 415.95 | 437.15 | 7509.45
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 527.4 | 431.8 | 299.25 | 122.9 | 430.3 | 280.25 | 249.3 | 384.9 | 349.1 | 343.55 | 247.1 | 125.15 | 195.1 | 327.45 | 413.55 | 505.85 | 561.2 | 427.75 | 6221.9
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1295.8 | 2126.7 | 2074.55 | 2574.25 | 2210.7 | 2419.95 | 1055.35 | 1450.7 | 880.3 | 301.35 | 365.3 | 305.25 | 199.1 | 430.75 | 316.6 | 543.2 | 1404.5 | 237.4 | 20191.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1217.35 | 1969.6 | 1594.05 | 2168.55 | 1753.25 | 2016 | 661.8 | 1174.35 | 584.9 | 320.75 | 311.7 | 289.4 | 229.85 | 307.95 | 100.7 | 466.25 | 1193.5 | 199.8 | 16559.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1455.05 | 2060.7 | 1950.6 | 2266.1 | 1742.8 | 2076.7 | 823.3 | 1397.85 | 782.6 | 451.9 | 438 | 512.4 | 356.4 | 571.4 | 207.35 | 600.6 | 1572.6 | 297.85 | 19564.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 148.65 | 279 | 196.15 | 288.5 | 180.75 | 251.75 | 89.85 | 152.05 | 74.7 | 34.95 | 35.05 | 21.7 | 22.15 | 30.4 | 6.6 | 60.9 | 160.75 | 24.65 | 2058.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 117.7 | 205.65 | 156.45 | 230.75 | 186.45 | 231.15 | 74.75 | 118.3 | 58.7 | 25.35 | 22.35 | 14.8 | 14.8 | 15.85 | 4.35 | 38.8 | 113.3 | 14.8 | 1644.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.4 | 73 | 98.2 | 82.5 | 35.95 | 39.85 | 146.1 | 147.3 | 54.05 | 126.25 | 85.75 | 84.05 | [6 empty] | 1053.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1249.6 | 1249 | 1445.9 | 1829.15 | 1928.7 | 1687.1 | 1548.8 | 1785.35 | 1622.75 | 1682.4 | 1616.7 | 1537.85 | 1593.35 | 1521.6 | 1574.5 | 1570.45 | 1568.8 | 1577.4 | 28589.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 332.35 | 270.35 | 335.65 | 336.95 | 12.65 | 338.5 | 344.75 | 346.9 | 353.4 | 353.55 | 368.55 | 358.785 | 353.2617 | 12.6531 | 348.05 | 351.2 | 181.25 | 320.15 | 5318.9498
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249.5 | 200.85 | 251.7 | 259.15 | 248.85 | 255.55 | 259.5 | 259.75 | 264.25 | 265.5 | 268.35 | 268.5 | 265.6 | 261.65 | 263.8 | 266.1 | 266.15 | 267.6 | 4642.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4038 | 4049.35 | 4014.45 | 4070.95 | 3598.75 | 4065.85 | 4084.65 | 4065.25 | 3871.4 | 4073.35 | 4053.9 | 4028.95 | 4012.95 | 4022.05 | 4012.05 | 4001.2 | 3940.75 | 4027.85 | 72031.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3994.1 | 4005.35 | 3975.75 | 4023.8 | 3568.75 | 4023.45 | 4035.55 | 4020.05 | 3827.95 | 4028.05 | 4007.45 | 3984.1 | 3967.2 | 3974.15 | 3966.85 | 3955.05 | 3898.05 | 3992.15 | 71247.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4511.05 | 4665.8 | 4624.75 | 4775.55 | 4023.85 | 4680.65 | 4723.85 | 4580.05 | 4433.1 | 4641.75 | 4737.7 | 4406.4 | 4681.75 | 4526.4 | 4536.95 | 4614.2 | 4515.5 | 4548.9 | 82228.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6185.7 | 6215.55 | 6197.05 | 6280.85 | 5783.65 | 6266.45 | 6285.4 | 6232.6 | 6043.5 | 6241.25 | 6242.5 | 6132.05 | 6175.25 | 6120.25 | 6111.85 | 6091.8 | 6041 | 6110.7 | 110757.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1652.6 | 1566.55 | 1615.25 | 1453.55 | 438.35 | 486.9 | 1442.15 | 993.9 | 1656.2 | 1652.45 | 1655.8 | 1555.95 | 1671.7 | 1676.1 | 1679.15 | 1711.15 | 1650.2 | 1655.45 | 26213.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 812.75 | 794.3 | 804.7 | 772.7 | 227.7 |  |  | 450.5 | 819.85 | 816.95 | 815.35 | 797.9 | 822.8 | 819.7 | 823.15 | 835 | 817.1 | 819.95 | 12050.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 497.05 |  | 497.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  | 497.2 | [16 empty] | 497.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4193.05 | 4079.5 | 4187.45 | 4109.9 | 3802.45 | 3957.35 | 4240.2 | 4153.35 | 4238.45 | 4230.95 | 4240.95 | 4095 | 4262 | 4271 | 4313.55 | 4289.3 | 4172.2 | 4350.85 | 75187.5
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4205.2 | 4089.3 | 4198.4 | 4121.15 | 3728.2 | 3979.3 | 4250.5 | 4163.45 | 4250.4 | 4243.2 | 4252.1 | 4103.35 | 4268.5 | 4279.8 | 4317.85 | 4296.75 | 4183.95 | 4359.95 | 75291.35
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4320.85 | 4255.75 | 4327.5 | 4290.1 | 4086.15 | 4195.2 | 4352.05 | 4311.55 | 4336.15 | 4340.8 | 4351.3 | 4272.3 | 4381.1 | 4389.5 | 4427.5 | 4396.7 | 4321.35 | 4446.35 | 77802.2
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.3 | 208.05 | 347.1 | 401.7 | 236.1 | 184.55 | 157.3 | 141.35 | 130.75 | 169.9 | 141.65 | 120.8 | 125.75 | 118.1 | 109.4 | 100.9 | 95.15 | 106.7 | 3017.55
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.15 | 91.9 | 149.6 | 110.75 | 65.8 | 55.45 | 53 | 50.4 | 49.75 | 55.1 | 51.1 | 46.95 | 45.1 | 43.9 | 43.2 | 42.15 | 40.8 | 40.8 | 1083.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.55 | 102.25 | 104.1 | 100.4 | 95.5 | 93.8 | 92.85 | 91.9 | 89.9 | 89.75 | 87.15 | 84.55 | 85.8 | 85.45 | 85.85 | 83.65 | 82.4 | 85.25 | 1641.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.15 | 114.7 | 117.45 | 112.7 | 108.5 | 105.65 | 105.45 | 103.5 | 102.65 | 101.7 | 100.15 | 96.3 | 98.1 | 96.75 | 97.3 | 96.4 | 94 | 96.55 | 1861
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.95 | 119.6 | 120.75 | 116.2 | 111.7 | 109.3 | 109.3 | 102.5 | 106.85 | 105.4 | 102.25 | 99.1 | 100.1 | 100.3 | 102.05 | 99.35 | 96.6 | 98.8 | 1918.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.8 | 170.6 | 180 | 180.25 | 147 | 147.25 | 168.95 | 167.8 | 178.4 | 167.95 | 179.1 | 182.3 | 165.1 | 169.8 | 171.7 | 172.95 | 169.25 | 184.9 | 3058.1
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 645.55 | 649.85 | 638.9 | 647.2 | 651.2 | 452.8 | 7.85 | [11 empty] | 3693.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.75 | 358.95 | 369.6 | 387.5 | 395.65 | 269.75 | [12 empty] | 2140.2
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 586.9 | 467.45 | 564.2 | 577.75 | 586.5 | 587 | 590.95 | 602.3 | 610.25 | 624.3 | 621.55 | 633.25 | 619.05 | 601.95 | 610.4 | 611.65 | 614.6 | 612.9 | 10722.95
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 293.2 | 315.15 | 202.15 | 226.8 | 343.95 | 375.35 | 315.45 | 326.4 | 318.7 | 285.2 | 219.5 | 249.35 | 330.3 | 317.25 | 313.2 | 325.35 | 281.6 | 224.5 | 5263.4
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 316.25 | 307.65 | 247.1 | 261.85 | 335.25 | 321.85 | 307.75 | 308.25 | 314.7 | 299.55 | 251.6 | 261.55 | 323.5 | 314.8 | 298.5 | 320.65 | 292.4 | 235.05 | 5318.25
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.95 | 86.55 | 85.6 | 85.5 | 86.85 | 87.8 | 87.55 | 87.9 | 86.5 | 85.55 | 83.85 | 80.6 | 85.65 | 85.35 | 82.65 | 72.4 | 85.45 | 86.2 | 1527.9
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 395.65 | 427.75 | 427.85 | 431.4 | 423.05 | 422.05 | 420.25 | 418.9 | 419.75 | 422.9 | 421 | 419.15 | 418.1 | 418.35 | 417.85 | 412.95 | 420.6 | 419.7 | 7557.25
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 358.75 | 361.25 | 360.1 | 360.15 | 316.4 | 360 | 360 | 360 | 348.55 | 360 | 360 | 360.1 | 362.6 | 370.9 | 358.8 | 368.9 | 355.75 | 370.25 | 6452.5
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1810.95 | 2017.1 | 1850 | 1791.95 | 1736.45 | 1889.45 | 1643.55 | 1637.6 | 1686.6 | 1669.25 | 1595.15 | 1628.35 | 1656.05 | 1694.1 | 1528.9 | 1712.65 | 1371 | 1672.95 | 30592.05
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0.85 | [6 empty] | 0.9 | [6 empty] | 0.6 | 2.35
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2.45 | [14 empty] | 2.45
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1586.05 | 1560.45 | 1555.6 | 1568.15 | 1558.1 | 1525.45 | 1482.65 | 1454.35 | 1423.95 | 1403.2 | 1398.4 | 1154.7 | 1375.9 | 1368.05 | 1367.05 | 1363.2 | 1361.4 | 1365.1 | 25871.75
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 37.35 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 61 | 86.4 | 86.4 | 105.7 | 108 | 83.3 | 105.449 | 1489.599
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72 | 71.55 | 72.8 | 62.75 | 62.15 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.25 | 62.75 | 62.95 | 62.4 | 53.25 | 29.9 | 28 | 26.3 | 27.25 | 23.6245 | 967.1245
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1817.65 | 1527.05 | 1755.9 | 1541.15 | 1826.6 | 1855.55 | 1745.1 | 1881.65 | 1933.8 | 1939.6 | 1942.55 | 1958.25 | 1935.2 | 1883.5 | 1909.9 | 1905.4 | 1935.45 | 1903.6 | 33197.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8057.95 | 8285.5 | 6332.4 | 7164.2 | 5238.8 | 6887.25 | 9653.25 | 7334.65 | 8083.7 | 9273 | 7223.45 | 4788.05 | 7886.1 | 7723.95 | 7615 | 7297.8 | 6321.55 | 8465.35 | 133631.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1466.95 | 1166.8 | 1422.65 | 1407.3 | 1448.95 | 1469.95 | 1500.35 | 1499.05 | 1552.3 | 1559.05 | 1568.75 | 1574.6 | 1558.45 | 1509.3 | 1539.15 | 1534.15 | 1558.2 | 1535.3 | 26871.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 742.5 | 609.5 | 716.9 | 696.25 | 741.3 | 750.85 | 751.7 | 765.3 | 784.25 | 789.1 | 781.05 | 798.85 | 790.05 | 764.9 | 775.95 | 781.7 | 788.2 | 780.25 | 13608.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4338.65 | 4305.15 | 4289.85 | 3924.25 | 3829.2 | 4307.7 | 4344.25 | 4317 | 4329.1 | 4345.8 | 4324.45 | 4281.7 | 4279.55 | 4283.95 | 4297.4 | 4291.4 | 4314.95 | 4323.05 | 76727.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4748.9 | 4693.65 | 4702.8 | 4171.7 | 4058.7 | 4633.15 | 4744.35 | 4701.3 | 4728.65 | 4756.2 | 4778.15 | 4633.65 | 4729.95 | 4714.65 | 4724.35 | 4735.15 | 4762.05 | 4761.5 | 83778.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4761.7 | 4720.6 | 4710.35 | 4182 | 4083.1 | 4638.55 | 4761.45 | 4728.15 | 4772.15 | 4796.8 | 4838.75 | 4689.95 | 4774.3 | 4772.35 | 4798.85 | 4810.05 | 4792.8 | 4826.5 | 84458.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6672.7 | 6643.1 | 6711.9 | 6364.85 | 6266.65 | 6746.6 | 6839.9 | 6780.1 | 6809.2 | 6827.6 | 6863.15 | 6752.8 | 6830.6 | 6770.9 | 6746.15 | 6751.7 | 6788.2 | 6850.1 | 121016.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4945.4 | 4934.7 | 4930.5 | 4950.25 | 4950.9 | 4976.1 | 4957.15 | 4962.85 | 4973.15 | 4966.55 | 4936.55 | 4938.5 | 4909.55 | 4910.5 | 4907.15 | 4909.7 | 4921.4 | 4927.95 | 88908.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2551.9 | 2506.65 | 2560.7 | 2569.4 | 2568.95 | 2565.4 | 2556.2 | 2555.35 | 2558.9 | 2550.05 | 2544.45 | 2541.6 | 2517.5 | 2524.55 | 2523.6 | 2521.25 | 2528.45 | 2531.65 | 45776.55
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.15 | 99.9 | 100.4 | 100.45 | 100 | 100.25 | 99.95 | 100.05 | 100.5 | 100.2 | 100.6 | 100.25 | 100.4 | 98.4 | 100.75 | 62.55 | 95.1 | 98.1 | 1758
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.85 | 2.7 | 2.95 | 2.5 | 2.25 | 2.8 | 1.7 | 1.95 | 1.55 | 2.6 | 1.35 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.9 | 2.75 | 2.05 | 2.6 | 39.5
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 860.35 | 880.3 | 1146.75 | 1060.7 | 933.65 | 894.4 | 895.3 | 875.6 | 882.3 | 881.25 | 859.75 | 839.8 | 823.1 | 818.75 | 882.05 | 855.05 | 815.4 | 803 | 16007.5
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 35.9 | 35.2 | 33.8 | 34.9 | 36.9 | 36 | 36.9 | 35.2 | 34.2 | 31.75 | 37.4 | 35.6 | 29.45 | 29.45 | 29.6 | 29.95 | 30.6 | 31.85 | 604.65
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 116.55 | 100.5 | 102.9 | 111.45 | 113.25 | 114.05 | 116.15 | 116.25 | 118.95 | 121.2 | 116.7 | 121.85 | 121.3 | 117.35 | 110.65 | 118.85 | 117.6 | 116.85 | 2072.4
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 203 | 903.1 | 879.1 | 464.75 | [14 empty] | 2449.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 87.4 | 89 | 100.2 | 105.75 | 110.15 | 111.25 | 112.1 | 114.15 | 115.35 | 115.95 | 115.9 | 107.55 | 117 | 20.06 | 112.9 | 116.95 | 116.1 | 115.1 | 1882.86
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 42.65 | 38.6 | 37.4 | 38.7 | 40.8 | 37.55 | 39.4 | 31.7 | 30.8 | 39.9 | 38.1 | 34.4 | 33.25 | 33.8 | 28.35 | 34.4 | 34.8 |  | 614.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2074.55 | 1992.4 | 2018.25 | 2045.25 | 2142 | 2090.35 | 2075.7 | 2091.3 | 2120.65 | 2125.85 | 2170.45 | 2174.65 | 2163.5 | 2158.3 | 2147.05 | 2062.15 | 2035.95 | 1984.65 | 37673
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 538.5 | 507.5 | 481.35 | 445.5 | 469.3 | 428.45 | 460.5 | 340.6 | 334.55 | 469.9 | 398.45 | 473.15 | 372.2 | 404.85 | 316.3 | 386.3 | 424.95 | 420.35 | 7672.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.75 | 169.5 | 178.75 | 173.6 | 163.7 | 161.2 | 183.3 | 172.95 | 173.45 | 183.55 | 163.85 | 155.8 | 158.7 | 158.65 | 153.6 | 168.75 | 146.8 | 144.7 | 2984.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1529.05 | 1949.85 | 1826.6 | 2224.2 | 1879.6 | 2323.6 | 948.6 | 1426.65 | 856.6 | 340.65 | 701.9 | 252.5 | 357.5 | 550.2 | 516.85 | 564.55 | 1529.7 | 700.9 | 20479.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1429.15 | 1918.4 | 1769.3 | 1888.3 | 1695.7 | 2277.25 | 897.65 | 1303.85 | 783.6 | 453.75 | 700.4 | 323.35 | 422.3 | 530.8 | 504.25 | 491.65 | 1434.3 | 709.2 | 19533.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1646.2 | 1671.9 | 1572.85 | 1511.65 | 1523.6 | 1553.7 | 1720.2 | 1720.95 | 1709.7 | 1725 | 1721.3 | 1738.75 | 1560.35 | 1619.05 | 1684.1 | 1704.6 | 1725.55 | 1720.65 | 29830.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.65 | 14.4 | 14.45 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 257.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.45 | 700 | 704.95 | 706.6 | 710.4 | 711.25 | 712.15 | 705.3 | 713.35 | 699.55 | 724.15 | 719.45 | 708.6 | 712 | 713.1 | 711.9 | 713.85 | 712.95 | 12770
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3063.9 | 2725.5 | 2712.95 | 3061.15 | 2811.75 | 3158.4 | 3079.25 | 3089.95 | 3165.05 | 3181.95 | 3224.65 | 3013.25 | 3198.65 | 3228.4475 | 3017.7 | 3261.4 | 3359.55 | 3359.35 | 55712.8475
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.5 | 1964.7 | 2188.65 | 2300.7 | 2225.15 | 2215.45 | 2117.95 | 2124.1 | 2182.3 | 2168.2 | 2151.1 | 2185.6 | 2123.3 | 2102.25 | 2090.25 | 2064.1 | 2206.65 | 2157.5 | 38453.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1527.15 | 1528.45 | 1532.75 | 1527 | 1527.1 | 1536.7 | 1539.45 | 1515.45 | 1537.9 | 1501.25 | 1540.4 | 1527.8 | 1533.7 | 1528.8 | 1525.2 | 1529.75 | 1518.8 | 1530.4 | 27508.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 752.4 | 658.05 | 726.4 | 700.8 | 755.3 | 757.75 | 776.2 | 783.55 | 789 | 795.6 | 797 | 800.6 | 795.4 | 776.35 | 779.45 | 780.45 | 788.15 | 784.95 | 13797.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1004.3 | 881.9 | 991 | 974.2 | 1011.5 | 1014.15 | 1030.15 | 1043.35 | 1050.65 | 1058.65 | 1066.95 | 1062.5 | 1058.3 | 1034.75 | 1040.75 | 1048.15 | 1054.9 | 1046.85 | 18473
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 391.1 |  | 837.75 | 32.85 |  |  | 697.35 | 1282.6 | 1192.45 | 898.55 | 1694.9 | 1357 | 2693.7 | 2724.45 | 2808.65 | 2802.1 | 1769.9 | 2816.05 | 23999.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 356.65 | 74.25 | 288.95 | 319.9 | 368.15 | 391.9 | 640.15 | 662.6 | 1162.45 | 1155.4 | 1084.4 | 1162.65 | 7667.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 329.1 | 109 | 307.35 |  | 401.7 | 422.25 | 651.15 | 672.75 | 1180.25 | 1175.5 | 451.9 | 648.7 | 6349.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 3061.25 | 1657.15 | 2185.2 |  |  | 1102.6 | 4109 | 3971.5 | 3573.6 | 3194.75 | 4404.2 | 2967.1 | 4363.85 | 4338.65 | 4368.7 | 4338.9 | 4153.5 | 4395.7 | 56185.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3377 | 3378.05 | 3380 | 3380.3 | 2975.2 | 3387.75 | 3384.7 | 3388.15 | 3398.65 | 3386.5 | 3379.95 | 3367.3 | 3354.1 | 3346.9 | 3361.4 | 3357.55 | 3368.3 | 3376.05 | 60347.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3444.8 | 3442.35 | 3445.7 | 3450.2 | 3003.05 | 3454.9 | 3452.8 | 3457.55 | 3465.6 | 3451.3 | 3444.05 | 3432.45 | 3420.1 | 3412.95 | 3427.9 | 3423.5 | 3434.85 | 3442.45 | 61506.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4036.1 | 3947.8 | 3980.75 | 3605.8 | 3262.05 | 3800.6 | 4041.65 | 4044.3 | 3547.05 | 3928.45 | 4053.9 | 3897.85 | 4033.15 | 4016.75 | 4014.3 | 4020.6 | 4034.45 | 4038.35 | 70303.9
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 107.5 | 107.45 | 122.75 | 132.35 | 138.55 | 139.05 | 139.85 | 143.55 | 143.75 | 145 | 144.8 | 129.25 | 147.4 | 217.49 | 142.55 | 145.45 | 143.95 | 143 | 2533.69
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 336.85 | 558.35 | 568.1 | 684.55 | 602 | 659.8 | 288.15 | 365.15 | 255.9 | 70.7 | 91.4 | 53.25 | 34.05 | 47.4 | 51.6 | 110.6 | 380.7 | 57.95 | 5216.5
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 966.3 | 1478.4 | 1422.55 | 1745.2 | 1559 | 1686.4 | 728 | 963.95 | 661.7 | 224.55 | 263 | 172.4 | 81.4 | 178.95 | 131.7 | 390.8 | 1043.25 | 190.35 | 13887.9
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.9 | 97.35 | 100.05 | 108 | 108 | 102.1 | 108.05 | 108.1 | 108.1 | 97.5 | 93.6 | 93.6 | 93.2 | 92.95 | 93.3 | 39.4 | 93.2 | 85.25 | 1729.65
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 8.4 | 0.45 | 33.85 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 29.5 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 24 | 24 | 11.65 | 24 | 23.15 | 467
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 19.3 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 43.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 57.6 | 57.6 | 21.45 | 57.6 | 51.75 | 697.9
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.9 | 55.2 | 53.95 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.25 | 44.65 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 50.8 | 55.2 | 51.9 | 55.35 | 56.05 | 54.8 | 993.25
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 987.85 |  | 566 |  | 2484 |  | 861.1 |  |  | 2041.65 |  |  |  | 391.85 | 7332.45
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 67.9 | 30.25 |  |  |  | 144.5 | 25.5 | 148.3 | 199.05 | 118.65 | 21.25 | 755.4
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 105.4 | 83.3 | 103.9 | 101.45 | 105.7 | 106.8 | 107.1275 | 106.8 | 111.45 | 101.45 | 111.5 | 112 | 110 | 106.95 | 108.85 | 109.6 | 113.45 | 111.7 | 1917.4275
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 267.75 |  | 1024.35 | 1089.05 | 1709.2 | 1291.6 |  | 1960 | 7341.95
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1114.25 | 570.3 |  |  | 1684.55
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1632.1 | 1368.95 |  | 386.7 | 3387.75
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1463.75 | 1434.35 | 1493.9 | 1354.25 | 1319.1 | 1523.3 | 1320.8 | 1459.15 | 1342.45 | 1340.2 | 1383.65 | 1367.95 | 1363.6 | 1374.9 | 1366.75 | 1357.3 | 1341.4 | 1330.5 | 24937.3
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15.75 | 16.75 | 11.1 | 11.05 | 14.4 | 10.3 | 10.45 | 10.05 | 8.6 | 8.45 | 7.9 | 8.95 | 10.05 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 6.5 | 188.7
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 126.15 | [7 empty] | 126.15
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.85 | 409.3 | 413.2 | 405.15 | 422.2 | 434.35 | 433.1 | 433.95 | 434.1 | 434.5645 | 434.6 | 434.3 | 267.8 | 194.15 | 194.05 | 180.5 | 207.35 | 427.75 | 6436.2645
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.15 | 187.55 | 234.7 | 224.35 | 239 | 238.8 | 206.35 | 153.45 | 180.15 | 179.952 | 179.75 | 179.3 | 178.9 | 162 | 122 | 215.55 | 174.55 | 178.75 | 3397.252
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 369.05 | 237.9 | 239.1 | 235.8 | 211.95 | 196.6 | 196.1 | 187.1 | 179.4 | 176.337 | 168.75 | 163.85 | 323.45 | 406.35 | 406.95 | 361.75 | 466.7 | 239.65 | 4766.787
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 630.05 | 614.6 | 629.7 | 660.3 | 637.1 | 637.3 | 615.4 | 613.7 | 554.2 | 353.3 | 576.9 | 565.6 | 166.95 |  |  | 160.7 | 527.5 | 525.5385 | 8468.8385
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1011.05 | 1352.8 | 1647.7 | 1348.65 | 1183.1 | 1202.85 | 1343.75 | 1330.75 | 1203.1 | 1230.1 | 1183.3 | 1317.2 | 1160.6 | 1219.2 | 1195 | 1195.1 | 1302.2 | 1176.8885 | 22603.3385
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 247.2 | 251.8 | 256.45 | 242.6 | 254.45 | 262.95 | 223.85 | 228.1 | 230 | 300 | 263.2 | 277.25 | 253.25 | 250.9 | 241.3 | 239.25 | 237.85 | 242.62 | 4503.02
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 585.25 | 440.45 | 568.2 | 596.65 | 549.35 | 588.7 | 947.7 | 554.35 | 535.15 | 573 | 493.85 | 404.7 | 486.15 | 519.1 | 701 | 565.75 | 412.9 | 391.2895 | 9913.5395
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.75 | 1850.3 | 2102.45 | 2373.75 | 2405.45 | 2178.35 | 2072.5 | 2247.5 | 2102.8 | 2146.45 | 2081.65 | 2000.95 | 2042.75 | 1976.65 | 2008 | 1997.9 | 1986.95 | 2000.8445 | 37389.9945
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 88.2 | 46.45 | 94.7 | 91.6 | 91.6 | 116.1 | 125.1 | 97.05 | 122.3 | 112.9 | 112.9 | 85.3 | 129.1 | 133.65 | 140 | 112.1 | 126.95 | 128.95 | 1954.95
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5016.75 | 4791.75 | 4833.8 | 4621.05 | 4006.85 | 4438.9 | 4954.8 | 4864.55 | 5038.35 | 4980.8 | 5022.6 | 4805.75 | 4982.25 | 4962.9 | 4972.35 | 4979.6 | 4997.55 | 5004.15 | 87274.75
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2430.2 | 2356.7 | 2371.5 | 2304.55 | 2111.5 | 2252.75 | 2415 | 2389.35 | 2448.35 | 2424.9 | 2431.65 | 2362.2 | 2408.9 | 2403.85 | 2409.45 | 2411.15 | 2420.4 | 2425.9 | 42778.3
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 907.85 |  |  |  | 776 | [7 empty] | 188.95 |  |  |  |  | 1872.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 911.95 |  | 879.95 |  | 899.6 |  | 385.35 |  | 921.6 | 785.5 | 630.55 |  |  | 724.3 | 878.05 | 861.95 | 836.1 |  | 8714.9
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.95 | 72.2 | 80.8 | 81.05 | 83.05 | 87.8 | 155.4 | 134.8 | 191.2 | 191.8 | 102.25 | 193 | 196.3 | 151.525 | 140.05 | 179 | 188.2 | 192.3135 | 2500.6885
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.85 | 100.55 | 117.35 | 127.4 | 125.25 | 123.25 | 122.4 | 124.85 | 129.55 | 135.3 | 118.8 | 116.1 | 119.15 | 124.825 | 153.2 | 145.9 | 132.1 | 129.381 | 2222.206
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 234.45 | 204 | 312.25 | 257.05 | 201.65 | 195.7 | 194.5 | 193.75 | 201.95 | 198.2 | 195.7 | 195.8 | 153.3 | 195.7 | 231.25 | 242.4 | 177.2 | 203.15 | 3788
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 179409.45 | 179911.95 | 181293.2754 | 178875.95 | 165318.85 | 178899.65 | 181922.1875 | 179720.745 | 177488.8 | 178048.4385 | 177145.382 | 164885.751 | 175920.7117 | 179468.4506 | 181601.85 | 180262.4675 | 180570.3126 | 178374.999 | 3199119.2208
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.05 | 128.55 | 130.65 | 193.05 | 193.85 | 214.15 | 188.55 | 150.45 | 182.05 | 182.85 | 135.8 | 109.45 | 162.95 | 143.15 | 142.65 | 145.4 | 145.4 | 145 | 2821
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 45.52 | 65.55 | 83.6 | 85.4895 | 58.2745 | 45.2125 | 51.434 | 47.2 | 45.05 | 51.3875 | 45.1 | 61.05 | 116.4 | 61.784 | 60.5655 | 48.9 | 42.3 | 62.6015 | 1077.419
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168 | 163.55 | 164.3 | 165 | 164.15 | 160 | 155.6 | 153.6 | 153.1 | 151.2 | 151.65 | 154.1 | 152.75 | 151.2 | 147.5 | 143.55 | 141.7 | 83.5 | 2724.45
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 52.65 | 10.85 | 665 | 638.775 | 665 | 638.775 | 665 | 672.46 | 664.65 | 668.92 | 677.77 | 681.285 | 6701.135
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 330 | 227.5 | 227.3 | 226.1 | 228 | 434.365 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 227.9 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 452.37 | 4633.535
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.35 | 119.85 | 165.55 | 241.4 | 248.45 | 220.6 | 190.2 | 97.95 | 92.45 | 92.42 | 89.8 | 110.85 | 115.6 | 114.65 | 40.6 | 26.7 | 89.4 | 108.8 | 2278.62
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 160.35 | 159.05 | 288.8 | 377.45 | 388.35 | 373.75 | 181 | 166.9 | 210.25 | 226.7315 | 216.05 | 228.8 | 224.95 | 213.6 | 206.3 | 222.2 | 214.65 | 210.05 | 4269.2315
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 531 | 497.45 | 576.85 | 570.2 | 550.55 | 534 | 533.274 | 525.213 | 527.45 | 529.65 | 523.35 | 517.25 | 510.35 | 510.55 | 536.1 | 524.65 | 511.4 | 508 | 9517.287
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1475.27 | 1361.5 | 1637.05 | 1858.6895 | 1831.6245 | 1982.0775 | 1580.708 | 1380.163 | 2103.35 | 2101.014 | 2054.75 | 2048.175 | 2176 | 2095.394 | 2026.3655 | 2008.32 | 2050.62 | 2251.6065 | 34022.6775
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 676536.05
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 523175.8475
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 454954.0498
[7 empty] | ELECTROPERU | 368971.2
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 228281.05
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 130053.05
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 82878.731
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 55448.6575
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 52857.7
[7 empty] | EGEMSA | 49878.3
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 48944.9
[7 empty] | EGASA | 35210.5
[7 empty] | CELEPSA | 35145.65
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 34262
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 33197.9
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 30592.05
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 27364.85
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 25871.75
[7 empty] | SAN GABAN | 25126
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 20191.75
[7 empty] | LA VIRGEN | 16007.5
[7 empty] | SINERSA | 14600.3035
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 13887.9
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 13731.35
[7 empty] | EGESUR | 13239.7
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 12414.25
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 10722.95
[7 empty] | TERMOSELVA | 10587.7
[7 empty] | EGEJUNIN | 8495.2
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 8478.3
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 8087.85
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 7557.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 7504.65
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 7366.95
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 6671.75
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 6628.15
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 6455.2
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 6452.5
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 5838.3341
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 5833.55
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5318.25
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5263.4
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 5216.5
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 4722.8945
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 4365.4134
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 4101.45
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3896.31
[7 empty] | PETRAMAS | 3887.8
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 3788
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3329.506
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2533.69
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 2456.7235
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2449.95
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 2414.25
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2072.4
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1954.95
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1917.4275
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1882.86
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1670.9
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1527.9
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1246.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1094.1625
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 996.85
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 604.65
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 548.46
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 146.8
[7 empty] | SHOUGESA | 126.15
[7 empty] | KONDU SAC | 39.5
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 37.45
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 4.8

## G_AREAS
sábado, 18 de Julio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 108.028 | 209.3 | 0 | 48 | 2572.424 | 3731.2 | 0 | 93.4 | 427.294 | 0 | 0 | 0 | 365.328 | 6397.024 | 427.294 | 7189.646 | 00:30 | 3107.746 | 3940.5 | 0 | 141.4 | 7189.646 | 00:30 | 151.5 | 86.9 | 0 | 141.4 | 379.8
01:00 | 106.521 | 207.9 | 0 | 44.7 | 2331.311 | 3736.6 | 0 | 76.8 | 421.694 | 0 | 0 | 0 | 359.121 | 6144.711 | 421.694 | 6925.526 | 01:00 | 2859.526 | 3944.5 | 0 | 121.5 | 6925.526 | 01:00 | 150.4 | 84.4 | 0 | 121.5 | 356.3
01:30 | 106.522 | 209.5 | 0 | 57.5 | 2354.135 | 3740.8 | 0 | 65.3 | 401.996 | 0 | 0 | 0 | 373.522 | 6160.235 | 401.996 | 6935.753 | 01:30 | 2862.653 | 3950.3 | 0 | 122.8 | 6935.753 | 01:30 | 150.8 | 84.3 | 0 | 122.8 | 357.9
02:00 | 106.429 | 211.6 | 0 | 64.5 | 2292.883 | 3714.7 | 0 | 73.2 | 403.894 | 0 | 0 | 0 | 382.529 | 6080.783 | 403.894 | 6867.206 | 02:00 | 2803.206 | 3926.3 | 0 | 137.7 | 6867.206 | 02:00 | 150.8 | 84.4 | 0 | 137.7 | 372.9
02:30 | 109.816 | 154 | 0 | 67.2 | 2249.675 | 3760.9 | 0 | 60.3 | 386.194 | 0 | 0 | 0 | 331.016 | 6070.875 | 386.194 | 6788.085 | 02:30 | 2745.685 | 3914.9 | 0 | 127.5 | 6788.085 | 02:30 | 151.3 | 88.4 | 0 | 127.5 | 367.2
03:00 | 105.123 | 100.9 | 0 | 68.4 | 2244.421 | 3758.9 | 0 | 54.4 | 386.593 | 0 | 0 | 0 | 274.423 | 6057.721 | 386.593 | 6718.737 | 03:00 | 2736.137 | 3859.8 | 0 | 122.8 | 6718.737 | 03:00 | 147.1 | 84.5 | 0 | 122.8 | 354.4
03:30 | 102.925 | 103.1 | 0 | 65.4 | 2055.977 | 3854 | 0 | 50.2 | 380.796 | 0 | 0 | 0 | 271.425 | 5960.177 | 380.796 | 6612.398 | 03:30 | 2539.698 | 3957.1 | 0 | 115.6 | 6612.398 | 03:30 | 146.6 | 88.1 | 0 | 115.6 | 350.3
04:00 | 104.029 | 101.8 | 0 | 67.2 | 2093.335 | 3804.8 | 0 | 57.1 | 378.894 | 0 | 0 | 0 | 273.029 | 5955.235 | 378.894 | 6607.158 | 04:00 | 2576.258 | 3906.6 | 0 | 124.3 | 6607.158 | 04:00 | 147.2 | 86.7 | 0 | 124.3 | 358.2
04:30 | 109.533 | 102.8 | 0 | 61.3 | 2339.711 | 3753.4 | 0 | 49 | 329.599 | 0 | 0 | 0 | 273.633 | 6142.111 | 329.599 | 6745.343 | 04:30 | 2778.843 | 3856.2 | 0 | 110.3 | 6745.343 | 04:30 | 147.7 | 87.3 | 0 | 110.3 | 345.3
05:00 | 104.02 | 103.1 | 0 | 61.4 | 2377.8 | 3772.3 | 0 | 39.8 | 333.594 | 0 | 0 | 0 | 268.52 | 6189.9 | 333.594 | 6792.014 | 05:00 | 2815.414 | 3875.4 | 0 | 101.2 | 6792.014 | 05:00 | 148 | 88.2 | 0 | 101.2 | 337.4
05:30 | 103.217 | 102.4 | 0 | 64.9 | 2291.093 | 3789.6 | 0 | 33.3 | 436.696 | 0 | 0 | 0 | 270.517 | 6113.993 | 436.696 | 6821.206 | 05:30 | 2831.006 | 3892 | 0 | 98.2 | 6821.206 | 05:30 | 148.5 | 86.4 | 0 | 98.2 | 333.1
06:00 | 107.131 | 99.1 | 0 | 59.8 | 2249.893 | 3785.4 | 0 | 32.3 | 425.591 | 0 | 0 | 0 | 266.031 | 6067.593 | 425.591 | 6759.215 | 06:00 | 2782.615 | 3884.5 | 0 | 92.1 | 6759.215 | 06:00 | 150.4 | 84.3 | 0 | 92.1 | 326.8
06:30 | 110.237 | 101.9 | 0 | 67.2 | 2178.321 | 3855.7 | 0 | 22.4 | 432.194 | 0 | 10.2 | 0 | 279.337 | 6056.421 | 442.394 | 6778.152 | 06:30 | 2720.752 | 3957.6 | 10.2 | 89.6 | 6778.152 | 06:30 | 151 | 87 | 10.2 | 89.6 | 337.8
07:00 | 109.919 | 99.5 | 0 | 69.6 | 2147.806 | 3841.5 | 0 | 15 | 300.891 | 0 | 198.3 | 0 | 279.019 | 6004.306 | 499.191 | 6782.516 | 07:00 | 2558.616 | 3941 | 198.3 | 84.6 | 6782.516 | 07:00 | 151.8 | 84.2 | 198.3 | 84.6 | 518.9
07:30 | 109.92 | 101.6 | 0 | 67.7 | 2024.727 | 3805.1 | 0.1 | 16.2 | 307.793 | 0 | 513.9 | 0 | 279.22 | 5846.127 | 821.693 | 6947.04 | 07:30 | 2442.44 | 3906.7 | 514 | 83.9 | 6947.04 | 07:30 | 152.5 | 87 | 514 | 83.9 | 837.4
08:00 | 112.725 | 98.5 | 0 | 57.5 | 1860.805 | 3809.9 | 0.1 | 15.7 | 314.292 | 0 | 770.9 | 0 | 268.725 | 5686.505 | 1085.192 | 7040.422 | 08:00 | 2287.822 | 3908.4 | 771 | 73.2 | 7040.422 | 08:00 | 153.9 | 82.4 | 771 | 73.2 | 1080.5
08:30 | 113.921 | 102.8 | 0.2 | 57.8 | 2083.54 | 3841 | 0.7 | 12.1 | 315.39 | 0 | 828.1 | 0 | 274.721 | 5937.34 | 1143.49 | 7355.551 | 08:30 | 2512.851 | 3943.8 | 829 | 69.9 | 7355.551 | 08:30 | 147.4 | 87.9 | 829 | 69.9 | 1134.2
09:00 | 110.785 | 100.4 | 0.3 | 58.2 | 2138.822 | 3800.2 | 0.9 | 8.2 | 313.49 | 55 | 844.2 | 0 | 269.685 | 5948.122 | 1212.69 | 7430.497 | 09:00 | 2563.097 | 3955.6 | 845.4 | 66.4 | 7430.497 | 09:00 | 149.6 | 84.5 | 845.4 | 66.4 | 1145.9
09:30 | 136.085 | 99.3 | 0.3 | 49.9 | 2039.648 | 3837.8 | 1.1 | 6.9 | 301.091 | 174.5 | 853.5 | 0 | 285.585 | 5885.448 | 1329.091 | 7500.124 | 09:30 | 2476.824 | 4111.6 | 854.9 | 56.8 | 7500.124 | 09:30 | 156.1 | 83.3 | 854.9 | 56.8 | 1151.1
10:00 | 147.655 | 101.5 | 0.2 | 53.6 | 2282.04 | 3836.6 | 1.5 | 6.2 | 314.393 | 175.9 | 858.9 | 0 | 302.955 | 6126.34 | 1349.193 | 7778.488 | 10:00 | 2744.088 | 4114 | 860.6 | 59.8 | 7778.488 | 10:00 | 166.8 | 85.6 | 860.6 | 59.8 | 1172.8
10:30 | 146.638 | 95.2 | 0.2 | 51.8 | 2374.447 | 3782 | 1.6 | 40.3 | 308.594 | 174.8 | 859.4 | 0 | 293.838 | 6198.347 | 1342.794 | 7834.979 | 10:30 | 2829.679 | 4052 | 861.2 | 92.1 | 7834.979 | 10:30 | 166.4 | 79.8 | 861.2 | 92.1 | 1199.5
11:00 | 149.395 | 117.7 | 0.4 | 61.1 | 2247.005 | 3748.5 | 1.6 | 32.4 | 335.491 | 350.4 | 858.4 | 0 | 328.595 | 6029.505 | 1544.291 | 7902.391 | 11:00 | 2731.891 | 4216.6 | 860.4 | 93.5 | 7902.391 | 11:00 | 167.5 | 76.4 | 860.4 | 93.5 | 1197.8
11:30 | 162.739 | 117.4 | 0.4 | 68.6 | 2279.163 | 3766.4 | 1.7 | 5.6 | 357.292 | 345.7 | 857.3 | 0 | 349.139 | 6052.863 | 1560.292 | 7962.294 | 11:30 | 2799.194 | 4229.5 | 859.4 | 74.2 | 7962.294 | 11:30 | 164.9 | 75.8 | 859.4 | 74.2 | 1174.3
12:00 | 194.696 | 117.4 | 0.4 | 68.5 | 2119.245 | 3753.9 | 1.7 | 13 | 451.991 | 353 | 856.4 | 0 | 380.996 | 5887.845 | 1661.391 | 7930.232 | 12:00 | 2765.932 | 4224.3 | 858.5 | 81.5 | 7930.232 | 12:00 | 166.5 | 76.4 | 858.5 | 81.5 | 1182.9
12:30 | 191.757 | 119.1 | 0.4 | 73.3 | 2122.472 | 3756 | 1.7 | 15.8 | 385.498 | 344.4 | 855 | 0 | 384.557 | 5895.972 | 1584.898 | 7865.427 | 12:30 | 2699.727 | 4219.5 | 857.1 | 89.1 | 7865.427 | 12:30 | 168.2 | 76.8 | 857.1 | 89.1 | 1191.2
13:00 | 180.984 | 95 | 0.4 | 80.5 | 2176.203 | 3747.2 | 1.7 | 22.5 | 399.495 | 251.4 | 864.8 | 0 | 356.884 | 5947.603 | 1515.695 | 7820.182 | 13:00 | 2756.682 | 4093.6 | 866.9 | 103 | 7820.182 | 13:00 | 167.4 | 79.4 | 866.9 | 103 | 1216.7
13:30 | 180.783 | 94.9 | 0.4 | 73.2 | 2067.591 | 3740.1 | 1.6 | 37.5 | 399.094 | 176 | 870.8 | 0 | 349.283 | 5846.791 | 1445.894 | 7641.968 | 13:30 | 2647.468 | 4011 | 872.8 | 110.7 | 7641.968 | 13:30 | 169.4 | 78.8 | 872.8 | 110.7 | 1231.7
14:00 | 174.476 | 94.9 | 0.4 | 71.5 | 1998.909 | 3749.3 | 1.5 | 117.6 | 384.688 | 170.9 | 877.2 | 0 | 341.276 | 5867.309 | 1432.788 | 7641.373 | 14:00 | 2558.073 | 4015.1 | 879.1 | 189.1 | 7641.373 | 14:00 | 168.3 | 77.5 | 879.1 | 189.1 | 1314
14:30 | 176.795 | 97.3 | 0.4 | 72.9 | 2087.85 | 3737.2 | 1.4 | 210 | 394.987 | 96.1 | 883 | 0 | 347.395 | 6036.45 | 1374.087 | 7757.932 | 14:30 | 2659.632 | 3930.6 | 884.8 | 282.9 | 7757.932 | 14:30 | 168.5 | 80.4 | 884.8 | 282.9 | 1416.6
15:00 | 153.283 | 96.8 | 0.3 | 81.6 | 2008.535 | 3745.5 | 1.2 | 266.9 | 391.993 | 95.2 | 872.9 | 0 | 331.983 | 6022.135 | 1360.093 | 7714.211 | 15:00 | 2553.811 | 3937.5 | 874.4 | 348.5 | 7714.211 | 15:00 | 166.6 | 79.7 | 874.4 | 348.5 | 1469.2
15:30 | 153.318 | 95.8 | 0.2 | 83.2 | 1991.326 | 3757.3 | 1 | 305.6 | 394.09 | 96.5 | 849.7 | 0 | 332.518 | 6055.226 | 1340.29 | 7728.034 | 15:30 | 2538.734 | 3949.6 | 850.9 | 388.8 | 7728.034 | 15:30 | 163.1 | 79.7 | 850.9 | 388.8 | 1482.5
16:00 | 191.896 | 98.7 | 0.1 | 77.3 | 2128.334 | 3757.7 | 0.8 | 317.6 | 359.685 | 97.7 | 753.8 | 0 | 367.996 | 6204.434 | 1211.185 | 7783.615 | 16:00 | 2679.915 | 3954.1 | 754.7 | 394.9 | 7783.615 | 16:00 | 163.7 | 80.9 | 754.7 | 394.9 | 1394.2
16:30 | 193.358 | 164.2 | 0.1 | 67.1 | 2170.561 | 3755.1 | 0.5 | 341.8 | 368.689 | 178.3 | 441.6 | 0 | 424.758 | 6267.961 | 988.589 | 7681.308 | 16:30 | 2732.608 | 4097.6 | 442.2 | 408.9 | 7681.308 | 16:30 | 168.8 | 82.3 | 442.2 | 408.9 | 1102.2
17:00 | 148.876 | 155.8 | 0.1 | 67.5 | 2333.919 | 3771.5 | 0.1 | 365.5 | 436.794 | 171.3 | 149 | 0 | 372.276 | 6471.019 | 757.094 | 7600.389 | 17:00 | 2919.589 | 4098.6 | 149.2 | 433 | 7600.389 | 17:00 | 169 | 82.1 | 149.2 | 433 | 833.3
17:30 | 148.031 | 159 | 0 | 63.9 | 2511.113 | 3778 | 0 | 371.6 | 441.493 | 173.4 | 7.1 | 0 | 370.931 | 6660.713 | 621.993 | 7653.637 | 17:30 | 3100.637 | 4110.4 | 7.1 | 435.5 | 7653.637 | 17:30 | 165.8 | 83.2 | 7.1 | 435.5 | 691.6
18:00 | 139.674 | 160.5 | 0 | 60.8 | 2599.172 | 3793.7 | 0 | 346.1 | 479.992 | 173.5 | 0 | 0 | 360.974 | 6738.972 | 653.492 | 7753.438 | 18:00 | 3218.838 | 4127.7 | 0 | 406.9 | 7753.438 | 18:00 | 165.5 | 84.5 | 0 | 406.9 | 656.9
18:30 | 141.028 | 159.4 | 0 | 53.9 | 2864.365 | 3845 | 0 | 258.5 | 479.996 | 172.3 | 0 | 0 | 354.328 | 6967.865 | 652.296 | 7974.489 | 18:30 | 3485.389 | 4176.7 | 0 | 312.4 | 7974.489 | 18:30 | 170.5 | 82.6 | 0 | 312.4 | 565.5
19:00 | 139.159 | 161.5 | 0 | 47.6 | 2934.772 | 3833.4 | 0 | 215.9 | 483.789 | 173.6 | 0 | 0 | 348.259 | 6984.072 | 657.389 | 7989.72 | 19:00 | 3557.72 | 4168.5 | 0 | 263.5 | 7989.72 | 19:00 | 171.8 | 83.8 | 0 | 263.5 | 519.1
19:30 | 157.858 | 162 | 0 | 36.5 | 2986.372 | 3830.3 | 0 | 108.6 | 523.995 | 174.2 | 0 | 0 | 356.358 | 6925.272 | 698.195 | 7979.825 | 19:30 | 3668.225 | 4166.5 | 0 | 145.1 | 7979.825 | 19:30 | 171 | 84.3 | 0 | 145.1 | 400.4
20:00 | 156.052 | 201.1 | 0 | 28.9 | 3006.887 | 3839.4 | 0 | 55.8 | 522.792 | 174 | 0 | 0 | 386.052 | 6902.087 | 696.792 | 7984.931 | 20:00 | 3685.731 | 4214.5 | 0 | 84.7 | 7984.931 | 20:00 | 170.3 | 85.4 | 0 | 84.7 | 340.4
20:30 | 157.827 | 198 | 0 | 22.3 | 2961.033 | 3839.9 | 0 | 82.2 | 542.796 | 174.4 | 0 | 0 | 378.127 | 6883.133 | 717.196 | 7978.456 | 20:30 | 3661.656 | 4212.3 | 0 | 104.5 | 7978.456 | 20:30 | 170.6 | 83.7 | 0 | 104.5 | 358.8
21:00 | 157.185 | 195.8 | 0 | 18.3 | 2902.65 | 3838.6 | 0 | 86.3 | 499.595 | 172.1 | 0 | 0 | 371.285 | 6827.55 | 671.695 | 7870.53 | 21:00 | 3559.43 | 4206.5 | 0 | 104.6 | 7870.53 | 21:00 | 170.2 | 82.3 | 0 | 104.6 | 357.1
21:30 | 160.66 | 207 | 0 | 17.7 | 2804.3 | 3837 | 0 | 232 | 507.1 | 0 | 0 | 0 | 385.36 | 6873.3 | 507.1 | 7765.76 | 21:30 | 3472.06 | 4044 | 0 | 249.7 | 7765.76 | 21:30 | 172.5 | 81.7 | 0 | 249.7 | 503.9
22:00 | 157.11 | 203.1 | 0 | 18.5 | 2920.46 | 3846.2 | 0 | 130.4 | 499.9 | 0 | 0 | 0 | 378.71 | 6897.06 | 499.9 | 7775.67 | 22:00 | 3577.47 | 4049.3 | 0 | 148.9 | 7775.67 | 22:00 | 171.6 | 81.5 | 0 | 148.9 | 402
22:30 | 154.78 | 203.8 | 0 | 18.2 | 2842.65 | 3851.9 | 0 | 44 | 520.2 | 0 | 0 | 0 | 376.78 | 6738.55 | 520.2 | 7635.53 | 22:30 | 3517.63 | 4055.7 | 0 | 62.2 | 7635.53 | 22:30 | 171.7 | 83.1 | 0 | 62.2 | 317
23:00 | 156.65 | 146.4 | 0 | 18.9 | 2798.78 | 3846.8 | 0 | 28 | 523.8 | 0 | 0 | 0 | 321.95 | 6673.58 | 523.8 | 7519.33 | 23:00 | 3479.23 | 3993.2 | 0 | 46.9 | 7519.33 | 23:00 | 171.7 | 85.6 | 0 | 46.9 | 304.2
23:30 | 132.79 | 103.9 | 0 | 18.3 | 2791.01 | 3843.7 | 0 | 22.9 | 505 | 0 | 0 | 0 | 254.99 | 6657.61 | 505 | 7417.6 | 23:30 | 3428.8 | 3947.6 | 0 | 41.2 | 7417.6 | 23:30 | 168.4 | 84.7 | 0 | 41.2 | 294.3
00:00 | 122.45 | 100.6 | 0 | 15.2 | 2737.62 | 3790.4 | 0 | 3.6 | 441.8 | 0 | 0 | 0 | 238.25 | 6531.62 | 441.8 | 7211.67 | 00:00 | 3301.87 | 3891 | 0 | 18.8 | 7211.67 | 00:00 | 168.7 | 84.6 | 0 | 18.8 | 272.1
TOTAL MWh | 3352.3945 | 3216.65 | 2.6 | 1324.45 | 56987.5555 | 91006.2 | 11.25 | 2432.9 | 9826.499 | 2347.3 | 7867.2 | 0 | 7896.0945 | 150437.9055 | 20040.999 | 178374.999 | TOTAL MWh | 70166.449 | 96570.15 | 7881.05 | 3757.35 | 178374.999 | TOTAL MWh | 3869 | 1996.4 | 7881.05 | 3757.35 | 17503.8

## HOP
sábado, 18 de Julio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 18/07/2026 00:00:00 | 18/07/2026 10:52:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 18/07/2026 10:52:00 | 18/07/2026 12:55:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 18/07/2026 12:55:00 | 18/07/2026 16:25:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 18/07/2026 16:25:00 | 18/07/2026 19:39:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 18/07/2026 19:39:00 | 18/07/2026 20:45:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 18/07/2026 20:45:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 18/07/2026 10:30:00 | 18/07/2026 12:47:00 | 18/07/2026 10:04:00 | 18/07/2026 12:43:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Limitado por gas natural
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 18/07/2026 19:33:00 | 18/07/2026 23:13:00 | 18/07/2026 19:14:00 | 18/07/2026 23:06:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 18/07/2026 00:00:00 | 18/07/2026 02:41:00 | 18/07/2026 00:00:00 | 18/07/2026 02:19:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 18/07/2026 09:02:00 | 18/07/2026 09:46:00 | 18/07/2026 08:58:00 | 18/07/2026 09:43:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Pruebas con carga del grupo G10, sin Black Start.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 18/07/2026 03:15:00 | 18/07/2026 03:33:00 | 18/07/2026 03:14:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 18/07/2026 03:33:00 | 18/07/2026 10:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 18/07/2026 17:58:00 | 18/07/2026 18:07:00 | 18/07/2026 17:57:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 18/07/2026 18:07:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | RF ETEN TG2 - D2 | 18/07/2026 00:00:00 | 18/07/2026 02:49:00 | 18/07/2026 00:00:00 | 18/07/2026 02:42:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 18/07/2026 16:10:00 | 18/07/2026 22:43:00 | 18/07/2026 15:50:00 | 18/07/2026 22:38:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 18/07/2026 08:55:00 | 18/07/2026 14:03:00 | 18/07/2026 08:33:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 18/07/2026 10:33:00 | 18/07/2026 13:04:00 | 18/07/2026 10:11:00 | 18/07/2026 12:57:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 18/07/2026 14:03:00 | 18/07/2026 15:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 18/07/2026 15:58:00 | 18/07/2026 21:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## RESERVA_FRÍA
18/07/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 18 de Julio del 2026 / SEM N° 29 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 18 de Julio del 2026 / SEM N° 29 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  |  | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | COLCA | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1998.0395 | 1962.9506 | 441.0432
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1998.0395 | 1962.9506 | 441.0432
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1998.0395 | 1962.9506 | 441.0432
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1998.0395 | 1962.9506 | 441.0432
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1998.0395 | 1962.9506 | 441.0432
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [30 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1998.0395 | 1962.9506 | 441.0432
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2005.8862 | 1970.7973 | 389.6387
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.7611 | 2155.6722 | 389.6387
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.7611 | 2155.6722 | 389.6387
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.7611 | 2155.6722 | 389.6387
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.7611 | 2155.6722 | 389.6387
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.7611 | 2155.6722 | 389.6387
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.7611 | 2155.6722 | 389.6387
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.7611 | 2155.6722 | 389.6387
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.7611 | 2155.6722 | 389.6387
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.7611 | 2155.6722 | 389.6387
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.7611 | 2155.6722 | 389.6387
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2010.2077 | 1975.1187 | 389.6387
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1992.7918 | 1957.7029 | 389.6387
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 1992.7918 | 1957.7029 | 389.6387
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2010.2077 | 1975.1187 | 441.0432
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1828.8741 | 1793.7851 | 441.0432
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1828.8741 | 1793.7851 | 441.0432
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1828.8741 | 1793.7851 | 441.0432
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1828.8741 | 1793.7851 | 441.0432
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1828.8741 | 1793.7851 | 441.0432
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1828.8741 | 1793.7851 | 441.0432
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1828.8741 | 1793.7851 | 441.0432
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2010.2077 | 1975.1187 | 441.0432
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2010.2077 | 1975.1187 | 441.0432
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2010.2077 | 1975.1187 | 441.0432
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2010.2077 | 1975.1187 | 441.0432
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2010.2077 | 1975.1187 | 227.328
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2010.2077 | 1975.1187 | 227.328
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2010.2077 | 1975.1187 | 227.328
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2010.2077 | 1975.1187 | 175.9234
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2010.2077 | 1975.1187 | 175.9234
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2010.2077 | 1975.1187 | 175.9234
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2010.2077 | 1975.1187 | 175.9234
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2010.2077 | 1975.1187 | 175.9234
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2010.2077 | 1975.1187 | 175.9234
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2010.2077 | 1975.1187 | 175.9234
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2010.2077 | 1975.1187 | 175.9234
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2010.2077 | 1975.1187 | 175.9234
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.7611 | 2155.6722 | 175.9234
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.7611 | 2155.6722 | 389.6387
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.7611 | 2155.6722 | 389.6387
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2190.7611 | 2155.6722 | 389.6387
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.5784 | 445.5564 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 3789.9361 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 400.5641 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895.8115 | 4332.5882 | 3717.338 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 12890791.22 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## INDISP
sábado, 18 de Julio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | CENTRAL | 18/07/2026 07:15 | 18/07/2026 15:52 | Indisponible debido a mantenimiento de la subestación El Platanal. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12600 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 18/07/2026 00:56 | 18/07/2026 02:41 | Desconexión por falla del grupo G1 SAM | 107 | F | F/S | N | CORR. | 1 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | A6.2 fuera d servicio por pala | 5.9 | R | F/S | N | OTROS | 22467 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 18/07/2026 07:00 | 19/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 18/07/2026 07:00 | 19/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G2 (Cambio de Rodete, Agujas y asientos de inyectores). | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 18/07/2026 07:00 | 19/07/2026 00:00 | MANTENIMINETO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, TABLEROS DE CONTROL Y PROTRCCIÓN UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del sistema hidráulico del regulador de velocidad e inyectores | 104.6 | F | F/S | N | CORR. | 24607 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G2 | 18/07/2026 00:00 | 18/07/2026 20:11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL E INSPECCIONES MENORES, PRETENSADO DE DISTRIBUIDOR, MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRANSFORMADOR T4 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15212 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA. | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 18/07/2026 08:05 | 19/07/2026 00:00 | MANTO (OVERHAUL) DE TURBINA, CAMBIO DE ÁLABES, MTO A DISTRIBUIDOR, MANTO A ROTULAS, MANTO DE BARRAS 10KV, MANTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTO TABLEROS DE PROTECC Y CONTROL (TPU5/TCU5/TPTU5), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROT. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, INSPECCION EQUIPOS | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 18/07/2026 00:14 | 18/07/2026 03:59 | CALIBRACION Y PRUEBAS DE GRUPO DIESEL EN MODO REMOTO Y MANUAL CON VERIFICACION DE ALIMENTACION DE CARGAS DE CASA MAQUINAS Y CASA APARATOS. | 277.9 | P | F/S | N | CORR. | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 18/07/2026 00:00 | 18/07/2026 03:15 | POR FALLA DEL SENSOR DE VELOCIDAD N1 DE LA TURBINA 6B | 50 | P | F/S | N | CORR. | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 18/07/2026 10:29 | 18/07/2026 17:58 | Desconectó con 50 MW por falla cuya causa está en investigación. | 50 | F | F/S | N | OTROS | 35 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 18/07/2026 13:08 | 18/07/2026 13:15 | M-01 Reset de alarma Electrical system fault-grid filter contactor error | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 18/07/2026 00:00 | 19/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 18/07/2026 00:00 | 18/07/2026 11:51 | Indisponibilidad de la unidad GT-1 por falla en la válvula de regulación de combustible VC3-1. | 213.715 | F | F/S | N | CORR. | 14928 | G
SAN GABAN | PCH TUPURI | G1 | 18/07/2026 08:18 | 18/07/2026 17:26 | Mantenimiento preventivo | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 21891 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 18/07/2026 00:00 | 18/07/2026 17:44 | Mantenimiento Anual UG2 | 23.23 | P | F/S | N | PREV. | 51 | G

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 18 de Julio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 14.7 | 16 | 10.1 | 29 | 14 | 11.85 | 8.488 | -- | -- | 1.921 | 71.87 | 61.46 | 106.67 | 50.2 | 36.1 | 11.58 | 12.09 | 1.208 | 0.36 | -- | -- | 27.3 | 129.037 | 26.78 | 23.323 | 5.99 | 0 | 3.706 | 11.2 | 10.1992 | 8.888 | 11 | 6.76 | 8.49 | 12.789 | -- | 32.2275 | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.187 | 5.2
00:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 14.7 | 16 | 10.1 | 29 | 14 | 11.85 | 8.488 | -- | -- | 1.921 | 71.87 | 61.46 | 106.67 | 50.2 | 36.1 | 11.58 | 12.09 | 1.208 | 0.36 | -- | -- | 27.3 | 129.037 | 26.78 | 23.323 | 5.99 | 0 | 3.706 | 11.2 | 10.1992 | 8.888 | 11 | 6.76 | 8.49 | 12.789 | -- | 32.2275 | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.187 | 5.2
01:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 15.1 | 16 | 10.1 | 29 | 11.98 | 11.78 | 10.09 | -- | -- | 1.921 | 65.74 | 59.49 | 111.41 | 53.57 | 36.106 | 11.57 | 11.53 | 1.98 | 0.36 | -- | -- | 34.4 | 136.212 | 27.07 | 23.297 | 4.47 | 0 | 3.706 | 11.6 | 9.3181 | 8.888 | 11 | 6.88 | 8.62 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.08 | 5.2
01:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 15.1 | 16 | 10.1 | 29 | 11.98 | 11.78 | 10.09 | -- | -- | 1.921 | 65.74 | 59.49 | 111.41 | 53.57 | 36.106 | 11.57 | 11.53 | 1.98 | 0.36 | -- | -- | 34.4 | 136.212 | 27.07 | 23.297 | 4.47 | 0 | 3.706 | 11.6 | 9.3181 | 8.888 | 11 | 6.88 | 8.62 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.08 | 5.2
02:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 15.8 | 16 | 10.9 | 29 | 11.97 | 11.73 | 6.742 | -- | -- | 1.921 | 51.19 | 59.49 | 110.44 | 36.98 | 35.979 | 11.52 | 11.53 | 2.71 | 0.36 | -- | -- | 26.71 | 128.517 | 27.12 | 23.836 | 6.43 | 0 | 3.706 | 11.6 | 9.6137 | 8.888 | 11 | 7.03 | 8.77 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
02:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 15.8 | 16 | 10.9 | 29 | 11.97 | 11.73 | 6.742 | -- | -- | 1.921 | 51.19 | 59.49 | 110.44 | 36.98 | 35.979 | 11.52 | 11.53 | 2.71 | 0.36 | -- | -- | 26.71 | 128.517 | 27.12 | 23.836 | 6.43 | 0 | 3.706 | 11.6 | 9.6137 | 8.888 | 11 | 7.03 | 8.77 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
03:00 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 15.7 | 16 | 10.9 | 29 | 10.93 | 11.71 | 6.772 | -- | -- | 1.921 | 53.14 | 59.19 | 105.67 | 18.75 | 36.179 | 11.56 | 12.09 | 2.21 | 0.39 | -- | -- | 18.23 | 120.037 | 27.65 | 23.604 | 5.67 | 0 | 3.706 | 11.6 | 9.6031 | 8.888 | 11 | 6.92 | 8.66 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
03:30 | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 15.7 | 16 | 10.9 | 29 | 10.93 | 11.71 | 6.772 | -- | -- | 1.921 | 53.14 | 59.19 | 105.67 | 18.75 | 36.179 | 11.56 | 12.09 | 2.21 | 0.39 | -- | -- | 18.23 | 120.037 | 27.65 | 23.604 | 5.67 | 0 | 3.706 | 11.6 | 9.6031 | 8.888 | 11 | 6.92 | 8.66 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
04:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 15.7 | 15.5 | 10.9 | 29 | 10.95 | 11.66 | 6.524 | -- | -- | 1.921 | 53.14 | 59.19 | 101.94 | 38.42 | 35.787 | 11.54 | 12.09 | 2.636 | 0.34 | -- | -- | 24.72 | 133.836 | 27.58 | 23.603 | 5.96 | 0 | 3.706 | 11.5 | 9.5975 | 8.888 | 11 | 7.22 | 8.95 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
04:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 15.7 | 15.5 | 10.9 | 29 | 10.95 | 11.66 | 6.524 | -- | -- | 1.921 | 53.14 | 59.19 | 101.94 | 38.42 | 35.787 | 11.54 | 12.09 | 2.636 | 0.34 | -- | -- | 24.72 | 133.836 | 27.58 | 23.603 | 5.96 | 0 | 3.706 | 11.5 | 9.5975 | 8.888 | 11 | 7.22 | 8.95 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
05:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 15 | 15.5 | 11.3 | 29 | 10.96 | 11.68 | 6.716 | -- | -- | 1.921 | 47.44 | 58.44 | 99.2 | 49.9 | 35.066 | 11.57 | 11.53 | 2.203 | 0.37 | -- | -- | 28.14 | 134.26 | 27.77 | 23.466 | 6.67 | 0 | 3.706 | 11.5 | 9.9515 | 8.888 | 11 | 7.13 | 8.87 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
05:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 15 | 15.5 | 11.3 | 29 | 10.96 | 11.68 | 6.716 | -- | -- | 1.921 | 47.44 | 58.44 | 99.2 | 49.9 | 35.066 | 11.57 | 11.53 | 2.203 | 0.37 | -- | -- | 28.14 | 134.26 | 27.77 | 23.466 | 6.67 | 0 | 3.706 | 11.5 | 9.9515 | 8.888 | 11 | 7.13 | 8.87 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
06:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 14.1 | 15.5 | 11.3 | 29 | 11.05 | 11.69 | 15.038 | 1.07 | 38.09 | 1.921 | 48.05 | 58.44 | 97.39 | 50.56 | 34.431 | 11.52 | 12.09 | 2.486 | 0.38 | -- | -- | 27.68 | 133.795 | 27.59 | 24.265 | 6.23 | 0 | 3.706 | 11.5 | 9.8794 | 8.888 | 11 | 7.18 | 8.91 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.191 | 5.2
06:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 14.1 | 15.5 | 11.3 | 29 | 11.05 | 11.69 | 15.038 | 1.07 | 38.09 | 1.921 | 48.05 | 58.44 | 97.39 | 50.56 | 34.431 | 11.52 | 12.09 | 2.486 | 0.38 | -- | -- | 27.68 | 133.795 | 27.59 | 24.265 | 6.23 | 0 | 3.706 | 11.5 | 9.8794 | 8.888 | 11 | 7.18 | 8.91 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.191 | 5.2
07:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 11.4 | 15.5 | 11.3 | 29 | 10.98 | 11.62 | 8.424 | -- | -- | 1.921 | 49.3 | 59.49 | 96.5 | 50.87 | 27.23 | 11.6 | 11.53 | 1.468 | 0.38 | -- | -- | 25.5 | 131.62 | 27.92 | 25.049 | 5.44 | 0 | 3.706 | 11.8 | 10.2679 | 8.888 | 11 | 7.02 | 8.76 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.08 | 5.2
07:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 11.4 | 15.5 | 11.3 | 29 | 10.98 | 11.62 | 8.424 | -- | -- | 1.921 | 49.3 | 59.49 | 96.5 | 50.87 | 27.23 | 11.6 | 11.53 | 1.468 | 0.38 | -- | -- | 25.5 | 131.62 | 27.92 | 25.049 | 5.44 | 0 | 3.706 | 11.8 | 10.2679 | 8.888 | 11 | 7.02 | 8.76 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.08 | 5.2
08:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 1.3 | 15.5 | 11.3 | 29 | 12.44 | 11.74 | 8.458 | -- | -- | 1.921 | 55.12 | 61.46 | 97.39 | 49.95 | 26.331 | 11.62 | 12.09 | 2.12 | 0.38 | -- | -- | 25.69 | 131.81 | 28.83 | 24.87 | 3.99 | 0 | 3.706 | 11.7 | 10.1783 | 8.888 | 11 | 7.47 | 9.2 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
08:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 1.3 | 15.5 | 11.3 | 29 | 12.44 | 11.74 | 8.458 | -- | -- | 1.921 | 55.12 | 61.46 | 97.39 | 49.95 | 26.331 | 11.62 | 12.09 | 2.12 | 0.38 | -- | -- | 25.69 | 131.81 | 28.83 | 24.87 | 3.99 | 0 | 3.706 | 11.7 | 10.1783 | 8.888 | 11 | 7.47 | 9.2 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
09:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 0 | 15.5 | 11.3 | 29 | 12.41 | 11.63 | 8.492 | -- | -- | 1.921 | 49.3 | 62.22 | 99.2 | 44.08 | 26.08 | 11.61 | 12.09 | 2.771 | 0.38 | -- | -- | 24.46 | 130.58 | 28.67 | 24.753 | 2.99 | 0 | 3.706 | 15.3 | 10.0182 | 8.888 | 11 | 7.22 | 8.95 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
09:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 0 | 15.5 | 11.3 | 29 | 12.41 | 11.63 | 8.492 | -- | -- | 1.921 | 49.3 | 62.22 | 99.2 | 44.08 | 26.08 | 11.61 | 12.09 | 2.771 | 0.38 | -- | -- | 24.46 | 130.58 | 28.67 | 24.753 | 2.99 | 0 | 3.706 | 15.3 | 10.0182 | 8.888 | 11 | 7.22 | 8.95 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
10:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 0 | 15.5 | 10.9 | 29 | 12.44 | 11.8 | 8.416 | -- | -- | 1.921 | 44.45 | 60.7 | 98.29 | 43.17 | 28.342 | 11.55 | 12.09 | 2.771 | 0.37 | -- | -- | 26.88 | 132.997 | 28.51 | 25.057 | 1.19 | 0 | 3.706 | 14.9 | 10.1904 | 8.888 | 11 | 6.98 | 8.72 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.344 | 5.2
10:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 0 | 15.5 | 10.9 | 29 | 12.44 | 11.8 | 8.416 | -- | -- | 1.921 | 44.45 | 60.7 | 98.29 | 43.17 | 28.342 | 11.55 | 12.09 | 2.771 | 0.37 | -- | -- | 26.88 | 132.997 | 28.51 | 25.057 | 1.19 | 0 | 3.706 | 14.9 | 10.1904 | 8.888 | 11 | 6.98 | 8.72 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.344 | 5.2
11:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 0 | 15.5 | 10.9 | 29 | 12.49 | 11.75 | 8.504 | -- | -- | 1.921 | 45.63 | 60.7 | 99.2 | 51.76 | 30.979 | 11.44 | 12.09 | 2.771 | 0.38 | -- | -- | 28.37 | 134.493 | 28.95 | 24.575 | 2.15 | 0 | 3.706 | 14.7 | 10.265 | 8.888 | 11 | 6.65 | 8.39 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.275 | 5.2
11:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 0 | 15.5 | 10.9 | 29 | 12.49 | 11.75 | 8.504 | -- | -- | 1.921 | 45.63 | 60.7 | 99.2 | 51.76 | 30.979 | 11.44 | 12.09 | 2.771 | 0.38 | -- | -- | 28.37 | 134.493 | 28.95 | 24.575 | 2.15 | 0 | 3.706 | 14.7 | 10.265 | 8.888 | 11 | 6.65 | 8.39 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.275 | 5.2
12:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 0 | 15.5 | 10.9 | 29 | 12.78 | 11.62 | 13.54 | -- | -- | 1.921 | 62.8 | 60.7 | 99.2 | 39.97 | 31.482 | 11.36 | 12.09 | 2.32 | 0.36 | -- | -- | 26.93 | 133.05 | 28.33 | 25.505 | 3.31 | 0 | 3.706 | 18.6 | 10.0741 | 8.888 | 11 | 6.96 | 8.7 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.08 | 5.2
12:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 0 | 15.5 | 10.9 | 29 | 12.78 | 11.62 | 13.54 | -- | -- | 1.921 | 62.8 | 60.7 | 99.2 | 39.97 | 31.482 | 11.36 | 12.09 | 2.32 | 0.36 | -- | -- | 26.93 | 133.05 | 28.33 | 25.505 | 3.31 | 0 | 3.706 | 18.6 | 10.0741 | 8.888 | 11 | 6.96 | 8.7 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.08 | 5.2
13:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 0 | 15.5 | 10.9 | 29 | 13.37 | 11.74 | 13.574 | -- | -- | 1.921 | 64.26 | 60.7 | 97.39 | 47.47 | 30.403 | 11.32 | 10.99 | 1.87 | 0.36 | -- | -- | 27.36 | 133.48 | 29.2 | 23.481 | 1.73 | 0 | 3.706 | 18.7 | 10.0967 | 8.888 | 11 | 6.94 | 8.68 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
13:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 0 | 15.5 | 10.9 | 29 | 13.37 | 11.74 | 13.574 | -- | -- | 1.921 | 64.26 | 60.7 | 97.39 | 47.47 | 30.403 | 11.32 | 10.99 | 1.87 | 0.36 | -- | -- | 27.36 | 133.48 | 29.2 | 23.481 | 1.73 | 0 | 3.706 | 18.7 | 10.0967 | 8.888 | 11 | 6.94 | 8.68 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
14:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 0 | 15.5 | 10.5 | 29 | 13.3 | 11.62 | 13.362 | -- | -- | 1.921 | 49.92 | 60.7 | 97.39 | 50.56 | 31.357 | 11.28 | 11.53 | 2.49 | 0.36 | -- | -- | 26.76 | 132.88 | 27.28 | 23.398 | 3.3 | 0 | 3.706 | 18.6 | 10.19 | 8.888 | 11 | 6.66 | 8.4 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
14:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 0 | 15.5 | 10.5 | 29 | 13.3 | 11.62 | 13.362 | -- | -- | 1.921 | 49.92 | 60.7 | 97.39 | 50.56 | 31.357 | 11.28 | 11.53 | 2.49 | 0.36 | -- | -- | 26.76 | 132.88 | 27.28 | 23.398 | 3.3 | 0 | 3.706 | 18.6 | 10.19 | 8.888 | 11 | 6.66 | 8.4 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
15:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 0 | 15.5 | 9.7 | 29 | 13.32 | 11.73 | 13.542 | -- | -- | 1.921 | 39.35 | 60.7 | 99.2 | 48.01 | 34.371 | 11.38 | 12.09 | 2.45 | 0.35 | -- | -- | 19.6 | 125.72 | 27.15 | 23.074 | 3.24 | 0 | 3.706 | 15.6 | 9.9506 | 8.888 | 11 | 6.78 | 8.52 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
15:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 0 | 15.5 | 9.7 | 29 | 13.32 | 11.73 | 13.542 | -- | -- | 1.921 | 39.35 | 60.7 | 99.2 | 48.01 | 34.371 | 11.38 | 12.09 | 2.45 | 0.35 | -- | -- | 19.6 | 125.72 | 27.15 | 23.074 | 3.24 | 0 | 3.706 | 15.6 | 9.9506 | 8.888 | 11 | 6.78 | 8.52 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
16:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 0 | 15.5 | 9.7 | 29 | 13.38 | 11.67 | 13.407 | -- | -- | 1.921 | 28.45 | 59.49 | 98.29 | 39.76 | 31.457 | 11.42 | 13.23 | 1.2 | 0.35 | -- | -- | 27.34 | 133.46 | 26.88 | 22.392 | 4.66 | 0 | 3.706 | 15.1 | 9.6873 | 8.888 | 11 | 6.78 | 8.52 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
16:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 0 | 15.5 | 9.7 | 29 | 13.38 | 11.67 | 13.407 | -- | -- | 1.921 | 28.45 | 59.49 | 98.29 | 39.76 | 31.457 | 11.42 | 13.23 | 1.2 | 0.35 | -- | -- | 27.34 | 133.46 | 26.88 | 22.392 | 4.66 | 0 | 3.706 | 15.1 | 9.6873 | 8.888 | 11 | 6.78 | 8.52 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
17:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 12.3 | 15.5 | 9.7 | 29 | 13.3 | 11.6 | 13.394 | -- | -- | 1.921 | 22.61 | 59.49 | 96.5 | 52.05 | 31.608 | 11.47 | 12.66 | 2.22 | 0.35 | -- | -- | 23.63 | 129.75 | 26.19 | 23.309 | 2.61 | 0 | 3.706 | 16.7 | 10.1106 | 8.888 | 11 | 6.72 | 8.46 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
17:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 12.3 | 15.5 | 9.7 | 29 | 13.3 | 11.6 | 13.394 | -- | -- | 1.921 | 22.61 | 59.49 | 96.5 | 52.05 | 31.608 | 11.47 | 12.66 | 2.22 | 0.35 | -- | -- | 23.63 | 129.75 | 26.19 | 23.309 | 2.61 | 0 | 3.706 | 16.7 | 10.1106 | 8.888 | 11 | 6.72 | 8.46 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
18:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 26.9 | 15.5 | 9.7 | 29 | 13.34 | 11.71 | 20.147 | 1.07 | 37.91 | 1.921 | 19.28 | 59.49 | 92.96 | 62.68 | 34.912 | 11.54 | 13.23 | 2.16 | 0.35 | -- | -- | 27.46 | 133.58 | 26.96 | 22.49 | 3.04 | 0 | 3.706 | 17 | 10.2803 | 8.888 | 11 | 7.12 | 8.86 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
18:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 26.9 | 15.5 | 9.7 | 29 | 13.34 | 11.71 | 20.147 | 1.07 | 37.91 | 1.921 | 19.28 | 59.49 | 92.96 | 62.68 | 34.912 | 11.54 | 13.23 | 2.16 | 0.35 | -- | -- | 27.46 | 133.58 | 26.96 | 22.49 | 3.04 | 0 | 3.706 | 17 | 10.2803 | 8.888 | 11 | 7.12 | 8.86 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
19:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 32.7 | 15.5 | 9.7 | 29 | 14.47 | 11.73 | 20.171 | -- | -- | 1.921 | 17.57 | 59.19 | 90.36 | 66.89 | 37.386 | 11.51 | 13.23 | 2.04 | 0.34 | -- | -- | 28.23 | 129.35 | 26.32 | 21.963 | 3.33 | -- | 3.706 | 19.4 | 10.0578 | 8.888 | 11 | 7 | 8.74 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
19:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 32.7 | 15.5 | 9.7 | 29 | 14.47 | 11.73 | 20.171 | -- | -- | 1.921 | 17.57 | 59.19 | 90.36 | 66.89 | 37.386 | 11.51 | 13.23 | 2.04 | 0.34 | -- | -- | 28.23 | 129.35 | 26.32 | 21.963 | 3.33 | -- | 3.706 | 19.4 | 10.0578 | 8.888 | 11 | 7 | 8.74 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
20:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 37.6 | 15.5 | 9.7 | 29 | 14.57 | 11.9 | 20.187 | -- | -- | 1.921 | 16.27 | 59.19 | 89.51 | 69.88 | 37.524 | 11.53 | 13.82 | 2.04 | 0.33 | -- | -- | 29.27 | 130.39 | 25.66 | 21.855 | 3.41 | -- | 3.706 | 19.6 | 10.2443 | 8.888 | 11 | 6.64 | 8.38 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
20:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 37.6 | 15.5 | 9.7 | 29 | 14.57 | 11.9 | 20.187 | -- | -- | 1.921 | 16.27 | 59.19 | 89.51 | 69.88 | 37.524 | 11.53 | 13.82 | 2.04 | 0.33 | -- | -- | 29.27 | 130.39 | 25.66 | 21.855 | 3.41 | -- | 3.706 | 19.6 | 10.2443 | 8.888 | 11 | 6.64 | 8.38 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.038 | 5.2
21:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 37.4 | 15.5 | 9.3 | 29 | 14.49 | 11.88 | 16.202 | -- | -- | 1.921 | 23.4 | 59.49 | 90.36 | 72.79 | 37.462 | 11.49 | 11.53 | 2.04 | 0.31 | -- | -- | 28.27 | 129.39 | 25.61 | 21.858 | 2.89 | -- | 3.706 | 19.5 | 10.1218 | 8.888 | 10.9 | 6.75 | 8.49 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 8.885 | 5.2
21:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 37.4 | 15.5 | 9.3 | 29 | 14.49 | 11.88 | 16.202 | -- | -- | 1.921 | 23.4 | 59.49 | 90.36 | 72.79 | 37.462 | 11.49 | 11.53 | 2.04 | 0.31 | -- | -- | 28.27 | 129.39 | 25.61 | 21.858 | 2.89 | -- | 3.706 | 19.5 | 10.1218 | 8.888 | 10.9 | 6.75 | 8.49 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 8.885 | 5.2
22:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 23.6 | 15.5 | 9.3 | 29 | 14.59 | 11.83 | 16.162 | -- | -- | 1.921 | 51.19 | 59.49 | 92.09 | 69.87 | 37.424 | 11.54 | 11.53 | 2.04 | 0.36 | -- | -- | 30.41 | 131.53 | 25.74 | 21.921 | 3.96 | -- | 3.706 | 19.5 | 10.0685 | 8.888 | 10.9 | 6.72 | 8.45 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 8.843 | 5.2
22:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 23.6 | 15.5 | 9.3 | 29 | 14.59 | 11.83 | 16.162 | -- | -- | 1.921 | 51.19 | 59.49 | 92.09 | 69.87 | 37.424 | 11.54 | 11.53 | 2.04 | 0.36 | -- | -- | 30.41 | 131.53 | 25.74 | 21.921 | 3.96 | -- | 3.706 | 19.5 | 10.0685 | 8.888 | 10.9 | 6.72 | 8.45 | 12.789 | -- | -- | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 8.843 | 5.2
23:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 15.3 | 15.5 | 9.3 | 29 | 14.52 | 11.87 | 20.139 | -- | -- | 1.921 | 62.07 | 60.7 | 93.84 | 44.54 | 37.577 | 11.44 | 11.53 | 2.04 | 0.32 | -- | -- | 30.47 | 131.59 | 25.73 | 23.19 | 3.69 | -- | 3.706 | 19.5 | 10.235 | 8.888 | 10.9 | 6.84 | 8.58 | 12.789 | 9.3388 | 31.9313 | 10.7396 | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 8.843 | 5.2
23:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 15.3 | 15.5 | 9.3 | 29 | 14.52 | 11.87 | 20.139 | -- | -- | 1.921 | 62.07 | 60.7 | 93.84 | 44.54 | 37.577 | 11.44 | 11.53 | 2.04 | 0.32 | -- | -- | 30.47 | 131.59 | 25.73 | 23.19 | 3.69 | -- | 3.706 | 19.5 | 10.235 | 8.888 | 10.9 | 6.84 | 8.58 | 12.789 | 9.3388 | 31.9313 | 10.7396 | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 8.843 | 5.2
MAX | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 0 | 15.5 | 9.3 | 29 | 10.93 | 11.6 | 6.524 | 1.07 | 37.91 | 1.921 | 16.27 | 58.44 | 89.51 | 18.75 | 26.08 | 11.28 | 10.99 | 1.2 | 0.31 | 0 | 0 | 18.23 | 120.037 | 25.61 | 21.855 | 1.19 | 0 | 3.706 | 11.2 | 9.3181 | 8.888 | 10.9 | 6.64 | 8.38 | 12.789 | 9.3388 | 31.9313 | 10.7396 | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 8.843 | 5.2
MIN | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 37.6 | 16 | 11.3 | 29 | 14.59 | 11.9 | 20.187 | 1.07 | 38.09 | 1.921 | 71.87 | 62.22 | 111.41 | 72.79 | 37.577 | 11.62 | 13.82 | 2.771 | 0.39 | 0 | 0 | 34.4 | 136.212 | 29.2 | 25.505 | 6.67 | 0 | 3.706 | 19.6 | 10.2803 | 8.888 | 11 | 7.47 | 9.2 | 12.789 | 9.3388 | 32.2275 | 10.7396 | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.344 | 5.2
PROM | 1.1 | 13.5833 | 14.4833 | 2 | 12.6917 | 15.5833 | 10.4 | 29 | 12.8346 | 11.7308 | 12.3538 | 1.07 | 38 | 1.921 | 45.4808 | 59.9833 | 98.3496 | 50.1117 | 33.3989 | 11.4983 | 12.0958 | 2.1768 | 0.35792 | #DIV/0! | #DIV/0! | 26.8254 | 131.3068 | 27.3121 | 23.5056 | 4.0146 | 0 | 3.706 | 15.2792 | 10.0083 | 8.888 | 10.9875 | 6.9321 | 8.6696 | 12.789 | 9.3388 | 32.0794 | 10.7396 | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.0558 | 5.2
INICIO | 1.1 | 14 | 14.9 | 2 | 14.7 | 16 | 10.1 | 29 | 14 | 11.85 | 8.488 | -- | -- | 1.921 | 71.87 | 61.46 | 106.67 | 50.2 | 36.1 | 11.58 | 12.09 | 1.208 | 0.36 | -- | -- | 27.3 | 129.037 | 26.78 | 23.323 | 5.99 | 0 | 3.706 | 11.2 | 10.1992 | 8.888 | 11 | 6.76 | 8.49 | 12.789 | -- | 32.2275 | -- | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 9.187 | 5.2
FINAL | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 15.3 | 15.5 | 9.3 | 29 | 14.52 | 11.87 | 20.139 | -- | -- | 1.921 | 62.07 | 60.7 | 93.84 | 44.54 | 37.577 | 11.44 | 11.53 | 2.04 | 0.32 | -- | -- | 30.47 | 131.59 | 25.73 | 23.19 | 3.69 | -- | 3.706 | 19.5 | 10.235 | 8.888 | 10.9 | 6.84 | 8.58 | 12.789 | 9.3388 | 31.9313 | 10.7396 | 2.0591 | 1.6524 | 12.489 | 2.435 | 8.843 | 5.2
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 18 de Julio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2694.7 | 0.57241 | 0.42048 | 0.165 | 0.27 | 0.01419 | 3874.6386 | -- | -- | 0.65206 | 21.3017 | -- | 0.11994 | 0.38458 | 2409.79 | 0.699 | -- |  |  | -- | 256.366 | 0.145 | 0.035 | 50.54 | 0.043 | 0.54451 | 0.08457 | 5.92 | 0.322
00:30 | 2694.7 | 0.57241 | 0.42048 | 0.165 | 0.27 | 0.01419 | 3874.6386 | -- | -- | 0.65206 | 21.3017 | -- | 0.11994 | 0.38458 | 2409.79 | 0.699 | -- |  |  | -- | 256.366 | 0.145 | 0.035 | 50.54 | 0.043 | 0.54451 | 0.08457 | 5.92 | 0.322
01:00 | 2694.7 | 0.26938 | 0.3594 | 0.189 | 0.225 | 0.01461 | 3874.6444 | -- | -- | 0.61436 | 21.3162 | -- | 0.11994 | 0.37816 | 2409.78 | 0.698 | -- |  |  | -- | 256.367 | 0.13 | 0.041 | 50.54 | 0.036 | 0.54451 | 0.08018 | 5.85 | 0.337
01:30 | 2694.7 | 0.26938 | 0.3594 | 0.189 | 0.225 | 0.01461 | 3874.6444 | -- | -- | 0.61436 | 21.3162 | -- | 0.11994 | 0.37816 | 2409.78 | 0.698 | -- |  |  | -- | 256.367 | 0.13 | 0.041 | 50.54 | 0.036 | 0.54451 | 0.08018 | 5.85 | 0.337
02:00 | 2694.79 | 0.01553 | 0.3381 | 0.212 | 0.185 | 0.02059 | 3874.6551 | -- | -- | 0.57004 | 21.3429 | -- | 0.12309 | 0.37816 | 2409.76 | 0.696 | -- |  |  | -- | 256.368 | 0.119 | 0.044 | 50.54 | 0.036 | 0.55257 | 0.06852 | 5.78 | 0.353
02:30 | 2694.79 | 0.01553 | 0.3381 | 0.212 | 0.185 | 0.02059 | 3874.6551 | -- | -- | 0.57004 | 21.3429 | -- | 0.12309 | 0.37816 | 2409.76 | 0.696 | -- |  |  | -- | 256.368 | 0.119 | 0.044 | 50.54 | 0.036 | 0.55257 | 0.06852 | 5.78 | 0.353
03:00 | 2694.88 | 0.01553 | 0.41355 | 0.243 | 0.139 | 0.02629 | 3874.6591 | -- | -- | 0.52554 | 21.3528 | -- | 0.13569 | 0.37177 | 2409.89 | 0.71 | -- |  |  | -- | 256.369 | 0.102 | 0.042 | 50.54 | 0.048 | 0.56067 | 0.05711 | 5.76 | 0.368
03:30 | 2694.88 | 0.01553 | 0.41355 | 0.243 | 0.139 | 0.02629 | 3874.6591 | -- | -- | 0.52554 | 21.3528 | -- | 0.13569 | 0.37177 | 2409.89 | 0.71 | -- |  |  | -- | 256.369 | 0.102 | 0.042 | 50.54 | 0.048 | 0.56067 | 0.05711 | 5.76 | 0.368
04:00 | 2694.91 | 0.01553 | 0.44127 | 0.275 | 0.095 | 0.02797 | 3874.6664 | -- | -- | 0.48078 | 21.3711 | -- | 0.1564 | 0.36541 | 2410.05 | 0.728 | -- |  |  | -- | 256.371 | 0.086 | 0.037 | 50.54 | 0.061 | 0.56881 | 0.04967 | 5.76 | 0.383
04:30 | 2694.91 | 0.01553 | 0.44127 | 0.275 | 0.095 | 0.02797 | 3874.6664 | -- | -- | 0.48078 | 21.3711 | -- | 0.1564 | 0.36541 | 2410.05 | 0.728 | -- |  |  | -- | 256.371 | 0.086 | 0.037 | 50.54 | 0.061 | 0.56881 | 0.04967 | 5.76 | 0.383
05:00 | 2694.92 | 0.01553 | 0.40893 | 0.283 | 0.07 | 0.02413 | 3874.6679 | -- | -- | 0.43552 | 21.3749 | -- | 0.17136 | 0.35277 | 2410.19 | 0.744 | -- |  |  | -- | 256.372 | 0.07 | 0.033 | 50.54 | 0.074 | 0.57492 | 0.04262 | 5.7 | 0.398
05:30 | 2694.92 | 0.01553 | 0.40893 | 0.283 | 0.07 | 0.02413 | 3874.6679 | -- | -- | 0.43552 | 21.3749 | -- | 0.17136 | 0.35277 | 2410.19 | 0.744 | -- |  |  | -- | 256.372 | 0.07 | 0.033 | 50.54 | 0.074 | 0.57492 | 0.04262 | 5.7 | 0.398
06:00 | 2694.92 | 0.01553 | 0.44589 | 0.285 | 0.066 | 0.02002 | 3874.6783 | -- | -- | 0.38915 | 21.4009 | -- | 0.19207 | 0.33407 | 2410.28 | 0.755 | -- |  |  | 102.18 | 256.373 | 0.063 | 0.029 | 50.54 | 0.087 | 0.57492 | 0.04478 | 5.63 | 0.413
06:30 | 2694.92 | 0.01553 | 0.44589 | 0.285 | 0.066 | 0.02002 | 3874.6783 | -- | -- | 0.38915 | 21.4009 | -- | 0.19207 | 0.33407 | 2410.28 | 0.755 | -- |  |  | 102.18 | 256.373 | 0.063 | 0.029 | 50.54 | 0.087 | 0.57492 | 0.04478 | 5.63 | 0.413
07:00 | 2694.9 | 0.01553 | 0.49671 | 0.267 | 0.079 | 0.01806 | 3874.699 | -- | -- | 0.34223 | 21.4528 | -- | 0.21021 | 0.31566 | 2410.28 | 0.755 | -- |  |  | -- | 256.374 | 0.078 | 0.024 | 50.54 | 0.1 | 0.57084 | 0.07059 | 5.59 | 0.428
07:30 | 2694.9 | 0.01553 | 0.49671 | 0.267 | 0.079 | 0.01806 | 3874.699 | -- | -- | 0.34223 | 21.4528 | -- | 0.21021 | 0.31566 | 2410.28 | 0.755 | -- |  |  | -- | 256.374 | 0.078 | 0.024 | 50.54 | 0.1 | 0.57084 | 0.07059 | 5.59 | 0.428
08:00 | 2694.88 | 0.01553 | 0.61914 | 0.259 | 0.09 | 0.02237 | 3874.7026 | -- | -- | 0.29488 | 21.462 | 232.3292 | 0.21961 | 0.29158 | 2410.3 | 0.757 | -- |  |  | -- | 256.375 | 0.069 | 0.018 | 50.54 | 0.113 | 0.52848 | 0.13107 | 5.63 | 0.444
08:30 | 2694.88 | 0.01553 | 0.61914 | 0.259 | 0.09 | 0.02237 | 3874.7026 | -- | -- | 0.29488 | 21.462 | 232.3292 | 0.21961 | 0.29158 | 2410.3 | 0.757 | -- |  |  | -- | 256.375 | 0.069 | 0.018 | 50.54 | 0.113 | 0.52848 | 0.13107 | 5.63 | 0.444
09:00 | 2694.85 | 0.01553 | 0.7655 | 0.246 | 0.104 | 0.02662 | 3874.685 | -- | -- | 0.26069 | 21.4177 | -- | 0.21021 | 0.27391 | 2410.32 | 0.759 | -- |  |  | -- | 256.371 | 0.055 | 0.014 | 50.54 | 0.126 | 0.48122 | 0.18797 | 5.62 | 0.46
09:30 | 2694.85 | 0.01553 | 0.7655 | 0.246 | 0.104 | 0.02662 | 3874.685 | -- | -- | 0.26069 | 21.4177 | -- | 0.21021 | 0.27391 | 2410.32 | 0.759 | -- |  |  | -- | 256.371 | 0.055 | 0.014 | 50.54 | 0.126 | 0.48122 | 0.18797 | 5.62 | 0.46
10:00 | 2694.82 | 0.01553 | 0.8655 | 0.244 | 0.121 | 0.02795 | 3874.6731 | -- | -- | 0.2869 | 21.3879 | -- | 0.18379 | 0.26811 | 2410.32 | 0.759 | -- |  |  | -- | 256.366 | 0.041 | 0.014 | 50.54 | 0.138 | 0.43517 | 0.23596 | 5.56 | 0.461
10:30 | 2694.82 | 0.01553 | 0.8655 | 0.244 | 0.121 | 0.02795 | 3874.6731 | -- | -- | 0.2869 | 21.3879 | -- | 0.18379 | 0.26811 | 2410.32 | 0.759 | -- |  |  | -- | 256.366 | 0.041 | 0.014 | 50.54 | 0.138 | 0.43517 | 0.23596 | 5.56 | 0.461
11:00 | 2694.8 | 0.01553 | 0.964 | 0.231 | 0.155 | 0.0276 | 3874.6822 | -- | -- | 0.31864 | 21.4108 | -- | 0.16388 | 0.27975 | 2410.29 | 0.756 | -- |  |  | -- | 256.361 | 0.028 | 0.013 | 50.54 | 0.145 | 0.39427 | 0.28064 | 5.47 | 0.461
11:30 | 2694.8 | 0.01553 | 0.964 | 0.231 | 0.155 | 0.0276 | 3874.6822 | -- | -- | 0.31864 | 21.4108 | -- | 0.16388 | 0.27975 | 2410.29 | 0.756 | -- |  |  | -- | 256.361 | 0.028 | 0.013 | 50.54 | 0.145 | 0.39427 | 0.28064 | 5.47 | 0.461
12:00 | 2694.78 | 0.04568 | 1.0612 | 0.234 | 0.186 | 0.028 | 3874.72 | -- | -- | 0.35099 | 21.5056 | -- | 0.16388 | 0.30959 | 2410.28 | 0.755 | -- |  |  | -- | 256.357 | 0.018 | 0.011 | 50.54 | 0.144 | 0.35416 | 0.32391 | 5.39 | 0.457
12:30 | 2694.78 | 0.04568 | 1.0612 | 0.234 | 0.186 | 0.028 | 3874.72 | -- | -- | 0.35099 | 21.5056 | -- | 0.16388 | 0.30959 | 2410.28 | 0.755 | -- |  |  | -- | 256.357 | 0.018 | 0.011 | 50.54 | 0.144 | 0.35416 | 0.32391 | 5.39 | 0.457
13:00 | 2694.76 | 0.14313 | 1.165 | 0.246 | 0.201 | 0.03212 | 3874.7712 | -- | -- | 0.38525 | 21.6341 | -- | 0.17136 | 0.32177 | 2410.26 | 0.752 | -- |  |  | -- | 256.352 | 0.021 | 0.01 | 50.54 | 0.143 | 0.31521 | 0.37353 | 5.39 | 0.435
13:30 | 2694.76 | 0.14313 | 1.165 | 0.246 | 0.201 | 0.03212 | 3874.7712 | -- | -- | 0.38525 | 21.6341 | -- | 0.17136 | 0.32177 | 2410.26 | 0.752 | -- |  |  | -- | 256.352 | 0.021 | 0.01 | 50.54 | 0.143 | 0.31521 | 0.37353 | 5.39 | 0.435
14:00 | 2694.74 | 0.24035 | 1.279 | 0.252 | 0.218 | 0.03365 | 3874.8145 | -- | -- | 0.42066 | 21.7429 | -- | 0.1755 | 0.32177 | 2410.24 | 0.751 | -- |  |  | -- | 256.347 | 0.023 | 0.01 | 50.54 | 0.143 | 0.2774 | 0.41387 | 5.34 | 0.42
14:30 | 2694.74 | 0.24035 | 1.279 | 0.252 | 0.218 | 0.03365 | 3874.8145 | -- | -- | 0.42066 | 21.7429 | -- | 0.1755 | 0.32177 | 2410.24 | 0.751 | -- |  |  | -- | 256.347 | 0.023 | 0.01 | 50.54 | 0.143 | 0.2774 | 0.41387 | 5.34 | 0.42
15:00 | 2694.73 | 0.34978 | 1.36 | 0.275 | 0.205 | 0.03021 | 3874.8575 | -- | -- | 0.45434 | 21.8511 | -- | 0.18379 | 0.31566 | 2410.22 | 0.748 | -- |  |  | -- | 256.343 | 0.024 | 0.011 | 50.54 | 0.142 | 0.24396 | 0.43842 | 5.34 | 0.411
15:30 | 2694.73 | 0.34978 | 1.36 | 0.275 | 0.205 | 0.03021 | 3874.8575 | -- | -- | 0.45434 | 21.8511 | -- | 0.18379 | 0.31566 | 2410.22 | 0.748 | -- |  |  | -- | 256.343 | 0.024 | 0.011 | 50.54 | 0.142 | 0.24396 | 0.43842 | 5.34 | 0.411
16:00 | 2694.7 | 0.4508 | 1.393 | 0.287 | 0.194 | 0.03055 | 3874.8965 | -- | -- | 0.48063 | 21.9493 | -- | 0.17136 | 0.30356 | 2410.19 | 0.744 | -- |  |  | -- | 256.338 | 0.026 | 0.011 | 50.54 | 0.142 | 0.21561 | 0.47279 | 5.46 | 0.413
16:30 | 2694.7 | 0.4508 | 1.393 | 0.287 | 0.194 | 0.03055 | 3874.8965 | -- | -- | 0.48063 | 21.9493 | -- | 0.17136 | 0.30356 | 2410.19 | 0.744 | -- |  |  | -- | 256.338 | 0.026 | 0.011 | 50.54 | 0.142 | 0.21561 | 0.47279 | 5.46 | 0.413
17:00 | 2694.69 | 0.55282 | 1.357 | 0.302 | 0.189 | 0.03182 | 3874.9209 | -- | 28.3046 | 0.52473 | 22.0109 | -- | 0.16762 | 0.29755 | 2410.19 | 0.744 | -- |  |  | -- | 256.333 | 0.028 | 0.012 | 50.54 | 0.141 | 0.21561 | 0.47011 | 5.44 | 0.406
17:30 | 2694.69 | 0.55282 | 1.357 | 0.302 | 0.189 | 0.03182 | 3874.9209 | -- | 28.3046 | 0.52473 | 22.0109 | -- | 0.16762 | 0.29755 | 2410.19 | 0.744 | -- |  |  | -- | 256.333 | 0.028 | 0.012 | 50.54 | 0.141 | 0.21561 | 0.47011 | 5.44 | 0.406
18:00 | 2694.67 | 0.66127 | 1.207 | 0.292 | 0.209 | 0.02791 | 3874.9294 | -- | -- | 0.55857 | 22.0324 | 231.7935 | 0.15266 | 0.30356 | 2410.19 | 0.744 | -- |  |  | 102.18 | 256.329 | 0.03 | 0.013 | 50.54 | 0.142 | 0.26702 | 0.42932 | 5.37 | 0.398
18:30 | 2694.67 | 0.66127 | 1.207 | 0.292 | 0.209 | 0.02791 | 3874.9294 | -- | -- | 0.55857 | 22.0324 | 231.7935 | 0.15266 | 0.30356 | 2410.19 | 0.744 | -- |  |  | 102.18 | 256.329 | 0.03 | 0.013 | 50.54 | 0.142 | 0.26702 | 0.42932 | 5.37 | 0.398
19:00 | 2694.63 | 0.56491 | 0.964 | 0.275 | 0.244 | 0.02714 | 3874.9328 | -- | -- | 0.59256 | 22.0408 | -- | 0.13254 | 0.30959 | 2410.12 | 0.736 | -- |  |  | -- | 256.324 | 0.046 | 0.014 | 50.54 | 0.142 | 0.34627 | 0.35873 | 5.27 | 0.384
19:30 | 2694.63 | 0.56491 | 0.964 | 0.275 | 0.244 | 0.02714 | 3874.9328 | -- | -- | 0.59256 | 22.0408 | -- | 0.13254 | 0.30959 | 2410.12 | 0.736 | -- |  |  | -- | 256.324 | 0.046 | 0.014 | 50.54 | 0.142 | 0.34627 | 0.35873 | 5.27 | 0.384
20:00 | 2694.58 | 0.42473 | 0.7355 | 0.259 | 0.281 | 0.02134 | 3874.9303 | -- | -- | 0.62002 | 22.0347 | -- | 0.11104 | 0.32177 | 2410.04 | 0.727 | -- |  |  | -- | 256.32 | 0.069 | 0.018 | 50.54 | 0.122 | 0.43897 | 0.26764 | 5.17 | 0.369
20:30 | 2694.58 | 0.42473 | 0.7355 | 0.259 | 0.281 | 0.02134 | 3874.9303 | -- | -- | 0.62002 | 22.0347 | -- | 0.11104 | 0.32177 | 2410.04 | 0.727 | -- |  |  | -- | 256.32 | 0.069 | 0.018 | 50.54 | 0.122 | 0.43897 | 0.26764 | 5.17 | 0.369
21:00 | 2694.52 | 0.21836 | 0.53136 | 0.255 | 0.27 | 0.01959 | 3874.9364 | -- | -- | 0.62638 | 22.0501 | -- | 0.11697 | 0.3465 | 2409.92 | 0.713 | -- |  |  | -- | 256.315 | 0.102 | 0.024 | 50.54 | 0.097 | 0.53247 | 0.1757 | 4.96 | 0.354
21:30 | 2694.52 | 0.21836 | 0.53136 | 0.255 | 0.27 | 0.01959 | 3874.9364 | -- | -- | 0.62638 | 22.0501 | -- | 0.11697 | 0.3465 | 2409.92 | 0.713 | -- |  |  | -- | 256.315 | 0.102 | 0.024 | 50.54 | 0.097 | 0.53247 | 0.1757 | 4.96 | 0.354
22:00 | 2694.44 | 0.11104 | 0.52443 | 0.251 | 0.263 | 0.01854 | 3874.9294 | -- | -- | 0.62638 | 22.0324 | -- | 0.11697 | 0.35908 | 2409.76 | 0.696 | -- |  |  | -- | 256.31 | 0.116 | 0.031 | 50.54 | 0.071 | 0.57288 | 0.13992 | 4.65 | 0.34
22:30 | 2694.44 | 0.11104 | 0.52443 | 0.251 | 0.263 | 0.01854 | 3874.9294 | -- | -- | 0.62638 | 22.0324 | -- | 0.11697 | 0.35908 | 2409.76 | 0.696 | -- |  |  | -- | 256.31 | 0.116 | 0.031 | 50.54 | 0.071 | 0.57288 | 0.13992 | 4.65 | 0.34
23:00 | 2694.35 | 0.01585 | -- | 0.234 | 0.278 | 0.01463 | 3874.9142 | -- | -- | 0.62638 | 22.0139 | -- | 0.12624 | 0.35277 | 2409.59 | 0.677 | -- |  |  | -- | 256.306 | 0.129 | 0.037 | 50.54 | 0.046 | 0.57288 | 0.1304 | 4.27 | 0.325
23:30 | 2694.35 | 0.01585 | -- | 0.234 | 0.278 | 0.01463 | 3874.9142 | -- | -- | 0.62638 | 22.0139 | -- | 0.12624 | 0.35277 | 2409.59 | 0.677 | -- |  |  | -- | 256.306 | 0.129 | 0.037 | 50.54 | 0.046 | 0.57288 | 0.1304 | 4.27 | 0.325

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 18 de Julio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
18/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
18/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
18/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
18/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
18/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.71
18/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
18/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
18/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
18/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
18/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
18/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.59
18/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
18/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
18/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
18/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
18/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
18/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
18/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.46
18/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
18/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
18/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
18/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.67
18/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 09:14:59 | 5
18/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 09:15:00 | 23:59:59 | 6
18/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
18/07/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.865

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 18 de Julio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
18/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/07/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
18/07/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
sábado, 18 de Julio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
18/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 567.23 | 567.23 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
18/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
18/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 167.97 | 167.97 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
18/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
18/07/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 100.23 | 100.23 | 0 | m3
18/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
18/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 2691.8 | 3672.93 | 1066.9183 | m3
18/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
18/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
18/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59493.49 | 59493.49 | 0 | m3
18/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21529.89 | 21529.89 | 0 | m3
18/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
18/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 788.8 | 788.54 | 0 | m3
18/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1026.8 | 1026.8 | 0 | m3
18/07/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 521.95 | 522.65 | 0 | m3 | Aumento por variación de temperatura
18/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
18/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
18/07/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 8140.47 | 7998.97 | 37.85 | m3 | Consumo de combustible Diesel en generación de las unidades GT-1 y GT-2 a solicitud de COES. Se realizaron pruebas en la unidad GT-1 antes de generación. Descarga de combustible Diesel en planta.
18/07/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 52937.38 | 52399.38 | 151.416 | m3
18/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 8.25 | 8.25 | 0 | m3
18/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 265.72 | 265.72 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 18 de Julio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 18/Jul
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1150
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1261.09
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 607.38
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 537.98
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 705.94
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 793.7069
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 47.3961
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1869.01
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31708.1262
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 31817.1014
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 31739.6841
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 31694.8884
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 273945.419
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 93309.401
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 85.792
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1111571
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1096478
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1204926
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 485667
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1165749.86
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1168568.71
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0.265
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1181165.54
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1292067.98
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1309200.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1304094.03
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 829726
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 404457.27
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 225666.73
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 1252631
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2022017
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 18413.33
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 18336.51
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 17875.62
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 15046.25
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 12547.25
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 12660.06
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13381.4
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13675.71
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 174.0192
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 5.3332
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 575.09
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 114.322
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1327505
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 18 de Julio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
18/07/2026 00:00 | 792.7 | 2978.68 | 74.35 | 74.35 | 4474.7 | 519.75 | 7704 | 23160 | 4221.9642 | 3770.0641 | 4217.6334 | 4216.9361 | 6641.257 | 3004.137
18/07/2026 01:00 | 793 | 2978.89 | 75.87 | 75.87 | 4481.6 | 516.81 | 7984 | 23206 | 4232.7541 | 3793.2918 | 4228.5259 | 4227.5711 | 6641.257 | 3272.092
18/07/2026 02:00 | 792.7 | 2974.92 | 77.58 | 77.58 | 4474.7 | 518.77 | 8233 | 22990 | 4306.8374 | 3937.424 | 4302.1804 | 4301.1653 | 6641.257 | 3385.733
18/07/2026 03:00 | 792.5 | 2976.72 | 79.73 | 79.73 | 4474.7 | 515.83 | 8451 | 23157 | 4364.0769 | 4042.9271 | 4358.0535 | 4357.7274 | 6640.864 | 3496.466
18/07/2026 04:00 | 792.6 | 2974.89 | 81.47 | 81.47 | 4474.7 | 515.83 | 8655 | 23290 | 4331.8065 | 4013.7855 | 4320.8168 | 4322.0546 | 6640.079 | 3609.431
18/07/2026 05:00 | 792.9 | 2975.9 | 82.8 | 82.8 | 4474.7 | 517.79 | 8731 | 23206 | 4302.7736 | 3958.9515 | 4291.6507 | 4292.8581 | 6640.864 | 3721.243
18/07/2026 06:00 | 792.7 | 2976.4 | 83.2 | 83.2 | 4471 | 515.83 | 8708 | 23217 | 4261.6168 | 3888.7443 | 4250.9082 | 4251.6605 | 6640.864 | 3829.554
18/07/2026 07:00 | 792.9 | 2976.66 | 82.97 | 82.97 | 4477.3 | 518.77 | 8592 | 22709 | 4213.1977 | 3829.9072 | 4202.2186 | 4203.7296 | 6640.864 | 3937.236
18/07/2026 08:00 | 791 | 2977.35 | 82.25 | 82.25 | 4477.5 | 515.83 | 8482 | 22704 | 4132.9818 | 3696.8578 | 4121.9966 | 4123.5485 | 6640.079 | 4045.11
18/07/2026 09:00 | 792.1 | 2974.89 | 80.73 | 80.73 | 4475.7 | 516.81 | 8372 | 22770 | 4056.269 | 3560.7288 | 4045.0775 | 4048.2578 | 6640.864 | 4148.402
18/07/2026 10:00 | 790.6 | 2975.9 | 78.54 | 78.54 | 4474.6 | 515.83 | 8261 | 22630 | 4024.3312 | 3476.0227 | 4012.9688 | 4016.8018 | 6642.042 | 4254.082
18/07/2026 11:00 | 789.7 | 2976.4 | 76.88 | 76.88 | 4473.6 | 511.91 | 8151 | 22759 | 4065.6913 | 3506.8786 | 4060.4068 | 4063.4681 | 6642.042 | 4357.926
18/07/2026 12:00 | 791.8 | 2976.66 | 75.67 | 75.67 | 4473.5 | 516.81 | 8088 | 22649 | 4048.9185 | 3485.7074 | 4043.4173 | 4047.5021 | 6643.612 | 4465.264
18/07/2026 13:00 | 791.3 | 2977.35 | 74.58 | 74.58 | 4472.2 | 517.79 | 8029 | 22680 | 4032.9944 | 3462.0376 | 4026.4587 | 4034.4825 | 6641.257 | 4575.223
18/07/2026 14:00 | 791.6 | 2974.89 | 73.7 | 73.7 | 4472.1 | 514.85 | 7972 | 22666 | 4054.1481 | 3483.8569 | 4047.332 | 4057.1372 | 6642.042 | 4681.004
18/07/2026 15:00 | 792.2 | 2975.9 | 73.24 | 73.24 | 4474.9 | 516.81 | 7946 | 22691 | 4076.749 | 3530.9127 | 4070.3544 | 4079.499 | 6642.827 | 4786.293
18/07/2026 16:00 | 792.6 | 2974.89 | 72.93 | 72.93 | 4471.7 | 520.73 | 7920 | 22600 | 4116.8647 | 3614.9204 | 4110.6746 | 4118.423 | 6642.827 | 4890.585
18/07/2026 17:00 | 792.6 | 2974.92 | 72.87 | 72.87 | 4471.7 | 519.75 | 7847 | 22653 | 4151.7131 | 3667.9611 | 4146.0067 | 4150.4043 | 6642.042 | 4987.212
18/07/2026 18:00 | 790.8 | 2976.72 | 72.93 | 72.93 | 4472.5 | 518.77 | 7697 | 22673 | 4144.5926 | 3679.3205 | 4136.7355 | 4138.042 | 6641.649 | 5088.34
18/07/2026 19:00 | 792.1 | 2974.89 | 72.6 | 72.6 | 4472.5 | 518.77 | 7547 | 22635 | 4101.588 | 3596.1555 | 4090.7951 | 4092.5556 | 6641.649 | 5190.297
18/07/2026 20:00 | 792.6 | 2975.9 | 72.12 | 72.12 | 4472.5 | 518.77 | 7322 | 22815 | 4074.3576 | 3550.4341 | 4063.7924 | 4065.4853 | 6640.864 | 5292.581
18/07/2026 21:00 | 792.7 | 2976.4 | 71.58 | 71.58 | 4472.5 | 513.87 | 7133 | 22734 | 4078.9871 | 3557.9418 | 4068.3223 | 4070.0965 | 6608.672 | 5396.287
18/07/2026 22:00 | 792.7 | 2976.66 | 71.36 | 71.36 | 4472.5 | 520.73 | 7004 | 22836 | 4119.1486 | 3613.8423 | 4108.4777 | 4110.0368 | 6608.2794 | 5495.925
18/07/2026 23:00 | 792.7 | 2970.87 | 71.72 | 71.72 | 4472.5 | 515.83 | 7048 | 22788 | 4168.8114 | 3706.1138 | 4157.9059 | 4159.5428 | 6612.2055 | 5594.729

## TEMP_AMB
sábado, 18 de Julio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
18/07/2026 00:00 | 20 | 23.09 | 23.09 | 22.2 | 22.2 | 21.02 | 21.02 | 21.2 | 34.83 | 22 | 22 | 22.11 | 22 | 20.6841 | 26.14
18/07/2026 01:00 | 18 | 23.06 | 23.06 | 22.3 | 22.3 | 20.94 | 20.94 | 21.3 | 34.88 | 21.9 | 21.8 | 21.9899 | 22 | 20.6971 | 26.19
18/07/2026 02:00 | 19 | 23.2 | 23.2 | 22.3 | 22.3 | 20.95 | 20.95 | 21.2 | 34.74 | 21.6 | 21.6 | 21.54 | 21.7667 | 20.3819 | 25.57
18/07/2026 03:00 | 19 | 23.13 | 23.13 | 21.8 | 21.8 | 20.97 | 20.97 | 21.2 | 34.63 | 21.1 | 21.2 | 21.7 | 21.6667 | 20.2274 | 25.3
18/07/2026 04:00 | 22 | 22.99 | 22.99 | 21.8 | 21.8 | 20.95 | 20.95 | 21 | 34.55 | 20.8 | 21.3 | 21.8299 | 21.8 | 20.1551 | 24.82
18/07/2026 05:00 | 19 | 22.77 | 22.77 | 21.6 | 21.6 | 20.88 | 20.88 | 20.8 | 34.36 | 21 | 21 | 21.77 | 21.7667 | 20.6369 | 25.09
18/07/2026 06:00 | 19 | 22.52 | 22.52 | 21.7 | 21.7 | 20.86 | 20.86 | 21.1 | 34.11 | 20.2 | 20 | 21.21 | 21.2667 | 20.3699 | 24.9
18/07/2026 07:00 | 20 | 22.41 | 22.41 | 21.9 | 21.9 | 20.84 | 20.84 | 21.3 | 33.97 | 20.4 | 20.3 | 21.85 | 21.3667 | 20.6971 | 25.1
18/07/2026 08:00 | 19 | 23.5 | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 20.96 | 20.96 | 21.5 | 34.75 | 21.9 | 22.5 | 22.19 | 21.9333 | 21.0283 | 26.01
18/07/2026 09:00 | 19 | 25.04 | 25.04 | 22.2 | 22.2 | 21.56 | 21.56 | 21.7 | 36.16 | 24.3 | 24.6 | 22.96 | 22.6332 | 21.0785 | 28.14
18/07/2026 10:00 | 21 | 26.3 | 26.3 | 22.5 | 22.5 | 22.35 | 22.35 | 22.2 | 37.45 | 25.1 | 26.5 | 22.95 | 22.9667 | 21.753 | 29.76
18/07/2026 11:00 | 25 | 27.33 | 27.33 | 23 | 23 | 22.94 | 22.94 | 22.2 | 38.91 | 25 | 26.8 | 23.7399 | 23.5333 | 22.3602 | 30.26
18/07/2026 12:00 | 28 | 28.56 | 28.56 | 23.2 | 23.2 | 23.49 | 23.49 | 22.5 | 38.89 | 25.3 | 27.2 | 23.88 | 23.5453 | 23.4392 | 32.04
18/07/2026 13:00 | 27 | 28.08 | 28.08 | 23.6 | 23.6 | 24.01 | 24.01 | 22.8 | 37.47 | 25.1 | 27.4 | 24.8 | 23.8453 | 23.5135 | 32.38
18/07/2026 14:00 | 29 | 26.36 | 26.36 | 23.5 | 23.5 | 24.63 | 24.63 | 22.7 | 37.18 | 25 | 27.1 | 25.3299 | 23.6332 | 23.647 | 33.14
18/07/2026 15:00 | 28 | 25.84 | 25.84 | 23.1 | 23.1 | 25.08 | 25.08 | 22.4 | 37.13 | 25.1 | 26.2 | 24.72 | 23.4333 | 23.38 | 33.12
18/07/2026 16:00 | 26 | 25.64 | 25.64 | 23 | 23 | 25.15 | 25.15 | 22.2 | 36.92 | 24.4 | 25 | 24.23 | 23.2787 | 22.7908 | 32.63
18/07/2026 17:00 | 25 | 24.96 | 24.96 | 22.8 | 22.8 | 24.69 | 24.69 | 22.2 | 36.35 | 23.6 | 23.4 | 23.53 | 23.1 | 22.033 | 30.25
18/07/2026 18:00 | 23 | 24.7 | 24.7 | 22.5 | 22.5 | 24.11 | 24.11 | 22 | 35.64 | 22.3 | 22.7 | 22.17 | 22.2 | 21.5181 | 29.09
18/07/2026 19:00 | 24 | 24.17 | 24.17 | 22.6 | 22.6 | 23.6 | 23.6 | 21.9 | 35.39 | 21.8 | 22.5 | 22.51 | 22 | 21.213 | 28.01
18/07/2026 20:00 | 23 | 24.39 | 24.39 | 22.3 | 22.3 | 23.08 | 23.08 | 21.9 | 35.57 | 21.4 | 22.4 | 22.55 | 22.1667 | 21.3545 | 27.38
18/07/2026 21:00 | 23 | 23.97 | 23.97 | 22.1 | 22.1 | 22.81 | 22.81 | 21.7 | 35.53 | 21.5 | 22.3 | 22.56 | 22.4 | 21.3475 | 27.06
18/07/2026 22:00 | 21 | 23.77 | 23.77 | 22.3 | 22.3 | 22.57 | 22.57 | 21.5 | 35.42 | 21.3 | 22.3 | 22.71 | 22.1667 | 20.8657 | 27.13
18/07/2026 23:00 | 18 | 23.37 | 23.37 | 22.2 | 22.2 | 22.39 | 22.39 | 21.2 | 35.05 | 21.4 | 22.3 | 22.7399 | 22.3667 | 20.6971 | 25.57

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 18 de Julio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
18/07/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 18/07/2026 06:00 | 19/07/2026 06:00
18/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.119 | 18/07/2026 06:00 | 19/07/2026 06:00
18/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 18/07/2026 06:00 | 19/07/2026 06:00
18/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 18/07/2026 06:00 | 19/07/2026 06:00
18/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 18/07/2026 06:00 | 19/07/2026 06:00
18/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 18/07/2026 06:00 | 19/07/2026 06:00
18/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 4950 | 18/07/2026 06:00 | 19/07/2026 06:00
18/07/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 18/07/2026 06:00 | 19/07/2026 06:00
18/07/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 0 | 18/07/2026 06:00 | 19/07/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 18 de Julio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
18/07/2026 | 00:30 | 24 | 55.33 | 13.32 | 20.8926 |  |  | 5.1 | 8.5 | 5.9023 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 3.288 | 5.6477 |  |  |  | 6.1342 | 5.7212 | 416.0843 | 425.6862 | 416.0843 | 329.6668 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 289.4009 | 289.4009
18/07/2026 | 01:00 | 24 | 55.36 | 12.77 | 20.8926 |  |  | 4.9 | 8.4 | 6.0261 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 2.1529 | 4.1484 |  |  |  | 5.9089 | 5.4776 | 416.0843 | 422.4856 | 416.0843 | 329.6668 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 289.4009 | 289.4009
18/07/2026 | 01:30 | 22 | 55.38 | 12.17 | 20.8926 |  |  | 4.8 | 9.6 | 5.6379 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 3.2151 | 4.0752 |  |  |  | 5.8108 | 5.1367 | 416.0843 | 425.6862 | 416.0843 | 329.6668 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 289.4009 | 289.4009
18/07/2026 | 02:00 | 22 | 55.36 | 13.03 | 20.8926 |  |  | 5 | 9.8 | 6.0551 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 2.47 | 3.9022 |  |  |  | 5.815 | 5.2763 | 416.0843 | 425.6862 | 416.0843 | 329.6668 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 289.4009 | 289.4009
18/07/2026 | 02:30 | 25 | 53.21 | 14.02 | 20.8926 |  |  | 5.2 | 9.5 | 5.556 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 2.9089 | 3.822 |  |  |  | 5.6723 | 5.3067 | 416.0843 | 425.6862 | 416.0843 | 329.6668 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 289.4009 | 289.4009
18/07/2026 | 03:00 | 25 | 50.05 | 12.94 | 20.8926 |  |  | 5.9 | 9.5 | 5.4394 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 2.0201 | 3.4114 |  |  |  | 5.5265 | 5.2446 | 416.0843 | 425.6862 | 416.0843 | 329.6668 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 289.4009 | 289.4009
18/07/2026 | 03:30 | 24 | 55.32 | 13.09 | 20.8926 |  |  | 5.7 | 9.4 | 5.6624 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 2.2634 | 3.3425 |  |  |  | 5.336 | 5.3046 | 416.0843 | 422.4856 | 416.0843 | 329.6668 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 289.4009 | 289.4009
18/07/2026 | 04:00 | 24 | 55.33 | 13.87 | 20.8926 |  |  | 5.3 | 9 | 5.7615 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 2.5806 | 3.6322 |  |  |  | 5.408 | 5.2149 | 416.0843 | 425.6862 | 416.0843 | 329.6668 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 289.4009 | 289.4009
18/07/2026 | 04:30 | 24 | 55.33 | 14.14 | 20.8926 |  |  | 5.2 | 9 | 5.2122 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |  |  |  | 10 | 9 | [8 empty] | 1.9762 | 3.2298 |  |  |  | 5.4763 | 5.2559 | 416.0843 | 425.6862 | 416.0843 | 329.6668 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 289.4009 | 289.4009
18/07/2026 | 05:00 | 24 | 55.35 | 13.69 | 20.8926 | 0 | 0 | 5.6 | 9.2 | 5.3413 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1705 | 1.6341 | 0 | 0 | 0 | 5.6348 | 4.9408 | 416.0843 | 425.6862 | 416.0843 | 329.6668 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 289.4009 | 289.4009 | 0 | 0.968
18/07/2026 | 05:30 | 24 | 55.33 | 14.59 | 20.8926 | 0 | 0 | 5.7 | 9.3 | 5.0804 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1827 | 1.8099 | 0 | 0 | 0 | 4.8642 | 4.4533 | 416.0843 | 425.6862 | 416.0843 | 329.6668 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 289.4009 | 289.4009 | 0 | 0.8905
18/07/2026 | 06:00 | 24 | 55.33 | 13.24 | 20.8926 | 0 | 0 | 5.2 | 9.4 | 4.8513 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6.2906 | 4.314 | 3.085 | 3.818 | 2.869 | 0 | 0 | 0 | 1.8461 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 5.1068 | 4.5097 | 416.0843 | 425.6862 | 416.0843 | 329.6668 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 289.4009 | 289.4009 | 0 | 3.1185
18/07/2026 | 06:30 | 24 | 51.48 | 14.92 | 13.9477 | 1.63 | 0 | 5.7 | 10.5 | 4.6314 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 0 | 0 | 13.36 | 9 | 9 | 82.2059 | 122.922 | 56.908 | 102.789 | 63.831 | 0 | 20.598 | 0.0005 | 2.8116 | 2.3268 | 15.0754 | 6.1063 | 7.0784 | 4.3534 | 4.1533 | 416.0843 | 425.6862 | 416.0843 | 329.6668 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 289.4009 | 289.4009 | 11 | 20.5705
18/07/2026 | 07:00 | 24 | 49.14 | 12.47 | 13.9477 | 15.84 | 9.465 | 5.3 | 10.1 | 4.3197 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 11.93 | 11.93 | 214.93 | 9 | 10 | 324.1443 | 348.11 | 161.151 | 334.486 | 175.709 | 0.11593 | 171.211 | 21.8543 | 2.1971 | 1.9677 | 166.9561 | 89.739 | 161.8891 | 4.3677 | 4.2307 | 416.0843 | 422.4856 | 416.0843 | 329.6668 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 289.4009 | 289.4009 | 162 | 54.9325
18/07/2026 | 07:30 | 24 | 49.78 | 12.95 | 13.9477 | 60.95 | 52.546 | 5.7 | 9.4 | 4.3829 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 199.92 | 199.92 | 467.21 | 9 | 10 | 632.1336 | 667.834 | 274.185 | 627.982 | 291.017 | 12.0428 | 310.671 | 235.825 | 1.429 | 1.4551 | 413.9553 | 321.7705 | 467.7772 | 4.4579 | 4.1097 | 419.2849 | 425.6862 | 416.0843 | 329.6668 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 289.4009 | 289.4009 | 308 | 127.5925
18/07/2026 | 08:00 | 24 | 49.82 | 11.83 | 13.9477 | 78.94 | 74.851 | 5.3 | 9 | 4.2961 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 426.57 | 426.57 | 725.79 | 8 | 9 | 824.0538 | 804.636 | 384.509 | 800.789 | 400.888 | 40.0247 | 441.438 | 583.775 | 1.4913 | 1.249 | 675.8875 | 599.2438 | 726.7759 | 4.1023 | 4.1329 | 419.2849 | 425.6862 | 416.0843 | 329.6668 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 289.4009 | 289.4009 | 437 | 570.1755
18/07/2026 | 08:30 | 24 | 49.82 | 11.87 | 13.9477 | 114.4 | 423.413 | 5 | 8.9 | 3.9007 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 658.72 | 658.72 | 810.36 | 8 | 9 | 865.1663 | 834.696 | 490.928 | 831.594 | 504.72 | 89.0522 | 565.995 | 747.35 | 2.9652 | 2.9883 | 800.2071 | 775.418 | 793.8545 | 4.0178 | 4.0806 | 416.0843 | 425.6862 | 416.0843 | 329.6668 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 289.4009 | 289.4009 | 557 | 671.411
18/07/2026 | 09:00 | 24 | 49.8 | 10.74 | 13.9477 | 186.13 | 535.098 | 4.7 | 8.5 | 3.6801 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 797.96 | 797.96 | 832.57 | 9 | 10 | 879.67 | 848.166 | 590.007 | 845.613 | 598.422 | 292.1697 | 674.58 | 803.65 | 4.1559 | 3.1768 | 826.9587 | 797.0953 | 826.2579 | 3.7176 | 3.5658 | 416.0843 | 425.6862 | 416.0843 | 329.6668 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 289.4009 | 289.4009 | 662 | 659.7915
18/07/2026 | 09:30 | 24 | 49.77 | 13.91 | 13.9477 | 311.98 | 649.407 | 4.2 | 8.7 | 3.4741 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 811.61 | 811.61 | 841.43 | 9 | 9 | 885.1284 | 853.624 | 675.853 | 850.203 | 680.041 | 400.6393 | 769.472 | 831.25 | 3.0702 | 3.2084 | 830.394 | 799.1306 | 837.6211 | 2.5566 | 2.2633 | 416.0843 | 425.6862 | 416.0843 | 329.6668 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 289.4009 | 289.4009 | 769 | 751.588
18/07/2026 | 10:00 | 24 | 49.79 | 13.92 | 13.9477 | 831.97 | 742.795 | 5.2 | 8.4 | 3.2205 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 815.4 | 815.4 | 842.79 | 9 | 9 | 883.8678 | 850.873 | 745.668 | 846.49 | 744.852 | 548.4819 | 845 | 838.5 | 3.135 | 2.7178 | 836.6333 | 796.9483 | 841.9399 | 2.586 | 2.4345 | 416.0843 | 425.6862 | 416.0843 | 329.6668 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 289.4009 | 289.4009 | 845 | 783.4985
18/07/2026 | 10:30 | 24 | 49.8 | 13.39 | 13.9477 | 820.97 | 821.016 | 5.9 | 8.6 | 2.7652 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 813 | 813 | 839.21 | 8 | 8 | 879.9062 | 845.873 | 799.311 | 842.41 | 794.965 | 358.0976 | 910 | 842.25 | 1.5894 | 2.3674 | 838.7141 | 798.108 | 843.1801 | 2.1299 | 3.2207 | 416.0843 | 425.6862 | 416.0843 | 329.6668 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 289.4009 | 289.4009 | 910 | 813.3005
18/07/2026 | 11:00 | 24 | 49.81 | 12.26 | 13.9477 | 889.7 | 882.734 | 6.5 | 8.4 | 2.4647 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 805.49 | 805.49 | 835.64 | 8 | 8 | 874.7061 | 842.528 | 835.82 | 837.665 | 826.259 | 528.9399 | 945 | 840.75 | 1.6591 | 1.5668 | 836.5616 | 796.3583 | 838.8698 | 1.9128 | 3.1791 | 416.0843 | 425.6862 | 416.0843 | 329.6668 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 289.4009 | 289.4009 | 945 | 812.007
18/07/2026 | 11:30 | 24 | 49.81 | 13.16 | 13.9477 | 941.75 | 924.701 | 7.2 | 8 | 2.4803 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 798.45 | 798.45 | 832.29 | 8 | 8 | 871.9725 | 839.821 | 853.043 | 835.186 | 840.594 | 757.9733 | 998.929 | 835.5 | 1.0195 | 1.0663 | 835.5226 | 791.7517 | 835.7164 | 2.1849 | 3.0461 | 416.0843 | 425.6862 | 416.0843 | 329.6668 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 289.4009 | 289.4009 | 969 | 811.7665
18/07/2026 | 12:00 | 24 | 49.81 | 12.93 | 13.9477 | 954.3 | 944.334 | 7.4 | 7.1 | 2.7627 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 802.86 | 802.86 | 834.71 | 8 | 8 | 872.1667 | 842.026 | 852.544 | 836.743 | 836.211 | 858.7505 | 1007.143 | 832.5 | 1.4698 | 1.415 | 835.7155 | 791.0808 | 834.277 | 2.1111 | 2.7113 | 416.0843 | 400.0811 | 416.0843 | 329.6668 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 289.4009 | 289.4009 | 976 | 813.0535
18/07/2026 | 12:30 | 24 | 49.81 | 12.47 | 13.9477 | 962.02 | 953.221 | 7.2 | 7.7 | 3.5947 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 805.36 | 805.36 | 839.36 | 9 | 9 | 879.8061 | 849.895 | 835.182 | 842.862 | 815.308 | 870.3301 | 999.48 | 831.75 | 2.5229 | 1.5911 | 840.6641 | 803.1128 | 835.9445 | 2.9664 | 3.003 | 416.0843 | 403.2817 | 416.0843 | 329.6668 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 289.4009 | 289.4009 | 958 | 816.3875
18/07/2026 | 13:00 | 24 | 49.81 | 11.44 | 13.9477 | 952.45 | 940.898 | 7.1 | 8.8 | 3.2531 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 811.47 | 811.47 | 845.64 | 9 | 9 | 887.5985 | 858.148 | 799.379 | 852.591 | 778.815 | 866.1182 | 970.345 | 834.25 | 2.6768 | 1.4909 | 844.0158 | 798.5817 | 842.6045 | 3.0545 | 3.0344 | 416.0843 | 400.0811 | 416.0843 | 329.6668 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 289.4009 | 289.4009 | 941 | 819.6815
18/07/2026 | 13:30 | 24 | 49.81 | 10.5 | 13.9477 | 918.63 | 902.274 | 6.7 | 7.9 | 3.7365 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 820.42 | 820.42 | 860.21 | 10 | 10 | 897.6954 | 869.743 | 748.76 | 863.433 | 726.524 | 853.7677 | 916.034 | 840.5 | 4.3149 | 1.9423 | 839.0354 | 812.3892 | 846.8069 | 3.1224 | 3.0131 | 416.0843 | 403.2817 | 416.0843 | 329.6668 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 289.4009 | 289.4009 | 889 | 816.9895
18/07/2026 | 14:00 | 24 | 49.79 | 12.54 | 13.9477 | 871.1 | 834.373 | 6.7 | 7.8 | 3.8977 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 827.64 | 827.64 | 865.29 | 10 | 10 | 905.0609 | 874.347 | 679.452 | 870.154 | 656.669 | 830.803 | 840.219 | 841.5 | 7.6925 | 5.8833 | 850.9789 | 814.6265 | 846.0433 | 3.5601 | 3.7499 | 336.0681 | 323.2655 | 297.6603 | 288.0584 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 220.7295 | 225.6346 | 833 | 816.816
18/07/2026 | 14:30 | 24 | 49.8 | 12.48 | 13.9477 | 803.18 | 765.196 | 7.2 | 7.4 | 4.224 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 828.38 | 828.38 | 866.57 | 11 | 10 | 899.079 | 874.265 | 596.431 | 869.369 | 570.82 | 794.7446 | 756.789 | 835 | 9.6167 | 9.5084 | 847.9307 | 820.3611 | 837.4307 | 3.8871 | 4.0938 | 336.0681 | 323.2655 | 297.6603 | 288.0584 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 220.7295 | 225.6346 | 743 | 800.409
18/07/2026 | 15:00 | 24 | 49.79 | 11.43 | 13.9477 | 716.54 | 665.598 | 7.4 | 8.2 | 4.4848 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 836.97 | 836.97 | 854.86 | 11 | 10 | 883.8557 | 856.521 | 495.704 | 853.324 | 470.769 | 788.3741 | 672.994 | 822.5 | 9.0153 | 11.3709 | 837.583 | 813.6019 | 822.9324 | 4.3914 | 4.5661 | 336.0681 | 323.2655 | 300.861 | 288.0584 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 220.7295 | 225.6346 | 655 | 763.3355
18/07/2026 | 15:30 | 24 | 49.8 | 13.3 | 13.9477 | 618.11 | 545.789 | 7.4 | 8.4 | 4.7362 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 823.14 | 823.14 | 826 | 10 | 10 | 836.5552 | 809.924 | 384.62 | 809.196 | 361.83 | 711.193 | 558.665 | 811.25 | 8.6649 | 11.9217 | 813.9926 | 799.8319 | 798.5555 | 4.2809 | 4.4753 | 336.0681 | 323.2655 | 297.6603 | 288.0584 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 220.7295 | 225.6346 | 550 | 696.326
18/07/2026 | 16:00 | 24 | 49.81 | 11.92 | 13.9477 | 500.69 | 435.655 | 7.3 | 7.5 | 4.9642 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 789.29 | 789.29 | 695.86 | 10 | 9 | 672.6757 | 633.405 | 269.073 | 642.502 | 245.793 | 538.4098 | 432.217 | 786.675 | 10.525 | 12.9246 | 719.6621 | 720.1533 | 750.5208 | 4.2234 | 4.5455 | 336.0681 | 323.2655 | 297.6603 | 288.0584 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 220.7295 | 225.6346 | 427 | 550.1905
18/07/2026 | 16:30 | 24 | 49.81 | 11.9 | 20.6909 | 371.38 | 323.16 | 7.4 | 6.7 | 5.585 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 601.61 | 601.61 | 431.36 | 9 | 9 | 383.0473 | 308.344 | 148.298 | 333.426 | 128.399 | 233.2457 | 294.69 | 732.475 | 8.8475 | 12.8864 | 451.4548 | 473.1622 | 653.3931 | 4.7377 | 5.4315 | 336.0681 | 323.2655 | 297.6603 | 288.0584 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 220.7295 | 225.6346 | 291 | 230.465
18/07/2026 | 17:00 | 24 | 49.8 | 12.88 | 20.6909 | 236.52 | 36.026 | 7.8 | 6 | 5.6796 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 344.51 | 344.51 | 172.38 | 9 | 9 | 86.2755 | 130.94 | 73.126 | 121.041 | 57.745 | 153.9492 | 143.822 | 607.9 | 9.623 | 12.2154 | 195.4183 | 207.0171 | 365.2434 | 4.7948 | 5.5087 | 336.0681 | 323.2655 | 297.6603 | 288.0584 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 220.7295 | 225.6346 | 146 | 22.0375
18/07/2026 | 17:30 | 24 | 50.02 | 11.81 | 20.6909 | 91.36 | 19.438 | 7.4 | 5.4 | 5.7137 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 111.44 | 111.44 | 0 | 9 | 9 | 3.5395 | 19.407 | 13.466 | 19.407 | 13.466 | 162.8075 | 4.312 | 269.8 | 9.0322 | 10.8661 | 22.833 | 23.8113 | 62.5497 | 5.4512 | 6.225 | 336.0681 | 323.2655 | 297.6603 | 288.0584 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 220.7295 | 225.6346 | 1 | 0
18/07/2026 | 18:00 | 24 | 55.33 | 12.1 | 20.6909 | 2.48 | 0 | 7.4 | 6 | 5.6412 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4253 | 0 | 22.4228 | 7.0977 | 11.1566 | 0 | 0 | 0 | 5.3598 | 6.0608 | 336.0681 | 323.2655 | 297.6603 | 288.0584 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 220.7295 | 225.6346 | 0 | 0
18/07/2026 | 18:30 | 24 | 55.34 | 12.47 | 20.6909 | 0 | 0 | 6.9 | 5.7 | 4.9096 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0365 | 0 | 0 | 4.2937 | 9.5955 | 0 | 0 | 0 | 5.0005 | 5.3875 | 336.0681 | 323.2655 | 313.6635 | 288.0584 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 220.7295 | 225.6346 | 0 | 0
18/07/2026 | 19:00 | 24 | 55.34 | 11.44 | 20.6909 | 0 | 0 | 6.8 | 6.3 | 4.6777 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9631 | 0 | 0 | 7.3333 | 9.5087 | 0 | 0 | 0 | 4.5384 | 5.2615 | 336.0681 | 323.2655 | 316.8642 | 288.0584 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 220.7295 | 225.6346 | 0 | 0
18/07/2026 | 19:30 | 24 | 55.34 | 12.81 | 20.6909 | 0 | 0 | 6.4 | 6.1 | 5.3943 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00649 | 0 | 0 | 4.0037 | 9.1107 | 0 | 0 | 0 | 4.4334 | 5.0766 | 336.0681 | 323.2655 | 316.8642 | 288.0584 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 220.7295 | 225.6346 | 0 | 0.0045
18/07/2026 | 20:00 | 24 | 55.34 | 12.41 | 20.6909 |  |  | 5.8 | 6 | 4.9848 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |  |  |  | 4 | 4 | [8 empty] | 2.2799 | 5.606 |  |  |  | 4.5817 | 5.2207 | 336.0681 | 323.2655 | 316.8642 | 288.0584 | 0 | 279.5966 | 286.9545 | 220.7295 | 225.6346
18/07/2026 | 20:30 | 24 | 55.34 | 12.04 | 20.6909 |  |  | 5.2 | 5.7 | 6.0706 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |  |  |  | 5 | 5 | [8 empty] | 2.8005 | 4.3848 |  |  |  | 5.7184 | 5.9936 | 336.0681 | 323.2655 | 316.8642 | 288.0584 | 0 | 274.6914 | 274.6914 | 220.7295 | 225.6346
18/07/2026 | 21:00 | 24 | 55.35 | 12.31 | 20.6909 |  |  | 4.6 | 5.6 | 5.0629 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 |  |  |  | 5 | 6 | [8 empty] | 3.6528 | 4.5342 |  |  |  | 5.0645 | 5.3655 | 336.0681 | 329.6668 | 316.8642 | 288.0584 | 0 | 274.6914 | 274.6914 | 220.7295 | 225.6346
18/07/2026 | 21:30 | 24 | 55.35 | 11.77 | 20.6909 |  |  | 4.1 | 6.1 | 3.8062 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  |  | 5 | 6 | [8 empty] | 8.7579 | 10.5898 |  |  |  | 4.1101 | 4.5266 | 336.0681 | 329.6668 | 316.8642 | 288.0584 | 0 | 274.6914 | 274.6914 | 220.7295 | 225.6346
18/07/2026 | 22:00 | 24 | 55.32 | 10.84 | 20.6909 |  |  | 3.7 | 6.6 | 4.1565 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |  |  |  | 5 | 6 | [8 empty] | 6.1269 | 10.0241 |  |  |  | 4.1726 | 4.4337 | 336.0681 | 329.6668 | 316.8642 | 288.0584 | 0 | 274.6914 | 274.6914 | 220.7295 | 225.6346
18/07/2026 | 22:30 | 24 | 54.68 | 11.43 | 20.6909 |  |  | 3.1 | 5.7 | 4.3361 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 2.0429 | 5.17 |  |  |  | 4.3234 | 4.755 | 336.0681 | 326.4661 | 320.0648 | 288.0584 | 0 | 274.6914 | 274.6914 | 220.7295 | 225.6346
18/07/2026 | 23:00 | 24 | 55.39 | 14.22 | 20.6909 |  |  | 2.5 | 5.9 | 4.2656 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 2.4635 | 2.2644 |  |  |  | 4.1565 | 4.6853 | 336.0681 | 326.4661 | 326.4661 | 288.0584 | 0 | 274.6914 | 274.6914 | 220.7295 | 245.255
18/07/2026 | 23:30 | 24 | 55.36 | 13.22 | 20.6909 |  |  | 2.4 | 6.6 | 4.1138 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 3.6019 | 1.1064 |  |  |  | 4.5225 | 4.6387 | 393.6798 | 390.4791 | 390.4791 | 336.0681 | 0 | 274.6914 | 274.6914 | 269.7805 | 269.7805
19/07/2026 | 00:00 | 24 | 55.35 | 12.43 | 20.6909 |  |  | 2.2 | 5.9 | 3.676 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 2.0161 | 1.8417 |  |  |  | 3.7681 | 3.3926 | 393.6798 | 390.4791 | 390.4791 | 336.0681 | 0 | 274.6914 | 274.6914 | 269.7805 | 269.7805

## CALOR_ÚTIL
sábado, 18 de Julio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
18/07/2026 | 00:30 | 31 | 13.99 | 54.96 | 117.91 | 82.55 | 277.19 | 172.57 | 750.17
18/07/2026 | 01:00 | 31 | 13.8 | 52.73 | 117.76 | 82.55 | 234.49 | 172.93 | 705.26
18/07/2026 | 01:30 | 28 | 13.81 | 49.39 | 118.05 | 82.55 | 249.2 | 177.62 | 718.62
18/07/2026 | 02:00 | 28 | 14.24 | 52.85 | 118.11 | 82.55 | 240.88 | 172.28 | 708.91
18/07/2026 | 02:30 | 29 | 13.69 | 56.4 | 118.66 | 82.55 | 226.95 | 177.72 | 704.97
18/07/2026 | 03:00 | 29 | 12.67 | 52.02 | 118.7 | 82.55 | 231.96 | 176.45 | 703.35
18/07/2026 | 03:30 | 29 | 14.01 | 51.92 | 118.5 | 82.55 | 235.3 | 175.75 | 707.03
18/07/2026 | 04:00 | 29 | 13.81 | 55.04 | 107.9 | 82.55 | 230.85 | 175.09 | 694.24
18/07/2026 | 04:30 | 29 | 13.8 | 61.74 | 115.01 | 82.55 | 224.12 | 173.48 | 699.7
18/07/2026 | 05:00 | 29 | 14.15 | 59.79 | 115.7 | 82.55 | 265.26 | 177.63 | 744.08
18/07/2026 | 05:30 | 28 | 14.15 | 61.84 | 114.29 | 82.55 | 213.86 | 186.72 | 701.41
18/07/2026 | 06:00 | 28 | 13.5 | 56.14 | 114.1 | 82.55 | 195.64 | 185.97 | 675.9
18/07/2026 | 06:30 | 27 | 12.56 | 57.26 | 124.79 | 82.55 | 245.26 | 193.97 | 743.39
18/07/2026 | 07:00 | 27 | 13.38 | 47.83 | 119.9 | 82.55 | 243.54 | 192.68 | 726.88
18/07/2026 | 07:30 | 27 | 13.56 | 57.49 | 123.06 | 82.55 | 261.99 | 190.35 | 756
18/07/2026 | 08:00 | 27 | 13.32 | 52.55 | 123.12 | 82.55 | 219.96 | 191.17 | 709.67
18/07/2026 | 08:30 | 27 | 13.32 | 56.36 | 123.97 | 56.12 | 248.62 | 189.19 | 714.58
18/07/2026 | 09:00 | 27 | 13.14 | 51.02 | 123.92 | 56.12 | 251.02 | 189.94 | 712.16
18/07/2026 | 09:30 | 27 | 13.13 | 63.14 | 121.47 | 56.12 | 209.69 | 188.4 | 678.95
18/07/2026 | 10:00 | 27 | 13.27 | 63.14 | 121.58 | 56.12 | 218.81 | 179.07 | 678.99
18/07/2026 | 10:30 | 27 | 13.28 | 66.93 | 121.86 | 56.12 | 225.44 | 187.16 | 697.79
18/07/2026 | 11:00 | 27 | 12.96 | 61.26 | 121.84 | 56.12 | 228.3 | 189.23 | 696.71
18/07/2026 | 11:30 | 27 | 12.96 | 58.95 | 122.47 | 56.12 | 233.59 | 174.87 | 685.96
18/07/2026 | 12:00 | 27 | 13.02 | 57.95 | 122.52 | 56.12 | 223.69 | 187.04 | 687.34
18/07/2026 | 12:30 | 27 | 13.02 | 48.77 | 121.54 | 56.12 | 206.01 | 191.9 | 664.36
18/07/2026 | 13:00 | 27 | 13.07 | 44.71 | 121.58 | 56.12 | 223.97 | 191.13 | 677.58
18/07/2026 | 13:30 | 27 | 13.07 | 41.32 | 120.16 | 56.12 | 223.78 | 191.33 | 672.78
18/07/2026 | 14:00 | 27 | 13.33 | 49.33 | 122.65 | 56.12 | 193.55 | 190.55 | 652.53
18/07/2026 | 14:30 | 27 | 13.33 | 43.85 | 122.62 | 56.12 | 223.02 | 192.31 | 678.25
18/07/2026 | 15:00 | 27 | 12.87 | 40.15 | 122.61 | 56.12 | 218.56 | 185.5 | 662.81
18/07/2026 | 15:30 | 27 | 12.87 | 58.13 | 120.24 | 56.12 | 222.07 | 181.79 | 678.22
18/07/2026 | 16:00 | 27 | 12.94 | 52.08 | 117.47 | 56.12 | 231.81 | 178.98 | 676.4
18/07/2026 | 16:30 | 27 | 12.94 | 50.99 | 118.72 | 71.08 | 204.5 | 174.76 | 659.99
18/07/2026 | 17:00 | 27 | 12.82 | 55.16 | 119.03 | 71.08 | 220.58 | 173.44 | 679.11
18/07/2026 | 17:30 | 27 | 12.88 | 50.78 | 120.23 | 71.08 | 215.07 | 166.35 | 663.39
18/07/2026 | 18:00 | 27 | 13.35 | 52 | 118.32 | 71.08 | 198.31 | 163.84 | 643.9
18/07/2026 | 18:30 | 27 | 13.35 | 56.12 | 113.43 | 71.08 | 208.78 | 163.52 | 653.28
18/07/2026 | 19:00 | 27 | 13.48 | 51.51 | 113.49 | 71.08 | 257.61 | 160.28 | 694.45
18/07/2026 | 19:30 | 27 | 13.48 | 56.3 | 113.17 | 71.08 | 208.68 | 159.93 | 649.64
18/07/2026 | 20:00 | 27 | 13.5 | 54.57 | 113.07 | 71.08 | 228.41 | 163.45 | 671.08
18/07/2026 | 20:30 | 29 | 13.5 | 59.81 | 115.67 | 71.08 | 209.91 | 159.19 | 658.16
18/07/2026 | 21:00 | 29 | 14.07 | 61.12 | 115.06 | 71.08 | 221.28 | 150.18 | 661.79
18/07/2026 | 21:30 | 29 | 14.07 | 59.77 | 120.66 | 71.08 | 214.29 | 151.21 | 660.08
18/07/2026 | 22:00 | 29 | 13.96 | 55 | 120.34 | 71.08 | 202.54 | 155.74 | 647.66
18/07/2026 | 22:30 | 31 | 13.8 | 50.25 | 120.51 | 71.08 | 233 | 158.57 | 678.21
18/07/2026 | 23:00 | 31 | 14.2 | 62.47 | 120.77 | 71.08 | 239.55 | 147.24 | 686.31
18/07/2026 | 23:30 | 31 | 14.19 | 60.86 | 124.16 | 71.08 | 232.96 | 166.21 | 700.46
19/07/2026 | 00:00 | 31 | 13.84 | 57.21 | 120.48 | 71.08 | 220.12 | 154.2 | 667.93
EJEC MWh |  | 672 | 322.725 | 1315.48 | 2860.585 | 1678 | 5446.985 | 4224.44 | 16520.215

## FLUJOS
sábado, 18 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
18/07/2026 | 00:30 | 0 |  | 17.8853 | -26.2198 | -32.72 | 18.6048 |  | 46.9185 | -53.9354 | 57.5421 | 29.0031 | 28.1843 | -31.08 | -38.09 | 33 | 19.872 | -33 | 2.7651 | 18.0148 | 19.558 | 19.924 | 33.5146 | 16.8368 | 5.6569 | 7.5299 |  |  | -64.75 | -64.3 |  | 31.08 | 37.4 | 24.636 | 0.3 | -74.88 | -75.66 | -31.36 | 77.79 | 77.66 | 17.3443 | -3.1994 | 63.4182 | 65.5997 | 57.1007 | -52.3767 | -54.0848 | 24.5939 | 21.3351 | 73.2166 | 75.1978 | 47.0004 | 45.3296 | -525.0374 | 9.1674 | -13.7 | -13.4 | 62.6806 | 58.0893 | -3.9557 |  | -69.5906 | 8.2694 | 3.9786 | 3.9487 | 571.52 | 108.9205 | 108.6764 | -555.1053 | 484.575 |  | 1.6062 | 0 | 92.8298 | 19.79 | 35.57 | 90.21 | 88.39 | -18.4819 | -18.4819 | 82.6803 | 83.2785 | 39.5762 | -142.4971 | -139.9949 | 1.0512 | 0 | 20.7229 | 27.818 | 124.2 | 112.1 | -16.36 | 44.1625 | 42.7715 | 42.8942 | -44.9756 | -43.6383 | 65.9989 | -74.4987 | 76.3129 | 13.8026 | 54.07 | 31.82 | 39.6167 | 37.6511 | -30.1338 |  |  |  | -87.4242 |  | -16.5811 | -73.1 | -72.3 | 26.2161 | 40.4 | 54.38 | 54.66 | 40.12 | -7.98 | 69.0835 | 89.4926 | -38.92 | -12.3 | 99.06 | 59.21 | 89.7091 | 88.9455 | 21.6353 | 20.7273 | 210.9515 | 164.4238 | 157.299 | 159.4366 | 140.4486 | 125.1695 | -26.967 | 566.121 | 549.0645 | 10.0258 | -13.7431 | -11.4225 | -44.1231 | 62.4031 | 58.2625 | 158.268 | -75.0495 | 0 | -83.2476 | 0 | -26.57 | 84.8 | 11.9946 | 69.0807 | -36.8941 | -36.2321 | 10.4557 | -118.9555 | 87.5564 | 21.656 | 21.4282 | 0 | 31.6959 | 31.3294 | 31.2102 | 16.5782 | 17.0805 | 8.0379 | -19.5803 | -19.3823 | -14.5805 | -17.9475 | 28.8597 | -0.75 | 8.9534 | 0.9158 | -5.05 | 19.74 | 27.6722 |  | -2.728 | 4.515 |  | 54.41 | 18.4916 | 13.2895 | 14.69 | 104.5299 | 34.1 | -27.742 | -5.833 | -6.1898 | 1.724 |  |  | -16.657 | -38.7136 | 17.6493 | 40.5033 | 48.5302 | 50.5383 | -162.5203 | -20.313 | 38.2032 | -56.3349 | 9.4439 | 10.5594 | 10.0844 | 10.7896 | 192.1911 | 192.7881 | 184 | -184.3177 | -484.2271 | 486.2078 | 651.8499 | -182.8263 | -181.873 | -25.4638 | -15.4906 | 80.1986 | 80.1508 |  |  | 26.0199 | 26.1848 | -77.2412 | -77.8412 | 94.36 | 93.34 | 60.4 | 59.9 | 21.0027 | 29.84 | -424.3333 | 107.1499 | 106.7535 | 12.2 | 30.7 | -25 | -25 |  | 1.1364 | -643.4067 | -510.0404 | 590.9695 | 471.0127 | -32.2565 | -459.6765 | 458.6031 | -182.5365 | -261.3445 | -452.4299 | 130.3913 | 131.542 | 187.7971 | -565.9553 | 274.7529 | -307.0753 | 303.9081 | -10.6775 | 34.037 | 24.24 | 1.124 | 1.122 | -24 | -1.36 |  | 0.325 | -33.6904 | -8.3207 | 14 | 53.404 | 53.684 | 0 | 0 | 52.2216 | 51.7635 | 52.1954 |  | -28.9 | 19.036 | 6.69 | 0 | -17.4838 | 49.6552 | 25.9225 | -17.4987 | -48.2701 | 13.6891 | 32.629 | 16.1 | -16.4 | 167.1875 | -49.3145
18/07/2026 | 01:00 | 0 |  | 17.4318 | -25.6389 | -32.7239 | 18.3747 |  | 45.3891 | -47.8509 | 54.6002 | 27.7012 | 27.0482 | -24.42 | -37.796 | 33 | 19.872 | -33 | 4.6006 | 13.7882 | 19.3312 | 19.5254 | 32.4039 | 17.1061 | 5.3597 | 7.9865 |  |  | -59.94 | -59.96 |  | 24.42 | 35.2 | 24.347 | 0.297 | -63.35 | -64.07 | -44.29 | 65.05 | 65.21 | 16.6995 | -2.8166 | 60.5563 | 62.4025 | 55.948 | -46.5938 | -47.3811 | 8.1951 | 8.1259 | 72.3816 | 73.6534 | 27.8432 | 27.6104 | -498.9551 | 0.7136 | -12.3 | -12.5 | 54.3365 | 52.4072 | -3.8089 |  | -67.7511 | 7.3324 | 0 | 3.7244 | 547.9902 | 105.6245 | 106.2349 | -565.7648 | 444.7831 |  | 1.6167 | 0 | 88.1893 | 18.84 | 33.16 | 86.3 | 86.49 | -5.622 | -4.6843 | 59.8069 | 60.6459 | 43.8331 | -131.4524 | -130.0825 | 1.7394 | 0 | 21.1025 | 28.176 | 120.4 | 107.3 | -16.4 | 46.1366 | 44.5038 | 44.2071 | -46.0484 | -46.4426 | 66.4969 | -70.1847 | 77.2382 | 12.9042 | 51.26 | 30.07 | 38.2104 | 35.8932 | -28.8464 |  |  |  | -94.0279 |  | -15.8262 | -68.5 | -67.5 | 25.3317 | 38.6 | 52.82 | 52.26 | 38.12 | -7.86 | 68.479 | 92.5903 | -39.02 | -12.02 | 94.89 | 55.51 | 93.3455 | 92.5818 | 38.716 | 38.1818 | 217.4507 | 170.2719 | 165.0776 | 166.6729 | 128.731 | 110.9741 | -27.451 | 578.4981 | 561.5823 | 10.4567 | -13.6793 | -11.6987 | -36.0912 | 71.8812 | 67.5954 | 75.312 | -51.9732 | 0 | -73.392 | 12.18 | -25.1 | 1 | 11.7119 | 88.8817 | -37.2975 | -36.4617 | 9.1725 | -108.49 | 78.7061 | 22.2388 | 21.6496 | 0 | 32.1009 | 32.6457 | 30.9488 | 4.3539 | 4.3539 | 33.9936 | -36.9973 | -37.0213 | 6.1943 | 0 | 32.1263 | 2 | 9.1658 | 0.8682 | -5.28 | 20.11 | 30.9458 | 9.5173 | -2.961 | 4.485 |  | 51.48 | -5.8404 | -8.0348 | 14.36 | 97.7682 | 35.1 | -24.7595 | -5.0692 | -5.6146 | 1.5979 |  |  | -16.7528 | -34.8944 | 17.9387 | 36.235 | 52.8293 | 52.7705 | -144.7094 | -19.9668 | 34.8774 | -54.3529 | 9.6426 | 9.8453 | 9.3145 | 10.9722 | 186.9264 | 188.0069 | 166 | -169.7741 | -434.2147 | 437.9174 | 632.7258 | -177.667 | -178.5283 | -26.6313 | -16.4524 | 81.1261 | 82.7556 |  |  | 24.7724 | 25.8948 | -75.889 | -75.4451 | 95.78 | 94.8 | 58.1 | 57.4 | 20.9001 | 28.8 | -416.8854 | 100.8703 | 100.4824 | 11.9 | 29.1 | -25 | -25 | 1.4015 |  | -618.9014 | -519.1578 | 590.7724 | 469.6957 | -29.7758 | -457.5764 | 461.6638 | -182.3403 | -260.4802 | -454.457 | 131.989 | 132.8894 | 185.7489 | -572.8686 | 272.4096 | -308.4679 | 306.7135 | -9.5981 | 33.4808 | 24.88 | 1.209 | 1.209 | -23.68 | -1.44 |  | 1.1154 | -33.1929 | -8.4672 | 12.7 | 50.933 | 50.855 | 0 | 0 | 54.1225 | 53.5177 | 54.1392 |  | -27.9 | 19.0223 | 6.39 | 0 | -19.2105 | 48.8568 | 26.1705 | -19.7982 | -48.7725 | 15.8339 | 31.2584 | 16.4 | -15.4 | 195.0867 | -96.1601
18/07/2026 | 01:30 | 0 |  | 17.3444 | -25.371 | -32.9739 | 18.8311 |  | 43.9709 | -42.9471 | 52.7543 | 26.9932 | 26.2356 | -22.2 | -37.318 | 33 | 19.044 | -33 | 5.1296 | 12.2438 | 18.5405 | 18.9645 | 31.6972 | 16.8441 | 4.9556 | 7.634 |  |  | -58.66 | -58.4 |  | 22.2 | 35.2 | 24.618 | 0.295 | -62.42 | -62.74 | -42.29 | 63.63 | 63.49 | 16.2088 | -2.714 | 58.0246 | 60.5757 | 53.5009 | -44.5767 | -45.0849 | 10.4031 | 10.7192 | 69.0103 | 69.9126 | 28.1592 | 28.4142 | -484.9619 | 17.2596 | -14.3 | -13.6 | 51.1081 | 49.7572 | -3.644 |  | -69.7695 | 6.7276 | 0 | 3.7752 | 539.384 | 99.7345 | 99.5819 | -554.1613 | 426.2426 |  | 1.6315 | 0 | 84.0877 | 18.73 | 32.09 | 81.76 | 82.99 | -3.0768 | -3.4787 | 61.6532 | 61.8427 | 44.8013 | -123.7977 | -121.9531 | 2.0911 | 0 | 21.1025 | 29.123 | 117.6 | 105.1 | -15.91 | 46.2602 | 44.5037 | 45.0893 | -49.2508 | -48.757 | 67.6504 | -67.3177 | 76.3906 | 12.3234 | 61.72 | 34.25 | 36.3354 | 34.1354 | -27.8059 |  |  |  | -83.2099 |  | -15.4116 | -63.8 | -65.1 | 22.316 | 36.9 | 46.72 | 50.08 | 36.57 | -6.33 | 67.549 | 82.5672 | -38.87 | -14.74 | 94.83 | 53.05 | 83.7818 | 83.3636 | 35.0552 | 35.4909 | 205.6074 | 160.3724 | 155.5211 | 156.4388 | 149.9667 | 134.2879 | -25.581 | 565.5668 | 578.0392 | 10.2179 | -13.8961 | -12.0603 | -58.9 | 60.334 | 57.4745 | 192.06 | -72.3966 | 0 | -95.7117 | 18.44 | -26.39 | 105.9 | 11.2444 | 67.5204 | -36.9869 | -36.2922 | 9.8923 | -126.8532 | 97.5543 | 21.9758 | 21.9342 | 0 | 31.9704 | 31.9636 | 30.7717 | 4.1864 | 4.6888 | 33.3238 | -33.6174 | -34.2539 | 1.7999 | 0 | 31.3426 | 0.72 | 9.471 | 0.8475 | -5.61 | 21.75 | 30.2859 |  | -3.104 | 4.445 |  | 52.08 | 0.2921 | -2.1974 | 14.525 | 97.4968 | 34.2 | -24.1399 | -5.5355 | -5.8397 | 1.4592 |  |  | -16.7528 | -33.1247 | 17.2632 | 34.4463 | 46.2329 | 45.4689 | -141.3702 | -19.502 | 34.7147 | -53.4237 | 9.774 | 9.4742 | 8.977 | 11.164 | 188.7982 | 190.0235 | 172.2 | -172.9934 | -449.0615 | 450.0482 | 655.4314 | -179.5857 | -179.9873 | -26.1662 | -16.0011 | 81.943 | 82.4312 |  |  | 25.492 | 25.9749 | -79.628 | -80.1139 | 95.53 | 94.59 | 58.6 | 59.7 | 21.2483 | 28.72 | -416.3908 | 103.2993 | 102.9073 | 11.6 | 28.6 | -25 | -25 | 1.6689 |  | -641.5819 | -534.4102 | 597.8167 | 467.9442 | -40.7791 | -458.108 | 463.646 | -184.359 | -262.1102 | -450.8535 | 132.1629 | 132.7669 | 184.15 | -576.5235 | 272.5244 | -309.8192 | 309.0792 | -9.8343 | 26.259 | 24.24 | 1.279 | 1.281 | -23.52 | -1.92 |  | 3.1083 | -34.0139 | -9.5781 | 13.4 | 55.318 | 54.623 | 0 | 0 | 53.6067 | 53.6915 | 53.0257 |  | -28.6 | 19.7241 | 6.04 | 0 | -18.0208 | 47.977 | 26.1116 | -18.4071 | -48.2118 | 14.8042 | 32.0594 | 14.7 | -15.7 | 210.5729 | -105.6007
18/07/2026 | 02:00 | 0 |  | 17.1618 | -25.0209 | -33.2637 | 18.3569 |  | 42.7918 | -42.6437 | 52.2035 | 26.3132 | 25.3868 | -17.76 | -33.365 | 30.8 | 18.216 | -28.6 | 5.1557 | 11.868 | 18.7021 | 18.9284 | 31.0758 | 17.2777 | 5.1822 | 8.2188 |  |  | -55.36 | -55.75 |  | 17.76 | 33 | 23.681 | 0.294 | -63.15 | -63.42 | -36.6 | 65.16 | 65.42 | 15.9534 | -2.6104 | 58.4301 | 60.4289 | 50.5957 | -46.0527 | -47.3626 | 29.9672 | 25.3998 | 64.9802 | 65.8195 | 40.8992 | 38.8068 | -488.9424 | 15.8948 | -13.4 | -13.3 | 53.542 | 51.7137 | -3.5259 |  | -68.8392 | 6.4625 | 0 | 3.5528 | 537.858 | 93.0509 | 93.234 | -551.0547 | 423.5985 |  | 1.6036 | 0 | 81.0439 | 19.16 | 31.28 | 78.25 | 82.04 | -2.407 | -2.541 | 58.1385 | 59.292 | 45.5491 | -117.9681 | -119.1313 | 1.0393 | 0 | 20.7229 | 28.9765 | 114.3 | 102.6 | -15.63 | 45.2719 | 43.6922 | 44.616 | -51.7556 | -51.4083 | 69.5288 | -62.4187 | 78.2643 | 11.9786 | 60.51 | 33.24 | 34.9292 | 33.2565 | -26.732 |  |  |  | -83.2842 |  | -14.7601 | -61.4 | -62.7 | 22.316 | 35.4 | 44.16 | 48.5 | 35.46 | -5.96 | 69.192 | 82.3272 | -38.88 | -15.11 | 92.47 | 52.4 | 83.2909 | 81.3273 | 38.8164 | 36.8455 | 204.3284 | 158.0627 | 152.005 | 154.3304 | 148.36 | 131.8315 | -25.551 | 566.2474 | 571.2007 | 10.2556 | -13.5123 | -11.6971 | -57.1272 | 62.1057 | 58.0465 | 172.092 | -69.738 | 0 | -92.6171 | 0 | -25.69 | 116.1 | 11.0473 | 73.4126 | -36.6206 | -35.7718 | 8.4463 | -127.9037 | 98.1776 | 22.2136 | 21.6541 | 0 | 32.5902 | 32.4267 | 31.8479 | 2.0095 | 2.3444 | 29.6398 | -34.3657 | -35.4681 | 3.9236 | 0 | 32.6244 | -1.34 | 8.4602 | 0.8109 | -4.77 | 20.66 | 29.8836 |  | -3.157 | 4.453 |  | 50.94 | 0.696 | -2.1801 | 14.69 | 97.2488 | 35.1 | -23.1874 | -5.0021 | -5.22 | 1.417 |  |  | -16.8486 | -31.5368 | 17.2568 | 32.6653 | 43.5808 | 43.0529 | -137.6822 | -19.2086 | 33.0624 | -51.4977 | 10.1659 | 9.1226 | 8.6078 | 11.435 | 184.4652 | 185.0743 | 163.4 | -162.5218 | -438.0511 | 435.4612 | 639.5552 | -176.6842 | -174.6677 | -27.1626 | -17.4359 | 77.2772 | 75.5964 |  |  | 24.8726 | 25.2997 | -78.6627 | -78.1548 | 97.48 | 96.83 | 56.2 | 56.5 | 20.7976 | 28.4 | -410.1736 | 100.524 | 100.139 | 11.4 | 29.1 | -24.2 | -24.2 | 1.4636 | 1.2995 | -623.4929 | -530.8585 | 579.5653 | 466.1336 | -37.9683 | -454.2231 | 451.5186 | -177.2985 | -258.1469 | -448.7592 | 130.7722 | 130.591 | 181.6764 | -560.0739 | 268.2525 | -302.6881 | 304.9201 | -9.7821 | 25.696 | 24.32 | 1.296 | 1.297 | -23.04 | -2 |  | 2.5223 | -34.7768 | -9.3736 | 13.2 | 51.685 | 52.615 | 0 | 0 | 49.4119 | 48.5118 | 50.9139 |  | -27 | 19.551 | 5.94 | 0 | -20.4893 | 48.8612 | 27.1063 | -21.043 | -48.7713 | 16.7038 | 31.3575 | 13.1 | -13.7 | 201.0442 | -116.3009
18/07/2026 | 02:30 | 0 |  | 17.2376 | -24.3909 | -33.5964 | 21.1794 |  | 42.1767 | -70.7978 | 50.8086 | 25.9032 | 24.6111 | -22.2 | -32.925 | 28.6 | 18.216 | -28.6 | 4.4728 | 35.5914 | 18.3902 | 18.638 | 31.1261 | 17.1839 | 5.3342 | 8.0424 |  |  | -56.85 | -57.16 |  | 22.2 | 30.8 | 24.116 | 0.293 | -64.93 | -65.97 | -37.14 | 65.82 | 66.16 | 15.9827 | -2.5462 | 56.1887 | 58.1641 | 53.1624 | -51.6758 | -52.0202 | 34.5512 | 32.0143 | 69.6757 | 68.5524 | 45.1356 | 38.806 | -517.5147 | 4.9637 | -11.6 | -11.8 | 59.2681 | 56.0914 | -3.2881 |  | -75.8927 | 3.6547 | 0 | 3.367 | 574.7244 | 89.1751 | 88.1374 | -570.1296 | 426.4759 |  | 1.5801 | 0 | 79.5969 | 18.9 | 30.59 | 76.51 | 80.33 | 7.1039 | 7.1039 | 55.6989 | 55.6091 | 45.6442 | -117.0773 | -115.8664 | 0.5439 | 0 | 20.8636 | 28.83 | 112.2 | 101.7 | -15.15 | 45.39 | 43.3063 | 44.3408 | -55.4592 | -55.2525 | 72.2918 | -60.6895 | 78.9123 | 12.0962 | 58.78 | 32.51 | 34.9292 | 32.8171 | -27.2999 |  |  |  | -84.8604 |  | -14.9037 | -59 | -58.1 | 21.904 | 34.3 | 43.42 | 47 | 34.34 | -6.15 | 67.2235 | 82.8397 | -38.76 | -14.85 | 91.5 | 50.57 | 84.3091 | 82.9636 | 45.2718 | 43.6091 | 202.7856 | 160.8231 | 154.5799 | 156.9138 | 150.4275 | 136.5104 | -25.696 | 581.7907 | 589.506 | 10.0356 | -12.9896 | -11.2134 | -55.4376 | 65.1248 | 61.1771 | 169.02 | -68.2485 | 0 | -95.3925 | 0 | -26.8 | 113.2 | 11.0262 | 79.6595 | -37.2834 | -36.3414 | 9.6565 | -130.6029 | 99.6201 | 21.6649 | 21.9154 | 0 | 31.1531 | 31.258 | 30.2305 | -8.2054 | -7.2006 | 48.8972 | -43.2754 | -42.1574 | 20.3352 | 17.5851 | 32.1337 | 0.17 | 9.5662 | 0.7987 | -5.38 | 21.12 | 30.7121 |  | -3.199 | 4.443 |  | 47.06 | -19.6152 | -18.7737 | 14.28 | 93.9566 | 34.1 | -23.4397 | -4.8366 | -4.9613 | 1.3912 |  |  | -17.019 | -31.496 | 18.4598 | 32.7575 | 46.9359 | 48.5118 | -136.2751 | -18.7914 | 33.2521 | -50.5179 | 10.4044 | 8.9077 | 8.4391 | 11.4531 | 187.807 | 188.741 | 154.2 | -153.4335 | -423.872 | 421.5053 | 642.4643 | -178.634 | -178.2522 | -26.8649 | -18.0184 | 78.0685 | 80.9587 | -104.8247 |  | 24.0332 | 24.6153 | -76.7088 | -77.2172 | 96.36 | 94.29 | 60.9 | 61.2 | 20.7976 | 28.4 | -415.0612 | 97.1104 | 97.488 | 11.2 | 33.7 | -24.2 | -24.2 | 1.6013 |  | -628.2244 | -543.4821 | 590.7135 | 469.7852 | -38.7103 | -461.3595 | 462.8601 | -183.0239 | -258.8405 | -454.7152 | 133.3427 | 131.3614 | 182.9464 | -573.5044 | 273.2394 | -312.5279 | 307.0948 | -10.0458 | 25.731 | 26.08 | 1.421 | 1.425 | -25.12 | -0.32 |  | 0.6455 | -36.3271 | -5.214 | 12.5 | 52.159 | 51.962 | 0 | 0 | 52.453 | 51.0732 | 53.9098 |  | -32.5 | 10.2881 | 5.85 | 0 | -20.2249 | 48.8123 | 26.9658 | -21.1094 | -48.2893 | 17.1745 | 30.8016 | 19.7 | -19.9 | 217.5391 | -132.7673
18/07/2026 | 03:00 | 0 |  | 17.2376 | -23.5063 | -33.7914 | 17.7362 |  | 41.657 | -89.4093 | 49.6145 | 25.1992 | 24.2854 | -31.08 | -31.774 | 29.7 | 19.044 | -28.6 | 3.1581 | 49.3988 | 18.4131 | 18.4329 | 30.8291 | 16.7077 | 5.3072 | 7.9441 |  |  | -60.81 | -60.79 |  | 31.08 | 31.9 | 23.422 | 0.29 | -67.84 | -69.39 | -37.61 | 69.73 | 68.96 | 16.5581 | -3.1101 | 55.8851 | 57.2479 | 56.9139 | -53.7956 | -54.7903 | 26.3524 | 24.113 | 72.892 | 74.6643 | 47.5899 | 41.3151 | -547.5176 | 2.5671 | -11.8 | -11.8 | 61.6206 | 59.8783 | -3.4337 |  | -78.2583 | 3.5145 | 0 | 3.4367 | 604.7241 | 83.6512 | 83.4986 | -574.5955 | 434.4346 |  | 1.5796 | 0 | 77.5212 | 19.01 | 30.59 | 75.62 | 79.51 | 5.4964 | 6.1662 | 53.4768 | 54.8016 | 47.6582 | -118.4015 | -116.7593 | 0.9115 | 0 | 20.8039 | 28.83 | 112.9 | 100.9 | -14.85 | 43.3051 | 42.5067 | 42.6197 | -58.9543 | -58.9717 | 76.6558 | -60.1352 | 84.3393 | 11.5055 | 56.41 | 31.37 | 34.4604 | 32.3776 | -27.0177 |  |  |  | -88.311 |  | -14.8559 | -56.6 | -55.7 | 21.6293 | 33.8 | 40.88 | 46.02 | 33.61 | -5.26 | 64.7125 | 87.2075 | -39.21 | -14.78 | 90.48 | 49.53 | 88.6 | 88.0182 | 46.2277 | 45.3 | 204.3541 | 162.6428 | 155.4406 | 157.1718 | 143.3554 | 127.3638 | -25.691 | 582.2484 | 579.306 | 9.7617 | -13.2498 | -11.0625 | -52.8741 | 68.0042 | 63.1317 | 147.516 | -65.4276 | 0 | -89.3728 | 0 | -26.32 | 84.2 | 10.772 | 84.4324 | -36.6406 | -35.8451 | 8.6751 | -125.3568 | 94.4152 | 21.8907 | 21.4126 | 0 | 31.7016 | 32.1327 | 30.8625 | -8.0379 | -6.5308 | 57.4375 | -44.768 | -44.4105 | 27.8985 | 26.4162 | 31.4159 | 1.63 | 9.6004 | 0.8219 | -5.61 | 20.77 | 30.7563 |  | -3.226 | 4.495 |  | 46.93 | -26.3931 | -27.3535 | 14.46 | 93.0526 | 34.5 | -23.5847 | -4.8179 | -5.1248 | 1.3865 |  |  | -16.2906 | -31.5288 | 17.8959 | 32.772 | 45.2679 | 44.6464 | -137.303 | -18.7643 | 33.4445 | -50.3229 | 9.973 | 8.8198 | 8.2598 | 11.2576 | 188.6364 | 186.7959 | 129.1 | -127.9385 | -413.3601 | 415.1105 | 636.4252 | -178.9066 | -177.2065 | -27.468 | -18.1199 | 77.28 | 74.2719 |  | -104.9838 | 26.5945 | 26.8904 | -77.1117 | -76.8769 | 95.65 | 94.63 | 60.8 | 60.4 | 21.0838 | 28.64 | -417.595 | 102.0873 | 101.2223 | 11.4 | 33.4 | -25.9 | -25.9 |  |  | -619.736 | -536.2432 | 586.6042 | 465.1063 | -37.4547 | -455.5731 | 459.0885 | -180.7313 | -261.5918 | -449.2799 | 131.9378 | 131.0884 | 184.3333 | -565.8749 | 272.1809 | -307.7892 | 306.4212 | -10.7297 | 26.035 | 25.84 | 1.427 | 1.415 | -24.16 | -1.28 |  | 0.7034 | -36.3882 | -5.565 | 13.9 | 53.756 | 54.353 | 0 | 0 | 49.3923 | 48.6285 | 49.5392 |  | -33 | 10.5381 | 5.69 | 0 | -20.8141 | 48.5895 | 27.3668 | -20.1188 | -48.5494 | 17.6573 | 30.4164 | 19.4 | -19.3 | 222.9995 | -134.4549
18/07/2026 | 03:30 | 0 |  | 17.4346 | -23.7091 | -33.5632 | 18.9162 |  | 33.5879 | -78.9097 | 49.4065 | 24.9812 | 24.4855 | -26.64 | -33.668 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 3.423 | 39.1718 | 18.0789 | 18.2476 | 30.6299 | 16.984 | 5.7835 | 7.9732 |  |  | -55.7 | -55.44 |  | 26.64 | 33 | 23.217 | 0.29 | -58.37 | -59.26 | -43.2 | 58.98 | 59.62 | 16.444 | -3.3605 | 56.441 | 57.8701 | 57.3763 | -49.6103 | -49.4166 | 29.2331 | 28.4012 | 70.8138 | 72.1726 | 45.0628 | 42.8195 | -561.9951 | 1.6023 | -11.4 | -11.4 | 56.2604 | 54.3986 | -3.5027 |  | -84.8831 | 3.2778 | 0 | 3.7781 | 618.7321 | 90.5484 | 90.0296 | -595.9976 | 447.6523 |  | 1.5292 | 0 | 76.5631 | 19.34 | 30.89 | 75.51 | 79.12 | 23.4467 | 23.3127 | 38.6343 | 39.2331 | 49.9776 | -125.3732 | -124.0322 | 3.7992 | 0 | 20.6802 | 28.876 | 112.1 | 101.1 | -14.55 | 39.3512 | 38.0056 | 38.445 | -67.9097 | -67.2514 | 92.4076 | -68.9265 | 100.3995 | 11.3005 | 57.36 | 32.13 | 33.5229 | 31.4987 | -26.3994 |  |  |  | -89.1511 |  | -14.5685 | -54.3 | -53.3 | 21.1404 | 33.3 | 41.64 | 45.02 | 32.91 | -5.94 | 64.9915 | 87.9175 | -39.16 | -15.54 | 89.39 | 48.64 | 89.2 | 87.3455 | 66.1364 | 64.3182 | 214.9764 | 171.0411 | 165.1263 | 168.0623 | 130.2571 | 113.52 | -26.582 | 608.6689 | 593.368 | 9.9527 | -13.4861 | -11.7163 | -37.2016 | 79.7752 | 75.0985 | 56.88 | -46.2707 | 0 | -74.2412 | 0 | -24.79 | 1.1 | 10.8526 | 107.6934 | -35.8465 | -35.629 | 8.445 | -110.2179 | 78.5225 | 21.8273 | 21.4355 | 0 | 31.8221 | 32.304 | 30.8534 | -24.951 | -23.9463 | 116.8845 | -64.5728 | -63.6563 | 75.0016 | 75.4935 | 41.2085 | 7.5 | 9.3538 | 0.7962 | -5.33 | 22.14 | 40.0307 |  | -3.493 | 3.297 |  | 44.75 | -76.2786 | -75.0612 | 14.64 | 86.1271 | 36 | -21.2103 | -4.8247 | -5.1557 | 1.334 |  |  | -15.5622 | -28.5731 | 19.6856 | 29.6856 | 44.7552 | 45.8633 | -117.3316 | -18.8555 | 31.268 | -50.4038 | 10.6146 | 8.7222 | 8.2598 | 12.0392 | 189.4863 | 187.8484 | 125.3 | -124.7209 | -399.8648 | 401.5264 | 630.507 | -180.3771 | -179.5836 | -26.7957 | -17.0897 | 77.6656 | 77.027 |  |  | 25.927 | 26.3088 | -77.2715 | -78.7943 | 96.78 | 95.88 | 60.5 | 61 | 21.2078 | 28.56 | -427 | 105.2924 | 104.8881 | 11.6 | 34.8 | -25.9 | -25.9 |  |  | -613.2078 | -552.589 | 595.506 | 470.5081 | -32.1999 | -467.7016 | 464.5644 | -184.6311 | -262.4808 | -458.0278 | 133.9344 | 134.2542 | 186.8234 | -576.0439 | 274.4026 | -311.1163 | 310.0686 | -10.5731 | 26.307 | 25.92 | 1.423 | 1.426 | -26.08 | -0.48 |  | 0.441 | -35.9762 | -5.272 | 12.2 | 50.371 | 49.957 | 0 | 0 | 51.8198 | 50.9797 | 53.5136 |  | -31.7 | 10.1576 | 5.63 | 0 | -19.2541 | 48.9178 | 26.5709 | -19.2575 | -48.4264 | 16.0178 | 31.2574 | 19.6 | -20.4 | 228.8233 | -152.1811
18/07/2026 | 04:00 | 0 |  | 17.6316 | -23.9119 | -34.4638 | 18.2698 |  | 33.1721 | -79.7399 | 48.875 | 24.9752 | 24.4457 | -22.2 | -35.706 | 33 | 18.216 | -30.8 | 4.6817 | 39.4092 | 18.1444 | 18.2186 | 30.1319 | 16.4249 | 5.5387 | 8.0031 |  |  | -56 | -55.74 |  | 24.42 | 35.2 | 22.744 | 0.29 | -58.68 | -58.4 | -44.01 | 59.53 | 59.11 | 16.6682 | -3.6302 | 56.5953 | 57.0904 | 58.2914 | -48.2905 | -48.8961 | 26.6061 | 22.6565 | 71.1656 | 73.3658 | 39.4259 | 41.4794 | -555.7991 | 5.8361 | -11.4 | -11.2 | 55.4671 | 53.6661 | -3.1436 |  | -84.1184 | 3.515 | 1.9629 | 3.7984 | 617.5114 | 90.762 | 90.6399 | -583.9603 | 453.1821 |  | 1.5679 | 0 | 75.4155 | 19.28 | 30.8 | 74.76 | 78.73 | 21.4373 | 21.5713 | 41.314 | 41.1699 | 44.5055 | -126.8707 | -125.1819 | 3.8017 | 0 | 20.7677 | 28.922 | 113.4 | 102.6 | -14.29 | 38.7007 | 38.2154 | 38.6414 | -67.6189 | -68.1277 | 93.3875 | -68.7636 | 103.1924 | 10.9913 | 57.24 | 31.46 | 33.0542 | 31.0593 | -25.9974 |  |  |  | -88.3865 |  | -14.4227 | -52.95 | -52.1 | 20.0198 | 32.9 | 42.38 | 45.02 | 32.74 | -6.48 | 64.9915 | 87.785 | -39.38 | -14.94 | 89.39 | 47.88 | 88.6182 | 86 | 65.8489 | 63.1636 | 211.0547 | 169.6824 | 163.7592 | 166.0694 | 126.8506 | 110.9191 | -26.419 | 596.078 | 590.2189 | 10.2601 | -13.4806 | -11.4968 | -33.5282 | 78.2549 | 73.6457 | 49.2 | -45.4983 | 0 | -70.4596 | 0 | -13.6 | 1 | 11.0003 | 102.6227 | -34.2743 | -33.0691 | 4.1265 | -107.1188 | 75.1187 | 21.6782 | 21.6595 | 0 | 31.3479 | 32.3613 | 31.3802 | -21.4344 | -22.6066 | 123.0804 | -62.1563 | -61.8382 | 76.6656 | 79.621 | 39.0625 | 9.29 | 9.8714 | 0.7767 | -5.19 | 20.85 | 39.2179 |  | -3.529 | 4.175 |  | 45.65 | -79.0225 | -75.1041 | 15.18 | 87.1917 | 35.4 | -21.4368 | -5.2629 | -5.6722 | 1.3756 |  |  | -16.2788 | -28.7975 | 18.8287 | 29.5913 | 45.665 | 46.9855 | -118.5229 | -18.1871 | 31.4971 | -50.5403 | 10.8176 | 8.9761 | 8.4285 | 12.0774 | 189.4637 | 192.0414 | 145.4 | -147.6902 | -427.7384 | 427.1396 | 639.8801 | -182.3251 | -180.7426 | -25.4322 | -14.6742 | 78.5779 | 79.6827 |  |  | 26.0918 | 26.5382 | -77.717 | -77.8481 | 93.97 | 93.44 | 61.8 | 62.7 | 20.8595 | 28.56 | -424.5312 | 106.4809 | 105.0028 | 11.1 | 36.5 | -26.7 | -26.7 |  |  | -630.5798 | -542.3531 | 609.3666 | 484.3556 | -29.1518 | -474.8197 | 469.8951 | -189.4292 | -267.7159 | -467.481 | 133.4812 | 131.6347 | 190.4023 | -586.7481 | 278.1584 | -317.6287 | 313.9127 | -10.282 | 24.985 | 26.48 | 1.393 | 1.39 | -26.32 | 0.48 |  | -0.4685 | -35.9487 | -5.1835 | 11.3 | 51.288 | 51.3 | 0 | 0 | 52.7083 | 52.2008 | 51.7764 |  | -32.9 | 10.0953 | 5.65 | 0 | -18.0318 | 48.5419 | 25.2308 | -18.6504 | -47.7655 | 14.8555 | 32.3148 | 20.8 | -20.9 | 214.4846 | -129.5843
18/07/2026 | 04:30 | 0 |  | 17.902 | -24.2007 | -32.1334 | 17.8748 |  | 32.6841 | -78.834 | 48.6131 | 25.0352 | 23.8585 | -26.64 | -35.213 | 30.8 | 19.044 | -30.8 | 3.7442 | 39.445 | 18.2475 | 18.6691 | 30.7679 | 16.2809 | 5.4676 | 6.9632 |  |  | -58.09 | -58.42 |  | 26.64 | 33 | 22.811 | 0.29 | -58.42 | -59.01 | -45.24 | 58.57 | 59.39 | 16.688 | -3.5854 | 55.7846 | 57.6223 | 58.6654 | -50.3828 | -50.1367 | 27.7034 | 27.687 | 70.9264 | 73.0688 | 41.2228 | 38.8959 | -531.1799 | -2.8405 | -11.5 | -11.5 | 57.9538 | 56.6223 | -3.2378 |  | -78.4 | 4.6006 | 0 | 3.6954 | 598.6204 | 77.6696 | 77.5475 | -533.3766 | 444.2552 |  | -32.2234 | 34.2584 | 76.5132 | 19.57 | 30.8 | 75.61 | 79.53 | 20.3657 | 19.8298 | 50.7028 | 51.4029 | 41.3308 | -130.2734 | -130.126 | 2.6543 | 0 | 20.5265 | 28.922 | 115.3 | 103 | -14.32 | 37.9293 | 36.4037 | 37.1645 | -72.0978 | -71.3557 | 87.4616 | -58.6554 | 97.0237 | 11.421 | 57.87 | 31.94 | 33.5229 | 31.9382 | -26.525 |  |  |  | -64.5528 |  | -14.7111 | -51.6 | -50.9 | 20.6351 | 32.9 | 39.48 | 45.31 | 32.57 | -5.27 | 64.9605 | 63.1123 | -39.05 | -15.3 | 91.41 | 49.76 | 64.3818 | 63.1818 | 52.2895 | 51.6 | 194.8822 | 150.6983 | 145.1141 | 147.985 | 152.5558 | 136.6841 | -24.756 | 545.2571 | 609.6279 | 10.105 | -13.5027 | -11.4284 | -59.2012 | 67.2012 | 63.4972 | 176.7 | -75.0458 | 0 | -97.2127 | 18.3 | -18 | 110.5 | 11.1351 | 80.7739 | -34.1261 | -33.5551 | 5.8403 | -133.5022 | 102.1001 | 21.3716 | 21.0851 | 0 | 32.7882 | 33.7528 | 32.4076 | -21.267 | -21.7693 | 93.7755 | -51.0353 | -50.1396 | 59.5933 | 62.875 | 33.3202 | 6.27 | 10.1814 | 0.8194 | -6.23 | 20.73 | 33.067 |  | -3.515 | 4.303 |  | 44.66 | -62.5296 | -55.4889 | 15.17 | 86.9412 | 33.9 | -21.4222 | -5.1239 | -5.1946 | 1.3422 |  |  | -16.6742 | -30.002 | 17.7513 | 30.4431 | 43.6712 | 43.8716 | -119.941 | -18.2023 | 32.2828 | -50.2801 | 10.7292 | 8.9956 | 8.4918 | 12.2034 | 200.2017 | 199.5754 | 184 | -181.8064 | -472.756 | 470.6921 | 693.3028 | -187.482 | -189.3227 | -22.9347 | -13.3358 | 79.1118 | 79.9246 |  |  | 27.5372 | 27.783 | -80.3325 | -79.8663 | 90.51 | 90.35 | 74.8 | 76.1 | 21.0219 | 28.32 | -444.311 | 106.7758 | 106.3499 | 11.6 | 52.8 | -27.6 | -27.6 |  | 1.1022 | -680.0488 | -566.6301 | 626.5007 | 494.4774 | -41.6452 | -484.5652 | 487.6788 | -194.3668 | -276.5349 | -476.4314 | 137.0395 | 135.3641 | 197.1452 | -601.1344 | 287.5119 | -325.2988 | 323.4552 | -9.8865 | 24.43 | 29.92 | 1.285 | 1.295 | -28.8 | 3.76 |  | -4.3626 | -39.0249 | 0.5875 | 13.8 | 51.362 | 51.979 | 0 | 0 | 51.3719 | 50.2304 | 51.6088 |  | -53 | 9.5887 | 5.72 | 0 | -13.9734 | 46.4445 | 23.4812 | -14.6888 | -46.3393 | 12.3877 | 32.6372 | 39.8 | -40 | 218.7586 | -116.2756
18/07/2026 | 05:00 | 0 |  | 18.0819 | -24.4533 | -33.7651 | 18.4125 |  | 33.6263 | -79.8515 | 49.8373 | 25.0772 | 24.4571 | -26.64 | -35.074 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 3.3487 | 40.0358 | 18.4769 | 18.4704 | 31.3637 | 16.1391 | 5.3489 | 8.2335 |  |  | -58.68 | -58.66 |  | 26.64 | 33 | 23.039 | 0.291 | -63.52 | -63.76 | -40.79 | 64.19 | 64.59 | 15.9717 | -3.3347 | 55.5391 | 56.8874 | 57.5965 | -51.9934 | -52.402 | 27.756 | 29.6942 | 71.4524 | 72.377 | 43.6463 | 39.3239 | -554.8435 | -3.732 | -11.1 | -11.2 | 59.5174 | 57.4469 | -3.2795 |  | -80.6084 | 4.8271 | 4.1925 | 4.1245 | 609.9733 | 77.8832 | 77.6085 | -537.7648 | 449.379 |  | -38.4681 | 40.1083 | 76.5631 | 19.46 | 31.17 | 76.395 | 79.51 | 20.6336 | 20.2317 | 52.6451 | 53.6045 | 42.1184 | -135.0646 | -135.4702 | 3.0273 | 0 | 20.5265 | 28.623 | 116 | 105 | -14.29 | 36.3681 | 35.3402 | 35.7225 | -71.2816 | -71.312 | 86.3158 | -58.4067 | 96.2671 | 11.2617 | 57.53 | 31.84 | 33.5229 | 31.9382 | -26.7375 |  |  |  | -64.1304 |  | -14.7613 | -51.6 | -52.1 | 20.9207 | 33.3 | 40.38 | 45.6 | 33.27 | -5.3 | 63.5035 | 65.7212 | -39.62 | -16.47 | 93.43 | 49.47 | 65.0727 | 64.1273 | 51.633 | 49.8364 | 194.7219 | 153.4442 | 146.0883 | 147.7297 | 149.6134 | 134.9693 | -24.122 | 547.7225 | 609.3036 | 10.0779 | -13.1797 | -11.3888 | -59.0997 | 72.0221 | 66.6588 | 182.844 | -72.3884 | 0 | -95.3313 | 0 | -18.02 | 109.3 | 11.1853 | 88.6068 | -36.7285 | -35.934 | 10.2128 | -130.3853 | 104.4276 | 21.8668 | 21.8571 | 0 | 31.9548 | 32.1774 | 32.2401 | -20.7646 | -21.9368 | 91.4311 | -49.6933 | -49.3423 | 56.5678 | 60.0544 | 25.9812 | 9.09 | 12.8646 | 0.7974 | -7.94 | 19.7 | 25.9534 |  | -3.44 | 4.324 |  | 43.53 | -61.3167 | -55.8032 | 14.93 | 87.1242 | 31.8 | -23.1193 | -4.9816 | -5.4682 | 1.3817 |  |  | -16.4735 | -31.5954 | 19.3014 | 32.593 | 47.306 | 47.1462 | -128.8239 | -18.6587 | 33.7842 | -50.5194 | 10.9954 | 9.5132 | 8.9032 | 12.2335 | 202.1615 | 200.7262 | 183.1 | -182.2372 | -474.4255 | 476.0656 | 693.8986 | -189.6395 | -189.558 | -24.0346 | -13.7176 | 79.8034 | 80.8091 | -110.067 | -111.3765 | 28.5361 | 28.7817 | -85.3005 | -84.3034 | 88.25 | 87.11 | 74.6 | 76.7 | 21.2078 | 29.76 | -448.4592 | 104.8298 | 105.3467 | 12.2 | 52.4 | -25.9 | -25.9 |  | 1.2046 | -679.7441 | -571.5314 | 627.5032 | 495.1137 | -44.9673 | -484.7783 | 485.389 | -197.3929 | -275.754 | -478.7884 | 137.9488 | 135.9283 | 199.4487 | -603.5292 | 284.8394 | -329.4015 | 330.9762 | -10.3342 | 31.787 | 29.12 | 1.224 | 1.225 | -28.24 | 4.16 |  | -4.3931 | -39.5224 | 0.325 | 13.6 | 52.702 | 53.345 | 0 | 0 | 53.0962 | 53.509 | 51.8303 |  | -53.4 | 9.7002 | 5.76 | 0 | -16.0421 | 47.4346 | 23.851 | -15.2761 | -46.2927 | 12.4793 | 33.1398 | 39.7 | -39.8 | 222.0307 | -117.1277
18/07/2026 | 05:30 | 0 |  | 18.2878 | -24.7934 | -33.5 | 19.3732 |  | 34.0673 | -80.9873 | 50.4319 | 25.3772 | 24.8418 | -26.64 | -36.036 | 33 | 18.216 | -33 | 5.3049 | 40.276 | 18.6693 | 18.739 | 31.5454 | 16.1761 | 5.3535 | 7.472 |  |  | -57.72 | -58 |  | 26.64 | 35.2 | 22.994 | 0.289 | -59.77 | -59.94 | -48.91 | 60.49 | 60.49 | 16.4542 | -3.3491 | 56.7713 | 59.1724 | 60.4576 | -46.7394 | -47.8596 | 10.9052 | 11.1438 | 75.2409 | 76.5762 | 31.5246 | 31.2677 | -559.4838 | 5.8747 | -11.6 | -11.6 | 53.7981 | 52.937 | -3.409 |  | -81.546 | 5.0519 | 6.349 | 4.3835 | 615.0088 | 85.9706 | 85.4518 | -557.8693 | 459.4582 |  | -45.8266 | 47.7948 | 77.9203 | 19.67 | 32.37 | 77.18 | 79.51 | 23.5806 | 24.3844 | 45.113 | 46.441 | 42.0842 | -136.6911 | -137.3264 | 5.3153 | 0 | 20.3302 | 27.819 | 118.1 | 107 | -14.77 | 36.4061 | 35.0732 | 35.0191 | -72.5535 | -71.7887 | 92.8337 | -65.1672 | 103.5462 | 11.5303 | 59.56 | 32.95 | 34.9292 | 33.2565 | -26.9982 |  |  |  | -64.0089 |  | -14.9956 | -54.1 | -53.3 | 20.9702 | 34.3 | 42.36 | 46.54 | 34.01 | -5.63 | 64.0925 | 63.4461 | -39.15 | -16.38 | 94.71 | 50.31 | 64.4545 | 62.4 | 55.8001 | 53.6636 | 199.2496 | 156.7298 | 150.7881 | 151.8558 | 150.6403 | 135.9406 | -23.956 | 568.4666 | 585.0545 | 10.2957 | -13.9281 | -11.3278 | -55.0795 | 67.8127 | 64.2055 | 173.628 | -74.8627 | 0 | -95.8419 | 13.64 | -25.41 | 101.2 | 11.4999 | 81.86 | -37.177 | -36.2694 | 10.013 | -130.9783 | 105.2096 | 21.9256 | 21.7076 | 0 | 32.8179 | 33.4859 | 32.4051 | -24.2812 | -24.1137 | 105.9998 | -52.2893 | -51.9172 | 67.6242 | 71.0212 | 34.58 | 7.92 | 9.3538 | 0.8914 | -5.12 | 19.06 | 34.6494 |  | -3.519 | 4.426 |  | 44.57 | -70.5304 | -68.2037 | 15.38 | 85.4249 | 32.1 | -22.3651 | -5.048 | -5.7824 | 1.393 |  |  | -15.8657 | -31.113 | 17.8361 | 32.2458 | 50.0819 | 50.6834 | -123.8564 | -18.3434 | 32.9612 | -51.1631 | 12.2862 | 10.0711 | 9.42 | 13.8802 | 188.1402 | 189.7372 | 177.3 | -177.0708 | -462.5944 | 459.7999 | 659.3469 | -179.0604 | -178.2286 | -24.8204 | -14.8121 | 76.4086 | 76.718 |  |  | 30.1682 | 30.0067 | -64.3021 | -64.3161 | 97.22 | 97.98 | 63.3 | 63.5 | 20.9194 | 30.48 | -417.4191 | 105.0372 | 104.6438 | 12.8 | 31.9 | -29.3 | -29.3 |  |  | -646.8721 | -543.8386 | 582.1985 | 468.4692 | -52.354 | -452.1154 | 453.2547 | -183.8427 | -264.3878 | -443.7285 | 125.0684 | 129.9912 | 185.8235 | -554.8223 | 270.9512 | -293.7654 | 296.7728 | -10.0183 | 36.1104 | 28.4 | 1.087 | 1.067 | -28.24 | 4.48 |  | -5.0095 | -33.9559 | -4.2771 | 15 | 53.703 | 53.25 | 0 | 0 | 50.3398 | 50.2568 | 49.7671 |  | -33.1 | 9.0925 | 6.08 | 0 | -17.319 | 47.5041 | 24.7271 | -17.6918 | -47.8864 | 13.953 | 32.5064 | 20 | -20.9 | 193.8692 | -120.2463
18/07/2026 | 06:00 | 0 |  | 18.3167 | -25.076 | -33.0606 | 21.2183 |  | 34.6866 | -83.3271 | 53.3291 | 26.4852 | 25.831 | -28.86 | -33.921 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 6.8062 | 41.024 | 18.6869 | 19.1659 | 31.9765 | 16.3921 | 5.2055 | 7.5782 |  |  | -59.93 | -60.18 |  | 28.86 | 33 | 24.574 | 0.301 | -65.21 | -64.15 | -46.92 | 66.51 | 64.41 | 14.9284 | -2.8269 | 58.9718 | 60.752 | 61.527 | -50.5812 | -52.0669 | 31.0274 | 26.9236 | 76.6183 | 76.758 | 34.974 | 45.8061 | -582.0771 | 3.7887 | -12.2 | -12.2 | 58.2955 | 57.6492 | -3.0868 |  | -83.036 | 5.4069 | 6.7894 | 4.6135 | 640.6443 | 87.9543 | 87.7712 | -568.0092 | 479.8836 |  | -47.6395 | 49.3859 | 76.0442 | 29.74 | 29.4 | 55.34 | 78.93 | 19.1601 | 19.1601 | 44.4424 | 44.5951 | 43.7532 | -147.3724 | -147.2116 | 4.1445 | 0 | 20.7229 | 27.316 | 119.6 | 107.9 | -14.86 | 40.3152 | 39.0575 | 40.0727 | -74.3077 | -74.0909 | 93.8151 | -64.0455 | 104.6971 | 11.8091 | 62.13 | 34.02 | 35.8667 | 34.1354 | -27.6578 |  |  |  | -79.5606 |  | -15.1149 | -53.8 | -53.5 | 21.2173 | 35.6 | 46.2 | 48.66 | 35.47 | -6.66 | 62.031 | 79.2545 | -39.56 | -16.44 | 99.36 | 50.29 | 80.1273 | 78.1636 | 56.9665 | 55.5091 | 210.881 | 167.406 | 161.5382 | 163.5828 | 125.6346 | 107.0515 | -25.53 | 578.1898 | 575.6128 | 10.6544 | -13.8476 | -11.9326 | -48.0932 | 82.3719 | 76.6141 | 59.952 | -49.8798 | 0 | -70.9801 | 0 | -25.06 | 1 | 12.1303 | 105.6882 | -36.5765 | -36.0149 | 10.7828 | -103.3468 | 74.9016 | 21.8095 | 21.2962 | 0 | 31.2973 | 32.5638 | 31.3179 | -21.9368 | -21.9368 | 106.3348 | -54.6528 | -54.5771 | 64.3212 | 68.4428 | 32.3607 | 7.93 | 9.3538 | 0.9232 | -5.08 | 18.05 | 32.9529 |  | -3.392 | 4.347 |  | 44.34 | -67.2797 | -62.4323 | 15.2 | 83.7806 | 29.4 | -23.8379 | -4.9499 | -5.511 | 1.4565 |  |  | -15.4407 | -33.3914 | 16.8033 | 34.368 | 47.1906 | 47.7264 | -127.4621 | -18.4078 | 33.6564 | -50.9906 | 11.978 | 10.7059 | 10.2216 | 13.4894 | 190.3531 | 191.7524 | 165.1 | -165.4295 | -455.5612 | 455.192 | 644.6841 | -181.9915 | -180.433 | -21.7355 | -10.8354 | 77.7184 | 76.4276 |  |  | 30.2124 | 30.7274 | -65.9118 | -65.6624 | 97.58 | 97.84 | 60.9 | 60.1 | 20.7762 | 29.84 | -427.6884 | 107.3747 | 106.99 | 13.3 | 33.6 | -29.3 | -29.3 |  | 1.1353 | -632.3578 | -538.7098 | 593.5414 | 470.8649 | -40.0212 | -458.2741 | 462.1685 | -185.4437 | -270.765 | -453.6436 | 131.2142 | 128.7229 | 188.4166 | -569.9376 | 279.0585 | -302.0368 | 301.0779 | -9.0158 | 34.6293 | 28.88 | 0.97 | 0.969 | -27.44 | 4.88 |  | -4.3351 | -32.784 | -4.2771 | 12.2 | 51.206 | 51.215 | 0 | 0 | 49.8979 | 49.7626 | 51.2704 |  | -32.8 | 8.4234 | 6.27 | 0 | -13.0297 | 45.1844 | 21.8177 | -13.2284 | -45.0142 | 10.6102 | 33.7976 | 20.5 | -19.1 | 197.0208 | -120.8465
18/07/2026 | 06:30 | 0 |  | 18.495 | -25.3776 | -33.2056 | 22.1532 |  | 36.0266 | -84.9845 | 36.6251 | 18.8714 | 18.4489 | -19.98 | -40.196 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 8.3704 | 44.1536 | 19.6606 | 19.7237 | 33.3999 | 16.3464 | 5.0542 | 7.5304 |  |  | -54.98 | -55 |  | 19.98 | 39.6 | 25.442 | 0.298 | -55.45 | -55.35 | -46.56 | 55.63 | 56.49 | 14.8861 | -3.009 | 60.692 | 63.7572 | 57.869 | -48.5298 | -49.437 | 30.9594 | 28.285 | 75.0981 | 75.9838 | 47.3906 | 46.566 | -602.169 | -0.6777 | -11.2 | -11.3 | 56.0669 | 54.3222 | -3.0158 |  | -90.2323 | 5.054 | 7.3788 | 5.0835 | 658.0704 | 92.5321 | 92.349 | -587.5115 | 494.5914 |  | -71.183 | 74.1875 | 76.2338 | 28.57 | 29.33 | 56.5 | 78.04 | 34.4312 | 35.3689 | 34.8625 | 35.0403 | 47.7276 | -151.9548 | -152.3574 | 9.066 | 0 | 20.7229 | 27.048 | 121.7 | 109.5 | -14.76 | 39.5972 | 38.0637 | 39.0369 | -77.111 | -77.1431 | 101.4449 | -68.4176 | 113.7349 | 11.921 | 62.25 | 34.32 | 37.2729 | 35.4538 | -27.9345 |  |  |  | -74.3411 |  | -15.4087 | -55.1 | -56.6 | 22.0908 | 38.7 | 47.12 | 52.78 | 38.64 | -6.62 | 62.8525 | 73.3442 | -38.65 | -16.1 | 98.33 | 51.3 | 73.5636 | 72.6 | 68.3597 | 66.2273 | 216.9229 | 174.6676 | 168.0793 | 170.3962 | 126.8232 | 108.5738 | -24.782 | 602.0356 | 572.6874 | 11.9273 | -15.6184 | -13.6902 | -48.1714 | 82.0106 | 77.5156 | 61.488 | -50.4662 | 0 | -74.2598 | 0 | -26.96 | 1 | 12.9944 | 102.1595 | -36.8987 | -36.5086 | 9.2195 | -105.737 | 78.922 | 22.1699 | 21.7788 | 0 | 31.9886 | 32.9433 | 31.8047 | -36.5055 | -35.8357 | 149.371 | -65.2891 | -65.8403 | 103.3102 | 109.4589 | 37.4438 | 14.57 | 9.2586 | 0.9195 | -5.26 | 17.3 | 37.8521 |  | -3.736 | 4.531 |  | 40.1 | -109.7336 | -102.6802 | 15.63 | 72.2714 | 28.4 | -19.4391 | -6.3894 | -6.8014 | 1.5169 |  |  | -14.4864 | -29.6349 | 15.5106 | 31.0177 | 45.0247 | 44.2728 | -109.611 | -18.8938 | 32.3424 | -54.0303 | 11.9295 | 10.8035 | 10.2637 | 13.3062 | 184.7166 | 184.5581 | 162.2 | -159.7885 | -438.6065 | 442.8601 | 636.5651 | -175.8291 | -176.5907 | -25.5081 | -15.9371 | 76.9935 | 77.4475 | -100.4792 | -103.1489 | 29.3124 | 29.575 | -62.8229 | -62.9307 | 99.54 | 99.29 | 59.4 | 60 | 20.6545 | 27.84 | -418.394 | 107.5319 | 107.1497 | 13.9 | 30.2 | -29.3 | -29.3 | 1.411 |  | -617.2635 | -530.3177 | 575.7742 | 461.3755 | -41.6918 | -444.9509 | 452.0384 | -182.4204 | -262.8964 | -446.2073 | 129.7343 | 129.2026 | 188.3687 | -557.9787 | 273.4996 | -292.8302 | 294.2993 | -9.1476 | 27.9357 | 27.2 | 1.282 | 1.281 | -27.28 | 4.08 |  | -4.3351 | -33.9559 | -4.686 | 14.4 | 51.492 | 51.232 | 0 | 0 | 51.6959 | 50.7208 | 50.8374 |  | -30.5 | 8.8218 | 6 | 0 | -16.8841 | 47.7671 | 25.328 | -17.299 | -46.846 | 14.8823 | 31.1873 | 18.2 | -17.4 | 191.9838 | -125.215
18/07/2026 | 07:00 | 0 |  | 18.1227 | -24.7078 | -34.2416 | 21.9306 |  | 35.9762 | -84.4927 | 36.4439 | 18.5134 | 18.0828 | -15.54 | -42.116 | 37.4 | 20.7 | -37.4 | 8.5747 | 42.3898 | 18.9102 | 19.2238 | 31.6898 | 14.4325 | 5.245 | 7.9629 |  |  | -52.73 | -52.87 |  | 15.54 | 39.6 | 26.196 | 0.272 | -55.6 | -55.55 | -46.38 | 55.81 | 56.05 | 14.5789 | -2.7345 | 60.5554 | 62.8313 | 58.1365 | -48.5288 | -49.2102 | 26.1552 | 30.6228 | 74.0077 | 75.4922 | 49.3699 | 48.1549 | -603.6214 | -2.2613 | -11.2 | -11.4 | 56.174 | 54.0461 | -2.9171 |  | -89.0634 | 5.5254 | 7.2044 | 4.8985 | 656.9412 | 88.29 | 88.0764 | -578.2123 | 498.9863 |  | -81.8258 | 84.1222 | 70.9347 | 26.97 | 27.43 | 53.48 | 74.86 | 37.9141 | 36.9764 | 33.7599 | 34.0505 | 48.4189 | -146.2734 | -146.0007 | 7.8051 | 0 | 20.5265 | 28.481 | 122.2 | 110.2 | -14.58 | 40.8929 | 38.9491 | 39.7787 | -77.4662 | -77.4098 | 100.3059 | -65.5466 | 111.9297 | 11.009 | 62.16 | 32.93 | 36.8042 | 35.0143 | -26.4282 |  |  |  | -52.6211 |  | -14.454 | -54.4 | -53.6 | 21.7667 | 40.3 | 44.14 | 55.12 | 40.19 | -5.27 | 59.613 | 53.4005 | -38.6 | -15.91 | 99.31 | 50.24 | 54.2182 | 53.2909 | 60.6134 | 59.7455 | 201.7157 | 159.1944 | 152.7745 | 156.1022 | 143.5435 | 128.1861 | -21.944 | 589.3818 | 544.4018 | 12.9281 | -17.0109 | -14.7205 | -62.3388 | 59.8812 | 57.9032 | 158.268 | -71.1065 | 0 | -91.495 | 2.01 | -15.65 | 117.2 | 8.9372 | 76.13 | -34.8806 | -34.232 | 7.0124 | -121.7573 | 95.7305 | 22.019 | 21.8855 | 0 | 30.9013 | 32.4014 | 31.2743 | -37.6777 | -37.8451 | 150.3758 | -58.9116 | -58.4492 | 104.4919 | 109.4879 | 41.1792 | 13.29 | 7.2566 | 0.7742 | -3.8 | 16.63 | 40.7353 |  | -3.884 | 4.337 |  | 39.8 | -108.7345 | -103.556 | 14.9 | 71.3527 | 29.2 | -20.3819 | -6.3114 | -6.7287 | 1.4672 |  |  | -13.1094 | -30.6626 | 16.121 | 31.4993 | 44.1447 | 46.3427 | -108.5123 | -19.9795 | 33.1112 | -56.0117 | 11.2334 | 11.2332 | 10.6434 | 12.7074 | 179.2495 | 179.5937 | 172.2 | -170.7754 | -445.9603 | 448.5092 | 607.6791 | -168.8511 | -169.1624 | -22.4214 | -12.063 | 77.6972 | 78.9295 |  |  | 19.5063 | 20.0775 | -74.9445 | -74.5182 | 70.49 | 69.05 | 79.2 | 79.8 | 20.757 | 4.08 | -437.1496 | 92.1369 | 92.4668 | 12.8 | 65 | -19.1 | -19 |  |  | -595.1104 | -501.7933 | 536.1964 | 420.7375 | -50.7331 | -412.1042 | 412.0524 | -197.7655 | -221.6182 | -401.0992 | 154.0514 | 153.2544 | 198.3616 | -518.1865 | 229.7467 | -298.0948 | 299.5396 | -8.9114 | 21.242 | 31.2 | 1.179 | 1.179 | -29.84 | 7.44 |  | -8.4672 | -36.7391 | 4.3961 | 12.8 | 48.112 | 47.306 | 0 | 0 | 50.1793 | 51.0185 | 50.9011 |  | -67.3 | 7.212 | 6.14 | 0 | -12.5588 | 45.8034 | 22.0801 | -12.9133 | -45.4318 | 11.5117 | 32.638 | 55.6 | -55.1 | 157.8204 | -113.4854
18/07/2026 | 07:30 | 0 |  | 19.0832 | -38.1804 | -34.1485 | 21.668 |  | 38.1019 | -89.1046 | 39.0027 | 19.7474 | 19.25 | -17.76 | -46.888 | 41.8 | 21.528 | -41.8 | 6.3009 | 45.923 | 20.3211 | 20.4161 | 34.3127 | 14.1215 | 5.1294 | 7.1906 |  |  | -56.74 | -56.83 |  | 19.98 | 46.2 | 27.442 | 0.276 | -52.94 | -53.21 | -57.55 | 53.05 | 53.87 | 15.9194 | -3.6701 | 62.8387 | 65.1554 | 61.0103 | -46.3698 | -46.7586 | 5.1705 | 5.2926 | 80.9104 | 82.0436 | 28.5506 | 28.4545 | -601.3306 | 1.1441 | -11.2 | -11.2 | 52.9608 | 52.1667 | -3.2316 |  | -90.2482 | 7.1536 | 6.4277 | 4.2752 | 652.394 | 112.8879 | 113.7119 | -600.5992 | 533.0549 |  | -59.5408 | 62.615 | 80.3953 | 29.79 | 29.21 | 55.74 | 78.89 | 23.1788 | 23.0448 | 32.8388 | 33.7748 | 46.0475 | -142.409 | -142.291 | 9.6132 | 0 | 20.5265 | 28.4705 | 124.1 | 111.5 | -15.38 | 47.3639 | 46.825 | 46.1697 | -59.2716 | -58.6086 | 91.8234 | -80.8691 | 105.1103 | 11.4657 | 66.53 | 36.89 | 39.6167 | 37.6511 | -28.3279 |  |  |  | -52.3608 |  | -15.5193 | -68.6 | -68.1 | 22.3599 | 45 | 51.3 | 60.78 | 45.11 | -6.66 | 60.171 | 51.5592 | -38 | -16.05 | 100.8 | 54.27 | 52.9091 | 51.6182 | 51.3569 | 50.5545 | 206.3264 | 162.4453 | 158.2383 | 159.3507 | 137.5216 | 118.9886 | -22.532 | 610.8621 | 427.2841 | 12.987 | -17.6034 | -15.4025 | -55.2304 | 47.4603 | 44.6417 | 162.876 | -78.2714 | 0 | -81.8681 | 0 | -25.73 | 114.6 | 9.7038 | 49.4032 | -35.6722 | -34.8681 | 7.7749 | -115.2568 | 89.053 | 22.4481 | 21.6403 | 0 | 31.4455 | 31.892 | 31.7057 | -23.7788 | -24.2812 | 156.4042 | -49.4128 | -48.5829 | 103.0916 | 109.1021 | 40.7251 | 13.74 | 7.6887 | 0.7742 | -4.08 | 16.34 | 40.747 |  | -3.434 | 4.42 |  | 41.5 | -110.4253 | -102.2657 | 15.59 | 73.4486 | 29.2 | -20.9222 | -6.5509 | -7.1812 | 1.6067 |  |  | -13.5288 | -33.0625 | 16.5384 | 34.024 | 43.6599 | 43.9293 | -108.8405 | -22.6919 | 34.2343 | -62.8928 | 11.2192 | 12.6005 | 12.0897 | 12.6983 | 149.9565 | 150.7341 | 153 | -152.6549 | -405.4818 | 407.8332 | 480.4859 | -144.0436 | -142.4629 | -24.1224 | -13.7231 | 74.3993 | 76.2066 | -82.7371 | -83.2851 | 9.2619 | 9.6558 | -61.918 | -61.8661 | 40.44 | 39.87 | 81.1 | 81.4 | 20.5306 | -20.08 | -430.1713 | 80.1471 | 80.0868 | 12.8 | 73.6 | -10.5 | -10.5 |  |  | -474.7913 | -386.3712 | 389.0881 | 292.4137 | -60.8556 | -292.5677 | 284.928 | -194.6749 | -132.1662 | -280.199 | 179.9016 | 180.1443 | 197.0741 | -382.0978 | 141.0183 | -247.329 | 246.4245 | -8.3044 | 21.242 | 33.68 | 0.92 | 0.919 | -32.96 | 11.28 |  | -11.6899 | -32.607 | 3.7522 | 12 | 52.009 | 51.969 | 0 | 0 | 51.9685 | 50.9563 | 51.1429 |  | -72.9 | 5.8474 | 6.31 | 0 | -16.0144 | 47.53 | 23.8097 | -15.7312 | -47.7287 | 12.9191 | 33.1826 | 60.9 | -59.3 | 73.142 | -44.8287
18/07/2026 | 08:00 | 0 |  | 18.7896 | -37.5189 | -33.7447 | 21.576 |  | 39.6824 | -93.2632 | 41.5055 | 20.9654 | 20.6192 | -26.64 | -47.605 | 41.8 | 19.872 | -41.8 | 6.3986 | 46.221 | 21.9609 | 22.0755 | 36.5215 | 15.0327 | 5.2366 | 7.3559 |  |  | -60.65 | -60.62 |  | 24.42 | 46.2 | 27.948 | 0.282 | -54.66 | -54.98 | -58.63 | 55.35 | 55.53 | 18.3673 | -4.5733 | 64.6985 | 66.9627 | 65.4873 | -46.9163 | -47.6295 | 5.1713 | 5.2802 | 83.7534 | 85.4494 | 30.2433 | 30.3553 | -627.2449 | 6.4126 | -11.5 | -11.5 | 53.8449 | 52.5625 | -3.4257 |  | -94.8137 | 7.0033 | 7.1456 | 5.0286 | 683.2787 | 133.5795 | 134.1593 | -650.1292 | 577.6228 |  | -54.886 | 55.9774 | 86.6425 | 31.04 | 31.16 | 59.29 | 81.83 | 22.375 | 22.509 | 34.6723 | 34.5698 | 43.3778 | -157.189 | -154.6778 | 10.926 | 0 | 20.5265 | 28.46 | 129.2 | 117.3 | -15.89 | 47.6517 | 45.8285 | 46.4304 | -57.0305 | -56.9538 | 95.4677 | -88.6818 | 108.8695 | 11.867 | 57.71 | 33.94 | 41.9604 | 39.8483 | -29.5459 |  |  |  | -69.2059 |  | -16.1197 | -71.7 | -72.7 | 25.5569 | 49.6 | 60.04 | 66.76 | 49.05 | -9.41 | 66.2315 | 69.4689 | -30.46 | -15.94 | 96.87 | 57.2 | 70 | 69 | 57.8726 | 55.6455 | 226.5117 | 180.3351 | 174.5064 | 177.2574 | 136.4874 | 30.3927 | -22.878 | 663.3685 | 352.9391 | 8.5229 | -11.1418 | -8.2138 | 33.9222 | 43.045 | 41.5479 | 99.888 | -71.6791 | 0 | -82.0709 | 0 | -19.96 | 55.9 | 10.2381 | 37.9567 | -37.0236 | -35.8277 | 12.5466 | -27.8706 | 0 | 21.0434 | 21.0098 | 0 | 31.0602 | 30.6886 | 30.3741 | -21.7693 | -21.9368 | 166.1167 | -55.2866 | -54.9077 | 111.9323 | 115.8932 | 43.2374 | 15.44 | 7.9646 | 0.8707 | -4.21 | 17.34 | 42.8848 |  | -3.077 | 4.446 |  | 42.76 | -117.5712 | -110.3308 | 16.21 | 75.888 | 29.9 | -21.3235 | -6.9003 | -7.2932 | 1.7024 |  |  | -13.629 | -34.8634 | 16.2239 | 36.7436 | 44.3629 | 44.5263 | -114.4579 | -24.3549 | 34.6784 | -66.615 | 10.7764 | 13.4306 | 12.944 | 12.263 | 126.6781 | 127.94 | 84.2 | -83.638 | -312.5902 | 315.4039 | 365.0804 | -122.3981 | -123.2019 | -24.1086 | -13.5734 | 80.8559 | 78.5064 | -57.2364 | -58.2544 | 2.4244 | 2.705 | -53.7902 | -54.1124 | 19.2 | 18.18 | 81.5 | 80.4 | 20.1204 | -42.16 | -413.6427 | 68.021 | 66.875 | 12.8 | 75.9 | -1.1 | -1 |  |  | -358.6699 | -315.5921 | 288.5251 | 202.7333 | -70.2216 | -193.9072 | 191.6189 | -194.4087 | -62.3205 | -190.9008 | 208.2892 | 206.1702 | 196.1821 | -272.616 | 66.3575 | -212.1995 | 212.114 | -8.7274 | 17.167 | 35.76 | 0.88 | 0.878 | -34.64 | 10.96 |  | -12.2454 | -27.7455 | 1.8173 | 10.4 | 50.85 | 52.082 | 0 | 0 | 52.7886 | 51.3916 | 51.5044 |  | -74.3 | 6.5945 | 6.68 | 0 | -15.0655 | 47.9688 | 24.1089 | -15.695 | -47.254 | 12.7206 | 34.122 | 62.2 | -63 | 51.5895 | -25.4031
18/07/2026 | 08:30 | 0 |  | 19.1145 | -38.1229 | -33.7356 | 23.7904 |  | 41.663 | -94.8004 | 43.6179 | 22.1473 | 21.5516 | -26.64 | -52.212 | 46.2 | 20.7 | -46.2 | 5.9367 | 47.4152 | 23.3512 | 23.6084 | 39.0344 | 17.1976 | 4.763 | 7.424 |  |  | -63.2 | -62.76 |  | 26.64 | 50.6 | 28.226 | 0.285 | -57.26 | -57.51 | -59.72 | 58.1 | 58.1 | 19.7324 | -5.4185 | 68.7996 | 71.3552 | 67.8337 | -48.4597 | -48.8545 | 5.6733 | 6.3414 | 86.7158 | 88.2766 | 32.4992 | 32.6042 | -650.7429 | 7.3761 | -11.7 | -11.7 | 54.7526 | 53.5711 | -3.9123 |  | -96.2662 | 9.2164 | 8.4677 | 5.789 | 705.6487 | 153.5081 | 153.2334 | -652.0186 | 633.2911 |  | -81.0334 | 82.0803 | 94.2669 | 33.57 | 34.41 | 64.42 | 87.69 | 18.0884 | 18.6242 | 37.9011 | 38.3948 | 38.7336 | -175.3347 | -175.1075 | 13.6374 | 0 | 20.5265 | 28.063 | 137 | 124 | -16.7 | 46.2854 | 44.673 | 45.6582 | -54.1277 | -52.9858 | 99.68 | -103.3925 | 116.0692 | 12.4668 | 67.83 | 38.84 | 45.2417 | 42.6315 | -31.7489 |  |  |  | -64.7582 |  | -17.303 | -81.7 | -81.6 | 25.9909 | 54 | 65.38 | 73.08 | 53.88 | -9.78 | 69.471 | 62.3885 | -20.71 | -16.52 | 93.07 | 62.85 | 65.2 | 62.3636 | 51.4254 | 49.2909 | 230.1657 | 180.5224 | 174.2711 | 177.6369 | 143.6196 | 29.7513 | -23.354 | 665.2419 | 321.1481 | 9.1019 | -10.7705 | -8.6602 | 34.4307 | 37.4482 | 35.0505 | 135.228 | -90.3992 | 0 | -87.6584 | 0 | -15.68 | 102.1 | 11.4823 | 25.3947 | -38.9017 | -38.1743 | 14.899 | -27.443 | 0 | 21.3158 | 21.1599 | 0 | 30.5149 | 31.0805 | 30.2081 | -19.2575 | -19.2575 | 175.1593 | -48.6681 | -48.7926 | 120.8244 | 127.711 | 42.9517 | 17.99 | 9.8714 | 0.9622 | -5.33 | 18.64 | 43.0326 |  | -2.688 | 4.527 |  | 44.11 | -126.7512 | -120.0271 | 16.83 | 79.4691 | 30.2 | -22.3903 | -7.9922 | -8.5313 | 1.8291 |  |  | -13.8753 | -37.7021 | 16.1362 | 39.4485 | 44.4446 | 44.8928 | -119.0652 | -26.3616 | 37.4548 | -73.8556 | 10.6108 | 14.6709 | 13.9882 | 12.1392 | 128.8076 | 129.3448 | 166 | -166.1627 | -402.2261 | 403.0085 | 384.5217 | -124.3298 | -122.5822 | -21.2318 | -10.0645 | 74.2791 | 74.0562 |  | -50.3395 | 0.8493 | 1.8957 | -52.6666 | -52.6632 | 17.23 | 16.86 | 82.5 | 82.1 | 19.7102 | -48.4 | -415.8216 | 65.8725 | 65.3852 | 9.9 | 78.7 | -0.9 | -0.2 |  | 1.0199 | -379.0196 | -286.7635 | 284.271 | 167.5593 | -76.6196 | -160.2142 | 160.9936 | -176.6969 | -68.1775 | -153.4592 | 203.9958 | 209.5594 | 180.7437 | -277.9272 | 67.8975 | -212.2583 | 210.8441 | -9.5981 | 14.064 | 37.84 | 0.886 | 0.881 | -36.64 | 11.68 |  | -12.5383 | -26.3661 | 1.8479 | 8.1 | 51.531 | 51.353 | 0 | 0 | 48.8495 | 48.0683 | 50.3763 |  | -77.6 | 5.8582 | 7.01 | 0 | -12.9515 | 47.2064 | 21.5118 | -12.516 | -46.1628 | 8.9687 | 36.833 | 64.4 | -64.2 | -20.3965 | 36.8535
18/07/2026 | 09:00 | 0 |  | 19.4393 | -38.7269 | -33.2737 | 23.755 |  | 43.369 | -101.9789 | 44.4568 | 22.5533 | 21.9254 | -26.64 | -56.106 | 50.6 | 21.528 | -48.4 | 8.33 | 52.0914 | 23.3141 | 23.5694 | 39.1071 | 16.6506 | 5.4803 | 7.4895 |  |  | -65.2 | -65.2 |  | 26.64 | 55 | 27.714 | 0.279 | -60.02 | -60.29 | -57.85 | 61.14 | 60.69 | 20.8628 | -5.3385 | 71.7376 | 74.5613 | 71.504 | -51.3872 | -51.9533 | 6.5804 | 6.6102 | 90.3738 | 91.7058 | 37.2622 | 36.703 | -684.5972 | 7.6037 | -12.1 | -12.1 | 58.2322 | 56.9519 | -4.1437 |  | -102.6493 | 9.805 | 9.4921 | 6.3097 | 735.9841 | 159.7949 | 159.154 | -674.0831 | 665.4703 |  | -66.984 | 69.3172 | 101.0729 | 34.29 | 35.83 | 67.83 | 90.91 | 19.5619 | 19.5619 | 39.8567 | 40.4265 | 41.3404 | -179.1584 | -177.4157 | 24.9949 | 0 | 20.5265 | 28.339 | 145.1 | 130.1 | -16.96 | 52.0218 | 50.3603 | 50.8937 | -40.6759 | -39.2018 | 105.5858 | -124.8806 | 121.6652 | 12.9043 | 67.87 | 39.11 | 47.8198 | 45.1218 | -33.5005 |  |  |  | -70.8487 |  | -18.3203 | -79.7 | -80.6 | 27.2214 | 57 | 68.98 | 76.98 | 56.88 | -10.69 | 69.7965 | 71.129 | -19.84 | -16.42 | 89.56 | 64.78 | 72.7636 | 70.4909 | 54.7505 | 52.6909 | 238.4055 | 190.925 | 183.5655 | 188.4986 | 119.7296 | 30.399 | -26.408 | 688.5861 | 238.3051 | 8.7165 | -11.5457 | -8.937 | 34.3548 | 40.934 | 38.8879 | 58.416 | -61.2157 | 0 | -60.6163 | 12.68 | -15.93 | 1 | 11.8545 | 28.5918 | -39.5785 | -38.5832 | 14.8732 | -28.5713 | 0 | 21.5711 | 21.6602 | 0 | 31.4296 | 31.8184 | 30.5311 | -19.9273 | -19.7598 | 170.638 | -51.6587 | -51.8559 | 123.6797 | 136.1674 | 31.1595 | 23.49 | 15.7797 | 0.9268 | -9.89 | 19.21 | 30.4927 |  | -2.355 | 4.408 |  | 46.21 | -134.8095 | -121.6524 | 18.22 | 79.3347 | 30.6 | -23.7055 | -7.8404 | -8.51 | 1.9298 |  |  | -14.4997 | -39.8026 | 17.786 | 41.6316 | 45.8207 | 47.5725 | -122.3785 | -27.8829 | 38.1931 | -76.6385 | 10.1539 | 15.092 | 14.3363 | 11.6237 | 185.3389 | 186.0398 | 167.6 | -168.0393 | -351.3035 | 356.13 | 286.6248 | -176.3292 | -173.4268 | -17.0466 | 0 | 74.4947 | 74.3398 | -59.1499 | -96.7768 | 11.5872 | 11.5605 | -51.5784 | -51.2642 | 38.12 | 38.52 | 81.6 | 81.7 | 18.9305 | -51.84 | -397.3818 | 68.2723 | 66.8136 | 10.5 | 74.7 | -10.5 | -10.5 |  |  | -285.4514 | -207.2826 | 289.5749 | 0 | -77.7095 | 0 | 0 | -121.7945 | -99.1089 | 0 | 186.4865 | 186.1737 | 122.2323 | -277.4688 | 106.2838 | -172.7186 | 172.5508 | -9.491 | 11.453 | 36.8 | 0.865 | 0.86 | -35.84 | 11.04 |  | -11.6014 | -31.2886 | 3.7522 | 10.3 | 50.651 | 48.69 | 0 | 0 | 48.1357 | 48.4998 | 48.3473 |  | -73 | 5.8175 | 7.45 | 0 | -6.0249 | 45.5057 | 16.7875 | -5.7998 | -44.7643 | 3.6903 | 40.6504 | 61.3 | -60.7 | -61.0697 | 73.0964
18/07/2026 | 09:30 | 0 |  | 19.9031 | -39.8051 | -32.4864 | 24.6276 |  | 44.6445 | -103.8752 | 46.3811 | 23.6213 | 22.8379 | -19.98 | -58.223 | 52.8 | 22.356 | -50.6 | 9.9338 | 53.326 | 19.9942 | 20.1127 | 33.0736 | 16.7766 | 5.4379 | 7.8078 |  |  | -63.68 | -63.17 |  | 22.2 | 57.2 | 27.939 | 0.28 | -59.03 | -59.59 | -56.7 | 59.7 | 60.35 | 21.2101 | -5.7822 | 72.9216 | 75.7484 | 67.4892 | -51.8657 | -51.9553 | 9.4983 | 9.3632 | 89.1001 | 90.5205 | 41.3733 | 41.5968 | -693.848 | 3.4349 | -12.4 | -12.1 | 58.0297 | 56.5777 | -4.3446 |  | -103.3557 | 10.7202 | 9.5852 | 6.6004 | 742.4541 | 172.9483 | 173.162 | -697.0793 | 680.1905 |  | -49.7588 | 51.6012 | 105.5936 | 35.11 | 36.49 | 70.75 | 93.74 | 16.8828 | 16.7488 | 39.9033 | 40.582 | 39.7241 | -179.3483 | -178.1527 | 25.6128 | 0 | 20.5265 | 28.396 | 146.4 | 133.3 | -17.49 | 54.4186 | 52.9391 | 53.5042 | -30.7991 | -30.8223 | 105.2024 | -135.438 | 121.9468 | 13.3644 | 72.83 | 42 | 49.9292 | 47.4655 | -34.2174 |  |  |  | -79.8702 |  | -18.766 | -83.1 | -83.1 | 26.9522 | 59.8 | 73.42 | 80.46 | 59.32 | -11.64 | 69.905 | 78.4495 | -14.77 | -15.18 | 85.4 | 67.19 | 80 | 78.2 | 54.7186 | 53.2364 | 245.18 | 195.7055 | 189.7453 | 192.7473 | 116.0394 | 31.1759 | -28.038 | 714.3206 | 202.2463 | 9.1692 | -11.7579 | -9.2465 | 34.6304 | 38.6344 | 36.1848 | 46.128 | -60.1778 | 0 | -54.7301 | 0 | -13.22 | 1 | 12.5522 | 22.1595 | -35.28 | -34.6122 | 8.1701 | -29.2235 | 0 | 20.7624 | 20.633 | 0 | 31.19 | 31.5649 | 30.5932 | -19.9273 | -18.9226 | 189.3931 | -52.1508 | -52.2192 | 129.0353 | 136.2233 | 48.3204 | 19.75 | 9.2586 | 0.95 | -5.2 | 19.42 | 48.729 |  | -2.189 | 4.527 |  | 49.7 | -136.4382 | -125.8428 | 18.52 | 81.3656 | 31.8 | -23.8086 | -8.1701 | -9.0045 | 2.0103 |  |  | -15.0216 | -40.0915 | 16.9253 | 42.2939 | 45.5754 | 46.1519 | -122.7676 | -29.07 | 38.6147 | -78.9979 | 10.1942 | 15.7073 | 15.1379 | 12.0181 | 162.3742 | 165.6264 | 157.2 | -156.2225 | -330.8201 | 336.899 | 241.4122 | -158.1156 | -154.9268 | -13.375 | 0 | 65.1565 | 64.9839 | -89.9641 | -82.6362 | 4.7034 | 5.2729 | -54.0637 | -54.3009 | 21.69 | 21.04 | 85.7 | 84.5 | 20.0798 | -53.92 | -407.2714 | 67.5604 | 67.0773 | 9.4 | 82.7 | -4.6 | -4.5 |  | 1.127 | -237.4733 | -173.5087 | 203.9237 | 0 | -77.527 | 0 | 0 | -203.9753 | 0 | 0 | 206.3822 | 204.5839 | 206.117 | -195.5785 | 29.7785 | -166.5857 | 168.9252 | -8.7521 | 11.537 | 38.72 | 0.76 | 0.753 | -37.28 | 12.88 |  | -13.0083 | -28.6519 | 4.3076 | 9.1 | 52.51 | 52.162 | 0 | 0 | 42.8198 | 42.7992 | 42.9087 |  | -80.3 | 4.4753 | 7.7 | 0 | 0 | 42.9491 | 13.107 | -1.4498 | -42.7534 | 0 | 42.1735 | 68.4 | -67.7 | -93.5638 | 95.5868
18/07/2026 | 10:00 | 0 |  | 20.356 | -40.6986 | -32.8608 | 22.6044 |  | 45.3764 | -105.687 | 61.6508 | 31.573 | 30.8251 | -24.42 | -59.972 | 52.8 | 22.356 | -52.8 | 12.3213 | 50.929 | 19.1493 | 19.442 | 32.0638 | 16.7602 | 5.4678 | 7.1408 |  |  | -65.33 | -65.33 |  | 26.64 | 57.2 | 27.17 | 0.277 | -65.94 | -65.35 | -52.58 | 66.63 | 65.41 | 21.7764 | -5.7037 | 72.5334 | 76.5365 | 71.1049 | -61.1162 | -61.4939 | 24.725 | 25.621 | 89.4373 | 92.9703 | 58.6924 | 54.0217 | -718.2891 | -2.7727 | -11.7 | -11.5 | 67.4536 | 65.0891 | -4.115 |  | -114.464 | 11.1036 | 10.1022 | 6.6704 | 767.8149 | 166.2038 | 165.8375 | -688.5315 | 700.307 |  | -91.7979 | 94.4041 | 106.7413 | 35.48 | 37.27 | 72.35 | 94.7 | 21.3034 | 22.6429 | 42.8667 | 44.1105 | 36.9568 | -189.4468 | -189.496 | 24.0955 | 0 | 20.5265 | 27.375 | 152 | 136.1 | -17.82 | 53.1215 | 51.5267 | 52.325 | -31.9765 | -32.611 | 100.2434 | -129.9452 | 117.9324 | 13.7462 | 74.44 | 41.14 | 51.3354 | 48.6374 | -35.2385 |  |  |  | -60.9252 |  | -19.2119 | -85.9 | -82.9 | 27.2269 | 62 | 72.54 | 84.26 | 61.22 | -11.11 | 73.3305 | 58.9383 | -13.53 | -15.12 | 87.84 | 68.85 | 61.0727 | 60.2182 | 50.0135 | 48.5364 | 236.4803 | 187.5962 | 182.0586 | 183.3368 | 141.9584 | 31.6296 | -26.883 | 695.4855 | 203.5391 | 7.6394 | -9.9551 | -7.2251 | 35.1639 | 24.873 | 24.7287 | 152.124 | -85.8184 | 0 | -79.6001 | 0 | -15.25 | 115.4 | 12.7438 | -4.5245 | -35.2051 | -34.8126 | 9.2004 | -29.5324 | 0 | 20.6636 | 20.5344 | 0 | 32.1929 | 31.8616 | 30.9094 | -21.6019 | -22.2717 | 185.8765 | -46.8668 | -47.3184 | 132.1469 | 143.8117 | 34.3236 | 26.44 | 16.1801 | 0.9622 | -9.65 | 20.54 | 36.2689 |  | -2.178 | 4.446 |  | 48.56 | -143.6111 | -127.9908 | 18.4 | 81.4741 | 33.2 | -24.8244 | -8.3937 | -8.7913 | 2.0482 |  |  | -14.5273 | -42.3426 | 17.2196 | 44.8049 | 46.0676 | 45.0791 | -127.3617 | -30.5549 | 39.9059 | -83.2974 | 10.6433 | 15.9026 | 15.0851 | 11.9791 | 164.2907 | 165.742 | 183.1 | -183.593 | -364.8078 | 367.721 | 262.9102 | -159.3538 | -157.2323 | -15.6128 | 0 | 69.0265 | 66.3731 | -82.9886 |  | 6.6298 | 7.297 | -54.762 | -54.2535 | 21.58 | 20.71 | 84.2 | 85.6 | 20.5925 | -56.24 | -408.8305 | 66.9513 | 66.9795 | 9.9 | 82.6 | -6.2 | -6.2 | 1.3452 |  | -260.8513 | -175.7373 | 190.8916 | 0 | -88.3864 | 0 | 0 | -210.3637 | 0 | 0 | 205.1914 | 204.129 | 212.6244 | -190.3372 | 35.6141 | -160.3529 | 160.5574 | -9.2795 | 10.389 | 39.36 | 0.676 | 0.669 | -37.52 | 12.24 |  | -11.9524 | -28.9754 | 4.8356 | 7.7 | 49.62 | 49.399 | 0 | 0 | 43.8679 | 43.3671 | 44.2594 |  | -78.6 | 2.7704 | 7.96 | 0 | -5.2388 | 45.4434 | 15.3362 | -4.689 | -44.9915 | 0 | 42.3356 | 67 | -65.9 | -103.4719 | 106.4206
18/07/2026 | 10:30 | 0 |  | 20.7421 | -41.7543 | -33.0732 | 25.0558 |  | 46.8987 | -109.8242 | 63.9747 | 32.749 | 31.8585 | -31.08 | -61.327 | 55 | 23.184 | -55 | 11.2554 | 53.5122 | 19.2868 | 19.6631 | 32.4702 | 16.8998 | 5.7391 | 7.4925 |  |  | -68.57 | -68.36 |  | 31.08 | 59.4 | 26.946 | 0.273 | -64.58 | -64.84 | -56.27 | 65.67 | 66.31 | 22.4878 | -5.7196 | 76.0362 | 78.9098 | 71.3285 | -63.8224 | -63.9164 | 8.9514 | 8.5175 | 95.7389 | 97.7737 | 42.0767 | 42.5775 | -706.1222 | -0.1719 | -12.3 | -12.4 | 70.3949 | 69.2294 | -3.7662 |  | -123.0135 | 11.8637 | 10.7246 | 7.2705 | 750.0532 | 164.6168 | 163.7318 | -679.3788 | 697.564 |  | -109.1755 | 110.7206 | 109.0466 | 35 | 38.02 | 73.91 | 94.71 | 20.3657 | 20.4996 | 43.3418 | 44.8544 | 34.6736 | -184.5983 | -184.4125 | 25.2166 | 0 | 20.5265 | 27.674 | 154.3 | 138.5 | -18.42 | 57.6275 | 55.8197 | 56.6344 | -22.9965 | -22.327 | 81.6998 | -122.7006 | 98.6929 | 13.929 | 77.58 | 43.31 | 52.7417 | 49.8093 | -35.7836 |  |  |  | -66.1356 |  | -19.5994 | -90.2 | -87.7 | 27.4796 | 63.7 | 74.12 | 85.38 | 63.14 | -10.96 | 72.385 | 66.0913 | -14.27 | -15.53 | 89.42 | 70.84 | 66.2545 | 65.0909 | 45.8465 | 44.6909 | 242.2783 | 191.5923 | 186.7657 | 187.7256 | 135.3881 | 33.1888 | -27.57 | 693.9588 | 198.407 | 7.9023 | -10.6807 | -7.7858 | 37.9603 | 15.2989 | 13.6872 | 152.124 | -82.2649 | 0 | -73.8229 | 0 | -5.89 | 115.4 | 13.397 | -25.3403 | -36.0693 | -35.568 | 9.5747 | -31.2317 | 0 | 20.8753 | 20.4104 | 0 | 32.3985 | 33.4501 | 30.8518 | -22.9415 | -22.1042 | 180.5179 | -44.1457 | -44.0716 | 127.9222 | 138.2379 | 39.0478 | 24.7 | 15.1669 | 0.95 | -9.56 | 21.66 | 39.0354 |  | -2.09 | 4.425 |  | 48.67 | -138.3774 | -126.8909 | 18.28 | 86.6795 | 32.8 | -25.5759 | -8.4371 | -8.2268 | 2.1562 |  |  | -14.9351 | -44.6171 | 16.2342 | 47.4113 | 45.3389 | 45.0131 | -123.5824 | -31.5463 | 40.0901 | -84.8882 | 10.9065 | 16.1565 | 15.4121 | 12.4336 | 169.7049 | 165.9165 | 181.5 | -182.6515 | -364.8565 | 363.4767 | 257.9237 | -160.3028 | -157.8618 | -15.7398 | 0 | 67.7459 | 65.8109 |  |  | 5.909 | 6.1739 | -58.351 | -58.734 | 21.68 | 20.53 | 86.4 | 87.2 | 20.8595 | -56.96 | -408.6434 | 66.4911 | 66.5792 | 10.5 | 83.8 | -4.5 | -4.5 |  |  | -254.5317 | -174.2389 | 214.881 | 0 | -81.1623 | 0 | 0 | -205.7122 | 0 | 0 | 207.034 | 205.5494 | 206.7596 | -197.3989 | 31.1525 | -168.1211 | 173.689 | -9.2273 | 16.506 | 37.76 | 0.566 | 0.557 | -37.04 | 11.6 |  | -11.8059 | -30.1167 | 6.2119 | 8.8 | 52.26 | 51.082 | 0 | 0 | 44.9241 | 42.9493 | 44.5012 |  | -83.2 | 1.3427 | 8.19 | 0 | -4.7794 | 45.2681 | 15.3825 | -4.8221 | -44.6652 | 0 | 41.6973 | 71.2 | -70.6 | -101.7197 | 104.5583
18/07/2026 | 11:00 | 0 |  | 20.9626 | -40.7008 | -32.3715 | 24.843 |  | 47.9233 | -99.8859 | 65.5015 | 33.081 | 32.282 | -26.64 | -63.83 | 57.2 | 24.012 | -57.2 | 13.595 | 45.7742 | 19.4259 | 19.787 | 33.1722 | 16.9703 | 5.5356 | 7.3612 |  |  | -66.01 | -65.65 |  | 26.64 | 61.6 | 27.092 | 0.273 | -66.77 | -66.99 | -48.5 | 68.61 | 67.73 | 23.1657 | -5.9976 | 76.1888 | 79.6239 | 68.2629 | -57.314 | -57.3955 | 10.1317 | 11.9717 | 93.247 | 95.3899 | 44.8189 | 61.3831 | -731.7905 | 2.299 | -12.1 | -12 | 66.4667 | 65.7823 | -4.1543 |  | -113.6845 | 11.6834 | 10.3919 | 7.0324 | 772.2401 | 185.2168 | 185.0031 | -700.3944 | 739.5629 |  | -97.129 | 99.6185 | 109.0965 | 35.7 | 37.59 | 74.68 | 95.87 | 14.3376 | 13.9357 | 45.5178 | 46.2114 | 33.5505 | -193.0485 | -191.1698 | 22.3668 | 0 | 20.5265 | 27.037 | 154.3 | 139.9 | -18.79 | 55.9758 | 53.4794 | 54.5134 | -25.2423 | -24.1101 | 107.4428 | -146.4487 | 123.6022 | 14.2886 | 79.74 | 44.8 | 54.1479 | 50.9811 | -36.2812 |  |  |  | -71.268 |  | -20.0477 | -89.7 | -88.6 | 27.1939 | 65.2 | 74.56 | 88.02 | 64.49 | -11.39 | 72.54 | 69.8115 | -13.86 | -15.34 | 88.09 | 70.91 | 73.0364 | 70.1455 | 43.4048 | 41.9182 | 245.4989 | 196.5348 | 187.9375 | 192.5918 | 131.7788 | 31.4427 | -28.505 | 707.8525 | 125.4464 | 7.4983 | -11.7662 | -7.0216 | 36.7308 | 10.4166 | 9.7955 | 167.484 | -86.1199 | 0 | -70.3933 | 6.17 | -14.8 | 102.4 | 13.1533 | -33.9269 | -36.5439 | -35.1954 | 11.3296 | -29.4628 | 0 | 20.457 | 19.9977 | 0 | 31.268 | 32.3945 | 31.277 | -16.0758 | -15.2385 | 204.1292 | -40.5349 | -40.6989 | 134.7465 | 143.0173 | 53.3596 | 21.63 | 8.9534 | 0.9622 | -4.68 | 21.13 | 53.7023 |  | -2.063 | 4.424 |  | 51.16 | -142.7195 | -133.0751 | 18.04 | 87.0151 | 27.3 | -27.1584 | -8.1829 | -8.7535 | 2.1282 |  |  | -15.1641 | -46.7552 | 16.049 | 48.6987 | 45.3199 | 46.2838 | -129.7619 | -32.2223 | 41.1774 | -86.9951 | 11.3001 | 16.4983 | 15.7074 | 12.9999 | 138.7284 | 139.2524 | 182.7 | -181.9512 | -366.9507 | 370.3449 | 202.8378 | -134.7426 | -129.8184 | -16.8341 | 0 | 69.9202 | 68.1597 | -60.1103 | -61.0702 | -2.826 | -2.1215 | -54.9087 | -55.2103 | -4.7 | -4.69 | 84.3 | 83.2 | 20.6545 | -59.2 | -421.4854 | 68.0841 | 66.2133 | 10.5 | 78.2 | 3.1 | 3.1 |  |  | -195.0011 | -105.06 | 77.3987 | 0 | -87.9326 | 0 | 0 | -337.5241 | 90.9902 | 0 | 229.2359 | 229.6532 | 346.2541 | -64.9221 | -84.7215 | -150.7669 | 150.2558 | -9.4662 | 11.689 | 37.2 | 0.536 | 0.529 | -36 | 10.96 |  | -11.397 | -24.9012 | -0.1144 | 8.9 | 54.24 | 53.997 | 0 | 0 | 44.9729 | 45.2265 | 45.0505 |  | -77 | 11.7445 | 8.44 | 0 | -6.5595 | 46.4174 | 16.7295 | -7.1607 | -46.1649 | 3.0826 | 41.5906 | 65.7 | -65.2 | -162.9295 | 158.6165
18/07/2026 | 11:30 | 0 |  | 19.8845 | -39.6472 | -32.1342 | 24.8522 |  | 49.3286 | -106.4068 | 65.8279 | 33.447 | 32.4795 | -19.98 | -65.298 | 59.4 | 24.012 | -59.4 | 14.3741 | 50.9744 | 19.5547 | 19.7296 | 32.7348 | 16.8686 | 5.4308 | 7.7022 |  |  | -66.43 | -65.96 |  | 19.98 | 63.8 | 29.276 | 0.278 | -63.54 | -63.83 | -57.57 | 64.44 | 64.71 | 23.3488 | -5.8923 | 78.6212 | 81.6468 | 67.4891 | -58.9467 | -59.0166 | 5.9179 | 5.9246 | 95.3812 | 96.9207 | 42.2106 | 42.59 | -717.4837 | 0.4175 | -12.2 | -12.4 | 65.2646 | 64.0107 | -4.3342 |  | -115.0565 | 11.9071 | 11.0246 | 7.5379 | 755.7296 | 179.1436 | 177.5872 | -693.6226 | 719.5271 |  | -88.0368 | 90.978 | 109.5855 | 35.36 | 38.39 | 75.49 | 95.96 | 14.8734 | 14.8734 | 47.6177 | 48.2157 | 34.2629 | -183.6567 | -182.3891 | 24.327 | 0 | 20.5265 | 26.4 | 151.8 | 136.7 | -18.79 | 58.1384 | 56.5589 | 56.4889 | -17.1558 | -16.9439 | 97.8901 | -144.9789 | 116.5603 | 14.4013 | 80.23 | 45.18 | 54.1479 | 51.4206 | -36.704 |  |  |  | -67.1484 |  | -20.2515 | -93.5 | -91.7 | 27.5015 | 65.9 | 75.42 | 89.02 | 65.15 | -11.25 | 71.0055 | 68.8664 | -14.76 | -12.02 | 86.86 | 71.19 | 68.4909 | 66.1636 | 41.6037 | 39.8 | 245.7236 | 192.6383 | 188.8747 | 191.9594 | 130.3673 | 33.1169 | -28.321 | 705.9 | 129.636 | 7.2914 | -9.8312 | -7.3747 | 35.2301 | 21.126 | 18.502 | 161.34 | -86.6594 | 0 | -65.6877 | 0 | -15.02 | 90.3 | 13.5398 | -19.2676 | -34.6283 | -33.8487 | 9.6503 | -31.4722 | 0 | 19.915 | 19.3993 | 0 | 31.6412 | 32.1887 | 31.0382 | -15.2385 | -15.5734 | 199.6079 | -39.3033 | -39.644 | 132.5538 | 140.6336 | 52.1657 | 21.68 | 8.9534 | 1.022 | -4.91 | 20 | 53.9501 |  | -2.035 | 4.447 |  | 50.47 | -138.6382 | -130.3574 | 18.31 | 86.4476 | 29.1 | -27.3889 | -8.2848 | -8.6545 | 2.196 |  |  | -15.8471 | -46.9651 | 17.8167 | 49.5505 | 46.9923 | 45.5236 | -127.2685 | -32.5938 | 41.2933 | -87.8345 | 11.3075 | 16.5276 | 15.7391 | 13.0047 | 138.5332 | 137.3942 | 181 | -181.2581 | -366.1335 | 370.2823 | 205.2718 | -130.6885 | -131.3398 | -16.8566 | 0 | 65.3166 | 64.721 |  |  | -1.8003 | -1.1994 | -48.3729 | -48.0172 | 1.03 | 1.22 | 83.3 | 83.8 | 20.7976 | -56.96 | -422.7585 | 66.1945 | 66.138 | 9.9 | 81.6 | 2.2 | 2.3 |  | 0.9434 | -199.5908 | -107.9823 | 71.9526 | 0 | -91.6852 | 0 | 0 | -336.9669 | 83.6339 | 0 | 229.4801 | 227.5953 | 341.6843 | -51.65 | -87.2654 | -147.0423 | 143.5978 | -9.4388 | 17.337 | 39.84 | 0.582 | 0.575 | -37.92 | 13.12 |  | -13.5637 | -25.1942 | 0.8499 | 8.6 | 52.331 | 51.677 | 0 | 0 | 43.1466 | 42.0745 | 43.4397 |  | -79.3 | 10.029 | 8.62 | 0 | -5.755 | 45.4467 | 16.337 | -6.2908 | -45.5854 | 0 | 41.4152 | 67.7 | -66.9 | -159.8108 | 151.9554
18/07/2026 | 12:00 | 0 |  | 21.0112 | -42.0902 | -32.4781 | 24.715 |  | 50.0135 | -109.3947 | 66.7727 | 33.617 | 32.5448 | 0 | -66.954 | 59.4 | 24.84 | -59.4 | 14.2841 | 56.4906 | 17.9641 | 18.2254 | 30.1488 | 16.7442 | 5.4833 | 2.4724 |  |  | -59.14 | -59.01 |  | 0 | 66 | 29.718 | 0.279 | -57.7 | -57.94 | -56.17 | 58.43 | 58.65 | 22.8323 | -5.6309 | 79.1493 | 81.6815 | 59.8835 | -50.83 | -51.2726 | 5.9439 | 7.1238 | 89.9473 | 92.5439 | 43.3493 | 43.6972 | -702.3085 | 6.3109 | -12.3 | -12.2 | 56.2291 | 54.9679 | -4.7412 |  | -104.2626 | 10.7887 | 10.4145 | 6.9987 | 744.7125 | 193.1516 | 194.0977 | -715.9329 | 728.251 |  | -64.9978 | 66.4416 | 110.5535 | 34.65 | 38.37 | 76.28 | 95.9 | 10.3189 | 10.5868 | 49.2108 | 50.0854 | 36.1328 | -182.6856 | -182.6026 | 23.9003 | 0 | 20.1469 | 25.174 | 150.1 | 135.7 | -18.73 | 59.6855 | 57.4855 | 58.8855 | -15.3521 | -15.3451 | 112.6183 | -161.4968 | 129.7695 | 14.3125 | 82.46 | 45.66 | 55.5542 | 52.5925 | -37.099 |  |  |  | -75.2276 |  | -20.2222 | -95.8 | -93.7 | 27.1664 | 66.6 | 75.92 | 89.94 | 65.83 | -11.24 | 71.6875 | 74.1967 | -13.98 | -11.22 | 94.03 | 71.22 | 74.9091 | 73 | 40.2818 | 38.3182 | 248.2539 | 196.0559 | 191.5253 | 193.6022 | 133.4551 | 34.4866 | -27.932 | 728.0629 | 98.5772 | 7.8448 | -10.3316 | -7.7972 | 33.7294 | 11.0635 | 9.4057 | 161.34 | -95.1336 | 0 | -69.9705 | 13.94 | -16.16 | 109.2 | 13.8903 | -35.4754 | -33.5449 | -32.8914 | 7.9868 | -33.0142 | 0 | 19.9344 | 20.0195 | 0 | 31.7364 | 31.5226 | 30.8293 | -10.8847 | -10.5497 | 209.9902 | -37.8597 | -38.4977 | 134.709 | 139.2415 | 65.4447 | 17.37 | 3.8703 | 1.0929 | -1.2 | 19.48 | 65.6984 |  | -2.143 | 4.429 |  | 52.64 | -138.5554 | -131.6098 | 17.82 | 87.6284 | 28.2 | -26.2491 | -8.1105 | -8.7189 | 2.2323 |  |  | -14.9531 | -46.236 | 18.3649 | 48.8442 | 45.7879 | 48.3127 | -126.0475 | -32.441 | 40.3 | -87.5372 | 10.0904 | 16.7034 | 16.0027 | 11.8927 | 114.9979 | 113.5767 | 162.2 | -160.5681 | -346.7815 | 348.4977 | 165.1055 | -109.9506 | -110.0758 | -20.5636 | -8.2521 | 64.4056 | 64.742 |  | -47.2579 | -6.5322 | -6.492 | -38.6064 | -38.3625 | 4.92 | 4.64 | 63 | 62.1 | 20.7143 | -57.6 | -383.2071 | 62.8057 | 62.2925 | 9.9 | 48.1 | 5.6 | 5.7 | 1.2376 |  | -162.1666 | -74.3795 | 0 | 0 | -94.4972 | 0 | 0 | -345.7635 | 129.9157 | 0 | 225.6633 | 224.1022 | 344.6433 | 21.8526 | -127.0036 | -109.9984 | 112.7328 | -9.1751 | 11.373 | 33.2 | 0.52 | 0.512 | -32.64 | 7.12 |  | -7.8508 | -18.1933 | -8.3787 | 6.6 | 56.929 | 57.8 | 0 | 0 | 42.1455 | 40.9225 | 42.1947 |  | -47.2 | 10.2269 | 8.82 | 0 | -11.8335 | 47.4235 | 20.1262 | -11.8368 | -47.6847 | 7.3612 | 38.2551 | 35.9 | -34.6 | -179.8709 | 168.9377
18/07/2026 | 12:30 | 0 |  | 21.267 | -41.8341 | -32.2628 | 26.0098 |  | 50.236 | -107.8885 | 66.8315 | 33.555 | 32.878 | 0 | -65.392 | 59.4 | 23.184 | -57.2 | 14.4758 | 54.1328 | 17.7916 | 18.2088 | 30.1847 | 17.0271 | 5.4868 | 2.4545 |  |  | -57.7 | -57.71 |  | 0 | 63.8 | 26.079 | 0.269 | -62.22 | -61.25 | -46.08 | 62.55 | 62.77 | 22.6087 | -5.8887 | 77.8654 | 79.7598 | 60.0068 | -55.1487 | -54.0032 | 30.9379 | 30.4562 | 85.1927 | 87.0454 | 59.927 | 65.6325 | -716.5266 | 6.857 | -12.9 | -12.9 | 60.463 | 58.174 | -4.6253 |  | -107.2068 | 10.9288 | 10.5676 | 7.0826 | 758.2932 | 192.8464 | 193.6399 | -708.7523 | 733.9053 |  | -80.589 | 82.5895 | 109.4807 | 34.66 | 38.3 | 76.28 | 95.9 | 11.9264 | 11.2566 | 46.6199 | 47.2024 | 35.8597 | -191.8701 | -190.3765 | 23.2012 | 0 | 20.1469 | 26.402 | 153.4 | 139.6 | -18.65 | 57.6292 | 55.6839 | 55.3129 | -20.5505 | -19.7542 | 114.5512 | -160.1396 | 132.5094 | 14.2969 | 81.54 | 45.7 | 55.5542 | 52.5925 | -37.3583 |  |  |  | -76.4905 |  | -20.3923 | -97.7 | -96.6 | 26.6721 | 67.3 | 75.12 | 90.9 | 66.58 | -11.07 | 68.82 | 80.4921 | -10.44 | -11.17 | 85.98 | 70.96 | 79.7455 | 74.7455 | 41.0493 | 40.6818 | 247.3734 | 199.2136 | 190.6252 | 194.018 | 119.5284 | 34.909 | -28.849 | 721.9966 | 103.5495 | 7.5947 | -10.5947 | -7.853 | 35.2998 | 22.625 | 20.0965 | 106.032 | -76.5912 | 0 | -50.3014 | 0 | -16.32 | 33.8 | 14.03 | -24.2413 | -30.9355 | -30.3251 | 2.7056 | -32.31 | 0 | 19.9525 | 19.467 | 0 | 30.8595 | 31.095 | 30.2924 | -12.5592 | -12.8941 | 208.3157 | -40.6006 | -40.404 | 136.4786 | 140.9507 | 64.4706 | 18.24 | 3.7556 | 1.0208 | -1.18 | 18.69 | 64.9293 | 9.4207 | -1.953 | 4.286 |  | 52.24 | -139.3877 | -132.1146 | 17.69 | 86.8545 | 28.5 | -26.864 | -8.446 | -8.7994 | 2.2536 |  |  | -15.237 | -46.9885 | 18.3952 | 49.0175 | 44.234 | 42.432 | -128.3791 | -31.6809 | 40.8436 | -85.8065 | 10.8703 | 16.8792 | 16.2255 | 12.2476 | 124.6854 | 124.5333 | 160.5 | -160.4958 | -346.944 | 345.4209 | 162.1354 | -116.5566 | -118.9366 | -17.9397 | 0 | 66.9696 | 67.8884 | -45.3543 |  | -5.3224 | -5.1848 | -40.0473 | -39.2924 | 2.14 | 2.82 | 74.5 | 74.6 | 20.9621 | -56.76 | -388.5912 | 59.9078 | 59.4484 | 9.9 | 66.6 | 6.5 | 6.6 |  | 1.0757 | -156.4602 | -77.4171 | 0 | 0 | -86.2626 | 0 | 0 | -339.0855 | 114.2452 | 0 | 226.5353 | 224.0305 | 343.885 | -15.135 | -117.1229 | -127.7868 | 123.3593 | -8.7274 | 13.499 | 36.4 | 0.5 | 0.492 | -35.36 | 10.96 |  | -12.5383 | -20.7111 | -3.0442 | 8 | 51.902 | 51.689 | 0 | 0 | 43.7351 | 44.3985 | 44.0542 |  | -66.8 | 10.0254 | 8.74 | 0 | -5.0236 | 46.1802 | 16.918 | -4.7716 | -44.0357 | 2.9422 | 39.8123 | 55.3 | -54 | -174.1887 | 163.1187
18/07/2026 | 13:00 | 0 |  | 20.9816 | -41.5779 | -30.4077 | 26.3449 |  | 49.1512 | -117.2483 | 65.0613 | 33.041 | 32.1558 | -13.32 | -60.073 | 52.8 | 22.356 | -52.8 | 14.518 | 62.8898 | 16.8025 | 17.4001 | 28.3968 | 16.6476 | 5.3454 | 2.3891 |  |  | -60.68 | -60.85 |  | 13.32 | 59.4 | 25.462 | 0.258 | -62.42 | -62.34 | -45.43 | 63.07 | 62.95 | 22.1344 | -5.5834 | 75.2301 | 77.9627 | 61.925 | -55.7257 | -56.0729 | 30.053 | 30.6145 | 86.7839 | 88.2633 | 54.4912 | 54.7444 | -715.9004 | 8.3694 | -13.1 | -13.1 | 61.2592 | 60.7648 | -4.9029 |  | -107.6206 | 9.997 | 10.4396 | 6.9677 | 757.5912 | 185.2778 | 184.9421 | -704.2739 | 727.2764 |  | -89.0703 | 90.1607 | 108.4079 | 33.57 | 37.49 | 75.485 | 94.33 | 13.6678 | 14.2036 | 47.5365 | 48.4662 | 37.1308 | -194.3122 | -192.0298 | 23.6331 | 0 | 20.5265 | 26.2445 | 156.2 | 140.6 | -18.64 | 57.0224 | 55.5637 | 55.0562 | -21.9701 | -21.5783 | 112.6249 | -153.3178 | 131.7574 | 14.576 | 79.79 | 44.06 | 54.8511 | 52.0066 | -37.032 |  |  |  | -74.2732 |  | -20.1839 | -92.8 | -92.9 | 26.5512 | 66.6 | 74.52 | 89.78 | 65.89 | -10.58 | 70.494 | 74.5042 | -10.19 | -11.2 | 84.4 | 70.1 | 74.3818 | 73.2182 | 43.1296 | 41.5909 | 244.7028 | 196.4784 | 188.7834 | 191.7261 | 126.802 | 33.9469 | -28.361 | 719.2407 | 128.2416 | 7.3485 | -10.1933 | -8.2233 | 33.3722 | 16.6382 | 15.4805 | 145.98 | -85.8263 | 0 | -65.7484 | 0 | -11.76 | 104.7 | 14.0163 | -26.6138 | -34.4395 | -33.939 | 10.2997 | -31.9956 | 0 | 19.967 | 19.8049 | 0 | 31.9693 | 32.7453 | 30.5562 | -13.3965 | -14.2338 | 201.115 | -41.5084 | -40.7603 | 132.624 | 138.7567 | 59.512 | 19.74 | 3.8703 | 1.055 | -1.17 | 15.83 | 59.4568 |  | -1.975 | 4.348 |  | 51.36 | -139.1245 | -130.1169 | 17.595 | 87.3708 | 29 | -25.6617 | -7.3963 | -7.6629 | 2.1887 |  |  | -15.0326 | -44.9753 | 15.8989 | 47.0142 | 40.9661 | 41.3973 | -126.1432 | -31.7517 | 37.7922 | -83.8357 | 10.1439 | 16.3225 | 15.7285 | 11.7028 | 134.7033 | 133.3538 | 163 | -158.8454 | -349.1697 | 354.2957 | 194.641 | -127.4918 | -127.7888 | -20.484 | -8.7738 | 66.0499 | 64.8755 |  |  | -0.1868 | 0.1771 | -37.5563 | -37.9581 | 16.78 | 16.79 | 67.9 | 67.7 | 20.8168 | -55.92 | -386.5758 | 62.129 | 62.5873 | 9.9 | 57.7 | 0.4 | 0.5 | 1.3767 | 1.151 | -188.0367 | -110.1546 | 73.5663 | 0 | -86.1675 | 0 | 0 | -274.2927 | 65.7484 | 0 | 214.0488 | 211.1703 | 274.7267 | -60.5662 | -61.0949 | -123.473 | 122.5877 | -9.675 | 14.629 | 34.4 | 0.457 | 0.45 | -32.88 | 9.12 |  | -10.164 | -22.9694 | -4.4511 | 9.5 | 47.265 | 48.989 | 0 | 0 | 42.7568 | 43.2377 | 43.4684 |  | -57.7 | 12.4847 | 8.67 | 0 | -10.8197 | 47.6699 | 20.8471 | -11.16 | -46.9949 | 8.0929 | 38.1068 | 45.8 | -45.2 | -153.6508 | 148.2263
18/07/2026 | 13:30 | 0 |  | 20.5087 | -41.0326 | -32.0601 | 25.5697 |  | 48.4878 | -115.6259 | 62.9634 | 32.213 | 31.3197 | -6.66 | -63.544 | 57.2 | 24.84 | -57.2 | 14.3296 | 61.9844 | 16.5711 | 16.7605 | 27.3944 | 16.3824 | 5.3858 | 2.3472 |  |  | -60.27 | -60.4 |  | 6.66 | 61.6 | 25.884 | 0.261 | -60.31 | -61.36 | -47.05 | 61.72 | 61.95 | 21.9426 | -5.2491 | 74.14 | 78.0998 | 60.4904 | -54.8032 | -55.1392 | 30.0428 | 30.7644 | 86.3719 | 87.7254 | 59.6521 | 62.3978 | -712.1499 | 7.3378 | -12.3 | -12.4 | 60.3624 | 59.5723 | -4.6617 |  | -107.5047 | 10.4241 | 10.7048 | 7.1222 | 751.0298 | 185.8271 | 186.2544 | -712.5311 | 709.4877 |  | -71.1676 | 72.5361 | 104.3163 | 32.82 | 37.07 | 74.69 | 92.76 | 12.0603 | 12.5962 | 43.2898 | 43.5053 | 38.3144 | -187.4807 | -187.8116 | 23.406 | 0 | 20.1469 | 26.087 | 154.2 | 139.8 | -18.59 | 57.697 | 54.965 | 56.7498 | -22.9909 | -22.1975 | 114.0094 | -154.4614 | 133.2392 | 14.5125 | 81.82 | 44.78 | 54.1479 | 51.4206 | -36.2657 |  |  |  | -91.0069 |  | -20.0794 | -93.6 | -90.6 | 26.4304 | 65 | 74.14 | 88.88 | 64.55 | -11.12 | 71.052 | 89.6501 | -10.3 | -10.98 | 88.66 | 68.26 | 89.5818 | 88.7818 | 48.3601 | 46.6818 | 251.583 | 203.4743 | 198.7884 | 202.0461 | 99.3872 | 35.8714 | -29.9 | 720.5505 | 137.0533 | 7.2814 | -9.3924 | -7.5417 | 33.3722 | 31.0042 | 28.9124 | 32.304 | -57.6296 | 0 | -37.6876 | 0 | -5.26 | 1 | 13.9012 | 1.6843 | -33.7208 | -33.1377 | 7.6297 | -34.018 | 0 | 20.2122 | 19.8489 | 0 | 30.6366 | 30.7886 | 29.8734 | -14.5687 | -15.0711 | 207.1435 | -45.9042 | -45.48 | 134.2274 | 138.6028 | 61.8778 | 20.18 | 3.8703 | 1.0208 | -1.17 | 17.77 | 61.4743 |  | -1.849 | 4.497 |  | 52.4 | -138.9652 | -133.9168 | 17.5 | 86.9693 | 30.5 | -25.9855 | -7.9524 | -8.2729 | 2.1858 |  |  | -14.2747 | -44.9943 | 16.3491 | 47.3878 | 42.7281 | 43.4393 | -126.6217 | -31.4694 | 39.0647 | -83.4203 | 10.4618 | 15.7756 | 15.064 | 11.8594 | 142.6326 | 140.1455 | 145.4 | -147.4966 | -334.4987 | 333.2015 | 188.9694 | -135.9267 | -132.4817 | -20.0381 | -8.0075 | 67.488 | 67.0338 | -62.1476 | -67.7029 | 2.0551 | 2.6812 | -38.5672 | -38.0242 | 24.42 | 24.09 | 67.9 | 67.6 | 20.8168 | -55.28 | -374.9437 | 60.7695 | 60.2476 | 9.9 | 59.9 | -1.3 | -1 | 1.317 | 1.0665 | -184.4376 | -119.7428 | 123.8145 | 0 | -67.6313 | 0 | 0 | -214.6014 | 0 | 0 | 203.4967 | 203.5329 | 221.2212 | -113.8483 | -17.4064 | -131.0344 | 129.3951 | -8.8318 | 14.97 | 34.96 | 0.587 | 0.581 | -33.84 | 9.2 |  | -9.4041 | -23.7598 | -4.4816 | 9.2 | 48.297 | 47.547 | 0 | 0 | 44.1348 | 42.9187 | 45.5602 |  | -56.9 | 13.826 | 8.64 | 0 | -11.4865 | 47.2418 | 20.629 | -11.8035 | -46.2869 | 8.0679 | 38.02 | 44.7 | -44.3 | -142.4975 | 136.7541
18/07/2026 | 14:00 | 0 |  | 20.4244 | -40.3318 | -31.3912 | 26.219 |  | 47.8138 | -115.9277 | 61.303 | 31.165 | 30.038 | -2.22 | -65.067 | 59.4 | 25.668 | -57.2 | 14.3646 | 62.3978 | 16.4512 | 16.8825 | 27.5833 | 15.9109 | 5.4348 | 3.6338 |  |  | -59.04 | -59.44 |  | 2.22 | 63.8 | 25.711 | 0.262 | -60.01 | -58.44 | -45.92 | 60.05 | 60.64 | 22.0283 | -5.4287 | 74.3668 | 77.6289 | 60.2116 | -52.63 | -53.0928 | 29.4063 | 20.2732 | 86.6749 | 87.6824 | 58.8282 | 59.1101 | -711.795 | 7.9108 | -12.5 | -12.3 | 57.8942 | 57.865 | -4.6303 |  | -105.3115 | 10.6401 | 9.6882 | 6.604 | 751.6096 | 189.1842 | 188.8485 | -723.6646 | 713.2242 |  | -41.9168 | 43.714 | 105.3941 | 32.82 | 36.5 | 73.91 | 93.62 | 12.7301 | 12.0603 | 44.4658 | 45.2938 | 38.2808 | -178.6403 | -180.2394 | 21.698 | 0 | 20.3302 | 28.146 | 151.1 | 135.5 | -18.2 | 59.5408 | 57.1494 | 57.5095 | -18.4987 | -17.9595 | 113.4217 | -156.9933 | 132.8535 | 14.4642 | 79.97 | 44.41 | 54.1479 | 50.8347 | -36.2142 |  |  |  | -93.8932 |  | -19.7839 | -93.4 | -91.6 | 26.1227 | 64.3 | 72.94 | 87.06 | 63.9 | -10.67 | 68.882 | 93.8878 | -6 | -10.71 | 86.2 | 67.4 | 93.6545 | 92.4 | 50.2159 | 48.1455 | 254.5285 | 206.207 | 198.4317 | 203.0096 | 98.3055 | 35.8147 | -29.433 | 734.2525 | 120.0419 | 6.6377 | -8.9356 | -7.2647 | 33.8193 | 24.457 | 23.3669 | 47.664 | -56.7348 | 0 | -38.5516 | 0 | -15.26 | 1 | 13.1243 | -6.8613 | -35.4076 | -34.1564 | 9.7308 | -34.2015 | 0 | 19.8275 | 20.0486 | 0 | 32.2439 | 32.3556 | 31.2836 | -16.4107 | -14.9036 | 210.8275 | -47.6903 | -48.1482 | 136.507 | 139.9114 | 62.0096 | 20.4 | 3.7556 | 0.9976 | -1.22 | 17.59 | 61.6972 |  | -1.687 | 4.437 |  | 53.09 | -139.2518 | -134.8688 | 17.72 | 89.2152 | 34.3 | -25.5773 | -8.2078 | -8.5268 | 2.1158 |  |  | -14.0777 | -43.6919 | 17.2059 | 46.4536 | 43.1005 | 44.5836 | -122.4137 | -31.5009 | 39.5305 | -85.3063 | 10.5391 | 15.5705 | 14.8636 | 12.2088 | 142.0015 | 144.9496 | 148.4 | -150.0981 | -325.2237 | 323.0191 | 165.1853 | -138.8118 | -135.6445 | -16.6013 | 0 | 69.4035 | 67.2157 |  |  | 2.7274 | 2.8362 | -38.7947 | -39.8832 | 22.67 | 23.47 | 70.3 | 69.2 | 20.9621 | -55.04 | -381.8337 | 64.4609 | 64.0215 | 9.4 | 62.7 | -2.8 | -1.9 | 1.4354 |  | -160.5773 | -100.2868 | 145.9895 | 0 | -43.1448 | 0 | 0 | -209.8431 | 0 | 0 | 206.1785 | 207.3436 | 219.251 | -140.9529 | 0.993 | -144.3534 | 146.4307 | -8.807 | 14.536 | 35.68 | 0.596 | 0.588 | -34.64 | 9.28 |  | -10.5455 | -23.1434 | -3.2792 | 8.6 | 48.327 | 48.849 | 0 | 0 | 44.0288 | 43.7561 | 43.581 |  | -60.9 | 12.5589 | 8.5 | 0 | -6.5796 | 44.7208 | 17.0073 | -7.2536 | -44.3356 | 4.71 | 39.3004 | 48 | -47.9 | -152.0139 | 141.8279
18/07/2026 | 14:30 | 0 |  | 19.966 | -39.733 | -31.9117 | 25.9087 |  | 47.275 | -116.0721 | 65.7582 | 33.097 | 32.4645 | -4.44 | -64.948 | 59.4 | 24.012 | -57.2 | 14.1387 | 62.7926 | 17.669 | 17.9239 | 29.4881 | 16.1132 | 5.4332 | 8.0637 |  |  | -59.34 | -59.77 |  | 4.44 | 63.8 | 25.519 | 0.259 | -55.95 | -56.48 | -54.79 | 56.71 | 56.74 | 21.7098 | -5.2943 | 75.224 | 77.9846 | 60.8415 | -51.0143 | -50.9634 | 9.4939 | 8.9521 | 88.9411 | 90.7559 | 40.5998 | 40.9242 | -692.3748 | 1.4928 | -12.2 | -12.3 | 57.1637 | 55.6591 | -4.8054 |  | -101.5359 | 10.9814 | 9.4189 | 6.2907 | 733.7868 | 188.94 | 188.6959 | -706.6877 | 699.6672 |  | -56.0504 | 57.5315 | 104.2814 | 33.07 | 36.41 | 74.65 | 94.48 | 18.3563 | 18.7582 | 50.3185 | 51.4142 | 36.9276 | -180.6115 | -179.2551 | 22.6604 | 0 | 20.3302 | 28.103 | 150.4 | 136.9 | -18.2 | 59.1014 | 58.0297 | 58.583 | -18.1044 | -18.1363 | 107.1222 | -150.7739 | 125.998 | 14.5342 | 81.5 | 44.78 | 54.1479 | 51.4206 | -36.5326 |  |  |  | -81.6717 |  | -19.9648 | -96.6 | -95.9 | 26.3644 | 63.5 | 70.8 | 85.24 | 62.57 | -10.12 | 69.6725 | 80.4021 | -10.17 | -10.94 | 89.57 | 68.06 | 80.6 | 79.9636 | 47.6504 | 44.9818 | 245.7979 | 197.732 | 191.9533 | 193.0396 | 123.9973 | 36.8719 | -28.269 | 722.2433 | 124.0309 | 7.2502 | -9.3414 | -7.8712 | 34.2663 | 3.1718 | 2.8066 | 159.804 | -77.118 | 0 | -64.4768 | 0 | -14.81 | 104.5 | 13.1504 | -48.5599 | -34.3852 | -33.8639 | 9.7024 | -34.5688 | 0 | 19.7442 | 19.7133 | 0 | 32.4703 | 32.215 | 31.3572 | -18.9226 | -20.0948 | 208.1482 | -45.181 | -45.1977 | 130.4025 | 135.2818 | 62.4417 | 18.93 | 3.8703 | 0.9744 | -1.25 | 18.36 | 62.273 |  | -1.704 | 4.437 |  | 53.87 | -136.3628 | -128.1163 | 17.94 | 89.5532 | 30.8 | -24.6417 | -8.4207 | -8.6483 | 2.1379 |  |  | -13.8806 | -43.8733 | 18.4709 | 45.8942 | 42.5535 | 42.6979 | -119.9818 | -31.9837 | 38.8462 | -86.6314 | 11.0925 | 15.4436 | 14.6527 | 12.7095 | 153.478 | 153.6247 | 150.4 | -152.0629 | -316.2189 | 320.6676 | 166.3626 | -146.3699 | -143.5964 | -17.8966 | 0 | 71.71 | 72.6489 | -64.0169 |  | 5.424 | 6.3701 | -40.5768 | -40.5139 | 28.05 | 27.82 | 72.6 | 72.1 | 21.1864 | -52.32 | -385.8448 | 66.3985 | 65.9649 | 9.9 | 58.4 | -4.6 | -4.5 |  |  | -165.1033 | -100.7756 | 212.389 | 0 | -25.7337 | 0 | 0 | -162.5781 | -45.9677 | 0 | 196.9769 | 197.8776 | 164.1274 | -197.9207 | 44.1525 | -153.6026 | 155.0508 | -9.8343 | 15.13 | 35.52 | 0.559 | 0.547 | -34.64 | 10.32 |  | -10.8965 | -24.6082 | -2.7237 | 10.3 | 54.791 | 53.978 | 0 | 0 | 46.7414 | 47.5526 | 44.5593 |  | -60.3 | 11.365 | 8.6 | 0 | -7.3966 | 45.5059 | 17.4321 | -7.2574 | -45.2957 | 4.7899 | 38.9789 | 48 | -47.2 | -144.7122 | 135.5454
18/07/2026 | 15:00 | 0 |  | 20.7295 | -41.2828 | -32.4348 | 24.8502 |  | 48.4881 | -112.8088 | 66.4147 | 33.469 | 32.9009 | -13.32 | -66.704 | 59.4 | 25.668 | -59.4 | 13.845 | 58.4652 | 17.6839 | 17.6286 | 29.4212 | 16.2148 | 5.4438 | 7.825 |  |  | -62.02 | -61.86 |  | 13.32 | 66 | 25.225 | 0.265 | -61.59 | -62.54 | -46.9 | 62.44 | 62.57 | 22.1181 | -5.5175 | 73.7191 | 77.2377 | 62.901 | -55.9241 | -56.0872 | 32.4576 | 29.5191 | 87.3603 | 88.8608 | 60.8803 | 64.6177 | -720.3411 | 0.2589 | -12.4 | -12.3 | 61.7051 | 61.0939 | -4.5502 |  | -107.4324 | 10.2191 | 9.2499 | 6.2676 | 771.6908 | 193.2126 | 192.6633 | -727.3707 | 729.7886 |  | -54.8745 | 56.635 | 103.1686 | 33.15 | 36.58 | 73.08 | 93.51 | 19.8298 | 20.0978 | 48.7135 | 49.4795 | 35.0178 | -181.5417 | -181.5089 | 21.5242 | 0 | 20.3302 | 27.93 | 148.9 | 134.5 | -17.83 | 56.0683 | 54.3319 | 55.0177 | -26.1104 | -25.5446 | 115.2825 | -149.4733 | 133.7912 | 14.668 | 78.56 | 43.78 | 53.4448 | 50.2487 | -36.1232 |  |  |  | -83.9339 |  | -19.7749 | -88.9 | -88.4 | 26.0403 | 62 | 70.7 | 84.28 | 61.94 | -10.28 | 69.13 | 81.2646 | -15.77 | -9.71 | 89.38 | 67.88 | 82.2364 | 81.6909 | 50.0151 | 48.3818 | 247.5663 | 199.737 | 191.8825 | 196.5496 | 117.4751 | 37.3512 | -28.092 | 736.6104 | 99.3762 | 6.9573 | -9.0184 | -6.9272 | 33.3139 | 1.9057 | 0.8352 | 158.268 | -72.8511 | 0 | -59.896 | 0 | -10.1 | 112 | 13.1712 | -49.4223 | -34.5012 | -33.6587 | 10.4966 | -35.6832 | 0 | 19.8911 | 19.602 | 0 | 32.4571 | 32.5204 | 31.6632 | -21.6019 | -21.0995 | 213.5068 | -48.0692 | -48.18 | 139.6922 | 144.9348 | 62.9325 | 21.1 | 3.7556 | 0.9512 | -1.22 | 17.6 | 62.975 |  | -1.643 | 4.306 |  | 54.54 | -142.8692 | -137.052 | 18.04 | 90.3485 | 32.4 | -25.546 | -8.406 | -8.9463 | 2.1248 |  |  | -14.3786 | -45.0086 | 17.6921 | 47.3177 | 46.4885 | 46.6618 | -125.6216 | -32.0584 | 40.5845 | -86.5259 | 11.4582 | 15.3069 | 14.6527 | 13.0967 | 140.2487 | 140.2212 | 131.2 | -131.3006 | -287.3849 | 289.9433 | 132.1858 | -136.6779 | -133.9837 | -17.8166 | -6.1611 | 67.9614 | 65.9701 |  |  | 5.6534 | 6.5396 | -41.8279 | -42.6883 | 26.02 | 25.91 | 64.1 | 64.3 | 21.227 | -49.04 | -378.455 | 66.2085 | 64.5282 | 9.9 | 58.1 | -5.4 | -5.3 | 1.3271 | 1.1905 | -123.4827 | -75.3586 | 197.8324 | 0 | -1.4811 | 0 | 0 | -163.6319 | -38.5037 | 0 | 193.2168 | 193.0695 | 167.674 | -190.8553 | 44.8066 | -149.0811 | 149.7269 | -9.2795 | 16.359 | 34.48 | 0.552 | 0.544 | -32.72 | 8 |  | -8.0278 | -22.237 | -1.2009 | 3 | 51.866 | 51.294 | 0 | 0 | 43.2277 | 44.917 | 43.2878 |  | -56.9 | 9.4231 | 8.7 | 0 | -8.6328 | 45.9983 | 17.8916 | -8.0782 | -45.5379 | 5.6435 | 39.1553 | 44.3 | -44.1 | -157.1411 | 141.2921
18/07/2026 | 15:30 | 0 |  | 21.2643 | -42.2768 | -31.8847 | 25.4403 |  | 48.8163 | -114.3826 | 64.0831 | 32.443 | 31.7023 | -13.32 | -66.924 | 59.4 | 24.84 | -59.4 | 13.8665 | 60.761 | 17.654 | 17.9642 | 29.8113 | 16.0181 | 5.4974 | 7.9362 |  |  | -61.37 | -61.11 |  | 15.54 | 66 | 25.047 | 0.265 | -60.97 | -61.8 | -48.27 | 62.65 | 63.8 | 22.6282 | -5.911 | 72.9395 | 74.6613 | 63.6043 | -55.4957 | -53.9396 | 21.7201 | 30.5567 | 87.8252 | 90.4863 | 53.3758 | 61.1481 | -718.1099 | 1.92 | -13 | -13.1 | 61.6123 | 61.1957 | -4.1723 |  | -110.2177 | 10.0579 | 9.3419 | 6.3008 | 772.7895 | 193.9756 | 194.0061 | -727.7429 | 725.9476 |  | -51.9096 | 53.5861 | 103.1287 | 32.73 | 36.5 | 73.055 | 92.49 | 21.0355 | 20.2317 | 43.6835 | 44.8034 | 36.3225 | -178.7713 | -179.1338 | 20.8827 | 0 | 20.3302 | 27.757 | 146.5 | 132.8 | -18.29 | 56.578 | 54.5661 | 55.1287 | -26.7992 | -26.2057 | 116.9901 | -151.7226 | 133.8685 | 14.3967 | 78.43 | 43.63 | 52.7417 | 50.2487 | -36.0052 |  |  |  | -83.6814 |  | -19.6264 | -89.7 | -89.3 | 25.4086 | 61.3 | 69.52 | 83.22 | 61.31 | -9.93 | 66.247 | 81.7446 | -16.09 | -10.95 | 94.05 | 66.49 | 84.5455 | 82.8 | 52.5007 | 51.7636 | 248.1737 | 200.8214 | 196.4233 | 197.2001 | 122.1052 | 37.7381 | -27.698 | 737.9348 | 103.6764 | 6.8426 | -9.7755 | -7.1776 | 34.0192 | -0.4883 | -0.6823 | 156.732 | -71.0176 | 0 | -62.6239 | 0 | -5.74 | 120.2 | 12.9599 | -55.0118 | -35.1246 | -34.1732 | 9.3021 | -35.8645 | 0 | 19.7369 | 20.0933 | 0 | 33.2522 | 32.3076 | 32.4104 | -21.267 | -20.932 | 217.6932 | -50.4121 | -51.2444 | 137.3935 | 144.3859 | 69.3266 | 22.11 | 3.8581 | 1.044 | -1.35 | 19.62 | 69.1412 |  | -1.744 | 4.353 |  | 56.71 | -145.2188 | -139.2672 | 18.03 | 91.7515 | 33.8 | -25.3212 | -8.6563 | -9.2969 | 2.1804 |  |  | -14.9667 | -44.5789 | 18.7871 | 46.6796 | 45.7416 | 45.7096 | -125.8526 | -31.7368 | 40.0597 | -86.5693 | 11.7875 | 15.883 | 15.3594 | 13.132 | 144.4626 | 142.5315 | 116.1 | -116.1909 | -263.3802 | 266.004 | 122.8726 | -139.2484 | -133.6156 | -20.1095 | -7.5687 | 67.0092 | 66.1491 |  | -63.6569 | 5.59 | 5.7284 | -46.7504 | -46.0789 | 31.97 | 32.41 | 64.2 | 64.8 | 21.2078 | -42.8 | -380.7611 | 65.0742 | 64.6458 | 10.5 | 57 | -5.4 | -5.3 |  | 1.0865 | -121.3857 | -76.1462 | 225.7477 | 0 | 10.7389 | 0 | 0 | -153.0939 | -56.3717 | 0 | 193.7149 | 194.2753 | 155.8286 | -217.4276 | 57.7593 | -160.1516 | 162.504 | -9.491 | 19.777 | 33.6 | 0.466 | 0.457 | -33.52 | 6.88 |  | -7.4388 | -23.6439 | -1.1704 | 3.7 | 52.879 | 52.815 | 0 | 0 | 42.7699 | 43.4191 | 42.0717 |  | -57.7 | 9.2132 | 8.75 | 0 | -10.4773 | 46.8876 | 19.1868 | -10.3821 | -46.1405 | 6.9579 | 38.5206 | 44.6 | -44.3 | -138.6163 | 143.1107
18/07/2026 | 16:00 | 0 |  | 21.4877 | -43.1573 | -30.6398 | 25.4565 |  | 56.8377 | -128.8665 | 71.965 | 36.3029 | 35.6644 | 0 | -67.108 | 61.6 | 24.84 | -59.4 | 13.91 | 73.065 | 17.7585 | 17.924 | 29.6726 | 16.6484 | 4.9806 | 7.809 |  |  | -57.13 | -56.3 |  | 0 | 66 | 24.716 | 0.264 | -58.48 | -58.67 | -52.35 | 59.24 | 58.49 | 22.2706 | -6.2196 | 72.2907 | 73.6623 | 64.7852 | -51.5719 | -52.1703 | 5.9565 | 5.6914 | 89.8785 | 91.884 | 42.8798 | 44.392 | -714.7117 | 1.8581 | -13.4 | -13.1 | 58.0329 | 57.0724 | -4.1663 |  | -107.5244 | 10.5486 | 9.0246 | 6.3022 | 758.6289 | 188.6654 | 188.4517 | -707.4381 | 719.5124 |  | -62.17 | 61.7041 | 101.8713 | 32.45 | 36.12 | 73.03 | 92.56 | 22.2411 | 21.8392 | 40.2362 | 41.2143 | 36.8133 | -177.4805 | -178.1169 | 21.6165 | 0 | 20.3302 | 28.189 | 146.9 | 131.9 | -18.33 | 56.6887 | 53.4829 | 54.747 | -24.7893 | -23.8196 | 114.9542 | -152.8245 | 133.9568 | 14.4366 | 79.67 | 43.83 | 52.0386 | 49.6628 | -35.6593 |  |  |  | -79.3703 |  | -19.5773 | -89.2 | -88.4 | 25.3976 | 61.3 | 68.02 | 82.32 | 60.66 | -9.68 | 65.689 | 79.0845 | -16.42 | -11.53 | 93.3 | 66.08 | 79.0182 | 78.5818 | 53.7082 | 51.2727 | 248.9608 | 198.4997 | 192.3333 | 195.2186 | 124.1597 | 38.2084 | -26.396 | 724.9805 | 124.7503 | 7.4058 | -9.2682 | -8.1252 | 34.7974 | 1.118 | 2.4524 | 147.516 | -72.3703 | 0 | -65.4036 | 0 | -15.56 | 103.1 | 12.8302 | -48.9985 | -35.0264 | -34.4946 | 11.5054 | -35.8949 | 0 | 19.7005 | 19.6146 | 0 | 33.8906 | 34.3657 | 33.0288 | -23.109 | -24.2812 | 226.7359 | -50.7969 | -51.052 | 139.7143 | 145.9033 | 68.2353 | 21.83 | 3.8703 | 0.9744 | -1.28 | 19.75 | 69.3114 |  | -1.65 | 4.38 |  | 55.98 | -146.113 | -142.5997 | 18.28 | 92.3047 | 33.9 | -25.6471 | -8.1331 | -8.4327 | 2.1998 |  |  | -15.2716 | -44.231 | 17.9721 | 47.4461 | 53.0772 | 55.8049 | -132.6235 | -31.1333 | 38.9684 | -84.2982 | 10.95 | 15.844 | 15.1273 | 12.8372 | 166.9839 | 166.4503 | 160.1 | -159.1658 | -305.4073 | 308.143 | 173.9297 | -159.6279 | -157.1548 | -15.0486 | 0 | 70.3162 | 70.0448 | -71.4041 |  | 11.3563 | 11.8557 | -55.0523 | -55.4566 | 36.49 | 36.4 | 73.6 | 73.8 | 21.1864 | -28.88 | -390.7701 | 71.7296 | 71.2981 | 10.5 | 68.3 | -10.5 | -10.5 | 1.4489 |  | -169.9855 | -100.5008 | 314.9514 | 0 | 21.0608 | 0 | 0 | -140.0748 | -119.1616 | 0 | 188.3622 | 187.1399 | 140.613 | -311.8583 | 114.9649 | -189.843 | 190.524 | -9.4662 | 22.448 | 36.08 | 0.327 | 0.32 | -34.72 | 8.64 |  | -9.4621 | -26.7781 | 1.9364 | 5.7 | 55.421 | 53.393 | 0 | 0 | 45.1797 | 46.1483 | 46.905 |  | -68 | 8.9811 | 8.81 | 0 | -6.371 | 44.732 | 14.7628 | -5.5236 | -44.4381 | 0 | 41.0754 | 55.5 | -55.7 | -131.2717 | 157.211
18/07/2026 | 16:30 | 0 |  | 21.2617 | -29.0343 | -30.5062 | 25.2899 |  | 56.7594 | -129.5776 | 69.7192 | 35.5309 | 34.4806 | 11.1 | -67.223 | 61.6 | 24.84 | -59.4 | 13.9645 | 78.9382 | 17.3078 | 17.7661 | 29.2512 | 16.5717 | 5.2278 | 6.4232 |  |  | -52.38 | -52.07 |  | -11.1 | 66 | 25.81 | 0.269 | -50.47 | -49.53 | -55.86 | 50.32 | 49.82 | 22.149 | -5.867 | 72.7672 | 75.0471 | 48.9937 | -52.1385 | -52.7889 | 6.3939 | 6.46 | 83.8935 | 86.3945 | 41.3589 | 42.0678 | -652.2894 | 0.6634 | -12.9 | -13 | 59.1779 | 58.118 | -3.8901 |  | -111.9402 | 10.8318 | 9.4114 | 6.4066 | 699.484 | 171.8802 | 171.636 | -697.6533 | 647.5651 |  | -40.696 | 43.3794 | 100.7935 | 31.42 | 34.93 | 72.29 | 90.65 | 21.1694 | 21.0355 | 37.7712 | 38.9327 | 40.3387 | -162.7722 | -161.7424 | 22.2838 | 0 | 20.3302 | 28.119 | 146.5 | 132.6 | -18.2 | 61.4336 | 60.9459 | 59.736 | -17.1057 | -15.7857 | 87.8643 | -130.211 | 102.9888 | 14.381 | 81.51 | 44.46 | 52.0386 | 49.0768 | -35.2507 |  |  |  | -92.1642 |  | -19.2945 | -92.2 | -91.4 | 25.7547 | 59.6 | 68.96 | 80.62 | 59.41 | -9.86 | 64.4955 | 92.3903 | -16.02 | -11.58 | 94.96 | 65.26 | 91.0364 | 87.6364 | 58.2479 | 56.7273 | 251.0395 | 204.5637 | 196.8874 | 200.735 | 108.1514 | 86.5338 | -27.873 | 708.3986 | 214.4392 | 7.1726 | -10.2858 | -7.3501 | -20.9418 | 18.4135 | 19.6528 | 124.464 | -44.7276 | 0 | -46.0481 | 0 | -14.04 | 70.7 | 12.2391 | -17.6565 | -34.4663 | -33.75 | 9.8797 | -86.0707 | 35.3223 | 19.6914 | 19.6872 | 0 | 33.6977 | 34.4635 | 32.8255 | -21.6019 | -21.7693 | 206.6411 | -55.8584 | -56.9399 | 129.6265 | 133.2628 | 64.4633 | 19.43 | 3.8703 | 1.0806 | -1.55 | 19.66 | 64.7375 |  | -1.526 | 4.485 |  | 54.11 | -135.1731 | -129.4068 | 17.53 | 88.2809 | 33.7 | -24.6664 | -7.452 | -7.7744 | 2.1648 |  |  | -15.551 | -43.5033 | 17.8899 | 45.7291 | 59.778 | 60.5485 | -123.3723 | -31.1071 | 36.5346 | -82.3118 | 11.5506 | 16.0002 | 15.2644 | 12.8609 | 184.99 | 187.5212 | 129.1 | -129.9585 | -289.4625 | 290.2082 | 245.5317 | -178.0119 | -176.9947 | -14.8873 | 0 | 77.48 | 77.3041 | -97.6501 | -79.5558 | 13.7507 | 13.9108 | -72.194 | -71.4322 | 43.81 | 43.62 | 69.7 | 70.9 | 20.8788 | 0.4 | -418.0385 | 83.4933 | 82.2786 | 12.8 | 66.7 | -13.2 | -13 | 1.2416 |  | -243.3715 | -189.8297 | 313.2894 | 218.0978 | 40.0813 | -212.7833 | 213.1851 | -264.1996 | -90.9228 | -215.1457 | 180.4152 | 173.9374 | 264.4014 | -302.6145 | 93.9968 | -213.1538 | 213.5371 | -9.7024 | 25.347 | 34.24 | 0.466 | 0.458 | -33.12 | 6.48 |  | -6.9139 | -28.0964 | 1.2619 | 4.7 | 52.7 | 52.952 | 0 | 0 | 48.6381 | 49.5523 | 49.617 |  | -64.7 | 9.6081 | 8.91 | 0 | -6.348 | 44.8507 | 15.8817 | -6.2921 | -45.2739 | 4.1569 | 41.0185 | 52.5 | -52.1 | -42.9399 | 89.9185
18/07/2026 | 17:00 | 0 |  | 19.2847 | -26.862 | -30.784 | 25.0839 |  | 54.0135 | -127.035 | 68.7732 | 34.7309 | 34.0928 | -6.66 | -64.488 | 57.2 | 24.012 | -57.2 | 14.0722 | 74.782 | 17.9112 | 17.6757 | 29.4999 | 16.433 | 5.5212 | 7.9119 |  |  | -57.25 | -57.31 |  | 6.66 | 61.6 | 27.127 | 0.276 | -54.85 | -54.64 | -55.26 | 54.87 | 55.09 | 21.7687 | -5.5957 | 70.3532 | 72.4941 | 52.7919 | -50.0612 | -50.563 | 10.0083 | 9.3488 | 84.5599 | 85.5578 | 45.2563 | 45.8676 | -675.2119 | 2.5666 | -13.1 | -13 | 56.3939 | 55.4981 | -3.8702 |  | -104.8264 | 9.5413 | 9.2553 | 6.3903 | 722.0982 | 162.4195 | 162.1753 | -670.7781 | 659.7974 |  | -69.8657 | 72.9455 | 97.9294 | 31.27 | 34.93 | 70.83 | 89.68 | 19.294 | 19.294 | 43.5957 | 44.2076 | 40.9611 | -189.5558 | -188.2764 | 20.8254 | 0 | 20.3302 | 26.296 | 149.6 | 135 | -17.77 | 51.6814 | 49.8121 | 50.8231 | -38.2646 | -37.9305 | 109.7549 | -131.342 | 129.391 | 14.4001 | 76.9 | 42.51 | 52.0386 | 49.0768 | -35.4725 |  |  |  | -113.0911 |  | -19.4254 | -84.5 | -82.4 | 25.9909 | 58.4 | 68.4 | 79.74 | 58.18 | -10.25 | 65.2395 | 111.7814 | -15.36 | -11.38 | 89.98 | 63.38 | 111.4182 | 109.1455 | 63.1642 | 61.6818 | 262.1192 | 216.6362 | 209.6609 | 212.6781 | 96.6354 | 76.8271 | -27.831 | 681.7144 | 323.4422 | 6.4969 | -8.1905 | -6.5063 | -7.6983 | 34.5925 | 33.2846 | 47.664 | -36.2815 | 0 | -37.3108 | 0 | -14.91 | 1 | 11.9982 | 17.688 | -33.7951 | -32.9847 | 10.3406 | -73.8044 | 40.9974 | 17.9227 | 17.6711 | 0 | 32.973 | 32.0009 | 32.021 | -20.5971 | -20.7646 | 201.2825 | -60.75 | -61.5422 | 138.6487 | 147.414 | 53.6379 | 26.45 | 8.4602 | 1.0538 | -4.9 | 18.02 | 53.3973 |  | -1.936 | 4.456 |  | 52.64 | -145.143 | -137.7 | 18.36 | 88.1289 | 32.2 | -25.3168 | -7.1523 | -7.5218 | 2.1817 |  |  | -15.8304 | -44.6698 | 17.8877 | 47.0606 | 59.1469 | 59.4276 | -132.8829 | -30.501 | 37.5016 | -80.9679 | 10.7148 | 16.0198 | 15.2644 | 12.5099 | 153.1383 | 155.2978 | 159.7 | -160.4047 | -393.6671 | 393.8709 | 395.6774 | -146.81 | -146.8886 | -17.1493 | 0 | 77.1895 | 76.7947 | -58.3842 | -52.9676 | 14.3509 | 14.5438 | -81.9544 | -81.412 | 62.97 | 63.27 | 56 | 55.6 | 21.0027 | 23.92 | -433.6207 | 96.3895 | 96.0298 | 15.6 | 37 | -14.8 | -14.7 | 1.3732 |  | -396.1143 | -298.1735 | 482.6325 | 359.0929 | 60.4284 | -349.6416 | 351.3572 | -264.0655 | -171.6585 | -343.6296 | 163.2903 | 160.3662 | 265.6271 | -464.4253 | 178.0316 | -297.1844 | 296.487 | -8.9636 | 29.159 | 25.76 | 0.365 | 0.359 | -24.64 | 0 |  | -0.087 | -20.3021 | -6.7948 | -2 | 53.909 | 53.018 | 0 | 0 | 49.9482 | 49.5827 | 52.2001 |  | -38.3 | 8.7345 | 8.84 | 0 | -6.5329 | 44.7454 | 17.0481 | -7.1229 | -44.6187 | 4.23 | 38.8599 | 26 | -25.1 | 7.6891 | 59.5685
18/07/2026 | 17:30 | 0 |  | 21.2374 | -29.0269 | -29.265 | 23.4819 |  | 55.4794 | -127.2814 | 66.7892 | 34.001 | 33.4954 | -11.1 | -57.849 | 50.6 | 19.044 | -50.6 | 14.6795 | 75.4626 | 17.993 | 18.1626 | 30.1409 | 17.1193 | 5.5667 | 8.0552 |  |  | -58.29 | -58.37 |  | 8.88 | 55 | 28.745 | 0.283 | -58.54 | -59.9 | -44.61 | 59.55 | 59.26 | 21.2762 | -5.8258 | 70.1968 | 72.5977 | 55.7249 | -55.8094 | -56.2524 | 30.9599 | 28.6804 | 82.5827 | 85.8701 | 58.2904 | 54.6014 | -695.3613 | 4.1004 | -14 | -14 | 60.902 | 60.0227 | -4.2863 |  | -110.3999 | 9.2766 | 9.2573 | 6.2879 | 743.4001 | 151.0361 | 150.4257 | -649.1104 | 662.3716 |  | -103.245 | 105.7039 | 96.8316 | 31.64 | 35.31 | 71.185 | 90.645 | 24.5183 | 24.6523 | 44.1128 | 44.969 | 41.2695 | -203.1991 | -200.7957 | 19.7227 | 0 | 20.3302 | 25.885 | 153 | 136.9 | -17.87 | 46.7507 | 45.2023 | 46.0984 | -49.3065 | -47.836 | 113.4336 | -121.0828 | 130.904 | 14.3289 | 77.83 | 42.09 | 51.3354 | 49.0768 | -35.0722 |  |  |  | -107.6898 |  | -19.386 | -81.7 | -81.4 | 26.2436 | 59.5 | 67.62 | 78.94 | 58.16 | -10.06 | 64.5265 | 106.4086 | -15.53 | -10.8 | 88.8 | 62.73 | 107.5273 | 106.0727 | 65.0004 | 62.6273 | 256.6139 | 212.44 | 206.0059 | 207.8634 | 96.9591 | 76.4121 | -27.836 | 654.5673 | 384.8088 | 5.8554 | -7.5046 | -5.8115 | -12.3485 | 37.6762 | 35.1639 | 41.52 | -30.8288 | 0 | -36.7056 | 0 | -15.65 |  | 11.273 | 25.8103 | -34.5891 | -33.7527 | 13.7923 | -73.7458 | 40.9708 | 18.0441 | 17.8884 | 0 | 31.9258 | 33.1135 | 31.4071 | -23.9463 | -24.6161 | 198.6032 | -62.4372 | -62.5733 | 137.5834 | 148.5859 | 48.2618 | 26.74 | 10.0618 | 1.1063 | -5.99 | 17.79 | 48.1034 |  | -1.771 | 4.386 |  | 50 | -146.703 | -135.7751 | 17.84 | 85.5295 | 31.8 | -26.4026 | -7.1548 | -7.2425 | 2.3027 |  |  | -14.2111 | -46.5202 | 16.9385 | 48.4554 | 57.0511 | 58.6662 | -135.3169 | -29.8101 | 36.8473 | -79.4588 | 11.0757 | 16.4006 | 15.6547 | 13.2837 | 172.9234 | 174.0965 | 180.2 | -179.9778 | -422.8217 | 427.973 | 470.7465 | -164.2999 | -162.4459 | -15.6988 | 0 | 81.0695 | 83.7829 | -77.0409 | -74.7196 | 18.7429 | 19.3498 | -93.313 | -93.7771 | 74.65 | 73.96 | 58.7 | 57.8 | 21.0646 | 40.4 | -441.8611 | 105.6805 | 105.2756 | 17.4 | 43.4 | -17.3 | -17.3 |  | 0.9944 | -466.844 | -358.1364 | 559.6202 | 428.0026 | 63.9062 | -415.8912 | 415.3064 | -270.2242 | -212.8214 | -407.824 | 154.0889 | 154.8799 | 270.7066 | -539.6428 | 223.3807 | -328.6213 | 331.2162 | -8.3044 | 31.369 | 25.84 | 0.141 | 0.134 | -24.48 | 0.08 |  | 0.0015 | -21.7365 | -5.7115 | -2 | 52.16 | 51.4 | 0 | 0 | 53.4375 | 52.9897 | 53.1206 |  | -41 | 7.3589 | 10.04 | 0 | -5.3337 | 44.2567 | 15.8624 | -5.6132 | -44.3244 | 3.0652 | 40.1492 | 29.2 | -28.6 | 48.0996 | 48.4782
18/07/2026 | 18:00 | 0 |  | 21.4501 | -30.0762 | -28.9804 | 21.1973 |  | 52.7727 | -119.2687 | 66.3265 | 33.621 | 32.4504 | -15.54 | -56.139 | 48.4 | 15.732 | -48.4 | 14.5851 | 69.7128 | 15.8777 | 16.1459 | 26.5771 | 17.1977 | 1.4003 | 3.9796 |  |  | -59.92 | -60.24 |  | 15.54 | 55 | 26.463 | 0.278 | -61.31 | -61.32 | -44.42 | 62.17 | 62.18 | 20.5547 | -6.1399 | 72.5726 | 75.4491 | 50.9593 | -55.5682 | -55.1247 | 27.4365 | 25.7562 | 82.193 | 85.1126 | 54.5112 | 53.2764 | -677.0945 | 3.661 | -13.2 | -13.1 | 60.368 | 60.2169 | -4.1998 |  | -102.5643 | 8.8838 | 8.9771 | 6.228 | 716.6965 | 143.8337 | 143.0707 | -623.3987 | 644.9456 |  | -95.65 | 98.9532 | 97.8196 | 32.34 | 36.12 | 71.54 | 91.61 | 19.1601 | 18.8921 | 46.2766 | 46.4175 | 37.5644 | -212.9471 | -211.35 | 17.1086 | 0 | 20.3302 | 28.15 | 149.8 | 136.4 | -18.12 | 42.9085 | 40.1281 | 41.5886 | -56.3978 | -55.9508 | 107.2797 | -110.0822 | 125.291 | 15.7317 | 78.74 | 43.42 | 53.4448 | 50.8347 | -37.0352 |  |  |  | -98.4174 |  | -20.2785 | -88.8 | -88.3 | 26.1777 | 60.6 | 72.88 | 81.62 | 59.99 | -10.76 | 66.402 | 97.653 | -4.04 | -3.52 | 81.47 | 68.41 | 97.7636 | 95.9455 | 57.5703 | 55.5818 | 253.7941 | 207.3514 | 200.8286 | 203.1863 | 103.9322 | 80.2753 | -29.484 | 638.666 | 422.5715 | 5.0847 | -6.6276 | -4.7686 | -16.8647 | 45.0812 | 42.1397 | 38.448 | -30.1085 | 0 | -39.9824 | 0 | -14.86 | 1 | 11.9673 | 36.2749 | -36.9044 | -35.612 | 11.1656 | -77.171 | 45.0083 | 20.39 | 20.462 | 0 | 31.2417 | 32.3518 | 31.0282 | -19.5924 | -19.7598 | 164.2746 | -55.2252 | -54.8891 | 106.3457 | 112.8466 | 44.3433 | 20.83 | 9.4734 | 1.4676 | -5.52 | 17.57 | 44.5519 | 6.9959 | -1.256 | 4.572 |  | 51.52 | -111.7756 | -106.2619 | 17.84 | 88.9751 | 29.9 | -27.0132 | -6.0038 | -6.3728 | 2.6285 |  |  | -12.9413 | -50.9429 | 18.2499 | 53.0713 | 62.4864 | 64.5604 | -149.8772 | -31.8646 | 36.6288 | -82.2836 | 11.1947 | 18.6175 | 17.8393 | 13.3707 | 184.1117 | 182.866 | 177.3 | -179.2416 | -424.9894 | 432.7903 | 515.2521 | -173.387 | -173.3186 | 0 | 7.8622 | 80.2422 | 78.5178 |  |  | 18.9336 | 19.6101 | -90.4086 | -89.6204 | 69.63 | 69.29 | 73.5 | 74 | 21.227 | 45.04 | -465.5773 | 105.0025 | 104.5609 | 17.3 | 55.4 | -18.2 | -18.2 | 1.5015 | 1.1242 | -513.0121 | -397.3138 | 592.8359 | 444.0552 | 52.5464 | -433.4154 | 432.3246 | -277.111 | -222.9783 | -425.2901 | 156.5513 | 156.4255 | 278.1595 | -571.3229 | 229.9765 | -349.4724 | 347.7891 | -7.6974 | 31.346 | 33.12 | -0.708 | -0.724 | -32.96 | 8.48 |  | -8.6412 | -18.7488 | -2.9282 | -0.5 | 54.101 | 51.999 | 0 | 0 | 53.2573 | 54.2727 | 53.6818 |  | -55 | 5.1574 | 11.12 | 0 | 6.6741 | 40.5566 | 6.6291 | 6.4764 | -40.1751 | -8.1207 | 47.9697 | 42.4 | -41.9 | 88.4391 | 28.574
18/07/2026 | 18:30 | 0 |  | 22.6565 | -31.1255 | -28.6274 | 24.3499 |  | 55.822 | -128.3223 | 74.6651 | 37.6889 | 36.6248 | -33.3 | -62.675 | 52.8 | 19.872 | -52.8 | 14.8581 | 74.0492 | 17.2296 | 17.9088 | 29.7323 | 17.3496 | 0.086 | 2.4144 |  |  | -75.96 | -75.71 |  | 33.3 | 61.6 | 30.814 | 0.304 | -79.6 | -79.84 | -41.69 | 80.76 | 80.52 | 23.9158 | -8.733 | 79.9732 | 82.6872 | 61.18 | -67.2308 | -67.4815 | 6.6661 | 7.3589 | 96.2523 | 97.3127 | 43.0822 | 43.6242 | -700.5828 | -2.0117 | -7.5 | -7.6 | 75.367 | 73.8849 | -5.1426 |  | -107.4153 | 11.2845 | 11.1308 | 7.5161 | 749.9311 | 138.8592 | 138.6456 | -613.6115 | 683.2534 |  | -118.1189 | 119.4612 | 109.346 | 36.47 | 43.96 | 79.51 | 95.52 | 8.9793 | 8.9793 | 52.8738 | 53.8979 | 33.4714 | -243.9226 | -243.4463 | 16.7325 | 0 | 14.3869 | 18.67 | 162.8 | 147.6 | -18.45 | 39.3469 | 36.6482 | 38.6834 | -56.8845 | -56.8643 | 92.7552 | -100.7976 | 110.737 | 18.1272 | 85.01 | 46.08 | 56.2573 | 53.1784 | -38.5993 |  |  |  | -90.7236 |  | -21.2787 | -92 | -92.8 | 27.0895 | 63 | 78.4 | 85.34 | 62.56 | -11.88 | 67.0065 | 89.9051 | -3.77 | -3.58 | 85.64 | 71.86 | 90.7636 | 88.1273 | 47.73 | 46.4455 | 252.9203 | 205.3317 | 198.4562 | 200.9593 | 110.1561 | 85.9189 | -30.156 | 624.9727 | 456.2163 | 5.5685 | -7.4265 | -5.0695 | -19.2086 | 55.8386 | 52.3122 | 29.232 | -32.2595 | 0 | -42.5421 | 0 | -4.81 |  | 12.9096 | 54.744 | -33.8282 | -32.9636 | 5.6029 | -83.0987 | 50.8607 | 19.9488 | 19.7098 | 0 | 31.4997 | 31.9996 | 30.7169 | -8.3728 | -8.3728 | 120.9035 | -45.8301 | -45.5327 | 69.584 | 70.7677 | 47.8444 | 12.89 | 4.9763 | 1.619 | -2.35 | 16.78 | 47.9255 |  | -0.117 | 4.486 | 7.5253 | 56.99 | -71.5923 | -67.639 | 17.595 | 100.6637 | 29 | -33.1372 | -7.4116 | -7.813 | 3.0326 |  |  | -15.3398 | -59.922 | 16.3276 | 63.2467 | 57.193 | 58.0457 | -173.1455 | -34.9856 | 45.3645 | -91.6021 | 10.6882 | 21.0602 | 20.3601 | 13.366 | 186.4593 | 187.6655 | 181.5 | -180.2793 | -444.7502 | 445.633 | 554.4965 | -177.2692 | -177.6728 | 0 | 11.3406 | 77.776 | 76.7916 |  | -80.5608 | 20.0728 | 20.3834 | -93.2324 | -91.9149 | 70.45 | 69.36 | 74.2 | 74.2 | 21.1458 | 45.44 | -474.9238 | 105.2256 | 106.6079 | 17.3 | 55.9 | -19 | -19 |  |  | -547.7207 | -421.0937 | 597.1401 | 447.3559 | 30.0995 | -437.9885 | 442.3613 | -279.3319 | -224.8992 | -428.58 | 157.865 | 157.8046 | 279.4979 | -573.4775 | 238.2569 | -345.094 | 346.1388 | -8.1204 | 31.287 | 33.2 | -0.853 | -0.867 | -31.44 | 7.52 |  | -8.8457 | -18.0468 | -2.6932 | -1.6 | 54.121 | 52.156 | 0 | 0 | 50.1852 | 50.0415 | 50.6374 |  | -56.3 | 6.0972 | 11.37 | 0 | 10.1939 | 41.5293 | 4.2016 | 9.3237 | -40.8234 | -11.8419 | 51.0058 | 42.3 | -43.6 | 114.7099 | 25.7226
18/07/2026 | 19:00 | 0 |  | 23.4349 | -32.2623 | -27.9329 | 26.6281 |  | 59.7479 | -133.9377 | 77.3425 | 39.3708 | 38.6455 | -33.3 | -84.13 | 74.8 | 21.528 | -72.6 | 14.8158 | 75.9372 | 18.4474 | 18.6418 | 31.3008 | 17.2443 | 0.1743 | 2.2714 |  |  | -82.76 | -82.82 |  | 33.3 | 83.6 | 32.249 | 0.31 | -88.43 | -88.7 | -42.28 | 89.75 | 90.08 | 24.9592 | -9.5465 | 78.9987 | 81.2491 | 66.1872 | -71.445 | -71.4961 | 7.9991 | 8.0791 | 100.0088 | 102.3785 | 47.3568 | 47.6617 | -735.4957 | -12.4561 | -6.2 | -6.4 | 79.9234 | 78.1365 | -5.4689 |  | -104.2517 | 10.8267 | 11.0496 | 7.3834 | 782.1281 | 140.5377 | 140.6598 | -620.3 | 704.0509 |  | -118.3787 | 119.5804 | 102.8144 | 36.79 | 44.9 | 75.2213 | 94.33 | 4.4248 | 4.6927 | 57.7336 | 58.1943 | 33.2834 | -250.465 | -248.722 | 15.6631 | 0 | 12.4756 | 19.271 | 164.5 | 148.1 | -18.37 | 36.8047 | 34.4261 | 36.0178 | -62.6185 | -62.6567 | 102.0572 | -104.2282 | 120.8182 | 18.693 | 85.85 | 46.27 | 55.5542 | 52.5925 | -38.6206 |  |  |  | -97.3363 |  | -21.0618 | -91 | -92.1 | 27.0731 | 62.3 | 78.52 | 84.47 | 61.93 | -11.65 | 66.2935 | 95.1879 | -3.68 | -3.5 | 87.87 | 71.17 | 96.1636 | 95.3455 | 45.833 | 45.3 | 255.9091 | 206.431 | 199.0396 | 203.1873 | 113.5929 | 88.2544 | -29.505 | 631.4116 | 450.4129 | 5.6922 | -7.1289 | -4.7279 | -21.5524 | 62.7904 | 59.4483 | 26.16 | -33.458 | 0 | -45.3007 | 0 | -4.6 |  | 13.0477 | 66.1394 | -35.4185 | -34.8029 | 8.7308 | -85.462 | 54.0629 | 20.8811 | 20.366 | 0 | 32.4006 | 31.8728 | 31.1701 | -5.3586 | -4.5213 | 101.646 | -44.3589 | -44.7073 | 67.23 | 73.6338 | 30.3832 | 13.77 | 10.7674 | 1.6422 | -6.49 | 15.15 | 30.3577 |  | 0.255 | 4.371 |  | 50.1 | -74.055 | -66.324 | 17.35 | 93.5937 | 28.6 | -30.7011 | -2.5057 | -2.5739 | 3.1152 |  |  | -14.78 | -58.103 | 15.9124 | 60.8989 | 61.3584 | 63.1132 | -181.8897 | -35.2688 | 32.5844 | -83.0455 | 10.8102 | 21.5094 | 20.5921 | 13.5423 | 187.0852 | 186.7567 | 181.5 | -181.4901 | -450.9039 | 450.3257 | 559.4448 | -177.8489 | -176.1917 | 0 | 10.2638 | 81.9089 | 76.3379 | -86.2068 |  | 18.5706 | 19.5171 | -89.2884 | -89.1684 | 72.79 | 71.46 | 72.4 | 72.1 | 20.9621 | 42.72 | -458.5842 | 101.6405 | 101.1214 | 17.3 | 55.6 | -19 | -19 | 1.3951 | 1.0363 | -556.6165 | -417.4337 | 575.2809 | 437.64 | 17.218 | -429.0811 | 429.2961 | -271.7852 | -220.2331 | -420.4734 | 153.9497 | 156.061 | 274.1016 | -553.1545 | 229.1847 | -340.7898 | 341.4349 | -7.4887 | 31.952 | 33.28 | -0.785 | -0.799 | -32.08 | 7.84 |  | -8.3207 | -17.8119 | -3.4256 | -0.3 | 51.637 | 51.217 | 0 | 0 | 50.1568 | 50.4387 | 50.2412 |  | -54.8 | 7.3261 | 11.18 | 0 | 7.9548 | 42.5726 | 5.1562 | 7.4209 | -41.7458 | -10.7334 | 51.3418 | 42.1 | -42.3 | 110.2094 | 41.074
18/07/2026 | 19:30 | 0 |  | 23.1591 | -32.5275 | -28.0078 | 27.8212 |  | 59.7353 | -133.8009 | 76.8701 | 38.9488 | 38.2189 | -28.86 | -84.075 | 74.8 | 21.528 | -72.6 | 14.6343 | 76.1204 | 18.2469 | 18.7432 | 30.7627 | 17.1232 | 0.1336 | 2.2793 |  |  | -83.97 | -83.79 |  | 28.86 | 83.6 | 32.461 | 0.313 | -87.83 | -87.36 | -38.64 | 89.12 | 89.23 | 24.9745 | -9.3449 | 79.276 | 81.8603 | 66.2848 | -73.2994 | -74.3424 | 5.1446 | 5.2412 | 100.8983 | 102.8919 | 45.3262 | 45.7354 | -725.743 | -14.2321 | -4.6 | -4.6 | 82.0467 | 80.7857 | -5.6837 |  | -108.9197 | 11.2861 | 10.7615 | 7.2423 | 773.8576 | 132.2367 | 132.023 | -613.8482 | 688.0991 |  | -121.3459 | 123.1407 | 104.0057 | 36.41 | 44.45 | 75.8278 | 93.99 | 7.3718 | 7.6397 | 61.0143 | 61.701 | 35.0711 | -246.1081 | -245.4922 | 15.9376 | 0 | 12.4756 | 20.089 | 164.5 | 148.2 | -18.24 | 37.8115 | 35.4146 | 37.1205 | -60.5788 | -59.6715 | 91.5913 | -95.3441 | 107.9675 | 18.6395 | 82.24 | 45.64 | 55.5542 | 52.5925 | -39.1028 |  |  |  | -91.1757 |  | -21.5018 | -90.5 | -90.6 | 27.4246 | 61.6 | 78.52 | 83.6 | 61.3 | -11.51 | 66.8515 | 90.6177 | -3.31 | -3.5 | 85.27 | 71.23 | 91.1091 | 89.7273 | 45.4944 | 43.6545 | 249.8515 | 201.8318 | 195.5058 | 198.4946 | 118.3332 | 95.1602 | -29.4 | 624.025 | 474.8824 | 5.1347 | -6.9721 | -4.4759 | -26.2689 | 74.2813 | 69.2282 | 27.696 | -38.4895 | 0 | -51.6706 | 0 | -6.31 |  | 12.7535 | 88.1893 | -38.0278 | -37.4367 | 11.6609 | -92.2299 | 59.1362 | 21.1111 | 20.9003 | 0 | 30.7839 | 31.8077 | 30.8345 | -7.703 | -8.7077 | 94.7803 | -43.3141 | -43.359 | 65.1078 | 71.7982 | 23.1907 | 15.36 | 14.0731 | 1.6434 | -8.81 | 16.4 | 23.5154 |  | 0.767 | 4.308 |  | 49.94 | -72.3289 | -64.1174 | 18.54 | 96.0453 | 28.9 | -29.7616 | -3.3002 | -3.3155 | 3.1377 |  |  | -14.2201 | -56.8183 | 17.298 | 60.0825 | 58.7034 | 60.7667 | -178.3376 | -34.962 | 32.5585 | -83.4871 | 10.4552 | 21.2555 | 20.3601 | 13.0419 | 184.4605 | 185.6089 | 194.9 | -193.6086 | -450.9704 | 455.2959 | 580.4048 | -176.2743 | -175.1587 | 0 | 8.2231 | 77.6042 | 79.0919 |  |  | 19.3699 | 19.6114 | -87.3637 | -87.0731 | 72.28 | 72.13 | 65.8 | 66 | 21.0219 | 40.8 | -444.2805 | 101.071 | 99.4804 | 17.9 | 41.6 | -18.2 | -18.2 | 1.5162 | 1.1698 | -568.6868 | -441.4328 | 548.7044 | 415.559 | -14.6728 | -405.9075 | 404.5652 | -264.8062 | -209.5223 | -399.7643 | 149.495 | 150.0361 | 267.7779 | -530.1934 | 218.0268 | -319.9171 | 321.8745 | -7.409 | 32.378 | 30 | -0.818 | -0.831 | -29.6 | 4.16 |  | -5.1835 | -15.761 | -13.3013 | 2.1 | 52.095 | 51.568 | 0 | 0 | 49.242 | 50.5833 | 49.4167 |  | -40.6 | 27.9236 | 11.07 | 0 | 6.1163 | 42.9701 | 6.3057 | 6.0095 | -42.6359 | -8.9976 | 50.2817 | 27.6 | -27.7 | 124.1681 | 24.0334
18/07/2026 | 20:00 | 0 |  | 23.0274 | -32.7927 | -30.8813 | 27.0481 |  | 58.947 | -112.1308 | 76.3977 | 38.5268 | 37.7773 | -24.42 | -82.262 | 72.6 | 20.7 | -71.5 | 14.6213 | 60.1358 | 18.595 | 18.3102 | 31.1403 | 17.0092 | 0.0721 | 2.2571 |  |  | -79.28 | -79.59 |  | 24.42 | 81.4 | 32.647 | 0.309 | -83.67 | -83.98 | -38.53 | 84.84 | 85.11 | 26.4208 | -9.7772 | 78.7824 | 80.8851 | 64.7071 | -70.008 | -70.4512 | 6.6996 | 5.8184 | 96.3439 | 98.6135 | 47.2098 | 47.5185 | -702.1439 | -6.5769 | -5.2 | -5.5 | 77.8824 | 76.408 | -5.6427 |  | -108.7968 | 11.3196 | 11.0721 | 7.5971 | 748.8019 | 129.5816 | 128.6355 | -601.0515 | 664.242 |  | -125.6715 | 127.5705 | 105.0208 | 36.39 | 44.45 | 76.5123 | 95.085 | 8.9793 | 8.8454 | 61.5084 | 61.6417 | 35.1554 | -245.9524 | -243.205 | 16.7245 | 0 | 12.4756 | 20.296 | 163.1 | 146.5 | -18.2 | 37.6691 | 35.3902 | 37.3203 | -59.9658 | -59.8134 | 87.7389 | -91.828 | 104.6439 | 18.586 | 83.48 | 46.04 | 54.8511 | 52.0065 | -38.2891 |  |  |  | -86.9686 |  | -21.1493 | -90.2 | -90.5 | 27.4246 | 60.9 | 76.86 | 82.74 | 60.67 | -11.13 | 66.1075 | 85.4674 | -3.09 | -3.6 | 86.17 | 71.52 | 86.9455 | 85.0727 | 44.2471 | 42.6636 | 247.2468 | 198.4621 | 193.433 | 194.3893 | 124.4755 | 100.4325 | -29.113 | 611.2711 | 504.0988 | 5.5909 | -7.3944 | -4.1908 | -30.8867 | 79.8357 | 75.1537 | 38.448 | -41.8276 | 0 | -58.1858 | 0 | -15.6 |  | 12.36 | 100.8852 | -38.365 | -37.7065 | 12.8761 | -97.5591 | 65.7696 |  |  | 0 | 30.0218 | 30.2445 | 29.3149 | -10.3823 | -10.2148 | 93.7755 | -41.9988 | -41.871 | 62.5286 | 69.8735 | 21.3742 | 16.79 | 15.2621 | 1.6434 | -9.64 | 16.95 | 21.3531 |  | 0.681 | 4.606 |  | 51.26 | -69.7221 | -62.6651 | 18.24 | 98.5495 | 30.5 | -28.8881 | -3.4299 | -3.5839 | 3.1235 |  |  | -15.8591 | -55.009 | 17.49 | 58.5189 | 58.3041 | 60.175 | -175.4006 | -34.4893 | 32.1578 | -82.7817 | 10.9177 | 21.0016 | 20.128 | 13.2728 | 191.1503 | 190.4871 | 208.3 | -205.7271 | -455.7343 | 460.0616 | 610.0207 | -179.6492 | -179.0105 | 0 | 7.8743 | 79.8358 | 78.8658 |  |  | 20.9034 | 21.3701 | -87.6968 | -86.3446 | 74.47 | 73.54 | 63.9 | 64.4 | 21.0646 | 41.92 | -446.4755 | 102.4546 | 101.0913 | 17.3 | 40.9 | -19.9 | -19.9 |  |  | -596.7931 | -467.8314 | 554.0323 | 422.376 | -29.9224 | -414.9564 | 411.8977 | -264.2965 | -213.0021 | -406.7566 | 153.7203 | 151.1706 | 266.7952 | -536.8932 | 223.9486 | -322.2503 | 323.9513 | -7.7523 | 31.933 | 30.96 | -0.795 | -0.808 | -29.84 | 4 |  | -4.4236 | -16.3165 | -13.0358 | 2 | 54.747 | 54.146 | 0 | 0 | 52.2894 | 53.9892 | 53.7204 |  | -40 | 28.4968 | 10.8 | 0 | 5.725 | 42.5266 | 6.7267 | 5.8654 | -42.738 | -8.6854 | 50.3624 | 28.5 | -27.2 | 151.081 | 6.4456
18/07/2026 | 20:30 | 0 |  | 22.8957 | -32.4495 | -31.3552 | 25.2976 |  | 56.9311 | -109.6141 | 74.9752 | 38.1048 | 37.2439 | -24.42 | -79.987 | 70.4 | 20.7 | -70.4 | 14.4241 | 57.5734 | 17.6923 | 18.1622 | 30.2303 | 16.2391 | 0.0763 | 2.2693 |  |  | -78.32 | -78.54 |  | 24.42 | 79.2 | 31.852 | 0.305 | -88.45 | -88.1 | -29.1 | 89.15 | 89.49 | 26.5595 | -9.1416 | 77.421 | 81.4796 | 62.6829 | -68.3264 | -68.6623 | 30.6333 | 22.8632 | 92.1468 | 94.1033 | 61.5302 | 63.1448 | -709.3091 | -6.7936 | -5.3 | -5.2 | 77.0986 | 75.129 | -5.7397 |  | -96.0802 | 10.0587 | 10.192 | 7.0195 | 754.5089 | 140.6292 | 140.4767 | -613.8602 | 675.3245 |  | -95.212 | 97.6605 | 102.0833 | 36.37 | 44.21 | 74.8079 | 94.4913 | -3.3447 | -1.7373 | 62.9161 | 63.5555 | 37.7241 | -243.0603 | -241.9783 | 14.0486 | 0 | 12.4756 | 20.102 | 161.6 | 144.7 | -18.17 | 37.5306 | 35.2571 | 37.1742 | -61.3553 | -61.6024 | 104.0392 | -105.9958 | 121.7188 | 18.3189 | 77.82 | 43.61 | 53.4448 | 50.8347 | -38.2253 |  |  |  | -97.4416 |  | -20.9268 | -89.6 | -89.7 | 27.2763 | 59.5 | 76.7 | 80.1 | 58.78 | -11.16 | 66.805 | 97.443 | -3.51 | -3.45 | 84.46 | 69.99 | 97.6364 | 96.1636 | 41.7767 | 40.5 | 249.842 | 200.845 | 194.5979 | 197.0133 | 121.2931 | 97.1517 | -29.388 | 625.5698 | 473.3085 | 5.3288 | -6.8019 | -4.1294 | -28.9675 | 75.4858 | 69.9691 | 36.912 | -44.1907 | 0 | -54.5593 | 0 | -15.81 |  | 12.3188 | 92.593 | -38.8137 | -37.8005 | 13.5495 | -93.7723 | 61.5531 |  |  | 0 | 32.7315 | 32.1152 | 32.0949 | 3.1817 | 1.842 | 81.2163 | -39.5473 | -39.7773 | 46.7259 | 47.3702 | 35.4809 | 9.09 | 9.471 | 1.5958 | -5.41 | 18.36 | 35.8912 |  | 0.464 | 4.579 |  | 56.01 | -48.7803 | -44.1355 | 17.94 | 102.4322 | 31 | -29.9852 | -2.5772 | -2.8667 | 2.9963 |  |  | -16.4937 | -54.9505 | 18.4024 | 58.4761 | 62.1993 | 61.7588 | -186.1792 | -33.5029 | 31.5741 | -79.6358 | 9.7916 | 20.5426 | 19.6639 | 12.4602 | 184.6419 | 186.4119 | 208.3 | -205.7271 | -495.0105 | 491.4733 | 604.2024 | -176.4513 | -176.2806 | 0 | 5.7417 | 74.305 | 75.519 | -81.1764 |  | 22.5532 | 23.3999 | -75.4371 | -75.1525 | 77.96 | 77 | 65.1 | 63.5 | 20.8382 | 41.28 | -444.9558 | 104.3593 | 103.1934 | 16.8 | 37.2 | -21.6 | -21.6 |  | 1.0706 | -592.9842 | -440.1837 | 537.0042 | 406.4485 | -32.0827 | -392.5391 | 399.4993 | -263.549 | -211.0941 | -393.429 | 148.0033 | 146.0484 | 266.3592 | -520.5975 | 220.7377 | -311.8381 | 311 | -8.1726 | 32.16 | 32.96 | -0.698 | -0.709 | -32.56 | 5.44 |  | -5.742 | -17.2839 | -13.3593 | 5.7 | 56.674 | 56.347 | 0 | 0 | 50.6606 | 51.7138 | 51.6423 |  | -37.5 | 29.3706 | 10.69 | 0 | 4.8556 | 42.7111 | 8.0989 | 4.1077 | -42.5031 | -7.0764 | 48.4626 | 24.2 | -24.3 | 106.469 | 27.1352
18/07/2026 | 21:00 | 0 |  | 22.5244 | -32.0862 | -31.7183 | 24.2295 |  | 56.5353 | -106.9133 | 73.2538 | 37.2229 | 36.3406 | -24.42 | -75.71 | 66 | 19.044 | -66 | 14.5003 | 57.2306 | 17.584 | 17.7669 | 29.0893 | 17.3544 | 0.0748 | 2.2804 |  |  | -77.33 | -77.33 |  | 24.42 | 74.8 | 29.484 | 0.297 | -83.83 | -83.97 | -33.38 | 85.84 | 86.16 | 25.6779 | -8.1783 | 78.3686 | 81.0147 | 63.8177 | -65.2984 | -66.0146 | 9.4927 | 9.2821 | 93.3816 | 95.0407 | 46.501 | 45.5452 | -682.8654 | -12.0067 | -5.4 | -5.4 | 73.4455 | 71.9535 | -5.6368 |  | -89.5765 | 10.1899 | 9.9363 | 6.5966 | 730.7045 | 140.3241 | 140.202 | -614.535 | 652.3809 |  | -70.6603 | 75.8098 | 100.8726 | 36 | 43.97 | 78.65 | 93.5141 | -3.4787 | -3.8806 | 66.1549 | 65.8804 | 37.77 | -236.2998 | -235.4068 | 14.4879 | 0 | 12.4756 | 20.2125 | 158.4 | 143.5 | -17.61 | 38.7789 | 36.822 | 38.3703 | -57.6564 | -57.3314 | 97.9296 | -104.042 | 115.3125 | 18.4549 | 79.36 | 43.9 | 52.0386 | 49.0768 | -37.4868 |  |  |  | -102.2267 |  | -20.62 | -92.6 | -92.1 | 27.128 | 57.7 | 75.78 | 78.4 | 57.58 | -11.18 | 66.8205 | 99.4656 | -3.9 | -3.44 | 83.06 | 70.1 | 102.6545 | 99.5818 | 41.0456 | 39.2091 | 246.2714 | 200.1342 | 192.227 | 197.0019 | 120.3629 | 96.79 | -29.386 | 622.4631 | 487.0757 | 5.4074 | -7.1876 | -4.4113 | -29.5625 | 75.389 | 69.9986 | 39.984 | -45.2365 | 0 | -54.2381 | 0 | -15.89 |  | 11.9894 | 93.4431 | -37.0617 | -36.1326 | 10.9502 | -92.5785 | 60.6093 |  |  | 0 | 32.298 | 32.5557 | 30.726 | 1.5071 | 1.0047 | 77.5323 | -38.0989 | -38.1969 | 40.1467 | 39.4886 | 34.7192 | 7.09 | 9.261 | 1.5372 | -5.16 | 17.89 | 34.6694 |  | 0.279 | 4.591 |  | 55.89 | -39.2669 | -39.8222 | 18.02 | 101.0631 | 31.7 | -29.0192 | -2.7391 | -2.8448 | 2.8911 |  |  | -17.1282 | -52.7606 | 18.4182 | 55.6645 | 59.7411 | 59.4927 | -182.3567 | -32.2362 | 30.7693 | -75.8674 | 9.5925 | 19.8675 | 19.0417 | 11.8318 | 191.3477 | 191.1717 | 238.5 | -236.2482 | -532.7813 | 536.6271 | 623.3038 | -179.485 | -180.5964 | 0 | 0 | 78.6105 | 77.3391 |  | -83.613 | 21.2005 | 21.7054 | -93.0612 | -91.8004 | 75.2 | 74.43 | 63.9 | 65.3 | 20.9001 | 40.72 | -451.0459 | 106.7619 | 106.369 | 16.2 | 35.9 | -19.9 | -19.9 | 1.4225 | 1.1944 | -603.1015 | -450.885 | 558.5229 | 419.9989 | -25.8626 | -414.7951 | 415.0118 | -263.8511 | -217.8393 | -411.906 | 151.125 | 150.5369 | 268.3492 | -541.9575 | 225.1339 | -324.6198 | 323.3262 | -8.4115 | 35.6047 | 28.32 | -0.677 | -0.687 | -28 | 0.88 |  | -1.3748 | -19.7467 | -14.0917 | 4.5 | 54.455 | 53.386 | 0 | 0 | 51.29 | 50.9653 | 51.036 |  | -38.3 | 29.0026 | 10.57 | 0 | 0 | 43.6955 | 9.8349 | 0 | -43.2654 | -4.9801 | 46.7012 | 24.6 | -24 | 86.6266 | 13.2334
18/07/2026 | 21:30 | 0 |  | 22.1531 | -31.7228 | -32.0243 | 22.0202 |  | 56.0133 | -103.8866 | 72.5095 | 36.5489 | 35.7262 | -17.76 | -70.934 | 63.8 | 18.216 | -61.6 | 14.4981 | 54.6448 | 16.7272 | 16.5522 | 27.6886 | 17.2292 | 0.0816 | 2.2077 |  |  | -70.14 | -69.66 |  | 17.76 | 70.4 | 29.596 | 0.294 | -71.74 | -72.01 | -41.52 | 72.92 | 72.93 | 23.6362 | -7.262 | 77.1507 | 79.5361 | 60.3868 | -60.1595 | -60.8641 | 8.4079 | 8.472 | 90.573 | 92.7841 | 44.8759 | 46.111 | -668.7555 | -8.5215 | -7.5 | -7.5 | 68.1705 | 66.6815 | -5.2426 |  | -96.8925 | 9.1152 | 9.1503 | 6.2205 | 723.3495 | 136.967 | 135.9599 | -598.724 | 635.9291 |  | -108.5074 | 110.1127 | 107.2602 | 36.39 | 42.15 | 77.04 | 94.5 | 13.2659 | 13.5339 | 52.781 | 53.2075 | 39.7512 | -235.9689 | -235.7039 | 16.6677 | 0 | 18.2225 | 20.323 | 154.1 | 141.5 | -17.35 | 38.5127 | 36.5141 | 37.7835 | -60.9762 | -61.1884 | 101.744 | -102.8006 | 118.0107 | 17.7554 | 91.69 | 48.7 | 50.6323 | 47.905 | -37.0862 |  |  |  | -85.5363 |  | -20.3092 | -90.6 | -90.5 | 23.8925 | 55.8 | 70.88 | 75.68 | 55.22 | -9.56 | 64.48 | 83.8298 | -3.67 | -3.31 | 81.96 | 69.17 | 85.4182 | 83.6182 | 48.2009 | 46.0182 | 236.2673 | 190.4237 | 182.7016 | 187.1432 | 116.0834 | 93.169 | -29.081 | 610.5431 | 493.0802 | 5.486 | -7.1804 | -4.3448 | -25.7646 | 71.7062 | 66.9751 | 36.912 | -46.5387 | 0 | -51.1123 | 0 | -15.47 |  | 11.495 | 88.5995 | -38.334 | -37.2662 | 10.957 | -89.3964 | 56.3892 |  |  | 0 | 31.8936 | 30.8856 | 30.9106 | -14.4012 | -10.3823 | 118.3916 | -45.6472 | -45.5768 | 76.4582 | 81.5148 | 39.7876 | 13.07 | 9.9178 | 1.4896 | -5.73 | 18.49 | 39.4246 |  | -0.124 | 4.638 |  | 53.04 | -80.7297 | -77.5822 | 17.77 | 93.1448 | 31.7 | -26.1242 | -2.4735 | -2.4522 | 2.8075 |  |  | -16.4682 | -48.6818 | 17.2663 | 50.9895 | 63.595 | 63.9906 | -161.3271 | -31.1178 | 28.625 | -73.2832 | 9.7736 | 14.3486 | 13.9144 | 11.9521 | 198.8661 | 197.8306 | 254 | -252.011 | -539.8298 | 545.6046 | 624.2343 | -186.1813 | -186.8206 | -11.155 | 0 | 81.6868 | 81.3536 | -94.1205 |  | 24.3622 | 24.6261 | -90.8863 | -90.9949 | 87.31 | 87.42 | 62.3 | 61.9 | 21.1458 | 39.04 | -437.2853 | 105.2186 | 104.8255 | 15.6 | 32.5 | -23.1 | -22.3 |  |  | -605.9409 | -454.3225 | 636.5391 | 506.7573 | 27.2166 | -486.4134 | 488.4172 | -193.1078 | -273.6033 | -483.2938 | 140.1578 | 139.4494 | 194.5947 | -615.7104 | 281.6887 | -340.6149 | 336.3338 | -9.6228 | 42.1484 | 26.96 | -0.441 | -0.452 | -26.08 | -0.8 |  | -0.087 | -21.181 | -15.5566 | 5.9 | 55.788 | 55.739 | 0 | 0 | 51.9983 | 53.6536 | 53.3867 |  | -30.2 | 30.9096 | 10.04 | 0 | 0 | 44.5546 | 11.0371 | 0 | -44.6129 | -3.0691 | 46.3141 | 18 | -18.1 | 76.2978 | -0.6453
18/07/2026 | 22:00 | 0 |  | 21.6084 | -30.7772 | -32.7037 | 21.6725 |  | 52.9351 | -96.7295 | 70.2673 | 35.2069 | 34.487 | -17.76 | -66.822 | 59.4 | 16.56 | -57.2 | 14.4049 | 50.662 | 16.142 | 16.3431 | 26.7565 | 17.2067 | 0.8709 | 3.2736 |  |  | -68.89 | -68.94 |  | 17.76 | 63.8 | 28.988 | 0.29 | -75.73 | -76.45 | -29.66 | 77.18 | 77.5 | 22.5901 | -6.5848 | 75.0206 | 77.504 | 57.9823 | -62.2384 | -63.4122 | 32.3829 | 31.8517 | 84.9803 | 86.9644 | 60.46 | 63.1358 | -664.8313 | -2.1415 | -10.8 | -10.8 | 69.9171 | 68.6884 | -5.0616 |  | -98.1443 | 9.5419 | 9.0925 | 6.1753 | 707.785 | 134.1898 | 133.5184 | -591.4107 | 629.7434 |  | -130.1763 | 132.6371 | 106.0427 | 36.4 | 40.02 | 75.49 | 96.5 | 7.1039 | 6.0323 | 60.1691 | 60.1491 | 39.9196 | -217.6779 | -216.3502 | 6.9114 | 0 | 20.7229 | 28.387 | 147.7 | 133 | -17.12 | 42.1945 | 40.1314 | 40.9707 | -51.4168 | -51.0861 | 94.143 | -103.1065 | 109.8277 | 17.2077 | 90.65 | 47.91 | 49.2261 | 46.7331 | -35.8056 |  |  |  | -85.8691 |  | -19.6219 | -89 | -87.3 | 23.876 | 52.8 | 68.44 | 71.46 | 52.44 | -9.11 | 63.8755 | 84.9448 | -4.45 | -3.18 | 79.02 | 67.74 | 84.6909 | 84.2545 | 41.8002 | 39.8909 | 231.6727 | 183.9687 | 177.593 | 180.4733 | 119.6441 | 97.5716 | -27.896 | 602.9149 | 512.1798 | 10.3517 | -13.8696 | -11.0484 | -29.4013 | 73.0377 | 68.6409 | 38.448 | -55.1205 | 0 | -56.4176 | 0 | -15.87 | 1 | 10.8527 | 94.7623 | -35.9975 | -35.4416 | 9.5085 | -94.4325 | 59.8934 |  |  | 0 | 32.5788 | 32.4917 | 31.7762 | -7.2006 | -6.6983 | 104.3253 | -38.8697 | -39.3699 | 65.6112 | 69.9058 | 34.9242 | 17.18 | 12.3665 | 1.42 | -7.51 | 18.7 | 36.1847 |  | -0.381 | 4.602 | 9.5274 | 54.73 | -69.7696 | -65.7153 | 17.76 | 94.7266 | 33.4 | -25.5372 | -1.9294 | -2.0521 | 2.6179 |  |  | -17.1182 | -46.3477 | 17.7467 | 48.612 | 62.1389 | 61.5409 | -165.2424 | -29.742 | 27.2377 | -69.0255 | 9.1757 | 14.3974 | 14.041 | 11.286 | 197.8758 | 199.3194 | 277.8 | -278.2025 | -574.879 | 582.1584 | 665.2687 | -189.0185 | -187.2769 | -12.0619 | 0 | 80.4946 | 80.5681 |  | -94.4942 | 24.8874 | 24.8805 | -86.3641 | -86.3255 | 92.18 | 91.28 | 58.2 | 57.8 | 21.0838 | 37.6 | -420.7318 | 101.8955 | 101.4998 | 14.5 | 28 | -24.2 | -24.2 | 1.4849 | 1.1561 | -647.9354 | -468.6113 | 617.3224 | 492.09 | -3.1895 | -477.5464 | 474.9671 | -186.3557 | -268.6957 | -471.9961 | 135.7071 | 136.7972 | 185.7719 | -593.8197 | 277.1835 | -327.71 | 325.4292 | -9.7024 | 42.9083 | 26.08 | -0.174 | -0.183 | -26.32 | -0.48 |  | 0.7645 | -21.767 | -15.7031 | 6.6 | 54.194 | 54.448 | 0 | 0 | 52.4504 | 53.2183 | 52.6321 |  | -28.2 | 31.3792 | 9.58 | 0 | 0 | 43.5176 | 11.9394 | 0 | -43.8692 | 0 | 43.8946 | 15.5 | -15.6 | 80.8496 | 12.0255
18/07/2026 | 22:30 | 0 |  | 20.6224 | -29.5074 | -33.3163 | 20.9013 |  | 52.6823 | -96.188 | 66.1492 | 33.633 | 32.4842 | -13.32 | -61.243 | 55 | 14.904 | -52.8 | 13.9299 | 52.0784 | 15.1642 | 15.2129 | 25.7383 | 17.3256 | 0.9974 | 3.5544 |  |  | -64.8 | -64.65 |  | 13.32 | 59.4 | 29.333 | 0.287 | -72.43 | -73.21 | -27.63 | 72.29 | 74.31 | 22.0773 | -5.9639 | 71.9267 | 74.2247 | 55.8729 | -54.0062 | -54.2942 | 18.3624 | 13.9449 | 81.7867 | 84.6396 | 47.8236 | 42.73 | -645.7085 | 9.9623 | -13.7 | -13.7 | 63.6199 | 58.6994 | -5.3202 |  | -92.8582 | 8.6156 | 8.6013 | 5.9539 | 691.3051 | 130.1004 | 129.8562 | -583.2061 | 605.1569 |  | -119.5666 | 122.0792 | 103.9171 | 35.61 | 38.66 | 71.67 | 94.56 | 7.2379 | 7.2379 | 60.4904 | 61.3074 | 41.1778 | -207.5113 | -206.8057 | 7.7165 | 0 | 20.7229 | 27.629 | 142.1 | 127.6 | -16.89 | 40.8803 | 38.9391 | 39.893 | -58.9706 | -58.2667 | 101.2646 | -105.1685 | 116.393 | 16.2451 | 83.58 | 44.59 | 47.1167 | 44.3893 | -34.9997 |  |  |  | -76.3856 |  | -19.2125 | -82.7 | -82.6 | 23.6893 | 49.9 | 64.28 | 67.58 | 49.26 | -8.08 | 63.9375 | 75.2943 | -38.92 | -9.23 | 121.13 | 65.94 | 77.4364 | 75.2909 | 40.3494 | 38.9182 | 230.3134 | 185.0959 | 177.674 | 179.8401 | 119.2298 | 99.0127 | -28.16 | 597.3359 | 522.9907 | 10.1574 | -13.2692 | -10.713 | -31.0279 | 76.336 | 71.3408 | 38.448 | -57.579 | 0 | -57.6119 | 0 | -8.79 | 1 | 9.8465 | 105.3136 | -36.174 | -35.3341 | 8.6784 | -95.3117 | 59.3942 |  |  | 0 | 32.6273 | 32.9805 | 32.3135 | -8.3728 | -8.2054 | 103.1531 | -38.0988 | -38.1073 | 61.3863 | 63.1509 | 39.5312 | 14.53 | 10.4622 | 1.3138 | -6.24 | 19.28 | 39.2116 | 9.0433 | -0.758 | 4.697 | 11.4928 | 55.27 | -66.422 | -62.4762 | 16.78 | 92.7761 | 33.1 | -23.8763 | -1.5246 | -1.3565 | 2.5234 |  |  | -16.5757 | -42.3467 | 17.2046 | 44.4915 | 60.9328 | 61.1278 | -160.949 | -27.7907 | 25.3328 | -63.419 | 8.7786 | 14.0751 | 13.7245 | 10.6138 | 194.3586 | 195.5186 | 274.5 | -273.9485 | -583.7719 | 577.301 | 673.2087 | -184.4268 | -183.8885 | -15.4359 | 0 | 76.0637 | 76.2306 |  |  | 28.4707 | 28.8416 | -70.3722 | -69.8789 | 97.42 | 96.75 | 55.4 | 55.2 | 20.9407 | 35.52 | -419.6643 | 104.3154 | 103.926 | 13.3 | 24.5 | -27.6 | -27.6 | 1.5087 | 1.2877 | -658.8483 | -486.5391 | 586.9174 | 469.1699 | -33.1963 | -458.9042 | 456.7506 | -182.8821 | -264.2922 | -450.4125 | 129.9876 | 128.5116 | 186.1023 | -565.6414 | 277.8751 | -303.2987 | 302.5548 | -9.6228 | 41.738 | 28.32 | 0.12 | 0.113 | -27.2 | 1.2 |  | -0.7889 | -23.8483 | -15.877 | 12.1 | 51.735 | 51.41 | 0 | 0 | 50.593 | 49.8363 | 49.8037 |  | -21.7 | 32.2347 | 8.86 | 0 | -5.7258 | 45.3165 | 15.6258 | -6.0204 | -44.8864 | 0 | 41.5633 | 9.1 | -9.9 | 92.7595 | -0.1188
18/07/2026 | 23:00 | 0 |  | 20.1658 | -28.696 | -33.3454 | 20.4727 |  | 49.2925 | -88.6479 | 62.6484 | 31.815 | 30.9043 | -19.98 | -56.586 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 14.6413 | 42.1288 | 14.4178 | 14.7172 | 24.2872 | 16.8526 | 1.1149 | 4.2017 |  |  | -65.02 | -65.27 |  | 19.98 | 55 | 27.37 | 0.28 | -66.64 | -66.34 | -39.88 | 67.12 | 67.38 | 20.6496 | -5.5755 | 70.3629 | 72.0369 | 65.6798 | -51.7239 | -52.2867 | 11.5724 | 10.7096 | 86.2167 | 87.0798 | 39.2338 | 39.8635 | -639.3063 | 8.1496 | -13.1 | -13 | 59.3794 | 57.7835 | -5.1098 |  | -90.6579 | 7.4078 | 8.3364 | 5.8117 | 689.4129 | 124.2408 | 123.9967 | -574.1772 | 586.5905 |  | -122.0664 | 123.6363 | 96.4923 | 34.47 | 36.66 | 68.78 | 90.49 | 12.1943 | 11.9264 | 53.9237 | 54.7102 | 42.9807 | -194.7203 | -195.4752 | 8.2076 | 0 | 20.7229 | 27.174 | 137.5 | 124.2 | -16.15 | 41.6323 | 38.9254 | 40.2732 | -60.3705 | -59.4392 | 103.4719 | -101.4993 | 120.0849 | 15.7112 | 77.94 | 42.06 | 44.0698 | 42.0456 | -33.1498 |  |  |  | -61.0158 |  | -18.3471 | -77.8 | -77.7 | 23.107 | 52.7 | 60.32 | 63.98 | 52.52 | -7.12 | 63.2555 | 58.2108 | -39.13 | -10.49 | 113.13 | 63.33 | 59.6364 | 59.0364 | 40.1789 | 38.8182 | 218.9528 | 174.5569 | 169.4532 | 170.7758 | 139.947 | 121.8544 | -26.637 | 584.8323 | 532.8895 | 8.9448 | -11.6447 | -8.8743 | -56.9014 | 60.1481 | 56.7885 | 165.948 | -78.8314 | 0 | -82.4349 | 10.41 | -15.09 | 109.6 | 9.0167 | 76.7065 | -35.4667 | -34.3777 | 8.1221 | -116.1366 | 84.6211 |  |  | 0 | 31.1564 | 32.927 | 32.2613 | -14.2338 | -13.3965 | 115.3774 | -37.4901 | -37.3409 | 67.9408 | 69.8661 | 43.5816 | 14.4 | 9.5442 | 1.1856 | -5.48 | 20.28 | 42.9892 |  | -1.417 | 4.49 |  | 55.52 | -70.7993 | -68.0731 | 16.505 | 92.104 | 34.9 | -22.0981 | -0.9772 | 0 | 2.2894 |  |  | -15.9636 | -39.0527 | 19.2537 | 40.2513 | 62.4704 | 61.7768 | -154.2631 | -26.5298 | 23.5551 | -59.8787 | 9.3508 | 13.5087 | 13.0073 | 11.0308 | 190.9676 | 191.0226 | 271.1 | -272.8199 | -576.254 | 572.4435 | 673.7677 | -181.4877 | -180.9759 | -18.835 | -7.813 | 79.534 | 77.5194 | -97.9284 |  | 27.5307 | 27.914 | -61.8391 | -62.1853 | 101.08 | 100.4 | 52.3 | 54.1 | 21.0838 | 33.6 | -407.5878 | 101.7839 | 102.079 | 12.8 | 20.6 | -27.6 | -26.7 | 1.617 | 1.1916 | -660.7168 | -491.2448 | 573.1483 | 450.8987 | -45.078 | -443.7197 | 448.2662 | -178.8866 | -259.8729 | -438.1571 | 128.084 | 124.5539 | 181.0036 | -545.7192 | 268.6353 | -289.3652 | 291.4844 | -10.282 | 37.1711 | 28.08 | 0.365 | 0.362 | -27.36 | 1.84 |  | -1.4633 | -24.7852 | -16.3775 | 13.4 | 55.479 | 53.789 | 0 | 0 | 51.1552 | 52.1352 | 52.764 |  | -18.8 | 33.2054 | 8.29 | 0 | -9.2954 | 45.4682 | 19.0913 | -10.3909 | -45.8045 | 6.6667 | 37.9377 | 5.3 | -5.5 | 100.6716 | -14.6365
18/07/2026 | 23:30 | 0 |  | 19.04 | -26.4666 | -33.8785 | 19.3284 |  | 46.9936 | -101.8367 | 60.4662 | 30.7571 | 30.0002 | -33.3 | -60.676 | 55 | 21.528 | -55 | 14.986 | 52.7738 | 13.9489 | 14.0198 | 23.6343 | 16.2262 | 1.0515 | 4.134 |  |  | -71.13 | -70.99 |  | 33.3 | 59.4 | 27.17 | 0.281 | -73.16 | -73.43 | -44.48 | 74.07 | 74.38 | 19.8093 | -5.0265 | 66.7701 | 68.5621 | 69.2934 | -57.4855 | -58.095 | 10.2154 | 11.0394 | 88.7417 | 90.2579 | 39.9677 | 40.0206 | -650.6669 | 0.4276 | -12.3 | -12.1 | 64.8838 | 63.4532 | -4.4813 |  | -91.6784 | 6.4615 | 7.6745 | 5.2152 | 703.5735 | 110.0802 | 109.8361 | -571.2188 | 584.061 |  | -120.0546 | 122.5566 | 92.3807 | 33.37 | 34.95 | 65.28 | 88.67 | 12.5962 | 13.3999 | 49.6397 | 50.7293 | 45.7215 | -192.0976 | -190.4905 | 7.3675 | 0 | 20.7229 | 25.358 | 135.7 | 122 | -16.75 | 40.4707 | 38.2232 | 39.0782 | -65.6068 | -65.4144 | 103.8621 | -93.3605 | 118.9898 | 14.8914 | 74.68 | 39.76 | 42.6636 | 40.2878 | -32.1665 |  |  |  | -66.1361 |  | -17.592 | -72.6 | -72.9 | 23.0685 | 43.4 | 56.84 | 59.04 | 42.95 | -6.81 | 62.527 | 67.7789 | -39.34 | -9.66 | 107.75 | 60.43 | 66.7818 | 63.8182 | 45.4936 | 43.3455 | 213.6828 | 168.168 | 163.2817 | 165.4945 | 140.0609 | 123.6509 | -26.025 | 582.8673 | 551.1785 | 8.8442 | -11.9739 | -9.4078 | -56.7107 | 66.1174 | 63.7335 | 156.732 | -77.2371 | 0 | -83.6922 | 0 | -15.95 | 103.6 | 8.5964 | 91.6937 | -34.0705 | -33.8884 | 5.8811 | -117.1895 | 85.7471 |  |  | 0 | 31.9283 | 32.9842 | 31.6281 | -12.8941 | -12.8941 | 115.0425 | -43.1357 | -43.1324 | 71.1872 | 73.7074 | 42.5342 | 13.9 | 9.427 | 1.1392 | -5.51 | 19.57 | 43.2194 |  | -1.807 | 4.503 |  | 53.02 | -72.2558 | -67.7493 | 16.23 | 89.0269 | 33.6 | -22.309 | -0.3419 | 0 | 2.1116 |  |  | -16.1999 | -36.3615 | 19.562 | 38.1139 | 58.5372 | 59.4343 | -149.605 | -24.812 | 22.3588 | -54.4273 | 9.2576 | 12.1122 | 11.7839 | 10.9966 | 197.0755 | 196.7639 | 272.8 | -270.2764 | -575.4478 | 581.2064 | 699.1412 | -187.192 | -186.6861 | -19.8315 | -8.9834 | 83.1045 | 81.2567 |  | -102.4675 | 25.476 | 25.9809 | -76.2369 | -75.9248 | 96.05 | 95.77 | 60.1 | 59.7 | 21.2078 | 32.32 | -421.04 | 102.7732 | 101.3174 | 12.2 | 31.3 | -25 | -25 |  | 1.3095 | -683.1365 | -515.8947 | 600.1183 | 470.263 | -46.1921 | -464.6928 | 466.6642 | -183.6305 | -264.9208 | -461.2582 | 130.9688 | 131.237 | 182.8554 | -574.819 | 275.8492 | -308.7178 | 308.5614 | -10.466 | 36.919 | 27.28 | 0.634 | 0.63 | -26.16 | 0.24 |  | -0.3494 | -29.6773 | -8.6717 | 10.7 | 53.383 | 52.924 | 0 | 0 | 54.2097 | 54.1465 | 55.1833 |  | -29 | 14.8922 | 7.72 | 0 | -10.2893 | 46.5539 | 20.3106 | -10.5369 | -45.8869 | 7.9017 | 36.5461 | 16.9 | -17.8 | 116.5807 | -25.9679
19/07/2026 | 00:00 | 0 |  | 18.6279 | -25.7327 | -30.396 | 18.0836 |  | 45.0105 | -100.6432 | 57.662 | 29.4151 | 28.7044 | -33.3 | -58.401 | 52.8 | 20.7 | -52.8 | 14.9198 | 51.3252 | 17.4725 | 17.5107 | 29.4268 | 16.736 | 1.1405 | 4.1316 |  |  | -69.51 | -69.25 |  | 33.3 | 57.2 | 25.453 | 0.271 | -73.1 | -74.15 | -39.54 | 74.7 | 75.52 | 18.2539 | -4.2951 | 64.631 | 66.4723 | 71.7599 | -62.1027 | -63.3839 | 32.1521 | 32.7989 | 86.1302 | 88.3172 | 48.3396 | 56.3363 | -664.4859 | 1.7639 | -13.3 | -13.4 | 70.0274 | 68.2154 | -3.9667 |  | -102.3117 | 6.3259 | 7.591 | 5.058 | 723.1664 | 97.1709 | 97.2014 | -549.7866 | 580.4813 |  | -86.8467 | 88.5174 | 89.2372 | 32.66 | 33.82 | 63.27 | 85.91 | 14.8734 | 15.2753 | 54.8548 | 55.1308 | 47.4019 | -178.6968 | -178.8218 | 7.0823 | 0 | 20.7229 | 23.97 | 130.7 | 118.5 | -16.16 | 40.6818 | 39.4426 | 40.0596 | -66.3515 | -66.3468 | 99.3789 | -85.8785 | 113.1586 | 14.1919 | 70.64 | 38.07 | 40.7886 | 38.53 | -31.1724 |  |  |  | -75.2872 |  | -17.203 | -67.7 | -68 | 23.3047 | 40.7 | 53.04 | 55.94 | 40.76 | -6.38 | 61.101 | 72.8466 | -39.29 | -10.24 | 103.69 | 56.9 | 76.3091 | 73.3818 | 48.9881 | 47.7909 | 214.7896 | 170.6062 | 165.8179 | 166.0168 | 136.8294 | 120.6287 | -25.69 | 562.8165 | 535.863 | 9.5121 | -12.2116 | -10.4125 | -52.519 | 69.576 | 64.2585 | 129.072 | -74.8874 | 0 | -79.8016 | 0 | -14.47 | 94.6 | 8.1371 | 99.9467 | -34.746 | -33.3909 | 8.6036 | -116.3125 | 75.7613 |  |  | 0 | 32.1911 | 32.8283 | 31.0718 | -16.0758 | -15.7409 | 128.9414 | -47.2755 | -46.7948 | 86.6418 | 90.7913 | 32.8295 | 18.91 | 13.3822 | 0.9989 | -8.33 | 19.14 | 32.8692 |  | -2.127 | 4.554 |  | 48.49 | -92.6839 | -85.0726 | 16.23 | 86.0162 | 32.5 | -21.7253 | -0.5047 | 0 | 1.9414 |  |  | -14.9394 | -34.6969 | 19.7097 | 36.2076 | 59.1072 | 60.7059 | -145.8019 | -23.3219 | 22.0113 | -52.0498 | 9.5288 | 10.95 | 10.654 | 11.1021 | 197.2461 | 195.1375 | 279.5 | -277.4274 | -591.8549 | 590.7697 | 701.5801 | -186.1825 | -184.7105 | -21.8699 | -11.217 | 81.2341 | 81.6585 |  |  | 28.2804 | 28.8792 | -70.7854 | -71.7094 | 97.5 | 96.41 | 60.1 | 60 | 21.1458 | 30.96 | -419.3206 | 103.1712 | 102.7951 | 11.6 | 28.5 | -25.9 | -25.9 | 1.4102 | 1.1124 | -678.5861 | -500.1512 | 579.4595 | 464.0378 | -48.277 | -451.0686 | 456.8795 | -182.2764 | -260.7091 | -450.0648 | 129.0889 | 130.4837 | 180.2959 | -557.8892 | 270.0086 | -297.5478 | 300.8735 | -10.7297 | 36.9105 | 26.64 | 0.862 | 0.86 | -26.72 | 0.24 |  | -1.1124 | -31.2001 | -9.0532 | 12.5 | 52.366 | 52.664 | 0 | 0 | 53.6166 | 53.571 | 53.6264 |  | -29.5 | 15.2583 | 7.32 | 0 | -12.6161 | 47.5864 | 21.4402 | -13.2668 | -46.2335 | 10.4224 | 34.9719 | 16.6 | -16.7 | 104.6604 | -14.1486
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 23.4349 | -23.5063 | -27.9329 | 27.8212 | 0 | 59.7479 | -42.6437 | 77.3425 | 39.3708 | 38.6455 | 11.1 | -31.774 | 74.8 | 25.668 | -28.6 | 14.986 | 78.9382 | 23.3512 | 23.6084 | 39.1071 | 17.3544 | 5.7835 | 8.2335 | 0 | 0 | -52.38 | -52.07 | 0 | 33.3 | 83.6 | 32.647 | 0.313 | -50.47 | -49.53 | -27.63 | 89.75 | 90.08 | 26.5595 | -2.5462 | 79.9732 | 82.6872 | 71.7599 | -44.5767 | -45.0849 | 34.5512 | 32.7989 | 100.8983 | 102.8919 | 61.5302 | 65.6325 | -484.9619 | 17.2596 | -4.6 | -4.6 | 82.0467 | 80.7857 | -2.9171 | 0 | -67.7511 | 11.9071 | 11.1308 | 7.5971 | 782.1281 | 193.9756 | 194.0977 | -533.3766 | 739.5629 | 0 | 1.6315 | 132.6371 | 110.5535 | 36.79 | 44.9 | 90.21 | 96.5 | 37.9141 | 36.9764 | 82.6803 | 83.2785 | 49.9776 | -117.0773 | -115.8664 | 25.6128 | 0 | 21.1025 | 29.123 | 164.5 | 148.2 | -14.29 | 61.4336 | 60.9459 | 59.736 | -15.3521 | -15.3451 | 116.9901 | -58.4067 | 133.9568 | 18.693 | 91.69 | 48.7 | 56.2573 | 53.1784 | -25.9974 | 0 | 0 | 0 | -52.3608 | 0 | -14.4227 | -51.6 | -50.9 | 27.5015 | 67.3 | 78.52 | 90.9 | 66.58 | -5.26 | 73.3305 | 111.7814 | -3.09 | -3.18 | 121.13 | 71.86 | 111.4182 | 109.1455 | 68.3597 | 66.2273 | 262.1192 | 216.6362 | 209.6609 | 212.6781 | 152.5558 | 136.6841 | -21.944 | 737.9348 | 609.6279 | 12.987 | -6.6276 | -4.1294 | 37.9603 | 82.3719 | 77.5156 | 192.06 | -30.1085 | 0 | -36.7056 | 18.44 | -4.6 | 120.2 | 14.03 | 107.6934 | -30.9355 | -30.3251 | 14.899 | -27.443 | 105.2096 | 22.4481 | 21.9342 | 0 | 33.8906 | 34.4635 | 33.0288 | 16.5782 | 17.0805 | 226.7359 | -19.5803 | -19.3823 | 139.7143 | 148.5859 | 69.3266 | 26.74 | 16.1801 | 1.6434 | -1.17 | 22.14 | 69.3114 | 9.5173 | 0.767 | 4.697 | 11.4928 | 56.99 | 18.4916 | 13.2895 | 18.54 | 104.5299 | 36 | -19.4391 | -0.3419 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | -12.9413 | -28.5731 | 19.7097 | 63.2467 | 63.595 | 64.5604 | -108.5123 | -18.1871 | 45.3645 | -50.2801 | 12.2862 | 21.5094 | 20.5921 | 13.8802 | 202.1615 | 200.7262 | 279.5 | -83.638 | -263.3802 | 590.7697 | 701.5801 | -109.9506 | -110.0758 | 0 | 11.3406 | 83.1045 | 83.7829 | -45.3543 | -47.2579 | 30.2124 | 30.7274 | -37.5563 | -37.9581 | 101.08 | 100.4 | 86.4 | 87.2 | 21.2483 | 45.44 | -374.9437 | 107.5319 | 107.1497 | 17.9 | 83.8 | 6.5 | 6.6 | 1.6689 | 1.3095 | -121.3857 | -74.3795 | 636.5391 | 506.7573 | 63.9062 | 0 | 488.4172 | -121.7945 | 129.9157 | 0 | 229.4801 | 229.6532 | 346.2541 | 21.8526 | 287.5119 | -109.9984 | 347.7891 | -7.409 | 42.9083 | 39.84 | 1.427 | 1.426 | -23.04 | 13.12 | 0 | 3.1083 | -15.761 | 6.2119 | 15 | 56.929 | 57.8 | 0 | 0 | 54.2097 | 54.2727 | 55.1833 | 0 | -18.8 | 33.2054 | 11.37 | 0 | 10.1939 | 49.6552 | 27.3668 | 9.3237 | -40.1751 | 17.6573 | 51.3418 | 71.2 | -5.5 | 228.8233 | 168.9377
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 17.1618 | -43.1573 | -34.4638 | 17.7362 | 0 | 32.6841 | -133.9377 | 36.4439 | 18.5134 | 18.0828 | -33.3 | -84.13 | 28.6 | 14.076 | -72.6 | 2.7651 | 11.868 | 13.9489 | 14.0198 | 23.6343 | 14.1215 | 0.0721 | 2.2077 | 0 | 0 | -83.97 | -83.79 | 0 | -11.1 | 30.8 | 22.744 | 0.258 | -88.45 | -88.7 | -59.72 | 50.32 | 49.82 | 14.5789 | -9.7772 | 55.5391 | 56.8874 | 48.9937 | -73.2994 | -74.3424 | 5.1446 | 5.2412 | 64.9802 | 65.8195 | 27.8432 | 27.6104 | -735.4957 | -14.2321 | -14.3 | -14 | 51.1081 | 49.7572 | -5.7397 | 0 | -123.0135 | 3.2778 | 0 | 3.367 | 537.858 | 77.6696 | 77.5475 | -727.7429 | 423.5985 | 0 | -130.1763 | 0 | 70.9347 | 18.73 | 27.43 | 53.48 | 74.86 | -18.4819 | -18.4819 | 32.8388 | 33.7748 | 33.2834 | -250.465 | -248.722 | 0.5439 | 0 | 12.4756 | 18.67 | 112.1 | 100.9 | -18.79 | 36.3681 | 34.4261 | 35.0191 | -77.4662 | -77.4098 | 65.9989 | -161.4968 | 76.3129 | 10.9913 | 51.26 | 30.07 | 33.0542 | 31.0593 | -39.1028 | 0 | 0 | 0 | -113.0911 | 0 | -21.5018 | -97.7 | -96.6 | 20.0198 | 32.9 | 39.48 | 45.02 | 32.57 | -11.88 | 59.613 | 51.5592 | -39.62 | -16.52 | 79.02 | 47.88 | 52.9091 | 51.6182 | 21.6353 | 20.7273 | 194.7219 | 150.6983 | 145.1141 | 147.7297 | 96.6354 | 29.7513 | -30.156 | 545.2571 | 98.5772 | 5.0847 | -17.6034 | -15.4025 | -62.3388 | -0.4883 | -0.6823 | 26.16 | -95.1336 | 0 | -97.2127 | 0 | -26.96 | 1 | 8.1371 | -55.0118 | -39.5785 | -38.5832 | 2.7056 | -133.5022 | 0 | 17.9227 | 17.6711 | 0 | 30.0218 | 30.2445 | 29.3149 | -37.6777 | -37.8451 | 8.0379 | -65.2891 | -65.8403 | -14.5805 | -17.9475 | 21.3742 | -1.34 | 3.7556 | 0.7742 | -9.89 | 15.15 | 21.3531 | 6.9959 | -3.884 | 3.297 | 7.5253 | 39.8 | -146.703 | -142.5997 | 14.28 | 71.3527 | 27.3 | -33.1372 | -8.6563 | -9.2969 | 1.334 | 0 | 0 | -17.1282 | -59.922 | 15.5106 | 29.5913 | 40.9661 | 41.3973 | -186.1792 | -35.2688 | 22.0113 | -91.6021 | 8.7786 | 8.7222 | 8.2598 | 10.6138 | 114.9979 | 113.5767 | 84.2 | -278.2025 | -591.8549 | 266.004 | 122.8726 | -189.6395 | -189.558 | -27.468 | -18.1199 | 64.4056 | 64.721 | -110.067 | -111.3765 | -6.5322 | -6.492 | -93.313 | -93.7771 | -4.7 | -4.69 | 52.3 | 54.1 | 18.9305 | -59.2 | -474.9238 | 59.9078 | 59.4484 | 9.4 | 20.6 | -29.3 | -29.3 | 1.2376 | 0.9434 | -683.1365 | -571.5314 | 0 | 0 | -94.4972 | -486.4134 | 0 | -345.7635 | -276.5349 | -483.2938 | 125.0684 | 124.5539 | 122.2323 | -615.7104 | -127.0036 | -349.4724 | 112.7328 | -10.7297 | 10.389 | 24.24 | -0.853 | -0.867 | -37.92 | -2 | 0 | -13.5637 | -39.5224 | -16.3775 | -2 | 47.265 | 47.306 | 0 | 0 | 42.1455 | 40.9225 | 42.0717 | 0 | -83.2 | 1.3427 | 5.63 | 0 | -20.8141 | 40.5566 | 4.2016 | -21.1094 | -48.7725 | -11.8419 | 30.4164 | 5.3 | -70.6 | -179.8709 | -152.1811
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 19.9507 | -32.4166 | -32.1672 | 22.6547 | 0 | 46.8856 | -99.116 | 59.7702 | 30.2987 | 29.5245 | -19.61 | -56.0536 | 50.0271 | 20.769 | -49.3396 | 10.7969 | 51.4481 | 18.2348 | 18.4548 | 30.6667 | 16.6111 | 4.0645 | 5.8878 | 0 | 0 | -63.2844 | -63.2402 | 0 | 19.7488 | 54.7021 | 26.7607 | 0.28379 | -65.12 | -65.3544 | -45.544 | 66.0644 | 66.1931 | 20.3705 | -5.3022 | 69.1193 | 71.5142 | 61.2001 | -54.9161 | -55.362 | 18.266 | 17.5771 | 83.9959 | 85.6919 | 45.2516 | 45.808 | -646.6587 | 1.9327 | -11.4187 | -11.3979 | 62.017 | 60.521 | -4.2224 | 0 | -96.489 | 8.5256 | 7.5324 | 5.7444 | 696.2007 | 137.3924 | 137.1737 | -628.5503 | 606.3571 | 0 | -67.1167 | 69.0794 | 95.3197 | 30.3394 | 35.8473 | 72.6302 | 88.9162 | 13.9888 | 14.0585 | 49.1112 | 49.7551 | 40.3335 | -178.1168 | -177.328 | 13.704 | 0 | 19.5292 | 26.4987 | 139.8646 | 126.1875 | -16.955 | 46.829 | 45.0392 | 45.7968 | -48.022 | -47.6091 | 97.3232 | -105.5933 | 112.2225 | 14.1698 | 72.6098 | 40.1208 | 46.4917 | 44.0262 | -33.1185 | 0 | 0 | 0 | -80.5709 | 0 | -18.1818 | -78.449 | -77.9479 | 24.8048 | 52.0667 | 62.7075 | 70.3787 | 51.6917 | -8.9748 | 66.6565 | 79.8367 | -22.3625 | -11.4973 | 92.0083 | 62.3302 | 80.7159 | 79.0625 | 49.0915 | 47.5328 | 231.5558 | 185.0588 | 178.8138 | 181.3649 | 127.3125 | 82.8523 | -27.0398 | 640.2519 | 389.3054 | 8.3661 | -11.0979 | -8.7864 | -13.3481 | 48.8796 | 45.9295 | 106.2618 | -62.9965 | 0 | -67.6724 | 2.2452 | -16.3527 | 67.94 | 11.8348 | 43.9709 | -35.8391 | -35.061 | 9.5756 | -79.6478 | 47.8357 | 20.8286 | 20.6164 | 0 | 31.8903 | 32.2547 | 31.2591 | -14.942 | -14.8303 | 139.7039 | -46.7748 | -46.7754 | 89.2413 | 93.4428 | 43.1681 | 14.6558 | 8.9121 | 1.0669 | -4.9754 | 18.9085 | 43.1024 | 8.7443 | -2.0024 | 4.4259 | 9.5152 | 50.1 | -93.5455 | -88.1706 | 16.8246 | 88.9259 | 31.7771 | -24.9004 | -5.7489 | -6.0268 | 2.0695 | 0 | 0 | -15.3528 | -41.3861 | 17.5818 | 43.3616 | 50.5462 | 51.1047 | -137.4799 | -27.1073 | 34.8277 | -70.7471 | 10.5656 | 14.3277 | 13.7026 | 12.2578 | 172.4563 | 172.6691 | 178.4604 | -178.13 | -420.075 | 421.7098 | 467.0636 | -164.2667 | -163.233 | -17.329 | -5.5586 | 75.4274 | 75.0373 | -79.1494 | -78.8878 | 16.1257 | 16.5611 | -67.5514 | -67.4434 | 61.3537 | 60.8771 | 68.1208 | 68.2 | 20.8605 | 1.0942 | -419.3203 | 89.0587 | 88.5722 | 12.5188 | 50.1125 | -15.5708 | -15.4688 | 1.4321 | 1.1327 | -457.6657 | -356.0069 | 427.0915 | 293.5444 | -33.7897 | -286.7054 | 287.2648 | -216.2713 | -153.937 | -282.6759 | 165.4116 | 164.854 | 218.6559 | -410.5785 | 162.2835 | -255.5299 | 255.4479 | -9.3095 | 25.4813 | 31.23 | 0.53829 | 0.53227 | -30.315 | 5.2683 | 0 | -5.6502 | -27.177 | -4.5783 | 8.4854 | 52.5149 | 52.2001 | 0 | 0 | 49.2008 | 49.1491 | 49.4823 | 0 | -49.2729 | 13.3498 | 8.0592 | 0 | -8.5202 | 45.9137 | 18.2465 | -8.7342 | -45.5226 | 5.5301 | 38.7626 | 36.7771 | -36.5667 | 46.9458 | 14.2502
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 18 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
18/07/2026 | 00:30 | 0 |  | 3.1378 | -7.6005 | 4.6375 | 7.3233 |  | 5.0728 |  | 20.9123 | 8.9347 | 8.6827 | 2.22 | -22 | 0 | 1.656 | -15.4 | -1.1195 | 2.4041 | 4.7368 | 4.6202 | 8.2116 | 4.7331 | -0.4689 | 2.1659 |  | -1.2774 | -0.426 | -0.432 | 6.676 | -22.2 | -13.2 | -1.97 | 0.277 | -6.74 | -6.66 |  | -11.03 | -11.05 | 3.0698 | 3.9976 | 16.1329 | 17.8543 | -22.3158 | -11.138 | -10.6872 | 12.8139 | 12.1892 | -19.8944 | -17.7984 | 19.9411 | 16.0537 | 37.2363 | 2.3091 | -5.2 | -5.1 | -19.762 | -20.3038 | -1.4166 |  | 0.5387 | 6.1757 | 0.1043 | 0.2771 | -73.8242 | 30.6406 | 30.5795 | 51.4274 | -136.5429 |  |  |  | 16.2168 | 1.27 | 6.99 | 14.84 | 8.57 | -25.0458 | -25.0458 | 31.8405 | 30.5415 | -3.4502 | 35.5334 | 35.4205 | 1.0512 |  | 4.608 | 8.976 | -14.6 | -14.6 | -3.09 | 32.2119 | 31.9214 | 30.4877 | 38.2225 | 38.4015 | -24.4757 | -22.2501 | -19.1382 | 2.8889 | 19.67 | 8.06 | 6.2549 | 5.1788 | -7.9429 |  |  |  | -8.2552 |  | -3.1874 |  |  | -2.0007 | 0.9 | 10.28 | 4.9 | -1.15 | -3.45 | 15.8875 | 7.5504 | -16.64 | -4.66 | 25.27 | 1.29 | 6.9091 | 3.7455 | -32.598 | -32.5727 | 27.4882 | -0.0629 | -9.3066 | -8.8325 | -1.51 | -4.6133 | -15.488 | -122.4201 | 32.2043 | 7.3889 | -4.0867 | -4.0496 | 10.7951 | -23.8004 | -21.2055 | 16.4 | -23.9978 |  | 4.8363 | 0 | -13.8 | -1.7 | 2.1229 | -38.4785 | -9.1292 | -9.2825 | 10.9924 | 4.63 | -14.2547 | 2.6496 | 2.351 |  | 3.8469 | 4.5371 | 3.4973 | 12.7267 | 12.7267 | -12.7267 | 13.7715 | 13.6386 | 4.0853 | 19.0402 | 26.9108 | -17.54 | -1.3893 | 0.1916 | 0.95 | -0.86 | -26.9134 | 2.0368 | 1.939 | -0.45 |  | 5.64 | -31.2068 | -20.6876 | -2.21 | 33.0222 |  | 24.945 | -6.1485 | -6.69 | 2.2647 |  |  | -13.3647 | 73.6591 | 6.4552 | -22.9092 | 3.5467 | 2.9174 | 166.8573 | -0.9587 | -9.2238 | 8.1711 | 2.2468 | 6.5123 | 3.9789 | 1.6268 | 4.6503 | 6.0299 | 5.87 | -10.1473 | 18.4516 | 37.1284 | 104.4756 | 17.2816 | 17.6665 | -10.4627 |  | 0 | 0 |  |  | -14.3841 | -14.2039 | -1.2267 | -1.5625 | 16.09 | 16.5 | -31.1 | -30.9 | 0.0357 | -9.52 | 51.3508 | 17.5412 | 17.433 | -19.5 | -44.4 | -1.6 | -2.1 | -17.4557 | -17.6357 | -77.975 | 50.3452 | -298.7211 | -31.3462 | -28.7549 | 155.1564 | 6.2273 | 123.8606 | 84.0275 | 95.1987 | 31.9972 | 31.2981 | -18.7832 | 292.1903 | -178.3806 | 123.4219 | -102.1164 | 0.0256 | 6.838 | -8.24 | -2.121 | -2.126 | 3.68 | -2.88 | -1.448 | -3.1907 | 6.2425 | -9.2271 | 2.6 | 3.057 | 1.993 |  |  | 4.3849 | 4.0874 | 3.2943 |  | 31 | 0.9955 | -0.15 |  | -17.6588 | -0.2181 | -21.2679 | -16.2156 | -6.5505 | -21.1103 | -2.7932 | -27 | 9.2 | 69.6186 | -140.6035
18/07/2026 | 01:00 | 0 |  | 2.9466 | -7.2961 | 6.2944 | 7.2537 |  | 4.2905 |  | 22.843 | 9.8467 | 9.4435 | 2.22 | -19.8 | -2.2 |  | -13.2 | -0.4438 | 3.8549 | 4.5853 | 4.4172 | 7.9162 | 5.1935 | -0.5001 | 2.2533 |  | -1.2599 | -0.871 | -0.848 | 6.932 | -24.42 | -15.4 | -1.952 | 0.276 | -9.78 | -9.73 |  | -11.8 | -11.83 | 2.7988 | 4.0146 | 15.2199 | 17.0666 | -20.2751 | -11.8022 | -11.215 | 3.5622 | 3.6613 | -18.5851 | -16.4495 | 13.3176 | 13.3376 | 39.6574 | 6.5473 | -5.6 | -5.5 | -22.8956 | -22.4754 | -1.5888 |  | 1.6532 | 6.1227 | 0 | 0.2852 | -92.1659 | 30.9458 | 30.9763 | 67.6405 | -148.9706 |  |  |  | 14.7598 | 0.99 | 6.39 | 13.39 | 8.01 | -26.7872 | -26.5193 | 34.5786 | 33.6903 | -3.0822 | 35.7914 | 35.8649 | 1.7394 |  | 4.7913 | 8.629 | -17.1 | -17.1 | -3.3 | 30.3552 | 30.441 | 28.9314 | 41.4628 | 42.1706 | -25.6038 | -23.1165 | -21.7449 | 2.7538 | 18.44 | 7.56 | 6.0986 | 5.0812 | -7.8234 |  |  |  | -8.1233 |  | -3.4418 | -21.6 |  | -1.8457 | 0.4 | 9.58 | 4.52 | -1.53 | -3.24 | 15.221 | 7.8604 | -16.75 | -4.62 | 24.77 | 0.68 | 6.4545 | 2.8364 | -34.4561 | -34.0727 | 26.189 | -1.7931 | -10.4177 | -10.6542 | -7.9111 | -13.3136 | -16.022 | -139.076 | 32.0154 | 7.8874 | -4.8946 | -4.5935 | 15.556 | -19.5046 | -18.3807 | 21.52 | -26.1753 |  | 6.6112 | -7.02 | -13.7 | 0.1 | 2.2986 | -30.3638 | -9.3667 | -9.6024 | 10.5841 | 8.6549 | -19.7687 | 3.2167 | 2.8736 |  | 4.0295 | 4.6631 | 3.6079 | 13.564 | 13.7314 | -15.7409 | 17.067 | 17.0673 | -3.1511 | 10.7698 | 24.4938 | -18.59 | -2.0156 | 0.2007 | 1.32 | -0.31 | -24.5183 |  | 1.921 | -0.391 |  | 6.01 | -24.9631 | -15.4977 | -2.5 | 33.324 |  | 24.0085 | -5.0453 | -5.4541 | 2.1054 |  |  |  | 73.6628 | 7.1799 | -23.5633 | 5.2636 | 3.166 | 145.8094 | -1.9948 | -10.5363 | 9.4404 | 2.4958 | 6.3585 | 3.8524 | 1.7653 | 1.8301 | 3.3686 | 2.51 | -9.2518 | 14.4416 | 30.9719 | 105.4233 | 13.8432 | 14.148 | 0 |  | 0 | 0 | 31.5056 | 31.0078 | -15.4129 | -15.0857 | -1.5901 | -1.357 | 17.19 | 17.66 | -32.1 | -32.3 | -0.0687 | -9.92 | 52.6361 | 15.2275 | 15.1289 |  | -45.2 | -1.2 | -1.3 | -17.8288 |  | -88.4547 | 54.3746 | -295.5306 | -29.5679 | -28.6118 | 150.0211 | 12.8123 | 131.0267 | 84.1604 | 93.8023 | 30.4616 | 30.7304 | -22.6777 | 284.9986 | -180.3054 | 120.2609 | -97.7487 | 0.5164 | 6.966 | -8.24 | -2.152 | -2.158 | 4.08 | -3.6 | -1.0471 | -2.4582 | 5.861 | -9.1997 | 1.9 | 1.892 | 2.633 |  |  | 4.2506 | 4.0397 | 4.0879 |  | 31.5 | 0.3136 | -0.13 |  | -15.9764 | -0.3655 | -22.0823 | -15.0696 | -6.2703 | -21.7221 | -3.006 | -27 | 9.4 | 70.0592 | -135.5208
18/07/2026 | 01:30 | 0 |  | 2.9257 | -7.2498 | 6.1733 | 7.7286 |  | 3.9088 |  | 23.1329 | 9.9687 | 9.5983 | 2.22 | -19.8 |  |  | -15.4 | -0.0162 | 4.2553 | 4.3192 | 4.2781 | 7.5725 | 5.1653 | -0.624 | 2.2176 |  | -1.2145 | -0.923 | -0.91 | 6.834 | -24.42 | -13.2 | -1.711 | 0.275 | -10.03 | -10.03 |  | -12.05 | -12.06 | 2.5621 | 3.8107 | 15.3462 | 17.3924 | -20.2306 | -12.4012 | -11.7489 | 4.9751 | 5.4161 | -18.5805 | -16.0806 | 14.379 | 14.2262 | 36.745 | 4.0953 | -5.9 | -5.9 | -23.1122 | -22.7435 | -1.6252 |  | 2.4341 | 6.0473 | -0.015 | 0.3739 | -96.6216 | 29.6335 | 29.725 | 70.8819 | -153.7265 |  |  |  | 13.7019 | 1.03 | 6.27 | 12.39 | 7.54 | -25.7156 | -25.8495 | 33.7762 | 33.1474 | -3.5884 | 35.4151 | 35.169 | 2.0911 | 0 | 4.608 | 9.196 | -18.1 | -17.8 | -3.23 | 28.8957 | 29.3201 | 27.0516 | 42.6476 | 42.672 | -26.6125 | -23.5159 | -22.4302 | 2.6279 | 23.51 | 9.26 | 5.4736 | 4.3976 | -7.2568 |  |  |  | -9.1891 |  | -2.9877 |  |  | -2.4109 | 0 | 7.62 | 4.02 | -1.89 | -2.77 | 15.0815 | 7.8254 | -16.85 | -5.5 | 24.93 | -0.28 | 5.9455 | 2.7 | -34.3531 | -34.1545 | 21.682 | -4.7697 | -12.6452 | -12.6156 | 0.8496 | -5.8028 | -15.739 | -143.9582 | 41.3765 | 7.7811 | -4.8069 | -4.2973 | 15.3427 | -24.2885 | -22.8549 | 28.176 | -26.6167 |  | 6.1302 | -12.89 | -15.38 | 0.3 | 2.0952 | -38.2192 | -9.3371 | -9.5949 | 10.4406 | 4.0512 | -18.4525 | 3.2609 | 2.9892 |  | 4.4558 | 4.6137 | 3.3064 | 12.2243 | 12.0569 | -16.5782 | 15.7487 | 15.7061 | -1.9415 | 11.6474 | 24.1324 | -18.63 | -1.8215 | 0.2007 | 1.21 | 0.45 | -24.2496 |  | 1.957 | -0.42 |  | 6.62 | -25.547 | -16.6229 | -2.27 | 34.3956 |  | 23.5699 | -5.1502 | -5.6878 | 2.0465 |  |  | -13.9968 | 72.7276 | 6.5848 | -23.5409 | 2.2302 | 0.8767 | 142.4238 | -2.0692 | -10.0893 | 8.986 | 2.4605 | 6.2487 | 3.7574 | 1.8511 | 3.0588 | 4.446 | 3.77 | -10.2788 | 14.9455 | 34.1005 | 111.0103 | 14.7013 | 14.9788 | -10.2443 |  | 0 | 0 |  |  | -14.6317 | -14.4692 | 0.7236 | 0.681 | 17.03 | 17.53 | -31.2 | -31 | 0.0705 | -10 | 55.3024 | 15.8693 | 15.769 | -19.5 | -45.2 | -2 | -2.5 | -17.5173 | -17.6224 | -83.8968 | 54.231 | -297.3857 | -31.9874 | -27.5273 | 148.8669 | 13.259 | 126.1594 | 85.0839 | 93.985 | 32.5677 | 33.0211 | -19.1799 | 291.2446 | -178.9302 | 121.6715 | -100.0709 | 0.0256 | 2.54 | -7.2 | -2.127 | -2.133 | 2.88 | -3.36 | -0.9429 | -2.6932 | 5.8915 | -9.2576 | 3 | 2.256 | 2.312 |  |  | 4.1543 | 4.0969 | 4.0674 |  | 31.2 | 0.4611 | -0.19 |  | -16.796 | -0.1969 | -21.4154 | -15.4353 | -6.9151 | -20.9775 | -2.4146 | -27.3 | 9.8 | 75.406 | -140.2338
18/07/2026 | 02:00 | 0 |  | 3.0001 | -7.2222 | 6.3601 | 7.3397 |  | 3.6874 |  | 22.8279 | 9.9517 | 9.1553 |  | -22 | 0 | 1.656 | -15.4 | 0.0703 | 4.0002 | 4.2694 | 4.0493 | 7.3708 | 5.2872 | -0.4749 | 2.3348 |  | -1.1667 | -0.938 | -0.927 | 6.908 | -24.42 | -13.2 | -1.959 | 0.273 | -10.52 | -10.41 |  | -11.07 | -10.97 | 1.9349 | 3.7601 | 14.9939 | 16.5877 | -21.278 | -13.2951 | -12.7752 | 14.7819 | 17.5264 | -20.7913 | -18.5481 | 26.8676 | 25.2247 | 31.1811 | 3.7794 | -5.7 | -5.7 | -22.0834 | -20.5853 | -1.5486 |  | 1.5754 | 5.9526 | 0 | 0.201 | -88.9614 | 29.664 | 29.3283 | 71.7202 | -149.2831 |  |  |  | 12.5243 | 1.12 | 5.94 | 11.26 | 7.27 | -26.2514 | -26.3854 | 35.0846 | 34.0686 | -3.0565 | 34.32 | 34.3546 | 1.0393 |  | 4.7913 | 9.329 | -18.7 | -18.7 | -3.36 | 27.948 | 28.6388 | 26.7252 | 43.1103 | 42.6275 | -25.0801 | -24.1324 | -21.3195 | 2.4811 | 22.6 | 9.04 | 5.0049 | 3.9093 | -6.727 |  |  |  | -10.0391 |  | -2.6869 | -21.6 | -21.8 | -2.345 | -0.2 | 7.06 | 3.88 | -2.06 | -2.45 | 15.376 | 8.8955 | -16.54 | -5.71 | 24.59 | -0.72 | 6.6182 | 3.1545 | -34.794 | -34.8727 | 21.2542 | -5.6286 | -13.9604 | -13.6427 | -3.7776 | -9.5569 | -15.156 | -144.4775 | 35.0457 | 7.6592 | -4.7354 | -4.4086 | 19.2527 | -21.8796 | -20.6732 | 12.816 | -24.1681 |  | 9.7788 | 0 | -13.59 | 3.6 | 2.1406 | -33.2242 | -9.1947 | -9.4202 | 9.9148 | 8.6468 | -22.6901 | 3.2232 | 2.9513 |  | 3.8365 | 4.5754 | 2.4469 | 13.0616 | 12.8941 | -14.7362 | 16.7768 | 16.1413 | -1.6376 | 11.6229 | 23.0191 | -18.59 | -2.1236 | 0.165 | 1.51 | 0.29 | -23.5633 |  | 1.936 | -0.372 |  | 6.75 | -26.5745 | -17.1161 |  | 34.8682 |  | 23.1507 | -5.1064 | -5.3972 | 1.9714 |  |  | -14.3143 | 71.6229 | 6.3444 | -23.6501 | 1.0174 | 0.5898 | 139.062 | -2.3344 | -9.6197 | 8.9935 | 2.6408 | 6.212 | 3.7337 | 2.0242 | 0 | 2.6387 | 2.1 | -7.1248 | 18.1758 | 27.4083 | 109.7601 | 12.9514 | 13.881 | 0 |  | -10.7906 | -11.0669 |  |  | -16.4892 | -15.9648 | 1.021 | 1.0861 | 17.53 | 17.95 | -32.6 | -32.7 | -0.087 | -9.6 | 54.6246 | 12.6322 | 13.0037 | -19.9 | -44.8 | -0.4 | -0.8 | -17.8597 | -17.9001 | -90.6573 | 53.0746 | -297.0384 | -29.945 | -29.0975 | 148.0354 | 14.7266 | 132.9848 | 82.9845 | 88.6123 | 32.4929 | 32.2475 | -25.3682 | 282.001 | -180.5527 | 117.2025 | -95.3724 | 1.5711 | 2.403 | -7.76 | -2.13 | -2.136 | 3.36 | -3.12 | -1.2491 | -3.0167 | 6.154 | -9.0532 | 2.7 | 1.922 | 1.041 |  |  | 3.7907 | 3.4101 | 3.1891 |  | 31 | 0.5112 | -0.15 |  | -16.2372 | -1.0399 | -22.3088 | -14.5965 | -6.3321 | -22.2783 | -2.6869 | -27.2 | 9.6 | 73.0469 | -134.9618
18/07/2026 | 02:30 | 0 |  | 3.2486 | -7.4214 | 4.4034 | 6.2527 |  | 2.8244 |  | 20.6814 | 8.7257 | 8.4227 | 0 |  | 0 |  |  | -0.1492 | 2.3473 | 4.146 | 3.9945 | 7.2737 | 5.1878 | -0.4042 | 2.2154 |  | -1.1656 | -0.829 | -0.839 | 6.828 | -22.2 |  | -1.97 | 0.272 | -10.64 | -10.66 |  | -10.56 | -10.48 | 2.1943 | 3.8504 | 14.0622 | 15.9391 | -21.9141 | -13.2978 | -13.0281 | 22.4734 | 31.6578 | -19.6009 | -19.696 | 21.9158 | 19.953 | 31.2477 | 4.381 | -5.4 | -5.4 | -18.9255 | -19.606 | -1.443 |  | 0.8802 | 5.0494 |  | 0.1513 | -67.2017 | 25.3304 | 25.5745 | 69.1337 | -142.1194 |  |  |  | 11.4465 | 1.27 | 5.91 | 10.6 | 7.13 | -27.0551 | -27.1891 | 34.7253 | 34.0499 | -3.1213 | 35.4014 | 34.7514 | 0.5439 |  | 4.7913 | 9.331 | -18.9 | -18.6 | -3.11 | 27.5737 | 28.4309 | 26.5178 | 40.4099 | 40.7371 | -25.117 | -22.2145 | -21.9259 | 2.8571 | 23.21 | 9.29 | 5.1611 | 4.2023 | -6.974 |  |  |  | -11.2971 |  | -2.7815 |  | -19.3 | -2.3083 | -0.4 | 7.42 | 3.38 | -2.27 | -2.55 | 14.8645 | 10.7056 | -16.72 | -5.54 | 23.26 | -0.92 | 7.4727 | 3.5273 | -34.6468 | -34.2818 | 20.9831 | -5.1589 | -13.864 | -13.9374 | 0.3653 | -7.1469 | -15.624 | -141.9007 | 40.0465 | 7.4589 | -4.8126 | -4.4394 | 20.6675 | -22.3515 | -21.8131 | 14.352 | -25.1798 |  | 9.7014 | 0 | -15.5 | 2.7 | 2.1782 | -34.4193 | -9.6254 | -9.7916 | 9.9009 | 6.7846 | -22.5116 | 3.2935 | 3.0098 |  | 3.6418 | 4.2934 | 3.4139 | 13.3965 | 13.8989 | -19.4249 | 17.6898 | 17.7881 | -4.5817 | 0 | 23.5123 | -19.43 | -2.1218 | 0.1385 | 1.29 | 0.18 | -23.2768 |  | 1.945 | -0.376 |  | 6.52 | -22.5442 | -13.4739 | -2.2 | 33.3714 |  | 22.833 | -5.0376 | -5.4156 | 1.951 |  |  | -14.8183 | 71.6208 | 7.5843 | -23.4868 | 1.6391 | 1.4458 | 137.1491 | -2.3674 | -9.5159 | 9.0232 | 3.4459 | 6.3585 | 3.7812 | 2.7185 | 1.1721 | 2.8958 | 2.93 | -9.3649 | 12.4303 | 32.0499 | 110.3057 | 14.2128 | 13.5315 | 0 |  | 0 | 0 | 26.0872 | 26.118 | -15.7134 | -15.6521 | 1.0103 | 1.1985 | 18.12 | 18.56 | -31.8 | -31.6 | -0.1053 | -9.52 | 56.7145 | 11.6539 | 11.5578 | -19.9 | -45.2 | -1.1 | -1.7 |  | -17.7115 | -91.993 | 58.6775 | -296.5013 | -31.4459 | -27.9309 | 154.188 | 9.4763 | 132.424 | 86.7765 | 94.1995 | 32.0635 | 31.6062 | -23.0187 | 290.0526 | -182.1025 | 122.3831 | -101.1551 | 1.4075 | 2.33 | -7.84 | -2.142 | -2.148 | 3.84 | -3.2 | -1.3575 | -3.3677 | 6.7704 | -10.341 | 2.9 | 2.221 | 0.824 |  |  | 4.0548 | 3.9954 | 3.1116 |  | 31.7 | 1.4743 | -0.2 |  | -16.319 | -0.6433 | -22.2238 | -15.1983 | -6.3137 | -21.9 | -2.266 | -27.4 | 10.1 | 74.1092 | -132.472
18/07/2026 | 03:00 | 0 |  | 3.0994 | -7.5903 | 3.0047 | 6.4571 |  | 2.6057 |  | 17.8569 | 7.3768 | 7.1399 | 0 |  | 0 |  |  | -1.1494 | 0.4718 | 3.9834 | 3.848 | 6.8191 | 4.9591 | -0.4734 | 2.2096 |  | -1.1239 | -0.797 | -0.788 | 6.46 | -19.98 |  | -2.062 | 0.263 | -10.38 | -10.37 |  | -9.94 | -10.11 | 2.7235 | 3.3438 | 14.3317 | 15.8376 | -17.8577 | -13.2243 | -13.0435 | 12.5139 | 13.2665 | -19.2082 | -16.6475 | 22.7001 | 17.6817 | 31.1172 | 4.2292 | -5 | -5 | -17.5513 | -18.666 | -1.4044 |  | 1.3691 | 5.0727 |  | 0.1541 | -56.2761 | 24.5369 | 24.5064 | 66.5136 | -135.5535 |  |  |  | 11.4565 | 1.19 | 6.1 | 11.19 | 7.31 | -27.3231 | -27.0551 | 35.0771 | 34.4185 | -3.1012 | 34.7169 | 34.8243 | 0.9115 |  | 4.7913 | 9.361 | -19 | -18.6 | -2.96 | 27.568 | 28.0568 | 26.4176 | 39.6902 | 40.1416 | -23.125 | -22.05 | -20.2356 | 2.5291 | 22.94 | 9.08 | 5.0049 | 3.9093 | -7.0123 |  |  |  | -11.1296 |  | -2.7526 | -19.2 | -19.3 | -2.3047 | -0.7 | 7.32 | 3.24 | -2.39 | -2.67 | 14.136 | 9.8906 | -16.71 | -5.53 | 23.6 | -0.83 | 8.5455 | 4.5727 | -34.4692 | -34.4091 | 22.4348 | -4.5983 | -13.2227 | -12.5982 | -1.738 | -7.6432 | -16.075 | -136.762 | 36.1472 | 7.2204 | -5.2011 | -3.9444 | 17.1494 | -20.6547 | -19.5956 | 13.328 | -24.5132 |  | 8.933 | 0 | -15.8 | 3.4 | 2.1701 | -31.8757 | -9.259 | -9.4026 | 9.8849 | 8.0836 | -22.955 | 3.2498 | 2.8834 |  | 4.2117 | 4.0012 | 3.2445 | 14.0663 | 13.8989 | -19.2575 | 16.8093 | 17.192 | -5.9593 | 0 | 24.0885 | -19.29 | -2.0174 | 0.165 | 1.31 | 0.35 | -23.633 |  | 1.96 | -0.329 |  | 6.91 | -21.084 | -11.8701 | -2.31 | 33.9092 |  | 20.7189 | -3.9293 | -4.3246 | 1.8616 |  |  | -14.5114 | 70.7822 | 6.2377 | -21.8916 | 1.2863 | 0.3 | 136.0726 | -2.8321 | -9.7265 | 10.8787 | 3.2188 | 6.3585 | 3.7495 | 2.587 | 2.0246 | 2.979 | 5.03 | -11.8294 | 7.4918 | 33.9197 | 110.2446 | 14.4244 | 14.4041 | 0 |  | 0 | -11.5533 |  |  | -14.4359 | -14.1138 | 1.0791 | 1.0868 | 16.94 | 17.25 | -31.6 | -32.1 | 0.0357 | -9.76 | 50.2063 | 15.2444 | 15.138 |  | -44.8 | -2 | -2.5 |  |  | -92.561 | 58.8348 | -294.0754 | -29.4732 | -26.7832 | 149.419 | 13.7831 | 127.0232 | 83.8845 | 91.931 | 32.1869 | 31.3608 | -21.0846 | 287.6172 | -177.5527 | 119.9964 | -100.1882 | 0.0256 | 2.747 | -7.68 | -2.118 | -2.123 | 3.04 | -3.04 | -1.2242 | -3.1327 | 7.0329 | -10.576 | 3 | 2.616 | 2.868 |  |  | 3.2476 | 3.0777 | 3.33 |  | 31.3 | 1.5247 | -0.16 |  | -16.0587 | -1.1511 | -22.1027 | -14.2889 | -5.9477 | -21.6139 | -2.5661 | -27.9 | 10.2 | 68.8547 | -128.6625
18/07/2026 | 03:30 | 0 |  | 3.1233 | -7.5817 | 3.86 | 7.1937 |  | 0.0635 |  | 18.457 | 7.5288 | 7.1071 | 0 |  | 0 |  |  | -0.9183 | 0.0043 | 3.955 | 3.8689 | 6.9566 | 5.2687 | -0.4106 | 2.2602 |  | -1.3225 | -0.983 | -0.992 | 6.343 | -19.98 |  | -1.996 | 0.261 | -12.76 | -12.76 |  | -10.21 | -10.21 | 2.3832 | 3.434 | 13.7829 | 15.3738 | -18.2973 | -15.1007 | -14.4475 | 19.8178 | 19.9769 | -21.4765 | -18.4451 | 18.3339 | 29.3977 | 38.1473 | 3.8634 | -5.2 | -5.1 | -18.4544 | -18.3625 | -1.4195 |  | 4.5801 | 5.3045 |  | 0.1148 | -47.7615 | 22.2175 | 22.2175 | 70.0127 | -132.5315 |  |  |  | 10.4885 | 0.96 | 5.83 | 10.83 | 6.94 | -28.6626 | -28.9305 | 36.3108 | 35.2993 | -2.5734 | 36.6834 | 36.3556 | 3.7992 |  | 4.608 | 9.38 | -19.7 | -19.2 | -2.96 | 27.9284 | 28.0688 | 26.2785 | 38.8039 | 38.6645 | -22.1901 | -20.883 | -20.0626 | 2.382 | 22.79 | 9.04 | 4.5361 | 3.5187 | -6.7024 |  |  |  | -11.4489 |  | -2.6844 |  |  | -2.2803 | -0.7 | 6.82 | 3.16 | -2.42 | -2.55 | 14.8645 | 10.5531 | -16.49 | -5.9 | 23.34 | -0.73 | 8.2909 | 4.0818 | -34.3354 | -34.1636 | 22.9238 | -3.5756 | -12.4818 | -12.5609 | -8.1936 | -14.1587 | -16.311 | -138.9266 | 39.2813 | 7.7024 | -4.8192 | -4.3971 | 19.1766 | -17.5735 | -16.3053 | 5.648 | -25.7913 |  | 8.6635 | 0 | -14.11 | -0.1 | 2.2734 | -27.8188 | -8.6564 | -8.8867 | 9.3325 | 8.2835 | -23.2784 | 3.1071 | 2.9272 |  | 3.8107 | 3.987 | 3.5624 | 16.0758 | 15.7409 | -25.9557 | 19.6222 | 19.7206 | -11.7318 |  | 23.9469 | -20.87 | -1.6109 | 0.1659 | 1.06 | 1.21 | -23.0589 |  | 2.293 | -0.726 |  | 7.51 | -9.6254 | -0.0965 | -2.97 | 35.2427 |  | 19.9107 | -3.5388 | -3.8959 | 1.8209 |  |  | -14.3603 | 69.6438 | 7.6812 | -21.9174 | 1.6459 | 1.0353 | 117.4234 | -3.1471 | -9.6605 | 11.4578 | 3.5502 | 6.212 | 3.7416 | 2.9362 | 2.5746 | 4.4062 | 5.45 | -14.2252 | 5.2281 | 33.8542 | 111.4674 | 13.8883 | 15.0691 | 0 |  | 0 | -11.3058 |  |  | -14.0621 | -14.1608 | 0.8459 | 1.4216 | 17.39 | 17.8 | -31.9 | -31.9 | 0.195 | -9.6 | 53.2064 | 16.3804 | 16.1193 | -19.5 | -45.7 | -2.3 | -2.9 |  | -17.9179 | -95.3386 | 61.1259 | -292.8452 | -28.8426 | -27.5648 | 151.7869 | 8.7826 | 129.5619 | 86.0466 | 97.8861 | 30.8849 | 31.5905 | -17.2138 | 286.7393 | -179.7095 | 125.7332 | -103.3814 | -0.6555 | 2.548 | -7.44 | -2.088 | -2.09 | 3.2 | -3.12 | -0.7698 | -2.9282 | 6.8864 | -10.811 | 2.6 | 1.262 | 2.652 |  |  | 3.5961 | 3.9806 | 3.7882 |  | 31.9 | 0.885 | -0.27 |  | -15.9044 | -0.6151 | -22.1204 | -14.5522 | -6.3418 | -21.8749 | -2.5501 | -28.4 | 11.3 | 68.2085 | -124.5658
18/07/2026 | 04:00 | 0 |  | 3.3192 | -7.904 | 3.1816 | 7.2047 |  | 0.1528 |  | 18.0171 | 7.5778 | 7.0886 | 0 | -22 |  | 1.656 | -15.4 | -0.7298 | 0.0221 | 3.9395 | 3.8317 | 6.8816 | 4.712 | -0.4846 | 2.1585 |  | -1.3189 | -1.035 | -1.044 | 6.597 |  | -13.2 | -2.12 | 0.265 | -12.85 | -12.66 |  | -9.93 | -10.32 | 2.5177 | 3.4781 | 13.2341 | 14.5195 | -17.6608 | -14.7977 | -13.8681 | 14.9272 | 16.3594 | -20.1054 | -16.8977 | 14.7087 | 20.1539 | 39.906 | 3.3796 | -5.6 | -5.6 | -19.4258 | -18.5188 | -1.522 |  | 4.7947 | 5.4763 | -0.1692 | 0.2284 | -52.0646 | 23.4992 | 23.4687 | 67.8759 | -137.1709 |  |  |  | 9.3808 | 0.86 | 5.78 | 10.61 | 6.2 | -28.6626 | -28.6626 | 35.4834 | 34.7095 | -2.4737 | 35.9441 | 35.2892 | 3.8017 |  | 4.608 | 9.412 | -18.6 | -18.3 | -3.01 | 27.5519 | 27.3743 | 25.9437 | 39.5144 | 39.2216 | -23.1263 | -21.274 | -19.7118 | 2.1422 | 21.66 | 8.42 | 4.5361 | 3.5187 | -6.4899 |  |  |  | -13.3465 |  | -2.5948 |  |  | -1.7798 | -0.8 | 6.06 | 2.94 | -2.6 | -2.31 | 13.3765 | 11.4682 | -17.12 | -5.58 | 23.51 | -1.6 | 10.4 | 4.9727 | -33.5396 | -33.2727 | 21.3107 | -3.5956 | -12.8505 | -12.1599 | -10.5675 | -16.8196 | -16.148 | -136.9841 | 38.4947 | 7.6204 | -4.8812 | -4.3967 | 21.0113 | -15.1366 | -14.7973 | -5.124 | -23.5869 |  | 10.1291 | 0 | -3.64 | 0 | 2.5036 | -23.3637 | -8.2957 | -8.571 | 8.3727 | 9.3573 | -25.2776 | 3.1482 | 2.8959 |  | 4.348 | 4.4509 | 3.0755 | 15.2385 | 15.406 | -26.2906 | 18.774 | 18.9798 | -11.6464 |  | 25.4215 | -20.44 | -1.3124 | 0.1659 | 1.67 | 0.91 | -25.1856 |  | 2.285 | -0.535 |  | 7.48 | -10.0002 | 0.4456 | -2.8 | 36.0934 |  | 19.8789 | -3.5587 | -3.9274 | 1.8529 |  |  | -14.7081 | 68.6317 | 7.452 | -21.6489 | 1.3814 | 0.9544 | 118.7041 | -3.2853 | -9.2423 | 11.0817 | 3.7344 | 6.212 | 3.7337 | 3.2288 | 3.2869 | 5.6567 | 4.19 | -10.6732 | 7.0096 | 37.8242 | 113.6682 | 14.3217 | 15.472 | -11.0592 |  | 0 | 0 |  |  | -12.9382 | -12.8586 | 1.3022 | 1.3167 | 16.75 | 17.48 | -31.7 | -31.5 | -0.0174 | -9.52 | 47.3854 | 18.4101 | 17.4654 | -19.9 | -45.7 | -3.5 | -3.8 |  | -17.7022 | -91.9393 | 55.8185 | -291.6396 | -26.2324 | -25.522 | 153.7648 | 11.2207 | 123.4381 | 81.0251 | 96.2684 | 33.567 | 33.2339 | -13.6734 | 287.9518 | -175.911 | 124.9147 | -103.7729 | -1.4514 | 1.883 | -7.52 | -2.064 | -2.07 | 3.44 | -3.12 | -1.2294 | -3.1632 | 6.9169 | -10.927 | 2.5 | 3.071 | 3.244 |  |  | 4.6135 | 4.0079 | 3.5586 |  | 33 | 1.5724 | -0.26 |  | -17.5739 | 0.2949 | -21.3827 | -15.3675 | -7.3239 | -22.1816 | -1.9109 | -28.8 | 11.8 | 71.0733 | -131.5535
18/07/2026 | 04:30 | 0 |  | 3.5006 | -8.1532 | 5.1362 | 7.2315 |  | -0.437 |  | 19.0648 | 8.0788 | 6.9922 | 0 |  |  | 1.656 | -15.4 | -1.1719 | 0.7998 | 3.9741 | 3.8869 | 7.0882 | 4.4702 | -0.4165 | 2.0704 |  | -1.3764 | -0.967 | -0.925 | 6.258 | -19.98 | -13.2 | -2.179 | 0.257 | -12.63 | -12.78 |  | -10.42 | -10.5 | 2.498 | 3.4922 | 12.3481 | 13.8932 | -17.5458 | -13.4155 | -13.8455 | 11.3185 | 19.6218 | -21.2844 | -18.0719 | 18.4956 | 21.6564 | 37.4993 | 6.1817 | -5.2 | -5.2 | -20.92 | -20.9149 | -1.45 |  | 3.148 | 5.8339 | 0 | 0.1766 | -62.8986 | 23.072 | 23.0109 | 64.9474 | -139.2764 |  |  |  | 10.3987 | 0.89 | 5.96 | 10.73 | 6.39 | -27.591 | -27.457 | 33.1982 | 32.2883 | -2.9907 | 36.2185 | 35.3009 | 2.6543 |  | 4.608 | 9.409 | -19.4 | -19.2 | -2.88 | 27.0621 | 27.3909 | 25.5518 | 39.4228 | 39.8991 | -24.2388 | -21.2636 | -19.2977 | 2.2917 | 23.18 | 8.94 | 4.5361 | 3.6163 | -6.6576 |  |  |  | -13.2941 |  | -2.636 |  |  | -1.9617 | -1 | 6.98 | 2.86 | -2.65 | -2.67 | 14.136 | 11.4331 | -17.03 | -5.92 | 23.54 | -1.31 | 8.9636 | 4.0818 | -33.8092 | -33.7455 | 19.5144 | -7.1783 | -14.9843 | -14.3092 | 0.9599 | -4.7058 | -15.447 | -136.9782 | 54.7409 | 7.3114 | -4.3955 | -4.1542 | 15.7327 | -23.1735 | -20.9211 | 24.592 | -24.8649 |  | 7.7666 | -13.35 | -5.69 | 0.5 | 2.3069 | -37.3772 | -8.484 | -8.5174 | 9.2404 | 7.0489 | -20.1132 | 2.9781 | 2.7062 |  | 4.9652 | 5.1114 | 3.0742 | 14.5687 | 15.2385 | -24.6161 | 17.4783 | 17.5024 | -11.8658 |  | 23.5172 | -20.67 | -1.8233 | 0.165 | 1.3 | 1.12 | -22.7316 |  | 2.247 | -0.552 |  | 7.42 | -12.0474 | -3.3971 | -2.68 | 34.976 |  | 19.6873 | -3.7584 | -3.9936 | 1.8326 |  |  | -15.1764 | 68.4019 | 7.0913 | -21.6509 | 1.1377 | 0.0778 | 122.3195 | -3.2436 | -9.2916 | 11.4195 | 3.7869 | 6.2487 | 3.7574 | 3.2184 | 7.8357 | 9.5782 | 5.45 | -9.1931 | 16.6786 | 38.3942 | 118.383 | 19.3572 | 19.166 | -11.8391 |  | 0 | 0 | 32.2218 | 33.8473 | -12.1331 | -11.8895 | 1.7537 | 1.7885 | 16.42 | 16.87 | -30.2 | -30.4 | 0.054 | -9.76 | 51.4911 | 18.25 | 18.1285 | -19.5 | -47.3 | -4.1 | -4.7 | -17.6072 | -17.5084 | -80.5148 | 52.9137 | -292.904 | -30.7267 | -24.264 | 160.5363 | 1.1443 | 117.8603 | 86.6997 | 105.8772 | 33.878 | 31.2762 | -13.0471 | 295.9034 | -179.5972 | 138.2712 | -108.6946 | -1.4051 | 2.158 | -8.08 | -2.048 | -2.053 | 4.24 | -3.68 | -1.0225 | -2.1653 | 9.0837 | -12.5963 | 1.9 | 1.964 | 1.538 |  |  | 4.1297 | 3.4215 | 3.4522 |  | 35 | 0.7707 | -0.3 |  | -18.6863 | -0.1128 | -20.7393 | -16.2541 | -7.2976 | -20.1315 | -3.4754 | -31.3 | 15.8 | 82.2791 | -146.884
18/07/2026 | 05:00 | 0 |  | 3.7324 | -8.4535 | 3.0361 | 7.3128 |  | -0.124 |  | 18.0795 | 7.5638 | 7.336 | 0 |  |  |  | -17.6 | -1.4049 | 0.2323 | 3.9842 | 4.0665 | 7.1911 | 4.4513 | -0.5178 | 2.2962 |  | -1.3751 | -0.92 | -0.909 | 6.354 | -19.98 | -11 | -2.32 | 0.265 | -11.81 | -11.87 |  | -9.86 | -9.95 | 1.7959 | 3.5118 | 12.1845 | 13.7393 | -17.1398 | -14.1321 | -12.9975 | 16.2096 | 14.9927 | -20.9819 | -18.4312 | 21.6078 | 16.8139 | 35.7147 | 4.9697 | -5 | -4.9 | -18.4666 | -17.652 | -1.4994 |  | 3.0052 | 5.6473 | 0.3182 | 0.2835 | -58.1072 | 23.072 | 23.072 | 64.2487 | -141.7172 |  |  |  |  | 0.82 | 5.9 | 11.23 | 6.31 | -27.8589 | -28.2608 | 32.8296 | 32.54 | -3.3554 | 35.3864 | 35.2257 | 3.0273 |  | 4.608 | 10.217 | -18.9 | -18.5 | -2.9 | 27.8113 | 27.5076 | 26.0533 | 38.8377 | 39.1657 | -22.9925 | -21.1154 | -20.4245 | 2.1114 | 23.33 | 9.18 | 4.6924 | 3.714 | -6.7839 |  |  |  | -14.2095 |  | -2.725 |  |  | -2.1472 | -0.9 | 6.98 | 3 | -2.56 | -2.74 | 13.2835 | 12.1219 | -17.08 | -6.53 | 25 | -1.3 | 9.6727 | 4.4455 | -34.3643 | -33.6545 | 19.5052 | -4.6623 | -12.8817 | -12.8614 | -1.2341 | -7.5802 | -15.117 | -136.5754 | 56.5951 | 7.9398 | -4.7669 | -4.268 | 14.3909 | -21.6077 | -19.978 | 19.984 | -23.3001 |  | 10.2655 | 0 | -10.02 | -3.6 | 2.4079 | -34.6276 | -9.1415 | -9.3605 | 10.0687 | 7.7668 | -20.1934 | 2.9257 | 2.7966 |  | 3.4732 | 4.1009 | 2.8621 | 15.0711 | 15.0711 | -24.2812 | 17.6092 | 17.5596 | -11.4041 |  | 24.1959 | -20.62 | -2.3159 | 0.1641 | 2.2 | 0.28 | -23.4733 |  | 2.275 | -0.531 | 2.1227 | 6.95 | -11.9231 | -3.3655 | -2.98 | 34.0118 |  | 19.7067 | -3.7847 | -4.2913 | 1.8621 |  |  | -15.3461 | 67.9337 | 7.67 | -21.1641 | 2.0045 | 1.1761 | 128.3744 | -2.9803 | -8.8739 | 10.7467 | 3.7847 | 6.4318 | 3.9789 | 3.0219 | 9.847 | 11.2203 | 6.71 | -10.9935 | 11.4631 | 44.3016 | 120.2362 | 20.0644 | 19.7101 | -12.4151 |  | 0 | 0 |  |  | -11.1912 | -11.1891 | 0.848 | 0.8492 | 15.73 | 16.18 | -30.4 | -29.6 | 0.195 | -9.04 | 53.4843 | 16.1085 | 16.4791 | -19.1 | -46.5 | -4.1 | -4.7 |  | -17.4976 | -79.38 | 54.2538 | -294.0901 | -30.6503 | -24.8546 | 161.0987 | -0.9846 | 117.3485 | 89.2299 | 108.6446 | 35.9764 | 32.7057 | -12.5784 | 302.0427 | -181.4979 | 137.6559 | -112.3424 | -1.4051 | 6.193 | -8.8 | -1.998 | -2.002 | 4.88 | -3.44 | -2.1427 | -2.4887 | 9.1142 | -12.5689 | 2.4 | 3.338 | 2.791 |  |  | 4.3104 | 3.887 | 4.6766 |  | 35.9 | 1.0588 | -0.3 |  | -18.9249 | 0.686 | -20.6118 | -17.9451 | -7.2718 | -19.4444 | -3.6606 | -31.8 | 15.5 | 84.451 | -147.1525
18/07/2026 | 05:30 | 0 |  | 3.8569 | -8.5428 | 3.0169 | 7.4378 |  | 0.1521 |  | 18.4419 | 7.7068 | 7.2759 | 0 | -22 |  |  | -17.6 | -0.2674 | 0.2406 | 4.3084 | 4.0968 | 7.5329 | 4.2571 | -0.508 | 2.0696 |  | -1.362 | -1.037 | -1.021 | 6.072 |  | -11 | -2.344 | 0.261 | -12.36 | -12.38 |  | -10.37 | -10.42 | 1.9309 | 3.5939 | 13.9617 | 16.0194 | -16.6542 | -13.4566 | -12.8733 | 4.7359 | 4.7269 | -17.1503 | -14.7797 | 10.1971 | 10.0518 | 41.1836 | 4.4452 | -5.3 | -5.3 | -20.6967 | -20.3877 | -1.7861 |  | 5.219 | 5.9264 | 0.3848 | 0.3377 | -59.1143 | 24.9031 | 24.9336 | 65.8754 | -135.4847 |  |  |  | 11.3667 | 0.92 | 5.94 | 11.19 | 6.53 | -28.5287 | -28.7966 | 34.2208 | 33.643 | -3.4929 | 36.0689 | 35.7202 | 5.3153 |  | 4.608 | 9.572 | -18.6 | -18.2 | -3.1 | 27.3332 | 27.9215 | 26.3503 | 39.7694 | 39.8236 | -23.6876 | -21.5745 | -20.1961 | 2.056 | 23.34 | 9.24 | 5.1611 | 4.007 | -6.7772 |  |  |  | -12.4961 |  | -2.6391 |  |  | -1.8567 | -0.4 | 7.46 | 3.4 | -2.26 | -2.82 | 13.888 | 10.7944 | -16.76 | -6.31 | 24.71 | -0.92 | 7.6545 | 3.7273 | -35.141 | -35.0909 | 20.3364 | -5.6024 | -13.9599 | -13.5454 | 1.6106 | -3.2646 | -14.322 | -139.4329 | 39.5216 | 7.4072 | -5.0116 | -4.4869 | 16.1096 | -23.4691 | -22.5766 | 20.496 | -26.8892 |  | 7.857 | -11.31 | -10.24 | 1.4 | 2.3767 | -39.0342 | -9.338 | -9.5317 | 10.4207 | 7.4598 | -16.5475 | 3.071 | 2.8178 |  | 4.3561 | 5.233 | 4.1019 | 16.2433 | 16.5782 | -27.7978 | 19.1577 | 19.033 | -12.5473 |  | 24.6744 | -20.54 | -2.5173 | 0.2007 | 1.32 | -0.36 | -24.8796 |  | 2.366 | -0.408 |  | 6.96 | -10.4521 | -0.9594 |  | 34.4851 |  | 19.7854 | -3.8092 | -4.1487 | 1.8422 |  |  | -15.4636 | 67.8817 | 6.7516 | -20.9497 | 2.5387 | 1.0913 | 124.0163 | -3.1025 | -8.8256 | 10.9211 | 3.4012 | 6.6808 | 4.1065 | 2.8411 | 2.7765 | 3.501 | 4.19 | -7.4712 | 18.4395 | 32.5995 | 108.0857 | 14.1405 | 15.931 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -14.2511 | -14.1619 | -3.7012 | -3.6489 | 16.33 | 16.99 | -30.8 | -31.1 | 0.0357 | -8.8 | 52.2255 | 17.0497 | 16.9538 | -19.1 | -45.7 | -1.5 | -2 | -17.8443 | -17.7442 | -83.0828 | 53.2452 | -298.2488 | -29.3106 | -27.354 | 149.2776 | 7.7179 | 125.7789 | 84.1125 | 88.5621 | 34.1798 | 30.0815 | -21.3059 | 284.3229 | -177.1289 | 121.3699 | -101.3717 | 0.2112 | 7.617 | -9.92 | -1.991 | -1.996 | 5.84 | -3.6 | -3.1277 | -2.6047 | 6.8284 | -10.8385 | 3.4 | 2.405 | 3.692 |  |  | 3.6901 | 4.0879 | 3.8234 |  | 32.2 | 0.8112 | -0.22 |  | -16.5459 | -0.2602 | -22.8005 | -15.0147 | -6.8684 | -22.5372 | 0 | -28.1 | 10.4 | 75.046 | -134.6258
18/07/2026 | 06:00 | 0 |  | 3.9627 | -8.6321 | 2.5341 | 7.2068 |  | 0.2835 |  | 17.2324 | 6.9688 | 6.4726 | -2.22 | -22 |  | 1.656 | -17.6 | 0.6988 | -0.9241 | 4.255 | 4.2057 | 7.4949 | 4.4424 | -0.5286 | 2.0586 |  | -1.2695 | -0.992 | -0.882 | 6.404 | -19.98 | -13.2 | -2.305 | 0.27 | -11.75 | -11.93 |  | -9.29 | -9.88 | 0.3035 | 4.1402 | 14.3363 | 16.2261 | -17.6274 | -13.5278 | -13.3053 | 17.6278 | 12.779 | -18.0076 | -16.0719 | 10.2619 | 14.6805 | 37.8995 | 3.5224 | -5 | -5.1 | -17.3232 | -17.9507 | -1.4746 |  | 4.569 | 6.058 | 0.3134 | 0.3428 | -41.3526 | 22.9499 | 23.072 | 70.2953 | -125.5111 |  |  |  | 8.792 | 6.54 | 4.05 | -10.32 | 5.94 | -28.3947 | -28.2608 | 35.1146 | 34.8243 | -4.4157 | 28.6808 | 28.4956 | 4.1445 |  | 4.608 | 9.692 | -18.1 | -17.7 | -2.95 | 31.563 | 32.0569 | 30.0038 | 36.8522 | 36.7544 | -22.1337 | -19.801 | -18.2144 | 2.0258 | 24.14 | 9.48 | 5.1611 | 4.2023 | -6.7669 |  |  |  | -10.7828 |  | -2.5307 |  |  | -2.1362 | -0.2 | 7.92 | 3.8 | -1.99 | -2.77 | 12.896 | 10.3356 | -16.98 | -6.27 | 26.08 | -0.9 | 8 | 3.7818 | -35.7705 | -35.0273 | 22.075 | -3.5134 | -12.5329 | -12.3042 | -8.903 | -17.1034 | -15.213 | -139.2784 | 38.4257 | 8.1864 | -5.0135 | -4.5182 | 17.1002 | -14.9563 | -14.1436 | -0.516 | -25.344 |  | 9.2922 | 0 | -14.59 | 0 | 2.9527 | -26.2825 | -9.2226 | -9.3544 | 11.1249 | 10.0467 | -21.2737 | 2.9229 | 2.6207 |  | 4.4622 | 4.7576 | 3.666 | 15.406 | 14.2338 | -27.1279 | 19.5412 | 19.5571 | -11.249 |  | 26.6325 | -19.81 | -2.2115 | 0.1943 | 1.91 | -1.28 | -26.3495 |  | 2.335 | -0.414 |  | 5.86 | -12.5287 | -1.6736 | -3.12 | 33.2402 |  | 19.8072 | -3.6506 | -4.1773 | 1.9195 |  |  |  | 66.9964 | 6.078 | -20.4654 | 2.3976 | 1.6965 | 127.6266 | -3.1134 | -9.0348 | 10.9004 | 3.1196 | 6.6295 | 4.1381 | 2.4747 | 1.4793 | 4.247 | 3.77 | -8.8843 | 15.4978 | 34.8563 | 110.5198 | 15.2883 | 16.1342 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -13.6136 | -13.4379 | -4.4553 | -4.1589 | 16.53 | 16.99 | -33.3 | -34 | 0.2115 | -8.8 | 50.1128 | 18.0268 | 17.9296 | -18.7 | -46.5 | -2 | -2.5 | -17.8768 | -17.9008 | -89.3645 | 55.3576 | -293.7211 | -28.6487 | -26.7462 | 149.5547 | 11.346 | 122.9908 | 82.8777 | 94.9732 | 32.944 | 32.9174 | -19.1343 | 283.4925 | -174.6505 | 122.2381 | -101.5225 | -0.5139 | 8.108 | -10.08 | -2.026 | -2.03 | 6.48 | -3.44 | -2.9064 | -2.2538 | 6.3004 | -10.4875 | 2.2 | -0.195 | 1.787 |  |  | 3.9901 | 4.0744 | 3.4208 |  | 33.4 | 0.5379 | -0.15 |  | -15.7342 | -0.6189 | -22.6698 | -14.164 | -6.8254 | -22.3882 | -2.1408 | -28.9 | 12 | 73.1421 | -130.0065
18/07/2026 | 06:30 | 0 |  | 4.1311 | -8.7427 | 3.1891 | 6.9167 |  | 1.147 |  | 18.6598 | 7.9598 | 7.3336 | 0 | -24.2 |  | 2.484 | -17.6 | 1.3098 | 1.8579 | 4.815 | 4.7652 | 8.4568 | 4.5036 | -0.4357 | 2.1364 |  | -1.2261 | -1.225 | -1.191 | 6.007 | -19.98 | -8.8 | -2 | 0.258 | -13.52 | -13.39 |  | -10.46 | -10.5 | -0.2908 | 3.5112 | 16.1603 | 18.1826 | -14.5817 | -9.7678 | -9.7882 | 17.5902 | 16.567 | -16.3393 | -13.2647 | 23.1974 | 23.5249 | 90.0736 | 5.7639 | -5.3 | -5.3 | -24.3793 | -23.8439 | -1.8029 |  | 9.0033 | 6.5252 | 0.4684 | 0.4147 | -85.3908 | 27.1309 | 27.1004 | 81.3273 | -140.1962 |  |  |  | 9.7001 | 5.92 | 3.92 | -9.71 | 4.84 | -28.6626 | -28.7966 | 33.4967 | 32.9145 | -4.5746 | 32.0206 | 31.5424 | 9.066 |  | 4.608 | 7.991 | -18.8 | -18.3 | -2.89 | 33.1087 | 32.6048 | 31.2181 | 40.0481 | 40.4127 | -23.9049 | -21.2662 | -20.1358 | 2.0931 | 24.56 | 9.55 | 5.9424 | 4.7882 | -7.249 |  |  |  | -8.9502 |  | -2.7539 | -21.5 | -21.7 | -2.3071 | 0.7 | 8.76 | 4.86 | -1.19 | -3.06 | 12.431 | 8.0205 | -16.61 | -6.05 | 25.35 | -0.28 | 5.5455 | 2.6364 | -36.17 | -35.6545 | 22.5562 | -3.0011 | -11.9799 | -11.8189 | -8.7992 | -15.4155 | -14.306 | -151.0153 | 33.7692 | 8.432 | -5.9416 | -5.436 | 15.8253 | -16.9194 | -16.155 | 7.696 | -26.7663 |  | 7.2535 | 0 | -15.68 | 0 | 3.2545 | -30.6251 | -8.7946 | -9.1371 | 10.077 | 8.1143 | -18.3099 | 3.2222 | 2.9088 |  | 4.7363 | 4.899 | 3.7571 | 16.5782 | 16.7456 | -28.1327 | 21.9659 | 21.6364 | -16.6461 | 0 | 22.1207 | -17.18 | -1.9112 | 0.1943 | 1.41 | 0.6 | -22.0381 |  | 2.335 | -0.297 |  | 3.61 | 2.005 | 9.9506 | -2.96 | 22.655 |  | 22.3675 | -5.2216 | -5.7436 | 1.8896 |  |  | -12.959 | 70.4658 | 4.9533 | -23.2084 | 1.577 | 0.442 | 109.0592 | -2.6422 | -8.4096 | 8.5385 | 3.1015 | 6.6808 | 4.2172 | 2.4867 | 0 | 0 | 2.93 | -8.6285 | 16.1252 | 30.5622 | 109.5426 | 13.1771 | 13.3856 | 0 |  | 0 | -10.905 | 25.6923 | 26.8635 | -13.5354 | -13.4261 | -4.0468 | -3.5672 | 18.13 | 18.61 | -33.1 | -33.1 | -0.087 | -10.32 | 42.9894 | 20.7403 | 20.6466 | -18.2 | -46.9 | -2.9 | -3.4 | -17.6888 | -17.6773 | -93.1952 | 55.5935 | -294.6507 | -26.9288 | -27.7306 | 145.8288 | 17.663 | 124.6658 | 77.8283 | 86.1088 | 31.9248 | 30.4393 | -17.2146 | 280.4922 | -172.0592 | 120.1898 | -96.282 | -1.0291 |  | -10.64 | -2.043 | -2.051 | 6.48 | -3.28 | -3.083 | -2.4582 | 6.096 | -10.341 | 2.8 | 0.996 | -0.301 |  |  | 3.9265 | 3.3484 | 3.6076 |  | 33.1 | 0.7423 | -0.01 |  | -14.5135 | -1.5411 | -22.8459 | -12.9152 | -5.744 | -22.8945 | -2.621 | -29 | 11.5 | 72.2722 | -130.7828
18/07/2026 | 07:00 | 0 |  | 4.017 | -8.4308 | 4.0223 | 6.3149 |  | 1.6683 |  | 18.9692 | 8.0438 | 7.5919 | 0 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 1.5769 | 2.4251 | 4.369 | 4.2796 | 7.6065 | 3.5134 | -0.5496 | 2.1668 |  | -1.1879 | -1.231 | -1.202 | 3.56 | -19.98 | -11 | -1.475 | 0.32 | -13.57 | -13.67 |  | -10.33 | -10.39 | -0.3605 | 3.4957 | 14.6114 | 16.5847 | -14.303 | -10.9014 | -10.4368 | 18.6988 | 15.5256 | -19.7862 | -17.7579 | 21.1335 | 20.2748 | 93.164 | 6.3253 | -5.1 | -5.2 | -22.7472 | -22.9779 | -1.6601 |  | 8.0018 | 7.0954 | 0.4646 | 0.4145 | -96.5605 | 28.6264 | 28.6569 | 81.9432 | -146.1571 |  |  |  | 6.4468 | 5.34 | 3.12 | -11.16 | 3.36 | -28.9305 | -28.9305 | 33.5005 | 33.2256 | -4.8991 | 31.7744 | 31.4171 | 7.8051 |  | 4.7913 | 9.204 | -19.6 | -19 | -2.87 | 31.476 | 31.769 | 29.8192 | 40.9393 | 41.4652 | -23.3525 | -22.2426 | -18.2563 | 2.004 | 24.65 | 9.28 | 5.7861 | 4.7882 | -6.6087 |  |  |  | -10.5527 |  | -2.5818 |  |  | -2.2009 | 1.3 | 8.48 | 5.72 | -0.66 | -3.2 | 11.3925 | 8.9905 | -16.21 | -5.97 | 25.76 | -1.12 | 6.1636 | 3.1545 | -36.876 | -36.3909 | 19.5951 | -5.5916 | -13.402 | -13.1987 | -4.9559 | -11.0636 | -13.122 | -151.4892 | 18.363 | 9.2464 | -6.7269 | -6.1055 | 17.2646 | -20.8571 | -18.811 | -7.684 | -24.5573 |  | 9.0159 | 0 | -6.11 | 2.2 | 3.2848 | -35.4538 | -7.9854 | -8.3025 | 9.215 | 10.409 | -20.0418 | 3.3863 | 3.151 |  | 4.0987 | 4.846 | 3.1167 | 16.7456 | 17.0805 | -29.6398 | 21.6631 | 21.9301 | -16.2679 | 0 | 23.0973 | -17.01 | -1.9112 | 0.1485 | 1.14 | -0.41 | -22.5656 |  | 2.276 | -0.64 |  | 2.42 | 1.378 | 9.7614 | -3.37 | 21.6029 |  | 22.5495 | -4.808 | -5.2349 | 1.8576 |  |  | -12.1269 | 68.2219 | 5.3099 |  | 1.5595 | 0.327 | 107.2822 | -2.5896 | -9.2435 | 9.0351 | 2.1627 | 6.7907 | 4.2963 | 1.4908 | -2.662 | 0 | -0.84 | -4.6597 | 27.2518 | 18.8829 | 97.6095 | 10.6393 | 11.2507 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -17.7368 | -17.6021 | -2.2034 | -2.3443 | 19.85 | 20.21 | -29.5 | -29.5 | 0.0357 | -9.52 | 43.2538 | 17.0915 | 17.3189 |  | -44.3 | 0.2 | 0 |  | -17.8888 | -90.4204 | 54.2403 | -295.8282 | -30.635 | -27.4686 | 132.0974 | 33.9676 | 137.9167 | 73.1518 | 70.4819 | 30.0748 | 23.1136 | -32.349 | 260.8098 | -175.0722 | 101.6595 | -80.7312 | 1.2903 |  | -10.56 | -2.048 | -2.053 | 6.96 | -3.84 | -3.2374 | -1.9028 | 7.7073 | -13.1823 | 4.7 | 6.879 | 7.008 |  |  | 3.5592 | 3.1553 | 3.3798 |  | 34 | 0.8772 | 0.19 |  | -13.3398 | -1.4043 | -23.7969 | -12.6559 | -6.245 | -23.1784 | -2.1596 | -29.2 | 14.8 | 66.833 | -132.3508
18/07/2026 | 07:30 | 0 |  | 4.3257 | -9.0182 | 2.7696 | 8.8385 |  | 1.5053 |  | 20.5097 | 8.8757 | 8.3949 | 0 | -24.2 | 0 | 4.14 | -17.6 | 0.0253 | 2.02 | 5.4035 | 5.3091 | 9.0288 | 3.1121 | -0.6167 | 1.9584 |  | -1.1677 | -1.266 | -1.252 | 3.603 | -19.98 | -8.8 | -1.074 | 0.324 | -13.36 | -13.39 |  | -11.07 | -11.15 | 0.3171 | 3.2597 | 15.7667 | 17.6527 | -12.2827 | -9.3047 | -8.7473 | 2.7193 | 2.7813 | -16.9821 | -14.627 | 13.3949 | 13.3911 | 100.365 | 5.9228 | -5.8 | -5.8 | -25.8774 | -25.5417 | -1.9861 |  | 9.8958 | 7.6285 | 1.1328 | 0.8411 | -104.831 | 37.4767 | 37.5378 | 77.8782 | -135.6686 |  |  |  | 11.5863 | 7.49 | 4.19 | -12.38 | 5.25 | -27.8589 | -27.9928 | 35.2654 | 35.2461 | -6.5616 | 25.3384 | 25.445 | 9.6132 | 0 | 4.608 | 9.247 | -15.9 | -16 | -3.2 | 33.3864 | 33.1849 | 31.3042 | 42.5698 | 42.7523 | -24.2118 | -25.3215 | -19.2579 | 2.1443 | 27.56 | 11.36 | 6.7236 | 5.7648 | -7.5222 |  |  |  | -10.43 |  | -3.1207 | -23.8 | -24 | -1.6321 | 3.4 | 10.48 | 7.68 | 0.85 | -3.45 | 12.1675 | 8.253 | -15.79 | -6.11 | 25.57 | 1.34 | 5.7636 | 2.8091 | -37.3503 | -36.7455 | 25.201 | -1.4768 | -10.0834 | -9.3288 | -3.0661 | -9.6834 | -13.139 | -148.076 | -29.032 | 9.559 | -7.1022 | -6.7132 | 13.3433 | -22.0928 | -20.1804 | 10.768 | -23.8404 |  | 6.4415 | 0 | -14.81 | 1.6 | 3.5498 | -37.7203 | -8.9986 | -9.3664 | 9.7746 | 6.7472 | -14.5078 | 3.9092 | 3.6128 |  | 3.5959 | 3.8763 | 2.8384 | 15.0711 | 15.2385 | -26.9605 | 20.9531 | 20.8574 | -15.7595 |  | 23.2779 | -16.77 | -1.4186 | 0.165 | 1.31 | 0.19 | -23.3893 |  | 2.23 | -0.49 |  | 3.54 | 0.1367 | 8.9666 | -3.25 | 22.9716 |  | 22.8331 | -5.0496 | -5.5792 | 2.0597 |  |  |  | 71.6325 | 5.7129 | -22.6399 | 0.2933 | 0.4406 | 108.9398 | -1.3372 | -9.2898 | 8.2148 | 2.6672 | 7.2375 | 4.7947 | 2.0247 | -14.8029 | -13.4869 | -6.29 | 0 | 38.5561 | 0 | 71.7514 | 0 | 0 |  |  | -11.2334 | -12.5129 | 9.595 | 11.8664 | -19.4784 | -19.3565 | -5.2987 | -5.2572 | 24.83 | 24.97 | -28.3 | -28.3 | 0.0357 | -6.56 | 46.3013 | 19.769 | 19.6722 | -17.8 | -41.8 | 1.7 | 1.2 | -18.2525 | -18.1083 | -108.0028 | 47.4332 | -295.7572 | -27.8697 | -30.3127 | 99.3331 | 69.1558 | 146.2934 | 44.5312 | 28.5194 | 22.6465 | 22.4357 | -36.1957 | 215.4311 | -160.3472 | 62.5391 | -52.7257 | 0.0012 | 2.855 | -10.32 | -2.116 | -2.123 | 7.28 | -4.72 | -3.0446 | -1.4054 | 6.038 | -13.1548 | 5.2 | 7.55 | 7.048 |  |  | 4.0498 | 2.8168 | 3.1299 |  | 31.9 | 0.0044 | 0.25 |  | -9.6532 | -3.093 | -26.5974 | -7.9208 | -4.3945 | -27.0323 | 0 | -27.6 | 13.2 | 47.8094 | -120.3202
18/07/2026 | 08:00 | 0 |  | 4.2286 | -8.6751 | 2.6703 | 8.8586 |  | 3.065 |  | 18.4938 | 8.0568 | 7.5849 | -2.22 | -24.2 | 2.2 | 4.14 |  | 0.1239 | 0.8577 | 6.6531 | 6.6852 | 11.372 | 4.029 | -0.6001 | 2.0261 |  | -1.1842 | -1.118 | -1.1 | 3.865 | -17.76 | -8.8 | -1.108 | 0.337 | -12.8 | -12.81 |  | -11.13 | -11.11 | 2.1387 | 3.062 | 17.401 | 19.3658 | -12.0385 | -9.4294 | -8.8327 | 2.5986 | 2.6363 | -16.2971 | -13.5559 | 11.482 | 11.422 | 106.4846 | 3.8278 | -5.6 | -5.6 | -24.8572 | -24.5229 | -1.9844 |  | 11.6581 | 7.6755 | 1.168 | 0.8373 | -86.1232 | 39.7351 | 39.7961 | 66.3042 | -109.5292 |  |  |  | 15.6679 | 8.45 | 5.33 | -10.1 | 7.18 | -29.4664 | -29.7343 | 35.1637 | 35.2393 | -8.1574 | 25.7145 | 25.665 | 10.926 |  | 4.2153 | 8.954 | -13.7 | -14 | -3.3 | 36.1561 | 36.6135 | 34.3987 | 40.0534 | 40.1729 | -22.7272 | -26.8612 | -17.6588 | 2.2164 | 25.23 | 10.88 | 7.9736 | 6.839 | -8.0332 |  |  |  | -7.8712 |  | -3.3091 | -26.2 | -26.4 | -0.6665 | 5.2 | 13.88 | 9.82 | 2.37 | -4.42 | 13.3455 | 6.6129 | -13.53 | -6.26 | 24.6 | 3.32 | 5.1091 | 2.1818 | -37.2731 | -36.9182 | 32.0885 | 4.5764 | -5.3143 | -5.2828 | -11.2637 | -8.9684 | -13.303 | -130.2815 | -57.1242 | 7.7358 | -4.7414 | -3.6771 | 0 | -16.6145 | -16.1569 | -3.588 | -20.3716 |  | 14.9602 | 0 | -6.91 | 1.3 | 3.9827 | -28.2175 | -7.8915 | -7.8329 | 9.7611 | -10.2201 | 0 | 2.9989 | 2.6318 |  | 3.6549 | 4.5415 | 3.6019 | 16.9131 | 16.5782 | -23.4439 | 21.2908 | 21.2716 | -14.1018 |  | 22.1061 | -17.14 | -1.0085 | 0.1385 | 0.58 | 1.51 | -21.0493 |  | 2.278 | -0.397 |  | 4.54 | 0.7201 | 9.6654 | -3.21 | 24.2923 |  | 23.8433 | -5.4216 | -5.9399 | 2.1676 |  |  | -11.9904 | 76.0479 | 5.3409 | -22.2334 | 1.2535 | 0.0974 | 113.7227 | -0.4319 | -9.6566 | 7.5725 | 2.0724 | 7.4938 | 5.0636 | 1.2916 | -20.1917 | -18.9653 | -5.45 | -4.0185 | 28.1779 | -5.88 | 60.7986 | -9.7376 | -8.4033 |  | 0 | -11.1436 | -10.6512 |  |  | -18.5127 | -18.4437 | -8.9863 | -9.0786 | 29.77 | 29.35 | -27.2 | -27.6 | 0.0357 | -2.64 | 43.2778 | 16.515 | 16.5872 | -17.4 | -40.1 | 0.9 | 0.4 |  |  | -127.8257 | 50.479 | -289.0013 | -23.46 | -30.7204 | 78.8837 | 91.103 | 143.8162 | 27.1531 | 4.1853 | 24.0247 | 21.0595 | -31.3462 | 186.4165 | -147.4553 | 45.6651 | -35.6057 | -2.367 | 2.227 | -10.32 | -2.107 | -2.114 | 7.44 | -5.04 | -2.7464 | -0.4685 | 4.2191 | -12.5963 | 5.4 | 7.701 | 8.016 |  |  | 3.8486 | 3.8555 | 3.9575 |  | 31.4 | -0.4615 | 0.38 |  | -8.032 | -3.4289 | -27.5896 | -6.4906 | -3.7576 | -28.1793 | 0 | -27 | 12.5 | 23.5023 | -100.5552
18/07/2026 | 08:30 | 0 |  | 4.3953 | -9.1159 | 1.3847 | 9.365 |  | 3.9798 |  | 16.0757 | 7.6478 | 7.2042 | -2.22 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | -0.2721 | -0.1453 | 8.276 | 8.3237 | 14.1163 | 5.4168 | -0.5639 | 2.1676 |  | -1.3458 | -0.972 | -0.956 | 4.298 | -17.76 | -4.4 | -1.154 | 0.345 | -12.5 | -12.5 |  | -10.4 | -10.45 | 3.1937 | 3.2472 | 21.0556 | 22.9802 | -17.4311 | -9.181 | -8.9211 | 2.7827 | 2.788 | -16.8079 | -14.0537 | 9.5645 | 9.9291 | 111.4741 | 0.8156 | -4.8 | -4.8 | -23.4179 | -23.2634 | -1.833 |  | 14.5133 | 9.2261 | 2.9605 | 2.0546 | -69.6127 | 43.4889 | 43.5499 | 40.0616 | -89.9199 |  |  |  | 22.0049 | 9.83 | 7.13 | -6.63 | 10.66 | -30.0022 | -30.4041 | 36.0048 | 35.7733 | -7.5401 | 24.9306 | 24.5213 | 13.6374 |  | 4.032 | 9.043 | -7.3 | -7.9 | -3.72 | 41.4553 | 41.5353 | 39.494 | 33.9623 | 34.4443 | -22.5601 | -25.5921 | -15.3247 | 2.3162 | 29.03 | 12.78 | 9.0674 | 7.8156 | -9.3219 |  |  |  | -7.6383 |  | -3.8988 | -31.1 | -29.1 | -0.1147 | 7.4 | 15.24 | 12.02 | 4.02 | -4.7 | 16.1975 | 5.264 | -12.11 | -6.35 | 25.73 | 7.04 | 4.4182 | 1.6 | -36.9792 | -37.5636 | 39.481 | 8.5048 | -1.667 | -0.8213 | -7.7539 | -8.7512 | -13.191 | -104.2233 | -54.4908 | 7.904 | -5.373 | -4.0547 |  | -18.4284 | -17.9809 | -1.028 | -17.5863 |  | 17.0245 | 0 | -4.28 | 2.7 | 4.3788 | -32.0522 | -8.9839 | -8.8258 | 10.3214 | -10.2501 |  | 2.8544 | 2.6467 |  | 3.0684 | 2.6208 | 2.4801 | 17.5829 | 16.9131 | -24.7835 | 21.6773 | 21.1105 | -15.0502 | 0 | 21.8863 | -18.06 | -1.014 | 0.2181 | 0.71 | 2.01 | -22.2971 | 2.4242 | 2.055 | -0.254 |  | 4.93 | 5.105 | 12.7749 | -2.33 | 24.5714 |  | 30.888 | -9.1322 | -9.9272 | 2.3618 |  |  | -11.8276 | 84.3678 | 5.5344 | -26.1353 | 1.6957 | 0.8128 | 119.7904 | -3.182 | -9.1174 | -6.1621 | 1.7165 | 8.11 | 5.6807 | 1.0264 | -21.2687 | -19.0775 | -4.61 | 0 | 33.9377 | 7.0744 | 60.5565 | -7.9032 | -7.5103 |  | 0 | -12.7595 | -12.8318 | -2.2606 | -2.9724 | -18.2986 | -18.0165 | -11.8535 | -11.7651 | 27.53 | 27.65 | -25.5 | -25.4 | -0.2444 | 0 | 33.8395 | 18.2137 | 18.1107 | -16.5 | -38.8 | 0.9 | 0.3 |  |  | -117.6301 | 43.4943 | -303.7671 | 0.4773 | -28.8682 | 51.8876 | 114.6298 | 124.3819 | 41.4706 | -24.3214 | 23.8315 | 25.8768 | -12.4574 | 204.4759 | -161.2146 | 48.1572 | -39.4196 | -2.0838 | 1.979 | -9.2 | -2.164 | -2.18 | 6.48 | -5.76 | -1.791 | 0.1175 | 4.5731 | -12.8008 | 4.1 | 9.535 | 7.655 |  |  | 3.8803 | 3.4095 | 3.2013 |  | 30 | 0.3734 | 0.47 |  | -7.1306 | -3.3253 | -28.4332 | -6.7821 | -3.9372 | -28.9604 | 0 | -25.3 | 11.3 | 25.58 | -99.9704
18/07/2026 | 09:00 | 0 |  | 4.7632 | -9.8049 | 7.6339 | 10.7782 |  | 5.1355 |  | 22.1953 | 9.6347 | 9.1072 | -6.66 | -33 | 8.8 | 7.452 | -24.2 | 0.981 | -2.3934 | 8.4218 | 8.3623 | 14.5848 | 4.9149 | -0.3924 | 2.1383 |  | -1.2415 | -0.578 | -0.546 | 4.197 | -13.32 | -2.2 | -0.596 | 0.338 | -10.15 | -10.12 |  | -12.63 | -12.55 | 5.2001 | 3.5781 | 18.0469 | 22.1025 | -14.8596 | -12.034 | -11.6225 | 3.2051 | 3.5045 | -25.3471 | -22.8421 | 11.6948 | 11.4608 | 130.5434 | 4.7744 | -5.9 | -5.8 | -21.0914 | -20.7181 | -2.3146 |  | 25.5383 | 10.3038 | 3.8268 | 2.6315 | -61.2506 | 45.5641 | 45.1063 | 31.4353 | -78.7478 |  |  |  | 25.5277 | 10.07 | 7.72 | -4.65 | 12.36 | -28.9305 | -28.7966 | 37.033 | 36.5219 | -3.0187 | 20.2268 | 19.9107 | 24.9949 |  | 3.8356 | 9 | 3.8 | 1.9 | -3.94 | 45.7359 | 45.5939 | 43.561 | 37.2092 | 38.2675 | -28.273 | -24.558 | -21.3887 | 2.6237 | 27.45 | 12.39 | 10.3174 | 9.0851 | -10.3723 |  |  |  | -6.5767 |  | -4.653 | -29.5 | -29.4 | 0.2692 | 8.8 | 14.64 | 13.62 | 5.07 | -3.85 | 17.701 | 5.6003 | -12.19 | -6.39 | 25.08 | 8.52 | 2.8909 | 1.4636 | -36.0575 | -36.3364 | 44.0725 | 12.575 | 1.6544 | 2.1171 | -12.513 | -8.6883 | -15 | -91.6932 | -67.7753 | 8.1706 | -5.2819 | -4.5017 |  | -16.0715 | -15.2632 | 4.624 | -21.1886 |  | 13.2472 | -12.85 | -4.01 | 0 | 4.773 | -29.2163 | -8.922 | -8.8983 | 9.0753 | -10.4025 |  | 3.4742 | 3.1942 |  | 3.1023 | 4.1343 | 2.7838 | 15.9083 | 16.2433 | -23.7788 | 21.0151 | 21.3141 | -12.4057 |  | 19.6988 | -21.52 | -1.9112 | 0.1476 | 1.79 | 2.03 | -20.3696 |  | 1.834 | -0.312 | 6.6977 | 22.14 | 3.8554 | 11.7931 | -1.07 | 22.5424 |  | 31.2502 | -9.5034 | -10.1676 | 2.4765 |  |  | -13.6946 | 85.5497 | 6.7551 | -25.279 | 1.7838 | 1.1719 | 122.8993 | -2.3404 | -8.7819 | -6.7268 | 1.3076 | 8.4542 | 6.0287 | 0.3706 | -2.5726 | 0 | -5.87 | 0 | 33.4558 | 0 | 51.9873 | -28.9526 | 24.6147 |  | 5.4025 | -11.7905 | -14.2499 |  |  | -18.9086 | -18.8568 | -14.1619 | -13.9765 | 24.69 | 25.04 | -26.2 | -26.2 | -0.5081 | 2.16 | 29.2878 | 19.32 | 18.6054 | -16 | -38.9 | 1.7 | 1.2 | -18.043 |  | -130.5562 | 36.2428 | -293.8661 | 0 | -30.0276 | 0 | 0 | 130.589 | 36.5609 | 0 | 26.7597 | 25.9494 | -20.8487 | 191.8726 | -154.6945 | 40.3146 | -33.5996 | -1.2415 | 2.264 | -8.64 | -2.177 | -2.18 | 5.92 | -5.76 | -0.5455 | 0.0595 | 7.0909 | -13.4752 | 1.9 | 7.875 | 7.772 |  |  | 4.1288 | 2.8928 | 3.2071 |  | 29.8 | 0.9537 | 0.62 | 0 | -6.7998 | -3.2181 | -29.1387 | -6.8781 | -4.0113 | -29.3872 | 1.6976 | -24.6 | 11 | 18.5537 | -94.4146
18/07/2026 | 09:30 | 0 |  | 4.9437 | -10.119 | 7.4048 | 10.8895 |  | 5.5995 |  | 22.1491 | 9.6677 | 9.2272 | -8.88 |  | 8.8 | 6.624 |  | 2.6999 | -2.7747 | 8.3337 | 8.2284 | 14.0888 | 5.0552 | -0.2715 | 2.1435 |  | -1.1522 | -0.598 | -0.577 | 4.522 | -11.1 | 2.2 | -0.509 | 0.347 | -10.02 | -10.02 |  | -12.69 | -12.79 | 5.2694 | 3.4861 | 17.7963 | 21.8699 | -15.4173 | -11.7738 | -11.3289 | 3.9784 | 3.7784 | -26.1833 | -23.5068 | 12.2234 | 11.9789 | 133.5771 | 4.7472 | -5.5 | -5.5 | -20.8302 | -20.5322 | -2.3261 |  | 26.2182 | 10.5982 | 3.9465 | 2.6701 | -58.8702 | 46.3271 | 46.1135 | 32.4065 | -70.6234 |  |  |  | 28.6513 | 10.76 | 8.01 | -3.48 | 13.82 | -27.0551 | -27.1891 | 39.7285 | 39.5591 | -4.4646 | 15.0877 | 15.332 | 25.6128 |  | 4.4116 | 9.056 | 6.9 | 5.1 | -3.9 | 47.4065 | 47.252 | 44.7967 | 35.5014 | 35.8496 | -28.1948 | -24.112 | -20.5623 | 2.9689 | 29.03 | 13.39 | 11.0986 | 10.0616 | -10.9318 |  |  |  | -4.4057 |  | -4.6934 | -29.6 | -31.6 | 0.4413 | 10.1 | 16 | 14.98 | 6.1 | -4.19 | 17.174 | 4.0777 | -10.77 | -5.9 | 23.6 | 9.75 | 1.7091 | 1.0091 | -36.3391 | -36.2545 | 46.9269 | 14.2498 | 3.305 | 3.7552 | -13.4543 | -7.2935 | -16.489 | -87.8761 | -75.2549 | 8.2719 | -5.5871 | -4.7245 | 0 | -13.866 | -12.6467 | -15.364 | -19.8334 |  | 14.7696 | 0 | -1.79 | 0 | 4.9186 | -25.4328 | -8.7628 | -8.7267 | 8.6811 | -11.657 |  | 3.0797 | 2.7352 |  | 3.4207 | 3.3825 | 3.052 | 14.5687 | 14.7362 | -23.109 | 21.1991 | 21.3614 | -11.5305 |  | 24.2106 | -21.11 | -0.7997 | 0.1824 | 0.45 | 1.8 | -23.8296 |  | 1.948 | -0.262 | 2.6797 | 19.85 | 2.781 | 12.2508 | -0.72 | 22.1108 |  | 30.8747 | -9.6962 | -10.4744 | 2.6492 |  |  | -12.6261 | 86.5035 | 6.3289 | -24.3867 | 1.399 | 0.2461 | 122.4609 | -1.7078 | -7.8137 | -6.8115 | 1.2208 | 8.7033 | 6.2739 | 0.6515 | -4.9687 | -3.1639 | -5.03 | 0 | 30.8083 | 0 | 49.4218 | -34.6296 | 20.9102 |  | 7.723 | -13.9855 | -14.1893 | 2.6192 | 6.9284 | -18.358 | -18.4727 | -15.1172 | -14.9927 | 27.62 | 27.67 | -23.8 | -25 | 0.0009 | 3.68 | 34.1844 | 19.8619 | 19.7687 | -15.7 | -37 | 0.8 | 0.4 | -18.0146 | -18.0673 | -134.7019 | 36.5663 | -293.9156 |  | -29.1571 |  |  | 149.0354 | 0 |  | 25.3112 | 25.3572 | -35.9932 | 178.6093 | -142.6804 | 33.2964 | -29.102 | -1.3806 | 1.939 | -8.64 | -2.161 | -2.167 | 6.16 | -6.16 | -0.7029 | 0.557 | 5.9495 | -13.1243 | 3.1 | 8.677 | 7.787 |  |  | 3.9925 | 3.7021 | 3.2812 |  | 28.5 | 1.2285 | 0.64 |  | -6.2528 | -2.8223 | -29.7976 | -6.37 | -4.2658 | -31.2761 | 3.6948 | -23.9 | 10.8 | 13.4069 | -88.8721
18/07/2026 | 10:00 | 0 |  | 5.2957 | -11.0481 | 5.053 | 10.327 |  | 6.4666 |  | 22.2445 | 9.3097 | 8.6807 | -11.1 | -35.2 | 13.2 | 6.624 | -26.4 | 4.7611 | -5.5945 | 8.3924 | 8.3524 | 14.2319 | 4.9634 | -0.2949 | 2.0737 |  | -1.1552 | -0.349 | -0.317 | 4.515 | -8.88 | 4.4 | -0.729 | 0.343 | -8.53 | -8.74 |  | -11.75 | -12.43 | 6.321 | 3.5778 | 17.3602 | 22.2233 | -17.1105 | -10.7829 | -11.0513 | 17.5184 | 18.9135 | -28.8236 | -25.9459 | 18.5714 | 15.0894 | 130.7892 | 3.0844 | -5.3 | -5.3 | -17.5711 | -16.5057 | -2.2195 |  | 25.2681 | 10.5248 | 4.2134 | 2.7998 | -25.2998 | 74.16 | 32.3191 | 7.4355 | -37.3125 |  |  |  | 30.737 | 11.34 | 8.6 | -2.45 | 15.07 | -27.8589 | -27.457 | 39.2173 | 38.9032 | -3.493 | 18.983 | 19.1477 | 24.0955 |  | 4.2153 | 8.867 | 9.7 | 7.6 | -4.13 | 48.9706 | 49.0002 | 46.6409 | 35.3347 | 35.6927 | -24.3801 | -28.761 | -16.3122 | 3.0454 | 29.14 | 12.66 | 11.8799 | 10.5499 | -11.4508 |  |  |  | -7.6458 |  | -5.1522 | -31.6 | -31.8 | 0.9039 | 11.7 | 16.74 | 16.32 | 7.23 | -4.4 | 18.352 | 5.9453 | -9.57 | -5.76 | 23.51 | 10.73 | 2.8 | 1.8273 | -35.0306 | -35.6091 | 48.1106 | 16.3311 | 5.3681 | 5.8845 | -4.5704 | -6.9597 | -16.62 | -65.912 | -74.9198 | 8.6541 | -6.4524 | -5.5005 | 5.9108 | -18.2274 | -16.9503 | -8.708 | -17.4779 | 0 | 17.3489 | 6.33 | -3.93 | 2.3 | 4.8919 | -33.9696 | -8.4447 | -8.3952 | 8.7526 | -11.8061 |  | 3.2314 | 2.8155 |  | 4.3345 | 4.3729 | 2.685 | 15.7409 | 15.7409 | -21.7693 | 19.7938 | 19.4603 | -9.5283 |  | 25.8854 | -21.53 | -1.6109 | 0.1916 | 1.86 | 0.08 | -25.7665 |  | 1.949 | -0.378 |  | 21.33 | 2.0057 | 12.0234 | -1.03 | 23.8797 |  | 31.0723 | -10.4791 | -11.3052 | 2.8338 |  |  | -12.252 | 86.6839 | 6.7088 | -23.7907 | 1.9821 | 2.0024 | 129.3919 | -0.4328 | -7.3299 | -7.9817 | 1.2894 | 8.7985 | 6.3056 | 0.6652 | -4.4999 | -4.5255 | -2.51 | 0 | 30.3762 | 0 | 45.7233 | -32.4713 | 21.3642 |  | 7.702 | -14.7181 | -13.6113 |  |  | -17.3825 | -17.578 | -17.1566 | -17.491 | 25.99 | 25.63 | -24.3 | -23.9 | 0.195 | 4.96 | 25.5465 | 19.705 | 19.5963 | -15.2 | -36.3 | 0.1 | -0.3 |  | -17.8449 | -126.8192 | 38.6928 | -296.746 |  | -27.2675 |  |  | 138.6077 | 0 |  | 25.4475 | 26.2451 | -26.0899 | 185.1223 | -144.4041 | 39.194 | -36.0829 | -1.5467 | 1.807 | -7.68 | -2.197 | -2.202 | 5.52 | -6.08 | 0.2477 | 0.8804 | 6.4775 | -13.3867 | 2.1 | 7.803 | 7.725 |  |  | 3.3976 | 3.9261 | 2.5545 |  | 28.6 | 0.7113 | 0.83 |  | -6.379 | -3.1695 | -29.2557 | -6.2281 | -3.8255 | -30.3992 | 3.356 | -24.3 | 10.9 | 9.4239 | -82.9508
18/07/2026 | 10:30 | 0 |  | 5.5319 | -11.483 | 7.1895 | 10.7389 |  | 6.7125 |  | 23.1489 | 10.0577 | 9.6376 | -11.1 | -35.2 | 11 | 7.452 |  | 3.6767 | -1.4291 | 8.6941 | 8.662 | 14.3526 | 5.18 | -0.2726 | 2.1791 |  | -1.0628 | -0.288 | -0.276 | 4.385 | -8.88 | 2.2 | -0.657 | 0.337 | -8.02 | -7.95 |  | -12.9 | -12.89 | 7.0015 | 3.5712 | 20.2647 | 24.203 | -15.6601 | -6.8901 | -6.5713 | 4.0193 | 4.1601 | -23.761 | -20.9975 | 12.2648 | 12.3766 | 140.4761 | 4.4676 | -4.9 | -4.9 | -20.6991 | -21.0984 | -2.5551 |  | 25.8176 | 10.5149 | 4.3392 | 2.9228 | -43.672 | 73.8853 | 73.9463 | -0.7252 | -15.8222 |  |  |  | 32.6331 | 11.04 | 8.95 | -1.79 | 14.94 | -27.1891 | -27.0551 | 37.9029 | 37.5919 | -4.714 | 28.7498 | 28.4153 | 25.2166 |  | 4.2153 | 9.044 | 6.4 | 4.3 | -4.5 | 54.7936 | 54.4423 | 51.789 | 47.3621 | 47.7254 | -23.7048 | -42.3135 | -15.2401 | 3.3768 | 30.86 | 13.92 | 12.6611 | 11.4288 | -11.8834 |  |  |  | -5.9632 |  | -5.3178 | -38.7 | -37.5 | 1.0358 | 12.4 | 17.48 | 17.14 | 7.82 | -4.49 | 17.887 | 5.3678 | -10.57 | -5.96 | 25.29 | 12 | 3.0182 | 1.3091 | -35.0547 | -35.1 | 51.7258 | 18.7386 | 7.8109 | 8.1691 | -6.9848 | -4.9132 | -16.659 | -54.9446 | -79.7252 | 5.9454 | -8.2796 | -7.0539 | 5.7559 | -16.8551 | -16.5278 | -4.1 | -19.1789 |  | 15.2282 | 0 | 0 | -0.5 | 5.1951 | -32.9749 | -9.1039 | -9.1456 | 9.7054 | -13.537 |  | 3.3796 | 3.1137 |  | 3.9133 | 3.8756 | 3.5255 | 14.9036 | 14.7362 | -20.5971 | 20.2936 | 19.9373 | -8.7309 |  | 23.4977 | -23.62 | -2.4202 | 0.1476 | 1.34 | 1.27 | -24.181 |  | 2.054 | -0.328 |  | 13.87 | 0.4836 | 9.5466 | -2.35 | 33.9454 |  | 29.4733 | -9.4717 | -10.2542 | 2.9012 |  |  | -14.7697 | 86.1542 | 6.442 | -21.5833 | 1.9706 | 2.0243 | 125.1498 | -0.213 | -7.6415 | -6.5461 | 1.6551 | 8.8644 | 6.6141 | 0.9226 | -4.8695 | -3.1156 | -1.68 | -2.9695 | 27.2793 | 3.7401 | 41.7225 | -32.566 | 21.0219 |  | 7.2129 | -13.9057 | -14.6428 |  |  | -18.1619 | -18.1048 | -18.1973 | -18.4934 | 26.41 | 26.34 | -23 | -23 | 0.195 | 5.76 | 26.1409 | 18.6232 | 19.1604 | -14.9 | -35.4 | 0.9 | 0.4 |  |  | -123.6847 | 43.6774 | -302.0919 |  | -26.8438 |  |  | 140.1877 | 0 |  | 27.1036 | 26.801 | -24.9099 | 183.3974 | -147.4203 | 39.3873 | -33.749 | -0.6555 | 4.425 | -8.16 | -2.211 | -2.216 | 5.36 | -6.4 | -0.0978 | 0.7645 | 6.4164 | -13.6797 | 2.3 | 8.027 | 8.487 |  |  | 3.4645 | 3.1292 | 2.9316 |  | 27.3 | 0.1943 | 0.97 |  | -6.7745 | -2.9778 | -29.5958 | -6.5436 | -3.9844 | -30.2603 | 3.7022 | -22.9 | 10.5 | 4.5455 | -77.6648
18/07/2026 | 11:00 | 0 |  | 5.6001 | -11.3965 | 6.8167 | 11.0179 |  | 7.9668 |  | 21.9489 | 9.1607 | 9.3035 |  | -37.4 | 13.2 |  |  | 5.3248 | -1.7542 | 8.7522 | 8.8489 | 14.9803 | 5.3216 |  | 2.1487 |  | -1.0333 | -0.284 | -0.229 | 4.159 |  | 4.4 | -0.677 | 0.335 | -8.37 | -8.38 |  | -12.07 | -12.11 | 7.6061 | 3.5276 | 20.1798 | 24.002 | -16.4 | -11.4577 | -10.9114 | 5.8661 | 4.9406 | -23.891 | -20.1914 | 14.345 | 22.083 | 141.0841 | 3.5968 | -5.6 | -5.4 | -16.1817 | -19.7609 | -2.5791 |  | 23.1581 | 11.028 | 4.409 | 2.9484 | -26.2764 | 76.0216 | 76.2352 | -20.2715 | -11.3081 |  |  |  | 32.4535 | 11.07 | 8.66 | -1.51 | 15.3 | -25.8495 | -25.8495 | 37.0732 | 36.611 | -5.0042 | 29.7097 | 30.0214 | 22.3668 |  |  |  | 7.2 | 5.2 | -4.6 | 55.1194 | 55.4308 | 53.3688 | 46.9759 | 47.1002 | -27.4052 | -41.4703 | -18.0752 | 3.5868 | 32.55 | 14.73 | 12.9736 | 11.7218 | -12.2396 |  |  |  | -5.2938 |  | -5.5277 | -37.9 | -37.6 | 1.0101 | 13.2 | 17.78 | 18.12 | 8.6 | -4.56 | 18.042 | 4.2677 | -10.34 | -5.94 | 25.18 | 11.76 | 2.0545 | 0.5 | -34.8126 | -34.4091 | 54.4597 | 20.2844 | 8.7279 | 8.4744 | -5.716 | -6.711 | -16.983 | -36.3589 | -80.2121 | 6.3258 | -7.789 | -6.9548 | 6.0634 | -19.0189 | -17.4549 | 8.72 | -19.7766 |  | 11.5325 | -3.65 | -3.28 | -0.2 | 5.0996 | -36.4277 | -9.5173 | -9.3271 | 10.4462 | -11.7323 |  | 3.2674 | 3.0269 |  | 3.8456 | 3.955 | 3.0831 | 13.3965 | 13.8989 | -23.4439 | 17.6982 | 18.5012 | -9.3747 |  | 27.8874 | -21.94 | -0.4994 | 0.1614 | 0.32 | 0.39 | -28.2998 |  | 2.055 | -0.298 |  | 13.24 | 2.0671 | 12.8022 | -2.2 | 34.1381 |  | 29.6301 | -9.8602 | -10.6934 | 2.9025 |  |  | -14.4834 | 85.6217 | 6.5179 | -20.8026 | 2.4539 | 1.4984 | 132.6734 | 0.4749 | -6.693 | -7.2419 | 2.0891 | 9.0402 | 6.7011 | 1.4851 | -4.3896 | -2.9885 | -2.1 | 0 | 29.4137 | 0 | 41.2596 | -41.4982 | 12.5549 |  | 8.8489 | -13.5967 | -13.8773 |  | -3.8395 | -16.9291 | -16.8629 | -18.8525 | -19.0248 | 30.83 | 30.78 | -21.7 | -22.9 | 0.1767 | 6.4 | 29.9532 | 19.7134 | 19.4598 | -14.8 | -36.6 | -0.7 | -1.2 |  | -18.0344 | -129.2605 | 32.7103 | -290.9008 |  | -26.8299 |  |  | 159.3934 | 0 |  | 26.0398 | 25.0847 | -42.7644 | 164.9756 | -128.0089 | 33.3092 | -31.0573 | -0.7483 | 2.349 | -7.92 | -2.213 | -2.213 | 5.52 | -6 | 0.0338 | 0.7034 | 4.2802 | -11.6014 | 2.7 | 8.485 | 9.046 |  |  | 4.0623 | 3.5904 | 3.4865 |  | 26.7 | -1.0372 | 1.04 |  | -5.6416 | -2.745 | -31.0106 | -5.2281 | -4.2973 | -31.7198 | 4.8065 | -22.2 | 8.9 | 7.4496 | -77.7345
18/07/2026 | 11:30 | 0 |  | 5.8163 | -11.6039 | 6.7412 | 11.2779 |  | 7.5231 |  | 24.2912 | 9.6217 | 9.9181 | -15.54 | -39.6 | 15.4 | 9.108 | -28.6 | 5.8008 | -1.2722 | 8.7632 | 8.5433 | 14.7209 | 5.1404 |  | 2.1966 |  | -1.0969 | -0.312 | -0.306 | 5.36 | -4.44 | 6.6 | 0.644 | 0.36 | -7.94 | -7.94 |  | -13.64 | -13.69 | 8.088 | 3.585 | 20.461 | 25.067 | -14.7967 | -8.5822 | -8.2503 | 3.8305 | 3.482 | -20.1699 | -17.2222 | 13.9738 | 13.9183 | 139.6163 | 5.1457 | -5.5 | -5.9 | -21.7929 | -21.6271 | -2.6928 |  | 24.7318 | 11.1688 | 4.738 | 3.1987 | -38.3923 | 78.3715 | 78.4325 | -15.455 | -11.4701 |  |  |  | 34.15 | 11.36 | 9.04 | -1.04 | 15.95 | -25.8495 | -25.7156 | 37.558 | 36.9986 | -3.7203 | 26.8734 | 26.1155 | 24.327 |  | 4.4116 | 8.969 | 7.6 | 5.3 | -4.66 | 54.8245 | 54.929 | 52.4618 | 50.2672 | 50.2809 | -29.0928 | -40.481 | -20.8626 | 3.5814 | 30.96 | 14.16 | 13.5986 | 12.2101 | -12.7793 |  |  |  | -5.0308 |  | -5.7317 | -38.2 | -38.9 | 1.1285 | 13.7 | 17.48 | 18.8 | 9.06 | -4.21 | 17.7475 | 3.4302 | -10.43 | -4.35 | 24.61 | 12.25 | 1.2182 | 0.1091 | -35.7431 | -35.2091 | 54.445 | 20.3272 | 8.3165 | 10.041 | -5.442 | -5.1202 | -17.49 | -39.4258 | -80.3159 | 5.6202 | -8.2243 | -6.7372 | 5.3514 | -16.9905 | -16.4799 | 0 | -16.2714 |  | 15.337 | 0 | -2.67 | -1.2 | 5.4222 | -35.3861 | -8.1703 | -8.0468 | 9.8344 | -13.0603 |  | 2.6698 | 2.3908 |  | 3.76 | 4.1983 | 3.5979 | 12.8941 | 13.0616 | -24.2812 | 18.9741 | 18.9554 | -10.8432 |  | 29.2839 | -21.91 | -0.6038 | 0.1495 | 0.56 | -0.12 | -30.8323 |  | 2.048 | -0.34 |  | 11.76 | 1.8368 | 13.3639 | -2.21 | 32.0454 |  | 31.348 | -10.6678 | -11.541 | 3.0379 |  |  | -14.9584 | 86.4458 | 7.6652 | -21.7574 | 2.4853 | 1.5783 | 129.9247 | 0.7039 | -7.2809 | -8.2845 | 2.4321 | 9.0988 | 6.8039 | 1.8625 | -5.824 | -4.2526 | -1.68 | 0 | 34.6665 | 0 | 41.0984 | -39.9833 | 13.1333 |  | 7.9625 | -15.2132 | -16.3322 | -3.4951 |  | -17.1246 | -17.0622 | -22.3186 | -21.2881 | 31.64 | 31.57 | -23.2 | -23.3 | 0.3342 | 7.92 | 29.3485 | 19.2091 | 19.0993 | -15.2 | -35.5 | -0.3 | -0.8 |  |  | -128.1394 | 36.1451 | -289.4397 |  | -25.1693 |  |  | 162.8291 |  |  | 26.1989 | 25.4402 | -44.1638 | 163.1508 | -129.8864 | 27.6409 | -25.7666 | -0.5383 | 5.346 | -8 | -2.308 | -2.313 | 5.68 | -6.64 | -0.0512 | 1.4084 | 4.1032 | -12.1294 | 2.1 | 8.413 | 8.687 |  |  | 3.2769 | 2.7336 | 2.5876 |  | 27.3 | -0.513 | 1.2 |  | -6.2389 | -3.6304 | -31.4987 | -5.3007 | -4.1349 | -32.3878 | 4.4638 | -23 | 9.4 | 8.8974 | -81.4897
18/07/2026 | 12:00 | 0 |  | 6.5229 | -13.4604 | 6.2031 | 11.3553 |  | 7.6828 |  | 25.2644 | 10.9827 | 10.5658 | -19.98 |  | 15.4 | 9.108 |  | 6.0894 | -0.7138 | 7.9031 | 7.8269 | 13.4373 | 5.1732 |  | 0.948 |  | -1.0994 | -0.5 | -0.484 | 5.352 | -2.22 | 6.6 | 0.835 | 0.362 | -8.72 | -8.68 |  | -14.24 | -14.28 | 7.978 | 3.6479 | 20.3965 | 24.6685 | -15.2281 | -10.4327 | -10.1137 | 3.8375 | 3.8287 | -20.3814 | -17.4556 | 14.7329 | 14.6197 | 142.0919 | 5.5882 | -6.6 | -6.5 | -22.3203 | -22.0223 | -2.7975 |  | 24.6006 | 10.9033 | 4.5338 | 3.103 | -47.8225 | 78.6767 | 78.7072 | -17.6532 | -14.7468 |  |  |  | 33.3217 | 10.67 | 8.72 | -1.24 | 14.48 | -24.51 | -24.51 | 37.1637 | 36.7193 | -3.3912 | 26.8964 | 26.6223 | 23.9003 |  | 4.2153 | 6.493 | 8.2 | 6.2 | -4.41 | 55.0479 | 54.7542 | 52.4918 | 49.3522 | 50.0399 | -30.892 | -38.3121 | -22.8672 | 3.5834 | 31.56 | 14.22 | 13.9111 | 12.6007 | -12.7473 |  |  |  | -1.7175 |  | -5.5598 | -39 | -39.6 | 0.733 | 14.4 | 17.6 | 19.42 | 9.41 | -4.16 | 17.5615 | 0.1525 | -9.88 | -3.77 | 26.11 | 12.61 | -1.5818 | -1.0364 | -35.7094 | -35 | 53.1844 | 19.6169 | 8.5251 | 8.7497 | -3.1814 | -4.8399 | -16.749 | -37.2762 | -80.8219 | 5.705 | -7.5196 | -7.2657 | 5.5379 | -18.9056 | -18.1775 | 2.064 | -17.7992 |  | 11.4393 | 0 | -3.56 | 0.1 | 5.436 | -36.2781 | -7.4684 | -7.4336 | 8.7026 | -13.3716 |  | 3.2739 | 3.0032 |  | 3.4428 | 4.2643 | 0 | 11.8894 | 11.8894 | -23.4439 | 19.0886 | 18.9426 | -11.005 |  | 26.6325 | -23.39 | -1.0103 | 0.165 | 0.71 | -0.48 | -26.7581 |  | 2.002 | -0.39 |  | 11.08 | 3.7919 | 14.5388 | -2.4 | 32.1457 |  | 31.3858 | -10.4901 | -11.229 | 3.1247 |  |  | -14.6838 | 86.1727 | 7.9589 | -22.3004 | 2.5792 | 2.3059 | 128.0717 | 0.5528 | -7.9516 | -8.2548 | 2.8361 | 9.216 | 6.7881 | 2.1693 | -5.9842 | -5.0236 | -2.51 | -3.9812 | 29.9975 | 0 | 42.1619 | -45.1707 | 9.0033 |  | 8.9947 | -15.7148 | -16.4839 |  |  | -17.6105 | -17.6683 | -21.3262 | -21.5515 | 32.94 | 32.93 | -25.1 | -25.6 | 0.195 | 7.52 | 37.5606 | 18.1867 | 17.3759 | -15.2 | -38 | 0.8 | 0.3 | -18.2611 | -18.2752 | -134.3828 | 34.5981 | -282.1077 |  | -25.8872 |  |  | 166.8898 |  |  | 26.6488 | 24.465 | -49.2326 | 154.785 | -123.0371 | 28.0965 | -28.2017 | -1.2634 | 2.272 | -8.16 | -2.334 | -2.34 | 4.8 | -5.92 | 0.2295 | 0.0595 | 0.7645 | -8.7297 | 3.2 | 9.95 | 8.768 |  |  | 3.5188 | 3.2591 | 2.7532 |  | 24.1 | -1.3699 | 1.23 |  | -3.1439 | -4.3512 | -31.2384 | -2.4952 | -2.2336 | -33.0261 | 3.9989 | -19.3 | 3 | 9.6741 | -80.2672
18/07/2026 | 12:30 | 0 |  | 6.6155 | -13.4934 | 7.3278 | 11.5886 |  | 7.841 |  | 25.095 | 10.9907 | 10.1533 | -22.2 | -35.2 | 13.2 | 7.452 | -26.4 | 6.1948 | -0.7587 | 7.7739 | 7.7098 | 13.0793 | 5.1399 |  | 0.9264 |  | -1.2209 | -0.459 | -0.447 | 4.41 | 0 | 4.4 | -0.54 | 0.333 | -8.72 | -8.71 |  | -13.48 | -13.39 | 6.7776 | 3.7334 | 18.1338 | 21.9955 | -16.6483 | -11.2925 | -11.1233 | 18.1681 | 18.5505 | -24.2752 | -21.9978 | 23.0524 | 25.7017 | 140.3439 | 5.9158 | -7 | -7 | -20.4198 | -19.5197 | -2.5425 |  | 22.6958 | 10.2055 | 4.5725 | 3.1513 | -33.6924 | 77.6085 | 77.7306 | -18.2694 | -8.2121 |  |  |  | 31.2859 | 10.26 | 8.18 | -1.84 | 14.37 | -25.8495 | -25.5816 | 39.4527 | 38.6734 | -1.6116 | 25.6293 | 25.5589 | 23.2012 |  | 4.2153 | 7.982 | 8.8 | 7.3 | -4.21 | 54.7285 | 54.6696 | 51.5364 | 49.146 | 48.9565 | -29.4828 | -37.2864 | -23.1086 | 3.5671 | 31.2 | 14.12 | 14.0674 | 12.8937 | -12.868 |  |  |  | -2.8472 |  | -5.8757 | -39.5 | -39.4 | 0.4657 | 14.5 | 17.38 | 19.88 | 9.64 | -4.09 | 15.7325 | 5.5278 | -6.44 | -3.65 | 21.02 | 12.05 | 3.4727 | 1.3182 | -36.0162 | -34.1909 | 52.8084 | 20.5833 | 9.367 | 8.3337 | -8.4558 | -4.83 | -17.793 | -35.0855 | -81.4134 | 5.2628 | -8.4689 | -8.4262 |  | -15.3584 | -13.4247 | 22.032 | -19.1424 |  | 11.6745 | 0 | -6.06 | -12.9 | 5.4943 | -33.3738 | -5.8557 | -5.935 | 5.3661 | -13.6139 |  | 3.2205 | 3.1312 |  | 3.8316 | 3.6524 | 0 | 12.7267 | 12.5592 | -24.951 | 18.6249 | 18.8088 | -11.0166 |  | 28.0729 | -23.04 | -1.1165 | 0.1476 | 0.83 | -1.66 | -28.6858 | 2.4606 | 2.025 | -0.626 |  | 9.8 | 4.0368 | 14.2997 | -2.5 | 30.6985 |  | 31.5305 | -10.4142 | -11.1776 | 3.1604 |  |  | -15.0419 | 84.242 | 7.2112 | -22.108 | 2.2504 | 0.3541 | 128.5913 | -0.0492 | -7.9506 | -7.6202 | 2.9373 | 9.1647 | 6.8277 | 2.3147 | -6.7164 | -5.4393 | -6.29 | 0 | 34.6916 | 0 | 38.1907 | -41.9684 | 12.2324 |  | 7.6827 | -13.9715 | -15.0492 | -8.5505 | -9.4346 | -18.2555 | -18.3197 | -18.9662 | -18.4944 | 33.32 | 33.88 | -26.7 | -26.6 | 0.3708 | 6.48 | 45.4196 | 15.7308 | 15.6527 | -15.3 | -38 | 0.9 | 0.4 | -18.0668 | -18.2988 | -131.8127 | 36.8875 | -282.6774 |  | -26.3198 |  |  | 175.4197 |  |  | 24.5063 | 21.4744 | -56.4134 | 150.1912 | -126.0396 | 28.7203 | -23.3077 | -0.492 | 2.537 | -9.04 | -2.307 | -2.313 | 6.16 | -6.72 | -0.0158 | 1.2894 | 1.6129 | -10.8385 | 3.4 | 9.636 | 9.344 | 0 | 0 | 3.486 | 3.3638 | 3.0566 |  | 27.6 | -3.2627 | 1.19 |  | -5.0701 | -4.0131 | -30.9947 | -4.0616 | -3.7756 | -32.2902 | 2.942 | -23.3 | 7.8 | 7.7574 | -80.1392
18/07/2026 | 13:00 | 0 |  | 6.3167 | -12.9947 | 5.8929 | 11.5973 |  | 6.9793 |  | 24.741 | 10.8167 | 10.4119 | -17.76 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -26.4 | 6.2929 | -0.6591 | 6.9294 | 6.8325 | 11.7688 | 4.84 |  | 0.889 |  | -1.1038 | -0.38 | -0.364 | 4.46 | -4.44 | 4.4 | -0.636 | 0.322 | -8.37 | -8.32 |  | -13.55 | -13.62 | 6.671 | 3.6536 | 16.5258 | 21.013 | -17.3354 | -11.145 | -10.6146 | 17.0073 | 16.9692 | -24.4948 | -22.367 | 19.4353 | 21.0799 | 146.1497 | 4.9191 | -6.2 | -6.2 | -20.2641 | -20.2931 | -2.5431 |  | 23.4847 | 9.7698 | 4.4555 | 3.0862 | -38.728 | 68.392 | 68.3614 | 8.412 | -10.8564 |  |  |  | 26.9149 | 9.17 | 7.39 | -2.9 | 13.44 | -26.2514 | -26.2514 | 38.9106 | 38.2171 | -2.1536 | 28.936 | 28.8131 | 23.6331 |  | 4.2153 | 8.191 | 9.1 | 6.5 | -4.19 | 55.0328 | 54.8259 | 52.918 | 47.5222 | 47.8233 | -29.6917 | -33.1448 | -23.2186 | 3.6703 | 29.92 | 13.15 | 13.5986 | 12.3077 | -12.3211 |  |  |  | -6.1413 |  | -5.4992 | -37.5 | -37 | 0.3888 | 14.3 | 17.04 | 19.36 | 9.39 | -3.94 | 16.6005 | 4.4153 | -6.22 | -3.7 | 20.45 | 10.88 | 1.9091 | 1.2182 | -34.724 | -34.7273 | 50.7219 | 18.9403 | 7.8983 | 7.872 | -8.7821 | -4.9717 | -16.767 | -62.5297 | -91.0792 | 5.5368 | -7.2813 | -6.1023 | 5.5379 | -15.6086 | -15.9071 | -1.54 | -16.7574 |  | 14.1924 | 0 | 0 | 3.1 | 5.3789 | -33.0502 | -6.6093 | -6.5716 | 6.8384 | -13.1863 |  | 3.3753 | 3.0828 |  | 4.5677 | 4.5923 | 3.8555 | 13.229 | 13.3965 | -26.2906 | 18.8952 | 18.3755 | -11.8736 |  | 28.82 | -23.13 | -1.1989 | 0.2255 | 0.81 | -1.92 | -28.6716 |  | 1.994 | -0.417 |  | 10.01 | 3.738 | 14.1387 | -2.62 | 30.6691 |  | 31.2361 | -10.3214 | -11.0844 | 3.0776 |  |  | -13.9216 | 83.5175 | 6.0453 | -22.8997 | 0.5968 | 0.5317 | 127.5678 | -0.0838 | -7.6116 | -7.6772 | 2.6201 | 8.8278 | 6.4321 | 2.0008 | -6.4308 | -5.8647 | -0.84 | -5.4411 | 25.6975 | 5.6224 | 40.2699 | -40.1066 | 13.82 |  | 8.6029 | -14.3165 | -14.598 |  |  | -17.9993 | -18.025 | -18.3681 | -18.232 | 31.82 | 31.75 | -28.3 | -28.7 | 0.3342 | 6.96 | 36.9042 | 19.0946 | 19.3026 | -15.7 | -40.9 | 0.9 | 0.3 | -17.9056 | -18.0387 | -127.4129 | 49.6897 | -293.1032 |  | -22.588 |  |  | 156.0354 | 19.8747 |  | 25.9531 | 24.7283 | -42.8151 | 168.341 | -133.6275 | 31.3942 | -32.0844 | -1.2879 | 3.108 | -9.6 | -2.257 | -2.263 | 6.32 | -6.48 | -0.4657 | 0.8499 | 3.3402 | -10.811 | 1.8 | 7.098 | 7.225 |  |  | 3.1593 | 3.4697 | 3.5808 |  | 28.6 | -1.7301 | 1.09 |  | -3.9933 | -4.4478 | -31.4346 | -3.359 | -2.8529 | -31.433 | 3.7189 | -24.2 | 8.3 | 1.4166 | -70.2317
18/07/2026 | 13:30 | 0 |  | 6.1058 | -12.5555 | 6.399 | 11.942 |  | 6.1659 |  | 24.3745 | 10.5857 | 10.0472 | -15.54 | -37.4 | 13.2 | 6.624 | -26.4 | 5.856 | -1.068 | 6.339 | 5.985 | 10.83 | 4.6377 |  | 0.8522 |  | -1.1542 | -0.395 | -0.382 | 4.137 | -4.44 | 4.4 | -1.198 | 0.32 | -8.62 | -8.51 |  | -13.68 | -13.68 | 6.8542 | 3.6344 | 22.9075 | 24.7658 | -19.2991 | -12.27 | -11.8673 | 18.9201 | 20.0798 | -23.0761 | -20.7575 | 20.476 | 23.1904 | 138.8584 | 4.8387 | -6.5 | -6.5 | -19.6964 | -19.6452 | -2.5655 |  | 24.0227 | 10.1171 | 4.6368 | 2.9624 | -31.4646 | 67.3848 | 67.4459 | 12.9959 | -12.7029 |  |  |  | 25.0287 | 8.6 | 6.73 | -3.91 | 12 | -25.3137 | -25.3137 | 39.7195 | 39.1907 | -2.0574 | 28.3101 | 28.6194 | 23.406 | 0 | 4.4116 | 7.15 | 8.4 | 6.4 | -4.06 | 54.0218 | 54.0293 | 51.5025 | 46.5094 | 47.2699 | -29.5201 | -32.5093 | -21.8993 | 3.565 | 29.68 | 12.94 | 13.1299 | 11.8195 | -11.9758 |  |  |  | -4.5561 |  | -5.4061 | -34.8 | -35.2 | 0.2826 | 13.8 | 15.48 | 18.76 | 9.14 | -3.72 | 16.9105 | 2.5401 | -6.1 | -3.57 | 21.52 | 9.2 | 1.6364 | 0.7364 | -35.2946 | -34.7273 | 49.507 | 19.134 | 6.9558 | 7.8378 | -17.7776 | -3.2137 | -17.08 | -63.4814 | -90.4602 | 5.2979 | -7.4197 | -6.8041 | 5.5388 | -10.3139 | -10.1533 | -14.34 | -18.3495 |  | 14.3875 | 0 | 0 | 0 | 5.7314 | -22.3465 | -7.155 | -7.2218 | 7.2725 | -14.9957 |  | 3.178 | 3.1432 |  | 4.2747 | 4.2866 | 3.6079 | 12.5592 | 12.2243 | -21.7693 | 18.5653 | 19.393 | -10.2058 |  | 27.8874 | -22.45 | -1.2044 | 0.1632 | 0.84 | -0.85 | -28.0697 | 2.6116 | 2.031 | -0.348 | 2.5957 | 10.62 | 2.4165 | 13.4711 | -2.55 | 31.1354 |  | 30.8307 | -10.5461 | -11.2822 | 2.9649 |  |  | -13.8041 | 82.5578 | 6.603 | -22.7412 | 2.1852 | 1.4105 | 126.8738 | -0.0352 | -6.9772 | -7.9672 | 3.0123 | 8.5202 | 6.1157 | 2.2655 | -5.5672 | -4.6624 | -2.1 | -4.419 | 20.9656 | 5.3344 | 41.0365 | -39.1593 | 14.9437 |  | 7.9128 | -15.774 | -16.4753 |  |  | -18.9209 | -18.924 | -18.4648 | -18.851 | 29.75 | 29.7 | -28.1 | -28.3 | 0.195 | 6.96 | 38.615 | 16.4033 | 16.322 | -15.7 | -39.9 | 2.1 | 1.6 | -18.2102 |  | -129.6781 | 48.0183 | -294.7686 |  | -24.754 |  |  | 153.7374 | 0 |  | 24.3785 | 24.0917 | -43.6114 | 170.8174 | -139.7512 | 33.7597 | -32.0764 | -0.4211 | 2.952 | -8.88 | -2.297 | -2.302 | 5.84 | -6.64 | -0.2177 | 0.9689 | 3.6637 | -10.6645 | 1.3 | 7.606 | 7.441 |  |  | 3.0673 | 2.7809 | 3.728 |  | 27.9 | -1.1126 | 1.09 |  | -4.5273 | -4.0301 | -31.0242 | -3.2776 | -3.282 | -31.7394 | 3.8015 | -23.7 | 7.8 | -1.0507 | -70.654
18/07/2026 | 14:00 | 0 |  | 5.9045 | -12.1649 | 6.4655 | 11.8521 |  | 6.0988 |  | 23.4925 | 10.2957 | 10.0993 | -15.54 | -37.4 | 13.2 | 6.624 | -28.6 | 5.8307 | -0.2819 | 6.1058 | 5.9579 | 10.724 | 4.477 |  | 1.1027 |  | -1.2315 | -0.484 | -0.455 | 3.853 | -4.44 | 6.6 | -1.143 | 0.314 | -8.63 | -8.58 |  | -14.12 | -13.75 | 6.8141 | 3.5047 | 22.6218 | 24.8488 | -19.1501 | -11.6737 | -10.94 | 9.3865 | 11.4801 | -23.2452 | -20.0695 | 23.6383 | 24.2009 | 137.1949 | 4.9007 | -6.3 | -6.3 | -20.7258 | -19.945 | -2.639 |  | 22.464 | 9.908 | 3.4658 | 2.3289 | -43.1837 | 66.9271 | 67.0491 | 19.0982 | -22.5267 |  |  |  | 24.0308 | 8.72 | 6.24 | -4.48 | 12.59 | -23.8402 | -24.1081 | 37.2991 | 36.924 | -1.7732 | 27.0541 | 27.2752 | 21.698 |  | 4.4116 | 9.242 | 6.8 | 4.5 | -3.95 | 53.3183 | 53.2419 | 50.3569 | 47.7556 | 48.6336 | -29.7196 | -32.6914 | -22.5143 | 3.5915 | 29.16 | 12.95 | 12.6611 | 11.5265 | -11.7101 |  |  |  | -3.56 |  | -5.1907 | -35.6 | -35.9 | 0.257 | 13 | 15.02 | 18.14 | 8.59 | -3.28 | 15.6395 | 3.5552 | -2.66 | -3.41 | 18.09 | 9.38 | 1.4727 | 0.4818 | -32.7813 | -33.4364 | 49.8467 | 18.1058 | 6.3776 | 6.636 | -17.833 | -3.1656 | -16.634 | -70.1931 | -86.7325 | 5.3933 | -7.302 | -6.7476 |  | -10.0256 | -9.7881 | -15.364 | -18.1433 |  | 14.0791 | 6.65 | -3.43 | -0.1 | 5.2976 | -18.9876 | -7.8869 | -7.8001 | 8.1814 | -14.6455 |  | 3.0717 | 2.7782 |  | 4.3814 | 4.4189 | 3.3362 | 11.0521 | 11.0521 | -22.7741 | 18.3695 | 18.3687 | -8.8511 |  | 27.5993 | -22.7 | -1.1165 | 0.2181 | 0.69 | -0.38 | -27.3569 |  | 1.864 | -0.318 |  | 11.4 | 1.705 | 12.3208 |  | 32.2855 |  | 31.0188 | -10.6413 | -11.4879 | 2.9427 |  |  |  | 82.7177 | 7.5115 | -22.8153 | 1.6819 | 0.5868 | 123.3384 | 0.087 | -6.49 | -8.0042 | 3.2499 | 8.4689 | 6.1078 | 2.7092 | -5.5248 | -4.9843 | -1.68 | -5.4226 | 19.8182 | 5.0095 | 46.3714 | -38.5025 | 14.8099 |  | 6.858 | -15.3808 | -14.6169 | -1.0939 | -2.0222 | -18.8079 | -18.5418 | -18.5071 | -17.6899 | 30.03 | 29.93 | -27.4 | -28.3 | 0.2646 | 5.76 | 38.7871 | 19.7347 | 18.5935 | -16.1 | -39.2 | 1.3 | 0.8 |  |  | -135.5086 | 41.8824 | -299.3829 |  | -33.1962 |  |  | 151.5387 |  |  | 24.809 | 25.5977 | -37.2639 | 180.3988 | -140.5715 | 34.7539 | -31.8654 | -2.0618 | 2.713 | -8.64 | -2.32 | -2.325 | 5.36 | -6.8 | 0.1344 | 1.2314 | 2.9892 | -11.1315 | 1.6 | 7.39 | 8.532 |  |  | 3.0824 | 3.1594 | 2.7706 |  | 27.9 | -0.8243 | 1.06 |  | -5.3112 | -3.8509 | -29.7953 | -4.6418 | -3.8104 | -30.9765 | 2.8025 | -23.7 | 7.7 | 2.9776 | -72.7522
18/07/2026 | 14:30 | 0 |  | 5.5088 | -11.391 | 7.2646 | 11.8359 |  | 6.131 |  | 25.6333 | 11.2737 | 10.894 | -17.76 | -37.4 | 13.2 | 8.28 | -26.4 | 5.7526 | -0.4681 | 6.9345 | 6.821 | 11.7768 | 4.5744 |  | 2.2846 |  | -1.2073 | -0.555 | -0.539 | 4.18 | -4.44 | 4.4 | -1.234 | 0.315 | -9.08 | -9.05 |  | -14.36 | -14.39 | 6.9071 | 3.5884 | 24.6845 | 26.8703 | -17.2301 | -11.1771 | -10.8404 | 5.0647 | 4.6449 | -19.6719 | -16.6365 | 15.0722 | 15.4636 | 141.5886 | 6.6373 | -5.7 | -5.7 | -21.6942 | -21.6305 | -2.7628 |  | 23.3196 | 10.5899 | 3.4209 | 2.3385 | -57.5579 | 70.3451 | 70.2841 | 16.9371 | -25.6769 |  |  |  | 26.1564 | 9.41 | 7.08 | -3.52 | 13.47 | -24.6439 | -24.6439 | 37.0761 | 36.4881 | -1.9099 | 28.0946 | 27.9711 | 22.6604 |  | 4.2153 | 9.093 | 6.9 | 4.8 | -3.9 | 53.3901 | 53.3395 | 50.9467 | 48.8642 | 48.9735 | -32.1998 | -33.2669 | -24.5936 | 3.5312 | 30.46 | 13.54 | 13.1299 | 12.0148 | -12.1461 |  |  |  | -5.1984 |  | -5.4253 | -38.4 | -38.6 | 0.4279 | 12.8 | 15.1 | 17.8 | 8.31 | -3.52 | 17.174 | 3.8302 | -6.76 | -3.53 | 21.89 | 9.86 | 1.1091 | 0.1273 | -34.5077 | -34.6 | 49.1506 | 16.8195 | 5.7343 | 6.0631 | -10.899 | -1.9598 | -16.694 | -70.4531 | -83.57 | 5.1219 | -7.0852 | -6.5972 | 5.6658 | -14.2061 | -13.3314 | 1.552 | -19.6181 |  | 12.2125 | 0 | -2.38 | -3.4 | 4.9339 | -25.7704 | -7.5482 | -7.4072 | 8.17 | -15.7924 |  | 2.9511 | 2.6489 |  | 4.7708 | 4.7766 | 3.9711 | 12.0569 | 11.7219 | -20.5971 | 18.6988 | 18.6924 | -9.7838 |  | 26.6325 | -22.67 | -1.1165 | 0.1476 | 0.72 | 0.1 | -26.626 |  | 1.901 | -0.282 |  | 12.52 | 1.7592 | 11.8436 | -2.07 | 34.1262 |  | 31.4249 | -10.3307 | -11.1115 | 3.0119 |  |  | -13.5777 | 83.9518 | 7.5659 | -23.5019 | 1.7637 | 1.4368 | 122.3262 | 0.1694 | -8.0774 | -8.2075 | 4.326 | 8.4323 | 6.0999 | 3.7366 | -4.2024 | -3.2809 | -1.68 | -5.8969 | 19.3877 | 4.8923 | 50.1278 | -35.8638 | 16.4537 |  | 6.6965 | -12.7329 | -12.3096 |  |  | -18.4945 | -18.6104 | -18.1879 | -17.4124 | 27.84 | 27.89 | -25.4 | -25.5 | 0.3177 | 5.36 | 32.3838 | 19.3964 | 19.5136 |  | -38.8 | 1.7 | 1.2 |  |  | -137.7463 | 39.7706 | -304.0081 |  | -35.806 |  |  | 135.278 | 31.3127 |  | 25.5172 | 26.0392 | -28.9328 | 191.3303 | -148.8242 | 41.9289 | -35.6986 | -1.4295 | 3.5 | -7.92 | -2.32 | -2.324 | 5.12 | -6.16 | 0.0891 | 0.7645 | 3.5752 | -11.104 | 1.9 | 8.663 | 9.27 |  |  | 4.4627 | 3.8058 | 3.1701 |  | 27 | -0.7563 | 1.08 |  | -5.7974 | -3.4743 | -30.0174 | -6.3689 | -4.0293 | -30.7028 | 2.7733 | -22.1 | 7 | 5.2277 | -75.9515
18/07/2026 | 15:00 | 0 |  | 5.8181 | -12.0832 | 7.6095 | 11.6245 |  | 5.9295 |  | 24.6759 | 10.6107 | 10.2366 | -17.76 | -35.2 | 13.2 | 5.796 |  | 5.5026 | -1.8063 | 6.8487 | 6.69 | 11.4704 | 4.5788 |  | 2.1261 |  | -1.188 | -0.297 | -0.266 | 3.784 | -4.44 |  | -1.375 | 0.314 | -7.8 | -7.83 |  | -13.96 | -14.04 | 6.7148 | 3.737 | 23.6746 | 25.9766 | -19.4963 | -11.3875 | -11.1542 | 19.3745 | 16.2115 | -22.9754 | -20.4468 | 23.0688 | 23.6159 | 141.8279 | 8.6156 | -6 | -6 | -19.8591 | -20.2618 | -2.5662 |  | 21.9585 | 10.4551 | 3.3321 | 2.2822 | -24.781 | 64.4246 | 64.6382 | 13.7618 | -13.2678 |  |  |  | 25.0487 | 9.21 | 6.93 | -4.25 | 12.81 | -25.9835 | -25.8495 | 37.966 | 37.4785 | -0.9524 | 30.199 | 29.9035 | 21.5242 |  | 4.4116 | 9.113 | 5.2 | 3.1 | -3.85 | 52.7335 | 53.2245 | 50.5 | 46.1655 | 46.4169 | -27.3673 | -33.7416 | -20.1849 | 3.6578 | 28.85 | 12.76 | 12.6611 | 11.6241 | -11.834 |  |  |  | -3.1611 |  | -5.2767 | -36.1 | -34.5 | 0.7037 | 12.2 | 14.8 | 17.18 | 7.84 | -3.4 | 15.5465 | 2.1051 | -10.6 | -3.07 | 23.8 | 10.46 | -0.7273 | 0 | -34.4978 | -35.0909 | 49.1598 | 15.675 | 4.3754 | 6.0393 | -11.3993 | -0.4519 | -16.574 | -64.0561 | -87.8307 | 5.4277 | -7.2315 | -6.5446 | 5.5864 | -12.709 | -12.0075 | 2.064 | -20.1529 |  | 12.994 | 0 | 0 | 1.6 | 4.7724 | -24.2301 | -7.362 | -7.4015 | 8.5148 | -17.0993 |  | 2.8419 | 2.6867 |  | 0 | 0 | 0 | 13.229 | 13.229 | -18.0853 | 19.7797 | 20.0994 | -6.7792 |  | 26.3981 | -22.89 | -1.1165 | 0.1916 | 0.7 | 0.08 | -26.1526 |  | 1.893 | -0.52 |  | 12.54 | 1.1571 | 11.3409 | -1.96 | 33.6306 |  | 31.6205 | -10.6489 | -11.4507 | 2.9537 |  |  | -13.655 | 84.1865 | 7.2938 | -23.1432 | 3.4308 | 1.895 | 127.9887 | 0.5308 | -7.6581 | -8.1506 | 4.9423 | 8.4249 | 5.9892 | 4.369 | -5.2443 | -3.8692 | -0.42 | -6.3779 | 14.3038 | 6.6179 | 49.6661 | -38.3954 | 14.7733 |  | 7.5941 | -15.1993 | -14.5173 |  |  | -18.0783 | -18.197 | -17.7963 | -17.0047 | 28.2 | 28.02 | -28.4 | -28.7 | 0.4056 | 3.68 | 36.6615 | 19.6142 | 19.8221 | -16.1 | -39.3 | 1.3 | 0.8 | -18.014 | -17.9963 | -141.8737 | 40.5988 | -304.5264 |  | -36.4856 |  |  | 140.4033 | 27.7822 |  | 23.8248 | 21.6901 | -30.2289 | 187.0383 | -149.8637 | 39.5642 | -35.5491 | -1.2634 | 4.02 | -8.16 | -2.308 | -2.317 | 5.44 | -6.56 | 0.7408 | 1.2039 | 3.2242 | -10.7805 | 1.2 | 7.484 | 8.326 |  |  | 3.262 | 3.1006 | 1.9459 |  | 27.5 | -1.3406 | 1.2 |  | -5.7474 | -4.0571 | -30.8955 | -4.8935 | -3.674 | -32.1316 | 3.622 | -23.3 | 7.4 | 0.4942 | -70.4028
18/07/2026 | 15:30 | 0 |  | 6.102 | -12.7002 | 6.3642 | 11.874 |  | 6.4775 |  | 24.5825 | 10.3597 | 10.0997 | -17.76 | -35.2 | 13.2 | 5.796 | -26.4 | 5.4676 | -0.9123 | 6.7138 | 6.7337 | 11.6484 | 4.6153 | -0.4603 | 2.2792 |  | -1.1461 | -0.294 | -0.28 | 3.441 | -4.44 | 4.4 | -1.362 | 0.307 | -8.06 | -8.05 |  | -13.67 | -13.76 | 7.19 | 3.5381 | 23.1062 | 25.2175 | -18.7792 | -12.23 | -11.2878 | 20.6124 | 22.5328 | -22.2765 | -19.522 | 27.3288 | 25.8469 | 138.7507 | 7.5358 | -6 | -6 | -19.2421 | -20.6768 | -2.4591 |  | 21.1372 | 10.101 | 3.4216 | 2.3034 | -29.6029 | 65.7063 | 65.5843 | 20.8531 | -20.7396 |  |  |  | 23.8412 | 9.1 | 6.82 | -4.38 | 12.88 | -25.1797 | -24.7779 | 37.8956 | 37.5663 | -1.0939 | 29.569 | 29.1471 | 20.8827 |  | 4.4116 | 8.905 | 4.4 | 2.4 | -3.92 | 52.4187 | 51.8268 | 49.4359 | 46.2505 | 46.6249 | -27.0958 | -33.9782 | -19.741 | 3.6189 | 28.16 | 12.51 | 12.6611 | 11.4288 | -11.6559 |  |  |  | -2.1141 |  | -5.2209 | -33.8 | -34.9 | 0.639 | 11.5 | 13.92 | 16.9 | 7.55 | -3 | 13.981 | 0.9626 | -10.98 | -3.7 | 25.97 | 9.1 | -0.7818 | -0.2273 | -34.9079 | -34.8818 | 47.5481 | 16.2297 | 4.4628 | 4.5267 | -10.1605 | -0.2847 | -16.551 | -71.5582 | -87.5858 | 4.9592 | -6.3767 | -6.2013 | 5.7803 | -11.6229 | -11.6914 | -5.124 | -19.4476 |  | 13.0806 | 0 | 0 | 0.5 | 4.7925 | -21.8565 | -7.3884 | -7.337 | 7.3208 | -17.7173 |  | 2.7655 | 2.4038 |  |  | 0 |  | 12.3918 | 12.5592 | -15.9084 | 20.3351 | 20.1183 | -5.7911 |  | 24.987 | -23.32 | -1.0103 | 0.1907 | 0.71 | 0.66 | -24.5461 |  | 1.797 | -0.436 |  | 12.3 | 0.5308 | 10.3142 | -2.02 | 33.4082 |  | 31.8 | -10.7084 | -11.3467 | 3.0318 |  |  | -14.2501 | 82.6092 | 7.7441 | -23.3721 | 2.7216 | 0.7311 | 127.312 | 0.3571 | -7.7871 | -8.0532 | 4.7096 | 8.4835 | 6.1553 | 4.4304 | -5.1727 | -4.6698 | -1.26 | -6.1799 | 15.6157 | 5.1799 | 53.1943 | -39.3206 | 15.0608 |  | 7.6581 | -13.4196 | -14.5083 |  |  | -18.7614 | -18.9684 | -15.8221 | -15.9663 | 28.78 | 28.36 | -28.1 | -28.4 | 0.4056 | 3.12 | 34.995 | 19.7365 | 19.5047 | -16.1 | -39.6 | 1.7 | 1.2 |  |  | -145.7422 | 42.5006 | -302.5015 |  | -37.643 |  |  | 140.4501 | 31.2294 |  | 24.202 | 24.2227 | -27.5711 | 190.9192 | -150.3488 | 40.8626 | -36.6172 | -1.1707 | 3.849 | -7.68 | -2.318 | -2.334 | 5.04 | -6.56 | 1.0499 | 0.911 | 3.2822 | -11.043 | 1.4 | 8.702 | 8.896 |  |  | 3.2712 | 3.1607 | 1.9228 |  | 27.1 | -1.9012 | 1.07 |  | -5.1724 | -3.9012 | -30.3646 | -4.9192 | -3.6856 | -31.5435 | 3.2985 | -23.1 | 7.2 | 2.8501 | -66.164
18/07/2026 | 16:00 | 0 |  | 6.1738 | -12.4919 | 5.0875 | 10.9787 |  | 11.021 |  | 25.6583 | 11.5426 | 10.8517 | -19.98 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 5.7284 | 0.4518 | 6.8202 | 6.6292 | 11.8487 | 4.8902 | -0.6616 | 2.2495 |  | -1.1925 | -0.498 | -0.486 | 3.57 | -2.22 | 2.2 | -1.404 | 0.314 | -7.9 | -7.83 |  | -14.5 | -14.95 | 6.83 | 3.1269 | 21.6493 | 23.823 | -16.5174 | -9.9808 | -9.6551 | 2.9481 | 2.8414 | -20.5421 | -17.6405 | 13.9432 | 13.9419 | 142.2238 | 8.9789 | -6.3 | -5.9 | -22.556 | -22.3778 | -2.6421 |  | 21.7543 | 10.6001 | 3.1911 | 2.2414 | -41.3831 | 66.9881 | 67.0491 | 19.8329 | -25.0568 |  |  |  | 23.5817 | 8.68 | 6.36 | -4.75 | 12.22 | -23.8402 | -23.7062 | 36.3792 | 35.9759 | -1.1857 | 26.7839 | 26.8136 | 21.6165 |  | 4.4116 | 9.227 | 3.7 | 1.9 | -3.96 | 50.8108 | 51.3677 | 48.9254 | 47.8922 | 48.2175 | -27.5948 | -34.6945 | -20.0406 | 3.4994 | 28.97 | 12.68 | 12.1924 | 11.0382 | -11.4416 |  |  |  | -6.1083 |  | -5.024 | -34.4 | -32.7 | 0.4559 | 11.4 | 13.26 | 16.42 | 7.33 | -3.01 | 13.3145 | 3.6127 | -11.04 | -4.1 | 25.33 | 8.81 | 2.8182 | 0.9182 | -33.0463 | -32.9182 | 47.6007 | 16.8587 | 6.2915 | 6.5695 | -11.3541 | -0.4639 | -15.905 | -75.7823 | -83.1932 | 4.3519 | -4.3175 | -5.9847 | 5.263 | -13.1115 | -12.5747 | -3.076 | -19.3258 |  | 11.8012 |  | -3.17 | -2.9 | 4.8573 | -20.8216 | -7.6532 | -7.6906 | 9.0499 | -17.2395 |  | 2.8901 | 2.3556 |  | 0 | 2.7866 |  | 12.0569 | 11.5545 | -14.9036 | 18.5394 | 18.5932 | -5.3066 |  | 24.8161 | -23.04 | -1.0103 | 0.1879 | 0.65 | 0.43 | -24.5774 |  | 1.769 | -0.394 | 2.5967 | 12.51 | 1.0548 | 10.7282 | -1.88 | 33.5361 |  | 32.7369 | -10.4462 | -11.3359 | 3.0509 |  |  | -14.5244 | 83.6591 | 7.3447 | -23.6384 | 5.4478 | 5.4731 | 129.3445 | 0.093 | -8.5704 | -7.4611 | 4.2185 | 8.4835 | 6.1078 | 3.8862 | -4.6357 | -3.0886 | -1.68 | 0 | 21.3093 | 0 | 49.6026 | -31.1428 | 20.8445 |  | 5.6569 | -14.0182 | -14.9809 |  |  | -19.3918 | -19.3007 | -13.6037 | -12.4779 | 26.08 | 26.12 | -26.2 | -26.3 | 0.2298 | 0.32 | 33.566 | 19.3619 | 18.7352 | -16.8 | -38.8 | 2.6 | 2.1 |  |  | -141.0668 | 39.4459 | -304.1245 |  | -36.5732 |  |  | 132.5795 | 44.4477 |  | 25.8607 | 25.3789 | -25.3167 | 207.4278 | -158.1306 | 47.8046 | -39.8459 | -1.2879 | 3.292 | -7.68 | -2.294 | -2.299 | 4.72 | -6.72 | 0.6785 | 0.8804 | 5.0401 | -12.5963 | 2 | 10.197 | 9.108 |  |  | 4.3418 | 3.1993 | 3.404 |  | 27.8 | -1.4136 | 1.06 |  | -6.14 | -3.4799 | -29.3584 | -6.5855 | -4.1004 | -29.9863 | 2.5013 | -23.2 | 9 | 10.3674 | -76.0151
18/07/2026 | 16:30 | 0 |  | 5.9337 | -10.7714 | 8.5827 | 11.0253 |  | 10.2488 |  | 27.023 | 11.9616 | 11.2064 | -22.2 | -35.2 | 11 |  | -24.2 | 5.7704 | 0.1807 | 6.762 | 6.7009 | 11.5856 | 5.1128 | -0.6032 | 1.9307 |  | -1.1835 | -0.7 | -0.69 | 3.395 | 0 | 4.4 | -0.975 | 0.313 | -9.86 | -9.84 |  | -14.81 | -15.1 | 6.9887 | 3.391 | 21.1319 | 23.3323 | -13.7456 | -7.9752 | -7.6515 | 3.7173 | 3.7473 | -20.808 | -18.4619 | 16.9136 | 17.0543 | 128.2191 | 11.5411 | -6.9 | -6.7 | -24.1961 | -23.9128 | -2.7425 |  | 23.0429 | 10.0513 | 3.2769 | 2.1868 | -73.7632 | 69.5517 | 69.6432 | 45.5927 | -53.7252 |  |  |  | 22.6037 | 8.53 | 5.72 | -5.65 | 11.56 | -24.7779 | -24.51 | 37.9121 | 37.5586 | -1.7695 | 28.082 | 28.8338 | 22.2838 |  | 4.7913 | 9.829 | 2.3 | 0.6 | -3.9 | 49.4574 | 48.9561 | 46.2538 | 52.5048 | 52.6037 | -28.8247 | -37.3503 | -21.3234 | 3.4547 | 29.37 | 12.52 | 11.7236 | 10.4523 | -11.1383 |  |  |  | -1.8722 |  | -4.8448 | -34.2 | -35.7 | 0.1117 | 9.6 | 12.44 | 15.2 | 6.39 | -2.73 | 12.431 | 2.4826 | -10.45 | -4.16 | 25.37 | 8.38 | 0.3455 | 0.3 | -35.2241 | -35.2727 | 45.2317 | 14.6366 | 3.5154 | 1.8926 | -12.0977 | -18.6228 | -15.767 | -94.2823 | -78.4736 | 2.9963 | -4.8737 | -5.4824 | 20.9159 | -12.9195 | -14.382 | -1.54 | -24.9852 |  | 7.0762 | 0 | -3.31 | 5.4 | 4.4587 | -22.8446 | -7.3479 | -7.3318 | 9.0933 | 2.6926 | -23.3282 | 2.721 | 2.5274 |  | 0 | 0 | 0 | 11.5545 | 11.8894 | -18.9226 | 21.4833 | 22.1601 | -7.4877 |  | 25.5143 | -22.35 | -1.1843 | 0.2016 | 0.72 | 0.36 | -25.2239 |  | 1.729 | -0.294 |  | 11.63 | -1.2283 | 8.7905 | -1.92 | 31.8519 |  | 31.5936 | -9.7552 | -10.3638 | 3.0712 |  |  | -14.7976 | 81.7797 | 7.9244 | -23.5437 | 6.7068 | 5.3189 | 122.5451 | -0.568 | -9.2159 | -5.9132 | 4.6387 | 8.6154 | 6.0841 | 3.9006 | -2.229 | 0 | -2.93 | -5.525 | 19.8577 | 0 | 51.8863 | -29.3336 | 22.922 |  | 5.2908 | -11.0417 | -12.0399 | 9.8204 | 8.6057 | -20.2088 | -19.9983 | -11.0534 | -11.1292 | 23.67 | 23.87 | -27.9 | -28.1 | 0.195 | -2.88 | 34.7193 | 16.3356 | 16.0405 | -17 | -38.8 | 3 | 2.5 |  | -18.2338 | -137.3436 | 44.2173 | -293.0432 | -28.0046 | -39.2104 | 80.685 | 82.9024 | 147.9636 | 35.0585 | 11.9854 | 29.6574 | 23.7084 | -37.93 | 195.9686 | -152.3349 | 51.4638 | -42.3972 | -1.0071 | 3.456 | -8 | -2.262 | -2.283 | 4.48 | -5.84 | 0.3994 | 0.1175 | 5.7145 | -12.3339 | 0.7 | 8.731 | 9.154 |  |  | 3.2377 | 4.5324 | 3.0281 |  | 27.6 | -2.3982 | 1.03 |  | -8.2694 | -2.7629 | -28.1964 | -8.089 | -4.5307 | -29.1848 | 2.0047 | -23.3 | 8.5 | 7.8482 | -81.6806
18/07/2026 | 17:00 | 0 |  | 5.5848 | -9.2155 | 9.7886 | 10.7754 |  | 8.7572 |  | 26.5186 | 11.9106 | 11.3869 | -17.76 |  | 11 | 4.968 | -24.2 | 5.6574 | -0.2442 | 6.6568 | 6.5813 | 11.4135 | 4.839 | -0.5605 | 2.199 |  | -1.1792 | -0.581 | -0.564 | 3.423 | -2.22 | 2.2 | -0.835 | 0.322 | -9.21 | -9.16 |  | -14.6 | -14.66 | 6.4267 | 3.5965 | 20.2162 | 22.4754 | -14.0977 | -10.6451 | -10.1952 | 4.7885 | 4.8063 | -21.0199 | -18.1785 | 17.2771 | 17.4733 | 135.7607 | 11.3164 | -7 | -7 | -23.3865 | -22.9654 | -2.575 |  | 21.1107 | 9.7799 | 3.2783 | 2.1126 | -64.272 | 65.2486 | 65.3096 | 42.811 | -45.8664 |  |  |  | 20.488 | 7.57 | 4.84 | -6.59 | 10.1 | -25.4477 | -25.3137 | 39.3803 | 38.8548 | -0.9899 | 34.0002 | 33.3799 | 20.8254 |  | 4.7913 | 8.569 | 0 | -1.6 | -3.69 | 50.8482 | 50.4894 | 48.4344 | 53.7742 | 53.9135 | -30.575 | -35.5815 | -23.6909 | 3.2364 | 25.81 | 11.09 | 11.5674 | 10.4523 | -11.0337 |  |  |  | -0.2468 |  | -4.8492 | -34.2 | -34.4 | -0.1794 | 9.6 | 10.3 | 14.72 | 5.89 | -2.11 | 12.6325 | -0.4625 | -10.79 | -3.7 | 23.45 | 7.69 | -0.6182 | -0.3182 | -36.4071 | -35.6 | 42.9806 | 12.8093 | 0.9653 | 1.1573 | -16.1622 | -23.9353 | -15.342 | -100.1616 | -54.7674 | 4.0538 | -5.2968 | -5.0855 | 18.0042 | -11.9799 | -11.6471 | -7.172 | -23.8796 |  | 9.8063 | 0 | -2.73 | 0 | 4.3975 | -20.3532 | -6.0873 | -6.113 | 8.1246 | 10.0933 | -23.8978 | 1.8277 | 1.5737 |  | 0 | 0 |  | 12.7267 | 12.5592 | -18.0853 | 22.6374 | 22.5016 | -5.6668 |  | 27.8874 | -22.06 | -1.7153 | 0.2007 | 1.24 | -1.1 | -27.6927 |  | 1.953 | -0.372 |  | 11.79 | -0.7597 | 10.3588 | -2.18 | 31.4678 |  | 31.6123 | -9.8449 | -10.7181 | 3.1485 |  |  | -15.1641 | 81.1949 | 7.1108 | -23.482 | 5.9481 | 5.5028 | 133.5915 | -0.9454 | -9.1528 | -6.7547 | 4.0554 | 8.1906 | 5.8705 | 3.4673 | -12.589 | -11.3322 | -0.42 | -4.9456 | 23.543 | 12.9556 | 63.0571 | 2.195 | 2.4403 |  | 0 | -12.8143 | -12.4982 |  |  | -18.633 | -18.6707 | -9.6234 | -9.6671 | 22.63 | 22.88 | -29.2 | -29.8 | 0.2115 | -3.92 | 39.2918 | 15.9091 | 15.4889 | -16.9 | -40.8 | 2.2 | 1.6 |  | -18.0251 | -120.7564 | 49.1512 | -295.9121 | -29.856 | -34.7217 | 113.794 | 51.3996 | 141.7268 | 57.3199 | 47.5779 | 28.3214 | 29.0365 | -34.7156 | 242.5612 | -167.6271 | 84.203 | -64.9318 | -1.7322 | 4.949 | -8.4 | -2.212 | -2.224 | 4.24 | -4.56 | -0.6581 | -1.4328 | 2.4613 | -9.2271 | 2.6 | 8.604 | 8.177 |  |  | 3.4484 | 3.4896 | 3.3346 |  | 26.8 | -2.1019 | 0.77 |  | -10.7438 | -1.3698 | -26.2098 | -10.6114 | -5.7316 | -26.2953 | 0 | -22.1 | 4.9 | 21.8392 | -82.5665
18/07/2026 | 17:30 | 0 |  | 5.7954 | -10.7049 | 8.2912 | 10.557 |  | 9.3143 |  | 26.2218 | 11.4257 | 11.0504 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -22 | 6.1117 | -0.8422 | 6.6581 | 6.6151 | 11.396 | 5.3047 | -0.5775 | 2.2563 |  | -1.2636 | -0.448 | -0.462 | 4.69 | -2.22 | -2.2 | -0.65 | 0.343 | -8.69 | -8.71 |  | -13.97 | -14.37 | 5.1647 | 3.6148 | 18.5445 | 21.1123 | -16.4047 | -11.9628 | -11.3262 | 16.1631 | 21.4659 | -23.1808 | -20.847 | 27.9102 | 27.1421 | 137.1452 | 10.2052 | -6.7 | -6.6 | -21.2418 | -19.7211 | -2.5418 |  | 21.0345 | 9.1084 | 2.2059 | 1.4561 | -45.9609 | 61.0065 | 60.6097 | 38.0385 | -41.1235 |  |  |  | 18.3524 | 7.2 | 4.65 | -7.47 | 8.93 | -26.2514 | -26.5193 | 39.4314 | 39.3447 | 1.0192 | 36.8029 | 35.8809 | 19.7227 |  | 4.7913 | 7.894 | -0.6 | -2.9 | -3.52 | 51.0392 | 51.3047 | 48.6941 | 50.3097 | 50.6976 | -29.0826 | -33.214 | -23.2105 | 2.9306 | 25.51 | 10.6 | 11.0986 | 9.8663 | -10.694 |  |  |  | -3.6671 |  | -4.6131 | -34.2 |  | -0.5762 | 9.3 | 9.86 | 14.18 | 5.58 | -1.97 | 11.8265 | 3.2352 | -10.76 | -3.42 | 22.18 | 5.95 | 2.1273 | 0.8182 | -35.9843 | -35.2091 | 41.1342 | 12.121 | 0.5368 | 0.8824 | -17.5983 | -25.843 | -15.428 | -98.8325 | -35.3195 | 3.6208 | -4.6509 | -4.4742 | 20.1135 | -10.5364 | -10.1145 | -10.244 | -23.3056 |  | 11.1134 | 0 | -3.62 | 0 | 3.9464 | -15.7447 | -6.7935 | -6.8009 | 9.319 | 12.1677 | -24.9188 | 1.9888 | 1.6801 |  | 0 | 0 | 0 | 14.2338 | 14.5687 | -22.7741 | 22.1652 | 21.7559 | -6.4775 |  | 27.8874 | -23.16 | -1.9075 | 0.2007 | 1.28 | -1.08 | -27.3854 |  | 1.884 | -0.412 |  | 10.18 | 0.0138 | 9.9995 | -2.64 | 30.0507 |  | 31.5124 | -9.8985 | -10.6652 | 3.0268 |  |  | -14.3959 | 77.8674 | 6.5328 | -22.8546 | 5.8848 | 4.9716 | 135.379 | -1.0525 | -8.7088 | -7.1063 | 4.6118 | 8.2565 | 5.918 | 4.0839 | -4.9909 | -2.6872 | 2.1 | -6.2121 | 18.0433 | 24.1084 | 76.0088 | 8.2435 | 8.691 |  |  | 0 | 0 |  | 16.6444 | -14.3265 | -14.443 | -8.8104 | -8.8316 | 19.7 | 20.02 | -27.6 | -28.3 | 0.2298 | -4.32 | 43.5169 | 18.4487 | 18.3379 | -17 | -40.1 | -2 | -2.2 | -17.8012 | -17.8436 | -108.114 | 50.6962 | -291.2439 | -26.4018 | -28.4094 | 128.9281 | 33.3148 | 123.0611 | 67.8089 | 68.5808 | 31.2768 | 32.0326 | -14.94 | 265.1615 | -171.3662 | 107.4484 | -81.1872 | -0.1868 | 4.605 | -8.88 | -2.276 | -2.283 | 4.48 | -3.36 | -1.8066 | -2.6047 | 3.3127 | -9.6391 | 3.4 | 8.569 | 9.46 |  |  | 4.1993 | 3.9198 | 4.1096 |  | 27.6 | -2.1763 | 0.75 | 0 | -13.8789 | -0.4032 | -23.6699 | -13.7346 | -7.0287 | -24.096 | 0 | -22.9 | 6.3 | 29.1059 | -94.6436
18/07/2026 | 18:00 | 0 |  | 5.8742 | -10.7805 | 9.2141 | 9.1813 |  | 8.7949 |  | 26.3052 | 11.5376 | 11.0894 | -15.54 |  |  | 2.484 |  | 6.1668 | -0.1099 | 5.392 | 5.3072 | 9.3758 | 5.4515 | -1.3259 | 1.4008 |  | -1.213 | -0.425 | -0.408 | 4.863 | -6.66 | -4.4 | -1.201 | 0.326 | -8.05 | -8.06 |  | -14.47 | -14.41 | 3.2118 | 3.6007 | 19.377 | 21.6818 | -15.6148 | -12.0043 | -10.4934 | 17.8832 | 20.4108 | -22.8076 | -20.7055 | 26.5471 | 25.2408 | 130.3392 | 11.5197 | -7.4 | -7.3 | -22.9813 | -20.9631 | -2.4492 |  | 18.0608 | 8.2039 | 1.8038 | 1.3205 | -61.3422 | 59.2364 | 59.389 | 50.8729 | -53.5219 |  |  |  | 17.2347 | 7.34 | 4.36 | -8.59 | 8.52 | -25.0458 | -24.7779 | 37.9278 | 37.139 | -0.8613 | 32.8477 | 32.8513 | 17.1086 |  | 5.184 | 9.225 | -11.6 | -11.8 | -3.56 | 44.7104 | 45.3386 | 43.0714 | 49.6678 | 49.4724 | -30.8399 | -28.426 | -26.1788 | 3.2469 | 24.84 | 10.63 | 11.4111 | 10.3546 | -11.2067 |  |  |  | -1.4202 |  | -4.8986 | -35.5 | -35.6 | -0.8142 | 9.9 | 11.14 | 14.64 | 5.9 | -2.04 | 12.1985 | 0.5725 | -2.84 | 0.26 | 14.26 | 7.85 | -0.7636 | -0.6364 | -36.6539 | -36.7455 | 37.2224 | 8.2333 | -2.9189 | -2.9282 | -16.5503 | -25.7634 | -16.221 | -113.4419 | -20.6264 | 2.9629 | -3.6244 | -3.2262 | 16.9343 | -9.8595 | -9.5007 | -12.804 | -22.3917 |  | 12.0697 | 0 | -2.44 | 0 | 3.9385 | -14.7247 | -8.0549 | -8.0188 | 9.1963 | 12.758 | -25.9991 | 2.5638 | 2.2818 |  | 0 | 0 |  | 12.3918 | 11.7219 | -19.9273 | 21.9546 | 21.7907 | -4.7312 |  | 27.7604 | -21.99 | -2.0137 | 0.2346 | 1.48 | -1.01 | -27.7794 | 0 | 2.197 | -0.302 |  | 9.9 | -10.736 | -0.434 |  | 29.9086 |  | 29.6087 | -8.9679 | -9.5921 | 3.3375 |  |  | -14.1369 | 76.9385 | 7.0189 | -19.9711 | 6.4234 | 7.04 | 151.1822 | -0.5176 | -8.9397 | -5.8007 | 4.3794 | 8.9889 | 6.6695 | 3.7759 | 0 | 0 | 2.51 | -6.7373 | 15.3665 | 27.6058 | 82.9963 | 12.7224 | 12.0591 | 0 |  | 0 | 0 | 17.7944 |  | -13.742 | -13.9009 | -11.5862 | -11.8206 | 16.94 | 17.29 | -24.8 | -24.8 | 0.195 | -1.52 | 44.1491 | 14.9628 | 14.8133 | -17.3 | -38.4 | -2.4 | -2.5 |  | -17.6446 | -105.7226 | 49.7089 | -287.3002 | -25.8985 | -27.4783 | 135.2177 | 26.4822 | 116.5096 | 73.3129 | 75.5007 | 33.9399 | 31.6499 | -9.1261 | 270.0098 | -175.5307 | 112.7319 | -85.0794 | -0.1404 | 5.224 | -8.56 | -2.484 | -2.489 | 5.2 | -3.36 | -2.1181 | -2.2843 | 2.9007 | -10.0175 | 3.7 | 6.573 | 6.469 |  |  | 3.6396 | 4.9377 | 4.0469 |  | 26.4 | -1.4825 | 0.77 |  | -16.3883 | 0.8597 | -22.941 | -16.1486 | -7.9794 | -22.927 | 0 | -22.3 | 6.5 | 38.4339 | -102.3503
18/07/2026 | 18:30 | 0 |  | 6.4275 | -11.5431 | 8.1391 | 9.3088 |  | 8.735 |  | 25.8842 | 11.2107 | 10.7763 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 6.1384 | -1.0233 | 6.9067 | 6.8689 | 11.9239 | 5.2298 | -1.7426 | 0.8795 |  | -1.3388 | 0.053 | 0.07 | 3.908 | -4.44 | -2.2 | -0.709 | 0.36 | -4.77 | -4.72 | -10 | -12.61 | -12.7 | 4.0732 | 3.4127 | 20.6797 | 22.7581 | -15.5554 | -7.8099 | -7.264 | 4.2757 | 4.1621 | -20.1352 | -17.476 | 14.9008 | 14.8864 | 128.7358 | 8.9519 | -6.7 | -6.7 | -21.1563 | -20.9271 | -2.2795 |  | 17.5997 | 8.3045 | 1.7971 | 1.2597 | -43.5804 | 65.2791 | 65.7674 | 22.896 | -39.1806 |  |  |  | 22.8532 | 8.35 | 7.14 | -6.38 | 6.79 | -25.4477 | -25.5816 | 38.8862 | 38.4187 | -0.8294 | 31.4541 | 31.1766 | 16.7325 |  | 2.5004 | 2.322 | -10.5 | -10.6 | -3.34 | 45.9157 | 45.3513 | 43.5312 | 49.8846 | 50.565 | -29.4748 | -33.0507 | -24.445 | 3.3221 | 24.44 | 10.34 | 11.4111 | 10.1593 | -11.0744 |  |  |  | -1.1116 |  | -4.8345 | -38.2 | -38.4 | -1.0791 | 10.2 | 11.4 | 14.94 | 6.02 | -2.11 | 11.315 | -0.295 | -3.31 | 0.15 | 14.8 | 8.02 | -1.5455 | -0.6182 | -39.0492 | -38.4 | 37.6675 | 7.6733 | -3.437 | -3.152 | -15.8117 | -26.3179 | -15.844 | -86.6853 | -8.0159 |  | -3.9105 | -3.5108 |  | -10.6711 | -9.9315 | -18.436 | -21.2829 |  | 14.5814 |  | 1.74 | 0 | 3.7136 | -16.6343 | -6.3161 | -6.3529 | 7.5422 | 14.0846 | -27.0474 | 1.8811 | 1.531 |  | 0 | 0 |  | 12.3918 | 12.3918 | -21.9368 | 22.885 | 22.6383 | -4.6814 | 9.3625 | 29.4646 | -20.98 | -1.8215 | 0.2355 | 1.14 | -1.95 | -29.5246 |  | 2.064 | -0.368 | 0 | 8.51 | -18.7204 | -8.1463 | -2.38 | 29.5707 |  | 30.5081 | -9.4424 | -10.4669 | 3.6962 |  |  | -13.377 | 75.8383 | 5.7539 | -15.9432 | 5.5275 | 4.5409 | 175.2033 | 1.3353 | -9.4756 | -6.7081 | 3.6318 | 9.9045 | 7.6345 | 3.2645 | 1.6924 | 3.7558 | 2.51 | -8.3134 | 18.8073 | 27.2064 | 83.7768 | 15.5468 | 16.3954 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -13.1619 | -13.3583 | -10.8056 | -10.7945 | 17.26 | 18.04 | -29 | -29.1 | 0.2115 | -2.16 | 44.1602 | 13.2506 | 13.2178 | -17.4 | -40.1 | -2.9 | -3.4 |  |  | -92.8731 | 46.8742 | -287.8955 | -27.2344 | -26.3351 | 137.2279 | 24.7655 | 117.375 | 75.05 | 77.5046 | 32.1184 | 32.1157 | -8.4079 | 272.9965 | -175.3425 | 117.3344 | -87.35 | -0.116 | 5.087 | -10.24 | -2.494 | -2.5 | 6.56 | -4.56 | -2.775 | -1.2009 | 4.5121 | -10.0481 | 1.3 | 0.989 | 0.421 |  |  | 2.9319 | 3.8359 | 3.4172 |  | 28.7 | 0.3126 | 0.74 |  | -17.0137 | 1.0819 | -23.3858 | -17.0251 | -8.4891 | -22.8939 | 1.5485 | -24.5 | 8.7 | 43.988 | -112.2887
18/07/2026 | 19:00 | 0 |  | 6.7564 | -11.9928 | 6.4209 | 9.4135 |  | 11.7307 |  | 24.985 | 10.6807 | 10.3546 |  | -33 | 8.8 | 3.312 | -22 | 6.0624 | -1.3258 | 7.9861 | 7.9523 | 13.7343 | 5.1777 | -1.7138 | 0.7751 |  | -1.305 | 0.392 | 0.411 | 3.973 |  | 4.4 | -0.545 | 0.359 | -3.15 | -3.1 |  | -10.79 | -10.84 | 4.355 | 3.2478 | 20.3771 | 22.3777 | -16.6422 | -8.0396 | -7.1924 | 4.1676 | 4.5791 | -20.1806 | -17.1797 | 12.7179 | 13.3004 | 134.1986 | 6.5654 | -4 | -4.1 | -19.2481 | -19.0912 | -2.2061 |  | 16.2827 | 8.0501 | 1.8889 | 1.4445 | -18.4332 | 62.0441 | 62.0441 | 15.4738 | -28.1024 |  |  |  | 20.8074 | 7.85 | 7.14 | -7.15 | 5.39 | -23.7062 | -23.8402 | 38.0139 | 37.0476 | 0.6003 | 34.1995 | 34.5542 | 15.6631 |  | 1.728 | 1.901 | -10.8 | -10.8 | -3.2 | 45.9355 | 45.662 | 43.6399 | 47.2049 | 47.7262 | -28.0552 | -30.6595 | -22.4146 | 3.3785 | 24.34 | 10.17 | 10.9424 | 9.8663 | -10.7662 |  |  |  | -0.0285 |  | -4.6365 |  | -36.1 | -1.3293 | 9.9 | 10.56 | 14.54 | 5.75 | -1.6 | 10.6175 | -1.1326 | -3.01 | 0.25 | 15.31 | 6.98 | -2.0182 | -1.2545 | -37.3863 | -36.7909 | 36.8172 | 7.9737 | -3.5833 | -3.0428 | -16.2802 | -26.822 | -15.455 | -79.4342 | -10.044 | 2.5272 | -3.5746 | -3.2745 | 21.5317 | -11.2104 | -10.6351 | -19.46 | -20.9109 |  | 15.4937 |  | 1.74 | 0 | 3.8351 | -19.1442 | -7.1045 | -7.0833 | 7.5313 | 15.3471 | -27.8191 | 3.1145 | 2.8844 |  | 4.7419 | 5.2771 | 4.2091 | 10.7172 | 10.7172 | -21.7693 | 20.9967 | 20.7096 | -5.5155 | 0 | 28.0729 | -23.88 | -2.5081 | 0.2538 | 1.7 | -0.8 | -26.8999 |  | 2.124 | -0.573 |  | 7.75 | -18.1745 | -7.2199 | -2.46 | 28.2287 |  | 29.6014 | -9.7508 | -10.4299 | 3.7549 |  |  | -12.1538 | 73.9509 | 5.4607 | -16.361 | 7.7269 | 7.3064 | 186.1699 | 1.4377 | -7.3716 | -7.7669 | 3.7613 | 9.8166 | 7.5317 | 3.3994 | 1.9039 | 3.7767 | 3.35 | -8.4043 | 20.0894 | 29.096 | 79.6288 | 15.3705 | 14.5274 | 0 |  | 0 | 0 |  | 22.6058 | -15.9514 | -15.3488 | -9.6521 | -9.83 | 17.69 | 18.08 | -30.1 | -31 | 0.1767 | -3.76 | 48.7203 | 11.1331 | 11.2665 | -17.8 | -40.1 | -1.6 | -2.1 |  | -17.8347 | -87.7248 | 49.5661 | -292.0565 | -31.348 | -25.1256 | 140.6771 | 24.854 | 126.0015 | 74.8218 | 78.1161 | 33.1411 | 31.2974 | -15.4934 | 271.4732 | -177.319 | 112.5395 | -83.1649 | 0.1184 | 4.914 | -10.48 | -2.416 | -2.422 | 7.2 | -4.88 | -2.71 | -0.8469 | 4.5731 | -9.8131 | 1.8 | -1.008 | 0.076 |  |  | 3.8436 | 3.7183 | 3.5729 |  | 28.2 | 0.2923 | 0.6 |  | -17.1114 | 1.2419 | -23.0534 | -17.0757 | -8.341 | -21.756 | 0 | -23.8 | 8.6 | 39.4385 | -109.9267
18/07/2026 | 19:30 | 0 |  | 6.5482 | -11.7717 | 6.34 | 9.5209 |  | 11.1588 |  | 24.897 | 10.7197 | 10.3047 | -15.54 | -33 | 8.8 | 3.312 | -22 | 6.0247 | -1.2975 | 7.6913 | 7.5815 | 13.0402 | 4.8582 | -1.7646 | 0.7776 |  | -1.1864 | 0.311 | 0.329 | 4.865 | -4.44 | 4.4 | -0.524 | 0.376 | -3.35 | -3.34 |  | -10.93 | -10.97 | 5.1319 | 3.4767 | 19.9389 | 22.1922 | -16.1854 | -7.1951 | -6.4787 | 2.8264 | 2.8343 | -20.0576 | -17.085 | 13.153 | 12.9342 | 131.8593 | 7.0701 | -4.3 | -4.3 | -19.5022 | -19.3481 | -2.1324 |  | 16.5418 | 8.002 | 1.6108 | 1.1289 | -23.7739 | 62.7766 | 62.2577 | 18.936 | -32.5816 |  |  |  | 19.7895 | 7.7 | 6.74 | -7.72 | 5.14 | -24.51 | -24.51 | 36.3043 | 35.1618 | -2.2918 | 34.5564 | 34.4052 | 15.9376 | 0 | 1.728 | 2.655 | -11.7 | -11.8 | -3.09 | 45.6204 | 45.5559 | 43.633 | 48.8412 | 49.6322 | -28.8666 | -31.8189 | -23.4474 | 3.2684 | 23.99 | 10.09 | 10.9424 | 9.8663 | -10.9275 |  |  |  | -1.153 |  | -4.8359 | -36.9 | -36.7 | -1.9666 | 9.4 | 11.38 | 13.9 | 5.26 | -2.09 | 10.8655 | 0.4725 | -3.29 | 0.18 | 14.39 | 6.86 | -1.5091 | -1 | -36.6658 | -36.5 | 34.9108 | 6.6432 | -4.0629 | -3.8598 | -15.8904 | -25.715 | -15.419 | -84.344 | -8.4797 |  | -3.469 | -3.1019 |  | -12.4624 | -11.344 | -19.46 | -20.6355 |  | 15.8289 |  | 0 | 0 | 3.5025 | -21.6299 | -8.2761 | -8.2487 | 8.8 | 15.5733 | -28.6098 | 2.4804 | 2.2067 | 0 | 4.0231 | 4.3086 | 3.7972 | 11.2196 | 11.387 | -20.2622 | 19.2454 | 19.9883 | -5.1856 | 0 | 26.027 | -24.47 | -2.9128 | 0.2355 | 2.02 | 0.27 | -24.8842 |  | 1.821 | -0.639 |  | 9.81 | -18.243 | -8.0081 | -2.35 | 30.2607 |  | 29.9644 | -9.8924 | -10.4783 | 3.7846 |  |  | -11.9684 | 73.7446 | 5.8231 | -16.9767 | 6.0025 | 5.3122 | 181.391 | 1.2216 | -7.3236 | -7.6283 | 3.4613 | 9.6994 | 7.508 | 2.8409 | 0 | 2.6771 | 4.19 | -8.1966 | 20.9014 | 30.1308 | 80.9508 | 14.2966 | 14.0215 | 0 |  | 0 | 0 | 21.6223 |  | -16.5929 | -16.6168 | -9.7023 | -9.4555 | 16.13 | 16.55 | -28.5 | -28.5 | 0.1236 | -5.44 | 51.0669 | 9.7249 | 9.3114 | -17.8 | -38.4 | 0.4 | 0 |  |  | -82.1371 | 56.3185 | -294.6664 | -34.0441 | -25.2348 | 136.9012 | 26.2535 | 128.0667 | 74.8299 | 73.2406 | 31.8356 | 31.703 | -19.4986 | 267.0742 | -176.6994 | 103.8902 | -82.4097 | 0.0012 | 5.156 | -8.88 | -2.441 | -2.447 | 5.92 | -3.52 | -2.7715 | -2.1958 | 2.7543 | -6.7063 | 0.6 | -0.226 | 0.562 |  |  | 3.9064 | 4.9282 | 4.4382 |  | 25.5 | -0.9613 | 0.6 |  | -16.767 | 1.091 | -22.9108 | -16.5003 | -8.2928 | -23.1289 | 0 | -21.4 | 4.2 | 42.8782 | -110.8745
18/07/2026 | 20:00 | 0 |  | 6.4375 | -11.5872 | 7.5771 | 9.9078 |  | 10.362 |  | 25.0617 | 10.8347 | 10.5035 | -15.54 |  | 8.8 | 4.14 | -19.8 | 6.105 | 0.0619 | 7.2028 | 7.1718 | 12.4243 | 5.0641 | -1.8078 | 0.7596 |  | -1.1289 | 0.163 | 0.174 | 4.82 |  | 2.2 | -0.353 | 0.38 | -4.17 | -4.13 |  | -11.62 | -11.58 | 6.3007 | 3.3546 | 19.7889 | 21.8025 | -14.7895 | -7.4742 | -6.7286 | 3.2316 | 3.2556 | -20.2114 | -17.3375 | 15.6481 | 15.501 | 128.2872 | 6.8369 | -4.9 | -4.8 | -20.9968 | -21.0732 | -2.2874 |  | 16.9984 | 8.0353 | 1.8241 | 1.2018 | -45.2895 | 64.2414 | 64.333 | 24.496 | -48.0365 |  |  |  | 20.8772 | 7.59 | 6.64 | -7.59 | 4.77 | -24.1081 | -24.1081 | 35.1175 | 34.442 | -1.8617 | 35.9151 | 35.22 | 16.7245 |  | 1.9244 | 2.737 | -13.4 | -13.4 | -3.15 | 44.9001 | 45.0788 | 43.3784 | 51.3383 | 51.6392 | -29.726 | -32.789 | -24.1937 | 3.1967 | 24.8 | 10.52 | 10.6299 | 9.4757 | -10.5779 |  |  |  | -1.2285 |  | -4.5406 | -37 | -36.8 | -2.1094 | 9.2 | 10.86 | 13.68 | 5.12 | -1.94 | 10.354 | -0.505 | -3.09 | 0.1 | 14.79 | 6.58 | -2 | -1.0727 | -36.1494 | -36.2636 | 33.7819 | 5.1978 | -5.0332 | -4.7786 | -14.1428 | -23.9239 | -15.388 | -91.8133 | 4.2405 |  | -3.5556 | -2.6959 |  | -13.7939 | -12.7257 | -14.34 | -21.027 |  | 15.437 |  | -2.61 | 0 | 3.2605 | -23.9764 | -9.8071 | -9.4027 | 10.7093 | 15.0267 | -27.6832 |  |  |  | 4.6366 | 4.5727 | 3.4091 | 11.0521 | 11.0521 | -18.0853 | 19.4445 | 18.945 | -5.0932 | 0 | 24.6793 | -24.8 | -3.1966 | 0.2804 | 2.01 | 0.92 | -24.2356 |  | 1.802 | -0.193 |  | 10.03 | -18.2996 | -8.8063 | -2 | 30.5283 |  |  | -9.5127 | -10.3263 | 3.7321 |  |  | -12.7849 | 23.2987 | 6.0474 | -18.1272 | 5.8405 | 5.3824 | 177.4229 | 0.7335 | -8.0161 | -6.9859 | 3.3399 | 9.5749 | 7.1995 | 2.8586 | 3.4391 | 6.5183 | 5.45 | -9.9537 | 19.7908 | 30.0154 | 85.9982 | 15.1944 | 15.5132 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -14.6909 | -14.6422 | -9.3746 | -9.3153 | 16.37 | 16.66 | -28.8 | -28.8 | 0.0357 | -4.88 | 47.7936 | 11.217 | 11.0878 | -18.2 | -39.3 | -1.1 | -1.6 |  |  | -77.6105 | 57.2054 | -295.0901 | -32.5105 | -23.6351 | 138.0201 | 23.4538 | 125.5784 | 73.9322 | 76.0224 | 31.6977 | 33.4483 | -16.4089 | 273.086 | -174.9367 | 109.0331 | -84.3296 | -1.6638 | 5.189 | -8.08 | -2.416 | -2.421 | 4.56 | -3.6 | -1.7792 | -1.9608 | 2.6963 | -6.4744 | 0.3 | 0.501 | 1.057 |  |  | 3.7551 | 4.1897 | 3.8264 |  | 25.6 | -0.1231 | 0.49 |  | -18.2622 | 1.8468 | -22.9575 | -17.5805 | -8.6312 | -22.2624 | 0 | -21.4 | 4.4 | 47.1287 | -118.4752
18/07/2026 | 20:30 | 0 |  | 6.4056 | -11.5573 | 7.3547 | 10.0573 |  | 10.9816 |  | 24.6012 | 10.7477 | 10.2325 | -15.54 | -33 | 8.8 | 3.312 | -22 | 5.8282 | -0.5121 | 6.4901 | 6.3682 | 11.368 | 4.3347 | -1.8365 | 0.7685 |  | -1.2471 | 0.267 | 0.289 | 4.699 | -4.44 | 2.2 | -0.246 | 0.368 | -3.54 | -3.44 |  | -10.73 | -10.91 | 7.3234 | 3.5887 | 17.876 | 20.937 | -15.1494 | -10.5895 | -9.9982 | 11.9535 | 11.6468 | -23.1239 | -19.2269 | 30.7506 | 30.4387 | 125.8604 | -2.0641 | -2.7 | -2.7 | -16.9165 | -18.1316 | -2.2794 |  | 15.0782 | 7.846 | 0.861 | 0.7119 | -35.1878 | 62.3798 | 62.7155 | 26.4673 | -43.2487 |  |  |  | 19.8294 | 7.51 | 6.53 | -7.87 | 4.75 | -23.7062 | -23.4383 | 35.623 | 34.9427 | -4.4968 | 34.1658 | 34.1132 | 14.0486 |  | 1.9244 | 2.711 | -13.3 | -13.2 | -3.28 | 44.3249 | 43.9224 | 42.0968 | 51.2423 | 52.0546 | -30.8146 | -31.04 | -25.4432 | 2.9517 | 23.97 | 10.09 | 10.0049 | 8.8898 | -10.1261 |  |  |  | 1.1488 |  | -4.1815 |  |  | -2.478 | 8.1 | 12.66 | 12.72 | 4.39 | -2.84 | 10.912 | -2.1851 | -3.58 | 0.2 | 13.95 | 5.9 | -3.1636 | -1.7 | -37.5625 | -37.5273 | 31.4108 | 3.5274 | -6.8655 | -6.9013 | -14.306 | -23.9771 | -16.116 | -94.5368 | -6.2601 |  | -3.4783 | -2.7533 | 21.0381 | -13.158 | -12.5667 | -14.852 | -20.2912 |  | 14.5941 |  | -1.55 | 0 | 3.2537 | -22.4732 | -9.6507 | -9.5525 | 10.9525 | 14.4993 | -27.6376 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.545 | 10.2148 | -14.0663 | 20.3131 | 20.3321 | -0.8849 | 12.9153 | 24.7037 | -23.32 | -2.0156 | 0.2355 | 1.26 | 1.98 | -24.4228 |  | 1.767 | -0.273 |  | 10.05 | -25.2899 | -15.1064 | -1.63 | 30.923 |  | 30.4382 | -9.7249 | -10.3369 | 3.5884 |  |  | -13.38 | 74.5364 | 7.1628 | -18.7608 | 8.0227 | 7.0539 | 192.4927 | 0.3965 | -8.3109 | -6.9022 | 2.9142 | 9.2673 | 7.0175 | 2.3848 | 0.6118 | 1.412 | 7.54 | -11.6992 | 22.9991 | 35.1409 | 85.3785 | 14.141 | 13.4213 | 0 |  | -11.0314 | -13.0192 |  |  | -15.8621 | -15.792 | -9.985 | -9.963 | 16.4 | 16.55 | -27.9 | -28.8 | 0.0705 | -4.8 | 41.8117 | 13.0866 | 12.9624 |  | -40.1 | -1.2 | -1.7 |  |  | -80.5291 | 53.9563 |  | -33.4122 | -26.0413 | 132.1771 | 29.2614 | 124.4325 | 69.9906 | 71.1399 | 31.3301 | 31.1369 | -16.1924 | 267.3298 | -172.8925 | 102.4122 | -82.5719 | -1.1707 | 5.449 | -7.6 | -2.415 | -2.417 | 4.24 | -4.88 | -0.4388 | -0.9079 | 2.4613 | -6.8833 | 0.7 | 0.778 | 1.331 |  |  | 3.7898 | 4.1598 | 3.6745 |  | 26.6 | -0.0689 | 0.37 |  | -16.4728 | 0.9957 | -24.0728 | -15.951 | -7.779 | -23.4834 |  | -21.5 | 4.9 | 49.3664 | -115.0822
18/07/2026 | 21:00 | 0 |  | 6.3564 |  | 7.6846 | 10.5293 |  | 9.5046 |  | 25.7518 | 11.0977 | 10.7181 | -15.54 | -30.8 | 6.6 |  | -19.8 | 5.9656 | 0.4511 | 6.1239 | 6.1185 | 10.8612 | 5.3027 | -1.8491 | 0.7757 |  | -1.1015 | 0.083 | 0.102 | 3.248 | -4.44 | 2.2 | -0.961 | 0.334 | -4.26 | -4.32 |  | -11.73 | -11.64 | 7.4816 | 3.4951 | 18.6947 | 20.7206 | -13.4701 | -10.8495 | -10.1287 | 4.9661 | 4.9519 | -20.0139 | -17.1627 | 18.5153 | 19.4449 | 126.0813 | 0.6107 | -2.8 | -2.8 | -19.9186 | -20.0445 | -2.4601 |  | 15.0153 | 7.0972 | 0.8379 | 0.68 | -59.0533 | 63.4785 | 63.4174 | 40.6049 | -59.1579 |  |  |  | 18.7017 | 7.39 | 6.23 | -8.52 | 4.46 | -23.0364 | -23.0364 | 34.1889 | 33.2938 | -5.8473 | 33.3973 | 33.4089 | 14.4879 |  | 1.9244 | 2.85 | -14.5 | -14.1 | -2.86 | 43.0874 | 43.7186 | 41.166 | 54.2397 | 54.7269 | -34.0233 | -30.7672 | -30.1976 | 3.2272 | 25.72 | 10.69 | 9.3799 | 8.3038 | -9.9127 |  |  |  | 2.5942 |  | -4.3845 | -37.8 |  | -2.6758 | 7.6 | 12.3 | 12.14 | 3.97 | -2.8 | 10.974 | -2.9327 | -3.56 | 0.25 | 13.34 | 5.97 | -4.2182 | -2.2818 | -37.7455 | -37.1 | 29.6085 | 2.1227 | -8.3694 | -8.3709 | -14.8113 | -24.6565 | -16.101 | -105.8761 | 2.7076 |  | -3.4962 | -2.9214 | 20.3375 | -13.0486 | -12.2277 | -13.316 | -19.8468 |  | 14.4268 |  | -2.63 | 0 | 3.1433 | -21.4383 | -8.8747 | -8.7165 | 11.0393 | 14.0929 | -27.2686 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 9.8799 | -13.0616 | 20.7027 | 19.9851 | -0.9648 | 13.4108 | 23.0045 | -23.68 | -2.0156 | 0.2364 | 1.3 | 2.28 | -23.5567 |  | 1.73 | -0.308 |  | 9.95 | -25.5871 | -15.5958 | -1.6 | 29.714 |  | 30.8177 | -9.2036 | -9.9591 | 3.5087 |  |  | -13.0229 | 74.927 | 6.7354 | -19.974 | 7.4298 | 5.0854 | 183.9933 | -0.6675 | -9.0864 | -6.102 | 2.7931 | 8.901 | 6.6536 | 2.2385 | 4.0745 | 5.1124 | 7.12 | -7.9696 | 34.2126 | 31.7573 | 89.5331 | 15.6701 | 16.5439 | 0 |  | 0 | -10.4858 |  |  | -13.8443 | -13.7897 | -6.0959 | -5.9203 | 17.02 | 17.29 | -29.1 | -28.4 | 0.0357 | -5.2 | 45.0167 | 14.0249 | 13.2825 | -19.1 | -41 | -1.6 | -2.1 |  |  | -80.9423 | 48.3148 | -292.3021 | -31.0852 | -23.8903 | 133.4532 | 29.5353 | 125.7214 | 68.2632 | 73.3372 | 32.1845 | 32.5128 | -20.0095 | 269.0839 | -172.2886 | 111.7837 | -87.3518 | -1.7322 | 6.684 | -7.44 | -2.366 | -2.396 | 3.52 | -4.64 | -0.3503 | -1.7258 | 3.2242 | -6.7369 | 0.9 | 0.688 | 1.195 | 0 | 0 | 3.8682 | 3.8081 | 3.7141 |  | 27.9 | 0.4009 | 0.31 |  | -17.2679 | 0.771 | -22.6414 | -16.9494 | -8.4347 | -22.1044 |  | -23.2 | 5.9 | 64.0282 | -117.2653
18/07/2026 | 21:30 | 0 |  | 5.9053 | -10.8435 | 8.9866 | 10.0985 |  | 8.7865 |  | 26.362 | 11.5606 | 11.1739 | -15.54 | -33 | 6.6 | 3.312 | -22 | 5.7348 | 0.8935 | 5.622 | 5.5459 | 9.769 | 5.3082 | -1.8341 | 0.7565 |  | -1.1856 | -0.29 | -0.281 | 4.424 | -6.66 | 2.2 | -0.776 | 0.345 | -7.41 | -7.39 |  | -12.51 | -12.64 | 5.6367 | 3.5378 | 18.5681 | 20.7165 | -12.874 | -11.9177 | -11.3435 | 4.3371 | 4.4156 | -19.5861 | -16.9918 | 18.4878 | 18.7437 | 125.9793 | 1.9942 | -3.3 | -3.2 | -20.8011 | -20.4513 | -2.7493 |  | 16.7078 | 7.2119 | -0.0961 | -0.0496 | -67.2628 | 64.394 | 64.4551 | 36.4751 | -68.1013 |  |  |  | 19.54 | 7.45 | 5.83 | -9.1 | 4.73 | -22.7685 | -22.7685 | 34.4356 | 33.9254 | -4.4072 | 31.9993 | 32.2386 | 16.6677 |  | 3.0633 | 2.273 | -16.2 | -15.1 | -2.85 | 41.4425 | 41.684 | 39.7319 | 55.5533 | 56.5487 | -35.0143 | -31.0508 | -31.2516 | 2.9873 | 29.43 | 11.86 | 9.2236 | 8.1085 | -9.7984 |  |  |  | -5.1505 |  | -4.2511 | -38.2 | -36.6 | -3.1799 | 6.8 | 11.4 | 11.34 | 3.34 | -2.57 | 10.447 | 3.7927 | -3.32 | 0.28 | 12.86 | 4.69 | 1.3455 | 0.5455 | -35.4154 | -35.6364 | 30.0492 | 2.4957 | -7.7044 | -7.2406 | -14.6738 | -23.8946 | -16.156 | -103.9617 | 17.774 |  | -3.7443 | -2.9685 | 19.6824 | -12.0821 | -11.0795 | -13.828 | -18.3147 |  | 12.7482 |  | -2.36 | 0 | 2.9985 | -18.5498 | -9.8003 | -9.7726 | 11.0108 | 13.0906 | -27.1842 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.0426 | 9.2101 | -17.248 | 19.5669 | 19.2631 | -5.9653 | 0 | 23.2731 | -24.6 | -2.0156 | 0.2346 | 1.3 | 2.67 | -23.0693 |  | 1.731 | -0.231 |  | 10.43 | -14.951 | -6.9071 | -1.75 | 30.2485 |  | 28.5726 | -8.9122 | -9.59 | 3.3881 |  |  | -13.835 | 73.5682 | 6.3199 | -20.7171 | 7.6132 | 6.4555 | 162.5223 | -1.5979 | -7.7481 | -6.1146 | 2.8212 | 6.8712 | 4.4704 | 2.1949 | 7.3083 | 9.0715 | 7.96 | -7.9808 | 35.3676 | 38.6287 | 98.0856 | 18.2025 | 18.105 | -11.0917 |  | 0 | -10.4978 |  |  | -12.4991 | -12.3681 | -5.86 | -5.4691 | 16.2 | 16.98 | -28.1 | -28.6 | 0.3342 | -5.28 | 50.0494 | 13.0268 | 13.0678 | -19.1 | -41.4 | -2.9 | -3.4 |  |  | -85.3573 | 37.9754 | -283.8136 | -15.7366 | -22.7466 | 148.7379 | 13.7469 | 121.7348 | 86.637 | 92.5642 | 34.3961 | 34.381 | -12.7631 | 287.3706 | -177.9798 | 129.0932 | -97.1675 | -2.4134 | 10.86 | -7.2 | -2.339 | -2.347 | 3.12 | -4 | -0.4818 | -2.1073 | 3.2547 | -6.7369 | 0.7 | 1.123 | 0.746 |  |  | 3.6111 | 4.1138 | 3.5139 |  | 27.7 | 0.4004 | 0.23 |  | -18.9048 | 1.6748 | -21.1325 | -18.4443 | -8.4152 | -20.9821 | 0 | -22.8 | 6.2 | 71.1967 | -131.532
18/07/2026 | 22:00 | 0 |  | 5.5411 | -10.5783 | 2.8311 | 6.9766 |  | 16.5966 |  | 20.6447 | 8.7537 | 8.4091 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 5.9561 | -0.184 | 4.8671 | 4.8723 | 8.6158 | 5.2841 | -1.6294 | 0.9601 |  | -1.2162 | -0.068 | -0.045 | 3.821 | -4.44 | -4.4 | -1.029 | 0.337 | -5.27 | -5.22 |  | -13.01 | -12.91 | 4.7293 | 3.8483 | 17.7634 | 19.8634 | -12.9439 | -8.8087 | -8.3289 | 18.3567 | 21.2904 | -21.6304 | -18.5802 | 20.6466 | 22.3277 | 98.1646 | -1.93 | -3.5 | -3.4 | -21.243 | -20.1113 | -1.7548 |  | 7.0701 | 6.5679 | 0.9645 | 0.6191 | -38.8195 | 63.9363 | 63.9973 | 17.0337 | -58.5646 |  |  |  | 18.3923 | 7.96 | 5.22 | -9.43 | 7.62 | -25.1797 | -25.7156 | 36.6284 | 35.912 | -4.3436 | 39.3253 | 39.3662 | 6.9114 |  | 4.4116 | 9.372 | -17.4 | -17.7 | -2.76 | 43.5783 | 44.2388 | 41.5665 | 50.2679 | 51.0708 | -25.3386 | -35.0974 | -21.8257 | 2.933 | 29.92 | 12.11 | 8.5986 | 7.6202 | -9.4743 |  |  |  | -13.5526 |  | -4.0152 | -33.6 | -34.2 | -2.5989 | 5.2 | 11.36 | 9.58 | 2.09 | -2.83 | 10.4005 | 11.8057 | -4.05 | 0.38 | 11.82 | 3.96 | 10.3455 | 4.8636 | -34.9908 | -34.7273 | 31.72 | 4.4005 | -5.4927 | -5.1696 | -13.2209 | -20.8448 | -15.482 | -84.6523 | 16.1005 | 4.3084 | -5.99 | -5.1389 | 19.7119 | -14.6921 | -13.5892 | -12.804 | -17.895 |  | 10.9841 |  | -3.72 | 0 | 2.6586 | -22.412 | -8.9725 | -8.9566 | 10.6596 | 11.1558 | -26.873 | [6 empty] | 12.2243 | 12.2243 | -17.0805 | 16.8651 | 17.6276 | -4.8001 |  | 24.2106 | -22.52 | -2.2078 | 0.2108 | 1.66 | 1.7 | -23.7952 |  | 1.717 | -0.243 | 2.5569 | 11.1 | -16.9466 | -8.8757 | -1.8 | 30.3009 |  | 29.1283 | -8.5598 | -9.3153 | 3.2362 |  |  | -14.2032 | 73.8028 | 6.4255 | -21.8112 | 7.8991 | 6.3254 | 167.8265 | -2.0533 | -8.4531 | -4.9985 | 1.9508 | 6.9152 | 4.5178 | 1.2977 | 8.3815 | 10.003 | 11.31 | -7.7139 | 32.403 | 46.4975 | 92.4509 | 19.0017 | 20.0799 | -11.8282 |  | 0 | 0 | 29.4537 | 28.9837 | -13.1045 | -12.949 | -5.3908 | -5.1117 | 16.28 | 16.86 | -30.6 | -30.9 | 0.1071 | -5.84 | 50.9725 | 12.9392 | 12.8321 | -19.5 | -43.1 | -2.9 | -3.5 | -17.7837 | -17.6125 | -64.549 | 45.6124 | -289.2653 | -24.517 | -17.9881 | 153.7386 | 5.9091 | 123.0732 | 86.9385 | 94.3162 | 33.7278 | 36.0321 | -13.4649 | 287.11 | -179.8167 | 122.9221 | -100.6884 | -0.5847 | 11.392 | -7.44 | -2.286 | -2.289 | 3.52 | -4 | -0.2458 | -1.9608 | 3.3707 | -6.5599 | 0.3 | 0.037 | -0.339 |  |  | 3.8814 | 3.9692 | 3.8051 |  | 28.9 | 0.7994 | 0.2 |  | -19.0727 | 1.4438 | -20.8812 | -18.833 | -8.6383 | -20.1781 | -1.7073 | -24.4 | 7.3 | 67.1674 | -130.3122
18/07/2026 | 22:30 | 0 |  | 4.7142 | -9.5458 | 4.0776 | 6.749 |  | 15.9382 |  | 21.2773 | 8.7927 | 8.9378 | -15.54 | -26.4 | 2.2 |  |  | 5.4977 | 1.0839 | 4.1803 | 4.117 | 7.5391 | 5.3152 | -1.625 | 1.0225 |  | -1.2739 | -0.204 | -0.227 | 3.468 | -4.44 | -6.6 | -0.607 | 0.336 | -6.39 | -6.07 |  | -13.39 | -12.84 | 4.3313 | 3.7427 | 17.1509 | 18.7932 | -14.5351 | -8.1359 | -8.6593 | 12.915 | 11.9532 | -19.718 | -16.8789 | 20.3113 | 16.8245 | 99.2417 | -2.1868 | -4.6 | -4.6 | -23.8223 | -20.4582 | -1.9272 |  | 6.693 | 6.5893 | 0.7601 | 0.5082 | -53.682 | 64.8518 | 65.0654 | 27.7955 | -77.943 |  |  |  | 17.2247 | 7.55 | 4.73 | -10.5 | 6.55 | -24.51 | -24.7779 | 35.4435 | 35.564 | -3.9242 | 42.0538 | 42.1317 | 7.7165 |  | 4.7913 | 9.097 | -20.6 | -19.3 | -2.75 | 41.9695 | 41.8094 | 40.4632 | 50.0545 | 50.804 | -25.3425 | -35.8755 | -20.3395 | 2.5979 | 27.79 | 10.89 | 7.8174 | 6.839 | -9.1073 |  |  |  | -8.6402 |  | -3.7664 |  | -31.8 | -2.6868 | 3.9 | 9.92 | 8.24 | 1.17 | -2.38 | 10.354 | 7.5179 | -16.71 | -2.47 | 28.09 | 2.98 | 5.6727 | 2.5818 | -35.3347 | -34.8818 | 31.762 | 5.0295 | -4.7605 | -4.2244 | -13.4045 | -20.7405 | -15.875 | -92.1129 | 19.2882 | 4.4408 | -5.8594 | -5.0667 | 20.0272 | -15.0457 | -14.1071 | -12.292 | -17.949 |  | 10.9589 |  | 0 | 0 | 2.4676 | -22.3623 | -9.5607 | -9.4536 | 11.4161 | 10.9362 | -27.8234 |  |  |  |  | 0 |  | 11.387 | 11.0521 | -18.4202 | 17.9216 | 17.011 | -5.8352 | 0 | 23.7906 | -22.7 | -1.8251 | 0.2181 | 1.24 | 1.9 | -23.3067 | 2.3565 | 1.705 | -0.235 |  | 10.59 | -17.1848 | -8.4191 | -1.89 | 29.5625 |  | 29.0533 | -7.8929 | -8.6229 | 3.0752 |  |  | -13.6546 | 73.4538 | 6.5956 | -23.5543 | 6.6623 | 6.0662 | 162.6435 | -3.4513 | -9.5577 | -3.6964 | 1.8203 | 6.7467 | 4.415 | 1.1906 | 5.4142 | 7.1481 | 9.64 | -7.1621 | 36.408 | 44.282 | 93.3055 | 17.747 | 18.1521 | -11.0011 |  | 0 | -10.373 |  |  | -13.2842 | -13.0281 | -5.4573 | -5.5311 | 16.29 | 16.59 | -31.5 | -31.5 | 0.195 | -6.96 | 41.5481 | 12.8648 | 12.7529 | -19.9 | -43.1 | -2.4 | -3 |  | -17.6654 | -60.9609 | 49.7159 | -292.4165 | -27.3791 | -16.5835 | 148.5449 | 17.7871 | 123.0443 | 82.1964 | 87.9164 | 34.6686 | 32.6715 | -18.7716 | 282.8246 | -176.1947 | 118.2692 | -96.9409 | -0.5603 | 10.346 | -7.6 | -2.193 | -2.195 | 3.28 | -4.16 | 0.1502 | -1.9028 | 3.7522 | -6.7063 | 0.4 | 0.04 | 0.83 |  |  | 3.6869 | 3.5615 | 3.0504 |  | 29.2 | -0.2219 | 0.07 |  | -17.7 | 0.5995 | -22.0571 | -16.5625 | -7.8856 | -21.393 | 0 | -24.9 | 7.4 | 67.8932 | -129.7736
18/07/2026 | 23:00 | 0 |  | 4.5836 | -9.4457 | 5.0148 | 6.8466 |  | 14.4894 |  | 22.2785 | 9.3857 | 9.0491 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -19.8 | 6.1308 | 1.6316 | 3.7231 | 3.5777 | 6.6436 | 4.7885 | -1.5278 | 1.3849 |  | -1.1604 | -0.364 | -0.352 | 3.774 | -6.66 | -6.6 | -0.844 | 0.332 | -6.99 | -6.97 |  | -14.09 | -14.32 | 3.6894 | 3.6906 | 16.7307 | 18.6769 | -13.0805 | -8.6234 | -8.0822 | 4.8621 | 5.373 | -19.2284 | -16.6359 | 16.3213 | 16.7229 | 101.37 | 0.0209 | -4.9 | -5 | -25.352 | -25.1035 | -1.9724 |  | 8.2775 | 6.2649 | 0.6111 | 0.6173 | -67.0797 | 64.272 | 63.9668 | 33.0391 | -82.3527 |  |  |  | 14.5103 | 7.14 | 4.27 | -11.5 | 5.58 | -23.9741 | -23.9741 | 35.8571 | 35.1716 | -3.8683 | 41.7579 | 41.6567 | 8.2076 |  | 4.608 | 7.932 | -22.8 | -22 | -2.54 | 40.7239 | 40.3737 | 38.7868 | 54.5242 | 54.6868 | -25.1483 | -36.8558 | -21.3434 | 2.6776 | 25.92 | 10.07 | 6.8799 | 5.8624 | -8.4206 |  |  |  | -5.4734 |  | -3.4443 | -31.3 |  | -2.6221 | 4.3 | 9.36 | 7.38 | 0.97 | -2.41 | 10.385 | 7.6354 | -16.69 | -3.09 | 26.22 | 1.57 | 4.3636 | 1.8909 | -34.9973 | -35.1909 | 27.2325 | 1.3656 | -8.227 | -7.9604 | -6.7251 | -14.0147 | -15.658 | -102.6744 | 18.8218 | 2.9742 | -4.95 | -4.9002 | 16.5369 | -20.1581 | -20.3284 | 2.576 | -17.8364 |  | 11.0266 | 4.65 | -3.58 | 2.8 | 2.2945 | -30.2626 | -8.5512 | -8.3858 | 10.2572 | 11.2005 | -26.1687 |  |  |  | 0 | 0 |  | 11.2196 | 11.2196 | -19.09 | 18.3227 | 18.3014 | -5.7855 |  | 25.8854 | -20.92 | -2.2097 | 0.2007 | 1.22 | -0.72 | -24.6266 |  | 1.807 | -0.439 |  | 11.16 | -16.8581 | -7.0283 | -1.95 | 30.4377 |  | 27.7299 | -8.1844 | -8.6982 | 2.8217 |  |  | -13.9908 | 72.2915 | 7.6552 | -24.0173 | 7.0933 | 6.5881 | 153.7476 | -3.9815 | -7.8042 | -4.4381 | 2.0978 | 6.6808 | 4.2805 | 1.4112 | 3.3569 | 4.2919 | 8.38 | -6.543 | 37.91 | 39.3904 | 91.6056 | 15.122 | 16.0547 | -10.6602 |  | 0 | 0 |  |  | -15.3696 | -15.2215 | -4.9645 | -4.8492 | 16.08 | 16.27 | -31.5 | -31.3 | 0.054 | -7.68 | 43.4993 | 12.9183 | 13.8204 | -20.7 | -43.1 | -1.1 | -1.7 |  |  | -62.027 | 50.716 | -294.6548 | -27.9791 | -17.7757 | 140.6727 | 18.7652 | 125.196 | 80.1712 | 81.2025 | 33.2891 | 32.6024 | -18.2785 | 279.1722 | -177.2032 | 113.5994 | -93.6829 | -0.304 | 8.531 | -7.28 | -2.127 | -2.132 | 3.36 | -4 | -0.0656 | -2.2538 | 3.7797 | -6.2394 | 0 | 0.025 | 1.056 |  |  | 3.4117 | 3.4813 | 3.9172 |  | 28.5 | -1.6212 | 0.02 |  | -16.5885 | -0.0592 | -21.9283 | -16.0873 | -6.8225 | -21.9225 | -1.9776 | -24.4 | 6.5 | 72.9833 | -135.0189
18/07/2026 | 23:30 | 0 |  | 3.9443 | -8.4799 | 4.4919 | 7.1933 |  | 13.2191 |  | 21.4476 | 9.1857 | 8.8265 | -13.32 | -28.6 |  | 1.656 | -19.8 | 6.5533 | 0.6882 | 3.1989 | 3.0678 | 5.8038 | 4.2433 | -1.5303 | 1.3456 |  | -1.1878 | -0.17 | -0.15 | 4.271 | -6.66 | -4.4 | -0.871 | 0.33 | -6.37 | -6.36 |  | -13.03 | -13.06 | 3.563 | 3.7896 | 15.1869 | 17.2371 | -14.3014 | -7.7895 | -7.2382 | 4.245 | 5.1239 | -20.0579 | -17.0559 | 15.7293 | 15.2561 | 106.5369 | 0.4767 | -4.7 | -4.6 | -24.2955 | -24.2548 | -1.7813 |  | 7.8428 | 6.1137 | 0.7937 | 0.3771 | -59.8163 | 57.741 | 57.8326 | 42.2788 | -83.6927 |  |  |  | 12.4944 | 6.88 | 3.97 | -12.25 | 4.94 | -23.9741 | -23.8402 | 36.7702 | 36.3544 | -3.0632 | 42.4042 | 42.3457 | 7.3675 |  | 4.7913 | 6.357 | -23.2 | -22.3 | -2.84 | 39.5585 | 39.8324 | 37.6523 | 52.4473 | 53.0116 | -25.2587 | -34.4768 | -21.1317 | 2.6261 | 24.89 | 9.68 | 6.5674 | 5.4718 | -7.9994 |  |  |  | -10.3616 |  | -3.2488 | -28.9 | -29.4 | -2.7014 | 1.7 | 8.48 | 5.7 | -0.62 | -2.27 | 9.5325 | 9.5005 | -16.93 | -2.65 | 24.13 | 0.6 | 6.7636 | 3.3091 | -34.3634 | -33.5636 | 23.1788 | -0.8056 | -9.3122 | -10.6038 | -8.1557 | -13.325 | -15.608 | -111.6195 | 28.1314 | 3.9471 | -5.1182 | -4.6566 | 19.3786 | -20.0703 | -16.9254 | 0.528 | -18.1436 |  | 10.2661 | 0 | -3.79 | 2.2 | 2.2028 | -30.5294 | -8.9658 | -8.9705 | 9.7173 | 10.231 | -25.8884 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.2148 | 10.5497 | -20.5971 | 16.4228 | 16.5299 | -6.972 | 0 | 25.4215 | -21.29 | -2.1163 | 0.2007 | 1.61 | -0.2 | -24.491 |  | 1.821 | -0.307 |  | 10.61 | -15.4701 | -6.4478 | -1.91 | 28.9505 |  | 27.3785 | -7.7533 | -8.4086 | 2.645 |  |  | -14.2551 | 71.2141 | 7.971 | -24.8806 | 6.1899 | 5.2503 | 151.978 | -4.932 | -8.286 | -3.7511 | 2.1627 | 6.3512 | 4.0106 | 1.372 | 7.52 | 9.6389 | 10.06 | -8.1393 | 34.1679 | 44.2158 | 98.2499 | 19.0799 | 19.2029 | -11.9996 |  | 0 | 0 |  |  | -14.3428 | -14.1511 | -1.3857 | -1.3694 | 16.72 | 17.15 | -32.6 | -32.8 | 0.1767 | -7.92 | 51.0308 | 12.6169 | 12.5098 | -20.4 | -45.7 | -1.6 | -2.1 |  | -17.6456 | -56.5225 | 53.4771 | -296.7242 | -29.6098 | -16.1779 | 149.2704 | 8.3065 | 122.4431 | 83.0815 | 99.0504 | 31.7192 | 35.9693 | -19.9582 | 287.5816 | -177.0299 | 122.1374 | -98.8241 | -0.0452 | 8.778 | -7.52 | -2.116 | -2.122 | 3.76 | -4.16 | 0.0614 | -1.7258 | 6.096 | -9.3461 | 0.7 | -1.03 | -0.167 |  |  | 3.876 | 4.1658 | 4.4612 |  | 32 | -0.0569 | -0.06 | 0 | -18.5958 | 0.8938 | -20.7632 | -17.2739 | -7.6188 | -20.3846 | -2.5874 | -28 | 10.3 | 77.3316 | -136.5926
19/07/2026 | 00:00 | 0 |  | 3.7121 | -8.1101 | 4.9103 | 6.6854 |  | 12.3048 |  | 20.3163 | 8.6047 | 8.2349 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 6.5192 | -0.4589 | 3.5877 | 3.3676 | 6.3781 | 4.8583 | -1.4844 | 1.3295 |  | -1.2409 | -0.11 | -0.089 | 3.642 | -6.66 | -6.6 | -1.373 | 0.314 | -6.72 | -6.63 |  | -12.61 | -12.58 | 2.7951 | 4.1687 | 14.9948 | 16.749 | -15.4373 | -7.8784 | -7.3862 | 19.5954 | 21.7092 | -22.9667 | -19.9795 | 20.617 | 24.3153 | 101.8609 | -0.0483 | -4.3 | -4.2 | -23.1899 | -22.4397 | -1.7232 |  | 8.3844 | 6.0575 | 0.3815 | 0.3221 | -48.1277 | 52.0646 | 52.3087 | 47.3117 | -78.4864 |  |  |  | 12.185 | 6.99 | 4.09 | -12.28 | 4.56 | -23.9741 | -23.5723 | 35.8769 | 35.0085 | -3.5159 | 40.7981 | 40.4163 | 7.0823 |  | 4.7913 | 5.886 | -23.6 | -22.6 | -2.71 | 37.9073 | 38.3303 | 36.5115 | 48.0376 | 48.4608 | -22.0308 | -32.8365 | -17.6857 | 2.6379 | 24.94 | 9.65 | 6.0986 | 4.9835 | -7.8577 |  |  |  | -9.9581 |  | -3.238 |  | -27.1 | -2.7173 | 0.8 | 7.52 | 4.94 | -1.25 | -2.09 | 9.3155 | 10.4606 | -16.77 | -2.9 | 23.67 | -0.54 | 6.8727 | 3.1182 | -34.1438 | -33.3727 | 23.1167 | -3.4948 | -11.6897 | -11.5099 | -8.3639 | -18.3528 | -15.19 | -119.2955 | 16.8206 | 4.2792 | -5.9476 | -5.3735 | 19.4273 | -19.1638 | -17.9813 | -2.052 | -17.8567 |  | 9.9838 | 0 | 0 | 1.1 | 2.1366 | -29.548 | -7.8328 | -7.7759 | 10.8516 | 10.4122 | -24.8822 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.5497 | 10.5497 | -22.7741 | 17.3678 | 17.004 | -8.3851 |  | 24.3082 | -22.03 | -3.2149 | 0.1476 | 1.79 | -0.85 | -23.3338 |  | 1.847 | -0.249 |  | 11.77 | -10.5458 | -1.4009 |  | 29.8316 |  | 27.1885 | -7.6455 | -8.349 | 2.4725 |  |  | -13.7242 | 70.6974 | 8.7332 | -25.4523 | 6.7417 | 5.9058 | 145.9745 | -5.3357 | -8.1341 | -3.4845 | 2.4009 | 6.1901 | 3.7574 | 1.7556 | 7.2722 | 7.798 | 10.48 | -7.3577 | 37.9306 | 45.7398 | 93.5946 | 19.6697 | 17.7627 | -11.0008 |  | 0 | 0 |  |  | -13.6749 | -13.38 | -1.0927 | -0.9966 | 16.75 | 17.15 | -31.8 | -31.5 | 0.1767 | -8.56 | 49.1099 | 12.9494 | 13.3204 | -20.4 | -45.2 | -1.6 | -2.1 |  | -17.8225 | -55.6589 | 53.5324 | -299.0941 | -29.1724 | -16.5241 | 151.2723 | 12.6322 | 125.8325 | 84.3516 | 91.1245 | 31.549 | 32.2335 | -22.0566 | 286.4397 | -177.856 | 123.1068 | -95.9085 | -0.0916 | 8.157 | -7.12 | -2.099 | -2.104 | 3.52 | -4.16 | 0.1283 | -2.0493 | 6.2119 | -9.5506 | 0.8 | -0.777 | 0.617 |  |  | 3.9117 | 4.1198 | 3.4282 |  | 31.5 | -0.715 | -0.08 | 0 | -17.3415 | -0.6115 | -20.8395 | -16.1735 | -6.8915 | -20.0487 | -2.4982 | -27.2 | 10 | 75.1462 | -134.8834
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 6.7564 | -7.2222 | 9.7886 | 11.942 | 0 | 16.5966 | 0 | 27.023 | 11.9616 | 11.3869 | 2.22 | -19.8 | 15.4 | 9.108 | -13.2 | 6.5533 | 4.2553 | 8.7632 | 8.8489 | 14.9803 | 5.4515 | -0.2715 | 2.3348 | 0 | -1.0333 | 0.392 | 0.411 | 6.932 | 0 | 6.6 | 0.835 | 0.38 | -3.15 | -3.1 | -10 | -9.29 | -9.88 | 8.088 | 4.1687 | 24.6845 | 26.8703 | -12.0385 | -6.8901 | -6.4787 | 22.4734 | 31.6578 | -16.2971 | -13.2647 | 30.7506 | 30.4387 | 146.1497 | 11.5411 | -2.7 | -2.7 | -16.1817 | -16.5057 | -1.4044 | 0 | 26.2182 | 11.1688 | 4.738 | 3.1987 | -18.4332 | 78.6767 | 78.7072 | 81.9432 | -8.2121 | 0 | 0 | 0 | 34.15 | 11.36 | 9.04 | 14.84 | 15.95 | -22.7685 | -22.7685 | 39.7285 | 39.5591 | 1.0192 | 42.4042 | 42.3457 | 25.6128 | 0 | 5.184 | 10.217 | 9.7 | 7.6 | -2.54 | 55.1194 | 55.4308 | 53.3688 | 55.5533 | 56.5487 | -22.0308 | -19.801 | -15.2401 | 3.6703 | 32.55 | 14.73 | 14.0674 | 12.8937 | -6.4899 | 0 | 0 | 0 | 2.5942 | 0 | -2.5307 | -19.2 | -19.3 | 1.1285 | 14.5 | 17.78 | 19.88 | 9.64 | -1.6 | 18.352 | 12.1219 | -2.66 | 0.38 | 28.09 | 12.61 | 10.4 | 4.9727 | -32.598 | -32.5727 | 54.4597 | 20.5833 | 9.367 | 10.041 | 1.6106 | -0.2847 | -13.122 | -35.0855 | 56.5951 | 9.559 | -3.469 | -2.6959 | 21.5317 | -9.8595 | -9.5007 | 28.176 | -16.2714 | 0 | 17.3489 | 6.65 | 1.74 | 5.4 | 5.7314 | -14.7247 | -5.8557 | -5.935 | 11.4161 | 15.5733 | 0 | 3.9092 | 3.6128 | 0 | 4.9652 | 5.2771 | 4.2091 | 17.5829 | 17.0805 | -12.7267 | 22.885 | 22.6383 | 4.0853 | 19.0402 | 29.4646 | -16.77 | -0.4994 | 0.2804 | 2.2 | 2.67 | -20.3696 | 2.6116 | 2.366 | -0.193 | 6.6977 | 22.14 | 5.105 | 14.5388 | -0.72 | 36.0934 | 0 | 32.7369 | -3.5388 | -3.8959 | 3.7846 | 0 | 0 | -11.8276 | 86.6839 | 8.7332 | -15.9432 | 8.0227 | 7.3064 | 192.4927 | 1.4377 | -6.49 | 11.4578 | 4.9423 | 9.9045 | 7.6345 | 4.4304 | 9.847 | 11.2203 | 11.31 | 0 | 38.5561 | 46.4975 | 120.2362 | 20.0644 | 24.6147 | 0 | 8.9947 | 0 | 0 | 32.2218 | 33.8473 | -11.1912 | -11.1891 | 1.7537 | 1.7885 | 33.32 | 33.88 | -21.7 | -22.9 | 0.4056 | 7.92 | 56.7145 | 20.7403 | 20.6466 | -14.8 | -35.4 | 3 | 2.5 | -17.4557 | -17.4976 | -55.6589 | 61.1259 | -282.1077 | 0.4773 | -16.1779 | 161.0987 | 114.6298 | 175.4197 | 89.2299 | 108.6446 | 35.9764 | 36.0321 | -8.4079 | 302.0427 | -123.0371 | 138.2712 | -23.3077 | 1.5711 | 11.392 | -7.12 | -1.991 | -1.996 | 7.44 | -2.88 | 1.0499 | 1.4084 | 9.1142 | -6.2394 | 5.4 | 10.197 | 9.46 | 0 | 0 | 4.6135 | 4.9377 | 4.6766 | 0 | 35.9 | 1.5724 | 1.23 | 0 | -3.1439 | 1.8468 | -20.6118 | -2.4952 | -2.2336 | -19.4444 | 4.8065 | -19.3 | 15.8 | 84.451 | -66.164
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 2.9257 | -13.4934 | 1.3847 | 6.2527 | 0 | -0.437 | 0 | 16.0757 | 6.9688 | 6.4726 | -22.2 | -39.6 | -2.2 | 1.656 | -28.6 | -1.4049 | -5.5945 | 3.1989 | 3.0678 | 5.8038 | 3.1121 | -1.8491 | 0.7565 | 0 | -1.3764 | -1.266 | -1.252 | 3.248 | -24.42 | -15.4 | -2.344 | 0.257 | -13.57 | -13.67 | -10 | -14.81 | -15.1 | -0.3605 | 3.062 | 12.1845 | 13.7393 | -22.3158 | -15.1007 | -14.4475 | 2.5986 | 2.6363 | -28.8236 | -25.9459 | 9.5645 | 9.9291 | 31.1172 | -2.1868 | -7.4 | -7.3 | -25.8774 | -25.5417 | -2.7975 | 0 | 0.5387 | 5.0494 | -0.1692 | -0.0496 | -104.831 | 22.2175 | 22.2175 | -20.2715 | -153.7265 | 0 | 0 | 0 | 6.4468 | 0.82 | 3.12 | -12.38 | 3.36 | -30.0022 | -30.4041 | 31.8405 | 30.5415 | -8.1574 | 15.0877 | 15.332 | 0.5439 | 0 | 1.728 | 1.901 | -23.6 | -22.6 | -4.66 | 27.0621 | 27.3743 | 25.5518 | 33.9623 | 34.4443 | -35.0143 | -42.3135 | -31.2516 | 2.004 | 18.44 | 7.56 | 4.5361 | 3.5187 | -12.868 | 0 | 0 | 0 | -14.2095 | 0 | -5.8757 | -39.5 | -39.6 | -3.1799 | -1 | 6.06 | 2.86 | -2.65 | -4.7 | 9.3155 | -2.9327 | -17.12 | -6.53 | 11.82 | -1.6 | -4.2182 | -2.2818 | -39.0492 | -38.4 | 19.5052 | -7.1783 | -14.9843 | -14.3092 | -17.833 | -26.822 | -17.793 | -151.4892 | -91.0792 | 2.5272 | -8.4689 | -8.4262 | 0 | -24.2885 | -22.8549 | -19.46 | -26.8892 | 0 | 4.8363 | -13.35 | -15.8 | -12.9 | 2.0952 | -39.0342 | -9.8071 | -9.7916 | 5.3661 | -17.7173 | -28.6098 | 1.8277 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0426 | 9.2101 | -29.6398 | 13.7715 | 13.6386 | -16.6461 | 0 | 19.6988 | -24.8 | -3.2149 | 0.1385 | 0.32 | -1.95 | -30.8323 | 0 | 1.705 | -0.726 | 0 | 2.42 | -31.2068 | -20.6876 | -3.37 | 21.6029 | 0 | 19.6873 | -10.7084 | -11.541 | 1.8209 | 0 | 0 | -15.4636 | 23.2987 | 4.9533 | -26.1353 | 0.2933 | 0.0778 | 107.2822 | -5.3357 | -10.5363 | -8.2845 | 1.2208 | 6.1901 | 3.7337 | 0.3706 | -21.2687 | -19.0775 | -6.29 | -14.2252 | 5.2281 | -5.88 | 38.1907 | -45.1707 | -8.4033 | -12.4151 | 0 | -15.774 | -16.4839 | -8.5505 | -9.4346 | -20.2088 | -19.9983 | -22.3186 | -21.5515 | 15.73 | 16.18 | -33.3 | -34 | -0.5081 | -10.32 | 25.5465 | 9.7249 | 9.3114 | -20.7 | -47.3 | -4.1 | -4.7 | -18.2611 | -18.2988 | -145.7422 | 32.7103 | -304.5264 | -34.0441 | -39.2104 | 0 | -0.9846 | 116.5096 | 0 | -24.3214 | 22.6465 | 21.0595 | -56.4134 | 150.1912 | -182.1025 | 27.6409 | -112.3424 | -2.4134 | 1.807 | -10.64 | -2.494 | -2.5 | 2.88 | -6.8 | -3.2374 | -3.3677 | 0.7645 | -13.6797 | 0 | -1.03 | -0.339 | 0 | 0 | 2.9319 | 2.7336 | 1.9228 | 0 | 24.1 | -3.2627 | -0.3 | 0 | -19.0727 | -4.4478 | -31.4987 | -18.833 | -8.6383 | -33.0261 | -3.6606 | -31.8 | 3 | -1.0507 | -147.1525
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 4.9685 | -10.0712 | 5.7257 | 9.1821 | 0 | 6.6354 | 0 | 22.486 | 9.6694 | 9.2565 | -10.212 | -30.1632 | 7.5026 | 4.5652 | -20.9892 | 3.5072 | 0.047552 | 5.9739 | 5.8859 | 10.298 | 4.8474 | -0.8806 | 1.7214 | 0 | -1.2092 | -0.51858 | -0.50135 | 4.7835 | -10.5837 | -2.65 | -1.1412 | 0.3174 | -8.8569 | -8.8369 | -10 | -12.2096 | -12.2756 | 4.482 | 3.5844 | 17.9116 | 20.3185 | -16.4206 | -10.8121 | -10.3414 | 10.2535 | 10.8357 | -20.9525 | -18.3033 | 17.9535 | 18.3322 | 103.4136 | 4.7705 | -5.3896 | -5.3625 | -21.1268 | -20.9152 | -2.1148 | 0 | 14.1406 | 8.0602 | 2.0096 | 1.3407 | -55.131 | 52.296 | 51.4421 | 37.2709 | -74.419 | 0 | 0 | 0 | 19.472 | 6.7781 | 6.2142 | -2.4337 | 8.865 | -26.07 | -26.07 | 36.3301 | 35.7745 | -3.1548 | 31.7667 | 31.6043 | 13.704 | 0 | 4.171 | 7.8486 | -8.3292 | -8.9125 | -3.4385 | 42.0574 | 42.1336 | 40.0498 | 45.3816 | 45.7294 | -26.8369 | -29.7226 | -21.3347 | 2.9179 | 26.3223 | 11.0742 | 9.2073 | 8.0861 | -9.6067 | 0 | 0 | 0 | -6.4478 | 0 | -4.1135 | -32.9294 | -32.6176 | -1.0991 | 6.6104 | 11.6458 | 11.1225 | 3.3473 | -3.0504 | 13.8015 | 5.4568 | -11.2421 | -3.874 | 22.2852 | 5.0742 | 3.478 | 1.5898 | -35.4067 | -35.1638 | 35.244 | 6.4015 | -3.6838 | -3.4419 | -9.221 | -12.2127 | -15.7242 | -100.671 | -19.4503 | 6.2047 | -5.4889 | -4.9733 | 13.7646 | -16.3969 | -15.4999 | -0.37958 | -21.3034 | 0 | 11.5496 | -1.1432 | -5.354 | 0.25625 | 3.6558 | -27.9563 | -8.3656 | -8.397 | 9.4075 | 1.6483 | -22.6002 | 2.9914 | 2.7171 | 0 | 2.8809 | 3.0205 | 2.718 | 13.1942 | 13.2046 | -21.1937 | 19.2867 | 19.2533 | -8.1024 | 4.9316 | 25.234 | -21.3373 | -1.7327 | 0.19013 | 1.2115 | 0.24333 | -25.0442 | 1.9816 | 1.9895 | -0.38894 | 2.7499 | 9.7896 | -8.4357 | 1.2153 | -2.2605 | 30.6076 | 0 | 27.4984 | -7.9441 | -8.5852 | 2.7099 | 0 | 0 | -13.8648 | 75.7079 | 6.7693 | -22.1618 | 3.644 | 2.8083 | 138.5961 | -1.3226 | -8.5324 | -1.2484 | 2.9853 | 7.8068 | 5.4011 | 2.3727 | -1.3297 | 0.16027 | 1.8673 | -6.256 | 23.331 | 21.067 | 78.3787 | -3.6711 | 14.3802 | -4.5779 | 6.2 | -6.1365 | -7.7121 | 13.6437 | 13.943 | -16.0269 | -15.9413 | -8.8013 | -8.6732 | 21.6715 | 21.9248 | -28.6917 | -28.8729 | 0.1244 | -3.0617 | 43.2128 | 16.3297 | 16.2097 | -17.7163 | -41.4542 | -0.60208 | -1.0813 | -17.8906 | -17.8517 | -102.9051 | 48.0824 | -294.4967 | -27.0818 | -27.1362 | 132.6193 | 25.4529 | 134.1305 | 60.1367 | 73.9439 | 29.6483 | 28.9602 | -24.8083 | 241.4542 | -163.7953 | 86.5693 | -70.4394 | -0.71362 | 4.664 | -8.445 | -2.2176 | -2.2243 | 4.9483 | -4.6983 | -0.97342 | -1.1269 | 4.8875 | -10.3349 | 2.1708 | 4.5436 | 4.6638 | 0 | 0 | 3.7594 | 3.6866 | 3.4332 | 0 | 29.4146 | -0.19673 | 0.43708 | 0 | -12.4678 | -1.3314 | -25.2927 | -11.6887 | -5.871 | -25.4314 | 0.25459 | -25.0854 | 9.0771 | 42.4803 | -108.754
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 18 de Julio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
18/07/2026 | 00:30 | -74.88 | -75.66 | -52.3767 | -54.0848 | -525.0374 | -782.0389 | 192.1911 | 192.7881 | 590.9695 | 471.0127 | 1446.9614
18/07/2026 | 01:00 | -63.35 | -64.07 | -46.5938 | -47.3811 | -498.9551 | -720.35 | 186.9264 | 188.0069 | 590.7724 | 469.6957 | 1435.4014
18/07/2026 | 01:30 | -62.42 | -62.74 | -44.5767 | -45.0849 | -484.9619 | -699.7835 | 188.7982 | 190.0235 | 597.8167 | 467.9442 | 1444.5826
18/07/2026 | 02:00 | -63.15 | -63.42 | -46.0527 | -47.3626 | -488.9424 | -708.9277 | 184.4652 | 185.0743 | 579.5653 | 466.1336 | 1415.2384
18/07/2026 | 02:30 | -64.93 | -65.97 | -51.6758 | -52.0202 | -517.5147 | -752.1107 | 187.807 | 188.741 | 590.7135 | 469.7852 | 1437.0467
18/07/2026 | 03:00 | -67.84 | -69.39 | -53.7956 | -54.7903 | -547.5176 | -793.3335 | 188.6364 | 186.7959 | 586.6042 | 465.1063 | 1427.1428
18/07/2026 | 03:30 | -58.37 | -59.26 | -49.6103 | -49.4166 | -561.9951 | -778.652 | 189.4863 | 187.8484 | 595.506 | 470.5081 | 1443.3488
18/07/2026 | 04:00 | -58.68 | -58.4 | -48.2905 | -48.8961 | -555.7991 | -770.0657 | 189.4637 | 192.0414 | 609.3666 | 484.3556 | 1475.2273
18/07/2026 | 04:30 | -58.42 | -59.01 | -50.3828 | -50.1367 | -531.1799 | -749.1294 | 200.2017 | 199.5754 | 626.5007 | 494.4774 | 1520.7552
18/07/2026 | 05:00 | -63.52 | -63.76 | -51.9934 | -52.402 | -554.8435 | -786.5189 | 202.1615 | 200.7262 | 627.5032 | 495.1137 | 1525.5046
18/07/2026 | 05:30 | -59.77 | -59.94 | -46.7394 | -47.8596 | -559.4838 | -773.7928 | 188.1402 | 189.7372 | 582.1985 | 468.4692 | 1428.5451
18/07/2026 | 06:00 | -65.21 | -64.15 | -50.5812 | -52.0669 | -582.0771 | -814.0852 | 190.3531 | 191.7524 | 593.5414 | 470.8649 | 1446.5118
18/07/2026 | 06:30 | -55.45 | -55.35 | -48.5298 | -49.437 | -602.169 | -810.9358 | 184.7166 | 184.5581 | 575.7742 | 461.3755 | 1406.4244
18/07/2026 | 07:00 | -55.6 | -55.55 | -48.5288 | -49.2102 | -603.6214 | -812.5104 | 179.2495 | 179.5937 | 536.1964 | 420.7375 | 1315.7771
18/07/2026 | 07:30 | -52.94 | -53.21 | -46.3698 | -46.7586 | -601.3306 | -800.609 | 149.9565 | 150.7341 | 389.0881 | 292.4137 | 982.1924
18/07/2026 | 08:00 | -54.66 | -54.98 | -46.9163 | -47.6295 | -627.2449 | -831.4307 | 126.6781 | 127.94 | 288.5251 | 202.7333 | 745.8765
18/07/2026 | 08:30 | -57.26 | -57.51 | -48.4597 | -48.8545 | -650.7429 | -862.8271 | 128.8076 | 129.3448 | 284.271 | 167.5593 | 709.9827
18/07/2026 | 09:00 | -60.02 | -60.29 | -51.3872 | -51.9533 | -684.5972 | -908.2477 | 185.3389 | 186.0398 | 289.5749 | 0 | 660.9536
18/07/2026 | 09:30 | -59.03 | -59.59 | -51.8657 | -51.9553 | -693.848 | -916.289 | 162.3742 | 165.6264 | 203.9237 | 0 | 531.9243
18/07/2026 | 10:00 | -65.94 | -65.35 | -61.1162 | -61.4939 | -718.2891 | -972.1892 | 164.2907 | 165.742 | 190.8916 | 0 | 520.9243
18/07/2026 | 10:30 | -64.58 | -64.84 | -63.8224 | -63.9164 | -706.1222 | -963.281 | 169.7049 | 165.9165 | 214.881 | 0 | 550.5024
18/07/2026 | 11:00 | -66.77 | -66.99 | -57.314 | -57.3955 | -731.7905 | -980.26 | 138.7284 | 139.2524 | 77.3987 | 0 | 355.3795
18/07/2026 | 11:30 | -63.54 | -63.83 | -58.9467 | -59.0166 | -717.4837 | -962.817 | 138.5332 | 137.3942 | 71.9526 | 0 | 347.88
18/07/2026 | 12:00 | -57.7 | -57.94 | -50.83 | -51.2726 | -702.3085 | -920.0511 | 114.9979 | 113.5767 | 0 | 0 | 228.5746
18/07/2026 | 12:30 | -62.22 | -61.25 | -55.1487 | -54.0032 | -716.5266 | -949.1485 | 124.6854 | 124.5333 | 0 | 0 | 249.2187
18/07/2026 | 13:00 | -62.42 | -62.34 | -55.7257 | -56.0729 | -715.9004 | -952.459 | 134.7033 | 133.3538 | 73.5663 | 0 | 341.6234
18/07/2026 | 13:30 | -60.31 | -61.36 | -54.8032 | -55.1392 | -712.1499 | -943.7623 | 142.6326 | 140.1455 | 123.8145 | 0 | 406.5926
18/07/2026 | 14:00 | -60.01 | -58.44 | -52.63 | -53.0928 | -711.795 | -935.9678 | 142.0015 | 144.9496 | 145.9895 | 0 | 432.9406
18/07/2026 | 14:30 | -55.95 | -56.48 | -51.0143 | -50.9634 | -692.3748 | -906.7825 | 153.478 | 153.6247 | 212.389 | 0 | 519.4917
18/07/2026 | 15:00 | -61.59 | -62.54 | -55.9241 | -56.0872 | -720.3411 | -956.4824 | 140.2487 | 140.2212 | 197.8324 | 0 | 478.3023
18/07/2026 | 15:30 | -60.97 | -61.8 | -55.4957 | -53.9396 | -718.1099 | -950.3152 | 144.4626 | 142.5315 | 225.7477 | 0 | 512.7418
18/07/2026 | 16:00 | -58.48 | -58.67 | -51.5719 | -52.1703 | -714.7117 | -935.6039 | 166.9839 | 166.4503 | 314.9514 | 0 | 648.3856
18/07/2026 | 16:30 | -50.47 | -49.53 | -52.1385 | -52.7889 | -652.2894 | -857.2168 | 184.99 | 187.5212 | 313.2894 | 218.0978 | 903.8984
18/07/2026 | 17:00 | -54.85 | -54.64 | -50.0612 | -50.563 | -675.2119 | -885.3261 | 153.1383 | 155.2978 | 482.6325 | 359.0929 | 1150.1615
18/07/2026 | 17:30 | -58.54 | -59.9 | -55.8094 | -56.2524 | -695.3613 | -925.8631 | 172.9234 | 174.0965 | 559.6202 | 428.0026 | 1334.6427
18/07/2026 | 18:00 | -61.31 | -61.32 | -55.5682 | -55.1247 | -677.0945 | -910.4174 | 184.1117 | 182.866 | 592.8359 | 444.0552 | 1403.8688
18/07/2026 | 18:30 | -79.6 | -79.84 | -67.2308 | -67.4815 | -700.5828 | -994.7351 | 186.4593 | 187.6655 | 597.1401 | 447.3559 | 1418.6208
18/07/2026 | 19:00 | -88.43 | -88.7 | -71.445 | -71.4961 | -735.4957 | -1055.5668 | 187.0852 | 186.7567 | 575.2809 | 437.64 | 1386.7628
18/07/2026 | 19:30 | -87.83 | -87.36 | -73.2994 | -74.3424 | -725.743 | -1048.5748 | 184.4605 | 185.6089 | 548.7044 | 415.559 | 1334.3328
18/07/2026 | 20:00 | -83.67 | -83.98 | -70.008 | -70.4512 | -702.1439 | -1010.2531 | 191.1503 | 190.4871 | 554.0323 | 422.376 | 1358.0457
18/07/2026 | 20:30 | -88.45 | -88.1 | -68.3264 | -68.6623 | -709.3091 | -1022.8478 | 184.6419 | 186.4119 | 537.0042 | 406.4485 | 1314.5065
18/07/2026 | 21:00 | -83.83 | -83.97 | -65.2984 | -66.0146 | -682.8654 | -981.9784 | 191.3477 | 191.1717 | 558.5229 | 419.9989 | 1361.0412
18/07/2026 | 21:30 | -71.74 | -72.01 | -60.1595 | -60.8641 | -668.7555 | -933.5291 | 198.8661 | 197.8306 | 636.5391 | 506.7573 | 1539.9931
18/07/2026 | 22:00 | -75.73 | -76.45 | -62.2384 | -63.4122 | -664.8313 | -942.6619 | 197.8758 | 199.3194 | 617.3224 | 492.09 | 1506.6076
18/07/2026 | 22:30 | -72.43 | -73.21 | -54.0062 | -54.2942 | -645.7085 | -899.6489 | 194.3586 | 195.5186 | 586.9174 | 469.1699 | 1445.9645
18/07/2026 | 23:00 | -66.64 | -66.34 | -51.7239 | -52.2867 | -639.3063 | -876.2969 | 190.9676 | 191.0226 | 573.1483 | 450.8987 | 1406.0372
18/07/2026 | 23:30 | -73.16 | -73.43 | -57.4855 | -58.095 | -650.6669 | -912.8374 | 197.0755 | 196.7639 | 600.1183 | 470.263 | 1464.2207
19/07/2026 | 00:00 | -73.1 | -74.15 | -62.1027 | -63.3839 | -664.4859 | -937.2225 | 197.2461 | 195.1375 | 579.4595 | 464.0378 | 1435.8809
MÁXIMO |  | -50.47 | -49.53 | -44.5767 | -45.0849 | -484.9619 |  | 202.1615 | 200.7262 | 636.5391 | 506.7573
MÍNIMO |  | -88.45 | -88.7 | -73.2994 | -74.3424 | -735.4957 |  | 114.9979 | 113.5767 | 0 | 0
PROMEDIO |  | -65.12 | -65.3544 | -54.9161 | -55.362 | -646.6587 |  | 172.4563 | 172.6691 | 427.0915 | 293.5444
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 18 de Julio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
18/07/2026 | 00:30 | 503.4287 | 502.1201 | 493.8891 | 507.4751 | 509.0852 | 504.5909 |  | 496.1782 | 494.1063 | 482.2126 | 501.9754 | 487.8861 | 224.3374 | 222.6561 | 227.2817 | 222.083 | 220.9302 | 220.5839 | 227.2 |  | 223.9 | 141.9895 | 141.132 | 137.7203 | 138.9642 | 137.4894 |  | 141.3854 | 129.659 | 141.718
18/07/2026 | 01:00 | 504.2155 | 506.6891 | 499.2986 | 509.8058 | 510.6369 | 506.2725 |  | 497.6223 | 494.4736 | 482.0143 | 501.9861 | 488.1026 | 224.8413 | 225.3362 | 227.8117 | 223.0199 | 221.2034 | 220.3848 | 227.9 |  | 224.3 | 142.0001 | 141.3979 | 138.0506 | 139.2135 | 138.1518 |  | 141.9416 | 131.1829 | 142.1265
18/07/2026 | 01:30 | 504.5303 | 507.687 | 502.4497 | 510.0757 | 511.3627 | 506.758 |  | 496.8704 | 493.6066 | 481.614 | 501.4968 | 487.7249 | 224.9214 | 225.644 | 228.0361 | 223.3151 | 221.5725 | 220.2616 | 227.3 |  | 224.1 | 142.0107 | 141.2026 | 137.8228 | 139.0577 | 137.8896 |  | 141.5318 | 131.0289 | 141.9427
18/07/2026 | 02:00 | 503.7959 | 506.0064 | 501.8195 | 510.6658 | 511.9354 | 508.3257 |  | 498.3424 | 495.2604 | 482.6955 | 502.9233 | 488.8189 | 224.7282 | 225.7998 | 227.9963 | 223.6923 | 221.7128 | 220.7383 | 228 |  | 224.9 | 142.0488 | 141.7273 | 138.1743 | 139.5132 | 138.276 |  | 142.2197 | 131.2724 | 142.1265
18/07/2026 | 02:30 | 501.278 | 502.8553 | 500.9792 | 509.6362 | 511.0923 | 507.1227 |  | 496.7583 | 494.8039 | 481.9849 | 501.7502 | 488.4929 | 224.059 | 223.8329 | 226.995 | 223.4944 | 221.9565 | 220.7167 | 227.9 |  | 224.7 | 142.0379 | 141.6527 | 137.9399 | 138.7845 | 138.2898 |  | 142.0587 | 131.3153 | 142.1469
18/07/2026 | 03:00 | 499.0224 | 500.5971 | 500.0338 | 508.6414 | 510.7662 | 507.1156 |  | 497.7407 | 494.5182 | 481.7468 | 501.5143 | 488.9386 | 223.7062 | 221.9496 | 225.8204 | 223.5824 | 221.5947 | 220.6712 | 227.3 |  | 224.3 | 142.0379 | 141.0598 | 138.1742 | 139.2894 | 138.0966 |  | 141.722 | 131.3022 | 141.7997
18/07/2026 | 03:30 | 499.1797 | 498.9165 | 496.1474 | 509.0693 | 510.4424 | 506.7409 |  | 497.8931 | 494.1822 | 481.8231 | 502.1727 | 488.2715 | 223.9319 | 222.8272 | 225.9019 | 223.4515 | 222.1115 | 220.6396 | 227.3 |  | 224.3 | 142.0188 | 140.9137 | 138.1002 | 139.1483 | 137.9448 |  | 141.4732 | 131.8258 | 142.1265
18/07/2026 | 04:00 | 497.8683 | 499.5468 | 497.9593 | 508.9451 | 511.1461 | 506.7548 |  | 497.3871 | 493.2266 | 481.5978 | 500.6064 | 487.4437 | 223.6615 | 222.6621 | 226.172 | 223.5788 | 222.2665 | 220.445 | 227.1 |  | 223.8 | 141.9997 | 140.2444 | 137.9529 | 138.8898 | 137.6964 |  | 141.0048 | 131.7866 | 142.0244
18/07/2026 | 04:30 | 499.6519 | 502.9604 | 499.7712 | 508.2364 | 511.3208 | 507.0671 | 497.6235 | 494.8196 | 492.5376 | 479.556 | 500.3416 | 486.5785 | 224.0243 | 223.0315 | 226.8745 | 223.2572 | 221.7571 | 220.5037 | 226.7 |  | 223.3 | 141.9997 | 139.9157 | 137.7379 | 138.7354 | 137.4894 |  | 140.6242 | 132.0585 | 141.7997
18/07/2026 | 05:00 | 499.3371 | 500.6496 | 499.7712 | 508.7174 | 510.3651 | 506.7654 | 500.3361 | 494.197 | 491.6949 | 478.8327 | 499.9115 | 485.9866 | 223.6338 | 223.0653 | 225.9159 | 223.5645 | 221.9712 | 219.9741 | 226.1 |  | 222.9 | 142.0138 | 140.1573 | 137.7438 | 138.6561 | 137.2962 |  | 140.6974 | 132.1036 | 142.1265
18/07/2026 | 05:30 | 499.0748 | 501.4374 | 500.2439 | 508.8914 | 510.3019 | 506.4826 | 503.0486 | 496.2275 | 494.3474 | 480.9647 | 502.5115 | 488.5088 | 223.5079 | 223.1556 | 225.822 | 223.4115 | 221.3658 | 220.2256 | 227.3 |  | 224 | 142.0279 | 140.9305 | 137.4645 | 139.0942 | 137.7516 |  | 141.5757 | 132.0297 | 142.1265
18/07/2026 | 06:00 | 499.1797 | 499.3367 | 495.1495 | 508.5239 | 511.0811 | 507.3327 | 503.0486 | 496.9549 | 493.9272 | 481.8445 | 501.9546 | 487.9206 | 223.459 | 221.7326 | 225.6913 | 223.5842 | 222.0967 | 220.5005 | 226.8 |  | 224 | 142.0251 | 140.4633 | 137.6006 | 139.3742 | 137.931 |  | 141.1365 | 132.8965 | 142.1265
18/07/2026 | 06:30 | 500.3338 | 507.3193 | 506.4937 | 509.9247 | 511.5932 | 507.4912 | 508.1739 | 498.1957 | 494.3631 | 482.2882 | 502.3973 | 488.3879 | 223.3373 | 225.0443 | 226.8983 | 223.6199 | 221.8457 | 220.7044 | 227.3 |  | 223.4 | 142.0555 | 140.1316 | 137.8362 | 139.5913 | 137.9586 |  | 141.0341 | 128.6425 | 142.1469
18/07/2026 | 07:00 | 500.7534 | 508.7373 | 514.5291 | 511.4538 | 513.0814 | 508.0226 | 513.2991 | 500.1324 | 497.8886 | 485.9858 | 504.6096 | 491.6153 | 223.5541 | 225.4382 | 227.26 | 224.4141 | 222.5102 | 220.8038 | 228.6 |  | 225 | 142.6811 | 141.5282 | 138.1915 | 139.2196 | 137.8206 |  | 142.249 | 129.2231 | 142.535
18/07/2026 | 07:30 | 504.5828 | 511.9409 | 512.3758 | 512.6069 | 513.9103 | 509.1025 | 513.2991 | 504.9102 | 503.9806 | 490.7599 | 509.5371 | 496.5215 | 222.4205 | 226.7282 | 227.5647 | 224.0149 | 221.8605 | 221.7978 | 229.9 |  | 226.3 | 142.4778 | 142.5856 | 138.6329 | 139.4347 | 138.0966 |  | 143.1273 | 128.5062 | 142.923
18/07/2026 | 08:00 | 502.9041 | 507.9496 | 509.8812 | 510.5502 | 512.1444 | 509.0724 | 518.1748 | 506.8569 | 506.0351 | 493.1105 | 512.4597 | 497.9638 | 221.6487 | 224.7203 | 225.8679 | 222.8109 | 221.3511 | 222.0826 | 230.6 |  | 226.5 | 142.2744 | 141.1432 | 138.7089 | 139.1942 | 137.862 |  | 141.4293 | 127.5177 | 142.535
18/07/2026 | 08:30 | 501.3304 | 502.1201 | 507.3865 | 505.6039 | 507.7861 | 506.2007 | 515.5172 | 503.3576 | 498.1397 | 492.4961 | 512.6428 | 497.7586 | 220.8651 | 222.6005 | 225.1141 | 220.5225 | 219.3872 | 221.8604 | 230.5 |  | 226 | 141.3748 | 140.7365 | 138.2771 | 138.4503 | 137.0892 |  | 141.0194 | 126.7899 | 141.7589
18/07/2026 | 09:00 | 505.4745 | 502.4352 | 503.3951 | 504.4046 | 507.3529 | 505.5974 | 512.8596 | 503.4888 | 0 | 491.8797 | 510.8515 | 496.5961 | 224.0786 | 225.8633 | 226.8243 | 219.5974 | 219.1879 | 221.6099 | 230 |  | 225.3 | 141.3748 | 140.3546 | 137.9219 | 138.2167 | 136.5648 |  | 140.9902 | 126.7917 | 141.7385
18/07/2026 | 09:30 | 505.0549 | 501.5949 | 498.1431 | 503.4249 | 506.3556 | 504.6365 | 518.6013 | 503.898 | 0 | 493.6633 | 511.1929 | 497.0829 | 223.5844 | 225.7086 | 226.5554 | 219.1587 | 218.6416 | 221.7376 | 230 |  | 225.4 | 140.9574 | 140.4995 | 137.6221 | 138.0057 | 136.413 |  | 141.0341 | 126.4332 | 141.3504
18/07/2026 | 10:00 | 503.7435 | 495.818 | 493.7315 | 500.2583 | 503.9687 | 503.0121 | 515.9497 | 502.138 | 0 | 492.2278 | 509.9898 | 496.7575 | 222.8726 | 222.6449 | 224.4586 | 217.9662 | 217.7482 | 221.489 | 229.6 |  | 225 | 140.5399 | 140.187 | 137.5492 | 137.6151 | 136.1232 |  | 140.7999 | 125.0878 | 140.942
18/07/2026 | 10:30 | 508.2023 | 498.2338 | 493.0488 | 497.8876 | 501.9608 | 501.1941 | 513.298 | 501.2407 | 0 | 491.4957 | 510.7253 | 496.9557 | 222.7064 | 223.6115 | 224.7262 | 218.3672 | 216.5079 | 221.2938 | 229.8 |  | 225 | 141.1683 | 140.3698 | 137.1749 | 137.2602 | 136.1784 |  | 140.8584 | 127.6762 | 140.554
18/07/2026 | 11:00 | 506.0515 | 492.1418 | 493.3639 | 497.9608 | 502.0896 | 501.857 | 513.298 | 502.8028 | 0 | 492.643 | 510.7258 | 496.739 | 222.45 | 222.6806 | 224.8701 | 218.4247 | 216.722 | 221.7545 | 229.5 |  | 225.1 | 141.1311 | 140.3191 | 137.3012 | 137.2221 | 136.275 |  | 140.9463 | 127.6127 | 140.554
18/07/2026 | 11:30 | 508.2548 | 498.2863 | 496.5676 | 499.4706 | 502.8461 | 503.6775 | 516.0855 | 502.5335 | 0 | 493.4194 | 510.95 | 496.4262 | 222.6529 | 224.2839 | 224.9759 | 218.6068 | 217.6449 | 222.1804 | 229.9 |  | 225.2 | 141.0865 | 140.4207 | 136.9846 | 137.1971 | 136.3578 |  | 141.0194 | 128.069 | 140.2068
18/07/2026 | 12:00 | 508.6219 | 499.7568 | 497.4079 | 498.6611 | 502.6046 | 503.4543 | 518.873 | 502.241 | 0 | 493.8633 | 511.6219 | 497.4909 | 221.8241 | 225.112 | 225.3493 | 218.5182 | 216.6999 | 221.7549 | 230.6 |  | 225.6 | 141.0337 | 140.85 | 137.4019 | 137.8009 | 136.9512 |  | 141.3561 | 128.6413 | 140.554
18/07/2026 | 12:30 | 509.0941 | 500.0719 | 494.3618 | 499.2898 | 503.1581 | 503.0553 | 518.873 | 501.7383 | 0 | 494.7653 | 510.3703 | 497.6648 | 221.7988 | 224.3696 | 225.3176 | 218.4838 | 217.7925 | 221.6586 | 230.6 |  | 226.2 | 141.5947 | 141.1821 | 137.9323 | 138.007 | 137.31 |  | 141.5903 | 128.9331 | 141.4117
18/07/2026 | 13:00 | 508.7793 | 497.6561 | 493.0488 | 497.0247 | 500.96 | 500.5041 | 518.2647 | 501.2527 | 0 | 493.9361 | 511.7674 | 497.5375 | 221.6413 | 224.6065 | 225.8918 | 218.3865 | 217.416 | 221.9841 | 230.7 |  | 225.9 | 141.6152 | 140.912 | 137.6214 | 138.656 | 137.0202 |  | 141.239 | 129.0482 | 141.7385
18/07/2026 | 13:30 | 507.6253 | 497.0784 | 496.8302 | 498.2815 | 501.2352 | 500.4159 |  | 502.5258 | 0 | 493.9623 | 511.9749 | 497.7885 | 222.1246 | 224.3849 | 225.9727 | 218.8639 | 217.4603 | 221.9567 | 230.6 |  | 225.9 | 141.6357 | 141.1793 | 137.6201 | 138.2236 | 137.0478 |  | 141.6196 | 128.7351 | 141.718
18/07/2026 | 14:00 | 508.4121 | 497.236 | 496.9877 | 498.6149 | 501.6024 | 500.4629 |  | 502.3776 | 0 | 494.2033 | 511.9969 | 497.8581 | 221.9865 | 224.724 | 226.82 | 219.2933 | 217.859 | 221.8089 | 230.6 |  | 225.9 | 141.2428 | 140.73 | 137.725 | 138.4435 | 137.5308 |  | 141.2536 | 128.4605 | 141.33
18/07/2026 | 14:30 | 509.1989 | 500.282 | 496.1474 | 498.6927 | 501.7116 | 500.7606 |  | 501.4893 | 0 | 492.412 | 511.2743 | 497.7158 | 223.0116 | 225.1887 | 226.2192 | 219.2641 | 217.5784 | 221.6288 | 230.6 |  | 225.6 | 140.8499 | 140.5677 | 137.5885 | 137.8644 | 136.9926 |  | 141.078 | 128.0019 | 140.942
18/07/2026 | 15:00 | 507.2581 | 495.8705 | 494.1517 | 497.5884 | 500.5103 | 500.8253 |  | 501.6468 | 0 | 493.8186 | 511.3605 | 497.2073 | 222.6094 | 223.3339 | 225.4385 | 218.9932 | 217.7409 | 221.6836 | 230.6 |  | 225.9 | 141.0023 | 140.5757 | 137.6911 | 138.4631 | 137.1444 |  | 141.1219 | 127.6521 | 141.33
18/07/2026 | 15:30 | 507.6777 | 496.1857 | 490.1077 | 497.7524 | 501.0339 | 500.4981 |  | 502.3875 | 0 | 493.209 | 511.1971 | 498.0686 | 222.0606 | 224.3251 | 225.2091 | 219.1306 | 217.8147 | 221.6977 | 230.6 |  | 225.8 | 141.2006 | 140.4733 | 137.7396 | 138.3747 | 137.2962 |  | 141.1658 | 127.3619 | 141.33
18/07/2026 | 16:00 | 506.786 | 495.9231 | 494.8344 | 498.7404 | 503.005 | 502.1749 |  | 502.0536 | 0 | 492.2877 | 510.8385 | 496.4972 | 221.2628 | 225.2267 | 225.8776 | 219.8077 | 217.9033 | 221.9393 | 230.2 |  | 225.9 | 141.2344 | 140.5632 | 137.8307 | 137.9039 | 136.9374 |  | 141.1512 | 127.0714 | 141.3504
18/07/2026 | 16:30 | 509.7236 | 504.3259 | 502.8174 | 501.6421 | 505.5734 | 503.3676 | 513.0038 | 503.7719 | 505.3533 | 492.2871 | 510.7674 | 496.1133 | 224.3351 | 226.7541 | 226.2507 | 220.6159 | 218.5235 | 220.9011 | 230 |  | 225.8 | 141.2384 | 140.809 | 137.6069 | 137.9706 | 136.8684 |  | 141.3268 | 128.8943 | 141.33
18/07/2026 | 17:00 | 509.8284 | 503.9582 | 499.0885 | 501.6579 | 504.2745 | 501.5492 | 510.4241 | 500.7462 | 501.1206 | 487.8223 | 507.7784 | 493.0124 | 226.0139 | 226.9797 | 226.6147 | 220.7617 | 218.7671 | 221.3004 | 229.6 |  | 225.2 | 141.2424 | 140.4646 | 137.3656 | 138.6108 | 136.7028 |  | 140.7999 | 129.0468 | 141.33
18/07/2026 | 17:30 | 509.4088 | 500.2295 | 499.9288 | 499.3159 | 503.2514 | 501.493 | 507.8444 | 497.5557 | 496.8737 | 482.9873 | 504.61 | 489.2935 | 225.1068 | 224.497 | 226.3973 | 220.7132 | 218.6637 | 220.1665 | 228.1 |  | 223.4 | 140.4097 | 141.0384 | 136.9895 | 137.894 | 136.0542 |  | 141.6781 | 129.4188 | 140.1455
18/07/2026 | 18:00 | 509.9334 | 503.5906 | 505.0231 | 501.9856 | 504.5767 | 502.45 | 502.6403 | 497.4392 | 495.5663 | 483.1621 | 503.992 | 489.0126 | 225.793 | 227.3363 | 226.9006 | 221.7564 | 219.7637 | 220.7578 | 227.4 |  | 223.1 | 139.7024 | 140.9603 | 136.3962 | 137.23 | 135.1572 |  | 141.4878 | 129.7248 | 139.3694
18/07/2026 | 18:30 | 508.9367 | 500.5446 | 502.8698 | 502.5265 | 505.5582 | 503.7706 |  | 497.6105 | 496.36 | 482.4521 | 504.0358 | 488.7874 | 224.7063 | 225.4561 | 226.1821 | 221.4761 | 219.4315 | 220.3696 | 227.4 |  | 223.2 | 139.6938 | 141.2869 | 136.448 | 138.2172 | 135.102 |  | 141.6635 | 130.1243 | 140.1455
18/07/2026 | 19:00 | 507.5728 | 497.236 | 497.723 | 501.3246 | 504.399 | 502.6875 |  | 497.0333 | 496.6145 | 483.2255 | 504.178 | 489.2752 | 223.7281 | 223.918 | 225.2773 | 221.4035 | 219.306 | 220.2756 | 227.5 |  | 224.1 | 140.4941 | 141.7422 | 136.8776 | 138.5943 | 135.309 |  | 142.0002 | 130.0448 | 140.5335
18/07/2026 | 19:30 | 507.9925 | 497.8137 | 495.1495 | 501.8311 | 505.4501 | 503.371 |  | 497.5162 | 497.1522 | 484.1589 | 504.9381 | 489.8472 | 223.9151 | 224.389 | 225.5611 | 221.7247 | 219.4389 | 220.5939 | 228.7 |  | 224.3 | 139.6514 | 142.4028 | 136.9891 | 137.8627 | 135.4332 |  | 142.6149 | 129.5995 | 139.7575
18/07/2026 | 20:00 | 509.2514 | 501.6474 | 498.4845 | 502.8546 | 505.8207 | 504.1206 |  | 497.1151 | 496.6357 | 482.9029 | 504.8785 | 489.135 | 224.4695 | 225.8164 | 226.2921 | 221.9089 | 219.749 | 220.4792 | 228 |  | 223.9 | 140.0988 | 141.936 | 137.0193 | 137.9183 | 135.3228 |  | 142.2636 | 129.4812 | 139.7575
18/07/2026 | 20:30 | 508.9891 | 501.7 | 501.8195 | 503.0362 | 506.0142 | 504.8702 |  | 497.9912 | 497.1737 | 483.8124 | 504.7288 | 489.85 | 225.108 | 225.7977 | 226.5614 | 222.3588 | 220.1034 | 220.3524 | 228 |  | 224.3 | 140.5461 | 141.6809 | 137.0261 | 138.0857 | 135.7092 |  | 142.1465 | 129.2798 | 140.1455
18/07/2026 | 21:00 | 510.1957 | 504.4834 | 501.2418 | 504.8748 | 507.5522 | 505.2669 |  | 497.8174 | 496.2362 | 482.873 | 503.2693 | 488.9724 | 225.2112 | 227.282 | 226.9936 | 222.8663 | 220.3544 | 220.5754 | 228 |  | 223.9 | 140.5461 | 141.2846 | 137.1517 | 138.0359 | 135.9162 |  | 141.8684 | 129.8085 | 140.4723
18/07/2026 | 21:30 | 511.0349 | 506.7416 | 504.4979 | 505.8367 | 508.3218 | 506.2557 |  | 496.1821 | 493.0911 | 480.0451 | 500.9504 | 486.8388 | 225.8135 | 228.0273 | 227.4723 | 223.1624 | 221.1222 | 220.0796 | 226.7 |  | 223.3 | 140.628 | 140.8439 | 136.8271 | 137.6019 | 135.5988 |  | 141.239 | 130.4897 | 140.023
18/07/2026 | 22:00 | 496.7667 | 495.713 | 497.7755 | 503.2671 | 506.011 | 504.2258 |  | 494.6428 | 494.3842 | 481.0643 | 502.0168 | 487.8476 | 223.3236 | 223.7364 | 224.9052 | 222.2955 | 220.8638 | 220.0871 | 226.7 |  | 223.9 | 140.7099 | 141.1284 | 137.0807 | 138.3234 | 136.0404 |  | 141.6342 | 129.9342 | 140.554
18/07/2026 | 22:30 | 498.8649 | 499.4417 | 496.9877 | 505.3004 | 507.8496 | 505.4937 |  | 495.2583 | 493.9157 | 481.8563 | 502.2062 | 487.9288 | 224.152 | 223.7237 | 225.9306 | 222.3796 | 220.7383 | 220.2488 | 227.4 |  | 224 | 140.7099 | 141.2426 | 137.3974 | 138.4201 | 136.2888 |  | 141.5025 | 130.4895 | 140.942
18/07/2026 | 23:00 | 498.8125 | 502.6453 | 498.6683 | 506.5273 | 508.9187 | 506.3804 |  | 496.9749 | 495.3146 | 483.0782 | 502.6238 | 488.8757 | 224.5491 | 226.6036 | 226.5526 | 223.4599 | 221.0188 | 220.5184 | 228 |  | 224.5 | 141.7229 | 141.2518 | 137.6662 | 138.6038 | 136.8546 |  | 141.722 | 130.3256 | 140.9828
18/07/2026 | 23:30 | 497.9732 | 500.9647 | 498.7733 | 505.7347 | 508.1225 | 505.5281 |  | 494.9024 | 494.3484 | 480.9864 | 500.8842 | 487.2173 | 224.8398 | 226.366 | 226.571 | 223.528 | 221.5135 | 220.2714 | 227.4 |  | 224.3 | 141.7625 | 141.3072 | 137.938 | 139.2974 | 136.827 |  | 141.6049 | 130.7508 | 141.7385
19/07/2026 | 00:00 | 497.7109 | 498.1813 | 496.9877 | 504.1955 | 506.6917 | 503.9329 |  | 494.786 | 494.4625 | 482.3231 | 501.5994 | 488.7814 | 225.1423 | 225.2721 | 226.0968 | 223.3973 | 221.5652 | 220.6327 | 227.4 |  | 224.7 | 141.7625 | 141.2561 | 137.8911 | 138.8687 | 137.1858 |  | 141.8538 | 130.7397 | 141.6976
MÁXIMO |  | 511.0349 | 511.9409 | 514.5291 | 512.6069 | 513.9103 | 509.1025 | 518.873 | 506.8569 | 506.0351 | 494.7653 | 512.6428 | 498.0686 | 226.0139 | 228.0273 | 228.0361 | 224.4141 | 222.5102 | 222.1804 | 230.7 | 0 | 226.5 | 142.6811 | 142.5856 | 138.7089 | 139.5913 | 138.2898 | 0 | 143.1273 | 132.8965 | 142.923
MÍNIMO |  | 496.7667 | 492.1418 | 490.1077 | 497.0247 | 500.5103 | 500.4159 | 497.6235 | 494.197 | 0 | 478.8327 | 499.9115 | 485.9866 | 220.8651 | 221.7326 | 224.4586 | 217.9662 | 216.5079 | 219.9741 | 226.1 | 0 | 222.9 | 139.6514 | 139.9157 | 136.3962 | 137.1971 | 135.102 | 0 | 140.6242 | 125.0878 | 139.3694
PROMEDIO |  | 504.6604 | 501.1387 | 499.3363 | 504.1414 | 506.809 | 504.5439 | 511.4789 | 499.2834 | 341.077 | 486.549 | 506.0643 | 492.002 | 223.6148 | 224.6718 | 226.2102 | 221.5018 | 219.857 | 220.9725 | 228.625 | 0 | 224.6937 | 141.3262 | 140.9738 | 137.5938 | 138.4458 | 136.9092 | 0 | 141.4762 | 129.4348 | 141.293
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 18 de Julio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 18/07/2026 06:16:00 | 18/07/2026 08:35:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 18/07/2026 14:10:00 | 18/07/2026 18:03:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2

## AISLADOS_TEMP
sábado, 18 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 18 de Julio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:30:08 | 59.842 | 05:58:57 | 60.243
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:30:09 | 59.841 | 05:58:57 05:58:58 | 60.242 60.242
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:30:08 03:30:09 | 59.842 59.842 | 05:58:58 | 60.243
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:30:09 | 59.841 | 05:58:57 | 60.242
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:30:08 | 59.842 | 05:58:57 05:58:58 | 60.242 60.242
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:30:09 | 59.841 | 05:58:57 | 60.242
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:30:09 | 59.841 | 05:58:57 05:58:58 | 60.242 60.242
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:30:08 | 59.842 | 05:58:57 | 60.243
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:30:09 | 59.842 | 05:58:57 05:58:58 | 60.242 60.242

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 18 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 18 de Julio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
18/07/2026 | 00:30 | 7189.646 | 7152.0426 | -0.523%
18/07/2026 | 01:00 | 6925.526 | 7025.5663 | 1.445%
18/07/2026 | 01:30 | 6935.753 | 6945.2884 | 0.1375%
18/07/2026 | 02:00 | 6867.206 | 6839.1946 | -0.4079%
18/07/2026 | 02:30 | 6788.085 | 6802.1208 | 0.2068%
18/07/2026 | 03:00 | 6718.737 | 6764.676 | 0.6837%
18/07/2026 | 03:30 | 6612.398 | 6713.4294 | 1.528%
18/07/2026 | 04:00 | 6607.158 | 6719.396 | 1.699%
18/07/2026 | 04:30 | 6745.343 | 6682.5097 | -0.9315%
18/07/2026 | 05:00 | 6792.014 | 6733.6034 | -0.86%
18/07/2026 | 05:30 | 6821.206 | 6755.375 | -0.9651%
18/07/2026 | 06:00 | 6759.215 | 6821.7863 | 0.9257%
18/07/2026 | 06:30 | 6778.152 | 6850.2687 | 1.064%
18/07/2026 | 07:00 | 6782.516 | 6878.9176 | 1.421%
18/07/2026 | 07:30 | 6947.04 | 7010.5511 | 0.9142%
18/07/2026 | 08:00 | 7040.422 | 7236.0871 | 2.779%
18/07/2026 | 08:30 | 7355.551 | 7485.7021 | 1.769%
18/07/2026 | 09:00 | 7430.497 | 7655.9532 | 3.034%
18/07/2026 | 09:30 | 7500.124 | 7790.2123 | 3.868%
18/07/2026 | 10:00 | 7778.488 | 7892.3407 | 1.464%
18/07/2026 | 10:30 | 7834.979 | 7970.5335 | 1.73%
18/07/2026 | 11:00 | 7902.391 | 8011.547 | 1.381%
18/07/2026 | 11:30 | 7962.294 | 8030.9938 | 0.8628%
18/07/2026 | 12:00 | 7930.232 | 8026.88 | 1.219%
18/07/2026 | 12:30 | 7865.427 | 7992.0739 | 1.61%
18/07/2026 | 13:00 | 7820.182 | 7947.4164 | 1.627%
18/07/2026 | 13:30 | 7641.968 | 7923.3889 | 3.683%
18/07/2026 | 14:00 | 7641.373 | 7899.7725 | 3.382%
18/07/2026 | 14:30 | 7757.932 | 7880.9161 | 1.585%
18/07/2026 | 15:00 | 7714.211 | 7832.5516 | 1.534%
18/07/2026 | 15:30 | 7728.034 | 7809.9842 | 1.06%
18/07/2026 | 16:00 | 7783.615 | 7798.9486 | 0.197%
18/07/2026 | 16:30 | 7681.308 | 7741.0612 | 0.7779%
18/07/2026 | 17:00 | 7600.389 | 7760.5285 | 2.107%
18/07/2026 | 17:30 | 7653.637 | 7747.8934 | 1.232%
18/07/2026 | 18:00 | 7753.438 | 7803.8307 | 0.6499%
18/07/2026 | 18:30 | 7974.489 | 7930.88 | -0.5469%
18/07/2026 | 19:00 | 7989.72 | 7983.2683 | -0.08075%
18/07/2026 | 19:30 | 7979.825 | 7966.6669 | -0.1649%
18/07/2026 | 20:00 | 7984.931 | 7923.6793 | -0.7671%
18/07/2026 | 20:30 | 7978.456 | 7875.9839 | -1.284%
18/07/2026 | 21:00 | 7870.53 | 7789.3134 | -1.032%
18/07/2026 | 21:30 | 7765.76 | 7745.578 | -0.2599%
18/07/2026 | 22:00 | 7775.67 | 7675.7433 | -1.285%
18/07/2026 | 22:30 | 7635.53 | 7546.7015 | -1.163%
18/07/2026 | 23:00 | 7519.33 | 7356.4376 | -2.166%
18/07/2026 | 23:30 | 7417.6 | 7228.5982 | -2.548%
19/07/2026 | 00:00 | 7211.67 | 7076.5718 | -1.873%

## DESVIACIÓN
sábado, 18 de Julio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
18/07/2026 | 00:30 | 99.8 | 133.7984 | 133.7984 | -33.9984 | 656 | 643.4996 | 643.4996 | 12.5004 | 217.4 | 208.3305 | 208.3305 | 9.0695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.4 | 86.093 | 86.093 | -2.693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.7 | 194.8961 | 194.8961 | -14.1961 | 198.6 | 194.8961 | 194.8961 | 3.7039 | 201.1 | 194.8961 | 194.8961 | 6.2039 | 285.8 | 293.222 | 293.222 | -7.422 | 206.8 | 206.0414 | 206.0414 | 0.75856 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 365.9 | 366.6213 | 366.6213 | -0.72126 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 110.0035 | 110.0035 | 0.09652 | 8.1 | 7.3674 | 7.3674 | 0.73256 | 5.1 | 3.9561 | 3.9561 | 1.1439 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 55.6 | 109.6572 | 109.6572 | -54.0572 | 82.5 | 78.1096 | 78.1096 | 4.3904 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 |  |  | 8.5 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 421.8 | 332.7849 | 332.7849 | 89.0151 | 32 | 36.1767 | 36.1767 | -4.1767 | 70.2 | 62.1762 | 62.1762 | 8.0238 | 20.4 | 25.1171 | 25.1171 | -4.7171 | 17.6 | 18.2938 | 18.2938 | -0.69376 | 14 | 13.8164 | 13.8164 | 0.18357 | 57.5 | 59.8197 | 59.8197 | -2.3197 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 181.9 | 185.298 | 185.298 | -3.398 | 83.052 | 87.4339 | 87.4339 | -4.3819 | 16.203 |  |  | 16.203 | 18.203 | 22.028 | 22.028 | -3.825 | 0 |  |  | 0 | 53.91 | 47.7891 | 47.7891 | 6.1209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 61.1 | 74.8122 | 74.8122 | -13.7122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 66.1944 | 66.1944 | -21.9944 | 0 |  |  | 0 | 98.7 |  |  | 98.7 | 42.4 | 45.2919 | 45.2919 | -2.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 89.1185 | 89.1185 | -23.5185 | 164.4 | 163.195 | 163.195 | 1.205 | 167.2 | 163.195 | 163.195 | 4.005 | 169.7 | 163.195 | 163.195 | 6.505 | 247.5 | 245.5276 | 245.5276 | 1.9724 | 68.6 | 73.3344 | 73.3344 | -4.7344 | 34.6 | 36.7773 | 36.7773 | -2.1773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.394 |  |  | 4.394 | 1.028 | 2.5625 | 2.5625 | -1.5345 | 0.1 |  |  | 0.1 | 92.3 | 90.5451 | 90.5451 | 1.7549 | 62.8 | 36.2032 | 36.2032 | 26.5968 | 74.8 | 35.7558 | 35.7558 | 39.0442 | 30.4 | 14.7258 | 14.7258 | 15.6742 | 117.9 | 114.152 | 114.152 | 3.748 | 48.9 | 50.6459 | 50.6459 | -1.7459 | 0 | 49.6662 | 49.6662 | -49.6662 | 141.1 | 158.3954 | 158.3954 | -17.2954 | 144 | 158.3954 | 158.3954 | -14.3954 | 168.7 | 158.871 | 158.871 | 9.829 | 183.9 | 176.3618 | 176.3618 | 7.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 7.958 | 5.4622 | 5.4622 | 2.4958 | 5.398 | 5.7303 | 5.7303 | -0.33231 | 22.3 | 13.972 | 13.972 | 8.328 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 8.6483 | 8.6483 | -1.4483 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 20.3376 | 20.3376 | -15.1376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 18.8 | 5.1864 | 5.1864 | 13.6136 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 4.4631 | 4.4631 | 1.7369 | 14.2 | 12.4582 | 12.4582 | 1.7418 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 10.8 | 17.071 | 17.071 | -6.271 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 21.2 | 17 | 17 | 4.2 | 11.7 | 17 | 17 | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 26.6754 | 26.6754 | -19.3754 | 22.3 | 36.3332 | 36.3332 | -14.0332 | 0.1 | 3.2747 | 3.2747 | -3.1747 | 0 | 1.8048 | 1.8048 | -1.8048 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 7.9 | 8.4599 | 8.4599 | -0.5599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.6 | 18 | 18 | -6.4 | 9.4 | 24 | 24 | -14.6 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 18.1 | 8 | 8 | 10.1 | 10 | 19.3237 | 19.3237 | -9.3237 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 19.1 | 16 | 16 | 3.1 | 9.1 | 8.13 | 8.13 | 0.97 | 11 | 11.15 | 11.15 | -0.15 | 11.4 | 11.79 | 11.79 | -0.39
18/07/2026 | 01:00 | 98.4 | 20.372 | 20.372 | 78.028 | 581 | 643.4996 | 643.4996 | -62.4996 | 216.9 | 208.3305 | 208.3305 | 8.5695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82 | 86.093 | 86.093 | -4.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.3 | 194.8961 | 194.8961 | -13.5961 | 198.9 | 194.8961 | 194.8961 | 4.0039 | 198.6 | 194.8961 | 194.8961 | 3.7039 | 286.9 | 293.222 | 293.222 | -6.322 | 207.1 | 206.0414 | 206.0414 | 1.0586 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 330.5 | 366.6213 | 366.6213 | -36.1213 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 110.0035 | 110.0035 | -1.5035 | 7.5 | 7.3674 | 7.3674 | 0.13256 | 4.9 | 3.9561 | 3.9561 | 0.94386 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 55.2 | 73.352 | 73.352 | -18.152 | 87.6 | 78.1096 | 78.1096 | 9.4904 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 |  |  | 8.5 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 321.9 | 332.7849 | 332.7849 | -10.8849 | 31.8 | 36.1767 | 36.1767 | -4.3767 | 57.8 | 62.1762 | 62.1762 | -4.3762 | 21.3 | 25.1171 | 25.1171 | -3.8171 | 17.6 | 18.2938 | 18.2938 | -0.69376 | 14 | 13.8164 | 13.8164 | 0.18357 | 56.9 | 59.8197 | 59.8197 | -2.9196 | 174.7 | 184.7432 | 184.7432 | -10.0432 | 175.3 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 82.595 | 79.44 | 79.44 | 3.1549 | 17.17 | 18 | 18 | -0.83 | 25.195 | 22.028 | 22.028 | 3.167 | 0 |  |  | 0 | 45.853 | 47.7891 | 47.7891 | -1.9361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.4 | 74.8122 | 74.8122 | -14.4122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 66.1944 | 66.1944 | -23.0944 | 0 |  |  | 0 | 100.1 |  |  | 100.1 | 42.6 | 45.2919 | 45.2919 | -2.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 79.3449 | 79.3449 | -13.7449 | 168.3 | 169.0404 | 169.0404 | -0.74038 | 168 | 169.0404 | 169.0404 | -1.0404 | 168.5 | 169.0404 | 169.0404 | -0.54038 | 252.6 | 254.322 | 254.322 | -1.722 | 68.1 | 73.3344 | 73.3344 | -5.2344 | 34.1 | 36.7773 | 36.7773 | -2.6773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.394 |  |  | 4.394 | 1.021 | 2.5625 | 2.5625 | -1.5415 | 0 |  |  | 0 | 72.3 | 90.5451 | 90.5451 | -18.2451 | 62.2 | 36.2032 | 36.2032 | 25.9968 | 74.8 | 35.7558 | 35.7558 | 39.0442 | 30 | 14.7258 | 14.7258 | 15.2742 | 118.3 | 114.152 | 114.152 | 4.148 | 49 | 50.6459 | 50.6459 | -1.6459 | 0 | 49.6662 | 49.6662 | -49.6662 | 141.1 | 158.3954 | 158.3954 | -17.2954 | 144 | 158.3954 | 158.3954 | -14.3954 | 167.8 | 158.871 | 158.871 | 8.929 | 184.8 | 176.3618 | 176.3618 | 8.4382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 7.996 | 5.4622 | 5.4622 | 2.5338 | 5.402 | 5.7303 | 5.7303 | -0.32831 | 24.1 | 14.06 | 14.06 | 10.04 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 8.7605 | 8.7605 | -1.2605 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 20.3376 | 20.3376 | -15.2376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 18.3 | 5.1864 | 5.1864 | 13.1136 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 4.2348 | 4.2348 | 1.4652 | 13.2 | 11.504 | 11.504 | 1.696 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 10.9 | 17.071 | 17.071 | -6.171 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 17.7 | 17 | 17 | 0.7 | 10.9 | 17 | 17 | -6.1 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 27.0282 | 27.0282 | -22.8282 | 17 | 36.7578 | 36.7578 | -19.7578 | 0 | 3.1931 | 3.1931 | -3.1931 | 0 | 1.8375 | 1.8375 | -1.8375 | 0 |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 8.6 | 9.036 | 9.036 | -0.436 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.9 | 16 | 16 | -9.1 | 5.7 | 23 | 23 | -17.3 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 18 | 8 | 8 | 10 | 10 | 19.3237 | 19.3237 | -9.3237 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 | 19.1 | 16 | 16 | 3.1 | 8.6 | 8.17 | 8.17 | 0.43 | 11 | 11.14 | 11.14 | -0.14 | 9.6 | 10.33 | 10.33 | -0.73
18/07/2026 | 01:30 | 100.3 |  |  | 100.3 | 600.9 | 643.4996 | 643.4996 | -42.5996 | 206 | 208.3305 | 208.3305 | -2.3305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.2 | 86.093 | 86.093 | -3.893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.5 | 194.8961 | 194.8961 | -13.3961 | 198.7 | 194.8961 | 194.8961 | 3.8039 | 198.8 | 194.8961 | 194.8961 | 3.9039 | 286.8 | 293.222 | 293.222 | -6.422 | 205.8 | 206.0414 | 206.0414 | -0.24144 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 342.9 | 366.6213 | 366.6213 | -23.7213 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 110.0035 | 110.0035 | -3.2035 | 7.5 | 7.3674 | 7.3674 | 0.13256 | 5 | 3.9561 | 3.9561 | 1.0439 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 55.4 | 72.4335 | 72.4335 | -17.0335 | 88.2 | 78.1096 | 78.1096 | 10.0904 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 |  |  | 8.5 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 326.1 | 332.7849 | 332.7849 | -6.6849 | 31.6 | 36.1767 | 36.1767 | -4.5767 | 59.4 | 62.1762 | 62.1762 | -2.7762 | 22.6 | 25.1171 | 25.1171 | -2.5171 | 17.7 | 18.2938 | 18.2938 | -0.59376 | 14 | 13.8164 | 13.8164 | 0.18357 | 57.1 | 59.8197 | 59.8197 | -2.7197 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 83.496 | 56.1358 | 56.1358 | 27.3602 | 18.197 | 18 | 18 | 0.197 | 10.959 | 22.028 | 22.028 | -11.069 | 0 |  |  | 0 | 47.557 | 47.7891 | 47.7891 | -0.2321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 39.8 | 64.2285 | 64.2285 | -24.4285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 66.1944 | 66.1944 | -22.3944 | 0 |  |  | 0 | 99.6 |  |  | 99.6 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 50.8522 | 50.8522 | 14.7478 | 168.6 | 169.0404 | 169.0404 | -0.44038 | 168.1 | 169.0404 | 169.0404 | -0.94038 | 168.6 | 169.0404 | 169.0404 | -0.44038 | 253.7 | 254.322 | 254.322 | -0.62201 | 69.7 | 73.3344 | 73.3344 | -3.6343 | 34 | 36.7773 | 36.7773 | -2.7773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.396 |  |  | 4.396 | 1.022 | 2.5625 | 2.5625 | -1.5405 | 0 |  |  | 0 | 75.1 | 90.5451 | 90.5451 | -15.4451 | 62.5 | 36.2032 | 36.2032 | 26.2968 | 74.8 | 35.7558 | 35.7558 | 39.0442 | 30.2 | 14.7258 | 14.7258 | 15.4742 | 118.2 | 114.152 | 114.152 | 4.048 | 49.1 | 50.6459 | 50.6459 | -1.5459 | 0 | 49.6662 | 49.6662 | -49.6662 | 140.8 | 158.3954 | 158.3954 | -17.5954 | 143.8 | 158.3954 | 158.3954 | -14.5954 | 168.5 | 158.871 | 158.871 | 9.629 | 184.8 | 176.3618 | 176.3618 | 8.4382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 7.991 | 5.4622 | 5.4622 | 2.5288 | 5.435 | 5.7303 | 5.7303 | -0.29531 | 18.9 | 14.6689 | 14.6689 | 4.2311 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 8.7159 | 8.7159 | 0.7841 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 20.3376 | 20.3376 | -15.1376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.7 | 5.1864 | 5.1864 | 13.5136 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 15.3 | 14.9758 | 14.9758 | 0.32415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 3.9115 | 3.9115 | 1.3885 | 10.4 | 10.9072 | 10.9072 | -0.5072 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 11 | 17.071 | 17.071 | -6.071 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 28.2 | 17 | 17 | 11.2 | 9.9 | 13 | 13 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 30.4441 | 30.4441 | -22.3441 | 16.6 | 39.8847 | 39.8847 | -23.2847 | 0.5 | 3.9321 | 3.9321 | -3.4321 | 0.5 | 2.7941 | 2.7941 | -2.2941 | 0 |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 9.9 | 8.9267 | 8.9267 | 0.9733 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.1 | 15 | 15 | -11.9 | 1.9 | 22 | 22 | -20.1 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 18 | 8 | 8 | 10 | 10 | 19.3237 | 19.3237 | -9.3237 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 19.1 | 16 | 16 | 3.1 | 7.4 | 8.67 | 8.67 | -1.27 | 11 | 11.14 | 11.14 | -0.14 | 12.6 | 11.45 | 11.45 | 1.15
18/07/2026 | 02:00 | 100.2 |  |  | 100.2 | 602.3 | 643.4996 | 643.4996 | -41.1996 | 206.3 | 208.3305 | 208.3305 | -2.0305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.8 | 86.093 | 86.093 | -4.293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.3 | 194.8961 | 194.8961 | -13.5961 | 198.8 | 194.8961 | 194.8961 | 3.9039 | 198.2 | 194.8961 | 194.8961 | 3.3039 | 287.5 | 293.222 | 293.222 | -5.722 | 208.1 | 206.0414 | 206.0414 | 2.0586 | 105.8 | 103.3301 | 103.3301 | 2.4699 | 322.7 | 366.6213 | 366.6213 | -43.9213 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.0035 | 110.0035 | -1.3035 | 7.4 | 7.3674 | 7.3674 | 0.03256 | 5.1 | 3.9561 | 3.9561 | 1.1439 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 55.3 | 67.6705 | 67.6705 | -12.3705 | 88 | 78.1096 | 78.1096 | 9.8904 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 |  |  | 8.5 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 318.9 | 332.7849 | 332.7849 | -13.8849 | 33.8 | 36.1767 | 36.1767 | -2.3767 | 30.9 | 62.1762 | 62.1762 | -31.2762 | 23.7 | 25.1171 | 25.1171 | -1.4171 | 17.6 | 18.2938 | 18.2938 | -0.69376 | 14 | 13.8164 | 13.8164 | 0.18357 | 56.8 | 59.8197 | 59.8197 | -3.0196 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 82.832 | 41.9238 | 41.9238 | 40.9082 | 15.993 |  |  | 15.993 | 11.092 | 22.028 | 22.028 | -10.936 | 0 |  |  | 0 | 45.452 | 47.7891 | 47.7891 | -2.3371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 40.4 | 40.4247 | 40.4247 | -0.02467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 66.1944 | 66.1944 | -22.7944 | 0 |  |  | 0 | 100.8 |  |  | 100.8 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 33.4761 | 33.4761 | 32.0239 | 162.5 | 163.195 | 163.195 | -0.69501 | 162.2 | 163.195 | 163.195 | -0.99501 | 162.7 | 163.195 | 163.195 | -0.49501 | 244.7 | 245.5276 | 245.5276 | -0.82762 | 69.3 | 73.3344 | 73.3344 | -4.0343 | 34.4 | 36.7773 | 36.7773 | -2.3773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.394 |  |  | 4.394 | 1.029 | 2.5625 | 2.5625 | -1.5335 | 0 |  |  | 0 | 71.1 | 90.5451 | 90.5451 | -19.4451 | 62.4 | 36.2032 | 36.2032 | 26.1968 | 74.7 | 35.7558 | 35.7558 | 38.9442 | 30 | 14.7258 | 14.7258 | 15.2742 | 118.2 | 114.152 | 114.152 | 4.048 | 49.1 | 50.6459 | 50.6459 | -1.5459 | 0 | 49.6662 | 49.6662 | -49.6662 | 141.2 | 158.3954 | 158.3954 | -17.1954 | 144.2 | 158.3954 | 158.3954 | -14.1954 | 168.9 | 158.871 | 158.871 | 10.029 | 185.1 | 176.3618 | 176.3618 | 8.7382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.016 | 5.4622 | 5.4622 | 2.5538 | 5.398 | 5.7303 | 5.7303 | -0.33231 | 24.6 | 15.1685 | 15.1685 | 9.4315 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 8.8195 | 8.8195 | 4.5805 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 20.3376 | 20.3376 | -15.2376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.4 | 5.1864 | 5.1864 | 13.2136 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 3.8862 | 3.8862 | 2.1138 | 11.3 | 10.8701 | 10.8701 | 0.4299 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 11.1 | 17.071 | 17.071 | -5.971 | 1.2 | 1.36 | 1.36 | -0.16 |  |  |  | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 27.5 | 17 | 17 | 10.5 | 10.9 | 13 | 13 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 30.0982 | 30.0982 | -23.9982 | 10.7 | 39.5566 | 39.5566 | -28.8566 | 0.5 | 3.8576 | 3.8576 | -3.3576 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | -2.3 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 12.7 | 8.71 | 8.71 | 3.99 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.2 | 15 | 15 | -5.8 | 4.4 | 23 | 23 | -18.6 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 18 | 8 | 8 | 10 | 10 | 19.3237 | 19.3237 | -9.3237 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 16 | 16 | 3.1 | 8.4 | 7.27 | 7.27 | 1.13 | 11 | 11.13 | 11.13 | -0.13 | 12.2 | 10.81 | 10.81 | 1.39
18/07/2026 | 02:30 | 102.3 |  |  | 102.3 | 604.9 | 643.4996 | 643.4996 | -38.5996 | 206.4 | 208.3305 | 208.3305 | -1.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.1 | 86.093 | 86.093 | -0.993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.8 | 194.8961 | 194.8961 | -13.0961 | 198.2 | 194.8961 | 194.8961 | 3.3039 | 198.3 | 194.8961 | 194.8961 | 3.4039 | 285.7 | 293.222 | 293.222 | -7.522 | 206.6 | 206.0414 | 206.0414 | 0.55856 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 306.8 | 366.6213 | 366.6213 | -59.8213 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 110.0035 | 110.0035 | -1.8035 | 7.7 | 7.3674 | 7.3674 | 0.33256 | 5.2 | 3.9561 | 3.9561 | 1.2439 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 34.4 | 41.0921 | 41.0921 | -6.6921 | 77 | 78.1096 | 78.1096 | -1.1096 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 |  |  | 8.5 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 316.3 | 332.7849 | 332.7849 | -16.4849 | 35.3 | 36.1767 | 36.1767 | -0.87668 | 31.6 | 62.1762 | 62.1762 | -30.5762 | 24.9 | 25.1171 | 25.1171 | -0.21706 | 17.6 | 18.2938 | 18.2938 | -0.69376 | 14 | 13.8164 | 13.8164 | 0.18357 | 57.2 | 59.8197 | 59.8197 | -2.6197 | 183.7 | 184.7432 | 184.7432 | -1.0432 | 183.8 | 184.7432 | 184.7432 | -0.94317 | 186.8 | 185.298 | 185.298 | 1.502 | 60.71 | 28.1048 | 28.1048 | 32.6052 | 18.972 | 18 | 18 | 0.972 | 19.409 | 22.028 | 22.028 | -2.619 | 0 |  |  | 0 | 46.991 | 47.6684 | 47.6684 | -0.67739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 41 | 15.544 | 15.544 | 25.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 66.1944 | 66.1944 | -21.2944 | 0 |  |  | 0 | 41.7 |  |  | 41.7 | 43 | 45.2919 | 45.2919 | -2.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 16.5803 | 16.5803 | 24.0197 | 168 | 169.0404 | 169.0404 | -1.0404 | 167.9 | 169.0404 | 169.0404 | -1.1404 | 168.1 | 169.0404 | 169.0404 | -0.94038 | 252.1 | 254.322 | 254.322 | -2.222 | 71 | 73.3344 | 73.3344 | -2.3344 | 34.5 | 36.7773 | 36.7773 | -2.2773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.394 |  |  | 4.394 | 1.016 | 2.5625 | 2.5625 | -1.5465 | 0 |  |  | 0 | 86.6 | 90.5451 | 90.5451 | -3.9451 | 58.8 | 36.2032 | 36.2032 | 22.5968 | 74.8 | 35.7558 | 35.7558 | 39.0442 | 30.5 | 14.7258 | 14.7258 | 15.7742 | 118.1 | 114.152 | 114.152 | 3.948 | 49.2 | 50.6459 | 50.6459 | -1.4459 | 0 | 49.6662 | 49.6662 | -49.6662 | 141 | 158.3954 | 158.3954 | -17.3954 | 144.1 | 158.3954 | 158.3954 | -14.2954 | 169.3 | 158.871 | 158.871 | 10.429 | 185 | 176.3618 | 176.3618 | 8.6382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 7.98 | 5.4622 | 5.4622 | 2.5178 | 5.413 | 5.7303 | 5.7303 | -0.31731 | 17.6 | 15.1942 | 15.1942 | 2.4058 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 8.5213 | 8.5213 | 4.9787 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 20.3376 | 20.3376 | -14.9376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | -0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 18.7 | 5.1864 | 5.1864 | 13.5136 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 3.694 | 3.694 | 0.706 | 12.3 | 9.9395 | 9.9395 | 2.3605 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 11.1 | 17.071 | 17.071 | -5.971 | 1.2 | 1.36 | 1.36 | -0.16 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 27.7 | 17 | 17 | 10.7 | 12.5 | 13 | 13 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 32.2682 | 32.2682 | -28.7682 | 9.5 | 40.7129 | 40.7129 | -31.2129 | 0 | 4.0373 | 4.0373 | -4.0373 | 0 | 2.7178 | 2.7178 | -2.7178 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 13.5 | 8.1618 | 8.1618 | 5.3382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9 | 15 | 15 | -6 | 4 | 22 | 22 | -18 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 18 | 8 | 8 | 10 | 10 | 19.3237 | 19.3237 | -9.3237 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 18.4 | 16 | 16 | 2.4 | 9.1 | 7.59 | 7.59 | 1.51 | 11 | 11.14 | 11.14 | -0.14 | 13.2 | 10.79 | 10.79 | 2.41
18/07/2026 | 03:00 | 102.6 |  |  | 102.6 | 653.7 | 643.4996 | 643.4996 | 10.2004 | 217 | 208.3305 | 208.3305 | 8.6695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.8 | 86.093 | 86.093 | -2.293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.1 | 194.8961 | 194.8961 | -12.7961 | 197.2 | 194.8961 | 194.8961 | 2.3039 | 197.8 | 194.8961 | 194.8961 | 2.9039 | 285.5 | 293.222 | 293.222 | -7.722 | 207.6 | 206.0414 | 206.0414 | 1.5586 | 105.6 | 103.3301 | 103.3301 | 2.2699 | 253.1 | 366.6213 | 366.6213 | -113.5213 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 110.0035 | 110.0035 | -1.5035 | 8 | 7.3674 | 7.3674 | 0.63256 | 5.3 | 3.9561 | 3.9561 | 1.3439 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 33.9 | 32.626 | 32.626 | 1.274 | 87 | 78.1096 | 78.1096 | 8.8904 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 297.7 | 332.7849 | 332.7849 | -35.0849 | 35.8 | 36.1767 | 36.1767 | -0.37668 | 31.5 | 62.1762 | 62.1762 | -30.6762 | 26.2 | 25.1171 | 25.1171 | 1.0829 | 17.6 | 18.2938 | 18.2938 | -0.69376 | 14 | 13.8164 | 13.8164 | 0.18357 | 57.8 | 59.8197 | 59.8197 | -2.0196 | 183.9 | 184.7432 | 184.7432 | -0.84317 | 184.5 | 184.7432 | 184.7432 | -0.24317 | 187.7 | 185.298 | 185.298 | 2.402 | 63.597 | 28.1048 | 28.1048 | 35.4922 | 18.751 | 18 | 18 | 0.751 | 22.395 | 22.028 | 22.028 | 0.36698 | 0 |  |  | 0 | 42.415 | 26.943 | 26.943 | 15.472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 3.904 | 3.904 | 2.6959 | 40.5 | 15.544 | 15.544 | 24.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 66.1944 | 66.1944 | -21.4944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.4 | 45.2919 | 45.2919 | -2.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 16.5803 | 16.5803 | 23.9197 | 167.7 | 169.0404 | 169.0404 | -1.3404 | 167.5 | 169.0404 | 169.0404 | -1.5404 | 168.2 | 169.0404 | 169.0404 | -0.84038 | 251.7 | 254.322 | 254.322 | -2.622 | 70.2 | 73.3344 | 73.3344 | -3.1343 | 34.4 | 36.7773 | 36.7773 | -2.3773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.393 |  |  | 4.393 | 1.023 | 2.5625 | 2.5625 | -1.5395 | 0.1 |  |  | 0.1 | 77.6 | 90.5451 | 90.5451 | -12.9451 | 66.6 | 35.3616 | 35.3616 | 31.2384 | 72 | 34.9246 | 34.9246 | 37.0754 | 30.4 | 14.3835 | 14.3835 | 16.0165 | 118.2 | 114.152 | 114.152 | 4.048 | 49 | 50.6459 | 50.6459 | -1.6459 | 0 | 49.6662 | 49.6662 | -49.6662 | 141.4 | 158.3954 | 158.3954 | -16.9954 | 144.2 | 158.3954 | 158.3954 | -14.1954 | 169.4 | 158.871 | 158.871 | 10.529 | 184.7 | 176.3618 | 176.3618 | 8.3382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 102.1 | 102.9552 | 102.9552 | -0.85515 | 7.941 | 5.4622 | 5.4622 | 2.4788 | 5.422 | 5.7303 | 5.7303 | -0.30831 | 15.2 | 14.2456 | 14.2456 | 0.9544 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 7.845 | 7.845 | 4.255 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 20.3376 | 20.3376 | -14.9376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 18.8 | 5.1864 | 5.1864 | 13.6136 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.4243 | 3.4243 | 0.0757 | 10.3 | 9.657 | 9.657 | 0.643 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | -1 | 11.1 | 17.071 | 17.071 | -5.971 | 1.2 | 1.36 | 1.36 | -0.16 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 28.2 | 17 | 17 | 11.2 | 16.6 | 13 | 13 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 32.2743 | 32.2743 | -27.0743 | 10.6 | 41.7355 | 41.7355 | -31.1355 | 0.3 | 4.0481 | 4.0481 | -3.7481 | 0.3 | 2.6954 | 2.6954 | -2.3954 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 11.5 | 7.4684 | 7.4684 | 4.0316 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.6 | 14 | 14 | -7.4 | 2.4 | 22 | 22 | -19.6 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 18 | 8 | 8 | 10 | 9.9 | 19.3237 | 19.3237 | -9.4237 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 17.3 | 16 | 16 | 1.3 | 8.1 | 6.53 | 6.53 | 1.57 | 11 | 11.14 | 11.14 | -0.14 | 13.4 | 11.44 | 11.44 | 1.96
18/07/2026 | 03:30 | 100.1 |  |  | 100.1 | 651.8 | 643.4996 | 643.4996 | 8.3004 | 216.7 | 208.3305 | 208.3305 | 8.3695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.8 | 86.093 | 86.093 | -4.293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.1 | 194.8961 | 194.8961 | -12.7961 | 197.8 | 194.8961 | 194.8961 | 2.9039 | 197.4 | 194.8961 | 194.8961 | 2.5039 | 286.1 | 293.222 | 293.222 | -7.122 | 208.1 | 206.0414 | 206.0414 | 2.0586 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 246.4 | 366.6213 | 366.6213 | -120.2213 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 110.0035 | 110.0035 | -2.3035 | 7.7 | 7.3674 | 7.3674 | 0.33256 | 5.2 | 3.9561 | 3.9561 | 1.2439 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 34 | 31.9561 | 31.9561 | 2.0439 | 87.5 | 55.3367 | 55.3367 | 32.1633 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.9 | 330.446 | 330.446 | -184.546 | 35.6 | 36.1767 | 36.1767 | -0.57668 | 30.9 | 62.1762 | 62.1762 | -31.2762 | 25.1 | 25.1171 | 25.1171 | -0.01706 | 17.6 | 18.2938 | 18.2938 | -0.69376 | 14 | 13.8164 | 13.8164 | 0.18357 | 56.1 | 59.8197 | 59.8197 | -3.7197 | 183.6 | 173.4174 | 173.4174 | 10.1826 | 183.8 | 173.4174 | 173.4174 | 10.3826 | 187.8 | 173.9382 | 173.9382 | 13.8618 | 62.03 | 28.1048 | 28.1048 | 33.9252 | 17.462 | 18 | 18 | -0.538 | 22.686 | 22.028 | 22.028 | 0.65798 | 0 |  |  | 0 | 20.968 | 26.943 | 26.943 | -5.975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 | 39.9 | 15.544 | 15.544 | 24.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 59.4852 | 59.4852 | -15.8852 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 16.5803 | 16.5803 | 23.6197 | 170.7 | 179.0807 | 179.0807 | -8.3807 | 169 | 179.0807 | 179.0807 | -10.0807 | 198 | 179.0807 | 179.0807 | 18.9193 | 261.3 | 269.4278 | 269.4278 | -8.1278 | 69.3 | 73.3344 | 73.3344 | -4.0343 | 34.3 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.396 |  |  | 4.396 | 1.025 | 2.5625 | 2.5625 | -1.5375 | 0.1 |  |  | 0.1 | 77.8 | 78.7137 | 78.7137 | -0.91373 | 66 | 31.7635 | 31.7635 | 34.2365 | 71.9 | 31.371 | 31.371 | 40.529 | 30.2 | 12.92 | 12.92 | 17.28 | 118.2 | 114.152 | 114.152 | 4.048 | 49 | 50.6459 | 50.6459 | -1.6459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 141.4 | 158.3954 | 158.3954 | -16.9954 | 144.1 | 158.3954 | 158.3954 | -14.2954 | 169.1 | 158.871 | 158.871 | 10.229 | 184.8 | 176.3618 | 176.3618 | 8.4382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 102.1 | 102.9552 | 102.9552 | -0.85515 | 7.988 | 5.4622 | 5.4622 | 2.5258 | 5.443 | 5.7303 | 5.7303 | -0.28731 | 18.1 | 14.6135 | 14.6135 | 3.4865 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 7.7798 | 7.7798 | 3.4202 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 20.3376 | 20.3376 | -15.1376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 18.5 | 5.1864 | 5.1864 | 13.3136 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.1418 | 3.1418 | 0.8582 | 11.7 | 9.1534 | 9.1534 | 2.5466 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | -1.4 | 11.1 | 15.5266 | 15.5266 | -4.4266 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | -0.12 |  |  |  | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 26.5 | 17 | 17 | 9.5 | 18.6 | 13 | 13 | 5.6 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 31.4993 | 31.4993 | -29.1993 | 7.7 | 39.9019 | 39.9019 | -32.2019 | 0 | 3.9703 | 3.9703 | -3.9703 | 0.1 | 2.6428 | 2.6428 | -2.5428 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 9.1 | 7.0245 | 7.0245 | 2.0755 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4 | 13 | 13 | -9 | 2.3 | 21 | 21 | -18.7 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 18.1 | 8 | 8 | 10.1 | 10 | 19.3237 | 19.3237 | -9.3237 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 | 19.1 | 16 | 16 | 3.1 | 9.3 | 8.77 | 8.77 | 0.53 | 11 | 11.14 | 11.14 | -0.14 | 12.2 | 10.83 | 10.83 | 1.37
18/07/2026 | 04:00 | 100.3 |  |  | 100.3 | 644.8 | 643.4996 | 643.4996 | 1.3004 | 215.1 | 208.3305 | 208.3305 | 6.7695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.9 | 86.093 | 86.093 | -3.193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.1 | 194.8961 | 194.8961 | -13.7961 | 197.1 | 194.8961 | 194.8961 | 2.2039 | 196.5 | 194.8961 | 194.8961 | 1.6039 | 286.3 | 293.222 | 293.222 | -6.922 | 208.4 | 206.0414 | 206.0414 | 2.3586 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 284.4 | 366.6213 | 366.6213 | -82.2213 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 110.0035 | 110.0035 | -3.8035 | 7.5 | 7.3674 | 7.3674 | 0.13256 | 5.2 | 3.9561 | 3.9561 | 1.2439 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 34 | 32.5854 | 32.5854 | 1.4146 | 86.8 | 69.2617 | 69.2617 | 17.5383 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.3 | 330.446 | 330.446 | -186.146 | 36 | 36.1767 | 36.1767 | -0.17668 | 48.2 | 62.1762 | 62.1762 | -13.9762 | 25.5 | 25.1171 | 25.1171 | 0.38294 | 17.8 | 18.2938 | 18.2938 | -0.49376 | 14 | 13.8164 | 13.8164 | 0.18357 | 56.2 | 59.8197 | 59.8197 | -3.6197 | 183.8 | 184.7432 | 184.7432 | -0.94317 | 184.3 | 184.7432 | 184.7432 | -0.44317 | 187.3 | 185.298 | 185.298 | 2.002 | 62.288 | 28.1048 | 28.1048 | 34.1832 | 18.328 | 18 | 18 | 0.328 | 17.75 | 22.028 | 22.028 | -4.278 | 0 |  |  | 0 | 20.684 | 26.943 | 26.943 | -6.259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 0.73649 | 0.73649 | 5.8635 | 39 | 15.544 | 15.544 | 23.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 61.5811 | 61.5811 | -18.5811 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.2 | 45.2919 | 45.2919 | -3.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 16.5803 | 16.5803 | 23.6197 | 167.4 | 169.354 | 169.354 | -1.954 | 167.2 | 169.354 | 169.354 | -2.154 | 167.7 | 169.354 | 169.354 | -1.654 | 252.4 | 254.7938 | 254.7938 | -2.3938 | 68.9 | 73.3344 | 73.3344 | -4.4344 | 33.9 | 36.7773 | 36.7773 | -2.8773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.394 |  |  | 4.394 | 1.029 | 2.5625 | 2.5625 | -1.5335 | 0.1 |  |  | 0.1 | 85 | 80.3076 | 80.3076 | 4.6924 | 65.5 | 32.6606 | 32.6606 | 32.8394 | 62 | 32.2569 | 32.2569 | 29.7431 | 30 | 13.2848 | 13.2848 | 16.7152 | 118.4 | 114.152 | 114.152 | 4.248 | 48.9 | 50.6459 | 50.6459 | -1.7459 | 49.6 | 49.6662 | 49.6662 | -0.06624 | 141.3 | 158.3954 | 158.3954 | -17.0954 | 144 | 158.3954 | 158.3954 | -14.3954 | 167.9 | 158.871 | 158.871 | 9.029 | 184.8 | 176.3618 | 176.3618 | 8.4382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 102 | 102.9552 | 102.9552 | -0.95515 | 7.96 | 5.4622 | 5.4622 | 2.4978 | 5.425 | 5.7303 | 5.7303 | -0.30531 | 21.2 | 13.9554 | 13.9554 | 7.2446 | 0 |  |  | 0 | 13 | 7.6783 | 7.6783 | 5.3217 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 20.3376 | 20.3376 | -15.0376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 18.6 | 5.1864 | 5.1864 | 13.4136 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 15.2 | 14.9758 | 14.9758 | 0.22415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 2.9483 | 2.9483 | 2.5517 | 11.4 | 9.0299 | 9.0299 | 2.3701 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 11.1 | 16.009 | 16.009 | -4.909 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | -0.08 |  |  |  | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 26.8 | 17 | 17 | 9.8 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 31.0637 | 31.0637 | -26.4637 | 12.5 | 39.251 | 39.251 | -26.751 | 0 | 3.9287 | 3.9287 | -3.9287 | 0.2 | 2.6246 | 2.6246 | -2.4246 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 11.9 | 7.2862 | 7.2862 | 4.6138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 12 | 12 | -11.6 | 1.3 | 19 | 19 | -17.7 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 18 | 8 | 8 | 10 | 10 | 19.3237 | 19.3237 | -9.3237 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 19.1 | 16 | 16 | 3.1 | 9.8 | 7.04 | 7.04 | 2.76 | 10 | 11.14 | 11.14 | -1.14 | 11.9 | 11.72 | 11.72 | 0.18
18/07/2026 | 04:30 | 49.4 | 10.3627 |  | 49.4 | 651.5 | 643.4996 | 643.4996 | 8.0004 | 216.9 | 208.3305 | 208.3305 | 8.5695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.4 | 82 | 86.093 | 2.307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.2 | 194.8961 | 194.8961 | -12.6961 | 200.6 | 194.8961 | 194.8961 | 5.7039 | 200.3 | 194.8961 | 194.8961 | 5.4039 | 287.7 | 293.222 | 293.222 | -5.522 | 209.5 | 206.0414 | 206.0414 | 3.4586 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 364 | 366.6213 | 366.6213 | -2.6213 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 110.0035 | 110.0035 | -4.9035 | 7.6 | 7.3674 | 7.3674 | 0.23256 | 4.7 | 3.9561 | 3.9561 | 0.74386 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 34.4 | 13.7669 | 54.9054 | -20.5054 | 85.1 | 61.976 | 109.7305 | -24.6305 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 190.7 | 185.3683 | 185.3683 | 5.3317 | 36 | 36.1767 | 36.1767 | -0.17668 | 61.1 | 62.1762 | 62.1762 | -1.0762 | 25 | 25.1171 | 25.1171 | -0.11706 | 17.6 | 18.2938 | 18.2938 | -0.69376 | 14 | 13.8164 | 13.8164 | 0.18357 | 57.5 | 59.8197 | 59.8197 | -2.3197 | 181 | 181.485 | 184.7432 | -3.7432 | 181.6 | 181.485 | 184.7432 | -3.1432 | 184.3 | 182.03 | 185.298 | -0.99796 | 62.074 | 75.6232 | 28.8196 | 33.2544 | 20.536 | 18 | 18 | 2.536 | 27.174 | 22.028 | 22.028 | 5.146 | 0 |  |  | 0 | 21.129 | 20.7254 | 70.2262 | -49.0972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 40.2 | 55.9553 | 15.544 | 24.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 23.4917 | 77.5168 | -34.2167 | 0 | 29.7727 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.1 | 45.2919 | 45.2919 | -2.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 60.099 | 17.4544 | 22.8456 | 152.7 | 151.213 | 151.213 | 1.487 | 152.6 | 151.213 | 151.213 | 1.387 | 152.7 | 151.213 | 151.213 | 1.487 | 237.2 | 227.5007 | 227.5007 | 9.6993 | 68.3 | 73.3344 | 73.3344 | -5.0343 | 34.5 | 36.7773 | 36.7773 | -2.2773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.399 |  |  | 4.399 | 1.033 | 2.5625 | 2.5625 | -1.5295 | 70.2 |  |  | 70.2 | 103.3 | 72.8093 | 112.6141 | -9.3141 | 65.9 | 66.8097 | 43.2343 | 22.6657 | 62 | 65.984 | 42.7 | 19.3 | 30 | 27.1751 | 17.5858 | 12.4142 | 119 | 114.152 | 114.152 | 4.848 | 49.1 | 50.6459 | 50.6459 | -1.5459 | 49.7 | 49.6662 | 49.6662 | 0.03376 | 142 | 158.3954 | 158.3954 | -16.3954 | 144.8 | 158.3954 | 158.3954 | -13.5954 | 169.3 | 158.871 | 158.871 | 10.429 | 186 | 176.3618 | 176.3618 | 9.6382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 102.1 | 102.9552 | 102.9552 | -0.85515 | 8.007 | 5.4622 | 5.4622 | 2.5448 | 5.391 | 5.7303 | 5.7303 | -0.33931 | 15 | 19.1 | 13.1173 | 1.8827 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 6.52 | 7.6483 | 3.7517 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 5.1 | 20.3376 | 20.3376 | -15.2376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 18.4 | 5.1864 | 5.1864 | 13.2136 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 15 | 14.9758 | 14.9758 | 0.02415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 3.61 | 2.6769 | 1.4231 | 11.4 | 9.83 | 8.498 | 2.902 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 11.1 | 7.2412 | 19.6773 | -8.5773 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | -0.08 |  |  |  | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 24.9 | 18.6 | 17 | 7.9 | 12.6 | 4.43 | 13 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 18.77 | 33.0358 | -27.2358 | 12.7 | 27.39 | 39.2865 | -26.5865 | 0 | 1.91 | 4.3973 | -4.3973 | 0 | 1.74 | 3.1126 | -3.1126 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12.4 | 6.31 | 6.8895 | 5.5105 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 11 | -11 | 0 | 2 | 17 | -17 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 18 | 8 | 8 | 10 | 10 | 20 | 19.3237 | -9.3237 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 19.1 | 16 | 16 | 3.1 | 9.4 | 8.76 | 8.76 | 0.64 | 10.9 | 11.13 | 11.13 | -0.23 | 11.2 | 10.89 | 10.89 | 0.31
18/07/2026 | 05:00 | 51 | 10.3627 |  | 51 | 650.9 | 643.4996 | 643.4996 | 7.4004 | 216.4 | 208.3305 | 208.3305 | 8.0695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.9 | 82 | 86.093 | -3.193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.1 | 194.8961 | 194.8961 | -12.7961 | 200.7 | 194.8961 | 194.8961 | 5.8039 | 200.7 | 194.8961 | 194.8961 | 5.8039 | 288.5 | 293.222 | 293.222 | -4.722 | 206.4 | 206.0414 | 206.0414 | 0.35856 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 360.8 | 366.6213 | 355.9464 | 4.8536 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 110.0035 | 110.0035 | -2.3035 | 7.8 | 7.3674 | 7.3674 | 0.43256 | 4.9 | 3.9561 | 3.9561 | 0.94386 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 34.4 | 14.45 | 20.1992 | 14.2008 | 80.2 | 78.5767 | 20.7254 | 59.4746 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 200.2 | 181.4895 | 332.7849 | -132.5849 | 35.5 | 36.1767 | 36.1767 | -0.67668 | 64.5 | 62.1762 | 62.1762 | 2.3238 | 24.3 | 25.1171 | 25.1171 | -0.81706 | 17.6 | 18.2938 | 18.2938 | -0.69376 | 14 | 13.8164 | 13.8164 | 0.18357 | 57 | 59.8197 | 59.8197 | -2.8197 | 179.7 | 181.485 | 184.7432 | -5.0432 | 180.2 | 181.485 | 184.7432 | -4.5432 | 183.3 | 182.03 | 185.298 | -1.998 | 62.525 | 75.6232 | 28.1048 | 34.4202 | 29.236 | 18 | 18 | 11.236 | 27.376 | 22.028 | 22.028 | 5.348 | 0 |  |  | 0 | 29.631 | 26.943 | 26.943 | 2.688 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 0 | 6.5 | 40.2 | 55.9553 | 15.544 | 24.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 25.9035 | 66.1944 | -22.6944 | 0 | 26.9385 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 60.099 | 16.5803 | 23.7197 | 161.6 | 152.1029 | 169.0404 | -7.4404 | 161.5 | 152.1029 | 169.0404 | -7.5404 | 160.9 | 152.1029 | 169.0404 | -8.1404 | 239.5 | 228.8395 | 254.322 | -14.822 | 68.6 | 73.3344 | 73.3344 | -4.7344 | 34.5 | 36.7773 | 36.7773 | -2.2773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.394 |  |  | 4.394 | 1.02 | 2.5625 | 2.5625 | -1.5425 | 81 |  |  | 81 | 107.8 | 75.2361 | 90.5451 | 17.2549 | 66 | 66.8097 | 63.7432 | 2.2568 | 63.8 | 65.984 | 62.9554 | 0.84459 | 30.1 | 27.1751 | 25.9278 | 4.1722 | 118.3 | 114.152 | 114.152 | 4.148 | 49 | 50.6459 | 50.6459 | -1.6459 | 49.7 | 49.6662 | 49.6662 | 0.03376 | 141.6 | 158.3954 | 158.3954 | -16.7954 | 144 | 158.3954 | 158.3954 | -14.3954 | 168.8 | 158.871 | 158.871 | 9.929 | 184.9 | 176.3618 | 176.3618 | 8.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 102 | 102.9552 | 102.9552 | -0.95515 | 7.914 | 5.4622 | 5.4622 | 2.4518 | 5.418 | 5.7303 | 5.7303 | -0.31231 | 14.2 | 18.45 | 12.702 | 1.498 | 0 |  |  | 0 | 11 | 7.67 | 8.754 | 2.246 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 5.2 | 20.3376 | 20.3376 | -15.1376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 18.6 | 5.1864 | 5.1864 | 13.4136 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 14.7 | 14.9758 | 14.9758 | -0.27585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 3.32 | 2.4207 | 1.8793 | 7.2 | 8.57 | 7.2878 | -0.0878 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 11.1 | 7.7964 | 17.071 | -5.971 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | -0.08 |  |  |  | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 26.4 | 18.53 | 17 | 9.4 | 13.8 | 4.77 | 13 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 19.03 | 32.7313 | -26.1313 | 7.2 | 27.34 | 38.7664 | -31.5664 | 0.3 | 1.96 | 4.3541 | -4.0541 | 0 | 1.78 | 3.1005 | -3.1005 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10.2 | 8.11 | 8.6674 | 1.5326 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 9 | -9 | 0 | 5.15 | 15 | -15 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 18.1 | 8 | 8 | 10.1 | 10 | 20 | 19.3237 | -9.3237 | 7.9 | 10.8 | 10.8 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 | 19.1 | 16 | 16 | 3.1 | 9.1 | 8.11 | 8.11 | 0.99 | 11 | 11.15 | 11.15 | -0.15 | 13.3 | 11.7 | 11.7 | 1.6
18/07/2026 | 05:30 | 100.8 | 10.3627 |  | 100.8 | 653.1 | 643.4996 | 643.4996 | 9.6004 | 217.4 | 208.3305 | 208.3305 | 9.0695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.8 | 82 | 86.093 | -4.293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.7 | 194.8961 | 196.228 | -14.528 | 198.4 | 194.8961 | 196.228 | 2.172 | 199.3 | 194.8961 | 196.228 | 3.072 | 288.4 | 293.222 | 295.2259 | -6.8259 | 205.8 | 206.0414 | 206.0414 | -0.24144 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 353.3 | 366.6213 | 357.4643 | -4.1643 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 110.0035 | 110.0035 | -1.8035 | 7.9 | 7.3674 | 7.3674 | 0.53256 | 5.3 | 3.9561 | 3.9561 | 1.3439 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 34.4 | 17.4524 | 29.2949 | 5.1051 | 80.3 | 85 | 72.2521 | 8.0479 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.7 | 145.0777 | 145.0777 | -0.37772 | 36.6 | 36.1767 | 36.1767 | 0.42332 | 30.5 |  | 61.8357 | -31.3358 | 24.9 | 25.1171 | 25.1171 | -0.21706 | 17.6 | 18.2938 | 18.2938 | -0.69376 | 14 | 13.8164 | 13.8164 | 0.18357 | 57.5 | 59.8197 | 59.8197 | -2.3197 | 179 | 181.485 | 184.7432 | -5.7432 | 179.4 | 181.485 | 184.7432 | -5.3432 | 183.2 | 182.03 | 185.298 | -2.098 | 67.295 | 75.6232 | 28.1048 | 39.1902 | 17.917 | 18 | 18 | -0.083 | 18.216 | 22.028 | 22.028 | -3.812 | 0 |  |  | 0 | 20.847 | 20.7254 | 26.943 | -6.096 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 0.73884 | 5.5612 | 91.8 | 55.9553 | 15.544 | 76.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 54.7712 | 54.1896 | -10.5896 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.6 | 45.2919 | 45.2919 | -2.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 60.099 | 16.5803 | 43.5197 | 165.5 | 166.2706 | 175.9973 | -10.4973 | 165.3 | 166.2706 | 175.9973 | -10.6973 | 165.6 | 166.2706 | 175.9973 | -10.3973 | 250.3 | 250.1548 | 264.7888 | -14.4888 | 68.6 | 73.3344 | 73.3344 | -4.7344 | 34.6 | 36.7773 | 36.7773 | -2.1773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.396 |  |  | 4.396 | 1.017 | 2.5625 | 2.5625 | -1.5455 | 97.2 | 98.588 | 120.5206 | -23.3206 | 101.6 | 80.4181 | 82.9657 | 18.6343 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 63.8 | 67.6247 | 68.6308 | -4.8308 | 30.1 | 27.8508 | 28.2652 | 1.8348 | 118.3 | 114.152 | 114.152 | 4.148 | 48.9 | 50.6459 | 50.6459 | -1.7459 | 50.1 | 49.6662 | 49.6662 | 0.43376 | 141.4 | 158.3954 | 158.3954 | -16.9954 | 144.5 | 158.3954 | 158.3954 | -13.8954 | 168.8 | 158.871 | 158.871 | 9.929 | 185.5 | 176.3618 | 176.3618 | 9.1382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 102 | 102.9552 | 102.9552 | -0.95515 | 7.997 | 5.4622 | 5.4622 | 2.5348 | 5.421 | 5.7303 | 5.7303 | -0.30931 | 12.4 | 17.75 | 12.2371 | 0.1629 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 7.37 | 8.4096 | 2.2904 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 5.1 | 20.3376 | 20.3376 | -15.2376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 18.4 | 5.1864 | 5.1864 | 13.2136 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 14.6 | 14.9758 | 14.9758 | -0.37585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.9 | 2.0392 | 0.6608 | 6.7 | 6.73 | 5.5013 | 1.1987 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 11.1 | 14.4414 | 14.3076 | -3.2076 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | -0.08 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 27.5 | 18.47 | 17 | 10.5 | 16.9 | 4.11 | 12 | 4.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 19.69 | 32.8296 | -28.3296 | 7 | 27.82 | 38.7818 | -31.7818 | 0 | 2 | 4.2954 | -4.2954 | 0 | 1.83 | 3.0947 | -3.0947 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 9.8 | 7.85 | 8.3859 | 1.4141 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 7 | -7 | 0 | 3.56 | 13 | -13 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 18.1 | 8 | 8 | 10.1 | 10 | 20 | 19.3237 | -9.3237 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 19.1 | 16 | 16 | 3.1 | 8.5 | 7.89 | 7.89 | 0.61 | 11 | 11.15 | 11.15 | -0.15 | 12 | 12.55 | 12.55 | -0.55
18/07/2026 | 06:00 | 99.1 | 10.3627 |  | 99.1 | 645.3 | 643.4996 | 643.4996 | 1.8004 | 214.6 | 208.3305 | 208.3305 | 6.2695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.4 | 82 | 86.093 | -3.693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.6 | 194.8961 | 196.228 | -14.628 | 197.8 | 194.8961 | 196.228 | 1.572 | 197.9 | 194.8961 | 196.228 | 1.672 | 287.5 | 293.222 | 295.2259 | -7.7259 | 206 | 206.0414 | 206.0414 | -0.04144 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 320.3 | 366.6213 | 357.4643 | -37.1643 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 110.0035 | 110.0035 | -6.5035 | 6.9 | 7.3674 | 7.3674 | -0.46744 | 5.1 | 3.9561 | 3.9561 | 1.1439 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 34.4 | 31.3648 | 29.2221 | 5.1779 | 77.2 | 85 | 109.7305 | -32.5305 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.4 | 145.0777 | 145.0777 | -1.6777 | 36.3 | 36.1767 | 36.1767 | 0.12332 | 30.7 |  | 61.8357 | -31.1358 | 24.8 | 25.1171 | 25.1171 | -0.31706 | 17.5 | 18.2938 | 18.2938 | -0.79376 | 14 | 13.8164 | 13.8164 | 0.18357 | 55.7 | 59.8197 | 59.8197 | -4.1197 | 178 | 181.485 | 184.7432 | -6.7432 | 178.9 | 181.485 | 184.7432 | -5.8432 | 183 | 182.03 | 185.298 | -2.298 | 81.155 | 75.6232 | 28.1048 | 53.0502 | 17.294 | 18 | 18 | -0.706 | 21.872 | 22.028 | 22.028 | -0.15602 | 0 |  |  | 0 | 21.86 | 26.943 | 26.943 | -5.083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8764 | -0.47635 | 90 | 55.9553 | 15.544 | 74.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 77.5168 | 64.1978 | -21.7978 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 60.099 | 16.5803 | 44.3197 | 166.3 | 167.2101 | 175.7336 | -9.4336 | 166.1 | 167.2101 | 175.7336 | -9.6336 | 166.8 | 167.2101 | 175.7336 | -8.9336 | 249.9 | 251.5684 | 264.3919 | -14.4919 | 67.9 | 73.3344 | 73.3344 | -5.4344 | 34.4 | 36.7773 | 36.7773 | -2.3773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.391 |  |  | 4.391 | 1.031 | 2.5625 | 2.5625 | -1.5315 | 99.6 | 93.4066 | 120.5206 | -20.9206 | 87.9 | 97.2503 | 88.334 | -0.43402 | 64.9 | 66.8097 | 66.8097 | -1.9097 | 67.6 | 72.3739 | 69.4295 | -1.8295 | 29.8 | 29.8068 | 28.5941 | 1.2059 | 118 | 114.152 | 114.152 | 3.848 | 48.8 | 50.6459 | 50.6459 | -1.8459 | 49.9 | 49.6662 | 49.6662 | 0.23376 | 141.4 | 158.3954 | 158.3954 | -16.9954 | 144.3 | 158.3954 | 158.3954 | -14.0954 | 168.6 | 158.871 | 158.871 | 9.729 | 185.1 | 176.3618 | 176.3618 | 8.7382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 102 | 102.9552 | 102.9552 | -0.95515 | 7.977 | 5.4622 | 5.4622 | 2.5148 | 5.435 | 5.7303 | 5.7303 | -0.29531 | 9.7 | 17.53 | 12.2573 | -2.5573 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 7.72 | 8.7135 | 2.4865 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 5.1 | 20.3376 | 20.3376 | -15.2376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.855 | -5.855 | 0 | 5.95 | 5.95 | -5.95 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.2 | 5.1864 | 5.1864 | 13.0136 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 14.3 | 14.9758 | 14.9758 | -0.67585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.66 | 1.8405 | 1.4595 | 7.2 | 5.77 | 4.5953 | 2.6047 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 11.1 | 19.6773 | 16.6114 | -5.5114 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | -0.08 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 26.3 | 18.41 | 17 | 9.3 | 12.5 | 4.45 | 12 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 20.28 | 32.852 | -25.552 | 2.8 | 28.06 | 38.5517 | -35.7517 | 1 | 2.13 | 4.3267 | -3.3267 | 1 | 1.92 | 3.1306 | -2.1306 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 9.8 | 8.14 | 8.6502 | 1.1498 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.43 | 5 | -5 | 0 | 1.96 | 11 | -11 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 18.1 | 8 | 8 | 10.1 | 10 | 20 | 19.3237 | -9.3237 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 19.1 | 16 | 16 | 3.1 | 7.3 | 8.44 | 8.44 | -1.14 | 11 | 11.09 | 11.09 | -0.09 | 11 | 10.16 | 10.16 | 0.84
18/07/2026 | 06:30 | 100.2 | 10.3627 |  | 100.2 | 650.8 | 643.4996 | 643.4996 | 7.3004 | 216.8 | 208.3305 | 208.3305 | 8.4695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.4 | 82 | 86.093 | -0.693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.4 | 196.228 | 196.228 | -14.828 | 199.1 | 196.228 | 196.228 | 2.872 | 200.7 | 196.228 | 196.228 | 4.472 | 288.5 | 295.2259 | 295.2259 | -6.7259 | 206.2 | 206.0414 | 206.0414 | 0.15856 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 318.3 | 366.6213 | 366.6213 | -48.3213 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 110.0035 | 110.0035 | -3.1035 | 7.3 | 7.3674 | 7.3674 | -0.06744 | 5.1 | 3.9561 | 3.9561 | 1.1439 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 34.3 | 11.6392 | 21.7197 | 12.5803 | 77 | 85 | 109.7305 | -32.7305 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36.8 | 36.1767 | 36.1767 | 0.62332 | 30.8 |  | 45 | -14.2 | 24.9 | 25.1171 | 25.1171 | -0.21706 | 17.4 | 18.2938 | 18.2938 | -0.89376 | 14 | 13.8164 | 13.8164 | 0.18357 | 57 | 59.8197 | 59.8197 | -2.8197 | 184.3 | 184.7432 | 184.7432 | -0.44317 | 184.2 | 184.7432 | 184.7432 | -0.54317 | 187.1 | 185.298 | 185.298 | 1.802 | 78.09 | 75.6232 | 28.1048 | 49.9852 | 17.67 | 18 |  | 17.67 | 24.42 | 22.028 | 22.028 | 2.392 | 0 |  |  | 0 | 20.56 | 41.4508 | 41.4508 | -20.8908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 2.5384 | 4.2616 | 90.5 | 55.9553 | 15.544 | 74.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 59.0969 | 61.1138 | -17.5139 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 60.099 | 16.5803 | 44.9197 | 170 | 176.2567 | 176.2567 | -6.2567 | 168.1 | 176.2567 | 176.2567 | -8.1567 | 197.6 | 176.2567 | 176.2567 | 21.3433 | 260.6 | 265.179 | 265.179 | -4.579 | 69 | 73.3344 | 73.3344 | -4.3343 | 34.5 | 36.7773 | 36.7773 | -2.2773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.394 |  |  | 4.394 | 1.037 | 2.5625 | 2.5625 | -1.5255 | 148.8 | 194.9611 | 194.9611 | -46.1611 | 95.6 | 87.5646 | 93.9048 | 1.6952 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 73.9 | 70.4468 | 72.3739 | 1.5261 | 30 | 29.0131 | 29.8068 | 0.19324 | 118 | 114.152 | 114.152 | 3.848 | 49 | 50.6459 | 50.6459 | -1.6459 | 50 | 49.6662 | 49.6662 | 0.33376 | 141.7 | 158.3954 | 158.3954 | -16.6954 | 144.3 | 158.3954 | 158.3954 | -14.0954 | 168.7 | 158.871 | 158.871 | 9.829 | 184.6 | 176.3618 | 176.3618 | 8.2382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 7.968 | 5.4622 | 5.4622 | 2.5058 | 5.413 | 5.7303 | 5.7303 | -0.31731 | 8.2 | 17.59 | 12.5491 | -4.3491 | 0 | 1.59 | 1.59 | -1.59 | 11.5 | 7.54 | 8.4923 | 3.0077 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 5.2 | 20.3376 | 20.3376 | -15.1376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 38.595 | -36.495 | 1 | 39.2 | 39.2 | -38.2 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.4 | 5.1864 | 5.1864 | 13.2136 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 14 | 14.9758 | 14.9758 | -0.97585 | 0.5 | 3.9 | 3.9 | -3.4 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | -4.3 | 1.7 | 2.59 | 1.8019 | -0.1019 | 4.2 | 5.3 | 4.1779 | 0.0221 | 0.2 | 0.4674 | 0.4674 | -0.2674 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 11.1 | 15.4372 | 15.9015 | -4.8015 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 28.9 | 18.34 | 17 | 11.9 | 15.8 | 4.79 | 12 | 3.8 | 0.2 | 0.4158 | 0.4158 | -0.2158 | 3.7 | 20.75 | 32.76 | -29.06 | 3 | 27.82 | 37.8332 | -34.8332 | 1.3 | 2.2 | 4.2941 | -2.9941 | 0.3 | 1.94 | 3.0963 | -2.7963 | 0 | 4.6 | 4.6 | -4.6 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 11 | 8.37 | 8.8529 | 2.1471 | 2.2 | 39.6 | 39.6 | -37.4 | 0 | 0.455 | 0.455 | -0.455 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.54 | 4 | -4 | 0 | 0.37 | 9 | -9 | 1.7 | 1.44 | 1.44 | 0.26 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0.1996 | 0.1996 | -0.1996 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 18.1 | 8 | 8 | 10.1 | 10 | 20 | 19.3237 | -9.3237 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 | 17.8 | 16 | 16 | 1.8 | 8.9 | 7.75 | 7.75 | 1.15 | 11 | 11.11 | 11.11 | -0.11 | 12.8 | 11.62 | 11.62 | 1.18
18/07/2026 | 07:00 | 11.9 | 10.3627 |  | 11.9 | 650.6 | 643.4996 | 643.4996 | 7.1004 | 217.2 | 208.3305 | 208.3305 | 8.8695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.2 | 82 | 86.093 | -0.893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.5 | 196.228 | 196.228 | -14.728 | 199.5 | 196.228 | 196.228 | 3.272 | 201.5 | 196.228 | 196.228 | 5.272 | 288.5 | 295.2259 | 295.2259 | -6.7259 | 207.6 | 206.0414 | 206.0414 | 1.5586 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 342.9 | 366.6213 | 366.6213 | -23.7213 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 110.0035 | 110.0035 | -5.7035 | 7.4 | 7.3674 | 7.3674 | 0.03256 | 5.1 | 3.9561 | 3.9561 | 1.1439 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 34.4 | 5.7886 |  | 34.4 | 30.9 | 79.6028 | 78.1096 | -47.2096 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36.6 | 36.1767 | 36.1767 | 0.42332 | 0 |  | 45 | -45 | 25.5 | 25.1171 | 25.1171 | 0.38294 | 17 | 18.2938 | 18.2938 | -1.2938 | 13.9 | 13.8164 | 13.8164 | 0.08357 | 56.6 | 59.8197 | 59.8197 | -3.2197 | 177.7 | 181.485 | 184.7432 | -7.0432 | 177.6 | 181.485 | 184.7432 | -7.1432 | 183.4 | 182.03 | 185.298 | -1.898 | 78.2 | 75.6232 | 28.1048 | 50.0952 | 10.86 |  |  | 10.86 | 26.17 | 22.028 | 22.028 | 4.142 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 41.4508 | 41.4508 | -20.8508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 2.5384 | 4.1616 | 50.4 | 55.9553 | 15.544 | 34.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 34.0108 | 47.4964 | -4.3964 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 60.099 | 16.5803 | 44.9197 | 170.2 | 177.0148 | 177.0148 | -6.8148 | 168.5 | 177.0148 | 177.0148 | -8.5148 | 197.8 | 177.0148 | 177.0148 | 20.7852 | 261.4 | 266.3196 | 266.3196 | -4.9196 | 67.8 | 73.3344 | 73.3344 | -5.5343 | 34.5 | 36.7773 | 36.7773 | -2.2773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.391 |  |  | 4.391 | 1.019 | 2.5625 | 2.5625 | -1.5435 | 172.5 | 188.7434 | 194.9611 | -22.4611 | 98.7 | 76.2633 | 85.7793 | 12.9207 | 65.8 | 66.8097 | 66.8097 | -1.0097 | 73.6 | 65.984 | 69.7418 | 3.8582 | 29.8 | 27.1751 | 28.7228 | 1.0772 | 118.1 | 114.152 | 114.152 | 3.948 | 48.8 | 50.6459 | 50.6459 | -1.8459 | 49.8 | 49.6662 | 49.6662 | 0.13376 | 141.8 | 158.3954 | 158.3954 | -16.5954 | 144.7 | 158.3954 | 158.3954 | -13.6954 | 169.2 | 158.871 | 158.871 | 10.329 | 184.7 | 176.3618 | 176.3618 | 8.3382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 7.967 | 5.4622 | 5.4622 | 2.5048 | 5.409 | 5.7303 | 5.7303 | -0.32131 | 5 | 16.99 | 12.1924 | -7.1924 | 17.5 | 6.8 | 6.8 | 10.7 | 14 | 7.41 | 8.3144 | 5.6856 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 10.5 | 20.3376 | 20.3376 | -9.8376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.9 | 38 | 71.225 | -32.325 | 18.7 | 72.33 | 72.33 | -53.63 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 14.6 | 5.1864 | 5.1864 | 9.4136 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 13.7 | 14.9758 | 14.9758 | -1.2758 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 2.65 | 1.9005 | -0.6005 | 4.1 | 5.48 | 4.4102 | -0.3102 | 1.1 | 1 | 0.9265 | 0.1735 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 11.1 | 9.6626 | 12.7669 | -1.6669 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0.0272 | 0.0272 | -0.0272 | 0 | 0.065 | 0.065 | -0.065 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 29.4 | 18.28 | 17 | 12.4 | 13 | 5.12 | 12 | 1 | 5.4 | 1.9305 | 1.9305 | 3.4695 | 2.3 | 20.81 | 32.257 | -29.957 | 1.4 | 28.17 | 37.7191 | -36.3191 | 0.5 | 2.27 | 4.273 | -3.773 | 0.4 | 2 | 3.1042 | -2.7042 | 0.2 | 10.87 | 10.87 | -10.67 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 13.2 | 8.26 | 8.7226 | 4.4774 | 49.3 | 39.6 | 39.6 | 9.7 | 2.4 | 2 | 0.905 | 1.495 | 28.8 | 20 | 20 | 8.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 2 | -2 | 0 |  | 8 | -8 | 24.2 | 14.4 | 14.4 | 9.8 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 2.4 | 2 | 0.5691 | 1.8309 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 18.1 | 8 | 8 | 10.1 | 10 | 20 | 19.3237 | -9.3237 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 16.9 | 16 | 16 | 0.9 | 7.1 | 7.52 | 7.52 | -0.42 | 10.6 | 10.18 | 10.18 | 0.42 | 12.7 | 12.86 | 12.86 | -0.16
18/07/2026 | 07:30 | 11.9 | 10.3627 |  | 11.9 | 650.3 | 643.4996 | 643.4996 | 6.8004 | 217.6 | 208.3305 | 208.3305 | 9.2695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.3 | 82 | 86.093 | -0.793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 196.228 | 196.228 | -15.228 | 199.6 | 196.228 | 196.228 | 3.372 | 200.8 | 196.228 | 196.228 | 4.572 | 288.7 | 295.2259 | 295.2259 | -6.5259 | 206.9 | 206.0414 | 206.0414 | 0.85856 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 302.8 | 366.6213 | 364.4188 | -61.6188 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 110.0035 | 110.0035 | 0.09652 | 7.4 | 7.3674 | 7.3674 | 0.03256 | 5.2 | 3.9561 | 3.9561 | 1.2439 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 34.5 |  |  | 34.5 | 0 | 71.2193 | 46.4887 | -46.4887 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36.9 | 36.1767 | 36.1767 | 0.72332 | 0 |  |  | 0 | 25 | 25.1171 | 25.1171 | -0.11706 | 17.4 | 18.2938 | 18.2938 | -0.89376 | 13.9 | 13.8164 | 13.8164 | 0.08357 | 57.1 | 59.8197 | 59.8197 | -2.7197 | 179.7 | 181.485 | 184.7432 | -5.0432 | 180.3 | 181.485 | 184.7432 | -4.4432 | 182.6 | 182.03 | 185.298 | -2.698 | 81.99 | 75.6232 | 28.1048 | 53.8852 | 12.15 |  | 18 | -5.85 | 22.89 | 22.028 | 22.028 | 0.86198 | 0 |  |  | 0 | 40.92 | 41.4508 | 41.4508 | -0.53078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 2.5384 | 4.1616 | 50.3 | 55.9553 | 15.544 | 34.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 |  | 8.6908 | 34.9092 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.4 | 31.5293 | 45.2919 | -2.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 60.099 | 16.5803 | 44.9197 | 169.6 | 170.94 | 177.0148 | -7.4148 | 167.7 | 170.94 | 177.0148 | -9.3148 | 170.7 | 170.94 | 177.0148 | -6.3148 | 253.3 | 257.18 | 266.3196 | -13.0196 | 68.5 | 73.3344 | 73.3344 | -4.8343 | 34.3 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.393 |  |  | 4.393 | 1.02 | 2.5625 | 2.5625 | -1.5425 | 125.8 | 182.5258 | 194.9611 | -69.1611 | 69.6 | 41.4508 | 71.4576 | -1.8576 | 65.9 | 52.8903 | 66.8097 | -0.90966 | 73.8 | 52.2367 | 65.984 | 7.816 | 30 | 21.5134 | 27.1751 | 2.8249 | 117.9 | 114.152 | 114.152 | 3.748 | 48.9 | 50.6459 | 50.6459 | -1.7459 | 49.6 | 49.6662 | 49.6662 | -0.06624 | 141.4 | 158.3954 | 158.3954 | -16.9954 | 143.9 | 158.3954 | 158.3954 | -14.4954 | 168.5 | 158.871 | 158.871 | 9.629 | 184 | 176.3618 | 176.3618 | 7.6382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 7.96 | 5.4622 | 5.4622 | 2.4978 | 5.417 | 5.7303 | 5.7303 | -0.31331 | 6.9 | 16.95 | 12.3915 | -5.4915 | 41.4 | 16.53 | 16.53 | 24.87 | 13.3 | 6.8 | 7.6679 | 5.6321 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 0 | 9 | 9 | -9 |  |  |  | 0 | 102.7 | 100 | 88.625 | 14.075 | 50.5 | 90.01 | 90.01 | -39.51 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 13.7 | 5.1864 | 5.1864 | 8.5136 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | -0.3 | 11.6 | 12.6 | 12.6 | -1 | 2 | 2.74 | 2.027 | -0.027 | 4.9 | 5.63 | 4.6106 | 0.2894 | 3 | 1 | 2.2774 | 0.7226 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 11.1 |  | 3.8342 | 7.2658 | 1.1 | 1.24 | 1.24 | -0.14 |  |  |  | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0 | 0.0677 | 0.0677 | -0.0677 | 0.1 | 0.079 | 0.079 | 0.021 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 27.9 | 18.22 | 17 | 10.9 | 14.8 | 5.46 | 12 | 2.8 | 15.6 | 4.6189 | 4.6189 | 10.9811 | 1.1 | 19.55 | 30.4388 | -29.3388 | 1.3 | 27.75 | 36.8241 | -35.5241 | 0 | 1.96 | 3.8612 | -3.8612 | 0 | 1.54 | 2.5881 | -2.5881 | 9.2 | 20.81 | 20.81 | -11.61 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 11.7 | 7.26 | 7.702 | 3.998 | 128.8 | 161.2 | 161.2 | -32.4 | 4.9 | 5 | 0.905 | 3.995 | 71.9 | 51 | 51 | 20.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 0 |  | 7 | -7 | 59.3 | 36.72 | 36.72 | 22.58 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 4.7 | 5 | 0.8798 | 3.8202 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 18.1 | 8 | 8 | 10.1 | 10 | 20 | 19.3237 | -9.3237 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 8.7 | 6.96 | 6.96 | 1.74 | 11.1 | 11.14 | 11.14 | -0.04 | 12.3 | 13.16 | 13.16 | -0.86
18/07/2026 | 08:00 | 19.4 | 10.3627 |  | 19.4 | 651.8 | 643.4996 | 643.4996 | 8.3004 | 217.2 | 208.3305 | 208.3305 | 8.8695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88 | 82 | 86.093 | 1.907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.2 | 194.8961 | 196.228 | -15.028 | 196.7 | 194.8961 | 196.228 | 0.47198 | 196.9 | 194.8961 | 196.228 | 0.67198 | 287.5 | 293.222 | 295.2259 | -7.7259 | 205.8 | 206.0414 | 206.0414 | -0.24144 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 164.1 | 366.6213 | 365.5518 | -201.4518 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 110.0035 | 110.0035 | -1.4035 | 7.6 | 7.3674 | 7.3674 | 0.23256 | 5.3 | 3.9561 | 3.9561 | 1.3439 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 34 |  | 15.3497 | 18.6503 | 0 | 85 | 109.7305 | -109.7305 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 37 | 36.1767 | 36.1767 | 0.82332 | 0 |  |  | 0 | 26.8 | 25.1171 | 25.1171 | 1.6829 | 17.4 | 18.2938 | 18.2938 | -0.89376 | 13.9 | 13.8164 | 13.8164 | 0.08357 | 57.4 | 59.8197 | 59.8197 | -2.4196 | 170.9 | 173.4174 | 184.7432 | -13.8432 | 171.8 | 173.4174 | 184.7432 | -12.9432 | 176.7 | 173.9382 | 185.298 | -8.598 | 81.09 | 75.6232 | 37.1814 | 43.9087 | 12.87 |  | 18 | -5.13 | 17.25 | 23.0714 | 23.0696 | -5.8196 | 0 |  |  | 0 | 43.03 | 41.4508 | 41.4508 | 1.5792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 2.5384 | 4.0616 | 50.6 | 55.9553 | 15.544 | 35.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 8.6908 | 22.0004 | 0.99962 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.8 | 45.2919 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 60.099 | 27.6777 | 34.4223 | 169.5 | 177.0148 | 177.0148 | -7.5148 | 167.6 | 177.0148 | 177.0148 | -9.4148 | 199.5 | 177.0148 | 177.0148 | 22.4852 | 261.1 | 266.3196 | 266.3196 | -5.2196 | 70.3 | 73.3344 | 73.3344 | -3.0343 | 34.2 | 36.7773 | 36.7773 | -2.5773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.392 |  |  | 4.392 | 1.025 | 2.5625 | 2.5625 | -1.5375 | 115.8 | 197.0336 | 203.2512 | -87.4512 | 73.1 | 46.9354 | 81.0691 | -7.9691 | 66.4 | 57.0048 | 66.8097 | -0.40966 | 73.8 | 56.3003 | 65.984 | 7.816 | 30.4 | 23.187 | 27.1751 | 3.2249 | 117.8 | 114.152 | 114.152 | 3.648 | 48.8 | 50.6459 | 50.6459 | -1.8459 | 49.7 | 49.6662 | 49.6662 | 0.03376 | 141.2 | 158.3954 | 158.3954 | -17.1954 | 144 | 158.3954 | 158.3954 | -14.3954 | 168.5 | 158.871 | 158.871 | 9.629 | 183.6 | 176.3618 | 176.3618 | 7.2382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 7.975 | 5.4622 | 5.4622 | 2.5128 | 5.39 | 5.7303 | 5.7303 | -0.34031 | 6.6 | 17.39 | 13.0645 | -6.4645 | 61.1 | 27.81 | 27.81 | 33.29 | 11.3 | 7.16 | 7.9812 | 3.3188 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.4 | 20.3376 | 20.3376 | -9.9376 | 0 | 9 | 9 | -9 |  |  |  | 0 | 155.3 | 157 | 88.355 | 66.945 | 78.6 | 89.73 | 89.73 | -11.13 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 13.4 | 5.1864 | 5.1864 | 8.2136 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 16.6 | 14.9758 | 14.9758 | 1.6241 | 11.6 | 10.6 | 10.6 | 1 | 14.5 | 12.6 | 12.6 | 1.9 | 1.6 | 2.65 | 1.9793 | -0.3793 | 5.9 | 5.78 | 4.8136 | 1.0864 | 9.7 | 2 | 2.8758 | 6.8242 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 10.9 | 3.8342 | 6.8979 | 4.0021 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0.1219 | 0.1219 | -0.1219 | 0.1 | 0.117 | 0.117 | -0.017 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 25.4 | 18.16 | 17 | 8.4 | 14 | 5.8 | 12 | 2 | 24.8 | 16 | 9.0351 | 15.7649 | 0.7 | 20.34 | 30.661 | -29.961 | 0.9 | 28.29 | 36.9005 | -36.0005 | 0 | 2.08 | 3.8785 | -3.8785 | 0 | 1.6 | 2.5944 | -2.5944 | 17.2 | 25 | 29.95 | -12.75 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 8.3 | 7.1 | 7.1 | 1.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.8 | 7.64 | 8.0545 | -1.2545 | 192.7 | 161.2 | 161.2 | 31.5 | 7.4 | 7 | 2.92 | 4.48 | 109.9 | 87 | 87 | 22.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 0 |  | 5 | -5 | 81.1 | 62.64 | 62.64 | 18.46 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 7 | 7 | 2.0927 | 4.9073 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 18 | 8 | 8 | 10 | 9.9 | 20 | 19.3237 | -9.4237 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 7.4 | 7.07 | 7.07 | 0.33 | 11.1 | 11.14 | 11.14 | -0.04 | 10.3 | 13.43 | 13.43 | -3.13
18/07/2026 | 08:30 | 17.7 | 10.3627 | 118.5329 | -100.8329 | 653.3 | 643.4996 | 643.4996 | 9.8004 | 217.6 | 208.3305 | 208.3305 | 9.2695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.8 | 82 | 86.093 | 3.707 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.2 | 196.228 | 196.228 | -15.028 | 198.8 | 196.228 | 196.228 | 2.572 | 201 | 196.228 | 196.228 | 4.772 | 287.9 | 295.2259 | 295.2259 | -7.3259 | 205.9 | 206.0414 | 206.0414 | -0.14144 | 105.7 | 103.3301 | 103.3301 | 2.3699 | 329.6 | 366.6213 | 183.2773 | 146.3227 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 110.0035 | 110.0035 | 0.99652 | 7.7 | 7.3674 | 7.3674 | 0.33256 | 5.4 | 3.9561 | 3.9561 | 1.4439 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 34.3 | 57.1358 | 52.9796 | -18.6796 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 37 | 36.1767 | 36.1767 | 0.82332 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 25.1171 | 25.1171 | 0.18294 | 17.4 | 18.2938 | 18.2938 | -0.89376 | 14 | 13.8164 | 13.8164 | 0.18357 | 57.1 | 59.8197 | 59.8197 | -2.7197 | 181.7 | 181.485 | 184.7432 | -3.0432 | 182.1 | 181.485 | 184.7432 | -2.6432 | 182.6 | 182.03 | 185.298 | -2.698 | 80.41 | 75.6232 | 40.804 | 39.6061 | 18.62 | 18 | 18 | 0.62 | 17.17 | 23.0714 | 23.0696 | -5.8996 | 0 | 14.5106 | 14.5106 | -14.5106 | 42.66 | 41.4508 | 41.4508 | 1.2092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 51 | 55.9553 | 126.241 | -75.241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 8.6908 | 8.6908 | 14.2092 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 60.099 | 32.1069 | 29.7931 | 169.4 | 176.7643 | 176.7643 | -7.3643 | 167.6 | 176.7643 | 176.7643 | -9.1643 | 199.3 | 176.7643 | 176.7643 | 22.5357 | 260.7 | 265.9427 | 265.9427 | -5.2427 | 69.6 | 73.3344 | 73.3344 | -3.7344 | 34.3 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.39 |  |  | 4.39 | 1.021 | 2.5625 | 2.5625 | -1.5415 | 167.8 | 197.0336 | 203.2512 | -35.4512 | 79.2 | 68.8294 | 71.4576 | 7.7424 | 66.3 | 63.8373 | 66.8097 | -0.50966 | 73.8 | 63.0484 | 65.984 | 7.816 | 30.3 | 25.9661 | 27.1751 | 3.1249 | 117.5 | 114.152 | 114.152 | 3.348 | 48.6 | 50.6459 | 50.6459 | -2.0459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 141.1 | 158.3954 | 158.3954 | -17.2954 | 143.6 | 158.3954 | 158.3954 | -14.7954 | 168.3 | 158.871 | 158.871 | 9.429 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 | 0 | 140.5611 | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.011 | 5.4622 | 5.4622 | 2.5488 | 5.369 | 5.7303 | 5.7303 | -0.36131 | 4.3 | 16.16 | 12.0735 | -7.7735 | 66.4 | 38.09 | 38.09 | 28.31 | 12.2 | 6.66 | 7.4373 | 4.7627 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 0 | 9 | 9 | -9 |  |  |  | 0 | 161.2 | 164 | 87.21 | 73.99 | 81.6 | 88.57 | 88.57 | -6.97 | 0 | 0.41 | 0.41 | -0.41 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 13.2 | 5.1864 | 5.1864 | 8.0136 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 15.7 | 14.9758 | 14.9758 | 0.72415 | 12 | 12.4 | 12.4 | -0.4 | 15 | 14.8 | 14.8 | 0.2 | 1.5 | 2.17 | 1.5357 | -0.0357 | 5.1 | 5.14 | 4.2247 | 0.8753 | 14.9 | 4 | 4.2581 | 10.6419 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 7 | 3.8342 | 3.8342 | 3.1658 | 1.1 | 1.24 | 1.24 | -0.14 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1767 | 0.1767 | -0.0767 | 0.6 | 0.554 | 0.554 | 0.046 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 23.7 | 18.09 | 17 | 6.7 | 11.4 | 6.14 | 12 | -0.6 | 29.8 | 25 | 11.7424 | 18.0576 | 0 | 20.2 | 29.9553 | -29.9553 | 0 | 27.13 | 35.2707 | -35.2707 | 0 | 2.12 | 3.8236 | -3.8236 | 0 | 1.66 | 2.5949 | -2.5949 | 30.6 | 25 | 36.16 | -5.56 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 8.3 | 7.1 | 7.1 | 1.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 10.5 | 7.1 | 7.4994 | 3.0006 | 199.8 | 208.9 | 208.9 | -9.1 | 9.5 | 10 | 2.92 | 6.58 | 114.7 | 110 | 110 | 4.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 1.2 |  | 4 | -2.8 | 83.6 | 79.2 | 79.2 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 9 | 9 | 2.1616 | 6.8384 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 18.2 | 8 | 8 | 10.2 | 10 | 20 | 19.3237 | -9.3237 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 10.2 | 7.18 | 7.18 | 3.02 | 11.2 | 11.14 | 11.14 | 0.06 | 11.4 | 11.06 | 11.06 | 0.34
18/07/2026 | 09:00 | 16.8 | 10.3627 | 126.3265 | -109.5265 | 653.8 | 643.4996 | 643.4996 | 10.3004 | 216.8 | 208.3305 | 208.3305 | 8.4695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.4 | 82 | 86.093 | 1.307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.1 | 196.228 | 196.228 | -15.128 | 198.6 | 196.228 | 196.228 | 2.372 | 202.2 | 196.228 | 196.228 | 5.972 | 287.3 | 295.2259 | 295.2259 | -7.9259 | 204.7 | 206.0414 | 206.0414 | -1.3414 | 105.6 | 103.3301 | 103.3301 | 2.2699 | 334 | 366.6213 | 250.1167 | 83.8833 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 110.0035 | 110.0035 | -0.30348 | 7.8 | 7.3674 | 7.3674 | 0.43256 | 5.3 | 3.9561 | 3.9561 | 1.3439 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 34.4 | 43.9128 | 56.387 | -21.987 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.75 | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 37 | 36.1767 | 36.1767 | 0.82332 | 0 |  |  | 0 | 26.5 | 25.1171 | 25.1171 | 1.3829 | 17.4 | 18.2938 | 18.2938 | -0.89376 | 14.1 | 13.8164 | 13.8164 | 0.28357 | 57.6 | 59.8197 | 59.8197 | -2.2197 | 181.1 | 181.485 | 184.7432 | -3.6432 | 181.4 | 181.485 | 184.7432 | -3.3432 | 183.2 | 182.03 | 185.298 | -2.098 | 80.41 | 75.6232 | 59.6346 | 20.7754 | 39.89 | 45 | 18 | 21.89 | 17.38 | 23.0714 | 23.0696 | -5.6896 | 0 | 14.5106 | 14.5106 | -14.5106 | 50.88 | 51.2077 | 41.4508 | 9.4292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.8 | 55.9553 | 141.6183 | -90.8183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 77.5168 | 8.6908 | 61.0092 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 60.099 | 55.13 | 6.57 | 169.5 | 170.94 | 176.5138 | -7.0138 | 167.6 | 170.94 | 176.5138 | -8.9138 | 171.5 | 170.94 | 176.5138 | -5.0138 | 252.7 | 257.18 | 265.5659 | -12.8659 | 69.9 | 73.3344 | 73.3344 | -3.4343 | 34.3 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.39 |  |  | 4.39 | 0.985 | 2.5625 | 2.5625 | -1.5775 | 141 | 154.7119 | 203.2512 | -62.2512 | 80.2 | 90.5451 | 76.2633 | 3.9367 | 64.3 | 66.8097 | 66.8097 | -2.5097 | 73.8 | 69.726 | 65.984 | 7.816 | 28.8 | 28.7163 | 27.1751 | 1.6249 | 117.1 | 114.152 | 114.152 | 2.948 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 140.3 | 158.3954 | 158.3954 | -18.0954 | 143.2 | 158.3954 | 158.3954 | -15.1954 | 168.3 | 158.871 | 158.871 | 9.429 | 182.9 | 176.3618 | 176.3618 | 6.5382 | 55 | 174.4478 | 174.4478 | -119.4478 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 7.952 | 5.4622 | 5.4622 | 2.4898 | 5.41 | 5.7303 | 5.7303 | -0.32031 | 1 | 16.77 | 12.9185 | -11.9185 | 67.4 | 46.03 | 46.03 | 21.37 | 14.2 | 7.25 | 7.9831 | 6.2169 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 0 | 9.358 | 9 | -9 |  |  |  | 0 | 164.5 | 168 | 86.205 | 78.295 | 83.6 | 87.55 | 87.55 | -3.95 | 0 | 0.41 | 0.41 | -0.41 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 13.2 | 5.1864 | 5.1864 | 8.0136 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 12.1 | 12.4 | 12.4 | -0.3 | 15.1 | 14.8 | 14.8 | 0.3 | 0.4 | 2.08 | 1.4801 | -1.0801 | 0 | 5.37 | 4.5146 | -4.5146 | 15.1 | 8 | 4.8003 | 10.2997 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 11.1 | 19.6773 | 3.8342 | 7.2658 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2346 | 0.2346 | -0.1346 | 0.8 | 0.754 | 0.754 | 0.046 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | -0.9 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 23.7 | 18.03 | 17 | 6.7 | 8.7 | 6.48 | 12 | -3.3 | 30 | 30 | 13.2998 | 16.7002 | 0 | 20.88 | 30.0764 | -30.0764 | 0 | 28.06 | 35.7286 | -35.7286 | 0 | 2.22 | 3.8241 | -3.8241 | 0 | 1.71 | 2.5956 | -2.5956 | 31.2 | 25 | 39.51 | -8.31 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 8.3 | 7.1 | 7.1 | 1.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 11.6 | 8.21 | 8.5809 | 3.0191 | 203.2 | 208.9 | 208.9 | -5.7 | 11.3 | 12 | 4.72 | 6.58 | 115.4 | 118 | 118 | -2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 6.8 |  | 3 | 3.8 | 84.5 | 84.96 | 84.96 | -0.46 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 10.8 | 11 | 3.2143 | 7.5857 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 18.1 | 8 | 8 | 10.1 | 10 | 20 | 19.3237 | -9.3237 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 8.6 | 7.27 | 7.27 | 1.33 | 11.2 | 11.13 | 11.13 | 0.07 | 11.5 | 11.8 | 11.8 | -0.3
18/07/2026 | 09:30 | 14.3 | 10.3627 | 129.1769 | -114.8769 | 645.7 | 643.4996 | 643.4996 | 2.2004 | 215.2 | 208.3305 | 208.3305 | 6.8695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 25.8281 | 10.3627 | -0.46269 | 85.8 | 82 | 86.093 | -0.293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.5 | 196.228 | 196.228 | -15.728 | 199.6 | 196.228 | 196.228 | 3.372 | 201.2 | 196.228 | 196.228 | 4.972 | 286.9 | 295.2259 | 295.2259 | -8.3259 | 204.4 | 206.0414 | 206.0414 | -1.6414 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 302.1 | 366.6213 | 258.1005 | 43.9995 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 110.0035 | 110.0035 | -6.2035 | 7.1 | 7.3674 | 7.3674 | -0.26744 | 5.1 | 3.9561 | 3.9561 | 1.1439 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 34.2 | 68.8552 | 60.7829 | -26.5829 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.75 | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 37 | 36.1767 | 36.1767 | 0.82332 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 25.1171 | 25.1171 | -0.01706 | 17.4 | 18.2938 | 18.2938 | -0.89376 | 14.1 | 13.8164 | 13.8164 | 0.28357 | 56.2 | 59.8197 | 59.8197 | -3.6197 | 184.1 | 184.7432 | 184.7432 | -0.64317 | 184 | 184.7432 | 184.7432 | -0.74317 | 187.3 | 185.298 | 185.298 | 2.002 | 79.79 | 75.6232 | 87.4339 | -7.6439 | 17.72 | 18 | 18 | -0.28 | 22.21 | 22.028 | 22.028 | 0.18198 | 14.81 | 14.5106 | 14.5106 | 0.29937 | 51.96 | 76.686 | 66.86 | -14.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 49.7 | 55.9553 | 141.6184 | -91.9184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.7 | 77.5168 | 37.6209 | 31.0791 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.4 | 45.2919 | 45.2919 | -2.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 60.099 | 89.1185 | -27.7185 | 169.7 | 176.2567 | 176.2567 | -6.5567 | 167.6 | 176.2567 | 176.2567 | -8.6567 | 199.7 | 176.2567 | 176.2567 | 23.4433 | 255.5 | 265.179 | 265.179 | -9.679 | 67.6 | 73.3344 | 73.3344 | -5.7344 | 33.7 | 36.7773 | 36.7773 | -3.0773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 4.391 |  |  | 4.391 | 0.975 | 2.5625 | 2.5625 | -1.5875 | 103.2 | 159.7258 | 169.5519 | -66.3519 | 77.6 | 90.5451 | 76.2633 | 1.3367 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 73.7 | 72.3739 | 65.984 | 7.716 | 27.5 | 29.8068 | 27.1751 | 0.32486 | 117.5 | 114.152 | 114.152 | 3.348 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 140.7 | 158.3954 | 158.3954 | -17.6954 | 143.4 | 158.3954 | 158.3954 | -14.9954 | 168.4 | 158.871 | 158.871 | 9.529 | 183.7 | 176.3618 | 176.3618 | 7.3382 | 173.3 | 174.4478 | 174.4478 | -1.1478 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 7.958 | 5.4622 | 5.4622 | 2.4958 | 5.41 | 5.7303 | 5.7303 | -0.32031 | 0.9 | 17.51 | 13.8916 | -12.9916 | 67.6 | 52.56 | 52.56 | 15.04 | 11.2 | 7.55 | 8.2312 | 2.9688 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 2 | 9 | 9 | -7 |  |  |  | 0 | 167 | 169 | 84.97 | 82.03 | 84.8 | 86.29 | 86.29 | -1.49 | 0 | 0.41 | 0.41 | -0.41 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | -0.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.8 | 5.1864 | 5.1864 | 7.6136 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 12 | 12.6 | 12.6 | -0.6 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.1 | 1.87 | 1.3043 | -1.2043 | 0.3 | 5.25 | 4.4466 | -4.1466 | 15.6 | 12 | 5.7796 | 9.8204 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 17 | 19.6773 | 10.4936 | 6.5064 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 0.1 | 0.289 | 0.289 | -0.189 | 1 | 0.935 | 0.935 | 0.065 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | -0.7 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 21.3 | 19.97 | 19 | 2.3 | 5.6 | 6.82 | 12 | -6.4 | 30 | 30 | 13.4872 | 16.5128 | 0 | 22.16 | 30.79 | -30.79 | 0 | 29.28 | 36.4762 | -36.4762 | 0 | 2.39 | 3.8942 | -3.8942 | 0 | 1.8 | 2.6295 | -2.6295 | 31.5 | 25 | 39.9 | -8.4 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 11.8 | 9.05 | 9.3987 | 2.4013 | 204.9 | 213.2 | 213.2 | -8.3 | 12.9 | 13 | 4.72 | 8.18 | 115.2 | 121 | 121 | -5.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 5.6 |  | 3 | 2.6 | 84.6 | 87.12 | 87.12 | -2.52 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 12.4 | 12 | 3.4059 | 8.9941 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 18.2 | 8 | 8 | 10.2 | 10 | 20 | 19.3237 | -9.3237 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 8.2 | 7.51 | 7.51 | 0.69 | 11.1 | 11.15 | 11.15 | -0.05 | 11 | 12.18 | 12.18 | -1.18
18/07/2026 | 10:00 | 19.1 | 41.972 | 134.3892 | -115.2892 | 652 | 643.4996 | 643.4996 | 8.5004 | 216.7 | 208.3305 | 208.3305 | 8.3695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 56.4322 | 33.1198 | -22.7198 | 86.9 | 82 | 86.093 | 0.807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 | 196.228 | 196.228 | -16.228 | 198.6 | 196.228 | 196.228 | 2.372 | 202.1 | 196.228 | 196.228 | 5.872 | 287.8 | 295.2259 | 295.2259 | -7.4259 | 204.2 | 206.0414 | 206.0414 | -1.8414 | 105.3 | 103.3301 | 103.3301 | 1.9699 | 363.2 | 366.6213 | 296.9545 | 66.2455 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 110.0035 | 110.0035 | -0.30348 | 7.7 | 7.3674 | 7.3674 | 0.33256 | 5.4 | 3.9561 | 3.9561 | 1.4439 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 34.5 | 80.2876 | 64.696 | -30.196 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.75 | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36.3 | 36.1767 | 36.1767 | 0.12332 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 25.1171 | 25.1171 | 0.38294 | 17.4 | 18.2938 | 18.2938 | -0.89376 | 14.1 | 13.8164 | 13.8164 | 0.28357 | 57.2 | 59.8197 | 59.8197 | -2.6197 | 184.1 | 181.485 | 184.7432 | -0.64317 | 184.4 | 181.485 | 184.7432 | -0.34317 | 187.7 | 182.03 | 185.298 | 2.402 | 80.09 | 75.6232 | 87.4339 | -7.3439 | 38.7 | 38.6947 | 18 | 20.7 | 27.7 | 22.028 | 22.028 | 5.672 | 16.87 | 14.5106 | 14.5106 | 2.3594 | 87.11 | 47.6684 | 76.686 | 10.424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50.4 | 55.9553 | 141.6184 | -91.2184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 77.5168 | 51.7514 | 17.9486 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 60.099 | 89.1185 | -27.3185 | 168.8 | 177.7374 | 177.7374 | -8.9374 | 166.9 | 177.7374 | 177.7374 | -10.8374 | 198.2 | 177.7374 | 177.7374 | 20.4626 | 256.2 | 267.4068 | 267.4068 | -11.2068 | 69.1 | 73.3344 | 73.3344 | -4.2344 | 34 | 36.7773 | 36.7773 | -2.7773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.393 |  |  | 4.393 | 0.985 | 2.5625 | 2.5625 | -1.5775 | 191.7 | 162.484 | 159.7258 | 31.9742 | 96.8 | 94.3439 | 77.538 | 19.262 | 64.5 | 66.8097 | 66.8097 | -2.3097 | 71.8 | 72.3739 | 66.4874 | 5.3126 | 28.1 | 29.8068 | 27.3824 | 0.71756 | 117.5 | 114.152 | 114.152 | 3.348 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 140.2 | 158.3954 | 158.3954 | -18.1954 | 143 | 158.3954 | 158.3954 | -15.3954 | 168.6 | 158.871 | 158.871 | 9.729 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 | 175.9 | 174.4478 | 174.4478 | 1.4522 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 7.993 | 5.4622 | 5.4622 | 2.5308 | 5.447 | 5.7303 | 5.7303 | -0.28331 | 2 | 17.99 | 14.608 | -12.608 | 67.9 | 57.77 | 57.77 | 10.13 | 11.6 | 7.44 | 8.0796 | 3.5204 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.4 | 20.3376 | 20.3376 | -9.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 167.6 | 171 | 84.74 | 82.86 | 85.1 | 86.06 | 86.06 | -0.96 | 0 | 0.41 | 0.41 | -0.41 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 14.3 | 5.1864 | 5.1864 | 9.1136 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 15.7 | 14.9758 | 14.9758 | 0.72415 | 12 | 12.6 | 12.6 | -0.6 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1.84 | 1.3102 | -1.3102 | 0.4 | 5.41 | 4.653 | -4.253 | 15.5 | 14 | 5.7793 | 9.7207 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 17 | 19.6773 | 13.7463 | 3.2537 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 0.4 | 0.325 | 0.325 | 0.075 | 1.1 | 1.046 | 1.046 | 0.054 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | -0.7 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 20.2 | 19.9 | 19 | 1.2 | 10.6 | 7.15 | 12 | -1.4 | 29.9 | 30 | 13.5137 | 16.3863 | 0.5 | 23.55 | 31.6193 | -31.1193 | 0.1 | 30.73 | 37.4574 | -37.3574 | 0.5 | 2.65 | 4.0533 | -3.5533 | 0 | 1.87 | 2.6503 | -2.6503 | 31.6 | 25 | 39.78 | -8.18 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 11.2 | 8.85 | 9.1803 | 2.0197 | 205.6 | 213.2 | 213.2 | -7.6 | 14.1 | 15 | 6.085 | 8.015 | 115.5 | 120 | 120 | -4.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.7 |  | 2 | 0.7 | 85.3 | 86.4 | 86.4 | -1.1 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 13.8 | 13 | 4.152 | 9.648 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 18.2 | 8 | 8 | 10.2 | 10 | 20 | 19.3237 | -9.3237 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 8.2 | 9.07 | 9.07 | -0.87 | 11.1 | 10.35 | 10.35 | 0.75 | 11.5 | 11.13 | 11.13 | 0.37
18/07/2026 | 10:30 | 13.9 | 10.3627 | 132.5282 | -118.6282 | 653.2 | 643.4996 | 643.4996 | 9.7004 | 216.7 | 208.3305 | 208.3305 | 8.3695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 65.1313 | 48.389 | -38.289 | 85.9 | 82 | 86.093 | -0.193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.1 | 196.228 | 196.228 | -16.128 | 198 | 196.228 | 196.228 | 1.772 | 202.6 | 196.228 | 196.228 | 6.372 | 287 | 295.2259 | 295.2259 | -8.2259 | 203.5 | 206.0414 | 206.0414 | -2.5414 | 105.3 | 103.3301 | 103.3301 | 1.9699 | 363.8 | 366.6213 | 336.2483 | 27.5517 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.0035 | 110.0035 | -1.3035 | 7.9 | 7.3674 | 7.3674 | 0.53256 | 5.4 | 3.9561 | 3.9561 | 1.4439 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 34.4 | 21.6898 | 64.9541 | -30.5541 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.75 | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.5 | 36.1767 | 36.1767 | -0.67668 | 0 |  |  | 0 | 25 | 25.1171 | 25.1171 | -0.11706 | 17.4 | 18.2938 | 18.2938 | -0.89376 | 14.1 | 13.8164 | 13.8164 | 0.28357 | 57.2 | 59.8197 | 59.8197 | -2.6197 | 184.2 | 184.7432 | 184.7432 | -0.54317 | 184.4 | 184.7432 | 184.7432 | -0.34317 | 188.1 | 185.298 | 185.298 | 2.802 | 82.86 | 75.6232 | 87.4339 | -4.5739 | 37.28 | 18 | 18 | 19.28 | 26.2 | 22.028 | 22.028 | 4.172 | 16.88 | 14.5106 | 14.5106 | 2.3694 | 143.04 | 75.2032 | 76.686 | 66.354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 50.7 | 55.9553 | 141.6184 | -90.9184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 77.5168 | 65.2644 | 4.4356 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.4 | 45.2919 | 45.2919 | -2.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 60.099 | 89.1185 | -23.9185 | 168.6 | 177.7374 | 177.7374 | -9.1374 | 167 | 177.7374 | 177.7374 | -10.7374 | 198.2 | 177.7374 | 177.7374 | 20.4626 | 252.9 | 267.4068 | 267.4068 | -14.5068 | 69.7 | 73.3344 | 73.3344 | -3.6343 | 34 | 36.7773 | 36.7773 | -2.7773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.394 |  |  | 4.394 | 0.958 | 2.5625 | 2.5625 | -1.6045 | 226.3 | 161.2086 | 159.7258 | 66.5742 | 96.6 | 86.7464 | 79.7958 | 16.8042 | 64.5 | 66.8097 | 66.8097 | -2.3097 | 69.8 | 71.2714 | 67.379 | 2.4211 | 29.3 | 29.3527 | 27.7496 | 1.5504 | 117 | 114.152 | 114.152 | 2.848 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 0 | 49.6662 | 49.6662 | -49.6662 | 140.1 | 158.3954 | 158.3954 | -18.2954 | 142.9 | 158.3954 | 158.3954 | -15.4954 | 168.5 | 158.871 | 158.871 | 9.629 | 183 | 176.3618 | 176.3618 | 6.6382 | 174.8 | 129.75 | 174.4478 | 0.35219 |  |  |  | 0 | 0 | 175.2015 |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 7.981 | 5.4622 | 5.4622 | 2.5188 | 5.386 | 5.7303 | 5.7303 | -0.34431 | 0.1 | 17.92 | 14.7769 | -14.6769 | 67.1 | 61.77 | 61.77 | 5.33 | 7.1 | 7.7 | 8.2978 | -1.1978 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.1 | 20.3376 | 20.3376 | -10.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 167.7 | 171 | 84.67 | 83.03 | 85.1 | 85.99 | 85.99 | -0.89 | 0 | 0.41 | 0.41 | -0.41 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.9 | 5.1864 | 5.1864 | 7.7136 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 12 | 12.4 | 12.4 | -0.4 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 0.1 | 0 | 1.86 | 1.3738 | -1.3738 | 2.9 | 5.39 | 4.6864 | -1.7864 | 15.3 | 15 | 6.0422 | 9.2578 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 17.2 | 19.6773 | 16.8569 | 0.34311 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3475 | 0.3475 | 0.0525 | 1.2 | 1.14 | 1.14 | 0.06 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | -0.7 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 21.7 | 20.84 | 20 | 1.7 | 14.6 | 7.49 | 12 | 2.6 | 29.5 | 30 | 13.4178 | 16.0822 | 15.9 | 24.69 | 32.195 | -16.295 | 17.1 | 31.37 | 37.6329 | -20.5329 | 2.8 | 2.96 | 4.2677 | -1.4677 | 1.5 | 1.97 | 2.6907 | -1.1907 | 31.6 | 25 | 39.41 | -7.81 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 8.4 | 9.48 | 9.7861 | -1.3861 | 205.8 | 211.5 | 211.5 | -5.7 | 15.1 | 16 | 6.085 | 9.015 | 115.2 | 119 | 119 | -3.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | -2 | 85.3 | 85.68 | 85.68 | -0.38 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 14.8 | 14 | 4.2852 | 10.5148 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 18.2 | 8 | 8 | 10.2 | 10.1 | 20 | 19.3237 | -9.2237 | 6.3 | 10 | 10 | -3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 7.9 | 9.57 | 9.57 | -1.67 | 11.1 | 11.13 | 11.13 | -0.03 | 10.3 | 11.76 | 11.76 | -1.46
18/07/2026 | 11:00 | 17.3 | 10.3627 | 88.9446 | -71.6446 | 651.9 | 643.4996 | 643.4996 | 8.4004 | 216.6 | 208.3305 | 208.3305 | 8.2695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 87.7245 | 61.5169 | -51.3169 | 88.1 | 82 | 86.093 | 2.007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.3 | 196.228 | 196.228 | -17.928 | 196.2 | 196.228 | 196.228 | -0.02802 | 200 | 196.228 | 196.228 | 3.772 | 285.6 | 295.2259 | 295.2259 | -9.6259 | 203.9 | 206.0414 | 206.0414 | -2.1414 | 104.8 | 103.3301 | 103.3301 | 1.4699 | 362.2 | 366.6213 | 330.6009 | 31.5991 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 110.0035 | 110.0035 | -0.20348 | 7.9 | 7.3674 | 7.3674 | 0.53256 | 5.4 | 3.9561 | 3.9561 | 1.4439 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 56.4 | 24.6558 | 55.7423 | 0.65769 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.75 | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34.4 | 36.1767 | 36.1767 | -1.7767 | 0 |  |  | 0 | 24.1 | 25.1171 | 25.1171 | -1.0171 | 17.4 | 18.2938 | 18.2938 | -0.89376 | 14.1 | 13.8164 | 13.8164 | 0.28357 | 57.4 | 59.8197 | 59.8197 | -2.4196 | 179.8 | 181.485 | 184.7432 | -4.9432 | 180.1 | 181.485 | 184.7432 | -4.6432 | 183.6 | 182.03 | 185.298 | -1.698 | 83.55 | 75.6232 | 87.4339 | -3.8839 | 16.84 |  | 18 | -1.16 | 23.3 | 22.028 | 22.028 | 1.272 | 17.42 | 14.5106 | 14.5106 | 2.9094 | 73.65 | 47.6684 | 76.686 | -3.036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 50.9 | 55.9553 | 48.808 | 2.092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.5 | 78.441 | 68.3904 | 1.1096 | 24.7 |  |  | 24.7 | 0 |  |  | 0 | 43.4 | 45.2919 | 45.2919 | -1.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 60.099 | 89.1185 | -23.9185 | 166.8 | 177.0148 | 177.0148 | -10.2148 | 164.8 | 177.0148 | 177.0148 | -12.2148 | 196.4 | 177.0148 | 177.0148 | 19.3852 | 254.7 | 266.3196 | 266.3196 | -11.6196 | 69.6 | 73.3344 | 73.3344 | -3.7344 | 33.9 | 36.7773 | 36.7773 | -2.8773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.391 |  |  | 4.391 | 0.975 | 2.5625 | 2.5625 | -1.5875 | 201.3 | 182.5258 | 159.7258 | 41.5742 | 91.2 | 90.5451 | 83.1632 | 8.0368 | 64.2 | 66.8097 | 66.8097 | -2.6097 | 68.7 | 72.3739 | 68.7087 | -0.00875 | 29.7 | 29.8068 | 28.2973 | 1.4027 | 116.2 | 114.152 | 114.152 | 2.048 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 0 | 49.6662 | 49.6662 | -49.6662 | 138.8 | 158.3954 | 158.3954 | -19.5954 | 141.6 | 158.3954 | 158.3954 | -16.7954 | 166.6 | 158.871 | 158.871 | 7.729 | 181.1 | 176.3618 | 176.3618 | 4.7382 | 174.9 | 171.3132 | 174.4478 | 0.45219 |  |  |  | 0 | 175.5 | 175.2015 | 175.2015 | 0.29849 |  |  |  | 0 | 207.8 | 205.2938 | 205.2938 | 2.5062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 7.948 | 5.4622 | 5.4622 | 2.4858 | 5.417 | 5.7303 | 5.7303 | -0.31331 | 0 | 17.25 | 14.342 | -14.342 | 67.3 | 64.64 | 64.64 | 2.66 | 8.2 | 7.89 | 8.445 | -0.245 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 167.7 | 170 | 83.9 | 83.8 | 85.1 | 85.21 | 85.21 | -0.11 | 0 | 0.41 | 0.41 | -0.41 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 13.4 | 5.1864 | 5.1864 | 8.2136 | 3.5 | 3.12 | 3.12 | 0.38 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 12 | 12.4 | 12.4 | -0.4 | 15 | 14.8 | 14.8 | 0.2 | 0 | 1.73 | 1.2755 | -1.2755 | 4.8 | 5.96 | 5.3138 | -0.5138 | 15.2 | 15 | 6.0394 | 9.1606 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 17.4 | 19.6773 | 17.5765 | -0.17646 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3596 | 0.3596 | 0.0404 | 1.2 | 1.165 | 1.165 | 0.035 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | -0.5 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 22.6 | 20.78 | 20 | 2.6 | 21.4 | 7.83 | 12 | 9.4 | 29.3 | 30 | 13.3422 | 15.9578 | 10.7 | 26.38 | 33.323 | -22.623 | 14 | 33.17 | 38.9645 | -24.9645 | 1.6 | 3.15 | 4.3628 | -2.7628 | 1.3 | 2.06 | 2.7327 | -1.4327 | 31.5 | 25 | 38.93 | -7.43 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 8.9 | 9.64 | 9.9261 | -1.0261 | 205.6 | 211.5 | 211.5 | -5.9 | 15.8 | 16 | 6.915 | 8.885 | 113.9 | 117 | 117 | -3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | -2 | 84.6 | 84.24 | 84.24 | 0.36 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 15.4 | 15 | 4.7402 | 10.6598 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 18.2 | 8 | 8 | 10.2 | 10.1 | 20 | 19.3237 | -9.2237 | 3.2 | 10 | 10 | -6.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 7.7 | 7.35 | 7.35 | 0.35 | 11.1 | 11.14 | 11.14 | -0.04 | 10.4 | 10.59 | 10.59 | -0.19
18/07/2026 | 11:30 | 15.5 | 54.2617 | 100.3157 | -84.8157 | 654.7 | 643.4996 | 643.4996 | 11.2004 | 217.1 | 208.3305 | 208.3305 | 8.7695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 |  | 77.3036 | -47.9036 | 86.4 | 82 | 86.093 | 0.307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.7 | 193.14 | 196.228 | -18.528 | 198.5 | 193.14 | 196.228 | 2.272 | 201.1 | 193.14 | 196.228 | 4.872 | 281.1 | 290.58 | 295.2259 | -14.1259 | 203.4 | 206.0414 | 206.0414 | -2.6414 | 104.3 | 103.3301 | 103.3301 | 0.96991 | 362.2 | 366.6213 | 366.6213 | -4.4213 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 110.0035 | 110.0035 | -0.80348 | 7.9 | 7.3674 | 7.3674 | 0.53256 | 5.2 | 3.9561 | 3.9561 | 1.2439 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 56.5 | 56.5161 | 58.4937 | -1.9937 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.8 | 37.057 | 36.1767 | -0.37668 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 26.0319 | 25.1171 | -1.9171 | 17.4 | 18.2938 | 18.2938 | -0.89376 | 14.1 | 13.8164 | 13.8164 | 0.28357 | 56.8 | 59.8197 | 59.8197 | -3.0196 | 186.1 | 184.7432 | 184.7432 | 1.3568 | 186 | 184.7432 | 184.7432 | 1.2568 | 187.9 | 185.298 | 185.298 | 2.602 | 82.94 | 76.5685 | 87.4339 | -4.4939 | 16.1 |  |  | 16.1 | 25.22 | 21.8193 | 22.028 | 3.192 | 16.56 | 14.5106 | 14.5106 | 2.0494 | 93.88 | 41.4508 | 41.4508 | 52.4292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 75.8 | 55.9553 | 75.228 | 0.57195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 94.9913 | 77.5168 | 17.8833 | 24.9 | 32.3 |  | 24.9 | 0 |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.2 | 60.099 | 89.1185 | -24.9185 | 167.9 | 173.7829 | 173.7829 | -5.8829 | 165.4 | 173.7829 | 173.7829 | -8.3829 | 196.4 | 173.7829 | 173.7829 | 22.6171 | 252.9 | 261.4571 | 261.4571 | -8.5571 | 69.1 | 73.3344 | 73.3344 | -4.2344 | 34.2 | 36.7773 | 36.7773 | -2.5773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.392 |  |  | 4.392 | 0.979 | 2.5625 | 2.5625 | -1.5835 | 182.5 | 129.9047 | 120.3496 | 62.1504 | 92.4 | 97.2503 | 97.2503 | -4.8503 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 68.6 | 72.3739 | 72.3739 | -3.7739 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 116.8 | 114.152 | 114.152 | 2.648 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 0 | 49.6662 | 49.6662 | -49.6662 | 140.4 | 158.3954 | 158.3954 | -17.9954 | 143 | 158.3954 | 158.3954 | -15.3954 | 168 | 158.871 | 158.871 | 9.129 | 182.3 | 176.3618 | 176.3618 | 5.9382 | 172.4 | 174.4478 | 174.4478 | -2.0478 |  |  |  | 0 | 173.3 | 175.2015 | 175.2015 | -1.9015 |  |  |  | 0 | 207.3 | 205.2938 | 205.2938 | 2.0062 | 100.2 | 102.9552 | 102.9552 | -2.7551 | 8.007 | 5.4622 | 5.4622 | 2.5448 | 5.416 | 5.7303 | 5.7303 | -0.31431 | 0 | 3.7 | 13.823 | -13.823 | 66.7 | 65.6 | 66.52 | 0.18 | 9.1 | 13.6 | 8.4356 | 0.6644 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 |  |  |  | 0 | 167.4 | 170 | 83.14 | 84.26 | 85.1 | 84.44 | 84.44 | 0.66 | 0 | 0.41 | 0.41 | -0.41 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 13.5 | 20.3038 | 5.1864 | 8.3136 | 0 | 3.12 | 3.12 | -3.12 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 12 | 12.3 | 12.3 | -0.3 | 15.1 | 14.6 | 14.6 | 0.5 | 0 | 1.4 | 1.1843 | -1.1843 | 0.9 | 6.17 | 5.577 | -4.677 | 15.2 | 15 | 6.1059 | 9.0941 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 18.6 | 19.6773 | 19.6773 | -1.0773 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3699 | 0.3699 | 0.0301 | 1.3 | 1.153 | 1.153 | 0.147 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | -0.5 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 20.9 | 12.9 | 20 | 0.9 | 29.8 | 31.5 | 17 | 12.8 | 29.6 | 30 | 13.2449 | 16.3551 | 1.2 | 5.5 | 32.8971 | -31.6971 | 2.9 | 1 | 38.9841 | -36.0841 | 0.6 | 0.2 | 4.3772 | -3.7772 | 0 |  | 2.8017 | -2.8017 | 31.5 | 25 | 38.69 | -7.19 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 8.8 | 11.7 | 10.134 | -1.334 | 205.4 | 209.8 | 209.8 | -4.4 | 16.2 | 17 | 6.915 | 9.285 | 113.1 | 116 | 116 | -2.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4 | -4 | 84.1 | 83.52 | 83.52 | 0.58 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 15.9 | 16 | 4.672 | 11.228 | 7.4 | 8 | 7.4 | 0 | 18.2 | 18 | 8 | 10.2 | 10.1 | 10 | 19.3237 | -9.2237 | 3.2 | 10 | 10 | -6.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 19 | 14 | 2.6 | 17.2 | 19 | 16 | 1.2 | 7 | 7.31 | 7.31 | -0.31 | 11.1 | 11.14 | 11.14 | -0.04 | 11.1 | 11.55 | 11.55 | -0.45
18/07/2026 | 12:00 | 101.9 | 46.385 | 86.3889 | 15.5111 | 652.9 | 643.4996 | 643.4996 | 9.4004 | 216.5 | 208.3305 | 208.3305 | 8.1695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 |  | 63.4689 | -2.6689 | 86.4 | 82 | 86.093 | 0.307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.4 | 193.14 | 196.228 | -18.828 | 197.5 | 193.14 | 196.228 | 1.272 | 200.2 | 193.14 | 196.228 | 3.972 | 284.6 | 290.58 | 295.2259 | -10.6259 | 202.3 | 206.0414 | 206.0414 | -3.7414 | 104.3 | 103.3301 | 103.3301 | 0.96991 | 324.1 | 366.6213 | 318.0392 | 6.0608 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 110.0035 | 110.0035 | 1.8965 | 7.8 | 7.3674 | 7.3674 | 0.43256 | 5.3 | 3.9561 | 3.9561 | 1.3439 | 22.1 | 22.2809 | 22.2809 | -0.18085 | 56.4 | 55.167 | 55.687 | 0.71301 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 34.5 | 37.057 | 36.1767 | -1.6767 | 0 |  |  | 0 | 23.7 | 26.0319 | 25.1171 | -1.4171 | 17.4 | 18.2938 | 18.2938 | -0.89376 | 14 | 13.8164 | 13.8164 | 0.18357 | 57.3 | 59.8197 | 59.8197 | -2.5196 | 184.2 | 184.7432 | 184.7432 | -0.54317 | 184.2 | 184.7432 | 184.7432 | -0.54317 | 187.8 | 185.298 | 185.298 | 2.502 | 83.43 | 76.5685 | 87.0026 | -3.5726 | 0 |  |  | 0 | 18.61 | 23.0714 | 22.028 | -3.418 | 16.92 | 14.5106 | 14.5106 | 2.4094 | 42.41 | 41.4508 | 41.4508 | 0.95922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 81 | 55.9553 | 44.1022 | 36.8978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 94.9913 | 73.8638 | 21.5362 | 24.8 | 32.3 |  | 24.8 | 0 |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 60.099 | 88.5913 | -22.7913 | 166.5 | 172.8896 | 172.8896 | -6.3896 | 164.7 | 172.8896 | 172.8896 | -8.1896 | 196.3 | 172.8896 | 172.8896 | 23.4104 | 250.4 | 260.1131 | 260.1131 | -9.7131 | 69.3 | 73.3344 | 73.3344 | -4.0343 | 33.9 | 36.7773 | 36.7773 | -2.8773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.391 |  |  | 4.391 | 0.976 | 2.5625 | 2.5625 | -1.5865 | 135.8 | 128.6398 | 120.3496 | 15.4504 | 88.4 | 87.6387 | 77.3003 | 11.0997 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 70.8 | 72.3739 | 68.2913 | 2.5087 | 30.4 | 29.8068 | 28.1254 | 2.2746 | 116.5 | 114.152 | 114.152 | 2.348 | 47.7 | 50.6459 | 50.6459 | -2.9459 | 0 | 49.6662 | 49.6662 | -49.6662 | 139.8 | 158.3954 | 158.3954 | -18.5954 | 142.3 | 158.3954 | 158.3954 | -16.0954 | 167.4 | 158.871 | 158.871 | 8.529 | 182.1 | 176.3618 | 176.3618 | 5.7382 | 176 | 167.8727 | 174.4478 | 1.5522 |  |  |  | 0 | 177 | 175.2015 | 175.2015 | 1.7985 |  |  |  | 0 | 206.1 | 205.2938 | 205.2938 | 0.80619 | 99.6 | 102.9552 | 102.9552 | -3.3552 | 8.001 | 5.4622 | 5.4622 | 2.5388 | 5.394 | 5.7303 | 5.7303 | -0.33631 | 0 | 5 | 13.7658 | -13.7658 | 67.1 | 65.4 | 67.34 | -0.24 | 10.5 | 13.9 | 8.5533 | 1.9467 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 167.1 | 171 | 82.83 | 84.27 | 84.7 | 84.12 | 84.12 | 0.58 | 0 | 0.41 | 0.41 | -0.41 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 13.1 | 20.3038 | 5.1864 | 7.9136 | 0 | 3.12 | 3.12 | -3.12 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 12 | 12.3 | 12.3 | -0.3 | 15.1 | 14.6 | 14.6 | 0.5 | 0 | 1.6 | 1.1911 | -1.1911 | 0 | 6.69 | 6.1487 | -6.1487 | 15.3 | 15 | 6.1033 | 9.1967 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 20 | 19.6773 | 18.8364 | 1.1636 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3772 | 0.3772 | 0.0228 | 1.3 | 1.175 | 1.175 | 0.125 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | -0.4 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 15.9 | 12.6 | 20 | -4.1 | 33.6 | 37.4 | 17 | 16.6 | 29.6 | 30 | 13.1648 | 16.4352 | 6.3 | 6.5 | 32.992 | -26.692 | 3.4 | 0.9 | 39.0929 | -35.6929 | 2.4 | 0.2 | 4.3745 | -1.9745 | 0.9 |  | 2.7598 | -1.8598 | 31.7 | 25 | 38.58 | -6.88 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 8.5 | 12.3 | 10.1476 | -1.6476 | 204.8 | 209.8 | 209.8 | -5 | 16.3 | 17 | 7.15 | 9.15 | 112.8 | 117 | 117 | -4.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 6 | -6 | 84 | 84.24 | 84.24 | -0.24 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 15.9 | 16 | 4.9336 | 10.9664 | 7.5 | 8 | 7.4 | 0.1 | 18.1 | 18 | 8 | 10.1 | 10 | 10 | 19.3237 | -9.3237 | 3.2 | 10 | 10 | -6.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 19 | 14 | 3.1 | 17.2 | 19 | 16 | 1.2 | 7.6 | 10.07 | 10.07 | -2.47 | 11.1 | 11.15 | 11.15 | -0.05 | 10.6 | 11.55 |  | 10.6
18/07/2026 | 12:30 | 46.2 | 95.2664 | 87.2723 | -41.0723 | 652.8 | 643.4996 | 643.4996 | 9.3004 | 217.4 | 208.3305 | 208.3305 | 9.0695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.3 | 10.3627 | 83.1105 | -24.8105 | 83.6 | 82 | 86.093 | -2.493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.5 | 193.14 | 196.228 | -18.728 | 197.8 | 193.14 | 196.228 | 1.572 | 201.8 | 193.14 | 196.228 | 5.572 | 283.9 | 290.58 | 295.2259 | -11.3259 | 201.8 | 206.0414 | 206.0414 | -4.2414 | 104.7 | 103.3301 | 103.3301 | 1.3699 | 316.9 | 366.6213 | 366.6213 | -49.7213 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 110.0035 | 110.0035 | -6.6035 | 7.5 | 7.3674 | 7.3674 | 0.13256 | 5.2 | 3.9561 | 3.9561 | 1.2439 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 56.2 | 64.5627 | 53.9357 | 2.2643 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 37.057 | 36.1767 | -2.1767 | 0 |  |  | 0 | 21.6 | 26.0319 | 25.1171 | -3.5171 | 17.4 | 18.2938 | 18.2938 | -0.89376 | 14 | 13.8164 | 13.8164 | 0.18357 | 56.3 | 59.8197 | 59.8197 | -3.5196 | 184.5 | 184.7432 | 184.7432 | -0.24317 | 185.5 | 184.7432 | 184.7432 | 0.75683 | 188.5 | 185.298 | 185.298 | 3.202 | 81.79 | 76.5685 | 87.4339 | -5.6439 | 0 |  |  | 0 | 18.65 | 23.0714 | 22.028 | -3.378 | 16.18 | 14.5106 | 14.5106 | 1.6694 | 42.06 | 41.4508 | 61.5581 | -19.4981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 80.5 | 138.1705 | 48.0279 | 32.4721 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 94.9913 | 77.5168 | 16.7832 | 25.9 |  |  | 25.9 | 0 |  |  | 0 | 43.4 | 45.2919 | 45.2919 | -1.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.2 | 60.099 | 89.1185 | -24.9185 | 167.4 | 174.6407 | 174.6407 | -7.2407 | 165.8 | 174.6407 | 174.6407 | -8.8407 | 197 | 174.6407 | 174.6407 | 22.3593 | 249.8 | 262.7478 | 262.7478 | -12.9478 | 68.2 | 73.3344 | 73.3344 | -5.1344 | 34 | 36.7773 | 36.7773 | -2.7773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.398 |  |  | 4.398 | 0.977 | 2.5625 | 2.5625 | -1.5855 | 167.7 | 128.6398 | 100.2423 | 67.4577 | 77.7 | 97.2503 | 97.2503 | -19.5503 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 69.6 | 72.3739 | 72.3739 | -2.7739 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 115.9 | 114.152 | 114.152 | 1.748 | 47.3 | 50.6459 | 50.6459 | -3.3459 | 0 | 49.6662 | 49.6662 | -49.6662 | 139.8 | 158.3954 | 158.3954 | -18.5954 | 142.5 | 158.3954 | 158.3954 | -15.8954 | 167.5 | 158.871 | 158.871 | 8.629 | 180.6 | 176.3618 | 176.3618 | 4.2382 | 172 | 174.4478 | 174.4478 | -2.4478 |  |  |  | 0 | 172.4 |  | 175.2015 | -2.8015 |  |  |  | 0 | 205.7 | 205.2938 | 205.2938 | 0.40619 | 99.3 | 102.9552 | 102.9552 | -3.6551 | 7.984 | 5.4622 | 5.4622 | 2.5218 | 5.388 | 5.7303 | 5.7303 | -0.34231 | 2.6 | 7.4 | 13.2164 | -10.6164 | 66.6 | 65.5 | 67.11 | -0.51 | 12.8 | 14.2 | 8.3264 | 4.4736 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10 | 10.1688 | 20.3376 | -10.3376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 |  |  |  | 0 | 166.8 | 172 | 82.825 | 83.975 | 84.8 | 84.12 | 84.12 | 0.68 | 0 | 0.41 | 0.41 | -0.41 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 13.1 | 20.3038 | 5.1864 | 7.9136 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | -0.2 | 15.2 | 14.6 | 14.6 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 1.2316 | -0.4316 | 2.6 | 7.15 | 6.6619 | -4.0619 | 15.4 | 15 | 5.905 | 9.495 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3789 | 0.3789 | 0.0211 | 1.3 | 1.164 | 1.164 | 0.136 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | -0.4 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 13.9 | 12.8 | 26 | -12.1 | 33.4 | 41.5 | 29 | 4.4 | 29.5 | 30 | 12.7587 | 16.7413 | 4.5 | 7.7 | 32.7356 | -28.2356 | 4 | 5 | 38.4025 | -34.4025 | 0.9 | 0.4 | 4.4096 | -3.5096 | 0.4 | 0.2 | 2.7879 | -2.3879 | 31.7 | 25 | 38.77 | -7.07 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 0.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 13.2 | 12.6 | 9.5311 | 3.6689 | 204.6 | 210.4 | 210.4 | -5.8 | 16 | 17 | 7.15 | 8.85 | 112.6 | 117 | 117 | -4.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 0 | 0.8 | 10 | -10 | 84.1 | 84.24 | 84.24 | -0.14 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 15.6 | 16 | 4.8707 | 10.7293 | 7.5 | 8 | 7.4 | 0.1 | 17.8 | 18 | 8 | 9.8 | 10 | 10 | 19.3237 | -9.3237 | 3.1 | 10 | 10 | -6.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 19 | 14 | 3.4 | 17.2 | 19 | 16 | 1.2 | 7.2 | 8 |  | 7.2 | 11.1 | 11 |  | 11.1 | 11.2 | 11.55 |  | 11.2
18/07/2026 | 13:00 | 50.2 | 86.6963 | 83.5396 | -33.3396 | 657.5 | 643.4996 | 643.4996 | 14.0004 | 217.6 | 208.3305 | 208.3305 | 9.2695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 |  | 74.5712 | -34.3712 | 89.6 | 82 | 86.093 | 3.507 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.9 | 193.14 | 196.228 | -20.328 | 196.3 | 193.14 | 196.228 | 0.07198 | 198.8 | 193.14 | 196.228 | 2.572 | 284.2 | 290.58 | 295.2259 | -11.0259 | 201.1 | 206.0414 | 206.0414 | -4.9414 | 104.2 | 103.3301 | 103.3301 | 0.86991 | 327.3 | 366.6213 | 342.6313 | -15.3313 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 110.0035 | 110.0035 | -0.00348 | 8.1 | 7.3674 | 7.3674 | 0.73256 | 5.4 | 3.9561 | 3.9561 | 1.4439 | 21.9 | 22.2809 | 22.2809 | -0.38085 | 56.5 | 60.8167 | 51.3229 | 5.1771 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 37.057 | 36.1767 | -3.1767 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 26.0319 | 25.1171 | -2.2171 | 17.4 | 18.2938 | 18.2938 | -0.89376 | 14.1 | 13.8164 | 13.8164 | 0.28357 | 57.8 | 59.8197 | 59.8197 | -2.0196 | 184 | 184.7432 | 184.7432 | -0.74317 | 184.6 | 184.7432 | 184.7432 | -0.14317 | 187.6 | 185.298 | 185.298 | 2.302 | 83.88 | 76.5685 | 87.4339 | -3.5539 | 0 |  |  | 0 | 18.79 | 23.0714 | 23.0696 | -4.2796 | 17.4 | 14.5106 | 14.5106 | 2.8894 | 44.04 | 41.4508 | 77.8791 | -33.8391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 81.2 | 117.7845 | 39.2499 | 41.9501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 94.9913 | 77.069 | 18.5311 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.3 | 45.2919 | 45.2919 | -2.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 60.099 | 89.1185 | -23.7185 | 166.8 | 173.7829 | 173.7829 | -6.9829 | 164.9 | 173.7829 | 173.7829 | -8.8829 | 197 | 173.7829 | 173.7829 | 23.2171 | 250.5 | 261.4571 | 261.4571 | -10.9571 | 70 | 73.3344 | 73.3344 | -3.3344 | 34.2 | 36.7773 | 36.7773 | -2.5773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.395 |  |  | 4.395 | 0.984 | 2.5625 | 2.5625 | -1.5785 | 184.3 | 128.6398 | 92.2115 | 92.0885 | 90.7 | 92.4445 | 92.1203 | -1.4203 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 70.8 | 72.3739 | 72.2459 | -1.4459 | 30.2 | 29.8068 | 29.754 | 0.44596 | 115.6 | 114.152 | 114.152 | 1.448 | 47.3 | 50.6459 | 50.6459 | -3.3459 | 0 | 49.6662 | 49.6662 | -49.6662 | 139.6 | 158.3954 | 158.3954 | -18.7954 | 142.3 | 158.3954 | 158.3954 | -16.0954 | 168.2 | 158.871 | 158.871 | 9.329 | 180.4 | 176.3618 | 176.3618 | 4.0382 | 176.2 | 174.4478 | 167.9582 | 8.2418 |  |  |  | 0 | 75.2 |  | 175.2015 | -100.0015 |  |  |  | 0 | 205.9 | 205.2938 | 205.2938 | 0.60619 | 99.2 | 102.9552 | 102.9552 | -3.7551 | 7.946 | 5.4622 | 5.4622 | 2.4838 | 5.447 | 5.7303 | 5.7303 | -0.28331 | 1.7 | 9.9 | 12.8389 | -11.1389 | 66.5 | 65.8 | 65.74 | 0.76 | 12.5 | 14.4 | 8.2889 | 4.2111 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 167.6 | 173 | 83.73 | 83.87 | 84.9 | 85.04 | 85.04 | -0.14 | 0 | 0.41 | 0.41 | -0.41 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 13.3 | 20.3038 | 5.1864 | 8.1136 | 3.4 | 3.12 | 3.12 | 0.28 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | -0.2 | 15.2 | 14.6 | 14.6 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 1.2139 | -0.9139 | 1.6 | 7.43 | 6.9974 | -5.3974 | 15.6 | 15 | 5.9291 | 9.6709 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 20 | 19.6773 | 19.5742 | 0.42581 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  |  |  | 0 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3875 | 0.3875 | 0.0125 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.14 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | -0.4 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 22 | 13 | 26 | -4 | 31.9 | 45.6 | 29 | 2.9 | 29.7 | 30 | 12.5342 | 17.1658 | 6.9 | 8.9 | 32.6341 | -25.7341 | 10.6 | 9.1 | 38.8582 | -28.2582 | 1.1 | 0.5 | 4.4206 | -3.3206 | 0.3 | 0.5 | 2.8189 | -2.5189 | 38.9 | 25 | 39.07 | -0.17 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 0.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 14.1 | 12.9 | 9.5526 | 4.5474 | 204.8 | 210.4 | 210.4 | -5.6 | 16 | 16 | 6.76 | 9.24 | 113.6 | 117 | 117 | -3.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 0 | 1 | 17 | -17 | 84.7 | 84.24 | 84.24 | 0.46 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 15.2 | 15 | 4.5001 | 10.6999 | 7.4 | 8 | 7.4 | 0 | 17 | 18 | 8 | 9 | 10 | 10 | 19.3237 | -9.3237 | 5.2 | 10.8 | 10.8 | -5.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 19 | 14 | 3.1 | 17.2 | 19 | 16 | 1.2 | 7 | 8 |  | 7 | 11.1 | 11 |  | 11.1 | 12.2 | 11.55 |  | 12.2
18/07/2026 | 13:30 | 51.3 | 83.8111 | 84.6086 | -33.3086 | 650.9 | 643.4996 | 643.4996 | 7.4004 | 216.6 | 208.3305 | 208.3305 | 8.2695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 |  | 39.231 | 1.069 | 88.5 | 82 | 86.093 | 2.407 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.1 | 193.14 | 196.228 | -19.128 | 196.4 | 193.14 | 196.228 | 0.17198 | 199.8 | 193.14 | 196.228 | 3.572 | 283.2 | 290.58 | 295.2259 | -12.0259 | 201.7 | 206.0414 | 206.0414 | -4.3414 | 104.7 | 103.3301 | 103.3301 | 1.3699 | 283.5 | 366.6213 | 328.3731 | -44.8731 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 110.0035 | 110.0035 | 0.39652 | 7.5 | 7.3674 | 7.3674 | 0.13256 | 5.3 | 3.9561 | 3.9561 | 1.3439 | 21.7 | 22.2809 | 22.2809 | -0.58085 | 56.3 | 57.1491 | 48.57 | 7.73 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 37.057 | 36.1767 | -3.1767 | 0 |  |  | 0 | 22.6 | 26.0319 | 25.1171 | -2.5171 | 16.9 | 18.2938 | 18.2938 | -1.3938 | 13.3 | 13.8164 | 13.8164 | -0.51643 | 57.1 | 59.8197 | 59.8197 | -2.7197 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 183.6 | 184.7432 | 184.7432 | -1.1432 | 187.5 | 185.298 | 185.298 | 2.202 | 83.56 | 76.5685 | 87.4339 | -3.8739 | 0 |  | 42.4142 | -42.4142 | 18.3 | 23.0714 | 23.0696 | -4.7696 | 17.5 | 14.5106 | 14.5106 | 2.9894 | 41.36 | 41.4508 | 51.6353 | -10.2753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 80.4 | 109.2574 | 40.0827 | 40.3173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 94.0275 | 75.2037 | 19.6963 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 60.099 | 89.1185 | -23.9185 | 166.4 | 174.6407 | 174.6407 | -8.2407 | 164.3 | 174.6407 | 174.6407 | -10.3407 | 195.5 | 174.6407 | 174.6407 | 20.8593 | 250.9 | 262.7478 | 262.7478 | -11.8478 | 69.1 | 73.3344 | 73.3344 | -4.2344 | 33.8 | 36.7773 | 36.7773 | -2.9773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.394 |  |  | 4.394 | 0.983 | 2.5625 | 2.5625 | -1.5795 | 147.6 | 128.6398 | 73.9685 | 73.6315 | 76.2 | 74.4757 | 85.5078 | -9.3078 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 70.6 | 65.2781 | 69.6346 | 0.96541 | 29.9 | 29.8068 | 28.6786 | 1.2214 | 114.9 | 114.152 | 114.152 | 0.74797 | 47.3 | 50.6459 | 50.6459 | -3.3459 | 0 | 49.6662 | 49.6662 | -49.6662 | 139.1 | 158.3954 | 158.3954 | -19.2954 | 141.7 | 158.3954 | 158.3954 | -16.6954 | 167 | 158.871 | 158.871 | 8.129 | 179.6 | 176.3618 | 176.3618 | 3.2382 | 176 | 174.4478 | 168.1595 | 7.8405 |  |  |  | 0 | 0 |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 205.9 | 205.2938 | 205.2938 | 0.60619 | 99.6 | 102.9552 | 102.9552 | -3.3552 | 7.947 | 5.4622 | 5.4622 | 2.4848 | 5.424 | 5.7303 | 5.7303 | -0.30631 | 3.2 | 12.2 | 12.0349 | -8.8349 | 68.5 | 66.2 | 63.17 | 5.33 | 12.7 | 14.2 | 8.0246 | 4.6754 | 0.4 |  |  | 0.4 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 168.2 | 173 | 85.125 | 83.075 | 85.4 | 86.45 | 86.45 | -1.05 | 0 | 0.41 | 0.41 | -0.41 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 13.1 | 20.3038 | 5.1864 | 7.9136 | 4.2 | 3.12 | 3.12 | 1.08 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | -0.2 | 15.2 | 14.7 | 14.7 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 1.2118 | -0.4118 | 2.2 | 7.39 | 7.0053 | -4.8053 | 15.7 | 15 | 5.3718 | 10.3282 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 20 | 19.6773 | 19.1448 | 0.85517 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3944 | 0.3944 | 0.0056 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | -0.4 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 14.3 | 29 | -8.7 | 26.9 | 49.7 | 50 | -23.1 | 29.8 | 30 | 12.7298 | 17.0702 | 7.9 | 10.7 | 33.1718 | -25.2718 | 11.8 | 12.7 | 38.8604 | -27.0604 | 1.4 | 0.7 | 4.5095 | -3.1095 | 0.4 | 0.8 | 2.8089 | -2.4089 | 39 | 25 | 39.31 | -0.31 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 0.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 13.3 | 13 | 9.4832 | 3.8168 | 206.2 | 212 | 212 | -5.8 | 15.2 | 15 | 6.76 | 8.44 | 115.5 | 118 | 118 | -2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 7 | -7 | 9.8 | 2 | 23 | -13.2 | 85.5 | 84.96 | 84.96 | 0.54 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 14.4 | 14 | 4.4957 | 9.9043 | 7.4 | 8 | 7.4 | 0 | 17 | 18 | 8 | 9 | 10 | 10 | 19.3237 | -9.3237 | 6.2 | 10.8 | 10.8 | -4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 19 | 14 | 2.8 | 17.2 | 19 | 16 | 1.2 | 7.2 | 8 |  | 7.2 | 10.8 | 11 |  | 10.8 | 11 | 11.55 |  | 11
18/07/2026 | 14:00 | 46.9 | 78.5327 | 86.9366 | -40.0366 | 645.7 | 643.4996 | 643.4996 | 2.2004 | 214.9 | 208.3305 | 208.3305 | 6.5695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 |  | 29.2729 | 10.3271 | 82.5 | 82 | 86.093 | -3.593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.3 | 193.14 | 196.228 | -18.928 | 197.1 | 193.14 | 196.228 | 0.87198 | 200.1 | 193.14 | 196.228 | 3.872 | 282.8 | 290.58 | 295.2259 | -12.4259 | 203.1 | 206.0414 | 206.0414 | -2.9414 | 104.4 | 103.3301 | 103.3301 | 1.0699 | 290.8 | 366.6213 | 313.4276 | -22.6276 | 3.9 | 3.8976 | 3.8976 | 0.00241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110.0035 | 110.0035 | -7.0035 | 6.9 | 7.3674 | 7.3674 | -0.46744 | 5.1 | 3.9561 | 3.9561 | 1.1439 | 21.7 | 22.2809 | 22.2809 | -0.58085 | 56.3 | 56.6918 | 49.8681 | 6.4319 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 37.057 | 36.1767 | -3.1767 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 26.0319 | 25.1171 | -3.7171 | 17.4 | 18.2938 | 18.2938 | -0.89376 | 13.5 | 13.8164 | 13.8164 | -0.31643 | 55.7 | 59.8197 | 59.8197 | -4.1197 | 184 | 184.7432 | 184.7432 | -0.74317 | 184.1 | 184.7432 | 184.7432 | -0.64317 | 187.3 | 185.298 | 185.298 | 2.002 | 81.73 | 76.5685 | 87.4339 | -5.7039 | 0 |  | 18 | -18 | 17.96 | 23.0714 | 23.0696 | -5.1096 | 17.82 | 14.5106 | 14.5106 | 3.3094 | 38.16 | 41.4508 | 41.4508 | -3.2908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 79.9 | 95.8593 | 44.7848 | 35.1152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 77.5168 | 68.5022 | 25.6978 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.5 | 60.099 | 89.1185 | -24.6185 | 167.5 | 174.0711 | 174.0711 | -6.571 | 166 | 174.0711 | 174.0711 | -8.071 | 196.9 | 174.0711 | 174.0711 | 22.8289 | 252.1 | 261.8907 | 261.8907 | -9.7907 | 66.8 | 73.3344 | 73.3344 | -6.5343 | 33.6 | 36.7773 | 36.7773 | -3.1773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.388 |  |  | 4.388 | 0.956 | 2.5625 | 2.5625 | -1.6065 | 84.9 | 128.6398 | 107.9144 | -23.0144 | 80.1 | 73.9668 | 79.0735 | 1.0265 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 70.4 | 65.0771 | 67.0937 | 3.3063 | 29.5 | 29.724 | 27.6322 | 1.8678 | 115.8 | 114.152 | 114.152 | 1.648 | 47.4 | 50.6459 | 50.6459 | -3.2459 | 0 | 49.6662 | 49.6662 | -49.6662 | 140.3 | 158.3954 | 158.3954 | -18.0954 | 142.6 | 158.3954 | 158.3954 | -15.7954 | 167.9 | 158.871 | 158.871 | 9.029 | 179.8 | 176.3618 | 176.3618 | 3.4382 | 170.9 | 174.4478 | 174.4478 | -3.5478 |  |  |  | 0 | 0 |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 205.8 | 205.2938 | 205.2938 | 0.50619 | 99.6 | 102.9552 | 102.9552 | -3.3552 | 7.948 | 5.4622 | 5.4622 | 2.4858 | 5.411 | 5.7303 | 5.7303 | -0.31931 | 6 | 14.6 | 11.4349 | -5.4349 | 68.8 | 66.5 | 59.34 | 9.46 | 13.4 | 14 | 8.1537 | 5.2463 | 0.4 |  |  | 0.4 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 |  |  |  | 0 | 167.3 | 173 | 86.025 | 81.275 | 87 | 87.37 | 87.37 | -0.37 | 0 | 0.41 | 0.41 | -0.41 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 12.7 | 20.3038 | 5.1864 | 7.5136 | 4.2 | 3.12 | 3.12 | 1.08 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 12 | 12.4 | 12.4 | -0.4 | 15.4 | 14.7 | 14.7 | 0.7 | 2 | 2.9 | 1.2019 | 0.7981 | 8 | 7.13 | 6.7971 | 1.2029 | 15.7 | 16 | 5.2328 | 10.4672 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 20 | 19.6773 | 17.6022 | 2.3978 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  |  |  | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3967 | 0.3967 | 0.0033 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | -0.6 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | -0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 17.2 | 15.6 | 29 | -11.8 | 23.9 | 53.8 | 50 | -26.1 | 30.3 | 30 | 12.6232 | 17.6768 | 8.7 | 12.6 | 33.0782 | -24.3782 | 11.3 | 16.3 | 39.1711 | -27.8711 | 1.4 | 1 | 4.5578 | -3.1578 | 0.8 | 1.2 | 2.8028 | -2.0028 | 39.1 | 25 | 39.34 | -0.24 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 0.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 17 | 13.1 | 9.2842 | 7.7158 | 211.2 | 212 | 212 | -0.8 | 14.2 | 14 | 5.795 | 8.405 | 116.6 | 119 | 119 | -2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.9 | 2.5 | 12 | 8.9 | 58.5 | 5 | 29 | 29.5 | 86.1 | 85.68 | 85.68 | 0.42 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 13.5 | 13 | 3.9283 | 9.5717 | 7.5 | 8 | 7.4 | 0.1 | 17 | 18 | 8 | 9 | 9.9 | 10 | 19.3237 | -9.4237 | 6 | 10.8 | 10.8 | -4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 19 | 14 | 3.3 | 17.2 | 19 | 16 | 1.2 | 8.4 | 8 |  | 8.4 | 11.1 | 11 |  | 11.1 | 9.5 | 11.55 |  | 9.5
18/07/2026 | 14:30 | 51.7 | 68.7501 | 89.1362 | -37.4362 | 652.4 | 643.4996 | 643.4996 | 8.9004 | 216.1 | 208.3305 | 208.3305 | 7.7695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 |  | 30.9775 | 9.4225 | 84.6 | 82 | 86.093 | -1.493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.6 | 193.14 | 196.228 | -19.628 | 196.2 | 193.14 | 196.228 | -0.02802 | 199.4 | 193.14 | 196.228 | 3.172 | 282.1 | 290.58 | 295.2259 | -13.1259 | 201.2 | 206.0414 | 206.0414 | -4.8414 | 104.3 | 103.3301 | 103.3301 | 0.96991 | 298 | 366.6213 | 293.7974 | 4.2026 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 110.0035 | 110.0035 | -5.7035 | 7.8 | 7.3674 | 7.3674 | 0.43256 | 5.4 | 3.9561 | 3.9561 | 1.4439 | 21.6 | 22.2809 | 22.2809 | -0.68085 | 56.4 | 56.6945 | 52.6293 | 3.7707 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 37.057 | 36.1767 | -3.1767 | 0 |  |  | 0 | 22.2 | 26.0319 | 25.1171 | -2.9171 | 17.4 | 18.2938 | 18.2938 | -0.89376 | 13.6 | 13.8164 | 13.8164 | -0.21643 | 57.6 | 59.8197 | 59.8197 | -2.2197 | 183.4 | 184.7432 | 184.7432 | -1.3432 | 183.7 | 184.7432 | 184.7432 | -1.0432 | 186.3 | 185.298 | 185.298 | 1.002 | 83.63 | 76.5685 | 87.4339 | -3.8039 | 0 |  | 18 | -18 | 23.95 | 22.028 | 22.028 | 1.922 | 17.74 | 14.5106 | 14.5106 | 3.2294 | 43.03 | 41.4508 | 41.4508 | 1.5792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.9 | 82.4946 | 50.0222 | 30.8778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 77.5168 | 63.2182 | 32.0818 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.4 | 45.2919 | 45.2919 | -2.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 60.099 | 89.1185 | -23.7185 | 166 | 175.7336 | 175.7336 | -9.7336 | 164.4 | 175.7336 | 175.7336 | -11.3336 | 195.6 | 175.7336 | 175.7336 | 19.8664 | 252 | 264.3919 | 264.3919 | -12.3919 | 69.8 | 73.3344 | 73.3344 | -3.5343 | 33.8 | 36.7773 | 36.7773 | -2.9773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.387 |  |  | 4.387 | 0.955 | 2.5625 | 2.5625 | -1.6075 | 116.5 | 126.6233 | 99.6243 | 16.8757 | 104.3 | 60 | 76.2634 | 28.0367 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 70.7 | 59.5617 | 65.984 | 4.716 | 29.4 | 27.1751 | 27.1751 | 2.2249 | 115.5 | 114.152 | 114.152 | 1.348 | 47.1 | 50.6459 | 50.6459 | -3.5459 | 0 | 49.6662 | 49.6662 | -49.6662 | 138.7 | 158.3954 | 158.3954 | -19.6954 | 141.8 | 158.3954 | 158.3954 | -16.5954 | 166.8 | 158.871 | 158.871 | 7.929 | 180.1 | 176.3618 | 176.3618 | 3.7382 | 96.1 | 174.4478 | 174.4478 | -78.3478 |  |  |  | 0 | 0 |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 205.7 | 205.2938 | 205.2938 | 0.40619 | 99.6 | 102.9552 | 102.9552 | -3.3552 | 7.925 | 5.4622 | 5.4622 | 2.4628 | 5.415 | 5.7303 | 5.7303 | -0.31531 | 4.4 | 17.6 | 10.6851 | -6.2851 | 68.9 | 66.4 | 54.13 | 14.77 | 14.2 | 13.2 | 7.8101 | 6.3899 | 0.4 |  |  | 0.4 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 172 | 173 | 84.63 | 87.37 | 87.2 | 85.95 | 85.95 | 1.25 | 0 | 0.41 | 0.41 | -0.41 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 13.2 | 20.3038 | 5.1864 | 8.0136 | 3.8 | 3.12 | 3.12 | 0.68 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 11.9 | 12.2 | 12.2 | -0.3 | 15.4 | 14.5 | 14.5 | 0.9 | 1.4 | 3.2 | 1.2599 | 0.1401 | 4.9 | 7.51 | 7.2327 | -2.3327 | 15.4 | 15 | 4.0961 | 11.3039 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 20 | 19.6773 | 16.3859 | 3.6141 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3977 | 0.3977 | -0.0977 | 1.1 | 0.95 | 0.95 | 0.15 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | -0.6 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | -0.4 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 14.9 | 17 | 28 | -13.1 | 29.2 | 54.6 | 50 | -20.8 | 30.4 | 30 | 12.7555 | 17.6445 | 16.9 | 15 | 32.9006 | -16.0006 | 20.6 | 20.8 | 39.1116 | -18.5116 | 3.4 | 1.3 | 4.381 | -0.981 | 1.3 | 1.7 | 2.7757 | -1.4757 | 39.2 | 25 | 39.45 | -0.25 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 0.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 14.6 | 12.6 | 8.6014 | 5.9986 | 212.6 | 209.4 | 209.4 | 3.2 | 12.8 | 13 | 5.795 | 7.005 | 118.5 | 121 | 121 | -2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.8 | 3.5 | 18 | 46.8 | 92.3 | 15.5 | 36 | 56.3 | 86.8 | 87.12 | 87.12 | -0.32 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 11.9 | 12 | 3.7515 | 8.1485 | 7.4 | 8 | 7.4 | 0 | 17 | 18 | 8 | 9 | 9.9 | 10 | 19.3237 | -9.4237 | 7 | 10.8 | 10.8 | -3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 19 | 14 | 3.5 | 17.2 | 19 | 16 | 1.2 | 8.6 | 8 |  | 8.6 | 11.1 | 11 |  | 11.1 | 11 | 11.55 |  | 11
18/07/2026 | 15:00 | 49.3 | 47.5703 | 94.0049 | -44.7049 | 653 | 643.4996 | 643.4996 | 9.5004 | 216.8 | 208.3305 | 208.3305 | 8.4695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 |  | 19.7457 | 0.15431 | 82.2 | 82 | 86.093 | -3.893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.7 | 193.14 | 196.228 | -19.528 | 196.4 | 193.14 | 196.228 | 0.17198 | 199.8 | 193.14 | 196.228 | 3.572 | 283.1 | 290.58 | 295.2259 | -12.1259 | 202.3 | 206.0414 | 206.0414 | -3.7414 | 104.8 | 103.3301 | 103.3301 | 1.4699 | 258 | 366.6213 | 258.8628 | -0.86284 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 110.0035 | 110.0035 | -5.4035 | 7.5 | 7.3674 | 7.3674 | 0.13256 | 5.4 | 3.9561 | 3.9561 | 1.4439 | 21.8 | 22.2809 | 22.2809 | -0.48085 | 56.3 | 54.8664 | 56.7864 | -0.4864 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.2 | 37.057 | 36.1767 | -3.9767 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 26.0319 | 25.1171 | -4.5171 | 17.4 | 18.2938 | 18.2938 | -0.89376 | 13.7 | 13.8164 | 13.8164 | -0.11643 | 57.2 | 59.8197 | 59.8197 | -2.6197 | 183.2 | 184.7432 | 184.7432 | -1.5432 | 183.4 | 184.7432 | 184.7432 | -1.3432 | 186.8 | 185.298 | 185.298 | 1.502 | 82.38 | 76.5685 | 87.4339 | -5.0539 | 0 |  | 18 | -18 | 25.51 | 23.0714 | 22.028 | 3.482 | 17.13 | 14.5106 | 14.5106 | 2.6194 | 40.88 | 41.4508 | 60.4657 | -19.5857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 81.1 | 55.9553 | 64.3614 | 16.7386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 77.5168 | 51.1573 | 10.3427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.3 | 45.2919 | 45.2919 | -2.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 60.099 | 89.1185 | -24.0185 | 167.6 | 175.7336 | 175.7336 | -8.1336 | 165.3 | 175.7336 | 175.7336 | -10.4336 | 196.8 | 175.7336 | 175.7336 | 21.0664 | 252.3 | 264.3919 | 264.3919 | -12.0919 | 68.3 | 73.3344 | 73.3344 | -5.0343 | 33.8 | 36.7773 | 36.7773 | -2.9773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.393 |  |  | 4.393 | 0.953 | 2.5625 | 2.5625 | -1.6095 | 114.2 | 128.6398 | 80.6093 | 33.5907 | 107.6 | 58.2946 | 71.4576 | 36.1424 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 70.9 | 58.8882 | 65.984 | 4.916 | 28 | 27.1751 | 27.1751 | 0.82486 | 115.7 | 114.152 | 114.152 | 1.548 | 47.5 | 50.6459 | 50.6459 | -3.1459 | 0 | 49.6662 | 49.6662 | -49.6662 | 140 | 158.3954 | 158.3954 | -18.3954 | 142.5 | 158.3954 | 158.3954 | -15.8954 | 167.6 | 158.871 | 158.871 | 8.729 | 178.9 | 176.3618 | 176.3618 | 2.5382 | 95.2 | 174.4478 | 174.4478 | -79.2478 |  |  |  | 0 | 0 |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 206.1 | 205.2938 | 205.2938 | 0.80619 | 99.6 | 102.9552 | 102.9552 | -3.3552 | 7.949 | 5.4622 | 5.4622 | 2.4868 | 5.416 | 5.7303 | 5.7303 | -0.31431 | 8.1 | 20.5 | 10.5103 | -2.4103 | 68.7 | 65.7 | 47.63 | 21.07 | 14.6 | 12.4 | 7.8257 | 6.7743 | 0.3 |  |  | 0.3 | 10.1 | 10.1688 | 20.3376 | -10.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 170.1 | 171 | 80.155 | 89.945 | 86.3 | 81.41 | 81.41 | 4.89 | 0 | 0.41 | 0.41 | -0.41 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 12.9 | 20.3038 | 5.1864 | 7.7136 | 3.8 | 3.12 | 3.12 | 0.68 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 15.7 | 14.9758 | 14.9758 | 0.72415 | 11.9 | 12.2 | 12.2 | -0.3 | 15.2 | 14.5 | 14.5 | 0.7 | 2 | 3.6 | 1.2875 | 0.7125 | 7.6 | 7.26 | 7.0341 | 0.5659 | 14.8 | 15 | 3.9888 | 10.8112 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 18.5 | 19.6773 | 13.6096 | 4.8904 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3922 | 0.3922 | -0.0922 | 0.9 | 0.889 | 0.889 | 0.011 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | -0.6 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | -0.4 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 17.4 | 18.4 | 28 | -10.6 | 33.9 | 55.5 | 50 | -16.1 | 30.6 | 30 | 12.502 | 18.098 | 13.9 | 17.3 | 32.4499 | -18.5499 | 19.7 | 25.4 | 38.9492 | -19.2492 | 2.6 | 1.6 | 4.2886 | -1.6886 | 1.3 | 2.1 | 2.7542 | -1.4542 | 39.2 | 25 | 37.3 | 1.9 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 15.7 | 12.1 | 8.5135 | 7.1865 | 210.1 | 209.4 | 209.4 | 0.7 | 11.2 | 11 | 4.305 | 6.895 | 118.1 | 122 | 122 | -3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.4 | 4.5 | 25 | 90.4 | 96.3 | 41.25 | 43 | 53.3 | 86.3 | 87.84 | 87.84 | -1.54 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 10.4 | 10 | 2.7986 | 7.6014 | 7.4 | 8 | 7.4 | 0 | 17.1 | 18 | 8 | 9.1 | 9.9 | 10 | 19.3237 | -9.4237 | 7.3 | 10.8 | 10.8 | -3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 19 | 14 | 3.2 | 17.2 | 19 | 16 | 1.2 | 8.2 | 8 |  | 8.2 | 11 | 11 |  | 11 | 10.8 | 11.55 |  | 10.8
18/07/2026 | 15:30 | 49.1 | 56.9293 | 109.9509 | -60.8509 | 652.5 | 643.4996 | 643.4996 | 9.0004 | 216.5 | 208.3305 | 208.3305 | 8.1695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 |  | 21.2006 | -1.2006 | 81.7 | 82 | 86.093 | -4.393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.7 | 193.14 | 196.228 | -17.528 | 196.7 | 193.14 | 196.228 | 0.47198 | 201.5 | 193.14 | 196.228 | 5.272 | 282.9 | 290.58 | 295.2259 | -12.3259 | 205.1 | 206.0414 | 206.0414 | -0.94144 | 105.1 | 103.3301 | 103.3301 | 1.7699 | 232.4 | 366.6213 | 183.2773 | 49.1227 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 110.0035 | 110.0035 | -2.1035 | 7.7 | 7.3674 | 7.3674 | 0.33256 | 5.3 | 3.9561 | 3.9561 | 1.3439 | 21.7 | 22.2809 | 22.2809 | -0.58085 | 56.4 | 57.7895 | 61.3327 | -4.9327 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 37.057 | 36.1767 | -5.1767 | 30.9 |  |  | 30.9 | 20.5 | 26.0319 | 25.1171 | -4.6171 | 17.4 | 18.2938 | 18.2938 | -0.89376 | 13.7 | 13.8164 | 13.8164 | -0.11643 | 56.9 | 59.8197 | 59.8197 | -2.9196 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 182.8 | 184.7432 | 184.7432 | -1.9432 | 186.7 | 185.298 | 185.298 | 1.402 | 82.33 | 76.5685 | 87.4339 | -5.1039 | 0 |  | 44.6231 | -44.6231 | 24.57 | 22.028 | 22.028 | 2.542 | 17.76 | 14.5106 | 14.5106 | 3.2494 | 41.45 | 41.4508 | 41.4508 | -0.00078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 80.7 | 62.5427 | 105.9968 | -25.2967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 76.6174 | 76.509 | -15.109 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 60.099 | 89.1185 | -24.0185 | 167.9 | 177.0148 | 177.0148 | -9.1148 | 165.7 | 177.0148 | 177.0148 | -11.3148 | 197.2 | 177.0148 | 177.0148 | 20.1852 | 253.6 | 266.3196 | 266.3196 | -12.7196 | 68.9 | 73.3344 | 73.3344 | -4.4344 | 34 | 36.7773 | 36.7773 | -2.7773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.39 |  |  | 4.39 | 0.958 | 2.5625 | 2.5625 | -1.6045 | 108.7 | 140.1086 | 73.654 | 35.046 | 95.2 | 48.5947 | 84.089 | 11.111 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 71 | 55.0578 | 67.1765 | 3.8235 | 28.6 | 27.1751 | 27.6663 | 0.93373 | 116.5 | 114.152 | 114.152 | 2.348 | 47.6 | 50.6459 | 50.6459 | -3.0459 | 0 | 49.6662 | 49.6662 | -49.6662 | 140.1 | 158.3954 | 158.3954 | -18.2954 | 142.6 | 158.3954 | 158.3954 | -15.7954 | 167.6 | 158.871 | 158.871 | 8.729 | 180.1 | 176.3618 | 176.3618 | 3.7382 | 96.5 | 174.4478 | 174.4478 | -77.9478 |  |  |  | 0 | 0 |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 206.6 | 205.2938 | 205.2938 | 1.3062 | 99.8 | 102.9552 | 102.9552 | -3.1551 | 7.94 | 5.4622 | 5.4622 | 2.4778 | 5.436 | 5.7303 | 5.7303 | -0.29431 | 9.5 | 24.2 | 10.8157 | -1.3157 | 67 | 62.4 | 39.71 | 27.29 | 13.2 | 10.7 | 7.9165 | 5.2835 | 0.2 |  |  | 0.2 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 9.7 | 9 | 9 | 0.7 |  |  |  | 0 | 166.7 | 166 | 73.935 | 92.765 | 84.4 | 75.09 | 75.09 | 9.31 | 0 | 0.41 | 0.41 | -0.41 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 12.9 | 20.3038 | 5.1864 | 7.7136 | 3.8 | 3.12 | 3.12 | 0.68 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 15.7 | 14.9758 | 14.9758 | 0.72415 | 11.9 | 10.7 | 10.7 | 1.2 | 14.9 | 12.7 | 12.7 | 2.2 | 2 | 4.1 | 1.2037 | 0.7963 | 7.7 | 7.3 | 7.1243 | 0.5757 | 13.7 | 14 | 2.9185 | 10.7815 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 15 | 19.4702 | 19.4453 | -4.4453 | 1.1 | 1.28 | 1.28 | -0.18 |  |  |  | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3599 | 0.3599 | -0.1599 | 0.8 | 0.748 | 0.748 | 0.052 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | -0.5 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | -0.4 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 21.4 | 20.5 | 27 | -5.6 | 33.8 | 60.5 | 46 | -12.2 | 30 | 30 | 12.7473 | 17.2527 | 16.1 | 20.4 | 29.3652 | -13.2652 | 20.7 | 29.6 | 36.4332 | -15.7332 | 2.5 | 2 | 3.8406 | -1.3406 | 1.5 | 2.6 | 2.296 | -0.796 | 39 | 25 | 31.66 | 7.34 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7 | 7.1 | 7.1 | -0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 14.8 | 10.9 | 8.6095 | 6.1905 | 205.1 | 181.3 | 181.3 | 23.8 | 9.3 | 9 | 4.305 | 4.995 | 115.3 | 118 | 118 | -2.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.7 | 2.5 | 33 | 92.7 | 119.9 | 47.65 | 49 | 70.9 | 83.9 | 84.96 | 84.96 | -1.06 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 8.5 | 8 | 2.614 | 5.886 | 7.5 | 8 | 7.4 | 0.1 | 17.2 | 18 | 8 | 9.2 | 10 | 10 | 19.3237 | -9.3237 | 7.7 | 10.8 | 10.8 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 19 | 14 | 3.4 | 17.2 | 19 | 16 | 1.2 | 7.5 | 8 |  | 7.5 | 11 | 11 |  | 11 | 10.9 | 11.55 |  | 10.9
18/07/2026 | 16:00 | 18.6 | 70.0941 | 149.5062 | -130.9062 | 647.9 | 643.4996 | 643.4996 | 4.4004 | 215.2 | 208.3305 | 208.3305 | 6.8695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 |  | 10.3627 | 49.5373 | 81.1 | 83 | 86.093 | -4.993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.6 | 193.14 | 196.228 | -16.628 | 197.4 | 193.14 | 196.228 | 1.172 | 201.2 | 193.14 | 196.228 | 4.972 | 283.8 | 290.58 | 295.2259 | -11.4259 | 203.3 | 206.0414 | 206.0414 | -2.7414 | 104.5 | 103.3301 | 103.3301 | 1.1699 | 318.8 | 366.6213 | 261.3182 | 57.4818 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 110.0035 | 110.0035 | -3.9035 | 7.6 | 7.3674 | 7.3674 | 0.23256 | 5.2 | 3.9561 | 3.9561 | 1.2439 | 22 | 22.2809 | 22.2809 | -0.28085 | 56.3 | 58.5963 | 70.1411 | -13.8411 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 37.057 | 36.1767 | -5.4767 | 59.7 |  |  | 59.7 | 20.1 | 26.0319 | 25.1171 | -5.0171 | 17.4 | 19.0995 | 18.2938 | -0.89376 | 13.7 | 13.8164 | 13.8164 | -0.11643 | 55.6 | 59.8197 | 59.8197 | -4.2196 | 183.6 | 184.7432 | 184.7432 | -1.1432 | 183.4 | 184.7432 | 184.7432 | -1.3432 | 185.5 | 185.298 | 185.298 | 0.20204 | 82.33 | 76.5685 | 86.8405 | -4.5105 | 0 |  |  | 0 | 26.33 | 22.028 | 22.028 | 4.302 | 16.94 | 14.5106 | 14.5106 | 2.4294 | 39.14 | 41.4508 | 54.1274 | -14.9874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 80.2 | 69.3893 | 141.6184 | -61.4184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 71.7858 | 31.4197 | 50.4803 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.5 | 60.099 | 88.393 | -23.893 | 167.7 | 176.2567 | 176.2567 | -8.5567 | 165.6 | 176.2567 | 176.2567 | -10.6567 | 197.2 | 176.2567 | 176.2567 | 20.9433 | 254.3 | 265.179 | 265.179 | -10.879 | 67.5 | 73.3344 | 73.3344 | -5.8343 | 33.8 | 36.7773 | 36.7773 | -2.9773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.385 |  |  | 4.385 | 0.956 | 2.5625 | 2.5625 | -1.6065 | 125.2 | 120.3496 | 107.673 | 17.527 | 90.1 | 41.4508 | 71.4576 | 18.6424 | 62.6 | 53.4893 | 66.8097 | -4.2097 | 69 | 52.8283 | 65.984 | 3.016 | 28.5 | 21.757 | 27.1751 | 1.3249 | 116.5 | 114.152 | 114.152 | 2.348 | 47.9 | 50.6459 | 50.6459 | -2.7459 | 0 |  | 49.6662 | -49.6662 | 140.4 | 158.3954 | 158.3954 | -17.9954 | 142.3 | 158.3954 | 158.3954 | -16.0954 | 167.3 | 158.871 | 158.871 | 8.429 | 181.7 | 176.3618 | 176.3618 | 5.3382 | 97.7 | 174.4478 | 174.4478 | -76.7478 |  |  |  | 0 | 0 |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 206.6 | 205.2938 | 205.2938 | 1.3062 | 99.9 | 102.9552 | 102.9552 | -3.0551 | 7.918 | 5.4622 | 5.4622 | 2.4558 | 5.416 | 5.7303 | 5.7303 | -0.31431 | 13.3 | 17.7 | 10.9596 | 2.3404 | 55.9 | 49.8 | 29.28 | 26.62 | 13.2 | 8 | 8.3807 | 4.8193 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.1 | 10.1688 | 20.3376 | -10.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 153.8 | 154 | 45.355 | 108.445 | 78.1 | 46.06 | 46.06 | 32.04 | 0 | 0.41 | 0.41 | -0.41 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 12.8 | 20.3038 | 5.1864 | 7.6136 | 3.8 | 3.12 | 3.12 | 0.68 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 15.8 | 14.9758 | 14.9758 | 0.82415 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 0.5 | 14 | 12.7 | 12.7 | 1.3 | 2.2 | 4.6 | 1.2095 | 0.9905 | 9.8 | 7.25 | 7.1291 | 2.6709 | 11 | 11 | 2.795 | 8.205 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 16.5 | 18.3581 | 9.0662 | 7.4338 | 1.2 | 1.36 | 1.36 | -0.16 |  |  |  | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3074 | 0.3074 | -0.1074 | 0.6 | 0.541 | 0.541 | 0.059 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | -0.5 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | -0.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 16.7 | 22.5 | 27 | -10.3 | 32.8 | 41.7 | 46 | -13.2 | 23.5 | 25 | 11.0119 | 12.4881 | 12.8 | 17.6 | 29.6285 | -16.8285 | 19.3 | 27.4 | 36.5244 | -17.2244 | 1.8 | 2.5 | 3.866 | -2.066 | 1 | 3 | 2.3322 | -1.3322 | 38.1 | 23.68 | 23.68 | 14.42 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7 | 7.1 | 7.1 | -0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 14.6 | 10.2 | 9.5868 | 5.0132 | 189.3 | 181.3 | 181.3 | 8 | 6.9 | 7 | 2.425 | 4.475 | 90.3 | 103 | 103 | -12.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.7 | 89 | 41 | 85.7 | 130.7 | 94 | 56 | 74.7 | 75.4 | 74.16 | 74.16 | 1.24 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 6.3 | 6 | 1.5611 | 4.7389 | 7.4 | 8 | 7.4 | 0 | 16.9 | 18 | 8 | 8.9 | 9.8 | 10 | 19.3237 | -9.5237 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 19 | 14 | 2.7 | 17.2 | 19 | 16 | 1.2 | 6.7 | 8 |  | 6.7 | 10.8 | 11 |  | 10.8 | 11.4 | 11.55 |  | 11.4
18/07/2026 | 16:30 | 22.2 | 52.9618 | 101.4243 | -79.2243 | 650.4 | 643.4996 | 643.4996 | 6.9004 | 216.1 | 208.3305 | 208.3305 | 7.7695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 31.1231 |  | 61.1 | 80.2 | 83 | 86.093 | -5.893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.4 | 193.14 | 196.228 | -16.828 | 196.5 | 193.14 | 196.228 | 0.27198 | 203 | 193.14 | 196.228 | 6.772 | 284.8 | 290.58 | 295.2259 | -10.4259 | 201.7 | 206.0414 | 206.0414 | -4.3414 | 105.8 | 103.3301 | 103.3301 | 2.4699 | 256 | 366.6213 | 366.6213 | -110.6213 | 4.3 | 3.8976 | 3.8976 | 0.40241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 110.0035 | 110.0035 | -0.30348 | 7.9 | 7.3674 | 7.3674 | 0.53256 | 5.2 | 3.9561 | 3.9561 | 1.2439 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 55.9 | 54.4556 | 58.5516 | -2.6516 | 43.1 | 28.8998 | 83.6889 | -40.5889 |  |  |  | 0 | 63.9 |  |  | 63.9 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 37.057 | 36.1767 | -4.2767 | 76.1 | 55.5265 | 66.6667 | 9.4333 | 21.9 | 26.0319 | 25.1171 | -3.2171 | 17.4 | 19.0995 | 18.2938 | -0.89376 | 13.7 | 13.8164 | 13.8164 | -0.11643 | 56.8 | 59.8197 | 59.8197 | -3.0196 | 181.6 | 184.7432 | 184.7432 | -3.1432 | 182 | 184.7432 | 184.7432 | -2.7432 | 186.4 | 185.298 | 185.298 | 1.102 | 82.79 | 87.4339 | 87.4339 | -4.6439 | 0 | 18 |  | 0 | 26.46 | 23.0714 | 23.0696 | 3.3904 | 18.09 | 14.5106 | 14.5106 | 3.5794 | 107.39 | 21.2881 | 41.4508 | 65.9392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 80.7 | 55.9553 | 79.2399 | 1.4601 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 94.9913 | 77.5168 | 5.1833 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.6 | 73.3835 | 89.1185 | -22.5185 | 167.2 | 175.7336 | 175.7336 | -8.5336 | 165.2 | 175.7336 | 175.7336 | -10.5336 | 197.1 | 175.7336 | 175.7336 | 21.3664 | 254.7 | 264.3919 | 264.3919 | -9.6919 | 70.5 | 73.3344 | 73.3344 | -2.8344 | 33.8 | 36.7773 | 36.7773 | -2.9773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.389 |  |  | 4.389 | 0.968 | 2.5625 | 2.5625 | -1.5945 | 88.9 | 180.2034 | 204.7592 | -115.8592 | 84.5 | 94.5088 | 94.7611 | -10.2611 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 71.3 | 72.3739 | 72.9819 | -1.6819 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 | 116.1 | 114.152 | 114.152 | 1.948 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 0 |  | 49.6662 | -49.6662 | 138.5 | 158.3954 | 158.3954 | -19.8954 | 141.6 | 158.3954 | 158.3954 | -16.7954 | 167 | 158.871 | 158.871 | 8.129 | 180.5 | 176.3618 | 176.3618 | 4.1382 | 178.3 | 143.6183 | 95.3368 | 82.9632 |  |  |  | 0 | 0 |  | 156.3895 | -156.3895 |  |  |  | 0 | 207.1 | 205.2938 | 205.2938 | 1.8062 | 100 | 102.9552 | 102.9552 | -2.9552 | 8.015 | 5.4622 | 5.4622 | 2.5528 | 5.406 | 5.7303 | 5.7303 | -0.32431 | 16.4 | 19.3 | 10.1596 | 6.2404 | 28.7 | 28.3 | 17.71 | 10.99 | 11.6 | 7.8 | 8.5675 | 3.0325 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 78.6 | 86 | 15.955 | 62.645 | 43.1 | 16.21 | 16.21 | 26.89 | 0 | 0.41 | 0.41 | -0.41 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 13.1 | 20.3038 | 5.1864 | 7.9136 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 15.8 | 14.9758 | 14.9758 | 0.82415 | 8.6 | 4.6 | 4.6 | 4 | 10.7 | 4.8 | 4.8 | 5.9 | 3 | 4.3 | 1.0619 | 1.9381 | 14.8 | 6.71 | 6.6376 | 8.1624 | 4.3 | 4 | 0.6748 | 3.6252 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 19.8 | 19.6773 | 19.6773 | 0.12273 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | -0.24 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2338 | 0.2338 | -0.1338 | 0.4 | 0.465 | 0.465 | -0.065 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | -0.5 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 11.4 | 21.2 | 26 | -14.6 | 32.9 | 39.6 | 46 | -13.1 | 13.8 | 15 | 7.4289 | 6.3711 | 17.8 | 18.6 | 27.9367 | -10.1367 | 24.1 | 27.3 | 33.7472 | -9.6472 | 1.7 | 2.3 | 3.6922 | -1.9922 | 1.5 | 2.7 | 2.3224 | -0.8224 | 34.1 | 13.5 | 13.5 | 20.6 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7 | 7.1 | 7.1 | -0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 11.2 | 10.3 | 9.8343 | 1.3657 | 118.7 | 67.1 | 67.1 | 51.6 | 4.4 | 4 | 2.425 | 1.975 | 51.3 | 76 | 76 | -24.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.8 | 88 | 48 | 79.8 | 134.7 | 106 | 60 | 74.7 | 41.4 | 54.72 | 54.72 | -13.32 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 3.9 | 4 | 1.3662 | 2.5338 | 7.4 | 8 | 7.4 | 0 | 16.7 | 18 | 8 | 8.7 | 9.7 | 10 | 19.3237 | -9.6237 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 19 | 14 | 2.5 | 17.2 | 19 | 16 | 1.2 | 9.2 | 8 |  | 9.2 | 11.1 | 11 |  | 11.1 | 11.2 | 11.55 |  | 11.2
18/07/2026 | 17:00 | 98 | 76.2173 | 111.4232 | -13.4232 | 648.5 | 643.4996 | 643.4996 | 5.0004 | 215.8 | 208.3305 | 208.3305 | 7.4695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.4 |  |  | 19.4 | 78.7 | 83 | 86.093 | -7.393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.3 | 193.14 | 196.228 | -16.928 | 197.8 | 193.14 | 196.228 | 1.572 | 202.8 | 193.14 | 196.228 | 6.572 | 286.6 | 290.58 | 295.2259 | -8.6259 | 205.1 | 206.0414 | 206.0414 | -0.94144 | 105.2 | 103.3301 | 103.3301 | 1.8699 | 314.8 | 366.6213 | 366.6213 | -51.8213 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110.0035 | 110.0035 | -6.8035 | 7.5 | 7.3674 | 7.3674 | 0.13256 | 5.2 | 3.9561 | 3.9561 | 1.2439 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 56.2 | 60.0524 | 61.1572 | -4.9572 | 147.8 | 41.0032 | 83.6889 | 64.1111 |  |  |  | 0 | 56.2 |  |  | 56.2 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 |  | 0 | 31.4 | 37.057 | 36.1767 | -4.7767 | 85.1 | 61.8358 | 112.3575 | -27.2575 | 20.4 | 26.0319 | 25.1171 | -4.7171 | 17.6 | 19.0995 | 18.2938 | -0.69376 | 13.7 | 13.8164 | 13.8164 | -0.11643 | 56.3 | 59.8197 | 59.8197 | -3.5196 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 183.2 | 184.7432 | 184.7432 | -1.5432 | 186.4 | 185.298 | 185.298 | 1.102 | 80.76 | 76.5685 | 87.4339 | -6.6739 | 15.09 |  | 18 | -2.91 | 24.58 | 23.0714 | 23.0696 | 1.5104 | 16.82 | 14.5106 | 14.5106 | 2.3094 | 39.09 | 42.6222 | 20.7254 | 18.3646 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 80.1 | 63.7499 | 94.9644 | -14.8644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 94.9913 | 77.5168 | 3.9832 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.7 | 60.099 | 89.1185 | -24.4185 | 168.7 | 175.7336 | 175.7336 | -7.0336 | 166.7 | 175.7336 | 175.7336 | -9.0336 | 198.1 | 175.7336 | 175.7336 | 22.3664 | 254.1 | 264.3919 | 264.3919 | -10.2919 | 67.8 | 73.3344 | 73.3344 | -5.5343 | 33.9 | 36.7773 | 36.7773 | -2.8773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.394 |  |  | 4.394 | 0.956 | 2.5625 | 2.5625 | -1.6065 | 144.2 | 184.8824 | 193.1819 | -48.9819 | 86.7 | 90.3802 | 97.6336 | -10.9336 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 70.7 | 72.3739 | 74.7298 | -4.0298 | 28.3 | 29.8068 | 29.8068 | -1.5068 | 116.7 | 114.152 | 114.152 | 2.548 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 0 |  | 49.6662 | -49.6662 | 139.4 | 158.3954 | 158.3954 | -18.9954 | 142.6 | 158.3954 | 158.3954 | -15.7954 | 168.1 | 158.871 | 158.871 | 9.229 | 182.2 | 176.3618 | 176.3618 | 5.8382 | 171.3 | 174.4478 | 134.3724 | 36.9276 |  |  |  | 0 | 0 |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 207.6 | 205.2938 | 205.2938 | 2.3062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8.082 | 5.4622 | 5.4622 | 2.6198 | 5.417 | 5.7303 | 5.7303 | -0.31331 | 19.8 | 20.9 | 9.4557 | 10.3443 | 8.7 | 9.6 | 7.42 | 1.28 | 10.2 | 7.6 | 8.3431 | 1.8569 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.1 | 10.1688 | 20.3376 | -10.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 29.3 | 25 | 1.35 | 27.95 | 15.2 | 1.37 | 1.37 | 13.83 | 0 | 0.41 | 0.41 | -0.41 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.7 | 20.3038 | 5.1864 | 7.5136 | 3.8 | 3.12 | 3.12 | 0.68 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 15.8 | 14.9758 | 14.9758 | 0.82415 | 2.8 | 4.6 | 4.6 | -1.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | -1 | 3.7 | 4.1 | 1.0616 | 2.6384 | 17.5 | 6.35 | 6.3298 | 11.1702 | 0.2 |  | 0.0764 | 0.1236 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.2 | 1.52 | 1.52 | -0.32 |  |  |  | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1482 | 0.1482 | -0.0482 | 0 | 0.323 | 0.323 | -0.323 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | -0.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 7.4 | 20 | 26 | -18.6 | 39.9 | 42.4 | 46 | -6.1 | 3.9 | 3.5547 | 3.5547 | 0.3453 | 24.9 | 19.7 | 28.0458 | -3.1458 | 36.1 | 27.2 | 33.7082 | 2.3918 | 2.9 | 2.2 | 3.7302 | -0.8302 | 2.1 | 2.4 | 2.2736 | -0.1736 | 19.3 | 9.42 | 9.42 | 9.88 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7 | 7.1 | 7.1 | -0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 10 | 10.4 | 9.6981 | 0.3019 | 35.8 | 67.1 | 67.1 | -31.3 | 1.8 | 2 | 0.455 | 1.345 | 13.3 | 40 | 40 | -26.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.4 | 96 | 54 | 73.4 | 131.1 | 113 | 63 | 68.1 | 13.3 | 28.8 | 28.8 | -15.5 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 1.6 | 1 | 0.2868 | 1.3132 | 7.5 | 8 | 7.4 | 0.1 | 17.1 | 18 | 8 | 9.1 | 10 | 10 | 19.3237 | -9.3237 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 19 | 14 | 3.2 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 7.8 | 8 |  | 7.8 | 11.1 | 11 |  | 11.1 | 12.1 | 11.55 |  | 12.1
18/07/2026 | 17:30 | 98.8 | 84.9574 | 119.819 | -21.019 | 651 | 643.4996 | 643.4996 | 7.5004 | 215.9 | 208.3305 | 208.3305 | 7.5695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 35.0776 |  | 20 | 78.8 | 83 | 86.093 | -7.293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.3 | 193.14 | 196.228 | -16.928 | 198.5 | 193.14 | 196.228 | 2.272 | 203.1 | 193.14 | 196.228 | 6.872 | 284.8 | 290.58 | 295.2259 | -10.4259 | 205.8 | 206.0414 | 206.0414 | -0.24144 | 105 | 103.3301 | 103.3301 | 1.6699 | 360.2 | 366.6213 | 366.6213 | -6.4213 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 110.0035 | 110.0035 | -3.7035 | 7.7 | 7.3674 | 7.3674 | 0.33256 | 5.3 | 3.9561 | 3.9561 | 1.3439 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 56.2 | 66.6504 | 67.7464 | -11.5464 | 150 | 109.7305 | 109.7305 | 40.2695 |  |  |  | 0 | 59.1 |  |  | 59.1 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 37.057 | 36.1767 | -5.1767 | 114.4 | 118.4676 | 136.3882 | -21.9883 | 20.3 | 26.0319 | 25.1171 | -4.8171 | 17.6 | 19.0995 | 18.2938 | -0.69376 | 13.7 | 13.8164 | 13.8164 | -0.11643 | 56.1 | 59.8197 | 59.8197 | -3.7197 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 183.3 | 184.7432 | 184.7432 | -1.4432 | 186.4 | 185.298 | 185.298 | 1.102 | 82.31 | 87.4339 | 87.4339 | -5.1239 | 19.93 | 18 | 18 | 1.93 | 24.82 | 23.0714 | 23.0696 | 1.7504 | 17.97 | 14.5106 | 14.5106 | 3.4594 | 46.1 | 74.3181 | 20.7254 | 25.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.6 | 71.8577 | 102.1221 | -21.5221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 94.9913 | 94.9913 | -12.7913 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41.4 | 45.2919 | 45.2919 | -3.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 73.3835 | 89.1185 | -23.9185 | 168.6 | 177.0148 | 177.0148 | -8.4148 | 166.4 | 177.0148 | 177.0148 | -10.6148 | 198.2 | 177.0148 | 177.0148 | 21.1852 | 257 | 266.3196 | 266.3196 | -9.3196 | 68.5 | 73.3344 | 73.3344 | -4.8343 | 34 | 36.7773 | 36.7773 | -2.7773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.393 |  |  | 4.393 | 0.961 | 2.5625 | 2.5625 | -1.6015 | 212.9 | 222.2268 | 193.1819 | 19.7181 | 101 | 112.4503 | 112.6141 | -11.6141 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 70.9 | 78.568 | 78.568 | -7.668 | 28.5 | 29.8068 | 29.8068 | -1.3068 | 117.1 | 114.152 | 114.152 | 2.948 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 0 |  | 49.6662 | -49.6662 | 140.7 | 158.3954 | 158.3954 | -17.6954 | 143.1 | 158.3954 | 158.3954 | -15.2954 | 168.1 | 158.871 | 158.871 | 9.229 | 183.2 | 176.3618 | 176.3618 | 6.8382 | 173.4 | 174.4478 | 174.4478 | -1.0478 |  |  |  | 0 | 0 |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 207.9 | 205.2938 | 205.2938 | 2.6062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.111 | 5.4622 | 5.4622 | 2.6488 | 5.442 | 5.7303 | 5.7303 | -0.28831 | 17.3 | 21.5 | 8.1483 | 9.1517 | 0 | 1.3 | 1.85 | -1.85 | 9.7 | 6.7 | 8.5163 | 1.1837 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 10.1688 | 20.3376 | -10.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.1 | 0.41 | 0.41 | -0.31 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.8 | 20.3038 | 5.1864 | 7.6136 | 1.2 | 3.12 | 3.12 | -1.92 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 15.8 | 14.9758 | 14.9758 | 0.82415 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | 4 | 0.9469 | 3.0531 | 19 | 5.44 | 5.4384 | 13.5616 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | -0.9 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | -0.3 |  |  |  | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0 | 0.057 | 0.057 | -0.057 | 0 | 0.111 | 0.111 | -0.111 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | -0.6 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 5.9 | 19.1 | 22 | -16.1 | 38.5 | 46.1 | 46 | -7.5 | 0 | 0.7815 | 0.7815 | -0.7815 | 32.5 | 20.7 | 23.33 | 9.17 | 44.6 | 27.1 | 29.9582 | 14.6418 | 3.9 | 2 | 3.0363 | 0.8637 | 3.2 | 2.2 | 1.8354 | 1.3646 | 4.9 | 3.06 | 3.06 | 1.84 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7 | 7.1 | 7.1 | -0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 9.8 | 9.1 | 10.0353 | -0.2353 | 0.7 | 2 | 2 | -1.3 | 0 | 0.455 | 0.455 | -0.455 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.3 | 101 | 56 | 67.3 | 123.8 | 112 | 60 | 63.8 | 0.1 | 4.32 | 4.32 | -4.22 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 0 | 0.2006 | 0.2006 | -0.2006 | 7.4 | 8 | 7.4 | 0 | 17.1 | 18 | 8 | 9.1 | 10 | 10 | 19.3237 | -9.3237 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 19 | 14 | 2.7 | 17.3 | 19 | 19 | -1.7 | 9.1 | 8 |  | 9.1 | 11 | 11 |  | 11 | 12.1 | 11.55 |  | 12.1
18/07/2026 | 18:00 | 99.8 | 90.7586 | 118.3969 | -18.5969 | 646.5 | 643.4996 | 643.4996 | 3.0004 | 215.3 | 208.3305 | 208.3305 | 6.9695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 30.4077 |  | 9.8 | 81.9 | 83 | 86.093 | -4.193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.2 | 193.14 | 196.228 | -16.028 | 198.9 | 193.14 | 196.228 | 2.672 | 203.7 | 193.14 | 196.228 | 7.472 | 282.9 | 290.58 | 295.2259 | -12.3259 | 203.9 | 206.0414 | 206.0414 | -2.1414 | 105.1 | 103.3301 | 103.3301 | 1.7699 | 351.4 | 366.6213 | 366.6213 | -15.2213 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 110.0035 | 110.0035 | -5.7035 | 7.1 | 7.3674 | 7.3674 | -0.26744 | 5.2 | 3.9561 | 3.9561 | 1.2439 | 22.7 | 22.2809 | 22.2809 | 0.41915 | 56 | 70.2862 | 69.6989 | -13.6989 | 149.5 | 165.9299 | 57.6473 | 91.8527 |  |  |  | 0 | 60 |  |  | 60 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 77.9 |  | 145.0777 | -67.1777 | 31 | 37.057 | 36.1767 | -5.1767 | 125.2 | 121.5734 | 108.6363 | 16.5637 | 20.4 | 26.0319 | 25.1171 | -4.7171 | 17.6 | 19.0995 | 18.2938 | -0.69376 | 13.7 | 13.8164 | 13.8164 | -0.11643 | 56 | 59.8197 | 59.8197 | -3.8197 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 183.4 | 184.7432 | 184.7432 | -1.3432 | 186.3 | 185.298 | 185.298 | 1.002 | 95.42 | 87.4339 | 87.4339 | 7.9861 | 17.94 | 18 | 18 | -0.06 | 24.08 | 23.0714 | 23.0696 | 1.0104 | 17.92 | 14.5106 | 14.5106 | 3.4094 | 39.34 | 45.285 | 41.4508 | -2.1108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.6 | 77.4068 | 89.6477 | 30.9523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 94.9913 | 77.5168 | 17.4833 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 73.3835 | 89.1185 | -8.8185 | 168.7 | 178.8679 | 178.8679 | -10.1679 | 166.7 | 178.8679 | 178.8679 | -12.1679 | 198.5 | 178.8679 | 178.8679 | 19.6321 | 258.6 | 269.1076 | 269.1076 | -10.5076 | 68.6 | 73.3344 | 73.3344 | -4.7344 | 33.9 | 36.7773 | 36.7773 | -2.8773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.392 |  |  | 4.392 | 0.954 | 2.5625 | 2.5625 | -1.6085 | 197.3 | 251.26 | 232.2484 | -34.9484 | 98.6 | 108.6155 | 96.1561 | 2.4439 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 70.8 | 78.568 | 75.6103 | -4.8103 | 28.5 | 29.8068 | 29.8068 | -1.3068 | 117.9 | 114.152 | 114.152 | 3.748 | 48.6 | 50.6459 | 50.6459 | -2.0459 | 11.7 | 49.6662 | 49.6662 | -37.9662 | 140.6 | 158.3954 | 158.3954 | -17.7954 | 143.5 | 158.3954 | 158.3954 | -14.8954 | 167.8 | 158.871 | 158.871 | 8.929 | 183.9 | 176.3618 | 176.3618 | 7.5382 | 173.5 | 174.4478 | 174.4478 | -0.94781 |  |  |  | 0 | 0 |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.073 | 5.4622 | 5.4622 | 2.6108 | 5.319 | 5.7303 | 5.7303 | -0.41131 | 14.1 | 22.1 | 7.2225 | 6.8775 | 0 |  |  | 0 | 10 | 5.8 | 8.1696 | 1.8304 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 10.1688 | 20.3376 | -10.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.41 | 0.41 | 0.09 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.8 | 20.3038 | 5.1864 | 7.6136 | 0.1 | 3.12 | 3.12 | -3.02 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 15.8 | 14.9758 | 14.9758 | 0.82415 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 3.3 | 3.9 | 0.9125 | 2.3875 | 16.1 | 4.76 | 4.7559 | 11.3441 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.64 | 1.64 | -0.24 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 | 0.0247 | 0.0247 | -0.0247 | 0 | 0.054 | 0.054 | -0.054 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | -0.7 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 7.3 | 18.2 | 22 | -14.7 | 32.8 | 44.8 | 46 | -13.2 | 0 |  |  | 0 | 34.1 | 21.7 | 23.3266 | 10.7734 | 41.7 | 27 | 30.0825 | 11.6175 | 4.1 | 1.9 | 2.9121 | 1.1879 | 2.5 | 1.9 | 1.8266 | 0.6734 | 0 | 1.05 | 1.05 | -1.05 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 10.7 | 7.7 | 9.0927 | 1.6073 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.6 | 100 | 55 | 64.6 | 110.6 | 103 | 51 | 59.6 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 8 | 7.4 | 0 | 17 | 18 | 8 | 9 | 10 | 10 | 19.3237 | -9.3237 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 19 | 14 | 3.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.6 | 8 |  | 8.6 | 10.9 | 11 |  | 10.9 | 11.1 | 11.55 |  | 11.1
18/07/2026 | 18:30 | 97.7 | 97.7744 | 123.4147 | -25.7147 | 651.9 | 643.4996 | 643.4996 | 8.4004 | 217 | 208.3305 | 208.3305 | 8.6695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 |  |  | 9.8 | 81 | 83 | 86.093 | -5.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 | 193.14 | 196.228 | -15.628 | 199.9 | 193.14 | 196.228 | 3.672 | 204.5 | 193.14 | 196.228 | 8.272 | 283.2 | 290.58 | 295.2259 | -12.0259 | 205.3 | 206.0414 | 206.0414 | -0.74144 | 105.6 | 103.3301 | 103.3301 | 2.2699 | 362.2 | 366.6213 | 366.6213 | -4.4213 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 110.0035 | 110.0035 | -5.5035 | 7.7 | 7.3674 | 7.3674 | 0.33256 | 5.2 | 3.9561 | 3.9561 | 1.2439 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 56.3 | 73.2819 | 70.6782 | -14.3782 | 161.9 | 172.3686 | 84.584 | 77.316 |  |  |  | 0 | 59.5 | 206.4882 |  | 59.5 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.5 | 145.0777 | 163.5201 | 67.9799 | 30.9 | 37.057 | 36.1767 | -5.2767 | 139.1 | 61.8357 | 128.1308 | 10.9692 | 20.7 | 26.0319 | 25.1171 | -4.4171 | 17.4 | 19.0995 | 18.2938 | -0.89376 | 13.7 | 13.8164 | 13.8164 | -0.11643 | 57.1 | 59.8197 | 59.8197 | -2.7197 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 183.7 | 184.7432 | 184.7432 | -1.0432 | 187 | 185.298 | 185.298 | 1.702 | 94.58 | 84.829 | 109.8415 | -15.2615 | 3.41 | 4.1451 | 18 | -14.59 | 18.21 | 23.0714 | 23.0696 | -4.8596 | 16.87 | 14.5106 | 14.5106 | 2.3594 | 87.72 | 41.4508 | 41.4508 | 46.2692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.5 | 101.2391 | 100.0287 | 20.4713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 94.9913 | 77.5168 | 17.2832 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42 | 45.2919 | 45.2919 | -3.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 70.1987 | 116.515 | -36.315 | 170.2 | 179.9031 | 179.9031 | -9.7031 | 168.1 | 179.9031 | 179.9031 | -11.8031 | 200 | 179.9031 | 179.9031 | 20.0969 | 258.4 | 270.6651 | 270.6651 | -12.2651 | 67.7 | 73.3344 | 73.3344 | -5.6344 | 34.3 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.396 |  |  | 4.396 | 0.958 | 2.5625 | 2.5625 | -1.6045 | 241.8 | 229.6159 | 244.0083 | -2.2083 | 92.5 | 79.4244 | 102.1238 | -9.6238 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 70.9 | 67.2323 | 76.1962 | -5.2962 | 28.8 | 29.8068 | 29.8068 | -1.0068 | 118.2 | 114.152 | 114.152 | 4.048 | 48.7 | 50.6459 | 50.6459 | -1.9459 | 49.3 |  | 49.6662 | -0.36624 | 141.4 | 158.3954 | 158.3954 | -16.9954 | 144.3 | 158.3954 | 158.3954 | -14.0954 | 169.7 | 158.871 | 158.871 | 10.829 | 184.5 | 176.3618 | 176.3618 | 8.1382 | 172.3 | 174.4478 | 174.4478 | -2.1478 |  |  |  | 0 | 0 |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.107 | 5.4622 | 5.4622 | 2.6448 | 5.338 | 5.7303 | 5.7303 | -0.39231 | 10.6 | 22.6 | 6.6423 | 3.9577 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 5.4 | 8.479 | 0.821 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.41 | 0.41 | 0.09 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 12.8 | 20.3038 | 5.1864 | 7.6136 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 15.7 | 14.9758 | 14.9758 | 0.72415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.8 | 0.9081 | 2.2919 | 11.7 | 21 | 4.3326 | 7.3674 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.72 | 1.72 | -0.32 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | -0.7 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 7.1 | 10 | 19 | -11.9 | 29.5 | 20 | 46 | -16.5 | 0 |  |  | 0 | 27 | 27 | 19.9828 | 7.0172 | 37.1 | 39 | 27.1348 | 9.9652 | 2.5 | 1.8 | 2.4677 | 0.0323 | 2.6 | 1.7 | 1.472 | 1.128 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 8 | 6.5 | 9.1472 | -1.1472 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.5 | 108 | 50 | 44.5 | 69.3 | 90 | 43 | 26.3 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 7.4 | 0.1 | 17.5 | 18 | 8 | 9.5 | 10 | 10 | 19.3237 | -9.3237 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 19 | 14 | 2.6 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.8 | 8 |  | 8.8 | 11.1 | 11 |  | 11.1 | 9.9 | 11.55 |  | 9.9
18/07/2026 | 19:00 | 99.8 | 101.0274 | 124.2889 | -24.4889 | 651.3 | 643.4996 | 643.4996 | 7.8004 | 216.3 | 208.3305 | 208.3305 | 7.9695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 | 79 | 83 | 86.093 | -7.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.3 | 193.14 | 196.228 | -15.928 | 198.9 | 193.14 | 196.228 | 2.672 | 203.8 | 193.14 | 196.228 | 7.572 | 284.1 | 290.58 | 295.2259 | -11.1259 | 204.2 | 206.0414 | 206.0414 | -1.8414 | 105.6 | 103.3301 | 103.3301 | 2.2699 | 363.4 | 366.6213 | 366.6213 | -3.2213 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 110.0035 | 110.0035 | -3.6035 | 7.4 | 7.3674 | 7.3674 | 0.03256 | 5.2 | 3.9561 | 3.9561 | 1.2439 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 56.2 | 72.4768 | 69.319 | -13.119 | 209.4 | 206.803 | 82.7938 | 126.6062 |  |  |  | 0 | 60 | 206.4882 |  | 60 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.7 | 145.0777 | 215.3899 | 18.3101 | 30.2 | 37.057 | 36.1767 | -5.9767 | 150.7 | 75.9326 | 126.5308 | 24.1692 | 21.6 | 26.0319 | 25.1171 | -3.5171 | 17.2 | 19.0995 | 18.2938 | -1.0938 | 13.7 | 13.8164 | 13.8164 | -0.11643 | 56.7 | 59.8197 | 59.8197 | -3.1197 | 182.7 | 184.7432 | 184.7432 | -2.0432 | 183 | 184.7432 | 184.7432 | -1.7432 | 186.6 | 185.298 | 185.298 | 1.302 | 96.39 | 86.9655 | 109.8415 | -13.4515 | 22.05 | 18 | 18 | 4.05 | 24.7 | 23.0714 | 23.0696 | 1.6304 | 17 | 14.5106 | 14.5106 | 2.4894 | 66.18 | 44.622 | 53.7494 | 12.4306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.7 | 108.5515 | 101.5071 | 19.1928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 94.9913 | 80.3497 | 14.6503 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.3 | 45.2919 | 45.2919 | -2.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 72.8109 | 116.515 | -36.115 | 169 | 180.291 | 180.291 | -11.291 | 167 | 180.291 | 180.291 | -13.291 | 198.8 | 180.291 | 180.291 | 18.509 | 258.5 | 271.2487 | 271.2487 | -12.7487 | 68.9 | 73.3344 | 73.3344 | -4.4344 | 34.2 | 36.7773 | 36.7773 | -2.5773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.389 |  |  | 4.389 | 0.959 | 2.5625 | 2.5625 | -1.6035 | 243.7 | 241.2949 | 242.7955 | 0.90445 | 92.2 | 82.9759 | 104.0732 | -11.8732 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 71 | 68.6348 | 76.966 | -5.966 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 | 117.5 | 114.152 | 114.152 | 3.348 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.3 |  | 49.6662 | -0.36624 | 140.8 | 158.3954 | 158.3954 | -17.5954 | 143.8 | 158.3954 | 158.3954 | -14.5954 | 168.1 | 158.871 | 158.871 | 9.229 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 | 173.6 | 174.4478 | 174.4478 | -0.84781 |  |  |  | 0 | 0 |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.123 | 5.4622 | 5.4622 | 2.6608 | 5.329 | 5.7303 | 5.7303 | -0.40131 | 6.4 | 23.2 | 6.007 | 0.393 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 5 | 8.4751 | -1.6751 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.41 | 0.41 | 0.09 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.9 | 20.3038 | 5.1864 | 7.7136 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 15.8 | 14.9758 | 14.9758 | 0.82415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 3.7 | 0.941 | 0.159 | 6.7 | 24 | 4.0806 | 2.6194 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.76 | 1.76 | -0.36 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | -0.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 7.7 | 10 | 19 | -11.3 | 26.8 | 23 | 46 | -19.2 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 28 | 19.9784 | 0.7216 | 28.8 | 37 | 26.4359 | 2.3641 | 3 | 1.6 | 2.5093 | 0.4907 | 1.7 | 1.5 | 1.5415 | 0.1585 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 0.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.3 | 5.2 | 9.0877 | -2.7877 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.5 | 88 | 44 | 31.5 | 72 | 71 | 35 | 37 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 8 | 7.4 | 0 | 18.1 | 18 | 8 | 10.1 | 10 | 10 | 19.3237 | -9.3237 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 19 | 14 | 2.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.8 | 8 |  | 7.8 | 11.1 | 11 |  | 11.1 | 12.2 | 11.55 |  | 12.2
18/07/2026 | 19:30 | 100 | 101.0643 | 129.8618 | -29.8618 | 651.5 | 643.4996 | 643.4996 | 8.0004 | 216.5 | 208.3305 | 208.3305 | 8.1695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 79.2294 | 53.1683 | -23.1683 | 77.2 | 83 | 86.093 | -8.893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.8 | 193.14 | 196.228 | -16.428 | 198.3 | 193.14 | 196.228 | 2.072 | 203.6 | 193.14 | 196.228 | 7.372 | 281.9 | 290.58 | 295.2259 | -13.3259 | 204.8 | 206.0414 | 206.0414 | -1.2414 | 105.4 | 103.3301 | 103.3301 | 2.0699 | 362 | 366.6213 | 366.6213 | -4.6213 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 110.0035 | 110.0035 | -4.5035 | 7.5 | 7.3674 | 7.3674 | 0.13256 | 5.2 | 3.9561 | 3.9561 | 1.2439 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 96.2 | 73.0016 | 68.7563 | 27.4437 | 210.1 | 219.4156 | 185.9214 | 24.1786 |  |  |  | 0 | 60.9 |  |  | 60.9 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.7 | 157.0836 |  | 233.7 | 31.6 | 37.057 | 36.1767 | -4.5767 | 135.8 | 126.0756 | 150.4851 | -14.6851 | 21 | 26.0319 | 25.1171 | -4.1171 | 17.6 | 19.0995 | 18.2938 | -0.69376 | 13.7 | 13.8164 | 13.8164 | -0.11643 | 56.9 | 59.8197 | 59.8197 | -2.9196 | 182.7 | 184.7432 | 184.7432 | -2.0432 | 183 | 184.7432 | 184.7432 | -1.7432 | 186.6 | 185.298 | 185.298 | 1.302 | 94.79 | 95.3023 | 109.8415 | -15.0516 | 33.41 | 18 | 21.0132 | 12.3968 | 25.05 | 23.0714 | 23.0696 | 1.9804 | 17.6 | 14.5106 | 14.5106 | 3.0894 | 97.04 | 71.7298 | 41.4508 | 55.5892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 120.9 | 122.4958 | 115.063 | 5.837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 94.9913 | 94.9913 | 0.2087 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.4 | 45.2919 | 45.2919 | -2.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 83.0037 | 116.515 | -36.115 | 168.6 | 179.9031 | 179.9031 | -11.3031 | 166.6 | 179.9031 | 179.9031 | -13.3031 | 198.6 | 179.9031 | 179.9031 | 18.6969 | 258.6 | 270.6651 | 270.6651 | -12.0651 | 69.2 | 73.3344 | 73.3344 | -4.1344 | 34.2 | 36.7773 | 36.7773 | -2.5773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.395 |  |  | 4.395 | 0.958 | 2.5625 | 2.5625 | -1.6045 | 251.2 | 247.0373 | 262.371 | -11.171 | 106 | 108.4517 | 112.9358 | -6.9358 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 75 | 78.568 | 78.568 | -3.568 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 | 117.6 | 114.152 | 114.152 | 3.448 | 48.7 | 50.6459 | 50.6459 | -1.9459 | 49.3 |  | 49.6662 | -0.36624 | 140.8 | 158.3954 | 158.3954 | -17.5954 | 143.4 | 158.3954 | 158.3954 | -14.9954 | 167.7 | 158.871 | 158.871 | 8.829 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 | 174.2 | 174.4478 | 174.4478 | -0.24781 |  |  |  | 0 | 0 |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.138 | 5.4622 | 5.4622 | 2.6758 | 5.344 | 5.7303 | 5.7303 | -0.38631 | 15.2 | 21.3 | 5.3578 | 9.8422 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 5.7 | 8.4594 | -5.7594 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.41 | 0.41 | 0.09 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 13.2 | 20.3038 | 5.1864 | 8.0136 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 15.8 | 14.9758 | 14.9758 | 0.82415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.3 | 0.8549 | 1.9451 | 13.4 | 22 | 3.6749 | 9.7251 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | -0.4 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | -0.7 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | -0.9 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 7.7 | 8 | 17 | -9.3 | 24.3 | 17 | 42 | -17.7 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 25 | 15.5505 | -5.7505 | 13.4 | 34 | 20.2184 | -6.8184 | 1.2 | 1.5 | 1.9773 | -0.7773 | 0.6 | 1.4 | 1.1857 | -0.5857 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 1.8 | 4.5 | 9.061 | -7.261 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.9 | 80 | 37 | -6.1 | 21.3 | 51 | 27 | -5.7 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 8 | 7.4 | 0 | 18.1 | 18 | 8 | 10.1 | 10 | 10 | 19.3237 | -9.3237 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 19 | 14 | 3.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.2 | 8 |  | 8.2 | 11.1 | 11 |  | 11.1 | 11.2 | 11.55 |  | 11.2
18/07/2026 | 20:00 | 99.7 | 101.0643 | 127.0008 | -27.3008 | 651.9 | 643.4996 | 643.4996 | 8.4004 | 217.1 | 208.3305 | 208.3305 | 8.7695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 60.8106 | 16.2956 | 13.8044 | 77.1 | 83 | 86.093 | -8.993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.3 | 193.14 | 196.228 | -15.928 | 199.1 | 193.14 | 196.228 | 2.872 | 203.8 | 193.14 | 196.228 | 7.572 | 282.5 | 290.58 | 295.2259 | -12.7259 | 206 | 206.0414 | 206.0414 | -0.04144 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 359.8 | 366.6213 | 366.6213 | -6.8213 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 110.0035 | 110.0035 | -4.9035 | 7.5 | 7.3674 | 7.3674 | 0.13256 | 5.2 | 3.9561 | 3.9561 | 1.2439 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 96.1 | 72.5849 | 66.8656 | 29.2344 | 209.7 | 219.4156 | 69.6523 | 140.0477 |  |  |  | 0 | 60.5 |  |  | 60.5 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.1 | 162.5706 | 169.8663 | 64.2337 | 31.4 | 37.057 | 36.1767 | -4.7767 | 144.2 | 135.9716 | 147.0695 | -2.8695 | 20.3 | 26.0319 | 25.1171 | -4.8171 | 17.7 | 19.0995 | 18.2938 | -0.59376 | 13.5 | 13.8164 | 13.8164 | -0.31643 | 56.9 | 59.8197 | 59.8197 | -2.9196 | 183.4 | 184.7432 | 184.7432 | -1.3432 | 183.6 | 184.7432 | 184.7432 | -1.1432 | 187.2 | 185.298 | 185.298 | 1.902 | 95.04 | 97.9881 | 109.8415 | -14.8016 | 36.88 | 18 | 18 | 18.88 | 18.52 | 23.0714 | 23.0696 | -4.5496 | 15.7 | 14.5106 | 14.5106 | 1.1894 | 104.21 | 79.586 | 41.4508 | 62.7592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.8 | 128.779 | 109.7522 | 11.0479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 94.9913 | 86.496 | 8.604 | 35.3 |  |  | 35.3 | 0 |  |  | 0 | 45.5 | 45.2919 | 45.2919 | 0.2081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 86.2875 | 116.515 | -36.015 | 169.2 | 179.4997 | 179.4997 | -10.2997 | 167.4 | 179.4997 | 179.4997 | -12.0997 | 199.2 | 179.4997 | 179.4997 | 19.7003 | 257.9 | 270.0581 | 270.0581 | -12.1581 | 69.5 | 73.3344 | 73.3344 | -3.8344 | 34.3 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.392 |  |  | 4.392 | 0.952 | 2.5625 | 2.5625 | -1.6105 | 258.3 | 239.1811 | 256.0618 | 2.2382 | 109.5 | 112.6141 | 106.2165 | 3.2835 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 75 | 78.568 | 78.568 | -3.568 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 | 117.7 | 114.152 | 114.152 | 3.548 | 48.8 | 50.6459 | 50.6459 | -1.8459 | 49.4 |  | 49.6662 | -0.26624 | 141.1 | 158.3954 | 158.3954 | -17.2954 | 143.8 | 158.3954 | 158.3954 | -14.5954 | 168.5 | 158.871 | 158.871 | 9.629 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 | 174 | 174.4478 | 174.4478 | -0.44781 |  |  |  | 0 | 0 |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.106 | 5.4622 | 5.4622 | 2.6438 | 5.331 | 5.7303 | 5.7303 | -0.39931 | 13.5 | 19.5 | 4.4021 | 9.0979 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 6.3 | 8.012 | -6.312 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.41 | 0.41 | 0.09 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 13.1 | 20.3038 | 5.1864 | 7.9136 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 15.8 | 14.9758 | 14.9758 | 0.82415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 3 | 0.7811 | 1.8189 | 11.9 | 20 | 3.3832 | 8.5168 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | -0.7 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | -0.9 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 7 | 7 | 17 | -10 | 18.5 | 11 | 42 | -23.5 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 22 | 14.957 | -11.757 | 7 | 31 | 19.9996 | -12.9996 | 0.2 | 1.4 | 1.9199 | -1.7199 | 0.1 | 1.2 | 1.1548 | -1.0548 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 1.7 | 3.8 | 8.8503 | -7.1503 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.4 | 67 | 28 | -14.6 | 3.9 | 32 | 19 | -15.1 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 8 | 7.4 | 0 | 18.1 | 18 | 8 | 10.1 | 10 | 10 | 19.3237 | -9.3237 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 19 | 14 | 3.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.5 | 8 |  | 7.5 | 11.1 | 11 |  | 11.1 | 12.3 | 11.55 |  | 12.3
18/07/2026 | 20:30 | 99.6 | 101.0643 | 127.4947 | -27.8947 | 652.6 | 643.4996 | 643.4996 | 9.1004 | 216.6 | 208.3305 | 208.3305 | 8.2695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 52.0649 |  | 30.3 | 78.2 | 83 | 86.093 | -7.893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.4 | 193.14 | 196.228 | -15.828 | 199.4 | 193.14 | 196.228 | 3.172 | 203.7 | 193.14 | 196.228 | 7.472 | 282.1 | 290.58 | 295.2259 | -13.1259 | 205.8 | 206.0414 | 206.0414 | -0.24144 | 105.6 | 103.3301 | 103.3301 | 2.2699 | 420.8 | 366.6213 | 366.6213 | 54.1787 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 110.0035 | 110.0035 | -4.7035 | 7.7 | 7.3674 | 7.3674 | 0.33256 | 5.2 | 3.9561 | 3.9561 | 1.2439 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 96.1 | 72.3094 | 67.0969 | 29.0031 | 209 | 219.4156 | 61.6311 | 147.3689 |  |  |  | 0 | 60.5 |  |  | 60.5 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 301.1 | 154.5834 | 171.153 | 129.947 | 30.6 | 37.057 | 36.1767 | -5.5767 | 116.4 | 119.5913 | 147.946 | -31.546 | 21 | 26.0319 | 25.1171 | -4.1171 | 17.6 | 19.0995 | 18.2938 | -0.69376 | 13.9 | 13.8164 | 13.8164 | 0.08357 | 56.9 | 59.8197 | 59.8197 | -2.9196 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 183.8 | 184.7432 | 184.7432 | -0.94317 | 187.2 | 185.298 | 185.298 | 1.902 | 98.52 | 92.7961 | 109.8415 | -11.3216 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18.65 | 23.0714 | 23.0696 | -4.4196 | 15.88 | 14.5106 | 14.5106 | 1.3694 | 42.02 | 67.5456 | 41.4508 | 0.56922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 140.4 | 128.4064 | 112.8288 | 27.5712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 94.9913 | 85.4656 | 9.8344 | 34.2 | 32.3 |  | 34.2 | 0 |  |  | 0 | 45.1 | 45.2919 | 45.2919 | -0.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 79.9396 | 116.515 | -25.015 | 169.4 | 179.4997 | 179.4997 | -10.0997 | 167.4 | 179.4997 | 179.4997 | -12.0997 | 199.4 | 179.4997 | 179.4997 | 19.9003 | 258.7 | 270.0581 | 270.0581 | -11.3581 | 69.1 | 73.3344 | 73.3344 | -4.2344 | 34.3 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.396 |  |  | 4.396 | 0.947 | 2.5625 | 2.5625 | -1.6155 | 198.4 | 251.2216 | 259.7755 | -61.3755 | 88.6 | 103.7562 | 105.2377 | -16.6377 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 75 | 76.8408 | 78.568 | -3.568 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 117.6 | 114.152 | 114.152 | 3.448 | 48.7 | 50.6459 | 50.6459 | -1.9459 | 49.4 |  | 49.6662 | -0.26624 | 140.9 | 158.3954 | 158.3954 | -17.4954 | 144 | 158.3954 | 158.3954 | -14.3954 | 168.6 | 158.871 | 158.871 | 9.729 | 183.4 | 176.3618 | 176.3618 | 7.0382 | 174.4 | 174.4478 | 174.4478 | -0.04781 |  |  |  | 0 | 0 |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.115 | 5.4622 | 5.4622 | 2.6528 | 5.328 | 5.7303 | 5.7303 | -0.40231 | 27 | 18 | 3.5498 | 23.4502 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 6.4 | 7.3024 | -4.9024 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.41 | 0.41 | 0.09 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 13.1 | 20.3038 | 5.1864 | 7.9136 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 2.6 | 0.6406 | 4.8594 | 18.2 | 22 | 3.0486 | 15.1514 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | -0.7 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | -0.6 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 6.6 | 5 | 13 | -6.4 | 12.1 | 10 | 34 | -21.9 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 19 | 13.7076 | -7.5076 | 14.2 | 28 | 19.1454 | -4.9454 | 0.8 | 1.2 | 1.7015 | -0.9015 | 0.2 | 1 | 0.8871 | -0.6871 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 1.2 | 4.6 | 7.4291 | -6.2291 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.3 | 58 | 21 | -13.7 | 2.8 | 19 | 13 | -10.2 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 8 | 7.4 | 0 | 18.1 | 18 | 8 | 10.1 | 10 | 10 | 19.3237 | -9.3237 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 19 | 14 | 3.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.8 | 8 |  | 7.8 | 11.1 | 11 |  | 11.1 | 10.3 | 11.55 |  | 10.3
18/07/2026 | 21:00 | 99.1 | 101.0643 | 127.6684 | -28.5684 | 648.9 | 643.4996 | 643.4996 | 5.4004 | 216 | 208.3305 | 208.3305 | 7.6695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 30.4077 | 29.8527 | 0.14734 | 76.8 | 83 | 86.093 | -9.293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.3 | 193.14 | 196.228 | -15.928 | 199.7 | 193.14 | 196.228 | 3.472 | 204.7 | 193.14 | 196.228 | 8.472 | 282.6 | 290.58 | 295.2259 | -12.6259 | 205.6 | 206.0414 | 206.0414 | -0.44144 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 469.1 | 366.6213 | 366.6213 | 102.4787 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 110.0035 | 110.0035 | -2.3035 | 7.5 | 7.3674 | 7.3674 | 0.13256 | 5.2 | 3.9561 | 3.9561 | 1.2439 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 96 | 69.4875 | 66.0574 | 29.9426 | 208.8 | 219.4156 | 165.8592 | 42.9408 |  |  |  | 0 | 58 |  |  | 58 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 298.1 | 150.8092 |  | 298.1 | 30 | 37.057 | 36.1767 | -6.1767 | 65.3 | 106.5119 | 150.4851 | -85.1851 | 19.1 | 26.0319 | 25.1171 | -6.0171 | 17.6 | 19.0995 | 18.2938 | -0.69376 | 13.9 | 13.8164 | 13.8164 | 0.08357 | 56 | 59.8197 | 59.8197 | -3.8197 | 183.7 | 184.7432 | 184.7432 | -1.0432 | 184.4 | 184.7432 | 184.7432 | -0.34317 | 187.1 | 185.298 | 185.298 | 1.802 | 102.39 | 89.8727 | 109.8415 | -7.4516 | 17.52 | 18 | 18 | -0.48 | 24.29 | 23.0714 | 23.0696 | 1.2204 | 16.03 | 14.5106 | 14.5106 | 1.5194 | 38.89 | 62.6143 | 20.7254 | 18.1646 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 97 | 134.5366 | 129.3869 | -32.3869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 94.9913 | 94.9913 | -0.2913 | 35 | 32.3 |  | 35 | 0 |  |  | 0 | 45.5 | 45.2919 | 45.2919 | 0.2081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 76.3653 | 116.515 | -26.115 | 169.4 | 180.291 | 180.291 | -10.891 | 167.3 | 180.291 | 180.291 | -12.991 | 199.3 | 180.291 | 180.291 | 19.009 | 258 | 271.2487 | 271.2487 | -13.2487 | 67.4 | 73.3344 | 73.3344 | -5.9344 | 34.1 | 36.7773 | 36.7773 | -2.6773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.395 |  |  | 4.395 | 0.955 | 2.5625 | 2.5625 | -1.6075 | 146.5 | 245.0128 | 204.7761 | -58.2761 | 92.5 | 94.7029 | 108.4517 | -15.9517 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 74.8 | 73.2657 | 78.568 | -3.768 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 117.4 | 114.152 | 114.152 | 3.248 | 48.7 | 50.6459 | 50.6459 | -1.9459 | 49.3 |  | 49.6662 | -0.36624 | 141 | 158.3954 | 158.3954 | -17.3954 | 143.7 | 158.3954 | 158.3954 | -14.6954 | 168.7 | 158.871 | 158.871 | 9.829 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 | 172.1 | 174.4478 | 174.4478 | -2.3478 |  |  |  | 0 | 0 |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.124 | 5.4622 | 5.4622 | 2.6618 | 5.336 | 5.7303 | 5.7303 | -0.39431 | 7.9 | 16.5 | 2.8126 | 5.0874 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 6.6 | 7.4689 | -4.7689 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 10.1688 | 20.3376 | -10.2376 | 10 | 9 | 9 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.41 | 0.41 | 0.09 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.7 | 20.3038 | 5.1864 | 7.5136 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.2 | 0.5534 | 2.2466 | 9.8 | 19 | 2.4664 | 7.3336 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | -0.7 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.7 | 6 | 13 | -7.3 | 8.6 | 10 | 34 | -25.4 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 17 | 13.9739 | -5.6739 | 13.6 | 25 | 19.5512 | -5.9512 | 0.5 | 1.1 | 1.6329 | -1.1329 | 0.5 | 0.8 | 0.9286 | -0.4286 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.3 | 5.3 | 7.6151 | -6.3151 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.6 | 49 | 15 | 3.6 | 24.3 | 13 | 11 | 13.3 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 8 | 7.4 | 0 | 18 | 18 | 8 | 10 | 10 | 10 | 19.3237 | -9.3237 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 19 | 14 | 3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.7 | 8 |  | 7.7 | 11 | 11 |  | 11 | 10.9 | 11.55 |  | 10.9
18/07/2026 | 21:30 | 102.1 | 101.0643 | 127.4773 | -25.3773 | 655.4 | 643.4996 | 643.4996 | 11.9004 | 216.6 | 208.3305 | 208.3305 | 8.2695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 60.9275 | 30.4029 | 0.0971 | 78.7 | 83 | 86.093 | -7.393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 | 191.808 | 196.228 | -15.628 | 199.2 | 191.808 | 196.228 | 2.972 | 199.2 | 191.808 | 196.228 | 2.972 | 283.7 | 288.576 | 295.2259 | -11.5259 | 206.1 | 206.0414 | 206.0414 | 0.05856 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 508.3 | 562.8077 | 366.6213 | 141.6787 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 110.0035 | 110.0035 | -1.7035 | 8.3 | 7.3674 | 7.3674 | 0.93256 | 5.4 | 3.9561 | 3.9561 | 1.4439 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 96.3 | 88.8696 | 64.3531 | 31.9469 | 125.2 | 199.326 | 109.6851 | 15.5149 |  |  |  | 0 | 64.7 |  |  | 64.7 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.7 | 227.3527 |  | 151.7 | 30.2 | 37.057 | 36.1767 | -5.9767 | 46 | 112.3575 | 150.4851 | -104.4851 | 21.1 | 26.0319 | 25.1171 | -4.0171 | 17.8 | 19.0995 | 18.2938 | -0.49376 | 13.8 | 13.8164 | 13.8164 | -0.01643 | 57.9 | 59.8197 | 59.8197 | -1.9197 | 183.2 | 184.7432 | 184.7432 | -1.5432 | 183.2 | 184.7432 | 184.7432 | -1.5432 | 187.1 | 185.298 | 185.298 | 1.802 | 104.52 | 86.8284 | 109.8415 | -5.3216 | 19.04 | 14.8698 |  | 19.04 | 25.47 | 23.0714 | 23.0696 | 2.4004 | 16.91 | 14.5106 | 14.5106 | 2.3994 | 44.03 | 43.8166 | 41.4508 | 2.5792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 97.7 | 115.7156 | 130.1143 | -32.4143 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 94.9913 | 94.9913 | 0.9087 | 40.1 | 32.3 |  | 40.1 | 0 |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 72.6432 | 116.515 | -24.515 | 169.1 | 180.291 | 180.291 | -11.191 | 167.2 | 180.291 | 180.291 | -13.091 | 199.1 | 180.291 | 180.291 | 18.809 | 259.6 | 271.2487 | 271.2487 | -11.6487 | 71.1 | 73.3344 | 73.3344 | -2.2344 | 34.2 | 36.7773 | 36.7773 | -2.5773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 |  |  | 4.4 | 0.95 | 2.5625 | 2.5625 | -1.6125 | 228.1 | 255.2694 | 241.2101 | -13.1101 | 96 | 92.4445 | 112.6141 | -16.6141 | 64.1 | 66.8097 | 66.8097 | -2.7097 | 75.1 | 72.3739 | 78.568 | -3.468 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 | 117.4 | 106.3859 | 114.152 | 3.248 | 48.7 |  | 50.6459 | -1.9459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 140.8 | 158.3954 | 158.3954 | -17.5954 | 143.7 | 158.3954 | 158.3954 | -14.6954 | 168.5 | 158.871 | 158.871 | 9.629 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 | 0 |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.09 | 5.4622 | 5.4622 | 2.6278 | 5.35 | 5.7303 | 5.7303 | -0.38031 | 3.3 | 14.5 | 2.4474 | 0.8526 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 7 | 7.4522 | -4.5522 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10.1688 | 20.3376 | -9.8376 | 10 | 9 | 9 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.41 | 0.41 | 0.09 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 13.4 | 20.3038 | 5.1864 | 8.2136 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 2.1 | 0.4663 | 0.6337 | 5.6 | 7 | 2.0848 | 3.5152 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | -0.8 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 7.1 | 5 | 11 | -3.9 | 5 | 9 | 25 | -20 | 0 |  |  | 0 | 7 | 5 | 9.2069 | -2.2069 | 9.6 | 4 | 12.3249 | -2.7249 | 0.6 | 1 | 1.1473 | -0.5473 | 0.4 | 0.8 | 0.6421 | -0.2421 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 0.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 2.7 | 5.4 | 6.9657 | -4.2657 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.5 | 5 | 12 | 94.5 | 97.9 | 6 | 9 | 88.9 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 7.4 | 0.1 | 18 | 18 | 8 | 10 | 10 | 10 | 19.3237 | -9.3237 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 19 | 14 | 2.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 6.7 | 8 |  | 6.7 | 11.1 | 11 |  | 11.1 | 11.5 | 11.55 |  | 11.5
18/07/2026 | 22:00 | 101.2 | 101.0643 | 117.7959 | -16.5959 | 651.4 | 643.4996 | 643.4996 | 7.9004 | 215.9 | 208.3305 | 208.3305 | 7.5695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 44.8338 | 10.3627 | 19.8373 | 76.8 | 83 | 86.093 | -9.293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 | 193.14 | 196.228 | -15.628 | 199.5 | 193.14 | 196.228 | 3.272 | 204 | 193.14 | 196.228 | 7.772 | 284.8 | 290.58 | 295.2259 | -10.4259 | 206.9 | 206.0414 | 206.0414 | 0.85856 | 105.7 | 103.3301 | 103.3301 | 2.3699 | 555.6 | 562.8077 | 366.6213 | 188.9787 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 110.0035 | 110.0035 | -5.7035 | 7.9 | 7.3674 | 7.3674 | 0.53256 | 5.3 | 3.9561 | 3.9561 | 1.3439 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 96.2 | 84.97 | 60.544 | 35.656 | 82.7 | 219.4156 | 63.2452 | 19.4548 |  |  |  | 0 | 61.3 |  |  | 61.3 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 190.2 | 171.9244 |  | 190.2 | 30.5 | 37.057 | 36.1767 | -5.6767 | 65.6 | 61.8357 | 141.2192 | -75.6192 | 20.2 | 26.0319 | 25.1171 | -4.9171 | 17.6 | 19.0995 | 18.2938 | -0.69376 | 13.8 | 13.8164 | 13.8164 | -0.01643 | 57.3 | 59.8197 | 59.8197 | -2.5196 | 183.7 | 184.7432 | 184.7432 | -1.0432 | 184.1 | 184.7432 | 184.7432 | -0.64317 | 186.9 | 185.298 | 185.298 | 1.602 | 103 | 98.315 | 109.8415 | -6.8415 | 26.24 | 18 | 18.0072 | 8.2328 | 24.95 | 23.0714 | 23.0696 | 1.8804 | 15.75 | 14.5106 | 14.5106 | 1.2394 | 62.17 | 21.6698 | 41.4508 | 20.7192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 96.8 | 115.7156 | 108.1266 | -11.3266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 94.9913 | 77.5168 | 17.5832 | 40.1 | 32.3 | 83.7457 | -43.6457 | 0 |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 |  | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 86.6872 | 116.515 | -25.815 | 169.6 | 180.291 | 180.291 | -10.691 | 167.4 | 180.291 | 180.291 | -12.891 | 199.2 | 180.291 | 180.291 | 18.909 | 260.8 | 271.2487 | 271.2487 | -10.4487 | 69.6 | 73.3344 | 73.3344 | -3.7344 | 34.3 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 |  |  | 4.4 | 0.96 | 2.5625 | 2.5625 | -1.6025 | 266.9 | 268.5024 | 257.3218 | 9.5782 | 96.8 | 90.5741 | 103.6459 | -6.8459 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 75 | 71.6343 | 78.568 | -3.568 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 117.3 | 108.4723 | 114.152 | 3.148 | 48.7 |  | 50.6459 | -1.9459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141 | 158.3954 | 158.3954 | -17.3954 | 143.8 | 158.3954 | 158.3954 | -14.5954 | 168.3 | 158.871 | 158.871 | 9.429 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 | 0 |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.08 | 5.4622 | 5.4622 | 2.6178 | 5.32 | 5.7303 | 5.7303 | -0.41031 | 5.5 | 12.5 | 2.2172 | 3.2828 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 7.3 | 6.8696 | -2.9696 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.41 | 0.41 | 0.09 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 13.1 | 20.3038 | 5.1864 | 7.9136 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2 | 0.4314 | 1.0686 | 5.8 | 10 | 1.8811 | 3.9189 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 1.72 | 1.72 | -0.22 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | -0.8 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 9.6 | 4 | 11 | -1.4 | 2.9 | 4 | 25 | -22.1 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4 | 9.2826 | -5.5826 | 7.8 | 6 | 12.6556 | -4.8556 | 0.1 | 0.9 | 1.1287 | -1.0287 | 0 | 0.7 | 0.6418 | -0.6418 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 2.1 | 5.4 | 6.969 | -4.869 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.6 | 5 | 9 | 48.6 | 48.4 | 8 | 8 | 40.4 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 8 | 7.4 | 0 | 18.1 | 18 | 8 | 10.1 | 10 | 10 | 19.3237 | -9.3237 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 19 | 14 | 2.7 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 6.7 | 8 |  | 6.7 | 11 | 11 |  | 11 | 10.9 | 11.55 |  | 10.9
18/07/2026 | 22:30 | 99.1 | 101.0643 | 130.858 | -31.758 | 649 | 643.4996 | 643.4996 | 5.5004 | 215.6 | 208.3305 | 208.3305 | 7.2695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 37.2032 | 20.196 | 9.704 | 75.4 | 83 | 86.093 | -10.693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.5 | 193.14 | 196.228 | -14.728 | 199.8 | 193.14 | 196.228 | 3.572 | 205.3 | 193.14 | 196.228 | 9.072 | 285.8 | 290.58 | 295.2259 | -9.4259 | 208.6 | 206.0414 | 206.0414 | 2.5586 | 105.7 | 103.3301 | 103.3301 | 2.3699 | 550.4 | 562.8077 | 366.6213 | 183.7787 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 110.0035 | 110.0035 | -4.8035 | 7.7 | 7.3674 | 7.3674 | 0.33256 | 4.9 | 3.9561 | 3.9561 | 0.94386 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 96.1 | 80.4969 | 61.6592 | 34.4408 | 85.1 | 219.4156 | 146.7993 | -61.6992 |  |  |  | 0 | 59.1 |  |  | 59.1 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 186.8 | 170.1118 |  | 186.8 | 30.5 | 37.057 | 36.1767 | -5.6767 | 62.9 | 61.8357 | 136.3882 | -73.4882 | 21.1 | 26.0319 | 25.1171 | -4.0171 | 17.4 | 19.0995 | 18.2938 | -0.89376 | 13.7 | 13.8164 | 13.8164 | -0.11643 | 56.3 | 59.8197 | 59.8197 | -3.5196 | 183.3 | 184.7432 | 184.7432 | -1.4432 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 186.7 | 185.298 | 185.298 | 1.402 | 102.46 | 98.6988 | 109.8415 | -7.3815 | 20.58 | 18 | 18 | 2.58 | 18.31 | 23.0714 | 23.0696 | -4.7596 | 15.23 | 14.5106 | 14.5106 | 0.71937 | 28.38 | 20.7254 | 20.7254 | 7.6546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120 | 115.7156 | 140.4319 | -20.4319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 94.9913 | 92.9013 | 1.7987 | 40.2 | 32.3 | 83.7457 | -43.5457 | 0 |  |  | 0 | 45.5 | 45.2919 |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 87.1565 | 116.515 | -26.315 | 170.3 | 180.0982 | 180.0982 | -9.7982 | 168.3 | 180.0982 | 180.0982 | -11.7982 | 200 | 180.0982 | 180.0982 | 19.9018 | 260.8 | 270.9585 | 270.9585 | -10.1585 | 68.6 | 73.3344 | 73.3344 | -4.7344 | 34.2 | 36.7773 | 36.7773 | -2.5773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 |  |  | 4.4 | 0.95 | 2.5625 | 2.5625 | -1.6125 | 246.6 | 248.7029 | 193.1819 | 53.4181 | 97.9 | 102.4446 | 112.6141 | -14.7141 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 75 | 76.3238 | 78.568 | -3.568 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 117.5 |  | 114.152 | 3.348 | 48.6 |  | 50.6459 | -2.0459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.5 | 158.3954 | 158.3954 | -16.8954 | 143.8 | 158.3954 | 158.3954 | -14.5954 | 168.3 | 158.871 | 158.871 | 9.429 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.1 | 5.4622 | 5.4622 | 2.6378 | 5.32 | 5.7303 | 5.7303 | -0.41031 | 7 | 10.5 | 2.0127 | 4.9873 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 7.5 | 6.8607 | -0.6607 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 10.1688 | 20.3376 | -14.9376 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.41 | 0.41 | 0.09 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.9 | 20.3038 | 5.1864 | 12.7136 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.387 | 1.413 | 8.9 | 7 | 1.6603 | 7.2397 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 1.72 | 1.72 | -0.22 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | -0.8 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 7.2 | 3 | 9 | -1.8 | 1 | 7 | 17 | -16 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 5 | 6.7821 | -3.6821 | 5.7 | 4 | 11.2475 | -5.5475 | 0 | 0.7 | 0.5028 | -0.5028 | 0 | 0.6 | 0.1959 | -0.1959 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.8 | 5.4 | 6.9373 | -3.1373 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.7 | 5 | 7 | 4.7 | 5.8 | 6 | 7 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 8 | 7.4 | 0 | 18.1 | 18 | 8 | 10.1 | 10 | 10 | 19.3237 | -9.3237 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 19 | 14 | 2.1 | 18.9 | 19 | 19 | -0.1 | 7.9 | 8 |  | 7.9 | 11 | 11 |  | 11 | 12.1 | 11.55 |  | 12.1
18/07/2026 | 23:00 | 100.8 | 101.0643 | 120.1519 | -19.3519 | 649.4 | 643.4996 | 643.4996 | 5.9004 | 215.9 | 208.3305 | 208.3305 | 7.5695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 |  | 20.196 | 9.904 | 77 | 83 | 86.093 | -9.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.1 | 193.14 | 196.228 | -15.128 | 199.6 | 193.14 | 196.228 | 3.372 | 203.9 | 193.14 | 196.228 | 7.672 | 286.3 | 290.58 | 295.2259 | -8.9259 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 541.1 | 562.8077 | 366.6213 | 174.4787 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 110.0035 | 110.0035 | -4.2035 | 7.8 | 7.3674 | 7.3674 | 0.43256 | 5.2 | 3.9561 | 3.9561 | 1.2439 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 96 | 73.8017 | 57.0862 | 38.9138 | 85 | 113.4646 | 83.6889 | 1.3111 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 159.2 | 150.6466 |  | 159.2 | 30.8 | 37.057 | 36.1767 | -5.3767 | 61.6 | 61.8357 | 110.2037 | -48.6037 | 20.9 | 26.0319 | 25.1171 | -4.2171 | 17.4 | 19.0995 | 18.2938 | -0.89376 | 13.7 | 13.8164 | 13.8164 | -0.11643 | 56.8 | 59.8197 | 59.8197 | -3.0196 | 182.3 | 184.7432 | 184.7432 | -2.4432 | 182.3 | 184.7432 | 184.7432 | -2.4432 | 186.7 | 185.298 | 185.298 | 1.402 | 102.71 | 92.6795 | 109.8415 | -7.1315 | 18.45 | 18 | 18 | 0.45 | 18.46 | 23.0714 | 23.0696 | -4.6096 | 15.7 | 14.5106 | 14.5106 | 1.1894 | 20.52 | 20.7254 | 20.7254 | -0.20539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.5 | 115.7156 | 115.8765 | 4.6235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 94.9913 | 77.5168 | 17.2832 | 39.9 | 32.3 | 83.7457 | -43.8457 | 0 |  |  | 0 | 46 | 45.2919 |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 79.7969 | 116.515 | -26.015 | 169.8 | 179.2935 | 179.2935 | -9.4935 | 167.8 | 179.2935 | 179.2935 | -11.4935 | 200 | 179.2935 | 179.2935 | 20.7065 | 261.9 | 269.7479 | 269.7479 | -7.8479 | 69.1 | 73.3344 | 73.3344 | -4.2344 | 34.2 | 36.7773 | 36.7773 | -2.5773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 |  |  | 4.4 | 0.95 | 2.5625 | 2.5625 | -1.6125 | 252.5 | 268.5024 | 182.5538 | 69.9462 | 94.2 | 94.211 | 90.7852 | 3.4148 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 74.9 | 71.1737 | 73.4353 | 1.4647 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 117.3 |  | 114.152 | 3.148 | 48.6 |  | 50.6459 | -2.0459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 140 | 158.3954 | 158.3954 | -18.3954 | 143.6 | 158.3954 | 158.3954 | -14.7954 | 168.3 | 158.871 | 158.871 | 9.429 | 183.4 | 176.3618 | 176.3618 | 7.0382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.14 | 5.4622 | 5.4622 | 2.6778 | 5.3 | 5.7303 | 5.7303 | -0.43031 | 6.3 | 8.6 | 1.9487 | 4.3513 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.6 | 6.209 | 1.191 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 10.1688 | 20.3376 | -14.9376 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.41 | 0.41 | 0.09 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 18.1 | 20.3038 | 5.1864 | 12.9136 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.6 | 0.3535 | 1.6465 | 7.8 | 5 | 1.637 | 6.163 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 1.68 | 1.68 | -0.18 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | -0.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6.6 | 5 | 9 | -2.4 | 0 | 5 | 17 | -17 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4 | 6.8516 | -4.0516 | 8.8 | 3 | 11.421 | -2.621 | 0.2 | 0.5 | 0.5531 | -0.3531 | 0 | 0.4 | 0.197 | -0.197 | 0 |  |  | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.9 | 5.3 | 5.9195 | -1.0195 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 5 | -5 | 0.1 | 4 | 6 | -5.9 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 8 | 7.4 | 0 | 18.1 | 18 | 8 | 10.1 | 10 | 10 | 19.3237 | -9.3237 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 19 | 14 | 3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.2 | 8 |  | 9.2 | 11 | 11 |  | 11 | 12.4 | 11.55 |  | 12.4
18/07/2026 | 23:30 | 100.3 | 101.0643 | 116.5574 | -16.2574 | 653.1 | 643.4996 | 643.4996 | 9.6004 | 216.3 | 208.3305 | 208.3305 | 7.9695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 |  | 20.196 | -10.096 | 78.1 | 83 | 86.093 | -7.993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.4 | 193.14 | 196.228 | -15.828 | 199.4 | 193.14 | 196.228 | 3.172 | 201 | 193.14 | 196.228 | 4.772 | 285.3 | 290.58 | 295.2259 | -9.9259 | 207.1 | 206.0414 | 206.0414 | 1.0586 | 105.8 | 103.3301 | 103.3301 | 2.4699 | 549 | 562.8077 | 366.6213 | 182.3787 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 110.0035 | 110.0035 | -3.9035 | 8 | 7.3674 | 7.3674 | 0.63256 | 5.3 | 3.9561 | 3.9561 | 1.3439 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 76.7 | 70.3626 | 54.9962 | 21.7038 | 85.2 | 92.2461 | 83.6889 | 1.5111 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 179 |  |  | 179 | 31.5 | 37.057 | 36.1767 | -4.6767 | 61.6 | 61.8357 | 61.8358 | -0.23576 | 20.5 | 26.0319 | 25.1171 | -4.6171 | 17.8 | 19.0995 | 18.2938 | -0.49376 | 13.6 | 13.8164 | 13.8164 | -0.21643 | 57 | 59.8197 | 59.8197 | -2.8197 | 182.6 | 184.7432 | 184.7432 | -2.1432 | 182.7 | 184.7432 | 184.7432 | -2.0432 | 186.6 | 185.298 | 185.298 | 1.302 | 102.64 | 109.8415 | 109.8415 | -7.2016 | 17.93 | 18 | 18 | -0.07 | 24.82 | 23.0714 | 23.0696 | 1.7504 | 13.84 | 14.5106 | 14.5106 | -0.67063 | 20.81 | 41.4508 | 20.7254 | 0.08461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.5 | 115.7156 | 106.1307 | 14.3693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 94.9913 | 77.5168 | 17.3833 | 0 | 32.3 | 83.7457 | -83.7457 | 0 |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 |  | 44.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57 | 100.78 | 116.515 | -59.515 | 169.8 | 179.2935 | 179.2935 | -9.4935 | 167.9 | 179.2935 | 179.2935 | -11.3935 | 200 | 179.2935 | 179.2935 | 20.7065 | 261 | 269.7479 | 269.7479 | -8.7479 | 69.2 | 73.3344 | 73.3344 | -4.1344 | 34.4 | 36.7773 | 36.7773 | -2.3773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 |  |  | 4.4 | 0.95 | 2.5625 | 2.5625 | -1.6125 | 249.8 | 255.0941 | 126.0379 | 123.7621 | 84.3 | 96.0978 | 90.5451 | -6.2451 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 74.8 | 73.8166 | 71.805 | 2.995 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 117.5 |  | 114.152 | 3.348 | 48.6 |  | 50.6459 | -2.0459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 140.9 | 158.3954 | 158.3954 | -17.4954 | 143.5 | 158.3954 | 158.3954 | -14.8954 | 168 | 158.871 | 158.871 | 9.129 | 183.6 | 176.3618 | 176.3618 | 7.2382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.1 | 5.4622 | 5.4622 | 2.6378 | 5.31 | 5.7303 | 5.7303 | -0.42031 | 5.5 | 7.4 | 2.1668 | 3.3332 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 7.8 | 6.3927 | -0.7927 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 10.1688 | 20.3376 | -15.0376 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.41 | 0.41 | 0.09 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.1 | 20.3038 | 5.1864 | 12.9136 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.3 | 0.3686 | 1.7314 | 8.3 | 3 | 1.7789 | 6.5211 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.68 | 1.68 | -0.28 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | -0.6 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8.9 | 4 | 11 | -2.1 | 0 | 4 | 13 | -13 | 0 |  |  | 0 | 2 | 4 | 5.7693 | -3.7693 | 4 | 3 | 10.0637 | -6.0637 | 0.1 | 0.3 | 0.5153 | -0.4153 | 0.3 | 0.3 | 0.1831 | 0.1169 | 0 |  |  | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.8 | 5.8 | 6.1972 | -2.3972 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 4 | -4 | 0.6 | 4 | 5 | -4.4 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 8 | 7.4 | 0 | 18.1 | 18 | 8 | 10.1 | 10 | 10 | 19.3237 | -9.3237 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 19 | 14 | 2.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.2 | 8 |  | 8.2 | 11 | 11 |  | 11 | 12.2 | 11.55 |  | 12.2
19/07/2026 | 00:00 | 100.2 | 101.0643 | 122.8846 | -22.6846 | 655.6 | 643.4996 | 643.4996 | 12.1004 | 216.6 | 208.3305 | 208.3305 | 8.2695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  | 20.196 | -10.196 | 81.5 | 83 | 86.093 | -4.593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.7 | 193.14 | 196.228 | -14.528 | 200.7 | 193.14 | 196.228 | 4.472 | 205.3 | 193.14 | 196.228 | 9.072 | 288.7 | 290.58 | 295.2259 | -6.5259 | 207.7 | 206.0414 | 206.0414 | 1.6586 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 560.5 | 562.8077 | 366.6213 | 193.8787 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 110.0035 | 110.0035 | -3.2035 | 8.1 | 7.3674 | 7.3674 | 0.73256 | 5.2 | 3.9561 | 3.9561 | 1.2439 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 54.1 | 67.0738 | 54.7019 | -0.60194 | 84.7 | 72.9905 | 83.6889 | 1.0111 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.4 |  |  | 149.4 | 31.5 | 37.057 | 36.1767 | -4.6767 | 65.4 | 56.7419 | 62.1762 | 3.2238 | 21.4 | 26.0319 | 25.1171 | -3.7171 | 17.6 | 19.0995 | 18.2938 | -0.69376 | 13.6 | 13.8164 | 13.8164 | -0.21643 | 56.8 | 59.8197 | 59.8197 | -3.0196 | 155.4 | 150.2019 | 184.7432 | -29.3432 | 155.4 | 150.2019 | 184.7432 | -29.3432 | 168 | 150.6529 | 185.298 | -17.298 | 75.24 | 109.8415 | 109.8415 | -34.6016 | 31.35 | 18 | 18 | 13.35 | 24.8 | 23.0714 | 23.0696 | 1.7304 | 0 | 14.5106 | 14.5106 | -14.5106 | 51.77 | 21.7646 | 20.7254 | 31.0446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 79.5 | 115.7156 | 119.9638 | -40.4638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 94.9913 | 77.5168 | 17.4833 | 0 |  | 83.7457 | -83.7457 | 0 |  |  | 0 | 42.1 | 45.2919 |  | 42.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 100.78 | 116.515 | -60.915 | 170.6 | 179.7036 | 179.7036 | -9.1036 | 168.8 | 179.7036 | 179.7036 | -10.9036 | 200 | 179.7036 | 179.7036 | 20.2964 | 262 | 270.3649 | 270.3649 | -8.3649 | 69.5 | 73.3344 | 73.3344 | -3.8344 | 34.6 | 36.7773 | 36.7773 | -2.1773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 |  |  | 4.4 | 0.95 | 2.5625 | 2.5625 | -1.6125 | 181.6 | 268.5024 | 125.531 | 56.069 | 94 | 95.1544 | 90.5451 | 3.4549 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 75 | 75.3418 | 71.6238 | 3.3762 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 | 117.9 |  | 114.152 | 3.748 | 48.7 |  | 50.6459 | -1.9459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 141.5 | 158.3954 | 158.3954 | -16.8954 | 144.5 | 158.3954 | 158.3954 | -13.8954 | 169 | 158.871 | 158.871 | 10.129 | 184.4 | 176.3618 | 176.3618 | 8.0382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 8.12 | 5.4622 | 5.4622 | 2.6578 | 5.34 | 5.7303 | 5.7303 | -0.39031 | 1.9 | 6.3 | 2.2982 | -0.3982 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 7.9 | 7.3447 | -2.8447 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 10.1688 | 20.3376 | -15.0376 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.41 | 0.41 | 0.09 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.1 | 20.3038 | 5.1864 | 12.9136 | 3.3 | 3.12 | 3.12 | 0.18 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 0.3809 | -0.0809 | 0 | 1 | 1.5223 | -1.5223 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.64 | 1.64 | -0.24 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | -0.6 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 8 | 4 | 11 | -3 | 0 | 8 | 13 | -13 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | 5.8183 | -4.9183 | 0.5 | 1 | 7.9495 | -7.4495 | 0 | 0.2 | 0.5553 | -0.5553 | 0 | 0.2 | 0.1879 | -0.1879 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 2.7 | 6.3 | 7.4744 | -4.7744 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 15 | 4 | -4 | 0 | 3 | 6 | -6 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 8 | 7.4 | 0 | 18.1 | 18 | 8 | 10.1 | 10 | 10 | 19.3237 | -9.3237 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 19 | 14 | 3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.2 | 8 |  | 8.2 | 10.7 | 11 |  | 10.7 | 11.5 | 11.55 |  | 11.5
EJEC (MWh) |  | 1672.95 | 1266.7469 | 1901.1231 |  | 15524.15 | 15443.9894 | 15443.9894 |  | 5179.85 | 4999.9327 | 4999.9327 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420.35 | 353.7822 | 411.7496 |  | 1984.65 | 1992.872 | 2066.232 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4323.05 | 4660.0047 | 4702.8127 |  | 4761.5 | 4660.0047 | 4702.8127 |  | 4826.5 | 4660.0047 | 4702.8127 |  | 6850.1 | 7010.9981 | 7075.4029 |  | 4927.95 | 4944.9946 | 4944.9946 |  | 2531.65 | 2479.9222 | 2479.9222 |  | 8465.35 | 9387.4696 | 8193.9436 |  | 98.1 | 93.5422 | 93.5422 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2568.55 | 2640.0835 | 2640.0835 |  | 183.5 | 176.8186 | 176.8186 |  | 124.95 | 94.9474 | 94.9474 |  | 536.5 | 534.7404 | 534.7404 |  | 1330.5 | 1290.6917 | 1282.8205 |  | 1681.25 | 1871.9434 | 1402.8739 |  | 0 | 0 | 0 |  | 391.85 | 206.4882 | 0 |  | 21.25 | 19.375 | 140.94 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 2799.15 | 2547.465 | 2237.9973 |  | 803 | 879.684 | 868.2403 |  | 1092.05 | 1010.763 | 1386.2187 |  | 546.55 | 614.7026 | 602.8094 |  | 419.7 | 445.8992 | 439.0502 |  | 332.65 | 331.5943 | 331.5943 |  | 1365.1 | 1435.6716 | 1435.6716 |  | 4350.85 | 4388.9488 | 4428.1732 |  | 4359.95 | 4388.9488 | 4428.1732 |  | 4446.35 | 4402.1289 | 4441.4711 |  | 2000.8445 | 1842.2953 | 1801.6522 |  | 391.2895 | 294.3548 | 360.0289 |  | 525.5385 | 541.6108 | 540.1302 |  | 242.62 | 232.1701 | 232.1701 |  | 1176.8885 | 1028.2003 | 1029.8423 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 159.2 | 157.091 | 141.9 |  | 1844.3 | 1815.2318 | 1795.4937 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1699.4 | 1786.8599 | 1588.6647 |  | 182.55 | 173.7058 | 209.3642 |  | 220.45 | 0 | 0 |  | 1030.95 | 1080.1243 | 973.7758 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1577.4 | 1519.0939 | 1776.0122 |  | 4027.85 | 4179.8575 | 4203.2756 |  | 3992.15 | 4179.8575 | 4203.2756 |  | 4548.9 | 4179.8575 | 4203.2756 |  | 6110.7 | 6288.6143 | 6323.8471 |  | 1655.45 | 1760.0244 | 1760.0244 |  | 819.95 | 882.6547 | 882.6547 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 105.449 | 0 | 0 |  | 23.6245 | 61.5005 | 61.5005 |  | 3359.35 | 3559.1415 | 3240 |  | 2157.5 | 2045.9738 | 2173.0829 |  | 1530.4 | 1456.5857 | 1463.2732 |  | 1720.65 | 1523.6389 | 1552.3461 |  | 712.95 | 629.7589 | 626.1642 |  | 2816.05 | 2504.6217 | 2739.6487 |  | 1162.65 | 1063.5639 | 1215.5016 |  | 648.7 | 943.6586 | 1191.9898 |  | 3376.05 | 3801.4891 | 3801.4891 |  | 3442.45 | 3801.4891 | 3801.4891 |  | 4038.35 | 3812.905 | 3812.905 |  | 4395.7 | 4232.6839 | 4232.6839 |  | 1960 | 2208.2597 | 2637.9588 |  | 0 | 0 | 0 |  | 386.7 | 350.403 | 2005.4113 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5004.15 | 4927.0514 | 4927.0514 |  | 2425.9 | 2470.9236 | 2470.9236 |  | 192.3135 | 131.0918 | 131.0918 |  | 129.381 | 137.5274 | 137.5274 |  | 237.4 | 379.3641 | 247.9666 |  | 612.9 | 526.045 | 480.27 |  | 235.05 | 203.2243 | 192.9307 |  | 2.6 | 2.1 | 2.1 |  | 203.15 | 355.9087 | 488.1034 |  | 144.7 | 135.179 | 135 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1535.3 | 1559 | 804.7025 |  | 780.25 | 817.26 | 817.26 |  | 6.5 | 9.9 | 9.9 |  | 31.85 | 36.55 | 36.55 |  | 59.85 | 60 | 60 |  | 360.4 | 321.0001 | 124.4734 |  | 76.8 | 74.88 | 74.88 |  | 61.35 | 74.4 | 74.4 |  | 86.2 | 72 | 72 |  | 370.25 | 359.4204 | 359.4204 |  | 115.1 | 116.5 | 116.5 |  | 143 | 137.6 | 137.6 |  | 57.95 | 68.537 | 38.9573 |  | 190.35 | 212.3347 | 138.8365 |  | 128.95 | 111.2337 | 44.2218 |  | 50.8 | 52.8 | 52.8 |  | 385.85 | 412.1775 | 397.6131 |  | 29.8 | 33.68 | 33.68 |  | 0 | 0 | 0 |  | 120.65 | 115.2 | 115.2 |  | 2.55 | 3.0873 | 3.0873 |  | 8.7 | 8.3805 | 8.3805 |  | 145.1 | 151.2 | 151.2 |  | 69.1 | 74.4 | 74.4 |  | 78 | 72 | 72 |  | 115.1 | 120 | 120 |  | 427.75 | 354.86 | 450 |  | 437.15 | 482.77 | 602 |  | 267.6 | 256.1507 | 116.3204 |  | 199.8 | 451.6657 | 626.6145 |  | 297.85 | 594.1568 | 775.1792 |  | 24.65 | 46.621 | 80.5776 |  | 14.8 | 38.5685 | 51.9729 |  | 320.15 | 243.495 | 346.4 |  | 106.7 | 120 | 120 |  | 40.8 | 48 | 48 |  | 184.9 | 170.4 | 170.4 |  | 85.25 | 84 | 84 |  | 96.55 | 96 | 96 |  | 98.8 | 96 | 96 |  | 224.5 | 200.8717 | 204.5639 |  | 1903.6 | 1926.5 | 1926.5 |  | 116.85 | 119.455 | 48.6625 |  | 1046.85 | 1077.5 | 1077.5 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 709.2 | 552.735 | 375 |  | 700.9 | 568.87 | 486.5 |  | 784.95 | 775.8 | 775.8 |  | 85.25 | 100.8 | 100.8 |  | 54.8 | 55.2 | 55.2 |  | 51.75 | 55.2 | 55.2 |  | 23.15 | 31.2 | 31.2 |  | 111.7 | 109.7001 | 32.8398 |  | 178.75 | 185.4 | 177.6 |  | 427.75 | 322 | 192 |  | 239.65 | 347.2947 | 463.7681 |  | 198.35 | 255.2 | 255.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 411.85 | 401 | 336 |  | 435.4 | 423 | 406.5 |  | 195.9 | 191 | 95 |  | 264.05 | 264.77 | 132.77 |  | 275.9 | 277.175 | 132.8

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 18 de Julio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 12890791 y resultó S/. 1100462 (7.87% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 11 | 13991253.4078 | 9314167.2281 | 50.21%
DOM 12 | 11209214.922 | 8382734.4919 | 33.72%
LUN 13 | 12467859.9393 | 9599936.4722 | 29.87%
MAR 14 | 16147180.6395 | 9786770.3673 | 64.99%
MIE 15 | 18375021.3766 | 9442315.6499 | 94.6%
JUE 16 | 14650533.2217 | 9343769.2502 | 56.79%
VIE 17 | 12983754.6979 | 9218492.3259 | 40.84%
SAB 18 | 12890791.2221 | 14633681.6334 | -11.91%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 18 de Julio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 18/07/2026 00:00:00 | 18/07/2026 10:52:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 18/07/2026 10:52:00 | 18/07/2026 12:55:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 18/07/2026 12:55:00 | 18/07/2026 16:25:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 18/07/2026 16:25:00 | 18/07/2026 19:39:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 18/07/2026 19:39:00 | 18/07/2026 20:45:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 18/07/2026 20:45:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 18/07/2026 10:30:00 | 18/07/2026 12:47:00 | 18/07/2026 10:04:00 | 18/07/2026 12:43:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Limitado por gas natural
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 18/07/2026 19:33:00 | 18/07/2026 23:13:00 | 18/07/2026 19:14:00 | 18/07/2026 23:06:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 18/07/2026 00:00:00 | 18/07/2026 02:41:00 | 18/07/2026 00:00:00 | 18/07/2026 02:19:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 18/07/2026 09:02:00 | 18/07/2026 09:46:00 | 18/07/2026 08:58:00 | 18/07/2026 09:43:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Pruebas con carga del grupo G10, sin Black Start.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 18/07/2026 03:15:00 | 18/07/2026 03:33:00 | 18/07/2026 03:14:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 18/07/2026 03:33:00 | 18/07/2026 10:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 18/07/2026 17:58:00 | 18/07/2026 18:07:00 | 18/07/2026 17:57:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 18/07/2026 18:07:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | RF ETEN TG2 - D2 | 18/07/2026 00:00:00 | 18/07/2026 02:49:00 | 18/07/2026 00:00:00 | 18/07/2026 02:42:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 18/07/2026 16:10:00 | 18/07/2026 22:43:00 | 18/07/2026 15:50:00 | 18/07/2026 22:38:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 18/07/2026 08:55:00 | 18/07/2026 14:03:00 | 18/07/2026 08:33:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 18/07/2026 10:33:00 | 18/07/2026 13:04:00 | 18/07/2026 10:11:00 | 18/07/2026 12:57:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 18/07/2026 14:03:00 | 18/07/2026 15:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 18/07/2026 15:58:00 | 18/07/2026 21:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 18/07/2026 00:00:00 | 19/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 18 de Julio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
sábado, 18 de Julio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 22.9719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.8646 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 19.3404 | 1 | 26.1109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 5.743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.7162 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 4.8351 | 1 | 6.5277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 5.743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.7162 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 4.8351 | 1 | 6.5277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 5.743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.7162 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 4.8351 | 1 | 6.5277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 5.743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.7162 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 4.8351 | 1 | 6.5277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10.257 | 1 | 0 | 10.257 | 1 | 0 | 10.257 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9865 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0945 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.257 | 1 | 0 | 10.257 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9865 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0945 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 121.3893 | 0 | 1 | 126.792 | 0 | 1 | 125.0821 | 0 | 1 | 126.027 | 0 | 1 | 121.1485 | 0 | 1 | 117 | 9.4155 | 1 | 90.63 | 34.002 | 1 | 120.0539 | 6 | 1 | 91.7453 | 32.5711 | 1 | 120.2679 | 6 | 1 | 116.8663 | 0 | 1 | 121.4289 | 0 | 1 | 116.333 | 0 | 1 | 121.4289 | 0 | 1 | 121.6864 | 0 | 1 | 121.2677 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 121.2677 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 113.9052 | 0 | 1 | 62.9668 | 0 | 1 | 125.886 | 0 | 1 | 93.0808 | 0 | 1 | 123.1301 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 123.8162 | 0 | 1 | 95.7596 | 0 | 1 | 87.6285 | 0 | 1 | 100.0903 | 0 | 1 | 105.1942 | 0 | 1 | 124.6498 | 0 | 1 | 62.5717 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 62.4737 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 60.6946 | 0 | 1 | 63.396 | 0 | 1 | 62.5411 | 0 | 1 | 63.0135 | 0 | 1 | 60.5742 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 27.0808 | 34.002 | 1 | 56.8095 | 6 | 1 | 63.3385 | 0 | 1 | 63.3515 | 0 | 1 | 58.4331 | 0 | 1 | 60.7144 | 0 | 1 | 58.1665 | 0 | 1 | 60.7145 | 0 | 1 | 60.8432 | 0 | 1 | 60.6338 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 60.6338 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 56.9526 | 0 | 1 | 62.9668 | 0 | 1 | 62.943 | 0 | 1 | 46.5404 | 0 | 1 | 61.565 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 61.9081 | 0 | 1 | 47.8798 | 0 | 1 | 43.8142 | 0 | 1 | 50.0452 | 0 | 1 | 52.5971 | 0 | 1 | 62.3249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 62.4737 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.0135 | 0 | 1 | 60.5742 | 0 | 1 | 53.4508 | 9.4155 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.2444 | 0 | 1 | 28.4068 | 32.5711 | 1 | 56.9164 | 6 | 1 | 58.4331 | 0 | 1 | 60.7144 | 0 | 1 | 58.1665 | 0 | 1 | 60.7145 | 0 | 1 | 60.8432 | 0 | 1 | 60.6338 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 60.6338 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 56.9526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.943 | 0 | 1 | 46.5404 | 0 | 1 | 61.565 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 61.9081 | 0 | 1 | 47.8798 | 0 | 1 | 43.8142 | 0 | 1 | 50.0452 | 0 | 1 | 52.5971 | 0 | 1 | 62.3249 | 0 | 1 | 62.5717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.8754 | 55.1374 | 1 | 41.114 | 50.1374 | 1 | 64.779 | 108.1374 | 1 | 80.4918 | 102.1374 | 1 | 83.113 | 96.1374 | 1 | 70.3258 | 110.1374 | 1 | 65.0461 | 110.1374 | 1 | 90 | 69.297 | 1 | 90 | 74.1354 | 1 | 87.5062 | 76.797 | 1 | 89.5509 | 75.5663 | 1 | 87.1069 | 96.1374 | 1 | 63.6889 | 65.3581 | 1 | 68.5711 | 64.1374 | 1 | 64.2494 | 64.1374 | 1 | 68.5711 | 64.1374 | 1 | 68.3136 | 64.1374 | 1 | 68.7323 | 64.1374 | 1 | 62.9016 | 62.1712 | 1 | 68.7323 | 64.1374 | 1 | 62.9016 | 69.8009 | 1 | 66.4873 | 56.1374 | 1 | 88.6632 | 84.6065 | 1 | 41.114 | 80.6192 | 1 | 47.5492 | 97.792 | 1 | 17.4999 | 104.5838 | 1 | 39.9016 | 104.5838 | 1 | 27.8138 | 107.1652 | 1 | 21.8704 | 86.2282 | 1 | 30.0015 | 86.2282 | 1 | 17.5397 | 79.6866 | 1 | 23.4358 | 99.2516 | 1 | 13.3502 | 86.2282 | 1 | 0 | 106.9939 | 1 | 20.1465 | 103.4683 | 1 | 0 | 103.537 | 1 | 13.5316 | 96.1374 | 1 | 0 | 86.784
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.8754 | 9.9519 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 32.3895 | 12.3029 | 1 | 0 | 44.6849 | 1 | 36.5522 | 9.3442 | 1 | 35.6435 | 10.6651 | 1 | 19.6326 | 24.3181 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 40.3322 | 6.3802 | 1 | 44.7754 | 0 | 1 | 39.7772 | 7.0422 | 1 | 19.7118 | 23.3249 | 1 | 23.1276 | 21.008 | 1 | 20.4907 | 22.4226 | 1 | 23.1276 | 21.008 | 1 | 45.5397 | 0 | 1 | 11.6749 | 32.0687 | 1 | 20.9672 | 20.7237 | 1 | 11.6749 | 32.0687 | 1 | 31.4508 | 13.3952 | 1 | 22.1624 | 18.7125 | 1 | 22.1658 | 21.1516 | 1 | 13.7047 | 26.8731 | 1 | 15.8497 | 32.5973 | 1 | 5.8333 | 34.8613 | 1 | 0 | 34.8705 | 1 | 0 | 31.2036 | 1 | 7.2901 | 28.7427 | 1 | 10.0005 | 28.7427 | 1 | 8.7699 | 39.8433 | 1 | 7.8119 | 33.0839 | 1 | 0 | 43.3093 | 1 | 0 | 26.7719 | 1 | 0 | 34.4985 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.0537 | 1 | 0 | 43.0181
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.3974 | 1 | 33.0913 | 12.4095 | 1 | 0 | 43.0231 | 1 | 34.6823 | 10.6293 | 1 | 0 | 42.5372 | 1 | 0 | 34.3558 | 1 | 0 | 36.7397 | 1 | 0 | 34.9068 | 1 | 0 | 37.4464 | 1 | 0 | 44.1728 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.1658 | 21.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.5445 | 1 | 0 | 30.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.9189 | 1 | 0 | 26.5943 | 1 | 0 | 34.1779 | 1 | 0 | 34.2468 | 1 | 0 | 31.774 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 44.1374 | 1 | 0 | 42.1342 | 1 | 0 | 45.043 | 1 | 0 | 43.7701 | 1 | 0 | 44.6862 | 1 | 0 | 43.282 | 1 | 0 | 34.9411 | 1 | 0 | 37.3957 | 1 | 0 | 35.51 | 1 | 0 | 38.1199 | 1 | 0 | 44.9224 | 1 | 0 | 42.0332 | 1 | 0 | 43.1294 | 1 | 0 | 41.7148 | 1 | 0 | 43.1294 | 1 | 22.7739 | 21.4165 | 1 | 11.6749 | 32.0687 | 1 | 20.9672 | 20.7237 | 1 | 11.6749 | 32.0687 | 1 | 0 | 43.0106 | 1 | 22.1624 | 18.7125 | 1 | 22.1658 | 21.1516 | 1 | 13.7047 | 26.8731 | 1 | 15.8497 | 32.5973 | 1 | 5.8333 | 34.8613 | 1 | 0 | 35.1689 | 1 | 0 | 31.4451 | 1 | 7.2901 | 28.7427 | 1 | 10.0005 | 28.7427 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.8119 | 33.0839 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.9335 | 1 | 0 | 34.7919 | 1 | 0 | 34.8627 | 1 | 0 | 32.3097 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.3895 | 12.3029 | 1 | 47.4005 | 0 | 1 | 46.5608 | 0 | 1 | 0 | 44.1568 | 1 | 45.4135 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.174 | 0 | 1 | 44.7754 | 0 | 1 | 47.3298 | 0 | 1 | 43.9771 | 0 | 1 | 45.4435 | 0 | 1 | 43.7587 | 0 | 1 | 45.4435 | 0 | 1 | 0 | 42.7209 | 1 | 45.3825 | 0 | 1 | 20.9672 | 20.7237 | 1 | 45.3825 | 0 | 1 | 31.4508 | 13.3952 | 1 | 22.1624 | 18.7125 | 1 | 22.1658 | 21.1516 | 1 | 13.7047 | 26.8731 | 1 | 15.8497 | 32.5973 | 1 | 5.8333 | 34.8613 | 1 | 39.9016 | 0 | 1 | 27.8138 | 13.577 | 1 | 7.2901 | 28.7427 | 1 | 10.0005 | 28.7427 | 1 | 8.7699 | 39.8433 | 1 | 7.8119 | 33.0839 | 1 | 13.3502 | 0 | 1 | 0 | 26.6942 | 1 | 20.1465 | 0 | 1 | 0 | 34.4275 | 1 | 13.5316 | 0 | 1 | 0 | 43.7659
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.8598 | 20 | 1 | 11.7162 | 20 | 1 | 10.8048 | 20 | 1 | 10.6472 | 20 | 1 | 9.9408 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.4399 | 20 | 1 | 11.5929 | 20 | 1 | 11.6252 | 20 | 1 | 9.4448 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.4176 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.9865 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 16.7821 | 1 | 9.6075 | 20 | 1 | 12 | 14.6828 | 1 | 12 | 15.2985 | 1 | 12 | 14.2956 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 14.7674 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 14.2352 | 1 | 12 | 14.0305 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 17.2691
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.8598 | 20 | 1 | 11.7162 | 20 | 1 | 10.8048 | 20 | 1 | 10.6472 | 20 | 1 | 9.9408 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.4399 | 20 | 1 | 11.5929 | 20 | 1 | 11.6252 | 20 | 1 | 9.4448 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.4176 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.9865 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 16.7821 | 1 | 9.6075 | 20 | 1 | 12 | 14.6828 | 1 | 12 | 15.2985 | 1 | 12 | 14.2956 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 14.7674 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 14.2352 | 1 | 12 | 14.0305 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 17.2691
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 33.7847 | 6 | 1 | 7.4147 | 6 | 1 | 7.4147 | 6 | 1 | 33.7847 | 6 | 1 | 7.4147 | 6 | 1 | 7.4147 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 87.8385 | 6 | 1 | 83.824 | 6 | 1 | 19.91 | 6 | 1 | 15.6715 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 33.7847 | 6 | 1 | 7.4147 | 6 | 1 | 7.4147 | 6 | 1 | 33.7847 | 6 | 1 | 7.4147 | 6 | 1 | 7.4147 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 87.8385 | 6 | 1 | 83.824 | 6 | 1 | 19.91 | 6 | 1 | 15.6715 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 102.6419 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8558 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 108.3225 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 102.7106 | 1 | 0 | 106.0822 | 1 | 0 | 89.9124 | 1 | 0 | 97.4162 | 1 | 0 | 97.4162 | 1 | 0 | 94.8348 | 1 | 0 | 109.7718 | 1 | 0 | 109.7718 | 1 | 0 | 101.5459 | 1 | 0 | 96.7484 | 1 | 0 | 109.7718 | 1 | 0 | 89.0061 | 1 | 0 | 96.2965 | 1 | 0 | 96.4325 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 109.9469
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 102.6419 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8558 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 108.3225 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 102.7106 | 1 | 0 | 106.0822 | 1 | 0 | 89.9124 | 1 | 0 | 97.4162 | 1 | 0 | 97.4162 | 1 | 0 | 94.8348 | 1 | 0 | 109.7718 | 1 | 0 | 109.7718 | 1 | 0 | 101.5459 | 1 | 0 | 96.7484 | 1 | 0 | 109.7718 | 1 | 0 | 89.0061 | 1 | 0 | 96.2965 | 1 | 0 | 96.4325 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 109.9469
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 121.5676 | 41.1374 | 1 | 121.5676 | 41.1374 | 1 | 121.5676 | 41.1374 | 1 | 121.5676 | 41.1374 | 1 | 121.5676 | 41.1374 | 1 | 121.5676 | 41.1374 | 1 | 122.9823 | 38.8804 | 1 | 122.9823 | 38.8804 | 1 | 41.1438 | 38.8804 | 1 | 45.1583 | 35.1374 | 1 | 82.8446 | 0 | 1 | 82.8446 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55.0583 | 0 | 1 | 56.9343 | 0 | 1 | 77.0808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 38.7231 | 41.1374 | 1 | 60.7838 | 20.5687 | 1 | 82.8446 | 0 | 1 | 60.7838 | 20.5687 | 1 | 82.8446 | 0 | 1 | 82.8446 | 0 | 1 | 40.6444 | 38.8804 | 1 | 82.3379 | 0 | 1 | 41.1438 | 38.8804 | 1 | 45.1583 | 35.1374 | 1 | 82.8446 | 0 | 1 | 82.8446 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55.0583 | 0 | 1 | 56.9343 | 0 | 1 | 77.0808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 82.8446 | 0 | 1 | 60.7838 | 20.5687 | 1 | 38.7231 | 41.1374 | 1 | 60.7838 | 20.5687 | 1 | 38.7231 | 41.1374 | 1 | 38.7231 | 41.1374 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78.1563 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78.1563 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 213 |  | 190.0001 | 214 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254.0001 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 195.9999 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214
COMENTARIOS | [10 empty] | G1 de la CH Cahua no dió RSF |  |  | G1 de la CH Cahua no dió RSF |  |  | G1 de la CH Cahua y el G2 Chimay no dieron RSF |  |  | G1 de la CH Cahua y el G2 Chimay no dieron RSF |  |  | G1 de la CH Cahua y el G2 Chima y G2 dela CH Chaglla no dieron RSF | [17 empty] | El G2 de C.H. Cheves no dio RSF por baja hidrología |  |  | El G2 de C.H. Cheves no dio RSF por baja hidrología |  |  | El G2 de C.H. Cheves no dio RSF por baja hidrología | [14 empty] | C.T. Fenix no brindó el servicio de RSF por problemas de señales.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 18 de Julio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | CL-2280 MW | CL-2280 MVar
18/07/2026 | 00:30 | 0 | 0
18/07/2026 | 01:00 | 0 | 0
18/07/2026 | 01:30 | 0 | 0
18/07/2026 | 02:00 | 0 | 0
18/07/2026 | 02:30 | 0 | 0
18/07/2026 | 03:00 | 0 | 0
18/07/2026 | 03:30 | 0 | 0
18/07/2026 | 04:00 | 0 | 0
18/07/2026 | 04:30 | 0 | 0
18/07/2026 | 05:00 | 0 | 0
18/07/2026 | 05:30 | 0 | 0
18/07/2026 | 06:00 | 0 | 0
18/07/2026 | 06:30 | 0 | 0
18/07/2026 | 07:00 | 0 | 0
18/07/2026 | 07:30 | 0 | 0
18/07/2026 | 08:00 | 0 | 0
18/07/2026 | 08:30 | 0 | 0
18/07/2026 | 09:00 | 0 | 0
18/07/2026 | 09:30 | 0 | 0
18/07/2026 | 10:00 | 0 | 0
18/07/2026 | 10:30 | 0 | 0
18/07/2026 | 11:00 | 0 | 0
18/07/2026 | 11:30 | 0 | 0
18/07/2026 | 12:00 | 0 | 0
18/07/2026 | 12:30 | 0 | 0
18/07/2026 | 13:00 | 0 | 0
18/07/2026 | 13:30 | 0 | 0
18/07/2026 | 14:00 | 0 | 0
18/07/2026 | 14:30 | 0 | 0
18/07/2026 | 15:00 | 0 | 0
18/07/2026 | 15:30 | 0 | 0
18/07/2026 | 16:00 | 0 | 0
18/07/2026 | 16:30 | 0 | 0
18/07/2026 | 17:00 | 0 | 0
18/07/2026 | 17:30 | 0 | 0
18/07/2026 | 18:00 | 0 | 0
18/07/2026 | 18:30 | 0 | 0
18/07/2026 | 19:00 | 0 | 0
18/07/2026 | 19:30 | 0 | 0
18/07/2026 | 20:00 | 0 | 0
18/07/2026 | 20:30 | 0 | 0
18/07/2026 | 21:00 | 0 | 0
18/07/2026 | 21:30 | 0 | 0
18/07/2026 | 22:00 | 0 | 0
18/07/2026 | 22:30 | 0 | 0
18/07/2026 | 23:00 | 0 | 0
18/07/2026 | 23:30 | 0 | 0
18/07/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 18 de Julio del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Tallanca y Tablazo; y de las centrales de Electro Oriente.
2 | Se actualizó el despacho ejecutado de las Centrales de STATAKRAFT, INVERSIONES SHAQSHA y TRANSMISIÓN ANDINA.

## CONCLUSIONES
sábado, 18 de Julio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.