## EVENTOS
lunes, 20 de Julio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 20/07/2026 10:06:00 | 20/07/2026 23:03:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 20/07/2026 09:58:00 | 20/07/2026 22:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | LAS PIZARRAS | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 20/07/2026 16:47:54 | 20/07/2026 17:44:41 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. LAS PIZARRAS |  | NO | 6.6
FALLA | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | LAS PIZARRAS | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 20/07/2026 20:31:08 | 22/07/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. LAS PIZARRAS |  | NO | 6.6
FALLA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TG6 | 20/07/2026 15:37:00 | 20/07/2026 17:04:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR TG6 DE LA C.T. MALACAS |  | NO | 13.8
EVENTO | MAJA ENERGIA S.A.C. | RONCADOR | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 20/07/2026 01:07:00 | 20/07/2026 05:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. RONCADOR |  | NO

## RESTRIC_OPE
lunes, 20 de Julio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 25.06. La UG2 de la CH Platanal no podrá brindar RSF, debido a que se requiere mantener al embalse Restitución a máxima capacidad.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 18.97.2926. Celepsa informó que la C.H. El Platanal brindaría el servicio de RSF con el G2.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | EMB | RESERV RESTIT | De acuerdo con lo comunicado el día 27.06, el embalse Restitución deberá permanecer sobre los 0.520 Hm3, esto para garantizar sus cumplimientos socio ambientales.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 14.07.2026, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 7.6 m3/s correspondiente al mes de julio.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 07/07/2026, se informó que las IO de la unidad TG8 son Tiempo de Arranque (TA):30 min, Tiempo Minimo de Operación (TMO): 5.4h, Tiempo Minimo entre Arranques (TMA): 6h (en estado normal) y 5h (en emergencia
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
20/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 20 de Julio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 20/07/2026 06:00 | 21/07/2026 00:00 | PARADA DE EMERGENCIA DEBIDO A ALARMA DE ALTA VIBRACION EN CALDERA. SE REALIZA BALANCEO DE MOTOR DE TIRO | 6 | F | F/S | N | OTROS | 24998 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 20/07/2026 06:05 | 21/07/2026 00:00 | PARADA DE EMERGENCIA DEBIDO A ALARMA DE ALTA VIBRACION EN CALDERA. SE REALIZA BALANCEO DE MOTOR DE TIRO INDUCIDO DE CALDERA. | 5 | F | F/S | N | OTROS | 24997 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 20/07/2026 08:07 | 20/07/2026 14:59 | Indisponible por Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | AUT-5371 | 20/07/2026 08:28 | 20/07/2026 14:59 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13783 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | SAN JOSE - MONTALVO | L-5037 | 20/07/2026 06:51 | 20/07/2026 19:00 | Inspeccion anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14962 | T
ATN 1 S.A. | PARAGSHA II - FRANCOISE | L-2271 | 20/07/2026 08:00 | 20/07/2026 16:00 | MEDICION DE RESISTENCIA ELECTRICA (SPAT) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14349 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 20/07/2026 07:34 | 20/07/2026 17:27 | Inspeccion anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 20/07/2026 07:34 | 20/07/2026 17:27 | Inspeccion anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | CARHUAMAYO | CL-1707 | 20/07/2026 08:51 | 20/07/2026 15:43 | Proyecto de Modernizacion: Cambio de reles de proteccion GE L90 (UPD2). Condicionado a la disponibilidad de la CT AGUAYTIA. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13722 | T
ATN S.A. | CARHUAMAYO NUEVA | CL-1707 | 20/07/2026 08:51 | 20/07/2026 15:43 | Proyecto de Modernizacion: Cambio de reles de proteccion GE L90 (UPD2). Condicionado a la disponibilidad de la CT AGUAYTIA. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13721 | T
ATN S.A. | CARHUAMAYO(SNP) - CARHUAMAYO (ISA) | L-1707 | 20/07/2026 08:40 | 20/07/2026 15:53 | Indisponible por Proyecto de Modernizacion: cambio de reles. Condicionado a la disponibilidad de la CT AGUAYTIA. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13556 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G2 | 20/07/2026 06:17 | 20/07/2026 18:34 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA DEL SERVOMOTOR DEL DISTRIBUIDOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO - INSPECCION DESCARGA PARCIAL GENERADOR | 75 | P | F/S | N | CORR. | 110 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 20/07/2026 07:00 | 20/07/2026 10:57 | CALIBRACION Y AJUSTE DE ESCALAMIENTO DE CAMARA DE CARGA Y PRUEBA DE TRANSFERENCIA DE INTERRUPTOR DE GRUPO DIESEL | 150 | P | F/S | N | CORR. | 1191 | G
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | CL-RB-2301 | 20/07/2026 07:06 | 20/07/2026 15:37 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24132 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | ACOPLE 220 | 20/07/2026 07:21 | 20/07/2026 15:35 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24128 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | BARRA_B_220 kV | 20/07/2026 07:21 | 20/07/2026 13:36 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. ACOPLE 220 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24142 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | BARRA_A_220 kV | 20/07/2026 13:42 | 20/07/2026 15:35 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. ACOPLE 220 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24141 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | INGENIO | SS.EE. | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | A SOLICITUD DE KOLPA, PUENTE PARA EL CAMBIO DE INTERRUPTOR DE LA CL-6644 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14030 | T
CVC ENERGIA | FELAM | CL-2238 | 20/07/2026 08:00 | 20/07/2026 16:00 | De acuerdo a lo programado por RED DE ENERGIA, se realizara la limpieza de aisladores de la CL-2238 en SET Felam. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14756 | T
EGASA | CHARCANI V | G2 | 20/07/2026 07:20 | 20/07/2026 14:06 | Mantenimiento Electromecanico Plan 1 | 48 | P | F/S | N | PREV. | 122 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD1 | 20/07/2026 12:59 | 20/07/2026 14:45 | Mantenimiento Bimensual (Incluye pruebas a plena carga) | 8.1 | P | F/S | N | PREV. | 177 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | Ampliacion de Indisponibilidad: Retiro de tronco obstruido en Inyector N°4 | 82.6 | F | F/S | N | CORR. | 7 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 20/07/2026 08:59 | 20/07/2026 14:08 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2150 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 20/07/2026 08:59 | 20/07/2026 14:08 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2150 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14969 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | TG6 indisponible en modo diesel por falla del sistema de combustible liquido | 0 | F | E/S | N | OTROS | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 20/07/2026 15:37 | 20/07/2026 17:04 | FUERA DE LINEA DE LA UNIDAD CON 45 MW POR INCREMENTO DE CORRIENTE EN LA BOMBA DE LUBRICACION DEL COMPRESOR GAS ELTACON 2 | 0 | F | E/S | N | CORR. | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | A6.2 falla en pala | 5.9 | R | F/S | N | OTROS | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 20/07/2026 08:40 | 20/07/2026 13:52 | A4.1 TN 9000169 installation of 360 de gree main bearing seal | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 20/07/2026 08:51 | 20/07/2026 11:24 | A4.3 Fallo FM1398 Rot alu bear grease flow fail | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 20/07/2026 00:00 | 20/07/2026 18:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 20/07/2026 00:00 | 20/07/2026 18:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 20/07/2026 00:00 | 20/07/2026 18:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 20/07/2026 00:00 | 20/07/2026 18:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 20/07/2026 00:00 | 20/07/2026 18:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CARHUAMAYO - SANTA ISABEL | L-2266 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PUESTA A TIERRA TORRES CON L2266 E/S | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11304 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | MANTENIMINETO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, TABLEROS DE CONTROL Y PROTRCCION UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G2 (Cambio de Rodete, Agujas y asientos de inyectores). | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU | REPARTICION | CL-1034 | 20/07/2026 08:00 | 20/07/2026 16:00 | Mantenimiento en transformadores de corriente - pruebas - cambio de relacion de transformacion | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24786 | T
GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU | REPARTICION | D30_PL1 | 20/07/2026 08:00 | 20/07/2026 16:00 | Debido al documento N°809-2026-OS-GSE-DSE/SGE OSINERGMIN se nos solicita acciones correctivas para mejorar la actuacion de las protecciones de linea asi como la causa de la sarturacion de los transfomradores de corriente de la celda 1034 ubicada en la subestacion de reparticion asi mismo mediante informe de asignacion de responsabilidades de la falla del 11 de febrero del 2026 el COES solicita las acciones a realizar en estos equipos con la finalidad de no efectar a otros agentes | 0 | P | F/S | N | CORR. | 25685 | T
GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU | REPARTICION - LA JOYA | L-1034 | 20/07/2026 08:00 | 20/07/2026 16:00 | Desconexion para los trabajos en la celda de llegada (CL 1034) de la subestacion reparticion, LOS DIAS 20 Y 21 DE JULIO Y Habilitacion de la fibra optica | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12199 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO | L-1118 | 20/07/2026 06:00 | 20/07/2026 14:00 | HIDROLAVADO DE CADENA DE AISLADORES CON PERSONAL EXPERIMENTADO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 708 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del sistema hidraulico del regulador de velocidad e inyectores | 104.6 | P | F/S | N | CORR. | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR1 | 20/07/2026 13:25 | 21/07/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo del Transformador TR1. | 104.5 | P | F/S | N | PREV. | 24609 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PUCALLPA | CENTRAL | 20/07/2026 06:00 | 20/07/2026 18:00 | DEBIDO A LAS FACILIDAD DE LA EMPRESA DE LIMA ESTAMOS PROGRAMANDO LOS TRABAJOS EN EL SWITCHGEAR PARA EL SABADO 18 Y DOMINGO 19 DEL PRESENTE MES | 40 | P | F/S | N | PREV. | 16291 | G
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_A_220 kV | 20/07/2026 19:32 | 21/07/2026 00:00 | A solicitud de ACCIONA (CSF SAN JOSE) Se requiere el descargo de la extension de barra A para que ACCIONA realice la integracion del rele 87B San Jose (Zelestra) y las pruebas de la proteccion diferencial de barras, como parte de las actividades de conexion de la CSF San Jose a la extension de barras. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24589 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_B_220 kV | 20/07/2026 19:32 | 21/07/2026 00:00 | A solicitud de ACCIONA (CSF SAN JOSE) Se requiere el descargo de la extension de barra B para que ACCIONA realice la integracion del rele 87B San Jose (Zelestra) y las pruebas de la proteccion diferencial de barras, como parte de las actividades de conexion de la CSF San Jose a la extension de barras. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24590 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 20/07/2026 00:00 | 20/07/2026 01:36 | Pruebas de calibracion de valvulas de seguridad y medicion de temperatura de gases de ingreso de los HRSGs. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 20/07/2026 01:36 | 20/07/2026 02:00 | Pruebas operativas previo a declarar su disponibilidad. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11571 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | Se desconecta el transformador XFR-001 por operacion, se mantienen en operacion los transformadores XFR-002 y XFR-003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA CERRO VERDE | HIDROMETALURGICA | TZZ-1 | 20/07/2026 09:41 | 21/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO Y PRUEBAS TRANSFORMADOR Y EQUIPOS CELDA 21/26. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9946 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | REVISION DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA. | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 20/07/2026 12:09 | 21/07/2026 00:00 | BCS 5982 FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DEL COES. POR OPERACION DE CCTT PUERTO BRAVO | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 15594 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | MANTO (OVERHAUL) DE TURBINA, CAMBIO DE ALABES, MTO A DISTRIBUIDOR, MANTO A ROTULAS, MANTO DE BARRAS 10KV, MANTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTO TABLEROS DE PROTECC Y CONTROL (TPU5/TCU5/TPTU5), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROT. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, INSPECCION EQUIPOS | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | TR-G1 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL TRANSFORMADOR 10/220 KV, MANTENMIENTO BARRAS Y LINEA 10 KV | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 11844 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | REPARACION DE EMPLANCHADO COMPUERTA RADIAL SAN DIEGO R2 | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR INICIO DE TRABAJOS EN BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 10814 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | INSPECCION TUNEL MATUCANA Y REPARACION DE CAVITACION DE TURBINA | 34 | P | F/S | N | PREV. | 21 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 20/07/2026 05:42 | 20/07/2026 07:59 | M-03 Reset de alarma Yaw limit sensor activated | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 20/07/2026 08:51 | 20/07/2026 15:56 | M-04 Mantenimiento preventivo 12vo anual | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 20/07/2026 17:02 | 20/07/2026 17:11 | M-02 Reset Oscillations in gen. speed monitor, low limit | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 20/07/2026 22:32 | 20/07/2026 22:40 | M-02 Reset Oscillations in gen. speed monitor, low limit | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 20/07/2026 12:00 | 20/07/2026 13:38 | TH-01 revision de ventilador en el CT | 3.15 | R | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 20/07/2026 06:09 | 20/07/2026 19:31 | MANTENIMIENTO DE 42000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 20/07/2026 06:10 | 20/07/2026 18:04 | MANTENIMIENTO DE 41250 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA - BARSI | L-2005 | 20/07/2026 08:00 | 20/07/2026 17:00 | Pintura de estructuras | 0 | P | F/S | N | PREV. | 699 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ABANCAY NUEVA - CACHIMAYO | L-1007 | 20/07/2026 08:15 | 20/07/2026 16:37 | Corte Vegetacion. Requiere recierre deshabilitado L-1007. Con riesgo de disparo. (R0137105) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 15038 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | CL-1124 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE INTERRUPTOR IN-4082. LA CELDA SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DE UN BAIPAS DE LAS LINEAS L-1124 / L-1122 EN LA LLEGADA A LA S.E. AUCAYACU, MANTENIENDOSE LA SUBESTACION AUCAYACU EN SERVICIO A TRAVES DE LA CELDA CL-1122. (R0121479) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1125 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU - TOCACHE | L-1124 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | LINEAS L-1124 / L-1122 EN SERVICIO Y EN BAIPAS EN LA LLEGADA A LA S.E. AUCAYACU 138 KV. LA SUBESTACION AUCAYACU SE MANTIENE EN SERVICIO A TRAVES DE LAS CELDAS CL-1124 Y CL-1122. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1754 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE - FELAM | L-2238 | 20/07/2026 08:16 | 20/07/2026 16:45 | INTERNEXA: FLECHADO, INSTALACION DE FERRETERIA NUEVA, RETIRO DE CABLE OPGW ANTIGUO Y TENDIDO DE NUEVO CABLE DE FIBRA OPTICA DESDE LOS POSTES P205 HACIA P199. (R0137054) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14748 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 20/07/2026 08:00 | 21/07/2026 00:00 | POA CAMBIO DE RELES CELDA TAC3 13.8/13.8 KV POR OBSOLENCIA, MONTAJE Y CABLEADO DE NUEVOS RELES DE PROTECCION. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0137073) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE HASTA 26.08.2026 DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | CL-2231 | 20/07/2026 00:00 | 20/07/2026 17:00 | POA SPAT//Modernizacion Pruebas E2E. (R0137082). | 0 | P | F/S | N | CORR. | 845 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA MODERNIZACION DE CL-2231. (R0121549) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2231 | 20/07/2026 00:00 | 20/07/2026 17:00 | POA SPAT Modernizacion Pruebas E2E. se deshabilitara los disparos 50BF. (R0137257) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 445 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2231 | 20/07/2026 00:00 | 20/07/2026 17:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2231, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION EN NIVEL N1, N2 Y N3. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0121549) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 445 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2209 | 20/07/2026 08:00 | 20/07/2026 17:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2209, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES DE SECCIONADORES. (PERDIDA DE SUPERVISION SECCIONADORES). TENDIDO DE CABLES NUEVOS, ORDENAMIENTO Y PEINADO DE CABLES EN TABLERO MK. PRUEBAS DE SE?ALIZACION DE SECCIONADORES NIVEL N0, N1, N2 Y N3. VERIFICACION DE CIRCUITOS EN TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION, EN CAJAS DE MANDO DE INTERRUPTORES Y EN TABLEROS DE TELEPROTECCION, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. (R0122606) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 443 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 20/07/2026 08:00 | 20/07/2026 18:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | SE PARI?AS 220KV EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA DEBIDO A OBSERVACION EN LOS FLEJES DE LOS SECCIONADORES DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO Y DEMAS BAHIAS CTM. TODAS LAS BAHIAS 220 SE ENCUENTRAN CONECTADAS A LA BARRA A . NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | B-16 | 20/07/2026 08:00 | 20/07/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA CELDA DE DERIVACION 60KV. (R0126398) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11911 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | B-17 | 20/07/2026 08:00 | 20/07/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA CELDA DE DERIVACION 60KV. (R0126398) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11912 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | CL-2011 | 20/07/2026 08:47 | 20/07/2026 16:29 | MP 3A LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125090) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 591 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | BARRA-B 220 | 20/07/2026 08:49 | 20/07/2026 12:05 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2011. (R0125090) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 900 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | BARRA-A 220 | 20/07/2026 12:55 | 20/07/2026 16:27 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2011. (R0125090) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 584 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | CL-Derivacio 60 | 20/07/2026 13:13 | 20/07/2026 16:30 | INSTALACION DE SENSORES DE CORRIENTE DE FUGA EN PARARRAYO PR-658, REQUIERE LOS BANCOS BC-16 Y BC-17 FUERA DE SERVICIO. (R0126398) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12963 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | ACOPLE 220 | 20/07/2026 08:00 | 20/07/2026 16:00 | MP 3A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0123647) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 604 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | BARRA-B | 20/07/2026 08:30 | 20/07/2026 12:11 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE ACOP220. (R0123647) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 882 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | BARRA-A | 20/07/2026 12:23 | 20/07/2026 16:20 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE ACOP220. (R0123647) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 881 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA - AUCAYACU | L-1122 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | LINEAS L-1124 / L-1122 EN SERVICIO Y EN BAIPAS EN LA LLEGADA A LA S.E. AUCAYACU 138 KV. LA SUBESTACION AUCAYACU SE MANTIENE EN SERVICIO A TRAVES DE LAS CELDAS CL-1124 Y CL-1122. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 730 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SSEE | 20/07/2026 09:01 | 20/07/2026 16:45 | POA: MONTAJE Y PRUEBA DE RELE PARA NUEVO ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA ANTE CONTINGENCIAS L-5008. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 30 MINUTOS. (R0128346) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 641 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. SU SOLUCION IMPLICA CAMBIAR TODA LA CAJA DE MANDO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 20/07/2026 00:00 | 20/07/2026 00:09 | Desconexion de TG1 por falla de valvula de purga de agua del sistema de water injection | 180.553 | F | F/S | N | CORR. | 15215 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - MOQUEGUA | L-1383 | 20/07/2026 08:00 | 20/07/2026 16:00 | LAVADO EN CALIENTE L1383 E01 A E169 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1261 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | Por trabajos de tendido de fibra optica OPGW,en tramo de la linea L-2034 de la estructura T-46 a T-206. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G5 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | Mantenimiento Anual UG5 | 22.576 | P | F/S | N | PREV. | 54 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | Disponibilidad de 10.7 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | SS.EE. | 20/07/2026 10:48 | 20/07/2026 16:50 | LADO 500 KV: MP 3A LIMPIEZA DE SERVIDORES HMI Y SAS, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0124575) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22602 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | BARRA_A_220 kV | 20/07/2026 08:00 | 20/07/2026 16:00 | LIMPIEZA DE CADENAS DE ANCLAJE POR PRESENCIA DE EFLUVIOS GRADO 3, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0136914) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22992 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | SS.EE. | 20/07/2026 08:40 | 20/07/2026 19:45 | PROYECTO ELECTRODUNAS: PRUEBAS DE ENCLAVAMIENTO DEL NUEVO TRANSFORMADOR DE ELECTRODUNAS. SE REQUIERE DE 10 A 13 TRANSFERIR LA CELDA CL-6603 AL ACOPLAMIENTO PARA VALIDAR LOS INTERBLOQUEOS DE LOS SECCIONADORES DEL TRANSFORMADOR DE ELECTRODUNAS. NO EXISTE RIESGO DE DISPARO. POSIBLE PERDIDA DE SUPERVISION. (R0137270). | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22975 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC1 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP1 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DEL CONTROL DE CAMBIO DE ESTADO DURANTE MANIOBRAS N3 Y N2. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11819 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC2 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP2 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DE ORDEN DE MANDO N3. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11820 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE - SOCABAYA | L-2053 | 20/07/2026 07:41 | 21/07/2026 00:00 | CAMBIO DE SEPARADORES DE CONDUCTOR DE TORRES T 991-28 A T991-32, REQUIERE L-2054 CON RECIERRES DESHABILITADOS DE 07:30 A 17:00 HORAS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0128171) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1311 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-R-33 | 20/07/2026 08:34 | 20/07/2026 17:16 | MC: Limpieza Efluvio G3. (R0137121) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17414 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NORTE | CL-2290 | 20/07/2026 09:06 | 20/07/2026 18:05 | POA ADECUACION DE RELES CL-2290 A ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA ANTE CONTINGENCIA L-5008, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. COMO MEDIDA PREVENTIVA, SE ABRIRAN LOS LINKS DE DISPARO HACIA EL INTERRUPTOR IN-2676. (R0128352) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13486 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | CL-2290 | 20/07/2026 08:00 | 20/07/2026 17:00 | POA ADECUACION DE RELES CL-2290 A ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA ANTE CONTINGENCIA L-5008, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. COMO MEDIDA PREVENTIVA, SE ABRIRAN LOS LINKS DE DISPARO HACIA EL INTERRUPTOR IN-2672. (R0137021) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13452 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 20/07/2026 10:00 | 20/07/2026 15:25 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO 220 KV, SE REQUIERE BARRA A Y B DE 220 KV EN SERVICIO. (R0124445) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17419 | T

## INGRESO OC
lunes, 20 de Julio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 20 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
20/07/2026 | 00:30 | 101.6 | 608.4 | 205.9 |  |  | 0 | 80.2 |  | 0 | 181.5 | 199.5 | 50.8 | 191.3 | 207.4 | 105.6 | 451.9 | 4.1 |  |  |  | 109.2 | 7.5 | 5.3 | 22.4 | 42.2 | 46.5 |  |  |  | 6.5 | 144.9 | 33 | 31.2 | 22.6 | 17.3 | 13.2 | 57.1 | 183.2 | 183.6 | 186.9 | 82 | 20.8 | 22.2 | 0 | 28.3 |  |  | 6.2 | 78.5 |  |  |  |  | 94.5 | 0 | 0 | 44.8 |  |  |  | 65.4 | 170 | 167.9 | 200 | 259.2 | 70.2 | 34.3 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 146.3 | 105.3 | 57.3 | 36.9 | 30.7 | 118.5 | 49 | 49.7 | 141.9 | 144.4 | 168.9 | 184.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.6 | 101.5 | 7.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.51 | 18.2 | 3.3 | 3 | 3.7 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 20 | 1.4 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.1 | 3.2 | 3.2 | 4.7 | 3.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6 |  | 3.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 7.5 | 18.1 | 10 | 9.1 |  |  | 18 | 19.1 | 8.05 | 11 | 14.4 | 6660.86 | 20.7 | 0 | 3.4 | 6 | 28.66 | 9.4 | 4.7 | 7.1 | 79.96
20/07/2026 | 01:00 | 101.1 | 604.6 | 203.8 |  |  | 0 | 83.8 |  | 0 | 150 | 150 | 90.1 | 153.6 | 205.8 | 106 | 323.7 | 4.1 |  |  |  | 107.5 | 7.3 | 5.2 | 22.5 | 42.3 | 23.7 |  |  |  | 6.5 | 143.8 | 33 | 30.7 | 22.4 | 17.3 | 13.2 | 56.4 | 183.2 | 183.3 | 186.8 | 82 | 18.6 | 21.8 | 0 | 23.1 |  |  | 6.1 | 50.4 |  |  |  |  | 94 | 0 | 0 | 44.8 |  |  |  | 65.3 | 169.8 | 167.5 | 200 | 259.2 | 69.5 | 34.1 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 108 | 91.4 | 56.8 | 36.9 | 30.6 | 118.1 | 48.9 | 49.5 | 140.8 | 144 | 168.5 | 184.4 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 209.4 | 101.5 | 7.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.551 | 17.9 | 3.3 | 3 | 3.7 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 20 | 1.4 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.1 | 3.2 | 3 | 4.7 | 2.5 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6 |  | 3.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 7.5 | 18 | 10 | 9.1 |  |  | 17.6 | 19.1 | 8.87 | 11.2 | 13.9 | 6426.721 | 21 | 0 | 3.4 | 6 | 28.69 | 9.4 | 4.7 | 7.1 | 80.29
20/07/2026 | 01:30 | 100.5 | 606.7 | 205.2 |  |  | 0 | 81.9 |  | 0 | 150 | 150.1 | 90.4 | 222 | 205.5 | 105.9 | 132.9 | 4.1 |  |  |  | 111 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 42.1 | 20.8 |  |  |  | 6.5 | 144.4 | 32.8 | 30.8 | 21.6 | 17.2 | 13.2 | 57.1 | 183.9 | 183.9 | 186.8 | 83 | 18.1 | 22 | 0 | 23.9 |  |  | 6.1 | 50.5 |  |  |  |  | 94.1 | 0 | 0 | 43.3 |  |  |  | 65.4 | 170.1 | 168.1 | 200 | 260.7 | 69 | 34.3 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 111.7 | 92.3 | 63 | 37 | 30.7 | 118 | 48.9 | 49.6 | 141.2 | 144 | 168.6 | 184.8 | 174.5 | 0 | 0 | 0 | 209.8 | 101.7 | 7.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.541 | 18 | 3.3 | 3 | 3.7 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 20 | 1.4 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.2 | 3.2 | 3.1 | 4.7 | 2.3 | 10.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6 |  | 3.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 7.5 | 18 | 9.9 | 8.8 |  |  | 17.8 | 19.1 | 10.01 | 11.2 | 12.2 | 6395.951 | 21.1 | 0 | 3.4 | 6 | 28.69 | 9.4 | 4.6 | 7.1 | 80.29
20/07/2026 | 02:00 | 100.1 | 608.3 | 205.3 |  |  | 0 | 80.2 |  | 0 | 150.2 | 150.3 | 150.6 | 241.6 | 208.1 | 106.2 | 176.9 | 4.1 |  |  |  | 109.8 | 7.9 | 5.2 | 22.4 | 42.3 | 22.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 30.7 | 21.8 | 17.4 | 13.2 | 56.6 | 183.7 | 183.7 | 187.2 | 82.9 | 17.7 | 21.9 | 0 | 26 |  |  | 6 | 51 |  |  |  |  | 64.1 | 0 | 0 | 44 |  |  |  | 65.3 | 170.6 | 168.8 | 200 | 261.7 | 69 | 34.5 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 121.2 | 99 | 62.9 | 36.8 | 30.5 | 118.3 | 49 | 49.5 | 141.3 | 144.5 | 169.2 | 184.8 | 174.4 | 0 | 0 | 0 | 209.8 | 101.7 | 7.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.521 | 17.9 | 3.3 | 3 | 3.7 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 20 | 1.4 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.2 | 3.1 | 3.1 | 4.7 | 2.1 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6 |  | 3.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 7.5 | 18.1 | 10 | 9.3 |  |  | 17.9 | 19.1 | 8.75 | 11.2 | 13.9 | 6368.771 | 21.2 | 0 | 3.4 | 6 | 28.7 | 9.4 | 4.6 | 7.1 | 80.4
20/07/2026 | 02:30 | 14.2 | 608.7 | 205.2 |  |  | 0 | 80.3 |  | 0 | 181.4 | 200.4 | 204.3 | 286.4 | 208.2 | 106 | 141.4 | 4.1 |  |  |  | 110.2 | 8.1 | 5.2 | 22.5 | 42.4 | 21 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.5 | 31 | 22.9 | 17.4 | 13.2 | 57.5 | 183.9 | 183.7 | 186.9 | 82 | 17.7 | 22.2 | 0 | 25.1 |  |  | 6 | 50.9 |  |  |  |  | 64.3 | 0 | 0 | 44.1 |  |  |  | 65.5 | 170 | 168.2 | 200 | 261.2 | 68.3 | 34.5 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 117.7 | 95.8 | 63.3 | 35.8 | 28.2 | 118.2 | 49 | 49.5 | 141.3 | 144.3 | 168.5 | 184.7 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 209.6 | 101.7 | 7.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.496 | 18.2 | 3.3 | 3 | 3.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 16.4 | 1.4 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.2 | 2.7 | 3.1 | 4.7 | 2.6 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6 |  | 3.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 7.5 | 18.1 | 10 | 9.3 |  |  | 17.5 | 19.1 | 8.35 | 10.9 | 13.8 | 6333.446 | 21.4 | 0 | 3.4 | 6 | 28.72 | 9.4 | 4.4 | 7 | 80.32
20/07/2026 | 03:00 | 16.8 | 605.2 | 204.3 |  |  | 0 | 80 |  | 0 | 181.2 | 200.5 | 201.5 | 286.8 | 207 | 106.1 | 127 | 4.1 |  |  |  | 109.9 | 7.5 | 5.1 | 22.5 | 42.2 | 28.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34 | 0 | 22.6 | 17.6 | 13.2 | 56.6 | 183.7 | 183.5 | 187.3 | 81.6 | 17.8 | 21.7 | 0 | 22.6 |  |  | 5.9 | 50.6 |  |  |  |  | 12.4 | 0 | 0 | 44.4 |  |  |  | 65.3 | 170.3 | 168.5 | 171.8 | 252.8 | 68.7 | 34.3 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 99.4 | 89.6 | 62.9 | 35.7 | 30.5 | 118.6 | 48.7 | 49.6 | 141.7 | 144.7 | 170 | 185.9 | 95 | 0 | 0 | 0 | 209.6 | 101.6 | 7.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.557 | 17.8 | 3.3 | 3 | 3.7 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 1.4 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.2 | 2.7 | 3.1 | 4.7 | 2.7 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6 |  | 3.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 7.5 | 18 | 10 | 9.2 |  |  | 17.7 | 17.2 | 8.14 | 10.2 | 13.1 | 6165.197 | 21.5 | 0 | 3.4 | 6 | 28.66 | 9.4 | 4.3 | 7 | 80.26
20/07/2026 | 03:30 | 18 | 612.8 | 206.5 |  |  | 0 | 84.8 |  | 0 | 180.2 | 199.1 | 201.8 | 286.3 | 205.6 | 106.3 | 199.9 | 4.1 |  |  |  | 108.7 | 8.5 | 5.3 | 22.5 | 43.2 | 46.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.8 | 0 | 23.8 | 17.8 | 13.2 | 58 | 182.2 | 182.4 | 186.3 | 84.2 | 31.9 | 22.6 | 0 | 31.8 |  |  | 6.1 | 52.2 |  |  |  |  | 13.7 | 0 | 0 | 44.3 |  |  |  | 66.3 | 169.1 | 167.1 | 169.9 | 252.8 | 70.9 | 34.5 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 166 | 91.7 | 64.2 | 35.8 | 30.7 | 117.8 | 48.6 | 49.6 | 140.7 | 143.3 | 167.9 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.7 | 101.6 | 7.9 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.557 | 18.4 | 3.5 | 3 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4.3 | 1.3 |  | 4.9 | 0 | 0 | 5.2 | 2.6 | 3.4 | 5 | 4.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6 |  | 3.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 7.5 | 18.2 | 10.1 | 8.7 |  |  | 17.2 | 17.2 | 7.37 | 10.2 | 14.5 | 6265.627 | 21.5 | 0 | 3.4 | 6 | 28.44 | 9.4 | 4.2 | 7 | 79.94
20/07/2026 | 04:00 | 79.9 | 606.4 | 204.7 |  |  | 0 | 80.1 |  | 0 | 181.2 | 199.6 | 201.8 | 283.7 | 205.2 | 105.9 | 194.5 | 4.1 |  |  |  | 109.7 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 42.4 | 51.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34.1 | 0 | 22.9 | 17.6 | 13.2 | 57.1 | 183.7 | 183.8 | 186.5 | 82.8 | 24.5 | 21.8 | 0 | 28.3 |  |  | 6.1 | 50.8 |  |  |  |  | 41.7 | 0 | 0 | 43.4 |  |  |  | 65.2 | 168.5 | 168.1 | 168.5 | 252.5 | 68.3 | 34.4 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 117 | 75.9 | 62.9 | 36 | 30.5 | 118 | 48.7 | 49.6 | 140.3 | 143.5 | 168 | 184.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8 | 101.7 | 7.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.536 | 17.9 | 3.3 | 3 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 1.3 |  | 4.8 | 0 | 0 | 5.2 | 2.6 | 3.1 | 4.8 | 5.9 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6 |  | 3.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.5 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 7.5 | 18.1 | 10 | 9.5 |  |  | 17.2 | 17.2 | 9.81 | 10.2 | 13.3 | 6260.746 | 21.8 | 0 | 3.4 | 6 | 28.43 | 9.4 | 4.2 | 7 | 80.23
20/07/2026 | 04:30 | 82.2 | 607.6 | 203.1 |  |  | 0 | 80.4 |  | 0 | 181.3 | 199.9 | 202.4 | 283.7 | 206 | 106 | 194.5 | 4.1 |  |  |  | 108.5 | 7.6 | 5.3 | 22.5 | 42.6 | 62.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35 | 0 | 23.5 | 17.4 | 13.2 | 56.6 | 183.6 | 184.1 | 186.2 | 82.3 | 34.2 | 22.3 | 0 | 27.3 |  |  | 6 | 50.5 |  |  |  |  | 42 | 0 | 0 | 44 |  |  |  | 65.5 | 168 | 167.2 | 168.6 | 251.9 | 70 | 34.4 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 139 | 81.2 | 59.2 | 35.7 | 30.6 | 117.9 | 48.5 | 49.5 | 140.4 | 143.3 | 167.5 | 183.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.9 | 101.6 | 7.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.517 | 18.1 | 3.4 | 2.9 | 3.8 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10.2 | 1.3 |  | 4.9 | 0 | 0 | 5.2 | 2.7 | 3.1 | 4.7 | 7.1 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6 |  | 3.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 7.4 | 18.2 | 10 | 9.2 |  |  | 16.6 | 17.2 | 8.28 | 10.2 | 12.3 | 6307.097 | 22 | 0 | 3.4 | 6 | 28.39 | 9.4 | 4.1 | 7 | 80.29
20/07/2026 | 05:00 | 81.3 | 608.5 | 205.5 |  |  | 0 | 82.2 |  | 0 | 180.8 | 199.3 | 201 | 284.1 | 205.9 | 106 | 180.5 | 4.1 |  |  |  | 111.1 | 7.8 | 5.4 | 22.6 | 42.5 | 55.8 |  |  |  | 6.5 | 147.1 | 34.3 | 30.4 | 24.8 | 17.4 | 13.2 | 57.2 | 183.8 | 183.6 | 186.6 | 82.6 | 17.9 | 22.2 | 0 | 27.2 |  |  | 6 | 50.8 |  |  |  |  | 42 | 0 | 0 | 44 |  |  |  | 65.6 | 167.9 | 167.6 | 168.3 | 252.9 | 70.1 | 34.4 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 113.5 | 78.1 | 51.4 | 35.9 | 30.7 | 117.6 | 48.5 | 49.5 | 141 | 143.5 | 168 | 184.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8 | 101.7 | 7.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 2.559 | 18.4 | 3.4 | 3 | 3.8 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10.2 | 1.3 |  | 5 | 0 | 0 | 5.3 | 2.9 | 3.3 | 4.9 | 7.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6 |  | 3.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 7.5 | 18.1 | 10 | 8.9 |  |  | 16.7 | 17.2 | 8.75 | 9.1 | 13.4 | 6423.209 | 22 | 0 | 3.4 | 6 | 28.33 | 9.4 | 4.1 | 7 | 80.23
20/07/2026 | 05:30 | 81.2 | 605.9 | 205 |  |  | 0 | 79.6 |  | 0 | 181.1 | 200.7 | 201.7 | 284.9 | 206.9 | 105.9 | 172.3 | 4.1 |  |  |  | 108.5 | 7.5 | 5.3 | 22.5 | 42.5 | 45.4 |  |  |  | 6.5 | 145 | 34.3 | 62.4 | 25.3 | 17.5 | 13.1 | 57.2 | 183.7 | 183.8 | 186.7 | 83.4 | 38.8 | 27 | 0 | 27.3 |  |  | 6 | 77 |  |  |  |  | 42 | 0 | 0 | 43.5 |  |  |  | 65.7 | 168.3 | 168.3 | 168.4 | 252.7 | 69.6 | 34.1 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 109.6 | 80.9 | 51.2 | 35.9 | 30.6 | 117.8 | 48.7 | 49.4 | 141 | 143.7 | 168.5 | 184.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.2 | 101.4 | 7.9 | 5 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 5.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 2.552 | 18 | 3.4 | 3 | 3.7 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2.2 | 10.2 | 1.3 |  | 4.9 | 0 | 0 | 5.4 | 3.3 | 3.2 | 4.8 | 8 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6 |  | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 4.4 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 7.5 | 18.1 | 10 | 9.4 |  |  | 17.5 | 17.2 | 7.9 | 7 | 12.3 | 6483.452 | 22.5 | 0 | 3.4 | 6 | 28.37 | 9.4 | 4.1 | 7.1 | 80.87
20/07/2026 | 06:00 | 82.7 | 609.5 | 205.1 |  |  | 0 | 82.8 |  | 0 | 181.4 | 200.5 | 202 | 283.7 | 206.4 | 105.7 | 272.3 | 4.1 |  |  |  | 112.8 | 7.8 | 5.3 | 22.5 | 42.5 | 21.1 |  |  |  | 6.5 | 146.6 | 35.2 | 56.9 | 25.1 | 17.6 | 13.1 | 57.4 | 183.9 | 183.8 | 187.3 | 84.2 | 19.2 | 22.6 | 0 | 45.5 |  |  | 5.9 | 75.9 |  |  |  |  | 63.6 | 0 | 0 | 43.2 |  |  |  | 66.2 | 169.1 | 168.3 | 169.3 | 252.1 | 70.5 | 34.4 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 115.9 | 101.7 | 51.9 | 35.9 | 30.7 | 118 | 48.9 | 49.6 | 140.8 | 144.3 | 169.2 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.7 | 101.8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 5.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.541 | 18.3 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.2 | 10.2 | 1.3 |  | 5 | 0 | 0 | 5.5 | 3.4 | 3.3 | 4.9 | 8.3 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6 |  | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 6.8 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 7.4 | 18.1 | 10 | 8.8 |  |  | 16.5 | 17.2 | 8.33 | 8 | 12.4 | 6630.771 | 22.6 | 0 | 3.4 | 6 | 28.41 | 9.4 | 4.1 | 7 | 80.91
20/07/2026 | 06:30 | 97.1 | 605.6 | 204.9 |  |  | 0 | 81.6 |  | 0 | 180.7 | 198.5 | 200.5 | 286.9 | 208.5 | 106.1 | 361.4 | 4 |  |  |  | 109.4 | 7.3 | 5.1 | 22.6 | 43.4 | 100.8 |  |  |  | 6.5 | 143 | 37.8 | 0 | 23.4 | 17.5 | 13.1 | 56.5 | 183.8 | 184 | 186.7 | 81.6 | 20.1 | 21.7 | 0 | 100.1 |  |  | 6.2 | 75.4 |  |  |  |  | 86.4 | 0 | 0 | 41.1 |  |  |  | 65.1 | 169.6 | 167.7 | 199.6 | 259.8 | 67.6 | 34.3 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 133.2 | 91.9 | 50.4 | 38.1 | 30.4 | 118.2 | 48.8 | 49.6 | 141.5 | 143.8 | 167.7 | 184.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.7 | 101.5 | 8.1 | 5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 5.1 | 0 |  | 2.1 | 1 | 0.5 | 1.2 | 2.566 | 17.5 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 14.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 11.5 | 1.3 |  | 4.9 | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 2.9 | 4.5 | 8.4 | 15.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6 |  | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 2.2 | 0 | 2.4 | 0.6 | 3.8 | 9.4 | 1.8 | 3.9 | 0 | 2.4 | 1 | 0 | 7 | 18.2 | 10.1 | 8.6 |  |  | 17.5 | 17.2 | 7.58 | 0 | 13 | 6864.646 | 21.2 | 0 | 3.4 | 6 | 28.45 | 9.4 | 4.1 | 6.5 | 79.05
20/07/2026 | 07:00 | 103.3 | 612.9 | 206.5 |  |  | 0 | 90 |  | 0 | 180.8 | 198.4 | 199 | 283.7 | 205.5 | 105.9 | 289.5 | 4.4 |  |  |  | 112.8 | 8.4 | 5.4 | 22.5 | 84 | 40.6 |  |  |  | 6.5 | 148.6 | 35 | 0 | 25.5 | 17.3 | 13.1 | 58 | 184.1 | 184.6 | 187 | 84.7 | 21.5 | 22.6 | 0 | 47 |  |  | 6.2 | 76.2 |  |  |  |  | 89 | 0 | 0 | 41.3 |  |  |  | 66.8 | 168 | 165.6 | 197.2 | 260.2 | 71.8 | 34.6 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 97.3 | 81.9 | 57 | 37.1 | 31.1 | 117.8 | 48.7 | 49.6 | 140.8 | 143.7 | 169.2 | 183.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8 | 101.8 | 8.1 | 5 | 0 | 18.7 | 0.6 | 0 | 5.6 | 0 |  | 38.2 | 22.3 | 0.5 | 1.3 | 2.559 | 18.6 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 15 | 4.1 | 3.7 | 0 | 1.3 | 1 | 2.2 | 19.6 | 1.3 |  | 5.1 | 0 | 0 | 6.1 | 3.3 | 3.5 | 5.1 | 7.7 | 13.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.9 | 1.6 |  | 3.7 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 53.1 | 2.3 | 26 | 0.6 | 0 | 6 | 22 | 3.9 | 0 | 2.4 | 1 | 2.5 | 7 | 18.1 | 10 | 8.8 |  |  | 17.3 | 17.2 | 6.87 | 0 | 12.8 | 6906.729 | 22.2 | 0 | 3.4 | 6 | 28.47 | 9.4 | 3.9 | 6.7 | 80.07
20/07/2026 | 07:30 | 35.8 | 607.6 | 205.7 |  |  | 0 | 89.6 |  | 0 | 180.8 | 199.3 | 199.4 | 286.5 | 207.8 | 106.1 | 215.1 | 4 |  |  |  | 111.8 | 7.5 | 4.9 | 22.5 | 44.2 | 68.6 |  |  |  | 6.5 | 143.9 | 33.8 | 0 | 26.2 | 17.3 | 13.1 | 56.2 | 184.2 | 185 | 187.2 | 82.5 | 18.8 | 21.9 | 0 | 42.6 |  |  | 6.3 | 75 |  |  |  |  | 86.7 | 0 | 0 | 41.3 |  |  |  | 64.7 | 169.8 | 167.9 | 198 | 260.8 | 68.2 | 34.5 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 93.2 | 82.2 | 54.7 | 36.7 | 30.5 | 117.4 | 48.6 | 49.5 | 140.9 | 143.7 | 168.5 | 184.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.9 | 101.8 | 8.1 | 5 | 0 | 42.7 | 0.8 | 0 | 5.2 | 0 |  | 94.8 | 55.5 | 0.5 | 1.3 | 2.545 | 18 | 3.8 | 0 | 3.6 | 14.5 | 9.6 | 10.8 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 19.9 | 1.2 |  | 4.9 | 0 | 0.1 | 6.1 | 2.9 | 3.1 | 4.7 | 6 | 12.4 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.9 | 1.6 |  | 3.7 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 136 | 4.8 | 69 | 0.6 | 0 | 4.6 | 57.1 | 3.9 | 0 | 2.4 | 1 | 5 | 6.8 | 18.1 | 10 | 8.9 |  |  | 17.2 | 17.2 | 7.85 | 0 | 12.3 | 7017.595 | 22.6 | 0 | 3.4 | 6 | 28.42 | 9.4 | 3.7 | 6.6 | 80.12
20/07/2026 | 08:00 | 23.3 | 606 | 204.9 |  |  | 10.1 | 86.6 |  | 0 | 180.9 | 199.3 | 198.1 | 283.1 | 208.6 | 106.1 | 258.2 | 4.1 |  |  |  | 108.9 | 7.3 | 5.1 | 22.7 | 44.6 | 53.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36.1 | 0 | 24.6 | 17.8 | 13.1 | 56.8 | 184.5 | 184.6 | 187.2 | 81.7 | 19.8 | 28 | 0 | 39.2 |  |  | 6.2 | 40.3 |  |  |  |  | 86.8 | 0 | 0 | 41.3 |  |  |  | 65.2 | 169.6 | 167.7 | 197.9 | 259.4 | 67.8 | 34.4 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 108.1 | 87.1 | 54.7 | 35.8 | 30.4 | 117.8 | 48.1 | 49.3 | 141.1 | 144.1 | 169.2 | 185.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8 | 101.7 | 8.1 | 5.3 | 0 | 63.4 | 1.3 | 0 | 5.1 | 9.9 |  | 161.7 | 81.7 | 0.5 | 1.1 | 2.528 | 17.8 | 4.1 | 0 | 3.6 | 14.5 | 11.3 | 14.1 | 0 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 19.9 | 1.2 |  | 4.9 | 0.1 | 0.1 | 6.1 | 2.8 | 3.1 | 4.7 | 3.7 | 17.5 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.9 | 1.6 |  | 3.8 | 4.6 | 4.7 | 0.7 | 201.6 | 7.4 | 108.2 | 0.6 | 1.7 | 6.6 | 80.5 | 3.9 | 0 | 2.4 | 1 | 7.3 | 6.8 | 18.1 | 10 | 8.9 |  |  | 17.5 | 17.2 | 7.86 | 0 | 10.9 | 7154.788 | 22.1 | 0 | 3.4 | 6 | 28.34 | 9.4 | 3.6 | 6.4 | 79.24
20/07/2026 | 08:30 | 26.4 | 608.2 | 206 |  |  | 9.9 | 84.4 |  | 79.1 | 179.8 | 197.2 | 198 | 283.5 | 206.6 | 105.8 | 271.8 | 4.1 |  |  |  | 110 | 7.7 | 5.3 | 22.4 | 44.3 | 65.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.3 | 0 | 25.6 | 17.7 | 13.1 | 57.5 | 184 | 184.5 | 186.8 | 82.8 | 20.4 | 25.2 | 0 | 42.1 |  |  | 6.2 | 41 |  |  |  |  | 87.1 | 24.6 | 0 | 41.7 |  |  |  | 65.6 | 168.7 | 166.6 | 198.2 | 259.3 | 69 | 34.3 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 149.4 | 102.1 | 55.3 | 35.8 | 30.7 | 116.8 | 48 | 49 | 140.2 | 143 | 168.3 | 183.3 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 209.6 | 101.5 | 8.1 | 5.3 | 0 | 67.5 | 1 | 0.1 | 5.3 | 9.9 |  | 167.1 | 84.6 | 0.5 | 0.9 | 2.522 | 18 | 4.2 | 0 | 3.6 | 14.5 | 11.9 | 14.9 | 0 | 0 | 2.8 | 2.2 | 19.9 | 1.2 |  | 5 | 0.1 | 0.3 | 6.1 | 2.5 | 3.2 | 4.8 | 8.3 | 17 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.9 | 1.6 |  | 4 | 4.6 | 4.7 | 0.9 | 206.9 | 9.5 | 115.9 | 0.6 | 3.4 | 10.7 | 84.5 | 3.9 | 0 | 2.4 | 1 | 9.4 | 6.2 | 18.1 | 10 | 8.6 |  |  | 16.7 | 17.2 | 8.31 | 0 | 13.3 | 7449.132 | 22 | 0 | 3.4 | 6 | 28.33 | 9.4 | 3.5 | 6.2 | 78.83
20/07/2026 | 09:00 | 26.2 | 609.9 | 205.8 |  |  | 30.3 | 93.2 |  | 80.6 | 179.5 | 197.8 | 198.4 | 284.3 | 206.2 | 105.5 | 197.8 | 4.1 |  |  |  | 112.1 | 7.7 | 5.3 | 22.5 | 44.4 | 66.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36.7 | 0 | 24.6 | 17.6 | 13.1 | 58.6 | 184.2 | 184.3 | 187.1 | 85.1 | 20.2 | 18.7 | 0 | 79.4 |  |  | 6.3 | 40.6 |  |  |  |  | 87.3 | 24.6 | 0 | 41.5 |  |  |  | 69.6 | 168.7 | 166.7 | 198.7 | 257.9 | 69.7 | 34.3 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 174.4 | 94.9 | 54.2 | 35.8 | 30.7 | 117.1 | 47.9 | 48.8 | 140.8 | 143.4 | 168.8 | 183.2 | 0 | 0 | 176.3 | 0 | 208.1 | 101.1 | 8.1 | 5.3 | 0 | 68.7 | 1.2 | 0.1 | 10.3 | 10 |  | 170.3 | 86.4 | 0.5 | 0.8 | 2.549 | 13 | 4.2 | 0 | 3.6 | 14.5 | 12.3 | 15.8 | 0.4 | 1.1 | 4 | 2.2 | 20 | 1.2 |  | 5 | 0.1 | 0.9 | 6.1 | 2.2 | 3.3 | 4.9 | 7.4 | 14.8 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.8 | 1.6 |  | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 1 | 210 | 11.3 | 116.4 | 0.6 | 0 | 3.9 | 85 | 3 | 0 | 2.1 | 0.9 | 11.2 | 6.3 | 18.2 | 10 | 8.6 |  |  | 17.7 | 17.2 | 8.64 | 0 | 12 | 7586.289 | 22 | 0 | 3.4 | 6 | 28.23 | 9.4 | 3.1 | 6 | 78.13
20/07/2026 | 09:30 | 28.2 | 606.5 | 204.8 |  |  | 20.1 | 90.6 |  | 78.4 | 178.7 | 197.8 | 198.1 | 282.9 | 203.9 | 105.1 | 192.2 | 4.1 |  |  |  | 111 | 7.6 | 5.3 | 22.3 | 44.3 | 111.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.2 | 0 | 25.3 | 17.4 | 13.1 | 56.2 | 183.2 | 183.5 | 186.5 | 86.5 | 35.4 | 18.7 | 0 | 49 |  |  | 6.3 | 40.2 |  |  |  |  | 87.5 | 24.8 | 73.9 | 41.3 |  |  |  | 69.7 | 167.2 | 165.2 | 196.6 | 257.7 | 70.4 | 34.1 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 173 | 96.5 | 54.3 | 35.8 | 30.8 | 116.4 | 47.5 | 48.3 | 139.7 | 142.2 | 167.7 | 181.6 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 208 | 100.9 | 8 | 5.4 | 0 | 68.8 | 1.6 | 0.1 | 10.4 | 9.8 |  | 171.8 | 87.1 | 0.5 | 1.1 | 2.541 | 13.1 | 4.2 | 0 | 3.6 | 14.5 | 12.4 | 15.9 | 0.2 | 2.9 | 5.2 | 2.5 | 20 | 1.2 |  | 4.9 | 0.3 | 1 | 6.1 | 2.2 | 3.1 | 4.6 | 5.8 | 10.4 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.8 | 1.6 |  | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 1.4 | 210.7 | 12.8 | 116.9 | 0.6 | 0 | 1.9 | 86 | 3 | 0 | 1.9 | 0.9 | 12.9 | 5.9 | 18.2 | 10 | 8 |  |  | 17.6 | 17.2 | 8.79 | 0 | 12 | 7647.931 | 22 | 0 | 3.4 | 6 | 28.26 | 9.4 | 3.1 | 6 | 78.16
20/07/2026 | 10:00 | 66.1 | 606.4 | 204.6 |  |  | 9.6 | 87.3 |  | 78.5 | 179.1 | 198 | 199.6 | 286.5 | 204.6 | 105.1 | 371.5 | 3.9 |  |  |  | 113.7 | 7.1 | 5.2 | 22.6 | 44.1 | 50.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.8 | 0 | 23.8 | 17.4 | 13.1 | 56.6 | 184.2 | 184.3 | 187.1 | 84.9 | 25.5 | 24.5 | 0 | 80.8 |  |  | 6.2 | 40.3 |  |  |  |  | 86.4 | 25.4 | 101.5 | 41.9 |  |  |  | 68.6 | 167.9 | 166.1 | 197.2 | 255.3 | 68.1 | 34.2 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 179.3 | 94.8 | 53 | 36.6 | 30.3 | 116 | 47.4 | 48.1 | 139.8 | 142.8 | 168.3 | 179.3 | 0 | 11.2 | 172 | 0 | 206.8 | 100.2 | 8 | 5.4 | 0 | 68.3 | 2.2 | 0.1 | 10.1 | 9.9 |  | 173.1 | 87.9 | 0.5 | 1.2 | 2.526 | 12.4 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 14.5 | 12.6 | 15.6 | 0 | 4.5 | 8 | 2.4 | 20 | 1.2 |  | 4.9 | 0.3 | 1.1 | 5.7 | 2.2 | 3 | 5.4 | 3.5 | 9.4 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.8 | 1.6 |  | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 1.8 | 213 | 14.1 | 116.8 | 0.6 | 0 | 1.4 | 86.4 | 3 | 0 | 1.9 | 0.9 | 14.3 | 6 | 18.1 | 10 | 8.4 |  |  | 17.6 | 17.2 | 8.75 | 0 | 12.1 | 7866.976 | 21.9 | 0 | 3.4 | 6 | 28.14 | 9.4 | 3 | 6.1 | 77.94
20/07/2026 | 10:30 | 49.7 | 608.2 | 204.8 |  |  | 10 | 87.2 |  | 78.7 | 177.6 | 196.4 | 197.5 | 281.3 | 202.2 | 104.5 | 293.8 | 4.1 |  |  |  | 102.4 | 7.5 | 5.3 | 22.2 | 44.2 | 82.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.2 | 0 | 24.8 | 17.4 | 13.2 | 58.5 | 182.9 | 183 | 186.4 | 85.6 | 30.2 | 27.9 | 0 | 41.8 |  |  | 6.3 | 40.5 |  |  |  |  | 60 | 0 | 155 | 41.6 |  |  |  | 69.5 | 166.1 | 164.5 | 195.9 | 252.9 | 69.4 | 33.8 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 145.7 | 85 | 54 | 36.8 | 30.7 | 115.4 | 47.3 | 47.7 | 139 | 141.7 | 167.3 | 180.2 | 0 | 174.3 | 174.7 | 0 | 205.7 | 99.6 | 8 | 5.3 | 0 | 67.7 | 3.4 | 0.2 | 10.3 | 10 |  | 170.4 | 86.7 | 0.5 | 1.2 | 2.509 | 12.9 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 14.6 | 12.6 | 15.7 | 0.3 | 4.2 | 12.5 | 1.9 | 17.5 | 1.2 |  | 4.9 | 0.4 | 1.2 | 5.5 | 2.2 | 3.1 | 5.4 | 3.2 | 18.2 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.8 | 1.7 |  | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 2.4 | 210.5 | 15.1 | 116.8 | 0.6 | 0 | 0 | 86.8 | 3.6 | 0 | 1.9 | 0.9 | 15.5 | 6 | 18.2 | 10 | 9.6 |  |  | 17.2 | 13 | 8.39 | 0 | 11.2 | 7871.099 | 21.6 | 0 | 3.4 | 6 | 28.04 | 9.4 | 2.9 | 6.1 | 77.44
20/07/2026 | 11:00 | 36.8 | 608.4 | 206.3 |  |  | 9.9 | 88.9 |  | 79.1 | 175.6 | 195.7 | 198.7 | 282.1 | 202.1 | 103.9 | 342.7 | 4.1 |  |  |  | 106.5 | 8.1 | 5.3 | 22.3 | 44.4 | 107.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.2 | 0 | 24 | 17.6 | 13.2 | 55.8 | 183.8 | 183.2 | 186.3 | 85.2 | 28 | 25.1 | 0 | 77.5 |  |  | 6.3 | 40.2 |  |  |  |  | 59.9 | 0 | 168.4 | 41.3 |  |  |  | 69.4 | 166.2 | 164.1 | 196 | 251 | 68.1 | 34.1 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 224.8 | 97.6 | 50.9 | 37 | 30.7 | 115.1 | 46.7 | 47.4 | 139.3 | 141.7 | 167.1 | 179.9 | 0 | 173.6 | 174.3 | 0 | 205 | 98.8 | 8 | 5.4 | 0 | 68.9 | 7.9 | 0.2 | 10.3 | 10.1 |  | 173.7 | 88.1 | 0.5 | 1 | 2.488 | 12.9 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 14 | 12.4 | 15.5 | 0.2 | 2.1 | 15.4 | 1.8 | 15.2 | 1.2 |  | 4.9 | 0.4 | 1.2 | 5.3 | 2.2 | 3 | 5.3 | 3.2 | 18.5 | 30.5 | 3.5 | 3.7 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 3.8 | 1.7 |  | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 6.2 | 214.2 | 16 | 117.4 | 0.6 | 0 | 0 | 87.3 | 3.9 | 0 | 2.4 | 1 | 16.2 | 5.9 | 18.2 | 10.1 | 9.4 |  |  | 15.5 | 13 | 8.55 | 0 | 12 | 8088.138 | 21.5 | 0 | 3.4 | 6 | 27.9 | 9.5 | 2.8 | 5.8 | 76.9
20/07/2026 | 11:30 | 37.9 | 606.8 | 204.3 |  |  | 9.9 | 90.9 |  | 78.4 | 174.6 | 193.7 | 197.3 | 281.4 | 201.2 | 103.7 | 329.5 | 4.1 |  |  |  | 111.5 | 7.6 | 5.3 | 22.1 | 44.2 | 108.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.3 | 19.5 | 26 | 17.6 | 13.2 | 61.5 | 183.5 | 184.5 | 186.2 | 85.1 | 34.3 | 17.9 | 0 | 90.3 |  |  | 6.3 | 40.1 |  |  |  |  | 59.8 | 0 | 169.1 | 41.7 |  |  |  | 69.4 | 165.3 | 163 | 194.3 | 250.4 | 68.5 | 33.9 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 214.6 | 100.5 | 50.9 | 36 | 30.7 | 114.9 | 47 | 47.7 | 139.1 | 141.4 | 167.1 | 179.8 | 0 | 172.8 | 173.6 | 0 | 203.6 | 98.6 | 8 | 5.4 | 0 | 70 | 5.3 | 0.3 | 10.2 | 9.9 |  | 175.2 | 88.7 | 0.5 | 1.2 | 2.466 | 12.6 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 14 | 12.3 | 15.3 | 0 | 0.5 | 15.6 | 2.5 | 15.3 | 1.2 |  | 4.9 | 0.4 | 1.2 | 5.2 | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 2.7 | 25.1 | 30.4 | 8 | 7.4 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 3.8 | 1.7 |  | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 8.4 | 215.6 | 16.1 | 119.7 | 0.6 | 0 | 0 | 88.4 | 3.9 | 0 | 2.4 | 1 | 16.8 | 6 | 18.1 | 10 | 9 |  |  | 15.6 | 13.1 | 5.2 | 0 | 11.3 | 8114.566 | 21.2 | 3.1 | 3.4 | 6 | 27.83 | 9.5 | 2.8 | 5.9 | 79.73
20/07/2026 | 12:00 | 41.6 | 607.9 | 205 |  |  | 10.4 | 90.3 |  | 78.4 | 175.4 | 197.1 | 198.1 | 281.6 | 199.5 | 103.7 | 325.7 | 4.2 |  |  |  | 112.2 | 7.7 | 5.2 | 22 | 44 | 91.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34.5 | 57.1 | 23.4 | 17.4 | 13.5 | 58.2 | 181.6 | 182.6 | 186.6 | 87.4 | 33.3 | 18.2 | 0 | 45.5 |  |  | 6.3 | 40.7 |  |  |  |  | 60.9 | 0 | 168.6 | 41.7 |  |  |  | 70.1 | 165.6 | 163.9 | 195.3 | 248.5 | 70 | 33.6 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 110.1 | 77.9 | 52.2 | 37 | 30.9 | 115.8 | 47.2 | 47.9 | 138.7 | 141.4 | 168 | 180.7 | 0 | 177.7 | 178.4 | 0 | 204.2 | 98.5 | 8 | 5.3 | 0 | 69.9 | 8.9 | 0.2 | 10.7 | 9.9 |  | 175.7 | 88.9 | 0.5 | 1.2 | 2.521 | 13.1 | 4 | 3.2 | 3.6 | 14.2 | 12.2 | 15.4 | 0.3 | 0 | 14.5 | 2.5 | 15.3 | 1.2 |  | 5 | 0.4 | 1.3 | 5.2 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 2.7 | 41.6 | 30.4 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 1.4 | 3.8 | 1.7 |  | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 8.1 | 216.9 | 16.9 | 118.5 | 0.6 | 0 | 0 | 88.1 | 3.9 | 0 | 2.4 | 1 | 16.8 | 6 | 18 | 10 | 8.8 |  |  | 15.4 | 13.1 | 5.44 | 0 | 11.3 | 7987.161 | 21 | 3.1 | 3.4 | 6 | 27.72 | 9.5 | 2.8 | 5.9 | 79.42
20/07/2026 | 12:30 | 35.1 | 601.9 | 204.6 |  |  | 9.8 | 83.8 |  | 78.6 | 174.2 | 196 | 197.3 | 280.1 | 200.9 | 103.5 | 247.2 | 4 |  |  |  | 111.2 | 7 | 5 | 21.8 | 43.9 | 99.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.4 | 66.8 | 22.2 | 17.4 | 13.3 | 55.5 | 183.1 | 182.8 | 186.6 | 84.9 | 14.8 | 23.9 | 14.6 | 38.4 |  |  | 6.3 | 39.1 |  |  |  |  | 40.4 | 0 | 163.8 | 41.2 |  |  |  | 68.8 | 166.2 | 163.8 | 196 | 248.2 | 67.7 | 33.3 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 71.5 | 90.1 | 50.2 | 36.8 | 30.5 | 115.5 | 47 | 47.8 | 138.5 | 141.2 | 167.4 | 180.1 | 147.5 | 171.3 | 172 | 0 | 203.9 | 98.6 | 8 | 5.3 | 0 | 71.4 | 12 | 0.2 | 10.2 | 9.9 |  | 175.1 | 89.8 | 0.6 | 1.2 | 2.543 | 12.5 | 3.9 | 3.2 | 3.6 | 14.2 | 11.7 | 14.6 | 0.5 | 0.1 | 14.7 | 2.4 | 15.4 | 1.2 |  | 4.8 | 0.3 | 1.3 | 5.2 | 2.3 | 2.8 | 4.7 | 13.2 | 40.1 | 29.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 1.2 | 3.8 | 1.7 |  | 4.5 | 5 | 4.8 | 10.9 | 217.3 | 16.7 | 116.1 | 0.6 | 0 | 3.9 | 86.6 | 3.9 | 0 | 2.4 | 1 | 16.4 | 5.8 | 18.1 | 10 | 8.9 |  |  | 16.8 | 13.1 | 5.69 | 0 | 12.5 | 7975.333 | 20.9 | 2.9 | 3.4 | 6 | 27.69 | 9.5 | 2.8 | 5.9 | 79.09
20/07/2026 | 13:00 | 37.6 | 604.9 | 204.8 |  |  | 10 | 86.9 |  | 78.5 | 175.5 | 193.8 | 197.6 | 278.8 | 201.5 | 104 | 212.5 | 4.1 |  |  |  | 113.1 | 7.4 | 5.2 | 21.7 | 44.5 | 57.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.2 | 0 | 21.9 | 17.6 | 13.3 | 54.6 | 182.4 | 182.7 | 186.2 | 84.7 | 16 | 24.2 | 14.9 | 39.6 |  |  | 6.3 | 40 |  |  |  |  | 41.9 | 0 | 109.5 | 42.4 |  |  |  | 69.4 | 166 | 163.5 | 195 | 249.8 | 68 | 33.4 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 152.7 | 87 | 50.9 | 36.9 | 30.6 | 114.3 | 46.4 | 47.1 | 137.3 | 140 | 166.9 | 178.3 | 173.1 | 173.2 | 173.7 | 0 | 203.9 | 98.4 | 8 | 5.3 | 1.4 | 70.4 | 12.4 | 0.2 | 10.3 | 9.9 |  | 174.8 | 88.2 | 0.6 | 1.2 | 2.53 | 12.6 | 4 | 3.2 | 3.6 | 14.1 | 11.7 | 14.6 | 0.1 | 0.6 | 15.3 | 1.5 | 11.7 | 1.2 |  | 4.8 | 0.4 | 1.3 | 5.2 | 2.6 | 2.9 | 4.9 | 21 | 52.9 | 28.7 | 2.9 | 2.4 | 0.7 | 0 | 2 | 3.8 | 1.7 |  | 4.8 | 5.2 | 5 | 14.4 | 211.6 | 15.5 | 111.6 | 0.6 | 0 | 2 | 83 | 3.9 | 0 | 2.4 | 1 | 15.5 | 5.8 | 18 | 10 | 8.7 |  |  | 17.1 | 13.1 | 7.09 | 0 | 13.2 | 7905.32 | 20.8 | 2.9 | 6.6 | 6 | 27.57 | 9.5 | 2.6 | 5.8 | 81.77
20/07/2026 | 13:30 | 91 | 608.6 | 205.8 |  |  | 10.2 | 92.7 |  | 79.1 | 174.2 | 193.1 | 196.8 | 277.6 | 200.8 | 104 | 190.6 | 4.1 |  |  |  | 110.8 | 7.9 | 5.3 | 21.8 | 53.7 | 45 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.4 | 0 | 22.4 | 17.4 | 13.3 | 60.1 | 183 | 183.8 | 186.5 | 85.6 | 28.5 | 25.1 | 14.9 | 42.9 |  |  | 6.3 | 40.4 |  |  |  |  | 42.9 | 0 | 100.1 | 42.4 |  |  |  | 69.7 | 165.4 | 162.5 | 194.2 | 248.6 | 70.3 | 33.6 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 136.3 | 93.1 | 51.5 | 36.9 | 30.8 | 114.7 | 46.8 | 47.3 | 137.5 | 140.3 | 167.2 | 178.8 | 175.7 | 176.1 | 176.7 | 0 | 203.1 | 98.2 | 8 | 5.3 | 4.1 | 60.5 | 12.3 | 0.1 | 10.5 | 9.9 |  | 169 | 82.3 | 0.6 | 1.3 | 2.511 | 13.2 | 4 | 3.2 | 3.6 | 14.1 | 11.7 | 14.9 | 1 | 1.6 | 15.4 | 2.1 | 11 | 1.1 |  | 4.8 | 0.4 | 1.2 | 5.2 | 2.6 | 3.3 | 5.2 | 20.4 | 53.7 | 29 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 3.8 | 1.7 |  | 4.8 | 5.2 | 5 | 13.7 | 201.9 | 14.8 | 111.2 | 0.6 | 0 | 0 | 81.7 | 3.9 | 0 | 2.4 | 1 | 14.1 | 5.8 | 18 | 10 | 8.4 |  |  | 16.6 | 13 | 8.41 | 0 | 13.6 | 7920.621 | 20.5 | 2.9 | 6.6 | 6 | 27.47 | 9.5 | 2.7 | 5.8 | 81.47
20/07/2026 | 14:00 | 93.5 | 608.6 | 205.7 |  |  | 10.1 | 92.8 |  | 78.3 | 173.3 | 193.8 | 196.2 | 277.5 | 201.4 | 104.1 | 195.7 | 4.1 |  |  |  | 111.8 | 7.7 | 5.3 | 21.6 | 72.3 | 70.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.1 | 0 | 21.8 | 17.6 | 13.2 | 58.9 | 181.8 | 182.5 | 186.2 | 85.6 | 26.9 | 24.5 | 15.3 | 54.9 |  |  | 6.2 | 40.9 |  |  |  |  | 42.7 | 0 | 99.4 | 42.4 |  |  |  | 69.6 | 164.2 | 162.8 | 193.9 | 247.7 | 69.2 | 33.6 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 183.2 | 95.6 | 51.2 | 36.8 | 30.7 | 114.6 | 46.6 | 47.2 | 137.5 | 140.4 | 166.7 | 177.9 | 175.8 | 175.9 | 176.5 | 0 | 202.2 | 97.8 | 8 | 5.4 | 1.6 | 71.8 | 13.5 | 0.1 | 10.3 | 9.9 |  | 159.7 | 84.3 | 0.7 | 1.2 | 2.49 | 12.8 | 4 | 3.2 | 3.6 | 14.1 | 11.9 | 15.1 | 0.4 | 1.6 | 15.3 | 2.5 | 10.9 | 1.2 |  | 4.8 | 0.3 | 1.1 | 5.2 | 2.6 | 3.1 | 5 | 16.3 | 53.2 | 26.5 | 9.6 | 11 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 3.8 | 1.7 |  | 4.8 | 5.2 | 5 | 11.8 | 202.4 | 13.8 | 111.3 | 0.6 | 0 | 0 | 82.2 | 3.9 | 0 | 2.4 | 1 | 10.5 | 5.8 | 18.1 | 10 | 8.8 |  |  | 17.2 | 13 | 8.12 | 0 | 12.4 | 8026.71 | 20.2 | 2.9 | 6.6 | 6 | 27.39 | 9.5 | 2.6 | 5.8 | 80.99
20/07/2026 | 14:30 | 98.8 | 606.7 | 205.1 |  |  | 10 | 83.5 |  | 78.6 | 173.8 | 194.7 | 195.7 | 279.7 | 201.3 | 103.6 | 290.5 | 4.1 |  |  |  | 113.1 | 7.5 | 5.2 | 21.5 | 89.4 | 62.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.2 | 44.9 | 21.5 | 17.6 | 12.8 | 57.5 | 182.9 | 183.7 | 186.3 | 85.6 | 30.5 | 17.9 | 14.9 | 40.2 |  |  | 6.3 | 45.2 |  |  |  |  | 79.8 | 0 | 102.1 | 42.4 |  |  |  | 69.5 | 165.5 | 163.2 | 194.9 | 247.6 | 68.3 | 33.6 | [5 empty] | 8.6 | 4.5 | 0.1 | 155.1 | 101.3 | 51 | 36.4 | 30.7 | 113.5 | 46 | 46.5 | 137 | 139.7 | 166.7 | 176.7 | 173.2 | 173.6 | 174 | 0 | 203.1 | 97.8 | 8 | 5.5 | 0.4 | 67.7 | 13.6 | 0.1 | 10.3 | 10 |  | 170.5 | 86 | 0.7 | 1.1 | 2.47 | 12.7 | 4 | 3.2 | 3.6 | 14.3 | 11.8 | 15.2 | 0.3 | 1.9 | 15.1 | 2.5 | 14 | 1.2 |  | 4.8 | 0.3 | 1.1 | 5.3 | 2.6 | 3.1 | 4.1 | 16.6 | 44.2 | 28.8 | 3.6 | 6.4 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 3.8 | 1.7 |  | 4.8 | 5.2 | 5 | 11.6 | 212.9 | 11.7 | 114.2 | 0.6 | 0 | 1.8 | 84.3 | 3.9 | 0 | 2.4 | 1 | 11.8 | 5.8 | 18.1 | 10 | 8.4 |  |  | 15.9 | 13.1 | 7.88 | 0 | 11.8 | 8182.05 | 20.1 | 2.5 | 6.6 | 6 | 27.23 | 9.5 | 2.5 | 5.8 | 80.23
20/07/2026 | 15:00 | 96.5 | 605.2 | 204.6 |  |  | 9.8 | 82.3 |  | 78.6 | 174.7 | 195.1 | 196.4 | 277.9 | 202.1 | 104.3 | 237.3 | 4 |  |  |  | 109.6 | 7.5 | 5.2 | 21.4 | 90 | 66.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.4 | 74.1 | 20.1 | 17.6 | 12.9 | 53.8 | 182.3 | 182.5 | 185.9 | 84.8 | 17.2 | 23.1 | 14.7 | 39.2 |  |  | 6.2 | 44.8 |  |  |  |  | 79 | 0 | 150.3 | 42.5 |  |  |  | 69 | 166.3 | 164.2 | 195.4 | 249.6 | 67.3 | 33.6 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 71.7 | 71.8 | 50.5 | 36.2 | 30.5 | 113.5 | 46 | 46.6 | 136.6 | 139.4 | 165.7 | 177.1 | 172.3 | 172.3 | 172.9 | 0 | 203.8 | 98.4 | 8 | 5.3 | 2.3 | 68.5 | 12.8 | 0.1 | 10.3 | 9.9 |  | 165.3 | 85.2 | 0.8 | 1.1 | 2.528 | 12.5 | 3.9 | 3.2 | 3.6 | 14.1 | 11.8 | 15.1 | 0.7 | 4.2 | 14.9 | 2.4 | 20 | 1.2 |  | 4.8 | 0.3 | 0.9 | 5.2 | 2.6 | 3 | 4.2 | 15.9 | 37.4 | 29.3 | 8.3 | 8 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 3.8 | 1.6 |  | 5 | 5.4 | 5.2 | 12.2 | 206.5 | 9.7 | 107.6 | 0.6 | 0 | 2.6 | 80.4 | 3.9 | 0 | 2.4 | 1 | 10.7 | 5.8 | 18.1 | 10 | 9.6 |  |  | 17.9 | 13.2 | 6.35 | 0 | 12.8 | 8049.378 | 20.1 | 0 | 6.6 | 6 | 27.18 | 9.5 | 2.5 | 5.9 | 77.78
20/07/2026 | 15:30 | 97.7 | 606 | 204.8 |  |  | 9.9 | 86.8 |  | 78.5 | 175 | 194.7 | 198.5 | 278.7 | 202.6 | 104.2 | 267.6 | 4.1 |  |  |  | 115 | 7.7 | 5.2 | 21.5 | 90.2 | 72.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.9 | 74.4 | 20.5 | 17.6 | 13 | 58.4 | 182.5 | 182.7 | 185.9 | 85.7 | 38 | 30.8 | 14.8 | 39.8 |  |  | 6.2 | 44.5 |  |  |  |  | 79.5 | 0 | 152.2 | 43.1 |  |  |  | 69.2 | 166.3 | 164 | 195.5 | 250.7 | 68.4 | 33.7 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 111.1 | 89.7 | 50.9 | 36.5 | 30.6 | 113.8 | 46 | 46.3 | 137.1 | 139.7 | 166.3 | 177 | 172.2 | 172.4 | 172.9 | 0 | 203.9 | 98.9 | 8 | 5.3 | 2.6 | 59.3 | 12.1 | 0.1 | 10.3 | 10 |  | 142.3 | 71.9 | 0.8 | 0.7 | 2.518 | 12.7 | 4 | 3.2 | 3.6 | 14.2 | 11.8 | 14.9 | 0.8 | 3.7 | 13.7 | 2.3 | 20 | 1.3 |  | 4.7 | 0.2 | 0.8 | 5.2 | 2.6 | 2.9 | 3.8 | 17.2 | 51.6 | 27.5 | 7.4 | 8.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 3.8 | 1.6 |  | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 11.7 | 181.6 | 8.2 | 108.3 | 0.6 | 18.7 | 36 | 79.3 | 3.9 | 0 | 2.4 | 1 | 7.6 | 5.8 | 18.1 | 10 | 9.8 |  |  | 18.3 | 17.2 | 6.54 | 0 | 13.3 | 8193.958 | 20 | 0 | 6.6 | 6 | 27.16 | 9.5 | 0 | 5.9 | 75.16
20/07/2026 | 16:00 | 100.5 | 608.4 | 205 |  |  | 10 | 86.4 |  | 78 | 170.8 | 194.9 | 199.1 | 280 | 202.3 | 104.2 | 307.5 | 4.1 |  |  |  | 109.7 | 7.9 | 5.3 | 21.7 | 90.5 | 66 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.6 | 74.6 | 20.9 | 17.6 | 13 | 58.6 | 182.9 | 183.1 | 186.2 | 84.6 | 20.3 | 18.6 | 14.9 | 41.9 |  |  | 6.1 | 45.8 |  |  |  |  | 80 | 0 | 151.7 | 0 |  |  |  | 69.6 | 166.2 | 163.5 | 195.3 | 250.4 | 69 | 33.7 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 162.2 | 90 | 51.2 | 36.5 | 30.7 | 113.7 | 46.1 | 46.6 | 136.7 | 139.8 | 167.1 | 177.4 | 174 | 174.3 | 174.9 | 0 | 204.4 | 99 | 8 | 5.4 | 9.7 | 52.5 | 11.4 | 0.1 | 10.3 | 9.9 |  | 129.6 | 65.3 | 0.8 | 0.7 | 2.497 | 13 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 14.2 | 10.8 | 13.7 | 1.2 | 3.7 | 10.4 | 1.7 | 20 | 1.4 |  | 4.7 | 0.2 | 0.6 | 5.2 | 2.5 | 3.1 | 4 | 17.9 | 61.5 | 21.3 | 8.3 | 10.6 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 3.8 | 1.6 |  | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 8.9 | 171 | 5.3 | 90.9 | 0.6 | 51.3 | 53.7 | 75 | 3.9 | 0 | 2.4 | 1 | 5.8 | 5.8 | 18 | 10 | 8.5 |  |  | 18.1 | 15.1 | 6.34 | 0 | 12.3 | 8202.337 | 20 | 0 | 6.6 | 6 | 26.48 | 9.5 | 0 | 5.9 | 74.48
20/07/2026 | 16:30 | 100.9 | 608.1 | 205.8 |  |  | 10 | 82.1 |  | 79 | 169.2 | 195.6 | 197.4 | 273.7 | 203.1 | 103.6 | 330 | 4.1 |  |  |  | 119 | 8.1 | 5.3 | 21.9 | 90.5 | 96.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.6 | 74.9 | 20 | 17.6 | 13 | 58.4 | 182.5 | 183.2 | 185.7 | 87.3 | 20 | 19.1 | 14.8 | 115.2 |  |  | 6.1 | 45.8 |  |  |  |  | 80.2 | 0 | 152 | 0 |  |  |  | 69.5 | 165.4 | 163.3 | 194.3 | 250.1 | 69.6 | 34.1 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 190.6 | 90.1 | 51.2 | 36.4 | 30.8 | 113.9 | 46.2 | 46.9 | 137.1 | 139.8 | 166.4 | 177.5 | 174.1 | 174.2 | 174.9 | 0 | 204.5 | 98.8 | 8 | 5.3 | 13.8 | 28.5 | 7 | 0.1 | 10.3 | 9.9 |  | 72.6 | 40.7 | 0.8 | 0.3 | 2.473 | 14.7 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 14.2 | 8 | 10.3 | 2.2 | 9 | 3.6 | 2.3 | 20 | 1.5 |  | 4.8 | 0.1 | 0.4 | 5.2 | 2.4 | 3.1 | 4 | 16 | 63.6 | 13.5 | 11 | 13.7 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 3.8 | 1.6 |  | 6.5 | 7 | 6 | 8.1 | 114.1 | 4.2 | 51.7 | 0.6 | 78.1 | 72.5 | 41.9 | 3.9 | 0 | 2.4 | 1 | 3.4 | 5.8 | 18.1 | 10 | 10.5 |  |  | 17.6 | 16.4 | 6.08 | 0 | 12.2 | 8161.453 | 19.9 | 0 | 6.6 | 6 | 26.51 | 9.5 | 0 | 5.9 | 74.41
20/07/2026 | 17:00 | 100.3 | 608.9 | 204.8 |  |  | 10.1 | 82.1 |  | 79 | 176 | 195 | 200.4 | 279.7 | 200.9 | 103.9 | 346.1 | 4.1 |  |  |  | 110.9 | 7.9 | 5.3 | 22.3 | 90.3 | 115 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30 | 74.6 | 19.8 | 17.4 | 13 | 61 | 182.2 | 182.5 | 186 | 85.8 | 20.2 | 26.5 | 15 | 110.9 |  |  | 6 | 46.1 |  |  |  |  | 79.9 | 0 | 148.8 | 0 |  |  |  | 69.6 | 166 | 164.1 | 193.9 | 250.8 | 69.2 | 34.3 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 197.4 | 97.1 | 51.1 | 36.4 | 30.7 | 114.7 | 46.4 | 47.1 | 137.9 | 141.4 | 166.9 | 179 | 174.3 | 174.2 | 175 | 0 | 204.5 | 98.8 | 8 | 5.4 | 21.1 | 9.1 | 8 | 0.1 | 10.3 | 10 |  | 29.5 | 15 | 0.8 | 0.5 | 2.448 | 15.4 | 3.6 | 0 | 3.6 | 14.2 | 2.7 | 3.5 | 2.7 | 13.3 | 0 | 2.4 | 19.9 | 1.6 |  | 4.8 | 0.1 | 0.1 | 5.2 | 2.3 | 3.2 | 4.1 | 14.6 | 56.9 | 4 | 13.9 | 22 | 1.2 | 1 | 0.4 | 3.8 | 1.6 |  | 7 | 7.5 | 6 | 9.8 | 36.9 | 1.9 | 13.9 | 0.6 | 106.7 | 92 | 13.8 | 3.9 | 0 | 2.4 | 1 | 1.5 | 5.8 | 18.1 | 10 | 9.1 |  |  | 17.1 | 17.2 | 6.32 | 0 | 12.4 | 8023.868 | 19.6 | 0 | 6.6 | 6 | 26.54 | 9.5 | 0 | 5.9 | 74.14
20/07/2026 | 17:30 | 101.8 | 607 | 205.8 |  |  | 10 | 82.3 |  | 77.9 | 174.8 | 197 | 200.7 | 280.8 | 204.3 | 104.8 | 340.3 | 4.1 |  |  |  | 113.8 | 7.8 | 5.2 | 22.3 | 90 | 121.7 |  |  |  | 6.5 | 145 | 30.7 | 75.1 | 20 | 17.4 | 13 | 59.6 | 182.6 | 182.9 | 186.2 | 77.4 | 19.5 | 25.3 | 15.1 | 42.8 |  |  | 6 | 45.2 |  |  |  |  | 80 | 0 | 101.4 | 43.7 |  |  |  | 69.5 | 167.2 | 165.2 | 196.7 | 252.2 | 69.9 | 33.7 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 111.1 | 73.7 | 51.2 | 36.5 | 30.7 | 115 | 46.9 | 47.5 | 139 | 141.9 | 167.5 | 179.4 | 176 | 176 | 176.5 | 0 | 206 | 99.5 | 8 | 5.4 | 22.7 | 0 | 5.3 | 0 | 10.4 | 9.9 |  | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 2.518 | 16.2 | 2.1 | 0 | 3.6 | 14.2 | 0.1 | 0.1 | 2.9 | 12.2 | 0 | 1.6 | 19.9 | 1.6 |  | 4.7 | 0 | 0 | 5.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 12.9 | 57.4 | 0 | 17.4 | 26.6 | 1.4 | 1 | 0 | 3.8 | 1.6 |  | 7 | 7.5 | 6 | 3.9 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 115 | 99.1 | 0.2 | 3.9 | 0 | 2.4 | 1 | 0 | 5.8 | 18 | 10 | 10.2 |  |  | 17.2 | 17.2 | 7.08 | 0 | 12.3 | 7889.698 | 19.9 | 0 | 11.3 | 6.1 | 26.83 | 9.5 | 0 | 5.8 | 79.43
20/07/2026 | 18:00 | 99.3 | 599.5 | 203.1 |  |  | 9.9 | 82.3 |  | 79 | 174.5 | 196.9 | 200.4 | 281.3 | 204.8 | 104.8 | 194.9 | 4 |  |  |  | 112.2 | 7.1 | 5.3 | 22.5 | 81.7 | 86.9 |  |  |  | 6.5 | 142.8 | 30.1 | 73.7 | 20.3 | 17.3 | 13 | 57.7 | 182.8 | 183.1 | 186 | 80.2 | 17.7 | 24.5 | 15.1 | 38.2 |  |  | 6 | 43.6 |  |  |  |  | 78.8 | 0 | 100.8 | 42.6 |  |  |  | 69.1 | 167.8 | 165.7 | 197.5 | 256.3 | 67.1 | 33.6 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 79.6 | 68.8 | 50.5 | 36.3 | 30.5 | 116 | 47.4 | 48.1 | 139.6 | 142.5 | 167.7 | 181.5 | 172.8 | 172.8 | 173.5 | 173.2 | 207.4 | 100.4 | 8.1 | 5.4 | 25.1 | 0 | 4.8 | 0 | 10.2 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 2.516 | 15.4 | 0 | 3.2 | 3.6 | 14.3 | 0 | 0 | 3.1 | 12.8 | 0 | 2.4 | 19.9 | 1.7 |  | 4.7 | 0 | 0 | 5.2 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 12.9 | 49.6 | 0 | 21.5 | 36.5 | 2.7 | 1.4 | 0 | 3.8 | 1.6 |  | 6.5 | 7 | 6.5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 100.3 | 78.2 | 0 | 3.9 | 0 | 2.4 | 1 | 0 | 5.8 | 18 | 9.9 | 10.8 |  |  | 17 | 17.2 | 7.17 | 0 | 12 | 7782.686 | 20.2 | 0 | 11.5 | 6.1 | 27.14 | 9.5 | 0 | 16 | 90.44
20/07/2026 | 18:30 | 100.4 | 606.3 | 205.7 |  |  | 10 | 82.1 |  | 78.8 | 178.2 | 197.7 | 201.8 | 277.7 | 203.3 | 105.1 | 365.5 | 4.1 |  |  |  | 113.1 | 7.5 | 5.4 | 22.6 | 44.4 | 104.6 |  |  |  | 6.5 | 143.4 | 30 | 74.3 | 20.4 | 17.5 | 13 | 56.2 | 182.9 | 182.5 | 186.1 | 84.8 | 19.4 | 24.6 | 15 | 40.4 |  |  | 6.2 | 45.5 |  |  |  |  | 79.5 | 0 | 100.8 | 42.6 |  |  |  | 69.3 | 168 | 166.2 | 197.9 | 257.4 | 68.5 | 34.1 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 125.8 | 93.1 | 50.9 | 36.5 | 30.6 | 116.6 | 47.9 | 48.5 | 139.5 | 142.4 | 167.3 | 181.7 | 172.7 | 172.7 | 173.2 | 173.3 | 207.6 | 100.6 | 8.1 | 5.3 | 26.1 | 0 | 4.1 | 0 | 10.2 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2.495 | 15.6 | 3.9 | 3.2 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 6.4 | 19.6 | 0 | 2.2 | 19.9 | 1.8 |  | 4.6 | 0 | 0 | 5.2 | 2.2 | 3 | 3.9 | 15.7 | 49.8 | 0 | 13.5 | 26.9 | 1.6 | 1 | 0 | 3.8 | 1.6 |  | 6 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 94.4 | 96.1 | 0 | 3.9 | 0.7 | 2.4 | 1 | 0 | 5.8 | 18.1 | 9.9 | 9.3 |  |  | 17.6 | 17.2 | 7.82 | 0 | 13.3 | 8042.015 | 20 | 7.2 | 11.1 | 6.1 | 27.33 | 9.5 | 0 | 16.1 | 97.33
20/07/2026 | 19:00 | 99.7 | 606.5 | 205.5 |  |  | 19.8 | 81 |  | 78.5 | 179.4 | 198.2 | 202.6 | 284.3 | 206.4 | 105.2 | 290.1 | 4.1 |  |  |  | 109.6 | 7.7 | 5.1 | 22.5 | 44.2 | 96.8 |  |  |  | 6.5 | 143.8 | 30.1 | 124.7 | 20.3 | 17.4 | 13 | 55.8 | 183.3 | 183.2 | 186.4 | 84.7 | 25.1 | 18.5 | 14.9 | 61.7 |  |  | 6.2 | 44.6 |  |  |  |  | 79.4 | 0 | 100.8 | 44.4 |  |  |  | 69 | 168.4 | 166.6 | 198.1 | 258.7 | 68.8 | 34.1 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 72.6 | 81.9 | 50.9 | 36.5 | 30.7 | 116.8 | 48 | 48.6 | 139.8 | 142.5 | 168.2 | 182.4 | 172.7 | 172.7 | 173.2 | 173.4 | 207.4 | 100.7 | 8.1 | 5.4 | 24.3 | 0 | 3.3 | 0 | 10.3 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2.471 | 15.9 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 14.1 | 0 | 0 | 7.1 | 21.1 | 0 | 1.5 | 19.9 | 1.8 |  | 4.6 | 0 | 0 | 5.2 | 2.2 | 3 | 3.9 | 13.3 | 46.1 | 0 | 19.7 | 35 | 2.3 | 1.8 | 0 | 3.8 | 1.6 |  | 5.8 | 6.3 | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.9 | 138.2 | 0 | 3.9 | 1 | 2.4 | 1 | 0 | 5.8 | 18.1 | 10 | 9.4 |  |  | 18 | 17.2 | 8.11 | 0 | 12 | 8068.381 | 19.8 | 7.8 | 11 | 6.1 | 27.57 | 9.5 | 0 | 16.2 | 97.97
20/07/2026 | 19:30 | 100.6 | 608.8 | 205.9 |  |  | 60.5 | 82 |  | 39.1 | 179.7 | 198.6 | 201.9 | 285.8 | 204 | 105.3 | 247 | 4.1 |  |  |  | 115 | 8.1 | 5.3 | 22.6 | 46.4 | 135.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.7 | 124.9 | 21 | 17.8 | 13 | 59.8 | 182.9 | 183.6 | 186.5 | 86.3 | 22.1 | 18.8 | 15.1 | 48 |  |  | 6.2 | 125 |  |  |  |  | 80 | 0 | 100.7 | 44.7 |  |  |  | 69.7 | 168.5 | 166.7 | 198.3 | 258.3 | 69.7 | 34 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 101.8 | 88.7 | 53.4 | 36.5 | 30.8 | 117 | 48 | 48.7 | 139.8 | 142.8 | 168 | 182.3 | 175.7 | 175.9 | 176.8 | 176.5 | 208 | 100.7 | 8.1 | 5.4 | 29.9 | 0 | 3 | 0 | 10.3 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 2.483 | 16 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 14.2 | 0 | 0 | 8.9 | 26.6 | 0 | 2.3 | 19.9 | 1.8 |  | 4.7 | 0 | 0 | 5.2 | 2.3 | 3.2 | 4.1 | 10.6 | 33.8 | 0 | 34.8 | 54.4 | 4.3 | 1.6 | 0 | 3.8 | 1.6 |  | 5.6 | 6 | 6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.9 | 126.9 | 0 | 3.9 | 1.1 | 2.4 | 1 | 0 | 5.8 | 18.1 | 10 | 9.4 |  |  | 17.3 | 17.2 | 6.71 | 0 | 13.1 | 8079.893 | 19.6 | 8 | 11.2 | 6.1 | 27.75 | 9.5 | 2.4 | 16.1 | 100.65
20/07/2026 | 20:00 | 100.4 | 607.1 | 205.7 |  |  | 60.1 | 78.1 |  | 0 | 179.9 | 198.2 | 202 | 286.5 | 207.1 | 105.5 | 216.6 | 4.1 |  |  |  | 109.7 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 46.2 | 100.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.1 | 121.2 | 19.5 | 17.6 | 13 | 55.6 | 183 | 183.2 | 186.7 | 84 | 22 | 20.9 | 14.8 | 41.6 |  |  | 6.2 | 120.8 |  |  |  |  | 79.6 | 35.5 | 140.9 | 44.9 |  |  |  | 69.5 | 169.2 | 167.3 | 199.1 | 257.4 | 69 | 33.9 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 81.5 | 87.6 | 53.9 | 36.5 | 30.7 | 117.3 | 48.1 | 48.7 | 140.3 | 143.4 | 169.2 | 183.2 | 173.9 | 174 | 174.6 | 174.7 | 208.4 | 101.1 | 8.2 | 5.4 | 37.3 | 0 | 4.9 | 0 | 10.3 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 2.552 | 15.8 | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 14.4 | 0 | 0 | 11.1 | 30.5 | 0 | 2.3 | 19.9 | 1.8 |  | 4.6 | 0 | 0 | 5.2 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 9.4 | 22.3 | 0 | 55.7 | 77.7 | 6.9 | 5.7 | 0 | 3.8 | 1.7 |  | 5.6 | 6 | 6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.5 | 143.7 | 0 | 3.9 | 2.1 | 2.4 | 1 | 0 | 5.8 | 18.1 | 10 | 9.3 |  |  | 17.6 | 17.2 | 6.26 | 0 | 14.2 | 8074.712 | 19.7 | 7.8 | 11.4 | 6.1 | 27.86 | 9.5 | 2.4 | 16.2 | 100.96
20/07/2026 | 20:30 | 101 | 608.4 | 204.8 |  |  | 42.4 | 79.4 |  | 0 | 179.7 | 196 | 199.8 | 287.1 | 205.2 | 105.4 | 177.4 | 4.1 |  |  |  | 119 | 8.1 | 5.2 | 22.6 | 46.5 | 87.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.7 | 151.3 | 19.7 | 17.6 | 13 | 60 | 182.5 | 182.9 | 186.5 | 86.4 | 25.1 | 25.2 | 15.1 | 66.6 |  |  | 6.1 | 121.5 |  |  |  |  | 79.8 | 37 | 103.8 | 45.7 |  |  |  | 69.6 | 168.4 | 166.4 | 197.7 | 259 | 69 | 34.3 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 96.2 | 102.1 | 54.2 | 36.5 | 30.7 | 116.8 | 48.3 | 49 | 139.8 | 142.8 | 167.7 | 182.1 | 175.5 | 175.5 | 176.4 | 121.7 | 207.9 | 101.2 | 8.2 | 5.3 | 29.6 | 0 | 1.8 | 0 | 10.3 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 2.538 | 15.5 | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 14.4 | 0 | 0 | 7.7 | 23.9 | 0 | 2.1 | 19.9 | 1.8 |  | 4.7 | 0 | 0 | 5.2 | 3.4 | 3.2 | 4.4 | 8.6 | 29 | 0 | 86.5 | 96.2 | 7.8 | 7.8 | 0 | 4 | 1.6 |  | 5.4 | 6 | 6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.3 | 142 | 0 | 3.9 | 2.1 | 2.4 | 1 | 0 | 5.8 | 18 | 9.9 | 9.4 |  |  | 17.9 | 17.2 | 6.34 | 0 | 12.4 | 8053.878 | 19.8 | 7.9 | 11.2 | 6.1 | 28 | 9.5 | 0 | 16.1 | 98.6
20/07/2026 | 21:00 | 98.4 | 605.2 | 204.6 |  |  | 41.5 | 75.2 |  | 0 | 179.9 | 198.8 | 201.5 | 286.2 | 206.3 | 105.6 | 341.2 | 4 |  |  |  | 110.9 | 7.5 | 5.1 | 22.6 | 95.7 | 128.4 |  |  |  | 6.5 | 76.7 | 29 | 119.5 | 19.8 | 17.6 | 13 | 57.4 | 183.3 | 183.3 | 186.3 | 84.6 | 35.2 | 24.6 | 17.2 | 101.6 |  |  | 6.4 | 120.4 |  |  |  |  | 78.9 | 35 | 99.5 | 44.7 |  |  |  | 69 | 169.6 | 167.6 | 199.2 | 259.8 | 67.3 | 34.1 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 197.4 | 101.6 | 53.3 | 36.4 | 30.5 | 117.4 | 48.4 | 49 | 140.7 | 143.5 | 167.7 | 183.5 | 170.8 | 0 | 171.8 | 0 | 208.5 | 101.2 | 8.2 | 5.3 | 23.8 | 0 | 3.7 | 0 | 10.2 | 9.8 |  | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 2.517 | 14.9 | 3.8 | 0 | 3.6 | 14.4 | 0 | 0 | 6.8 | 21.3 | 0 | 1.5 | 19.9 | 1.8 |  | 4.6 | 0 | 0 | 5.2 | 3.4 | 3.1 | 4.1 | 9.3 | 25 | 0 | 66.7 | 98.6 | 6.1 | 5.3 | 0 | 4.1 | 1.7 |  | 5.4 | 6 | 6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 80.9 | 79.4 | 0 | 3.9 | 2.1 | 2.4 | 1 | 0 | 5.8 | 18.2 | 10.1 | 9.7 |  |  | 17.9 | 17.2 | 6.18 | 0 | 13.2 | 8031.797 | 19.8 | 7.9 | 11.1 | 6.1 | 28.06 | 9.5 | 0 | 16.2 | 98.66
20/07/2026 | 21:30 | 101.8 | 607.4 | 204.8 |  |  | 42.2 | 81.5 |  | 0 | 179.4 | 198.9 | 202.7 | 284.7 | 204.7 | 105.6 | 336.8 | 4.1 |  |  |  | 114.4 | 8 | 5.2 | 22.4 | 95.3 | 147 |  |  |  | 6.5 | 144.5 | 29.4 | 127.1 | 20 | 17.5 | 13 | 58.2 | 183 | 182.7 | 186.3 | 86 | 18.7 | 18.4 | 17.4 | 82.8 |  |  | 6.2 | 120.9 |  |  |  |  | 79.8 | 34.9 | 100.4 | 45 |  |  |  | 69.5 | 169.3 | 167.2 | 199.4 | 258.9 | 68.6 | 34.2 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 167.5 | 100.8 | 54.2 | 36.4 | 30.7 | 117 | 48.4 | 49.1 | 140.1 | 143.2 | 168 | 182.4 | 174.8 | 0 | 175.7 | 0 | 209.1 | 101.3 | 8.2 | 5.2 | 19 | 0 | 3.2 | 0 | 10.3 | 10 |  | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 2.542 | 15.5 | 3.3 | 0 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 4.7 | 15.5 | 0 | 2.1 | 19.9 | 1.8 |  | 4.7 | 0 | 0 | 5.2 | 3.4 | 3.3 | 4.3 | 9.9 | 22.3 | 0 | 43.7 | 75.8 | 2.8 | 3.3 | 0 | 4.1 | 1.6 |  | 5 | 5.7 | 5.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43.6 | 34.8 | 0 | 3.9 | 2.1 | 2.4 | 1 | 0 | 5.8 | 18.1 | 10 | 8.6 |  |  | 17.9 | 17.2 | 5.81 | 0 | 13.4 | 7925.752 | 20 | 7.9 | 11 | 6.1 | 28.11 | 9.5 | 0 | 16.1 | 98.71
20/07/2026 | 22:00 | 100.4 | 604.4 | 204 |  |  | 42 | 80.3 |  | 0 | 179.7 | 198.8 | 203.1 | 280.3 | 206.5 | 105.6 | 353.3 | 4.1 |  |  |  | 112.3 | 7.6 | 5.1 | 22.4 | 94.9 | 163.5 |  |  |  | 6.5 | 143.9 | 30 | 150.4 | 20.5 | 17.4 | 13 | 56.9 | 182 | 182.1 | 186.3 | 85.5 | 17.5 | 18.2 | 17.3 | 65.9 |  |  | 6.2 | 120.3 |  |  |  |  | 79.2 | 35.2 | 100.1 | 45 |  |  |  | 69.3 | 169 | 167 | 199.3 | 259.1 | 68.3 | 34 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 141 | 88.5 | 53.9 | 36.5 | 30.6 | 117.3 | 48.5 | 49.2 | 140.6 | 143.2 | 168 | 183.1 | 173.5 | 0 | 174.3 | 0 | 208.8 | 101.1 | 8.2 | 5.2 | 10.6 | 0 | 1.6 | 0 | 10.2 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 2.57 | 15.1 | 3.3 | 0 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 2.5 | 8.1 | 0 | 2.5 | 19.9 | 1.8 |  | 4.6 | 0 | 0 | 5.2 | 3.4 | 3.2 | 4.2 | 9 | 18.1 | 0 | 21.2 | 51.6 | 1.4 | 1.5 | 0 | 4.1 | 1.6 |  | 5 | 5.7 | 5.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.2 | 18.1 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 5.8 | 18.1 | 10 | 8.4 |  |  | 17.1 | 17.2 | 6.33 | 0 | 13.3 | 7782.5 | 20.2 | 7.9 | 10.8 | 6.1 | 28.1 | 9.5 | 0 | 16 | 98.6
20/07/2026 | 22:30 | 101 | 606.2 | 204.9 |  |  | 42 | 81.9 |  | 0 | 180 | 198.9 | 202.4 | 279.5 | 205.9 | 105.4 | 489 | 4.1 |  |  |  | 111.2 | 7.7 | 5.1 | 22.5 | 55.2 | 149.6 |  |  |  | 6.5 | 222.3 | 30.8 | 31 | 20.3 | 17.4 | 13 | 55.4 | 182.4 | 182.8 | 186.6 | 84.3 | 18 | 18.3 | 17.3 | 35.5 |  |  | 6.3 | 120.7 |  |  |  |  | 79.6 | 35.4 | 0 | 45.4 |  |  |  | 69.6 | 168.9 | 167 | 199.1 | 257.7 | 68.5 | 34.1 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 154.4 | 92 | 54 | 36.5 | 30.7 | 117.6 | 48.6 | 49.2 | 140.9 | 143.8 | 168.2 | 183.9 | 173.1 | 0 | 174 | 0 | 208.4 | 100.8 | 8.2 | 5.2 | 12.4 | 0 | 1.3 | 0 | 10.2 | 10 |  | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 2.562 | 15.1 | 3.3 | 0 | 3.6 | 14.4 | 0 | 0 | 2.3 | 6.1 | 0 | 2.5 | 19.9 | 1.8 |  | 4.6 | 0 | 0 | 5.2 | 3.4 | 3.1 | 4.1 | 9 | 15.5 | 0 | 14.5 | 26.8 | 0.8 | 1.6 | 0 | 4.1 | 1.6 |  | 4.5 | 5.4 | 5.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.8 | 10 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 5.7 | 18.1 | 10 | 8.8 |  |  | 17.3 | 17.2 | 6.92 | 0 | 13.2 | 7668.482 | 20.1 | 7.3 | 10.7 | 6.1 | 28.07 | 9.5 | 0 | 16.1 | 97.87
20/07/2026 | 23:00 | 102.8 | 606.8 | 205 |  |  | 30.2 | 84.6 |  | 0 | 179.5 | 198.3 | 202.8 | 274.8 | 203.9 | 105.3 | 395.7 | 4.1 |  |  |  | 111 | 7.9 | 5.3 | 22.6 | 55.7 | 102.1 |  |  |  | 6.5 | 144.7 | 31 | 31.1 | 21.1 | 17.8 | 13 | 58.2 | 182.8 | 183.3 | 186.4 | 86.8 | 31.8 | 18.5 | 17.8 | 57.8 |  |  | 6.3 | 65.8 |  |  |  |  | 44.3 | 34.9 | 0 | 45.1 |  |  |  | 69.5 | 168.4 | 166.2 | 199 | 255.9 | 70 | 34.1 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 123.1 | 89.6 | 54.2 | 36.5 | 30.7 | 117.2 | 48.4 | 49.1 | 140.3 | 143.3 | 167.9 | 182.7 | 176.1 | 0 | 177.1 | 0 | 208.3 | 100.8 | 8.2 | 5.2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 10.3 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 2.57 | 15.3 | 3.3 | 0 | 3.6 | 14.4 | 0 | 0 | 1.6 | 3.6 | 0 | 2.5 | 19.3 | 1.8 |  | 4.6 | 0 | 0 | 5.2 | 3.4 | 3.3 | 4.6 | 6 | 18.1 | 0 | 18.2 | 42.2 | 1 | 0.9 | 0 | 4.1 | 1.6 |  | 4 | 4.5 | 4.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20.5 | 14.3 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 5.8 | 18.1 | 10 | 9 |  |  | 17.3 | 17.2 | 9.16 | 0 | 13.2 | 7383.93 | 20.1 | 1 | 11 | 6.1 | 27.97 | 9.5 | 0 | 16.1 | 91.77
20/07/2026 | 23:30 | 100.6 | 607.1 | 203.8 |  |  | 30.1 | 83 |  | 0 | 180.4 | 198.6 | 202.9 | 273.8 | 206 | 105.3 | 435 | 4.1 |  |  |  | 113.3 | 7.5 | 5.2 | 22.4 | 56.8 | 56.4 |  |  |  | 6.5 | 144 | 31 | 30.9 | 19.1 | 17.6 | 13 | 57.5 | 182.9 | 183.2 | 186.7 | 84.5 | 26.4 | 24.4 | 17.2 | 20.2 |  |  | 6.3 | 66.3 |  |  |  |  | 43.5 | 35 | 0 | 45.1 |  |  |  | 69.4 | 169.1 | 167 | 199.2 | 257.1 | 68.6 | 34.2 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 131.8 | 90.7 | 53.9 | 36.5 | 30.6 | 117.3 | 48.4 | 49.1 | 140.8 | 143.7 | 168.3 | 183.2 | 174.5 | 0 | 175.4 | 0 | 208.7 | 101 | 8.2 | 5.2 | 4.6 | 0 | 5.8 | 0 | 10.2 | 10 |  | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 2.556 | 15.2 | 3.3 | 0 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 1.4 | 10.6 | 1.7 |  | 4.6 | 0 | 0 | 5.2 | 3.4 | 3.3 | 4.5 | 4 | 23.7 | 0 | 11.5 | 27.3 | 1.2 | 1 | 0 | 4 | 1.6 |  | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 26 | 19.9 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 5.4 | 18.1 | 10 | 8.9 |  |  | 17.6 | 17.2 | 8.77 | 0 | 13 | 7325.726 | 20.1 | 0 | 6.5 | 6.1 | 28.05 | 9.5 | 0 | 16 | 86.25
21/07/2026 | 00:00 | 102.9 | 607.1 | 206.2 |  |  | 35.9 | 82.4 |  | 0 | 179.5 | 197.8 | 201.7 | 272.2 | 204.3 | 105.1 | 354 | 4.1 |  |  |  | 113.1 | 7.6 | 5.3 | 22.6 | 58.5 | 55.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 31.4 | 20.5 | 17.6 | 13 | 57.4 | 182.4 | 182.5 | 186 | 86.5 | 5.1 | 25.1 | 17.4 | 35.1 |  |  | 6.2 | 66.1 |  |  |  |  | 44.5 | 35.2 | 0 | 45 |  |  |  | 69.9 | 167.9 | 165.8 | 198 | 259.3 | 69.4 | 34.2 | [5 empty] | 0 | 4.5 | 0.1 | 139.9 | 81.5 | 51.2 | 37 | 30.8 | 116.9 | 48.5 | 49.2 | 140.2 | 142.4 | 167.1 | 182.5 | 176.2 | 0 | 176.8 | 0 | 208.6 | 101.1 | 8.1 | 5.2 | 3.8 | 0 | 5.7 | 0 | 10.4 | 10 |  | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2.537 | 15.4 | 3.3 | 0 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 0 | 2 | 10.6 | 1.7 |  | 4.7 | 0 | 0 | 5.2 | 3.6 | 3.4 | 4.8 | 4.8 | 28.5 | 0 | 7.5 | 20.1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.6 |  | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.6 | 6 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 5.4 | 18.2 | 10.1 | 8.6 |  |  | 17.5 | 17.2 | 7.89 | 0 | 12.2 | 7062.227 | 20.3 | 0 | 6.5 | 6.1 | 27.93 | 9.5 | 0 | 16 | 86.33
EJEC |  | 1847.5 | 14571.05 | 4922 | 0 | 0 | 348.35 | 2016.2 | 0 | 885.35 | 4232.55 | 4669.25 | 4591.4 | 6605.3 | 4912.15 | 2523.25 | 6589.4 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 2671 | 184.6 | 125.5 | 535.45 | 1373.05 | 1839.9 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1379.2 | 785.15 | 1065.8 | 535.05 | 420.2 | 314.45 | 1378.85 | 4395.45 | 4401.05 | 4476.55 | 2021.35 | 560.35 | 539.85 | 187.75 | 1186.45 | 0 | 0 | 148.15 | 1469.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629.7 | 208.75 | 1607.8 | 972.9 | 0 | 0 | 0 | 1633.1 | 4030.8 | 3985.7 | 4638.3 | 6121.75 | 1656.2 | 817.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 108 | 2.4 | 3211.95 | 2160.85 | 1299 | 874.85 | 734.4 | 2796.95 | 1147.95 | 1164.95 | 3353.95 | 3421.75 | 4029.05 | 4366.7 | 2394.45 | 1833.35 | 2740.25 | 496.4 | 4978.25 | 2410.85 | 191.9 | 125.35 | 167.1 | 617.15 | 102.65 | 1.25 | 204.45 | 163.8 | 0 | 1531.75 | 784.05 | 14.6 | 22 | 60.5965 | 373 | 85 | 53 | 87.25 | 348.55 | 114 | 142.4 | 39.1 | 133.45 | 100.35 | 52.25 | 395.95 | 34.2 | 0 | 115.2 | 2.55 | 8.6 | 128.6 | 66.35 | 75 | 110.2 | 212 | 648.3 | 264.05 | 255.95 | 396.75 | 25.95 | 19.75 | 12.45 | 93.75 | 38.95 | 0 | 110.05 | 121.35 | 119.55 | 89.4 | 1923.95 | 114.05 | 1040.4 | 14.4 | 637.15 | 666.5 | 781.15 | 92.1 | 24.3 | 56.7 | 23.8 | 112.6 | 152 | 434.35 | 240.05 | 217.7 | 0 | 0 | 414.4 | 395.45 | 182.105 | 60.2 | 305.5 | 178544.8015 | 501.15 | 45.5 | 145.35 | 144.7 | 670.305 | 226.95 | 55.95 | 216.15 | 2006.055

## REACTIVA
lunes, 20 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
20/07/2026 | 00:30 | -9.6 | -7.6 | 11.6 |  |  | 0 | 11.5 |  | 0 | 14.8 | 17.8 | -16.3 | 28.1 | 34 | 19.7 | 62.1 | -0.1 |  |  |  | -0.9 | 0.4 | -0.3 | 3 | 7.4 | -12.8 |  |  |  | -1.7 | -18.3 | 1.1 | 11.2 | 2.8 | 0.2 | 1.8 | -2.4 | 10.5 | 5.5 | -45 | -2.1 | -1.9 | 4.6 | 0 | 3.6 |  |  | -3.2 | 6.6 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 | -2.2 |  |  |  | -3.8 | -29.8 | -33.8 | 0 | 6.4 | 11.7 | -2.3 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 29.2 | 24.9 | 2.7 | 1.1 | 1.9 | -23.9 | 5.3 | 6.1 | 10.5 | 15.1 | -35.7 | -30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 7 | -2.4 | 0.3 | -5.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.634 | 0.2 | -0.6 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.7 | 5 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2 |  |  | 4.2 | 1.6 | 3.56 | 4 |  | 139.694 | 0 | 1.5 | 0.15 | 0 | -0.6 | 0.7 | 1.75
20/07/2026 | 01:00 | -10.6 | -24 | 7.8 |  |  | 0 | 5.9 |  | 0 | 6.3 | 8.5 | -19.7 | 18.8 | 30.3 | 18.1 | 28.1 | 0 |  |  |  | -2.4 | 0.9 | -0.6 | 3.1 | 8.4 | -14.5 |  |  |  | -1.8 | -21.5 | 0.5 | 10.9 | 3.1 | 0.1 | 1.8 | -2 | 4 | 7.5 | -46.7 | -1.6 | -1.5 | 5.1 | 0 | 5.9 |  |  | -3.2 | 4.2 |  |  |  |  | -0.3 | 0 | 0 | -1.8 |  |  |  | -6.3 | -33.1 | -37.2 | 0 | 2.1 | 10 | -3 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 28.2 | 24.8 | 2.8 | 1.1 | 1.9 | -27.3 | 4.6 | 5.3 | 5 | 10.2 | -43.3 | -35.5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 4 | -2.6 | 0.1 | -5.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.593 | 0 | -0.8 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.9 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2 |  |  | 1.4 | 1.4 | 3.56 | 2.7 |  | -29.047 | 0 | 1.1 | 0.36 | 0 | -0.6 | 0.7 | 1.56
20/07/2026 | 01:30 | -10.5 | -34.6 | 5.4 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 6.9 | 8.5 | -19.5 | 25.2 | 27.2 | 15.6 | 8.7 | 0 |  |  |  | -4 | 1.1 | 0 | 2.8 | 9.2 | -14.9 |  |  |  | -1.6 | -22.5 | 1 | 11 | 3 | -0.1 | 1.8 | -2.3 | 5.4 | 6.5 | -45.3 | -2.8 | -1 | 6.3 | 0 | 5.5 |  |  | -3.1 | 4 |  |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | -2 |  |  |  | -5.8 | -35.7 | -39.9 | -1.3 | -1 | 8.8 | -3.6 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 13.6 | 16.6 | 2.9 | 1.2 | 1.9 | -27.3 | 4.6 | 5.2 | 9.4 | 14.5 | -36.8 | -36.2 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | -0.6 | -2.5 | 0.3 | -5.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.594 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0 | 0 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.9 |  |  | 4.1 | 1.5 | 3.22 | 2.3 |  | -93.586 | 0 | 1.3 | 0.36 | 0 | -0.7 | 0.6 | 1.56
20/07/2026 | 02:00 | -12.3 | -26 | 7.1 |  |  | 0 | 12.8 |  | 0 | 10.7 | 7.3 | -17.6 | 32.4 | 30 | 18 | 14.9 | -0.1 |  |  |  | -4.9 | 1.2 | 0.1 | 3.3 | 9.8 | -14.3 |  |  |  | -1.4 | 0 | 2.9 | 11.1 | 3.3 | 0.3 | 1.8 | -1.7 | 9.6 | 10.5 | -41.3 | -1.1 | -1.1 | 6.6 | 0 | 2.2 |  |  | -3.2 | 3.3 |  |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | -2.2 |  |  |  | 4.6 | -33.2 | -37.3 | 0 | -0.1 | 9.8 | -3.1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 12.1 | 16.7 | 3.3 | 1.1 | 2 | -24.2 | 5.3 | 6.2 | 13.2 | 18.3 | -31.7 | -35.8 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | -2.2 | 0.3 | -5.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.606 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1 | 0.4 | 2 |  |  | 5.2 | 1.9 | 3.39 | 2.3 |  | 29.596 | 0 | 1.8 | 0.36 | 0 | -0.7 | 0.7 | 2.16
20/07/2026 | 02:30 | -21.1 | -9 | 11.6 |  |  | 0 | 14.2 |  | 0 | 15.5 | 20.6 | -4.4 | 41.2 | 31.7 | 19 | 18.1 | 0 |  |  |  | -1.6 | 1.8 | 1 | 3.1 | 9 | -12.9 |  |  |  | -1.4 | 0 | 3.5 | 11 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | -2.3 | 14.2 | 15.1 | -37 | -0.4 | 0.5 | 7.7 | 0 | 3.8 |  |  | -3.1 | 5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 | -2 |  |  |  | 4.8 | -31.1 | -35.3 | 0 | 4.6 | 11.1 | -2.7 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 13.7 | 16.5 | 2.7 | 1.1 | 1.9 | -23.2 | 5.6 | 6.6 | 15 | 20 | -29.1 | -27.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 2.7 | -2.3 | 0.3 | -5.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.63 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1 | 0.4 | 2 |  |  | 3.8 | 1.9 | 3.81 | 2 |  | 153.64 | 0 | 2 | 0.36 | 0 | -0.6 | 0.8 | 2.56
20/07/2026 | 03:00 | -21 | -14.5 | 10 |  |  | 0 | 6.1 |  | 0 | 13.8 | 13.3 | -11.6 | 39.8 | 30.6 | 18 | 15.9 | -0.1 |  |  |  | -1.5 | 2 | 1.3 | 3.2 | 9 | -12.9 |  |  |  | -1.3 | 0 | 3.5 | 0 | 3.1 | 0.3 | 1.8 | -2 | 12.7 | 13.5 | -38.4 | -0.8 | -0.3 | 6.9 | 0 | 3.3 |  |  | -3.1 | 5.1 |  |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | -2.5 |  |  |  | 4.1 | -32.5 | -36.6 | -0.7 | 1.2 | 10 | -3 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 11.8 | 16.9 | 2.9 | 1 | 2 | -23.5 | 5.6 | 6.4 | 13.6 | 18.3 | -31.2 | -32.7 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 2.6 | -2.3 | 0.5 | -5.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.614 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | -1 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1 | 0.5 | 2 |  |  | 4.3 | 2.2 | 4 | 1.9 |  | 80.414 | 0 | 2.1 | 0.36 | 0 | -0.7 | 0.7 | 2.46
20/07/2026 | 03:30 | -19.7 | 6.2 | 14.5 |  |  | 0 | 16.7 |  | 0 | 17.4 | 19.8 | -4.8 | 44.2 | 32 | 19.8 | 27.9 | 0.1 |  |  |  | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 3.2 | 8.8 | -12.5 |  |  |  | -1.4 | 0 | 3.6 | 0 | 3.3 | 0.2 | 1.8 | -2.1 | 15.9 | 17.2 | -35.2 | 0.2 | -1.9 | 7.3 | 0 | 4.9 |  |  | -3.2 | 6.5 |  |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | -2.2 |  |  |  | 5 | -31.4 | -35.5 | 0 | 3.4 | 11.2 | -2.7 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 12.8 | 16.9 | 3.3 | 1 | 1.8 | -22.9 | 5.7 | 6.9 | 15.2 | 20.3 | -28.3 | -27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 4.3 | -2.3 | 0.5 | -5.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.612 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.9 |  |  | 5.9 | 2.1 | 4.13 | 1.9 |  | 193.642 | 0 | 1.6 | 0.35 | 0 | -0.6 | 0.8 | 2.15
20/07/2026 | 04:00 | -14.9 | -2.3 | 12.7 |  |  | 0 | 6.2 |  | 0 | 15.7 | 19.8 | -4.7 | 39.9 | 30.4 | 17.7 | 22.3 | 0.1 |  |  |  | -1.4 | 1.5 | 0.5 | 3 | 9.9 | -12.1 |  |  |  | -1.4 | 0 | 3.7 | 0 | 3 | 0 | 1.8 | -1.9 | 11.6 | 12.7 | -39.4 | -0.3 | 0.6 | 7.8 | 0 | 6.8 |  |  | -3.2 | 5.3 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | -2 |  |  |  | 2.7 | -33.4 | -37.4 | -1.3 | 1.2 | 10.1 | -3.1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 9.4 | 16.8 | 2.9 | 1.2 | 1.9 | -24.5 | 5.3 | 6.3 | 12 | 17.2 | -32.6 | -28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 3.8 | -2.3 | 0.3 | -5.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.634 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1 | 0.5 | 2.1 |  |  | 4.8 | 2.1 | 3.3 | 1.8 |  | 116.334 | 0 | 1.7 | 0.35 | 0 | -0.6 | 0.8 | 2.25
20/07/2026 | 04:30 | -14.1 | 5.2 | 13.6 |  |  | 0 | 6.6 |  | 0 | 18.4 | 23.3 | -1.1 | 39.9 | 31.3 | 19.4 | 24.3 | 0.1 |  |  |  | 0.2 | 1.3 | 1 | 2.9 | 10 | -11.6 |  |  |  | -1.3 | 0 | 3.7 | 0 | 3.3 | 0 | 1.8 | -1.5 | 13 | 14 | -38.1 | 0.5 | 1.1 | 8.7 | 0 | 6.9 |  |  | -3.1 | 5.7 |  |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | -1.1 |  |  |  | 3.8 | -32.8 | -36.8 | -0.3 | 2.6 | 10.6 | -2.9 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 7 | 17 | 2.6 | 1 | 1.9 | -23.7 | 5.5 | 6.6 | 13.7 | 19 | -30.5 | -24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 4.3 | -2.3 | 0.4 | -5.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.632 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1 | 0.5 | 2 |  |  | 4.7 | 2.3 | 4.09 | 1.9 |  | 167.722 | 0 | 1.5 | 0.35 | 0 | -0.6 | 0.6 | 1.85
20/07/2026 | 05:00 | -15 | -9.7 | 11.4 |  |  | 0 | 9.9 |  | 0 | 13 | 22.5 | -2.5 | 38.2 | 30.3 | 18 | 22.8 | 0.2 |  |  |  | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 3.3 | 10.4 | -11.6 |  |  |  | -1.4 | -9.9 | 3.5 | 7.1 | 2.5 | -0.1 | 1.8 | -2.4 | 12.6 | 13.9 | -38.5 | -1.7 | -0.9 | 8 | 0 | 6.7 |  |  | -3.1 | 6 |  |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | -1.6 |  |  |  | -5.5 | -33.4 | -37.3 | -1.4 | 2.6 | 10.2 | -3.1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 8 | 16.1 | 2.8 | 1.1 | 1.8 | -25 | 5.2 | 6.1 | 13.2 | 18.2 | -30.7 | -26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 4 | -2.6 | 0.1 | -5.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.4 |  |  | 0 | 0.61 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 6.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | -1.3 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.9 |  |  | 5.3 | 1.6 | 3.09 | 1.9 |  | 120.9 | 0 | 1.5 | 0.35 | 0 | -0.5 | 0.8 | 2.15
20/07/2026 | 05:30 | -15 | -6.7 | 11.2 |  |  | 0 | 7.7 |  | 0 | 16.1 | 20.3 | -5.4 | 41.7 | 31.1 | 19 | 21.3 | 0.1 |  |  |  | -0.2 | 1.2 | 0.9 | 3.2 | 10.1 | -12.1 |  |  |  | -1.4 | -20.5 | 2.5 | 6.4 | 3.3 | 0 | 1.8 | -2.2 | 14.3 | 15.3 | -36.8 | -2.8 | -1.8 | 7.2 | 0 | 6.1 |  |  | -3.1 | 7.6 |  |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | -0.5 |  |  |  | -5.2 | -32.1 | -36 | 0 | 2.6 | 10.7 | -2.9 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 6.9 | 17.1 | 2.8 | 1.1 | 1.9 | -23 | 5.7 | 6.9 | 16.2 | 21.3 | -26.9 | -26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 5.1 | -2.6 | 0.3 | -5.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.3 |  |  | 0.1 | 0.609 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.1 | 7.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 2 |  |  | 5.3 | 2.1 | 4.19 | 1.8 |  | 142.099 | 0 | 1.5 | 0.35 | 0 | -0.4 | 0.7 | 2.15
20/07/2026 | 06:00 | -13.5 | -6.6 | 11.6 |  |  | 0 | 18.3 |  | 0 | 19.4 | 23.3 | -1.1 | 44.1 | 33.4 | 19.8 | 31.3 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 2.9 | 9.3 | -12.7 |  |  |  | -1.3 | -20.5 | 2.1 | 6.4 | 2.9 | 0.2 | 1.8 | -1.7 | 18 | 18.9 | -33.3 | -1.9 | -0.9 | 8.9 | 0 | 6.1 |  |  | -3 | 7.4 |  |  |  |  | 4.3 | 0 | 0 | 0.9 |  |  |  | -3.9 | -30.2 | -34.1 | 0 | 4.5 | 11.5 | -2.5 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 10.6 | 16.1 | 2.9 | 1.1 | 1.9 | -20.8 | 6.1 | 7.4 | 20.4 | 25.9 | -20.4 | -22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 5.4 | -2.6 | 0.1 | -5.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 12 |  |  | 0.1 | 0.597 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.1 | 6.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -1.3 | -0.3 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.9 |  |  | 3.9 | 2.2 | 4.36 | 2.3 |  | 229.557 | 0 | 1.3 | 0.34 | 0 | -0.1 | 0.7 | 2.24
20/07/2026 | 06:30 | -9.1 | 1.9 | 12.8 |  |  | 0 | 16.5 |  | 0 | 24 | 24.6 | -0.8 | 50.2 | 36.2 | 22 | 41.7 | 0 |  |  |  | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 3 | 8.2 | -5.7 |  |  |  | -1.2 | -19.9 | 2.3 | 0 | 3.2 | -1.3 | 1.8 | -2.2 | 20.6 | 21.7 | -44.9 | -2.4 | -0.6 | 3.6 | 0 | 2.4 |  |  | -3.1 | 8.3 |  |  |  |  | 7.2 | 0 | 0 | 1.5 |  |  |  | -3.7 | -28 | -32.1 | 0 | 7 | 12.6 | -2 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 30.2 | 25.4 | 2.6 | 1 | 1.9 | -18.7 | 6.6 | 8.3 | 23.3 | 28.2 | -16.9 | -20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 8.1 | -2.4 | 0.3 | -5.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 14.3 |  |  | 0 | 0.687 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 17.3 | 1.4 | 2.2 | -0.2 | -1.9 | -0.4 | 0.9 | 2.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 1.8 |  |  | 2.6 | 2.5 | 3.81 | 0 |  | 338.697 | 0 | 1.1 | 0.35 | 0 | 0.3 | 0.8 | 2.55
20/07/2026 | 07:00 | -10.5 | -18.5 | 8.9 |  |  | 0 | 11.2 |  | 0 | 20.3 | 25.2 | 1.6 | 45.1 | 33.6 | 19.6 | 22 | 0.1 |  |  |  | -0.9 | 1 | -0.8 | 2.9 | 5.8 | -11.6 |  |  |  | -1.2 | -22.4 | 2.1 | 0 | 2.6 | -1.3 | 1.8 | -2.2 | 15.9 | 17.2 | -44.7 | -2.3 | -1.1 | 3.3 | 0 | 5.4 |  |  | -3.2 | 8 |  |  |  |  | 6.2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | -1.9 | -30.5 | -34.6 | 0 | 6.1 | 11.8 | -2.6 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 25.2 | 2.4 | 1.1 | 1.8 | -20.3 | 6.3 | 7.7 | 21.3 | 27.3 | -18.8 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 4.8 | -2.7 | 0.3 | -5.5 | 0.7 |  |  | 0 |  |  | 7.9 |  |  | 0 | 0.692 | 0.3 | 1.8 | 0 | 0.7 |  | 0.2 | 0 | 0.2 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | -0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 24.2 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0.1 | 4.8 | 2.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.9 |  |  | 0.8 | 2.7 | 4.36 | 0 |  | 229.752 | 0 | 0.4 | 0.36 | 0 | 0.1 | 2 | 2.86
20/07/2026 | 07:30 | -21.3 | -33.3 | 5.7 |  |  | 0 | 4.9 |  | 0 | 22.9 | 25.9 | 1 | 50.6 | 36.1 | 22.3 | 7.8 | 0 |  |  |  | -3.7 | 1.3 | 0.6 | 2.9 | 6.4 | -8.6 |  |  |  | -1.2 | -20.4 | 2.3 | 0 | 2.6 | -1.1 | 1.8 | -2.1 | 22.9 | 24.2 | -37.8 | -1.7 | -1.4 | 3 | 0 | 3.5 |  |  | -3.1 | 7.4 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0.6 |  |  |  | -0.2 | -27 | -31.1 | 0 | 9.3 | 13.1 | -1.9 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 29.3 | 25.6 | 3 | 1.2 | 2 | -16.3 | 7.2 | 9.1 | 21.4 | 26.9 | -17.8 | -14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 8.7 | -2.4 | 0.3 | -5.6 | 2.8 |  |  | 0 |  |  | 7.3 |  |  | 0 | 0.702 | 0.3 | 1.7 | 0 | 0.7 |  | 0.5 | 0.7 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 31.3 | 0.1 | 1.1 | -0.2 | 0 | 0.5 | -12 | 2.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1.9 |  |  | 3.6 | 2.9 | 4.66 | 0 |  | 247.162 | 0 | 1 | 0.36 | 0 | 0.2 | 2 | 3.56
20/07/2026 | 08:00 | -21 | -25.6 | 6.5 |  |  | -3.3 | 11.8 |  | 0 | 25.7 | 28.3 | 3 | 52.6 | 37.7 | 23.1 | 12.1 | -0.1 |  |  |  | 3.5 | 1.3 | 0.8 | 3 | 4.6 | -9.3 |  |  |  | -1.7 | 0 | 2.7 | 0 | 3.6 | -1.5 | 1.8 | -2.9 | 24.2 | 25 | -36.7 | -2.8 | -0.4 | 0.6 | 0 | 3.8 |  |  | -3.1 | 9 |  |  |  |  | 7.6 | 0 | 0 | 1.9 |  |  |  | -0.2 | -26.2 | -30.3 | 0 | 9.4 | 13.4 | -1.6 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 30.9 | 26.6 | 3.3 | 1.1 | 2 | -13.2 | 7.8 | 10 | 26.9 | 31.9 | -11.7 | -9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 9.5 | -2.3 | 0.4 | -5.6 | 5.5 |  |  | 0 |  |  | 16 |  |  | 0 | 0.725 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.7 |  | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 31.7 | -0.1 | -1.4 | -0.2 | -14.6 | 0.3 | -11.2 | 2.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.9 |  |  | 2.1 | 3.4 | 4.74 | 0 |  | 337.165 | 0 | 1.6 | 0.35 | 0 | 0.4 | 2 | 4.35
20/07/2026 | 08:30 | -19.1 | -16.4 | 8.6 |  |  | -1 | 13.1 |  | 1.5 | 19.7 | 21.8 | -3.6 | 45.3 | -1 | -2.9 | 21.1 | 0 |  |  |  | 3.9 | 2 | 0.6 | 3 | 3.5 | -4.3 |  |  |  | -1.8 | 0 | 2.7 | 0 | 3.4 | 0.2 | 1.8 | -2 | 41.4 | 43.8 | -8 | -2 | 0.1 | 0.8 | 0 | 4 |  |  | -3.1 | 12.7 |  |  |  |  | 9.7 | 3.2 | 0 | 0.2 |  |  |  | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | -4.7 | -7.3 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 57.2 | 34.2 | 3.3 | 1.1 | 1.9 | -12.6 | 8.1 | 10.5 | 33.2 | 38.5 | -1.4 | -6.4 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 9.3 | 4.3 | -2.4 | 0.2 | -5.6 | 7.1 |  |  | 0 |  |  | 25.1 |  |  | 0.1 | 0.736 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 4.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.8 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 23.9 | -0.4 | -2 | -0.2 | -6.4 | -0.2 | 29.4 | 2.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1.9 |  |  | 4.1 | 3.1 | 2.65 | 0 |  | 521.586 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 2.1 | 4.5
20/07/2026 | 09:00 | -17.4 | -24.3 | 7.6 |  |  | 1.6 | 18.1 |  | 3.9 | 21 | 25 | -0.1 | 47.9 | -2.1 | -4.1 | 9.3 | 0 |  |  |  | 5.1 | 0.6 | -0.3 | 3.3 | 2.5 | -4.2 |  |  |  | -1.5 | 0 | 3.5 | 0 | 2.6 | 0.3 | 1.8 | -1.6 | 37 | 39.5 | -2.3 | 1.7 | 1.2 | 3 | 0 | 4.4 |  |  | -3.1 | 14.2 |  |  |  |  | 10.4 | -0.2 | 0 | -1.7 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | -5.4 | -7.3 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 57.1 | 33.7 | 5.4 | 3.2 | 2 | -8.5 | 8.9 | 11.7 | 35.3 | 39.8 | 0.7 | 2 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 18.8 | 10 | -2.4 | 0.3 | -5.7 | 6.7 |  |  | 0.1 |  |  | 20.9 |  |  | 0.2 | 0.718 | 0.3 | 2.6 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.6 | -0.6 | 4.4 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.8 | -0.6 | -2.1 | -0.2 | 0 | 1.1 | 15.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | -0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 1.9 |  |  | 3.7 | 2.2 | 1.77 | 0 |  | 552.588 | 0 | 1.4 | 0.29 | 0 | 0.2 | 2.4 | 4.29
20/07/2026 | 09:30 | -16.2 | -21.4 | 8.2 |  |  | -2.5 | 14.1 |  | 3.7 | 23.1 | 29.9 | 5.1 | 49.6 | -1.4 | -3.4 | 8.2 | 0.1 |  |  |  | 6.2 | 1 | 0.8 | 3.3 | 0.3 | 2.7 |  |  |  | -1.4 | 0 | 5.7 | 0 | 3.1 | 0.2 | 1.8 | -1.7 | 38.2 | 40.5 | 8.9 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 0 | 5.1 |  |  | -3 | 14.9 |  |  |  |  | 10.8 | -1.6 | -2.7 | -1.5 |  |  |  | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | -4.9 | -7.4 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 58.4 | 34 | 9.1 | 3.2 | 1.8 | -8.2 | 8.9 | 11.7 | 36 | 41.2 | 2.3 | 5.5 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 21.4 | 11.5 | -2.2 | 0.2 | -5.7 | 7.1 |  |  | 0.1 |  |  | 21 |  |  | 0.1 | 0.743 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 3.8 | -0.3 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 30.8 | -0.9 | -2.1 | -0.1 | 0 | -1.3 | 19.3 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | -0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 1.7 |  |  | 2.4 | 2 | 1.79 | 0 |  | 606.833 | 0 | 1 | 0.28 | 0 | 0.3 | 2.5 | 4.08
20/07/2026 | 10:00 | -12 | -8.3 | 10 |  |  | -2.7 | 14.6 |  | 2.7 | 28 | 27 | 3.4 | 52.6 | 0.2 | -2.9 | 31 | -0.2 |  |  |  | 7.3 | 1 | 0.6 | 2.9 | 0 | -3.4 |  |  |  | -1.2 | 0 | 5.5 | 0 | 3 | 0.4 | 1.8 | -2.1 | 40.3 | 42.5 | 21.3 | 3.2 | -0.6 | 1.8 | 0 | 2.4 |  |  | -3 | 16.4 |  |  |  |  | 12.6 | -1.2 | -1.2 | -1.9 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | -4.6 | -7.3 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 57.3 | 34.4 | 8.9 | 3.2 | 1.9 | -6.1 | 9.4 | 12.3 | 40.1 | 45.1 | 8.5 | 16.8 | 0 | 3.2 | 11.5 | 0 | 21.1 | 11.4 | -2.1 | 0 | -5.7 | 6.5 |  |  | 0.1 |  |  | 21.3 |  |  | 0 | 0.741 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 5.2 | -0.7 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 30.4 | -1.1 | -2.1 | -0.2 | 0 | -1.5 | 19 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | -0.9 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 1.8 |  |  | 4.3 | 1.8 | 2.19 | 0 |  | 693.431 | 0 | 1 | 0.23 | 0 | 0.3 | 2.5 | 4.03
20/07/2026 | 10:30 | -12.7 | -9.9 | 9.9 |  |  | -1.9 | 18.3 |  | 3.9 | 28.1 | 32.5 | 7.7 | 54.6 | 1.2 | -1.5 | 20.2 | 0.1 |  |  |  | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 2.9 | 0 | 0.7 |  |  |  | -0.9 | 0 | 6.3 | 0 | 3.2 | 0.1 | 1.8 | -2.5 | 43.5 | 45.9 | 24.4 | 5.3 | 0.5 | 2.3 | 0 | 4.5 |  |  | -3 | 17.7 |  |  |  |  | 13 | 0 | 3.4 | -1.3 |  |  |  | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | -3.6 | -7.3 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 57.8 | 34.1 | 12.1 | 3.2 | 6.1 | -3.9 | 9.9 | 13.2 | 44.8 | 50.2 | 15.7 | 13 | 0 | 9 | 12.6 | 0 | 25.8 | 14.2 | -2.1 | 0.2 | -5.7 | 6.7 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 0.1 | 0.764 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 4.5 | -1.7 | -0.3 | 0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 31.2 | -1.4 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0 | 17.9 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | -1.2 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 2.1 |  |  | 3.2 | 1.3 | 2.49 | 0 |  | 767.254 | 0 | 1.2 | 0.23 | 0 | 0.5 | 2.4 | 4.33
20/07/2026 | 11:00 | -13.5 | -7.2 | 11.2 |  |  | -2.3 | 15.3 |  | 5.1 | 28.4 | 36.9 | 12.6 | 55.3 | -0.8 | -3.2 | 23.2 | 0.2 |  |  |  | 3.5 | 0.8 | 0 | 3.2 | 0 | 3.9 |  |  |  | -0.7 | 0 | 6.6 | 0 | 2.6 | 0.3 | 1.8 | -1.3 | 37.6 | 40 | 34 | 5.7 | 2.1 | 3.5 | 0 | 14.8 |  |  | -3 | 18.7 |  |  |  |  | 10.1 | 0 | 4.8 | -0.5 |  |  |  | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | -4.5 | -7.3 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 79.4 | 52.1 | 16 | 3.3 | 8 | -7.6 | 9.1 | 11.9 | 70.8 | 77.1 | 19.3 | 8.5 | 0 | 8.8 | 12.6 | 0 | 23.2 | 12.6 | -2.4 | 0.2 | -5.7 | 6.9 |  |  | 0 |  |  | 21.6 |  |  | 0.1 | 0.779 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 4.6 | -2.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 0.2 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 2.1 | -1.3 | -1.7 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.8 | -1.6 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0 | 23.8 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | -1.3 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 2 |  |  | 1.6 | 2.1 | 2.08 | 0 |  | 876.659 | 0 | 1.4 | 0.23 | 0 | 0.6 | 2.5 | 4.73
20/07/2026 | 11:30 | -13.8 | -7.7 | 10.2 |  |  | -1.2 | 26.3 |  | 5.3 | 31.2 | 35.4 | 10.3 | 56.8 | 0.3 | -2.2 | 21.4 | 0.1 |  |  |  | 3.6 | 0.9 | 0.1 | 2.8 | 0 | 4 |  |  |  | -0.6 | 0 | 6.9 | 0.1 | 3.2 | -0.1 | 1.8 | -1.2 | 39.3 | 41.8 | 35.9 | 4.9 | 1.1 | 3.9 | 0 | 13.5 |  |  | -3 | 18.4 |  |  |  |  | 10.8 | 0 | 7.2 | 0.5 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | -4.2 | -7.3 | [5 empty] | 0 | 1.3 | 0 | 78.9 | 53.3 | 16.1 | 3.3 | 8 | -6.6 | 9.2 | 12.4 | 73 | 79.3 | 22.4 | 8.5 | 0 | 10.5 | 13.9 | 0 | 22.4 | 12.4 | -2.4 | 0.1 | -5.7 | 7.5 |  |  | 0 |  |  | 20.7 |  |  | 0 | 0.793 | 0.2 | 2.5 | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 5.1 | -2.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 2.1 | -2.3 | -2.8 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 31.4 | -1.6 | -2.4 | -0.2 | 0 | 0 | 19.1 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | -1.4 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.9 |  |  | 2 | 2.7 | 3.01 | 0 |  | 905.903 | -0.5 | 1.5 | 0.23 | 0 | 0.8 | 2.5 | 4.53
20/07/2026 | 12:00 | -14.3 | -16.1 | 10.4 |  |  | -2.3 | 7.3 |  | 5.5 | 4.8 | 35.4 | 11.3 | 56.6 | -1.4 | -3.2 | 20.5 | 0.1 |  |  |  | 5.6 | 0.4 | 0.7 | 3 | 0 | 2.8 |  |  |  | -1.5 | 0 | 6.3 | 9.5 | 2.5 | 0.4 | 1.8 | -1.2 | 38.4 | 40.4 | 34.8 | 6.4 | -0.9 | 2.3 | 0 | 12.7 |  |  | -3 | 17.2 |  |  |  |  | 10.8 | 0 | 5.9 | -0.6 |  |  |  | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | -4.4 | -7.4 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 78.8 | 52.6 | 16.4 | 3.3 | 8 | -6.8 | 9.2 | 11.9 | 71.4 | 71.1 | 20.6 | 6.9 | 0 | 4.2 | 8 | 0 | 22.8 | 12 | -3 | -0.1 | -5.8 | 7.3 |  |  | 0.1 |  |  | 19.9 |  |  | 0 | 0.761 | 0 | 2.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 5.7 | -2.2 | -0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 2 | -0.8 | -4.1 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 32.6 | -1.7 | -2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 14.2 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | -1.3 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.9 |  |  | 0.5 | 3 | 3.1 | 0 |  | 810.861 | -0.4 | 1.1 | 0.23 | 0.8 | 0.7 | 3 | 5.43
20/07/2026 | 12:30 | -15.7 | -27.3 | 6.7 |  |  | -3.2 | 7.8 |  | 2.5 | 2.2 | 31.4 | 6.6 | 54.2 | -2.2 | -3.6 | 8.4 | 0 |  |  |  | 7 | 1.1 | 0.2 | 3 | 1.9 | 3.7 |  |  |  | -1.6 | 0 | 4.5 | 7.6 | 2.9 | 0.5 | 1.8 | -0.7 | 36.3 | 38.5 | 32.7 | 2.7 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 14 |  |  | -3 | 16 |  |  |  |  | 8.6 | 0 | 5.8 | -0.8 |  |  |  | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | -5.2 | -7.5 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 80.7 | 52.7 | 16.3 | 3.3 | 8 | -8.6 | 8.8 | 11.5 | 68.2 | 67.9 | 16.3 | 1.8 | 14.2 | 5.5 | 8.9 | 0 | 19.6 | 10 | -2.9 | 0 | -5.7 | 7.4 |  |  | 0 |  |  | 20.3 |  |  | 0 | 0.725 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 4.6 | -2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 1.9 | -1.3 | -1.8 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 31.3 | -1.6 | -2 | -0.2 | 0 | -1.2 | 14.7 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | -1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.9 |  |  | 1.3 | 3 | 3.11 | 0 |  | 740.735 | -0.3 | 1.1 | 0.22 | 1.3 | 0.9 | 3.1 | 6.32
20/07/2026 | 13:00 | -16.1 | -33.2 | 5.4 |  |  | -5 | -0.6 |  | 1.6 | 1.7 | 28.9 | 4.1 | 51.6 | -3.9 | -4.7 | 1.3 | 0 |  |  |  | 8.8 | 0.8 | 0 | 2.9 | 3.7 | -2 |  |  |  | -1.7 | 0 | 3.6 | 0 | 3.4 | 0.4 | 1.8 | -1.5 | 31.8 | 34.1 | 28.3 | 1 | -0.5 | -1.4 | 0.2 | 12.9 |  |  | -3 | 13.9 |  |  |  |  | 6.5 | 0 | -0.8 | -1 |  |  |  | -2.1 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | -5.9 | -7.5 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 79.9 | 53.6 | 16.4 | 3.2 | 8 | -11.2 | 8.2 | 10.6 | 62.8 | 62.6 | 8.1 | -3.6 | 16.8 | 6.8 | 10.4 | 0 | 17.1 | 8.4 | -3 | -0.2 | -6.1 | 6.8 |  |  | 0 |  |  | 20.3 |  |  | 0 | 0.721 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 4 | -2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 1.9 | -5.5 | -5.5 | 0 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 30.4 | -1.4 | -1.7 | -0.2 | 0 | -2.2 | 11.1 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | -1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.9 |  |  | 1.5 | 2.8 | 3.52 | 0 |  | 615.941 | -0.2 | 2.5 | 0.22 | 1.3 | 0.7 | 3 | 7.52
20/07/2026 | 13:30 | -6.7 | -34 | 5.9 |  |  | -5.6 | -3.9 |  | 2.9 | 1 | 32.1 | 7.8 | 52.3 | -4.5 | -5.5 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 10 | 1 | 0 | 3.2 | 5.7 | -2.7 |  |  |  | -1.7 | 0 | 3.8 | 0 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | -1.3 | 31 | 33.3 | 27.5 | 1.8 | -0.3 | -0.4 | 0.3 | 13.5 |  |  | -3 | 14.5 |  |  |  |  | 6.5 | 0 | -2 | -1.5 |  |  |  | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | -6.1 | -7.5 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 80.4 | 52.5 | 16.2 | 3.2 | 8 | -12.1 | 8 | 10.2 | 61.5 | 61 | 6.2 | -3.8 | 15.3 | 5.2 | 8.8 | 0 | 14.3 | 6.6 | -3.2 | -0.2 | -6.7 | 5.1 |  |  | 0 |  |  | 19.2 |  |  | 0 | 0.721 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 3.9 | -2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 1.8 | -2.3 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 31.8 | -1.3 | -1.6 | -0.2 | 0 | 0 | 7.8 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | -0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.8 |  |  | 1.3 | 2.1 | 3.27 | 0 |  | 616.391 | 0 | 2.4 | 0.23 | 1.3 | 0.6 | 2.9 | 7.43
20/07/2026 | 14:00 | -5.2 | -24.9 | 6.9 |  |  | -4.8 | 16.9 |  | 3.5 | 6.8 | 32.6 | 7.9 | 59.2 | -1.6 | -3.7 | 4.9 | -0.1 |  |  |  | 8.9 | 1.6 | 0.8 | 3 | 3.3 | -1.1 |  |  |  | -1.6 | 0 | 4.4 | 0 | 3.3 | 0.7 | 1.8 | -1 | 35.2 | 37.4 | 31.7 | 2.9 | -1.1 | -0.4 | 0.3 | 10.1 |  |  | -3.1 | 15.9 |  |  |  |  | 8.6 | 0 | -1.5 | -1.5 |  |  |  | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | -5 | -7.4 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 80.4 | 53.6 | 16.7 | 3.1 | 8.1 | -8.3 | 8.8 | 11.3 | 67.3 | 66.6 | 13.6 | -0.9 | 17.7 | 7.5 | 11 | 0 | 15.9 | 7.7 | -2.9 | -0.1 | -6.1 | 7.3 |  |  | -0.1 |  |  | 18.8 |  |  | 0 | 0.737 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 3.6 | -2.5 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 1.4 | -2.1 | -2.6 | 0 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.3 | -1.1 | -1.7 | -0.2 | 0 | 0 | 15.3 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | -0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.9 |  |  | 1.9 | 2.3 | 2.52 | 0 |  | 740.957 | 0 | 2.8 | 0.24 | 1.3 | 0.6 | 3.1 | 8.04
20/07/2026 | 14:30 | -3.4 | -6.8 | 11.2 |  |  | -2.8 | 14.7 |  | 4.6 | 4.9 | 39.7 | 15.5 | 64.1 | 2.6 | -0.7 | 20.2 | 0 |  |  |  | 10.6 | 1.6 | 0.9 | 2.9 | 0.2 | -0.3 |  |  |  | -1.5 | 0 | 5.2 | 10.5 | 2.6 | 0.3 | 1.7 | -1.1 | 44.8 | 47.4 | 41.4 | 5.6 | 1.5 | 2.5 | 0.2 | 15.8 |  |  | -3 | 19.4 |  |  |  |  | 14.4 | 0 | -0.5 | -1.4 |  |  |  | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | -2.9 | -7.4 | [5 empty] | 1 | 1.1 | 0.1 | 58.9 | 52.7 | 16.2 | 3.2 | 8.1 | -2.8 | 10.1 | 13.5 | 79 | 78.8 | 32.4 | 13 | 17.4 | 7.5 | 11.1 | 0 | 23.5 | 12.6 | -2.7 | 0 | -5.8 | 6.9 |  |  | 0 |  |  | 21.1 |  |  | 0.1 | 0.778 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 4.7 | -2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 1.8 | -1.7 | -2.4 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.7 | -0.7 | -1.9 | -0.2 | 0 | 0 | 19.5 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | -0.5 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 1.8 |  |  | 4.6 | 2.6 | 3.73 | 0 |  | 950.408 | 0 | 3.6 | 0.23 | 1.3 | 0.5 | 3 | 8.63
20/07/2026 | 15:00 | -3.3 | -17.2 | 8.8 |  |  | -3.5 | 2.9 |  | 4.5 | 2.4 | 36.3 | 11.4 | 61.7 | 0.5 | -2.1 | 10.9 | 0 |  |  |  | 9.4 | 1.5 | 0.3 | 3.1 | 0 | 1.5 |  |  |  | -1.5 | 0 | 5.7 | 9.4 | 3.1 | 0.1 | 1.7 | -0.9 | 39.7 | 42 | 36.2 | 5.5 | 1.8 | -0.1 | 0.2 | 10.8 |  |  | -3 | 19.8 |  |  |  |  | 12.6 | 0 | 0.9 | -1.7 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 33 | -3.9 | -7.4 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 60.2 | 53.3 | 16.2 | 3.2 | 8 | -4.8 | 9.8 | 12.8 | 73.8 | 73.6 | 24.4 | 8.7 | 17.9 | 7.7 | 11.4 | 0 | 24.5 | 12.9 | -2.8 | 0 | -6.2 | 6.6 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 0.1 | 0.759 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 4.5 | -2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 1.9 | -4.7 | -5.2 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.3 | -0.4 | -1.3 | -0.2 | 0 | 0 | 21.1 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | -0.4 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 2.2 |  |  | 3.2 | 2.3 | 3.95 | 0 |  | 840.509 | 0 | 3 | 0.22 | 1.3 | 0.5 | 3 | 8.02
20/07/2026 | 15:30 | -3 | -14.1 | 9.7 |  |  | -3.7 | 9 |  | 4.8 | 2 | 38.3 | 13.6 | 60.2 | 0.2 | -2.5 | 13.2 | 0 |  |  |  | 7.7 | 1.5 | 0.1 | 2.9 | 0 | 1.4 |  |  |  | -1.5 | 0 | 5.8 | 9.7 | 3 | -0.6 | 1.7 | -0.9 | 37.5 | 39.9 | 55.2 | 6.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 11.5 |  |  | -3 | 20.3 |  |  |  |  | 12.6 | 0 | 0.3 | -1.5 |  |  |  | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | -4.2 | -7.4 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 78.8 | 53 | 16.3 | 3.2 | 8 | -5.5 | 9.5 | 12.4 | 73.6 | 73 | 23.5 | 8.6 | 17.7 | 7.6 | 11.2 | 0 | 22.7 | 11.7 | -2.7 | 0 | -6.2 | 5.1 |  |  | 0 |  |  | 16.1 |  |  | 0.2 | 0.76 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0.7 |  | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 5.7 | -2 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 1.7 | -3.2 | -3.7 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.1 | -0.3 | -1.4 | -0.2 | -17.4 | -8.1 | 23.2 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 2.1 |  |  | 4.1 | 1.8 | 3.99 | 0 |  | 855.45 | 0 | 3 | 0.21 | 1.3 | 0 | 3 | 7.51
20/07/2026 | 16:00 | -2.1 | -5.9 | 11.7 |  |  | -3.3 | 10.9 |  | 5.5 | 4 | 38.8 | 14.1 | 63.7 | 1.1 | -2.1 | 19.2 | 0 |  |  |  | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 2.9 | 0 | 0.3 |  |  |  | -1.3 | 0 | 5.6 | 10 | 3.1 | -1.1 | 1.7 | -1.5 | 39.4 | 41.6 | 57.2 | 6.1 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 10.4 |  |  | -3 | 20.5 |  |  |  |  | 13 | 0 | 13.5 | 0 |  |  |  | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | -3.9 | -7.4 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 79.2 | 53 | 16.4 | 3.3 | 8 | -4.5 | 9.7 | 12.7 | 75.1 | 74.7 | 25.4 | 8.6 | 19 | 9 | 12.6 | 0 | 21.5 | 10.8 | -2.7 | 0 | -7.9 | 4.1 |  |  | 0 |  |  | 15.2 |  |  | 0.1 | 0.774 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | 0.7 |  | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 5.5 | -1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0.9 | -0.4 | -1.1 | 0.1 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28.5 | 0 | -0.1 | -0.2 | -13.8 | -12.4 | 22.1 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 1.8 |  |  | 3.3 | 2.1 | 3.78 | 0 |  | 911.254 | 0 | 3 | 0.22 | 1.3 | 0 | 2.9 | 7.42
20/07/2026 | 16:30 | -1.3 | -9.1 | 11.1 |  |  | -4.1 | 10.2 |  | 4.2 | -0.8 | 39.8 | 15.9 | 57.3 | -1.4 | -3.6 | 21.3 | 0.1 |  |  |  | 7.6 | 0.8 | 0.4 | 3.1 | 0 | -2.3 |  |  |  | -1.5 | 0 | 3.6 | 9.6 | 2.9 | -1.2 | 1.7 | -1.2 | 34.1 | 36.2 | 51.8 | 5.8 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 12 |  |  | -3 | 21 |  |  |  |  | 10.4 | 0 | 11.2 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | -5 | -7.3 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 79 | 53.6 | 16.3 | 3.2 | 8 | -5.8 | 9.5 | 12.3 | 68.8 | 67.9 | 15.5 | 11.6 | 20.9 | 11 | 14.6 | 0 | 19.3 | 9.4 | -2.7 | -0.1 | -8.9 | 1.1 |  |  | 0 |  |  | 9.3 |  |  | 0 | 0.765 | 0 | 2.2 | 0.1 | 0.7 |  | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 6.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | -2.6 | -3.2 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27 | 0.1 | 1.7 | -0.2 | -10.7 | -16.9 | 22.7 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 2.3 |  |  | 4.1 | 1.4 | 3.53 | 0 |  | 829.395 | 0 | 2.8 | 0.23 | 1.3 | 0 | 2.8 | 7.13
20/07/2026 | 17:00 | -1.5 | -7.6 | 11.1 |  |  | -5.1 | 7 |  | 3 | 1.7 | 37.2 | 12.4 | 60.2 | -0.7 | -2.7 | 22.5 | 0 |  |  |  | 10.4 | 1.2 | 1 | 2.9 | 0 | -2 |  |  |  | -1.7 | 0 | 2.4 | 9.3 | 3.2 | -1 | 1.7 | -1.6 | 35.4 | 37.6 | 53.2 | 3.8 | -0.6 | 0.9 | 0.2 | 7.8 |  |  | -3 | 21 |  |  |  |  | 10.4 | 0 | 10.4 | 0 |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | -4.7 | -7.3 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 81.2 | 32.2 | 16.6 | 3.2 | 8.1 | -6.8 | 9.3 | 11.9 | 69.6 | 69.2 | 16.8 | 4.8 | 26.2 | 16.2 | 19.8 | 0 | 18.2 | 8.8 | -2.7 | -0.2 | -11.8 | 4.2 |  |  | 0 |  |  | 9.9 |  |  | 0 | 0.771 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 2.2 | 6.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | 0.2 |  |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.3 | -0.1 | -3.4 | -4.2 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 23.8 | 0.1 | 2.2 | -0.2 | -1.3 | -18.4 | 7 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 2 |  |  | 3.1 | 1.8 | 3.72 | 0 |  | 809.291 | 0 | 2.6 | 0.23 | 1.3 | 0 | 2.9 | 7.03
20/07/2026 | 17:30 | 0.9 | -20.4 | 8.6 |  |  | -5.9 | 0.5 |  | 1.3 | -8.7 | 28.1 | 4 | 49 | -4.8 | -5.6 | 20.1 | 0.1 |  |  |  | 9.5 | 2 | 0.1 | 3.1 | 0 | -2.9 |  |  |  | -1.8 | -4.9 | 1.8 | 9.5 | 2.8 | -1.5 | 1.7 | -0.5 | 30.4 | 32.7 | 48.2 | 0.3 | -1.6 | -2.9 | 0.2 | 11.1 |  |  | -2.9 | 24.2 |  |  |  |  | 6.8 | 0 | 3.9 | -2.6 |  |  |  | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | -6.3 | -7.5 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 79 | 32 | 16.4 | 3.3 | 7.9 | -12.6 | 8.1 | 10.1 | 60.2 | 60.4 | 5.3 | -4.8 | 24.6 | 19.6 | 23.4 | 0 | 14.5 | 6.6 | -3 | -0.2 | -12.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.1 |  |  | 0 | 0.716 | 0.1 | 1 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 2.4 | 7.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 13 | 0.3 | -7.3 | -8.6 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 20.7 | 0.6 | 2.1 | -0.2 | 1.1 | -16.6 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 2.2 |  |  | 0.4 | 1.2 | 3.83 | 0 |  | 633.446 | 0 | 2.3 | 0.24 | 1.3 | 0 | 3 | 6.84
20/07/2026 | 18:00 | 0.2 | -39 | 4.3 |  |  | -5.4 | 0.6 |  | 0.9 | -13.8 | 20.1 | -4.7 | 42.5 | -7.8 | -7.9 | -5.1 | 0 |  |  |  | 9.5 | 1.3 | 0.1 | 3 | 2.5 | -9.2 |  |  |  | -1.5 | -24.4 | 0.5 | 9.6 | 3.5 | -2 | 1.7 | -1.5 | 23.6 | 25.9 | 41.3 | -0.8 | -2.3 | -2.8 | 0.3 | 17.8 |  |  | -2.9 | 22.3 |  |  |  |  | 3.6 | 0 | 3.7 | -1.9 |  |  |  | -3.1 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | -7.9 | -7.6 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 78.2 | 33 | 16.5 | 3.3 | 8.1 | -19.1 | 6.6 | 8 | 48.8 | 48.4 | -12.1 | -20 | 23.1 | 18 | 21.9 | 15 | 7.6 | 2.5 | -3 | -0.2 | -13.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.8 |  |  | 0 | 0.694 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.8 | 5.7 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 19.9 | 0.3 | -10 | -11.3 | 0 | 0 | -0.7 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -4.7 | -17.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 2.4 |  |  | 1.5 | 1.3 | 4.21 | 0 |  | 394.904 | 0 | 2.2 | 0.25 | 0.1 | 0 | 3.2 | 5.75
20/07/2026 | 18:30 | -0.3 | -20.1 | 8.5 |  |  | -4 | -0.9 |  | 3 | -6.2 | 21.3 | -3.3 | 43.4 | -5.7 | -6.2 | 21.1 | 0.1 |  |  |  | 10.6 | 1.7 | 1.1 | 3 | 6.3 | -7.7 |  |  |  | -1.2 | -22.2 | 1.3 | 12.7 | 3.2 | 0.4 | 1.7 | -1.6 | 28.5 | 30.6 | 46 | 1.6 | -0.6 | 8.7 | 0.3 | 10 |  |  | -3.1 | 19.7 |  |  |  |  | 6.2 | 0 | 6.8 | -1 |  |  |  | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | -6.9 | -7.4 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 60.9 | 32.4 | 16.2 | 3.3 | 7.9 | -16.2 | 7.2 | 8.9 | 55.6 | 55.6 | -2.3 | -14.1 | 26.2 | 21.3 | 25 | 18.3 | 12.6 | 5.5 | -2.7 | 0 | -13.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.9 | 6.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 8.2 | 0.4 | -9.4 | -10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -3.9 | -16.9 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 2 |  |  | 3.8 | 1.5 | 3.65 | 0 |  | 531.25 | 0.2 | 2.3 | 0.26 | 0 | 0 | 3.2 | 5.96
20/07/2026 | 19:00 | -1.9 | -30.9 | 6.5 |  |  | -3.3 | 1.5 |  | 3.4 | -9.7 | 19.5 | -4.9 | 40.6 | -6.5 | -7 | 7.8 | 0 |  |  |  | 9.4 | 1.2 | -0.1 | 3.1 | 6.5 | -9.5 |  |  |  | -1.1 | -22.6 | 1.4 | 19.6 | 2.9 | 0.6 | 1.7 | -1.9 | 27.9 | 30 | 45.3 | 2.3 | -2.8 | 9.4 | 0.3 | 9.1 |  |  | -3 | 18.8 |  |  |  |  | 6.2 | 0 | 10.7 | -0.5 |  |  |  | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | -7.2 | -7.4 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 60.8 | 32.4 | 16.4 | 3.3 | 8 | -17.8 | 6.9 | 8.3 | 54.2 | 54.1 | -4.3 | -16.5 | 24.6 | 19.6 | 23.3 | 16.5 | 12.1 | 5.6 | -2.9 | -0.2 | -13.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.724 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.6 | 5.4 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | -11.3 | -12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 1.9 | -11.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 2.1 |  |  | 3.3 | 1.9 | 3.61 | 0 |  | 479.934 | 0.6 | 2.2 | 0.27 | 0 | 0 | 3 | 6.07
20/07/2026 | 19:30 | -1.1 | -29.1 | 6.9 |  |  | -6 | 1.6 |  | 0 | -4.9 | 21.2 | -3.6 | 46.1 | -4.6 | -5.8 | 4.3 | 0 |  |  |  | 7.7 | 0.9 | -0.5 | 3.1 | 8.5 | -4.8 |  |  |  | -0.9 | 0 | 1.2 | 20.1 | 3.1 | 1 | 1.7 | -1.2 | 15.5 | 11.2 | 75.2 | 2.7 | -1 | 9.5 | 0.4 | 10.3 |  |  | -3 | 18.3 |  |  |  |  | 6.5 | 0 | 11.1 | -0.6 |  |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | -6.5 | -7.4 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 60.1 | 32.6 | 16.5 | 3.3 | 8.2 | -15.6 | 7.4 | 9.1 | 56.3 | 56.1 | -1.2 | -14.8 | 24.5 | 19.6 | 23.2 | 16.4 | 13.1 | 6.1 | -2.7 | 0 | -15.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.682 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.6 | 5.5 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | -9.7 | -10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 1.2 | -13.2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 2 |  |  | 3.8 | 1.9 | 3.93 | 0 |  | 539.612 | 0.4 | 2.2 | 0.27 | 0 | 0.1 | 3 | 5.97
20/07/2026 | 20:00 | -0.7 | -31 | 6 |  |  | -8.2 | -3.7 |  | 0 | -7.5 | 16.7 | -8.1 | 45.4 | -6.3 | -7 | 1.8 | -0.2 |  |  |  | 6.7 | 0.7 | 0.6 | 3.2 | 4.5 | -9.1 |  |  |  | -0.6 | 0 | 2.2 | 20 | 3 | 0.7 | 1.7 | -0.7 | 12.5 | 8.3 | 72.1 | 2 | -1.7 | 8.1 | 0.4 | 9.7 |  |  | -3 | 18.1 |  |  |  |  | 5.8 | -2.6 | 13 | -1.3 |  |  |  | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | -7.2 | -7.5 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 62 | 33 | 16.6 | 3.3 | 8.1 | -16.7 | 7.1 | 8.6 | 53.7 | 53.3 | -5.1 | -20.6 | 23.6 | 18.7 | 22.3 | 15.5 | 10.2 | 4.5 | -2.6 | 0.2 | -17.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.59 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.5 | 5.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | -9.4 | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.7 | -9.7 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 2 |  |  | 4 | 1.8 | 4.36 | 0 |  | 469.05 | 0.2 | 1.9 | 0.24 | 0 | 0.1 | 3 | 5.44
20/07/2026 | 20:30 | -0.6 | -22.1 | 8.3 |  |  | -6.6 | 11.7 |  | 0 | -5.7 | 20.7 | -3.7 | 46.4 | -4.3 | -5.6 | 3.3 | 0.1 |  |  |  | 7.6 | 0.9 | 0.7 | 3.2 | 2.5 | -9.7 |  |  |  | -0.7 | 0 | 2.2 | 19 | 2.9 | 0.8 | 1.7 | -1.2 | 16.5 | 12.4 | 76.3 | 3 | -0.9 | 9.1 | 0.4 | 10.6 |  |  | -3.1 | 21.3 |  |  |  |  | 6.2 | -3.4 | 9.6 | 0.4 |  |  |  | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | -6.5 | -7.4 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0.1 | 59.5 | 32.2 | 8.6 | 3.2 | 7.9 | -16.4 | 7.2 | 9.2 | 56.4 | 56.3 | -0.4 | -14.3 | 23.4 | 18.5 | 22.2 | 12.5 | 11 | 4.9 | -2.7 | 0 | -15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.601 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.9 | 6.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.9 | 0 | -7.6 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.8 | -7.8 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 2.1 |  |  | 5.1 | 1.5 | 3.69 | 0 |  | 554.691 | -0.2 | 1.9 | 0.24 | 0 | 0 | 3 | 4.94
20/07/2026 | 21:00 | -0.4 | -4.2 | 11.6 |  |  | -8 | 10.9 |  | 0 | -5.6 | 22.2 | -2.5 | 44.7 | -4.1 | -5.1 | 29.3 | 0 |  |  |  | 10.4 | 1.6 | 0.4 | 3.1 | 0.3 | -5.3 |  |  |  | -0.7 | -0.6 | 2.7 | 20.1 | 3.2 | 1.2 | 1.7 | -1.5 | 16.6 | 12.5 | 76.5 | 2.5 | -0.6 | 9.3 | 0.3 | 9.4 |  |  | -3.2 | 22.4 |  |  |  |  | 6.5 | -4.3 | 8.1 | 0.6 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | -6.3 | -7.4 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 61.4 | 32.7 | 9.2 | 3.3 | 8 | -15.9 | 7.2 | 9 | 56.3 | 55.7 | -2.1 | -13.7 | 31.5 | 0 | 30.2 | 0 | 14.7 | 7.3 | -2.4 | 0.2 | -12.8 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 0.619 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0 | -6.4 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.3 | -10.1 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1 | 0.5 | 2.1 |  |  | 3.4 | 1.2 | 3.52 | 0 |  | 593.039 | -0.1 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 2.8 | 4.95
20/07/2026 | 21:30 | 1.1 | -9.1 | 11.4 |  |  | -9.7 | 6.4 |  | 0 | -7.7 | 25.3 | 1 | 42.6 | -4.8 | -6.3 | 27.3 | 0.2 |  |  |  | 12.6 | 1.6 | 0.7 | 3 | 1.2 | -3.2 |  |  |  | -0.9 | -13.1 | 2.3 | 20.5 | 3 | 0.8 | 1.7 | -1.4 | 14.4 | 10.4 | 63.3 | 2.2 | 1.4 | 10.8 | 0.2 | 13.1 |  |  | -3.2 | 22 |  |  |  |  | 4.6 | -4.7 | 7.1 | 0.8 |  |  |  | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | -6.7 | -7.4 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 70.3 | 32.3 | 8.3 | 3.3 | 8 | -18.7 | 6.6 | 8.1 | 52.3 | 51.7 | -8.1 | -14.5 | 31.7 | 0 | 30.5 | 0 | 12.6 | 5.6 | -2.7 | 0.1 | -10.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 0.597 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.2 | 10.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0 | -6.6 | -7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.7 | -7.7 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.9 |  |  | 4.3 | 1 | 3.56 | 0 |  | 538.557 | -0.7 | 1.6 | 0.24 | 0 | 0 | 2.9 | 4.04
20/07/2026 | 22:00 | -2.3 | -17.9 | 8.9 |  |  | -13.3 | -10.5 |  | 0 | -10.7 | 16.5 | -8.2 | 38.2 | -8.3 | -7.9 | 15.6 | 0 |  |  |  | -3.6 | 1.2 | -0.3 | 3 | 2 | 0.1 |  |  |  | -1.2 | -14.3 | 2.2 | 19 | 3.3 | 0.6 | 1.7 | -2 | 7.8 | 3.9 | 56.5 | 0.8 | -1 | 8.8 | 0.3 | 8.8 |  |  | -3.1 | 20.1 |  |  |  |  | 1.8 | -6.1 | 4.9 | -0.4 |  |  |  | -3 | 0 | 0 | 0 | 24 | -8.1 | -7.5 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 70.3 | 32.9 | 9.5 | 3.3 | 8 | -22.3 | 5.9 | 7 | 45.3 | 45 | -17.3 | -26.1 | 26.1 | 0 | 24.8 | 0 | 9.6 | 4.1 | -2.7 | 0.1 | -8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.574 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.5 | 8 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0 | -8.1 | -9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.2 | -1.3 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.8 |  |  | 4.9 | 0.7 | 4.21 | 0 |  | 340.484 | -0.7 | 1.8 | 0.24 | 0 | 0 | 3 | 4.34
20/07/2026 | 22:30 | -2.3 | -12.4 | 9.9 |  |  | -14.4 | -10.2 |  | 0 | -8.9 | 16.8 | -8.2 | 39.9 | -8.4 | -8.4 | 43.1 | 0 |  |  |  | -3.9 | 1 | 0 | 3.1 | 2.1 | -5.1 |  |  |  | -1.3 | -8 | 2.7 | 11 | 3.1 | 1.8 | 1.8 | -1.3 | 7.4 | 3.4 | 56 | -0.2 | -0.6 | 10.1 | 0.2 | 4.6 |  |  | -3.2 | 18.8 |  |  |  |  | 1.5 | -3.7 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | -8.2 | -7.5 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 69.4 | 32.9 | 9 | 3.3 | 8.1 | -23.1 | 5.7 | 6.6 | 44.3 | 43.7 | -19.2 | -29.9 | 25.4 | 0 | 24 | 0 | 8.3 | 3.2 | -2.6 | 0.1 | -8.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.583 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.5 | 8.2 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0 | -5.4 | -6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.2 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.9 |  |  | 3.4 | 0.6 | 3.7 | 0 |  | 358.783 | -0.7 | 1.8 | 0.28 | 0 | 0 | 1.6 | 2.98
20/07/2026 | 23:00 | -2.5 | -14.8 | 9.6 |  |  | -8.1 | 2.4 |  | 0 | -12.9 | 15.9 | -8.6 | 35.1 | -6.4 | -6.5 | 35.8 | 0.1 |  |  |  | -3.1 | 1.1 | 0.3 | 3 | 1.7 | -15.5 |  |  |  | -1.6 | -16.6 | 2.5 | 11 | 3 | 1.3 | 1.8 | -1.5 | 16.6 | 12.8 | -41.6 | -1.2 | -0.6 | 6.6 | 0.2 | 6.6 |  |  | -3.3 | 11.9 |  |  |  |  | 0.7 | -3.2 | 0 | 1.1 |  |  |  | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | -7.2 | -7.4 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 68.4 | 32.7 | 8.8 | 3.3 | 8.1 | -24.3 | 5.4 | 6.2 | 46.4 | 46.2 | -15.4 | -29.3 | 25.7 | 0 | 24.4 | 0 | 13.6 | 7.1 | -2.8 | 0.1 | -7.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.601 | 0 | 1.3 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 3 | 9.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 0 | -5.3 | -6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.3 | -0.9 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 2 |  |  | 2.6 | 0.5 | 3.29 | 0 |  | 276.891 | 0 | 1.7 | 0.31 | 0 | 0 | 1.6 | 3.61
20/07/2026 | 23:30 | -4 | -18.4 | 9.3 |  |  | -10.6 | -2.7 |  | 0 | -12.4 | 16.8 | -7.4 | 36.3 | -7.1 | -7.7 | 41.8 | 0 |  |  |  | -5.9 | 1.3 | 0.2 | 3.1 | 3.7 | -19 |  |  |  | -1.7 | -16.8 | 2.6 | 11.1 | 3.1 | 2.2 | 1.8 | -1 | 14.7 | 10.9 | -43.5 | -1.4 | -1.6 | 5.2 | 0.2 | 5.4 |  |  | -3.3 | 11 |  |  |  |  | 0.3 | -4.5 | 0 | -0.1 |  |  |  | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | -7.7 | -7.4 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 69.8 | 32.8 | 8.5 | 3.3 | 7.9 | -23.1 | 5.7 | 6.6 | 45.4 | 44.9 | -17.1 | -28.5 | 23.3 | 0 | 22.1 | 0 | 13.1 | 6.8 | -2.7 | 0.3 | -6.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.619 | 0 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.7 | 11.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | -3.7 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.6 | -2.2 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 1.9 |  |  | 2.1 | 0.4 | 3.23 | 0 |  | 254.249 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0 | 1.6 | 4.1
21/07/2026 | 00:00 | -3.8 | -19.5 | 8.7 |  |  | -9.7 | 6 |  | 0 | -15.1 | 15.1 | -9.4 | 32.5 | -7.8 | -7.5 | 25.7 | 0.1 |  |  |  | -6.4 | 1.2 | 0.1 | 3.1 | 5.4 | -19.4 |  |  |  | -1.8 | 0 | 2 | 10.8 | 3.2 | 1.4 | 1.8 | -1.8 | 13 | 9.7 | -45.1 | 0.2 | 3 | 5.5 | 0.1 | 6.2 |  |  | -3.2 | 9.6 |  |  |  |  | -0.7 | -5.8 | 0 | 0.1 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | -8 | -7.4 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 68.1 | 33.1 | 2.3 | 3.3 | 7.8 | -24.4 | 5.5 | 6.6 | 43.9 | 43.4 | -19.6 | -26.8 | 25.3 | 0 | 23.7 | 0 | 10.4 | 5.6 | -2.6 | 0.3 | -6.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.606 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 0 | -6.3 | -7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.2 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.7 |  |  | 3 | 0.2 | 2.73 | 0 |  | 239.636 | 0 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 1.8 | 4.8
EJEC |  | -217.1 | -392.7 | 222.75 | 0 | 0 | -84.95 | 188 | 0 | 38.65 | 170.65 | 592.1 | -7.75 | 1108.95 | 207.05 | 80 | 465.05 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 86.85 | 28.75 | 8.5 | 73.1 | 102.3 | -155.85 | 0 | 0 | 0 | -32.45 | -159.7 | 78.35 | 182.4 | 72.7 | 2.7 | 42.4 | -39.15 | 575.85 | 587.9 | 225.8 | 29.7 | -7.75 | 108.5 | 3 | 194.9 | 0 | 0 | -73.95 | 335.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.15 | -19.05 | 66.8 | -17.65 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | -250.2 | -282.65 | -2.5 | 500.6 | -3.6 | -139.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 26.5 | 0.1 | 1252.75 | 807.4 | 229.8 | 59.75 | 130.25 | -377.35 | 174.65 | 219.1 | 1036.85 | 1092.5 | -145.5 | -294.6 | 271.75 | 127.5 | 277.05 | 47.1 | 343.65 | 168.25 | -62.1 | 2.95 | -182.3 | 59.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 0 | 0 | 0.6 | 16.3115 | 3.45 | 30.95 | 1.15 | 15.7 | 0 | 6 | 12.6 | 28.2 | 139.4 | -12.05 | 1.6 | 8.9 | 6.95 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | -36.95 | 0.95 | 7.95 | 13.3 | 19.2 | 114.1 | 17.5 | -69.05 | -81.65 | 2.25 | 1.05 | -1.55 | 14.4 | 2.35 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 327.65 | -5.8 | -9.35 | -4.75 | -62.4 | -88.2 | 152.5 | 45 | 7.35 | 15.25 | 12.85 | -2.95 | 9.6 | 23.5 | 10.8 | 47.1 | 0 | 0 | 78.9 | 45.25 | 83.995 | 13.4 | 0 | 11126.8565 | -1.2 | 44.4 | 6.71 | 7.6 | 1.1 | 50.85 | 109.46

## DEMANDA_AREAS
lunes, 20 de Julio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6660.86 | 1036.7504 | 3876.2742 | 1747.8354 | 262.2145
01:00 | 0 | 6426.721 | 1000.1552 | 3681.2747 | 1745.2911 | 259.3354
01:30 | 0 | 6395.951 | 946.5301 | 3706.8534 | 1742.5675 | 257.2874
02:00 | 0 | 6368.771 | 989.8593 | 3650.4131 | 1728.4986 | 251.9626
02:30 | 0 | 6333.446 | 975.1479 | 3635.0387 | 1723.2594 | 253.408
03:00 | 0 | 6165.197 | 932.0995 | 3507.5502 | 1725.5473 | 254.0873
03:30 | 0 | 6265.627 | 958.7821 | 3574.1 | 1732.7449 | 255.3208
04:00 | 0 | 6260.746 | 927.0132 | 3600.3451 | 1733.3877 | 251.6812
04:30 | 0 | 6307.097 | 933.7196 | 3627.6735 | 1745.7039 | 257.4526
05:00 | 0 | 6423.209 | 976.6286 | 3703.2607 | 1743.3197 | 247.5634
05:30 | 0 | 6483.452 | 967.4566 | 3744.693 | 1771.3024 | 243.4708
06:00 | 0 | 6630.771 | 1044.4386 | 3828.89 | 1757.4424 | 234.7357
06:30 | 0 | 6864.646 | 1098.8139 | 4009.7975 | 1756.0346 | 231.9509
07:00 | 0 | 6906.729 | 1112.9416 | 4005.8898 | 1787.8976 | 228.5598
07:30 | 0 | 7017.595 | 1128.2232 | 4117.861 | 1771.5108 | 235.4432
08:00 | 0 | 7154.788 | 1143.4753 | 4266.7392 | 1744.5735 | 237.9166
08:30 | 0 | 7449.132 | 1191.2873 | 4455.0039 | 1802.8408 | 243.944
09:00 | 0 | 7586.289 | 1214.6173 | 4589.3244 | 1782.3473 | 245.6685
09:30 | 0 | 7647.931 | 1250.6884 | 4598.3249 | 1798.9177 | 252.5438
10:00 | 0 | 7866.976 | 1261.9714 | 4768.9501 | 1836.0545 | 250.6646
10:30 | 0 | 7871.099 | 1296.354 | 4767.9053 | 1806.8397 | 254.0697
11:00 | 0 | 8088.138 | 1303.6699 | 4944.9655 | 1839.5026 | 255.3933
11:30 | 0 | 8114.566 | 1321.0448 | 4979.4182 | 1814.103 | 252.9155
12:00 | 0 | 7987.161 | 1296.072 | 4950.6092 | 1740.4798 | 246.4513
12:30 | 0 | 7975.333 | 1313.5832 | 4866.8585 | 1794.8913 | 247.7003
13:00 | 0 | 7905.32 | 1257.807 | 4866.5932 | 1780.9198 | 240.6734
13:30 | 0 | 7920.621 | 1247.4041 | 4917.342 | 1755.8749 | 246.7151
14:00 | 0 | 8026.71 | 1287.1388 | 4908.232 | 1831.3392 | 250.892
14:30 | 0 | 8182.05 | 1317.0456 | 5030.5949 | 1834.4095 | 253.2093
15:00 | 0 | 8049.378 | 1264.0147 | 4926.216 | 1859.1473 | 253.3923
15:30 | 0 | 8193.958 | 1309.5069 | 5008.0704 | 1876.3807 | 256.8723
16:00 | 0 | 8202.337 | 1247.9881 | 5071.9854 | 1882.3635 | 257.641
16:30 | 0 | 8161.453 | 1287.5384 | 4984.5838 | 1889.3308 | 257.0509
17:00 | 0 | 8023.868 | 1282.7313 | 4881.1193 | 1860.0174 | 251.7163
17:30 | 0 | 7889.698 | 1258.2199 | 4766.4767 | 1865.0014 | 248.121
18:00 | 0 | 7782.686 | 1220.2989 | 4638.8735 | 1923.5136 | 240.0875
18:30 | 0 | 8042.015 | 1267.5193 | 4811.3786 | 1963.1171 | 228.9462
19:00 | 0 | 8068.381 | 1330.4828 | 4778.5036 | 1959.3946 | 222.311
19:30 | 0 | 8079.893 | 1330.3205 | 4767.1678 | 1982.4047 | 230.5631
20:00 | 0 | 8074.712 | 1307.0975 | 4795.4917 | 1972.1228 | 236.7464
20:30 | 0 | 8053.878 | 1339.1373 | 4730.4191 | 1984.3216 | 246.4214
21:00 | 0 | 8031.797 | 1314.8774 | 4737.9972 | 1978.9224 | 250.8818
21:30 | 0 | 7925.752 | 1303.0769 | 4668.6609 | 1954.0142 | 252.6371
22:00 | 0 | 7782.5 | 1226.8881 | 4612.4107 | 1943.2012 | 259.3551
22:30 | 0 | 7668.482 | 1181.552 | 4569.0493 | 1917.8807 | 260.271
23:00 | 0 | 7383.93 | 1137.0713 | 4354.535 | 1892.3237 | 261.641
23:30 | 0 | 7325.726 | 1099.2984 | 4374.9082 | 1851.5194 | 263.1316
00:00 | 0 | 7062.227 | 1105.9062 | 4127.9548 | 1828.366 | 258.1093
MÁXIMO | 0 | 8202.337 | 1339.1373 | 5071.9854 | 1984.3216 | 263.1316
MÍNIMO | 0 | 6165.197 | 927.0132 | 3507.5502 | 1723.2594 | 222.311
PROMEDIO | 0 | 7439.3667 | 1178.0051 | 4433.0537 | 1828.3079 | 248.7318
ENERGÍA | 0 | 178544.8015 | 28272.1224 | 106393.2891 | 43879.39 | 5969.5637
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 20 de Julio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [42 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 44.2924 | 14.036 |  |  |  |  | 20.4913 | 28.8884 | 15.2824 | 11.7 | 31.662 |  |  |  |  | 44.2904 |  | 9.2 |  | 144.7431 |  |  |  |  | 16.76 |  |  | 0.9 |  |  | 8.8093 | 0 |  | 45.5291 | 120.6988 |  | 0.81 | 126.7 |  | 39.033 | 29.1359 |  | 197.1505 | 34.4586 | [5 empty] | 72.1107 |  | 25 |  |  |  | 17.4063 |  |  |  |  | 51.08 |  | 149.1408 |  | 4.9225 | 133.5687 | 19.3785 |  | 37.4031 | 3.8582 |  |  | 83.3249 | 6.4706 |  | 0.59 | 27.6729 | 457.9204 |  | 152.7707 | 18.706 |  |  | 16.8294 | 4.934 |  |  |  | 274.27 |  | 39.854 |  | 27.166
01:00 |  |  | 47.3565 | 15.211 |  |  |  |  | 20.6894 | 28.4362 | 15.0616 | 13.14 | 31.464 |  |  | 33.983 |  | 28.4184 |  | 9.6 |  | 108.1089 |  |  |  |  | 17.02 |  |  | 1.2 |  |  | 9.0002 | 0 |  | 45.5618 | 123.8423 |  | 0.7 | 126.04 |  | 37.746 | 28.667 |  | 197.5278 | 34.3473 | [5 empty] | 72.1433 |  | 25 |  |  |  | 17.3833 |  |  |  |  | 50.64 |  | 146.0017 |  | 5.0784 | 130.678 | 18.9438 |  | 36.2584 | 3.9635 |  |  | 82.7516 | 6.4483 |  | 0.59 | 26.773 | 465.1885 |  | 154.0054 | 18.417 |  |  | 16.8361 | 4.9328 |  |  |  | 265.46 |  | 40.102 |  | 27.243
01:30 |  |  | 47.554 | 14.683 |  |  |  |  | 20.8196 | 28.2961 | 15.1537 | 13.57 | 31.12 |  |  | 34.173 |  | 42.3521 |  | 9.6 |  | 111.0346 |  |  |  |  | 18.05 |  |  | 1.1 |  |  | 9.1683 | 0 |  | 45.5179 | 120.9233 |  | 0.64 | 125.87 |  | 37.506 | 28.7988 |  | 197.1788 | 33.4961 | [5 empty] | 72.3433 |  | 25 |  |  |  | 17.3672 |  |  |  |  | 51.33 |  | 147.1162 |  | 4.9803 | 133.9964 | 17.7836 |  | 36.8504 | 4.0073 |  |  | 82.6873 | 6.479 |  | 0.59 | 27.4774 | 462.6889 |  | 150.2922 | 18.546 |  |  | 16.2025 | 4.9165 |  |  |  | 269.99 |  | 39.865 |  | 26.224
02:00 |  |  | 47.2492 | 13.91 |  |  |  |  | 19.9595 | 27.6444 | 14.9188 | 13.67 | 31.33 |  |  | 34.197 |  | 52.4941 |  | 9.6 |  | 116.4019 |  |  |  |  | 18.24 |  |  | 1.2 |  |  | 9.0086 | 0 |  | 51.4283 | 121.734 |  | 0.44 | 125.83 |  | 38.457 | 28.8199 |  | 197.1102 | 33.5629 | [5 empty] | 72.0646 |  | 25 |  |  |  | 17.4608 |  |  |  |  | 51.38 |  | 146.029 |  | 5.1178 | 130.8468 | 16.9735 |  | 36.5419 | 3.7307 |  |  | 83.2303 | 6.4901 |  | 0.59 | 27.4343 | 460.9295 |  | 152.8817 | 18.702 |  |  | 16.8521 | 4.7073 |  |  |  | 268.08 |  | 38.031 |  | 27.135
02:30 |  |  | 47.0458 | 13.931 |  |  |  |  | 19.7933 | 27.8979 | 15.1492 | 13.61 | 31.678 |  |  | 34.668 |  | 45.5763 |  | 9.6 |  | 131.9226 |  |  |  |  | 17.87 |  |  | 1.4 |  |  | 8.8034 | 0 |  | 52.1491 | 122.0673 |  | 0.41 | 126.38 |  | 38.273 | 29.0503 |  | 196.9156 | 34.0955 | [5 empty] | 72.3698 |  | 25 |  |  |  | 17.5492 |  |  |  |  | 50.55 |  | 143.9665 |  | 5.0138 | 131.6004 | 17.8872 |  | 34.5902 | 3.872 |  |  | 83.4201 | 6.4624 |  | 0.55 | 28.2426 | 461.6615 |  | 155.3173 | 18.78 |  |  | 17.3709 | 4.7534 |  |  |  | 268.78 |  | 37.162 |  | 27.243
03:00 |  |  | 47.2175 | 14.114 |  |  |  |  | 19.7806 | 28.3897 | 15.3357 | 13.8 | 31.638 |  |  | 34.951 |  | 39.8785 |  | 9.7 |  | 146.2914 |  |  |  |  | 17.99 |  |  | 1.7 |  |  | 8.3912 | 0 |  | 52.1912 | 121.3055 |  | 0.67 | 125.34 |  | 38.368 | 28.5767 |  | 197.2918 | 35.365 | [5 empty] | 72.331 |  | 25 |  |  |  | 17.6458 |  |  |  |  | 49.07 |  | 141.6 |  | 4.9838 | 130.328 | 18.8628 |  | 34.8662 | 3.9659 |  |  | 83.6369 | 6.4666 |  | 0.54 | 28.4096 | 458.1158 |  | 160.5874 | 18.782 |  |  | 17.5451 | 4.6248 |  |  |  | 272.79 |  | 37.036 |  | 26.845
03:30 |  |  | 47.382 | 13.682 |  |  |  |  | 19.8712 | 28.3899 | 15.8869 | 14.29 | 31.748 |  |  | 34.223 |  | 36.9712 |  | 9.7 |  | 140.5419 |  |  |  |  | 18.04 |  |  | 1.9 |  |  | 8.6011 | 0 |  | 52.502 | 120.3636 |  | 0.48 | 125.17 |  | 37.21 | 27.5795 |  | 197.2164 | 33.81 | [5 empty] | 72.2545 |  | 25 |  |  |  | 17.473 |  |  |  |  | 44.12 |  | 140.0234 |  | 5.0362 | 131.8407 | 19.1772 |  | 35.3543 | 4.0274 |  |  | 83.3837 | 6.4598 |  | 0.6 | 27.5247 | 460.0133 |  | 157.5774 | 18.682 |  |  | 16.8261 | 4.5672 |  |  |  | 275.82 |  | 36.067 |  | 27.191
04:00 |  |  | 46.4426 | 13.487 |  |  |  |  | 19.1685 | 28.1485 | 15.8077 | 14.48 | 32.458 |  |  | 34.118 |  | 42.5025 |  | 9.7 |  | 145.3945 |  |  |  |  | 17.85 |  |  | 2.8 |  |  | 8.9492 | 0 |  | 53.4323 | 118.4568 |  | 0.18 | 126.45 |  | 37.059 | 27.0297 |  | 197.1883 | 33.6717 | [5 empty] | 72.3562 |  | 25 |  |  |  | 17.4478 |  |  |  |  | 41.8 |  | 141.3465 |  | 5.0923 | 130.2419 | 18.5288 |  | 35.2665 | 3.8866 |  |  | 83.2232 | 6.4545 |  | 0.59 | 28.0105 | 462.5316 |  | 152.8441 | 18.701 |  |  | 16.1621 | 4.5814 |  |  |  | 279.14 |  | 36.982 |  | 27.329
04:30 |  |  | 46.1519 | 13.775 |  |  |  |  | 19.7016 | 28.1779 | 15.927 | 14.47 | 32.57 |  |  | 34.313 |  | 39.5761 |  | 9.6 |  | 142.7335 |  |  |  |  | 17.3 |  |  | 2.2 |  |  | 8.8917 | 0 |  | 53.5196 | 121.7228 |  | 1.65 | 125.09 |  | 37.004 | 26.2377 |  | 196.7225 | 33.8492 | [5 empty] | 72.2724 |  | 25 |  |  |  | 17.2982 |  |  |  |  | 42.09 |  | 143.4977 |  | 4.8759 | 130.795 | 19.2547 |  | 35.0154 | 3.9037 |  |  | 83.2203 | 6.4649 |  | 0.62 | 27.8287 | 462.531 |  | 156.7647 | 18.633 |  |  | 16.3724 | 4.6163 |  |  |  | 277.79 |  | 36.814 |  | 27.285
05:00 |  |  | 46.2468 | 12.61 |  |  |  |  | 19.9621 | 28.524 | 16.6653 | 14.6 | 31.526 |  |  | 34.387 |  | 34.9478 |  | 9.5 |  | 125.2699 |  |  |  |  | 17.26 |  |  | 4.1 |  |  | 8.8163 | 0 |  | 53.3815 | 123.6673 |  | 2.1 | 125.75 |  | 36.793 | 25.9498 |  | 196.3678 | 33.377 | [5 empty] | 72.3414 |  | 25 |  |  |  | 17.3064 |  |  |  |  | 42.36 |  | 144.6029 |  | 4.872 | 130.9287 | 18.8677 |  | 34.4234 | 4.3754 |  |  | 83.0014 | 6.4286 |  | 0.59 | 26.7617 | 459.7062 |  | 156.2036 | 18.807 |  |  | 16.1064 | 4.6848 |  |  |  | 280.7 |  | 37.293 |  | 26.897
05:30 |  |  | 45.0237 | 12.179 |  |  |  |  | 20.0787 | 28.4662 | 16.4718 | 14.55 | 32.3 |  |  | 34.265 |  | 45.0348 |  | 9.4 |  | 104.0912 |  |  |  |  | 17.56 |  |  | 4.7 |  |  | 8.832 | 0 |  | 53.8661 | 121.3931 |  | 1.93 | 126.5 |  | 36.626 | 26.2101 |  | 197.0525 | 31.8599 | [5 empty] | 72.3513 |  | 25 |  |  |  | 17.4003 |  |  |  |  | 42.49 |  | 144.6725 |  | 4.9069 | 130.6442 | 18.5789 |  | 34.0644 | 3.8589 |  |  | 82.5766 | 6.4373 |  | 0.55 | 26.7539 | 455.911 |  | 155.5468 | 18.527 |  |  | 15.2592 | 4.6645 |  |  |  | 279.23 |  | 37.146 |  | 26.669
06:00 |  |  | 43.6086 | 11.496 |  |  |  |  | 20.1304 | 29.1216 | 15.5027 | 14.64 | 32.138 |  |  | 34.086 |  | 45.4587 |  | 9.3 |  | 104.2793 |  |  |  |  | 18.08 |  |  | 2.9 |  |  | 8.8714 | 0 |  | 54.1444 | 117.8493 |  | 1.54 | 126.39 |  | 35.634 | 26.5104 |  | 197.0498 | 30.9447 | [5 empty] | 72.4063 |  | 25 |  |  |  | 17.2419 |  |  |  |  | 42.61 |  | 144.1246 |  | 4.9677 | 125.6857 | 18.8677 |  | 32.9772 | 3.6509 |  |  | 83.2719 | 6.4746 |  | 0.6 | 25.5191 | 436.4317 |  | 150.2512 | 18.924 |  |  | 15.2884 | 4.6735 |  |  |  | 279.71 |  | 36.91 |  | 28.959
06:30 |  |  | 43.4024 | 10.368 |  |  |  |  | 20.1992 | 29.6983 | 15.4927 | 14.71 | 31.546 |  |  | 34.16 |  | 43.8457 |  | 9.2 |  | 99.125 |  |  |  |  | 17.73 |  |  | 2.9 |  |  | 8.6474 | 0 |  | 53.7179 | 117.5953 |  | 0.55 | 126.32 |  | 35.295 | 27.7512 |  | 197.0454 | 30.5975 | [5 empty] | 72.4481 |  | 25 |  |  |  | 17.4072 |  |  |  |  | 43.07 |  | 144.9351 |  | 4.5964 | 125.2619 | 18.5203 |  | 30.4405 | 3.6076 |  |  | 82.6747 | 6.4322 |  | 0.62 | 25.0887 | 428.039 |  | 156.7596 | 18.589 |  |  | 14.3585 | 4.5545 |  |  |  | 281.21 |  | 36.423 |  | 28.671
07:00 |  |  | 43.763 | 10.265 |  |  |  |  | 21.4139 | 29.605 | 13.2694 | 14.54 | 30.834 |  |  | 34.288 |  | 32.9138 |  | 9.4 |  | 98.4013 |  |  |  |  | 17.9 |  |  | 1.8 |  |  | 9.1087 | 0 |  | 48.1114 | 116.6892 |  | 0.91 | 124.76 |  | 32.087 | 28.112 |  | 197.1833 | 30.4929 | [5 empty] | 71.781 |  | 25 |  |  |  | 17.2375 |  |  |  |  | 40.02 |  | 144.5045 |  | 4.3197 | 120.5362 | 17.2822 |  | 29.5995 | 3.8025 |  |  | 81.6617 | 6.4911 |  | 0.6 | 24.2119 | 428.2062 |  | 151.993 | 18.012 |  |  | 14.4231 | 4.5244 |  |  |  | 274.99 |  | 36.298 |  | 28.588
07:30 |  |  | 43.6743 | 11.368 |  |  |  |  | 21.3285 | 29.5034 | 12.4584 | 14.5 | 31.014 |  |  | 33.446 |  | 37.6083 |  | 9.6 |  | 156.8306 |  |  |  |  | 18.42 |  |  | 1.5 |  |  | 9.006 | 0 |  | 51.8265 | 119.4074 |  | 0.73 | 123.65 |  | 32.524 | 28.1919 |  | 196.1276 | 29.6434 | [5 empty] | 71.3091 |  | 25 |  |  |  | 17.2254 |  |  |  |  | 39.8 |  | 143.1253 |  | 4.36 | 124.5987 | 17.1238 |  | 31.0461 | 3.7307 |  |  | 82.5422 | 6.4791 |  | 0.61 | 24.8399 | 438.9594 |  | 157.4703 | 17.462 |  |  | 14.6772 | 4.5411 |  |  |  | 265.45 |  | 36.292 |  | 25.488
08:00 |  |  | 43.6292 | 12.111 |  |  |  |  | 21.0689 | 29.2784 | 12.6779 | 14.18 | 30.606 |  |  | 33.5 |  | 45.4747 |  | 8.4 |  | 151.7599 |  |  |  |  | 17.2 |  |  | 1.7 |  |  | 8.8601 | 0 |  | 52.2414 | 120.6975 |  | 0.73 | 122.88 |  | 33.967 | 28.8714 |  | 195.2463 | 30.4319 | [5 empty] | 70.9266 |  | 25 |  |  |  | 17.1513 |  |  |  |  | 32.96 |  | 145.2847 |  | 4.5508 | 126.1364 | 17.337 |  | 31.8414 | 3.7307 |  |  | 82.0962 | 6.428 |  | 0.59 | 25.4914 | 437.9044 |  | 156.4347 | 18.034 |  |  | 14.6344 | 4.5048 |  |  |  | 262.5 |  | 36.588 |  | 15.831
08:30 |  |  | 47.2522 | 13.226 |  |  |  |  | 20.1469 | 27.8689 | 12.6518 | 13.33 | 30.69 |  |  | 33.58 |  | 44.5092 |  | 8.7 |  | 135.2993 |  |  |  |  | 16.71 |  |  | 2 |  |  | 9.0813 | 0 |  | 52.1876 | 118.4287 |  | 0.72 | 123.89 |  | 35.659 | 28.5945 |  | 196.6734 | 30.3563 | [5 empty] | 70.8542 |  | 25 |  |  |  | 17.6704 |  |  |  |  | 19.24 |  | 146.0231 |  | 4.48 | 128.0056 | 17.6857 |  | 31.9452 | 3.872 |  |  | 82.7552 | 6.4381 |  | 0.55 | 24.8859 | 448.0071 |  | 160.3675 | 18.265 |  |  | 14.6903 | 4.5321 |  |  |  | 278.94 |  | 36.855 |  | 15.063
09:00 |  |  | 48.1967 | 13.051 |  |  |  |  | 20.6151 | 27.5763 | 11.4294 | 14.23 | 31.02 |  |  | 33.536 |  | 46.1216 |  | 8.8 |  | 133.6291 |  |  |  |  | 17.01 |  |  | 2.7 |  |  | 8.7113 | 0 |  | 53.8392 | 117.9888 |  | 0.63 | 123.76 |  | 35.241 | 28.4845 |  | 196.9065 | 30.7927 | [5 empty] | 70.724 |  | 25 |  |  |  | 17.4859 |  |  |  |  | 9.91 |  | 143.5125 |  | 3.9341 | 128.6884 | 18.6533 |  | 33.9452 | 3.9659 |  |  | 80.5397 | 6.4282 |  | 0.56 | 25.2749 | 435.4612 |  | 159.2298 | 18.14 |  |  | 15.558 | 4.5089 |  |  |  | 282.09 |  | 36.923 |  | 14.99
09:30 |  |  | 47.4625 | 13.816 |  |  |  |  | 21.0058 | 28.9354 | 10.8902 | 14.07 | 31.026 |  |  | 33.459 |  | 42.2736 |  | 8.9 |  | 110.0874 |  |  |  |  | 18.44 |  |  | 5 |  |  | 8.103 | 0 |  | 53.0239 | 108.063 |  | 0.44 | 124.9 |  | 36.179 | 29.098 |  | 197.0331 | 31.5935 | [5 empty] | 71.4347 |  | 25 |  |  |  | 17.5644 |  |  |  |  | 9.47 |  | 142.6119 |  | 3.9226 | 128.4147 | 18.8 |  | 33.7362 | 4.0274 |  |  | 76.211 | 6.5323 |  | 0.59 | 26.6155 | 422.1777 |  | 159.9939 | 17.453 |  |  | 15.9773 | 4.6626 |  |  |  | 284.43 |  | 37.595 |  | 14.19
10:00 |  |  | 48.4626 | 13.879 |  |  |  |  | 19.8994 | 29.8523 | 11.1188 | 12.92 | 30.696 |  |  | 33.597 |  | 36.6518 |  | 9.3 |  | 114.426 |  |  |  |  | 18.78 |  |  | 5.1 |  |  | 8.5778 | 0 |  | 50.5361 | 107.9212 |  | 0.24 | 125.7 |  | 36.59 | 29.5173 |  | 196.8523 | 32.2032 | [5 empty] | 71.3427 |  | 25 |  |  |  | 17.4624 |  |  |  |  | 11.58 |  | 142.0423 |  | 3.9098 | 128.5549 | 18.4395 |  | 33.1445 | 3.8866 |  |  | 79.6628 | 6.5752 |  | 0.54 | 27.2345 | 423.1305 |  | 160.3922 | 17.661 |  |  | 15.8396 | 4.751 |  |  |  | 286.73 |  | 37.62 |  | 14.191
10:30 |  |  | 49.3819 | 13.927 |  |  |  |  | 19.52 | 30.3986 | 10.963 | 12.84 | 30.022 |  |  | 33.889 |  | 38.516 |  | 9.2 |  | 126.9146 |  |  |  |  | 18.38 |  |  | 5.8 |  |  | 8.5095 | 0 |  | 48.5078 | 117.9665 |  | 0.58 | 125.5 |  | 36.247 | 29.7535 |  | 195.8221 | 32.4198 | [5 empty] | 71.1256 |  | 25 |  |  |  | 16.8649 |  |  |  |  | 13.76 |  | 128.4672 |  | 3.96 | 130.7049 | 17.9589 |  | 33.414 | 3.7307 |  |  | 81.0771 | 6.5843 |  | 0.57 | 28.2473 | 420.5584 |  | 160.3567 | 17.904 |  |  | 15.8577 | 4.4406 |  |  |  | 284.85 |  | 37.404 |  | 14.726
11:00 |  |  | 47.3514 | 13.073 |  |  |  |  | 19.2154 | 30.3261 | 10.4591 | 14.72 | 29.68 |  |  | 33.751 |  | 40.9811 |  | 9.1 |  | 136.5879 |  |  |  |  | 18.86 |  |  | 2.3 |  |  | 8.31 | 0 |  | 47.6796 | 118.1192 |  | 1 | 125.54 |  | 37.785 | 29.6929 |  | 194.8111 | 31.9822 | [5 empty] | 70.9526 |  | 25 |  |  |  | 15.3585 |  |  |  |  | 13.76 |  | 141.4544 |  | 3.8653 | 130.0006 | 16.6363 |  | 34.1023 | 3.872 |  |  | 81.2455 | 9.9574 |  | 0.56 | 28.411 | 421.6614 |  | 160.4286 | 18.13 |  |  | 16.0587 | 4.341 |  |  |  | 286.06 |  | 37.489 |  | 14.451
11:30 |  |  | 46.0676 | 13.043 |  |  |  |  | 19.1725 | 30.6768 | 11.1029 | 14.86 | 29.602 |  |  | 33.905 |  | 41.5025 |  | 9 |  | 114.0104 |  |  |  |  | 19.16 |  |  | 3.2 |  |  | 8.3188 | 0 |  | 46.5917 | 117.7929 |  | 0.9 | 123.35 |  | 37.414 | 28.9331 |  | 194.422 | 29.7003 | [5 empty] | 70.1523 |  | 25 |  |  |  | 15.361 |  |  |  |  | 16.22 |  | 146.3604 |  | 3.8933 | 128.7297 | 16.3391 |  | 34.6299 | 3.9659 |  |  | 81.5509 | 9.4852 |  | 0.51 | 29.0048 | 392.8727 |  | 160.4911 | 17.859 |  |  | 16.6953 | 4.5266 |  |  |  | 282.75 |  | 37.617 |  | 13.767
12:00 |  |  | 44.0911 | 12.084 |  |  |  |  | 19.0945 | 30.0808 | 11.5012 | 14.57 | 30.578 |  |  | 33.709 |  | 46.5222 |  | 8.9 |  | 108.9677 |  |  |  |  | 18.67 |  |  | 4.1 |  |  | 8.6367 | 0 |  | 46.9187 | 116.5176 |  | 0.73 | 125.07 |  | 36.666 | 28.8627 |  | 194.5297 | 30.0541 | [5 empty] | 70.277 |  | 25 |  |  |  | 15.3208 |  |  |  |  | 17.79 |  | 139.4328 |  | 4.4992 | 130.7621 | 16.649 |  | 34.7888 | 3.9659 |  |  | 82.6482 | 9.4867 |  | 0.61 | 27.6503 | 349.1004 |  | 154.8924 | 17.607 |  |  | 18.3326 | 4.4469 |  |  |  | 280.12 |  | 37.11 |  | 14.401
12:30 |  |  | 47.4822 | 11.851 |  |  |  |  | 20.0461 | 28.9572 | 12.7997 | 14.62 | 31.03 |  |  | 33.84 |  | 49.088 |  | 9 |  | 167.4032 |  |  |  |  | 18.77 |  |  | 3.8 |  |  | 8.5741 | 0 |  | 50.2646 | 116.8144 |  | 0.78 | 126.06 |  | 36.164 | 27.1486 |  | 194.261 | 30.4977 | [5 empty] | 68.602 |  | 25 |  |  |  | 15.3305 |  |  |  |  | 17.37 |  | 140.3552 |  | 4.4313 | 131.7439 | 17.2334 |  | 32.8946 | 3.872 |  |  | 82.5005 | 9.5291 |  | 0.57 | 26.2949 | 400.6215 |  | 156.4331 | 17.504 |  |  | 17.562 | 3.9948 |  |  |  | 283.06 |  | 36.326 |  | 13.876
13:00 |  |  | 47.1477 | 13.039 |  |  |  |  | 20.1213 | 28.8981 | 14.5587 | 14.38 | 30.616 |  |  | 34.144 |  | 27.1309 |  | 9.1 |  | 149.1591 |  |  |  |  | 18.45 |  |  | 4.7 |  |  | 8.5334 | 0 |  | 51.1182 | 115.8584 |  | 0.64 | 125.17 |  | 36.875 | 28.671 |  | 193.0624 | 30.8571 | [5 empty] | 69.4172 |  | 25 |  |  |  | 15.7352 |  |  |  |  | 17.43 |  | 140.9146 |  | 4.3687 | 130.8615 | 14.598 |  | 33.0721 | 4.0073 |  |  | 82.7605 | 9.5964 |  | 0.6 | 25.5978 | 408.3272 |  | 156.4313 | 17.66 |  |  | 17.5664 | 4.0122 |  |  |  | 280.73 |  | 36.417 |  | 10.093
13:30 |  |  | 46.85 | 13.239 |  |  |  |  | 20.4606 | 29.5822 | 14.2848 | 14.3 | 30.558 |  |  | 33.882 |  | 19.481 |  | 9 |  | 155.2709 |  |  |  |  | 18.39 |  |  | 3.3 |  |  | 9.3184 | 0 |  | 52.3597 | 115.5291 |  | 0.45 | 124.14 |  | 37.286 | 29.0878 |  | 192.4263 | 31.6412 | [5 empty] | 68.8933 |  | 25 |  |  |  | 16.1664 |  |  |  |  | 18.31 |  | 142.794 |  | 4.4473 | 131.185 | 13.8942 |  | 35.6821 | 3.7307 |  |  | 83.6322 | 9.6065 |  | 0.56 | 25.9897 | 416.6441 |  | 154.6045 | 18.272 |  |  | 17.7621 | 4.0214 |  |  |  | 270.91 |  | 37.173 |  | 8.175
14:00 |  |  | 46.7615 | 13.4 |  |  |  |  | 20.5824 | 29.4724 | 14.8869 | 14.21 | 30.306 |  |  | 33.743 |  | 33.1035 |  | 8.8 |  | 129.3262 |  |  |  |  | 17.93 |  |  | 1.8 |  |  | 9.9768 | 0 |  | 52.0001 | 116.3034 |  | 0.73 | 123.95 |  | 37.053 | 30.8194 |  | 193.7444 | 31.3923 | [5 empty] | 69.4785 |  | 25 |  |  |  | 16.5285 |  |  |  |  | 19.9 |  | 143.3188 |  | 4.41 | 129.139 | 15.4132 |  | 35.3169 | 3.872 |  |  | 84.192 | 9.6337 |  | 0.63 | 26.0366 | 428.4361 |  | 148.5979 | 17.636 |  |  | 16.8478 | 4.0175 |  |  |  | 281.08 |  | 37.003 |  | 9.09
14:30 |  |  | 46.7923 | 13.426 |  |  |  |  | 21.0738 | 30.2047 | 15.5885 | 14.26 | 30.464 |  |  | 33.86 |  | 35.2076 |  | 8.8 |  | 112.9508 |  |  |  |  | 18.07 |  |  | 2.1 |  |  | 9.716 | 0 |  | 51.3702 | 115.8959 |  | 0.86 | 125.57 |  | 36.506 | 31.1471 |  | 194.3921 | 29.7609 | [5 empty] | 70.4969 |  | 25 |  |  |  | 16.7192 |  |  |  |  | 22.64 |  | 144.1413 |  | 4.3722 | 131.0734 | 17.7013 |  | 35.2357 | 3.9659 |  |  | 85.2864 | 9.5911 |  | 0.59 | 27.7189 | 424.1177 |  | 159.2585 | 17.606 |  |  | 16.8854 | 4.0599 |  |  |  | 284.75 |  | 36.642 |  | 8.67
15:00 |  |  | 47.1852 | 13.717 |  |  |  |  | 19.9656 | 29.9682 | 14.6177 | 14.14 | 30.312 |  |  | 33.819 |  | 36.0457 |  | 8.7 |  | 120.1394 |  |  |  |  | 17 |  |  | 2.6 |  |  | 9.9857 | 0 |  | 50.2637 | 117.6968 |  | 0.97 | 124.92 |  | 37.024 | 30.7492 |  | 183.7674 | 33.0842 | [5 empty] | 70.38 |  | 25 |  |  |  | 16.6026 |  |  |  |  | 23.83 |  | 149.5737 |  | 4.4998 | 131.3469 | 19.3697 |  | 36.3202 | 4.0274 |  |  | 84.9168 | 11.0551 |  | 0.62 | 28.1242 | 429.2529 |  | 156.1706 | 17.685 |  |  | 16.3747 | 3.6264 |  |  |  | 282.45 |  | 35.338 |  | 3.675
15:30 |  |  | 43.9603 | 13.091 |  |  |  |  | 20.1777 | 29.7848 | 14.2392 | 13.62 | 30.368 |  |  | 34.128 |  | 45.8485 |  | 8.5 |  | 167.7871 |  |  |  |  | 15.88 |  |  | 1.7 |  |  | 9.9973 | 0 |  | 49.8597 | 118.0375 |  | 0.6 | 124.37 |  | 38.383 | 29.0916 |  | 183.7943 | 33.17 | [5 empty] | 70.3018 |  | 25 |  |  |  | 16.2853 |  |  |  |  | 23.68 |  | 151.2171 |  | 4.5516 | 128.7515 | 20.3603 |  | 36.354 | 3.8866 |  |  | 84.4038 | 9.5791 |  | 0.6 | 28.0331 | 430.9763 |  | 157.0833 | 17.448 |  |  | 16.8575 | 2.0694 |  |  |  | 286.73 |  | 35.748 |  | 8.271
16:00 |  |  | 42.6779 | 12.196 |  |  |  |  | 19.8136 | 29.8422 | 14.5842 | 14.45 | 30.662 |  |  | 34.224 |  | 42.1735 |  | 8.4 |  | 142.1955 |  |  |  |  | 15.54 |  |  | 1 |  |  | 10.2851 | 0 |  | 48.1267 | 115.4991 |  | 0.23 | 125.28 |  | 38.31 | 28.3506 |  | 183.4076 | 33.4046 | [5 empty] | 70.2196 |  | 25 |  |  |  | 16.5492 |  |  |  |  | 24.05 |  | 150.4776 |  | 4.6014 | 128.6592 | 20.0641 |  | 36.7694 | 3.9037 |  |  | 84.4687 | 9.9319 |  | 0.6 | 28.7812 | 432.7087 |  | 158.4774 | 16.64 |  |  | 16.7724 | 2.1654 |  |  |  | 291.33 |  | 33.068 |  | 10.924
16:30 |  |  | 43.7915 | 11.069 |  |  |  |  | 19.0418 | 29.4329 | 14.009 | 14.59 | 30.798 |  |  | 34.035 |  | 44.4504 |  | 8.4 |  | 139.0603 |  |  |  |  | 14.9 |  |  | 1 |  |  | 10.452 | 0 |  | 50.3192 | 114.7115 |  | 0.37 | 125.95 |  | 37.012 | 28.094 |  | 183.4798 | 31.7972 | [5 empty] | 68.0222 |  | 25 |  |  |  | 16.602 |  |  |  |  | 20.55 |  | 150.5714 |  | 4.7367 | 128.8602 | 20.5485 |  | 36.634 | 4.3754 |  |  | 83.8264 | 9.902 |  | 0.57 | 28.2859 | 431.3397 |  | 157.9304 | 17.74 |  |  | 16.6005 | 2.1461 |  |  |  | 290.6 |  | 32.374 |  | 13.989
17:00 |  |  | 46.2686 | 10.811 |  |  |  |  | 19.6556 | 28.287 | 13.6399 | 14.53 | 30.874 |  |  | 33.879 |  | 34.718 |  | 8.5 |  | 95.2784 |  |  |  |  | 15.37 |  |  | 1 |  |  | 10.188 | 0 |  | 50.0159 | 118.0726 |  | 0.4 | 122.96 |  | 37.017 | 28.0421 |  | 183.5086 | 32.0323 | [5 empty] | 68.069 |  | 25 |  |  |  | 16.5558 |  |  |  |  | 19.33 |  | 149.4211 |  | 4.8048 | 125.8264 | 18.0499 |  | 36.2489 | 3.8589 |  |  | 83.3761 | 9.9117 |  | 0.61 | 27.9357 | 389.2498 |  | 158.7101 | 17.535 |  |  | 16.181 | 2.1654 |  |  |  | 288.98 |  | 32.306 |  | 16.611
17:30 |  |  | 41.185 | 10.778 |  |  |  |  | 19.6212 | 28.9485 | 15.5467 | 14.04 | 31.28 |  |  | 33.973 |  | 39.5215 |  | 8.2 |  | 63.7288 |  |  |  |  | 16.77 |  |  | 0.9 |  |  | 9.6474 | 0 |  | 51.1325 | 118.8476 |  | 0.41 | 126.77 |  | 36.414 | 28.21 |  | 184.057 | 31.5376 | [5 empty] | 68.2798 |  | 25 |  |  |  | 16.2823 |  |  |  |  | 19.44 |  | 149.4428 |  | 4.7447 | 131.0174 | 18.5981 |  | 33.6847 | 3.6509 |  |  | 83.8378 | 9.9096 |  | 0.57 | 27.4961 | 338.487 |  | 157.9994 | 18.353 |  |  | 16.7252 | 2.2396 |  |  |  | 289.08 |  | 33.031 |  | 19.219
18:00 |  |  | 29.2164 | 10.52 |  |  |  |  | 19.4013 | 30.2411 | 16.1033 | 14.3 | 31.806 |  |  | 34.205 |  | 35.8928 |  | 8 |  | 48.5177 |  |  |  |  | 17.87 |  |  | 1 |  |  | 9.5581 | 0 |  | 50.6466 | 116.5967 |  | 0.46 | 124.09 |  | 35.627 | 24.7127 |  | 129.8757 | 31.4258 | [5 empty] | 40.668 |  | 25 |  |  |  | 16.4124 |  |  |  |  | 12.59 |  | 147.0041 |  | 4.6944 | 131.8572 | 18.4919 |  | 33.2487 | 3.6076 |  |  | 83.1249 | 3.0496 |  | 0.56 | 26.552 | 342.6502 |  | 158.2331 | 18.129 |  |  | 16.0285 | 1.9858 |  |  |  | 292.11 |  | 31.329 |  | 19.112
18:30 |  |  | 24.4141 | 10.122 |  |  |  |  | 19.1174 | 31.7446 | 15.5769 | 14.12 | 32.706 |  |  | 34.728 |  | 33.4509 |  | 7.7 |  | 41.9944 |  |  |  |  | 18.21 |  |  | 0.9 |  |  | 8.4524 | 0 |  | 50.0088 | 115.4035 |  | 0.11 | 125.22 |  | 33.616 | 24.4188 |  | 63.1249 | 30.8844 | [5 empty] | 33.0996 |  | 25 |  |  |  | 16.691 |  |  |  |  | 7.21 |  | 119.5766 |  | 4.7515 | 129.6671 | 18.5089 |  | 29.2862 | 3.8025 |  |  | 83.1516 | 3.0424 |  | 0.61 | 24.827 | 415.18 |  | 157.5467 | 17.271 |  |  | 15.2944 | 1.8562 |  |  |  | 290.72 |  | 25.813 |  | 8.705
19:00 |  |  | 23.9798 | 10.946 |  |  |  |  | 20.6317 | 29.2769 | 15.0461 | 14.03 | 32.516 |  |  | 35.319 |  | 9.9977 |  | 7.9 |  | 25.514 |  |  |  |  | 18.04 |  |  | 0.9 |  |  | 8.3263 | 0 |  | 42.4544 | 114.644 |  | 0.35 | 120.92 |  | 31.291 | 24.9851 |  | 63.4692 | 30.534 | [5 empty] | 33.0927 |  | 25 |  |  |  | 16.6481 |  |  |  |  | 7.49 |  | 148.5706 |  | 4.7264 | 121.3846 | 16.4253 |  | 28.6664 | 3.7407 |  |  | 82.7348 | 3.0492 |  | 0.64 | 24.5258 | 429.5891 |  | 160.4817 | 15.919 |  |  | 12.2789 | 1.8445 |  |  |  | 288.15 |  | 25.373 |  | 5.69
19:30 |  |  | 22.9538 | 11.65 |  |  |  |  | 20.5816 | 29.503 | 14.5032 | 12.91 | 33.042 |  |  | 35.538 |  | 8.3138 |  | 7.9 |  | 25.41 |  |  |  |  | 18.01 |  |  | 0.8 |  |  | 8.2198 | 0 |  | 47.458 | 119.9229 |  | 0.46 | 121.51 |  | 30.249 | 25.2483 |  | 63.0433 | 30.6853 | [5 empty] | 33.0434 |  | 25 |  |  |  | 16.7994 |  |  |  |  | 7.19 |  | 154.3926 |  | 4.8169 | 129.7732 | 16.7909 |  | 31.7348 | 3.74 |  |  | 83.7052 | 3.0283 |  | 0.62 | 26.1485 | 430.5386 |  | 146.7105 | 16.191 |  |  | 11.9751 | 1.843 |  |  |  | 285.4 |  | 25.077 |  | 5.641
20:00 |  |  | 21.9712 | 11.926 |  |  |  |  | 20.6588 | 29.4123 | 11.8887 | 13.97 | 33.554 |  |  | 35.778 |  | 7.9953 |  | 7.8 |  | 26.9883 |  |  |  |  | 18.35 |  |  | 0.9 |  |  | 7.9637 | 0 |  | 49.2061 | 121.8725 |  | 0.37 | 121.56 |  | 33.195 | 25.4198 |  | 65.0935 | 31.2411 | [5 empty] | 33.1285 |  | 25 |  |  |  | 16.7127 |  |  |  |  | 7.94 |  | 153.9679 |  | 4.7662 | 130.3577 | 17.2872 |  | 32.7496 | 3.6949 |  |  | 85.1889 | 3.0417 |  | 0.64 | 25.818 | 436.6557 |  | 157.9016 | 16.308 |  |  | 11.5098 | 1.9143 |  |  |  | 281.46 |  | 25.459 |  | 6.08
20:30 |  |  | 22.0306 | 14.063 |  |  |  |  | 20.8152 | 29.5787 | 12.0395 | 14.16 | 32.87 |  |  | 36.165 |  | 13.5448 |  | 8.1 |  | 27.3685 |  |  |  |  | 18.65 |  |  | 0.9 |  |  | 7.9722 | 0 |  | 49.2798 | 122.5508 |  | 0.84 | 126.52 |  | 35.356 | 25.1457 |  | 70.0576 | 31.4562 | [5 empty] | 33.3683 |  | 25 |  |  |  | 16.6327 |  |  |  |  | 8.25 |  | 153.2208 |  | 4.7766 | 131.4048 | 19.0792 |  | 32.6634 | 4.0014 |  |  | 83.7504 | 3.0404 |  | 0.62 | 26.926 | 437.0153 |  | 163.2212 | 17.624 |  |  | 13.7679 | 2.0268 |  |  |  | 286.58 |  | 26.26 |  | 15.662
21:00 |  |  | 22.1352 | 14.137 |  |  |  |  | 20.8512 | 32.5845 | 11.86 | 13.99 | 33.296 |  |  | 35.979 |  | 36.8094 |  | 8.5 |  | 33.6865 |  |  |  |  | 18.51 |  |  | 1.5 |  |  | 8.1457 | 0 |  | 52.539 | 124.096 |  | 0.87 | 125.96 |  | 35.941 | 24.8163 |  | 71.9209 | 32.3285 | [5 empty] | 32.8413 |  | 25 |  |  |  | 17.0593 |  |  |  |  | 8.22 |  | 153.8162 |  | 4.842 | 131.4202 | 20.0542 |  | 33.6083 | 4.0848 |  |  | 85.2094 | 5.1444 |  | 0.6 | 27.4143 | 438.2831 |  | 161.1829 | 18.003 |  |  | 14.7257 | 2.1028 |  |  |  | 295.35 |  | 26.294 |  | 18.3
21:30 |  |  | 23.9433 | 14.099 |  |  |  |  | 20.8725 | 32.6095 | 11.7406 | 13.86 | 33.262 |  |  | 35.839 |  | 24.6634 |  | 8.4 |  | 32.7644 |  |  |  |  | 18.5 |  |  | 5.6 |  |  | 8.0885 | 0 |  | 52.5751 | 121.9462 |  | 0.94 | 126.4 |  | 37.501 | 25.9503 |  | 70.9063 | 32.1639 | [5 empty] | 36.4806 |  | 25 |  |  |  | 17.0818 |  |  |  |  | 8.2 |  | 150.4666 |  | 5.0059 | 132.05 | 20.2106 |  | 34.4954 | 4.1258 |  |  | 85.8677 | 6.5056 |  | 0.59 | 28.1262 | 441.8891 |  | 152.6908 | 18.594 |  |  | 15.918 | 2.0672 |  |  |  | 298.2 |  | 26.37 |  | 18.841
22:00 |  |  | 26.9468 | 13.798 |  |  |  |  | 20.2174 | 31.5513 | 11.7539 | 13.76 | 32.758 |  |  | 35.713 |  | 45.6434 |  | 8.5 |  | 36.4235 |  |  |  |  | 19.14 |  |  | 7.3 |  |  | 8.1222 | 0 |  | 49.2861 | 122.5783 |  | 1.03 | 127.17 |  | 38.018 | 27.6791 |  | 71.5052 | 34.2867 | [5 empty] | 57.0642 |  | 25 |  |  |  | 17.8005 |  |  |  |  | 8.14 |  | 154.4887 |  | 5.0136 | 130.1135 | 20.0837 |  | 35.5258 | 3.9547 |  |  | 85.4895 | 6.4954 |  | 0.6 | 28.379 | 439.6422 |  | 162.2059 | 17.782 |  |  | 17.2148 | 2.0785 |  |  |  | 297.81 |  | 28.605 |  | 27.311
22:30 |  |  | 27.89 | 13.318 |  |  |  |  | 19.9113 | 30.5915 | 11.747 | 14.03 | 33.234 |  |  | 35.892 |  | 40.6209 |  | 8.5 |  | 130.7473 |  |  |  |  | 18.9 |  |  | 8.1 |  |  | 8.9049 | 0 |  | 49.4583 | 120.5003 |  | 1.15 | 125.81 |  | 39.231 | 28.5268 |  | 72.101 | 33.317 | [5 empty] | 72.2092 |  | 25 |  |  |  | 18.4363 |  |  |  |  | 11.17 |  | 155.5488 |  | 5.1344 | 132.2204 | 20.4285 |  | 37.8338 | 3.9615 |  |  | 86.7862 | 6.5731 |  | 0.63 | 29.0377 | 434.6994 |  | 161.833 | 18.605 |  |  | 17.7177 | 2.046 |  |  |  | 299.86 |  | 31.054 |  | 29.699
23:00 |  |  | 32.8312 | 13.709 |  |  |  |  | 20.0098 | 29.8598 | 11.8558 | 13.96 | 32.52 |  |  | 35.979 |  | 39.339 |  | 8.6 |  | 119.6369 |  |  |  |  | 18.86 |  |  | 4.7 |  |  | 8.461 | 0 |  | 52.8165 | 118.9045 |  | 1.26 | 124.41 |  | 39.319 | 28.9367 |  | 72.1254 | 33.5506 | [5 empty] | 72.8925 |  | 25 |  |  |  | 19.1936 |  |  |  |  | 17.51 |  | 155.0258 |  | 5.0684 | 130.7021 | 20.7299 |  | 36.5297 | 3.9546 |  |  | 87.1779 |  |  | 0.59 | 29.389 | 434.3885 |  | 164.917 | 18.371 |  |  | 17.9069 | 1.9933 |  |  |  | 296.3 |  | 30.431 |  | 29.558
23:30 |  |  | 33.5107 | 13.276 |  |  |  |  | 19.6133 | 29.1112 | 11.9848 | 14.22 | 32.366 |  |  | 36.38 |  | 37.2222 |  | 8.5 |  | 99.5761 |  |  |  |  | 18.61 |  |  | 2.5 |  |  | 8.5563 | 0 |  | 53.7646 | 117.4339 |  | 1.2 | 126.76 |  | 39.53 | 28.2554 |  | 177.7454 | 33.343 | [5 empty] | 72.7688 |  | 25 |  |  |  | 19.4519 |  |  |  |  | 32.2 |  | 155.689 |  | 4.9746 | 130.9602 | 20.437 |  | 38.2006 | 3.8564 |  |  | 87.0006 |  |  | 0.56 | 29.2809 | 436.401 |  | 162.7826 | 18.838 |  |  | 17.8753 | 2.0136 |  |  |  | 296.48 |  | 30.869 |  | 29.4
00:00 |  |  | 37.8526 | 13.277 |  |  |  |  | 20.3399 | 28.6841 | 14.9259 | 14.53 | 32.386 |  |  | 36.248 |  | 39.7946 |  | 8.4 |  | 140.6343 |  |  |  |  | 17.76 |  |  | 2.4 |  |  | 9.2763 | 0 |  | 53.0448 | 117.2405 |  | 0.83 | 127.52 |  | 38.395 | 26.5167 |  | 200.5627 | 33.8837 | [5 empty] | 72.8853 |  | 25 |  |  |  | 19.4568 |  |  |  |  | 37.19 |  | 153.3537 |  | 5.0135 | 131.6683 | 20.9717 |  | 37.2855 | 3.8369 |  |  | 87.6861 |  |  | 0.58 | 28.7786 | 434.7908 |  | 162.5824 | 18.711 |  |  | 17.7152 | 2.0755 |  |  |  | 296.34 |  | 32.879 |  | 29.667
MWh | 0 | 0 | 979.0419 | 307.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.3537 | 706.1539 | 330.4793 | 337.485 | 756.265 | 0 | 0 | 809.737 | 0 | 887.2392 | 0 | 212.6 | 0 | 2619.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.88 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 213.3673 | 0 | 0 | 1213.8869 | 2844.0838 | 0 | 18.01 | 3002.91 | 0 | 875.338 | 669.2259 | 0 | 3989.4283 | 770.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553.1876 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 409.4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.465 | 0 | 3503.6124 | 0 | 111.8458 | 3111.7963 | 439.9296 | 0 | 823.1429 | 93.3854 | 0 | 0 | 2001.2339 | 158.0353 | 0 | 14.135 | 650.4308 | 10315.7958 | 0 | 3773.9191 | 431.874 | 0 | 0 | 385.4083 | 85.6782 | 0 | 0 | 0 | 6788.17 | 0 | 824.3575 | 0 | 453.401
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 20 de Julio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 802.81 | 2128.7 | 3582 | 44.8 | 0 | 0 | 79.65 | 9.5 | 0 | 13.4 | 6660.86 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 395.95
01:00 | 796.451 | 1886.9 | 3496.5 | 44.8 | 0 | 99.7 | 79.77 | 9.5 | 0 | 13.1 | 6426.721 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 34.2
01:30 | 807.241 | 1699 | 3569.8 | 43.3 | 0 | 174.5 | 79.11 | 9.5 | 0 | 13.5 | 6395.951 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 115.2
02:00 | 805.221 | 1585.9 | 3656.7 | 44 | 0 | 174.4 | 80.15 | 9.5 | 0 | 12.9 | 6368.771 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1839.9
02:30 | 801.296 | 1458.6 | 3832.7 | 44.1 | 0 | 94.8 | 78.95 | 9.5 | 0 | 13.5 | 6333.446 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 314.45
03:00 | 791.057 | 1339.3 | 3796.9 | 44.4 | 0 | 95 | 75.54 | 9.5 | 0 | 13.5 | 6165.197 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1065.8
03:30 | 798.757 | 1541.4 | 3780.2 | 44.3 | 0 | 0 | 75.17 | 9.5 | 0 | 16.3 | 6265.627 |  | C.H. YANANGO | 535.05
04:00 | 792.136 | 1541.8 | 3777.9 | 43.4 | 0 | 0 | 77.21 | 9.5 | 0 | 18.8 | 6260.746 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 148.15
04:30 | 790.117 | 1593.3 | 3778.1 | 44 | 0 | 0 | 73.78 | 9.5 | 0 | 18.3 | 6307.097 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1469.45
05:00 | 791.959 | 1706.8 | 3778.8 | 44 | 0 | 0 | 74.05 | 9.5 | 0 | 18.1 | 6423.209 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 128.6
05:30 | 794.352 | 1758.6 | 3783.3 | 43.5 | 0 | 0 | 71.3 | 9.5 | 0 | 22.9 | 6483.452 |  | C.H. RUNATULLO II | 75
06:00 | 797.541 | 1886.6 | 3787.7 | 43.2 | 0 | 0 | 71.23 | 9.5 | 0 | 35 | 6630.771 |  | C.H. RUNATULLO III | 110.2
06:30 | 786.566 | 2093.4 | 3822 | 41.1 | 0 | 0 | 63.88 | 7.3 | 10.6 | 39.8 | 6864.646 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 66.35
07:00 | 817.759 | 1934.5 | 3813.7 | 41.3 | 0 | 0 | 62.97 | 7.3 | 199.6 | 29.6 | 6906.729 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2671
07:30 | 802.845 | 1750.9 | 3823 | 41.3 | 0 | 0 | 63.45 | 7.3 | 503 | 25.8 | 7017.595 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 184.6
08:00 | 814.028 | 1613.4 | 3818.1 | 41.3 | 0 | 0 | 62.36 | 7.3 | 765.6 | 32.7 | 7154.788 |  | C.H. ARICOTA II |  | 125.5
08:30 | 816.722 | 1701.9 | 3804.4 | 66.3 | 79.1 | 60.9 | 64.11 | 7.3 | 807.1 | 41.3 | 7449.132 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 52.25
09:00 | 813.749 | 1720.4 | 3805 | 66.1 | 80.6 | 176.3 | 64.14 | 6 | 824.2 | 29.8 | 7586.289 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14571.05
09:30 | 810.941 | 1728.3 | 3785.5 | 66.1 | 78.4 | 251.4 | 63.59 | 5.8 | 833.7 | 24.2 | 7647.931 |  | C.H. RESTITUCION | 4922
10:00 | 816.326 | 1895.5 | 3788.6 | 67.3 | 78.5 | 284.7 | 64.05 | 5.8 | 843.4 | 22.8 | 7866.976 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 60.5965
10:30 | 812.309 | 1733 | 3760.5 | 41.6 | 78.7 | 504 | 59.39 | 6.4 | 843.5 | 31.7 | 7871.099 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 373
11:00 | 805.188 | 1921.3 | 3754.2 | 41.3 | 79.1 | 516.3 | 58.45 | 7.3 | 858.7 | 46.3 | 8088.138 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 1379.2
11:30 | 808.566 | 1940 | 3742.8 | 41.7 | 78.4 | 515.5 | 54.2 | 7.3 | 867.4 | 58.7 | 8114.566 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 810.521 | 1791.1 | 3747.5 | 41.7 | 78.4 | 524.7 | 54.04 | 7.3 | 867.5 | 64.4 | 7987.161 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1629.7
12:30 | 803.343 | 1647.7 | 3741.5 | 41.2 | 78.6 | 654.6 | 56.99 | 7.3 | 862.9 | 81.2 | 7975.333 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 85
13:00 | 802.23 | 1598.1 | 3732.5 | 42.4 | 78.5 | 629.5 | 59.19 | 7.3 | 844.8 | 110.8 | 7905.32 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 53
13:30 | 810.711 | 1643 | 3730.1 | 42.4 | 79.1 | 628.6 | 60.01 | 7.3 | 808.8 | 110.6 | 7920.621 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 1633.1
14:00 | 808.39 | 1754.4 | 3720.7 | 42.4 | 78.3 | 627.6 | 59.52 | 7.3 | 808 | 120.1 | 8026.71 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 93.75
14:30 | 802.77 | 1904.1 | 3723.3 | 42.4 | 78.6 | 631.5 | 57.08 | 7.3 | 833.1 | 101.9 | 8182.05 |  | C.H. EL CARMEN | 38.95
15:00 | 802.928 | 1749.3 | 3726.1 | 42.5 | 78.6 | 667.8 | 59.85 | 7.3 | 807.7 | 107.3 | 8049.378 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 110.05
15:30 | 823.118 | 1872.2 | 3733.9 | 43.1 | 78.5 | 669.7 | 65.14 | 7.3 | 728.8 | 172.2 | 8193.958 |  | C.H. ÁNGEL II | 121.35
16:00 | 805.597 | 1948.9 | 3734.1 | 0 | 78 | 674.9 | 60.34 | 7.3 | 653.8 | 239.4 | 8202.337 |  | C.H. ÁNGEL III | 119.55
16:30 | 822.573 | 2099.8 | 3723.8 | 0 | 79 | 675.2 | 62.78 | 7.3 | 393.9 | 297.1 | 8161.453 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 87.25
17:00 | 820.348 | 2143.2 | 3743.9 | 0 | 79 | 672.3 | 62.12 | 7.3 | 132.5 | 363.2 | 8023.868 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 420.2
17:30 | 811.918 | 2110.3 | 3764 | 43.7 | 77.9 | 629.9 | 63.98 | 7.3 | 2.9 | 377.8 | 7889.698 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 348.55
18:00 | 806.916 | 1860.7 | 3775.7 | 42.6 | 79 | 793.1 | 64.17 | 7.3 | 0 | 353.2 | 7782.686 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1847.5
18:30 | 818.395 | 2098.4 | 3782.1 | 42.6 | 78.8 | 792.7 | 65.22 | 8 | 0 | 355.8 | 8042.015 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1378.85
19:00 | 806.771 | 2035.2 | 3800.6 | 44.4 | 78.5 | 792.8 | 64.71 | 8.3 | 0 | 437.1 | 8068.381 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | 108
19:30 | 822.983 | 2037.7 | 3801.7 | 44.7 | 39.1 | 805.6 | 63.71 | 8.4 | 0 | 456 | 8079.893 |  | C.H. PARIAC | 2.4
20:00 | 812.452 | 1927.5 | 3810.2 | 80.4 | 0 | 838.1 | 64.56 | 9.4 | 0 | 532.1 | 8074.712 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 6589.4
20:30 | 832.238 | 1949.3 | 3798.1 | 82.7 | 0 | 752.9 | 63.24 | 9.4 | 0 | 566 | 8053.878 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 98.2
21:00 | 813.917 | 2381.1 | 3811.3 | 79.7 | 0 | 442.1 | 64.18 | 9.4 | 0 | 430.1 | 8031.797 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 785.15
21:30 | 814.942 | 2420 | 3806.6 | 79.9 | 0 | 450.9 | 62.91 | 9.4 | 0 | 281.1 | 7925.752 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 22
22:00 | 810.07 | 2411.3 | 3803.3 | 80.2 | 0 | 447.9 | 62.33 | 9.5 | 0 | 157.9 | 7782.5 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2016.2
22:30 | 805.662 | 2445.4 | 3803.1 | 80.8 | 0 | 347.1 | 63.42 | 9.5 | 0 | 113.5 | 7668.482 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 348.35
23:00 | 810.37 | 2134.1 | 3791.3 | 80 | 0 | 353.2 | 65.86 | 9.5 | 0 | 139.6 | 7383.93 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 163.8
23:30 | 801.256 | 2089.6 | 3797.9 | 80.1 | 0 | 349.9 | 65.47 | 9.5 | 0 | 132 | 7325.726 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 874.85
00:00 | 806.837 | 1868.4 | 3785.2 | 80.2 | 0 | 353 | 63.39 | 9.5 | 0 | 95.7 | 7062.227 |  | C.H. HER 1 | 14.4
TOTAL MWh | 19380.5965 | 45040.15 | 90263.45 | 1181.65 | 885.35 | 9076.55 | 1575.355 | 196.9 | 7550.75 | 3394.05 | 178544.8015 |  | C.H. HUAMPANI | 734.4
% | 10.8548 | 25.2262 | 50.5551 | 0.66182 | 0.49587 | 5.0836 | 0.88233 | 0.11028 | 4.2291 | 1.901 | 100.00 |  | C.H. HUINCO |  | 3211.95
[13 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2160.85
[13 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1299
[12 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1373.05
[13 empty] | PCH TUPURI | 14.6
[12 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 434.35
[13 empty] | C.H. POECHOS II | 152
[13 empty] | C.H. RUCUY | 240.05
[12 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 539.85
[13 empty] | C.H. CHEVES |  | 1186.45
[13 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 187.75
[13 empty] | C.H. MALPASO |  | 560.35
[13 empty] | C.H. YAUPI | 2021.35
[12 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 191.9
[13 empty] | C.H. PACHACHACA | 125.35
[12 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 204.45
[12 empty] | TOTAL MWh |  | 19380.5965 | 45040.15

## GENERACION RER
lunes, 20 de Julio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 18 | 19.1 | 8.05 | 11 | 20 | 1.4 |  | 9.1 | 14.4 | 4.8 |  |  | 5.1 |  | 3.2 | 4.7 | 3.2 | 2.3 | 2.51 | 18.2 | 3.3 | 3 | 10 | 3.4 | [8 empty] | 4 | 1.6 | 3.6 | 4 | 4.1 | [5 empty] | 3.7 | 15.4 | [5 empty] | 1.5 | [7 empty] | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.5 | 18.1 | 7.5 | 10 |  | 5.2 | 254.06
1:00 |  | 17.6 | 19.1 | 8.87 | 11.2 | 20 | 1.4 |  | 9.1 | 13.9 | 4.8 |  |  | 5.1 |  | 3 | 4.7 | 3.2 | 2.2 | 2.551 | 17.9 | 3.3 | 3 | 10.6 | 2.5 | [8 empty] | 4 | 1.6 | 3.6 | 4 | 4.1 | [5 empty] | 3.7 | 15.5 | [5 empty] | 1.5 | [7 empty] | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.5 | 18 | 7.5 | 10 |  | 5.2 | 253.321
1:30 |  | 17.8 | 19.1 | 10.01 | 11.2 | 20 | 1.4 |  | 8.8 | 12.2 | 4.8 |  |  | 5.2 |  | 3.1 | 4.7 | 3.2 | 2.2 | 2.541 | 18 | 3.3 | 3 | 10.9 | 2.3 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 4 | 1.6 | 3.6 | 4 | 4.1 | [5 empty] | 3.7 | 15.1 | [13 empty] | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.5 | 18 | 7.5 | 9.9 |  | 5.2 | 251.351
2:00 |  | 17.9 | 19.1 | 8.75 | 11.2 | 20 | 1.4 |  | 9.3 | 13.9 | 4.8 |  |  | 5.2 |  | 3.1 | 4.7 | 3.1 | 2.2 | 2.521 | 17.9 | 3.3 | 3 | 10.8 | 2.1 | [8 empty] | 4 | 1.6 | 3.6 | 4 | 4.1 | [5 empty] | 3.7 | 14.9 | [13 empty] | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.5 | 18.1 | 7.5 | 10 |  | 5.2 | 251.571
2:30 |  | 17.5 | 19.1 | 8.35 | 10.9 | 16.4 | 1.4 |  | 9.3 | 13.8 | 4.8 |  |  | 5.2 |  | 3.1 | 4.7 | 2.7 | 2.2 | 2.496 | 18.2 | 3.3 | 3 | 10.9 | 2.6 | [8 empty] | 4 | 1.6 | 3.6 | 4 | 4.1 | [5 empty] | 3.8 | 14.8 | [13 empty] | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.5 | 18.1 | 7.5 | 10 |  | 5.2 | 247.246
3:00 |  | 17.7 | 17.2 | 8.14 | 10.2 | 8 | 1.4 |  | 9.2 | 13.1 | 4.8 |  |  | 5.2 |  | 3.1 | 4.7 | 2.7 | 2.2 | 2.557 | 17.8 | 3.3 | 3 | 10.4 | 2.7 | [8 empty] | 4 | 1.6 | 3.6 | 4 | 4.1 | [5 empty] | 3.7 | 14.8 | [11 empty] | 0.4 |  | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.5 | 18 | 7.5 | 10 |  | 5.2 | 234.897
3:30 |  | 17.2 | 17.2 | 7.37 | 10.2 | 4.3 | 1.3 |  | 8.7 | 14.5 | 4.9 |  |  | 5.2 |  | 3.4 | 5 | 2.6 | 2.2 | 2.557 | 18.4 | 3.5 | 3 | 10.2 | 4.5 | [8 empty] | 4 | 1.6 | 3.6 | 4 | 4.1 |  |  |  | 0.5 |  | 3.8 | 15 | [11 empty] | 1.1 |  | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.5 | 18.2 | 7.5 | 10.1 |  | 5.5 | 235.827
4:00 |  | 17.2 | 17.2 | 9.81 | 10.2 | 6 | 1.3 |  | 9.5 | 13.3 | 4.8 |  |  | 5.2 |  | 3.1 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.536 | 17.9 | 3.3 | 3 | 10.4 | 5.9 | [8 empty] | 4 | 1.6 | 3.6 | 4 | 4.1 | [5 empty] | 3.8 | 15 | [11 empty] | 2.5 |  | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.5 | 18.1 | 7.5 | 10 |  | 5.2 | 240.246
4:30 |  | 16.6 | 17.2 | 8.28 | 10.2 | 10.2 | 1.3 |  | 9.2 | 12.3 | 4.9 |  |  | 5.2 |  | 3.1 | 4.7 | 2.7 | 2.2 | 2.517 | 18.1 | 3.4 | 2.9 | 10.2 | 7.1 | [8 empty] | 4 | 1.6 | 3.6 | 4 | 4.1 | [5 empty] | 3.8 | 14.9 | [11 empty] | 1 |  | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.5 | 18.2 | 7.4 | 10 |  | 5.4 | 240.897
5:00 |  | 16.7 | 17.2 | 8.75 | 9.1 | 10.2 | 1.3 |  | 8.9 | 13.4 | 5 |  |  | 5.3 |  | 3.3 | 4.9 | 2.9 | 2.2 | 2.559 | 18.4 | 3.4 | 3 | 9.5 | 7.5 | [8 empty] | 4 | 1.6 | 3.6 | 4 | 4.1 | [5 empty] | 3.8 | 14.9 | [5 empty] | 1.3 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.6 | [6 empty] | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.5 | 18.1 | 7.5 | 10 |  | 5.3 | 243.409
5:30 |  | 17.5 | 17.2 | 7.9 | 7 | 10.2 | 1.3 |  | 9.4 | 12.3 | 4.9 |  |  | 5.4 |  | 3.2 | 4.8 | 3.3 | 2.2 | 2.552 | 18 | 3.4 | 3 | 8.3 | 8 | [8 empty] | 4 | 1.6 | 3.6 | 4.1 | 4.2 |  |  | 0.1 | 0.9 |  | 3.7 | 14.7 | [5 empty] | 1.3 | [5 empty] | 4.4 |  | 0.6 | [5 empty] | 1.2 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.5 | 18.1 | 7.5 | 10 |  | 5.3 | 245.152
6:00 |  | 16.5 | 17.2 | 8.33 | 8 | 10.2 | 1.3 |  | 8.8 | 12.4 | 5 |  |  | 5.5 |  | 3.3 | 4.9 | 3.4 | 2.2 | 2.541 | 18.3 | 3.6 | 3.2 | 15.5 | 8.3 | [8 empty] | 4 | 1.6 | 3.7 | 4.3 | 4.2 |  |  | 0.9 | 2.4 |  | 3.7 | 14.7 | [5 empty] | 1.2 | [5 empty] | 6.8 | 0.7 | 0.6 | [5 empty] | 0.4 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.5 | 18.1 | 7.4 | 10 |  | 5.5 | 258.671
6:30 |  | 17.5 | 17.2 | 7.58 |  | 11.5 | 1.3 |  | 8.6 | 13 | 4.9 |  |  | 6 |  | 2.9 | 4.5 | 3.5 | 2.2 | 2.566 | 17.5 | 3.6 | 3.2 | 15.8 | 8.4 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 4 | 1.6 | 3.7 | 4.6 | 4.6 |  |  | 0.1 | 0.7 |  | 3.6 | 14.8 |  | 2.2 | 2.1 | 1 |  | 1.2 |  |  | 0.3 |  |  | 9.4 | 3.8 | 0.6 | 1.8 | 2.4 |  | 0.1 |  | 1.6 | 3.9 | 1 |  | 2.4 |  | 0.5 | 18.2 | 7 | 10.1 | 0.5 | 5.1 | 264.846
7:00 |  | 17.3 | 17.2 | 6.87 |  | 19.6 | 1.3 |  | 8.8 | 12.8 | 5.1 |  |  | 6.1 |  | 3.5 | 5.1 | 3.3 | 2.2 | 2.559 | 18.6 | 3.6 | 3.2 | 13.9 | 7.7 | [5 empty] | 5.5 | 0.2 |  | 3.9 | 1.6 | 3.7 | 4.6 | 4.7 |  | 18.7 | 0.1 | 0.6 |  | 3.6 | 15 |  | 53.1 | 38.2 | 22.3 |  | 1.3 | 2.3 |  | 4.1 |  |  | 6 |  | 0.6 | 22 | 26 |  | 3.7 |  | 1.3 | 3.9 | 1 |  | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 18.1 | 7 | 10 | 1 | 5.6 | 453.829
7:30 |  | 17.2 | 17.2 | 7.85 |  | 19.9 | 1.2 |  | 8.9 | 12.3 | 4.9 |  | 0.1 | 6.1 |  | 3.1 | 4.7 | 2.9 | 2.2 | 2.545 | 18 | 3.8 |  | 12.4 | 6 | [5 empty] | 15.9 | 0.5 |  | 3.9 | 1.6 | 3.7 | 4.6 | 4.7 |  | 42.7 | 0.2 | 0.8 |  | 3.6 | 14.5 |  | 136 | 94.8 | 55.5 |  | 1.3 | 4.8 |  | 9.6 |  |  | 4.6 |  | 0.6 | 57.1 | 69 |  | 10.8 | 0.4 | 1.4 | 3.9 | 1 |  | 2.4 | 5 | 0.5 | 18.1 | 6.8 | 10 | 1.2 | 5.2 | 747.995
8:00 |  | 17.5 | 17.2 | 7.86 |  | 19.9 | 1.2 |  | 8.9 | 10.9 | 4.9 | 0.1 | 0.1 | 6.1 |  | 3.1 | 4.7 | 2.8 | 2.4 | 2.528 | 17.8 | 4.1 |  | 17.5 | 3.7 | [5 empty] | 25.3 | 1.3 |  | 3.9 | 1.6 | 3.8 | 4.6 | 4.7 |  | 63.4 | 0.7 | 1.3 |  | 3.6 | 14.5 |  | 201.6 | 161.7 | 81.7 |  | 1.1 | 7.4 |  | 11.3 |  | 9.9 | 6.6 | 1.7 | 0.6 | 80.5 | 108.2 |  | 14.1 |  | 1.2 | 3.9 | 1 |  | 2.4 | 7.3 | 0.5 | 18.1 | 6.8 | 10 | 1.6 | 5.1 | 1026.288
8:30 |  | 16.7 | 17.2 | 8.31 |  | 19.9 | 1.2 |  | 8.6 | 13.3 | 5 | 0.1 | 0.3 | 6.1 |  | 3.2 | 4.8 | 2.5 | 2.2 | 2.522 | 18 | 4.2 |  | 17 | 8.3 | [5 empty] | 30.3 | 1.3 |  | 3.9 | 1.6 | 4 | 4.6 | 4.7 |  | 67.5 | 0.9 | 1 |  | 3.6 | 14.5 |  | 206.9 | 167.1 | 84.6 | 0.1 | 0.9 | 9.5 |  | 11.9 |  | 9.9 | 10.7 | 3.4 | 0.6 | 84.5 | 115.9 |  | 14.9 |  |  | 3.9 | 1 |  | 2.4 | 9.4 | 0.5 | 18.1 | 6.2 | 10 | 2.8 | 5.3 | 1077.832
9:00 |  | 17.7 | 17.2 | 8.64 |  | 20 | 1.2 |  | 8.6 | 12 | 5 | 0.1 | 0.9 | 6.1 |  | 3.3 | 4.9 | 2.2 | 2.2 | 2.549 | 13 | 4.2 |  | 14.8 | 7.4 | [5 empty] | 30.4 | 1.3 |  | 3.8 | 1.6 | 4.2 | 4.6 | 4.7 |  | 68.7 | 1 | 1.2 |  | 3.6 | 14.5 |  | 210 | 170.3 | 86.4 | 0.1 | 0.8 | 11.3 |  | 12.3 |  | 10 | 3.9 |  | 0.6 | 85 | 116.4 |  | 15.8 | 0.4 | 1.1 | 3 | 0.9 |  | 2.1 | 11.2 | 0.5 | 18.2 | 6.3 | 10 | 4 | 10.3 | 1082.489
9:30 |  | 17.6 | 17.2 | 8.79 |  | 20 | 1.2 |  | 8 | 12 | 4.9 | 0.3 | 1 | 6.1 |  | 3.1 | 4.6 | 2.2 | 2.5 | 2.541 | 13.1 | 4.2 |  | 10.4 | 5.8 | [5 empty] | 30.5 | 1.3 |  | 3.8 | 1.6 | 4.2 | 4.6 | 4.7 |  | 68.8 | 1.4 | 1.6 |  | 3.6 | 14.5 |  | 210.7 | 171.8 | 87.1 | 0.1 | 1.1 | 12.8 |  | 12.4 |  | 9.8 | 1.9 |  | 0.6 | 86 | 116.9 |  | 15.9 | 0.2 | 2.9 | 3 | 0.9 |  | 1.9 | 12.9 | 0.5 | 18.2 | 5.9 | 10 | 5.2 | 10.4 | 1085.231
10:00 |  | 17.6 | 17.2 | 8.75 |  | 20 | 1.2 |  | 8.4 | 12.1 | 4.9 | 0.3 | 1.1 | 5.7 |  | 3 | 5.4 | 2.2 | 2.4 | 2.526 | 12.4 | 3.6 | 3.1 | 9.4 | 3.5 | [5 empty] | 30.5 | 1.3 |  | 3.8 | 1.6 | 4.2 | 4.6 | 4.7 |  | 68.3 | 1.8 | 2.2 |  | 3.6 | 14.5 |  | 213 | 173.1 | 87.9 | 0.1 | 1.2 | 14.1 |  | 12.6 |  | 9.9 | 1.4 |  | 0.6 | 86.4 | 116.8 |  | 15.6 |  | 4.5 | 3 | 0.9 |  | 1.9 | 14.3 | 0.5 | 18.1 | 6 | 10 | 8 | 10.1 | 1095.876
10:30 |  | 17.2 | 13 | 8.39 |  | 17.5 | 1.2 |  | 9.6 | 11.2 | 4.9 | 0.4 | 1.2 | 5.5 |  | 3.1 | 5.4 | 2.2 | 1.9 | 2.509 | 12.9 | 3.6 | 3.2 | 18.2 | 3.2 | [5 empty] | 30.1 | 1.3 |  | 3.8 | 1.7 | 4.5 | 4.6 | 4.7 |  | 67.7 | 2.4 | 3.4 |  | 3.6 | 14.6 |  | 210.5 | 170.4 | 86.7 | 0.2 | 1.2 | 15.1 |  | 12.6 |  | 10 |  |  | 0.6 | 86.8 | 116.8 |  | 15.7 | 0.3 | 4.2 | 3.6 | 0.9 |  | 1.9 | 15.5 | 0.5 | 18.2 | 6 | 10 | 12.5 | 10.3 | 1099.199
11:00 |  | 15.5 | 13 | 8.55 |  | 15.2 | 1.2 |  | 9.4 | 12 | 4.9 | 0.4 | 1.2 | 5.3 |  | 3 | 5.3 | 2.2 | 1.8 | 2.488 | 12.9 | 3.6 | 3.2 | 18.5 | 3.2 |  |  |  | 1 | 7.2 | 30.5 | 1.3 |  | 3.8 | 1.7 | 4.5 | 4.8 | 4.8 |  | 68.9 | 6.2 | 7.9 |  | 3.6 | 14 |  | 214.2 | 173.7 | 88.1 | 0.2 | 1 | 16 |  | 12.4 |  | 10.1 |  |  | 0.6 | 87.3 | 117.4 |  | 15.5 | 0.2 | 2.1 | 3.9 | 1 |  | 2.4 | 16.2 | 0.5 | 18.2 | 5.9 | 10.1 | 15.4 | 10.3 | 1125.738
11:30 |  | 15.6 | 13.1 | 5.2 |  | 15.3 | 1.2 |  | 9 | 11.3 | 4.9 | 0.4 | 1.2 | 5.2 |  | 2.8 | 5.2 | 2.2 | 2.5 | 2.466 | 12.6 | 3.7 | 3.2 | 25.1 | 2.7 |  |  |  | 1.3 | 15.4 | 30.4 | 1.4 |  | 3.8 | 1.7 | 4.5 | 4.8 | 4.8 |  | 70 | 8.4 | 5.3 |  | 3.6 | 14 |  | 215.6 | 175.2 | 88.7 | 0.3 | 1.2 | 16.1 |  | 12.3 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 88.4 | 119.7 |  | 15.3 |  | 0.5 | 3.9 | 1 |  | 2.4 | 16.8 | 0.5 | 18.1 | 6 | 10 | 15.6 | 10.2 | 1142.566
12:00 |  | 15.4 | 13.1 | 5.44 |  | 15.3 | 1.2 |  | 8.8 | 11.3 | 5 | 0.4 | 1.3 | 5.2 |  | 3.2 | 5.5 | 2.2 | 2.5 | 2.521 | 13.1 | 4 | 3.2 | 41.6 | 2.7 |  |  |  |  | 2.8 | 30.4 | 1.4 |  | 3.8 | 1.7 | 4.5 | 4.8 | 4.8 |  | 69.9 | 8.1 | 8.9 |  | 3.6 | 14.2 |  | 216.9 | 175.7 | 88.9 | 0.2 | 1.2 | 16.9 |  | 12.2 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 88.1 | 118.5 |  | 15.4 | 0.3 |  | 3.9 | 1 |  | 2.4 | 16.8 | 0.5 | 18 | 6 | 10 | 14.5 | 10.7 | 1150.461
12:30 |  | 16.8 | 13.1 | 5.69 |  | 15.4 | 1.2 |  | 8.9 | 12.5 | 4.8 | 0.3 | 1.3 | 5.2 |  | 2.8 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.543 | 12.5 | 3.9 | 3.2 | 40.1 | 13.2 |  |  |  |  | 0.5 | 29.5 | 1.2 |  | 3.8 | 1.7 | 4.5 | 5 | 4.8 |  | 71.4 | 10.9 | 12 |  | 3.6 | 14.2 |  | 217.3 | 175.1 | 89.8 | 0.2 | 1.2 | 16.7 |  | 11.7 |  | 9.9 | 3.9 |  | 0.6 | 86.6 | 116.1 |  | 14.6 | 0.5 | 0.1 | 3.9 | 1 |  | 2.4 | 16.4 | 0.6 | 18.1 | 5.8 | 10 | 14.7 | 10.2 | 1163.333
13:00 |  | 17.1 | 13.1 | 7.09 |  | 11.7 | 1.2 |  | 8.7 | 13.2 | 4.8 | 0.4 | 1.3 | 5.2 |  | 2.9 | 4.9 | 2.6 | 1.5 | 2.53 | 12.6 | 4 | 3.2 | 52.9 | 21 | 1.4 |  |  | 0.7 | 5.3 | 28.7 | 2 |  | 3.8 | 1.7 | 4.8 | 5.2 | 5 |  | 70.4 | 14.4 | 12.4 |  | 3.6 | 14.1 |  | 211.6 | 174.8 | 88.2 | 0.2 | 1.2 | 15.5 |  | 11.7 |  | 9.9 | 2 |  | 0.6 | 83 | 111.6 |  | 14.6 | 0.1 | 0.6 | 3.9 | 1 |  | 2.4 | 15.5 | 0.6 | 18 | 5.8 | 10 | 15.3 | 10.3 | 1173.82
13:30 |  | 16.6 | 13 | 8.41 |  | 11 | 1.1 |  | 8.4 | 13.6 | 4.8 | 0.4 | 1.2 | 5.2 |  | 3.3 | 5.2 | 2.6 | 2.1 | 2.511 | 13.2 | 4 | 3.2 | 53.7 | 20.4 | 4.1 |  |  | 0.6 | 3.2 | 29 | 0.6 |  | 3.8 | 1.7 | 4.8 | 5.2 | 5 |  | 60.5 | 13.7 | 12.3 |  | 3.6 | 14.1 |  | 201.9 | 169 | 82.3 | 0.1 | 1.3 | 14.8 |  | 11.7 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 81.7 | 111.2 |  | 14.9 | 1 | 1.6 | 3.9 | 1 |  | 2.4 | 14.1 | 0.6 | 18 | 5.8 | 10 | 15.4 | 10.5 | 1139.821
14:00 |  | 17.2 | 13 | 8.12 |  | 10.9 | 1.2 |  | 8.8 | 12.4 | 4.8 | 0.3 | 1.1 | 5.2 |  | 3.1 | 5 | 2.6 | 2.5 | 2.49 | 12.8 | 4 | 3.2 | 53.2 | 16.3 | 1.6 |  |  | 1.1 | 20.6 | 26.5 | 1.7 |  | 3.8 | 1.7 | 4.8 | 5.2 | 5 |  | 71.8 | 11.8 | 13.5 |  | 3.6 | 14.1 |  | 202.4 | 159.7 | 84.3 | 0.1 | 1.2 | 13.8 |  | 11.9 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 82.2 | 111.3 |  | 15.1 | 0.4 | 1.6 | 3.9 | 1 |  | 2.4 | 10.5 | 0.7 | 18.1 | 5.8 | 10 | 15.3 | 10.3 | 1147.51
14:30 |  | 15.9 | 13.1 | 7.88 |  | 14 | 1.2 |  | 8.4 | 11.8 | 4.8 | 0.3 | 1.1 | 5.3 |  | 3.1 | 4.1 | 2.6 | 2.5 | 2.47 | 12.7 | 4 | 3.2 | 44.2 | 16.6 | 0.4 |  |  | 1.5 | 10 | 28.8 | 1.6 |  | 3.8 | 1.7 | 4.8 | 5.2 | 5 |  | 67.7 | 11.6 | 13.6 |  | 3.6 | 14.3 |  | 212.9 | 170.5 | 86 | 0.1 | 1.1 | 11.7 |  | 11.8 |  | 10 | 1.8 |  | 0.6 | 84.3 | 114.2 |  | 15.2 | 0.3 | 1.9 | 3.9 | 1 |  | 2.4 | 11.8 | 0.7 | 18.1 | 5.8 | 10 | 15.1 | 10.3 | 1154.35
15:00 |  | 17.9 | 13.2 | 6.35 |  | 20 | 1.2 |  | 9.6 | 12.8 | 4.8 | 0.3 | 0.9 | 5.2 |  | 3 | 4.2 | 2.6 | 2.4 | 2.528 | 12.5 | 3.9 | 3.2 | 37.4 | 15.9 | 2.3 |  |  | 2.9 | 16.3 | 29.3 | 1.4 |  | 3.8 | 1.6 | 5 | 5.4 | 5.2 |  | 68.5 | 12.2 | 12.8 |  | 3.6 | 14.1 |  | 206.5 | 165.3 | 85.2 | 0.1 | 1.1 | 9.7 |  | 11.8 |  | 9.9 | 2.6 |  | 0.6 | 80.4 | 107.6 |  | 15.1 | 0.7 | 4.2 | 3.9 | 1 |  | 2.4 | 10.7 | 0.8 | 18.1 | 5.8 | 10 | 14.9 | 10.3 | 1142.978
15:30 |  | 18.3 | 17.2 | 6.54 |  | 20 | 1.3 |  | 9.8 | 13.3 | 4.7 | 0.2 | 0.8 | 5.2 |  | 2.9 | 3.8 | 2.6 | 2.3 | 2.518 | 12.7 | 4 | 3.2 | 51.6 | 17.2 | 2.6 |  |  | 1.6 | 16.2 | 27.5 | 1.3 |  | 3.8 | 1.6 | 5.4 | 5.6 | 5.4 |  | 59.3 | 11.7 | 12.1 |  | 3.6 | 14.2 |  | 181.6 | 142.3 | 71.9 | 0.1 | 0.7 | 8.2 |  | 11.8 |  | 10 | 36 | 18.7 | 0.6 | 79.3 | 108.3 |  | 14.9 | 0.8 | 3.7 | 3.9 | 1 |  | 2.4 | 7.6 | 0.8 | 18.1 | 5.8 | 10 | 13.7 | 10.3 | 1134.558
16:00 |  | 18.1 | 15.1 | 6.34 |  | 20 | 1.4 |  | 8.5 | 12.3 | 4.7 | 0.2 | 0.6 | 5.2 |  | 3.1 | 4 | 2.5 | 1.7 | 2.497 | 13 | 3.6 | 3.2 | 61.5 | 17.9 | 9.7 |  |  | 1.2 | 18.9 | 21.3 | 1.3 |  | 3.8 | 1.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  | 52.5 | 8.9 | 11.4 |  | 3.6 | 14.2 |  | 171 | 129.6 | 65.3 | 0.1 | 0.7 | 5.3 |  | 10.8 |  | 9.9 | 53.7 | 51.3 | 0.6 | 75 | 90.9 |  | 13.7 | 1.2 | 3.7 | 3.9 | 1 |  | 2.4 | 5.8 | 0.8 | 18 | 5.8 | 10 | 10.4 | 10.3 | 1121.837
16:30 |  | 17.6 | 16.4 | 6.08 |  | 20 | 1.5 |  | 10.5 | 12.2 | 4.8 | 0.1 | 0.4 | 5.2 |  | 3.1 | 4 | 2.4 | 2.3 | 2.473 | 14.7 | 3.6 | 3.2 | 63.6 | 16 | 13.8 |  |  | 2.1 | 24.7 | 13.5 | 0.8 |  | 3.8 | 1.6 | 6.5 | 7 | 6 |  | 28.5 | 8.1 | 7 |  | 3.6 | 14.2 |  | 114.1 | 72.6 | 40.7 | 0.1 | 0.3 | 4.2 |  | 8 |  | 9.9 | 72.5 | 78.1 | 0.6 | 41.9 | 51.7 |  | 10.3 | 2.2 | 9 | 3.9 | 1 |  | 2.4 | 3.4 | 0.8 | 18.1 | 5.8 | 10 | 3.6 | 10.3 | 926.853
17:00 |  | 17.1 | 17.2 | 6.32 |  | 19.9 | 1.6 |  | 9.1 | 12.4 | 4.8 | 0.1 | 0.1 | 5.2 |  | 3.2 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 2.448 | 15.4 | 3.6 |  | 56.9 | 14.6 | 21.1 |  |  | 2.2 | 35.9 | 4 | 0.4 |  | 3.8 | 1.6 | 7 | 7.5 | 6 |  | 9.1 | 9.8 | 8 |  | 3.6 | 14.2 |  | 36.9 | 29.5 | 15 | 0.1 | 0.5 | 1.9 |  | 2.7 |  | 10 | 92 | 106.7 | 0.6 | 13.8 | 13.9 |  | 3.5 | 2.7 | 13.3 | 3.9 | 1 |  | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 18.1 | 5.8 | 10 |  | 10.3 | 729.868
17:30 |  | 17.2 | 17.2 | 7.08 |  | 19.9 | 1.6 |  | 10.2 | 12.3 | 4.7 |  |  | 5.2 |  | 3.2 | 4.2 | 2.2 | 1.6 | 2.518 | 16.2 | 2.1 |  | 57.4 | 12.9 | 22.7 |  |  | 2.4 | 44 |  |  |  | 3.8 | 1.6 | 7 | 7.5 | 6 |  |  | 3.9 | 5.3 |  | 3.6 | 14.2 |  | 1 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.1 |  | 9.9 | 99.1 | 115 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0.1 | 2.9 | 12.2 | 3.9 | 1 |  | 2.4 |  | 0.8 | 18 | 5.8 | 10 |  | 10.4 | 615.098
18:00 |  | 17 | 17.2 | 7.17 |  | 19.9 | 1.7 |  | 10.8 | 12 | 4.7 |  |  | 5.2 |  | 2.8 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 2.516 | 15.4 |  | 3.2 | 49.6 | 12.9 | 25.1 |  |  | 4.1 | 58 |  |  |  | 3.8 | 1.6 | 6.5 | 7 | 6.5 |  |  | 4.3 | 4.8 |  | 3.6 | 14.3 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 9.9 | 78.2 | 100.3 | 0.6 |  |  |  |  | 3.1 | 12.8 | 3.9 | 1 |  | 2.4 |  | 0.8 | 18 | 5.8 | 9.9 |  | 10.2 | 587.686
18:30 |  | 17.6 | 17.2 | 7.82 |  | 19.9 | 1.8 |  | 9.3 | 13.3 | 4.6 |  |  | 5.2 |  | 3 | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 2.495 | 15.6 | 3.9 | 3.2 | 49.8 | 15.7 | 26.1 |  |  | 2.6 | 40.4 |  |  |  | 3.8 | 1.6 | 6 | 6.5 | 6.5 |  |  | 0.6 | 4.1 |  | 3.6 | 14.6 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.9 | 96.1 | 94.4 | 0.6 |  |  |  |  | 6.4 | 19.6 | 3.9 | 1 | 0.7 | 2.4 |  | 0.7 | 18.1 | 5.8 | 9.9 |  | 10.2 | 595.815
19:00 |  | 18 | 17.2 | 8.11 |  | 19.9 | 1.8 |  | 9.4 | 12 | 4.6 |  |  | 5.2 |  | 3 | 3.9 | 2.2 | 1.5 | 2.471 | 15.9 | 3.9 | 3.1 | 46.1 | 13.3 | 24.3 |  |  | 4.1 | 54.7 |  |  |  | 3.8 | 1.6 | 5.8 | 6.3 | 6.4 |  |  | 1 | 3.3 |  | 3.6 | 14.1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.9 | 138.2 | 123.9 | 0.6 |  |  |  |  | 7.1 | 21.1 | 3.9 | 1 | 1 | 2.4 |  | 0.7 | 18.1 | 5.8 | 10 |  | 10.3 | 675.581
19:30 |  | 17.3 | 17.2 | 6.71 |  | 19.9 | 1.8 |  | 9.4 | 13.1 | 4.7 |  |  | 5.2 |  | 3.2 | 4.1 | 2.3 | 2.3 | 2.483 | 16 | 3.9 | 3.1 | 33.8 | 10.6 | 29.9 |  |  | 5.9 | 89.2 |  |  |  | 3.8 | 1.6 | 5.6 | 6 | 6 |  |  | 1.3 | 3 |  | 3.6 | 14.2 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 9.9 | 126.9 | 119.9 | 0.6 |  |  |  |  | 8.9 | 26.6 | 3.9 | 1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.7 | 18.1 | 5.8 | 10 |  | 10.3 | 694.393
20:00 |  | 17.6 | 17.2 | 6.26 |  | 19.9 | 1.8 |  | 9.3 | 14.2 | 4.6 |  |  | 5.2 |  | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 2.3 | 2.552 | 15.8 | 3.7 | 3.1 | 22.3 | 9.4 | 37.3 |  |  | 12.6 | 133.4 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 5.6 | 6 | 6 |  |  | 2.4 | 4.9 |  | 3.6 | 14.4 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 9.9 | 143.7 | 124.5 | 0.6 |  |  |  |  | 11.1 | 30.5 | 3.9 | 1 | 2.1 | 2.4 |  | 0.7 | 18.1 | 5.8 | 10 |  | 10.3 | 772.912
20:30 |  | 17.9 | 17.2 | 6.34 |  | 19.9 | 1.8 |  | 9.4 | 12.4 | 4.7 |  |  | 5.2 |  | 3.2 | 4.4 | 3.4 | 2.1 | 2.538 | 15.5 | 3.7 | 3.1 | 29 | 8.6 | 29.6 |  |  | 15.6 | 182.7 |  |  |  | 4 | 1.6 | 5.4 | 6 | 6 |  |  | 1.8 | 1.8 |  | 3.6 | 14.4 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 9.9 | 142 | 123.3 | 0.6 |  |  |  |  | 7.7 | 23.9 | 3.9 | 1 | 2.1 | 2.4 |  | 0.7 | 18 | 5.8 | 9.9 |  | 10.3 | 805.478
21:00 |  | 17.9 | 17.2 | 6.18 |  | 19.9 | 1.8 |  | 9.7 | 13.2 | 4.6 |  |  | 5.2 |  | 3.1 | 4.1 | 3.4 | 1.5 | 2.517 | 14.9 | 3.8 |  | 25 | 9.3 | 23.8 |  |  | 11.4 | 165.3 |  |  |  | 4.1 | 1.7 | 5.4 | 6 | 6 |  |  | 3.2 | 3.7 |  | 3.6 | 14.4 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 9.8 | 79.4 | 80.9 | 0.6 |  |  |  |  | 6.8 | 21.3 | 3.9 | 1 | 2.1 | 2.4 |  | 0.7 | 18.2 | 5.8 | 10.1 |  | 10.2 | 666.297
21:30 |  | 17.9 | 17.2 | 5.81 |  | 19.9 | 1.8 |  | 8.6 | 13.4 | 4.7 |  |  | 5.2 |  | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 2.1 | 2.542 | 15.5 | 3.3 |  | 22.3 | 9.9 | 19 |  |  | 6.1 | 119.5 |  |  |  | 4.1 | 1.6 | 5 | 5.7 | 5.8 |  |  | 2.5 | 3.2 |  | 3.6 | 14.5 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 10 | 34.8 | 43.6 | 0.6 |  |  |  |  | 4.7 | 15.5 | 3.9 | 1 | 2.1 | 2.4 |  | 0.7 | 18.1 | 5.8 | 10 |  | 10.3 | 516.352
22:00 |  | 17.1 | 17.2 | 6.33 |  | 19.9 | 1.8 |  | 8.4 | 13.3 | 4.6 |  |  | 5.2 |  | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 2.5 | 2.57 | 15.1 | 3.3 |  | 18.1 | 9 | 10.6 |  |  | 2.9 | 72.8 |  |  |  | 4.1 | 1.6 | 5 | 5.7 | 5.8 |  |  | 1 | 1.6 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 9.9 | 18.1 | 13.2 | 0.6 |  |  |  |  | 2.5 | 8.1 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.7 | 18.1 | 5.8 | 10 |  | 10.2 | 392.7
22:30 |  | 17.3 | 17.2 | 6.92 |  | 19.9 | 1.8 |  | 8.8 | 13.2 | 4.6 |  |  | 5.2 |  | 3.1 | 4.1 | 3.4 | 2.5 | 2.562 | 15.1 | 3.3 |  | 15.5 | 9 | 12.4 |  |  | 2.4 | 41.3 |  |  |  | 4.1 | 1.6 | 4.5 | 5.4 | 5.6 |  |  | 0.4 | 1.3 |  | 3.6 | 14.4 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 10 | 10 | 12.8 | 0.6 |  |  |  |  | 2.3 | 6.1 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.7 | 18.1 | 5.7 | 10 |  | 10.2 | 347.682
23:00 |  | 17.3 | 17.2 | 9.16 |  | 19.3 | 1.8 |  | 9 | 13.2 | 4.6 |  |  | 5.2 |  | 3.3 | 4.6 | 3.4 | 2.5 | 2.57 | 15.3 | 3.3 |  | 18.1 | 6 | 8 |  |  | 1.9 | 60.4 |  |  |  | 4.1 | 1.6 | 4 | 4.5 | 4.5 |  |  | 2.2 | 3 |  | 3.6 | 14.4 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 9.9 | 14.3 | 20.5 | 0.6 |  |  |  |  | 1.6 | 3.6 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.7 | 18.1 | 5.8 | 10 |  | 10.3 | 374.13
23:30 |  | 17.6 | 17.2 | 8.77 |  | 10.6 | 1.7 |  | 8.9 | 13 | 4.6 |  |  | 5.2 |  | 3.3 | 4.5 | 3.4 | 1.4 | 2.556 | 15.2 | 3.3 |  | 23.7 | 4 | 4.6 |  |  | 2.2 | 38.8 |  |  |  | 4 | 1.6 | 4 | 4.5 | 4.5 |  |  | 4.2 | 5.8 |  | 3.6 | 14.6 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 10 | 19.9 | 26 | 0.6 |  |  |  |  | 0.8 | 2 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.7 | 18.1 | 5.4 | 10 |  | 10.2 | 355.626
0:00 |  | 17.5 | 17.2 | 7.89 |  | 10.6 | 1.7 |  | 8.6 | 12.2 | 4.7 |  |  | 5.2 |  | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 2 | 2.537 | 15.4 | 3.3 |  | 28.5 | 4.8 | 3.8 |  |  | 1 | 27.6 |  |  |  | 4 | 1.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 |  |  | 4.6 | 5.7 |  | 3.6 | 14.6 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 10 | 6 | 11.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 1.5 | 3.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.7 | 18.2 | 5.4 | 10.1 |  | 10.4 | 319.327
EJEC MWh | 0 | 414.4 | 395.45 | 182.105 | 60.2 | 395.95 | 34.2 | 0 | 217.7 | 305.5 | 115.2 | 2.55 | 8.6 | 128.6 | 0 | 75 | 110.2 | 66.35 | 52.25 | 60.5965 | 373 | 85 | 53 | 648.3 | 212 | 167.1 | 0 | 0 | 45.7 | 652.7 | 264.05 | 12.45 | 0 | 93.75 | 38.95 | 110.05 | 121.35 | 119.55 | 0 | 617.15 | 89.4 | 102.65 | 0 | 87.25 | 348.55 | 0 | 1923.95 | 1531.75 | 784.05 | 1.25 | 22 | 114.05 | 0 | 114 | 0 | 163.8 | 666.5 | 637.15 | 14.4 | 781.15 | 1040.4 | 0 | 142.4 | 39.1 | 133.45 | 92.1 | 23.8 | 24.3 | 56.7 | 112.6 | 14.6 | 434.35 | 152 | 240.05 | 100.35 | 204.45 | 16431.5015
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1772.255 | 10.7857 | #FFA975
[10 empty] | EÓLICA | 3394.05 | 20.6558 | #B9ACFF
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 3714.4465 | 22.6056 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 7550.75 | 45.9529 | #FFD272

## VERTIMIENTO RER
lunes, 20 de Julio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
20/07/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/07/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/07/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
lunes, 20 de Julio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 18 | 19.1 | 8.05 | 11 | 9.1 | 14.4 |  | 79.65
1:00 | 17.6 | 19.1 | 8.87 | 11.2 | 9.1 | 13.9 |  | 79.77
1:30 | 17.8 | 19.1 | 10.01 | 11.2 | 8.8 | 12.2 |  | 79.11
2:00 | 17.9 | 19.1 | 8.75 | 11.2 | 9.3 | 13.9 |  | 80.15
2:30 | 17.5 | 19.1 | 8.35 | 10.9 | 9.3 | 13.8 |  | 78.95
3:00 | 17.7 | 17.2 | 8.14 | 10.2 | 9.2 | 13.1 |  | 75.54
3:30 | 17.2 | 17.2 | 7.37 | 10.2 | 8.7 | 14.5 |  | 75.17
4:00 | 17.2 | 17.2 | 9.81 | 10.2 | 9.5 | 13.3 |  | 77.21
4:30 | 16.6 | 17.2 | 8.28 | 10.2 | 9.2 | 12.3 |  | 73.78
5:00 | 16.7 | 17.2 | 8.75 | 9.1 | 8.9 | 13.4 |  | 74.05
5:30 | 17.5 | 17.2 | 7.9 | 7 | 9.4 | 12.3 |  | 71.3
6:00 | 16.5 | 17.2 | 8.33 | 8 | 8.8 | 12.4 |  | 71.23
6:30 | 17.5 | 17.2 | 7.58 |  | 8.6 | 13 |  | 63.88
7:00 | 17.3 | 17.2 | 6.87 |  | 8.8 | 12.8 |  | 62.97
7:30 | 17.2 | 17.2 | 7.85 |  | 8.9 | 12.3 |  | 63.45
8:00 | 17.5 | 17.2 | 7.86 |  | 8.9 | 10.9 |  | 62.36
8:30 | 16.7 | 17.2 | 8.31 |  | 8.6 | 13.3 |  | 64.11
9:00 | 17.7 | 17.2 | 8.64 |  | 8.6 | 12 |  | 64.14
9:30 | 17.6 | 17.2 | 8.79 |  | 8 | 12 |  | 63.59
10:00 | 17.6 | 17.2 | 8.75 |  | 8.4 | 12.1 |  | 64.05
10:30 | 17.2 | 13 | 8.39 |  | 9.6 | 11.2 |  | 59.39
11:00 | 15.5 | 13 | 8.55 |  | 9.4 | 12 |  | 58.45
11:30 | 15.6 | 13.1 | 5.2 |  | 9 | 11.3 |  | 54.2
12:00 | 15.4 | 13.1 | 5.44 |  | 8.8 | 11.3 |  | 54.04
12:30 | 16.8 | 13.1 | 5.69 |  | 8.9 | 12.5 |  | 56.99
13:00 | 17.1 | 13.1 | 7.09 |  | 8.7 | 13.2 |  | 59.19
13:30 | 16.6 | 13 | 8.41 |  | 8.4 | 13.6 |  | 60.01
14:00 | 17.2 | 13 | 8.12 |  | 8.8 | 12.4 |  | 59.52
14:30 | 15.9 | 13.1 | 7.88 |  | 8.4 | 11.8 |  | 57.08
15:00 | 17.9 | 13.2 | 6.35 |  | 9.6 | 12.8 |  | 59.85
15:30 | 18.3 | 17.2 | 6.54 |  | 9.8 | 13.3 |  | 65.14
16:00 | 18.1 | 15.1 | 6.34 |  | 8.5 | 12.3 |  | 60.34
16:30 | 17.6 | 16.4 | 6.08 |  | 10.5 | 12.2 |  | 62.78
17:00 | 17.1 | 17.2 | 6.32 |  | 9.1 | 12.4 |  | 62.12
17:30 | 17.2 | 17.2 | 7.08 |  | 10.2 | 12.3 |  | 63.98
18:00 | 17 | 17.2 | 7.17 |  | 10.8 | 12 |  | 64.17
18:30 | 17.6 | 17.2 | 7.82 |  | 9.3 | 13.3 |  | 65.22
19:00 | 18 | 17.2 | 8.11 |  | 9.4 | 12 |  | 64.71
19:30 | 17.3 | 17.2 | 6.71 |  | 9.4 | 13.1 |  | 63.71
20:00 | 17.6 | 17.2 | 6.26 |  | 9.3 | 14.2 |  | 64.56
20:30 | 17.9 | 17.2 | 6.34 |  | 9.4 | 12.4 |  | 63.24
21:00 | 17.9 | 17.2 | 6.18 |  | 9.7 | 13.2 |  | 64.18
21:30 | 17.9 | 17.2 | 5.81 |  | 8.6 | 13.4 |  | 62.91
22:00 | 17.1 | 17.2 | 6.33 |  | 8.4 | 13.3 |  | 62.33
22:30 | 17.3 | 17.2 | 6.92 |  | 8.8 | 13.2 |  | 63.42
23:00 | 17.3 | 17.2 | 9.16 |  | 9 | 13.2 |  | 65.86
23:30 | 17.6 | 17.2 | 8.77 |  | 8.9 | 13 |  | 65.47
0:00 | 17.5 | 17.2 | 7.89 |  | 8.6 | 12.2 |  | 63.39
EJEC MWh | 414.4 | 395.45 | 182.105 | 60.2 | 217.7 | 305.5 | 0 | 1575.355

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Julio del 2026 - lunes, 20 de Julio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 396.9 |  | 104.5 | 393.35 | 333.05 | 420.7 | 431.65 | 431.9 | 421.05 | 401.15 | 354.9 | 429.4 | 423.15 | 426.15 | 416.6 | 416.8 | 415.05 | 411.85 | 414.45 | 414.4 | 7457
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 445.35 | 448.25 | 448.7 | 456.4 | 458.1 | 227.55 | 402.45 | 441.8 | 456.05 | 390.45 | 366.8 | 393.85 | 390 | 391.2 | 372.9 | 408.8 | 432.9 | 435.4 | 432.4 | 395.45 | 8194.8
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 193.2 | 192.3 | 194.35 | 208.15 | 187.65 | 61.45 | 189.01 | 197.3 | 170.4 | 178.455 | 205.082 | 187.4 | 193.7 | 192.95 | 189.6 | 194.82 | 197.789 | 195.9 | 203 | 182.105 | 3714.611
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 258.235 | 257.85 | 258.5 | 263.05 | 212.55 | 210.35 | 254.75 | 254.2 | 254.15 | 211.37 | 261.65 | 164.4 | 195.85 | 249.1 | 265.45 | 265.29 | 264.6184 | 264.05 | 265.6 | 60.2 | 4691.2134
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.55 | 318.4 | 330.4 | 339.5 | 335.5 | 348.65 | 370 | 358.95 | 361.2 | 376.1 | 363.15 | 351.35 | 355.3 | 367.8 | 367.7 | 383.4 | 386.4 | 385.85 | 392.6 | 395.95 | 7243.75
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28 | 28.25 | 29 | 27.2 | 28.8 | 27.75 | 29.3 | 31.6 | 32.85 | 33.36 | 30.6 | 29.6 | 30.65 | 31.45 | 33.1 | 33.75 | 33.4 | 29.8 | 26.25 | 34.2 | 608.91
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 225.6 | 232.5 | 222.2 | 227.2 | 214.2 | 213.35 | 213.2 | 217.4 | 216.15 | 179.95 | 214.7 | 210.96 | 220.7 | 230.55 | 215.35 | 210.2 | 233.75 | 198.35 | 213.35 | 217.7 | 4327.36
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 317.915 | 339.55 | 341.0754 | 323.2 | 308.1 | 307.2 | 316.65 | 314.595 | 365.6 | 371.3 | 396.45 | 393.756 | 298.9 | 325.55 | 285.7 | 280.52 | 276.3727 | 275.9 | 313.9 | 305.5 | 6457.7341
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135.55 | 135.45 | 146.55 | 160.2 | 148.1 | 141.8 | 136.25 | 133.8 | 134.4 | 132.1 | 130.2 | 130.25 | 125.9 | 128.45 | 130.4 | 124.45 | 119.75 | 120.65 | 113.05 | 115.2 | 2642.5
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2055.55 | 2054.35 | 2082.8 | 2200.1 | 2048.45 | 2021.55 | 1988.9 | 1996.95 | 1945.45 | 2001.75 | 1728.45 | 2040.7 | 1900.75 | 1908.8 | 1847.3 | 1862.5 | 1780.05 | 1681.25 | 1736.75 | 1839.9 | 38722.3
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 396.4 | 415.8 | 425.2 | 391.4 | 370.95 | 361.7 | 360.45 | 379.75 | 392.3 | 388.2 | 363.2 | 345.5 | 340.55 | 341.65 | 341.2 | 334.95 | 332.65 | 322.6 | 314.45 | 7308.8
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1350.35 | 1291.4 | 1489.5 | 1594.05 | 1297.35 | 1326.15 | 1345.65 | 1464.95 | 1371.55 | 1213.2 | 1296.95 | 1162.35 | 1178.35 | 1335.5 | 1204.6 | 1183.2 | 1061.25 | 1092.05 | 1107.85 | 1065.8 | 25432.05
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 603.1 | 622.95 | 778.7 | 752.45 | 594.1 | 622.9 | 614.15 | 596.75 | 610.4 | 607.1 | 592.85 | 576.6 | 562.1 | 559.85 | 615.85 | 591.6 | 555.6 | 546.55 | 536.1 | 535.05 | 12074.75
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 1.5 | 2.55 | 2.1 | 2.25 | 1.85 | 2.45 | 1.75 | 2.2 | 1 | 0.9 | 1.55 | 2.6 | 2.15 | 2.85 | 2.75 | 1.8 | 2.65 | 2.55 | 1.5 | 2.55 | 41.5
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.4 | 7.3 | 5.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 9.25 | 8.3 | 8.3 | 8.45 | 8.35 | 7.85 | 8.7 | 8.65 | 8.65 | 8.7 | 8.1 | 8.6 | 163.5
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.45 | 161.25 | 161.8 | 161.3 | 160.85 | 161.95 | 159.6 | 161.4 | 160.5 | 160.4 | 160.65 | 160.8 | 160.55 | 160.85 | 158.85 | 159.25 | 160.2 | 159.2 | 153.8 | 148.15 | 3192.8
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1795.9 | 1787.2 | 1804.35 | 1788.2 | 1806.5 | 1799.65 | 1786.5 | 1779.65 | 1806.25 | 1788.35 | 1796.45 | 1793.8 | 1807.3 | 1792.15 | 1778.1 | 1784.8 | 1780.2 | 1844.3 | 1641 | 1469.45 | 35430.1
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.75 | 170.55 | 219 | 231.35 | 203.4 | 185.6 | 173.1 | 163.5 | 174.35 | 183.35 | 169.7 | 165.65 | 161.8 | 149.55 | 174.2 | 173.9 | 154.65 | 145.1 | 140.75 | 128.6 | 3424.85
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.55 | 95 | 101.15 | 101 | 93.45 | 76.25 | 90.75 | 96.35 | 92.55 | 88.65 | 89.85 | 86.8 | 86.35 | 84.3 | 84.35 | 80.15 | 79.2 | 78 | 74.95 | 75 | 1745.65
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.2 | 151 | 148.3 | 149.8 | 137.85 | 128 | 134.1 | 138.7 | 136.75 | 131.55 | 130.45 | 127.5 | 127.5 | 123.85 | 121.75 | 117.45 | 116.9 | 115.1 | 108.85 | 110.2 | 2597.8
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.5 | 78.7 | 77.95 | 75.8 | 79.5 | 75 | 75.05 | 72.2 | 79.8 | 86.35 | 82.6 | 73.4 | 72.8 | 71.5 | 70.15 | 71.65 | 73.2 | 69.1 | 64 | 66.35 | 1495.6
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3001.25 | 2960.85 | 2957.75 | 2989.6 | 2971.95 | 2905.75 | 2839.9 | 2809.25 | 2756.85 | 2736.1 | 2695.85 | 2503.45 | 2667.3 | 2627.65 | 2644.05 | 2631.05 | 2611.15 | 2568.55 | 2551.4 | 2671 | 55100.7
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 184.95 | 184.15 | 183.6 | 185.95 | 185.15 | 186.55 | 186 | 186.15 | 187.85 | 187.35 | 186.65 | 187.8 | 187.8 | 189.4 | 188.35 | 187.55 | 187.3 | 183.5 | 181.8 | 184.6 | 3722.45
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.65 | 121.75 | 121.1 | 120.85 | 121.65 | 122.6 | 122.5 | 121.8 | 122.35 | 124.45 | 124.1 | 124.85 | 124.85 | 124.4 | 124.1 | 123.3 | 124.05 | 124.95 | 124.45 | 125.5 | 2467.25
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 539.95 | 283.4 | 346.5 | 50.6 | 91.5 | 278.3 | 538.5 | 462.95 | 540.15 | 438.85 | 538.9 | 365.15 | 539.05 | 535.2 | 536.8 | 538.25 | 505.8 | 536.5 | 493.15 | 535.45 | 8694.95
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.85 | 57.4 | 57.45 | 58.1 | 57.75 | 58.8 | 58.2 | 57.35 | 56.35 | 52.1 | 54 | 54.05 | 48.85 | 54.9 | 55.05 | 55.5 | 53.35 | 50.8 | 51.6 | 52.25 | 1100.7
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15618.05 | 15610.5 | 15088.45 | 15610.95 | 15583.45 | 15582.8 | 15602.4 | 15633.8 | 15664.3 | 15636.3 | 14858 | 14491.75 | 14763.05 | 15621.15 | 15161.1 | 15631.65 | 15609.1 | 15524.15 | 14867.05 | 14571.05 | 306729.05
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5215.4 | 5198.35 | 5060.65 | 5153 | 4475.55 | 5179 | 5163.8 | 5179.95 | 5181.15 | 5181.45 | 4996.3 | 4897.25 | 4977.7 | 5197.4 | 5074.65 | 5044.9 | 5198.65 | 5179.85 | 4996.9 | 4922 | 101473.9
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | 43 | 19.05 | [18 empty] | 62.05
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 43.7 | 19.5 | [18 empty] | 63.2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.15 | 64.75 | 60.4 | 57.35 | 59.2 | 59.9 | 60.1 | 60.5 | 60.6 | 60.95 | 61.05 | 61.3 | 61.1 | 58.5 | 62.1 | 61.6625 | 60.7 | 59.85 | 60.05 | 60.5965 | 1214.809
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.95 | 457.9 | 441.6 | 490.5 | 478.2 | 450.9 | 439.15 | 428.75 | 420.45 | 418.8 | 410.15 | 402.35 | 417.4 | 402.75 | 353.25 | 334.55 | 391.6 | 360.4 | 429.55 | 373 | 8307.2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2697.5 | 2628.25 | 3517.05 | 2783.85 | 2362.95 | 2461.1 | 4080.9 | 2448.6 | 1211.65 | 4998.2 | 2957.25 | 1395.45 | 4029.9 | 2571.8 | 2570.75 | 2524.55 | 2018.65 | 2799.15 | 2228.95 | 1379.2 | 53665.7
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 155.95 | 155.95 | 155.3 | 155.9 | 156 | 156 | 149.05 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 3112.15
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1483.05 | 1300.5 | 1369.6 | 1416.7 | 1492.95 | 1504.55 | 1549.05 | 1525.55 | 1525.2 | 1572.1 | 1529.5 | 1542.4 | 1555.9 | 1572.95 | 1534.95 | 1596.05 | 1594.45 | 1699.4 | 1654.85 | 1629.7 | 30649.4
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.2 | 115.8 | 117.5 | 119.1 | 100.15 | 88.1 | 82.2 | 84.4 | 78.65 | 73.95 | 74.2 | 96.65 | 102.65 | 93.3 | 87.35 | 80.05 | 82.85 | 76.8 | 78.6 | 85 | 1834.5
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.1 | 74.65 | 74.8 | 75.05 | 75 | 68.85 | 69.4 | 69.4 | 68.85 | 62.15 | 68.8 | 73.3 | 68.3 | 60.85 | 66.2 | 63.1 | 65.35 | 61.35 | 69.5 | 53 | 1369
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1008.9 | 1041.15 | 1037.05 | 1066.4 | 1058.95 | 1040.15 | 1022.55 | 994.1 | 1024 | 1010.45 | 1013.35 | 1019.6 | 1029.1 | 988.6 | 731.45 | 1015.3775 | 1015.741 | 1030.95 | 1037.55 | 972.9 | 20158.3185
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 319.85 | 289.7 | 283.45 | 315.45 | 329.85 | 276.8 | 202.3 | 155.6 | 193 | 81.8 | 152.1 | 188.5 | 160.5 | 155.95 | 136.5 | 193.184 | 167.848 | 182.55 | 175.05 | 208.75 | 4168.732
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | 1125.2 | 955.95 | 694.6 | 1438.4 |  | 2590.1 | 2775.7 | 3315.45 | 1420.9 | 2407.2 | 2802.65 | 2152.95 | 1621.8 | 2533.5 | 3698.7 | 1198.9635 | 2563.3435 | 220.45 |  | 1607.8 | 35123.657
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 774.5 | 669 | 745.25 | 575.85 | 487.35 | 574.45 | 314.8 | 285.05 | 376.1 | 419.8 | 143.75 | 231.35 | 288.55 | 275.3 | 224.8 | 270.45 | 415.95 | 437.15 | 98.15 | 648.3 | 8255.9
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 527.4 | 431.8 | 299.25 | 122.9 | 430.3 | 280.25 | 249.3 | 384.9 | 349.1 | 343.55 | 247.1 | 125.15 | 195.1 | 327.45 | 413.55 | 505.85 | 561.2 | 427.75 | 167.85 | 212 | 6601.75
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1295.8 | 2126.7 | 2074.55 | 2574.25 | 2210.7 | 2419.95 | 1055.35 | 1450.7 | 880.3 | 301.35 | 365.3 | 305.25 | 199.1 | 430.75 | 316.6 | 543.2 | 1404.5 | 237.4 | 199.35 | 167.1 | 20558.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1217.35 | 1969.6 | 1594.05 | 2168.55 | 1753.25 | 2016 | 661.8 | 1174.35 | 584.9 | 320.75 | 311.7 | 289.4 | 229.85 | 307.95 | 100.7 | 466.25 | 1193.5 | 199.8 | 60.15 | 255.95 | 16875.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1455.05 | 2060.7 | 1950.6 | 2266.1 | 1742.8 | 2076.7 | 823.3 | 1397.85 | 782.6 | 451.9 | 438 | 512.4 | 356.4 | 571.4 | 207.35 | 600.6 | 1572.6 | 297.85 | 71.75 | 396.75 | 20032.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 148.65 | 279 | 196.15 | 288.5 | 180.75 | 251.75 | 89.85 | 152.05 | 74.7 | 34.95 | 35.05 | 21.7 | 22.15 | 30.4 | 6.6 | 60.9 | 160.75 | 24.65 | 9.45 | 25.95 | 2093.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 117.7 | 205.65 | 156.45 | 230.75 | 186.45 | 231.15 | 74.75 | 118.3 | 58.7 | 25.35 | 22.35 | 14.8 | 14.8 | 15.85 | 4.35 | 38.8 | 113.3 | 14.8 | 6.75 | 19.75 | 1670.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.4 | 73 | 98.2 | 82.5 | 35.95 | 39.85 | 146.1 | 147.3 | 54.05 | 126.25 | 85.75 | 84.05 | [8 empty] | 1053.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1249.6 | 1249 | 1445.9 | 1829.15 | 1928.7 | 1687.1 | 1548.8 | 1785.35 | 1622.75 | 1682.4 | 1616.7 | 1537.85 | 1593.35 | 1521.6 | 1574.5 | 1570.45 | 1568.8 | 1577.4 | 1455.85 | 1633.1 | 31678.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 332.35 | 270.35 | 335.65 | 336.95 | 12.65 | 338.5 | 344.75 | 346.9 | 353.4 | 353.55 | 368.55 | 358.785 | 353.2617 | 12.6531 | 348.05 | 351.2 | 181.25 | 320.15 | 345.95 | 12.45 | 5677.3498
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249.5 | 200.85 | 251.7 | 259.15 | 248.85 | 255.55 | 259.5 | 259.75 | 264.25 | 265.5 | 268.35 | 268.5 | 265.6 | 261.65 | 263.8 | 266.1 | 266.15 | 267.6 | 262.75 | 264.05 | 5169.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4038 | 4049.35 | 4014.45 | 4070.95 | 3598.75 | 4065.85 | 4084.65 | 4065.25 | 3871.4 | 4073.35 | 4053.9 | 4028.95 | 4012.95 | 4022.05 | 4012.05 | 4001.2 | 3940.75 | 4027.85 | 4066 | 4030.8 | 80128.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3994.1 | 4005.35 | 3975.75 | 4023.8 | 3568.75 | 4023.45 | 4035.55 | 4020.05 | 3827.95 | 4028.05 | 4007.45 | 3984.1 | 3967.2 | 3974.15 | 3966.85 | 3955.05 | 3898.05 | 3992.15 | 4018.65 | 3985.7 | 79252.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4511.05 | 4665.8 | 4624.75 | 4775.55 | 4023.85 | 4680.65 | 4723.85 | 4580.05 | 4433.1 | 4641.75 | 4737.7 | 4406.4 | 4681.75 | 4526.4 | 4536.95 | 4614.2 | 4515.5 | 4548.9 | 4777.5 | 4638.3 | 91644
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6185.7 | 6215.55 | 6197.05 | 6280.85 | 5783.65 | 6266.45 | 6285.4 | 6232.6 | 6043.5 | 6241.25 | 6242.5 | 6132.05 | 6175.25 | 6120.25 | 6111.85 | 6091.8 | 6041 | 6110.7 | 6221.8 | 6121.75 | 123100.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1652.6 | 1566.55 | 1615.25 | 1453.55 | 438.35 | 486.9 | 1442.15 | 993.9 | 1656.2 | 1652.45 | 1655.8 | 1555.95 | 1671.7 | 1676.1 | 1679.15 | 1711.15 | 1650.2 | 1655.45 | 1652.4 | 1656.2 | 29522
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 812.75 | 794.3 | 804.7 | 772.7 | 227.7 |  |  | 450.5 | 819.85 | 816.95 | 815.35 | 797.9 | 822.8 | 819.7 | 823.15 | 835 | 817.1 | 819.95 | 822.45 | 817.9 | 13690.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 497.05 |  |  |  | 497.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  | 497.2 | [18 empty] | 497.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4193.05 | 4079.5 | 4187.45 | 4109.9 | 3802.45 | 3957.35 | 4240.2 | 4153.35 | 4238.45 | 4230.95 | 4240.95 | 4095 | 4262 | 4271 | 4313.55 | 4289.3 | 4172.2 | 4350.85 | 4023.25 | 4395.45 | 83606.2
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4205.2 | 4089.3 | 4198.4 | 4121.15 | 3728.2 | 3979.3 | 4250.5 | 4163.45 | 4250.4 | 4243.2 | 4252.1 | 4103.35 | 4268.5 | 4279.8 | 4317.85 | 4296.75 | 4183.95 | 4359.95 | 4014.15 | 4401.05 | 83706.55
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4320.85 | 4255.75 | 4327.5 | 4290.1 | 4086.15 | 4195.2 | 4352.05 | 4311.55 | 4336.15 | 4340.8 | 4351.3 | 4272.3 | 4381.1 | 4389.5 | 4427.5 | 4396.7 | 4321.35 | 4446.35 | 4193.6 | 4476.55 | 86472.35
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.3 | 208.05 | 347.1 | 401.7 | 236.1 | 184.55 | 157.3 | 141.35 | 130.75 | 169.9 | 141.65 | 120.8 | 125.75 | 118.1 | 109.4 | 100.9 | 95.15 | 106.7 | 103.1 | 93.75 | 3214.4
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.15 | 91.9 | 149.6 | 110.75 | 65.8 | 55.45 | 53 | 50.4 | 49.75 | 55.1 | 51.1 | 46.95 | 45.1 | 43.9 | 43.2 | 42.15 | 40.8 | 40.8 | 39.9 | 38.95 | 1162.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.55 | 102.25 | 104.1 | 100.4 | 95.5 | 93.8 | 92.85 | 91.9 | 89.9 | 89.75 | 87.15 | 84.55 | 85.8 | 85.45 | 85.85 | 83.65 | 82.4 | 85.25 | 84.65 | 110.05 | 1835.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.15 | 114.7 | 117.45 | 112.7 | 108.5 | 105.65 | 105.45 | 103.5 | 102.65 | 101.7 | 100.15 | 96.3 | 98.1 | 96.75 | 97.3 | 96.4 | 94 | 96.55 | 96.7 | 121.35 | 2079.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.95 | 119.6 | 120.75 | 116.2 | 111.7 | 109.3 | 109.3 | 102.5 | 106.85 | 105.4 | 102.25 | 99.1 | 100.1 | 100.3 | 102.05 | 99.35 | 96.6 | 98.8 | 99.1 | 119.55 | 2136.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.8 | 170.6 | 180 | 180.25 | 147 | 147.25 | 168.95 | 167.8 | 178.4 | 167.95 | 179.1 | 182.3 | 165.1 | 169.8 | 171.7 | 172.95 | 169.25 | 184.9 | 172.2 |  | 3230.3
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 645.55 | 649.85 | 638.9 | 647.2 | 651.2 | 452.8 | 7.85 | [13 empty] | 3693.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.75 | 358.95 | 369.6 | 387.5 | 395.65 | 269.75 | [14 empty] | 2140.2
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 586.9 | 467.45 | 564.2 | 577.75 | 586.5 | 587 | 590.95 | 602.3 | 610.25 | 624.3 | 621.55 | 633.25 | 619.05 | 601.95 | 610.4 | 611.65 | 614.6 | 612.9 | 631.65 | 617.15 | 11971.75
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 293.2 | 315.15 | 202.15 | 226.8 | 343.95 | 375.35 | 315.45 | 326.4 | 318.7 | 285.2 | 219.5 | 249.35 | 330.3 | 317.25 | 313.2 | 325.35 | 281.6 | 224.5 | 148.6 | 89.4 | 5501.4
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 316.25 | 307.65 | 247.1 | 261.85 | 335.25 | 321.85 | 307.75 | 308.25 | 314.7 | 299.55 | 251.6 | 261.55 | 323.5 | 314.8 | 298.5 | 320.65 | 292.4 | 235.05 | 160.15 | 102.65 | 5581.05
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.95 | 86.55 | 85.6 | 85.5 | 86.85 | 87.8 | 87.55 | 87.9 | 86.5 | 85.55 | 83.85 | 80.6 | 85.65 | 85.35 | 82.65 | 72.4 | 85.45 | 86.2 | 87.35 | 87.25 | 1702.5
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 395.65 | 427.75 | 427.85 | 431.4 | 423.05 | 422.05 | 420.25 | 418.9 | 419.75 | 422.9 | 421 | 419.15 | 418.1 | 418.35 | 417.85 | 412.95 | 420.6 | 419.7 | 176.9 | 420.2 | 8154.35
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 358.75 | 361.25 | 360.1 | 360.15 | 316.4 | 360 | 360 | 360 | 348.55 | 360 | 360 | 360.1 | 362.6 | 370.9 | 358.8 | 368.9 | 355.75 | 370.25 | 365.75 | 348.55 | 7166.8
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1810.95 | 2017.1 | 1850 | 1791.95 | 1736.45 | 1889.45 | 1643.55 | 1637.6 | 1686.6 | 1669.25 | 1595.15 | 1628.35 | 1656.05 | 1694.1 | 1528.9 | 1712.65 | 1371 | 1672.95 | 1504.85 | 1847.5 | 33944.4
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0.85 | [6 empty] | 0.9 | [6 empty] | 0.6 |  |  | 2.35
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2.45 | [15 empty] | 4.3 | 6.75
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1586.05 | 1560.45 | 1555.6 | 1568.15 | 1558.1 | 1525.45 | 1482.65 | 1454.35 | 1423.95 | 1403.2 | 1398.4 | 1154.7 | 1375.9 | 1368.05 | 1367.05 | 1363.2 | 1361.4 | 1365.1 | 1363.05 | 1378.85 | 28613.65
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 37.35 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 61 | 86.4 | 86.4 | 105.7 | 108 | 83.3 | 94.5 | 108 | 108 | 1694.65
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72 | 71.55 | 72.8 | 62.75 | 62.15 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.25 | 62.75 | 62.95 | 62.4 | 53.25 | 29.9 | 28 | 26.3 | 27.25 | 29.48 | 8.3 | 2.4 | 983.68
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1817.65 | 1527.05 | 1755.9 | 1541.15 | 1826.6 | 1855.55 | 1745.1 | 1881.65 | 1933.8 | 1939.6 | 1942.55 | 1958.25 | 1935.2 | 1883.5 | 1909.9 | 1905.4 | 1935.45 | 1903.6 | 1961.6 | 1923.95 | 37083.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8057.95 | 8285.5 | 6332.4 | 7164.2 | 5238.8 | 6887.25 | 9653.25 | 7334.65 | 8083.7 | 9273 | 7223.45 | 4788.05 | 7886.1 | 7723.95 | 7615 | 7297.8 | 6321.55 | 8465.35 | 9447.45 | 6589.4 | 149668.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1466.95 | 1166.8 | 1422.65 | 1407.3 | 1448.95 | 1469.95 | 1500.35 | 1499.05 | 1552.3 | 1559.05 | 1568.75 | 1574.6 | 1558.45 | 1509.3 | 1539.15 | 1534.15 | 1558.2 | 1535.3 | 1571.35 | 1531.75 | 29974.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 742.5 | 609.5 | 716.9 | 696.25 | 741.3 | 750.85 | 751.7 | 765.3 | 784.25 | 789.1 | 781.05 | 798.85 | 790.05 | 764.9 | 775.95 | 781.7 | 788.2 | 780.25 | 800.35 | 784.05 | 15193
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4338.65 | 4305.15 | 4289.85 | 3924.25 | 3829.2 | 4307.7 | 4344.25 | 4317 | 4329.1 | 4345.8 | 4324.45 | 4281.7 | 4279.55 | 4283.95 | 4297.4 | 4291.4 | 4314.95 | 4323.05 | 4257 | 4232.55 | 85216.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4748.9 | 4693.65 | 4702.8 | 4171.7 | 4058.7 | 4633.15 | 4744.35 | 4701.3 | 4728.65 | 4756.2 | 4778.15 | 4633.65 | 4729.95 | 4714.65 | 4724.35 | 4735.15 | 4762.05 | 4761.5 | 4661.45 | 4669.25 | 93109.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4761.7 | 4720.6 | 4710.35 | 4182 | 4083.1 | 4638.55 | 4761.45 | 4728.15 | 4772.15 | 4796.8 | 4838.75 | 4689.95 | 4774.3 | 4772.35 | 4798.85 | 4810.05 | 4792.8 | 4826.5 | 1541.8 | 4591.4 | 90591.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6672.7 | 6643.1 | 6711.9 | 6364.85 | 6266.65 | 6746.6 | 6839.9 | 6780.1 | 6809.2 | 6827.6 | 6863.15 | 6752.8 | 6830.6 | 6770.9 | 6746.15 | 6751.7 | 6788.2 | 6850.1 | 4906.1 | 6605.3 | 132527.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4945.4 | 4934.7 | 4930.5 | 4950.25 | 4950.9 | 4976.1 | 4957.15 | 4962.85 | 4973.15 | 4966.55 | 4936.55 | 4938.5 | 4909.55 | 4910.5 | 4907.15 | 4909.7 | 4921.4 | 4927.95 | 4943.55 | 4912.15 | 98764.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2551.9 | 2506.65 | 2560.7 | 2569.4 | 2568.95 | 2565.4 | 2556.2 | 2555.35 | 2558.9 | 2550.05 | 2544.45 | 2541.6 | 2517.5 | 2524.55 | 2523.6 | 2521.25 | 2528.45 | 2531.65 | 2535.25 | 2523.25 | 50835.05
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.15 | 99.9 | 100.4 | 100.45 | 100 | 100.25 | 99.95 | 100.05 | 100.5 | 100.2 | 100.6 | 100.25 | 100.4 | 98.4 | 100.75 | 62.55 | 95.1 | 98.1 | 54.9 | 98.2 | 1911.1
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.85 | 2.7 | 2.95 | 2.5 | 2.25 | 2.8 | 1.7 | 1.95 | 1.55 | 2.6 | 1.35 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.9 | 2.75 | 2.05 | 2.6 | 1.3 | 1.25 | 42.05
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 860.35 | 880.3 | 1146.75 | 1060.7 | 933.65 | 894.4 | 895.3 | 875.6 | 882.3 | 881.25 | 859.75 | 839.8 | 823.1 | 818.75 | 882.05 | 855.05 | 815.4 | 803 | 790.85 | 785.15 | 17583.5
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 35.9 | 35.2 | 33.8 | 34.9 | 36.9 | 36 | 36.9 | 35.2 | 34.2 | 31.75 | 37.4 | 35.6 | 29.45 | 29.45 | 29.6 | 29.95 | 30.6 | 31.85 | 31.85 | 22 | 658.5
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 116.55 | 100.5 | 102.9 | 111.45 | 113.25 | 114.05 | 116.15 | 116.25 | 118.95 | 121.2 | 116.7 | 121.85 | 121.3 | 117.35 | 110.65 | 118.85 | 117.6 | 116.85 | 110.3 | 114.05 | 2296.75
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 203 | 903.1 | 879.1 | 464.75 | [16 empty] | 2449.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 87.4 | 89 | 100.2 | 105.75 | 110.15 | 111.25 | 112.1 | 114.15 | 115.35 | 115.95 | 115.9 | 107.55 | 117 | 20.06 | 112.9 | 116.95 | 116.1 | 115.1 | 114 | 114 | 2110.86
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 42.65 | 38.6 | 37.4 | 38.7 | 40.8 | 37.55 | 39.4 | 31.7 | 30.8 | 39.9 | 38.1 | 34.4 | 33.25 | 33.8 | 28.35 | 34.4 | 34.8 |  |  |  | 614.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2074.55 | 1992.4 | 2018.25 | 2045.25 | 2142 | 2090.35 | 2075.7 | 2091.3 | 2120.65 | 2125.85 | 2170.45 | 2174.65 | 2163.5 | 2158.3 | 2147.05 | 2062.15 | 2035.95 | 1984.65 | 1946.25 | 2016.2 | 41635.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 538.5 | 507.5 | 481.35 | 445.5 | 469.3 | 428.45 | 460.5 | 340.6 | 334.55 | 469.9 | 398.45 | 473.15 | 372.2 | 404.85 | 316.3 | 386.3 | 424.95 | 420.35 | 430.8 | 348.35 | 8451.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.75 | 169.5 | 178.75 | 173.6 | 163.7 | 161.2 | 183.3 | 172.95 | 173.45 | 183.55 | 163.85 | 155.8 | 158.7 | 158.65 | 153.6 | 168.75 | 146.8 | 144.7 | 124 | 163.8 | 3272.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1529.05 | 1949.85 | 1826.6 | 2224.2 | 1879.6 | 2323.6 | 948.6 | 1426.65 | 856.6 | 340.65 | 701.9 | 252.5 | 357.5 | 550.2 | 516.85 | 564.55 | 1529.7 | 700.9 | 614.3 | 666.5 | 21760.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1429.15 | 1918.4 | 1769.3 | 1888.3 | 1695.7 | 2277.25 | 897.65 | 1303.85 | 783.6 | 453.75 | 700.4 | 323.35 | 422.3 | 530.8 | 504.25 | 491.65 | 1434.3 | 709.2 | 613.55 | 637.15 | 20783.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1646.2 | 1671.9 | 1572.85 | 1511.65 | 1523.6 | 1553.7 | 1720.2 | 1720.95 | 1709.7 | 1725 | 1721.3 | 1738.75 | 1560.35 | 1619.05 | 1684.1 | 1704.6 | 1725.55 | 1720.65 | 1100.9 | 874.85 | 31805.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.65 | 14.4 | 14.45 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 286.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.45 | 700 | 704.95 | 706.6 | 710.4 | 711.25 | 712.15 | 705.3 | 713.35 | 699.55 | 724.15 | 719.45 | 708.6 | 712 | 713.1 | 711.9 | 713.85 | 712.95 | 720.05 | 734.4 | 14224.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3063.9 | 2725.5 | 2712.95 | 3061.15 | 2811.75 | 3158.4 | 3079.25 | 3089.95 | 3165.05 | 3181.95 | 3224.65 | 3013.25 | 3198.65 | 3228.4475 | 3017.7 | 3261.4 | 3359.55 | 3359.35 | 3733.1 | 3211.95 | 62657.8975
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.5 | 1964.7 | 2188.65 | 2300.7 | 2225.15 | 2215.45 | 2117.95 | 2124.1 | 2182.3 | 2168.2 | 2151.1 | 2185.6 | 2123.3 | 2102.25 | 2090.25 | 2064.1 | 2206.65 | 2157.5 | 2096.15 | 2160.85 | 42710.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1527.15 | 1528.45 | 1532.75 | 1527 | 1527.1 | 1536.7 | 1539.45 | 1515.45 | 1537.9 | 1501.25 | 1540.4 | 1527.8 | 1533.7 | 1528.8 | 1525.2 | 1529.75 | 1518.8 | 1530.4 | 1371.05 | 1299 | 30178.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 752.4 | 658.05 | 726.4 | 700.8 | 755.3 | 757.75 | 776.2 | 783.55 | 789 | 795.6 | 797 | 800.6 | 795.4 | 776.35 | 779.45 | 780.45 | 788.15 | 784.95 | 789.6 | 781.15 | 15368.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1004.3 | 881.9 | 991 | 974.2 | 1011.5 | 1014.15 | 1030.15 | 1043.35 | 1050.65 | 1058.65 | 1066.95 | 1062.5 | 1058.3 | 1034.75 | 1040.75 | 1048.15 | 1054.9 | 1046.85 | 1055.8 | 1040.4 | 20569.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 391.1 |  | 837.75 | 32.85 |  |  | 697.35 | 1282.6 | 1192.45 | 898.55 | 1694.9 | 1357 | 2693.7 | 2724.45 | 2808.65 | 2802.1 | 1769.9 | 2816.05 | 2696.05 | 2796.95 | 29492.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 356.65 | 74.25 | 288.95 | 319.9 | 368.15 | 391.9 | 640.15 | 662.6 | 1162.45 | 1155.4 | 1084.4 | 1162.65 | 1127.55 | 1147.95 | 9942.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 329.1 | 109 | 307.35 |  | 401.7 | 422.25 | 651.15 | 672.75 | 1180.25 | 1175.5 | 451.9 | 648.7 | 1142.35 | 1164.95 | 8656.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 3061.25 | 1657.15 | 2185.2 |  |  | 1102.6 | 4109 | 3971.5 | 3573.6 | 3194.75 | 4404.2 | 2967.1 | 4363.85 | 4338.65 | 4368.7 | 4338.9 | 4153.5 | 4395.7 | 4255.75 | 4366.7 | 64808.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3377 | 3378.05 | 3380 | 3380.3 | 2975.2 | 3387.75 | 3384.7 | 3388.15 | 3398.65 | 3386.5 | 3379.95 | 3367.3 | 3354.1 | 3346.9 | 3361.4 | 3357.55 | 3368.3 | 3376.05 | 3383.65 | 3353.95 | 67085.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3444.8 | 3442.35 | 3445.7 | 3450.2 | 3003.05 | 3454.9 | 3452.8 | 3457.55 | 3465.6 | 3451.3 | 3444.05 | 3432.45 | 3420.1 | 3412.95 | 3427.9 | 3423.5 | 3434.85 | 3442.45 | 3450.5 | 3421.75 | 68378.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4036.1 | 3947.8 | 3980.75 | 3605.8 | 3262.05 | 3800.6 | 4041.65 | 4044.3 | 3547.05 | 3928.45 | 4053.9 | 3897.85 | 4033.15 | 4016.75 | 4014.3 | 4020.6 | 4034.45 | 4038.35 | 4043 | 4029.05 | 78375.95
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 107.5 | 107.45 | 122.75 | 132.35 | 138.55 | 139.05 | 139.85 | 143.55 | 143.75 | 145 | 144.8 | 129.25 | 147.4 | 217.49 | 142.55 | 145.45 | 143.95 | 143 | 142.3 | 142.4 | 2818.39
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 336.85 | 558.35 | 568.1 | 684.55 | 602 | 659.8 | 288.15 | 365.15 | 255.9 | 70.7 | 91.4 | 53.25 | 34.05 | 47.4 | 51.6 | 110.6 | 380.7 | 57.95 | 42.35 | 39.1 | 5297.95
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 966.3 | 1478.4 | 1422.55 | 1745.2 | 1559 | 1686.4 | 728 | 963.95 | 661.7 | 224.55 | 263 | 172.4 | 81.4 | 178.95 | 131.7 | 390.8 | 1043.25 | 190.35 | 165.75 | 133.45 | 14187.1
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.9 | 97.35 | 100.05 | 108 | 108 | 102.1 | 108.05 | 108.1 | 108.1 | 97.5 | 93.6 | 93.6 | 93.2 | 92.95 | 93.3 | 39.4 | 93.2 | 85.25 | 92.05 | 92.1 | 1913.8
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 8.4 | 0.45 | 33.85 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 29.5 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 24 | 24 | 11.65 | 24 | 23.15 | 24.5 | 23.8 | 515.3
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 19.3 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 43.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 57.6 | 57.6 | 21.45 | 57.6 | 51.75 | 56.6 | 56.7 | 811.2
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.9 | 55.2 | 53.95 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.25 | 44.65 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 50.8 | 55.2 | 51.9 | 55.35 | 56.05 | 54.8 | 52.8 | 24.3 | 1070.35
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 987.85 |  | 566 |  | 2484 |  | 861.1 |  |  | 2041.65 |  |  |  | 391.85 |  |  | 7332.45
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 67.9 | 30.25 |  |  |  | 144.5 | 25.5 | 148.3 | 199.05 | 118.65 | 21.25 |  |  | 755.4
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 105.4 | 83.3 | 103.9 | 101.45 | 105.7 | 106.8 | 107.1275 | 106.8 | 111.45 | 101.45 | 111.5 | 112 | 110 | 106.95 | 108.85 | 109.6 | 113.45 | 111.7 | 115.3 | 112.6 | 2145.3275
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 267.75 |  | 1024.35 | 1089.05 | 1709.2 | 1291.6 |  | 1960 | 698.05 | 2394.45 | 10434.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1114.25 | 570.3 |  |  |  | 1833.35 | 3517.9
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1632.1 | 1368.95 |  | 386.7 |  | 2740.25 | 6128
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 496.4 | 496.4
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1463.75 | 1434.35 | 1493.9 | 1354.25 | 1319.1 | 1523.3 | 1320.8 | 1459.15 | 1342.45 | 1340.2 | 1383.65 | 1367.95 | 1363.6 | 1374.9 | 1366.75 | 1357.3 | 1341.4 | 1330.5 | 1291.65 | 1373.05 | 27602
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15.75 | 16.75 | 11.1 | 11.05 | 14.4 | 10.3 | 10.45 | 10.05 | 8.6 | 8.45 | 7.9 | 8.95 | 10.05 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 6.5 | 12 | 14.6 | 215.3
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 126.15 | [9 empty] | 126.15
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.85 | 409.3 | 413.2 | 405.15 | 422.2 | 434.35 | 433.1 | 433.95 | 434.1 | 434.5645 | 434.6 | 434.3 | 267.8 | 194.15 | 194.05 | 180.5 | 207.35 | 427.75 | 433.55 | 434.35 | 7304.1645
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.15 | 187.55 | 234.7 | 224.35 | 239 | 238.8 | 206.35 | 153.45 | 180.15 | 179.952 | 179.75 | 179.3 | 178.9 | 162 | 122 | 215.55 | 174.55 | 178.75 | 182.05 | 152 | 3731.302
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 369.05 | 237.9 | 239.1 | 235.8 | 211.95 | 196.6 | 196.1 | 187.1 | 179.4 | 176.337 | 168.75 | 163.85 | 323.45 | 406.35 | 406.95 | 361.75 | 466.7 | 239.65 | 240.1 | 240.05 | 5246.937
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 630.05 | 614.6 | 629.7 | 660.3 | 637.1 | 637.3 | 615.4 | 613.7 | 554.2 | 353.3 | 576.9 | 565.6 | 166.95 |  |  | 160.7 | 527.5 | 525.26 | 539.3 | 539.85 | 9547.71
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1011.05 | 1352.8 | 1647.7 | 1348.65 | 1183.1 | 1202.85 | 1343.75 | 1330.75 | 1203.1 | 1230.1 | 1183.3 | 1317.2 | 1160.6 | 1219.2 | 1195 | 1195.1 | 1302.2 | 1155.43 | 1092.35 | 1186.45 | 24860.68
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 247.2 | 251.8 | 256.45 | 242.6 | 254.45 | 262.95 | 223.85 | 228.1 | 230 | 300 | 263.2 | 277.25 | 253.25 | 250.9 | 241.3 | 239.25 | 237.85 | 241.565 | 219.05 | 187.75 | 4908.765
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 585.25 | 440.45 | 568.2 | 596.65 | 549.35 | 588.7 | 947.7 | 554.35 | 535.15 | 573 | 493.85 | 404.7 | 486.15 | 519.1 | 701 | 565.75 | 412.9 | 381.445 | 533.15 | 560.35 | 10997.195
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.75 | 1850.3 | 2102.45 | 2373.75 | 2405.45 | 2178.35 | 2072.5 | 2247.5 | 2102.8 | 2146.45 | 2081.65 | 2000.95 | 2042.75 | 1976.65 | 2008 | 1997.9 | 1986.95 | 1993.75 | 1898.55 | 2021.35 | 41302.8
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 88.2 | 46.45 | 94.7 | 91.6 | 91.6 | 116.1 | 125.1 | 97.05 | 122.3 | 112.9 | 112.9 | 85.3 | 129.1 | 133.65 | 140 | 112.1 | 126.95 | 128.95 | 125.05 | 100.35 | 2180.35
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5016.75 | 4791.75 | 4833.8 | 4621.05 | 4006.85 | 4438.9 | 4954.8 | 4864.55 | 5038.35 | 4980.8 | 5022.6 | 4805.75 | 4982.25 | 4962.9 | 4972.35 | 4979.6 | 4997.55 | 5004.15 | 5014.4 | 4978.25 | 97267.4
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2430.2 | 2356.7 | 2371.5 | 2304.55 | 2111.5 | 2252.75 | 2415 | 2389.35 | 2448.35 | 2424.9 | 2431.65 | 2362.2 | 2408.9 | 2403.85 | 2409.45 | 2411.15 | 2420.4 | 2425.9 | 2432.1 | 2410.85 | 47621.25
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 907.85 |  |  |  | 776 | [7 empty] | 188.95 | [6 empty] | 1872.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 911.95 |  | 879.95 |  | 899.6 |  | 385.35 |  | 921.6 | 785.5 | 630.55 |  |  | 724.3 | 878.05 | 861.95 | 836.1 |  |  | 885.35 | 9600.25
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.95 | 72.2 | 80.8 | 81.05 | 83.05 | 87.8 | 155.4 | 134.8 | 191.2 | 191.8 | 102.25 | 193 | 196.3 | 151.525 | 140.05 | 179 | 188.2 | 180.57 | 168.45 | 191.9 | 2849.295
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.85 | 100.55 | 117.35 | 127.4 | 125.25 | 123.25 | 122.4 | 124.85 | 129.55 | 135.3 | 118.8 | 116.1 | 119.15 | 124.825 | 153.2 | 145.9 | 132.1 | 127.74 | 72.7 | 125.35 | 2418.615
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 234.45 | 204 | 312.25 | 257.05 | 201.65 | 195.7 | 194.5 | 193.75 | 201.95 | 198.2 | 195.7 | 195.8 | 153.3 | 195.7 | 231.25 | 242.4 | 177.2 | 203.15 | 126.45 | 204.45 | 4118.9
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 179409.45 | 179911.95 | 181293.2754 | 178875.95 | 165318.85 | 178899.65 | 181922.1875 | 179720.745 | 177488.8 | 178048.4385 | 177145.382 | 164885.751 | 175920.7117 | 179468.4506 | 181601.85 | 180262.4675 | 180570.3126 | 178316.79 | 167253.85 | 178544.8015 | 3544859.6633
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.05 | 128.55 | 130.65 | 193.05 | 193.85 | 214.15 | 188.55 | 150.45 | 182.05 | 182.85 | 135.8 | 109.45 | 162.95 | 143.15 | 142.65 | 145.4 | 145.4 | 145 | 117 | 145.35 | 3083.35
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.52 | 65.55 | 83.6 | 85.4895 | 58.2745 | 45.2125 | 51.434 | 47.2 | 45.05 | 51.3875 | 45.1 | 61.05 | 116.4 | 61.784 | 60.5655 | 48.9 | 42.3 | 62.6015 | 55.9166 | 45.5 | 1178.8356
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168 | 163.55 | 164.3 | 165 | 164.15 | 160 | 155.6 | 153.6 | 153.1 | 151.2 | 151.65 | 154.1 | 152.75 | 151.2 | 147.5 | 143.55 | 141.7 | 83.5 | 148.95 | 144.7 | 3018.1
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 52.65 | 10.85 | 665 | 638.775 | 665 | 638.775 | 665 | 672.46 | 664.65 | 668.92 | 677.77 | 681.285 | 680.38 | 670.305 | 8051.82
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 330 | 227.5 | 227.3 | 226.1 | 228 | 434.365 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 227.9 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 452.37 | 454.615 | 226.95 | 5315.1
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.35 | 119.85 | 165.55 | 241.4 | 248.45 | 220.6 | 190.2 | 97.95 | 92.45 | 92.42 | 89.8 | 110.85 | 115.6 | 114.65 | 40.6 | 26.7 | 89.4 | 108.8 | 112.1 | 55.95 | 2446.67
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 160.35 | 159.05 | 288.8 | 377.45 | 388.35 | 373.75 | 181 | 166.9 | 210.25 | 226.7315 | 216.05 | 228.8 | 224.95 | 213.6 | 206.3 | 222.2 | 214.65 | 210.05 | 223.95 | 216.15 | 4709.3315
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 531 | 497.45 | 576.85 | 570.2 | 550.55 | 534 | 533.274 | 525.213 | 527.45 | 529.65 | 523.35 | 517.25 | 510.35 | 510.55 | 536.1 | 524.65 | 511.4 | 508 | 505.3 | 501.15 | 10523.737
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1475.27 | 1361.5 | 1637.05 | 1858.6895 | 1831.6245 | 1982.0775 | 1580.708 | 1380.163 | 2103.35 | 2101.014 | 2054.75 | 2048.175 | 2176 | 2095.394 | 2026.3655 | 2008.32 | 2050.62 | 2251.6065 | 2298.2116 | 2006.055 | 38326.9441
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 747792.55
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 587085.5475
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 502584.1498
[7 empty] | ELECTROPERU | 408328.2
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 253785.1
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 144888.65
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 91617.15
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 59450.7075
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 56777.85
[7 empty] | EGEMSA | 55100.7
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 53974.3
[7 empty] | CELEPSA | 38722.3
[7 empty] | EGASA | 38622.9
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 37506.8
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 37083.45
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 33944.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 30649.4
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 28613.65
[7 empty] | SAN GABAN | 27817.3
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 20576.75
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 20558.2
[7 empty] | LA VIRGEN | 17583.5
[7 empty] | SINERSA | 16282.4035
[7 empty] | EGESUR | 14884.65
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 14857.65
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 14187.1
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11971.75
[7 empty] | TERMOSELVA | 11473.05
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 9281.9
[7 empty] | EGEJUNIN | 9263.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 8307.2
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 8194.8
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 8154.35
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 8087.85
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 7457
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 7308.8
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 7243.75
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 7166.8
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 6457.7341
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 5833.55
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5581.05
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5501.4
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 5297.95
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 5267.91
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 4691.2134
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 4377.15
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4327.36
[7 empty] | PETRAMAS | 4310.65
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 4118.9
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3714.611
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2818.39
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 2678.33
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 2642.5
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2449.95
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2296.75
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2180.35
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2145.3275
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2110.86
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1834.5
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1702.5
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1369
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1214.809
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1100.7
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 658.5
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 608.91
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 163.5
[7 empty] | SHOUGESA | 126.15
[7 empty] | KONDU SAC | 42.05
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 41.5
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 9.1

## G_AREAS
lunes, 20 de Julio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 103.5 | 106.45 | 0 | 13.4 | 2403.71 | 3609.5 | 0 | 0 | 424.3 | 0 | 0 | 0 | 223.35 | 6013.21 | 424.3 | 6660.86 | 00:30 | 2931.51 | 3715.95 | 0 | 13.4 | 6660.86 | 00:30 | 151.51 | 89.15 | 0 | 13.4 | 254.06
01:00 | 107.1 | 106.97 | 0 | 13.1 | 2183.251 | 3523.6 | 0 | 0 | 393 | 99.7 | 0 | 0 | 227.17 | 5706.851 | 492.7 | 6426.721 | 01:00 | 2683.351 | 3730.27 | 0 | 13.1 | 6426.721 | 01:00 | 150.951 | 89.27 | 0 | 13.1 | 253.321
01:30 | 105.2 | 104.61 | 0 | 13.2 | 2003.941 | 3597.1 | 0 | 0.3 | 397.1 | 174.5 | 0 | 0 | 223.01 | 5601.341 | 571.6 | 6395.951 | 01:30 | 2506.241 | 3876.21 | 0 | 13.5 | 6395.951 | 01:30 | 149.241 | 88.61 | 0 | 13.5 | 251.351
02:00 | 103.4 | 106.25 | 0 | 12.9 | 1892.121 | 3684.1 | 0 | 0 | 395.6 | 174.4 | 0 | 0 | 222.55 | 5576.221 | 570 | 6368.771 | 02:00 | 2391.121 | 3964.75 | 0 | 12.9 | 6368.771 | 02:00 | 149.021 | 89.65 | 0 | 12.9 | 251.571
02:30 | 103.1 | 105.55 | 0 | 13.5 | 1845.596 | 3859.7 | 0 | 0 | 311.2 | 94.8 | 0 | 0 | 222.15 | 5705.296 | 406 | 6333.446 | 02:30 | 2259.896 | 4060.05 | 0 | 13.5 | 6333.446 | 02:30 | 145.296 | 88.45 | 0 | 13.5 | 247.246
03:00 | 102.8 | 102.24 | 0 | 13.1 | 1716.257 | 3824.1 | 0 | 0.4 | 311.3 | 95 | 0 | 0 | 218.14 | 5540.757 | 406.3 | 6165.197 | 03:00 | 2130.357 | 4021.34 | 0 | 13.5 | 6165.197 | 03:00 | 136.357 | 85.04 | 0 | 13.5 | 234.897
03:30 | 107.7 | 102.27 | 0 | 15.2 | 1915.757 | 3806.9 | 0 | 1.1 | 316.7 | 0 | 0 | 0 | 225.17 | 5723.757 | 316.7 | 6265.627 | 03:30 | 2340.157 | 3909.17 | 0 | 16.3 | 6265.627 | 03:30 | 134.857 | 84.67 | 0 | 16.3 | 235.827
04:00 | 102.7 | 103.41 | 0 | 16.3 | 1855.436 | 3804.6 | 0 | 2.5 | 375.8 | 0 | 0 | 0 | 222.41 | 5662.536 | 375.8 | 6260.746 | 04:00 | 2333.936 | 3908.01 | 0 | 18.8 | 6260.746 | 04:00 | 134.736 | 86.71 | 0 | 18.8 | 240.246
04:30 | 103.1 | 101.18 | 0 | 17.3 | 1904.317 | 3804.2 | 0 | 1 | 376 | 0 | 0 | 0 | 221.58 | 5709.517 | 376 | 6307.097 | 04:30 | 2383.417 | 3905.38 | 0 | 18.3 | 6307.097 | 04:30 | 139.317 | 83.28 | 0 | 18.3 | 240.897
05:00 | 105.4 | 101.35 | 0 | 17 | 2014.559 | 3805 | 0 | 1.1 | 378.8 | 0 | 0 | 0 | 223.75 | 5820.659 | 378.8 | 6423.209 | 05:00 | 2498.759 | 3906.35 | 0 | 18.1 | 6423.209 | 05:00 | 141.759 | 83.55 | 0 | 18.1 | 243.409
05:30 | 103.1 | 97.3 | 0 | 17.3 | 2047.752 | 3810.3 | 0 | 5.6 | 402.1 | 0 | 0 | 0 | 217.7 | 5863.652 | 402.1 | 6483.452 | 05:30 | 2552.952 | 3907.6 | 0 | 22.9 | 6483.452 | 05:30 | 141.452 | 80.8 | 0 | 22.9 | 245.152
06:00 | 106.8 | 97.93 | 0 | 27.1 | 2169.841 | 3813.7 | 0 | 7.9 | 407.5 | 0 | 0 | 0 | 231.83 | 5991.441 | 407.5 | 6630.771 | 06:00 | 2684.141 | 3911.63 | 0 | 35 | 6630.771 | 06:00 | 142.941 | 80.73 | 0 | 35 | 258.671
06:30 | 105.2 | 87.48 | 0 | 25 | 2356.466 | 3846.8 | 0 | 14.8 | 418.3 | 0 | 10.6 | 0 | 217.68 | 6218.066 | 428.9 | 6864.646 | 06:30 | 2879.966 | 3934.28 | 10.6 | 39.8 | 6864.646 | 06:30 | 143.266 | 71.18 | 10.6 | 39.8 | 264.846
07:00 | 113.6 | 86.97 | 0 | 22.3 | 2166.359 | 3838.3 | 0 | 7.3 | 472.3 | 0 | 199.6 | 0 | 222.87 | 6011.959 | 671.9 | 6906.729 | 07:00 | 2752.259 | 3925.27 | 199.6 | 29.6 | 6906.729 | 07:00 | 154.359 | 70.27 | 199.6 | 29.6 | 453.829
07:30 | 109.3 | 87.55 | 0 | 19.4 | 2084.745 | 3847.5 | 0.1 | 6.4 | 359.7 | 0 | 502.9 | 0 | 216.25 | 5938.745 | 862.6 | 7017.595 | 07:30 | 2553.745 | 3935.05 | 503 | 25.8 | 7017.595 | 07:30 | 148.445 | 70.75 | 503 | 25.8 | 747.995
08:00 | 126.5 | 86.16 | 0 | 23.2 | 1990.328 | 3842.9 | 0.2 | 9.5 | 310.6 | 0 | 765.4 | 0 | 235.86 | 5842.928 | 1076 | 7154.788 | 08:00 | 2427.428 | 3929.06 | 765.6 | 32.7 | 7154.788 | 08:00 | 158.328 | 69.66 | 765.6 | 32.7 | 1026.288
08:30 | 123.4 | 113.71 | 0.1 | 27.2 | 2078.522 | 3907.5 | 0.4 | 14.1 | 316.7 | 60.9 | 806.6 | 0 | 264.41 | 6000.522 | 1184.2 | 7449.132 | 08:30 | 2518.622 | 4082.11 | 807.1 | 41.3 | 7449.132 | 08:30 | 158.022 | 71.41 | 807.1 | 41.3 | 1077.832
09:00 | 152.5 | 112.54 | 0.1 | 24.4 | 2061.949 | 3909.3 | 1 | 5.4 | 319.7 | 176.3 | 823.1 | 0 | 289.54 | 5977.649 | 1319.1 | 7586.289 | 09:00 | 2534.149 | 4198.14 | 824.2 | 29.8 | 7586.289 | 09:00 | 158.349 | 70.14 | 824.2 | 29.8 | 1082.489
09:30 | 139 | 185.99 | 0.1 | 19.2 | 2082.641 | 3887.3 | 1.3 | 5 | 317.6 | 177.5 | 832.3 | 0 | 344.29 | 5976.241 | 1327.4 | 7647.931 | 09:30 | 2539.241 | 4250.79 | 833.7 | 24.2 | 7647.931 | 09:30 | 157.941 | 69.39 | 833.7 | 24.2 | 1085.231
10:00 | 127.9 | 215.25 | 0.1 | 16.9 | 2226.126 | 3890.5 | 1.4 | 5.9 | 357.8 | 183.2 | 841.9 | 0 | 360.15 | 6123.926 | 1382.9 | 7866.976 | 10:00 | 2711.826 | 4288.95 | 843.4 | 22.8 | 7866.976 | 10:00 | 159.826 | 69.85 | 843.4 | 22.8 | 1095.876
10:30 | 128.4 | 238.79 | 0.2 | 27.2 | 2083.709 | 3862.8 | 1.6 | 4.5 | 333.2 | 349 | 841.7 | 0 | 394.59 | 5952.609 | 1523.9 | 7871.099 | 10:30 | 2545.309 | 4450.59 | 843.5 | 31.7 | 7871.099 | 10:30 | 158.209 | 65.79 | 843.5 | 31.7 | 1099.199
11:00 | 130 | 252.65 | 0.2 | 35.8 | 2273.988 | 3856.1 | 1.6 | 10.5 | 322.5 | 347.9 | 856.9 | 0 | 418.65 | 6142.188 | 1527.3 | 8088.138 | 11:00 | 2726.488 | 4456.65 | 858.7 | 46.3 | 8088.138 | 11:00 | 154.988 | 65.75 | 858.7 | 46.3 | 1125.738
11:30 | 132 | 249.4 | 0.3 | 41.5 | 2283.066 | 3844.1 | 1.6 | 17.2 | 333.5 | 346.4 | 865.5 | 0 | 423.2 | 6145.966 | 1545.4 | 8114.566 | 11:30 | 2748.566 | 4439.9 | 867.4 | 58.7 | 8114.566 | 11:30 | 154.966 | 61.5 | 867.4 | 58.7 | 1142.566
12:00 | 132.3 | 248.94 | 0.2 | 61.3 | 2134.321 | 3848.6 | 1.7 | 3.1 | 335 | 356.1 | 865.6 | 0 | 442.74 | 5987.721 | 1556.7 | 7987.161 | 12:00 | 2601.621 | 4453.64 | 867.5 | 64.4 | 7987.161 | 12:00 | 157.221 | 61.34 | 867.5 | 64.4 | 1150.461
12:30 | 139.4 | 245.19 | 0.2 | 76.2 | 1989.143 | 3844.2 | 1.6 | 5 | 322.5 | 490.8 | 861.1 | 0 | 460.99 | 5839.943 | 1674.4 | 7975.333 | 12:30 | 2451.043 | 4580.19 | 862.9 | 81.2 | 7975.333 | 12:30 | 154.943 | 64.29 | 862.9 | 81.2 | 1163.333
13:00 | 143.4 | 193.99 | 0.2 | 100.7 | 1928.13 | 3835.4 | 1.7 | 10.1 | 328.8 | 520 | 842.9 | 0 | 438.29 | 5775.33 | 1691.7 | 7905.32 | 13:00 | 2400.33 | 4549.39 | 844.8 | 110.8 | 7905.32 | 13:00 | 151.73 | 66.49 | 844.8 | 110.8 | 1173.82
13:30 | 149.3 | 185.91 | 0.1 | 100.1 | 1908.811 | 3833.1 | 1.6 | 10.5 | 395.6 | 528.5 | 807.1 | 0 | 435.41 | 5754.011 | 1731.2 | 7920.621 | 13:30 | 2453.711 | 4547.51 | 808.8 | 110.6 | 7920.621 | 13:30 | 153.111 | 67.31 | 808.8 | 110.6 | 1139.821
14:00 | 149.8 | 184.12 | 0.1 | 94.8 | 1996.19 | 3823.5 | 1.4 | 25.3 | 416.8 | 528.2 | 806.5 | 0 | 428.82 | 5846.39 | 1751.5 | 8026.71 | 14:00 | 2562.79 | 4535.82 | 808 | 120.1 | 8026.71 | 14:00 | 152.59 | 66.82 | 808 | 120.1 | 1147.51
14:30 | 140.1 | 185.68 | 0.1 | 86 | 2123.57 | 3833.7 | 1.4 | 15.9 | 443.2 | 520.8 | 831.6 | 0 | 411.88 | 5974.57 | 1795.6 | 8182.05 | 14:30 | 2706.87 | 4540.18 | 833.1 | 101.9 | 8182.05 | 14:30 | 154.97 | 64.38 | 833.1 | 101.9 | 1154.35
15:00 | 138.3 | 234.75 | 0.1 | 78.3 | 1979.428 | 3829.9 | 1.2 | 29 | 434.5 | 517.5 | 806.4 | 0 | 451.45 | 5839.528 | 1758.4 | 8049.378 | 15:00 | 2552.228 | 4582.15 | 807.7 | 107.3 | 8049.378 | 15:00 | 160.828 | 67.15 | 807.7 | 107.3 | 1142.978
15:30 | 143.2 | 242.14 | 0.1 | 92.6 | 2105.518 | 3838 | 1 | 79.6 | 446.6 | 517.5 | 727.7 | 0 | 478.04 | 6024.118 | 1691.8 | 8193.958 | 15:30 | 2695.318 | 4597.64 | 728.8 | 172.2 | 8193.958 | 15:30 | 161.118 | 72.44 | 728.8 | 172.2 | 1134.558
16:00 | 142.5 | 193.94 | 0.1 | 99.7 | 2165.497 | 3837.5 | 0.8 | 139.7 | 446.5 | 523.2 | 652.9 | 0 | 436.24 | 6143.497 | 1622.6 | 8202.337 | 16:00 | 2754.497 | 4554.64 | 653.8 | 239.4 | 8202.337 | 16:00 | 160.997 | 67.64 | 653.8 | 239.4 | 1121.837
16:30 | 138.2 | 197.18 | 0.1 | 94.7 | 2325.273 | 3827.7 | 0.5 | 202.4 | 458.9 | 523.2 | 393.3 | 0 | 430.18 | 6355.873 | 1375.4 | 8161.453 | 16:30 | 2922.373 | 4548.08 | 393.9 | 297.1 | 8161.453 | 16:30 | 165.773 | 70.08 | 393.9 | 297.1 | 926.853
17:00 | 135.4 | 193.82 | 0.1 | 89.3 | 2374.548 | 3847.3 | 0.2 | 273.9 | 453.6 | 523.5 | 132.2 | 0 | 418.62 | 6495.948 | 1109.3 | 8023.868 | 17:00 | 2963.548 | 4564.62 | 132.5 | 363.2 | 8023.868 | 17:00 | 164.748 | 69.42 | 132.5 | 363.2 | 729.868
17:30 | 133.8 | 191.88 | 0 | 79.5 | 2333.218 | 3866.4 | 0 | 298.3 | 455.2 | 528.5 | 2.9 | 0 | 405.18 | 6497.918 | 986.6 | 7889.698 | 17:30 | 2922.218 | 4586.78 | 2.9 | 377.8 | 7889.698 | 17:30 | 163.118 | 71.28 | 2.9 | 377.8 | 615.098
18:00 | 134.9 | 190.57 | 0 | 71.6 | 2094.516 | 3879 | 0 | 281.6 | 438.2 | 692.3 | 0 | 0 | 397.07 | 6255.116 | 1130.5 | 7782.686 | 18:00 | 2667.616 | 4761.87 | 0 | 353.2 | 7782.686 | 18:00 | 163.016 | 71.47 | 0 | 353.2 | 587.686
18:30 | 138.6 | 191.02 | 0 | 70.2 | 2375.295 | 3886.5 | 0 | 285.6 | 402.9 | 691.9 | 0 | 0 | 399.82 | 6547.395 | 1094.8 | 8042.015 | 18:30 | 2916.795 | 4769.42 | 0 | 355.8 | 8042.015 | 18:30 | 166.795 | 73.22 | 0 | 355.8 | 595.815
19:00 | 147.1 | 191.91 | 0 | 63.7 | 2298.271 | 3905.4 | 0 | 373.4 | 396.6 | 692 | 0 | 0 | 402.71 | 6577.071 | 1088.6 | 8068.381 | 19:00 | 2841.971 | 4789.31 | 0 | 437.1 | 8068.381 | 19:00 | 165.471 | 73.01 | 0 | 437.1 | 675.581
19:30 | 189.2 | 191.81 | 0 | 48.7 | 2182.283 | 3866.5 | 0 | 407.3 | 489.2 | 704.9 | 0 | 0 | 429.71 | 6456.083 | 1194.1 | 8079.893 | 19:30 | 2860.683 | 4763.21 | 0 | 456 | 8079.893 | 19:30 | 166.283 | 72.11 | 0 | 456 | 694.393
20:00 | 185.1 | 268.26 | 0 | 39 | 2080.252 | 3837.2 | 0 | 493.1 | 474.6 | 697.2 | 0 | 0 | 492.36 | 6410.552 | 1171.8 | 8074.712 | 20:00 | 2739.952 | 4802.66 | 0 | 532.1 | 8074.712 | 20:00 | 166.852 | 73.96 | 0 | 532.1 | 772.912
20:30 | 169.4 | 231.84 | 0 | 41.2 | 2122.138 | 3825.4 | 0 | 524.8 | 490 | 649.1 | 0 | 0 | 442.44 | 6472.338 | 1139.1 | 8053.878 | 20:30 | 2781.538 | 4706.34 | 0 | 566 | 8053.878 | 20:30 | 166.838 | 72.64 | 0 | 566 | 805.478
21:00 | 163.2 | 225.48 | 0 | 41.2 | 2507.417 | 3838.6 | 0 | 388.9 | 524.4 | 342.6 | 0 | 0 | 429.88 | 6734.917 | 867 | 8031.797 | 21:00 | 3195.017 | 4406.68 | 0 | 430.1 | 8031.797 | 21:00 | 162.617 | 73.58 | 0 | 430.1 | 666.297
21:30 | 170.2 | 225.31 | 0 | 37.9 | 2533.042 | 3833.9 | 0 | 243.2 | 531.7 | 350.5 | 0 | 0 | 433.41 | 6610.142 | 882.2 | 7925.752 | 21:30 | 3234.942 | 4409.71 | 0 | 281.1 | 7925.752 | 21:30 | 162.942 | 72.31 | 0 | 281.1 | 516.352
22:00 | 168.5 | 225.53 | 0 | 29.7 | 2527.47 | 3829.9 | 0 | 128.2 | 525.4 | 347.8 | 0 | 0 | 423.73 | 6485.57 | 873.2 | 7782.5 | 22:00 | 3221.37 | 4403.23 | 0 | 157.9 | 7782.5 | 22:00 | 162.97 | 71.83 | 0 | 157.9 | 392.7
22:30 | 170.1 | 126.92 | 0 | 26.2 | 2597.662 | 3829.9 | 0 | 87.3 | 483.3 | 347.1 | 0 | 0 | 323.22 | 6514.862 | 830.4 | 7668.482 | 22:30 | 3251.062 | 4303.92 | 0 | 113.5 | 7668.482 | 22:30 | 161.262 | 72.92 | 0 | 113.5 | 347.682
23:00 | 161.5 | 128.56 | 0 | 29.3 | 2351.77 | 3818.1 | 0 | 110.3 | 431.2 | 353.2 | 0 | 0 | 319.36 | 6280.17 | 784.4 | 7383.93 | 23:00 | 2944.47 | 4299.86 | 0 | 139.6 | 7383.93 | 23:00 | 159.17 | 75.36 | 0 | 139.6 | 374.13
23:30 | 158.8 | 127.97 | 0 | 37.7 | 2300.356 | 3825 | 0 | 94.3 | 431.7 | 349.9 | 0 | 0 | 324.47 | 6219.656 | 781.6 | 7325.726 | 23:30 | 2890.856 | 4302.87 | 0 | 132 | 7325.726 | 23:30 | 148.656 | 74.97 | 0 | 132 | 355.626
00:00 | 164.5 | 126.09 | 0 | 43.6 | 2075.137 | 3812.2 | 0 | 52.1 | 435.6 | 353 | 0 | 0 | 334.19 | 5939.437 | 788.6 | 7062.227 | 00:00 | 2675.237 | 4291.29 | 0 | 95.7 | 7062.227 | 00:00 | 150.737 | 72.89 | 0 | 95.7 | 319.327
TOTAL MWh | 3224.25 | 3950.405 | 1.25 | 1052.35 | 51524.8465 | 91764.4 | 11.15 | 2341.7 | 9671.65 | 7464.45 | 7538.35 | 0 | 8228.255 | 145642.0965 | 24674.45 | 178544.8015 | TOTAL MWh | 64420.7465 | 103179.255 | 7550.75 | 3394.05 | 178544.8015 | TOTAL MWh | 3714.4465 | 1772.255 | 7550.75 | 3394.05 | 16431.5015

## HOP
lunes, 20 de Julio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 20/07/2026 00:00:00 | 20/07/2026 06:00:58 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 20/07/2026 06:00:58 | 21/07/2026 00:00:00 |  | 20/07/2026 06:05:08 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/07/2026 00:00:00 | 20/07/2026 08:38:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 20/07/2026 08:38:00 | 20/07/2026 11:29:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/07/2026 11:29:00 | 20/07/2026 14:33:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 20/07/2026 14:33:00 | 20/07/2026 21:07:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/07/2026 21:07:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 20/07/2026 00:00:00 | 20/07/2026 15:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 20/07/2026 17:04:00 | 21/07/2026 00:00:00 | 20/07/2026 17:03:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 20/07/2026 08:02:00 | 20/07/2026 10:15:00 | 20/07/2026 07:41:00 | 20/07/2026 10:10:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 20/07/2026 19:31:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 20/07/2026 09:19:00 | 20/07/2026 22:15:00 | 20/07/2026 08:53:00 | 20/07/2026 22:02:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | A las 17:19 h, S/C generar mínimo técnico. A las 19:38 h, S/C generar a 140 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 20/07/2026 14:08:00 | 20/07/2026 14:18:00 | 20/07/2026 14:04:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 20/07/2026 00:00:00 | 20/07/2026 01:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 20/07/2026 00:00:00 | 20/07/2026 01:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/07/2026 01:36:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 20/07/2026 00:00:00 | 20/07/2026 06:10:00 |  | 20/07/2026 06:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 20/07/2026 18:04:00 | 21/07/2026 00:00:00 | 20/07/2026 18:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 20/07/2026 00:52:00 | 20/07/2026 02:16:00 | 20/07/2026 00:17:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 20/07/2026 02:16:00 | 20/07/2026 03:18:00 |  | 20/07/2026 03:11:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 20/07/2026 08:25:00 | 20/07/2026 08:53:00 | 20/07/2026 08:01:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 20/07/2026 08:53:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 20/07/2026 09:59:00 | 20/07/2026 20:55:00 | 20/07/2026 09:34:00 | 20/07/2026 20:41:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 20/07/2026 12:19:00 | 21/07/2026 00:00:00 | 20/07/2026 11:52:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 20/07/2026 17:35:00 | 20/07/2026 20:38:00 | 20/07/2026 17:12:00 | 20/07/2026 20:25:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 20/07/2026 08:03:00 | 20/07/2026 19:38:00 | 20/07/2026 07:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 20 de Julio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G2 | 20/07/2026 06:17 | 20/07/2026 18:34 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA DEL SERVOMOTOR DEL DISTRIBUIDOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO - INSPECCIÓN DESCARGA PARCIAL GENERADOR | 75 | P | F/S | N | CORR. | 110 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 20/07/2026 07:00 | 20/07/2026 10:57 | CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE ESCALAMIENTO DE CÁMARA DE CARGA Y PRUEBA DE TRANSFERENCIA DE INTERRUPTOR DE GRUPO DIESEL | 150 | P | F/S | N | CORR. | 1191 | G
EGASA | CHARCANI V | G2 | 20/07/2026 07:20 | 20/07/2026 14:06 | Mantenimiento Electromecánico Plan 1 | 48 | P | F/S | N | PREV. | 122 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD1 | 20/07/2026 12:59 | 20/07/2026 14:45 | Mantenimiento Bimensual (Incluye pruebas a plena carga) | 8.1 | P | F/S | N | PREV. | 177 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | Ampliación de Indisponibilidad: Retiro de tronco obstruido en Inyector N°4 | 82.6 | F | F/S | N | CORR. | 7 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | A6.2 falla en pala | 5.9 | R | F/S | N | OTROS | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 20/07/2026 08:40 | 20/07/2026 13:52 | A4.1 TN 9000169 installation of 360 de gree main bearing seal | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 20/07/2026 08:51 | 20/07/2026 11:24 | A4.3 Fallo FM1398 Rot alu bear grease flow fail | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | MANTENIMINETO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, TABLEROS DE CONTROL Y PROTRCCIÓN UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G2 (Cambio de Rodete, Agujas y asientos de inyectores). | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del sistema hidráulico del regulador de velocidad e inyectores | 104.6 | P | F/S | N | CORR. | 24607 | G
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PUCALLPA | CENTRAL | 20/07/2026 06:00 | 20/07/2026 18:00 | DEBIDO A LAS FACILIDAD DE LA EMPRESA DE LIMA ESTAMOS PROGRAMANDO LOS TRABAJOS EN EL SWITCHGEAR PARA EL SABADO 18 Y DOMINGO 19 DEL PRESENTE MES | 40 | P | F/S | N | PREV. | 16291 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA. | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | MANTO (OVERHAUL) DE TURBINA, CAMBIO DE ÁLABES, MTO A DISTRIBUIDOR, MANTO A ROTULAS, MANTO DE BARRAS 10KV, MANTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTO TABLEROS DE PROTECC Y CONTROL (TPU5/TCU5/TPTU5), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROT. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, INSPECCION EQUIPOS | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | INSPECCIÓN TUNEL MATUCANA Y REPARACIÓN DE CAVITACIÓN DE TURBINA | 34 | P | F/S | N | PREV. | 21 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 20/07/2026 05:42 | 20/07/2026 07:59 | M-03 Reset de alarma Yaw limit sensor activated | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 20/07/2026 08:51 | 20/07/2026 15:56 | M-04 Mantenimiento preventivo 12vo anual | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 20/07/2026 17:02 | 20/07/2026 17:11 | M-02 Reset Oscillations in gen. speed monitor, low limit | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 20/07/2026 22:32 | 20/07/2026 22:40 | M-02 Reset Oscillations in gen. speed monitor, low limit | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 20/07/2026 12:00 | 20/07/2026 13:38 | TH-01 revision de ventilador en el CT | 3.15 | R | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 20/07/2026 06:09 | 20/07/2026 19:31 | MANTENIMIENTO DE 42000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 20/07/2026 06:10 | 20/07/2026 18:04 | MANTENIMIENTO DE 41250 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 20/07/2026 00:00 | 20/07/2026 00:09 | Desconexion de TG1 por falla de valvula de purga de agua del sistema de water injection | 180.553 | F | F/S | N | CORR. | 15215 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G5 | 20/07/2026 00:00 | 21/07/2026 00:00 | Mantenimiento Anual UG5 | 22.576 | P | F/S | N | PREV. | 54 | G

## RESERVA_FRÍA
20/07/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 20 de Julio del 2026 / SEM N° 29 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 20 de Julio del 2026 / SEM N° 29 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  |  | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | COLCA | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 175.9234
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2223.9229 | 2188.834 | 175.9234
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2223.9229 | 2188.834 | 175.9234
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2223.9229 | 2188.834 | 175.9234
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2223.9229 | 2188.834 | 175.9234
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2223.9229 | 2188.834 | 175.9234
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2223.9229 | 2188.834 | 175.9234
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2223.9229 | 2188.834 | 175.9234
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 175.9234
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 175.9234
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 175.9234
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 175.9234
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [15 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2360.4227 | 2325.3338 | 219.9771
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [15 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2360.4227 | 2325.3338 | 219.9771
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [15 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2360.4227 | 2325.3338 | 219.9771
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [15 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2360.4227 | 2325.3338 | 219.9771
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [15 empty] | 180.5535 | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 2179.0892 | 2144.0002 | 219.9771
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [15 empty] | 180.5535 | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 2179.0892 | 2144.0002 | 219.9771
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [15 empty] | 180.5535 | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1994.2142 | 1959.1253 | 219.9771
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [15 empty] | 180.5535 |  |  | 181.0291 | [125 empty] | 1813.6897 | 1778.6008 | 219.9771
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [15 empty] | 180.5535 |  |  | 181.0291 | [125 empty] | 1813.6897 | 1778.6008 | 219.9771
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [15 empty] | 180.5535 |  |  | 181.0291 | [125 empty] | 1813.6897 | 1778.6008 | 219.9771
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [15 empty] | 180.5535 |  |  | 181.0291 | [125 empty] | 1813.6897 | 1778.6008 | 219.9771
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [15 empty] | 180.5535 |  |  | 181.0291 | [125 empty] | 1813.6897 | 1778.6008 | 219.9771
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [18 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1633.1362 | 1598.0473 | 219.9771
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.8663 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [18 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1625.1134 | 1590.0245 | 227.9999
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.8663 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [18 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1625.1134 | 1590.0245 | 227.9999
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.8663 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [18 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1625.1134 | 1590.0245 | 227.9999
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 15.8663 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [18 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1625.1134 | 1590.0245 | 183.9462
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [18 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1633.1362 | 1598.0473 | 219.9771
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [18 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1633.1362 | 1598.0473 | 219.9771
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [18 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1633.1362 | 1598.0473 | 219.9771
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [18 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1633.1362 | 1598.0473 | 219.9771
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [18 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1633.1362 | 1598.0473 | 219.9771
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [18 empty] | 181.0291 | [125 empty] | 1633.1362 | 1598.0473 | 219.9771
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [144 empty] | 1452.1071 | 1417.0182 | 219.9771
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [143 empty] | 1496.1608 | 1461.0718 | 175.9234
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [143 empty] | 1496.1608 | 1461.0718 | 175.9234
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [143 empty] | 1496.1608 | 1461.0718 | 175.9234
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [143 empty] | 1496.1608 | 1461.0718 | 175.9234
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [143 empty] | 1496.1608 | 1461.0718 | 175.9234
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [143 empty] | 1496.1608 | 1461.0718 | 175.9234
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [143 empty] | 1496.1608 | 1461.0718 | 175.9234
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 1857.7144 | 1822.6255 | 175.9234
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 2042.5893 | 2007.5004 | 175.9234
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 2042.5893 | 2007.5004 | 175.9234
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 2042.5893 | 2007.5004 | 175.9234
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [125 empty] | 2042.5893 | 2007.5004 | 175.9234
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.5784 | 445.5564 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 557.294 | 245.3482 | 0 | 0 | 2033.6242 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 528.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534.7046 | 2166.2941 | 1450.6685 | 3620.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 18975728.28 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 20 de Julio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 12.7 | 15.5 | 9.7 | 28 | 12.06 | 9.57 | 13.151 | -- | -- | 1.876 | 59.93 | 58.44 | 93.84 | 31.77 | 37.418 | 11.26 | 13.23 | 1.435 | 0.38 | -- | -- | 19.34 | 114.53 | 25.95 | 23.839 | 4.55 | 0 | 3.874 | 19 | 10.1112 | 8.75 | 10.9 | 7.15 | 8.88 | 12.189 | -- | 33.6208 | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.09 | 5.2
00:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 12.7 | 15.5 | 9.7 | 28 | 12.06 | 9.57 | 13.151 | -- | -- | 1.876 | 59.93 | 58.44 | 93.84 | 31.77 | 37.418 | 11.26 | 13.23 | 1.435 | 0.38 | -- | -- | 19.34 | 114.53 | 25.95 | 23.839 | 4.55 | 0 | 3.874 | 19 | 10.1112 | 8.75 | 10.9 | 7.15 | 8.88 | 12.189 | -- | 33.6208 | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.09 | 5.2
01:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 6.1 | 15.5 | 9.7 | 28 | 10 | 9.68 | 8.412 | -- | -- | 1.876 | 41.01 | 58.44 | 92.96 | 44.29 | 36.457 | 11.28 | 13.23 | 1.97 | 0.39 | -- | -- | 17.86 | 113.05 | 27.63 | 22.84 | 5.53 | 0 | 3.874 | 19 | 10.0693 | 8.75 | 10.9 | 7.17 | 8.91 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.048 | 5.2
01:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 6.1 | 15.5 | 9.7 | 28 | 10 | 9.68 | 8.412 | -- | -- | 1.876 | 41.01 | 58.44 | 92.96 | 44.29 | 36.457 | 11.28 | 13.23 | 1.97 | 0.39 | -- | -- | 17.86 | 113.05 | 27.63 | 22.84 | 5.53 | 0 | 3.874 | 19 | 10.0693 | 8.75 | 10.9 | 7.17 | 8.91 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.048 | 5.2
02:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 4.4 | 15.5 | 9.7 | 28 | 10.05 | 9.58 | 8.534 | -- | -- | 1.876 | 62.07 | 58.44 | 91.22 | 32.69 | 35.558 | 11.28 | 12.66 | 2.394 | 0.39 | -- | -- | 18.31 | 123.5 | 26.43 | 22.801 | 5.23 | 0 | 3.874 | 18.4 | 10.0223 | 8.75 | 10.9 | 6.92 | 8.66 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.201 | 5.2
02:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 4.4 | 15.5 | 9.7 | 28 | 10.05 | 9.58 | 8.534 | -- | -- | 1.876 | 62.07 | 58.44 | 91.22 | 32.69 | 35.558 | 11.28 | 12.66 | 2.394 | 0.39 | -- | -- | 18.31 | 123.5 | 26.43 | 22.801 | 5.23 | 0 | 3.874 | 18.4 | 10.0223 | 8.75 | 10.9 | 6.92 | 8.66 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.201 | 5.2
03:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 4.1 | 15.5 | 9.7 | 28 | 10.02 | 9.53 | 8.454 | -- | -- | 1.876 | 65.74 | 59.19 | 94.72 | 36.19 | 33.616 | 11.33 | 13.23 | 2.21 | 0.39 | -- | -- | 21.1 | 126.29 | 26.53 | 22.779 | 6.41 | 0 | 3.874 | 7.2 | 9.9305 | 8.75 | 10.9 | 7.08 | 8.81 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
03:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 4.1 | 15.5 | 9.7 | 28 | 10.02 | 9.53 | 8.454 | -- | -- | 1.876 | 65.74 | 59.19 | 94.72 | 36.19 | 33.616 | 11.33 | 13.23 | 2.21 | 0.39 | -- | -- | 21.1 | 126.29 | 26.53 | 22.779 | 6.41 | 0 | 3.874 | 7.2 | 9.9305 | 8.75 | 10.9 | 7.08 | 8.81 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
04:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 8.3 | 15.5 | 9.7 | 28 | 9.97 | 9.49 | 8.488 | -- | -- | 1.876 | 49.92 | 59.49 | 96.5 | 37.97 | 32.108 | 11.32 | 13.23 | 1.517 | 0.39 | -- | -- | 22.41 | 117.6 | 26.5 | 23.391 | 5.55 | 0 | 3.874 | 7.2 | 10.125 | 8.75 | 10.9 | 6.99 | 8.73 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
04:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 8.3 | 15.5 | 9.7 | 28 | 9.97 | 9.49 | 8.488 | -- | -- | 1.876 | 49.92 | 59.49 | 96.5 | 37.97 | 32.108 | 11.32 | 13.23 | 1.517 | 0.39 | -- | -- | 22.41 | 117.6 | 26.5 | 23.391 | 5.55 | 0 | 3.874 | 7.2 | 10.125 | 8.75 | 10.9 | 6.99 | 8.73 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
05:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 9.8 | 15.5 | 10.9 | 28 | 9.94 | 9.44 | 8.486 | -- | -- | 1.876 | 49.3 | 59.49 | 96.5 | 44.02 | 30.028 | 11.3 | 13.82 | 1.483 | 0.4 | -- | -- | 25.13 | 120.32 | 27.3 | 23.544 | 5.85 | 0 | 3.874 | 11 | 9.9955 | 8.75 | 10.9 | 7.17 | 8.9 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.396 | 5.2
05:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 9.8 | 15.5 | 10.9 | 28 | 9.94 | 9.44 | 8.486 | -- | -- | 1.876 | 49.3 | 59.49 | 96.5 | 44.02 | 30.028 | 11.3 | 13.82 | 1.483 | 0.4 | -- | -- | 25.13 | 120.32 | 27.3 | 23.544 | 5.85 | 0 | 3.874 | 11 | 9.9955 | 8.75 | 10.9 | 7.17 | 8.9 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.396 | 5.2
06:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 6.2 | 15.5 | 10.9 | 28 | 9.95 | 9.57 | 12.685 | 1.07 | 39.04 | 1.876 | 51.84 | 62.99 | 96.5 | 44.02 | 27.995 | 11.3 | 13.23 | 1.449 | 0.4 | -- | -- | 23.8 | 118.99 | 27.23 | 25.619 | 6.23 | 0 | 3.874 | 10.8 | 10.1017 | 8.75 | 10.9 | 7.28 | 9.02 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.285 | 5.2
06:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 6.2 | 15.5 | 10.9 | 28 | 9.95 | 9.57 | 12.685 | 1.07 | 39.04 | 1.876 | 51.84 | 62.99 | 96.5 | 44.02 | 27.995 | 11.3 | 13.23 | 1.449 | 0.4 | -- | -- | 23.8 | 118.99 | 27.23 | 25.619 | 6.23 | 0 | 3.874 | 10.8 | 10.1017 | 8.75 | 10.9 | 7.28 | 9.02 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.285 | 5.2
07:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 12.6 | 15.5 | 11.3 | 28 | 10.04 | 9.51 | 12.74 | -- | -- | 1.876 | 60.64 | 62.99 | 96.5 | 39.34 | 24.145 | 11.29 | 13.23 | 0.855 | 0.4 | -- | -- | 27.51 | 122.702 | 29.553 | 24.628 | 5.781 | 0 | 3.874 | 18.1 | 10.2124 | 8.75 | 10.9 | 6.82 | 8.56 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
07:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 12.6 | 15.5 | 11.3 | 28 | 10.04 | 9.51 | 12.74 | -- | -- | 1.876 | 60.64 | 62.99 | 96.5 | 39.34 | 24.145 | 11.29 | 13.23 | 0.855 | 0.4 | -- | -- | 27.51 | 122.702 | 29.553 | 24.628 | 5.781 | 0 | 3.874 | 18.1 | 10.2124 | 8.75 | 10.9 | 6.82 | 8.56 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
08:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 10.6 | 15.5 | 11.3 | 28 | 10.04 | 9.43 | 6.729 | -- | -- | 1.876 | 67.24 | 60.7 | 96.5 | 44.02 | 21.302 | 11.32 | 13.23 | 0.763 | 0.4 | -- | -- | 27.94 | 123.13 | 28.372 | 26.531 | 6.227 | 0 | 3.874 | 18.2 | 10.1994 | 8.75 | 10.9 | 6.87 | 8.6 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
08:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 10.6 | 15.5 | 11.3 | 28 | 10.04 | 9.43 | 6.729 | -- | -- | 1.876 | 67.24 | 60.7 | 96.5 | 44.02 | 21.302 | 11.32 | 13.23 | 0.763 | 0.4 | -- | -- | 27.94 | 123.13 | 28.372 | 26.531 | 6.227 | 0 | 3.874 | 18.2 | 10.1994 | 8.75 | 10.9 | 6.87 | 8.6 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
09:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 11 | 15.5 | 11.3 | 28 | 9.98 | 9.49 | 6.796 | -- | -- | 1.876 | 57.84 | 60.7 | 94.72 | 43.53 | 21.0001 | 11.32 | 12.66 | 1.28 | 0.41 | -- | -- | 19.77 | 114.963 | 30.493 | 24.839 | 3.493 | 0 | 3.874 | 18.2 | 10.1786 | 8.75 | 10.9 | 7.03 | 8.76 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
09:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 11 | 15.5 | 11.3 | 28 | 9.98 | 9.49 | 6.796 | -- | -- | 1.876 | 57.84 | 60.7 | 94.72 | 43.53 | 21.0001 | 11.32 | 12.66 | 1.28 | 0.41 | -- | -- | 19.77 | 114.963 | 30.493 | 24.839 | 3.493 | 0 | 3.874 | 18.2 | 10.1786 | 8.75 | 10.9 | 7.03 | 8.76 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
10:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 14.8 | 15.5 | 11.3 | 28 | 9.97 | 9.58 | 6.723 | -- | -- | 1.876 | 51.84 | 59.49 | 93.84 | 47.61 | 22.162 | 11.23 | 13.23 | 1.65 | 0.4 | -- | -- | 24.97 | 120.157 | 28.362 | 25.285 | 3.643 | 0 | 3.874 | 17.6 | 10.3138 | 8.75 | 10.9 | 6.71 | 8.45 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
10:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 14.8 | 15.5 | 11.3 | 28 | 9.97 | 9.58 | 6.723 | -- | -- | 1.876 | 51.84 | 59.49 | 93.84 | 47.61 | 22.162 | 11.23 | 13.23 | 1.65 | 0.4 | -- | -- | 24.97 | 120.157 | 28.362 | 25.285 | 3.643 | 0 | 3.874 | 17.6 | 10.3138 | 8.75 | 10.9 | 6.71 | 8.45 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
11:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 15.6 | 15.5 | 10.9 | 28 | 9.97 | 9.58 | 6.723 | -- | -- | 1.876 | 51.19 | 59.49 | 93.84 | 56.63 | 23.82 | 11.07 | 12.66 | 1.42 | 0.4 | -- | -- | 24.67 | 119.863 | 29.078 | 25.681 | 4.226 | 0 | 3.874 | 13.6 | 10.2908 | 8.75 | 10.9 | 7.13 | 8.87 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
11:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 15.6 | 15.5 | 10.9 | 28 | 9.97 | 9.58 | 6.723 | -- | -- | 1.876 | 51.19 | 59.49 | 93.84 | 56.63 | 23.82 | 11.07 | 12.66 | 1.42 | 0.4 | -- | -- | 24.67 | 119.863 | 29.078 | 25.681 | 4.226 | 0 | 3.874 | 13.6 | 10.2908 | 8.75 | 10.9 | 7.13 | 8.87 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
12:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 18.6 | 15.5 | 10.5 | 28 | 8.97 | 9.54 | 6.806 | -- | -- | 1.876 | 58.53 | 59.49 | 90.36 | 48.23 | 26.334 | 10.88 | 12.66 | 1.76 | 0.39 | -- | -- | 25.8 | 120.988 | 29.519 | 24.707 | 2.326 | 0 | 3.874 | 13.2 | 10.4043 | 8.75 | 10.8 | 7.18 | 8.92 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
12:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 18.6 | 15.5 | 10.5 | 28 | 8.97 | 9.54 | 6.806 | -- | -- | 1.876 | 58.53 | 59.49 | 90.36 | 48.23 | 26.334 | 10.88 | 12.66 | 1.76 | 0.39 | -- | -- | 25.8 | 120.988 | 29.519 | 24.707 | 2.326 | 0 | 3.874 | 13.2 | 10.4043 | 8.75 | 10.8 | 7.18 | 8.92 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
13:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 13.2 | 15.5 | 10.1 | 28 | 8.98 | 9.47 | 6.696 | -- | -- | 1.876 | 64.26 | 60.7 | 91.22 | 51.32 | 29.978 | 10.81 | 12.66 | 1.29 | 0.39 | -- | -- | 22.27 | 117.459 | 28.521 | 26.406 | 0.815 | 0 | 3.874 | 10.1 | 10.2272 | 8.75 | 10.8 | 7.3 | 9.04 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.09 | 5.2
13:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 13.2 | 15.5 | 10.1 | 28 | 8.98 | 9.47 | 6.696 | -- | -- | 1.876 | 64.26 | 60.7 | 91.22 | 51.32 | 29.978 | 10.81 | 12.66 | 1.29 | 0.39 | -- | -- | 22.27 | 117.459 | 28.521 | 26.406 | 0.815 | 0 | 3.874 | 10.1 | 10.2272 | 8.75 | 10.8 | 7.3 | 9.04 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.09 | 5.2
14:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 9.8 | 15.5 | 10.1 | 28 | 8.97 | 9.52 | 6.841 | -- | -- | 1.876 | 64.99 | 60.7 | 95.6 | 48.16 | 32.614 | 10.78 | 12.66 | 2.49 | 0.39 | -- | -- | 22.63 | 117.822 | 30.286 | 23.42 | 0.161 | 0 | 3.874 | 10.3 | 10.2724 | 8.75 | 10.8 | 6.87 | 8.61 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.048 | 5.2
14:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 9.8 | 15.5 | 10.1 | 28 | 8.97 | 9.52 | 6.841 | -- | -- | 1.876 | 64.99 | 60.7 | 95.6 | 48.16 | 32.614 | 10.78 | 12.66 | 2.49 | 0.39 | -- | -- | 22.63 | 117.822 | 30.286 | 23.42 | 0.161 | 0 | 3.874 | 10.3 | 10.2724 | 8.75 | 10.8 | 6.87 | 8.61 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.048 | 5.2
15:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 12.3 | 15.5 | 9.7 | 28 | 8.96 | 9.43 | 7.49 | -- | -- | 1.876 | 62.8 | 60.7 | 95.6 | 22.14 | 33.644 | 10.81 | 13.23 | 2.97 | 0.38 | -- | -- | 19.34 | 114.535 | 27.162 | 24.593 | 1.248 | 0 | 3.874 | 15.8 | 10.2968 | 8.75 | 10.8 | 6.61 | 8.34 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.201 | 5.2
15:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 12.3 | 15.5 | 9.7 | 28 | 8.96 | 9.43 | 7.49 | -- | -- | 1.876 | 62.8 | 60.7 | 95.6 | 22.14 | 33.644 | 10.81 | 13.23 | 2.97 | 0.38 | -- | -- | 19.34 | 114.535 | 27.162 | 24.593 | 1.248 | 0 | 3.874 | 15.8 | 10.2968 | 8.75 | 10.8 | 6.61 | 8.34 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.201 | 5.2
16:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 11.5 | 15.5 | 9.7 | 28 | 8.99 | 9.43 | 7.649 | -- | -- | 1.876 | 53.14 | 58.44 | 97.39 | 40.23 | 30.856 | 10.82 | 13.23 | 1.96 | 0.38 | -- | -- | 23.35 | 118.539 | 28.372 | 23.369 | 3.947 | 0 | 3.874 | 15.7 | 10.0829 | 8.75 | 10.8 | 6.91 | 8.65 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
16:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 11.5 | 15.5 | 9.7 | 28 | 8.99 | 9.43 | 7.649 | -- | -- | 1.876 | 53.14 | 58.44 | 97.39 | 40.23 | 30.856 | 10.82 | 13.23 | 1.96 | 0.38 | -- | -- | 23.35 | 118.539 | 28.372 | 23.369 | 3.947 | 0 | 3.874 | 15.7 | 10.0829 | 8.75 | 10.8 | 6.91 | 8.65 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
17:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 17.4 | 15.5 | 9.3 | 28 | 9.05 | 9.46 | 7.702 | -- | -- | 1.876 | 61.35 | 58.44 | 98.29 | 57.28 | 31.861 | 10.89 | 13.23 | 2.27 | 0.38 | -- | -- | 20.27 | 115.458 | 27.097 | 23.423 | 3.948 | 0 | 3.874 | 16.1 | 10.0912 | 8.75 | 10.8 | 6.92 | 8.66 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
17:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 17.4 | 15.5 | 9.3 | 28 | 9.05 | 9.46 | 7.702 | -- | -- | 1.876 | 61.35 | 58.44 | 98.29 | 57.28 | 31.861 | 10.89 | 13.23 | 2.27 | 0.38 | -- | -- | 20.27 | 115.458 | 27.097 | 23.423 | 3.948 | 0 | 3.874 | 16.1 | 10.0912 | 8.75 | 10.8 | 6.92 | 8.66 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.243 | 5.2
18:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 21 | 15.5 | 9.3 | 28 | 10.51 | 9.73 | 7.288 | 1.07 | 39.26 | 1.876 | 64.99 | 60.7 | 100.11 | 26.65 | 31.826 | 10.88 | 13.23 | 2.2 | 0.38 | -- | -- | 19.84 | 115.03 | 27.15 | 23.012 | 3.713 | 0 | 3.874 | 16.1 | 10.0536 | 8.75 | 10.8 | 6.87 | 8.61 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.09 | 5.2
18:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 21 | 15.5 | 9.3 | 28 | 10.51 | 9.73 | 7.288 | 1.07 | 39.26 | 1.876 | 64.99 | 60.7 | 100.11 | 26.65 | 31.826 | 10.88 | 13.23 | 2.2 | 0.38 | -- | -- | 19.84 | 115.03 | 27.15 | 23.012 | 3.713 | 0 | 3.874 | 16.1 | 10.0536 | 8.75 | 10.8 | 6.87 | 8.61 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.09 | 5.2
19:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 17.8 | 15.5 | 9.3 | 28 | 11.92 | 9.74 | 7.458 | -- | -- | 1.876 | 57.16 | 60.7 | 98.29 | 37.65 | 33.15 | 10.94 | 13.23 | 2.69 | 0.38 | -- | -- | 16.56 | 111.75 | 26.81 | 22.217 | 4.34 | 0 | 3.874 | 16.6 | 9.9485 | 8.75 | 10.8 | 7.47 | 9.21 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.201 | 5.2
19:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 17.8 | 15.5 | 9.3 | 28 | 11.92 | 9.74 | 7.458 | -- | -- | 1.876 | 57.16 | 60.7 | 98.29 | 37.65 | 33.15 | 10.94 | 13.23 | 2.69 | 0.38 | -- | -- | 16.56 | 111.75 | 26.81 | 22.217 | 4.34 | 0 | 3.874 | 16.6 | 9.9485 | 8.75 | 10.8 | 7.47 | 9.21 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.201 | 5.2
20:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 21.6 | 15.5 | 9.3 | 28 | 12.04 | 9.71 | 20.195 | -- | -- | 1.876 | 51.19 | 59.19 | 95.6 | 52.89 | 33.114 | 10.91 | 13.23 | 1.89 | 0.38 | -- | -- | 18.13 | 113.32 | 25.96 | 21.422 | 2.537 | 0 | 3.874 | 16.8 | 9.9973 | 8.75 | 10.8 | 7.48 | 9.22 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.396 | 5.2
20:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 21.6 | 15.5 | 9.3 | 28 | 12.04 | 9.71 | 20.195 | -- | -- | 1.876 | 51.19 | 59.19 | 95.6 | 52.89 | 33.114 | 10.91 | 13.23 | 1.89 | 0.38 | -- | -- | 18.13 | 113.32 | 25.96 | 21.422 | 2.537 | 0 | 3.874 | 16.8 | 9.9973 | 8.75 | 10.8 | 7.48 | 9.22 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.396 | 5.2
21:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 18.7 | 15.5 | 9.3 | 28 | 12.55 | 9.7 | 20.133 | -- | -- | 1.876 | 49.92 | 59.19 | 95.6 | 61.97 | 33.198 | 10.94 | 13.23 | 1.59 | 0.38 | -- | -- | 17.7 | 112.89 | 25.24 | 22.84 | 2.113 | 0 | 3.874 | 16.8 | 10.2652 | 8.75 | 10.8 | 7.44 | 9.18 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.285 | 5.2
21:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 18.7 | 15.5 | 9.3 | 28 | 12.55 | 9.7 | 20.133 | -- | -- | 1.876 | 49.92 | 59.19 | 95.6 | 61.97 | 33.198 | 10.94 | 13.23 | 1.59 | 0.38 | -- | -- | 17.7 | 112.89 | 25.24 | 22.84 | 2.113 | 0 | 3.874 | 16.8 | 10.2652 | 8.75 | 10.8 | 7.44 | 9.18 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.285 | 5.2
22:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 27.8 | 15.5 | 9.3 | 28 | 12.56 | 9.7 | 20.108 | -- | -- | 1.876 | 54.46 | 59.49 | 101.02 | 43.86 | 32.96 | 10.9 | 13.23 | 1.59 | 0.38 | -- | -- | 16.56 | 111.75 | 26.61 | 24.074 | 1.058 | 0 | 3.874 | 16.8 | 10.2912 | 8.75 | 10.8 | 7.31 | 9.05 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.09 | 5.2
22:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 27.8 | 15.5 | 9.3 | 28 | 12.56 | 9.7 | 20.108 | -- | -- | 1.876 | 54.46 | 59.49 | 101.02 | 43.86 | 32.96 | 10.9 | 13.23 | 1.59 | 0.38 | -- | -- | 16.56 | 111.75 | 26.61 | 24.074 | 1.058 | 0 | 3.874 | 16.8 | 10.2912 | 8.75 | 10.8 | 7.31 | 9.05 | 12.189 | -- | -- | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.09 | 5.2
23:00 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 22.8 | 15.5 | 9.3 | 28 | 10.42 | 9.62 | 11.002 | -- | -- | 1.876 | 55.12 | 60.7 | 103.8 | 45.27 | 33.016 | 10.8 | 13.23 | 1.59 | 0.38 | -- | -- | 21.28 | 116.47 | 27.89 | 23.43 | 2.335 | 0 | 3.874 | 12.5 | 10.2789 | 8.75 | 10.8 | 7.37 | 9.11 | 12.189 | 7.1854 | 33.7823 | 8.2632 | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.048 | 5.2
23:30 | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 22.8 | 15.5 | 9.3 | 28 | 10.42 | 9.62 | 11.002 | -- | -- | 1.876 | 55.12 | 60.7 | 103.8 | 45.27 | 33.016 | 10.8 | 13.23 | 1.59 | 0.38 | -- | -- | 21.28 | 116.47 | 27.89 | 23.43 | 2.335 | 0 | 3.874 | 12.5 | 10.2789 | 8.75 | 10.8 | 7.37 | 9.11 | 12.189 | 7.1854 | 33.7823 | 8.2632 | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.048 | 5.2
MAX | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 4.1 | 15.5 | 9.3 | 28 | 8.96 | 9.43 | 6.696 | 1.07 | 39.04 | 1.876 | 41.01 | 58.44 | 90.36 | 22.14 | 21.0001 | 10.78 | 12.66 | 0.763 | 0.38 | 0 | 0 | 16.56 | 111.75 | 25.24 | 21.422 | 0.161 | 0 | 3.874 | 7.2 | 9.9305 | 8.75 | 10.8 | 6.61 | 8.34 | 12.189 | 7.1854 | 33.6208 | 8.2632 | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.048 | 5.2
MIN | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 27.8 | 15.5 | 11.3 | 28 | 12.56 | 9.74 | 20.195 | 1.07 | 39.26 | 1.876 | 67.24 | 62.99 | 103.8 | 61.97 | 37.418 | 11.33 | 13.82 | 2.97 | 0.41 | 0 | 0 | 27.94 | 126.29 | 30.493 | 26.531 | 6.41 | 0 | 3.874 | 19 | 10.4043 | 8.75 | 10.9 | 7.48 | 9.22 | 12.189 | 7.1854 | 33.7823 | 8.2632 | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.396 | 5.2
PROM | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 13.6958 | 15.5 | 10.0667 | 28 | 10.2463 | 9.5625 | 9.887 | 1.07 | 39.15 | 1.876 | 56.9362 | 59.9287 | 95.855 | 43.2388 | 30.34 | 11.0692 | 13.1121 | 1.7798 | 0.38917 | #DIV/0! | #DIV/0! | 21.5225 | 117.5461 | 27.6685 | 23.9454 | 3.8025 | 0 | 3.874 | 14.7958 | 10.1567 | 8.75 | 10.85 | 7.0854 | 8.8229 | 12.189 | 7.1854 | 33.7015 | 8.2632 | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.2041 | 5.2
INICIO | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 12.7 | 15.5 | 9.7 | 28 | 12.06 | 9.57 | 13.151 | -- | -- | 1.876 | 59.93 | 58.44 | 93.84 | 31.77 | 37.418 | 11.26 | 13.23 | 1.435 | 0.38 | -- | -- | 19.34 | 114.53 | 25.95 | 23.839 | 4.55 | 0 | 3.874 | 19 | 10.1112 | 8.75 | 10.9 | 7.15 | 8.88 | 12.189 | -- | 33.6208 | -- | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.09 | 5.2
FINAL | 1.1 | 13.5 | 14.4 | 2 | 22.8 | 15.5 | 9.3 | 28 | 10.42 | 9.62 | 11.002 | -- | -- | 1.876 | 55.12 | 60.7 | 103.8 | 45.27 | 33.016 | 10.8 | 13.23 | 1.59 | 0.38 | -- | -- | 21.28 | 116.47 | 27.89 | 23.43 | 2.335 | 0 | 3.874 | 12.5 | 10.2789 | 8.75 | 10.8 | 7.37 | 9.11 | 12.189 | 7.1854 | 33.7823 | 8.2632 | 2.1006 | 1.6524 | 13.489 | 2.435 | 9.048 | 5.2
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 20 de Julio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2693.98 | 0.01542 | 0.32106 | 0.147 | 0.242 | 0.0194 | 3874.9331 | -- | -- | 0.61155 | 22.0416 | -- | 0.14926 | 0.35277 | 2410.72 | 0.806 | -- | 0.002 | 0.328 | -- | 256.171 | 0.142 | 0.038 | 49.53 | 0.052 | 0.54652 | 0.10347 | 0.75 | 0.296
00:30 | 2693.98 | 0.01542 | 0.32106 | 0.147 | 0.242 | 0.0194 | 3874.9331 | -- | -- | 0.61155 | 22.0416 | -- | 0.14926 | 0.35277 | 2410.72 | 0.806 | -- | 0.002 | 0.328 | -- | 256.171 | 0.142 | 0.038 | 49.53 | 0.052 | 0.54652 | 0.10347 | 0.75 | 0.296
01:00 | 2693.9 | 0.01542 | 0.36792 | 0.192 | 0.239 | 0.01531 | 3874.9376 | -- | -- | 0.61101 | 22.0531 | -- | 0.16388 | 0.33407 | 2410.74 | 0.808 | -- | 0.002 | 0.36 | -- | 256.172 | 0.146 | 0.046 | 49.53 | 0.06 | 0.51457 | 0.13579 | 0.48 | 0.279
01:30 | 2693.9 | 0.01542 | 0.36792 | 0.192 | 0.239 | 0.01531 | 3874.9376 | -- | -- | 0.61101 | 22.0531 | -- | 0.16388 | 0.33407 | 2410.74 | 0.808 | -- | 0.002 | 0.36 | -- | 256.172 | 0.146 | 0.046 | 49.53 | 0.06 | 0.51457 | 0.13579 | 0.48 | 0.279
02:00 | 2693.86 | 0.01542 | 0.4251 | 0.221 | 0.225 | 0.0143 | 3874.9404 | -- | -- | 0.61025 | 22.0601 | -- | 0.17965 | 0.31566 | 2410.75 | 0.809 | -- | 0.002 | 0.388 | -- | 256.173 | 0.141 | 0.052 | 49.53 | 0.067 | 0.47539 | 0.17095 | 0.6 | 0.263
02:30 | 2693.86 | 0.01542 | 0.4251 | 0.221 | 0.225 | 0.0143 | 3874.9404 | -- | -- | 0.61025 | 22.0601 | -- | 0.17965 | 0.31566 | 2410.75 | 0.809 | -- | 0.002 | 0.388 | -- | 256.173 | 0.141 | 0.052 | 49.53 | 0.067 | 0.47539 | 0.17095 | 0.6 | 0.263
03:00 | 2693.85 | 0.10469 | 0.49209 | 0.216 | 0.211 | 0.01314 | 3874.9419 | -- | -- | 0.60959 | 22.0639 | -- | 0.19661 | 0.29755 | 2410.76 | 0.81 | -- | 0.002 | 0.413 | -- | 256.175 | 0.135 | 0.052 | 49.53 | 0.075 | 0.43707 | 0.20435 | 0.81 | 0.281
03:30 | 2693.85 | 0.10469 | 0.49209 | 0.216 | 0.211 | 0.01314 | 3874.9419 | -- | -- | 0.60959 | 22.0639 | -- | 0.19661 | 0.29755 | 2410.76 | 0.81 | -- | 0.002 | 0.413 | -- | 256.175 | 0.135 | 0.052 | 49.53 | 0.075 | 0.43707 | 0.20435 | 0.81 | 0.281
04:00 | 2693.87 | 0.20779 | 0.633 | 0.198 | 0.206 | 0.01274 | 3874.9358 | -- | -- | 0.60928 | 22.0485 | -- | 0.21021 | 0.27975 | 2410.77 | 0.812 | -- | 0.002 | 0.437 | -- | 256.176 | 0.129 | 0.053 | 49.53 | 0.083 | 0.41228 | 0.22257 | 0.92 | 0.31
04:30 | 2693.87 | 0.20779 | 0.633 | 0.198 | 0.206 | 0.01274 | 3874.9358 | -- | -- | 0.60928 | 22.0485 | -- | 0.21021 | 0.27975 | 2410.77 | 0.812 | -- | 0.002 | 0.437 | -- | 256.176 | 0.129 | 0.053 | 49.53 | 0.083 | 0.41228 | 0.22257 | 0.92 | 0.31
05:00 | 2693.89 | 0.28719 | 0.7505 | 0.181 | 0.197 | 0.01598 | 3874.9169 | -- | -- | 0.6088 | 22.0008 | -- | 0.22934 | 0.26236 | 2410.78 | 0.813 | -- | 0.002 | 0.46 | -- | 256.177 | 0.123 | 0.053 | 49.53 | 0.09 | 0.39753 | 0.23596 | 1.04 | 0.326
05:30 | 2693.89 | 0.28719 | 0.7505 | 0.181 | 0.197 | 0.01598 | 3874.9169 | -- | -- | 0.6088 | 22.0008 | -- | 0.22934 | 0.26236 | 2410.78 | 0.813 | -- | 0.002 | 0.46 | -- | 256.177 | 0.123 | 0.053 | 49.53 | 0.09 | 0.39753 | 0.23596 | 1.04 | 0.326
06:00 | 2693.92 | 0.21576 | 0.728 | 0.177 | 0.182 | 0.01861 | 3874.9136 | -- | -- | 0.60828 | 21.9924 | -- | 0.22934 | 0.24543 | 2410.8 | 0.815 | -- | 0.002 | 0.484 | 101.69 | 256.178 | 0.12 | 0.054 | 49.53 | 0.098 | 0.36847 | 0.26444 | 1.13 | 0.341
06:30 | 2693.92 | 0.21576 | 0.728 | 0.177 | 0.182 | 0.01861 | 3874.9136 | -- | -- | 0.60828 | 21.9924 | -- | 0.22934 | 0.24543 | 2410.8 | 0.815 | -- | 0.002 | 0.484 | 101.69 | 256.178 | 0.12 | 0.054 | 49.53 | 0.098 | 0.36847 | 0.26444 | 1.13 | 0.341
07:00 | 2693.93 | 0.13118 | 0.8105 | 0.192 | 0.164 | 0.01713 | 3874.923 | -- | -- | 0.58572 | 22.0162 | -- | 0.22448 | 0.22903 | 2410.8 | 0.815 | -- | 0.002 | 0.507 | -- | 256.179 | 0.128 | 0.054 | 49.53 | 0.092 | 0.36209 | 0.26233 | 1.08 | 0.337
07:30 | 2693.93 | 0.13118 | 0.8105 | 0.192 | 0.164 | 0.01713 | 3874.923 | -- | -- | 0.58572 | 22.0162 | -- | 0.22448 | 0.22903 | 2410.8 | 0.815 | -- | 0.002 | 0.507 | -- | 256.179 | 0.128 | 0.054 | 49.53 | 0.092 | 0.36209 | 0.26233 | 1.08 | 0.337
08:00 | 2693.96 | 0.05994 | 0.9046 | 0.216 | 0.144 | 0.01945 | 3874.9285 | -- | -- | 0.54476 | 22.0301 | 229.6546 | 0.22934 | 0.22903 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.002 | 0.528 | -- | 256.18 | 0.136 | 0.054 | 49.53 | 0.098 | 0.34627 | 0.28394 | 1.12 | 0.325
08:30 | 2693.96 | 0.05994 | 0.9046 | 0.216 | 0.144 | 0.01945 | 3874.9285 | -- | -- | 0.54476 | 22.0301 | 229.6546 | 0.22934 | 0.22903 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.002 | 0.528 | -- | 256.18 | 0.136 | 0.054 | 49.53 | 0.098 | 0.34627 | 0.28394 | 1.12 | 0.325
09:00 | 2693.97 | 0.12006 | 1.0045 | 0.23 | 0.139 | 0.01853 | 3874.9212 | -- | -- | 0.49522 | 22.0116 | -- | 0.21474 | 0.2399 | 2410.83 | 0.819 | -- | 0.002 | 0.529 | -- | 256.176 | 0.126 | 0.053 | 49.53 | 0.105 | 0.33376 | 0.29396 | 1.12 | 0.314
09:30 | 2693.97 | 0.12006 | 1.0045 | 0.23 | 0.139 | 0.01853 | 3874.9212 | -- | -- | 0.49522 | 22.0116 | -- | 0.21474 | 0.2399 | 2410.83 | 0.819 | -- | 0.002 | 0.529 | -- | 256.176 | 0.126 | 0.053 | 49.53 | 0.105 | 0.33376 | 0.29396 | 1.12 | 0.314
10:00 | 2694 | 0.18491 | 1.1044 | 0.228 | 0.153 | 0.01617 | 3874.9001 | -- | -- | 0.44505 | 21.9586 | -- | 0.19661 | 0.2399 | 2410.82 | 0.817 | -- | 0.002 | 0.526 | -- | 256.171 | 0.113 | 0.052 | 49.53 | 0.111 | 0.33532 | 0.28394 | 1.16 | 0.303
10:30 | 2694 | 0.18491 | 1.1044 | 0.228 | 0.153 | 0.01617 | 3874.9001 | -- | -- | 0.44505 | 21.9586 | -- | 0.19661 | 0.2399 | 2410.82 | 0.817 | -- | 0.002 | 0.526 | -- | 256.171 | 0.113 | 0.052 | 49.53 | 0.111 | 0.33532 | 0.28394 | 1.16 | 0.303
11:00 | 2694 | 0.25572 | 1.207 | 0.221 | 0.16 | 0.01686 | 3874.8944 | -- | -- | 0.39516 | 21.944 | -- | 0.19207 | 0.26236 | 2410.79 | 0.814 | -- | 0.002 | 0.529 | -- | 256.166 | 0.101 | 0.05 | 49.53 | 0.119 | 0.33688 | 0.27086 | 1.09 | 0.306
11:30 | 2694 | 0.25572 | 1.207 | 0.221 | 0.16 | 0.01686 | 3874.8944 | -- | -- | 0.39516 | 21.944 | -- | 0.19207 | 0.26236 | 2410.79 | 0.814 | -- | 0.002 | 0.529 | -- | 256.166 | 0.101 | 0.05 | 49.53 | 0.119 | 0.33688 | 0.27086 | 1.09 | 0.306
12:00 | 2694 | 0.33531 | 1.249 | 0.201 | 0.182 | 0.01451 | 3874.8953 | -- | -- | 0.36984 | 21.9463 | -- | 0.18793 | 0.27391 | 2410.77 | 0.812 | -- | 0.002 | 0.526 | -- | 256.162 | 0.089 | 0.048 | 49.53 | 0.125 | 0.35416 | 0.2499 | 1 | 0.31
12:30 | 2694 | 0.33531 | 1.249 | 0.201 | 0.182 | 0.01451 | 3874.8953 | -- | -- | 0.36984 | 21.9463 | -- | 0.18793 | 0.27391 | 2410.77 | 0.812 | -- | 0.002 | 0.526 | -- | 256.162 | 0.089 | 0.048 | 49.53 | 0.125 | 0.35416 | 0.2499 | 1 | 0.31
13:00 | 2694 | 0.42779 | 1.27 | 0.191 | 0.174 | 0.01491 | 3874.8959 | -- | -- | 0.38792 | 21.9478 | -- | 0.18793 | 0.29158 | 2410.76 | 0.81 | -- | 0.002 | 0.519 | -- | 256.157 | 0.081 | 0.044 | 49.53 | 0.132 | 0.35258 | 0.2499 | 0.98 | 0.319
13:30 | 2694 | 0.42779 | 1.27 | 0.191 | 0.174 | 0.01491 | 3874.8959 | -- | -- | 0.38792 | 21.9478 | -- | 0.18793 | 0.29158 | 2410.76 | 0.81 | -- | 0.002 | 0.519 | -- | 256.157 | 0.081 | 0.044 | 49.53 | 0.132 | 0.35258 | 0.2499 | 0.98 | 0.319
14:00 | 2693.99 | 0.52976 | 1.363 | 0.175 | 0.176 | 0.01413 | 3874.8858 | -- | -- | 0.40716 | 21.9225 | -- | 0.19207 | 0.29755 | 2410.75 | 0.809 | -- | 0.002 | 0.51 | -- | 256.153 | 0.073 | 0.039 | 49.53 | 0.13 | 0.33376 | 0.26023 | 1.09 | 0.333
14:30 | 2693.99 | 0.52976 | 1.363 | 0.175 | 0.176 | 0.01413 | 3874.8858 | -- | -- | 0.40716 | 21.9225 | -- | 0.19207 | 0.29755 | 2410.75 | 0.809 | -- | 0.002 | 0.51 | -- | 256.153 | 0.073 | 0.039 | 49.53 | 0.13 | 0.33376 | 0.26023 | 1.09 | 0.333
15:00 | 2693.97 | 0.63697 | 1.36 | 0.175 | 0.181 | 0.01253 | 3874.8758 | -- | -- | 0.42636 | 21.8971 | -- | 0.19207 | 0.29755 | 2410.74 | 0.808 | -- | 0.002 | 0.504 | -- | 256.148 | 0.067 | 0.035 | 49.53 | 0.112 | 0.32754 | 0.26128 | 1.11 | 0.33
15:30 | 2693.97 | 0.63697 | 1.36 | 0.175 | 0.181 | 0.01253 | 3874.8758 | -- | -- | 0.42636 | 21.8971 | -- | 0.19207 | 0.29755 | 2410.74 | 0.808 | -- | 0.002 | 0.504 | -- | 256.148 | 0.067 | 0.035 | 49.53 | 0.112 | 0.32754 | 0.26128 | 1.11 | 0.33
16:00 | 2694 | 0.73596 | 1.303 | 0.195 | 0.156 | 0.01459 | 3874.8657 | -- | -- | 0.44564 | 21.8718 | -- | 0.18793 | 0.29755 | 2410.71 | 0.805 | -- | 0.002 | 0.51 | -- | 256.143 | 0.063 | 0.031 | 49.53 | 0.092 | 0.31674 | 0.26551 | 1.11 | 0.322
16:30 | 2694 | 0.73596 | 1.303 | 0.195 | 0.156 | 0.01459 | 3874.8657 | -- | -- | 0.44564 | 21.8718 | -- | 0.18793 | 0.29755 | 2410.71 | 0.805 | -- | 0.002 | 0.51 | -- | 256.143 | 0.063 | 0.031 | 49.53 | 0.092 | 0.31674 | 0.26551 | 1.11 | 0.322
17:00 | 2694 | 0.83816 | 1.246 | 0.194 | 0.165 | 0.01559 | 3874.8654 | -- | 28.313 | 0.46491 | 21.871 | -- | 0.16388 | 0.29158 | 2410.69 | 0.802 | -- | 0.002 | 0.514 | -- | 256.139 | 0.059 | 0.026 | 49.53 | 0.071 | 0.33064 | 0.24889 | 1.04 | 0.314
17:30 | 2694 | 0.83816 | 1.246 | 0.194 | 0.165 | 0.01559 | 3874.8654 | -- | 28.313 | 0.46491 | 21.871 | -- | 0.16388 | 0.29158 | 2410.69 | 0.802 | -- | 0.002 | 0.514 | -- | 256.139 | 0.059 | 0.026 | 49.53 | 0.071 | 0.33064 | 0.24889 | 1.04 | 0.314
18:00 | 2694.05 | 0.84375 | 1.189 | 0.192 | 0.178 | 0.01887 | 3874.8745 | -- | -- | 0.48403 | 21.894 | 229.1208 | 0.16762 | 0.30959 | 2410.68 | 0.801 | -- | 0.002 | 0.519 | 101.69 | 256.134 | 0.051 | 0.022 | 49.53 | 0.052 | 0.36209 | 0.22163 | 0.98 | 0.307
18:30 | 2694.05 | 0.84375 | 1.189 | 0.192 | 0.178 | 0.01887 | 3874.8745 | -- | -- | 0.48403 | 21.894 | 229.1208 | 0.16762 | 0.30959 | 2410.68 | 0.801 | -- | 0.002 | 0.519 | 101.69 | 256.134 | 0.051 | 0.022 | 49.53 | 0.052 | 0.36209 | 0.22163 | 0.98 | 0.307
19:00 | 2694.09 | 0.78955 | 1.0639 | 0.215 | 0.161 | 0.02124 | 3874.881 | -- | -- | 0.50339 | 21.9102 | -- | 0.16388 | 0.3279 | 2410.67 | 0.8 | -- | 0.002 | 0.524 | -- | 256.129 | 0.038 | 0.022 | 49.53 | 0.06 | 0.37648 | 0.20702 | 0.91 | 0.299
19:30 | 2694.09 | 0.78955 | 1.0639 | 0.215 | 0.161 | 0.02124 | 3874.881 | -- | -- | 0.50339 | 21.9102 | -- | 0.16388 | 0.3279 | 2410.67 | 0.8 | -- | 0.002 | 0.524 | -- | 256.129 | 0.038 | 0.022 | 49.53 | 0.06 | 0.37648 | 0.20702 | 0.91 | 0.299
20:00 | 2694.12 | 0.87207 | 0.9073 | 0.237 | 0.148 | 0.02125 | 3874.8831 | -- | -- | 0.52412 | 21.9155 | -- | 0.15266 | 0.32177 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.002 | 0.489 | -- | 256.125 | 0.036 | 0.025 | 49.53 | 0.067 | 0.4057 | 0.17811 | 0.88 | 0.291
20:30 | 2694.12 | 0.87207 | 0.9073 | 0.237 | 0.148 | 0.02125 | 3874.8831 | -- | -- | 0.52412 | 21.9155 | -- | 0.15266 | 0.32177 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.002 | 0.489 | -- | 256.125 | 0.036 | 0.025 | 49.53 | 0.067 | 0.4057 | 0.17811 | 0.88 | 0.291
21:00 | -- | 0.97719 | 0.708 | 0.252 | 0.137 | 0.01734 | 3874.8864 | -- | -- | 0.55434 | 21.924 | -- | 0.13254 | 0.3279 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.002 | 0.458 | -- | 256.12 | 0.067 | 0.03 | 49.53 | 0.064 | 0.4222 | 0.15422 | 0.92 | 0.283
21:30 | -- | 0.97719 | 0.708 | 0.252 | 0.137 | 0.01734 | 3874.8864 | -- | -- | 0.55434 | 21.924 | -- | 0.13254 | 0.3279 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.002 | 0.458 | -- | 256.12 | 0.067 | 0.03 | 49.53 | 0.064 | 0.4222 | 0.15422 | 0.92 | 0.283
22:00 | -- | 0.91571 | 0.37218 | 0.251 | 0.151 | 0.01352 | 3874.8907 | -- | -- | 0.58635 | 21.9348 | -- | 0.11697 | 0.3465 | 2410.63 | 0.795 | -- | 0.002 | 0.426 | -- | 256.115 | 0.097 | 0.037 | 49.53 | 0.04 | 0.47733 | 0.0953 | 0.8 | 0.273
22:30 | -- | 0.91571 | 0.37218 | 0.251 | 0.151 | 0.01352 | 3874.8907 | -- | -- | 0.58635 | 21.9348 | -- | 0.11697 | 0.3465 | 2410.63 | 0.795 | -- | 0.002 | 0.426 | -- | 256.115 | 0.097 | 0.037 | 49.53 | 0.04 | 0.47733 | 0.0953 | 0.8 | 0.273
23:00 | -- | 0.8162 | 0.34449 | 0.255 | 0.166 | 0.01249 | 3874.8928 | -- | -- | 0.61783 | 21.9309 | -- | 0.11994 | 0.37177 | 2410.62 | 0.797 | -- | 0.002 | 0.398 | -- | 256.111 | 0.13 | 0.046 | 49.53 | 0.037 | 0.51853 | 0.05195 | 0.54 | 0.268
23:30 | -- | 0.8162 | 0.34449 | 0.255 | 0.166 | 0.01249 | 3874.8928 | -- | -- | 0.61783 | 21.9309 | -- | 0.11994 | 0.37177 | 2410.62 | 0.797 | -- | 0.002 | 0.398 | -- | 256.111 | 0.13 | 0.046 | 49.53 | 0.037 | 0.51853 | 0.05195 | 0.54 | 0.268

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 20 de Julio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
20/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2
20/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.21
20/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
20/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
20/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.71
20/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
20/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
20/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
20/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
20/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
20/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
20/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
20/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
20/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
20/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
20/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
20/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
20/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.52
20/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
20/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
20/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
20/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.67
20/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 6
20/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
20/07/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.865

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 20 de Julio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
20/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/07/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.95
20/07/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/07/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/07/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
lunes, 20 de Julio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
20/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 567.23 | 567.23 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 167.97 | 167.97 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/07/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 100.23 | 100.23 | 0 | m3
20/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
20/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 4283.33 | 4872.57 | 1064.65 | m3
20/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
20/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
20/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59493.49 | 59493.49 | 0 | m3
20/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21529.89 | 21529.89 | 0 | m3
20/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 838.6 | 838.6 | 0 | m3
20/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 788.54 | 788.54 | 0 | m3
20/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1026.8 | 1025.3048 | 0 | m3
20/07/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 522.41 | 522.644 | 0 | m3 | Aumento por variación de temperatura
20/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
20/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
20/07/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7998.97 | 7998.97 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible diesel en planta.
20/07/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 52337.07 | 50393.398 | 147.631 | m3 | Recepcion de 147.631 m3 y consumo por despacho de TG1, TG2, TG3 y TG4.
20/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 8.25 | 8.25 | 0 | m3
20/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 265.72 | 265.72 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 20 de Julio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 20/Jul
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1140
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1145.65
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 580.03
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 122.12
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 175.59
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 870.759
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 29.7626
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1970.25
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31575.9811
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 31688.0674
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 31808.0671
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 31480.7845
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 263720.544
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 100193.992
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 475.41
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1117267
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1100330
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1217943
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 483822
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1176340.11
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1178035.82
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 1.4952
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1160839.597
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1272179.347
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1258271.89
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1337795.252
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 814983
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 373637.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 379170.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 1179968
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2013661
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 19642.18
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 19826.46
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 19695.06
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 15667.39
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 13678.79
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 13651.83
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 6177.96
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 5638.61
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 662.8
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 529.848
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 756.448
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 142.207
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1323105
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 305695.147

## PRESIÓN_GAS
lunes, 20 de Julio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
20/07/2026 00:00 | 792.6 | 2970.14 | 78.96 | 78.96 | 4474.7 | 511.91 | 7704 | 23160 | 4267.8478 | 3870.6943 | 4257.3474 | 4258.1344 | 6641 | 5841.199
20/07/2026 01:00 | 792.4 | 2968.7 | 80.42 | 80.42 | 4474.7 | 517.79 | 7984 | 23206 | 4343.8133 | 4004.0653 | 4332.9349 | 4334.2979 | 6640 | 5840.867
20/07/2026 02:00 | 792.6 | 2978.57 | 82.01 | 82.01 | 4474.7 | 518.77 | 8233 | 22990 | 4395.6062 | 4099.6006 | 4384.7202 | 4385.844 | 6641 | 5840.49
20/07/2026 03:00 | 792 | 2976.94 | 82.79 | 82.79 | 4474.7 | 519.75 | 8451 | 23157 | 4409.7644 | 4131.6474 | 4398.9601 | 4400.0213 | 6641 | 5840.168
20/07/2026 04:00 | 792.6 | 2977.99 | 83.73 | 83.73 | 4474.7 | 518.77 | 8655 | 23290 | 4420.8053 | 4151.659 | 4409.7595 | 4411.2636 | 6641 | 5840.164
20/07/2026 05:00 | 791.8 | 2980.38 | 84.2 | 84.2 | 4474.7 | 519.75 | 8731 | 23206 | 4370.9384 | 4055.2127 | 4360.1451 | 4361.695 | 6641 | 5839.919
20/07/2026 06:00 | 791.8 | 2979 | 83.72 | 83.72 | 4474.7 | 518.77 | 8708 | 23217 | 4266.2464 | 3872.644 | 4255.6793 | 4256.7943 | 6640 | 5839.884
20/07/2026 07:00 | 791.6 | 2976.66 | 82.1 | 82.1 | 4474.7 | 517.79 | 8592 | 22709 | 4160.8139 | 3729.9991 | 4150.4188 | 4151.2657 | 6640 | 5839.764
20/07/2026 08:00 | 790.8 | 2977.35 | 80.13 | 80.13 | 4474.7 | 520.73 | 8482 | 22704 | 4124.5185 | 3666.4047 | 4113.61 | 4115.2172 | 6640 | 5714.92
20/07/2026 09:00 | 791.4 | 2977.84 | 78.38 | 78.38 | 4474.7 | 519.75 | 8372 | 22770 | 4081.9618 | 3593.2781 | 4070.618 | 4074.6639 | 6640 | 5612.67
20/07/2026 10:00 | 790.1 | 2978.68 | 76.75 | 76.75 | 4474.7 | 521.71 | 8261 | 22630 | 4042.2306 | 3519.8844 | 4029.972 | 4037.1463 | 6640 | 5400.199
20/07/2026 11:00 | 790.3 | 2978.89 | 75.11 | 75.11 | 4474.7 | 515.83 | 8151 | 22759 | 4028.0002 | 3497.7695 | 4015.8962 | 4024.6154 | 6640 | 5305.996
20/07/2026 12:00 | 790.5 | 2974.92 | 73.73 | 73.73 | 4474.7 | 519.75 | 8088 | 22649 | 4011.441 | 3455.735 | 3999.8897 | 4006.501 | 6640 | 5216.203
20/07/2026 13:00 | 790.8 | 2976.72 | 72.59 | 72.59 | 4474.7 | 519.75 | 8029 | 22680 | 4022.871 | 3468.8007 | 4010.0608 | 4019.2859 | 6640 | 5120.13
20/07/2026 14:00 | 790.8 | 2974.89 | 71.87 | 71.87 | 4474.7 | 520.73 | 7972 | 22666 | 4067.0578 | 3537.5846 | 4053.9688 | 4065.8218 | 6640 | 5027.663
20/07/2026 15:00 | 792.9 | 2975.9 | 71.5 | 71.5 | 4474.7 | 517.79 | 7946 | 22691 | 4098.5847 | 3608.599 | 4085.5777 | 4097.8687 | 6640 | 4931.936
20/07/2026 16:00 | 792.9 | 1155.695 | 71.44 | 71.44 | 4474.7 | 518.77 | 7920 | 22600 | 4139.5984 | 3697.6482 | 4126.284 | 4138.4307 | 6642 | 4827.884
20/07/2026 17:00 | 791.5 | 1644.496 | 71.37 | 71.37 | 4474.7 | 517.79 | 7847 | 22653 | 4139.4962 | 3680.6148 | 4127.4524 | 4135.1844 | 6642 | 4709.066
20/07/2026 18:00 | 790.2 | 2974.72 | 71.08 | 71.08 | 4472.8 | 519.75 | 7697 | 22673 | 4118.3544 | 3649.1817 | 4107.2292 | 4111.3895 | 6642 | 4593.66
20/07/2026 19:00 | 790.5 | 2977.67 | 70.61 | 70.61 | 4473.9 | 514.85 | 7547 | 22635 | 4105.2207 | 3613.8732 | 4093.9846 | 4096.4069 | 6642 | 4460.965
20/07/2026 20:00 | 790.9 | 2971.02 | 69.98 | 69.98 | 4472.4 | 519.75 | 7322 | 22815 | 4063.2236 | 3549.4503 | 4052.2315 | 4054.2091 | 6642 | 4406.981
20/07/2026 21:00 | 791.5 | 2970.69 | 68.92 | 68.92 | 4474.6 | 518.77 | 7133 | 22734 | 4027.1636 | 3469.5346 | 4016.4501 | 4018.2933 | 6640 | 4783.029
20/07/2026 22:00 | 791.8 | 2969.97 | 68.31 | 68.31 | 4474.6 | 519.75 | 7004 | 22836 | 4077.2827 | 3537.2707 | 4066.7869 | 4067.9794 | 6642 | 4931.582
20/07/2026 23:00 | 792.6 | 2970.87 | 68.24 | 68.24 | 4473.6 | 521.71 | 7048 | 22788 | 4115.4598 | 3598.072 | 4104.795 | 4106.3011 | 6642 | 5068.054

## TEMP_AMB
lunes, 20 de Julio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
20/07/2026 00:00 | 19 | 23.58 | 23.58 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 21.5 | 35.88 | 22 | 22 | 21.7066 | 21.8667 | 21.11 | 25.96
20/07/2026 01:00 | 18 | 23.48 | 23.48 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.3 | 35.22 | 21.9 | 21.8 | 21.9403 | 21.9333 | 21 | 25.69
20/07/2026 02:00 | 18 | 23.45 | 23.45 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21.2 | 35.17 | 21.6 | 21.6 | 21.8969 | 21.7667 | 20.64 | 25.22
20/07/2026 03:00 | 19 | 23.37 | 23.37 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 21.4 | 35.14 | 21.1 | 21.2 | 21.4675 | 21.7333 | 20.65 | 24.81
20/07/2026 04:00 | 18 | 23.25 | 23.25 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 21.5 | 35.21 | 20.8 | 21.3 | 21.8266 | 21.8667 | 20.7 | 24.54
20/07/2026 05:00 | 19 | 22.98 | 22.98 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21.6 | 34.86 | 21 | 21 | 21.8116 | 22.0333 | 20.59 | 24.49
20/07/2026 06:00 | 21 | 22.96 | 22.96 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 21.5 | 34.85 | 20.2 | 20 | 21.9083 | 21.9 | 20.48 | 24.62
20/07/2026 07:00 | 20 | 23.17 | 23.17 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 21.7 | 34.97 | 20.4 | 20.3 | 21.8104 | 21.9667 | 20.63 | 24.76
20/07/2026 08:00 | 23 | 24.39 | 24.39 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.4 | 35.98 | 21.9 | 22.5 | 22.0184 | 22.4667 | 20.55 | 28.67
20/07/2026 09:00 | 23 | 25.07 | 25.07 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 22.8 | 36.47 | 24.3 | 24.6 | 23.4989 | 23.2667 | 20.64 | 31.28
20/07/2026 10:00 | 26 | 26.32 | 26.32 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 22.9 | 38.05 | 25.1 | 26.5 | 24.8496 | 24.3 | 20.99 | 31.1
20/07/2026 11:00 | 27 | 29.26 | 29.26 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 23.6 | 39.24 | 25 | 26.8 | 25.315 | 24.4547 | 20.91 | 31.45
20/07/2026 12:00 | 27 | 27.75 | 27.75 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 23.6 | 38.08 | 25.3 | 27.2 | 25.0755 | 24.9667 | 20.84 | 32.54
20/07/2026 13:00 | 28 | 27.54 | 27.54 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24 | 38.22 | 25.1 | 27.4 | 26.3316 | 26.0667 | 20.92 | 32.11
20/07/2026 14:00 | 29 | 27.93 | 27.93 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 23.6 | 38.64 | 25 | 27.1 | 26.7111 | 26.0547 | 20.77 | 33.04
20/07/2026 15:00 | 29 | 27.31 | 27.31 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 23.5 | 38.66 | 25.1 | 26.2 | 27.5482 | 27.0333 | 20.99 | 33.29
20/07/2026 16:00 | 28 | 26.96 | 26.96 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 23.4 | 38.02 | 24.4 | 25 | 27.3599 | 26.7093 | 21.19 | 32.51
20/07/2026 17:00 | 27 | 26.25 | 26.25 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 23 | 37.49 | 23.6 | 23.4 | 26.2117 | 25.1213 | 22.59 | 30.69
20/07/2026 18:00 | 24 | 25.59 | 25.59 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 22.6 | 36.77 | 22.3 | 22.7 | 24.231 | 23.5667 | 22.38 | 28.84
20/07/2026 19:00 | 22 | 24.63 | 24.63 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 22.5 | 36.02 | 21.8 | 22.5 | 23.4939 | 23.6 | 23.49 | 27.45
20/07/2026 20:00 | 20 | 23.8 | 23.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.5 | 35.63 | 21.4 | 22.4 | 23.3906 | 23.1332 | 23.97 | 27.22
20/07/2026 21:00 | 19 | 23.49 | 23.49 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.4 | 35.34 | 21.5 | 22.3 | 23.0324 | 22.8 | 24.45 | 27.59
20/07/2026 22:00 | 18 | 23.14 | 23.14 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.4 | 35.05 | 21.3 | 22.3 | 22.8485 | 22.6 | 25.48 | 26.62
20/07/2026 23:00 | 18 | 23.04 | 23.04 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.3 | 35.01 | 21.4 | 22.3 | 22.9985 | 22.6 | 24.96 | 26.59

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 20 de Julio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
20/07/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 20/07/2026 06:00 | 21/07/2026 06:00
20/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.119 | 20/07/2026 06:00 | 21/07/2026 06:00
20/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 20/07/2026 06:00 | 21/07/2026 06:00
20/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 20/07/2026 06:00 | 21/07/2026 06:00
20/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 20/07/2026 06:00 | 21/07/2026 06:00
20/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 20/07/2026 06:00 | 21/07/2026 06:00
20/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 4095.28 | 20/07/2026 06:00 | 21/07/2026 06:00
20/07/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 20/07/2026 06:00 | 21/07/2026 06:00
20/07/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 302.99 | 20/07/2026 06:00 | 21/07/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 20 de Julio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
20/07/2026 | 00:30 | 24 | 55.27 | 12.56 | 19.0145 |  |  | 5 | 4.8 | 2.2805 | [17 empty] | 1.1531 | 1.7152 |  |  |  | 2.4284 | 1.5431 | 416.6232 | 423.0328 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 262.3181 | 274.5759 | 289.1092 | 289.1092
20/07/2026 | 01:00 | 24 | 55.26 | 12.22 | 19.0145 |  |  | 5.1 | 4.2 | 1.58 | [17 empty] | 1.809 | 1.8513 |  |  |  | 1.6216 | 1.4915 | 416.6232 | 423.0328 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 262.3181 | 274.5759 | 289.1092 | 289.1092
20/07/2026 | 01:30 | 24 | 55.27 | 12.8 | 19.0145 |  |  | 5 | 4.3 | 1.271 | [17 empty] | 0.81266 | 1.2329 |  |  |  | 0.69554 | 1.4439 | 416.6232 | 423.0328 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 262.3181 | 274.5759 | 289.1092 | 289.1092
20/07/2026 | 02:00 | 24 | 55.24 | 11.98 | 19.0145 |  |  | 5 | 4.1 | 1.2767 | [17 empty] | 1.0855 | 0.99559 |  |  |  | 0.78431 | 1.6288 | 416.6232 | 423.0328 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 262.3181 | 274.5759 | 289.1092 | 289.1092
20/07/2026 | 02:30 | 24 | 55.26 | 13.37 | 19.0145 |  |  | 5.1 | 4.5 | 1.203 | [17 empty] | 3.3074 | 2.0476 |  |  |  | 0.69953 | 1.5499 | 416.6232 | 423.0328 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 262.3181 | 274.5759 | 289.1092 | 289.1092
20/07/2026 | 03:00 | 24 | 49.87 | 12.28 | 19.0145 |  |  | 4.9 | 4.2 | 1.5103 | [17 empty] | 2.315 | 2.6769 |  |  |  | 0.67422 | 1.5736 | 416.6232 | 423.0328 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 262.3181 | 274.5759 | 289.1092 | 289.1092
20/07/2026 | 03:30 | 24 | 49.9 | 11.55 | 19.0145 |  |  | 5 | 5.4 | 1.9942 | [17 empty] | 3.0137 | 2.6592 |  |  |  | 1.337 | 1.3764 | 416.6232 | 423.0328 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 262.3181 | 274.5759 | 289.1092 | 289.1092
20/07/2026 | 04:00 | 24 | 49.85 | 13.67 | 19.0145 |  |  | 5.1 | 5.9 | 1.5481 | [17 empty] | 3.6763 | 3.1509 |  |  |  | 1.1402 | 1.3069 | 416.6232 | 423.0328 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 262.3181 | 274.5759 | 289.1092 | 289.1092
20/07/2026 | 04:30 | 24 | 49.88 | 12.63 | 19.0145 |  |  | 5 | 5.9 | 1.7227 | [17 empty] | 3.0242 | 2.6309 |  |  |  | 1.0919 | 0.99221 | 416.6232 | 423.0328 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 262.3181 | 274.5759 | 289.1092 | 289.1092
20/07/2026 | 05:00 | 24 | 49.86 | 14.33 | 19.0145 | 0 | 0 | 4.9 | 6 | 2.1699 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.13037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0144 | 2.8134 | 0 | 0 | 0 | 1.9241 | 1.6862 | 416.6232 | 423.0328 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 262.3181 | 274.5759 | 289.1092 | 289.1092 | 0 | 0.3545
20/07/2026 | 05:30 | 23 | 49.86 | 12.74 | 19.0145 | 0 | 0 | 4.8 | 6.2 | 2.212 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.19013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2751 | 3.1409 | 0 | 0 | 0 | 2.1886 | 2.8243 | 416.6232 | 423.0328 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 262.3181 | 274.5759 | 289.1092 | 289.1092 | 0 | 0.641
20/07/2026 | 06:00 | 23 | 49.86 | 13.35 | 19.0145 | 0 | 0 | 5.9 | 6.1 | 2.3457 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.9028 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 5.0975 | 3.6142 | 0 | 0 | 0 | 2.1028 | 2.5191 | 416.6232 | 423.0328 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 262.3181 | 274.5759 | 289.1092 | 289.1092 | 0 | 6.028
20/07/2026 | 06:30 | 24 | 49.85 | 13.67 | 19.0145 | 0.78 | 0 | 5.6 | 6.3 | 2.9453 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13.21 |  |  | 86.3551 | 147.97 | 147.97 | 147.97 | 147.97 | 0 | 21.893 | 0 | 4.4315 | 4.1656 | 11.6178 | 7.746 | 6.7761 | 2.2261 | 2.9301 | 416.6232 | 423.0328 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 0 | 0 | 289.1092 | 289.1092 | 12 | 34.853
20/07/2026 | 07:00 | 24 | 49.91 | 11.98 | 19.0145 | 11.74 | 7.231 | 5.3 | 6.3 | 2.5402 |  |  |  |  | 11.25 | 11.25 | 225.29 |  |  | 339.5301 | 408.758 | 408.758 | 408.758 | 408.758 | 7.1946 | 172.04 | 14.1445 | 4.3502 | 3.6044 | 145.0375 | 87.7219 | 124.8853 | 2.2052 | 3.2829 | 416.6232 | 423.0328 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 0 | 0 | 289.1092 | 289.1092 | 174 | 46.414
20/07/2026 | 07:30 | 24 | 49.88 | 12.35 | 19.0145 | 34.39 | 44.802 | 5.3 | 5.3 | 2.7225 |  |  |  |  | 201.27 | 201.27 | 483.43 |  |  | 657.7902 | 723.358 | 723.358 | 723.358 | 723.358 | 24.176 | 316.838 | 184.05 | 3.8327 | 3.49 | 402.0846 | 313.9284 | 424.9715 | 3.2312 | 3.1406 | 416.6232 | 423.0328 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 0 | 0 | 289.1092 | 289.1092 | 323 | 62.046
20/07/2026 | 08:00 | 24 | 49.89 | 12.87 | 19.0145 | 100.69 | 91.815 | 5.9 | 5.1 | 2.1933 |  |  |  |  | 433.61 | 433.61 | 746.64 |  |  | 847.0236 | 821.377 | 821.377 | 821.377 | 821.377 | 29.8331 | 453.767 | 518.65 | 5.751 | 3.9866 | 669.024 | 591.0962 | 693.0688 | 2.8303 | 3.2403 | 416.6232 | 423.0328 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 0 | 0 | 289.1092 | 289.1092 | 457 | 72.143
20/07/2026 | 08:30 | 23 | 49.87 | 12.39 | 18.5615 | 208.37 | 175.301 | 5.8 | 6.3 | 0.94022 |  |  |  |  | 678.41 | 678.41 | 821 |  |  | 890.7314 | 852.315 | 852.315 | 852.315 | 852.315 | 84.9147 | 574.931 | 707.175 | 4.4361 | 4.2629 | 809.2239 | 780.1973 | 780.7388 | 2.3139 | 2.1622 | 416.6232 | 423.0328 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 0 | 0 | 289.1092 | 289.1092 | 574 | 104.26
20/07/2026 | 09:00 | 23 | 49.86 | 13.26 | 18.5615 | 236.58 | 588.768 | 5.4 | 6 | 1.2596 |  |  |  |  | 816.82 | 816.82 | 843.93 |  |  | 896.8779 | 863.218 | 863.218 | 863.218 | 863.218 | 181.1007 | 681.8 | 783.475 | 3.642 | 3.1424 | 834.0446 | 801.8109 | 818.8616 | 2.59 | 2.6047 | 320.4794 | 320.4794 | 320.4794 | 288.4158 | 0 | 0 | 0 | 245.0078 | 269.5086 | 691 | 170.1875
20/07/2026 | 09:30 | 24 | 49.89 | 12.41 | 18.5615 | 393.07 | 637.718 | 4.8 | 5.4 | 1.8202 |  |  |  |  | 830.65 | 830.65 | 851.43 |  |  | 901.1838 | 866.579 | 866.579 | 866.579 | 866.579 | 195.6223 | 777.997 | 817 | 4.0293 | 2.5869 | 833.2346 | 804.7624 | 836.916 | 2.8233 | 3.3237 | 320.4794 | 320.4794 | 320.4794 | 288.4158 | 0 | 0 | 0 | 237.6576 | 220.507 | 779 | 228.363
20/07/2026 | 10:00 | 24 | 49.85 | 12.37 | 18.5615 | 751.92 | 727.746 | 5.4 | 4.7 | 2.0639 |  |  |  |  | 833.69 | 833.69 | 850.07 |  |  | 893.2708 | 858.826 | 858.826 | 858.826 | 858.826 | 209.841 | 864.132 | 829 | 3.4141 | 2.8022 | 843.6531 | 807.0374 | 840.9031 | 2.7322 | 3.362 | 320.4794 | 320.4794 | 320.4794 | 288.4158 | 0 | 0 | 0 | 237.6576 | 220.507 | 868 | 393.85
20/07/2026 | 10:30 | 24 | 37.67 | 12 | 18.5615 | 832.15 | 798.083 | 6.4 | 4.7 | 2.7634 |  |  |  |  | 833.32 | 833.32 | 833.14 |  |  | 884.8403 | 854.05 | 854.05 | 854.05 | 854.05 | 259.6311 | 913.971 | 836 | 3.1853 | 3.2239 | 845.1257 | 806.6139 | 844.6564 | 2.8398 | 3.8153 | 352.5273 | 390.9848 | 400.5992 | 288.4158 | 0 | 0 | 0 | 237.6576 | 220.507 | 921 | 665.0985
20/07/2026 | 11:00 | 24 | 37.76 | 12.35 | 18.5615 | 891.39 | 845.824 | 6.2 | 4.7 | 2.6169 |  |  |  |  | 813.89 | 813.89 | 840.93 |  |  | 885.946 | 857.198 | 857.198 | 857.198 | 857.198 | 454.1025 | 978.689 | 838.25 | 0.87212 | 2.1472 | 841.9591 | 800.6438 | 841.6735 | 2.667 | 3.4851 | 416.6232 | 423.0328 | 419.828 | 320.462 | 0 | 0 | 0 | 289.1092 | 289.1092 | 963 | 801.5375
20/07/2026 | 11:30 | 23 | 37.86 | 12.39 | 18.5615 | 921.44 | 850.4 | 7.2 | 4.3 | 2.3096 |  |  |  |  | 824.66 | 824.66 | 845.79 |  |  | 886.0656 | 854.987 | 854.987 | 854.987 | 854.987 | 580.9956 | 996.713 | 833.25 | 1.7416 | 1.9413 | 851.5175 | 809.0067 | 832.7025 | 2.4609 | 2.9334 | 416.6232 | 419.828 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 0 | 0 | 289.1092 | 289.1092 | 1001 | 813.985
20/07/2026 | 12:00 | 23 | 37.96 | 11.96 | 18.5615 | 964.83 | 936.253 | 8.1 | 4.4 | 2.7238 |  |  |  |  | 821.1 | 821.1 | 836.14 |  |  | 881.7917 | 854.366 | 854.366 | 854.366 | 854.366 | 484.8244 | 1026.312 | 826.75 | 1.7887 | 2.0616 | 847.9015 | 812.9526 | 826.0548 | 2.5565 | 2.5628 | 416.6232 | 419.828 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 0 | 0 | 289.1092 | 289.1092 | 1004 | 754.1925
20/07/2026 | 12:30 | 23 | 37.92 | 10.14 | 18.5615 | 964.08 | 940.525 | 8.2 | 8.6 | 2.9359 |  |  |  |  | 826.99 | 826.99 | 847.29 |  |  | 883.3644 | 853.007 | 853.007 | 853.007 | 853.007 | 512.4326 | 1004.109 | 816.5 | 1.2196 | 2.3715 | 832.3937 | 805.3877 | 804.0733 | 3.0779 | 2.5098 | 416.6232 | 419.828 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 0 | 0 | 289.1092 | 289.1092 | 984 | 769.328
20/07/2026 | 13:00 | 23 | 37.9 | 11.6 | 18.5615 | 952.8 | 917.421 | 8.8 | 8.6 | 3.3046 |  |  |  |  | 807.43 | 807.43 | 835.14 |  |  | 855.4332 | 827.639 | 827.639 | 827.639 | 827.639 | 456.7404 | 961.88 | 790.175 | 3.4228 | 2.9042 | 804.5674 | 751.7408 | 805.1912 | 3.1774 | 2.7404 | 416.6232 | 400.5992 | 415.0208 | 330.0759 | 0 | 0 | 0 | 289.1092 | 289.1092 | 943 | 808.8225
20/07/2026 | 13:30 | 24 | 37.81 | 12.55 | 18.5615 | 913.08 | 877.933 | 8.9 | 8.3 | 3.6893 |  |  |  |  | 803.8 | 803.8 | 721.43 |  |  | 817.5098 | 791.564 | 791.564 | 791.564 | 791.564 | 308.4596 | 896.619 | 791.825 | 1.052 | 2.6112 | 815.1248 | 773.4915 | 806.4288 | 3.1884 | 2.8077 | 416.6232 | 400.5992 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 0 | 0 | 289.1092 | 289.1092 | 876 | 811.958
20/07/2026 | 14:00 | 24 | 37.81 | 10.93 | 18.5615 | 872.94 | 819.707 | 8.7 | 7.6 | 3.2814 |  |  |  |  | 763.6 | 763.6 | 872.57 |  |  | 853.6047 | 835.236 | 835.236 | 835.236 | 835.236 | 259.7199 | 786.866 | 794.325 | 1.1569 | 1.9944 | 809.9401 | 780.8989 | 820.1774 | 2.9105 | 3.0828 | 416.6232 | 403.804 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 0 | 0 | 289.1092 | 289.1092 | 743 | 806.549
20/07/2026 | 14:30 | 24 | 37.84 | 12.35 | 18.5615 | 792.11 | 737.251 | 7.7 | 8 | 2.9987 |  |  |  |  | 734 | 734 | 824 |  |  | 867.2459 | 833.211 | 833.211 | 833.211 | 833.211 | 294.7803 | 695.687 | 808.5 | 3.4578 | 3.1261 | 822.3826 | 800.602 | 814.1245 | 2.87 | 3.1801 | 416.6232 | 403.804 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 0 | 0 | 289.1092 | 289.1092 | 688 | 787.351
20/07/2026 | 15:00 | 24 | 38.31 | 11.56 | 18.5615 | 727.84 | 641.937 | 7.9 | 8 | 3.2774 |  |  |  |  | 797.27 | 797.27 | 827.79 |  |  | 826.8918 | 791.083 | 791.083 | 791.083 | 791.083 | 232.7135 | 595.946 | 803.95 | 3.8555 | 2.8826 | 782.9961 | 769.8976 | 825.855 | 3.1018 | 3.3823 | 416.6232 | 402.2016 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 0 | 0 | 289.1092 | 289.1092 | 650 | 761.319
20/07/2026 | 15:30 | 24 | 49.84 | 11.97 | 18.5615 | 617.16 | 527.494 | 8.6 | 8.4 | 3.5092 |  |  |  |  | 786.17 | 786.17 | 701.5 |  |  | 691.5388 | 654.857 | 654.857 | 654.857 | 654.857 | 189.9491 | 506.246 | 805.5 | 5.6426 | 5.2117 | 749.558 | 739.961 | 807.1689 | 3.4222 | 3.8473 | 416.6232 | 403.804 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 0 | 0 | 289.1092 | 289.1092 | 494 | 680.951
20/07/2026 | 16:00 | 24 | 43.82 | 11.51 | 18.5615 | 502.67 | 402.993 | 9.1 | 8.3 | 4.225 |  |  |  |  | 712.54 | 712.54 | 639.86 |  |  | 620.7355 | 575.849 | 575.849 | 575.849 | 575.849 | 165.9865 | 348.754 | 798.425 | 8.2006 | 7.9713 | 710.9775 | 719.7694 | 749.7363 | 3.3731 | 3.5919 | 416.6232 | 403.804 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 0 | 0 | 289.1092 | 289.1092 | 382 | 511.7305
20/07/2026 | 16:30 | 24 | 47.45 | 10.76 | 18.7066 | 387.49 | 278.473 | 8.9 | 7.8 | 5.2992 |  |  |  |  | 549.14 | 549.14 | 411.36 |  |  | 360.8986 | 287.31 | 287.31 | 287.31 | 287.31 | 162.961 | 303.352 | 726.075 | 7.8769 | 9.7934 | 436.2378 | 457.7468 | 629.2651 | 4.3719 | 4.5846 | 416.6232 | 403.804 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 0 | 0 | 289.1092 | 289.1092 | 249 | 187.9765
20/07/2026 | 17:00 | 24 | 49.84 | 10.98 | 18.7066 | 234.94 | 53.815 | 8.9 | 7.4 | 5.5731 |  |  |  |  | 348.94 | 348.94 | 164.62 |  |  | 80.7891 | 58.418 | 58.418 | 58.418 | 58.418 | 134.7671 | 143.466 | 587.3 | 7.8912 | 11.4228 | 202.4207 | 211.9135 | 342.412 | 4.3196 | 4.6528 | 416.6232 | 423.0328 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 0 | 0 | 289.1092 | 289.1092 | 130 | 8.8955
20/07/2026 | 17:30 | 23 | 49.83 | 12.01 | 18.7066 | 88.22 | 24.939 | 8.7 | 7.2 | 5.9706 |  |  |  |  | 120.41 | 120.41 | 1 |  |  | 1.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3545 | 7.062 | 260.425 | 7.4904 | 11.0643 | 21.021 | 21.3935 | 60.7959 | 4.8915 | 5.5223 | 416.6232 | 426.2376 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 0 | 0 | 289.1092 | 289.1092 | 6 | 0.1565
20/07/2026 | 18:00 | 23 | 49.79 | 11.93 | 18.7066 | 3.64 | 2.924 | 8.4 | 7.3 | 6.0101 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.19552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9817 | 0 | 24.8848 | 5.6643 | 11.8989 | 0 | 0 | 0 | 4.8511 | 5.4118 | 413.4184 | 423.0328 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 0 | 0 | 289.1092 | 289.1092 | 0 | 0.0525
20/07/2026 | 18:30 | 24 | 49.8 | 11.85 | 18.7066 | 0 | 0 | 8.4 | 8.1 | 6.2208 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.39093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.774 | 0 | 0 | 7.7203 | 11.1626 | 0 | 0 | 0 | 5.8849 | 6.0627 | 416.6232 | 423.0328 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 161.8037 | 0 | 289.1092 | 289.1092 | 0 | 0.077
20/07/2026 | 19:00 | 24 | 49.81 | 12.5 | 18.7066 | 0 | 0 | 7.9 | 7 | 6.1555 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38767 | 0 | 0 | 8.6684 | 12.8954 | 0 | 0 | 0 | 5.865 | 6.0727 | 416.6232 | 426.2376 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 250.0602 | 0 | 289.1092 | 289.1092 | 0 | 0.0545
20/07/2026 | 19:30 | 23 | 49.82 | 11.43 | 18.7066 | 0 | 0 | 7.3 | 7.1 | 6.4012 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.926 | 12.509 | 0 | 0 | 0 | 6.6966 | 6.7921 | 416.6232 | 426.2376 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 262.3181 | 0 | 289.1092 | 289.1092 | 0 | 0.0125
20/07/2026 | 20:00 | 23 | 49.81 | 12.05 | 18.7066 |  |  | 6.3 | 6.5 | 6.5502 | [17 empty] | 9.9499 | 11.5824 |  |  |  | 6.7664 | 6.7931 | 416.6232 | 426.2376 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 262.3181 | 240.2539 | 289.1092 | 289.1092
20/07/2026 | 20:30 | 24 | 49.81 | 11.19 | 18.7066 |  |  | 7 | 6.3 | 6.3877 | [17 empty] | 10.0253 | 12.53 |  |  |  | 6.8502 | 6.9332 | 419.828 | 429.4424 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 262.3181 | 250.0602 | 289.1092 | 289.1092
20/07/2026 | 21:00 | 24 | 49.77 | 10.98 | 18.7066 |  |  | 6.7 | 6.7 | 6.3283 | [17 empty] | 7.712 | 10.4034 |  |  |  | 6.7345 | 6.7736 | 416.6232 | 426.2376 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 262.3181 | 250.0602 | 289.1092 | 289.1092
20/07/2026 | 21:30 | 24 | 49.8 | 10.53 | 18.7066 |  |  | 6.3 | 6.8 | 5.471 | [17 empty] | 5.7749 | 8.6362 |  |  |  | 5.8376 | 5.9538 | 416.6232 | 426.2376 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 262.3181 | 250.0602 | 289.1092 | 289.1092
20/07/2026 | 22:00 | 24 | 49.77 | 11.21 | 18.7066 |  |  | 5.8 | 6.4 | 5.1131 | [17 empty] | 4.8707 | 6.2067 |  |  |  | 5.4474 | 5.6643 | 416.6232 | 423.0328 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 262.3181 | 269.6728 | 289.1092 | 289.1092
20/07/2026 | 22:30 | 24 | 49.77 | 8.36 | 18.7066 |  |  | 5.9 | 6.5 | 4.8786 | [17 empty] | 3.891 | 5.8047 |  |  |  | 4.7336 | 4.4979 | 413.4184 | 423.0328 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 262.3181 | 269.6728 | 289.1092 | 289.1092
20/07/2026 | 23:00 | 24 | 49.78 | 10.77 | 18.7066 |  |  | 6 | 5.5 | 4.6487 | [17 empty] | 5.1244 | 6.0972 |  |  |  | 4.4824 | 4.3964 | 416.6232 | 426.2376 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 262.3181 | 269.6728 | 289.1092 | 289.1092
20/07/2026 | 23:30 | 24 | 49.78 | 14.38 | 18.7066 |  |  | 6.7 | 5 | 3.9806 | [17 empty] | 4.9323 | 7.1005 |  |  |  | 3.8439 | 3.5975 | 416.6232 | 423.0328 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 262.3181 | 269.6728 | 289.1092 | 289.1092
21/07/2026 | 00:00 | 24 | 49.77 | 13.01 | 18.7066 |  |  | 7 | 5.7 | 3.963 | [17 empty] | 3.1291 | 6.7015 |  |  |  | 3.707 | 3.5058 | 416.6232 | 426.2376 | 416.6232 | 330.0759 | 0 | 257.4149 | 274.5759 | 289.1092 | 289.1092

## CALOR_ÚTIL
lunes, 20 de Julio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
20/07/2026 | 00:30 | 29 | 14.27 | 56.67 | 107.43 | 72.0545 | 259.91 | 148.69 | 688.0245
20/07/2026 | 01:00 | 29 | 13.71 | 55.17 | 109.2 | 72.0545 | 250.55 | 149.18 | 678.8645
20/07/2026 | 01:30 | 29 | 13.71 | 60.35 | 108.74 | 72.0545 | 237.95 | 144.62 | 666.4245
20/07/2026 | 02:00 | 29 | 13.84 | 56.45 | 108.87 | 72.0545 | 271.02 | 140.07 | 691.3045
20/07/2026 | 02:30 | 29 | 13.85 | 59.6 | 113.38 | 72.0545 | 257.57 | 140.93 | 686.3845
20/07/2026 | 03:00 | 29 | 13.48 | 54.76 | 106.37 | 72.0545 | 245.41 | 142.54 | 663.6145
20/07/2026 | 03:30 | 29 | 13.49 | 49.57 | 106.05 | 72.0545 | 284.35 | 134.33 | 688.8445
20/07/2026 | 04:00 | 29 | 13.25 | 58.63 | 106.18 | 72.0545 | 260.77 | 137.08 | 676.9645
20/07/2026 | 04:30 | 30 | 13.26 | 49.46 | 110.01 | 72.0545 | 235.55 | 140.53 | 650.8645
20/07/2026 | 05:00 | 30 | 12.91 | 56.12 | 98.36 | 72.0545 | 257.44 | 144.95 | 671.8345
20/07/2026 | 05:30 | 29 | 12.91 | 49.24 | 104.96 | 72.0545 | 252.33 | 143.22 | 663.7145
20/07/2026 | 06:00 | 29 | 13.05 | 51.56 | 119.53 | 72.0545 | 256.24 | 143.98 | 685.4145
20/07/2026 | 06:30 | 29 | 13.04 | 51.09 | 0 | 72.0545 | 246.19 | 153.29 | 564.6645
20/07/2026 | 07:00 | 29 | 11.84 | 44.78 | 0 | 72.0545 | 242.98 | 153.99 | 554.6445
20/07/2026 | 07:30 | 29 | 11.83 | 52.97 | 0 | 72.0545 | 275.48 | 153.44 | 594.7745
20/07/2026 | 08:00 | 29 | 11.75 | 55.16 | 0 | 72.0545 | 244.35 | 152.95 | 565.2645
20/07/2026 | 08:30 | 28 | 11.74 | 47.31 | 0 | 70.0416 | 270.2 | 155.01 | 582.3016
20/07/2026 | 09:00 | 28 | 11.87 | 50.66 | 0 | 70.0416 | 243.36 | 155.59 | 559.5216
20/07/2026 | 09:30 | 28 | 11.88 | 40.86 | 0 | 70.0416 | 255.82 | 154.8 | 561.4016
20/07/2026 | 10:00 | 28 | 7.48 | 40.73 | 0 | 70.0416 | 258.18 | 152.1 | 556.5316
20/07/2026 | 10:30 | 29 | 5.65 | 40.72 | 0 | 70.0416 | 234.54 | 149.54 | 529.4916
20/07/2026 | 11:00 | 29 | 6 | 41.88 | 0 | 70.0416 | 251.79 | 148.94 | 547.6516
20/07/2026 | 11:30 | 30 | 6.02 | 46.45 | 0 | 70.0416 | 252.15 | 151.41 | 556.0716
20/07/2026 | 12:00 | 30 | 6.66 | 44.87 | 0 | 70.0416 | 251.49 | 151.46 | 554.5216
20/07/2026 | 12:30 | 29 | 6.65 | 41.17 | 0 | 70.0416 | 242.54 | 151.53 | 540.9316
20/07/2026 | 13:00 | 29 | 6.44 | 47.1 | 0 | 70.0416 | 256.75 | 161.26 | 570.5916
20/07/2026 | 13:30 | 29 | 6.43 | 54.16 | 0 | 70.0416 | 279.21 | 158.35 | 597.1916
20/07/2026 | 14:00 | 29 | 6.14 | 47.17 | 0 | 70.0416 | 255.74 | 157.92 | 566.0116
20/07/2026 | 14:30 | 27 | 6.15 | 55.78 | 0 | 70.0416 | 236.23 | 156.83 | 552.0316
20/07/2026 | 15:00 | 27 | 7.17 | 52.2 | 0 | 70.0416 | 254.98 | 155.59 | 566.9816
20/07/2026 | 15:30 | 28 | 9.33 | 52.5 | 0 | 70.0416 | 259.28 | 160.49 | 579.6416
20/07/2026 | 16:00 | 28 | 10.41 | 50.45 | 0 | 70.0416 | 241.28 | 153.02 | 553.2016
20/07/2026 | 16:30 | 27 | 11.28 | 49.35 | 0 | 71.4209 | 243.2 | 159.05 | 561.3009
20/07/2026 | 17:00 | 27 | 11.68 | 50.34 | 0 | 71.4209 | 246.38 | 157.72 | 564.5409
20/07/2026 | 17:30 | 28 | 11.68 | 51.81 | 0 | 71.4209 | 257.08 | 157.12 | 577.1109
20/07/2026 | 18:00 | 28 | 12.22 | 51.5 | 0 | 71.4209 | 251.85 | 154.74 | 569.7309
20/07/2026 | 18:30 | 28 | 12.22 | 46.62 | 0 | 71.4209 | 263.53 | 156.25 | 578.0409
20/07/2026 | 19:00 | 28 | 12.32 | 49.18 | 0 | 71.4209 | 238.38 | 149.9 | 549.2009
20/07/2026 | 19:30 | 28 | 12.32 | 49.16 | 0 | 71.4209 | 246.97 | 137.44 | 545.3109
20/07/2026 | 20:00 | 28 | 12.65 | 51.86 | 0 | 71.4209 | 269.29 | 138.33 | 571.5509
20/07/2026 | 20:30 | 28 | 12.65 | 53.79 | 0 | 71.4209 | 235.97 | 137.58 | 539.4109
20/07/2026 | 21:00 | 28 | 12.24 | 52.81 | 0 | 71.4209 | 250.43 | 153.42 | 568.3209
20/07/2026 | 21:30 | 29 | 12.25 | 49.11 | 0 | 71.4209 | 242.83 | 150.78 | 555.3909
20/07/2026 | 22:00 | 29 | 12.2 | 52.3 | 0 | 71.4209 | 240.48 | 137.83 | 543.2309
20/07/2026 | 22:30 | 28 | 12.2 | 47.44 | 0 | 71.4209 | 241.93 | 143.29 | 544.2809
20/07/2026 | 23:00 | 28 | 12.71 | 61.12 | 0 | 71.4209 | 240.83 | 138.08 | 552.1609
20/07/2026 | 23:30 | 31 | 12.71 | 62.41 | 0 | 71.4209 | 264.79 | 141.12 | 583.4509
21/07/2026 | 00:00 | 31 | 12.55 | 56.48 | 0 | 71.4209 | 248.86 | 137.53 | 557.8409
EJEC MWh |  | 688 | 266.045 | 1225.435 | 649.54 | 1708.1353 | 6052.215 | 3573.905 | 14163.2753

## FLUJOS
lunes, 20 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
20/07/2026 | 00:30 | 0 | -9.6983 | 16.4231 | -22.9757 | -34.8035 | 16.3622 |  | 34.5792 | -82.1014 | 46.307 | 23.7633 | 23.1628 | -33.3 | -51.832 | 46.2 | 18.216 | -46.2 | 14.8915 | 37.8688 |  | 19.0828 | 32.0076 | 16.9294 | 5.8436 | 8.0309 |  |  | -64.59 | -64.83 |  | 35.52 | 50.6 | 25.268 | 0.304 | -68.55 | -68.83 | -44.01 | 69.28 | 69.34 | 18.172 | -3.8834 | 59.8702 | 60.7257 | 64.5461 | -56.5336 | -57.0642 | 28.3405 | 33.7155 | 78.475 | 80.5473 | 47.0983 | 53.9641 | -613.0226 | 4.8389 | -13.3 | -13 | 62.3183 | 60.3917 | -3.1077 |  | -96.2547 | 3.7477 | 1.9182 | 3.8474 | 654.866 | 77.7306 | 77.4254 | -548.7352 | 471.6078 |  | -69.5449 | 71.6163 | 71.7031 | 28.05 | 28.17 | 50.58 | 74.92 | 23.5806 | 23.3127 | 42.2589 | 43.7062 | 30.2545 | -128.0639 | -127.5931 | 10.839 |  |  |  | 112.6 | 101.6 | -13.66 | 46.6268 | 44.6295 | 44.6895 | -68.6772 | -67.7372 | 99.5571 | -73.5305 | 111.1967 | 12.2902 | 54.41 | 28.58 | 34.4604 | 32.8171 | -25.8299 |  |  |  | -19.14 |  | -14.1957 | -55.5 | -56.2 | 16.3559 | 37 | 42.34 | 50.34 | 36.54 | -4.32 | 53.134 | 19.1955 | -37.18 | -13.9 | 95.95 | 49.31 | 20.8 | 19.8909 | 40.4132 | 38.1818 | 161.2008 | 124.0669 | 120.2091 | 120.2481 | 131.9706 | 118.6071 | -22.951 | 561.626 | 560.7333 | 2.7782 | -4.0954 | -1.7824 | -45.4815 | 64.0172 | 60.9125 | 161.34 | -79.6951 |  | -80.4129 | 14.65 | -15.94 | 109.2 | 9.304 | 82.2949 | -34.9299 | -34.2592 | 8.7993 | -117.0425 | 81.1724 | 20.5531 | 19.9364 |  | 31.7751 | 32.1713 | 31.6897 | -23.7788 | -24.2812 | 104.8277 | -37.2454 | -37.8464 | 66.6801 | 72.8108 | 27.241 | 14.88 | 9.9837 | 0.9268 | -5.56 | 11.74 | 27.2342 |  | -2.03 | 4.313 |  | 45.73 | -74.4642 | -65.0098 | 15.77 | 84.1773 | 31.8 | -20.329 | -0.6913 | 0 | 1.6429 |  |  | -15.1428 | -30.1264 | 17.1046 | 31.0438 | 59.1798 | 59.6794 | -133.8611 | -19.5504 | 21.1145 | -43.5774 | 9.3776 | 9.7281 | 9.4622 | 10.5241 | 183.6806 | 182.9268 | 225 | -224.3583 | -501.4776 | 506.5583 | 660.5405 | -175.099 | -173.8477 | -25.7356 | -15.0645 | 79.0586 | 77.8615 |  |  | 29.2743 | 29.5475 | -62.3369 | -61.0878 | 92.93 | 92 | 59.3 | 59.1 | 21.2889 | 35.04 | -407.6184 | 103.8696 | 102.9389 | 10.5 | 29.1 | -28.4 | -28.4 |  |  | -648.5291 | -518.5685 | 558.462 | 444.5153 | -57.5839 | -438.9148 | 442.6732 | -177.939 | -254.8249 | -428.3687 | 121.4391 | 123.1729 | 183.6383 | -546.22 | 269.3526 | -281.9524 | 283.1542 | -10.8615 | 27.27 | 29.68 | 0.846 | 0.838 | -28.72 | 2.32 |  | -2.2538 | -32.2255 | -7.5853 | 14.8 | 54.638 | 54.094 |  |  | 51.2751 | 51.3595 | 52.1513 |  | -28.8 | 11.5889 | 6.32 |  | -17.7526 | 48.1215 | 25.232 | -17.7483 | -47.9477 | 13.9724 | 32.7486 | 16.5 | -15.5 | 150.8928 | -89.7901
20/07/2026 | 01:00 | 0 | -9.3978 | 15.62 | -22.0252 | -35.4144 | 15.9215 |  | 33.6164 | -81.5605 | 44.4148 | 22.7613 | 22.2217 | -31.08 | -49.493 | 44 | 18.216 | -44 | 14.8033 | 38.1826 | 18.3853 | 18.6741 | 31.1717 | 16.4357 | 5.2095 | 7.8609 |  |  | -61.62 | -61.81 |  | 31.08 | 48.4 | 24.101 | 0.304 | -63.04 | -63.35 | -45.76 | 63.81 | 64.07 | 18.3008 | -3.8996 | 56.5139 | 58.2238 | 60.93 | -52.4457 | -53.2705 | 30.0044 | 29.1743 | 75.7332 | 76.8021 | 44.9888 | 45.0938 | -589.279 | 2.3503 | -11.8 | -11.7 | 59.6646 | 58.0837 | -3.1939 |  | -91.9622 | 3.4556 | 1.9371 | 3.7435 | 640.6749 | 76.2657 | 76.5099 | -558.9163 | 451.8857 |  | -50.7266 | 53.2095 | 69.4277 | 27.77 | 27.18 | 48.54 | 74.16 | 21.7052 | 22.2411 | 37.5018 | 37.7486 | 32.3602 | -114.9548 | -114.6437 | 11.2082 |  |  |  | 108.6 | 96.8 | -13.06 | 48.0118 | 45.9212 | 46.3396 | -66.1157 | -66.3894 | 98.9818 | -72.8889 | 108.9184 | 11.8549 | 51.45 | 27.37 | 33.0542 | 31.4987 | -24.9821 |  |  |  | -19.7437 |  | -13.6027 | -53.3 | -54.1 | 15.9933 | 35.5 | 39.46 | 48.2 | 35.03 | -4.03 | 51.987 | 19.2867 | -37.47 | -14.26 | 93.93 | 47.5 | 20.4727 | 20.3636 | 42.1155 | 41.3273 | 159.4645 | 121.9228 | 117.3628 | 118.8167 | 109.7926 | 96.4527 | -24.341 | 567.5015 | 539.41 | 2.7189 | -3.4543 | -1.3761 | -23.6615 | 75.2904 | 71.2524 | 61.488 | -58.4838 |  | -59.0983 | 14.54 | -15.57 | 1 | 10.935 | 97.5053 | -38.3639 | -37.0756 | 12.399 | -93.697 | 58.8209 | 21.2345 | 20.3767 |  | 31.7451 | 32.1609 | 31.7858 | -23.9463 | -24.4486 | 98.2969 | -39.7581 | -38.9574 | 64.7214 | 71.3825 | 26.2815 | 14.2 | 9.0706 | 0.8695 | -5.2 | 11.16 | 24.9255 |  | -2.223 | 4.335 |  | 45.15 | -72.0063 | -62.6691 | 15.22 | 84.1385 | 31.8 | -19.2576 | -0.3946 | 0 | 1.5409 |  |  | -15.5329 | -29.053 | 16.5018 | 29.8856 | 64.7257 | 66.7684 | -136.5254 | -18.6726 | 20.4458 | -41.2253 | 9.6412 | 9.23 | 8.8926 | 11.0867 | 176.5276 | 179.6108 | 169.3 | -164.7695 | -431.1083 | 429.4356 | 600.8841 | -168.9672 | -169.0455 | -25.3793 | -15.1048 | 78.6537 | 77.3301 |  |  | 24.0753 | 24.7514 | -71.9648 | -72.3766 | 87.74 | 87.4 | 57 | 57.7 | 21.0027 | 34.08 | -404.2296 | 97.3972 | 97.0128 | 9.9 | 30.2 | -23.2 | -23.2 |  | 1.5761 | -594.0074 | -506.6385 | 536.131 | 411.9666 | -56.4292 | -403.1121 | 410.4949 | -214.9052 | -225.6445 | -398.097 | 136.8992 | 135.257 | 219.8415 | -516.4814 | 237.057 | -295.603 | 291.4688 | -10.3891 | 27.283 | 26.8 | 0.932 | 0.927 | -26 | -0.88 |  | 0.1785 | -31.1147 | -9.0532 | 11.1 | 52.986 | 51.136 |  |  | 50.8994 | 51.1563 | 51.5289 |  | -28.9 | 11.1634 | 6.06 |  | -17.3591 | 48.0681 | 24.6446 | -18.1031 | -48.0492 | 13.7518 | 32.6839 | 15.2 | -16.6 | 173.8457 | -109.3271
20/07/2026 | 01:30 | 0 | -9.3012 | 15.3689 | -21.5587 | -34.7211 | 16.278 |  | 32.6336 | -82.173 | 42.7246 | 21.5473 | 21.0805 | -33.3 | -37.325 | 33 | 17.388 | -33 | 15.1074 | 38.3868 | 18.2049 | 18.4136 | 30.8337 | 16.6305 | 5.2765 | 8.3507 |  |  | -58.14 | -58.09 |  | 33.3 | 35.2 | 23.771 | 0.267 | -55.58 | -56.06 | -53.96 | 56.14 | 56.41 | 17.5822 | -3.7563 | 55.4575 | 58.3388 | 59.9251 | -45.4528 | -46.5684 | 10.2106 | 10.2943 | 75.9915 | 76.5121 | 29.3188 | 28.3389 | -555.0589 | 3.6553 | -12.6 | -12.4 | 52.6775 | 51.7884 | -3.2122 |  | -85.6433 | 3.3911 | 0 | 3.4229 | 604.9682 | 67.8426 | 66.8355 | -569.1961 | 406.9753 |  | -52.9486 | 54.8381 | 66.394 | 26.87 | 26.35 | 46.51 | 71.87 | 30.4125 | 30.2785 | 31.8088 | 32.1407 | 35.4949 | -109.6629 | -108.8188 | 4.7157 | 0 |  |  | 106.3 | 95.2 | -12.59 | 48.8388 | 46.8756 | 47.365 | -68.0075 | -67.5801 | 91.9177 | -62.9417 | 101.1373 | 11.3956 | 48.57 | 26.16 | 31.6479 | 29.7409 | -23.685 |  |  |  | -18.2095 |  | -12.9636 | -50.9 | -49.4 | 15.9879 | 33.7 | 35.46 | 46.08 | 33.61 | -3.01 | 51.9715 | 18.2223 | -37.73 | -14.69 | 90.79 | 45.37 | 19.0182 | 18.8727 | 47.886 | 46.6182 | 157.6116 | 120.313 | 115.5437 | 118.6816 | 129.8912 | 116.5646 | -22.506 | 578.621 | 553.1181 | 2.0077 | -3.9715 | -1.6774 | -50.0077 | 64.2576 | 61.2019 | 167.484 | -64.4573 |  | -80.5505 | 0 | -15.9 | 104.3 | 10.3689 | 82.1911 | -36.1513 | -35.3739 | 9.94 | -112.8787 | 79.354 | 21.1429 | 21.1034 |  | 31.5039 | 31.4862 | 29.9922 | -31.9842 | -31.6492 | 90.0915 | -46.5521 | -46.0131 | 58.8366 | 64.8979 | 26.0471 | 14.25 | 9.1658 | 0.845 | -5.34 | 11.27 | 25.8028 |  | -2.353 | 4.332 |  | 43.49 | -64.4275 | -54.9113 | 15.63 | 86.6759 | 31.3 | -22.2882 | -4.6795 | -4.9304 | 1.4741 |  |  | -16.4093 | -30.3991 | 18.7997 | 31.7666 | 62.2565 | 62.1348 | -129.4321 | -18.2239 | 31.5464 | -49.2309 | 9.7964 | 8.6148 | 8.2492 | 11.4564 | 166.8957 | 166.55 | 69.1 | -69.4237 | -304.8167 | 308.6766 | 546.3515 | -158.987 | -158.0422 | -28.2518 | -18.1843 | 76.9869 | 76.9134 | -88.3317 | -88.9978 | 21.5546 | 21.6934 | -71.0845 | -70.6963 | 80.03 | 79.25 | 59.6 | 58.3 | 20.9621 | 34.16 | -425.9787 | 103.9897 | 102.4307 | 9.4 | 31.3 | -21.7 | -21.9 | 1.6741 | 1.2571 | -537.5438 | -513.4765 | 504.2298 | 381.5425 | -61.3349 | -373.5804 | 376.1476 | -248.9047 | -198.5612 | -364.756 | 139.7896 | 139.2412 | 255.2107 | -489.1823 | 207.7086 | -291.2935 | 289.0825 | -10.5457 | 26.982 | 27.84 | 0.988 | 0.977 | -26.96 | -0.32 |  | 0.264 | -31.8746 | -9.3461 | 12.1 | 55.056 | 55.77 |  |  | 50.5241 | 51.0498 | 50.9487 |  | -28.6 | 11.746 | 5.75 |  | -20.8642 | 49.9496 | 27.7856 | -21.1872 | -49.0958 | 17.3485 | 30.5451 | 17.5 | -16.8 | 239.2271 | -170.8479
20/07/2026 | 02:00 | 0 | -8.9899 | 15.1758 | -21.5764 | -34.4314 | 15.7079 |  | 31.7757 | -80.7975 | 42.022 | 21.1154 | 20.7536 | -26.64 | -37.705 | 33 | 17.388 | -33 | 14.5936 | 36.0746 | 17.7779 | 17.9897 | 30.2351 | 16.1813 | 5.7115 | 7.8184 |  |  | -51.8 | -51.5 |  | 26.64 | 35.2 | 23.722 | 0.266 | -52.03 | -53.15 | -50.73 | 53.35 | 53.57 | 17.1798 | -3.6253 | 54.1072 | 55.8562 | 60.0999 | -47.1792 | -48.4671 | 33.1445 | 31.7707 | 71.1871 | 73.3244 | 50.6337 | 53.4002 | -601.683 | 3.4628 | -12.1 | -12.2 | 53.0856 | 52.042 | -2.5357 |  | -99.419 | 2.8315 | 1.9714 | 3.6857 | 650.9596 | 72.7866 | 72.6646 | -586.174 | 435.5629 |  | -57.9736 | 60.0493 | 63.1905 | 27.12 | 26.09 | 45.05 | 71.15 | 44.8798 | 46.2194 | 20.5556 | 21.1516 | 38.2067 | -116.2919 | -115.6611 | 6.5323 | 0 |  | 27.753 | 105.8 | 95.1 | -12.26 | 43.8261 | 42.2765 | 42.5327 | -77.3235 | -78.0595 | 102.2993 | -62.6827 | 112.7224 | 11.0675 | 47.33 | 25.52 | 30.2417 | 28.862 | -35.1462 |  |  |  | -28.4243 |  | 0 | -46.1 | -44.5 | 15.5923 | 32.4 | 34.7 | 44.54 | 32.24 | -3.29 | 52.4055 | 28.4816 | -37.85 | -14.54 | 89.75 | 42.73 | 30.5455 | 29.2182 | 65.8472 | 64.7182 | 171.3011 | 133.3559 | 129.3704 | 131.3119 | 133.8648 | 120.956 | -22.98 | 598.8916 | 540.9724 | 2.4316 | -3.1386 | -1.337 | -51.4524 | 64.7265 | 62.3677 | 159.804 | -60.4949 |  | -83.9538 | 0 | -16.78 | 113.2 | 10.053 | 81.6422 | -36.4666 | -35.9286 | 10.0342 | -116.4338 | 80.8487 | 21.4699 | 20.9081 |  | 32.0966 | 32.6548 | 31.288 | -47.5576 | -46.5529 | 148.8687 | -63.578 | -63.081 | 102.7289 | 111.9363 | 32.3387 | 19.55 | 8.9534 | 0.7987 | -5.38 | 11.32 | 32.1537 |  | -2.495 | 4.308 | 9.7338 | 40.63 | -112.7201 | -103.2353 | 15.99 | 79.8292 | 29 | -20.0234 | -5.1448 | -5.2016 | 1.4335 |  |  | -15.4653 | -27.8781 | 18.1961 | 29.2563 | 58.3164 | 58.2995 | -113.3973 | -17.6516 | 29.7303 | -48.7013 | 10.9481 | 8.3218 | 8.0277 | 12.3795 | 165.5758 | 164.0513 | 88 | -89.6092 | -319.566 | 323.7088 | 541.6846 | -156.0075 | -156.3247 | -28.2004 | -18.7069 | 77.3715 | 76.1429 |  |  | 20.3843 | 20.8554 | -69.7202 | -70.128 | 82.99 | 82.44 | 58.5 | 58.2 | 21.0433 | 34 | -418.098 | 98.3947 | 98.0336 | 9.4 | 30.7 | -20.1 | -19.9 |  | 1.1713 | -531.4268 | -508.0484 | 491.8707 | 373.9411 | -63.792 | -364.172 | 366.5683 | -250.5199 | -197.0292 | -366.0667 | 138.952 | 137.7726 | 252.0531 | -480.0997 | 204.5423 | -287.1478 | 285.559 | -10.9412 | 27.285 | 25.92 | 1.057 | 1.053 | -25.36 | -0.56 |  | -0.0565 | -31.0536 | -8.4367 | 11.9 | 51.669 | 51.402 |  |  | 51.8134 | 50.71 | 51.295 |  | -29.4 | 12.4496 | 5.62 |  | -21.6144 | 49.3831 | 27.3507 | -21.0683 | -49.0115 | 17.4062 | 30.4567 | 17.5 | -17.6 | 224.7595 | -166.9496
20/07/2026 | 02:30 | 0 |  | 15.1871 | -21.3442 | -35.023 | 16.1513 |  | 31.7042 | -80.199 | 41.3077 | 21.1794 | 20.5903 | -19.98 | -35.235 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 14.6648 | 35.3248 | 17.6886 | 17.7909 | 29.8561 | 15.9897 | 5.7438 | 8.0552 |  |  | 0 | -88.74 |  | 19.98 | 33 | 23.708 | 0.297 | -48.6 | -47.36 | -45.28 | 48.43 | 48.62 | 17.0183 | -3.7572 | 53.5166 | 55.2471 | 60.7486 | -47.5713 | -47.582 | 28.3239 | 19.714 | 75.2732 | 75.4529 | 36.4729 | 51.7582 | -594.8846 | 2.1552 | -11.6 | -11.5 | 55.1308 | 53.0177 | -2.9768 |  | -98.2566 | 2.8715 | 0 | 3.707 | 648.0909 | 63.4785 | 63.3564 | -584.8654 | 415.8458 |  | -55.9207 | 57.6941 | 60.995 | 26.82 | 25.44 | 43.57 | 69.67 | 49.5683 | 49.8362 | 15.4184 | 15.7524 | 38.1969 | -121.7693 | -120.9669 | 5.7507 |  | 20.9062 | 27.472 | 106.7 | 96.3 | -12.57 | 40.8546 | 39.243 | 39.9596 | -84.601 | -84.1091 | 102.754 | -54.9254 | 112.351 | 10.7914 | 47.77 | 25.5 | 30.2417 | 28.569 | -35.4994 |  |  |  | -58.533 |  |  | -41.1 | -39.7 | 15.2957 | 32 | 36.06 | 43.6 | 31.89 | -4.35 | 54.281 | 57.1833 | -33.46 | -14.37 | 83.07 | 41.18 | 58.6545 | 57 | 78.5288 | 77.5636 | 189.6827 | 154.8224 | 149.098 | 149.4149 | 143.6551 | 132.1655 | -22.434 | 598.0039 | 606.8999 | 1.9138 | -3.0361 | -1.2135 | -60.4219 | 74.7355 | 70.1273 | 149.052 | -49.0487 |  | -94.869 | 13.65 | -16.65 | 100.2 | 9.9937 | 102.9899 | -35.9405 | -34.9521 | 8.7084 | -125.8801 | 93.2939 | 21.0451 | 20.8721 |  | 31.7543 | 30.1405 | 29.2986 | -49.902 | -50.5718 | 142.003 | -77.1715 | -76.9337 | 101.4295 | 111.5451 | 28.7279 | 18.66 | 9.3538 | 0.7974 | -5.41 | 10.6 | 28.9342 |  | -2.54 | 4.343 | 7.8205 | 38.98 | -112.4301 | -101.1118 | 15.69 | 79.8919 | 32.3 | -19.9249 | -5.36 | -5.8415 | 1.3555 |  |  |  | -27.8819 | 18.667 | 28.6878 | 57.9485 | 59.1191 | -111.0763 | -17.4507 | 30.7061 | -49.1377 | 10.5828 | 8.1362 | 7.8168 | 11.9421 | 179.5616 | 179.742 | 70.8 | -69.3004 | -311.8676 | 309.8228 | 597.8687 | -170.9339 | -168.59 | -25.5371 | -15.8184 | 79.6397 | 78.6242 |  |  | 22.913 | 23.6979 | -71.9792 | -71.9033 | 80.54 | 79.79 | 78.4 | 77.6 | 21.1052 | 32.72 | -438.99 | 101.0008 | 99.5873 | 8.8 | 60.9 | -22.5 | -22.4 |  | 1.0638 | -583.1394 | -579.3223 | 564.1822 | 439.1082 | -54.4669 | -432.7453 | 425.9697 | -229.6684 | -233.8633 | -424.8993 | 143.2122 | 137.7618 | 236.5588 | -552.8362 | 243.3515 | -313.3251 | 313.1451 | -11.073 | 27.042 | 32.96 | 1.072 | 1.067 | -31.6 | 6.16 |  | -7.2343 | -37.2946 | 0.09 | 16.6 | 53.448 | 53.421 |  |  | 50.9951 | 52.8242 | 51.4783 |  | -61.1 | 12.923 | 5.41 | 0 | -17.4464 | 48.8943 | 25.2618 | -17.3635 | -47.9303 | 15.179 | 31.7902 | 48.8 | -46.8 | 285.056 | -216.266
20/07/2026 | 03:00 | 0 | -8.8352 | 15.0338 |  | -35.3258 | 18.6014 |  | 31.5128 | -80.1041 | 40.5324 | 20.8074 | 20.3377 | -22.2 | -35.494 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 14.4164 | 35.7946 | 18.0377 | 17.943 | 30.2211 | 15.956 | 5.6101 | 7.5272 |  |  | 0 | -90.39 |  | 19.98 | 35.2 | 23.61 | 0.296 | -43.34 | -43.47 | -53.87 | 43.77 | 43.61 | 16.9181 | -3.8133 | 53.5251 | 54.8213 | 61.3249 | -43.7581 | -44.593 | 10.1536 | 10.3122 | 76.2263 | 77.7471 | 29.836 | 28.9793 | -573.9984 | 3.6397 | -12.2 | -12.2 | 51.0341 | 49.462 | -2.8272 |  | -92.5956 | 2.8266 | 0 | 3.63 | 624.378 | 70.162 | 70.3757 | -589.1652 | 404.0235 |  | -47.2323 | 48.6037 | 58.8993 | 26.5 | 25.08 | 43.56 |  | 46.7552 | 46.7552 | 12.516 | 13.3408 | 33.8819 | -121.8772 | -121.6427 | 5.8019 |  | 20.5265 |  | 108.2 | 97.8 | -12.28 | 40.4019 | 38.7672 | 39.3063 | -87.7382 | -87.4609 | 97.4093 | -45.6513 | 108.7357 | 10.8706 | 48.18 | 25.57 | 30.2417 | 28.569 | -35.5437 |  |  |  | -69.5722 |  |  | -38.5 | -37.4 | 13.9664 | 31.6 | 38.14 | 43.1 | 31.57 | -5.26 | 54.405 | 68.4239 | -34.35 | -14.12 | 82.94 | 40.04 | 70.2364 | 68.5455 | 82.7054 | 80.7 | 197.1605 | 161.0068 | 155.0034 | 156.9678 | 123.8277 | 111.3902 | -23.271 | 599.5002 | 607.5443 | 2.2303 | -2.9573 | -1.1066 | -38.0947 | 86.0804 | 80.6237 | 56.88 | -28.7833 |  | -74.297 | 14.25 | -14.77 | 1 | 9.8558 | 123.8615 | -35.3208 | -34.4873 | 8.8803 | -107.948 | 72.4872 | 21.1737 | 20.8623 |  | 30.8624 | 31.1816 | 29.9219 | -49.0647 | -49.3996 | 141.1657 | -80.8422 | -80.3586 | 98.8962 | 106.0415 | 30.8666 | 16.2 | 9.1658 | 0.7828 | -5.24 | 12.59 | 30.8288 |  | -2.537 | 4.328 |  | 38.84 | -105.9804 | -99.5769 |  | 77.5973 | 32 | -19.5523 | -5.3522 | -5.6396 | 1.3763 |  |  | -14.56 | -26.7438 | 17.5378 | 27.8736 | 59.7061 | 61.1896 | -108.1468 | -17.0255 | 30.2276 | -47.6266 | 11.0556 | 8.2339 | 7.975 | 12.1143 | 179.3329 | 179.7445 | 69.1 | -65.3825 | -306.8773 | 309.4683 | 588.4116 | -170.011 | -170.0049 | -25.1856 | -15.2503 | 81.0376 | 79.2238 | -94.2328 | -94.166 | 23.392 | 23.76 | -73.3779 | -73.1567 | 79.45 | 78.02 | 78.9 | 79.7 | 21.0027 | 33.6 | -444.128 | 101.3226 | 99.6068 |  | 60.5 | -23.2 | -23.2 | 1.5622 | 1.2042 | -572.4721 | -569.6053 | 571.8355 | 437.2272 | -47.5164 | -433.5787 | 436.5933 | -234.7197 | -235.0096 | -428.7125 | 142.3819 | 135.9467 | 235.6961 | -550.5189 | 244.0601 | -317.0655 | 316.4593 | -10.705 | 26.429 | 33.36 | 1.068 | 1.067 | -32.48 | 6.8 |  | -6.6209 | -37.499 | 0.2945 | 14.9 | 53.938 | 53.89 |  |  | 53.8966 | 52.7199 | 53.8862 |  | -60.2 | 12.5911 | 5.44 | 0 | -16.8402 | 48.0105 | 24.8701 | -18.9999 | -47.5736 | 15.645 | 32.4044 | 48 | -47.2 | 278.1796 | -234.5826
20/07/2026 | 03:30 | 0 | -8.8821 | 15.1699 |  | -34.9848 | 18.364 |  | 31.6315 | -77.4529 | 41.3163 | 20.7034 | 20.0599 | -19.98 | -34.876 | 30.8 | 16.56 |  | 13.8272 | 34.7906 | 17.8526 | 18.0039 | 30.0466 | 16.179 | 5.5341 | 7.5935 |  |  |  | -91.52 |  | 19.98 | 33 | 23.381 | 0.296 | -46.66 | -47.33 | -47.62 | 46.35 | 47.18 | 16.7063 | -3.839 | 51.6041 | 53.0286 | 60.5703 | -48.9057 | -49.6236 | 34.5553 | 34.4192 | 72.429 | 72.1834 | 42.6089 | 43.8252 | -574.0928 | 4.3402 | -12.7 | -13 | 54.3922 | 54.2886 | -2.5007 |  | -97.5883 | 2.4146 | 0 | 3.2803 | 627.5214 | 61.037 | 60.7929 | -567.3473 | 398.4206 |  | -79.3696 | 81.45 | 59.0191 | 26.47 | 25.23 | 43.09 | 68.96 | 48.6306 | 48.8985 | 12.9704 | 13.6985 | 33.5147 | -127.5249 | -127.2383 | 3.7137 |  | 20.9062 |  | 109.6 | 97.6 | -12.22 | 37.6979 | 35.4784 | 36.8206 | -91.4495 | -90.8111 | 96.3541 | -40.0745 | 105.9862 | 10.7644 | 47.53 | 25.25 | 29.7729 | 28.2761 | -35.7021 |  |  |  | -58.6075 |  |  | -33.8 | -35 | 13.9554 | 31.3 | 36.84 |  | 31.25 | -4.72 | 55.769 | 59.0246 | -28.02 | -14.12 | 76.8 | 41.54 | 59.6 | 57.0545 | 80.5792 | 79.1273 | 190.0081 | 152.2311 | 145.1803 | 148.2084 | 147.883 | 134.839 | -22.177 | 582.1199 | 640.7225 | 1.9428 | -2.6288 | -0.8811 | -64.6584 | 78.9618 | 73.9937 | 161.34 | -51.0631 |  | -98.912 | 15.25 | -6.97 | 110.8 | 9.9944 | 109.4432 | -35.554 | -34.9369 | 9.9455 | -133.1156 | 98.7035 | 21.0545 | 21.3428 |  | 31.1396 | 31.4434 | 30.6638 | -50.2369 | -48.8972 | 128.2715 | -78.5373 | -78.1605 | 97.7352 | 106.7871 | 20.1877 | 20.13 | 13.3797 | 0.7852 | -8.51 | 11.67 | 20.3316 |  | -2.556 | 4.339 |  | 37.52 | -106.031 | -95.3881 | 15.69 | 76.6138 | 32.4 | -19.4348 | -5.3451 | -5.959 | 1.3762 |  |  | -15.1075 | -27.1281 | 17.7629 | 27.9577 | 58.3976 | 57.2198 | -106.7448 | -17.069 | 30.3659 | -47.6131 | 11.1303 | 8.0483 | 7.7746 | 12.486 | 189.0546 | 189.9476 | 101.4 | -100.501 | -351.3138 | 350.8535 | 640.5555 | -179.7592 | -179.3589 | -25.1315 | -15.1853 | 80.1586 | 82.0104 |  |  | 26.3501 | 26.5668 | -71.8917 | -71.518 | 86.1 | 85.59 | 77.9 | 77.3 | 21.2078 | 33.68 | -434.0208 | 104.3341 | 103.2002 |  | 58.5 | -25.9 | -25.9 |  | 1.1167 | -628.1138 | -601.0997 | 610.7175 | 482.1807 | -51.6648 | -473.8424 | 468.5262 | -190.7728 | -266.7378 | -469.6498 | 132.2977 | 133.3402 | 195.1478 | -587.277 | 279.3188 | -319.0426 | 320.6593 | -11.1527 | 27.072 | 33.04 | 1.17 | 1.171 | -32 | 6.48 |  | -6.9139 | -38.4085 | 0.1175 | 17.4 | 52.169 | 51.709 |  |  | 52.0481 | 52.3714 | 52.6094 |  | -57.4 | 12.8119 | 5.36 |  | -16.9254 | 47.7572 | 24.8333 | -16.7656 | -47.0886 | 14.7354 | 32.0383 | 45 | -45.6 | 288.901 | -238.1765
20/07/2026 | 04:00 | 0 | -9.1233 |  |  | -35.0728 | 19.6261 |  | 31.6941 | -78.618 | 40.2937 | 20.2774 | 20.004 | -19.98 | -35.065 |  | 17.388 | -30.8 | 14.3579 | 34.467 | 17.6408 | 17.6913 | 29.9416 | 15.3898 | 5.087 | 7.8548 |  |  | 0 | -90.11 |  | 19.98 | 33 | 24.15 | 0.3 | -42.95 | -42.83 | -54.38 | 43.05 | 43.61 | 17.1557 | -3.8318 | 52.6949 | 53.9955 | 60.174 | -43.3691 | -44.0069 | 9.2985 | 10.3847 | 75.0742 | 77.1517 | 28.4297 | 28.1503 | -564.4472 | 5.9444 | -13.2 | -13.4 | 50.2639 | 48.8008 | -2.7806 |  | -93.1723 | 3.0746 | 0 | 3.6781 | 615.8328 | 61.5558 | 61.6169 | -566.5709 | 388.8868 |  | -55.8937 | 57.9493 |  | 26.42 | 24.95 | 42.64 |  | 44.8798 | 45.4157 | 9.4269 | 9.9802 | 36.4656 | -114.7205 | -114.4292 | 5.9294 |  |  | 27.246 | 104.6 | 93.5 | -11.82 | 41.1469 | 39.997 | 40.2753 | -84.1052 | -84.3252 | 96.5174 | -47.6278 | 106.7396 | 10.7349 | 46.92 | 25.08 | 29.3042 | 27.6901 | -34.7864 |  |  |  | -59.152 |  |  | -38.5 | -37.8 | 14.4388 | 31.3 | 36.02 | 42.62 | 31.22 | -4.75 | 54.963 | 57.887 | -28.35 | -13.06 | 75.46 | 41.39 | 58.9636 | 57.7455 | 79.3046 | 76.6182 | 187.8143 | 151.0112 | 145.7734 | 146.6952 | 145.9726 | 134.3121 | -21.851 | 583.6826 | 621.7882 | 2.0433 | -2.6388 | -0.8431 | -61.3931 | 74.5187 | 71.0281 | 178.236 | -53.1498 |  | -97.3311 | 14.96 | -14.12 | 109.8 | 9.9266 | 101.7493 | -35.1078 | -33.972 | 8.4087 | -129.9823 | 99.5758 | 21.0426 | 20.5516 |  | 31.0973 | 32.0173 | 30.3224 | -46.0505 | -46.0505 | 127.4342 | -75.7124 | -76.3328 | 96.9129 | 103.0642 | 24.0989 | 16.66 | 11.473 | 0.7633 | -6.98 | 11.88 | 24.7786 |  | -2.607 | 4.307 |  | 36.94 | -103.5974 | -95.0439 | 15.85 | 76.5906 | 31.8 | -19.2162 | -5.2255 | -5.6741 | 1.3376 |  |  | -15.7559 | -26.9069 | 17.6004 | 27.4843 | 60.108 | 59.9404 | -106.2798 | -16.7145 | 29.8639 | -46.5521 | 11.1708 | 8.0874 | 7.8273 | 12.7754 | 183.6864 | 181.6174 | 98.9 | -98.7029 | -348.6803 | 349.435 | 620.731 | -173.1315 | -173.1528 | -27.0982 | -16.8179 | 81.5791 | 80.6483 | -100.5107 | -101.6425 | 27.6034 | 28.1568 | -70.2752 | -69.8298 | 91.12 | 91.16 | 63 | 63.2 | 20.9813 | 33.52 | -412.0192 | 105.7611 | 105.3733 | 9.4 | 35.5 | -26.1 | -26.7 | 1.3448 |  | -608.458 | -582.6308 | 583.3376 | 465.9414 | -53.6686 | -451.482 | 454.0638 | -182.6382 | -259.3068 | -446.9357 | 131.8236 | 126.4013 | 184.2632 | -564.3677 | 272.1725 | -304.6481 | 302.6382 | -10.705 | 27.13 | 28.24 | 1.109 | 1.108 | -27.04 | 1.28 |  | -1.3169 | -34.7158 | -6.2089 | 14 | 52.911 | 52.704 |  |  | 53.302 | 50.904 | 49.8543 |  | -34.7 | 11.9359 | 5.46 | 0 | -20.1835 | 48.2182 | 26.4751 | -19.8525 | -47.889 | 16.7542 | 30.729 | 22 | -22.2 | 274.8677 | -226.4256
20/07/2026 | 04:30 | 0 | -9.2174 | 15.3847 | -21.5669 | -35.1162 | 18.8881 |  | 32.9893 | -80.5604 | 41.1542 | 21.1194 | 20.2893 | -22.2 | -35.877 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 14.0418 | 36.044 | 17.8489 | 18.0028 | 30.1365 | 15.5417 | 5.4759 | 7.7881 |  |  | 0 | -91.76 |  | 22.2 | 35.2 | 23.101 | 0.296 | -43.11 | -44.18 | -53.68 | 44.46 | 44.71 | 17.1035 | -3.8109 | 53.4265 | 55.4554 | 61.2962 | -44.5124 | -44.8769 | 9.17 | 10.0585 | 76.98 | 78.1924 | 27.8531 | 27.9763 | -570.6603 | 4.5913 | -12.9 | -12.7 | 51.3255 | 50.135 | -2.7755 |  | -94.5514 | 3.5903 | 0 | 3.692 | 619.5561 | 61.2811 | 61.1286 | -574.7624 | 398.4859 |  | -66.7954 | 68.2716 | 61.1547 | 26.97 | 25.62 | 43.65 | 70.39 | 45.9515 | 45.6836 | 10.3437 | 10.5286 | 35.2213 | -122.3003 | -122.9896 | 6.4332 |  | 20.9062 |  | 106.5 | 95.5 | -12.04 | 39.3492 | 37.9963 | 38.4008 | -86.5072 | -85.8986 | 97.1366 | -47.7407 | 108.18 | 11.0228 | 48.35 | 25.58 | 29.7729 | 28.2761 | -35.8524 |  |  |  | -60.4401 |  |  | -35.8 |  | 14.4113 | 31.6 | 38.48 | 43.06 |  | -5.25 | 55.955 | 59.2021 | -28.49 | -14.16 | 77.7 | 41.7 | 61.3455 | 59.5091 | 79.4554 | 78.0182 | 192.2822 | 154.427 | 148.0511 | 151.1902 | 149.3213 | 135.0786 | -22.098 | 585.1276 | 627.2277 | 2.0043 | -3.1881 | -1.3136 | -65.5837 | 76.6357 | 72.5795 | 176.7 | -53.6145 |  | -101.0709 | 0 | -15.67 | 113.7 | 10.3804 | 104.0041 | -36.1598 | -35.1568 | 10.0487 | -131.8348 | 100.5932 | 21.3509 | 21.029 |  | 31.4 | 31.6917 | 30.5277 | -46.5529 | -46.8878 | 128.2715 | -76.9217 | -76.3395 | 97.4681 | 106.887 | 17.1188 | 19.64 | 14.1732 | 0.7864 | -8.68 | 11.32 | 17.7379 |  | -2.531 | 4.297 |  | 36.99 | -108.8461 | -97.2048 |  | 78.903 | 32.3 | -19.6355 | -5.5434 | -5.7659 | 1.3822 |  |  |  | -26.7636 | 19.7847 | 28.1762 | 57.4295 | 58.3034 | -108.9794 | -17.0546 | 30.528 | -48.5222 | 10.4016 | 8.3608 | 8.1332 | 11.9472 | 183.7008 | 184.9055 | 100.2 | -99.4976 | -352.2383 | 350.8685 | 632.5363 | -175.453 | -174.8506 | -24.7054 | -14.388 | 79.7228 | 80.8684 |  |  | 25.5138 | 25.7284 | -72.1015 | -71.4514 | 92.82 | 92.17 | 61.5 | 61.7 | 20.9813 | 35.12 | -417.2521 | 105.7829 | 105.4022 | 9.9 | 37 | -26.7 | -26.7 |  | 1.0002 | -619.6163 | -591.7873 | 592.6596 | 468.1585 | -54.9537 | -460.0113 | 461.3827 | -184.9661 | -261.7458 | -453.4494 | 128.5574 | 129.7176 | 187.3127 | -565.9509 | 274.2967 | -305.4165 | 305.3476 | -10.6253 | 27.43 | 27.92 | 1.031 | 1.023 | -26.88 | 0.72 |  | -1.0239 | -33.4859 | -6.4744 | 12.9 | 52.685 | 51.523 |  |  | 53.2004 | 51.4509 | 51.8629 |  | -33.2 | 11.9268 | 5.52 | 0 | -17.8571 | 48.1606 | 25.7196 | -18.4764 | -47.7335 | 14.2383 | 32.768 | 20.8 | -21.9 | 275.627 | -230.8644
20/07/2026 | 05:00 | 0 | -9.6223 | 15.9449 | -22.0768 | -35.0559 | 17.5123 |  | 33.7006 | -82.94 | 41.9581 | 21.5333 | 21.0728 | -26.64 | -33.594 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 12.3066 | 37.9868 | 17.9121 | 18.1833 | 30.2859 | 15.6021 | 4.6825 | 7.8924 |  |  |  | -100.35 |  | 26.64 | 33 | 23.629 | 0.3 | -54.36 | -54.35 | -42.27 | 55.98 | 55.27 | 16.8103 | -3.1766 | 53.2167 | 54.8965 | 61.1157 | -50.6219 | -50.5734 | 29.8342 | 26.4729 | 74.656 | 76.1059 | 41.6019 | 38.2175 | -575.9733 | 6.5617 | -14 | -14.2 | 56.988 | 56.9254 | -2.7382 |  | -85.8891 | 3.5035 | 0 | 3.6072 | 619.4951 | 62.4409 | 62.4714 | -560.3627 | 401.8243 |  | -53.79 | 55.3999 | 63.1805 | 26.9 | 25.81 | 44.56 | 71.17 | 28.0012 | 28.0012 | 23.9705 | 25.0182 | 30.4237 | -121.3489 | -119.499 | 3.9084 |  |  | 27.529 | 106.3 | 96.3 | -12.2 | 41.6904 | 41.1402 | 40.9657 | -80.8724 | -81.827 | 90.9081 | -47.1889 | 100.8111 | 10.874 | 50.33 | 26.67 | 30.2417 | 28.569 | -35.552 |  |  |  | -56.6353 |  |  | -40.5 | -40.1 | 14.6475 | 32.9 | 41.58 | 44.52 | 32.62 | -6.07 | 56.42 | 55.2156 | -28.85 | -14.25 | 80.04 | 44.07 | 58.0727 | 55.9091 | 62.8826 | 61.6455 | 186.7074 | 146.9376 | 141.2888 | 145.0747 | 142.8127 | 132.1619 | -21.705 | 571.9386 | 624.4621 | 2.0548 | -2.2373 | -1.0633 | -55.2446 | 77.7261 | 71.6306 | 172.092 | -54.7047 |  | -93.9484 | 12.69 | -17.21 | 100.1 | 10.7152 | 101.8244 | -34.8188 | -34.2178 | 7.79 | -125.3284 | 99.4121 | 21.4077 | 21.5221 |  | 30.4324 | 31.074 | 30.4923 | -28.9699 | -28.9699 | 78.3696 | -60.697 | -60.1324 | 55.8066 | 62.0289 | 20.3195 | 11.21 | 9.471 | 0.8219 | -5.51 | 9.71 | 20.4996 |  | -2.431 | 4.29 |  | 40.28 | -60.6137 | -55.7599 | 16.29 | 85.2751 | 30.7 | -23.4429 | -5.0017 | -5.2121 | 1.4066 |  |  |  | -31.5743 | 18.1298 | 32.7702 | 59.5153 | 61.3035 | -130.7573 | -17.6799 | 33.7258 | -48.703 | 11.9031 | 8.8589 | 8.5551 | 13.6165 | 186.1703 | 185.032 | 90.1 | -87.2913 | -343.2917 | 343.9068 | 630.6824 | -175.5769 | -175.7628 | -26.9192 | -17.1751 | 79.5542 | 80.2524 |  |  | 27.2796 | 27.3038 | -72.2691 | -72.6647 | 91.24 | 90.37 | 60.7 | 62.3 | 18.9711 | 36.32 | -425.7798 | 104.1252 | 103.7409 | 10.5 | 34.1 | -27.6 | -27.6 | 1.4276 |  | -614.7151 | -583.0938 | 584.8983 | 467.4552 | -53.521 | -457.4442 | 454.85 | -181.5785 | -262.2116 | -448.3688 | 127.3673 | 126.3873 | 188.8112 | -564.8112 | 273.1899 | -303.941 | 300.6567 | -10.7846 | 26.464 | 27.04 | 0.861 | 0.858 | -26.72 | 1.36 |  | -1.0239 | -33.6629 | -7.0603 | 12.6 | 49.707 | 49.514 |  |  | 51.9306 | 53.5758 | 53.9819 |  | -33.4 | 11.9084 | 5.84 | 0 | -19.4852 | 49.2343 | 25.4558 | -18.6749 | -48.7436 | 15.9008 | 31.7464 | 21.3 | -20.3 | 283.0959 | -201.3097
20/07/2026 | 05:30 | 0 | -9.8881 | 16.3574 | -22.6064 | -35.1544 | 17.9128 |  | 35.7598 | -84.9991 | 43.6452 | 22.3353 | 21.8271 | -28.86 | -35.426 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 13.2642 | 38.973 | 17.9788 | 17.8802 | 30.0976 | 16.0182 | 4.947 | 4.2135 |  |  |  | -105.86 |  | 28.86 | 33 | 25.984 | 0.312 | -57.07 | -57.35 | -43.41 | 57.74 | 57.86 | 16.9561 | -3.6576 | 56.1649 | 58.2929 | 62.9566 | -49.6893 | -50.7921 | 8.1865 | 8.1355 | 80.1689 | 81.3169 | 24.9626 | 24.5291 | -567.8552 | 0.5236 | -13.3 | -13.1 | 57.5567 | 56.2808 | -3.5194 |  | -82.1725 | 4.5606 | 3.9797 | 3.8549 | 622.0891 | 71.5659 | 71.3523 | -563.8157 | 425.6431 |  | -52.4932 | 53.778 | 67.3919 | 28.12 | 27.22 | 46.93 | 73.47 | 21.9732 | 22.1071 | 29.5007 | 30.487 | 28.4164 | -129.5065 | -127.6569 | 4.3077 |  |  |  | 111.7 | 100.6 | -12.85 | 42.6488 | 41.444 | 41.5542 | -77.1365 | -76.5184 | 87.115 | -50.3318 | 97.355 | 11.2271 | 53.97 | 28.13 | 31.1792 | 29.4479 | -35.3136 |  |  |  | -60.3984 |  |  | -45.6 | -45.5 | 15.076 | 35 | 45.9 | 47.44 | 34.76 | -7.02 | 57.4895 | 60.2072 | -28.89 | -14.11 | 85.07 | 46.83 | 62.8364 | 60.6182 | 59.9543 | 57.4091 | 194.1873 | 153.7523 | 147.8472 | 149.5941 | 143.4396 | 130.217 | -22.848 | 574.1392 | 612.8677 | 2.9435 | -3.9594 | -1.9504 | -54.8792 | 77.9815 | 73.7663 | 150.588 | -53.5199 |  | -91.3976 | 0 | -17.13 | 100 | 11.0634 | 104.4664 | -35.1506 | -34.666 | 9.8994 | -127.2523 | 94.7577 | 20.7384 | 20.3718 |  | 31.4074 | 31.958 | 31.792 | -23.2764 | -22.7741 | 70.6666 | -55.9085 | -56.3424 | 50.9676 | 59.9915 | 3.1366 | 14.06 | 15.6283 | 0.8927 | -9.73 | 9.71 | 0 |  | -2.48 | 4.246 |  | 36.75 | -60.6483 | -53.0529 | 15.08 | 82.9845 | 30.9 | -23.9449 | -5.7002 | -6.3277 | 1.4781 |  |  | -15.9107 | -33.4072 | 16.5191 | 34.7523 | 51.3348 | 52.6985 | -128.3426 | -18.1219 | 35.2837 | -50.9799 | 12.4477 | 9.6792 | 9.2618 | 14.0547 | 183.7542 | 183.3759 | 87.6 | -86.9306 | -337.552 | 341.5574 | 628.2289 | -174.292 | -175.8088 | -23.7175 | -13.4648 | 78.4918 | 80.8501 |  |  | 27.7241 | 28.1472 | -66.6104 | -65.9238 | 93.08 | 92.4 | 62.1 | 62 | 16.305 | 37.52 | -424.9141 | 107.2547 | 106.8717 | 11.6 | 37.6 | -26.7 | -26.7 | 1.6094 | 1.0915 | -617.4481 | -581.3441 | 589.1929 | 466.0416 | -52.5078 | -452.3091 | 452.4566 | -190.5128 | -263.0711 | -451.9403 | 127.6764 | 124.5584 | 192.7353 | -567.1613 | 275.5546 | -300.0901 | 297.5933 | -9.7024 | 28.232 | 28.88 | 0.644 | 0.643 | -28.16 | 3.28 |  | -3.8376 | -32.2255 | -6.0349 | 13.8 | 51.017 | 50.863 |  |  | 50.9275 | 52.9217 | 52.9987 |  | -34.7 | 11.2805 | 6.3 |  | -16.0014 | 47.6698 | 23.7277 | -15.6185 | -46.6641 | 12.9327 | 33.1606 | 21.6 | -21.8 | 288.4814 | -182.71
20/07/2026 | 06:00 | 0 | -10.199 | 16.7486 | -23.0956 | -34.5061 | 17.8401 |  | 38.2626 | -90.4972 | 46.6226 | 23.4973 | 22.9737 | -31.08 | -35.206 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 14.9176 | 41.712 | 18.8682 | 18.9366 | 31.6581 | 15.8198 | 5.2913 | 4.2579 |  |  |  | -109.51 |  | 31.08 | 35.2 | 27.615 | 0.352 | -61.11 | -60.67 | -39.46 | 62.25 | 62.01 | 16.3748 | -3.6462 | 60.0484 | 62.0369 | 62.7694 | -56.0334 | -57.1945 | 23.3995 | 24.6514 | 80.5477 | 82.7097 | 39.016 | 42.652 | -612.8007 | 3.0628 | -12.1 | -12.1 | 63.3995 | 62.0174 | -3.0568 |  | -92.2861 | 4.3716 | 6.7181 | 4.6642 | 656.8802 | 72.0847 | 73.2749 | -562.8703 | 462.1317 |  | -54.903 | 57.0741 | 69.6573 | 28.45 | 27.96 | 48.92 | 75.01 | 21.9732 | 21.7052 | 38.6625 | 39.2076 | 25.3697 | -133.185 | -134.2321 | 4.6939 |  |  |  | 116.7 | 105.7 | -13.56 | 44.391 | 42.8585 | 42.8986 | -75.1579 | -72.5999 | 89.5457 | -57.7834 | 100.5763 | 11.8441 | 58.46 | 30.41 | 33.5229 | 31.3522 | -37.1502 |  |  |  | -56.1457 |  |  | -51.1 | -52.4 | 15.466 | 38.8 | 50.14 | 52.56 | 38.63 | -7.32 | 57.6135 | 56.7707 | -28.81 | -13.95 | 90.89 | 48.9 | 58.8364 | 57.1091 | 53.9344 | 52.8273 | 193.8361 | 155.144 | 149.5068 | 151.3122 | 139.9999 | 125.4775 | -22.969 | 579.187 | 588.7966 | 3.1499 | -3.9346 | -2.3758 | -56.269 | 74.5764 | 69.9116 | 161.34 | -62.9654 |  | -88.2227 | 0 | -16.24 | 109.5 | 11.6945 | 96.9516 | -37.642 | -36.8073 | 13.0627 | -122.9157 | 91.8036 | 21.4682 | 21.2564 |  | 31.636 | 32.1092 | 30.7034 | -23.6113 | -23.4439 | 86.9098 | -51.6781 | -51.172 | 62.6516 | 69.9868 | 16.4816 | 11.45 | 9.7346 | 0.8817 | -5.53 | 8.24 | 15.4667 |  | -2.284 | 4.217 |  | 38.13 | -68.9859 | -58.8704 |  | 83.6093 | 28.4 | -25.9177 | -5.5057 | -5.9528 | 1.6104 |  |  | -15.2024 | -36.8042 | 16.2084 | 38.2262 | 61.3163 | 61.9155 | -138.4853 | -18.9749 | 36.464 | -51.8821 | 11.7479 | 10.6864 | 10.3798 | 13.5814 | 183.9964 | 183.8236 | 135.4 | -135.7561 | -398.2686 | 400.4232 | 634.0568 | -176.0639 | -173.0464 | -22.8414 | -12.4073 | 76.7058 | 76.546 |  |  | 29.2117 | 29.5448 | -70.0954 | -70.032 | 90.22 | 88.19 | 61.7 | 62.3 | 15.301 | 37.52 | -422.4135 | 105.8001 | 105.4202 | 12.2 | 37.6 | -28.4 | -28.4 | 1.7819 |  | -625.6837 | -551.0594 | 569.3369 | 456.1663 | -52.6703 | -448.6773 | 452.8214 | -185.677 | -259.2992 | -442.7055 | 124.8207 | 117.6 | 194.2159 | -558.1266 | 270.0891 | -295.7833 | 297.6924 | -9.9139 | 28.352 | 28.48 | 0.356 | 0.349 | -27.2 | 3.52 |  | -3.3677 | -30.7027 | -6.0044 | 12.9 | 48.467 | 48.24 |  |  | 49.4893 | 49.5637 | 50.0737 |  | -34.6 | 11.7791 | 6.91 | 0 | -15.8876 | 47.9041 | 23.3739 | -15.8657 | -47.3127 | 12.2841 | 35.3579 | 21.1 | -21.5 | 234.8288 | -136.4601
20/07/2026 | 06:30 | 0 | -10.8929 | 17.5997 | -24.5071 | -30.7447 | 18.0858 |  | 42.7126 | -99.5352 | 51.5025 | 26.1212 | 25.8094 | -46.62 | -40.814 | 35.2 | 19.872 | -35.2 | 14.8891 | 46.1718 | 20.7984 | 21.0872 | 35.3349 | 16.2122 | 5.3953 | 4.0322 |  |  | -69.38 | -69.36 |  | 46.62 | 39.6 | 29.464 | 0.356 | -72.45 | -73.23 | -42.97 | 73.74 | 73.99 | 17.5862 | -4.1752 | 63.1898 | 65.9442 | 71.294 | -63.2063 | -64.3614 | 25.5381 | 23.7016 | 87.1291 | 88.3652 | 47.6193 | 40.2776 | -647.4862 | 4.3867 | -12.7 | -12.7 | 72.3269 | 70.3468 | -2.8875 |  | -107.6129 | 5.3589 | 7.9061 | 5.5101 | 697.5003 | 69.6432 | 69.3075 | -589.6335 | 497.1979 |  | -65.4989 | 67.5669 | 72.9605 | 28.03 | 28.15 | 52 | 77.39 | 21.8392 | 21.9732 | 34.9514 | 35.6584 | 27.1416 | -138.7895 | -139.2998 | 8.1671 |  | 20.5265 | 27.774 | 120.8 | 108.8 | -14.44 | 46.8062 | 44.6597 | 45.4739 | -66.9284 | -66.5328 | 79.0808 | -57.052 | 90.1497 | 12.7141 | 63.07 | 32.52 | 36.8042 | 34.8679 | -38.9722 |  |  |  | -64.1686 |  |  | -57.5 | -57.4 | 16.7514 | 45.3 | 58.92 | 61.44 | 44.9 | -9.08 | 58.838 | 63.9124 | -29.48 | -14.15 | 96.93 | 52.35 | 66.2364 | 63.5455 | 56.534 | 54.6 | 208.3333 | 169.1645 | 163.8292 | 165.7113 | 141.8682 | 127.818 | -22.903 | 598.8248 | 566.0762 | 4.628 | -6.3215 | -3.2817 | -54.1644 | 76.477 | 70.4855 | 155.196 | -64.614 |  | -89.3142 | 0 | -15.79 | 111.6 | 13.501 | 87.5904 | -36.099 | -35.5709 | 5.6105 | -121.5754 | 91.8846 | 23.4852 | 23.3571 |  | 31.0492 | 31.2069 | 30.3115 | -23.4439 | -23.109 | 94.1105 | -52.3713 | -53.5661 | 64.8929 | 74.8354 | 16.2106 | 12.94 | 9.7761 | 0.9036 | -5.46 | 7.83 | 15.5528 |  | -2.356 | 4.24 |  | 37.3 | -74.0239 | -66.2651 |  | 82.8566 | 27.5 | -27.2522 | -5.8412 | -6.4622 | 1.8054 |  |  | -15.7226 | -39.802 | 15.5119 | 41.4823 | 56.1962 | 58.1836 | -144.2019 | -19.4992 | 38.2083 | -54.3007 | 11.4367 | 12.9813 | 12.5116 | 13.6309 | 185.478 | 185.5086 | 180.2 | -179.7722 | -449.3272 | 452.7776 | 634.111 | -173.9632 | -173.798 | -20.996 | -10.1663 | 81.894 | 80.3238 |  |  | 28.6864 | 29.1923 | -73.8495 | -73.3837 | 84.96 | 84.4 | 55.5 | 55.5 | 15.6492 | 36.16 | -419.9259 | 107.7372 | 107.3699 | 13.9 | 25.7 | -28.4 | -28.4 |  | 1.548 | -620.2117 | -531.6523 | 559.6744 | 445.2495 | -49.4793 | -440.2099 | 441.0943 | -187.7162 | -253.266 | -434.7436 | 120.655 | 120.0207 | 192.7783 | -544.6298 | 263.7207 | -290.8764 | 291.1015 | -8.7521 | 29.062 | 23.6 | 0.532 | 0.529 | -24.72 | 1.84 |  | -0.2914 | -26.7475 | -12.8008 | 12.6 | 50.976 | 51.22 |  |  | 52.5853 | 51.2558 | 52.2618 |  | -21.7 | 22.274 | 7.44 |  | -12.0224 | 46.1081 | 21.0081 | -13.3131 | -45.7991 | 9.9204 | 35.357 | 8.9 | -10.3 | 178.0653 | -124.0605
20/07/2026 | 07:00 | 0 | -10.8018 | 17.6199 |  | -32.4063 | 18.8093 |  | 42.9659 | -99.4338 | 54.8431 | 27.4472 | 26.8982 | -46.62 | -42.244 | 35.2 | 19.872 | -35.2 | 14.642 | 44.9394 | 20.41 | 20.7796 | 34.1255 | 16.2447 | 5.4062 | 3.9773 |  |  | -69.26 | -69.22 |  | 46.62 | 39.6 | 28.623 | 0.349 | -73.46 | -74.01 | -46.26 | 74.12 | 74.51 | 17.5534 | -4.6606 | 62.9805 | 65.4136 | 72.2659 | -59.3051 | -61.7247 | 30.2509 | 28.7954 | 85.9437 | 88.5792 | 46.146 | 48.221 | -661.1718 | 1.9781 | -11.7 | -11.5 | 67.6147 | 66.7212 | -3.1673 |  | -97.552 | 4.6938 | 7.8751 | 5.4202 | 712.0576 | 85.5739 | 86.3368 | -614.9569 | 521.9212 |  | -45.8072 | 46.6207 | 72.9505 | 27.72 | 27.97 | 52.01 | 76.53 | 14.7395 | 14.0697 | 40.337 | 40.7036 | 30.8012 | -138.3996 | -137.5971 | 6.6704 |  | 20.5265 | 27.402 | 123.7 | 110 | -14.22 | 47.549 | 45.7943 | 46.7114 | -67.2659 | -66.5149 | 95.7285 | -72.0918 | 107.415 | 12.0541 | 64.04 | 33.56 | 38.2104 | 36.1862 | -38.8379 |  |  |  | -65.5604 |  |  | -60 | -61.4 | 17.6193 | 48.6 | 58.58 | 65.86 | 48.33 | -8.45 | 55.676 | 64.6312 | -28.96 | -11.19 | 95.57 | 51 | 67.1636 | 64.0545 | 50.0572 | 48.4818 | 208.0304 | 169.255 | 162.9333 | 164.6411 | 130.769 | 122.4428 | -21.358 | 623.2547 | 499.7227 | 5.3104 | -7.1987 | -4.6799 | -47.2119 | 65.1341 | 58.9162 | 126 | -62.3847 |  | -80.4007 | 14.65 | -25.76 | 69.2 | 11.4925 | 75.454 | -37.1643 | -36.9746 | 9.1031 | -115.8153 | 84.3574 | 23.309 | 23.2095 |  | 30.1837 | 31.3025 | 30.4785 | -14.5687 | -13.8989 | 85.2353 | -46.9882 | -47.1222 | 67.1208 | 74.8972 | 13.6617 | 13.38 | 10.5818 | 0.8817 | -6.31 | 7.47 | 13.5407 |  | -2.692 | 4.234 |  | 37.38 | -74.9638 | -66.4485 |  | 82.4926 | 28 | -27.7299 | -5.8228 | -6.2171 | 1.7102 |  |  | -14.9933 | -40.1901 | 16.0804 | 42.1335 | 55.9331 | 56.7106 | -147.394 | -20.3249 | 38.1566 | -56.3553 | 11.1574 | 14.0068 | 13.5874 | 13.1211 | 163.0616 | 162.155 | 140 | -142.8404 | -402.5238 | 400.8895 | 536.9036 | -155.9913 | -155.4273 | -23.398 | -12.5196 | 79.9344 | 77.6577 | -86.7955 | -89.8275 | 20.7328 | 21.253 | -65.4923 | -65.6983 | 70.99 | 70.15 | 53.1 | 54.4 | 15.3822 | 15.92 | -398.9377 | 94.2275 | 92.6713 | 13.3 | 22.2 | -19.9 | -19.9 | 1.6099 | 1.3548 | -531.4587 | -462.9935 | 470.7014 | 369.8653 | -55.1837 | -360.1663 | 359.7108 | -178.1591 | -199.4651 | -353.8276 | 139.3124 | 141.1017 | 184.4627 | -450.7514 | 207.5742 | -258.1876 | 255.8572 | -9.5431 | 29.023 | 23.04 | 0.385 | 0.382 | -23.68 | 0.32 |  | -1.3169 | -24.4617 | -10.0481 | 8.2 | 45.761 | 45.685 |  |  | 50.3013 | 50.6926 | 51.1946 |  | -28.8 | 14.1243 | 7.19 |  | -14.7749 | 48.6927 | 23.2275 | -14.384 | -48.4799 | 11.5108 | 34.9983 | 15.4 | -13.9 | 138.9759 | -87.0727
20/07/2026 | 07:30 | 0 | -11.5132 | 18.3784 | -25.2098 | -31.5698 | 19.1472 |  | 45.4444 | -105.8794 | 57.2318 | 29.3511 | 28.7921 | -51.06 | -44.704 | 37.4 | 19.872 | -37.4 | 14.8111 | 51.275 | 20.7359 | 21.0853 | 35.011 | 16.4989 | 4.7354 | 4.0079 |  |  | -71.94 | -71.83 |  | 51.06 | 44 | 28.357 | 0.345 | -72.15 | -72.48 | -47.2 | 73.31 | 73.72 | 18.5788 | -5.0572 | 64.3098 | 65.0701 | 76.3066 | -61.1059 | -61.6936 | 26.7883 | 26.0856 | 89.5378 | 91.4242 | 47.7556 | 51.8361 | -688.5437 | 4.5211 | -12.8 | -12.8 | 67.3016 | 65.5957 | -3.2563 |  | -103.8179 | 6.1396 | 8.842 | 6.069 | 739.921 | 107.8219 | 108.7985 | -646.1952 | 574.644 |  | -44.4845 | 46.2678 | 79.6069 | 29.34 | 29.87 | 54.94 | 78.99 | 12.7301 | 13.2659 | 40.4075 | 40.5425 | 27.3267 | -149.9678 | -148.7473 | 8.246 | 0 |  | 26.014 | 128.4 | 115.1 | -15.45 | 47.114 | 44.9161 | 45.7017 | -63.363 | -62.6383 | 103.8609 | -89.9233 | 116.7859 | 11.9511 | 74.39 | 38.26 | 41.4917 | 39.2624 | -41.9652 |  |  |  | -78.9826 |  |  | -68 | -69.3 | 18.4323 | 54.2 | 66.12 | 72.74 | 53.61 | -10.36 | 56.513 | 76.9394 | -29.06 | -11.28 | 90.33 | 53.81 | 78.9455 | 77.8182 | 52.4396 | 51.2091 | 226.5711 | 184.9755 | 178.3731 | 181.3462 | 111.3329 | 98.7062 | -21.644 | 653.1533 | 409.3582 | 6.7279 | -8.7927 | -6.4338 | -25.3159 | 63.662 | 59.6895 | 58.416 | -46.9562 |  | -60.9231 | 11.9 | -20.31 | 0.9 | 10.3067 | 77.0888 | -37.2897 | -36.4976 | 9.3787 | -94.9941 | 64.4384 | 23.157 | 22.699 |  | 31.424 | 31.8075 | 30.7123 | -12.5592 | -13.0616 | 106.3348 | -50.8673 | -50.5521 | 80.6907 | 88.0053 | 20.8249 | 16.99 | 9.8836 | 0.9146 | -6.01 | 7.79 | 20.4033 |  | -2.54 | 4.321 |  | 40.78 | -86.8185 | -77.2397 | 15.77 | 84.5466 | 29.1 | -29.5975 | -6.0575 | -6.1374 | 1.7044 |  |  | -15.3748 | -42.477 | 16.7372 | 44.4533 | 59.6373 | 60.5463 | -152.0289 | -23.1917 | 40.686 | -62.6171 | 11.3869 | 14.5244 | 14.0304 | 13.2207 | 144.2948 | 144.1976 | 109.4 | -107.1321 | -346.8221 | 346.5648 | 435.1367 | -137.4841 | -138.3935 | -20.7232 | -9.0734 | 81.2779 | 80.0235 | -67.4859 | -67.1648 | 11.3303 | 11.1637 | -54.9146 | -55.7306 | 38.18 | 37.45 | 74.6 | 75.5 | 15.4035 | -10.48 | -415.0384 | 79.4787 | 79.0533 | 13.4 | 60 | -10.5 | -10.5 | 1.736 |  | -427.1884 | -383.6601 | 371.9059 | 279.0244 | -58.8433 | -272.0889 | 278.3171 | -194.0277 | -129.4095 | -267.2313 | 177.742 | 174.7859 | 197.4558 | -365.8019 | 134.15 | -236.2889 | 236.8725 | -7.9089 | 20.426 | 34.96 | 0.589 | 0.584 | -32.96 | 9.6 |  | -11.104 | -24.9622 | -1.2863 | 8.4 | 50.392 | 50.685 |  |  | 53.1514 | 53.3879 | 53.2156 |  | -61.7 | 9.2542 | 6.85 |  | -11.8833 | 47.761 | 20.5534 | -11.572 | -47.1816 | 7.7022 | 37.4818 | 50.1 | -48.9 | 89.9378 | -47.8717
20/07/2026 | 08:00 | 0 | -11.9742 | 19.2695 | -26.1618 | -32.2482 | 20.6095 |  | 45.967 | -107.7005 | 61.3179 | 30.8531 | 29.8238 | -37.74 | -62.136 | 57.2 | 21.528 | -55 | 14.2669 | 52.1112 | 20.7345 | 21.1413 | 35.2836 | 16.3952 | 5.1934 | 3.9561 |  |  | -69.69 | -70.01 |  | 37.74 | 59.4 | 27.761 | 0.344 | -67.18 | -67.91 | -50.66 | 68.67 | 68.96 | 19.9743 | -5.1291 | 65.8038 | 68.509 | 74.4254 | -59.0554 | -59.2086 | 24.6021 | 24.766 | 91.1992 | 93.8268 | 49.9446 | 48.6721 | -713.6613 | -0.0117 | -13.4 | -13.3 | 65.6701 | 65.4861 | -3.3167 |  | -110.5917 | 6.6517 | 9.2389 | 6.3195 | 767.6929 | 128.4524 | 127.903 | -661.1279 | 628.1289 |  | -52.1388 | 53.4177 | 84.7963 | 30.64 | 31.12 | 57.91 | 82.28 | 19.9638 | 19.5619 | 35.2932 | 35.8639 | 25.5862 | -154.9063 | -155.785 | 20.5834 | 0 |  | 26.683 | 128.9 | 116.6 | -15.78 | 48.5369 | 45.5871 | 46.9989 | -58.205 | -57.2513 | 115.5001 | -107.6609 | 130.8203 | 11.6012 | 77.4 | 40.28 | 43.3667 | 41.0202 | -42.4524 |  |  |  | -73.9903 |  |  | -72.8 | -74.4 | 18.5092 | 58 | 68.5 | 77.7 | 57.04 | -11.16 | 59.6285 | 72.4716 | -18.95 | -7.44 | 77.53 | 56.58 | 74.0727 | 73.6364 | 55.086 | 54.3727 | 229.6156 | 185.0375 | 178.0578 | 182.414 | 122.2024 | 108.2829 | -22.225 | 673.7095 | 327.9669 | 8.193 | -10.8196 | -8.2043 | -33.4646 | 46.4121 | 44.257 | 136.764 | -67.247 |  | -70.5879 | 0 | -25.38 | 89.2 | 10.5111 | 45.1155 | -38.2774 | -38.0258 | 13.3914 | -106.1973 | 75.0542 | 22.4449 | 22.3784 |  | 29.686 | 30.1868 | 29.1145 | -20.4297 | -20.4297 | 165.4468 | -53.314 | -53.1776 | 126.5653 | 138.816 | 26.4793 | 22.14 | 9.7761 | 0.9622 | -5.71 | 7.8 | 26.3604 |  | -2.654 | 4.348 |  | 37.04 | -138.2746 | -124.6184 | 16.59 | 77.4108 | 29 | -25.6417 | -2.1539 | -2.3903 | 1.7788 |  |  | -15.0792 | -38.7764 | 17.1318 | 40.2415 | 60.4312 | 59.8144 | -138.0262 | -26.5157 | 28.9063 | -64.4655 | 10.4149 | 14.1337 | 13.6929 | 12.3401 | 115.8239 | 115.0317 | 132.4 | -132.1466 | -363.2939 | 365.5266 | 366.146 | -110.6459 | -110.353 | -20.7362 | -8.9064 | 81.4802 | 81.2899 | 0 |  | 1.7363 | 2.1533 | -57.8374 | -58.1696 | 5.29 | 5.1 | 77.2 | 77.7 | 15.5061 | -33.36 | -413.4427 | 65.7672 | 65.3771 | 13.3 | 71.8 | -0.2 | 0.4 |  |  | -360.0142 | -298.9246 | 277.7623 | 190.7541 | -70.5839 | -189.4251 | 184.0435 | -203.3589 | -55.0529 | -183.8703 | 208.5535 | 207.3465 | 204.5542 | -263.7043 | 58.7343 | -211.9458 | 210.6427 | -7.225 | 14.903 | 32.96 | 0.77 | 0.778 | -32.08 | 9.28 |  | -10.1946 | -27.6265 | -0.4379 | 8.2 | 48.489 | 48.191 |  |  | 52.5527 | 53.4738 | 54.011 |  | -69.4 | 9.093 | 7.05 |  | -11.0031 | 46.6629 | 20.1004 | -12.2911 | -46.2457 | 8.7862 | 35.9389 | 58 | -58.9 | 4.8641 | 14.5417
20/07/2026 | 08:30 | 0 | -12.4813 | 20.3757 | -28.3561 | -31.768 | 20.6242 |  | 49.6282 | -100.6307 | 65.489 | 33.375 | 32.3972 | -42.18 | -68.384 | 61.6 | 24.012 | -61.6 | 14.5399 | 44.7588 | 22.5721 | 22.6872 | 37.7777 | 17.0402 | 4.9976 | 7.5858 |  |  | -76.06 | -76.04 |  | 44.4 | 66 | 26.902 | 0.337 | -77.81 | -77.27 | -45.51 | 78 | 78.88 | 20.9506 | -5.7867 | 68.3463 | 71.9923 | 77.0603 | -62.9879 | -63.0723 | 28.3313 | 30.9487 | 93.6965 | 95.8058 | 53.099 | 56.0906 | -711.7371 | 1.6568 | -12.7 | -12.8 | 69.8339 | 68.719 | -4.2243 |  | -105.4462 | 7.4658 | 9.5391 | 6.5923 | 764.2137 | 137.5774 | 138.2793 | -664.6548 | 650.7124 |  | -71.9369 | 73.0336 | 91.9716 | 32.18 | 33.49 | 63.74 | 87.05 | 14.8734 | 15.0074 | 44.2062 | 44.9117 | 21.6051 | -170.4025 | -169.6603 | 21.8948 |  |  | 27.279 | 135.9 | 121 | -16.54 | 47.8258 | 45.931 | 46.9545 | -51.0269 | -50.9272 | 108.2749 | -112.704 | 125.6956 | 12.0619 | 86.71 | 44 | 47.1167 | 44.0964 | -45.7038 |  |  |  | -70.2849 |  |  | -81.2 | -80.9 | 19.7232 | 62.4 | 72.92 | 83.48 | 61.39 | -11.86 | 62.8835 | 71.3916 | -6.52 | -4.71 | 63.18 | 61.3 | 71.6 | 68.7455 | 47.8243 | 46.2636 | 232.3235 | 183.5221 | 177.2538 | 180.1529 | 126.6544 | 112.9027 | -23.295 | 678.4175 | 291.0154 | 7.983 | -10.4878 | -8.1168 | -38.2046 | 45.0178 | 42.7526 | 170.556 | -76.436 |  | -74.6541 | 0 | -16.84 | 116.9 | 11.2845 | 39.8406 | -38.5417 | -37.7993 | 11.6946 | -109.1223 | 80.3172 | 22.17 | 22.1288 |  | 30.594 | 30.8177 | 29.7979 | -16.0758 | -15.9084 | 154.2273 | -45.4731 | -45.4758 | 114.7504 | 123.9143 | 26.3328 | 20.25 | 10.0594 | 0.9976 | -5.86 | 9.4 | 26.4185 |  | -2.593 | 4.437 |  | 36.07 | -123.5552 | -110.9159 | 15.56 | 68.904 | 28.6 | -9.3915 | -10.9755 | -11.9041 | 1.9305 |  |  | -16.346 | -23.3439 | 17.0598 | 24.0848 | 59.9176 | 60.9031 | -121.2943 | -29.2345 | 30.2435 | -6.9144 | 10.9252 | 14.7783 | 14.5578 | 12.4611 | 111.1988 | 111.7567 | 138.3 | -137.5802 | -364.1749 | 368.1938 | 349.161 | -107.9954 | -107.1833 | -20.914 | -9.0196 | 82.3951 | 80.6154 |  | -71.3403 | 1.0072 | 1.7659 | -58.111 | -58.5114 | 1.17 | 0.91 | 77.5 | 78.3 | 15.5061 | -37.04 | -426.0408 | 72.3163 | 72.4944 | 13.9 | 70.7 | -0.1 | 0 |  |  | -340.2358 | -265.1334 | 250.4619 | 167.7074 | 0 | -163.1594 | 158.8961 | -229.9727 | -28.4059 | -159.4186 | 216.6902 | 216.7588 | 232.3458 | -244.0435 | 28.7924 | -211.9152 | 215.6933 | -7.7249 | 15.697 | 33.6 | 0.737 | 0.734 | -32.4 | 8.08 |  | -9.4316 | -26.601 | -0.9354 | 8.3 | 52.732 | 52.245 |  |  | 53.6447 | 53.2913 | 53.3696 |  | -68.8 | 8.6285 | 7.24 |  | -11.4518 | 46.8025 | 20.6986 | -11.893 | -46.8856 | 8.6972 | 36.77 | 56.6 | -56.7 | -19.3933 | 41.2528
20/07/2026 | 09:00 | 0 | -13.2346 | 21.0667 | -28.678 | -31.4373 | 21.6112 |  | 52.0012 | -105.408 | 67.9724 | 34.5849 | 33.4211 | -33.3 | -72.408 | 66 | 24.84 | -66 | 14.3486 | 49.1192 | 22.9787 | 23.2996 | 38.1586 | 17.3398 | 5.0386 | 7.1843 |  |  | -75.56 | -75.49 |  | 33.3 | 70.4 | 26.461 | 0.336 | -76.42 | -76.75 | -46.32 | 77.31 | 77.92 | 22.3385 | -6.0827 | 71.2553 | 74.025 | 77.6898 | -65.2786 | -65.2467 | 25.6342 | 27.8972 | 94.4649 | 97.6724 | 50.2267 | 52.5127 | -711.782 | 8.3999 | -13.2 | -13.1 | 71.5953 | 71.4948 | 0 |  | -109.707 | 8.8953 | 10.2063 | 7.0208 | 768.2422 | 138.2488 | 138.0047 | -682.8129 | 658.0285 |  | -83.6171 | 85.183 | 97.5401 | 32.95 | 34.48 | 66.5 | 90.85 | 9.3812 | 9.2472 | 46.4904 | 46.6205 | 20.4873 | -160.3366 | -159.1302 | 22.9885 |  | 20.9062 | 26.609 | 128.8 | 116.2 | -17.29 | 52.6103 | 50.6026 | 50.7044 | -38.7298 | -37.9427 | 99.5122 | -118.8827 | 114.6217 | 12.4377 | 76 | 98.06 | 48.5229 | 45.8542 | -46.8952 |  |  |  | 0 |  |  | -73.8 | -73.4 | 19.5969 | 65.4 | 76.9 | 88.56 | 65.54 | -12.86 | 65.7665 | 117.6667 | -6.75 | -4.62 | 65.66 | 65.08 | 0 | 115.5818 | 48.552 | 45.9636 | 232.2375 | 181.8189 | 176.602 | 180.5823 | 128.5392 | 112.6551 | -24.416 | 693.8217 | 249.2054 | 7.9571 | -11.1443 | -7.9347 | -32.7176 | 39.0415 | 35.5676 | 167.484 | -74.3633 |  | -71.3972 | 13.66 | -19.12 | 105.8 | 11.4693 | 27.6828 | -38.2329 | -37.3055 | 9.9737 | -108.1269 | 79.3712 | 22.9951 | 22.6417 |  | 30.2234 | 31.6306 | 29.6568 | -9.7125 | -9.8799 | 157.5764 | -45.2402 | -45.0474 | 106.4227 | 111.3723 | 39.5312 | 32.96 | 10.0594 | 1.0794 | -5.86 | 9.51 | 39.0147 |  | -2.492 | 4.469 |  | 0.03 | -111.3246 | -103.8545 | 11.58 | 93.3003 | 29.4 | -6.0688 | -12.9432 | -13.9677 | 2.03 |  |  | -22.1069 | -20.5229 | 17.6701 | 20.842 | 55.1835 | 56.1176 | -119.3115 | -30.7063 | 31.1318 | -14.0682 | 10.2339 | 15.4045 | 15.0008 | 12.0739 | 100.2117 | 99.7434 | 99.7 | -100.3749 | -311.7774 | 313.3338 | 274.7896 | -96.5271 | -94.4474 | -21.4985 | -9.667 | 81.9569 | 82.3387 |  | -54.663 | -2.3882 | -1.9089 | -59.1229 | -58.2168 | -13.71 | -13.78 | 79.9 | 80.3 | 15.5467 | -41.68 | -424.7102 | 66.1369 | 66.9342 | 13.9 | 72.4 | 2.2 | 2.3 |  |  | -269.8293 | -220.7145 | 187.9772 | 102.2106 |  | -91.7149 | 89.0129 | -279.7011 | 20.5169 | -87.5777 | 223.062 | 220.7181 | 279.7832 | -184.6951 | -18.5787 | -201.5507 | 202.9214 | -7.4887 | 14.514 | 35.04 | 0.846 | 0.83 | -33.92 | 8.16 |  | -9.5781 | -22.8809 | -0.9079 | 4.8 | 51.769 | 50.158 |  |  | 54.3916 | 51.9212 | 52.0876 |  | -73.5 | 7.4917 | 7.44 |  | -11.9631 | 48.3347 | 20.9297 | -12.2403 | -47.5206 | 9.0729 | 37.2731 | 61.2 | -61 | -37.4853 | 52.9257
20/07/2026 | 09:30 | 0 | -12.2665 | 21.2916 | -30.2144 | -30.6283 | 22.4952 |  | 53.2241 | -75.1454 | 69.1024 | 35.3489 | 34.7847 | -35.52 | -77.14 | 70.4 | 26.496 | -70.4 | 14.4123 | 26.7646 | 22.797 | 23.024 | 38.809 | 17.3426 | 4.3216 | 6.8073 |  |  | -75.61 | -75.64 |  | 35.52 | 74.8 | 26.756 | 0.335 | -76.68 | -77.23 | -46.2 | 76.94 | 77.98 | 22.7273 | -6.3237 | 73.2614 | 76.2577 | 78.5326 | -61.1567 | -61.4339 | 27.676 | 26.9547 | 93.4291 | 96.2142 | 54.8515 | 54.5704 | -704.6978 | 6.9085 | -12.8 | -12.6 | 66.4845 | 65.8542 |  |  | -104.4247 | 8.8824 | 10.5732 | 7.3284 | 753.044 | 160.863 | 160.6799 | -704.9404 | 675.9706 |  | -82.4889 | 84.2982 | 99.7556 | 34.59 | 35.57 | 68.67 | 91.78 | 6.0323 | 5.0946 | 48.1325 | 49.4116 | 17.8563 | -183.7724 | -182.5135 | 22.9102 |  | 20.5265 | 27.15 | 141 | 127.2 | -17.95 | 50.6707 | 48.3803 | 49.2221 | -41.6089 | -41.961 | 106.2367 | -123.3446 | 122.9524 | 12.8516 | 104.82 | 36.42 | 51.3354 | 48.1979 | -48.979 | [6 empty] | -92.8 | -92.4 | 20.1022 | 68.2 | 82.28 | 91.32 | 67.67 | -14.39 | 70.7885 | 139.3029 | -3.38 | -6.74 | 69.03 | 68.09 |  | 139.9636 | 53.7065 | 51.6818 | 246.5336 | 195.5588 | 189.9053 | 192.9824 | 111.3343 | 92.3306 | -28.021 | 714.6443 | 234.1115 | 7.399 | -10.0951 | -7.1325 | -14.6403 | 50.9837 | 48.297 | 50.736 | -53.6683 |  | -51.9857 | 12.54 | -26.14 | 1 | 12.1143 | 47.6462 | -38.2197 | -37.0912 | 11.0402 | -90.3713 | 57.996 | 22.4022 | 22.2263 |  | 30.834 | 31.2904 | 30.5244 | -7.5355 | -9.545 | 149.2036 | -50.7231 | -50.6975 | 108.9177 | 115.8324 | 30.742 | 37.33 | 14.5785 | 1.0794 | -8.84 | 9.46 | 30.4408 |  | -2.315 | 4.321 |  | 0.03 | -117.4646 | -108.7663 | 11.85 | 95.3609 | 31.6 | -7.0315 | -13.3481 | -14.4617 | 2.1281 |  |  | -23.5241 | -22.3556 | 17.6247 | 22.9301 | 51.4669 | 52.006 | -120.7159 | -32.219 | 32.5046 | -18.0982 | 10.2496 | 16.303 | 15.9922 | 11.8269 | 100.9823 | 104.0186 | 96 | -97.6052 | -313.0448 | 313.8845 | 262.106 | -99.1188 | -95.5379 | -17.8497 | -5.5211 | 83.2426 | 78.0668 |  | -19.8481 | -1.7364 | -1.4213 | -59.2255 | -59.7641 | -18.05 | -18 | 80.4 | 79.5 | 15.239 | -44.24 | -438.8398 | 73.5416 | 73.0608 |  | 77 | 3 | 3.1 | 1.5405 | 1.426 | -261.3895 | -214.5404 | 186.7055 | 97.138 |  | -93.7996 | 93.7326 | -284.5249 | 0 | -90.358 | 220.246 | 219.6654 | 289.1352 | -186.503 | -19.0382 | -203.7482 | 202.0445 | -7.8293 | 14.272 | 36.8 | 0.781 | 0.777 | -35.44 | 9.84 |  | -10.1946 | -21.767 | 0.264 | 2.2 | 52.397 | 51.751 |  |  | 52.5623 | 53.3535 | 54.4353 |  | -75.1 | 5.7542 | 7.96 |  | -8.5745 | 45.5508 | 17.767 | -8.6643 | -45.0451 | 5.1149 | 38.9976 | 61.6 | -61.4 | -47.8418 | 65.0408
20/07/2026 | 10:00 | 0 | -11.7648 | 21.5622 | -31.3581 | -30.6062 | 21.34 |  | 55.4228 | -67.3822 | 71.0143 | 35.6709 | 34.9376 | -35.52 | -80.819 | 72.6 | 27.324 | -72.6 | 14.264 | 18.3672 | 23.0537 | 23.6138 | 39.2628 | 16.8136 | 4.8403 | 7.1542 |  |  | -75.71 | -75.74 |  | 35.52 | 79.2 | 27.178 | 0.336 | -76.48 | -76.35 | -48.18 | 76.82 | 77.06 | 22.4832 | -6.207 | 74.3201 | 76.1121 | 78.9741 | -62.1836 | -63.0057 | 28.0212 | 29.766 | 93.0469 | 94.9868 | 58.59 | 61.4855 | -703.0021 | 1.3959 | -12.5 | -12.5 | 69.1301 | 67.4399 |  |  | -106.5709 | 10.3112 | 10.8206 | 7.3322 | 742.2709 | 167.6381 | 167.4245 | -681.7266 | 700.9254 |  | -86.654 | 88.6824 | 102.7195 | 35.13 | 36.32 | 70.87 | 92.86 | 0.2721 | 0.0042 | 50.1925 | 51.1073 | 14.2141 | -175.7145 | -174.7916 | 23.8716 |  | 20.5265 | 27.138 | 245.6 | 0 | -18.16 | 49.687 | 46.5696 | 49.3487 | -39.616 | -39.2392 | 96.0198 | -115.8561 | 112.8192 | 13.0112 | 112.55 | 37.81 | 52.7417 | 49.9557 | -50.787 | [6 empty] | -111.3 | -110.3 | 20.5582 | 70.8 | 81.78 | 95.42 | 69.84 | -14.49 | 72.2765 | 107.9611 | -5.42 | -8.14 | 71.16 | 70.82 |  | 109.9273 | 39.7345 | 38.1 | 237.2255 | 186.0598 | 181.4092 | 184.6845 | 120.8298 | 99.668 | -28.216 | 688.8173 | 205.56 | 7.6161 | -9.9018 | -7.0791 | -12.9108 | 40.0543 | 38.9116 | 116.784 | -76.2919 |  | -59.9982 | 0 | -19.57 | 95.3 | 12.1802 | 26.6421 | -39.5172 | -38.0784 | 10.4047 | -94.9045 | 68.5042 | 22.7631 | 22.857 |  | 30.5071 | 31.2742 | 30.9227 | -2.1769 | -1.6746 | 160.2557 | -36.5867 | -37.4574 | 109.9482 | 117.8595 | 39.8096 | 35.64 | 11.3777 | 1.033 | -6.94 | 10.3 | 39.1471 |  | -2.313 | 4.435 | 8.0983 | 0.03 | -118.7936 | -107.9979 | 12.08 | 97.2787 | 31.1 | -7.4103 | -13.6502 | -14.6794 | 2.1316 |  |  | -22.6994 | -23.4024 | 18.8446 | 24.8797 | 54.5555 | 55.9099 | -122.1461 | -33.4723 | 33.0431 | -22.7665 | 10.5291 | 16.303 | 15.9816 | 12.2826 | 101.4809 | 103.1196 | 187.7 | -187.8733 | -415.0058 | 415.4781 | 299.1135 | -99.0711 | -96.5711 | -18.8893 | -6.8745 | 83.0345 | 82.1432 |  | -35.6072 | -1.3469 | -1.4435 | -59.637 | -59.8002 | -15.51 | -15.33 | 74.9 | 74.8 | 15.5872 | -44.88 | -425.1347 | 73.1542 | 71.6462 | 13.9 | 64.4 | 2.2 | 2.4 | 1.7622 |  | -288.3509 | -188.2334 | 179.0781 | 92.2772 |  | -86.7196 | 84.2362 | -283.5576 | 23.2052 | -81.8842 | 218.9846 | 220.0031 | 287.4024 | -175.6281 | -26.9133 | -192.9608 | 194.405 | -7.409 | 14.221 | 33.12 | 0.799 | 0.792 | -32.16 | 7.2 |  | -7.7623 | -20.4181 | -1.8143 | 1.1 | 52.163 | 51.119 |  |  | 53.3252 | 54.061 | 54.3693 |  | -65.6 | 2.8643 | 8.12 |  | -10.3468 | 47.2906 | 18.2397 | -10.8445 | -46.8841 | 6.1061 | 39.2876 | 53 | -53.7 | -115.0691 | 123.3683
20/07/2026 | 10:30 | 0 | -11.9761 | 22.1403 | -32.2387 | -30.3129 | 23.6124 | 0 | 56.8268 | -56.9919 | 73.203 | 37.7268 | 36.4855 | -31.08 | -83.498 | 77 | 28.152 | -74.8 | 14.1495 | 11.2556 | 23.6488 | 24.173 | 39.8816 | 16.7991 | 5.3935 | 7.6856 |  |  | -74.38 | -74.06 |  | 31.08 | 81.4 | 28.185 | 0.34 | -76.6 | -76.7 | -47.2 | 78.07 | 77.69 | 23.3835 | -6.5337 | 75.3992 | 79.1624 | 76.7612 | -58.3862 | -58.6007 | 30.1308 | 29.2607 | 92.7297 | 94.6429 | 58.6846 | 57.5933 | -712.8771 | -0.8061 | -12.9 | -12.9 | 63.516 | 62.7388 | 0 |  | -99.359 | 10.6198 | 11.5983 | 7.7632 | 755.2108 | 193.3652 | 193.2126 | -706.7739 | 734.8978 |  | -70.4776 | 71.6355 | 104.6556 | 35.79 | 37.14 | 72.39 | 94.81 | -4.6843 | -4.1485 | 51.2312 | 51.8794 | 12.6649 | -184.8979 | -182.9903 | 22.9974 | 0 | 20.9062 | 26.857 | 248.4 |  | -18.57 | 49.1823 | 46.2102 | 48.1314 | -40.3722 | -39.41 | 106.2678 | -128.734 | 125.3378 | 13.2572 | 92.89 | 37.31 | 54.8511 | 52.2995 | -52.5184 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -114.9 | -113.9 | 23.4256 | 72.4 | 86.94 | 98.56 | 72.02 | -15.71 | 72.2145 | 131.9825 | -5.71 | -8.34 | 70.7 | 73.09 | 0 | 130.9091 | 43.9326 | 42.3273 | 250.6843 | 199.1245 | 191.8829 | 194.3912 | 102.5698 | 82.8453 | -29.171 | 719.174 | 146.2909 | 6.9948 | -9.5577 | -6.7902 | 0 | 43.4696 | 40.4048 | 55.344 | -61.3117 | 0 | -40.8245 | 12.73 | -14.95 | 1 | 13.2412 | 29.4155 | -37.2449 | -36.2034 | 7.8241 | -81.1029 | 47.4953 | 23.1799 | 22.9477 | 0 | 30.6272 | 32.0493 | 30.9686 | 4.5213 | 4.1864 | 163.9397 | -41.4248 | -41.7077 | 115.8162 | 122.1486 | 39.2822 | 38.1 | 12.8621 | 1.127 | -7.91 | 10.66 | 38.4658 |  | -1.733 | 4.221 |  | 0.03 | -122.3278 | -115.3881 | 12.47 | 98.4153 | 30.8 | -7.85 | -13.9108 | -14.8427 | 2.1904 | 0 | 0 | -22.0689 | -24.7208 | 18.6833 | 26.1668 | 55.2998 | 55.4314 | -126.1999 | -34.0615 | 33.7799 | -24.8946 | 10.283 | 17.094 | 16.6263 | 11.9078 | 88.8297 | 89.1237 | 147.1 | -148.9235 | -360.9381 | 361.3269 | 211.5741 | -87.3565 | -86.7327 | -21.7308 | -9.2934 | 82.1141 | 82.6703 | 0 | 0 | -8.1323 | -7.9631 | -62.7767 | -61.9788 | -29.76 | -29.93 | 79.9 | 80 | 15.7111 | -46.56 | -432.8024 | 74.4861 | 72.0631 | 11.6 | 75.8 | 7.3 | 7.4 | 1.7194 | 1.4502 | -203.5555 | -120.1661 | 111.5492 | 15.3498 |  | -13.6729 | 6.6033 | -344.61 | 84.5779 | -5.8448 | 232.3188 | 230.3276 | 350.0895 | -103.0057 | -88.2575 | -188.185 | 187.1894 | -8.9114 | 14.483 | 35.36 | 0.842 | 0.829 | -33.76 | 9.44 |  | -10.1366 | -19.9207 | -0.1755 | 1.4 | 53.733 | 53.006 |  |  | 52.6252 | 52.9813 | 53.5071 |  | -74.8 | 2.1093 | 8.25 |  | -12.5859 | 48.4785 | 21.4887 | -12.7566 | -48.4583 | 9.3695 | 37.6543 | 63 | -61.5 | -145.8922 | 151.7867
20/07/2026 | 11:00 | 0 | -11.8643 | 22.3981 | -32.9851 | -29.2278 | 26.2199 |  | 58.2794 | -53.9739 | 75.9176 | 38.5048 | 37.4403 | -26.64 | -86.427 | 79.2 | 28.98 | -79.2 | 14.7154 | 9.5168 | 23.4865 | 23.7461 | 39.6861 | 14.0041 | 5.5373 | 7.7561 |  |  | -73.74 | -73.38 |  | 26.64 | 85.8 | 28.06 | 0.339 | -75.57 | -75.81 | -49.55 | 75.32 | 76.26 | 24.63 | -6.7283 | 77.1347 | 80.0583 | 76.9279 | -59.8784 | -59.0742 | 19.1359 | 22.8926 | 93.7655 | 94.3758 | 54.8254 | 55.7445 | -700.4873 | 3.5036 | -13.5 | -13.6 | 66.9171 | 63.8376 |  |  | -106.3316 | 11.883 | 12.043 | 8.1319 | 748.6494 | 189.7335 | 189.5199 | -699.6113 | 744.5891 |  | -109.7131 | 112.0234 | 106.5018 | 36.24 | 37.77 | 74.66 | 96.77 | 1.0758 | 1.7456 | 49.9147 | 50.7208 | 9.3292 | -195.2874 | -192.737 | 20.9534 | 0 |  | 26.45 | 257 |  | -18.81 | 47.6333 | 44.8149 | 46.8597 | -41.5176 | -40.1414 | 100.9485 | -121.2547 | 118.438 | 13.733 | 99.11 | 34.83 | 56.2573 | 53.4714 | -53.4735 | [6 empty] | -115.3 | -117.5 | 23.6948 | 75 | 86.92 | 100.76 | 74.26 | -15.63 | 69.936 | 110.8463 | -5.83 | -8.1 | 73.88 | 74.59 |  | 107.3636 | 40.3229 | 39.4182 | 247.1653 | 194.4454 | 189.271 | 189.8788 | 123.1627 | 102.987 | -28.37 | 707.7109 | 149.4074 | 7.4851 | -9.5423 | -6.8429 | -25.7758 | 31.303 | 29.6273 | 161.34 | -80.3985 |  | -61.6553 | 0 | -24.15 | 110.9 | 13.5344 | 3.2431 | -36.861 | -35.7147 | 6.0697 | -100.1174 | 71.4114 | 23.0334 | 23.2874 |  | 31.4719 | 31.7814 | 30.6553 | -2.6793 | -1.0047 | 166.4516 | -38.5641 | -38.9935 | 116.9008 | 124.1505 | 41.9043 | 37.57 | 12.3665 | 1.0562 | -7.41 | 11.77 | 41.5396 |  | -1.271 | 4.448 |  | 0.03 | -123.8813 | -113.1481 | 11.87 | 100.6411 | 30.5 | -8.7049 | -14.1037 | -15.2838 | 2.2539 |  |  | -22.5296 | -26.3965 | 18.5328 | 27.1701 | 56.9535 | 57.5541 | -127.7835 | -35.3186 | 34.4254 | -27.6238 | 11.5462 | 17.2503 | 16.8584 | 12.979 | 93.0378 | 92.9468 | 172.2 | -171.2794 | -383.0075 | 384.8639 | 236.0923 | -90.0966 | -89.4141 | -17.9631 | -5.4009 | 82.7614 | 81.5184 |  |  | -7.152 | -6.9721 | -62.8081 | -62.7557 | -34.14 | -33.92 | 83.8 | 84.5 | 15.8329 | -48.16 | -447.4993 | 72.3706 | 73.0922 | 9.4 | 79.9 | 7.3 | 7.4 | 1.5008 | 1.1361 | -228.9892 | -132.0903 | 121.0046 | 25.7808 |  | -21.2637 | 13.6337 | -352.8759 | 82.9129 | -16.3091 | 235.0708 | 237.8888 | 358.3171 | -116.3828 | -82.4969 | -193.8252 | 193.6618 | -9.491 | 14.513 | 36.64 | 0.788 | 0.789 | -35.2 | 10 |  | -10.811 | -19.0722 | 0.7645 | 0.3 | 52.526 | 53.549 | 4.3081 | 5.2773 | 52.9249 | 51.8757 | 53.1771 |  | -79.5 | 1.9449 | 8.49 |  | -9.2642 | 46.2317 | 17.99 | -8.6434 | -45.5638 | 5.3596 | 39.4785 | 68.1 | -67.7 | -150.4632 | 153.8642
20/07/2026 | 11:30 | 0 | -12.0273 | 22.9555 | -33.8236 | -29.4559 | 26.1897 |  | 60.5827 | -57.663 | 78.5278 | 39.4388 | 38.6972 | -31.08 | -85.679 | 79.2 | 27.324 | -77 | 14.6232 | 14.3872 | 23.7688 | 24.2434 | 40.3696 | 14.2369 | 5.198 | 8.1311 |  |  | -76.16 | -75.99 |  | 28.86 | 85.8 | 28.119 | 0.335 | -77.06 | -77.86 | -48.33 | 78.2 | 78.84 | 24.061 | -6.972 | 79.8581 | 82.5518 | 74.551 | -62.7315 | -60.8364 | 31.2874 | 28.3414 | 94.4691 | 93.7048 | 63.3807 | 63.6095 | -705.1569 | 9.5948 | -13.5 | -13.5 | 69.0494 | 65.6963 |  |  | -112.335 | 11.8452 | 11.6172 | 7.9642 | 749.5344 | 192.7854 | 191.6257 | -700.2394 | 755.2772 |  | -103.7653 | 106.1423 | 107.6694 | 36.58 | 38.22 | 75.46 | 97.75 | -2.9429 | -1.7373 | 54.7071 | 54.7582 | 7.6506 | -197.7328 | -194.6786 | 23.2077 |  |  | 26.725 | 263.1 |  | -19.24 | 49.4244 | 45.8158 | 47.936 | -38.931 | -36.9088 | 98.0569 | -123.5539 | 114.6548 | 13.6859 | 99.06 | 35.25 | 56.9604 | 54.0573 | -54.1513 | [6 empty] | -119.7 | -118.1 | 23.6069 | 75.9 | 88.76 | 101.82 | 75.01 | -15.91 | 70.339 | 108.4462 | -9.13 | -8.02 | 78.54 | 75.53 |  | 107.3273 | 36.7509 | 34.0455 | 248.0026 | 194.6885 | 189.121 | 191.3827 | 122.4034 | 101.4956 | -28.232 | 711.2466 | 139.7596 |  | -10.8225 | -6.8689 | -23.3513 | 28.7172 | 28.1184 | 173.628 | -80.5371 |  | -60.145 | 0 | -27.87 | 106.3 | 14.4271 | -2.9779 | -39.8135 | -38.6525 | 13.3734 | -99.6223 | 71.8857 | 23.2314 | 22.9 |  | 29.716 | 30.0669 | 29.5703 | 1.6746 | 2.6793 | 164.4421 | -34.4148 | -33.6266 | 116.1635 | 124.8729 | 35.8178 | 38.98 | 14.2733 | 1.1344 | -8.67 | 10.42 | 36.3881 |  | -1.169 | 4.392 |  | 0.03 | -124.4273 | -113.4678 | 12.32 | 100.5763 | 28.7 | -8.8552 | -14.0998 | -15.1603 | 2.301 |  |  | -21.9651 | -27.3518 | 18.9328 | 27.6746 | 57.492 | 58.0104 | -127.2357 | -35.7457 | 34.3927 | -28.2467 | 11.1394 | 17.5823 | 17.0271 | 12.5142 | 87.5502 | 87.9253 | 167.2 | -165.2385 | -376.7294 | 377.216 | 226.3962 | -85.3302 | -84.4361 | -21.0457 | -8.612 | 82.1323 | 81.9654 |  | -9.7032 | -6.5889 | -6.3077 | -62.5367 | -62.3924 | -42.12 | -42 | 84.3 | 83.8 | 15.4228 | -49.76 | -445.2574 | 75.0436 | 75.0707 | 9.9 | 81.5 | 7.3 | 8.3 | 1.3235 | 0.9976 | -216.7793 | -119.6631 | 98.2019 | 8.4486 |  | -4.0951 | -3.519 | -346.2308 | 86.4736 | -2.4629 | 234.1494 | 233.0614 | 354.4854 | -96.4738 | -87.1663 | -180.0957 | 179.5902 | -9.0158 | 14.04 | 36.64 | 0.692 | 0.69 | -35.28 | 10.56 |  | -10.692 | -19.1882 | 1.0849 | 0.8 | 49.605 | 49.544 |  |  | 53.9799 | 52.1837 | 52.3115 |  | -78.5 | 1.5894 | 8.83 |  | -9.6272 | 49.4559 | 21.6394 | -10.4348 | -48.8635 | 7.8906 | 39.8608 | 67.6 | -67.3 | -153.7185 | 174.0614
20/07/2026 | 12:00 | 0 | -11.9465 | 22.6477 |  | -28.511 | 27.7822 |  | 60.7295 | -61.8732 | 78.4253 | 39.9488 | 38.8529 | -26.64 | -85.745 | 77 | 25.668 | -77 | 14.5885 | 13.545 | 23.6475 | 24.0499 | 39.672 | 13.7383 | 5.178 | 8.0268 |  |  | -73.59 | -73.42 |  | 26.64 | 83.6 | 27.261 | 0.332 | -71.62 | -72.6 | -54.74 | 73.31 | 73.04 | 24.9114 | -6.7018 | 78.2248 | 81.9713 | 72.1425 | -53.3102 | -53.296 | 8.9991 | 9.4651 | 93.8714 | 95.4813 | 43.7211 | 44.8097 | -686.1058 | 10.1584 | -13.7 | -13.5 | 59.068 | 57.6518 |  |  | -96.4194 | 11.0352 | 10.6203 | 7.3151 | 733.268 | 209.2043 | 209.4485 | -713.1453 | 765.249 |  | -51.5273 | 52.7621 | 108.6674 | 36.08 | 38.18 | 76.29 | 98.86 | -17.1423 | -16.6065 | 58.8182 | 59.9858 | 9.1636 | -182.6853 | -180.9813 | 21.3933 |  | 20.5265 |  | 253.1 |  | -19.39 | 53.6091 | 49.9648 | 52.9539 | -27.8169 | -28.0784 | 103.7749 | -138.461 | 121.1748 | 13.7122 | 102.08 | 35.33 | 56.9604 | 54.0573 | -53.9429 | [6 empty] | -125.1 | -123.7 | 23.2773 |  | 91.12 | 102.88 | 75.75 | -16.56 | 72.4005 | 120.0718 | -9.22 | -8.05 | 79.19 | 76.31 |  | 117.4545 | 32.0838 | 28.5818 | 249.2048 | 196.0741 | 189.7596 | 192.9462 | 110.7394 | 92.3928 | -29.353 | 724.7261 | 100.6552 |  | -9.6924 | -5.9019 | -8.619 | 30.1535 | 29.5442 | 124.464 | -80.5224 |  | -49.6071 | 0 | -18.26 | 81.3 | 14.3288 | -0.3916 | -35.6691 | -34.4167 | 4.7832 | -90.3909 | 61.2845 | 23.1757 | 22.9257 |  | 31.1734 | 31.486 | 30.7588 | 16.2433 | 15.5734 | 162.2652 | -28.1553 | -28.5511 | 110.9571 | 121.1228 | 31.6429 | 38.64 | 14.3661 | 1.1148 | -8.26 | 9.54 | 31.8502 |  | -0.993 | 4.283 |  | 0.03 | -121.0015 | -109.5841 | 12.16 | 98.568 | 29.6 | -8.2357 | -14.5341 | -15.4561 | 2.328 |  |  | -21.093 | -26.0292 | 17.9647 | 27.4106 | 54.5402 | 55.2548 | -126.2169 | -34.3021 | 34.4612 | -25.4394 | 11.3416 | 17.5433 | 17.0588 | 12.8025 | 79.5389 | 80.3675 | 162.2 | -163.275 | -371.3649 | 371.0801 | 185.9631 | -78.0835 | -75.9251 | -21.8292 | -9.6686 | 80.1423 | 79.8561 |  | 0 | -3.5402 | -3.2174 | -58.9927 | -59.384 | -58.74 | -58.47 | 82.4 | 83.2 | 15.6086 | -54.16 | -426.7407 | 72.1256 | 71.1558 | 9.9 | 79.9 | 4.6 | 4.8 |  |  | -183.7643 | -81.7367 | 62.4101 | -21.4546 |  | 21.9108 | -28.8649 | -347.7758 | 99.7667 | 30.1354 | 221.1523 | 217.5476 | 354.1907 | -59.9066 | -100.7564 | -156.873 | 150.7851 | -8.5434 | 14 | 37.44 | 0.677 | 0.671 | -36.16 | 10.88 |  | -11.1894 | -18.4558 | -0.087 | 0.4 | 52.161 | 50.997 |  |  | 52.0893 | 53.4551 | 53.2325 |  | -75.3 | 2.4272 | 8.57 |  | -14.4169 | 49.4214 | 21.9899 | -14.736 | -48.9509 | 8.8269 | 39.1385 | 63.6 | -63.7 | -179.7292 | 222.6669
20/07/2026 | 12:30 | 0 | -11.8168 | 22.4004 | -32.9987 | -28.6772 | 26.9075 |  | 62.9511 | -57.1333 | 78.7044 | 39.9668 | 38.8023 | -19.98 | -81.263 | 74.8 | 24.012 | -72.6 | 14.4154 | 13.0414 | 19.89 | 20.081 | 32.9567 | 16.3177 | 5.2161 | 8.3173 |  |  | -67.85 | -67.71 |  | 17.76 | 79.2 | 27.608 | 0.335 | -71.66 | -71.31 | -44.74 | 72.81 | 73.07 | 23.3025 | -6.2936 | 76.1567 | 78.4043 | 63.2506 | -52.3583 | -53.1747 | 32.4463 | 24.8548 | 85.9981 | 87.7082 | 65.3184 | 60.6531 | -683.2902 | 1.2977 | -11.9 | -12.1 | 59.4986 | 58.2353 |  |  | -93.7295 | 10.7898 | 10.6916 | 7.4808 | 728.1409 | 217.4748 | 216.132 | -726.1025 | 761.7838 |  | -33.4437 | 34.7938 | 107.36 | 35.25 | 38.14 | 75.48 | 96.74 | -13.7934 | -13.5255 | 61.1719 | 62.6601 | 9.6043 | -180.7554 | -179.8876 | 19.2705 |  | 20.9062 | 26.043 | 256.3 |  | -19.32 | 54.4297 | 51.0059 | 53.1139 | -27.595 | -27.3128 | 102.6283 | -137.7254 | 120.8471 | 13.2622 | 100.27 | 34.89 |  | 53.4714 | -52.9391 | [6 empty] | -125 | -125 | 22.7609 | 76.7 | 90.88 | 103.98 | 75.76 | -16.17 | 72.292 | 135.1577 | -9.26 | -7.86 | 80.98 | 74.81 |  | 134.0909 | 35.4883 | 34.6273 | 255.8025 | 201.8125 | 195.9642 | 198.8994 | 97.2731 | 76.8817 | -30.516 | 737.6629 | 79.6044 |  | -10.0033 | -7.0858 | 0 | 36.8819 | 35.0875 | 52.272 | -62.8083 |  | -35.2727 | 0 | -24.59 | 1 | 14.4376 | 11.7487 | -35.7428 | -35.0319 | 6.0418 | -73.5782 | 43.3418 | 23.0506 | 22.5857 |  | 31.2688 | 31.6959 | 30.515 | 12.2243 | 13.0616 | 167.4563 | -34.428 | -34.0908 | 113.2713 | 117.8799 | 49.5949 | 35.66 | 8.5554 | 1.127 | -4.62 | 10.28 | 49.5731 |  | -1.205 | 4.25 |  | 0.03 | -117.6914 | -110.8037 | 11.41 | 100.8929 | 29.3 | -6.6497 | -14.4866 | -15.6861 | 2.3205 |  |  | -22.3678 | -24.9185 | 16.9873 | 25.9605 | 55.3559 | 56.013 | -122.2866 | -33.2725 | 33.5816 | -23.4135 | 11.0727 | 17.1429 | 16.7635 | 12.6899 | 77.3145 | 77.8504 | 124.9 | -125.2755 | -315.0508 | 317.2887 | 146.4386 | -76.0111 | -73.528 | -19.3404 | -7.9005 | 78.2054 | 80.9986 |  |  | 0.833 | 1.1733 | -57.9084 | -57.4965 | -68.59 | -68.25 | 85.3 | 85.4 | 15.5467 | -55.36 | -428.3825 | 72.6225 | 72.1114 | 10.5 | 77.6 | -0.3 | -0.2 | 1.2506 | 1.0849 | -137.6476 | -60.7171 | 75.5473 | -86.9436 |  | 94.9514 | -94.7454 | -336.6436 | 81.9008 | 95.1829 | 262.2586 | 259.6757 | 340.3152 | -66.1351 | -82.1903 | -150.2304 | 147.0469 | -8.0407 | 13.587 | 36.8 | 0.73 | 0.725 | -36 | 12.16 |  | -13.0083 | -17.5494 | -0.2914 | 0.8 | 53.752 | 52.693 |  |  | 52.1857 | 51.3303 | 51.679 |  | -77.3 | 1.7162 | 8.47 | 0 | -10.3253 | 46.1016 | 18.8415 | -11.2943 | -45.7141 | 6.0947 | 38.2385 | 65.3 | -64.1 | -168.9947 | 214.0913
20/07/2026 | 13:00 | 0 | -12.266 | 21.8531 | -31.2843 | -30.1387 | 26.8179 |  | 62.5867 | -80.496 | 76.0211 | 38.5188 | 37.757 | -17.76 | -80.286 | 74.8 | 24.84 | -72.6 | 14.5383 | 34.244 | 19.0059 | 19.3554 | 32.252 | 16.2924 | 4.741 | 8.1675 |  |  | -68.01 | -67.95 |  | 19.98 | 79.2 | 26.057 | 0.329 | -66.14 | -66.61 | -53.01 | 67 | 67.29 | 22.9237 | -6.0223 | 74.1499 | 76.5138 | 61.5898 | -50.6409 | -50.8145 | 8.7497 | 9.449 | 88.0306 | 89.8384 | 42.0507 | 42.2685 | -664.5116 | 1.3321 | -12.2 | -12.2 | 56.9885 | 55.7184 |  |  | -90.1581 | 10.5232 | 10.7184 | 7.4469 | 706.5948 | 205.8778 | 206.4577 | -718.5296 | 734.0762 |  | -73.743 | 76.5693 | 104.1965 | 34.13 | 36.53 | 74.71 | 95.77 | -5.3541 | -4.6843 | 51.4844 | 51.8333 | 7.7321 | -184.5102 | -183.9457 | 19.6872 |  |  | 26.314 | 257.3 |  | -18.86 | 51.9996 | 48.8298 | 51.3878 | -30.6128 | -30.0705 | 98.6746 | -128.5366 | 116.9689 | 13.2956 | 98.35 | 34.16 | 56.9604 | 54.0573 | -52.318 | [6 empty] | -119.9 | -120.1 | 22.0248 |  | 88.9 |  | 76.52 | -15.29 | 70.9435 | 107.8411 | -9.12 | -8.15 | 78.9 | 71.99 |  | 105.7091 | 35.8137 | 34.2 | 243.5505 | 192.0523 | 186.9212 | 189.9647 | 115.6758 | 95.2057 | -28.412 | 723.9597 | 89.8215 |  | -10.4241 | -7.6132 | -16.9491 | 24.9715 | 23.4973 | 147.516 | -79.0528 |  | -55.193 | 0 | -16.19 | 103.1 | 14.1403 | -7.9112 | -36.6771 | -36.1831 | 6.9161 | -92.0758 | 63.5468 | 23.2876 | 23.3502 |  | 30.8415 | 31.4788 | 30.1255 | 3.684 | 5.6935 | 162.2652 | -33.8892 | -33.7167 | 106.0044 | 109.4568 | 47.3536 | 33.99 | 8.6677 | 0.9976 | -4.65 | 10.92 | 46.9687 |  | -1.382 | 4.478 |  | 0.03 | -110.9737 | -105.0374 | 10.97 | 98.2144 | 25.6 | -7.6198 | -14.5651 | -15.3616 | 2.2936 |  |  |  | -24.7849 | 16.6662 | 25.6546 | 56.0359 | 57.2043 | -117.6087 | -33.4117 | 34.0043 | -23.6524 | 10.6976 | 16.5667 | 16.2361 | 12.4811 | 74.8183 | 74.6405 | 110.2 | -110.0001 | -297.6772 | 297.4521 | 127.9157 | -72.3119 | -71.5983 | -21.3494 | -9.749 | 80.3355 | 80.1609 |  |  | -0.3045 | 0.059 | -55.8386 | -55.459 | -65.97 | -65.72 | 83.3 | 81.9 | 15.6086 | -50.32 | -419.1422 | 71.9893 | 71.3869 | 9.9 | 74.1 | -0.2 | 0.6 | 1.3989 |  | -123.3306 | -64.7193 | 59.9002 | -101.4834 |  | 104.3085 | -106.6709 | -346.8594 | 90.3898 | 110.2797 | 260.6234 | 263.1381 | 350.233 | -55.5893 | -90.0323 | -139.968 | 146.5052 | -8.3319 | 8.202 | 37.04 | 0.746 | 0.739 | -35.36 | 11.68 |  | -12.5078 | -17.7234 | -1.0819 | 1.7 | 53.937 | 54.435 |  |  | 52.2436 | 51.5772 | 50.9179 |  | -73.3 | 4.232 | 7.98 |  | -13.9834 | 46.9457 | 20.8512 | -14.7203 | -46.4487 | 9.0869 | 36.3661 | 62.5 | -61.3 | -164.9697 | 164.7058
20/07/2026 | 13:30 | 0 | -12.2105 | 21.3768 | -30.5549 | -29.9047 | 27.0947 |  |  | -86.7891 | 74.2683 | 37.6009 | 36.9171 | -17.76 | -80.075 | 72.6 | 24.84 | -72.6 | 14.2667 | 38.7228 | 18.851 | 19.083 | 31.2699 | 15.6506 | 4.8355 | 8.0952 |  |  | -68.48 | -68.54 |  | 17.76 | 79.2 | 26.756 | 0.333 | -64.13 | -64.47 | -57.65 | 64.89 | 68.81 | 22.6431 | -6.2671 | 72.0049 | 74.4835 | 60.8648 | -49.2002 | -49.803 | 5.631 | 5.4629 | 88.4719 | 89.9737 | 36.6032 | 36.9388 | -663.5909 | 1.1646 | -12.7 | -12.7 | 55.8391 | 54.4905 |  |  | -89.643 | 11.0813 | 10.8475 | 7.5533 | 700.7048 | 208.5939 | 206.9154 | -718.6497 | 730.0514 |  | -65.0239 | 66.2276 | 101.981 | 33.81 | 36.5 | 73.82 | 95.89 | -6.1578 | -6.5597 | 55.0207 | 55.0093 | 7.9046 | -181.4886 | -179.293 | 19.5263 | 0 | 20.9062 | 26.999 | 255.2 |  | -18.95 | 53.6747 | 50.2937 | 51.8474 | -28.4414 | -27.6938 | 98.7327 | -130.3905 | 115.9252 | 13.3758 | 94.97 | 33.14 | 56.2573 | 52.8854 | -52.7469 | [6 empty] | -120.3 | -119 | 22.3105 | 76.6 | 87.02 |  | 75.72 | -14.72 | 71.517 | 96.253 | -10.59 | -8.99 | 82.23 | 71.94 |  | 96.7091 | 30.9198 | 30.8818 | 238.5613 | 187.4497 | 181.3525 | 184.5035 | 123.4094 | 102.3978 | -28.56 | 729.3063 | 67.9487 |  | -10.0467 | -7.3941 | -22.7939 | 20.8217 | 19.4487 | 179.772 | -84.5319 |  | -57.2955 | 13.66 | -22.8 | 117.1 | 14.0029 | -16.8531 | -37.5389 | -36.5961 | 9.0675 | -99.0274 | 68.1511 | 23.2574 | 22.9002 |  | 31.2144 | 31.3965 | 30.5566 | 6.1959 | 7.2006 | 151.7154 | -29.5518 | -29.8871 | 102.7712 | 110.8803 | 38.3447 | 37.47 | 12.7718 | 1.0208 | -7.57 | 10.77 | 38.0709 |  | -1.457 | 4.523 |  | 0.03 | -110.7647 | -103.5626 |  | 99.9975 | 26.7 | -7.6071 | -14.4502 | -15.4094 | 2.2391 |  |  | -20.7196 | -24.8732 | 17.4847 | 25.5681 | 57.0006 | 57.5095 | -118.0678 | -34.7272 | 34.3143 | -26.9566 | 11.6252 | 16.3713 | 16.0027 | 13.5824 | 66.1979 | 68.4628 | 96 | -95.8546 | -278.3528 | 280.3759 | 104.4412 | -65.0585 | -64.7031 | -26.3999 | -15.9626 | 80.1286 | 78.8065 |  |  | -2.8889 | -2.6231 | -58.3146 | -57.8974 | -54.86 | -54.75 | 60.6 | 61.2 | 15.6086 | -39.2 | -388.7541 | 69.5068 | 69.0584 | 9.9 | 43.4 | 3.1 | 3.1 | 1.5253 | 1.1459 | -97.3015 | -49.8399 | 25.6347 | -122.7502 |  | 125.1833 | -129.3773 | -332.5439 | 108.5292 | 130.0499 | 254.2925 | 254.786 | 333.6576 | -24.9632 | -107.552 | -127.406 | 127.827 | -8.807 | 8.43 | 29.2 | 0.763 | 0.756 | -28.08 | 2.88 |  | -2.9862 | -12.8893 | -15.0286 | 1.6 | 53.882 | 52.529 |  |  | 50.6351 | 51.8714 | 52.02 |  | -41.2 | 19.0899 | 8.05 |  | -18.6066 | 51.2084 | 26.4593 | -18.1633 | -50.2001 | 14.5933 | 34.6409 | 29.6 | -29.1 | -170.8025 | 170.7845
20/07/2026 | 14:00 | 0 | -12.2172 |  |  | -31.0673 | 27.0885 |  |  | -88.4282 | 73.2799 | 37.4089 | 36.5645 | -17.76 | -80.885 | 72.6 | 24.84 | -72.6 | 13.3888 | 38.5294 | 18.8174 | 18.9228 | 31.2046 | 15.6266 | 5.4456 | 8.43 |  |  | -68.38 | -68.45 |  | 17.76 | 79.2 | 26.202 | 0.331 | -69.31 | -70.37 | -49.99 | 71.37 | 70.55 | 22.1301 | -6.0578 | 73.8448 | 76.0784 | 59.3436 | -55.1551 | -54.8961 | 25.1471 | 22.6898 | 86.9154 | 89.3467 | 50.3826 | 50.9361 | -687.7876 | -0.8623 | -11.2 | -11.3 | 61.812 | 60.9322 |  |  | -95.6179 | 11.0354 | 11.0895 | 7.6429 | 729.8804 | 204.0467 | 202.887 | -712.1526 | 740.1968 |  | -87.731 | 90.7977 | 106.2224 | 34.93 | 36.91 | 75.31 | 96.97 | -3.2108 | -3.3447 | 50.9362 | 52.1036 | 7.2831 | -191.5 | -189.0797 | 19.8713 | 0 | 20.9062 | 27.333 | 255.2 |  | -19.48 | 50.3044 | 47.2817 | 48.941 | -33.5183 | -33.4364 | 99.2212 | -128.8521 | 116.3703 | 13.6975 | 96.55 | 33.25 | 55.5542 |  | -52.9756 | [6 empty] | -117.1 | -118.9 | 22.7829 | 75.8 | 86.7 | 102.92 | 75.7 | -15.38 | 69.4555 | 104.7234 | -13.4 | -8.05 | 81.26 | 72.74 |  | 103.9455 | 37.4029 | 35.5455 | 245.35 | 193.2943 | 187.9253 | 190.2082 | 119.343 | 101.1638 | -28.43 | 725.7303 | 89.6158 |  | -9.1297 | -5.9207 | -23.4519 | 19.1784 | 17.4229 | 178.236 | -79.3909 |  | -57.0711 | 15.29 | -23.21 | 110.4 | 13.7645 | -21.0747 | -38.2409 | -37.4133 | 9.4533 | -99.8183 | 65.0454 | 23.0696 | 21.9983 |  | 31.0501 | 31.5912 | 30.5847 | 3.3491 | 2.1769 | 163.4374 | -34.3583 | -34.534 | 109.4346 | 115.997 | 42.5562 | 37.49 | 12.0589 | 0.9757 | -7.03 | 11.26 | 41.3169 |  | -1.398 | 4.38 |  | 0.03 | -116.9147 | -108.6272 | 11.04 | 101.278 | 28.6 | -8.4789 | -14.5541 | -15.2531 | 2.2422 |  |  | -21.364 | -24.7218 | 17.0054 | 26.6622 | 55.9599 | 57.0949 | -120.0393 | -35.3275 | 34.0138 | -27.6112 | 12.5232 | 16.1467 | 15.7707 | 13.9966 | 72.0181 | 72.1165 | 100.2 | -100.0393 | -287.2713 | 285.5147 | 126.3566 | -70.6227 | -69.1159 | -21.5737 | -9.8367 | 78.2041 | 76.0538 |  |  | -1.7997 | -1.3041 | -56.5984 | -56.7962 | -49.13 | -48.42 | 62.3 | 62.5 | 15.4228 | -46 | -409.587 | 77.2637 | 76.2673 | 9.9 | 45.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4246 | 1.2462 | -114.9923 | -64.7163 | 52.0374 | -100.0367 |  | 104.0321 | -106.7806 | -329.4854 | 91.3344 | 109.5251 | 256.0831 | 254.8808 | 337.6474 | -49.6257 | -94.107 | -138.3366 | 138.0516 | -9.0158 | 9.172 | 28.24 | 0.743 | 0.74 | -28.56 | 3.84 |  | -4.1581 | -12.1569 | -12.9778 | 0.8 | 52.011 | 52.041 |  |  | 49.924 | 50.6175 | 50.4667 |  | -43.9 | 18.4294 | 8.18 |  | -9.6633 | 47.2985 | 20.9337 | -10.2272 | -46.7378 | 9.4747 | 36.0111 | 31.2 | -31 | -160.2829 | 159.8053
20/07/2026 | 14:30 | 0 | -12.1155 | 21.1415 | -30.561 | -29.2768 | 26.7536 |  | 62.3804 | -85.5836 | 76.8019 | 39.4668 | 38.7813 | -24.42 | -83.762 | 77 | 25.668 | -74.8 | 12.7622 | 35.497 | 19.2424 | 19.2963 | 31.4943 | 15.3171 | 4.9383 | 7.632 |  |  | -72.22 | -72.08 |  | 24.42 | 81.4 | 26.562 | 0.33 | -73.71 | -74.87 | -48.58 | 75.09 | 76.08 | 23.3509 | -6.4967 | 76.796 | 78.5162 | 68.5793 | -57.8011 | -58.3755 | 33.9721 | 32.522 | 89.8383 | 91.0486 | 51.4977 | 51.2404 | -721.809 | 9.4129 | -13.3 | -13.2 | 62.1994 | 61.417 |  |  | -99.6833 | 11.8505 | 11.9831 | 8.1558 | 765.5566 | 212.1341 | 211.7374 | -719.6663 | 791.486 |  | -75.0218 | 77.0875 | 110.6732 | 36.99 | 38.87 | 77.67 | 100 | -9.2388 | -9.6407 | 61.6974 | 62.9289 | 8.9552 | -195.4324 | -193.614 | 22.6442 |  | 20.9062 | 27.337 | 257.4 |  | -20.16 | 50.1559 | 47.7471 | 49.1795 | -28.7888 | -28.196 | 110.7042 | -147.5257 | 134.2256 | 13.6745 | 97.1 | 34.52 | 57.6636 | 54.6432 | -55.4354 | [6 empty] | -124 | -123.8 | 24.6121 | 75.9 | 88.04 |  |  | -15.95 | 72.6485 | 109.9587 | -16.72 | -7.58 | 86.76 | 76.36 |  | 107.9636 | 31.361 | 29.5909 | 248.0713 | 194.5661 | 189.1287 | 191.6046 | 116.4316 | 95.6383 | -29.233 | 731.3962 | 51.1535 |  | -10.4967 | -6.5669 | -13.5635 | 19.268 | 19.3288 | 153.66 | -84.5232 |  | -51.4343 | 0 | -19.24 | 109.7 | 13.7064 | -18.6685 | -40.7638 | -39.6765 | 12.7954 | -90.3001 | 60.322 | 23.7489 | 23.7815 |  | 31.0704 | 31.6096 | 30.3573 | 9.7125 | 9.7125 | 171.9776 | -28.5453 | -28.5685 | 119.57 | 129.1614 | 40.8569 | 40.9 | 13.0745 | 1.0562 | -7.9 | 11.3 | 41.5825 |  | -1.324 | 4.446 |  | 0.03 | -126.2954 | -116.1465 |  | 100.9155 | 30.7 | -9.5342 | -13.9386 | -14.8854 | 2.2947 |  |  |  | -27.0663 | 19.12 | 28.0631 | 56.7963 | 58.403 | -128.718 | -36.0955 | 34.6653 | -28.3416 | 12.7723 | 16.6057 | 16.2888 | 14.7798 | 73.5636 | 72.914 | 145.4 | -146.5128 | -337.1328 | 339.0985 | 128.1878 | -71.6359 | -70.2183 | -20.0171 | -8.4745 | 80.9396 | 81.5181 |  |  | -2.3009 | -1.5518 | -57.2337 | -57.2437 | -55.28 | -55.17 | 60.4 | 60.1 | 15.3416 | -38.96 | -399.5283 | 72.8859 | 72.4519 | 10.5 | 38.8 | 2.4 | 3.1 |  |  | -125.4647 | -28.7007 | 28.2579 | -117.5993 |  | 124.7204 | -126.6415 | -332.3151 | 106.4172 | 130.7388 | 257.6681 | 258.8994 | 337.8654 | -27.6941 | -103.1097 | -130.381 | 128.1236 | -8.3566 | 3.135 | 28.56 | 0.606 | 0.601 | -28.96 | 2 |  | -3.1907 | -8.7602 | -17.3144 | 0.5 | 53.15 | 52.681 |  |  | 53.3571 | 53.5939 | 53.5364 |  | -38.4 | 25.4071 | 8.42 |  | -9.7039 | 46.0197 | 19.7335 | -9.5807 | -45.9135 | 7.7376 | 36.6418 | 26.2 | -26.5 | -205.3137 | 230.7122
20/07/2026 | 15:00 | 0 | -11.3003 | 21.3744 | -31.3399 | -30.0448 | 27.5979 |  | 61.6666 | -60.9429 | 77.9207 | 39.5508 | 38.742 | -17.76 | -86.904 | 79.2 | 28.152 | -79.2 | 14.3104 | 17.2504 | 19.6996 | 19.8114 | 33.1111 | 15.6708 | 4.972 | 7.6733 |  |  | -67.81 | -68.15 |  | 15.54 | 85.8 | 27.659 | 0.331 | -65.82 | -66.4 | -56.38 | 66.71 | 66.96 | 23.9849 | -6.4112 | 75.7945 | 78.4833 | 64.2558 | -48.3079 | -48.0576 | 6.1823 | 6.2562 | 88.7719 | 89.9325 | 44.488 | 45.0018 | -669.7792 | 2.4053 | -11.8 | -11.8 | 54.4596 | 53.0565 |  |  | -90.4807 | 11.7674 | 11.701 | 7.8651 | 710.8674 | 218.1462 | 217.841 | -725.1732 | 757.025 |  | -34.1647 | 36.8419 | 111.8309 | 36.5 | 39.66 | 78.51 | 100.05 | -15.2669 | -15.6688 | 55.3591 | 56.1006 | 10.3585 | -177.9066 | -176.6851 | 22.1453 |  | 20.5265 |  | 244.7 | 0 | -19.54 | 55.5583 | 52.8336 | 54.7933 | -18.7115 | -17.8621 | 100.4152 | -148.3831 | 120.2398 | 13.6958 | 100.25 | 35.1 | 57.6636 | 54.6432 | -55.1535 | [6 empty] | -129 | -127 | 24.3704 | 76.7 | 88.88 |  |  | -16.5 | 74.121 | 127.9023 | -16.3 | -7.54 | 87.05 | 77.13 |  | 126.3455 | 33.7894 | 33.1455 | 256.0056 | 201.1635 | 195.8402 | 197.2966 | 95.712 | 74.7522 | -30.435 | 735.852 | 66.1416 |  | -10.9247 | -7.9781 | 0 | 27.6719 | 26.1607 | 55.344 | -62.6652 |  | -30.1878 | 0 | -21.52 | 1.3 | 13.7934 | -2.7541 | -38.2114 | -37.0313 | 6.839 | -73.1064 | 38.3115 | 23.8168 | 23.5662 |  | 31.4971 | 31.7002 | 29.6486 | 14.2338 | 14.4012 | 172.1451 | -31.6754 | -31.7965 | 114.0122 | 118.1571 | 50.7741 | 37.87 | 9.1658 | 1.0806 | -5.15 | 11.49 | 51.1037 |  | -1.232 | 3.428 |  | 0.03 | -118.2831 | -112.3448 | 11.44 | 102.5958 | 33 | -7.9914 | -15.004 | -15.7963 | 2.2726 |  |  | -22.4624 | -26.3274 | 18.4942 | 27.4356 | 55.4459 | 55.9846 | -121.9901 | -35.9974 | 35.0316 | -30.9198 | 11.5016 | 17.1721 | 16.6896 | 12.9265 | 75.5599 | 77.3327 | 119.4 | -119.7141 | -308.0611 | 306.4091 | 132.8889 | -75.1045 | -72.6347 | -18.9691 | -6.9404 | 81.8176 | 79.4595 |  |  | -1.298 | -0.7227 | -61.2508 | -60.6101 | -52.01 | -51.97 | 62.1 | 62.5 | 15.4655 | -38.48 | -403.1326 | 73.4895 | 73.0464 | 10.5 | 41 | 0.5 | 0.6 | 1.5411 | 1.0803 | -124.5922 | -46.5294 | 61.5465 | -95.8696 |  | 100.7978 | -100.9379 | -337.2043 | 88.3394 | 105.6102 | 258.0797 | 259.1454 | 337.2845 | -58.6183 | -90.1543 | -144.1788 | 143.3782 | -8.2797 | 5.753 | 29.36 | 0.517 | 0.512 | -28.8 | 2.96 |  | -3.3677 | -10.341 | -15.8495 | -0.2 | 52.756 | 52.841 | 4.3824 | 5.2737 | 51.9234 | 52.8572 | 53.287 |  | -41.3 | 22.3924 | 8.51 |  | -11.3164 | 45.9027 | 18.5433 | -11.5152 | -45.3296 | 6.2674 | 37.842 | 29.2 | -28.5 | -176.9858 | 221.5656
20/07/2026 | 15:30 | 0 |  | 21.1542 |  | -29.6479 | 24.6679 |  | 61.2928 | -57.2967 | 78.3516 | 39.5268 | 38.7861 | -15.54 | -84.836 | 79.2 | 28.152 | -79.2 | 14.3182 | 16.5056 | 18.408 | 18.6092 | 31.3069 | 11.6534 | 5.2822 | 7.8688 |  |  | -67.34 | -67.55 |  | 15.54 | 83.6 | 26.661 | 0.33 | -67.77 | -67.93 | -50.33 | 69.03 | 68.48 | 21.8182 | -5.8676 | 75.4472 | 78.3487 | 58.8817 | -51.4547 | -51.1577 | 30.0376 | 27.6 | 83.34 | 85.5443 | 57.9117 | 65.2976 | -676.7545 | -5.4602 | -12 | -11.9 | 56.7505 | 55.8181 | -6.0235 |  | -91.5321 | 11.793 | 11.3237 | 7.5918 | 710.0739 | 213.5074 | 213.2328 | -711.6395 | 753.1471 |  | -52.9405 | 55.4938 | 113.0384 | 36.91 | 39.58 | 78.47 |  | -12.0519 | -13.1236 | 59.8168 | 60.7177 | 9.0835 | -184.979 | -183.4337 | 20.5234 |  | 20.5265 | 27.623 | 247 |  | -19.6 | 54.3258 | 50.6924 | 52.6993 | -23.4433 | -23.034 | 100.5796 | -144.1078 | 120.0543 | 13.6575 | 101.1 | 35.59 | 57.6636 | 54.6432 | -54.7342 | [6 empty] | -128.4 | -128 | 24.6066 |  | 88.5 |  |  | -16.25 | 71.2535 | 119.1393 | -16.08 | -7.52 | 90.93 | 77.63 |  | 116.9636 | 32.3845 | 30.7364 | 254.9311 | 198.3599 | 193.0612 | 195.0317 | 110.2338 | 92.1864 | -28.187 | 727.4427 | 86.5555 |  | -11.1146 | -8.3358 | -8.4602 | 18.0158 | 17.788 | 136.764 | -76.5982 |  | -48.8189 | 0 | -20.26 | 88.8 | 13.6 | -21.8291 | -39.7326 | -38.0855 | 9.8211 | -89.9124 | 55.5033 | 24.1456 | 23.4057 |  | 31.1249 | 31.5269 | 30.8942 | 12.0569 | 11.2196 | 163.6048 | -29.7495 | -29.5296 | 113.9138 | 122.0092 | 36.3891 | 41.67 | 15.6576 | 1.1734 | -9.63 | 12.02 | 35.9161 |  | -1.235 | 3.681 |  | 0.03 | -123.0806 | -111.0935 | 11.78 | 99.6554 | 33.3 | -8.0121 | -14.1247 | -15.2057 | 2.3154 |  |  | -21.9724 | -26.0697 | 18.6523 | 27.4202 | 58.1102 | 58.4121 | -121.247 | -36.2192 | 33.4846 | -29.1187 | 12.5231 | 17.1721 | 16.8584 | 14.211 | 80.262 | 81.7175 | 134.5 | -135.7407 | -327.8217 | 329.7064 | 158.7904 | -78.8915 | -77.7886 | -21.9667 | -10.1853 | 81.006 | 78.8235 |  |  | -1.4609 | -1.9111 | -69.244 | -69.1581 | -40.2 | -40.41 | 60 | 59.9 | 15.4847 | -22.32 | -409.856 | 79.6129 | 79.1723 | 10.5 | 38.4 | 2.2 | 2.3 |  | 1.1217 | -152.7811 | -66.5318 | 100.4583 | -58.7844 | -68.9062 | 63.2596 | -67.4279 | -329.1614 | 70.9939 | 71.2476 | 252.2183 | 248.9777 | 335.8394 | -99.1482 | -70.3138 | -162.6386 | 164.2062 | -8.7796 | 10.075 | 27.6 | 0.464 | 0.456 | -26.96 | 1.12 |  | -1.3748 | -12.6543 | -15.877 | -0.1 | 52.01 | 52.299 | 4.4498 |  | 51.3216 | 52.3264 | 53.3408 |  | -40.1 | 21.675 | 8.57 | 0 | -13.7315 | 48.4257 | 21.5661 | -13.9576 | -48.1336 | 9.5654 | 37.2113 | 28.3 | -26.8 | -167.0901 | 214.2217
20/07/2026 | 16:00 | 0 | -11.7027 | 21.1039 | -30.4467 | 12.417 | 24.587 | 0 | 61.6386 | -79.7694 | 77.5004 | 39.1128 | 38.327 | -19.98 | -85.448 | 79.2 | 27.324 | -77 | 13.9963 | 32.5194 | 18.4698 | 18.6181 | 30.5218 | 11.5223 | 5.5463 | 7.8513 |  |  | -68.99 | -68.79 |  | 19.98 | 83.6 | 27.39 | 0.302 | -69.6 | -70.05 | -47.38 | 70.89 | 71.97 | 21.9742 | -5.8111 | 75.772 | 78.3899 | 58.6963 | -52.5077 | -52.5517 | 27.3089 | 26.5841 | 85.3815 | 87.6714 | 59.7176 | 60.0717 | -650.6387 | 5.5562 | -12 | -11.8 | 60.3482 | 58.1136 | -6.141 |  | -99.9656 | 10.772 | 11.0081 | 7.6553 | 741.7827 | 209.7231 | 209.418 | -711.7255 | 766.6278 |  | -78.1852 | 81.0286 | 110.9926 | 36.99 | 39.55 |  | 100.07 | -6.9616 | -6.6937 | 55.4308 | 55.7238 | 9.4766 | -191.4348 | -189.246 | 20.9842 |  |  | 26.082 | 251.6 |  | -19.54 | 50.6528 | 47.099 | 49.3158 | -29.7022 | -29.569 | 106.4767 | -142.5773 | 125.6307 | 13.5582 | 101.06 | 34.92 | 58.3667 | 55.2292 | -56.3581 | [6 empty] | -124.3 | -124 | 24.3539 | 75.5 | 86.74 |  | 74.91 | -16.06 | 70.866 | 105.166 | -17.23 | -7.63 | 88.94 | 75.34 |  | 105.5455 | 33.4399 | 31.3636 | 247.4928 | 192.684 | 188.7419 | 191.6829 | 117.4133 | 99.4311 | -27.729 | 716.701 | 87.3027 |  | -11.1881 | -8.2156 | -17.831 | 11.3228 | 11.1566 | 187.452 | -84.1907 |  | -56.5049 | 12.39 | -27.18 | 115.3 | 13.3976 | -34.3282 | -38.2409 | -37.3367 | 9.2666 | -97.4 | 60.6813 | 23.3507 | 22.8345 |  | 31.35 | 31.8419 | 30.4108 | 6.6983 | 8.2054 | 179.5132 | -30.7231 | -30.7472 | 116.7223 | 124.116 | 50.6276 | 37.2 | 10.0594 | 1.0916 | -5.89 | 12.96 | 50.3758 |  | -1.165 | 0.781 |  | 0.03 | -123.6493 | -115.2751 | 11.9 | 103.8927 | 33 | -8.1203 | -14.7806 | -15.7582 | 2.3441 |  |  | -22.9284 | -26.0602 | 17.576 | 27.1063 | 55.9913 | 56.5462 | -120.0541 | -35.7249 | 35.3584 | -30.1686 | 11.9168 | 17.0452 | 16.6685 | 13.7358 | 83.541 | 86.181 | 153.8 | -154.4103 | -346.3997 | 344.7253 | 169.1356 | -83.0317 | -81.3948 | -21.7314 | -10.2983 | 82.3333 | 80.0164 |  |  | 1.0527 | 1.4624 | -74.6513 | -74.7109 | -37.87 | -37.71 | 58.4 | 58.9 | 15.5872 | -13.2 | -422.1693 | 84.4366 | 83.2373 | 11.1 | 38.9 | -0.3 | -0.2 | 1.3322 |  | -168.0543 | -65.9946 | 135.3986 | -32.5647 | -49.7345 | 31.0475 | -38.0957 | -338.4478 | 48.7889 | 37.8956 | 248.5191 | 249.5474 | 341.1004 | -133.2326 | -49.3866 | -179.1514 | 181.1491 | -9.491 | 11.254 | 26.88 | 0.426 | 0.427 | -26.4 | 0.08 |  | -0.3494 | -12.3613 | -16.289 | -0.7 | 51.898 | 51.564 | 4.3455 | 5.2157 | 52.3711 | 53.8975 | 53.5134 |  | -37.1 | 21.3718 | 8.69 |  | -12.9051 | 49.0777 | 22.0211 | -12.859 | -48.6649 | 9.7607 | 37.6785 | 25.2 | -24.9 | -173.1384 | 218.0096
20/07/2026 | 16:30 | 0 | -11.6642 | 21.0329 | -30.3343 | 12.2626 | 22.8906 | 0 | 60.3245 | -78.6005 | 76.8151 | 38.7688 | 37.9275 | -24.42 | -83.3 | 77 | 26.496 | -74.8 | 14.025 | 31.0274 | 18.5016 | 18.5655 | 30.3632 | 12.103 | 5.114 | 7.9501 |  |  | -69.13 | -69.38 |  | 22.2 | 81.4 | 27.433 | 0.303 | -70.88 | -71.15 | -48.41 | 73.06 | 73.3 | 21.7977 | -5.7738 | 74.9112 | 77.3596 | 61.3129 | -59.033 | -59.5773 | 19.284 | 18.7089 | 88.8075 | 89.9978 | 52.1712 | 59.7209 | -678.1181 | 6.5952 | -12.4 | -12.5 | 68.2092 | 66.8779 | -5.0812 |  | -112.9305 | 11.5955 | 11.3341 | 7.5909 | 727.5916 | 171.0867 | 171.9412 | -673.4507 | 714.3105 |  | -91.3141 | 93.6731 |  | 35.91 | 39.07 | 77.67 | 97.59 | -4.2824 | -0.7996 | 48.0755 | 48.9516 | 7.7968 | -171.9827 | -170.8586 | 22.196 |  | 20.5265 | 25.227 | 229.9 |  | -19.89 | 55.7107 | 52.7001 | 54.3336 | -23.6429 | -22.8193 | 85.1785 | -128.6533 | 103.56 | 13.6953 | 119.74 | 83.57 | 57.6636 | 54.6432 | -55.729 |  |  |  | -74.5395 |  |  | -97.8 | -99.4 | 23.7167 | 74.6 | 85.34 | 101.82 | 74.13 | -15.82 | 71.6255 | 74.6642 | -11.31 | -7.76 | 84.55 | 74.75 | 75.3273 | 74.7818 | 31.9581 | 30.7909 | 255.426 | 201.7589 | 195.4225 | 199.2769 | 116.7735 | 93.4369 | -28.192 | 682.3708 | 164.6766 |  | -10.2711 | -8.051 | -17.1217 | 18.2495 | 16.2915 | 158.268 | -75.2564 |  | -52.5168 | 0 | -25.01 | 100.5 | 13.1147 | -18.499 | -38.7094 | -37.12 | 9.255 | -91.0286 | 61.7521 | 23.4572 | 23.2968 |  | 30.9584 | 31.3117 | 30.3196 | 0.1675 | 0 | 169.1309 | -28.9494 | -28.7296 | 113.8631 | 127.9249 | 35.8984 | 22.15 | 10.0618 | 1.1734 | -6.08 | 13.12 | 35.9168 |  | -1.25 | 0.79 |  | 42.81 | -127.3363 | -114.3182 | 17.04 | 76.2739 | 34.1 | -11.7178 | -13.5102 | -14.3962 | 2.3079 |  |  | -17.7812 | -29.0103 | 16.8382 | 30.6044 | 56.8803 | 57.9926 | -117.7781 | -35.454 | 35.5781 | -25.5868 | 12.2809 | 17.055 | 16.5209 | 13.8004 | 102.3463 | 103.6491 | 163.9 | -165.9907 | -366.9658 | 370.0505 | 251.1693 | -99.1849 | -98.0434 | -19.3837 | -7.0707 | 81.9276 | 80.3997 |  | -36.3952 | 9.1484 | 9.6561 | -88.9585 | -88.3562 | -19.33 | -19.5 | 57.9 | 59.1 | 15.6278 | 11.52 | -433.7729 | 94.7664 | 95.6626 | 12.8 | 34.2 | -8.8 | -8.8 |  |  | -252.2061 | -142.8045 | 258.876 | 72.6759 | -22.722 | -66.8565 | 61.4353 | -342.2278 | -27.9693 | -59.3886 | 229.9109 | 227.5425 | 345.7145 | -257.3139 | 24.3484 | -226.6703 | 225.2856 | -9.2547 | 16 | 25.44 | 0.363 | 0.361 | -24.72 | -1.36 |  | 1.8173 | -15.0866 | -16.6979 | 0.8 | 54.179 | 53.954 |  |  | 52.9913 | 51.738 | 52.9681 |  | -34 | 20.2059 | 8.73 |  | -8.7301 | 47.6705 | 19.5822 | -8.8494 | -46.9472 | 5.3821 | 39.8573 | 21 | -20.3 | -110.5375 | 166.9933
20/07/2026 | 17:00 | 0 | -11.462 | 20.759 | -29.7894 | 13.8093 | 20.7069 |  | 59.4684 | -75.3435 | 74.5477 | 37.9048 | 36.826 | -22.2 | -79.937 | 72.6 | 24.84 | -72.6 | 13.8918 | 29.3026 | 19.1649 | 19.7325 | 32.698 | 16.4338 | 5.0318 | 7.718 |  |  | -68.96 | -68.93 |  | 22.2 | 81.4 | 28.158 | 0.307 | -74.22 | -72.82 | -47 | 74.74 | 75.17 | 22.8368 | -6.66 | 73.3613 | 75.1189 | 60.6041 | -59.3972 | -60.4623 | 17.1904 | 14.088 | 88.081 | 88.1902 | 50.6369 | 48.2395 | -678.6118 | -0.6465 | -12.5 | -12.7 | 68.7194 | 67.2343 | -5.1501 |  | -110.1396 | 10.4033 | 11.5081 | 7.7932 | 723.8073 | 174.0775 | 173.9554 | -666.971 | 708.0525 |  | -95.7618 | 97.7802 | 106.2523 | 35.16 | 38.48 | 76.08 | 95.58 | 3.621 | 3.755 | 48.2176 | 49.208 | 12.0201 | -191.1798 | -190.0537 | 21.1879 |  |  | 24.446 | 255.9 |  | -19.69 | 49.0704 | 45.5005 | 47.5532 | -36.8722 | -36.6584 | 85.5827 | -111.2007 | 100.1958 | 13.7484 | 92.66 | 47.12 | 56.9604 | 54.0573 | -55.8345 |  |  |  | -76.9377 |  |  | -117.9 | -116.3 | 24.0628 | 72.8 | 83.08 | 98.44 | 72.51 | -14.8 | 71.7495 | 77.0719 | -11.33 | -9.1 | 83.54 | 73.65 | 77.0182 | 76.8545 | 39.742 | 39.4909 | 258.9648 | 204.4755 | 198.22 | 202.5755 | 115.1195 | 96.4488 | -28.362 | 680.1952 | 228.752 |  | -9.6283 | -7.5109 | -16.2526 | 20.9734 | 20.4846 | 164.412 | -68.5726 |  | -55.4528 | 0 | -14.06 | 109.1 | 12.2801 | -12.3003 | -37.4674 | -36.7771 | 6.1275 | -98.5139 | 67.1162 | 23.4524 | 23.4452 |  | 30.8687 | 30.8632 | 29.9622 | -4.5213 | -3.684 | 163.9397 | -37.7309 | -37.6946 | 112.7452 | 122.64 | 36.0375 | 20.94 | 10.0618 | 1.0977 | -5.85 | 13.15 | 35.723 |  | -1.113 | 0.825 |  | 42.37 | -123.8434 | -113.5329 | 16.39 | 74.9297 | 29.8 | -10.8812 | -13.111 | -13.9196 | 2.3054 |  |  | -16.9545 | -28.7341 | 17.5931 | 30.0689 | 55.1256 | 55.7554 | -117.4637 | -34.2797 | 34.099 | -22.5442 | 12.642 | 16.8694 | 16.5947 | 14.3361 | 118.978 | 117.827 | 174.3 | -174.4824 | -391.4979 | 393.6405 | 312.2666 | -114.3828 | -112.8146 | -18.8286 | -6.5167 | 80.8187 | 80.5495 |  | -60.4634 | 19.6363 | 20.2008 | -100.8171 | -100.7956 | -10.66 | -10.8 | 57.9 | 58.8 | 15.3629 | 34.24 | -440.6534 | 103.1027 | 102.7057 | 16.2 | 31.4 | -19.4 | -19.1 | 1.4397 | 1.0132 | -315.3051 | -205.2985 | 370.7039 | 166.1284 | 9.7273 | -165.1835 | 159.3736 | -346.257 | -102.0221 | -161.1802 | 201.2653 | 199.5596 | 349.9982 | -362.3398 | 102.5141 | -260.8042 | 264.3555 | -8.8592 | 17.582 | 22.96 | 0.259 | 0.249 | -23.28 | -2.96 |  | 3.5172 | -18.5748 | -15.8495 | 1.3 | 51.374 | 49.62 |  |  | 53.0283 | 51.9066 | 52.6224 |  | -30.5 | 20.108 | 8.74 |  | -7.0061 | 48.1026 | 18.7735 | -7.5678 | -47.8385 | 6.0183 | 40.727 | 19.1 | -17.7 | -68.1754 | 133.4119
20/07/2026 | 17:30 | 0 | -10.6774 | 20.759 | -30.5628 | -31.3989 | 20.9981 |  | 58.0179 | -70.4189 | 71.9348 | 36.6589 | 35.4574 | -26.64 | -76.388 | 68.2 | 23.184 | -68.2 | 14.1783 | 25.4406 | 19.1917 | 19.4832 | 32.5058 | 16.3268 | 5.199 | 7.9788 |  |  | -72.87 | -72.81 |  | 26.64 | 74.8 | 29.358 | 0.305 | -77.84 | -77.7 | -37.69 | 80.23 | 80.01 | 22.8755 | -6.117 | 71.9029 | 75.1515 | 59.5359 | -58.6413 | -59.3975 | 33.2493 | 24.9611 | 85.3344 | 86.7153 | 53.3563 | 58.4709 | -654.2611 | -10.3121 | -7.3 | -7.2 | 66.7783 | 63.6618 | -6.178 |  | -86.0745 | 9.1619 | 10.2771 | 7.0117 | 699.3009 | 177.0683 | 176.519 | -666.1895 | 691.5886 |  | -52.827 | 55.0185 | 105.9729 | 34.9 | 38.93 | 75.23 | 93.63 | -14.999 | -15.6688 | 57.4621 | 58.6292 | 13.2653 | -184.2049 | -184.7133 | 16.0547 |  | 14.7665 | 27.206 | 251.5 |  | -19.62 | 49.7403 | 46.9691 | 48.9642 | -38.0491 | -37.5659 | 92.3385 | -115.4748 | 105.8692 | 13.7011 | 92.56 | 47.29 | 56.2573 | 53.4714 | -56.4671 |  |  |  | -93.5571 |  |  | -116.6 | -115.6 | 23.5739 | 72 | 82.46 | 97.44 | 71.05 | -14.83 | 68.7735 | 92.2402 | -9.93 | -7.7 | 82.75 | 70.33 | 94.0545 | 91.5455 | 31.5697 | 30.2818 | 256.6195 | 205.8626 | 198.776 | 202.5299 | 93.8933 | 73.4338 | -28.614 | 678.8798 | 258.2011 |  | -8.6821 | -6.2024 | 0 | 32.5421 | 30.4664 | 46.128 | -47.8045 |  | -32.4599 | 0 | -17.52 | 1 | 11.4232 | 15.4928 | -40.6913 | -39.1105 | 10.4829 | -71.1547 | 39.1062 | 24.38 | 24.4084 |  | 32.2679 | 32.3256 | 31.5172 | 14.5687 | 14.5687 | 101.4785 | -29.2684 | -29.0015 | 70.5937 | 77.5976 | 25.4612 | 15.13 | 10.1839 | 1.1746 | -5.56 | 11.49 | 25.2989 |  | -0.875 | 0.8 |  | 42.3 | -79.8579 | -73.0275 | 15.9 | 79.7919 | 31.9 | -11.4263 | -11.1837 | -12.1751 | 2.322 |  |  | -17.1728 | -29.7641 | 17.8538 | 30.8501 | 56.1586 | 57.0953 | -137.1219 | -33.2288 | 31.3471 | -16.0192 | 13.3072 | 17.0257 | 16.5736 | 15.8431 | 129.9418 | 130.4234 | 171.8 | -172.6736 | -404.622 | 404.7919 | 355.7377 | -123.5751 | -122.8853 | -14.7893 | 0 | 79.0618 | 78.4813 |  | -84.5251 | 24.6363 | 25.1371 | -113.8765 | -113.7897 | -18.76 | -19.35 | 62.5 | 61.4 | 15.9568 | 49.76 | -455.4003 | 111.8224 | 110.7935 | 18.5 | 34.8 | -25 | -25 |  |  | -350.2513 | -235.0289 | 429.2399 | 217.4101 | 27.5011 | -213.0935 | 209.149 | -351.235 | -139.9509 | -210.212 | 185.9854 | 186.2427 | 354.1405 | -421.729 | 140.8187 | -281.9109 | 277.5051 | -7.9886 | 20.29 | 22.56 | -0.127 | -0.137 | -22.4 | -2.96 |  | 3.2547 | -20.0397 | -14.5312 | 0.2 | 53.334 | 52.641 |  |  | 53.2531 | 50.9607 | 52.4928 |  | -32.4 | 19.0257 | 9.81 |  | 0 | 45.9742 | 14.7094 | -1.7958 | -46.0263 | 0 | 44.1878 | 20.5 | -20.6 | -49.9265 | 125.8504
20/07/2026 | 18:00 | 0 | -10.6373 | 19.5848 | -28.2873 | -30.1574 | 20.9352 |  | 54.5383 | -62.5351 | 68.7398 | 34.6549 | 33.6723 | -19.98 | -77.893 | 70.4 | 23.184 | -70.4 | 14.2137 | 20.68 | 16.1786 | 16.1039 | 26.9489 | 14.7413 | 1.017 | 3.3832 |  |  | -71.61 | -71.53 |  | 19.98 | 77 | 29.838 | 0.31 | -74.58 | -75.81 | -39.62 | 76.39 | 76.8 | 21.2887 | -6.5219 | 75.2485 | 77.445 | 53.7709 | -56.8842 | -56.015 | 27.454 | 26.9139 | 82.8804 | 84.2687 | 50.5581 | 57.9094 | -636.9397 | -11.8828 | -5.2 | -5.4 | 64.6198 | 62.9637 | -5.8285 |  | -85.2899 | 8.7067 | 9.7278 | 6.6277 | 683.9501 | 170.3237 | 170.1712 | -669.3911 | 665.9686 |  | -37.9173 | 38.9043 | 103.0688 | 33.41 | 41.1 | 75.23 | 86.82 | -5.622 | -7.3635 | 43.3127 | 44.9673 | 11.7282 | -192.4188 | -190.8102 | 3.6887 |  | 12.4756 | 12.63 | 259 |  | -19.39 | 48.387 | 44.154 | 47.282 | -45.9066 | -45.8899 | 89.8914 | -102.5803 | 106.1379 | 15.7284 | 93.5 | 48.21 | 59.0698 | 55.8151 | -60.1099 |  |  |  | -84.7916 |  |  | -114.6 | -116.8 | 22.5961 | 72.8 | 87.56 | 97.64 | 71.77 | -15.37 | 69.3935 | 82.3622 | -3.24 | -3.91 | 76.42 | 72.44 | 84.4182 | 81.6545 | 37.702 | 35.0727 | 253.095 | 205.2755 | 198.2272 | 201.0225 | 95.9954 | 73.5431 | -30.067 | 678.6052 | 258.266 |  | -6.9189 | -4.2401 | 0 | 29.6276 | 27.892 | 41.52 | -34.8948 |  | -31.497 | 0 | -16.21 |  | 12.0093 | 7.5432 | -41.4463 | -40.6317 | 10.9446 | -71.6588 | 39.8543 | 23.769 | 23.7166 |  | 31.5358 | 31.7545 | 30.0936 | 4.8562 | 5.861 | 102.4833 | -34.1287 | -34.5187 | 69.1025 | 75.8872 | 26.743 | 13.21 | 9.073 | 1.5128 | -5.16 | 11.8 | 27.0239 | 7.2121 | 0.136 | 0.821 |  | 40.86 | -76.0407 | -66.5258 | 15.39 | 81.1487 | 28.1 | -10.6848 | -11.4852 | -12.3522 | 2.7803 |  |  | -16.4429 | -32.273 | 18.3909 | 33.0802 | 57.6044 | 58.6873 | -134.0434 | -33.5485 | 29.6386 | -18.8274 | 13.7518 | 19.555 | 19.0944 | 16.4126 | 126.0181 | 126.3508 | 98.5 | -99.3753 | -299.9906 | 300.8534 | 298.5963 | -122.9275 | -119.1979 | 0 | 7.1016 | 80.7427 | 80.2221 |  | -65.9303 | 20.9239 | 21.4151 | -123.3714 | -122.9312 | -43.86 | -44.3 | 80.4 | 81.1 | 15.8543 | 50.64 | -476.4708 | 114.1567 | 113.6763 | 17.9 | 62.1 | -20.8 | -20.7 | 1.3819 | 1.1304 | -300.5865 | -240.479 | 405.2263 | 166.8091 | 17.6413 | -168.4858 | 153.2934 | -412.798 | -107.3438 | -158.7791 | 205.8928 | 204.4064 | 417.55 | -392.1091 | 107.8997 | -292.7038 | 296.2998 | -6.986 | 12.786 | 29.2 | -0.946 | -0.971 | -28.16 | 3.6 |  | -3.8376 | -18.9837 | -1.8143 | -6.4 | 53.037 | 52.4 | 0 | 0 | 53.3128 | 52.1168 | 52.6252 |  | -62 | -5.3661 | 11.05 |  | 4.0098 | 44.6424 | 8.6017 | 2.5647 | -43.8433 | -6.9125 | 50.4541 | 49 | -49.3 | -2.3768 | 78.9216
20/07/2026 | 18:30 | 0 | -12.1674 | 21.4798 | -30.8387 | -29.1223 | 21.225 |  | 57.0175 | -70.6469 | 73.4105 | 37.3869 | 36.5514 | -33.3 | -80.729 | 70.4 | 19.872 | -70.4 | 14.5647 | 23.6276 | 17.7907 | 18.0805 | 30.3752 | 14.7282 | 0.1869 | 2.7412 |  |  | -79.01 | -79.39 |  | 33.3 | 79.2 | 30.492 | 0.325 | -81.43 | -82.16 | -44.38 | 82.92 | 83.36 | 25.5895 | -9.3738 | 80.522 | 84.0023 | 60.8827 | -58.5363 | -58.5912 | 6.3584 | 6.3277 | 92.6319 | 94.2845 | 44.4416 | 45.2828 | -666.1818 | -12.3292 | -5.5 | -5.5 | 65.7425 | 64.4845 | -6.7287 |  | -85.9735 | 11.233 | 11.8226 | 7.9986 | 719.6262 | 182.3175 | 181.3714 | -667.4654 | 721.2907 |  | -60.4033 | 62.087 | 114.7649 | 38.14 | 47.39 | 81.79 | 94.43 | -8.9709 | -8.5691 | 57.1901 | 57.8358 | 8.264 | -226.264 | -225.5004 | 11.0555 |  | 12.4756 | 12.492 | 160.9 | 144.9 | -20.16 | 48.3884 | 45.937 | 46.8111 | -37.643 | -37.2622 | 97.7024 | -125.4139 | 114.3771 | 17.9252 | 98.74 | 50.95 | 61.1792 | 58.1589 | -63.6878 |  |  |  | -87.8091 |  |  | -107.6 | -107 | 23.14 |  | 91.48 | 98.64 | 71.69 | -16.01 | 69.4555 | 86.2899 | -3.89 | -3.71 | 92.1 | 75.42 | 87.3273 | 86.0727 | 32.8906 | 30.6727 | 256.1702 | 208.8739 | 200.3757 | 203.8814 | 98.5956 | 74.634 | -30.988 | 678.4838 | 258.211 |  | -7.4874 | -4.0563 |  | 37.7641 | 34.9926 | 30.768 | -43.1071 |  | -30.0244 | 0 | -3.88 |  | 13.0389 | 19.4251 | -41.3658 | -40.3397 | 10.0883 | -71.9467 | 40.9068 | 24.7849 | 24.6597 |  | 31.4018 | 32.0031 | 30.3077 | 7.703 | 8.7077 | 104.8277 | -30.1219 | -30.6643 | 75.4868 | 83.0815 | 22.6999 | 15.23 | 9.7786 | 1.7252 | -5.43 | 9.64 | 22.5132 | 4.7814 | 0.899 | 0.824 |  | 39.24 | -84.5706 | -74.7669 | 15.68 | 80.7576 | 28.6 | -14.0577 | -13.0979 | -14.1408 | 3.1438 |  |  | -17.3319 | -38.9621 | 15.7229 | 40.6463 | 55.8171 | 56.5737 | -142.101 | -36.1004 | 34.9031 | -27.1955 | 12.5701 | 21.7829 | 21.3515 | 15.6829 | 135.2774 | 134.1915 | 184 | -183.8192 | -408.1039 | 409.8144 | 355.4931 | -129.926 | -127.2101 | 0 | 9.9484 | 80.8056 | 80.8476 |  |  | 18.1728 | 18.6939 | -118.6362 | -118.5837 | -16.35 | -16.6 | 76.5 | 76.6 | 16.2858 | 49.44 | -496.7557 | 117.7822 | 116.5231 | 17.3 | 58.7 | -19 | -18.9 |  | 0.9944 | -351.4453 | -231.4678 | 444.8955 | 197.8014 | 20.6716 | -190.4335 | 187.4149 | -416.8049 | -117.7609 | -180.2076 | 218.9313 | 217.4279 | 424.694 | -430.9734 | 115.9372 | -318.3496 | 316.7112 | -7.7771 | 5.638 | 29.04 | -0.873 | -0.887 | -28.32 | 3.68 |  | -4.3931 | -18.2818 | -1.7258 | -5.8 | 51.639 | 50.424 |  |  | 52.0467 | 52.7227 | 51.7132 |  | -59.2 | -3.2811 | 11.16 |  | 5.3619 | 43.351 | 5.589 | 4.0881 | -43.4874 | -9.7885 | 52.2065 | 47.2 | -47.2 | -50.9762 | 127.6647
20/07/2026 | 19:00 | 0 | -13.0607 | 23.322 | -33.7024 | -29.831 | 24.1715 |  | 61.1658 | -80.5095 | 77.6245 | 39.5208 | 38.488 | -37.74 | -83.996 | 72.6 | 21.528 | -72.6 | 14.7196 | 29.9054 | 18.7811 | 19.0535 | 32.0566 | 14.3169 | 0.2218 | 2.6972 |  |  | -82.11 | -81.91 |  | 37.74 | 83.6 | 32.379 | 0.339 | -87.27 | -87.31 | -44.89 | 89.02 | 89.12 | 25.8212 | -9.9887 | 81.972 | 84.9153 | 69.3451 | -63.4237 | -64.2367 | 3.6546 | 3.6682 | 99.1538 | 100.7123 | 44.5197 | 44.5952 | -709.1324 | -8.5644 | -4.6 | -4.6 | 70.8526 | 69.4607 | -7.1459 |  | -95.1214 | 10.6681 | 12.2809 | 8.2696 | 751.8538 | 184.7895 | 184.6369 | -682.2837 | 740.5001 |  | -33.9769 | 35.4706 |  | 38.16 | 47.9 |  | 95.45 | -15.2669 | -15.6688 | 59.3658 | 59.6246 | 9.306 | -223.2108 | -220.7446 | 10.953 |  | 12.2793 |  | 160.4 | 144.6 | -19.2 | 49.0222 | 46.8059 | 47.8668 | -35.4748 | -35.2761 | 96.6789 | -127.8595 | 112.6119 | 18.3664 | 95.69 | 49.47 | 60.4761 | 56.987 | -62.4302 |  |  |  | -95.6651 |  |  | -110.4 | -109.6 | 22.8873 | 71.1 | 91.52 | 96.4 | 70.26 | -15.67 | 66.4795 | 94.0478 | -2.98 | -3.85 | 92.1 | 74.47 | 97.2909 | 94.4909 | 31.8633 | 29.9182 | 259.7622 | 211.5873 | 204.9228 | 207.9252 | 94.0114 | 69.7541 | -30.591 | 693.9682 | 232.6981 |  | -7.6577 | -4.3083 |  | 29.6917 | 27.4603 | 24.624 | -35.9077 |  | -24.7969 |  | -3.59 |  | 13.3325 | 2.3929 | -41.1441 | -40.3517 | 10.0895 | -66.6212 | 36.319 | 24.5292 | 24.2111 |  | 29.8707 | 29.5379 | 29.3624 | 14.2338 | 14.4012 | 106.5022 | -29.4822 | -29.3453 | 77.634 | 87.3692 | 16.6281 | 16.32 | 11.7855 | 1.7057 | -7.1 | 8.99 | 16.7868 |  | 1.063 | 0.687 |  | 37.54 | -87.4002 | -78.3928 | 16.2 | 79.6832 | 27.2 | -15.1589 | -13.0409 | -14.0165 | 3.2138 |  |  | -16.8526 | -41.0113 | 15.7587 | 43.0113 | 55.2057 | 56.0166 | -148.4733 | -35.7274 | 35.8411 | -27.0297 | 12.2431 | 22.2712 | 21.9013 | 15.5152 | 132.6856 | 132.4194 | 146.3 | -145.9732 | -351.8156 | 357.3176 | 310.8236 | -126.8257 | -126.4339 |  | 9.6857 | 82.0549 | 82.7789 |  | -77.3908 | 18.3761 | 19.0516 | -118.6735 | -119.4775 | -14.5 | -14.61 | 76.7 | 75.4 | 17.6381 | 50.4 | -497.175 | 112.5401 | 113.6892 |  | 59.3 | -18.2 | -18.2 | 1.4931 |  | -311.3194 | -205.1157 | 453.0762 | 201.2526 | 53.9704 | -194.6472 | 192.084 | -419.929 | -112.7861 | -184.8974 | 222.861 | 222.1201 | 427.7843 | -432.6376 | 117.0379 | -322.2994 | 324.7753 | -7.4612 | 5.996 | 28.4 | -0.955 | -0.971 | -28.16 | 3.44 |  | -3.6301 | -16.289 | -2.1653 | -7.2 | 49.289 | 48.379 |  |  | 53.444 | 53.0135 | 53.5995 |  | -59.2 | -2.0522 | 11.33 |  | 6.2807 | 42.9992 | 6.1154 | 5.7528 | -43.2224 | -10.473 | 51.9842 | 47.5 | -47.4 | -38.6348 | 150.5378
20/07/2026 | 19:30 | 0 | -13.2146 | 23.8404 | -34.2025 | -30.9339 | 24.7085 |  | 60.8966 | -79.6169 | 78.5968 |  | 38.4969 | -13.32 | -82.365 | 72.6 |  | -72.6 | 14.6202 | 30.7886 | 18.6787 | 18.9659 | 31.5367 | 14.3163 | 0.0968 | 2.2813 |  |  | -71.27 | -71.32 |  | 13.32 | 81.4 | 31.73 | 0.335 | -70.94 | -70.98 | -51.16 | 71.2 | 71.92 | 26.2195 | -9.7577 | 82.6445 | 84.751 | 69.6604 | -56.9333 | -57.2626 | 4.0695 | 4.0277 | 96.6176 | 98.2603 | 49.3715 | 49.3066 | -725.8946 | -7.1403 | -4.9 | -4.9 | 64.3205 | 62.8893 | -6.6236 |  | -104.2562 | 10.5204 | 11.9736 | 8.1881 | 774.8342 | 195.9898 | 195.8983 | -706.4941 | 753.0566 |  | -48.3856 | 49.1972 |  | 39 |  |  | 95.46 | 4.5587 | 4.5587 | 43.4151 | 43.4464 | 12.0213 | -228.5512 | -227.9135 | 14.2744 | 0 | 12.2793 | 12.505 | 158.8 | 143.2 | -19.06 | 46.7207 | 44.8108 | 45.4032 | -40.6393 | -40.4107 | 111.7589 | -138.2256 | 130.1991 |  | 100.6 | 51.28 | 59.0698 | 56.4011 | -62.1288 |  |  |  | -103.4462 |  |  | -106.8 | -107.1 | 22.4203 | 69.3 | 92.44 | 93.4 | 68.13 | -16.14 | 67.115 | 101.2058 | -3.73 | -3.85 | 89.71 | 73.5 | 103.7636 | 100.2182 | 51.6184 | 50.3364 | 270.9115 | 223.2233 | 216.9371 | 218.3996 | 90.0268 | 65.532 |  | 718.0922 | 214.1162 |  | -7.548 | -4.1645 | 10.35 | 18.4608 | 17.2636 | 24.624 | -26.4087 | 0 | -21.1186 |  | -4.06 |  | 13.2586 | -18.9596 | -41.4389 | -40.4658 | 9.9247 | -62.9998 | 31.9765 | 23.5573 | 23.46 |  | 31.0171 | 31.512 | 30.4057 | -4.8562 | -4.5213 | 178.6759 | -49.2976 | -49.4752 | 134.0893 | 144.3549 | 28.9549 | 24.46 | 10.5867 | 1.7484 | -6.18 | 9.41 | 28.8358 |  | 1.121 | 0.612 |  | 39.28 | -145.7579 | -130.3257 | 18.19 | 80.4278 | 28.2 | -21.1218 | -10.3953 | -11.2134 | 3.2282 |  |  | -16.4821 | -47.4065 | 16.9207 | 49.6826 | 58.0381 | 57.7058 | -138.2032 | -35.7236 | 36.2746 | -60.0513 | 11.756 | 22.4958 |  | 14.3514 | 119.0428 | 120.8853 | 124 | -122.8625 | -318.0711 | 317.0086 | 267.1103 | -115.3239 | -115.4682 | 0 | 5.668 | 75.3782 | 74.356 |  |  | 23.1202 | 23.7867 | -83.3139 | -83.4298 | -2.65 | -2.96 | 74.2 | 75.5 | 19.2595 | 48.88 | -491.0396 | 114.978 | 114.4965 |  | 56.4 | -22.3 | -22.3 |  | 1.1193 | -264.3772 | -186.548 | 413.3098 | 174.009 | 53.6968 | -167.3301 | 162.1442 | -412.2454 | -110.1388 | -156.5265 | 213.9739 | 210.605 | 422.7396 | -400.9861 | 111.4868 | -289.3325 | 289.1743 | -7.9089 | 5.481 | 35.52 | -1.02 | -1.035 | -35.44 | 11.76 |  | -11.9829 | -15.9655 | -1.6678 | -0.5 | 53.58 | 53.387 |  |  | 50.0917 | 48.8899 | 49.8183 |  | -55.6 | 1.1733 | 11.33 |  | 0 | 46.4921 | 9.9796 | 1.7068 | -46.8185 | -6.5517 | 51.5892 | 43.3 | -42.8 | -50.2881 | 143.1759
20/07/2026 | 20:00 | 0 | -11.8367 | 23.5904 | -35.2517 | -30.5206 | 23.8422 |  | 59.6903 | -44.1674 | 77.6841 |  | 38.505 | 0 | -80.685 | 70.4 | 20.7 | -70.4 | 14.7188 | 2.4396 | 18.5911 | 18.5598 | 31.3561 | 12.8548 | 0.1979 | 2.3322 |  |  | -61.6 | -61.66 |  | 0 | 79.2 | 31.365 | 0.333 | -58.2 | -58.14 | -52.82 | 59.03 | 58.95 | 27.6508 | -9.7189 | 80.7328 | 83.9001 | 63.3528 | -47.7223 | -48.1641 | 4.5107 | 4.9014 | 89.1998 | 90.9125 | 51.6174 | 52.9877 | -681.7111 | -9.0094 | -5.2 | -5.6 | 55.2314 | 53.8385 | -6.9542 |  | -101.5566 | 10.645 | 12.1596 | 8.2834 | 735.0686 | 203.1617 | 202.826 | -706.8173 | 734.5538 |  | -37.8175 | 39.6073 | 116.8705 | 38.56 | 47.93 | 82.61 |  | 8.5774 | 8.8454 | 39.6138 | 40.1971 | 13.1475 | -223.8377 | -223.803 | 14.0253 | 0 | 12.2793 | 12.501 | 157.2 | 142.3 | -20.73 | 48.3713 | 45.9988 | 47.9305 | -36.4331 | -35.6326 | 110.8567 | -142.4666 | 129.9791 | 18.3126 | 98.18 | 49.72 | 58.3667 | 55.2292 | -61.3549 |  |  |  | -98.3269 |  |  | -110 | -109.8 | 22.1951 | 67.9 | 91.5 | 91.3 | 67.43 | -15.84 | 67.0375 | 98.7331 | -4.25 | -3.88 | 96.77 | 74.18 | 98.7818 | 97.4909 | 54.6095 | 52.1364 | 271.7142 | 221.4001 | 214.7536 | 216.5775 | 81.4264 | 57.083 | -31.358 | 717.1655 | 200.2236 |  | -7.5704 | -4.1439 | 18.5491 | 0.6594 | 0.5938 | 26.16 | -18.2639 |  | -12.2744 |  | -5.54 |  | 12.9923 | -52.2519 | -40.3626 | -39.0449 | 10.49 | -55.3034 | 23.0142 | 23.1135 | 23.121 |  | 29.2018 | 29.7894 | 29.0903 | -10.3823 | -10.3823 | 191.2351 | -51.955 | -51.2584 | 139.0856 | 151.7031 | 33.8183 | 27.24 | 10.5794 | 1.7362 | -6.32 | 10.42 | 33.6391 |  | 1.069 | 0.821 |  | 43.78 | -151.2663 | -136.6456 | 18.97 | 87.1823 | 27.7 | -27.9266 | -6.8111 | -7.2073 | 3.1404 |  |  | -15.3445 | -54.3428 | 17.5964 | 57.1862 | 58.7944 | 59.3807 | -143.6452 | -35.3332 | 35.9694 | -91.0678 | 11.966 | 22.2614 |  | 14.7488 | 122.7263 | 121.7227 | 110.6 | -109.4904 | -287.4897 | 290.3502 | 245.0532 | -116.9458 | -115.8812 | 0 | 7.7585 | 80.7351 | 79.1202 |  | -59.158 | 21.0654 | 22.0588 | -84.3779 | -83.9735 | -4.29 | -4.67 | 75.1 | 76 | 19.7508 | 47.04 | -492.6054 | 112.02 | 111.5345 | 17.3 | 58.1 | -21.6 | -21.6 | 1.3971 |  | -241.4513 | -172.4048 | 427.6164 | 178.0284 | 74.4959 | -171.1783 | 165.0557 | -412.4171 | -109.6156 | -160.339 | 214.8923 | 214.1969 | 419.1485 | -407.1568 | 112.3641 | -298.518 | 300.8809 | -7.6452 | 6.263 | 36.64 | -1.068 | -1.074 | -35.28 | 11.12 |  | -13.0938 | -14.2657 | -2.3117 | -1.8 | 55.694 | 55.508 |  |  | 52.2717 | 51.5805 | 52.4839 |  | -54.9 | 1.8163 | 11.21 |  | 2.8241 | 44.1919 | 7.6733 | 2.5737 | -43.6752 | -8.3271 | 50.3719 | 43.8 | -42.6 | -45.4824 | 131.7414
20/07/2026 | 20:30 | 0 | -12.4418 |  | -34.7506 | -31.5473 | 23.9962 |  | 58.2787 | -58.2622 | 75.8551 | 38.6748 | 37.705 | -15.54 | -77.965 | 68.2 | 20.7 | -68.2 | 14.7406 | 14.6394 | 17.6123 | 17.8279 | 30.0766 | 12.8565 | 0.1898 | 2.3256 |  |  | -65.56 | -65.77 |  | 15.54 | 77 | 31.406 | 0.333 | -66.99 | -66.2 | -46.48 | 66.55 | 67.54 | 27.2221 | -9.6313 | 80.901 | 83.5878 | 67.1985 | -58.2747 | -58.9334 | 26.6618 | 24.1479 | 89.2887 | 90.7205 | 76.0868 | 63.728 | -723.2992 | -14.1395 | -4.6 | -4.6 | 66.188 | 64.0575 | -6.5277 |  | -113.027 | 10.2903 | 12.2856 | 8.2928 | 777.3978 | 194.1282 | 193.9451 | -707.0762 | 748.2719 |  | -44.8588 | 46.0761 |  | 38.93 | 47.43 | 81.78 | 95.43 | 14.4716 | 13.6678 | 42.1325 | 42.52 | 14.0136 | -226.7302 | -225.1667 | 13.1156 |  | 12.2793 | 12.479 | 156 | 140.8 | -19.43 | 46.9471 | 44.7364 | 45.2245 | -40.4933 | -40.7232 | 111.2614 | -137.9999 | 130.3452 | 18.274 | 92.12 | 48.03 | 56.9604 | 54.0573 | -60.6761 |  |  |  | -101.9103 |  |  | -106.2 | -105.4 | 22.4533 | 65.1 | 90.54 | 88.34 | 64.67 | -15.89 | 67.7195 | 101.2733 | -4.15 | -3.85 | 99.3 | 74.13 | 100.8182 | 100.0182 | 58.0217 | 57.2455 | 272.5837 | 223.4198 | 217.5233 | 219.5972 | 77.9805 | 53.4906 | -32.003 | 717.8164 | 218.6672 |  | -7.4908 | -4.2182 | 22.954 | -9.7222 | -9.381 | 26.16 | -10.3796 |  | -8.7105 |  | -6.42 |  | 12.8906 | -72.6895 | -39.6522 | -38.6534 | 8.9397 | -51.991 | 19.0276 | 23.4328 | 22.7458 |  | 32.4337 | 31.9163 | 30.4358 | -14.2338 | -14.7362 | 195.2541 | -57.6799 | -57.7035 | 145.4523 | 157.5771 | 35.4809 | 28.45 | 11.7781 | 1.702 | -7.07 | 12.14 | 35.8189 |  | 0.917 | 0.798 |  | 44.05 | -157.0139 | -142.4114 | 19.38 | 88.8262 | 30 | -27.2552 | -6.2 | -6.8666 | 3.0888 |  |  | -15.6856 | -53.3278 | 18.3565 | 55.7737 | 60.7192 | 62.1299 | -148.3014 | -34.1786 | 34.9673 | -87.6813 | 11.1159 | 21.7731 | 21.1722 | 13.5807 | 123.3257 | 123.1249 | 91.4 | -90.7954 | -269.6223 | 272.6837 | 252.3712 | -117.14 | -116.163 | -14.3145 | 0 | 82.5681 | 82.7153 |  |  | 22.481 | 22.9235 | -88.0999 | -88.2169 | -1.23 | -1.7 | 74.4 | 75.6 | 20.2849 | 47.84 | -487.7653 | 115.2436 | 112.5404 | 16.8 | 54.8 | -21.5 | -21.4 |  | 1.0065 | -248.9982 | -193.9816 | 439.5759 | 197.9378 | 76.4173 | -196.2044 | 196.7063 | -398.5441 | -125.6419 | -188.0837 | 209.4721 | 208.3106 | 405.7966 | -423.8349 | 125.3457 | -302.3551 | 303.2504 | -8.3044 | 18.454 | 34.88 | -1.09 | -1.109 | -33.6 | 8.64 |  | -9.6086 | -17.9889 | -3.3982 | 1.2 | 54.911 | 56.413 |  |  | 53.2772 | 53.3071 | 53.5931 |  | -53.2 | 2.1857 | 10.84 |  | -3.3349 | 48.5491 | 14.0549 | -4.1461 | -48.097 | 0 | 48.3316 | 40.7 | -41.5 | -18.065 | 128.3166
20/07/2026 | 21:00 | 0 | -12.13 | 23.0758 | -34.3254 | -31.352 | 23.8999 |  | 57.6228 | -55.9818 | 74.8103 | 37.8308 | 36.8864 | -11.1 | -79.063 | 70.4 | 19.044 | -68.2 | 14.6446 | 12.6968 | 16.6711 | 16.4202 | 27.9357 | 12.8768 | 0.1434 | 2.4292 |  |  | -67.83 | -68.1 |  | 13.32 | 77 | 31.424 | 0.335 | -71.57 | -71.79 | -38.93 | 71.99 | 72.27 | 26.5083 | -8.9442 | 80.4435 | 81.8594 | 64.261 | -62.3178 | -62.387 | 26.3453 | 26.9037 | 87.7927 | 90.6322 | 66.0538 | 68.5879 | -693.9326 | -12.5949 | -5.1 | -5.2 | 70.8005 | 68.4523 | -6.5663 |  | -113.7823 | 11.1566 | 12.347 | 8.4413 | 751.6707 | 165.6239 | 165.1356 | -652.994 | 696.5357 |  | -94.5865 | 96.2756 | 114.9046 | 38.52 | 46.9 | 80.96 |  | 13.132 | 13.3999 | 42.8025 | 43.0274 | 13.1616 | -235.7746 | -235.6942 | 13.3036 |  | 12.4756 | 12.18 | 159.7 | 144.4 | -18.95 | 43.3369 | 41.1093 | 42.3377 | -48.3102 | -47.5799 | 96.5133 | -112.417 | 112.4895 |  | 92.47 | 47.9 | 55.5542 | 52.2995 | -60.5557 |  |  |  | -95.6749 |  |  | -102.3 | -101.2 | 22.7115 | 63 | 88.58 | 84.6 | 62.05 | -15.81 |  | 94.0153 | -4.2 | -3.73 | 85.48 | 74.21 | 94.4182 | 93 | 55.7137 | 53.9364 | 262.916 | 213.5891 | 207.2867 | 210.9649 | 87.832 | 62.8143 | -31.357 | 669.2463 | 361.9624 |  | -7.5347 | -4.3733 | 0 | 15.5481 | 14.2782 | 26.16 | -17.4887 |  | -20.4363 |  | -6.48 |  | 12.3996 | -21.2746 | -42.0851 | -41.2299 | 12.2046 | -59.7859 | 28.1952 | 23.9277 | 24.0726 |  | 30.5513 | 31.5439 | 31.4884 | -18.0853 | -17.248 | 164.777 | -53.5962 | -53.8015 | 115.6653 | 129.301 | 26.7503 | 25.7 | 14.8617 | 1.702 | -9.12 | 13.74 | 26.3575 |  | 0.655 | 0.819 |  | 44.24 | -127.6454 | -119.1988 | 19.56 | 90.8478 | 30.7 | -27.2718 | -5.7931 | -6.0491 | 3.0205 |  |  | -16.0032 | -51.2755 | 18.3412 | 54.2733 | 57.2147 | 57.2684 | -151.4833 | -33.0573 | 34.1709 | -84.5191 | 10.9161 | 20.8454 | 20.2757 | 13.7066 | 146.6047 | 148.218 | 173.9 | -172.8869 | -407.3438 | 407.4874 | 444.9494 | -141.0725 | -140.1659 | 0 | 5.164 | 82.7952 | 82.5079 |  | -73.5785 | 27.1769 | 27.8932 | -82.8715 | -83.2021 | 33.09 | 32.87 | 61.8 | 62.8 | 20.3041 | 48.72 | -458.3335 | 118.31 | 117.878 | 16.7 | 34.3 | -26.7 | -26.7 | 1.3954 | 1.106 | -435.0356 | -328.0916 | 531.7443 | 331.8512 | 40.7645 | -322.2115 | 320.0994 | -291.1396 | -203.3511 | -316.9323 | 178.4052 | 177.6855 | 295.5015 | -513.7517 | 206.4772 | -310.1599 | 310.6581 | -8.0929 | 18.268 | 30.32 | -0.9 | -0.909 | -29.84 | 3.92 |  | -4.0696 | -18.7793 | -13.2128 | 6.1 | 53.397 | 53.87 | 2.8234 | 3.5843 | 54.4103 | 53.0663 | 53.9361 |  | -33.5 | 25.2395 | 10.48 |  | 0 | 44.8271 | 9.5814 | 1.3668 | -44.2879 | -5.533 | 48.6329 | 19.6 | -20.7 | 40.2041 | 66.8297
20/07/2026 | 21:30 | 0 | -11.6645 | 22.5819 | -33.4488 | -31.7026 | 22.6209 |  | 57.6869 | -60.2685 | 73.7342 | 37.3269 | 36.5658 | -15.54 | -73.147 | 66 | 18.216 | -66 | 14.795 | 15.8326 | 16.4604 | 16.6789 | 26.9739 | 13.6973 | 0.7835 | 3.2994 |  |  | -68.61 | -68.89 |  | 15.54 | 72.6 | 30.656 | 0.331 | -71.98 | -72.54 | -34.89 | 73.24 | 73.45 | 25.2897 | -8.126 | 78.7625 | 81.3289 | 62.9242 | -59.9325 | -60.4816 | 30.0805 | 29.343 | 86.938 | 89.685 | 65.4634 | 63.705 | -677.3328 | -0.2473 | -8.7 | -8.6 | 67.8676 | 65.4197 | -6.1146 |  | -106.5442 | 10.9183 | 11.3795 | 7.6313 | 729.1785 | 160.4663 | 160.2526 | -641.9227 | 679.3544 |  | -81.4211 | 83.2411 | 112.5893 | 38.13 | 45.36 | 80.14 | 95.46 | 7.3718 | 7.5058 | 47.4946 | 48.8785 | 14.0776 | -231.735 | -230.5464 | 12.2958 |  | 17.2669 | 12.422 | 157.5 | 141 | -18.33 | 42.9493 | 41.2518 | 41.5931 | -49.4805 | -48.0513 | 97.7757 | -114.2405 | 114.0761 | 17.7108 | 89.27 | 46.99 | 54.1479 | 51.1276 | -59.3345 |  |  |  | -98.8255 |  |  | -96.7 | -96.8 | 22.9477 | 59.2 | 86.7 | 80.02 | 58.88 | -15.14 | 70.711 | 97.3905 | -4.35 | -3.8 | 87.09 | 74.49 | 98.4727 | 96.0182 | 50.8882 | 50.2364 | 262.95 | 211.57 | 203.8656 | 206.0695 | 98.8067 | 73.9188 | -30.62 | 654.5251 | 386.8694 |  | -6.799 | -3.8424 | 0 | 33.4571 | 32.1943 | 32.304 | -26.0685 |  | -31.0341 |  | -7.32 |  | 12.076 | 14.7703 | -40.5351 | -39.3092 | 8.1473 | -70.6043 | 37.871 | 24.641 | 24.4269 |  | 31.5924 | 32.028 | 31.8867 | -8.0379 | -7.8704 | 138.9887 | -50.0094 | -49.4491 | 94.2483 | 102.2505 | 34.016 | 17.84 | 9.6614 | 1.608 | -5.62 | 13.66 | 34.6802 |  | 0.316 | 0.815 |  | 46.7 | -102.4027 | -92.1487 | 17.92 | 94.8778 | 32.1 | -27.2618 | -4.6796 | -4.7416 | 2.8599 |  |  | -15.9982 | -50.1267 | 18.7113 | 52.0987 | 59.491 | 60.5766 | -160.525 | -31.9637 | 32.3979 | -79.8868 | 11.0666 | 19.5453 | 19.1682 | 13.2138 | 148.3421 | 146.6986 | 168.5 | -168.7521 | -417.1864 | 415.9854 | 477.2342 | -143.0321 | -139.0529 | -11.2921 | 0 | 76.9807 | 77.6336 |  | -103.4909 | 27.8823 | 28.766 | -79.5658 | -79.2933 | 35.09 | 33.44 | 60.8 | 60 | 20.0798 | 46.56 | -451.5329 | 118.76 | 117.6462 | 15.6 | 30.1 | -27.6 | -27.6 |  |  | -470.4412 | -361.1155 | 513.0678 | 319.7887 | 1.5723 | -307.9794 | 306.2155 | -289.8711 | -200.9434 | -298.5733 | 173.1375 | 173.8526 | 295.4876 | -491.1559 | 206.1763 | -298.957 | 293.9857 | -9.2273 | 20.21 | 30.24 | -0.667 | -0.675 | -30.16 | 3.2 |  | -3.6027 | -20.2441 | -14.1192 | 7.3 | 51.578 | 51.379 |  |  | 52.5978 | 50.5591 | 52.4376 |  | -28.5 | 27.3151 | 9.92 |  | 0 | 45.5052 | 10.4165 | 0 | -45.4872 | -3.8077 | 48.7111 | 16.7 | -16.2 | 62.5542 | 56.2163
20/07/2026 | 22:00 | 0 | -11.391 | 22.0144 | -32.69 | -32.4002 | 21.3814 |  | 54.3554 | -52.46 | 70.7209 | 35.8689 | 35.0649 | -11.1 | -70.103 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 14.5073 | 11.7554 | 14.9105 | 15.0832 | 25.0814 | 13.5947 | 1.1658 | 3.598 |  |  | -65.1 | -64.73 |  | 13.32 | 68.2 | 28.988 | 0.319 | -64.12 | -63.95 | -45.91 | 64.38 | 65.24 | 24.5898 | -7.3995 | 75.4797 | 78.6989 | 61.9835 | -50.7416 | -50.9744 | 10.2689 | 9.8798 | 86.0693 | 87.5172 | 46.4889 | 47.191 | -641.5721 | 6.3749 | -11.7 | -11.8 | 57.7821 | 56.9794 | -6.0978 |  | -97.2852 | 10.4349 | 10.9562 | 7.3466 | 689.8707 | 163.7623 | 163.5792 | -643.5982 | 652.5701 |  | -67.5037 | 70.1757 | 110.5635 | 38.48 | 42.12 | 77.67 | 98.6 | 10.1849 | 10.7208 | 40.1278 | 40.8164 | 16.1859 | -219.4316 | -219.0003 | 11.713 |  | 20.9062 | 25.51 | 150.1 | 136 | -18.02 | 45.4278 | 43.1319 | 44.3549 | -44.8998 | -44.8701 | 95.1052 | -115.2208 | 111.0346 | 16.7771 | 86.21 | 45.48 | 52.0386 | 49.3698 | -58.2712 |  |  |  | -90.5675 |  |  | -94.2 | -95.1 | 22.2061 | 56.1 | 83.68 | 76.46 | 55.84 | -14.65 | 70.711 | 88.76 | -4.45 | -3.77 | 83.2 | 72.21 | 90.8545 | 88.5455 | 54.6127 | 53.0455 | 253.084 | 203.5882 | 196.1676 | 198.9016 | 106.2243 | 81.8194 | -29.395 | 655.476 | 384.9995 |  | -6.4665 | -3.6591 | -13.8466 | 44.1765 | 41.9217 | 38.448 | -24.1626 |  | -40.2538 |  | -16 |  | 11.2913 | 38.0556 | -42.7937 | -41.8151 | 14.3986 | -79.3427 | 44.424 | 24.5628 | 24.0957 |  | 31.9215 | 32.3468 | 31.2791 | -10.5497 | -10.3823 | 127.0993 | -52.1328 | -51.3388 | 85.4793 | 93.3565 | 33.0346 | 17.23 | 9.3538 | 1.503 | -5.39 | 12.88 | 33.06 | 6.7031 | -0.064 | 3.614 |  | 47.58 | -93.5902 | -85.2132 | 17.6 | 95.4203 | 34.4 | -25.3864 | -4.6734 | -4.4271 | 2.6627 |  |  | -16.2661 | -45.1859 | 19.4916 | 47.0498 | 56.4777 | 56.8816 | -149.4024 | -30.3222 | 29.8515 | -75.7958 | 11.323 | 17.9339 | 17.5545 | 13.4272 | 205.5179 | 203.8331 | 178.5 | -178.0728 | -379.3248 | 380.3799 | 460.2766 | -195.8447 | -192.0355 | 0 | 7.2234 | 80.3954 | 82.0339 |  | -190.9855 | 34.9065 | 35.3718 | -76.5784 | -77.3899 | 52.03 | 52.35 | 53.8 | 54.7 | 20.695 | 45.36 | -435.6361 | 116.4214 | 114.4238 | 15.1 | 22.8 | -35.3 | -35.2 | 1.5039 | 1.0451 | -451.1395 | -352.4576 | 445.093 | 271.7799 | -32.568 | -263.4214 | 266.3162 | -278.2834 | -188.8839 | -253.304 | 157.6864 | 156.7822 | 281.4803 | -428.817 | 187.3431 | -242.4177 | 243.5687 | -8.8318 | 29.439 | 27.2 | -0.343 | -0.354 | -26.64 | -0.32 |  | 0.148 | -30.8797 | -12.5689 | 14.4 | 49.241 | 49.167 | 2.8863 |  | 55.5959 | 53.2076 | 55.2269 |  | -21.8 | 28.4639 | 9.25 |  | 3.7416 | 43.8444 | 8.1155 | 3.2774 | -43.0578 | -7.682 | 49.5877 | 8 | -8.7 | 80.1894 | 50.3005
20/07/2026 | 22:30 | 0 | -12.4101 | 21.1279 | -30.1386 | -33.0194 | 19.7794 |  | 52.1795 | -95.7519 | 67.0169 | 34.033 | 33.1256 | -22.2 | -65.507 | 59.4 | 18.216 | -57.2 | 14.7403 | 48.0102 | 14.2203 | 14.5478 | 23.8213 | 12.2008 | 1.2032 | 4.5675 |  |  | -70.76 | -70.34 |  | 22.2 | 63.8 | 28.656 | 0.319 | -71.05 | -71.92 | -41.94 | 72.46 | 72.4 | 23.1211 | -6.4287 | 72.3327 | 75.2397 | 65.0915 | -55.2006 | -55.4579 | 9.9047 | 10.0945 | 90.0896 | 92.0882 | 39.4315 | 40.758 | -668.5035 | 6.7404 | -12 | -12.1 | 62.7881 | 60.913 | -5.9202 |  | -92.0999 | 8.9006 | 9.9711 | 6.6734 | 720.145 | 151.0666 | 151.4938 | -631.9506 | 649.4975 |  | -74.8015 | 76.9664 | 106.3321 | 37.68 | 39.84 | 74.46 | 96.55 | 6.3002 | 6.5681 | 45.8462 | 46.7859 | 16.9962 | -218.1175 | -216.6023 | 9.5249 |  | 20.9062 | 28.171 | 147.5 | 132.6 | -17.58 | 41.3706 | 39.4174 | 40.6623 | -53.3247 | -52.9549 | 102.8618 | -110.272 | 117.7378 | 15.8584 | 81.4 | 42.47 | 48.5229 | 46.4401 | -35.8747 |  |  |  | -77.6492 |  | -19.8619 | -87.2 | -88.4 | 21.9754 | 51.9 | 77.74 | 70.72 | 51.87 | -13.37 | 73.0825 | 76.9169 | -8.04 | -6.16 | 84.2 | 70.77 | 77.7636 | 75.9091 | 44.3737 | 43.3364 | 236.82 | 187.4477 | 179.6208 | 182.416 | 132.1141 | 108.5401 | -28.73 | 644.2169 | 398.6992 |  | -7.3352 | -4.0809 | -43.5936 | 40.4183 | 38.8409 | 147.516 | -56.1 |  | -68.2423 |  | -17.18 | 113.8 | 10.2946 | 35.0121 | -42.4323 | -41.43 | 11.7038 | -102.9985 | 71.0764 | 24.6651 | 24.4977 |  | 29.0267 | 30.1141 | 29.2572 | -7.703 | -7.8704 | 100.9762 | -42.4954 | -42.2857 | 62.51 | 65.969 | 31.6356 | 12.27 | 9.3538 | 1.3858 | -5.27 | 14.39 | 31.7038 |  | -0.579 | 4.404 |  | 47.83 | -67.0863 | -59.8795 | 16.81 | 95.5886 | 32.9 | -24.7271 | -2.6279 | -2.6464 | 2.4568 |  |  | -16.6033 | -42.7476 | 20.0569 | 44.9452 | 61.8733 | 63.3934 | -161.6715 | -28.2851 | 26.8691 | -66.5301 | 10.9536 | 16.01 | 15.6652 | 13.1321 | 209.9865 | 211.1205 | 246 | -247.291 | -472.229 | 474.5162 | 493.9766 | -198.7878 | -198.976 | 0 | 5.7918 | 82.097 | 83.0278 |  | -201.8329 | 37.413 | 38.2592 | -71.5508 | -71.4939 | 48.87 | 48.71 | 61.7 | 62.2 | 20.2229 | 43.28 | -436.3127 | 117.4154 | 117.0001 | 13.9 | 32.6 | -37 | -36.3 |  | 1.1994 | -491.1384 | -364.5653 | 451.1971 | 270.9598 | -47.6838 | -268.4675 | 267.5589 | -280.2377 | -189.3185 | -258.844 | 154.8386 | 156.9154 | 283.528 | -430.8729 | 192.0583 | -239.0482 | 238.3416 | -9.3069 | 29.892 | 31.12 | 0.023 | 0.014 | -30.4 | 3.12 |  | -3.2212 | -36.5042 | -4.802 | 16.2 | 52.029 | 51.581 |  |  | 53.9567 | 53.8905 | 54.9179 |  | -31.4 | 11.9915 | 8.42 |  | 0 | 42.9704 | 8.6463 | 2.0764 | -42.4579 | -6.3153 | 48.0196 | 18.6 | -18.3 | 23.4251 | 32.4412
20/07/2026 | 23:00 | 0 | -11.7344 | 20.1816 | -28.8372 | -33.7195 | 19.7104 |  | 48.8048 | -95.2784 | 62.733 | 31.905 | 31.3273 | -19.98 | -65.082 | 59.4 | 21.528 | -57.2 | 14.4712 | 44.2394 | 14.0213 | 14.2444 | 23.4287 | 11.2665 | 1.213 | 7.8607 |  |  | -66.51 | -65.9 |  | 19.98 | 63.8 | 28.039 | 0.314 | -65.73 | -65.85 | -46.63 | 66.36 | 66.07 | 22.3215 | -5.7344 | 68.9435 | 70.3295 | 61.6116 | -51.9516 | -52.4671 | 7.0554 | 7.2053 | 85.6484 | 87.1524 | 35.1409 | 34.9801 | -645.5126 | 10.3486 | -14 | -14 | 59.2937 | 57.4584 | -5.3508 |  | -96.6793 | 8.2657 | 9.3235 | 6.416 | 693.9907 | 142.0026 | 142.9792 | -635.0012 | 612.0439 |  | -58.9591 | 61.0895 | 99.9352 | 35.29 | 37.81 | 69.97 | 93.58 | 14.2036 | 13.5339 | 36.7916 | 37.0015 | 15.3594 | -200.9123 | -200.0478 | 6.2111 |  | 20.5265 | 27.888 | 140.5 | 126.8 | -17.5 | 42.087 | 40.1831 | 41.0018 | -56.9413 | -55.8217 | 93.7394 | -95.3043 | 108.9879 | 14.6203 | 76.95 | 40.32 | 45.9448 | 43.5104 | -34.2992 |  |  |  | -79.6968 |  | -18.9359 | -79.6 | -81 | 20.6461 | 48.2 | 73.46 | 65.52 | 48.25 | -12.87 | 68.324 | 78.1569 | -9.33 | -9.13 | 79.85 | 66.4 | 80.0545 | 77.7818 | 53.4226 | 52.6364 | 233.1281 | 184.6302 | 179.7404 | 180.9152 | 116.2253 | 96.3321 | -27.907 | 648.0506 | 397.3148 |  | -6.5534 | -4.2579 | -32.7116 | 40.4948 | 37.5334 | 110.64 | -39.4679 |  | -55.848 | 0 | -18.29 | 60.6 | 9.4384 | 39.1203 | -41.0321 | -39.48 | 9.8895 | -94.5528 | 56.8073 | 24.3155 | 23.8146 |  | 31.8683 | 32.3717 | 30.7296 | -13.3965 | -13.564 | 107.507 | -51.3658 | -51.2432 | 73.5396 | 80.8437 | 23.1174 | 16.24 | 13.6629 | 1.2564 | -8.3 | 15.04 | 22.8966 |  | -1.112 | 4.089 |  | 43.82 | -81.4263 | -74.3488 | 17 | 90.5419 | 32.2 | -22.689 | -2.7024 | -3.0531 | 2.224 |  |  | -16.3154 | -38.2646 | 19.1073 | 39.9083 | 57.7815 | 58.5899 | -146.4031 | -26.1756 | 26.0484 | -63.1168 | 11.1645 | 14.2607 | 13.7878 | 13.0548 | 210.5276 | 209.9731 | 202.8 | -202.9235 | -413.1651 | 415.7863 | 474.9462 | -199.1369 | -197.4531 | -13.3213 | 0 | 85.5851 | 85.0996 |  |  | 32.5103 | 33.3364 | -88.7948 | -88.7407 | 45.24 | 44.18 | 62.2 | 62.5 | 20.6545 | 41.92 | -440.2667 | 118.3056 | 115.7764 | 12.8 | 30.3 | -33.6 | -33.6 | 1.4274 |  | -465.342 | -372.1864 | 452.417 | 280.2225 | -37.4531 | -270.386 | 272.4133 | -283.0706 | -188.8276 | -267.5816 | 160.2506 | 159.8289 | 287.5097 | -443.7521 | 193.2903 | -252.7321 | 253.8792 | -10.0705 | 26.989 | 24.48 | 0.294 | 0.288 | -24 | -1.28 |  | 1.5244 | -38.967 | -6.1509 | 16 | 54.902 | 53.883 |  |  | 54.5213 | 54.6585 | 55.4625 |  | -30.8 | 15.2257 | 7.78 |  | 0 | 45.0021 | 12.6338 | -0.8695 | -45.1961 | 0 | 45.5033 | 17.9 | -17.7 | 59.8209 | -6.7165
20/07/2026 | 23:30 | 0 | -11.1285 | 19.4284 | -27.6796 | -34.5634 | 19.5708 |  | 46.3718 | -89.0002 | 59.1639 | 29.8631 | 29.1199 | -11.1 | -59.708 | 55 | 19.044 | -55 | 13.9394 | 42.3814 | 12.9237 | 13.0092 | 22.4179 | 11.2608 | 1.1954 | 7.6234 |  |  | -60.01 | -60.3 |  | 11.1 | 59.4 | 26.903 | 0.308 | -60.38 | -60.67 | -49.62 | 61.52 | 61.56 | 20.447 | -4.8304 | 67.7815 | 69.8528 | 54.4987 | -45.6149 | -46.8726 | 8.7111 | 9.1234 | 79.7057 | 80.6534 | 34.6913 | 34.7852 | -620.6909 | 2.1497 | -12.8 | -13.1 | 53.6403 | 52.2998 | -5.3293 |  | -84.3439 | 8.0401 | 8.3712 | 5.6678 | 672.3226 | 148.1368 | 147.9842 | -633.3639 | 592.328 |  | -62.6704 | 65.7991 | 94.7858 | 33.89 | 35.88 | 66.5 | 89.67 | 9.917 | 9.3812 | 41.8362 | 42.2924 | 16.3427 | -175.6729 | -173.8109 | 4.6082 |  |  |  | 129.3 | 118.4 | -16.81 | 45.9207 | 44.7992 | 45.0623 | -51.8093 | -51.8679 | 97.9854 | -102.42 | 113.2566 | 13.796 | 86.41 | 43.73 | 42.6636 | 40.4343 | -32.0787 |  |  |  | -75.9641 |  | -17.7961 | -79.5 | -78.4 | 17.5314 | 44.2 | 67.68 | 60.44 | 43.94 | -11.66 | 65.937 | 75.5268 | -28.17 | -9.33 | 93.77 | 63.37 | 76.8727 | 74.1273 | 47.747 | 47.1091 | 226.9867 | 178.0132 | 172.9507 | 173.971 | 125.6897 | 107.4562 | -25.77 | 648.4252 | 395.5347 |  | -5.5829 | -3.675 | -43.445 | 36.0805 | 34.2306 | 165.948 | -58.4394 |  | -69.8659 | 15.75 | -26.49 | 99.3 | 8.4387 | 32.3101 | -41.0075 | -39.7202 | 9.9127 | -104.0138 | 69.7784 | 24.0071 | 23.6758 |  | 31.2039 | 31.526 | 30.9508 | -10.3823 | -10.3823 | 106.6697 | -45.7016 | -45.8944 | 72.3219 | 78.4732 | 26.7063 | 14.52 | 12.2615 | 1.1612 | -7.48 | 15.37 | 27.07 |  | -1.525 | 4.506 |  | 43.76 | -79.6744 | -71.3308 | 16.24 | 90.3292 | 33 | -22.8075 | -2.7682 | -2.6602 | 1.9849 |  |  |  | -35.5235 | 19.6414 | 36.8199 | 57.7846 | 58.1663 | -140.7986 | -24.7307 | 26.1024 | -59.6388 | 10.8424 | 12.62 | 12.2796 | 12.5095 | 204.3508 | 201.7474 | 220 | -220.0399 | -438.3935 | 438.9651 | 477.1803 | -193.4124 | -191.6784 | -15.7013 | 0 | 82.9064 | 81.6987 |  |  | 35.3305 | 36.2264 | -84.5453 | -84.3405 | 49.28 | 48.9 | 60.2 | 60.7 | 20.5306 | 39.76 | -431.6602 | 111.7937 | 110.3887 | 12.8 | 28.6 | -33.7 | -33.7 |  | 1.1175 | -467.336 | -364.3181 | 440.3672 | 267.757 | -43.0492 | -260.242 | 260.4436 | -281.401 | -183.1343 | -256.6769 | 157.2639 | 156.6068 | 281.1213 | -428.1517 | 190.5756 | -245.1963 | 244.1551 | -10.2573 | 29.636 | 24.56 | 0.593 | 0.593 | -23.6 | -2.32 |  | 2.4033 | -39.8459 | -7.2068 | 17.8 | 53.489 | 52.598 |  |  | 54.8481 | 53.6283 | 54.7791 |  | -27.7 | 16.2351 | 7.1 |  | -5.6422 | 45.5721 | 16.0151 | -5.9063 | -45.5274 | 2.3068 | 42.4016 | 14.9 | -15.3 | 41.0935 | 7.4447
21/07/2026 | 00:00 | 0 | -10.5715 | 18.3852 | -26.4767 | -34.6918 | 17.3446 |  | 44.2124 | -83.0404 | 56.3159 | 28.4651 | 27.6826 | -2.22 | -54.874 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 13.8659 | 38.561 | 13.3017 | 13.4639 | 22.4648 | 11.4629 | 4.5736 | 7.741 |  |  | -51.59 | -51.1 |  | 2.22 | 55 | 25.704 | 0.303 | -51.28 | -51.39 | -49.5 | 51.61 | 52.28 | 18.7481 | -4.1597 | 64.6053 | 66.4482 | 52.0249 | -44.7752 | -46.4262 | 25.8181 | 29.0168 | 73.8783 | 75.725 | 47.7865 | 54.5587 | -632.8448 | 2.6017 | -13 | -13.1 | 53.5022 | 51.4006 | -4.4599 |  | -96.56 | 6.7101 | 7.8476 | 5.2896 | 683.4923 | 140.965 | 141.1786 | -649.8508 | 575.3206 |  | -67.8056 | 69.2264 | 89.6763 | 32.81 | 33.66 | 63.15 | 87.82 | 27.7333 | 26.3937 | 22.6405 | 23.2667 | 22.1349 | -163.8501 | -163.9729 | 5.3586 |  | 20.9062 |  | 124.3 | 113 | -16.03 | 46.6879 | 44.9205 | 45.3389 | -54.3534 | -53.981 | 101.0135 | -100.3887 | 116.6571 | 12.7473 | 82.13 | 41.53 | 40.3198 | 38.237 | -30.3225 |  |  |  | -86.2562 |  | -16.8304 | -74.8 | -73.7 | 16.8283 | 41.1 | 63.2 | 56.28 | 40.84 | -11.5 | 65.2085 | 84.7523 | -29.18 | -8.74 | 88.6 | 58.28 | 86.1273 | 84.0727 | 69.6666 | 68.2091 | 232.3681 | 186.363 | 179.5084 | 182.3461 | 104.8339 | 85.931 | -25.814 | 658.4156 | 400.1704 |  | -5.7196 | -3.2121 | -23.99 | 51.9435 | 48.1183 | 55.344 | -31.7949 |  | -48.502 | 0 | -26.17 | 1 | 7.8756 | 66.2068 | -38.7441 | -38.0134 | 9.8443 | -84.3571 | 49.4271 | 22.5506 | 22.6017 |  | 31.4241 | 33.2612 | 31.4247 | -28.8025 | -27.7978 | 168.1261 | -67.2014 | -67.014 | 112.6738 | 118.2862 | 49.236 | 16.22 | 5.2595 | 1.0208 | -2.38 | 13.96 | 48.3946 |  | -1.837 | 4.489 |  | 44.4 | -117.6502 | -110.2111 | 15.97 | 79.8757 | 32.7 | -19.3447 | -3.2866 | -3.8219 | 1.8188 |  |  | -15.8234 | -31.1365 | 18.3671 | 33.0394 | 57.9222 | 59.273 | -121.0156 | -23.5255 | 25.5265 | -58.174 | 10.9943 | 11.37 | 11.0666 | 12.4618 | 198.0526 | 197.2616 | 180.2 | -177.757 | -387.5477 | 390.0968 | 453.5616 | -188.2529 | -186.9414 | -18.4847 | -5.6588 | 83.9623 | 83.2909 |  | -204.2032 | 33.5627 | 34.0366 | -80.0296 | -79.42 | 51.55 | 51.26 | 58.1 | 57.4 | 20.3468 | 38.96 | -422.8768 | 110.9909 | 112.4088 | 12.8 | 25.6 | -33.6 | -33.6 | 1.3538 |  | -447.642 | -371.3598 | 428.232 | 261.602 | -45.0976 | -254.8345 | 252.5625 | -277.5426 | -179.0253 | -250.2514 | 157.5896 | 156.4201 | 282.6904 | -414.3203 | 186.4377 | -242.7936 | 239.1878 | -10.4138 | 29.279 | 23.36 | 0.71 | 0.715 | -23.44 | -1.6 |  | 1.3779 | -40.2243 | -8.3207 | 18.9 | 55.599 | 55.339 |  |  | 53.867 | 54.5441 | 54.7176 |  | -24.1 | 17.2073 | 6.63 |  | -8.9807 | 46.7791 | 17.6573 | -8.8494 | -46.9687 | 4.8948 | 40.647 | 11.2 | -11.4 | 66.0261 | -25.8933
MÁXIMO |  | 0 | -8.8352 | 23.8404 | -21.3442 | 13.8093 | 27.7822 | 0 | 62.9511 | -44.1674 | 78.7044 | 39.9668 | 38.8529 | 0 | -33.594 | 79.2 | 28.98 | -28.6 | 15.1074 | 52.1112 | 23.7688 | 24.2434 | 40.3696 | 17.3426 | 5.8436 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | -51.1 | 0 | 51.06 | 85.8 | 32.379 | 0.356 | -42.95 | -42.83 | -34.89 | 89.02 | 89.12 | 27.6508 | -3.1766 | 82.6445 | 84.9153 | 78.9741 | -43.3691 | -44.0069 | 34.5553 | 34.4192 | 99.1538 | 100.7123 | 76.0868 | 68.5879 | -555.0589 | 10.3486 | -4.6 | -4.6 | 72.3269 | 71.4948 | 0 | 0 | -82.1725 | 11.883 | 12.347 | 8.4413 | 777.3978 | 218.1462 | 217.841 | -548.7352 | 791.486 | 0 | -33.4437 | 112.0234 | 116.8705 | 39 | 47.93 | 82.61 | 100.07 | 49.5683 | 49.8362 | 61.6974 | 62.9289 | 38.2067 | -109.6629 | -108.8188 | 23.8716 | 0 | 20.9062 | 28.171 | 263.1 | 144.9 | -11.82 | 55.7107 | 52.8336 | 54.7933 | -18.7115 | -17.8621 | 115.5001 | -40.0745 | 134.2256 | 18.3664 | 119.74 | 98.06 | 61.1792 | 58.1589 | -23.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.8 | -35 | 24.6121 | 76.7 | 92.44 | 103.98 | 76.52 | -3.01 | 74.121 | 139.3029 | -2.98 | -3.71 | 99.3 | 77.63 | 103.7636 | 139.9636 | 82.7054 | 80.7 | 272.5837 | 223.4198 | 217.5233 | 219.5972 | 149.3213 | 135.0786 | -21.358 | 737.6629 | 640.7225 | 8.193 | -2.2373 | -0.8431 | 22.954 | 86.0804 | 80.6237 | 187.452 | -10.3796 | 0 | -8.7105 | 15.75 | -3.59 | 117.1 | 14.4376 | 123.8615 | -34.8188 | -33.972 | 14.3986 | -51.991 | 100.5932 | 24.7849 | 24.6597 | 0 | 32.4337 | 33.2612 | 31.8867 | 16.2433 | 15.5734 | 195.2541 | -28.1553 | -28.5511 | 145.4523 | 157.5771 | 50.7741 | 41.67 | 15.6576 | 1.7484 | -2.38 | 15.37 | 51.1037 | 7.2121 | 1.121 | 4.523 | 9.7338 | 47.83 | -60.6137 | -53.0529 | 19.56 | 103.8927 | 34.4 | -6.0688 | -0.3946 | 0 | 3.2282 | 0 | 0 | -14.56 | -20.5229 | 20.0569 | 57.1862 | 64.7257 | 66.7684 | -106.2798 | -16.7145 | 40.686 | -6.9144 | 13.7518 | 22.4958 | 21.9013 | 16.4126 | 210.5276 | 211.1205 | 246 | -65.3825 | -269.6223 | 506.5583 | 660.5405 | -65.0585 | -64.7031 | 0 | 9.9484 | 85.5851 | 85.0996 | 0 | 0 | 37.413 | 38.2592 | -54.9146 | -55.459 | 93.08 | 92.4 | 85.3 | 85.4 | 21.2889 | 50.64 | -388.7541 | 118.76 | 117.878 | 18.5 | 81.5 | 7.3 | 8.3 | 1.7819 | 1.5761 | -97.3015 | -28.7007 | 610.7175 | 482.1807 | 76.4173 | 125.1833 | 468.5262 | -177.939 | 108.5292 | 130.7388 | 262.2586 | 263.1381 | 427.7843 | -24.9632 | 279.3188 | -127.406 | 324.7753 | -6.986 | 29.892 | 37.44 | 1.17 | 1.171 | -22.4 | 12.16 | 0 | 3.5172 | -8.7602 | 1.0849 | 18.9 | 55.694 | 56.413 | 4.4498 | 5.2773 | 55.5959 | 54.6585 | 55.4625 | 0 | -21.7 | 28.4639 | 11.33 | 0 | 6.2807 | 51.2084 | 27.7856 | 5.7528 | -42.4579 | 17.4062 | 52.2065 | 68.1 | -8.7 | 288.901 | 230.7122
MÍNIMO |  | 0 | -13.2346 | 15.0338 | -35.2517 | -35.4144 | 15.7079 | 0 | 31.5128 | -107.7005 | 40.2937 | 20.2774 | 20.004 | -51.06 | -86.904 | 28.6 | 16.56 | -79.2 | 12.3066 | 2.4396 | 12.9237 | 13.0092 | 22.4179 | 11.2608 | 0.0968 | 2.2813 | 0 | 0 | -82.11 | -109.51 | 0 | 0 | 33 | 23.101 | 0.266 | -87.27 | -87.31 | -57.65 | 43.05 | 43.61 | 16.3748 | -9.9887 | 51.6041 | 53.0286 | 52.0249 | -65.2786 | -65.2467 | 3.6546 | 3.6682 | 71.1871 | 72.1834 | 24.9626 | 24.5291 | -725.8946 | -14.1395 | -14 | -14.2 | 50.2639 | 48.8008 | -7.1459 | 0 | -113.7823 | 2.4146 | 0 | 3.2803 | 604.9682 | 61.037 | 60.7929 | -726.1025 | 388.8868 | 0 | -109.7131 | 34.7938 | 58.8993 | 26.42 | 24.95 | 42.64 | 68.96 | -17.1423 | -16.6065 | 9.4269 | 9.9802 | 7.2831 | -235.7746 | -235.6942 | 3.6887 | 0 | 12.2793 | 12.18 | 104.6 | 0 | -20.73 | 37.6979 | 35.4784 | 36.8206 | -91.4495 | -90.8111 | 79.0808 | -148.3831 | 90.1497 | 10.7349 | 46.92 | 25.08 | 29.3042 | 27.6901 | -63.6878 | 0 | 0 | 0 | -103.4462 | 0 | -19.8619 | -129 | -128 | 13.9554 | 31.3 | 34.7 | 42.62 | 31.22 | -16.56 | 51.9715 | 18.2223 | -37.85 | -14.69 | 63.18 | 40.04 | 0 | 18.8727 | 30.9198 | 28.5818 | 157.6116 | 120.313 | 115.5437 | 118.6816 | 77.9805 | 53.4906 | -32.003 | 561.626 | 51.1535 | 1.9138 | -11.1881 | -8.3358 | -65.5837 | -9.7222 | -9.381 | 24.624 | -84.5319 | 0 | -101.0709 | 0 | -27.87 | 0.9 | 7.8756 | -72.6895 | -42.7937 | -41.8151 | 4.7832 | -133.1156 | 19.0276 | 20.5531 | 19.9364 | 0 | 29.0267 | 29.5379 | 29.0903 | -50.2369 | -50.5718 | 70.6666 | -80.8422 | -80.3586 | 50.9676 | 59.9915 | 3.1366 | 11.21 | 5.2595 | 0.7633 | -9.73 | 7.47 | 0 | 4.7814 | -2.692 | 0.612 | 7.8205 | 0.03 | -157.0139 | -142.4114 | 10.97 | 68.904 | 25.6 | -29.5975 | -15.004 | -15.7963 | 1.3376 | 0 | 0 | -23.5241 | -54.3428 | 15.5119 | 20.842 | 51.3348 | 52.006 | -161.6715 | -36.2192 | 20.4458 | -91.0678 | 9.3776 | 8.0483 | 7.7746 | 10.5241 | 66.1979 | 68.4628 | 69.1 | -247.291 | -501.4776 | 272.6837 | 104.4412 | -199.1369 | -198.976 | -28.2518 | -18.7069 | 75.3782 | 74.356 | -100.5107 | -204.2032 | -8.1323 | -7.9631 | -123.3714 | -122.9312 | -68.59 | -68.25 | 53.1 | 54.4 | 15.239 | -55.36 | -497.175 | 65.7672 | 65.3771 | 8.8 | 22.2 | -37 | -36.3 | 1.2506 | 0.9944 | -648.5291 | -601.0997 | 25.6347 | -122.7502 | -70.5839 | -473.8424 | -129.3773 | -419.929 | -266.7378 | -469.6498 | 120.655 | 117.6 | 183.6383 | -587.277 | -107.552 | -322.2994 | 127.827 | -11.1527 | 3.135 | 22.56 | -1.09 | -1.109 | -36.16 | -2.96 | 0 | -13.0938 | -40.2243 | -17.3144 | -7.2 | 45.761 | 45.685 | 0 | 0 | 49.4893 | 48.8899 | 49.8183 | 0 | -79.5 | -5.3661 | 5.36 | 0 | -21.6144 | 42.9704 | 5.589 | -21.1872 | -50.2001 | -10.473 | 30.4567 | 8 | -67.7 | -205.3137 | -238.1765
PROMEDIO |  | 0 | -11.2548 | 19.8064 | -28.8015 | -29.2449 | 21.5623 | 0 | 49.7129 | -77.5405 | 63.9458 | 32.1528 | 31.6832 | -24.9288 | -65.4443 | 59.4 | 21.7394 | -58.8851 | 14.3349 | 30.7387 | 18.8556 | 19.065 | 31.7505 | 14.9672 | 4.045 | 6.3356 | 0 | 0 | -62.7009 | -73.4569 | 0 | 24.9288 | 64.075 | 27.3456 | 0.32112 | -66.5933 | -66.865 | -47.4058 | 67.519 | 67.87 | 21.4565 | -5.9052 | 69.2654 | 71.6082 | 65.1439 | -54.6138 | -55.0563 | 20.6481 | 20.0564 | 85.7269 | 87.3272 | 47.6552 | 48.7401 | -656.1076 | 1.2417 | -11.3292 | -11.3375 | 61.6787 | 60.2289 | -4.3324 | 0 | -97.9674 | 8.1601 | 8.3403 | 6.3853 | 705.0963 | 146.1169 | 145.9757 | -651.6054 | 623.7182 | 0 | -64.1034 | 65.9791 | 92.6237 | 33.2127 | 35.2962 | 65.1167 | 88.0988 | 10.4863 | 10.5198 | 41.8095 | 42.4885 | 18.9136 | -172.8329 | -171.8481 | 13.582 | 0 | 18.5393 | 23.9848 | 172.9479 | 109.5424 | -16.9331 | 47.4453 | 45.0851 | 46.273 | -50.795 | -50.3209 | 98.9049 | -103.3567 | 114.0282 | 13.4193 | 81.7431 | 39.2308 | 47.3112 | 44.8257 | -46.782 | 0 | 0 | 0 | -66.8459 | 0 | -14.2733 | -87.7771 | -88.7702 | 20.1291 | 56.4955 | 71.6142 | 75.8771 | 56.9691 | -12.0321 | 64.8952 | 84.464 | -16.6477 | -8.8729 | 83.9702 | 63.5344 | 67.4504 | 83.917 | 48.909 | 47.3822 | 230.2177 | 183.3578 | 177.4139 | 179.8998 | 117.2058 | 99.0536 | -26.6086 | 662.913 | 329.6079 | 4.4779 | -7.4206 | -4.7769 | -25.7757 | 43.0923 | 40.605 | 113.8145 | -56.7206 | 0 | -58.5494 | 5.564 | -17.2146 | 79.3385 | 11.8682 | 33.4991 | -38.3457 | -37.3961 | 9.6502 | -96.0155 | 64.0912 | 22.9146 | 22.6742 | 0 | 31.0604 | 31.5007 | 30.4907 | -11.5196 | -11.3173 | 138.2178 | -46.5159 | -46.4569 | 96.7536 | 104.7804 | 30.7875 | 23.7752 | 10.9964 | 1.1244 | -6.4804 | 11.1117 | 30.5925 | 6.2322 | -1.3909 | 3.4059 | 8.5509 | 28.3127 | -104.9547 | -95.5145 | 15.0302 | 88.1371 | 30.4667 | -16.8848 | -8.8053 | -9.3856 | 2.1372 | 0 | 0 | -17.892 | -32.5823 | 17.7983 | 33.9637 | 57.5297 | 58.2848 | -130.2714 | -28.3581 | 32.3746 | -42.9873 | 11.3411 | 15.0373 | 14.3384 | 13.1939 | 136.8839 | 137.0392 | 138.675 | -138.4645 | -359.9209 | 361.1698 | 382.6026 | -131.133 | -129.9466 | -18.1647 | -6.928 | 80.6898 | 80.1321 | -62.4795 | -77.8658 | 15.3346 | 15.7801 | -74.044 | -73.945 | 16.5923 | 16.2538 | 68.0979 | 68.3146 | 17.6973 | 9.365 | -433.7213 | 95.3257 | 94.6559 | 12.4953 | 48.2542 | -15.0208 | -14.9104 | 1.4984 | 1.1716 | -375.4396 | -301.6907 | 355.7855 | 206.8037 | -24.713 | -200.7693 | 198.7715 | -289.2079 | -99.6973 | -194.7623 | 190.3178 | 189.2487 | 293.7357 | -344.3639 | 103.2026 | -244.5479 | 244.2192 | -9.0569 | 18.707 | 30.1867 | 0.39208 | 0.38583 | -29.4467 | 4.2033 | 0 | -4.5885 | -24.2025 | -6.5278 | 6.3458 | 52.3346 | 51.9592 | 3.3136 | 3.8702 | 52.5398 | 52.3 | 52.75 | 0 | -47.2729 | 11.6972 | 8.0015 | 0 | -9.7467 | 47.0753 | 18.9054 | -9.9665 | -46.6875 | 6.3395 | 39.3023 | 34.9771 | -34.7646 | 23.1518 | 31.2068
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 20 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
20/07/2026 | 00:30 | 0 | 1.1541 | 2.7601 | -6.9754 | 7.6261 | 5.5856 |  | 8.8195 |  | 15.2738 | 6.2548 | 5.7674 | -6.66 | -24.2 | 0 | 0.828 | -15.4 | 6.514 | -6.0321 | 4.3931 | 4.2853 | 7.6114 | 4.7362 | -0.4156 | 2.166 |  | -1.3767 | -0.449 | -0.446 | 7.03 | -13.32 | -11 | -1.501 | 0.278 | -10.04 | -10.04 |  | -10.67 | -10.55 | 2.9207 | 4.1668 | 12.4747 | 14.0285 | -17.3158 | -19.9694 | -18.5925 | 22.9979 | 26.4062 | -19.3819 | -16.8797 | 15.5091 | 20.3242 | 54.1878 | 5.932 | -6 | -5.9 | -12.0989 | -12.8856 | -1.2733 |  | 11.1032 | 5.4215 | -0.5186 | -0.4137 | -37.8124 | 45.9914 | 46.1135 | 55.8129 | -98.5671 |  |  |  | 4.6405 | 5.17 | 2.32 | -17.95 | 0.28 | -26.1174 | -26.2514 | 33.2016 | 32.9425 | -1.6977 | 23.1984 | 22.7996 | 10.839 |  | 4.7913 | 8.606 | -29.3 | -27.7 | -1.96 | 21.8477 | 21.8511 | 19.8531 | 64.6922 | 64.5605 | -29.1983 | -36.258 | -27.6498 | 2.1709 | 15.61 | 4.99 | 3.7549 | 2.7374 | -5.4375 |  |  |  | -10.5658 |  | -1.87 |  |  | -2.1362 | -0.4 | 3.8 | 3.42 | -2.26 | -1.2 | 8.0135 | 10.9225 | -15.05 | -4.5 | 21.51 | -4.53 | 6.6545 | 3.2727 | -34.4577 | -34.0273 | 9.532 | -13.9926 | -21.0349 | -20.5245 | -7.8895 | -13.6939 | -14.336 | -130.8937 | 21.1259 | 1.9402 | -3.0385 | -1.8982 | 15.0642 | -22.5332 | -22.4211 | 3.6 | -21.8467 |  | 7.1491 | -5.99 | -1.6 | -0.1 | 1.5861 | -33.5055 | -7.2618 | -7.2979 | 9.8283 | 5.4015 | -24.2092 | 1.7324 | 1.6694 |  | 3.724 | 3.7057 | 2.8029 | 13.0616 | 13.564 | -20.5971 | 16.6334 | 16.388 | -8.9765 |  | 20.6754 | -22.03 | -1.7153 | 0.1916 | 1.2 | 3.69 | -20.5285 |  | 1.494 | -0.685 |  | 7.47 | -12.1858 | -4.683 | -2.86 | 35.0312 |  | 19.9623 | -2.9501 | -3.095 | 2.2101 |  |  | -15.5498 | 58.4811 | 6.8958 | -21.3477 | 5.357 | 6.072 | 136.182 | -4.7085 | -11.1809 | 9.0317 | 2.0413 | 5.4283 | 5.4592 | 1.3912 | 0 | 0 | 4.61 | -7.2372 | 25.6517 | 31.5337 | 96.6757 | 12.686 | 12.7068 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -14.9413 | -15.0125 | 2.3648 | 2.2497 | 12.13 | 12.63 | -32.8 | -32.9 | 0.1071 | -10 | 46.3154 | 19.6022 | 19.6485 | -20.8 | -46.4 | -1.3 | -2 |  | -17.8364 | -72.6777 | 63.1693 | -298.5549 | -29.1386 | -16.385 | 137.3245 | 22.0388 | 134.6678 | 78.3532 | 84.9855 | 22.3385 | 26.0262 | -24.6258 | 271.0351 | -174.53 | 108.3714 | -90.7875 | 0.0012 | 2.793 | -7.28 | -2.005 | -2.031 | 3.28 | -3.6 | -0.6159 | -2.3423 | 6.6514 | -10.1366 | 2.1 | 0.748 | 0.91 |  |  | 3.7192 | 3.6452 | 3.8598 |  | 32.1 | 0.2587 | -0.26 |  | -13.7018 | -1.2373 | -23.4066 | -12.2945 | -5.2432 | -24.0573 | -1.5945 | -28 | 10.6 | 68.4753 | -125.8035
20/07/2026 | 01:00 | 0 | 1.4607 | 2.4817 | -6.5673 | 7.8327 | 5.5259 |  | 9.0582 |  | 16.7342 | 6.8048 | 6.5686 | -6.66 | -22 | -2.2 |  |  | 6.3655 | -4.7883 | 4.0736 | 3.8172 | 7.0915 | 4.4811 | -0.4465 | 2.2138 |  | -1.2958 | -0.632 | -0.622 | 6.832 | -13.32 | -11 | -1.461 | 0.269 | -10.82 | -10.84 |  | -11.44 | -11.44 | 3.2399 | 3.9815 | 11.7296 | 13.335 | -17.0101 | -19.8732 | -20.0189 | 15.0544 | 14.7055 | -18.8097 | -17.3498 | 20.3558 | 18.0514 | 46.7418 | 6.8538 | -6.6 | -6.6 | -13.3312 | -13.0073 | -1.2555 |  | 11.9586 | 4.7119 | -0.5376 | -0.4686 | -47.5783 | 48.5549 | 48.5549 | 63.5664 | -101.5509 |  |  |  |  | 5.43 | 2.72 | -18.31 | 0.64 | -26.2514 | -26.2514 | 34.7626 | 34.5655 | -1.8448 | 21.1687 | 21.0233 | 11.2082 |  | 4.608 | 8.723 | -31.4 | -29.4 | -1.85 | 19.0855 | 19.8628 | 18.0764 | 67.8528 | 67.6417 | -30.3724 | -38.2705 | -29.2528 | 2.1202 | 15.16 | 4.94 | 3.5986 | 2.5421 | -5.1562 |  |  |  | -12.0594 |  | -2.0892 |  |  | -2.0691 | -0.5 | 3.22 | 3.38 | -2.33 | -1.09 | 8.587 | 11.5763 | -15.15 | -4.61 | 21.35 | -4.77 | 7.1636 | 3.5455 | -35.3766 | -34.6273 |  | -14.5219 | -20.8903 | -20.9214 | -12.6214 | -18.3633 | -15.199 | -138.2026 | 13.2286 | 2.1489 | -2.7358 | -2.0616 | 14.3927 | -17.9247 | -16.4754 | -3.588 | -23.6135 |  | 6.0181 | -10.95 | -2.68 | 0 | 2.0818 | -26.6294 | -8.5671 | -8.4494 | 10.2994 | 8.9981 | -23.726 | 2.604 | 2.2987 |  | 3.4534 | 4.0946 | 2.8624 | 12.8941 | 13.3965 | -18.9226 | 17.0686 | 17.1869 | -7.626 |  | 20.2115 | -21.82 | -1.8233 | 0.1742 | 1.18 | 3.47 | -20.402 |  | 1.603 | -0.688 |  | 7.75 | -14.3327 | -6.2018 | -2.89 | 35.0927 |  | 18.6748 | -3.3516 | -3.531 | 2.0586 |  |  | -14.5037 | 57.5986 | 6.3244 | -21.0262 | 8.7668 | 7.6695 | 136.2032 | -4.8668 | -9.0069 | 8.3245 | 2.3479 | 5.3551 | 5.4117 | 1.7142 | -2.9699 | -1.275 | -2.1 | -5.764 | 24.3618 | 20.6225 | 92.9545 | 9.0771 | 8.8784 | 0 |  | -9.9301 | -12.1809 |  |  | -16.761 | -16.4528 | 3.384 | 3.385 | 16.14 | 16.44 | -34.3 | -34.5 | 0.0357 | -10.24 | 46.8303 | 18.2143 | 18.1141 | -21.2 | -46.4 | 0 | -0.4 |  | -17.7985 | -89.0242 | 62.1039 | -297.0439 | -28.8437 | -19.8164 | 130.3461 | 35.9319 | 141.9135 | 67.7902 | 64.3338 | 25.6326 | 22.1932 | -29.3117 | 260.8801 | -171.2118 | 102.7781 | -83.7123 | 0.0256 | 1.88 | -8 | -1.985 | -1.99 | 3.68 | -3.84 | -1.1554 | -2.5193 | 6.331 | -9.8131 | 1.4 | -0.496 | -0.625 |  |  | 3.1084 | 3.9413 | 3.2808 |  | 32.5 | -0.1534 | -0.26 |  | -12.4465 | -1.7666 | -24.2522 | -11.6019 | -5.0078 | -24.8886 | 0 | -27.9 | 10.6 | 62.4661 | -123.6271
20/07/2026 | 01:30 | 0 | 1.4279 | 2.4925 | -6.5482 | 8.0704 | 5.2012 |  | 8.9636 |  | 16.4151 | 6.6658 | 6.3088 | -6.66 | -22 | 0 |  | -15.4 | 6.7923 | -7.5605 | 3.9379 | 3.8179 | 6.885 | 4.3837 | -0.5391 | 2.3728 |  | -1.4347 | -0.771 | -0.758 | 3.085 | -13.32 | -13.2 | -2.198 | 0.301 | -10.46 | -10.55 |  | -13.43 | -13.35 | 2.6539 | 3.4963 | 11.5068 | 13.3728 | -16.0937 | -14.5246 | -14.0291 | 3.7191 | 4.0224 | -17.8265 | -15.3456 | 8.307 | 8.0832 | 42.7852 | 3.3798 | -5.4 | -5.3 | -20.3777 | -20.0383 | -0.8944 |  | 4.7056 | 4.4063 | 0 | -0.3813 | -67.4459 | 27.1309 | 27.3141 | 77.8146 | -149.3689 |  |  |  | 2.5548 | 5.69 | 3.07 | -18.25 | 0.49 | -30.0022 | -30.2701 | 34.2637 | 34.1565 | -1.6447 | 9.5819 | 9.925 | 4.7157 | 0 | 4.7913 | 8.647 | -25.9 | -24.8 | -1.74 | 16.3142 | 16.0135 | 14.8541 | 53.1327 | 53.341 | -27.9558 | -26.6479 | -25.4427 | 2.1405 | 14.96 | 4.84 | 3.1299 | 2.3468 | -4.7927 |  |  |  | -13.0156 |  | -1.5603 | -17.5 | -17.3 | -2.3706 | -1.1 | 3.2 | 2.76 | -2.81 | -1.15 | 8.091 | 11.5088 | -15.43 | -4.9 | 21.32 | -4.87 | 8.1091 | 4.0364 | -36.8623 | -36 |  | -15.9115 | -21.5798 | -21.744 | -10.1947 | -15.8626 | -14.513 | -152.3258 | 12.9857 | 1.6771 | -2.5317 | -1.9645 | 15.418 | -20.6407 | -18.5263 | 0 | -24.2919 |  | 10.5611 | 0 | -3.19 | 3.6 | 1.8256 | -29.0553 | -8.4631 | -8.457 | 10.1026 | 10.5184 | -27.9624 | 2.9525 | 2.8227 |  | 2.6895 | 3.0002 | 0 | 17.4155 | 17.5829 | -18.5877 | 19.6059 | 19.6349 | -8.6547 |  | 17.2329 | -18.92 | -1.8233 | 0.144 | 0.83 | 4.22 | -17.1956 |  | 1.585 | -0.68 |  | -6.19 | -12.9507 | -5.6962 | -3.64 | 39.8129 |  | 20.4119 | -3.2676 | -3.5039 | 2.0463 |  |  | -16.9724 | 59.7575 | 7.1467 | -21.8422 | 6.3967 | 5.9814 | 129.6307 | -4.7393 | -10.6283 | 8.7037 | 3.7114 | 5.3331 | 5.3247 | 2.9167 | -7.5399 | -6.2756 | -1.68 | -5.7962 | 16.2166 | 5.9181 | 92.4609 | 5.0599 | 4.919 |  |  | -11.2695 | -11.4514 | 15.8473 | 17.3559 | -16.9807 | -17.1326 | 2.7866 | 2.8586 | 17.24 | 17.59 | -32.8 | -33.6 | 0.054 | -10 | 43.5946 | 19.5898 | 19.4822 | -22.1 | -45.8 | 0 | -0.4 | -18.0014 | -17.992 | -107.2858 | 62.3075 | -293.5094 | -23.0543 | -22.6212 | 113.997 | 52.4769 | 150.8027 | 56.4092 | 51.9131 | 22.8233 | 22.787 | -38.9581 | 243.4154 | -162.9714 | 92.778 | -72.7351 | 0.7288 | 2.257 | -7.28 | -1.984 | -1.99 | 3.12 | -3.36 | -1.1909 | -2.3728 | 5.9495 | -9.4621 | 1.8 | 0.667 | 0.138 |  |  | 3.2114 | 3.0645 | 3.5255 |  | 31.8 | -0.1569 | -0.29 |  | -11.0631 | -2.7227 | -25.8483 | -9.6159 | -4.2966 | -26.3252 | 0 | -27.1 | 9.8 | 59.1129 | -120.5931
20/07/2026 | 02:00 | 0 | 1.5138 | 2.4082 | -6.573 | 8.2638 | 5.4435 |  | 8.6664 |  | 15.229 | 6.1448 | 5.555 | -8.88 | -22 | -2.2 |  |  | 6.1551 | -8.4186 | 3.7733 | 3.582 | 6.5487 | 4.0695 | -0.4099 | 2.2147 |  | -1.3456 | -0.652 | -0.662 | 3.341 | -13.32 | -13.2 | -2.289 | 0.305 | -10.39 | -10.43 |  | -13.73 | -13.77 | 2.457 | 3.7839 | 10.967 | 12.454 | -18.3234 | -16.1821 | -14.6199 | 30.358 | 16.4807 | -22.3769 | -19.7972 | 16.1974 | 14.9823 | 46.0887 | 1.7355 | -4.9 | -4.9 | -19.1407 | -18.8112 | -0.7291 |  | 6.621 | 4.2373 | 0 | -0.0547 | -47.4258 | 24.0791 | 24.3538 | 66.6971 | -141.2361 |  |  |  | 1.477 | 5.45 | 2.93 | -18.5 | 0.2 | -28.1268 | -28.1268 | 31.6335 | 31.8207 | -1.1802 | 14.246 | 14.0607 | 6.5323 |  | 4.608 | 8.517 | -26.5 | -25.3 | -1.61 | 17.2091 | 16.7514 | 15.4983 | 49.8704 | 49.6112 | -22.9656 | -27.9141 | -21.3785 | 2.0277 | 14.69 | 4.69 | 3.4424 | 2.5421 | -7.5626 |  |  |  | -11.5889 |  | 0 | -15.2 | -14.8 | -2.3975 | -1.3 | 2.72 | 2.42 | -2.97 | -1.08 | 7.4555 | 9.4843 | -15.38 | -4.76 | 20.75 | -5.84 | 6.4 | 3.2364 | -33.7172 | -33.2182 |  | -14.5498 | -21.3758 | -22.0419 | -7.6052 | -14.6097 | -15.034 | -141.2256 | 11.1817 | 1.2567 | -2.6975 | -1.8589 | 18.9798 | -21.4961 | -21.6667 | 8.208 | -25.2697 |  | 9.9798 | 0 | -4.42 | 3.5 | 1.7991 | -32.1406 | -9.6027 | -9.5357 | 9.62 | 13.113 | -29.1473 | 3.865 | 2.7139 |  | 3.7104 | 3.4926 | 0 | 16.4107 | 16.9131 | -13.3965 | 19.2081 | 18.9415 | -5.2009 |  | 18.9078 | -19.21 | -1.523 | 0.165 | 0.66 | 3.41 | -18.9474 |  | 1.559 | -0.656 |  | -6.52 | -9.5863 | -1.1656 | -4.41 | 38.6016 |  | 21.0966 | -3.4548 | -3.7849 | 1.9667 |  |  | -16.2944 | 59.209 | 7.0157 | -23.1007 | 5.4223 | 5.4219 | 113.9571 | -4.6409 | -10.8782 | 8.8942 | 4.5182 | 5.2525 | 5.2535 | 3.9648 | -8.705 | -6.9273 | -2.93 | -4.1699 | 21.3095 | 5.3665 | 88.8747 | 5.5774 | 5.8104 |  |  | -10.2713 | -11.4504 |  |  | -19.137 | -19.2092 | 2.939 | 3.1365 | 17.57 | 17.8 | -34.5 | -34.5 | 0.054 | -9.76 | 55.0295 | 10.0921 | 9.9885 |  | -46 | 2.2 | 2 | -18.24 | -17.9922 | -102.6699 | 64.7246 | -296.9498 | -28.679 | -24.4388 | 118.6056 | 49.0605 | 156.4174 | 60.7694 | 55.1106 | 22.2313 | 17.7419 | -49.2777 | 247.9148 | -166.4752 | 93.8492 | -73.9024 | 0.0256 | 2.205 | -8.96 | -1.952 | -1.957 | 3.84 | -4 | -0.861 | -2.0493 | 6.0655 | -9.1691 | 1.8 | -1.627 | -2.607 |  |  | 3.633 | 3.2951 | 3.7529 |  | 31.7 | -0.0182 | -0.28 |  | -10.9977 | -2.6875 | -25.7329 | -9.1162 | -4.3316 | -25.9579 | 0 | -26.4 | 8.9 | 54.9216 | -117.2456
20/07/2026 | 02:30 | 0 | 1.4593 | 2.4488 | -6.6261 | 6.9296 | 5.2867 |  | 8.7178 |  | 13.6091 | 5.2578 | 5.0069 | -2.22 | -19.8 | -2.2 |  | -13.2 | 6.1895 | -9.3141 | 3.6557 | 3.5579 | 6.5386 | 3.8718 | -0.4443 | 2.2504 |  | -1.3201 | 0 | 0.121 | 6.488 | -17.76 | -15.4 | -2.552 | 0.268 | -14.47 | -14.59 |  | -9.96 | -9.97 | 2.2487 | 3.6049 | 10.792 | 12.587 | -18.2815 | -14.5548 | -14.17 | 15.8672 | 13.3995 | -19.9745 | -18.488 | 8.6546 | 15.0626 | 46.2309 | 0.7745 | -5.2 | -5.2 | -17.6397 | -16.8438 | -0.9121 |  | 5.8273 | 4.4795 | 0 | 0.0047 | -45.9303 | 20.8136 | 21.0578 | 69.8528 | -148.4014 |  |  |  |  | 5.44 | 2.9 | -18.56 | 0.06 | -28.2608 | -28.3947 | 33.389 | 33.1317 | -1.2288 | 16.8348 | 16.4812 | 5.7507 |  | 4.608 | 8.577 | -26.8 | -25.6 | -1.78 | 18.2917 | 18.4844 | 17.0433 | 49.086 | 49.1581 | -23.5677 | -26.059 | -20.8016 | 1.9728 | 14.19 | 4.52 | 3.5986 | 2.6398 | -7.6221 |  |  |  | -5.5554 |  |  | -16.3 |  | -2.2803 | -1.5 | 1.48 | 2.26 | -3.08 | -0.67 | 8.0135 | 3.9252 | -12.02 | -4.67 | 16.84 | -5.22 | 2.3455 | 0.6455 | -34.3388 | -33.6636 |  | -16.2668 | -23.1063 | -23.8735 | -4.9402 | -11.2583 | -14.74 | -140.9221 | 37.0265 | 1.3661 | -1.4676 | -1.7998 | 17.6855 | -23.9942 | -21.7382 | 11.792 | -30.3348 |  | 10.2992 | -11.98 | -3.85 | -2 | 1.6672 | -36.5745 | -8.1187 | -8.156 | 10.003 | 10.6273 | -24.2141 | 2.5806 | 2.3834 |  | 2.5946 | 3.0359 | 2.5254 | 17.248 | 17.9178 | -15.7409 | 22.0538 | 21.9597 | -5.2154 |  | 21.4078 | -19 | -0.7997 | 0.2007 | 0.67 | 3.24 | -20.785 |  | 1.546 | -0.632 | 0 | -7.16 | -10.0213 | -1.2515 | -4.46 | 38.2143 |  | 20.7228 | -3.5892 | -3.9707 | 1.9417 |  |  |  | 60.1051 | 7.2876 | -22.7964 | 5.8904 | 5.5612 | 113.6805 | -4.5074 | -10.2963 | 8.7546 | 3.9164 | 5.1866 | 5.2614 | 3.3895 | -2.5893 | 0 | 2.51 | -7.5371 | 2.1158 | 21.2368 | 102.4984 | 11.6811 | 11.934 |  |  | 0 | -10.937 |  |  | -17.6039 | -17.1394 | 4.1293 | 4.1114 | 15.2 | 15.62 | -32.6 | -32.7 | 0.0009 | -10.32 | 58.1491 | 11.1217 | 11.0274 | -21.6 | -46.9 | 0.9 | 0.3 | -17.9891 | -17.9643 | -97.914 | 73.263 | -296.3789 | -30.576 | -20.5308 | 138.3951 | 24.1717 | 141.5796 | 77.5629 | 77.339 | 25.3806 | 27.0046 | -34.2466 | 275.0884 | -177.7908 | 112.7916 | -90.9257 | -1.0291 | 2.177 | -8.32 | -1.909 | -1.913 | 4.88 | -4.72 | -1.2371 | -1.1704 | 9.1722 | -12.6268 | 1 | 0.14 | -0.282 |  |  | 4.1526 | 3.6159 | 3.613 |  | 35.7 | -0.1519 | -0.39 | 0 | -13.1638 | -1.7688 | -24.2549 | -11.955 | -5.0313 | -23.4917 | -2.2874 | -30.8 | 15.7 | 61.995 | -118.5878
20/07/2026 | 03:00 | 0 | 1.4713 | 2.4637 | -6.5404 | 7.9765 | 5.2833 |  | 8.6096 |  | 14.7105 | 5.8278 | 5.4248 |  | -19.8 |  | 0.828 | -13.2 | 6.0968 | -8.4916 | 3.8875 | 3.7405 | 6.6346 | 3.9898 | -0.433 | 2.1477 |  | -1.3278 | 0 | -0.143 | 6.397 | -19.98 | -15.4 | -2.625 | 0.271 | -14.77 | -14.86 |  | -10.7 | -10.76 | 2.252 | 3.5686 | 10.3209 | 12.1666 | -16.8772 | -14.396 | -13.8583 | 4.4506 | 5.066 | -17.7874 | -15.3185 | 8.3492 | 8.1993 | 47.6449 | 2.5964 | -5.4 | -5.3 | -20.1411 | -19.9201 | -0.7873 |  | 5.7537 | 4.6464 | 0 | -0.0031 | -62.3798 | 20.9357 | 21.0272 | 73.7554 | -156.6977 |  |  |  | 1.5169 | 5.31 | 2.83 | -18.53 | -0.07 | -27.8589 | -28.1268 | 33.0118 | 33.0184 | -0.5466 | 18.4547 | 18.2053 | 5.8019 |  | 4.7913 | 8.671 | -28.2 | -26.8 | -1.58 | 18.2941 | 18.4075 | 17.0973 | 52.2385 | 52.5724 | -25.7148 | -27.5197 | -22.9515 | 1.9937 | 13.51 | 4.18 | 3.5986 | 2.5421 | -7.5936 |  |  |  | -4.8554 |  |  |  |  | -1.908 | -1.5 | 1.04 | 2.22 | -3.1 | -0.45 | 7.719 | 4.0552 | -12.37 | -4.54 | 17.32 | -5.34 | 1.6545 | 0.7182 | -33.9065 | -33.1636 |  | -15.4701 | -23.599 | -23.2223 | -12.5025 | -16.9456 | -14.674 | -145.4245 | 35.0948 | 1.6394 | -2.238 | -1.7178 | 17.9854 | -18.9603 | -17.9582 | 3.088 | -30.1636 |  | 8.7693 | -9.88 | -3.12 | 0 | 1.76 | -28.5752 | -8.0699 | -8.0322 | 9.3178 | 9.8487 | -26.7555 | 2.9043 | 2.7097 |  | 3.045 | 3.5556 | 0 | 15.9083 | 16.5782 | -14.7362 | 22.0444 | 22.1482 | -6.2291 |  | 19.5132 | -19.29 | -1.1165 | 0.1394 | 0.45 | 4.1 | -19.726 |  | 1.535 | -0.664 |  | -7.54 | -9.832 | -0.794 | -4.3 | 37.4784 |  | 20.5792 | -3.4151 | -3.7722 | 1.9064 |  |  | -15.708 | 59.9716 | 6.9263 | -22.9925 | 5.9071 | 5.333 | 107.5175 | -4.8259 | -10.4596 | 8.8508 | 3.9755 | 5.1573 | 5.1586 | 3.2906 | -0.9125 | 0 | 2.51 | -8.0647 | 3.6844 | 18.5404 | 98.4841 | 10.9087 | 11.257 | 0 |  | 0 | 0 | 22.3266 | 22.8936 | -17.3959 | -17.1914 | 4.0722 | 4.4761 | 15.24 | 15.18 | -32.4 | -32.4 | 0.054 | -11.04 | 57.4655 | 11.3736 | 11.1446 | -21.6 | -46.6 | 0.6 | 0.3 |  | -17.9345 | -100.9433 | 72.4325 | -296.1842 | -27.0393 | -22.5144 | 138.4831 | 25.4175 | 140.7076 | 78.125 | 77.125 | 23.9509 | 22.6037 | -29.6139 | 275.8976 | -178.7203 | 109.6695 | -89.1044 | -1.4514 | 1.913 | -7.84 | -1.903 | -1.908 | 4.64 | -5.52 | -0.8271 | -0.4685 | 9.2027 | -12.5963 | 0.2 | -0.892 | -0.973 |  |  | 3.9152 | 3.7356 | 4.5734 |  | 35.9 | -0.0975 | -0.36 | 0 | -13.5501 | -1.9765 | -23.6751 | -13.3728 | -5.0469 | -23.1678 | -1.695 | -31.5 | 15.8 | 61.8144 | -122.6389
20/07/2026 | 03:30 | 0 | 1.3226 | 2.601 | -6.7882 | 7.3037 | 5.2833 |  | 8.46 |  | 14.3057 | 5.4908 | 5.2664 | -2.22 | -19.8 |  |  | -13.2 | 5.4947 | -8.7866 | 3.9533 | 3.6968 | 6.6997 | 4.0115 | -0.3742 | 2.0968 |  | -1.1764 |  | 0.103 | 6.364 | -17.76 | -13.2 | -2.63 | 0.267 | -14.84 | -14.85 |  | -9.93 | -9.97 | 2.1945 | 3.5393 | 10.0572 | 12.1696 | -18.6927 | -14.9373 | -14.4118 | 26.757 | 30.3985 | -20.8514 | -20.8377 | 18.4577 | 14.6783 | 44.0533 | 1.4531 | -5 | -4.9 | -15.9002 | -17.5026 | -0.67 |  | 6.1078 | 4.4738 |  | -0.0218 | -47.5783 | 18.7078 | 18.7384 | 65.232 | -156.456 |  |  |  | 1.4371 | 5.42 | 2.97 | -18.41 | 0.1 | -27.9928 | -28.3947 | 33.5568 | 33.7696 | -0.4883 | 20.7399 | 20.2837 | 3.7137 |  | 4.7913 | 8.636 | -27.9 | -26.6 | -1.62 | 19.4722 | 19.7858 | 17.846 | 50.5541 | 50.5237 | -24.3546 | -26.1019 | -22.1277 | 1.9542 | 13.89 | 4.38 | 3.7549 | 2.7374 | -8.1315 |  |  |  | -6.6235 |  |  |  |  | -1.8835 | -1.5 | 1.78 | 2.24 | -3.11 | -0.64 | 8.184 | 6.4579 | -7.79 | -4.51 | 12.5 | -4.9 | 2.4545 | 1.2 | -33.6446 | -33.0455 |  | -16.5778 | -24.4109 | -24.0823 | -5.3532 | -10.1525 | -14.783 | -135.834 | 59.3313 | 1.4316 | -1.9627 | -1.3754 | 19.4194 | -22.8726 | -21.2031 | 0 | -29.5854 |  | 11.6815 | -5.09 | 0 | 0.4 | 1.6041 | -35.5464 | -7.6014 | -7.5407 | 8.9232 | 11.5965 | -24.961 | 2.6275 | 2.2781 |  | 3.1813 | 3.814 | 0 | 17.0805 | 16.9131 | -15.9084 | 21.1915 | 21.2539 | -6.9997 |  | 19.4205 | -19.98 | -1.8215 | 0.165 | 1.17 | 3.38 | -18.1113 |  | 1.557 | -0.591 |  | -7.42 | -8.9915 | -1.5953 | -4.38 | 37.3805 |  | 20.6684 | -3.4578 | -3.8466 | 1.8979 |  |  | -15.445 | 60.1809 | 7.0051 | -22.9258 | 6.0274 | 5.058 | 107.2761 | -4.6737 | -10.3304 | 8.7818 | 4.5927 | 5.1207 | 5.1111 | 4.0582 | 2.1348 | 4.2647 | 0.84 | -7.9243 | 0 | 27.6819 | 110.7048 | 14.4421 | 15.3035 | 0 |  | -9.7193 | -10.2755 |  |  | -14.8037 | -14.5765 | 4.0916 | 4.2855 | 13.63 | 13.87 | -31.6 | -32.1 | 0.0888 | -10.16 | 56.0269 | 17.6491 | 17.5462 | -21.6 | -46.9 | -1.5 | -2 | -17.7298 | -17.7013 | -88.0421 | 75.3461 | -293.1465 | -27.3364 | -19.2538 | 153.8546 | 5.344 | 128.451 | 87.2786 | 98.5292 | 26.1879 | 26.2562 | -20.7531 | 295.9259 | -182.6873 | 127.8266 | -102.3468 | -0.3259 | 2.74 | -7.76 | -1.96 | -1.947 | 4.4 | -4.64 | -1.0007 | -1.4633 | 9.4072 | -12.8618 | 1.4 | -0.152 | 0.553 |  |  | 4.5578 | 3.6698 | 4.2899 |  | 35.9 | -0.3337 | -0.37 |  | -15.1864 | -0.6521 | -22.3386 | -14.3651 | -6.3064 | -22.1686 | -2.6449 | -31.5 | 16.3 | 72.4077 | -129.9414
20/07/2026 | 04:00 | 0 | 1.2858 | 2.5667 | -6.7829 | 8.065 | 5.2819 |  | 8.8338 |  | 15.0418 | 5.9488 | 5.6126 | -2.22 | -19.8 |  | 0.828 | -13.2 | 6.0518 | -8.1176 | 3.7047 | 3.5879 | 6.6081 | 3.5647 | -0.4788 | 2.1501 |  | -1.2643 | 0 | -0.191 | 6.794 | -19.98 | -15.4 | -2.517 | 0.274 | -14.95 | -14.94 |  | -10.7 | -10.78 | 2.4678 | 3.5077 | 9.7149 | 11.4782 | -16.5115 | -14.5018 | -14.0984 | 4.7213 | 4.5449 | -17.7646 | -15.291 | 8.2128 | 8.5209 | 47.4931 | 2.5201 | -5.3 | -5.3 | -20.7254 | -20.442 | -0.808 |  | 6.0798 | 4.6274 | 0 | -0.0779 | -67.69 | 20.9967 | 21.2409 | 72.9686 | -163.2223 |  |  |  | 0.3992 | 5.24 | 2.73 | -18.54 | 0.01 | -27.9928 | -28.1268 | 34.6363 | 34.5777 | -1.1219 | 19.02 | 18.9458 | 5.9294 |  | 4.7913 | 8.539 | -28.3 | -27 | -1.45 | 18.376 | 18.2845 | 17.0465 | 52.6136 | 52.4135 | -26.1321 | -26.8649 | -24.1367 | 1.9454 | 13.68 | 4.3 | 3.4424 | 2.4445 | -7.3549 |  |  |  | -6.7121 |  |  |  |  | -2.041 | -1.5 | 1.5 | 2.06 | -3.14 | -0.67 | 8.432 | 5.119 | -7.23 | -3.96 | 11.63 | -5 | 2.4545 | 0.9455 | -34.1387 | -33.3818 |  | -17.9989 | -25.512 | -25.4005 | -4.8407 | -9.9735 | -14.319 | -145.9687 | 45.8123 | 1.1356 | -2.1313 | -1.4607 | 18.7931 | -23.8554 | -22.8087 | 8.208 | -30.0093 |  | 11.9728 | -5.51 | -3.28 | 1.9 | 1.6774 | -37.5509 | -7.0812 | -6.965 | 8.3686 | 9.8769 | -25.1702 | 2.6276 | 2.4455 |  | 3.0413 | 3.1203 | 0 | 16.0758 | 16.2433 | -14.9036 | 21.7469 | 21.6268 | -6.4593 |  | 19.0005 | -19.82 | -1.4296 | 0.1302 | 0.98 | 3.53 | -18.7484 |  | 1.579 | -0.635 | 0 | -7.08 | -9.8459 | -1.9129 | -4.45 | 37.288 |  | 20.4179 | -3.3004 | -3.7267 | 1.8499 |  |  | -16.095 | 60.3092 | 6.5678 | -22.9507 | 6.0552 | 5.5498 | 108.6908 | -4.918 | -10.4519 | 8.7854 | 4.6391 | 5.2232 | 5.2456 | 4.1654 | 0 | 0 | -0.84 | -5.9259 | 10.7303 | 22.5211 | 103.3731 | 11.6562 | 12.5854 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -14.7589 | -14.7266 | 3.546 | 3.3315 | 14.56 | 14.96 | -34.2 | -34.3 | 0.0357 | -10.24 | 50.8169 | 18.2435 | 18.1425 |  | -47.4 | -1.2 | -1.7 | -17.9259 | -17.889 | -92.2065 | 75.2649 | -293.5074 | -24.9882 | -17.978 | 146.6169 | 18.8643 | 132.3853 | 81.303 | 87.1064 | 27.8197 | 24.9412 | -21.1989 | 277.8993 | -177.305 | 116.6517 | -93.2669 | 0.0476 | 3.335 | -8.32 | -1.944 | -1.945 | 4.24 | -3.6 | -1.2045 | -2.1378 | 7.2679 | -10.576 | 1.2 | -0.04 | -1.718 |  |  | 3.7827 | 2.869 | 3.1305 |  | 34 | -0.1737 | -0.35 | 0 | -14.1059 | -1.7415 | -22.5915 | -12.9099 | -5.7075 | -22.9629 | -2.7764 | -29.8 | 12.9 | 68.6187 | -127.7026
20/07/2026 | 04:30 | 0 | 1.2867 | 2.6622 | -6.7823 | 6.9268 | 5.5244 |  | 8.9618 |  | 14.6874 | 5.8238 | 5.4162 |  | -19.8 |  | 0.828 | -15.4 | 5.6352 | -8.4698 | 3.6076 | 3.604 | 6.4458 | 3.5398 | -0.4819 | 2.1691 |  | -1.3435 | 0 | -0.105 | 6.138 | -19.98 | -13.2 | -2.806 | 0.26 | -14.54 | -14.4 | -10 | -11.05 | -11.02 | 2.2872 | 3.4173 | 10.338 | 12.176 | -16.989 | -14.1897 | -13.6531 | 3.9377 | 3.8732 | -17.491 | -15.1622 | 7.2422 | 7.0027 | 49.4125 | 1.8178 | -5.1 | -4.9 | -20.4432 | -20.4703 | -0.9432 |  | 6.4209 | 5.5115 | 0 | 0.0278 | -62.8681 | 20.9357 | 20.9662 | 67.1234 | -159.6608 |  |  |  | 1.4071 | 5.18 | 2.63 | -18.59 | 0.29 | -28.1268 | -27.9928 | 33.4647 | 34.1698 | -0.839 | 19.5597 | 19.3438 | 6.4332 |  | 4.7913 | 8.613 | -28 | -26.3 | -1.59 | 19.0392 | 19.5891 | 17.7435 | 51.0978 | 51.6031 | -26.1313 | -26.8054 | -22.4281 | 1.9233 | 13.77 | 4.28 | 3.4424 | 2.5421 | -7.5688 |  |  |  | -5.8995 |  |  |  |  | -1.9629 | -1.5 | 1.4 | 2.2 | -3.1 | -0.55 | 8.432 | 4.374 | -7.53 | -4.56 | 12.96 | -4.88 | 2.4 | 0.3 | -34.1748 | -33.5636 |  | -16.3185 | -23.87 | -24.8529 | -6.3518 | -10.5615 | -14.239 | -139.619 | 49.9275 | 1.1468 | -2.3088 | -1.9911 | 18.1763 | -25.5591 | -23.1615 | 22.032 | -32.375 |  | 10.5751 | 0 | -4.27 | 8 | 1.8257 | -40.7585 | -7.9666 | -8.0223 | 9.4093 | 9.274 | -29.6586 | 2.8265 | 2.5314 |  | 2.9081 | 3.0707 | 0 | 16.5782 | 16.7456 | -13.564 | 21.9124 | 22.3723 | -5.7507 |  | 17.8579 | -20.16 | -2.3159 | 0.165 | 1.2 | 3.37 | -19.0149 |  | 1.565 | -0.65 | 0 | -6.37 | -9.1159 | -1.314 |  | 38.2465 |  | 20.6628 | -3.697 | -4.0688 | 1.8424 |  |  | -15.7449 | 60.276 | 7.3405 | -22.875 | 5.8367 | 5.1409 | 107.4199 | -4.4966 | -9.7718 | 8.4271 | 4.0142 | 5.2599 | 5.3484 | 3.3817 | 0 | 0 | -0.42 | -6.6168 | 4.6296 | 25.7968 | 106.01 | 12.6236 | 12.801 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -15.1186 | -14.8398 | 3.2192 | 3.2935 | 13.77 | 13.67 | -34.5 | -34.2 | 0.054 | -9.36 | 48.2406 | 18.3727 | 18.2674 | -21.6 | -47.8 | -1.6 | -2.2 |  |  | -89.8463 | 75.3393 | -295.3874 | -26.7424 | -19.8377 | 150.5898 | 12.8862 | 133.5477 | 81.4304 | 89.2848 | 26.2632 | 25.4753 | -17.2662 | 282.389 | -178.5881 | 116.5689 | -100.7559 | -0.2795 | 2.876 | -8.16 | -1.917 | -1.906 | 4 | -3.92 | -1.0573 | -2.0798 | 7.4418 | -10.2831 | 1.2 | -1.092 | -0.597 |  |  | 5.043 | 3.8521 | 3.3195 |  | 34.8 | -0.313 | -0.28 | 0 | -14.883 | -0.824 | -23.46 | -13.6491 | -6.2518 | -23.056 | 0 | -30 | 12.5 | 69.1412 | -128.3335
20/07/2026 | 05:00 | 0 | 1.0419 | 2.9685 | -7.1291 | 6.7108 | 4.9388 |  | 9.5069 |  | 14.2789 | 5.7178 | 5.2579 | -2.22 | -19.8 | -2.2 | 0.828 |  | 4.4912 | -8.7141 | 3.85 | 3.6682 | 6.5623 | 3.6556 | -0.6019 | 2.1843 |  | -1.3224 |  | 0.203 | 6.046 | -19.98 | -13.2 | -2.81 | 0.265 | -14.8 | -14.64 |  | -8.92 | -8.87 | 1.7083 | 4.0536 | 9.8538 | 11.2981 | -18.0633 | -16.2907 | -16.5168 | 20.9322 | 18.5954 | -20.402 | -19.2011 | 26.9409 | 25.6833 | 40.439 | 1.4825 | -5.1 | -5.2 | -17.325 | -17.4511 | -0.8901 |  | 4.0724 | 5.3065 | 0 | 0.1423 | -48.677 | 20.9052 | 20.9662 | 71.8986 | -148.0464 |  |  |  | 1.447 | 5.38 | 2.77 | -18.37 | 0.42 | -30.538 | -30.672 | 37.1847 | 37.0702 | -0.6127 | 15.5137 | 14.8078 | 3.9084 |  | 4.608 | 8.56 | -26.1 | -24.4 | -1.67 | 18.3836 | 19.4071 | 17.1321 | 51.4184 | 51.6756 | -25.1059 | -26.1266 | -21.6383 | 1.7324 | 13.98 | 4.46 | 3.7549 | 2.8351 | -7.4824 |  |  |  | -8.1754 |  |  |  | -17.1 | -1.7114 | -1.2 | 1.78 | 2.58 | -2.81 | -0.54 | 8.7575 | 6.9091 | -7.68 | -4.59 | 13.31 | -4.19 | 2.6727 | 1.4727 | -37.1307 | -37.0636 |  | -17.4244 | -24.6713 | -24.2699 | 2.5441 | -10.6668 | -13.987 | -143.4151 | 50.3418 | 1.6927 | -2.0707 | -2.1357 | 14.8178 | -23.0664 | -22.7131 | 20.496 | -29.864 |  | 10.6031 | -10.32 | -5.41 | 2.6 | 2.0747 | -40.6046 | -7.721 | -7.8444 | 9.2607 | 9.4927 | -21.8805 | 2.8314 | 2.5263 |  | 2.8786 | 3.283 | 2.6575 | 17.9178 | 18.2527 | -20.932 | 21.6571 | 22.2817 | -9.7012 |  | 20.2115 | -18.44 | -1.523 | 0.1403 | 1.18 | 2.48 | -19.7284 |  | 1.578 | -0.696 |  | -7.07 | -12.6892 | -4.7721 | -4.46 | 39.4939 |  | 19.9764 | -3.5418 | -3.9265 | 1.8733 |  |  | -16.1347 | 60.6142 | 7.1293 | -21.4326 | 6.3791 | 4.6446 | 130.6173 | -4.7383 | -9.5857 | 8.5356 | 3.1888 | 5.4503 | 5.4908 | 2.4795 | 0 | 0 | 0.42 | -8.6038 | 8.3995 | 24.2309 | 108.3539 | 13.7679 | 12.6672 | 0 |  | -9.8905 | 0 | 25.5879 | 24.8972 | -13.4335 | -13.8664 | 2.8943 | 2.9769 | 13.17 | 13.36 | -35.2 | -35.1 | -1.0721 | -8.56 | 45.1246 | 19.6005 | 19.494 | -21.2 | -47.8 | -2.9 | -3.4 |  |  | -93.1193 | 72.8481 | -294.8088 | -24.9443 | -19.1429 | 146.2362 | 21.4903 | 130.2626 | 80.2821 | 88.4821 | 26.025 | 25.2256 | -19.6556 | 283.4658 | -177.2107 | 117.7743 | -95.4844 | -0.1624 | 3.035 | -8.08 | -1.937 | -1.939 | 4.24 | -4 | -1.2519 | -2.2263 | 8.0583 | -10.6035 | 0.8 | -1.712 | -1.928 |  |  | 3.7261 | 4.2381 | 3.4904 |  | 34.9 | -0.8777 | -0.18 | 0 | -14.2204 | -1.4823 | -22.9152 | -13.1047 | -5.3526 | -23.4874 | -1.7462 | -30.7 | 13.3 | 70.1633 | -125.2208
20/07/2026 | 05:30 | 0 | 0.9303 | 3.0418 | -7.3704 | 6.1105 | 5.3344 |  | 9.9589 |  | 13.71 | 5.4288 | 5.0814 | -2.22 | -22 | 0 | 0.828 |  | 5.169 | -8.6485 | 3.9217 | 3.7835 | 6.8418 | 3.9887 | -0.5944 | 1.4546 |  | -1.1674 |  | 0.24 | 6.752 | -17.76 | -13.2 | -2.607 | 0.284 | -14.17 | -14.1 |  | -8.88 | -8.85 | 1.4844 | 3.6484 | 12.1249 | 13.8569 | -17.2338 | -14.0001 | -13.361 | 4.1068 | 4.1447 | -16.9743 | -14.3187 | 7.0128 | 6.7203 | 45.3652 | 2.9424 | -4.7 | -4.6 | -19.279 | -18.8698 | -1.0337 |  | 5.1578 | 5.5245 | 0.0554 | 0.2577 | -59.1449 | 22.6142 | 22.6447 | 65.4597 | -149.5905 |  |  |  | 3.8122 | 5.63 | 3.26 | -17.67 | 1.09 | -30.672 | -30.9399 | 36.6274 | 36.5947 | -0.9359 | 16.0083 | 16.2389 | 4.3077 |  | 4.608 | 8.432 | -24.9 | -23.8 | -1.79 | 20.0055 | 20.0021 | 18.9944 | 51.0008 | 50.3363 | -26.4562 | -26.3021 | -23.3409 | 1.647 | 14.31 | 4.54 | 3.1299 | 2.3468 | -6.6804 |  |  |  | -6.6367 |  |  |  |  | -1.6455 | -0.4 | 2.3 | 3.36 | -2.22 | -0.56 | 8.9125 | 5.1128 | -7.76 | -4.47 | 14.58 | -2.77 | 2.9091 | 1.3545 | -38.292 | -37.4 | 10.0264 | -15.6001 | -23.3911 | -23.1069 | -8.3135 | -11.0085 | -14.172 | -138.0287 | 45.0087 | 2.0008 | -2.248 | -1.9492 | 19.9113 | -21.7822 | -19.6205 | 1.04 | -29.9034 |  | 12.2966 | 0 | -4.36 | 1.5 | 2.1723 | -35.1151 | -7.7202 | -7.7327 | 9.6041 | 11.7119 | -22.8714 | 2.5124 | 2.2635 |  | 2.9768 | 2.7841 | 0 | 17.7504 | 18.2527 | -21.4344 | 23.1283 | 22.8191 | -10.8614 |  | 16.3003 | -20.14 | -3.3211 | 0.1742 | 2.47 | 2.41 | -16.927 |  | 1.699 | -0.664 |  | -6.9 | -10.8197 | -4.7531 | -4.67 | 38.3132 |  | 20.0085 | -3.8241 | -4.2377 | 1.8982 |  |  | -16.6765 | 61.5467 | 6.1903 | -20.8658 | 3.3484 | 3.2609 | 129.3982 | -4.5087 | -9.0378 | 7.7874 | 4.054 | 5.5162 | 5.5699 | 3.403 | 0 | 0 | 1.26 | -7.9864 | 4.99 | 24.7659 | 104.5747 | 12.6106 | 13.0265 | 0 |  | 0 | -10.5914 |  |  | -15.0189 | -14.8508 | 0.0576 | -0.0961 | 13.41 | 13.31 | -34.8 | -35.1 | -2.1268 | -8.08 | 45.3079 | 20.1831 | 19.969 | -20.8 | -48.2 | -2 | -2.5 | -17.7375 | -17.7716 | -92.0673 | 75.5921 | -296.2563 | -24.5025 | -17.783 | 145.3236 | 15.8694 | 127.212 | 79.1883 | 85.482 | 26.5816 | 23.9528 | -18.1728 | 278.5215 | -175.0925 | 120.7215 | -98.6724 | 0.5408 | 4.842 | -9.36 | -1.916 | -1.921 | 4.8 | -3.68 | -1.6959 | -1.4328 | 7.2953 | -10.6035 | 1.2 | -1.411 | -0.607 |  |  | 4.419 | 3.8055 | 3.4865 |  | 34.6 | -0.6237 | -0.15 |  | -13.9421 | -1.7358 | -22.9603 | -12.6329 | -5.2266 | -23.5124 | -2.6956 | -30.2 | 13.3 | 68.8558 | -128.3079
20/07/2026 | 06:00 | 0 | 0.7771 | 3.2137 | -7.4589 | 5.0003 | 5.2775 |  | 10.9968 |  | 12.3772 | 4.4179 | 3.9112 | -4.44 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 6.7127 | -9.9954 | 4.5138 | 4.3398 | 7.8053 | 3.8996 | -0.5031 | 1.4455 |  | -1.2956 |  | 0.536 | 9.769 | -15.54 | -15.4 | -2.248 | 0.251 | -13.46 | -13.55 |  | -8.35 | -8.24 | -0.0762 | 4.1277 | 13.6276 | 15.3362 | -19.2443 | -14.5024 | -13.5535 | 14.0834 | 14.5 | -19.7285 | -16.4018 | 15.0219 | 20.7269 | 44.8734 | 0.0748 | -4.7 | -4.6 | -15.8221 | -15.7683 | -0.6467 |  | 5.9136 | 5.5653 | 1.3125 | 0.9111 | -29.3283 | 21.5155 | 21.7597 | 52.1312 | -130.0073 |  |  |  | 3.7324 | 5.92 | 3.4 | -16.91 | 1.58 | -31.7436 | -32.0116 | 36.0878 | 35.8925 | -0.7833 | 14.52 | 14.819 | 4.6939 |  | 4.4116 | 8.386 | -21.9 | -21.1 | -1.79 | 20.5911 | 21.0023 | 19.7659 | 46.3777 | 46.5068 | -23.6868 | -24.4984 | -20.5723 | 1.6384 | 15.85 | 5.11 | 3.9111 | 2.9327 | -7.1637 |  |  |  | -6.0608 |  |  | -18.6 |  | -1.6077 | 0.8 | 3.72 | 4.66 | -1.25 | -0.88 | 9.1915 | 7.1567 | -7.98 | -4.48 | 16.49 | -2.43 | 3.8727 | 1.7273 | -37.6779 | -38.2091 | 10.5572 | -13.6002 | -20.4309 | -21.0568 | -8.0639 | -14.477 | -14.204 | -124.931 | 31.2708 | 1.733 | -2.717 | -1.862 | 15.0109 | -22.348 | -20.5388 | 18.448 | -29.0288 |  | 10.325 | 0 | -4.83 | 5.3 | 2.581 | -36.3093 | -8.5085 | -8.5257 | 10.2074 | 11.1736 | -27.1149 | 2.8119 | 2.4239 |  | 2.8319 | 2.8594 | 0 | 19.09 | 19.2575 | -23.6113 | 21.9029 | 22.5983 | -11.5613 |  | 21.2808 | -18.9 | -1.8233 | 0.1394 | 1.08 | 2.23 | -20.641 |  | 1.669 | -0.72 | 0 | -8.5 | -9.8273 | -2.7957 | -4.77 | 37.5936 |  | 20.5552 | -3.5601 | -3.8785 | 2.0098 |  |  | -16.33 | 61.5465 | 5.8279 | -20.7186 | 6.343 | 5.6183 | 138.7471 | -4.1837 | -10.3761 | 8.514 | 3.4538 | 5.714 | 5.7756 | 2.9816 | 0 | 0 | 2.1 | -7.9681 | 11.8405 | 29.5568 | 99.868 | 12.8095 | 14.3978 |  |  | 0 | -11.2321 |  |  | -13.1089 | -13.2419 | 0.3717 | -0.0561 | 12.01 | 12.01 | -33.2 | -33.2 | -3.1632 | -8.16 | 44.0924 | 17.7057 | 17.6057 | -20.4 | -46.9 | -2.9 | -3.4 |  | -17.7789 | -83.5109 | 68.9407 | -295.6028 | -26.1232 | -18.2245 | 139.9776 | 19.4305 | 128.7566 | 78.0603 | 84.0476 | 21.1055 | 23.2429 | -16.4625 | 278.2305 | -176.1422 | 115.7471 | -96.8323 | 0.846 | 3.57 | -9.84 | -1.934 | -1.933 | 5.92 | -3.36 | -2.9444 | -2.8397 | 7.2679 | -10.4295 | 2.6 | 0.922 | 2.669 |  |  | 4.0588 | 3.5113 | 3.4172 |  | 34.1 | -0.1902 | -0.05 | 0 | -13.155 | -1.5286 | -24.4065 | -12.4269 | -5.2347 | -24.4989 | 0 | -29.2 | 12.1 | 63.6902 | -126.1881
20/07/2026 | 06:30 | 0 | 0.3769 | 3.7499 | -8.2103 | 3.7115 | 4.9869 |  | 12.175 |  | 12.9019 | 5.0078 | 4.7843 | -6.66 | -22 | 0 | 0.828 | -15.4 | 6.8069 | -9.3502 | 5.9005 | 5.8599 | 10.1373 | 3.9728 | -0.5014 | 1.3615 |  | -1.2795 | -0.542 | -0.432 | 10.127 | -13.32 | -13.2 | -1.788 | 0.263 | -8.4 | -8.17 |  | -10.63 | -10.72 | 0.1821 | 3.9217 | 14.9678 | 16.6876 | -14.2204 | -5.2974 | -4.097 | 20.5765 | 13.504 | -15.611 | -13.1682 | 14.6166 | 16.7607 | 98.4082 | 8.0637 | -6.1 | -6.2 | -21.2704 | -21.2298 | 0.9034 |  | 9.8256 | 4.9053 | 1.9952 | 1.2449 | -60.7929 | 24.5979 | 25.2998 | 60.2095 | -128.3755 |  |  |  | 5.0297 | 5.81 | 3.24 | -16.06 | 2.49 | -30.4041 | -30.538 | 39.3689 | 39.3273 | -3.0889 | 11.5957 | 12.4045 | 8.1671 |  | 4.2153 | 8.545 | -19.7 | -19.1 | -2.2 | 21.7759 | 21.4356 | 20.0858 | 43.2216 | 44.1742 | -21.336 | -24.6255 | -18.4517 | 1.765 | 16.45 | 5.38 | 5.1611 | 4.1046 | -8.0488 |  |  |  | -1.2313 |  |  | -19 | -19.7 | -1.7249 | 3 | 5.82 | 7.18 | 0.44 | -1.35 | 9.362 | -0.3638 | -8.19 | -4.74 | 17.71 | 0.14 | -2.5818 | -1.5 | -39.9377 | -39.3455 | 10.4552 | -10.5142 | -19.3567 | -19.2405 | -5.9902 | -12.1783 | -13.634 | -127.7394 | 27.2435 | 2.3386 | -3.6362 | -2.6404 | 16.7033 | -22.1752 | -20.5409 | -2.052 | -28.4989 |  | 11.4958 | 6.15 | -9.09 | 0.4 | 3.0538 | -40.8882 | -7.1962 | -7.1272 | 8.3239 | 10.5669 | -23.6436 | 2.0337 | 1.6962 |  | 0 | 2.4307 | 2.6115 | 18.4202 | 18.4202 | -24.2812 | 24.6637 | 25.0558 | -12.8313 |  | 19.2349 | -20.68 | -1.9112 | 0.1861 | 1.06 | 4.41 | -18.9571 |  | 1.734 | -0.681 |  | -9.56 | -7.3365 | 0.0487 | -5.27 | 35.7597 |  | 20.6733 | -4.0146 | -4.313 | 2.1609 |  |  |  | 62.2424 | 5.1968 | -19.6005 | 5.2618 | 5.4622 | 143.7997 | -3.6964 | -9.2971 | 8.1674 | 3.2944 | 6.2999 | 6.4163 | 2.9308 | 0 | 0 | -0.84 | -4.5271 | 23.4387 | 27.1643 | 94.7188 | 12.9107 | 13.1936 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -13.0962 | -13.0067 | -0.3718 | -0.582 | 12.65 | 13.1 | -32.5 | -32.5 | -3.057 | -10.64 | 35.409 | 19.9715 | 19.7769 | -19.5 | -46.9 | -2.9 | -3.4 | -17.7276 | -17.7098 | -80.4877 | 67.5205 | -295.1591 | -27.1472 | -16.7917 | 138.0666 | 21.9976 | 124.6396 | 72.9379 | 82.0035 | 21.2272 | 20.0086 | -16.352 | 275.4666 | -171.2282 | 116.1263 | -94.6181 | 0.1648 | 3.846 | -10 | -1.891 | -1.896 | 5.6 | -3.12 | -2.9356 | -3.5142 | 5.1865 | -7.5853 | 3.2 | 1.531 | 0.205 |  |  | 4.246 | 3.7063 | 3.4314 |  | 31.5 | -0.4314 | 0.1 |  | -13.3546 | -1.3266 | -23.5134 | -12.8291 | -5.6562 | -23.2283 | -1.8425 | -27.1 | 9.3 | 64.6483 | -124.4607
20/07/2026 | 07:00 | 0 | 0.3339 | 3.7905 | -8.1844 | 4.4469 | 5.1679 |  | 11.654 |  | 13.498 | 5.0228 | 4.5193 | -4.44 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 6.5134 | -10.159 | 5.7415 | 5.6526 | 9.8394 | 4.4141 | -0.3946 | 1.3749 |  | -1.1861 | -0.513 | -0.499 | 10.473 | -13.32 | -8.8 | -1.886 | 0.256 | -8.66 | -8.59 |  | -10.01 | -10.17 | -0.3317 | 3.7941 | 14.0735 | 16.3425 | -13.6044 | -7.516 | -8.06 | 17.2738 | 20.8878 | -16.0188 | -13.3973 | 17.5657 | 20.7202 | 99.3668 | 8.5441 | -6.7 | -6.7 | -21.8304 | -21.6477 | 0.9333 |  | 6.6588 | 5.6911 | 2.2307 | 1.583 | -46.8764 | 27.3751 | 27.3751 | 65.4688 | -124.0012 |  |  |  | 3.922 | 5.57 | 3.07 | -16.5 | 1.65 | -30.4041 | -30.4041 | 38.8267 | 38.5899 | -4.1741 | 11.5064 | 10.5829 | 6.6704 |  | 4.608 | 8.618 | -18 | -17.8 | -2.18 | 20.623 | 20.8355 | 19.3961 | 44.7203 | 45.3624 | -21.419 | -25.0319 | -18.8249 | 1.6448 | 18.7 | 6.38 | 5.7861 | 4.5929 | -7.7642 |  |  |  | -1.5524 |  |  |  | -19.9 | -1.7126 | 3.9 | 7.06 | 8.88 | 1.69 | -1.71 | 7.8275 | -0.2125 | -8.1 | -3.72 | 17.36 | -1.01 | -2.4 | -1.2091 | -40.9082 | -40.4909 | 11.9508 | -9.5303 | -17.9794 | -17.5857 | -4.7375 | -10.0554 | -12.581 | -126.3415 | -9.3828 | 2.8215 | -4.5322 | -3.419 | 13.9905 | -23.3798 | -20.9165 | 15.888 | -30.3565 |  | 7.668 | 0 | -14.37 | 1.3 | 3.5178 | -44.5598 | -6.9739 | -6.9975 | 7.8081 | 5.1194 | -14.1071 | 2.4343 | 2.1132 |  | 0 | 2.901 | 0 | 17.4155 | 17.248 | -22.6066 | 24.3957 | 24.284 | -11.9155 |  | 18.7808 | -20.2 | -1.8233 | 0.1385 | 1.17 | 4.31 | -18.5246 |  | 1.948 | -0.692 |  | -7.45 | -8.4803 | -1.359 | -5.36 | 32.7892 |  | 21.3231 | -4.2159 | -4.6754 | 2.1022 |  |  | -14.963 | 62.9062 | 5.1446 | -19.8771 | 5.1975 | 3.9428 | 147.07 | -3.3052 | -9.8303 | 7.8031 | 2.7625 | 6.6076 | 6.6774 | 2.3057 | -9.7134 | -7.9351 | -4.61 | 0 | 27.9058 | 10.3894 | 77.3326 | 4.3249 | 5.7392 |  |  | -11.5953 | 0 | 12.933 |  | -18.3334 | -18.0824 | -5.0291 | -4.7403 | 17.65 | 17.98 | -35.9 | -35.7 | 1.2314 | -7.6 | 35.2359 | 18.1566 | 17.6463 | -19.6 | -44.4 | 1.3 | 0.8 | -18.0408 | -17.9048 | -91.4396 | 65.3625 | -297.4603 | -27.6225 | -21.9152 | 115.8499 | 47.2398 | 143.6935 | 60.5168 | 51.2594 | 19.5204 | 19.9494 | -32.7514 | 247.2573 | -166.5672 | 82.6749 | -69.9121 | 1.6175 | 4.322 | -11.04 | -2.009 | -2.014 | 6.48 | -2.8 | -3.6041 | -2.3423 | 5.098 | -7.7623 | 1.6 | -1.221 | -0.692 |  |  | 3.561 | 3.6036 | 3.7576 |  | 31.3 | -0.6652 | 0.21 |  | -10.4641 | -2.5191 | -26.3584 | -9.5992 | -5.1689 | -27.2404 | 0 | -26.8 | 8.6 | 44.1282 | -113.7237
20/07/2026 | 07:30 | 0 | -9.7641 | 4.4136 | 0.8757 | 4.7828 | 5.6216 |  | 12.8554 |  | 17.8 | 7.4448 | 6.846 | -2.22 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 6.6934 | -1.8098 | 6.1118 | 5.9991 | 10.4818 | 4.4291 | -0.4373 | 1.359 |  | -1.2932 | -0.463 | -0.477 | 10.138 | -15.54 | -8.8 | -1.819 | 0.255 | -8.28 | -8.37 |  | -10.62 | -10.64 | 0.6099 | 3.6112 | 14.4696 | 16.6392 | -18.0866 | -6.3172 | -5.1121 | 21.5169 | 25.7648 | -20.3808 | -16.956 | 22.5476 | 17.9317 | 102.1541 | 8.3384 | -6.7 | -6.6 | -24.9358 | -25.2156 | 0.7372 |  | 9.0646 | 7.0079 | 2.6132 | 1.8122 | -25.8797 | 57.3748 | 56.9475 | 34.6013 | -55.3074 |  |  |  | 9.1512 | 5.83 | 3.56 | -14.82 | 2.85 | -31.8776 | -31.3418 | 39.5871 | 38.7224 | -5.7586 | 22.8869 | 22.3211 | 8.246 | 0 | 4.608 | 7.764 | -20.3 | -20.4 | -2.68 | 27.4206 | 26.7751 | 25.4157 | 56.9102 | 57.2999 | -20.5264 | -43.2957 | -14.9192 | 1.8407 | 23.49 | 8.65 | 6.8799 | 5.8624 | -9.835 |  |  |  | 0.4735 |  |  | -28.5 | -28.4 | -1.1035 | 6.4 | 9.46 | 11.18 | 3.33 | -2.58 | 8.091 | -0.485 | -8.15 | -3.79 | 16.28 | 0.87 | -2.6727 | -1.7273 | -40.9405 | -40.8182 | 19.4553 | -4.3689 | -13.9533 | -14.082 | -10.4282 | -14.8506 | -11.288 | -98.0665 | -44.3782 | 3.9011 | -5.2046 | -4.5714 | 17.0252 | -21.5279 | -20.2391 | 7.696 | -31.4338 |  | 6.1926 | -8.29 | -10.42 | 0 | 3.7551 | -40.6273 | -6.8859 | -6.8147 | 8.2355 | 6.6627 | -17.1996 | 2.5493 | 2.3495 |  | 2.7409 | 2.979 | 0 | 18.5876 | 18.4202 | -23.4439 | 26.0882 | 25.719 | -13.6169 |  | 19.9429 | -20.53 | -1.523 | 0.1733 | 0.76 | 4.24 | -19.8053 |  | 2.015 | -0.543 |  | -7.87 | -5.2903 | 2.0667 | -5.12 | 32.5333 |  | 27.6993 | -7.9694 | -8.5583 | 2.2081 |  |  | -14.6785 | 70.5189 | 5.5407 | -23.3863 | 7.1932 | 5.2237 | 152.9566 | -6.0391 | -8.2321 | -6.7278 | 2.9207 | 6.6515 | 6.8039 | 2.4669 | -15.754 | -15.143 | -4.19 | 0 | 22.5796 | 4.4586 | 58.8323 | -2.0014 | -2.1308 |  | 0 | 0 | -11.1943 |  | 13.9408 | -18.6029 | -18.8286 | -6.5419 | -6.4703 | 22.79 | 22.76 | -32.5 | -32.6 | 1.2845 | -4.8 | 43.0078 | 9.3304 | 9.2429 | -19.1 | -43.9 | 1.3 | 0.8 |  | -18.126 | -106.1903 | 65.0906 | -299.2348 | -31.3426 | -24.6379 | 98.3685 | 68.9333 | 145.9528 | 41.1332 | 27.7847 | 19.7083 | 16.5762 | -35.7241 | 216.3072 | -157.0619 | 62.1078 | -52.0015 | -0.4211 | 2.565 | -11.28 | -1.965 | -1.969 | 8.32 | -5.44 | -3.575 | -0.6729 | 5.4795 | -11.2505 | 2.1 | 1.858 | 1.516 |  |  | 4.4152 | 4.7091 | 3.9295 |  | 33.1 | -0.9142 | 0.25 |  | -7.4466 | -3.0332 | -28.101 | -6.9762 | -3.9136 | -27.8442 | 0 | -27.8 | 12.3 | 16.7001 | -87.6428
20/07/2026 | 08:00 | 0 | -10.298 | 5.0251 | -0.1199 | 3.9683 | 5.8231 |  | 14.3627 |  | 20.0909 | 7.8158 | 7.4561 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 6.1846 | -1.4745 | 6.2755 | 6.3287 | 10.8323 | 4.8532 | -0.5977 | 1.3625 |  | -1.2082 | -0.414 | -0.402 | 10.284 | -6.66 | -6.6 | -1.348 | 0.251 | -9.48 | -9.48 |  | -11.29 | -11.34 | 3.3808 | 3.5787 | 10.7242 | 14.4335 | -16.2831 | -10.2774 | -9.9722 | 15.4588 | 10.9166 | -19.3636 | -15.16 | 16.9448 | 13.9752 | 118.7507 | 13.8508 | -7 | -7 | -19.1505 | -19.1899 | -1.5178 |  | 21.9678 | 8.2441 | 2.6986 | 1.846 | -23.7434 | 59.0228 | 58.5345 | 22.1192 | -41.9493 |  |  |  | 15.4184 | 7.04 | 4.81 | -12.49 | 5.64 | -31.3418 | -31.3418 | 38.3668 | 37.9301 | -6.6124 | 21.7586 | 21.9209 | 20.5834 |  | 4.2153 | 7.818 | -18.8 | -17.5 | -2.86 | 30.3476 | 30.3609 | 28.9469 | 58.464 | 59.1551 | -26.7653 | -40.1589 | -21.8354 | 1.7919 | 26.35 | 10.22 | 7.9736 | 6.839 | -10.1932 |  |  |  | -1.4105 |  |  | -30.6 | -30.9 | -0.6824 | 8.6 | 11.52 | 13.2 | 4.87 | -3.01 | 9.92 | 0.7275 | -2.85 | -1.85 | 9.72 | 3.16 | -1.1091 | -0.8182 | -40.409 | -39.6273 | 25.3164 | -1.5635 | -11.4272 | -11.2355 | -13.6349 | -17.8254 | -11.905 | -82.9595 | -67.5794 | 4.364 | -6.1271 | -5.4428 | 23.9565 | -20.4121 | -19.2573 | -0.516 | -25.1821 |  | 12.1457 | 6.12 | -13.91 | 0.5 | 3.9751 | -36.3912 | -6.6605 | -6.6792 | 8.6647 | 11.5933 | -22.6843 | 1.8937 | 1.6853 |  | 3.1214 | 3.0854 | 0 | 18.7551 | 19.09 | -28.3001 | 25.0676 | 25.0558 | -17.2347 | -11.286 | 18.6734 | -22.34 | -1.6127 | 0.1064 | 0.4 | 5.02 | -19.1747 |  | 1.898 | -0.426 |  | -6.29 | 11.0366 | 17.18 | -5.46 | 35.129 |  | 25.6264 | -7.7611 | -8.2542 | 2.2279 |  |  | -15.6663 | 72.6926 | 6.0206 | -22.9141 | 6.7115 | 5.735 | 137.9521 | -4.6534 | -6.5495 | -8.7845 | 2.3774 | 6.5416 | 6.5983 | 1.6521 | -14.4841 | -14.1094 | -7.12 | 0 | 35.5415 | 0 | 45.2201 | -21.2364 | 29.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4956 | -18.3267 | -18.0805 | -7.4724 | -7.4514 | 24.31 | 24.33 | -31.1 | -31.1 | 1.2662 | 0 | 38.6696 | 10.4715 | 11.4786 | -18.7 | -42.7 | 1.1 | 0.7 |  |  | -110.3603 | 60.9114 | -293.3904 | -26.9245 | -24.1687 | 80.9873 | 89.3313 | 144.0528 | 29.3128 | 4.8949 | 19.8862 | 16.5863 | -32.2672 | 185.3808 | -149.5842 | 42.8139 | -34.9939 | -1.1463 | 1.23 | -11.36 | -1.92 | -1.939 | 7.92 | -4.88 | -3.6202 | -0.9659 | 6.7704 | -11.6594 | 1.2 | -0.203 | -0.028 |  |  | 3.7589 | 4.5667 | 3.8226 |  | 32.5 | -0.3004 | 0.28 |  | -14.152 | -0.7753 | -23.9067 | -13.8116 | -6.3517 | -23.6212 | 0 | -27.1 | 12.8 | 9.1243 | -82.6377
20/07/2026 | 08:30 | 0 | -10.85 | 5.8205 | -1.0311 | 6.1479 | 6.7076 |  | 17.1055 |  | 16.5816 | 6.5978 | 6.2301 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 6.2466 | -7.8258 | 7.414 | 7.385 | 12.5765 | 5.1262 | -0.5824 | 2.3056 |  | -1.2809 | -0.292 | -0.246 | 10.299 | -4.44 | -2.2 | -1.536 | 0.248 | -9.05 | -9.04 |  | -9.05 | -8.94 | 3.9937 | 3.4686 | 12.7674 | 16.7319 | -14.7862 | -10.7656 | -10.4411 | 15.4492 | 15.3285 | -17.7904 | -15.2663 | 19.4334 | 17.2766 | 118.5424 | 10.8681 | -6.2 | -6.1 | -18.745 | -18.7116 | -1.7223 |  | 22.0991 | 8.3981 | 2.9489 | 2.0709 | -13.5197 | 60.3351 | 60.7013 | 7.9372 | -23.9034 |  |  |  | 21.9251 | 8.6 | 6.64 | -8.33 | 9.28 | -32.1455 | -32.4134 | 40.2532 | 40.2161 | -8.3847 | 12.8251 | 12.5983 | 21.8948 |  | 4.032 | 8.481 | -12.6 | -12.9 | -3.5 | 32.0424 | 31.564 | 30.292 | 54.9469 | 54.8097 | -27.9436 | -38.8035 | -22.3004 | 2.0896 | 31.72 | 12.65 | 9.8486 | 8.6945 | -12.443 |  |  |  | -10.4023 |  |  | -33.1 | -34.2 | 0.0116 | 11.1 | 14.64 | 15.8 | 6.69 | -3.91 | 13.33 | 9.5755 | -0.58 | -0.49 | 7.33 | 6.18 | 7.2 | 3.5636 | -39.6047 | -38.8545 | 35.9563 | 8.1175 | -2.8749 | -2.1586 | -11.4019 | -17.637 | -13.039 | -68.4213 | -52.421 | 4.6197 | -6.3489 | -5.508 | 21.2448 | -17.47 | -17.2473 | -5.124 | -22.3561 |  | 10.8138 | 6.31 | -4.72 | 1.1 | 4.4042 | -31.5952 | -10.46 | -5.0354 | 9.6465 | 9.1492 | -20.3793 | 1.7312 | 1.5034 |  | 2.568 | 2.5208 | 0 | 19.9273 | 19.5924 | -31.8167 | 23.4663 | 23.5284 | -19.5989 | -12.2817 | 20.6754 | -20.73 | -1.8233 | 0.1907 | 0.66 | 2.83 | -21.1268 |  | 1.97 | -0.365 | 0 | -4.04 | 9.7308 | 16.4454 | -4.79 | 32.7423 |  | 19.8733 | -4.523 | -4.9056 | 2.5006 |  |  | -17.25 | 72.9142 | 5.8205 | -21.1919 | 6.1223 | 5.5457 | 121.3388 | -7.2539 | -7.7732 | -8.957 | 2.1719 | 7.091 | 7.1995 | 1.578 | -15.9085 | -13.7568 | -3.35 | -3.0722 | 19.0823 | 14.1242 | 63.9686 | -20.6504 | 30.9502 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -10.7768 | -10.7517 | -12.3432 | -12.1833 | 28.26 | 28.25 | -30 | -29.9 | 1.2314 | 6.16 | 41.7045 | 14.574 | 14.5229 | -17.4 | -43.9 | -5.5 | -5.9 | -17.6848 | -17.8216 | -132.0071 | 37.9974 | -228.3988 | -31.7298 | 0 | 80.6041 | 86.2389 | 78.7934 | 130.1388 | 7.4508 | 20.224 | 16.405 | 32.554 | 120.2475 | -241.5012 | 26.9232 | -19.3849 | -1.0291 | 2.859 | -10.64 | -2.004 | -2.004 | 7.6 | -5.44 | -2.8009 | -0.2609 | 6.038 | -11.5129 | 1.6 | 2.599 | 3.516 |  |  | 4.3951 | 3.9779 | 4.3402 |  | 33.5 | -0.5156 | 0.4 |  | -13.7958 | 0.6077 | -22.7976 | -12.328 | -7.1486 | -22.8289 | 0 | -29.2 | 14.8 | 19.1356 | -86.7857
20/07/2026 | 09:00 | 0 | -11.3826 | 6.3676 | -1.492 | 6.9954 | 8.4123 |  | 18.9733 |  | 17.3323 | 6.7618 | 6.5368 | -6.66 | -30.8 | 8.8 | 6.624 | -19.8 | 6.0289 | -4.9222 | 7.9873 | 7.9765 | 13.7468 | 5.3353 | -0.4102 | 2.0059 |  | -1.1697 | -0.568 | -0.555 | 10.207 | -11.1 | 2.2 | -1.898 | 0.248 | -10.92 | -10.96 |  | -6.58 | -6.62 | 6.4514 | 3.6735 | 14.9061 | 18.6467 | -13.9404 | -8.8067 | -7.4484 | 21.4436 | 16.8625 | -17.5208 | -14.4675 | 23.4424 | 21.3091 | 118.1065 | 8.9725 | -6.7 | -6.6 | -19.767 | -18.0899 | 0 |  | 22.3469 | 9.619 | 3.3529 | 2.293 | -11.6275 | 67.8121 | 67.5985 | 2.9821 | -19.1906 |  |  |  | 26.336 | 9.63 | 7.74 | -6.51 | 11.46 | -30.672 | -30.672 | 41.6382 | 40.7952 | -6.9043 | 11.6922 | 11.6777 | 22.9885 |  | 4.032 | 7.973 | -13 | -13 | -3.91 | 32.9019 | 33.4105 | 31.1337 | 57.2384 | 57.8208 | -26.7913 | -46.3363 | -19.127 | 2.4231 | 33.84 | 25.03 | 10.3174 | 9.1827 | -13.2564 |  |  |  | 0 |  |  | -32.9 | -32.6 | -0.4419 | 13 | 14.32 | 17.86 | 8.23 | -3.67 | 14.4925 | 11.0156 | -0.56 | -0.53 | 8.04 | 8.6 | 0 | 5.0455 | -38.7032 | -38.6091 | 40.9644 | 8.7962 | -0.9187 | -1.1019 | -0.5115 | -12.3529 | -13.438 | -62.5115 | -88.604 | 4.3241 | -6.1106 | -5.6927 | 21.3899 | -22.4086 | -21.9765 | 11.792 | -25.2226 |  | 8.8814 | -10.4 | -7.44 | -1.1 | 4.395 | -41.0459 | -11.2038 | -5.5957 | 9.1884 | 8.2326 | -18.4468 | 2.7752 | 2.5467 |  | 2.5446 | 3.2444 | 0 | 18.0853 | 19.4249 | -23.7788 | 23.4061 | 23.0031 | -13.6942 | 0 | 20.6754 | -19.64 | -1.2062 | 0.2007 | 0.75 | 2.71 | -21.0126 | 3.8841 | 2.173 | -0.367 |  | -0.03 | -0.2513 | 7.4357 | -3.58 | 33.0086 |  | 19.6165 | -5.1039 | -5.5171 | 2.5916 |  |  | -16.2269 | 76.0062 | 5.9368 | -21.5323 | 6.1043 | 5.4555 | 118.128 | -6.4542 | -6.1901 | -8.7987 | 1.8771 | 7.5973 | 7.6187 | 1.1481 | -17.0895 | -16.7174 | -9.22 | 0 | 31.4354 | -8.6514 | 29.649 | -24.1531 | 27.8546 |  |  | 0 | 0 |  |  | -11.8956 | -12.0182 | -14.9567 | -14.907 | 30.29 | 29.97 | -29.3 | -29.1 | 1.4255 | 7.04 | 38.2155 | 15.0467 | 15.376 | -16.9 | -42.7 | -5.8 | -6 | -17.5586 | -17.6476 | -112.4076 | 64.276 | -193.6738 | 2.2659 |  | 41.3169 | 126.9667 | 86.1038 | 106.4777 | -33.5635 | 16.8 | 15.0335 | 23.4957 | 69.5784 | -220.0801 | -0.2157 | 9.7162 | 0.3064 | 3.382 | -10.16 | -2.066 | -2.069 | 7.04 | -6.72 | -0.9154 | 0.9964 | 5.7145 | -11.4549 | 0.3 | 1.259 | 1.811 |  |  | 4.0849 | 3.7034 | 4.5827 |  | 32.9 | -0.7399 | 0.47 |  | -12.2215 | 0.3793 | -24.5825 | -10.9202 | -7.1213 | -24.6061 | 0 | -28.2 | 14.2 | -4.3333 | -71.9979
20/07/2026 | 09:30 | 0 | -11.6493 | 6.3736 | -1.357 | 7.3703 | 8.8829 |  | 20.4529 |  | 20.5907 | 8.7267 | 8.3528 | -19.98 | -35.2 | 13.2 | 8.28 | -24.2 | 5.9661 | 1.4346 | 8.4167 | 8.4677 | 14.2239 | 5.3072 | -0.546 | 2.1843 |  | -1.1298 | 0.005 | 0.019 | 11.28 | 0 | 6.6 | -1.006 | 0.26 | -7.09 | -7.1 |  | -11.12 | -10.77 | 6.6515 | 3.5592 | 16.4683 | 20.8252 | -11.8663 | -8.2502 | -7.6204 | 21.724 | 18.1001 | -18.585 | -15.502 | 23.3304 | 24.2969 | 117.3987 | 9.9669 | -7 | -6.9 | -20.8059 | -22.3301 |  |  | 23.7313 | 9.7231 | 4.3691 | 3.0096 | -14.8015 | 68.8497 | 68.9413 | 0.6058 | -12.2843 |  |  |  | 27.7132 | 13.03 | 7.42 | -13.77 | 13.11 | -30.672 | -30.538 | 39.8899 | 39.2619 | -7.6102 | 17.3352 | 17.561 | 22.9102 |  | 4.608 | 8.689 | -4.7 | -5.6 | -4.34 | 33.2955 | 33.7916 | 31.9018 | 52.2434 | 52.2218 | -29.6776 | -39.2697 | -22.0726 | 2.8116 | 43.09 | 8.96 | 12.0361 | 10.6476 | -14.9508 | [6 empty] | -38.3 | -38.3 | -0.3003 | 14.3 | 15.04 | 19.18 | 9.22 | -3.44 | 17.1585 | 0.615 | 0.13 | -1.49 | 9.75 | 10.87 |  | 0.9091 | -39.4774 | -39.3091 | 45.1427 | 12.0693 | 1.2657 | 1.4289 | -7.4961 | -14.2298 | -15.97 | -56.2228 | -91.6185 | 5.4607 | -7.0452 | -5.9421 | 24.0354 | -19.4464 | -17.888 | -6.66 | -27.1111 |  | 9.4412 | 0 | -14.22 | 0 | 4.7696 | -39.0262 | -10.8806 | -5.1745 | 9.2988 | 4.4977 | -19.7009 | 2.2857 | 1.9643 |  | 2.4166 | 2.5393 | 0 | 17.4155 | 18.5876 | -23.109 | 24.8124 | 24.7919 | -12.9865 |  | 19.5328 | -20.3 | -1.523 | 0.165 | 1.57 | 2.58 | -19.056 |  | 2.15 | -0.464 | 1.9151 | -0.03 | 1.0178 | 8.5962 | -3.39 | 34.6608 |  | 21.5217 | -5.0329 | -5.4995 | 2.7577 |  |  | -15.7376 | 80.7947 | 6.7797 | -22.2309 | 4.0395 | 3.0149 | 120.5404 | -6.0981 | -8.0717 | -8.1833 | 1.2313 | 8.066 | 8.1497 | 0.4984 | -16.7758 | -15.8798 | -8.8 | 0 | 30.9139 | -7.8894 | 29.1009 | -23.8309 | 28.4382 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18.9698 | -11.1254 | -11.0651 | -16.6367 | -16.2208 | 26.84 | 26.82 | -29.3 | -29.9 | 1.2662 | 8.72 | 32.1538 | 17.9479 | 17.7105 | -16.5 | -41 | -5.9 | -6.4 | -17.766 | -17.6069 | -112.1501 | 66.4151 | -194.5418 | 0.9617 |  | 43.2775 | 124.2497 | 84.5402 | 106.4121 | -30.8494 | 13.4176 | 10.3226 | 28.1691 | 71.8643 | -219.4522 | -0.3 | 6.2205 | -0.5139 | 3.458 | -9.92 | -2.065 | -2.07 | 7.36 | -7.04 | -0.6369 | 1.3199 | 5.2445 | -11.3359 | 0 | 3.381 | 2.483 | 1.8654 | 2.0785 | 4.066 | 4.8673 | 4.0469 |  | 32.9 | -0.4271 | 0.69 |  | -12.4508 | 0.5396 | -23.4529 | -11.8345 | -7.5354 | -24.264 | 0 | -28 | 14.4 | -6.2619 | -69.8734
20/07/2026 | 10:00 | 0 | -11.8074 | 6.7876 | -1.8506 | 7.7519 | 8.8857 |  | 20.8042 |  | 20.4734 | 8.9957 | 8.5578 | -19.98 | -37.4 | 13.2 | 9.108 | -24.2 | 5.8464 | 2.3394 | 8.4555 | 8.6385 | 14.7973 | 4.9076 | -0.4458 | 2.0675 |  | -1.2088 | 0.005 | 0.015 | 10.093 | -2.22 | 8.8 | -0.886 | 0.24 | -6.42 | -6.39 |  | -11.59 | -11.7 | 6.8586 | 3.5841 | 16.1454 | 20.2233 | -13.0062 | -6.2519 | -5.6983 | 18.8863 | 19.8182 | -20.6002 | -17.1707 | 24.9372 | 30.2242 | 114.8856 | 10.1999 | -5.8 | -5.8 | -23.0969 | -21.8072 |  |  | 26.2594 | 9.9027 | 4.6223 | 3.042 | -24.72 | 73.0613 | 73.0918 | -11.9714 | -10.391 |  |  |  | 29.9187 | 13.44 | 8.09 | -12.64 | 13.81 | -29.3324 | -29.0645 | 38.5613 | 37.4944 | -7.8323 | 14.0053 | 13.8064 | 23.8716 |  | 4.2153 | 8.467 | -6.2 | 0 | -4.34 | 35.0687 | 34.8302 | 33.532 | 50.046 | 51.4386 | -27.8053 | -40.5242 | -20.7178 | 2.8184 | 46.12 | 10.36 | 12.8174 | 11.6241 | -16.2516 | [6 empty] | -39.7 | -39.6 | -0.0012 | 15.4 | 16.82 | 20.56 | 10.14 | -4.42 | 17.515 | 2.5576 | -0.28 | -2 | 10.59 | 12.1 |  | 1.1636 | -37.4358 | -37.6818 | 48.5412 | 14.9675 | 4.9841 | 4.7502 | -4.4807 | -14.8983 | -16.229 | -45.7146 | -90.1082 | 6.1592 | -7.4538 | -6.0746 | 26.6421 | -19.5485 | -17.854 | -12.292 | -21.0446 |  | 10.1874 | 6.45 | -7.26 | 3.8 | 4.8469 | -38.4786 | -16.6416 | -11.0527 | 9.1776 | 6.0229 | -20.4425 | 7.3089 | 7.1621 |  | 2.6047 | 2.5687 | 0 | 16.5782 | 16.9131 | -25.2859 | 20.7894 | 20.3163 | -12.4543 |  | 22.4918 | -19.18 | -1.8215 | 0.1916 | 0.7 | -0.17 | -23.402 |  | 2.156 | -0.361 |  | -0.03 | 0.189 | 10.0445 | -3.38 | 34.5067 |  | 21.3159 | -5.4056 | -5.9952 | 2.7948 |  |  | -15.3934 | 81.5551 | 7.4172 | -21.1936 | 5.536 | 4.7814 | 123.1744 | -5.1118 | -7.1141 | -9.8086 | 1.5533 | 8.1027 | 8.2763 | 0.9375 | -17.2474 | -16.2085 | -7.96 | 0 | 48.31 | -5.2441 | 19.9947 | -23.3782 | 28.5821 |  |  | 0 | 0 |  |  | -11.5084 | -11.8362 | -18.3708 | -18.1671 | 25.84 | 26.23 | -28.8 | -28.6 | 1.3724 | 10.8 | 35.1481 | 16.5228 | 16.4278 | -16.5 | -40.5 | -5.8 | -6 | -17.5708 | -17.6323 | -102.2372 | 56.2723 | -197.9768 | -4.3929 |  | 46.3459 | 121.1378 | 84.09 | 107.7401 | -27.5214 | 11.0533 | 13.1533 | 27.309 | 74.1611 | -220.4146 | -0.1356 | 8.5597 | -0.304 | 3.271 | -9.28 | -2.048 | -2.048 | 6.16 | -6.88 | -0.0446 | 0.911 | 5.0126 | -10.3105 | -0.1 | 1.176 | 2.141 |  |  | 3.6201 | 3.7428 | 4.1061 |  | 30 | -0.4491 | 0.74 |  | -11.921 | 0.4007 | -23.9301 | -11.0803 | -7.7767 | -24.3752 | 1.45 | -25.9 | 10.5 | 2.1435 | -76.0135
20/07/2026 | 10:30 | 0 | -12.0401 | 6.9947 | -2.1314 | 7.5063 | 8.0964 | 0 | 21.5442 |  | 20.9632 | 8.8637 | 8.6077 | -22.2 | -28.6 | 2.2 | 9.936 | -15.4 | 5.5501 | 2.224 | 8.9833 | 8.9137 | 15.4775 | 4.9965 | -0.3283 | 2.1338 |  | -1.2669 | 0.095 | 0.128 | 10.985 | 2.22 | -2.2 | -0.718 | 0.255 | -6.02 | -6 |  | -11.64 | -11.77 | 7.0274 | 3.2917 | 17.3619 | 22.0159 | -12.8324 | -8.0154 | -7.2832 | 22.2135 | 23.9632 | -19.535 | -17.3883 | 24.9688 | 29.7621 | 117.8267 | 10.327 | -6.5 | -6.5 | -21.7759 | -20.9164 | 0 |  | 23.4829 | 11.3241 | 5.2493 | 3.4774 | -16.2358 | 73.6717 | 73.6717 | -22.978 | 2.3876 |  |  |  | 31.4655 | 13.48 | 8.43 | -11.2 | 14.76 | -28.7966 | -28.3947 | 39.4774 | 39.1164 | -6.5328 | 15.022 | 14.48 | 22.9974 | 0 | 4.4116 | 8.17 | -1.2 |  | -4.6 | 37.7529 | 38.1599 | 35.9959 | 48.0984 | 48.7142 | -28.2433 | -38.7347 | -19.554 | 3.0718 | 37.07 | 9.83 | 13.9111 | 12.6984 | -17.19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -40.6 | -41.6 | 1.4984 | 17.5 | 16.98 | 22.66 | 11.85 | -3.84 | 18.4605 | -1.4701 | -0.63 | -2.13 | 11.34 | 14.42 | 0 | -0.9455 | -37.9779 | -37.3727 | 55.7302 | 19.3621 | 8.1605 | 7.8426 | -6.4544 | -15.6949 | -16.26 | -32.4363 | -98.6031 | 5.8277 | -7.9542 | -6.6092 | 22.5199 | -19.52 | -18.7727 | 8.208 | -25.4213 | 0 | 7.6503 | -13.28 | -8.3 | 0.1 | 5.2304 | -40.1787 | -16.7657 | -11.1534 | 8.9239 | 3.2979 | -17.8972 | 7.6905 | 7.297 | 0 | 2.9614 | 3.0958 | 0 | 16.0758 | 15.9083 | -23.7788 | 22.444 | 22.4268 | -12.8311 | 0 | 22.9996 | -19.77 | -1.3088 | 0.2355 | 0.67 | 0.5 | -22.2582 |  | 1.857 | -0.457 | 0 | -0.03 | 1.5129 | 9.9214 | -3.16 | 35.0742 |  | 21.8506 | -6.1413 | -6.92 | 2.9378 | 0 |  | -14.9634 | 84.3776 | 7.4709 | -21.0926 | 4.9231 | 4.3503 | 126.306 | -4.6305 | -6.1883 | -9.9355 | 1.3968 | 8.4616 | 8.5057 | 0.6342 | -19.7721 | -18.9009 | -5.45 | 0 | 33.0702 | 0 | 24.0956 | -26.2344 | 25.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.0946 | -11.1007 | -20.149 | -20.1896 | 27.26 | 27.48 | -26.3 | -26.3 | 1.4255 | 11.92 | 38.2635 | 18.1566 | 17.5394 | -15.2 | -38.4 | -5.9 | -6.4 | -17.7262 | -17.5952 | -112.3316 | 57.7039 | -192.3547 | 1.328 |  | 40.7193 | 130.6526 | 92.5631 | 101.1835 | -37.9302 | 11.0047 | 10.3392 | 20.266 | 63.3056 | -214.5143 | -5.8193 | 12.0175 | -0.8899 | 3.824 | -9.36 | -2.064 | -2.064 | 6.16 | -6.64 | -0.4606 | 0.8499 | 4.2802 | -10.9575 | 0.8 | 4.805 | 3.133 |  |  | 3.2364 | 3.5271 | 3.1759 |  | 29.7 | -0.6091 | 0.86 |  | -11.6716 | -0.1194 | -24.6347 | -10.6905 | -6.7492 | -24.7851 | 0 | -25 | 11.4 | -8.7235 | -63.7815
20/07/2026 | 11:00 | 0 | -12.2454 | 7.2659 | -2.5376 | 6.8614 | 8.2525 |  | 21.5483 |  | 22.0901 | 9.4407 | 9.2743 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 9.936 | -17.6 | 6.2438 | 2.9687 | 8.6911 | 8.6664 | 14.8016 | 3.4311 | -0.3743 | 2.2007 |  | -1.3389 | 0.054 | 0.008 | 10.727 | 0 | 2.2 | -0.475 | 0.256 | -6.5 | -6.53 |  | -11.5 | -11.54 | 8.3215 | 3.8329 | 18.7413 | 23.3242 | -12.0902 | -7.4373 | -8.071 | 9.8078 | 14.7323 | -17.6421 | -15.5917 | 30.5913 | 20.8509 | 118.614 | 10.6407 | -7.1 | -7.2 | -21.3574 | -22.5128 |  |  | 19.8912 | 11.8553 | 4.6081 | 3.2085 | -20.6915 | 63.7531 | 64.8518 | -8.5857 | -13.1962 |  |  |  | 31.9246 | 14.38 | 8.96 | -10.03 | 16.71 | -24.376 | -24.1081 | 43.1003 | 42.2394 | -6.7278 | 23.9737 | 24.1652 | 20.9534 |  | 4.608 | 8.335 | 5.6 |  | -4.96 | 45.9735 | 46.0975 | 43.9188 | 37.7504 | 38.1529 | -27.3248 | -28.712 | -19.659 | 3.4015 | 37.71 | 8.67 | 14.3799 | 13.089 | -17.5251 | [6 empty] | -40.4 | -41.5 | 2.0782 | 18.5 | 15.78 | 23.76 | 12.6 | -3.08 | 17.9645 | -10.4481 | -0.45 | -2 | 12.06 | 14.99 |  | -4.9818 | -39.9213 | -39.3455 | 51.9935 | 15.8617 | 5.0028 | 6.3452 | -2.1703 | -11.356 | -16.995 | -47.5757 | -93.2881 | 5.4744 | -8.2375 | -6.686 | 18.3876 | -23.1515 | -21.8063 | 11.792 | -24.2916 |  | 9.1268 | 0 | -13.5 | 4.6 | 5.3676 | -46.7706 | -16.3053 | -10.6766 | 7.876 | 2.0286 | -10.1507 | 7.6399 | 7.3846 |  | 0 | 2.7926 | 0 | 11.2196 | 11.0521 | -22.4391 | 22.8935 | 22.5191 | -11.7545 |  | 21.8961 | -19.08 | -1.512 | 0.2007 | 0.83 | 0.58 | -21.901 |  | 1.752 | -0.444 | 0 | -0.03 | -0.1614 | 9.2863 | -2.97 | 36.4929 |  | 21.625 | -6.7696 | -7.4782 | 3.0473 |  |  | -14.759 | 84.6782 | 7.7245 | -20.4146 | 5.3314 | 4.2652 | 128.2565 | -4.0228 | -4.9823 | -10.2703 | 2.383 | 8.5128 | 8.8142 | 1.8837 | -18.7797 | -17.7364 | -7.12 | 0 | 46.4221 | -5.6079 | 22.0761 | -26.1048 | 25.8326 |  |  | 0 | 0 |  |  | -10.5133 | -10.5208 | -20.7009 | -20.581 | 28.49 | 28.2 | -26.4 | -26.2 | 1.6013 | 12.8 | 28.9743 | 21.5347 | 21.3692 | -15.7 | -38.8 | -6.8 | -7.2 |  | -17.7901 | -111.0265 | 52.5857 | -190.9397 | 2.6078 |  | 38.3445 | 131.926 | 89.089 | 99.5285 | -39.6041 | 13.8521 | 12.8326 | 24.8156 | 59.7075 | -210.5226 | -3.4991 | 10.3158 | 0.2112 | 3.507 | -9.52 | -2.071 | -2.077 | 6.88 | -6.72 | -0.0928 | 1.6129 | 4.0452 | -11.0155 | 0.6 | 2.847 | 2.366 | 2.5413 | 2.962 | 3.419 | 3.3115 | 2.4563 |  | 30.7 | -0.5424 | 0.93 |  | -11.5735 | 1.3657 | -23.9918 | -11.3373 | -8.3549 | -23.7457 | 1.7651 | -26.2 | 13.1 | 0.4539 | -74.9177
20/07/2026 | 11:30 | 0 | -12.5336 | 7.5898 | -2.8965 | 6.1316 | 7.5217 |  | 23.1641 |  | 22.0662 | 9.3507 | 8.7886 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 9.936 | -17.6 | 6.2902 | 2.5135 | 9.054 | 8.9766 | 15.1446 | 3.4404 | -0.3496 | 2.2648 |  | -1.1503 | 0.104 | 0.155 | 10.898 | 2.22 | 2.2 | -0.365 | 0.261 | -6.2 | -6.35 |  | -11.16 | -11.41 | 7.6451 | 3.1849 | 19.7301 | 24.0203 | -11.731 | -7.8371 | -8.3951 | 24.0387 | 23.7846 | -18.844 | -15.5417 | 31.8953 | 28.7137 | 115.4148 | 8.8069 | -6.3 | -6.4 | -21.6787 | -21.109 |  |  | 22.648 | 11.7183 | 4.5906 | 3.0119 | -10.4678 | 64.7908 | 64.0889 | -17.941 | -3.2815 |  |  |  | 31.9046 | 14.26 | 9.32 | -9.6 | 16.28 | -24.51 | -24.376 | 43.0283 | 42.4172 | -6.782 | 23.6677 | 23.7072 | 23.2077 |  | 4.608 | 8.139 | 8.2 |  | -5.12 | 46.4964 | 46.6238 | 44.4687 | 35.8765 | 37.2858 | -26.6704 | -27.6401 | -18.3239 | 3.3085 | 37.53 | 8.81 | 14.8486 | 13.5773 | -17.9626 | [6 empty] | -40.9 |  | 2.2369 | 19.2 | 16.68 | 24.1 | 12.93 | -3.4 | 18.1815 | -10.6406 | -0.41 | -1.97 | 12.45 | 16.07 |  | -5.5636 | -40.5256 | -39.6 | 54.993 | 18.0521 | 6.8117 | 6.877 | -2.3997 | -12.8891 | -16.842 | -37.837 | -94.3392 |  | -7.1648 | -6.3855 | 21.5779 | -20.6085 | -19.8529 | 6.16 | -22.9929 |  | 10.1156 | 6.15 | -15.19 | 0.9 | 5.9442 | -44.2883 | -16.8827 | -11.2752 | 9.3879 | 4.3588 | -16.1763 | 7.6573 | 7.282 |  | 0 | 0 | 0 | 11.387 | 11.2196 | -21.7693 | 23.8117 | 24.0508 | -11.2315 |  | 20.5679 | -19.81 | -2.314 | 0.1998 | 1.15 | 0.31 | -21.524 |  | 1.815 | -0.429 |  | -0.03 | 0.4185 | 8.773 | -3.09 | 37.1377 |  | 21.9191 | -6.8371 | -7.6432 | 3.1393 |  |  |  | 84.8334 | 8.0021 | -20.2243 | 6.5321 | 5.4537 | 128.6213 | -3.9178 | -4.9862 | -10.3297 | 2.2213 | 8.6373 | 8.8221 | 1.5227 | -20.1703 | -19.2773 | -7.12 | 1.9682 | 41.1525 | -3.1532 | 21.966 | -26.5706 | 25.2649 |  |  | -10.4425 | 0 |  | 6.2043 | -11.1017 | -11.2569 | -21.1941 | -21.7584 | 24.93 | 24.84 | -25.9 | -25.8 | 1.3889 | 13.44 | 35.8848 | 21.8217 | 21.8384 | -15.6 | -38 | -5.3 | -5.5 |  |  | -111.0466 | 56.8522 | -189.8639 | 2.217 |  | 36.9744 | 133.8516 | 92.0857 | 99.1323 | -39.0991 | 9.624 | 6.6637 | 22.4854 | 58.0329 | -211.1644 | -3.6673 | 10.0276 | 0.3772 | 3.65 | -9.52 | -2.087 | -2.088 | 6.72 | -7.04 | 0.5376 | 1.6709 | 4.2802 | -11.7479 | 0.1 | 3.126 | 2.241 |  |  | 3.9912 | 3.3072 | 3.5132 |  | 30.3 | 1.4932 | 1.1 |  | -11.0939 | 0.3031 | -24.3717 | -10.6034 | -6.6736 | -25.2671 | 1.5826 | -25.8 | 12.6 | -0.1132 | -66.8754
20/07/2026 | 12:00 | 0 | -12.3039 | 7.3418 | -2.6441 | 5.3747 | 8.6654 |  | 21.8872 |  | 23.884 | 10.4077 | 10.1254 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 9.936 |  | 6.1375 | 3.7077 | 9.0002 | 8.9002 | 15.2933 | 3.2966 | -0.3508 | 2.3599 |  | -1.1228 | -0.139 | -0.135 | 11.183 | 2.22 | 2.2 | -0.45 | 0.255 | -7.23 | -7.27 |  | -12.16 | -12.21 | 8.853 | 3.595 | 19.547 | 23.6627 | -10.264 | -9.3683 | -8.6708 | 3.8677 | 6.087 | -15.497 | -12.2434 | 16.5165 | 17.7227 | 121.7046 | 10.5026 | -8.1 | -8.1 | -23.1923 | -23.1177 |  |  | 21.6748 | 11.4859 | 4.2947 | 2.8927 | -38.1786 | 65.6758 | 65.4011 | -10.5626 | -12.0839 |  |  |  | 31.4755 | 14.08 | 9.35 | -10.01 | 15.89 | -21.8308 | -21.4289 | 43.1048 | 41.8198 | -6.745 | 19.8127 | 19.6163 | 21.3933 |  | 4.608 | 8.277 | 8.8 |  | -5.11 | 44.2884 | 44.1226 | 42.2017 | 38.8653 | 39.8628 | -31.5686 | -25.4723 | -24.3593 | 3.2107 | 38.66 | 8.91 | 14.8486 | 13.4796 | -18.1896 | [6 empty] | -40.8 | -41 | 2.0245 | 19.5 | 15.94 | 24.54 | 13.26 | -2.96 | 17.639 | -16.2459 | -1.08 | -2.01 | 14 | 15.85 |  | -8.0091 | -40.8263 | -40.1364 | 52.8241 | 16.8312 | 6.7866 | 6.6461 | -5.9631 | -14.9811 | -16.933 | -47.0702 | -99.3323 |  | -7.2216 | -6.0292 | 22.8668 | -18.9459 | -18.7601 | 0.528 | -21.6131 |  | 8.4722 | 0 | -11.46 | 0 | 5.685 | -40.4326 | -15.8703 | -10.2904 | 7.9528 | 6.4105 | -16.1827 | 7.7353 | 7.5912 |  | 2.8672 | 3.4936 | 2.8698 | 9.0426 | 8.8752 | -24.1137 | 22.5469 | 22.8188 | -12.6232 |  | 24.8209 | -20.92 | -2.0137 | 0.2355 | 1.86 | 0.21 | -24.8729 |  | 1.376 | -0.665 |  | -0.03 | -1.5036 | 9.1812 | -3.15 | 36.8645 |  | 25.7344 | -8.2353 | -8.9528 | 3.2968 |  |  | -14.5267 | 86.7798 | 7.4605 | -22.9411 | 5.7327 | 4.4186 | 127.4926 | -4.2038 | -6.3313 | -12.1749 | 2.351 | 8.6886 | 8.8695 | 1.9627 | -21.2193 | -21.1325 | -8.38 | 0 | 44.0535 | -8.9514 | 25.3668 | -28.1781 | 23.0983 |  |  | 0 | 0 |  |  | -11.7712 | -12.0206 | -21.636 | -21.2953 | 22.99 | 23.03 | -27.2 | -27.4 | 1.3541 | 12.32 | 39.193 | 20.7843 | 20.0513 | -15.3 | -38.8 | -5.5 | -6 | -17.9986 | -17.9789 | -115.049 | 53.8887 | -186.731 | 10.1833 |  | 34.5689 | 139.688 | 101.2083 | 99.7734 | -45.5158 | 6.7154 | 5.943 | 16.8116 | 53.8702 | -207.2171 | -12.502 | 15.8475 | 0.6116 | 2.484 | -9.76 | -2.115 | -2.12 | 6.4 | -7.6 | 0.0958 | 1.8173 | 3.8987 | -11.8059 | -0.1 | 1.599 | 2.646 |  |  | 3.7702 | 4.6772 | 3.2001 |  | 31 | 1.0943 | 1.02 |  | -10.838 | 1.1721 | -25.1336 | -9.1959 | -7.5423 | -27.0317 | 3.6139 | -26.6 | 13.1 | 3.9144 | -71.7689
20/07/2026 | 12:30 | 0 | -12.0858 | 7.2304 | -2.5435 | 6.9825 | 8.8865 |  | 23.726 |  | 25.3764 | 10.8787 | 10.3722 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 9.108 | -15.4 | 5.7279 | 5.0741 | 8.0235 | 7.9541 | 13.4946 | 4.5135 | -0.3732 | 2.2772 |  | -1.1509 | -0.264 | -0.216 | 11.489 | 2.22 | -2.2 | -0.608 | 0.264 | -7.65 | -7.58 |  | -12.02 | -12 | 6.9892 | 3.616 | 16.7412 | 21.0044 | -11.4853 | -9.4513 | -9.284 | 14.3234 | 20.0417 | -19.6208 | -15.4001 | 28.2504 | 25.371 | 116.7459 | 12.7627 | -7.4 | -7.4 | -23.4133 | -22.9296 |  |  | 18.9474 | 10.3122 | 3.4966 | 2.4644 | -42.4818 | 64.7603 | 64.0889 | -1.0356 | -19.0543 |  |  |  | 29.3 | 13.62 | 8.78 | -10.91 | 14.71 | -22.6346 | -22.3666 | 42.5125 | 42.0144 | -5.9646 | 20.3274 | 20.1359 | 19.2705 |  | 4.608 | 8.54 | 8.8 |  | -4.8 | 43.8085 | 43.8966 | 41.8251 | 39.9498 | 40.7534 | -31.9424 | -25.3293 | -25.1725 | 3.0435 | 37.58 | 8.54 | 14.5361 | 13.2843 | -16.9685 | [8 empty] | 1.5887 | 19.6 | 15.04 | 24.9 | 13.37 | -2.56 | 17.515 | -16.966 | -1.18 | -1.87 | 13.86 | 14.35 |  | -8.2545 | -40.3836 | -40.5545 | 51.9668 | 16.5191 | 5.3102 | 5.578 | -8.8824 | -18.2903 | -16.83 | -51.4358 | -98.7023 |  | -8.0557 | -6.9516 | 21.4374 | -17.2473 | -16.283 | 3.088 | -24.5928 |  | 7.5536 | 0 | -15.48 | 0 | 5.8967 | -37.6365 | -14.651 | -9.0939 | 5.9139 | 5.3706 | -17.1088 | 8.0277 | 7.6788 |  | 2.9426 | 2.8916 | 0 | 9.545 | 9.545 | -26.1232 | 24.4044 | 24.1263 | -13.1829 |  | 25.5143 | -21.1 | -1.415 | 0.2016 | 0.94 | -0.18 | -26.0887 | 1.969 | 1.263 | -0.694 |  | -0.03 | -0.9424 | 9.2098 |  | 34.9255 |  | 23.6617 | -7.9934 | -8.8273 | 3.1825 |  |  | -15.6424 | 82.5577 | 6.7014 | -21.3861 | 5.5558 | 4.4308 | 122.9057 | -4.2569 | -4.5278 | -13.5735 | 2.1283 | 8.2785 | 8.3791 | 1.6683 | -21.9608 | -21.0976 | -8.38 | 0 | 34.7413 | -10.293 | 31.0912 | -30.0718 | 22.5887 |  |  | 0 | -10.059 |  | 0 | -11.9249 | -12.111 | -18.2663 | -17.6908 | 31.62 | 31.73 | -26.3 | -26.3 | 1.4072 | 9.68 | 40.2642 | 20.7198 | 20.8544 | -15.7 | -40.3 | -5.4 | -6 |  |  | -126.7942 | 50.6591 | -183.2393 | 19.956 |  | 27.0233 | 146.1164 | 105.0588 | 90.1829 | -53.1667 | 9.4487 | 8.3947 | 19.4984 | 48.6813 | -203.5399 | -11.7399 | 14.6889 | -0.2087 | 2.457 | -10.16 | -2.132 | -2.137 | 7.44 | -6.96 | -0.9303 | 1.2894 | 2.7268 | -11.7479 | 1.8 | 2.758 | 4.427 |  |  | 4.3382 | 3.736 | 3.6062 |  | 31.6 | 0.577 | 0.95 | 0 | -10.2922 | 0.3702 | -24.4739 | -9.4716 | -7.3151 | -25.5592 | 2.0031 | -27.3 | 13.5 | 0.4936 | -69.9275
20/07/2026 | 13:00 | 0 | -11.7893 | 6.6847 | -1.7612 | 7.8402 | 8.6338 |  | 23.2528 |  | 27.6947 | 12.0296 | 11.6736 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 8.28 | -17.6 | 6.0199 | 4.8724 | 7.4878 | 7.2169 | 12.3825 | 4.5657 | -0.6623 | 2.3092 |  | -1.1316 | -0.409 | -0.399 | 10.123 | -2.22 | -2.2 | -0.843 | 0.23 | -8.61 | -8.61 |  | -12.93 | -12.96 | 6.9639 | 3.5468 | 15.082 | 19.4296 | -10.8888 | -8.909 | -8.5954 | 4.3143 | 4.2083 | -17.3922 | -14.5721 | 18.5061 | 18.8265 | 120.2618 | 14.2121 | -6.9 | -6.9 | -25.0954 | -24.6727 |  |  | 19.8869 | 10.6319 | 3.4423 | 2.3358 | -61.5558 | 64.0278 | 64.0278 | 12.3307 | -29.8507 |  |  |  | 27.1144 | 12.68 | 7.5 | -12.48 | 13.94 | -23.7062 | -23.4383 | 44.5423 | 44.0099 | -5.2353 | 23.0255 | 22.6349 | 19.6872 |  | 4.7913 | 8.749 | 4.1 |  | -4.65 | 43.1358 | 43.7555 | 40.9945 | 45.5057 | 46.3601 | -34.1496 | -26.8855 | -27.3648 | 3.1317 | 35.66 | 7.57 | 14.2236 | 12.9913 | -16.4301 | [8 empty] | 1.6962 | 20.2 | 14.68 | 25.7 | 13.87 | -2.35 | 15.717 | -15.1484 | -1.15 | -2.05 | 12.36 | 12.4 |  | -8.2091 | -41.9656 | -41.6909 | 46.4108 | 13.3799 | 2.499 | 2.7719 | -6.8455 | -16.2463 | -16.337 | -66.6871 | -95.0092 |  | -8.0336 | -7.2308 | 21.8278 | -17.9277 | -16.5515 | -7.172 | -23.3383 |  | 10.0402 | 6.33 | -10.07 | -3.1 | 5.6162 | -37.0714 | -15.4261 | -9.7044 | 6.9961 | 7.057 | -18.7603 | 8.1431 | 7.809 |  | 2.5925 | 2.5814 | 0 | 10.5497 | 10.7172 | -27.7978 | 25.1807 | 25.2477 | -15.412 |  | 24.025 | -22.01 | -1.9094 | 0.2181 | 1.18 | 0.26 | -24.3352 |  | 1.223 | -0.426 |  | -0.03 | -0.5347 | 9.6115 | -3.5 | 34.3749 |  | 23.0073 | -7.4694 | -8.247 | 3.1693 |  |  | -15.2297 | 79.7476 | 6.8933 | -21.14 | 5.6166 | 4.4782 | 118.4699 | -4.2633 | -4.8611 | -13.6312 | 2.0323 | 8.0074 | 8.1734 | 1.505 | -22.112 | -21.4727 | -7.96 | 0 | 34.1334 | -13.0392 | 35.1083 | -30.3871 | 22.1191 |  |  | 0 | 0 |  |  | -12.5557 | -12.4579 | -15.7569 | -16.2576 | 33.54 | 33.35 | -26.6 | -27.1 | 1.4768 | 8.64 | 41.9771 | 19.7858 | 19.6602 | -16.1 | -41.4 | -4.6 | -5.1 |  |  | -132.482 | 48.8985 | -182.8245 | 23.5394 |  | 26.8311 | 144.8781 | 108.3113 | 89.9904 | -52.4099 | 9.7253 | 6.5461 | 17.8392 | 46.1768 | -200.7225 | -10.685 | 14.8821 | 0.3284 | 0.397 | -10 | -2.078 | -2.082 | 7.28 | -6.72 | -0.9327 | 1.2894 | 2.1103 | -11.1894 | 1.8 | 3.256 | 4.266 | 1.3867 | 1.524 | 4.5746 | 3.425 | 3.581 |  | 31.2 | 1.6172 | 0.84 |  | -10.2585 | -0.2592 | -24.1491 | -9.067 | -7.0747 | -24.9091 | 0 | -27.5 | 13.2 | 4.7577 | -77.2146
20/07/2026 | 13:30 | 0 | -11.4891 | 6.4155 | -1.438 | 7.457 | 8.7199 |  | 22.831 |  | 27.456 | 12.0026 | 11.4959 | -17.76 | -28.6 |  |  | -17.6 | 5.7344 | 4.8652 | 6.8358 | 6.7909 | 11.7371 | 4.0194 | -0.4752 | 2.3021 |  | -1.067 | -0.425 | -0.403 | 10.769 | -2.22 | -2.2 | -0.545 | 0.246 | -8.68 | -8.7 | -10 | -13.27 | -12.71 | 6.2932 | 3.0821 | 14.3231 | 18.5906 | -11.0253 | -8.7687 | -8.4403 | 2.2719 | 2.3607 | -17.4223 | -14.3555 | 18.0453 | 18.1387 | 121.706 | 14.1825 | -7.2 | -7.2 | -25.7169 | -25.4888 |  |  | 19.8311 | 11.182 | 2.8849 | 1.9223 | -64.8213 | 63.7531 | 63.7531 | 14.2792 | -34.8256 |  |  |  | 25.6075 | 12.3 | 7.21 | -12.73 | 13.66 | -22.5006 | -22.2327 | 43.3134 | 42.8085 | -4.8308 | 21.9452 | 21.6693 | 19.5263 | 0 | 4.9876 | 7.747 | 1.7 |  | -4.46 | 42.6689 | 42.3901 | 41.016 | 46.4128 | 47.0135 | -33.6428 | -27.5838 | -26.8011 | 3.235 | 32.71 | 8.35 | 13.9111 | 12.6984 | -16.4774 | [6 empty] | -40.9 | -38.9 | 1.7474 | 19.9 | 14.54 | 25.3 | 13.65 | -2.4 | 17.8095 | -17.506 | -1.92 | -2.89 | 14.65 | 11.51 |  | -8.5909 | -42.1377 | -41.2636 | 46.0593 | 12.4323 | 1.5492 | 2.3835 | -2.1666 | -11.9565 | -16.492 | -70.146 | -91.5158 |  | -8.5486 | -6.8072 | 21.3128 | -19.7921 | -18.0765 | 10.256 | -23.4094 |  | 7.7025 | 0 | -8.49 | 0.9 | 5.373 | -40.2976 | -16.5674 | -10.8831 | 9.1876 | 4.9406 | -16.2353 | 7.8912 | 7.6634 |  | 2.4719 | 2.7652 | 0 | 9.2101 | 9.3776 | -23.9463 | 24.6074 | 24.3318 | -14.2484 |  | 22.9996 | -20.88 | -2.0137 | 0.2273 | 2.08 | 0.75 | -22.7873 | 3.1059 | 1.222 | -0.397 |  | -0.03 | -1.6694 | 7.8995 | -3.71 | 36.6068 |  | 23.1616 | -8.075 | -8.752 | 3.079 |  |  | -13.8989 | 80.0094 | 7.0131 | -21.9663 | 5.0849 | 4.7729 | 118.5001 | -3.7098 | -4.0075 | -14.2582 | 3.0255 | 7.7438 | 7.9035 | 2.7784 | -23.4145 | -22.9026 | -7.12 | 0 | 31.4829 | -9.696 | 40.4969 | -31.4788 | 21.2689 |  |  | 0 | -10.8685 |  |  | -12.8392 | -12.9045 | -17.6187 | -17.2088 | 33.61 | 33.41 | -29.1 | -29.1 | 1.2845 | 9.12 | 47.3189 | 17.1225 | 17.4551 | -15.7 | -41.4 | -4.2 | -4.7 | -17.6539 | -17.8917 | -140.2593 | 43.4999 | -182.068 | 22.9653 |  | 26.6969 | 147.8472 | 111.2832 | 91.088 | -51.0482 | 7.9278 | 7.7894 | 13.7918 | 45.8646 | -199.8105 | -15.3251 | 15.8425 | 0.5872 | 0.683 | -8.48 | -2.073 | -2.076 | 5.28 | -5.68 | -0.5535 | -0.2609 | 0.0015 | -6.6789 | 1.1 | 2.127 | 2.511 |  |  | 4.336 | 4.5049 | 5.05 |  | 28.2 | 0.8126 | 0.86 |  | -10.1995 | -0.9203 | -25.5063 | -8.6839 | -5.9633 | -26.3229 | 1.6253 | -23.7 | 6.5 | 7.9017 | -79.7679
20/07/2026 | 14:00 | 0 | -11.4688 | 6.3478 | -1.3596 | 8.5026 | 8.326 |  | 22.3102 |  | 25.1863 | 10.7327 | 10.5752 | -17.76 | -28.6 | 2.2 | 8.28 | -15.4 | 5.0107 | 3.734 | 6.9038 | 6.8302 | 11.7202 | 3.8766 | -0.3397 | 2.4489 |  | -1.1106 | -0.174 | -0.197 | 10.969 | -2.22 | -2.2 | -0.745 | 0.249 | -7.9 | -7.8 |  | -11.96 | -12.45 | 6.0375 | 3.1079 | 15.7667 | 20.0936 | -13.1234 | -9.3021 | -8.1052 | 12.5748 | 16.9799 | -19.6593 | -17.8262 | 22.3152 | 21.8136 | 117.8038 | 11.9233 | -6.3 | -6.3 | -22.0245 | -20.492 |  |  | 20.2321 | 10.6931 | 2.9266 | 2.0163 | -43.0921 | 63.1428 | 63.1428 | 3.5182 | -21.6665 |  |  |  | 27.6933 | 12.94 | 7.74 | -11.61 | 14.55 | -23.8402 | -23.8402 | 43.4758 | 42.5341 | -5.3232 | 23.9689 | 24.2707 | 19.8713 |  | 4.7913 | 8.424 | 2.4 |  | -4.81 | 43.9455 | 44.5566 | 41.755 | 43.5459 | 43.5543 | -31.9018 | -28.9394 | -24.0376 | 3.2157 | 33.16 | 8.55 | 13.9111 | 12.6007 | -16.6507 | [6 empty] | -38.6 |  | 1.8915 | 19.8 | 14.2 | 25.16 | 13.46 | -2.39 | 17.236 | -17.4485 | -2.86 | -2.11 | 13.78 | 12.39 |  | -9.1727 | -41.5548 | -41.1091 | 47.0599 | 12.9109 | 3.0339 | 1.8188 | 0.1103 | -9.981 | -16.318 | -58.1016 | -94.8472 |  | -7.4873 | -5.4178 | 13.4392 | -22.4999 | -22.3114 | 26.64 | -27.3199 |  | 4.8571 | -12.84 | -13.9 | 1.8 | 5.2863 | -46.3344 | -16.1797 | -10.5026 | 8.771 | -4.5252 | -17.7788 | 7.5369 | 7.2313 |  | 2.5076 | 2.6688 | 0 | 10.2148 | 9.8799 | -23.109 | 25.8831 | 25.4703 | -13.2412 |  | 21.7935 | -21.18 | -2.0137 | 0.1916 | 1.23 | 1.13 | -21.83 |  | 1.208 | -0.509 | 0 | -0.03 | -0.8014 | 8.3961 | -3.56 | 37.4337 |  | 23.5362 | -8.3845 | -9.0287 | 3.2306 |  |  | -14.5966 | 81.835 | 6.717 | -22.0146 | 6.195 | 4.8846 | 122.6923 | -3.4581 | -4.1125 | -14.0805 | 3.9106 | 7.6778 | 7.8402 | 3.53 | -23.7234 | -23.1418 | -5.87 | 0 | 29.9579 | -8.8849 | 35.464 | -29.5861 | 22.2896 |  |  | 0 | -11.8846 |  |  | -12.1433 | -12.2489 | -19.3075 | -19.2724 | 34.47 | 34.47 | -28.3 | -28 | 1.4603 | 9.12 | 36.9076 | 20.8361 | 20.3894 | -15.7 | -40.5 | -5.4 | -6 | -17.8286 |  | -133.9597 | 50.1394 | -186.0053 | 20.8529 |  | 27.3273 | 146.1904 | 106.0721 | 90.4323 | -46.9646 | 11.9494 | 10.729 | 18.9152 | 49.4043 | -200.2188 | -7.7948 | 13.1387 | -0.5847 | 0.893 | -9.44 | -2.05 | -2.052 | 5.44 | -5.28 | -0.2919 | -0.4074 | -0.4379 | -6.2974 | 1.6 | 3.647 | 2.591 |  |  | 3.6463 | 4.2307 | 3.6438 |  | 26.8 | 1.5097 | 0.8 |  | -9.7222 | -0.8734 | -24.5343 | -8.8959 | -6.5694 | -24.9143 | 0 | -22.9 | 6.2 | 1.5864 | -73.4433
20/07/2026 | 14:30 | 0 | -11.4654 | 6.2116 | -1.2697 | 7.6237 | 8.2473 |  | 22.1993 |  | 22.1307 | 9.8517 | 8.9852 | -19.98 | -28.6 | 2.2 | 9.108 | -15.4 | 5.0083 | 1.5631 | 7.3197 | 7.4364 | 12.928 | 3.6325 | -0.3779 | 2.2502 |  | -1.0196 | 0.082 | 0.068 | 10.624 | 0 | -2.2 | -0.714 | 0.245 | -6.28 | -6.19 |  | -12.1 | -12.39 | 7.3841 | 3.1537 | 17.6302 | 21.4675 | -15.7089 | -11.2427 | -10.8845 | 25.1601 | 42.0936 | -23.2088 | -20.1885 | 27.1331 | 22.7634 | 129.8266 | 7.796 | -5.7 | -5.8 | -18.3157 | -21.9511 |  |  | 22.7323 | 10.9543 | 4.5734 | 3.0648 | -16.7852 | 65.8589 | 65.8589 | -23.3597 | 15.6768 |  |  |  | 33.4814 | 14.39 | 9.63 | -8.22 | 17.52 | -25.1797 | -24.9118 | 42.8204 | 42.2733 | -7.819 | 25.3129 | 25.408 | 22.6442 |  | 4.032 | 8.573 | 9.9 |  | -5.25 | 48.8842 | 48.8403 | 46.5709 | 35.8424 | 36.2706 | -30.1619 | -23.7323 | -22.0049 | 3.193 | 37.77 | 8.28 | 15.1611 | 13.7726 | -18.2122 | [6 empty] | -41.2 | -41.6 | 2.2394 | 20.1 | 17.62 | 25.5 | 13.71 | -3.69 | 19.2355 | -11.6957 | -4.48 | -1.6 | 16.18 | 15.17 |  | -6.4727 | -40.3297 | -38.8364 | 58.0789 | 19.4902 | 8.5859 | 9.1368 | -2.1513 | -11.9978 | -17.2 | -22.1886 | -98.2295 |  | -7.817 | -7.0641 | 23.3552 | -20.8242 | -19.9392 | 6.16 | -23.1212 |  | 8.1555 | 0 | -12 | 1 | 5.1743 | -41.6178 | -17.2053 | -11.718 | 8.5822 | 2.8802 | -17.5285 | 7.9739 | 7.6845 |  | 2.9635 | 2.6845 | 0 | 12.2243 | 12.0569 | -22.2717 | 22.9517 | 23.14 | -12.525 |  | 23.0045 | -21.76 | -1.6072 | 0.2007 | 1.2 | 1.02 | -22.8854 |  | 1.278 | -0.405 |  | -0.04 | 1.297 | 10.3418 | -3.44 | 35.8721 |  | 25.4697 | -8.2544 | -9.0129 | 3.2146 |  |  | -14.2711 | 87.8174 | 7.7484 | -23.1055 | 6.3733 | 5.9272 | 130.2904 | -3.1039 | -6.159 | -12.8202 | 4.1663 | 7.9708 | 8.0538 | 3.8225 | -22.4908 | -22.0273 | -4.19 | 0 | 30.982 | 0 | 27.8064 | -29.9779 | 22.895 |  |  | 0 | 0 |  |  | -11.1276 | -11.1988 | -17.3784 | -17.64 | 34.19 | 33.76 | -27.5 | -27.7 | 1.2662 | 8.8 | 35.6118 | 22.0363 | 22.3276 | -15.6 | -40.5 | -5.4 | -6 |  | -17.6755 | -124.8439 | 50.5274 | -189.1302 | 14.5151 |  | 32.8445 | 138.885 | 104.1007 | 91.1913 | -45.2854 | 10.2905 | 9.286 | 18.8948 | 53.4722 | -202.2449 | -8.6051 | 9.6124 | -0.7483 | -1.199 | -7.84 | -2.135 | -2.144 | 3.68 | -5.44 | 0.3967 | -0.6424 | -1.0819 | -5.272 | 1.8 | 2.808 | 2.288 |  |  | 3.9714 | 3.5236 | 3.793 |  | 26.1 | 0.4347 | 0.9 |  | -11.665 | -0.0627 | -23.6814 | -10.4009 | -7.5909 | -23.8944 | 0 | -21.9 | 4.9 | -1.9363 | -59.4038
20/07/2026 | 15:00 | 0 |  | 6.199 | -1.2057 | 8.2082 | 8.9474 |  | 22.5342 |  | 25.6745 | 11.1457 | 10.9732 | -22.2 | -30.8 | 4.4 | 9.108 | -15.4 | 5.812 | 4.8898 | 7.9386 | 7.8437 | 13.5152 | 4.0695 | -0.676 | 2.176 |  | -1.2233 | -0.288 | -0.272 | 10.875 | 0 | 2.2 | -0.279 | 0.252 | -8.2 | -8.11 |  | -12.96 | -13.09 | 8.074 | 3.5047 | 17.7279 | 21.8454 | -10.955 | -8.7224 | -8.3184 | 3.3599 | 3.5905 | -16.8856 | -13.9396 | 17.5632 | 17.9874 | 123.7716 | 11.4065 | -6.4 | -6.4 | -25.15 | -24.8927 |  |  | 22.5273 | 11.0683 | 4.648 | 3.0971 | -59.7552 | 69.0939 | 69.0939 | -7.4938 | -20.7025 |  |  |  | 34.669 | 14.75 | 9.97 | -7.96 | 17.62 | -22.9025 | -22.5006 | 43.1753 | 42.4807 | -8.657 | 22.1842 | 21.9126 | 22.1453 |  | 4.4116 | 8.76 | 6.7 | 0 | -5.02 | 47.0648 | 46.9785 | 44.444 | 39.7878 | 40.4777 | -33.4275 | -26.4999 | -25.3357 | 3.2527 | 39.01 | 8.56 | 15.6299 | 14.2609 | -18.6538 | [6 empty] | -43.4 |  | 2.2662 | 20.3 | 17.16 | 25.78 | 13.9 | -3.37 | 19.8245 | -20.5437 | -4.33 | -1.63 | 16.69 | 16.15 |  | -7.9182 | -40.1063 | -40.1091 | 58.0219 | 20.4082 | 8.9258 | 9.2268 | -2.4835 | -11.5748 | -16.905 | -43.2978 | -96.1153 |  | -8.2981 | -7.3069 | 17.4419 | -19.8391 | -17.6002 | 3.6 | -24.6601 |  | 8.4922 | 0 | -6.7 | 16.7 | 5.1542 | -40.5314 | -17.268 | -11.5792 | 8.1669 | 3.5611 | -19.2188 | 8.1285 | 7.9068 |  | 2.4158 | 3.0817 | 0 | 10.2148 | 9.8799 | -22.9415 | 24.7653 | 23.993 | -12.4812 |  | 23.649 | -21.64 | -0.9041 | 0.2355 | 0.34 | 1.75 | -23.5399 |  | 1.239 | -0.766 |  | -0.03 | -0.7733 | 9.27 | -3.3 | 35.785 |  | 25.2577 | -7.9867 | -8.8256 | 3.246 |  |  | -15.1657 | 88.7311 | 7.6039 | -22.5233 | 4.871 | 3.875 | 123.7897 | -3.1283 | -5.9854 | -13.1013 | 4.8049 | 8.359 | 8.5689 | 4.8105 | -22.576 | -21.273 | -5.45 | 0 | 29.1075 | -6.1761 | 31.7133 | -28.7481 | 23.1351 |  |  | 0 | 0 |  |  | -10.8963 | -10.9045 | -17.0761 | -17.2013 | 34.2 | 34.21 | -27.2 | -26.9 | 1.3724 | 7.84 | 28.0648 | 22.4187 | 22.3334 | -15.7 | -39.7 | -6.7 | -6.8 |  |  | -129.6508 | 49.8842 | -185.5639 | 14.5436 |  | 29.3699 | 140.3927 | 103.118 | 90.2957 | -48.3631 | 11.7296 | 11.1204 | 20.9034 | 51.4574 | -200.272 | -8.9627 | 11.9904 | -0.1868 | -1.13 | -7.28 | -2.143 | -2.147 | 3.52 | -4.64 | 0.1631 | -1.1124 | -0.8194 | -5.214 | 1.2 | 1.57 | 2.458 | 1.0991 | 1.1936 | 3.652 | 3.6792 | 3.8913 |  | 26 | -0.4406 | 0.96 |  | -10.7504 | 0.3794 | -24.2309 | -9.867 | -7.7007 | -24.9577 | 1.363 | -21.8 | 4.9 | -1.6966 | -67.8747
20/07/2026 | 15:30 | 0 |  | 6.0537 | -1.1349 | 8.6853 | 8.895 |  | 22.0746 |  | 26.2437 | 11.2767 | 10.8029 | -22.2 | -28.6 | 2.2 | 8.28 | -15.4 | 5.8993 | 4.6817 | 6.8393 | 6.7832 | 11.9256 | 1.1521 | -0.6031 | 2.2705 |  | -0.9778 | -0.22 | -0.203 | 11.357 | 0 | -2.2 | -0.384 | 0.259 | -7.83 | -7.82 |  | -12.68 | -12.77 | 6.1055 | 3.6615 | 17.2954 | 21.3362 | -13.1308 | -9.3722 | -9.3375 | 19.4606 | 20.0636 | -20.6048 | -17.055 | 25.5728 | 29.2152 | 116.6232 | 11.9956 | -6 | -5.9 | -23.2571 | -23.6725 | -4.4055 |  | 20.3395 | 11.2385 | 4.3375 | 2.9035 | -47.09 | 70.5283 | 70.4977 | -11.3036 | -15.1071 |  |  |  | 35.6669 | 14.93 | 10.14 | -7.97 | 17.9 | -22.2327 | -22.2327 | 40.8695 | 40.3467 | -8.7246 | 19.1198 | 18.9003 | 20.5234 |  | 4.4116 | 8.868 | 7.7 |  | -5.15 | 45.8662 | 46.2407 | 43.6499 | 38.4476 | 39.1826 | -31.6082 | -27.3274 | -24.4132 | 3.1685 | 40.18 | 9.02 | 15.6299 | 14.1632 | -18.4021 | [6 empty] | -43 | -43.4 | 2.1832 | 20.3 | 17.02 | 25.78 | 14.04 | -3.54 | 17.7165 | -18.221 | -4.06 | -1.64 | 17.75 | 16.56 |  | -9.7727 | -40.8598 | -39.8545 | 58.0985 | 19.9176 | 8.6356 | 8.9088 | -7.3941 | -14.8355 | -15.629 | -40.9209 | -96.7822 |  | -8.1516 | -6.9522 | 25.2616 | -17.9071 | -17.0639 | -6.148 | -23.1472 |  | 9.3547 | 6.24 | -10.79 | 0 | 5.2326 | -36.0594 | -17.1346 | -11.4141 | 8.0063 | 4.6073 | -19.8063 | 8.0845 | 7.7191 |  | 2.6339 | 2.8427 | 0 | 9.2101 | 9.2101 | -20.932 | 24.0019 | 23.9828 | -11.5719 |  | 22.4918 | -21.83 | -2.1199 | 0.165 | 1.78 | 0.41 | -22.2158 |  | 1.316 | -0.523 |  | -0.03 | -1.2196 | 7.9462 | -3.17 | 36.6107 |  | 24.7689 | -8.4318 | -9.2986 | 3.2565 |  |  |  | 89.7702 | 7.1865 | -22.6627 | 5.3214 | 4.8489 | 123.7217 | -2.9681 | -4.9413 | -13.5654 | 4.2515 | 8.4249 | 8.6085 | 4.1369 | -22.1194 | -20.3635 | -5.87 | 0 | 33.3895 | -8.4183 | 29.7054 | -28.0585 | 23.3617 |  |  | -10.7892 | -11.2749 |  |  | -10.5328 | -10.8321 | -16.4504 | -16.545 | 33.51 | 33.26 | -27.7 | -28 | 1.2845 | 6.64 | 29.3001 | 22.2573 | 22.1643 | -15.7 | -39.7 | -6.3 | -6.7 |  |  | -122.9575 | 49.6601 | -188.6578 | 13.4357 | -36.2681 | 32.1706 | 141.088 | 101.1221 | 93.3302 | -47.7723 | 12.304 | 11.2716 | 21.6647 | 56.1052 | -203.4192 | -6.617 | 9.9317 | -0.0232 | -0.889 | -7.2 | -2.118 | -2.109 | 3.04 | -4.24 | 0.2181 | -1.4939 | 0.0015 | -5.214 | 0.6 | 1.254 | 0.896 |  |  | 3.765 | 3.9148 | 4.1803 |  | 26.3 | -0.7427 | 0.91 | 0 | -10.7473 | -0.066 | -24.0929 | -10.2873 | -7.1386 | -25.1501 | 0 | -22.2 | 4.9 | -0.0335 | -69.1174
20/07/2026 | 16:00 | 0 | -1.1714 | 6.1788 | -11.3646 | 5.2577 | 8.6271 | 0 | 21.849 |  | 25.8404 | 11.4467 | 10.971 | -19.98 | -28.6 | 2.2 | 8.28 | -15.4 | 5.6698 | 4.406 | 6.7343 | 6.8032 | 11.7579 | 1.0838 | -0.566 | 2.1863 |  | -1.1063 | -0.067 | -0.076 | 7.793 | 0 | -2.2 | -0.594 | 0.299 | -7.2 | -7.16 |  | -12.43 | -12.49 | 6.0915 | 3.675 | 16.7959 | 21.0597 | -16.1941 | -9.3499 | -8.6011 | 15.8 | 14.3691 | -20.4148 | -17.6652 | 22.7279 | 24.2887 | 117.5115 | 9.2207 | -6.5 | -6.4 | -22.7187 | -23.0193 | -4.4855 |  | 22.1998 | 10.5752 | 3.1381 | 2.0873 | -36.1034 | 67.7511 | 68.392 | -20.5717 | -8.8421 |  |  |  | 34.7987 | 14.73 | 9.81 | -8.01 | 18 | -22.5006 | -22.3666 | 41.7069 | 40.6259 | -8.3961 | 21.3693 | 21.5594 | 20.9842 |  | 4.4116 | 9.149 | 6.2 |  | -4.98 | 46.0873 | 45.9576 | 44.1765 | 37.5727 | 37.7384 | -30.8116 | -26.8195 | -23.7114 | 3.1141 | 39.83 | 8.67 | 15.6299 | 14.5538 | -19.4238 | [6 empty] | -41 | -41.6 | 2.276 | 19.8 | 16.98 | 25.18 | 13.58 | -3.75 | 17.9955 | -16.2434 | -4.59 | -1.69 | 17.02 | 15.39 |  | -8.6 | -39.6027 | -39.5 | 55.3876 | 18.1418 | 7.4269 | 7.8805 | -1.1661 | -8.901 | -14.962 | -36.2063 | -95.591 |  | -7.1294 | -6.4374 | 18.9941 | -20.8957 | -19.7601 | 18.96 | -24.2973 |  | 5.2757 | 0 | -14.41 | 0.2 | 4.7707 | -41.4425 | -16.2328 | -10.7848 | 8.5539 | 1.1983 | -15.4267 | 7.3388 | 7.0835 |  | 2.9774 | 2.4431 | 0 | 9.2101 | 9.545 | -22.9415 | 23.0692 | 23.3739 | -11.4345 |  | 24.4938 | -21.9 | -0.7979 | 0.2007 | 0.85 | 1.07 | -24.0735 |  | 1.384 | -2.571 |  | -0.03 | -0.9156 | 9.124 | -2.91 | 37.0199 |  | 24.2668 | -9.2412 | -10.1968 | 3.217 |  |  | -15.9592 | 87.1797 | 6.8425 | -21.9286 | 5.0635 | 4.4677 | 120.7537 | -3.0397 | -2.7761 | -14.297 | 3.5025 | 8.2345 | 8.4028 | 3.0929 | -21.0477 | -19.7514 | -6.29 | 0 | 34.9609 | -7.2203 | 26.8031 | -26.4983 | 24.7205 |  |  | -10.3246 | -10.3845 |  |  | -10.8928 | -10.8732 | -15.8186 | -15.4934 | 32.68 | 32.55 | -28.1 | -27.8 | 1.4603 | 5.12 | 28.6353 | 23.1068 | 22.6773 | -15.3 | -39.3 | -6.6 | -6.8 | -17.6404 | -17.6691 | -120.8871 | 50.3513 | -191.367 | 10.0445 | -37.8846 | 32.1927 | 138.3008 | 102.1491 | 98.343 | -44.4455 | 11.5734 | 11.6514 | 23.741 | 63.1084 | -209.2427 | -0.5955 | 4.6302 | -0.0232 | -0.857 | -7.2 | -2.074 | -2.096 | 3.44 | -4.4 | 0.5578 | -1.6983 | 0.557 | -5.156 | 0.3 | 2.426 | 1.799 |  |  | 3.275 | 3.903 | 4.8741 |  | 26 | -1.3116 | 0.92 |  | -11.9459 | 0.7937 | -23.6301 | -10.8194 | -7.5698 | -24.3168 | 1.4063 | -21.6 | 4.7 | 0.1373 | -69.9033
20/07/2026 | 16:30 | 0 | -1.1658 | 6.0165 | -11.2799 | 5.2755 | 8.8585 | 0 | 21.1484 |  | 25.5143 | 11.3387 | 11.4154 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 6.624 | -13.2 | 5.7399 | 5.0775 | 6.8025 | 6.5356 | 11.6494 | 1.6893 | -0.5581 | 2.1597 |  | -1.1422 | -0.083 | -0.015 | 7.82 | -2.22 | -2.2 | -0.46 | 0.298 | -7.28 | -7.25 |  | -12.2 | -12.29 | 5.5867 | 3.3299 | 15.7614 | 19.5309 | -16.0051 | -6.2209 | -6.0956 | 11.8622 | 13.5712 | -19.4352 | -16.6238 | 19.0645 | 28.6165 | 118.3286 | 9.8073 | -6 | -6.1 | -23.5214 | -23.1677 | -4.2393 |  | 22.1154 | 10.7072 | 3.2361 | 2.2135 | -47.029 | 64.5466 | 64.1804 | -8.8195 | -28.5949 |  |  |  | 34.6191 | 14.74 | 9.93 | -8.43 | 17.19 | -23.5723 | -23.8402 | 42.8616 | 42.1767 | -8.0767 | 23.4871 | 23.2584 | 22.196 |  | 4.7913 | 8.208 | -1.5 |  | -5.04 | 45.1571 | 45.1143 | 42.5575 | 43.2268 | 44.1252 | -30.2684 | -33.7136 | -21.9782 | 3.1541 | 37.4 | 23.04 | 15.9424 | 14.8468 | -19.6031 |  |  |  | 4.9407 |  |  | -35 | -35.8 | 2.1173 | 19 | 15.32 | 24.26 | 13.01 | -3.11 | 18.197 | -5.3053 | -3 | -1.74 | 16.02 | 15.21 | -7.9273 | -4.4818 | -41.0348 | -40.6182 | 55.9808 | 18.0932 | 5.8659 | 5.9443 | -5.5717 | -13.9979 | -16.04 | -50.0122 | -87.1676 |  | -7.2584 | -5.7882 | 22.348 | -18.9694 | -18.5861 | 23.056 | -24.103 |  | 8.8039 | 0 | -12.13 | -0.5 | 4.8958 | -36.8451 | -16.4941 | -10.9611 | 8.7782 | 6.3223 | -10.7409 | 7.3823 | 7.2023 |  | 0 | 3.1502 | 0 | 9.7125 | 10.2148 | -22.7741 | 23.1236 | 24.2276 | -10.9105 |  | 26.027 | -22.92 | -1.1183 | 0.165 | 0.76 | 1.26 | -25.6466 |  | 1.317 | -2.646 |  | 3.92 | -1.4315 | 9.1327 | -2.79 | 32.3529 |  | 24.8482 | -8.4231 | -9.1661 | 3.1816 |  |  | -16.1936 | 88.2255 | 6.6258 | -22.466 | 4.8707 | 5.1482 | 120.3241 | -3.4074 | -5.2154 | -13.5139 | 4.6894 | 8.4103 | 8.5452 | 3.67 | -18.3827 | -16.0085 | -7.12 | 2.9285 | 41.3859 | -8.0429 | 27.7962 | -22.0588 | 28.3041 |  |  | 0 | -10.0804 |  | 22.9947 | -11.7456 | -11.5994 | -13.9462 | -13.822 | 28.95 | 29 | -28.1 | -27.7 | 1.583 | 2.64 | 28.1852 | 22.6632 | 22.3909 | -16.5 | -38.8 | -5.4 | -6 | -17.9026 | -17.8875 | -114.7696 | 52.9117 | -195.8307 | 3.9918 | -40.62 | 43.6689 | 128.1221 | 100.4966 | 108.0544 | -41.508 | 15.355 | 13.3998 | 26.023 | 81.3402 | -217.2911 | 10.1997 | -2.8025 | -0.1624 | -0.269 | -6.88 | -2.057 | -2.069 | 2.56 | -3.28 | 0.0582 | -2.7817 | 1.8753 | -4.9485 | 0.2 | 3.155 | 3.228 |  |  | 3.8197 | 3.6815 | 2.9471 |  | 25.8 | -0.2385 | 1 |  | -13.046 | 0.896 | -24.345 | -11.9558 | -8.0361 | -24.0127 | 1.7952 | -21.3 | 4 | 7.8779 | -81.8443
20/07/2026 | 17:00 | 0 | -0.9762 | 5.7692 | -10.9845 | 6.0863 | 7.6942 |  | 19.4585 |  | 27.8019 | 12.3926 | 12.3452 | -17.76 | -24.2 | 0 | 5.796 | -13.2 | 5.7124 | 4.3533 | 7.7333 | 7.6693 | 13.1684 | 4.8495 | -0.5179 | 2.1149 |  | -1.2785 | -0.088 | -0.006 | 7.971 | -4.44 | -4.4 | -0.375 | 0.302 | -7.33 | -7.21 | -10 | -11.47 | -11.55 | 6.0328 | 2.9061 | 14.5528 | 18.2275 | -14.8569 | -5.1022 | -5.2031 | 8.5256 | 7.2955 | -20.1623 | -16.9529 | 22.1752 | 44.3804 | 118.5055 | 11.327 | -6.1 | -6.1 | -23.7844 | -21.7082 | -4.1163 |  | 22.69 | 10.0135 | 3.1981 | 1.9868 | -36.4391 | 65.7674 | 65.7674 | -6.2379 | -20.6685 |  |  |  | 30.8967 | 14.03 | 9.1 | -9.67 | 15.44 | -27.9928 | -27.7249 | 37.8238 | 37.4108 | -5.9836 | 26.792 | 27.1908 | 21.1879 |  | 4.4116 | 6.587 | -0.4 |  | -4.82 | 45.2473 | 45.7215 | 43.3409 | 41.2414 | 41.882 | -29.5777 | -32.2512 | -21.6484 | 3.1061 | 31.32 | 13.06 | 15.1611 | 13.8702 | -19.135 |  |  |  | 7.6013 |  |  | -41.3 | -42.9 | 1.6034 | 17.6 | 14.32 | 22.94 | 11.97 | -3.02 | 16.368 | -9.8406 | -2.84 | -2.48 | 15.87 | 14.74 | -11.3455 | -5.5636 | -41.2393 | -41.0727 | 49.9514 | 13.8678 | 4.3468 | 3.0591 | -8.4315 | -19.3574 | -16.523 | -51.7366 | -78.7845 |  | -5.8623 | -5.5619 | 25.5416 | -18.1088 | -16.7609 | 6.672 | -24.5264 |  | 11.9581 | 5.99 | -8.85 | -4.1 | 4.424 | -34.6808 | -16.8899 | -11.2823 | 9.1877 | 6.2392 | -14.5362 | 7.3764 | 7.2121 |  | 2.6134 | 3.1954 | 0 | 14.0663 | 15.5734 | -28.3001 | 25.2839 | 25.2206 | -13.7211 |  | 26.0612 | -23.09 | -1.415 | 0.1659 | 1.25 | 0.94 | -26.2435 |  | 1.332 | -2.605 |  | 3.46 | 0.5948 | 10.3087 | -3.07 | 31.9234 |  | 24.0596 | -8.2445 | -9.0572 | 3.1594 |  |  | -15.9067 | 86.3446 | 6.8829 | -22.0653 | 3.9053 | 3.9599 | 117.2783 | -3.869 | -4.3383 | -14.4637 | 3.805 | 8.132 | 8.4028 | 3.3437 | -14.024 | -12.6872 | -2.93 | 0 | 37.3554 | 0 | 35.2374 | -17.2597 | 32.7576 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -9.572 | -9.4839 | -11.6126 | -11.1911 | 19.13 | 19.28 | -27.9 | -27.3 | 1.4255 | -0.64 | 37.0671 | 19.8895 | 19.7949 | -16.1 | -40.5 | -8 | -8.5 |  | -17.6401 | -112.5615 | 51.1202 | -194.0856 | 0.2147 | -40.097 | 48.3971 | 114.8818 | 86.2775 | 108.9428 | -23.2384 | 12.0451 | 12.1341 | 36.3633 | 101.7793 | -218.6679 | 31.2764 | -19.9913 | -1.0291 | -0.037 | -6.16 | -2.061 | -2.054 | 2.16 | -2.64 | -0.1591 | -3.3982 | 3.2822 | -5.565 | 0 | 2.668 | 2.086 |  |  | 4.5045 | 4.3533 | 3.9698 |  | 26.8 | -0.6201 | 0.79 |  | -14.0783 | 0.9047 | -23.348 | -13.4466 | -8.2073 | -22.4491 | 0 | -22 | 4.8 | 5.7038 | -79.9711
20/07/2026 | 17:30 | 0 | -1.0133 | 5.677 | -10.5727 | 8.1358 | 7.9237 |  | 18.4006 |  | 28.7797 | 12.5706 | 11.9511 | -15.54 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -13.2 | 5.8085 | 4.3744 | 7.6247 | 7.4713 | 12.8466 | 4.6978 | -0.5086 | 2.2516 |  | -1.2671 | -0.041 | -0.107 | 8.816 | -4.44 | -4.4 | 1.36 | 0.315 | -7.36 | -7.14 | -10 | -10.54 | -11.05 | 5.7057 | 3.6103 | 13.0368 | 17.3294 | -11.4909 | -9.2689 | -8.9532 | 18.6097 | 13.9111 | -20.5686 | -17.3318 | 25.7233 | 27.8032 | 109.8298 | 12.1168 | -5.5 | -5.5 | -24.7659 | -21.2107 | -3.6134 |  | 17.1216 | 8.5917 | 2.3061 | 1.6314 | -56.2151 | 64.1804 | 64.0278 | 8.3141 | -44.1159 |  |  |  | 28.5715 | 13.38 | 8.37 | -12 | 13.33 | -25.9835 | -25.9835 | 38.5726 | 37.65 | -4.5636 | 25.361 | 24.8568 | 16.0547 |  | 2.5004 | 8.597 | -4.6 |  | -4.61 | 41.8708 | 42.3923 | 39.4616 | 46.7618 | 47.1994 | -34.6842 | -28.5847 | -29.7982 | 2.7214 | 30.3 | 12.54 | 14.6924 | 13.4796 | -19.1248 |  |  |  | 7.4362 |  |  | -38.8 | -41.1 | 1.0089 | 16.6 | 12.86 | 21.66 | 10.86 | -2.31 | 15.0815 | -7.4804 | -2.75 | -1.83 | 14.71 | 12.4 | -9.6364 | -4.7182 | -42.347 | -40.7818 | 45.7376 | 11.4574 | 0.2064 | 0.2979 | -14.4167 | -22.8242 | -15.246 | -72.7865 | -66.9524 |  | -5.973 | -5.0659 | 19.6248 | -13.7526 | -13.2313 | -2.052 | -24.0452 |  | 9.705 | 0 | -10.25 | 0 | 4.1349 | -23.073 | -14.1183 | -8.5649 | 9.7832 | 9.8087 | -21.1799 | 4.3407 | 4.0579 |  | 3.3583 | 3.3509 | 0 | 13.0616 | 13.229 | -27.2954 | 23.6453 | 24.3956 | -14.5381 |  | 24.0299 | -22.78 | -1.7024 | 0.165 | 0.8 | 2.92 | -23.6978 |  | 1.76 | -2.624 |  | 3.46 | -6.9475 | 1.9079 | -2.91 | 31.1057 |  | 24.1443 | -7.6353 | -7.6495 | 3.1472 |  |  | -15.3282 | 81.9355 | 6.6974 | -21.4131 | 6.1883 | 4.8374 | 136.0083 | -4.4798 | -7.1861 | -14.01 | 5.1434 | 7.817 | 8.0063 | 4.9503 | -10.4747 | -8.8344 | -4.19 | 0 | 37.476 | 0 | 45.8005 | -14.7162 | 35.3749 | 0 |  | 0 | 0 |  | 37.0624 | -7.0905 | -6.916 | -11.0098 | -10.63 | 24.21 | 24.2 | -25.9 | -26.8 | 1.5134 | 1.52 | 39.2544 | 21.3737 | 21.1558 | -15.7 | -40.5 | -9.3 | -9.8 | -17.5995 |  | -115.418 | 44.3244 | -185.5362 | 1.3125 | -37.8806 | 55.1093 | 111.7403 | 72.8659 | 106.8424 | -17.4409 | 17.7881 | 15.2631 | 49.519 | 108.4042 | -216.1733 | 39.2063 | -24.6046 | -0.8655 | 0.349 | -7.28 | -2.077 | -2.086 | 2.56 | -1.92 | -0.8081 | -4.2161 | 3.2547 | -5.9739 | 1 | 3.334 | 2.82 |  |  | 3.757 | 3.3217 | 3.7324 |  | 27.2 | -0.4376 | 0.68 |  | -14.5001 | 1.5656 | -22.498 | -14.5623 | -8.5849 | -22.1446 | 0 | -22.8 | 5.6 | 19.7612 | -92.7088
20/07/2026 | 18:00 | 0 | -0.1924 | 4.7 | -9.6765 | 8.5117 | 7.0267 |  | 17.4173 |  | 25.4471 | 10.9957 | 10.7017 | -15.54 | -24.2 | 0 | 2.484 | -13.2 | 5.7124 | 1.1575 | 5.2008 | 5.0657 | 9.2419 | 3.6529 | -1.3017 | 1.1935 |  | -1.1199 | -0.251 | -0.251 | 9.286 | -4.44 | -6.6 | 0.924 | 0.33 | -7.64 | -7.61 |  | -11.2 | -10.57 | 2.6577 | 4.0432 | 18.7 | 20.7401 | -13.7487 | -6.6745 | -6.2871 | 18.698 | 10.1689 | -17.9211 | -15.2042 | 24.7753 | 27.5592 | 89.7355 | 10.1539 | -4.3 | -4.1 | -26.5604 | -25.2104 | -2.6327 |  | 4.5503 | 7.1812 | 1.0251 | 0.7569 | -55.3911 | 58.6566 | 58.6566 | 37.3247 | -42.6357 |  |  |  | 21.8652 | 11.89 | 8.24 | -15.77 | 4.56 | -22.9025 | -23.1704 | 36.3873 | 35.7502 | -4.5759 | 15.5714 | 15.3213 | 3.6887 |  | 1.728 | -1.952 | -7.8 |  | -4.23 | 33.8884 | 34.0365 | 31.6206 | 44.2253 | 44.7319 | -29.3936 | -26.858 | -24.9361 | 2.9274 | 28.06 | 11.48 | 15.0049 | 13.6749 | -19.8861 |  |  |  | 12.4366 |  |  | -36.8 | -36.2 | 0.5206 | 16.3 | 12.2 | 21.56 | 10.65 | -1.83 | 13.95 | -13.6608 | -0.91 | 0.06 | 12.12 | 12.06 | -16.0182 | -7.9091 | -43.0934 | -42.5909 | 36.2948 | 5.1623 | -5.7817 | -5.4374 | -15.8017 | -25.3566 | -16.046 | -98.7277 | -71.1154 |  | -4.3604 | -3.3612 | 20.4358 | -11.6645 | -11.0459 | -6.148 | -24.2442 |  | 11.2124 | 0 | -8.76 | 0 | 6.8955 | -17.5643 | -14.0039 | -8.4476 | 9.1299 | 11.4418 | -22.9156 | 4.0352 | 3.8091 |  | 2.8839 | 3.8287 | 2.7563 | 9.8799 | 9.0426 | -24.1137 | 26.483 | 26.3831 | -13.2686 |  | 20.6754 | -21.86 | -2.6143 | 0.2804 | 1.64 | 2.57 | -20.2676 | 0 | 1.781 | -2.585 | 0 | -4.15 | -7.8801 | -0.0485 | -3 | 33.6022 |  | 19.6803 | -4.9641 | -5.3688 | 3.4176 |  |  | -14.1259 | 73.6393 | 6.9403 | -17.8985 | 6.8823 | 6.2216 | 134.3125 | -5.3984 | -7.0993 | -10.277 | 5.0937 | 8.5495 | 8.7509 | 5.001 | -11.732 | -10.0958 | -8.38 | 0 | 33.2977 | -10.6572 | 54.3287 | -16.0411 | 35.252 | 0 |  | 0 | -10.1215 |  |  | -7.5664 | -7.3394 | -10.1015 | -10.1645 | 17.87 | 18 | -23.9 | -23.9 | 1.583 | 0.32 | 41.9925 | 23.8462 | 23.9022 | -16.9 | -39.3 | -9.7 | -10.2 |  | -17.6821 | -133.5654 | 45.2884 | -179.3992 | 12.2228 | -39.3774 | 38.6678 | 128.6075 | 85.6861 | 96.6204 | -34.6354 | 15.6053 | 13.3448 | 48.1028 | 93.3927 | -207.6137 | 35.8739 | -19.3562 | 0.0256 | -3.164 | -8.16 | -2.183 | -2.18 | 4.32 | -3.36 | -1.0112 | -2.6658 | 3.6637 | -10.3105 | 3.5 | 3.218 | 3.05 | 0 | 0 | 4.9967 | 3.7305 | 3.6059 |  | 28.4 | 4.1824 | 0.64 |  | -14.0128 | 1.7797 | -22.7995 | -13.8521 | -9.0336 | -23.0331 | 1.8178 | -23.9 | 9.1 | 17.7478 | -92.1336
20/07/2026 | 18:30 | 0 | -0.8503 | 5.7864 | -10.9925 | 7.1883 | 6.8247 |  | 18.5906 |  | 25.196 | 10.6737 | 10.351 | -17.76 | -22 | -2.2 | 2.484 | -8.8 | 5.8481 | 0.6092 | 6.7744 | 6.7056 | 11.629 | 3.5121 | -1.6031 | 1.0597 |  | -1.2779 | 0.024 | 0.048 | 8.608 | -2.22 | -8.8 | -0.087 | 0.332 | -6.09 | -6.06 |  | -10.87 | -10.93 | 4.2016 | 3.4115 | 20.012 | 22.257 | -16.2227 | -6.1666 | -5.5577 | 2.2714 | 2.1977 | -15.8387 | -12.853 | 15.5659 | 15.7576 | 104.248 | -3.7531 | -2.6 | -2.7 | -25.7031 | -25.2154 | -2.668 |  | 11.12 | 7.4031 | 2.8296 | 1.8562 | -40.1929 | 60.2435 | 60.1214 | 20.2159 | -34.4793 |  |  |  | 25.2582 | 12.77 | 10 | -13.61 | 5.98 | -24.9118 | -25.1797 | 36.5326 | 35.5682 | -3.5776 | 21.2312 | 20.9052 | 11.0555 |  | -1.728 | -2.033 | -0.3 | -1.5 | -4.23 | 37.2743 | 37.0735 | 35.8017 | 40.9986 | 41.8794 | -28.1746 | -26.8967 | -23.3167 | 3.2387 | 27.22 | 11.25 | 15.0049 | 13.6749 | -20.618 |  |  |  | 7.2625 |  |  | -37 | -38.1 | 0.1117 | 14.8 | 12.32 | 19.72 | 9.27 | -1.81 | 12.7875 | -8.733 | -1.06 | 0.19 | 15.99 | 10.82 | -10.2 | -4.9909 | -42.1707 | -41.4182 | 38.577 | 8.7562 | -2.7184 | -2.4869 | -16.4353 | -27.3154 | -15.954 | -80.4123 | -67.82 |  | -3.9836 | -3.0819 | 21.2969 | -11.0336 | -10.6606 | -16.9 | -20.6215 |  | 14.3507 | 0 | 2.56 | 0 | 6.8867 | -16.1472 | -13.6261 | -8.0967 | 8.3287 | 13.7209 | -24.9731 | 4.4206 | 4.189 |  | 3.9651 | 3.0946 | 2.5483 | 11.5545 | 11.7219 | -25.1184 | 24.1172 | 24.4046 | -14.4848 |  | 19.5132 | -22.22 | -2.1126 | 0.2886 | 1.38 | 4.39 | -19.432 |  | 1.784 | -2.574 |  | -8.34 | -5.6488 | 2.5364 | -4.35 | 33.8308 |  | 21.4676 | -5.6998 | -6.4208 | 3.7857 |  |  | -15.3342 | 71.2961 | 5.3927 | -16.726 | 6.175 | 4.7484 | 142.0554 | -4.396 | -7.1187 | -10.2643 | 4.0892 | 9.0768 | 9.3362 | 4.0691 | -8.688 | -6.45 | -5.45 | 0 | 43.4036 | 0 | 46.5432 | -12.6689 | 37.7038 | 0 |  | 0 | -9.5999 |  | 30.7649 | -4.5259 | -4.4099 | -7.7743 | -7.7217 | 23.53 | 23.71 | -27 | -27.1 | 1.7057 | -1.84 | 35.533 | 25.7568 | 25.6566 | -17.4 | -41.4 | -12.6 | -13.1 |  | -17.5228 | -116.1758 | 41.0352 | -180.6509 | 7.0121 | -36.2634 | 43.305 | 119.8244 | 74.5161 | 98.5981 | -27.2304 | 18.0956 | 15.7532 | 57.8601 | 101.8532 | -208.6089 | 49.1742 | -26.8493 | -1.4978 | -6.689 | -9.12 | -2.242 | -2.251 | 4.88 | -2.8 | -2.8843 | -3.3371 | 4.7196 | -9.6666 | 3.6 | 0.918 | 1.477 |  |  | 4.1521 | 3.4669 | 3.1526 |  | 31 | 4.4619 | 0.44 |  | -15.8328 | 2.9843 | -22.2489 | -15.7919 | -9.8292 | -22.0579 | 1.8835 | -26.1 | 11.4 | 24.7975 | -95.0179
20/07/2026 | 19:00 | 0 | -1.5032 | 6.6486 | -12.2383 | 6.2928 | 7.0696 |  | 20.2525 |  | 24.1947 | 10.3057 | 9.977 | -19.98 | -22 |  |  | -8.8 | 6.0992 | 0.2407 | 7.5618 | 7.6269 | 13.0632 | 3.0867 | -1.6118 | 1.0212 |  | -1.4183 | 0.253 | 0.27 | 9.121 |  | -6.6 | 0.32 | 0.351 | -5.01 | -4.95 |  | -9.67 | -9.75 | 4.1047 | 3.3748 | 19.7204 | 21.8976 | -18.6071 | -5.1744 | -4.6952 | 1.3183 | 1.2866 | -16.2399 | -12.7581 | 13.5135 | 13.2678 | 108.3263 | -5.649 | -3 | -2.9 | -24.3865 | -24.3859 | -2.7719 |  | 11.1026 | 6.9082 | 2.7486 | 1.845 | -17.2735 | 56.6729 | 57.1001 | 19.9723 | -24.8274 |  |  |  | 23.1526 | 12.28 | 9.53 | -14.84 | 4.91 | -24.51 | -24.51 | 37.2378 | 36.3255 | -2.8693 | 18.238 | 18.111 | 10.953 |  | -1.728 | -1.994 | 0.5 | -0.9 | -3.69 | 35.4862 | 35.6812 | 33.4727 | 38.5764 | 39.0991 | -26.1533 | -25.4758 | -21.8944 | 3.3013 | 25.3 | 10.21 | 14.0674 | 12.8937 | -19.717 |  |  |  | 7.8811 |  |  | -34.9 | -36 | -0.0879 | 13.8 | 10.38 | 18.44 | 8.48 | -1.24 | 11.005 | -7.9555 | -0.99 | 0.17 | 15.74 | 10 | -8.9273 | -4.5727 | -42.3545 | -41.6909 | 36.1751 | 7.0806 | -4.3613 | -4.0103 | -17.8532 | -28.6069 | -15.572 | -78.8125 | -70.006 |  | -3.9943 | -2.9544 | 20.6107 | -8.6775 | -8.6007 | -20.484 | -20.4158 |  | 14.0525 |  | 2.86 | 0 | 6.8724 | -10.8625 | -13.6269 | -8.3125 | 8.5109 | 14.3576 | -24.9764 | 4.7624 | 4.5038 |  | 0 | 2.5237 | 0 | 11.387 | 11.387 | -24.1137 | 24.1073 | 24.0259 | -12.8552 |  | 20.1187 | -22.54 | -2.4202 | 0.2538 | 1.7 | 3.53 | -19.9453 |  | 1.79 | -2.798 |  | -8.89 | -6.612 | 1.4742 | -4.54 | 32.8757 |  | 21.5305 | -5.9505 | -6.6342 | 3.7898 |  |  | -14.6645 | 68.9141 | 5.6192 | -16.1083 | 5.611 | 3.9811 | 148.166 | -4.3352 | -6.8791 | -9.9599 | 3.2421 | 9.2599 | 9.5261 | 3.0958 | -9.1906 | -7.9695 | -5.87 | 0 | 35.3401 | -6.857 | 49.108 | -14.2436 | 35.8643 | -10.8561 |  | 0 | 0 |  |  | -6.2813 | -6.1732 | -6.3656 | -6.3707 | 27.7 | 27.95 | -28.3 | -29 | 2.2861 | -1.84 | 45.0586 | 23.0431 | 22.9168 | -17.7 | -41.8 | -10.6 | -11.1 |  |  | -126.9485 | 40.0119 | -176.8805 | 8.3482 | -37.1361 | 44.7037 | 121.9191 | 81.0351 | 102.0601 | -30.881 | 16.5873 | 14.4625 | 48.9652 | 102.0113 | -209.824 | 45.065 | -23.5378 | 0.1648 | -6.674 | -10.16 | -2.223 | -2.228 | 5.92 | -3.36 | -2.7386 | -2.8122 | 4.1917 | -9.3156 | 3.6 | -0.553 | -0.638 |  |  | 4.5112 | 4.6054 | 3.6717 |  | 30.8 | 4.5269 | 0.47 |  | -15.7662 | 2.8052 | -21.314 | -16.3431 | -10.4413 | -21.4121 | 1.8817 | -26.3 | 11.1 | 19.4498 | -88.0564
20/07/2026 | 19:30 | 0 | -1.696 | 6.842 | -12.3801 | 6.7866 | 7.5099 |  | 20.3936 |  | 24.2495 | 10.4627 | 9.9964 | -24.42 | -22 | -2.2 |  |  | 5.9963 | 0.0904 | 7.2332 | 7.1724 | 12.3058 | 3.0247 | -1.8164 | 0.7884 |  | -1.3638 | -0.242 | -0.229 | 8.518 | 2.22 | -8.8 | -0.019 | 0.338 | -8.09 | -8.06 |  | -11.88 | -11.92 | 4.65 | 3.3585 | 19.7469 | 21.547 | -19.1029 | -7.1109 | -6.5194 | 2.2785 | 2.3935 | -16.39 | -13.4176 | 13.3286 | 13.269 | 115.486 | -5.9028 | -2.7 | -2.7 | -24.7316 | -24.4515 | -2.7204 |  | 14.4599 | 7.0989 | 2.3339 | 1.572 | -10.4984 | 56.2761 | 56.3372 | 19.2295 | -21.6819 |  |  |  | 22.1546 | 11.94 | 8.92 | -15.32 | 4.64 | -24.242 | -24.376 | 36.5863 | 36.2738 | -2.9188 | 22.2221 | 22.1023 | 14.2744 | 0 | -1.5316 | -1.694 | -1.2 | -2.6 | -3.6 | 35.7481 | 35.7635 | 33.9532 | 38.4629 | 38.9309 | -25.3331 | -24.75 | -20.6007 | 3.1495 | 26.53 | 10.07 | 13.5986 | 12.3077 | -18.5544 |  |  |  | 10.3737 |  |  | -34.8 | -34.1 | -0.2197 | 12.8 | 10.58 | 17.02 | 7.47 | -1.33 | 10.354 | -10.8806 | -1.03 | 0.19 | 13.73 | 9.41 | -12.5818 | -6.3455 | -41.1006 | -40.6364 | 34.9772 | 6.241 | -5.3385 | -5.2721 | -14.7783 | -25.1823 | -15.056 | -76.6613 | -75.6249 |  | -3.6174 | -2.7133 | 16.7741 | -10.7426 | -10.3198 | -19.46 | -25.5914 | 0 | 9.842 |  | 2.48 | 0 | 6.6336 | -14.2739 | -14.127 | -8.5093 | 8.4909 | 9.8278 | -20.981 | 4.5405 | 4.1842 |  | 2.8702 | 2.7532 | 0 | 10.7172 | 10.5497 | -24.951 | 26.1172 | 26.0509 | -14.9078 | 0 | 20.6754 | -24.04 | -1.9094 | 0.2538 | 1.33 | 4.49 | -20.6096 |  | 1.765 | -2.886 |  | -6.95 | 8.5644 | 16.1213 | -4.96 | 36.9934 |  | 22.2507 | -6.6906 | -7.3333 | 3.7647 |  |  | -15.252 | 69.006 | 6.109 | -15.2704 | 6.4971 | 6.1418 | 138.4333 | -2.8141 | -6.5362 | -9.4333 | 2.7498 | 9.1134 | 9.447 | 2.3257 | -13.1056 | -11.8659 | -6.71 |  | 30.1117 | -5.4208 | 48.1838 | -17.2844 | 33.8568 | 0 |  | 0 | -11.0698 |  |  | -7.2628 | -7.0864 | -12.0455 | -11.9733 | 27.43 | 27.66 | -28.1 | -27.4 | 3.4287 | -2.72 | 42.6035 | 22.2232 | 21.9361 | -17.4 | -41.4 | -8.8 | -9.4 |  |  | -134.8031 | 38.9247 | -179.9786 | 9.6048 | -39.7247 | 40.3449 | 124.4903 | 85.3021 | 97.9196 | -36.1534 | 16.4774 | 13.6671 | 46.8248 | 93.0371 | -207.1401 | 39.6 | -22.6309 | 0.8215 | -6.614 | -10 | -2.248 | -2.253 | 6.8 | -4.08 | -3.4375 | -1.3748 | 3.4012 | -9.7246 | 3 | 0.715 | 1.787 |  |  | 4.2643 | 3.6218 | 3.1548 |  | 29.6 | 5.0373 | 0.57 |  | -13.7531 | 2.2059 | -23.3445 | -13.3449 | -9.0942 | -24.1143 | 2.5817 | -25.3 | 9.9 | 13.9491 | -85.2571
20/07/2026 | 20:00 | 0 | -1.7015 | 6.5884 | -12.0649 | 7.0154 | 7.5709 |  | 19.5992 |  | 25.1276 | 10.8487 | 10.4192 | -24.42 | -19.8 | -4.4 |  |  | 6.1597 | 3.5268 | 6.8259 | 6.7063 | 11.7828 | 1.9837 | -1.6987 | 0.8012 |  | -1.3221 | -0.56 | -0.551 | 8.686 | 2.22 | -8.8 | 0.084 | 0.339 | -9.34 | -9.33 |  | -13.89 | -13.97 | 6.825 | 3.3176 | 18.4834 | 20.5268 | -14.6307 | -7.7832 | -7.2804 | 2.6317 | 2.8441 | -15.9334 | -13.0721 | 16.092 | 16.2867 | 108.3445 | -4.6891 | -2.8 | -2.8 | -26.6537 | -26.2476 | -2.9757 |  | 14.3467 | 7.1084 | 2.4793 | 1.7097 | -40.1318 | 60.3351 | 60.3656 | 30.2973 | -39.9002 |  |  |  | 22.1646 | 11.67 | 8.53 | -15.97 | 4.23 | -22.6346 | -22.7685 | 35.2829 | 35.1197 | -2.5293 | 21.3722 | 21.6705 | 14.0253 |  | -1.728 | -1.712 | -1.6 | -2.9 | -4.27 | 35.2831 | 35.5172 | 32.979 | 41.3862 | 41.268 | -26.3167 | -26.2275 | -21.7005 | 3.0623 | 24.52 | 9.55 | 12.8174 | 11.7218 | -18.0414 |  |  |  | 11.5452 |  |  |  | -34.5 | -0.2209 | 11.9 | 10.06 | 16.38 | 7.04 | -1.24 | 10.54 | -11.8557 | -1.73 | -0.26 | 16.53 | 9.49 | -12.9455 | -6.7727 | -40.3896 | -39.6455 | 34.6525 | 6.0294 | -5.984 | -5.9598 | -14.3569 | -24.2997 | -15.047 | -86.9916 | -70.3834 |  | -3.744 | -2.7899 | 14.4837 | -7.2529 | -7.172 | -19.46 | -26.1667 |  | 7.6381 |  | 0 | 0.1 | 6.5059 | -6.6806 | -14.5512 | -9.0127 | 10.7773 | 8.1125 | -19.4049 | 4.9314 | 4.7352 |  | 2.8037 | 3.0729 | 0 | 9.7125 | 9.7125 | -22.1042 | 24.824 | 24.8934 | -13.256 |  | 20.2115 | -24.05 | -1.7153 | 0.2511 | 1.04 | 4.82 | -19.2293 |  | 1.698 | -2.572 |  | -6.06 | 8.6548 | 16.4243 | -4.55 | 37.9289 |  | 27.1987 | -9.1378 | -9.9428 | 3.7011 |  |  | -15.1295 | 74.2947 | 6.3794 | -16.8142 | 5.3143 | 4.8026 | 144.1196 | -0.3005 | -6.4546 | -10.505 | 2.9798 | 9.1427 | 9.4154 | 2.6046 | -12.3527 | -10.8824 | -6.29 | 0 | 30.8971 | -8.5865 | 54.5452 | -17.5281 | 32.7529 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -7.8677 | -7.8809 | -10.6352 | -10.9566 | 28.28 | 28.19 | -26.6 | -26.1 | 3.8865 | -4.48 | 45.4624 | 21.6627 | 21.8176 | -17.8 | -40.1 | -9.3 | -9.8 |  |  | -140.6433 | 34.2114 | -179.602 | 11.6462 | -43.6319 | 36.8078 | 125.2686 | 85.1091 | 100.2297 | -35.7768 | 16.696 | 14.7422 | 48.6374 | 96.7043 | -207.839 | 39.7175 | -21.5363 | 0.2356 | -6.16 | -9.12 | -2.222 | -2.228 | 6.16 | -3.92 | -3.2284 | -1.6678 | 2.2568 | -9.4041 | 4.1 | 3.792 | 4.142 |  |  | 3.2982 | 2.7575 | 3.4499 |  | 29.6 | 2.5104 | 0.45 |  | -14.9071 | 1.8194 | -22.4419 | -14.5331 | -9.3319 | -21.6904 | 0 | -24.9 | 9.2 | 17.6183 | -90.249
20/07/2026 | 20:30 | 0 | -1.6941 | 6.6425 | -12.1664 | 4.9261 | 7.6326 |  | 18.2905 |  | 22.9385 | 10.2307 | 9.304 | -22.2 | -19.8 |  |  |  | 6.1538 | 0.3303 | 6.128 | 5.9827 | 10.4376 | 2.0055 | -1.6746 | 0.7772 |  | -1.2908 | -0.199 | -0.188 | 8.264 | 2.22 | -11 | 0.015 | 0.334 | -7.4 | -7.52 |  | -13.37 | -13.41 | 7.1065 | 3.3326 | 18.6508 | 20.7499 | -18.6012 | -11.2931 | -6.2736 | 36.3523 | 15.6218 | -21.5564 | -18.6731 | 32.4362 | 22.1287 | 109.28 | -6.2202 | -2 | -2 | -21.3516 | -22.6078 | -2.8809 |  | 14.289 | 6.6648 | 2.3478 | 1.5795 | 3.357 | 53.56 | 53.621 | 15.5951 | -26.3295 |  |  |  | 21.1567 | 11.74 | 8.47 | -16.06 | 4.4 | -23.5723 | -23.4383 | 33.6356 | 32.6761 | -4.8505 | 26.0691 | 25.6734 | 13.1156 |  | -1.5316 | -1.678 | -3.8 | -4.9 | -3.43 | 36.1446 | 36.5824 | 34.7263 | 36.5558 | 37.6097 | -22.9928 | -25.9763 | -18.731 | 3.0393 | 24.23 | 9.7 | 12.3486 | 11.2335 | -17.8551 |  |  |  | 10.5132 |  |  | -32.5 | -33 | -0.0037 | 10.6 | 11.72 | 14.94 | 5.97 | -2.21 | 10.9585 | -10.9406 | -1.2 | -0.28 | 17.12 | 8.91 | -12.5091 | -5.9909 | -38.6079 | -37.7182 | 36.5324 | 7.7043 | -4.6878 | -4.547 | -13.1005 | -23.1375 | -15.612 | -71.2408 | -72.4563 |  | -3.5754 | -2.7341 | 14.2145 | -4.9368 | -4.988 | -18.436 | -27.4644 |  | 6.1337 |  | 0 | 0 | 6.316 | -1.4465 | -14.8313 | -9.3889 | 9.4786 | 6.9282 | -18.524 | 4.8962 | 4.6959 |  | 2.9167 | 4.3367 | 3.1012 | 10.0474 | 10.3823 | -23.109 | 23.764 | 23.9771 | -12.0951 |  | 23.2828 | -23.35 | -1.8215 | 0.2547 | 1.13 | 2.7 | -22.0925 |  | 1.643 | -2.583 |  | -6.19 | 8.8971 | 16.2741 | -4.2 | 38.3069 |  | 28.4303 | -9.1705 | -9.7304 | 3.6574 |  |  | -15.4097 | 74.5821 | 6.9991 | -17.9836 | 6.4623 | 6.3719 | 148.9835 | -0.6029 | -7.2773 | -9.9998 | 2.4271 | 8.7472 | 9.0673 | 1.9157 | -12.4273 | -10.0596 | -5.03 | 0 | 24.0708 | 0 | 52.145 | -17.7363 | 33.4525 | 0 |  | 0 | 0 |  | 23.4133 | -7.6171 | -7.6104 | -11.8607 | -11.8637 | 27.16 | 27.85 | -25.8 | -25.4 | 4.1318 | -3.12 | 44.409 | 22.3765 | 22.2534 | -18.2 | -41.4 | -9.2 | -9.7 |  |  | -137.084 | 38.7226 | -183.7811 | 6.0946 | -43.5864 | 46.9023 | 118.2037 | 80.6038 | 105.7693 | -24.8356 | 16.6613 | 14.356 | 49.5374 | 105.8985 | -212.4339 | 42.0178 | -23.3162 | 0.0012 | -0.346 | -9.12 | -2.228 | -2.217 | 6.08 | -4.24 | -2.3984 | -1.2284 | 3.3127 | -9.7856 | 3.7 | 2.687 | 3.81 |  |  | 4.0949 | 3.7887 | 3.3157 |  | 29.7 | 2.3297 | 0.28 |  | -14.4201 | 1.7288 | -22.2079 | -14.0225 | -8.6575 | -21.9776 | 0 | -25 | 9.5 | 7.7235 | -87.2272
20/07/2026 | 21:00 | 0 | -1.4288 | 6.3426 | -11.598 | 6.0444 | 7.9474 |  | 17.7119 |  | 23.6448 | 10.1957 | 9.9337 | -22.2 | -19.8 | -4.4 | 1.656 | -8.8 | 6.1364 | 1.2055 | 5.6003 | 5.409 | 9.7049 | 1.8218 | -1.7151 | 0.8829 |  | -1.3423 | -0.137 | -0.081 | 8.378 | 0 | -11 | -0.054 | 0.335 | -6.08 | -6.04 |  | -13.59 | -13.63 | 6.8893 | 3.7791 | 18.4202 | 20.2411 | -18.6676 | -4.7729 | -3.5347 | 17.0336 | 13.2471 | -20.6113 | -16.9993 | 23.4124 | 20.0844 | 99.2459 | -6.098 | -2.6 | -2.5 | -25.5828 | -23.1589 | -2.6784 |  | 13.3149 | 7.3215 | 2.2325 | 1.4158 | -20.0812 | 54.7502 | 54.384 | 19.9997 | -40.5984 |  |  |  | 20.3283 | 11.45 | 8.16 | -16.49 | 4.04 | -24.1081 | -24.242 | 34.2142 | 33.943 | -4.0468 | 31.6503 | 31.0788 | 13.3036 |  | 1.728 | -1.851 | -5.5 | -6.8 | -3.41 | 36.8948 | 37.5289 | 35.4908 | 39.2862 | 39.9951 | -22.1605 | -28.564 | -17.6148 | 3.0643 | 24.05 | 9.46 | 11.8799 | 10.7452 | -17.6102 |  |  |  | 6.5683 |  |  | -32.8 | -32.2 | -0.2332 | 9.3 | 11.62 | 13.7 | 5.15 | -2.23 | 10.974 | -6.6829 | -1.38 | -0.33 | 12.12 | 9.32 | -7.8727 | -4.4909 | -37.9569 | -37.2455 | 35.0129 | 5.6034 | -6.1862 | -5.718 | -14.5005 | -23.9775 | -15.315 | -83.4931 | -43.3649 |  | -3.8998 | -3.0227 | 14.4247 | -8.2428 | -7.8818 | -18.948 | -25.4924 |  | 7.7525 |  | 0 | 0 | 6.1419 | -7.054 | -13.9732 | -8.6709 | 10.6983 | 8.625 | -21.3312 | 3.3186 | 3.1095 |  | 4.1788 | 3.8947 | 2.9753 | 10.8847 | 10.8847 | -21.4344 | 22.9141 | 22.918 | -10.9919 |  | 20.2115 | -23.78 | -2.7205 | 0.2007 | 1.86 | 3.14 | -19.7815 |  | 1.594 | -2.559 |  | -5.68 | 0.1662 | 8.9855 | -4.04 | 38.0973 |  | 28.5239 | -9.1213 | -9.8938 | 3.5733 |  |  | -15.8171 | 75.651 | 6.5125 | -19.2862 | 5.8902 | 4.9167 | 152.5008 | -1.054 | -7.6404 | -9.608 | 2.2505 | 8.2711 | 8.5215 | 1.6332 | -4.2078 | -1.4935 | -3.77 | 0 | 35.0406 | 4.1154 | 56.8509 | -7.5766 | 41.717 | -12.2701 |  | 0 | 0 |  | 43.1895 | -5.781 | -5.7276 | -11.4091 | -11.1987 | 20.95 | 21.41 | -27.4 | -27 | 4.2014 | -1.92 | 41.9776 | 25.5209 | 25.3991 | -18.2 | -41.8 | -10.1 | -10.6 | -17.5671 | -17.4022 | -104.2076 | 49.1283 | -188.0892 | -5.1615 | -37.7688 | 83.8767 | 79.6177 | 58.9964 | 125.0391 | 13.1822 | 18.4106 | 19.2935 | 55.2609 | 139.1968 | -226.3929 | 61.9008 | -39.5803 | -0.8191 | -0.029 | -6.8 | -2.294 | -2.299 | 3.36 | -3.2 | -0.8537 | -2.4887 | 2.9313 | -6.5599 | 1.3 | 2.438 | 2.763 | 0.7501 | 0.8443 | 4.4966 | 3.8392 | 4.4576 |  | 28.8 | 1.1073 | 0.15 |  | -18.86 | 3.3483 | -19.7613 | -18.457 | -10.5548 | -19.7621 | 0 | -24.5 | 7.7 | 28.0342 | -99.3718
20/07/2026 | 21:30 | 0 | -1.1665 | 6.0664 | -11.207 | 5.152 | 7.9175 |  | 17.1645 |  | 24.6461 | 10.6307 | 10.3016 | -19.98 | -17.6 | -4.4 | 2.484 | -8.8 | 6.0933 | 1.608 | 5.1502 | 5.0308 | 9.1211 | 2.5766 | -1.5773 | 0.9857 |  | -1.2535 | -0.081 | -0.119 | 8.124 | -2.22 | -13.2 | -0.21 | 0.326 | -5.91 | -5.84 |  | -13.51 | -13.59 | 6.1327 | 3.5646 | 17.5728 | 19.9323 | -18.123 | -6.0844 | -5.4568 | 16.303 | 18.8998 | -20.0207 | -16.951 | 25.2132 | 31.2063 | 104.0866 | -6.355 | -3.1 | -3.1 | -24.9968 | -25.136 | -2.7186 |  | 11.0101 | 7.6765 | 2.3076 | 1.471 | -29.9997 | 52.797 | 53.5294 | 30.6697 | -47.7447 |  |  |  | 19.3404 | 11.45 | 7.69 | -17.16 | 4.09 | -23.4383 | -23.3043 | 34.5345 | 33.8941 | -4.2457 | 28.8506 | 28.742 | 12.2958 |  | 2.5004 | -2.519 | -7 | -7.5 | -3.14 | 35.0192 | 35.6528 | 34.2768 | 41.9243 | 41.5134 | -24.9022 | -27.7675 | -18.666 | 2.9562 | 23.71 | 9.42 | 11.4111 | 10.3546 | -17.0722 |  |  |  | 9.097 |  |  |  | -32.4 | -0.3125 | 7.7 | 10.26 | 12 | 3.87 | -1.99 | 12.927 | -10.2006 | -1.71 | -0.38 | 12.77 | 8.98 | -11.0909 | -5.7636 | -38.4988 | -38.4182 | 32.2583 | 1.5311 | -9.584 | -9.4365 | -14.1567 | -23.267 | -15.592 | -94.9826 | -40.8214 |  | -3.5691 | -2.8347 | 16.3793 | -12.2542 | -11.7257 | -14.34 | -25.717 |  | 8.9713 |  | 0 | 0 | 6.1268 | -15.347 | -14.2718 | -8.8028 | 9.8652 | 9.4672 | -23.1081 | 3.9178 | 3.6015 |  | 4.0873 | 3.9395 | 3.0476 | 9.8799 | 9.545 | -21.267 | 22.8327 | 22.8093 | -10.5151 |  | 22.3062 | -21.4 | -1.1165 | 0.2364 | 1.07 | 3.41 | -22.5631 |  | 1.586 | -2.593 |  | -5.84 | -7.1347 | 2.6193 | -3.8 | 38.1196 |  | 28.564 | -9.1198 | -9.8118 | 3.386 |  |  | -15.2064 | 77.859 | 6.8964 | -19.9851 | 6.8733 | 4.7896 | 162.3627 | -1.8317 | -7.0269 | -9.6411 | 2.2348 | 7.9049 | 8.1892 | 1.6119 | -4.0126 | -1.9896 | -5.03 |  | 34.3621 | 4.3761 | 59.746 | -8.4653 | 41.7165 | -10.9501 |  | 0 | 0 |  |  | -6.7265 | -6.6069 | -10.563 | -10.5345 | 21.43 | 20.83 | -26.5 | -26.7 | 4.1849 | -2.88 | 40.0024 | 26.5494 | 26.4286 | -18.6 | -41.8 | -9.3 | -9.8 |  |  | -94.3287 | 53.4981 | -188.9607 | -5.8007 | -33.703 | 80.0257 | 84.223 | 61.8202 | 124.036 | 10.7865 | 19.6912 | 18.7416 | 57.6343 | 140.3748 | -226.2992 | 55.6731 | -37.813 | -0.5847 | 0.826 | -6.56 | -2.145 | -2.154 | 2.96 | -3.44 | -0.9986 | -2.7512 | 3.7797 | -6.8254 | 1.1 | 3.123 | 2.904 |  |  | 4.2707 | 2.9574 | 4.4855 |  | 28.7 | 1.7918 | 0.01 |  | -18.1433 | 4.1031 | -21.2541 | -17.4212 | -11.1314 | -21.7947 | 3.3965 | -24.1 | 7.6 | 31.6898 | -105.985
20/07/2026 | 22:00 | 0 | -1.0598 | 5.7138 | -10.72 | 5.9486 | 7.8853 |  | 14.9163 |  | 26.8326 | 11.9866 | 11.5093 | -17.76 | -17.6 | -6.6 | 3.312 |  | 5.8565 | 4.0132 | 3.9174 | 3.7581 | 7.0001 | 2.3528 | -1.4266 | 1.174 |  | -1.2084 | -0.408 | -0.397 | 7.98 | -2.22 | -15.4 | -0.475 | 0.313 | -7.55 | -7.49 |  | -14.5 | -14.54 | 5.9238 | 3.6858 | 16.7831 | 18.7212 | -16.2137 | -5.9326 | -5.4068 | 4.7495 | 4.957 | -17.7335 | -14.8586 | 19.8116 | 20.0915 | 101.0301 | -2.0828 | -4.2 | -4.2 | -28.7735 | -28.0933 | -2.8804 |  | 12.0918 | 7.6715 | 1.9481 | 1.3488 | -66.866 | 56.4287 | 56.4592 | 45.829 | -71.1292 |  |  |  | 19.4501 | 11.47 | 6.08 | -18.7 | 7.28 | -22.0987 | -22.2327 | 34.2446 | 33.4362 | -3.5382 | 27.1943 | 26.3904 | 11.713 |  | 4.032 | 7.563 | -10.5 | -11.4 | -3.04 | 32.8375 | 32.7052 | 30.8394 | 47.6978 | 48.2301 | -27.5222 | -31.6176 | -22.3233 | 2.7429 | 22.9 | 8.88 | 10.6299 | 9.4757 | -16.6103 |  |  |  | 7.7207 |  |  |  |  | -0.415 | 6 | 9.12 | 10.22 | 2.55 | -1.61 | 12.617 | -8.4205 | -1.77 | -0.29 | 11.41 | 7.42 | -10.2909 | -5.5091 | -38.1988 | -37.8545 | 26.8556 | -2.6613 | -13.1689 | -13.1688 | -14.2516 | -21.8023 | -15.034 | -111.5764 | -43.4548 |  | -3.4246 | -2.6612 | 18.249 | -14.9909 | -14.08 | -11.268 | -25.9949 |  | 9.1747 |  | -4.72 | 0.1 | 5.7959 | -20.481 | -14.9182 | -9.3617 | 11.9237 | 9.189 | -24.9929 | 4.2205 | 3.8462 |  | 4.4357 | 3.7252 | 2.6986 | 8.7077 | 8.7077 | -18.9226 | 22.7798 | 22.6571 | -9.6224 |  | 19.5132 | -20.23 | -1.7153 | 0.2364 | 0.81 | 3.46 | -19.6883 |  | 1.578 | -0.489 |  | -4.87 | -9.1114 | -0.5063 | -3.7 | 38.8068 |  | 28.489 | -8.3664 | -9.1921 | 3.2075 |  |  |  | 77.7311 | 8.0741 | -21.8992 | 5.7988 | 4.7543 | 151.8081 | -3.205 | -8.1807 | -8.5368 | 2.3619 | 7.3107 | 7.4921 | 1.8126 | 0 | 0 | -7.12 | 0 | 43.0199 | -8.708 | 54.9824 | -25.133 | 26.6302 | 0 | 4.8673 | 0 | -11.107 |  | 58.435 | -8.3401 | -8.2866 | -10.6086 | -10.8173 | 19.47 | 19.75 | -29.5 | -29.2 | 4.3259 | -3.52 | 31.1329 | 25.4122 | 24.8295 | -19.1 | -42.2 | -8 | -8.5 |  | -17.5958 | -98.7242 | 55.1241 | -188.6028 | -0.7007 | -31.0942 | 65.3673 | 104.1733 | 69.5836 | 114.4402 | -6.892 | 18.5475 | 18.4031 | 46.3341 | 111.8408 | -218.6201 | 36.8528 | -27.421 | 0.0476 | 4.196 | -6.96 | -2.099 | -2.105 | 2.96 | -2.88 | -0.8657 | -2.9587 | 6.5354 | -6.7063 | -0.8 | 0.943 | 1.294 |  |  | 4.2227 | 4.0405 | 4.7052 |  | 28.1 | 1.9083 | -0.03 |  | -7.248 | -1.7358 | -26.8962 | -7.5215 | -6.0001 | -27.4136 | 1.9369 | -24.5 | 6.8 | 32.2222 | -111.9961
20/07/2026 | 22:30 | 0 | -0.5 | 5.0727 | -10.1748 | 5.128 | 7.6652 |  | 13.3882 |  | 26.2544 | 11.5476 | 11.0439 | -15.54 | -17.6 | -6.6 | 2.484 | -8.8 | 6.2689 | 1.2036 | 3.5793 | 3.4606 | 6.5278 | 2.2005 | -1.4231 | 1.5674 |  | -1.2917 | -0.164 | -0.149 | 8.078 | -4.44 | -15.4 | -0.222 | 0.316 | -5.72 | -5.66 |  | -14.35 | -14.4 | 5.2004 | 3.8681 | 15.7986 | 17.5852 | -17.8705 | -5.3884 | -4.7648 | 5.2739 | 5.13 | -18.3796 | -15.4369 | 18.9862 | 18.9917 | 102.8068 | -1.5596 | -4.8 | -4.9 | -28.1426 | -28.0206 | -2.7525 |  | 10.1507 | 6.649 | 0.7762 | 0.6183 | -51.8815 | 54.384 | 54.4145 | 47.4964 | -69.6789 |  |  |  | 18.3724 | 11.4 | 5.49 | -19.44 | 7.43 | -21.6969 | -21.6969 | 33.7154 | 33.0745 | -2.6629 | 27.1335 | 26.6951 | 9.5249 |  | 4.032 | 8.847 | -13 | -13 | -3 | 30.8594 | 30.9399 | 29.5012 | 47.3461 | 48.1204 | -25.9994 | -31.6107 | -21.1227 | 2.6645 | 21.03 | 8.12 | 8.5986 | 7.5226 | -9.9277 |  |  |  | 7.0291 |  | -4.0429 | -30.5 | -30 | -0.614 | 4.4 | 7.98 | 8.52 | 1.34 | -1.5 | 14.198 | -8.3805 | -2.24 | -1.13 | 11.4 | 6.62 | -10.7455 | -5.6818 | -38.0394 | -37.9091 | 21.334 | -7.0206 | -16.8996 | -17.4525 | -6.7962 | -15.7721 | -15.675 | -113.3972 | -41.2239 |  | -4.0479 | -3.0544 | 18.4356 | -20.2267 | -18.7431 | -3.076 | -24.9153 |  | 9.8867 |  | -5.06 | -1.2 | 5.5635 | -29.999 | -15.0455 | -9.5647 | 10.7186 | 8.8367 | -24.5387 | 4.1916 | 3.9415 |  | 4.1747 | 4.0085 | 0 | 8.0379 | 8.2054 | -16.0758 | 21.5463 | 21.3057 | -7.5955 |  | 17.5113 | -19.66 | -1.6091 | 0.1925 | 0.99 | 4.29 | -17.3855 |  | 1.513 | -0.315 |  | -4.05 | -15.4011 | -5.9492 |  | 38.3937 |  | 28.0765 | -8.6572 | -9.3439 | 2.9788 |  |  | -14.7484 | 77.7235 | 7.7758 | -23.0374 | 6.9952 | 6.6659 | 165.363 | -4.0741 | -7.3778 | -8.9645 | 2.7489 | 6.6295 | 6.7644 | 1.7963 | 0 | 2.2209 | -4.61 | 4.1927 | 56.7127 | -5.8026 | 54.1504 | -23.9054 | 27.5464 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -7.8632 | -7.4447 | -9.8604 | -9.317 | 17.82 | 18.09 | -28.4 | -28.6 | 4.1666 | -4.48 | 33.0808 | 25.7543 | 25.6308 | -19.9 | -44 | -7.1 | -7.6 | -17.3778 | -17.4146 | -87.1777 | 53.9687 | -187.796 | 0.7995 | -28.1695 | 65.7618 | 98.6983 | 68.2964 | 115.8867 | -4.6285 | 16.2947 | 16.1674 | 48.5651 | 116.5193 | -220.8649 | 39.9312 | -25.7385 | 0.0012 | 4.097 | -6.32 | -2.054 | -2.063 | 2.72 | -3.84 | 0.0116 | -1.9608 | 7.9698 | -10.3716 | 0.1 | 2.101 | 3.223 |  |  | 4.2742 | 3.2256 | 3.3389 |  | 30.6 | 1.5667 | -0.11 |  | -7.9136 | -1.8149 | -26.7194 | -7.7035 | -6.1641 | -26.214 | 0 | -26.7 | 9.3 | 44.6971 | -113.739
20/07/2026 | 23:00 | 0 | -0.1137 | 4.6279 | -9.5192 | 4.4169 | 7.1929 |  | 12.4454 |  | 20.6605 | 8.8267 | 8.5403 | -4.44 | -15.4 | -6.6 | 1.656 | -6.6 | 6.1491 | -7.5004 | 3.0571 | 2.9266 | 5.6249 | 1.2799 | -1.3909 | 2.2248 |  | -1.2516 | -0.679 | -0.66 | 7.379 | -15.54 | -15.4 | -0.989 | 0.301 | -10.2 | -10.16 |  | -10.92 | -11.06 | 5.3906 | 3.8368 | 13.7328 | 15.8078 | -23.0474 | -10.3354 | -9.7718 | 3.578 | 3.6806 | -16.9658 | -14.2492 | 11.5069 | 11.5716 | 128.8216 | 4.8089 | -6.1 | -6.2 | -22.5834 | -22.4785 | -2.3531 |  | 6.0247 | 6.1614 | 0.7137 | 0.4833 | -93.6613 | 52.797 | 52.858 | 76.8666 | -91.1061 |  |  |  | 16.107 | 8.1 | 5.97 | -10.93 | 7.13 | -23.3043 | -23.5723 | 36.4528 | 36.0516 | -1.4199 | 17.2434 | 17.4669 | 6.2111 |  | 3.8356 | 8.68 | -17 | -16.9 | -2.77 | 31.7293 | 32.3452 | 30.3876 | 48.5261 | 49.6212 | -22.6459 | -35.6274 | -18.3671 | 2.0656 | 19.43 | 7.33 | 7.8174 | 6.6437 | -9.1402 |  |  |  | 2.62 |  | -3.8131 | -27.8 | -27.6 | 0.4291 | 3.2 | 6.16 | 7.18 | 0.43 | -1.01 | 12.834 | -4.0602 | -2.4 | -2.39 | 10.41 | 5.05 | -6.8 | -3.5727 | -38.44 | -37.4727 | 20.1905 | -8.117 | -17.645 | -17.6043 | -10.9693 | -18.5645 | -15.142 | -142.5516 | -24.5923 |  | -3.2712 | -3.0099 | 15.7415 | -16.9043 | -16.0889 | -2.564 | -26.9735 |  | 8.1616 | 0 | -6.01 | 0.6 | 5.5078 | -22.6384 | -14.4993 | -9.2063 | 11.082 | 7.6486 | -23.8044 | 3.9292 | 3.7824 |  | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 10.2148 | -16.0758 | 22.2221 | 22.6291 | -8.5284 |  | 16.3003 | -21.19 | -2.6143 | 0.2163 | 1.7 | 4.65 | -16.235 |  | 1.548 | -0.635 |  | -4.15 | -11.0098 | -2.7482 | -3.38 | 38.3892 |  | 27.5053 | -8.135 | -8.8355 | 2.7002 |  |  | -16.1669 | 77.4515 | 7.9757 | -24.3133 | 6.13 | 5.7539 | 147.0921 | -5.1932 | -7.5508 | -7.7402 | 2.267 | 6.2047 | 6.3293 | 1.7536 | 0 | 3.0001 | -0.42 | -3.5587 | 29.0446 | 10.6419 | 81.6107 | -24.6171 | 26.729 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.9591 | -10.57 | -7.9445 | -7.6639 | 21.85 | 21.64 | -27.9 | -28 | 4.3772 | -4.8 | 34.4958 | 26.2703 | 20.1473 | -20.4 | -44.4 | -5.4 | -6 | -17.6203 | -17.5588 | -117.2649 | 40.5666 | -259.3692 | -30.1402 | -23.5184 | 93.624 | 71.529 | 101.2794 | 84.8134 | 30.0575 | 15.2848 | 13.8077 | 17.4495 | 195.4653 | -192.9332 | 10.057 | 3.0017 | 0.5628 | 3.162 | -6.56 | -2.026 | -2.027 | 2.32 | -2.96 | -0.202 | -3.2517 | 9.7887 | -10.3105 | 0.1 | 3.254 | 3.85 |  |  | 4.3636 | 4.5801 | 4.3042 |  | 29.8 | 1.251 | -0.18 |  | -7.5208 | -1.9456 | -26.4229 | -7.3624 | -5.0265 | -27.2358 | 1.2536 | -26 | 8.4 | 48.8758 | -112.825
20/07/2026 | 23:30 | 0 | 0.2041 | 4.2135 | -9.0098 | 5.5808 | 6.7191 |  | 11.7869 |  | 22.1974 | 9.3017 | 8.9636 | -6.66 | -13.2 | -8.8 | 0.828 | -6.6 | 5.5335 | -6.5477 | 2.6929 | 2.4897 | 4.7869 | 1.4669 | -1.4268 | 2.2378 |  | -1.4374 | -0.858 | -0.852 | 7.564 | -15.54 | -19.8 | -1.1 | 0.298 | -11.13 | -11.09 |  | -11.39 | -11.42 | 4.2631 | 4.0888 | 14.9067 | 16.8718 | -23.2909 | -11.4986 | -10.9463 | 3.6634 | 4.1255 | -17.0271 | -14.2131 | 13.0385 | 12.631 | 125.6748 | 6.7489 | -6.5 | -6.4 | -23.5371 | -23.1467 | -2.2405 |  | 4.8562 | 6.5748 | 0.6536 | 0.4218 | -109.4699 | 54.9638 | 54.9943 | 77.7324 | -107.6089 |  |  |  | 15.9074 | 7.86 | 5.63 | -11.38 | 6.97 | -23.4383 | -23.5723 | 37.1398 | 36.4403 | -0.8522 | 23.8134 | 23.2118 | 4.6082 |  | 4.032 | 8.811 | -20.5 | -19.4 | -2.85 | 32.9587 | 33.6257 | 30.6802 | 52.0203 | 52.2257 | -23.457 | -36.7603 | -19.3053 | 2.0569 | 23.75 | 8.83 | 6.7236 | 5.5695 | -8.2694 |  |  |  | 1.1011 |  | -3.4439 |  |  | -0.0366 | 1.7 | 5.64 | 5.66 | -0.67 | -0.92 | 11.873 | -1.1426 | -7.03 | -2.56 | 14.3 | 3.28 | -3 | -2.2273 | -37.7504 | -37.5545 | 18.513 | -8.277 | -18.0081 | -17.9371 | -6.4025 | -13.39 | -13.514 | -143.3566 | -24.8176 |  | -3.4933 | -3.0048 | 13.2472 | -21.4578 | -20.2801 | 16.912 | -27.4224 |  | 5.2843 | -10.77 | -12.41 | 0.6 | 5.1286 | -30.8013 | -14.4752 | -8.9709 | 10.6562 | 5.4431 | -22.3649 | 4.0128 | 3.8066 |  | 2.5301 | 3.1623 | 2.8427 | 10.2148 | 10.2148 | -17.248 | 20.9527 | 20.7086 | -10.2051 |  | 17.5113 | -20.49 | -1.7208 | 0.2364 | 1.35 | 4.63 | -16.8094 |  | 1.557 | -0.374 |  | -4.3 | -10.2622 | -2.2486 | -3.86 | 38.2068 |  | 26.5961 | -8.0104 | -8.6876 | 2.4771 |  |  | -15.692 | 76.2926 | 8.2257 | -24.9137 | 5.8367 | 4.7783 | 141.3207 | -5.897 | -7.0941 | -7.7418 | 1.7738 | 5.7945 | 5.9654 | 1.2469 | -1.2087 | 0 | -1.68 | 0 | 36.9007 | 8.6754 | 79.6691 | -24.8447 | 26.7897 |  | 0 | 0 | 0 |  | 68.7921 | -10.4783 | -10.236 | -7.4778 | -7.2788 | 22.25 | 22.33 | -28.4 | -28.4 | 4.2197 | -5.12 | 35.4546 | 19.3497 | 19.2322 | -20.4 | -45.1 | -4.2 | -5.1 | -17.8384 | -17.7346 | -113.6744 | 39.8464 | -260.8346 | -27.787 | -24.6687 | 90.9376 | 74.1418 | 101.9481 | 85.1924 | 22.6085 | 14.27 | 14.2422 | 15.8407 | 192.7284 | -192.6182 | 3.3534 | 6.8485 | -0.9607 | 4.218 | -6.16 | -2.026 | -2.03 | 2.08 | -2.72 | -0.086 | -3.2792 | 10.0511 | -10.341 | -0.4 | 2.256 | 2.619 |  |  | 4.0696 | 4.013 | 3.4017 |  | 30.1 | 0.1956 | -0.31 |  | -6.3728 | -2.0052 | -27.624 | -5.4783 | -4.9429 | -27.3799 | 0 | -25.7 | 8.1 | 53.1088 | -117.655
21/07/2026 | 00:00 | 0 | 0.5098 | 3.8213 | -8.4131 | 5.9995 | 7.182 |  | 10.9376 |  | 22.099 | 9.2247 | 8.6761 | -6.66 | -11 | -11 |  | -4.4 | 5.3863 | -6.7116 | 2.7333 | 2.581 | 5.0989 | 1.6253 | -0.6802 | 2.2164 |  | -1.3111 | -0.99 | -0.953 | 7.343 | -13.32 | -22 | -1.349 | 0.286 | -11.75 | -11.75 |  | -12.55 | -12.59 | 2.8068 | 3.8349 | 14.3843 | 16.0296 | -24.0155 | -12.2098 | -11.4583 | 20.5491 | 15.5427 | -19.5221 | -15.948 | 19.927 | 20.3582 | 122.8565 | 5.9423 | -6.1 | -6.1 | -21.9093 | -22.8085 | -2.2926 |  | 5.7708 | 6.3883 | 0.456 | 0.3455 | -102.4201 | 54.384 | 53.9262 | 76.6621 | -104.635 |  |  |  | 13.8217 | 7.62 | 5.09 | -12.03 | 6.57 | -22.2327 | -22.2327 | 35.4307 | 36.0674 | -2.0052 | 26.4511 | 26.0765 | 5.3586 |  | 4.032 | 8.778 | -21.5 | -20.8 | -2.66 | 32.4245 | 32.8288 | 31.252 | 52.8337 | 52.05 | -22.8286 | -38.0427 | -17.7108 | 1.8867 | 23.63 | 8.68 | 6.4111 | 5.2765 | -8.1503 |  |  |  | -0.5527 |  | -3.354 |  |  | -0.2991 | 0.9 | 5.54 | 4.72 | -1.35 | -1.5 | 12.648 | -0.7775 | -8 | -2.36 | 13.6 | 1.94 | -2.0545 | -1.4818 | -34.6167 | -34.5636 | 20.8035 | -6.8726 | -16.4574 | -16.5509 | -14.3423 | -20.0372 | -13.52 | -144.6506 | -25.7046 |  | -3.7136 | -2.8337 | 15.4332 | -17.4288 | -16.2463 | 3.088 | -27.277 |  | 6.175 | 0 | -14.12 | 0 | 5.3764 | -24.1725 | -12.7605 | -7.1932 | 11.1872 | 7.8317 | -22.937 | 3.0608 | 2.7612 |  | 2.6451 | 2.6808 | 2.7103 | 9.545 | 9.545 | -13.3965 | 20.6501 | 20.6278 | -5.8395 |  | 19.6988 | -19.69 | -0.201 | 0.1476 | 0 | 4.57 | -19.4215 | 0 | 1.617 | -0.384 |  | -5.74 | -7.5275 | 0.9805 | -4.02 | 34.7981 |  | 26.3613 | -7.913 | -8.481 | 2.3612 |  |  | -15.2629 | 76.5501 | 7.5268 | -25.9796 | 6.3753 | 6.4121 | 121.0082 | -6.1842 | -7.1021 | -7.1572 | 1.9049 | 5.7213 | 5.7756 | 1.3117 | -1.5543 | 0 | -2.1 | -3.7002 | 29.8499 | 7.1904 | 81.0546 | -26.4126 | 25.1566 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -11.9515 | -11.919 | -7.023 | -7.0023 | 22.71 | 22.69 | -28.1 | -28.5 | 4.1666 | -5.6 | 32.8955 | 20.0287 | 19.9157 | -19.9 | -44.4 | -4.1 | -4.8 |  |  | -122.2325 | 44.6856 | -258.4834 | -27.1758 | -22.9696 | 93.4905 | 78.2126 | 104.0019 | 81.8479 | 20.1298 | 12.5616 | 14.1378 | 10.7771 | 191.8203 | -191.4241 | 0.798 | 7.8452 | -0.3748 | 3.982 | -6.88 | -2.014 | -2.019 | 2.48 | -2.16 | -0.7708 | -3.7491 | 9.3767 | -9.7551 | 0 | 2.83 | 2.664 | 0.8729 | 0.8684 | 3.9229 | 3.8944 | 3.467 |  | 29.6 | 0.0309 | -0.34 |  | -6.0049 | -2.0305 | -27.2238 | -5.5289 | -4.9858 | -27.9175 | 1.7158 | -25.1 | 7.7 | 45.7374 | -113.4575
MÁXIMO |  | 0 | 1.5138 | 7.5898 | 0.8757 | 8.6853 | 8.9474 | 0 | 23.726 | 0 | 28.7797 | 12.5706 | 12.3452 | -2.22 | -11 | 13.2 | 9.936 | -4.4 | 6.8069 | 5.0775 | 9.054 | 8.9766 | 15.4775 | 5.3353 | -0.3283 | 2.4489 | 0 | -0.9778 | 0.253 | 0.536 | 11.489 | 2.22 | 8.8 | 1.36 | 0.351 | -5.01 | -4.95 | -10 | -6.58 | -6.62 | 8.853 | 4.1668 | 20.012 | 24.0203 | -10.264 | -4.7729 | -3.5347 | 36.3523 | 42.0936 | -15.497 | -12.2434 | 32.4362 | 44.3804 | 129.8266 | 14.2121 | -2 | -2 | -12.0989 | -12.8856 | 0.9333 | 0 | 26.2594 | 11.8553 | 5.2493 | 3.4774 | 3.357 | 73.6717 | 73.6717 | 77.8146 | 15.6768 | 0 | 0 | 0 | 35.6669 | 14.93 | 10.14 | -6.51 | 18 | -21.6969 | -21.4289 | 44.5423 | 44.0099 | -0.4883 | 31.6503 | 31.0788 | 23.8716 | 0 | 4.9876 | 9.149 | 9.9 | 0 | -1.45 | 48.8842 | 48.8403 | 46.5709 | 67.8528 | 67.6417 | -20.5264 | -23.7323 | -14.9192 | 3.4015 | 46.12 | 25.03 | 15.9424 | 14.8468 | -4.7927 | 0 | 0 | 0 | 12.4366 | 0 | 0 | -15.2 | -14.8 | 2.276 | 20.3 | 17.62 | 25.78 | 14.04 | -0.45 | 19.8245 | 11.5763 | 0.13 | 0.19 | 21.51 | 16.56 | 8.1091 | 5.0455 | -33.6446 | -33.0455 | 58.0985 | 20.4082 | 8.9258 | 9.2268 | 2.5441 | -8.901 | -11.288 | -22.1886 | 59.3313 | 6.1592 | -1.4676 | -1.3754 | 26.6421 | -4.9368 | -4.988 | 26.64 | -20.4158 | 0 | 14.3507 | 6.45 | 2.86 | 16.7 | 6.8955 | -1.4465 | -6.6605 | -5.0354 | 11.9237 | 14.3576 | -10.1507 | 8.1431 | 7.9068 | 0 | 4.4357 | 4.3367 | 3.1012 | 19.9273 | 19.5924 | -13.3965 | 26.483 | 26.3831 | -5.2009 | 0 | 26.0612 | -18.44 | -0.201 | 0.2886 | 2.47 | 5.02 | -16.235 | 3.8841 | 2.173 | -0.315 | 1.9151 | 7.75 | 11.0366 | 17.18 | -2.79 | 39.8129 | 0 | 28.564 | -2.9501 | -3.095 | 3.7898 | 0 | 0 | -13.8989 | 89.7702 | 8.2257 | -15.2704 | 8.7668 | 7.6695 | 165.363 | -0.3005 | -2.7761 | 9.0317 | 5.1434 | 9.2599 | 9.5261 | 5.001 | 2.1348 | 4.2647 | 4.61 | 4.1927 | 56.7127 | 31.5337 | 110.7048 | 14.4421 | 41.717 | 0 | 4.8673 | 0 | 0 | 25.5879 | 68.7921 | -4.5259 | -4.4099 | 4.1293 | 4.4761 | 34.47 | 34.47 | -23.9 | -23.9 | 4.3772 | 13.44 | 58.1491 | 26.5494 | 26.4286 | -15.2 | -38 | 2.2 | 2 | -17.3778 | -17.4022 | -72.6777 | 75.5921 | -176.8805 | 23.5394 | 0 | 153.8546 | 147.8472 | 156.4174 | 130.1388 | 98.5292 | 27.8197 | 27.0046 | 57.8601 | 295.9259 | -149.5842 | 127.8266 | 15.8475 | 1.6175 | 4.842 | -6.16 | -1.891 | -1.896 | 8.32 | -1.92 | 0.5578 | 1.8173 | 10.0511 | -4.9485 | 4.1 | 4.805 | 4.427 | 2.5413 | 2.962 | 5.043 | 4.8673 | 5.05 | 0 | 35.9 | 5.0373 | 1.1 | 0 | -6.0049 | 4.1031 | -19.7613 | -5.4783 | -3.9136 | -19.7621 | 3.6139 | -21.3 | 16.3 | 72.4077 | -59.4038
MÍNIMO |  | 0 | -12.5336 | 2.4082 | -12.3801 | 3.7115 | 4.9388 | 0 | 8.46 | 0 | 12.3772 | 4.4179 | 3.9112 | -24.42 | -37.4 | -11 | 0.828 | -24.2 | 4.4912 | -10.159 | 2.6929 | 2.4897 | 4.7869 | 1.0838 | -1.8164 | 0.7772 | 0 | -1.4374 | -0.99 | -0.953 | 3.085 | -19.98 | -22 | -2.81 | 0.23 | -14.95 | -14.94 | -10 | -14.5 | -14.54 | -0.3317 | 2.9061 | 9.7149 | 11.2981 | -24.0155 | -19.9694 | -20.0189 | 1.3183 | 1.2866 | -23.2088 | -20.8377 | 7.0128 | 6.7203 | 40.439 | -6.355 | -8.1 | -8.1 | -28.7735 | -28.0933 | -4.4855 | 0 | 4.0724 | 4.2373 | -0.5376 | -0.4686 | -109.4699 | 18.7078 | 18.7384 | -23.3597 | -163.2223 | 0 | 0 | 0 | 0.3992 | 5.17 | 2.32 | -19.44 | -0.07 | -32.1455 | -32.4134 | 31.6335 | 31.8207 | -8.7246 | 9.5819 | 9.925 | 3.6887 | 0 | -1.728 | -2.519 | -31.4 | -29.4 | -5.25 | 16.3142 | 16.0135 | 14.8541 | 35.8424 | 36.2706 | -34.6842 | -46.3363 | -29.7982 | 1.6384 | 13.51 | 4.18 | 3.1299 | 2.3468 | -20.618 | 0 | 0 | 0 | -13.0156 | 0 | -4.0429 | -43.4 | -43.4 | -2.3975 | -1.5 | 1.04 | 2.06 | -3.14 | -4.42 | 7.4555 | -20.5437 | -15.43 | -4.9 | 7.33 | -5.84 | -16.0182 | -9.7727 | -43.0934 | -42.5909 | 9.532 | -17.9989 | -25.512 | -25.4005 | -17.8532 | -28.6069 | -17.2 | -152.3258 | -99.3323 | 1.1356 | -8.5486 | -7.3069 | 13.2472 | -25.5591 | -23.1615 | -20.484 | -32.375 | 0 | 4.8571 | -13.28 | -15.48 | -4.1 | 1.5861 | -46.7706 | -17.268 | -11.718 | 5.9139 | -4.5252 | -29.6586 | 1.7312 | 1.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0379 | 8.2054 | -31.8167 | 16.6334 | 16.388 | -19.5989 | -12.2817 | 16.3003 | -24.05 | -3.3211 | 0.1064 | 0 | -0.18 | -26.2435 | 0 | 1.208 | -2.886 | 0 | -9.56 | -15.4011 | -6.2018 | -5.46 | 31.1057 | 0 | 18.6748 | -9.2412 | -10.1968 | 1.8424 | 0 | 0 | -17.25 | 57.5986 | 5.1446 | -25.9796 | 3.3484 | 3.0149 | 107.2761 | -7.2539 | -11.1809 | -14.4637 | 1.2313 | 5.1207 | 5.1111 | 0.4984 | -23.7234 | -23.1418 | -9.22 | -8.6038 | 0 | -13.0392 | 19.9947 | -31.4788 | -2.1308 | -12.2701 | 0 | -11.5953 | -12.1809 | 0 | 0 | -19.137 | -19.2092 | -21.636 | -21.7584 | 12.01 | 12.01 | -35.9 | -35.7 | -3.1632 | -11.04 | 28.0648 | 9.3304 | 9.2429 | -22.1 | -48.2 | -12.6 | -13.1 | -18.24 | -18.126 | -140.6433 | 34.2114 | -299.2348 | -31.7298 | -43.6319 | 26.6969 | 5.344 | 58.9964 | 29.3128 | -53.1667 | 6.7154 | 5.943 | -49.2777 | 45.8646 | -241.5012 | -15.3251 | -102.3468 | -1.4978 | -6.689 | -11.36 | -2.294 | -2.299 | 2.08 | -7.6 | -3.6202 | -4.2161 | -1.0819 | -12.8618 | -0.8 | -1.712 | -2.607 | 0 | 0 | 3.1084 | 2.7575 | 2.4563 | 0 | 25.8 | -1.3116 | -0.39 | 0 | -18.86 | -3.0332 | -28.101 | -18.457 | -11.1314 | -27.9175 | -2.7764 | -31.5 | 4 | -8.7235 | -129.9414
PROMEDIO |  | 0 | -3.7576 | 5.1142 | -6.4333 | 6.6023 | 7.102 | 0 | 16.2242 | 0 | 20.9548 | 8.8566 | 8.4695 | -14.237 | -23.9708 | 0.6439 | 4.7666 | -14.3846 | 5.9523 | -1.5953 | 5.9584 | 5.8645 | 10.2724 | 3.5509 | -0.75095 | 1.8651 | 0 | -1.2431 | -0.26002 | -0.21006 | 8.7014 | -7.0379 | -7.6542 | -1.0368 | 0.28123 | -9.129 | -9.1077 | -10 | -11.4867 | -11.5194 | 4.6437 | 3.5975 | 15.1049 | 17.9299 | -15.8407 | -10.0041 | -9.4068 | 13.5459 | 13.0097 | -18.6723 | -15.8914 | 19.2028 | 19.7914 | 96.8197 | 5.4737 | -5.5083 | -5.4875 | -21.9272 | -21.7095 | -1.8091 | 0 | 13.9809 | 7.8242 | 2.2324 | 1.47 | -43.2765 | 51.4408 | 51.4758 | 29.2023 | -64.4685 | 0 | 0 | 0 | 19.3501 | 10.0946 | 6.4821 | -13.9217 | 7.8148 | -26.1705 | -26.1649 | 37.9186 | 37.4707 | -4.2447 | 20.3096 | 20.1462 | 13.582 | 0 | 3.6415 | 6.7006 | -10.1104 | -15.8697 | -3.4196 | 32.8163 | 32.9911 | 31.1044 | 46.8011 | 47.2099 | -27.2452 | -30.2461 | -22.0921 | 2.582 | 26.5335 | 8.7133 | 10.0439 | 8.8999 | -13.4727 | 0 | 0 | 0 | 0.048643 | 0 | -2.5217 | -33.8344 | -33.429 | -0.06029 | 9.6958 | 10.0275 | 14.2642 | 5.5977 | -2.0783 | 12.9186 | -3.9346 | -4.7319 | -2.3369 | 14.4442 | 6.3973 | -3.0405 | -2.8892 | -38.8159 | -38.3055 | 37.1377 | 1.9089 | -7.871 | -7.8164 | -8.228 | -16.1915 | -15.1016 | -91.6679 | -42.9408 | 2.93 | -4.927 | -4.0774 | 18.8814 | -18.4834 | -17.4571 | 1.6817 | -25.7639 | 0 | 9.2282 | -1.639 | -7.0237 | 1.0292 | 4.4439 | -31.8689 | -12.5476 | -8.8429 | 9.2126 | 7.6763 | -20.997 | 4.6473 | 4.372 | 0 | 2.5797 | 3.003 | 0.8127 | 13.2918 | 13.4523 | -21.7379 | 22.9743 | 22.9934 | -11.3217 | -4.7135 | 20.9152 | -20.9683 | -1.7237 | 0.19454 | 1.1054 | 2.6883 | -20.8161 | 1.7918 | 1.621 | -1.0702 | 0.19151 | -3.241 | -4.1034 | 4.3281 | -3.8838 | 36.0751 | 0 | 23.1952 | -6.3436 | -6.9123 | 2.774 | 0 | 0 | -15.4563 | 73.855 | 6.8232 | -21.3408 | 5.8396 | 5.1027 | 130.9837 | -4.1701 | -7.3958 | -5.1198 | 3.0954 | 7.2091 | 7.3464 | 2.5863 | -10.5896 | -9.4199 | -4.0773 | -1.9427 | 28.6429 | 3.9918 | 59.5228 | -12.4479 | 22.9522 | -1.4198 | 0.60841 | -1.9632 | -4.0784 | 12.7825 | 26.2131 | -11.9115 | -11.8673 | -8.947 | -8.8835 | 23.0194 | 23.099 | -29.5146 | -29.5354 | 1.419 | -0.61 | 40.3237 | 19.7098 | 19.4725 | -18.1435 | -42.8083 | -4.8146 | -5.2917 | -17.7707 | -17.7546 | -110.572 | 55.4833 | -228.829 | -7.234 | -27.4401 | 76.2629 | 90.6781 | 105.6781 | 90.6664 | 5.982 | 17.1811 | 16.041 | 12.0461 | 149.01 | -197.5468 | 43.9668 | -31.0312 | -0.15295 | 1.3172 | -8.56 | -2.0553 | -2.0593 | 4.8567 | -4.4317 | -1.1425 | -1.43 | 4.8877 | -9.3728 | 1.2979 | 1.5529 | 1.6372 | 1.2165 | 1.353 | 4.0098 | 3.7862 | 3.7475 | 0 | 30.7125 | 0.5463 | 0.3225 | 0 | -12.2783 | -0.1908 | -24.0701 | -11.5223 | -6.8744 | -24.3135 | 0.32895 | -26.2479 | 10.1646 | 28.1809 | -96.2253
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 20 de Julio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
20/07/2026 | 00:30 | -68.55 | -68.83 | -56.5336 | -57.0642 | -613.0226 | -864.0004 | 183.6806 | 182.9268 | 558.462 | 444.5153 | 1369.5847
20/07/2026 | 01:00 | -63.04 | -63.35 | -52.4457 | -53.2705 | -589.279 | -821.3852 | 176.5276 | 179.6108 | 536.131 | 411.9666 | 1304.236
20/07/2026 | 01:30 | -55.58 | -56.06 | -45.4528 | -46.5684 | -555.0589 | -758.7201 | 166.8957 | 166.55 | 504.2298 | 381.5425 | 1219.218
20/07/2026 | 02:00 | -52.03 | -53.15 | -47.1792 | -48.4671 | -601.683 | -802.5093 | 165.5758 | 164.0513 | 491.8707 | 373.9411 | 1195.4389
20/07/2026 | 02:30 | -48.6 | -47.36 | -47.5713 | -47.582 | -594.8846 | -785.9979 | 179.5616 | 179.742 | 564.1822 | 439.1082 | 1362.594
20/07/2026 | 03:00 | -43.34 | -43.47 | -43.7581 | -44.593 | -573.9984 | -749.1595 | 179.3329 | 179.7445 | 571.8355 | 437.2272 | 1368.1401
20/07/2026 | 03:30 | -46.66 | -47.33 | -48.9057 | -49.6236 | -574.0928 | -766.6121 | 189.0546 | 189.9476 | 610.7175 | 482.1807 | 1471.9004
20/07/2026 | 04:00 | -42.95 | -42.83 | -43.3691 | -44.0069 | -564.4472 | -737.6032 | 183.6864 | 181.6174 | 583.3376 | 465.9414 | 1414.5828
20/07/2026 | 04:30 | -43.11 | -44.18 | -44.5124 | -44.8769 | -570.6603 | -747.3396 | 183.7008 | 184.9055 | 592.6596 | 468.1585 | 1429.4244
20/07/2026 | 05:00 | -54.36 | -54.35 | -50.6219 | -50.5734 | -575.9733 | -785.8786 | 186.1703 | 185.032 | 584.8983 | 467.4552 | 1423.5558
20/07/2026 | 05:30 | -57.07 | -57.35 | -49.6893 | -50.7921 | -567.8552 | -782.7566 | 183.7542 | 183.3759 | 589.1929 | 466.0416 | 1422.3646
20/07/2026 | 06:00 | -61.11 | -60.67 | -56.0334 | -57.1945 | -612.8007 | -847.8086 | 183.9964 | 183.8236 | 569.3369 | 456.1663 | 1393.3232
20/07/2026 | 06:30 | -72.45 | -73.23 | -63.2063 | -64.3614 | -647.4862 | -920.7339 | 185.478 | 185.5086 | 559.6744 | 445.2495 | 1375.9105
20/07/2026 | 07:00 | -73.46 | -74.01 | -59.3051 | -61.7247 | -661.1718 | -929.6716 | 163.0616 | 162.155 | 470.7014 | 369.8653 | 1165.7833
20/07/2026 | 07:30 | -72.15 | -72.48 | -61.1059 | -61.6936 | -688.5437 | -955.9732 | 144.2948 | 144.1976 | 371.9059 | 279.0244 | 939.4227
20/07/2026 | 08:00 | -67.18 | -67.91 | -59.0554 | -59.2086 | -713.6613 | -967.0153 | 115.8239 | 115.0317 | 277.7623 | 190.7541 | 699.372
20/07/2026 | 08:30 | -77.81 | -77.27 | -62.9879 | -63.0723 | -711.7371 | -992.8773 | 111.1988 | 111.7567 | 250.4619 | 167.7074 | 641.1248
20/07/2026 | 09:00 | -76.42 | -76.75 | -65.2786 | -65.2467 | -711.782 | -995.4773 | 100.2117 | 99.7434 | 187.9772 | 102.2106 | 490.1429
20/07/2026 | 09:30 | -76.68 | -77.23 | -61.1567 | -61.4339 | -704.6978 | -981.1984 | 100.9823 | 104.0186 | 186.7055 | 97.138 | 488.8444
20/07/2026 | 10:00 | -76.48 | -76.35 | -62.1836 | -63.0057 | -703.0021 | -981.0214 | 101.4809 | 103.1196 | 179.0781 | 92.2772 | 475.9558
20/07/2026 | 10:30 | -76.6 | -76.7 | -58.3862 | -58.6007 | -712.8771 | -983.164 | 88.8297 | 89.1237 | 111.5492 | 15.3498 | 304.8524
20/07/2026 | 11:00 | -75.57 | -75.81 | -59.8784 | -59.0742 | -700.4873 | -970.8199 | 93.0378 | 92.9468 | 121.0046 | 25.7808 | 332.77
20/07/2026 | 11:30 | -77.06 | -77.86 | -62.7315 | -60.8364 | -705.1569 | -983.6448 | 87.5502 | 87.9253 | 98.2019 | 8.4486 | 282.126
20/07/2026 | 12:00 | -71.62 | -72.6 | -53.3102 | -53.296 | -686.1058 | -936.932 | 79.5389 | 80.3675 | 62.4101 | -21.4546 | 200.8619
20/07/2026 | 12:30 | -71.66 | -71.31 | -52.3583 | -53.1747 | -683.2902 | -931.7932 | 77.3145 | 77.8504 | 75.5473 | -86.9436 | 143.7686
20/07/2026 | 13:00 | -66.14 | -66.61 | -50.6409 | -50.8145 | -664.5116 | -898.717 | 74.8183 | 74.6405 | 59.9002 | -101.4834 | 107.8756
20/07/2026 | 13:30 | -64.13 | -64.47 | -49.2002 | -49.803 | -663.5909 | -891.1941 | 66.1979 | 68.4628 | 25.6347 | -122.7502 | 37.5452
20/07/2026 | 14:00 | -69.31 | -70.37 | -55.1551 | -54.8961 | -687.7876 | -937.5188 | 72.0181 | 72.1165 | 52.0374 | -100.0367 | 96.1353
20/07/2026 | 14:30 | -73.71 | -74.87 | -57.8011 | -58.3755 | -721.809 | -986.5656 | 73.5636 | 72.914 | 28.2579 | -117.5993 | 57.1362
20/07/2026 | 15:00 | -65.82 | -66.4 | -48.3079 | -48.0576 | -669.7792 | -898.3647 | 75.5599 | 77.3327 | 61.5465 | -95.8696 | 118.5695
20/07/2026 | 15:30 | -67.77 | -67.93 | -51.4547 | -51.1577 | -676.7545 | -915.0669 | 80.262 | 81.7175 | 100.4583 | -58.7844 | 203.6534
20/07/2026 | 16:00 | -69.6 | -70.05 | -52.5077 | -52.5517 | -650.6387 | -895.3481 | 83.541 | 86.181 | 135.3986 | -32.5647 | 272.5559
20/07/2026 | 16:30 | -70.88 | -71.15 | -59.033 | -59.5773 | -678.1181 | -938.7584 | 102.3463 | 103.6491 | 258.876 | 72.6759 | 537.5473
20/07/2026 | 17:00 | -74.22 | -72.82 | -59.3972 | -60.4623 | -678.6118 | -945.5113 | 118.978 | 117.827 | 370.7039 | 166.1284 | 773.6373
20/07/2026 | 17:30 | -77.84 | -77.7 | -58.6413 | -59.3975 | -654.2611 | -927.8399 | 129.9418 | 130.4234 | 429.2399 | 217.4101 | 907.0152
20/07/2026 | 18:00 | -74.58 | -75.81 | -56.8842 | -56.015 | -636.9397 | -900.2289 | 126.0181 | 126.3508 | 405.2263 | 166.8091 | 824.4043
20/07/2026 | 18:30 | -81.43 | -82.16 | -58.5363 | -58.5912 | -666.1818 | -946.8993 | 135.2774 | 134.1915 | 444.8955 | 197.8014 | 912.1658
20/07/2026 | 19:00 | -87.27 | -87.31 | -63.4237 | -64.2367 | -709.1324 | -1011.3728 | 132.6856 | 132.4194 | 453.0762 | 201.2526 | 919.4338
20/07/2026 | 19:30 | -70.94 | -70.98 | -56.9333 | -57.2626 | -725.8946 | -982.0105 | 119.0428 | 120.8853 | 413.3098 | 174.009 | 827.2469
20/07/2026 | 20:00 | -58.2 | -58.14 | -47.7223 | -48.1641 | -681.7111 | -893.9375 | 122.7263 | 121.7227 | 427.6164 | 178.0284 | 850.0938
20/07/2026 | 20:30 | -66.99 | -66.2 | -58.2747 | -58.9334 | -723.2992 | -973.6973 | 123.3257 | 123.1249 | 439.5759 | 197.9378 | 883.9643
20/07/2026 | 21:00 | -71.57 | -71.79 | -62.3178 | -62.387 | -693.9326 | -961.9974 | 146.6047 | 148.218 | 531.7443 | 331.8512 | 1158.4182
20/07/2026 | 21:30 | -71.98 | -72.54 | -59.9325 | -60.4816 | -677.3328 | -942.2669 | 148.3421 | 146.6986 | 513.0678 | 319.7887 | 1127.8972
20/07/2026 | 22:00 | -64.12 | -63.95 | -50.7416 | -50.9744 | -641.5721 | -871.3581 | 205.5179 | 203.8331 | 445.093 | 271.7799 | 1126.2239
20/07/2026 | 22:30 | -71.05 | -71.92 | -55.2006 | -55.4579 | -668.5035 | -922.132 | 209.9865 | 211.1205 | 451.1971 | 270.9598 | 1143.2639
20/07/2026 | 23:00 | -65.73 | -65.85 | -51.9516 | -52.4671 | -645.5126 | -881.5113 | 210.5276 | 209.9731 | 452.417 | 280.2225 | 1153.1402
20/07/2026 | 23:30 | -60.38 | -60.67 | -45.6149 | -46.8726 | -620.6909 | -834.2284 | 204.3508 | 201.7474 | 440.3672 | 267.757 | 1114.2224
21/07/2026 | 00:00 | -51.28 | -51.39 | -44.7752 | -46.4262 | -632.8448 | -826.7162 | 198.0526 | 197.2616 | 428.232 | 261.602 | 1085.1482
MÁXIMO |  | -42.95 | -42.83 | -43.3691 | -44.0069 | -555.0589 |  | 210.5276 | 211.1205 | 610.7175 | 482.1807
MÍNIMO |  | -87.27 | -87.31 | -65.2786 | -65.2467 | -725.8946 |  | 66.1979 | 68.4628 | 25.6347 | -122.7502
PROMEDIO |  | -66.5933 | -66.865 | -54.6138 | -55.0563 | -656.1076 |  | 136.8839 | 137.0392 | 355.7855 | 206.8037
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 20 de Julio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
20/07/2026 | 00:30 | 499.8092 | 495.7655 |  | 507.5651 | 510.6535 | 506.632 |  | 498.3711 | 496.3465 | 483.6427 | 503.0691 | 491.0945 | 226.2419 | 221.8091 | 225.6464 | 223.4382 | 222.1115 | 221.0212 | 232.5 |  | 225.6 | 142.7288 | 140.9134 | 138.5409 | 139.7012 | 137.5584 |  | 141.883 | 131.5728 | 142.535
20/07/2026 | 01:00 | 500.5436 | 500.6496 | 499.1935 | 510.3869 | 512.0461 | 507.9716 |  | 500.3217 | 497.9037 | 485.7286 | 505.1047 | 491.388 | 226.513 | 222.9041 | 226.7158 | 224.1237 | 222.7464 | 221.2406 | 233.1 |  | 226.3 | 143.6591 | 141.6449 | 138.8005 | 140.084 | 137.7102 |  | 142.571 | 131.8162 | 142.9434
20/07/2026 | 01:30 | 501.9075 | 507.1093 | 505.4433 | 514.3019 | 515.6418 | 511.5077 | 509.179 | 504.0607 | 500.1834 | 487.9274 | 506.0114 | 493.0482 | 226.4756 | 223.3152 | 226.4594 | 223.4419 | 222.6873 | 221.4386 | 233.9 |  | 226.7 | 142.8801 | 141.6605 | 138.9544 | 140.1136 | 138 |  | 142.5564 | 131.1573 | 143.311
20/07/2026 | 02:00 | 500.7009 | 505.2187 | 498.8784 | 512.0986 | 514.0863 | 510.6949 |  | 503.4211 | 499.6966 | 488.7701 | 506.234 | 493.5924 | 226.2114 | 222.0649 | 225.8645 | 222.9781 | 222.3773 | 221.6664 | 235.1 |  | 227.7 | 143.666 | 140.8117 | 138.9268 | 140.5184 | 138.345 |  | 141.6488 | 129.4224 | 143.3519
20/07/2026 | 02:30 | 500.7534 | 501.2798 | 499.141 | 511.3309 | 512.5494 | 507.8502 | 504.0747 | 500.0372 | 496.7054 | 484.7936 | 505.5428 | 490.5105 | 226.5496 | 221.9122 | 225.2066 | 222.7913 | 221.6611 | 221.7675 | 234.2 |  | 226.2 |  | 139.9565 | 138.94 | 139.9785 | 137.655 |  | 140.7706 | 129.1804 | 143.3314
20/07/2026 | 03:00 | 501.4353 | 505.3762 | 500.2439 | 512.2278 | 513.4688 | 509.2571 |  | 500.504 | 497.5017 | 485.2394 | 505.3985 | 492.1145 | 226.6438 | 222.6955 | 225.5894 | 222.8244 | 222.1115 | 221.3198 | 233.2 |  | 226.5 | 143.6691 | 140.0517 | 138.6763 | 140.1978 | 137.655 |  | 140.7267 | 129.3885 | 143.3314
20/07/2026 | 03:30 | 500.6485 | 504.0107 | 496.8302 | 510.8578 | 511.9409 | 507.2399 |  | 496.8778 | 494.5838 | 481.1137 | 501.9866 | 488.4482 | 226.2758 | 221.7919 | 225.2131 | 222.3536 | 221.5061 | 220.6614 | 231.2 |  | 225.1 | 142.8164 | 140.8018 | 138.4436 | 139.3187 | 137.2824 |  | 141.6928 | 129.297 | 142.923
20/07/2026 | 04:00 | 501.2255 | 505.4287 | 500.3489 | 512.0944 | 513.0129 | 509.1956 |  | 499.8032 | 496.1359 | 483.5819 | 503.0862 | 489.0657 | 226.5363 | 222.7137 | 225.8679 | 222.7962 | 221.6464 | 221.1184 | 230.4 |  | 225.7 | 142.9543 | 141.1288 | 138.626 | 139.9456 | 137.793 |  | 141.9123 | 129.5685 | 142.9434
20/07/2026 | 04:30 | 500.9108 | 504.2208 | 497.7755 | 510.7473 | 511.9901 | 508.4911 |  | 497.2731 | 494.3997 | 482.9675 | 502.7815 | 489.0092 | 226.3172 | 222.2027 | 225.5831 | 222.7726 | 221.6759 | 220.8544 | 230.1 |  | 225.2 | 142.8236 | 140.6533 | 138.3272 | 139.8482 | 137.4618 |  | 141.6488 | 129.0263 | 142.5962
20/07/2026 | 05:00 | 500.6485 | 504.3259 | 500.664 | 511.872 | 513.8553 | 508.8571 |  | 499.8562 | 495.7821 | 483.4335 | 502.5274 | 488.3333 | 225.9975 | 222.0399 | 224.8574 | 222.9252 | 222.0155 | 221.0695 | 229.3 |  | 225.2 | 142.8357 | 140.6445 | 138.4843 | 140.19 | 137.2824 |  | 141.7074 | 130.9483 | 142.923
20/07/2026 | 05:30 | 500.3338 | 503.6957 | 496.1474 | 510.6904 | 511.867 | 507.6399 |  | 499.0445 | 495.643 | 483.0001 | 503.5463 | 488.6703 | 225.419 | 221.3887 | 225.0169 | 222.2935 | 221.7719 | 220.9057 | 229.8 |  | 224.6 | 142.7955 | 140.4463 | 138.3928 | 139.9475 | 137.4618 |  | 141.5464 | 131.2605 | 142.923
20/07/2026 | 06:00 | 497.8683 | 498.3389 | 496.3575 | 509.1209 | 510.5897 | 507.6721 |  | 498.2412 | 494.5166 | 481.2703 | 504.43 | 488.2506 | 224.6744 | 219.367 | 223.804 | 221.5865 | 221.2329 | 221.36 | 228.9 |  | 224.8 |  | 140.6634 | 138.2958 | 139.8462 | 136.9098 |  | 141.6196 | 131.3414 | 142.923
20/07/2026 | 06:30 | 497.7634 | 503.5381 | 498.8258 | 507.6578 | 509.5484 | 505.9742 |  | 496.6254 | 495.5196 | 483.7619 | 502.0242 | 488.7362 | 223.9827 | 218.6239 | 224.3754 | 220.9834 | 220.1255 | 221.3751 | 228.7 |  | 224 | 141.9439 | 140.2494 | 138.1726 | 139.743 | 136.8408 |  | 141.2829 | 131.6263 | 142.1469
20/07/2026 | 07:00 | 498.7076 | 501.6474 | 505.6009 | 509.3502 | 511.1798 | 508.5769 | 509.2628 | 501.8952 | 500.5462 | 488.0984 | 506.838 | 494.1807 | 224.1481 | 221.255 | 223.3418 | 221.2839 | 220.7309 | 221.6105 | 231.1 |  | 226.3 | 142.507 | 142.0132 | 138.2198 | 140.496 | 136.9926 |  | 142.9955 | 130.8575 | 142.923
20/07/2026 | 07:30 | 496.2946 | 495.818 | 495.6222 | 504.7631 | 507.7039 | 505.8636 | 514.5479 | 503.7567 | 503.6375 | 492.0343 | 510.8936 | 497.19 | 226.9951 | 222.1327 | 224.8307 | 221.2213 | 219.9188 | 221.9375 | 231 |  | 226.9 | 143.3535 | 141.2304 | 138.585 | 140.2019 | 136.965 |  | 141.8245 | 130.7744 | 142.9638
20/07/2026 | 08:00 | 497.6584 | 497.6561 | 494.9395 | 503.2853 | 506.3483 | 505.8042 |  | 504.0042 | 505.4937 | 494.2155 | 512.032 | 498.2327 | 225.7194 | 222.8975 | 224.3577 | 220.4637 | 218.9664 | 222.0317 | 231.2 |  | 226.6 | 142.5116 | 141.2713 | 138.3613 | 139.7163 | 136.4406 |  | 141.561 | 131.0987 | 142.6166
20/07/2026 | 08:30 | 495.5077 | 493.6648 | 491.9458 | 500.5935 | 504.2587 | 503.0365 | 513.7463 | 500.8901 | 500.237 | 479.9069 | 506.9187 | 491.2399 | 226.3747 | 220.7647 | 222.0886 | 219.1141 | 219.1141 | 221.7748 | 229.1 |  | 224.1 | 142.5364 | 139.4402 | 137.8118 | 139.1366 | 136.2198 |  | 140.2876 | 130.1856 | 142.1265
20/07/2026 | 09:00 | 503.691 | 495.5554 | 493.2063 | 502.4616 | 505.3122 | 504.752 | 518.8975 | 506.2384 | 504.5951 | 483.3867 | 509.5032 | 492.9534 | 226.4129 | 220.2617 | 221.6548 | 218.847 | 219.1436 | 222.1532 | 229.1 |  | 224.6 | 142.5323 | 139.7675 | 137.7969 | 139.244 | 135.7368 |  | 140.551 | 128.4917 | 142.1265
20/07/2026 | 09:30 | 504.1631 | 495.4504 | 493.6265 | 500.3899 | 504.3097 | 504.0038 | 518.7648 | 505.5153 | 504.1177 | 482.6876 | 509.241 | 493.5901 | 226.9851 | 223.014 | 223.388 | 218.7036 | 218.3979 | 222.136 | 229.3 |  | 224.5 | 141.7261 | 139.2556 | 137.5556 | 139.0073 | 135.6402 |  | 140.1851 | 127.8742 | 141.7385
20/07/2026 | 10:00 | 503.4287 | 495.6079 | 492.1559 | 499.4592 | 503.1073 | 504.3773 | 518.9189 | 503.63 | 504.3423 | 482.8161 | 509.4636 | 493.2148 | 226.5361 | 222.7361 | 223.5081 | 218.0053 | 217.6375 | 221.9776 | 229.2 |  | 224.5 | 141.1527 | 139.451 | 137.3071 | 138.547 | 135.102 |  | 140.4339 | 127.2154 | 141.3504
20/07/2026 | 10:30 | 503.7435 | 494.7151 | 493.9941 | 497.6581 | 501.3083 | 501.7936 | 518.9882 | 503.9418 | 503.986 | 483.5167 | 510.0065 | 493.6331 | 226.1556 | 222.0915 | 222.2672 | 216.9226 | 216.8254 | 222.0165 | 229.2 |  | 224.3 | 141.1527 | 139.2045 | 137.1126 | 138.057 | 135.1158 |  | 140.2583 | 126.4924 | 140.942
20/07/2026 | 11:00 | 503.8483 | 497.131 | 491.053 | 499.8134 | 504.3673 | 503.494 | 518.9996 | 504.5069 | 503.8138 | 483.1964 | 509.3245 | 493.1745 | 225.7318 | 222.3564 | 222.2459 | 218.871 | 216.5449 | 221.858 | 229.3 |  | 224.1 | 140.2693 | 140.9907 | 137.1292 | 138.3366 | 134.9226 |  | 142.1612 | 126.3087 | 140.942
20/07/2026 | 11:30 | 503.9008 | 493.7173 | 492.7862 | 499.7202 | 503.2082 | 503.2534 |  | 504.3218 | 503.7354 | 483.6203 | 509.5786 | 494.3378 | 225.4941 | 221.2436 | 221.4068 | 218.5833 | 216.7368 | 222.2311 | 229.7 |  | 224.2 | 141.0715 | 141.1662 | 137.0835 | 138.1246 | 134.9226 |  | 142.2197 | 126.2278 | 140.9011
20/07/2026 | 12:00 | 504.4254 | 497.6036 | 495.2021 | 500.9573 | 504.1839 | 503.9364 |  | 505.6205 | 503.6531 | 485.3642 | 510.647 | 495.0396 | 225.569 | 223.7067 | 222.6733 | 219.2074 | 216.9361 | 222.4296 | 229.9 |  | 224.6 | 141.0894 | 141.5503 | 137.339 | 138.3628 | 134.964 |  | 142.4539 | 128.2769 | 141.3504
20/07/2026 | 12:30 | 504.3205 | 499.5993 | 498.0381 | 501.1378 | 504.9164 | 505.0313 |  | 506.104 | 504.5965 | 484.4088 | 510.7014 | 493.9276 | 225.727 | 224.1193 | 223.541 | 219.5244 | 217.1355 | 222.1551 | 229.2 |  | 224.6 | 141.8325 | 141.2559 | 137.5884 | 138.4563 | 135.516 |  | 142.6003 | 129.0746 | 141.4321
20/07/2026 | 13:00 | 506.0515 | 503.2755 | 500.4014 | 503.637 | 506.9931 | 505.8349 |  | 507.0875 | 504.1516 | 484.5522 | 510.5371 | 494.3077 | 226.7936 | 226.9799 | 224.9141 | 220.2539 | 217.8147 | 222.0799 | 229.9 |  | 224.8 |  | 141.6394 | 137.8932 | 138.6297 | 136.3578 |  | 142.8784 | 130.2036 | 141.7385
20/07/2026 | 13:30 | 506.2089 | 504.1158 | 502.7123 | 504.209 | 507.386 | 506.7252 |  | 506.7078 | 504.3792 | 485.8342 | 510.1513 | 493.0239 | 227.0043 | 227.3637 | 225.444 | 220.6131 | 217.667 | 222.344 | 229.9 |  | 224.9 | 141.8333 | 141.9758 | 137.6462 | 138.8014 | 136.5924 |  | 143.098 | 129.2311 | 141.3504
20/07/2026 | 14:00 | 505.527 | 500.4921 | 498.1956 | 501.8238 | 505.8905 | 505.0063 |  | 505.4712 | 503.3581 | 484.9301 | 509.3111 | 493.3248 | 226.8414 | 224.4383 | 224.4599 | 219.5998 | 217.1576 | 221.9795 | 229.3 |  | 224.3 | 141.068 | 141.1579 | 137.3325 | 138.6675 | 136.62 |  | 142.6442 | 128.5572 | 140.554
20/07/2026 | 14:30 | 501.278 | 493.5072 | 491.2106 | 497.0243 | 501.3526 | 502.2784 | 518.401 | 503.9787 | 503.5084 | 484.3944 | 509.3095 | 492.9423 | 226.8179 | 222.6995 | 222.8798 | 217.2448 | 215.7032 | 222.1617 | 230.1 |  | 224.3 | 140.3329 | 140.7817 | 137.4433 | 138.4357 | 136.1646 |  | 142.5125 | 127.57 | 140.554
20/07/2026 | 15:00 | 505.2647 | 500.4921 | 498.4583 | 499.8819 | 503.4121 | 503.6612 | 518.8833 | 505.0841 | 503.9281 | 484.129 | 509.5127 | 492.7394 | 226.858 | 225.2317 | 223.7663 | 218.4346 | 215.8804 | 221.9992 | 229.3 |  | 224.2 |  | 140.624 | 137.4844 | 138.2598 | 135.9714 |  | 142.3222 | 128.039 | 140.554
20/07/2026 | 15:30 | 506.104 | 499.8618 | 493.784 | 500.2383 | 504.0525 | 503.7813 | 517.5185 | 505.3614 | 503.1628 | 483.7045 | 509.4678 | 492.2339 | 227.1265 | 224.4487 | 223.9361 | 218.6975 | 216.1388 | 222.0087 | 229.3 |  | 224 | 140.3867 | 140.5652 | 137.3867 | 138.2453 | 136.0266 |  | 142.3368 | 127.7726 | 140.1455
20/07/2026 | 16:00 | 504.373 | 502.6453 | 500.454 | 499.4269 | 503.0735 | 503.9139 |  | 503.8987 | 503.1742 | 483.0844 | 509.4002 | 492.366 | 222.2261 | 224.3752 | 224.3562 | 218.2499 | 216.2643 | 222.0211 | 229.2 |  | 224.2 | 140.3845 | 140.5672 | 137.3696 | 138.1933 | 135.5436 |  | 142.1758 | 127.3427 | 140.1455
20/07/2026 | 16:30 | 505.6319 | 501.1748 | 494.5193 | 502.0229 | 505.4617 | 505.0819 | 518.998 | 504.4377 | 503.0505 | 482.2868 | 507.693 | 491.3024 | 222.727 | 224.249 | 224.9027 | 219.2685 | 216.5153 | 221.7885 | 228.9 |  | 224.3 | 140.4016 | 140.5578 | 137.3233 | 137.9106 | 135.1572 |  | 142.1612 | 128.9186 | 140.1455
20/07/2026 | 17:00 | 505.4221 | 501.3848 | 498.5633 | 500.4836 | 504.7863 | 504.3472 | 518.7035 | 503.5792 | 500.5551 | 479.3643 | 506.5353 | 488.2439 | 222.9623 | 224.3072 | 225.8182 | 219.3525 | 216.7959 | 221.5631 | 227.5 |  | 223.1 | 139.6279 | 140.1209 | 137.2181 | 137.8088 | 135.0468 |  | 141.6342 | 129.5162 | 139.7575
20/07/2026 | 17:30 | 506.3138 | 504.4834 | 498.0906 | 504.4111 | 507.7071 | 506.919 |  | 504.0248 | 499.3108 | 477.3673 | 505.4612 | 486.0475 | 223.4393 | 226.475 | 226.4403 | 220.9084 | 218.5087 | 221.1264 | 226.8 |  | 221.4 | 139.6219 | 138.9274 | 136.5987 | 137.249 | 134.8674 |  | 140.712 | 130.9896 | 138.961
20/07/2026 | 18:00 | 502.7468 | 502.5402 | 506.1785 | 507.7586 | 510.999 | 509.1145 | 518.8966 | 506.7752 | 500.9657 | 478.5839 | 505.6341 | 487.6302 | 224.2718 | 226.1493 | 226.706 | 223.0845 | 219.9631 | 221.279 | 227.4 |  | 222.1 | 139.5899 | 141.2926 | 136.7533 | 137.8326 | 135.2262 |  | 143.1712 | 131.3201 | 139.3694
20/07/2026 | 18:30 | 500.7534 | 499.6518 | 497.9856 | 505.2682 | 508.4167 | 506.8277 | 518.8727 | 504.3311 | 498.7964 | 476.6058 | 504.4063 | 484.8326 | 223.2175 | 224.7723 | 226.0247 | 221.6969 | 219.2396 | 220.9083 | 226.3 |  | 221.3 | 140.0695 | 140.2552 | 136.9508 | 138.1615 | 134.826 |  | 142.1758 | 130.576 | 139.2878
20/07/2026 | 19:00 | 499.8092 | 496.9734 |  | 505.1496 | 508.5411 |  |  | 505.8182 | 499.7344 | 477.3971 | 504.2354 | 485.4868 | 222.2073 | 224.0915 | 225.3766 | 222.0593 | 219.4315 | 220.8856 | 226.9 |  | 222.1 |  | 140.9702 | 137.0604 | 138.7791 | 135.1158 |  | 142.6588 | 130.7591 | 139.7575
20/07/2026 | 19:30 | 499.9666 | 496.8683 | 495.4647 | 504.277 | 507.8075 | 507.0586 | 518.1602 | 505.5966 | 499.846 | 478.1761 | 504.8924 | 486.644 | 222.1295 | 224.0553 | 225.2924 | 221.974 | 219.0181 | 221.2927 | 227.8 |  | 222.2 |  | 141.2885 | 137.0112 | 138.3964 | 135.5022 |  | 143.0248 | 130.1231 | 139.7575
20/07/2026 | 20:00 | 501.278 | 501.0698 |  | 506.0262 | 509.4965 | 508.1981 | 518.8967 | 507.0812 | 499.9075 | 478.2594 | 504.7952 | 487.3989 | 222.1274 | 225.5533 | 226.0761 | 222.4355 | 219.4094 | 221.2058 | 227.2 |  | 222.5 |  | 141.4926 | 137.0184 | 138.2057 | 135.6402 |  | 143.0248 | 129.6004 | 139.737
20/07/2026 | 20:30 | 498.9699 | 494.5576 | 497.7755 | 503.8377 | 506.8877 | 506.8834 | 518.7947 | 504.7683 | 499.3708 | 477.1689 | 504.8145 | 486.871 | 222.503 | 222.88 | 225.4722 | 221.8331 | 219.055 | 220.9505 | 227.3 |  | 222.5 |  | 141.4088 | 137.0448 | 138.0711 | 135.5988 |  | 142.9662 | 128.7237 | 140.1455
20/07/2026 | 21:00 | 501.0681 | 497.0784 | 496.6726 | 504.3432 | 507.6603 | 506.1645 | 513.5633 | 501.9661 | 497.3591 | 474.7921 | 503.9319 | 484.547 | 222.5679 | 223.8418 | 225.9608 | 222.0221 | 219.1436 | 220.6621 | 226.8 |  | 221.5 | 139.2608 | 140.3026 | 136.6575 | 137.6533 | 135.24 |  | 141.8245 | 128.5588 | 139.3694
20/07/2026 | 21:30 | 501.0681 | 499.8094 | 496.6726 | 505.3251 | 508.611 | 506.2709 |  | 502.386 | 497.1919 | 474.3716 | 504.6097 | 483.9844 | 223.0262 | 223.8745 | 226.857 | 222.4213 | 219.306 | 220.6161 | 227.1 |  | 221.5 |  | 139.8968 | 136.7503 | 137.3789 | 134.619 |  | 142.0733 | 128.5454 | 139.3694
20/07/2026 | 22:00 | 503.2188 | 506.1114 | 505.6009 | 509.1362 | 511.8172 | 508.9848 |  | 504.7895 | 499.8969 | 478.0895 | 505.5117 | 486.665 | 223.4876 | 228.0792 | 228.2631 | 223.6263 | 220.7309 | 220.8302 | 227.9 |  | 222.5 | 140.0648 | 140.8324 | 137.2309 | 138.0408 | 137.0202 |  | 142.571 | 129.0521 | 140.1455
20/07/2026 | 22:30 | 502.2222 | 504.5884 | 500.5065 | 509.5004 | 511.8817 | 508.861 |  | 504.1404 | 499.8741 | 477.3817 | 504.9881 | 486.2033 | 223.431 | 227.9064 | 228.6119 | 223.9709 | 220.7826 | 220.8908 | 228 |  | 222.8 | 140.8793 | 140.7637 | 137.3389 | 138.2703 | 137.2686 |  | 142.5564 | 129.0572 | 140.554
20/07/2026 | 23:00 | 504.8975 | 511.6258 | 511.3779 | 507.9727 | 510.5793 | 507.2582 | 508.6522 | 502.2328 | 498.8237 | 481.7861 | 505.5301 | 489.2151 | 223.5545 | 223.0641 | 226.309 | 223.4508 | 221.3437 | 221.439 | 229.3 |  | 223.9 | 141.7038 | 139.872 | 137.6976 | 138.3339 | 137.2548 |  | 141.5903 | 129.2689 | 141.3504
20/07/2026 | 23:30 | 506.3662 | 514.5668 | 514.7916 | 509.3535 | 511.3243 | 507.8865 |  | 502.3097 | 499.6624 | 482.8765 | 505.9704 | 489.952 | 224.1475 | 224.2892 | 227.2204 | 223.6226 | 221.2329 | 221.7245 | 229.4 |  | 224.4 |  | 140.2275 | 137.724 | 138.3619 | 137.517 |  | 141.8245 | 129.4062 | 141.718
21/07/2026 | 00:00 | 506.3138 | 512.7287 | 515.3169 | 509.3807 | 511.9161 | 507.5006 |  | 503.7175 | 499.2381 | 483.4059 | 506.2198 | 490.7702 | 224.6091 | 224.2787 | 227.2372 | 223.5579 | 221.5504 | 221.7103 | 230.1 |  | 224.8 |  | 140.1783 | 137.9519 | 138.5637 | 137.9862 |  | 141.883 | 128.5544 | 141.7385
MÁXIMO |  | 506.3662 | 514.5668 | 515.3169 | 514.3019 | 515.6418 | 511.5077 | 518.9996 | 507.0875 | 505.4937 | 494.2155 | 512.032 | 498.2327 | 227.1265 | 228.0792 | 228.6119 | 224.1237 | 222.7464 | 222.4296 | 235.1 | 0 | 227.7 | 143.6691 | 142.0132 | 138.9544 | 140.5184 | 138.345 | 0 | 143.1712 | 131.8162 | 143.3519
MÍNIMO |  | 495.5077 | 493.5072 | 491.053 | 497.0243 | 501.3083 | 501.7936 | 504.0747 | 496.6254 | 494.3997 | 474.3716 | 501.9866 | 483.9844 | 222.1274 | 218.6239 | 221.4068 | 216.9226 | 215.7032 | 220.6161 | 226.3 | 0 | 221.3 | 139.2608 | 138.9274 | 136.5987 | 137.249 | 134.619 | 0 | 140.1851 | 126.2278 | 138.961
PROMEDIO |  | 502.1894 | 500.9735 | 498.7278 | 505.4381 | 508.2814 | 506.4141 | 516.0782 | 503.1335 | 500.3525 | 482.6463 | 506.6627 | 490.6189 | 225.0784 | 223.3919 | 224.9548 | 221.1341 | 219.3835 | 221.5329 | 229.5708 | 0 | 224.3021 | 141.6144 | 140.665 | 137.7158 | 138.8619 | 136.3262 | 0 | 141.9358 | 129.3785 | 141.3709
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 20 de Julio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 20/07/2026 01:39:00 | 20/07/2026 04:53:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 20/07/2026 01:39:00 | 20/07/2026 04:53:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 20/07/2026 02:20:00 | 20/07/2026 06:21:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 20/07/2026 02:22:00 | 20/07/2026 06:20:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 20/07/2026 23:55:00 | 21/07/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 20/07/2026 23:55:00 | 21/07/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.

## AISLADOS_TEMP
lunes, 20 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
lunes, 20 de Julio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:28:17 | 59.823 | 08:17:18 | 60.215
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:28:17 | 59.822 | 08:17:18 | 60.215
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:28:17 | 59.823 | 08:17:18 | 60.216
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:28:17 | 59.823 | 08:17:18 | 60.215
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:28:17 | 59.823 | 08:17:18 | 60.215
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:28:17 | 59.823 | 08:17:18 | 60.214
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:28:17 | 59.822 | 08:17:18 | 60.215
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:28:17 | 59.823 | 08:17:18 | 60.216
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:28:17 | 59.822 | 08:17:18 | 60.215

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 20 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 20 de Julio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
20/07/2026 | 00:30 | 6660.86 | 6595.3128 | -0.9841%
20/07/2026 | 01:00 | 6426.721 | 6476.7138 | 0.7779%
20/07/2026 | 01:30 | 6395.951 | 6404.0751 | 0.127%
20/07/2026 | 02:00 | 6368.771 | 6331.8713 | -0.5794%
20/07/2026 | 02:30 | 6333.446 | 6269.1149 | -1.016%
20/07/2026 | 03:00 | 6165.197 | 6230.0884 | 1.053%
20/07/2026 | 03:30 | 6265.627 | 6217.3111 | -0.7711%
20/07/2026 | 04:00 | 6260.746 | 6240.7543 | -0.3193%
20/07/2026 | 04:30 | 6307.097 | 6280.8633 | -0.4159%
20/07/2026 | 05:00 | 6423.209 | 6357.8319 | -1.018%
20/07/2026 | 05:30 | 6483.452 | 6464.0495 | -0.2993%
20/07/2026 | 06:00 | 6630.771 | 6635.0996 | 0.06528%
20/07/2026 | 06:30 | 6864.646 | 6814.5085 | -0.7304%
20/07/2026 | 07:00 | 6906.729 | 6767.152 | -2.021%
20/07/2026 | 07:30 | 7017.595 | 6994.9629 | -0.3225%
20/07/2026 | 08:00 | 7154.788 | 7183.4765 | 0.401%
20/07/2026 | 08:30 | 7449.132 | 7374.1481 | -1.007%
20/07/2026 | 09:00 | 7586.289 | 7559.7885 | -0.3493%
20/07/2026 | 09:30 | 7647.931 | 7720.4892 | 0.9487%
20/07/2026 | 10:00 | 7866.976 | 7863.199 | -0.04801%
20/07/2026 | 10:30 | 7871.099 | 7965.1208 | 1.195%
20/07/2026 | 11:00 | 8088.138 | 8072.4424 | -0.1941%
20/07/2026 | 11:30 | 8114.566 | 8145.4475 | 0.3806%
20/07/2026 | 12:00 | 7987.161 | 8142.3576 | 1.943%
20/07/2026 | 12:30 | 7975.333 | 8090.698 | 1.447%
20/07/2026 | 13:00 | 7905.32 | 8002.9885 | 1.235%
20/07/2026 | 13:30 | 7920.621 | 7975.0697 | 0.6874%
20/07/2026 | 14:00 | 8026.71 | 8027.608 | 0.01119%
20/07/2026 | 14:30 | 8182.05 | 8116.8834 | -0.7965%
20/07/2026 | 15:00 | 8049.378 | 8151.0962 | 1.264%
20/07/2026 | 15:30 | 8193.958 | 8168.1736 | -0.3147%
20/07/2026 | 16:00 | 8202.337 | 8160.841 | -0.5059%
20/07/2026 | 16:30 | 8161.453 | 8143.9688 | -0.2142%
20/07/2026 | 17:00 | 8023.868 | 8059.5013 | 0.4441%
20/07/2026 | 17:30 | 7889.698 | 8025.4905 | 1.721%
20/07/2026 | 18:00 | 7782.686 | 7983.0878 | 2.575%
20/07/2026 | 18:30 | 8042.015 | 8064.938 | 0.285%
20/07/2026 | 19:00 | 8068.381 | 8085.7503 | 0.2153%
20/07/2026 | 19:30 | 8079.893 | 8061.7374 | -0.2247%
20/07/2026 | 20:00 | 8074.712 | 8024.5649 | -0.621%
20/07/2026 | 20:30 | 8053.878 | 7985.8091 | -0.8452%
20/07/2026 | 21:00 | 8031.797 | 7940.5266 | -1.136%
20/07/2026 | 21:30 | 7925.752 | 7872.0638 | -0.6774%
20/07/2026 | 22:00 | 7782.5 | 7769.4616 | -0.1675%
20/07/2026 | 22:30 | 7668.482 | 7614.1975 | -0.7079%
20/07/2026 | 23:00 | 7383.93 | 7431.0624 | 0.6383%
20/07/2026 | 23:30 | 7325.726 | 7253.0786 | -0.9917%
21/07/2026 | 00:00 | 7062.227 | 7003.8762 | -0.8262%

## DESVIACIÓN
lunes, 20 de Julio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
20/07/2026 | 00:30 | 101.6 | 101.0643 | 49.3457 | 52.2543 | 608.4 | 603.3013 | 649.926 | -41.526 | 205.9 | 195.3165 | 210.4111 | -4.5111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.2 | 85.7416 | 85.7416 | -5.5416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.5 | 196.228 | 196.228 | -14.728 | 199.5 | 196.228 | 196.228 | 3.272 | 50.8 | 196.228 | 196.228 | -145.428 | 191.3 | 295.2259 | 295.2259 | -103.9259 | 207.4 | 206.0414 | 206.0414 | 1.3586 | 105.6 | 103.3301 | 103.3301 | 2.2699 | 451.9 | 196.1865 | 165.7031 | 286.1969 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 110.0035 | 110.0035 | -0.80348 | 7.5 | 7.302 | 7.302 | 0.19798 | 5.3 | 3.921 | 3.921 | 1.379 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 42.2 | 32.7286 | 89.9856 | -47.7856 | 46.5 | 20.7254 | 20.7254 | 25.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.9 |  |  | 144.9 | 33 | 34.5802 | 34.5802 | -1.5802 | 31.2 | 61.8357 | 61.8357 | -30.6358 | 22.6 | 23.6635 | 23.6635 | -1.0635 | 17.3 | 19.0211 | 19.0211 | -1.7211 | 13.2 | 13.5565 | 13.5565 | -0.35652 | 57.1 | 59.8197 | 59.8197 | -2.7197 | 183.2 | 184.7432 | 184.7432 | -1.5432 | 183.6 | 184.7432 | 184.7432 | -1.1432 | 186.9 | 185.298 | 185.298 | 1.602 | 82 | 84.6016 | 56.9261 | 25.0739 | 20.8 | 18 | 45 | -24.2 | 22.2 | 23.0696 | 23.0696 | -0.86963 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 26.943 | 20.7254 | 7.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 78.5 | 60.7733 | 60.7733 | 17.7267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 74.261 | 74.261 | 20.239 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 86.2792 | 52.4419 | 12.9581 | 170 | 179.0807 | 179.0807 | -9.0807 | 167.9 | 179.0807 | 179.0807 | -11.1807 | 200 | 179.0807 | 179.0807 | 20.9193 | 259.2 | 269.4278 | 269.4278 | -10.2278 | 70.2 | 73.3344 | 73.3344 | -3.1343 | 34.3 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 146.3 | 140.9416 | 163.1061 | -16.8061 | 105.3 | 94.1452 | 94.1452 | 11.1548 | 57.3 | 66.8097 | 66.8097 | -9.5097 | 36.9 | 48.1793 | 48.1793 | -11.2794 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 118.5 | 114.152 | 114.152 | 4.348 | 49 | 50.6459 | 50.6459 | -1.6459 | 49.7 | 49.6662 | 49.6662 | 0.03376 | 141.9 | 158.3954 | 158.3954 | -16.4954 | 144.4 | 158.3954 | 158.3954 | -13.9954 | 168.9 | 158.871 | 158.871 | 10.029 | 184.7 | 176.3618 | 176.3618 | 8.3382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 7.4 | 7.8951 | 7.8951 | -0.49507 | 5 | 5.3765 | 5.3765 | -0.37647 | 0 | 6 | 6.4543 | -6.4543 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.1423 | 5.1423 | -5.1423 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 20.3376 | 20.3376 | -15.1376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.51 | 2.4 | 2.4 | 0.11 | 18.2 | 4.5381 | 4.5381 | 13.6619 | 3.3 | 3.434 | 3.434 | -0.134 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.4 | 14.9758 | 14.9758 | 0.42415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9149 | 0.9149 | -0.9149 | 0 | 14 | 5.2387 | -5.2387 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.28 | 1.28 | 0.12 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | -0.6 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 3.4 | 13 | 13 | -9.6 | 10 | 7 | 12 | -2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 4.859 | -4.859 | 0 | 8 | 8.1912 | -8.1912 | 0 | 0.4189 | 0.4189 | -0.4189 | 0 | 0.1685 | 0.1685 | -0.1685 | 0 |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 2.982 | 2.982 | -2.982 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 3 | -3 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.05 | 8.12 | 8.12 | -0.07 | 11 | 11 | 11 | 0 | 14.4 | 12 | 12 | 2.4
20/07/2026 | 01:00 | 101.1 | 81.19 | 78.4729 | 22.6271 | 604.6 | 603.3013 | 649.926 | -45.326 | 203.8 | 195.3165 | 210.4111 | -6.6111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.8 | 85.7416 | 85.7416 | -1.9416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 150 | 196.228 | 196.228 | -46.228 | 150 | 196.228 | 196.228 | -46.228 | 90.1 | 196.228 | 196.228 | -106.128 | 153.6 | 295.2259 | 295.2259 | -141.6259 | 205.8 | 206.0414 | 206.0414 | -0.24144 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 323.7 | 196.1865 | 185.8326 | 137.8674 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 110.0035 | 110.0035 | -2.5035 | 7.3 | 7.302 | 7.302 | -0.00202 | 5.2 | 3.921 | 3.921 | 1.279 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 42.3 | 41.107 | 52.2786 | -9.9786 | 23.7 | 20.7254 | 20.7254 | 2.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.8 |  |  | 143.8 | 33 | 34.5802 | 34.5802 | -1.5802 | 30.7 | 57.6995 | 61.8357 | -31.1358 | 22.4 | 23.6635 | 23.6635 | -1.2634 | 17.3 | 19.0211 | 19.0211 | -1.7211 | 13.2 | 13.5478 | 13.5478 | -0.34783 | 56.4 | 59.8197 | 59.8197 | -3.4196 | 183.2 | 184.7432 | 184.7432 | -1.5432 | 183.3 | 184.7432 | 184.7432 | -1.4432 | 186.8 | 185.298 | 185.298 | 1.502 | 82 | 54.3956 | 27.5948 | 54.4052 | 18.6 | 18 | 24.8705 | -6.2705 | 21.8 | 23.0696 | 21.8193 | -0.01932 | 0 |  |  | 0 | 23.1 | 26.943 | 20.7254 | 2.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 50.4 | 50.9868 | 60.7733 | -10.3733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 74.261 | 74.261 | 19.739 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 49.3481 | 16.5803 | 48.7197 | 169.8 | 178.8679 | 178.8679 | -9.0679 | 167.5 | 178.8679 | 178.8679 | -11.3679 | 200 | 178.8679 | 178.8679 | 21.1321 | 259.2 | 269.1076 | 269.1076 | -9.9076 | 69.5 | 73.3344 | 73.3344 | -3.8344 | 34.1 | 36.7773 | 36.7773 | -2.6773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 108 | 124.3523 | 124.3523 | -16.3523 | 91.4 | 94.1452 | 94.1452 | -2.7452 | 56.8 | 66.8097 | 66.8097 | -10.0097 | 36.9 | 48.1793 | 48.1793 | -11.2794 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 118.1 | 114.152 | 114.152 | 3.948 | 48.9 | 50.6459 | 50.6459 | -1.7459 | 49.5 | 49.6662 | 49.6662 | -0.16624 | 140.8 | 158.3954 | 158.3954 | -17.5954 | 144 | 158.3954 | 158.3954 | -14.3954 | 168.5 | 158.871 | 158.871 | 9.629 | 184.4 | 176.3618 | 176.3618 | 8.0382 | 99.7 |  |  | 99.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 7.4 | 7.8951 | 7.8951 | -0.49507 | 5 | 5.3765 | 5.3765 | -0.37647 | 0 | 7 | 6.1635 | -6.1635 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.2228 | 5.2228 | -5.2228 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 20.3376 | 20.3376 | -15.1376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.551 | 2.4 | 2.4 | 0.151 | 17.9 | 4.5381 | 4.5381 | 13.3619 | 3.3 | 3.391 | 3.391 | -0.091 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.5 | 14.9758 | 14.9758 | 0.52415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8717 | 0.8717 | -0.8717 | 0 | 13 | 4.9746 | -4.9746 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.28 | 1.28 | 0.12 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | -0.6 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 2.5 | 13 | 13 | -10.5 | 10.6 | 6 | 12 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 4.6766 | -4.6766 | 0 | 6 | 7.937 | -7.937 | 0 | 0.3796 | 0.3796 | -0.3796 | 0 | 0.1624 | 0.1624 | -0.1624 | 0 |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 2.9695 | 2.9695 | -2.9695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 2 | -2 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.87 | 8.12 | 8.12 | 0.75 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.9 | 12 | 12 | 1.9
20/07/2026 | 01:30 | 100.5 | 63.6228 | 57.4282 | 43.0718 | 606.7 | 603.3013 | 649.926 | -43.226 | 205.2 | 195.3165 | 210.4111 | -5.2111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.9 | 85.7416 | 85.7416 | -3.8416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 150 | 196.228 | 196.228 | -46.228 | 150.1 | 196.228 | 196.228 | -46.128 | 90.4 | 196.228 | 196.228 | -105.828 | 222 | 295.2259 | 295.2259 | -73.2259 | 205.5 | 206.0414 | 206.0414 | -0.54144 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 132.9 | 196.1865 | 192.7461 | -59.8461 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 110.0035 | 110.0035 | 0.99652 | 7.9 | 7.302 | 7.302 | 0.59798 | 5.2 | 3.921 | 3.921 | 1.279 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 42.1 | 36.4846 | 32.4949 | 9.6051 | 20.8 | 20.7254 | 20.7254 | 0.07461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.4 |  |  | 144.4 | 32.8 | 34.5802 | 34.5802 | -1.7802 | 30.8 | 59.5093 | 45 | -14.2 | 21.6 | 23.6635 | 23.6635 | -2.0635 | 17.2 | 19.0211 | 19.0211 | -1.8211 | 13.2 | 13.5459 | 13.5459 | -0.34589 | 57.1 | 59.8197 | 59.8197 | -2.7197 | 183.9 | 184.7432 | 184.7432 | -0.84317 | 183.9 | 184.7432 | 184.7432 | -0.84317 | 186.8 | 185.298 | 185.298 | 1.502 | 83 | 27.5948 | 27.5948 | 55.4052 | 18.1 | 18 | 18 | 0.1 | 22 | 23.0696 | 21 | 1 | 0 |  |  | 0 | 23.9 | 26.943 | 26.943 | -3.043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 50.5 | 50.024 | 28.6119 | 21.8881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 74.261 | 74.261 | 19.839 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.3 | 45.2919 | 45.2919 | -1.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 16.5803 | 16.5803 | 48.8197 | 170.1 | 180.291 | 180.291 | -10.191 | 168.1 | 180.291 | 180.291 | -12.191 | 200 | 180.291 | 180.291 | 19.709 | 260.7 | 271.2487 | 271.2487 | -10.5487 | 69 | 73.3344 | 73.3344 | -4.3343 | 34.3 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 111.7 | 122.5426 | 124.3523 | -12.6523 | 92.3 | 93.8488 | 93.8488 | -1.5488 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 37 | 48.1793 | 48.1793 | -11.1793 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 118 | 114.152 | 114.152 | 3.848 | 48.9 | 50.6459 | 50.6459 | -1.7459 | 49.6 | 49.6662 | 49.6662 | -0.06624 | 141.2 | 158.3954 | 158.3954 | -17.1954 | 144 | 158.3954 | 158.3954 | -14.3954 | 168.6 | 158.871 | 158.871 | 9.729 | 184.8 | 176.3618 | 176.3618 | 8.4382 | 174.5 |  |  | 174.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 7.7 | 7.8951 | 7.8951 | -0.19507 | 5 | 5.3765 | 5.3765 | -0.37647 | 0 | 7 | 5.9229 | -5.9229 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.2309 | 5.2309 | -5.2309 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 20.3376 | 20.3376 | -15.1376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | -1.4 | 2.541 | 2.4 | 2.4 | 0.141 | 18 | 4.5381 | 4.5381 | 13.4619 | 3.3 | 3.424 | 3.424 | -0.124 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.1 | 14.9758 | 14.9758 | 0.12415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6821 | 0.6821 | -0.6821 | 0 | 13 | 4.0415 | -4.0415 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | 0.16 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 2.3 | 13 | 13 | -10.7 | 10.9 | 5 | 12 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 8.0764 | -8.0764 | 0.3 | 6 | 11.7876 | -11.4876 | 0 | 0.8411 | 0.8411 | -0.8411 | 0 | 0.3956 | 0.3956 | -0.3956 | 0 |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 3.2202 | 3.2202 | -3.2202 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 1 | -1 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 10.01 | 8.12 | 8.12 | 1.89 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2
20/07/2026 | 02:00 | 100.1 | 41.4623 | 27.7899 | 72.3101 | 608.3 | 603.3013 | 649.926 | -41.626 | 205.3 | 195.3165 | 210.4111 | -5.1111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.2 | 85.7416 | 85.7416 | -5.5416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 150.2 | 196.228 | 196.228 | -46.028 | 150.3 | 196.228 | 196.228 | -45.928 | 150.6 | 196.228 | 196.228 | -45.628 | 241.6 | 295.2259 | 295.2259 | -53.6259 | 208.1 | 206.0414 | 206.0414 | 2.0586 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 176.9 | 196.1865 | 196.1865 | -19.2865 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 110.0035 | 110.0035 | -0.20348 | 7.9 | 7.302 | 7.302 | 0.59798 | 5.2 | 3.921 | 3.921 | 1.279 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 42.3 | 31.3264 | 25.6519 | 16.6481 | 22.2 | 20.7254 | 20.7254 | 1.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 34.5802 | 34.5802 | -3.5802 | 30.7 | 61.8357 | 57.0417 | -26.3417 | 21.8 | 23.6635 | 23.6635 | -1.8635 | 17.4 | 19.0211 | 19.0211 | -1.6211 | 13.2 | 13.5285 | 13.5285 | -0.3285 | 56.6 | 59.8197 | 59.8197 | -3.2197 | 183.7 | 181.485 | 184.7432 | -1.0432 | 183.7 | 181.485 | 184.7432 | -1.0432 | 187.2 | 182.03 | 185.298 | 1.902 | 82.9 | 27.5948 | 27.5948 | 55.3052 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 21.9 | 21 | 21 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 26 | 26.943 | 26.943 | -0.94301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 51 | 50.024 | 15.544 | 35.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.1 | 74.261 | 71.0632 | -6.9632 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44 | 45.2919 | 45.2919 | -1.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 16.5803 | 16.5803 | 48.7197 | 170.6 | 181.1954 | 181.1954 | -10.5954 | 168.8 | 181.1954 | 181.1954 | -12.3955 | 200 | 181.1954 | 181.1954 | 18.8045 | 261.7 | 272.6094 | 272.6094 | -10.9094 | 69 | 73.3344 | 73.3344 | -4.3343 | 34.5 | 36.7773 | 36.7773 | -2.2773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 121.2 | 84.983 | 89.777 | 31.423 | 99 | 89.4659 | 92.4445 | 6.5555 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 36.8 | 48.1793 | 48.1793 | -11.3794 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 118.3 | 114.152 | 114.152 | 4.148 | 49 | 50.6459 | 50.6459 | -1.6459 | 49.5 | 49.6662 | 49.6662 | -0.16624 | 141.3 | 158.3954 | 158.3954 | -17.0954 | 144.5 | 158.3954 | 158.3954 | -13.8954 | 169.2 | 158.871 | 158.871 | 10.329 | 184.8 | 176.3618 | 176.3618 | 8.4382 | 174.4 |  |  | 174.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 7.7 | 7.8951 | 7.8951 | -0.19507 | 5 | 5.3765 | 5.3765 | -0.37647 | 0 | 7 | 5.6662 | -5.6662 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.546 | 5.546 | -5.546 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 20.3376 | 20.3376 | -15.1376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | -1.4 | 2.521 | 2.4 | 2.4 | 0.121 | 17.9 | 4.5381 | 4.5381 | 13.3619 | 3.3 | 3.411 | 3.411 | -0.111 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 14.9 | 14.9758 | 14.9758 | -0.07585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6076 | 0.6076 | -0.6076 | 0 | 13 | 3.5047 | -3.5047 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 20 | 19.6773 | 18.9412 | 1.0589 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | 0.16 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 2.1 | 13 | 13 | -10.9 | 10.8 | 5 | 12 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 7.7655 | -7.7655 | 0 | 6 | 11.2422 | -11.2422 | 0 | 0.853 | 0.853 | -0.853 | 0 | 0.4099 | 0.4099 | -0.4099 | 0 |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 3.3366 | 3.3366 | -3.3366 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 1 | -1 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.75 | 8.12 | 8.12 | 0.63 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.9 | 12 | 12 | 1.9
20/07/2026 | 02:30 | 14.2 | 10.3627 | 19.6998 | -5.4998 | 608.7 | 603.3013 | 649.926 | -41.226 | 205.2 | 195.3165 | 210.4111 | -5.2111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.3 | 85.7416 | 85.7416 | -5.4416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.4 | 196.228 | 196.228 | -14.828 | 200.4 | 196.228 | 196.228 | 4.172 | 204.3 | 196.228 | 196.228 | 8.072 | 286.4 | 295.2259 | 295.2259 | -8.8259 | 208.2 | 206.0414 | 206.0414 | 2.1586 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 141.4 | 196.1865 | 180.6873 | -39.2873 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 110.0035 | 110.0035 | 0.19652 | 8.1 | 7.302 | 7.302 | 0.79798 | 5.2 | 3.921 | 3.921 | 1.279 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 42.4 | 23.5429 | 23.7159 | 18.6841 | 21 | 20.7254 | 20.7254 | 0.27461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.5 | 34.5802 | 34.5802 | -1.0802 | 31 | 61.8357 | 58.691 | -27.691 | 22.9 | 23.6635 | 23.6635 | -0.76345 | 17.4 | 19.0211 | 19.0211 | -1.6211 | 13.2 | 13.5285 | 13.5285 | -0.3285 | 57.5 | 59.8197 | 59.8197 | -2.3197 | 183.9 | 184.7432 | 184.7432 | -0.84317 | 183.7 | 184.7432 | 184.7432 | -1.0432 | 186.9 | 185.298 | 185.298 | 1.602 | 82 | 27.5948 | 27.5948 | 54.4052 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 22.2 | 21 | 21 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 26.943 | 26.943 | -1.843 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 50.9 | 50.024 | 15.544 | 35.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 51.2766 | 32.8996 | 31.4004 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.1 | 45.2919 | 45.2919 | -1.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 16.5803 | 16.5803 | 48.9197 | 170 | 179.9031 | 179.9031 | -9.9031 | 168.2 | 179.9031 | 179.9031 | -11.7031 | 200 | 179.9031 | 179.9031 | 20.0969 | 261.2 | 270.6651 | 270.6651 | -9.4651 | 68.3 | 73.3344 | 73.3344 | -5.0343 | 34.5 | 36.7773 | 36.7773 | -2.2773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 117.7 | 90.7432 | 103.6269 | 14.0731 | 95.8 | 95.4231 | 92.4445 | 3.3555 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 35.8 | 48.1793 | 48.1793 | -12.3794 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 | 118.2 | 114.152 | 114.152 | 4.048 | 49 | 50.6459 | 50.6459 | -1.6459 | 49.5 | 49.6662 | 49.6662 | -0.16624 | 141.3 | 158.3954 | 158.3954 | -17.0954 | 144.3 | 158.3954 | 158.3954 | -14.0954 | 168.5 | 158.871 | 158.871 | 9.629 | 184.7 | 176.3618 | 176.3618 | 8.3382 | 94.8 |  |  | 94.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 7.7 | 7.8951 | 7.8951 | -0.19507 | 5 | 5.3765 | 5.3765 | -0.37647 | 0 | 7 | 5.2706 | -5.2706 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.5162 | 5.5162 | -5.5162 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 20.3376 | 20.3376 | -15.1376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | -1.4 | 2.496 | 2.4 | 2.4 | 0.096 | 18.2 | 4.5381 | 4.5381 | 13.6619 | 3.3 | 3.426 | 3.426 | -0.126 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 14.8 | 14.9758 | 14.9758 | -0.17585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.5266 | 0.5266 | -0.5266 | 0 | 12 | 3.3494 | -3.3494 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 16.4 | 14.3865 | 10.1563 | 6.2437 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | 0.16 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 2.6 | 12 | 12 | -9.4 | 10.9 | 4 | 12 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 9.4721 | -9.4721 | 0 | 5 | 12.576 | -12.576 | 0 | 1.0594 | 1.0594 | -1.0594 | 0 | 0.5691 | 0.5691 | -0.5691 | 0 |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 3.6168 | 3.6168 | -3.6168 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.35 | 8.12 | 8.12 | 0.23 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 13.8 | 12 | 12 | 1.8
20/07/2026 | 03:00 | 16.8 | 10.973 |  | 16.8 | 605.2 | 603.3013 | 649.926 | -44.726 | 204.3 | 195.3165 | 210.4111 | -6.1111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80 | 85.7416 | 85.7416 | -5.7416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.2 | 196.228 | 196.228 | -15.028 | 200.5 | 196.228 | 196.228 | 4.272 | 201.5 | 196.228 | 196.228 | 5.272 | 286.8 | 295.2259 | 295.2259 | -8.4259 | 207 | 206.0414 | 206.0414 | 0.95856 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 127 | 196.1865 | 181.2361 | -54.2361 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 110.0035 | 110.0035 | -0.10348 | 7.5 | 7.302 | 7.302 | 0.19798 | 5.1 | 3.921 | 3.921 | 1.179 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 42.2 | 23.9625 | 27.0894 | 15.1106 | 28.1 | 20.7254 | 20.7254 | 7.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 34.5802 | 34.5802 | -0.58022 | 0 | 56.0755 | 58.1422 | -58.1422 | 22.6 | 23.6635 | 23.6635 | -1.0635 | 17.6 | 19.0211 | 19.0211 | -1.4211 | 13.2 | 13.5159 | 13.5159 | -0.31594 | 56.6 | 59.8197 | 59.8197 | -3.2197 | 183.7 | 184.7432 | 184.7432 | -1.0432 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 187.3 | 185.298 | 185.298 | 2.002 | 81.6 | 27.5948 | 27.5948 | 54.0052 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2 | 21.7 | 21 | 21 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 22.6 | 26.943 | 26.943 | -4.343 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 50.6 | 50.024 | 15.544 | 35.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.4 | 60.4786 | 16.4439 | -4.0439 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.4 | 45.2919 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 16.5803 | 16.5803 | 48.7197 | 170.3 | 170.94 | 180.0982 | -9.7982 | 168.5 | 170.94 | 180.0982 | -11.5982 | 171.8 | 170.94 | 180.0982 | -8.2982 | 252.8 | 257.18 | 270.9585 | -18.1585 | 68.7 | 73.3344 | 73.3344 | -4.6344 | 34.3 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 99.4 | 90.7432 | 103.6269 | -4.2269 | 89.6 | 92.4445 | 92.4445 | -2.8445 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 35.7 | 48.1793 | 48.1793 | -12.4794 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 118.6 | 114.152 | 114.152 | 4.448 | 48.7 | 50.6459 | 50.6459 | -1.9459 | 49.6 | 49.6662 | 49.6662 | -0.06624 | 141.7 | 158.3954 | 158.3954 | -16.6954 | 144.7 | 158.3954 | 158.3954 | -13.6954 | 170 | 158.871 | 158.871 | 11.129 | 185.9 | 176.3618 | 176.3618 | 9.5382 | 95 |  |  | 95 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 7.7 | 7.8951 | 7.8951 | -0.19507 | 5 | 5.3765 | 5.3765 | -0.37647 | 0 | 6 | 4.8896 | -4.8896 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.0054 | 5.0054 | -5.0054 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 20.3376 | 20.3376 | -15.1376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | -1.4 | 2.557 | 2.4 | 2.4 | 0.157 | 17.8 | 4.5381 | 4.5381 | 13.2619 | 3.3 | 3.343 | 3.343 | -0.043 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 14.8 | 14.9758 | 14.9758 | -0.17585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4126 | 0.4126 | -0.4126 | 0 | 11 | 3.1217 | -3.1217 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 8 | 16.5047 | 6.3683 | 1.6317 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | 0.16 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 2.7 | 12 | 12 | -9.3 | 10.4 | 3 | 12 | -1.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 9.507 | -9.507 | 0 | 4 | 11.8874 | -11.8874 | 0 | 1.0558 | 1.0558 | -1.0558 | 0 | 0.579 | 0.579 | -0.579 | 0 |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 3.258 | 3.258 | -3.258 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0.4 | 3 | 3 | -2.6 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 8.14 | 8.12 | 8.12 | 0.02 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 13.1 | 12 | 12 | 1.1
20/07/2026 | 03:30 | 18 | 25.9786 | 21.4617 | -3.4617 | 612.8 | 603.3013 | 649.926 | -37.126 | 206.5 | 195.3165 | 210.4111 | -3.9111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.8 | 85.7416 | 85.7416 | -0.9416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.2 | 194.8961 | 194.8961 | -14.6961 | 199.1 | 194.8961 | 194.8961 | 4.2039 | 201.8 | 194.8961 | 194.8961 | 6.9039 | 286.3 | 293.222 | 293.222 | -6.922 | 205.6 | 206.0414 | 206.0414 | -0.44144 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 199.9 | 196.1865 | 196.1865 | 3.7135 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.0035 | 110.0035 | -1.3035 | 8.5 | 7.302 | 7.302 | 1.198 | 5.3 | 3.921 | 3.921 | 1.379 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 43.2 | 26.8588 | 23.2472 | 19.9528 | 46.7 | 20.7254 | 20.7254 | 25.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.8 | 34.5802 | 34.5802 | -1.7802 | 0 | 61.1649 | 60.9871 | -60.9871 | 23.8 | 23.6635 | 23.6635 | 0.13655 | 17.8 | 19.0211 | 19.0211 | -1.2211 | 13.2 | 13.5063 | 13.5063 | -0.30628 | 58 | 59.8197 | 59.8197 | -1.8196 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 182.4 | 184.7432 | 184.7432 | -2.3432 | 186.3 | 185.298 | 185.298 | 1.002 | 84.2 | 27.5948 | 27.5948 | 56.6052 | 31.9 | 18 | 18 | 13.9 | 22.6 | 23.0696 | 23.0696 | -0.46963 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 26.943 | 26.943 | 4.857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 52.2 | 50.024 | 15.544 | 36.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.7 | 11.5408 | 43.4089 | -29.7089 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.3 | 45.2919 | 45.2919 | -0.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.3 | 16.5803 | 16.5803 | 49.7197 | 169.1 | 179.0807 | 179.0807 | -9.9807 | 167.1 | 179.0807 | 179.0807 | -11.9807 | 169.9 | 179.0807 | 179.0807 | -9.1807 | 252.8 | 269.4278 | 269.4278 | -16.6278 | 70.9 | 73.3344 | 73.3344 | -2.4343 | 34.5 | 36.7773 | 36.7773 | -2.2773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 166 | 93.944 | 94.1218 | 71.8782 | 91.7 | 87.6387 | 49.3075 | 42.3925 | 64.2 | 66.8097 | 57.9532 | 6.2467 | 35.8 | 48.1793 | 48.1793 | -12.3794 | 30.7 | 29.8068 | 23.5727 | 7.1273 | 117.8 | 114.152 | 114.152 | 3.648 | 48.6 | 50.6459 | 50.6459 | -2.0459 | 49.6 | 49.6662 | 49.6662 | -0.06624 | 140.7 | 158.3954 | 158.3954 | -17.6954 | 143.3 | 158.3954 | 158.3954 | -15.0954 | 167.9 | 158.871 | 158.871 | 9.029 | 184 | 176.3618 | 176.3618 | 7.6382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 7.9 | 7.8951 | 7.8951 | 0.00493 | 5 | 5.3765 | 5.3765 | -0.37647 | 0 | 5 | 4.4379 | -4.4379 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 5.1393 | 5.1393 | -4.6393 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 20.3376 | 20.3376 | -14.8376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.41 | 0.41 | 0.09 | 0 | 1.4 | 1.4 | -1.4 | 2.557 | 2.4 | 2.4 | 0.157 | 18.4 | 4.5381 | 4.5381 | 13.8619 | 3.5 | 3.37 | 3.37 | 0.13 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.9758 | 14.9758 | 0.02415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.3804 | 0.3804 | -0.3804 | 0 | 9 | 2.3422 | -2.3422 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 4.3 | 5.2397 | 12.5754 | -8.2754 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4.5 | 12 | 12 | -7.5 | 10.2 | 3 | 10 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 9.2404 | -9.2404 | 0 | 3 | 11.2559 | -11.2559 | 0 | 1.0285 | 1.0285 | -1.0285 | 0 | 0.564 | 0.564 | -0.564 | 0 |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 3.1823 | 3.1823 | -3.1823 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 1.1 | 2 | 2 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 7.37 | 8.12 | 8.12 | -0.75 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 14.5 | 12 | 12 | 2.5
20/07/2026 | 04:00 | 79.9 | 22.0654 | 21.0662 | 58.8338 | 606.4 | 603.3013 | 649.926 | -43.526 | 204.7 | 195.3165 | 210.4111 | -5.7111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.1 | 79 | 85.7416 | -5.6416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.2 | 196.228 | 194.8961 | -13.6961 | 199.6 | 196.228 | 194.8961 | 4.7039 | 201.8 | 196.228 | 194.8961 | 6.9039 | 283.7 | 295.2259 | 293.222 | -9.522 | 205.2 | 206.0414 | 206.0414 | -0.84144 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 194.5 | 196.1865 | 196.1865 | -1.6865 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 110.0035 | 110.0035 | -0.30348 | 7.9 | 7.302 | 7.302 | 0.59798 | 5.2 | 3.921 | 3.921 | 1.279 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 42.4 | 36.9693 | 23.0577 | 19.3423 | 51.9 | 20.7254 | 20.7254 | 31.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34.1 | 34.5802 | 34.5802 | -0.48022 | 0 | 62.1762 | 58.5686 | -58.5686 | 22.9 | 23.6635 | 23.6635 | -0.76345 | 17.6 | 19.0211 | 19.0211 | -1.4211 | 13.2 | 13.5063 | 13.5063 | -0.30628 | 57.1 | 59.8197 | 59.8197 | -2.7197 | 183.7 | 184.7432 | 184.7432 | -1.0432 | 183.8 | 184.7432 | 184.7432 | -0.94317 | 186.5 | 185.298 | 185.298 | 1.202 | 82.8 | 87.9831 | 27.5948 | 55.2052 | 24.5 | 18 | 18 | 6.5 | 21.8 | 23.0714 | 23.0696 | -1.2696 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 26.943 | 26.943 | 1.357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 50.8 | 50.024 | 15.544 | 35.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 30.7109 | 18.3503 | 23.3497 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.4 | 45.2919 | 45.2919 | -1.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 75.2107 | 16.5803 | 48.6197 | 168.5 | 170.94 | 177.7374 | -9.2374 | 168.1 | 170.94 | 177.7374 | -9.6374 | 168.5 | 170.94 | 177.7374 | -9.2374 | 252.5 | 257.18 | 267.4068 | -14.9068 | 68.3 | 73.3344 | 73.3344 | -5.0343 | 34.4 | 36.7773 | 36.7773 | -2.3773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 117 | 86.7151 | 96.5403 | 20.4597 | 75.9 | 92.4445 | 97.2503 | -21.3503 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 36 | 48.1793 | 48.1793 | -12.1793 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 118 | 114.152 | 114.152 | 3.848 | 48.7 | 50.6459 | 50.6459 | -1.9459 | 49.6 | 49.6662 | 49.6662 | -0.06624 | 140.3 | 158.3954 | 158.3954 | -18.0954 | 143.5 | 158.3954 | 158.3954 | -14.8954 | 168 | 158.871 | 158.871 | 9.129 | 184.1 | 176.3618 | 176.3618 | 7.7382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 7.9 | 7.8951 | 7.8951 | 0.00493 | 5 | 5.3765 | 5.3765 | -0.37647 | 0 |  | 4.2703 | -4.2703 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.37 | 5.1521 | -5.1521 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 20.3376 | 20.3376 | -15.1376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.41 | 0.41 | 0.09 | 0 | 1.4 | 1.4 | -1.4 | 2.536 | 2.4 | 2.4 | 0.136 | 17.9 | 4.5381 | 4.5381 | 13.3619 | 3.3 | 3.371 | 3.371 | -0.071 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.9758 | 14.9758 | 0.02415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.3556 | -0.3556 | 0 |  | 1.7444 | -1.7444 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 6 | 8.2619 | 6.8072 | -0.80716 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.9 | 1.67 | 12 | -6.1 | 10.4 | 1.05 | 10 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 9.3344 | -9.3344 | 0 |  | 10.8291 | -10.8291 | 0 | 0.65 | 1.0421 | -1.0421 | 0 | 0.41 | 0.5714 | -0.5714 | 0 |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.41 | 3.1832 | -3.1832 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 |  | 1 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 9.81 | 8.12 | 8.12 | 1.69 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 13.3 | 12 | 12 | 1.3
20/07/2026 | 04:30 | 82.2 | 18.924 | 23.4669 | 58.7331 | 607.6 | 603.3013 | 649.926 | -42.326 | 203.1 | 195.3165 | 210.4111 | -7.3111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.4 | 79 | 85.7416 | -5.3416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.3 | 194.8961 | 196.228 | -14.928 | 199.9 | 194.8961 | 196.228 | 3.672 | 202.4 | 194.8961 | 196.228 | 6.172 | 283.7 | 293.222 | 295.2259 | -11.5259 | 206 | 206.0414 | 206.0414 | -0.04144 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 194.5 | 196.1865 | 196.1865 | -1.6865 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 110.0035 | 110.0035 | -1.5035 | 7.6 | 7.302 | 7.302 | 0.29798 | 5.3 | 3.921 | 3.921 | 1.379 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 42.6 | 36.2505 | 23.5866 | 19.0134 | 62.7 | 20.7254 | 20.7254 | 41.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35 | 34.5802 | 34.5802 | 0.41978 | 0 | 62.1762 | 57.6995 | -57.6995 | 23.5 | 23.6635 | 23.6635 | -0.16345 | 17.4 | 19.0211 | 19.0211 | -1.6211 | 13.2 | 13.4985 | 13.4985 | -0.29855 | 56.6 | 59.8197 | 59.8197 | -3.2197 | 183.6 | 184.7432 | 184.7432 | -1.1432 | 184.1 | 184.7432 | 184.7432 | -0.64317 | 186.2 | 185.298 | 185.298 | 0.90204 | 82.3 | 87.9831 | 27.5948 | 54.7052 | 34.2 | 18 | 18 | 16.2 | 22.3 | 23.0714 | 23.0696 | -0.76963 | 0 |  |  | 0 | 27.3 | 26.943 | 20.7254 | 6.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 50.5 | 50.024 | 15.544 | 34.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 12.8123 | 30.5358 | 11.4642 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44 | 45.2919 | 45.2919 | -1.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 75.2107 | 16.5803 | 48.9197 | 168 | 177.7374 | 177.7374 | -9.7374 | 167.2 | 177.7374 | 177.7374 | -10.5374 | 168.6 | 177.7374 | 177.7374 | -9.1374 | 251.9 | 267.4068 | 267.4068 | -15.5068 | 70 | 73.3344 | 73.3344 | -3.3344 | 34.4 | 36.7773 | 36.7773 | -2.3773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 139 | 113.6581 | 124.3523 | 14.6477 | 81.2 | 87.6387 | 92.4445 | -11.2445 | 59.2 | 66.8097 | 66.8097 | -7.6097 | 35.7 | 48.1793 | 48.1793 | -12.4794 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 117.9 | 114.152 | 114.152 | 3.748 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.5 | 49.6662 | 49.6662 | -0.16624 | 140.4 | 158.3954 | 158.3954 | -17.9954 | 143.3 | 158.3954 | 158.3954 | -15.0954 | 167.5 | 158.871 | 158.871 | 8.629 | 183.7 | 176.3618 | 176.3618 | 7.3382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 7.9 | 7.8951 | 7.8951 | 0.00493 | 5 | 5.3765 | 5.3765 | -0.37647 | 0 |  | 3.6955 | -3.6955 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.77 | 5.4999 | -5.4999 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 5.4 | 20.3376 | 20.3376 | -14.9376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.41 | 0.41 | 0.09 | 0 | 1.4 | 1.4 | -1.4 | 2.517 | 2.4 | 2.4 | 0.117 | 18.1 | 4.5381 | 4.5381 | 13.5619 | 3.4 | 3.403 | 3.403 | -0.003 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 14.9 | 14.9758 | 14.9758 | -0.07585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.3137 | -0.3137 | 0 |  | 1.5909 | -1.5909 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 10.2 | 4.1418 | 9.6121 | 0.58787 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 7.1 | 0.78 | 11 | -3.9 | 10.2 | 1.07 | 10 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 9.227 | -9.227 | 0 |  | 11.7207 | -11.7207 | 0 | 0.66 | 1.0423 | -1.0423 | 0 | 0.4 | 0.5524 | -0.5524 | 0 |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 1.24 | 3.9855 | -3.9855 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 8.28 | 8.12 | 8.12 | 0.16 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 12.3 | 12 | 12 | 0.3
20/07/2026 | 05:00 | 81.3 | 40.0042 | 53.4232 | 27.8768 | 608.5 | 603.3013 | 649.926 | -41.426 | 205.5 | 195.3165 | 210.4111 | -4.9111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.2 | 79 | 85.7416 | -3.5416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.8 | 196.228 | 196.228 | -15.428 | 199.3 | 196.228 | 196.228 | 3.072 | 201 | 196.228 | 196.228 | 4.772 | 284.1 | 295.2259 | 295.2259 | -11.1259 | 205.9 | 206.0414 | 206.0414 | -0.14144 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 180.5 | 196.1865 | 196.1865 | -15.6865 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 110.0035 | 110.0035 | 1.0965 | 7.8 | 7.302 | 7.302 | 0.49798 | 5.4 | 3.921 | 3.921 | 1.479 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 42.5 | 40.9359 | 30.2494 | 12.2506 | 55.8 | 20.7254 | 20.7254 | 35.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.1 |  |  | 147.1 | 34.3 | 34.5802 | 34.5802 | -0.28022 | 30.4 | 61.8357 | 57.6995 | -27.2995 | 24.8 | 23.6635 | 23.6635 | 1.1365 | 17.4 | 19.0211 | 19.0211 | -1.6211 | 13.2 | 13.4947 | 13.4947 | -0.29469 | 57.2 | 59.8197 | 59.8197 | -2.6197 | 183.8 | 184.7432 | 184.7432 | -0.94317 | 183.6 | 184.7432 | 184.7432 | -1.1432 | 186.6 | 185.298 | 185.298 | 1.302 | 82.6 | 87.9831 | 27.5948 | 55.0052 | 17.9 | 18 | 18 | -0.1 | 22.2 | 23.0714 | 23.0696 | -0.86963 | 0 |  |  | 0 | 27.2 | 26.943 | 20.7254 | 6.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 50.8 | 50.024 | 16.7694 | 34.0306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 43.8892 | 74.261 | -32.261 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44 | 45.2919 | 45.2919 | -1.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 75.2107 | 16.5803 | 49.0197 | 167.9 | 175.9973 | 175.9973 | -8.0973 | 167.6 | 175.9973 | 175.9973 | -8.3973 | 168.3 | 175.9973 | 175.9973 | -7.6973 | 252.9 | 264.7888 | 264.7888 | -11.8888 | 70.1 | 73.3344 | 73.3344 | -3.2344 | 34.4 | 36.7773 | 36.7773 | -2.3773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 113.5 | 113.9985 | 124.3523 | -10.8523 | 78.1 | 92.4445 | 87.6387 | -9.5387 | 51.4 | 66.8097 | 66.8097 | -15.4097 | 35.9 | 48.1793 | 48.1793 | -12.2794 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 117.6 | 114.152 | 114.152 | 3.448 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.5 | 49.6662 | 49.6662 | -0.16624 | 141 | 158.3954 | 158.3954 | -17.3954 | 143.5 | 158.3954 | 158.3954 | -14.8954 | 168 | 158.871 | 158.871 | 9.129 | 184.3 | 176.3618 | 176.3618 | 7.9382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 7.9 | 7.8951 | 7.8951 | 0.00493 | 5 | 5.3765 | 5.3765 | -0.37647 | 0 |  | 3.3824 | -3.3824 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.77 | 5.4435 | -5.4435 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 5.3 | 20.3376 | 20.3376 | -15.0376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.41 | 0.41 | 0.09 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 2.559 | 2.4 | 2.4 | 0.159 | 18.4 | 4.5381 | 4.5381 | 13.8619 | 3.4 | 3.415 | 3.415 | -0.015 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 14.9 | 14.9758 | 14.9758 | -0.07585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.2391 | -0.2391 | 0 |  | 1.3699 | -1.3699 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 10.2 | 11.2954 | 19.6773 | -9.4773 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | -0.4 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 7.5 | 0.89 | 11 | -3.5 | 9.5 | 1.09 | 10 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 8.683 | -8.683 | 0 |  | 10.6659 | -10.6659 | 0 | 0.69 | 1.0665 | -1.0665 | 0 | 0.42 | 0.5701 | -0.5701 | 0 |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 1.36 | 4.0771 | -4.0771 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 8.75 | 8.12 | 8.12 | 0.63 | 9.1 | 11 | 11 | -1.9 | 13.4 | 12 | 12 | 1.4
20/07/2026 | 05:30 | 81.2 | 89.6695 | 88.8799 | -7.6799 | 605.9 | 603.3013 | 649.926 | -44.026 | 205 | 195.3165 | 210.4111 | -5.4111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79.6 | 79 | 85.7416 | -6.1416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.1 | 196.228 | 196.228 | -15.128 | 200.7 | 196.228 | 196.228 | 4.472 | 201.7 | 196.228 | 196.228 | 5.472 | 284.9 | 295.2259 | 295.2259 | -10.3259 | 206.9 | 206.0414 | 206.0414 | 0.85856 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 172.3 | 174.4437 | 194.8186 | -22.5187 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 110.0035 | 110.0035 | -1.5035 | 7.5 | 7.302 | 7.302 | 0.19798 | 5.3 | 3.921 | 3.921 | 1.379 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 42.5 | 52.7993 | 38.9285 | 3.5715 | 45.4 | 20.7254 | 20.7254 | 24.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145 |  |  | 145 | 34.3 | 34.5802 | 34.5802 | -0.28022 | 62.4 | 60.9986 | 52.8497 | 9.5503 | 25.3 | 23.6635 | 23.6635 | 1.6365 | 17.5 | 19.0211 | 19.0211 | -1.5211 | 13.1 | 13.485 | 13.485 | -0.38502 | 57.2 | 59.8197 | 59.8197 | -2.6197 | 183.7 | 184.7432 | 184.7432 | -1.0432 | 183.8 | 184.7432 | 184.7432 | -0.94317 | 186.7 | 185.298 | 185.298 | 1.402 | 83.4 | 87.9831 | 27.5948 | 55.8052 | 38.8 | 37.6812 | 18 | 20.8 | 27 | 21 | 23.0696 | 3.9304 | 0 |  |  | 0 | 27.3 | 26.943 | 26.943 | 0.35699 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 77 | 50.024 | 76.1659 | 0.83405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 80.3019 | 74.261 | -32.261 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.5 | 45.2919 | 45.2919 | -1.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 75.2107 | 16.5803 | 49.1197 | 168.3 | 175.9973 | 175.9973 | -7.6973 | 168.3 | 175.9973 | 175.9973 | -7.6973 | 168.4 | 175.9973 | 175.9973 | -7.5973 | 252.7 | 264.7888 | 264.7888 | -12.0888 | 69.6 | 73.3344 | 73.3344 | -3.7344 | 34.1 | 36.7773 | 36.7773 | -2.6773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 109.6 | 108.2237 | 124.3523 | -14.7523 | 80.9 | 98.2077 | 92.4445 | -11.5445 | 51.2 | 66.8097 | 66.8097 | -15.6097 | 35.9 | 48.1793 | 48.1793 | -12.2794 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 117.8 | 114.152 | 114.152 | 3.648 | 48.7 | 50.6459 | 50.6459 | -1.9459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 141 | 158.3954 | 158.3954 | -17.3954 | 143.7 | 158.3954 | 158.3954 | -14.6954 | 168.5 | 158.871 | 158.871 | 9.629 | 184.3 | 176.3618 | 176.3618 | 7.9382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 7.9 | 7.8951 | 7.8951 | 0.00493 | 5 | 5.3765 | 5.3765 | -0.37647 | 0 |  | 3.1421 | -3.1421 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1.16 | 5.7912 | -4.8912 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 5.3 | 20.3376 | 20.3376 | -15.0376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.41 | 0.41 | 0.09 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 2.552 | 2.4 | 2.4 | 0.152 | 18 | 4.5381 | 4.5381 | 13.4619 | 3.4 | 3.421 | 3.421 | -0.021 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 14.7 | 14.9758 | 14.9758 | -0.27585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.1858 | -0.1858 | 1.2 |  | 1.2055 | -0.0055 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 10.2 | 19.6773 | 19.6773 | -9.4773 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | -0.3 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 8 | 2 | 12 | -4 | 8.3 | 2.11 | 10 | -1.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7.4127 | -7.4127 | 0 |  | 8.9798 | -8.9798 | 0 | 0.58 | 0.9592 | -0.9592 | 0 | 0.41 | 0.5642 | -0.5642 | 0 |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 0.1 | 1.46 | 4.1401 | -4.0401 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 |  | 1 | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 7.9 | 8.12 | 8.12 | -0.22 | 7 | 11 | 11 | -4 | 12.3 | 12 | 12 | 0.3
20/07/2026 | 06:00 | 82.7 | 87.5005 | 101.0643 | -18.3642 | 609.5 | 603.3013 | 649.926 | -40.426 | 205.1 | 195.3165 | 210.4111 | -5.3111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.8 | 79 | 85.7416 | -2.9416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.4 | 196.228 | 196.228 | -14.828 | 200.5 | 196.228 | 196.228 | 4.272 | 202 | 196.228 | 196.228 | 5.772 | 283.7 | 295.2259 | 295.2259 | -11.5259 | 206.4 | 206.0414 | 206.0414 | 0.35856 | 105.7 | 103.3301 | 103.3301 | 2.3699 | 272.3 | 196.1865 | 196.1865 | 76.1135 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.8 | 110.0035 | 110.0035 | 2.7965 | 7.8 | 7.302 | 7.302 | 0.49798 | 5.3 | 3.921 | 3.921 | 1.379 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 42.5 | 52.5132 | 46.1338 | -3.6338 | 21.1 | 20.7254 | 20.7254 | 0.37461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.6 | 145.0777 |  | 146.6 | 35.2 | 34.5802 | 34.5802 | 0.61978 | 56.9 | 57.6995 | 57.6995 | -0.79954 | 25.1 | 23.6635 | 23.6635 | 1.4365 | 17.6 | 19.0211 | 19.0211 | -1.4211 | 13.1 | 13.4812 | 13.4812 | -0.38116 | 57.4 | 59.8197 | 59.8197 | -2.4196 | 183.9 | 184.7432 | 184.7432 | -0.84317 | 183.8 | 184.7432 | 184.7432 | -0.94317 | 187.3 | 185.298 | 185.298 | 2.002 | 84.2 | 87.9831 | 49.5028 | 34.6972 | 19.2 | 18 | 18 | 1.2 | 22.6 | 23.0714 | 21.8193 | 0.78068 | 0 |  |  | 0 | 45.5 | 41.4508 | 20.7254 | 24.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 75.9 | 50.024 | 129.0973 | -53.1973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.6 | 80.3019 | 74.261 | -10.661 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.2 | 45.2919 | 45.2919 | -2.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.2 | 75.2107 | 43.3659 | 22.8341 | 169.1 | 175.7336 | 175.7336 | -6.6336 | 168.3 | 175.7336 | 175.7336 | -7.4336 | 169.3 | 175.7336 | 175.7336 | -6.4336 | 252.1 | 264.3919 | 264.3919 | -12.2919 | 70.5 | 73.3344 | 73.3344 | -2.8344 | 34.4 | 36.7773 | 36.7773 | -2.3773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 115.9 | 124.3523 | 145.0777 | -29.1777 | 101.7 | 83.0484 | 111.0097 | -9.3097 | 51.9 | 66.8097 | 66.8097 | -14.9097 | 35.9 | 48.1793 | 48.1793 | -12.2794 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 118 | 114.152 | 114.152 | 3.848 | 48.9 | 50.6459 | 50.6459 | -1.7459 | 49.6 | 49.6662 | 49.6662 | -0.06624 | 140.8 | 158.3954 | 158.3954 | -17.5954 | 144.3 | 158.3954 | 158.3954 | -14.0954 | 169.2 | 158.871 | 158.871 | 10.329 | 184.5 | 176.3618 | 176.3618 | 8.1382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 8 | 7.8951 | 7.8951 | 0.10493 | 5 | 5.3765 | 5.3765 | -0.37647 | 0 |  | 3.0543 | -3.0543 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 1.47 | 6.0439 | -3.6439 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 5.5 | 20.3376 | 20.3376 | -14.8376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5.909 | 5.909 | -5.909 | 0 | 5.95 | 5.95 | -5.95 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.541 | 2.4 | 2.4 | 0.141 | 18.3 | 4.5381 | 4.5381 | 13.7619 | 3.6 | 3.411 | 3.411 | 0.189 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 14.7 | 14.9758 | 14.9758 | -0.27585 | 0 | 0.0195 | 0.0195 | -0.0195 | 0 | 0.0225 | 0.0225 | -0.0225 | 0 |  | 0.1611 | -0.1611 | 0.4 |  | 1.1108 | -0.7108 | 0 | 0.0145 | 0.0145 | -0.0145 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 10.2 | 19.6773 | 19.6773 | -9.4773 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | -0.2 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 8.3 | 2.11 | 12 | -3.7 | 15.5 | 3.13 | 10 | 5.5 | 0 | 0.0283 | 0.0283 | -0.0283 | 0 |  | 7.2168 | -7.2168 | 0 |  | 9.0303 | -9.0303 | 0 | 0.62 | 0.99 | -0.99 | 0 | 0.47 | 0.6213 | -0.6213 | 0 |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 0.9 | 1.49 | 4.1441 | -3.2441 | 0 | 0.1615 | 0.1615 | -0.1615 | 0 | 0.003 | 0.003 | -0.003 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 |  |  | 0.7 | 6.8 |  | 2 | 4.8 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0.0071 | 0.0071 | -0.0071 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 8.33 | 8.12 | 8.12 | 0.21 | 8 | 11 | 11 | -3 | 12.4 | 12 | 12 | 0.4
20/07/2026 | 06:30 | 97.1 | 101.0643 | 101.0643 | -3.9642 | 605.6 | 603.3013 | 649.926 | -44.326 | 204.9 | 195.3165 | 210.4111 | -5.5111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.6 | 79 | 85.7416 | -4.1416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.7 | 196.228 | 196.228 | -15.528 | 198.5 | 196.228 | 196.228 | 2.272 | 200.5 | 196.228 | 196.228 | 4.272 | 286.9 | 295.2259 | 295.2259 | -8.3259 | 208.5 | 206.0414 | 206.0414 | 2.4586 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 361.4 | 196.1865 | 196.1865 | 165.2135 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 110.0035 | 110.0035 | -0.60348 | 7.3 | 7.302 | 7.302 | -0.00202 | 5.1 | 3.921 | 3.921 | 1.179 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 43.4 | 67.3828 | 48.5095 | -5.1094 | 100.8 | 100.1577 | 30.6537 | 70.1463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143 | 145.0777 |  | 143 | 37.8 | 34.5802 | 34.5802 | 3.2198 | 0 |  |  | 0 | 23.4 | 23.6635 | 23.6635 | -0.26345 | 17.5 | 19.0211 | 19.0211 | -1.5211 | 13.1 | 13.4889 | 13.4889 | -0.38889 | 56.5 | 59.8197 | 59.8197 | -3.3197 | 183.8 | 184.7432 | 184.7432 | -0.94317 | 184 | 184.7432 | 184.7432 | -0.74317 | 186.7 | 185.298 | 185.298 | 1.402 | 81.6 | 87.9831 | 76.7294 | 4.8706 | 20.1 | 40.6964 | 30.547 | -10.447 | 21.7 | 23.0714 | 23.0696 | -1.3696 | 0 |  |  | 0 | 100.1 | 47.6684 | 41.4508 | 58.6492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 75.4 | 74.7798 | 141.5027 | -66.1027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 80.3019 | 74.261 | 12.139 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41.1 | 45.2919 | 45.2919 | -4.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 75.2107 | 76.6543 | -11.5543 | 169.6 | 176.2567 | 176.2567 | -6.6567 | 167.7 | 176.2567 | 176.2567 | -8.5567 | 199.6 | 176.2567 | 176.2567 | 23.3433 | 259.8 | 265.179 | 265.179 | -5.379 | 67.6 | 73.3344 | 73.3344 | -5.7344 | 34.3 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 133.2 | 97.4382 | 155.0481 | -21.8481 | 91.9 | 110.0804 | 126.2373 | -34.3372 | 50.4 | 66.8097 | 66.8097 | -16.4097 | 38.1 | 48.1793 | 48.1793 | -10.0793 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 118.2 | 114.152 | 114.152 | 4.048 | 48.8 | 50.6459 | 50.6459 | -1.8459 | 49.6 | 49.6662 | 49.6662 | -0.06624 | 141.5 | 158.3954 | 158.3954 | -16.8954 | 143.8 | 158.3954 | 158.3954 | -14.5954 | 167.7 | 158.871 | 158.871 | 8.829 | 184.3 | 176.3618 | 176.3618 | 7.9382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.1 | 7.8951 | 7.8951 | 0.20493 | 5 | 5.3765 | 5.3765 | -0.37647 | 0 |  | 2.9788 | -2.9788 | 0 | 1.58 | 1.58 | -1.58 | 0.7 | 0.79 | 5.3119 | -4.6119 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 5.1 | 20.3376 | 20.3376 | -15.2376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 42.9165 | 42.9165 | -40.8165 | 1 | 39.2 | 39.2 | -38.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.566 | 2.4 | 2.4 | 0.166 | 17.5 | 4.5381 | 4.5381 | 12.9619 | 3.6 | 3.403 | 3.403 | 0.197 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.9758 | 14.9758 | -0.17585 | 0.3 | 1.231 | 1.231 | -0.931 | 0.1 | 1.2965 | 1.2965 | -1.1965 | 0 |  | 0.1934 | -0.1934 | 1.6 |  | 1.0066 | 0.5934 | 0.5 | 0.8723 | 0.8723 | -0.3723 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 11.5 | 19.6773 | 19.6773 | -8.1773 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.14 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 6 | 5.7 | 5.7 | 0.3 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 8.4 | 2.22 | 12 | -3.6 | 15.8 | 4.15 | 10 | 5.8 | 0.2 | 1.4115 | 1.4115 | -1.2115 | 0 |  | 8.4535 | -8.4535 | 0 |  | 11.2283 | -11.2283 | 0 | 0.68 | 1.0467 | -1.0467 | 0 | 0.45 | 0.6015 | -0.6015 | 0 |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 0.1 | 1.21 | 3.8287 | -3.7287 | 2.2 | 11.8985 | 11.8985 | -9.6985 | 0 | 0.703 | 0.703 | -0.703 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.8 |  | 1 | 2.8 | 9.4 |  | 3 | 6.4 | 1.8 | 1.44 | 1.44 | 0.36 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0.5567 | 0.5567 | -0.5567 | 7 | 7.4 | 7.4 | -0.4 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 7.58 | 8.12 | 8.12 | -0.54 | 0 |  |  | 0 | 13 | 12 | 12 | 1
20/07/2026 | 07:00 | 103.3 | 36.2363 | 81.5073 | 21.7927 | 612.9 | 603.3013 | 649.926 | -37.026 | 206.5 | 195.3165 | 210.4111 | -3.9111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 | 79 | 85.7416 | 4.2584 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.8 | 196.228 | 196.228 | -15.428 | 198.4 | 196.228 | 196.228 | 2.172 | 199 | 196.228 | 196.228 | 2.772 | 283.7 | 295.2259 | 295.2259 | -11.5259 | 205.5 | 206.0414 | 206.0414 | -0.54144 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 289.5 | 196.1865 | 196.1865 | 93.3135 | 4.4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.50241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.8 | 110.0035 | 110.0035 | 2.7965 | 8.4 | 7.302 | 7.302 | 1.098 | 5.4 | 3.921 | 3.921 | 1.479 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 84 | 42.2636 | 38.8564 | 45.1436 | 40.6 | 66.399 | 27.8648 | 12.7352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.6 | 145.0777 |  | 148.6 | 35 | 34.5802 | 34.5802 | 0.41978 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 23.6635 | 23.6635 | 1.8365 | 17.3 | 19.0211 | 19.0211 | -1.7211 | 13.1 | 13.4734 | 13.4734 | -0.37343 | 58 | 59.8197 | 59.8197 | -1.8196 | 184.1 | 184.7432 | 184.7432 | -0.64317 | 184.6 | 184.7432 | 184.7432 | -0.14317 | 187 | 185.298 | 185.298 | 1.702 | 84.7 | 87.9831 | 49.5552 | 35.1448 | 21.5 |  |  | 21.5 | 22.6 | 21 | 23.0696 | -0.46963 | 0 |  |  | 0 | 47 | 41.4508 | 41.4508 | 5.5492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 76.2 | 50.024 | 63.6693 | 12.5307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 38.2537 | 74.261 | 14.739 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41.3 | 45.2919 | 45.2919 | -3.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.8 | 75.2107 | 43.4301 | 23.3699 | 168 | 177.0148 | 177.0148 | -9.0148 | 165.6 | 177.0148 | 177.0148 | -11.4148 | 197.2 | 177.0148 | 177.0148 | 20.1852 | 260.2 | 266.3196 | 266.3196 | -6.1196 | 71.8 | 73.3344 | 73.3344 | -1.5344 | 34.6 | 36.7773 | 36.7773 | -2.1773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 97.3 | 122.9067 | 190.4565 | -93.1565 | 81.9 | 79.3245 | 46.3768 | 35.5232 | 57 | 66.8097 | 66.8097 | -9.8097 | 37.1 | 48.1793 | 48.1793 | -11.0793 | 31.1 | 29.8068 | 29.8068 | 1.2932 | 117.8 | 114.152 | 114.152 | 3.648 | 48.7 | 50.6459 | 50.6459 | -1.9459 | 49.6 | 49.6662 | 49.6662 | -0.06624 | 140.8 | 158.3954 | 158.3954 | -17.5954 | 143.7 | 158.3954 | 158.3954 | -14.6954 | 169.2 | 158.871 | 158.871 | 10.329 | 183.4 | 176.3618 | 176.3618 | 7.0382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 8.1 | 7.8951 | 7.8951 | 0.20493 | 5 | 5.3765 | 5.3765 | -0.37647 | 0 |  | 2.8486 | -2.8486 | 18.7 | 6.75 | 6.75 | 11.95 | 0.6 | 1.44 | 5.9161 | -5.3161 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 5.6 | 20.3376 | 20.3376 | -14.7376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.2 | 93.8058 | 93.8058 | -55.6058 | 22.3 | 72.33 | 72.33 | -50.03 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 2.559 | 2.4 | 2.4 | 0.159 | 18.6 | 4.5381 | 4.5381 | 14.0619 | 3.6 | 3.417 | 3.417 | 0.183 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.9758 | 14.9758 | 0.02415 | 4.1 | 5.6505 | 5.6505 | -1.5505 | 3.7 | 6.4165 | 6.4165 | -2.7165 | 0 |  | 0.1883 | -0.1883 | 1.3 |  | 0.9161 | 0.3839 | 1 | 3.2047 | 3.2047 | -2.2047 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 19.6 | 9.9982 | 19.6773 | -0.07727 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0.0254 | 0.0254 | -0.0254 | 0 | 0.065 | 0.065 | -0.065 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 7.7 | 2.33 | 12 | -4.3 | 13.9 | 4.17 | 10 | 3.9 | 5.5 | 6.6678 | 6.6678 | -1.1678 | 0 |  | 8.1592 | -8.1592 | 0 |  | 11.0945 | -11.0945 | 0 | 0.71 | 1.0705 | -1.0705 | 0 | 0.47 | 0.614 | -0.614 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 0.1 | 1.81 | 4.4012 | -4.3012 | 53.1 | 61.85 | 61.85 | -8.75 | 2.3 | 2.0485 | 2.0485 | 0.2515 | 26 | 22 | 22 | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 6 |  | 3 | 3 | 22 | 15.84 | 15.84 | 6.16 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 2.5 | 2.1456 | 2.1456 | 0.3544 | 7 | 7.4 | 7.4 | -0.4 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.87 | 8.12 | 8.12 | -1.25 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 12 | 12 | 0.8
20/07/2026 | 07:30 | 35.8 | 10.3627 | 76.6559 | -40.8559 | 607.6 | 603.3013 | 603.3013 | 4.2987 | 205.7 | 195.3165 | 195.3165 | 10.3835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.6 | 79 | 85.7416 | 3.8584 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.8 | 196.228 | 196.228 | -15.428 | 199.3 | 196.228 | 196.228 | 3.072 | 199.4 | 196.228 | 196.228 | 3.172 | 286.5 | 295.2259 | 295.2259 | -8.7259 | 207.8 | 206.0414 | 206.0414 | 1.7586 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 215.1 | 196.1865 | 196.1865 | 18.9135 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8 | 110.0035 | 110.0035 | 1.7965 | 7.5 | 7.302 | 7.302 | 0.19798 | 4.9 | 3.921 | 3.921 | 0.97899 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 44.2 | 38.7964 | 40.2438 | 3.9562 | 68.6 | 74.6892 | 42.9188 | 25.6812 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.9 | 145.0777 |  | 143.9 | 33.8 | 34.5802 | 34.5802 | -0.78022 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 23.6635 | 23.6635 | 2.5366 | 17.3 | 19.0211 | 19.0211 | -1.7211 | 13.1 | 13.4686 | 13.4686 | -0.3686 | 56.2 | 59.8197 | 59.8197 | -3.6197 | 184.2 | 184.7432 | 184.7432 | -0.54317 | 185 | 184.7432 | 184.7432 | 0.25683 | 187.2 | 185.298 | 185.298 | 1.902 | 82.5 | 87.9831 | 85.7425 | -3.2425 | 18.8 |  |  | 18.8 | 21.9 | 23.0714 | 23.0696 | -1.1696 | 0 |  |  | 0 | 42.6 | 41.4508 | 41.4508 | 1.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 75 | 50.024 | 46.3668 | 28.6332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 42.654 | 74.261 | 12.439 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41.3 | 45.2919 | 45.2919 | -3.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.7 | 75.2107 | 87.6741 | -22.9741 | 169.8 | 177.0148 | 177.0148 | -7.2148 | 167.9 | 177.0148 | 177.0148 | -9.1148 | 198 | 177.0148 | 177.0148 | 20.9852 | 260.8 | 266.3196 | 266.3196 | -5.5196 | 68.2 | 73.3344 | 73.3344 | -5.1344 | 34.5 | 36.7773 | 36.7773 | -2.2773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 93.2 | 122.9067 | 154.6771 | -61.4771 | 82.2 | 77.3718 | 47.6487 | 34.5513 | 54.7 | 66.8097 | 66.8097 | -12.1097 | 36.7 | 48.1793 | 48.1793 | -11.4794 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 117.4 | 114.152 | 114.152 | 3.248 | 48.6 | 50.6459 | 50.6459 | -2.0459 | 49.5 | 49.6662 | 49.6662 | -0.16624 | 140.9 | 158.3954 | 158.3954 | -17.4954 | 143.7 | 158.3954 | 158.3954 | -14.6954 | 168.5 | 158.871 | 158.871 | 9.629 | 184.7 | 176.3618 | 176.3618 | 8.3382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 8.1 | 7.8951 | 7.8951 | 0.20493 | 5 | 5.3765 | 5.3765 | -0.37647 | 0 |  | 2.765 | -2.765 | 42.7 | 16.41 | 16.41 | 26.29 | 0.8 | 1.25 | 5.6721 | -4.8721 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 20.3376 | 20.3376 | -15.1376 | 0 | 9 | 9 | -9 |  |  |  | 0 | 94.8 | 140.7145 | 140.7145 | -45.9145 | 55.5 | 90.01 | 90.01 | -34.51 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 2.545 | 2.4 | 2.4 | 0.145 | 18 | 4.5381 | 4.5381 | 13.4619 | 3.8 | 3.443 | 3.443 | 0.357 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 9.6 | 10.395 | 10.395 | -0.795 | 10.8 | 12.2165 | 12.2165 | -1.4165 | 0.4 |  | 0.168 | 0.232 | 1.4 |  | 0.8176 | 0.5824 | 1.2 | 7.383 | 7.383 | -6.183 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 19.9 | 11.0111 | 19.6773 | 0.22273 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0.0632 | 0.0632 | -0.0632 | 0.1 | 0.079 | 0.079 | 0.021 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 6 | 2.44 | 12 | -6 | 12.4 | 5.19 | 10 | 2.4 | 15.9 | 14.458 | 14.458 | 1.442 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 | 0 |  | 13.2649 | -13.2649 | 0 | 0.93 | 1.2887 | -1.2887 | 0 | 0.62 | 0.7653 | -0.7653 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | -4 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 0.2 | 1.57 | 4.1339 | -3.9339 | 136 | 140.591 | 140.591 | -4.591 | 4.8 | 3.3428 | 3.3428 | 1.4572 | 69 | 53 | 53 | 16 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 4.6 |  | 3 | 1.6 | 57.1 | 38.16 | 38.16 | 18.94 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 5 | 4.1147 | 4.1147 | 0.8853 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 7.85 | 8.12 | 8.12 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 12 | 12 | 0.3
20/07/2026 | 08:00 | 23.3 | 10.3627 |  | 23.3 | 606 | 603.3013 | 603.3013 | 2.6987 | 204.9 | 195.3165 | 195.3165 | 9.5835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 |  |  | 10.1 | 86.6 | 79 | 85.7416 | 0.8584 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 196.228 | 196.228 | -15.328 | 199.3 | 196.228 | 196.228 | 3.072 | 198.1 | 196.228 | 196.228 | 1.872 | 283.1 | 295.2259 | 295.2259 | -12.1259 | 208.6 | 206.0414 | 206.0414 | 2.5586 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 258.2 | 196.1865 | 196.1865 | 62.0135 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 110.0035 | 110.0035 | -1.1035 | 7.3 | 7.302 | 7.302 | -0.00202 | 5.1 | 3.921 | 3.921 | 1.179 | 22.7 | 22.2809 | 22.2809 | 0.41915 | 44.6 | 32.0535 | 62.1025 | -17.5025 | 53.8 | 74.2834 | 39.9406 | 13.8594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.501 | -6.501 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 |  | 0 | 36.1 | 34.5802 | 34.5802 | 1.5198 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 23.6635 | 23.6635 | 0.93655 | 17.8 | 19.0211 | 19.0211 | -1.2211 | 13.1 | 13.4773 | 13.4773 | -0.37729 | 56.8 | 59.8197 | 59.8197 | -3.0196 | 184.5 | 184.7432 | 184.7432 | -0.24317 | 184.6 | 184.7432 | 184.7432 | -0.14317 | 187.2 | 185.298 | 185.298 | 1.902 | 81.7 | 87.9831 | 87.9831 | -6.2831 | 19.8 |  | 24.8705 | -5.0705 | 28 | 23.0714 | 23.0696 | 4.9304 | 0 |  |  | 0 | 39.2 | 41.4508 | 41.4508 | -2.2508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 40.3 | 50.024 | 81.5189 | -41.2189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 27.3474 | 74.261 | 12.539 | 0 | 25.9067 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41.3 | 45.2919 | 45.2919 | -3.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 75.2107 | 90.4135 | -25.2135 | 169.6 | 177.0148 | 177.0148 | -7.4148 | 167.7 | 177.0148 | 177.0148 | -9.3148 | 197.9 | 177.0148 | 177.0148 | 20.8852 | 259.4 | 266.3196 | 266.3196 | -6.9196 | 67.8 | 73.3344 | 73.3344 | -5.5343 | 34.4 | 36.7773 | 36.7773 | -2.3773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 108.1 | 144.0379 | 151.4377 | -43.3377 | 87.1 | 63.4054 | 60 | 27.1 | 54.7 | 66.8097 | 66.8097 | -12.1097 | 35.8 | 48.1793 | 48.1793 | -12.3794 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 117.8 | 114.152 | 114.152 | 3.648 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.1 | 158.3954 | 158.3954 | -17.2954 | 144.1 | 158.3954 | 158.3954 | -14.2954 | 169.2 | 158.871 | 158.871 | 10.329 | 185.1 | 176.3618 | 176.3618 | 8.7382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.1 | 7.8951 | 7.8951 | 0.20493 | 5.3 | 5.3765 | 5.3765 | -0.07647 | 0 |  | 2.6965 | -2.6965 | 63.4 | 27.6 | 27.6 | 35.8 | 1.3 | 1.28 | 5.6503 | -4.3503 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.1 | 20.3376 | 20.3376 | -15.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 161.7 | 163.416 | 163.416 | -1.716 | 81.7 | 89.73 | 89.73 | -8.03 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.528 | 2.4 | 2.4 | 0.128 | 17.8 | 4.5381 | 4.5381 | 13.2619 | 4.1 | 3.392 | 3.392 | 0.708 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 11.3 | 12.3595 | 12.3595 | -1.0595 | 14.1 | 14.6855 | 14.6855 | -0.5855 | 0 |  | 0.164 | -0.164 | 1.2 |  | 0.8623 | 0.3377 | 1.6 | 9.5087 | 9.5087 | -7.9087 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 19.9 | 7.4876 | 19.6773 | 0.22273 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 0.1 | 0.119 | 0.119 | -0.019 | 0.1 | 0.117 | 0.117 | -0.017 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 3.7 | 2.56 | 12 | -8.3 | 17.5 | 6.21 | 10 | 7.5 | 25.3 | 22.9553 | 22.9553 | 2.3447 | 0 |  | 10.1879 | -10.1879 | 0 |  | 13.0077 | -13.0077 | 0 | 0.88 | 1.2341 | -1.2341 | 0 | 0.61 | 0.7513 | -0.7513 | 1.3 | 9.5 | 9.5 | -8.2 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 0.7 | 1.37 | 3.9061 | -3.2061 | 201.6 | 195.644 | 195.644 | 5.956 | 7.4 | 6.5952 | 6.5952 | 0.8048 | 108.2 | 88 | 88 | 20.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.7 |  |  | 1.7 | 6.6 |  | 3 | 3.6 | 80.5 | 63.36 | 63.36 | 17.14 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 7.3 | 6.9582 | 6.9582 | 0.3418 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 7.86 | 8.12 | 8.12 | -0.26 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 12 | 12 | -1.1
20/07/2026 | 08:30 | 26.4 | 10.3627 | 77.6 | -51.2 | 608.2 | 603.3013 | 603.3013 | 4.8987 | 206 | 195.3165 | 195.3165 | 10.6835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 84.4 | 79 | 85.7416 | -1.3416 |  |  |  | 0 | 79.1 |  |  | 79.1 | 179.8 | 196.228 | 196.228 | -16.428 | 197.2 | 196.228 | 196.228 | 0.97198 | 198 | 196.228 | 196.228 | 1.772 | 283.5 | 295.2259 | 295.2259 | -11.7259 | 206.6 | 206.0414 | 206.0414 | 0.55856 | 105.8 | 103.3301 | 103.3301 | 2.4699 | 271.8 | 196.1865 | 196.1865 | 75.6135 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 110.0035 | 110.0035 | -0.00348 | 7.7 | 7.302 | 7.302 | 0.39798 | 5.3 | 3.921 | 3.921 | 1.379 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 44.3 | 38.5175 | 41.7769 | 2.5231 | 65.1 | 68.9947 | 70.8418 | -5.7418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 |  | 0 | 35.3 | 34.5802 | 34.5802 | 0.71978 | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 23.6635 | 23.6635 | 1.9365 | 17.7 | 19.0211 | 19.0211 | -1.3211 | 13.1 | 13.5295 | 13.5295 | -0.42947 | 57.5 | 59.8197 | 59.8197 | -2.3197 | 184 | 184.7432 | 184.7432 | -0.74317 | 184.5 | 184.7432 | 184.7432 | -0.24317 | 186.8 | 185.298 | 185.298 | 1.502 | 82.8 | 87.9831 | 87.9831 | -5.1831 | 20.4 |  | 28.893 | -8.493 | 25.2 | 23.0714 | 23.0696 | 2.1304 | 0 | 14.5106 | 14.5106 | -14.5106 | 42.1 | 41.4508 | 65.793 | -23.693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 41 | 50.024 | 44.9763 | -3.9763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 |  | 74.261 | 12.839 | 24.6 | 25.9067 |  | 24.6 | 0 |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 75.2107 | 90.4135 | -24.8135 | 168.7 | 176.7643 | 176.7643 | -8.0643 | 166.6 | 176.7643 | 176.7643 | -10.1643 | 198.2 | 176.7643 | 176.7643 | 21.4357 | 259.3 | 265.9427 | 265.9427 | -6.6427 | 69 | 73.3344 | 73.3344 | -4.3343 | 34.3 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 149.4 | 149.3266 | 112.5894 | 36.8106 | 102.1 | 52.1739 | 101.3163 | 0.78368 | 55.3 | 66.8097 | 66.8097 | -11.5097 | 35.8 | 48.1793 | 48.1793 | -12.3794 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 116.8 | 114.152 | 114.152 | 2.648 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 140.2 | 158.3954 | 158.3954 | -18.1954 | 143 | 158.3954 | 158.3954 | -15.3954 | 168.3 | 158.871 | 158.871 | 9.429 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.9 |  |  | 60.9 | 0 | 114.75 |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.1 | 7.8951 | 7.8951 | 0.20493 | 5.3 | 5.3765 | 5.3765 | -0.07647 | 0 |  | 2.5644 | -2.5644 | 67.5 | 37.81 | 37.81 | 29.69 | 1 | 1.36 | 5.6763 | -4.6763 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 5.3 | 20.3376 | 20.3376 | -15.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 167.1 | 171.0705 | 171.0705 | -3.9705 | 84.6 | 88.57 | 88.57 | -3.97 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 2.522 | 2.4 | 2.4 | 0.122 | 18 | 4.5381 | 4.5381 | 13.4619 | 4.2 | 3.428 | 3.428 | 0.772 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 11.9 | 12.9875 | 12.9875 | -1.0875 | 14.9 | 15.4415 | 15.4415 | -0.5415 | 0 |  | 0.117 | -0.117 | 0 |  | 0.9272 | -0.9272 | 2.8 | 10.9738 | 10.9738 | -8.1738 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 19.9 |  | 19.6773 | 0.22273 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  |  | 0 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1757 | 0.1757 | -0.0757 | 0.3 | 0.554 | 0.554 | -0.254 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 8.3 | 3.67 | 13 | -4.7 | 17 | 8.24 | 8 | 9 | 30.3 | 27.3901 | 27.3901 | 2.9099 | 0 |  | 10.3199 | -10.3199 | 0 |  | 13.6716 | -13.6716 | 0 | 0.9 | 1.2524 | -1.2524 | 0 | 0.63 | 0.7693 | -0.7693 | 1.3 | 18.8 | 18.8 | -17.5 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 4.1077 | -3.2077 | 206.9 | 213.611 | 213.611 | -6.711 | 9.5 | 7.7035 | 7.7035 | 1.7965 | 115.9 | 111 | 111 | 4.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.4 |  |  | 3.4 | 10.7 |  | 3 | 7.7 | 84.5 | 79.92 | 79.92 | 4.58 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 9.4 | 8.4248 | 8.4248 | 0.9752 | 6.2 | 7.4 | 7.4 | -1.2 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 8.31 | 8.12 | 8.12 | 0.19 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 12 | 12 | 1.3
20/07/2026 | 09:00 | 26.2 | 10.3627 | 76.9104 | -50.7104 | 609.9 | 603.3013 | 603.3013 | 6.5987 | 205.8 | 195.3165 | 195.3165 | 10.4835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 13.6574 |  | 30.3 | 93.2 | 79 | 85.7416 | 7.4584 |  |  |  | 0 | 80.6 |  | 71.9385 | 8.6616 | 179.5 | 196.228 | 196.228 | -16.728 | 197.8 | 196.228 | 196.228 | 1.572 | 198.4 | 196.228 | 196.228 | 2.172 | 284.3 | 295.2259 | 295.2259 | -10.9259 | 206.2 | 206.0414 | 206.0414 | 0.15856 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 197.8 | 196.1865 | 196.1865 | 1.6135 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 110.0035 | 110.0035 | 2.0965 | 7.7 | 7.302 | 7.302 | 0.39798 | 5.3 | 3.921 | 3.921 | 1.379 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 44.4 | 41.21 | 43.5131 | 0.88691 | 66.7 | 67.0305 | 82.9266 | -16.2265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 | 145.0777 | -145.0777 | 36.7 | 34.5802 | 34.5802 | 2.1198 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 23.6635 | 23.6635 | 0.93655 | 17.6 | 19.0211 | 19.0211 | -1.4211 | 13.1 | 13.6039 | 13.6039 | -0.50386 | 58.6 | 59.8197 | 59.8197 | -1.2196 | 184.2 | 184.7432 | 184.7432 | -0.54317 | 184.3 | 184.7432 | 184.7432 | -0.44317 | 187.1 | 185.298 | 185.298 | 1.802 | 85.1 | 87.9831 | 83.9373 | 1.1627 | 20.2 |  | 18 | 2.2 | 18.7 | 23.0714 | 23.0696 | -4.3696 | 0 | 14.5106 | 14.5106 | -14.5106 | 79.4 | 41.4508 | 41.4508 | 37.9492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 40.6 | 50.024 | 37.3198 | 3.2802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 80.3019 | 74.261 | 13.039 | 24.6 | 25.9067 |  | 24.6 | 0 |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 | 75.2107 | 85.4669 | -15.8669 | 168.7 | 176.5138 | 176.5138 | -7.8138 | 166.7 | 176.5138 | 176.5138 | -9.8138 | 198.7 | 176.5138 | 176.5138 | 22.1862 | 257.9 | 265.5659 | 265.5659 | -7.6658 | 69.7 | 73.3344 | 73.3344 | -3.6343 | 34.3 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 174.4 | 151.2908 | 93.944 | 80.456 | 94.9 | 62.1762 | 92.4445 | 2.4555 | 54.2 | 66.8097 | 66.8097 | -12.6097 | 35.8 | 48.1793 | 48.1793 | -12.3794 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 117.1 | 114.152 | 114.152 | 2.948 | 47.9 | 50.6459 | 50.6459 | -2.7459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 140.8 | 158.3954 | 158.3954 | -17.5954 | 143.4 | 158.3954 | 158.3954 | -14.9954 | 168.8 | 158.871 | 158.871 | 9.929 | 183.2 | 176.3618 | 176.3618 | 6.8382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 176.3 |  |  | 176.3 | 0 | 139.4718 |  | 0 | 208.1 | 205.2938 | 205.2938 | 2.8062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.1 | 7.8951 | 7.8951 | 0.20493 | 5.3 | 5.3765 | 5.3765 | -0.07647 | 0 |  | 2.9477 | -2.9477 | 68.7 | 45.69 | 45.69 | 23.01 | 1.2 | 1.51 | 5.7813 | -4.5813 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 10 | 9 | 9 | 1 |  |  |  | 0 | 170.3 | 171.7692 | 171.7692 | -1.4692 | 86.4 | 87.55 | 87.55 | -1.15 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 2.549 | 2.4 | 2.4 | 0.149 | 13 | 4.5381 | 4.5381 | 8.4619 | 4.2 | 3.448 | 3.448 | 0.752 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 12.3 | 13.187 | 13.187 | -0.887 | 15.8 | 15.685 | 15.685 | 0.115 | 0.4 |  | 0.0807 | 0.3193 | 1.1 |  | 0.9163 | 0.1837 | 4 | 11.8344 | 11.8344 | -7.8344 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  |  | 0 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2328 | 0.2328 | -0.1328 | 0.9 | 0.754 | 0.754 | 0.146 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | -0.5 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 7.4 | 3.78 | 13 | -5.6 | 14.8 | 10.26 | 8 | 6.8 | 30.4 | 28.9065 | 28.9065 | 1.4935 | 0 | 0.85 | 10.5729 | -10.5729 | 0 |  | 13.6561 | -13.6561 | 0 | 0.97 | 1.315 | -1.315 | 0 | 0.67 | 0.8073 | -0.8073 | 1.3 | 19.5 | 19.5 | -18.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 1 | 1.64 | 4.1187 | -3.1187 | 210 | 217.937 | 217.937 | -7.937 | 11.3 | 10.485 | 10.485 | 0.815 | 116.4 | 120 | 120 | -3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 |  | 2 | 1.9 | 85 | 86.4 | 86.4 | -1.4 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 11.2 | 10.6395 | 10.6395 | 0.5605 | 6.3 | 7.4 | 7.4 | -1.1 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 8.64 | 8.12 | 8.12 | 0.52 | 0 |  |  | 0 | 12 | 12 | 12 | 0
20/07/2026 | 09:30 | 28.2 | 101.0643 | 77.2605 | -49.0605 | 606.5 | 603.3013 | 603.3013 | 3.1987 | 204.8 | 195.3165 | 195.3165 | 9.4835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 | 25.6861 |  | 20.1 | 90.6 | 83 | 93.6642 | -3.0642 |  |  |  | 0 | 78.4 | 75.3636 | 85.9353 | -7.5353 | 178.7 | 192.03 | 196.228 | -17.528 | 197.8 | 192.03 | 196.228 | 1.572 | 198.1 | 192.03 | 196.228 | 1.872 | 282.9 | 288.9099 | 295.2259 | -12.3259 | 203.9 | 206.0414 | 206.0414 | -2.1414 | 105.1 | 103.3301 | 103.3301 | 1.7699 | 192.2 | 196.1865 | 284.7104 | -92.5104 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 110.0035 | 110.0035 | 0.99652 | 7.6 | 7.302 | 7.302 | 0.29798 | 5.3 | 3.921 | 3.921 | 1.379 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 44.3 | 111.8145 | 46.4616 | -2.1616 | 111.2 |  | 55.4286 | 55.7714 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 7.8467 | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 35.2 | 35.552 | 34.5802 | 0.61978 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 26.0319 | 23.6635 | 1.6365 | 17.4 | 19.0211 | 19.0211 | -1.6211 | 13.1 | 13.6367 | 13.6367 | -0.53672 | 56.2 | 59.8197 | 59.8197 | -3.6197 | 183.2 | 184.7432 | 184.7432 | -1.5432 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 186.5 | 185.298 | 185.298 | 1.202 | 86.5 | 87.9831 | 87.9831 | -1.4831 | 35.4 | 34.2577 | 18 | 17.4 | 18.7 | 23.0714 | 23.0696 | -4.3696 | 0 | 14.5106 | 14.5106 | -14.5106 | 49 | 47.6684 | 60.0938 | -11.0938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 40.2 | 50.024 | 36.264 | 3.936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 56.9242 | 74.261 | 13.239 | 24.8 | 27.1194 |  | 24.8 | 73.9 |  |  | 73.9 | 41.3 | 45.2919 | 45.2919 | -3.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 74.7484 | 90.4135 | -20.7135 | 167.2 | 176.2567 | 176.2567 | -9.0567 | 165.2 | 176.2567 | 176.2567 | -11.0567 | 196.6 | 176.2567 | 176.2567 | 20.3433 | 257.7 | 265.179 | 265.179 | -7.479 | 70.4 | 73.3344 | 73.3344 | -2.9343 | 34.1 | 36.7773 | 36.7773 | -2.6773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 173 | 175.7735 | 129.742 | 43.258 | 96.5 | 92.4445 | 88.5871 | 7.9129 | 54.3 | 66.8097 | 66.8097 | -12.5097 | 35.8 | 48.1793 | 48.1793 | -12.3794 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 | 116.4 | 114.152 | 114.152 | 2.248 | 47.5 | 50.6459 | 50.6459 | -3.1459 | 48.3 | 49.6662 | 49.6662 | -1.3662 | 139.7 | 158.3954 | 158.3954 | -18.6954 | 142.2 | 158.3954 | 158.3954 | -16.1954 | 167.7 | 158.871 | 158.871 | 8.829 | 181.6 | 176.3618 | 176.3618 | 5.2382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 177.5 | 163.9719 |  | 177.5 | 0 |  |  | 0 | 208 | 205.2938 | 205.2938 | 2.7062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8 | 7.8951 | 7.8951 | 0.10493 | 5.4 | 5.3765 | 5.3765 | 0.02353 | 0 |  | 3.7785 | -3.7785 | 68.8 | 52.17 | 52.17 | 16.63 | 1.6 | 1.51 | 5.7308 | -4.1308 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 10.4 | 20.3376 | 20.3376 | -9.9376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 |  |  |  | 0 | 171.8 | 170.9015 | 170.9015 | 0.8985 | 87.1 | 86.29 | 86.29 | 0.81 | 0.5 |  |  | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.541 | 2.4 | 2.4 | 0.141 | 13.1 | 4.5381 | 4.5381 | 8.5619 | 4.2 | 3.422 | 3.422 | 0.778 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 12.4 | 13.1635 | 13.1635 | -0.7635 | 15.9 | 15.6615 | 15.6615 | 0.2385 | 0.2 |  | 0.1138 | 0.0862 | 2.9 |  | 0.8444 | 2.0556 | 5.2 | 13.1404 | 13.1404 | -7.9404 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 20 | 14.4901 | 19.6773 | 0.32273 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2863 | 0.2863 | 0.0137 | 1 | 0.935 | 0.935 | 0.065 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | -0.5 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5.8 | 5.89 | 15 | -9.2 | 10.4 | 12.28 | 8 | 2.4 | 30.5 | 29.0806 | 29.0806 | 1.4194 | 0 | 1.9 | 11.053 | -11.053 | 0 |  | 14.5798 | -14.5798 | 0 | 1.01 | 1.3588 | -1.3588 | 0 | 0.7 | 0.8349 | -0.8349 | 1.3 | 19.9 | 19.9 | -18.6 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 1.4 | 1.81 | 4.2559 | -2.8559 | 210.7 | 218.8605 | 218.8605 | -8.1605 | 12.8 | 11.3175 | 11.3175 | 1.4825 | 116.9 | 122 | 122 | -5.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 |  | 2 | -0.1 | 86 | 87.84 | 87.84 | -1.84 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 12.9 | 11.8576 | 11.8576 | 1.0424 | 5.9 | 7.4 | 7.4 | -1.5 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 8.79 | 8.12 | 8.12 | 0.67 | 0 |  |  | 0 | 12 | 12 | 12 | 0
20/07/2026 | 10:00 | 66.1 | 59.1245 | 79.5653 | -13.4653 | 606.4 | 603.3013 | 603.3013 | 3.0987 | 204.6 | 195.3165 | 195.3165 | 9.2835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 |  | 30.4029 | -20.8029 | 87.3 | 83 | 87.0271 | 0.27291 |  |  |  | 0 | 78.5 | 79.1363 | 86.8203 | -8.3203 | 179.1 | 192.03 | 196.228 | -17.128 | 198 | 192.03 | 196.228 | 1.772 | 199.6 | 192.03 | 196.228 | 3.372 | 286.5 | 288.9099 | 295.2259 | -8.7259 | 204.6 | 206.0414 | 206.0414 | -1.4414 | 105.1 | 103.3301 | 103.3301 | 1.7699 | 371.5 | 263.0258 | 316.4883 | 55.0117 | 3.9 | 3.8976 | 3.8976 | 0.00241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 110.0035 | 110.0035 | 3.6965 | 7.1 | 7.302 | 7.302 | -0.20202 | 5.2 | 3.921 | 3.921 | 1.279 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 44.1 | 48.7825 | 50.3963 | -6.2963 | 50.1 | 54.6688 | 71.1858 | -21.0858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 7.8467 | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 35.8 | 35.552 | 34.5802 | 1.2198 | 0 |  |  | 0 | 23.8 | 26.0319 | 23.6635 | 0.13655 | 17.4 | 19.0211 | 19.0211 | -1.6211 | 13.1 | 13.6444 | 13.6444 | -0.54444 | 56.6 | 59.8197 | 59.8197 | -3.2197 | 184.2 | 184.7432 | 184.7432 | -0.54317 | 184.3 | 184.7432 | 184.7432 | -0.44317 | 187.1 | 185.298 | 185.298 | 1.802 | 84.9 | 87.9831 | 87.9831 | -3.0831 | 25.5 | 18 | 27.7061 | -2.2061 | 24.5 | 23.0714 | 23.0696 | 1.4304 | 0 | 14.5106 | 14.5106 | -14.5106 | 80.8 | 41.4508 | 67.464 | 13.336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 40.3 | 50.024 | 40.1262 | 0.17378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 75.2692 | 74.261 | 12.139 | 25.4 | 25.9067 |  | 25.4 | 101.5 | 142.375 |  | 101.5 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.6 | 74.7484 | 90.4135 | -21.8135 | 167.9 | 177.7374 | 177.7374 | -9.8374 | 166.1 | 177.7374 | 177.7374 | -11.6374 | 197.2 | 177.7374 | 177.7374 | 19.4626 | 255.3 | 267.4068 | 267.4068 | -12.1068 | 68.1 | 73.3344 | 73.3344 | -5.2344 | 34.2 | 36.7773 | 36.7773 | -2.5773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 179.3 | 149.1447 | 145.0321 | 34.2679 | 94.8 | 95.2823 | 100.7463 | -5.9463 | 53 | 66.8097 | 66.8097 | -13.8097 | 36.6 | 48.1793 | 48.1793 | -11.5793 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 | 116 | 114.152 | 114.152 | 1.848 | 47.4 | 50.6459 | 50.6459 | -3.2459 | 48.1 | 49.6662 | 49.6662 | -1.5662 | 139.8 | 158.3954 | 158.3954 | -18.5954 | 142.8 | 158.3954 | 158.3954 | -15.5954 | 168.3 | 158.871 | 158.871 | 9.429 | 179.3 | 176.3618 | 176.3618 | 2.9382 | 0 |  |  | 0 | 11.2 |  |  | 11.2 | 172 | 175.2015 |  | 172 | 0 |  |  | 0 | 206.8 | 205.2938 | 205.2938 | 1.5062 | 100.2 | 102.9552 | 102.9552 | -2.7551 | 8 | 7.8951 | 7.8951 | 0.10493 | 5.4 | 5.3765 | 5.3765 | 0.02353 | 0 |  | 4.5333 | -4.5333 | 68.3 | 57.34 | 57.34 | 10.96 | 2.2 | 2.09 | 6.251 | -4.051 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 10.1 | 20.3376 | 20.3376 | -10.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 173.1 | 170.1502 | 170.1502 | 2.9498 | 87.9 | 86.06 | 86.06 | 1.84 | 0.5 |  |  | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.526 | 2.4 | 2.4 | 0.126 | 12.4 | 4.5381 | 4.5381 | 7.8619 | 3.6 | 3.449 | 3.449 | 0.151 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 12.6 | 13.033 | 13.033 | -0.433 | 15.6 | 15.5115 | 15.5115 | 0.0885 | 0 |  | 0.1918 | -0.1918 | 4.5 |  | 0.8792 | 3.6208 | 8 | 13.3779 | 13.3779 | -5.3779 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 20 | 18.7129 | 19.6773 | 0.32273 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3207 | 0.3207 | -0.0207 | 1.1 | 1.046 | 1.046 | 0.054 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | -0.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 3.5 | 6 | 15 | -11.5 | 9.4 | 13.3 | 8 | 1.4 | 30.5 | 28.9219 | 28.9219 | 1.5781 | 0 | 1.95 | 11.569 | -11.569 | 0 |  | 14.8463 | -14.8463 | 0 | 1.09 | 1.4335 | -1.4335 | 0 | 0.73 | 0.868 | -0.868 | 1.3 | 19.9 | 19.9 | -18.6 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 1.8 | 2.48 | 4.8962 | -3.0962 | 213 | 217.5175 | 217.5175 | -4.5175 | 14.1 | 13.3568 | 13.3568 | 0.7432 | 116.8 | 122 | 122 | -5.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 |  | 2 | -0.6 | 86.4 | 87.84 | 87.84 | -1.44 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 14.3 | 13.4023 | 13.4023 | 0.8977 | 6 | 7.4 | 7.4 | -1.4 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 8.75 | 8.12 | 8.12 | 0.63 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 12 | 12 | 0.1
20/07/2026 | 10:30 | 49.7 | 61.224 | 79.1971 | -29.4971 | 608.2 | 603.3013 | 603.3013 | 4.8987 | 204.8 | 195.3165 | 195.3165 | 9.4835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 | 87.2 | 83 | 85.7416 | 1.4584 |  |  |  | 0 | 78.7 | 85.3422 | 81.3615 | -2.6615 | 177.6 | 192.03 | 196.228 | -18.628 | 196.4 | 192.03 | 196.228 | 0.17198 | 197.5 | 192.03 | 196.228 | 1.272 | 281.3 | 288.9099 | 295.2259 | -13.9259 | 202.2 | 206.0414 | 206.0414 | -3.8414 | 104.5 | 103.3301 | 103.3301 | 1.1699 | 293.8 | 232.9297 | 285.931 | 7.869 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 110.0035 | 110.0035 | -7.6035 | 7.5 | 7.302 | 7.302 | 0.19798 | 5.3 | 3.921 | 3.921 | 1.379 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 44.2 | 50.4899 | 52.1132 | -7.9132 | 82.4 | 109.6851 | 109.6851 | -27.2851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 7.8467 | 6.501 | -6.501 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 35.2 | 35.552 | 34.5802 | 0.61978 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 26.0319 | 23.6635 | 1.1365 | 17.4 | 19.0211 | 19.0211 | -1.6211 | 13.2 | 13.6425 | 13.6425 | -0.44251 | 58.5 | 59.8197 | 59.8197 | -1.3196 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 183 | 184.7432 | 184.7432 | -1.7432 | 186.4 | 185.298 | 185.298 | 1.102 | 85.6 | 87.9831 | 85.2001 | 0.39994 | 30.2 | 37.6812 | 24.8705 | 5.3295 | 27.9 | 21 | 23.0696 | 4.8304 | 0 | 14.5106 | 14.5106 | -14.5106 | 41.8 | 41.4508 | 41.4508 | 0.34922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 40.5 | 50.024 | 38.3236 | 2.1764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 77.9109 | 74.261 | -14.261 | 0 |  |  | 0 | 155 | 177.996 | 176.1924 | -21.1924 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.5 | 74.7484 | 87.0109 | -17.5109 | 166.1 | 177.7374 | 177.7374 | -11.6374 | 164.5 | 177.7374 | 177.7374 | -13.2374 | 195.9 | 177.7374 | 177.7374 | 18.1626 | 252.9 | 267.4068 | 267.4068 | -14.5068 | 69.4 | 73.3344 | 73.3344 | -3.9343 | 33.8 | 36.7773 | 36.7773 | -2.9773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 145.7 | 196.2536 | 146.7512 | -1.0512 | 85 | 89.6067 | 83.7902 | 1.2098 | 54 | 66.8097 | 66.8097 | -12.8097 | 36.8 | 48.1793 | 48.1793 | -11.3794 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 115.4 | 114.152 | 114.152 | 1.248 | 47.3 | 50.6459 | 50.6459 | -3.3459 | 47.7 | 49.6662 | 49.6662 | -1.9662 | 139 | 158.3954 | 158.3954 | -19.3954 | 141.7 | 158.3954 | 158.3954 | -16.6954 | 167.3 | 158.871 | 158.871 | 8.429 | 180.2 | 176.3618 | 176.3618 | 3.8382 | 0 |  |  | 0 | 174.3 |  |  | 174.3 | 174.7 | 175.2015 |  | 174.7 | 0 |  |  | 0 | 205.7 | 205.2938 | 205.2938 | 0.40619 | 99.6 | 102.9552 | 102.9552 | -3.3552 | 8 | 7.8951 | 7.8951 | 0.10493 | 5.3 | 5.3765 | 5.3765 | -0.07647 | 0 | 0.2 | 4.913 | -4.913 | 67.7 | 61.32 | 61.32 | 6.38 | 3.4 | 3.04 | 7.1564 | -3.7564 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 10 | 9 | 9 | 1 |  |  |  | 0 | 170.4 | 169.4288 | 169.4288 | 0.9712 | 86.7 | 85.99 | 85.99 | 0.71 | 0.5 |  |  | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.509 | 2.4 | 2.4 | 0.109 | 12.9 | 4.5381 | 4.5381 | 8.3619 | 3.6 | 3.443 | 3.443 | 0.157 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.9758 | 14.9758 | -0.37585 | 12.6 | 12.897 | 12.897 | -0.297 | 15.7 | 15.3555 | 15.3555 | 0.3445 | 0.3 |  | 0.3083 | -0.0083 | 4.2 |  | 1.3699 | 2.8301 | 12.5 | 13.6665 | 13.6665 | -1.1665 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | 17.5 | 19.321 | 19.6773 | -2.1773 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3418 | 0.3418 | 0.0582 | 1.2 | 1.14 | 1.14 | 0.06 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | -0.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | -0.5 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 3.2 | 8.11 | 17 | -13.8 | 18.2 | 16.32 | 6 | 12.2 | 30.1 | 28.6965 | 28.6965 | 1.4035 | 0 | 2 | 12.9328 | -12.9328 | 0 |  | 16.3761 | -16.3761 | 0 | 1.35 | 1.687 | -1.687 | 0 | 0.81 | 0.9472 | -0.9472 | 1.3 | 19.9 | 19.9 | -18.6 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 |  |  | 7.2 | -7.2 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 2.4 | 3.38 | 5.7619 | -3.3619 | 210.5 | 215.847 | 215.847 | -5.347 | 15.1 | 13.8732 | 13.8732 | 1.2268 | 116.8 | 121 | 121 | -4.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | -2 | 86.8 | 87.12 | 87.12 | -0.32 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 15.5 | 14.2307 | 14.2307 | 1.2693 | 6 | 7.4 | 7.4 | -1.4 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 13 | 17 | 17 | -4 | 8.39 | 8.12 | 8.12 | 0.27 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 12 | 12 | -0.8
20/07/2026 | 11:00 | 36.8 | 68.9195 | 83.1688 | -46.3688 | 608.4 | 603.3013 | 603.3013 | 5.0987 | 206.3 | 195.3165 | 195.3165 | 10.9835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 88.9 | 83 | 85.7416 | 3.1584 |  |  |  | 0 | 79.1 | 86.8203 | 86.8203 | -7.7203 | 175.6 | 192.03 | 196.228 | -20.628 | 195.7 | 192.03 | 196.228 | -0.52802 | 198.7 | 192.03 | 196.228 | 2.472 | 282.1 | 288.9099 | 295.2259 | -13.1259 | 202.1 | 206.0414 | 206.0414 | -3.9414 | 103.9 | 103.3301 | 103.3301 | 0.56991 | 342.7 | 319.3397 | 306.2647 | 36.4353 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 110.0035 | 110.0035 | -3.5035 | 8.1 | 7.302 | 7.302 | 0.79798 | 5.3 | 3.921 | 3.921 | 1.379 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 44.4 | 53.3556 | 54.1483 | -9.7483 | 107.2 | 109.6851 | 109.6851 | -2.4851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 7.8467 | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 35.2 | 35.552 | 34.5802 | 0.61978 | 0 |  |  | 0 | 24 | 26.0319 | 23.6635 | 0.33655 | 17.6 | 19.0211 | 19.0211 | -1.4211 | 13.2 | 13.6271 | 13.6271 | -0.42705 | 55.8 | 59.8197 | 59.8197 | -4.0197 | 183.8 | 184.7432 | 184.7432 | -0.94317 | 183.2 | 184.7432 | 184.7432 | -1.5432 | 186.3 | 185.298 | 185.298 | 1.002 | 85.2 | 87.9831 | 85.8489 | -0.64889 | 28 | 21.4995 | 45 | -17 | 25.1 | 21 | 23.0696 | 2.0304 | 0 | 14.5106 | 14.5106 | -14.5106 | 77.5 | 41.4508 | 41.4508 | 36.0492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 40.2 | 50.024 | 45.9512 | -5.7512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 79.4586 | 74.261 | -14.361 | 0 |  |  | 0 | 168.4 | 178.6231 | 178.6231 | -10.2231 | 41.3 | 45.2919 | 45.2919 | -3.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.4 | 74.7484 | 87.8041 | -18.4041 | 166.2 | 177.0148 | 177.0148 | -10.8148 | 164.1 | 177.0148 | 177.0148 | -12.9148 | 196 | 177.0148 | 177.0148 | 18.9852 | 251 | 266.3196 | 266.3196 | -15.3196 | 68.1 | 73.3344 | 73.3344 | -5.2344 | 34.1 | 36.7773 | 36.7773 | -2.6773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 224.8 | 212.4352 | 190.4565 | 34.3435 | 97.6 | 93.6472 | 84.2204 | 13.3796 | 50.9 | 66.8097 | 66.8097 | -15.9097 | 37 | 48.1793 | 48.1793 | -11.1793 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 115.1 | 114.152 | 114.152 | 0.94797 | 46.7 | 50.6459 | 50.6459 | -3.9459 | 47.4 | 49.6662 | 49.6662 | -2.2662 | 139.3 | 158.3954 | 158.3954 | -19.0954 | 141.7 | 158.3954 | 158.3954 | -16.6954 | 167.1 | 158.871 | 158.871 | 8.229 | 179.9 | 176.3618 | 176.3618 | 3.5382 | 0 |  |  | 0 | 173.6 |  |  | 173.6 | 174.3 | 175.2015 |  | 174.3 | 0 |  |  | 0 | 205 | 205.2938 | 205.2938 | -0.29381 | 98.8 | 102.9552 | 102.9552 | -4.1551 | 8 | 7.8951 | 7.8951 | 0.10493 | 5.4 | 5.3765 | 5.3765 | 0.02353 | 0 | 0.26 | 5.4934 | -5.4934 | 68.9 | 64.16 | 64.16 | 4.74 | 7.9 | 3.67 | 7.7355 | 0.1645 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 |  |  |  | 0 | 173.7 | 168.325 | 168.325 | 5.375 | 88.1 | 85.21 | 85.21 | 2.89 | 0.5 |  |  | 0.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.488 | 2.4 | 2.4 | 0.088 | 12.9 | 4.5381 | 4.5381 | 8.3619 | 3.6 | 3.461 | 3.461 | 0.139 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14 | 14.9758 | 14.9758 | -0.97585 | 12.4 | 12.809 | 12.809 | -0.409 | 15.5 | 15.2555 | 15.2555 | 0.2445 | 0.2 |  | 0.287 | -0.087 | 2.1 |  | 2.189 | -0.089 | 15.4 | 13.5918 | 13.5918 | 1.8082 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 15.2 | 19.6773 | 19.6773 | -4.4773 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3552 | 0.3552 | 0.0448 | 1.2 | 1.165 | 1.165 | 0.035 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | -0.4 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | -0.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 3.2 | 8.22 | 17 | -13.8 | 18.5 | 19.34 | 6 | 12.5 | 30.5 | 28.4896 | 28.4896 | 2.0104 | 3.5 | 6.05 | 13.5928 | -10.0928 | 3.7 |  | 17.68 | -13.98 | 0.8 | 1.41 | 1.7431 | -0.9431 | 0.2 | 0.83 | 0.9644 | -0.7644 | 1.3 | 20 | 20 | -18.7 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 |  |  | 7.2 | -7.2 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 6.2 | 3.72 | 6.0767 | 0.1233 | 214.2 | 215.004 | 215.004 | -0.804 | 16 | 15.0958 | 15.0958 | 0.9042 | 117.4 | 119 | 119 | -1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 87.3 | 85.68 | 85.68 | 1.62 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 16.2 | 15.1208 | 15.1208 | 1.0792 | 5.9 | 7.4 | 7.4 | -1.5 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 13 | 17 | 17 | -4 | 8.55 | 8.12 | 8.12 | 0.43 | 0 |  |  | 0 | 12 | 12 | 12 | 0
20/07/2026 | 11:30 | 37.9 | 64.6937 | 82.1073 | -44.2073 | 606.8 | 603.3013 | 603.3013 | 3.4987 | 204.3 | 195.3165 | 195.3165 | 8.9835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 90.9 | 83 | 85.7416 | 5.1584 |  |  |  | 0 | 78.4 | 86.8203 | 86.8203 | -8.4203 | 174.6 | 192.03 | 196.228 | -21.628 | 193.7 | 192.03 | 196.228 | -2.528 | 197.3 | 192.03 | 196.228 | 1.072 | 281.4 | 288.9099 | 295.2259 | -13.8259 | 201.2 | 206.0414 | 206.0414 | -4.8414 | 103.7 | 103.3301 | 103.3301 | 0.36991 | 329.5 | 298.6007 | 355.8323 | -26.3323 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 110.0035 | 110.0035 | 1.4965 | 7.6 | 7.302 | 7.302 | 0.29798 | 5.3 | 3.921 | 3.921 | 1.379 | 22.1 | 22.2809 | 22.2809 | -0.18085 | 44.2 | 52.7211 | 54.2297 | -10.0297 | 108.1 | 129.661 | 109.6851 | -1.5851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 7.8467 | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 35.3 | 35.552 | 34.5802 | 0.71978 | 19.5 | 74.5525 | 74.5525 | -55.0525 | 26 | 26.0319 | 23.6635 | 2.3365 | 17.6 | 19.0211 | 19.0211 | -1.4211 | 13.2 | 13.5971 | 13.5971 | -0.3971 | 61.5 | 59.8197 | 59.8197 | 1.6804 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 184.5 | 184.7432 | 184.7432 | -0.24317 | 186.2 | 185.298 | 185.298 | 0.90204 | 85.1 | 87.9831 | 87.9831 | -2.8831 | 34.3 | 34.3017 | 31.1447 | 3.1553 | 17.9 | 23.0714 | 23.0696 | -5.1696 | 0 | 14.5106 | 14.5106 | -14.5106 | 90.3 | 54.4698 | 43.6484 | 46.6516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 40.1 | 50.024 | 44.1966 | -4.0966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 79.4586 | 74.261 | -14.461 | 0 |  |  | 0 | 169.1 | 178.6231 | 178.6231 | -9.5231 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.4 | 74.7543 | 90.4135 | -21.0135 | 165.3 | 173.7829 | 173.7829 | -8.4829 | 163 | 173.7829 | 173.7829 | -10.7829 | 194.3 | 173.7829 | 173.7829 | 20.5171 | 250.4 | 261.4571 | 261.4571 | -11.0571 | 68.5 | 73.3344 | 73.3344 | -4.8343 | 33.9 | 36.7773 | 36.7773 | -2.8773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 214.6 | 187.1516 | 186.7806 | 27.8194 | 100.5 | 97.482 | 52.1739 | 48.3261 | 50.9 | 66.8097 | 66.8097 | -15.9097 | 36 | 48.1793 | 48.1793 | -12.1793 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 114.9 | 114.152 | 114.152 | 0.74797 | 47 | 50.6459 | 50.6459 | -3.6459 | 47.7 | 49.6662 | 49.6662 | -1.9662 | 139.1 | 158.3954 | 158.3954 | -19.2954 | 141.4 | 158.3954 | 158.3954 | -16.9954 | 167.1 | 158.871 | 158.871 | 8.229 | 179.8 | 176.3618 | 176.3618 | 3.4382 | 0 |  |  | 0 | 172.8 |  |  | 172.8 | 173.6 | 175.2015 |  | 173.6 | 0 |  |  | 0 | 203.6 | 205.2938 | 205.2938 | -1.6938 | 98.6 | 102.9552 | 102.9552 | -4.3552 | 8 | 7.8951 | 7.8951 | 0.10493 | 5.4 | 5.3765 | 5.3765 | 0.02353 | 0 | 1.32 | 6.2812 | -6.2812 | 70 | 66.03 | 66.03 | 3.97 | 5.3 | 4.34 | 8.3497 | -3.0497 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 175.2 | 167.2462 | 167.2462 | 7.9538 | 88.7 | 84.44 | 84.44 | 4.26 | 0.5 |  |  | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.466 | 2.4 | 2.4 | 0.066 | 12.6 | 4.5381 | 4.5381 | 8.0619 | 3.7 |  |  | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14 | 14.9758 | 14.9758 | -0.97585 | 12.3 | 12.73 | 12.73 | -0.43 | 15.3 | 15.1645 | 15.1645 | 0.1355 | 0 |  | 0.4094 | -0.4094 | 0.5 |  | 2.6426 | -2.1426 | 15.6 | 13.5335 | 13.5335 | 2.0665 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 15.3 | 19.6773 | 19.6773 | -4.3773 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3668 | 0.3668 | 0.0332 | 1.2 | 1.153 | 1.153 | 0.047 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | -0.5 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 2.7 | 8.33 | 17 | -14.3 | 25.1 | 25.36 | 12 | 13.1 | 30.4 | 28.3265 | 28.3265 | 2.0735 | 8 | 9.1 | 14.7581 | -6.7581 | 7.4 |  | 18.5563 | -11.1563 | 0.8 | 1.6 | 1.9263 | -1.1263 | 0.5 | 0.91 | 1.0463 | -0.5463 | 1.4 | 19.9 | 19.9 | -18.5 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 |  |  | 7.2 | -7.2 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 8.4 | 4.41 | 6.7378 | 1.6622 | 215.6 | 214.2295 | 214.2295 | 1.3705 | 16.1 | 15.3222 | 15.3222 | 0.7778 | 119.7 | 119 | 119 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.76 |  | 0 | 0 |  | 3 | -3 | 88.4 | 85.68 | 85.68 | 2.72 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 16.8 | 15.4989 | 15.4989 | 1.3011 | 6 | 7.4 | 7.4 | -1.4 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 13.1 | 17 | 17 | -3.9 | 5.2 | 8.12 | 8.12 | -2.92 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 12 | 12 | -0.7
20/07/2026 | 12:00 | 41.6 | 63.6343 | 82.0621 | -40.4621 | 607.9 | 603.3013 | 603.3013 | 4.5987 | 205 | 195.3165 | 195.3165 | 9.6835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 |  |  | 10.4 | 90.3 | 83 | 85.7416 | 4.5584 |  |  |  | 0 | 78.4 | 86.8203 | 86.8203 | -8.4203 | 175.4 | 192.03 | 196.228 | -20.828 | 197.1 | 192.03 | 196.228 | 0.87198 | 198.1 | 192.03 | 196.228 | 1.872 | 281.6 | 288.9099 | 295.2259 | -13.6259 | 199.5 | 206.0414 | 206.0414 | -6.5414 | 103.7 | 103.3301 | 103.3301 | 0.36991 | 325.7 | 291.0174 | 373.5433 | -47.8433 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.2 | 110.0035 | 110.0035 | 2.1965 | 7.7 | 7.302 | 7.302 | 0.39798 | 5.2 | 3.921 | 3.921 | 1.279 | 22 | 22.2809 | 22.2809 | -0.28085 | 44 | 52.1202 | 53.8627 | -9.8627 | 91.2 | 131.8053 | 109.6851 | -18.4851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 7.8467 | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 34.5 | 35.552 | 34.5802 | -0.08022 | 57.1 | 74.5525 |  | 57.1 | 23.4 | 26.0319 | 23.6635 | -0.26345 | 17.4 | 19.0211 | 19.0211 | -1.6211 | 13.5 | 13.5613 | 13.5613 | -0.06135 | 58.2 | 59.8197 | 59.8197 | -1.6197 | 181.6 | 184.7432 | 184.7432 | -3.1432 | 182.6 | 184.7432 | 184.7432 | -2.1432 | 186.6 | 185.298 | 185.298 | 1.302 | 87.4 | 87.9831 | 87.9831 | -0.58308 | 33.3 | 32.1405 | 29.3203 | 3.9797 | 18.2 | 23.0714 | 23.0696 | -4.8696 | 0 | 14.5106 | 14.5106 | -14.5106 | 45.5 | 49.5495 | 43.4322 | 2.0678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 40.7 | 50.024 | 44.2036 | -3.5036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 79.4586 | 74.261 | -13.361 | 0 |  |  | 0 | 168.6 | 178.6231 | 178.6231 | -10.0231 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 74.7484 | 90.4135 | -20.3135 | 165.6 | 172.8896 | 172.8896 | -7.2896 | 163.9 | 172.8896 | 172.8896 | -8.9896 | 195.3 | 172.8896 | 172.8896 | 22.4104 | 248.5 | 260.1131 | 260.1131 | -11.6131 | 70 | 73.3344 | 73.3344 | -3.3344 | 33.6 | 36.7773 | 36.7773 | -3.1773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 110.1 | 186.2811 | 184.5354 | -74.4354 | 77.9 | 96.4088 | 107.9784 | -30.0784 | 52.2 | 66.8097 | 66.8097 | -14.6097 | 37 | 48.1793 | 48.1793 | -11.1793 | 30.9 | 29.8068 | 29.8068 | 1.0932 | 115.8 | 114.152 | 114.152 | 1.648 | 47.2 | 50.6459 | 50.6459 | -3.4459 | 47.9 | 49.6662 | 49.6662 | -1.7662 | 138.7 | 158.3954 | 158.3954 | -19.6954 | 141.4 | 158.3954 | 158.3954 | -16.9954 | 168 | 158.871 | 158.871 | 9.129 | 180.7 | 176.3618 | 176.3618 | 4.3382 | 0 |  |  | 0 | 177.7 |  |  | 177.7 | 178.4 | 175.2015 |  | 178.4 | 0 |  |  | 0 | 204.2 | 205.2938 | 205.2938 | -1.0938 | 98.5 | 102.9552 | 102.9552 | -4.4551 | 8 | 7.8951 | 7.8951 | 0.10493 | 5.3 | 5.3765 | 5.3765 | -0.07647 | 0 | 2.38 | 7.0956 | -7.0956 | 69.9 | 66.84 | 66.84 | 3.06 | 8.9 | 5.01 | 8.9732 | -0.0732 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.7 | 20.3376 | 20.3376 | -9.6376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 175.7 | 166.7665 | 166.7665 | 8.9335 | 88.9 | 84.12 | 84.12 | 4.78 | 0.5 |  |  | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.521 | 2.4 | 2.4 | 0.121 | 13.1 | 4.5381 | 4.5381 | 8.5619 | 4 |  |  | 4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.2 | 14.9758 | 14.9758 | -0.77585 | 12.2 | 12.6775 | 12.6775 | -0.4775 | 15.4 | 15.104 | 15.104 | 0.296 | 0.3 | 0.02 | 0.4974 | -0.1974 | 0 |  | 3.1784 | -3.1784 | 14.5 | 13.5236 | 13.5236 | 0.9764 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 15.3 | 19.6773 | 19.6773 | -4.3773 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 0.12 |  |  |  | 0 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3785 | 0.3785 | 0.0215 | 1.3 | 1.175 | 1.175 | 0.125 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | -0.5 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 2.7 | 8.45 | 17 | -14.3 | 41.6 | 32.38 | 12 | 29.6 | 30.4 | 28.2237 | 28.2237 | 2.1763 | 1 | 9.15 | 15.5958 | -14.5958 | 1.8 |  | 18.6717 | -16.8717 | 0 | 1.67 | 1.9959 | -1.9959 | 0 | 0.92 | 1.053 | -1.053 | 1.4 | 19.9 | 19.9 | -18.5 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 |  |  | 7.2 | -7.2 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 8.1 | 5.25 | 7.548 | 0.552 | 216.9 | 213.8375 | 213.8375 | 3.0625 | 16.9 | 15.612 | 15.612 | 1.288 | 118.5 | 119 | 119 | -0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9.84 |  | 0 | 0 |  | 6 | -6 | 88.1 | 85.68 | 85.68 | 2.42 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 16.8 | 15.6194 | 15.6194 | 1.1806 | 6 | 7.4 | 7.4 | -1.4 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 13.1 | 17 | 17 | -3.9 | 5.44 | 8.12 | 8.12 | -2.68 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 12 | 12 | -0.7
20/07/2026 | 12:30 | 35.1 | 58.7989 | 79.112 | -44.012 | 601.9 | 603.3013 | 603.3013 | -1.4013 | 204.6 | 195.3165 | 195.3165 | 9.2835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 |  |  | 9.8 | 83.8 | 83 | 85.7416 | -1.9416 |  |  |  | 0 | 78.6 | 86.8203 | 86.8203 | -8.2203 | 174.2 | 192.03 | 196.228 | -22.028 | 196 | 192.03 | 196.228 | -0.22802 | 197.3 | 192.03 | 196.228 | 1.072 | 280.1 | 288.9099 | 295.2259 | -15.1259 | 200.9 | 206.0414 | 206.0414 | -5.1414 | 103.5 | 103.3301 | 103.3301 | 0.16991 | 247.2 | 263.1399 | 374.8484 | -127.6484 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 110.0035 | 110.0035 | 1.1965 | 7 | 7.302 | 7.302 | -0.30202 | 5 | 3.921 | 3.921 | 1.079 | 21.8 | 22.2809 | 22.2809 | -0.48085 | 43.9 | 49.1732 | 51.3359 | -7.4359 | 99.3 | 130.4105 | 109.6851 | -10.3851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 7.8467 | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 33.4 | 35.552 | 34.5802 | -1.1802 | 66.8 | 74.5525 |  | 66.8 | 22.2 | 26.0319 | 23.6635 | -1.4634 | 17.4 | 19.0211 | 19.0211 | -1.6211 | 13.3 | 13.5372 | 13.5372 | -0.2372 | 55.5 | 59.8197 | 59.8197 | -4.3197 | 183.1 | 184.7432 | 184.7432 | -1.6432 | 182.8 | 184.7432 | 184.7432 | -1.9432 | 186.6 | 185.298 | 185.298 | 1.302 | 84.9 | 87.9831 | 87.9831 | -3.0831 | 14.8 | 28.1512 | 30.1591 | -15.3591 | 23.9 | 23.0714 | 22.028 | 1.872 | 14.6 | 14.5106 | 14.5106 | 0.08937 | 38.4 | 30.2192 | 44.5364 | -6.1364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 39.1 | 50.024 | 41.2567 | -2.1567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 79.4586 | 74.261 | -33.861 | 0 |  |  | 0 | 163.8 | 178.6231 | 178.6231 | -14.8231 | 41.2 | 45.2919 | 45.2919 | -4.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.8 | 74.7484 | 90.4135 | -21.6135 | 166.2 | 174.6407 | 174.6407 | -8.4407 | 163.8 | 174.6407 | 174.6407 | -10.8407 | 196 | 174.6407 | 174.6407 | 21.3593 | 248.2 | 262.7478 | 262.7478 | -14.5478 | 67.7 | 73.3344 | 73.3344 | -5.6344 | 33.3 | 36.7773 | 36.7773 | -3.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 71.5 | 174.8748 | 107.394 | -35.894 | 90.1 | 94.1452 | 117.8153 | -27.7153 | 50.2 | 66.8097 | 66.8097 | -16.6097 | 36.8 | 48.1793 | 48.1793 | -11.3794 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 115.5 | 114.152 | 114.152 | 1.348 | 47 | 50.6459 | 50.6459 | -3.6459 | 47.8 | 49.6662 | 49.6662 | -1.8662 | 138.5 | 158.3954 | 158.3954 | -19.8954 | 141.2 | 158.3954 | 158.3954 | -17.1954 | 167.4 | 158.871 | 158.871 | 8.529 | 180.1 | 176.3618 | 176.3618 | 3.7382 | 147.5 |  |  | 147.5 | 171.3 |  |  | 171.3 | 172 | 175.2015 |  | 172 | 0 |  |  | 0 | 203.9 | 205.2938 | 205.2938 | -1.3938 | 98.6 | 102.9552 | 102.9552 | -4.3552 | 8 | 7.8951 | 7.8951 | 0.10493 | 5.3 | 5.3765 | 5.3765 | -0.07647 | 0 | 2.44 | 7.4414 | -7.4414 | 71.4 | 66.61 | 66.61 | 4.79 | 12 | 5.32 | 9.2312 | 2.7688 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 175.1 | 166.8825 | 166.8825 | 8.2175 | 89.8 | 84.12 | 84.12 | 5.68 | 0.6 |  |  | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.543 | 2.4 | 2.4 | 0.143 | 12.5 | 4.5381 | 4.5381 | 7.9619 | 3.9 | 3.422 | 3.422 | 0.478 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.2 | 14.9758 | 14.9758 | -0.77585 | 11.7 | 12.674 | 12.674 | -0.974 | 14.6 | 15.1005 | 15.1005 | -0.5005 | 0.5 | 0.29 | 0.7608 | -0.2608 | 0.1 | 0.36 | 4.1699 | -4.0699 | 14.7 | 13.3595 | 13.3595 | 1.3405 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 15.4 | 19.6773 | 19.6773 | -4.2773 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3848 | 0.3848 | -0.0848 | 1.3 | 1.164 | 1.164 | 0.136 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | -0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 13.2 | 10.56 | 19 | -5.8 | 40.1 | 33.4 | 13 | 27.1 | 29.5 | 28.295 | 28.295 | 1.205 | 0.1 | 9.2 | 15.8541 | -15.7541 | 0.4 |  | 18.9044 | -18.5044 | 0 | 1.73 | 2.0464 | -2.0464 | 0 | 0.99 | 1.1158 | -1.1158 | 1.2 | 20.1 | 20.1 | -18.9 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 |  |  | 7.2 | -7.2 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 10.9 | 5.3 | 7.5639 | 3.3361 | 217.3 | 214.161 | 214.161 | 3.139 | 16.7 | 15.5012 | 15.5012 | 1.1988 | 116.1 | 119 | 119 | -2.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | -1 | 3.9 | 3.92 | 10 | -6.1 | 86.6 | 85.68 | 85.68 | 0.92 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 16.4 | 15.4824 | 15.4824 | 0.9176 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | -1.6 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 13.1 | 17 | 17 | -3.9 | 5.69 | 8.12 | 8.12 | -2.43 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5
20/07/2026 | 13:00 | 37.6 | 55.9081 | 75.4102 | -37.8102 | 604.9 | 603.3013 | 603.3013 | 1.5987 | 204.8 | 195.3165 | 195.3165 | 9.4835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 | 86.9 | 83 | 85.7416 | 1.1584 |  |  |  | 0 | 78.5 | 86.8203 | 82.9433 | -4.4433 | 175.5 | 192.03 | 196.228 | -20.728 | 193.8 | 192.03 | 196.228 | -2.428 | 197.6 | 192.03 | 196.228 | 1.372 | 278.8 | 288.9099 | 295.2259 | -16.4259 | 201.5 | 206.0414 | 206.0414 | -4.5414 | 104 | 103.3301 | 103.3301 | 0.66991 | 212.5 | 246.2727 | 329.7567 | -117.2567 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 110.0035 | 110.0035 | 3.0965 | 7.4 | 7.302 | 7.302 | 0.09798 | 5.2 | 3.921 | 3.921 | 1.279 | 21.7 | 22.2809 | 22.2809 | -0.58085 | 44.5 | 44.9498 | 46.9098 | -2.4098 | 57.5 | 79.1961 | 104.7207 | -47.2207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 7.8467 | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 33.2 | 35.552 | 34.5802 | -1.3802 | 0 | 74.5525 |  | 0 | 21.9 | 26.0319 | 23.6635 | -1.7634 | 17.6 | 19.0211 | 19.0211 | -1.4211 | 13.3 | 13.656 | 13.656 | -0.35604 | 54.6 | 59.8197 | 59.8197 | -5.2196 | 182.4 | 184.7432 | 184.7432 | -2.3432 | 182.7 | 184.7432 | 184.7432 | -2.0432 | 186.2 | 185.298 | 185.298 | 0.90204 | 84.7 | 87.9831 | 87.9831 | -3.2831 | 16 | 28.0481 |  | 16 | 24.2 | 23.0714 | 23.0696 | 1.1304 | 14.9 | 14.5106 | 14.5106 | 0.38937 | 39.6 | 25.289 | 41.4508 | -1.8508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 40 | 50.024 | 33.2748 | 6.7252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 79.4586 | 74.261 | -32.361 | 0 |  |  | 0 | 109.5 | 178.6231 | 178.6231 | -69.1231 | 42.4 | 45.2919 | 45.2919 | -2.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.4 | 74.7484 | 90.4135 | -21.0135 | 166 | 173.7829 | 173.7829 | -7.7829 | 163.5 | 173.7829 | 173.7829 | -10.2829 | 195 | 173.7829 | 173.7829 | 21.2171 | 249.8 | 261.4571 | 261.4571 | -11.6571 | 68 | 73.3344 | 73.3344 | -5.3343 | 33.4 | 36.7773 | 36.7773 | -3.3773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 152.7 | 165.7654 | 164.8336 | -12.1336 | 87 | 91.4819 | 66.1511 | 20.8489 | 50.9 | 66.8097 | 66.8097 | -15.9097 | 36.9 | 48.1793 | 48.1793 | -11.2794 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 114.3 | 114.152 | 114.152 | 0.14797 | 46.4 | 50.6459 | 50.6459 | -4.2459 | 47.1 | 49.6662 | 49.6662 | -2.5662 | 137.3 | 158.3954 | 158.3954 | -21.0954 | 140 | 158.3954 | 158.3954 | -18.3954 | 166.9 | 158.871 | 158.871 | 8.029 | 178.3 | 176.3618 | 176.3618 | 1.9382 | 173.1 |  |  | 173.1 | 173.2 |  |  | 173.2 | 173.7 | 175.2015 |  | 173.7 | 0 |  |  | 0 | 203.9 | 205.2938 | 205.2938 | -1.3938 | 98.4 | 102.9552 | 102.9552 | -4.5552 | 8 | 7.8951 | 7.8951 | 0.10493 | 5.3 | 5.3765 | 5.3765 | -0.07647 | 1.4 | 3.5 | 7.9765 | -6.5765 | 70.4 | 65.26 | 65.26 | 5.14 | 12.4 | 6.1 | 9.9534 | 2.4466 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 174.8 | 168.1455 | 168.1455 | 6.6545 | 88.2 | 85.04 | 85.04 | 3.16 | 0.6 |  |  | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.53 | 2.4 | 2.4 | 0.13 | 12.6 | 4.5381 | 4.5381 | 8.0619 | 4 | 3.398 | 3.398 | 0.602 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.1 | 14.9758 | 14.9758 | -0.87585 | 11.7 | 12.6975 | 12.6975 | -0.9975 | 14.6 | 15.128 | 15.128 | -0.528 | 0.1 | 0.45 | 0.9221 | -0.8221 | 0.6 | 2.5 | 5.2623 | -4.6623 | 15.3 | 13.4376 | 13.4376 | 1.8624 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | -0.7 | 11.7 | 19.6773 | 19.6773 | -7.9773 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 0.12 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3926 | 0.3926 | 0.0074 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.14 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 21 | 10.67 | 19 | 2 | 52.9 | 34.42 | 13 | 39.9 | 28.7 | 28.456 | 28.456 | 0.244 | 2.9 | 9.25 | 17.0301 | -14.1301 | 2.4 |  | 20.2296 | -17.8296 | 0.7 | 1.83 | 2.1406 | -1.4406 | 0 | 1.19 | 1.3129 | -1.3129 | 2 | 20.1 | 20.1 | -18.1 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 |  |  | 7.2 | -7.2 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 14.4 | 5.75 | 7.9827 | 6.4173 | 211.6 | 215.078 | 215.078 | -3.478 | 15.5 | 14.8438 | 14.8438 | 0.6562 | 111.6 | 119 | 119 | -7.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 17 | 3 | -3 | 2 |  | 14 | -12 | 83 | 85.68 | 85.68 | -2.68 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 15.5 | 14.9441 | 14.9441 | 0.5559 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | -1.6 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 13.1 | 17 | 17 | -3.9 | 7.09 | 8.12 | 8.12 | -1.03 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 12 | 12 | 1.2
20/07/2026 | 13:30 | 91 | 57.8726 | 76.47 | 14.53 | 608.6 | 603.3013 | 603.3013 | 5.2987 | 205.8 | 195.3165 | 195.3165 | 10.4835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 |  |  | 10.2 | 92.7 | 83 | 85.7416 | 6.9584 |  |  |  | 0 | 79.1 | 86.8203 | 86.8203 | -7.7203 | 174.2 | 192.03 | 196.228 | -22.028 | 193.1 | 192.03 | 196.228 | -3.128 | 196.8 | 192.03 | 196.228 | 0.57198 | 277.6 | 288.9099 | 295.2259 | -17.6259 | 200.8 | 206.0414 | 206.0414 | -5.2414 | 104 | 103.3301 | 103.3301 | 0.66991 | 190.6 | 247.7379 | 332.058 | -141.458 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 110.0035 | 110.0035 | 0.79652 | 7.9 | 7.302 | 7.302 | 0.59798 | 5.3 | 3.921 | 3.921 | 1.379 | 21.8 | 22.2809 | 22.2809 | -0.48085 | 53.7 | 43.2742 | 45.0271 | 8.6729 | 45 | 69.7198 | 96.0611 | -51.0611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 7.8467 | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.4 | 35.552 | 34.5802 | -2.1802 | 0 | 74.5525 |  | 0 | 22.4 | 26.0319 | 23.6635 | -1.2634 | 17.4 | 19.0211 | 19.0211 | -1.6211 | 13.3 | 12.8628 | 12.8628 | 0.4372 | 60.1 | 59.8197 | 59.8197 | 0.28035 | 183 | 184.7432 | 184.7432 | -1.7432 | 183.8 | 184.7432 | 184.7432 | -0.94317 | 186.5 | 185.298 | 185.298 | 1.202 | 85.6 | 87.9831 | 87.9831 | -2.3831 | 28.5 | 27.7806 | 46.8097 | -18.3097 | 25.1 | 23.0714 | 23.0696 | 2.0304 | 14.9 | 14.5106 | 14.5106 | 0.38937 | 42.9 | 27.2617 | 47.6684 | -4.7684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 40.4 | 50.024 | 33.9247 | 6.4753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 79.4586 | 74.261 | -31.361 | 0 |  |  | 0 | 100.1 | 178.6231 | 178.6231 | -78.5231 | 42.4 | 45.2919 | 45.2919 | -2.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 74.7484 | 90.4135 | -20.7135 | 165.4 | 174.6407 | 174.6407 | -9.2407 | 162.5 | 174.6407 | 174.6407 | -12.1407 | 194.2 | 174.6407 | 174.6407 | 19.5593 | 248.6 | 262.7478 | 262.7478 | -14.1478 | 70.3 | 73.3344 | 73.3344 | -3.0343 | 33.6 | 36.7773 | 36.7773 | -3.1773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 136.3 | 171.9821 | 161.7253 | -25.4253 | 93.1 | 52.1739 | 103.9336 | -10.8336 | 51.5 | 66.8097 | 66.8097 | -15.3097 | 36.9 | 48.1793 | 48.1793 | -11.2794 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 | 114.7 | 114.152 | 114.152 | 0.54797 | 46.8 | 50.6459 | 50.6459 | -3.8459 | 47.3 | 49.6662 | 49.6662 | -2.3662 | 137.5 | 158.3954 | 158.3954 | -20.8954 | 140.3 | 158.3954 | 158.3954 | -18.0954 | 167.2 | 158.871 | 158.871 | 8.329 | 178.8 | 176.3618 | 176.3618 | 2.4382 | 175.7 |  |  | 175.7 | 176.1 |  |  | 176.1 | 176.7 | 175.2015 |  | 176.7 | 0 |  |  | 0 | 203.1 | 205.2938 | 205.2938 | -2.1938 | 98.2 | 102.9552 | 102.9552 | -4.7552 | 8 | 7.8951 | 7.8951 | 0.10493 | 5.3 | 5.3765 | 5.3765 | -0.07647 | 4.1 | 1.56 | 7.8335 | -3.7335 | 60.5 | 62.7 | 62.7 | -2.2 | 12.3 | 6 | 9.8015 | 2.4985 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.5 | 20.3376 | 20.3376 | -9.8376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 169 | 169.9962 | 169.9962 | -0.9962 | 82.3 | 86.45 | 86.45 | -4.15 | 0.6 |  |  | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 2.511 | 2.4 | 2.4 | 0.111 | 13.2 | 4.5381 | 4.5381 | 8.6619 | 4 | 4.192 | 4.192 | -0.192 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.1 | 14.9758 | 14.9758 | -0.87585 | 11.7 | 12.756 | 12.756 | -1.056 | 14.9 | 15.1975 | 15.1975 | -0.2975 | 1 | 0.61 | 1.0706 | -0.0706 | 1.6 | 1.64 | 5.9979 | -4.3979 | 15.4 | 13.1708 | 13.1708 | 2.2292 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 11 | 19.6773 | 19.6773 | -8.6773 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3988 | 0.3988 | 0.0012 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 10.78 | 19 | 1.4 | 53.7 | 35.45 | 25 | 28.7 | 29 | 28.6916 | 28.6916 | 0.3084 | 1.9 | 9.3 | 17.1857 | -15.2857 | 1.3 | 0.08 | 19.8273 | -18.5273 | 0.6 | 1.98 | 2.2931 | -1.6931 | 0 | 1.22 | 1.34 | -1.34 | 0.6 | 20.2 | 20.2 | -19.6 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 |  |  | 7.2 | -7.2 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 13.7 | 5.84 | 8.05 | 5.65 | 201.9 | 216.2485 | 216.2485 | -14.3485 | 14.8 | 14.414 | 14.414 | 0.386 | 111.2 | 120 | 120 | -8.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 19.08 | 8 | -8 | 0 | 3.92 | 22 | -22 | 81.7 | 86.4 | 86.4 | -4.7 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 14.1 | 14.2971 | 14.2971 | -0.1971 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | -1.6 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 13 | 17 | 17 | -4 | 8.41 | 8.12 | 8.12 | 0.29 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 12 | 12 | 1.6
20/07/2026 | 14:00 | 93.5 | 58.4556 | 76.7218 | 16.7782 | 608.6 | 603.3013 | 603.3013 | 5.2987 | 205.7 | 195.3165 | 195.3165 | 10.3835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 |  |  | 10.1 | 92.8 | 83 | 85.7416 | 7.0584 |  |  |  | 0 | 78.3 | 86.8203 | 86.8203 | -8.5203 | 173.3 | 192.03 | 196.228 | -22.928 | 193.8 | 192.03 | 196.228 | -2.428 | 196.2 | 192.03 | 196.228 | -0.02802 | 277.5 | 288.9099 | 295.2259 | -17.7259 | 201.4 | 206.0414 | 206.0414 | -4.6414 | 104.1 | 103.3301 | 103.3301 | 0.76991 | 195.7 | 243.7809 | 347.6653 | -151.9652 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8 | 110.0035 | 110.0035 | 1.7965 | 7.7 | 7.302 | 7.302 | 0.39798 | 5.3 | 3.921 | 3.921 | 1.379 | 21.6 | 22.2809 | 22.2809 | -0.68085 | 72.3 | 44.5212 | 46.197 | 26.103 | 70.4 | 97.1805 | 109.6851 | -39.2851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 7.8467 | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.1 | 35.552 | 34.5802 | -2.4802 | 0 | 74.5525 |  | 0 | 21.8 | 26.0319 | 23.6635 | -1.8635 | 17.6 | 19.0211 | 19.0211 | -1.4211 | 13.2 | 13.0019 | 13.0019 | 0.19807 | 58.9 | 59.8197 | 59.8197 | -0.91965 | 181.8 | 184.7432 | 184.7432 | -2.9432 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 186.2 | 185.298 | 185.298 | 0.90204 | 85.6 | 87.9831 | 87.9831 | -2.3831 | 26.9 | 26.3318 | 37.6812 | -10.7812 | 24.5 | 23.0714 | 23.0696 | 1.4304 | 15.3 | 14.5106 | 14.5106 | 0.78937 | 54.9 | 20.7254 | 50.2382 | 4.6618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 40.9 | 50.024 | 34.7473 | 6.1527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 79.4586 | 74.261 | -31.561 | 0 |  |  | 0 | 99.4 | 178.6231 | 178.6231 | -79.2231 | 42.4 | 45.2919 | 45.2919 | -2.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 | 74.7484 | 90.4135 | -20.8135 | 164.2 | 174.0711 | 174.0711 | -9.8711 | 162.8 | 174.0711 | 174.0711 | -11.2711 | 193.9 | 174.0711 | 174.0711 | 19.8289 | 247.7 | 261.8907 | 261.8907 | -14.1907 | 69.2 | 73.3344 | 73.3344 | -4.1344 | 33.6 | 36.7773 | 36.7773 | -3.1773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 183.2 | 173.381 | 168.7459 | 14.4541 | 95.6 | 89.3267 | 110.477 | -14.877 | 51.2 | 66.8097 | 66.8097 | -15.6097 | 36.8 | 48.1793 | 48.1793 | -11.3794 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 114.6 | 114.152 | 114.152 | 0.44797 | 46.6 | 50.6459 | 50.6459 | -4.0459 | 47.2 | 49.6662 | 49.6662 | -2.4662 | 137.5 | 158.3954 | 158.3954 | -20.8954 | 140.4 | 158.3954 | 158.3954 | -17.9954 | 166.7 | 158.871 | 158.871 | 7.829 | 177.9 | 176.3618 | 176.3618 | 1.5382 | 175.8 |  |  | 175.8 | 175.9 |  |  | 175.9 | 176.5 | 175.2015 |  | 176.5 | 0 |  |  | 0 | 202.2 | 205.2938 | 205.2938 | -3.0938 | 97.8 | 102.9552 | 102.9552 | -5.1551 | 8 | 7.8951 | 7.8951 | 0.10493 | 5.4 | 5.3765 | 5.3765 | 0.02353 | 1.6 | 2.62 | 7.7653 | -6.1653 | 71.8 | 58.9 | 58.9 | 12.9 | 13.5 | 6.16 | 9.9117 | 3.5883 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 159.7 | 171.1895 | 171.1895 | -11.4895 | 84.3 | 87.37 | 87.37 | -3.07 | 0.7 |  |  | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.49 | 2.4 | 2.4 | 0.09 | 12.8 | 4.5381 | 4.5381 | 8.2619 | 4 | 4.193 | 4.193 | -0.193 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.1 | 14.9758 | 14.9758 | -0.87585 | 11.9 | 12.8155 | 12.8155 | -0.9155 | 15.1 | 15.267 | 15.267 | -0.167 | 0.4 | 0.68 | 1.1366 | -0.7366 | 1.6 | 0.78 | 5.9418 | -4.3418 | 15.3 | 13.1756 | 13.1756 | 2.1244 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 10.9 | 19.6773 | 19.6773 | -8.7773 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 0.12 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4006 | 0.4006 | -0.1006 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 16.3 | 10.89 | 19 | -2.7 | 53.2 | 37.47 | 25 | 28.2 | 26.5 | 28.8599 | 28.8599 | -2.3599 | 9.6 | 9.35 | 17.5436 | -7.9436 | 11 | 1.16 | 19.9025 | -8.9025 | 0.8 | 1.92 | 2.2261 | -1.4261 | 0.3 | 1.15 | 1.2705 | -0.9705 | 1.7 | 20.3 | 20.3 | -18.6 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 |  |  | 7.2 | -7.2 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 11.8 | 5.9 | 8.0731 | 3.7269 | 202.4 | 217.012 | 217.012 | -14.612 | 13.8 | 12.853 | 12.853 | 0.947 | 111.3 | 121 | 121 | -9.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 21.16 | 16 | -16 | 0 |  | 32 | -32 | 82.2 | 87.12 | 87.12 | -4.92 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 10.5 | 12.9893 | 12.9893 | -2.4893 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | -1.6 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 13 | 17 | 17 | -4 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 12 | 12 | 0.4
20/07/2026 | 14:30 | 98.8 | 63.4939 | 77.2571 | 21.5429 | 606.7 | 603.3013 | 603.3013 | 3.3987 | 205.1 | 195.3165 | 195.3165 | 9.7835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 | 83.5 | 83 | 85.7416 | -2.2416 |  |  |  | 0 | 78.6 | 86.8203 | 86.8203 | -8.2203 | 173.8 | 192.03 | 196.228 | -22.428 | 194.7 | 192.03 | 196.228 | -1.528 | 195.7 | 192.03 | 196.228 | -0.52802 | 279.7 | 288.9099 | 295.2259 | -15.5259 | 201.3 | 206.0414 | 206.0414 | -4.7414 | 103.6 | 103.3301 | 103.3301 | 0.26991 | 290.5 | 286.3388 | 280.1823 | 10.3177 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 110.0035 | 110.0035 | 3.0965 | 7.5 | 7.302 | 7.302 | 0.19798 | 5.2 | 3.921 | 3.921 | 1.279 | 21.5 | 22.2809 | 22.2809 | -0.78085 | 89.4 | 48.4374 | 49.0931 | 40.3069 | 62.5 | 124.8623 | 61.5272 | 0.97281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 7.8467 | 6.501 | -6.501 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 32.2 | 35.552 | 34.5802 | -2.3802 | 44.9 | 74.5525 | 67.3575 | -22.4575 | 21.5 | 26.0319 | 23.6635 | -2.1635 | 17.6 | 19.0211 | 19.0211 | -1.4211 | 12.8 | 13.1362 | 13.1362 | -0.33623 | 57.5 | 59.8197 | 59.8197 | -2.3197 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 183.7 | 184.7432 | 184.7432 | -1.0432 | 186.3 | 185.298 | 185.298 | 1.002 | 85.6 | 87.9831 | 87.9831 | -2.3831 | 30.5 | 30.6455 | 18 | 12.5 | 17.9 | 23.0714 | 23.0696 | -5.1696 | 14.9 | 14.5106 | 14.5106 | 0.38937 | 40.2 | 41.4509 | 20.7254 | 19.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 45.2 | 50.024 | 36.3019 | 8.8981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 79.4586 | 74.261 | 5.539 | 0 |  |  | 0 | 102.1 | 178.6231 | 178.6231 | -76.5231 | 42.4 | 45.2919 | 45.2919 | -2.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.5 | 74.7484 | 90.4135 | -20.9135 | 165.5 | 175.7336 | 175.7336 | -10.2336 | 163.2 | 175.7336 | 175.7336 | -12.5336 | 194.9 | 175.7336 | 175.7336 | 19.1664 | 247.6 | 264.3919 | 264.3919 | -16.7919 | 68.3 | 73.3344 | 73.3344 | -5.0343 | 33.6 | 36.7773 | 36.7773 | -3.1773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 |  |  | 8.6 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 155.1 | 187.7169 | 212.4352 | -57.3352 | 101.3 | 60 | 80.9998 | 20.3002 | 51 | 66.8097 | 66.8097 | -15.8097 | 36.4 | 48.1793 | 48.1793 | -11.7794 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 113.5 | 114.152 | 114.152 | -0.65203 | 46 | 50.6459 | 50.6459 | -4.6459 | 46.5 | 49.6662 | 49.6662 | -3.1662 | 137 | 158.3954 | 158.3954 | -21.3954 | 139.7 | 158.3954 | 158.3954 | -18.6954 | 166.7 | 158.871 | 158.871 | 7.829 | 176.7 | 176.3618 | 176.3618 | 0.33817 | 173.2 |  |  | 173.2 | 173.6 |  |  | 173.6 | 174 | 175.2015 |  | 174 | 0 |  |  | 0 | 203.1 | 205.2938 | 205.2938 | -2.1938 | 97.8 | 102.9552 | 102.9552 | -5.1551 | 8 | 7.8951 | 7.8951 | 0.10493 | 5.5 | 5.3765 | 5.3765 | 0.12353 | 0.4 | 3.68 | 8.5448 | -8.1448 | 67.7 | 53.73 | 53.73 | 13.97 | 13.6 | 6.39 | 10.0947 | 3.5053 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 10 | 9 | 9 | 1 |  |  |  | 0 | 170.5 | 169.5748 | 169.5748 | 0.9252 | 86 | 85.95 | 85.95 | 0.05 | 0.7 |  |  | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.47 | 2.4 | 2.4 | 0.07 | 12.7 | 4.5381 | 4.5381 | 8.1619 | 4 | 3.797 | 3.797 | 0.203 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.3 | 14.9758 | 14.9758 | -0.67585 | 11.8 | 12.8 | 12.8 | -1 | 15.2 | 15.2445 | 15.2445 | -0.0445 | 0.3 | 0.9 | 1.3487 | -1.0487 | 1.9 | 0.92 | 6.3451 | -4.4451 | 15.1 | 12.4635 | 12.4635 | 2.6365 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 14 | 19.6773 | 19.6773 | -5.6773 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 0.12 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4011 | 0.4011 | -0.1011 | 1.1 | 0.95 | 0.95 | 0.15 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | -0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 16.6 | 11 | 19 | -2.4 | 44.2 | 36.49 | 29 | 15.2 | 28.8 | 28.9182 | 28.9182 | -0.1182 | 3.6 | 9.4 | 19.5822 | -15.9822 | 6.4 | 2.24 | 21.1149 | -14.7149 | 1.2 | 1.97 | 2.2681 | -1.0681 | 0.3 | 1.29 | 1.4133 | -1.1133 | 1.6 | 20.2 | 20.2 | -18.6 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 |  |  | 7.2 | -7.2 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 11.6 | 5.91 | 8.0527 | 3.5473 | 212.9 | 216.478 | 216.478 | -3.578 | 11.7 | 12.1132 | 12.1132 | -0.4132 | 114.2 | 121 | 121 | -6.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 22.24 | 26 | -26 | 1.8 | 3.92 | 41 | -39.2 | 84.3 | 87.12 | 87.12 | -2.82 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 11.8 | 11.8912 | 11.8912 | -0.0912 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | -1.6 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 13.1 | 17 | 17 | -3.9 | 7.88 | 8.12 | 8.12 | -0.24 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 12 | 12 | -0.2
20/07/2026 | 15:00 | 96.5 | 18.3338 | 81.3715 | 15.1285 | 605.2 | 604.6129 | 603.3013 | 1.8987 | 204.6 | 195.7411 | 195.3165 | 9.2835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 10.3627 |  | 9.8 | 82.3 | 83 | 85.7416 | -3.4416 |  |  |  | 0 | 78.6 | 86.8203 | 86.8203 | -8.2203 | 174.7 | 188.7 | 196.228 | -21.528 | 195.1 | 188.7 | 196.228 | -1.128 | 196.4 | 188.7 | 196.228 | 0.17198 | 277.9 | 283.8999 | 295.2259 | -17.3259 | 202.1 | 206.0414 | 206.0414 | -3.9414 | 104.3 | 103.3301 | 103.3301 | 0.96991 | 237.3 | 168.8545 | 293.1133 | -55.8133 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 110.0035 | 110.0035 | -0.40348 | 7.5 | 7.302 | 7.302 | 0.19798 | 5.2 | 3.921 | 3.921 | 1.279 | 21.4 | 22.2809 | 22.2809 | -0.88085 | 90 | 43.5898 | 51.0728 | 38.9272 | 66.4 | 90.3703 | 97.3889 | -30.9889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 | 145.0777 | -145.0777 | 31.4 | 35.552 | 34.5802 | -3.1802 | 74.1 | 67.3575 | 67.5379 | 6.5621 | 20.1 | 26.0319 | 23.6635 | -3.5635 | 17.6 | 19.0211 | 19.0211 | -1.4211 | 12.9 | 13.2193 | 13.2193 | -0.31932 | 53.8 | 59.8197 | 59.8197 | -6.0197 | 182.3 | 184.7432 | 184.7432 | -2.4432 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 185.9 | 185.298 | 185.298 | 0.60204 | 84.8 | 85.4659 | 87.9831 | -3.1831 | 17.2 | 18 | 18 | -0.8 | 23.1 | 22.0071 | 23.0696 | 0.03037 | 14.7 | 14.5106 | 14.5106 | 0.18937 | 39.2 | 20.7254 | 26.943 | 12.257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 44.8 | 50.024 | 47.5361 | -2.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79 | 58.9706 | 74.261 | 4.739 | 0 |  |  | 0 | 150.3 | 167.34 | 178.6231 | -28.3231 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69 | 71.6708 | 90.4135 | -21.4135 | 166.3 | 171.7923 | 175.7336 | -9.4336 | 164.2 | 171.7923 | 175.7336 | -11.5336 | 195.4 | 171.7923 | 175.7336 | 19.6664 | 249.6 | 258.4624 | 264.3919 | -14.7919 | 67.3 | 73.3344 | 73.3344 | -6.0343 | 33.6 | 36.7773 | 36.7773 | -3.1773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 71.7 | 168.2363 | 163.3131 | -91.6131 | 71.8 | 90.7438 | 89.6108 | -17.8108 | 50.5 | 66.8097 | 66.8097 | -16.3097 | 36.2 | 48.1793 | 48.1793 | -11.9794 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 113.5 | 114.152 | 114.152 | -0.65203 | 46 | 50.6459 | 50.6459 | -4.6459 | 46.6 | 49.6662 | 49.6662 | -3.0662 | 136.6 | 153.1568 | 158.3954 | -21.7954 | 139.4 | 153.1568 | 158.3954 | -18.9954 | 165.7 | 153.6167 | 158.871 | 6.829 | 177.1 | 176.3618 | 176.3618 | 0.73817 | 172.3 | 174.4478 |  | 172.3 | 172.3 | 95.9476 |  | 172.3 | 172.9 | 175.2015 |  | 172.9 | 0 |  |  | 0 | 203.8 | 205.2938 | 205.2938 | -1.4938 | 98.4 | 102.9552 | 102.9552 | -4.5552 | 8 | 7.8951 | 7.8951 | 0.10493 | 5.3 | 5.3765 | 5.3765 | -0.07647 | 2.3 | 4.74 | 9.0308 | -6.7308 | 68.5 | 47.27 | 47.27 | 21.23 | 12.8 | 6.47 | 10.1237 | 2.6763 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 165.3 | 163.9245 | 163.9245 | 1.3755 | 85.2 | 81.41 | 81.41 | 3.79 | 0.8 |  |  | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.528 | 2.4 | 2.4 | 0.128 | 12.5 | 20.3038 | 4.5381 | 7.9619 | 3.9 | 3.803 | 3.803 | 0.097 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.1 | 14.9758 | 14.9758 | -0.87585 | 11.8 | 12.6425 | 12.6425 | -0.8425 | 15.1 | 15.0425 | 15.0425 | 0.0575 | 0.7 | 1.23 | 1.6706 | -0.9706 | 4.2 | 2.06 | 7.5044 | -3.3044 | 14.9 | 12.2235 | 12.2235 | 2.6765 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 20 | 14.9611 | 19.6773 | 0.32273 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0.3 | 0.397 | 0.397 | -0.097 | 0.9 | 0.889 | 0.889 | 0.011 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 15.9 | 11.11 | 19 | -3.1 | 37.4 | 41.6 | 29 | 8.4 | 29.3 | 28.6629 | 28.6629 | 0.6371 | 8.3 | 1 | 20.6336 | -12.3336 | 8 | 4.32 | 22.3547 | -14.3547 | 1.7 | 2.18 | 2.4747 | -0.7747 | 1.2 | 1.33 | 1.454 | -0.254 | 1.4 | 20.2 | 20.2 | -18.8 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 5.4 | 4 | 4 | 1.4 | 5.2 | 4.1 | 4.1 | 1.1 | 12.2 | 6.28 | 8.3999 | 3.8001 | 206.5 | 213.512 | 213.512 | -7.012 | 9.7 | 9.738 | 9.738 | -0.038 | 107.6 | 110 | 122 | -14.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 14 | 36 | -36 | 2.6 | 25 | 50 | -47.4 | 80.4 | 83 | 87.84 | -7.44 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 10.7 | 9.9308 | 9.9308 | 0.7692 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | -1.6 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 19 | 14 | 3.9 | 13.2 | 17 | 17 | -3.8 | 6.35 | 8.12 | 8.12 | -1.77 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 12 | 12 | 0.8
20/07/2026 | 15:30 | 97.7 | 20.75 | 87.2627 | 10.4373 | 606 | 604.6129 | 603.3013 | 2.6987 | 204.8 | 195.7411 | 195.3165 | 9.4835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 19.5773 | 60.9324 | -51.0324 | 86.8 | 83 | 95.1337 | -8.3337 |  |  |  | 0 | 78.5 | 86.8203 | 86.8203 | -8.3203 | 175 | 188.7 | 196.228 | -21.228 | 194.7 | 188.7 | 196.228 | -1.528 | 198.5 | 188.7 | 196.228 | 2.272 | 278.7 | 283.8999 | 295.2259 | -16.5259 | 202.6 | 206.0414 | 206.0414 | -3.4414 | 104.2 | 103.3301 | 103.3301 | 0.86991 | 267.6 | 185.3611 | 311.2082 | -43.6082 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 110.0035 | 110.0035 | 4.9965 | 7.7 | 7.302 | 7.302 | 0.39798 | 5.2 | 3.921 | 3.921 | 1.279 | 21.5 | 22.2809 | 22.2809 | -0.78085 | 90.2 | 46.0119 | 51.0728 | 39.1272 | 72.7 | 111.3855 | 105.6846 | -32.9846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 30.9 | 35.552 | 34.5802 | -3.6802 | 74.4 | 74.5525 | 74.5108 | -0.11084 | 20.5 | 26.0319 | 23.6635 | -3.1635 | 17.6 | 19.0211 | 19.0211 | -1.4211 | 13 | 13.2541 | 13.2541 | -0.25411 | 58.4 | 59.8197 | 59.8197 | -1.4197 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 182.7 | 184.7432 | 184.7432 | -2.0432 | 185.9 | 185.298 | 185.298 | 0.60204 | 85.7 | 87.9831 | 87.9831 | -2.2831 | 38 | 45 | 32.1281 | 5.8719 | 30.8 | 20.7 | 23.0696 | 7.7304 | 14.8 | 14.5106 | 14.5106 | 0.28937 | 39.8 | 20.7254 | 90.1249 | -50.3249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 44.5 | 50.024 | 54.8362 | -10.3362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 79.4586 | 74.261 | 5.239 | 0 |  |  | 0 | 152.2 | 163.5 |  | 152.2 | 43.1 | 45.2919 | 45.2919 | -2.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.2 | 74.7484 | 90.4135 | -21.2135 | 166.3 | 171.7923 | 177.0148 | -10.7148 | 164 | 171.7923 | 177.0148 | -13.0148 | 195.5 | 171.7923 | 177.0148 | 18.4852 | 250.7 | 258.4624 | 266.3196 | -15.6196 | 68.4 | 73.3344 | 73.3344 | -4.9344 | 33.7 | 36.7773 | 36.7773 | -3.0773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 111.1 | 150.7703 | 167.163 | -56.063 | 89.7 | 92.4445 | 97.5439 | -7.8439 | 50.9 | 66.8097 | 66.8097 | -15.9097 | 36.5 | 48.1793 | 48.1793 | -11.6793 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 113.8 | 114.152 | 114.152 | -0.35203 | 46 | 50.6459 | 50.6459 | -4.6459 | 46.3 | 49.6662 | 49.6662 | -3.3662 | 137.1 | 153.1568 | 158.3954 | -21.2954 | 139.7 | 153.1568 | 158.3954 | -18.6954 | 166.3 | 153.6167 | 158.871 | 7.429 | 177 | 176.3618 | 176.3618 | 0.63817 | 172.2 | 174.4478 |  | 172.2 | 172.4 | 174.4198 |  | 172.4 | 172.9 | 175.2015 |  | 172.9 | 0 |  |  | 0 | 203.9 | 205.2938 | 205.2938 | -1.3938 | 98.9 | 102.9552 | 102.9552 | -4.0552 | 8 | 7.8951 | 7.8951 | 0.10493 | 5.3 | 5.3765 | 5.3765 | -0.07647 | 2.6 | 6.8 | 10.8641 | -8.2641 | 59.3 | 39.42 | 39.42 | 19.88 | 12.1 | 6.59 | 10.1862 | 1.9138 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 10 | 9 | 9 | 1 |  |  |  | 0 | 142.3 | 154.089 | 154.089 | -11.789 | 71.9 | 75.09 | 75.09 | -3.19 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 2.518 | 2.4 | 2.4 | 0.118 | 12.7 | 20.3038 | 4.5381 | 8.1619 | 4 | 3.799 | 3.799 | 0.201 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.2 | 14.9758 | 14.9758 | -0.77585 | 11.8 | 12.172 | 12.172 | -0.372 | 14.9 | 14.4395 | 14.4395 | 0.4605 | 0.8 | 1.38 | 1.8127 | -1.0127 | 3.7 | 2.2 | 8.5551 | -4.8551 | 13.7 | 10.3958 | 10.3958 | 3.3042 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3663 | 0.3663 | -0.1663 | 0.8 | 0.748 | 0.748 | 0.052 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 17.2 | 11.22 | 19 | -1.8 | 51.6 | 39.6 | 34 | 17.6 | 27.5 | 27.1964 | 27.1964 | 0.3036 | 7.4 | 8.5 | 22.7277 | -15.3277 | 8.8 | 7.4 | 27.0155 | -18.2155 | 0.8 | 2.42 | 2.7123 | -1.9123 | 0.8 | 1.5 | 1.6232 | -0.8232 | 1.3 | 19.9 | 19.9 | -18.6 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 5.4 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 5.4 | 4.1 | 4.1 | 1.3 | 11.7 | 6.01 | 8.093 | 3.607 | 181.6 | 205.651 | 205.651 | -24.051 | 8.2 | 8.721 | 8.721 | -0.521 | 108.3 | 110 | 114 | -5.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.7 | 17 | 47 | -28.3 | 36 | 28 | 61 | -25 | 79.3 | 82.08 | 82.08 | -2.78 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 7.6 | 8.3963 | 8.3963 | -0.7963 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | -1.6 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19 | 14 | 4.3 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.54 | 8.12 | 8.12 | -1.58 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 12 | 12 | 1.3
20/07/2026 | 16:00 | 100.5 | 43.5967 | 101.0643 | -0.56425 | 608.4 | 604.6129 | 603.3013 | 5.0987 | 205 | 195.7411 | 195.3165 | 9.6835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 26.4384 | 60.9324 | -50.9324 | 86.4 | 83 | 86.9467 | -0.54665 |  |  |  | 0 | 78 | 86.8203 | 86.8203 | -8.8203 | 170.8 | 188.7 | 196.228 | -25.428 | 194.9 | 188.7 | 196.228 | -1.328 | 199.1 | 188.7 | 196.228 | 2.872 | 280 | 283.8999 | 295.2259 | -15.2259 | 202.3 | 206.0414 | 206.0414 | -3.7414 | 104.2 | 103.3301 | 103.3301 | 0.86991 | 307.5 | 244.5435 | 374.7416 | -67.2416 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 110.0035 | 110.0035 | -0.30348 | 7.9 | 7.302 | 7.302 | 0.59798 | 5.3 | 3.921 | 3.921 | 1.379 | 21.7 | 22.2809 | 22.2809 | -0.58085 | 90.5 | 50.4931 | 51.0728 | 39.4272 | 66 | 130.7879 | 138.6412 | -72.6412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 30.6 | 35.552 | 34.5802 | -3.9802 | 74.6 | 74.5525 | 74.5525 | 0.0475 | 20.9 | 26.0319 | 23.6635 | -2.7635 | 17.6 | 19.0211 | 19.0211 | -1.4211 | 13 | 13.258 | 13.258 | -0.25797 | 58.6 | 59.8197 | 59.8197 | -1.2196 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 183.1 | 184.7432 | 184.7432 | -1.6432 | 186.2 | 185.298 | 185.298 | 0.90204 | 84.6 | 87.9831 | 87.9831 | -3.3831 | 20.3 |  | 33.1893 | -12.8893 | 18.6 | 22.0071 | 23.0696 | -4.4696 | 14.9 | 14.5106 | 14.5106 | 0.38937 | 41.9 | 41.4508 | 91.337 | -49.437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 45.8 | 50.024 | 54.8362 | -9.0362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 79.4586 | 74.261 | 5.739 | 0 |  |  | 0 | 151.7 | 160.88 |  | 151.7 | 0 | 45.2919 | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 | 74.7484 | 90.4135 | -20.8135 | 166.2 | 171.7923 | 176.2567 | -10.0567 | 163.5 | 171.7923 | 176.2567 | -12.7567 | 195.3 | 171.7923 | 176.2567 | 19.0433 | 250.4 | 258.4624 | 265.179 | -14.779 | 69 | 73.3344 | 73.3344 | -4.3343 | 33.7 | 36.7773 | 36.7773 | -3.0773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 162.2 | 184.8108 | 178.9929 | -16.7929 | 90 | 92.4445 | 103.7999 | -13.7999 | 51.2 | 66.8097 | 66.8097 | -15.6097 | 36.5 | 48.1793 | 48.1793 | -11.6793 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 113.7 | 114.152 | 114.152 | -0.45203 | 46.1 | 50.6459 | 50.6459 | -4.5459 | 46.6 | 49.6662 | 49.6662 | -3.0662 | 136.7 | 153.1568 | 158.3954 | -21.6954 | 139.8 | 153.1568 | 158.3954 | -18.5954 | 167.1 | 153.6167 | 158.871 | 8.229 | 177.4 | 176.3618 | 176.3618 | 1.0382 | 174 | 174.4478 |  | 174 | 174.3 | 174.4198 |  | 174.3 | 174.9 | 175.2015 |  | 174.9 | 0 |  |  | 0 | 204.4 | 205.2938 | 205.2938 | -0.89381 | 99 | 102.9552 | 102.9552 | -3.9552 | 8 | 7.8951 | 7.8951 | 0.10493 | 5.4 | 5.3765 | 5.3765 | 0.02353 | 9.7 | 7.86 | 12.7787 | -3.0787 | 52.5 | 29.06 | 29.06 | 23.44 | 11.4 | 6.71 | 10.257 | 1.143 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 129.6 | 110.8248 | 110.8248 | 18.7752 | 65.3 | 46.06 | 46.06 | 19.24 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 2.497 | 2.4 | 2.4 | 0.097 | 13 | 20.3038 | 4.5381 | 8.4619 | 3.6 | 3.793 | 3.793 | -0.193 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.2 | 14.9758 | 14.9758 | -0.77585 | 10.8 | 11.017 | 11.017 | -0.217 | 13.7 | 12.981 | 12.981 | 0.719 | 1.2 | 1.67 | 2.1002 | -0.9002 | 3.7 | 2.34 | 9.8565 | -6.1565 | 10.4 | 8.6994 | 8.6994 | 1.7006 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3124 | 0.3124 | -0.1124 | 0.6 | 0.541 | 0.541 | 0.059 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4 | 5 | 5 | -1 | 17.9 | 11.33 | 19 | -1.1 | 61.5 | 37.6 | 34 | 27.5 | 21.3 | 21.8669 | 21.8669 | -0.5669 | 8.3 | 7.55 | 23.8549 | -15.5549 | 10.6 | 10.48 | 29.2387 | -18.6387 | 0.7 | 2.5 | 2.7864 | -2.0864 | 0.5 | 1.65 | 1.7686 | -1.2686 | 1.3 | 19.2 | 19.2 | -17.9 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 5.6 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 5.6 | 4.1 | 4.1 | 1.5 | 8.9 | 5.95 | 8.0061 | 0.8939 | 171 | 172.7235 | 172.7235 | -1.7235 | 5.3 | 5.713 | 5.713 | -0.413 | 90.9 | 99 | 99 | -8.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.3 | 24 | 59 | -7.7 | 53.7 | 35 | 73 | -19.3 | 75 | 71.28 | 71.28 | 3.72 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 5.8 | 5.8282 | 5.8282 | -0.0282 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | -1.6 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 19 | 14 | 4.1 | 15.1 | 17 | 17 | -1.9 | 6.34 | 8.12 | 8.12 | -1.78 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 12 | 12 | 0.3
20/07/2026 | 16:30 | 100.9 | 72.7268 | 101.0643 | -0.16425 | 608.1 | 604.6129 | 603.3013 | 4.7987 | 205.8 | 195.7411 | 195.3165 | 10.4835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  | 35.7739 | -25.7739 | 82.1 | 83 | 85.7416 | -3.6416 |  |  |  | 0 | 79 | 86.8203 | 86.8203 | -7.8203 | 169.2 | 188.7 | 196.228 | -27.028 | 195.6 | 188.7 | 196.228 | -0.62802 | 197.4 | 188.7 | 196.228 | 1.172 | 273.7 | 283.8999 | 295.2259 | -21.5259 | 203.1 | 206.0414 | 206.0414 | -2.9414 | 103.6 | 103.3301 | 103.3301 | 0.26991 | 330 | 331.715 | 485.7079 | -155.7079 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119 | 110.0035 | 110.0035 | 8.9965 | 8.1 | 7.302 | 7.302 | 0.79798 | 5.3 | 3.921 | 3.921 | 1.379 | 21.9 | 22.2809 | 22.2809 | -0.38085 | 90.5 | 56.6409 | 58.3774 | 32.1226 | 96.7 | 193.6742 | 219.264 | -122.564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 30.6 | 35.552 | 34.5802 | -3.9802 | 74.9 | 74.5525 | 74.5525 | 0.3475 | 20 | 26.0319 | 23.6635 | -3.6635 | 17.6 | 19.0211 | 19.0211 | -1.4211 | 13 | 13.2647 | 13.2647 | -0.26473 | 58.4 | 59.8197 | 59.8197 | -1.4197 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 183.2 | 184.7432 | 184.7432 | -1.5432 | 185.7 | 185.298 | 185.298 | 0.40204 | 87.3 | 87.9831 | 87.9831 | -0.68308 | 20 |  | 30.7416 | -10.7416 | 19.1 | 22.0071 | 23.0696 | -3.9696 | 14.8 | 14.5106 | 14.5106 | 0.28937 | 115.2 | 68.7208 | 82.667 | 32.533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 45.8 | 50.024 | 54.8362 | -9.0362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 79.4586 | 74.261 | 5.939 | 0 |  |  | 0 | 152 | 137.05 |  | 152 | 0 | 45.2919 | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.5 | 74.7484 | 90.4135 | -20.9135 | 165.4 | 171.7923 | 175.7336 | -10.3336 | 163.3 | 171.7923 | 175.7336 | -12.4336 | 194.3 | 171.7923 | 175.7336 | 18.5664 | 250.1 | 258.4624 | 264.3919 | -14.2919 | 69.6 | 73.3344 | 73.3344 | -3.7344 | 34.1 | 36.7773 | 36.7773 | -2.6773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 190.6 | 200.7952 | 195.9047 | -5.3047 | 90.1 | 90.8217 | 113.1733 | -23.0733 | 51.2 | 66.8097 | 66.8097 | -15.6097 | 36.4 | 48.1793 | 48.1793 | -11.7794 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 | 113.9 | 114.152 | 114.152 | -0.25203 | 46.2 | 50.6459 | 50.6459 | -4.4459 | 46.9 | 49.6662 | 49.6662 | -2.7662 | 137.1 | 153.1568 | 158.3954 | -21.2954 | 139.8 | 153.1568 | 158.3954 | -18.5954 | 166.4 | 153.6167 | 158.871 | 7.529 | 177.5 | 176.3618 | 176.3618 | 1.1382 | 174.1 | 174.4478 |  | 174.1 | 174.2 | 174.4198 |  | 174.2 | 174.9 | 175.2015 |  | 174.9 | 0 |  |  | 0 | 204.5 | 205.2938 | 205.2938 | -0.79381 | 98.8 | 102.9552 | 102.9552 | -4.1551 | 8 | 7.8951 | 7.8951 | 0.10493 | 5.3 | 5.3765 | 5.3765 | -0.07647 | 13.8 | 11.92 | 14.5385 | -0.7385 | 28.5 | 17.58 | 17.58 | 10.92 | 7 | 6.14 | 9.633 | -2.633 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 72.6 | 53.495 | 53.495 | 19.105 | 40.7 | 16.21 | 16.21 | 24.49 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | -1.1 | 2.473 | 2.4 | 2.4 | 0.073 | 14.7 | 20.3038 | 4.5381 | 10.1619 | 3.6 | 3.739 | 3.739 | -0.139 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.2 | 14.9758 | 14.9758 | -0.77585 | 8 | 7.2265 | 7.2265 | 0.7735 | 10.3 | 8.308 | 8.308 | 1.992 | 2.2 | 2.39 | 2.8181 | -0.6181 | 9 | 6.48 | 12.526 | -3.526 | 3.6 | 3.8954 | 3.8954 | -0.2954 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 1.24 | 1.24 | 0.26 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0.1 | 0.237 | 0.237 | -0.137 | 0.4 | 0.465 | 0.465 | -0.065 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | -0.3 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4 | 5 | 5 | -1 | 16 | 11.45 | 19 | -3 | 63.6 | 35.3 | 42 | 21.6 | 13.5 | 12.9459 | 12.9459 | 0.5541 | 11 | 10.6 | 25.336 | -14.336 | 13.7 | 15.56 | 32.4229 | -18.7229 | 1.3 | 2.67 | 2.9571 | -1.6571 | 0.8 | 1.69 | 1.8005 | -1.0005 | 0.8 | 17.7 | 17.7 | -16.9 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4.1 | 4.1 | 1.9 | 8.1 | 5.56 | 7.5884 | 0.5116 | 114.1 | 102.0125 | 102.0125 | 12.0875 | 4.2 | 4.4395 | 4.4395 | -0.2395 | 51.7 | 73 | 73 | -21.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.1 | 34 | 70 | 8.1 | 72.5 | 46 | 84 | -11.5 | 41.9 | 52.56 | 52.56 | -10.66 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 3.4 | 3.8529 | 3.8529 | -0.4529 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | -1.6 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 19 | 14 | 3.6 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 6.08 | 8.12 | 8.12 | -2.04 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2
20/07/2026 | 17:00 | 100.3 | 99.5066 | 101.0643 | -0.76425 | 608.9 | 604.6129 | 603.3013 | 5.5987 | 204.8 | 195.7411 | 195.3165 | 9.4835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 |  | 18.045 | -7.945 | 82.1 | 83 | 85.7416 | -3.6416 |  |  |  | 0 | 79 | 86.8203 | 86.8203 | -7.8203 | 176 | 188.7 | 196.228 | -20.228 | 195 | 188.7 | 196.228 | -1.228 | 200.4 | 188.7 | 196.228 | 4.172 | 279.7 | 283.8999 | 295.2259 | -15.5259 | 200.9 | 206.0414 | 206.0414 | -5.1414 | 103.9 | 103.3301 | 103.3301 | 0.56991 | 346.1 | 409.4206 | 488.7863 | -142.6863 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 110.0035 | 110.0035 | 0.89652 | 7.9 | 7.302 | 7.302 | 0.59798 | 5.3 | 3.921 | 3.921 | 1.379 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 90.3 | 63.5051 | 63.1873 | 27.1127 | 115 | 219.4156 | 193.5621 | -78.5621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 30 | 35.552 | 34.5802 | -4.5802 | 74.6 | 74.5525 | 74.5525 | 0.0475 | 19.8 | 26.0319 | 23.6635 | -3.8634 | 17.4 | 19.0211 | 19.0211 | -1.6211 | 13 | 13.2493 | 13.2493 | -0.24928 | 61 | 59.8197 | 59.8197 | 1.1804 | 182.2 | 184.7432 | 184.7432 | -2.5432 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 186 | 185.298 | 185.298 | 0.70204 | 85.8 | 87.9831 | 87.9831 | -2.1831 | 20.2 |  | 27.636 | -7.436 | 26.5 | 20.7 | 23.0696 | 3.4304 | 15 | 14.5106 | 14.5106 | 0.48937 | 110.9 | 22.8885 | 58.3567 | 52.5433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 46.1 | 68.1584 | 58.9565 | -12.8565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 79.4586 | 74.261 | 5.639 | 0 |  |  | 0 | 148.8 | 134.97 |  | 148.8 | 0 | 45.2919 | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 | 74.7484 | 90.4135 | -20.8135 | 166 | 171.7923 | 175.7336 | -9.7336 | 164.1 | 171.7923 | 175.7336 | -11.6336 | 193.9 | 171.7923 | 175.7336 | 18.1664 | 250.8 | 258.4624 | 264.3919 | -13.5919 | 69.2 | 73.3344 | 73.3344 | -4.1344 | 34.3 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 197.4 | 188.1762 | 196.277 | 1.123 | 97.1 | 104.2717 | 112.5899 | -15.4899 | 51.1 | 66.8097 | 66.8097 | -15.7097 | 36.4 | 48.1793 | 48.1793 | -11.7794 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 114.7 | 114.152 | 114.152 | 0.54797 | 46.4 | 50.6459 | 50.6459 | -4.2459 | 47.1 | 49.6662 | 49.6662 | -2.5662 | 137.9 | 153.1568 | 158.3954 | -20.4954 | 141.4 | 153.1568 | 158.3954 | -16.9954 | 166.9 | 153.6167 | 158.871 | 8.029 | 179 | 176.3618 | 176.3618 | 2.6382 | 174.3 | 174.4478 | 174.4478 | -0.14781 | 174.2 | 174.4198 |  | 174.2 | 175 | 175.2015 |  | 175 | 0 |  |  | 0 | 204.5 | 205.2938 | 205.2938 | -0.79381 | 98.8 | 102.9552 | 102.9552 | -4.1551 | 8 | 7.8951 | 7.8951 | 0.10493 | 5.4 | 5.3765 | 5.3765 | 0.02353 | 21.1 | 14.98 | 17.0111 | 4.0889 | 9.1 | 7.37 | 7.37 | 1.73 | 8 | 5.43 | 8.8782 | -0.8782 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 10 | 9 | 9 | 1 |  |  |  | 0 | 29.5 | 13.4215 | 13.4215 | 16.0785 | 15 | 1.37 | 1.37 | 13.63 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | -0.9 | 2.448 | 2.4 | 2.4 | 0.048 | 15.4 | 20.3038 | 4.5381 | 10.8619 | 3.6 | 3.761 | 3.761 | -0.161 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.2 | 14.9758 | 14.9758 | -0.77585 | 2.7 | 2.308 | 2.308 | 0.392 | 3.5 | 2.516 | 2.516 | 0.984 | 2.7 | 2.92 | 3.3351 | -0.6351 | 13.3 | 10.62 | 14.5309 | -1.2309 | 0 | 0.9123 | 0.9123 | -0.9123 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.6 | 1.24 | 1.24 | 0.36 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | -0.05 | 0.1 | 0.323 | 0.323 | -0.223 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | -0.4 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 14.6 | 11.56 | 19 | -4.4 | 56.9 | 33 | 42 | 14.9 | 4 | 4.9329 | 4.9329 | -0.9329 | 13.9 | 14.65 | 27.7869 | -13.8869 | 22 | 20.64 | 35.925 | -13.925 | 1.2 | 2.83 | 3.106 | -1.906 | 1 | 2.01 | 2.1244 | -1.1244 | 0.4 | 10 | 10 | -9.6 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 4 | 4 | 3.5 | 6 | 4.1 | 4.1 | 1.9 | 9.8 | 5.09 | 7.0917 | 2.7083 | 36.9 | 32.807 | 32.807 | 4.093 | 1.9 | 1.2318 | 1.2318 | 0.6682 | 13.9 | 38 | 38 | -24.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.7 | 50 | 80 | 26.7 | 92 | 62 | 94 | -2 | 13.8 | 27.36 | 27.36 | -13.56 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 1.5 | 1.1836 | 1.1836 | 0.3164 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | -1.6 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 19 | 14 | 3.1 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.32 | 8.12 | 8.12 | -1.8 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 12 | 12 | 0.4
20/07/2026 | 17:30 | 101.8 | 101.0643 | 101.0643 | 0.73575 | 607 | 604.6129 | 603.3013 | 3.6987 | 205.8 | 195.7411 | 195.3165 | 10.4835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 15.2698 |  | 10 | 82.3 | 83 | 89.7549 | -7.4549 |  |  |  | 0 | 77.9 | 86.8203 | 86.8203 | -8.9203 | 174.8 | 188.7 | 196.228 | -21.428 | 197 | 188.7 | 196.228 | 0.77198 | 200.7 | 188.7 | 196.228 | 4.472 | 280.8 | 283.8999 | 295.2259 | -14.4259 | 204.3 | 206.0414 | 206.0414 | -1.7414 | 104.8 | 103.3301 | 103.3301 | 1.4699 | 340.3 | 380.2036 | 509.5519 | -169.2519 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 110.0035 | 110.0035 | 3.7965 | 7.8 | 7.302 | 7.302 | 0.49798 | 5.2 | 3.921 | 3.921 | 1.279 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 90 | 74.5202 | 75.8139 | 14.1861 | 121.7 | 111.705 | 132.7078 | -11.0078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145 |  | 145.0777 | -0.07772 | 30.7 | 35.552 | 34.5802 | -3.8802 | 75.1 | 143.3042 | 117.0919 | -41.9919 | 20 | 26.0319 | 23.6635 | -3.6635 | 17.4 | 19.0211 | 19.0211 | -1.6211 | 13 | 13.2512 | 13.2512 | -0.25121 | 59.6 | 59.8197 | 59.8197 | -0.21965 | 182.6 | 184.7432 | 184.7432 | -2.1432 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 186.2 | 185.298 | 185.298 | 0.90204 | 77.4 | 87.9831 | 87.9831 | -10.5831 | 19.5 | 26.9041 | 31.9552 | -12.4552 | 25.3 | 22.0071 | 23.0696 | 2.2304 | 15.1 | 14.5106 | 14.5106 | 0.58937 | 42.8 | 41.4508 | 88.0854 | -45.2854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 45.2 | 95.4726 | 93.9115 | -48.7115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 79.4586 | 74.261 | 5.739 | 0 |  |  | 0 | 101.4 | 134.77 |  | 101.4 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.5 | 74.7484 | 90.4135 | -20.9135 | 167.2 | 171.7923 | 177.0148 | -9.8148 | 165.2 | 171.7923 | 177.0148 | -11.8148 | 196.7 | 171.7923 | 177.0148 | 19.6852 | 252.2 | 258.4624 | 266.3196 | -14.1196 | 69.9 | 73.3344 | 73.3344 | -3.4343 | 33.7 | 36.7773 | 36.7773 | -3.0773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 111.1 | 200.5034 | 194.1662 | -83.0662 | 73.7 | 94.1452 | 114.2614 | -40.5614 | 51.2 | 66.8097 | 66.8097 | -15.6097 | 36.5 | 48.1793 | 48.1793 | -11.6793 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 115 | 114.152 | 114.152 | 0.84797 | 46.9 | 50.6459 | 50.6459 | -3.7459 | 47.5 | 49.6662 | 49.6662 | -2.1662 | 139 | 153.1568 | 158.3954 | -19.3954 | 141.9 | 153.1568 | 158.3954 | -16.4954 | 167.5 | 153.6167 | 158.871 | 8.629 | 179.4 | 176.3618 | 176.3618 | 3.0382 | 176 | 174.4478 | 174.4478 | 1.5522 | 176 | 174.4198 |  | 176 | 176.5 | 175.2015 |  | 176.5 | 0 |  |  | 0 | 206 | 205.2938 | 205.2938 | 0.70619 | 99.5 | 102.9552 | 102.9552 | -3.4552 | 8 | 7.8951 | 7.8951 | 0.10493 | 5.4 | 5.3765 | 5.3765 | 0.02353 | 22.7 | 17.04 | 21.4549 | 1.2451 | 0 | 1.84 | 1.84 | -1.84 | 5.3 | 5.08 | 8.4696 | -3.1696 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 1 | 1.287 | 1.287 | -0.287 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.8 | 0.07 | 0.07 | 0.73 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | -0.9 | 2.518 | 2.4 | 2.4 | 0.118 | 16.2 | 20.3038 | 4.5381 | 11.6619 | 2.1 | 1.177 | 1.177 | 0.923 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.2 | 14.9758 | 14.9758 | -0.77585 | 0.1 | 0.184 | 0.184 | -0.084 | 0.1 | 0.189 | 0.189 | -0.089 | 2.9 | 3.72 | 4.1316 | -1.2316 | 12.2 | 16.76 | 16.6901 | -4.4901 | 0 | 0.0433 | 0.0433 | -0.0433 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | -0.6 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.6 | 1.28 | 1.28 | 0.32 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 0 | 0.0571 | 0.0571 | -0.0571 | 0 | 0.111 | 0.111 | -0.111 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | -0.5 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 12.9 | 7.67 | 15 | -2.1 | 57.4 | 32.3 | 39 | 18.4 | 0 | 0.8108 | 0.8108 | -0.8108 | 17.4 | 17.7 | 28.2141 | -10.8141 | 26.6 | 23.72 | 36.6853 | -10.0853 | 1.4 | 2.87 | 3.1418 | -1.7418 | 1 | 2.35 | 2.4673 | -1.4673 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 4 | 4 | 3.5 | 6 | 4.1 | 4.1 | 1.9 | 3.9 | 4.69 | 6.6559 | -2.7559 | 1 | 3.4955 | 3.4955 | -2.4955 | 0 | 0.5845 | 0.5845 | -0.5845 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115 | 66 | 87 | 28 | 99.1 | 79 | 99 | 0.1 | 0.2 | 4.32 | 4.32 | -4.12 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0.3234 | 0.3234 | -0.3234 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | -1.6 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 19 | 14 | 3.2 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 7.08 | 8.12 | 8.12 | -1.04 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 12 | 12 | 0.3
20/07/2026 | 18:00 | 99.3 | 101.0643 | 101.0643 | -1.7643 | 599.5 | 604.6129 | 649.926 | -50.426 | 203.1 | 195.7411 | 210.4111 | -7.3111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 82.3 | 83 | 85.7416 | -3.4416 |  |  |  | 0 | 79 | 86.8203 | 86.8203 | -7.8203 | 174.5 | 193.14 | 196.228 | -21.728 | 196.9 | 193.14 | 196.228 | 0.67198 | 200.4 | 193.14 | 196.228 | 4.172 | 281.3 | 290.58 | 295.2259 | -13.9259 | 204.8 | 206.0414 | 206.0414 | -1.2414 | 104.8 | 103.3301 | 103.3301 | 1.4699 | 194.9 | 335.6677 | 468.6687 | -273.7687 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.2 | 110.0035 | 110.0035 | 2.1965 | 7.1 | 7.302 | 7.302 | -0.20202 | 5.3 | 3.921 | 3.921 | 1.379 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 81.7 | 76.0486 | 79.4032 | 2.2968 | 86.9 | 100.5182 | 179.8688 | -92.9688 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 142.8 |  |  | 142.8 | 30.1 | 35.552 | 34.5802 | -4.4802 | 73.7 | 130.0692 | 140.0809 | -66.3809 | 20.3 | 26.0319 | 23.6635 | -3.3634 | 17.3 | 19.0211 | 19.0211 | -1.7211 | 13 | 13.2271 | 13.2271 | -0.22705 | 57.7 | 59.8197 | 59.8197 | -2.1197 | 182.8 | 184.7432 | 184.7432 | -1.9432 | 183.1 | 184.7432 | 184.7432 | -1.6432 | 186 | 185.298 | 185.298 | 0.70204 | 80.2 | 87.9831 | 87.9831 | -7.7831 | 17.7 | 18 | 35.3609 | -17.6609 | 24.5 | 22.0071 | 23.0696 | 1.4304 | 15.1 | 14.5106 | 14.5106 | 0.58937 | 38.2 | 41.4508 | 72.8849 | -34.6849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 43.6 | 93.1347 | 103.578 | -59.978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.8 | 79.4586 | 74.261 | 4.539 | 0 |  |  | 0 | 100.8 | 110.69 |  | 100.8 | 42.6 | 45.2919 | 45.2919 | -2.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.1 | 74.7484 | 90.4135 | -21.3135 | 167.8 | 177.3339 | 178.8679 | -11.0679 | 165.7 | 177.3339 | 178.8679 | -13.1679 | 197.5 | 177.3339 | 178.8679 | 18.6321 | 256.3 | 266.7997 | 269.1076 | -12.8076 | 67.1 | 73.3344 | 73.3344 | -6.2344 | 33.6 | 36.7773 | 36.7773 | -3.1773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 79.6 | 212.4352 | 192.0681 | -112.4681 | 68.8 | 87.5207 | 132.3884 | -63.5884 | 50.5 | 66.8097 | 66.8097 | -16.3097 | 36.3 | 48.1793 | 48.1793 | -11.8794 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 116 | 114.152 | 114.152 | 1.848 | 47.4 | 50.6459 | 50.6459 | -3.2459 | 48.1 | 49.6662 | 49.6662 | -1.5662 | 139.6 | 153.1568 | 158.3954 | -18.7954 | 142.5 | 153.1568 | 158.3954 | -15.8954 | 167.7 | 153.6167 | 158.871 | 8.829 | 181.5 | 176.3618 | 176.3618 | 5.1382 | 172.8 | 174.4478 | 174.4478 | -1.6478 | 172.8 | 174.4198 |  | 172.8 | 173.5 | 175.2015 |  | 173.5 | 173.2 |  |  | 173.2 | 207.4 | 205.2938 | 205.2938 | 2.1062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.1 | 7.8951 | 7.8951 | 0.20493 | 5.4 | 5.3765 | 5.3765 | 0.02353 | 25.1 | 19.1 | 25.2036 | -0.1036 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.43 | 7.7751 | -2.9751 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.46 | 0.46 | 0.34 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 2.516 | 2.4 | 2.4 | 0.116 | 15.4 | 20.3038 | 4.5381 | 10.8619 | 0 | 0.11 | 0.11 | -0.11 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.3 | 14.9758 | 14.9758 | -0.67585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.4 | 4.8067 | -1.7067 | 12.8 | 21.9 | 17.6548 | -4.8548 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.7 | 1.36 | 1.36 | 0.34 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 0 | 0.0248 | 0.0248 | -0.0248 | 0 | 0.054 | 0.054 | -0.054 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | -0.5 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 12.9 | 7.78 | 15 | -2.1 | 49.6 | 31.7 | 39 | 10.6 | 0 | 0.2965 | 0.2965 | -0.2965 | 21.5 | 21.75 | 30.403 | -8.903 | 36.5 | 26.8 | 38.2794 | -1.7794 | 2.7 | 3.22 | 3.4912 | -0.7912 | 1.4 | 2.44 | 2.5466 | -1.1466 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6.5 | 4.1 | 4.1 | 2.4 | 4.3 | 3.77 | 5.7064 | -1.4064 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.3 | 84 | 90 | 10.3 | 78.2 | 95 | 100 | -21.8 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | -1.6 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 19 | 14 | 3 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 7.17 | 8.12 | 8.12 | -0.95 | 0 |  |  | 0 | 12 | 12 | 12 | 0
20/07/2026 | 18:30 | 100.4 | 101.0643 | 101.0643 | -0.66425 | 606.3 | 604.6129 | 649.926 | -43.626 | 205.7 | 195.7411 | 210.4111 | -4.7111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 25.3534 |  | 10 | 82.1 | 83 | 85.7416 | -3.6416 |  |  |  | 0 | 78.8 | 86.8203 | 86.8203 | -8.0203 | 178.2 | 193.14 | 196.228 | -18.028 | 197.7 | 193.14 | 196.228 | 1.472 | 201.8 | 193.14 | 196.228 | 5.572 | 277.7 | 290.58 | 295.2259 | -17.5259 | 203.3 | 206.0414 | 206.0414 | -2.7414 | 105.1 | 103.3301 | 103.3301 | 1.7699 | 365.5 | 362.5712 | 452.8609 | -87.3609 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 110.0035 | 110.0035 | 3.0965 | 7.5 | 7.302 | 7.302 | 0.19798 | 5.4 | 3.921 | 3.921 | 1.479 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 44.4 | 78.0696 | 81.2058 | -36.8058 | 104.6 | 75.32 | 131.7479 | -27.1479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.4 |  |  | 143.4 | 30 | 35.552 | 34.5802 | -4.5802 | 74.3 | 139.0704 | 129.7188 | -55.4188 | 20.4 | 26.0319 | 23.6635 | -3.2635 | 17.5 | 19.0211 | 19.0211 | -1.5211 | 13 | 13.2174 | 13.2174 | -0.21739 | 56.2 | 59.8197 | 59.8197 | -3.6197 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 186.1 | 185.298 | 185.298 | 0.80204 | 84.8 | 87.9831 | 87.9831 | -3.1831 | 19.4 | 19.288 | 46.8097 | -27.4097 | 24.6 | 22.0071 | 23.0696 | 1.5304 | 15 | 14.5106 | 14.5106 | 0.48937 | 40.4 | 41.4508 | 56.8657 | -16.4657 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 45.5 | 100.0803 | 109.2729 | -63.7729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 79.4586 | 74.261 | 5.239 | 0 |  |  | 0 | 100.8 | 137.5 | 178.6231 | -77.8231 | 42.6 | 45.2919 | 45.2919 | -2.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.3 | 74.7484 | 90.4135 | -21.1135 | 168 | 177.3339 | 179.9031 | -11.9031 | 166.2 | 177.3339 | 179.9031 | -13.7031 | 197.9 | 177.3339 | 179.9031 | 17.9969 | 257.4 | 266.7997 | 270.6651 | -13.2651 | 68.5 | 73.3344 | 73.3344 | -4.8343 | 34.1 | 36.7773 | 36.7773 | -2.6773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 125.8 | 180.0016 | 188.1325 | -62.3325 | 93.1 | 95.1109 | 112.6141 | -19.5141 | 50.9 | 66.8097 | 66.8097 | -15.9097 | 36.5 | 48.1793 | 48.1793 | -11.6793 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 116.6 | 114.152 | 114.152 | 2.448 | 47.9 | 50.6459 | 50.6459 | -2.7459 | 48.5 | 49.6662 | 49.6662 | -1.1662 | 139.5 | 153.1568 | 158.3954 | -18.8954 | 142.4 | 153.1568 | 158.3954 | -15.9954 | 167.3 | 153.6167 | 158.871 | 8.429 | 181.7 | 176.3618 | 176.3618 | 5.3382 | 172.7 | 174.4478 | 174.4478 | -1.7478 | 172.7 | 174.4198 |  | 172.7 | 173.2 | 175.2015 |  | 173.2 | 173.3 |  |  | 173.3 | 207.6 | 205.2938 | 205.2938 | 2.3062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 8.1 | 7.8951 | 7.8951 | 0.20493 | 5.3 | 5.3765 | 5.3765 | -0.07647 | 26.1 | 22.16 | 27.0759 | -0.9759 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 3.62 | 6.9097 | -2.8097 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.48 | 0.48 | 0.22 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.495 | 2.4 | 2.4 | 0.095 | 15.6 | 20.3038 | 4.5381 | 11.0619 | 3.9 | 3.319 | 3.319 | 0.581 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.9758 | 14.9758 | -0.37585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.18 | 5.5777 | 0.8223 | 19.6 | 29.04 | 19.7199 | -0.1199 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0.4 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | -0.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 15.7 | 4.89 | 12 | 3.7 | 49.8 | 34.1 | 29 | 20.8 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 25.8 | 30.3482 | -16.8482 | 26.9 | 31.88 | 39.2494 | -12.3494 | 1.6 | 3.1 | 3.3651 | -1.7651 | 1 | 2.59 | 2.7009 | -1.7009 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 6 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 6.5 | 4 | 4 | 2.5 | 6.5 | 4.1 | 4.1 | 2.4 | 0.6 | 2.77 | 4.6739 | -4.0739 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.4 | 94 | 91 | 3.4 | 96.1 | 103 | 99 | -2.9 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 0.7 |  |  | 0.7 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | -1.6 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 19 | 14 | 3.6 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 7.82 | 8.12 | 8.12 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 12 | 12 | 1.3
20/07/2026 | 19:00 | 99.7 | 101.0643 | 101.0643 | -1.3642 | 606.5 | 604.6129 | 649.926 | -43.426 | 205.5 | 195.7411 | 210.4111 | -4.9111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 30.5246 |  | 19.8 | 81 | 83 | 85.7416 | -4.7416 |  |  |  | 0 | 78.5 |  | 86.8203 | -8.3203 | 179.4 | 193.14 | 196.228 | -16.828 | 198.2 | 193.14 | 196.228 | 1.972 | 202.6 | 193.14 | 196.228 | 6.372 | 284.3 | 290.58 | 295.2259 | -10.9259 | 206.4 | 206.0414 | 206.0414 | 0.35856 | 105.2 | 103.3301 | 103.3301 | 1.8699 | 290.1 | 361.9393 | 480.4931 | -190.3931 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 110.0035 | 110.0035 | -0.40348 | 7.7 | 7.302 | 7.302 | 0.39798 | 5.1 | 3.921 | 3.921 | 1.179 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 44.2 | 75.9565 | 79.3223 | -35.1223 | 96.8 | 75.32 | 118.5638 | -21.7638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.8 |  |  | 143.8 | 30.1 | 35.552 | 34.5802 | -4.4802 | 124.7 | 140.5999 | 125.8852 | -1.1852 | 20.3 | 26.0319 | 23.6635 | -3.3634 | 17.4 | 19.0211 | 19.0211 | -1.6211 | 13 | 13.1981 | 13.1981 | -0.19807 | 55.8 | 59.8197 | 59.8197 | -4.0197 | 183.3 | 184.7432 | 184.7432 | -1.4432 | 183.2 | 184.7432 | 184.7432 | -1.5432 | 186.4 | 185.298 | 185.298 | 1.102 | 84.7 | 87.9831 | 87.9831 | -3.2831 | 25.1 | 25.9499 | 46.8097 | -21.7097 | 18.5 | 22.0071 | 23.0696 | -4.5696 | 14.9 | 14.5106 | 14.5106 | 0.38937 | 61.7 | 61.7995 | 75.5001 | -13.8001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 44.6 | 97.138 | 107.7193 | -63.1193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 79.4586 | 74.261 | 5.139 | 0 | 32.3 |  | 0 | 100.8 | 155.84 | 178.6231 | -77.8231 | 44.4 | 45.2919 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69 | 74.7484 | 90.4135 | -21.4135 | 168.4 | 177.3339 | 180.291 | -11.891 | 166.6 | 177.3339 | 180.291 | -13.691 | 198.1 | 177.3339 | 180.291 | 17.809 | 258.7 | 266.7997 | 271.2487 | -12.5487 | 68.8 | 73.3344 | 73.3344 | -4.5343 | 34.1 | 36.7773 | 36.7773 | -2.6773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 72.6 | 180.4563 | 179.8164 | -107.2164 | 81.9 | 99.8041 | 118.4746 | -36.5746 | 50.9 | 66.8097 | 66.8097 | -15.9097 | 36.5 | 48.1793 | 48.1793 | -11.6793 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 116.8 | 114.152 | 114.152 | 2.648 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 139.8 | 153.1568 | 158.3954 | -18.5954 | 142.5 | 153.1568 | 158.3954 | -15.8954 | 168.2 | 153.6167 | 158.871 | 9.329 | 182.4 | 176.3618 | 176.3618 | 6.0382 | 172.7 | 174.4478 | 174.4478 | -1.7478 | 172.7 | 174.4198 |  | 172.7 | 173.2 | 175.2015 |  | 173.2 | 173.4 |  |  | 173.4 | 207.4 | 205.2938 | 205.2938 | 2.1062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.1 | 7.8951 | 7.8951 | 0.20493 | 5.4 | 5.3765 | 5.3765 | 0.02353 | 24.3 | 25.22 | 28.175 | -3.875 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.64 | 5.8747 | -2.5747 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.471 | 2.4 | 2.4 | 0.071 | 15.9 | 20.3038 | 4.5381 | 11.3619 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.1 | 14.9758 | 14.9758 | -0.87585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 5.93 | 6.3232 | 0.7768 | 21.1 | 36.18 | 21.899 | -0.799 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | -0.7 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.8 | 1.44 | 1.44 | 0.36 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | -0.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 13.3 | 5 | 12 | 1.3 | 46.1 | 36.6 | 29 | 17.1 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 30.85 | 31.3245 | -11.6245 | 35 | 35.96 | 40.5039 | -5.5039 | 2.3 | 3.12 | 3.3853 | -1.0853 | 1.8 | 2.19 | 2.2907 | -0.4907 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 5.8 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 6.3 | 4 | 4 | 2.3 | 6.4 | 4.1 | 4.1 | 2.3 | 1 | 1.78 | 3.6611 | -2.6611 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.9 | 98 | 89 | 34.9 | 138.2 | 103 | 96 | 42.2 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1 |  |  | 1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | -1.6 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 19 | 14 | 4 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 8.11 | 8.12 | 8.12 | -0.01 | 0 |  |  | 0 | 12 | 12 | 12 | 0
20/07/2026 | 19:30 | 100.6 | 98.3705 | 101.0643 | -0.46425 | 608.8 | 604.6129 | 649.926 | -41.126 | 205.9 | 195.7411 | 210.4111 | -4.5111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 47.0128 |  | 60.5 | 82 | 83 | 85.7416 | -3.7416 |  |  |  | 0 | 39.1 |  |  | 39.1 | 179.7 | 193.14 | 196.228 | -16.528 | 198.6 | 193.14 | 196.228 | 2.372 | 201.9 | 193.14 | 196.228 | 5.672 | 285.8 | 290.58 | 295.2259 | -9.4259 | 204 | 206.0414 | 206.0414 | -2.0414 | 105.3 | 103.3301 | 103.3301 | 1.9699 | 247 | 275.5756 | 465.5163 | -218.5163 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 110.0035 | 110.0035 | 4.9965 | 8.1 | 7.302 | 7.302 | 0.79798 | 5.3 | 3.921 | 3.921 | 1.379 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 46.4 | 63.2432 | 73.7155 | -27.3155 | 135.5 | 75.32 | 75.8999 | 59.6001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 227.0918 | -227.0918 | 31.7 | 35.552 | 34.5802 | -2.8802 | 124.9 | 118.7316 | 106.843 | 18.057 | 21 | 26.0319 | 23.6635 | -2.6635 | 17.8 | 19.0211 | 19.0211 | -1.2211 | 13 | 13.1923 | 13.1923 | -0.19227 | 59.8 | 59.8197 | 59.8197 | -0.01965 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 183.6 | 184.7432 | 184.7432 | -1.1432 | 186.5 | 185.298 | 185.298 | 1.202 | 86.3 | 87.9831 | 87.9831 | -1.6831 | 22.1 | 21.5677 | 18 | 4.1 | 18.8 | 22.0071 | 23.0696 | -4.2696 | 15.1 | 14.5106 | 14.5106 | 0.58937 | 48 | 46.5626 | 59.11 | -11.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 125 | 59.9004 | 101.8539 | 23.1461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 79.4586 | 74.261 | 5.739 | 0 | 32.3 | 32.3 | -32.3 | 100.7 | 156.5 | 178.6231 | -77.9231 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 74.7484 | 90.4135 | -20.7135 | 168.5 | 177.3339 | 179.9031 | -11.4031 | 166.7 | 177.3339 | 179.9031 | -13.2031 | 198.3 | 177.3339 | 179.9031 | 18.3969 | 258.3 | 266.7997 | 270.6651 | -12.3651 | 69.7 | 73.3344 | 73.3344 | -3.6343 | 34 | 36.7773 | 36.7773 | -2.7773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 101.8 | 148.6926 | 164.4663 | -62.6663 | 88.7 | 94.1452 | 96.1795 | -7.4795 | 53.4 | 66.8097 | 66.8097 | -13.4097 | 36.5 | 48.1793 | 48.1793 | -11.6793 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 | 117 | 114.152 | 114.152 | 2.848 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 139.8 | 153.1568 | 158.3954 | -18.5954 | 142.8 | 153.1568 | 158.3954 | -15.5954 | 168 | 153.6167 | 158.871 | 9.129 | 182.3 | 176.3618 | 176.3618 | 5.9382 | 175.7 | 174.4478 | 174.4478 | 1.2522 | 175.9 | 174.4198 |  | 175.9 | 176.8 | 175.2015 |  | 176.8 | 176.5 | 174.9074 |  | 176.5 | 208 | 205.2938 | 205.2938 | 2.7062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.1 | 7.8951 | 7.8951 | 0.20493 | 5.4 | 5.3765 | 5.3765 | 0.02353 | 29.9 | 25.28 | 24.9217 | 4.9783 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.25 | 5.4346 | -2.4346 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.483 | 2.4 | 2.4 | 0.083 | 16 | 20.3038 | 4.5381 | 11.4619 | 3.9 | 3.328 | 3.328 | 0.572 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.2 | 14.9758 | 14.9758 | -0.77585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 6.37 | 6.7594 | 2.1406 | 26.6 | 39.32 | 23.988 | 2.612 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.8 | 1.44 | 1.44 | 0.36 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | -0.4 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 10.6 | 4.11 | 11 | -0.4 | 33.8 | 34.7 | 25 | 8.8 | 0 |  |  | 0 | 34.8 | 31.9 | 27.6915 | 7.1085 | 54.4 | 37.04 | 35.8031 | 18.5969 | 4.3 | 2.75 | 3.0114 | 1.2886 | 1.6 | 1.86 | 1.9646 | -0.3646 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 5.6 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4.1 | 4.1 | 1.9 | 1.3 | 1.16 | 3.004 | -1.704 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.9 | 94 | 86 | 33.9 | 126.9 | 98 | 91 | 35.9 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | -1.6 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 19 | 14 | 3.3 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 6.71 | 8.12 | 8.12 | -1.41 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 12 | 12 | 1.1
20/07/2026 | 20:00 | 100.4 | 98.2822 | 101.0643 | -0.66425 | 607.1 | 604.6129 | 649.926 | -42.826 | 205.7 | 195.7411 | 210.4111 | -4.7111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 43.892 |  | 60.1 | 78.1 | 83 | 85.7416 | -7.6416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.9 | 193.14 | 196.228 | -16.328 | 198.2 | 193.14 | 196.228 | 1.972 | 202 | 193.14 | 196.228 | 5.772 | 286.5 | 290.58 | 295.2259 | -8.7259 | 207.1 | 206.0414 | 206.0414 | 1.0586 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 216.6 | 274.329 | 470.7599 | -254.1599 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 110.0035 | 110.0035 | -0.30348 | 7.7 | 7.302 | 7.302 | 0.39798 | 5.2 | 3.921 | 3.921 | 1.279 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 46.2 | 62.3874 | 72.865 | -26.665 | 100.9 | 75.3196 | 70.166 | 30.734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 227.0918 | -227.0918 | 30.1 | 35.552 | 34.5802 | -4.4802 | 121.2 | 120.2074 | 112.3575 | 8.8425 | 19.5 | 26.0319 | 23.6635 | -4.1635 | 17.6 | 19.0211 | 19.0211 | -1.4211 | 13 | 13.0773 | 13.0773 | -0.07729 | 55.6 | 59.8197 | 59.8197 | -4.2196 | 183 | 184.7432 | 184.7432 | -1.7432 | 183.2 | 184.7432 | 184.7432 | -1.5432 | 186.7 | 185.298 | 185.298 | 1.402 | 84 | 87.9831 | 87.9831 | -3.9831 | 22 | 22.2362 |  | 22 | 20.9 | 22.0071 | 23.0696 | -2.1696 | 14.8 | 14.5106 | 14.5106 | 0.28937 | 41.6 | 42.2228 | 54.5505 | -12.9505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 120.8 | 59.8603 | 101.9307 | 18.8693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 79.4586 | 74.261 | 5.339 | 35.5 | 32.3 | 32.3 | 3.1999 | 140.9 | 151.68 | 178.6231 | -37.7231 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.5 | 74.7484 | 90.4135 | -20.9135 | 169.2 | 177.3339 | 179.4997 | -10.2997 | 167.3 | 177.3339 | 179.4997 | -12.1997 | 199.1 | 177.3339 | 179.4997 | 19.6003 | 257.4 | 266.7997 | 270.0581 | -12.6581 | 69 | 73.3344 | 73.3344 | -4.3343 | 33.9 | 36.7773 | 36.7773 | -2.8773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 81.5 | 144.7849 | 163.0361 | -81.5361 | 87.6 | 93.5261 | 97.8945 | -10.2945 | 53.9 | 66.8097 | 66.8097 | -12.9097 | 36.5 | 48.1793 | 48.1793 | -11.6793 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 117.3 | 114.152 | 114.152 | 3.148 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 140.3 | 153.1568 | 158.3954 | -18.0954 | 143.4 | 153.1568 | 158.3954 | -14.9954 | 169.2 | 153.6167 | 158.871 | 10.329 | 183.2 | 176.3618 | 176.3618 | 6.8382 | 173.9 | 174.4478 | 174.4478 | -0.54781 | 174 | 174.4198 |  | 174 | 174.6 | 175.2015 |  | 174.6 | 174.7 | 174.9074 |  | 174.7 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 7.8951 | 7.8951 | 0.30493 | 5.4 | 5.3765 | 5.3765 | 0.02353 | 37.3 | 26.34 | 22.4699 | 14.8301 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 2.45 | 5.5903 | -0.6903 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.552 | 2.4 | 2.4 | 0.152 | 15.8 | 20.3038 | 4.5381 | 11.2619 | 3.7 | 3.313 | 3.313 | 0.387 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 6.81 | 7.1924 | 3.9076 | 30.5 | 42.46 | 24.5161 | 5.9839 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.8 | 1.48 | 1.48 | 0.32 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 9.4 | 4.22 | 11 | -1.6 | 22.3 | 32.8 | 25 | -2.7 | 0 |  |  | 0 | 55.7 | 31.95 | 26.9085 | 28.7915 | 77.7 | 37.12 | 34.0076 | 43.6924 | 6.9 | 2.62 | 2.8732 | 4.0268 | 5.7 | 1.81 | 1.9096 | 3.7904 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 |  |  | 7.2 | -7.2 | 5.6 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4.1 | 4.1 | 1.9 | 2.4 | 1.05 | 2.8698 | -0.4698 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.5 | 84 | 80 | 44.5 | 143.7 | 87 | 84 | 59.7 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.1 |  |  | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | -1.6 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 19 | 14 | 3.6 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 6.26 | 8.12 | 8.12 | -1.86 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 12 | 12 | 2.2
20/07/2026 | 20:30 | 101 | 98.8378 | 101.0643 | -0.06425 | 608.4 | 604.6129 | 649.926 | -41.526 | 204.8 | 195.7411 | 210.4111 | -5.6111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 37.6871 | 67.8288 | -25.4288 | 79.4 | 83 | 85.7416 | -6.3416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.7 | 193.14 | 196.228 | -16.528 | 196 | 193.14 | 196.228 | -0.22802 | 199.8 | 193.14 | 196.228 | 3.572 | 287.1 | 290.58 | 295.2259 | -8.1259 | 205.2 | 206.0414 | 206.0414 | -0.84144 | 105.4 | 103.3301 | 103.3301 | 2.0699 | 177.4 | 293.5142 | 486.484 | -309.084 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119 | 110.0035 | 110.0035 | 8.9965 | 8.1 | 7.302 | 7.302 | 0.79798 | 5.2 | 3.921 | 3.921 | 1.279 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 46.5 | 62.1872 | 72.8531 | -26.3531 | 87.4 | 75.3204 | 87.453 | -0.05302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 227.0918 | -227.0918 | 29.7 | 35.552 | 34.5802 | -4.8802 | 151.3 | 75.9326 | 120.2073 | 31.0927 | 19.7 | 26.0319 | 23.6635 | -3.9634 | 17.6 | 19.0211 | 19.0211 | -1.4211 | 13 | 13.4647 | 13.4647 | -0.46473 | 60 | 59.8197 | 59.8197 | 0.18035 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 186.5 | 185.298 | 185.298 | 1.202 | 86.4 | 87.9831 | 87.9831 | -1.5831 | 25.1 | 24.8902 |  | 25.1 | 25.2 | 22.0071 | 23.0696 | 2.1304 | 15.1 | 14.5106 | 14.5106 | 0.58937 | 66.6 | 41.624 | 95.7697 | -29.1697 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 121.5 | 62.6146 | 105.169 | 16.331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 79.4586 | 74.261 | 5.539 | 37 | 32.3 | 32.3 | 4.7 | 103.8 | 145.32 |  | 103.8 | 45.7 | 45.2919 | 45.2919 | 0.4081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 | 74.7484 | 90.4135 | -20.8135 | 168.4 | 177.3339 | 179.4997 | -11.0997 | 166.4 | 177.3339 | 179.4997 | -13.0997 | 197.7 | 177.3339 | 179.4997 | 18.2003 | 259 | 266.7997 | 270.0581 | -11.0581 | 69 | 73.3344 | 73.3344 | -4.3343 | 34.3 | 36.7773 | 36.7773 | -2.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 96.2 | 146.6852 | 170.384 | -74.184 | 102.1 | 94.7644 | 103.1876 | -1.0876 | 54.2 | 66.8097 | 66.8097 | -12.6097 | 36.5 | 48.1793 | 48.1793 | -11.6793 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 116.8 | 114.152 | 114.152 | 2.648 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 139.8 | 153.1568 | 158.3954 | -18.5954 | 142.8 | 153.1568 | 158.3954 | -15.5954 | 167.7 | 153.6167 | 158.871 | 8.829 | 182.1 | 176.3618 | 176.3618 | 5.7382 | 175.5 | 174.4478 | 174.4478 | 1.0522 | 175.5 | 174.4198 |  | 175.5 | 176.4 | 175.2015 |  | 176.4 | 121.7 | 174.9074 |  | 121.7 | 207.9 | 205.2938 | 205.2938 | 2.6062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 7.8951 | 7.8951 | 0.30493 | 5.3 | 5.3765 | 5.3765 | -0.07647 | 29.6 | 29.4 | 24.2853 | 5.3147 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.83 | 5.9197 | -4.1197 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.538 | 2.4 | 2.4 | 0.138 | 15.5 | 20.3038 | 4.5381 | 10.9619 | 3.7 | 3.296 | 3.296 | 0.404 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.03 | 7.407 | 0.293 | 23.9 | 41.6 | 26.3135 | -2.4135 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.8 | 1.52 | 1.52 | 0.28 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 8.6 | 2.33 | 9 | -0.4 | 29 | 29.6 | 20 | 9 | 0 |  |  | 0 | 86.5 | 33 | 25.1549 | 61.3451 | 96.2 | 40.2 | 30.2623 | 65.9377 | 7.8 | 2.44 | 2.6897 | 5.1103 | 7.8 | 1.85 | 1.9504 | 5.8496 | 0 |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 5.4 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4.1 | 4.1 | 1.9 | 1.8 | 1.25 | 3.0352 | -1.2352 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.3 | 73 | 71 | 52.3 | 142 | 76 | 75 | 67 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.1 |  |  | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | -1.6 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 19 | 14 | 3.9 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 6.34 | 8.12 | 8.12 | -1.78 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 12 | 12 | 0.4
20/07/2026 | 21:00 | 98.4 | 101.0643 | 101.0643 | -2.6643 | 605.2 | 604.6129 | 649.926 | -44.726 | 204.6 | 195.7411 | 210.4111 | -5.8111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 77.08 | 91.3353 | -49.8353 | 75.2 | 83 | 104.013 | -28.813 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.9 | 193.14 | 196.228 | -16.328 | 198.8 | 193.14 | 196.228 | 2.572 | 201.5 | 193.14 | 196.228 | 5.272 | 286.2 | 290.58 | 295.2259 | -9.0259 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 105.6 | 103.3301 | 103.3301 | 2.2699 | 341.2 | 97.6699 | 462.8916 | -121.6916 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 110.0035 | 110.0035 | 0.89652 | 7.5 | 7.302 | 7.302 | 0.19798 | 5.1 | 3.921 | 3.921 | 1.179 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 95.7 | 63.8604 | 69.9537 | 25.7463 | 128.4 | 71.7958 | 66.9985 | 61.4015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 76.7 | 183.7227 | 227.0918 | -150.3918 | 29 | 35.552 | 34.5802 | -5.5802 | 119.5 | 117.0631 | 105.9516 | 13.5484 | 19.8 | 26.0319 | 23.6635 | -3.8634 | 17.6 | 19.0211 | 19.0211 | -1.4211 | 13 | 13.3932 | 13.3932 | -0.39324 | 57.4 | 59.8197 | 59.8197 | -2.4196 | 183.3 | 184.7432 | 184.7432 | -1.4432 | 183.3 | 184.7432 | 184.7432 | -1.4432 | 186.3 | 185.298 | 185.298 | 1.002 | 84.6 | 84.093 | 87.9831 | -3.3831 | 35.2 | 18 |  | 35.2 | 24.6 | 22.0071 | 23.0696 | 1.5304 | 17.2 | 14.5106 | 14.5106 | 2.6894 | 101.6 | 53.4123 | 109.203 | -7.603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 120.4 | 109.1878 | 110.21 | 10.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.9 | 70.4385 | 74.261 | 4.639 | 35 | 32.3 | 32.3 | 2.6999 | 99.5 | 117.86 |  | 99.5 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69 | 69.9922 | 90.4135 | -21.4135 | 169.6 | 177.3339 | 180.291 | -10.691 | 167.6 | 177.3339 | 180.291 | -12.691 | 199.2 | 177.3339 | 180.291 | 18.909 | 259.8 | 266.7997 | 271.2487 | -11.4487 | 67.3 | 73.3344 | 73.3344 | -6.0343 | 34.1 | 36.7773 | 36.7773 | -2.6773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 197.4 | 268.5024 | 156.6736 | 40.7264 | 101.6 | 95.4606 | 95.5494 | 6.0506 | 53.3 | 66.8097 | 66.8097 | -13.5097 | 36.4 | 48.1793 | 48.1793 | -11.7794 | 30.5 | 28.4462 | 29.8068 | 0.69324 | 117.4 | 114.152 | 114.152 | 3.248 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 140.7 | 153.1568 | 158.3954 | -17.6954 | 143.5 | 153.1568 | 158.3954 | -14.8954 | 167.7 | 153.6167 | 158.871 | 8.829 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 | 170.8 | 149.1548 | 174.4478 | -3.6478 | 0 |  |  | 0 | 171.8 | 175.2015 |  | 171.8 | 0 |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 7.8951 | 7.8951 | 0.30493 | 5.3 | 5.3765 | 5.3765 | -0.07647 | 23.8 | 43 | 22.2545 | 1.5455 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.03 | 6.0644 | -2.3644 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.517 | 2.4 | 2.4 | 0.117 | 14.9 | 20.3038 | 4.5381 | 10.3619 | 3.8 | 3.282 | 3.282 | 0.518 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.65 | 7.0221 | -0.2221 | 21.3 | 25 | 25.9491 | -4.6491 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | -0.7 | 19.9 | 17.6009 | 19.6773 | 0.22273 | 1.8 | 1.52 | 1.52 | 0.28 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 9.3 | 2.44 | 9 | 0.3 | 25 | 21 | 20 | 5 | 0 |  |  | 0 | 66.7 | 70 | 24.66 | 42.04 | 98.6 | 100 | 30.0793 | 68.5207 | 6.1 | 2.4 | 2.6443 | 3.4557 | 5.3 | 1.76 | 1.8583 | 3.4417 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 |  |  | 7.2 | -7.2 | 5.4 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4.1 | 4.1 | 1.9 | 3.2 | 1.26 | 3.0226 | 0.1774 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.9 | 106 | 59 | 21.9 | 79.4 | 111 | 64 | 15.4 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.1 |  |  | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | -1.6 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 19 | 14 | 3.9 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 6.18 | 8.12 | 8.12 | -1.94 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 12 | 12 | 1.2
20/07/2026 | 21:30 | 101.8 | 101.0643 | 101.0643 | 0.73575 | 607.4 | 604.6129 | 649.926 | -42.526 | 204.8 | 195.7411 | 210.4111 | -5.6111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 91.3353 | 61.9726 | -19.7726 | 81.5 | 83 | 86.093 | -4.593 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.4 | 193.14 | 196.228 | -16.828 | 198.9 | 193.14 | 196.228 | 2.672 | 202.7 | 193.14 | 196.228 | 6.472 | 284.7 | 290.58 | 295.2259 | -10.5259 | 204.7 | 206.0414 | 206.0414 | -1.3414 | 105.6 | 103.3301 | 103.3301 | 2.2699 | 336.8 | 163.951 | 473.3462 | -136.5462 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 110.0035 | 110.0035 | 4.3965 | 8 | 7.302 | 7.302 | 0.69798 | 5.2 | 3.921 | 3.921 | 1.279 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 95.3 | 63.1962 | 69.6155 | 25.6844 | 147 | 109.6851 | 78.9894 | 68.0106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.5 | 196.3164 | 227.0918 | -82.5918 | 29.4 | 35.552 | 34.5802 | -5.1802 | 127.1 | 122.6142 | 108.9877 | 18.1123 | 20 | 26.0319 | 23.6635 | -3.6635 | 17.5 | 19.0211 | 19.0211 | -1.5211 | 13 | 13.3353 | 13.3353 | -0.33527 | 58.2 | 59.8197 | 59.8197 | -1.6197 | 183 | 184.7432 | 184.7432 | -1.7432 | 182.7 | 184.7432 | 184.7432 | -2.0432 | 186.3 | 185.298 | 185.298 | 1.002 | 86 | 84.093 | 87.9831 | -1.9831 | 18.7 | 18 | 9.7808 | 8.9192 | 18.4 | 22.0071 | 23.0696 | -4.6696 | 17.4 | 14.5106 | 14.5106 | 2.8894 | 82.8 | 84.9461 | 91.2433 | -8.4433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 120.9 | 109.3834 | 112.06 | 8.84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 79.4586 | 74.261 | 5.539 | 34.9 | 32.3 |  | 34.9 | 100.4 |  |  | 100.4 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.5 | 69.9922 | 90.4135 | -20.9135 | 169.3 | 177.3339 | 180.291 | -10.991 | 167.2 | 177.3339 | 180.291 | -13.091 | 199.4 | 177.3339 | 180.291 | 19.109 | 258.9 | 266.7997 | 271.2487 | -12.3487 | 68.6 | 73.3344 | 73.3344 | -4.7344 | 34.2 | 36.7773 | 36.7773 | -2.5773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 167.5 | 175.4302 | 166.8797 | 0.62027 | 100.8 | 91.4148 | 98.7107 | 2.0893 | 54.2 | 66.8097 | 66.8097 | -12.6097 | 36.4 | 48.1793 | 48.1793 | -11.7794 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 117 | 114.152 | 114.152 | 2.848 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 140.1 | 153.1568 | 158.3954 | -18.2954 | 143.2 | 153.1568 | 158.3954 | -15.1954 | 168 | 153.6167 | 158.871 | 9.129 | 182.4 | 176.3618 | 176.3618 | 6.0382 | 174.8 | 167.0461 | 174.4478 | 0.35219 | 0 |  |  | 0 | 175.7 | 175.2015 |  | 175.7 | 0 |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 7.8951 | 7.8951 | 0.30493 | 5.2 | 5.3765 | 5.3765 | -0.17647 | 19 | 45 | 22.3263 | -3.3263 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.8 | 5.7864 | -2.5864 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 10 | 9 | 9 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.542 | 2.4 | 2.4 | 0.142 | 15.5 | 20.3038 | 4.5381 | 10.9619 | 3.3 | 3.327 | 3.327 | -0.027 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.9758 | 14.9758 | -0.47585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 6.42 | 6.781 | -2.081 | 15.5 | 26 | 25.204 | -9.704 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.8 | 1.48 | 1.48 | 0.32 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 9.9 | 0.56 | 7 | 2.9 | 22.3 | 18 | 17 | 5.3 | 0 |  |  | 0 | 43.7 | 68 | 25.0046 | 18.6954 | 75.8 | 88 | 29.8644 | 45.9356 | 2.8 | 2.39 | 2.6331 | 0.1669 | 3.3 | 1.68 | 1.7733 | 1.5267 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 5.7 | 4 | 4 | 1.7 | 5.8 | 4.1 | 4.1 | 1.7 | 2.5 | 1.34 | 3.0725 | -0.5725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.6 | 94 | 49 | -5.4 | 34.8 | 85 | 56 | -21.2 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.1 |  |  | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | -1.6 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 19 | 14 | 3.9 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 5.81 | 8.12 | 8.12 | -2.31 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 12 | 12 | 1.4
20/07/2026 | 22:00 | 100.4 | 101.0643 | 101.0643 | -0.66425 | 604.4 | 604.6129 | 649.926 | -45.526 | 204 | 195.7411 | 210.4111 | -6.4111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 60.8106 | 16.292 | 25.708 | 80.3 | 83 | 86.093 | -5.793 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.7 | 193.14 | 196.228 | -16.528 | 198.8 | 193.14 | 196.228 | 2.572 | 203.1 | 193.14 | 196.228 | 6.872 | 280.3 | 290.58 | 295.2259 | -14.9259 | 206.5 | 206.0414 | 206.0414 | 0.45856 | 105.6 | 103.3301 | 103.3301 | 2.2699 | 353.3 | 212.1185 | 482.842 | -129.542 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3 | 110.0035 | 110.0035 | 2.2965 | 7.6 | 7.302 | 7.302 | 0.29798 | 5.1 | 3.921 | 3.921 | 1.179 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 94.9 | 59.3869 | 65.1685 | 29.7315 | 163.5 | 109.6851 | 87.5311 | 75.9689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.9 | 181.5061 | 227.0918 | -83.1918 | 30 | 35.552 | 34.5802 | -4.5802 | 150.4 | 75.9326 | 106.5371 | 43.8629 | 20.5 | 26.0319 | 23.6635 | -3.1635 | 17.4 | 19.0211 | 19.0211 | -1.6211 | 13 | 13.2976 | 13.2976 | -0.29758 | 56.9 | 59.8197 | 59.8197 | -2.9196 | 182 | 184.7432 | 184.7432 | -2.7432 | 182.1 | 184.7432 | 184.7432 | -2.6432 | 186.3 | 185.298 | 185.298 | 1.002 | 85.5 | 84.093 | 87.9831 | -2.4831 | 17.5 | 8.1655 |  | 17.5 | 18.2 | 20.7 | 23.0696 | -4.8696 | 17.3 | 14.5106 | 14.5106 | 2.7894 | 65.9 | 67.0593 | 63.1802 | 2.7198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 120.3 | 101.6762 | 100.5837 | 19.7163 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.2 | 79.4586 | 74.261 | 4.939 | 35.2 | 32.3 |  | 35.2 | 100.1 |  |  | 100.1 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.3 | 69.9922 | 90.4135 | -21.1135 | 169 | 177.3339 | 180.291 | -11.291 | 167 | 177.3339 | 180.291 | -13.291 | 199.3 | 177.3339 | 180.291 | 19.009 | 259.1 | 266.7997 | 271.2487 | -12.1487 | 68.3 | 73.3344 | 73.3344 | -5.0343 | 34 | 36.7773 | 36.7773 | -2.7773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 141 | 181.9421 | 162.2667 | -21.2667 | 88.5 | 96.3151 | 95.948 | -7.448 | 53.9 | 66.8097 | 66.8097 | -12.9097 | 36.5 | 48.1793 | 48.1793 | -11.6793 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 117.3 | 114.152 | 114.152 | 3.148 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 140.6 | 153.1568 | 158.3954 | -17.7954 | 143.2 | 153.1568 | 158.3954 | -15.1954 | 168 | 153.6167 | 158.871 | 9.129 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 | 173.5 | 172.481 | 174.4478 | -0.94781 | 0 |  |  | 0 | 174.3 | 175.2015 |  | 174.3 | 0 |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 7.8951 | 7.8951 | 0.30493 | 5.2 | 5.3765 | 5.3765 | -0.17647 | 10.6 | 42 | 24.9009 | -14.3009 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2.78 | 5.7108 | -4.1108 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.57 | 2.4 | 2.4 | 0.17 | 15.1 | 20.3038 | 4.5381 | 10.5619 | 3.3 | 3.31 | 3.31 | -0.01 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.9758 | 14.9758 | 0.02415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 6.62 | 6.9737 | -4.4737 | 8.1 | 26 | 25.7555 | -17.6555 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.8 | 1.52 | 1.52 | 0.28 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 9 | 0.67 | 7 | 2 | 18.1 | 16 | 17 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 65 | 24.9712 | -3.7712 | 51.6 | 86 | 29.3022 | 22.2978 | 1.4 | 2.42 | 2.6549 | -1.2549 | 1.5 | 1.6 | 1.6946 | -0.1946 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 5.7 | 4 | 4 | 1.7 | 5.8 | 4.1 | 4.1 | 1.7 | 1 | 1.43 | 3.1309 | -2.1309 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.2 | 82 | 42 | -28.8 | 18.1 | 69 | 49 | -30.9 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 |  |  | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | -1.6 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 19 | 14 | 3.1 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 6.33 | 8.12 | 8.12 | -1.79 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 12 | 12 | 1.3
20/07/2026 | 22:30 | 101 | 101.0643 | 101.0643 | -0.06425 | 606.2 | 604.6129 | 649.926 | -43.726 | 204.9 | 195.7411 | 210.4111 | -5.5111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 62.089 |  | 42 | 81.9 | 83 | 86.093 | -4.193 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180 | 193.14 | 196.228 | -16.228 | 198.9 | 193.14 | 196.228 | 2.672 | 202.4 | 193.14 | 196.228 | 6.172 | 279.5 | 290.58 | 295.2259 | -15.7259 | 205.9 | 206.0414 | 206.0414 | -0.14144 | 105.4 | 103.3301 | 103.3301 | 2.0699 | 489 | 154.5299 | 459.0245 | 29.9755 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 110.0035 | 110.0035 | 1.1965 | 7.7 | 7.302 | 7.302 | 0.39798 | 5.1 | 3.921 | 3.921 | 1.179 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 55.2 | 54.8939 | 59.326 | -4.126 | 149.6 | 149.365 | 77.8397 | 71.7603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 222.3 | 177.0969 | 219.3263 | 2.9737 | 30.8 | 35.552 | 34.5802 | -3.7802 | 31 | 75 | 98.6633 | -67.6633 | 20.3 | 26.0319 | 23.6635 | -3.3634 | 17.4 | 19.0211 | 19.0211 | -1.6211 | 13 | 13.257 | 13.257 | -0.257 | 55.4 | 59.8197 | 59.8197 | -4.4196 | 182.4 | 184.7432 | 184.7432 | -2.3432 | 182.8 | 184.7432 | 184.7432 | -1.9432 | 186.6 | 185.298 | 185.298 | 1.302 | 84.3 | 84.093 | 87.9831 | -3.6831 | 18 | 15.7764 | 8.8126 | 9.1874 | 18.3 | 22.0071 | 23.0696 | -4.7696 | 17.3 | 14.5106 | 14.5106 | 2.7894 | 35.5 | 35.8083 | 29.7625 | 5.7375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 120.7 | 93.8481 | 85.2225 | 35.4775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 79.0296 | 74.261 | 5.339 | 35.4 |  |  | 35.4 | 0 |  |  | 0 | 45.4 | 45.2919 | 45.2919 | 0.1081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 | 69.9922 | 90.4135 | -20.8135 | 168.9 | 177.3339 | 180.0982 | -11.1982 | 167 | 177.3339 | 180.0982 | -13.0982 | 199.1 | 177.3339 | 180.0982 | 19.0018 | 257.7 | 266.7997 | 270.9585 | -13.2585 | 68.5 | 73.3344 | 73.3344 | -4.8343 | 34.1 | 36.7773 | 36.7773 | -2.6773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 154.4 | 176.0669 | 151.6333 | 2.7667 | 92 | 94.7058 | 94.1452 | -2.1452 | 54 | 66.8097 | 66.8097 | -12.8097 | 36.5 | 48.1793 | 48.1793 | -11.6793 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 117.6 | 114.152 | 114.152 | 3.448 | 48.6 | 50.6459 | 50.6459 | -2.0459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 140.9 | 153.1568 | 158.3954 | -17.4954 | 143.8 | 153.1568 | 158.3954 | -14.5954 | 168.2 | 153.6167 | 158.871 | 9.329 | 183.9 | 176.3618 | 176.3618 | 7.5382 | 173.1 | 150.0677 | 174.4478 | -1.3478 | 0 |  |  | 0 | 174 | 175.2015 |  | 174 | 0 |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.2 | 7.8951 | 7.8951 | 0.30493 | 5.2 | 5.3765 | 5.3765 | -0.17647 | 12.4 | 40 | 25.3961 | -12.9961 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 2.19 | 5.0714 | -3.7714 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.562 | 2.4 | 2.4 | 0.162 | 15.1 | 20.3038 | 4.5381 | 10.5619 | 3.3 | 3.301 | 3.301 | -0.001 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 6.92 | 7.2664 | -4.9664 | 6.1 | 25 | 26.8195 | -20.7195 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 19.9 | 19.5785 | 19.6773 | 0.22273 | 1.8 | 1.48 | 1.48 | 0.32 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 9 | 0.78 | 7 | 2 | 15.5 | 16 | 13 | 2.5 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 64 | 21.9872 | -7.4872 | 26.8 | 78 | 26.9299 | -0.1299 | 0.8 | 1.72 | 1.9573 | -1.1573 | 1.6 | 1.19 | 1.2865 | 0.3135 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 5.4 | 4 | 4 | 1.4 | 5.6 | 4.1 | 4.1 | 1.5 | 0.4 | 1.09 | 2.7599 | -2.3599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.8 | 75 | 36 | -23.2 | 10 | 67 | 43 | -33 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 |  |  | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 7.4 | 7.4 | -1.7 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 19 | 14 | 3.3 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 6.92 | 8.12 | 8.12 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 12 | 12 | 1.2
20/07/2026 | 23:00 | 102.8 | 101.0643 | 101.0643 | 1.7357 | 606.8 | 604.6129 | 649.926 | -43.126 | 205 | 195.7411 | 210.4111 | -5.4111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 52.896 |  | 30.2 | 84.6 | 83 | 86.093 | -1.493 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.5 | 193.14 | 196.228 | -16.728 | 198.3 | 193.14 | 196.228 | 2.072 | 202.8 | 193.14 | 196.228 | 6.572 | 274.8 | 290.58 | 295.2259 | -20.4259 | 203.9 | 206.0414 | 206.0414 | -2.1414 | 105.3 | 103.3301 | 103.3301 | 1.9699 | 395.7 | 195.3051 | 413.5512 | -17.8512 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 110.0035 | 110.0035 | 0.99652 | 7.9 | 7.302 | 7.302 | 0.59798 | 5.3 | 3.921 | 3.921 | 1.379 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 55.7 | 52.2123 | 56.2307 | -0.53073 | 102.1 | 109.6851 | 77.8397 | 24.2603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.6985 | -6.6985 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.7 |  | 208.6388 | -63.9388 | 31 | 35.552 | 34.5802 | -3.5802 | 31.1 | 75.9326 | 66.6667 | -35.5667 | 21.1 | 26.0319 | 23.6635 | -2.5635 | 17.8 | 19.0211 | 19.0211 | -1.2211 | 13 | 13.2193 | 13.2193 | -0.21932 | 58.2 | 59.8197 | 59.8197 | -1.6197 | 182.8 | 184.7432 | 184.7432 | -1.9432 | 183.3 | 184.7432 | 184.7432 | -1.4432 | 186.4 | 185.298 | 185.298 | 1.102 | 86.8 | 84.093 | 83.5576 | 3.2424 | 31.8 | 45 |  | 31.8 | 18.5 | 21.8193 | 23.0696 | -4.5696 | 17.8 | 14.5106 | 14.5106 | 3.2894 | 57.8 | 57.6391 | 20.7254 | 37.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 65.8 | 90.8394 | 79.9068 | -14.1068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 67.7327 | 74.261 | -29.961 | 34.9 |  |  | 34.9 | 0 |  |  | 0 | 45.1 | 45.2919 | 45.2919 | -0.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.5 | 69.9922 | 85.0027 | -15.5027 | 168.4 | 177.3339 | 179.2935 | -10.8935 | 166.2 | 177.3339 | 179.2935 | -13.0935 | 199 | 177.3339 | 179.2935 | 19.7065 | 255.9 | 266.7997 | 269.7479 | -13.8479 | 70 | 73.3344 | 73.3344 | -3.3344 | 34.1 | 36.7773 | 36.7773 | -2.6773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 123.1 | 168.631 | 114.6962 | 8.4038 | 89.6 | 94.1453 | 91.6698 | -2.0698 | 54.2 | 66.8097 | 66.8097 | -12.6097 | 36.5 | 48.1793 | 48.1793 | -11.6793 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 117.2 | 114.152 | 114.152 | 3.048 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 140.3 | 153.1568 | 158.3954 | -18.0954 | 143.3 | 153.1568 | 158.3954 | -15.0954 | 167.9 | 153.6167 | 158.871 | 9.029 | 182.7 | 176.3618 | 176.3618 | 6.3382 | 176.1 | 141.1839 | 174.4478 | 1.6522 | 0 |  |  | 0 | 177.1 | 175.2015 |  | 177.1 | 0 |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.2 | 7.8951 | 7.8951 | 0.30493 | 5.2 | 5.3765 | 5.3765 | -0.17647 | 8 | 37 | 24.9418 | -16.9418 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.33 | 5.1529 | -2.1529 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.57 | 2.4 | 2.4 | 0.17 | 15.3 | 20.3038 | 4.5381 | 10.7619 | 3.3 | 3.286 | 3.286 | 0.014 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.9758 | 14.9758 | -0.57585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 6.76 | 7.1055 | -5.5055 | 3.6 | 30 | 26.4598 | -22.8598 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 19.3 | 16.9781 | 19.6773 | -0.37727 | 1.8 | 1.48 | 1.48 | 0.32 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 6 | 0.89 | 7 | -1 | 18.1 | 16 | 13 | 5.1 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 52 | 19.7862 | -1.5862 | 42.2 | 70 | 24.6 | 17.6 | 1 | 1.39 | 1.6191 | -0.6191 | 0.9 | 1.08 | 1.1734 | -0.2734 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 2.2 | 1.35 | 2.9927 | -0.7927 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.5 | 68 | 31 | -10.5 | 14.3 | 65 | 39 | -24.7 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 |  |  | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | -1.6 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 19 | 14 | 3.3 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 9.16 | 8.12 | 8.12 | 1.04 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 12 | 12 | 1.2
20/07/2026 | 23:30 | 100.6 | 101.0643 | 101.0643 | -0.46425 | 607.1 | 604.6129 | 649.926 | -42.826 | 203.8 | 195.7411 | 210.4111 | -6.6111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 55.5595 |  | 30.1 | 83 | 83 | 86.093 | -3.093 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.4 | 193.14 | 196.228 | -15.828 | 198.6 | 193.14 | 196.228 | 2.372 | 202.9 | 193.14 | 196.228 | 6.672 | 273.8 | 290.58 | 295.2259 | -21.4259 | 206 | 206.0414 | 206.0414 | -0.04144 | 105.3 | 103.3301 | 103.3301 | 1.9699 | 435 | 196.1865 | 322.0351 | 112.9649 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 110.0035 | 110.0035 | 3.2965 | 7.5 | 7.302 | 7.302 | 0.19798 | 5.2 | 3.921 | 3.921 | 1.279 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 56.8 | 50.0894 | 52.2499 | 4.5501 | 56.4 | 40.5092 | 77.8397 | -21.4397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144 |  | 197.3465 | -53.3465 | 31 | 35.552 | 34.5802 | -3.5802 | 30.9 | 61.8357 | 52.8497 | -21.9497 | 19.1 | 26.0319 | 23.6635 | -4.5634 | 17.6 | 19.0211 | 19.0211 | -1.4211 | 13 | 13.1884 | 13.1884 | -0.18841 | 57.5 | 59.8197 | 59.8197 | -2.3197 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 183.2 | 184.7432 | 184.7432 | -1.5432 | 186.7 | 185.298 | 185.298 | 1.402 | 84.5 | 84.093 | 74.2629 | 10.2371 | 26.4 | 30.4823 |  | 26.4 | 24.4 | 22.0071 | 23.0696 | 1.3304 | 17.2 | 14.5106 | 14.5106 | 2.6894 | 20.2 | 20.7254 | 20.7254 | -0.52539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 66.3 | 86.1057 | 64.5444 | 1.7556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 64.4256 | 74.261 | -30.761 | 35 |  |  | 35 | 0 |  |  | 0 | 45.1 | 45.2919 | 45.2919 | -0.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.4 | 69.9922 | 73.6386 | -4.2386 | 169.1 | 177.3339 | 179.2935 | -10.1935 | 167 | 177.3339 | 179.2935 | -12.2935 | 199.2 | 177.3339 | 179.2935 | 19.9065 | 257.1 | 266.7997 | 269.7479 | -12.6479 | 68.6 | 73.3344 | 73.3344 | -4.7344 | 34.2 | 36.7773 | 36.7773 | -2.5773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 131.8 | 146.0352 | 102.4562 | 29.3438 | 90.7 | 94.1453 | 96.6207 | -5.9207 | 53.9 | 66.8097 | 66.8097 | -12.9097 | 36.5 | 48.1793 | 48.1793 | -11.6793 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 117.3 | 114.152 | 114.152 | 3.148 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 140.8 | 153.1568 | 158.3954 | -17.5954 | 143.7 | 153.1568 | 158.3954 | -14.6954 | 168.3 | 153.6167 | 158.871 | 9.429 | 183.2 | 176.3618 | 176.3618 | 6.8382 | 174.5 | 127.0662 | 174.4478 | 0.05219 | 0 |  |  | 0 | 175.4 | 175.2015 |  | 175.4 | 0 |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 7.8951 | 7.8951 | 0.30493 | 5.2 | 5.3765 | 5.3765 | -0.17647 | 4.6 | 37 | 24.1262 | -19.5262 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 2.38 | 5.1581 | 0.6419 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.556 | 2.4 | 2.4 | 0.156 | 15.2 | 20.3038 | 4.5381 | 10.6619 | 3.3 | 3.313 | 3.313 | -0.013 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.9758 | 14.9758 | -0.37585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 6.45 | 6.79 | -5.99 | 2 | 28 | 25.4556 | -23.4556 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 10.6 | 16.2168 | 19.6773 | -9.0773 | 1.7 | 1.44 | 1.44 | 0.26 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4 | 1 | 7 | -3 | 23.7 | 17 | 13 | 10.7 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 55 | 17.8208 | -6.3208 | 27.3 | 59 | 22.8622 | 4.4378 | 1.2 | 1.23 | 1.4534 | -0.2534 | 1 | 0.87 | 0.9602 | 0.0398 | 0 |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 4.2 | 1.42 | 3.0334 | 1.1666 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26 | 59 | 26 | 0 | 19.9 | 62 | 35 | -15.1 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 |  |  | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 7.4 | 7.4 | -2 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 19 | 14 | 3.6 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 8.77 | 8.12 | 8.12 | 0.65 | 0 |  |  | 0 | 13 | 12 | 12 | 1
21/07/2026 | 00:00 | 102.9 | 101.0643 | 101.0643 | 1.8357 | 607.1 | 604.6129 | 649.926 | -42.826 | 206.2 | 195.7411 | 210.4111 | -4.2111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 |  |  | 35.9 | 82.4 | 83 | 86.093 | -3.693 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.5 | 193.14 | 196.228 | -16.728 | 197.8 | 193.14 | 196.228 | 1.572 | 201.7 | 193.14 | 196.228 | 5.472 | 272.2 | 290.58 | 295.2259 | -23.0259 | 204.3 | 206.0414 | 206.0414 | -1.7414 | 105.1 | 103.3301 | 103.3301 | 1.7699 | 354 | 128.5975 | 180.2408 | 173.7592 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 110.0035 | 110.0035 | 3.0965 | 7.6 | 7.302 | 7.302 | 0.29798 | 5.3 | 3.921 | 3.921 | 1.379 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 58.5 |  | 7.7931 | 50.7069 | 55.8 | 66.2077 | 127.4331 | -71.6331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 | 149.3228 | -149.3228 | 31 | 35.552 | 34.5802 | -3.5802 | 31.4 |  | 56.0567 | -24.6567 | 20.5 | 26.0319 | 23.6635 | -3.1635 | 17.6 | 19.0211 | 19.0211 | -1.4211 | 13 | 13.1565 | 13.1565 | -0.15652 | 57.4 | 59.8197 | 59.8197 | -2.4196 | 182.4 | 184.7432 | 184.7432 | -2.3432 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 186 | 185.298 | 185.298 | 0.70204 | 86.5 | 84.093 | 67.0124 | 19.4876 | 5.1 | 4.1451 |  | 5.1 | 25.1 | 21.8193 | 23.0696 | 2.0304 | 17.4 | 14.5106 | 14.5106 | 2.8894 | 35.1 | 20.7254 | 20.7254 | 14.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 66.1 | 118.299 | 60.7733 | 5.3267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 |  | 74.261 | -29.761 | 35.2 |  | 32.3 | 2.9 | 0 |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 69.9922 | 64.7739 | 5.1261 | 167.9 | 177.3339 | 179.7036 | -11.8036 | 165.8 | 177.3339 | 179.7036 | -13.9036 | 198 | 177.3339 | 179.7036 | 18.2964 | 259.3 | 266.7997 | 270.3649 | -11.0649 | 69.4 | 73.3344 | 73.3344 | -3.9343 | 34.2 | 36.7773 | 36.7773 | -2.5773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.4079 | 2.4079 | -2.3079 | 139.9 | 155.4539 | 41.4508 | 98.4492 | 81.5 | 94.1452 | 94.1452 | -12.6452 | 51.2 | 66.8097 | 66.8097 | -15.6097 | 37 | 48.1793 | 48.1793 | -11.1793 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 | 116.9 | 114.152 | 114.152 | 2.748 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 140.2 | 153.1568 | 158.3954 | -18.1954 | 142.4 | 153.1568 | 158.3954 | -15.9954 | 167.1 | 153.6167 | 158.871 | 8.229 | 182.5 | 176.3618 | 176.3618 | 6.1382 | 176.2 | 174.4478 | 166.6089 | 9.5911 | 0 |  |  | 0 | 176.8 |  |  | 176.8 | 0 |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.1 | 7.8951 | 7.8951 | 0.20493 | 5.2 | 5.3765 | 5.3765 | -0.17647 | 3.8 | 31 | 23.5821 | -19.7821 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 2.46 | 5.1876 | 0.5124 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.537 | 2.4 | 2.4 | 0.137 | 15.4 | 20.3038 | 4.5381 | 10.8619 | 3.3 | 3.272 | 3.272 | 0.028 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.9758 | 14.9758 | -0.37585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 6.29 | 6.6221 | -6.0221 | 1.5 | 32 | 23.7855 | -22.2855 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 10.6 |  | 19.6773 | -9.0773 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 1.11 | 7 | -2.2 | 28.5 | 18 | 13 | 15.5 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 47 | 16.7808 | -9.2808 | 20.1 | 59 | 19.9 | 0.2 | 1 | 1.15 | 1.3736 | -0.3736 | 0 | 0.75 | 0.842 | -0.842 | 0 |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 |  |  | 7.2 | -7.2 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 4.6 | 1.45 | 3.0299 | 1.5701 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.6 | 49 | 23 | -11.4 | 6 | 49 | 34 | -28 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 |  |  | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 7.4 | 7.4 | -2 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 19 | 14 | 3.5 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 7.89 | 8.12 | 8.12 | -0.23 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2
EJEC (MWh) |  | 1847.5 | 1573.4346 | 1855.4476 |  | 14571.05 | 14491.6915 | 15108.6654 |  | 4922 | 4691.6299 | 4891.3729 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 348.35 | 347.616 | 221.7576 |  | 2016.2 | 1979.5956 | 2079.8976 |  | 0 | 0 | 0 |  | 885.35 | 814.4836 | 899.062 |  | 4232.55 | 4642.395 | 4708.1405 |  | 4669.25 | 4642.395 | 4708.1405 |  | 4591.4 | 4642.395 | 4708.1405 |  | 6605.3 | 6984.5042 | 7083.4186 |  | 4912.15 | 4944.9946 | 4944.9946 |  | 2523.25 | 2479.9222 | 2479.9222 |  | 6589.4 | 5585.0187 | 7562.1827 |  | 98.2 | 93.5422 | 93.5422 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2671 | 2640.0835 | 2640.0835 |  | 184.6 | 175.2485 | 175.2485 |  | 125.5 | 94.1042 | 94.1042 |  | 535.45 | 534.7404 | 534.7404 |  | 1373.05 | 1195.8175 | 1225.7478 |  | 1839.9 | 1864.2615 | 1868.1518 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 43.1567 | 138.6476 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 1379.2 | 1022.1708 | 2229.2144 |  | 785.15 | 844.5014 | 829.9253 |  | 1065.8 | 1504.2855 | 1321.782 |  | 535.05 | 603.4498 | 567.9228 |  | 420.2 | 456.5071 | 456.5071 |  | 314.45 | 321.4304 | 321.4304 |  | 1378.85 | 1435.6716 | 1435.6716 |  | 4395.45 | 4432.207 | 4433.8361 |  | 4401.05 | 4432.207 | 4433.8361 |  | 4476.55 | 4445.5171 | 4447.151 |  | 2021.35 | 1927.2648 | 1724.8832 |  | 560.35 | 478.3104 | 500.0481 |  | 539.85 | 534.2015 | 547.7607 |  | 187.75 | 232.1701 | 232.1701 |  | 1186.45 | 922.5601 | 1137.597 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 148.15 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1469.45 | 1516.48 | 1458.5586 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1629.7 | 1578.2734 | 1665.8322 |  | 208.75 | 178.4233 | 80.7501 |  | 1607.8 | 1811.628 | 1249.1465 |  | 972.9 | 1087.0056 | 1087.0056 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1633.1 | 1625.9669 | 1697.1154 |  | 4030.8 | 4225.3636 | 4262.6505 |  | 3985.7 | 4225.3636 | 4262.6505 |  | 4638.3 | 4225.3636 | 4262.6505 |  | 6121.75 | 6357.0785 | 6413.1768 |  | 1656.2 | 1760.0244 | 1760.0244 |  | 817.9 | 882.6547 | 882.6547 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.3 | 0 | 0 |  | 108 | 0 | 0 |  | 2.4 | 57.7889 | 57.7889 |  | 3211.95 | 3721.137 | 3562 |  | 2160.85 | 2143.7509 | 2259.4859 |  | 1299 | 1603.4318 | 1599.0036 |  | 874.85 | 1156.3044 | 1156.3044 |  | 734.4 | 714.682 | 712.2452 |  | 2796.95 | 2739.6487 | 2739.6487 |  | 1147.95 | 1215.5016 | 1215.5016 |  | 1164.95 | 1191.9898 | 1191.9898 |  | 3353.95 | 3751.7223 | 3801.4891 |  | 3421.75 | 3751.7223 | 3801.4891 |  | 4029.05 | 3762.9887 | 3812.905 |  | 4366.7 | 4232.6839 | 4232.6839 |  | 2394.45 | 1587.4106 | 1304.4391 |  | 1833.35 | 1007.2828 | 0 |  | 2740.25 | 2534.8071 | 0 |  | 496.4 | 389.4719 | 0 |  | 4978.25 | 4927.0514 | 4927.0514 |  | 2410.85 | 2470.9236 | 2470.9236 |  | 191.9 | 189.4817 | 189.4817 |  | 125.35 | 129.0353 | 129.0353 |  | 167.1 | 274.4 | 275.0722 |  | 617.15 | 476.72 | 476.72 |  | 102.65 | 85.6064 | 162.557 |  | 1.25 | 2.1 | 2.1 |  | 204.45 | 391.4996 | 488.1034 |  | 163.8 | 135 | 135 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1531.75 | 1572.625 | 1572.625 |  | 784.05 | 817.26 | 817.26 |  | 14.6 | 6.315 | 6.315 |  | 22 | 33.6 | 33.6 |  | 60.5965 | 57.6 | 57.6 |  | 373 | 258.6893 | 108.9151 |  | 85 | 76.9785 | 76.9785 |  | 53 | 66.65 | 66.65 |  | 87.25 | 84 | 84 |  | 348.55 | 359.4204 | 359.4204 |  | 114 | 121.2165 | 121.2165 |  | 142.4 | 143.615 | 143.615 |  | 39.1 | 51.243 | 58.0523 |  | 133.45 | 267.08 | 230.5221 |  | 100.35 | 113.2009 | 113.2009 |  | 52.25 | 52.8 | 52.8 |  | 395.95 | 398.4135 | 445.4529 |  | 34.2 | 29.98 | 29.98 |  | 0 | 0 | 0 |  | 115.2 | 110.4 | 110.4 |  | 2.55 | 3.0939 | 3.0939 |  | 8.6 | 8.3805 | 8.3805 |  | 128.6 | 136.8 | 136.8 |  | 66.35 | 64.8 | 64.8 |  | 75 | 72 | 72 |  | 110.2 | 120 | 120 |  | 212 | 155.735 | 322 |  | 648.3 | 458.39 | 419 |  | 264.05 | 256.7446 | 256.7446 |  | 255.95 | 375.375 | 395.7144 |  | 396.75 | 436.3 | 494.0005 |  | 25.95 | 38.4432 | 44.6963 |  | 19.75 | 25.6743 | 28.196 |  | 12.45 | 181.25 | 181.25 |  | 93.75 | 120 | 120 |  | 38.95 | 40.8 | 40.8 |  | 0 | 0 | 172.8 |  | 110.05 | 84 | 84 |  | 121.35 | 96 | 96 |  | 119.55 | 98.4 | 98.4 |  | 89.4 | 71.0877 | 115.709 |  | 1923.95 | 1973.084 | 1973.084 |  | 114.05 | 107.8058 | 107.8058 |  | 1040.4 | 1077 | 1085 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 637.15 | 713 | 608 |  | 666.5 | 695.88 | 759.5 |  | 781.15 | 778.78 | 781.2 |  | 92.1 | 100.8 | 100.8 |  | 24.3 | 13.8 | 13.8 |  | 56.7 | 55.2 | 55.2 |  | 23.8 | 31.2 | 31.2 |  | 112.6 | 108.8478 | 108.8478 |  | 152 | 177.6 | 177.6 |  | 434.35 | 417.3912 | 417.3912 |  | 240.05 | 240 | 240 |  | 217.7 | 258.8 | 258.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 414.4 | 383.5 | 336 |  | 395.45 | 434 | 434 |  | 182.105 | 194.88 | 194.88 |  | 60.2 | 66 | 66 |  | 305.5 | 288 | 288

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 20 de Julio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 18975728 y resultó S/. 6507868 (52.20% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 13 | 12467859.9393 | 9599936.4722 | 29.87%
MAR 14 | 16147180.6395 | 9786770.3673 | 64.99%
MIE 15 | 18375021.3766 | 9442315.6499 | 94.6%
JUE 16 | 14650533.2217 | 9343769.2502 | 56.79%
VIE 17 | 12983754.6979 | 9218492.3259 | 40.84%
SAB 18 | 12890791.2221 | 14633681.6334 | -11.91%
DOM 19 | 9835017.8539 | 9054750.1445 | 8.617%
LUN 20 | 18975728.2752 | 11601876.8579 | 63.56%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 20 de Julio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 20/07/2026 00:00:00 | 20/07/2026 06:00:58 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 20/07/2026 06:00:58 | 21/07/2026 00:00:00 |  | 20/07/2026 06:05:08 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/07/2026 00:00:00 | 20/07/2026 08:38:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 20/07/2026 08:38:00 | 20/07/2026 11:29:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/07/2026 11:29:00 | 20/07/2026 14:33:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 20/07/2026 14:33:00 | 20/07/2026 21:07:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/07/2026 21:07:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 20/07/2026 00:00:00 | 20/07/2026 15:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 20/07/2026 17:04:00 | 21/07/2026 00:00:00 | 20/07/2026 17:03:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 20/07/2026 08:02:00 | 20/07/2026 10:15:00 | 20/07/2026 07:41:00 | 20/07/2026 10:10:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 20/07/2026 19:31:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 20/07/2026 09:19:00 | 20/07/2026 22:15:00 | 20/07/2026 08:53:00 | 20/07/2026 22:02:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | A las 17:19 h, S/C generar mínimo técnico. A las 19:38 h, S/C generar a 140 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 20/07/2026 14:08:00 | 20/07/2026 14:18:00 | 20/07/2026 14:04:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 20/07/2026 00:00:00 | 20/07/2026 01:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 20/07/2026 00:00:00 | 20/07/2026 01:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/07/2026 01:36:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 20/07/2026 00:00:00 | 20/07/2026 06:10:00 |  | 20/07/2026 06:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 20/07/2026 18:04:00 | 21/07/2026 00:00:00 | 20/07/2026 18:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 20/07/2026 00:52:00 | 20/07/2026 02:16:00 | 20/07/2026 00:17:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 20/07/2026 02:16:00 | 20/07/2026 03:18:00 |  | 20/07/2026 03:11:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 20/07/2026 08:25:00 | 20/07/2026 08:53:00 | 20/07/2026 08:01:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 20/07/2026 08:53:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 20/07/2026 09:59:00 | 20/07/2026 20:55:00 | 20/07/2026 09:34:00 | 20/07/2026 20:41:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 20/07/2026 12:19:00 | 21/07/2026 00:00:00 | 20/07/2026 11:52:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 20/07/2026 17:35:00 | 20/07/2026 20:38:00 | 20/07/2026 17:12:00 | 20/07/2026 20:25:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/07/2026 00:00:00 | 21/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 20/07/2026 08:03:00 | 20/07/2026 19:38:00 | 20/07/2026 07:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 20 de Julio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
lunes, 20 de Julio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 6 | 18.3623 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.7874 | 15.0586 | 1 | 26.359 | 0 | 1 | 6 | 18.3623 | 1 | 22.748 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.7345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.2204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.6373 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.0015 | 0 | 1 | 20.8897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 13.4508 | 11.4155 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 1.5 | 4.5906 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.1968 | 3.7647 | 1 | 6.5897 | 0 | 1 | 1.5 | 4.5906 | 1 | 5.687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.9336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.8051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.1593 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0004 | 0 | 1 | 5.2224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 3.3627 | 2.8539 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 1.5 | 4.5906 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.1968 | 3.7647 | 1 | 6.5897 | 0 | 1 | 1.5 | 4.5906 | 1 | 5.687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.9336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.8051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.1593 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0004 | 0 | 1 | 5.2224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 3.3627 | 2.8539 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 1.5 | 4.5906 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.1968 | 3.7647 | 1 | 6.5897 | 0 | 1 | 1.5 | 4.5906 | 1 | 5.687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.9336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.8051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.1593 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0004 | 0 | 1 | 5.2224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 3.3627 | 2.8539 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 1.5 | 4.5906 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.1968 | 3.7647 | 1 | 6.5897 | 0 | 1 | 1.5 | 4.5906 | 1 | 5.687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.9336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.8051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.1593 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0004 | 0 | 1 | 5.2224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 3.3627 | 2.8539 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6772 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8778 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6772 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8778 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 120.6632 | 6 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 124.9257 | 0 | 1 | 124.3956 | 0 | 1 | 115.8167 | 6 | 1 | 127.0958 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 111.5581 | 0 | 1 | 118.7163 | 7.5981 | 1 | 53.7232 | 0 | 1 | 57.4902 | 0 | 1 | 55.5829 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 125.0605 | 0 | 1 | 39.1917 | 0 | 1 | 62.4489 | 0 | 1 | 113.2514 | 0 | 1 | 90.726 | 0 | 1 | 61.3104 | 0 | 1 | 59.3385 | 0 | 1 | 58.7616 | 0 | 1 | 117.4844 | 0 | 1 | 60.0877 | 0 | 1 | 108.3759 | 0 | 1 | 94.2162 | 0 | 1 | 41.9191 | 0 | 1 | 29.7183 | 26.7267 | 1 | 82.0808 | 37.1964 | 1 | 88.5594 | 0 | 1 | 47.9384 | 0 | 1 | 22.0853 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 62.4629 | 0 | 1 | 62.1978 | 0 | 1 | 54.7034 | 6 | 1 | 63.5479 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 55.7791 | 0 | 1 | 55.2837 | 7.5981 | 1 | 53.7232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.5303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.6257 | 0 | 1 | 45.363 | 0 | 1 | 61.3104 | 0 | 1 | 59.3385 | 0 | 1 | 58.7616 | 0 | 1 | 58.7422 | 0 | 1 | 60.0877 | 0 | 1 | 54.188 | 0 | 1 | 47.1081 | 0 | 1 | 41.9191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.0404 | 18.5982 | 1 | 44.2797 | 0 | 1 | 47.9384 | 0 | 1 | 22.0853 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 62.4629 | 0 | 1 | 62.1978 | 0 | 1 | 61.1133 | 0 | 1 | 63.5479 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 55.7791 | 0 | 1 | 63.4325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.4902 | 0 | 1 | 55.5829 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 62.5303 | 0 | 1 | 39.1917 | 0 | 1 | 62.4489 | 0 | 1 | 56.6257 | 0 | 1 | 45.363 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.7422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54.188 | 0 | 1 | 47.1081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.7183 | 26.7267 | 1 | 41.0404 | 18.5982 | 1 | 44.2797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 56.0086 | 1 | 45 | 60 | 1 | 45 | 58.2536 | 1 | 45 | 42.0086 | 1 | 44.0808 | 47.5672 | 1 | 44.0808 | 47.5672 | 1 | 41.114 | 50.6559 | 1 | 45 | 43.6801 | 1 | 45 | 49.6801 | 1 | 45 | 50.0086 | 1 | 45 | 44.4359 | 1 | 45 | 60 | 1 | 90 | 34.0279 | 1 | 79.9016 | 58.605 | 1 | 79.9016 | 58.605 | 1 | 79.9016 | 58.9966 | 1 | 88.0743 | 64.1002 | 1 | 84.01 | 65.9956 | 1 | 84.5627 | 89.6214 | 1 | 53.5479 | 83.9246 | 1 | 73.9016 | 109.3847 | 1 | 57.1535 | 125 | 1 | 78.4419 | 98.9152 | 1 | 47.5492 | 89.1013 | 1 | 90 | 44.8275 | 1 | 80.9654 | 76.3006 | 1 | 73.7169 | 82.764 | 1 | 47.5492 | 87.3126 | 1 | 0 | 118.8096 | 1 | 21.1771 | 82.348 | 1 | 51.3584 | 38.7391 | 1 | 56.3842 | 92.8517 | 1 | 52.367 | 60.1048 | 1 | 12.3476 | 82.8471 | 1 | 53.4963 | 90.9562 | 1 | 0 | 124.9999 | 1 | 41.9406 | 67.2339 | 1 | 44.3478 | 80.9992 | 1 | 40.1779 | 74.6924 | 1 | 34.1975 | 63.4166 | 1 | 89.9999 | 61.551 | 1 | 0 | 95.7205 | 1 | 47.5492 | 79.7882 | 1 | 0 | 62.2454 | 1 | 90 | 69.0068 | 1 | 62.5254 | 82.7289 | 1 | 90 | 36.7314 | 1 | 47.5492 | 90.013
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 20.1628 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9026 | 1 | 0 | 20.847 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 16.4001 | 1 | 45 | 0 | 1 | 39.9508 | 7.0845 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 26.6339 | 19.6655 | 1 | 22.0186 | 16.0251 | 1 | 21.0025 | 16.4989 | 1 | 21.1407 | 22.4054 | 1 | 17.8493 | 27.9749 | 1 | 18.4754 | 27.3462 | 1 | 14.2884 | 31.25 | 1 | 19.6105 | 24.7288 | 1 | 15.8497 | 29.7004 | 1 | 30 | 14.9425 | 1 | 20.2414 | 19.0752 | 1 | 18.4292 | 20.691 | 1 | 15.8497 | 29.1042 | 1 | 0 | 39.6032 | 1 | 7.059 | 27.4493 | 1 | 25.6792 | 19.3696 | 1 | 0 | 33.4319 | 1 | 35.8017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.5352 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.9381 | 1 | 0 | 40.8682 | 1 | 0 | 37.5311 | 1 | 0 | 31.8642 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 0 | 32.0409 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 32.8982 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8275
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 20.1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.2111 | 15.7916 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.6801 | 1 | 0 | 24.7774 | 1 | 22.2182 | 14.4952 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 27.1998 | 1 | 0 | 34.0279 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 26.6339 | 19.6655 | 1 | 22.0186 | 16.0251 | 1 | 21.0025 | 16.4989 | 1 | 21.1407 | 22.4054 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.4754 | 27.3462 | 1 | 14.2884 | 31.25 | 1 | 19.6105 | 24.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.2414 | 19.0752 | 1 | 18.4292 | 20.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.1277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.3127 | 1 | 18.0315 | 19.5585 | 1 | 0 | 41.3492 | 1 | 0 | 33.2959 | 1 | 0 | 40.131 | 1 | 0 | 37.1613 | 1 | 0 | 31.5524 | 1 | 0 | 30.7091 | 1 | 0 | 31.7613 | 1 | 0 | 26.4402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.1825 | 1 | 22.9068 | 16.6822 | 1 | 0 | 36.7314 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 19.0785 | 15.7458 | 1 | 0 | 30.1461 | 1 | 0 | 26.4475 | 1 | 22.5 | 21.0043 | 1 | 22.0404 | 23.7836 | 1 | 22.0404 | 23.7836 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.0186 | 16.0251 | 1 | 21.0025 | 16.4989 | 1 | 21.1407 | 22.4054 | 1 | 17.8493 | 27.9749 | 1 | 18.4754 | 27.3462 | 1 | 14.2884 | 31.25 | 1 | 19.6105 | 24.7288 | 1 | 15.8497 | 29.7004 | 1 | 30 | 14.9425 | 1 | 20.2414 | 19.0752 | 1 | 18.4292 | 20.691 | 1 | 15.8497 | 29.1042 | 1 | 0 | 39.6032 | 1 | 7.059 | 27.4493 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.1921 | 13.1461 | 1 | 0 | 37.5716 | 1 | 6.2599 | 0 | 1 | 0 | 35.8624 | 1 | 0 | 42.0855 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.8014 | 1 | 0 | 31.3235 | 1 | 0 | 34.8242 | 1 | 0 | 33.1485 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 45.1855
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 25.9215 | 0 | 1 | 0 | 29.8539 | 1 | 22.7889 | 16.0145 | 1 | 22.5 | 21.0043 | 1 | 22.0404 | 23.7836 | 1 | 22.0404 | 23.7836 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.7818 | 14.6663 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 16.4001 | 1 | 45 | 0 | 1 | 39.9508 | 7.0845 | 1 | 32.3523 | 14.1691 | 1 | 26.6339 | 19.6655 | 1 | 22.0186 | 16.0251 | 1 | 21.0025 | 16.4989 | 1 | 21.1407 | 22.4054 | 1 | 17.8493 | 27.9749 | 1 | 18.4754 | 27.3462 | 1 | 14.2884 | 31.25 | 1 | 19.6105 | 24.7288 | 1 | 15.8497 | 29.7004 | 1 | 30 | 14.9425 | 1 | 20.2414 | 19.0752 | 1 | 18.4292 | 20.691 | 1 | 15.8497 | 29.1042 | 1 | 0 | 39.6032 | 1 | 7.059 | 27.4493 | 1 | 25.6792 | 19.3696 | 1 | 28.1921 | 13.1461 | 1 | 16.5653 | 22.5332 | 1 | 6.0877 | 38.5343 | 1 | 35.4647 | 0 | 1 | 0 | 41.5653 | 1 | 41.9406 | 0 | 1 | 44.3478 | 0 | 1 | 40.1779 | 0 | 1 | 34.1975 | 0 | 1 | 0 | 30.8419 | 1 | 0 | 31.9184 | 1 | 0 | 26.5466 | 1 | 0 | 30.9219 | 1 | 45 | 0 | 1 | 39.6186 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.5492 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 10.5944 | 20 | 1 | 9.8332 | 20 | 1 | 11.9973 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 19.1877 | 1 | 12 | 19.7369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.2464 | 17.8202 | 1 | 6 | 18.2558 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 18.8533 | 1 | 8.8468 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 17.5608 | 1 | 9.6999 | 0 | 1 | 0 | 19.7575 | 1 | 9.5071 | 14.7032 | 1 | 9.2837 | 20 | 1 | 9.6853 | 14.6662 | 1 | 10.0064 | 16.8621 | 1 | 9.4474 | 15.7732 | 1 | 0 | 14.917 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13.6011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.3912 | 14.4863 | 1 | 12 | 13.5742 | 1 | 9.1464 | 20 | 1 | 12 | 14.6562 | 1 | 12 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 10.5944 | 20 | 1 | 9.8332 | 20 | 1 | 11.9973 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 19.1877 | 1 | 12 | 19.7369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.2464 | 17.8202 | 1 | 6 | 18.2558 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 18.8533 | 1 | 8.8468 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 17.5608 | 1 | 9.6999 | 0 | 1 | 0 | 19.7575 | 1 | 9.5071 | 14.7032 | 1 | 9.2837 | 20 | 1 | 9.6853 | 14.6662 | 1 | 10.0064 | 16.8621 | 1 | 9.4474 | 15.7732 | 1 | 0 | 14.917 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13.6011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.3912 | 14.4863 | 1 | 12 | 13.5742 | 1 | 9.1464 | 20 | 1 | 12 | 14.6562 | 1 | 12 | 20
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 19.4508 | 96.3382 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 6.4069 | 1 | 0 | 9.1539 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.2768 | 71.3264 | 1 | 41.298 | 73.6301 | 1 | 39.4797 | 75.555 | 1 | 78.9016 | 40.9082 | 1 | 52.3022 | 64.3371 | 1 | 94.4143 | 26.4446 | 1 | 76.1927 | 42.3734 | 1 | 20.3644 | 91.5875 | 1 | 37.2071 | 71.0128 | 1 | 116.342 | 6 | 1 | 67.6581 | 42.772 | 1 | 101.9532 | 0 | 1 | 0 | 94.656 | 1 | 75.5581 | 40.6301 | 1 | 0 | 105.5343 | 1 | 38.5864 | 64.9357 | 1 | 35.081 | 81.7649 | 1 | 98.9117 | 18.8812 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69.0495 | 39.5448 | 1 | 40.0616 | 64.9947 | 1 | 96.2429 | 0 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 66.9016 | 52.0966
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 19.4508 | 96.3382 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 6.4069 | 1 | 0 | 9.1539 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.2768 | 71.3264 | 1 | 41.298 | 73.6301 | 1 | 39.4797 | 75.555 | 1 | 78.9016 | 40.9082 | 1 | 52.3022 | 64.3371 | 1 | 94.4143 | 26.4446 | 1 | 76.1927 | 42.3734 | 1 | 20.3644 | 91.5875 | 1 | 37.2071 | 71.0128 | 1 | 116.342 | 6 | 1 | 67.6581 | 42.772 | 1 | 101.9532 | 0 | 1 | 0 | 94.656 | 1 | 75.5581 | 40.6301 | 1 | 0 | 105.5343 | 1 | 38.5864 | 64.9357 | 1 | 35.081 | 81.7649 | 1 | 98.9117 | 18.8812 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69.0495 | 39.5448 | 1 | 40.0616 | 64.9947 | 1 | 96.2429 | 0 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 66.9016 | 52.0966
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 89.63 | 0 | 1 | 89.63 | 0 | 1 | 89.63 | 0 | 1 | 89.63 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 87.516 | 0 | 1 | 89.9823 | 0 | 1 | 89.9823 | 0 | 1 | 89.63 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 89.63 | 0 | 1 | 8.3368 | 76.6522 | 1 | 0 | 44.0751 | 1 | 0 | 52.0751 | 1 | 0 | 51.6835 | 1 | 0 | 46.5798 | 1 | 0 | 44.6844 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.7554 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 83.8971 | 1 | 0 | 85.5637 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 34.2491 | 1 | 0 | 25.4252 | 1 | 0 | 53.7791 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67.2074 | 1 | 0 | 67.487 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70.8824 | 1 | 0 | 85.7183 | 1 | 0 | 53.5686 | 1 | 0 | 57.0001 | 1 | 0 | 25.4438 | 1 | 0 | 50.8435 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.7306 | 1 | 0 | 52.6841 | 1 | 0 | 41.0704 | 1 | 0 | 79.0153 | 1 | 0 | 72.8457 | 1 | 0 | 55.1001 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 16.905 | 1 | 0 | 43.8904
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 89.63 | 0 | 1 | 89.63 | 0 | 1 | 89.63 | 0 | 1 | 89.63 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 87.516 | 0 | 1 | 89.9823 | 0 | 1 | 89.9823 | 0 | 1 | 89.63 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 89.63 | 0 | 1 | 8.3368 | 76.6522 | 1 | 0 | 44.0751 | 1 | 0 | 52.0751 | 1 | 0 | 51.6835 | 1 | 0 | 46.5798 | 1 | 0 | 44.6844 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.7554 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 83.8971 | 1 | 0 | 85.5637 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 34.2491 | 1 | 0 | 25.4252 | 1 | 0 | 53.7791 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67.2074 | 1 | 0 | 67.487 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70.8824 | 1 | 0 | 85.7183 | 1 | 0 | 53.5686 | 1 | 0 | 57.0001 | 1 | 0 | 25.4438 | 1 | 0 | 50.8435 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.7306 | 1 | 0 | 52.6841 | 1 | 0 | 41.0704 | 1 | 0 | 79.0153 | 1 | 0 | 72.8457 | 1 | 0 | 55.1001 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 16.905 | 1 | 0 | 43.8904
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 10.6801 | 1 | 11 | 12.4264 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 9.1129 | 1 | 11 | 14.0241 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 13.8636 | 1 | 11 | 10.6801 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.665 | 1 | 8.9988 | 0 | 1 | 0 | 6.0001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.3242 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10.972 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 13.8636 | 1 | 11 | 10.6801 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.3242 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.5586 |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 213 |  | 190 | 214 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 253.9999 |  | 219 | 253.9999 |  | 219 | 253.9999 |  | 219 | 253.9999 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 201.9999 |  | 167 | 195.9999 |  | 167.0001 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 195.9999 |  | 167 | 195.9999 |  | 167.0001 | 196 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 212
COMENTARIOS |  |  |  |  | Ch Chimay no reguló por baja hidrología |  |  | Ch Chimay no reguló por baja hidrología | [107 empty] | G2 C.H. Chimay no dio RSF por problemas en las comunicaciones de sus señales |  |  | G2 C.H. Chimay no dio RSF por problemas en las comunicaciones de sus señales | [17 empty] | 22:15 h G2 Chimay no dio RSF por nivel bajo de volumen de embalse | [5 empty] | G2 Chimay no dio RSF por nivel bajo de volumen de embalse

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 20 de Julio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | CL-2280 MW | CL-2280 MVar
20/07/2026 | 00:30 | 0 | 0
20/07/2026 | 01:00 | 0 | 0
20/07/2026 | 01:30 | 0 | 0
20/07/2026 | 02:00 | 0 | 0
20/07/2026 | 02:30 | 0 | 0
20/07/2026 | 03:00 | 0 | 0
20/07/2026 | 03:30 | 0 | 0
20/07/2026 | 04:00 | 0 | 0
20/07/2026 | 04:30 | 0 | 0
20/07/2026 | 05:00 | 0 | 0
20/07/2026 | 05:30 | 0 | 0
20/07/2026 | 06:00 | 0 | 0
20/07/2026 | 06:30 | 0 | 0
20/07/2026 | 07:00 | 0 | 0
20/07/2026 | 07:30 | 0 | 0
20/07/2026 | 08:00 | 0 | 0
20/07/2026 | 08:30 | 0 | 0
20/07/2026 | 09:00 | 0 | 0
20/07/2026 | 09:30 | 0 | 0
20/07/2026 | 10:00 | 0 | 0
20/07/2026 | 10:30 | 0 | 0
20/07/2026 | 11:00 | 0 | 0
20/07/2026 | 11:30 | 0 | 0
20/07/2026 | 12:00 | 0 | 0
20/07/2026 | 12:30 | 0 | 0
20/07/2026 | 13:00 | 0 | 0
20/07/2026 | 13:30 | 0 | 0
20/07/2026 | 14:00 | 0 | 0
20/07/2026 | 14:30 | 0 | 0
20/07/2026 | 15:00 | 0 | 0
20/07/2026 | 15:30 | 0 | 0
20/07/2026 | 16:00 | 0 | 0
20/07/2026 | 16:30 | 0 | 0
20/07/2026 | 17:00 | 0 | 0
20/07/2026 | 17:30 | 0 | 0
20/07/2026 | 18:00 | 0 | 0
20/07/2026 | 18:30 | 0 | 0
20/07/2026 | 19:00 | 0 | 0
20/07/2026 | 19:30 | 0 | 0
20/07/2026 | 20:00 | 0 | 0
20/07/2026 | 20:30 | 0 | 0
20/07/2026 | 21:00 | 0 | 0
20/07/2026 | 21:30 | 0 | 0
20/07/2026 | 22:00 | 0 | 0
20/07/2026 | 22:30 | 0 | 0
20/07/2026 | 23:00 | 0 | 0
20/07/2026 | 23:30 | 0 | 0
20/07/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
lunes, 20 de Julio del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.T. San Jacinto, C.H. Canchayllo y C.T. Tablazo.

## CONCLUSIONES
lunes, 20 de Julio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe